## EVENTOS
martes, 21 de Julio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 21/07/2026 09:21:00 | 21/07/2026 23:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 21/07/2026 10:09:00 | 21/07/2026 21:46:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 21/07/2026 19:30:00 | 21/07/2026 20:36:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. CALLAHUANCA POR FALLA |  | NO | 6.5
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 21/07/2026 16:12:00 | 21/07/2026 22:19:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI
EVENTO | STATKRAFT S.A | YAUPI | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 21/07/2026 06:35:00 | 21/07/2026 13:49:00 | DESCONECTÓ EL GRUPO G1 DE LA C.H. YAUPI POR FALLA |  | NO

## RESTRIC_OPE
martes, 21 de Julio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 25.06. La UG2 de la CH Platanal no podrá brindar RSF, debido a que se requiere mantener al embalse Restitución a máxima capacidad.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 18.97.2926. Celepsa informó que la C.H. El Platanal brindaría el servicio de RSF con el G2.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | EMB | RESERV RESTIT | De acuerdo con lo comunicado el día 27.06, el embalse Restitución deberá permanecer sobre los 0.520 Hm3, esto para garantizar sus cumplimientos socio ambientales.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 14.07.2026, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 7.6 m3/s correspondiente al mes de julio.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 07/07/2026, se informó que las IO de la unidad TG8 son Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
21/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 21 de Julio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 21/07/2026 00:00 | 21/07/2026 05:28 | PARADA DE EMERGENCIA DEBIDO A ALARMA DE ALTA VIBRACION EN CALDERA. SE REALIZA BALANCEO DE MOTOR DE TIRO INDUCIDO DE CALDERA. | 5 | F | F/S | N | OTROS | 24997 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 21/07/2026 00:00 | 21/07/2026 07:42 | PARADA DE EMERGENCIA DEBIDO A ALARMA DE ALTA VIBRACION EN CALDERA. SE REALIZA BALANCEO DE MOTOR DE TIRO INDUCIDO DE CALDERA. | 6 | F | F/S | N | OTROS | 24998 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 21/07/2026 15:55 | 21/07/2026 22:39 | PARADA DE EMERGENCIA DEBIDO A ALTA TEMPERATURA DE ACEITE EN COJINETES DEL GENERADOR DE UNIDAD TV1. SE REALIZA REPARACION DE LA VALVULA DE INGRESO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE LUBRICACION DE LOS COJINETES. | 5 | F | F/S | N | CORR. | 24997 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 21/07/2026 07:40 | 21/07/2026 14:11 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5371 | 21/07/2026 07:46 | 21/07/2026 14:00 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13783 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA II - FRANCOISE | L-2271 | 21/07/2026 08:00 | 21/07/2026 16:00 | MEDICION DE RESISTENCIA ELECTRICA (SPAT) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14349 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 21/07/2026 07:07 | 21/07/2026 17:24 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 21/07/2026 07:07 | 21/07/2026 17:24 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO | CL-1707 | 21/07/2026 08:23 | 21/07/2026 15:23 | Proyecto de Modernizacion: Pruebas SAT de reles GE L90. Condicionado a la disponibilidad de la CT AGUAYTIA. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13722 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO NUEVA | CL-1707 | 21/07/2026 08:23 | 21/07/2026 15:23 | Proyecto de Modernizacion: Pruebas SAT de reles GE L90. Condicionado a la disponibilidad de la CT AGUAYTIA. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13721 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO(SNP) - CARHUAMAYO (ISA) | L-1707 | 21/07/2026 08:08 | 21/07/2026 15:33 | Indisponible por Proyecto de Modernizacion: cambio de reles. Condicionado a la disponibilidad de la CT AGUAYTIA. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13556 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA, PUENTE PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LA CL-6644 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - SALAMANCA | L-6055 | 21/07/2026 09:25 | 21/07/2026 17:43 | LIMPIEZA INDUSTRIAL CADENAS DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 692 | T
CVC ENERGIA | FELAM | SE FELAM | 21/07/2026 06:00 | 21/07/2026 16:00 | PINTADO DE PORTICOS DE LA SET FELAM EN CALIENTE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14751 | T
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 21/07/2026 13:10 | 21/07/2026 14:53 | Mantenimiento Bimensual de la unidad (Incluye pruebas a plena carga) | 8.14 | R | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 21/07/2026 08:07 | 21/07/2026 13:38 | MANTENIMIENTO POR 2000 HORAS DE OPERACION | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 21/07/2026 13:38 | 21/07/2026 14:38 | Pruebas de Operacion. A las 14:38 horas se declara disponible la unidad G3 de la CT. Independencia y el CCO COES autorizo continuar operando por despacho | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 21/07/2026 00:00 | 21/07/2026 03:22 | Ampliacion de Indisponibilidad: Retiro de tronco obstruido en Inyector N°4 | 82.6 | F | F/S | N | CORR. | 7 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 21/07/2026 16:35 | 21/07/2026 18:35 | Pruebas de Evaluacion de RV Chaglla UG2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 21/07/2026 18:45 | 21/07/2026 19:30 | Pruebas de Evaluacion de RV Chaglla UG1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 21/07/2026 08:25 | 21/07/2026 14:58 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 21/07/2026 08:25 | 21/07/2026 14:58 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | TG6 indisponible en modo diesel por falla en el sistema de combustible liquido. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/07/2026 00:00 | 21/07/2026 15:57 | A3.2 atencion de falla MCV classB Fault | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | A6.2 reparacion de pala | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/07/2026 08:12 | 21/07/2026 14:22 | A7.3 applicacion TN9000169 installation of 360degree main bearing seal | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 21/07/2026 05:00 | 21/07/2026 18:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 21/07/2026 05:00 | 21/07/2026 18:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 21/07/2026 05:00 | 21/07/2026 18:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 21/07/2026 05:00 | 21/07/2026 18:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 21/07/2026 05:00 | 21/07/2026 18:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PUESTA A TIERRA TORRES CON L2266 E/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11304 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG41 | 21/07/2026 08:14 | 21/07/2026 12:45 | pruebas de potencia efectiva y rendimiento -TG41 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 16328 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG42 | 21/07/2026 13:30 | 21/07/2026 18:24 | pruebas de potencia efectiva y rendimiento - TG42 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 16329 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCION UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (Cambio de Rodete, Agujas y asientos de inyectores). | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU | REPARTICION | CL-1034 | 21/07/2026 06:00 | 21/07/2026 18:00 | Mantenimiento en transformadores de corriente - pruebas - cambio de relacion de transfomracion | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24786 | T
GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU | REPARTICION | D30_PL1 | 21/07/2026 06:00 | 21/07/2026 18:00 | Debido al documento N°809-2026-OS-GSE-DSE/SGE OSINERGMIN se nos solicita acciones correctivas para mejorar la actuacion de las protecciones de linea asi como la causa de la sarturacion de los transfomradores de corriente de la celda 1034 ubicada en la subestacion de reparticion asi mismo mediante informe de asignacion de responsabilidades de la falla del 11 de febrero del 2026 el COES solicita las acciones a realizar en estos equipos con la finalidad de no efectar a otros agentes | 0 | P | F/S | N | CORR. | 25685 | T
GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU | REPARTICION - LA JOYA | L-1034 | 21/07/2026 06:00 | 21/07/2026 18:00 | Desconexion para los trabajos en la celda de llegada (CL 1034) de la subestacion reparticion (PRUEBAS DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y RELE DE PROTECCION D30) LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO Y Habilitacion de la fibra optica | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12199 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO | L-1118 | 21/07/2026 06:00 | 21/07/2026 14:00 | HIDROLAVADO DE CADENA DE AISLADORES CON PERSONAL EXPERIMENTADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 708 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del sistema hidraulico del regulador de velocidad e inyectores. | 104.6 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR1 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo del Transformador TR1. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24609 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G1 | 21/07/2026 07:00 | 21/07/2026 16:00 | INDISPONIBLE POR TALADO DE ARBOLES EN LA LINEA DE 13.2 KV | 0.39 | P | F/S | N | OTROS | 1018 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 21/07/2026 07:00 | 21/07/2026 16:00 | INDISPONIBLE POR TALADO DE ARBOLES EN LA LINEA DE 13.2 KV | 0.28 | P | F/S | N | OTROS | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 21/07/2026 07:00 | 21/07/2026 16:00 | INDISPONIBLE POR TALADO DE ARBOLES EN LA LINEA DE 13.2 KV | 0.75 | P | F/S | N | OTROS | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 21/07/2026 07:00 | 21/07/2026 16:00 | INDISPONIBLE POR TALADO DE ARBOLES EN LA LINEA DE 13.2 KV | 0.38 | P | F/S | N | OTROS | 1034 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | L-16KV | 21/07/2026 07:00 | 21/07/2026 16:00 | TALADO DE ARBOLES EN LA LINEA DE 13.2 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1027 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO | CL-TP220-10 | 21/07/2026 08:00 | 22/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE KALLPA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21781 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 21/07/2026 00:00 | 21/07/2026 05:44 | A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) Se requiere el descargo de la extension de barra A para que ACCIONA realice la integracion del rele 87B San Jose (Zelestra) y las pruebas de la proteccion diferencial de barras, como parte de las actividades de conexion de la CSF San Jose a la extension de barras. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 21/07/2026 00:00 | 21/07/2026 05:45 | A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) Se requiere el descargo de la extension de barra B para que ACCIONA realice la integracion del rele 87B San Jose (Zelestra) y las pruebas de la proteccion diferencial de barras, como parte de las actividades de conexion de la CSF San Jose a la extension de barras. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24590 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 21/07/2026 18:26 | 22/07/2026 00:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) Se requiere el descargo de la extension de barra A para que ACCIONA realice la integracion del rele 87B San Jose (Zelestra) y las pruebas de la proteccion diferencial de barras, como parte de las actividades de conexion de la CSF San Jose a la extension de barras. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 21/07/2026 18:27 | 22/07/2026 00:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) Se requiere el descargo de la extension de barra B para que ACCIONA realice la integracion del rele 87B San Jose (Zelestra) y las pruebas de la proteccion diferencial de barras, como parte de las actividades de conexion de la CSF San Jose a la extension de barras. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24590 | T
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 21/07/2026 08:02 | 22/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TR-G4 | 0.5 | P | F/S | N | PREV. | 23437 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | Se desconecta el XFR001 por operacion, se mantiene en operacion los transformadores XFR002 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | HIDROMETALURGICA | TZZ-1 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO Y PRUEBAS TRANSFORMADOR Y EQUIPOS CELDA 21/26. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9946 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | REVISION DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA. | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 21/07/2026 00:00 | 21/07/2026 09:35 | BCS-5982 fuera de servicio a solicitud de COES, por operacion de CC.TT. Puerto Bravo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15594 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ALABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | TR-G1 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR 10/220 KV, MANTENMIENTO BARRAS Y LINEA 10 KV | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 11844 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | REPARACION DE EMPLANCHADO COMPUERTA RADIAL SAN DIEGO R2 | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G4 | 21/07/2026 08:15 | 22/07/2026 00:00 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11676 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 21/07/2026 08:10 | 22/07/2026 00:00 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | INSPECCION TUNEL MATUCANA Y REPARACION DE CAVITACION DE TURBINA | 34 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 21/07/2026 19:30 | 21/07/2026 20:36 | TRIP fallo periferico linea 0, regulador de velocidad, descargo 12 MW, causa en investigacion. | 15 | F | F/S | N | OTROS | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 21/07/2026 02:39 | 21/07/2026 02:50 | LAVADO DE COMPRESOR. SE REQUIERE BAJAR TG3 A 135MW POR 30 MIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 21/07/2026 02:39 | 21/07/2026 02:50 | LAVADO DE COMPRESOR. SE REQUIERE BAJAR TG4 A 135MW POR 30 MIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 21/07/2026 01:18 | 21/07/2026 01:54 | M-01 reset alarma Oscillations in gen. speed monitor, low limit | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 10:04 | 21/07/2026 13:11 | TH-19 y TH-30 mantenimiento preventivo 11vo anual | 5.45 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 12:30 | 21/07/2026 14:40 | TH-22 calibracion de controladores de deltas | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 15:33 | 21/07/2026 15:42 | TH-22 reset alarma Fuse blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 17:47 | 21/07/2026 18:17 | TH-22 reset alarma Fuse blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 19:02 | 21/07/2026 19:17 | TH-22 reset alarma Fuse blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 19:45 | 21/07/2026 20:04 | TH-22 reset alarma Fuse blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 20:39 | 21/07/2026 20:57 | TH-22 reset alarma Fuse blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 21:30 | 21/07/2026 21:46 | TH-22 reset alarma Fuse Blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 22:15 | 21/07/2026 22:32 | TH-22 reset alarma Fuse Blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 23:01 | 21/07/2026 23:19 | TH-22 reset alarma Fuse Blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 23:51 | 22/07/2026 00:00 | TH-22 reset alarma Fuse Blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ABANCAY NUEVA - CACHIMAYO | L-1007 | 21/07/2026 08:07 | 21/07/2026 17:03 | CORTE DE VEGETACION PELIGROSA. REQUIERE RECIERRES DESHABILITADOS. (R0137105) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15038 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | CL-1124 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR IN-4082. LA CELDA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE UN BAIPAS DE LAS LINEAS L-1124 / L-1122 EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU, MANTENIENDOSE LA SUBESTACION AUCAYACU EN SERVICIO A TRAVES DE LA CELDA CL-1122. (R0121479) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1125 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU - TOCACHE | L-1124 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | LINEAS L-1124 / L-1122 EN SERVICIO Y EN BAIPAS EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU 138 KV. LA SUBESTACION AUCAYACU SE MANTIENE EN SERVICIO A TRAVES DE LAS CELDAS CL-1124 Y CL-1122. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1754 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AYAVIRI | SS.EE. | 21/07/2026 08:30 | 21/07/2026 16:30 | MC SISTEMA DE CONTROL Y GESTION. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0137198) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1421 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | ACOPLE 60 | 21/07/2026 00:00 | 21/07/2026 06:00 | SOLICITUD DE ENSA: CAMBIO DE CONFIGURACION EN EL RELE DIFERENCIAL 87B DE BARRAS 60KV DEBIDO AL CAMBIO DEL TC DE LA CL-6012. ENSA IRA DESCONECTAR SU LINEA L-6012 EN DICHO HORARIO. PREVIAMENTE TODAS LAS CARGAS QUEDAN CONECTADAS EN LA BARRA A 60KV, LA CL-6022 INGRESARA A LA BARRA B 60KV. EL 87B 60KV PERMANECERA OPERATIVO. (R0136773) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1388 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 21/07/2026 00:00 | 21/07/2026 06:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 60KV. (R0136773) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | POA CAMBIO DE RELES CELDA TAC3 13.8/13.8 KV POR OBSOLENCIA, MONTAJE Y CABLEADO DE NUEVOS RELES DE PROTECCION. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0137073) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 21/07/2026 08:00 | 22/07/2026 00:00 | POA PRUEBA DE PROTECCION Y CONTROL NUEVOS RELES DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES TSA-23 13.8/0.22 KV, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0137074) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE HASTA 26.08.2026 DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2209. (R0121550) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2209 | 21/07/2026 00:59 | 22/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2209, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION EN NIVEL N1, N2 Y N3. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0121550) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 443 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 21/07/2026 08:00 | 21/07/2026 18:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | SSEE | 21/07/2026 09:15 | 21/07/2026 17:00 | HABILITACION DE CIBERSEGURIDAD. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION POR 1 HORA. (R0137248) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 532 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | CL-Derivacio 60 | 21/07/2026 09:33 | 21/07/2026 15:23 | MEDICION DE DESCARGAS PARCIALES. REQUIERE BC-16 Y BC-17 EN SERVICIO. (R0137282) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12963 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-A 220 | 21/07/2026 09:53 | 21/07/2026 15:30 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA. (R0125543) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 584 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-B 220 | 21/07/2026 09:53 | 21/07/2026 15:30 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA. (R0125543) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | SS.EE. | 21/07/2026 09:53 | 21/07/2026 15:30 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 220 KV. SE REQUIERE LAS BARRAS A Y B DE 220 KV EN SERVICIO, DEBIDO A QUE SE REALIZARA LA TRANSFERENCIA DE LAS CELDAS DE UNA BARRA A OTRA Y VICEVERSA, SEGUN NECESIDAD. (R0125543) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1622 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | B-16 | 21/07/2026 10:58 | 21/07/2026 15:30 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA DE S.E. SANTA ROSA 60 KV. (R0131486) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11911 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | B-17 | 21/07/2026 10:58 | 21/07/2026 15:30 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA DE S.E. SANTA ROSA 60 KV. (R0131486) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11912 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | SS.EE. | 21/07/2026 10:58 | 21/07/2026 15:30 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 60 KV. REQUIERE CL-ACOPLE 60 KV DE LDS EN SERVICIO. SE REQUIERE MANTENER EN SERVICIO LOS BANCOS BC-16 DE 10:00 A 11:00 HRS Y BC-17 DE 11:00 A 12:00 HRS. (R0131486) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1622 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA - AUCAYACU | L-1122 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | LINEAS L-1124 / L-1122 EN SERVICIO Y EN BAIPAS EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU 138 KV. LA SUBESTACION AUCAYACU SE MANTIENE EN SERVICIO A TRAVES DE LAS CELDAS CL-1124 Y CL-1122. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 21/07/2026 08:33 | 21/07/2026 16:50 | POA: MONTAJE Y PRUEBA DE RELE PARA NUEVO ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIAS L-5008. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 30 MINUTOS. (R0128346) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. SU SOLUCION IMPLICA CAMBIAR TODA LA CAJA DE MANDO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 21/07/2026 08:00 | 21/07/2026 16:00 | LAVADO EN CALIENTE L1383 E01 A E169 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1261 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G5 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | Mantenimiento Anual UG5 | 22.576 | P | F/S | N | PREV. | 54 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | Disponibilidad de 10.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | SS.EE. | 21/07/2026 08:00 | 21/07/2026 16:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 220 KV DE CTM . SE REQUIERE LAS BARRAS A Y B DE 220 KV EN SERVICIO, DEBIDO A QUE SE REALIZARA LA TRANSFERENCIA DE LAS CELDAS DE CTM DE UNA BARRA A OTRA Y VICEVERSA, SEGUN NECESIDAD. POSTERIORMENTE, TODAS LAS CELDAS SE PASAN A LA BARRA A DE 220 KV Y CADA CELDA SE TRANSFIERE A LA BARRA B UTILIZANDO EL SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA. (R0126084) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22602 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | SS.EE. | 21/07/2026 08:00 | 21/07/2026 15:52 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 500 KV DE CTM . SE REQUIERE DE 08:00 A 12:00 HRS BANCOS XC-7 Y XC-8, XC-9 Y XC-10 EN SERVICIO, DE 12:00 A 14:00 HRS BANCOS XC-7 Y XC-8 FUERA DE SERVICIO Y DE 14:00 A 16:00 HRS BANCOS XC-9 Y XC-10 FUERA DE SERVICIO. (R0125550) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22602 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 21/07/2026 08:00 | 21/07/2026 12:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA DE S.E. CAMPAS 500 KV. (R0125550) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-7 | 21/07/2026 08:00 | 21/07/2026 12:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA DE S.E. CAMPAS 500 KV. (R0125550) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22632 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 21/07/2026 08:00 | 21/07/2026 12:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA DE S.E. CAMPAS 500 KV. (R0125550) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 21/07/2026 08:00 | 21/07/2026 12:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA DE S.E. CAMPAS 500 KV. (R0125550) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22635 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | SS.EE. | 21/07/2026 09:13 | 21/07/2026 17:03 | LADO 500 KV: MP 3A LIMPIEZA DE SERVIDORES HMI Y SAS, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0124575) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22602 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-7 | 21/07/2026 12:00 | 21/07/2026 13:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN S.E. CAMPAS 500 KV. (R0125550) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22632 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 21/07/2026 13:00 | 21/07/2026 14:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN S.E. CAMPAS 500 KV. (R0125550) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 21/07/2026 14:00 | 21/07/2026 15:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN S.E. CAMPAS 500 KV. (R0125550) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22635 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 21/07/2026 15:00 | 21/07/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN S.E. CAMPAS 500 KV. (R0125550) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_A_220 kV | 21/07/2026 15:55 | 21/07/2026 17:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA DE S.E. CAMPAS 220 KV. (R0126084) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22605 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 21/07/2026 15:55 | 21/07/2026 17:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA DE S.E. CAMPAS 220 KV. (R0126084) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - SOCABAYA | L-2053 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | CAMBIO DE SEPARADORES DE CONDUCTOR DE TORRES T 991-28 A T991-32, REQUIERE L-2054 CON RECIERRES DESHABILITADOS DE 07:30 A 17:00 HORAS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0128171) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1311 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA | XC-6 | 21/07/2026 08:14 | 21/07/2026 17:12 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO POR EFLUVIOS GRADO 3. (R0137120) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17409 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | S.E. | 21/07/2026 08:13 | 21/07/2026 17:35 | HABILITACION Y PRUEBAS DE CONMUTACION EN SAS2. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0111684) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15032 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NORTE | CL-2290 | 21/07/2026 08:34 | 21/07/2026 12:57 | POA ADECUACION DE RELES CL-2290 A ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIA L-5008, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. COMO MEDIDA PREVENTIVA, SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO HACIA EL INTERRUPTOR IN-2676. (R0128352) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13486 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NORTE | CL-2291 | 21/07/2026 13:00 | 21/07/2026 16:16 | POA ADECUACION DE RELES L-2291 AL ESQUEMA RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIA L-5008, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. COMO MEDIDA PREVENTIVA, SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO HACIA EL INTERRUPTOR IN-2678. (R0128353) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13485 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | CL-2290 | 21/07/2026 10:34 | 21/07/2026 12:57 | POA ADECUACION DE RELES CL-2290 A ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIA L-5008, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. COMO MEDIDA PREVENTIVA, SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO HACIA EL INTERRUPTOR IN-2672. (R0137021) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13452 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | CL-2291 | 21/07/2026 13:02 | 21/07/2026 15:12 | POA ADECUACION DE RELES L-2291 AL ESQUEMA RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIA L-5008, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. COMO MEDIDA PREVENTIVA, SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO HACIA EL INTERRUPTOR IN-2674. (R0137022) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13453 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 21/07/2026 08:00 | 21/07/2026 16:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 500 KV. (R0124444) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17419 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 21/07/2026 11:35 | 21/07/2026 16:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 220 KV. SE REQUIERE BARRA A Y B DE 220 KV EN SERVICIO, DE 08:30 A 10:00 HRS EQUIPOS EN BARRA B Y DE 10:00 A 11:00 HRS EQUIPOS EN BARRA A . POSTERIORMENTE DE 11:00 A 13:00 HRS TODOS LOS EQUIPOS EN BARRA A Y LUEGO TRANSFERENCIAS DE LAS CELDAS CL-2065, CL-2066 Y CL-AT104 A CELDA DE ACOPLAMIENTO. (R0124445) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17419 | T

## INGRESO OC
martes, 21 de Julio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 21 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
21/07/2026 | 00:30 | 101.4 | 607.1 | 205.6 |  |  | 0 | 81.3 |  | 0 | 179.8 | 197.5 | 203.1 | 273.3 | 205.8 | 105.1 | 338.2 | 4.1 |  |  |  | 111.8 | 7.6 | 5.3 | 22.4 | 57.7 | 34.2 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 29.6 | 51.4 | 20.5 | 17.4 | 13 | 58.3 | 182.9 | 183.5 | 186.2 | 85.9 | 18.3 | 24.1 | 0 | 21.5 |  |  | 6.3 | 64.9 |  |  |  |  | 44.1 | 1.9 |  | 45.1 |  |  |  | 69.49 | 168.72 | 166.63 | 198.67 | 259.05 | 68.99 | 34.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 216.5 | 95.1 | 48.9 | 36.9 | 30.7 | 117.2 | 48.7 | 49.3 | 140 | 143.3 | 167.4 | 183.5 | 174.5 |  | 175.3 |  | 208.8 | 101 | 8.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 7.1 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2.5 | 15.4 | 3.5 |  | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 2 | 10.9 | 1.7 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.2 | 3.7 | 3.3 | 4.9 | 8.3 | 25.2 | 0 | 6.52 | 14.68 | 0.12 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |  | 5 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16 | 15.6 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.4 | 18.2 | 10 | 8.5 |  |  | 17.5 | 17.2 | 9.2 | 0 | 12.4 | 7051.96 | 20.576 | 0 | 3.2 | 6.1 | 27.82 | 18.95 |  | 6 | 82.646
21/07/2026 | 01:00 | 98.5 | 606.1 | 204.6 |  |  | 0 | 80.7 |  | 0 | 180.2 | 198.8 | 202.9 | 273.3 | 204.5 | 105.5 | 317.7 | 4 |  |  |  | 109.9 | 7.1 | 5.2 | 22.4 | 41.1 | 33.6 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 31.2 | 55.6 | 20.4 | 17.4 | 13 | 58.3 | 183.8 | 184.1 | 186.5 | 84.9 | 17 | 20.7 | 0 | 20 |  |  | 6.2 | 64.9 |  |  |  |  | 42.9 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 68.78 | 169.4 | 167.46 | 199.28 | 258.58 | 67.86 | 34.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 162.1 | 85.6 | 48.3 | 36.9 | 30.5 | 117.2 | 48.7 | 49.4 | 140.5 | 143.7 | 168.4 | 183.1 | 172.3 |  | 173 |  | 208.7 | 101.1 | 8.1 | 5.2 | 5.3 | 0 | 9.5 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2.5 | 14.7 | 3.5 |  | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 0 | 2.3 | 11.2 | 1.6 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.3 | 3.9 | 3.1 | 4.7 | 8.5 | 23.6 | 0 | 7.1 | 13.6 | 0.23 | 0.17 | 0 | 4 | 1.6 |  | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.1 | 8.8 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.4 | 18.1 | 10 | 8.5 |  |  | 17.6 | 17.2 | 7.3 | 0 | 12.1 | 6921.22 | 20.967 | 0 | 3.2 | 6.1 | 27.76 | 18.95 |  | 6 | 82.977
21/07/2026 | 01:30 | 55.6 | 607.9 | 205.7 |  |  | 0 | 83.1 |  | 0 | 178.9 | 197.8 | 200.2 | 273.6 | 205.6 | 105.7 | 187.9 | 4.1 |  |  |  | 114.7 | 7.8 | 5.4 | 22.5 | 40.4 | 34.6 |  | 0 |  | 6.5 | 143.6 | 32 | 55.2 | 22.5 | 17.4 | 13 | 57.6 | 182.6 | 183 | 185.9 | 87.1 | 18.6 | 23.5 | 0 | 21.7 |  |  | 6.2 | 50.4 |  |  |  |  | 44.9 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 70.01 | 168.52 | 166.49 | 198.47 | 259.54 | 70.26 | 34.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 124.4 | 86.7 | 47.2 | 36.9 | 30.8 | 116.4 | 48.6 | 49.2 | 139.7 | 142.9 | 167.2 | 181.8 | 176.2 |  | 176.8 |  | 208.5 | 101.2 | 8.2 | 5.2 | 7.8 | 0 | 10.7 | 0 | 10.3 |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2.6 | 14.6 | 3.5 |  | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 1.6 | 7.2 | 0 | 2.3 | 11.4 | 1.6 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.2 | 3.9 | 3.2 | 4.7 | 3.7 | 15.9 | 0 | 7.52 | 23.84 | 1.13 | 1.13 | 0 | 4 | 1.7 |  | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.6 | 10.2 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.4 | 18.1 | 10 | 8.7 |  |  | 17.6 | 17.2 | 6.5 | 0 | 12.4 | 6867.81 | 21.094 | 0 | 3.2 | 6.1 | 27.88 | 18.95 |  | 5.9 | 83.124
21/07/2026 | 02:00 | 53.3 | 606 | 204.2 |  |  | 0 | 80.9 |  | 0 | 179.8 | 198.7 | 201.3 | 275 | 206.9 | 105.7 | 159.2 | 4.1 |  |  |  | 112.5 | 7.1 | 5.2 | 22.4 | 40.4 | 21.1 |  | 0 |  | 6.5 | 144.3 | 31 | 53.9 | 21.9 | 17.6 | 13 | 56.2 | 183.3 | 183.4 | 186.5 | 85.2 | 17.6 | 17.3 | 0 | 20 |  |  | 6.2 | 50.1 |  |  |  |  | 43.2 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 69.26 | 168.87 | 166.92 | 199.08 | 259.25 | 67.64 | 34.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 116.6 | 79.9 | 46.4 | 37 | 30.6 | 117.4 | 48.6 | 49.2 | 141 | 143.8 | 168.4 | 183.2 | 172.4 |  | 0 |  | 208.3 | 101.1 | 8.2 | 5.2 | 10.8 | 0 | 10.1 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2.6 | 14 | 3.5 |  | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 2.4 | 8.4 | 0 | 2.3 | 11.3 | 1.6 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.2 | 3.7 | 3.2 | 4.8 | 5.8 | 16.7 | 0 | 11.11 | 40.85 | 0.74 | 0.83 | 0 | 4 | 1.6 |  | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.7 | 20.2 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.4 | 18.1 | 10 | 8.9 |  |  | 17.7 | 17.2 | 8.8 | 0 | 12.8 | 6655.57 | 21.103 | 0 | 3.2 | 6.1 | 27.89 | 18.95 |  | 5.9 | 83.143
21/07/2026 | 02:30 | 54.5 | 607.7 | 203.6 |  |  | 0 | 84.1 |  | 0 | 180 | 198.2 | 201.8 | 275 | 205.5 | 105.6 | 179.3 | 4.1 |  |  |  | 113.7 | 7.4 | 5.3 | 22.5 | 40.4 | 27 |  | 0 |  | 6.5 | 145.2 | 33.7 | 52.3 | 22.5 | 17.6 | 13 | 57.8 | 183 | 183.5 | 186.4 | 85.5 | 17.7 | 26 | 0 | 20.9 |  |  | 6.1 | 50.4 |  |  |  |  | 44 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 69.48 | 168.93 | 167.12 | 198.71 | 259.44 | 69 | 34.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 120.4 | 86.1 | 46.8 | 36.9 | 30.7 | 117.2 | 48.5 | 49.2 | 140.6 | 143.4 | 152.2 | 183.6 | 173.5 |  | 0 |  | 208.2 | 101.1 | 8.1 | 5.2 | 11.9 | 0 | 9.8 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 14.3 | 3.5 |  | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 3.3 | 11.2 | 0 | 2 | 11.3 | 1.6 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.3 | 3.7 | 3.2 | 4.8 | 8.4 | 23.2 | 0 | 16.23 | 54.62 | 2.12 | 1.11 | 0 | 4 | 1.6 |  | 4.2 | 4.8 | 5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.7 | 14.5 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.4 | 18 | 10 | 9 |  |  | 17.4 | 17.2 | 7.2 | 0 | 9.9 | 6719.27 | 21.178 | 0 | 3.2 | 6.1 | 28.02 | 18.95 |  | 5.9 | 83.348
21/07/2026 | 03:00 | 54.3 | 606.5 | 205.3 |  |  | 0 | 84.1 |  | 0 | 179.6 | 197.6 | 201.3 | 275 | 204.6 | 105.2 | 165.8 | 4.1 |  |  |  | 112.1 | 7.4 | 5.2 | 22.6 | 42.2 | 21.2 |  | 0 |  | 6.5 | 144.7 | 33.4 | 44.6 | 22.3 | 17.6 | 13 | 57 | 182.4 | 183 | 186.1 | 85.4 | 17.8 | 24.9 | 0 | 25.3 |  |  | 6.1 | 50.3 |  |  |  |  | 43.9 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 69.38 | 169.46 | 167.31 | 199.23 | 259.07 | 68.97 | 34.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 107.1 | 82.8 | 46.8 | 36.9 | 30.7 | 117.4 | 48.3 | 49.1 | 140.8 | 143.8 | 146.2 | 183 | 173.6 |  | 0 |  | 208.5 | 101.1 | 8.1 | 5.2 | 10 | 0 | 6.4 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 2.6 | 14.6 | 3.5 |  | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 2.6 | 10.5 | 0 | 2 | 11.3 | 1.6 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.2 | 3.7 | 3.2 | 4.8 | 11.1 | 23.9 | 0 | 28.85 | 41.17 | 1.72 | 1.72 | 0 | 4 | 1.6 |  | 4.2 | 4.7 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.9 | 3.4 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.4 | 18 | 10 | 8.7 |  |  | 17.5 | 17.2 | 6.9 | 0 | 12.1 | 6645.34 | 21.737 | 0 | 3.2 | 6.1 | 27.92 | 18.95 |  | 5.9 | 83.807
21/07/2026 | 03:30 | 54.3 | 644.8 | 208.2 |  |  | 0 | 84.5 |  | 0 | 179.4 | 198.4 | 199.7 | 277.8 | 204.4 | 105.2 | 141.1 | 4.1 |  |  |  | 111.1 | 7.3 | 4.8 | 22.4 | 44.4 | 21.1 |  | 0 |  | 6.5 | 144.8 | 33 | 52.7 | 22.6 | 17.6 | 13 | 58.4 | 182.5 | 182.5 | 186.1 | 85.1 | 17.4 | 17.5 | 0 | 20.4 |  |  | 6.3 | 50.1 |  |  |  |  | 43.8 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 69.48 | 168.66 | 166.73 | 198.52 | 258.27 | 68.63 | 34.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 95.8 | 78.3 | 46.8 | 36.9 | 30.7 | 117 | 48.5 | 49.1 | 140.7 | 143.5 | 168 | 183.1 | 173.3 |  | 0 |  | 208.6 | 101.1 | 8.2 | 5.2 | 8.3 | 0 | 7.1 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 2.6 | 14.6 | 3.5 |  | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 1.2 | 6.4 | 0 | 2 | 11.4 | 1.5 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.6 | 3.7 | 3.2 | 4.8 | 11.3 | 29.2 | 0 | 26.85 | 40.55 | 2.36 | 2.45 | 0 | 4 | 1.6 |  | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.4 | 18 | 10 | 8.7 |  |  | 15.3 | 17.2 | 6.9 | 0 | 12.8 | 6650.15 | 21.894 | 0 | 3.2 | 6.1 | 27.94 | 18.95 |  | 5.9 | 83.984
21/07/2026 | 04:00 | 57.8 | 652.7 | 217.5 |  |  | 0 | 86.9 |  | 0 | 179.6 | 198.3 | 199.9 | 274.4 | 205.7 | 105.2 | 87 | 4.2 |  |  |  | 113.8 | 7.8 | 4.9 | 22.6 | 44.3 | 21 |  | 0 |  | 6.5 | 147.3 | 33 | 48.5 | 25.4 | 17.6 | 13 | 60.8 | 181.3 | 181.8 | 182.7 | 87.5 | 18.9 | 24.5 | 0 | 22.1 |  |  | 6.2 | 50.7 |  |  |  |  | 45.7 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 70.59 | 168.53 | 166.49 | 198.57 | 258.46 | 71.29 | 34.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 73.9 | 74.5 | 48.3 | 36 | 30.9 | 116.9 | 48.5 | 49.2 | 140.7 | 143.1 | 167.9 | 182.6 | 178.3 |  | 0 |  | 208.5 | 101 | 8.2 | 5.2 | 5.8 | 0 | 4.9 | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 15.1 | 3.5 |  | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 11.4 | 1.5 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.6 | 3.7 | 3.5 | 5 | 11.8 | 37.7 | 0 | 18.44 | 37.62 | 1.09 | 2.26 | 0 | 4 | 1.6 |  | 4 | 4.5 | 4.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.4 | 18 | 10 | 8.8 |  |  | 17 | 17.2 | 7.6 | 0 | 12.8 | 6605.5 | 21.982 | 0 | 3.2 | 6.1 | 27.94 | 18.95 |  | 6 | 84.172
21/07/2026 | 04:30 | 56.5 | 654.5 | 218.2 |  |  | 0 | 87.8 |  | 0 | 180.2 | 199 | 200.8 | 274.2 | 204.9 | 105.5 | 132.5 | 4.1 |  |  |  | 113.3 | 8.2 | 5.3 | 22.6 | 44.2 | 21 |  | 0 |  | 6.5 | 146.5 | 34.9 | 52.7 | 24 | 17.6 | 12.9 | 60.8 | 183.1 | 182.9 | 186.6 | 87.1 | 18.7 | 24.4 | 0 | 21.9 |  |  | 6.3 | 50.7 |  |  |  |  | 44.9 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 69.64 | 168.96 | 166.46 | 198.89 | 259.11 | 70.32 | 34.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 97.6 | 79.4 | 47.2 | 36.3 | 30.8 | 117.3 | 48.4 | 49.2 | 140.4 | 143.7 | 169 | 183 | 175.8 |  | 0 |  | 208.6 | 101.2 | 8.2 | 5.1 | 5.7 | 0 | 5.1 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 15 | 3.5 |  | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 0.6 | 3.1 | 0 | 2 | 11.4 | 1.5 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.9 | 3.6 | 3.4 | 4.9 | 10.4 | 49.6 | 0 | 17.28 | 41.83 | 2.3 | 1.03 | 0 | 4 | 1.6 |  | 4 | 4.5 | 4.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.4 | 18.1 | 10 | 8.5 |  |  | 17.7 | 15.4 | 7.6 | 0 | 12.4 | 6703.22 | 22.585 | 0 | 3.2 | 6.1 | 28.02 | 18.95 |  | 6 | 84.855
21/07/2026 | 05:00 | 52.5 | 646.1 | 215.9 |  |  | 0 | 80.9 |  | 0 | 180 | 200.1 | 201.4 | 275.1 | 206.9 | 105.7 | 140.9 | 4 |  |  |  | 110.4 | 7.3 | 5.1 | 22.5 | 44.2 | 21.1 |  | 0 |  | 6.5 | 143.1 | 35 | 48.9 | 22.6 | 17.4 | 13 | 58.5 | 183.1 | 183.3 | 186.6 | 85 | 17.4 | 23.6 | 0 | 22 |  |  | 6.3 | 50 |  |  |  |  | 42.8 | 0 |  | 41 |  |  |  | 68.88 | 169.78 | 167.97 | 199.67 | 259.42 | 67.38 | 34.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 84.5 | 74.4 | 46.5 | 36.3 | 30.4 | 117.6 | 48.4 | 49.1 | 141.2 | 143.6 | 168.3 | 183.8 | 173 |  | 0 |  | 209.1 | 101.2 | 8.1 | 5.2 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 10.1 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 14.3 | 3.5 |  | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 1.2 | 4.2 | 0 | 1.6 | 11.4 | 1.5 |  | 4.7 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 14.8 | 59.4 | 0 | 25.56 | 28.59 | 3.37 | 1.84 | 0 | 4 | 1.6 |  | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.4 | 18.1 | 10 | 8.5 |  |  | 16.3 | 15.4 | 8.9 | 0 | 12 | 6663.27 | 22.326 | 0 | 3.2 | 6.1 | 28.01 | 18.95 |  | 6 | 84.586
21/07/2026 | 05:30 | 53.5 | 651.8 | 217.7 |  |  | 0 | 84.4 |  | 0 | 180 | 200.4 | 201.7 | 278.8 | 206.7 | 105.9 | 195.2 | 4.1 |  |  |  | 113.7 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 44.4 | 46.6 |  | 0 |  | 6.5 | 145.4 | 35.6 | 64.7 | 24.8 | 17.5 | 13 | 59.4 | 183.5 | 183.9 | 187.1 | 84.9 | 25.1 | 26.4 | 0 | 22.7 |  |  | 6.3 | 81.2 |  |  |  |  | 70.1 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 69.56 | 169.94 | 167.99 | 199.82 | 258.95 | 68.98 | 34.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 124.4 | 91.1 | 47 | 36.4 | 30.6 | 117.6 | 48.5 | 49.2 | 141.5 | 143.9 | 168.7 | 183.6 | 174.4 |  | 0 |  | 209.2 | 101.3 | 8.1 | 5.2 | 6.6 | 0 | 4.7 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 14.6 | 3.5 |  | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 1.8 | 8.3 | 0 | 2.3 | 12.1 | 1.4 |  | 4.9 | 0 | 0 | 6.1 | 3.3 | 3.2 | 4.8 | 14.2 | 45.6 | 0 | 17.63 | 22.6 | 2.12 | 1.91 | 0 | 3.9 | 1.6 |  | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.4 | 18.1 | 10 | 8.6 |  |  | 16.6 | 15.4 | 8.1 | 0.2 | 12.2 | 6893.68 | 22.258 | 0 | 3.2 | 6.1 | 27.96 | 18.95 |  | 5.9 | 84.368
21/07/2026 | 06:00 | 54.5 | 652.7 | 217.5 |  |  | 0 | 85.2 |  | 0 | 180 | 199.2 | 202.1 | 274 | 206.5 | 105.8 | 277.3 | 4.1 |  |  |  | 111.6 | 8 | 5.4 | 22.6 | 60.5 | 22.1 |  | 0 |  | 6.5 | 144.9 | 37 | 62.7 | 25 | 17.4 | 12.9 | 57.7 | 182.5 | 182.8 | 186.2 | 86 | 19.9 | 26.6 | 0 | 21 |  |  | 6.1 | 81 |  |  |  |  | 70.3 | 0 |  | 42 |  |  |  | 69.53 | 169.54 | 167.53 | 199.24 | 259.29 | 68.4 | 34.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 149.1 | 90.1 | 47.1 | 36.3 | 28.2 | 116.5 | 48.3 | 49.1 | 140.1 | 143.1 | 167.9 | 181.8 | 175.1 |  | 0 |  | 208.9 | 101.3 | 8.2 | 5.2 | 17.7 | 0 | 6.1 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |  | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 4.6 | 10.1 | 0 | 2.3 | 16.5 | 1.4 |  | 5 | 0 | 0 | 6.1 | 3.3 | 3.4 | 5 | 13.5 | 55.8 | 0 | 13.16 | 25.74 | 0.8 | 0.31 | 0 | 3.9 | 1.6 |  | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.4 | 18.1 | 10 | 9 |  |  | 17 | 15.4 | 8.6 | 6.5 | 11.9 | 7000.52 | 22.259 | 0 | 3.2 | 6.1 | 28.02 | 18.95 |  | 6 | 84.529
21/07/2026 | 06:30 | 100.5 | 652.6 | 216.8 |  |  | 0 | 88.1 |  | 0 | 180.1 | 199 | 202 | 277.1 | 205.6 | 105.5 | 370.6 | 4.1 |  |  |  | 113.2 | 8 | 5.3 | 22.5 | 60.4 | 98.2 |  | 0 |  | 6.5 | 145.6 | 36 | 64 | 25.4 | 17.6 | 12.9 | 56.9 | 183.6 | 184 | 186.7 | 84.8 | 21.4 | 18.7 | 0 | 28.9 |  |  | 6.3 | 80.6 |  |  |  |  | 70.5 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 69.72 | 169.14 | 166.99 | 199.43 | 259.77 | 69.74 | 34.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 127.4 | 92.8 | 47 | 36.4 | 29.4 | 117 | 48.4 | 49.1 | 140.3 | 143.3 | 168.4 | 182.5 | 0 |  | 0 |  | 208.9 | 101.3 | 8.2 | 5.2 | 38.9 | 0 | 8.7 | 0 | 10.3 |  |  | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 2.6 | 14.8 | 3.5 |  | 3.6 | 14.4 | 0.4 | 0.1 | 11.1 | 23.5 | 0 | 2.4 | 17.2 | 1.4 |  | 4.8 | 0 | 0 | 6.1 | 3.3 | 3.3 | 4.9 | 12.7 | 47.3 | 0.3 | 14.05 | 33.15 | 0.97 | 0.2 | 0 | 3.9 | 1.6 |  | 3.7 | 4 | 4.3 | 5.7 | 0.3 | 0 | 2.3 | 0.6 | 7.8 | 4.9 | 1.9 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.1 | 18.1 | 10 | 8.5 |  |  | 17.7 | 15.4 | 9 | 6.5 | 11.9 | 7102.55 | 22.331 | 0 | 3.2 | 6.1 | 28.06 | 18.95 |  | 5.9 | 84.541
21/07/2026 | 07:00 | 100 | 648 | 216.3 |  |  | 0 | 90.8 |  | 0 | 179.8 | 197.7 | 197.6 | 285.2 | 206.2 | 105.5 | 159.9 | 4 |  |  |  | 111.9 | 7.5 | 5.1 | 22.6 | 60.1 | 41.7 |  | 0 |  | 6.5 | 143.9 | 36 | 48.2 | 25.6 | 17.6 | 12.9 | 56.4 | 184.1 | 184.3 | 187.1 | 63.9 | 17.3 | 18.2 | 0 | 19.7 |  |  | 6.2 | 80.2 |  |  |  |  | 69.6 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 52.06 | 168.4 | 166.44 | 197.74 | 259.16 | 67.54 | 34.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 66.7 | 85.2 | 46.6 | 36.3 | 29.3 | 116.9 | 48.5 | 49.2 | 140.3 | 143.4 | 168.4 | 182.9 | 0 |  | 0 |  | 209 | 101.5 | 8.1 | 5.2 | 44.3 | 18.1 | 6 | 0 | 10.2 |  |  | 41.9 | 20 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 14.3 | 3.5 |  | 3.6 | 14.6 | 4.5 | 4.3 | 14 | 34.8 | 0.3 | 2.5 | 17.6 | 1.4 |  | 4.8 | 0 | 0 | 6.1 | 3.3 | 3.1 | 4.8 | 15.9 | 63.8 | 5.8 | 14.75 | 57.88 | 1.08 | 0.33 | 0.2 | 3.9 | 1.6 |  | 3.7 | 4 | 4.3 | 2.7 | 51.3 | 1.7 | 31.3 | 0.6 | 36.4 | 51.5 | 26.4 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 2.5 | 5.1 | 18.1 | 10 | 8.6 |  |  | 16 | 15.5 | 8.1 | 6.5 | 11.6 | 7019.99 | 22.238 | 0 | 3.2 | 6.1 | 28.15 | 18.95 |  | 5.9 | 84.538
21/07/2026 | 07:30 | 99 | 649.5 | 217.3 |  |  | 0 | 85 |  | 0 | 180 | 196.6 | 197.8 | 284.6 | 206.8 | 105 | 140.2 | 4 |  |  |  | 111.4 | 7.2 | 5.2 | 22.5 | 60.3 | 34.7 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 35.3 | 47.6 | 24.6 | 17.2 | 12.9 | 54.7 | 174.5 | 174.5 | 181.4 | 65.6 | 31.3 | 24.3 | 0 | 20.3 |  |  | 6.3 | 80.2 |  |  |  |  | 69.1 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 39.91 | 168.5 | 166.3 | 197.3 | 258.68 | 68.59 | 34.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 97.8 | 78.5 | 46.2 | 36 | 30.1 | 117.6 | 48.1 | 49.3 | 140.2 | 143.4 | 168.6 | 183.3 | 0 |  | 0 |  | 209 | 101.3 | 8.1 | 5.2 | 42.4 | 41.9 | 6.2 | 0 | 10.2 |  |  | 108.8 | 55.5 | 0.7 | 1.2 | 2.6 | 14.6 | 3.7 |  | 3.6 | 14.4 | 7.5 | 9.5 | 13.5 | 36.9 | 0.9 | 2.4 | 17.6 | 1.4 |  | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 6.1 | 3.3 | 3.1 | 4.7 | 20.5 | 57.8 | 16 | 30.53 | 58.78 | 3.46 | 2.83 | 0.5 | 3.8 | 1.6 |  | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.2 | 134.4 | 4.2 | 74.7 | 0.6 | 107.2 | 96.8 | 61.4 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 5 | 5.6 | 18.1 | 10 | 8.8 |  |  | 17.7 | 13 | 9.9 | 6.5 | 12.1 | 7300.71 | 22.063 | 0 | 3.2 | 6.1 | 28.28 | 18.95 |  | 5.9 | 84.493
21/07/2026 | 08:00 | 57.4 | 649.8 | 216.9 |  |  | 10.4 | 90.9 |  | 0 | 177.7 | 194.8 | 194.7 | 283.5 | 204 | 104.7 | 75 | 4.1 |  |  |  | 114.5 | 7.6 | 5.5 | 22 | 50.9 | 20.4 |  | 60.4 |  | 6.5 | 0 | 36.6 | 0 | 26.3 | 17.5 | 12.9 | 60.1 | 179.3 | 178.9 | 179.7 | 62 | 16.8 | 18.7 | 0 | 21.6 |  |  | 6.2 | 40.4 |  |  |  |  | 54 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 40.46 | 166.57 | 165.56 | 197.65 | 256.36 | 69.88 | 34.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 64.5 | 80.5 | 47.3 | 36.7 | 30.5 | 81.8 | 33.1 | 33.2 | 139.5 | 142.7 | 168 | 182.7 | 0 |  | 0 |  | 208.3 | 100.8 | 8.2 | 5.2 | 38.4 | 61.6 | 10 | 0.1 | 10.4 |  |  | 161 | 80.8 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 14.8 | 3.6 |  | 3.6 | 14.2 | 8.6 | 14.1 | 11.4 | 40.9 | 1.3 | 1.9 | 16.9 | 1.4 |  | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 6.1 | 3.3 | 3.4 | 5 | 25.8 | 51.6 | 25.8 | 45.04 | 42.6 | 4.11 | 4.88 | 1.3 | 3.8 | 1.6 |  | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 199.4 | 6.7 | 110.8 | 0.6 | 106.7 | 89.7 | 81.1 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 7.4 | 5.6 | 17.8 | 9.8 | 8.8 |  |  | 17.3 | 13 | 10.3 | 10.8 | 12.3 | 7267.03 | 22.148 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.25 | 18.95 |  | 6 | 84.748
21/07/2026 | 08:30 | 54.4 | 650.5 | 217.2 |  |  | 10.1 | 93.1 |  | 28.3 | 179.2 | 195.9 | 195.9 | 283.2 | 204.6 | 105.1 | 84.6 | 4.1 |  |  |  | 113.6 | 7.6 | 5.3 | 16.8 | 40 | 24.1 |  | 61.3 |  | 6.5 | 0 | 35.5 | 0 | 24.8 | 17.4 | 12.9 | 56.9 | 177.8 | 177.6 | 181 | 65 | 16.4 | 18.5 | 0 | 42.7 |  |  | 6.2 | 30.3 |  |  |  |  | 53.5 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 45.6 | 168.42 | 166.43 | 197.63 | 256.22 | 69.17 | 33.84 | 123.8 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 67.8 | 86.2 | 41.9 | 36.4 | 29.6 | 118 | 32.7 | 48.5 | 139.7 | 142.4 | 168.5 | 182.1 | 0 |  | 0 |  | 205.9 | 98.3 | 8.1 | 5.2 | 27.6 | 66.1 | 10.5 | 0 | 10.2 |  |  | 163.1 | 82.4 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 13.3 | 3.7 |  | 3.6 | 14.1 | 8.6 | 15.6 | 11 | 41.1 | 2.8 | 2 | 13.9 | 1.3 |  | 4.9 | 0.2 | 0.5 | 5.9 | 3.3 | 3.2 | 4.8 | 27 | 53.1 | 30.9 | 32.18 | 59.45 | 3.26 | 3.73 | 1.2 | 3.8 | 1.6 |  | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 7.4 | 203.9 | 8.7 | 115.8 | 0.6 | 55.4 | 48.2 | 84.4 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 9.4 | 5.7 | 18.1 | 10 | 9 |  |  | 16.5 | 13.1 | 8.7 | 11.3 | 11.8 | 7411.23 | 22.21 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.15 | 18.95 |  | 5.9 | 84.61
21/07/2026 | 09:00 | 56.6 | 650.4 | 217.2 |  |  | 10.4 | 90.9 |  | 59.6 | 178 | 195.2 | 194.7 | 278.7 | 203.2 | 105.1 | 87.1 | 4.1 |  |  |  | 112.7 | 7.4 | 5.4 | 16.8 | 40.3 | 21 |  | 62.6 |  | 6.5 | 0 | 35.1 | 0 | 24.9 | 17.6 | 12.9 | 56.9 | 178.6 | 178.5 | 181.1 | 66.6 | 17.1 | 25.7 | 17.6 | 52.6 |  |  | 6.3 | 30.9 |  |  |  |  | 53.9 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 46.03 | 167.36 | 165.35 | 197.26 | 254.54 | 69.07 | 33.83 | 185.4 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 89.2 | 101 | 42.5 | 36.5 | 29.6 | 115.1 | 33.3 | 47.8 | 139.1 | 141.8 | 167.7 | 180.1 | 0 |  | 0 |  | 208.1 | 99.6 | 8.2 | 5.2 | 32.9 | 68.8 | 11 | 0 | 5.3 |  |  | 172.2 | 87.2 | 0.7 | 1 | 2.5 | 18.1 | 3.7 |  | 3.6 | 13.9 | 12.5 | 16.4 | 9.1 | 32.3 | 12.6 | 2.5 | 13.8 | 1.3 |  | 4.9 | 0.3 | 0.8 | 5.9 | 3.4 | 3.3 | 4.9 | 27.8 | 52.4 | 30.7 | 32.33 | 56.05 | 3.83 | 2.6 | 1.3 | 3.8 | 1.6 |  | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 9.9 | 213.4 | 10.7 | 120.7 | 0.6 | 15.5 | 17.4 | 88.3 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 11.6 | 5.8 | 18.1 | 10 | 8.4 |  |  | 17.1 | 13.1 | 8.2 | 11.3 | 12 | 7542.45 | 21.954 | 0 | 3.2 | 6.1 | 28.07 | 18.95 |  | 5.9 | 84.174
21/07/2026 | 09:30 | 52.6 | 651.3 | 217 |  |  | 9.9 | 91 |  | 59.8 | 178.6 | 197.1 | 197.7 | 279.9 | 203.9 | 105.1 | 110 | 4.1 |  |  |  | 111 | 7.3 | 5.3 | 16.9 | 40.3 | 21 |  | 60.2 |  | 6.5 | 0 | 36 | 0 | 25.2 | 17.6 | 12.9 | 58 | 174.4 | 175.3 | 181.1 | 65.4 | 32.8 | 25.2 | 17.3 | 130.2 |  |  | 6.2 | 30.2 |  |  |  |  | 53.1 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 45.32 | 168.08 | 165.76 | 197.26 | 253.17 | 68.15 | 33.95 | 185.9 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 167.9 | 99.1 | 42.8 | 36.8 | 29.4 | 115.2 | 31.4 | 47.8 | 139 | 141.8 | 167.6 | 179.6 | 0 |  | 0 |  | 206.7 | 100.2 | 8.2 | 5.1 | 27.3 | 68.9 | 13.1 | 0 | 5.1 |  |  | 172.4 | 87.7 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 18.1 | 3.7 |  | 3.5 | 13.9 | 12.9 | 16.3 | 7.2 | 25.3 | 15.9 | 2.3 | 13.8 | 1.3 |  | 4.8 | 0.3 | 0.9 | 5.3 | 3.1 | 3.2 | 4.9 | 25.4 | 37.4 | 30.9 | 36.88 | 63.22 | 4.31 | 4.43 | 1.3 | 3.8 | 1.6 |  | 4 | 4.6 | 4.6 | 13.3 | 212.3 | 12.5 | 119.5 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 87.8 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 13 | 5.8 | 18.2 | 10 | 8.5 |  |  | 17.3 | 13.1 | 9.9 | 10.9 | 10.9 | 7685.83 | 21.81 | 0 | 3.2 | 6.1 | 27.93 | 18.95 |  | 5.9 | 83.89
21/07/2026 | 10:00 | 79.4 | 651 | 217.5 |  |  | 10 | 95.2 |  | 59.9 | 178.6 | 197.5 | 197.7 | 278.4 | 204.6 | 104.8 | 306.7 | 4.1 |  |  |  | 112.6 | 7.4 | 5.2 | 16.8 | 57 | 62.5 |  | 84.9 |  | 6.5 | 0 | 35.3 | 0 | 24.6 | 17.5 | 13 | 57.2 | 176.5 | 176.8 | 180.7 | 66 | 16.3 | 25.5 | 17.3 | 41.4 |  |  | 6.2 | 29.9 |  |  |  |  | 71.9 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 46.64 | 167.24 | 164.47 | 196 | 251.4 | 68.83 | 33.86 | 163.9 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 132.6 | 95.7 | 42.9 | 37 | 28.5 | 115 | 47.2 | 47.5 | 138.7 | 141.6 | 167.9 | 179.1 | 0 |  | 0 |  | 206.8 | 100 | 8.1 | 5.2 | 23.7 | 68.4 | 13.2 | 0 | 5.2 |  |  | 171.8 | 87.3 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 18.4 | 4.1 |  | 3.5 | 13.9 | 12.6 | 15.6 | 5.7 | 16.5 | 15.4 | 1.3 | 14.2 | 1.3 |  | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 5 | 2.8 | 3.1 | 4.7 | 24.3 | 28.6 | 31.2 | 46.5 | 43.12 | 4.64 | 4.04 | 1.3 | 3.8 | 1.6 |  | 4 | 4.6 | 4.6 | 14.1 | 212.3 | 13.7 | 120.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 88.6 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 14.1 | 5.7 | 18.2 | 10 | 9.7 |  |  | 18 | 13.1 | 7.7 | 11.1 | 11 | 7825.64 | 21.806 | 0 | 3.2 | 6.1 | 27.78 | 18.95 |  | 5.9 | 83.736
21/07/2026 | 10:30 | 81.4 | 652.2 | 217.5 |  |  | 10.1 | 95.3 |  | 60 | 178.1 | 197.8 | 199 | 275.3 | 203.2 | 104.6 | 331.8 | 4.1 |  |  |  | 113.9 | 7.5 | 5.3 | 16.7 | 57.3 | 54.8 |  | 62.3 |  | 6.5 | 0 | 35 | 0 | 23.7 | 17.4 | 13 | 56.8 | 178 | 178.9 | 178.4 | 66.9 | 16.5 | 25.8 | 18.2 | 47 |  |  | 6.3 | 30.5 |  |  |  |  | 72.2 | 25 |  | 41.6 |  |  |  | 46.7 | 167.66 | 164.75 | 196.8 | 251.34 | 69.36 | 33.95 | 163.7 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 180.5 | 105.1 | 43.1 | 36.9 | 28.5 | 115.3 | 47 | 47.7 | 138.8 | 141.8 | 167.5 | 179.9 | 0 |  | 0 |  | 207.1 | 100.1 | 8.1 | 5.2 | 42.3 | 68.8 | 14.1 | 0 | 5.2 |  |  | 171.9 | 87 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 18.3 | 4.1 |  | 3.5 | 13.9 | 12.7 | 15.9 | 6.6 | 24.6 | 15.4 | 2.3 | 17.2 | 1.3 |  | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 4.9 | 2.5 | 3.2 | 5 | 26.5 | 49.3 | 30.7 | 35.26 | 45.94 | 5.74 | 2.58 | 1.4 | 3.8 | 1.6 |  | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 16.9 | 209.7 | 14.9 | 120.7 | 0.6 | 0 | 2.2 | 89.4 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 15.1 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9.6 |  |  | 18.4 | 13.1 | 8.3 | 11.3 | 10.2 | 7968.58 | 21.348 | 0 | 3.2 | 6.1 | 27.71 | 18.95 |  | 5.9 | 83.208
21/07/2026 | 11:00 | 79.9 | 650.8 | 217.2 |  |  | 10.1 | 90.4 |  | 59.5 | 177.9 | 198.3 | 199.9 | 275.9 | 204.5 | 104.7 | 304.8 | 4.1 |  |  |  | 110.7 | 7.7 | 5.3 | 16.8 | 57.3 | 92.6 |  | 61.6 |  | 6.5 | 0 | 35 | 0 | 22.8 | 17.3 | 13 | 57.7 | 176.6 | 176.9 | 180.9 | 66.2 | 32.9 | 18.4 | 17.6 | 76.2 |  |  | 6.3 | 30.4 |  |  |  |  | 71.8 | 25.7 |  | 41.8 |  |  |  | 46.56 | 167.59 | 165.63 | 196.74 | 252.07 | 68.88 | 33.89 | 142.2 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 221.2 | 107.9 | 43.1 | 36.9 | 29.8 | 115.8 | 47.4 | 48 | 138.7 | 141.5 | 167.7 | 179.9 | 0 |  | 0 |  | 207.2 | 100 | 8.1 | 5.2 | 44.9 | 69.2 | 13.6 | 0 | 5.2 |  |  | 173.7 | 88.1 | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 18.3 | 4.1 |  | 3.5 | 13.9 | 12.7 | 16 | 10.1 | 33.4 | 15.3 | 2.5 | 17.5 | 1.3 |  | 4.9 | 0.4 | 1.2 | 4.9 | 2.6 | 3.2 | 4.9 | 23.7 | 63 | 30.8 | 41.17 | 64.07 | 6.21 | 3.95 | 1.4 | 3.8 | 1.6 |  | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 13.9 | 213.2 | 15.7 | 119.6 | 0.6 | 0 | 1.7 | 88.7 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 15.9 | 5.8 | 18.2 | 10 | 9.7 |  |  | 17.6 | 13.1 | 7.4 | 11.3 | 9 | 8084.06 | 20.829 | 0 | 3.2 | 6.1 | 27.56 | 18.95 |  | 5.9 | 82.539
21/07/2026 | 11:30 | 80 | 652.7 | 217.5 |  |  | 10.1 | 90.4 |  | 59.5 | 178.2 | 196.8 | 200.5 | 275.3 | 204.5 | 104.7 | 360.3 | 4.1 |  |  |  | 110.2 | 7.7 | 5.3 | 16.5 | 57.5 | 87.1 |  | 91.7 |  | 6.5 | 0 | 33.5 | 0 | 23.1 | 17.6 | 13.1 | 57.3 | 176.3 | 177 | 181.1 | 65.9 | 13.4 | 26.6 | 17.4 | 71.2 |  |  | 6.3 | 30.3 |  |  |  |  | 71.9 | 25.5 |  | 41.9 |  |  |  | 46.61 | 168.14 | 165.49 | 196.97 | 251.41 | 68.86 | 33.94 | 142 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 190.4 | 97.1 | 43 | 36.9 | 29.6 | 114.9 | 47.3 | 48.1 | 138.8 | 142.1 | 167.4 | 179.2 | 0 |  | 0 |  | 206.5 | 99.7 | 8.2 | 5.2 | 38.5 | 70.9 | 13.1 | 0 | 5.1 |  |  | 174.6 | 88.5 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 18.2 | 4.1 |  | 3.5 | 14 | 12.8 | 16.1 | 10.4 | 25.6 | 15.4 | 2.4 | 17.6 | 1.3 |  | 4.9 | 0.4 | 1.3 | 4.9 | 2.6 | 3 | 4.6 | 23.9 | 60.9 | 30.5 | 54.98 | 47.42 | 9.73 | 4.48 | 1.4 | 3.8 | 1.6 |  | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 14.5 | 215.3 | 16.3 | 119.3 | 0.6 | 12.2 | 23.2 | 88.3 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 16.5 | 5.8 | 18.1 | 10 | 8.7 |  |  | 17.3 | 13.1 | 6.9 | 11.3 | 9 | 8125.23 | 20.424 | 0 | 3.2 | 6.1 | 27.49 | 18.96 |  | 5.9 | 82.074
21/07/2026 | 12:00 | 79.2 | 651.1 | 217.5 |  |  | 9.9 | 89.1 |  | 59.5 | 176.6 | 196.9 | 198.7 | 274.7 | 203.6 | 104.5 | 262.6 | 4.1 |  |  |  | 112.1 | 7.5 | 5.1 | 16.5 | 57.1 | 108.9 |  | 115 |  | 6.5 | 0 | 33.4 | 0 | 21.7 | 17.5 | 13.1 | 58.7 | 175.4 | 176 | 180.5 | 65.8 | 25.2 | 17.4 | 17.2 | 76.7 |  |  | 6.3 | 30.3 |  |  |  |  | 71.6 | 25.9 |  | 42 |  |  |  | 46.59 | 167.36 | 165.19 | 195.82 | 250.63 | 68.51 | 33.79 | 119.9 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 180.6 | 96.6 | 42.9 | 36.9 | 29.6 | 115.3 | 46.7 | 47.3 | 138.8 | 141.7 | 167.6 | 179.7 | 0 |  | 0 |  | 206.1 | 99.4 | 8.1 | 5.2 | 47.6 | 72.6 | 13.2 | 0 | 5.1 |  |  | 175.3 | 89.3 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 18.1 | 4.1 |  | 3.5 | 14 | 12.8 | 16.1 | 15.7 | 31.2 | 15.5 | 2.5 | 17.7 | 1.3 |  | 4.9 | 0.4 | 1.3 | 4.9 | 2.8 | 3 | 4.8 | 22.2 | 66 | 30.4 | 40.61 | 41.41 | 6.44 | 3.54 | 1.3 | 3.8 | 1.6 |  | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 15.8 | 218.2 | 17.1 | 121.2 | 0.6 | 39 | 50.1 | 89.8 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 1 | 16.7 | 5.7 | 18.1 | 10 | 8.7 |  |  | 17.9 | 13 | 6.8 | 11.3 | 10.3 | 8099.29 | 20.312 | 0 | 3.2 | 6.1 | 27.38 | 18.95 |  | 5.9 | 81.842
21/07/2026 | 12:30 | 78 | 649.7 | 217.4 |  |  | 9.9 | 88.9 |  | 59.2 | 176.7 | 196.4 | 198.4 | 272.5 | 203.9 | 104.3 | 279.5 | 4.1 |  |  |  | 112.6 | 7.7 | 5.1 | 16.3 | 57.1 | 75.7 |  | 114.8 |  | 6.5 | 0 | 32 | 0 | 20.9 | 17.4 | 13.1 | 56.2 | 174.8 | 175.9 | 180.4 | 66.2 | 0 | 24.8 | 17.7 | 20.2 |  |  | 6.3 | 29.7 |  |  |  |  | 71.4 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 46.5 | 166.36 | 164.63 | 195.53 | 249.82 | 68.61 | 33.7 | 120.4 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 90 | 76 | 41.9 | 36.9 | 28.6 | 114.7 | 46.8 | 47.6 | 138.3 | 140.8 | 167.3 | 177.8 | 0 |  | 0 |  | 205.5 | 99.3 | 8.1 | 5.1 | 65.8 | 73.7 | 15.5 | 0 | 5.1 |  |  | 178.1 | 88.2 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 18.5 | 4.1 |  | 3.5 | 14 | 12.8 | 16.2 | 20.1 | 43.8 | 15.8 | 1.6 | 18.1 | 1.2 |  | 4.9 | 0.4 | 1.3 | 5 | 3 | 3 | 4.9 | 22.1 | 63.1 | 30.7 | 38.1 | 72.84 | 6.71 | 4.08 | 1.4 | 3.7 | 1.6 |  | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 17.2 | 220.7 | 17.6 | 122.1 | 0.6 | 68.6 | 81.1 | 90.2 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 1 | 16.9 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9 |  |  | 17.1 | 13 | 10.2 | 11.3 | 9.8 | 7988.08 | 20.21 | 0 | 3.2 | 6.1 | 27.33 | 18.95 |  | 5.9 | 81.69
21/07/2026 | 13:00 | 77.4 | 649.3 | 216.8 |  |  | 24.8 | 88.6 |  | 59.8 | 177 | 195.6 | 199 | 271.7 | 200.9 | 104.3 | 254.3 | 4.1 |  |  |  | 112.2 | 7.6 | 5.2 | 16.2 | 57.2 | 25.2 |  | 94.1 |  | 6.5 | 0 | 31.1 | 0 | 20.6 | 17.4 | 13.1 | 56 | 175.5 | 175.2 | 180.5 | 65.9 | 0 | 24.8 | 17 | 20 |  |  | 6.2 | 29.5 |  |  |  |  | 71 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 46.19 | 166.39 | 164.75 | 196.13 | 250.42 | 68.76 | 33.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 78.5 | 72.9 | 41.5 | 36.9 | 29 | 114 | 46.5 | 47.3 | 137.8 | 141 | 166.8 | 177.6 | 0 |  | 0 |  | 205.3 | 99 | 8.1 | 5.2 | 83.7 | 73.9 | 15.5 | 0 | 5.1 |  |  | 179.4 | 87.5 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 18.5 | 4.4 |  | 3.5 | 14 | 12.9 | 16.2 | 24.2 | 49.7 | 16.1 | 2.5 | 18.3 | 1.2 |  | 4.8 | 0.4 | 1.3 | 5 | 3.1 | 3 | 4.8 | 24 | 61.6 | 30.7 | 51.94 | 83.05 | 7.81 | 4.73 | 1.4 | 3.7 | 1.6 |  | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 17.5 | 224.5 | 17.3 | 122.5 | 0.6 | 120.3 | 115.9 | 90.2 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 1 | 16.3 | 5.8 | 18.1 | 10 | 8.9 |  |  | 18.5 | 13 | 9.7 | 10.7 | 11.5 | 7910.03 | 20.164 | 0 | 3.2 | 6.1 | 27.21 | 18.95 |  | 5.9 | 81.524
21/07/2026 | 13:30 | 78.3 | 648.1 | 216.5 |  |  | 25 | 90.9 |  | 59.7 | 177.1 | 194.9 | 199.5 | 271.3 | 202.2 | 104.3 | 178.7 | 4.1 |  |  |  | 110 | 7.5 | 5.2 | 16.1 | 45 | 44.2 |  | 74.8 |  | 6.5 | 0 | 31 | 0 | 20 | 17.4 | 13 | 57.8 | 175.5 | 175.3 | 180.7 | 65.6 | 0 | 24.5 | 17.2 | 19.4 |  |  | 6.1 | 29.9 |  |  |  |  | 21.1 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 46.36 | 166.71 | 164.46 | 195.96 | 250.51 | 67.7 | 33.59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 109.8 | 83.8 | 41.6 | 36.9 | 29.4 | 114.1 | 46.5 | 47.2 | 138.1 | 141.2 | 167.3 | 177.6 | 0 |  | 0 |  | 204.8 | 99.2 | 8.1 | 5.2 | 95 | 73.4 | 14.8 | 0 | 5.1 |  |  | 182 | 91.6 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | 18.2 | 4.7 |  | 3.5 | 14 | 12.8 | 16.2 | 28.2 | 61.7 | 16 | 2.4 | 15.9 | 1.2 |  | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 5.2 | 3.3 | 2.9 | 4.6 | 24.2 | 69.9 | 31.2 | 68.79 | 89.43 | 10.87 | 7.39 | 1.3 | 3.7 | 1.6 |  | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 16.9 | 226.2 | 16.5 | 122.5 | 0.6 | 122.6 | 139 | 90 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 1 | 15.6 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9 |  |  | 18.1 | 12 | 9.8 | 11.1 | 11.5 | 7906.57 | 19.991 | 0 | 3.6 | 6.1 | 27.1 | 18.95 |  | 5.9 | 81.641
21/07/2026 | 14:00 | 77 | 646.7 | 216.4 |  |  | 24.8 | 90.7 |  | 59.7 | 177.4 | 195.8 | 199.5 | 271.3 | 202.4 | 104.5 | 73.4 | 4 |  |  |  | 110.8 | 7.2 | 5.2 | 21.4 | 43.5 | 22.3 |  | 73.7 |  | 6.5 | 0 | 31 | 0 | 19.9 | 17.4 | 13 | 57.2 | 174 | 174.8 | 179.9 | 69.4 | 0 | 24.5 | 17.4 | 19.5 |  |  | 6.1 | 29.6 |  |  |  |  | 20.9 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 65.54 | 166.9 | 164.45 | 195.27 | 250.41 | 67.69 | 33.57 | 0 | 186.4 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 57.6 | 64.8 | 41.5 | 36.5 | 29.4 | 114.8 | 46.5 | 47.2 | 138.4 | 141.3 | 167.1 | 178.3 | 0 |  | 0 |  | 204.7 | 99.1 | 8.2 | 5.2 | 100 | 73.2 | 15.2 | 0 | 5.1 |  |  | 181.1 | 89.5 | 0.8 | 0.7 | 2.6 | 18.3 | 4.6 |  | 3.5 | 14 | 12.8 | 16.2 | 28.3 | 62.7 | 16 | 1.5 | 7 | 1.2 |  | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 5.2 | 3.3 | 3 | 4.8 | 21.3 | 70.6 | 31.9 | 74.4 | 95.21 | 11.75 | 8.3 | 1.5 | 3.7 | 1.6 |  | 4.4 | 5 | 5 | 16.7 | 226.1 | 15.2 | 123.6 | 0.6 | 126.1 | 149.3 | 90.9 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 1 | 14.4 | 5.8 | 18 | 9.9 | 9 |  |  | 17.7 | 12 | 7.1 | 11.3 | 11.8 | 7932.39 | 20.14 | 0 | 6.4 | 6.1 | 27.03 | 18.95 |  | 5.9 | 84.52
21/07/2026 | 14:30 | 81.6 | 650.4 | 217.5 |  |  | 25.1 | 90.1 |  | 59.5 | 177.1 | 195 | 200.6 | 271.1 | 203.3 | 104.2 | 70.5 | 4.1 |  |  |  | 114.9 | 7.8 | 5.3 | 21.4 | 41.9 | 31.2 |  | 91.5 |  | 6.5 | 0 | 30.8 | 0 | 19.8 | 17.6 | 13 | 58.5 | 177.2 | 177.6 | 179.8 | 87.5 | 0 | 25.1 | 17.3 | 20.6 |  |  | 6.3 | 29.8 |  |  |  |  | 22.5 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 66.29 | 165.77 | 163.27 | 194.44 | 249.27 | 68.89 | 33.41 | 0 | 187.3 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 60.2 | 77.4 | 42.2 | 36.5 | 29.8 | 114.8 | 46.6 | 47.1 | 138.1 | 140.8 | 167.1 | 179 | 0 |  | 0 |  | 205.1 | 98.9 | 8.1 | 5.2 | 105.5 | 72.6 | 9.8 | 0 | 5.3 |  |  | 179.8 | 90 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 18.7 | 4.5 |  | 3.5 | 14 | 12.2 | 15.9 | 29.6 | 69 | 16 | 1.5 | 7 | 1.3 |  | 4.8 | 0.3 | 1 | 5.2 | 3.1 | 3.1 | 4.9 | 20.4 | 71.1 | 32.2 | 100.04 | 100.31 | 15.81 | 9.96 | 1.5 | 3.7 | 1.6 |  | 5 | 5.2 | 5.2 | 16.7 | 224.9 | 13.5 | 124 | 0.6 | 126 | 151.6 | 90.6 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 1 | 12.8 | 5.8 | 18 | 10 | 8.7 |  |  | 17.9 | 12 | 8 | 11.3 | 11.8 | 8054.66 | 19.937 | 0 | 6.4 | 6.1 | 26.92 | 18.95 |  | 5.9 | 84.207
21/07/2026 | 15:00 | 75.2 | 645.8 | 215.9 |  |  | 24.3 | 85.1 |  | 78.3 | 177.4 | 195.2 | 194.6 | 266.2 | 202.1 | 104.2 | 71.9 | 3.8 |  |  |  | 108 | 7.2 | 5.1 | 21.4 | 58.3 | 52.5 |  | 94.6 |  | 6.5 | 0 | 30 | 0 | 19 | 17.2 | 13.1 | 53.8 | 172.1 | 172.4 | 181 | 83.2 | 0 | 18 | 16.7 | 18.5 |  |  | 6.3 | 29.3 |  |  |  |  | 19.1 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 69.31 | 167.23 | 164.85 | 195.72 | 250.12 | 66.52 | 33.65 | 0 | 187.4 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 54.7 | 62.3 | 39.1 | 35.9 | 29.3 | 114.6 | 46.4 | 47.1 | 138 | 141.2 | 167.3 | 178.7 | 0 |  | 0 |  | 205.1 | 98.6 | 8.1 | 5.2 | 104.5 | 71.6 | 12 | 0 | 4.9 |  |  | 176.7 | 88.9 | 0.9 | 1.1 | 2.6 | 18.1 | 4.3 |  | 3.5 | 14.4 | 12.3 | 15.6 | 29.5 | 78.1 | 15.4 | 2.3 | 7.1 | 1.3 |  | 4.7 | 0.3 | 0.9 | 5.3 | 3 | 2.8 | 4.5 | 22.4 | 71.3 | 31.5 | 107.07 | 103.08 | 19.33 | 12.67 | 1.4 | 3.7 | 1.6 |  | 6 | 6 | 5.5 | 15.8 | 221 | 11.7 | 122.9 | 0.6 | 125.7 | 138.1 | 89.8 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 1 | 11 | 5.8 | 18.2 | 10.1 | 8.7 |  |  | 17.6 | 12 | 7.9 | 11.3 | 11.5 | 8023.15 | 19.803 | 0 | 6.5 | 6.1 | 26.94 | 18.96 |  | 5.9 | 84.203
21/07/2026 | 15:30 | 77.7 | 651.1 | 217.3 |  |  | 25 | 88 |  | 78.3 | 172.1 | 189.7 | 194.3 | 262.4 | 204 | 104.2 | 75.1 | 4.1 |  |  |  | 112.5 | 7.7 | 5.2 | 21.5 | 58 | 28.2 |  | 103.7 |  | 6.5 | 0 | 30.1 | 39.7 | 19.7 | 17.2 | 13.1 | 59.7 | 175.9 | 176.1 | 180.4 | 86.3 | 10.3 | 18.6 | 17 | 20.3 |  |  | 6.3 | 30.4 |  |  |  |  | 22 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 70.48 | 167.26 | 164.77 | 195.6 | 251.11 | 69.18 | 33.75 | 0 | 181.3 |  |  |  |  | 4.5 | 0 | 65.7 | 84.8 | 39.8 | 36.4 | 30.5 | 114.9 | 46.9 | 47.5 | 137.9 | 141.1 | 166.8 | 178.5 | 0 |  | 0 |  | 205.2 | 99.1 | 8.1 | 5.3 | 109.2 | 69 | 12.7 | 0 | 5.1 |  |  | 170.9 | 85.7 | 1 | 0.7 | 2.5 | 18.5 | 4.1 |  | 3.5 | 15.2 | 12.2 | 15.5 | 30.3 | 80.2 | 14.2 | 2.3 | 7.2 | 1.4 |  | 4.7 | 0.2 | 0.8 | 5.4 | 3.1 | 3 | 4.8 | 24.3 | 64.9 | 30.3 | 100.46 | 110.17 | 16.48 | 12.8 | 1.4 | 3.7 | 1.6 |  | 7 | 7 | 5.5 | 13.1 | 213.6 | 9.6 | 118.2 | 0.6 | 129.4 | 140.5 | 85.9 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 1 | 8.8 | 5.8 | 18 | 9.9 | 8.6 |  |  | 16.5 | 11.6 | 7.6 | 11.3 | 13 | 8098.36 | 19.814 | 0 | 6.5 | 6.2 | 27.03 | 18.96 |  | 5.9 | 84.404
21/07/2026 | 16:00 | 80.4 | 651.7 | 217.7 |  |  | 23.2 | 89.4 |  | 78.5 | 178 | 197 | 200.4 | 272.3 | 204.6 | 104.4 | 81.1 | 4.1 |  |  |  | 109.2 | 8 | 5.5 | 21.7 | 58.1 | 48.5 |  | 106.4 |  | 6.5 | 0 | 30.6 | 50 | 20 | 17.4 | 13.1 | 56.5 | 178.2 | 178.8 | 180.3 | 88 | 18.4 | 18.8 | 17.6 | 21.2 |  |  | 6.2 | 30.7 |  |  |  |  | 23 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 70.9 | 167.5 | 164.81 | 195.9 | 249.92 | 69.73 | 33.74 | 0 | 164.1 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 67 | 90.7 | 40.3 | 36.9 | 30.6 | 114.8 | 46.7 | 47.4 | 138.6 | 141 | 167 | 178.7 | 0 |  | 0 |  | 206 | 99.2 | 8.1 | 5.3 | 112.7 | 58 | 11 | 0 | 5.2 |  |  | 157.1 | 79.1 | 1.1 | 0.7 | 2.5 | 18.8 | 3.6 |  | 3.5 | 15.2 | 11.5 | 14.6 | 30.4 | 81 | 11.4 | 2.3 | 7 | 1.5 |  | 4.7 | 0.1 | 0.6 | 5.4 | 3 | 3.2 | 4.9 | 27.4 | 61.9 | 24.1 | 109.55 | 109.83 | 16.99 | 14.48 | 1.3 | 3.7 | 1.6 |  | 7 | 7.5 | 6 | 14.1 | 196.9 | 7.3 | 93.5 | 0.6 | 128.6 | 151.1 | 77.3 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 1 | 6.4 | 5.7 | 17.9 | 9.9 | 8.7 |  |  | 16.6 | 11.6 | 7.3 | 11 | 11.5 | 8103.55 | 19.98 | 0 | 6.5 | 6.2 | 27.06 | 18.96 |  | 5.9 | 84.6
21/07/2026 | 16:30 | 81 | 656.2 | 218.4 |  |  | 25.3 | 89.9 |  | 78.1 | 178.4 | 196.8 | 201.6 | 272.9 | 202.3 | 104.5 | 122.4 | 4.1 |  |  |  | 109.4 | 8.3 | 5.4 | 21.9 | 58.4 | 82.5 |  | 88.5 |  | 6.5 | 0 | 30 | 50.2 | 20.1 | 17.6 | 13 | 58.4 | 178.3 | 179.2 | 181.1 | 86.9 | 20.4 | 18.8 | 18 | 30 |  |  | 6.3 | 31.3 |  |  |  |  | 23.5 | 0 |  | 41.2 |  |  |  | 70.93 | 167.77 | 165.2 | 196.71 | 251.42 | 69.86 | 34.04 | 0 | 143.3 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 139.9 | 110.2 | 40.5 | 36.9 | 30 | 115.7 | 47.5 | 48.2 | 138.3 | 141.8 | 167.7 | 179.4 | 0 |  | 0 |  | 206.6 | 99.6 | 8.1 | 5.3 | 124.7 | 30.6 | 14.3 | 0 | 5.3 |  |  | 80.3 | 43.5 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 18.7 | 3.5 |  | 3.5 | 15.1 | 8.4 | 11.1 | 30.7 | 82 | 4.4 | 2.2 | 6.8 | 1.6 |  | 4.7 | 0.1 | 0.4 | 5.5 | 2.9 | 3.3 | 5 | 28.9 | 68 | 14 | 108.23 | 115.42 | 17.01 | 11.23 | 1 | 3.7 | 1.6 |  | 8 | 8 | 6.5 | 13.7 | 121.1 | 4.7 | 52.4 | 0.6 | 131.7 | 165.5 | 42.6 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 1 | 3.9 | 5.8 | 18 | 9.9 | 9 |  |  | 17.4 | 11.6 | 7.7 | 10.4 | 12.4 | 7989.42 | 19.742 | 0 | 6.5 | 6.2 | 27.21 | 18.96 |  | 5.9 | 84.512
21/07/2026 | 17:00 | 97.4 | 651 | 217.3 |  |  | 24.9 | 82.2 |  | 78.7 | 179.2 | 197.7 | 202.3 | 272.8 | 204.7 | 104.6 | 242.4 | 4.1 |  |  |  | 111.7 | 7.7 | 5.2 | 22.1 | 56.3 | 43.2 |  | 65.9 |  | 6.5 | 232.3 | 30.3 | 49.6 | 20.8 | 17.4 | 13 | 56.4 | 175.4 | 176.4 | 180.3 | 85.4 | 19.1 | 18.5 | 17.1 | 41.3 |  |  | 6.3 | 29.8 |  |  |  |  | 94.2 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 70.53 | 168.12 | 165.68 | 197.4 | 251.9 | 69.1 | 33.74 | 0 | 143.3 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 65 | 88.9 | 44.9 | 36.4 | 28.1 | 116.3 | 47.6 | 48.4 | 139.6 | 142.6 | 167.7 | 180.9 | 0 |  | 0 |  | 207.2 | 100 | 8.2 | 5.3 | 125 | 9.7 | 13 | 0 | 5.2 |  |  | 29.3 | 14.9 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 18.6 | 3.5 |  | 3.5 | 15.2 | 2.8 | 3.9 | 30.7 | 81.2 | 0.2 | 1.6 | 9 | 1.7 |  | 4.6 | 0 | 0.1 | 5.4 | 2.9 | 3.1 | 4.9 | 30.2 | 68.4 | 4 | 105.62 | 115.12 | 17.99 | 12.16 | 0.3 | 3.7 | 1.6 |  | 8 | 8.5 | 6.5 | 14.8 | 37.3 | 2.2 | 13.6 | 0.6 | 131.9 | 159.8 | 13.3 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 1 | 1.4 | 5.8 | 18 | 10 | 8.5 |  |  | 17.2 | 11.6 | 7.7 | 9.9 | 12.2 | 7976.76 | 19.685 | 0 | 6.5 | 6.2 | 27.24 | 18.96 |  | 5.9 | 84.485
21/07/2026 | 17:30 | 100 | 650.8 | 217.7 |  |  | 25.3 | 82.4 |  | 78.9 | 179.5 | 198.7 | 202.2 | 269.7 | 203.4 | 104.8 | 301 | 4.1 |  |  |  | 108.2 | 7.8 | 5.3 | 22.2 | 56.4 | 94.3 |  | 0 |  | 6.5 | 173.6 | 30.4 | 50 | 19.2 | 17.4 | 13 | 55 | 177 | 177.7 | 180.8 | 86.1 | 20.3 | 25.6 | 17.7 | 67.2 |  |  | 6.3 | 30.8 |  |  |  |  | 94.4 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 70.82 | 168.44 | 166.44 | 198.17 | 254.75 | 68.95 | 33.94 | 0 | 121.2 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 160.1 | 109.3 | 51.2 | 36.4 | 27.2 | 116.7 | 48 | 48.6 | 139.7 | 142.8 | 167.6 | 181.7 | 0 |  | 0 |  | 207.9 | 100.2 | 8.1 | 5.3 | 124.8 | 0 | 9.9 | 0 | 5.2 |  |  | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 18.5 | 1.8 |  | 3.5 | 15.2 | 0.1 | 0.1 | 30.7 | 83.4 | 0 | 2.1 | 20 | 1.7 |  | 4.5 | 0 | 0 | 5.4 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 29.9 | 70.3 | 0 | 99.11 | 114.27 | 14.21 | 12.77 | 0 | 3.7 | 1.6 |  | 8 | 8.5 | 6.5 | 10.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 130.3 | 162.1 | 0.2 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18.1 | 10 | 8.5 |  |  | 17.7 | 11.5 | 6.2 | 10.2 | 13 | 7968.17 | 19.679 | 0 | 6.5 | 6.2 | 27.34 | 18.96 |  | 5.8 | 84.479
21/07/2026 | 18:00 | 100 | 650.9 | 218 |  |  | 25 | 84.9 |  | 78.5 | 179.9 | 197.5 | 197.2 | 270.1 | 200.8 | 103 | 206.8 | 4.1 |  |  |  | 106.6 | 7.9 | 5.3 | 22.4 | 56.2 | 108.2 |  | 0 |  | 6.5 | 140.2 | 29.7 | 50 | 20.4 | 17.4 | 13 | 56.6 | 176.7 | 177.5 | 179.8 | 86.9 | 19.8 | 25 | 13.9 | 44.4 |  |  | 6.4 | 34.8 |  |  |  |  | 94.3 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 70.81 | 168.76 | 166.34 | 198.37 | 254.37 | 72.81 | 34.88 | 0 | 120.2 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 201.6 | 93.2 | 51.1 | 36.4 | 26.7 | 116.1 | 48.1 | 48.8 | 139.7 | 143.1 | 167.4 | 181.2 | 0 |  | 0 |  | 208.3 | 100.3 | 8.1 | 5.3 | 122.9 | 0 | 7.8 | 0 | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 18.7 | 0 |  | 3.5 | 15.3 | 0 | 0 | 30.4 | 79.1 | 0 | 2 | 20 | 1.8 |  | 4.5 | 0 | 0 | 5.4 | 2.7 | 3.1 | 4.1 | 29.7 | 69.7 | 0 | 105.16 | 114.7 | 15.97 | 10.88 | 0 | 0.7 | 1.6 |  | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 130.6 | 154.5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18.1 | 10 | 10.3 |  |  | 16.2 | 11.5 | 6.3 | 10.1 | 12.2 | 7828.15 | 19.563 | 0 | 11.5 | 6.2 | 27.3 | 18.96 |  | 16.2 | 99.723
21/07/2026 | 18:30 | 98.4 | 648.2 | 216.8 |  |  | 24.8 | 86.2 |  | 79.3 | 179.6 | 197.3 | 196.8 | 272.7 | 200.4 | 103.1 | 252.5 | 4 |  |  |  | 105.2 | 7.5 | 5.2 | 22.4 | 56.4 | 134.5 |  | 0 |  | 6.5 | 235.4 | 29 | 49.3 | 19.4 | 17.4 | 12.9 | 55.8 | 174.5 | 174.6 | 180.5 | 85.8 | 19.3 | 24.5 | 13.8 | 92.5 |  |  | 6.3 | 110 |  |  |  |  | 93.7 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 70.31 | 168.47 | 166.52 | 198.33 | 254.23 | 72.72 | 35.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 260.4 | 100.8 | 50.5 | 36.4 | 28.7 | 117.1 | 48.3 | 49 | 140.6 | 143.5 | 168.5 | 182.6 | 0 |  | 0 |  | 208.2 | 100.4 | 8.1 | 5.4 | 121 | 0 | 3.6 | 0 | 5.1 |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 2.6 | 18.4 | 3.6 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 30.5 | 80.5 | 0 | 2.4 | 20 | 1.9 |  | 4.5 | 0 | 0 | 5.6 | 2.6 | 2.9 | 4 | 29.3 | 63.3 | 0 | 105.72 | 116.25 | 17.11 | 9.58 | 0 | 0 | 1.6 |  | 7 | 8 | 6.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.8 | 127.2 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18.1 | 10 | 10.3 |  |  | 17.4 | 11.6 | 6.3 | 10.1 | 12.1 | 8015.25 | 19.455 | 8 | 10.5 | 6.2 | 27.4 | 18.95 |  | 16 | 106.505
21/07/2026 | 19:00 | 98.2 | 647.8 | 216.3 |  |  | 86.7 | 79.2 |  | 78.4 | 179.6 | 198.8 | 202.9 | 276.9 | 200.9 | 103.3 | 334.4 | 4 |  |  |  | 108 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 56.3 | 124.3 |  | 22.9 |  | 6.5 | 173.5 | 30 | 93.6 | 18.7 | 17.5 | 12.9 | 55.4 | 173.9 | 174.4 | 181.2 | 84.6 | 18.9 | 24.6 | 13.6 | 82.7 |  |  | 6.3 | 110.6 |  |  |  |  | 93.6 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 70.05 | 168.99 | 166.87 | 198.69 | 253.75 | 67.38 | 34.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0 | 169.4 | 95.1 | 50.3 | 36.3 | 28.5 | 117.1 | 48.3 | 49.1 | 140.5 | 143.5 | 168.1 | 181.5 | 0 |  | 0 |  | 208 | 100.4 | 8.3 | 5.3 | 121.7 | 0 | 5.4 | 0 | 5.1 |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 18.2 | 3.7 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 30.4 | 81 | 0 | 2.5 | 20 | 1.9 |  | 4.5 | 0 | 0 | 5.6 | 2.7 | 3 | 4 | 27.2 | 45.6 | 0 | 102.69 | 116.1 | 16.22 | 8.95 | 0 | 0 | 1.6 |  | 6.5 | 7 | 7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.1 | 117.1 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 5.7 | 18.1 | 10 | 9.5 |  |  | 17.9 | 11.6 | 6.6 | 10.1 | 12.7 | 8008.4 | 19.458 | 8 | 10.4 | 6.2 | 27.4 | 18.95 |  | 16 | 106.408
21/07/2026 | 19:30 | 99.6 | 650.3 | 216.8 |  |  | 70.3 | 82 |  | 78.5 | 179.3 | 198.5 | 202.5 | 276 | 199.7 | 103.1 | 314.4 | 4.1 |  |  |  | 108.8 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 56.3 | 121.4 |  | 60.2 |  | 6.5 | 227.6 | 29.6 | 95.8 | 18.9 | 17.5 | 12.9 | 55.6 | 176.4 | 177.3 | 180.5 | 86.5 | 19.8 | 18.5 | 15.8 | 70.5 |  |  | 6.3 | 110.5 |  |  |  |  | 94.1 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 70.75 | 168.14 | 165.83 | 198 | 253.58 | 68.96 | 33.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 139.2 | 95.1 | 51 | 36.4 | 28.9 | 116.6 | 48.3 | 49 | 139.8 | 143.2 | 168.1 | 181.7 | 0 |  | 0 |  | 208.3 | 100.5 | 8.2 | 5.3 | 120.1 | 0 | 5.1 | 0 | 5.1 |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 18.7 | 3.5 |  | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 30.6 | 79.3 | 0 | 2.5 | 20 | 2 |  | 4.5 | 0 | 0 | 5.1 | 2.9 | 3.1 | 4.1 | 26.1 | 50.6 | 0 | 111.76 | 114.73 | 18.49 | 10.77 | 0 | 0 | 1.6 |  | 6.5 | 7 | 7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.4 | 116.8 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9 |  |  | 13.4 | 12.5 | 7.7 | 10.1 | 12.3 | 7991.77 | 19.458 | 8 | 10.4 | 6.2 | 27.5 | 18.95 |  | 16.2 | 106.708
21/07/2026 | 20:00 | 99.9 | 650.3 | 217.2 |  |  | 70.1 | 81.9 |  | 78.7 | 179.8 | 195.4 | 195.6 | 271.8 | 201.8 | 103.3 | 339.9 | 4.1 |  |  |  | 106.3 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 58.1 | 102.1 |  | 60 |  | 6.5 | 144.1 | 29 | 93.4 | 19.2 | 17.6 | 12.9 | 54.8 | 174.2 | 175.7 | 180.6 | 85.9 | 19.4 | 18.5 | 15.4 | 60.7 |  |  | 6.3 | 110.5 |  |  |  |  | 93.7 | 24.9 |  | 41.5 |  |  |  | 70.62 | 169 | 166.84 | 198.68 | 254.91 | 68.44 | 34.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 159.8 | 97.9 | 50.7 | 32.2 | 28.7 | 116.4 | 48.3 | 49.1 | 140 | 143.1 | 167.8 | 181.9 | 0 |  | 0 |  | 208.3 | 100.6 | 8.2 | 5.3 | 117.9 | 0 | 7.7 | 0 | 5.1 |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 18.4 | 3.4 |  | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 30.5 | 77.7 | 0 | 2.5 | 20 | 1.9 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.9 | 3 | 3.1 | 4.1 | 22.8 | 60.5 | 0 | 111.83 | 115.36 | 15.08 | 11.91 | 0 | 0 | 1.6 |  | 6.5 | 7 | 7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.6 | 115.4 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18.2 | 10 | 9.4 |  |  | 18.3 | 14.1 | 7.3 | 10.1 | 11.1 | 7984.65 | 19.449 | 8 | 10.4 | 6.2 | 27.7 | 18.95 |  | 16.1 | 106.799
21/07/2026 | 20:30 | 102.8 | 653.2 | 217.5 |  |  | 71.4 | 82.8 |  | 78.4 | 179.6 | 196.1 | 196.1 | 271.5 | 202.6 | 103.2 | 230.8 | 4.1 |  |  |  | 107.1 | 8.1 | 5.3 | 22.5 | 60.3 | 82.4 |  | 60.9 |  | 6.5 | 145.3 | 29 | 120.5 | 19.3 | 17.6 | 12.9 | 55.3 | 179 | 179.7 | 181 | 87.7 | 41 | 25.2 | 15.8 | 97.8 |  |  | 6.3 | 112.5 |  |  |  |  | 94.3 | 26.7 |  | 43.6 |  |  |  | 71.12 | 168.54 | 166.48 | 198.66 | 255.84 | 70.39 | 34.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 163.7 | 110.4 | 51.5 | 32.2 | 30.8 | 116.5 | 48.3 | 49 | 140.2 | 143.5 | 168.1 | 181.8 | 0 |  | 0 |  | 208.3 | 100.6 | 8.2 | 5.3 | 121.7 | 0 | 7.2 | 0 | 5.4 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 18.8 | 3.5 |  | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 30.4 | 76.1 | 0 | 2.5 | 20 | 1.9 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.6 | 3.4 | 3.3 | 4.3 | 18.9 | 63.3 | 0 | 101.64 | 116.34 | 14.46 | 9.12 | 0 | 0 | 1.6 |  | 6.3 | 6.8 | 7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.5 | 106.8 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9.2 |  |  | 17.6 | 14.1 | 9.2 | 10.1 | 12.7 | 7982.85 | 19.646 | 8 | 10.4 | 6.2 | 27.8 | 18.95 |  | 16.1 | 107.096
21/07/2026 | 21:00 | 101 | 650.9 | 216.9 |  |  | 30 | 82.1 |  | 16.5 | 179.8 | 196.1 | 196 | 273.6 | 202.6 | 103.4 | 232 | 4.1 |  |  |  | 110.1 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 60.3 | 140.6 |  | 61.1 |  | 6.5 | 144.2 | 29 | 126.3 | 18.9 | 17.6 | 12.9 | 56.5 | 176.7 | 177.4 | 181 | 85.4 | 38.5 | 24.7 | 15.8 | 120 |  |  | 6.3 | 112.3 |  |  |  |  | 93.8 | 27 |  | 43.9 |  |  |  | 70.75 | 169.72 | 167.73 | 199.87 | 257.17 | 68.67 | 34.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 217.3 | 98.2 | 50.9 | 37.1 | 30.7 | 117.1 | 48.4 | 49 | 140.7 | 143.7 | 168.3 | 182.6 | 0 |  | 0 |  | 208.6 | 100.8 | 8.3 | 5.2 | 116.2 | 0 | 9.7 | 0 | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 18.5 | 3.3 |  | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 30.5 | 75 | 0 | 1.5 | 20 | 1.9 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.4 | 4 | 3.1 | 4 | 18.8 | 63 | 0 | 93.48 | 111.61 | 13.81 | 7.39 | 0 | 0 | 1.6 |  | 6.3 | 6.8 | 7 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91.3 | 87.7 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18.2 | 10.1 | 8.1 |  |  | 17.6 | 14.6 | 6.4 | 10.1 | 12.6 | 7941.64 | 19.227 | 8 | 10.4 | 6.2 | 27.9 | 18.95 |  | 15.9 | 106.577
21/07/2026 | 21:30 | 101.9 | 649.1 | 216.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 179.6 | 194.6 | 194.7 | 273.8 | 201.5 | 103.2 | 231.1 | 4.1 |  |  |  | 110.4 | 7.8 | 5.2 | 22.7 | 100.1 | 141.6 |  | 59.6 |  | 6.5 | 144.9 | 29 | 123 | 19.2 | 17.6 | 12.9 | 55.3 | 178.3 | 178.2 | 180.5 | 87.2 | 37.3 | 24.7 | 16.7 | 80.8 |  |  | 6.3 | 111.6 |  |  |  |  | 47.1 | 27.7 |  | 44 |  |  |  | 71.05 | 168.57 | 166.35 | 198.77 | 255.97 | 69.64 | 33.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 223.6 | 96.2 | 41.1 | 33.2 | 30.7 | 116.8 | 48.4 | 49 | 140.4 | 143.2 | 168 | 182.1 | 0 |  | 0 |  | 209 | 101 | 8.2 | 5.3 | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 18.5 | 3.2 |  | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 30.5 | 78 | 0 | 1.5 | 14.6 | 1.9 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 4 | 3.2 | 4.2 | 21.1 | 57.3 | 0 | 100.31 | 103.16 | 12.97 | 14.36 | 0 | 0 | 1.6 |  | 6.3 | 6.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69.7 | 84.3 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 6.5 | 18.2 | 10 | 8.5 |  |  | 16.8 | 14.7 | 7.8 | 10.1 | 12.8 | 7710.15 | 19.221 | 8 | 10.5 | 6.2 | 28 | 18.95 |  | 16.1 | 106.971
21/07/2026 | 22:00 | 101.2 | 651.1 | 217.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 179.9 | 196.4 | 195.2 | 274.5 | 202.4 | 103.2 | 251.2 | 4.1 |  |  |  | 107.6 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 100.1 | 137 |  | 60.3 |  | 6.5 | 145 | 29 | 123.1 | 19.1 | 17.4 | 12.9 | 53.9 | 176.6 | 176.9 | 181.2 | 86.5 | 32.2 | 18.6 | 15.6 | 67.1 |  |  | 6.3 | 112 |  |  |  |  | 46.8 | 24.4 |  | 43.5 |  |  |  | 70.77 | 169.35 | 167.3 | 199.37 | 256.92 | 68.88 | 34.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 227.9 | 91.1 | 40.9 | 34.1 | 30.7 | 117 | 48.6 | 49.1 | 140.4 | 143.7 | 168.4 | 182.6 | 0 |  | 0 |  | 209 | 101 | 8.2 | 5.3 | 121.9 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 18.6 | 3.2 |  | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 30.5 | 77.4 | 0 | 2.4 | 12.2 | 1.9 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4.5 | 4.3 | 3.3 | 4.1 | 19.8 | 37.8 | 0 | 93.53 | 108.79 | 15.34 | 10.66 | 0 | 0 | 1.6 |  | 6 | 6.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69.1 | 79.4 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 6.4 | 18.1 | 10 | 8.7 |  |  | 16.9 | 15.1 | 6.3 | 9.8 | 12.1 | 7667.48 | 19.29 | 8 | 10.6 | 6.2 | 28.1 | 18.95 |  | 16 | 107.14
21/07/2026 | 22:30 | 99.6 | 647.7 | 216 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 180.2 | 194.9 | 195.1 | 274.7 | 203 | 103.4 | 204.5 | 4.1 |  |  |  | 104.5 | 7.5 | 5 | 22.4 | 99.9 | 133.5 |  | 60.2 |  | 6.5 | 144.6 | 29 | 112.8 | 18.2 | 17.3 | 12.9 | 54.6 | 175.6 | 176.5 | 180.6 | 85.2 | 44.4 | 18.3 | 16.1 | 55.8 |  |  | 6.3 | 111.6 |  |  |  |  | 46.1 | 25.3 |  | 43.6 |  |  |  | 70.51 | 170.08 | 167.58 | 200.11 | 259.23 | 68.75 | 33.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 82.6 | 60.3 | 40.6 | 36.2 | 30.5 | 117.5 | 48.5 | 49.2 | 140.8 | 143.9 | 168.6 | 183 | 0 |  | 0 |  | 209.2 | 101.2 | 8.2 | 5.3 | 124.6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 2.6 | 18.4 | 3.2 |  | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 30.7 | 79.7 | 0 | 2.4 | 11.8 | 1.8 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 4.4 | 3.1 | 3.9 | 22 | 40 | 0 | 98.64 | 113.42 | 16.53 | 12.24 | 0 | 0 | 1.6 |  | 6 | 6.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92.4 | 107.3 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 6.4 | 18.1 | 10 | 8.9 |  |  | 16.3 | 15.1 | 6.8 | 9.4 | 12.8 | 7495.97 | 19.34 | 1.7 | 10.5 | 6.2 | 28.1 | 18.95 |  | 16.2 | 100.99
21/07/2026 | 23:00 | 102.7 | 648.6 | 216.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 179.3 | 196 | 195.1 | 272.6 | 202.7 | 103.1 | 170 | 4.2 |  |  |  | 112.3 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 100.1 | 104.2 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 28.6 | 83.7 | 19.1 | 17.4 | 12.9 | 57.3 | 178.6 | 179.3 | 180.6 | 87.1 | 29.6 | 18.6 | 16.4 | 67.1 |  |  | 6.3 | 112.8 |  |  |  |  | 47.3 | 25.6 |  | 42.6 |  |  |  | 70.73 | 170.27 | 168.2 | 200.53 | 259.88 | 69.79 | 34.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 119.2 | 83 | 41.5 | 36.2 | 30.6 | 116.7 | 48.5 | 49.3 | 140.6 | 142.8 | 167.1 | 182.4 | 0 |  | 0 |  | 209 | 101.1 | 8.2 | 5.3 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 2.6 | 18.8 | 3.4 |  | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 30.6 | 81.3 | 0 | 2.4 | 11.3 | 1.8 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 3.3 | 4.1 | 21.7 | 48.5 | 0 | 105.25 | 113.01 | 15.19 | 10.13 | 0 | 0 | 1.6 |  | 5.5 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.8 | 104.1 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 6.4 | 17.9 | 9.9 | 8.5 |  |  | 16.7 | 15.1 | 8.2 | 11.3 | 12 | 7291.39 | 19.066 | 0 | 10.4 | 6.2 | 28.2 | 18.95 |  | 16.1 | 98.916
21/07/2026 | 23:30 | 99.1 | 649 | 217.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 180.1 | 195.4 | 195.2 | 274.7 | 201.8 | 103 | 96.2 | 4.1 |  |  |  | 105.6 | 7.6 | 5.1 | 22.6 | 100.1 | 75.6 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 29 | 40 | 18.4 | 17.4 | 12.9 | 54.1 | 174.3 | 175.3 | 181 | 84.8 | 21.9 | 24.4 | 16.1 | 52.5 |  |  | 6.3 | 112.4 |  |  |  |  | 46 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 70.33 | 170.12 | 167.19 | 199.99 | 258.53 | 69 | 34.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 108.6 | 82.9 | 40.6 | 36.6 | 29 | 117.4 | 48.7 | 49.3 | 140.7 | 143.9 | 168.2 | 182.9 | 0 |  | 0 |  | 209 | 101.1 | 8.2 | 5.3 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 2.6 | 18.8 | 3.4 |  | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 30.4 | 77.9 | 0 | 2.3 | 11.5 | 1.8 |  | 4.6 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 4.6 | 21.8 | 52.6 | 0 | 106.85 | 109.23 | 16.8 | 13.47 | 0 | 0 | 1.6 |  | 5 | 5.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103 | 86 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 6.5 | 18.1 | 10 | 8.4 |  |  | 16.3 | 15.1 | 7.6 | 11.2 | 12 | 7053.85 | 19.207 | 0 | 6.7 | 6.2 | 28.2 | 18.95 |  | 16.1 | 95.357
22/07/2026 | 00:00 | 98.7 | 647.5 | 217.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 179.7 | 196.4 | 195.4 | 273.8 | 203 | 103.3 | 77.3 | 4 |  |  |  | 107.7 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 54.9 | 109.5 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 28.2 | 48.7 | 17.4 | 17.7 | 12.9 | 55.4 | 173.8 | 174.5 | 180.4 | 86.4 | 14.6 | 24.3 | 15.3 | 40.9 |  |  | 6.3 | 114.3 |  |  |  |  | 45.7 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 70.16 | 169.1 | 167.1 | 199.01 | 257.51 | 67.16 | 34.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 97.6 | 69.6 | 40.1 | 36.6 | 28.8 | 117.6 | 0 | 0 | 141 | 143.9 | 168.1 | 183.3 | 0 |  | 0 |  | 209 | 101.2 | 8.2 | 5.3 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2.6 | 18.7 | 3.4 |  | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 30.4 | 76.2 | 0 | 1.8 | 11.4 | 1.8 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 3 | 4.7 | 16.3 | 49.4 | 0 | 101.9 | 0 | 16.63 | 13.32 | 0 | 0 | 1.6 |  | 5 | 5.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.7 | 85.6 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 6.4 | 18 | 10 | 8.7 |  |  | 16.8 | 15.1 | 6.8 | 10.9 | 11.9 | 6747.32 | 19.314 | 0 | 6.4 | 6.2 | 28.1 | 18.95 |  | 16.1 | 95.064
EJEC |  | 1937.1 | 15474.6 | 5170.1 | 0 | 0 | 363.45 | 1819.7 | 0 | 851.55 | 4293.3 | 4726.9 | 4771.3 | 6591.1 | 4889.85 | 2507.65 | 4803.55 | 97.95 | 0 | 0 | 0 | 2658.05 | 183.05 | 125.3 | 504.05 | 1366 | 1527.15 | 0 | 1006.6 | 0 | 156 | 1895 | 768.75 | 1101.35 | 516.7 | 419.35 | 311.3 | 1367.25 | 4275.8 | 4286.55 | 4373.35 | 1912.1 | 463.5 | 537.2 | 256.8 | 1059.5 | 0 | 0 | 150.2 | 1462.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391.65 | 142.8 | 0 | 1007.35 | 0 | 0 | 0 | 1509.045 | 4040.665 | 3988.55 | 4749.98 | 6127.36 | 1655.94 | 817.44 | 673.6 | 717.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2.3 | 3089.2 | 2112.3 | 1080.95 | 870.95 | 712.35 | 2774.45 | 1094.9 | 1133.15 | 3353.65 | 3424.95 | 4009.65 | 4352.45 | 1046.2 | 0 | 262.55 | 0 | 4984.55 | 2409.15 | 195.75 | 125.55 | 1633.45 | 640.5 | 205.2 | 0.05 | 167 | 0 | 0 | 1602.2 | 807.05 | 20.35 | 23.75 | 61 | 409.95 | 85.9 | 0 | 85.5 | 349.95 | 114.7 | 148.75 | 428.6 | 1119.95 | 118.15 | 51.7 | 336.4 | 37.05 | 0 | 112.85 | 2.7 | 8.6 | 126.4 | 80.4 | 75.7 | 111.15 | 484.05 | 1239.85 | 277.3 | 1461.3 | 1730.105 | 215.72 | 152.85 | 12.55 | 67.5 | 38.45 | 0 | 123.1 | 134.1 | 130.85 | 191.55 | 1998.35 | 119 | 1095.65 | 14.35 | 1548.35 | 1694.05 | 818.55 | 93.05 | 54.15 | 57.6 | 24 | 117.35 | 137.55 | 433.95 | 239.75 | 212.75 | 0 | 0 | 412.25 | 336.45 | 188.65 | 190 | 283.6 | 180240.055 | 495.1355 | 32.85 | 133.95 | 147.3 | 665.05 | 454.84 | 0 | 208.1 | 2137.2255

## REACTIVA
martes, 21 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
21/07/2026 | 00:30 | -5.1 | -15.7 | 9.9 |  |  | 0 | 1.3 |  | 0 | -13.5 | 18 | -6.1 | 33.1 | -7.7 | -8 | 27.3 | 0.1 |  |  |  | -10.4 | 1.2 | -0.1 | 3.2 | 0 | -13.6 |  | 0 |  | -1.8 | 0 | 2.9 | 10.5 | 3.2 | 1.6 | 1.8 | -1.3 | 12.9 | 9.1 | -45.2 | 1.1 | 0.8 | 5.9 | 0 | 5.3 |  |  | -3.1 | 8.1 |  |  |  |  | -0.7 | -4.4 |  | 0.7 |  |  |  | 2.86 | 14.22 | 12.95 | 11.76 | 25.6 | -7.69 | -7.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 68.2 | 33.1 | 2.8 | 3.3 | 7.8 | -24.5 | 5.4 | 6.2 | 43.2 | 42.7 | -21 | -26.7 | 23 |  | 21.8 |  | 11.1 | 5.8 | -2.8 | -0.1 | -6.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.5 | 10.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -2.02 | -3.35 | -0.12 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.2 | -1.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.8 |  |  | 2.4 | 0.6 | 2.8 | 0 | 9.44 | 296.55 | 0 | 1.7 | 0.29 | 0.09 |  | 1 | 3.08
21/07/2026 | 01:00 | -6.1 | -4.6 | 11.9 |  |  | 0 | -1.5 |  | 0 | -14.9 | 10.2 | -14.3 | 32.5 | -8 | -8.3 | 27.3 | -0.1 |  |  |  | -4.1 | 1.2 | -0.3 | 3.1 | 0 | -15 |  | 0 |  | -1.8 | 0 | 3 | 10.1 | 2.9 | 1.7 | 1.8 | -1.4 | 12.9 | 9.2 | -45 | 0.7 | -0.8 | 5 | 0 | 5.3 |  |  | -3.1 | 8.2 |  |  |  |  | -0.7 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -0.5 | 13.54 | 12.26 | 10.73 | 24.59 | -8.19 | -7.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 70.3 | 32.9 | 3 | 3.3 | 7.9 | -25.4 | 5.2 | 5.9 | 40.9 | 40.4 | -23.5 | -34.5 | 21.3 |  | 20.1 |  | 10.5 | 5.7 | -2.6 | -0.1 | -6.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.3 | 10.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -5.54 | -5.69 | -0.69 | -0.54 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 |  |  | 3.3 | 0.5 | 3.8 | 0 | 8.8 | 260.93 | 0 | 1.8 | 0.33 | 0.08 |  | 0.9 | 3.11
21/07/2026 | 01:30 | -14.1 | -4.5 | 11.8 |  |  | 0 | 6.4 |  | 0 | -16.6 | 12.3 | -12.3 | 30.5 | -8.8 | -8.1 | 7.9 | 0.1 |  |  |  | -2.3 | 1.1 | -0.1 | 3.1 | 0 | -14.3 |  | 0 |  | -1.7 | -2 | 3.6 | 10.3 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | -1.4 | 11.9 | 8.4 | -46 | 1 | -0.7 | 5.3 | 0 | 6.3 |  |  | -3.1 | 7.8 |  |  |  |  | -1.4 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | -2.26 | 13.35 | 12.18 | 10.73 | 24.89 | -7.82 | -7.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 49.4 | 33.2 | 2.5 | 3.3 | 7.8 | -26.5 | 5.1 | 5.7 | 39.4 | 39.1 | -25.5 | -31.9 | 23.6 |  | 22.3 |  | 10.8 | 4.7 | -2.8 | -0.1 | -7.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.4 | 10.7 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.2 |  |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -4.3 | -5.46 | -0.51 | -0.52 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.1 | -0.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.9 |  |  | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 0 | 9.35 | 221.09 | 0 | 1.6 | 0.34 | 0.12 |  | 1 | 3.06
21/07/2026 | 02:00 | -13.9 | 3.1 | 13.5 |  |  | 0 | 9.2 |  | 0 | -14 | 14.3 | -10.4 | 34 | -5.7 | -6.4 | 18.5 | 0 |  |  |  | -1 | 0.8 | -0.6 | 2.9 | 0 | -14.2 |  | 0 |  | -1.8 | -4.3 | 3 | 10.4 | 3 | 1.9 | 1.8 | -1.3 | 17.8 | 14 | -40.5 | -0.3 | 0.6 | 6.1 | 0 | 4.8 |  |  | -3.2 | 8.8 |  |  |  |  | 0.7 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | -0.45 | 15.95 | 14.38 | 13.47 | 27.35 | -7.04 | -7.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 16 | 10.3 | 2.9 | 3.3 | 8 | -34.5 | 6.7 | 8.4 | 23.7 | 23 | -11.2 | -54.1 | 31 |  | 0 |  | 13.3 | 5.9 | -2.7 | 0.1 | -7.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.6 | 10.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -5.01 | -6.39 | -0.61 | -0.57 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.1 | -2.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 2 |  |  | 3.4 | 0.4 | 3.1 | 0 | 8.63 | 174.91 | 0 | 1.7 | 0.34 | 0.12 |  | 0.9 | 3.06
21/07/2026 | 02:30 | -14.4 | 5.8 | 14.1 |  |  | 0 | 7 |  | 0 | -12.9 | 12.7 | -11.9 | 35.6 | -6.2 | -6.4 | 20.5 | 0 |  |  |  | -0.6 | 1.1 | -0.2 | 3.2 | 0 | -13.9 |  | 0 |  | -1.8 | -5.2 | 3.5 | 10.3 | 3 | 1.7 | 1.8 | -1.3 | 17.5 | 13.8 | -40.6 | -0.5 | -0.5 | 5.1 | 0 | 5.4 |  |  | -3.2 | 8.6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | -1.1 | 15.92 | 14.39 | 13.31 | 27.37 | -7.02 | -7.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 16.3 | 11.5 | 2.8 | 3.2 | 7.9 | -34.6 | 6.7 | 8.3 | 22.7 | 22 | -13.2 | -56.4 | 31 |  | 0 |  | 13.2 | 6.2 | -2.7 | 0.1 | -8.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.9 | 11.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -4.78 | -6.07 | -0.58 | -0.43 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.9 | -1.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 2 |  |  | 2.6 | 0.2 | 4.2 | 0 | 8.81 | 171.72 | 0 | 1.7 | 0.33 | 0.12 |  | 1 | 3.15
21/07/2026 | 03:00 | -14.2 | 3.9 | 13.6 |  |  | 0 | -6.3 |  | 0 | -14.5 | 13.3 | -10.8 | 32.9 | -7.1 | -7.6 | 17.4 | 0.1 |  |  |  | -0.5 | 1.4 | 0.4 | 3 | 0 | -14.2 |  | 0 |  | -1.8 | -5.4 | 3.3 | 10.8 | 3.3 | 2 | 1.8 | -1.5 | 14.2 | 10.4 | -43.9 | -0.3 | -0.8 | 4.5 | 0 | 5.8 |  |  | -3.3 | 8.8 |  |  |  |  | -0.1 | 0 |  | -2 |  |  |  | -2.66 | 15.18 | 13.54 | 12.32 | 25.82 | -7.4 | -7.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 16 | 11.4 | 2.9 | 3.2 | 7.8 | -34.8 | 6.3 | 7.8 | 19.3 | 18.8 | -18.7 | -57.3 | 34 |  | 0 |  | 12.6 | 6.6 | -2.7 | 0.1 | -7.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.1 | 12.3 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -4.83 | -6 | -0.46 | -0.32 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.4 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 1.8 |  |  | 3 | 0.3 | 4.2 | 0 | 8.08 | 123.27 | 0 | 1.8 | 0.33 | 0.22 |  | 1 | 3.35
21/07/2026 | 03:30 | -13.8 | 3 | 13.9 |  |  | 0 | -6.1 |  | 0 | -13.5 | 14.7 | -10.6 | 34.2 | -7 | -7.5 | 15.6 | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 0.4 | 3 | 0 | -14.1 |  | 0 |  | -1.8 | -5.4 | 3.2 | 10.5 | 3.4 | 1.8 | 1.8 | -1.7 | 14.3 | 10.5 | -43.8 | -0.9 | -0.5 | 4.7 | 0 | 5.4 |  |  | -3.1 | 9.3 |  |  |  |  | -0.7 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | -2.86 | 14.16 | 12.72 | 11.63 | 25.57 | -7.63 | -7.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 16.4 | 12 | 3 | 3.2 | 8 | -34.9 | 6.4 | 7.8 | 19.3 | 18.6 | -17.9 | -57.9 | 33.5 |  | 0 |  | 12.8 | 6.6 | -2.5 | 0.1 | -7.3 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 4.3 | 13 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -4.2 | -5.55 | -0.41 | -0.43 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.9 |  |  | 2.7 | 0.4 | 3.9 | 0 | 7.96 | 125.32 | 0 | 1.9 | 0.33 | 0.26 |  | 0.9 | 3.39
21/07/2026 | 04:00 | -13.2 | 6.9 | 14.4 |  |  | 0 | 2 |  | 0 | -15.7 | 14.4 | -10.9 | 32.8 | -6.9 | -7.1 | 13.7 | 0.1 |  |  |  | 0.5 | 1.8 | 1 | 3.3 | 0 | -14.5 |  | 0 |  | -1.8 | -5.9 | 2.8 | 10.7 | 3.1 | 1.9 | 1.8 | -1.4 | 15.6 | 12.1 | -42.8 | -0.5 | -1 | 4.8 | 0 | 5.8 |  |  | -3.1 | 9.8 |  |  |  |  | -0.7 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -2.08 | 15.17 | 13.63 | 12.53 | 26.47 | -7.17 | -7.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 15.9 | 11.5 | 2.6 | 3.1 | 7.9 | -34.9 | 6.4 | 7.8 | 20.6 | 19.8 | -15.9 | -55.9 | 36.4 |  | 0 |  | 12.7 | 6.5 | -2.7 | -0.1 | -6.8 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -4.92 | -6.48 | -0.56 | -0.49 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.9 |  |  | 4.1 | 0.4 | 3.2 | 0 | 8.67 | 155.22 | 0 | 1.8 | 0.32 | 0.17 |  | 0.9 | 3.19
21/07/2026 | 04:30 | -13.2 | 8.8 | 15.3 |  |  | 0 | 3.9 |  | 0 | -13.6 | 16.1 | -7.7 | 34.4 | -6.4 | -7 | 16.7 | 0.1 |  |  |  | -0.3 | 1.8 | 0.4 | 3 | 0 | -14.4 |  | 0 |  | -1.7 | -5.3 | 3.3 | 10.3 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | -1.5 | 16.9 | 12.9 | -41.4 | 0.2 | -0.9 | 5.1 | 0 | 5.5 |  |  | -3.1 | 9.6 |  |  |  |  | 0.3 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -1.9 | 15.26 | 13.42 | 12.84 | 26.58 | -7.15 | -7.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 16.5 | 11 | 3.2 | 3.2 | 7.9 | -34.8 | 6.6 | 8 | 21.6 | 21.3 | -13.8 | -55 | 33.9 |  | 0 |  | 13.1 | 6.8 | -2.7 | -0.1 | -6.7 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.9 |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 4.5 | 13.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -3.93 | -4.91 | -0.44 | -0.35 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.9 |  |  | 4.2 | 0.3 | 3.8 | 0 | 8.43 | 185.06 | 0 | 1.9 | 0.32 | 0.2 |  | 1 | 3.42
21/07/2026 | 05:00 | -13.7 | 3.8 | 14.2 |  |  | 0 | 12.4 |  | 0 | -14.7 | 13.3 | -11.5 | 33.4 | -5.9 | -6.7 | 18.2 | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 0 | -14.4 |  | 0 |  | -1.8 | -6.5 | 3.1 | 10.2 | 3.1 | 1.7 | 1.8 | -1.8 | 17.2 | 13.4 | -40.9 | -0.4 | -1.8 | 4.6 | 0 | 4.6 |  |  | -3.2 | 10.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | -2.2 | 15.69 | 14.07 | 13.27 | 27.06 | -7.19 | -7.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 16.5 | 11.9 | 2.8 | 3.1 | 8 | -34.5 | 6.8 | 8.2 | 22.9 | 21.7 | -13.3 | -55.4 | 33.8 |  | 0 |  | 13.2 | 6.8 | -2.5 | -0.1 | -6.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -0.08 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.4 | 13.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0.4 | -5.3 | -6.34 | -0.67 | -0.48 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.9 |  |  | 4 | 0.1 | 3 | 0 | 8.45 | 179.67 | 0 | 1.7 | 0.32 | 0.17 |  | 1 | 3.19
21/07/2026 | 05:30 | -13.6 | 11.4 | 16.1 |  |  | 0 | 0.8 |  | 0 | -11 | 16.9 | -7.4 | 39.3 | -4.5 | -5.8 | 26.1 | 0 |  |  |  | 0.1 | 1.2 | 0 | 3.1 | 0 | -12.8 |  | 0 |  | -1.7 | -5.6 | 3.2 | 9.5 | 2.4 | -0.2 | 1.8 | -0.5 | 19.7 | 15.8 | -38.6 | -0.8 | -2.1 | 4.8 | 0 | 5.6 |  |  | -3.3 | 11.1 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | -2.61 | 17.25 | 15.35 | 14.67 | 28.19 | -6.57 | -7.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 16.1 | 11 | 3.3 | 3.3 | 8 | -34.2 | 7.2 | 8.8 | 26.6 | 25.4 | -7.3 | -51.8 | 30.4 |  | 0 |  | 16.2 | 8.6 | -2.6 | -0.1 | -7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -0.08 |  | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.2 | 12.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0.4 | -4.22 | -5.42 | -0.49 | -0.49 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.9 |  |  | 4.5 | 0.4 | 3.9 | 0.1 | 9.56 | 244.85 | 0 | 1.8 | 0.32 | 0.17 |  | 1.1 | 3.39
21/07/2026 | 06:00 | -12.9 | 17.2 | 15.8 |  |  | 0 | 11.7 |  | 0 | -8.2 | 15.8 | -9.8 | 40.9 | -3.5 | -4.4 | 30.2 | 0 |  |  |  | 4.3 | 1.7 | 0.8 | 3.1 | 0 | -13.4 |  | 0 |  | -1.6 | -5.7 | 3 | 10.1 | 3.3 | -0.4 | 1.8 | -2.2 | 21.7 | 18.1 | -36.5 | -0.6 | -1.7 | 5.2 | 0 | 4.5 |  |  | -3.2 | 11.9 |  |  |  |  | 2.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.28 | 18.61 | 17.12 | 16.09 | 30.28 | -5.86 | -7.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 15.5 | 12.3 | 2.6 | 3.2 | 8 | -34.2 | 7.6 | 9.7 | 29 | 28.6 | -2.9 | -50.7 | 35.3 |  | 0 |  | 16.6 | 9.1 | -2.4 | 0 | -10.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -0.08 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.5 |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 3.6 | 11.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | 0.2 |  |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0.4 | -4.32 | -5.38 | -0.5 | -0.49 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.9 |  |  | 5.1 | 0.7 | 3.3 | 2.6 | 9.74 | 305.34 | 0 | 1.6 | 0.32 | 0.17 |  | 1 | 3.09
21/07/2026 | 06:30 | -2.4 | 25.7 | 18.4 |  |  | 0 | 7.7 |  | 0 | -7.2 | 23.2 | -0.8 | 42.8 | -1.4 | -3.8 | 48 | 0.1 |  |  |  | 8.1 | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 0 | -6.9 |  | 0 |  | -1.4 | -4.7 | 2.7 | 9.6 | 2.5 | -0.5 | 1.8 | -0.8 | 25.6 | 21.8 | -32.8 | 0.7 | -0.3 | 7.5 | 0 | 5.8 |  |  | -3.1 | 12.2 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | -1.48 | 19.92 | 18.5 | 17.93 | 31.81 | -5.11 | -7.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 24.8 | 30.7 | 2.7 | 3.2 | 7.9 | -29.9 | 7.9 | 10.1 | 31.9 | 31.3 | 1.3 | -42.8 | 0 |  | 0 |  | 22.9 | 11.6 | -2.5 | 0 | -17.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.6 | -0.05 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 2.2 |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 3.5 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0.3 | -3.18 | -4.6 | -0.27 | -0.36 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 67.4 | 1.1 | 2.2 | -0.2 | -2.8 | 0.6 | 1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 1.9 |  |  | 4.1 | 1.3 | 3.1 | 2.8 | 7.98 | 507.28 | 0 | 1.4 | 0.32 | 0.22 |  | 1 | 2.94
21/07/2026 | 07:00 | -6.3 | -10.5 | 10.9 |  |  | 0 | 5.9 |  | 0 | -10.7 | 15.4 | -9.6 | 39.3 | -4.4 | -5.5 | 13.3 | 0 |  |  |  | 0.6 | -0.3 | 0.6 | 3 | 0 | -12.8 |  | 0 |  | -1.5 | -6.6 | 2.2 | 10.6 | 3.2 | -0.4 | 1.8 | -1.1 | 19.9 | 16.1 | -38.3 | -4.1 | -2.4 | 6.1 | 0 | 5 |  |  | -3.2 | 9.3 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | -3.28 | 17 | 15.49 | 14.41 | 28.56 | -6.59 | -7.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 25.6 | 31.9 | 2.9 | 3.2 | 8 | -31.6 | 7.5 | 9.6 | 28.8 | 28.4 | -3.2 | -49.4 | 0 |  | 0 |  | 19.9 | 9.8 | -2.5 | -0.1 | -19.4 | 0.6 |  |  | 0.1 |  |  | 16.3 | 0.15 |  | -0.1 | 0.7 | 0 | 2 |  | 0.7 |  | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | -0.1 | -8.16 | -9.63 | -1.15 | -0.87 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 57.1 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | -8 | -11.9 | 13.7 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.9 |  |  | 4.8 | 1.4 | 3.9 | 2.9 | 10.6 | 279.99 | 0 | 1 | 0.32 | 0.12 |  | 0.9 | 2.34
21/07/2026 | 07:30 | -6.9 | -6 | 12.3 |  |  | 0 | 17.6 |  | 0 | -6.1 | 23.7 | -0.6 | 46.8 | -1.6 | -4 | 11.3 | 0 |  |  |  | -2 | 0.9 | 0.1 | 3.1 | 0 | -11.5 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 2.5 | 10 | 2.8 | -0.2 | 1.8 | -0.8 | 25.3 | 21.4 | -33 | -2.1 | -2.4 | 4 | 0 | 5.5 |  |  | -3.2 | 9.3 |  |  |  |  | 7.2 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | 1.77 | 20.09 | 18.62 | 17.76 | 31.72 | -5.17 | -7.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 25.8 | 31 | 3.1 | 3.1 | 7.9 | -25.9 | 8.8 | 11.4 | 39.8 | 39 | 12.7 | -36.5 | 0 |  | 0 |  | 20.8 | 10.5 | -2.2 | 0.1 | -18.9 | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 9.6 | 1.41 |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.9 |  | 0.7 |  | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 4.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0.4 | -8.42 | -9.53 | -1.18 | -0.72 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30.2 | 0.1 | 0.8 | -0.2 | -0.2 | -15.7 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 2 |  |  | 4.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 10.9 | 393.97 | 0 | 1.2 | 0.31 | 0.1 |  | 1 | 2.61
21/07/2026 | 08:00 | -13.9 | 2.6 | 12.8 |  |  | -2.6 | 7.4 |  | 0 | -0.9 | 27.7 | 2.2 | 50.8 | -1.1 | -2.9 | 8.1 | 0.1 |  |  |  | 1.5 | 1.2 | 2 | 2.8 | 0 | -11.1 |  | -6.1 |  | -1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 3.4 | -0.4 | 1.8 | -1 | 24.6 | 20.8 | -34.2 | -3 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | -3 | 11.7 |  |  |  |  | 5.4 | 0 |  | 2.9 |  |  |  | 0.67 | 20.62 | 19.33 | 18.36 | 32.19 | -4.68 | -7.33 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 24.4 | 32 | 2.7 | 3 | 7.8 | -26 | 9.2 | 12 | 39.2 | 38.7 | 11.5 | -33.1 | 0 |  | 0 |  | 20.1 | 10.7 | -1.3 | 0.1 | -17.7 | 5.8 |  |  | 0 |  |  | 22.2 | 3.08 |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |  | 0.7 |  | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 1.4 | -7.17 | -7.75 | -0.83 | -0.66 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 24.8 | 0 | -1.6 | -0.2 | 3.1 | -9.8 | 29.5 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.9 |  |  | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 10.12 | 432.75 | 0 | 1.4 | 0.31 | 0.12 |  | 1 | 2.83
21/07/2026 | 08:30 | -17.7 | 12.1 | 14.9 |  |  | -1.9 | 9.6 |  | 0 | 2.7 | 30.3 | 4.9 | 54.9 | 4.3 | 0.4 | 17.2 | 0 |  |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 0 | -9.4 |  | 1.2 |  | -0.9 | 0 | 3.3 | 0 | 3.2 | -0.2 | 1.8 | -1.7 | 36.5 | 32.8 | -22.4 | -0.3 | 2 | 2.8 | 0 | -1.9 |  |  | -3.2 | 7.9 |  |  |  |  | 8.6 | 0 |  | 4.9 |  |  |  | -0.22 | 25.79 | 24.43 | 24.01 | 37.51 | -2.48 | -7.29 | 2.9 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 64.8 | 37.5 | 12.1 | 3.2 | 8 | -20.3 | 10.2 | 13.3 | 46.8 | 46.3 | 23.1 | -25.7 | 0 |  | 0 |  | 33 | 18.4 | -1.3 | 0.1 | -14.2 | 6.4 |  |  | 0 |  |  | 16.7 | 3.2 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 2 |  | 0.7 |  | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 8.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.1 | -7.85 | -8.91 | -1.03 | -0.83 | -0.1 | 0.6 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 32.2 | 0 | -2 | -0.2 | -2.7 | -8.3 | -12.9 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 2 |  |  | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 10.68 | 631.71 | 0 | 1.3 | 0.31 | 0.17 |  | 1.6 | 3.38
21/07/2026 | 09:00 | -17.4 | 19.4 | 15.7 |  |  | -2.2 | 11.8 |  | 0 | 7.7 | 33.6 | 8.1 | 59.1 | 6.6 | 2.4 | 17.8 | 0.1 |  |  |  | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 0 | -8.6 |  | 2.8 |  | -1.3 | 0 | 3.9 | 0 | 3.6 | 0.2 | 1.8 | -1.8 | 40.8 | 36.9 | -18.4 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.2 | -0.9 |  |  | -3.1 | 7.4 |  |  |  |  | 11.2 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 1.68 | 28.34 | 27.14 | 26.52 | 40.16 | -1.14 | -7.23 | 7.8 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 63.3 | 37.6 | 11.5 | 3.2 | 7.9 | -16.7 | 11 | 14.7 | 54 | 54 | 34.3 | -18.5 | 0 |  | 0 |  | 36.2 | 20.2 | -1.2 | 0.3 | -15.9 | 6.7 |  |  | 0 |  |  | 18.8 | 3.56 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 2 |  | 0.7 |  | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 7.7 | -1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.1 | -8.21 | -9.56 | -1.12 | -0.7 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 32.4 | 0 | -2.5 | -0.2 | -6.1 | -1.5 | -5.4 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.9 |  |  | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 10.62 | 756.26 | 0 | 1.3 | 0.31 | 0.13 |  | 1.5 | 3.24
21/07/2026 | 09:30 | -18 | 16.6 | 15.8 |  |  | -2.9 | 7.4 |  | 1.4 | 5 | 32.2 | 7 | 56.7 | 17.9 | 15 | 20 | 0 |  |  |  | 2.6 | 1 | 0.6 | 2.2 | 1.7 | -4.5 |  | -1.5 |  | -1.3 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 0.6 | 1.8 | -1 | 41.2 | 37.6 | -17.6 | 1.2 | -1.3 | 1.4 | 0.2 | -2.8 |  |  | -3.1 | 8.9 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  | 5.6 |  |  |  | 0.97 | 30.98 | 29.73 | 22.86 | 36.04 | -2.8 | -7.28 | 6.2 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 82 | 37.3 | 15.1 | 3.1 | 8.1 | -19.5 | 10.3 | 13.5 | 72 | 70.2 | 11.7 | -24.7 | 0 |  | 0 |  | 38.3 | 20.6 | -1.2 | 0.1 | -14.1 | 6.5 |  |  | 0.1 |  |  | 18.3 | 3.67 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.8 |  | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 8.8 | -2.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.2 | -7.95 | -8.77 | -1.07 | -0.81 | -0.1 | 0.6 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33.2 | 0 | -2.3 | -0.2 | -6.3 | -1 | -6.2 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.7 | 1 | 1.5 | 0.7 | 1.8 |  |  | 1.6 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 7.72 | 779.79 | 0 | 1.4 | 0.31 | 0.19 |  | 1.8 | 3.7
21/07/2026 | 10:00 | -12.7 | 29.7 | 18.3 |  |  | -3.4 | 5.2 |  | 2.1 | 3.3 | 36.5 | 12.1 | 53.4 | 18.1 | 14.9 | 45.6 | 0.1 |  |  |  | 3.7 | 1.1 | 1 | 2.3 | 3.8 | -0.8 |  | -6.2 |  | -1.4 | 0 | 4.5 | 0 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | -2.1 | 42 | 38 | -17.3 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | -1.3 |  |  | -3.2 | 9.7 |  |  |  |  | 8.6 | 0 |  | 3.2 |  |  |  | 1.16 | 30.28 | 28.96 | 22.66 | 35.24 | -2.9 | -7.29 | 7.3 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 81.2 | 37.4 | 15.1 | 3.6 | 8.1 | -21.3 | 9.7 | 12.8 | 72.8 | 72.5 | 12.5 | -23.1 | 0 |  | 0 |  | 40 | 20.2 | -1.5 | 0.1 | -12.8 | 6.8 |  |  | 0 |  |  | 17.5 | 3.56 |  | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 9.4 | -2.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.2 | -6 | -6.93 | -0.62 | -0.46 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33.4 | 0 | -2.3 | -0.2 | 0 | -2.7 | -1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.9 | 1 | 0.9 | 0.4 | 2.1 |  |  | -0.9 | 2.6 | 4.1 | 2.8 | 8.02 | 851.98 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.12 |  | 1.8 | 3.52
21/07/2026 | 10:30 | -10.3 | 41 | 20.4 |  |  | -3.1 | 7.6 |  | 3.7 | 8 | 39.1 | 14.6 | 58.9 | 19.6 | 16.2 | 51.3 | 0.1 |  |  |  | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.2 | 1.5 | -1.1 |  | -8.7 |  | -1.2 | 0 | 4.9 | 0 | 2.9 | 0.6 | 1.8 | -1.9 | 44.8 | 41 | -15 | 3.1 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | -1.3 |  |  | -3.2 | 10.4 |  |  |  |  | 9.4 | 4.2 |  | 2.1 |  |  |  | 1.79 | 32.12 | 30.72 | 24.52 | 37.19 | -2.16 | -7.24 | 8.8 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 82.5 | 37.5 | 14.9 | 3.5 | 8.1 | -19.3 | 10.1 | 13.6 | 75.8 | 75.6 | 16.8 | -20.6 | 0 |  | 0 |  | 40.4 | 20.7 | -1.5 | -0.1 | -18.7 | 6.9 |  |  | 0 |  |  | 17.5 | 3.6 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.4 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | 3 | 9 | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.9 | 2.2 | -2.87 | -3.82 | -0.37 | -0.33 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 34.6 | 0 | -2.4 | -0.2 | 0 | -2.1 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -1.1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 2.1 |  |  | 1.7 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 9.98 | 941.13 | 0 | 1.5 | 0.28 | 0.26 |  | 2.1 | 4.14
21/07/2026 | 11:00 | -10 | 40.1 | 20.5 |  |  | -3.1 | 8.5 |  | 4.3 | 7.8 | 40 | 17 | 61.3 | 18.9 | 15.2 | 48 | 0.1 |  |  |  | 4.3 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 3 |  | -7 |  | -1.1 | 0 | 5.7 | 0 | 2.5 | 0.6 | 1.8 | -1.6 | 40.6 | 36.6 | 41.8 | 4.2 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | -1.6 |  |  | -3.2 | 12.4 |  |  |  |  | 9.8 | 2.6 |  | 1.1 |  |  |  | 3.49 | 31.05 | 29.79 | 23.37 | 36.17 | -2.59 | -7.25 | 8.2 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 81.5 | 37.3 | 14.7 | 3.5 | 8.1 | -18.4 | 10.2 | 13.7 | 76.4 | 76 | 17.8 | -19 | 0 |  | 0 |  | 38.5 | 18.9 | -1.5 | 0.2 | -19.5 | 6.8 |  |  | 0 |  |  | 19 | 3.62 |  | 0.1 | 0.9 | 0 | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 8.5 | -2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | -3.75 | -4.65 | -0.5 | -0.47 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 32.8 | 0 | -2.3 | -0.2 | 0 | -1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -1.2 | 1 | 1.8 | 0.8 | 2.1 |  |  | 2.8 | 3.2 | 4 | 3 | 9.68 | 990.86 | 0 | 1.4 | 0.28 | 0.28 |  | 1.8 | 3.76
21/07/2026 | 11:30 | -10.5 | 56.2 | 22.7 |  |  | -2.4 | 20.4 |  | 5.1 | 14.2 | 41.5 | 17.1 | 66.8 | 21.5 | 17.5 | 58.9 | 0 |  |  |  | 4.1 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 1.1 | 3.3 |  | -3.3 |  | -1 | 0 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 1.8 | -2.4 | 45.7 | 41.7 | 46.9 | 4.4 | 3.9 | 2.5 | 0.2 | -2.4 |  |  | -3 | 12.3 |  |  |  |  | 11.9 | 2.8 |  | 1.5 |  |  |  | 7.21 | 34.41 | 33.07 | 26.54 | 39.43 | -1.19 | -7.21 | 9.1 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 84.2 | 38.4 | 15 | 3.5 | 8.1 | -15.4 | 11 | 14.9 | 81.8 | 81.9 | 25.9 | -16.6 | 0 |  | 0 |  | 41.9 | 21.6 | -1.5 | 0.1 | -17.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 18.5 | 3.67 |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | 2.9 | 9.7 | -2.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | -1.5 | -1.89 | -0.14 | 0.12 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33.6 | 0 | -2.3 | -0.2 | -4.4 | -3.5 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -1.3 | 1 | 2 | 1 | 1.9 |  |  | 4.8 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 9.63 | 1143.15 | 0 | 1.8 | 0.28 | 0.25 |  | 1.9 | 4.23
21/07/2026 | 12:00 | -10.5 | 38.9 | 19.9 |  |  | -2.7 | 20.4 |  | 3.1 | 11.1 | 39.2 | 13.4 | 62.5 | 19.9 | 15.8 | 44 | 0 |  |  |  | 4.4 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 5.7 |  | -5.3 |  | -1.1 | 0 | 6.4 | 0 | 8.2 | 0.1 | 1.8 | -2 | 41.6 | 37.8 | 42.9 | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 0.2 | -1.2 |  |  | -3.1 | 12 |  |  |  |  | 10.4 | 4.1 |  | 2 |  |  |  | 2.58 | 32.01 | 30.68 | 23.98 | 36.86 | -2.27 | -7.29 | 8.2 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 81.7 | 38.5 | 17.2 | 3.5 | 8.3 | -17.4 | 10.5 | 14.1 | 78.1 | 77.8 | 20.3 | -20.2 | 0 |  | 0 |  | 39.7 | 19.4 | -1.6 | 0.1 | -20.3 | 7.8 |  |  | 0 |  |  | 19.4 | 3.76 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 9 | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0 | 2.1 | -3.52 | -3.94 | -0.44 | -0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33.6 | 0 | -2.5 | -0.2 | -3.7 | -6.6 | 4.5 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -1.4 | 1 | 2 | 0.9 | 1.9 |  |  | 3.7 | 2.2 | 4 | 3 | 9.53 | 1026.94 | 0 | 1.6 | 0.29 | 1.11 |  | 1.8 | 4.8
21/07/2026 | 12:30 | -11.3 | 29 | 18.4 |  |  | -3.7 | 9.4 |  | 1.6 | 5.1 | 34.4 | 9.7 | 56.1 | 17.2 | 14.4 | 42.2 | 0 |  |  |  | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.8 |  | -7.1 |  | -1.4 | 0 | 5.2 | 0 | 8 | 0.4 | 1.8 | -2 | 39.3 | 35.4 | 40.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | -1.7 |  |  | -3.1 | 11.1 |  |  |  |  | 8.6 | 0 |  | 2.1 |  |  |  | 0.28 | 29.84 | 28.23 | 21.97 | 34.94 | -3.1 | -7.34 | 7.6 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 83.3 | 38.4 | 17 | 3.5 | 8.1 | -19.9 | 10.1 | 13.3 | 74.4 | 74.1 | 15 | -24.3 | 0 |  | 0 |  | 37.9 | 18.9 | -1.7 | 0.1 | -25.5 | 7.6 |  |  | 0 |  |  | 20.1 | 3.6 |  | -0.1 | 0.9 | 0 | 1.1 |  | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | 2 | 8 | -2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 3.4 | 0 | 2.1 | -5.23 | -5.8 | -0.79 | -0.64 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 32.6 | 0 | -2.5 | -0.2 | -0.1 | -3.4 | 4.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -1.4 | 1 | 1.4 | 0.7 | 2 |  |  | 2.4 | 1.5 | 3.1 | 2.9 | 9.9 | 901.66 | 0 | 1.6 | 0.32 | 2.7 |  | 1.8 | 6.42
21/07/2026 | 13:00 | -12.2 | 22.9 | 17.4 |  |  | -4.6 | 1.6 |  | 1.2 | 3.7 | 33.4 | 8.8 | 54.5 | 15.1 | 13.1 | 38.8 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 0 | -2.1 |  | -12.5 |  | -1.4 | 0 | 4.5 | 0 | 7.7 | 0.4 | 1.8 | -2.3 | 35 | 31.2 | 36.2 | 1 | 0 | 0.7 | 0.2 | -1.9 |  |  | -3.2 | 9.9 |  |  |  |  | 6.5 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | -3.18 | 27.93 | 26.66 | 19.95 | 32.53 | -4.21 | -7.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 82.3 | 37.7 | 17 | 3.5 | 8.1 | -22.7 | 9.4 | 12.4 | 67.7 | 67.7 | 5.9 | -29.1 | 0 |  | 0 |  | 34.9 | 16.9 | -1.7 | -0.1 | -30.4 | 7.7 |  |  | 0 |  |  | 21 | 3.65 |  | -0.1 | 0.9 | 0 | 1.1 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 8.7 | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | -2.76 | -3.66 | -0.23 | 0.01 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 32.7 | 0 | -2.6 | -0.2 | 11.4 | 4.2 | 6.5 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -1.3 | 1 | 1.2 | 0.5 | 2 |  |  | 2.4 | 1.4 | 3.2 | 3 | 8.52 | 805.8 | 0 | 1.2 | 0.32 | 2.69 |  | 1.7 | 5.91
21/07/2026 | 13:30 | -11.2 | 27.3 | 18.1 |  |  | -4.1 | 3.9 |  | 1.8 | 4.5 | 31.7 | 5.8 | 55.1 | 16.4 | 14.3 | 27.5 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0 | -2.3 |  | -12.7 |  | -1.4 | 0 | 4.4 | 0 | 8.1 | 0.5 | 1.8 | -2.2 | 38.2 | 34.4 | 39.6 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | -2.1 |  |  | -3 | 11 |  |  |  |  | 5.8 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | -1.71 | 29.64 | 28.14 | 21.44 | 34.45 | -3.48 | -7.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 81 | 38.2 | 16.9 | 3.5 | 8.1 | -25.5 | 8.9 | 11.6 | 65.6 | 65.6 | 2.9 | -37 | 0 |  | 0 |  | 36.8 | 18.1 | -1.6 | 0.1 | -33.2 | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 21.5 | 3.97 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.6 | 1.6 | -0.5 | 6.4 | -2.8 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 4.5 | 4.2 | 2.2 | -1.62 | -1.15 | -0.02 | 0.38 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 32.5 | 0 | -2.6 | -0.2 | 14.5 | 13.2 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |  |  | 2.1 | 1.4 | 3.2 | 2.8 | 8.68 | 815.95 | 0 | 1.6 | 0.32 | 2.68 |  | 1.9 | 6.5
21/07/2026 | 14:00 | -10.8 | 29.3 | 18.2 |  |  | -4 | 7.5 |  | 3.2 | 4.3 | 32.6 | 7.2 | 55.7 | 17.1 | 14.5 | 20.1 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.8 | 1 | 2.9 | 0 | -2.3 |  | -12.2 |  | -1.4 | 0 | 5.2 | 0 | 8.1 | 1.1 | 1.8 | -2.3 | 40 | 36.1 | 41.3 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | -1.6 |  |  | -3 | 11.9 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  | 2 |  |  |  | 3.38 | 30.05 | 28.57 | 21.94 | 34.93 | -3.23 | -7.38 | 0 | -0.7 |  |  |  |  | 1.1 |  | 65.7 | 38.2 | 17 | 3.6 | 8.1 | -23.9 | 9.3 | 12.1 | 68.3 | 68.2 | 6.3 | -33 | 0 |  | 0 |  | 37.8 | 19.4 | -1.6 | 0.1 | -34.5 | 7.7 |  |  | 0.1 |  |  | 22.2 | 3.65 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.9 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -0.5 | 6.5 | -2.8 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 4.2 | 4.3 | 2.4 | -0.41 | -0.06 | 0.14 | 0.56 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30.9 | 0 | -2.7 | -0.2 | 15.6 | 16.2 | 7.2 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |  |  | 1.9 | 1.2 | 4 | 3.1 | 9.84 | 853.88 | 0 | 2.6 | 0.32 | 2.69 |  | 1.9 | 7.51
21/07/2026 | 14:30 | -7.2 | 51.1 | 22.6 |  |  | -3.2 | 9.5 |  | 4.4 | 8.2 | 42.2 | 18.9 | 59.7 | 20.2 | 16.4 | 27.7 | 0.1 |  |  |  | 4.8 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 0 | -0.6 |  | -7.7 |  | -1.1 | 0 | 6.4 | 0 | 7.3 | -0.9 | 1.8 | -2 | 44.9 | 41.2 | 46 | 7.9 | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.5 |  |  | -3.1 | 14 |  |  |  |  | 9.7 | 0 |  | 2.5 |  |  |  | 6.62 | 32.42 | 30.9 | 24.86 | 37.23 | -1.91 | -7.35 | 0 | 4.3 |  |  |  |  | 1.1 |  | 64.9 | 37.4 | 16.9 | 3.5 | 8.1 | -19.5 | 10.2 | 13.5 | 76.4 | 76 | 17.8 | -19 | 0 |  | 0 |  | 43.3 | 22.5 | -1.4 | 0.1 | -35.9 | 7.7 |  |  | 0 |  |  | 24.5 | 3.85 |  | 0 | 0.9 | -0.2 | 1.4 |  | 0.7 |  | 0.6 | 1.6 | -1.1 | 5.3 | -2.8 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 3.3 | 0.6 | 2.4 | -1.32 | 2.07 | 0.09 | 0.78 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28.5 | 0 | -2.8 | -0.2 | 16.6 | 18.8 | 18.8 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.7 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1.9 |  |  | 2.2 | 1.3 | 4 | 3.1 | 10.26 | 1050.3 | 0 | 2.8 | 0.31 | 2.7 |  | 1.9 | 7.71
21/07/2026 | 15:00 | -9.1 | 41.3 | 20.3 |  |  | -2.8 | 11.6 |  | 2.3 | 9 | 37.8 | 12.6 | 58.7 | 20.3 | 16.6 | 25.3 | 0 |  |  |  | 2.8 | 1 | 0 | 2.8 | 1.7 | 0.7 |  | -6.4 |  | -1.1 | 0 | 7 | 0 | 7.9 | -1.2 | 1.8 | -2.6 | 45 | 41 | 46.6 | 5.8 | 0 | 2 | 0.2 | -2.1 |  |  | -3.3 | 13.2 |  |  |  |  | 9.7 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | -3.8 | 32.93 | 31.34 | 25.18 | 37.89 | -1.93 | -7.29 | 0 | 2.4 |  |  |  |  | 1.2 |  | 65.2 | 38.2 | 17.1 | 3.5 | 8.1 | -19.4 | 10.3 | 13.5 | 76.1 | 75.9 | 17.3 | -17.4 | 0 |  | 0 |  | 44.5 | 22.7 | -1.3 | 0.1 | -35.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 22.8 | 3.81 |  | 0 | 0.9 | 0 | 1.3 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -1.4 | 3.3 | -2.6 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.48 | -3.28 | 0.31 | -0.29 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | -2.7 | -0.2 | 17.1 | 15.9 | 12.3 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.4 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.9 |  |  | 2.4 | 0.4 | 3.9 | 3.2 | 10.67 | 999.92 | 0 | 2.8 | 0.32 | 0.16 |  | 1.9 | 5.18
21/07/2026 | 15:30 | -10.5 | 3.6 | 13.7 |  |  | -2.6 | 11.3 |  | 1 | 8.5 | 34.3 | 9.4 | 59.5 | 20.2 | 16.7 | 20.2 | 0 |  |  |  | 9.7 | 1 | 0 | 2.8 | 1 | -0.6 |  | -6.1 |  | -1.4 | 0 | 6.4 | 8.6 | 8.1 | -1.2 | 1.8 | -2.1 | 45.7 | 41.9 | 47 | 6.7 | -0.7 | 1.6 | 0.2 | -2.1 |  |  | -3.3 | 13.2 |  |  |  |  | 9.3 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | -3.93 | 33.42 | 31.85 | 25.34 | 38.53 | -1.63 | -7.27 | 0 | 2.7 |  |  |  |  | 1.1 |  | 64.9 | 38 | 17 | 3.5 | 8.1 | -20 | 10.1 | 13.4 | 76.1 | 76.1 | 17.8 | -20.9 | 0 |  | 0 |  | 43.8 | 22.2 | -1.6 | 0 | -36.7 | 6.9 |  |  | 0 |  |  | 20.7 | 3.54 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.3 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -2.7 | -0.5 | -2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 0 | 2.1 | -2.41 | -2.88 | -0.15 | -0.27 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 31.1 | 0 | -2.2 | -0.2 | 17.6 | 15.6 | 10.8 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 1 | 1.8 | 0.8 | 1.9 |  |  | 0.9 | 0 | 4.1 | 3.2 | 10.42 | 938.46 | 0 | 3 | 0.32 | 0.16 |  | 1.9 | 5.38
21/07/2026 | 16:00 | -8.6 | 10.3 | 15 |  |  | -2.5 | 18 |  | 1.6 | 9.6 | 39.3 | 14.4 | 61.2 | 21.1 | 17.1 | 21.8 | 0 |  |  |  | 9.1 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | -0.6 |  | -5.5 |  | -1.3 | 0 | 4.6 | 8.5 | 7.9 | -1.2 | 1.8 | -2.2 | 46.7 | 43 | 47.8 | 6.6 | -1.8 | 2.2 | 0.2 | -1.6 |  |  | -3.2 | 12.8 |  |  |  |  | 9.7 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | -3.18 | 33.42 | 31.89 | 25.55 | 38.13 | -1.56 | -7.28 | 0 | 2.7 |  |  |  |  | 1.1 |  | 64.6 | 38 | 16.8 | 3.5 | 8.1 | -19.7 | 10.3 | 13.5 | 77.2 | 76.7 | 19.1 | -17.2 | 0 |  | 0 |  | 43 | 21.6 | -1.7 | -0.2 | -37.6 | 4.9 |  |  | 0 |  |  | 17.6 | 2.97 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.8 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | -2.8 | -0.7 | -1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 3.4 | 0 | 1.2 | -0.66 | -1.08 | 0.26 | -0.21 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30.8 | 0 | -0.3 | -0.2 | 18.9 | 20.8 | 8 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.6 | 0.7 | 1.9 |  |  | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 2.9 | 10.36 | 984.71 | 0 | 2.7 | 0.32 | 0.16 |  | 1.9 | 5.08
21/07/2026 | 16:30 | -7.8 | 14.3 | 15.8 |  |  | -3 | 7.3 |  | 0.6 | 8.6 | 36 | 11.1 | 60.5 | 20.2 | 16.8 | 26.6 | 0 |  |  |  | 12.5 | 1.5 | 0.3 | 2.9 | 1 | 1.6 |  | -7.7 |  | -1.4 | 0 | 3.6 | 8.4 | 8.1 | -1.2 | 1.8 | -2 | 45.7 | 42 | 46.9 | 4.5 | -2.7 | 1.8 | 0.2 | -2 |  |  | -3.4 | 14.3 |  |  |  |  | 8.3 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | -1.48 | 33.06 | 31.58 | 25.13 | 38.04 | -1.71 | -7.23 | 0 | 13.1 |  |  |  |  | 1.1 |  | 65.4 | 38.1 | 17 | 3.5 | 8.2 | -19.8 | 10.2 | 13.3 | 75 | 75 | 16.5 | -19.8 | 0 |  | 0 |  | 44 | 22.2 | -1.8 | -0.2 | -40.2 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 11.8 | 0.87 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.5 |  | 0.6 |  | 0.4 | 0.7 | -2.2 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 4.9 | 0.3 | 0.3 | -1.97 | -2.56 | -0.06 | 0.01 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25.7 | 0 | 1.7 | -0.2 | 24.3 | 33.4 | 18.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.7 | 1.9 |  |  | 2.1 | 0 | 4.2 | 2.4 | 9.27 | 981.55 | 0 | 1.6 | 0.32 | 0.14 |  | 1.9 | 3.96
21/07/2026 | 17:00 | -2.7 | 10.4 | 15 |  |  | -3.6 | 11.6 |  | 0.3 | 1.9 | 29.9 | 5.5 | 52.1 | 18.5 | 14.9 | 55.9 | 0 |  |  |  | 16.3 | 1.5 | 1.8 | 2.9 | 0.9 | -2.3 |  | -8.6 |  | -1.5 | -1.3 | 2.6 | 8.4 | 7.8 | -1 | 1.8 | -1.5 | 42.6 | 38.8 | 43.8 | 4.2 | -4.2 | 0.7 | 0.1 | -0.8 |  |  | -3.2 | 16.2 |  |  |  |  | 8.6 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | -2.97 | 30.53 | 29.14 | 22.69 | 35.44 | -2.86 | -7.32 | 0 | 29.6 |  |  |  |  | 1.1 |  | 64.7 | 37.8 | 17 | 3.5 | 8.1 | -24.4 | 9.2 | 11.8 | 68.7 | 68.3 | 6.7 | -27.8 | 0 |  | 0 |  | 40.3 | 20.1 | -1.7 | -0.3 | -40.1 | 3.7 |  |  | 0 |  |  | 17 | 0.01 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.7 |  | 0.6 |  | 0.1 | 0 | -2.1 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 8.4 | 2.7 | -0.1 | -1.32 | -2.16 | -0.17 | 0.03 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 17.9 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | 29.2 | 40.8 | 6.8 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1.8 |  |  | 1.7 | 0 | 3.4 | 2.7 | 9.05 | 938.49 | 0 | 1.5 | 0.33 | 0.17 |  | 1.9 | 3.9
21/07/2026 | 17:30 | -0.1 | 0.5 | 12.5 |  |  | -3.3 | 16.8 |  | 0 | -1.7 | 24.7 | -0.6 | 47.3 | 14.4 | 12.6 | 40.1 | 0 |  |  |  | 15.1 | 1 | 1 | 2.9 | 2.5 | 0.1 |  | 0 |  | -1.8 | 2.3 | 2 | 8.8 | 8 | -0.4 | 1.8 | -2.5 | 33.6 | 29.7 | 34.8 | 2 | -4.8 | 0.8 | 0.2 | -1.9 |  |  | -3.2 | 17.9 |  |  |  |  | 7.2 | 0 |  | -1 |  |  |  | -5.41 | 27.4 | 25.82 | 19 | 32.54 | -4.35 | -7.34 | 0 | 34.8 |  |  |  |  | 1.1 |  | 65.1 | 38.7 | 17.1 | 3.5 | 8.2 | -27.5 | 8.5 | 10.8 | 63.5 | 63.1 | -1.3 | -35.5 | 0 |  | 0 |  | 30.1 | 13.9 | -1.8 | -0.3 | -40.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.8 | -0.15 |  | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.6 | -8.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 4.2 | 0.3 | -7.89 | -7.43 | -0.9 | -0.66 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 15.7 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 12.4 | 9.9 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.9 |  |  | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.4 | 9.24 | 717.77 | 0 | 2 | 0.34 | 0.2 |  | 1.7 | 4.24
21/07/2026 | 18:00 | 0.4 | -17.5 | 9.7 |  |  | -4.7 | -1.5 |  | 0 | -9.1 | 18.5 | -6.6 | 38.7 | 8.4 | 8.6 | 14 | 0.1 |  |  |  | 1.5 | 0.3 | 0 | 2.9 | 6.4 | -3.7 |  | 0 |  | -1.6 | -12.7 | 1.1 | 8.6 | 8.1 | -0.5 | 1.8 | -3 | 23.1 | 19.2 | 24.1 | 2 | -6.9 | -1.6 | 0.2 | -3.1 |  |  | -3.1 | 16.5 |  |  |  |  | 1.8 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | -10.59 | 22.01 | 20.37 | 13.33 | 26.84 | -6.69 | -7.26 | 0 | 25.1 |  |  |  |  | 1.1 |  | 80.8 | 38.3 | 17 | 3.5 | 8.1 | -35.1 | 6.4 | 7.7 | 47.9 | 48 | -22.8 | -52.1 | 0 |  | 0 |  | 24.2 | 10.4 | -2.1 | -0.5 | -40.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.3 | -2.03 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.3 | -10.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 13 | 0.4 | -3.9 | -4.95 | -0.23 | -0.12 | -0.7 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -0.2 | 9.2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 2.2 |  |  | 1.8 | 0 | 4 | 3.4 | 8.58 | 398.66 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0.12 |  | 1.6 | 4.52
21/07/2026 | 18:30 | -0.7 | -16.5 | 10.2 |  |  | -2 | 13.7 |  | 2.5 | -10.6 | 17.9 | -6.9 | 37.1 | 9.6 | 9.3 | 23.4 | 0.1 |  |  |  | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 4.6 | -4 |  | 0 |  | -1.1 | -14.5 | 1.2 | 8.2 | 8.1 | -0.3 | 1.8 | -2.8 | 25.8 | 21.8 | 27.1 | 1.5 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | -0.8 |  |  | -3.2 | 17.2 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 0.68 | 22.7 | 21.06 | 14.31 | 27.54 | -6.22 | -7.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 80.8 | 37.8 | 15 | 3.5 | 8.1 | -35 | 6.3 | 7.5 | 52.9 | 52.6 | -16.2 | -27.9 | 0 |  | 0 |  | 24.5 | 10.7 | -1.8 | -0.2 | -39.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -0.08 |  | 0 | 0.8 | 0 | 2.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.4 | -10.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2.3 | 0.4 | -4.82 | -5.53 | -0.6 | -0.03 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.5 | -2.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 2.2 |  |  | -3.8 | 0.9 | 3.6 | 3.3 | 10.01 | 445.96 | -0.2 | 2.7 | 0.4 | 0.15 |  | 1.7 | 4.75
21/07/2026 | 19:00 | -2.2 | -19.1 | 9.2 |  |  | -4.3 | 11.6 |  | 2.5 | -12.8 | 14.3 | -10.2 | 35.3 | 16.5 | 14.2 | 25.7 | 0 |  |  |  | 2.1 | 0.5 | 0 | 2.9 | 1.2 | -7.5 |  | -2.2 |  | -1 | -9.8 | 1.7 | 7.6 | 7.9 | -0.3 | 1.8 | -2.4 | 15.9 | 12 | 17.4 | 1 | -3.1 | -3.6 | 0.3 | -2.8 |  |  | -3.2 | 16.4 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0.09 | 29.83 | 28.28 | 21.65 | 34.89 | -3.48 | -7.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 79.1 | 38 | 14.7 | 3.5 | 8.1 | -35.8 | 5.3 | 6 | 45.7 | 45.4 | -26.5 | -25.4 | 0 |  | 0 |  | 20.1 | 8.1 | -1.9 | -0.2 | -40 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -0.08 |  | 0 | 0.8 | 0 | 2.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.4 | -10.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | -4.88 | -5.44 | -0.56 | 0.14 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 6.6 | -6.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 2.1 |  |  | 1.2 | 2.3 | 3.8 | 3.4 | 9.8 | 391.46 | -0.6 | 2.6 | 0.4 | 0.16 |  | 1.6 | 4.16
21/07/2026 | 19:30 | -1.3 | -17 | 9.5 |  |  | -5.6 | 9.6 |  | 2.7 | -14 | 16.4 | -8 | 33.9 | 15.5 | 13.3 | 23.3 | 0.1 |  |  |  | 3.6 | 0.2 | -0.5 | 3 | 0 | -8 |  | -4.9 |  | -1 | -6 | 1.6 | 7.5 | 7.8 | -0.3 | 1.8 | -2.8 | 14.5 | 10.7 | 15.7 | 1.8 | -2.2 | 8.9 | 0.3 | -0.9 |  |  | -3.2 | 16.2 |  |  |  |  | 0.7 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 1.34 | 28.41 | 27.09 | 20.47 | 33.5 | -3.81 | -7.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 60.8 | 29.5 | 8.7 | 3.3 | 8.1 | -35.8 | 5.4 | 6.2 | 44 | 44 | -28.3 | -35 | 0 |  | 0 |  | 13.7 | 4.7 | -1.9 | -0.1 | -39.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -0.08 |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.2 | -9.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | -2.7 | -3.86 | -0.34 | 0.02 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -3.4 | -5.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2 |  |  | 5.2 | 2.1 | 3.8 | 3.4 | 8.75 | 336.88 | -0.5 | 2.5 | 0.4 | 0.09 |  | 1.6 | 4.09
21/07/2026 | 20:00 | -1.2 | -17.2 | 9.6 |  |  | -7.7 | 7.7 |  | 2.5 | -14 | 11.5 | -13.8 | 33.5 | 14.7 | 13.1 | 22.8 | 0 |  |  |  | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 0 | -10.8 |  | -7 |  | -1 | -17.1 | 2 | 7.9 | 7.8 | -0.3 | 1.8 | -2.9 | 13.1 | 9.4 | 14.4 | 0.5 | -3 | 8.4 | 0.3 | -1.1 |  |  | -3.2 | 16 |  |  |  |  | 0.3 | -2 |  | 1.6 |  |  |  | 1.06 | 28.51 | 26.78 | 20.13 | 33.54 | -4.05 | -7.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 60.2 | 29.7 | 8.8 | 2.5 | 8.1 | -35.9 | 5.3 | 6 | 42.7 | 42.7 | -29.9 | -39.8 | 0 |  | 0 |  | 12.5 | 4.6 | -1.9 | -0.1 | -39.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.9 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.5 | -10.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | -3.99 | -4.41 | -0.12 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | -6.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2.1 |  |  | 3.3 | 2.3 | 4 | 3.4 | 9.83 | 290.69 | -0.7 | 1.9 | 0.4 | 0.1 |  | 1.5 | 3.2
21/07/2026 | 20:30 | -0.8 | -19.3 | 9.6 |  |  | -9.3 | 6.7 |  | 1.7 | -13.7 | 14.9 | -10 | 33.6 | 14.9 | 12.9 | 14.3 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 3 | 0 | -19.1 |  | -9.1 |  | -1.1 | -17.6 | 2.3 | 6.8 | 7.9 | -0.5 | 1.8 | -2.4 | 12.9 | 9.1 | 13.8 | 0.7 | -2.6 | 7.9 | 0.3 | -0.8 |  |  | -3.2 | 17.1 |  |  |  |  | 0.3 | -2.7 |  | 1.3 |  |  |  | 1.12 | 27.98 | 26.55 | 19.88 | 33.29 | -4.1 | -7.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 59.7 | 29 | 8.6 | 2.5 | 8 | -35.7 | 5.4 | 6.2 | 43.4 | 43.3 | -29.6 | -36 | 0 |  | 0 |  | 10.4 | 2.2 | -1.6 | 0.1 | -40 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 2.1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.4 | -10.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 5.1 | 0 | -4.72 | -4.62 | -0.39 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.6 | -8.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2 |  |  | 3.5 | 1.8 | 2.8 | 3.4 | 8.56 | 267.72 | -1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 |  | 1.6 | 2.7
21/07/2026 | 21:00 | -0.8 | -10.7 | 10.7 |  |  | -10.6 | 8.6 |  | 0 | -9.9 | 15.6 | -9.6 | 38.6 | 16.9 | 14.3 | 18.7 | 0 |  |  |  | 2.1 | 2 | 0.7 | 2.9 | 0 | -10.3 |  | -10 |  | -0.8 | -13.4 | 3.5 | 6.7 | 8 | 0.8 | 1.8 | -2.1 | 15.5 | 11.5 | 16.6 | 1.3 | -1.5 | 7.9 | 0.3 | -0.3 |  |  | -3.2 | 16.6 |  |  |  |  | 0.7 | -3.2 |  | 1.2 |  |  |  | 5.71 | 30.29 | 28.85 | 22.06 | 35.69 | -3.28 | -7.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 58.9 | 29.4 | 9 | 2.4 | 8.1 | -35.4 | 5.8 | 6.8 | 45.9 | 45.5 | -26.4 | -35.4 | 0 |  | 0 |  | 12.9 | 3.5 | -1.6 | 0.2 | -38.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 2.3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.2 | -9.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -4.51 | -5.02 | -0.46 | 0.29 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | -9.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.8 |  |  | 4.1 | 1.7 | 4 | 3.4 | 9.14 | 346.4 | -1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.1 |  | 1.6 | 2.6
21/07/2026 | 21:30 | -0.2 | -13.5 | 10.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -11.7 | 19.8 | -4.9 | 36.3 | 17.3 | 15 | 15.7 | 0.1 |  |  |  | 3.3 | 1.9 | 0.5 | 2.9 | 0 | -10.3 |  | -11.7 |  | -0.4 | -7.4 | 4.3 | 14.4 | 8 | 0.7 | 1.8 | -3.7 | 18.6 | 14.8 | -44.7 | 1.3 | 0.1 | 9 | 0.3 | 1.4 |  |  | -3.2 | 14.4 |  |  |  |  | -1.4 | -4.5 |  | 1.2 |  |  |  | 5.65 | 30.11 | 28.62 | 22.48 | 35.59 | -3.06 | -7.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 58.5 | 28.9 | 8.6 | 2.4 | 8.1 | -35.6 | 5.4 | 6.3 | 44.2 | 43.9 | -28.8 | -33.1 | 0 |  | 0 |  | 18.3 | 7.3 | -1.6 | 0.3 | -39.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.2 | -9.9 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -4.93 | -4.01 | -0.2 | -0.53 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.3 | -11.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.8 |  |  | 4.7 | 1.5 | 3.5 | 3.4 | 8.46 | 299.21 | -1.2 | 2 | 0.3 | 0.13 |  | 1.6 | 2.83
21/07/2026 | 22:00 | -1.9 | -18.8 | 9.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -11.7 | 15.6 | -9.6 | 36.2 | 17.5 | 14.8 | 15.3 | 0 |  |  |  | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 3 | 0 | -11.8 |  | -13.9 |  | -0.8 | -6.5 | 2.9 | 14.1 | 8 | 0.2 | 1.8 | -2.6 | 18.8 | 14.9 | -44.3 | 1.3 | -2 | 9.1 | 0.3 | -4.2 |  |  | -3.2 | 12.9 |  |  |  |  | -0.7 | -5.3 |  | -0.4 |  |  |  | 3.49 | 30.32 | 29.12 | 22.42 | 36.05 | -2.91 | -7.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 60.4 | 29 | 8.9 | 2.4 | 8.1 | -35.5 | 5.6 | 6.4 | 45.6 | 45.1 | -26.9 | -36 | 0 |  | 0 |  | 16.6 | 6.3 | -1.6 | 0.2 | -40 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.5 | -10.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -5.81 | -5.53 | -0.83 | -0.32 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.2 | -13 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.8 |  |  | 7.2 | 1.4 | 3.5 | 3.3 | 8.84 | 261.4 | -0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.1 |  | 1.6 | 3.2
21/07/2026 | 22:30 | -3 | -35.3 | 7.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -15.5 | 12.9 | -11.3 | 32.7 | 13.4 | 11.9 | 5.9 | 0 |  |  |  | -4.6 | 1.1 | -0.7 | 2.9 | 2.5 | -12.2 |  | -21.4 |  | -1.2 | -9 | 2.9 | 14.7 | 8.1 | 0.4 | 1.8 | -1.4 | 10.5 | 6.6 | -42.8 | 0.2 | -2.3 | 5.8 | 0.2 | -1.7 |  |  | -3.2 | 8 |  |  |  |  | -4 | -7.8 |  | -1.4 |  |  |  | -0.46 | 26.54 | 25.18 | 18.32 | 32.08 | -4.98 | -7.35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 58.5 | 29 | 9 | 2.4 | 8.1 | -36.3 | 4.6 | 4.9 | 36.2 | 35.9 | -39.7 | -43.7 | 0 |  | 0 |  | 10.4 | 2.9 | -1.6 | 0.3 | -40.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -7 | -12.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -5.43 | -6.23 | -0.79 | -0.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.5 | -13.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 2 |  |  | 1.7 | 0.9 | 4 | 3.1 | 8.48 | 87 | -0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.11 |  | 1.5 | 3.01
21/07/2026 | 23:00 | -2.3 | -13.4 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -5 | 20.8 | -6.9 | 43.9 | 14.6 | 12.6 | 2.4 | 0.1 |  |  |  | -2.2 | 0.4 | -0.2 | 2.9 | 1 | -15.9 |  | 0 |  | -1 | 0 | 2.8 | 16.6 | 7.8 | -0.6 | 1.8 | -2.3 | 8.2 | 4.6 | -45 | 3.3 | 0.2 | 6 | 0.2 | -0.4 |  |  | -3.2 | 7.5 |  |  |  |  | 2.2 | -7.1 |  | -0.1 |  |  |  | 5.38 | 28.44 | 27.07 | 19.51 | 33.94 | -4.65 | -7.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 59.9 | 29.9 | 8.6 | 2.4 | 4.1 | -35.1 | 6.1 | 7.5 | 56.2 | 56.3 | -11.8 | -30.1 | 0 |  | 0 |  | 6.2 | -0.6 | -1.4 | 0.3 | -40.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.3 | -13.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -3.83 | -3.17 | -0.11 | 0.13 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.2 | -14.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.9 |  |  | 3.9 | 0.9 | 4.3 | 3.8 | 8.26 | 279.37 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.13 |  | 1.8 | 3.93
21/07/2026 | 23:30 | -4.6 | -25.9 | 8.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -11.1 | 16.5 | -8.9 | 37.3 | 13.1 | 11.7 | 2.3 | 0 |  |  |  | -4.9 | 0.5 | -0.1 | 2.9 | 0.1 | -17.4 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 4 | 8.7 | 7.9 | -0.1 | 1.8 | -2.2 | 6.8 | -5.4 | -46.2 | 3.6 | -0.3 | 5.8 | 0.1 | -3.7 |  |  | -3.2 | 5.3 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -2 |  |  |  | 2.53 | 26.83 | 24.99 | 18.32 | 32.22 | -4.95 | -7.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 60.6 | 29.1 | 9 | 2.4 | 3.9 | -35.2 | 5.7 | 6.8 | 53.9 | 53.7 | -14.7 | -33.1 | 0 |  | 0 |  | 4.9 | -1.1 | -1.3 | 0.3 | -39.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.4 | -13.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -4.68 | -5.36 | -0.55 | -0.54 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2 | -18.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.8 |  |  | 4.7 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 7.73 | 183.62 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.13 |  | 1.5 | 4.03
22/07/2026 | 00:00 | -6.1 | -26.3 | 8.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -11.7 | 16 | -9.2 | 35.8 | 13.2 | 11.6 | 2.6 | 0 |  |  |  | -5.5 | 0.7 | 0.2 | 3 | 0 | -15.6 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 3.5 | 8.6 | 8 | -0.5 | 1.8 | -2.4 | -0.6 | -2.1 | -36.7 | 3.5 | 1.5 | 6.2 | 0.1 | -1.6 |  |  | -3.2 | 4.6 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | 1.5 | 25.5 | 23.82 | 17.39 | 31.01 | -5.21 | -7.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  | 58.4 | 30 | 9.1 | 2.4 | 3.9 | -35.2 | 0 | 0 | 52.8 | 52.5 | -16.9 | -33.1 | 0 |  | 0 |  | 1.9 | -2.8 | -1.5 | 0.3 | -38.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |  | 0.7 |  | 0 | 0 | -7.7 | -14 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -6.06 | 0 | -0.85 | -0.62 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.1 | -18.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |  |  | 4.7 | 0.6 | 3.9 | 4.1 | 7.6 | 160.76 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0.22 |  | 1.6 | 4.62
EJEC |  | -200.5 | 147.2 | 338.3 | 0 | 0 | -52.95 | 167.6 | 0 | 24.8 | -108.65 | 570.7 | -25.7 | 1080.1 | 213.45 | 164.3 | 577.75 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 26.35 | 9 | 67.1 | 17.15 | -188.85 | 0 | -100.4 | 0 | -32.2 | -87.8 | 86.7 | 163.5 | 136.55 | 6.15 | 43.2 | -46.1 | 630.5 | 536 | -131.35 | 37.35 | -19.1 | 89.75 | 3.35 | 13.95 | 0 | 0 | -76.05 | 274.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.25 | -11.65 | 0 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 602.51 | 567.185 | 459.795 | 781.74 | -106.585 | -175.705 | 33.05 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 0 | 1329.3 | 727.75 | 241.6 | 76.25 | 186.7 | -676.7 | 183.3 | 231.9 | 1213.5 | 1204.35 | -97 | -829.75 | 183.6 | 0 | 32.1 | 0 | 580.4 | 278.3 | -45.6 | 0.5 | -601.5 | 63.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 215.85 | 30.245 | 0 | 0.45 | 18.2 | 2.45 | 28.75 | 0 | 15.1 | 0 | 6 | 13.75 | -13 | 65.6 | -16.85 | 2 | 12.9 | 7.7 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | -33.4 | 1.25 | 7.2 | 14.4 | 32.55 | 82.6 | 19.7 | -102.66 | -116.57 | -11.155 | -6.995 | -1.5 | 10.5 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.05 | 376.85 | 1.95 | -13.65 | -4.8 | 52.1 | -4.75 | 60.8 | 43.2 | 16.9 | 14.4 | 13.65 | -3.65 | 15.4 | 25.7 | 11.7 | 46.5 | 0 | 0 | 70.7 | 29.95 | 87.35 | 58.65 | 220.815 | 12458.68 | -3.35 | 44.3 | 7.675 | 10.525 | 0 | 35.55 | 94.7

## DEMANDA_AREAS
martes, 21 de Julio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 7051.96 | 1058.4594 | 4191.0252 | 1802.4754 | 260.0771
01:00 | 0 | 6921.22 | 1052.9982 | 4076.0873 | 1792.1345 | 250.2508
01:30 | 0 | 6867.81 | 1073.1192 | 4025.7567 | 1768.9341 | 260.7973
02:00 | 0 | 6655.57 | 1047.0146 | 3844.8406 | 1763.7148 | 261.9599
02:30 | 0 | 6719.27 | 1036.8451 | 3924.2887 | 1758.1362 | 258.0471
03:00 | 0 | 6645.34 | 1000.0915 | 3877.4007 | 1767.8478 | 258.9445
03:30 | 0 | 6650.15 | 1002.8766 | 3871.9816 | 1775.2918 | 258.1562
04:00 | 0 | 6605.5 | 1033.0046 | 3783.5892 | 1788.9062 | 253.1834
04:30 | 0 | 6703.22 | 1034.8214 | 3896.7674 | 1771.6312 | 257.0657
05:00 | 0 | 6663.27 | 1059.4411 | 3802.6431 | 1801.1858 | 251.0296
05:30 | 0 | 6893.68 | 1062.9992 | 4019.6422 | 1811.0386 | 245.9835
06:00 | 0 | 7000.52 | 1130.2227 | 4037.6658 | 1832.6315 | 234.5008
06:30 | 0 | 7102.55 | 1131.8103 | 4160.8193 | 1809.9204 | 227.2049
07:00 | 0 | 7019.99 | 1145.8802 | 4063.65 | 1810.4598 | 223.9513
07:30 | 0 | 7300.71 | 1186.8901 | 4292.9939 | 1820.826 | 228.4119
08:00 | 0 | 7267.03 | 1158.4997 | 4306.2403 | 1802.29 | 230.97
08:30 | 0 | 7411.23 | 1200.1177 | 4426.7355 | 1784.3768 | 233.02
09:00 | 0 | 7542.45 | 1234.0271 | 4515.5233 | 1792.8996 | 245.7446
09:30 | 0 | 7685.83 | 1248.9332 | 4652.8115 | 1784.0853 | 250.2173
10:00 | 0 | 7825.64 | 1244.2467 | 4788.9555 | 1792.4378 | 254.1595
10:30 | 0 | 7968.58 | 1267.9469 | 4905.1107 | 1795.5224 | 250.6396
11:00 | 0 | 8084.06 | 1281.2431 | 4987.7819 | 1815.035 | 260.8697
11:30 | 0 | 8125.23 | 1349.3862 | 4979.1607 | 1796.6831 | 263.7451
12:00 | 0 | 8099.29 | 1348.2439 | 4943.0899 | 1807.9562 | 261.6935
12:30 | 0 | 7988.08 | 1304.2972 | 4846.6684 | 1837.1144 | 252.9508
13:00 | 0 | 7910.03 | 1246.4011 | 4867.6687 | 1795.9602 | 251.8514
13:30 | 0 | 7906.57 | 1249.9304 | 4864.1286 | 1792.511 | 259.0925
14:00 | 0 | 7932.39 | 1249.9234 | 4860.8455 | 1821.6211 | 263.0133
14:30 | 0 | 8054.66 | 1273.9827 | 4922.6481 | 1858.0292 | 265.367
15:00 | 0 | 8023.15 | 1288.5537 | 4896.0785 | 1838.5178 | 266.5492
15:30 | 0 | 8098.36 | 1290.9991 | 4972.7618 | 1834.5991 | 268.0228
16:00 | 0 | 8103.55 | 1300.8985 | 4989.0452 | 1813.6063 | 269.0837
16:30 | 0 | 7989.42 | 1269.0896 | 4878.5793 | 1841.7511 | 259.9109
17:00 | 0 | 7976.76 | 1287.2211 | 4824.6998 | 1864.8391 | 256.9397
17:30 | 0 | 7968.17 | 1264.4082 | 4782.265 | 1921.4968 | 253.1502
18:00 | 0 | 7828.15 | 1199.7646 | 4686.1619 | 1942.2235 | 236.7272
18:30 | 0 | 8015.25 | 1295.8925 | 4787.4827 | 1931.8748 | 226.2357
19:00 | 0 | 8008.4 | 1353.1844 | 4728.5111 | 1926.7045 | 231.9073
19:30 | 0 | 7991.77 | 1339.6225 | 4733.4546 | 1918.6929 | 235.633
20:00 | 0 | 7984.65 | 1343.2784 | 4702.3517 | 1939.0199 | 247.7558
20:30 | 0 | 7982.85 | 1331.5337 | 4726.7764 | 1924.5399 | 255.4112
21:00 | 0 | 7941.64 | 1307.3781 | 4681.9981 | 1952.2638 | 265.0322
21:30 | 0 | 7710.15 | 1171.7245 | 4627.322 | 1911.1035 | 272.1986
22:00 | 0 | 7667.48 | 1146.2527 | 4615.9684 | 1905.2589 | 279.2553
22:30 | 0 | 7495.97 | 1076.1496 | 4569.1392 | 1850.6812 | 280.7294
23:00 | 0 | 7291.39 | 1039.8808 | 4416.8829 | 1834.6263 | 277.1382
23:30 | 0 | 7053.85 | 1053.1891 | 4187.0282 | 1813.6327 | 270.0591
00:00 | 0 | 6747.32 | 987.3511 | 3966.6934 | 1793.2755 | 274.158
MÁXIMO | 0 | 8125.23 | 1353.1844 | 4989.0452 | 1952.2638 | 280.7294
MÍNIMO | 0 | 6605.5 | 987.3511 | 3783.5892 | 1758.1362 | 223.9513
PROMEDIO | 0 | 7510.0023 | 1188.7505 | 4489.7858 | 1831.4659 | 254.1416
ENERGÍA | 0 | 180240.055 | 28530.0128 | 107754.8602 | 43955.1819 | 6099.3979
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 21 de Julio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 0.9314 |  | 40.1259 | 11.4 |  |  |  |  | 19.3326 | 28.7937 | 14.9265 | 14.29 | 32.136 |  |  | 36.237 |  | 40.1998 |  | 9 |  | 153.8791 |  | 8.7796 | 6.0495 |  | 17.13 |  |  | 5.2 |  |  | 5.2577 |  | 1.4346 | 53.4667 | 118.9175 | 18.6413 | 0.81 | 128.19 |  | 38.631 | 0.1 |  | 200.6466 | 33.1986 | [5 empty] | 72.9418 |  | 23.7 |  |  |  | 9.8665 |  |  |  |  | 38.2 |  | 150.4388 | 1.403 | 5.1752 | 132.6607 | 20.4006 |  |  | 3.8582 |  |  | 87.481 | 6.5972 | 0.5343 | 0.6 | 27.9756 | 435.8936 |  | 160.7224 | 18.961 |  |  | 17.7438 | 1.8764 |  |  | 8.4895 | 296.03 |  | 34.394 |  | 29.739
01:00 | 0.8328 |  | 40.8241 | 11.23 |  |  |  |  | 20.2173 | 29.0911 | 14.8323 | 14.55 | 30.93 |  |  | 36.312 |  | 48.0108 |  | 9.4 |  | 87.6914 |  | 8.878 | 6.8627 |  | 17.21 |  |  | 8.2 |  |  | 5.234 |  | 1.275 | 52.4211 | 117.796 | 18.0667 | 0.7 | 127.99 |  | 38.557 | 3.11 |  | 199.1736 | 33.8364 | [5 empty] | 73.0727 |  | 23.7 |  |  |  | 9.7437 |  |  |  |  | 38.74 |  | 147.6976 | 1.8306 | 4.9729 | 129.4643 | 19.9413 |  |  | 3.9635 |  |  | 87.0392 | 6.559 | 0.4636 | 0.59 | 27.1416 | 433.9726 |  | 163.9488 | 18.588 |  |  | 18.2111 | 1.8209 |  |  | 7.0954 | 295.98 |  | 34.277 |  | 29.841
01:30 | 0.8478 |  | 40.6984 | 11.937 |  |  |  |  | 20.6319 | 28.6584 | 14.4855 | 14.51 | 32.266 |  |  | 36.079 |  | 47.0957 |  | 9.4 |  | 174.227 |  | 8.7682 | 7.0763 |  | 18.11 |  |  | 5.3 |  |  | 6.6623 |  | 1.1597 | 51.9246 | 117.1113 | 18.7401 | 0.64 | 128.84 |  | 38.265 | 3.19 |  | 198.6562 | 34.0127 | [5 empty] | 73.1014 |  | 23.7 |  |  |  | 9.8333 |  |  |  |  | 39.16 |  | 144.5331 | 2.0645 | 4.9111 | 131.7557 | 20.2761 |  |  | 4.0073 |  |  | 86.1164 | 6.58 | 0.4204 | 0.61 | 27.006 | 428.5672 |  | 160.037 | 17.911 |  |  | 17.93 | 1.8272 |  |  | 7.1674 | 296.11 |  | 38.386 |  | 29.871
02:00 | 0.8428 |  | 42.484 | 11.196 |  |  |  |  | 20.3227 | 28.3612 | 14.4627 | 14.45 | 32.466 |  |  | 35.913 |  | 38.847 |  | 9.5 |  | 63.2189 |  | 8.6148 | 7.0837 |  | 18.47 |  |  | 2.8 |  |  | 8.5704 |  | 1.1091 | 52.4273 | 117.687 | 18.4791 | 0.44 | 129.11 |  | 38.488 | 3.14 |  | 198.2592 | 34.0814 | [5 empty] | 72.8927 |  | 23.7 |  |  |  | 9.7666 |  |  |  |  | 38.56 |  | 144.8108 | 2.1179 | 4.8161 | 131.8855 | 20.2483 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.4977 | 7.5007 | 0.4189 | 0.57 | 27.9088 | 429.4417 |  | 161.626 | 18.598 |  |  | 17.4272 | 1.7931 |  |  | 7.2267 | 290.69 |  | 40.317 |  | 29.622
02:30 | 0.827 |  | 42.6126 | 11.548 |  |  |  |  | 20.3837 | 28.4815 | 14.4636 | 14.52 | 31.476 |  |  | 35.929 |  | 39.163 |  | 9.5 |  | 169.4602 |  | 8.4398 | 6.7286 |  | 18.18 |  |  | 3.3 |  |  | 8.4725 |  | 1.0549 | 52.8221 | 117.3891 | 18.451 | 0.41 | 129.58 |  | 38.415 | 3.09 |  | 197.3501 | 33.7448 | [5 empty] | 72.8944 |  | 23.7 |  |  |  | 9.5476 |  |  |  |  | 37.78 |  | 145.5243 | 2.2849 | 4.9858 | 130.9104 | 19.9525 |  |  | 3.872 |  |  | 85.1295 | 9.6174 | 0.4122 | 0.57 | 28.1795 | 430.5126 |  | 157.5085 | 19.043 |  |  | 17.2244 | 1.7402 |  |  | 7.7612 | 284.9 |  | 40.329 |  | 29.514
03:00 | 0.9115 |  | 43.2537 | 11.186 |  |  |  |  | 20.2864 | 28.2747 | 14.6257 | 14.43 | 31.062 |  |  | 36.021 |  | 37.7148 |  | 9.6 |  | 144.597 |  | 7.824 | 6.2148 |  | 17.81 |  |  | 5.5 |  |  | 8.0581 |  | 1.0393 | 52.952 | 118.9689 | 18.6029 | 0.67 | 129.24 |  | 38.655 | 3.23 |  | 197.3517 | 33.1676 | [5 empty] | 72.867 |  | 23.7 |  |  |  | 9.5758 |  |  |  |  | 39.15 |  | 146.9396 | 2.0778 | 5.0201 | 130.8987 | 19.4947 |  |  | 3.9659 |  |  | 85.1033 | 9.6298 | 0.3983 | 0.58 | 27.7907 | 429.759 |  | 161.089 | 18.128 |  |  | 17.8561 | 1.9429 |  |  | 7.9587 | 291.75 |  | 40.4 |  | 29.588
03:30 | 0.9733 |  | 42.3633 | 10.466 |  |  |  |  | 20.4946 | 28.163 | 15.2502 | 14.51 | 31.11 |  |  | 35.75 |  | 43.7795 |  | 9.6 |  | 134.3993 |  | 7.5813 | 6.8898 |  | 17.92 |  |  | 3.7 |  |  | 8.3933 |  | 1.0166 | 51.4662 | 116.5711 | 18.9227 | 0.48 | 129.03 |  | 39.65 | 2.89 |  | 197.2326 | 34.0157 | [5 empty] | 72.8337 |  | 23.7 |  |  |  | 9.7674 |  |  |  |  | 41.61 |  | 147.0642 | 1.5233 | 5.1496 | 132.0878 | 19.4291 |  |  | 4.0274 |  |  | 85.3981 | 9.6484 | 0.3908 | 0.6 | 27.6094 | 430.8271 |  | 160.0542 | 18.777 |  |  | 17.7416 | 2.1611 |  |  | 8.826 | 290.14 |  | 39.655 |  | 29.536
04:00 | 0.9081 |  | 42.2758 | 10.239 |  |  |  |  | 19.6445 | 28.0915 | 15.5662 | 14.47 | 31.634 |  |  | 36.269 |  | 46.8706 |  | 9.7 |  | 137.6769 |  | 7.6015 | 7.9352 |  | 17.1 |  |  | 3.2 |  |  | 8.4883 |  | 0.9968 | 52.5322 | 116.4287 | 19.9527 | 0.18 | 128.17 |  | 39.034 | 3.07 |  | 196.9276 | 34.3432 | [5 empty] | 72.8909 |  | 23.7 |  |  |  | 9.6724 |  |  |  |  | 39.33 |  | 147.3975 | 1.6235 | 5.1545 | 131.7199 | 19.5877 |  |  | 3.8866 |  |  | 85.186 | 10.8629 | 0.3808 | 0.57 | 26.7865 | 429.0199 |  | 163.1166 | 18.017 |  |  | 17.2065 | 3.0355 |  |  | 8.0026 | 293.29 |  | 39.63 |  | 29.576
04:30 | 0.8711 |  | 42.9873 | 10.342 |  |  |  |  | 19.2666 | 28.452 | 15.9046 | 13.7 | 32.396 |  |  | 36.197 |  | 40.568 |  | 9.7 |  | 121.1045 |  | 7.8899 | 7.8047 |  | 16.84 |  |  | 2.2 |  |  | 8.5513 |  | 0.9872 | 52.6568 | 117.7382 | 19.4799 | 1.65 | 128.28 |  | 38.437 | 3.1 |  | 196.0635 | 33.001 | [5 empty] | 71.9787 |  | 23.7 |  |  |  | 9.4645 |  |  |  |  | 40.18 |  | 148.1662 | 1.9309 | 5.1975 | 131.4825 | 19.9349 |  |  | 3.9037 |  |  | 85.1504 | 9.8674 | 0.381 | 0.59 | 27.4019 | 427.9664 |  | 156.9494 | 18.827 |  |  | 16.6699 | 4.6319 |  |  | 8.2915 | 296.41 |  | 39.982 |  | 29.601
05:00 | 0.8985 |  | 43.0847 | 9.374 |  |  |  |  | 19.4376 | 28.4677 | 15.6211 | 13.76 | 31.638 |  |  | 36.48 |  | 36.6791 |  | 9.6 |  | 105.3606 |  | 8.0545 | 7.1085 |  | 17.3 |  |  | 2.6 |  |  | 8.4853 |  | 0.9992 | 53.0475 | 119.0794 | 19.032 | 2.1 | 128.14 |  | 37.682 | 3.11 |  | 195.838 | 32.115 | [5 empty] | 71.6665 |  | 23.7 |  |  |  | 9.5227 |  |  |  |  | 41.53 |  | 144.4504 | 1.8373 | 5.1797 | 130.7851 | 19.2624 |  |  | 4.3754 |  |  | 85.7656 | 9.8373 | 0.3884 | 0.59 | 26.8991 | 429.993 |  | 160.5802 | 18.426 |  |  | 16.0816 | 4.077 |  |  | 8.3318 | 300.65 |  | 40.295 |  | 29.182
05:30 | 0.9655 |  | 43.031 | 8.133 |  |  |  |  | 19.3451 | 28.9577 | 16.097 | 13.89 | 31.848 |  |  | 36.274 |  | 38.9567 |  | 9.6 |  | 159.602 |  | 8.2338 | 6.9288 |  | 17.59 |  |  | 3.8 |  |  | 8.3079 |  | 0.9709 | 51.1332 | 117.9721 | 19.1241 | 1.93 | 128.94 |  | 35.266 | 3.06 |  | 196.1689 | 31.5254 | [5 empty] | 72.201 |  | 23.7 |  |  |  | 9.5854 |  |  |  |  | 43.77 |  | 140.1552 | 2.158 | 4.934 | 130.2292 | 18.8326 |  |  | 3.8589 |  |  | 86.8675 | 9.1621 | 0.3792 | 0.5 | 26.5136 | 432.5345 |  | 161.2846 | 18.511 |  |  | 15.1066 | 4.2163 |  |  | 6.6594 | 295.96 |  | 40.372 |  | 29.786
06:00 | 1.0597 |  | 43.3173 | 10.122 |  |  |  |  | 19.5212 | 29.4201 | 15.7288 | 14.03 | 31.472 |  |  | 36.349 |  | 36.8803 |  | 9.3 |  | 124.0939 |  | 7.9292 | 7.8296 |  | 18.15 |  |  | 4.4 |  |  | 8.2356 |  | 1.0785 | 52.0583 | 119.2854 | 18.2278 | 1.54 | 128.21 |  | 35.167 | 3.11 |  | 196.4214 | 29.4498 | [5 empty] | 72.1476 |  | 23.7 |  |  |  | 9.6979 |  |  |  |  | 43.03 |  | 145.3194 | 2.2649 | 4.9209 | 129.3505 | 18.7265 |  |  | 3.6509 |  |  | 86.2698 | 8.7533 | 0.3737 | 0.61 | 25.4627 | 430.9291 |  | 155.7414 | 18.4 |  |  | 15.0364 | 4.2401 |  |  | 6.0383 | 300.01 |  | 34.721 |  | 29.792
06:30 | 1.1887 |  | 44.1487 | 9.034 |  |  |  |  | 20.3755 | 30.2311 | 13.9667 | 13.96 | 31.728 |  |  | 35.846 |  | 37.6906 |  | 9.3 |  | 150.0037 |  | 7.7546 | 7.2727 |  | 17.63 |  |  | 2.6 |  |  | 8.0956 |  | 1.3561 | 50.9966 | 116.054 | 16.4959 | 0.55 | 128.98 |  | 34.649 | 3.04 |  | 196.6877 | 28.1849 | [5 empty] | 72.1762 |  | 23.7 |  |  |  | 9.7062 |  |  |  |  | 43.15 |  | 145.8037 | 2.2382 | 4.5834 | 127.2523 | 18.432 |  |  | 3.6076 |  |  | 85.381 | 8.722 | 0.369 | 0.6 | 24.0781 | 426.0722 |  | 154.9625 | 18.078 |  |  | 14.7378 | 4.204 |  |  | 5.1933 | 294.88 |  | 34.065 |  | 29.469
07:00 | 1.4535 |  | 40.2706 | 5.38 |  |  |  |  | 20.2222 | 30.6902 | 12.8845 | 13.98 | 31.914 |  |  | 35.342 |  | 51.9588 |  | 9.3 |  | 52.0284 |  | 7.2624 | 6.3138 |  | 18.22 |  |  | 2.4 |  |  | 8.2403 |  | 1.4756 | 44.5413 | 115.3208 | 16.7953 | 0.91 | 128.07 |  | 32.094 | 3.02 |  | 196.4512 | 26.5729 | [5 empty] | 72.085 |  | 23.7 |  |  |  | 9.607 |  |  |  |  | 43.47 |  | 147.6478 | 2.0778 | 4.5856 | 124.6962 | 16.8357 |  |  | 3.8025 |  |  | 83.9898 | 8.7566 | 0.3919 | 0.6 | 23.2895 | 429.3145 |  | 157.6611 | 17.581 |  |  | 15.2051 | 4.3041 |  |  | 5.0365 | 290.41 |  | 33.688 |  | 29.092
07:30 | 1.5083 |  | 39.8568 | 11.443 |  |  |  |  | 20.3152 | 30.2927 | 12.0787 | 13.86 | 31.852 |  |  | 35.076 |  | 45.9217 |  | 9 |  | 152.6456 |  | 7.1192 | 4.694 |  | 18.66 |  |  | 4.2 |  |  | 8.1182 |  | 1.7477 | 45.6968 | 117.2101 | 17.2162 | 0.73 | 124.49 |  | 31.748 | 3 |  | 196.2126 | 26.156 | [5 empty] | 72.0482 |  | 24 |  |  |  | 9.4238 |  |  |  |  | 43.1 |  | 146.5858 | 2.2115 | 4.6255 | 129.3452 | 16.7955 |  |  | 3.7307 |  |  | 84.5961 | 10.4641 | 0.4804 | 0.58 | 23.9314 | 428.8716 |  | 160.9257 | 17.48 |  |  | 14.8989 | 4.2747 |  |  | 5.0991 | 282.56 |  | 33.385 |  | 25.99
08:00 | 1.293 |  | 40.1639 | 13.762 |  |  |  |  | 20.2249 | 29.947 | 12.3757 | 13.86 | 32.444 |  |  | 35.228 |  | 18.6112 |  | 7.8 |  | 122.7143 |  | 7.0138 | 5.5942 |  | 18.27 |  |  | 4.6 |  |  | 7.9444 |  | 2.0998 | 46.7534 | 118.5771 | 17.2705 | 0.73 | 122.87 |  | 33.798 | 3.05 |  | 195.5999 | 23.9193 | [5 empty] | 71.9722 |  | 24 |  |  |  | 9.6344 |  |  |  |  | 40.3 |  | 147.9751 | 1.991 | 4.7011 | 129.0827 | 17.0958 |  |  | 3.7307 |  |  | 71.1862 | 13.2501 | 0.5296 | 0.62 | 25.1925 | 429.0991 |  | 156.7345 | 17.7 |  |  | 14.4631 | 4.3037 |  |  | 5.231 | 280.35 |  | 30.813 |  | 22.538
08:30 | 1.3768 |  | 40.0162 | 14.124 |  |  |  |  | 19.9713 | 29.3752 | 11.8567 | 13.91 | 32.052 |  |  | 34.299 |  | 15.7364 |  | 8.1 |  | 76.2022 |  | 7.1592 | 6.0285 |  | 18.59 |  |  | 3.9 |  |  | 8.3781 |  | 2.7934 | 45.4343 | 118.5689 | 17.9472 | 0.72 | 123.15 |  | 34.317 | 3.1 |  | 195.7134 | 24.509 | [5 empty] | 71.2176 |  | 24 |  |  |  | 9.6218 |  |  |  |  | 40.26 |  | 146.8651 | 1.8507 | 4.5746 | 129.1205 | 17.2211 |  |  | 3.872 |  |  | 56.5348 | 17.0996 | 0.6711 | 0.58 | 24.082 | 430.7128 |  | 158.796 | 17.513 |  |  | 14.8249 | 4.5685 |  |  | 5.8384 | 277.05 |  | 29.174 |  | 15.631
09:00 | 1.0448 |  | 40.2915 | 14.511 |  |  |  |  | 19.733 | 30.2029 | 11.0838 | 13.72 | 32.03 |  |  | 35.449 |  | 12.5773 |  | 8.4 |  | 48.4931 |  | 7.4197 | 6.5089 |  | 18.5 |  |  | 2.2 |  |  | 8.1506 |  | 3.2617 | 45.2452 | 117.8748 | 17.9414 | 0.63 | 122.21 |  | 34.052 | 3.03 |  | 196.3339 | 24.2974 | [5 empty] | 69.2519 |  | 24 |  |  |  | 10.1232 |  |  |  |  | 39.99 |  | 147.6841 | 1.7839 | 4.627 | 129.2886 | 18.7156 |  |  | 3.9659 |  |  | 49.7309 | 17.2099 | 0.7817 | 0.57 | 24.9962 | 427.2911 |  | 154.0692 | 17.905 |  |  | 15.8023 | 5.0814 |  |  | 5.7387 | 289.02 |  | 28.592 |  | 7.003
09:30 | 1.0268 |  | 41.3308 | 15.365 |  |  |  |  | 19.2109 | 30.6283 | 10.903 | 13.85 | 31.822 |  |  | 35.17 |  | 12.3856 |  | 8 |  | 42.1571 |  | 7.8821 | 6.3845 |  | 18.67 |  |  | 1.8 |  |  | 7.4345 |  | 3.9768 | 45.6068 | 120.1191 | 19.3077 | 0.44 | 121.94 |  | 35.128 | 3.05 |  | 196.6748 | 25.0541 | [5 empty] | 67.9749 |  | 24 |  |  |  | 9.559 |  |  |  |  | 40.07 |  | 146.3196 | 1.8908 | 4.6359 | 129.9309 | 19.04 |  |  | 4.0274 |  |  | 46.1585 | 17.1785 | 0.9712 | 0.58 | 26.6542 | 431.0312 |  | 158.6809 | 18.287 |  |  | 15.8054 | 5.0552 |  |  | 6.7964 | 282.76 |  | 28.235 |  | 0.086
10:00 | 1.0707 |  | 41.8712 | 16.487 |  |  |  |  | 18.6456 | 30.7022 | 10.5967 | 14.1 | 31.948 |  |  | 34.285 |  | 10.5284 |  | 7.8 |  | 162.4349 |  | 7.7333 | 4.7788 |  | 18.74 |  |  | 1.9 |  |  | 7.6159 |  | 4.353 | 45.2451 | 119.0867 | 18.6728 | 0.24 | 121.17 |  | 35.85 | 3.02 |  | 196.7302 | 25.9038 | [5 empty] | 64.7615 |  | 24 |  |  |  | 9.44 |  |  |  |  | 40.23 |  | 147.2052 | 1.9776 | 4.6398 | 130.8158 | 18.5728 |  |  | 3.8866 |  |  | 45.7366 | 17.0339 | 1.1805 | 0.56 | 26.9205 | 417.2515 |  | 160.266 | 17.244 |  |  | 15.5656 | 5.0377 |  |  | 7.0539 | 290.08 |  | 28.215 |  | 0.101
10:30 | 1.1047 |  | 42.1559 | 15.106 |  |  |  |  | 19.0065 | 30.7214 | 11.6069 | 14.34 | 31.814 |  |  | 34.387 |  | 8.8483 |  | 7.8 |  | 144.3791 |  | 7.6958 | 4.8773 |  | 18.75 |  |  | 2.4 |  |  | 7.8245 |  | 4.9862 | 44.681 | 119.2802 | 19.4467 | 0.58 | 122.47 |  | 36.148 | 3.13 |  | 196.479 | 26.6747 | [5 empty] | 63.8382 |  | 24 |  |  |  | 9.5971 |  |  |  |  | 40.8 |  | 143.122 | 1.9576 | 4.6192 | 129.2474 | 18.3164 |  |  | 3.7307 |  |  | 50.0328 | 17.073 | 1.5253 | 0.59 | 27.1551 | 423.2335 |  | 164.302 | 17.925 |  |  | 16.5028 | 4.9257 |  |  | 7.2253 | 289.06 |  | 29.343 |  | 0.083
11:00 | 1.2241 |  | 42.5702 | 13.928 |  |  |  |  | 19.3988 | 30.6464 | 11.394 | 14.13 | 30.322 |  |  | 34.086 |  | 11.5335 |  | 7.8 |  | 136.6983 |  | 7.5876 | 5.8445 |  | 18.8 |  |  | 3.8 |  |  | 7.8347 |  | 5.4546 | 44.6648 | 119.3954 | 19.149 | 1 | 126.73 |  | 37.396 | 2.63 |  | 196.225 | 26.6918 | [5 empty] | 66.3958 |  | 24 |  |  |  | 9.9017 |  |  |  |  | 41.54 |  | 145.1495 | 1.9509 | 4.5568 | 132.007 | 17.4111 |  |  | 3.872 |  |  | 50.6782 | 17.1267 | 1.7184 | 0.55 | 28.589 | 419.2804 |  | 161.1224 | 17.097 |  |  | 16.577 | 5.0651 |  |  | 7.7674 | 280.97 |  | 30.4 |  | 0.099
11:30 | 1.3781 |  | 42.4801 | 14.195 |  |  |  |  | 18.9777 | 31.0854 | 11.1626 | 14.12 | 32.008 |  |  | 34.139 |  | 40.725 |  | 8 |  | 100.5834 |  | 7.3767 | 6.2732 |  | 18.83 |  |  | 5.5 |  |  | 8.0924 |  | 5.7962 | 45.303 | 117.987 | 18.8335 | 0.9 | 126.38 |  | 38.329 | 2.36 |  | 195.2449 | 26.7274 | [5 empty] | 69.6376 |  | 24 |  |  |  | 9.6801 |  |  |  |  | 41.12 |  | 144.7475 | 2.138 | 4.7394 | 129.2279 | 19.1555 |  |  | 3.9659 |  |  | 50.7316 | 17.107 | 1.8068 | 0.55 | 29.0702 | 396.1774 |  | 159.2788 | 17.963 |  |  | 16.0935 | 4.955 |  |  | 8.2021 | 283.46 |  | 36.743 |  | 0.101
12:00 | 1.615 |  | 42.5454 | 14.795 |  |  |  |  | 19.0258 | 30.8167 | 11.6603 | 14.06 | 31.86 |  |  | 33.856 |  | 42.4886 |  | 8.3 |  | 104.9899 |  | 7.5031 | 5.9489 |  | 18.56 |  |  | 6 |  |  | 7.8296 |  | 5.8801 | 45.0142 | 119.4601 | 18.7604 | 0.73 | 117.13 |  | 38.602 | 3 |  | 195.8012 | 26.7034 | [5 empty] | 69.7672 |  | 24 |  |  |  | 9.7744 |  |  |  |  | 40.46 |  | 147.4294 | 2.1513 | 4.55 | 130.5447 | 17.3803 |  |  | 3.9659 |  |  | 51.966 | 17.1106 | 1.768 | 0.57 | 29.183 | 404.5826 |  | 160.6386 | 18.478 |  |  | 15.5221 | 4.3917 |  |  | 7.8025 | 288.25 |  | 36.507 |  | 0.099
12:30 | 1.708 |  | 42.5385 | 14.693 |  |  |  |  | 19.0698 | 30.1095 | 13.8396 | 13.88 | 31.418 |  |  | 34.175 |  | 31.0335 |  | 8.9 |  | 124.8275 |  | 7.68 | 6.25 |  | 18.52 |  |  | 2.9 |  |  | 8.3015 |  | 5.9152 | 45.5255 | 119.6274 | 16.9681 | 0.78 | 94.5 |  | 37.873 | 3.06 |  | 196.0005 | 28.7111 | [5 empty] | 69.5235 |  | 24 |  |  |  | 9.7732 |  |  |  |  | 37.9 |  | 149.2065 | 2.158 | 4.5693 | 130.3688 | 18.2145 |  |  | 3.872 |  |  | 79.2948 | 17.1285 | 1.7902 | 0.59 | 27.5032 | 414.6243 |  | 158.9695 | 18.016 |  |  | 15.8922 | 4.3678 |  |  | 7.7229 | 290.03 |  | 35.89 |  | 0.1
13:00 | 1.8789 |  | 40.7456 | 15.98 |  |  |  |  | 19.9365 | 29.3334 | 15.0426 | 13.83 | 31.454 |  |  | 33.992 |  | 39.6858 |  | 9.6 |  | 138.6295 |  | 7.8737 | 7.2091 |  | 18.51 |  |  | 1.5 |  |  | 8.3181 |  | 5.9366 | 45.4144 | 118.7754 | 18.0601 | 0.64 | 94.27 |  | 37.165 | 3.06 |  | 195.266 | 28.811 | [5 empty] | 69.2374 |  | 24 |  |  |  | 9.7197 |  |  |  |  | 43.99 |  | 149.1099 | 2.1781 | 4.6223 | 128.3227 | 18.3162 |  |  | 4.0073 |  |  | 79.8692 | 17.1506 | 1.7928 | 0.56 | 25.945 | 417.344 |  | 158.6765 | 17.987 |  |  | 16.3876 | 4.3249 |  |  | 7.5261 | 287.99 |  | 36.118 |  | 0.1
13:30 | 2.1624 |  | 40.896 | 16.912 |  |  |  |  | 20.1981 | 29.7408 | 14.6349 | 13.81 | 31.25 |  |  | 34.265 |  | 46.6626 |  | 9.2 |  | 146.204 |  | 7.7251 | 6.8552 |  | 18.04 |  |  | 1.9 |  |  | 9.0215 |  | 5.972 | 45.3024 | 117.1886 | 18.1176 | 0.45 | 93.97 |  | 35.868 | 2.75 |  | 195.7067 | 29.092 | [5 empty] | 69.1312 |  | 24 |  |  |  | 9.8443 |  |  |  |  | 46.62 |  | 147.8224 | 2.1313 | 4.6971 | 129.3556 | 18.9487 |  |  | 3.7307 |  |  | 80.3249 | 17.1374 | 1.8297 | 0.59 | 25.9864 | 418.0786 |  | 159.9747 | 18.119 |  |  | 16.4856 | 4.2415 |  |  | 7.7104 | 274.54 |  | 36.77 |  | 0.1
14:00 | 2.2773 |  | 41.9543 | 16.576 |  |  |  |  | 20.4025 | 29.6609 | 15.1649 | 14.14 | 31.454 |  |  | 34.48 |  | 33.4224 |  | 8.7 |  | 99.4473 |  | 7.3914 | 5.576 |  | 17.4 |  |  | 3.9 |  |  | 9.5948 |  | 6.0635 | 45.2451 | 113.6949 | 18.9118 | 0.73 | 78.4 |  | 37.85 | 2.7 |  | 195.4917 | 29.8386 | [5 empty] | 68.1204 |  | 24 |  |  |  | 9.7634 |  |  |  |  | 46.66 |  | 143.6004 | 2.1781 | 4.5836 | 131.0631 | 18.9677 |  |  | 3.872 |  |  | 81.0579 | 17.1688 | 1.8215 | 0.57 | 26.645 | 420.3201 |  | 158.8824 | 17.773 |  |  | 17.3286 | 4.4635 |  |  | 8.0959 | 286.31 |  | 36.755 |  | 0.1
14:30 | 2.4164 |  | 41.2927 | 16.939 |  |  |  |  | 20.0245 | 30.1289 | 15.1192 | 13.9 | 31.804 |  |  | 34.231 |  | 30.5969 |  | 9.3 |  | 104.3805 |  | 7.5589 | 6.3476 |  | 15.9 |  |  | 5 |  |  | 9.8181 |  | 6.1431 | 45.3419 | 111.925 | 19.3848 | 0.86 | 77.1 |  | 38.629 | 3.01 |  | 195.8893 | 30.2037 | [5 empty] | 68.1672 |  | 24 |  |  |  | 9.7974 |  |  |  |  | 46.84 |  | 146.2175 | 2.2382 | 4.6077 | 132.359 | 16.6498 |  |  | 3.9659 |  |  | 80.5798 | 17.1661 | 1.8263 | 0.53 | 26.2791 | 419.6729 |  | 159.1394 | 17.535 |  |  | 17.8953 | 4.5478 |  |  | 8.333 | 290.69 |  | 36.568 |  | 0.1
15:00 | 2.3927 |  | 41.0853 | 16.095 |  |  |  |  | 19.8103 | 30.4328 | 14.933 | 13.6 | 30.814 |  |  | 34.132 |  | 40.2222 |  | 9.8 |  | 166.8495 |  | 8.0489 | 5.9619 |  | 15.85 |  |  | 5.7 |  |  | 9.9469 |  | 6.2001 | 44.8365 | 113.7908 | 18.935 | 0.97 | 78.64 |  | 38.238 | 3.03 |  | 195.7995 | 31.0435 | [5 empty] | 68.4361 |  | 24 |  |  |  | 10.0624 |  |  |  |  | 47.14 |  | 148.038 | 2.0044 | 4.6748 | 131.6719 | 19.5046 |  |  | 4.0274 |  |  | 80.6321 | 17.1751 | 1.8363 | 0.54 | 26.8234 | 416.0678 |  | 156.1529 | 17.648 |  |  | 17.5704 | 4.6244 |  |  | 7.973 | 282.86 |  | 36.475 |  | 0.101
15:30 | 2.4675 |  | 40.1657 | 16.958 |  |  |  |  | 19.8191 | 30.0438 | 15.2974 | 13.43 | 31.114 |  |  | 34.355 |  | 33.3081 |  | 9 |  | 146.6623 |  | 7.8227 | 4.3386 |  | 15.56 |  |  | 1.7 |  |  | 9.6327 |  | 6.189 | 45.5596 | 114.6217 | 19.4252 | 0.6 | 78.84 |  | 38.324 | 3.21 |  | 194.7903 | 30.9216 | [5 empty] | 69.0074 |  | 23.7 |  |  |  | 9.9406 |  |  |  |  | 46.88 |  | 148.6178 | 2.1647 | 4.53 | 132.1599 | 19.8104 |  |  | 3.8866 |  |  | 81.8369 | 17.1715 | 1.8372 | 0.52 | 26.6575 | 388.4358 |  | 164.1584 | 17.694 |  |  | 17.8556 | 4.6201 |  |  | 7.9434 | 281.78 |  | 36.366 |  | 0.704
16:00 | 2.7079 |  | 41.5257 | 16.11 |  |  |  |  | 19.5984 | 29.7424 | 15.3467 | 11.92 | 32.018 |  |  | 33.986 |  | 32.1272 |  | 8.6 |  | 166.1761 |  | 8.1779 | 5.1096 |  | 15.21 |  |  | 2.6 |  |  | 10.136 |  | 6.2533 | 47.5335 | 117.1094 | 19.4437 | 0.23 | 90.36 |  | 38.505 | 3.18 |  | 195.3151 | 30.8629 | [5 empty] | 69.8847 |  | 23.7 |  |  |  | 9.8414 |  |  |  |  | 46.89 |  | 148.226 | 2.1781 | 4.6366 | 131.8319 | 20.2635 |  |  | 3.9037 |  |  | 81.7502 | 17.1518 | 1.8449 | 0.55 | 28.0062 | 368.4346 |  | 157.4203 | 17.43 |  |  | 17.2753 | 4.6444 |  |  | 8.2251 | 290.31 |  | 37.281 |  | 3.987
16:30 | 2.5591 |  | 41.1067 | 14.611 |  |  |  |  | 19.1447 | 29.5245 | 14.1433 | 11.12 | 31.73 |  |  | 34.539 |  | 42.3997 |  | 8.5 |  | 50.1039 |  | 8.4669 | 6.5601 |  | 16.48 |  |  | 1.7 |  |  | 9.8745 |  | 6.2118 | 49.4466 | 116.709 | 19.2224 | 0.37 | 119.23 |  | 37.936 | 3.21 |  | 194.6847 | 32.5207 | [5 empty] | 70.4477 |  | 23.7 |  |  |  | 9.9696 |  |  |  |  | 46.88 |  | 148.1209 | 2.2248 | 4.6912 | 132.9637 | 20.5792 |  |  | 4.3754 |  |  | 81.5218 | 17.1271 | 1.817 | 0.57 | 28.157 | 377.4451 |  | 156.7926 | 17.781 |  |  | 16.6606 | 4.7534 |  |  | 8.3965 | 296.46 |  | 39.181 |  | 6.937
17:00 | 2.8567 |  | 41.2463 | 14.688 |  |  |  |  | 19.4049 | 29.0143 | 14.0738 | 10.45 | 31.82 |  |  | 34.308 |  | 40.7373 |  | 8.6 |  | 53.8581 |  | 8.3345 | 7.4905 |  | 16.55 |  |  | 1.8 |  |  | 9.6801 |  | 6.0803 | 50.5586 | 120.0572 | 19.1124 | 0.4 | 120.21 |  | 37.322 | 3.17 |  | 195.7992 | 32.8823 | [5 empty] | 70.6746 |  | 23.7 |  |  |  | 9.7601 |  |  |  |  | 47.07 |  | 148.0161 | 2.325 | 4.7097 | 133.9219 | 19.7307 |  |  | 3.8589 |  |  | 82.4761 | 19.5879 | 1.7951 | 0.55 | 27.891 | 382.7852 |  | 155.1554 | 18.459 |  |  | 17.2643 | 4.7781 |  |  | 7.6144 | 295.48 |  | 40.111 |  | 11.724
17:30 | 2.9493 |  | 29.0329 | 13.904 |  |  |  |  | 19.707 | 29.6342 | 15.0583 | 9.4 | 32.048 |  |  | 35.23 |  | 46.4002 |  | 8.5 |  | 48.0832 |  | 8.1141 | 7.0646 |  | 16.61 |  |  | 1.7 |  |  | 8.7473 |  | 6.1198 | 49.6503 | 120.6102 | 19.1907 | 0.41 | 124.24 |  | 36.024 | 2.19 |  | 196.183 | 32.65 | [5 empty] | 71.4229 |  | 23.7 |  |  |  | 9.9406 |  |  |  |  | 45.38 |  | 149.8697 | 2.2048 | 4.5257 | 133.2194 | 19.1653 |  |  | 3.6509 |  |  | 82.8738 | 21.0118 | 1.7694 | 0.58 | 27.0517 | 382.2369 |  | 159.8632 | 18.133 |  |  | 16.1784 | 4.5812 |  |  | 6.7101 | 300.46 |  | 40.39 |  | 16.458
18:00 | 2.6824 |  | 19.6776 | 13.666 |  |  |  |  | 19.9058 | 30.1503 | 16.2691 | 9.06 | 32 |  |  | 35.476 |  | 13.1858 |  | 7.9 |  | 40.5851 |  | 8.034 | 7.118 |  | 17.47 |  |  | 1.4 |  |  | 7.4021 |  | 6.1012 | 51.6946 | 118.7973 | 19.7498 | 0.46 | 123.95 |  | 35.86 | 0.48 |  | 158.5861 | 31.3865 | [5 empty] | 71.5375 |  | 23.7 |  |  |  | 9.7731 |  |  |  |  | 15.21 |  | 150.8344 | 1.9843 | 4.7081 | 133.0324 | 18.6785 |  |  | 3.6076 |  |  | 83.2038 | 2.671 | 1.791 | 0.49 | 25.057 | 381.0995 |  | 158.1293 | 18.168 |  |  | 15.6906 | 4.3557 |  |  | 6.313 | 289.9 |  | 36.467 |  | 14.712
18:30 | 2.1701 |  | 20.0237 | 15.069 |  |  |  |  | 20.0568 | 31.3094 | 15.9425 | 9.79 | 32.732 |  |  | 35.944 |  | 8.8878 |  | 7.8 |  | 25.9483 |  | 6.2018 | 7.3852 |  | 17.56 |  |  | 1.3 |  |  | 4.4947 |  | 5.9276 | 46.115 | 116.416 | 18.5997 | 0.11 | 124.23 |  | 34.474 | 0.11 |  | 58.1705 | 31.7733 | [5 empty] | 59.0993 |  | 23.7 |  |  |  | 9.9994 |  |  |  |  | 7.39 |  | 147.1395 | 1.7304 | 4.3758 | 129.8002 | 18.2535 |  |  | 3.8025 |  |  | 83.1726 | 2.5932 | 1.8065 | 0.6 | 24.3353 | 384.0551 |  | 151.1848 | 16.152 |  |  | 15.3413 | 4.3708 |  |  | 5.4439 | 285.86 |  | 25.245 |  | 6.058
19:00 | 1.9675 |  | 19.9817 | 15.69 |  |  |  |  | 19.2379 | 32.3067 | 15.9062 | 9.34 | 33.328 |  |  | 36.256 |  | 5.311 |  | 7.6 |  | 18.9208 |  | 5.7806 | 7.2102 |  | 17.7 |  |  | 1.2 |  |  | 4.3082 |  | 5.8465 | 40.1882 | 114.4187 | 18.8194 | 0.35 | 121.67 |  | 30.867 | 0.11 |  | 59.5401 | 31.4195 | [5 empty] | 37.9006 |  | 23.7 |  |  |  | 10.1532 |  |  |  |  | 7.46 |  | 146.6039 | 1.5768 | 4.6125 | 125.4931 | 16.2527 |  |  | 3.7407 |  |  | 82.5201 | 2.6266 | 1.8054 | 0.63 | 24.4511 | 381.7126 |  | 152.5563 | 15.951 |  |  | 12.8722 | 4.3682 |  |  | 5.4678 | 291.36 |  | 24.481 |  | 3.644
19:30 | 1.9485 |  | 19.2434 | 16.644 |  |  |  |  | 20.8089 | 33.3561 | 15.5475 | 8.49 | 33.414 |  |  | 36.289 |  | 6.321 |  | 7.7 |  | 21.4741 |  | 5.7912 | 5.608 |  | 18.14 |  |  | 1.3 |  |  | 4.2684 |  | 5.8264 | 45.6299 | 116.5854 | 19.3961 | 0.46 | 120.72 |  | 31.234 | 0.1 |  | 60.1705 | 31.2411 | [5 empty] | 33.5965 |  | 23.7 |  |  |  | 9.9763 |  |  |  |  | 6.74 |  | 144.9774 | 1.4365 | 4.7449 | 130.5736 | 16.5539 |  |  | 3.74 |  |  | 83.3182 | 2.6331 | 1.7621 | 0.6 | 25.1237 | 380.3176 |  | 151.9413 | 15.916 |  |  | 13.2078 | 4.3829 |  |  | 6.1162 | 287.97 |  | 24.225 |  | 4.969
20:00 | 2.0196 |  | 19.1758 | 16.488 |  |  |  |  | 21.0535 | 34.0305 | 12.5056 | 12.16 | 33.398 |  |  | 36.208 |  | 10.7048 |  | 7.8 |  | 21.4657 |  | 5.744 | 5.6507 |  | 18.21 |  |  | 1.3 |  |  | 4.2573 |  | 5.7714 | 50.1064 | 117.5295 | 19.9095 | 0.37 | 120.78 |  | 33.302 | 0.11 |  | 59.8784 | 32.1119 | [5 empty] | 33.4656 |  | 23.7 |  |  |  | 9.6213 |  |  |  |  | 7.08 |  | 148.4349 | 1.1558 | 4.8043 | 131.5048 | 16.6071 |  |  | 3.6949 |  |  | 83.6425 | 2.6419 | 1.7581 | 0.65 | 25.9103 | 383.5769 |  | 155.6018 | 15.84 |  |  | 15.266 | 4.381 |  |  | 6.5121 | 280.62 |  | 24.44 |  | 5.451
20:30 | 2.0697 |  | 20.1914 | 15.593 |  |  |  |  | 21.3349 | 33.2508 | 12.2678 | 12.32 | 33.548 |  |  | 36.298 |  | 13.0787 |  | 7.7 |  | 24.2039 |  | 6.0149 | 5.8044 |  | 18.31 |  |  | 1.3 |  |  | 4.2874 |  | 5.6816 | 49.7179 | 119.1957 | 21.2212 | 0.84 | 121.95 |  | 35.736 | 0.1 |  | 67.1513 | 32.0415 | [5 empty] | 33.3509 |  | 23.7 |  |  |  | 9.6533 |  |  |  |  | 7.67 |  | 148.4303 | 1.363 | 4.694 | 131.7827 | 17.6326 |  |  | 4.0014 |  |  | 84.8298 | 2.6587 | 1.7878 | 0.62 | 24.8933 | 388.8394 |  | 160.0136 | 16.075 |  |  | 16.0433 | 4.4435 |  |  | 6.9434 | 289.25 |  | 24.948 |  | 10.643
21:00 | 2.0158 |  | 17.1488 | 16.877 |  |  |  |  | 21.2915 | 32.9968 | 12.6814 | 12.63 | 33.068 |  |  | 36.209 |  | 13.6106 |  | 7.8 |  | 31.4013 |  | 6.7345 | 6.7481 |  | 18.23 |  |  | 2.3 |  |  | 4.1357 |  | 5.6474 | 49.7446 | 119.2885 | 25.3164 | 0.87 | 126.6 |  | 36.82 | 0.1 |  | 69.5341 | 32.0675 | [5 empty] | 33.0673 |  | 23.7 |  |  |  | 10.1841 |  |  |  |  | 8.21 |  | 149.0402 | 1.1291 | 4.7235 | 132.3861 | 19.6042 |  |  | 4.0848 |  |  | 86.117 | 5.8455 | 1.7615 | 0.65 | 26.5038 | 384.8704 |  | 158.6471 | 16.141 |  |  | 16.1077 | 4.5205 |  |  | 7.0317 | 302.43 |  | 30.617 |  | 15.895
21:30 | 2.1735 |  | 16.6511 | 16.028 |  |  |  |  | 21.3918 | 32.6015 | 12.3687 | 13.24 | 32.992 |  |  | 35.885 |  | 43.898 |  | 7.7 |  | 32.7146 |  | 7.5704 | 6.1831 |  | 18 |  |  | 6.2 |  |  | 4.3395 |  | 5.4312 | 49.9163 | 118.4931 | 28.1471 | 0.94 | 127.82 |  | 36.564 | 0.1 |  | 69.1209 | 32.4765 | [5 empty] | 33.3223 |  | 23.7 |  |  |  | 9.8419 |  |  |  |  | 8.63 |  | 147.3733 | 0.8552 | 4.871 | 131.065 | 20.2352 |  |  | 4.1258 |  |  | 87.7468 | 6.5017 | 1.6929 | 0.58 | 27.0212 | 380.6453 |  | 160.8628 | 16.205 |  |  | 16.9759 | 4.8108 |  |  | 6.7363 | 297.88 |  | 35.972 |  | 16.217
22:00 | 2.1036 |  | 18.3948 | 17.319 |  |  |  |  | 21.3866 | 31.5744 | 12.3223 | 12.6 | 31.986 |  |  | 35.958 |  | 32.4946 |  | 7.7 |  | 35.0802 |  | 7.0301 | 5.7374 |  | 18.39 |  |  | 7.5 |  |  | 4.313 |  | 5.2559 | 49.7631 | 120.0318 | 28.9746 | 1.03 | 127.99 |  | 38.009 | 0.1 |  | 124.7934 | 33.3919 | [5 empty] | 50.611 |  | 23.7 |  |  |  | 9.8548 |  |  |  |  | 7.59 |  | 148.1446 | 0.8619 | 4.6457 | 132.7797 | 20.7213 |  |  | 3.9547 |  |  | 87.3459 | 6.5338 | 1.4503 | 0.6 | 25.7578 | 380.4155 |  | 161.8106 | 16.197 |  |  | 17.161 | 4.8206 |  |  | 7.9864 | 304.44 |  | 38.987 |  | 16.357
22:30 | 2.6093 |  | 24.1109 | 16.796 |  |  |  |  | 20.8271 | 30.5499 | 12.3984 | 12.34 | 33.122 |  |  | 36.026 |  | 36.4313 |  | 8.5 |  | 120.6203 |  | 7.3206 | 5.7241 |  | 18.69 |  |  | 7.3 |  |  | 5.2419 |  | 3.4045 | 49.7579 | 120.0059 | 28.3348 | 1.15 | 127.42 |  | 38.401 | 0.11 |  | 127.5806 | 32.9177 | [5 empty] | 70.5254 |  | 23.7 |  |  |  | 9.8081 |  |  |  |  | 32.69 |  | 148.3066 | 0.8151 | 4.757 | 132.6017 | 20.5895 |  |  | 3.9615 |  |  | 87.2188 | 6.5548 | 1.0297 | 0.59 | 27.063 | 387.4981 |  | 162.0796 | 16.125 |  |  | 17.3939 | 4.8197 |  |  | 8.6232 | 298.82 |  | 39.995 |  | 16.391
23:00 | 2.8176 |  | 26.1768 | 17.208 |  |  |  |  | 20.1276 | 29.9401 | 12.3147 | 10.63 | 32.912 |  |  | 35.97 |  | 45.0695 |  | 8.5 |  | 93.9983 |  | 7.4202 | 6.0136 |  | 18.13 |  |  | 3.2 |  |  | 4.4664 |  | 2.5229 | 49.6163 | 123.1753 | 27.9257 | 1.26 | 127.13 |  | 38.972 | 0.1 |  | 126.3475 | 34.1214 | [5 empty] | 72.7128 |  | 23.7 |  |  |  | 9.8496 |  |  |  |  | 51.23 |  | 149.4775 | 1.0155 | 4.6681 | 130.4309 | 20.6468 |  |  | 3.9546 |  |  | 87.2704 | 20.4858 | 0.7376 | 0.62 | 28.261 | 383.7117 |  | 163.106 | 18.243 |  |  | 17.2996 | 4.8014 |  |  | 8.5166 | 293.61 |  | 39.309 |  | 16.346
23:30 | 3.0032 |  | 28.2646 | 16.888 |  |  |  |  | 20.4114 | 29.5003 | 12.9148 | 12.38 | 32.476 |  |  | 35.933 |  | 46.8668 |  | 8.6 |  | 50.7266 |  | 6.5507 | 6.0842 |  | 17.77 |  |  | 2.3 |  |  | 4.6022 |  | 1.9952 | 49.6161 | 126.2471 | 28.6129 | 1.2 | 127.74 |  | 40.037 | 0.1 |  | 126.0922 | 34.4772 | [5 empty] | 72.3178 |  | 23.7 |  |  |  | 9.726 |  |  |  |  | 52.62 |  | 149.898 | 1.3362 | 4.8256 | 132.1671 | 20.6411 |  |  | 3.8564 |  |  | 86.9941 | 21.3793 | 0.6268 | 0.56 | 27.9253 | 383.1649 |  | 161.3597 | 18.087 |  |  | 17.5362 | 4.8653 |  |  | 8.5758 | 293.71 |  | 39.649 |  | 16.317
00:00 | 3.1911 |  | 34.6588 | 16.303 |  |  |  |  | 20.2077 | 29.1089 | 15.6158 | 12.94 | 32.128 |  |  | 36.031 |  | 42.1584 |  | 9 |  | 91.0195 |  | 6.8518 | 6.1965 |  | 16.78 |  |  | 4.7 |  |  | 5.3236 |  | 1.7718 | 49.1894 | 126.3856 | 28.2241 | 0.83 | 128.82 |  | 40.122 | 0.1 |  | 125.9135 | 34.1313 | [5 empty] | 72.5644 |  | 23.7 |  |  |  | 9.9212 |  |  |  |  | 55.04 |  | 149.7005 | 1.1024 | 4.8125 | 131.3589 | 21.0235 |  |  | 3.8369 |  |  | 86.638 | 21.4253 | 0.5664 | 0.61 | 28.0892 | 381.4367 |  | 158.7775 | 18.538 |  |  | 17.5287 | 4.8426 |  |  | 8.6279 | 270.68 |  | 40.08 |  | 16.26
MWh | 41.651 | 0 | 865.0243 | 334.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.5745 | 723.2966 | 332.6212 | 313.2 | 768.128 | 0 | 0 | 848.5745 | 0 | 769.1925 | 0 | 208.25 | 0 | 2361.0107 | 0 | 181.1705 | 152.6291 | 0 | 426.02 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 176.3939 | 0 | 92.2857 | 1161.7803 | 2837.2793 | 481.78 | 18.01 | 2852.945 | 0 | 881.245 | 51.96 | 0 | 4054.0241 | 734.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.3694 | 0 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 234.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.67 | 0 | 3532.1191 | 43.8418 | 113.9733 | 3138.0018 | 454.3243 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 1879.9813 | 291.1375 | 27.836 | 13.94 | 638.5772 | 9809.5617 | 0 | 3815.6757 | 424.8255 | 0 | 0 | 392.7258 | 99.6298 | 0 | 0 | 173.9892 | 6962.105 | 0 | 839.119 | 0 | 342.8055
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 21 de Julio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 794.3 | 1880.59 | 3795.15 | 47 | 0 | 349.8 | 64.8 | 9.5 | 0 | 110.82 | 7051.96 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 336.4
01:00 | 785.4 | 1774.98 | 3799.64 | 41.7 | 0 | 345.3 | 62.7 | 9.5 | 0 | 102 | 6921.22 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 37.05
01:30 | 797.3 | 1707.11 | 3788.78 | 41.4 | 0 | 353 | 62.4 | 9.5 | 0 | 108.32 | 6867.81 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 112.85
02:00 | 780.9 | 1636.06 | 3799.98 | 41.5 | 0 | 172.4 | 65.4 | 9.5 | 0 | 149.83 | 6655.57 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1527.15
02:30 | 792.4 | 1682.78 | 3782.91 | 41.6 | 0 | 173.5 | 60.7 | 9.5 | 0 | 175.88 | 6719.27 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 311.3
03:00 | 790.2 | 1642.88 | 3774 | 41.4 | 0 | 173.6 | 62.4 | 9.5 | 0 | 151.36 | 6645.34 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1101.35
03:30 | 786.4 | 1644.98 | 3792.86 | 41.5 | 0 | 173.3 | 60.9 | 9.5 | 0 | 140.71 | 6650.15 |  | C.H. YANANGO | 516.7
04:00 | 816.3 | 1583.59 | 3787.3 | 42.1 | 0 | 178.3 | 63.4 | 9.5 | 0 | 125.01 | 6605.5 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 150.2
04:30 | 812.7 | 1663.24 | 3798.64 | 41.8 | 0 | 175.8 | 61.6 | 9.5 | 0 | 139.94 | 6703.22 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1462.8
05:00 | 797.2 | 1621.38 | 3805.43 | 41 | 0 | 173 | 61.1 | 9.5 | 0 | 154.66 | 6663.27 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 126.4
05:30 | 810.2 | 1855.06 | 3813.96 | 41.7 | 0 | 174.4 | 61.1 | 9.5 | 0 | 127.76 | 6893.68 |  | C.H. RUNATULLO II | 75.7
06:00 | 810 | 1947.53 | 3797.08 | 42 | 0 | 175.1 | 68.4 | 9.5 | 0 | 150.91 | 7000.52 |  | C.H. RUNATULLO III | 111.15
06:30 | 803 | 2157.02 | 3804.66 | 41.7 | 0 | 0 | 69 | 9.5 | 8.7 | 208.97 | 7102.55 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 80.4
07:00 | 778.8 | 1768.26 | 3803.79 | 41.6 | 0 | 0 | 66.3 | 9.5 | 208.3 | 343.44 | 7019.99 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2658.05
07:30 | 785.8 | 1617.11 | 3778.3 | 41.4 | 0 | 0 | 68 | 9.5 | 520.5 | 480.1 | 7300.71 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183.05
08:00 | 787.9 | 1359.46 | 3699.54 | 41.5 | 0 | 60.4 | 72.5 | 9.5 | 760.2 | 476.03 | 7267.03 |  | C.H. ARICOTA II |  | 125.3
08:30 | 774 | 1384.1 | 3744.91 | 41.4 | 28.3 | 185.1 | 70.4 | 9.5 | 793.6 | 379.92 | 7411.23 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 51.7
09:00 | 783.6 | 1449.43 | 3729.91 | 41.7 | 59.6 | 248 | 70.1 | 9.5 | 847.5 | 303.11 | 7542.45 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15474.6
09:30 | 779.8 | 1637.42 | 3725.67 | 41.6 | 59.8 | 246.1 | 70.6 | 9.5 | 852.6 | 262.74 | 7685.83 |  | C.H. RESTITUCION | 5170.1
10:00 | 779.7 | 1798.44 | 3738 | 41.7 | 59.9 | 248.8 | 70.6 | 9.5 | 853.8 | 225.2 | 7825.64 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 61
10:30 | 785 | 1884.3 | 3739.06 | 66.6 | 60 | 226 | 70.9 | 9.5 | 855.2 | 272.02 | 7968.58 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 409.95
11:00 | 775.2 | 1975.36 | 3743.4 | 67.5 | 59.5 | 203.8 | 68.1 | 9.6 | 861.9 | 319.7 | 8084.06 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1895
11:30 | 782.7 | 1959.81 | 3739.71 | 67.4 | 59.5 | 233.7 | 66.3 | 9.6 | 867.6 | 338.91 | 8125.23 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 775.8 | 1885.59 | 3727.3 | 67.9 | 59.5 | 234.9 | 68 | 9.5 | 878 | 392.8 | 8099.29 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1391.65
12:30 | 778.7 | 1672 | 3716.35 | 41.6 | 59.2 | 235.2 | 70.4 | 9.5 | 886.1 | 519.03 | 7988.08 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 85.9
13:00 | 778.1 | 1592.69 | 3711.31 | 41.7 | 59.8 | 94.1 | 72.3 | 9.5 | 890.6 | 659.93 | 7910.03 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 1509.045
13:30 | 773.8 | 1518.36 | 3711.83 | 41.4 | 59.7 | 74.8 | 71.5 | 9.5 | 896.9 | 748.78 | 7906.57 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 67.5
14:00 | 768.5 | 1333.64 | 3716.69 | 41.7 | 59.7 | 260.1 | 68.9 | 9.5 | 893.8 | 779.86 | 7932.39 |  | C.H. EL CARMEN | 38.45
14:30 | 797.4 | 1365.29 | 3719.85 | 41.5 | 59.5 | 278.8 | 69.7 | 9.5 | 887.3 | 825.82 | 8054.66 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 123.1
15:00 | 769.4 | 1361.21 | 3701.69 | 41.5 | 78.3 | 282 | 69 | 9.5 | 871 | 839.55 | 8023.15 |  | C.H. ÁNGEL II | 134.1
15:30 | 791.1 | 1443.18 | 3700.17 | 41.7 | 78.3 | 285 | 68.6 | 9.5 | 836.3 | 844.51 | 8098.36 |  | C.H. ÁNGEL III | 130.85
16:00 | 788.9 | 1502.9 | 3736.7 | 41.6 | 78.5 | 270.5 | 66.7 | 9.5 | 739.2 | 869.05 | 8103.55 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.5
16:30 | 792.9 | 1690.73 | 3746.8 | 41.2 | 78.1 | 231.8 | 68.5 | 9.5 | 418.5 | 911.39 | 7989.42 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 419.35
17:00 | 795.1 | 1984.83 | 3751.74 | 41.7 | 78.7 | 209.2 | 67.1 | 9.5 | 133 | 905.89 | 7976.76 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 349.95
17:30 | 811 | 2184.32 | 3759.89 | 41.6 | 78.9 | 121.2 | 67.1 | 9.6 | 2.3 | 892.26 | 7968.17 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1937.1
18:00 | 806.6 | 2074.31 | 3753.43 | 41.5 | 78.5 | 120.2 | 66.6 | 9.6 | 0 | 877.41 | 7828.15 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1367.25
18:30 | 804.2 | 2424.61 | 3755.58 | 41.6 | 79.3 | 0 | 67.8 | 9.6 | 0 | 832.56 | 8015.25 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 108
19:00 | 802.8 | 2426.85 | 3760.59 | 41.6 | 78.4 | 22.9 | 68.4 | 9.6 | 0 | 797.26 | 8008.4 |  | C.H. PARIAC | 2.3
19:30 | 802.1 | 2412.55 | 3759.77 | 41.7 | 78.5 | 60.2 | 65 | 9.6 | 0 | 762.35 | 7991.77 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 4803.55
20:00 | 798.3 | 2341.92 | 3748.25 | 66.4 | 78.7 | 60 | 70.3 | 9.6 | 0 | 811.18 | 7984.65 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 97.95
20:30 | 812.1 | 2330.72 | 3761.67 | 70.3 | 78.4 | 60.9 | 72.9 | 9.6 | 0 | 786.26 | 7982.85 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 768.75
21:00 | 809.8 | 2413.05 | 3765.6 | 70.9 | 16.5 | 61.1 | 69.4 | 9.6 | 0 | 725.69 | 7941.64 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 23.75
21:30 | 796.5 | 2251.25 | 3758.2 | 71.7 | 0 | 59.6 | 70.7 | 9.6 | 0 | 692.6 | 7710.15 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1819.7
22:00 | 783.6 | 2248.37 | 3764.59 | 67.9 | 0 | 60.3 | 68.9 | 9.6 | 0 | 664.22 | 7667.48 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 363.45
22:30 | 774.7 | 2007.71 | 3768.03 | 68.9 | 0 | 60.2 | 69.3 | 9.6 | 0 | 737.53 | 7495.97 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 870.95
23:00 | 789.3 | 1833.33 | 3770.08 | 68.2 | 0 | 0 | 71.8 | 9.6 | 0 | 749.08 | 7291.39 |  | C.H. HER 1 | 14.35
23:30 | 779.8 | 1649.03 | 3763.67 | 42.5 | 0 | 0 | 70.6 | 9.6 | 0 | 738.65 | 7053.85 |  | C.H. HUAMPANI | 712.35
00:00 | 782.2 | 1582.16 | 3660.91 | 43.2 | 0 | 0 | 70.2 | 9.6 | 0 | 599.05 | 6747.32 |  | C.H. HUINCO |  | 3089.2
TOTAL MWh | 18975.75 | 43580.745 | 90136.685 | 1150.15 | 851.55 | 3706.2 | 1623.7 | 228.8 | 7881.45 | 12105.025 | 180240.055 |  | C.H. MATUCANA |  | 2112.3
% | 10.528 | 24.1793 | 50.0092 | 0.63812 | 0.47245 | 2.0563 | 0.90085 | 0.12694 | 4.3728 | 6.7161 | 100.00 |  | C.H. MOYOPAMPA | 1080.95
[12 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1366
[13 empty] | PCH TUPURI | 20.35
[12 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 433.95
[13 empty] | C.H. POECHOS II | 137.55
[13 empty] | C.H. RUCUY | 239.75
[12 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 537.2
[13 empty] | C.H. CHEVES |  | 1059.5
[13 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 256.8
[13 empty] | C.H. MALPASO |  | 463.5
[13 empty] | C.H. YAUPI | 1912.1
[12 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 195.75
[13 empty] | C.H. PACHACHACA | 125.55
[12 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 167
[12 empty] | TOTAL MWh |  | 18975.75 | 43580.745

## GENERACION RER
martes, 21 de Julio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 17.5 | 17.2 | 9.2 |  | 10.9 | 1.7 |  | 8.5 | 12.4 | 4.6 |  |  | 5.2 |  | 3.3 | 4.9 | 3.7 | 2 | 2.5 | 15.4 | 3.5 |  | 25.2 | 8.3 | 5.2 |  |  | 0.12 | 21.2 |  |  |  | 4 | 1.6 | 5 | 5.3 | 5.3 |  |  | 6.9 | 7.1 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 15.6 | 16 | 0.6 |  |  |  |  | 1.2 | 4 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 18.2 | 5.4 | 10 |  | 10.2 | 328.32
1:00 |  | 17.6 | 17.2 | 7.3 |  | 11.2 | 1.6 |  | 8.5 | 12.1 | 4.6 |  |  | 5.3 |  | 3.1 | 4.7 | 3.9 | 2.3 | 2.5 | 14.7 | 3.5 |  | 23.6 | 8.5 | 5.3 |  |  | 0.4 | 20.7 |  |  |  | 4 | 1.6 | 5 | 5.3 | 5.3 |  |  | 5.6 | 9.5 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 8.8 | 12.1 | 0.6 |  |  |  |  | 1.5 | 6 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 18.1 | 5.4 | 10 |  | 10.2 | 317
1:30 |  | 17.6 | 17.2 | 6.5 |  | 11.4 | 1.6 |  | 8.7 | 12.4 | 4.7 |  |  | 5.2 |  | 3.2 | 4.7 | 3.9 | 2.3 | 2.6 | 14.6 | 3.5 |  | 15.9 | 3.7 | 7.8 |  |  | 2.26 | 31.36 |  |  |  | 4 | 1.7 | 4.6 | 5.1 | 5.2 |  |  | 7 | 10.7 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 10.2 | 10.6 | 0.6 |  |  |  |  | 1.6 | 7.2 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 18.1 | 5.4 | 10 |  | 10.3 | 323.22
2:00 |  | 17.7 | 17.2 | 8.8 |  | 11.3 | 1.6 |  | 8.9 | 12.8 | 4.8 |  |  | 5.2 |  | 3.2 | 4.8 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | 14 | 3.5 |  | 16.7 | 5.8 | 10.8 |  |  | 1.57 | 51.96 |  |  |  | 4 | 1.6 | 4.2 | 4.8 | 5 |  |  | 7.2 | 10.1 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 20.2 | 14.7 | 0.6 |  |  |  |  | 2.4 | 8.4 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 18.1 | 5.4 | 10 |  | 10.2 | 365.93
2:30 |  | 17.4 | 17.2 | 7.2 |  | 11.3 | 1.6 |  | 9 | 9.9 | 4.8 |  |  | 5.3 |  | 3.2 | 4.8 | 3.7 | 2 | 2.6 | 14.3 | 3.5 |  | 23.2 | 8.4 | 11.9 |  |  | 3.23 | 70.85 |  |  |  | 4 | 1.6 | 4.2 | 4.8 | 5 |  |  | 6.8 | 9.8 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | 14.5 | 12.7 | 0.6 |  |  |  |  | 3.3 | 11.2 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 18 | 5.4 | 10 |  | 10.2 | 386.68
3:00 |  | 17.5 | 17.2 | 6.9 |  | 11.3 | 1.6 |  | 8.7 | 12.1 | 4.8 |  |  | 5.2 |  | 3.2 | 4.8 | 3.7 | 2 | 2.6 | 14.6 | 3.5 |  | 23.9 | 11.1 | 10 |  |  | 3.44 | 70.02 |  |  |  | 4 | 1.6 | 4.2 | 4.7 | 5 |  |  | 5.1 | 6.4 |  | 3.6 | 14.4 | [5 empty] | 0.8 | [5 empty] | 3.4 | 4.9 | 0.6 |  |  |  |  | 2.6 | 10.5 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 18 | 5.4 | 10 |  | 10.2 | 363.76
3:30 |  | 15.3 | 17.2 | 6.9 |  | 11.4 | 1.5 |  | 8.7 | 12.8 | 4.7 |  |  | 5.6 |  | 3.2 | 4.8 | 3.7 | 2 | 2.6 | 14.6 | 3.5 |  | 29.2 | 11.3 | 8.3 |  |  | 4.81 | 67.4 |  |  |  | 4 | 1.6 | 4 | 4.5 | 5 |  |  | 5 | 7.1 |  | 3.6 | 14.4 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 1.2 | 6.4 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.6 | 18 | 5.4 | 10 |  | 10.2 | 351.61
4:00 |  | 17 | 17.2 | 7.6 |  | 11.4 | 1.5 |  | 8.8 | 12.8 | 4.8 |  |  | 5.6 |  | 3.5 | 5 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | 15.1 | 3.5 |  | 37.7 | 11.8 | 5.8 |  |  | 3.35 | 56.06 |  |  |  | 4 | 1.6 | 4 | 4.5 | 4.8 |  |  | 2.7 | 4.9 |  | 3.6 | 14.4 | [5 empty] | 1.1 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.3 | 2.4 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.6 | 18 | 5.4 | 10 |  | 10.5 | 340.01
4:30 |  | 17.7 | 15.4 | 7.6 |  | 11.4 | 1.5 |  | 8.5 | 12.4 | 4.8 |  |  | 5.9 |  | 3.4 | 4.9 | 3.6 | 2 | 2.6 | 15 | 3.5 |  | 49.6 | 10.4 | 5.7 |  |  | 3.33 | 59.11 |  |  |  | 4 | 1.6 | 4 | 4.5 | 4.8 |  |  | 3 | 5.1 |  | 3.6 | 14.4 | [5 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 3.1 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.6 | 18.1 | 5.4 | 10 |  | 10.2 | 352.64
5:00 |  | 16.3 | 15.4 | 8.9 |  | 11.4 | 1.5 |  | 8.5 | 12 | 4.7 |  |  | 6 |  | 3.2 | 4.7 | 3.5 | 1.6 | 2.6 | 14.3 | 3.5 |  | 59.4 | 14.8 | 5.5 |  |  | 5.21 | 54.15 |  |  |  | 4 | 1.6 | 3.8 | 4.3 | 4.6 |  |  | 4.2 | 6 |  | 3.6 | 14.4 | [5 empty] | 1.1 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 1.2 | 4.2 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.6 | 18.1 | 5.4 | 10 |  | 10.1 | 364.46
5:30 |  | 16.6 | 15.4 | 8.1 | 0.2 | 12.1 | 1.4 |  | 8.6 | 12.2 | 4.9 |  |  | 6.1 |  | 3.2 | 4.8 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 14.6 | 3.5 |  | 45.6 | 14.2 | 6.6 |  |  | 4.03 | 40.23 |  |  |  | 3.9 | 1.6 | 3.8 | 4.3 | 4.6 |  |  | 2.3 | 4.7 |  | 3.6 | 14.4 | [5 empty] | 0.6 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 1.8 | 8.3 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.6 | 18.1 | 5.4 | 10 |  | 10.2 | 338.76
6:00 |  | 17 | 15.4 | 8.6 | 6.5 | 16.5 | 1.4 |  | 9 | 11.9 | 5 |  |  | 6.1 |  | 3.4 | 5 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |  | 55.8 | 13.5 | 17.7 |  |  | 1.11 | 38.9 |  |  |  | 3.9 | 1.6 | 3.7 | 4.3 | 4.6 |  |  | 3 | 6.1 |  | 3.6 | 14.4 | [5 empty] | 0.7 | [6 empty] | 0.1 | 0.6 |  |  |  |  | 4.6 | 10.1 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 18.1 | 5.4 | 10 |  | 10.2 | 374.11
6:30 |  | 17.7 | 15.4 | 9 | 6.5 | 17.2 | 1.4 |  | 8.5 | 11.9 | 4.8 |  |  | 6.1 |  | 3.3 | 4.9 | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 14.8 | 3.5 |  | 47.3 | 12.7 | 38.9 |  |  | 1.17 | 47.2 | 0.3 |  |  | 3.9 | 1.6 | 3.7 | 4 | 4.3 |  |  | 5.7 | 8.7 |  | 3.6 | 14.4 |  | 0.3 | 2.3 | 1.1 |  | 0.8 |  |  | 0.4 |  |  | 4.9 | 7.8 | 0.6 | 1.9 | 2.3 |  | 0.1 | 11.1 | 23.5 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 18.1 | 5.1 | 10 |  | 10.3 | 441.57
7:00 |  | 16 | 15.5 | 8.1 | 6.5 | 17.6 | 1.4 |  | 8.6 | 11.6 | 4.8 |  |  | 6.1 |  | 3.1 | 4.8 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 14.3 | 3.5 |  | 63.8 | 15.9 | 44.3 |  |  | 1.41 | 72.63 | 5.8 | 0.2 |  | 3.9 | 1.6 | 3.7 | 4 | 4.3 |  | 18.1 | 2.7 | 6 |  | 3.6 | 14.6 |  | 51.3 | 41.9 | 20 |  | 1.2 | 1.7 |  | 4.5 |  |  | 51.5 | 36.4 | 0.6 | 26.4 | 31.3 |  | 4.3 | 14 | 34.8 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0.7 | 18.1 | 5.1 | 10 | 0.3 | 10.2 | 773.04
7:30 |  | 17.7 | 13 | 9.9 | 6.5 | 17.6 | 1.4 |  | 8.8 | 12.1 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 6.1 |  | 3.1 | 4.7 | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 14.6 | 3.7 |  | 57.8 | 20.5 | 42.4 |  |  | 6.29 | 89.31 | 16 | 0.5 |  | 3.8 | 1.6 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |  | 41.9 | 3.2 | 6.2 |  | 3.6 | 14.4 |  | 134.4 | 108.8 | 55.5 |  | 1.2 | 4.2 |  | 7.5 |  |  | 96.8 | 107.2 | 0.6 | 61.4 | 74.7 |  | 9.5 | 13.5 | 36.9 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 5 | 0.7 | 18.1 | 5.6 | 10 | 0.9 | 10.2 | 1224.9
8:00 |  | 17.3 | 13 | 10.3 | 10.8 | 16.9 | 1.4 |  | 8.8 | 12.3 | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 6.1 |  | 3.4 | 5 | 3.3 | 1.9 | 2.5 | 14.8 | 3.6 |  | 51.6 | 25.8 | 38.4 |  |  | 8.99 | 87.64 | 25.8 | 1.3 |  | 3.8 | 1.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |  | 61.6 | 4.9 | 10 |  | 3.6 | 14.2 |  | 199.4 | 161 | 80.8 | 0.1 | 0.9 | 6.7 |  | 8.6 |  |  | 89.7 | 106.7 | 0.6 | 81.1 | 110.8 |  | 14.1 | 11.4 | 40.9 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 7.4 | 0.7 | 17.8 | 5.6 | 9.8 | 1.3 | 10.4 | 1464.63
8:30 |  | 16.5 | 13.1 | 8.7 | 11.3 | 13.9 | 1.3 |  | 9 | 11.8 | 4.9 | 0.2 | 0.5 | 5.9 |  | 3.2 | 4.8 | 3.3 | 2 | 2.5 | 13.3 | 3.7 |  | 53.1 | 27 | 27.6 |  |  | 6.99 | 91.63 | 30.9 | 1.2 |  | 3.8 | 1.6 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |  | 66.1 | 7.4 | 10.5 |  | 3.6 | 14.1 |  | 203.9 | 163.1 | 82.4 |  | 0.9 | 8.7 |  | 8.6 |  |  | 48.2 | 55.4 | 0.6 | 84.4 | 115.8 |  | 15.6 | 11 | 41.1 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 9.4 | 0.7 | 18.1 | 5.7 | 10 | 2.8 | 10.2 | 1394.92
9:00 |  | 17.1 | 13.1 | 8.2 | 11.3 | 13.8 | 1.3 |  | 8.4 | 12 | 4.9 | 0.3 | 0.8 | 5.9 |  | 3.3 | 4.9 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 18.1 | 3.7 |  | 52.4 | 27.8 | 32.9 |  |  | 6.43 | 88.38 | 30.7 | 1.3 |  | 3.8 | 1.6 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |  | 68.8 | 9.9 | 11 |  | 3.6 | 13.9 |  | 213.4 | 172.2 | 87.2 |  | 1 | 10.7 |  | 12.5 |  |  | 17.4 | 15.5 | 0.6 | 88.3 | 120.7 |  | 16.4 | 9.1 | 32.3 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 11.6 | 0.7 | 18.1 | 5.8 | 10 | 12.6 | 5.3 | 1372.31
9:30 |  | 17.3 | 13.1 | 9.9 | 10.9 | 13.8 | 1.3 |  | 8.5 | 10.9 | 4.8 | 0.3 | 0.9 | 5.3 |  | 3.2 | 4.9 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 18.1 | 3.7 |  | 37.4 | 25.4 | 27.3 |  |  | 8.74 | 100.1 | 30.9 | 1.3 |  | 3.8 | 1.6 | 4 | 4.6 | 4.6 |  | 68.9 | 13.3 | 13.1 |  | 3.5 | 13.9 |  | 212.3 | 172.4 | 87.7 |  | 1.2 | 12.5 |  | 12.9 |  |  | 2.7 | 2.2 | 0.6 | 87.8 | 119.5 |  | 16.3 | 7.2 | 25.3 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 13 | 0.7 | 18.2 | 5.8 | 10 | 15.9 | 5.1 | 1336.04
10:00 |  | 18 | 13.1 | 7.7 | 11.1 | 14.2 | 1.3 |  | 9.7 | 11 | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 5 |  | 3.1 | 4.7 | 2.8 | 1.3 | 2.4 | 18.4 | 4.1 |  | 28.6 | 24.3 | 23.7 |  |  | 8.68 | 89.62 | 31.2 | 1.3 |  | 3.8 | 1.6 | 4 | 4.6 | 4.6 |  | 68.4 | 14.1 | 13.2 |  | 3.5 | 13.9 |  | 212.3 | 171.8 | 87.3 |  | 1.2 | 13.7 |  | 12.6 |  |  | 0.8 |  | 0.6 | 88.6 | 120.1 |  | 15.6 | 5.7 | 16.5 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 14.1 | 0.7 | 18.2 | 5.7 | 10 | 15.4 | 5.2 | 1298.8
10:30 |  | 18.4 | 13.1 | 8.3 | 11.3 | 17.2 | 1.3 |  | 9.6 | 10.2 | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 4.9 |  | 3.2 | 5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 18.3 | 4.1 |  | 49.3 | 26.5 | 42.3 |  |  | 8.32 | 81.2 | 30.7 | 1.4 |  | 3.8 | 1.6 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |  | 68.8 | 16.9 | 14.1 |  | 3.5 | 13.9 |  | 209.7 | 171.9 | 87 |  | 0.9 | 14.9 |  | 12.7 |  |  | 2.2 |  | 0.6 | 89.4 | 120.7 |  | 15.9 | 6.6 | 24.6 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 15.1 | 0.7 | 18.1 | 5.8 | 10 | 15.4 | 5.2 | 1351.22
11:00 |  | 17.6 | 13.1 | 7.4 | 11.3 | 17.5 | 1.3 |  | 9.7 | 9 | 4.9 | 0.4 | 1.2 | 4.9 |  | 3.2 | 4.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 18.3 | 4.1 |  | 63 | 23.7 | 44.9 |  |  | 10.16 | 105.24 | 30.8 | 1.4 |  | 3.8 | 1.6 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |  | 69.2 | 13.9 | 13.6 |  | 3.5 | 13.9 |  | 213.2 | 173.7 | 88.1 |  | 0.8 | 15.7 |  | 12.7 |  |  | 1.7 |  | 0.6 | 88.7 | 119.6 |  | 16 | 10.1 | 33.4 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 15.9 | 0.7 | 18.2 | 5.8 | 10 | 15.3 | 5.2 | 1403.5
11:30 |  | 17.3 | 13.1 | 6.9 | 11.3 | 17.6 | 1.3 |  | 8.7 | 9 | 4.9 | 0.4 | 1.3 | 4.9 |  | 3 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 18.2 | 4.1 |  | 60.9 | 23.9 | 38.5 |  |  | 14.21 | 102.4 | 30.5 | 1.4 |  | 3.8 | 1.6 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |  | 70.9 | 14.5 | 13.1 |  | 3.5 | 14 |  | 215.3 | 174.6 | 88.5 |  | 1.2 | 16.3 |  | 12.8 |  |  | 23.2 | 12.2 | 0.6 | 88.3 | 119.3 |  | 16.1 | 10.4 | 25.6 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 16.5 | 0.7 | 18.1 | 5.8 | 10 | 15.4 | 5.1 | 1426.31
12:00 |  | 17.9 | 13 | 6.8 | 11.3 | 17.7 | 1.3 |  | 8.7 | 10.3 | 4.9 | 0.4 | 1.3 | 4.9 |  | 3 | 4.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 18.1 | 4.1 |  | 66 | 22.2 | 47.6 |  |  | 9.98 | 82.02 | 30.4 | 1.3 |  | 3.8 | 1.6 | 4.2 | 4.8 | 4.8 |  | 72.6 | 15.8 | 13.2 |  | 3.5 | 14 |  | 218.2 | 175.3 | 89.3 |  | 1.2 | 17.1 |  | 12.8 |  |  | 50.1 | 39 | 0.6 | 89.8 | 121.2 |  | 16.1 | 15.7 | 31.2 | 3.8 | 1 | 2.3 | 2.4 | 16.7 | 0.7 | 18.1 | 5.7 | 10 | 15.5 | 5.1 | 1493
12:30 |  | 17.1 | 13 | 10.2 | 11.3 | 18.1 | 1.2 |  | 9 | 9.8 | 4.9 | 0.4 | 1.3 | 5 |  | 3 | 4.9 | 3 | 1.6 | 2.5 | 18.5 | 4.1 |  | 63.1 | 22.1 | 65.8 |  |  | 10.79 | 110.94 | 30.7 | 1.4 |  | 3.7 | 1.6 | 4.2 | 4.8 | 4.8 |  | 73.7 | 17.2 | 15.5 |  | 3.5 | 14 |  | 220.7 | 178.1 | 88.2 |  | 1.2 | 17.6 |  | 12.8 |  |  | 81.1 | 68.6 | 0.6 | 90.2 | 122.1 |  | 16.2 | 20.1 | 43.8 | 3.8 | 1 | 2.3 | 2.4 | 16.9 | 0.7 | 18.1 | 5.8 | 10 | 15.8 | 5.1 | 1629.93
13:00 |  | 18.5 | 13 | 9.7 | 10.7 | 18.3 | 1.2 |  | 8.9 | 11.5 | 4.8 | 0.4 | 1.3 | 5 |  | 3 | 4.8 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 18.5 | 4.4 |  | 61.6 | 24 | 83.7 |  |  | 12.54 | 134.99 | 30.7 | 1.4 |  | 3.7 | 1.6 | 4.2 | 4.8 | 4.8 |  | 73.9 | 17.5 | 15.5 |  | 3.5 | 14 |  | 224.5 | 179.4 | 87.5 |  | 1.2 | 17.3 |  | 12.9 |  |  | 115.9 | 120.3 | 0.6 | 90.2 | 122.5 |  | 16.2 | 24.2 | 49.7 | 3.8 | 1 | 2.3 | 2.4 | 16.3 | 0.7 | 18.1 | 5.8 | 10 | 16.1 | 5.1 | 1778.43
13:30 |  | 18.1 | 12 | 9.8 | 11.1 | 15.9 | 1.2 |  | 9 | 11.5 | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 5.2 |  | 2.9 | 4.6 | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 18.2 | 4.7 |  | 69.9 | 24.2 | 95 |  |  | 18.26 | 158.22 | 31.2 | 1.3 |  | 3.7 | 1.6 | 4.2 | 4.8 | 4.8 |  | 73.4 | 16.9 | 14.8 |  | 3.5 | 14 |  | 226.2 | 182 | 91.6 |  | 0.6 | 16.5 |  | 12.8 |  |  | 139 | 122.6 | 0.6 | 90 | 122.5 |  | 16.2 | 28.2 | 61.7 | 3.8 | 1 | 2.3 | 2.4 | 15.6 | 0.8 | 18.1 | 5.8 | 10 | 16 | 5.1 | 1870.08
14:00 |  | 17.7 | 12 | 7.1 | 11.3 | 7 | 1.2 |  | 9 | 11.8 | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 5.2 |  | 3 | 4.8 | 3.3 | 1.5 | 2.6 | 18.3 | 4.6 |  | 70.6 | 21.3 | 100 |  |  | 20.05 | 169.61 | 31.9 | 1.5 |  | 3.7 | 1.6 | 4.4 | 5 | 5 |  | 73.2 | 16.7 | 15.2 |  | 3.5 | 14 |  | 226.1 | 181.1 | 89.5 |  | 0.7 | 15.2 |  | 12.8 |  |  | 149.3 | 126.1 | 0.6 | 90.9 | 123.6 |  | 16.2 | 28.3 | 62.7 | 3.8 | 1 | 2.3 | 2.4 | 14.4 | 0.8 | 18 | 5.8 | 9.9 | 16 | 5.1 | 1886.46
14:30 |  | 17.9 | 12 | 8 | 11.3 | 7 | 1.3 |  | 8.7 | 11.8 | 4.8 | 0.3 | 1 | 5.2 |  | 3.1 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 2.6 | 18.7 | 4.5 |  | 71.1 | 20.4 | 105.5 |  |  | 25.77 | 200.35 | 32.2 | 1.5 |  | 3.7 | 1.6 | 5 | 5.2 | 5.2 |  | 72.6 | 16.7 | 9.8 |  | 3.5 | 14 |  | 224.9 | 179.8 | 90 |  | 1.3 | 13.5 |  | 12.2 |  |  | 151.6 | 126 | 0.6 | 90.6 | 124 |  | 15.9 | 29.6 | 69 | 3.8 | 1 | 2.3 | 2.4 | 12.8 | 0.8 | 18 | 5.8 | 10 | 16 | 5.3 | 1929.02
15:00 |  | 17.6 | 12 | 7.9 | 11.3 | 7.1 | 1.3 |  | 8.7 | 11.5 | 4.7 | 0.3 | 0.9 | 5.3 |  | 2.8 | 4.5 | 3 | 2.3 | 2.6 | 18.1 | 4.3 |  | 71.3 | 22.4 | 104.5 |  |  | 32 | 210.15 | 31.5 | 1.4 |  | 3.7 | 1.6 | 6 | 6 | 5.5 |  | 71.6 | 15.8 | 12 |  | 3.5 | 14.4 |  | 221 | 176.7 | 88.9 |  | 1.1 | 11.7 |  | 12.3 |  |  | 138.1 | 125.7 | 0.6 | 89.8 | 122.9 |  | 15.6 | 29.5 | 78.1 | 3.8 | 1 | 2.3 | 2.4 | 11 | 0.9 | 18.2 | 5.8 | 10.1 | 15.4 | 4.9 | 1927.35
15:30 |  | 16.5 | 11.6 | 7.6 | 11.3 | 7.2 | 1.4 |  | 8.6 | 13 | 4.7 | 0.2 | 0.8 | 5.4 |  | 3 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 18.5 | 4.1 |  | 64.9 | 24.3 | 109.2 |  |  | 29.28 | 210.63 | 30.3 | 1.4 |  | 3.7 | 1.6 | 7 | 7 | 5.5 |  | 69 | 13.1 | 12.7 |  | 3.5 | 15.2 |  | 213.6 | 170.9 | 85.7 |  | 0.7 | 9.6 |  | 12.2 |  |  | 140.5 | 129.4 | 0.6 | 85.9 | 118.2 |  | 15.5 | 30.3 | 80.2 | 3.8 | 1 | 2.3 | 2.4 | 8.8 | 1 | 18 | 5.8 | 9.9 | 14.2 | 5.1 | 1900.51
16:00 |  | 16.6 | 11.6 | 7.3 | 11 | 7 | 1.5 |  | 8.7 | 11.5 | 4.7 | 0.1 | 0.6 | 5.4 |  | 3.2 | 4.9 | 3 | 2.3 | 2.5 | 18.8 | 3.6 |  | 61.9 | 27.4 | 112.7 |  |  | 31.47 | 219.38 | 24.1 | 1.3 |  | 3.7 | 1.6 | 7 | 7.5 | 6 |  | 58 | 14.1 | 11 |  | 3.5 | 15.2 |  | 196.9 | 157.1 | 79.1 |  | 0.7 | 7.3 |  | 11.5 |  |  | 151.1 | 128.6 | 0.6 | 77.3 | 93.5 |  | 14.6 | 30.4 | 81 | 3.8 | 1 | 2.3 | 2.4 | 6.4 | 1.1 | 17.9 | 5.7 | 9.9 | 11.4 | 5.2 | 1826.95
16:30 |  | 17.4 | 11.6 | 7.7 | 10.4 | 6.8 | 1.6 |  | 9 | 12.4 | 4.7 | 0.1 | 0.4 | 5.5 |  | 3.3 | 5 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 18.7 | 3.5 |  | 68 | 28.9 | 124.7 |  |  | 28.24 | 223.65 | 14 | 1 |  | 3.7 | 1.6 | 8 | 8 | 6.5 |  | 30.6 | 13.7 | 14.3 |  | 3.5 | 15.1 |  | 121.1 | 80.3 | 43.5 |  | 1.1 | 4.7 |  | 8.4 |  |  | 165.5 | 131.7 | 0.6 | 42.6 | 52.4 |  | 11.1 | 30.7 | 82 | 3.8 | 1 | 2.3 | 2.4 | 3.9 | 1.1 | 18 | 5.8 | 9.9 | 4.4 | 5.3 | 1552.79
17:00 |  | 17.2 | 11.6 | 7.7 | 9.9 | 9 | 1.7 |  | 8.5 | 12.2 | 4.6 |  | 0.1 | 5.4 |  | 3.1 | 4.9 | 2.9 | 1.6 | 2.4 | 18.6 | 3.5 |  | 68.4 | 30.2 | 125 |  |  | 30.15 | 220.74 | 4 | 0.3 |  | 3.7 | 1.6 | 8 | 8.5 | 6.5 |  | 9.7 | 14.8 | 13 |  | 3.5 | 15.2 |  | 37.3 | 29.3 | 14.9 |  | 1.2 | 2.2 |  | 2.8 |  |  | 159.8 | 131.9 | 0.6 | 13.3 | 13.6 |  | 3.9 | 30.7 | 81.2 | 3.8 | 1 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 18 | 5.8 | 10 | 0.2 | 5.2 | 1262.09
17:30 |  | 17.7 | 11.5 | 6.2 | 10.2 | 20 | 1.7 |  | 8.5 | 13 | 4.5 |  |  | 5.4 |  | 3.2 | 4.1 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 18.5 | 1.8 |  | 70.3 | 29.9 | 124.8 |  |  | 26.98 | 213.38 |  |  |  | 3.7 | 1.6 | 8 | 8.5 | 6.5 |  |  | 10.5 | 9.9 |  | 3.5 | 15.2 |  | 0.7 | 0.7 | 0.3 |  | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 |  |  | 162.1 | 130.3 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.1 | 30.7 | 83.4 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 1.1 | 18.1 | 5.8 | 10 |  | 5.2 | 1126.76
18:00 |  | 16.2 | 11.5 | 6.3 | 10.1 | 20 | 1.8 |  | 10.3 | 12.2 | 4.5 |  |  | 5.4 |  | 3.1 | 4.1 | 2.7 | 2 | 2.6 | 18.7 |  |  | 69.7 | 29.7 | 122.9 |  |  | 26.85 | 219.86 |  |  |  | 0.7 | 1.6 | 7.5 | 8.5 | 6.5 |  |  | 6 | 7.8 |  | 3.5 | 15.3 | [5 empty] | 0.7 | [5 empty] | 154.5 | 130.6 | 0.5 |  |  |  |  | 30.4 | 79.1 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 1.1 | 18.1 | 5.8 | 10 |  | 5.2 | 1103.51
18:30 |  | 17.4 | 11.6 | 6.3 | 10.1 | 20 | 1.9 |  | 10.3 | 12.1 | 4.5 |  |  | 5.6 |  | 2.9 | 4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 18.4 | 3.6 |  | 63.3 | 29.3 | 121 |  |  | 26.69 | 221.97 |  |  |  |  | 1.6 | 7 | 8 | 6.5 |  |  | 1.7 | 3.6 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 127.2 | 126.8 | 0.6 |  |  |  |  | 30.5 | 80.5 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 | 18.1 | 5.8 | 10 |  | 5.1 | 1062.26
19:00 |  | 17.9 | 11.6 | 6.6 | 10.1 | 20 | 1.9 |  | 9.5 | 12.7 | 4.5 |  |  | 5.6 |  | 3 | 4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 18.2 | 3.7 |  | 45.6 | 27.2 | 121.7 |  |  | 25.17 | 218.79 |  |  |  |  | 1.6 | 6.5 | 7 | 7 |  |  | 2.8 | 5.4 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 0.7 | [5 empty] | 117.1 | 122.1 | 0.6 |  |  |  |  | 30.4 | 81 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 | 18.1 | 5.7 | 10 |  | 5.1 | 1026.36
19:30 |  | 13.4 | 12.5 | 7.7 | 10.1 | 20 | 2 |  | 9 | 12.3 | 4.5 |  |  | 5.1 |  | 3.1 | 4.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 18.7 | 3.5 |  | 50.6 | 26.1 | 120.1 |  |  | 29.26 | 226.49 |  |  |  |  | 1.6 | 6.5 | 7 | 7 |  |  | 3.6 | 5.1 |  | 3.6 | 15.4 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | 116.8 | 74.4 | 0.6 |  |  |  |  | 30.6 | 79.3 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 | 18.1 | 5.8 | 10 |  | 5.1 | 988.65
20:00 |  | 18.3 | 14.1 | 7.3 | 10.1 | 20 | 1.9 |  | 9.4 | 11.1 | 4.5 |  |  | 4.9 |  | 3.1 | 4.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 18.4 | 3.4 |  | 60.5 | 22.8 | 117.9 |  |  | 26.99 | 227.19 |  |  |  |  | 1.6 | 6.5 | 7 | 7 |  |  | 6.9 | 7.7 |  | 3.6 | 15.4 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 115.4 | 117.6 | 0.6 |  |  |  |  | 30.5 | 77.7 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 | 18.2 | 5.8 | 10 |  | 5.1 | 1042.58
20:30 |  | 17.6 | 14.1 | 9.2 | 10.1 | 20 | 1.9 |  | 9.2 | 12.7 | 4.5 |  |  | 4.6 |  | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 18.8 | 3.5 |  | 63.3 | 18.9 | 121.7 |  |  | 23.58 | 217.98 |  |  |  |  | 1.6 | 6.3 | 6.8 | 7 |  |  | 6.8 | 7.2 |  | 3.6 | 15.4 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 106.8 | 113.5 | 0.6 |  |  |  |  | 30.4 | 76.1 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 1.1 | 18.1 | 5.8 | 10 |  | 5.4 | 1020.96
21:00 |  | 17.6 | 14.6 | 6.4 | 10.1 | 20 | 1.9 |  | 8.1 | 12.6 | 4.5 |  |  | 4.4 |  | 3.1 | 4 | 4 | 1.5 | 2.6 | 18.5 | 3.3 |  | 63 | 18.8 | 116.2 |  |  | 21.2 | 205.09 |  |  |  |  | 1.6 | 6.3 | 6.8 | 7 |  |  | 7.2 | 9.7 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 87.7 | 91.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.5 | 75 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 1.1 | 18.2 | 5.8 | 10.1 |  | 5.2 | 954.89
21:30 |  | 16.8 | 14.7 | 7.8 | 10.1 | 14.6 | 1.9 |  | 8.5 | 12.8 | 4.4 |  |  | 4.4 |  | 3.2 | 4.2 | 4 | 1.5 | 2.6 | 18.5 | 3.2 |  | 57.3 | 21.1 | 120.9 |  |  | 27.33 | 203.47 |  |  |  |  | 1.6 | 6.3 | 6.8 | 7 | [5 empty] | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 84.3 | 69.7 | 0.6 |  |  |  |  | 30.5 | 78 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 1.1 | 18.2 | 6.5 | 10 |  | 5.3 | 918.4
22:00 |  | 16.9 | 15.1 | 6.3 | 9.8 | 12.2 | 1.9 |  | 8.7 | 12.1 | 4.4 |  |  | 4.5 |  | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 18.6 | 3.2 |  | 37.8 | 19.8 | 121.9 |  |  | 26 | 202.32 |  |  |  |  | 1.6 | 6 | 6.5 | 6.7 | [5 empty] | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.1 | [5 empty] | 79.4 | 69.1 | 0.6 |  |  |  |  | 30.5 | 77.4 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 1.1 | 18.1 | 6.4 | 10 |  | 5.1 | 885.82
22:30 |  | 16.3 | 15.1 | 6.8 | 9.4 | 11.8 | 1.8 |  | 8.9 | 12.8 | 4.4 |  |  | 4.3 |  | 3.1 | 3.9 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 18.4 | 3.2 |  | 40 | 22 | 124.6 |  |  | 28.77 | 212.06 |  |  |  |  | 1.6 | 6 | 6.5 | 6.7 | [5 empty] | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 0.7 | [5 empty] | 107.3 | 92.4 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 79.7 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 1 | 18.1 | 6.4 | 10 |  | 5.2 | 958.03
23:00 |  | 16.7 | 15.1 | 8.2 | 11.3 | 11.3 | 1.8 |  | 8.5 | 12 | 4.5 |  |  | 4.4 |  | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 18.8 | 3.4 |  | 48.5 | 21.7 | 121.5 |  |  | 25.32 | 218.26 |  |  |  |  | 1.6 | 5.5 | 6 | 6.2 | [5 empty] | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | 104.1 | 97.8 | 0.6 |  |  |  |  | 30.6 | 81.3 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 1 | 17.9 | 6.4 | 9.9 |  | 5.3 | 971.18
23:30 |  | 16.3 | 15.1 | 7.6 | 11.2 | 11.5 | 1.8 |  | 8.4 | 12 | 4.6 |  |  | 4.4 |  | 3.1 | 4.6 | 4.4 | 2.3 | 2.6 | 18.8 | 3.4 |  | 52.6 | 21.8 | 120.6 |  |  | 30.27 | 216.08 |  |  |  |  | 1.6 | 5 | 5.5 | 6.2 | [5 empty] | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 0.8 | [5 empty] | 86 | 103 | 0.6 |  |  |  |  | 30.4 | 77.9 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 1 | 18.1 | 6.5 | 10 |  | 5.1 | 959.15
0:00 |  | 16.8 | 15.1 | 6.8 | 10.9 | 11.4 | 1.8 |  | 8.7 | 11.9 | 4.5 |  |  | 4.4 |  | 3 | 4.7 | 4.4 | 1.8 | 2.6 | 18.7 | 3.4 |  | 49.4 | 16.3 | 115.6 |  |  | 29.95 | 101.9 |  |  |  |  | 1.6 | 5 | 5.5 | 6.2 | [5 empty] | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.1 | [5 empty] | 85.6 | 93.7 | 0.6 |  |  |  |  | 30.4 | 76.2 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 1 | 18 | 6.4 | 10 |  | 5 | 818.35
EJEC MWh | 0 | 412.25 | 336.45 | 188.65 | 190 | 336.4 | 37.05 | 0 | 212.75 | 283.6 | 112.85 | 2.7 | 8.6 | 126.4 | 0 | 75.7 | 111.15 | 80.4 | 51.7 | 61 | 409.95 | 85.9 | 0 | 1239.85 | 484.05 | 1633.45 | 0 | 0 | 368.57 | 3191.405 | 277.3 | 12.55 | 0 | 67.5 | 38.45 | 123.1 | 134.1 | 130.85 | 0 | 640.5 | 191.55 | 205.2 | 0 | 85.5 | 349.95 | 0 | 1998.35 | 1602.2 | 807.05 | 0.05 | 23.75 | 119 | 0 | 114.7 | 0 | 0 | 1694.05 | 1548.35 | 14.35 | 818.55 | 1095.65 | 0 | 148.75 | 428.6 | 1119.95 | 93.05 | 24 | 54.15 | 57.6 | 117.35 | 20.35 | 433.95 | 137.55 | 239.75 | 118.15 | 167 | 25293.625
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1852.5 | 7.324 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3454.65 | 13.6582 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7881.45 | 31.1598 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 12105.025 | 47.858 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
martes, 21 de Julio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
21/07/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/07/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
martes, 21 de Julio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.5 | 17.2 | 9.2 |  | 8.5 | 12.4 |  | 64.8
1:00 | 17.6 | 17.2 | 7.3 |  | 8.5 | 12.1 |  | 62.7
1:30 | 17.6 | 17.2 | 6.5 |  | 8.7 | 12.4 |  | 62.4
2:00 | 17.7 | 17.2 | 8.8 |  | 8.9 | 12.8 |  | 65.4
2:30 | 17.4 | 17.2 | 7.2 |  | 9 | 9.9 |  | 60.7
3:00 | 17.5 | 17.2 | 6.9 |  | 8.7 | 12.1 |  | 62.4
3:30 | 15.3 | 17.2 | 6.9 |  | 8.7 | 12.8 |  | 60.9
4:00 | 17 | 17.2 | 7.6 |  | 8.8 | 12.8 |  | 63.4
4:30 | 17.7 | 15.4 | 7.6 |  | 8.5 | 12.4 |  | 61.6
5:00 | 16.3 | 15.4 | 8.9 |  | 8.5 | 12 |  | 61.1
5:30 | 16.6 | 15.4 | 8.1 | 0.2 | 8.6 | 12.2 |  | 61.1
6:00 | 17 | 15.4 | 8.6 | 6.5 | 9 | 11.9 |  | 68.4
6:30 | 17.7 | 15.4 | 9 | 6.5 | 8.5 | 11.9 |  | 69
7:00 | 16 | 15.5 | 8.1 | 6.5 | 8.6 | 11.6 |  | 66.3
7:30 | 17.7 | 13 | 9.9 | 6.5 | 8.8 | 12.1 |  | 68
8:00 | 17.3 | 13 | 10.3 | 10.8 | 8.8 | 12.3 |  | 72.5
8:30 | 16.5 | 13.1 | 8.7 | 11.3 | 9 | 11.8 |  | 70.4
9:00 | 17.1 | 13.1 | 8.2 | 11.3 | 8.4 | 12 |  | 70.1
9:30 | 17.3 | 13.1 | 9.9 | 10.9 | 8.5 | 10.9 |  | 70.6
10:00 | 18 | 13.1 | 7.7 | 11.1 | 9.7 | 11 |  | 70.6
10:30 | 18.4 | 13.1 | 8.3 | 11.3 | 9.6 | 10.2 |  | 70.9
11:00 | 17.6 | 13.1 | 7.4 | 11.3 | 9.7 | 9 |  | 68.1
11:30 | 17.3 | 13.1 | 6.9 | 11.3 | 8.7 | 9 |  | 66.3
12:00 | 17.9 | 13 | 6.8 | 11.3 | 8.7 | 10.3 |  | 68
12:30 | 17.1 | 13 | 10.2 | 11.3 | 9 | 9.8 |  | 70.4
13:00 | 18.5 | 13 | 9.7 | 10.7 | 8.9 | 11.5 |  | 72.3
13:30 | 18.1 | 12 | 9.8 | 11.1 | 9 | 11.5 |  | 71.5
14:00 | 17.7 | 12 | 7.1 | 11.3 | 9 | 11.8 |  | 68.9
14:30 | 17.9 | 12 | 8 | 11.3 | 8.7 | 11.8 |  | 69.7
15:00 | 17.6 | 12 | 7.9 | 11.3 | 8.7 | 11.5 |  | 69
15:30 | 16.5 | 11.6 | 7.6 | 11.3 | 8.6 | 13 |  | 68.6
16:00 | 16.6 | 11.6 | 7.3 | 11 | 8.7 | 11.5 |  | 66.7
16:30 | 17.4 | 11.6 | 7.7 | 10.4 | 9 | 12.4 |  | 68.5
17:00 | 17.2 | 11.6 | 7.7 | 9.9 | 8.5 | 12.2 |  | 67.1
17:30 | 17.7 | 11.5 | 6.2 | 10.2 | 8.5 | 13 |  | 67.1
18:00 | 16.2 | 11.5 | 6.3 | 10.1 | 10.3 | 12.2 |  | 66.6
18:30 | 17.4 | 11.6 | 6.3 | 10.1 | 10.3 | 12.1 |  | 67.8
19:00 | 17.9 | 11.6 | 6.6 | 10.1 | 9.5 | 12.7 |  | 68.4
19:30 | 13.4 | 12.5 | 7.7 | 10.1 | 9 | 12.3 |  | 65
20:00 | 18.3 | 14.1 | 7.3 | 10.1 | 9.4 | 11.1 |  | 70.3
20:30 | 17.6 | 14.1 | 9.2 | 10.1 | 9.2 | 12.7 |  | 72.9
21:00 | 17.6 | 14.6 | 6.4 | 10.1 | 8.1 | 12.6 |  | 69.4
21:30 | 16.8 | 14.7 | 7.8 | 10.1 | 8.5 | 12.8 |  | 70.7
22:00 | 16.9 | 15.1 | 6.3 | 9.8 | 8.7 | 12.1 |  | 68.9
22:30 | 16.3 | 15.1 | 6.8 | 9.4 | 8.9 | 12.8 |  | 69.3
23:00 | 16.7 | 15.1 | 8.2 | 11.3 | 8.5 | 12 |  | 71.8
23:30 | 16.3 | 15.1 | 7.6 | 11.2 | 8.4 | 12 |  | 70.6
0:00 | 16.8 | 15.1 | 6.8 | 10.9 | 8.7 | 11.9 |  | 70.2
EJEC MWh | 412.25 | 336.45 | 188.65 | 190 | 212.75 | 283.6 | 0 | 1623.7

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Julio del 2026 - martes, 21 de Julio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 396.9 |  | 104.5 | 393.35 | 333.05 | 420.7 | 431.65 | 431.9 | 421.05 | 401.15 | 354.9 | 429.4 | 423.15 | 426.15 | 416.6 | 416.8 | 415.05 | 411.85 | 414.45 | 414.4 | 412.25 | 7869.25
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 445.35 | 448.25 | 448.7 | 456.4 | 458.1 | 227.55 | 402.45 | 441.8 | 456.05 | 390.45 | 366.8 | 393.85 | 390 | 391.2 | 372.9 | 408.8 | 432.9 | 435.4 | 432.4 | 395.45 | 336.45 | 8531.25
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 193.2 | 192.3 | 194.35 | 208.15 | 187.65 | 61.45 | 189.01 | 197.3 | 170.4 | 178.455 | 205.082 | 187.4 | 193.7 | 192.95 | 189.6 | 194.82 | 197.789 | 195.9 | 203 | 182.105 | 188.65 | 3903.261
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 258.235 | 257.85 | 258.5 | 263.05 | 212.55 | 210.35 | 254.75 | 254.2 | 254.15 | 211.37 | 261.65 | 164.4 | 195.85 | 249.1 | 265.45 | 265.29 | 264.6184 | 264.05 | 265.6 | 60.2 | 190 | 4881.2134
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.55 | 318.4 | 330.4 | 339.5 | 335.5 | 348.65 | 370 | 358.95 | 361.2 | 376.1 | 363.15 | 351.35 | 355.3 | 367.8 | 367.7 | 383.4 | 386.4 | 385.85 | 392.6 | 395.95 | 336.4 | 7580.15
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28 | 28.25 | 29 | 27.2 | 28.8 | 27.75 | 29.3 | 31.6 | 32.85 | 33.36 | 30.6 | 29.6 | 30.65 | 31.45 | 33.1 | 33.75 | 33.4 | 29.8 | 26.25 | 34.2 | 37.05 | 645.96
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 232.5 | 222.2 | 227.2 | 214.2 | 213.35 | 213.2 | 217.4 | 216.15 | 179.95 | 214.7 | 210.96 | 220.7 | 230.55 | 215.35 | 210.2 | 233.75 | 198.35 | 213.35 | 217.7 | 212.75 | 4540.11
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 317.915 | 339.55 | 341.0754 | 323.2 | 308.1 | 307.2 | 316.65 | 314.595 | 365.6 | 371.3 | 396.45 | 393.756 | 298.9 | 325.55 | 285.7 | 280.52 | 276.3727 | 275.9 | 313.9 | 305.5 | 283.6 | 6741.3341
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.55 | 135.45 | 146.55 | 160.2 | 148.1 | 141.8 | 136.25 | 133.8 | 134.4 | 132.1 | 130.2 | 130.25 | 125.9 | 128.45 | 130.4 | 124.45 | 119.75 | 120.65 | 113.05 | 115.2 | 112.85 | 2755.35
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2055.55 | 2054.35 | 2082.8 | 2200.1 | 2048.45 | 2021.55 | 1988.9 | 1996.95 | 1945.45 | 2001.75 | 1728.45 | 2040.7 | 1900.75 | 1908.8 | 1847.3 | 1862.5 | 1780.05 | 1681.25 | 1736.75 | 1839.9 | 1527.15 | 40249.45
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 396.4 | 415.8 | 425.2 | 391.4 | 370.95 | 361.7 | 360.45 | 379.75 | 392.3 | 388.2 | 363.2 | 345.5 | 340.55 | 341.65 | 341.2 | 334.95 | 332.65 | 322.6 | 314.45 | 311.3 | 7620.1
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1350.35 | 1291.4 | 1489.5 | 1594.05 | 1297.35 | 1326.15 | 1345.65 | 1464.95 | 1371.55 | 1213.2 | 1296.95 | 1162.35 | 1178.35 | 1335.5 | 1204.6 | 1183.2 | 1061.25 | 1092.05 | 1107.85 | 1065.8 | 1101.35 | 26533.4
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 603.1 | 622.95 | 778.7 | 752.45 | 594.1 | 622.9 | 614.15 | 596.75 | 610.4 | 607.1 | 592.85 | 576.6 | 562.1 | 559.85 | 615.85 | 591.6 | 555.6 | 546.55 | 536.1 | 535.05 | 516.7 | 12591.45
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 1.5 | 2.55 | 2.1 | 2.25 | 1.85 | 2.45 | 1.75 | 2.2 | 1 | 0.9 | 1.55 | 2.6 | 2.15 | 2.85 | 2.75 | 1.8 | 2.65 | 2.55 | 1.5 | 2.55 | 2.7 | 44.2
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 7.3 | 5.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 9.25 | 8.3 | 8.3 | 8.45 | 8.35 | 7.85 | 8.7 | 8.65 | 8.65 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 172.1
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.45 | 161.25 | 161.8 | 161.3 | 160.85 | 161.95 | 159.6 | 161.4 | 160.5 | 160.4 | 160.65 | 160.8 | 160.55 | 160.85 | 158.85 | 159.25 | 160.2 | 159.2 | 153.8 | 148.15 | 150.2 | 3343
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1795.9 | 1787.2 | 1804.35 | 1788.2 | 1806.5 | 1799.65 | 1786.5 | 1779.65 | 1806.25 | 1788.35 | 1796.45 | 1793.8 | 1807.3 | 1792.15 | 1778.1 | 1784.8 | 1780.2 | 1844.3 | 1641 | 1469.45 | 1462.8 | 36892.9
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.75 | 170.55 | 219 | 231.35 | 203.4 | 185.6 | 173.1 | 163.5 | 174.35 | 183.35 | 169.7 | 165.65 | 161.8 | 149.55 | 174.2 | 173.9 | 154.65 | 145.1 | 140.75 | 128.6 | 126.4 | 3551.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.55 | 95 | 101.15 | 101 | 93.45 | 76.25 | 90.75 | 96.35 | 92.55 | 88.65 | 89.85 | 86.8 | 86.35 | 84.3 | 84.35 | 80.15 | 79.2 | 78 | 74.95 | 75 | 75.7 | 1821.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.2 | 151 | 148.3 | 149.8 | 137.85 | 128 | 134.1 | 138.7 | 136.75 | 131.55 | 130.45 | 127.5 | 127.5 | 123.85 | 121.75 | 117.45 | 116.9 | 115.1 | 108.85 | 110.2 | 111.15 | 2708.95
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.5 | 78.7 | 77.95 | 75.8 | 79.5 | 75 | 75.05 | 72.2 | 79.8 | 86.35 | 82.6 | 73.4 | 72.8 | 71.5 | 70.15 | 71.65 | 73.2 | 69.1 | 64 | 66.35 | 80.4 | 1576
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3001.25 | 2960.85 | 2957.75 | 2989.6 | 2971.95 | 2905.75 | 2839.9 | 2809.25 | 2756.85 | 2736.1 | 2695.85 | 2503.45 | 2667.3 | 2627.65 | 2644.05 | 2631.05 | 2611.15 | 2568.55 | 2551.4 | 2671 | 2658.05 | 57758.75
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.95 | 184.15 | 183.6 | 185.95 | 185.15 | 186.55 | 186 | 186.15 | 187.85 | 187.35 | 186.65 | 187.8 | 187.8 | 189.4 | 188.35 | 187.55 | 187.3 | 183.5 | 181.8 | 184.6 | 183.05 | 3905.5
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.65 | 121.75 | 121.1 | 120.85 | 121.65 | 122.6 | 122.5 | 121.8 | 122.35 | 124.45 | 124.1 | 124.85 | 124.85 | 124.4 | 124.1 | 123.3 | 124.05 | 124.95 | 124.45 | 125.5 | 125.3 | 2592.55
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 539.95 | 283.4 | 346.5 | 50.6 | 91.5 | 278.3 | 538.5 | 462.95 | 540.15 | 438.85 | 538.9 | 365.15 | 539.05 | 535.2 | 536.8 | 538.25 | 505.8 | 536.5 | 493.15 | 535.45 | 504.05 | 9199
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.85 | 57.4 | 57.45 | 58.1 | 57.75 | 58.8 | 58.2 | 57.35 | 56.35 | 52.1 | 54 | 54.05 | 48.85 | 54.9 | 55.05 | 55.5 | 53.35 | 50.8 | 51.6 | 52.25 | 51.7 | 1152.4
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15618.05 | 15610.5 | 15088.45 | 15610.95 | 15583.45 | 15582.8 | 15602.4 | 15633.8 | 15664.3 | 15636.3 | 14858 | 14491.75 | 14763.05 | 15621.15 | 15161.1 | 15631.65 | 15609.1 | 15524.15 | 14867.05 | 14571.05 | 15474.6 | 322203.65
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5215.4 | 5198.35 | 5060.65 | 5153 | 4475.55 | 5179 | 5163.8 | 5179.95 | 5181.15 | 5181.45 | 4996.3 | 4897.25 | 4977.7 | 5197.4 | 5074.65 | 5044.9 | 5198.65 | 5179.85 | 4996.9 | 4922 | 5170.1 | 106644
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 43 | 19.05 | [19 empty] | 62.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 43.7 | 19.5 | [19 empty] | 63.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.15 | 64.75 | 60.4 | 57.35 | 59.2 | 59.9 | 60.1 | 60.5 | 60.6 | 60.95 | 61.05 | 61.3 | 61.1 | 58.5 | 62.1 | 61.6625 | 60.7 | 59.85 | 60.05 | 60.5965 | 61 | 1275.809
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.95 | 457.9 | 441.6 | 490.5 | 478.2 | 450.9 | 439.15 | 428.75 | 420.45 | 418.8 | 410.15 | 402.35 | 417.4 | 402.75 | 353.25 | 334.55 | 391.6 | 360.4 | 429.55 | 373 | 409.95 | 8717.15
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2697.5 | 2628.25 | 3517.05 | 2783.85 | 2362.95 | 2461.1 | 4080.9 | 2448.6 | 1211.65 | 4998.2 | 2957.25 | 1395.45 | 4029.9 | 2571.8 | 2570.75 | 2524.55 | 2018.65 | 2799.15 | 2228.95 | 1379.2 | 1895 | 55560.7
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 155.95 | 155.95 | 155.3 | 155.9 | 156 | 156 | 149.05 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 3268.15
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1483.05 | 1300.5 | 1369.6 | 1416.7 | 1492.95 | 1504.55 | 1549.05 | 1525.55 | 1525.2 | 1572.1 | 1529.5 | 1542.4 | 1555.9 | 1572.95 | 1534.95 | 1596.05 | 1594.45 | 1699.4 | 1654.85 | 1629.7 | 1391.65 | 32041.05
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.2 | 115.8 | 117.5 | 119.1 | 100.15 | 88.1 | 82.2 | 84.4 | 78.65 | 73.95 | 74.2 | 96.65 | 102.65 | 93.3 | 87.35 | 80.05 | 82.85 | 76.8 | 78.6 | 85 | 85.9 | 1920.4
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.1 | 74.65 | 74.8 | 75.05 | 75 | 68.85 | 69.4 | 69.4 | 68.85 | 62.15 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 60.85 | 66.2 | 63.1 | 65.35 | 61.35 | 69.5 | 53 |  | 1369
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1008.9 | 1041.15 | 1037.05 | 1066.4 | 1058.95 | 1040.15 | 1022.55 | 994.1 | 1024 | 1010.45 | 1013.35 | 1019.6 | 1029.1 | 988.6 | 731.45 | 1015.3775 | 1015.741 | 1030.95 | 1037.55 | 972.9 | 1007.35 | 21165.6685
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 319.85 | 289.7 | 283.45 | 315.45 | 329.85 | 276.8 | 202.3 | 155.6 | 193 | 81.8 | 152.1 | 188.5 | 160.5 | 155.95 | 136.5 | 193.184 | 167.848 | 182.55 | 175.05 | 208.75 | 142.8 | 4311.532
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | 1125.2 | 955.95 | 694.6 | 1438.4 |  | 2590.1 | 2775.7 | 3315.45 | 1420.9 | 2407.2 | 2802.65 | 2152.95 | 1621.8 | 2533.5 | 3698.7 | 1198.9635 | 2563.3435 | 220.45 |  | 1607.8 |  | 35123.657
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 774.5 | 669 | 745.25 | 575.85 | 487.35 | 574.45 | 314.8 | 285.05 | 376.1 | 419.8 | 143.75 | 231.35 | 288.55 | 275.3 | 224.8 | 270.45 | 415.95 | 437.15 | 98.15 | 648.3 | 1239.85 | 9495.75
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 527.4 | 431.8 | 299.25 | 122.9 | 430.3 | 280.25 | 249.3 | 384.9 | 349.1 | 343.55 | 247.1 | 125.15 | 195.1 | 327.45 | 413.55 | 505.85 | 561.2 | 427.75 | 167.85 | 212 | 484.05 | 7085.8
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1295.8 | 2126.7 | 2074.55 | 2574.25 | 2210.7 | 2419.95 | 1055.35 | 1450.7 | 880.3 | 301.35 | 365.3 | 305.25 | 199.1 | 430.75 | 316.6 | 543.2 | 1404.5 | 237.4 | 199.35 | 167.1 | 1633.45 | 22191.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1217.35 | 1969.6 | 1594.05 | 2168.55 | 1753.25 | 2016 | 661.8 | 1174.35 | 584.9 | 320.75 | 311.7 | 289.4 | 229.85 | 307.95 | 100.7 | 466.25 | 1193.5 | 199.8 | 60.15 | 255.95 | 1461.3 | 18337.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1455.05 | 2060.7 | 1950.6 | 2266.1 | 1742.8 | 2076.7 | 823.3 | 1397.85 | 782.6 | 451.9 | 438 | 512.4 | 356.4 | 571.4 | 207.35 | 600.6 | 1572.6 | 297.85 | 71.75 | 396.75 | 1730.105 | 21762.805
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 148.65 | 279 | 196.15 | 288.5 | 180.75 | 251.75 | 89.85 | 152.05 | 74.7 | 34.95 | 35.05 | 21.7 | 22.15 | 30.4 | 6.6 | 60.9 | 160.75 | 24.65 | 9.45 | 25.95 | 215.72 | 2309.67
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.7 | 205.65 | 156.45 | 230.75 | 186.45 | 231.15 | 74.75 | 118.3 | 58.7 | 25.35 | 22.35 | 14.8 | 14.8 | 15.85 | 4.35 | 38.8 | 113.3 | 14.8 | 6.75 | 19.75 | 152.85 | 1823.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.4 | 73 | 98.2 | 82.5 | 35.95 | 39.85 | 146.1 | 147.3 | 54.05 | 126.25 | 85.75 | 84.05 | [9 empty] | 1053.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1249.6 | 1249 | 1445.9 | 1829.15 | 1928.7 | 1687.1 | 1548.8 | 1785.35 | 1622.75 | 1682.4 | 1616.7 | 1537.85 | 1593.35 | 1521.6 | 1574.5 | 1570.45 | 1568.8 | 1577.4 | 1455.85 | 1633.1 | 1509.045 | 33187.395
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.35 | 270.35 | 335.65 | 336.95 | 12.65 | 338.5 | 344.75 | 346.9 | 353.4 | 353.55 | 368.55 | 358.785 | 353.2617 | 12.6531 | 348.05 | 351.2 | 181.25 | 320.15 | 345.95 | 12.45 | 12.55 | 5689.8998
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249.5 | 200.85 | 251.7 | 259.15 | 248.85 | 255.55 | 259.5 | 259.75 | 264.25 | 265.5 | 268.35 | 268.5 | 265.6 | 261.65 | 263.8 | 266.1 | 266.15 | 267.6 | 262.75 | 264.05 | 277.3 | 5446.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4038 | 4049.35 | 4014.45 | 4070.95 | 3598.75 | 4065.85 | 4084.65 | 4065.25 | 3871.4 | 4073.35 | 4053.9 | 4028.95 | 4012.95 | 4022.05 | 4012.05 | 4001.2 | 3940.75 | 4027.85 | 4066 | 4030.8 | 4040.665 | 84169.165
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3994.1 | 4005.35 | 3975.75 | 4023.8 | 3568.75 | 4023.45 | 4035.55 | 4020.05 | 3827.95 | 4028.05 | 4007.45 | 3984.1 | 3967.2 | 3974.15 | 3966.85 | 3955.05 | 3898.05 | 3992.15 | 4018.65 | 3985.7 | 3988.55 | 83240.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4511.05 | 4665.8 | 4624.75 | 4775.55 | 4023.85 | 4680.65 | 4723.85 | 4580.05 | 4433.1 | 4641.75 | 4737.7 | 4406.4 | 4681.75 | 4526.4 | 4536.95 | 4614.2 | 4515.5 | 4548.9 | 4777.5 | 4638.3 | 4749.98 | 96393.98
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6185.7 | 6215.55 | 6197.05 | 6280.85 | 5783.65 | 6266.45 | 6285.4 | 6232.6 | 6043.5 | 6241.25 | 6242.5 | 6132.05 | 6175.25 | 6120.25 | 6111.85 | 6091.8 | 6041 | 6110.7 | 6221.8 | 6121.75 | 6127.36 | 129228.31
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1652.6 | 1566.55 | 1615.25 | 1453.55 | 438.35 | 486.9 | 1442.15 | 993.9 | 1656.2 | 1652.45 | 1655.8 | 1555.95 | 1671.7 | 1676.1 | 1679.15 | 1711.15 | 1650.2 | 1655.45 | 1652.4 | 1656.2 | 1655.94 | 31177.94
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 812.75 | 794.3 | 804.7 | 772.7 | 227.7 |  |  | 450.5 | 819.85 | 816.95 | 815.35 | 797.9 | 822.8 | 819.7 | 823.15 | 835 | 817.1 | 819.95 | 822.45 | 817.9 | 817.44 | 14508.19
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 497.05 |  |  |  | 673.6 | 1170.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 497.2 | [18 empty] | 717.25 | 1214.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4193.05 | 4079.5 | 4187.45 | 4109.9 | 3802.45 | 3957.35 | 4240.2 | 4153.35 | 4238.45 | 4230.95 | 4240.95 | 4095 | 4262 | 4271 | 4313.55 | 4289.3 | 4172.2 | 4350.85 | 4023.25 | 4395.45 | 4275.8 | 87882
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4205.2 | 4089.3 | 4198.4 | 4121.15 | 3728.2 | 3979.3 | 4250.5 | 4163.45 | 4250.4 | 4243.2 | 4252.1 | 4103.35 | 4268.5 | 4279.8 | 4317.85 | 4296.75 | 4183.95 | 4359.95 | 4014.15 | 4401.05 | 4286.55 | 87993.1
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4320.85 | 4255.75 | 4327.5 | 4290.1 | 4086.15 | 4195.2 | 4352.05 | 4311.55 | 4336.15 | 4340.8 | 4351.3 | 4272.3 | 4381.1 | 4389.5 | 4427.5 | 4396.7 | 4321.35 | 4446.35 | 4193.6 | 4476.55 | 4373.35 | 90845.7
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.3 | 208.05 | 347.1 | 401.7 | 236.1 | 184.55 | 157.3 | 141.35 | 130.75 | 169.9 | 141.65 | 120.8 | 125.75 | 118.1 | 109.4 | 100.9 | 95.15 | 106.7 | 103.1 | 93.75 | 67.5 | 3281.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.15 | 91.9 | 149.6 | 110.75 | 65.8 | 55.45 | 53 | 50.4 | 49.75 | 55.1 | 51.1 | 46.95 | 45.1 | 43.9 | 43.2 | 42.15 | 40.8 | 40.8 | 39.9 | 38.95 | 38.45 | 1201.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.55 | 102.25 | 104.1 | 100.4 | 95.5 | 93.8 | 92.85 | 91.9 | 89.9 | 89.75 | 87.15 | 84.55 | 85.8 | 85.45 | 85.85 | 83.65 | 82.4 | 85.25 | 84.65 | 110.05 | 123.1 | 1958.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.15 | 114.7 | 117.45 | 112.7 | 108.5 | 105.65 | 105.45 | 103.5 | 102.65 | 101.7 | 100.15 | 96.3 | 98.1 | 96.75 | 97.3 | 96.4 | 94 | 96.55 | 96.7 | 121.35 | 134.1 | 2213.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.95 | 119.6 | 120.75 | 116.2 | 111.7 | 109.3 | 109.3 | 102.5 | 106.85 | 105.4 | 102.25 | 99.1 | 100.1 | 100.3 | 102.05 | 99.35 | 96.6 | 98.8 | 99.1 | 119.55 | 130.85 | 2267.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.8 | 170.6 | 180 | 180.25 | 147 | 147.25 | 168.95 | 167.8 | 178.4 | 167.95 | 179.1 | 182.3 | 165.1 | 169.8 | 171.7 | 172.95 | 169.25 | 184.9 | 172.2 |  |  | 3230.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 645.55 | 649.85 | 638.9 | 647.2 | 651.2 | 452.8 | 7.85 | [14 empty] | 3693.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.75 | 358.95 | 369.6 | 387.5 | 395.65 | 269.75 | [15 empty] | 2140.2
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 586.9 | 467.45 | 564.2 | 577.75 | 586.5 | 587 | 590.95 | 602.3 | 610.25 | 624.3 | 621.55 | 633.25 | 619.05 | 601.95 | 610.4 | 611.65 | 614.6 | 612.9 | 631.65 | 617.15 | 640.5 | 12612.25
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 293.2 | 315.15 | 202.15 | 226.8 | 343.95 | 375.35 | 315.45 | 326.4 | 318.7 | 285.2 | 219.5 | 249.35 | 330.3 | 317.25 | 313.2 | 325.35 | 281.6 | 224.5 | 148.6 | 89.4 | 191.55 | 5692.95
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 316.25 | 307.65 | 247.1 | 261.85 | 335.25 | 321.85 | 307.75 | 308.25 | 314.7 | 299.55 | 251.6 | 261.55 | 323.5 | 314.8 | 298.5 | 320.65 | 292.4 | 235.05 | 160.15 | 102.65 | 205.2 | 5786.25
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.95 | 86.55 | 85.6 | 85.5 | 86.85 | 87.8 | 87.55 | 87.9 | 86.5 | 85.55 | 83.85 | 80.6 | 85.65 | 85.35 | 82.65 | 72.4 | 85.45 | 86.2 | 87.35 | 87.25 | 85.5 | 1788
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395.65 | 427.75 | 427.85 | 431.4 | 423.05 | 422.05 | 420.25 | 418.9 | 419.75 | 422.9 | 421 | 419.15 | 418.1 | 418.35 | 417.85 | 412.95 | 420.6 | 419.7 | 176.9 | 420.2 | 419.35 | 8573.7
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.75 | 361.25 | 360.1 | 360.15 | 316.4 | 360 | 360 | 360 | 348.55 | 360 | 360 | 360.1 | 362.6 | 370.9 | 358.8 | 368.9 | 355.75 | 370.25 | 365.75 | 348.55 | 349.95 | 7516.75
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1810.95 | 2017.1 | 1850 | 1791.95 | 1736.45 | 1889.45 | 1643.55 | 1637.6 | 1686.6 | 1669.25 | 1595.15 | 1628.35 | 1656.05 | 1694.1 | 1528.9 | 1712.65 | 1371 | 1672.95 | 1504.85 | 1847.5 | 1937.1 | 35881.5
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.85 | [6 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 2.35
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2.45 | [15 empty] | 4.3 |  | 6.75
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1586.05 | 1560.45 | 1555.6 | 1568.15 | 1558.1 | 1525.45 | 1482.65 | 1454.35 | 1423.95 | 1403.2 | 1398.4 | 1154.7 | 1375.9 | 1368.05 | 1367.05 | 1363.2 | 1361.4 | 1365.1 | 1363.05 | 1378.85 | 1367.25 | 29980.9
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 37.35 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 61 | 86.4 | 86.4 | 105.7 | 108 | 83.3 | 105.449 | 108 | 108 | 108 | 1813.599
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 71.55 | 72.8 | 62.75 | 62.15 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.25 | 62.75 | 62.95 | 62.4 | 53.25 | 29.9 | 28 | 26.3 | 27.25 | 23.6245 | 8.3 | 2.4 | 2.3 | 980.1245
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1817.65 | 1527.05 | 1755.9 | 1541.15 | 1826.6 | 1855.55 | 1745.1 | 1881.65 | 1933.8 | 1939.6 | 1942.55 | 1958.25 | 1935.2 | 1883.5 | 1909.9 | 1905.4 | 1935.45 | 1903.6 | 1961.6 | 1923.95 | 1998.35 | 39081.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8057.95 | 8285.5 | 6332.4 | 7164.2 | 5238.8 | 6887.25 | 9653.25 | 7334.65 | 8083.7 | 9273 | 7223.45 | 4788.05 | 7886.1 | 7723.95 | 7615 | 7297.8 | 6321.55 | 8465.35 | 9447.45 | 6589.4 | 4803.55 | 154472.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1466.95 | 1166.8 | 1422.65 | 1407.3 | 1448.95 | 1469.95 | 1500.35 | 1499.05 | 1552.3 | 1559.05 | 1568.75 | 1574.6 | 1558.45 | 1509.3 | 1539.15 | 1534.15 | 1558.2 | 1535.3 | 1571.35 | 1531.75 | 1602.2 | 31576.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 742.5 | 609.5 | 716.9 | 696.25 | 741.3 | 750.85 | 751.7 | 765.3 | 784.25 | 789.1 | 781.05 | 798.85 | 790.05 | 764.9 | 775.95 | 781.7 | 788.2 | 780.25 | 800.35 | 784.05 | 807.05 | 16000.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4338.65 | 4305.15 | 4289.85 | 3924.25 | 3829.2 | 4307.7 | 4344.25 | 4317 | 4329.1 | 4345.8 | 4324.45 | 4281.7 | 4279.55 | 4283.95 | 4297.4 | 4291.4 | 4314.95 | 4323.05 | 4257 | 4232.55 | 4293.3 | 89510.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4748.9 | 4693.65 | 4702.8 | 4171.7 | 4058.7 | 4633.15 | 4744.35 | 4701.3 | 4728.65 | 4756.2 | 4778.15 | 4633.65 | 4729.95 | 4714.65 | 4724.35 | 4735.15 | 4762.05 | 4761.5 | 4661.45 | 4669.25 | 4726.9 | 97836.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4761.7 | 4720.6 | 4710.35 | 4182 | 4083.1 | 4638.55 | 4761.45 | 4728.15 | 4772.15 | 4796.8 | 4838.75 | 4689.95 | 4774.3 | 4772.35 | 4798.85 | 4810.05 | 4792.8 | 4826.5 | 1541.8 | 4591.4 | 4771.3 | 95362.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6672.7 | 6643.1 | 6711.9 | 6364.85 | 6266.65 | 6746.6 | 6839.9 | 6780.1 | 6809.2 | 6827.6 | 6863.15 | 6752.8 | 6830.6 | 6770.9 | 6746.15 | 6751.7 | 6788.2 | 6850.1 | 4906.1 | 6605.3 | 6591.1 | 139118.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4945.4 | 4934.7 | 4930.5 | 4950.25 | 4950.9 | 4976.1 | 4957.15 | 4962.85 | 4973.15 | 4966.55 | 4936.55 | 4938.5 | 4909.55 | 4910.5 | 4907.15 | 4909.7 | 4921.4 | 4927.95 | 4943.55 | 4912.15 | 4889.85 | 103654.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2551.9 | 2506.65 | 2560.7 | 2569.4 | 2568.95 | 2565.4 | 2556.2 | 2555.35 | 2558.9 | 2550.05 | 2544.45 | 2541.6 | 2517.5 | 2524.55 | 2523.6 | 2521.25 | 2528.45 | 2531.65 | 2535.25 | 2523.25 | 2507.65 | 53342.7
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.15 | 99.9 | 100.4 | 100.45 | 100 | 100.25 | 99.95 | 100.05 | 100.5 | 100.2 | 100.6 | 100.25 | 100.4 | 98.4 | 100.75 | 62.55 | 95.1 | 98.1 | 54.9 | 98.2 | 97.95 | 2009.05
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.85 | 2.7 | 2.95 | 2.5 | 2.25 | 2.8 | 1.7 | 1.95 | 1.55 | 2.6 | 1.35 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.9 | 2.75 | 2.05 | 2.6 | 1.3 | 1.25 | 0.05 | 42.1
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 860.35 | 880.3 | 1146.75 | 1060.7 | 933.65 | 894.4 | 895.3 | 875.6 | 882.3 | 881.25 | 859.75 | 839.8 | 823.1 | 818.75 | 882.05 | 855.05 | 815.4 | 803 | 790.85 | 785.15 | 768.75 | 18352.25
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 35.9 | 35.2 | 33.8 | 34.9 | 36.9 | 36 | 36.9 | 35.2 | 34.2 | 31.75 | 37.4 | 35.6 | 29.45 | 29.45 | 29.6 | 29.95 | 30.6 | 31.85 | 31.85 | 22 | 23.75 | 682.25
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 116.55 | 100.5 | 102.9 | 111.45 | 113.25 | 114.05 | 116.15 | 116.25 | 118.95 | 121.2 | 116.7 | 121.85 | 121.3 | 117.35 | 110.65 | 118.85 | 117.6 | 116.85 | 110.3 | 114.05 | 119 | 2415.75
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 203 | 903.1 | 879.1 | 464.75 | [17 empty] | 2449.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 87.4 | 89 | 100.2 | 105.75 | 110.15 | 111.25 | 112.1 | 114.15 | 115.35 | 115.95 | 115.9 | 107.55 | 117 | 20.06 | 112.9 | 116.95 | 116.1 | 115.1 | 114 | 114 | 114.7 | 2225.56
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.65 | 38.6 | 37.4 | 38.7 | 40.8 | 37.55 | 39.4 | 31.7 | 30.8 | 39.9 | 38.1 | 34.4 | 33.25 | 33.8 | 28.35 | 34.4 | 34.8 |  |  |  |  | 614.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2074.55 | 1992.4 | 2018.25 | 2045.25 | 2142 | 2090.35 | 2075.7 | 2091.3 | 2120.65 | 2125.85 | 2170.45 | 2174.65 | 2163.5 | 2158.3 | 2147.05 | 2062.15 | 2035.95 | 1984.65 | 1946.25 | 2016.2 | 1819.7 | 43455.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 538.5 | 507.5 | 481.35 | 445.5 | 469.3 | 428.45 | 460.5 | 340.6 | 334.55 | 469.9 | 398.45 | 473.15 | 372.2 | 404.85 | 316.3 | 386.3 | 424.95 | 420.35 | 430.8 | 348.35 | 363.45 | 8815.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.75 | 169.5 | 178.75 | 173.6 | 163.7 | 161.2 | 183.3 | 172.95 | 173.45 | 183.55 | 163.85 | 155.8 | 158.7 | 158.65 | 153.6 | 168.75 | 146.8 | 144.7 | 124 | 163.8 |  | 3272.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1529.05 | 1949.85 | 1826.6 | 2224.2 | 1879.6 | 2323.6 | 948.6 | 1426.65 | 856.6 | 340.65 | 701.9 | 252.5 | 357.5 | 550.2 | 516.85 | 564.55 | 1529.7 | 700.9 | 614.3 | 666.5 | 1694.05 | 23454.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1429.15 | 1918.4 | 1769.3 | 1888.3 | 1695.7 | 2277.25 | 897.65 | 1303.85 | 783.6 | 453.75 | 700.4 | 323.35 | 422.3 | 530.8 | 504.25 | 491.65 | 1434.3 | 709.2 | 613.55 | 637.15 | 1548.35 | 22332.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1646.2 | 1671.9 | 1572.85 | 1511.65 | 1523.6 | 1553.7 | 1720.2 | 1720.95 | 1709.7 | 1725 | 1721.3 | 1738.75 | 1560.35 | 1619.05 | 1684.1 | 1704.6 | 1725.55 | 1720.65 | 1100.9 | 874.85 | 870.95 | 32676.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.65 | 14.4 | 14.45 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 301.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.45 | 700 | 704.95 | 706.6 | 710.4 | 711.25 | 712.15 | 705.3 | 713.35 | 699.55 | 724.15 | 719.45 | 708.6 | 712 | 713.1 | 711.9 | 713.85 | 712.95 | 720.05 | 734.4 | 712.35 | 14936.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3063.9 | 2725.5 | 2712.95 | 3061.15 | 2811.75 | 3158.4 | 3079.25 | 3089.95 | 3165.05 | 3181.95 | 3224.65 | 3013.25 | 3198.65 | 3228.4475 | 3017.7 | 3261.4 | 3359.55 | 3359.35 | 3733.1 | 3211.95 | 3089.2 | 65747.0975
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.5 | 1964.7 | 2188.65 | 2300.7 | 2225.15 | 2215.45 | 2117.95 | 2124.1 | 2182.3 | 2168.2 | 2151.1 | 2185.6 | 2123.3 | 2102.25 | 2090.25 | 2064.1 | 2206.65 | 2157.5 | 2096.15 | 2160.85 | 2112.3 | 44822.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.15 | 1528.45 | 1532.75 | 1527 | 1527.1 | 1536.7 | 1539.45 | 1515.45 | 1537.9 | 1501.25 | 1540.4 | 1527.8 | 1533.7 | 1528.8 | 1525.2 | 1529.75 | 1518.8 | 1530.4 | 1371.05 | 1299 | 1080.95 | 31259.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 752.4 | 658.05 | 726.4 | 700.8 | 755.3 | 757.75 | 776.2 | 783.55 | 789 | 795.6 | 797 | 800.6 | 795.4 | 776.35 | 779.45 | 780.45 | 788.15 | 784.95 | 789.6 | 781.15 | 818.55 | 16186.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1004.3 | 881.9 | 991 | 974.2 | 1011.5 | 1014.15 | 1030.15 | 1043.35 | 1050.65 | 1058.65 | 1066.95 | 1062.5 | 1058.3 | 1034.75 | 1040.75 | 1048.15 | 1054.9 | 1046.85 | 1055.8 | 1040.4 | 1095.65 | 21664.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 391.1 |  | 837.75 | 32.85 |  |  | 697.35 | 1282.6 | 1192.45 | 898.55 | 1694.9 | 1357 | 2693.7 | 2724.45 | 2808.65 | 2802.1 | 1769.9 | 2816.05 | 2696.05 | 2796.95 | 2774.45 | 32266.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 356.65 | 74.25 | 288.95 | 319.9 | 368.15 | 391.9 | 640.15 | 662.6 | 1162.45 | 1155.4 | 1084.4 | 1162.65 | 1127.55 | 1147.95 | 1094.9 | 11037.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 329.1 | 109 | 307.35 |  | 401.7 | 422.25 | 651.15 | 672.75 | 1180.25 | 1175.5 | 451.9 | 648.7 | 1142.35 | 1164.95 | 1133.15 | 9790.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 3061.25 | 1657.15 | 2185.2 |  |  | 1102.6 | 4109 | 3971.5 | 3573.6 | 3194.75 | 4404.2 | 2967.1 | 4363.85 | 4338.65 | 4368.7 | 4338.9 | 4153.5 | 4395.7 | 4255.75 | 4366.7 | 4352.45 | 69160.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3377 | 3378.05 | 3380 | 3380.3 | 2975.2 | 3387.75 | 3384.7 | 3388.15 | 3398.65 | 3386.5 | 3379.95 | 3367.3 | 3354.1 | 3346.9 | 3361.4 | 3357.55 | 3368.3 | 3376.05 | 3383.65 | 3353.95 | 3353.65 | 70439.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3444.8 | 3442.35 | 3445.7 | 3450.2 | 3003.05 | 3454.9 | 3452.8 | 3457.55 | 3465.6 | 3451.3 | 3444.05 | 3432.45 | 3420.1 | 3412.95 | 3427.9 | 3423.5 | 3434.85 | 3442.45 | 3450.5 | 3421.75 | 3424.95 | 71803.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4036.1 | 3947.8 | 3980.75 | 3605.8 | 3262.05 | 3800.6 | 4041.65 | 4044.3 | 3547.05 | 3928.45 | 4053.9 | 3897.85 | 4033.15 | 4016.75 | 4014.3 | 4020.6 | 4034.45 | 4038.35 | 4043 | 4029.05 | 4009.65 | 82385.6
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.5 | 107.45 | 122.75 | 132.35 | 138.55 | 139.05 | 139.85 | 143.55 | 143.75 | 145 | 144.8 | 129.25 | 147.4 | 217.49 | 142.55 | 145.45 | 143.95 | 143 | 142.3 | 142.4 | 148.75 | 2967.14
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 336.85 | 558.35 | 568.1 | 684.55 | 602 | 659.8 | 288.15 | 365.15 | 255.9 | 70.7 | 91.4 | 53.25 | 34.05 | 47.4 | 51.6 | 110.6 | 380.7 | 57.95 | 42.35 | 39.1 | 428.6 | 5726.55
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 966.3 | 1478.4 | 1422.55 | 1745.2 | 1559 | 1686.4 | 728 | 963.95 | 661.7 | 224.55 | 263 | 172.4 | 81.4 | 178.95 | 131.7 | 390.8 | 1043.25 | 190.35 | 165.75 | 133.45 | 1119.95 | 15307.05
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.9 | 97.35 | 100.05 | 108 | 108 | 102.1 | 108.05 | 108.1 | 108.1 | 97.5 | 93.6 | 93.6 | 93.2 | 92.95 | 93.3 | 39.4 | 93.2 | 85.25 | 92.05 | 92.1 | 93.05 | 2006.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.4 | 0.45 | 33.85 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 29.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 24 | 24 | 11.65 | 24 | 23.15 | 24.5 | 23.8 | 24 | 539.3
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 19.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 43.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 57.6 | 57.6 | 21.45 | 57.6 | 51.75 | 56.6 | 56.7 | 57.6 | 868.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.9 | 55.2 | 53.95 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.25 | 44.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 50.8 | 55.2 | 51.9 | 55.35 | 56.05 | 54.8 | 52.8 | 24.3 | 54.15 | 1124.5
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 987.85 |  | 566 |  | 2484 |  | 861.1 |  |  | 2041.65 |  |  |  | 391.85 |  |  | 1006.6 | 8339.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 67.9 | 30.25 |  |  |  | 144.5 | 25.5 | 148.3 | 199.05 | 118.65 | 21.25 |  |  |  | 755.4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 105.4 | 83.3 | 103.9 | 101.45 | 105.7 | 106.8 | 107.1275 | 106.8 | 111.45 | 101.45 | 111.5 | 112 | 110 | 106.95 | 108.85 | 109.6 | 113.45 | 111.7 | 115.3 | 112.6 | 117.35 | 2262.6775
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 267.75 |  | 1024.35 | 1089.05 | 1709.2 | 1291.6 |  | 1960 | 698.05 | 2394.45 | 1046.2 | 11480.65
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1114.25 | 570.3 |  |  |  | 1833.35 |  | 3517.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1632.1 | 1368.95 |  | 386.7 |  | 2740.25 | 262.55 | 6390.55
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 496.4 |  | 496.4
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1463.75 | 1434.35 | 1493.9 | 1354.25 | 1319.1 | 1523.3 | 1320.8 | 1459.15 | 1342.45 | 1340.2 | 1383.65 | 1367.95 | 1363.6 | 1374.9 | 1366.75 | 1357.3 | 1341.4 | 1330.5 | 1291.65 | 1373.05 | 1366 | 28968
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.75 | 16.75 | 11.1 | 11.05 | 14.4 | 10.3 | 10.45 | 10.05 | 8.6 | 8.45 | 7.9 | 8.95 | 10.05 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.5 | 12 | 14.6 | 20.35 | 235.65
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 126.15 | [10 empty] | 126.15
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.85 | 409.3 | 413.2 | 405.15 | 422.2 | 434.35 | 433.1 | 433.95 | 434.1 | 434.5645 | 434.6 | 434.3 | 267.8 | 194.15 | 194.05 | 180.5 | 207.35 | 427.75 | 433.55 | 434.35 | 433.95 | 7738.1145
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.15 | 187.55 | 234.7 | 224.35 | 239 | 238.8 | 206.35 | 153.45 | 180.15 | 179.952 | 179.75 | 179.3 | 178.9 | 162 | 122 | 215.55 | 174.55 | 178.75 | 182.05 | 152 | 137.55 | 3868.852
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 369.05 | 237.9 | 239.1 | 235.8 | 211.95 | 196.6 | 196.1 | 187.1 | 179.4 | 176.337 | 168.75 | 163.85 | 323.45 | 406.35 | 406.95 | 361.75 | 466.7 | 239.65 | 240.1 | 240.05 | 239.75 | 5486.687
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 630.05 | 614.6 | 629.7 | 660.3 | 637.1 | 637.3 | 615.4 | 613.7 | 554.2 | 353.3 | 576.9 | 565.6 | 166.95 |  |  | 160.7 | 527.5 | 525.5385 | 539.3 | 539.85 | 537.2 | 10085.1885
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 | 1352.8 | 1647.7 | 1348.65 | 1183.1 | 1202.85 | 1343.75 | 1330.75 | 1203.1 | 1230.1 | 1183.3 | 1317.2 | 1160.6 | 1219.2 | 1195 | 1195.1 | 1302.2 | 1176.8885 | 1092.35 | 1186.45 | 1059.5 | 25941.6385
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.2 | 251.8 | 256.45 | 242.6 | 254.45 | 262.95 | 223.85 | 228.1 | 230 | 300 | 263.2 | 277.25 | 253.25 | 250.9 | 241.3 | 239.25 | 237.85 | 242.62 | 219.05 | 187.75 | 256.8 | 5166.62
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.25 | 440.45 | 568.2 | 596.65 | 549.35 | 588.7 | 947.7 | 554.35 | 535.15 | 573 | 493.85 | 404.7 | 486.15 | 519.1 | 701 | 565.75 | 412.9 | 391.2895 | 533.15 | 560.35 | 463.5 | 11470.5395
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.75 | 1850.3 | 2102.45 | 2373.75 | 2405.45 | 2178.35 | 2072.5 | 2247.5 | 2102.8 | 2146.45 | 2081.65 | 2000.95 | 2042.75 | 1976.65 | 2008 | 1997.9 | 1986.95 | 2000.8445 | 1898.55 | 2021.35 | 1912.1 | 43221.9945
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 46.45 | 94.7 | 91.6 | 91.6 | 116.1 | 125.1 | 97.05 | 122.3 | 112.9 | 112.9 | 85.3 | 129.1 | 133.65 | 140 | 112.1 | 126.95 | 128.95 | 125.05 | 100.35 | 118.15 | 2298.5
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5016.75 | 4791.75 | 4833.8 | 4621.05 | 4006.85 | 4438.9 | 4954.8 | 4864.55 | 5038.35 | 4980.8 | 5022.6 | 4805.75 | 4982.25 | 4962.9 | 4972.35 | 4979.6 | 4997.55 | 5004.15 | 5014.4 | 4978.25 | 4984.55 | 102251.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2430.2 | 2356.7 | 2371.5 | 2304.55 | 2111.5 | 2252.75 | 2415 | 2389.35 | 2448.35 | 2424.9 | 2431.65 | 2362.2 | 2408.9 | 2403.85 | 2409.45 | 2411.15 | 2420.4 | 2425.9 | 2432.1 | 2410.85 | 2409.15 | 50030.4
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 907.85 |  |  |  | 776 | [7 empty] | 188.95 | [7 empty] | 1872.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 911.95 |  | 879.95 |  | 899.6 |  | 385.35 |  | 921.6 | 785.5 | 630.55 |  |  | 724.3 | 878.05 | 861.95 | 836.1 |  |  | 885.35 | 851.55 | 10451.8
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.95 | 72.2 | 80.8 | 81.05 | 83.05 | 87.8 | 155.4 | 134.8 | 191.2 | 191.8 | 102.25 | 193 | 196.3 | 151.525 | 140.05 | 179 | 188.2 | 192.3135 | 168.45 | 191.9 | 195.75 | 3056.7885
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.85 | 100.55 | 117.35 | 127.4 | 125.25 | 123.25 | 122.4 | 124.85 | 129.55 | 135.3 | 118.8 | 116.1 | 119.15 | 124.825 | 153.2 | 145.9 | 132.1 | 129.381 | 72.7 | 125.35 | 125.55 | 2545.806
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 234.45 | 204 | 312.25 | 257.05 | 201.65 | 195.7 | 194.5 | 193.75 | 201.95 | 198.2 | 195.7 | 195.8 | 153.3 | 195.7 | 231.25 | 242.4 | 177.2 | 203.15 | 126.45 | 204.45 | 167 | 4285.9
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 179409.45 | 179911.95 | 181293.2754 | 178875.95 | 165318.85 | 178899.65 | 181922.1875 | 179720.745 | 177488.8 | 178048.4385 | 177145.382 | 164885.751 | 175920.7117 | 179468.4506 | 181601.85 | 180262.4675 | 180570.3126 | 178374.999 | 167253.85 | 178544.8015 | 180240.055 | 3725157.9273
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.05 | 128.55 | 130.65 | 193.05 | 193.85 | 214.15 | 188.55 | 150.45 | 182.05 | 182.85 | 135.8 | 109.45 | 162.95 | 143.15 | 142.65 | 145.4 | 145.4 | 145 | 117 | 145.35 | 133.95 | 3217.3
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.52 | 65.55 | 83.6 | 85.4895 | 58.2745 | 45.2125 | 51.434 | 47.2 | 45.05 | 51.3875 | 45.1 | 61.05 | 116.4 | 61.784 | 60.5655 | 48.9 | 42.3 | 62.6015 | 55.9166 | 45.5 | 32.85 | 1211.6856
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 163.55 | 164.3 | 165 | 164.15 | 160 | 155.6 | 153.6 | 153.1 | 151.2 | 151.65 | 154.1 | 152.75 | 151.2 | 147.5 | 143.55 | 141.7 | 83.5 | 148.95 | 144.7 | 147.3 | 3165.4
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 52.65 | 10.85 | 665 | 638.775 | 665 | 638.775 | 665 | 672.46 | 664.65 | 668.92 | 677.77 | 681.285 | 680.38 | 670.305 | 665.05 | 8716.87
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 330 | 227.5 | 227.3 | 226.1 | 228 | 434.365 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 227.9 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 452.37 | 454.615 | 226.95 | 454.84 | 5769.94
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.35 | 119.85 | 165.55 | 241.4 | 248.45 | 220.6 | 190.2 | 97.95 | 92.45 | 92.42 | 89.8 | 110.85 | 115.6 | 114.65 | 40.6 | 26.7 | 89.4 | 108.8 | 112.1 | 55.95 |  | 2446.67
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.35 | 159.05 | 288.8 | 377.45 | 388.35 | 373.75 | 181 | 166.9 | 210.25 | 226.7315 | 216.05 | 228.8 | 224.95 | 213.6 | 206.3 | 222.2 | 214.65 | 210.05 | 223.95 | 216.15 | 208.1 | 4917.4315
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 531 | 497.45 | 576.85 | 570.2 | 550.55 | 534 | 533.274 | 525.213 | 527.45 | 529.65 | 523.35 | 517.25 | 510.35 | 510.55 | 536.1 | 524.65 | 511.4 | 508 | 505.3 | 501.15 | 495.1355 | 11018.8725
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1475.27 | 1361.5 | 1637.05 | 1858.6895 | 1831.6245 | 1982.0775 | 1580.708 | 1380.163 | 2103.35 | 2101.014 | 2054.75 | 2048.175 | 2176 | 2095.394 | 2026.3655 | 2008.32 | 2050.62 | 2251.6065 | 2298.2116 | 2006.055 | 2137.2255 | 40464.1696
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 782883.4
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 620265.4475
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 530713.8048
[7 empty] | ELECTROPERU | 428972.9
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 266720.8
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 152282.35
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 95885.981
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 60600.8575
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 58828.85
[7 empty] | EGEMSA | 57758.75
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 56157.45
[7 empty] | CELEPSA | 40249.45
[7 empty] | EGASA | 40235.9
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 39124.85
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 39081.8
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 35881.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 32041.05
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 29980.9
[7 empty] | SAN GABAN | 29203.65
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 22191.65
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 21885.5
[7 empty] | LA VIRGEN | 18352.25
[7 empty] | SINERSA | 17093.6535
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 16581.55
[7 empty] | EGESUR | 15697.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 15307.05
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12612.25
[7 empty] | TERMOSELVA | 12324.6
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 9669.95
[7 empty] | EGEJUNIN | 9657.55
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 9094.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 8717.15
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 8573.7
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 8531.25
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7869.25
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 7620.1
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7580.15
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 7516.75
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 6741.3341
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5833.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5786.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5726.55
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5692.95
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 5602.5945
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4881.2134
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4540.11
[7 empty] | PETRAMAS | 4539.45
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4483.1
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 4285.9
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3903.261
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2967.14
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2793.7235
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2755.35
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2449.95
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2415.75
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2298.5
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2262.6775
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2225.56
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1920.4
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1788
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1369
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1275.809
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1152.4
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 682.25
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 645.96
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 172.1
[7 empty] | SHOUGESA | 126.15
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 44.2
[7 empty] | KONDU SAC | 42.1
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 9.1

## G_AREAS
martes, 21 de Julio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 100.3 | 94.3 | 0 | 47.5 | 2140.49 | 3822.15 | 0 | 63.32 | 434.1 | 349.8 | 0 | 0 | 242.1 | 6025.96 | 783.9 | 7051.96 | 00:30 | 2674.89 | 4266.25 | 0 | 110.82 | 7051.96 | 00:30 | 143.2 | 74.3 | 0 | 110.82 | 328.32
01:00 | 99.8 | 86.8 | 0 | 47.2 | 2048.58 | 3826.74 | 0 | 54.8 | 412 | 345.3 | 0 | 0 | 233.8 | 5930.12 | 757.3 | 6921.22 | 01:00 | 2560.38 | 4258.84 | 0 | 102 | 6921.22 | 01:00 | 142.8 | 72.2 | 0 | 102 | 317
01:30 | 102.3 | 86.2 | 0 | 37.3 | 2043.91 | 3815.88 | 0 | 71.02 | 358.2 | 353 | 0 | 0 | 225.8 | 5930.81 | 711.2 | 6867.81 | 01:30 | 2504.41 | 4255.08 | 0 | 108.32 | 6867.81 | 01:30 | 143 | 71.9 | 0 | 108.32 | 323.22
02:00 | 100 | 89.2 | 0 | 39.8 | 1966.76 | 3827.18 | 0 | 110.03 | 350.2 | 172.4 | 0 | 0 | 229 | 5903.97 | 522.6 | 6655.57 | 02:00 | 2416.96 | 4088.78 | 0 | 149.83 | 6655.57 | 02:00 | 141.2 | 74.9 | 0 | 149.83 | 365.93
02:30 | 103.2 | 84.9 | 0 | 48.2 | 2017.18 | 3809.81 | 0 | 127.68 | 354.8 | 173.5 | 0 | 0 | 236.3 | 5954.67 | 528.3 | 6719.27 | 02:30 | 2475.18 | 4068.21 | 0 | 175.88 | 6719.27 | 02:30 | 140.6 | 70.2 | 0 | 175.88 | 386.68
03:00 | 103.2 | 86.3 | 0 | 46.5 | 1976.18 | 3801 | 0 | 104.86 | 353.7 | 173.6 | 0 | 0 | 236 | 5882.04 | 527.3 | 6645.34 | 03:00 | 2433.08 | 4060.9 | 0 | 151.36 | 6645.34 | 03:00 | 140.5 | 71.9 | 0 | 151.36 | 363.76
03:30 | 103.4 | 87.1 | 0 | 52.6 | 1972.68 | 3817.66 | 0 | 88.11 | 355.3 | 173.3 | 0 | 0 | 243.1 | 5878.45 | 528.6 | 6650.15 | 03:30 | 2431.38 | 4078.06 | 0 | 140.71 | 6650.15 | 03:30 | 140.5 | 70.4 | 0 | 140.71 | 351.61
04:00 | 105.9 | 88.5 | 0 | 57.1 | 1929.29 | 3813.8 | 0 | 67.91 | 364.7 | 178.3 | 0 | 0 | 251.5 | 5811 | 543 | 6605.5 | 04:00 | 2399.89 | 4080.6 | 0 | 125.01 | 6605.5 | 04:00 | 142.1 | 72.9 | 0 | 125.01 | 340.01
04:30 | 106.7 | 85.7 | 0 | 68.1 | 2005.54 | 3825.84 | 0 | 71.84 | 363.7 | 175.8 | 0 | 0 | 260.5 | 5903.22 | 539.5 | 6703.22 | 04:30 | 2475.94 | 4087.34 | 0 | 139.94 | 6703.22 | 04:30 | 141.6 | 71.1 | 0 | 139.94 | 352.64
05:00 | 99.6 | 85.8 | 0 | 84.4 | 1966.88 | 3831.23 | 0 | 70.26 | 352.1 | 173 | 0 | 0 | 269.8 | 5868.37 | 525.1 | 6663.27 | 05:00 | 2418.58 | 4090.03 | 0 | 154.66 | 6663.27 | 05:00 | 139.2 | 70.6 | 0 | 154.66 | 364.46
05:30 | 103 | 86.2 | 0 | 66.8 | 2173.06 | 3840.06 | 0 | 60.96 | 389.2 | 174.4 | 0 | 0 | 256 | 6074.08 | 563.6 | 6893.68 | 05:30 | 2665.26 | 4100.66 | 0 | 127.76 | 6893.68 | 05:30 | 140.4 | 70.6 | 0 | 127.76 | 338.76
06:00 | 103.9 | 93.4 | 0 | 78.4 | 2251.03 | 3823.58 | 0 | 72.51 | 402.6 | 175.1 | 0 | 0 | 275.7 | 6147.12 | 577.7 | 7000.52 | 06:00 | 2757.53 | 4092.08 | 0 | 150.91 | 7000.52 | 06:00 | 145.3 | 77.9 | 0 | 150.91 | 374.11
06:30 | 106.3 | 93 | 0 | 74.4 | 2405.32 | 3831.86 | 0 | 134.57 | 448.4 | 0 | 8.7 | 0 | 273.7 | 6371.75 | 457.1 | 7102.55 | 06:30 | 2960.02 | 3924.86 | 8.7 | 208.97 | 7102.55 | 06:30 | 145.4 | 78.5 | 8.7 | 208.97 | 441.57
07:00 | 109 | 91.9 | 0 | 88.4 | 1993.46 | 3829.29 | 0 | 255.04 | 444.6 | 0 | 208.3 | 0 | 289.3 | 6077.79 | 652.9 | 7019.99 | 07:00 | 2547.06 | 3921.19 | 208.3 | 343.44 | 7019.99 | 07:00 | 145.5 | 75.8 | 208.3 | 343.44 | 773.04
07:30 | 103.9 | 91.7 | 0 | 87.7 | 1856.81 | 3805.5 | 0.2 | 392.4 | 442.2 | 0 | 520.3 | 0 | 283.3 | 6054.91 | 962.5 | 7300.71 | 07:30 | 2402.91 | 3897.2 | 520.5 | 480.1 | 7300.71 | 07:30 | 146.8 | 77.5 | 520.5 | 480.1 | 1224.9
08:00 | 120.2 | 157.1 | 0.1 | 92.3 | 1665.76 | 3726.34 | 0.2 | 383.73 | 361.4 | 0 | 759.9 | 0 | 369.7 | 5776.03 | 1121.3 | 7267.03 | 08:00 | 2147.36 | 3883.44 | 760.2 | 476.03 | 7267.03 | 08:00 | 146.4 | 82 | 760.2 | 476.03 | 1464.63
08:30 | 122.2 | 156.6 | 0 | 98 | 1703 | 3799.21 | 0.7 | 281.92 | 332.9 | 123.8 | 792.9 | 0 | 376.8 | 5784.83 | 1249.6 | 7411.23 | 08:30 | 2158.1 | 4079.61 | 793.6 | 379.92 | 7411.23 | 08:30 | 141.5 | 79.9 | 793.6 | 379.92 | 1394.92
09:00 | 138.1 | 157.3 | 0 | 101.1 | 1759.83 | 3816.11 | 1.1 | 202.01 | 335.1 | 185.4 | 846.4 | 0 | 396.5 | 5779.05 | 1366.9 | 7542.45 | 09:00 | 2233.03 | 4158.81 | 847.5 | 303.11 | 7542.45 | 09:00 | 142.1 | 79.6 | 847.5 | 303.11 | 1372.31
09:30 | 137 | 155.1 | 0 | 89.2 | 1950.92 | 3812.27 | 1.2 | 173.54 | 329.3 | 185.9 | 851.4 | 0 | 381.3 | 5937.93 | 1366.6 | 7685.83 | 09:30 | 2417.22 | 4153.27 | 852.6 | 262.74 | 7685.83 | 09:30 | 140.6 | 80.1 | 852.6 | 262.74 | 1336.04
10:00 | 141.3 | 179.2 | 0 | 80.2 | 2063.54 | 3825.4 | 1.4 | 145 | 373.3 | 163.9 | 852.4 | 0 | 400.7 | 6035.34 | 1389.6 | 7825.64 | 10:00 | 2578.14 | 4168.5 | 853.8 | 225.2 | 7825.64 | 10:00 | 139.7 | 80.1 | 853.8 | 225.2 | 1298.8
10:30 | 142.2 | 181.4 | 0 | 106.8 | 2149.5 | 3826.96 | 1.6 | 165.22 | 377.6 | 163.7 | 853.6 | 0 | 430.4 | 6143.28 | 1394.9 | 7968.58 | 10:30 | 2669.3 | 4172.06 | 855.2 | 272.02 | 7968.58 | 10:30 | 143.6 | 80.4 | 855.2 | 272.02 | 1351.22
11:00 | 136.9 | 179.6 | 0 | 114.2 | 2239.76 | 3830.1 | 1.6 | 205.5 | 373.9 | 142.2 | 860.3 | 0 | 430.7 | 6276.96 | 1376.4 | 8084.06 | 11:00 | 2750.56 | 4151.9 | 861.9 | 319.7 | 8084.06 | 11:00 | 144.2 | 77.7 | 861.9 | 319.7 | 1403.5
11:30 | 136.7 | 208.1 | 0 | 112.4 | 2232.61 | 3826.11 | 1.7 | 226.51 | 373.2 | 142 | 865.9 | 0 | 457.2 | 6286.93 | 1381.1 | 8125.23 | 11:30 | 2742.51 | 4176.21 | 867.6 | 338.91 | 8125.23 | 11:30 | 143.9 | 75.9 | 867.6 | 338.91 | 1426.31
12:00 | 135.1 | 233 | 0 | 117.2 | 2150.99 | 3814.2 | 1.7 | 275.6 | 375.3 | 119.9 | 876.3 | 0 | 485.3 | 6242.49 | 1371.5 | 8099.29 | 12:00 | 2661.39 | 4167.1 | 878 | 392.8 | 8099.29 | 12:00 | 144.7 | 77.5 | 878 | 392.8 | 1493
12:30 | 135.6 | 209.7 | 0 | 117.9 | 1943.4 | 3802.15 | 1.7 | 401.13 | 371.7 | 120.4 | 884.4 | 0 | 463.2 | 6148.38 | 1376.5 | 7988.08 | 12:30 | 2450.7 | 4132.25 | 886.1 | 519.03 | 7988.08 | 12:30 | 144.9 | 79.9 | 886.1 | 519.03 | 1629.93
13:00 | 149.8 | 189.6 | 0 | 118.6 | 1850.69 | 3799.11 | 1.7 | 541.33 | 370.3 | 0 | 888.9 | 0 | 458 | 6192.83 | 1259.2 | 7910.03 | 13:00 | 2370.79 | 3988.71 | 890.6 | 659.93 | 7910.03 | 13:00 | 146.1 | 81.8 | 890.6 | 659.93 | 1778.43
13:30 | 153 | 169.6 | 0 | 125.8 | 1780.26 | 3799.13 | 1.6 | 622.98 | 358.9 | 0 | 895.3 | 0 | 448.4 | 6203.97 | 1254.2 | 7906.57 | 13:30 | 2292.16 | 3968.73 | 896.9 | 748.78 | 7906.57 | 13:30 | 143.4 | 81 | 896.9 | 748.78 | 1870.08
14:00 | 152.7 | 166.6 | 0 | 123.8 | 1593.14 | 3803.59 | 1.4 | 656.06 | 356.3 | 186.4 | 892.4 | 0 | 443.1 | 6054.19 | 1435.1 | 7932.39 | 14:00 | 2102.14 | 4156.59 | 893.8 | 779.86 | 7932.39 | 14:00 | 134.4 | 78.4 | 893.8 | 779.86 | 1886.46
14:30 | 152.1 | 184.8 | 0 | 118 | 1643.79 | 3806.75 | 1.3 | 707.82 | 366.8 | 187.3 | 886 | 0 | 454.9 | 6159.66 | 1440.1 | 8054.66 | 14:30 | 2162.69 | 4178.85 | 887.3 | 825.82 | 8054.66 | 14:30 | 136.7 | 79.2 | 887.3 | 825.82 | 1929.02
15:00 | 145.3 | 187.5 | 0 | 121.5 | 1619.21 | 3807.09 | 1.2 | 718.05 | 366.1 | 187.4 | 869.8 | 0 | 454.3 | 6145.55 | 1423.3 | 8023.15 | 15:00 | 2130.61 | 4181.99 | 871 | 839.55 | 8023.15 | 15:00 | 138.3 | 78.5 | 871 | 839.55 | 1927.35
15:30 | 149.1 | 197.5 | 0 | 115 | 1702.68 | 3804.47 | 1 | 729.51 | 382.5 | 181.3 | 835.3 | 0 | 461.6 | 6237.66 | 1399.1 | 8098.36 | 15:30 | 2234.28 | 4183.27 | 836.3 | 844.51 | 8098.36 | 15:30 | 141.6 | 78.1 | 836.3 | 844.51 | 1900.51
16:00 | 148.8 | 198.1 | 0 | 114.4 | 1762.3 | 3841.3 | 0.7 | 754.65 | 380.7 | 164.1 | 738.5 | 0 | 461.3 | 6358.95 | 1283.3 | 8103.55 | 16:00 | 2291.8 | 4203.5 | 739.2 | 869.05 | 8103.55 | 16:00 | 142.5 | 76.2 | 739.2 | 869.05 | 1826.95
16:30 | 151.8 | 180.8 | 0 | 124.9 | 1945.23 | 3851.8 | 0.5 | 786.49 | 386.6 | 143.3 | 418 | 0 | 457.5 | 6584.02 | 947.9 | 7989.42 | 16:30 | 2483.63 | 4175.9 | 418.5 | 911.39 | 7989.42 | 16:30 | 144.9 | 78 | 418.5 | 911.39 | 1552.79
17:00 | 142.8 | 157.5 | 0 | 126.4 | 2237.73 | 3857.14 | 0.1 | 779.49 | 399.4 | 143.3 | 132.9 | 0 | 426.7 | 6874.46 | 675.6 | 7976.76 | 17:00 | 2779.93 | 4157.94 | 133 | 905.89 | 7976.76 | 17:00 | 146.6 | 76.6 | 133 | 905.89 | 1262.09
17:30 | 142.2 | 91 | 0 | 120.6 | 2454.72 | 3866.09 | 0 | 771.66 | 398.4 | 121.2 | 2.3 | 0 | 353.8 | 7092.47 | 521.9 | 7968.17 | 17:30 | 2995.32 | 4078.29 | 2.3 | 892.26 | 7968.17 | 17:30 | 155.5 | 76.7 | 2.3 | 892.26 | 1126.76
18:00 | 138.7 | 91.9 | 0 | 113.2 | 2340.31 | 3857.73 | 0 | 764.21 | 401.9 | 120.2 | 0 | 0 | 343.8 | 6962.25 | 522.1 | 7828.15 | 18:00 | 2880.91 | 4069.83 | 0 | 877.41 | 7828.15 | 18:00 | 149.9 | 76.2 | 0 | 877.41 | 1103.51
18:30 | 143.3 | 92 | 0 | 97.9 | 2613.51 | 3861.88 | 0 | 734.66 | 472 | 0 | 0 | 0 | 333.2 | 7210.05 | 472 | 8015.25 | 18:30 | 3228.81 | 3953.88 | 0 | 832.56 | 8015.25 | 18:30 | 152.3 | 77.4 | 0 | 832.56 | 1062.26
19:00 | 198 | 115 | 0 | 81 | 2558.05 | 3866.49 | 0 | 716.26 | 473.6 | 0 | 0 | 0 | 394 | 7140.8 | 473.6 | 8008.4 | 19:00 | 3229.65 | 3981.49 | 0 | 797.26 | 8008.4 | 19:00 | 151.1 | 78 | 0 | 797.26 | 1026.36
19:30 | 186.9 | 153.5 | 0 | 85.4 | 2551.35 | 3861.27 | 0 | 676.95 | 476.4 | 0 | 0 | 0 | 425.8 | 7089.57 | 476.4 | 7991.77 | 19:30 | 3214.65 | 4014.77 | 0 | 762.35 | 7991.77 | 19:30 | 151.7 | 74.6 | 0 | 762.35 | 988.65
20:00 | 186.1 | 178.4 | 0 | 97.9 | 2479.12 | 3854.85 | 0 | 713.28 | 475 | 0 | 0 | 0 | 462.4 | 7047.25 | 475 | 7984.65 | 20:00 | 3140.22 | 4033.25 | 0 | 811.18 | 7984.65 | 20:00 | 151.5 | 79.9 | 0 | 811.18 | 1042.58
20:30 | 189.2 | 186.5 | 0 | 96.2 | 2470.22 | 3867.27 | 0 | 690.06 | 483.4 | 0 | 0 | 0 | 471.9 | 7027.55 | 483.4 | 7982.85 | 20:30 | 3142.82 | 4053.77 | 0 | 786.26 | 7982.85 | 20:30 | 152.2 | 82.5 | 0 | 786.26 | 1020.96
21:00 | 147.5 | 183.8 | 0 | 98.7 | 2590.25 | 3809.3 | 0 | 626.99 | 485.1 | 0 | 0 | 0 | 430 | 7026.54 | 485.1 | 7941.64 | 21:00 | 3222.85 | 3993.1 | 0 | 725.69 | 7941.64 | 21:00 | 150.2 | 79 | 0 | 725.69 | 954.89
21:30 | 36.8 | 185.2 | 0 | 78.4 | 2486.65 | 3784.6 | 0 | 614.2 | 524.3 | 0 | 0 | 0 | 300.4 | 6885.45 | 524.3 | 7710.15 | 21:30 | 3047.75 | 3969.8 | 0 | 692.6 | 7710.15 | 21:30 | 145.5 | 80.3 | 0 | 692.6 | 918.4
22:00 | 35.9 | 180.2 | 0 | 57.6 | 2477.07 | 3791.09 | 0 | 606.62 | 519 | 0 | 0 | 0 | 273.7 | 6874.78 | 519 | 7667.48 | 22:00 | 3031.97 | 3971.29 | 0 | 664.22 | 7667.48 | 22:00 | 143.1 | 78.5 | 0 | 664.22 | 885.82
22:30 | 36.4 | 182.1 | 0 | 62 | 2232.31 | 3793.93 | 0 | 675.53 | 513.7 | 0 | 0 | 0 | 280.5 | 6701.77 | 513.7 | 7495.97 | 22:30 | 2782.41 | 3976.03 | 0 | 737.53 | 7495.97 | 22:30 | 141.6 | 78.9 | 0 | 737.53 | 958.03
23:00 | 37 | 123.3 | 0 | 70.2 | 2057.83 | 3796.38 | 0 | 678.88 | 527.8 | 0 | 0 | 0 | 230.5 | 6533.09 | 527.8 | 7291.39 | 23:00 | 2622.63 | 3919.68 | 0 | 749.08 | 7291.39 | 23:00 | 140.7 | 81.4 | 0 | 749.08 | 971.18
23:30 | 36.9 | 96.8 | 0 | 74.4 | 1879.43 | 3789.57 | 0 | 664.25 | 512.5 | 0 | 0 | 0 | 208.1 | 6333.25 | 512.5 | 7053.85 | 23:30 | 2428.83 | 3886.37 | 0 | 738.65 | 7053.85 | 23:30 | 140.3 | 80.2 | 0 | 738.65 | 959.15
00:00 | 35.9 | 96.6 | 0 | 65.7 | 1856.36 | 3687.31 | 0 | 533.35 | 472.1 | 0 | 0 | 0 | 198.2 | 6077.02 | 472.1 | 6747.32 | 00:00 | 2364.36 | 3783.91 | 0 | 599.05 | 6747.32 | 00:00 | 139.5 | 79.8 | 0 | 599.05 | 818.35
TOTAL MWh | 2896 | 3368.2 | 0.05 | 2120.65 | 49894.345 | 91629.285 | 11.3 | 9984.375 | 9766.15 | 2699.6 | 7870.1 | 0 | 8384.9 | 151519.305 | 20335.85 | 180240.055 | TOTAL MWh | 62556.495 | 97697.085 | 7881.45 | 12105.025 | 180240.055 | TOTAL MWh | 3454.65 | 1852.5 | 7881.45 | 12105.025 | 25293.625

## HOP
martes, 21 de Julio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 21/07/2026 05:28:22 | 21/07/2026 07:42:46 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/07/2026 07:42:46 | 21/07/2026 15:55:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 21/07/2026 15:55:00 | 21/07/2026 22:39:08 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/07/2026 22:39:08 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 09:35:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/07/2026 09:35:00 | 21/07/2026 11:53:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/07/2026 11:53:00 | 21/07/2026 17:49:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/07/2026 17:49:00 | 21/07/2026 20:31:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/07/2026 20:31:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 21/07/2026 13:38:00 | 21/07/2026 14:38:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 21/07/2026 14:38:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:30:00 |  | 21/07/2026 00:22:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/07/2026 10:16:00 | 21/07/2026 12:22:00 | 21/07/2026 09:55:00 | 21/07/2026 12:17:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó a carga parcial por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/07/2026 19:52:00 | 21/07/2026 23:19:00 |  | 21/07/2026 23:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 21/07/2026 08:14:00 | 21/07/2026 12:45:00 | 21/07/2026 07:46:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas de rendimiento.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 21/07/2026 13:30:00 | 21/07/2026 18:24:00 | 21/07/2026 12:56:00 | 21/07/2026 18:11:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 07:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 07:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 07:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 21/07/2026 07:49:00 | 21/07/2026 08:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 21/07/2026 07:49:00 | 21/07/2026 09:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 21/07/2026 07:49:00 | 21/07/2026 08:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 21/07/2026 08:14:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 21/07/2026 08:14:00 | 21/07/2026 23:43:00 |  | 21/07/2026 23:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 21/07/2026 09:32:00 | 21/07/2026 23:43:00 |  | 21/07/2026 23:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 02:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/07/2026 02:27:00 | 21/07/2026 02:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/07/2026 02:39:00 | 21/07/2026 02:50:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Lavado online
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/07/2026 02:50:00 | 21/07/2026 03:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 21/07/2026 03:01:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 21/07/2026 07:50:00 | 21/07/2026 17:21:00 | 21/07/2026 07:28:00 | 21/07/2026 17:16:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 16:58 h, S/C generar a mínima.
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 21/07/2026 18:59:00 | 21/07/2026 22:44:00 | 21/07/2026 18:39:00 | 21/07/2026 22:40:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 18:39 h, S/C generar a mínima.
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 06:24:00 |  | 21/07/2026 06:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 01:57:00 |  | 21/07/2026 01:51:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 21/07/2026 08:24:00 | 21/07/2026 21:02:00 | 21/07/2026 08:03:00 | 21/07/2026 20:44:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó a carga parcial por disponibilidad de gas.

## INDISP
martes, 21 de Julio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 21/07/2026 00:00 | 21/07/2026 05:28 | PARADA DE EMERGENCIA DEBIDO A ALARMA DE ALTA VIBRACIÓN EN CALDERA. SE REALIZA BALANCEO DE MOTOR DE TIRO INDUCIDO DE CALDERA. | 5 | F | F/S | N | OTROS | 24997 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 21/07/2026 00:00 | 21/07/2026 07:42 | PARADA DE EMERGENCIA DEBIDO A ALARMA DE ALTA VIBRACIÓN EN CALDERA. SE REALIZA BALANCEO DE MOTOR DE TIRO INDUCIDO DE CALDERA. | 6 | F | F/S | N | OTROS | 24998 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 21/07/2026 15:55 | 21/07/2026 22:39 | PARADA DE EMERGENCIA DEBIDO A ALTA TEMPERATURA DE ACEITE EN COJINETES DEL GENERADOR DE UNIDAD TV1. SE REALIZA REPARACIÓN DE LA VÁLVULA DE INGRESO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LOS COJINETES. | 5 | F | F/S | N | CORR. | 24997 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 21/07/2026 13:10 | 21/07/2026 14:53 | Mantenimiento Bimensual de la unidad (Incluye pruebas a plena carga) | 8.14 | R | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 21/07/2026 08:07 | 21/07/2026 13:38 | MANTENIMIENTO POR 2000 HORAS DE OPERACIÓN | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 21/07/2026 00:00 | 21/07/2026 03:22 | Ampliación de Indisponibilidad: Retiro de tronco obstruido en Inyector N°4 | 82.6 | F | F/S | N | CORR. | 7 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | A6.2 reparacion de pala | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/07/2026 00:00 | 21/07/2026 15:57 | A3.2 atencion de falla MCV classB Fault | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/07/2026 08:12 | 21/07/2026 14:22 | A7.3 applicacion TN9000169 installation of 360degree main bearing seal | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCIÓN UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (Cambio de Rodete, Agujas y asientos de inyectores). | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del sistema hidráulico del regulador de velocidad e inyectores. | 104.6 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G1 | 21/07/2026 07:00 | 21/07/2026 16:00 | INDISPONIBLE POR TALADO DE ARBOLES EN LA LÍNEA DE 13.2 KV | 0.39 | P | F/S | N | OTROS | 1018 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 21/07/2026 07:00 | 21/07/2026 16:00 | INDISPONIBLE POR TALADO DE ARBOLES EN LA LÍNEA DE 13.2 KV | 0.28 | P | F/S | N | OTROS | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 21/07/2026 07:00 | 21/07/2026 16:00 | INDISPONIBLE POR TALADO DE ARBOLES EN LA LÍNEA DE 13.2 KV | 0.75 | P | F/S | N | OTROS | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 21/07/2026 07:00 | 21/07/2026 16:00 | INDISPONIBLE POR TALADO DE ARBOLES EN LA LÍNEA DE 13.2 KV | 0.38 | P | F/S | N | OTROS | 1034 | G
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 21/07/2026 08:02 | 22/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TR-G4 | 0.5 | P | F/S | N | PREV. | 23437 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA. | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ÁLABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 21/07/2026 08:10 | 22/07/2026 00:00 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | INSPECCIÓN TUNEL MATUCANA Y REPARACIÓN DE CAVITACIÓN DE TURBINA | 34 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 21/07/2026 19:30 | 21/07/2026 20:36 | TRIP fallo periférico linea 0, regulador de velocidad, descargo 12 MW, causa en investigación. | 15 | F | F/S | N | OTROS | 18 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 21/07/2026 01:18 | 21/07/2026 01:54 | M-01 reset alarma Oscillations in gen. speed monitor, low limit | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 10:04 | 21/07/2026 13:11 | TH-19 y TH-30 mantenimiento preventivo 11vo anual | 5.45 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 12:30 | 21/07/2026 14:40 | TH-22 calibración de controladores de deltas | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 15:33 | 21/07/2026 15:42 | TH-22 reset alarma Fuse blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 17:47 | 21/07/2026 18:17 | TH-22 reset alarma Fuse blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 19:02 | 21/07/2026 19:17 | TH-22 reset alarma Fuse blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 19:45 | 21/07/2026 20:04 | TH-22 reset alarma Fuse blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 20:39 | 21/07/2026 20:57 | TH-22 reset alarma Fuse blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 21:30 | 21/07/2026 21:46 | TH-22 reset alarma Fuse Blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 22:15 | 21/07/2026 22:32 | TH-22 reset alarma Fuse Blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 23:01 | 21/07/2026 23:19 | TH-22 reset alarma Fuse Blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/07/2026 23:51 | 22/07/2026 00:00 | TH-22 reset alarma Fuse Blown, Grid filter | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G5 | 21/07/2026 00:00 | 22/07/2026 00:00 | Mantenimiento Anual UG5 | 22.576 | P | F/S | N | PREV. | 54 | G

## RESERVA_FRÍA
21/07/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 21 de Julio del 2026 / SEM N° 29 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 21 de Julio del 2026 / SEM N° 29 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [8 empty] | 7134.606 | [19 empty] | MIN | 1986.9523 | [9 empty] | 7051.96 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1986.9523 | 1951.8633 | 187.8792
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [8 empty] | 7004.197 | [19 empty] | MIN | 1986.9523 | [9 empty] | 6921.22 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1986.9523 | 1951.8633 | 187.8792
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [8 empty] | 6950.934 | [19 empty] | MIN | 1986.9523 | [9 empty] | 6867.81 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1986.9523 | 1951.8633 | 187.8792
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [8 empty] | 6738.713 | [19 empty] | MIN | 1986.9523 | [9 empty] | 6655.57 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1986.9523 | 1951.8633 | 187.8792
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [8 empty] | 6802.618 | [19 empty] | MIN | 1986.9523 | [9 empty] | 6719.27 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1986.9523 | 1951.8633 | 187.8792
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6729.147 | [19 empty] | MIN | 2168.2858 | [9 empty] | 6645.34 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2168.2858 | 2133.1969 | 187.8792
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6734.134 | [19 empty] | MIN | 2168.2858 | [9 empty] | 6650.15 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2168.2858 | 2133.1969 | 187.8792
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6689.672 | [19 empty] | MIN | 2168.2858 | [9 empty] | 6605.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2168.2858 | 2133.1969 | 187.8792
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6788.075 | [19 empty] | MIN | 2168.2858 | [9 empty] | 6703.22 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2168.2858 | 2133.1969 | 187.8792
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6747.856 | [19 empty] | MIN | 2168.2858 | [9 empty] | 6663.27 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2168.2858 | 2133.1969 | 187.8792
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6978.048 | [19 empty] | MIN | 2170.6636 | [9 empty] | 6893.68 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2170.6636 | 2135.5747 | 177.381
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7085.049 | [19 empty] | MIN | 2170.6636 | [9 empty] | 7000.52 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2170.6636 | 2135.5747 | 177.381
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7187.091 | [19 empty] | MIN | 2170.6636 | [9 empty] | 7102.55 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2170.6636 | 2135.5747 | 177.381
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7104.528 | [19 empty] | MIN | 2170.6636 | [9 empty] | 7019.99 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2170.6636 | 2135.5747 | 177.381
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7385.203 | [19 empty] | MIN | 2351.2171 | [9 empty] | 7300.71 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 177.381
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7351.778 | [19 empty] | MED | 2137.5019 | [9 empty] | 7267.03 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2137.5019 | 2102.4129 | 177.381
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7495.84 | [19 empty] | MED | 1931.0073 | [9 empty] | 7411.23 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1931.0073 | 1895.9184 | 183.1623
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7626.624 | [19 empty] | MED | 1931.0073 | [9 empty] | 7542.45 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1931.0073 | 1895.9184 | 183.1623
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7769.72 | [19 empty] | MED | 1931.0073 | [9 empty] | 7685.83 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1931.0073 | 1895.9184 | 183.1623
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7909.376 | [19 empty] | MED | 1928.6295 | [9 empty] | 7825.64 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1928.6295 | 1893.5405 | 183.1623
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8051.788 | [19 empty] | MED | 1928.6295 | [9 empty] | 7968.58 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1928.6295 | 1893.5405 | 183.1623
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8166.599 | [19 empty] | MED | 1928.6295 | [9 empty] | 8084.06 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1928.6295 | 1893.5405 | 183.1623
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8207.304 | [19 empty] | MED | 1928.6295 | [9 empty] | 8125.23 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1928.6295 | 1893.5405 | 183.1623
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8181.132 | [19 empty] | MED | 1928.6295 | [9 empty] | 8099.29 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1928.6295 | 1893.5405 | 183.1623
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8069.77 | [19 empty] | MED | 1928.6295 | [9 empty] | 7988.08 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1928.6295 | 1893.5405 | 183.1623
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7991.554 | [19 empty] | MED | 1928.6295 | [9 empty] | 7910.03 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1928.6295 | 1893.5405 | 183.1623
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7988.211 | [19 empty] | MED | 1920.6821 | [9 empty] | 7906.57 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1920.6821 | 1885.5932 | 191.1097
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8016.91 | [19 empty] | MED | 1921.0612 | [9 empty] | 7932.39 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1921.0612 | 1885.9722 | 185.3284
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8138.867 | [19 empty] | MED | 1921.0612 | [9 empty] | 8054.66 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1921.0612 | 1885.9722 | 185.3284
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8107.353 | [19 empty] | MED | 1929.0086 | [9 empty] | 8023.15 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1929.0086 | 1893.9196 | 177.381
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8182.764 | [19 empty] | MED | 1929.0086 | [9 empty] | 8098.36 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1929.0086 | 1893.9196 | 177.381
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8188.15 | [19 empty] | MED | 1929.0086 | [9 empty] | 8103.55 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1929.0086 | 1893.9196 | 177.381
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8073.932 | [19 empty] | MED | 1929.0086 | [9 empty] | 7989.42 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1929.0086 | 1893.9196 | 177.381
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8061.245 | [19 empty] | MED | 1929.0086 | [9 empty] | 7976.76 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1929.0086 | 1893.9196 | 177.381
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8052.649 | [19 empty] | MED | 1929.0086 | [9 empty] | 7968.17 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1929.0086 | 1893.9196 | 177.381
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7927.873 | [19 empty] | MAX | 1929.0086 | [9 empty] | 7828.15 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1929.0086 | 1893.9196 | 177.381
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8121.755 | [19 empty] | MAX | 2142.7238 | [9 empty] | 8015.25 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2142.7238 | 2107.6348 | 177.381
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8114.808 | [19 empty] | MAX | 1929.0086 | [9 empty] | 8008.4 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1929.0086 | 1893.9196 | 177.381
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8098.478 | [19 empty] | MAX | 2135.124 | [9 empty] | 7991.77 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2135.124 | 2100.0351 | 177.381
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8091.449 | [19 empty] | MAX | 2135.124 | [9 empty] | 7984.65 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2135.124 | 2100.0351 | 177.381
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8089.946 | [19 empty] | MAX | 2135.124 | [9 empty] | 7982.85 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2135.124 | 2100.0351 | 177.381
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8048.217 | [19 empty] | MAX | 2135.124 | [9 empty] | 7941.64 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2135.124 | 2100.0351 | 177.381
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7817.121 | [19 empty] | MAX | 2135.124 | [9 empty] | 7710.15 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2135.124 | 2100.0351 | 177.381
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7774.62 | [19 empty] | MAX | 2135.124 | [9 empty] | 7667.48 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2135.124 | 2100.0351 | 177.381
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7596.96 | [19 empty] | MAX | 2135.124 | [9 empty] | 7495.97 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2135.124 | 2100.0351 | 177.381
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7390.306 | [19 empty] | MIN | 2135.124 | [9 empty] | 7291.39 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2135.124 | 2100.0351 | 177.381
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7149.207 | [19 empty] | MIN | 2135.124 | [9 empty] | 7053.85 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2135.124 | 2100.0351 | 177.381
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6842.384 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 | [9 empty] | 6747.32 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 177.381
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.5784 | 445.5564 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816.5796 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 561.4186 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820.1494 | 3813.1366 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069.4092 | 4332.5882 | 3898.6715 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 10.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7002 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 14323473.15 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 21 de Julio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 10.3 | 15.5 | 9.3 | 28 | 10.01 | 9.53 | 11.055 | -- | -- | 1.898 | 53.7 | 60.7 | 101.94 | 35.45 | 33.045 | 10.61 | 13.23 | 1.435 | 0.38 | -- | -- | 23.69 | 118.88 | 27.38 | 22.966 | 2.63 | 0 | 4.124 | 11.5 | 10.1923 | 8.646 | 10.8 | 7.31 | 9.05 | 12.189 | -- | 33.6208 | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 5.2
00:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 10.3 | 15.5 | 9.3 | 28 | 10.01 | 9.53 | 11.055 | -- | -- | 1.898 | 53.7 | 60.7 | 101.94 | 35.45 | 33.045 | 10.61 | 13.23 | 1.435 | 0.38 | -- | -- | 23.69 | 118.88 | 27.38 | 22.966 | 2.63 | 0 | 4.124 | 11.5 | 10.1923 | 8.646 | 10.8 | 7.31 | 9.05 | 12.189 | -- | 33.6208 | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 5.2
01:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 6.4 | 15.5 | 9.3 | 28 | 9.98 | 9.46 | 10.859 | -- | -- | 1.898 | 44.45 | 59.19 | 99.2 | 39.27 | 33.125 | 10.64 | 12.66 | 1.655 | 0.37 | -- | -- | 20.48 | 115.67 | 26.61 | 23.039 | 4.72 | 0 | 4.124 | 11.7 | 10.1888 | 8.646 | 10.8 | 7.06 | 9.16 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.09 | 5.2
01:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 6.4 | 15.5 | 9.3 | 28 | 9.98 | 9.46 | 10.859 | -- | -- | 1.898 | 44.45 | 59.19 | 99.2 | 39.27 | 33.125 | 10.64 | 12.66 | 1.655 | 0.37 | -- | -- | 20.48 | 115.67 | 26.61 | 23.039 | 4.72 | 0 | 4.124 | 11.7 | 10.1888 | 8.646 | 10.8 | 7.06 | 9.16 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.09 | 5.2
02:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 4.5 | 15.5 | 9.3 | 28 | 9.54 | 9.59 | 8.371 | -- | -- | 1.898 | 59.93 | 59.19 | 99.2 | 58.19 | 33.073 | 10.64 | 13.23 | 2.202 | 0.36 | -- | -- | 19.33 | 114.52 | 26.97 | 23.93 | 4.88 | 0 | 4.124 | 11.5 | 10.0848 | 8.646 | 10.8 | 7.13 | 9.23 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
02:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 4.5 | 15.5 | 9.3 | 28 | 9.54 | 9.59 | 8.371 | -- | -- | 1.898 | 59.93 | 59.19 | 99.2 | 58.19 | 33.073 | 10.64 | 13.23 | 2.202 | 0.36 | -- | -- | 19.33 | 114.52 | 26.97 | 23.93 | 4.88 | 0 | 4.124 | 11.5 | 10.0848 | 8.646 | 10.8 | 7.13 | 9.23 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
03:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 4.3 | 15.5 | 9.3 | 28 | 9.5 | 9.47 | 8.404 | -- | -- | 1.898 | 42.13 | 59.49 | 101.02 | 38.95 | 33.097 | 10.58 | 13.23 | 2.21 | 0.37 | -- | -- | 23.57 | 118.76 | 27.78 | 24.736 | 5.93 | 0 | 4.124 | 11.3 | 10.1279 | 8.646 | 10.8 | 7.08 | 9.18 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
03:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 4.3 | 15.5 | 9.3 | 28 | 9.5 | 9.47 | 8.404 | -- | -- | 1.898 | 42.13 | 59.49 | 101.02 | 38.95 | 33.097 | 10.58 | 13.23 | 2.21 | 0.37 | -- | -- | 23.57 | 118.76 | 27.78 | 24.736 | 5.93 | 0 | 4.124 | 11.3 | 10.1279 | 8.646 | 10.8 | 7.08 | 9.18 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
04:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 3.8 | 15.5 | 10.5 | 28 | 9.63 | 9.43 | 8.483 | -- | -- | 1.898 | 39.35 | 59.49 | 99.2 | 33.46 | 32.029 | 10.61 | 12.66 | 1.517 | 0.37 | -- | -- | 35.04 | 130.23 | 28.77 | 23.033 | 4.89 | 0 | 4.124 | 11.3 | 10.259 | 8.646 | 10.8 | 6.8 | 8.9 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
04:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 3.8 | 15.5 | 10.5 | 28 | 9.63 | 9.43 | 8.483 | -- | -- | 1.898 | 39.35 | 59.49 | 99.2 | 33.46 | 32.029 | 10.61 | 12.66 | 1.517 | 0.37 | -- | -- | 35.04 | 130.23 | 28.77 | 23.033 | 4.89 | 0 | 4.124 | 11.3 | 10.259 | 8.646 | 10.8 | 6.8 | 8.9 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
05:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 3.8 | 15.5 | 10.5 | 28 | 9.53 | 9.6 | 8.347 | -- | -- | 1.898 | 48.67 | 59.19 | 97.39 | 47.47 | 31.091 | 10.61 | 13.23 | 2.669 | 0.36 | -- | -- | 31.44 | 126.63 | 26.7 | 24.251 | 5.34 | 0 | 4.124 | 11.4 | 10.2096 | 8.646 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 5.2
05:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 3.8 | 15.5 | 10.5 | 28 | 9.53 | 9.6 | 8.347 | -- | -- | 1.898 | 48.67 | 59.19 | 97.39 | 47.47 | 31.091 | 10.61 | 13.23 | 2.669 | 0.36 | -- | -- | 31.44 | 126.63 | 26.7 | 24.251 | 5.34 | 0 | 4.124 | 11.4 | 10.2096 | 8.646 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 5.2
06:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 5.7 | 15.5 | 10.9 | 28 | 9.02 | 9.56 | 13.545 | 1.07 | 39.35 | 1.898 | 48.05 | 59.19 | 97.39 | 48.09 | 30.073 | 10.63 | 13.23 | 1.449 | 0.36 | -- | -- | 31.16 | 126.35 | 27.8 | 25.862 | 5.34 | 0 | 4.124 | 14.6 | 10.0319 | 8.646 | 10.8 | 6.68 | 8.78 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
06:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 5.7 | 15.5 | 10.9 | 28 | 9.02 | 9.56 | 13.545 | 1.07 | 39.35 | 1.898 | 48.05 | 59.19 | 97.39 | 48.09 | 30.073 | 10.63 | 13.23 | 1.449 | 0.36 | -- | -- | 31.16 | 126.35 | 27.8 | 25.862 | 5.34 | 0 | 4.124 | 14.6 | 10.0319 | 8.646 | 10.8 | 6.68 | 8.78 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
07:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 13 | 15.5 | 10.9 | 28 | 8.99 | 9.51 | 13.407 | -- | -- | 1.898 | 48.05 | 59.19 | 99.2 | 47.36 | 30.224 | 10.62 | 13.23 | 0.855 | 0.37 | -- | -- | 36.87 | 132.06 | 29.591 | 25.871 | 5.501 | 0 | 4.124 | 15.5 | 10.1212 | 8.646 | 10.8 | 6.69 | 8.78 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
07:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 13 | 15.5 | 10.9 | 28 | 8.99 | 9.51 | 13.407 | -- | -- | 1.898 | 48.05 | 59.19 | 99.2 | 47.36 | 30.224 | 10.62 | 13.23 | 0.855 | 0.37 | -- | -- | 36.87 | 132.06 | 29.591 | 25.871 | 5.501 | 0 | 4.124 | 15.5 | 10.1212 | 8.646 | 10.8 | 6.69 | 8.78 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
08:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 5.2 | 15.5 | 10.9 | 28 | 9.06 | 9.47 | 6.739 | -- | -- | 1.898 | 49.92 | 58.44 | 101.97 | 41.33 | 29.625 | 10.69 | 13.23 | 0.763 | 0.38 | -- | -- | 30.32 | 125.516 | 29.617 | 25.875 | 4.988 | 0 | 4.124 | 13.7 | 10.3246 | 8.646 | 10.8 | 6.5 | 8.6 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
08:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 5.2 | 15.5 | 10.9 | 28 | 9.06 | 9.47 | 6.739 | -- | -- | 1.898 | 49.92 | 58.44 | 101.97 | 41.33 | 29.625 | 10.69 | 13.23 | 0.763 | 0.38 | -- | -- | 30.32 | 125.516 | 29.617 | 25.875 | 4.988 | 0 | 4.124 | 13.7 | 10.3246 | 8.646 | 10.8 | 6.5 | 8.6 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
09:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 4.1 | 15.5 | 10.9 | 28 | 7 | 9.62 | 5.155 | -- | -- | 1.898 | 52.48 | 58.44 | 101.94 | 34.7 | 29.096 | 10.66 | 12.66 | 4.148 | 0.4 | -- | -- | 23.94 | 119.136 | 29.584 | 27.085 | 3.279 | 0 | 4.124 | 13.4 | 10.1244 | 8.646 | 10.8 | 6.38 | 8.48 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
09:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 4.1 | 15.5 | 10.9 | 28 | 7 | 9.62 | 5.155 | -- | -- | 1.898 | 52.48 | 58.44 | 101.94 | 34.7 | 29.096 | 10.66 | 12.66 | 4.148 | 0.4 | -- | -- | 23.94 | 119.136 | 29.584 | 27.085 | 3.279 | 0 | 4.124 | 13.4 | 10.1244 | 8.646 | 10.8 | 6.38 | 8.48 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
10:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 8 | 15.5 | 10.9 | 28 | 7.05 | 9.51 | 4.988 | -- | -- | 1.898 | 55.12 | 60.7 | 100.11 | 42.27 | 29.348 | 10.57 | 13.23 | 1.39 | 0.41 | -- | -- | 36.2 | 131.392 | 31.024 | 25.735 | 3.569 | 0 | 4.124 | 13.5 | 10.4063 | 8.646 | 10.8 | 6.8 | 8.9 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.393 | 5.2
10:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 8 | 15.5 | 10.9 | 28 | 7.05 | 9.51 | 4.988 | -- | -- | 1.898 | 55.12 | 60.7 | 100.11 | 42.27 | 29.348 | 10.57 | 13.23 | 1.39 | 0.41 | -- | -- | 36.2 | 131.392 | 31.024 | 25.735 | 3.569 | 0 | 4.124 | 13.5 | 10.4063 | 8.646 | 10.8 | 6.8 | 8.9 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.393 | 5.2
11:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 11.9 | 15.5 | 10.9 | 28 | 6.96 | 9.52 | 5.071 | -- | -- | 1.898 | 45.63 | 59.94 | 98.29 | 46.45 | 29.096 | 10.26 | 13.23 | 2.33 | 0.41 | -- | -- | 33.58 | 128.768 | 29.528 | 25.338 | 3.395 | 0 | 4.124 | 15 | 10.2809 | 8.646 | 10.7 | 6.86 | 8.96 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.285 | 5.2
11:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 11.9 | 15.5 | 10.9 | 28 | 6.96 | 9.52 | 5.071 | -- | -- | 1.898 | 45.63 | 59.94 | 98.29 | 46.45 | 29.096 | 10.26 | 13.23 | 2.33 | 0.41 | -- | -- | 33.58 | 128.768 | 29.528 | 25.338 | 3.395 | 0 | 4.124 | 15 | 10.2809 | 8.646 | 10.7 | 6.86 | 8.96 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.285 | 5.2
12:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 18.5 | 15.5 | 10.5 | 28 | 6.97 | 9.54 | 5.056 | -- | -- | 1.898 | 49.3 | 59.94 | 100.11 | 48.92 | 30.1 | 10 | 12.66 | 2.33 | 0.36 | -- | -- | 33.39 | 128.58 | 29.061 | 25.214 | 2.908 | 0 | 4.124 | 14.5 | 10.311 | 8.646 | 10.7 | 6.78 | 8.88 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.548 | 5.2
12:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 18.5 | 15.5 | 10.5 | 28 | 6.97 | 9.54 | 5.056 | -- | -- | 1.898 | 49.3 | 59.94 | 100.11 | 48.92 | 30.1 | 10 | 12.66 | 2.33 | 0.36 | -- | -- | 33.39 | 128.58 | 29.061 | 25.214 | 2.908 | 0 | 4.124 | 14.5 | 10.311 | 8.646 | 10.7 | 6.78 | 8.88 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.548 | 5.2
13:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 9.7 | 15.5 | 10.5 | 28 | 7.01 | 9.53 | 4.931 | -- | -- | 1.898 | 45.03 | 59.94 | 103.8 | 45.27 | 32.11 | 9.36 | 12.66 | 2.16 | 0.37 | -- | -- | 33.18 | 128.368 | 29.043 | 25.814 | 3.557 | 0 | 4.124 | 15.1 | 10.2609 | 8.646 | 10.7 | 6.91 | 9 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.327 | 5.2
13:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 9.7 | 15.5 | 10.5 | 28 | 7.01 | 9.53 | 4.931 | -- | -- | 1.898 | 45.03 | 59.94 | 103.8 | 45.27 | 32.11 | 9.36 | 12.66 | 2.16 | 0.37 | -- | -- | 33.18 | 128.368 | 29.043 | 25.814 | 3.557 | 0 | 4.124 | 15.1 | 10.2609 | 8.646 | 10.7 | 6.91 | 9 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.327 | 5.2
14:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 6.3 | 15.5 | 9.7 | 28 | 6.98 | 9.63 | 4.946 | -- | -- | 1.898 | 49.3 | 59.19 | 104.73 | 40.47 | 31.358 | 8.9 | 12.66 | 2.49 | 0.38 | -- | -- | 30.18 | 125.373 | 29.531 | 24.215 | 2.872 | 0 | 4.124 | 7.3 | 10.4162 | 8.646 | 10.7 | 6.97 | 9.06 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.396 | 5.2
14:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 6.3 | 15.5 | 9.7 | 28 | 6.98 | 9.63 | 4.946 | -- | -- | 1.898 | 49.3 | 59.19 | 104.73 | 40.47 | 31.358 | 8.9 | 12.66 | 2.49 | 0.38 | -- | -- | 30.18 | 125.373 | 29.531 | 24.215 | 2.872 | 0 | 4.124 | 7.3 | 10.4162 | 8.646 | 10.7 | 6.97 | 9.06 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.396 | 5.2
15:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 7.6 | 15.5 | 9.7 | 28 | 12 | 9.74 | 4.894 | -- | -- | 1.898 | 53.79 | 58.44 | 103.8 | 38.81 | 30.855 | 8.67 | 13.23 | 2.97 | 0.37 | -- | -- | 27.38 | 122.571 | 27.907 | 25.45 | 2.788 | 0 | 4.124 | 7.3 | 10.2816 | 8.646 | 10.7 | 7.66 | 9.75 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.133 | 5.2
15:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 7.6 | 15.5 | 9.7 | 28 | 12 | 9.74 | 4.894 | -- | -- | 1.898 | 53.79 | 58.44 | 103.8 | 38.81 | 30.855 | 8.67 | 13.23 | 2.97 | 0.37 | -- | -- | 27.38 | 122.571 | 27.907 | 25.45 | 2.788 | 0 | 4.124 | 7.3 | 10.2816 | 8.646 | 10.7 | 7.66 | 9.75 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.133 | 5.2
16:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 6.8 | 15.5 | 9.3 | 28 | 12.01 | 9.92 | 5.125 | -- | -- | 1.898 | 35.65 | 58.44 | 101.94 | 39.14 | 31.105 | 8.64 | 12.66 | 1.96 | 0.37 | -- | -- | 31.04 | 126.231 | 29.21 | 23.376 | 3.132 | 0 | 4.124 | 7.1 | 10.312 | 8.646 | 10.7 | 7.36 | 9.46 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
16:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 6.8 | 15.5 | 9.3 | 28 | 12.01 | 9.92 | 5.125 | -- | -- | 1.898 | 35.65 | 58.44 | 101.94 | 39.14 | 31.105 | 8.64 | 12.66 | 1.96 | 0.37 | -- | -- | 31.04 | 126.231 | 29.21 | 23.376 | 3.132 | 0 | 4.124 | 7.1 | 10.312 | 8.646 | 10.7 | 7.36 | 9.46 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
17:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 10.6 | 15.5 | 9.3 | 28 | 11.01 | 9.95 | 4.976 | -- | -- | 1.898 | 25.85 | 58.44 | 102.87 | 49.73 | 31.948 | 8.61 | 12.66 | 2.27 | 0.37 | -- | -- | 27.26 | 122.452 | 27.002 | 24.152 | 3.443 | 0 | 4.124 | 15.2 | 10.2507 | 8.646 | 10.7 | 7.2 | 9.3 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 5.2
17:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 10.6 | 15.5 | 9.3 | 28 | 11.01 | 9.95 | 4.976 | -- | -- | 1.898 | 25.85 | 58.44 | 102.87 | 49.73 | 31.948 | 8.61 | 12.66 | 2.27 | 0.37 | -- | -- | 27.26 | 122.452 | 27.002 | 24.152 | 3.443 | 0 | 4.124 | 15.2 | 10.2507 | 8.646 | 10.7 | 7.2 | 9.3 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 5.2
18:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 16.1 | 15.5 | 9.3 | 28 | 10.92 | 9.85 | 5.823 | 1.07 | 38.41 | 1.898 | 21.09 | 59.19 | 104.73 | 43.38 | 33.485 | 8.67 | 12.66 | 2.2 | 0.37 | -- | -- | 22.97 | 118.159 | 27.8 | 22.551 | 2.9 | 0 | 4.124 | 18.8 | 10.3238 | 8.646 | 10.7 | 7.17 | 9.26 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.094 | 5.2
18:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 16.1 | 15.5 | 9.3 | 28 | 10.92 | 9.85 | 5.823 | 1.07 | 38.41 | 1.898 | 21.09 | 59.19 | 104.73 | 43.38 | 33.485 | 8.67 | 12.66 | 2.2 | 0.37 | -- | -- | 22.97 | 118.159 | 27.8 | 22.551 | 2.9 | 0 | 4.124 | 18.8 | 10.3238 | 8.646 | 10.7 | 7.17 | 9.26 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.094 | 5.2
19:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 21.7 | 15.5 | 8.9 | 28 | 11.05 | 9.83 | 18.465 | -- | -- | 1.898 | 18.93 | 58.44 | 102.87 | 37.88 | 33.599 | 8.73 | 12.66 | 2.69 | 0.37 | -- | -- | 25.07 | 120.26 | 26.33 | 23.299 | 3.23 | 0 | 4.124 | 18.9 | 10.2587 | 8.646 | 10.7 | 7.14 | 9.23 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 5.2
19:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 21.7 | 15.5 | 8.9 | 28 | 11.05 | 9.83 | 18.465 | -- | -- | 1.898 | 18.93 | 58.44 | 102.87 | 37.88 | 33.599 | 8.73 | 12.66 | 2.69 | 0.37 | -- | -- | 25.07 | 120.26 | 26.33 | 23.299 | 3.23 | 0 | 4.124 | 18.9 | 10.2587 | 8.646 | 10.7 | 7.14 | 9.23 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 5.2
20:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 19.3 | 15.5 | 8.9 | 36 | 11.07 | 9.85 | 18.48 | -- | -- | 1.898 | 49.3 | 58.44 | 101.02 | 43.86 | 33.474 | 8.72 | 13.23 | 1.89 | 0.37 | -- | -- | 25.93 | 121.12 | 27.07 | 23.379 | 0.48 | 0 | 4.124 | 19.2 | 7.9738 | 8.646 | 10.7 | 7.58 | 9.68 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
20:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 19.3 | 15.5 | 8.9 | 36 | 11.07 | 9.85 | 18.48 | -- | -- | 1.898 | 49.3 | 58.44 | 101.02 | 43.86 | 33.474 | 8.72 | 13.23 | 1.89 | 0.37 | -- | -- | 25.93 | 121.12 | 27.07 | 23.379 | 0.48 | 0 | 4.124 | 19.2 | 7.9738 | 8.646 | 10.7 | 7.58 | 9.68 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
21:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 18.9 | 15.5 | 8.9 | 33 | 11.09 | 9.74 | 18.745 | -- | -- | 1.898 | 49.22 | 58.44 | 99.2 | 48.01 | 33.593 | 8.96 | 13.23 | 1.89 | 0.37 | -- | -- | 25.38 | 120.57 | 27.18 | 23.55 | 1.16 | 0 | 4.124 | 19.2 | 10.4047 | 8.646 | 10.7 | 7.17 | 9.27 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.396 | 5.2
21:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 18.9 | 15.5 | 8.9 | 33 | 11.09 | 9.74 | 18.745 | -- | -- | 1.898 | 49.22 | 58.44 | 99.2 | 48.01 | 33.593 | 8.96 | 13.23 | 1.89 | 0.37 | -- | -- | 25.38 | 120.57 | 27.18 | 23.55 | 1.16 | 0 | 4.124 | 19.2 | 10.4047 | 8.646 | 10.7 | 7.17 | 9.27 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.396 | 5.2
22:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 25.8 | 15.5 | 8.9 | 33 | 11.07 | 9.73 | 18.717 | -- | -- | 1.898 | 50.56 | 59.19 | 99.2 | 49.28 | 33.566 | 9.43 | 13.23 | 1.89 | 0.37 | -- | -- | 23.68 | 118.87 | 27.53 | 25.372 | 2.85 | 0 | 4.124 | 12.8 | 10.4216 | 8.646 | 10.7 | 6.9 | 9 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.438 | 5.2
22:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 25.8 | 15.5 | 8.9 | 33 | 11.07 | 9.73 | 18.717 | -- | -- | 1.898 | 50.56 | 59.19 | 99.2 | 49.28 | 33.566 | 9.43 | 13.23 | 1.89 | 0.37 | -- | -- | 23.68 | 118.87 | 27.53 | 25.372 | 2.85 | 0 | 4.124 | 12.8 | 10.4216 | 8.646 | 10.7 | 6.9 | 9 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.438 | 5.2
23:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 20.5 | 15.5 | 8.9 | 33 | 11.08 | 9.89 | 18.852 | -- | -- | 1.898 | 64.99 | 59.19 | 99.2 | 44.74 | 33.528 | 9.73 | 13.23 | 1.89 | 0.37 | -- | -- | 25.02 | 120.21 | 29.16 | 24.782 | 3.12 | 0 | 4.124 | 11.6 | 10.0293 | 8.646 | 10.7 | 7.14 | 9.24 | 12.189 | 7.2124 | 33.3252 | 8.2942 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.285 | 5.2
23:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 20.5 | 15.5 | 8.9 | 33 | 11.08 | 9.89 | 18.852 | -- | -- | 1.898 | 64.99 | 59.19 | 99.2 | 44.74 | 33.528 | 9.73 | 13.23 | 1.89 | 0.37 | -- | -- | 25.02 | 120.21 | 29.16 | 24.782 | 3.12 | 0 | 4.124 | 11.6 | 10.0293 | 8.646 | 10.7 | 7.14 | 9.24 | 12.189 | 7.2124 | 33.3252 | 8.2942 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.285 | 5.2
MAX | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 3.8 | 15.5 | 8.9 | 28 | 6.96 | 9.43 | 4.894 | 1.07 | 38.41 | 1.898 | 18.93 | 58.44 | 97.39 | 33.46 | 29.096 | 8.61 | 12.66 | 0.763 | 0.36 | 0 | 0 | 19.33 | 114.52 | 26.33 | 22.551 | 0.48 | 0 | 4.124 | 7.1 | 7.9738 | 8.646 | 10.7 | 6.38 | 8.48 | 12.189 | 7.2124 | 33.3252 | 8.2942 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
MIN | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 25.8 | 15.5 | 10.9 | 36 | 12.01 | 9.95 | 18.852 | 1.07 | 39.35 | 1.898 | 64.99 | 60.7 | 104.73 | 58.19 | 33.599 | 10.69 | 13.23 | 4.148 | 0.41 | 0 | 0 | 36.87 | 132.06 | 31.024 | 27.085 | 5.93 | 0 | 4.124 | 19.2 | 10.4216 | 8.646 | 10.8 | 7.66 | 9.75 | 12.189 | 7.2124 | 33.6208 | 8.2942 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.548 | 5.2
PROM | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 10.95 | 15.5 | 9.85 | 28.9583 | 9.5221 | 9.6446 | 9.7264 | 1.07 | 38.88 | 1.898 | 45.8537 | 59.1846 | 100.8467 | 43.4367 | 31.7351 | 9.8142 | 12.9925 | 2.0522 | 0.37417 | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.1708 | 123.3615 | 28.2574 | 24.5365 | 3.6209 | 0 | 4.124 | 13.3917 | 10.1498 | 8.646 | 10.7458 | 6.9892 | 9.0713 | 12.189 | 7.2124 | 33.473 | 8.2942 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.2332 | 5.2
INICIO | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 10.3 | 15.5 | 9.3 | 28 | 10.01 | 9.53 | 11.055 | -- | -- | 1.898 | 53.7 | 60.7 | 101.94 | 35.45 | 33.045 | 10.61 | 13.23 | 1.435 | 0.38 | -- | -- | 23.69 | 118.88 | 27.38 | 22.966 | 2.63 | 0 | 4.124 | 11.5 | 10.1923 | 8.646 | 10.8 | 7.31 | 9.05 | 12.189 | -- | 33.6208 | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 5.2
FINAL | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 20.5 | 15.5 | 8.9 | 33 | 11.08 | 9.89 | 18.852 | -- | -- | 1.898 | 64.99 | 59.19 | 99.2 | 44.74 | 33.528 | 9.73 | 13.23 | 1.89 | 0.37 | -- | -- | 25.02 | 120.21 | 29.16 | 24.782 | 3.12 | 0 | 4.124 | 11.6 | 10.0293 | 8.646 | 10.7 | 7.14 | 9.24 | 12.189 | 7.2124 | 33.3252 | 8.2942 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.285 | 5.2
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 21 de Julio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2694.23 | 0.77485 | 0.42048 | 0.233 | 0.174 | 0.01266 | 3874.9081 | -- | -- | 0.63481 | 21.9786 | -- | 0.12624 | 0.37816 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.002 | 0.382 | -- | 256.106 | 0.136 | 0.053 | 49.53 | 0.037 | 0.50863 | 0.07007 | 0.34 | 0.28
00:30 | 2694.23 | 0.77485 | 0.42048 | 0.233 | 0.174 | 0.01266 | 3874.9081 | -- | -- | 0.63481 | 21.9786 | -- | 0.12624 | 0.37816 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.002 | 0.382 | -- | 256.106 | 0.136 | 0.053 | 49.53 | 0.037 | 0.50863 | 0.07007 | 0.34 | 0.28
01:00 | 2694.27 | 0.88067 | 0.44127 | 0.213 | 0.197 | 0.01233 | 3874.9148 | -- | -- | 0.59236 | 21.9955 | -- | 0.14587 | 0.37816 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.002 | 0.397 | -- | 256.107 | 0.138 | 0.055 | 49.53 | 0.039 | 0.48122 | 0.09761 | 0.23 | 0.291
01:30 | 2694.27 | 0.88067 | 0.44127 | 0.213 | 0.197 | 0.01233 | 3874.9148 | -- | -- | 0.59236 | 21.9955 | -- | 0.14587 | 0.37816 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.002 | 0.397 | -- | 256.107 | 0.138 | 0.055 | 49.53 | 0.039 | 0.48122 | 0.09761 | 0.23 | 0.291
02:00 | 2694.3 | 0.88959 | 0.4251 | 0.203 | 0.202 | 0.01512 | 3874.9248 | -- | -- | 0.54394 | 22.0208 | -- | 0.16762 | 0.37177 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.002 | 0.419 | -- | 256.108 | 0.137 | 0.058 | 49.53 | 0.048 | 0.44848 | 0.13443 | 0.29 | 0.302
02:30 | 2694.3 | 0.88959 | 0.4251 | 0.203 | 0.202 | 0.01512 | 3874.9248 | -- | -- | 0.54394 | 22.0208 | -- | 0.16762 | 0.37177 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.002 | 0.419 | -- | 256.108 | 0.137 | 0.058 | 49.53 | 0.048 | 0.44848 | 0.13443 | 0.29 | 0.302
03:00 | 2694.35 | 0.82673 | 0.43896 | 0.201 | 0.195 | 0.01821 | 3874.9257 | -- | -- | 0.49515 | 22.0232 | -- | 0.18379 | 0.35277 | 2410.54 | 0.785 | -- | 0.002 | 0.444 | -- | 256.11 | 0.132 | 0.059 | 49.53 | 0.058 | 0.41228 | 0.16705 | 0.45 | 0.313
03:30 | 2694.35 | 0.82673 | 0.43896 | 0.201 | 0.195 | 0.01821 | 3874.9257 | -- | -- | 0.49515 | 22.0232 | -- | 0.18379 | 0.35277 | 2410.54 | 0.785 | -- | 0.002 | 0.444 | -- | 256.11 | 0.132 | 0.059 | 49.53 | 0.058 | 0.41228 | 0.16705 | 0.45 | 0.313
04:00 | 2694.36 | 0.76113 | 0.44127 | 0.205 | 0.18 | 0.02323 | 3874.9446 | -- | -- | 0.44593 | 22.0709 | -- | 0.20114 | 0.33407 | 2410.52 | 0.783 | -- | 0.002 | 0.462 | -- | 256.111 | 0.127 | 0.061 | 49.53 | 0.065 | 0.37809 | 0.20435 | 0.68 | 0.323
04:30 | 2694.36 | 0.76113 | 0.44127 | 0.205 | 0.18 | 0.02323 | 3874.9446 | -- | -- | 0.44593 | 22.0709 | -- | 0.20114 | 0.33407 | 2410.52 | 0.783 | -- | 0.002 | 0.462 | -- | 256.111 | 0.127 | 0.061 | 49.53 | 0.065 | 0.37809 | 0.20435 | 0.68 | 0.323
05:00 | 2694.34 | 0.69197 | 0.43896 | 0.208 | 0.165 | 0.02821 | 3874.9434 | -- | -- | 0.39687 | 22.0678 | -- | 0.21961 | 0.31566 | 2410.51 | 0.781 | -- | 0.002 | 0.482 | -- | 256.112 | 0.121 | 0.064 | 49.53 | 0.072 | 0.3447 | 0.24286 | 0.9 | 0.334
05:30 | 2694.34 | 0.69197 | 0.43896 | 0.208 | 0.165 | 0.02821 | 3874.9434 | -- | -- | 0.39687 | 22.0678 | -- | 0.21961 | 0.31566 | 2410.51 | 0.781 | -- | 0.002 | 0.482 | -- | 256.112 | 0.121 | 0.064 | 49.53 | 0.072 | 0.3447 | 0.24286 | 0.9 | 0.334
06:00 | 2694.33 | 0.61916 | 0.41355 | 0.213 | 0.165 | 0.03018 | 3874.9514 | -- | -- | 0.34731 | 22.0878 | -- | 0.23907 | 0.29158 | 2410.49 | 0.779 | -- | 0.002 | 0.503 | 101.31 | 256.113 | 0.124 | 0.067 | 49.53 | 0.075 | 0.31674 | 0.27086 | 1.02 | 0.334
06:30 | 2694.33 | 0.61916 | 0.41355 | 0.213 | 0.165 | 0.03018 | 3874.9514 | -- | -- | 0.34731 | 22.0878 | -- | 0.23907 | 0.29158 | 2410.49 | 0.779 | -- | 0.002 | 0.503 | 101.31 | 256.113 | 0.124 | 0.067 | 49.53 | 0.075 | 0.31674 | 0.27086 | 1.02 | 0.334
07:00 | 2694.31 | 0.54632 | 0.37218 | 0.227 | 0.171 | 0.02902 | 3874.944 | -- | -- | 0.2958 | 22.0693 | -- | 0.25458 | 0.27391 | 2410.49 | 0.779 | -- | 0.002 | 0.523 | -- | 256.114 | 0.138 | 0.069 | 49.53 | 0.072 | 0.31521 | 0.26551 | 1.02 | 0.33
07:30 | 2694.31 | 0.54632 | 0.37218 | 0.227 | 0.171 | 0.02902 | 3874.944 | -- | -- | 0.2958 | 22.0693 | -- | 0.25458 | 0.27391 | 2410.49 | 0.779 | -- | 0.002 | 0.523 | -- | 256.114 | 0.138 | 0.069 | 49.53 | 0.072 | 0.31521 | 0.26551 | 1.02 | 0.33
08:00 | 2694.28 | 0.58266 | 0.40431 | 0.244 | 0.153 | 0.03469 | 3874.9572 | -- | -- | 0.24024 | 22.1024 | 228.5875 | 0.27038 | 0.25666 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.002 | 0.54 | -- | 256.115 | 0.15 | 0.071 | 49.53 | 0.071 | 0.28636 | 0.29734 | 1.29 | 0.328
08:30 | 2694.28 | 0.58266 | 0.40431 | 0.244 | 0.153 | 0.03469 | 3874.9572 | -- | -- | 0.24024 | 22.1024 | 228.5875 | 0.27038 | 0.25666 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.002 | 0.54 | -- | 256.115 | 0.15 | 0.071 | 49.53 | 0.071 | 0.28636 | 0.29734 | 1.29 | 0.328
09:00 | 2694.28 | 0.67491 | 0.61452 | 0.251 | 0.143 | 0.0323 | 3874.9626 | -- | -- | 0.2317 | 22.1163 | -- | 0.24941 | 0.24543 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.002 | 0.552 | -- | 256.111 | 0.146 | 0.071 | 49.53 | 0.08 | 0.25239 | 0.32981 | 1.52 | 0.332
09:30 | 2694.28 | 0.67491 | 0.61452 | 0.251 | 0.143 | 0.0323 | 3874.9626 | -- | -- | 0.2317 | 22.1163 | -- | 0.24941 | 0.24543 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.002 | 0.552 | -- | 256.111 | 0.146 | 0.071 | 49.53 | 0.08 | 0.25239 | 0.32981 | 1.52 | 0.332
10:00 | 2694.28 | 0.76581 | 0.7505 | 0.241 | 0.153 | 0.02861 | 3874.97 | -- | -- | 0.26788 | 22.1347 | -- | 0.24424 | 0.23443 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.002 | 0.562 | -- | 256.106 | 0.139 | 0.065 | 49.53 | 0.087 | 0.23086 | 0.34536 | 1.7 | 0.335
10:30 | 2694.28 | 0.76581 | 0.7505 | 0.241 | 0.153 | 0.02861 | 3874.97 | -- | -- | 0.26788 | 22.1347 | -- | 0.24424 | 0.23443 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.002 | 0.562 | -- | 256.106 | 0.139 | 0.065 | 49.53 | 0.087 | 0.23086 | 0.34536 | 1.7 | 0.335
11:00 | 2694.28 | 0.85896 | 0.843 | 0.237 | 0.173 | 0.02464 | 3874.9736 | -- | -- | 0.30038 | 22.144 | -- | 0.23421 | 0.25666 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.002 | 0.572 | -- | 256.102 | 0.132 | 0.058 | 49.53 | 0.087 | 0.22262 | 0.34778 | 1.68 | 0.33
11:30 | 2694.28 | 0.85896 | 0.843 | 0.237 | 0.173 | 0.02464 | 3874.9736 | -- | -- | 0.30038 | 22.144 | -- | 0.23421 | 0.25666 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.002 | 0.572 | -- | 256.102 | 0.132 | 0.058 | 49.53 | 0.087 | 0.22262 | 0.34778 | 1.68 | 0.33
12:00 | 2694.26 | 0.95256 | 0.9505 | 0.231 | 0.194 | 0.0202 | 3874.9895 | -- | -- | 0.33393 | 22.184 | -- | 0.22448 | 0.26236 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.002 | 0.583 | -- | 256.097 | 0.125 | 0.05 | 49.53 | 0.087 | 0.23918 | 0.32508 | 1.65 | 0.323
12:30 | 2694.26 | 0.95256 | 0.9505 | 0.231 | 0.194 | 0.0202 | 3874.9895 | -- | -- | 0.33393 | 22.184 | -- | 0.22448 | 0.26236 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.002 | 0.583 | -- | 256.097 | 0.125 | 0.05 | 49.53 | 0.087 | 0.23918 | 0.32508 | 1.65 | 0.323
13:00 | 2694.25 | 1.053 | 1.0639 | 0.24 | 0.19 | 0.02272 | 3875.0327 | -- | -- | 0.36815 | 22.2935 | -- | 0.24941 | 0.27975 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.002 | 0.589 | -- | 256.092 | 0.117 | 0.042 | 49.53 | 0.087 | 0.23205 | 0.33576 | 1.62 | 0.316
13:30 | 2694.25 | 1.053 | 1.0639 | 0.24 | 0.19 | 0.02272 | 3875.0327 | -- | -- | 0.36815 | 22.2935 | -- | 0.24941 | 0.27975 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.002 | 0.589 | -- | 256.092 | 0.117 | 0.042 | 49.53 | 0.087 | 0.23205 | 0.33576 | 1.62 | 0.316
14:00 | 2694.24 | 1.1538 | 1.159 | 0.231 | 0.175 | 0.02848 | 3875.0687 | -- | -- | 0.40181 | 22.3846 | -- | 0.27038 | 0.28564 | 2411.41 | 0.882 | -- | 0.002 | 0.588 | -- | 256.088 | 0.109 | 0.032 | 49.53 | 0.093 | 0.20981 | 0.35629 | 1.86 | 0.326
14:30 | 2694.24 | 1.1538 | 1.159 | 0.231 | 0.175 | 0.02848 | 3875.0687 | -- | -- | 0.40181 | 22.3846 | -- | 0.27038 | 0.28564 | 2411.41 | 0.882 | -- | 0.002 | 0.588 | -- | 256.088 | 0.109 | 0.032 | 49.53 | 0.093 | 0.20981 | 0.35629 | 1.86 | 0.326
15:00 | 2694.24 | 1.2524 | 1.261 | 0.227 | 0.147 | 0.03409 | 3875.1098 | -- | -- | 0.43453 | 22.4889 | -- | 0.28676 | 0.26811 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.002 | 0.586 | -- | 256.083 | 0.092 | 0.025 | 49.53 | 0.1 | 0.18699 | 0.37105 | 2.16 | 0.343
15:30 | 2694.24 | 1.2524 | 1.261 | 0.227 | 0.147 | 0.03409 | 3875.1098 | -- | -- | 0.43453 | 22.4889 | -- | 0.28676 | 0.26811 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.002 | 0.586 | -- | 256.083 | 0.092 | 0.025 | 49.53 | 0.1 | 0.18699 | 0.37105 | 2.16 | 0.343
16:00 | 2694.24 | 1.35 | 1.291 | 0.227 | 0.117 | 0.03725 | 3875.1013 | -- | -- | 0.46724 | 22.4673 | -- | 0.30987 | 0.2399 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.002 | 0.586 | -- | 256.078 | 0.067 | 0.028 | 49.53 | 0.101 | 0.16147 | 0.39228 | 2.47 | 0.36
16:30 | 2694.24 | 1.35 | 1.291 | 0.227 | 0.117 | 0.03725 | 3875.1013 | -- | -- | 0.46724 | 22.4673 | -- | 0.30987 | 0.2399 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.002 | 0.586 | -- | 256.078 | 0.067 | 0.028 | 49.53 | 0.101 | 0.16147 | 0.39228 | 2.47 | 0.36
17:00 | 2694.26 | 1.3569 | 1.288 | 0.228 | 0.101 | 0.03406 | 3875.112 | -- | 28.3158 | 0.5001 | 22.4943 | -- | 0.31576 | 0.21842 | 2411.36 | 0.882 | -- | 0.002 | 0.585 | -- | 256.074 | 0.043 | 0.033 | 49.53 | 0.099 | 0.1582 | 0.39733 | 2.67 | 0.363
17:30 | 2694.26 | 1.3569 | 1.288 | 0.228 | 0.101 | 0.03406 | 3875.112 | -- | 28.3158 | 0.5001 | 22.4943 | -- | 0.31576 | 0.21842 | 2411.36 | 0.882 | -- | 0.002 | 0.585 | -- | 256.074 | 0.043 | 0.033 | 49.53 | 0.099 | 0.1582 | 0.39733 | 2.67 | 0.363
18:00 | 2694.28 | 1.2345 | 1.288 | 0.24 | 0.113 | 0.02893 | 3875.115 | -- | -- | 0.52193 | 22.5021 | 227.5219 | 0.30399 | 0.19312 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.002 | 0.583 | 101.31 | 256.069 | 0.024 | 0.035 | 49.53 | 0.101 | 0.16915 | 0.38851 | 2.7 | 0.338
18:30 | 2694.28 | 1.2345 | 1.288 | 0.24 | 0.113 | 0.02893 | 3875.115 | -- | -- | 0.52193 | 22.5021 | 227.5219 | 0.30399 | 0.19312 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.002 | 0.583 | 101.31 | 256.069 | 0.024 | 0.035 | 49.53 | 0.101 | 0.16915 | 0.38851 | 2.7 | 0.338
19:00 | 2694.29 | 1.1272 | 1.24 | 0.237 | 0.152 | 0.02677 | 3875.1245 | -- | -- | 0.5386 | 22.5261 | -- | 0.2813 | 0.18358 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.002 | 0.565 | -- | 256.064 | 0.035 | 0.035 | 49.53 | 0.103 | 0.20061 | 0.35873 | 2.69 | 0.313
19:30 | 2694.29 | 1.1272 | 1.24 | 0.237 | 0.152 | 0.02677 | 3875.1245 | -- | -- | 0.5386 | 22.5261 | -- | 0.2813 | 0.18358 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.002 | 0.565 | -- | 256.064 | 0.035 | 0.035 | 49.53 | 0.103 | 0.20061 | 0.35873 | 2.69 | 0.313
20:00 | 2694.3 | 1.0077 | 1.1341 | 0.251 | 0.169 | 0.02444 | 3875.1159 | -- | -- | 0.56198 | 22.5044 | -- | 0.25975 | 0.19801 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.002 | 0.513 | -- | 256.06 | 0.063 | 0.035 | 49.53 | 0.105 | 0.22262 | 0.33576 | 2.61 | 0.288
20:30 | 2694.3 | 1.0077 | 1.1341 | 0.251 | 0.169 | 0.02444 | 3875.1159 | -- | -- | 0.56198 | 22.5044 | -- | 0.25975 | 0.19801 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.002 | 0.513 | -- | 256.06 | 0.063 | 0.035 | 49.53 | 0.105 | 0.22262 | 0.33576 | 2.61 | 0.288
21:00 | 2694.3 | 0.95467 | 0.9937 | 0.255 | 0.196 | 0.01871 | 3875.094 | -- | -- | 0.58637 | 22.4487 | -- | 0.21961 | 0.2132 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.002 | 0.476 | -- | 256.055 | 0.092 | 0.039 | 49.53 | 0.105 | 0.23799 | 0.31921 | 2.63 | 0.264
21:30 | 2694.3 | 0.95467 | 0.9937 | 0.255 | 0.196 | 0.01871 | 3875.094 | -- | -- | 0.58637 | 22.4487 | -- | 0.21961 | 0.2132 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.002 | 0.476 | -- | 256.055 | 0.092 | 0.039 | 49.53 | 0.105 | 0.23799 | 0.31921 | 2.63 | 0.264
22:00 | 2694.28 | 0.90131 | 0.808 | 0.225 | 0.232 | 0.01421 | 3875.0684 | -- | -- | 0.61022 | 22.3838 | -- | 0.20568 | 0.2399 | 2411.23 | 0.867 | -- | 0.002 | 0.468 | -- | 256.05 | 0.123 | 0.045 | 49.53 | 0.081 | 0.28038 | 0.2741 | 2.65 | 0.265
22:30 | 2694.28 | 0.90131 | 0.808 | 0.225 | 0.232 | 0.01421 | 3875.0684 | -- | -- | 0.61022 | 22.3838 | -- | 0.20568 | 0.2399 | 2411.23 | 0.867 | -- | 0.002 | 0.468 | -- | 256.05 | 0.123 | 0.045 | 49.53 | 0.081 | 0.28038 | 0.2741 | 2.65 | 0.265
23:00 | 2694.28 | 0.8848 | 0.62376 | 0.208 | 0.232 | 0.01873 | 3875.062 | -- | -- | 0.63384 | 22.3638 | -- | 0.19661 | 0.27391 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.002 | 0.46 | -- | 256.046 | 0.149 | 0.051 | 49.53 | 0.055 | 0.30755 | 0.24286 | 2.74 | 0.271
23:30 | 2694.28 | 0.8848 | 0.62376 | 0.208 | 0.232 | 0.01873 | 3875.062 | -- | -- | 0.63384 | 22.3638 | -- | 0.19661 | 0.27391 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.002 | 0.46 | -- | 256.046 | 0.149 | 0.051 | 49.53 | 0.055 | 0.30755 | 0.24286 | 2.74 | 0.271

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 21 de Julio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
21/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.67
21/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 6
21/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
21/07/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.865

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 21 de Julio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/07/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
21/07/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/07/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/07/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
martes, 21 de Julio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
21/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 567.23 | 567.23 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 167.97 | 167.97 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/07/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 100.23 | 100.23 | 0 | m3
21/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
21/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 4872.57 | 5597.1 | 724.53 | m3
21/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
21/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
21/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59493.49 | 59066.01 | 0 | m3
21/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
21/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 838.6 | 838.6 | 0 | m3
21/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.54 | 788.54 | 0 | m3
21/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1025.3 | 1025.3 | 0 | m3
21/07/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 522.64 | 523.577 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura
21/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
21/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
21/07/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7998.97 | 7602.4772 | 0 | m3 | Consumo de combustible Diesel por generación de la unidad GT-1 a solicitud de COES (SOBRECARGA EN LA LINEA L-5006).
21/07/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 50393.4 | 50138.867 | 147.631 | m3 | Recepcion de combustible y consumo por despacho de TG1 y TG3
21/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 8.25 | 8.25 | 0 | m3
21/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 265.72 | 265.72 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 21 de Julio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 21/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1134
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 974.87
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 593.53
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 307.37
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 610.46
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 906.93
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 11.9
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1904.84
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31508.3971
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31681.8081
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 24466.7755
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31488.9193
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 271627.97
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 89046.71
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1116223
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1097503
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1239697
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 488727
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 202.82
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 224.66
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1147270.75
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1150246.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1174350.773
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1284655.969
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1296997.446
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1332725.778
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 779933
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 359951.11
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 372525.89
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1244641
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2009976
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 19822.53
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 19597.16
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 19805.07
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 15692.55
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13865.36
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 13865.36
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12718.11
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13723.27
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 396.4928
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 310.125
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 92.039
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1323077
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 305918.85

## PRESIÓN_GAS
martes, 21 de Julio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
21/07/2026 00:00 | 792 | 2990.66 | 68.99 | 68.99 | 4475.3 | 523.68 | 7704 | 23160 | 4197.0039 | 3749.813 | 4186.2731 | 4188.1568 | 6610.635 | 5201.441
21/07/2026 01:00 | 792.4 | 2990.66 | 70.12 | 70.12 | 4474.6 | 516.81 | 7984 | 23206 | 4265.1958 | 3881.0142 | 4254.19 | 4255.5229 | 6607.887 | 5331.648
21/07/2026 02:00 | 792.6 | 2990.66 | 71.67 | 71.67 | 4475.5 | 514.85 | 8233 | 22990 | 4335.5072 | 4025.2883 | 4324.4625 | 4325.9166 | 6607.887 | 5458.428
21/07/2026 03:00 | 792.8 | 2990.66 | 73.44 | 73.44 | 4473.7 | 519.75 | 8451 | 23157 | 4379.4372 | 4120.4505 | 4367.8428 | 4369.6022 | 6644.79 | 5581.631
21/07/2026 04:00 | 792.7 | 2990.66 | 74.56 | 74.56 | 4474.1 | 518.77 | 8655 | 23290 | 4366.2467 | 4077.5802 | 4355.0838 | 4356.9503 | 6642.042 | 5701.022
21/07/2026 05:00 | 792.6 | 2990.66 | 74.86 | 74.86 | 4473.9 | 519.75 | 8731 | 23206 | 4299.4682 | 3952.9747 | 4288.541 | 4289.9085 | 6640.864 | 5741.513
21/07/2026 06:00 | 792.8 | 2990.66 | 74.28 | 74.28 | 4473.7 | 511.91 | 8708 | 23217 | 4208.546 | 3794.3321 | 4197.8546 | 4199.0779 | 6640.864 | 5740.874
21/07/2026 07:00 | 792.7 | 2990.66 | 72.77 | 72.77 | 4473.7 | 518.77 | 8592 | 22709 | 4126.9279 | 3668.0774 | 4116.1972 | 4117.6544 | 6640.864 | 5740.372
21/07/2026 08:00 | 794.5 | 2990.66 | 71.36 | 71.36 | 4473.7 | 515.83 | 8482 | 22704 | 4123.1594 | 3630.7426 | 4117.5712 | 4118.1953 | 6642.042 | 5740.33
21/07/2026 09:00 | 816.1 | 2990.66 | 70.34 | 70.34 | 4473.7 | 519.75 | 8372 | 22770 | 4097.013 | 3612.1345 | 4087.1459 | 4092.3515 | 6640.079 | 5593.875
21/07/2026 10:00 | 813.7 | 2990.66 | 69.11 | 69.11 | 4473.7 | 517.79 | 8261 | 22630 | 4051.5522 | 3534.0496 | 4038.8584 | 4048.1258 | 6640.079 | 5368.156
21/07/2026 11:00 | 813.6 | 2990.66 | 67.68 | 67.68 | 4473.7 | 518.77 | 8151 | 22759 | 3995.0202 | 3454.6691 | 3982.719 | 3990.8157 | 6640.079 | 5261.895
21/07/2026 12:00 | 813.2 | 2990.66 | 66.36 | 66.36 | 4473.7 | 517.79 | 8088 | 22649 | 3964.281 | 3400.4928 | 3951.3122 | 3961.296 | 6639.686 | 5193.294
21/07/2026 13:00 | 812.9 | 2990.66 | 65.34 | 65.34 | 4473.7 | 518.77 | 8029 | 22680 | 3996.669 | 3440.8897 | 3983.5041 | 3995.0332 | 6638.116 | 5127.221
21/07/2026 14:00 | 788.1 | 2990.66 | 64.91 | 64.91 | 4473.7 | 518.77 | 7972 | 22666 | 4028.4683 | 3488.235 | 4015.3034 | 4027.4726 | 6636.938 | 5051.038
21/07/2026 15:00 | 790.3 | 2990.66 | 64.85 | 64.85 | 4473.7 | 518.77 | 7946 | 22691 | 4068.0404 | 3583.3972 | 4054.758 | 4066.9406 | 6606.316 | 4956.853
21/07/2026 16:00 | 791.2 | 2990.66 | 65.13 | 65.13 | 4473.7 | 517.79 | 7920 | 22600 | 4072.0451 | 3592.7017 | 4059.0763 | 4069.5358 | 6605.139 | 4789.808
21/07/2026 17:00 | 790.6 | 2990.66 | 64.96 | 64.96 | 4473.7 | 515.83 | 7847 | 22653 | 4038.5971 | 3527.6897 | 4026.4919 | 4032.8792 | 6609.0645 | 4688.071
21/07/2026 18:00 | 790.4 | 2990.66 | 64.29 | 64.29 | 4478.1 | 517.79 | 7697 | 22673 | 4026.1131 | 3519.9165 | 4014.9108 | 4017.8489 | 6605.139 | 4578.463
21/07/2026 19:00 | 790 | 2990.66 | 63.83 | 63.83 | 4476.8 | 520.73 | 7547 | 22635 | 4027.4085 | 3494.7128 | 4016.6774 | 4018.1732 | 6603.568 | 4466.811
21/07/2026 20:00 | 790.4 | 2990.66 | 63.21 | 63.21 | 4477 | 517.79 | 7322 | 22815 | 4006.4445 | 3450.7827 | 3995.8705 | 3997.4121 | 6557.636 | 4349.463
21/07/2026 21:00 | 791 | 2990.66 | 62.53 | 62.53 | 4477.3 | 516.81 | 7133 | 22734 | 3993.3715 | 3432.1743 | 3982.3265 | 3984.1117 | 6483.831 | 4249.901
21/07/2026 22:00 | 791.3 | 2990.66 | 62.08 | 62.08 | 4477.3 | 507.98 | 7004 | 22836 | 4022.9331 | 3481.7577 | 4011.7702 | 4013.7397 | 6416.699 | 4379.088
21/07/2026 23:00 | 792 | 2990.66 | 62.21 | 62.21 | 4477.3 | 524.66 | 7048 | 22788 | 4087.709 | 3597.1771 | 4076.939 | 4078.7269 | 6367.2337 | 4741.562

## TEMP_AMB
martes, 21 de Julio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
21/07/2026 00:00 | 18 | 23.81 | 23.81 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.2 | 35.16 | 22 | 22 | 23.03 | 22.9 | 21.48 | 25.92
21/07/2026 01:00 | 18 | 24.77 | 24.77 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.2 | 35.09 | 21.9 | 21.8 | 22.55 | 22.3329 | 21.6 | 26.14
21/07/2026 02:00 | 17 | 25.36 | 25.36 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 35.27 | 21.6 | 21.6 | 22.54 | 22.3 | 21.55 | 25.6
21/07/2026 03:00 | 16 | 25.72 | 25.72 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 22.1 | 35.37 | 21.1 | 21.2 | 22.38 | 22.37 | 21.64 | 25.79
21/07/2026 04:00 | 17 | 25.84 | 25.84 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 21.9 | 35.38 | 20.8 | 21.3 | 22.78 | 22.3299 | 21.78 | 25.65
21/07/2026 05:00 | 17 | 25.95 | 25.95 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.9 | 35.69 | 21 | 21 | 22.6 | 22.63 | 21.5 | 25.79
21/07/2026 06:00 | 17 | 26.04 | 26.04 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.7 | 35.41 | 20.2 | 20 | 22.94 | 22.73 | 21.52 | 25.23
21/07/2026 07:00 | 16 | 26.21 | 26.21 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.1 | 35.32 | 20.4 | 20.3 | 22.75 | 22.73 | 21.66 | 25.88
21/07/2026 08:00 | 18 | 26.7 | 26.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | 35.82 | 21.9 | 22.5 | 22.8 | 23.27 | 21.41 | 27.45
21/07/2026 09:00 | 22 | 26.95 | 26.95 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.7 | 36.67 | 24.3 | 24.6 | 24.89 | 24.1 | 21.13 | 30.52
21/07/2026 10:00 | 23 | 27.61 | 27.61 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 37.3 | 25.1 | 26.5 | 25.85 | 24.8 | 21.02 | 31.73
21/07/2026 11:00 | 26 | 26.89 | 26.89 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 22.5 | 37.92 | 25 | 26.8 | 25.35 | 24.8 | 21.29 | 31.85
21/07/2026 12:00 | 27 | 27.44 | 27.44 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.1 | 38.27 | 25.3 | 27.2 | 25.39 | 24.767 | 21.28 | 33.1
21/07/2026 13:00 | 27 | 28.63 | 28.63 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.2 | 39.73 | 25.1 | 27.4 | 26.59 | 25.23 | 21.09 | 32.84
21/07/2026 14:00 | 30 | 29.8 | 29.8 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 23.3 | 40.14 | 25 | 27.1 | 26.24 | 25.1 | 21.22 | 33.9
21/07/2026 15:00 | 29 | 30.43 | 30.43 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 22.8 | 39.91 | 25.1 | 26.2 | 26.38 | 25.3299 | 22.05 | 33.59
21/07/2026 16:00 | 28 | 30.84 | 30.84 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 22.5 | 40.11 | 24.4 | 25 | 26.03 | 24.9 | 22.23 | 33.41
21/07/2026 17:00 | 26 | 31.08 | 31.08 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 22.1 | 39.34 | 23.6 | 23.4 | 24.4899 | 23.7 | 22.75 | 31.35
21/07/2026 18:00 | 24 | 31.06 | 31.06 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.1 | 38 | 22.3 | 22.7 | 23.56 | 22.8299 | 23.26 | 30.13
21/07/2026 19:00 | 23 | 30.56 | 30.56 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22 | 36.88 | 21.8 | 22.5 | 23 | 22.67 | 23.16 | 25.65
21/07/2026 20:00 | 24 | 26.64 | 26.64 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.7 | 36.89 | 21.4 | 22.4 | 22.94 | 22.57 | 22.95 | 25.5
21/07/2026 21:00 | 22 | 25.48 | 25.48 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.7 | 36.63 | 21.5 | 22.3 | 23.01 | 22.53 | 22.77 | 25.24
21/07/2026 22:00 | 19 | 25.04 | 25.04 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.6 | 35.99 | 21.3 | 22.3 | 22.8 | 22.63 | 23.28 | 25.78
21/07/2026 23:00 | 18 | 24.65 | 24.65 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.7 | 35.73 | 21.4 | 22.3 | 22.73 | 22.37 | 23.74 | 25.77

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 21 de Julio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
21/07/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 21/07/2026 06:00 | 22/07/2026 06:00
21/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 21/07/2026 06:00 | 22/07/2026 06:00
21/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 21/07/2026 06:00 | 22/07/2026 06:00
21/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 21/07/2026 06:00 | 22/07/2026 06:00
21/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 3757.47 | 21/07/2026 06:00 | 22/07/2026 06:00
21/07/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 21/07/2026 06:00 | 22/07/2026 06:00
21/07/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 302.99 | 21/07/2026 06:00 | 22/07/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 21 de Julio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
21/07/2026 | 00:30 | 24 | 49.8 | 13.68 | 18.8 |  |  | 6.7 | 6.7 | 4.2225 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 4.9073 | 5.5487 |  |  |  | 3.8637 | 3.735 | 412.6387 | 418.987 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 275.2518 | 288.8616 | 288.8616
21/07/2026 | 01:00 | 24 | 49.78 | 11.54 | 18.8 |  |  | 6 | 5.2 | 4.2309 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 3.5054 | 5.707 |  |  |  | 4.097 | 4.4688 | 412.6387 | 422.1611 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616
21/07/2026 | 01:30 | 24 | 49.79 | 11.4 | 18.8 |  |  | 5.6 | 5.1 | 4.5708 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 4.04 | 5.4307 |  |  |  | 4.3053 | 4.6522 | 412.6387 | 418.987 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616
21/07/2026 | 02:00 | 24 | 49.77 | 14.25 | 18.8 |  |  | 6.5 | 6.3 | 4.7044 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.0431 | 6.3395 |  |  |  | 4.2901 | 4.4503 | 412.6387 | 422.1611 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616
21/07/2026 | 02:30 | 24 | 49.77 | 13.46 | 18.8 |  |  | 6.4 | 7.1 | 4.9712 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 5.0221 | 6.4291 |  |  |  | 5.1411 | 4.8452 | 412.6387 | 418.987 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616
21/07/2026 | 03:00 | 24 | 49.79 | 12.63 | 18.8 |  |  | 6.7 | 7.3 | 4.9131 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 3.83 | 5.0737 |  |  |  | 5.016 | 4.8466 | 412.6387 | 418.987 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616
21/07/2026 | 03:30 | 23 | 49.78 | 11.74 | 18.8 |  |  | 7.7 | 6.9 | 4.5092 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 3.3715 | 3.803 |  |  |  | 4.1168 | 4.8246 | 412.6387 | 422.1611 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616
21/07/2026 | 04:00 | 23 | 49.8 | 11.74 | 18.8 |  |  | 7.8 | 6.9 | 4.3911 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 2.2213 | 2.6274 |  |  |  | 4.0649 | 4.4791 | 412.6387 | 422.1611 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616
21/07/2026 | 04:30 | 24 | 44.76 | 9.93 | 18.8 |  |  | 8.6 | 7.3 | 4.1135 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 1.2889 | 1.6028 |  |  |  | 3.4239 | 3.628 | 412.6387 | 418.987 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616
21/07/2026 | 05:00 | 24 | 44.76 | 12.24 | 18.8 | 0 | 0 | 8.5 | 7.4 | 4.1242 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60839 | 1.9126 | 0 | 0 | 0 | 3.4372 | 3.7261 | 412.6387 | 418.987 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616 | 0 | 0.1605
21/07/2026 | 05:30 | 24 | 44.76 | 11.39 | 18.8 | 0 | 0 | 8 | 7.7 | 4.327 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4214 | 1.2086 | 0 | 0 | 0 | 4.2521 | 4.6056 | 412.6387 | 418.987 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616 | 0 | 0.192
21/07/2026 | 06:00 | 24 | 44.79 | 11.65 | 18.8 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 4.828 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7.0907 | 3.785 | 3.785 | 3.785 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 2.2528 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 4.5819 | 4.7431 | 412.6387 | 422.1611 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616 | 0 | 2.046
21/07/2026 | 06:30 | 24 | 44.79 | 14.93 | 18.8 | 3.49 | 0 | 9.3 | 7.6 | 6.8201 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 0 | 0 | 13.43 | 6 | 7 | 99.5558 | 124.702 | 124.702 | 124.702 | 124.702 | 0.24943 | 21.458 | 0.0182 | 2.9158 | 4.0935 | 17.8656 | 5.6487 | 8.5292 | 7.0476 | 6.1584 | 412.6387 | 418.987 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616 | 12 | 14.861
21/07/2026 | 07:00 | 24 | 44.79 | 13.77 | 18.8 | 71.48 | 4.98 | 8.9 | 8.1 | 6.6686 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 15.21 | 15.21 | 217.07 | 7 | 8 | 354.8569 | 389.857 | 389.857 | 389.857 | 389.857 | 8.4457 | 169.298 | 16.5888 | 6.716 | 7.172 | 170.8333 | 94.4869 | 135.4762 | 7.1586 | 6.5586 | 412.6387 | 422.1611 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616 | 172 | 28.6875
21/07/2026 | 07:30 | 24 | 37.81 | 12.06 | 18.8 | 186.41 | 34.081 | 8.3 | 9.1 | 7.0121 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 218.25 | 218.25 | 471.36 | 6 | 7 | 673.2297 | 670.296 | 670.296 | 670.296 | 670.296 | 29.9319 | 308.216 | 207.2 | 8.9905 | 10.4542 | 426.2651 | 330.13 | 426.9794 | 7.8596 | 7.6265 | 412.6387 | 422.1611 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616 | 327 | 50.0325
21/07/2026 | 08:00 | 24 | 37.83 | 12.77 | 18.8 | 307.47 | 68.229 | 8.7 | 9.6 | 6.956 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 449.6 | 449.6 | 732.21 | 6 | 7 | 842.1724 | 794.787 | 794.787 | 794.787 | 794.787 | 176.8637 | 452.229 | 512.15 | 8.2999 | 11.6433 | 685.5511 | 608.8312 | 652.507 | 7.7384 | 7.8007 | 415.8129 | 425.3353 | 411.0516 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616 | 464 | 68.623
21/07/2026 | 08:30 | 24 | 37.88 | 14.1 | 19.2 | 428.6 | 375.61 | 8.8 | 9.4 | 6.4663 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 691.3 | 691.3 | 804.93 | 7 | 9 | 886.0334 | 828.668 | 828.668 | 828.668 | 828.668 | 291.8933 | 570.096 | 704.075 | 6.5451 | 8.0546 | 809.6176 | 786.6763 | 759.4601 | 7.4433 | 7.8961 | 409.4646 | 422.1611 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616 | 582 | 130.4645
21/07/2026 | 09:00 | 24 | 38.01 | 14.16 | 19.2 | 543.39 | 533.024 | 8.1 | 9.6 | 6.7312 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 830.59 | 830.59 | 844.71 | 8 | 9 | 896.3953 | 847.551 | 847.551 | 847.551 | 847.551 | 0 | 675.677 | 707.7 | 5.1697 | 6.4247 | 836.6978 | 808.6082 | 831.7842 | 7.1837 | 7.7022 | 412.6387 | 422.1611 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616 | 700 | 733.744
21/07/2026 | 09:30 | 24 | 37.98 | 13.38 | 19.2 | 645.83 | 637.952 | 7 | 9.1 | 6.3117 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 839.12 | 839.12 | 858.64 | 9 | 9 | 901.2252 | 851.908 | 851.908 | 851.908 | 851.908 | 0 | 782.838 | 833.5 | 3.2961 | 4.2923 | 850.3872 | 817.1419 | 853.0091 | 6.4784 | 6.6802 | 412.6387 | 422.1611 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616 | 789 | 827.3035
21/07/2026 | 10:00 | 24 | 37.85 | 11.4 | 19.2 | 740.77 | 735.705 | 8.2 | 9.7 | 6.5403 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 842.78 | 842.78 | 856.21 | 10 | 10 | 908.1877 | 851.35 | 851.35 | 851.35 | 851.35 | 0 | 864.918 | 845.25 | 3.9264 | 2.9182 | 855.3484 | 816.2003 | 853.9 | 6.116 | 6.2376 | 412.6387 | 418.987 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616 | 853 | 829.4645
21/07/2026 | 10:30 | 23 | 37.92 | 12.73 | 19.2 | 823.82 | 818.436 | 9.2 | 9.2 | 7.5703 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 845.37 | 845.37 | 833.93 | 10 | 10 | 895.9824 | 843.708 | 843.708 | 843.708 | 843.708 | 0 | 927.955 | 846 | 3.289 | 2.5353 | 854.9085 | 816.6639 | 850.0205 | 5.8187 | 6.2019 | 412.6387 | 418.987 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 258.0486 | 280.167 | 288.8616 | 288.8616 | 928 | 825.941
21/07/2026 | 11:00 | 23 | 37.98 | 11.18 | 19.2 | 881.81 | 878.529 | 9.4 | 9.2 | 7.3177 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 835.52 | 835.52 | 852.57 | 11 | 10 | 891.8327 | 842.318 | 842.318 | 842.318 | 842.318 | 0 | 976.849 | 842.75 | 4.1366 | 2.6306 | 854.6268 | 809.9603 | 846.3508 | 6.5304 | 6.8127 | 412.6387 | 422.1611 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 287.5398 | 288.8616 | 288.8616 | 959 | 819.935
21/07/2026 | 11:30 | 24 | 37.98 | 12.13 | 19.2 | 932.4 | 920.574 | 9.2 | 8.8 | 7.3759 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 827.07 | 827.07 | 852.43 | 10 | 10 | 886.3551 | 831.696 | 831.696 | 831.696 | 831.696 | 0 | 1015.363 | 839.25 | 6.0444 | 3.533 | 848.6398 | 805.7623 | 844.6893 | 7.0498 | 6.8249 | 412.6387 | 396.768 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 287.5398 | 288.8616 | 288.8616 | 987 | 816.1425
21/07/2026 | 12:00 | 24 | 37.8 | 11.35 | 19.2 | 960.35 | 936.871 | 9.9 | 8.9 | 7.6729 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 825.44 | 825.44 | 849 | 10 | 10 | 883.2412 | 829.277 | 829.277 | 829.277 | 829.277 | 0 | 1028.171 | 838.5 | 5.963 | 7.2484 | 850.0625 | 809.2481 | 844.7767 | 7.3247 | 6.9432 | 412.6387 | 387.2456 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 287.5398 | 288.8616 | 288.8616 | 991 | 820.8755
21/07/2026 | 12:30 | 24 | 37.7 | 14.27 | 19.2 | 962.77 | 940.743 | 9 | 9 | 8.9431 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 823.31 | 823.31 | 854.57 | 11 | 10 | 886.6862 | 824.762 | 824.762 | 824.762 | 824.762 | 0 | 1010.482 | 839.75 | 6.3159 | 9.0309 | 846.8825 | 807.2018 | 850.484 | 8.7998 | 7.9398 | 412.6387 | 380.8973 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 287.5398 | 288.8616 | 288.8616 | 974 | 821.184
21/07/2026 | 13:00 | 24 | 37.7 | 13.56 | 19.2 | 951.01 | 918.869 | 10.6 | 8.8 | 9.1122 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 822.78 | 822.78 | 859.29 | 12 | 11 | 901.4348 | 831.992 | 831.992 | 831.992 | 831.992 | 0 | 970.336 | 845.5 | 8.0618 | 12.118 | 850.5682 | 814.2548 | 858.042 | 8.8521 | 7.9783 | 412.6387 | 380.8973 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 287.5398 | 288.8616 | 288.8616 | 943 | 820.862
21/07/2026 | 13:30 | 23 | 34.8 | 15.57 | 19.2 | 918.05 | 882.834 | 10.8 | 8.7 | 10.362 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 828.69 | 828.69 | 861.57 | 12 | 11 | 910.1019 | 847.679 | 847.679 | 847.679 | 847.679 | 0 | 910.887 | 851.75 | 11.1377 | 13.2899 | 851.0577 | 819.5758 | 862.4346 | 10.4232 | 9.2601 | 412.6387 | 380.8973 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 287.5398 | 288.8616 | 288.8616 | 903 | 824.705
21/07/2026 | 14:00 | 23 | 34.77 | 12.26 | 19.2 | 865.4 | 819.015 | 10.5 | 9 | 10.4754 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 840.51 | 840.51 | 865.29 | 12 | 11 | 912.5604 | 850.518 | 850.518 | 850.518 | 850.518 | 0 | 836.924 | 851.75 | 11.4391 | 13.227 | 855.0877 | 824.3543 | 864.2727 | 10.331 | 9.2429 | 412.6387 | 380.8973 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 287.5398 | 288.8616 | 288.8616 | 839 | 822.631
21/07/2026 | 14:30 | 23 | 34.69 | 12.64 | 19.2 | 801.21 | 732.573 | 10.1 | 8.8 | 10.7279 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 852.82 | 852.82 | 866.43 | 11 | 11 | 910.5334 | 847.322 | 847.322 | 847.322 | 847.322 | 0 | 739.955 | 849.75 | 12.0561 | 13.2263 | 855.2803 | 827.7422 | 841.0779 | 10.8165 | 9.9492 | 412.6387 | 380.8973 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 287.5398 | 288.8616 | 288.8616 | 763 | 810.7335
21/07/2026 | 15:00 | 23 | 34.66 | 13.45 | 19.2 | 717.28 | 635.323 | 9.7 | 8.8 | 10.8945 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 850.42 | 850.42 | 857.79 | 11 | 8 | 889.9006 | 826.655 | 826.655 | 826.655 | 826.655 | 0 | 647.474 | 820.825 | 12.8603 | 13.4737 | 843.543 | 821.0952 | 805.4396 | 10.818 | 10.3877 | 412.6387 | 380.8973 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 287.5398 | 288.8616 | 288.8616 | 663 | 771.1295
21/07/2026 | 15:30 | 23 | 33.49 | 12.21 | 19.2 | 580.55 | 527.607 | 9.2 | 9.4 | 11.4541 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 830.22 | 830.22 | 824.21 | 11 | 9 | 840.8537 | 780.183 | 780.183 | 780.183 | 780.183 | 0 | 550 | 784.05 | 11.1796 | 13.8587 | 813.7626 | 799.0083 | 802.4003 | 11.0676 | 11.149 | 412.6387 | 380.8973 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 287.5398 | 288.8616 | 288.8616 | 550 | 691.1275
21/07/2026 | 16:00 | 23 | 33.5 | 11.7 | 19.2 | 465.48 | 416.495 | 9.7 | 9.7 | 11.4577 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 790.19 | 790.19 | 698.64 | 10 | 10 | 667.2575 | 620.96 | 620.96 | 620.96 | 620.96 | 0 | 400 | 781.175 | 10.3991 | 13.7397 | 711.8922 | 717.4941 | 761.6124 | 11.2561 | 11.228 | 415.8129 | 387.2456 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 287.5398 | 288.8616 | 288.8616 | 421 | 548.737
21/07/2026 | 16:30 | 23 | 33.49 | 13.05 | 19.5 | 334.01 | 288.407 | 9.7 | 10.5 | 11.8384 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 618.9 | 618.9 | 435.07 | 10 | 9 | 371.6485 | 324.662 | 324.662 | 324.662 | 324.662 | 0 | 214 | 742.8 | 11.7157 | 13.5577 | 452.0948 | 474.5984 | 661.909 | 11.5951 | 11.7247 | 415.8129 | 384.0714 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 287.5398 | 288.8616 | 288.8616 | 284 | 228.322
21/07/2026 | 17:00 | 23 | 33.49 | 12.6 | 19.5 | 169.89 | 51.128 | 10 | 10.6 | 11.949 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 353.35 | 353.35 | 178.23 | 10 | 10 | 75.3324 | 55.616 | 55.616 | 55.616 | 55.616 | 0 | 121 | 615.125 | 11.0156 | 13.5856 | 197.8698 | 207.9498 | 370.0779 | 11.5786 | 11.7669 | 415.8129 | 384.0714 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 287.5398 | 288.8616 | 288.8616 | 134 | 22.099
21/07/2026 | 17:30 | 23 | 33.46 | 12.61 | 19.5 | 55.59 | 26.024 | 10.2 | 10.5 | 11.6024 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 121.97 | 121.97 | 2 | 10 | 10 | 1.6401 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0 | 3 | 280.65 | 11.1364 | 14.6224 | 22.1964 | 21.3154 | 66.7137 | 11.6393 | 11.8366 | 412.6387 | 396.768 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 287.5398 | 288.8616 | 288.8616 | 3 | 0
21/07/2026 | 18:00 | 23 | 33.44 | 12.17 | 19.5 | 2.04 | 4.192 | 9.7 | 10.4 | 11.5447 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.17538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5155 | 9.4991 | 14.2067 | 0 | 0 | 0.0146 | 11.3711 | 11.5902 | 412.6387 | 396.768 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 287.5398 | 288.8616 | 288.8616 | 0 | 0
21/07/2026 | 18:30 | 23 | 33.53 | 11.76 | 19.5 | 0 | 0 | 8.5 | 9.8 | 11.5139 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.15998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1804 | 13.2314 | 0 | 0 | 0 | 11.5168 | 11.4889 | 412.6387 | 396.768 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 287.5398 | 288.8616 | 288.8616 | 0 | 0
21/07/2026 | 19:00 | 23 | 33.5 | 11.72 | 19.5 | 0 | 0 | 8.1 | 9.3 | 11.5591 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.12319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2465 | 12.1289 | 0 | 0 | 0 | 11.5688 | 11.4716 | 412.6387 | 409.4646 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 294.9126 | 288.8616 | 288.8616 | 0 | 0.6255
21/07/2026 | 19:30 | 23 | 36.19 | 12.01 | 19.5 | 0 | 0 | 9.1 | 9.1 | 11.27 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2338 | 11.2504 | 0 | 0 | 0 | 11.5467 | 11.3056 | 412.6387 | 412.6387 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 294.9126 | 288.8616 | 288.8616 | 0 | 0.7055
21/07/2026 | 20:00 | 23 | 40.91 | 11.9 | 19.5 |  |  | 9.2 | 8.2 | 11.2066 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 7.8013 | 12.0478 |  |  |  | 11.4588 | 11.1971 | 412.6387 | 412.6387 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 294.9126 | 288.8616 | 288.8616
21/07/2026 | 20:30 | 24 | 40.87 | 11 | 19.5 |  |  | 9.2 | 8.7 | 11.384 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 7.7608 | 11.4029 |  |  |  | 11.2893 | 10.7331 | 412.6387 | 412.6387 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 294.9126 | 288.8616 | 288.8616
21/07/2026 | 21:00 | 24 | 42.38 | 9 | 19.5 |  |  | 9 | 8.5 | 10.9334 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 7.2086 | 9.7933 |  |  |  | 11.2895 | 10.8669 | 412.6387 | 412.6387 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 294.9126 | 288.8616 | 288.8616
21/07/2026 | 21:30 | 24 | 42.53 | 11.57 | 19.5 |  |  | 7.7 | 8.1 | 11.3849 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.7509 | 8.6104 |  |  |  | 11.4266 | 10.9622 | 412.6387 | 412.6387 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 294.9126 | 288.8616 | 288.8616
21/07/2026 | 22:00 | 24 | 43.75 | 10.17 | 19.5 |  |  | 7.4 | 8.6 | 11.1609 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 7.3825 | 8.9506 |  |  |  | 11.482 | 10.9842 | 412.6387 | 412.6387 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 294.9126 | 288.8616 | 288.8616
21/07/2026 | 22:30 | 24 | 43.73 | 9.95 | 19.5 |  |  | 7.8 | 8.6 | 11.859 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 8.9407 | 9.6704 |  |  |  | 11.8466 | 11.4667 | 412.6387 | 412.6387 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 294.9126 | 288.8616 | 288.8616
21/07/2026 | 23:00 | 24 | 43.76 | 12.66 | 19.5 |  |  | 8.9 | 8.8 | 11.6128 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 8.1854 | 10.1149 |  |  |  | 11.8213 | 11.2517 | 418.987 | 415.8129 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 294.9126 | 288.8616 | 288.8616
21/07/2026 | 23:30 | 24 | 43.74 | 13.29 | 19.5 |  |  | 7.9 | 7.9 | 11.3016 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 8.1384 | 9.7098 |  |  |  | 11.5572 | 11.1865 | 412.6387 | 412.6387 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 294.9126 | 288.8616 | 288.8616
22/07/2026 | 00:00 | 24 | 43.71 | 12.8 | 19.5 |  |  | 7 | 5.7 | 11.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 7.6512 | 10.2609 |  |  |  | 11.706 | 11.2295 | 412.6387 | 415.8129 | 412.6387 | 326.9281 | 0 | 270.3366 | 294.9126 | 288.8616 | 288.8616

## CALOR_ÚTIL
martes, 21 de Julio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
21/07/2026 | 00:30 | 29 | 12.36 | 60.48 | 0 | 79.83 | 246.75 | 141.15 | 569.57
21/07/2026 | 01:00 | 29 | 12.96 | 51.02 | 0 | 79.83 | 242.15 | 144.66 | 559.62
21/07/2026 | 01:30 | 30 | 12.96 | 47.88 | 0 | 79.83 | 242.53 | 150.03 | 563.23
21/07/2026 | 02:00 | 30 | 12.1 | 59.9 | 0 | 79.83 | 251.76 | 145.96 | 579.55
21/07/2026 | 02:30 | 29 | 12.1 | 62.02 | 0 | 79.83 | 214.51 | 143.91 | 541.37
21/07/2026 | 03:00 | 29 | 12.64 | 58.16 | 0 | 79.83 | 261.58 | 143.72 | 584.93
21/07/2026 | 03:30 | 30 | 12.64 | 59.5 | 0 | 79.83 | 261.31 | 145.47 | 588.75
21/07/2026 | 04:00 | 30 | 12.59 | 59.54 | 0 | 79.83 | 260.69 | 137.94 | 580.59
21/07/2026 | 04:30 | 30 | 11.31 | 51.92 | 0 | 79.83 | 256.43 | 141.72 | 571.21
21/07/2026 | 05:00 | 30 | 11.24 | 64.02 | 0 | 79.83 | 247.35 | 143.95 | 576.39
21/07/2026 | 05:30 | 29 | 11.24 | 55.52 | 7.25 | 79.83 | 263.06 | 141.52 | 587.42
21/07/2026 | 06:00 | 29 | 11.78 | 56.76 | 267.71 | 79.83 | 255.75 | 141.55 | 842.38
21/07/2026 | 06:30 | 29 | 11.78 | 63.47 | 127.03 | 79.83 | 245.47 | 141.34 | 697.92
21/07/2026 | 07:00 | 29 | 9.56 | 58.56 | 127.16 | 79.83 | 239.5 | 145.52 | 689.13
21/07/2026 | 07:30 | 29 | 8.07 | 54.42 | 106.92 | 79.83 | 253.11 | 157.57 | 688.92
21/07/2026 | 08:00 | 29 | 8.94 | 57.62 | 178.18 | 79.83 | 257.94 | 153.31 | 764.82
21/07/2026 | 08:30 | 28 | 8.95 | 63.11 | 119.52 | 78.75 | 243.78 | 162.09 | 704.2
21/07/2026 | 09:00 | 28 | 8.78 | 63.39 | 119.54 | 78.75 | 248.74 | 158.16 | 705.36
21/07/2026 | 09:30 | 28 | 8.77 | 57.89 | 118.97 | 78.75 | 232.47 | 160.28 | 685.13
21/07/2026 | 10:00 | 28 | 9.06 | 49.29 | 120.66 | 78.75 | 234.82 | 155.8 | 676.38
21/07/2026 | 10:30 | 25 | 9.07 | 55.25 | 120.44 | 78.75 | 199 | 145.12 | 632.63
21/07/2026 | 11:00 | 25 | 9.79 | 48.52 | 120.46 | 78.75 | 176.06 | 147.2 | 605.78
21/07/2026 | 11:30 | 28 | 9.79 | 58.91 | 121.05 | 78.75 | 159.81 | 144.71 | 601.02
21/07/2026 | 12:00 | 28 | 9.5 | 55.13 | 121.02 | 78.75 | 181.4 | 155.97 | 629.77
21/07/2026 | 12:30 | 27 | 9.48 | 54.14 | 124.01 | 78.75 | 214.64 | 151.44 | 659.46
21/07/2026 | 13:00 | 27 | 8.15 | 51.44 | 117.92 | 78.75 | 254.05 | 151.19 | 688.5
21/07/2026 | 13:30 | 24 | 7.52 | 61.14 | 124.99 | 78.75 | 253.73 | 155.07 | 705.2
21/07/2026 | 14:00 | 24 | 7.73 | 48.15 | 127.84 | 78.75 | 261.69 | 154.38 | 702.54
21/07/2026 | 14:30 | 28 | 7.71 | 51.06 | 122.1 | 78.75 | 253.17 | 137.11 | 677.9
21/07/2026 | 15:00 | 28 | 7.53 | 54.33 | 122.01 | 78.75 | 246.74 | 136.45 | 673.81
21/07/2026 | 15:30 | 28 | 7.27 | 62.17 | 119.74 | 78.75 | 264.61 | 156.31 | 716.85
21/07/2026 | 16:00 | 28 | 7.43 | 59.59 | 116.19 | 78.75 | 233.49 | 154.23 | 677.68
21/07/2026 | 16:30 | 27 | 7.42 | 62.6 | 123.63 | 79.69 | 250.53 | 157.89 | 708.76
21/07/2026 | 17:00 | 27 | 7.54 | 60.41 | 117.87 | 79.69 | 246.3 | 155.12 | 693.93
21/07/2026 | 17:30 | 28 | 7.53 | 66.48 | 122.61 | 79.69 | 258 | 160.23 | 722.54
21/07/2026 | 18:00 | 28 | 7.73 | 64.15 | 121.51 | 79.69 | 240.99 | 160.62 | 702.69
21/07/2026 | 18:30 | 26 | 7.75 | 59.39 | 111.29 | 79.69 | 247.96 | 161.34 | 693.42
21/07/2026 | 19:00 | 26 | 7.53 | 59.16 | 111.13 | 79.69 | 260.04 | 159.35 | 702.9
21/07/2026 | 19:30 | 29 | 8.13 | 55.46 | 112.14 | 79.69 | 254.76 | 150.95 | 690.13
21/07/2026 | 20:00 | 29 | 10.01 | 54.91 | 111.79 | 79.69 | 230.45 | 147.82 | 663.67
21/07/2026 | 20:30 | 28 | 10 | 56.07 | 106.32 | 79.69 | 253.94 | 138.96 | 672.98
21/07/2026 | 21:00 | 28 | 10.69 | 45.9 | 105.97 | 79.69 | 251.53 | 137.85 | 659.63
21/07/2026 | 21:30 | 30 | 10.73 | 55.02 | 113.36 | 79.69 | 244.71 | 131.92 | 665.43
21/07/2026 | 22:00 | 30 | 10.7 | 48.41 | 109.48 | 79.69 | 232.81 | 146.16 | 657.25
21/07/2026 | 22:30 | 28 | 10.7 | 48.08 | 106.46 | 79.69 | 239.76 | 142.41 | 655.1
21/07/2026 | 23:00 | 28 | 11 | 61.14 | 127.43 | 79.69 | 224.72 | 147.79 | 679.77
21/07/2026 | 23:30 | 32 | 11 | 65.9 | 110.32 | 79.69 | 231.52 | 144.54 | 674.97
22/07/2026 | 00:00 | 32 | 11.11 | 63.45 | 107.42 | 79.69 | 229.21 | 145.45 | 668.33
EJEC MWh |  | 679 | 235.185 | 1370.415 | 2284.72 | 1906.16 | 5777.66 | 3566.615 | 15819.755

## FLUJOS
martes, 21 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/07/2026 | 00:30 |  | 0 | 17.5728 | -24.66 | -35.0711 | 18.3531 |  | 45.1539 | -101.7681 | 53.3674 | 26.9832 | 26.299 | -28.86 | -52.364 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 13.8961 | 51.1546 | 17.7479 | 17.802 | 29.7514 | 11.7007 | 5.0321 | 8.3676 |  |  | -60.67 | -60.84 |  | 28.86 | 50.6 | 24.912 | 0.296 | -57.03 | -57.15 | -58.06 | 57.07 | 57.62 | 18.3133 | -3.7339 | 62.5547 | 64.5514 | 65.1393 | -47.9647 | -49.0061 | 11.1316 | 12.0905 | 84.1962 | 84.4882 | 37.8457 | 39.0765 | -655.8086 | 2.8718 | -12.8 | -13.1 | 55.7959 | 54.923 | -4.2021 |  | -100.2169 | 5.4832 | 7.3244 | 5.103 | 715.964 | 127.4758 | 127.2927 | -630.1177 | 581.5437 |  | -104.2886 | 107.0341 | 84.2574 | 31.69 | 31.83 | 58.7 | 84.32 | 33.0916 | 33.7614 | 22.6267 | 23.101 | 20.7323 | -163.6003 | -164.356 | 6.1738 |  |  |  | 123.8 | 112.8 | -15.39 | 41.8159 | 39.8806 | 40.2584 | -67.257 | -67.1254 | 111.808 | -94.3545 | 125.6668 | 12.4255 | 76.71 | 38.89 | 38.4448 | 36.4792 | -29.2604 |  |  |  | -58.5481 |  | -16.0447 | -65.5 | -66.4 | 16.4987 | 38.4 | 57.96 | 52.54 | 38.36 | -10.02 | 65.9525 | 57.4233 | -30.08 | -9.26 | 85.32 | 57.75 | 58.5273 | 56.2727 | 63.1324 | 62.4091 | 210.9145 | 165.4974 | 158.6524 | 160.8556 | 134.2468 | 118.8696 | -24.316 | 644.8848 | 409.2617 |  | -5.2617 | -2.9707 | -39.7702 | 36.425 | 34.6628 | 195.132 | -59.9387 |  | -79.4183 | 14.9 | -26.54 | 122 | 7.5122 | 37.7554 | -38.0733 | -37.7712 | 8.8539 | -115.9894 | 83.5371 | 23.5204 | 23.2533 |  | 32.4969 | 32.8686 | 30.9814 | -36.5055 | -35.1658 | 163.4374 | -60.8741 | -60.2041 | 113.49 | 122.6091 | 38.8281 | 20.28 | 9.5662 | 0.9512 | -5.5 | 14.46 | 38.7241 |  | -2.046 | 4.344 |  | 42.89 | -121.0497 | -111.5781 | 15.99 | 79.9138 | 32.6 | -19.3492 | -2.5479 | -2.5758 | 1.6563 |  |  | -14.8818 | -29.6406 | 18.4381 | 30.7548 | 59.6625 | 60.7923 | -122.2835 | -22.1638 | 23.7275 | -53.7895 | 11.3702 | 10.2762 | 9.979 | 12.8873 | 190.4027 | 194.213 | 170.1 | -170.3219 | -369.1013 | 374.428 | 448.9784 | -184.3306 | -180.0378 | -20.9301 | -9.0737 | 83.2614 | 83.7982 |  |  | 34.9452 | 34.6286 | -76.2501 | -75.3845 | 51.25 | 50.73 | 54.8 | 54.8 | 20.0798 | 38.08 | -420.314 | 110.5912 | 110.2115 | 12.2 | 24.5 | -32.6 | -31.8 | 1.5088 |  | -441.6545 | -365.982 | 415.743 | 251.3047 | -53.7905 | -250.9902 | 251.7203 | -275.1924 | -177.8742 | -239.5867 | 151.8987 | 154.4996 | 276.6437 | -414.6203 | 184.1294 | -236.2926 | 232.8132 | -10.5978 | 29.661 | 23.2 | 0.931 | 0.926 | -22.32 | -1.04 |  | 2.1408 | -40.6058 | -9.1691 | 18.8 | 52.405 | 52.453 |  |  | 54.3701 | 54.6606 | 54.1606 |  | -22 | 16.3525 | 6.3 |  | -10.9252 | 47.7498 | 20.3628 | -10.981 | -47.0281 | 8.3506 | 38.0142 | 8.9 | -9.1 | 78.0682 | -23.8253
21/07/2026 | 01:00 |  | 0 | 17.1548 | -24.0332 | -32.4143 | 17.6107 |  | 43.4362 | -102.4934 | 51.3913 | 25.9432 | 25.1984 | -28.86 | -50.681 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 14.2083 | 51.9322 | 17.1514 | 17.5709 | 29.2456 | 11.6376 | 5.1982 | 7.9292 |  |  | -59.69 | -59.38 |  | 28.86 | 50.6 | 24.169 | 0.299 | -57.07 | -57.64 | -57 | 57.96 | 58.18 | 18.0242 | -3.6929 | 60.3456 | 62.2385 | 64.9687 | -47.1809 | -48.1582 | 11.4982 | 10.859 | 83.0827 | 84.5331 | 37.6336 | 38.3629 | -659.7491 | 4.5443 | -12.1 | -12.2 | 55.4772 | 53.8944 | -3.9505 |  | -98.8269 | 7.6765 | 7.3688 | 5.0175 | 714.316 | 121.7993 | 121.6467 | -634.8521 | 567.3145 |  | -77.6706 | 79.8565 | 78.2896 | 29.8 | 29.58 | 55.39 | 81.62 | 32.8237 | 32.8237 | 20.7345 | 21.1896 | 23.3599 | -155.4421 | -155.2424 | 6.3993 |  |  |  | 121 | 109.2 | -14.97 | 42.1662 | 39.9424 | 41.0504 | -69.784 | -69.2136 | 111.9245 | -89.4923 | 127.5365 | 11.6478 | 73.33 | 37.2 | 36.5698 | 34.7214 | -28.0575 |  |  |  | -68.62 |  | -15.3031 | -63.2 | -61.8 | 16.4658 | 36.6 | 55.04 | 50.26 | 36.82 | -10.04 | 67.3475 | 66.7138 | -30.26 | -9.6 | 82.55 | 55.29 | 68.7455 | 66.7455 | 68.3263 | 66.4545 | 213.8522 | 168.9771 | 162.9851 | 166.2594 | 129.2865 | 114.3973 | -25.823 | 642.7198 | 429.417 |  | -6.2718 | -4.0623 | -32.6633 | 0 | 90.2951 | 164.412 | -39.4677 | -39.6576 | -71.9117 | 0 | -23.08 | 116.9 | 11.7045 | 41.7921 | -39.0433 | -37.9438 | 9.2904 | -110.6201 | 75.5532 | 23.7524 | 23.2693 |  | 31.3616 | 32.1796 | 30.8193 | -33.6587 | -33.4913 | 155.7344 | -66.2121 | -65.6336 | 107.7941 | 117.2787 | 34.9242 | 17.48 | 9.1658 | 0.8804 | -5.23 | 13.78 | 35.1362 |  | -2.244 | 4.326 |  | 40.11 | -118.0605 | -106.5999 | 16.41 | 76.0903 | 32.6 | -19.0547 | -2.3238 | -1.7025 | 1.5286 |  |  | -15.2653 | -28.1822 | 17.4054 | 29.6737 | 54.007 | 54.7029 | -121.7298 | -21.4708 | 22.5361 | -51.3816 | 11.3589 | 9.5425 | 9.2723 | 13.0022 | 193.3848 | 190.8872 | 162.6 | -162.4089 | -357.0895 | 361.4452 | 461.9767 | -183.8624 | -183.6665 | -20.1371 | -9.0224 | 83.6511 | 84.9074 |  |  | 33.7912 | 34.2205 | -74.729 | -74.3425 | 51.52 | 51.37 | 59.2 | 59.4 | 20.2849 | 37.36 | -422.6548 | 111.6441 | 113.4174 | 12 | 27.9 | -33.1 | -32.7 | 1.5643 | 1.1974 | -457.8994 | -393.2767 | 431.3678 | 261.3123 | -56.4429 | -250.2083 | 255.6756 | -273.3895 | -180.0991 | -251.7465 | 155.9515 | 154.9698 | 278.7846 | -415.5591 | 185.4283 | -236.867 | 239.8049 | -10.1501 | 30.017 | 24.4 | 1.006 | 1.003 | -24.16 | -0.32 |  | 0.206 | -42.8031 | -5.7115 | 19.8 | 53.86 | 52.495 |  |  | 56.1582 | 54.8681 | 56.1011 |  | -27.7 | 8.1912 | 5.99 |  | -9.8138 | 47.0123 | 20.2995 | -10.0735 | -46.6041 | 7.793 | 37.5569 | 15.2 | -15.5 | 109.0436 | -46.6351
21/07/2026 | 01:30 |  | 0 | 16.7599 | -23.4528 | -32.6295 | 16.5919 |  | 42.1568 | -102.6769 | 49.4433 | 25.1632 | 24.5373 | -31.08 | -38.643 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.205 | 52.3338 | 17.0504 | 17.1306 | 28.7064 | 11.3676 | 5.4474 | 8.1935 |  |  | -60.26 | -60.3 |  | 31.08 | 37.4 | 24.057 | 0.294 | -64.26 | -64.99 | -43.8 | 65.59 | 65.4 | 17.9348 | -3.5553 | 59.864 | 61.626 | 63.7961 | -52.8871 | -53.582 | 32.3686 | 32.9375 | 79.6427 | 80.6108 | 46.3117 | 41.33 | -649.0001 | 3.65 | -13.1 | -13.1 | 60.3842 | 59.6951 | -3.8056 |  | -93.2623 | 6.889 | 6.4831 | 4.3678 | 697.2256 | 109.0731 | 109.5309 | -633.0029 | 534.0966 |  | -58.4406 | 60.8901 | 75.0363 | 28.82 | 28.38 | 53.63 | 79.18 | 23.7146 | 23.4467 | 28.2903 | 29.4099 | 23.106 | -144.7164 | -145.1641 | 3.3363 | 0 |  |  | 117.2 | 104.5 | -14.55 | 43.4465 | 41.9684 | 41.8826 | -69.1324 | -69.4868 | 104.071 | -80.5743 | 119.7482 | 11.2915 | 71.67 | 36.28 | 35.6323 | 33.8425 | -27.1469 |  |  |  | -72.0927 |  | -15.0563 | -58.2 | -59.4 | 16.6965 | 35 | 52.36 | 47.9 | 34.9 | -9.81 | 66.929 | 68.9864 | -29.42 | -9.7 | 79.34 | 52.58 | 71.8182 | 70.4909 | 61.8023 | 60.5 | 209.449 | 164.6902 | 156.818 | 159.6172 | 129.9024 | 116.1613 | -25.377 | 641.4685 | 448.9839 |  | -6.1906 | -3.8272 | -36.3014 |  | 90.3747 | 170.556 | -35.7555 | -37.2153 | -75.3045 | 14.29 | -26.73 | 95.1 | 11.2958 | 43.6487 | -39.3219 | -38.343 | 11.2724 | -108.4293 | 77.285 | 22.8891 | 22.38 |  | 31.8272 | 32.8834 | 32.1637 | -24.951 | -24.4486 | 106.5022 | -59.4548 | -59.3513 | 69.0736 | 72.289 | 30.244 | 15.13 | 9.6614 | 0.8682 | -5.69 | 13.3 | 31.4154 | 10.9462 | -2.421 | 4.426 | 10.045 | 45.64 | -74.334 | -67.2582 |  | 87.5624 | 33.6 | -24.6015 | -5.4548 | -5.39 | 1.4644 |  |  | -14.9923 | -33.3768 | 17.3305 | 34.8491 | 56.4642 | 57.5623 | -139.0139 | -20.7323 | 34.7461 | -56.3722 | 11.2016 | 8.9761 | 8.6922 | 12.6973 | 194.2932 | 192.5026 | 97.2 | -98.7111 | -287.4733 | 291.4632 | 446.8643 | -185.1844 | -184.7723 | -20.8819 | -9.1477 | 84.0598 | 80.8746 |  | -199.7172 | 32.4478 | 33.1994 | -81.0721 | -80.8386 | 43.53 | 43.44 | 69.7 | 70.1 | 20.099 | 37.2 | -437.7073 | 113.0992 | 111.6733 | 11.1 | 44.5 | -32.7 | -32.8 |  | 1.1101 | -443.6216 | -418.8629 | 441.311 | 268.7981 | -52.6086 | -259.4255 | 257.9962 | -282.4339 | -182.8725 | -256.9384 | 159.4363 | 158.2716 | 285.9489 | -430.839 | 187.4372 | -250.161 | 248.9872 | -11.0208 | 29.877 | 26.8 | 1.047 | 1.048 | -26.4 | 2.16 |  | -2.2538 | -46.2303 | -1.5793 | 20.6 | 53.493 | 54.229 |  |  | 52.7187 | 53.1619 | 52.1397 |  | -42.9 | 9.7345 | 5.73 |  | -11.4007 | 47.4288 | 20.6998 | -11.6841 | -47.197 | 8.3019 | 38.153 | 30.6 | -29.8 | 159.7487 | -84.4757
21/07/2026 | 02:00 |  | 0 | 16.5812 | -23.1886 | -32.4223 | 18.3502 |  | 41.2359 | -98.5887 | 47.389 | 24.1693 | 23.8056 | -28.86 | -38.249 | 35.2 |  | -33 | 14.0516 | 51.2436 | 16.4781 | 16.6546 | 27.7992 | 10.7961 | 5.2497 | 7.911 |  |  | -57.48 | -57.56 |  | 28.86 | 37.4 | 24.038 | 0.294 | -62.73 | -62.74 | -45.67 | 63.11 | 63.14 | 17.3151 | -2.8789 | 57.802 | 59.8032 | 60.4794 | -47.9494 | -49.4228 | 27.0166 | 26.2546 | 75.6171 | 77.8666 | 37.8977 | 44.3358 | -632.5724 | 9.0176 | -12.6 | -12.5 | 59.6461 | 57.5008 | -3.4969 |  | -92.2568 | 6.4031 | 4.1145 | 4.0603 | 686.8494 | 100.0396 | 99.8871 | -619.3444 | 507.9623 |  | -55.7157 | 58.2912 | 71.8428 | 28.28 | 27.41 | 50.86 | 77.56 | 26.6617 | 26.6617 | 23.8649 | 24.8646 | 24.8512 | -140.7364 | -140.1117 | 6.704 | 0 |  | 27.562 | 115.5 | 104.3 | -14.14 | 42.2418 | 40.3876 | 40.6604 | -73.4747 | -73.9902 | 101.9194 | -72.8952 | 117.5409 | 10.5981 | 70.14 | 35.24 | 34.2261 | 32.5241 | -26.5615 |  |  |  | -83.157 |  | -14.5098 | -55.9 | -54.3 | 16.4932 | 33.8 | 51.08 | 46.3 | 33.81 | -9.92 | 65.4565 | 81.2396 | -30 | -8.54 | 76.42 | 50.27 | 81.8182 | 81.0727 | 69.5396 | 67.6091 | 213.7742 | 169.6194 | 164.0309 | 164.5272 | 110.5301 | 95.0879 | -26.626 | 638.9039 | 505.4964 |  | -5.9524 | -3.4298 | -17.6522 |  | 111.4732 | 50.736 | -15.6735 | -16.598 | -56.0811 | 0 | -26.49 | 1 | 11.047 | 64.4041 | -37.4867 | -36.4182 | 8.4578 | -92.448 | 58.2604 | 22.9242 | 22.5601 |  | 31.1594 | 31.5491 | 31.55 | -26.9605 | -27.2954 | 107.172 | -67.0619 | -66.5645 | 70.0698 | 72.6559 | 33.3129 | 13.91 | 9.3538 | 0.8243 | -5.12 | 14.6 | 33.1 |  | -2.54 | 4.602 |  | 45.39 | -71.0978 | -65.078 | 15.14 | 88.884 | 32 | -23.9561 | -4.994 | -5.4947 | 1.4152 |  |  | -15.2896 | -32.0276 | 18.8121 | 33.827 | 57.9194 | 58.7429 | -137.7459 | -20.6217 | 34.394 | -55.7784 | 12.0019 | 8.6441 | 8.3969 | 13.389 | 211.411 | 211.1718 | 82.6 | -82.9722 | -283.5356 | 286.308 | 491.7793 | -200.0278 | -198.8599 | -17.5213 | 0 | 82.6087 | 82.9592 |  | -224.0704 | 35.3106 | 35.1459 | -80.2893 | -79.9377 | 59.61 | 59.38 | 69.4 | 69.5 | 20.0798 | 36.72 | -428.9729 | 109.1344 | 108.8404 | 11.2 | 44.5 | -34.4 | -34.4 | 1.4516 |  | -482.8321 | -462.0339 | 513.2388 | 354.5274 | -31.481 | -346.8129 | 349.7518 | -222.1698 | -229.9975 | -342.0371 | 139.5076 | 142.1483 | 224.2276 | -500.19 | 237.6953 | -264.9592 | 261.8766 | -10.1254 | 29.637 | 26.88 | 1.078 | 1.081 | -26.08 | 1.36 |  | -1.8723 | -47.8416 | 0.032 | 21.1 | 54.618 | 53.646 | 3.8388 | 4.4373 | 53.4513 | 53.6158 | 53.8584 |  | -42.4 | 9.7465 | 5.61 |  | -7.1927 | 45.2829 | 17.402 | -8.19 | -44.679 | 5.6108 | 38.7637 | 31 | -30 | 203.2309 | -126.0975
21/07/2026 | 02:30 |  | 0 | 16.2332 | -22.6257 | -32.9205 | 17.6767 |  | 40.4501 | -96.4532 | 46.801 | 23.8253 | 23.2912 | -28.86 | -37.199 | 33 | 18.216 | -33 | 14.0488 | 49.022 | 16.301 | 16.6418 | 27.9146 | 11.482 | 4.9081 | 8.1595 |  |  | -57.1 | -57.49 |  | 28.86 | 35.2 | 24.013 | 0.293 | -61.07 | -61.37 | -46.05 | 62.21 | 61.98 | 16.9159 | -3.1403 | 56.9517 | 58.0062 | 59.111 | -50.6866 | -51.2722 | 30.3146 | 31.4948 | 74.9428 | 76.1708 | 45.3304 | 49.9918 | -611.3463 | -1.7237 | -11.7 | -11.8 | 59.9709 | 56.9494 | -3.8207 |  | -88.6844 | 6.4665 | 4.2726 | 4.2655 | 668.2026 | 97.7202 | 97.9339 | -617.5858 | 494.132 |  | -57.4685 | 59.463 | 70.8947 | 28.26 | 26.78 | 49.81 | 76.74 | 27.1975 | 27.4654 | 26.3642 | 26.5726 | 24.8896 | -140.5049 | -139.9631 | 4.3616 |  |  | 27.838 | 112.5 | 101.5 | -13.8 | 40.3693 | 38.5629 | 39.7192 | -71.5052 | -69.9584 | 99.9315 | -71.4125 | 113.2002 | 10.6178 | 68.68 | 34.46 | 34.2261 | 32.5241 | -26.768 |  |  |  | -75.356 |  | -14.7807 | -53.5 |  | 16.4328 | 33 | 49.56 | 44.88 | 32.76 | -9.42 | 63.4725 | 74.3492 | -29.61 | -8.21 | 75.08 | 49.2 | 75.6 | 74.6909 | 67.2364 | 65.2364 | 204.5032 | 163.4527 | 156.4888 | 159.4665 | 126.1503 | 110.425 | -24.924 | 627.0461 | 505.8561 |  | -5.6679 | -3.7051 | -32.4192 |  | 84.5012 | 144.444 | -27.533 | -28.6896 | -72.0118 | 0 | -23.86 | 92.6 | 10.8454 | 40.1435 | -37.3272 | -36.6443 | 8.1189 | -108.5844 | 74.4141 | 23.0901 | 22.4209 |  | 31.8735 | 32.3415 | 31.5315 | -28.3001 | -28.1327 | 97.9619 | -64.4546 | -64.7006 | 63.7847 | 67.2451 | 31.2914 | 10.97 | 9.3538 | 0.7987 | -5.39 | 14.59 | 30.5501 |  | -2.555 | 4.539 |  | 43.25 | -67.7184 | -62.0943 | 14.94 | 84.7508 | 33 | -24.274 | -4.6963 | -5.1827 | 1.407 |  |  | -14.977 | -32.5152 | 18.0343 | 33.5451 | 52.9367 | 55.0664 | -135.71 | -20.0282 | 33.9478 | -53.0051 | 12.5743 | 8.439 | 8.2387 | 13.7617 | 211.0799 | 209.9286 | 90.9 | -90.4595 | -289.7399 | 292.2188 | 497.4637 | -197.7529 | -199.0325 | -18.93 | -6.7037 | 81.5075 | 81.7984 |  |  | 34.8013 | 35.0603 | -78.5044 | -78.5622 | 61.42 | 61.05 | 68.3 | 68.7 | 20.1204 | 36.96 | -426.0157 | 110.6607 | 110.2649 | 11.6 | 43.9 | -33.6 | -33.6 |  | 1.2448 | -487.9038 | -468.515 | 507.8412 | 351.1853 | -34.8174 | -349.8216 | 347.5929 | -220.9839 | -232.7999 | -339.0514 | 141.6847 | 141.1906 | 224.3279 | -493.9994 | 237.3678 | -261.3301 | 264.6923 | -10.1776 | 29.997 | 26.24 | 1.096 | 1.088 | -25.84 | 1.12 |  | -1.3474 | -48.1071 | -0.4685 | 22.2 | 52.694 | 52.934 | 4.4045 | 5.0302 | 53.8285 | 52.2509 | 52.9283 |  | -41.3 | 10.0881 | 5.54 |  | -8.4512 | 46.2421 | 18.1059 | -8.7318 | -46.1893 | 5.7054 | 39.2624 | 28.7 | -28.7 | 209.0969 | -127.3427
21/07/2026 | 03:00 |  | 0 | 16.0474 |  | -32.9791 | 18.2178 |  | 40.6234 | -95.1565 | 47.6962 | 24.0073 | 23.4636 | -31.08 | -37.001 | 33 | 18.216 |  | 14.0352 | 48.649 | 16.5857 | 16.7105 | 27.6792 | 11.6031 | 5.1803 | 7.8353 |  |  | -58.44 | -58.33 |  | 31.08 | 35.2 | 23.219 | 0.287 | -56.69 | -57.27 | -54.05 | 56.88 | 57.47 | 16.9254 | -3.2121 | 56.0888 | 57.3489 | 59.8051 | -46.6083 | -47.4702 | 9.6148 | 9.61 | 77.3096 | 78.4058 | 29.1302 | 30.0163 | -591.253 | 1.3628 | -12.6 | -12.7 | 55.1554 | 53.4945 | -3.7003 |  | -86.0499 | 6.5856 | 4.2783 | 4.2071 | 645.9241 | 96.7131 | 96.2248 | -614.1461 | 470.2728 |  | -50.896 | 53.4082 | 69.797 | 27.66 | 26.46 | 49.26 | 75.97 | 27.4654 | 28.4031 | 24.9413 | 25.0234 | 25.4176 | -133.8736 | -134.1352 | 5.0429 |  | 20.9062 | 27.716 | 110.4 | 98.5 | -13.71 | 40.6909 | 39.6012 | 40.1302 | -67.4851 | -67.434 | 95.0112 | -69.4707 | 106.6578 | 10.5465 | 66.94 | 33.6 | 34.2261 | 32.0847 | -26.9374 |  |  |  | -74.2121 |  | -14.7979 | -53.6 | -54.3 | 16.3943 | 32.6 | 48.58 | 44.42 | 32.37 | -9.31 | 63.891 | 72.2891 | -31.06 | -10.97 | 77.87 | 48.46 | 73.9818 | 72.0182 | 66.5483 | 64.9364 | 203.0703 | 161.8623 | 155.8778 | 157.0852 | 124.1816 | 111.8946 | -24.813 | 625.1526 | 513.273 |  | -5.5927 | -3.4201 | -34.302 |  | 70.5982 | 159.804 | -29.7469 | -30.596 | -77.0348 | 0 | -25.06 | 109 | 10.6581 | 23.8401 | -39.7504 | -38.6679 | 12.4417 | -113.0176 | 74.4989 | 22.9103 | 22.244 |  | 31.744 | 32.0318 | 30.5371 | -28.635 | -29.3049 | 95.785 | -63.745 | -64.4798 | 58.9397 | 61.6629 | 31.2914 | 10.28 | 9.5784 | 0.7987 | -5.39 | 15.06 | 30.483 |  | -2.562 | 4.516 |  | 43.49 | -62.5182 | -58.8833 |  | 84.6648 | 32.6 | -23.3747 | -4.784 | -5.1177 | 1.3626 |  |  | -15.5865 | -31.2233 | 17.8884 | 32.4017 | 57.5824 | 59.4768 | -134.1919 | -19.449 | 33.3636 | -52.1558 | 12.1869 | 8.3413 | 8.0488 | 13.6409 | 211.3746 | 212.6049 | 83.4 | -84.7396 | -282.7068 | 283.5453 | 500.485 | -201.1863 | -203.6168 | -18.2592 | -5.8462 | 84.8478 | 83.11 |  |  | 35.037 | 36.4015 | -78.6495 | -79.3234 | 61.95 | 61.29 | 66.6 | 68.1 | 20.0584 | 36.8 | -427.4251 | 110.1171 | 109.7234 |  | 42.7 | -34.4 | -34.4 | 1.5721 |  | -496.3588 | -484.8225 | 510.5195 | 352.8161 | -38.8893 | -346.0033 | 348.6976 | -219.4729 | -231.5505 | -339.7589 | 143.6087 | 143.6898 | 221.3559 | -495.9858 | 238.1394 | -262.7719 | 262.3955 | -10.1254 | 29.246 | 25.68 | 1.175 | 1.182 | -24.96 | 1.28 |  | -1.2863 | -47.8141 | -0.8774 | 21.3 | 52.075 | 50.837 |  |  | 54.628 | 54.386 | 55.0753 |  | -40.5 | 12.8309 | 5.47 |  | -7.6367 | 45.5661 | 17.5344 | -7.8491 | -45.3107 | 5.6352 | 39.1196 | 28.7 | -28.8 | 217.4175 | -142.3687
21/07/2026 | 03:30 |  | 0 | 16.0724 | -22.3904 | -32.768 | 17.9798 |  | 41.042 | -95.8341 | 45.5924 | 23.4333 | 22.9499 | -28.86 | -36.748 |  | 17.388 |  | 14.0353 | 49.8318 | 16.319 | 16.5412 | 27.5093 | 11.2374 | 5.0323 | 7.4666 |  |  | -57.63 | -57.74 |  | 28.86 | 35.2 | 24.018 | 0.29 | -56.14 | -56.87 | -52.6 | 57.24 | 57.39 | 17.1776 | -3.4932 | 56.0739 | 57.6996 | 54.9782 | -44.6856 | -45.716 | 10.8156 | 9.7443 | 75.3782 | 76.7292 | 29.5741 | 30.0336 | -591.565 | 10.504 | -13.7 | -13.7 | 53.2569 | 52.2903 | -3.8484 |  | -86.7373 | 6.6532 | 4.2322 | 4.2152 | 639.2405 | 90.9146 | 90.762 | -604.8102 | 463.3842 |  | -45.2738 | 46.7881 | 69.7371 | 27.39 | 26.88 | 48.72 | 75.19 | 25.9919 | 26.3937 | 24.3999 | 24.6378 | 25.5147 | -126.2153 | -125.3029 | 5.657 |  |  |  | 109.4 | 98.7 | -13.4 | 43.6848 | 42.0146 | 42.2694 | -72.392 | -72.1681 | 95.9156 | -65.6792 | 109.347 | 10.2923 | 66.28 | 33.25 | 33.7573 | 31.6452 | -26.4964 |  |  |  | -71.0765 |  | -14.5357 | -51.3 | -49.6 | 16.1581 | 32.2 | 47.74 | 43.96 | 32.04 | -9.08 | 62.6975 | 71.6641 | -30.87 | -11.41 | 77.87 | 48.46 | 71.0182 | 69.6182 | 65.0866 | 62.9455 | 201.3669 | 159.2819 | 152.791 | 156.2386 | 127.7244 | 117.6192 | -25.067 | 615.653 | 523.1688 |  | -4.6905 | -3.2212 | -35.7305 |  | 77.8658 | 185.916 | -32.9022 | -34.3173 | -79.1892 | 14.4 | -22.66 | 109.3 | 10.6798 | 35.3922 | -37.2131 | -36.5125 | 6.0453 | -115.1744 | 79.8431 | 22.9751 | 22.9504 |  | 32.446 | 32.9811 | 31.6033 | -26.6256 | -26.4581 | 93.2732 | -62.6933 | -63.0214 | 57.8786 | 61.2678 | 30.2586 | 9.96 | 9.4051 | 0.7779 | -5.44 | 14.46 | 30.2688 |  | -2.84 | 4.396 |  | 43.27 | -61.3717 | -58.3416 |  | 84.5531 | 33.1 | -23.3761 | -4.8101 | -4.7492 | 1.3387 |  |  |  | -30.7983 | 17.2987 | 32.0255 | 57.4644 | 58.3884 | -130.9194 | -19.3935 | 32.922 | -52.4729 | 11.6293 | 8.3218 | 8.0594 | 12.8701 | 215.1451 | 213.387 | 72.9 | -73.4121 | -278.0963 | 279.4427 | 511.4497 | -203.3584 | -203.6465 | -17.5149 | 0 | 81.395 | 84.3724 |  |  | 34.3131 | 34.7312 | -79.7833 | -79.3541 | 62.7 | 62.17 | 70.2 | 69.4 | 20.0584 | 38.64 | -421.728 | 108.9588 | 108.766 |  | 41.5 | -34.4 | -34.5 | 1.4556 | 1.1323 | -500.3998 | -487.3651 | 512.8342 | 349.7408 | -46.868 | -345.6179 | 345.9639 | -220.5789 | -232.4654 | -344.027 | 142.1651 | 141.6593 | 223.2611 | -495.6599 | 239.2389 | -259.9547 | 262.2137 | -9.9139 | 29.137 | 25.84 | 1.247 | 1.248 | -26.32 | 1.28 |  | -2.2263 | -47.9606 | -0.5264 | 21.7 | 54.61 | 52.681 |  |  | 54.3619 | 53.3181 | 54.1427 |  | -41.3 | 12.6043 | 5.38 |  | -5.9952 | 46.0497 | 17.1152 | -6.5071 | -45.4913 | 4.7523 | 39.6656 | 29 | -28.9 | 227.4554 | -148.5155
21/07/2026 | 04:00 |  | 0 |  |  | -32.6141 | 16.7746 |  | 40.7565 | -94.7719 | 46.0553 | 23.5873 | 23.1095 | -33.3 | -35.906 |  | 17.388 | -33 | 13.8663 | 49.0754 | 16.2601 | 16.434 | 27.3617 | 11.2163 | 5.3947 | 7.7004 |  |  | -58.55 | -58.67 |  | 33.3 | 35.2 | 22.336 | 0.282 | -60.16 | -60.3 | -48.81 | 59.43 | 60.38 | 16.5995 | -2.4938 | 56.0456 | 58.0735 | 54.7069 | -47.1955 | -50.0312 | 30.7124 | 20.8896 | 72.6267 | 76.3238 | 45.924 | 32.5687 | -599.0179 | 4.2366 | -14 | -14 | 57.0051 | 55.344 | -3.6809 |  | -87.8802 | 4.5804 | 6.5724 | 4.405 | 654.5913 | 90.6094 | 89.3582 | -617.7991 | 467.0864 |  | -34.3597 | 35.6124 | 70.2461 | 28.64 | 27.78 | 49.24 | 75.35 | 22.6429 | 22.6429 | 25.358 | 25.9554 | 26.3439 | -126.1383 | -127.1931 | 4.4224 |  |  |  | 108.3 | 97.1 | -13.64 | 43.783 | 42.5657 | 43.1055 | -73.3323 | -72.0664 | 96.3655 | -66.1822 | 106.8629 | 10.8558 | 66.15 | 33.19 | 32.8198 | 31.2057 | -25.9717 |  |  |  | -82.8876 |  | -14.39 |  | -51.8 | 16.1746 |  | 48.4 |  |  | -9.2 | 62.6665 | 80.9971 | -28.07 | -11.72 | 74.32 | 47.39 | 83.9636 | 81.1636 | 67.4283 | 65.7364 | 207.3589 | 164.2332 | 158.7334 | 161.6587 | 119.7841 | 108.109 | -24.905 | 625.2411 | 527.8644 |  | -4.8801 | -3.8109 | -29.0957 |  | 95.4256 | 98.352 | -23.4407 | -24.1166 | -67.6292 | 0 | -19.45 | 64.8 | 10.6193 | 50.6489 | -35.9648 | -35.1269 | 4.8421 | -102.5163 | 67.1481 | 22.5884 | 22.8 |  | 32.4623 | 32.234 | 32.078 | -23.7788 | -22.1042 | 92.2684 | -65.3923 | -64.7743 | 56.8799 | 59.4089 | 25.637 | 10.17 | 9.7786 | 0.7987 | -5.78 | 13.01 | 26.2091 |  | -3.129 | 4.317 |  | 42.15 | -61.0195 | -56.6361 | 15.09 | 84.3342 | 32.4 | -23.5441 | -4.6211 | -4.8753 | 1.3252 |  |  | -16.2172 | -30.6432 | 17.0043 | 32.3378 | 52.5717 | 53.5217 | -134.3481 | -19.206 | 32.8639 | -50.8904 | 11.8019 | 8.3804 | 8.0594 | 13.2954 | 217.0316 | 213.8004 | 45.7 | -45.213 | -258.8586 | 261.4294 | 503.7208 | -204.2601 | -205.1974 | -19.3023 | -7.7921 | 80.8701 | 81.4162 |  | -231.7294 | 36.5787 | 37.0925 | -79.1402 | -79.5522 | 63.45 | 63.5 | 66 | 65.4 | 19.8534 | 38.08 | -427.8976 | 112.2204 | 111.7127 | 12.2 | 38.3 | -36.1 | -36.1 |  |  | -494.2189 | -491.8033 | 510.324 | 347.7748 | -45.7299 | -340.9453 | 342.1246 | -222.676 | -234.0591 | -337.2648 | 141.9172 | 140.4566 | 225.4041 | -499.1839 | 241.5701 | -260.5583 | 262.9645 | -10.0183 | 29.816 | 25.6 | 1.212 | 1.211 | -25.12 | 1.28 |  | -0.8194 | -48.6046 | -1.4054 | 22 | 51.251 | 51.05 | 5.3452 | 6.5954 | 53.583 | 54.3174 | 53.1911 |  | -38 | 13.2014 | 5.51 |  | -7.2706 | 47.2706 | 19.7306 | -8.3356 | -47.1126 | 7.148 | 38.8494 | 24.5 | -24.4 | 244.087 | -158.64
21/07/2026 | 04:30 |  | 0 | 15.8829 |  | -32.6351 | 19.6119 |  | 41.7091 | -96.4493 | 46.686 | 23.7973 | 23.3392 | -31.08 | -36.964 | 33 | 17.388 | -33 | 13.906 | 51.3898 | 16.9204 | 17.228 | 28.5861 | 12.1756 | 5.2405 | 7.8526 |  |  | -58.51 | -58.33 |  | 31.08 | 35.2 | 22.001 | 0.286 | -60.18 | -59.62 | -47.82 | 60.34 | 59.99 | 17.2889 | -2.9231 | 57.0917 | 58.9935 | 51.561 | -47.3613 | -48.8949 | 31.9268 | 18.2937 | 73.8586 | 75.268 | 36.5329 | 34.9486 | -593.4652 | 3.6818 | -13.1 | -13.1 | 58.139 | 55.8452 | -3.7119 |  | -87.3326 | 4.761 | 6.6122 | 4.4982 | 648.7012 | 92.2269 | 91.9522 | -611.1141 | 471.2635 |  | -44.8536 | 46.6615 | 72.2819 | 29.09 | 28.16 | 50.32 | 77.01 | 22.9109 | 23.8486 | 26.4116 | 27.4122 | 24.8394 | -130.3769 | -130.6425 | 4.9633 |  | 20.5265 | 26.794 | 109.5 | 99.7 | -13.41 | 43.4731 | 41.712 | 42.447 | -71.202 | -71.8339 | 97.7084 | -66.693 | 108.2081 | 11.4084 | 66.79 | 33.56 | 33.2886 | 31.6452 | -26.1085 |  |  |  | -73.7076 |  | -14.3125 | -53.6 |  | 16.1966 | 32.6 | 48.6 | 44.4 | 32.38 | -9.31 | 64.3405 | 73.4667 | -28.47 | -11.93 | 76.04 | 48.81 | 74.5455 | 73.4545 | 64.3384 | 62.2273 | 204.7464 | 160.9314 | 155.4409 | 156.4223 | 126.0146 | 112.3186 | -25.306 | 622.9812 | 522.8929 |  | -6.4446 | -3.8242 | -35.7843 |  | 93.0045 | 152.124 | -30.5933 | -31.5927 | -73.5109 | 0 | -27.25 | 97 | 10.7822 | 45.9025 | -37.2162 | -36.5188 | 7.4196 | -109.6939 | 74.1246 | 22.9859 | 22.6207 |  | 32.0877 | 32.6237 | 31.574 | -24.6161 | -25.1184 | 87.4122 | -61.8279 | -61.7896 | 57.5192 | 63.0129 | 25.7615 | 10.98 | 9.7786 | 0.7755 | -5.68 | 13.72 | 26.2404 |  | -3.147 | 4.232 |  | 42.71 | -63.6487 | -57.6397 |  | 85.6073 | 32.4 | -23.1327 | -5.0911 | -5.2449 | 1.3797 |  |  | -14.9065 | -31.0415 | 16.7665 | 32.3131 | 55.4121 | 56.529 | -133.4711 | -19.1274 | 33.7562 | -52.4531 | 12.353 | 8.4976 | 8.207 | 13.9164 | 213.0592 | 211.4866 | 65 | -65.0961 | -277.354 | 277.8135 | 512.2185 | -203.1031 | -203.451 | -19.7736 | -7.7395 | 80.0238 | 80.0138 |  |  | 36.7506 | 37.2657 | -81.2382 | -80.2455 | 62.35 | 61.97 | 67.4 | 66.9 | 19.6483 | 39.52 | -431.6826 | 111.6905 | 112.0197 |  | 40 | -36.8 | -36.8 | 1.3854 | 1.0458 | -503.0906 | -495.8312 | 507.5157 | 355.95 | -49.5967 | -344.5915 | 343.0041 | -224.7741 | -235.2658 | -334.3267 | 142.0396 | 141.7916 | 226.9625 | -491.2504 | 239.7189 | -257.3203 | 259.1683 | -10.8093 | 29.474 | 25.2 | 1.101 | 1.099 | -25.6 | 1.36 |  | -0.9934 | -48.928 | -0.6424 | 21.4 | 51.638 | 51.694 | 4.3759 | 5.2688 | 52.4348 | 51.8542 | 52.7757 |  | -40.5 | 13.0044 | 5.54 |  | -7.8359 | 46.7923 | 19.761 | -7.8467 | -46.7704 | 7.0045 | 38.6295 | 27.1 | -27.3 | 229.5489 | -143.6309
21/07/2026 | 05:00 |  | 0 | 16.2496 | -22.6621 | -32.5424 | 19.7604 |  | 42.1444 | -97.3995 | 47.5402 | 24.0873 | 23.9471 | -28.86 | -38.064 | 33 | 18.216 | -33 | 14.3739 | 51.0654 | 17.7036 | 17.282 | 29.2453 | 12.0967 | 5.0082 | 7.7354 |  |  | -57.29 | -57.71 |  | 28.86 | 37.4 | 24.76 | 0.301 | -60.75 | -61.12 | -44.05 | 61.54 | 61.62 | 17.3261 | -3.2197 | 57.0981 | 59.3885 | 51.6905 | -48.0965 | -48.9357 | 24.0765 | 24.297 | 74.4823 | 74.3708 | 42.473 | 44.3753 | -608.1389 | 5.4533 | -14.1 | -14.1 | 57.5084 | 55.1928 | -3.9482 |  | -90.4741 | 4.8956 | 7.0568 | 4.8956 | 664.876 | 96.2248 | 96.0722 | -616.799 | 488.6472 |  | -39.9096 | 42.5841 | 73.3697 | 29.37 | 28.89 | 50.83 | 77.81 | 22.1071 | 21.9732 | 25.6998 | 26.1593 | 24.3413 | -134.1868 | -133.1812 | 5.6586 |  | 20.9062 | 27.782 | 111.8 | 100.7 | -13.66 | 42.6126 | 40.6198 | 41.5654 | -72.8934 | -72.5128 | 99.7928 | -69.6028 | 112.9436 | 11.323 | 67.76 | 34.07 | 34.2261 | 32.0847 | -26.8956 |  |  |  | -85.5535 |  | -14.8411 | -53.5 | -54.1 | 16.2625 | 33.4 | 51.3 | 45.36 | 33.4 | -10.25 | 63.1315 | 85.0223 | -31.15 | -12.89 | 81.75 | 49.61 | 86.4182 | 83.8 | 67.4537 | 66.1909 | 214.9787 | 171.3444 | 165.2511 | 166.978 | 108.5563 | 91.9918 | -25.926 | 632.0433 | 520.4769 |  | -6.0814 | -3.6502 | -16.4849 |  | 102.6712 | 55.344 | -15.6788 | -16.6174 | -53.5134 | 0 | -24.8 | 1 | 11.0259 | 55.6604 | -36.68 | -35.4419 | 6.5277 | -89.3752 | 57.7081 | 22.4659 | 22.4285 |  | 31.881 | 32.368 | 31.3038 | -23.9463 | -22.7741 | 95.9525 | -65.1143 | -64.4958 | 63.1467 | 69.1615 | 26.8235 | 11.62 | 9.3538 | 0.7987 | -5.39 | 12.47 | 26.825 |  | -3.024 | 4.283 | 12.0301 | 41.76 | -68.4792 | -64.9951 | 15.38 | 83.7866 | 32.1 | -24.186 | -4.659 | -5.085 | 1.4094 |  |  | -16.6822 | -33.2111 | 17.0417 | 34.2405 | 59.676 | 61.0225 | -137.8527 | -19.3132 | 34.2042 | -51.9918 | 13.1426 | 9.0542 | 8.6817 | 14.8105 | 221.0207 | 219.5109 | 75.4 | -72.0786 | -295.4382 | 295.2282 | 516.0992 | -206.7878 | -209.4511 | -15.9507 | 0 | 80.5065 | 81.281 |  |  | 34.6099 | 35.3241 | -83.313 | -83.1638 | 63.71 | 63.18 | 70.2 | 68.7 | 19.8128 | 40.8 | -434.2538 | 115.5213 | 114.32 | 12.8 | 46.2 | -35.3 | -35.3 |  |  | -507.8076 | -491.0837 | 521.6251 | 364.7169 | -39.8065 | -353.5678 | 352.0657 | -224.6272 | -238.3683 | -352.5775 | 142.8918 | 142.8859 | 225.0072 | -507.2694 | 246.2505 | -264.6781 | 269.5093 | -10.0458 | 29.021 | 25.92 | 1.02 | 1.019 | -25.28 | 1.76 |  | -2.2538 | -49.0745 | 0.441 | 20.9 | 50.569 | 50.721 |  |  | 53.3674 | 53.2051 | 52.8179 |  | -43.7 | 11.8495 | 5.79 |  | -3.9479 | 45.5097 | 15.7406 | -4.4218 | -44.4961 | 2.63 | 40.2369 | 29.7 | -30.5 | 218.2637 | -138.1365
21/07/2026 | 05:30 |  | 0 | 16.6216 | -23.0947 | -32.4654 | 20.694 |  | 44.1608 | -101.4457 | 48.4474 | 24.8292 | 24.3327 | -37.74 | -37.505 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.6323 | 53.0724 | 18.0642 | 18.0994 | 30.1805 | 12.1526 | 5.0752 | 7.3959 |  |  | -61.98 | -61.9 |  | 35.52 | 37.4 | 26.074 | 0.308 | -62.43 | -62.52 | -52.77 | 63.6 | 63.42 | 16.5229 | -3.2351 | 60.4724 | 61.8316 | 59.8664 | -49.541 | -50.5547 | 9.0548 | 8.8725 | 81.6376 | 83.2349 | 30.0218 | 29.0412 | -619.3535 | 2.742 | -14.3 | -14 | 58.6733 | 56.8744 | -3.9508 |  | -87.8447 | 5.6996 | 7.6543 | 5.2389 | 677.175 | 97.0488 | 96.1943 | -610.0983 | 504.5865 |  | -59.6485 | 61.6794 | 76.7927 | 30.3 | 30.2 | 53.5 | 79.57 | 21.5713 | 22.2411 | 33.8589 | 34.3671 | 23.8435 | -141.8471 | -141.4666 | 6.7902 |  |  | 27.129 | 116.2 | 105 | -14.23 | 43.0691 | 41.4425 | 42.1639 | -68.4353 | -68.0707 | 99.2612 | -75.9781 | 110.9239 | 12.0665 | 70.1 | 35.07 | 35.6323 | 33.8425 | -28.0453 |  |  |  | -70.622 |  | -15.4089 | -58.2 | -56.6 | 17.2458 | 35.9 | 53.66 | 48.56 | 35.58 | -9.93 | 66.03 | 69.2864 | -31.47 | -12.67 | 87.28 | 53.52 | 72.0182 | 69.4364 | 58.4311 | 57.8091 | 209.7044 | 165.8395 | 158.3849 | 160.4328 | 133.4362 | 117.0485 | -24.861 | 618.0737 | 506.7213 |  | -6.1347 | -3.4844 | -37.7715 |  | 90.3397 | 169.02 | -36.3522 | -37.6835 | -75.6031 | 0 | -25.57 | 130.5 | 11.4165 | 41.4316 | -40.204 | -39.2136 | 13.7021 | -113.6295 | 83.9281 | 22.2665 | 21.5444 |  | 31.7123 | 32.7081 | 31.0615 | -22.6066 | -21.6019 | 92.6033 | -57.3668 | -56.5816 | 62.643 | 68.7202 | 17.8146 | 12.97 | 11.6658 | 0.8219 | -6.96 | 10.8 | 18.2119 |  | -2.857 | 4.352 |  | 39.97 | -69.007 | -61.6079 | 15.18 | 83.6679 | 31.3 | -25.4725 | -5.4033 | -5.2931 | 1.5377 |  |  | -16.0761 | -34.7195 | 17.7942 | 36.269 | 58.3527 | 59.2879 | -138.2937 | -19.8845 | 35.1199 | -54.2255 | 12.5701 | 9.6304 | 9.2934 | 14.4863 | 218.1912 | 215.1368 | 99.7 | -99.319 | -314.1882 | 317.0562 | 523.1101 | -203.9439 | -204.9624 | -16.9974 | 0 | 83.1319 | 82.0359 |  |  | 38.309 | 37.5381 | -73.1944 | -73.5706 | 64.22 | 63.65 | 69.3 | 69.7 | 19.8128 | 41.92 | -429.9032 | 110.9279 | 113.3542 | 13.2 | 43.3 | -37.8 | -37.8 | 1.4834 | 1.1428 | -509.5847 | -482.8133 | 506.5551 | 350.2628 | -43.8029 | -341.5394 | 344.6685 | -224.4044 | -233.9443 | -340.1632 | 141.9543 | 141.1667 | 225.9346 | -498.3691 | 242.1739 | -259.18 | 258.8419 | -9.9661 | 30.055 | 28.4 | 0.895 | 0.897 | -27.6 | 4.48 |  | -5.1255 | -47.4327 | 0.557 | 24.2 | 52.158 | 53.384 | 4.0541 | 4.8869 | 53.5362 | 53.1163 | 52.987 |  | -43.7 | 12.2376 | 6.25 |  | -5.0188 | 46.2183 | 17.1536 | -5.4078 | -45.5499 | 4.102 | 39.9069 | 30.3 | -31 | 206.0418 | -109.8561
21/07/2026 | 06:00 |  | 0 | 17.0785 | -23.9839 | -32.4659 | 21.0895 |  | 46.3845 | -107.2109 | 51.6665 | 26.0292 | 25.408 | -37.74 | -37.353 | 35.2 | 18.216 | -33 | 14.2235 | 56.4816 | 18.6084 | 18.6958 | 31.3709 | 12.1965 | 5.5299 | 7.9477 |  |  | -63.04 | -63.01 |  | 37.74 | 37.4 | 27.348 | 0.316 | -68.11 | -67.72 | -43.21 | 68.33 | 69.17 | 17.0334 | -4.1291 | 63.0439 | 64.4225 | 55.8003 | -53.3026 | -53.5298 | 28.3032 | 26.8505 | 80.3813 | 81.1416 | 43.1958 | 47.2768 | -649.2603 | 1.0421 | -13.3 | -13.3 | 62.4813 | 61.568 | -4.0582 |  | -91.1548 | 5.8741 | 7.8397 | 5.4044 | 701.2846 | 101.8402 | 102.237 | -606.9432 | 541.6077 |  | -71.3322 | 72.8529 | 78.9183 | 30.54 | 30.85 | 55.21 | 80.39 | 17.9544 | 18.2224 | 35.5064 | 36.0471 | 21.7935 | -149.5952 | -149.7552 | 7.3417 |  | 20.9062 | 27.087 | 120.4 | 109.2 | -14.66 | 43.105 | 41.265 | 41.5045 | -69.8856 | -69.1568 | 102.1132 | -81.2005 | 114.7041 | 12.4669 | 73.22 | 36.28 | 37.5073 | 35.6003 | -28.2918 |  |  |  | -67.7364 |  | -15.6037 | -60.5 | -62.1 | 17.5259 | 39.8 | 57.94 | 54.3 | 39.53 | -10.41 | 62.868 | 67.0213 | -31.36 | -11.83 | 87.61 | 54.41 | 68.4364 | 66.5455 | 55.0811 | 53.8091 | 210.62 | 165.4017 | 159.7299 | 163.4081 | 128.6676 | 110.8047 | -24.707 | 620.7296 | 483.7509 |  | -7.5272 | -4.7623 | -47.408 |  | 89.1868 | 162.876 | -40.0548 | -41.1959 | -73.7897 | 0 | -26.19 | 133.3 | 12.102 | 38.9749 | -39.2584 | -38.3143 | 13.4554 | -107.5556 | 77.9154 | 22.4903 | 22.0395 |  | 31.6532 | 32.065 | 30.7815 | -18.4202 | -18.2527 | 90.5939 | -51.4098 | -51.9058 | 62.9093 | 72.8432 | 18.3713 | 10.65 | 10.0594 | 0.8927 | -5.86 | 10.13 | 17.7143 |  | -2.864 | 4.375 |  | 38.25 | -73.7039 | -63.4363 | 15.55 | 82.4227 | 29.3 | -26.6336 | -5.4227 | -5.7192 | 1.6236 |  |  | -14.9634 | -37.5772 | 16.5751 | 39.4432 | 56.7819 | 57.9328 | -144.8618 | -20.2365 | 36.7137 | -55.8865 | 12.7966 | 10.5594 | 10.1899 | 14.4243 | 218.4244 | 216.6848 | 138.3 | -139.1323 | -363.3322 | 364.0684 | 526.5007 | -206.9498 | -206.8506 | -14.5 | 0 | 82.6722 | 82.3285 |  |  | 37.2196 | 37.618 | -76.3821 | -76.0988 | 65.27 | 64.91 | 65.4 | 66.4 | 19.9773 | 41.52 | -435.1254 | 117.4329 | 117.0482 | 13.9 | 39.4 | -37.8 | -37.8 |  |  | -516.0353 | -452.808 | 515.088 | 353.828 | -34.3417 | -345.5651 | 348.4061 | -226.0795 | -236.4539 | -343.2193 | 142.3613 | 142.329 | 226.5779 | -497.9118 | 244.1918 | -262.4035 | 258.947 | -10.2573 | 29.674 | 25.76 | 0.577 | 0.573 | -24.8 | 3.12 |  | -3.6606 | -45.0309 | -2.7512 | 23.2 | 53.305 | 53.045 | 4.053 |  | 53.5548 | 52.7311 | 53.9891 |  | -37.7 | 19.6345 | 6.69 |  | 0 | 43.8972 | 13.7979 | -2.1271 | -44.2789 | 0 | 41.8375 | 25.3 | -24.3 | 163.037 | -72.5801
21/07/2026 | 06:30 |  | 0 | 17.9679 | -24.8755 | -31.1953 | 22.3487 |  | 48.8073 | -111.0222 | 56.5401 | 28.7851 | 28.1801 | -39.96 | -42.702 | 37.4 | 20.7 | -37.4 | 14.1538 | 58.0748 | 20.5049 | 20.7026 | 34.5187 | 13.2976 | 5.2159 | 8.3086 |  |  | -68.27 | -68.28 |  | 39.96 | 41.8 | 28.101 | 0.321 | -67.59 | -68.07 | -51.74 | 68.64 | 69.25 | 17.4557 | -4.4734 | 66.0646 | 68.1355 | 59.0916 | -53.4101 | -53.7637 | 10.693 | 10.5285 | 86.0543 | 87.6608 | 31.5928 | 30.6771 | -657.0765 | 7.0271 | -12.6 | -12.5 | 61.9423 | 60.6489 | -4.0563 |  | -92.8129 | 6.031 | 8.4194 | 5.7729 | 708.9448 | 109.775 | 108.7069 | -612.8426 | 568.0242 |  | -59.8886 | 61.927 | 79.9262 | 29.25 | 29.48 | 56.51 | 80.68 | 11.2566 | 11.5245 | 41.3239 | 42.4396 | 19.8395 | -155.0857 | -152.6318 | 7.6279 |  | 20.9062 | 27.104 | 125.1 | 112.8 | -14.9 | 44.5681 | 43.0725 | 43.5623 | -65.1016 | -64.2914 | 101.0589 | -83.489 | 115.1079 | 13.2778 | 79.07 | 38.99 | 40.7886 | 38.6765 | -29.5773 |  |  |  | -81.6761 |  | -16.1647 | -67.4 | -66.8 | 18.1247 | 46.2 | 66.98 | 62.56 | 45.99 | -12.04 | 62.434 | 80.4396 | -32.15 | -12.09 | 96.79 | 56.73 | 81.8545 | 80.2909 | 53.9556 | 50.7545 | 227.0138 | 182.534 | 177.7732 | 178.3142 | 120.0081 | 101.2086 | -24.178 | 627.6262 | 476.9157 |  | -7.7946 | -5.7122 | -42.547 |  | 93.1433 | 139.836 | -35.8972 | -37.4406 | -64.4662 | 0 | -16.8 | 108 | 13.6655 | 36.593 | -38.176 | -37.0291 | 11.5006 | -98.8352 | 73.7418 | 22.2454 | 21.9549 |  | 31.0944 | 31.5008 | 32.0163 | -12.3918 | -12.5592 | 89.924 | -50.4466 | -50.211 | 67.1283 | 75.218 | 15.7198 | 11.38 | 10.6722 | 0.8682 | -6.04 | 9.53 | 15.809 |  | -2.906 | 4.353 |  | 37.47 | -75.4688 | -66.3898 | 16 | 81.8393 | 27.7 | -27.2519 | -6.258 | -6.7055 | 1.7382 |  |  | -14.4415 | -40.4892 | 15.298 | 42.2242 | 55.9903 | 56.8059 | -146.6044 | -20.7108 | 38.682 | -58.6108 | 12.2902 | 11.6141 | 11.3725 | 14.1732 | 225.1121 | 224.204 | 185.6 | -185.7853 | -419.9664 | 423.4362 | 552.8177 | -211.0412 | -212.8077 | -13.8232 |  | 79.2404 | 79.5339 |  | -242.5273 | 38.9252 | 39.5532 | -74.9278 | -75.7768 | 82.71 | 82.27 | 54.7 | 53.3 | 19.6483 | 39.44 | -403.3443 | 112.9976 | 112.6274 | 15.6 | 19.4 | -38.7 | -38.7 | 1.2877 | 0.9489 | -541.1054 | -450.0495 | 551.5391 | 415.3207 | -8.614 | -405.1724 | 412.4151 | -157.1629 | -272.5735 | -399.4523 | 120.2758 | 120.401 | 158.7673 | -529.5192 | 280.8784 | -259.8768 | 260.0217 | -9.2273 | 29.402 | 20.56 | 0.672 | 0.669 | -20.96 | 0 |  | 1.0269 | -44.5334 | -6.7369 | 22.9 | 50.426 | 50.424 |  |  | 51.5054 | 51.8154 | 52.1338 |  | -19 | 20.7135 | 7.33 | 0 | 0 | 43.6352 | 13.4823 | -3.6452 | -43.6688 | 0 | 42.3678 | 6.5 | -6.7 | 129.4815 | -40.9031
21/07/2026 | 07:00 |  | 0 |  |  | -31.8453 | 21.5508 |  | 49.855 | -112.6269 | 57.7392 | 29.3331 | 28.541 | -39.96 | -44.171 | 39.6 | 20.7 |  | 14.2832 | 58.0154 | 19.1853 | 19.4237 | 32.5089 | 13.2879 | 5.2414 | 3.5667 |  |  | -66.72 | -66.72 |  | 39.96 | 44 | 28.692 | 0.319 | -66.9 | -67.22 | -54.33 | 67.38 | 67.89 | 17.6403 | -4.6225 | 65.0031 | 67.502 | 59.394 | -51.2773 | -51.6548 | 11.2349 | 10.7859 | 86.072 | 87.776 | 30.8279 | 31.8343 | -663.5281 | 9.4063 | -13.5 | -13.3 | 59.4066 | 58.0287 | -3.8803 |  | -93.8199 | 6.5743 | 8.9155 | 6.1318 | 719.1074 | 123.6304 | 122.5013 | -658.1617 | 582.0279 |  | -30.6904 | 32.5286 | 79.8763 | 29.26 | 30.39 | 56.52 | 79.9 | 13.3999 | 12.5962 | 37.6234 | 38.4202 | 22.0094 | -148.2307 | -147.027 | 8.4673 |  |  |  | 124.1 | 112.1 | -15.05 | 47.3792 | 45.6984 | 46.1562 | -60.2897 | -59.6418 | 107.9296 | -95.0756 | 122.136 | 12.7443 | 79.12 | 38.73 | 42.1948 | 39.9948 | -29.2682 |  |  |  | -89.6854 |  | -15.8933 | -68.5 | -68.1 | 17.8336 | 49.3 | 68.04 | 66.58 | 49.01 | -12.37 | 59.675 | 87.1925 | -32.1 | -12.25 | 96.32 | 53.82 | 89.7636 | 87.1091 | 57.618 | 56.0273 | 233.577 | 189.7848 | 184.1427 | 186.4392 | 93.8242 | 75.3176 | -24.283 | 670.9544 | 385.3611 |  | -8.9906 | -6.3344 | -15.9966 |  | 70.1408 | 50.736 | -17.7966 | -18.6525 | -38.9216 | 0 | -26.53 | 1 | 9.9062 | 27.6037 | -35.4686 | -35.0214 | 7.4978 | -72.7223 | 45.6396 | 22.3505 | 22.4952 |  | 32.337 | 32.7839 | 31.0891 | -14.7362 | -14.4012 | 113.2005 | -55.6861 | -55.4131 | 82.1006 | 90.2838 | 20.4733 | 12.49 | 9.261 | 0.9036 | -5.22 | 9.27 | 20.706 |  | -2.81 | 4.253 |  | 35.68 | -91.1157 | -80.4229 | 15.56 | 81.2571 | 27.3 | -28.4575 | -5.9134 | -6.2921 | 1.6937 |  |  | -14.1942 | -40.8469 | 15.7924 | 42.6591 | 57.2208 | 57.7464 | -143.4028 | -22.0251 | 38.9667 | -60.593 | 11.6102 | 13.2157 | 12.828 | 13.3409 | 193.6492 | 194.866 | 84.2 | -81.9259 | -287.777 | 287.6195 | 391.4269 | -184.7041 | -186.9004 | -15.0577 |  | 82.2151 | 81.6449 |  | -203.9389 | 29.6755 | 30.3355 | -68.2476 | -68.1324 | 61.57 | 62.52 | 56.3 | 56.1 | 19.7508 | 18.24 | -400.9254 | 99.9691 | 98.829 | 16.2 | 27.9 | -29.3 | -29.4 |  | 1.09 | -386.9568 | -359.5672 | 466.2854 | 348.1466 | 29.3305 | -336.5201 | 339.5691 | -155.3362 | -218.3113 | -331.6608 | 139.2825 | 140.931 | 157.5595 | -454.2945 | 222.5467 | -234.1093 | 235.939 | -8.3044 | 28.987 | 22.96 | 0.67 | 0.664 | -22.72 | 0.88 |  | -1.4939 | -37.4716 | -6.4439 | 18.8 | 51.08 | 51.997 | 3.8308 | 4.6062 | 53.5211 | 51.8269 | 52.5485 |  | -27 | 19.1147 |  |  | -3.9764 | 44.9059 | 15.5768 | -4.6806 | -43.9955 | 2.6822 | 41.1249 | 14.3 | -13.4 | 104.8632 | -34.2701
21/07/2026 | 07:30 |  | 0 | 18.4758 | -25.2727 | -31.5519 | 23.7851 |  | 49.6592 | -107.4857 | 60.3895 | 30.6671 | 29.6565 | -37.74 | -48.578 | 41.8 | 20.7 | -41.8 | 14.0899 | 52.4832 | 20.2646 | 20.3525 | 34.0879 | 13.7468 | 5.0138 | 2.7057 |  |  | -64.06 | -64.29 |  | 37.74 | 48.4 | 27.701 | 0.312 | -63.16 | -63.51 | -50.92 | 63.77 | 64.27 | 18.176 | -4.653 | 66.5895 | 68.7856 | 63.6394 | -52.4573 | -53.7382 | 31.4804 | 29.8678 | 85.8417 | 87.6186 | 52.663 | 52.7965 | -719.1246 | 2.0805 | -12.7 | -12.6 | 60.2625 | 59.3818 | -3.8535 |  | -105.4801 | 7.3458 | 10.1316 | 6.8962 | 774.1017 | 150.0595 | 149.9984 | -694.9987 | 660.3978 |  | -46.2021 | 48.3596 | 86.2233 | 30.74 | 31.7 | 60.17 | 83.34 | 20.7675 | 20.0978 | 27.2576 | 27.8686 | 20.1788 | -155.9938 | -154.192 | 10.9238 | 0 |  | 27.069 | 126.8 | 115 | -15.56 | 48.153 | 46.702 | 46.8101 | -55.8365 | -55.4501 | 120.3444 | -116.1364 | 136.9682 | 12.5985 | 85.01 | 42.61 | 44.5386 | 42.1921 | -30.2838 |  |  |  | -81.687 |  | -16.5593 | -76.6 | -77.9 | 18.295 | 55.2 | 72.82 | 74.54 | 54.89 | -13.18 | 64.108 | 79.6545 | -28.49 | -12.26 | 91 | 58.24 | 81.1091 | 78.8909 | 61.8185 | 59.4727 | 239.9746 | 196.1826 | 190.4426 | 192.8687 | 98.6941 | 80.535 | -24.843 | 707.8429 | 227.1491 |  | -9.183 | -6.6652 | -20.0797 |  | -1.808 | 159.804 | -31.4288 | -32.4628 | -43.0793 | 0 | -24.15 | 112.6 | 10.5101 | -43.2368 | -36.0244 | -35.0112 | 8.2296 | -76.4504 | 51.536 | 22.0627 | 21.4961 |  | 31.5018 | 31.9998 | 30.4894 | -20.7646 | -21.6019 | 175.3268 | -60.1478 | -59.9853 | 135.6326 | 152.9879 | 19.0011 | 24.59 | 13.807 | 1.022 | -8.66 | 9.85 | 19.8941 |  | -2.561 | 4.465 |  | 33.09 | -152.0402 | -136.2762 | 16.65 | 76.3455 | 27.4 | -27.1532 | -5.9793 | -5.9841 | 1.7541 |  |  | -15.0023 | -40.6253 | 15.9303 | 42.6247 | 56.5335 | 57.7736 | -133.5244 | -25.0642 | 38.3325 | -66.8423 | 11.5093 | 14.0361 | 13.5769 | 13.3918 | 156.7879 | 155.9515 | 70.8 | -71.6572 | -233.7356 | 236.6078 | 221.3675 | -150.6697 | -150.3226 | -16.5425 | 0 | 82.0562 | 82.5852 |  | -163.5332 | 19.2285 | 19.4636 | -55.8257 | -55.9236 | 29.13 | 28.79 | 59.4 | 60.2 | 19.8341 | -8.16 | -400.3516 | 88.9506 | 88.5561 |  | 34.8 | -19.1 | -19 | 1.404 |  | -218.2637 | -203.4836 | 343.094 | 235.4932 | 61.7595 | -221.8445 | 227.398 | -161.115 | -137.8871 | -223.6088 | 177.67 | 177.0295 | 163.8198 | -333.7249 | 140.6799 | -197.134 | 199.0395 | -7.3019 | 24.118 | 27.12 | 0.781 | 0.774 | -25.84 | 4.24 |  | -5.449 | -27.599 | -8.0858 | 12.4 | 52.148 | 52.648 | 5.241 | 6.3945 | 54.1336 | 53.6826 | 54.1515 |  | -34.4 | 17.7879 |  |  | -6.7977 | 44.999 | 16.5622 | -6.4797 | -44.1911 | 2.5305 | 40.2943 | 22 | -19.9 | -13.7495 | 51.8942
21/07/2026 | 08:00 |  | 0 | 18.9263 | -25.7498 | -32.097 | 22.8582 |  | 50.994 | -109.1126 | 62.1195 | 31.837 | 30.8739 | -13.32 | -61.982 | 57.2 | 22.356 | -55 | 13.8135 | 58.7794 |  | 20.5782 | 34.444 | 14.2143 | 5.1627 | 2.6813 |  |  | -59.05 | -59.15 |  | 13.32 | 61.6 | 27.137 | 0.312 | -51.34 | -51.85 | -62.31 | 51.82 | 52.05 | 19.4459 | -4.6998 | 67.8591 | 70.023 | 49.5468 | -42.6224 | -42.8654 | 8.546 | 8.9543 | 81.6202 | 82.3644 | 35.3376 | 35.3131 | -661.7219 | 8.8388 | -13.4 | -13.1 | 48.9188 | 47.8178 | -4.6667 |  | -96.4061 | 7.7824 | 9.8044 | 6.705 | 705.6793 | 168.4621 | 168.3095 | -714.7931 | 638.3084 |  | -29.8575 | 30.6894 | 89.4866 | 30.42 | 32.24 | 62.05 | 84.2 | 15.0074 | 15.1413 | 31.5235 | 32.0559 | 16.5564 | -143.7922 | -142.0473 | 20.1052 | 0 |  | 27.094 | 125.5 | 113 | -16.35 | 54.4311 | 52.1253 | 52.8761 | -40.506 | -39.9736 | 110.7363 | -123.6543 | 127.2732 | 12.6684 | 92.06 | 45.68 | 46.8823 | 44.5358 | -31.1583 |  |  |  | -95.8894 |  | -16.9875 | -85 | -84.4 | 18.5257 | 59 | 76.9 | 79.76 | 58.57 | -13.99 | 66.867 | 94.6379 | -28.25 | -12.3 | 88.07 | 60.11 | 95.6182 | 94.3636 | 55.4313 | 54.6364 | 254.7907 | 205.5856 | 199.3355 | 201.3781 | 90.4183 | 69.4239 | -25.783 | 726.2042 | 169.7172 |  | -8.9297 | -6.1667 | 0 |  | -23.2454 | 144.444 | -29.0657 | -29.9454 | -32.8966 | 0 | -26.37 | 101 | 10.7511 | -67.1162 | -34.9729 | -34.1373 | 7.6602 | -67.8075 | 44.356 | 20.4853 | 20.5165 | 0 | 29.7834 | 30.3544 | 29.2603 | -16.0758 | -15.9084 | 178.5084 | -53.6109 | -53.2151 | 130.5778 | 143.7774 | 28.4349 | 18.67 | 8.7654 | 0.9512 | -4.95 | 9.2 | 28.3604 | 9.0082 | -2.626 | 4.369 |  | 34.27 | -143.0673 | -130.4638 | 16.39 | 76.9022 | 27.8 | -26.7461 | -3.5156 | -6.0168 | 1.8553 |  |  | -13.4832 | -37.2395 | 16.4771 | 38.9371 | 57.1865 | 59.3677 | -122.2254 | -27.4964 | 36.7618 | -66.6018 | 10.8133 | 13.7919 | 13.5031 | 12.3059 | 135.5856 | 137.1194 | 38.1 | -38.5998 | -194.6414 | 196.704 | 139.7863 | -130.5181 | -131.9672 | -19.6856 | -7.2764 | 81.7106 | 81.1684 | 0 | -105.1938 | 10.3275 | 10.8791 | -65.3869 | -64.502 | -1.31 | -1.38 | 70.3 | 70 | 19.6291 | -30.8 | -402.7339 | 75.3115 | 74.8595 | 16.2 | 57 | -10.5 | -10.5 |  | 0.9885 | -135.4602 | -145.9857 | 273.4538 | 163.2051 | 0 | -156.1675 | 157.6592 | -171.9822 | -78.7806 | -151.6615 | 207.733 | 207.6795 | 171.8508 | -266.8432 | 81.9247 | -181.0564 | 183.7055 | -7.8567 | 20.881 | 28.48 | 0.933 | 0.928 | -28 | 6.08 |  | -6.5599 | -28.5939 | -0.6729 | 6.6 | 52.421 | 52.952 | 6.2727 | 7.5414 | 52.6439 | 51.0974 | 52.5265 |  | -55 | 8.3076 |  |  | -7.873 | 47.772 | 19.3881 | -8.6418 | -47.2311 | 6.8251 | 40.2027 | 42.5 | -43.4 | -52.6257 | 55.2999
21/07/2026 | 08:30 |  | 0 | 20.0469 | -27.6356 | -31.2781 | 24.4677 |  | 53.9489 | -115.6265 | 65.7011 | 33.507 | 32.8947 | -19.98 | -67.918 | 61.6 | 24.84 | -61.6 | 13.9863 | 64.0678 | 21.0472 | 21.1774 | 35.1531 | 14.3252 | 4.3964 | 2.489 |  |  | -65.42 | -65.52 |  | 19.98 | 66 | 28.121 | 0.313 | -58.42 | -58.87 | -60.72 | 59.22 | 58.85 | 20.4402 | -4.9017 | 71.5013 | 74.1781 | 53.6735 | -48.3808 | -49.0206 | 7.2655 | 7.2731 | 88.6751 | 90.1017 | 34.342 | 35.2111 | -674.6263 | 7.3654 | -12.9 | -12.6 | 54.6502 | 53.8445 | -5.2418 |  | -101.2285 | 9.0866 | 10.9087 | 7.4019 | 725.7604 | 177.282 | 176.4885 | -724.3427 | 670.5807 |  | -31.8172 | 33.3411 | 96.7617 | 32.48 | 34.16 | 66.79 | 88.1 | 11.9264 | 11.5245 | 35.0557 | 35.5666 | 11.5675 | -157.4609 | -157.0608 | 22.9111 |  | 20.9062 | 25.182 | 132.6 | 121.1 | -17.23 | 53.7136 | 51.8239 | 52.6223 | -37.4602 | -36.7904 | 107.4187 | -127.008 | 124.8283 | 13.1521 | 99.52 | 49.28 | 51.1011 | 48.0515 | -33.7517 |  |  |  | -93.8002 |  | -18.3669 | -89.8 | -88.8 | 18.9651 | 64.4 | 82.58 | 86.76 | 63.75 | -15.73 | 69.905 | 91.9327 | -27.86 | -12.13 | 91.75 | 65.3 | 94.2909 | 91 | 53.434 | 52.1273 | 259.9798 | 211.2946 | 204.8789 | 207.1413 | 76.4911 | 54.5962 | -27.716 | 734.4631 | 139.9254 |  | -11.1426 | -8.4913 | 0 |  | 10.1049 | 53.808 | -21.2353 | -22.0187 | -18.4633 | 0 | -26.62 | 1 | 11.3744 | -35.7402 | -34.8421 | -34.3944 | 9.2349 | -51.8631 | 28.1491 | 20.4191 | 20.6646 |  | 30.4912 | 30.9075 | 29.2219 | -12.0569 | -13.0616 | 179.5132 | -51.8779 | -51.7411 | 125.8475 | 133.7127 | 42.7466 | 29.37 | 8.4602 | 1.0575 | -4.55 | 10.63 | 43.1177 |  | -2.401 | 4.322 | 8.1498 | 0 | -132.564 | -124.1008 | 12.59 | 95.7717 | 28.3 | -17.8113 | -7.4076 | -7.9427 | 1.9578 |  |  | -19.0068 | -32.2231 | 15.2914 | 32.8983 | 60.5972 | 61.6594 | -123.9392 | -30.4224 | 30.9012 | -53.4751 | 9.9852 | 14.9443 | 14.505 | 11.7914 | 136.1124 | 136.3534 | 46.1 | -45.4566 | -200.1265 | 200.889 | 119.2643 | -131.4703 | -132.4544 | -15.9149 | 0 | 81.2433 | 81.71 |  |  | 3.3198 | 4.1765 | -63.0453 | -63.213 | -5.13 | -5.2 | 67.5 | 67.4 | 19.7914 | -38.32 | -410.4855 | 70.5229 | 71.2664 | 16.7 | 59.8 | -4.5 | -4.5 | 1.273 |  | -116.9237 | -117.8019 | 154.302 | 138.8938 |  | -127.0968 | 126.2607 | -140.3837 | 0 | -128.4671 | 211.9612 | 211.7848 | 148.7586 | -142.385 | -16.2941 | -161.0651 | 162.6901 | -7.6452 | 11.999 | 27.76 | 0.983 | 0.977 | -27.6 | 5.6 |  | -5.8579 | -25.1362 | -0.087 | 2.2 | 53.175 | 51.322 | 7.6316 | 9.3057 | 53.8528 | 53.2589 | 53.0286 |  | -59.7 | 8.9187 |  |  | -6.1728 | 46.1995 | 15.8662 | -6.0198 | -45.7267 | 0 | 42.4565 | 46.2 | -46.1 | -75.8704 | 78.6407
21/07/2026 | 09:00 |  | 0 | 20.7054 | -28.0866 | -30.8644 | 25.2377 |  | 55.2828 | -119.4075 | 70.0143 | 35.3429 | 34.7674 | -19.98 | -73.64 | 68.2 | 26.496 | -68.2 | 14.291 | 65.7802 | 16.5623 | 16.9661 | 27.5685 | 14.481 | 5.1108 | 2.5005 |  |  | -67.94 | -67.72 |  | 19.98 | 72.6 | 27.09 | 0.308 | -62.49 | -62.77 | -58.51 | 63.57 | 63.85 | 21.5255 | -5.084 | 74.6514 | 76.7601 | 51.6161 | -51.7714 | -52.3762 | 5.6171 | 5.9725 | 89.6143 | 90.5919 | 35.4169 | 35.2474 | -680.7195 | -1.1738 | -12.3 | -12.1 | 58.6603 | 56.6787 | -5.0988 |  | -98.3333 | 10.1188 | 11.0858 | 7.5402 | 717.8256 | 185.2168 | 184.9726 |  | 686.3824 |  | -42.0993 | 43.8141 | 101.0829 | 33.58 | 36.13 | 69.74 | 91.96 | 8.4435 | 9.3812 | 43.3281 | 43.2791 | 9.3724 | -168.8117 | -168.0722 | 23.3135 |  |  | 26.717 | 137 | 123.8 | -17.69 | 54.9658 | 53.2429 | 53.3962 | -31.0183 | -30.6205 | 99.9344 | -129.3232 | 117.049 | 13.4964 | 105.33 | 52.19 | 52.5073 | 49.8093 | -34.02 |  |  |  | -92.3098 |  | -18.5678 | -98.4 | -98.3 | 19.6408 | 66.4 | 84.72 | 90.48 | 66.57 | -15.94 | 70.494 | 90.1876 | -28.13 | -12.11 | 107.5 | 68.78 | 91.9091 | 89.8182 | 48.9012 | 46.9909 | 266.1072 | 214.0374 | 208.9973 | 210.8098 | 72.9909 | 48.6049 | -28.922 |  | 122.4164 |  | -11.1922 | -8.0857 | 11.4752 |  | 9.0865 | 32.304 | -20.8478 | -21.693 | -10.5651 | 0 | -7.95 |  | 11.4334 | -37.3959 | -34.9408 | -34.5174 | 8.7043 | -47.0861 | 21.7233 | 20.9435 | 20.3465 |  | 29.8511 | 30.9155 | 29.3679 | -11.387 | -10.0474 | 175.6617 | -46.0936 | -45.6256 | 121.6377 | 129.567 | 43.23 | 28.39 | 8.8606 | 1.044 | -4.89 | 11.51 | 42.862 |  | -1.802 | 4.318 |  | 0 | -128.6447 | -120.1346 | 11.73 | 94.1546 | 30.5 | -10.8601 | -11.4606 | -12.1895 | 2.032 |  |  | -19.5773 | -25.5209 | 15.9116 | 26.64 | 59.1401 | 59.8258 | -116.124 | -31.5204 | 32.121 | -32.2456 | 9.9723 | 15.3459 | 14.832 | 11.8561 | 127.284 | 129.5113 | 45.7 | -44.8981 | -204.2509 | 205.6839 | 110.2673 | -122.271 | -125.4682 | -14.3284 |  | 81.7957 | 80.6854 |  | -86.7584 | 2.4118 | 2.6555 | -57.6135 | -57.3991 | -9.57 | -9.52 | 65.7 | 65.2 | 19.8341 | -42.88 | -422.9557 | 76.6314 | 76.1826 | 15.6 | 62.1 | -2 | -1.9 |  | 1.0796 | -104.3436 | -100.8144 | 113.6912 | 82.5938 |  | -77.8648 | 72.0177 | -112.367 | 46.8405 | -76.3289 | 213.743 | 212.5512 | 116.042 | -101.9315 | -51.3857 | -154.6707 | 153.8774 | -7.8842 | 0.164 | 30.4 | 0.987 | 0.982 | -29.92 | 6.8 |  | -6.6789 | -21.0925 | 0.5295 | -2.4 | 51.711 | 50.287 | 7.8635 |  | 53.331 | 50.7907 | 53.2362 |  | -59.4 | 7.4444 |  |  | -5.0064 | 46.0153 | 14.3381 | -4.9495 | -45.3409 | 0 | 43.7454 | 45.8 | -46.4 | -92.4997 | 95.1876
21/07/2026 | 09:30 |  | 0 | 21.4729 | -29.2373 | -30.4507 | 25.6935 |  | 57.2927 | -123.8931 | 71.0448 | 36.0189 | 35.265 | -22.2 | -75.95 | 70.4 | 26.496 | -68.2 | 13.6945 | 69.285 | 17.3213 | 17.6504 | 28.9467 | 16.0926 | 5.2623 | 2.4322 |  |  | -71.22 | -70.93 |  | 22.2 | 74.8 | 26.387 | 0.3 | -66.83 | -67.2 | -57.01 | 68.37 | 68.54 | 22.3194 | -5.6613 | 74.2055 | 76.8494 | 60.2266 | -61.9808 | -62.5311 | 5.3753 | 5.4984 | 95.4318 | 96.8628 | 35.3332 | 35.7785 | -683.8913 | -1.5757 | -11.2 | -11.3 | 68.9116 | 67.6541 | -5.0351 |  | -115.3412 | 12.039 | 11.8689 | 8.0585 | 725.6994 | 175.6645 | 175.0541 | -707.7775 | 695.946 |  | -80.9387 | 82.7389 | 105.444 | 34.93 | 36.73 | 71.23 | 93.04 | 10.9887 | 11.1226 | 41.0325 | 41.5986 | 7.9471 | -175.6706 | -175.3896 | 24.8445 |  | 20.7229 | 25.703 | 142.4 | 127.9 | -17.98 | 55.6792 | 54.0749 | 55.3459 | -26.7727 | -26.3593 | 82.4558 | -117.1549 | 98.9507 | 14.2544 | 87.13 | 45.53 | 54.6167 | 52.153 | -35.0005 |  |  |  | -79.8307 |  | -19.1083 | -100.8 | -99.9 | 23.5245 | 70 | 91.26 | 94.66 | 69.42 | -17.78 | 71.0675 | 78.812 | -27.69 | -12.45 | 99.7 | 70.96 | 79.7273 | 78.3455 | 46.6963 | 45.6 | 263.1985 | 211.8914 | 205.0995 | 208.3055 | 75.9494 | 52.406 | -29.007 | 719.4344 | 132.7363 |  | -11.7055 | -8.6757 | 10.8174 |  | 13.3253 | 39.984 | -22.9184 | -24.1433 | -14.1729 | 0 | -11.7 |  | 12.149 | -35.6757 | -33.0703 | -32.5865 | 4.0686 | -49.9157 | 24.9407 | 21.1466 | 20.998 |  | 30.3291 | 30.2959 | 29.4207 | -11.387 | -11.8894 | 166.9539 | -44.2747 | -44.3037 | 120.4869 | 130.9168 | 32.0824 | 32.08 | 13.9681 | 1.0452 | -8.65 | 12.58 | 32.2924 |  | -1.7 | 4.327 |  | 0 | -131.9249 | -119.3535 | 12.84 | 95.0447 | 30.8 | -11.544 | -11.9773 | -12.8969 | 2.0697 |  |  | -20.4061 | -26.9988 | 17.0538 | 28.2098 | 60.6852 | 61.7113 | -118.41 | -33.1478 | 33.025 | -36.5224 | 10.1424 | 16.2737 | 15.8234 | 11.6818 | 129.1659 | 129.9827 | 56.6 | -56.2728 | -220.0039 | 222.8936 | 128.6789 | -124.6311 | -124.6311 | -13.3033 |  | 79.6878 | 79.4807 |  |  | 0.2923 | 0.8117 | -58.9107 | -58.5397 | -13.03 | -13.09 | 66.7 | 67 | 19.7316 | -45.52 | -418.7348 | 74.822 | 74.3624 | 10.5 | 65 | -1.1 | -1.1 | 1.3995 |  | -123.3101 | -113.3086 | 106.3636 | 78.1263 |  | -73.9545 | 64.6988 | -109.8538 | 51.5025 | -71.631 | 210.1094 | 209.4341 | 115.1556 | -96.5921 | -55.2082 | -150.9911 | 150.3099 | -9.0954 | 0.25 | 31.2 | 1.017 | 1.008 | -30.24 | 6.24 |  | -7.1183 | -20.3601 | 2.6963 | -3.7 | 51.877 | 51.761 |  |  | 52.2298 | 52.529 | 51.7409 |  | -63 | 5.7279 |  |  | 0 | 45.7944 | 13.2307 | -2.859 | -45.6644 |  | 45.3734 | 51 | -50.9 | -94.1113 | 96.4403
21/07/2026 | 10:00 |  | 0 | 22.1085 | -29.9761 | -30.8337 | 25.3815 |  | 57.9624 | -124.5598 | 72.9665 | 36.8009 | 36.1061 | -15.54 | -78.045 | 70.4 | 26.496 | -70.4 | 13.8923 | 71.879 | 17.5496 | 17.6567 | 29.2846 | 16.2613 | 4.8625 | 2.3995 |  |  | -67.43 | -67.97 |  | 15.54 | 77 | 25.478 | 0.3 | -62.97 | -63.21 | -58.61 | 63.84 | 64.26 | 23.0131 | -6.1558 | 75.439 | 78.4272 | 52.3861 | -52.0809 | -52.2792 | 4.8079 | 4.4342 | 91.6039 | 93.1936 | 35.6368 | 36.2509 | -690.0066 | -4.7959 | -9.9 | -9.7 | 58.1703 | 56.6936 | -6.1608 |  | -96.3316 | 11.441 | 11.7752 | 7.9536 | 725.791 | 196.3255 | 195.9593 | -707.0994 | 728.7614 |  | -64.4039 | 66.3881 | 106.5916 | 36.14 | 38.31 | 73.46 | 94.99 | 4.4248 | 4.4248 | 46.611 | 46.8525 | 8.6952 | -183.5232 | -182.4902 | 23.3335 |  |  | 24.192 | 143.9 | 128.8 | -18.41 | 54.6236 | 53.1378 | 53.8567 | -26.5426 | -26.1972 | 106.7823 | -143.6368 | 124.4741 | 13.6386 | 89.67 | 46.58 | 56.7261 | 53.3249 | -35.549 |  |  |  | -79.3756 |  | -19.3342 | -104.4 | -103.1 | 23.7332 | 71.9 | 91 | 96.84 | 71.67 | -17.66 | 69.9205 | 78.632 | -28.25 | -12.86 | 102.79 | 73.79 | 79.5455 | 78 | 41.0563 | 39.6 | 267.1968 | 213.301 | 207.0984 | 208.8055 | 87.1782 | 64.343 | -28.442 | 720.1608 | 105.6334 |  | -11.6094 | -9.0122 | 0 |  | -10.9936 | 133.692 | -40.5991 | -41.6847 | -25 | 12.32 | -16.3 | 76.2 | 12.5715 | -60.9099 | -32.0184 | -31.419 | 4.2324 | -61.7345 | 36.2726 | 19.891 | 19.6578 |  | 29.6745 | 30.0827 | 28.8324 | -5.0237 | -5.5261 | 182.5274 | -39.2649 | -38.8605 | 127.9028 | 134.4618 | 47.8444 | 31.25 | 8.9534 | 1.033 | -5.16 | 12.43 | 48.1338 |  | -1.315 | 4.331 |  | 0 | -135.2077 | -125.9535 | 11.83 | 99.7736 | 31.6 | -11.1218 | -12.193 | -12.9291 | 2.1256 |  |  | -21.4479 | -27.2961 | 16.7504 | 28.0585 | 55.3752 | 56.8241 | -118.6572 | -34.0671 | 33.0867 | -39.0916 | 10.5389 | 16.801 | 16.1926 | 12.2762 | 129.0609 | 128.33 | 155.5 | -154.384 | -331.4238 | 332.897 | 159.982 | -123.4165 | -124.5702 | -14.3789 |  | 82.9645 | 82.6572 |  | -82.2231 | -0.7125 | -0.0221 | -56.8495 | -56.9421 | -2.04 | -2.12 | 58.8 | 59 | 19.5457 | -48.24 | -409.5553 | 74.3806 | 73.9433 | 11.1 | 51.3 | 0.5 | 0.6 |  |  | -155.6509 | -77.9929 | 91.6441 | 74.8514 |  | -70.9717 | 74.7084 | -133.8838 | 60.5968 | -67.2134 | 201.5567 | 199.7985 | 134.9836 | -87.6377 | -65.6203 | -149.2343 | 150.2587 | -9.1229 | 0.059 | 27.04 | 0.953 | 0.951 | -26.4 | 3.68 |  | -3.9536 | -18.2208 | -3.9536 | -3.2 | 52.051 | 51.601 | 7.6391 |  | 54.0292 | 53.3054 | 54.283 |  | -50.6 | 11.5666 |  |  | -4.8226 | 46.2019 | 14.5249 | -4.9687 | -45.3586 | 0 | 43.8629 | 37.2 | -37.4 | -168.0737 | 163.257
21/07/2026 | 10:30 |  | 0 | 22.3423 | -30.817 | -30.4042 | 27.1326 |  | 59.2016 | -116.5373 | 74.579 | 37.7568 | 37.2203 | -13.32 | -81.483 | 74.8 | 27.324 | -74.8 | 13.0171 | 62.9302 | 18.0412 | 18.0155 | 30.1677 | 16.1127 | 5.1478 | 2.4145 |  |  | -66.63 | -66.69 |  | 13.32 | 79.2 | 26.2 | 0.3 | -62.17 | -62.28 | -61.54 | 62.97 | 63.21 | 23.1191 | -6.1519 | 77.0687 | 80.1885 | 50.9142 | -51.2346 | -51.4124 | 4.237 | 4.3114 | 91.049 | 92.5389 | 37.0616 | 37.1803 | -689.6499 | -5.4052 | -9.4 | -9.4 | 57.4384 | 56.5775 | -6.2296 |  | -98.1351 | 16.815 | 11.9076 | 8.0346 | 729.6973 | 197.058 | 195.8067 | -706.1974 | 737.272 |  | -87.2169 | 89.7185 | 104.7653 | 32.49 | 35.49 | 73.72 | 93.8 | 7.9077 | 8.5774 | 46.0024 | 46.9655 | 7.7605 | -189.2592 | -189.9722 | 24.4634 |  |  | 24.068 | 146.5 | 131.8 | -18.79 | 54.0763 | 51.8273 | 52.4309 | -28.7925 | -28.6806 | 107.8824 | -144.1682 | 132.3721 | 14.2237 | 91.16 | 47.24 | 58.1323 | 55.0827 | -36.7155 |  |  |  | -70.1702 |  | -19.9044 | -105.7 | -103.8 | 24.2166 | 74.6 | 91.5 | 99.88 | 73.88 | -17.81 | 70.928 | 69.1364 | -27.86 | -13.4 | 98.97 | 75.17 | 70.5818 | 68.9455 | 40.2585 | 38.0182 | 264.4144 | 208.8222 | 202.6742 | 206.3505 | 100.1489 | 77.7097 | -28.907 | 717.4042 | 94.8699 |  | -14.2142 | -11.4139 | -9.3419 |  | -7.8747 | 179.772 | -50.9923 | -52.1158 | -38.4002 | 14.56 | -17.28 | 123.9 | 13.1516 | -61.7376 | -33.6983 | -32.9905 | 9.6374 | -74.9478 | 48.9518 | 18.305 | 18.1057 |  | 30.0946 | 30.688 | 29.6495 | -9.0426 | -9.2101 | 190.3978 | -37.4205 | -37.3947 | 129.2158 | 137.5971 | 46.8922 | 34.65 | 9.0706 | 1.0782 | -5 | 10.99 | 47.3226 | 11.4948 | -1.033 | 4.295 |  | 0 | -136.969 | -127.9806 | 12.33 | 101.4487 | 29.3 | -12.1139 | -12.4347 | -13.4684 | 2.2043 |  |  |  | -28.672 | 16.9521 | 29.7013 | 59.4649 | 60.583 | -123.9791 | -35.0358 | 34.0536 | -42.9641 | 10.8591 | 16.9964 | 16.4681 | 12.7428 | 126.5887 | 129.926 | 166.8 | -165.4209 | -340.0573 | 340.1075 | 162.8495 | -125.1749 | -124.4034 | -14.113 |  | 85.8729 | 84.2028 |  |  | -0.802 | 0.1122 | -57.4818 | -56.7768 | -5.17 | -5.11 | 59.6 | 59.9 | 19.9559 | -49.68 | -411.1487 | 74.6987 | 73.4244 | 11.6 | 52.6 | -0.2 | -0.1 |  | 0.9788 | -160.3949 | -75.5524 | 89.5953 | 78.7316 |  | -68.7675 | 64.8075 | -136.9899 | 62.7253 | -66.1713 | 194.3554 | 194.3046 | 132.7111 | -84.8728 | -62.164 | -147.1119 | 148.6692 | -8.807 | 0.078 | 28.4 | 0.93 | 0.923 | -27.6 | 3.84 |  | -4.0696 | -18.2208 | -3.3982 | -2.2 | 52.254 | 51.994 |  |  | 54.4952 | 52.3192 | 54.424 |  | -51.3 | 10.2859 |  |  | -5.2169 | 46.0294 | 14.1092 | -6.1446 | -45.1006 | 0 | 44.1233 | 39.1 | -38.9 | -179.6922 | 169.0093
21/07/2026 | 11:00 |  | 0 | 22.568 |  | -29.6713 | 28.7155 |  | 59.8193 | -117.8098 | 75.9403 | 38.6168 | 37.4141 | -15.54 | -82.915 | 77 | 28.152 | -74.8 | 11.894 | 65.4462 | 17.8885 | 18.2566 | 30.1357 | 16.067 | 5.3169 | 2.438 |  |  | -68.21 | -68.6 |  | 15.54 | 81.4 | 26.166 | 0.302 | -64.16 | -64.48 | -57.34 | 64.34 | 65.4 | 23.7944 | -6.2894 | 79.4455 | 81.9609 | 48.8836 | -53.4133 | -54.1918 | 6.2171 | 6.3127 | 91.5472 | 93.3833 | 40.9847 | 41.8527 | -695.698 | 5.8684 | -11.8 | -11.8 | 60.3619 | 58.7991 | -5.8735 |  | -108.2692 | 16.811 | 12.5871 | 8.4551 | 738.6698 | 192.4191 | 190.2218 | -704.5105 | 747.5042 |  | -107.4718 | 109.1591 | 105.7932 | 33.16 | 35.89 |  | 93.72 | 11.7924 | 11.7924 | 43.6772 | 44.2374 | 8.3456 | -196.5513 | -196.1323 | 26.3481 |  | 20.3302 | 24.814 | 151.4 | 136.3 | -18.99 | 52.3574 | 50.2399 | 51.1389 | -31.3474 | -30.568 | 103.7646 | -138.9856 | 128.3899 | 14.765 | 92.44 | 46.84 | 58.8354 | 56.2546 | -37.3111 |  |  |  | -70.5175 |  | -20.3996 | -103.6 | -103.5 | 24.1782 | 75.4 | 92.58 | 101.94 | 74.63 | -18.15 | 72.3695 | 70.589 | -29.09 | -13.89 | 102.55 | 75.33 | 72.7091 | 70.7636 | 43.4943 | 42.5545 | 267.6686 | 214.2772 | 208.3111 | 209.8964 | 101.8708 | 77.3252 | -30.028 | 715.5372 | 113.4593 |  | -19.6418 | -16.5488 | -8.5987 |  | -8.1346 | 145.98 | -45.7805 | -46.8601 | -36.7513 | 0 | -13.11 | 114.4 | 13.2918 | -61.4195 | -32.5901 | -32.1251 | 8.7341 | -77.196 | 48.1135 | 17.8179 | 17.8901 |  | 32.1437 | 31.8875 | 30.9488 | -12.8941 | -13.0616 | 185.8765 | -41.6518 | -41.8412 | 129.2885 | 141.4331 | 39.5312 | 38.65 | 14.0609 | 1.0562 | -8.51 | 12.85 | 39.4289 |  | -0.967 | 4.294 |  | 0 | -141.4594 | -127.5103 |  | 102.7695 | 30.6 | -12.5859 | -13.0156 | -14.1525 | 2.2724 |  |  | -20.2443 | -30.1134 | 18.8953 | 31.031 | 57.9892 | 59.6732 | -124.3827 | -36.3335 | 35.6457 | -45.8668 | 10.9393 | 17.387 | 16.7318 | 12.5301 | 133.3201 | 132.5351 | 154.6 | -153.9512 | -322.8838 | 325.0174 | 164.7561 | -128.8566 | -126.9916 | -12.3535 |  | 80.7775 | 82.5634 |  |  | -0.0161 | 0.2958 | -58.0753 | -58.8147 | 0.62 | 0.52 | 61 | 61.3 | 19.5457 | -50.96 | -407.2486 | 68.7228 | 67.2834 | 11.6 | 54.7 | 1.3 | 1.5 |  |  | -163.2069 | -85.6939 | 104.8945 | 90.4289 |  | -88.9032 | 81.332 | -144.2076 | 58.6693 | -86.82 | 203.4145 | 200.0563 | 148.2459 | -95.9668 | -57.7682 | -155.1559 | 155.2988 | -8.3319 | 0.003 | 28.64 | 0.902 | 0.898 | -27.6 | 4.56 |  | -5.037 | -17.9583 | -3.9841 | -2.2 | 53.85 | 53.49 |  |  | 54.394 | 54.615 | 53.0132 |  | -53.3 | 10.8623 |  |  | 0 | 44.926 | 12.2031 | -2.0967 | -44.4146 | -2.1896 | 45.4687 | 41.2 | -41.1 | -154.2141 | 152.1745
21/07/2026 | 11:30 |  | 0 | 22.7758 | -31.128 | -29.0806 | 27.9852 |  | 61.9081 | -122.8371 | 78.4599 | 39.7268 | 38.829 | -11.1 | -83.375 | 77 | 26.496 | -74.8 | 11.1165 | 70.8542 | 18.4249 | 18.8134 | 31.0531 | 16.0547 | 4.8922 | 2.3803 |  |  | -67.27 | -67.52 |  | 11.1 | 81.4 | 26.186 | 0.302 | -67.59 | -67.76 | -47.37 | 68.68 | 68.97 | 24.6714 | -6.3547 | 79.7706 | 83.7295 | 45.8822 | -57.3651 | -57.4121 | 26.7249 | 25.2668 | 87.5843 | 89.6076 | 58.9256 | 59.9698 | -723.459 | -0.3999 | -12.6 | -12.4 | 64.0429 | 63.1095 | -5.828 |  | -109.2486 | 17.4057 | 12.6053 | 8.5308 | 762.6268 | 200.5676 | 201.6968 | -720.0112 | 774.2015 |  | -92.6524 | 93.9633 | 107.1704 | 33.09 | 36.64 | 74.47 | 93.75 | 8.5774 | 8.1756 | 41.7304 | 42.4771 | 8.298 | -196.4505 | -194.8666 | 25.3136 |  | 20.3302 | 25.838 | 150.9 | 137.4 | -19.12 | 54.0258 | 51.9959 | 52.8026 | -28.2849 | -27.7552 | 109.4882 | -146.6164 | 133.6155 | 14.891 | 93.63 | 48.17 | 59.5386 | 56.2546 | -37.2437 |  |  |  | -78.2718 |  | -20.4477 | -108.6 | -106.3 | 24.4034 | 76.1 | 93.98 | 101.9 | 75.39 | -18.37 | 75.206 | 75.2318 | -30.36 | -12.04 | 103.56 | 76.58 | 76.7273 | 75.7636 | 43.2964 | 42.2455 | 273.9283 | 218.0534 | 212.5401 | 216.4535 | 96.8617 | 74.4979 | -30.492 | 726.3022 | 71.9586 |  | -19.1638 | -16.5818 | -8.1705 |  | -35.3065 | 173.628 | -48.534 | -49.353 | -33.8822 | 17.06 | -17.24 | 109.3 | 13.6283 | -90.2615 | -33.7411 | -33.0713 | 7.8318 | -71.1393 | 45.4081 | 19.4797 | 18.7767 |  | 31.4395 | 31.7627 | 30.6575 | -8.5403 | -8.7077 | 203.7943 | -41.6924 | -41.72 | 136.7876 | 142.8885 | 58.5965 | 40.12 | 7.9646 | 1.127 | -4.31 | 12.21 | 58.364 |  | -0.864 | 4.394 |  | 0 | -142.6529 | -135.1669 | 11.36 | 105.9063 | 33.1 | -12.6251 | -13.3276 | -14.135 | 2.3231 |  |  | -21.2575 | -30.5983 | 19.8213 | 32.1577 | 57.1155 | 58.7139 | -124.1972 | -36.7225 | 36.1624 | -47.6032 | 11.1022 | 17.3772 | 16.8584 | 12.7298 | 129.1699 | 128.1784 | 180.6 | -181.1282 | -354.283 | 355.4548 | 147.525 | -123.0624 | -123.7287 | -12.65 |  | 80.5437 | 80.1775 |  |  | -0.0152 | 0.076 | -57.0633 | -57.0884 | -8.52 | -8.63 | 60.5 | 61.2 | 19.8128 | -53.68 | -411.5668 | 73.0045 | 73.0031 | 12.2 | 54.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2773 | 0.8901 | -143.607 | -53.1047 | 98.2453 | 83.5096 |  | -76.7971 | 75.4465 | -150.5832 | 57.1878 | -77.803 | 196.2035 | 195.6888 | 153.3616 | -90.989 | -59.8315 | -148.7707 | 148.0514 | -8.7274 | 0.106 | 28.16 | 0.829 | 0.818 | -27.68 | 4.48 |  | -4.863 | -16.7864 | -2.9587 | -3.6 | 52.515 | 50.984 | 7.6379 |  | 52.5596 | 53.8329 | 52.8189 |  | -52.7 | 10.2113 |  |  | 0 | 44.8169 | 12.8574 | -1.8308 | -44.8557 | 0 | 45.2645 | 39.7 | -39.5 | -203.4055 | 191.3795
21/07/2026 | 12:00 |  | 0 | 23.0095 | -31.4676 | -29.5097 | 28.0443 |  | 63.8749 | -126.8271 | 76.1185 | 38.7148 | 37.6124 | -6.66 | -81.43 | 74.8 | 24.84 | -72.6 | 10.2301 | 76.0484 | 18.5038 | 18.7894 | 30.7796 | 16.2613 | 5.1782 | 2.3738 |  |  | -62.3 | -62.54 |  | 4.44 | 79.2 | 25.292 | 0.297 | -66.15 | -65.37 | -46.68 | 66.89 | 67.14 | 23.989 | -5.9916 | 79.0014 | 82.9084 | 36.5371 | -54.4582 | -54.3194 | 28.7529 | 27.4127 | 83.1114 | 84.4771 | 59.2928 | 60.4793 | -701.8463 | 9.2843 | -13.1 | -13 | 60.8866 | 60.1787 | -5.8264 |  | -109.8794 | 15.7034 | 12.5521 | 8.5185 | 736.9302 | 200.0182 | 200.7507 | -716.3255 | 753.0648 |  | -87.1958 | 88.3607 | 107.6993 | 33.16 | 36.18 | 76.12 | 95.73 | 6.5681 | 6.4341 | 43.2901 | 43.9321 | 8.6502 | -193.3403 | -193.0313 | 24.6139 |  |  | 26.102 | 150.5 | 135.3 | -19.04 | 55.0522 | 53.2453 | 54.0215 | -25.1693 | -24.7527 | 104.4856 | -143.6165 | 126.6748 | 14.7106 | 94.31 | 48.47 | 60.2417 | 56.8405 | -37.9263 |  |  |  | -77.1009 |  | -20.6282 | -107.3 | -106.8 | 23.7662 | 76.9 | 91.82 | 103.16 | 76.17 | -17.98 | 76.7715 | 77.3944 | -25.59 | -11.84 | 100.34 | 76.82 | 77.8182 | 76.6545 | 40.9718 | 39.2091 | 271.1076 | 216.6615 | 209.8871 | 213.3203 | 99.2751 | 72.7691 | -30.162 | 731.2168 | 69.2484 |  | -20.0797 | -16.538 | -8.2185 |  | -23.2361 | 138.3 | -44.8869 | -45.9091 | -34.5459 | 0 | -17.11 | 123.1 | 13.7463 | -80.4549 | -32.7575 | -31.567 | 7.1985 | -73.7406 | 44.8196 | 19.4341 | 19.1324 |  | 26.8753 | 26.5868 | 26.568 | -6.8657 | -7.2006 | 194.4168 | -38.7596 | -38.3684 | 131.9023 | 136.879 | 50.3566 | 40.42 | 11.5657 | 1.1026 | -6.66 | 12.7 | 50.4855 |  | -0.828 | 4.218 |  | 0 | -136.3769 | -128.9147 | 11.53 | 103.482 | 29.5 | -12.7235 | -13.3941 | -14.0904 | 2.3828 |  |  | -20.0586 | -30.1701 | 19.3638 | 31.3451 | 54.462 | 55.6302 | -120.7278 | -35.26 | 35.9476 | -44.547 | 11.2044 | 17.3284 | 16.9322 | 12.9926 | 125.8294 | 128.0901 | 132.8 | -132.9864 | -293.9831 | 294.1467 | 119.2909 | -121.8831 | -120.6384 | -14.8176 |  | 80.6709 | 80.222 |  | -77.917 | 1.2016 | 1.8546 | -55.0029 | -55.479 | -5.42 | -5.13 | 61.4 | 61.4 | 20.4494 | -57.52 | -413.2597 | 75.7055 | 75.2607 | 11.7 | 50.8 | -1.1 | -1 |  |  | -115.204 | -52.1624 | 114.1245 | 103.6758 |  | -98.0282 | 91.7332 | -162.6002 | 47.9993 | -93.4046 | 200.5336 | 200.0223 | 167.3102 | -100.5301 | -48.5977 | -151.5406 | 152.11 | -9.0433 | 0.117 | 27.84 | 0.839 | 0.835 | -27.36 | 4 |  | -5.1255 | -17.4609 | -3.9841 | -1.9 | 53.465 | 53.876 |  |  | 53.2374 | 52.8152 | 52.9725 |  | -51.6 | 9.4887 |  |  | -2.7957 | 46.4356 | 14.4607 | -3.3051 | -46.4536 | 0 | 44.8202 | 39.1 | -39.5 | -176.1728 | 166.5964
21/07/2026 | 12:30 |  | 0 | 22.7571 | -30.9703 | -29.2165 | 29.9427 |  | 64.5488 | -139.3232 | 77.1033 | 38.7428 | 37.9539 | -6.66 | -78.966 | 72.6 | 24.012 | -72.6 | 9.4263 | 86.2106 | 18.4433 | 18.5873 | 30.7148 | 16.1463 | 5.2713 | 2.3854 |  |  | -62.74 | -63.4 |  | 6.66 | 77 | 25.846 | 0.295 | -61.53 | -62.45 | -57.84 | 62.43 | 62.49 | 23.4236 | -5.759 | 79.2028 | 82.9702 | 41.7419 | -47.8049 | -48.4568 | 8.7559 | 9.4532 | 86.855 | 88.5616 | 42.475 | 42.6508 | -697.8555 | 1.49 | -12.8 | -12.6 | 53.5255 | 53.5023 | -6.2311 |  | -92.8793 | 15.7755 | 11.9946 | 8.1525 | 741.447 | 216.4372 | 216.6508 | -734.3934 | 767.8263 |  | -42.7572 | 44.9359 | 104.5458 | 32.38 | 36.05 | 75.29 | 93.58 | -3.6127 | -3.0768 | 44.7486 | 46.0641 | 10.0904 | -186.8542 | -185.1933 | 23.586 |  | 20.7229 |  | 146 | 133.4 | -19.12 | 56.8194 | 54.4826 | 55.2556 | -22.5886 | -21.8825 | 116.5201 | -160.6519 | 140.7518 | 14.6391 | 93.43 | 47.93 | 59.3042 | 56.1081 | -36.2858 |  |  |  | -92.3516 |  | -19.8942 | -109.1 | -110.6 | 22.9147 |  | 92.96 | 104.3 | 76.98 | -18.07 | 74.3225 | 90.7527 | -27.74 | -12.06 | 102.04 | 74.04 | 91.1455 | 89.2909 | 38.4709 | 37.5182 | 274.8149 | 222.7596 | 215.5424 | 218.3371 | 72.2645 | 47.5844 | -31.251 | 754.1487 | 29.6082 |  | -20.0474 | -17.279 | 18.2556 |  | -18.7488 | 47.664 | -32.4893 | -33.6788 | -8.1682 | 0 | -21.58 | 1.1 | 13.6887 | -73.6007 | -32.9379 | -31.9055 | 7.6354 | -45.7972 | 16.7337 | 19.2002 | 18.9562 |  | 23.0865 | 22.9718 | 22.4955 | 3.3491 | 3.1817 | 208.818 | -36.0387 | -36.7976 | 135.359 | 134.1989 | 67.5395 | 35.11 | 3.9631 | 1.1026 | -1.35 | 12.29 | 67.0717 |  | -0.902 | 4.226 |  | 0 | -135.4842 | -134.035 | 10.68 | 102.3865 | 30.4 | -11.9792 | -13.0363 | -14.1055 | 2.2923 |  |  | -20.7496 | -29.9915 | 17.248 | 30.8752 | 59.2691 | 59.5218 | -123.8732 | -34.3275 | 35.7131 | -41.6517 | 11.2956 | 16.9573 | 16.5736 | 13.0418 | 127.4247 | 126.0446 | 141.2 | -141.0022 | -303.2158 | 306.2539 | 81.0798 | -121.4627 | -121.0661 | -13.2646 |  | 81.4138 | 82.7186 |  |  | 0.463 | 0.3443 | -53.2908 | -52.5652 | -6.13 | -6.32 | 68.6 | 68.6 | 19.9965 | -59.68 | -416.3513 | 76.9135 | 76.4882 | 11.1 | 54.7 | -0.2 | -0.2 | 1.1983 | 1.0409 | -80.578 | -8.7547 | 120.5623 | 107.342 |  | -103.6722 | 103.827 | -165.6989 | 47.5817 | -105.3476 | 205.4264 | 206.3068 | 168.7179 | -112.738 | -48.7573 | -158.1588 | 157.5054 | -9.0433 | 0.102 | 30.4 | 0.815 | 0.807 | -29.6 | 7.68 |  | -7.3808 | -19.0997 | -5.5344 | 4.2 | 53.727 | 53.636 | 7.8616 |  | 54.5401 | 52.7539 | 53.1552 |  | -55.1 | 10.5521 |  |  | -3.5618 | 45.0141 | 13.4669 | -4.0352 | -44.7494 | 0 | 43.9984 | 42 | -42.8 | -218.5903 | 200.7445
21/07/2026 | 13:00 |  | 0 | 22.1889 | -30.036 | -29.1984 | 30.0984 |  | 63.2026 | -136.1678 | 71.0804 | 36.1229 | 34.9399 | 0 | -76.144 | 70.4 | 23.184 | -68.2 | 9.279 | 85.5916 | 17.5429 | 17.888 | 29.6237 | 16.2544 | 5.1098 | 2.3719 |  |  | -59.03 | -58.83 |  | 0 | 74.8 | 25.271 | 0.296 | -55.34 | -55.53 | -56.75 | 56.14 | 55.79 | 22.6436 | -5.3872 | 76.2964 | 79.1562 | 36.6542 | -43.865 | -44.4282 | 6.8501 | 6.7062 | 83.0435 | 83.8921 | 38.6053 | 38.841 | -664.0379 | 0.714 | -12.2 | -12.2 | 50.6885 | 49.7667 | -6.0906 |  | -89.0611 | 15.0016 | 11.5783 | 7.8255 | 705.8929 | 215.1554 | 212.8665 | -727.7299 | 736.4103 |  | -36.9643 | 39.6797 | 103.1287 | 30.68 | 34.03 | 73.76 | 92.53 | -3.3447 | -2.1391 | 43.5782 | 44.3536 | 10.3835 | -174.6593 | -175.2278 | 22.049 |  | 20.7229 | 25.426 | 145.2 | 130.5 | -18.68 | 59.8135 | 58.0897 | 58.6093 | -17.8034 | -16.7234 | 111.9787 | -156.7395 | 133.4875 | 14.7373 | 94.12 | 47.51 | 58.6011 | 55.5222 | -35.5692 |  |  |  | -79.4373 |  | -19.322 | -110.1 | -111.7 | 22.4973 | 76.8 | 92.76 |  |  | -17.87 | 68.8665 | 77.5169 | -34.94 | -12.16 | 110.26 | 73.04 | 79.4182 | 77.2364 | 35.8572 | 33.3727 | 264.3887 | 215.3761 | 207.4954 | 210.4381 | 83.3161 | 59.1121 | -30.234 | 738.9295 | 22.1901 | 14.775 | -19.3926 | -16.5997 | 0 |  | -68.2945 | 159.804 | -40.9077 | -42.277 | -20.5963 | 0 | -23.21 | 104.4 | 13.5257 | -124.0729 | -33.1649 | -32.2778 | 7.8794 | -57.3088 | 29.1526 | 19.4382 | 19.1506 |  | 23.9612 | 23.4896 | 23.0569 | 1.6746 | 2.3444 | 199.7754 | -33.6211 | -33.5716 | 127.6777 | 127.2085 | 67.3271 | 33.37 | 3.9631 | 1.0208 | -1.35 | 12.41 | 67.3338 |  | -1.105 | 4.431 |  | 0 | -128.226 | -124.7213 | 9.98 | 101.4014 | 31 | -11.9121 | -13.0171 | -13.9559 | 2.2566 |  |  | -19.8635 | -29.2726 | 16.7329 | 30.3771 | 56.9547 | 58.6761 | -116.6924 | -34.6938 | 35.5067 | -41.78 | 10.0488 | 16.3909 | 16.0977 | 11.7271 | 128.8254 | 126.5815 | 128.7 | -129.3467 | -277.5375 | 277.8709 | 64.0471 | -122.4725 | -121.6574 | -15.4924 | 0 | 80.9 | 81.2646 |  |  | 3.6631 | 3.9721 | -52.0219 | -52.5561 | -8.15 | -8.02 | 67.3 | 68 | 20.2635 | -58.64 | -406.5753 | 72.9742 | 72.5167 | 10.5 | 50.3 | -3 | -2.8 | 1.3491 |  | -61.4032 | -4.2521 | 155.9189 | 158.4583 |  | -155.4573 | 152.2473 | -228.1627 | 0 | -147.2359 | 201.7862 | 200.233 | 233.8476 | -145.3944 | -9.3024 | -151.8744 | 153.6941 | -9.3069 | 0.081 | 28.72 | 0.852 | 0.847 | -28.56 | 6.16 |  | -7.1763 | -20.2441 | -5.6535 | 5.4 | 52.425 | 51.812 | 7.6383 |  | 52.9443 | 53.9829 | 52.7018 |  | -52.3 | 12.5811 |  |  | -4.4352 | 45.0831 | 14.0804 | -4.7098 | -44.545 | 0 | 42.6196 | 39.2 | -38.8 | -208.7856 | 193.5186
21/07/2026 | 13:30 |  | 0 | 21.7932 | -29.5095 | -28.9029 | 29.7136 |  | 61.9633 | -131.8472 | 69.9435 | 35.5749 | 34.8858 | 0 | -79.455 | 72.6 | 26.496 | -72.6 | 10.0413 | 82.1482 | 17.1907 | 17.643 | 28.8925 | 15.445 | 5.228 | 2.3427 |  |  | -61.22 | -61.09 |  | 0 | 79.2 | 25.153 | 0.294 | -57.43 | -57.09 | -56.54 | 57.78 | 57.86 | 22.4835 | -5.2654 | 76.7688 | 78.579 | 40.4691 | -45.1209 | -45.402 | 9.0712 | 8.3547 | 84.8306 | 86.3846 | 38.6736 | 39.1507 | -675.6875 | 1.7238 | -12.4 | -12.7 | 51.6741 | 50.9318 | -6.2884 |  | -92.6811 | 15.686 | 11.9415 | 8.0352 | 724.9059 | 219.9163 | 218.543 | -743.2831 | 754.3281 |  | -52.6988 | 54.3036 | 100.7835 | 30.31 | 33.95 | 72.98 | 91.41 | 2.0135 | 1.6117 | 40.6964 | 41.0389 | 5.0235 | -186.3162 | -185.302 | 22.1616 | 0 | 20.5265 | 25.125 | 147.3 | 133.5 | -18.7 | 54.8572 | 52.9907 | 54.0139 | -27.8618 | -27.3917 | 113.7383 | -150.1099 | 137.6407 | 14.6592 | 90.94 | 45.97 | 57.8979 | 54.9362 | -35.7995 |  |  |  | -82.5504 |  | -19.4603 | -105.1 | -102.4 | 21.5305 | 76.1 | 91.94 | 103.24 | 75.37 | -17.86 | 71.548 | 81.1721 | -35.25 | -11.97 | 109.7 | 73.06 | 82.2364 | 82.3273 | 40.8604 | 39.0091 | 270.5301 | 218.0525 | 211.2428 | 214.7947 | 84.6493 | 59.1057 | -30.53 | 752.3604 | 12.6444 | 14.2049 | -18.7087 | -15.762 | 0 |  | -91.7241 | 145.98 | -34.1492 | -35.6823 | -18.9466 | 0 | -23.87 | 112.3 | 13.2426 | -144.7364 | -34.0927 | -33.5303 | 10.3906 | -55.9731 | 27.8066 | 19.5764 | 19.2826 |  | 22.066 | 22.9971 | 22.0768 | -3.8515 | -4.1864 | 206.8085 | -37.6858 | -37.0823 | 132.3517 | 131.8547 | 68.8066 | 35.5 | 3.9631 | 1.0208 | -1.29 | 13.91 | 69.0264 |  | -1.201 | 4.38 |  | 0 | -131.814 | -132.5041 | 9.9 | 106.2674 | 32.1 | -12.8569 | -13.1701 | -13.9784 | 2.1889 |  |  | -20.1418 | -29.0194 | 17.1116 | 30.5815 | 55.0017 | 56.4579 | -119.7395 | -36.1494 | 35.9572 | -45.6868 | 9.9157 | 16.5081 | 16.066 | 11.595 | 124.9978 | 123.7386 | 92.6 | -91.5716 | -224.5326 | 227.3283 | 26.5469 | -119.1407 | -120.0213 | -13.9391 | 0 | 82.7429 | 81.4016 |  | -72.0136 | 0.6682 | 0.9116 | -56.1908 | -55.4374 | -13.27 | -12.89 | 71.3 | 71.8 | 20.2229 | -55.68 | -399.826 | 67.6154 | 66.7446 | 11.1 | 60.5 | -0.3 | -0.2 |  |  | -22.2399 | 7.3168 | 158.2427 | 161.6123 |  | -154.1401 | 150.9785 | -230.323 |  | -153.3498 | 206.1429 | 204.2442 | 233.462 | -145.7992 | -15.9974 | -160.7516 | 161.3644 | -8.4884 | 0.05 | 30.64 | 0.833 | 0.826 | -29.44 | 7.52 |  | -8.2597 | -20.3601 | -2.6047 | 3.6 | 52.171 | 52.233 |  |  | 53.5483 | 53.6534 | 53.4649 |  | -58.8 | 7.6099 |  |  | -3.2979 | 45.3084 | 13.4882 | -3.0887 | -44.7911 | 0 | 43.2653 | 46.2 | -45.5 | -197.0886 | 183.152
21/07/2026 | 14:00 |  | 0 | 21.5384 | -29.2127 | -28.6602 | 29.293 |  | 61.8825 | -134.5705 | 68.9026 | 34.9449 | 34.0707 | 0 | -80.671 | 74.8 | 26.496 | -72.6 | 9.472 | 82.611 | 17.1918 | 17.5054 | 28.5432 | 14.2487 | 4.8947 | 3.7036 |  |  | -61.16 | -61.63 |  | 0 | 79.2 | 25.078 | 0.29 | -58.27 | -59.11 | -55.98 | 59.22 | 59.1 | 22.7161 | -5.4272 | 76.5073 | 79.5228 | 39.604 | -45.6462 | -45.9809 | 9.9998 | 8.8943 | 84.2975 | 85.34 | 41.5233 | 41.014 | -677.0163 | 1.1527 | -12.5 | -12.3 | 51.4975 | 50.3314 | -6.5644 |  | -90.0757 | 15.9103 | 11.6595 | 8.0126 | 719.2295 | 229.255 | 228.2479 | -768.1064 | 754.2524 |  | -26.5742 | 28.152 | 104.3063 | 31.24 | 34.62 | 74.47 | 93.65 | -6.9616 | -6.6937 | 40.3742 | 40.5476 | 4.6952 | -180.2041 | -179.1506 | 22.149 | 0 |  | 24.295 | 144.7 | 128.7 | -19.11 | 57.7793 | 55.8267 | 56.0665 | -22.1334 | -21.3304 | 114.2531 | -155.8354 | 136.4219 | 14.6004 | 92.03 | 47.29 |  | 54.9362 | -35.5032 |  |  |  | -89.2932 |  | -19.2911 | -108.4 | -106.2 | 21.6238 | 75.3 | 91.14 | 102.14 | 74.6 | -17.98 | 72.137 | 88.0875 | -35.65 | -11.58 | 109.94 | 74.01 | 90.0727 | 86.1455 | 36.535 | 35.3455 | 272.2379 | 219.6512 | 214.5291 | 216.5821 | 75.7129 | 51.8917 | -31.009 | 779.9501 | -40.8278 | 12.6869 | -16.8434 | -14.2159 | 16.2575 |  | -105.8325 | 167.484 | -32.0442 | -33.1255 | -15.9508 | 0 | -22.57 | 114.1 | 13.2329 | -163.1785 | -32.4346 | -31.6404 | 7.9191 | -53.4246 | 20.5135 | 18.1849 | 18.0491 |  | 19.2939 | 19.4579 | 18.8477 | 5.6935 | 6.8657 | 197.2635 | -33.9571 | -33.9236 | 125.2133 | 123.7558 | 69.9785 | 34.58 | 3.9631 | 0.9293 | -1.34 | 13.9 | 69.465 |  | -1.253 | 4.355 |  | 0 | -123.2542 | -123.2194 | 10.34 | 107.8324 | 32.6 | -12.3089 | -13.5166 | -14.3324 | 2.2481 |  |  |  | -29.4306 | 18.3164 | 30.0976 | 53.0005 | 52.9846 | -119.1337 | -36.4134 | 35.5939 | -47.238 | 10.3564 | 16.303 | 15.8023 | 11.7905 | 107.9411 | 105.7221 | 37.7 | -37.9063 | -157.6302 | 157.3302 | -56.6664 | -102.7963 | -102.0765 | -15.7568 | 0 | 82.2225 | 82.5224 |  | -42.718 | -6.7441 | -6.574 | -60.0062 | -60.1265 | -18.93 | -19.13 | 72.2 | 72.9 | 20.49 | -51.36 | -429.8694 | 75.6865 | 73.8408 | 10.5 | 63.3 | 5.6 | 6.5 | 1.4743 |  | 61.9946 | 59.6279 | 109.5354 | 88.8687 |  | -85.8738 | 78.8391 | -138.8502 | 78.3839 | -84.9431 | 214.0101 | 215.3079 | 141.1607 | -96.7052 | -79.2638 | -175.8267 | 176.3709 | -8.807 | 0.116 | 32.16 | 0.825 | 0.829 | -30.88 | 8.08 |  | -9.1112 | -17.1679 | -3.7186 | 1.3 | 54.077 | 53.556 |  |  | 53.7933 | 53.6061 | 54.2443 |  | -62.9 | 6.8664 |  |  | -7.5435 | 46.9462 | 16.4944 | -7.727 | -45.9159 | 0 | 43.2898 | 49.7 | -49.2 | -210.1519 | 193.7401
21/07/2026 | 14:30 |  | 0 | 21.7952 | -29.5304 | -28.4698 | 28.8691 |  | 62.5483 | -135.2288 | 75.4514 | 37.9568 | 37.4296 | -4.44 | -83.439 | 77 | 27.324 | -77 | 8.8431 | 83.5688 | 17.5435 | 18.0163 | 29.5755 | 14.0795 | 5.2845 | 3.7128 |  |  | -64.64 | -64.64 |  | 4.44 | 83.6 | 25.117 | 0.286 | -61.11 | -61.54 | -55.4 | 62.11 | 62.43 | 24.0063 | -6.0075 | 79.0801 | 82.2199 | 39.5194 | -46.8586 | -47.3003 | 8.4981 | 8.2497 | 86.8631 | 88.1608 | 40.4428 | 40.4922 | -685.8738 | 0.7024 | -12.5 | -12.7 | 53.2004 | 52.0796 | -6.5835 |  | -91.1283 | 13.7872 | 11.7458 | 7.9978 | 731.2538 | 234.6568 | 233.2224 | -788.0215 | 764.7303 |  | -27.9542 | 29.5523 | 110.4337 | 33.68 | 37.34 | 76.75 | 95.58 | -10.8463 | -11.1142 | 49.3996 | 49.8701 | 2.2545 | -188.8647 | -188.7497 | 23.1365 |  |  |  | 146.6 | 132.3 | -19.45 | 57.4037 | 54.898 | 55.2955 | -19.6469 | -18.6225 | 112.6242 | -158.8614 | 133.1076 | 14.9495 | 97.38 | 50.04 | 59.3042 | 56.1081 | -37.4974 |  |  |  | -95.7484 |  | -20.4041 | -111.1 | -111.2 | 22.4753 | 76.2 | 95.7 |  | 75.4 | -18.59 | 74.6945 | 93.4678 | -35.27 | -12.08 | 109.74 | 76.81 | 97.7273 | 93.0909 | 33.9866 | 32.2727 | 279.8361 | 224.2151 | 219.0301 | 222.4674 | 63.0617 | 43.2913 | -32.059 | 799.8436 | -65.7018 | 13.1952 | -17.8298 | -14.0965 | 29.5049 |  | -112.7364 | 112.176 | -24.3299 | -26.3454 | -1.7207 | 0 | -24.36 | 64 | 13.3817 | -169.7283 | -32.2734 | -31.816 | 7.8353 | -35.5 | 10.7913 | 18.146 | 18.0056 |  | 20.3368 | 20.4198 | 19.903 | 10.8847 | 11.2196 | 196.9286 | -31.2832 | -31.7432 | 123.6902 | 121.2429 | 72.3149 | 36.6 | 3.9631 | 1.0208 | -1.34 | 13.6 | 71.0821 |  | -1.234 | 4.283 |  | 0 | -119.795 | -120.6721 | 10.39 | 111.8914 | 29.1 | -12.1784 | -13.4366 | -14.2507 | 2.3061 |  |  |  | -30.007 | 16.4361 | 30.9393 | 54.0872 | 55.0066 | -124.9366 | -37.1642 | 36.0754 | -47.8531 | 10.4895 | 16.6936 | 16.3943 | 12.013 | 106.73 | 109.0519 | 36.9 | -36.9933 | -150.8505 | 149.9832 | -61.2137 | -104.3778 | -105.4542 | -15.6259 |  | 80.953 | 81.8683 |  |  | -5.2605 | -4.8951 | -64.2328 | -63.5806 | -19.02 | -19.02 | 72.6 | 73.7 | 19.9559 | -46.48 | -439.6328 | 75.8286 | 74.6285 | 10.5 | 69.1 | 6.5 | 6.6 | 1.3754 | 1.1645 | 66.1703 | 84.4901 | 122.6791 | 103.1358 | 143.6987 | -99.0125 | 95.3891 | -149.3558 | 75.6309 | -99.6516 | 219.6107 | 214.9108 | 148.445 | -108.4456 | -73.7932 | -186.5323 | 185.4873 | -9.5431 | 0.213 | 32.32 | 0.876 | 0.87 | -32.16 | 8.24 |  | -8.5527 | -17.1954 | -2.9862 | 0.1 | 54.62 | 54.655 | 7.8603 |  | 52.4588 | 54.3096 | 53.5727 |  | -65.1 | 4.2584 |  |  | -6.0324 | 46.8556 | 14.8818 | -5.8469 | -46.3685 | 0 | 44.1971 | 50.7 | -50.9 | -207.6805 | 188.4978
21/07/2026 | 15:00 |  | 0 |  |  | -28.9295 | 29.4628 |  | 62.549 | -132.7861 | 77.4602 | 38.9568 | 38.1715 | -4.44 | -84.728 | 77 | 27.324 | -77 | 12.0401 | 81.6464 | 17.7294 | 17.6744 | 29.4212 | 13.4017 | 4.6075 | 3.6451 |  |  | -65.71 | -65.71 |  | 4.44 | 83.6 | 25.952 | 0.292 | -64.74 | -64.61 | -51.77 | 65.29 | 66.16 | 24.3177 | -6.2082 | 79.1721 | 81.6448 | 40.276 | -47.4043 | -48.0103 | 9.1921 | 9.3 | 86.4175 | 87.4841 | 42.923 | 44.2244 | -693.0891 | 9.4366 | -13.5 | -13.5 | 53.5874 | 52.6334 | -6.4626 |  | -91.7822 | 16.8377 | 11.2716 | 7.5766 | 738.9139 | 234.5957 | 233.7717 | -784.2903 | 779.569 |  | -25.7857 | 28.2498 | 108.5177 | 33.43 | 36.87 | 75.83 | 94.62 | -13.1236 | -13.9273 | 44.4609 | 45.0763 | 1.4796 | -187.1695 | -186.2188 | 23.6276 |  |  |  | 145.9 | 131.9 | -19.06 | 55.8473 | 53.9313 | 54.4763 | -21.6349 | -21.1338 | 115.4397 | -160.5329 | 140.1159 | 15.1471 | 99.7 | 51.14 | 59.3042 | 56.694 | -37.3565 |  |  |  | -103.0415 |  | -20.2483 | -109.8 | -108.2 | 22.6675 |  | 95.14 |  |  | -18.96 | 76.6165 | 103.2359 | -35.04 | -11.78 | 109.24 | 77.73 | 103.7273 | 101.5636 | 34.7489 | 33.2818 | 285.1319 | 231.3868 | 223.2631 | 226.7189 | 53.856 | 28.0389 | -33.122 | 798.9551 | -70.3075 | 13.4509 | -17.5542 | -14.5424 | 40.2121 |  | -114.1311 | 53.808 | -16.1894 | -17.3771 | 13.5531 | 0 | -23.57 | 1 | 13.3179 | -168.6823 | -35.3854 | -34.8344 | 9.5859 | -26.8258 | -4.8008 | 19.9896 | 19.2879 |  | 19.102 | 20.2081 | 19.4492 | 11.5545 | 8.0379 | 201.45 | -32.4007 | -32.3601 | 123.3134 | 119.6808 | 71.7949 | 35.99 | 3.9606 | 0.9976 | -1.36 | 14.28 | 71.6374 |  | -1.147 | 4.344 |  | 0 | -119.3681 | -123.9062 | 9.75 | 109.0164 | 32.3 | -9.6404 | -15.5082 | -16.3568 | 2.2708 |  |  | -20.8933 | -26.6922 | 16.5522 | 27.8621 | 53.7644 | 54.0234 | -121.7109 | -37.4296 | 36.7499 | -33.6211 | 9.9076 | 17.4847 | 16.9849 | 11.4489 | 109.6722 | 107.7085 | 38.6 | -39.1088 | -155.7054 | 155.3797 | -64.7708 | -107.4035 | -103.7139 | -12.166 | 0 | 82.0819 | 83.8859 |  |  | -7.1574 | -6.5813 | -66.0866 | -66.0383 | -19.96 | -20.59 | 74.6 | 73.7 | 20.5925 | -42.32 | -435.9327 | 72.063 | 71.1483 | 10.5 | 64.3 | 7.3 | 7.4 |  | 1.07 | 70.5106 | 87.8816 | 122.6323 | 105.2184 | 141.7917 | -98.7258 | 93.6466 | -142.4282 | 76.5497 | -96.9473 | 215.2443 | 212.7723 | 148.2736 | -107.1531 | -76.5247 | -185.2738 | 182.536 | -8.2522 | 0.117 | 31.2 | 0.828 | 0.837 | -30 | 6.96 |  | -7.7348 | -15.9655 | -4.6281 | 1 | 54.573 | 55.546 | 7.8121 |  | 52.8105 | 52.147 | 54.7568 |  | -65.3 | 7.352 |  |  | 0 | 42.9964 | 12.2672 | -1.6234 | -43.1717 | -2.0474 | 43.1918 | 51.3 | -50.9 | -218.5194 | 198.7497
21/07/2026 | 15:30 |  | 0 |  |  | -28.7724 | 30.2625 |  | 61.8747 | -131.7403 | 77.5339 | 39.4348 | 38.7816 | -4.44 | -84.796 | 77 | 27.324 | -77 | 12.4071 | 79.991 | 17.7435 | 17.8816 | 29.4322 | 13.4056 | 5.3317 | 3.9822 |  |  | -65.07 | -65.32 |  | 4.44 | 83.6 | 25.566 | 0.294 | -64.75 | -65.34 | -53.8 | 66.1 | 65.85 | 24.0936 | -5.9314 | 78.6579 | 81.8872 | 40.3831 | -48.1922 | -47.9734 | 9.287 | 9.1121 | 86.3711 | 87.3372 | 42.8677 | 42.9964 | -686.7435 | 7.0291 | -12.5 | -12.6 | 53.747 | 53.1149 | -6.1674 |  | -90.0221 | 16.4562 | 11.2423 | 7.7087 | 730.3688 | 230.5367 | 230.7809 | -759.4951 | 769.9869 |  | -30.5759 | 31.5063 |  | 33.9 | 37.28 | 75.05 | 94.63 | -14.3292 | -14.7311 | 55.6535 | 56.3275 | 0.7813 | -186.331 | -186.4129 | 23.5419 |  |  | 24.864 | 145.2 | 130.6 | -19.04 | 56.0617 | 54.5859 | 54.8273 | -23.3776 | -22.8457 | 113.6117 | -156.8794 | 136.2892 | 14.6752 | 97.99 | 50.51 | 60.0073 | 56.694 | -37.4152 |  |  |  | -88.9195 |  | -20.2375 | -111.4 | -110.3 | 22.8818 | 75.2 | 94.76 |  | 74.64 | -18.62 | 73.9815 | 87.0574 | -35.67 | -12.16 | 109.82 | 77.21 | 89 | 87.3273 | 27.6294 | 26.1273 | 270.9096 | 218.2869 | 211.0723 | 213.683 | 71.3955 | 47.0226 | -31.818 | 772.7388 | -37.5556 | 13.448 | -17.5123 | -15.0072 | 21.3119 |  | -123.0735 | 164.412 | -35.3819 | -36.3913 | -5.7279 | 0 | -12.61 | 113.3 | 13.0446 | -177.087 | -36.3931 | -35.7478 | 10.2408 | -43.7852 | 14.524 | 20.1962 | 20.0242 |  | 19.2878 | 19.4485 | 19.1196 | 14.0663 | 12.8941 | 185.0392 | -24.4347 | -24.4425 | 121.4438 | 119.7801 | 61.2479 | 37.21 | 7.0759 | 1.0452 | -3.79 | 13.49 | 61.2988 |  | -1.564 | 4.418 |  | 0 | -122.0007 | -119.1506 | 10.69 | 106.4359 | 33.9 | -6.453 | -13.2456 | -14.175 | 2.3093 |  |  | -20.4826 | -25.1926 | 16.7792 | 25.661 | 58.3804 | 59.4544 | -123.0764 | -36.9328 | 30.2265 | -29.7661 | 9.8995 | 17.553 | 17.1642 | 11.8826 | 83.0851 | 82.6831 | 39.4 | -39.3053 | -173.4413 | 175.714 | -11.0375 | -79.4559 | -80.3922 | -18.8444 | -5.5781 | 84.9972 | 83.3464 |  | 0 | -8.8758 | -8.6364 | -70.553 | -70.6189 | -30.11 | -29.89 | 70 | 70.1 | 20.3041 | -36 | -446.3128 | 75.2556 | 74.7496 | 10.5 | 62.1 | 9.1 | 9.9 |  |  | 0 | 61.1171 | 154.2408 | 140.7399 | 139.2947 | -142.9154 | 134.2359 | -160.3968 | 68.776 | -136.7229 | 217.1819 | 215.3672 | 165.3802 | -138.9281 | -72.433 | -208.6471 | 212.4575 | -8.7521 | 1.913 | 30.96 | 0.739 | 0.73 | -29.68 | 6.72 |  | -6.3859 | -10.9575 | -7.4693 | -2.6 | 53.623 | 53.884 | 7.7303 | 9.2579 | 56.096 | 53.0331 | 53.8714 |  | -61.4 | 6.8414 |  |  | -8.3625 | 49.2911 | 19.0496 | -8.7814 | -48.3058 | 4.7752 | 42.0808 | 46.8 | -47 | -186.9036 | 205.9529
21/07/2026 | 16:00 |  | 0 | 22.0645 |  | -29.1622 | 29.7379 |  | 61.1362 | -130.9313 | 77.7511 | 39.1848 | 38.2439 | -2.22 | -86.075 | 79.2 | 28.152 | -79.2 | 12.6495 | 79.4106 | 17.6824 | 17.8462 | 29.7533 | 13.5264 | 4.8214 | 4.4561 |  |  | -64.5 | -65.03 |  | 4.44 | 85.8 | 26.731 | 0.297 | -66.59 | -68.11 | -47.61 | 67.4 | 67.72 | 24.4057 | -6.2909 | 77.8531 | 79.8107 | 39.2537 | -49.8723 | -50.0507 | 29.5212 | 30.2788 | 82.4334 | 84.3889 | 57.5016 | 58.7841 | -690.7755 | 10.0517 | -13.9 | -14 | 56.9118 | 54.6306 | -5.9627 |  | -92.259 | 15.7461 | 11.173 | 7.5853 | 737.449 | 230.3536 | 227.9427 | -762.0209 | 781.8449 |  | -31.1475 | 31.8074 | 108.7771 | 33.48 | 36.87 | 75.9 | 94.75 | -11.3822 | -10.5784 | 54.879 | 55.6794 | 1.6433 | -191.2434 | -189.0682 | 23.4499 |  | 20.5265 | 26.008 | 147.7 | 132.6 | -18.95 | 54.5589 | 53.1291 | 53.7029 | -25.6163 | -25.3113 | 114.9323 | -156.5241 | 139.8555 | 14.726 | 98.74 | 50.94 | 60.0073 |  | -37.8463 |  |  |  | -96.0031 |  | -20.6064 | -109.8 | -109.4 | 22.717 |  | 93.54 | 101.08 |  | -18.83 | 75.764 | 93.7628 | -35.77 | -11.92 | 113.47 | 76.33 | 95.1455 | 93.6182 | 35.1256 | 32.9182 | 280.1376 | 225.1741 | 218.3513 | 221.6113 | 73.5766 | 49.9995 | -31.322 | 763.8771 | -3.1167 | 12.278 | -16.236 | -13.4665 | 18.2 |  | -125.9168 | 167.484 | -31.1934 | -32.4263 | -9.667 | 4.04 | -23.95 | 107.5 | 12.8134 | -179.62 | -36.3848 | -35.6966 | 11.9971 | -45.8245 | 14.4124 | 19.7243 | 19.34 |  | 24.6825 | 24.3619 | 24.4637 | 10.0474 | 10.0474 | 180.5179 | -31.5662 | -31.6106 | 124.5147 | 132.8919 | 40.8569 | 24.53 | 9.6614 | 1.0562 | -5.42 | 13.07 | 39.8748 |  | -1.601 | 4.503 |  | 47.07 | -131.2987 | -121.9979 | 17.01 | 79.1141 | 32.3 | -12.1906 | -12.4659 | -13.2784 | 2.3606 |  |  | -15.6507 | -30.4456 | 17.8274 | 31.4573 | 54.6113 | 55.603 | -124.0275 | -36.7124 | 33.9775 | -27.676 | 10.0813 | 17.6702 | 17.1748 | 11.5901 | 91.4621 | 89.9564 | 50.7 | -41.8818 | -187.4691 | 187.548 | 0 | -88.1229 | -86.4804 | -14.6054 | 0 | 82.1601 | 79.3439 |  |  | -3.4027 | -3.0272 | -79.6381 | -79.617 | -31.85 | -31.88 | 71.8 | 71.8 | 20.0798 | -21.12 | -443.5087 | 82.0633 | 81.5711 | 11.6 | 61.6 | 3.9 | 4.2 | 1.2847 | 0.8745 | 0 | 22.1676 | 188.1284 | 192.4058 | 155.0122 | -184.151 | 182.7222 | -191.0964 | 48.3048 | -182.5473 | 205.7918 | 205.6161 | 191.8386 | -173.1557 | -48.555 | -220.9576 | 222.5072 | -9.2273 | 5.133 | 30.48 | 0.675 | 0.67 | -29.36 | 6.08 |  | -6.1509 | -11.4549 | -7.8508 | -3.1 | 52.881 | 52.515 |  |  | 53.2916 | 52.9616 | 53.3132 |  | -59.9 | 6.1249 | 8.52 | 0 | -4.4833 | 45.1789 | 14.2952 | -4.8114 | -44.8424 | 0 | 43.0729 | 46.4 | -45.8 | -185.2412 | 210.9597
21/07/2026 | 16:30 |  | 0 | 20.142 | -27.389 | -29.2117 | 29.2657 |  | 60.2404 | -127.4543 | 76.3351 | 38.7028 | 37.7579 | -4.44 | -84.431 | 77 | 27.324 | -77 | 13.2929 | 76.0316 | 17.4419 | 17.6078 | 29.2808 | 13.3903 | 0.4152 | 7.3781 |  |  | -65.94 | -65.97 |  | 4.44 | 83.6 | 26.486 | 0.299 | -63.91 | -64.36 | -50.39 | 64.99 | 65.21 | 23.977 | -6.071 | 76.9357 | 79.9081 | 40.877 | -48.07 | -48.6982 | 9.5614 | 9.9617 | 85.8114 | 87.2091 | 39.6569 | 40.1348 | -670.1514 | 8.6467 | -13.5 | -13.3 | 54.9078 | 53.9922 | -5.6604 |  | -91.2912 | 15.8345 | 10.8455 | 7.1653 | 716.4828 | 209.9063 | 209.54 | -726.9673 | 739.6374 |  | -66.9265 | 68.2013 | 107.3201 | 33.49 | 36.34 | 75.12 | 94.77 | 0.8079 | 0.0042 | 53.1949 | 53.929 | 1.3995 | -204.0728 | -203.3791 | 23.3642 |  | 20.5265 | 26.194 | 149.9 | 135.8 | -19.28 | 50.8678 | 48.2315 | 48.9967 | -33.665 | -33.3839 | 108.5416 | -139.4657 | 131.3392 | 15.0572 | 103.85 | 52.78 | 59.3042 | 56.1081 | -37.014 |  |  |  | -104.4687 |  | -20.3111 | -103.6 | -103 | 23.0905 | 73.6 | 92.36 | 99.02 | 73.09 | -18.61 | 73.067 | 102.2858 | -35.24 | -13.21 | 119.69 | 74.71 | 104.3455 | 101.7091 | 44.2724 | 43.0545 | 286.8619 | 233.3417 | 227.0247 | 229.3748 | 62.086 | 38.1234 | -32.12 | 736.7614 | 115.4429 | 13.244 | -17.3678 | -14.8232 | 30.8311 |  | -87.8458 | 47.664 | -11.8924 | -12.6723 | 2.8757 | 0 | -24.03 | 1 | 12.4997 | -137.8103 | -35.2372 | -34.8108 | 9.6632 | -35.9358 | 0 | 19.8657 | 19.8401 |  | 29.1446 | 29.8407 | 28.9794 | -0.3349 | -0.3349 | 168.461 | -42.3375 | -41.9687 | 118.0934 | 127.2013 | 38.8281 | 23.61 | 10.179 | 1.1734 | -6.11 | 13.34 | 38.2299 |  | -1.53 | 4.385 | 10.064 | 44.21 | -126.9236 | -116.9671 | 16.17 | 74.6276 | 32.1 | -12.8444 | -12.4388 | -13.378 | 2.3015 |  |  |  | -31.4002 | 17.2941 | 32.6548 | 56.5662 | 57.291 | -120.835 | -35.7776 | 34.5908 | -25.3006 | 9.9904 |  | 17.1748 | 11.6343 | 123.2221 | 124.696 | 61.6 | -61.1401 | -239.1102 | 236.9562 | 133.8147 | -118.6473 | -118.4902 | -11.203 |  | 79.5427 | 79.8486 |  | -44.3472 | 3.9078 | 3.9468 | -94.1368 | -94.0045 | -2.47 | -2.7 | 70.6 | 71.5 | 20.2016 | 6.88 | -468.7494 | 97.4525 | 96.0872 | 13.3 | 57 | -3.7 | -3.6 |  |  | -129.0725 | -92.0429 | 312.3625 | 374.539 | 173.2508 | -357.835 | 363.5365 | -228.5802 | 0 | -357.5235 | 182.1782 | 181.8317 | 233.5713 | -299.1901 | 30.9843 | -269.8765 | 269.6691 | -9.4662 | 8.531 | 28.08 | 0.661 | 0.654 | -27.28 | 3.36 |  | -3.6606 | -18.0468 | -7.3808 | -0.1 | 54.68 | 53.739 |  |  | 52.5665 | 52.826 | 53.6598 |  | -55.6 | 5.8556 | 8.58 |  | 0 | 43.8587 | 10.6065 | 0 | -43.8802 | -2.7549 | 45.7168 | 41.9 | -42.3 | -104.5473 | 144.1154
21/07/2026 | 17:00 |  | 0 | 20.5217 | -27.7329 | -29.1316 | 29.1383 |  | 60.1552 | -126.3587 | 74.4633 | 37.7008 | 36.8469 | -13.32 | -81.303 | 74.8 | 26.496 | -72.6 | 11.8342 | 75.239 | 17.1843 | 17.664 | 29.3415 | 14.3385 | 0.3978 | 7.6276 |  |  | -72.26 | -72.16 |  | 13.32 | 79.2 | 27.413 | 0.306 | -81.51 | -82.26 | -30.64 | 82.73 | 83.07 | 23.8289 | -6.3041 | 75.1348 | 77.9829 | 41.8582 | -58.5067 | -59.8751 | 30.9712 | 30.2532 | 83.9235 | 85.4913 | 56.0478 | 43.9112 | -657.5693 | 8.1188 | -12.9 | -12.8 | 65.5828 | 64.6485 | -6.0513 |  | -84.2267 | 15.0355 | 10.4708 | 7.054 | 698.0802 | 174.6269 | 175.2067 | -680.9249 | 687.6821 |  | -30.1241 | 31.7768 | 105.2144 | 32.47 | 35.93 | 73.56 | 92.67 | -24.51 | -24.242 | 70.6859 | 71.4888 | 8.5097 | -181.4797 | -180.7955 | 17.5723 |  | 20.5265 | 25.482 | 144.8 | 130.4 | -18.95 | 56.352 | 54.384 | 55.3252 | -26.5787 | -26.2621 | 95.1775 | -131.4413 | 115.2293 | 14.8964 | 94.2 | 48.91 | 57.8979 | 54.9362 | -36.8312 |  |  |  | -101.5912 |  | -20.0838 | -103 | -103.6 | 24.1562 | 72 | 89.04 | 98 | 71.58 | -17.09 | 71.889 | 99.8832 | -36.01 | -10.55 | 110.51 | 74.86 | 101.5091 | 99.3818 | 24.316 | 22.6455 | 271.1512 | 218.3183 | 211.297 | 214.3434 | 62.4013 | 38.4212 | -31.759 | 692.8762 | 213.7021 | 12.6227 | -16.5281 | -14.206 | 28.5716 |  | -72.6196 | 47.664 | -15.8298 | -16.7097 | 2.4556 | 0 | -19.69 | 1 | 12.0164 | -121.3649 | -37.6254 | -36.859 | 12.5778 | -36.0697 | 0 | 20.1667 | 20.0194 |  | 29.6907 | 30.8667 | 29.6372 | 23.7788 | 23.7788 | 76.8624 | -22.1479 | -22.6031 | 47.3322 | 50.5332 | 26.4866 | 13.21 | 10.0618 | 1.2088 | -5.92 | 12.73 | 26.8977 |  | -1.303 | 4.35 |  | 47.24 | -50.7646 | -47.6311 | 15.08 | 85.211 | 31.5 | -15.2273 | -10.9043 | -11.8192 | 2.3562 |  |  |  | -33.2399 | 16.5761 | 34.8979 | 58.7778 | 59.3237 | -151.0487 | -34.4203 | 33.7313 | -19.3156 | 10.3066 | 17.4554 | 16.9744 | 12.3492 | 156.0906 | 153.244 | 122.8 | -121.9589 | -341.327 | 343.2193 | 277.6432 | -147.7941 | -147.3285 | 0 | 7.3888 | 79.7355 | 78.6782 |  | -111.5996 | 13.1727 | 13.5189 | -109.0072 | -108.514 | 21.26 | 21.01 | 67.2 | 68.4 | 20.0584 | 32.88 | -479.2643 | 107.7408 | 107.2915 | 15.6 | 48.5 | -13.1 | -13 | 1.218 | 0.9959 | -271.7274 | -183.8417 | 410.8648 | 516.2429 | 177.6352 | -501.6705 | 508.7877 | -252.7652 | -92.3492 | -496.1311 | 160.1789 | 160.1596 | 254.748 | -397.9854 | 91.4689 | -307.3289 | 306.6824 | -8.9389 | 15.791 | 23.76 | 0.593 | 0.586 | -23.04 | -0.16 |  | 0.0595 | -22.0294 | -8.3482 | 1 | 54.088 | 53.914 | 9.1436 | 10.948 | 52.245 | 51.056 | 51.9484 |  | -47.4 | 3.9386 | 8.51 |  | 5.0773 | 42.2666 | 7.6106 | 5.2033 | -41.959 | -7.2998 | 48.3357 | 33.9 | -33.1 | -60.6115 | 123.6176
21/07/2026 | 17:30 |  | 0 | 21.0273 | -28.2161 | -29.9569 | 27.7788 |  | 57.8292 | -116.7043 | 72.1377 | 36.4189 | 35.471 | -24.42 | -77.233 | 70.4 | 24.012 | -70.4 | 11.683 | 62.2796 | 16.0997 | 16.2968 | 26.742 | 9.7055 | 0.3485 | 7.2993 |  |  | -76.2 | -75.84 |  | 24.42 | 74.8 | 29.667 | 0.305 | -85.06 | -85.14 | -34.52 | 86.74 | 86.73 | 23.3795 | -6.3309 | 74.5534 | 76.5523 | 54.2244 | -66.4235 | -66.4887 | 31.4499 | 32.4554 | 88.6515 | 90.4577 | 60.2145 | 57.5449 | -682.296 | -1.1632 | -11.6 | -11.6 | 73.2665 | 72.3152 | -5.6422 |  | -96.4916 | 14.3093 | 10.228 | 6.844 | 733.2985 | 156.7125 | 156.5294 | -660.9999 | 694.3297 |  | -76.2976 | 78.848 | 104.0568 | 32.39 | 35.62 | 73.54 | 92.79 | -9.9086 | -9.3728 | 67.871 | 67.9297 | 11.6923 | -201.2257 | -200.6332 | 17.2765 |  | 20.5265 | 27.086 | 150.9 | 135.1 | -18.68 | 49.843 | 47.9379 | 49.0418 | -38.692 | -38.3613 | 94.32 | -117.8266 | 114.3184 | 15.1529 | 97.38 | 50.12 | 57.1948 | 54.3503 | -36.9535 |  |  |  | -105.8073 |  | -20.1492 | -98.5 | -100 | 24.733 | 70.3 | 85.98 | 95.94 | 70.08 | -16.42 | 70.68 | 104.1659 | -19.07 | -10.3 | 94.57 | 74.09 | 105.6 | 102.8182 | 35.8731 | 34.5273 | 270.2522 | 219.4948 | 211.787 | 214.8587 | 69.5724 | 46.0388 | -30.319 | 671.5264 | 299.925 | 12.1851 | -15.8937 | -13.2739 | 19.7757 |  | -50.3674 | 49.2 | -14.6944 | -15.6343 | -6.0582 |  | -23.27 | 0 | 11.4219 | -95.6684 | -37.0949 | -36.2313 | 11.0725 | -43.5943 | 12.1684 | 20.3902 | 20.338 |  | 31.1976 | 30.9535 | 30.5883 | 10.8847 | 9.0426 | 98.1294 | -33.066 | -33.1763 | 66.9672 | 70.6275 | 27.2264 | 16.79 | 10.0618 | 1.2552 | -5.9 | 11.14 | 26.9176 |  | -0.991 | 4.34 |  | 45.84 | -71.6152 | -65.4483 | 14.58 | 80.4203 | 30.1 | -12.8961 | -10.4678 | -11.1415 | 2.3923 |  |  | -16.2655 | -31.7055 | 16.6727 | 32.9365 | 60.4942 | 61.821 | -148.6339 | -33.6749 | 30.8835 | -15.6575 | 10.2693 | 17.1819 | 16.9428 | 12.2326 | 161.7604 | 160.1566 | 151.3 | -151.3641 | -402.2608 | 402.7864 | 383.6385 | -155.1827 | -153.1611 |  | 12.4898 | 81.0172 | 79.6153 |  |  | 18.355 | 19.1351 | -120.1863 | -120.707 | 38.6 | 38.34 | 73 | 73 | 20.2635 | 49.04 | -485.7856 | 115.2289 | 114.0219 | 18.5 | 50.7 | -17.3 | -17.3 | 1.3809 | 0.91 | -384.3191 | -270.9827 | 636.1372 | 483.0439 | 186.4945 | -480.4971 | 479.1504 | -181.6996 | -225.711 | -468.8286 | 140.4167 | 139.8979 | 184.1615 | -622.4244 | 236.1213 | -391.0461 | 387.7654 | -7.6727 | 16.571 | 23.52 | 0.346 | 0.336 | -23.28 | 0 |  | -0.7309 | -21.297 | -6.7674 | -0.6 | 56.577 | 56.286 | 9.7152 | 11.3681 | 53.1363 | 52.449 | 53.0041 |  | -50.5 | 2.7135 | 9.62 |  | 11.3142 | 39.5677 | 2.8509 | 10.3847 | -39.1139 | -12.852 | 50.7667 | 37.1 | -37 | -18.4559 | 89.4495
21/07/2026 | 18:00 |  | 0 | 21.0335 | -28.6572 | -28.8255 | 28.2829 |  | 55.0277 | -111.0002 | 68.4567 | 34.8609 | 33.9403 | -24.42 | -77.91 | 70.4 | 23.184 | -68.2 | 10.9515 | 59.3312 | 15.0712 | 15.122 | 25.1794 | 5.2474 | 0.3919 | 7.3252 |  |  | -75.15 | -74.28 |  | 24.42 | 77 | 30.413 | 0.314 | -77.33 | -77.16 | -45.75 | 77.92 | 78.2 | 22.0058 | -6.3442 | 75.5157 | 78.6283 | 51.1974 | -56.7897 | -57.3275 | 6.1452 | 6.1847 | 91.1692 | 92.4846 | 36.8745 | 37.3887 | -664.3574 | 3.439 | -13.9 | -13.9 | 65.0091 | 63.1853 | -6.0365 |  | -90.2526 | 16.2487 | 10.7728 | 7.3237 | 712.5154 | 154.3015 | 155.0645 | -662.3805 | 677.3515 |  | -97.3378 | 99.2021 | 100.9931 | 32.02 | 35.99 |  | 90.93 | 7.7737 | 8.0416 | 41.7079 | 42.7318 | 9.9248 | -223.7699 | -223.7502 | 17.0669 |  | 20.7229 | 26.873 | 159.5 | 143.7 | -17.92 | 44.3332 | 41.9273 | 43.1654 | -51.7508 | -51.7673 | 100.6262 | -111.6411 | 123.5411 | 16.8574 | 102.73 | 52.38 | 59.3042 | 56.694 | -39.1275 |  |  |  | -90.6232 |  | -21.3639 | -96.1 | -95.7 | 23.1674 | 72 | 89.56 | 97.18 | 71.52 | -16.22 | 71.3155 | 90.2526 | 1.5 | -5.39 | 79.07 | 76.05 | 91.5091 | 88.3091 | 48.6802 | 47.3818 | 268.408 | 218.3307 | 209.574 | 213.3214 | 72.4066 | 46.3914 | -31.256 | 673.7376 | 288.9617 | 5.5221 | -7.2184 | -4.5976 | 17.6631 |  | -52.9767 | 43.056 | 3.6884 | 2.7427 | -5.9804 |  | -23.54 |  | 11.8144 | -101.0136 | -37.1 | -36.4755 | 10.4546 | -44.7594 | 12.926 | 20.3777 | 20.184 |  | 31.4244 | 31.451 | 30.0955 | -9.545 | -9.8799 | 103.1531 | -46.1989 | -45.7935 | 68.4639 | 74.5519 | 22.7439 | 13.08 | 10.179 | 1.6434 | -5.93 | 11.6 | 22.44 | 6.9794 | 0.178 | 0.849 |  | 41.52 | -74.7332 | -67.6302 | 16.13 | 77.8284 | 28.5 | -12.7659 | -12.0125 | -12.9541 | 2.6991 |  |  | -16.8 | -33.5386 | 16.2991 | 35.5651 | 57.2368 | 59.3917 | -136.828 | -34.0289 | 28.9333 | -20.1876 | 10.3162 | 19.2718 | 18.7885 | 13.1617 | 221.4512 | 219.7974 | 104.8 | -105.1443 | -287.541 | 289.8022 | 314.9615 | -208.1769 | -205.6715 |  | 16.9243 | 81.7497 | 83.9304 |  | -202.3818 | 25.3272 | 26.0814 | -125.2278 | -125.375 | 53.41 | 53.39 | 73.1 | 72.9 | 20.1418 | 48.88 | -481.9895 | 116.3311 | 118.1481 | 18.5 | 53 | -24.2 | -24.2 |  | 0.9645 | -316.331 | -263.8931 | 586.3538 | 452.4731 | 181.1943 | -440.6091 | 442.9868 | -170.3819 | -218.0087 | -439.6171 | 128.3792 | 128.4832 | 174.588 | -566.658 | 228.3216 | -343.8459 | 343.8993 | -7.5656 | 10.886 | 22.64 | -0.503 | -0.518 | -22.64 | -0.64 |  | 0.0015 | -33.0465 | -2.4308 | 4.5 | 54.518 | 53.889 | 0 | 0 | 53.3714 | 53.0626 | 52.3101 |  | -53 | 0.5253 | 10.83 |  | 16.1949 | 39.2892 | 0.0425 | 16.2566 | -39.0105 | -17.3051 | 55.6616 | 39.1 | -39.2 | 28.6138 | 34.7956
21/07/2026 | 18:30 |  | 0 | 22.2899 | -30.3833 | -27.5033 | 28.1544 |  | 57.4553 | -118.1026 | 73.1294 | 37.4189 | 36.1552 | -44.4 | -80.443 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 12.5718 | 59.1286 | 17.6669 | 17.8377 | 29.7036 | 5.304 | 0.4533 | 7.8325 |  |  | -88.59 | -87.84 |  | 44.4 | 79.2 | 31.303 | 0.329 | -93.4 | -92.89 | -40.52 | 94.6 | 95.33 | 25.8402 | -9.3973 | 81.8161 | 84.4632 | 63.7002 | -72.0926 | -72.4802 | 4.1311 | 4.3477 | 100.1114 | 102.5658 | 39.883 | 39.6872 | -711.0297 | -11.6096 | -5.6 | -5.6 | 81.1106 | 79.4532 | -7.2132 |  | -100.2009 | 12.763 | 12.368 | 8.4852 | 765.7702 | 151.2192 | 152.5009 | -659.8863 | 712.9654 |  | -126.3515 | 129.2268 | 111.8808 | 35.45 | 42.42 | 79.92 | 96.81 | 1.8796 | 1.7456 | 50.6115 | 51.6588 | 7.3183 | -246.3563 | -247.6431 | 13.4618 |  | 19.7673 | 19.18 | 169.7 | 151.6 | -18.89 | 42.7589 | 40.0791 | 41.0786 | -50.2418 | -49.8475 | 87.833 | -103.0417 | 104.769 | 19.0219 | 103.9 | 52.89 | 60.7104 | 57.8659 | -40.3393 |  |  |  | -96.9233 |  | -22.0793 | -100.5 | -99.2 | 23.6838 | 71.9 | 93.88 | 98.18 | 71.5 | -16.94 | 69.0215 | 93.5403 | -2.75 | -4.86 | 87.88 | 78.31 | 95.6909 | 93.4182 | 43.0244 | 41.7818 | 271.2409 | 219.3987 | 211.9305 | 216.4525 | 74.3739 | 47.5223 | -32.581 | 665.8996 | 311.4172 | 6.0644 | -8.1583 | -5.011 | 19.8368 |  | -40.2219 | 20.016 | 5.0586 | 4.1917 | -3.641 |  | -3.86 |  | 13.305 | -94.5518 | -39.3791 | -38.6065 | 9.7544 | -44.6116 | 12.8452 | 22.3438 | 22.271 |  | 30.8226 | 31.6393 | 30.5032 | -2.1769 | -3.1817 | 73.3459 | -40.6555 | -40.6308 | 49.0096 | 54.2257 | 18.3713 | 11.13 | 9.8714 | 1.7826 | -5.68 | 9.41 | 18.2553 |  | 0.774 | 0.857 |  | 38.94 | -54.7912 | -47.9532 | 15.86 | 84.9632 | 27.2 | -16.6618 | -13.4019 | -14.2621 | 3.1398 |  |  | -17.3652 | -41.9103 | 15.497 | 43.6388 | 57.3004 | 58.614 | -157.3161 | -36.8463 | 34.3488 | -29.678 | 10.1444 | 21.7243 | 21.3726 | 12.9204 | 224.0166 | 225.6476 | 129.1 | -126.9769 | -327.1692 | 323.4478 | 348.3365 | -211.668 | -210.8734 |  | 21.7693 | 77.2336 | 77.1812 |  | -212.9441 | 33.9308 | 34.5098 | -87.3617 | -87.2952 | 68.7 | 68.01 | 73.7 | 72 | 20.2849 | 48.32 | -452.0826 | 112.6767 | 112.6156 | 18.9 | 50.8 | -34.5 | -34.7 | 1.335 |  | -350.1672 | -281.9528 | 604.6099 | 472.7233 | 171.2534 | -462.4177 | 461.9281 | -213.7566 | -267.9332 | -459.3091 | 116.237 | 113.7703 | 221.7036 | -578.0243 | 276.5924 | -309.7524 | 311.445 | -6.9613 | 3.757 | 32 | -0.742 | -0.758 | -31.04 | 8.4 |  | -8.7297 | -31.1147 | 0.618 | 7.7 | 51.382 | 51.169 |  |  | 50.4906 | 50.0163 | 50.8548 |  | -49.9 | 1.5243 | 11.22 |  | 20.4274 | 38.5245 | -4.6137 | 20.0587 | -37.5142 | -22.4246 | 58.3862 | 36.5 | -38.1 | 24.2352 | 48.3836
21/07/2026 | 19:00 |  | 0 | 23.6942 | -32.7106 | -27.3203 | 32.4486 |  | 60.8206 | -130.6328 | 78.2733 | 39.5268 | 38.6348 | -11.1 | -82.803 | 72.6 | 22.356 | -72.6 | 13.5193 | 71.1476 | 18.8843 | 19.0262 | 31.679 | 5.3197 | 0.5 | 7.55 |  |  | -78.83 | -78.71 |  | 11.1 | 81.4 | 32.435 | 0.337 | -87.77 | -87.89 | -38.78 | 88.98 | 89.49 | 26.847 | -9.8515 | 83.15 | 85.6553 | 61.1289 | -70.2827 | -70.4021 | 2.7729 | 2.759 | 98.9181 | 100.1754 | 42.9155 | 43.9362 | -724.2396 | -13.2536 | -4.8 | -4.8 | 79.3296 | 78.3164 | -7.2296 |  | -102.5351 | 12.567 | 12.9256 | 8.6939 | 772.759 | 164.7999 | 164.6168 | -660.8575 | 730.9117 |  | -81.7525 | 83.3894 | 113.2779 | 37.21 | 46.91 | 80.72 | 93.67 | -0.5316 | -0.5316 | 51.3472 | 52.0403 | 9.3846 | -239.2545 | -240.7202 | 13.9946 |  | 12.4756 | 12.727 | 168 | 150.4 | -19.15 | 44.657 | 41.9605 | 42.8584 | -47.958 | -47.5251 | 93.4338 | -112.4149 | 111.3385 | 18.263 | 102.15 | 52.01 | 60.0073 | 56.694 | -39.9899 |  |  |  | -109.0671 |  | -21.7959 | -104.9 | -103.8 | 23.1894 | 70.2 | 93.86 | 95.04 | 69.32 | -16.66 | 67.4715 | 106.436 | -1.79 | -4.93 | 85.91 | 75.55 | 108.1818 | 106.2182 | 47.0918 | 45.9636 | 273.933 | 224.6301 | 216.9269 | 219.2842 | 71.4742 | 44.8651 | -31.519 | 674.2672 | 294.7639 | 5.1769 | -5.9852 | -2.6937 | 21.8472 |  | -37.091 | 20.016 | 3.735 | 2.7372 | -1.5033 |  | -3.3 |  | 13.236 | -91.4731 | -39.0838 | -38.4138 | 11.0001 | -42.2171 | 11.2832 | 22.1643 | 21.637 |  | 30.5419 | 30.9262 | 29.0423 | -2.5118 | -0.5024 | 107.6744 | -44.5131 | -44.257 | 72.4072 | 77.9476 | 22.634 | 14.68 | 9.9861 | 1.7728 | -5.66 | 9.45 | 22.4597 |  | 0.962 | 0.712 |  | 40.27 | -79.7878 | -74.946 | 16.18 | 84.802 | 27 | -15.853 | -15.1304 | -16.1799 | 3.2411 |  |  | -16.6482 | -42.1114 | 15.5806 | 43.8987 | 55.6578 | 56.9004 | -149.8773 |  | 36.8158 | -33.0789 | 9.7612 | 22.4763 | 21.8802 | 12.7839 | 226.6484 | 225.225 | 172.7 | -169.9831 | -370.7282 | 373.9143 | 373.3161 | -211.9222 | -211.2064 |  | 21.1992 | 78.969 | 77.6914 |  |  | 34.7918 | 35.1576 | -87.6025 | -86.3488 | 68.43 | 67.89 | 71.8 | 71.5 | 19.9773 | 47.68 | -457.7759 | 115.5219 | 115.0861 | 19 | 50.2 | -34.4 | -34.4 |  |  | -371.1204 | -273.537 | 597.1581 | 470.7641 | 167.1412 | -460.6558 | 457.9617 | -218.2895 | -266.0331 | -457.3914 | 113.4233 | 110.47 | 222.6958 | -572.5845 | 278.5843 | -309.4734 | 311.3892 | -6.9339 | 3.776 | 31.6 | -0.914 | -0.931 | -30.72 | 7.28 |  | -8.3482 | -31.2306 | 0.3525 | 9.6 | 51.857 | 51.322 |  |  | 51.0068 | 51.5856 | 51.3743 |  | -48.9 | 3.6381 | 11.14 |  | 18.9924 | 39.0688 | -3.8662 | 18.3615 | -38.5918 | -21.2758 | 58.4741 | 36.1 | -35.6 | 3.5048 | 93.8516
21/07/2026 | 19:30 |  | 0 | 23.9628 |  | -27.4466 | 31.2342 |  | 61.3568 | -128.8243 |  | 39.9448 | 39.0883 | -11.1 | -81.747 | 72.6 | 22.356 | -70.4 | 12.9495 | 74.2264 | 18.2195 | 18.0137 | 30.3711 | 5.1 | 0.4223 | 6.8353 |  |  | -77.58 | -78.33 |  | 11.1 | 81.4 | 34.014 | 0.341 | -85.56 | -85.81 | -37.23 | 86.56 | 86.79 | 26.7799 | -9.7471 | 83.3524 | 86.0722 | 48.4809 | -64.6071 | -65.268 | 3.0673 | 3.085 | 93.7419 | 94.6729 | 41.2141 | 41.5058 | -693.9774 | -2.2406 | -7.3 | -7.4 | 73.371 | 70.8304 | -7.237 |  | -93.9437 | 9.3564 | 12.0489 | 8.2151 | 740.8061 | 164.4337 | 164.2506 | -652.4777 | 701.7012 |  | -66.8393 | 68.8399 |  | 39.12 | 48.42 | 81.62 | 94.09 | -6.4258 | -6.2918 | 57.1936 | 57.0653 | 9.6363 | -233.7151 | -234.4268 | 7.0768 | 0 | 12.4756 | 12.73 | 160.5 | 145.3 | -19.27 | 45.0466 | 42.6679 | 44.2097 | -44.313 | -43.8749 | 92.3869 | -112.462 | 106.6063 | 18.4403 | 98.41 | 50.9 | 58.6011 | 56.1081 | -40.0021 |  |  |  | -106.0184 |  | -21.7818 | -102.5 | -102.2 | 23.1894 | 68.6 | 92.58 | 93 | 67.91 | -16.23 | 67.1305 | 102.9584 | -1.03 | -5 | 92.01 | 75.5 | 105.2727 | 102 | 41.2719 | 38.6636 | 267.0159 | 220.7226 | 211.8988 | 215.731 | 72.0552 | 45.1534 | -31.518 | 666.0991 | 315.5558 | 4.6752 | -5.9927 | -2.7324 | 22.4658 |  | -38.9726 | 21.552 | 2.8138 | 1.725 | -1.0896 |  | -6.48 |  | 13.2373 | -93.6618 | -39.5223 | -37.86 | 9.886 | -42.855 | 11.4844 | 22.2432 | 22.3127 |  | 30.9061 | 32.0471 | 30.9271 | 6.5308 | 6.1959 | 79.2068 | -37.9364 | -38.3529 | 53.3237 | 57.8978 | 20.1877 | 11.66 | 10.0618 | 1.7826 | -5.92 | 10.15 | 20.5506 |  | 0.988 | 0.672 |  | 42.04 | -58.3519 | -52.2701 | 16.23 | 88.494 | 27.8 | -16.0021 | -15.1538 | -16.1613 | 3.2629 |  |  | -15.8045 | -42.2833 | 16.9238 | 44.2887 | 56.6832 | 58.117 | -157.887 | -36.3372 | 36.875 | -31.7757 | 6.7082 |  |  | 9.5189 | 226.4201 | 225.9188 | 158.4 | -159.453 | -367.2141 | 369.6411 | 389.0756 | -213.9726 | -212.497 |  | 20.053 | 77.5326 | 78.9137 |  |  | 35.1666 | 35.4735 | -86.6431 | -86.9469 | 69.16 | 68.71 | 70.1 | 70.4 | 20.0179 | 46.8 | -449.3967 | 114.1266 | 112.8648 | 18.5 | 49 | -34.4 | -34.6 |  | 1.0054 | -391.0019 | -294.2994 | 592.1721 | 461.3159 | 146.2747 | -450.0749 | 453.4305 | -220.7379 | -266.296 | -447.2654 | 110.6668 | 108.5084 | 223.259 | -568.5579 | 275.281 | -304.1554 | 303.6034 | -7.5656 | 5.859 | 32.4 | -0.981 | -1.006 | -30.72 | 7.68 |  | -7.9973 | -31.3771 | -1.1704 | 8.1 | 51.365 | 51.497 |  |  | 49.2256 | 50.497 | 51.3433 |  | -47.7 | 5.6395 | 11.1 |  | 18.3981 | 39.5176 | -2.7823 | 17.7251 | -38.8014 | -20.4571 | 58.8359 | 33.5 | -33.9 | 23.7828 | 78.8068
21/07/2026 | 20:00 |  | 0 | 23.9631 | -33.0668 | -27.4109 | 30.4916 |  | 60.6686 | -119.2859 | 78.1945 | 39.4368 | 38.298 | -2.22 | -79.972 | 70.4 | 21.528 |  | 13.298 | 67.2234 | 17.6471 | 18.1261 | 29.2742 | 5.4305 | 0.4015 | 6.7003 |  |  | -71.48 | -71.95 |  | 2.22 | 79.2 | 32.187 | 0.335 | -77.64 | -78.06 | -38.24 | 78.15 | 78.43 | 27.9947 | -9.9821 | 84.9312 | 87.3191 | 45.4963 | -60.9168 | -61.0541 | 6.5823 | 6.7054 | 90.4089 | 91.8007 | 45.1465 | 44.4955 | -682.4075 | -8.5966 | -4.2 | -4.3 | 68.8282 | 67.6854 | -7.4657 |  | -95.3367 | 9.2972 | 11.7899 | 7.8887 | 731.5284 | 167.2719 | 167.2109 | -659.5441 | 700.847 |  | -77.0951 | 79.2638 | 115.3736 | 39.54 | 48.91 | 82.44 | 95.1 | 2.5494 | 2.2815 | 48.233 | 48.945 | 8.2409 | -232.7121 | -232.2342 | 7.414 | 0 | 12.6589 |  | 158.1 | 142.1 | -19.29 | 44.9274 | 42.2138 | 43.8126 | -43.7884 | -43.8783 | 95.26 | -118.2318 | 110.9291 | 18.0612 | 97.31 | 51.36 | 57.8979 | 54.3503 | -39.4389 |  |  |  | -99.4822 |  | -21.7704 | -101.7 | -100.9 | 22.3599 | 67.2 | 92.42 | 91.06 | 66.54 | -16.54 | 65.875 | 97.3955 | -2.46 | -5.11 | 88.76 | 75.43 | 99.3636 | 98.1273 | 46.7035 | 45.3091 | 266.9619 | 217.662 | 210.0662 | 213.7299 | 70.9017 | 45.3404 | -30.783 | 674.0997 | 315.2342 | 5.7207 | -7.7969 | -4.5789 | 22.7238 | 0 | -42.3339 | 21.552 | 2.6529 | 1.748 | -1.7299 |  | -5.19 |  | 12.9555 | -96.523 | -38.7024 | -38.1808 | 9.6974 | -43.1193 | 10.3899 | 22.1082 | 21.5848 |  | 29.4997 | 29.5237 | 28.7392 | -3.8515 | -2.3444 | 112.5306 | -44.9347 | -43.9063 | 78.7868 | 84.7143 | 26.7576 | 16.17 | 9.8714 | 1.7716 | -5.72 | 10.65 | 27.1038 |  | 1.355 | 0.838 |  | 43.69 | -84.9374 | -78.3547 | 17.31 | 89.4611 | 28.9 | -13.9669 | -16.3603 | -17.157 | 3.1861 |  |  | -18.0622 | -39.8006 | 16.9999 | 41.0529 | 57.0098 | 58.3169 | -141.7368 | -35.9338 | 36.8891 | -32.9061 | 6.2754 |  | 21.8696 | 9.0178 | 227.5947 | 227.0958 | 170.6 | -169.707 | -371.0766 | 369.6873 | 383.5715 | -213.9574 | -214.8244 |  | 20.8242 | 79.1567 | 80.2957 |  |  | 33.0615 | 34.0764 | -85.3844 | -85.9333 | 72.11 | 70.19 | 69.2 | 69.4 |  | 46.32 | -451.6648 | 113.2679 | 111.4021 |  | 46.2 | -33.6 | -33.5 | 1.4358 |  | -382.1649 | -287.5136 | 604.325 | 474.2018 | 158.6809 | -457.7527 | 460.4657 | -214.4447 | -268.7991 | -452.7827 | 114.9646 | 113.4827 | 217.6926 | -582.4554 | 276.4479 | -307.9365 | 311.0019 | -7.6974 | 6.015 | 31.84 | -1.038 | -1.049 | -30.24 | 6.48 |  | -6.6209 | -30.7332 | -2.4887 | 9.7 | 53.142 | 53.093 |  |  | 52.6143 | 51.0237 | 52.2742 |  | -46.1 | 7.7525 | 10.95 |  | 18.509 | 38.1825 | -3.9525 | 17.8221 | -38.5523 | -20.6791 | 58.3129 | 32.5 | -32.1 | 13.9471 | 78.3198
21/07/2026 | 20:30 |  | 0 |  | -33.481 | -29.4934 | 30.5869 |  | 59.1593 | -113.6485 | 76.5393 | 38.6028 | 37.8879 | 0 | -75.618 | 66 | 20.7 | -66 | 13.956 | 63.7818 | 17.5624 | 17.6575 | 29.7648 | 5.6565 | 0.3878 | 7.6995 |  |  | -69.4 | -68.9 |  | 0 | 74.8 | 31.631 | 0.336 | -74.96 | -76.04 | -39.41 | 76.75 | 76.25 | 27.6677 | -9.1217 | 82.6076 | 85.4578 | 43.4983 | -62.2344 | -62.7468 | 6.1468 | 6.1812 | 88.4472 | 89.9298 | 42.8007 | 42.7465 | -658.4525 | -14.1316 | -5.1 | -5 | 70.742 | 69.546 | -6.8833 |  | -95.5145 | 10.0655 | 11.763 | 7.8869 | 705.7098 | 163.7012 | 165.1356 | -652.1172 | 672.1473 |  | -78.9283 | 80.2134 | 117.5392 | 39.11 | 48.38 |  | 95.16 | 4.2908 | 4.5587 | 51.6515 | 52.1676 | 7.9662 | -228.3329 | -225.8627 | 7.6029 |  | 12.4756 | 12.636 | 159.3 | 144.9 | -18.89 | 47.5549 | 45.4423 | 46.8081 | -38.0603 | -37.7872 | 80.3343 | -106.6792 | 92.9603 | 18.2549 | 96.8 | 49.97 | 57.1948 | 53.7643 | -39.9829 |  |  |  | -91.7707 |  | -21.9378 | -109.6 | -106.8 |  | 64.3 | 90.36 | 87.32 | 63.86 | -16.01 | 65.937 | 92.6503 | -1.69 | -6.38 | 88.44 | 76.58 | 94.2364 | 91.7273 | 45.5139 | 43.6182 | 260.3458 | 212.0357 | 205.2749 | 208.0476 | 75.7567 | 51.0116 | -31.248 | 665.3901 | 329.8967 | 5.9971 | -7.8272 | -4.5898 | 16.1337 |  | -38.601 | 33.84 | 1.8427 | 0.98 | -6.9835 |  | -16.23 |  | 12.8076 | -89.8873 | -40.3012 | -39.323 | 13.0741 | -47.2759 | 15.4502 | 22.3526 | 21.9175 |  | 30.3514 | 30.298 | 29.8633 | -5.861 | -5.6935 | 95.1152 | -43.2299 | -43.6843 | 70.5335 | 80.4772 | 13.8375 | 19.09 | 16.6439 | 1.724 | -10.63 | 13.23 | 14.0045 |  | 1.645 | 0.793 |  | 41.67 | -80.1382 | -69.2956 | 17.05 | 87.9949 | 29.2 | -11.9952 | -16.0158 | -17.326 | 3.1155 |  |  | -18.4283 | -37.5579 | 17.1 | 38.9912 | 61.1732 | 61.4448 | -140.3318 | -34.8105 | 36.2177 | -30.4397 | 5.8884 | 21.7145 | 20.8347 | 8.4266 | 224.7903 | 225.2155 | 115.7 | -116.3155 | -304.4438 | 305.9283 | 365.1594 | -212.9867 | -211.0787 |  | 17.901 | 83.2992 | 81.2643 | 0 | -208.5486 | 34.6617 | 35.2673 | -86.8244 | -88.4525 | 65.45 | 65.23 | 68.7 | 67 | 20.2229 | 47.04 | -449.3026 | 116.2161 | 113.9028 | 17.9 | 43.3 | -35.3 | -35.3 |  | 1.0841 | -361.065 | -298.3945 | 587.8918 | 462.0531 | 153.094 | -453.0581 | 456.2556 | -216.7513 | -264.0425 | -450.0477 | 108.738 | 111.3617 | 219.8542 | -567.0268 | 269.5008 | -307.0162 | 307.0752 | -8.8318 | 15.587 | 31.04 | -0.964 | -0.968 | -30.64 | 5.76 |  | -5.0095 | -31.7861 | -3.6606 | 9.6 | 52.827 | 53.355 |  |  | 53.5752 | 53.515 | 53.1318 |  | -43.3 | 8.9199 | 10.75 |  | 15.603 | 38.8277 | -0.8571 | 14.8317 | -39.2737 | -18.2618 | 56.3271 | 29.5 | -29.3 | 63.739 | 54.6065
21/07/2026 | 21:00 |  | 0 | 23.6849 | -33.3055 | -30.197 | 29.8488 | 0 | 58.6866 | -112.5186 | 75.4214 | 38.0948 | 37.1292 | -13.32 | -77.706 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 12.8983 | 60.8636 | 16.0171 | 16.0676 | 26.955 | 5.8406 | 0.3991 | 3.8484 |  |  | -71.24 | -71.55 |  | 13.32 | 77 | 31.541 | 0.332 | -73.39 | -73.6 | -44.87 | 74.34 | 74.43 | 27.7495 | -8.7568 | 82.8233 | 85.9501 | 45.0347 | -64.4135 | -64.6924 | 5.421 | 5.9817 | 91.3178 | 92.9291 | 45.6787 | 45.7009 | -678.2822 | -12.9107 | -4.9 | -4.9 | 72.8511 | 71.4259 | -6.624 |  | -109.7458 | 9.5698 | 11.8368 | 7.8859 | 727.2559 | 153.2944 | 153.5386 | -644.4631 | 671.8855 |  | -105.3713 | 107.6917 | 115.5932 | 39.09 | 47.82 | 81.58 |  | 14.4716 | 14.6055 | 39.6242 | 40.1021 | 12.8749 | -233.4036 | -234.2908 | 10.2022 |  | 12.4756 | 12.498 | 162.8 | 147.6 | -18.87 | 45.5169 | 43.1229 | 43.9765 | -43.4989 | -43.506 | 81.4873 | -102.8639 | 95.4888 | 18.0431 | 93.48 | 48.43 | 55.7886 | 52.5925 | -39.5028 |  |  |  | -95.4438 |  | -21.616 | -99.2 | -101.3 | 22.9642 | 62.9 | 90.26 | 85.46 | 62.5 | -16.22 | 67.2545 | 95.5704 | -2.34 | -6.5 | 87.94 | 76.53 | 95.8 | 94.0182 | 57.3422 | 55.4182 | 266.8698 | 217.266 | 210.9115 | 212.2115 | 81.1583 | 55.3638 | -30.831 | 660.4095 | 358.7122 | 5.915 | -7.4452 | -4.4726 | 11.7056 |  | -26.3854 | 33.84 | 4.9293 | 3.7921 | -12.7258 |  | -15.39 |  | 12.5305 | -76.3577 | -38.9225 | -38.4759 | 10.1103 | -53.049 | 20.0052 | 22.34 | 22.1528 |  | 30.952 | 31.5691 | 30.3033 | -15.406 | -15.2385 | 121.4058 | -55.1652 | -55.2592 | 86.6326 | 96.6241 | 22.0188 | 24.82 | 15.7772 | 1.6544 | -9.83 | 12.76 | 22.6068 |  | 1.593 | 0.829 |  | 47.96 | -95.9676 | -85.6838 | 18.34 | 96.6966 | 30.6 | -24.3921 | -9.3735 | -10.3065 | 3.0466 |  |  |  | -48.5391 | 18.3965 | 51.1432 | 56.1616 | 56.8698 | -150.6041 | -33.961 | 34.3985 | -77.348 | 5.3806 | 20.7575 | 20.1386 | 7.7769 | 227.5002 | 226.355 | 116.5 | -117.6758 | -305.7139 | 306.2911 | 392.1363 | -214.4996 | -216.0092 |  | 15.7915 | 81.3664 | 79.3482 |  |  | 35.3636 | 35.8089 | -85.0666 | -85.2249 | 72.37 | 71.9 | 69.5 | 69.3 | 20.3041 | 45.92 | -455.5441 | 117.8589 | 116.629 | 17.3 | 43.2 | -34.4 | -34.4 | 1.3656 |  | -387.0774 | -329.0597 | 596.0406 | 468.7231 | 140.026 | -457.359 | 458.7294 | -218.1313 | -268.3013 | -457.1146 | 115.8662 | 113.7824 | 222.9171 | -579.5404 | 274.7596 | -307.0944 | 305.6555 | -8.5956 | 16.227 | 32.24 | -0.863 | -0.874 | -31.68 | 4.48 |  | -5.449 | -33.5439 | -2.9862 | 11.8 | 54.615 | 55.055 | 2.7714 | 3.4046 | 53.1411 | 51.6707 | 52.5705 |  | -43 | 8.6367 | 10.33 |  | 14.0684 | 40.5707 | 0.5256 | 13.4925 | -40.4385 | -16.2001 | 55.4907 | 28.7 | -29.1 | 86.0631 | 31.458
21/07/2026 | 21:30 |  | 0 | 23.5263 | -32.8466 | -30.3341 | 29.5086 | 0 | 58.0212 | -111.9648 | 75.4316 | 37.8648 | 37.1134 | -15.54 | -72.835 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 12.9851 | 60.5794 | 14.6805 | 14.9408 | 24.8137 | 6.1539 | 0.407 | 2.3043 |  |  | -68.87 | -68.56 |  | 15.54 | 70.4 | 30.108 | 0.323 | -69.02 | -69.56 | -44.89 | 69.61 | 69.75 | 26.677 | -7.8402 | 80.6214 | 83.0973 | 48.3038 | -59.2917 | -60.0079 | 7.1526 | 6.4787 | 89.9968 | 91.1812 | 43.7897 | 44.6534 | -683.8449 | -10.7161 | -6.3 | -6.3 | 68.1029 | 66.0787 | -6.2652 |  | -104.2769 | 8.4753 | 11.7333 | 7.9252 | 736.2283 | 167.1498 | 168.4316 | -658.046 | 688.4164 |  | -108.6898 | 110.5612 | 111.5315 | 39.09 | 46.79 | 79.94 | 94.08 | 14.4716 | 13.9357 | 34.7501 | 35.1224 | 5.3071 | -237.4639 | -238.0021 | 9.0049 |  | 12.8553 | 12.542 | 161.5 | 145.9 | -18.74 | 41.0461 | 38.884 | 40.0051 | -52.3809 | -52.1679 | 93.8655 | -106.8707 | 108.4511 | 17.4211 | 92.58 | 48.18 | 53.6792 | 50.8347 | -38.2625 |  |  |  | -95.2477 |  | -21.0791 | -94.7 | -94 | 21.1185 | 60 | 91.74 | 81.66 | 59.36 | -17.19 | 71.517 | 94.2929 | -1.73 | -6.77 | 91.22 | 76.03 | 95.4727 | 92.7091 | 57.8172 | 56.2455 | 267.1651 | 217.0814 | 208.5621 | 212.0196 | 78.1226 | 52.3262 | -31.992 | 670.8631 | 336.3491 | 5.9288 | -7.7494 | -4.8279 | 14.0916 |  | -35.0088 | 29.232 | 4.3095 | 3.3712 | -9.7877 |  | -17.34 | 0.9 | 11.894 | -83.8839 | -39.1502 | -38.1985 | 8.8383 | -49.5437 | 16.6588 | 22.6613 | 22.2467 |  | 31.697 | 31.351 | 30.5715 | -14.9036 | -13.8989 | 128.9414 | -55.2789 | -55.26 | 92.8319 | 102.3811 | 26.743 | 26.71 | 15.3793 | 1.5726 | -9.53 | 13.71 | 26.6775 | 9.6598 | 1.239 | 0.763 |  | 51.72 | -102.7055 | -91.6955 | 18.13 | 97.9918 | 32.7 | -28.9682 | -5.9722 | -6.2817 | 2.8914 |  |  | -15.9273 | -51.5616 | 18.1742 | 54.5562 | 58.2628 | 59.1621 | -155.991 | -32.4552 | 32.0336 | -83.6923 | 5.4007 | 19.8382 | 19.2526 | 7.6637 | 220.7479 | 220.0529 | 117.3 | -118.8388 | -303.2435 | 305.9027 | 371.0229 | -208.4527 | -208.0101 |  | 13.0408 | 84.3527 | 83.8105 |  |  | 36.2845 | 36.5906 | -78.3642 | -78.4602 | 71.06 | 71.08 | 58.8 | 58.8 | 16.4503 | 45.28 | -436.6386 | 119.2076 | 118.8278 | 16.8 | 26.8 | -35.2 | -35.3 | 1.3802 | 1.0279 | -365.3082 | -305.7129 | 563.6078 | 447.1266 | 132.0797 | -435.3277 | 438.1609 | -211.9093 | -257.9301 | -427.9568 | 104.046 | 104.4036 | 213.8707 | -542.3839 | 262.8445 | -283.2311 | 287.969 | -9.0954 | 16.504 | 28.72 | -0.605 | -0.609 | -28.48 | 1.84 |  | -1.4054 | -28.9448 | -13.0938 | 13.2 | 52.633 | 54.207 | 2.921 | 3.4231 | 52.1313 | 54.3674 | 54.7518 |  | -24.8 | 28.5395 | 9.8 |  | 9.8603 | 40.595 | 3.0154 | 8.92 | -41.1868 | -13.2546 | 53.4395 | 11.2 | -10.8 | 63.7818 | 47.8555
21/07/2026 | 22:00 |  | 0 | 23.0221 | -32.1178 | -30.7377 | 28.0062 |  | 55.245 | -106.8039 | 72.4156 | 36.6409 | 35.505 | -13.32 | -68.303 | 61.6 | 16.56 | -61.6 | 13.1599 | 57.0346 | 13.5249 | 13.8196 | 23.2117 | 6.6468 | 0.2448 | 2.3118 |  |  | -65.19 | -65.29 |  | 11.1 | 66 | 29.55 | 0.319 | -69.19 | -69.47 | -36.55 | 69.6 | 69.52 | 24.5192 | -7.0117 | 79.0657 | 80.673 | 46.7488 | -57.3183 | -57.2637 | 34.6377 | 22.2863 | 84.4865 | 87.4483 | 48.7813 | 53.1393 | -685.3107 | 4.3706 | -10.9 | -11 | 67.6682 | 63.2027 | -5.9244 |  | -107.5993 | 8.3348 | 11.236 | 7.6212 | 741.3554 | 173.3451 | 173.5587 | -664.6125 | 698.099 |  | -109.2146 | 111.8296 | 112.6891 | 39.52 | 43.33 | 78.31 | 99.51 | 10.9887 | 11.2566 | 35.8715 | 36.9286 | 7.9628 | -232.6548 | -231.4716 | 9.0442 |  | 19.7673 | 27.803 | 153 | 138.8 | -18.31 | 41.0215 | 39.0582 | 40.1249 | -52.1821 | -52.6976 | 103.1799 | -114.0862 | 117.492 | 17.015 | 90.04 | 47.06 | 51.5698 | 49.0768 | -37.0167 |  |  |  | -103.2953 |  | -20.4499 | -92.1 | -93.2 | 20.8878 | 56.2 | 89.74 | 76.38 | 56.27 | -17.18 | 72.2455 | 102.7108 | -1.61 | -6.14 | 82.11 | 73.76 | 104.2364 | 101.6909 | 59.66 | 57.9182 | 267.003 | 216.8605 | 207.8064 | 210.3949 | 78.4399 | 52.723 | -31.693 | 676.456 | 332.8764 | 5.1374 | -6.54 | -3.7433 | 14.939 |  | -28.5353 | 36.912 | 2.2864 | 1.3947 | -10.3517 |  | -16.71 | 1 | 11.0772 | -72.9347 | -37.6219 | -36.686 | 6.9448 | -50.068 | 15.8634 | 22.6269 | 22.4651 |  | 31.2698 | 31.7345 | 30.7991 | -12.2243 | -12.2243 | 135.4722 | -57.2691 | -57.6574 | 92.6944 | 102.0655 | 33.5253 | 26.1 | 13.9632 | 1.4554 | -8.61 | 15 | 33.5481 | 11.6877 | 0.806 | 3.702 |  | 53.43 | -103.8776 | -95.2936 | 17.94 | 98.4969 | 32.8 | -28.0373 | -5.1552 | -5.3723 | 2.7313 |  |  | -16.1333 | -49.3982 | 15.7403 | 51.4969 | 62.3241 | 63.528 | -157.9996 | -31.1349 | 30.3833 | -78.1912 | 5.6991 | 18.2366 | 17.7022 | 7.6694 | 217.9696 | 218.3095 | 126.1 | -126.2338 | -317.8343 | 320.8784 | 370.1007 | -207.6235 | -206.9085 |  | 11.0372 | 82.7113 | 81.7305 |  | -203.2383 | 35.7059 | 35.9613 | -72.2357 | -72.8653 | 77.17 | 76.61 | 55.7 | 55.8 | 16.8177 | 43.6 | -429.2336 | 116.8678 | 117.2574 | 16.2 | 23.4 | -35.4 | -35.3 |  |  | -369.4154 | -301.9629 | 558.3733 | 444.1407 | 131.5182 | -437.576 | 436.6821 | -202.8414 | -257.951 | -429.8371 | 105.8649 | 107.2052 | 207.6615 | -541.8898 | 263.4415 | -281.7781 | 280.6644 | -9.7299 | 16.243 | 28.72 | -0.326 | -0.326 | -28.24 | 0 |  | -1.0239 | -30.0587 | -13.5058 | 14.4 | 52.32 | 51.585 |  |  | 54.0901 | 53.5776 | 54.254 |  | -21.7 | 30.668 | 9.1 |  | 7.9712 | 40.4168 | 4.3909 | 7.2194 | -40.9591 | -11.8191 | 51.0213 | 7.9 | -7.5 | 58.1352 | 52.1541
21/07/2026 | 22:30 |  | 0 | 21.7722 | -30.4583 | -30.9108 | 26.559 |  | 51.45 | -99.1762 | 67.2948 | 34.4869 | 33.5117 | -4.44 | -68.281 | 61.6 | 21.528 | -61.6 | 13.665 | 54.576 | 13.5139 | 13.3856 | 22.3664 | 7.0547 | 0.8668 | 3.3413 |  |  | -62.09 | -62.75 |  | 4.44 | 68.2 | 29.399 | 0.32 | -61.14 | -61.2 | -45.83 | 62.56 | 62.26 | 23.3978 | -5.8472 | 76.638 | 79.5865 | 43.024 | -49.1064 | -49.4338 | 8.6217 | 8.7047 | 82.7543 | 83.4109 | 40.2515 | 40.6442 | -642.9694 | 10.3333 | -13.7 | -13.6 | 57.0561 | 55.8969 | -6.0624 |  | -96.5929 | 6.9052 | 9.9177 | 6.7346 | 690.3895 | 176.1223 | 177.3735 | -672.9211 | 645.3479 |  | -38.6016 | 40.9069 | 108.3979 | 38.25 | 40.59 | 75.15 | 97.34 | 0.0042 | -0.1298 | 35.0271 | 35.5712 | 11.3128 | -197.0399 | -197.4435 | 4.651 |  | 20.9062 | 28.058 | 140.1 | 126.9 | -17.86 | 48.823 | 46.6093 | 47.6078 | -39.4791 | -39.4708 | 95.1703 | -117.6885 | 109.0244 | 16.4275 | 85.9 | 44.2 | 48.7573 | 46.1472 | -35.7997 |  |  |  | -102.3422 |  | -19.6534 | -92.6 | -93.1 | 20.3659 | 51.9 | 84.82 | 70.64 | 51.8 | -16.29 | 74.245 | 100.5407 | -35.28 | -12.79 | 115.22 | 71.02 | 103.3455 | 100.1455 | 53.1961 | 51.9909 | 263.0434 | 213.7324 | 206.4326 | 210.2579 | 75.6225 | 50.3225 | -32.259 | 690.5081 | 304.5688 | 9.7299 | -13.0991 | -10.3797 | 14.0939 |  | -51.9115 | 43.056 | -1.6163 | -2.5234 | -9.9296 |  | -17.82 | 1 | 10.1849 | -93.8688 | -38.4335 | -37.5697 | 10.1028 | -48.3888 | 14.809 | 22.259 | 21.6904 |  | 32.1959 | 32.0033 | 31.279 | 0 | 0 | 115.7123 | -51.1756 | -51.1024 | 81.9577 | 90.7223 | 21.0227 | 25.85 | 17.3812 | 1.3626 | -10.99 | 15.1 | 21.6975 | 9.7463 | 0.226 | 4.43 |  | 51.05 | -91.1412 | -82.6089 | 17.25 | 97.9781 | 32.7 | -25.8236 | -4.9204 | -5.0751 | 2.4724 |  |  | -16.3743 | -43.5941 | 18.1097 | 46.2214 | 56.3404 | 57.2035 | -147.5085 | -28.6036 | 28.4927 | -72.2875 | 6.0428 | 16.342 | 15.8234 | 7.5638 | 209.6464 | 206.8656 | 104.3 | -104.1419 | -284.8981 | 288.6482 | 325.7368 | -197.5261 | -196.634 |  | 6.9443 | 84.0663 | 83.1199 |  |  | 34.663 | 35.4006 | -65.6835 | -65.1231 | 78.78 | 78.18 | 55 | 55.7 | 16.4695 | 41.04 | -419.7897 | 114.4598 | 114.548 | 15 | 20.4 | -35.3 | -35.3 |  | 1.1341 | -325.0375 | -275.9573 | 546.0074 | 434.623 | 149.1541 | -426.3794 | 423.5844 | -199.8719 | -253.8914 | -419.184 | 105.7319 | 106.1455 | 205.375 | -523.6371 | 259.7848 | -272.9301 | 275.6832 | -9.491 | 16.49 | 29.44 | 0.069 | 0.061 | -27.76 | 1.92 |  | -1.4939 | -30.9956 | -13.8872 | 17.7 | 53.179 | 54.274 |  |  | 55.1907 | 52.4685 | 53.0915 |  | -20.1 | 32.6624 | 8.39 |  | 3.2817 | 41.4223 | 6.5559 | 4.8837 | -41.423 | -7.5056 | 47.5643 | 5.9 | -5.9 | 43.3083 | 57.1666
21/07/2026 | 23:00 |  | 0 | 21.2259 | -29.3981 | -31.5202 | 24.8932 |  | 48.334 | -96.4046 | 63.8842 | 32.541 | 31.5167 | -6.66 | -62.638 | 57.2 | 20.7 | -57.2 | 13.8557 | 47.0944 | 12.473 | 12.3957 | 20.7011 | 6.6065 | 0.9434 | 3.3123 |  |  | -57 | -56.48 |  | 8.88 | 61.6 | 27.566 | 0.307 | -52.79 | -53.02 | -50.93 | 53.75 | 53.08 | 21.9311 | -5.186 | 72.1842 | 74.3753 | 46.4068 | -48.605 | -48.9288 | 29.5182 | 26.7121 | 78.8507 | 80.6053 | 51.4918 | 51.3376 | -667.637 | 9.4302 | -13.6 | -13.6 | 56.2491 | 53.8904 | -5.0307 |  | -108.9237 | 6.2383 | 9.8288 | 6.71 | 722.1592 | 161.3208 | 159.978 | -685.682 | 629.9509 |  | -57.101 | 58.5066 | 101.023 | 35.91 | 38.84 | 70.65 | 93.3 | 24.2504 | 23.7146 | 21.499 | 21.8296 | 14.8144 | -189.1186 | -187.6844 | 12.1843 |  |  | 27.765 | 135.6 | 122.7 | -17.54 | 45.9164 | 44.0499 | 45.1071 | -49.5076 | -48.9364 | 100.9297 | -109.8878 | 115.0244 | 15.1583 | 79.76 | 41.75 | 46.1792 | 43.8034 | -34.8255 |  |  |  | -89.4108 |  | -19.0572 | -85.3 | -84.9 | 19.7287 | 48.3 | 78.48 | 65.56 | 48.15 | -15.14 | 67.9365 | 88.6025 | -38.5 | -14.03 | 114.86 | 64.33 | 90.0364 | 86.9818 | 68.4912 | 66.7636 | 256.7442 | 207.4545 | 200.3015 | 202.551 | 93.9004 | 73.3067 | -28.371 | 691.9831 | 308.8636 | 9.5046 | -12.5227 | -9.697 | 0 |  | -75.5214 | 159.804 | -12.3558 | -13.3603 | -33.4522 |  | -26.68 | 109.3 | 9.2846 | -111.6361 | -37.8588 | -36.7119 | 8.1483 | -71.8745 | 34.464 | 22.5762 | 22.2428 |  | 32.1094 | 32.7613 | 30.8964 | -24.951 | -26.2906 | 169.9682 | -66.2044 | -65.8881 | 121.7075 | 131.7338 | 37.5683 | 28.39 | 12.7669 | 1.21 | -7.74 | 14.51 | 37.08 |  | -0.25 | 4.249 |  | 49.14 | -130.6983 | -120.3879 | 16.73 | 87.3091 | 33 | -22.0825 | -5.0581 | -5.2936 | 2.2456 |  |  | -15.6394 | -37.8897 | 19.1091 | 39.4792 | 59.1945 | 59.4826 | -124.1403 | -26.5636 | 25.9512 | -67.7238 | 6.3428 | 14.29 | 13.9777 | 7.696 | 198.4473 | 201.8557 | 86.7 | -86.5739 | -255.2521 | 259.0531 | 308.3158 | -189.6516 | -188.7501 | 0 | 0 | 85.1964 | 82.4588 |  | -183.4061 | 34.7834 | 35.2332 | -58.9409 | -58.831 | 79.9 | 79.63 | 50.6 | 51.4 | 16.696 | 39.2 | -412.8277 | 109.5969 | 110.4912 | 13.9 | 18.1 | -34.4 | -34.4 | 1.4882 | 1.0684 | -307.334 | -277.5422 | 538.6708 | 425.6023 | 146.21 | -417.8393 | 417.4738 | -194.1755 | -250.4637 | -407.016 | 105.6876 | 103.1757 | 196.2437 | -521.4086 | 253.5841 | -266.8681 | 271.2524 | -10.0458 | 15.946 | 28.64 | 0.365 | 0.36 | -27.92 | 1.2 |  | -1.4939 | -29.0333 | -14.8241 | 18.1 | 54.494 | 52.829 | 9.4882 | 11.3763 | 54.4934 | 52.309 | 54.1431 |  | -15.5 | 34.6094 | 7.74 |  | 0 | 44.4481 | 11.0143 | 0 | -44.1634 | -3.6275 | 46.5514 | 1.7 | -1.3 | 50.5459 | 14.2951
21/07/2026 | 23:30 |  | 0 | 20.14 | -27.721 | -31.1483 | 24.2352 |  | 46.5789 | -105.8563 | 60.5642 | 30.6891 | 29.9058 | -15.54 | -58.59 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 13.9658 | 56.0238 | 11.1096 | 11.1959 | 18.9951 | 6.9335 | 1.007 | 3.5954 |  |  | -58.13 | -57.75 |  | 15.54 | 57.2 | 26.081 | 0.301 | -57.15 | -57.34 | -50.12 | 57.46 | 58.06 | 20.5309 | -4.4548 | 68.9032 | 70.7823 | 52.6055 | -50.397 | -51.2117 | 25.7514 | 24.4157 | 82.5259 | 83.6505 | 52.5342 | 60.2572 | -686.1904 | 3.7395 | -13.8 | -13.8 | 59.5197 | 58.4866 | -4.9311 |  | -108.9895 | 5.2019 | 9.2345 | 6.3259 | 745.6585 | 147.9232 | 148.3504 | -687.8605 | 621.264 |  | -51.4429 | 53.7635 | 95.8436 | 35.16 | 37.18 | 67.11 | 91.38 | 29.6087 | 30.0106 | 19.1626 | 19.4283 | 16.8186 | -184.5443 | -183.9724 | 10.3407 |  | 20.9062 | 27.479 | 133.1 | 119.7 | -17.56 | 43.5292 | 41.1136 | 41.9976 | -57.6579 | -57.5673 | 107.3974 | -104.1604 | 119.4707 | 14.0487 | 90.72 | 45.42 | 43.3667 | 40.7272 | -32.6414 |  |  |  | -98.8686 |  | -18.1199 | -78.3 | -77.7 | 16.691 | 44.8 | 72.84 | 60.7 | 44.28 | -14.11 | 66.2625 | 98.0656 | -40.08 | -14.01 | 109.9 | 60.45 | 98.8909 | 95.8909 | 74.292 | 73.0818 | 257.0739 | 209.209 | 201.8343 | 204.5327 | 73.7917 | 52.2945 | -29.241 | 702.3505 | 317.2271 | 9.3978 | -12.4369 | -10.106 | 10.9991 |  | -60.429 | 55.344 | 4.1148 | 3.3575 | -14.0841 |  | -22.57 | 1 | 8.634 | -96.9359 | -37.0125 | -36.2603 | 7.5173 | -49.4952 | 15.4599 | 22.0856 | 22.2301 |  | 32.0836 | 32.2619 | 30.5481 | -30.4771 | -31.6492 | 175.3268 | -72.1026 | -72.4184 | 123.644 | 130.1215 | 40.1538 | 26.43 | 11.0726 | 1.0916 | -6.65 | 13.4 | 40.1649 |  | -0.607 | 4.489 |  | 48.34 | -130.8915 | -123.4511 | 17.29 | 84.6002 | 32.6 | -22.6131 | -4.3754 | -4.4935 | 2.0021 |  |  | -15.0423 | -36.1502 | 18.0294 | 37.9349 | 60.5816 | 61.0824 | -127.6074 | -24.7404 | 25.6837 | -62.9832 | 6.2315 | 12.7567 | 12.364 | 7.7401 | 198.4846 | 198.8904 | 51.1 | -50.8078 | -225.1244 | 227.125 | 290.8334 | -188.5725 | -189.3748 | 0 | 0 | 81.9463 | 81.6917 |  |  | 35.4362 | 35.564 | -53.6438 | -53.8197 | 82.89 | 83.24 | 50.9 | 50.6 | 16.3883 | 38.24 | -411.3727 | 111.2822 | 110.9366 | 13.3 | 15.5 | -35 | -35.1 |  |  | -287.6371 | -287.1484 | 535.1182 | 421.9127 | 148.2373 | -411.4355 | 412.8419 | -193.2891 | -248.8393 | -411.535 | 102.2086 | 103.3613 | 196.7204 | -511.6504 | 254.3224 | -264.4136 | 261.3176 | -10.0458 | 16.173 | 28.48 | 0.657 | 0.662 | -28 | 1.92 |  | -1.8448 | -30.0893 | -15.2331 | 18.4 | 51.287 | 50.623 | 9.7366 | 11.6717 | 54.5279 | 52.9861 | 53.6969 |  | -14.5 | 36.1297 | 7.1 |  | 0 | 41.7935 | 9.7509 | 1.3493 | -41.065 | -4.2859 | 44.4282 | 0.6 | -1.4 | 61.0177 | -20.7509
22/07/2026 | 00:00 |  | 0 | 19.3939 | -26.7138 | -31.6102 | 22.7163 |  | 43.6474 | -100.8581 | 56.613 | 29.0131 | 28.3033 | -11.1 | -55.345 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 13.248 | 53.1876 | 11.8671 | 11.7612 | 19.8147 | 7.2071 | 1.1805 | 7.5996 |  |  | -53.54 | -53.15 |  | 8.88 | 52.8 | 25.139 | 0.297 | -52.27 | -52.73 | -51.83 | 52.71 | 53.03 | 19.3153 | -4.0102 | 65.1273 | 67.5962 | 43.5661 | -46.3035 | -46.5999 | 25.0676 | 32.0356 | 75.2728 | 76.2784 | 51.7779 | 53.7579 | -644.0477 | 5.3173 | -14.1 | -14.2 | 54.8327 | 52.8662 | -4.5682 |  | -102.269 | 4.5525 | 8.3501 | 5.6509 | 700.4911 | 144.5966 | 143.8947 | -682.6907 | 568.1763 |  | -47.6128 | 49.7528 | 90.4846 | 34.11 | 34.73 | 63.08 | 88.46 | 29.0729 | 29.0729 | 15.1768 | 15.2522 | 19.0828 | -164.6682 | -164.0523 | 6.4572 |  | 20.9062 | 27.754 | 124 | 112 | -17.12 | 46.2964 | 44.6796 | 44.2768 | -56.012 | -54.8526 | 106.468 | -101.8071 | 118.7342 | 13.235 | 83.27 | 41.6 | 41.0229 | 38.9694 | -31.3409 |  |  |  | -118.1127 |  | -17.3818 | -75.9 | -75.4 | 16.2845 | 41.3 | 67.74 | 56.12 | 41.15 | -13.18 | 66.464 | 116.7916 | -42.64 | -14.53 | 106.36 | 55 | 117.8364 | 115.7455 | 76.5679 | 75.2 | 256.7988 | 212.5844 | 204.5141 | 207.4709 | 74.4397 | 54.1493 | -28.563 | 694.3998 | 341.4243 | 9.2826 | -12.3436 | -10.1644 | 0 |  | -53.5713 | 55.344 | 4.848 | 4.1074 | -16.6495 |  | -25.4 | 1 | 7.8939 | -87.9069 | -36.0885 | -35.2132 | 6.1819 | -51.6978 | 18.4581 | 21.8627 | 21.7712 |  | 32.7518 | 32.7101 | 31.9134 | -29.4723 | -29.6398 | 178.0061 | -74.4928 | -74.4409 | 120.6235 | 126.2169 | 47.3097 | 24.5 | 8.4602 | 1.0208 | -4.99 | 14.31 | 46.7971 |  | -1.012 | 4.583 | 12.023 | 49.05 | -126.5852 | -119.8276 | 16.18 | 84.4372 | 34.3 | -21.917 | -4.4826 | -4.5842 | 1.8015 |  |  |  | -33.7338 | 18.3277 | 35.3389 | 60.9644 | 62.2976 | -124.4625 | -23.4979 | 25.9672 | -59.7493 | 9.9659 | 11.3211 | 11.0456 | 11.5139 | 200.7863 | 199.7399 | 40.6 | -41.0815 | -213.9931 | 217.6099 | 299.5448 | -191.0342 | -190.9864 | -11.0614 | 0 | 84.5065 | 82.6802 |  |  | 36.2492 | 36.0416 | -50.736 | -51.1174 | 79.58 | 79.12 | 63.2 | 62.9 | 16.1619 | 37.2 | -426.2108 | 110.7284 | 111.5383 | 13.3 | 32.4 | -35.3 | -35.3 | 1.3845 | 1.1799 | -302.0147 | -304.1956 | 538.9817 | 431.8095 | 141.3168 | -423.0857 | 422.8314 | -201.9685 | -253.1953 | -415.8564 | 104.2375 | 103.0114 | 203.8683 | -523.2985 | 261.3477 | -266.0359 | 270.0681 | -9.7546 | 15.835 | 33.6 | 0.841 | 0.846 | -32.72 | 6.64 |  | -7.5273 | -35.3628 | -3.6912 | 18.7 | 53.222 | 54.657 |  |  | 52.9922 | 54.8002 | 55.2244 |  | -31.9 | 10.0422 | 6.63 |  | 0 | 43.2041 | 11.3588 | 0 | -42.0263 | -2.562 | 43.8869 | 17.8 | -18.1 | 88.2843 | -42.5042
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 23.9631 | -22.3904 | -27.3203 | 32.4486 | 0 | 64.5488 | -94.7719 | 78.4599 | 39.9448 | 39.0883 | 0 | -35.906 | 79.2 | 28.152 | -33 | 14.6323 | 86.2106 | 21.0472 | 21.1774 | 35.1531 | 16.2613 | 5.5299 | 8.3676 | 0 | 0 | -53.54 | -53.15 | 0 | 44.4 | 85.8 | 34.014 | 0.341 | -51.34 | -51.85 | -30.64 | 94.6 | 95.33 | 27.9947 | -2.4938 | 84.9312 | 87.3191 | 65.1393 | -42.6224 | -42.8654 | 34.6377 | 32.9375 | 100.1114 | 102.5658 | 60.2145 | 60.4793 | -591.253 | 10.504 | -4.2 | -4.3 | 81.1106 | 79.4532 | -3.4969 | 0 | -84.2267 | 17.4057 | 12.9256 | 8.6939 | 774.1017 | 234.6568 | 233.7717 | -604.8102 | 781.8449 | 0 | -25.7857 | 129.2268 | 117.5392 | 39.54 | 48.91 | 82.44 | 99.51 | 33.0916 | 33.7614 | 70.6859 | 71.4888 | 26.3439 | -126.1383 | -125.3029 | 26.3481 | 0 | 20.9062 | 28.058 | 169.7 | 151.6 | -13.4 | 59.8135 | 58.0897 | 58.6093 | -17.8034 | -16.7234 | 120.3444 | -65.6792 | 140.7518 | 19.0219 | 105.33 | 52.89 | 60.7104 | 57.8659 | -25.9717 | 0 | 0 | 0 | -58.5481 | 0 | -14.3125 | -51.3 | -49.6 | 24.733 | 76.9 | 95.7 | 104.3 | 76.98 | -9.08 | 76.7715 | 116.7916 | 1.5 | -4.86 | 119.69 | 78.31 | 117.8364 | 115.7455 | 76.5679 | 75.2 | 286.8619 | 233.3417 | 227.0247 | 229.3748 | 134.2468 | 118.8696 | -24.178 | 799.8436 | 527.8644 | 14.775 | -4.6905 | -2.6937 | 40.2121 | 36.425 | 111.4732 | 195.132 | 5.0586 | 4.1917 | 13.5531 | 17.06 | -3.3 | 133.3 | 13.7463 | 64.4041 | -32.0184 | -31.419 | 13.7021 | -26.8258 | 83.9281 | 23.7524 | 23.2693 | 0 | 32.7518 | 32.9811 | 32.1637 | 23.7788 | 23.7788 | 208.818 | -22.1479 | -22.6031 | 136.7876 | 152.9879 | 72.3149 | 40.42 | 17.3812 | 1.7826 | -1.29 | 15.1 | 71.6374 | 11.6877 | 1.645 | 4.602 | 12.0301 | 53.43 | -50.7646 | -47.6311 | 18.34 | 111.8914 | 34.3 | -6.453 | -2.3238 | -1.7025 | 3.2629 | 0 | 0 | -13.4832 | -25.1926 | 19.8213 | 54.5562 | 62.3241 | 63.528 | -116.124 | -19.1274 | 38.9667 | -15.6575 | 13.1426 | 22.4763 | 21.8802 | 14.8105 | 227.5947 | 227.0958 | 185.6 | -36.9933 | -150.8505 | 423.4362 | 552.8177 | -79.4559 | -80.3922 | 0 | 21.7693 | 85.8729 | 84.9074 | 0 | 0 | 38.9252 | 39.5532 | -50.736 | -51.1174 | 82.89 | 83.24 | 74.6 | 73.7 | 20.5925 | 49.04 | -399.826 | 119.2076 | 118.8278 | 19 | 69.1 | 9.1 | 9.9 | 1.5721 | 1.2448 | 70.5106 | 87.8816 | 636.1372 | 516.2429 | 186.4945 | -68.7675 | 508.7877 | -109.8538 | 78.3839 | -66.1713 | 219.6107 | 215.3672 | 285.9489 | -84.8728 | 280.8784 | -147.1119 | 387.7654 | -6.9339 | 30.055 | 33.6 | 1.247 | 1.248 | -20.96 | 8.4 | 0 | 2.1408 | -10.9575 | 2.6963 | 24.2 | 56.577 | 56.286 | 9.7366 | 11.6717 | 56.1582 | 54.8681 | 56.1011 | 0 | -14.5 | 36.1297 | 11.22 | 0 | 20.4274 | 49.2911 | 20.6998 | 20.0587 | -37.5142 | 8.3506 | 58.8359 | 51.3 | -1.3 | 244.087 | 210.9597
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.8829 | -33.481 | -35.0711 | 16.5919 | 0 | 40.4501 | -139.3232 | 45.5924 | 23.4333 | 22.9499 | -44.4 | -86.075 | 33 | 16.56 | -79.2 | 8.8431 | 47.0944 | 11.1096 | 11.1959 | 18.9951 | 5.1 | 0.2448 | 2.3043 | 0 | 0 | -88.59 | -87.84 | 0 | 0 | 35.2 | 22.001 | 0.282 | -93.4 | -92.89 | -62.31 | 51.82 | 52.05 | 16.5229 | -9.9821 | 56.0456 | 57.3489 | 36.5371 | -72.0926 | -72.4802 | 2.7729 | 2.759 | 72.6267 | 74.3708 | 29.1302 | 29.0412 | -724.2396 | -14.1316 | -14.3 | -14.2 | 48.9188 | 47.8178 | -7.4657 | 0 | -115.3412 | 4.5525 | 4.1145 | 4.0603 | 639.2405 | 90.6094 | 89.3582 | -788.0215 | 463.3842 | 0 | -126.3515 | 28.152 | 69.7371 | 27.39 | 26.46 | 48.72 | 75.19 | -24.51 | -24.242 | 15.1768 | 15.2522 | 0.7813 | -246.3563 | -247.6431 | 3.3363 | 0 | 12.4756 | 12.498 | 108.3 | 97.1 | -19.45 | 40.3693 | 38.5629 | 39.7192 | -73.4747 | -73.9902 | 80.3343 | -160.6519 | 92.9603 | 10.2923 | 66.15 | 33.19 | 32.8198 | 31.2057 | -40.3393 | 0 | 0 | 0 | -118.1127 | 0 | -22.0793 | -111.4 | -111.7 | 16.1581 | 32.2 | 47.74 | 43.96 | 32.04 | -18.96 | 59.675 | 57.4233 | -42.64 | -14.53 | 74.32 | 47.39 | 58.5273 | 56.2727 | 24.316 | 22.6455 | 201.3669 | 159.2819 | 152.791 | 156.2386 | 53.856 | 28.0389 | -33.122 | 615.653 | -70.3075 | 4.6752 | -20.0797 | -17.279 | -47.408 | 0 | -125.9168 | 20.016 | -59.9387 | -52.1158 | -79.4183 | 0 | -27.25 | 0 | 7.5122 | -179.62 | -40.3012 | -39.323 | 4.0686 | -115.9894 | -4.8008 | 17.8179 | 17.8901 | 0 | 19.102 | 19.4485 | 18.8477 | -36.5055 | -35.1658 | 73.3459 | -74.4928 | -74.4409 | 47.3322 | 50.5332 | 13.8375 | 9.96 | 3.9606 | 0.7755 | -10.99 | 9.2 | 14.0045 | 6.9794 | -3.147 | 0.672 | 8.1498 | 0 | -152.0402 | -136.2762 | 9.75 | 74.6276 | 27 | -28.9682 | -16.3603 | -17.326 | 1.3252 | 0 | 0 | -21.4479 | -51.5616 | 15.2914 | 25.661 | 52.5717 | 52.9846 | -157.9996 | -37.4296 | 22.5361 | -83.6923 | 5.3806 | 8.3218 | 8.0488 | 7.5638 | 83.0851 | 82.6831 | 36.9 | -185.7853 | -419.9664 | 149.9832 | -64.7708 | -214.4996 | -216.0092 | -20.9301 | -9.1477 | 77.2336 | 77.1812 | 0 | -242.5273 | -8.8758 | -8.6364 | -125.2278 | -125.375 | -31.85 | -31.88 | 50.6 | 50.6 | 16.1619 | -59.68 | -485.7856 | 67.6154 | 66.7446 | 10.5 | 15.5 | -38.7 | -38.7 | 1.1983 | 0.8745 | -541.1054 | -495.8312 | 89.5953 | 74.8514 | -56.4429 | -501.6705 | 64.6988 | -282.4339 | -272.5735 | -496.1311 | 102.2086 | 103.0114 | 115.1556 | -622.4244 | -79.2638 | -391.0461 | 148.0514 | -11.0208 | 0.003 | 20.56 | -1.038 | -1.049 | -32.72 | -1.04 | 0 | -9.1112 | -49.0745 | -15.2331 | -3.7 | 50.426 | 50.287 | 0 | 0 | 49.2256 | 50.0163 | 50.8548 | 0 | -65.3 | 0.5253 | 5.38 | 0 | -11.4007 | 38.1825 | -4.6137 | -11.6841 | -48.3058 | -22.4246 | 37.5569 | 0.6 | -50.9 | -218.5903 | -158.64
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 20.33 | -28.1486 | -30.5579 | 25.3425 | 0 | 53.5884 | -114.5038 | 65.2781 | 33.2464 | 32.4705 | -18.0837 | -65.3812 | 60.4043 | 22.2855 | -60.05 | 12.9154 | 63.4963 | 17.0322 | 17.2736 | 28.7114 | 11.5064 | 3.5919 | 5.2155 | 0 | 0 | -65.015 | -65.049 | 0 | 17.9913 | 64.2125 | 26.9405 | 0.30577 | -65.38 | -65.671 | -49.5242 | 66.1815 | 66.3848 | 21.7396 | -5.5683 | 71.8111 | 74.2359 | 50.5781 | -52.5841 | -53.1713 | 15.3325 | 14.5356 | 84.9763 | 86.3992 | 42.3616 | 42.5613 | -666.7858 | 1.9787 | -11.6937 | -11.6687 | 60.4251 | 58.9957 | -5.3563 | 0 | -96.5435 | 10.3974 | 9.8818 | 6.8121 | 715.7319 | 161.2458 | 160.9743 | -677.9456 | 651.7506 | 0 | -61.5508 | 63.464 | 95.9564 | 32.9077 | 35.6615 | 67.3116 | 88.824 | 9.8417 | 9.931 | 38.8315 | 39.4079 | 13.2677 | -180.4762 | -180.0232 | 14.1569 | 0 | 18.8897 | 24.4294 | 138.1687 | 124.6437 | -17.2312 | 48.5649 | 46.6134 | 47.342 | -46.0485 | -45.6505 | 102.6586 | -114.148 | 119.866 | 14.2385 | 87.5631 | 44.5977 | 49.5652 | 46.9232 | -33.8893 | 0 | 0 | 0 | -87.7021 | 0 | -18.5425 | -88.434 | -88.7587 | 20.3972 | 57.8136 | 78.5417 | 77.7665 | 57.4498 | -14.8856 | 68.7661 | 86.3228 | -25.9102 | -10.72 | 95.1969 | 66.4127 | 87.8822 | 85.7655 | 51.4305 | 49.8439 | 251.2948 | 202.4288 | 195.6882 | 198.3801 | 91.1777 | 69.8513 | -28.8086 | 689.7973 | 263.3002 | 9.5714 | -11.1119 | -8.4429 | -1.5963 | 12.1417 | -9.1094 | 100.7897 | -22.0815 | -22.311 | -30.0417 | 2.6932 | -20.0429 | 68.6385 | 11.8106 | -57.0071 | -36.5008 | -35.7107 | 9.0305 | -67.2806 | 36.4431 | 21.2983 | 21.0322 | 0 | 29.5162 | 29.8727 | 28.9084 | -10.7765 | -10.8079 | 142.3065 | -49.0465 | -48.9607 | 96.6919 | 102.6361 | 36.5573 | 22.741 | 9.8825 | 1.124 | -5.6892 | 12.5327 | 36.5391 | 9.9318 | -1.2495 | 3.7589 | 10.4624 | 29.8452 | -102.8052 | -95.7597 | 14.5972 | 90.554 | 30.95 | -18.4066 | -9.173 | -9.7803 | 2.1453 | 0 | 0 | -17.1307 | -34.1712 | 17.2034 | 35.6274 | 57.2998 | 58.3732 | -133.179 | -29.4052 | 33.4162 | -47.7282 | 10.0557 | 14.7267 | 14.5349 | 11.8698 | 175.1708 | 174.7274 | 102.0125 | -101.6842 | -283.4867 | 285.0876 | 284.6636 | -166.5697 | -166.4811 | -14.5845 | 3.2551 | 81.816 | 81.5445 | 0 | -144.9403 | 20.4618 | 20.8687 | -73.3342 | -73.3025 | 35.0792 | 34.8469 | 65.5812 | 65.6312 | 19.5697 | 8.095 | -430.0339 | 98.2225 | 97.7976 | 13.7558 | 45.4417 | -20.2042 | -20.1208 | 1.3893 | 1.0548 | -280.6703 | -236.4408 | 382.1211 | 294.8806 | 73.2683 | -286.9729 | 286.7168 | -194.149 | -132.6021 | -283.3138 | 158.8807 | 158.3031 | 197.147 | -367.7742 | 133.3596 | -237.6666 | 238.3177 | -9.0493 | 14.1602 | 28.1683 | 0.54 | 0.53508 | -27.51 | 3.7883 | 0 | -4.0979 | -30.3125 | -4.3359 | 9.8458 | 52.9153 | 52.7466 | 6.1947 | 6.7951 | 53.3376 | 52.8757 | 53.2866 | 0 | -44.4458 | 11.956 | 7.9147 | 0 | -0.12852 | 44.1871 | 11.7495 | -0.66442 | -43.82 | -2.6161 | 45.167 | 31.2458 | -31.1896 | 1.6948 | 47.5737
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 21 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/07/2026 | 00:30 |  | 0 | 3.5195 | -8.2102 | 5.1986 | 6.8073 |  | 10.4798 |  | 21.1467 | 9.0027 | 8.5572 | -2.22 | -11 | -13.2 | 0.828 | -2.2 | 5.6797 | -7.3868 | 3.1194 | 3.0158 | 5.5661 | 1.7118 | -0.6361 | 2.3176 |  | -1.3689 | -0.769 | -0.763 | 6.995 | -19.98 | -24.2 | -1.28 | 0.28 | -10.63 | -10.66 |  | -12.54 | -12.54 | 2.9017 | 3.8941 | 14.2324 | 15.9957 | -24.2746 | -11.3884 | -10.5863 | 4.895 | 5.3034 | -17.5398 | -14.8612 | 11.6414 | 11.5588 | 130.6977 | 5.9362 | -6.2 | -6.2 | -23.4092 | -22.9257 | -2.1695 |  | 6.6876 | 6.3792 | 0.3334 | 0.2973 | -87.0998 | 51.5457 | 51.8509 | 76.4398 | -104.042 |  |  |  | 12.8237 | 7.41 | 4.89 | -12.98 | 5.82 | -22.7685 | -22.5006 | 34.9821 | 34.7719 | -1.4972 | 28.9952 | 28.7787 | 6.1738 |  | 4.2153 | 8.929 | -22.4 | -21.9 | -2.68 | 32.2143 | 32.1573 | 30.6256 | 51.7737 | 52.5834 | -21.0835 | -38.0318 | -17.0991 | 2.1281 | 22.31 | 8.05 | 5.7861 | 4.7882 | -7.6672 |  |  |  | -4.7196 |  | -3.1036 |  |  | -0.365 | 0.2 | 5.56 | 4.12 | -1.73 | -1.46 | 12.338 | 3.2664 | -8.49 | -2.81 | 14.44 | 1.59 | -0.6545 | -0.6091 | -33.9686 | -34.2 | 17.0296 | -10.2804 | -18.1949 | -18.4143 | -4.2259 | -8.9996 | -13.414 | -141.7524 | -23.9949 |  | -3.4978 | -2.669 | 15.4545 | -23.6912 | -22.5121 | 21.52 | -28.4625 |  | 5.5237 | -6.77 | -15.45 | -0.2 | 4.9622 | -35.3222 | -12.9818 | -7.4972 | 10.2182 | 4.5817 | -20.4946 | 3.6634 | 3.256 |  | 3.0751 | 3.2468 | 2.5173 | 10.2148 | 9.8799 | -13.3965 | 19.3194 | 19.681 | -4.3683 |  | 21.7935 | -19.25 | -1.4241 | 0.1476 | 1.04 | 1.56 | -21.9744 |  | 1.603 | -0.407 |  | -6.39 | -9.1764 | -0.2161 |  | 34.5351 |  | 26.8194 | -7.6463 | -8.2669 | 2.2002 |  |  |  | 76.2466 | 7.005 | -26.929 | 5.7669 | 6.3075 | 122.1359 | -6.7654 | -7.8342 | -6.8749 | 2.336 | 5.5968 | 5.6411 | 1.6842 | -3.1305 | -1.5382 | -4.19 | 0 | 31.2018 | 0 | 76.2952 | -27.3433 | 24.6481 |  | 5.4669 | -10.7977 | -10.1209 |  | 60.6399 | -11.7801 | -11.3398 | -6.7056 | -6.4199 | 22.34 | 22.42 | -30.2 | -30.1 | 4.8002 | -6.72 | 32.8297 | 20.0306 | 19.9151 | -20.4 | -44.8 | -3.7 | -4.2 |  | -17.7325 | -119.4414 | 44.7207 | -261.5224 | -27.181 | -23.3882 | 88.7189 | 72.3729 | 105.8129 | 82.9018 | 16.8035 | 12.4902 | 11.4902 | 11.4403 | 189.6014 | -191.294 | 1.2743 | 14.8048 | -0.3967 | 4.052 | -6.72 | -1.991 | -1.998 | 2.64 | -2 | -0.8476 | -4.3046 | 9.6696 | -9.8131 | -0.6 | 2.234 | 1.643 |  |  | 4.1366 | 3.3119 | 3.7511 |  | 30.1 | 0.2164 | -0.28 |  | -4.1018 | -3.7688 | -27.8752 | -3.633 | -3.2972 | -28.8739 | 0 | -25.8 | 7.8 | 44.551 | -114.2931
21/07/2026 | 01:00 |  | 0 | 3.2976 | -7.8099 | 6.9387 | 6.6837 |  | 10.2502 |  | 21.4796 | 9.1457 | 8.7804 | 0 |  |  | 0.828 |  | 5.9623 | -7.5379 | 2.7452 | 2.7256 | 5.0337 | 1.5301 | -0.6327 | 2.2649 |  | -1.4586 | -0.779 | -0.771 | 7.114 | -22.2 | -24.2 | -1.428 | 0.278 | -10.66 | -10.71 | -10 | -12.47 | -12.54 | 3.0369 | 3.7368 | 13.7665 | 15.6191 | -24.3158 | -11.3206 | -10.4267 | 5.0613 | 5.0492 | -18.1272 | -15.322 | 12.3431 | 12.3134 | 130.6611 | 5.518 | -5.9 | -5.9 | -23.7436 | -23.3696 | -2.2641 |  | 6.6104 | 8.1449 | 0.3864 | 0.3537 | -94.1801 | 50.1114 | 50.1419 | 84.0189 | -111.7494 |  |  |  | 8.9916 | 6.26 | 3.69 | -14.19 | 4.76 | -20.6252 | -20.8931 | 34.4931 | 33.7822 | -1.1155 | 27.7632 | 28.36 | 6.3993 |  | 4.2153 | 9.12 | -23.2 | -22.2 | -2.74 | 31.2255 | 30.8615 | 28.9796 | 52.2028 | 51.9103 | -20.7162 | -38.0395 | -14.6245 | 1.8982 | 21.24 | 7.49 | 5.4736 | 4.2999 | -7.2039 |  |  |  | -2.5188 |  | -2.9565 | -25.5 | -25.2 | -0.4041 | -0.1 | 4.58 | 3.96 | -1.95 | -1.23 | 13.671 | 0.17 | -7.92 | -3.08 | 12.99 | 1.06 | -1.5636 | -0.7182 | -32.6734 | -32.1818 | 16.4115 | -10.3793 | -19.6931 | -18.5964 | -11.1041 | -14.6741 | -14.58 | -148.7095 | -21.9427 |  | -3.8287 | -3.4775 | 22.2803 | 0 | -27.2317 | 3.088 | -25.5759 | -25.3955 | 9.2652 | 6.48 | -12.37 | 1.1 | 5.2923 | -24.4262 | -13.4532 | -8.0602 | 10.8195 | 8.7928 | -24.982 | 3.9261 | 3.6318 |  | 4.6439 | 4.7505 | 3.7315 | 8.2054 | 8.5403 | -14.4012 | 18.4706 | 18.7584 | -4.8647 |  | 22.3062 | -18.55 | -1.7153 | 0.1476 | 1.16 | 1.21 | -22.158 |  | 1.635 | -0.393 | 0 | -6.43 | -10.1371 | -0.4075 | -3.89 | 33.7249 |  | 27.63 | -7.512 | -8.1276 | 2.1121 |  |  |  | 76.7773 | 7.0539 | -27.4745 | 5.1543 | 3.8223 | 121.2231 | -7.2077 | -8.765 | -6.3949 | 2.3107 | 5.443 | 5.4987 | 1.7415 | 14.0751 | 14.7915 | -3.77 | 0 | 27.9354 | 0 | 80.3118 | -41.1112 | 9.3966 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.9074 | -12.8059 | -5.6729 | -5.6816 | 21.93 | 21.97 | -30.2 | -30.4 | 4.3259 | -6.56 | 37.8705 | 19.8693 | 20.6351 | -20.4 | -45.8 | -2.9 | -3.4 | -17.8747 | -17.8269 | -118.094 | 47.7849 | -260.8166 | -25.0519 | -23.2891 | 89.0718 | 74.2849 | 108.7468 | 85.6443 | 23.8575 | 13.2079 | 13.0515 | 12.5532 | 187.5831 | -194.2771 | 0 | 12.0766 | -0.304 | 4.201 | -7.44 | -1.971 | -1.977 | 3.04 | -1.68 | -1.6534 | -3.7766 | 11.6625 | -11.3359 | -0.4 | 3.094 | 1.369 |  |  | 3.8785 | 3.8283 | 3.9348 |  | 31.4 | 0.6136 | -0.32 |  | -10.5111 | -0.7533 | -23.641 | -9.6019 | -5.5942 | -24.2322 | 0 | -26.9 | 9.5 | 47.5827 | -117.972
21/07/2026 | 01:30 |  | 0 | 3.2496 | -7.8787 | 6.3419 | 6.8813 |  | 10.1791 |  | 21.2701 | 8.9707 | 8.6895 | 0 | -11 | -11 | 1.656 | -4.4 | 5.9833 | -8.1087 | 2.7961 | 2.6994 | 5.012 | 1.3939 | -0.6092 | 2.2663 |  | -1.4158 | -0.64 | -0.629 | 7.3 | -19.98 | -24.2 | -1.48 | 0.277 | -9.89 | -9.77 |  | -11.65 | -11.43 | 2.9659 | 3.7768 | 13.3089 | 15.455 | -24.3146 | -13.175 | -11.0949 | 25.3438 | 30.2793 | -20.2363 | -18.2973 | 26.6719 | 15.3338 | 121.5013 | 5.2183 | -5.7 | -5.6 | -20.8418 | -20.6461 | -2.0446 |  | 3.8301 | 8.1391 | 0.5112 | 0.3377 | -85.1466 | 48.1277 | 48.1887 | 81.5 | -111.902 |  |  |  | 7.8739 | 5.93 | 3.48 | -14.59 | 4.6 | -23.4383 | -23.5723 | 36.9431 | 36.2764 | -1.4734 | 29.8958 | 29.6695 | 3.3363 | 0 | 4.2153 | 9.173 | -24.1 | -23 | -2.73 | 30.4804 | 30.8924 | 28.8697 | 53.5418 | 52.4488 | -20.5549 | -38.3046 | -14.1664 | 2.1294 | 21.34 | 7.59 | 5.3174 | 4.2999 | -7.3071 |  |  |  | -5.4221 |  | -2.9402 |  |  | -0.365 | -0.3 | 3.94 | 3.5 | -2.25 | -1.28 | 13.2525 | 3.3227 | -7.53 | -3.16 | 12.45 | 0.22 | 1.1273 | 0.2727 | -34.3399 | -34.9273 | 14.5953 | -11.9102 | -20.0477 | -20.1687 | -8.3994 | -12.7765 | -14.647 | -149.3281 | -16.8499 |  | -3.8962 | -3.1697 | 16.6384 |  | -26.4624 | 19.984 | -27.9846 | -27.6597 | 7.4891 | -3.34 | -14.53 | -0.2 | 5.2202 | -27.9016 | -13.0549 | -7.4273 | 11.3115 | 6.8246 | -22.4846 | 3.3579 | 3.0867 |  | 3.8447 | 3.4498 | 2.5256 | 10.3823 | 10.5497 | -13.3965 | 19.888 | 19.9814 | -4.2117 | 9.2834 | 19.6988 | -16.72 | -1.9094 | 0.1385 | 1.11 | 1.19 | -20.0273 | 2.5952 | 1.602 | -0.311 | 2.6233 | -4.84 | -17.6891 | -8.9383 | -4.15 | 35.825 |  | 27.6558 | -8.0942 | -8.6358 | 2.047 |  |  | -14.5703 | 75.8014 | 7.1077 | -26.3715 | 6.1039 | 5.1006 | 140.1212 | -6.8804 | -8.0451 | -7.1443 | 2.3445 | 5.4357 | 5.4671 | 2.1058 | 14.9516 | 15.2142 | -3.77 | -4.4021 | 18.8876 | 0 | 84.1167 | -41.5235 | 8.1948 | 0 |  | 0 | 0 |  | 80.6909 | -13.6408 | -13.3171 | -4.0227 | -4.1529 | 20.7 | 20.75 | -28.8 | -28.8 | 4.0256 | -6.96 | 39.2828 | 20.4454 | 20.7029 | -20.4 | -46.1 | -2.9 | -3.4 |  |  | -123.837 | 53.0389 | -259.4823 | -28.7929 | -21.9143 | 93.7488 | 72.5861 | 107.3399 | 88.0647 | 23.0333 | 13.9347 | 12.8101 | 12.9661 | 194.3068 | -194.2314 | 3.132 | 9.9114 | -0.1624 | 4.146 | -7.04 | -1.974 | -1.968 | 2.72 | -1.92 | -1.7646 | -4.1001 | 14.2687 | -13.1823 | -1.8 | 2.324 | 4.159 |  |  | 4.4832 | 4.4531 | 4.4721 |  | 33.1 | 0.7055 | -0.35 |  | -10.1598 | -0.8818 | -24.0775 | -9.5184 | -6.4281 | -24.4509 | 0 | -28.4 | 12.1 | 43.6672 | -112.2239
21/07/2026 | 02:00 |  | 0 | 3.0455 | -7.6076 | 7.0616 | 6.8269 |  | 9.8639 |  | 21.7665 | 9.4157 | 8.9089 | 2.22 | -11 | -13.2 | 0.828 |  | 5.6972 | -7.2769 | 2.4982 | 2.2792 | 4.4494 | 1.0721 | -0.6018 | 2.1511 |  | -1.4222 | -0.676 | -0.661 | 6.967 | -22.2 | -24.2 | -1.34 | 0.273 | -9.9 | -10.01 |  | -12.01 | -11.99 | 2.6462 | 3.889 | 12.5754 | 14.1224 | -24.7022 | -11.5755 | -10.8532 | 12.3048 | 12.0923 | -20.779 | -18.3076 | 20.5615 | 17.859 | 125.524 | 4.5939 | -5.9 | -5.8 | -22.4802 | -22.3503 | -1.9826 |  | 6.7739 | 7.6302 | 0.008 | 0.1253 | -107.4556 | 54.1093 | 54.2619 | 73.7429 | -119.9162 |  |  |  |  | 5.35 | 2.9 | -15.5 | 3.25 | -30.672 | -30.8059 | 34.0275 | 34.095 | -0.4888 | 37.0549 | 37.9591 | 6.704 |  | 3.8356 | 8.821 | -28.1 | -26.9 | -2.55 | 30.8247 | 31.1549 | 29.0407 | 61.8739 | 61.686 | -23.3346 | -43.5552 | -18.4374 | 1.7748 | 20.24 | 7.02 | 5.0049 | 3.9093 | -6.681 |  |  |  | -19.2065 |  | -2.7219 | -27.9 | -27.8 | -0.5481 | -0.9 | 4.26 | 2.88 | -2.61 | -1.45 | 13.33 | 18.5686 | -7.79 | -2.36 | 11.76 | -0.99 | 16.1091 | 7.4182 | -35.4124 | -34.2364 | 22.0359 | -4.4976 | -13.4608 | -13.3548 | -14.9192 | -20.2357 | -15.129 | -138.2587 | -1.2052 |  | -4.1157 | -3.2976 | 19.7987 |  | -17.7496 | 2.064 | -27.6621 | -27.555 | 8.8848 | 0 | -15.25 | 0 | 5.2867 | -22.4936 | -11.0578 | -5.5952 | 7.4847 | 10.4832 | -24.7294 | 3.167 | 3.0806 |  | 3.3043 | 4.2929 | 2.6745 | 18.2527 | 18.7551 | -18.7551 | 21.1209 | 20.4267 | -7.0077 | 0 | 20.6802 | -17.2 | -1.523 | 0.1806 | 1.1 | 1.6 | -20.6108 |  | 1.595 | -0.247 |  | -4.71 | -14.2239 | -5.8757 | -3.9 | 35.8347 |  | 27.5659 | -7.8088 | -8.4907 | 1.9835 |  |  | -15.3884 | 75.5941 | 7.5247 | -26.7909 | 6.1444 | 6.0671 | 137.0677 | -7.1608 | -8.4737 | -6.4129 | 3.4429 | 5.3258 | 5.3247 | 2.921 | 16.8239 | 18.8924 | 0.42 | -7.3988 | 9.1934 | 12.7852 | 85.1219 | -36.7547 | 11.4639 | 0 |  | -9.8869 | 0 |  |  | -13.3964 | -13.1593 | -3.6818 | -3.2816 | 18.51 | 18.69 | -29.4 | -30.1 | 3.9561 | -7.12 | 51.0616 | 15.9792 | 16.0873 | -20.2 | -46.5 | -2.4 | -3 |  |  | -116.6209 | 58.0135 | -260.8959 | -29.546 | -19.9016 | 111.9104 | 49.2724 | 101.5277 | 105.9407 | 47.1627 | 15.7227 | 13.2277 | 14.0305 | 218.0577 | -205.9039 | 16.0836 | -2.8638 | 0.3992 | 3.954 | -7.36 | -1.972 | -1.977 | 2.96 | -1.28 | -1.4444 | -4.1001 | 15.7641 | -13.4173 | -2.6 | 3.335 | 2.22 |  |  | 4.2341 | 4.0414 | 3.6163 |  | 33.8 | 1.0965 | -0.33 |  | -11.9618 | -0.1107 | -23.0815 | -11.2861 | -6.8723 | -22.877 | 0 | -28.9 | 12.2 | 42.4664 | -107.7363
21/07/2026 | 02:30 |  | 0 | 2.8894 | -7.5156 | 7.9513 | 7.155 |  | 9.4539 |  | 21.8361 | 9.4157 | 8.9205 | 2.22 |  | -13.2 | 0.828 |  | 5.8815 | -7.2043 | 2.586 | 2.4193 | 4.6918 | 1.5046 | -0.6027 | 2.369 |  | -1.2535 | -0.688 | -0.669 | 6.894 |  |  | -1.309 | 0.271 | -9.99 | -10.21 |  | -12.23 | -12.25 | 2.1972 | 3.5908 | 12.0152 | 13.8901 | -24.5524 | -11.5701 | -10.757 | 20.9484 | 17.4261 | -21.0142 | -18.5358 | 22.4501 | 22.7677 | 124.6385 | 6.4317 | -5.7 | -5.6 | -22.3051 | -22.4291 | -2.0503 |  | 4.5353 | 7.6057 | 0.0158 | 0.1017 | -110.8127 | 54.1398 | 54.1703 | 72.7967 | -126.2176 |  |  |  | 7.8539 | 5.38 | 2.88 | -15.73 | 3.54 | -30.1362 | -30.2701 | 34.1192 | 33.5126 | -0.3635 | 37.653 | 38.1474 | 4.3616 |  | 4.032 | 8.766 | -28.9 | -27.3 | -2.43 | 30.63 | 31.1732 | 29.2974 | 62.1315 | 62.2217 | -23.7531 | -43.4186 | -18.4571 | 1.8536 | 19.79 | 6.86 | 4.8486 | 3.9093 | -6.837 |  |  |  | -19.0466 |  | -2.7562 |  |  | -0.5505 | -1.1 | 4.02 | 2.7 | -2.77 | -1.45 | 11.656 | 18.441 | -7.72 | -2.75 | 11.73 | -1.13 | 15.8727 | 7.4818 | -34.4658 | -34.1818 | 20.0397 | -6.2955 | -14.4701 | -14.232 | -10.7962 | -16.1532 | -15.149 | -141.528 | 0.6047 |  | -3.9525 | -3.3259 | 20.9767 |  | -19.6775 | -1.028 | -27.3342 | -27.5779 | 9.921 | 6.45 | -13.1 | -0.1 | 5.2358 | -22.2062 | -12.543 | -7.14 | 9.3499 | 10.6183 | -25.3351 | 3.073 | 2.8434 |  | 3.0299 | 3.8904 | 0 | 17.4155 | 18.0853 | -18.7551 | 20.7039 | 20.7 | -7.919 |  | 19.9283 | -17.68 | -1.5322 | 0.1385 | 0.91 | 1.76 | -20.0128 |  | 1.61 | -0.233 |  | -6.26 | -14.0675 | -6.5945 | -3.95 | 33.7393 |  | 27.5767 | -7.5958 | -8.243 | 1.8879 |  |  | -15.1318 | 75.4834 | 7.669 | -26.8199 | 5.2067 | 4.6263 | 138.8077 | -7.4884 | -8.5241 | -6.3855 | 3.6058 | 5.3331 | 5.388 | 3.0588 | 17.0613 | 19.0731 | -0.42 | -6.2005 | 9.7752 | 10.9482 | 90.2492 | -37.9991 | 11.7433 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92.5178 | -13.0658 | -13.2182 | -3.883 | -3.5895 | 18.22 | 18.32 | -30.1 | -30 | 4.0256 | -6.56 | 46.4967 | 16.3524 | 16.3429 | -19.9 | -46.5 | -2.9 | -3.5 |  |  | -116.3304 | 57.4036 | -262.1494 | -28.5049 | -19.7543 | 116.0538 | 51.0752 | 98.9723 | 105.1135 | 53.7939 | 16.5497 | 16.1304 | 14.4612 | 216.0375 | -206.0468 | 19.9846 | -3.6346 | -0.0232 | 4.022 | -7.28 | -1.946 | -1.95 | 3.04 | -1.36 | -1.8398 | -3.9841 | 15.9991 | -13.6797 | -2.4 | 1.664 | 2.297 | 1.3685 | 1.4066 | 4.6809 | 3.2885 | 3.6751 |  | 34 | 0.7117 | -0.33 |  | -11.4898 | -0.6151 | -23.0584 | -10.8409 | -6.731 | -22.5616 | -1.4453 | -29.6 | 12.8 | 47.5012 | -111.6821
21/07/2026 | 03:00 |  | 0 | 2.8019 | -7.3201 | 7.8579 | 7.0637 |  | 10.314 |  | 23.3726 | 10.1757 | 9.6542 | 2.22 |  |  | 0.828 |  | 5.6747 | -5.8672 | 2.5895 | 2.4288 | 4.7079 | 1.5236 | -0.5453 | 2.1474 |  | -1.4286 | -0.84 | -0.827 | 6.876 |  | -24.2 | -1.273 | 0.267 | -10.71 | -10.66 | -10 | -12.89 | -12.96 | 2.347 | 3.4519 | 11.9733 | 13.8356 | -22.8374 | -10.4435 | -9.7143 | 5.3473 | 4.6712 | -18.6153 | -15.7401 | 13.9147 | 14.3336 | 126.3657 | 7.3225 | -6 | -6 | -25.2458 | -24.7933 | -2.1872 |  | 5.5544 | 8.073 | -0.0667 | 0.1961 | -131.3211 | 55.5742 | 55.5437 | 81.426 | -140.1386 |  |  |  | 7.6743 | 5.14 | 2.76 | -15.79 | 2.93 | -30.2701 | -30.2701 | 33.4957 | 33.5758 | -0.3556 | 38.2331 | 37.4229 | 5.0429 |  | 4.032 | 8.939 | -29.8 | -28.3 | -2.45 | 30.0814 | 30.0263 | 27.8125 | 64.9938 | 65.0272 | -25.1953 | -44.4605 | -19.2504 | 1.7734 | 19.38 | 6.66 | 5.1611 | 4.2999 | -7.4031 |  |  |  | -18.4134 |  | -3.017 |  |  | -0.6152 | -1.1 | 4 | 2.62 | -2.78 | -1.55 | 12.214 | 16.8835 | -8.31 | -3.66 | 12.55 | -1.49 | 14.5455 | 7.1545 | -35.5583 | -34.9909 | 19.2724 | -7.294 | -15.7915 | -15.4019 | -11.965 | -15.1836 | -14.709 | -149.1028 | 6.3538 |  | -3.7625 | -3.0828 | 19.8137 |  | -21.9061 | 8.72 | -28.2319 | -28.1406 | 8.3777 | 0 | -13.55 | 0 | 5.0327 | -22.1658 | -12.6668 | -7.2996 | 10.6249 | 9.0653 | -23.2809 | 3.2085 | 2.8355 |  | 2.8675 | 2.7842 | 2.5107 | 18.0853 | 17.9178 | -19.09 | 21.6082 | 21.7392 | -7.9148 |  | 20.2115 | -17.57 | -1.7153 | 0.165 | 0.7 | 1.94 | -20.043 |  | 1.607 | -0.324 |  | -6.32 | -14.8877 | -6.8276 | -3.85 | 34.3109 |  | 27.1721 | -7.3183 | -7.9544 | 1.8521 |  |  | -15.699 | 74.7891 | 7.7452 |  | 6.2355 | 5.128 | 133.6535 | -7.8163 | -8.7116 | -6.3511 | 4.1888 | 5.3258 | 5.3168 | 3.7015 | 17.8384 | 18.7799 | -0.42 | -6.8794 | 10.1811 | 11.0346 | 93.4656 | -38.3052 | 10.7242 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.8123 | -11.4957 | -3.8745 | -3.8727 | 18.08 | 18.22 | -30.3 | -29.6 | 4.1849 | -6.48 | 43.2062 | 19.0005 | 18.898 | -19.5 | -46.1 | -4.1 | -4.7 | -17.673 | -17.6008 | -120.58 | 58.992 | -262.5171 | -25.4089 | -20.207 | 113.802 | 50.7524 | 96.6132 | 103.8206 | 47.772 | 16.2765 | 15.4833 | 14.018 | 217.6279 | -202.2471 | 17.064 | -4.516 | -0.7483 | 3.982 | -7.2 | -1.955 | -1.965 | 3.12 | -2.08 | -1.3977 | -4.0421 | 15.5596 | -13.1243 | -2.9 | 2.067 | 1.126 |  |  | 4.6505 | 3.6676 | 2.9451 |  | 33.7 | 1.7003 | -0.38 |  | -11.8777 | -0.0867 | -22.7752 | -10.8258 | -6.6408 | -21.9972 | -1.5524 | -29.3 | 12.5 | 49.7908 | -112.9516
21/07/2026 | 03:30 |  | 0 | 2.9217 | -7.4406 | 7.8512 | 7.6027 |  | 10.1559 |  | 23.3378 | 10.1677 | 9.7462 | 2.22 |  |  | 0.828 |  | 5.7011 | -5.7656 | 2.5977 | 2.48 | 4.8004 | 1.3843 | -0.6465 | 2.095 |  | -1.2342 | -0.88 | -0.859 | 7.009 | -22.2 | -24.2 | -1.31 | 0.27 | -10.85 | -10.89 |  | -12.71 | -12.75 | 2.5238 | 3.4388 | 12.5418 | 14.5275 | -23.0497 | -10.9122 | -10.003 | 5.0133 | 5.3059 | -18.5019 | -15.6878 | 15.0263 | 15.4933 | 126.8451 | 6.5637 | -6.2 | -6.3 | -25.531 | -25.0591 | -2.2128 |  | 5.7953 | 7.9573 | -0.0912 | 0.1019 | -135.3495 | 54.9943 | 55.0554 | 83.1049 | -143.1878 |  |  |  | 6.6264 | 5.21 | 2.94 | -15.84 | 2.96 | -29.7343 | -29.8682 | 33.5978 | 33.2746 | -0.3907 | 36.7475 | 36.6161 | 5.657 |  | 4.032 | 8.951 | -30.1 | -28.9 | -2.48 | 28.5748 | 28.9196 | 27.1841 | 64.9999 | 65.2058 | -25.0615 | -44.0404 | -19.999 | 1.7734 | 19.63 | 6.7 | 4.8486 | 3.8116 | -6.7963 |  |  |  | -18.001 |  | -2.7437 |  |  | -0.6677 | -1.3 | 3.54 | 2.54 | -2.88 | -1.4 | 12.09 | 16.3834 | -8.12 | -3.87 | 13.09 | -1.56 | 13.7818 | 6.8182 | -35.5938 | -34.9636 | 17.8833 | -8.2195 | -16.2653 | -15.9392 | -10.499 | -15.2057 | -15.185 | -149.9774 | 8.2614 |  | -3.3324 | -3.0218 | 18.4655 |  | -21.2226 | 11.792 | -27.6956 | -27.9623 | 8.8986 | -5.04 | -10.9 | -3 | 5.1501 | -22.5917 | -11.8994 | -6.507 | 8.4871 | 9.592 | -22.7055 | 3.2843 | 2.9147 |  | 2.7078 | 3.0232 | 2.7096 | 16.9131 | 17.0805 | -18.5877 | 20.9564 | 20.9498 | -7.7877 |  | 19.6988 | -17.57 | -1.7171 | 0.165 | 0.77 | 1.39 | -19.3387 |  | 1.785 | -0.454 |  | -6.33 | -14.9005 | -6.3929 | -3.74 | 33.6355 |  | 27.2436 | -7.3134 | -7.9361 | 1.8468 |  |  |  | 74.2123 | 7.2915 | -26.7994 | 5.875 | 5.2054 | 133.4189 | -7.875 | -8.6313 | -6.2432 | 2.9232 | 5.2672 | 5.293 | 2.2272 | 18.5634 | 21.0414 | 0.84 | -9.0128 | 7.4027 | 11.0706 | 94.0557 | -37.0239 | 11.7661 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -12.0238 | -12.0549 | -4.5139 | -4.6419 | 17.77 | 17.86 | -28.5 | -28.3 | 4.1849 | -4.56 | 44.5249 | 17.4408 | 17.328 | -19.9 | -46.5 | -4.1 | -4.7 |  |  | -117.7068 | 59.5865 | -262.1316 | -30.0616 | -19.463 | 108.9927 | 46.5764 | 96.282 | 104.8696 | 45.1254 | 18.2737 | 13.1936 | 16.3199 | 216.9354 | -201.7827 | 22.1385 | -4.1499 | -0.9827 | 3.985 | -7.36 | -1.974 | -1.993 | 2.96 | -1.68 | -1.8705 | -4.4236 | 15.8526 | -13.1243 | -3.3 | 3.159 | 2.978 |  |  | 4.7167 | 4.0554 | 3.7577 |  | 33.1 | 1.6038 | -0.42 |  | -12.2353 | 0.2247 | -22.9666 | -11.8408 | -7.2065 | -22.1339 | 0 | -29.5 | 12.4 | 51.6696 | -114.99
21/07/2026 | 04:00 |  | 0 | 2.9248 | -7.453 | 7.8579 | 7.6973 |  | 11.0151 |  | 21.6427 | 9.7427 | 9.3419 | 2.22 |  |  | 0.828 |  | 5.7264 | -6.6139 | 2.5597 | 2.4535 | 4.5584 | 1.4324 | -0.5534 | 2.1466 |  | -1.3235 | -0.743 | -0.729 | 6.856 | -22.2 | -24.2 | -1.573 | 0.263 | -10.81 | -10.77 |  | -11.81 | -11.86 | 2.2301 | 3.942 | 12.9529 | 14.6133 | -24.2509 | -11.6206 | -11.0601 | 11.9913 | 17.6198 | -20.6535 | -17.1578 | 22.9056 | 15.6483 | 122.5245 | 6.5569 | -5.6 | -5.4 | -22.8373 | -21.0073 | -2.1004 |  | 4.547 | 6.3343 | 0.3211 | 0.2035 | -119.0527 | 54.2314 | 53.7431 | 77.6232 | -129.5967 |  |  |  | 8.1633 | 6.38 | 3.87 | -14.94 | 4.01 | -30.1362 | -29.8682 | 34.6336 | 34.064 | -0.7154 | 35.1914 | 35.2451 | 4.4224 |  | 4.032 | 8.906 | -30.4 | -28.6 | -2.45 | 28.6449 | 29.3274 | 27.1779 | 64.204 | 63.4996 | -23.3917 | -43.9915 | -20.9553 | 2.0048 | 19.9 | 6.84 | 4.5361 | 3.5187 | -6.565 |  |  |  | -18.7178 |  | -2.6032 |  |  | -0.6958 | -1.1 | 3.7 | 2.64 | -2.77 | -1.4 | 11.8265 | 17.446 | -7.24 | -4.27 | 12.77 | -2.11 | 15.3091 | 6.9182 | -34.6147 | -34.7455 | 19.2437 | -6.7363 | -15.1383 | -15.3777 | -11.0862 | -16.7395 | -15.043 | -146.605 | 11.7305 |  | -3.2521 | -2.8272 | 20.3619 |  | -18.8558 | -6.66 | -26.9851 | -26.6854 | 10.154 | 0 | -6.65 | -0.4 | 5.0283 | -20.885 | -11.9528 | -6.5976 | 8.6456 | 12.7118 | -25.3614 | 3.2387 | 2.9274 |  | 2.85 | 3.3745 | 0 | 16.9131 | 17.5829 | -19.2575 | 20.9474 | 21.109 | -7.739 |  | 20.6754 | -17.2 | -1.9094 | 0.1998 | 0.97 | 1.21 | -19.9777 |  | 1.956 | -0.545 |  | -6.13 | -15.3336 | -6.766 | -3.83 | 34.205 |  | 25.3863 | -6.2443 | -6.7954 | 1.7777 |  |  | -15.1721 | 72.0906 | 7.0112 | -25.2728 | 4.3418 | 3.2567 | 135.1864 | -8.3098 | -9.0032 | -4.4138 | 3.5105 | 5.5016 | 5.475 | 3.0833 | 19.7305 | 19.6277 | 4.19 | -10.6431 | 0 | 17.0419 | 97.8514 | -37.3499 | 11.1165 | 0 |  | 0 | 0 |  | 102.3999 | -10.9267 | -10.6383 | -4.8281 | -4.8504 | 17.39 | 17.46 | -29.9 | -30.2 | 4.0623 | -4.72 | 38.3094 | 20.0794 | 19.9643 | -19.5 | -46.9 | -5.4 | -5.9 |  |  | -119.8589 | 61.0503 | -258.9736 | -30.054 | -20.4554 | 116.6549 | 49.8169 | 91.6458 | 101.1065 | 46.3996 | 17.3647 | 16.9215 | 21.3129 | 215.4455 |  | 20.6736 | -6.0132 | -1.615 | 4.178 | -7.28 | -1.959 | -1.962 | 3.44 | -1.12 | -1.8739 | -4.744 | 16.0876 | -13.0083 | -3 | 2.904 | 2.735 | 1.2799 | 1.4178 | 4.0478 | 3.7556 | 3.3341 |  | 34.1 | 0.9154 | -0.35 |  | -12.6614 | -0.5409 | -23.0436 | -12.2977 | -6.5328 | -22.6857 | -1.3375 | -29.7 | 12.9 | 50.3187 | -110.8643
21/07/2026 | 04:30 |  | 0 | 2.9256 | -7.4457 | 7.1503 | 7.6317 |  | 10.487 |  | 22.5723 | 9.5107 | 8.942 | 0 |  | -13.2 | 0.828 |  | 5.4715 | -6.5724 | 3.1384 | 2.9375 | 5.3965 | 2.1803 | -0.5233 | 2.2068 |  | -1.4367 | -0.769 | -0.735 | 6.778 | -22.2 |  | -1.836 | 0.264 | -10.69 | -10.75 |  | -11.92 | -12.11 | 2.2596 | 4.2994 | 13.2386 | 15.0476 | -23.3285 | -14.2904 | -10.7043 | 24.7943 | 14.8124 | -18.8368 | -16.5756 | 20.5681 | 20.2388 | 123.0624 | 6.8869 | -6 | -5.7 | -23.8951 | -23.0977 | -1.9643 |  | 5.32 | 6.253 | 0.3469 | 0.2578 | -119.6936 | 55.0554 | 55.1164 | 75.3452 | -129.5314 |  |  |  | 9.3708 | 6.41 | 4.05 | -14.66 | 4.19 | -30.538 | -30.538 | 34.1851 | 34.4485 | -0.7466 | 35.5117 | 35.9687 | 4.9633 |  | 3.8356 | 8.984 | -29.6 | -28 | -2.45 | 29.5725 | 29.9979 | 28.0429 | 62.018 | 63.4582 | -25.3687 | -43.5433 | -21.6722 | 2.2186 | 20.23 | 6.98 | 4.6924 | 3.5187 | -6.6016 |  |  |  | -18.4617 |  | -2.5616 |  |  | -0.6152 | -1 | 4.16 | 2.62 | -2.74 | -1.54 | 13.0665 | 17.9435 | -7.21 | -4.3 | 12.66 | -1.43 | 14.6727 | 7.3 | -35.7822 | -35.3091 | 19.3085 | -6.85 | -14.6783 | -15.3117 | -9.1976 | -14.9157 | -14.907 | -143.5452 | 8.5018 |  | -3.2371 | -3.0598 | 19.0373 |  | -22.6586 | 10.768 | -27.7096 | -27.3499 | 7.9024 | 0 | -15.68 | 2.4 | 5.085 | -24.4539 | -12.3454 | -6.9566 | 10.2054 | 9.6196 | -20.898 | 3.2993 | 2.8545 |  | 2.4898 | 2.4549 | 0 | 17.4155 | 17.9178 | -19.9273 | 21.2601 | 20.9436 | -7.2292 |  | 21.6275 | -16.34 | -1.6109 | 0.165 | 1.07 | 1.1 | -21.1219 |  | 1.945 | -0.602 |  | -5.33 | -15.9376 | -7.4572 | -3.93 | 34.7329 |  | 25.4323 | -6.4137 | -6.982 | 1.8115 |  |  | -14.3679 | 73.2537 | 6.2637 | -25.4313 | 5.4232 | 4.5392 | 134.8256 | -8.2559 | -8.8605 | -4.8161 | 4.1621 | 5.4576 | 5.4275 | 3.6666 | 17.9869 | 19.6246 | 1.68 | -8.8314 | 7.0435 | 14.8612 | 95.6642 | -37.4121 | 11.9048 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -10.8427 | -10.5958 | -4.561 | -4.6913 | 17.11 | 17.16 | -29.9 | -29.9 | 3.8499 | -4.32 | 41.1277 | 19.9839 | 20.1488 | -19.5 | -46.9 | -5.4 | -6 |  |  | -116.792 | 62.5165 | -261.4775 | -28.7458 | -18.9261 | 114.8547 | 50.1337 | 92.9145 | 102.554 | 46.5239 | 16.179 | 15.6402 | 18.7765 | 218.9645 | -199.9581 | 19.5639 | -7.4942 | -1.4514 | 3.928 | -7.52 | -2.018 | -2.039 | 3.36 | -1.12 | -2.2045 | -4.5701 | 16.2615 | -13.0938 | -3.9 | -0.073 | 1.095 | 0.9595 | 1.1655 | 3.8913 | 3.4549 | 3.2986 |  | 34 | 0.7404 | -0.36 |  | -12.4995 | -0.4194 | -22.8999 | -11.661 | -6.6269 | -22.5755 | -1.7426 | -30 | 13.1 | 49.4034 | -112.3596
21/07/2026 | 05:00 |  | 0 | 2.9906 | -7.4325 | 6.7064 | 7.9573 |  | 10.7325 |  | 21.7821 | 9.4637 | 9.0189 | 2.22 | -11 | -11 | 1.656 |  | 6.092 | -6.7817 | 3.1894 | 2.9847 | 5.7253 | 2.2178 | -0.6582 | 2.0784 |  | -1.3659 | -0.688 | -0.73 | 6.363 |  |  | -2.03 | 0.269 | -10.68 | -10.7 |  | -11.67 | -11.61 | 2.0374 | 3.9098 | 13.0007 | 14.6947 | -23.0064 | -10.4793 | -10.0528 | 13.0452 | 19.7102 | -18.9555 | -18.4037 | 14.7646 | 19.0488 | 126.5236 | 5.8423 | -5.7 | -5.7 | -22.6769 | -24.3091 | -2.04 |  | 5.5328 | 5.8433 | 0.3419 | 0.2554 | -122.2571 | 54.5976 | 54.6281 | 77.7755 | -129.8667 |  |  |  |  | 6.28 | 4.14 | -14.7 | 3.92 | -30.672 | -30.9399 | 34.7421 | 35.1874 | -0.8176 | 37.0635 | 36.8977 | 5.6586 |  | 4.032 | 8.598 | -29.9 | -28 | -2.46 | 29.8318 | 30.4315 | 28.2111 | 61.9256 | 62.1186 | -24.9543 | -43.4959 | -20.8279 | 1.9891 | 19.78 | 6.73 | 5.0049 | 4.007 | -6.943 |  |  |  | -17.8182 |  | -2.7317 |  |  | -0.5774 | -0.9 | 4.24 | 2.84 | -2.56 | -1.41 | 12.307 | 17.4185 | -8.41 | -5.06 | 14.94 | -1.17 | 15.2364 | 7.1273 | -36.3709 | -35.8909 | 21.6927 | -4.5308 | -13.3542 | -13.2632 | -15.0679 | -21.9317 | -14.58 | -140.8383 | 8.1858 |  | -4.159 | -3.3538 | 17.4318 |  | -15.0367 | -0.516 | -27.2954 | -27.2572 | 9.0705 | 0 | -12.99 | 0 | 5.2162 | -18.5841 | -12.3712 | -7.0048 | 10.4265 | 12.1328 | -22.8562 | 3.0662 | 2.7667 |  | 2.7681 | 0 | 0 | 18.0853 | 18.5876 | -20.4297 | 22.2002 | 21.981 | -7.953 |  | 22.6285 | -16.48 | -1.8215 | 0.1577 | 1.03 | 0.04 | -21.9936 |  | 1.948 | -0.554 | 2.5051 | -6.66 | -14.4429 | -5.5189 | -3.88 | 32.908 |  | 25.3746 | -6.3659 | -6.9776 | 1.8578 |  |  | -15.4626 | 72.6577 | 6.5788 | -24.8328 | 6.9171 | 6.7081 | 138.7123 | -8.1456 | -8.589 | -4.4874 | 4.2991 | 5.4942 | 5.4829 | 3.9453 | 18.4437 | 20.3062 | 2.1 | -8.753 | 6.3117 | 14.8091 | 95.5665 | -36.0273 | 13.3567 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.7048 | -11.3745 | -4.3787 | -4.6082 | 17.74 | 17.89 | -28.9 | -29.5 | 3.8499 | -3.84 | 44.7382 | 21.281 | 20.8336 | -19.1 | -46.1 | -4.1 | -4.7 |  |  | -117.2966 | 60.8908 | -262.0275 | -27.4149 | -20.2878 | 118.9219 | 45.5725 | 95.6444 | 105.3613 | 51.2794 | 16.2988 | 17.0973 | 19.2939 | 216.7116 | -202.8989 | 20.9158 | -9.8532 | -0.8191 | 3.746 | -8 | -2.019 | -2.039 | 3.52 | -0.8 | -2.7217 | -4.802 | 16.4385 | -13.3288 | -2.3 | 3.438 | 2.959 |  |  | 3.5639 | 4.2467 | 3.7819 |  | 34.2 | 0.7673 | -0.32 |  | -13.14 | -0.1278 | -22.2828 | -12.0715 | -7.0505 | -21.3076 | -1.8834 | -29.5 | 12.9 | 49.5516 | -112.1414
21/07/2026 | 05:30 |  | 0 | 3.2322 | -7.7126 | 5.7952 | 7.9007 |  | 11.5976 |  | 21.3643 | 9.2127 | 8.7101 | 0 | -13.2 | -11 | 1.656 | -6.6 | 6.1663 | -6.6883 | 3.4274 | 3.3857 | 6.169 | 2.1556 | -0.5953 | 2.102 |  | -1.337 | -0.687 | -0.663 | 6.614 | -22.2 | -22 | -1.884 | 0.277 | -10.1 | -10.08 |  | -11.88 | -11.96 | 0.9852 | 4.1002 | 13.4047 | 15.3638 | -22.7982 | -9.7121 | -8.8233 | 4.5794 | 5.2196 | -17.4189 | -14.8466 | 8.5699 | 8.9967 | 135.6101 | 6.5093 | -5.5 | -5.5 | -25.2498 | -24.9957 | -2.0869 |  | 7.05 | 6.3214 | 0.5466 | 0.4506 | -119.6325 | 57.4053 | 57.4663 | 70.4774 | -128.2783 |  |  |  | 11.4865 | 6.8 | 4.39 | -13.9 | 5.42 | -31.8776 | -31.7436 | 34.1081 | 34.2676 | -1.133 | 36.3546 | 36.098 | 6.7902 |  | 3.8356 | 9.261 | -27.5 | -26.2 | -2.61 | 31.5069 | 32.2904 | 30.3111 | 61.6627 | 61.9626 | -25.1733 | -42.6438 | -22.0292 | 2.1798 | 20.74 | 7.29 | 5.3174 | 4.2023 | -7.2441 |  |  |  | -18.7744 |  | -2.8457 |  |  | -0.7983 | -0.1 | 5.32 | 3.88 | -1.91 | -1.68 | 13.051 | 16.7084 | -8.62 | -4.96 | 16.41 | -0.13 | 15.1091 | 7.1182 | -36.7858 | -36.6909 | 23.2226 | -4.0491 | -12.2187 | -12.2168 | -9.5637 | -15.5721 | -14.071 | -137.9947 | 4.4062 |  | -3.7544 | -2.5758 | 21.1083 |  | -22.575 | 1.552 | -27.2194 | -26.9218 | 11.3011 | 6.36 | -13.95 | 1.3 | 5.4336 | -25.3115 | -13.0299 | -7.7422 | 11.995 | 9.8404 | -22.7529 | 2.8702 | 2.592 |  | 2.6611 | 2.8343 | 0 | 19.2575 | 19.2575 | -21.4344 | 21.8435 | 21.5358 | -8.5243 |  | 22.3062 | -16.83 | -1.8215 | 0.2007 | 1.69 | -0.04 | -21.3563 |  | 1.925 | -0.455 |  | -6.58 | -14.0219 | -5.8351 | -4.09 | 33.3009 |  | 25.1747 | -6.6401 | -7.2549 | 1.9751 |  |  | -16.0182 | 73.2726 | 6.7874 | -24.2848 | 6.3897 | 5.7051 | 139.1756 | -7.9237 | -8.3056 | -4.831 | 4.5203 | 5.6554 | 5.7281 | 4.0667 | 19.2657 | 19.4349 | -0.42 | -5.6017 | 12.5836 | 14.6754 | 89.5237 | -37.0271 | 12.4089 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -10.9066 | -10.4418 | -7.2333 | -7.0379 | 18.07 | 18.18 | -29.5 | -29.5 | 3.8865 | -3.2 | 40.4768 | 19.3487 | 19.9163 | -18.7 | -46.5 | -5.1 | -6 |  |  | -107.4075 | 61.0177 | -260.9336 | -28.9574 | -16.7454 | 112.336 | 47.4042 | 95.0321 | 102.3939 | 49.9595 | 16.8086 | 15.8945 | 21.2622 | 213.7118 | -199.414 | 18.1888 | -6.7593 | -0.3967 | 4.086 | -8.4 | -2.036 | -2.046 | 4.32 | -1.6 | -3.4627 | -4.4511 | 15.8801 | -13.3288 | -1.8 | 2.306 | 1.572 | 0.6873 | 0.6075 | 4.2306 | 4.7407 | 4.3242 |  | 34.3 | 1.0647 | -0.19 |  | -12.9551 | -0.6318 | -22.5472 | -11.7593 | -6.9634 | -21.1269 | -2.0978 | -29.3 | 12.9 | 47.7159 | -114.928
21/07/2026 | 06:00 |  | 0 | 3.4157 | -7.9477 | 6.0386 | 7.7159 |  | 12.3115 |  | 20.023 | 8.5877 | 8.1025 | 0 |  |  | 0.828 | -6.6 | 5.777 | -7.7949 | 3.8737 | 3.6453 | 6.7462 | 2.0311 | -0.4332 | 2.1314 |  | -1.5797 | -0.472 | -0.455 | 6.67 | -19.98 | -22 | -1.805 | 0.285 | -9.33 | -9.48 |  | -11.15 | -10.88 | 0.2332 | 3.8746 | 14.8521 | 16.1054 | -24.2153 | -9.53 | -8.8489 | 17.8144 | 12.3776 | -19.5624 | -16.4205 | 10.3479 | 12.9708 | 126.5992 | 5.2572 | -4.8 | -4.8 | -23.7616 | -22.2564 | -2.0034 |  | 7.0925 | 6.3715 | 0.6846 | 0.4904 | -93.4476 | 54.7197 | 55.2995 | 54.2556 | -110.7264 |  |  |  | 11.4665 | 6.69 | 4.48 | -13.3 | 5.08 | -32.4134 | -32.4134 | 34.669 | 34.0931 | -1.34 | 36.735 | 36.8891 | 7.3417 |  | 3.6393 | 9.126 | -25.6 | -23.7 | -2.59 | 32.7437 | 33.2964 | 31.0583 | 58.7431 | 58.9948 | -23.2736 | -41.1926 | -19.5916 | 2.2696 | 21.22 | 7.35 | 5.9424 | 4.8859 | -7.6183 |  |  |  | -20.4822 |  | -3.1307 | -30.2 | -30.1 | -0.7617 | 1.2 | 6.72 | 5.4 | -0.77 | -1.98 | 11.8575 | 19.7686 | -8.62 | -4.26 | 15.99 | 0.27 | 16.8364 | 8.1364 | -37.2469 | -36.9909 | 24.4773 | -1.45 | -9.8412 | -9.671 | -9.7649 | -18.3522 | -14.186 | -124.2891 | -2.9624 |  | -3.7146 | -3.0439 | 18.1685 |  | -22.572 | -0.516 | -26.2106 | -26.184 | 11.2874 | 6.31 | -13.46 | 0.8 | 5.5662 | -26.6527 | -12.6431 | -7.1684 | 11.6866 | 12.0752 | -20.6928 | 3.1247 | 2.905 |  | 2.5737 | 2.9489 | 0 | 19.7598 | 19.4249 | -22.1042 | 20.9491 | 21.7843 | -8.9004 |  | 20.6754 | -18.97 | -2.0174 | 0.1742 | 1.19 | 2.13 | -20.4186 |  | 2.004 | -0.389 |  | -7.48 | -11.9431 | -4.9924 | -4.55 | 32.6865 |  | 25.3373 | -6.9408 | -7.4912 | 2.0308 |  |  | -15.4144 | 72.6968 | 6.3251 | -23.7088 | 6.0503 | 5.628 | 145.3048 | -7.623 | -8.0338 | -5.2588 | 4.195 | 5.8165 | 5.9021 | 3.9722 | 17.4963 | 20.0483 | -0.42 | -7.9845 | 15.7445 | 17.2952 | 86.9269 | -34.9033 | 13.6469 | -10.6708 |  | 0 | 0 |  |  | -10.5296 | -10.3229 | -8.5424 | -8.2935 | 14.22 | 14.21 | -29.4 | -29.4 | 4.2014 | -3.36 | 35.6202 | 21.2934 | 21.1799 | -18.2 | -46.5 | -6.3 | -6.8 |  |  | -102.857 | 54.6333 | -259.6956 | -29.3228 | -16.8928 | 116.7148 | 48.1963 | 88.3919 | 100.8208 | 45.9814 | 17.9207 | 15.529 | 24.8504 | 214.5299 | -198.5301 | 22.9459 | -10.5722 | -1.2879 | 4.073 | -8.88 | -2.013 | -2.016 | 4.64 | -1.2 | -3.2759 | -4.6555 | 14.7967 | -11.8639 | -1.4 | 2.437 | 2.243 |  | 0.5869 | 4.1302 | 4.0157 | 3.7487 |  | 33.5 | 0.4914 | -0.1 |  | -15.0807 | 1.184 | -20.8308 | -14.245 | -8.2813 | -21.3409 | -1.6672 | -29 | 12.3 | 45.4405 | -110.8656
21/07/2026 | 06:30 |  | 0 | 3.7746 | -8.5208 | 3.2089 | 7.1607 |  | 13.4062 |  | 19.246 | 8.2027 | 7.8798 | -2.22 | -13.2 | -11 | 1.656 | -4.4 | 5.8164 | -8.5307 | 5.2476 | 5.2877 | 9.1235 | 2.9404 | -0.5148 | 2.2526 |  | -1.3441 | -0.535 | -0.523 | 7.27 | -17.76 | -22 | -1.831 | 0.303 | -9.29 | -9.27 |  | -11.02 | -11.1 | 0.2224 | 3.966 | 17.1203 | 19.2377 | -22.5526 | -9.9096 | -9.3345 | 4.7212 | 4.8997 | -15.8781 | -12.9209 | 6.275 | 6.6005 | 136.6272 | 3.2568 | -5.9 | -5.9 | -23.2754 | -22.9504 | -2.0547 |  | 7.8241 | 6.4091 | 1.8109 | 1.226 | -95.4924 | 53.1937 | 53.1632 | 54.7982 | -105.3244 |  |  |  | 10.3987 | 6.1 | 3.52 | -13.01 | 5.36 | -29.7343 | -29.7343 | 40.8174 | 39.8167 | -3.4046 | 34.4851 | 34.3604 | 7.6279 |  | 4.608 | 9.076 | -22.2 | -21.8 | -2.64 | 33.3048 | 33.9645 | 32.0855 | 55.8436 | 56.9439 | -24.1792 | -37.5113 | -20.0223 | 2.542 | 22.78 | 8.09 | 6.7236 | 5.7648 | -7.7581 |  |  |  | -14.3699 |  | -3.1993 |  |  | -0.5103 | 3.4 | 8.68 | 7.72 | 0.98 | -2.27 | 11.2065 | 12.6607 | -8.95 | -4.42 | 18.5 | 1.37 | 11 | 5.0455 | -38.1669 | -37.9091 | 28.2734 | 2.479 | -7.4693 | -6.8225 | -12.8774 | -19.1739 | -13.551 | -120.4251 | 3.2438 |  | -5.0323 | -4.3902 | 13.1623 |  | -20.8805 | 6.672 | -26.2561 | -26.0332 | 10.3407 | 0 | -9.53 | 1.7 | 6.1728 | -27.2274 | -12.4535 | -7.0682 | 11.1812 | 12.269 | -22.343 | 3.3491 | 2.9116 |  | 0 | 2.7744 | 0 | 17.0805 | 16.9131 | -23.109 | 22.748 | 22.9159 | -10.1264 |  | 23.2828 | -18.86 | -1.2447 | 0.1403 | 1.33 | 1.94 | -22.1004 |  | 1.951 | -0.337 |  | -8.22 | -11.8126 | -3.1978 | -4.46 | 32.1623 |  | 25.6794 | -7.021 | -7.7241 | 2.1655 |  |  |  | 72.9586 | 5.4143 | -22.7328 | 5.6909 | 4.5397 | 147.5693 | -7.2008 | -8.0652 | -5.444 | 4.226 | 6.0436 | 6.1395 | 3.632 | 19.852 | 21.3758 | -0.42 | -5.3257 | 19.2835 | 24.7083 | 91.4217 | -34.6938 | 14.5661 | -11.9044 |  | 0 | 0 |  | 109.8834 | -6.4365 | -6.1214 | -6.9024 | -6.9549 | 14.55 | 14.87 | -29.6 | -30.2 | 4.0256 | -6.32 | 33.3285 | 27.0086 | 26.9038 | -17.7 | -46.7 | -8.4 | -9.1 | -17.4857 | -17.355 | -98.5823 | 49.1618 | -255.1367 | -20.3793 | -13.0267 | 123.0218 | 37.0801 | 90.3948 | 101.3193 | 62.8259 | 14.48 | 13.1393 | 18.0664 | 225.1408 | -191.9874 | 37.1046 | -23.8113 | 0.0012 | 4.237 | -8.88 | -1.959 | -1.965 | 3.6 | 0 | -3.4876 | -6.0044 | 13.5088 | -10.2831 | -0.6 | 2.351 | 2.12 |  |  | 4.6364 | 4.2859 | 3.9434 |  | 32.5 | 0.9164 | 0.07 | 0 | -16.3691 | 2.5526 | -20.5409 | -15.5901 | -9.2203 | -20.5203 | -1.5257 | -28 | 10.3 | 51.6781 | -116.9424
21/07/2026 | 07:00 |  | 0 | 3.7626 | -8.4347 | 4.315 | 7.3813 |  | 14.386 |  | 19.8758 | 8.4287 | 8.0058 | -2.22 |  | -8.8 | 2.484 | -6.6 | 6.0107 | -8.0085 | 4.5919 | 4.5327 | 8.0493 | 2.7534 | -0.6701 | 1.2908 |  | -1.0184 | -0.542 | -0.523 | 7.118 | -17.76 | -22 | -1.67 | 0.306 | -9.98 | -9.9 |  | -10.78 | -10.9 | 0.3025 | 3.7534 | 16.5842 | 18.6129 | -23.3006 | -10.3106 | -9.5576 | 5.1151 | 4.8504 | -15.9364 | -13.0303 | 6.3196 | 6.5538 | 136.7634 | 3.4313 | -5.4 | -5.4 | -23.5587 | -23.0347 | -2.1799 |  | 8.6701 | 6.5957 | 2.0693 | 1.4791 | -86.4589 | 56.4287 | 56.3066 | 60.8815 | -89.5271 |  |  |  | 9.3109 | 6.08 | 3.62 | -13.55 | 4.57 | -30.672 | -30.9399 | 41.6697 | 41.5696 | -3.6326 | 31.0829 | 30.7168 | 8.4673 |  | 4.608 | 9.187 | -21.7 | -20.7 | -2.59 | 31.8512 | 32.2406 | 30.2805 | 56.7227 | 57.3068 | -21.9116 | -40.1099 | -17.7919 | 2.5223 | 22.28 | 7.74 | 7.3486 | 6.1554 | -7.4715 |  |  |  | -14.1354 |  | -3.0784 | -30.3 | -28 | -0.2258 | 4.6 | 8.64 | 8.84 | 1.75 | -2.21 | 9.424 | 12.6957 | -8.53 | -4.58 | 18.31 | 0.66 | 11.4545 | 5.2909 | -39.8036 | -39.1 | 28.3189 | 2.9971 | -7.3492 | -7.0687 | -17.3123 | -24.8987 | -12.861 | -122.3715 | -34.8778 |  | -5.4342 | -4.5323 | 15.6211 |  | -14.5215 | 0 | -27.1362 | -27.1737 | 8.4006 | 0 | -14.33 | 0.1 | 6.6149 | -20.3922 | -11.3149 | -5.8153 | 10.2878 | 11.3361 | -18.7167 | 3.1044 | 2.8261 |  | 0 | 2.9716 | 0 | 17.9178 | 18.0853 | -23.9463 | 24.841 | 24.8253 | -11.2959 |  | 22.8141 | -19.17 | -2.1218 | 0.1485 | 1.35 | 1.32 | -22.2084 |  | 1.938 | -0.539 |  | -9.1 | -8.1638 | 0.2511 | -4.98 | 30.7539 |  | 25.5115 | -6.5906 | -7.3043 | 2.122 |  |  | -14.7257 | 71.2155 | 5.0725 | -22.4985 | 6.3584 | 5.1464 | 144.1377 | -7.0395 | -8.3885 | -4.6771 | 3.3212 | 6.3732 | 6.4796 | 2.8192 | 13.3185 | 14.8111 | 2.1 | -9.5401 | 11.5246 | 9.0314 | 78.5135 | -39.8837 | 10.1458 | 0 |  | 0 | 0 |  | 76.949 | -14.4457 | -14.0056 | -9.4664 | -9.3301 | 17.44 | 17.26 | -31.6 | -31.6 | 4.2197 | -4.4 | 31.5835 | 18.6639 | 18.5694 | -17.4 | -44.8 | -2 | -2.5 | -17.9262 | -17.7758 | -136.286 | 48.9162 | -260.843 | -17.6258 | -22.8808 | 101.0691 | 66.775 | 108.4524 | 99.0592 | 33.7754 | 8.1079 | 7.5753 | 4.1213 | 197.9517 | -197.3087 | 0.9345 | 11.0235 | 0.1648 | 4.035 | -10.24 | -1.958 | -1.972 | 5.52 | -1.2 | -3.8451 | -4.5396 | 10.5486 | -9.2576 | 0.4 | 2.324 | 2.429 |  |  | 4.1172 | 3.6968 | 3.2909 |  | 30.2 | 0.365 |  |  | -12.2764 | 0.5066 | -22.8839 | -11.5075 | -7.3943 | -23.5728 | 0 | -25.5 | 7.8 | 25.4646 | -94.2255
21/07/2026 | 07:30 |  | 0 | 4.3046 | -9.1598 | 3.6972 | 6.7866 |  | 14.9191 |  | 17.4672 | 7.1928 | 6.8271 | -4.44 | -13.2 | -11 | 3.312 | -4.4 | 5.9319 | -10.1031 | 5.8315 | 5.7436 | 9.9678 | 2.9212 | -0.6517 | 1.0483 |  | -1.3108 | -0.463 | -0.46 | 7.013 | -13.32 | -22 | -2.044 | 0.298 | -10.35 | -10.26 |  | -10.86 | -10.9 | 0.9138 | 3.9317 | 16.7348 | 18.6303 | -24.8988 | -9.7833 | -9.5649 | 17.1655 | 14.0639 | -19.7528 | -16.2139 | 10.0727 | 13.2696 | 145.2761 | 6.7999 | -6.2 | -6.2 | -21.5156 | -20.4299 | -1.7473 |  | 11.5831 | 8.8449 | 3.8736 | 2.5716 | -40.5896 | 58.8397 | 58.3514 | 30.1202 | -48.1218 |  |  |  | 13.4924 | 6.68 | 4.48 | -11.42 | 6.12 | -31.0739 | -31.2078 | 41.51 | 40.8055 | -5.0865 | 29.4356 | 29.1514 | 10.9238 | 0 | 4.2153 | 8.876 | -14.8 | -15.1 | -2.8 | 36.0132 | 35.3996 | 34.1689 | 47.4485 | 47.8667 | -17.109 | -40.6712 | -9.299 | 2.5643 | 27.78 | 10.45 | 8.4424 | 7.3273 | -8.3787 |  |  |  | -14.9161 |  | -3.4465 | -32.2 | -30.4 | 0.3632 | 7.3 | 11.44 | 12 | 4 | -3.14 | 11.191 | 13.8558 | -6.51 | -4.54 | 15.81 | 3.83 | 11.5818 | 5.4818 | -38.0719 | -37.9545 | 38.7602 | 9.6939 | -1.3843 | -0.4708 | -15.2132 | -22.8108 | -12.672 | -87.0335 | -70.2786 |  | -5.7686 | -4.8928 | 16.005 |  | -13.7258 | -1.54 | -26.8382 | -26.7664 | 8.2958 | 6.43 | -12.94 | -0.7 | 6.7503 | -16.7718 | -11.6095 | -6.0424 | 9.2223 | 9.6221 | -17.3862 | 3.9471 | 3.5487 |  | 2.8865 | 3.6694 | 0 | 18.5876 | 18.0853 | -24.951 | 23.9834 | 23.4478 | -12.4869 |  | 23.7955 | -20.58 | -1.8215 | 0.1742 | 1.83 | 1.12 | -23.1676 |  | 1.973 | -0.26 |  | -7.19 | 7.8925 | 14.6196 | -5.47 | 33.5542 |  | 25.696 | -6.6118 | -7.2793 | 2.1918 |  |  |  | 75.3602 | 4.9719 | -22.4762 | 5.688 | 5.2287 | 132.0118 | -5.5825 | -8.7382 | -4.7843 | 2.7517 | 6.6002 | 6.8118 | 2.1304 | 8.7681 | 9.896 | -1.68 | -5.688 | 14.5422 | 0 | 60.9851 | -47.1506 | 5.6071 |  |  | 0 | 0 |  | 47.658 | -15.1715 | -15.0127 | -12.1766 | -11.705 | 23.63 | 23.58 | -30.9 | -30.3 | 4.0256 | -2.32 | 33.4898 | 22.9726 | 22.8805 | -16.5 | -42.7 | -1.8 | -2.2 | -18.139 | -17.9811 | -145.7851 | 40.4269 | -263.4459 | -19.545 | -29.5507 | 80.7027 | 86.4019 | 110.6866 | 80.5232 | 5.88 | 7.6675 | 6.9644 | -0.459 | 169.4864 | -193.3972 | -23.8568 | 30.0118 | -0.4211 | 3.523 | -10.32 | -1.956 | -1.962 | 6.32 | -3.04 | -3.4782 | -2.8122 | 6.2119 | -8.5252 | 1.3 | 1.867 | 2.191 | 1.1942 | 1.1338 | 3.6706 | 3.624 | 3.3276 |  | 29.1 | -0.1588 |  |  | -8.9609 | -0.6669 | -25.0663 | -8.2142 | -6.4744 | -24.64 |  | -24.5 | 6.9 | 7.0877 | -78.3594
21/07/2026 | 08:00 |  | 0 | 4.8231 | -9.7561 | 3.6158 | 7.0413 |  | 15.6562 |  | 20.5979 | 8.6457 | 8.2849 | -8.88 | -13.2 | -8.8 | 4.14 | -4.4 | 5.638 | -8.7085 | 6.0293 | 5.9884 | 10.4222 | 3.3786 | -0.628 | 1.0573 |  | -1.2797 | -0.905 | -0.889 | 7.215 | -11.1 | -19.8 | -2.123 | 0.3 | -13.42 | -13.4 |  | -10.82 | -10.85 | 3.0156 | 3.8096 | 18.2223 | 20.1795 | -20.3908 | -14.8693 | -14.3122 | 3.7343 | 3.6684 | -14.3995 | -11.7943 | 6.8337 | 7.0954 | 143.5958 | 11.0105 | -6.9 | -6.9 | -20.1635 | -19.9952 | -3.3712 |  | 20.6284 | 9.378 | 2.6541 | 1.79 | -92.41 | 61.1896 | 60.8844 | 37.9102 | -71.5488 |  |  |  | 16.6758 | 7.38 | 5.4 | -9.33 | 7.82 | -30.672 | -30.538 | 40.954 | 40.5151 | -6.5549 | 28.823 | 28.7636 | 20.1052 |  | 4.2153 | 8.258 | -14.9 | -14.6 | -3.41 | 37.5028 | 37.2342 | 35.924 | 53.2306 | 53.6766 | -26.6095 | -37.7281 | -20.3159 | 2.6038 | 32.11 | 12.32 | 9.5361 | 8.4015 | -8.8475 |  |  |  | -9.6209 |  | -3.7786 | -34.9 | -32.9 | 1.1005 | 9.9 | 13.12 | 14.3 | 5.76 | -3.45 | 13.2835 | 8.728 | -6.3 | -4.6 | 15.75 | 6.05 | 7.4545 | 2.9545 | -40.3395 | -40.1182 | 41.3476 | 11.713 | 0.2659 | 1.0618 | -11.2691 | -21.7426 | -12.594 | -93.5274 | -65.0662 |  | -5.634 | -5.3031 | 8.7224 |  | -10.3169 | 13.328 | -28.8563 | -28.6717 | 5.3676 | 0 | -15.08 | 5.2 | 6.8093 | -14.9395 | -11.9011 | -6.4563 | 9.6106 | 2.482 | -11.1803 | 3.8079 | 3.48 | 0 | 2.4286 | 0 | 0 | 17.7504 | 17.9178 | -28.635 | 25.8402 | 25.5329 | -15.6079 | 0 | 23.5221 | -20.96 | -0.9059 | 0.1476 | 0.42 | 2.34 | -23.2909 |  | 1.973 | -0.306 |  | -6.67 | 8.4707 | 16.5317 | -5.21 | 34.8359 |  | 24.9287 | -6.886 | -7.4543 | 2.3666 |  |  | -15.0476 | 78.1022 | 5.4079 | -21.8638 | 4.603 | 4.5532 | 122.6022 | -4.9838 | -7.6716 | -6.0688 | 2.2508 | 6.5929 | 6.7644 | 1.612 | 8.9651 | 11.3949 | 1.26 | -7.3702 | 7.3711 | 6.9412 | 71.1256 | -49.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5027 | -12.2813 | -12.2388 | -12.5232 | -13.5728 | 25.15 | 25.06 | -29.4 | -30 | 4.0256 | 1.12 | 40.4239 | 15.7221 | 15.6333 | -15.7 | -44.4 | -5 | -5.5 | -17.9429 |  | -163.9817 | 29.2894 | -216.6733 | -19.6745 | 0 | 69.5251 | 95.8521 | 84.7355 | 119.8142 | -4.2589 | 13.3642 | 13.6027 | 27.9553 | 109.565 | -230.362 | 22.0717 | -16.4531 | -3.3045 | 3.356 | -11.04 | -1.942 | -1.944 | 7.2 | -4.08 | -3.136 | -1.8143 | 6.5629 | -11.104 | 2.1 | 3.142 | 2.969 | 1.9795 | 2.2374 | 4.8678 | 3.4403 | 3.9797 |  | 33.1 | 1.925 |  |  | -7.8099 | -1.24 | -25.9773 | -7.7407 | -6.219 | -26.9925 | 1.7444 | -28.5 | 12.5 | 10.7792 | -83.6494
21/07/2026 | 08:30 |  | 0 | 5.6026 | -11.145 | 0.8235 | 6.7377 |  | 17.949 |  | 20.1328 | 8.5777 | 8.1607 | -8.88 | -17.6 | -4.4 | 6.624 | -8.8 | 6.0825 | -9.6986 | 6.8498 | 6.8782 | 11.8689 | 3.4236 | -0.7783 | 0.9038 |  | -1.1716 | -0.702 | -0.678 | 7.383 | -11.1 | -13.2 | -1.481 | 0.306 | -12 | -11.89 | -10 | -10.62 | -10.74 | 4.4453 | 3.6711 | 21.2859 | 23.6392 | -21.1813 | -11.3896 | -11.0742 | 2.8019 | 3.2316 | -11.1593 | -8.0374 | 6.8989 | 7.2695 | 141.7337 | 9.3872 | -6.6 | -6.6 | -21.7205 | -21.4563 | -3.556 |  | 23.3839 | 9.9441 | 3.0568 | 2.0703 | -63.8447 | 69.7653 | 70.101 | 17.9898 | -34.2888 |  |  |  | 25.4578 | 9.49 | 6.2 | -5.39 | 15.33 | -29.1985 | -29.7343 | 42.2838 | 42.0515 | -5.1562 | 25.9215 | 26.3183 | 22.9111 |  | 4.608 | 7.917 | -10.1 | -10.3 | -3.91 | 40.496 | 40.8875 | 38.669 | 53.5822 | 53.7828 | -26.3814 | -42.2854 | -18.9301 | 3.226 | 33.11 | 13.26 | 11.7236 | 10.6476 | -10.8653 |  |  |  | -8.523 |  | -4.8274 | -39.5 | -38 | 1.6302 | 12.2 | 12.84 | 16.98 | 7.78 | -2.87 | 16.12 | 7.5229 | -6.24 | -4.51 | 17.24 | 10.1 | 6.5636 | 3.0909 | -40.1087 | -39.7 | 51.5014 | 18.2441 | 6.1391 | 6.4593 | -19.279 | -27.4019 | -12.97 | -69.786 | -40.0355 |  | -7.0766 | -5.8806 | 19.5765 |  | -7.2234 | 2.576 | -25.6404 | -25.602 | 9.8978 | 0 | -14.98 | 0 | 7.3021 | -12.7343 | -9.0371 | -9.3147 | 9.8655 | 11.0958 | -18.6307 | 3.7305 | 3.4933 |  | 0 | 0 | 0 | 16.9131 | 16.7456 | -27.1279 | 25.5047 | 25.5698 | -14.0717 |  | 24.4889 | -22.37 | -0.3896 | 0.2264 | 0.11 | 2.58 | -24.072 | 2.5758 | 2.201 | -0.35 | 2.1328 | -0.03 | 5.6424 | 13.5704 | -4.03 | 33.9774 |  | 21.3542 | -6.87 | -7.376 | 2.6236 |  |  | -14.8808 | 81.1133 | 5.1517 | -20.9299 | 6.5503 | 6.3008 | 124.2022 | -3.668 | -4.3707 | -9.701 | 1.0826 | 7.3034 | 7.4842 | 0.3293 | 6.494 | 8.5771 | 5.03 | -12.0821 | -16.9522 | 31.2915 | 103.268 | -49.9873 | 2.2656 |  |  | 0 | -10.8818 |  |  | -12.9948 | -12.8518 | -15.3473 | -15.3798 | 36.93 | 36.88 | -34 | -34.3 | 4.2197 | 3.92 | 41.4109 | 14.4837 | 14.7576 | -15.2 | -43.6 | -4.6 | -5.1 | -18.1511 | -18.0015 | -188.5026 | -2.1768 | -71.3049 | -72.0582 |  | 119.3445 | 44.3976 | 151.6458 | 0 | 48.1435 | 0.0208 | -1.4819 | -37.1334 | -86.4215 | -134.7418 | -67.8029 | 73.3633 | -1.4978 | 0.663 | -12.16 | -1.978 | -1.982 | 8.24 | -5.68 | -2.3747 | -0.2609 | 7.2374 | -10.164 | -1.7 | 1.984 | 1.708 | 1.6957 | 1.6195 | 4.3223 | 3.8871 | 3.7895 |  | 32.5 | 1.1158 |  |  | -8.1826 | -0.0241 | -26.5847 | -7.931 | -6.855 | -27.3208 | 2.4219 | -27.8 | 12 | 19.954 | -86.9914
21/07/2026 | 09:00 |  | 0 | 6.2459 | -11.447 | 0.166 | 7.3331 |  | 18.5928 |  | 21.2348 | 9.0657 | 8.7023 | -15.54 | -22 | 0 | 7.452 | -13.2 | 6.155 | -9.345 | 6.6726 | 6.6111 | 11.4936 | 3.7084 | -0.5322 | 0.9479 |  | -1.2259 | -0.356 | -0.325 | 7.673 | -6.66 | -6.6 | -1.238 | 0.305 | -9.85 | -9.81 |  | -11.66 | -11.74 | 5.757 | 3.5357 | 23.2914 | 25.5249 | -22.0741 | -10.2833 | -9.9739 | 2.59 | 2.6215 | -11.7601 | -8.4923 | 6.1644 | 6.2279 | 143.0308 | 9.7546 | -5.8 | -5.8 | -21.1955 | -21.0519 | -3.4931 |  | 24.1512 | 10.3542 | 4.2353 | 2.8163 | -63.7837 | 75.3502 | 74.7703 | 5.186 | -23.2353 |  |  |  | 29.8189 | 10.58 | 7.72 | -2.85 | 17.87 | -31.3418 | -30.9399 | 42.6208 | 41.711 | -6.6238 | 24.4327 | 24.5043 | 23.3135 |  | 4.4116 | 8.186 | -6.1 | -7.2 | -4.15 | 43.2597 | 43.721 | 41.6227 | 51.4809 | 52.1254 | -27.8448 | -41.0724 | -20.2694 | 3.4009 | 38.18 | 15.37 | 12.6611 | 11.5265 | -11.1226 |  |  |  | -8.7385 |  | -4.8815 | -42.6 | -41.2 | 1.8146 | 14.2 | 14.96 | 19.04 | 9.16 | -3.32 | 17.2825 | 8.413 | -6.48 | -4.49 | 24.39 | 12.87 | 6.3818 | 2.8364 | -41.2397 | -40.5182 | 59.3755 | 24.2898 | 12.2958 | 12.6664 | -20.4605 | -29.8114 | -13.673 | -56.8207 | -44.6629 |  | -7.3752 | -6.1507 | 21.7511 |  | -4.3745 | -14.34 | -24.4909 | -24.28 | 13.3854 | 0 | 0 | 0 | 7.4979 | -10.1417 | -10.3438 | -10.6046 | 9.3333 | 13.3301 | -20.7622 | 4.9749 | 4.6725 |  | 0 | 0 |  | 18.7551 | 18.4202 | -27.7978 | 26.2509 | 26.5203 | -14.9622 |  | 24.4889 | -21.89 | -0.5013 | 0.1998 | 0.14 | 2.62 | -24.4864 |  | 1.748 | -0.355 | 0 |  | 5.8908 | 13.3875 | -3.74 | 35.3792 |  | 21.1516 | -7.163 | -7.6996 | 2.8101 |  |  | -14.4701 | 83.9879 | 5.5052 | -21.2044 | 6.3296 | 6.0067 | 117.6863 | -4.3991 | -3.5738 | -11.3321 | 1.0299 | 7.6193 | 7.8402 | 0.3478 | 6.0567 | 7.3506 | 5.45 | -11.7567 | -18.5087 | 34.0396 | 98.3181 | -49.9436 | 0 |  | 0 | -10.402 | -13.0534 |  |  | -11.5314 | -11.5937 | -17.0802 | -17.1854 | 36.56 | 36.13 | -35.4 | -35.7 | 4.1666 | 7.2 | 30.076 | 20.28 | 20.1917 | -14.8 | -43.9 | -6.3 | -6.8 | -17.7986 | -17.8963 | -183.8451 | 1.4666 | -72.7432 | -70.2142 |  | 118.781 | 51.3422 | 147.1873 |  | 39.8754 | 0.1471 | -0.5868 | -32.2592 | -91.8552 | -128.7256 | -68.1593 | 71.8486 | -2.389 | -2.966 | -11.76 | -2.024 | -2.015 | 8.16 | -6.56 | -1.9679 | 0.499 | 6.8559 | -9.5781 | -3 | 1.242 | 1.004 | 1.4715 |  | 4.3882 | 3.5606 | 3.9489 |  | 33.1 | 1.0509 |  |  | -8.056 | -0.4948 | -27.2265 | -7.4445 | -6.768 | -27.4954 | 2.7499 | -28.2 | 12.5 | 14.0371 | -81.2481
21/07/2026 | 09:30 |  | 0 | 6.8127 | -12.1045 | -0.0185 | 7.6827 |  | 19.758 |  | 22.8012 | 9.8417 | 9.4822 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 8.28 | -13.2 | 5.6024 | -5.8816 | 7.3352 | 7.2362 | 12.4604 | 4.8583 | -0.4972 | 0.907 |  | -1.1458 | -0.26 | -0.235 | 7.669 | -6.66 | -4.4 | -1.344 | 0.297 | -8.93 | -8.94 |  | -11.58 | -11.58 | 6.2967 | 3.8155 | 17.5372 | 21.8991 | -18.4944 | -4.437 | -3.9668 | 2.353 | 2.6597 | -11.4639 | -8.2271 | 10.0817 | 10.4617 | 143.7703 | 10.7175 | -6.4 | -6.3 | -24.7624 | -24.5044 | -3.7806 |  | 25.119 | 11.8702 | 4.6201 | 3.1035 | -55.1469 | 92.8373 | 92.6236 | 0.2667 | 13.2582 |  |  |  | 32.0244 | 14.08 | 7.53 | -10.72 | 18.7 | -28.9305 | -28.7966 | 39.5648 | 39.3879 | -6.4992 | 48.1201 | 48.0186 | 24.8445 |  | 4.608 | 8.259 | -5.2 | -6.2 | -4.77 | 48.2114 | 48.4671 | 45.7849 | 54.6013 | 55.1796 | -21.4222 | -52.2383 | -11.8894 | 3.9046 | 29.89 | 12.75 | 13.9111 | 12.6984 | -12.0219 |  |  |  | -3.8865 |  | -5.3431 | -47.2 | -46.8 | 2.6324 | 16 | 18.7 | 21.14 | 10.77 | -4.55 | 17.4995 | 2.6727 | -6.11 | -4.77 | 20.47 | 14.09 | 1.1818 | 0.4 | -40.8705 | -40.4091 | 60.8033 | 23.7288 | 11.1755 | 11.66 | -17.829 | -26.8811 | -14.278 | -50.2039 | -45.5851 |  | -7.7724 | -6.5539 | 22.2029 |  | -6.031 | -10.756 | -24.0496 | -23.9318 | 11.5893 | 0 | -3.7 | 0 | 7.6665 | -12.5972 | -9.5419 | -9.7829 | 8.0159 | 11.169 | -20.0306 | 4.517 | 4.1813 |  | 0 | 2.4126 | 0 | 17.5829 | 16.7456 | -29.3049 | 25.2392 | 25.3997 | -14.4912 |  | 24.4938 | -22.39 | -1.8215 | 0.1916 | 1.11 | 0.15 | -24.754 |  | 1.766 | -0.332 |  | -0.03 | 4.9197 | 13.4269 |  | 35.4385 |  | 23.4974 | -8.6365 | -9.3852 | 2.9551 |  |  | -15.707 | 87.0077 | 6.1059 | -22.5174 | 6.2317 | 5.7452 | 119.5062 | -3.6379 | -3.1436 | -12.4779 | 1.0213 | 8.1979 | 8.3633 | 0.2479 | 6.1329 | 8.0111 | 5.45 | -11.6076 | -18.2766 | 34.4262 | 96.886 |  | 0 |  | 0 | 0 | -11.5807 |  |  | -11.8817 | -11.7378 | -18.5273 | -18.7071 | 35.85 | 35.36 | -35.3 | -35.6 | 4.238 | 8.48 | 34.0424 | 20.5837 | 20.4976 | -14.4 | -43.1 | -6.3 | -6.8 |  |  | -180.6059 | 2.8253 | -74.6619 | -76.8098 |  | 122.0866 | 54.4339 | 149.3414 |  | 38.2755 | -4.3268 | -1.2064 | -32.6029 | -91.2477 | -130.7578 | -68.6909 | 74.29 | -0.7483 | -2.986 | -11.2 | -2.044 | -2.048 | 7.44 | -7.04 | -0.6957 | 1.2894 | 7.0634 | -9.6971 | -3.7 | 1.097 | 2.763 |  |  | 3.3132 | 3.665 | 3.8885 |  | 32.2 | 0.873 |  |  | -8.6229 | 0.0816 | -26.9395 | -8.407 | -7.3412 | -28.3491 | 4.2679 | -27.5 | 12.3 | 13.3269 | -78.0554
21/07/2026 | 10:00 |  | 0 | 7.197 | -12.8081 | 1.9548 | 8.9338 |  | 20.7301 |  | 25.0384 | 10.8907 | 10.4936 | -13.32 | -24.2 | 0 | 8.28 | -13.2 | 5.6229 | -7.0937 | 7.8412 | 7.3717 | 12.6317 | 4.6696 | -0.556 | 0.9195 |  | -1.1159 | -0.39 | -0.37 | 7.217 | -6.66 | -4.4 | -1.279 | 0.288 | -9.67 | -9.68 |  | -12.03 | -12.16 | 6.6198 | 3.5859 | 18.5524 | 23.0393 | -17.4475 | -7.3811 | -7.0715 | 2.1985 | 2.186 | -11.0312 | -8.0656 | 11.1038 | 11.6882 | 154.549 | 11.5144 | -6.8 | -6.8 | -24.9491 | -24.6736 | -4.05 |  | 23.6949 | 12.1271 | 4.9341 | 3.2284 | -64.4246 | 93.0814 | 92.8068 | -4.778 | 10.7665 |  |  |  | 33.1022 | 14.33 | 8.02 | -9.85 | 18.92 | -25.8495 | -25.5816 | 37.9761 | 37.8355 | -6.0645 | 45.6288 | 45.5591 | 23.3335 |  | 4.4116 | 7.021 | -2.7 | -3.8 | -4.69 | 49.6797 | 49.9024 | 47.322 | 51.7181 | 52.4078 | -25.4339 | -46.7479 | -16.0477 | 3.5412 | 31.63 | 13.59 | 3.7549 | 2.9327 | -12.8346 |  |  |  | -4.6728 |  | -5.8174 | -47.2 |  | 2.5824 | 17.3 | 19.34 | 22.44 | 11.56 | -4.73 | 16.709 | 3.3027 | -6.43 | -4.96 | 21.99 | -12.39 | 1.9091 | 0.4182 | -38.3064 | -37.6636 | 54.0536 | 19.4191 | 7.7714 | 7.9546 | -12.4533 | -21.6376 | -14.606 | -47.2674 | -45.9253 |  | -7.8334 | -6.5105 | 19.9225 |  | -6.5073 | 4.112 | -23.1029 | -23.3028 | 7.7697 | 0 | -4.51 | 1.3 | 7.8357 | -15.0072 | -8.4005 | -8.7667 | 8.4064 | 7.0959 | -15.7449 | 3.7329 | 3.506 |  | 0 | 0 |  | 13.3965 | 13.0616 | -26.793 | 20.7158 | 21.5308 | -13.0947 |  | 26.6325 | -21 | 0.0114 | 0.1916 | -0.09 | 1.18 | -26.6136 | 3.1871 | 1.703 | -0.298 |  | -0.03 | 4.5705 | 13.9297 | -3.46 | 37.2751 |  | 24.1732 | -8.8213 | -9.6778 | 3.0167 |  |  | -15.5705 | 81.2803 | 6.4383 | -22.7827 | 3.9276 | 4.8046 | 121.916 | -3.2353 | -3.16 | -12.9408 | 1.1562 | 8.4909 | 8.6955 | 0.5214 | 6.8307 | 8.6625 | 6.29 | -12.8162 | -4.5453 | 33.4875 | 89.3437 | -49.8795 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.1971 | -10.1041 | -19.9751 | -20.2494 | 32.98 | 32.56 | -34.8 | -34.9 | 4.0623 | 9.28 | 31.5249 | 21.345 | 21.2629 | -14.4 | -43.5 | -7.1 | -7.7 |  |  | -171.7701 | 1.7536 | -72.5536 | -77.9434 |  | 124.2668 | 45.5849 | 160.2789 |  | 45.6905 | 0.5498 | -0.9454 | -50.2903 | -92.2056 | -125.4926 | -66.372 | 70.6075 | -1.0535 | -3.374 | -10.72 | -2.095 | -2.101 | 7.12 | -6.32 | -0.8937 | 0.2945 | 6.0655 | -8.0858 | -3.7 | 3.314 | 3.417 |  |  | 4.2105 | 3.5704 | 4.715 |  | 30.9 | -0.4687 |  |  | -9.241 | -0.5451 | -26.4292 | -8.4328 | -6.2321 | -28.1275 | 3.3684 | -26.5 | 9.7 | 23.4701 | -84.3726
21/07/2026 | 10:30 |  | 0 | 7.504 | -12.9558 | 3.7191 | 9.7057 |  | 21.4205 |  | 26.7539 | 11.5886 | 11.2031 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 9.108 | -15.4 | 4.6968 | -6.5066 | 8.1081 | 7.9561 | 13.6174 | 4.9173 | -0.5314 | 0.9298 |  | -1.1216 | -0.367 | -0.349 | 7.897 | -6.66 | -2.2 | -1.204 | 0.301 | -9.48 | -9.47 |  | -12.26 | -12.22 | 6.8677 | 3.6293 | 20.2422 | 24.4776 | -21.4 | -6.9314 | -6.802 | 2.1367 | 2.0633 | -11.7841 | -8.5142 | 11.4199 | 11.858 | 156.5195 | 10.2581 | -6 | -6 | -25.5753 | -25.5736 | -4.0711 |  | 25.0522 | 13.8138 | 5.0464 | 3.3121 | -66.1946 | 92.0743 | 92.1659 | -10.562 | 15.7095 |  |  |  | 31.7849 | 13 | 7.45 | -9.92 | 17.75 | -26.9212 | -26.3854 | 37.4716 | 36.6084 | -6.8838 | 47.2611 | 47.1256 | 24.4634 |  | 4.7913 | 6.655 | -1.4 | -3 | -4.9 | 51.8606 | 51.5312 | 48.7854 | 49.9107 | 50.6764 | -24.126 | -46.4893 | -12.9336 | 3.6969 | 31.19 | 13.19 | 4.3799 | 3.714 | -13.8841 |  |  |  | -4.5245 |  | -6.3206 | -47.1 | -47.8 | 2.6202 | 18.8 | 20.28 | 23.9 | 12.72 | -5.19 | 16.554 | 2.4601 | -6.43 | -5.06 | 20.58 | -11.55 | 0.3091 | 0.4909 | -38.469 | -37.7818 | 53.9047 | 19.6066 | 8.2196 | 8.3005 | -6.45 | -16.1923 | -15.83 | -42.7583 | -46.0015 |  | -10.0317 | -9.0056 | 17.4086 |  | -14.5503 | 13.84 | -24.9779 | -24.8626 | 5.8049 | -5.6 | -4.98 | 4.8 | 7.8211 | -23.4528 | -8.0122 | -8.2812 | 8.2664 | 3.5526 | -12.7548 | 3.3459 | 3.0902 |  | 0 | 0 | 0 | 14.0663 | 13.8989 | -27.7978 | 21.8924 | 21.8156 | -13.363 |  | 27.4235 | -20.61 | -0.3932 | 0.2007 | 0.19 | 0 | -28.0908 |  | 1.629 | -0.366 |  | -0.03 | 5.5465 | 14.2771 |  | 37.8868 |  | 23.9292 | -9.5858 | -10.5195 | 3.0842 |  |  | -15.3907 | 81.0747 | 7.0574 | -22.3233 | 6.0535 | 5.1267 | 124.4383 | -2.723 | -1.6842 | -13.231 | 2.0015 | 8.6373 | 8.7667 | 1.4678 | 6.747 | 7.3555 | 6.71 | -11.6989 | -5.381 | 35.2178 | 89.2721 | -49.6954 | 0 |  | 0 | -10.3156 | -10.6836 |  | 24.0048 | -10.888 | -10.652 | -19.3864 | -19.5504 | 31.03 | 30.69 | -30.7 | -30.7 | -0.2628 | 10.4 | 31.1153 | 21.8585 | 21.2443 | -14.4 | -41.8 | -7.1 | -7.7 | -18.0911 |  | -168.3739 | 1.014 | -73.9623 | -81.0325 |  | 128.0787 | 45.1546 | 162.2523 |  | 51.4143 | -0.6175 | -0.8233 | -48.2016 | -92.3681 | -124.4511 | -66.3993 | 68.5458 | -1.593 | -3.312 | -9.92 | -2.128 | -2.134 | 5.68 | -5.44 | -0.2577 | -0.2914 | 4.6586 | -8.7602 | -0.3 | 3.008 | 2.398 |  |  | 4.6082 | 3.3694 | 3.9761 |  | 28.8 | 1.5705 |  |  | -9.0475 | -1.1877 | -26.5848 | -8.225 | -6.6934 | -26.3396 | 2.3815 | -24.4 | 8 | 23.0847 | -82.6868
21/07/2026 | 11:00 |  | 0 | 7.5554 | -12.987 | 4.7818 | 9.8001 |  | 21.4478 |  | 26.4338 | 11.4896 | 11.0704 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 9.108 | -15.4 | 3.618 | -7.155 | 8.1251 | 8.1126 | 13.8679 | 5.0213 | -0.5031 | 0.9252 |  | -1.0637 | -0.313 | -0.3 | 7.539 |  | -2.2 | -1.261 | 0.293 | -8.66 | -8.64 |  | -12.53 | -12.52 | 7.3477 | 3.3919 | 20.4642 | 24.9621 | -21.5782 | -6.218 | -5.9969 | 2.3146 | 2.7496 | -11.9936 | -8.8684 | 11.1328 | 11.3256 | 156.0192 | 7.9576 | -6 | -6 | -25.5301 | -25.6396 | -4.0975 |  | 26.7933 | 14.3146 | 5.117 | 3.2754 | -57.68 | 96.1028 | 96.1028 | -23.4999 | 22.6123 |  |  |  | 32.0743 | 12.98 | 7.31 | -9.85 | 17.86 | -26.5193 | -26.2514 | 36.9382 | 36.8562 | -7.0774 | 50.2369 | 49.5626 | 26.3481 |  | 4.4116 | 6.498 | -1.8 | -2.8 | -4.81 | 52.965 | 52.8343 | 50.3148 | 52.0316 | 52.3582 | -22.9897 | -50.1515 | -10.8362 | 4.1848 | 31.86 | 13.47 | 4.5361 | 3.8116 | -13.6101 |  |  |  | -3.3629 |  | -6.2316 | -49.7 | -47.9 | 2.5018 | 19.7 | 20.08 | 24.76 | 13.31 | -5.01 | 17.0035 | 1.7401 | -7.27 | -5.11 | 22.07 | -11.54 | -1.2727 | -0.2091 | -37.5338 | -37.4182 | 55.5373 | 21.2376 | 9.4582 | 9.4084 | -5.8554 | -16.9347 | -17.065 | -29.0907 | -44.8245 |  | -10.4835 | -8.9865 | 16.9313 |  | -12.9332 | -3.588 | -24.8802 | -24.2743 | 8.8094 | 0 | -3.99 | 4.7 | 7.8713 | -22.0825 | -7.4718 | -7.7614 | 8.3525 | 5.4268 | -16.486 | 2.8609 | 2.6218 |  | 2.598 | 3.3695 | 0 | 13.564 | 13.7314 | -25.9557 | 21.7527 | 21.7309 | -13.2658 |  | 25.6999 | -21.82 | -0.9041 | 0.1998 | 0.88 | 0.61 | -25.296 |  | 1.08 | -0.348 |  | -0.03 | 6.0092 | 14.6966 | -3.09 | 38.855 |  | 25.279 | -9.576 | -10.5595 | 3.2114 |  |  | -14.5287 | 82.2571 | 7.7668 | -22.7986 | 5.2025 | 4.429 | 126.0275 | -2.2446 | -3.1166 | -12.6708 | 1.9965 | 8.8424 | 9.0357 | 1.2231 | 6.717 | 7.7456 | 7.54 | -13.0378 | -5.5868 | 34.4434 | 89.3134 | -49.8854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.8463 | -10.929 | -20.2163 | -20.2917 | 33.09 | 32.65 | -30.7 | -31 | -0.5612 | 11.52 | 29.6937 | 19.1562 | 19.6722 | -13.9 | -40.5 | -6.3 | -6.8 |  | -18.1405 | -169.4783 | 0.7905 | -73.5423 | -79.3207 |  | 126.2986 | 44.178 | 162.4171 |  | 49.2935 | 2.8244 | 2.2871 | -49.2734 | -91.9999 | -127.9744 | -67.2419 | 72.7409 | -0.9607 | -3.333 | -9.92 | -2.145 | -2.152 | 5.92 | -5.52 | -0.5672 | -0.5264 | 4.9821 | -8.7602 | -0.8 | 3.944 | 2.353 |  |  | 3.7641 | 3.5224 | 3.5322 |  | 28.9 | 1.8046 |  |  | -9.9881 | -0.391 | -26.4294 | -9.3423 | -7.1612 | -27.3331 | 3.5527 | -23.9 | 8.1 | 21.4903 | -84.3967
21/07/2026 | 11:30 |  | 0 | 7.556 | -13.043 | 4.6135 | 9.9608 |  | 22.3993 |  | 26.22 | 11.3547 | 11.1347 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 9.108 | -15.4 | 3.6882 | -8.0379 | 8.5892 | 8.6218 | 14.7308 | 4.9054 | -0.3667 | 0.8975 |  | -1.1178 | -0.17 | -0.163 | 7.452 | -6.66 | 0 | -1.246 | 0.296 | -8.03 | -8.02 |  | -11.95 | -12.02 | 8.8633 | 3.8383 | 21.5107 | 25.5992 | -25.2388 | -6.8865 | -6.3912 | 13.1605 | 13.9165 | -15.028 | -11.9371 | 19.341 | 19.7241 | 156.9412 | 7.9174 | -5.3 | -5.3 | -22.3504 | -23.1823 | -3.8152 |  | 26.2723 | 13.8566 | 5.9773 | 3.9445 | -34.669 | 95.1872 | 95.0956 | -36.421 | 36.622 |  |  |  | 33.1122 | 13.23 | 7.57 | -9.24 | 18.07 | -25.0458 | -25.0458 | 36.8997 | 36.5482 | -7.2687 | 47.4055 | 47.5942 | 25.3136 |  | 4.032 | 7.42 | 2.4 | 0.6 | -5.06 | 53.9035 | 54.5014 | 51.5694 | 46.5194 | 46.6109 | -20.8919 | -46.7938 | -8.4728 | 4.2137 | 32.14 | 13.46 | 4.8486 | 4.007 | -13.5721 |  |  |  | -0.1876 |  | -6.0966 | -49.2 |  | 2.5653 | 19.8 | 20.66 | 24.58 | 13.37 | -5.07 | 17.732 | -1.0426 | -8.9 | -4.57 | 23.66 | -10.4 | -2.7455 | -1.8091 | -36.6516 | -36.3455 | 57.6035 | 22.6691 | 10.9066 | 10.6776 | -2.888 | -14.1236 | -16.392 | -13.2095 | -44.8245 |  | -10.2191 | -9.3938 | 15.2723 |  | -12.6542 | 12.816 | -26.9422 | -26.6288 | 4.7034 | -14.39 | -5.32 | 0 | 8.0147 | -22.7557 | -8.415 | -8.703 | 8.6613 | 1.0992 | -13.0079 | 3.4346 | 3.2425 |  | 3.0673 | 3.0496 | 0 | 12.3918 | 12.5592 | -26.1232 | 21.5905 | 21.0828 | -13.2565 |  | 26.3981 | -21.37 | 0.4509 | 0.2007 | -0.52 | 0.98 | -25.7347 |  | 1.287 | -0.297 | 0 | -0.03 | 7.3716 | 16.4586 | -3.3 | 36.9144 |  | 24.8547 | -9.9208 | -10.6445 | 3.3048 |  |  | -14.3303 | 81.9055 | 8.4691 | -22.0204 | 5.223 | 5.6595 | 126.1648 | -1.9175 | -2.3344 | -12.2175 | 2.1876 | 8.6813 | 8.9882 | 1.5127 | 5.3144 | 6.4718 | 7.54 | -12.4881 | -2.646 | 34.507 | 85.833 | -49.9899 | 1.4106 |  | 0 | 0 | -10.8937 |  |  | -11.16 | -11.4057 | -21.1872 | -20.6559 | 31.71 | 31.42 | -31.1 | -30.9 | -0.369 | 12.72 | 31.1717 | 19.5136 | 19.429 | -14 | -40.9 | -6.3 | -6.4 |  |  | -167.0681 | -0.1154 | -74.9902 | -81.9666 |  | 130.0936 | 41.5417 | 162.1417 |  | 50.9956 | -0.9391 | -0.3082 | -50.2618 | -90.4301 | -127.3521 | -66.3752 | 69.738 | -1.0291 | -3.467 | -10.32 | -2.133 | -2.137 | 6.32 | -6 | -0.369 | 0.0595 | 4.6006 | -8.4367 | -0.7 | 2.223 | 3.572 |  |  | 4.1338 | 3.6986 | 4.0193 |  | 28.7 | 1.693 |  |  | -9.4929 | -0.3741 | -26.4475 | -9.6543 | -6.8631 | -27.4204 | 2.7543 | -24.2 | 7.8 | 22.0252 | -79.4872
21/07/2026 | 12:00 |  | 0 | 7.7028 | -13.4566 | 4.6288 | 11.4998 |  | 13.648 |  | 26.6086 | 11.4686 | 10.9668 | -15.54 | -26.4 | 2.2 |  |  | 2.9015 | -9.0834 | 8.4042 | 8.4716 | 14.2896 | 4.9391 | -0.5435 | 0.8912 |  | -1.0797 | -0.29 | -0.279 | 7.555 | -4.44 | -2.2 | -1.418 | 0.291 | -9.12 | -9.12 |  | -11.35 | -11.39 | 8.3606 | 3.9349 | 21.1859 | 25.7055 | -22.4856 | -8.6024 | -9.7042 | 16.427 | 16.9633 | -14.2754 | -11.7613 | 26.465 | 29.7613 | 147.8885 | 8.0376 | -6 | -6.1 | -23.0068 | -23.2515 | -4.1393 |  | 25.3795 | 12.9567 | 5.745 | 3.7943 | -49.1653 | 96.3164 | 96.4995 | -24.9386 | 25.9792 |  |  |  | 32.2739 | 13.01 | 7.29 | -9.33 | 18.45 | -25.3137 | -25.0458 | 37.4878 | 36.3931 | -5.9871 | 47.1061 | 46.1432 | 24.6139 |  | 4.4116 | 7.622 | 0.1 | -1.4 | -4.76 | 53.2308 | 53.2572 | 50.501 | 49.9818 | 50.6057 | -22.7773 | -48.0268 | -10.8791 | 4.1182 | 31.5 | 13.27 | 4.8486 | 4.2023 | -13.4733 |  |  |  | -1.1607 |  | -6.189 |  | -48 | 2.3566 | 19.9 | 19.04 | 25.08 | 13.64 | -4.71 | 18.259 | -0.1675 | -5.07 | -4.39 | 20.24 | -10.55 | -2.1818 | -1.1182 | -37.1716 | -37.0364 | 54.6972 | 21.18 | 9.2355 | 9.5231 | -6.3186 | -17.0285 | -16.362 | -25.4666 | -45.5552 |  | -10.7251 | -9.5983 | 18.3975 |  | -10.9829 | -3.076 | -25.365 | -25.5289 | 7.8463 | 0 | -5.43 | 1.9 | 8.106 | -19.4963 | -6.5441 | -6.8793 | 5.863 | -1.0221 | -12.2037 | 3.6082 | 3.4802 |  | 5.055 | 5.1499 | 4.2788 | 12.5592 | 12.5592 | -27.1279 | 21.3528 | 21.6345 | -14.6589 |  | 25.4997 | -22.71 | -0.9041 | 0.198 | 0.63 | 0.28 | -25.1905 |  | 1.112 | -0.583 |  |  | 7.2905 | 16.5627 | -3.54 | 35.5641 |  | 24.5232 | -9.1706 | -9.9257 | 3.3006 |  |  | -14.104 | 80.4595 | 7.9302 | -22.2215 | 5.0071 | 4.1496 | 123.0457 | -2.6198 | -3.2528 | -12.3606 | 2.3408 | 8.7033 | 8.8854 | 1.7268 | 6.9981 | 7.0238 | 7.96 | -15.0352 | -11.0674 | 34.9821 | 92.6965 | -49.9296 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | -10.727 | -10.7128 | -20.2292 | -20.2533 | 33.08 | 32.81 | -30.1 | -29.9 | 0.0357 | 12 | 21.5113 | 23.1528 | 23.0729 | -14.4 | -42.2 | -6.8 | -7.3 |  | -17.9496 | -175.6673 | 0.3615 | -72.2368 | -78.5866 |  | 124.9874 | 43.9612 | 160.8037 |  | 49.5248 | 1.4541 | 1.0345 | -48.4493 | -92.0398 | -125.7534 | -67.3789 | 70.3431 | -1.1707 | -3.481 | -10.16 | -2.182 | -2.175 | 6.24 | -5.44 | -0.8279 | -0.2029 | 4.7196 | -9.0532 | 0.1 | 3.813 | 3.45 |  |  | 3.8173 | 3.2415 | 3.5409 |  | 29.5 | 1.7783 |  |  | -9.1805 | -0.3588 | -26.5579 | -9.0808 | -6.6205 | -27.2824 | 3.7254 | -24.9 | 8.6 | 20.648 | -78.7664
21/07/2026 | 12:30 |  | 0 | 7.4526 | -13.1027 | 3.7449 | 11.508 |  | 13.5935 |  | 26.6701 | 11.7876 | 11.3023 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 7.452 | -15.4 | 2.0387 | -8.7543 | 8.3295 | 8.352 | 14.2577 | 4.9072 | -0.3322 | 0.8837 |  | -1.0511 | -0.438 | -0.423 | 7.686 | -6.66 | -2.2 | -1.34 | 0.292 | -9.96 | -9.9 |  | -11.98 | -12.01 | 7.6044 | 3.8389 | 19.4399 | 23.6557 | -18.6402 | -8.6296 | -8.3371 | 4.1654 | 3.7714 | -12.1281 | -8.9588 | 13.2549 | 13.7011 | 155.1137 | 10.8057 | -6.3 | -6.3 | -24.9215 | -24.9682 | -3.9516 |  | 23.8965 | 12.9023 | 5.5527 | 3.7129 | -58.6871 | 96.0112 | 96.0417 | -17.1265 | 17.643 |  |  |  | 30.1083 | 12.49 | 6.61 | -10.35 | 17.65 | -23.4383 | -23.4383 | 38.299 | 37.762 | -5.2139 | 44.4171 | 44.3058 | 23.586 |  | 4.608 | 7.736 | 0.2 | -1.1 | -4.6 | 50.907 | 51.0525 | 49.0272 | 50.8597 | 51.2738 | -24.1457 | -46.0516 | -13.1352 | 4.2098 | 31.17 | 13.24 | 4.2236 | 3.5187 | -12.8122 |  |  |  | 0.2027 |  | -5.7434 | -46.8 | -45.6 | 1.9342 | 20.2 | 18.82 | 25.48 | 13.97 | -4.44 | 17.515 | -0.7 | -6.21 | -4.52 | 20.99 | -12.22 | -2.3818 | -1.6909 | -37.9563 | -37.3455 | 54.0572 | 21.3355 | 8.9525 | 9.3144 | -11.685 | -20.9788 | -15.992 | -29.9381 | -43.3003 |  | -11.0265 | -9.9203 | 17.0354 |  | -4.6586 | -1.028 | -25.3095 | -25.4181 | 3.7786 | 0 | -11.91 | -0.6 | 8.2118 | -13.6018 | -6.4047 | -6.6711 | 5.3107 | 3.7821 | -16.0908 | 3.6098 | 3.4281 |  | 2.4806 | 2.5189 | 0 | 10.5497 | 10.7172 | -26.1232 | 20.8649 | 21.343 | -13.648 | 0 | 25.4215 | -23.12 | -0.6056 | 0.2026 | 0.35 | -0.13 | -25.328 |  | 1.106 | -0.628 |  | -0.03 | 6.8204 | 16.4597 | -3.37 | 33.7606 |  | 24.1298 | -8.4355 | -9.1854 | 3.2356 |  |  | -13.7239 | 77.6154 | 7.1281 | -21.9014 | 5.0971 | 5.2245 | 125.0328 | -3.2914 | -4.613 | -12.0757 | 2.5605 | 8.3077 | 8.6243 | 2.1529 | 6.0938 | 7.6188 | 6.71 | -13.4156 | -9.7661 | 33.7276 | 95.2059 | -49.8369 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22.9602 | -10.5585 | -10.5719 | -18.0806 | -17.957 | 34.05 | 33.81 | -29.2 | -29.5 | -0.2628 | 11.28 | 26.1239 | 22.9827 | 22.9076 | -14.8 | -42.7 | -6.8 | -7.2 |  |  | -179.8608 | -4.9051 | -72.8011 | -77.7847 |  | 125.4759 | 44.4468 | 163.8192 |  | 48.5135 | 2.8299 | 1.5824 | -51.8295 | -91.2209 | -127.8241 | -67.6022 | 71.0866 | -0.3967 | -3.471 | -10.16 | -2.189 | -2.196 | 6.16 | -5.44 | -0.8549 | -0.2029 | 4.4846 | -9.2576 | 0.6 | 3.372 | 3.322 |  |  | 4.7826 | 4.0844 | 4.1925 |  | 30.1 | 1.7016 |  |  | -8.9113 | -0.6832 | -26.8572 | -8.488 | -6.9604 | -27.2961 | 2.7736 | -25.8 | 9.6 | 28.7587 | -83.5747
21/07/2026 | 13:00 |  | 0 | 6.9835 | -12.4322 | 3.6864 | 11.6394 |  | 12.6965 |  | 26.076 | 11.2117 | 10.7474 | -15.54 | -24.2 | 0 | 6.624 | -13.2 | 1.848 | -7.7236 | 7.6285 | 7.5769 | 12.9503 | 4.9951 | -0.6562 | 0.882 |  | -1.0502 | -0.696 | -0.677 | 7.533 | -4.44 | -6.6 | -1.406 | 0.287 | -11.22 | -11.22 |  | -12.51 | -12.47 | 7.143 | 3.8844 | 16.7166 | 21.2672 | -14.0184 | -9.1003 | -8.7745 | 3.0483 | 2.9534 | -11.1484 | -8.0976 | 14.2107 | 14.8587 | 150.2059 | 13.0285 | -7.2 | -7.2 | -25.6766 | -25.6313 | -4.0548 |  | 22.3656 | 12.6512 | 4.7076 | 3.0307 | -83.9564 | 94.3327 | 95.0041 | -3.9573 | -1.5722 |  |  |  | 25.7872 | 11.32 | 4.98 | -12.47 | 16.19 | -23.1704 | -22.9025 | 37.8446 | 37.4533 | -4.4952 | 44.4005 | 44.5097 | 22.049 |  | 4.608 | 8.321 | -0.9 | -2.8 | -4.57 | 49.2807 | 48.9942 | 47.3441 | 54.8254 | 55.6268 | -26.3703 | -45.5736 | -16.3092 | 4.23 | 30.48 | 12.34 | 3.4424 | 2.7374 | -11.7505 |  |  |  | 1.597 |  | -5.3188 | -46.8 | -45.3 | 1.7889 | 20.1 | 18.72 | 25.5 | 13.72 | -4.43 | 15.7015 | -2.7052 | -11.23 | -4.53 | 25.85 | -14.63 | -4.0182 | -2.4818 | -39.0928 | -38.4455 | 49.0619 | 18.7943 | 6.4125 | 7.0529 | -6.8472 | -16.5598 | -15.756 | -44.1847 | -36.3814 | 7.8142 | -10.3745 | -9.5283 | 14.4217 |  | 2.9184 | 6.672 | -26.5058 | -26.369 | 1.9061 | 0 | -12.73 | 0.9 | 7.9575 | -9.4547 | -6.2291 | -6.5801 | 5.5406 | 1.0084 | -12.6422 | 3.7498 | 3.4172 |  | 0 | 0 | 0 | 10.3823 | 10.0474 | -26.6256 | 21.8877 | 21.7525 | -15.2382 |  | 23.2779 | -23.64 | -0.6056 | 0.1916 | 1.47 | 0.05 | -23.8008 |  | 1.096 | -0.37 |  |  | 6.551 | 15.5729 | -3.5 | 32.3091 |  | 22.5545 | -8.6463 | -9.4887 | 3.1362 |  |  | -13.3817 | 73.921 | 6.1411 | -21.0767 | 6.1722 | 6.2123 | 119.8474 | -3.271 | -2.0215 | -12.7329 | 2.8033 | 8.0734 | 8.2525 | 2.222 | 5.5573 | 7.0856 | 6.29 | -13.7193 | -8.71 | 30.6294 | 104.0287 | -49.9479 | 0 |  | 0 | 0 | -10.9854 |  |  | -10.0545 | -10.0982 | -16.8714 | -16.9053 | 33.44 | 33.46 | -30.4 | -30.5 | -0.2811 | 11.2 | 25.6376 | 21.6707 | 21.4629 | -14.8 | -43.9 | -7.1 | -7.7 | -17.8277 | -17.8733 | -189.2186 | -11.7531 | -70.1359 | -76.0125 |  | 127.7552 | 40.9963 | 163.8732 |  | 52.911 | -0.4056 | -1.611 | -51.5267 | -87.1535 | -126.9866 | -63.1765 | 66.7446 | -0.6555 | -3.36 | -10.32 | -2.145 | -2.147 | 6.4 | -5.6 | -0.6138 | -0.087 | 4.4266 | -9.1997 | 0.4 | 3.385 | 2.753 |  |  | 4.4918 | 4.6678 | 3.7495 |  | 31.1 | 2.0727 |  |  | -8.8409 | -1.95 | -26.699 | -7.9719 | -5.9807 | -26.7764 | 0 | -26.4 | 10.3 | 35.7612 | -91.206
21/07/2026 | 13:30 |  | 0 | 6.6622 | -12.1079 | 3.8217 | 11.2251 |  | 11.9327 |  | 24.8708 | 10.8787 | 10.5417 | -15.54 | -24.2 | 0 | 7.452 | -13.2 | 2.3772 | -7.9995 | 7.008 | 7.0797 | 12.1333 | 4.2179 | -0.4927 | 0.8714 |  | -1.1797 | -0.595 | -0.576 | 7.34 | -6.66 | -4.4 | -1.451 | 0.287 | -10.86 | -10.95 |  | -12.29 | -12.34 | 7.1454 | 3.8859 | 17.2378 | 21.4127 | -16.1655 | -9.2998 | -9.0157 | 3.6232 | 3.5825 | -11.6844 | -8.7025 | 13.8337 | 14.6052 | 155.1497 | 12.6526 | -6.9 | -6.9 | -25.1328 | -25.0527 | -4.0623 |  | 22.7169 | 12.4973 | 4.9166 | 3.2068 | -75.5028 | 81.6675 | 81.4844 | -22.8339 | -26.2489 |  |  |  | 23.8711 | 11.06 | 4.73 | -13.11 | 15.75 | -19.4196 | -19.5535 | 34.4688 | 33.965 | -3.4044 | 36.4866 | 36.076 | 22.1616 | 0 | 4.7913 | 7.864 | -0.8 | -2 | -4.54 | 44.6996 | 44.825 | 43.22 | 50.2716 | 50.2494 | -24.3235 | -41.4621 | -14.2 | 4.2622 | 26.95 | 10.75 | 2.5049 | 1.8585 | -11.4943 |  |  |  | 8.955 |  | -5.208 | -41.9 | -41 | 2.132 | 19.6 | 17.36 | 25.02 | 13.33 | -3.8 | 15.996 | -10.7181 | -11.47 | -4.49 | 25.68 | -14.55 | -11.8 | -5.9091 | -38.625 | -37.9636 | 46.2999 | 13.8138 | 2.6512 | 2.1828 | -5.7183 | -15.118 | -15.477 | -25.0587 | -36.1036 | 7.4327 | -10.1844 | -9.4157 | 9.3047 |  | 8.6149 | 9.232 | -27.9863 | -28.4608 | 0.5555 | 0 | -12.87 | 3.3 | 7.5228 | -4.567 | -6.3978 | -6.5889 | 5.3087 | 0.1698 | -13.3259 | 3.6248 | 3.3531 |  | 0 | 2.7835 |  | 6.1959 | 6.0284 | -21.9368 | 22.3636 | 22.2467 | -13.5597 |  | 21.7496 | -23.16 | -0.602 | 0.2181 | 1.5 | 1.27 | -22.2311 | 3.6335 | 1.019 | -0.409 |  | -0.03 | 5.9528 | 14.9333 | -3.56 | 33.4382 |  | 23.4739 | -8.251 | -9.026 | 3.2115 |  |  | -13.1827 | 76.6646 | 6.4132 | -21.8713 | 4.1663 | 4.0323 | 120.6677 | -2.7253 | -4.267 | -11.913 | 2.6735 | 7.7364 | 7.9668 | 2.1192 | 5.7059 | 8.0236 | 2.93 | -9.6719 | -16.4118 | 30.2119 | 106.8241 |  | -0.5365 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.4181 | -11.5492 | -18.061 | -17.6963 | 31.95 | 31.88 | -28.5 | -29.3 | -0.2628 | 11.84 | 38.3261 | 16.443 | 16.005 | -14.4 | -41.4 | -5.9 | -6.4 |  |  | -192.6754 | -13.9707 | -73.9437 | -80.614 |  | 133.4012 | 36.5724 | 170.8686 |  | 61.0563 | -1.5507 | -2.6539 | -58.08 | -84.7367 | -132.0835 | -62.332 | 66.9572 | 0.3528 | -3.37 | -10.08 | -2.091 | -2.097 | 6.32 | -5.92 | -0.9337 | 0.148 | 4.2191 | -9.8436 | 1.4 | 2.768 | 3.533 |  |  | 4.0426 | 4.1656 | 4.0086 |  | 30.7 | 3.8565 |  |  | -9.3141 | -1.0238 | -26.208 | -8.981 | -6.1689 | -26.6653 | 2.3055 | -25.6 | 9.7 | 30.9567 | -84.2717
21/07/2026 | 14:00 |  | 0 | 6.4794 | -11.8901 | 3.9058 | 11.1061 |  | 12.1094 |  | 24.7022 | 10.7267 | 10.339 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 7.452 |  | 1.882 | -8.1294 | 6.9423 | 6.8713 | 11.7448 | 3.5322 | -0.4118 | 1.2009 |  | -1.0723 | -0.544 | -0.524 | 7.895 |  | -4.4 | -1.467 | 0.291 | -10.51 | -10.55 |  | -12.26 | -12.38 | 7.2748 | 3.8176 | 17.0016 | 21.2485 | -16.7522 | -9.1249 | -8.7582 | 4.2699 | 4.2151 | -11.9443 | -9.131 | 14.2534 | 15.0861 | 157.0661 | 12.1289 | -6.8 | -6.7 | -25.2002 | -24.9537 | -4.2509 |  | 22.4414 | 12.8049 | 4.8116 | 3.1132 | -75.1366 | 82.3084 | 82.3084 | -24.5969 | -26.3755 |  |  |  | 25.6973 | 11.53 | 5.35 | -12.39 | 16.01 | -18.8838 | -19.0177 | 34.7348 | 34.2581 | -3.5372 | 37.4738 | 37.6064 | 22.149 |  | 4.7913 | 6.845 | -0.7 | -1.9 | -4.65 | 46.0518 | 45.7756 | 43.6901 | 48.6275 | 48.7225 | -24.4121 | -40.775 | -14.1707 | 3.949 | 27.66 | 11.34 | 2.5049 | 1.7609 | -11.5028 |  |  |  | 7.8362 |  | -5.0645 | -42 | -41 | 2.3822 | 19.4 | 16.72 | 24.76 | 13.26 | -3.85 | 17.1585 | -8.5155 | -12.06 | -4.25 | 25.94 | -14.07 | -10.0909 | -5.1 | -36.8006 | -36.5364 | 49.2077 | 16.7289 | 3.7943 | 4.4194 | -7.499 | -15.4626 | -15.751 | -18.2352 | -35.7698 | 7.6751 | -10.594 | -9.1162 | 15.7629 |  | 15.1135 | 3.088 | -27.7225 | -27.9375 | 0.0512 | 6.09 | -10.99 | 1.4 | 7.5013 | -0.5498 | -6.8199 | -7.0564 | 6.3298 | 0.5345 | -12.5228 | 3.3907 | 3.0587 |  | 3.8148 | 4.2971 | 3.4765 | 6.0284 | 6.3633 | -21.7693 | 20.5153 | 20.7337 | -13.2633 |  | 20.6754 | -22.57 | -0.6038 | 0.1934 | 1.45 | 1.4 | -20.9426 |  | 1.06 | -0.408 | 0 | -0.03 | 3.8222 | 13.7776 | -3.25 | 35.8363 |  | 23.9589 | -8.7466 | -9.6312 | 3.242 |  |  | -13.0109 | 78.2027 | 6.7378 | -22.2187 | 4.2963 | 3.439 | 120.3691 | -2.4692 | -3.8198 | -12.5684 | 3.2172 | 7.7877 | 7.8877 | 2.8133 | 7.9701 | 8.7557 | 7.96 | -14.254 | -28.718 | 37.9263 | 114.2526 |  | -4.9311 |  | 0 | -10.2469 | -10.8473 |  | 11.7071 | -9.6335 | -9.3085 | -18.3118 | -18.2679 | 33.86 | 33.54 | -28.5 | -28.2 | -0.1401 | 11.2 | 32.123 | 22.1279 | 22.0417 | -14.4 | -41.4 | -8 | -8.5 |  |  | -198.7088 | -14.2736 | -72.8105 | -79.8201 |  | 124.8358 | 44.731 | 152.377 |  | 50.8244 | -0.548 | -3.2831 | -44.6932 | -93.4035 | -121.9836 | -60.3739 | 66.5986 | -0.8435 | -3.288 | -9.6 | -2.053 | -2.062 | 6 | -6.4 | -0.5018 | 0.441 | 2.8153 | -9.6391 | 1.7 | 3.334 | 4.172 |  |  | 4.3474 | 3.7499 | 3.6862 |  | 30.4 | 3.9609 |  |  | -8.5113 | -1.0488 | -27.1269 | -7.9844 | -6.486 | -27.6544 | 2.9064 | -25.5 | 10.3 | 29.0044 | -80.3362
21/07/2026 | 14:30 |  | 0 | 6.6271 | -12.107 | 3.4322 | 9.9547 |  | 12.4813 |  | 26.3714 | 11.4287 | 11.0171 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 8.28 | -13.2 | 1.7507 | -9.1234 | 7.6174 | 7.5614 | 12.7841 | 3.3191 | -0.3177 | 1.2194 |  | -1.0216 | -0.453 | -0.429 | 7.735 | -4.44 | -2.2 | -1.49 | 0.287 | -9.46 | -9.53 |  | -12.5 | -12.52 | 9.1899 | 3.7932 | 19.628 | 24.0918 | -18.9555 | -8.9095 | -8.6245 | 3.1167 | 3.4382 | -11.7604 | -8.976 | 12.3925 | 12.959 | 161.3557 | 10.4213 | -6.5 | -6.5 | -24.8184 | -24.5797 | -4.166 |  | 23.6202 | 12.4742 | 4.6456 | 3.0756 | -67.5374 | 87.3134 | 87.2524 | -27.8927 | 0.1361 |  |  |  | 32.8826 | 13.49 | 7.91 | -9.16 | 18.71 | -18.8838 | -18.6158 | 33.1272 | 32.5827 | -5.7726 | 36.6066 | 36.9802 | 23.1365 |  | 4.4116 | 6.535 | 2.6 | 0.4 | -5.08 | 49.4484 | 49.7334 | 47.4953 | 46.237 | 46.8679 | -25.0236 | -41.473 | -15.3362 | 4.4567 | 32.73 | 14.11 | 4.2236 | 3.5187 | -13.365 |  |  |  | 7.5059 |  | -6.0857 | -44.4 | -45.8 | 2.8448 | 20.1 | 19.22 | 25.36 | 13.8 | -4.35 | 18.91 | -8.5305 | -11.94 | -4.68 | 27.26 | -9.74 | -10.6182 | -5.1091 | -36.8941 | -36.5 | 58.435 | 22.1488 | 8.7975 | 9.3196 | -2.7573 | -14.6605 | -15.846 | -11.0405 | -26.9917 | 8.3169 | -10.3463 | -10.0522 | 0 |  | 18.2961 | 6.16 | -28.8215 | -28.9349 | -1.353 | 0 | -13.68 | 2.6 | 7.5815 | 0.432 | -7.0464 | -7.3434 | 6.1836 | -3.3671 | -11.4 | 3.4688 | 3.2899 |  | 3.5881 | 4.1603 | 3.082 | 6.0284 | 5.861 | -23.2764 | 19.6308 | 19.8919 | -13.0346 |  | 21.2808 | -22.36 | -0.4994 | 0.219 | 1.42 | 0.35 | -21.6841 | 3.1957 | 1.016 | -0.405 |  |  | 4.1005 | 13.0056 | -3.11 | 38.2561 |  | 24.9512 | -9.4952 | -10.2825 | 3.1681 |  |  | -12.6235 | 84.0137 | 6.0643 | -22.5544 | 4.1512 | 3.6337 | 126.7966 | -2.0802 | -2.9132 | -12.2528 | 3.6786 | 8.0221 | 8.1892 | 2.8049 | 7.895 | 8.5434 | 11.73 | -17.2956 | -46.4821 | 53.3122 | 104.0916 |  | -4.9675 |  | 0 | 0 | -11.6514 |  |  | -8.3488 | -8.4221 | -19.6687 | -20.1768 | 32.49 | 32.21 | -27.5 | -27.5 | -0.2444 | 11.52 | 18.99 | 22.2928 | 22.1938 | -14.4 | -39.3 | -8.8 | -9 |  | -17.6002 | -187.1883 | -18.015 | -78.0399 | -86.8546 | -27.0517 | 135.9493 | 33.1747 | 151.5927 |  | 58.7842 | 1.0034 | 2.1968 | -40.9419 | -84.5289 | -126.3303 | -55.4579 | 62.1402 | -0.9607 | -3.321 | -8.96 | -2.114 | -2.12 | 5.6 | -6.16 | -0.4029 | 0.325 | 3.0198 | -9.7856 | 1.3 | 4.076 | 3.916 |  |  | 4.4291 | 4.3463 | 2.798 |  | 29.5 | 4.6754 |  |  | -8.978 | -0.5422 | -27.1638 | -8.6421 | -6.7916 | -28.6542 | 4.1508 | -25 | 10 | 3.4611 | -52.6198
21/07/2026 | 15:00 |  | 0 | 6.475 | -11.9612 | 4.0129 | 11.7147 |  | 12.4613 |  | 26.8135 | 11.6666 | 11.2163 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 8.28 | -15.4 | 3.8227 | -9.152 | 7.4557 | 7.3922 | 12.8667 | 2.8028 | -0.6465 | 1.2002 |  | -1.1474 | -0.425 | -0.405 | 7.55 | -4.44 | -2.2 | -1.142 | 0.291 | -9.71 | -9.74 |  | -11.36 | -11.44 | 9.2094 | 3.6248 | 19.5274 | 23.5724 | -23.2114 | -8.9482 | -8.5599 | 4.2913 | 4.4047 | -12.4033 | -9.2766 | 12.4926 | 14.0522 | 161.1707 | 8.9426 | -6.4 | -6.4 | -24.7659 | -24.4818 | -4.1992 |  | 24.1379 | 13.6231 | 4.7805 | 3.1295 | -63.1123 | 85.757 | 86.6115 | -30.706 | -5.4767 |  |  |  | 31.9445 | 13.54 | 7.75 | -9.75 | 18.09 | -20.2233 | -20.0894 | 35.2358 | 34.7305 | -6.1353 | 38.3394 | 37.7852 | 23.6276 |  | 4.4116 | 6.548 | 1.9 | 1 | -4.86 | 49.6182 | 49.3444 | 47.0771 | 43.9451 | 44.8713 | -23.9062 | -40.3875 | -12.7044 | 4.6057 | 33.78 | 14.62 | 4.0674 | 3.5187 | -13.3108 |  |  |  | 9.4076 |  | -6.0909 |  | -45.7 | 3.0035 | 19.8 | 19.32 | 25.34 | 13.65 | -4.36 | 19.654 | -9.6881 | -11.85 | -4.56 | 27.42 | -9.2 | -10.5273 | -5.6727 | -37.858 | -37.4455 | 59.2002 | 22.3638 | 9.5884 | 9.6538 | -6.8666 | -16.6098 | -16.197 | -9.4146 | -31.8046 | 8.0859 | -10.6625 | -9.4644 | 14.2411 |  | 19.8842 | -4.612 | -28.6863 | -28.5581 | 1.0738 | 6.37 | -12.63 | 0 | 7.6526 | 3.3378 | -8.8596 | -9.2504 | 7.7149 | -2.296 | -11.6106 | 3.7906 | 3.5837 |  | 3.179 | 3.5965 | 0 | 8.0379 | 8.0379 | -24.951 | 21.528 | 21.6261 | -15.852 |  | 20.6754 | -22.66 | -0.4994 | 0.1916 | 1.33 | 0.65 | -21.5979 |  | 0.996 | -0.472 |  |  | 6.4813 | 10.5141 | -3.06 | 39.0765 |  | 23.331 | -8.8324 | -9.7039 | 3.2614 |  |  | -13.2732 | 83.8336 | 6.5276 | -21.4069 | 3.6871 | 4.3097 | 124.5142 | -1.7617 | -2.5516 | -15.6137 | 2.7247 | 8.381 | 8.5136 | 2.0748 | 6.4332 | 7.3774 | 10.9 | -16.8594 | -40.7887 | 50.1062 | 107.8486 |  | -3.57 |  | 0 | 0 | -10.8814 |  |  | -9.4376 | -9.355 | -19.1805 | -19.0058 | 32.74 | 32.32 | -26.6 | -26.9 | -0.2097 | 9.76 | 28.4677 | 24.3544 | 24.2603 | -14.4 | -39.2 | -8 | -8.5 |  | -17.8213 | -190.5561 | -15.5865 | -77.0493 | -87.2954 | -28.5478 | 135.4327 | 32.7578 | 154.0282 |  | 58.3783 | 2.3201 | 0.1908 | -42.6314 | -85.9136 | -125.1689 | -56.3796 | 62.5871 | 0.1648 | -2.755 | -8.8 | -2.162 | -2.176 | 5.84 | -5.04 | -0.8747 | -0.029 | 2.6078 | -8.5832 | 1.8 | 4.876 | 3.915 | 1.2297 | 1.5677 | 4.1524 | 3.9417 | 4.5444 |  | 28.2 | 3.0432 |  |  | -9.0478 | -0.993 | -27.0131 | -7.9337 | -6.5953 | -28.1227 | 2.9629 | -24.3 | 8.9 | 10.7985 | -59.4598
21/07/2026 | 15:30 |  | 0 | 6.4531 | -12.0104 | 4.6753 | 11.6617 |  | 12.1368 |  | 27.1974 | 11.8396 | 11.5593 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 7.452 | -13.2 | 4.0488 | -9.2251 | 7.6262 | 7.5704 | 12.975 | 2.7268 | -0.5547 | 1.6513 |  | -1.1633 | -0.365 | -0.36 | 7.851 | -4.44 | -2.2 | -1.269 | 0.301 | -9.98 | -9.86 |  | -11.09 | -11.17 | 8.5617 | 3.9142 | 20.1262 | 24.5266 | -19.7637 | -9.1005 | -8.602 | 4.0588 | 4.6073 | -11.9822 | -9.0489 | 13.1428 | 13.9569 | 160.3453 | 10.2572 | -6.7 | -6.6 | -24.8477 | -24.2967 | -3.9317 |  | 24.1513 | 13.5382 | 5.0428 | 3.3819 | -66.3472 | 85.2992 | 85.5434 | -39.6247 | -10.7516 |  |  |  | 33.5812 | 13.99 | 7.95 | -9.67 | 19.23 | -22.5006 | -21.4289 | 35.8562 | 35.1199 | -6.0035 | 36.1733 | 35.9736 | 23.5419 |  | 4.2153 | 7.502 | 1.9 | 0.4 | -4.78 | 48.8272 | 48.486 | 46.3558 | 44.2049 | 44.8757 | -25.0198 | -40.4186 | -13.1471 | 4.4584 | 33.86 | 14.59 | 4.2236 | 3.6163 | -13.1669 |  |  |  | 5.5192 |  | -5.9529 | -44.5 | -45.4 | 2.9645 | 19.6 | 19.86 | 24.96 | 13.5 | -4.7 | 18.941 | -7.0929 | -11.48 | -4.66 | 26.88 | -9.28 | -7.4364 | -4.1909 | -39.3234 | -38.5 | 57.6287 | 21.2581 | 8.7505 | 8.8205 | -6.3516 | -15.8373 | -16.649 | -4.6775 | -33.9342 | 7.7268 | -10.121 | -9.2041 | 14.2445 |  | 17.3006 | -8.196 | -27.7355 | -27.3825 | 2.7497 | 6.39 | -3.74 | 1.7 | 7.5618 | 0.2808 | -9.1484 | -9.3714 | 7.0906 | -0.6461 | -13.9124 | 3.9827 | 3.7259 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.8752 | -25.4534 | 22.7033 | 22.0198 | -14.0536 |  | 21.1002 | -22.36 | -0.4976 | 0.2007 | 1.23 | 0.79 | -21.0928 |  | 1.042 | -0.292 |  | -0.03 | 4.4902 | 13.4966 | -3.13 | 38.348 |  | 23.6597 | -8.0191 | -8.722 | 3.3195 |  |  | -12.8878 | 83.859 | 6.6168 | -21.8941 | 5.3978 | 5.4475 | 124.3535 | -2.057 | -4.7692 | -15.0856 | 3.0869 | 8.5861 | 8.8063 | 3.1503 | -19.4275 | -18.121 | 7.96 | -13.2139 | -34.3688 | 44.3527 | 120.9786 | -28.6991 | 22.4288 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -8.6017 | -8.5432 | -18.8547 | -18.3647 | 29.81 | 29.93 | -28.5 | -28.6 | -0.1566 | 8.08 | 29.984 | 25.7633 | 25.666 | -14.8 | -40.6 | -8.6 | -9 |  |  | -204.3988 | -14.0618 | -75.796 | -84.2432 | -30.3793 | 136.0753 | 32.7033 | 154.7248 |  | 60.555 | -2.6196 | -3.8278 | -44.3125 | -81.7668 | -126.3451 | -53.6197 | 61.7243 | 0.1892 | -2.457 | -9.12 | -2.166 | -2.176 | 5.76 | -5.84 | -0.5752 | 0.206 | 2.0218 | -8.4947 | 1.3 | 2.292 | 3.554 | 1.4573 |  | 5.4286 | 3.3438 | 3.5373 |  | 29 | 1.7661 |  |  | -13.6462 | 1.7414 | -24.2889 | -12.5384 | -9.4227 | -24.0156 | 3.1799 | -24.7 | 9.6 | 27.4232 | -75.1527
21/07/2026 | 16:00 |  | 0 | 6.6767 | -12.1982 | 4.0471 | 11.103 |  | 11.7579 |  | 26.3341 | 11.5806 | 11.2981 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 9.108 | -15.4 | 4.0382 | -9.7041 | 7.8238 | 7.4899 | 13.1115 | 2.9726 | -0.6473 | 1.4683 |  | -1.2394 | -0.354 | -0.342 | 7.66 | -4.44 | 2.2 | -1.036 | 0.294 | -10.03 | -10.03 |  | -10.56 | -10.47 | 9.1742 | 3.8495 | 18.0814 | 22.3591 | -20.9202 | -9.8578 | -9.9896 | 16.634 | 19.5319 | -15.6566 | -12.7407 | 21.0557 | 22.8738 | 156.9148 | 9.3388 | -6.3 | -6.3 | -23.6121 | -23.7017 | -3.931 |  | 23.0374 | 13.16 | 4.6665 | 3.0578 | -52.1561 | 85.0245 | 84.2005 | -42.2078 | -3.0503 |  |  |  | 33.6111 | 13.89 | 7.71 | -9.58 | 19.07 | -23.8402 | -23.7062 | 36.1473 | 35.403 | -5.8812 | 36.0208 | 35.8263 | 23.4499 |  | 4.608 | 8.779 | 2.2 | 0.2 | -4.81 | 48.4571 | 49.466 | 47.1183 | 43.1436 | 44.5489 | -23.5627 | -40.7142 | -13.2379 | 4.3315 | 34.26 | 14.96 | 4.3799 | 3.714 | -13.531 |  |  |  | 6.5917 |  | -6.0797 | -44.6 | -45.6 | 2.8973 | 19.5 | 18.94 | 24.5 | 13.26 | -4.42 | 19.468 | -7.7004 | -11.73 | -4.52 | 27.72 | -10.05 | -8.0909 | -4.2273 | -40.3588 | -39.4636 | 56.2318 | 20.4181 | 8.1104 | 8.1299 | -5.9018 | -14.8449 | -16.049 | -5.4932 | -33.4823 | 6.3883 | -8.6963 | -7.563 | 12.0935 |  | 18.2042 | 12.816 | -29.514 | -29.7929 | 0.5145 | 0 | -13.83 | -0.1 | 7.3267 | 0.8558 | -9.1032 | -9.4048 | 8.5701 | -0.8433 | -13.265 | 3.3712 | 3.158 |  | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.5497 | -26.4581 | 23.5013 | 23.4592 | -13.6539 |  | 24.4938 | -24.13 | -1.6091 | 0.1998 | 1.98 | 0.32 | -24.5514 |  | 1.05 | -0.289 | 0 | 8.47 | 5.1847 | 13.4599 | -2.46 | 33.6867 |  | 23.1582 | -8.8379 | -9.6755 | 3.3679 |  |  | -14.8652 | 81.7585 | 7.0508 | -21.0531 | 4.5035 | 3.8503 | 123.1747 | -1.9413 | -2.8416 | -15.9704 | 4.1658 | 8.6447 | 8.8774 | 2.4452 | -19.9245 | -19.2453 | 7.96 | -14.6689 | -37.826 | 49.2616 | 119.1988 | -25.2893 | 26.3248 |  |  | 0 | 0 |  |  | -9.0069 | -9.1405 | -17.6968 | -17.4506 | 28.24 | 28.05 | -27.3 | -27.6 | -0.2811 | 6 | 28.9124 | 25.1799 | 25.2607 | -15.2 | -40.5 | -8 | -8.5 |  | -18.0347 | -201.3986 | -16.8453 | -77.3664 | -85.7063 | -30.8558 | 146.9149 | 22.3797 | 159.848 |  | 72.7409 | -4.3755 | -5.3643 | -49.7577 | -72.3331 | -131.5875 | -47.6365 | 57.603 | 0.072 | -2.634 | -9.44 | -2.112 | -2.106 | 5.6 | -5.76 | -0.7448 | -0.4074 | 1.7899 | -8.3207 | 1.8 | 3.833 | 3.567 | 1.236 | 1.2892 | 4.3819 | 3.9676 | 4.8914 |  | 28.8 | 1.9962 | 0.87 | 0 | -13.2363 | 1.5859 | -23.9472 | -12.9285 | -8.5803 | -24.4655 | 2.3346 | -24.4 | 9 | 22.5902 | -70.8052
21/07/2026 | 16:30 |  | 0 | 5.2638 | -10.7153 | 4.0416 | 10.8068 |  | 12.0467 |  | 26.949 | 11.7046 | 11.3519 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 8.28 | -17.6 | 4.9872 | -9.057 | 7.61 | 7.4484 | 12.9731 | 2.8686 | -1.4949 | 2.1731 |  | -1.1656 | -0.501 | -0.475 | 8.225 | -4.44 | 2.2 | -1.232 | 0.302 | -10.78 | -10.65 |  | -10.69 | -10.76 | 8.4646 | 3.8245 | 17.9066 | 22.3899 | -17.3131 | -9.0538 | -8.7467 | 4.9717 | 4.902 | -11.8466 | -8.7606 | 14.1027 | 14.4849 | 155.9676 | 10.7674 | -6.9 | -6.8 | -24.8048 | -24.3157 | -3.8806 |  | 23.7456 | 13.3645 | 4.4866 | 2.9067 | -77.8832 | 85.9401 | 85.757 | -32.3962 | -18.3864 |  |  |  | 33.701 | 13.46 | 7.13 | -9.89 | 18.77 | -25.0458 | -25.4477 | 36.4863 | 36.0166 | -5.7709 | 40.5397 | 40.2618 | 23.3642 |  | 4.4116 | 8.462 | -0.7 | -1.9 | -4.85 | 49.7941 | 49.3136 | 47.2706 | 49.1625 | 50.0132 | -26.5022 | -43.7099 | -15.8059 | 4.4356 | 34.63 | 14.97 | 3.7549 | 3.0304 | -12.966 |  |  |  | 8.023 |  | -5.8584 | -47.3 | -45.6 | 2.674 | 18.2 | 18.14 | 23.16 | 12.32 | -4.24 | 17.8405 | -8.178 | -11.88 | -4.98 | 30.89 | -10.58 | -8.3636 | -4.5727 | -40.7432 | -39.8182 | 54.2042 | 20.8513 | 7.496 | 7.3242 | -10.3979 | -19.2315 | -16.2 | -15.9124 | -17.2454 | 6.7017 | -9.0967 | -8.1512 | 16.0189 |  | 13.4774 | 0 | -29.4385 | -29.5643 | 3.417 | 0 | -13.44 | 0.1 | 7.3797 | 2.8565 | -9.185 | -9.5874 | 8.6281 | 1.5678 | -16.076 | 3.5745 | 3.3538 |  | 3.8344 | 3.7993 | 2.8391 | 12.7267 | 12.7267 | -30.4771 | 25.2703 | 25.2827 | -18.0463 |  | 23.7906 | -24.93 | -1.9094 | 0.2007 | 2.35 | 0.45 | -23.9067 |  | 1.076 | -0.313 | 1.9224 | 6.63 | 7.6868 | 15.7565 | -3.14 | 30.9724 |  | 22.286 | -8.6166 | -9.3185 | 3.3187 |  |  | -15.0885 | 79.8987 | 7.3146 | -19.75 | 5.1409 | 4.9308 | 121.0983 | -2.4291 | -2.3257 | -16.4286 | 3.1543 | 8.6886 | 8.7983 | 2.4359 | -12.7884 | -12.1837 | 8.38 | -13.9236 | -33.7261 | 51.2608 | 126.328 | -15.4578 | 36.0116 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30.266 | -10.435 | -10.6033 | -14.2528 | -14.184 | 22.19 | 22.06 | -27.2 | -27.3 | -0.2444 | 2.32 | 28.3539 | 25.3575 | 24.588 | -15.3 | -40.1 | -6.7 | -7.2 | -18.035 |  | -206.3415 | -24.5755 | -67.6579 | -84.2417 | -29.2304 | 178.1141 | -15.1217 | 171.6196 |  | 114.8585 | -1.337 | -0.7092 | -64.0769 | -42.6437 | -144.4548 | -29.0254 | 41.8894 | -0.3503 | -2.415 | -8.24 | -2.149 | -2.156 | 4.4 | -3.92 | -1.1698 | -1.8723 | 4.5121 | -8.9921 | 0.7 | 5.256 | 4.179 |  |  | 3.858 | 4.2902 | 4.5749 |  | 28.8 | 2.7049 | 0.88 |  | -15.502 | 2.7919 | -22.3253 | -15.6753 | -9.02 | -22.8192 | 2.6895 | -24.4 | 8.5 | 29.7921 | -80.2022
21/07/2026 | 17:00 |  | 0 | 5.336 | -10.6263 | 4.3603 | 10.3738 |  | 11.114 |  | 26.3992 | 11.4587 | 11.0324 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 7.452 | -15.4 | 4.302 | -8.7166 | 7.3586 | 7.3377 | 12.6575 | 3.4417 | -1.5388 | 2.1735 |  | -1.2721 | -0.055 | -0.006 | 8.009 | -6.66 | -2.2 | -1.071 | 0.306 | -7.06 | -7.06 |  | -9.42 | -9.5 | 8.0141 | 3.7791 | 16.1078 | 20.7612 | -16.7974 | -8.2607 | -7.8544 | 19.8728 | 18.2126 | -14.4918 | -10.7952 | 27.6032 | 24.6926 | 143.3877 | 11.3801 | -7.1 | -7.2 | -22.6402 | -23.6565 | -3.6879 |  | 17.4279 | 12.7551 | 3.3935 | 2.3077 | -74.3125 | 82.6441 | 82.7051 | -22.074 | -31.7079 |  |  |  | 29.4397 | 12.91 | 6.55 | -11.78 | 16.73 | -23.1704 | -22.9025 | 36.6385 | 35.4462 | -5.6486 | 36.9946 | 37.0038 | 17.5723 |  | 4.7913 | 6.764 | -1.7 | -3.1 | -4.61 | 45.4275 | 46.126 | 43.5413 | 47.9043 | 48.5212 | -26.1523 | -40.7028 | -15.5238 | 4.1094 | 31.88 | 13.97 | 2.9736 | 2.3468 | -12.8007 |  |  |  | 4.0341 |  | -5.7444 | -42.7 | -43.2 | 1.7096 | 17.1 | 16.34 | 22.16 | 11.4 | -3.82 | 17.732 | -4.8753 | -12.17 | -3.9 | 26.81 | -12.19 | -5.8727 | -2.7364 | -39.8527 | -39.3455 | 50.2585 | 16.2244 | 4.0075 | 4.471 | -12.6212 | -21.7488 | -16.103 | -34.2915 | 5.6935 | 6.1784 | -8.4682 | -7.6413 | 14.6186 |  | 14.8245 | -1.54 | -26.7491 | -26.4598 | 4.2751 | 0 | -8.93 | 0 | 7.2306 | 6.7838 | -9.9502 | -9.988 | 9.0931 | 3.8349 | -16.0532 | 3.6415 | 3.4546 |  | 2.5303 | 2.6638 | 0 | 10.3823 | 10.2148 | -25.6208 | 22.1396 | 22.1525 | -12.2431 | 0 | 23.5123 | -22.29 | -2.1199 | 0.2016 | 2.64 | 0.16 | -23.3992 |  | 1.09 | -0.364 |  | 6.23 | -11.866 | -3.0637 | -2.53 | 29.2166 |  | 22.8549 | -8.3363 | -9.0503 | 3.2809 |  |  | -14.2807 | 79.404 | 5.9649 | -20.2879 | 5.2199 | 4.6318 | 154.4775 | -2.8895 | -3.325 | -15.7115 | 3.6975 | 8.4323 | 8.6164 | 2.9726 | -0.4013 | 0 | 19.7 | -26.5281 | -38.3056 | 68.391 | 143.4997 | -4.4177 | 44.7129 | -11.9911 |  | 0 | 0 |  | 53.6242 | -6.6424 | -6.5626 | -11.3419 | -11.1713 | 16.17 | 16.25 | -27 | -26.4 | -0.2628 | -0.64 | 37.9664 | 24.9326 | 24.8249 | -15.7 | -41.5 | -10.9 | -11.4 | -17.8167 | -17.5981 | -207.1411 | -36.4438 | -52.4465 | -64.9658 | -22.4564 | 212.3433 | -48.2008 | 174.6139 | 32.577 | 157.5462 | 2.2907 | 2.335 | -65.1007 | -11.1463 | -146.2109 | -1.8418 | 20.7671 | -1.991 | -0.807 | -8 | -2.08 | -2.077 | 3.6 | -2.96 | -1.4881 | -3.1052 | 6.1234 | -9.1691 | 0.7 | 5.149 | 3.124 | 2.014 | 2.2489 | 4.3561 | 3.5576 | 3.1494 |  | 29.9 | 2.619 | 0.62 |  | -19.2769 | 4.1779 | -19.956 | -19.115 | -10.8681 | -19.8705 | 0 | -25.2 | 8.8 | 43.5124 | -93.4316
21/07/2026 | 17:30 |  | 0 | 5.7073 | -10.6355 | 7.5742 | 10.2146 |  | 17.6817 |  | 26.2947 | 11.6486 | 11.4001 | -11.1 | -22 | -2.2 | 4.14 | -11 | 3.6768 | -7.7125 | 6.3359 | 6.256 | 10.7859 | 1.2538 | -1.5883 | 2.1273 |  | -1.1727 | 0.113 | 0.132 | 9.091 | -8.88 | -6.6 | 0.93 | 0.324 | -6.88 | -6.77 |  | -8.22 | -8.5 | 6.8862 | 4.1214 | 14.5595 | 18.8545 | -20.5595 | -6.8844 | -6.2517 | 18.5206 | 16.7936 | -15.9647 | -13.0237 | 25.1861 | 25.5544 | 142.4465 | 12.8426 | -6.7 | -6.8 | -22.1299 | -23.5176 | -3.7623 |  | 17.7355 | 11.9593 | 2.4485 | 1.6888 | -55.8489 | 87.6186 | 87.6796 | -22.1919 | -12.8492 |  |  |  | 27.3839 | 12.28 | 5.63 | -13.36 | 15.91 | -24.376 | -24.51 | 36.8796 | 36.1472 | -4.2266 | 40.3734 | 40.0884 | 17.2765 |  | 4.9876 | 8.339 | -6.3 | -7.7 | -4.21 | 44.1914 | 44.2553 | 41.6944 | 52.9689 | 53.6484 | -23.9418 | -46.2612 | -14.3056 | 3.7432 | 31.59 | 13.56 | 2.0361 | 1.4679 | -12.3634 |  |  |  | 2.1472 |  | -5.6023 | -45.3 | -44.1 | 1.0223 | 15.5 | 14.52 | 20.78 | 10.18 | -3.39 | 15.19 | -3.1952 | -4.78 | -3.51 | 18.62 | -14.64 | -4.1636 | -2.3273 | -40.0863 | -39.7909 | 42.2541 | 10.6319 | -1.4517 | -1.2242 | -15.4624 | -24.0929 | -15.128 | -37.5034 | -51.9199 |  | -8.2134 | -7.2595 | 15.2098 |  | 4.5739 | -1.028 | -26.1943 | -26.2247 | 6.2564 |  | -13.08 | 0 | 6.9826 | -0.6812 | -10.6374 | -10.6617 | 9.8192 | 6.5915 | -18.8146 | 4.3771 | 4.1188 |  | 3.7681 | 4.3527 | 2.5873 | 11.387 | 11.5545 | -25.4534 | 23.3847 | 22.6277 | -13.2463 |  | 21.608 | -22.96 | -2.7205 | 0.1678 | 2.97 | 0.28 | -21.3434 |  | 1.501 | -0.32 |  | 7.56 | -8.6006 | -0.7541 | -2.49 | 25.7539 |  | 24.6993 | -7.1098 | -7.3988 | 3.2678 |  |  | -13.2935 | 77.147 | 6.034 | -22.0062 | 6.6893 | 6.4402 | 149.6541 | -4.1168 | -7.5486 | -13.3847 | 3.7206 | 8.1686 | 8.3395 | 3.1166 | 1.9066 | 3.7198 | 6.71 | -12.7414 | 9.5312 | 28.5235 | 66.3007 | -3.6189 | 44.714 | -14.2281 | 0 | 0 | 0 |  |  | -4.9442 | -4.7257 | -10.2636 | -9.9992 | 9.79 | 10.1 | -24.5 | -25.2 | -0.2628 | -0.16 | 34.5517 | 29.0681 | 28.9503 | -15.3 | -42.3 | -11 | -11.5 | -17.4809 | -17.4297 | -129.6617 | 40.8596 | -232.9444 | 4.0606 | -52.6399 | 124.1269 | 40.8432 | 89.0066 | 109.6416 | 65.9462 | 8.7969 | 8.0009 | 17.5077 | 227.622 | -206.7869 | 45.3498 | -13.8333 | -0.6555 | -1.315 | -8.48 | -2.081 | -2.085 | 4.32 | -2.4 | -2.4934 | -3.7491 | 4.3076 | -9.1112 | 2.8 | 4.328 | 4.297 | 2.3592 | 2.7539 | 3.8752 | 3.2577 | 2.5406 |  | 29.5 | 3.0279 | 0.44 |  | -21.0579 | 4.4052 | -18.0352 | -21.5317 | -11.7788 | -17.1096 | 0 | -24.4 | 8.8 | 10.4081 | -71.675
21/07/2026 | 18:00 |  | 0 | 5.5084 | -10.6973 | 7.2468 | 10.1394 |  | 17.5203 |  | 26.3335 | 11.3937 | 11.0939 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.484 | -11 | 3.5493 | -5.8643 | 4.0496 | 4.0069 | 7.2378 | -1.8945 | -1.5497 | 2.0777 |  | -1.1324 | -0.232 | -0.216 | 9.183 | -11.1 | -8.8 | 0.743 | 0.335 | -9.24 | -9.15 |  | -9.08 | -9.24 | 3.7172 | 3.9027 | 15.0801 | 19.3178 | -16.0504 | -7.5457 | -7.0563 | 3.02 | 3.6845 | -11.1246 | -7.9902 | 15.7005 | 16.469 | 138.8547 | 15.1153 | -7.1 | -7 | -25.5861 | -25.5352 | -3.9281 |  | 16.9919 | 12.5861 | 2.7098 | 1.7845 | -79.4397 | 86.3368 | 86.4284 | 13.119 | -23.7521 |  |  |  | 22.1845 | 11.06 | 4.06 | -16.56 | 13.06 | -21.295 | -21.161 | 34.7432 | 34.2804 | -5.0932 | 25.2955 | 25.1167 | 17.0669 |  | 5.3673 | 9.309 | -6.9 | -7.9 | -3.64 | 35.3676 | 35.962 | 33.8342 | 57.4113 | 57.3703 | -25.0505 | -46.8986 | -14.5245 | 3.9174 | 32.16 | 13.16 | 2.1924 | 1.4679 | -12.9357 |  |  |  | 9.6225 |  | -5.7153 | -42.9 | -42 | 0.3363 | 15.9 | 12.66 | 21 | 10.35 | -1.93 | 13.8105 | -11.5382 | -0.18 | -0.93 | 13.69 | -14.74 | -12.0364 | -6.3273 | -41.1981 | -41.0182 | 32.5701 | 2.3478 | -8.8626 | -8.8961 | -14.6341 | -23.6454 | -15.012 | -74.2947 | -57.2598 | 3.125 | -4.4611 | -3.5844 | 12.4291 |  | 5.7998 | -3.588 | -27.6318 | -27.7821 | 5.2329 |  | -12.81 |  | 6.5638 | 1.8784 | -10.5439 | -10.4982 | 8.8842 | 6.4644 | -17.7589 | 4.5031 | 4.1702 |  | 3.9662 | 3.9985 | 3.2045 | 8.0379 | 8.2054 | -23.109 | 25.5968 | 25.6143 | -12.5851 |  | 22.1207 | -25.17 | -3.4054 | 0.2804 | 3.31 | 0.44 | -21.4097 | 1.1524 | 2.047 | -2.561 |  | 6.63 | -10.3661 | -0.5003 | -2.31 | 26.1324 |  | 21.9976 | -5.9935 | -6.5884 | 3.4042 |  |  | -13.9296 | 70.2585 | 5.8896 | -19.0121 | 6.0549 | 5.487 | 137.1872 | -4.3069 | -7.3357 | -13.2778 | 3.2547 | 8.6154 | 8.8221 | 2.7942 | 2.7226 | 4.6928 | 2.1 | -9.4051 | 9.8941 | 13.0315 | 68.5927 | -22.3459 | 29.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.3725 | -8.484 | -8.2977 | -10.523 | -9.9947 | 7.41 | 7.56 | -24.9 | -24.8 | -0.2444 | -1.36 | 31.8596 | 28.7515 | 28.2391 | -16.5 | -39.3 | -7.5 | -8.1 |  | -17.6615 | -145.1793 | 41.8831 | -235.1199 | 5.2272 | -57.7851 | 105.992 | 56.2083 | 92.0035 | 100.8433 | 46.7016 | 10.5399 | 8.6484 | 16.2928 | 204.6243 | -201.2291 | 22.8117 | 3.3701 | 0.846 | -3.726 | -8.32 | -2.249 | -2.263 | 3.92 | -1.2 | -3.0541 | -4.5975 | 8.4703 | -9.9901 | 0.7 | 4.503 | 4.036 | 0 | 0 | 4.8529 | 3.8777 | 3.5686 |  | 26.8 | 3.1474 | 0.42 |  | -11.6852 | 0.1429 | -25.8995 | -11.8146 | -7.824 | -25.8991 | 2.8663 | -22.5 | 6.5 | 14.9499 | -75.7954
21/07/2026 | 18:30 |  | 0 | 6.1133 | -11.3584 | 7.0536 | 7.9125 |  | 18.1181 |  | 22.8947 | 9.8897 | 9.494 | -11.1 | -22 | 0 | 2.484 | -11 | 3.8026 | -7.6719 | 5.9424 | 5.8854 | 10.5432 | -2.0023 | -1.488 | 2.2119 |  | -1.3184 | 0.365 | 0.39 | 8.618 | -8.88 | -6.6 | -0.237 | 0.338 | -6.16 | -6.05 |  | -6.18 | -6.15 | 5.3108 | 3.3841 | 22.1157 | 24.0028 | -28.6909 | -7.659 | -6.9245 | 1.8746 | 1.9329 | -11.1131 | -7.6357 | 8.9424 | 9.5708 | 151.3907 | 11.8615 | -6.9 | -6.9 | -19.4771 | -19.2214 | -3.7212 |  | 14.1573 | 10.3431 | 2.9817 | 2.0625 | -55.6047 | 87.4355 | 87.4965 | 4.382 | -11.3828 |  |  |  | 24.39 | 10.97 | 7.02 | -15.66 | 7.4 | -23.0364 | -23.0364 | 35.9788 | 35.2465 | -4.617 | 26.9889 | 26.8912 | 13.4618 |  | 4.7913 | 3.077 | -5.8 | -6.5 | -3.76 | 38.3758 | 38.6059 | 36.7218 | 53.3873 | 54.0023 | -20.9916 | -47.6235 | -12.4418 | 3.8758 | 29.83 | 12.67 | 1.4111 | 0.882 | -12.4081 |  |  |  | 8.3281 |  | -5.4341 | -42.9 | -43.3 | -0.0891 | 14.1 | 12.22 | 18.92 | 8.84 | -1.94 | 10.788 | -9.388 | -0.79 | -0.72 | 14.44 | -15.84 | -11.3636 | -5.7091 | -41.8577 | -41.0818 | 28.3608 | 1.3743 | -10.2159 | -10.3488 | -16.4764 | -27.2283 | -15.311 | -64.4153 | -53.8545 |  | -4.2332 | -3.4036 | 15.4486 |  | 8.0555 | -22.02 | -25.6793 | -25.5719 | 8.7223 |  | 2.44 |  | 6.7328 | 4.3663 | -11.5532 | -11.9376 | 8.4935 | 9.4481 | -21.1953 | 3.6856 | 3.399 |  | 3.7986 | 3.6416 | 2.5525 | 9.7125 | 10.5497 | -23.9463 | 25.0959 | 25.1812 | -12.2453 |  | 18.024 | -20.87 | -1.9094 | 0.2538 | 2.24 | 3.12 | -18.0101 |  | 1.942 | -2.532 |  | -11 | -11.4449 | -3.1746 | -4.33 | 30.4588 |  | 22.8557 | -8.1228 | -8.8474 | 3.752 |  |  | -14.2478 | 66.3921 | 4.7324 | -17.1247 | 6.4375 | 5.4151 | 157.919 | -2.7956 | -4.4897 | -14.0503 | 3.174 | 9.3332 | 9.5498 | 2.7332 | 3.2536 | 4.5671 | 2.93 | -8.5953 | 10.3265 | 16.3726 | 68.0159 | -20.3929 | 30.8772 |  | 0 | -10.4216 | -11.9781 |  |  | -7.6947 | -7.5606 | -10.303 | -9.954 | 9.03 | 9.18 | -25.3 | -26.5 | -0.228 | -3.44 | 38.3327 | 27.6882 | 27.5689 |  | -40.1 | -8.4 | -8.9 | -17.7746 |  | -139.5053 | 42.368 | -234.7711 | 7.5717 | -55.0956 | 112.3832 | 51.4241 | 88.483 | 99.1161 | 55.5382 | 5.284 | 7.3431 | 19.23 | 209.3872 | -191.5807 | 30.0829 | -7.5911 | 0.1892 | -6.957 | -8.72 | -2.248 | -2.254 | 4.8 | -1.84 | -3.9284 | -3.8376 | 8.1468 | -10.2525 | 0.3 | 1.107 | 1.013 |  |  | 3.7182 | 4.2404 | 3.1243 |  | 28.2 | 4.3601 | 0.44 |  | -11.7616 | -0.021 | -25.7381 | -12.2341 | -7.866 | -25.4681 | 3.3031 | -23.5 | 7.1 | 14.219 | -72.2228
21/07/2026 | 19:00 |  | 0 | 6.9485 | -12.3024 | 5.7824 | 8.9194 |  | 19.7404 |  | 21.8364 | 9.3597 | 8.9378 | -17.76 | -22 | 0 | 4.14 |  | 4.8165 | -7.9562 | 7.0936 | 7.155 | 12.3549 | -2.0318 | -1.4662 | 2.1234 |  | -1.3125 | -0.019 | 0 | 8.871 | -2.22 | -4.4 | -0.059 | 0.349 | -8.08 | -8.04 |  | -6.55 | -6.62 | 5.8801 | 3.7574 | 21.2591 | 23.222 | -24.9189 | -9.4493 | -8.7643 | 1.8052 | 1.5956 | -9.8029 | -6.2658 | 9.1033 | 9.3253 | 147.9754 | 9.244 | -4.1 | -4 | -18.7025 | -18.8168 | -3.8033 |  | 14.2501 | 10.0923 | 2.9785 | 1.9597 | -47.853 | 89.7854 | 88.9614 | -9.7057 | -14.102 |  |  |  | 22.1247 | 10.54 | 7.62 | -17.07 | 2.6 | -19.4196 | -19.4196 | 32.9737 | 32.3729 | -4.2493 | 24.6799 | 24.3958 | 13.9946 |  | 1.728 | -1.684 | -5.7 | -6.8 | -3.6 | 34.1213 | 34.2191 | 32.3726 | 54.0406 | 54.7735 | -20.8963 | -47.411 | -12.1415 | 3.8934 | 28.25 | 11.71 | -0.1563 | -0.7813 | -11.6799 |  |  |  | 15.9347 |  | -5.1122 | -42.9 | -41.1 | 0.0702 | 12.1 | 10.12 | 16.52 | 7.03 | -1.26 | 8.2615 | -16.5059 | -1.23 | -0.63 | 13.48 | -20.42 | -17.0909 | -8.8182 | -40.906 | -40.0182 | 18.3496 | -5.8145 | -17.4993 | -17.3616 | -17.2972 | -27.1861 | -14.564 | -50.5304 | -46.1788 | 12.1504 | 1.3509 | 2.2848 | 14.0647 |  | 13.3814 | -23.044 | -25.3107 | -25.2703 | 8.3005 |  | 2.81 |  | 6.6299 | 9.4605 | -9.3639 | -9.3327 | 8.06 | 9.5606 | -20.3308 | 3.7769 | 3.5681 |  | 3.3375 | 3.0442 | 2.5128 | 6.0284 | 6.1959 | -21.267 | 24.2446 | 24.1863 | -12.8248 |  | 17.4917 | -21.27 | -2.098 | 0.2538 | 2.45 | 3.24 | -17.1527 | 0 | 2.096 | -2.722 |  | -8.99 | -7.7576 | 2.1463 | -4.65 | 32.9379 |  | 23.8029 | -7.7972 | -8.441 | 3.8538 |  |  | -12.4051 | 60.0458 | 4.8258 | -17.5391 | 5.578 | 4.6689 | 148.813 | -2.9602 | -6.0497 | -13.8064 | 3.0259 | 9.6188 | 9.7792 | 2.5889 | 3.0869 | 5.0502 | 0 | -5.1942 | 24.4021 | 9.1911 | 65.978 | -19.8014 | 30.7431 |  | 0 | -11.1102 | -12.1863 |  | 73.0488 | -8.359 | -8.0464 | -9.2861 | -9.3675 | 8.96 | 9.12 | -28 | -28.1 | -0.4038 | -3.36 | 36.9008 | 27.3914 | 27.2816 | -16.8 | -41 | -7.1 | -7.7 | -17.5122 | -17.6744 | -133.3486 | 32.5581 | -228.9397 | 9.1225 | -55.641 | 107.629 | 52.9684 | 91.818 | 96.6854 | 52.6977 | 7.3306 | 4.6289 | 16.5733 | 204.8748 | -191.7107 | 26.2962 | -4.3062 | 0.5872 | -6.5 | -9.12 | -2.302 | -2.307 | 5.44 | -2.4 | -3.8561 | -3.2792 | 8.7327 | -10.2831 | 0.3 | 1.553 | 0.213 |  |  | 3.8318 | 3.6719 | 2.7756 |  | 29.1 | 4.4413 | 0.35 |  | -11.874 | 0.2693 | -25.527 | -11.6947 | -8.1956 | -25.6895 | 3.077 | -24.5 | 8.2 | 24.8589 | -90.2878
21/07/2026 | 19:30 |  | 0 | 6.9331 | -12.4587 | 6.0481 | 9.5674 |  | 19.7158 |  | 23.2298 | 9.7757 | 9.4882 | -17.76 | -22 | -2.2 | 3.312 |  | 4.3761 | -7.4273 | 6.7566 | 6.8005 | 11.5995 | -2.2666 | -1.6297 | 1.9607 |  | -1.3073 | -0.033 | -0.013 | 9.357 | -2.22 | -6.6 | 0.341 | 0.362 | -7.35 | -7.33 |  | -7.84 | -7.93 | 5.9723 | 3.838 | 21.1097 | 23.2124 | -22.2924 | -7.5622 | -6.9015 | 2.5987 | 2.1648 | -9.6081 | -6.3537 | 10.25 | 10.8295 | 139.6528 | -6.197 | -1.9 | -1.9 | -21.9951 | -21.9258 | -2.7866 |  | 7.5421 | 6.3839 | 2.1931 | 1.5771 | -64.9739 | 91.7997 | 91.1588 | -8.7682 | -25.7166 |  |  |  | 22.2544 | 11.79 | 8.93 | -16.52 | 3.14 | -20.4912 | -20.3573 | 29.4554 | 28.5822 | -5.0879 | 28.481 | 28.2811 | 7.0768 | 0 | 1.728 | -1.69 | -10.9 | -11.2 | -3.51 | 34.4458 | 34.4621 | 33.0698 | 56.7669 | 56.9047 | -19.0708 | -50.3302 | -13.2084 | 3.7678 | 27.51 | 11.22 | -0.4688 | -1.0742 | -11.3725 |  |  |  | 12.4719 |  | -4.9849 | -40.7 | -41.5 | -0.4443 | 11.4 | 11.42 | 15.82 | 6.43 | -1.91 | 8.494 | -12.1832 | -0.97 | -0.66 | 15.42 | -20.68 | -14.0364 | -7.3091 | -40.2667 | -39.5545 | 19.0712 | -4.5334 | -16.1008 | -15.9993 | -15.9946 | -26.5106 | -14.904 | -53.8463 | -41.846 | -1.1411 | -4.5169 | -3.6474 | 13.684 |  | 13.8997 | -20.484 | -25.2669 | -25.2486 | 7.7445 |  | 0 |  | 6.6177 | 10.7097 | -9.748 | -9.6636 | 8.0578 | 8.6631 | -19.8642 | 3.8692 | 3.68 |  | 3.2283 | 4.1577 | 2.778 | 6.5308 | 6.3633 | -18.9226 | 22.7356 | 22.985 | -10.5573 |  | 17.2329 | -20.91 | -2.1199 | 0.2978 | 2.57 | 3.66 | -16.9297 |  | 2.104 | -2.764 |  | -8.82 | -12.351 | -4.6625 | -4.12 | 33.0786 |  | 24.0964 | -7.8755 | -8.6441 | 3.817 |  |  | -12.7197 | 60.4132 | 5.1218 | -18.0949 | 6.0983 | 4.6364 | 157.4059 | -3.1079 | -5.8839 | -13.5804 | 3.1547 | 9.4723 | 9.7871 | 2.0495 | 2.1256 | 4.5633 | 0 | -6.3867 | 20.333 | 11.5808 | 70.0554 | -20.5698 | 30.3727 |  | 5.2512 | -10.8201 | -11.4464 |  |  | -9.1314 | -9.0092 | -9.4173 | -9.4119 | 8.44 | 8.51 | -27.2 | -27.3 | -0.4038 | -4.08 | 38.5176 | 26.0401 | 25.922 | -17 | -40.5 | -6.7 | -7.2 |  |  | -129.3782 | 33.264 | -231.1404 | 7.3849 | -58.8183 | 109.8009 | 55.0953 | 92.8644 | 98.3766 | 50.741 | 6.6289 | 6.1915 | 16.6109 | 209.076 | -193.9913 | 23.5962 | -3.5917 | 1.1731 | -5.677 | -8.32 | -2.343 | -2.33 | 4.88 | -1.92 | -4.0024 | -3.6301 | 9.1722 | -10.457 | -0.8 | 0.997 | 1.203 |  |  | 3.7278 | 4.4014 | 4.0177 |  | 27.8 | 5.3596 | 0.33 |  | -11.6093 | 0.5505 | -26.2244 | -11.6434 | -8.1976 | -26.228 | 4.0264 | -23.2 | 6.8 | 24.8294 | -92.4088
21/07/2026 | 20:00 |  | 0 | 6.9831 | -12.4584 | 4.3632 | 9.0912 |  | 19.4313 |  | 22.9864 | 9.7577 | 9.3566 | -19.98 |  |  | 4.14 |  | 4.5277 | -5.8684 | 6.297 | 6.2264 | 10.6921 | -1.9114 | -1.5671 | 1.8944 |  | -1.2824 | -0.312 | -0.299 | 9.032 |  |  | -0.202 | 0.35 | -9.26 | -9.23 |  | -8.63 | -8.64 | 7.3487 | 3.6449 | 21.0069 | 22.7002 | -20.7206 | -8.6857 | -7.9755 | 2.725 | 2.974 | -9.3772 | -6.318 | 11.577 | 11.76 | 139.6633 | -4.5324 | -2.8 | -2.8 | -22.685 | -22.3446 | -2.9267 |  | 7.6436 | 6.6553 | 2.0471 | 1.3654 | -71.3828 | 91.8302 | 91.8912 | -5.2397 | -33.3401 |  |  |  | 22.3243 | 11.82 | 8.75 | -16.89 | 2.88 | -20.3573 | -20.3573 | 29.1846 | 28.6006 | -5.3759 | 29.8963 | 29.4224 | 7.414 |  | 1.728 | -1.685 | -12.6 | -13 | -3.56 | 34.3449 | 34.0479 | 32.0679 | 58.4267 | 58.8432 | -18.9847 | -51.0872 | -14.1681 | 3.5333 | 26.13 | 10.76 | -1.25 | -1.7578 | -11.3408 |  |  |  | 11.4609 |  | -4.9 | -40.7 |  | -0.4187 | 10.4 | 11.62 | 14.9 | 5.7 | -2.07 | 7.564 | -12.2932 | -1.09 | -0.76 | 13.37 | -21.59 | -13.7818 | -6.9545 | -39.0297 | -39.0909 | 17.5499 | -6.1189 | -17.3692 | -16.9503 | -17.17 | -25.9949 | -14.036 | -57.5792 | -41.3609 | 2.6782 | -3.6248 | -2.8914 | 13.5622 | 0 | 13.5975 | -20.996 | -24.9302 | -24.7645 | 6.6716 |  | 0 |  | 6.3209 | 11.2958 | -9.2954 | -9.3436 | 7.748 | 8.0658 | -19.86 | 3.2594 | 2.9034 |  | 3.2462 | 3.1358 | 0 | 6.8657 | 6.8657 | -19.7598 | 22.606 | 23.0312 | -12.3293 |  | 16.4907 | -21.47 | -2.0137 | 0.2813 | 2.5 | 3.75 | -16.2233 |  | 1.724 | -2.511 |  | -6.71 | -6.6896 | 0.637 | -3.86 | 36.301 |  | 23.8098 | -7.756 | -8.4703 | 3.7438 |  |  | -13.387 | 60.6933 | 5.3674 | -18.6214 | 5.3468 | 4.1778 | 142.0039 | -3.2257 | -6.01 | -13.831 | 2.489 | 9.2599 | 9.5498 | 1.8279 | 4.3729 | 6.2347 | -1.26 | -4.6266 | 25.8538 | 5.6672 | 69.349 | -20.3288 | 30.7627 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.3055 | -9.6485 | -8.8522 | -8.602 | 9.37 | 9.53 | -26.5 | -26.7 | -0.4202 | -5.2 | 43.0379 | 19.7689 | 18.9717 | -17 | -40.1 | -6.3 | -6.9 | -17.8298 |  | -133.463 | 30.3529 | -229.352 | 9.6064 | -57.3425 | 110.2108 | 53.5095 | 93.9768 | 99.7415 | 49.2062 | 8.6797 | 5.9705 | 15.0337 | 208.3248 | -195.9642 | 24.1608 | -4.8914 | -1.2171 | -5.318 | -7.68 | -2.289 | -2.305 | 4.32 | -2.32 | -3.4999 | -3.4256 | 8.5557 | -10.2831 | -0.1 | 3.758 | 2.251 |  |  | 5.0866 | 4.2042 | 4.2619 |  | 28.3 | 4.9901 | 0.31 |  | -12.052 | 0.9984 | -25.6428 | -12.0204 | -8.2334 | -25.6677 | 3.3312 | -22.9 | 6.6 | 29.6086 | -95.2524
21/07/2026 | 20:30 |  | 0 | 7.0361 | -12.4794 | 3.8756 | 9.0861 |  | 18.6019 |  | 23.2947 | 9.9517 | 9.6541 | -19.98 | -19.8 | -2.2 | 4.14 |  | 5.3773 | -5.8152 | 6.123 | 5.9448 | 10.5117 | -1.6283 | -1.574 | 2.2436 |  | -1.2431 | -0.359 | -0.34 | 8.773 | -2.22 | -8.8 | -0.092 | 0.338 | -9.62 | -9.62 |  | -9.07 | -9.04 | 8.2752 | 3.5598 | 20.6058 | 22.8242 | -20.0959 | -7.8056 | -7.1474 | 3.0037 | 3.5154 | -9.3786 | -6.2829 | 12.999 | 13.315 | 133.4419 | -3.8908 | -2.5 | -2.5 | -23.4818 | -23.1292 | -2.8224 |  | 7.8471 | 6.3701 | 1.6904 | 1.2518 | -85.4518 | 96.469 | 96.53 | -6.4721 | -41.6099 |  |  |  | 22.5039 | 11.8 | 8.76 | -17.08 | 3.07 | -21.161 | -20.7592 | 29.0301 | 28.8462 | -5.4238 | 31.7932 | 31.8411 | 7.6029 |  | 1.728 | -2.099 | -11.2 | -11.5 | -3.45 | 35.5217 | 35.343 | 33.702 | 59.6937 | 60.2207 | -19.8772 | -51.8259 | -15.6002 | 3.6228 | 26.73 | 10.96 | -1.0938 | -1.5625 | -11.318 |  |  |  | 9.1349 |  | -4.974 | -45.7 | -44.2 | -0.4053 | 9.7 | 11.66 | 13.84 | 5.18 | -2.12 | 7.843 | -10.0381 | -1.75 | -1.24 | 14.08 | -20.34 | -11.1636 | -6.0091 | -39.0746 | -38.5455 | 18.7116 | -5.6351 | -16.4014 | -16.7714 | -15.039 | -25.2931 | -15.458 | -58.0933 | -41.2624 |  | -3.8932 | -3.0161 | 13.1986 |  | 9.7348 | -15.876 | -26.1435 | -26.0839 | 6.7116 |  | -3.47 |  | 6.2407 | 7.842 | -11.0107 | -10.9438 | 10.3552 | 8.0019 | -20.0525 | 3.7679 | 3.4886 |  | 4.4432 | 5.7812 | 3.7095 | 7.0332 | 7.2006 | -17.7504 | 21.5405 | 21.4474 | -13.3106 |  | 13.2045 | -22.8 | -2.7187 | 0.2538 | 3.17 | 4.9 | -12.844 |  | 1.504 | -2.567 |  | -5.88 | -6.8695 | -0.4528 | -3.93 | 36.9783 |  | 23.8154 | -7.3172 | -8.0141 | 3.6549 |  |  | -14.8016 | 62.5559 | 5.7492 | -19.6017 | 6.6471 | 6.8501 | 140.5963 | -3.6303 | -6.7876 | -13.1663 | 2.2922 | 8.8498 | 9.2176 | 1.5668 | 4.6489 | 5.0749 | 0 | -7.1649 | 15.2632 | 6.5502 | 71.7156 | -21.8946 | 29.4059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0488 | -9.3824 | -9.0401 | -9.6618 | -9.3477 | 8.66 | 8.69 | -26.6 | -27.7 | -0.3854 | -4.4 | 37.7809 | 22.207 | 21.363 | -17.4 | -41.7 | -6.7 | -7.2 | -17.6202 |  | -138.634 | 36.0592 | -231.6397 | 12.0538 | -58.3514 | 109.3622 | 57.1431 | 89.0363 | 98.2746 | 45.8386 | 6.6072 | 6.0054 | 16.9085 | 206.8893 | -193.0398 | 22.2868 | -4.9303 | -1.6638 | -1.987 | -7.84 | -2.29 | -2.3 | 4.16 | -2.56 | -3.0351 | -3.5142 | 8.2933 | -10.0481 | -0.2 | 2.69 | 2.812 |  |  | 4.1713 | 3.2984 | 4.2306 |  | 28.2 | 4.1583 | 0.26 |  | -11.7074 | -0.1187 | -25.7146 | -11.3004 | -7.451 | -26.1271 | 2.8859 | -23.6 | 7.3 | 21.3538 | -96.2835
21/07/2026 | 21:00 |  | 0 | 6.9274 | -12.4068 | 4.8718 | 9.5033 | 0 | 17.9612 |  | 23.0668 | 9.7267 | 9.4999 | -15.54 | -19.8 | -4.4 | 4.14 | -8.8 | 7.1772 | -5.8926 | 5.0717 | 4.903 | 8.9067 | -1.6447 | -1.5642 | 1.3437 |  | -1.3477 | -0.231 | -0.21 | 8.285 | -4.44 | -8.8 | -0.355 | 0.333 | -8.58 | -8.57 |  | -10.31 | -10.35 | 8.4784 | 3.9018 | 20.1903 | 22.0389 | -22.2601 | -5.9394 | -5.3067 | 3.203 | 3.0094 | -10.5678 | -7.4166 | 10.9936 | 11.5947 | 139.5588 | -5.1327 | -2 | -2 | -24.2042 | -23.93 | -2.7887 |  | 10.7421 | 5.9622 | 1.6102 | 1.0247 | -76.0826 | 93.3256 | 92.7762 | -9.2782 | -38.1059 |  |  |  |  | 11.61 | 8.45 | -17.03 | 3.16 | -20.2233 | -20.3573 | 29.2086 | 28.4253 | -5.5736 | 36.1336 | 36.1426 | 10.2022 |  | -1.3484 | -2.019 | -12.2 | -12.2 | -3.47 | 36.7798 | 37.0116 | 34.6233 | 58.9965 | 59.258 | -17.7019 | -53.5683 | -12.5002 | 4.0598 | 25.5 | 10 | -1.4063 | -1.8555 | -11.0519 |  |  |  | 11.4841 |  | -4.7856 | -42.1 | -41.1 | -0.4309 | 9.3 | 12.18 | 13.78 | 5.03 | -2.26 | 8.928 | -12.2257 | -0.9 | -1.26 | 12.66 | -19.59 | -13.4909 | -7.0273 | -38.4656 | -37.6182 | 19.7023 | -5.5229 | -16.744 | -16.5714 | -16.7127 | -26.4612 | -15.093 | -54.9644 | -37.0654 |  | -3.7878 | -3.0005 | 14.2659 |  | 7.3804 | -15.364 | -26.3481 | -26.3463 | 8.1311 |  | -2.6 |  | 6.113 | 5.7826 | -10.7877 | -10.7503 | 9.552 | 9.8078 | -21.4676 | 3.7395 | 3.56 |  | 3.5762 | 3.3602 | 2.5568 | 6.8657 | 7.0332 | -15.0711 | 22.8808 | 22.5789 | -11.7606 |  | 12.4819 | -22.01 | -2.2078 | 0.2804 | 2.67 | 4.66 | -12.0862 | 0 | 1.28 | -2.454 |  | -3.76 | -4.7756 | 1.9416 | -3.77 | 40.0206 |  | 25.6553 | -8.0314 | -8.7648 | 3.485 |  |  |  | 65.8383 | 6.7225 | -18.3219 | 5.9139 | 4.9937 | 153.2873 | -0.9669 | -7.1565 | -11.5276 | 1.7772 | 8.4469 | 8.7825 | 1.0408 | 6.4453 | 5.9216 | 1.68 | -8.8129 | 13.6343 | 11.0752 | 71.272 | -21.0093 | 29.7392 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.3611 | -8.322 | -8.8373 | -8.8476 | 8.79 | 8.97 | -25.4 | -26 | -0.2097 | -4.64 | 37.9289 | 22.9271 | 22.7636 | -17.8 | -41.8 | -7.1 | -7.7 | -17.3985 | -17.598 | -131.2589 | 40.1822 | -234.1258 | 6.6655 | -56.6065 | 108.5985 | 52.4382 | 85.9991 | 97.6326 | 52.6537 | 8.1477 | 6.9082 | 18.109 | 209.0833 | -192.8046 | 28.2687 | -6.5988 | -1.781 | -1.872 | -6.64 | -2.245 | -2.252 | 2.96 | -2.72 | -2.2315 | -3.1907 | 8.2628 | -10.341 | 0.5 | 3.91 | 3.408 | 0 | 0 | 4.3539 | 3.4806 | 3.0521 |  | 28.1 | 4.4282 | 0.08 |  | -11.6381 | -0.3657 | -25.0586 | -12.3717 | -7.9361 | -24.4325 | 1.657 | -23.9 | 7.7 | 19.6177 | -94.3556
21/07/2026 | 21:30 |  | 0 | 6.6318 | -12.0449 | 4.4867 | 9.4888 | 0 | 16.7145 |  | 23.5744 | 10.1377 | 9.819 | -15.54 | -17.6 |  | 3.312 | -8.8 | 4.5224 | -6.0369 | 4.1755 | 4.0645 | 7.472 | -1.4084 | -1.5929 | 0.834 |  | -1.2517 | -0.328 | -0.315 | 7.953 | -4.44 | -13.2 | -0.715 | 0.32 | -8.82 | -8.82 |  | -11.38 | -11.47 | 8.5212 | 4.3197 | 19.4943 | 21.5576 | -22.6701 | -8.1818 | -7.381 | 3.6799 | 3.8045 | -10.6606 | -7.3732 | 11.9597 | 11.8642 | 144.2137 | -4.6869 | -2.4 | -2.5 | -23.8863 | -23.5535 | -2.6301 |  | 9.2684 | 6.1101 | 2.2046 | 1.4832 | -75.5333 | 88.0764 | 88.1069 | 8.4566 | -40.2659 |  |  |  | 20.4381 | 11.43 | 7.74 | -17.85 | 3.52 | -19.2856 | -19.5535 | 29.8653 | 29.3109 | -3.5942 | 37.7077 | 36.5428 | 9.0049 |  | 1.728 | -1.653 | -14.2 | -14.2 | -3.51 | 36.1794 | 36.5529 | 34.2695 | 60.5502 | 60.4359 | -19.8829 | -52.9522 | -14.7248 | 3.5072 | 23.21 | 9.04 | -2.0313 | -2.6367 | -10.6937 |  |  |  | 12.3017 |  | -4.6389 | -39.9 | -39.2 | 0.1373 | 8 | 9.64 | 12.3 | 4.06 | -1.47 | 11.656 | -13.4183 | -1.52 | -1.41 | 15.11 | -19.48 | -14.5091 | -7.3545 | -36.767 | -36.8273 | 20.2709 | -6.4749 | -17.646 | -17.7327 | -16.4044 | -25.8222 | -15.356 | -70.4599 | -49.3476 | 2.7821 | -3.9325 | -3.1598 | 14.6965 |  | 7.3483 | -15.876 | -27.0466 | -26.9492 | 7.0942 |  | -5.28 | 0 | 5.9631 | 7.7018 | -10.4465 | -10.4118 | 9.2624 | 9.3246 | -21.8961 | 3.9589 | 3.6682 |  | 3.482 | 3.995 | 0 | 6.5308 | 6.3633 | -14.4012 | 22.2774 | 22.0621 | -7.8885 |  | 15.27 | -24.86 | -1.8196 | 0.2355 | 2.8 | 5.66 | -15.2817 | 2.1042 | 1.315 | -2.544 |  | 5.64 | -8.907 | -0.3785 | -3.13 | 40.2674 |  | 26.0189 | -7.2708 | -7.8158 | 3.3462 |  |  | -14.9577 | 69.3508 | 6.4221 | -17.5333 | 5.9215 | 5.1725 | 158.2128 | -2.2552 | -8.7587 | -6.6296 | 1.4992 | 7.9415 | 8.1892 | 0.8103 | 3.2075 | 7.544 | 0.42 | -8.0088 | 14.7863 | 8.1111 | 66.9127 | -24.8806 | 26.3744 |  | 0 | -10.7552 | 0 |  | 74.9128 | -9.3975 | -9.273 | -8.2291 | -8.1308 | 8.75 | 8.63 | -26.6 | -26.8 | -2.6889 | -4.32 | 32.9623 | 25.2423 | 25.4598 | -18.2 | -41.8 | -6.7 | -7.2 | -17.7821 | -17.6334 | -133.6747 | 42.7432 | -236.5146 | 4.453 | -58.7617 | 105.9938 | 58.6836 | 91.3456 | 93.4875 | 44.557 | 5.1028 | 6.3829 | 14.8305 | 202.2454 | -190.7882 | 18.1478 | -1.3042 | -1.8274 | -2.082 | -6 | -2.203 | -2.203 | 2.16 | -2.08 | -1.8629 | -3.7186 | 6.7979 | -6.6484 | -1 | 3.16 | 2.558 | 0.7677 | 0.8465 | 3.7268 | 5.0767 | 4.4264 |  | 27.3 | 3.6841 | -0.03 |  | -11.2152 | -0.0676 | -25.4097 | -11.1404 | -7.5002 | -26.7647 | 3.0458 | -22.1 | 4.9 | 18.0447 | -86.8401
21/07/2026 | 22:00 |  | 0 | 6.3434 | -11.6288 | 5.1881 | 9.0417 |  | 15.6584 |  | 23.3029 | 9.8907 | 9.8792 | -15.54 | -15.4 | -8.8 | 1.656 | -6.6 | 4.5651 | -6.1542 | 3.2979 | 3.2804 | 5.9818 | -1.1415 | -1.6069 | 0.8265 |  | -1.2399 | -0.307 | -0.262 | 8.08 | -4.44 | -17.6 | -0.52 | 0.318 | -8.76 | -8.8 |  | -11.32 | -11.39 | 6.4279 | 4.1843 | 17.893 | 20.0969 | -23.2584 | -9.5537 | -9.9382 | 11.4579 | 10.3197 | -14.9894 | -9.8018 | 14.7665 | 15.5231 | 140.6626 | -5.5699 | -2.9 | -2.8 | -21.9975 | -20.4102 | -2.4157 |  | 6.9398 | 6.2165 | 2.0681 | 1.4852 | -71.0776 | 87.466 | 88.9004 | 3.78 | -41.0261 |  |  |  | 20.3583 | 11.71 | 6.44 | -18.44 | 6.85 | -19.4196 | -19.4196 | 30.134 | 29.9213 | -2.6436 | 39.5186 | 38.8098 | 9.0442 |  | 3.2596 | 7.803 | -16.8 | -16.5 | -3.22 | 35.1406 | 36.1795 | 34.0518 | 60.2616 | 59.6492 | -17.0991 | -52.9857 | -11.7202 | 3.539 | 22.79 | 8.99 | -3.125 | -3.6133 | -9.7724 |  |  |  | 10.2199 |  | -4.0176 | -39.6 | -39 | 0.0189 | 6.1 | 8.86 | 10.56 | 2.69 | -1.51 | 11.9815 | -11.4406 | -1.73 | -1.16 | 12.21 | -21.01 | -11.8 | -5.9909 | -35.9052 | -36.0818 | 18.5144 | -7.919 | -18.8648 | -18.9958 | -17.9385 | -26.5182 | -15.365 | -65.3895 | -47.7481 | 2.1848 | -3.1953 | -2.4349 | 14.9502 |  | 5.3092 | -11.78 | -26.3635 | -26.4391 | 7.134 |  | -4.55 | 0 | 5.7192 | 4.9199 | -10.0815 | -10.0915 | 8.7109 | 9.1811 | -22.6619 | 3.9747 | 3.6602 |  | 3.536 | 3.4425 | 2.9186 | 5.6935 | 5.6935 | -13.7314 | 20.9031 | 20.4369 | -7.0156 |  | 16.3052 | -23.47 | -1.8215 | 0.2273 | 2.55 | 3.96 | -15.967 |  | 1.241 | -0.339 |  | 6.21 | -9.2191 | -1.2098 | -3.14 | 39.8563 |  | 25.0062 | -7.4607 | -8.2587 | 3.1729 |  |  | -14.4112 | 68.4738 | 5.4278 | -18.43 | 6.9667 | 7.2431 | 160.2128 | -2.92 | -7.4626 | -6.6867 | 1.6678 | 7.5094 | 7.7215 | 1.024 | 4.4179 | 6.33 | 0.42 | -8.1395 | 15.6781 | 9.4364 | 67.8489 | -23.4576 | 27.9323 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.438 | -9.4454 | -7.0223 | -7.0981 | 9.14 | 9.29 | -27.2 | -27.4 | -2.5296 | -4.88 | 32.5008 | 24.7265 | 24.6107 | -18.2 | -41.7 | -6.2 | -6.8 |  |  | -131.4272 | 44.4938 | -238.4271 | 4.2272 | -59.0909 | 103.9525 | 58.7036 | 94.0665 | 95.1562 | 44.1734 | 6.3854 | 5.087 | 10.6027 | 200.1355 | -191.1758 | 17.2703 | -0.8345 | -1.2415 | -1.834 | -5.36 | -2.162 | -2.157 | 1.68 | -1.36 | -1.8651 | -3.9536 | 6.4469 | -6.7948 | -0.8 | 2.247 | 2.746 |  |  | 4.3685 | 4.4053 | 4.2269 |  | 27.2 | 3.4775 | -0.09 |  | -10.9392 | -0.6539 | -25.752 | -10.174 | -7.5587 | -25.3083 | 2.0007 | -22.4 | 4.8 | 16.6908 | -86.4956
21/07/2026 | 22:30 |  | 0 | 5.6571 | -10.7111 | 5.9631 | 9.2371 |  | 13.7251 |  | 24.0828 | 10.2687 | 9.888 | -17.76 | -13.2 | -11 | 1.656 | -4.4 | 5.2697 | -5.1186 | 3.3823 | 3.2185 | 6.1424 | -1.0974 | 0.3956 | 1.0155 |  | -1.2241 | -0.618 | -0.534 | 8.472 | -4.44 | -19.8 | -0.494 | 0.326 | -10.2 | -10.19 |  | -11.75 | -12.26 | 5.8512 | 4.215 | 18.0584 | 20.1384 | -20.351 | -8.7543 | -8.2759 | 7.325 | 7.6284 | -10.8934 | -7.8804 | 16.1407 | 16.6119 | 130.7487 | 8.1225 | -7.7 | -7.7 | -26.5054 | -26.5198 | -2.4543 |  | 4.7795 | 4.7364 | 1.1274 | 0.7661 | -102.5727 | 91.2198 | 91.3419 | 24.018 | -66.3782 |  |  |  | 20.1986 | 11.7 | 5.76 | -19.93 | 7.05 | -15.8027 | -15.9367 | 29.0444 | 28.7305 | -2.5061 | 33.9664 | 33.7444 | 4.651 |  | 4.4116 | 9.549 | -20.7 | -20 | -3.16 | 31.0263 | 31.483 | 29.2274 | 65.4067 | 66.2409 | -20.0256 | -55.5847 | -16.584 | 3.5928 | 20.86 | 7.94 | -4.2188 | -4.6875 | -9.3994 |  |  |  | 16.8754 |  | -3.9398 | -37.2 |  | -0.0745 | 4.2 | 6.94 | 8.32 | 1.22 | -0.95 | 13.7175 | -17.876 | -11.83 | -4.56 | 23.4 | -22.12 | -19.2545 | -9.7091 | -36.5181 | -36.5545 | 15.2782 | -11.0649 | -22.0444 | -21.5716 | -15.4301 | -24.0306 | -15.684 | -86.3537 | -52.872 | 4.0028 | -5.4752 | -4.8348 | 11.9903 |  | 6.8115 | -8.196 | -27.5585 | -27.5593 | 4.0892 |  | -5.88 | 0 | 5.5809 | 6.8716 | -9.4052 | -9.3466 | 7.6538 | 6.2982 | -19.6898 | 4.072 | 4.0749 |  | 3.8652 | 3.9759 | 3.0033 | 0 | 0 | -11.2196 | 20.2483 | 20.3727 | -7.4509 |  | 13.9419 | -24.17 | -2.9146 | 0.2538 | 3.19 | 4.37 | -13.444 |  | 1.091 | -0.264 |  | 6.56 | -11.7176 | -3.4007 | -3.32 | 40.2177 |  | 24.7103 | -6.6563 | -7.2534 | 2.9325 |  |  | -15.0549 | 68.4909 | 6.7376 | -20.5515 | 5.3922 | 4.1157 | 148.2147 | -4.7193 | -8.8194 | -5.3709 | 2.143 | 6.8273 | 6.9542 | 1.0499 | 1.0821 | 3.1126 | -3.35 | -4.4125 | 22.6233 | 0 | 66.5142 | -25.5825 | 26.4195 |  | 0 | 0 | 0 |  | 64.8846 | -11.9177 | -11.6132 | -6.278 | -5.9091 | 10.16 | 10.24 | -27.4 | -27.2 | -2.6889 | -6.4 | 36.7967 | 21.8767 | 21.7601 | -19.1 | -41.4 | -4.1 | -4.7 | -17.8607 | -17.8843 | -142.2469 | 35.2846 | -236.6998 | 7.594 | -61.7284 | 98.3885 | 67.3516 | 103.3166 | 93.4346 | 36.9021 | 5.5729 | 5.1683 | 8.8821 | 193.763 | -190.5199 | 5.4522 | 7.8468 | -0.0452 | -1.965 | -5.6 | -2.044 | -2.049 | 1.92 | -2 | -1.9381 | -4.0421 | 5.51 | -5.9159 | 0.2 | 3.38 | 2.385 |  |  | 5.6522 | 3.2766 | 3.7889 |  | 26.3 | 1.9424 | -0.2 |  | -8.9367 | -1.5019 | -25.9689 | -8.742 | -6.1465 | -26.069 | 0 | -21.6 | 4.4 | 24.2625 | -93.4653
21/07/2026 | 23:00 |  | 0 | 5.2792 | -10.2917 | 6.2432 | 8.4262 |  | 12.8162 |  | 24.2986 | 10.0557 | 9.7268 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 5.4639 | -8.0825 | 2.832 | 2.5916 | 5.0404 | -1.4638 | 0.3322 | 0.9913 |  | -1.2862 | -0.556 | -0.547 | 7.708 | -6.66 | -8.8 | -0.8 | 0.297 | -9.5 | -9.53 |  | -14.15 | -14.27 | 5.5671 | 4.2917 | 15.443 | 18.2094 | -24.5586 | -5.6442 | -5.3856 | 18.5839 | 20.3832 | -14.8874 | -12.8205 | 23.474 | 16.5549 | 125.0492 | 3.758 | -5.8 | -5.8 | -27.7487 | -27.5693 | -2.325 |  | 13.0617 | 5.2782 | 1.5161 | 1.0666 | -71.6269 | 35.2794 | 35.2489 | 28.175 | -122.2554 |  |  |  | 15.4184 | 8.37 | 6.59 | -10.7 | 6.8 | -17.5442 | -17.6781 | 28.5723 | 28.1385 | -3.7268 | 9.032 | 10.1351 | 12.1843 |  | 3.8356 | 8.854 | -11.7 | -12 | -3.07 | 30.7877 | 31.0298 | 29.0189 | 35.5758 | 35.8783 | -20.1034 | -22.947 | -16.3464 | 3.2107 | 20.43 | 7.67 | 7.8174 | 6.6437 | -9.2605 |  |  |  | 12.7684 |  | -3.8756 | -24.4 | -23.5 | 0.1373 | 3 | 5.86 | 7 | 0.29 | -1.08 | 13.1905 | -15.2634 | -15.61 | -5.25 | 26.22 | 4.48 | -16.3455 | -8.3455 | -35.077 | -34.7545 | 25.8074 | -3.7276 | -12.8864 | -12.6161 | -13.4194 | -19.754 | -13.775 | -91.3968 | -52.2739 | 3.8758 | -4.896 | -4.3777 | 0 |  | -2.0167 | 11.28 | -31.2966 | -33.6143 | -1.5686 |  | -15.48 | 15.4 | 5.488 | 1.2005 | -9.4745 | -9.1977 | 6.5313 | -0.6289 | -23.3482 | 4.3201 | 3.989 |  | 3.8221 | 3.9669 | 2.7739 | 4.8562 | 4.5213 | -3.3491 | 22.116 | 22.3505 | 1.0173 | 10.8046 | 16.813 | -23.73 | -1.4131 | 0.2007 | 1.82 | 4.67 | -16.7602 |  | 1.092 | -0.592 |  | 4.29 | -11.993 | -1.7968 |  | 36.4405 |  | 24.6368 | -7.3448 | -7.9153 | 2.7288 |  |  | -14.1655 | 75.2596 | 7.6656 | -22.3326 | 7.0232 | 5.6394 | 127.9363 | -4.9001 | -7.2429 | -5.6737 | 3.4192 | 6.3585 | 6.5112 | 1.1818 | 0 | 0 | -3.77 | -3.7378 | 24.0641 | -7.374 | 66.4363 | -26.2486 | 26.3813 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.5734 | -12.1624 | -6.1936 | -6.0676 | 10.63 | 10.68 | -28.1 | -28.2 | -2.7054 | -6.8 | 34.882 | 20.8452 | 20.8417 | -19.7 | -41.4 | -3.7 | -4.2 |  |  | -144.9979 | 36.5722 | -239.1881 | 6.0395 | -64.6123 | 94.765 | 69.4131 | 102.8581 | 94.2841 | 32.5374 | 4.5084 | 5.0861 | 3.0464 | 191.082 | -188.9792 | 2.5744 | 11.3953 | -0.0232 | -1.962 | -6.08 | -2.051 | -2.05 | 2.08 | -2.4 | -1.7476 | -3.9536 | 5.3056 | -5.5344 | 0 | 3.713 | 2.17 | 2.3908 | 2.7792 | 4.1093 | 2.8962 | 3.2966 |  | 26 | 2.0616 | -0.2 |  | -8.1896 | -2.4534 | -27.2944 | -8.2606 | -4.7696 | -27.3819 | 1.4112 | -22.1 | 3.8 | 25.7118 | -96.3497
21/07/2026 | 23:30 |  | 0 | 4.8317 | -9.9653 | 7.8282 | 7.588 |  | 12.7506 |  | 23.0155 | 9.8807 | 9.7439 | -8.88 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 5.5159 | -8.7632 | 2.7965 | 2.6478 | 5.1044 | 0.7685 | 0.3613 | 1.2063 |  | -1.0844 | -0.442 | -0.43 | 7.924 | -11.1 | -11 | -1.088 | 0.299 | -9.21 | -9.17 |  | -13.64 | -13.71 | 4.4111 | 3.9624 | 15.5506 | 17.393 | -25.2404 | -5.7695 | -5.4043 | 13.8848 | 13.8064 | -14.2511 | -10.5749 | 15.4441 | 19.5117 | 122.5646 | 4.8267 | -5.4 | -5.5 | -27.4086 | -26.212 | -2.283 |  | 11.6986 | 4.2511 | 1.521 | 1.0317 | -61.8915 | 33.2957 | 33.3567 | 33.8356 | -121.9112 |  |  |  | 14.3406 | 8.99 | 6.75 | -10.65 | 7.57 | -17.6781 | -17.5442 | 28.4037 | 28.2763 | -3.1286 | 8.3115 | 8.0647 | 10.3407 |  | 3.8356 | 9.273 | -12.5 | -12.7 | -3.31 | 29.6575 | 29.745 | 27.8237 | 35.9684 | 35.7839 | -20.0611 | -23.684 | -16.8092 | 3.2959 | 23.96 | 8.82 | 7.0361 | 5.9601 | -8.7574 |  |  |  | 11.436 |  | -3.7693 |  |  | -0.1672 | 1.8 | 4.4 | 5.96 | -0.53 | -0.66 | 13.113 | -11.7282 | -16.25 | -5.39 | 26.64 | 3.47 | -13.6545 | -6.6 | -34.2576 | -33.7455 | 25.7649 | -2.9863 | -13.8348 | -13.7154 | -16.9126 | -22.3702 | -13.703 | -97.8812 | -52.2389 | 3.7828 | -5.4733 | -4.9672 | 11.9056 |  | 4.9917 | 2.576 | -29.7053 | -29.7045 | 2.3597 |  | -11.21 | 0 | 5.3937 | 5.8405 | -8.7694 | -8.8022 | 6.0739 | 5.0133 | -19.8402 | 4.1944 | 3.9429 |  | 3.8106 | 4.2713 | 2.8789 | 4.6888 | 4.6888 | -2.8468 | 21.303 | 21.0121 | 0.7726 | 11.1214 | 18.6734 | -22.62 | -0.6038 | 0.1998 | 1.39 | 4.14 | -18.0749 |  | 1.115 | -0.261 |  | 3.19 | -12.5138 | -1.7747 |  | 35.3842 |  | 24.4291 | -7.2453 | -7.847 | 2.4733 |  |  |  | 75.4611 | 7.3231 | -23.1494 | 5.9466 | 5.548 | 129.6106 | -5.7277 | -6.9865 | -5.3404 | 2.6552 | 6.007 | 6.0999 | 1.9065 | -1.2558 | 0 | -1.68 | -4.7494 | 18.8921 | -5.1883 | 66.8722 | -26.6353 | 25.402 |  | 0 | 0 | -11.8269 |  | 55.9032 | -12.1983 | -12.2082 | -4.9733 | -4.7944 | 11.82 | 11.65 | -28.7 | -28.9 | -2.9691 | -7.04 | 37.7293 | 21.5808 | 21.4629 | -20.4 | -41.4 | -3.7 | -4.2 |  |  | -151.0353 | 38.2233 | -238.5839 | 6.7272 | -63.8828 | 93.4041 | 70.9451 | 107.6005 | 92.2874 | 32.3688 | 6.0673 | 3.4242 | 2.0265 | 189.898 | -190.9185 | -0.6544 | 12.9267 | 0.3528 | -2.022 | -6 | -2.05 | -2.056 | 2.08 | -1.84 | -1.8822 | -4.1306 | 4.9241 | -5.214 | 0 | 1.801 | 1.995 | 2.6138 | 3.0563 | 4.9112 | 4.0488 | 3.4208 |  | 26.5 | 1.9111 | -0.28 |  | -7.3556 | -1.7621 | -27.3264 | -7.9748 | -5.7121 | -27.0142 | 0 | -21.8 | 3.9 | 22.0832 | -93.7031
22/07/2026 | 00:00 |  | 0 | 4.5245 | -9.394 | 7.6035 | 7.5835 |  | 12.7567 |  | 19.6357 | 8.1118 | 7.7173 | -11.1 |  | -2.2 |  | -13.2 | 4.6977 | -11.2333 | 2.8475 | 2.7264 | 5.2131 | 0.9941 | 0.4714 | 2.0137 |  | -1.2228 | -0.568 | -0.549 | 7.388 | -8.88 | -13.2 | -1.312 | 0.288 | -10.55 | -10.56 |  | -13.38 | -13.29 | 4.2044 | 4.0178 | 14.4915 | 16.4481 | -23.9109 | -12.5973 | -11.8881 | 13.0984 | 22.5738 | -15.5884 | -12.8382 | 13.3942 | 17.6037 | 65.0376 | 4.1985 | -5.3 | -5.3 | -21.2929 | -20.8449 | -1.9565 |  | 7.1556 | 3.9659 | 1.4078 | 1.0684 | -29.9997 | 28.9926 | 28.6264 | 30.4024 | -110.4176 |  |  |  | 13.7518 | 9.13 | 6.58 | -11.43 | 7.19 | -17.1423 | -17.4102 | 29.0203 | 29.0636 | -2.7982 | 6.4786 | 6.4157 | 6.4572 |  | 3.8356 | 9.575 | -12.7 | -12.7 | -3.55 | 27.4501 | 27.209 | 25.5871 | 33.519 | 34.2114 | -18.6685 | -21.9682 | -16.1285 | 3.0736 | 22.55 | 8.18 | 6.4111 | 5.3741 | -8.3961 |  |  |  | 12.0961 |  | -3.548 | -22 | -20.6 | -0.0488 | 0.6 | 3.44 | 4.66 | -1.38 | -0.49 | 11.749 | -12.1407 | -17.13 | -5.5 | 26.63 | 1.4 | -12.7455 | -6.3 | -34.4212 | -33.4182 | 22.1054 | -4.7765 | -15.7782 | -15.234 | -17.3304 | -23.1533 | -13.659 | -91.9706 | -47.2543 | 3.9347 | -5.5459 | -5.0011 | 11.9938 |  | 2.6991 | 3.088 | -29.6162 | -29.746 | 2.4045 |  | -14.06 | 0 | 5.2676 | 4.7984 | -7.8883 | -7.8624 | 5.4708 | 5.9528 | -20.0299 | 3.9647 | 3.7016 |  | 4.7436 | 3.9931 | 3.5566 | 4.5213 | 4.6888 | -4.1864 | 21.5716 | 21.6425 | 0.9732 | 11.3005 | 17.7017 | -22.6 | -0.298 | 0.1916 | 1.26 | 4.84 | -18.0153 |  | 1.049 | -0.134 | 2.1821 | 2.58 | -13.341 | -2.802 | -3.37 | 34.2394 |  | 23.4684 | -6.9807 | -7.6022 | 2.3073 |  |  | -14.1692 | 73.2622 | 7.2169 | -23.1564 | 6.8103 | 6.4164 | 123.9682 | -6.1535 | -6.7371 | -5.1959 | 2.6482 | 5.8458 | 5.9101 | 1.9714 | 0 | 0 | -2.1 | -5.0323 | 16.7478 | -3.2274 | 66.9295 | -26.4091 | 26.3704 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.7979 | -12.6609 | -4.2984 | -4.1236 | 11.3 | 11.37 | -28.7 | -29 | -3.0222 | -7.28 | 37.1101 | 20.8523 | 21.0054 | -19.9 | -44 | -3.3 | -3.8 |  |  | -148.3162 | 41.7086 | -237.0336 | 8.7517 | -61.875 | 95.8051 | 70.5088 | 105.8603 | 92.1677 | 33.8704 | 4.431 | 3.5415 | 5.615 | 189.3079 | -188.7744 | 6.2342 | 9.1021 | 0.1428 | -2.127 | -6.32 | -2.016 | -2.022 | 2.96 | -3.36 | -1.883 | -2.7237 | 7.9698 | -10.4875 | 0.9 | 2.499 | 2.837 |  |  | 4.0584 | 5.0871 | 4.7022 |  | 30.6 | 3.1124 | -0.3 |  | -8.1312 | -2.2931 | -26.8726 | -7.455 | -5.5959 | -26.1343 | 0 | -26 | 8.5 | 20.232 | -93.3299
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 7.7028 | -7.3201 | 7.9513 | 11.7147 | 0 | 22.3993 | 0 | 27.1974 | 11.8396 | 11.5593 | 2.22 | -11 | 4.4 | 9.108 | -2.2 | 7.1772 | -5.1186 | 8.5892 | 8.6218 | 14.7308 | 5.0213 | 0.4714 | 2.369 | 0 | -1.0184 | 0.365 | 0.39 | 9.357 | -2.22 | 2.2 | 0.93 | 0.362 | -6.16 | -6.05 | -10 | -6.18 | -6.15 | 9.2094 | 4.3197 | 23.2914 | 25.7055 | -14.0184 | -4.437 | -3.9668 | 25.3438 | 30.2793 | -9.3772 | -6.2658 | 27.6032 | 29.7613 | 161.3557 | 15.1153 | -1.9 | -1.9 | -18.7025 | -18.8168 | -1.7473 | 0 | 26.7933 | 14.3146 | 5.9773 | 3.9445 | -29.9997 | 96.469 | 96.53 | 84.0189 | 36.622 | 0 | 0 | 0 | 33.701 | 14.33 | 8.93 | -2.85 | 19.23 | -15.8027 | -15.9367 | 42.6208 | 42.0515 | -0.3556 | 50.2369 | 49.5626 | 26.3481 | 0 | 5.3673 | 9.575 | 2.6 | 1 | -2.43 | 53.9035 | 54.5014 | 51.5694 | 65.4067 | 66.2409 | -17.0991 | -21.9682 | -8.4728 | 4.6057 | 38.18 | 15.37 | 13.9111 | 12.6984 | -6.565 | 0 | 0 | 0 | 16.8754 | 0 | -2.5616 | -22 | -20.6 | 3.0035 | 20.2 | 20.66 | 25.5 | 13.97 | -0.49 | 19.654 | 19.7686 | -0.18 | -0.63 | 30.89 | 14.09 | 16.8364 | 8.1364 | -32.6734 | -32.1818 | 60.8033 | 24.2898 | 12.2958 | 12.6664 | -2.7573 | -8.9996 | -12.594 | -4.6775 | 11.7305 | 12.1504 | 1.3509 | 2.2848 | 22.2803 | 0 | 19.8842 | 21.52 | -23.1029 | -23.3028 | 13.3854 | 6.48 | 2.81 | 15.4 | 8.2118 | 11.2958 | -6.2291 | -5.5952 | 11.995 | 13.3301 | -11.1803 | 4.9749 | 4.6725 | 0 | 5.055 | 5.7812 | 4.2788 | 19.7598 | 19.4249 | -2.8468 | 26.2509 | 26.5203 | 1.0173 | 11.3005 | 27.4235 | -16.34 | 0.4509 | 0.2978 | 3.31 | 5.66 | -12.0862 | 3.6335 | 2.201 | -0.134 | 2.6233 | 8.47 | 8.4707 | 16.5627 | -2.31 | 40.2674 | 0 | 27.6558 | -5.9935 | -6.5884 | 3.8538 | 0 | 0 | -12.4051 | 87.0077 | 8.4691 | -17.1247 | 7.0232 | 7.2431 | 160.2128 | -0.9669 | -1.6842 | -4.4138 | 4.5203 | 9.6188 | 9.7871 | 4.0667 | 19.852 | 21.3758 | 19.7 | 0 | 31.2018 | 68.391 | 143.4997 | -3.6189 | 44.714 | 0 | 5.4669 | 0 | 0 | 0 | 109.8834 | -4.9442 | -4.7257 | -3.6818 | -3.2816 | 36.93 | 36.88 | -24.5 | -24.8 | 4.8002 | 12.72 | 51.0616 | 29.0681 | 28.9503 | -13.9 | -39.2 | -1.8 | -2.2 | -17.3985 | -17.355 | -98.5823 | 62.5165 | -52.4465 | 12.0538 | 0 | 212.3433 | 95.8521 | 174.6139 | 119.8142 | 157.5462 | 18.2737 | 17.0973 | 27.9553 | 227.622 | -121.9836 | 45.3498 | 74.29 | 1.1731 | 4.237 | -5.36 | -1.942 | -1.944 | 8.24 | 0 | -0.2577 | 1.2894 | 16.4385 | -5.214 | 2.8 | 5.256 | 4.297 | 2.6138 | 3.0563 | 5.6522 | 5.0871 | 4.8914 | 0 | 34.3 | 5.3596 | 0.88 | 0 | -4.1018 | 4.4052 | -18.0352 | -3.633 | -3.2972 | -17.1096 | 4.2679 | -21.6 | 13.1 | 51.6781 | -52.6198
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.8019 | -13.4566 | -0.0185 | 6.6837 | 0 | 9.4539 | 0 | 17.4672 | 7.1928 | 6.8271 | -19.98 | -28.6 | -13.2 | 0.828 | -17.6 | 1.7507 | -11.2333 | 2.4982 | 2.2792 | 4.4494 | -2.2666 | -1.6297 | 0.8265 | 0 | -1.5797 | -0.905 | -0.889 | 6.363 | -22.2 | -24.2 | -2.123 | 0.263 | -13.42 | -13.4 | -10 | -14.15 | -14.27 | 0.2224 | 3.3841 | 11.9733 | 13.8356 | -28.6909 | -14.8693 | -14.3122 | 1.8052 | 1.5956 | -21.0142 | -18.5358 | 6.1644 | 6.2279 | 65.0376 | -6.197 | -7.7 | -7.7 | -27.7487 | -27.5693 | -4.2509 | 0 | 3.8301 | 3.9659 | -0.0912 | 0.1017 | -135.3495 | 28.9926 | 28.6264 | -42.2078 | -143.1878 | 0 | 0 | 0 | 6.6264 | 5.14 | 2.76 | -19.93 | 2.6 | -32.4134 | -32.4134 | 28.4037 | 28.1385 | -7.2687 | 6.4786 | 6.4157 | 3.3363 | 0 | -1.3484 | -2.099 | -30.4 | -28.9 | -5.08 | 27.4501 | 27.209 | 25.5871 | 33.519 | 34.2114 | -27.8448 | -55.5847 | -22.0292 | 1.7734 | 19.38 | 6.66 | -4.2188 | -4.6875 | -13.8841 | 0 | 0 | 0 | -20.4822 | 0 | -6.3206 | -49.7 | -48 | -0.7983 | -1.3 | 3.44 | 2.54 | -2.88 | -5.19 | 7.564 | -17.876 | -17.13 | -5.5 | 11.73 | -22.12 | -19.2545 | -9.7091 | -41.8577 | -41.0818 | 14.5953 | -11.9102 | -22.0444 | -21.5716 | -20.4605 | -29.8114 | -17.065 | -149.9774 | -70.2786 | -1.1411 | -11.0265 | -10.0522 | 0 | -23.6912 | -27.2317 | -23.044 | -31.2966 | -33.6143 | -1.5686 | -14.39 | -15.68 | -3 | 4.9622 | -35.3222 | -13.4532 | -11.9376 | 5.3087 | -3.3671 | -25.3614 | 2.8609 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.4771 | 18.4706 | 18.7584 | -18.0463 | 0 | 12.4819 | -25.17 | -3.4054 | 0.1385 | -0.52 | -0.13 | -28.0908 | 0 | 0.996 | -2.764 | 0 | -11 | -17.6891 | -8.9383 | -5.47 | 25.7539 | 0 | 21.1516 | -9.9208 | -10.6445 | 1.7777 | 0 | 0 | -16.0182 | 60.0458 | 4.7324 | -27.4745 | 3.6871 | 3.2567 | 117.6863 | -8.3098 | -9.0032 | -16.4286 | 1.0213 | 5.2672 | 5.293 | 0.2479 | -19.9245 | -19.2453 | -4.19 | -26.5281 | -46.4821 | -7.374 | 60.9851 | -49.9899 | -4.9675 | -14.2281 | 0 | -11.1102 | -13.0534 | 0 | 0 | -15.1715 | -15.0127 | -21.1872 | -20.6559 | 7.41 | 7.56 | -35.4 | -35.7 | -3.0222 | -7.28 | 18.99 | 14.4837 | 14.7576 | -20.4 | -46.9 | -11 | -11.5 | -18.1511 | -18.1405 | -207.1411 | -36.4438 | -263.4459 | -87.2954 | -64.6123 | 69.5251 | -48.2008 | 84.7355 | 0 | -4.2589 | -4.3755 | -5.3643 | -65.1007 | -93.4035 | -230.362 | -68.6909 | -23.8113 | -3.3045 | -6.957 | -12.16 | -2.343 | -2.33 | 1.68 | -7.04 | -4.0024 | -6.0044 | 1.7899 | -13.6797 | -3.9 | -0.073 | 0.213 | 0 | 0 | 3.3132 | 2.8962 | 2.5406 | 0 | 26 | -0.4687 | -0.42 | 0 | -21.0579 | -3.7688 | -27.8752 | -21.5317 | -11.7788 | -28.8739 | -2.0978 | -30 | 3.8 | 3.4611 | -117.972
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 5.4144 | -10.5328 | 5.044 | 8.8508 | 0 | 14.5141 | 0 | 23.4216 | 10.0769 | 9.7018 | -9.8513 | -21.2474 | -3.0049 | 4.302 | -10.9353 | 4.7919 | -7.6861 | 5.4406 | 5.3469 | 9.4046 | 1.8517 | -0.72854 | 1.58 | 0 | -1.2377 | -0.45577 | -0.4374 | 7.6595 | -10.2014 | -11.15 | -1.1136 | 0.29944 | -9.6833 | -9.6752 | -10 | -11.2198 | -11.2692 | 5.2919 | 3.835 | 17.2755 | 20.1266 | -21.7668 | -9.2779 | -8.7195 | 8.306 | 8.4905 | -14.3324 | -11.3559 | 14.3364 | 14.4949 | 139.6085 | 6.7159 | -5.6896 | -5.6708 | -23.6063 | -23.3781 | -3.0455 | 0 | 14.4841 | 9.2958 | 2.6664 | 1.7984 | -77.9017 | 73.7543 | 73.7448 | 17.4282 | -52.9407 | 0 | 0 | 0 | 21.3367 | 10.0221 | 5.9652 | -12.8729 | 10.0771 | -24.5909 | -24.5518 | 35.0317 | 34.586 | -3.9705 | 34.2343 | 34.1269 | 14.1569 | 0 | 3.9281 | 6.9345 | -12.1708 | -12.3958 | -3.6558 | 38.844 | 39.0353 | 36.9551 | 53.4437 | 53.8219 | -22.819 | -43.3529 | -15.6161 | 3.2957 | 26.8573 | 10.6685 | 4.2521 | 3.4185 | -10.3366 | 0 | 0 | 0 | -1.1193 | 0 | -4.4951 | -40.3086 | -39.6333 | 0.7592 | 9.8396 | 11.6833 | 14.3975 | 5.7162 | -2.7042 | 13.9193 | 0.02549 | -7.6454 | -3.721 | 19.0042 | -6.9154 | -1.5962 | -1.0246 | -37.7267 | -37.3068 | 34.9643 | 5.385 | -5.4381 | -5.2479 | -12.0346 | -20.1769 | -14.9067 | -75.4753 | -31.3564 | 5.4577 | -6.1949 | -5.3636 | 15.4094 | -7.8971 | -3.4921 | -0.58133 | -26.968 | -26.9346 | 6.3862 | 0.46294 | -9.3873 | 1.1073 | 6.5107 | -9.2132 | -10.0666 | -8.3575 | 8.5993 | 6.4434 | -18.7402 | 3.6533 | 3.3853 | 0 | 2.6021 | 2.9038 | 1.4529 | 11.6626 | 11.701 | -20.9565 | 22.2477 | 22.2424 | -10.5447 | 5.3137 | 21.1272 | -21.1296 | -1.435 | 0.19992 | 1.4735 | 1.8169 | -20.9607 | 2.0493 | 1.5256 | -0.74583 | 1.1366 | -2.0026 | -4.5928 | 3.8838 | -3.6877 | 34.6876 | 0 | 24.6314 | -7.7485 | -8.4302 | 2.8128 | 0 | 0 | -14.3864 | 75.0502 | 6.476 | -22.1399 | 5.6486 | 5.1313 | 134.2561 | -4.5293 | -6.0415 | -9.779 | 2.831 | 7.3469 | 7.4989 | 2.1791 | 6.5506 | 7.8883 | 2.9515 | -9.4732 | 1.5197 | 20.636 | 87.7328 | -33.5015 | 14.8898 | -2.8703 | 0.35727 | -1.9741 | -3.3129 | 0 | 57.6987 | -10.6504 | -10.5062 | -11.2786 | -11.2039 | 20.8598 | 20.8215 | -29.0521 | -29.2188 | 1.2431 | 0.38333 | 35.2228 | 21.7899 | 21.6975 | -17.0213 | -42.9667 | -5.9292 | -6.4521 | -17.801 | -17.7652 | -150.758 | 25.4059 | -181.6093 | -36.2969 | -36.0399 | 116.8072 | 49.0505 | 120.3096 | 93.2192 | 48.9381 | 6.7802 | 5.9784 | -8.9413 | 95.9282 | -171.3218 | -11.3702 | 23.5009 | -0.65359 | -0.66612 | -8.5483 | -2.0876 | -2.093 | 4.6017 | -3.2833 | -1.9104 | -2.554 | 8.2952 | -9.9303 | -0.46875 | 2.858 | 2.6402 | 1.3725 | 1.4539 | 4.2752 | 3.87 | 3.7741 | 0 | 30.3167 | 2.1165 | 0.008 | 0 | -11.0275 | -0.15592 | -24.8916 | -10.6202 | -7.1606 | -25.0665 | 1.3749 | -25.7417 | 9.2479 | 28.5757 | -91.494
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 21 de Julio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
21/07/2026 | 00:30 | -57.03 | -57.15 | -47.9647 | -49.0061 | -655.8086 | -866.9594 | 190.4027 | 194.213 | 415.743 | 251.3047 | 1051.6634
21/07/2026 | 01:00 | -57.07 | -57.64 | -47.1809 | -48.1582 | -659.7491 | -869.7982 | 193.3848 | 190.8872 | 431.3678 | 261.3123 | 1076.9521
21/07/2026 | 01:30 | -64.26 | -64.99 | -52.8871 | -53.582 | -649.0001 | -884.7192 | 194.2932 | 192.5026 | 441.311 | 268.7981 | 1096.9049
21/07/2026 | 02:00 | -62.73 | -62.74 | -47.9494 | -49.4228 | -632.5724 | -855.4146 | 211.411 | 211.1718 | 513.2388 | 354.5274 | 1290.349
21/07/2026 | 02:30 | -61.07 | -61.37 | -50.6866 | -51.2722 | -611.3463 | -835.7451 | 211.0799 | 209.9286 | 507.8412 | 351.1853 | 1280.035
21/07/2026 | 03:00 | -56.69 | -57.27 | -46.6083 | -47.4702 | -591.253 | -799.2915 | 211.3746 | 212.6049 | 510.5195 | 352.8161 | 1287.3151
21/07/2026 | 03:30 | -56.14 | -56.87 | -44.6856 | -45.716 | -591.565 | -794.9766 | 215.1451 | 213.387 | 512.8342 | 349.7408 | 1291.1071
21/07/2026 | 04:00 | -60.16 | -60.3 | -47.1955 | -50.0312 | -599.0179 | -816.7046 | 217.0316 | 213.8004 | 510.324 | 347.7748 | 1288.9308
21/07/2026 | 04:30 | -60.18 | -59.62 | -47.3613 | -48.8949 | -593.4652 | -809.5214 | 213.0592 | 211.4866 | 507.5157 | 355.95 | 1288.0115
21/07/2026 | 05:00 | -60.75 | -61.12 | -48.0965 | -48.9357 | -608.1389 | -827.0411 | 221.0207 | 219.5109 | 521.6251 | 364.7169 | 1326.8736
21/07/2026 | 05:30 | -62.43 | -62.52 | -49.541 | -50.5547 | -619.3535 | -844.3992 | 218.1912 | 215.1368 | 506.5551 | 350.2628 | 1290.1459
21/07/2026 | 06:00 | -68.11 | -67.72 | -53.3026 | -53.5298 | -649.2603 | -891.9227 | 218.4244 | 216.6848 | 515.088 | 353.828 | 1304.0252
21/07/2026 | 06:30 | -67.59 | -68.07 | -53.4101 | -53.7637 | -657.0765 | -899.9103 | 225.1121 | 224.204 | 551.5391 | 415.3207 | 1416.1759
21/07/2026 | 07:00 | -66.9 | -67.22 | -51.2773 | -51.6548 | -663.5281 | -900.5802 | 193.6492 | 194.866 | 466.2854 | 348.1466 | 1202.9472
21/07/2026 | 07:30 | -63.16 | -63.51 | -52.4573 | -53.7382 | -719.1246 | -951.9901 | 156.7879 | 155.9515 | 343.094 | 235.4932 | 891.3266
21/07/2026 | 08:00 | -51.34 | -51.85 | -42.6224 | -42.8654 | -661.7219 | -850.3997 | 135.5856 | 137.1194 | 273.4538 | 163.2051 | 709.3639
21/07/2026 | 08:30 | -58.42 | -58.87 | -48.3808 | -49.0206 | -674.6263 | -889.3177 | 136.1124 | 136.3534 | 154.302 | 138.8938 | 565.6616
21/07/2026 | 09:00 | -62.49 | -62.77 | -51.7714 | -52.3762 | -680.7195 | -910.1271 | 127.284 | 129.5113 | 113.6912 | 82.5938 | 453.0803
21/07/2026 | 09:30 | -66.83 | -67.2 | -61.9808 | -62.5311 | -683.8913 | -942.4332 | 129.1659 | 129.9827 | 106.3636 | 78.1263 | 443.6385
21/07/2026 | 10:00 | -62.97 | -63.21 | -52.0809 | -52.2792 | -690.0066 | -920.5467 | 129.0609 | 128.33 | 91.6441 | 74.8514 | 423.8864
21/07/2026 | 10:30 | -62.17 | -62.28 | -51.2346 | -51.4124 | -689.6499 | -916.7469 | 126.5887 | 129.926 | 89.5953 | 78.7316 | 424.8416
21/07/2026 | 11:00 | -64.16 | -64.48 | -53.4133 | -54.1918 | -695.698 | -931.9431 | 133.3201 | 132.5351 | 104.8945 | 90.4289 | 461.1786
21/07/2026 | 11:30 | -67.59 | -67.76 | -57.3651 | -57.4121 | -723.459 | -973.5862 | 129.1699 | 128.1784 | 98.2453 | 83.5096 | 439.1032
21/07/2026 | 12:00 | -66.15 | -65.37 | -54.4582 | -54.3194 | -701.8463 | -942.1439 | 125.8294 | 128.0901 | 114.1245 | 103.6758 | 471.7198
21/07/2026 | 12:30 | -61.53 | -62.45 | -47.8049 | -48.4568 | -697.8555 | -918.0972 | 127.4247 | 126.0446 | 120.5623 | 107.342 | 481.3736
21/07/2026 | 13:00 | -55.34 | -55.53 | -43.865 | -44.4282 | -664.0379 | -863.2011 | 128.8254 | 126.5815 | 155.9189 | 158.4583 | 569.7841
21/07/2026 | 13:30 | -57.43 | -57.09 | -45.1209 | -45.402 | -675.6875 | -880.7304 | 124.9978 | 123.7386 | 158.2427 | 161.6123 | 568.5914
21/07/2026 | 14:00 | -58.27 | -59.11 | -45.6462 | -45.9809 | -677.0163 | -886.0234 | 107.9411 | 105.7221 | 109.5354 | 88.8687 | 412.0673
21/07/2026 | 14:30 | -61.11 | -61.54 | -46.8586 | -47.3003 | -685.8738 | -902.6827 | 106.73 | 109.0519 | 122.6791 | 103.1358 | 441.5968
21/07/2026 | 15:00 | -64.74 | -64.61 | -47.4043 | -48.0103 | -693.0891 | -917.8537 | 109.6722 | 107.7085 | 122.6323 | 105.2184 | 445.2314
21/07/2026 | 15:30 | -64.75 | -65.34 | -48.1922 | -47.9734 | -686.7435 | -912.9991 | 83.0851 | 82.6831 | 154.2408 | 140.7399 | 460.7489
21/07/2026 | 16:00 | -66.59 | -68.11 | -49.8723 | -50.0507 | -690.7755 | -925.3985 | 91.4621 | 89.9564 | 188.1284 | 192.4058 | 561.9527
21/07/2026 | 16:30 | -63.91 | -64.36 | -48.07 | -48.6982 | -670.1514 | -895.1896 | 123.2221 | 124.696 | 312.3625 | 374.539 | 934.8196
21/07/2026 | 17:00 | -81.51 | -82.26 | -58.5067 | -59.8751 | -657.5693 | -939.7211 | 156.0906 | 153.244 | 410.8648 | 516.2429 | 1236.4423
21/07/2026 | 17:30 | -85.06 | -85.14 | -66.4235 | -66.4887 | -682.296 | -985.4082 | 161.7604 | 160.1566 | 636.1372 | 483.0439 | 1441.0981
21/07/2026 | 18:00 | -77.33 | -77.16 | -56.7897 | -57.3275 | -664.3574 | -932.9646 | 221.4512 | 219.7974 | 586.3538 | 452.4731 | 1480.0755
21/07/2026 | 18:30 | -93.4 | -92.89 | -72.0926 | -72.4802 | -711.0297 | -1041.8925 | 224.0166 | 225.6476 | 604.6099 | 472.7233 | 1526.9974
21/07/2026 | 19:00 | -87.77 | -87.89 | -70.2827 | -70.4021 | -724.2396 | -1040.5844 | 226.6484 | 225.225 | 597.1581 | 470.7641 | 1519.7956
21/07/2026 | 19:30 | -85.56 | -85.81 | -64.6071 | -65.268 | -693.9774 | -995.2225 | 226.4201 | 225.9188 | 592.1721 | 461.3159 | 1505.8269
21/07/2026 | 20:00 | -77.64 | -78.06 | -60.9168 | -61.0541 | -682.4075 | -960.0784 | 227.5947 | 227.0958 | 604.325 | 474.2018 | 1533.2173
21/07/2026 | 20:30 | -74.96 | -76.04 | -62.2344 | -62.7468 | -658.4525 | -934.4337 | 224.7903 | 225.2155 | 587.8918 | 462.0531 | 1499.9507
21/07/2026 | 21:00 | -73.39 | -73.6 | -64.4135 | -64.6924 | -678.2822 | -954.3781 | 227.5002 | 226.355 | 596.0406 | 468.7231 | 1518.6189
21/07/2026 | 21:30 | -69.02 | -69.56 | -59.2917 | -60.0079 | -683.8449 | -941.7245 | 220.7479 | 220.0529 | 563.6078 | 447.1266 | 1451.5352
21/07/2026 | 22:00 | -69.19 | -69.47 | -57.3183 | -57.2637 | -685.3107 | -938.5527 | 217.9696 | 218.3095 | 558.3733 | 444.1407 | 1438.7931
21/07/2026 | 22:30 | -61.14 | -61.2 | -49.1064 | -49.4338 | -642.9694 | -863.8496 | 209.6464 | 206.8656 | 546.0074 | 434.623 | 1397.1424
21/07/2026 | 23:00 | -52.79 | -53.02 | -48.605 | -48.9288 | -667.637 | -870.9808 | 198.4473 | 201.8557 | 538.6708 | 425.6023 | 1364.5761
21/07/2026 | 23:30 | -57.15 | -57.34 | -50.397 | -51.2117 | -686.1904 | -902.2891 | 198.4846 | 198.8904 | 535.1182 | 421.9127 | 1354.4059
22/07/2026 | 00:00 | -52.27 | -52.73 | -46.3035 | -46.5999 | -644.0477 | -841.9511 | 200.7863 | 199.7399 | 538.9817 | 431.8095 | 1371.3174
MÁXIMO |  | -51.34 | -51.85 | -42.6224 | -42.8654 | -591.253 |  | 227.5947 | 227.0958 | 636.1372 | 516.2429
MÍNIMO |  | -93.4 | -92.89 | -72.0926 | -72.4802 | -724.2396 |  | 83.0851 | 82.6831 | 89.5953 | 74.8514
PROMEDIO |  | -65.38 | -65.671 | -52.5841 | -53.1713 | -666.7858 |  | 175.1708 | 174.7274 | 382.1211 | 294.8806
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 21 de Julio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
21/07/2026 | 00:30 | 505.4221 | 512.6236 | 509.8023 | 509.2726 | 511.7995 | 507.6042 |  | 502.9495 | 499.7929 | 483.4194 | 506.6584 | 490.4156 | 224.5957 | 223.5312 | 227.3615 | 223.8341 | 221.5578 | 221.8401 | 230.1 |  | 224.8 | 142.3645 | 140.4463 | 138.088 | 138.9005 | 138.0138 |  | 142.1465 | 128.2536 | 141.7385
21/07/2026 | 01:00 | 505.5794 | 513.4639 | 513.006 | 510.3759 | 512.4617 | 507.2516 |  | 503.8614 | 499.3673 | 483.2527 | 506.8139 | 490.2579 | 225.6177 | 224.1523 | 227.826 | 224.2939 | 222.0967 | 221.7152 | 230.2 |  | 224.8 |  | 140.6162 | 138.1096 | 138.8229 | 137.103 |  | 141.8977 | 128.3271 | 142.1469
21/07/2026 | 01:30 | 505.0024 | 512.2035 | 510.5902 | 510.4264 | 512.1837 | 508.4261 |  | 503.4197 | 499.3073 | 483.0554 | 505.5473 | 490.9703 | 225.6703 | 222.1815 | 226.6593 | 224.5292 | 222.1927 | 221.6914 | 230.3 |  | 225 | 142.3786 | 140.4309 | 138.1589 | 138.2991 | 136.7028 |  | 142.0733 | 128.8435 | 142.5145
21/07/2026 | 02:00 | 505.527 | 515.3546 | 513.7413 | 507.9835 | 509.2571 | 506.2883 |  | 500.9766 | 499.3085 | 481.0169 | 506.0739 | 489.4754 | 226.0051 | 224.5971 | 228.2142 | 222.8455 | 221.1813 | 221.2877 | 230.1 |  | 224.8 |  | 140.8146 | 138.1809 | 138.2063 | 136.3716 |  | 141.9855 | 128.8082 | 142.535
21/07/2026 | 02:30 | 506.1564 | 514.5142 |  | 508.5092 | 510.5893 | 506.7191 |  | 500.6101 | 498.3225 | 480.1713 | 504.5695 | 489.2196 | 226.4032 | 224.3211 | 228.3943 | 223.141 | 221.3068 | 221.2709 | 229.6 |  | 224.2 | 142.4033 | 140.321 | 137.8004 | 138.3637 | 136.275 |  | 141.7952 | 129.3318 | 142.2082
21/07/2026 | 03:00 | 507.1007 | 517.5078 | 513.7938 | 510.138 | 511.8257 | 506.9919 |  | 501.8125 | 497.759 | 480.9005 | 504.9533 | 488.8079 | 226.3421 | 226.1496 | 228.8816 | 223.6554 | 221.6168 | 221.1427 | 229.8 |  | 224 |  | 140.0079 | 137.8985 | 138.2425 | 136.2612 |  | 141.4146 | 129.6284 | 142.1469
21/07/2026 | 03:30 | 507.2057 | 518.4006 | 513.7413 | 510.3209 | 511.8834 | 507.5542 |  | 501.4166 | 498.1023 | 480.4623 | 505.4106 | 488.5703 | 226.2839 | 226.261 | 228.9745 | 223.637 | 221.6759 | 221.1133 | 229.9 |  | 223.9 |  | 140.2856 | 137.784 | 138.1482 | 136.1784 |  | 141.4586 | 129.8195 | 142.0448
21/07/2026 | 04:00 | 504.1107 | 516.6149 | 515.9471 | 509.6491 | 510.536 | 506.6685 |  | 501.0434 | 497.1162 | 479.9954 | 503.9027 | 487.4012 | 226.2321 | 225.7834 | 228.8812 | 223.489 | 221.6759 | 220.9373 | 229.3 |  | 223.4 | 142.4937 | 139.5318 | 137.621 | 138.2124 | 136.0542 |  | 141.0487 | 129.5791 | 141.7793
21/07/2026 | 04:30 | 506.3138 | 514.6193 | 515.842 | 508.7666 | 510.528 | 506.1771 |  | 500.7313 | 496.7966 | 479.6638 | 504.7144 | 487.6665 | 226.0448 | 224.6923 | 228.2528 | 223.3081 | 221.4618 | 220.9905 | 229.4 |  | 223.6 | 141.7867 | 139.662 | 137.6662 | 138.0742 | 136.137 |  | 141.0048 | 129.3105 | 141.7385
21/07/2026 | 05:00 | 505.9466 | 516.72 | 512.3233 | 509.065 | 510.8686 | 506.2408 |  | 500.7379 | 496.8586 | 479.373 | 504.2155 | 487.1879 | 225.8466 | 225.0752 | 228.2325 | 223.1789 | 221.5725 | 221.1825 | 229.4 |  | 223.5 | 141.7457 | 139.5243 | 137.5373 | 138.0506 | 136.1094 |  | 140.9463 | 129.7547 | 142.1265
21/07/2026 | 05:30 | 505.9991 | 515.3546 | 509.96 | 507.8244 | 509.7593 | 505.7816 |  | 500.2096 | 497.0687 | 480.223 | 504.266 | 488.3392 | 225.3661 | 224.9791 | 227.8427 | 222.7133 | 221.0853 | 220.8782 | 229.4 |  | 223.4 | 141.7339 | 139.7714 | 137.4804 | 138.3888 | 136.0128 |  | 141.2097 | 129.6158 | 141.7385
21/07/2026 | 06:00 | 504.8975 | 512.3085 | 510.3276 | 506.1028 | 508.1956 | 505.3037 |  | 499.3791 | 497.113 | 479.3445 | 503.7472 | 487.2144 | 224.0248 | 221.8714 | 227.0464 | 221.8412 | 220.5316 | 221.0637 | 228.7 |  | 222.6 | 141.6802 | 139.3298 | 137.2297 | 138.0862 | 136.2198 |  | 140.7413 | 129.7185 | 141.7385
21/07/2026 | 06:30 | 504.1631 | 509.6301 | 505.0756 | 504.4652 | 506.3477 | 503.7848 | 503.2645 | 497.1602 | 493.9418 | 477.2148 | 500.1749 | 484.3159 | 223.8786 | 221.9908 | 225.8067 | 221.4703 | 219.8597 | 220.8045 | 228.1 |  | 221.4 | 140.8459 | 140.1708 | 137.3078 | 138.1782 | 135.93 |  | 141.7367 | 129.8622 | 140.942
21/07/2026 | 07:00 | 503.6385 | 509.9453 | 506.9663 | 506.7471 | 509.2398 | 506.0037 | 508.4093 | 503.2639 | 499.3896 | 483.7505 | 505.6532 | 491.3927 | 224.0561 | 222.2747 | 225.8339 | 222.1206 | 220.3322 | 222.0403 | 231.4 |  | 224.5 | 141.6636 | 141.0393 | 137.9663 | 139.538 | 136.896 |  | 142.1465 | 130.7647 | 142.1061
21/07/2026 | 07:30 | 501.5927 | 502.1727 | 499.2986 | 502.6664 | 506.0834 | 503.4801 | 513.6683 | 504.2092 | 503.1056 | 488.1229 | 510.1949 | 494.9031 | 222.997 | 219.0102 | 224.1914 | 220.158 | 218.9369 | 222.3952 | 232.7 |  | 225.3 | 141.6382 | 141.3544 | 138.375 | 139.4326 | 136.9374 |  | 142.5125 | 129.5086 | 141.8202
21/07/2026 | 08:00 | 503.4287 | 508.7373 | 505.7058 | 503.1362 | 505.6155 | 504.4587 | 514.6259 | 503.1895 | 501.5642 | 480.6155 | 508.0525 | 491.4125 | 222.6747 | 221.3365 | 224.502 | 219.9607 | 218.014 | 222.0549 | 231.4 |  | 223.4 | 142.4491 | 139.2833 | 137.73 | 139.274 | 136.3854 |  | 139.9509 | 129.5906 | 142.1469
21/07/2026 | 08:30 | 501.3304 | 500.5446 | 500.2439 | 497.5312 | 500.7895 | 500.266 | 503.0723 | 498.1197 | 501.8793 | 494.4081 | 509.6785 | 497.7829 | 221.1001 | 220.1163 | 223.7419 | 218.6261 | 217.0395 | 223.5013 | 233.4 |  | 225.5 | 142.9269 | 140.8181 | 138.7327 | 140.8969 | 136.3992 |  | 141.5025 | 129.2691 | 142.9434
21/07/2026 | 09:00 | 500.6485 | 499.2842 |  | 495.4226 | 498.9898 | 498.2262 |  | 497.0256 | 501.4568 | 495.0828 | 509.9167 | 497.9661 | 219.9709 | 219.5628 | 223.302 | 217.2593 | 215.8435 | 223.6261 | 232.7 |  | 225.3 |  | 139.6025 | 138.52 | 140.9614 | 136.1784 |  | 140.917 | 128.7196 | 142.7596
21/07/2026 | 09:30 | 505.0024 | 499.0216 | 494.8344 | 494.3394 | 498.5832 | 498.1229 |  | 496.8997 | 501.9915 | 494.7812 | 509.7256 | 498.0189 | 219.8602 | 221.5676 | 223.9189 | 219.604 | 216.4784 | 223.4566 | 232.7 |  | 225.4 | 142.1179 | 139.9035 | 138.2879 | 141.1574 | 135.5574 |  | 140.9902 | 128.7726 | 142.535
21/07/2026 | 10:00 | 508.7269 | 501.1748 |  | 493.8274 | 497.6236 | 497.1039 |  | 495.8865 | 501.7448 | 493.8018 | 510.915 | 497.1939 | 220.9283 | 222.5234 | 224.5744 | 219.6618 | 216.8549 | 223.5735 | 232.7 |  | 225 |  | 139.6615 | 138.0519 | 140.7361 | 135.447 |  | 140.9609 | 127.7066 | 141.9631
21/07/2026 | 10:30 | 509.0416 | 500.6496 |  | 492.8699 | 496.783 | 497.2763 |  | 495.0089 | 501.6356 | 493.0087 | 510.812 | 497.032 | 221.3981 | 222.6062 | 224.5453 | 219.0417 | 216.1757 | 223.5281 | 232.7 |  | 224.8 | 141.2624 | 139.326 | 138.2087 | 139.4787 | 135.9438 |  | 140.6974 | 127.2336 | 141.5955
21/07/2026 | 11:00 | 508.8842 | 499.7043 |  | 493.5629 | 497.4456 | 498.1169 |  | 495.6021 | 501.7079 | 492.733 | 509.9996 | 497.2297 | 221.7752 | 222.0722 | 224.4381 | 218.9726 | 215.8213 | 223.2616 | 232.4 |  | 224.8 | 141.2745 | 140.016 | 137.9265 | 138.9637 | 135.3504 |  | 140.8877 | 126.7547 | 141.3504
21/07/2026 | 11:30 | 507.2057 | 495.9231 | 489.425 | 490.9502 | 494.8367 | 496.7922 |  | 494.1692 | 501.4846 | 493.6022 | 509.6425 | 497.0107 | 221.5489 | 220.4178 | 224.0643 | 218.0455 | 215.12 | 223.2672 | 232.8 |  | 224.6 |  | 139.8087 | 137.8834 | 139.5685 | 135.5436 |  | 140.8584 | 126.7078 | 141.3504
21/07/2026 | 12:00 | 508.6219 | 499.0741 | 490.8955 | 492.6515 | 496.8923 | 497.8045 |  | 495.7563 | 502.014 | 493.5866 | 510.5183 | 497.1116 | 221.2679 | 221.2709 | 224.104 | 218.6562 | 215.8361 | 222.9283 | 232 |  | 224.5 |  | 139.0683 | 137.9916 | 139.3802 | 135.4332 |  | 140.4778 | 127.3893 | 141.6364
21/07/2026 | 12:30 | 509.4088 | 501.0172 | 495.4647 | 493.5742 | 497.8314 | 497.9671 |  | 495.9427 | 502.267 | 493.6202 | 510.58 | 497.2119 | 221.3819 | 222.4176 | 224.594 | 219.491 | 216.2348 | 223.1012 | 232.7 |  | 224.9 | 142.174 | 139.2462 | 138.2126 | 139.4002 | 135.9714 |  | 140.5657 | 128.6239 | 142.1265
21/07/2026 | 13:00 | 510.3531 | 504.7985 | 496.9877 | 496.0032 | 499.7322 | 500.1486 |  | 497.0117 | 502.4108 | 493.5232 | 510.7049 | 496.3928 | 221.505 | 224.424 | 225.3473 | 220.3676 | 216.7442 | 223.2993 | 232.3 |  | 224.8 |  | 139.4129 | 138.386 | 139.769 | 136.3026 |  | 140.5071 | 129.7086 | 142.1469
21/07/2026 | 13:30 | 510.3006 | 503.8006 | 496.8302 | 494.6747 | 497.8784 | 498.2283 |  | 495.696 | 501.4 | 493.6466 | 510.8029 | 496.7978 | 221.7379 | 223.7854 | 225.125 | 220.9472 | 217.0469 | 223.0831 | 232.8 |  | 224.9 | 141.4514 | 140.2982 | 138.1606 | 139.3459 | 136.2612 |  | 141.0341 | 128.9473 | 142.0856
21/07/2026 | 14:00 | 509.9334 | 503.2755 | 495.7273 | 493.8704 | 497.2599 | 498.172 |  | 495.4964 | 501.5011 | 493.4023 | 510.311 | 496.2167 | 221.7884 | 223.5753 | 225.2364 | 220.5094 | 216.8623 | 223.1249 | 232.8 |  | 224.7 | 141.7111 | 139.223 | 137.922 | 139.0176 | 136.137 |  | 140.6535 | 128.094 | 141.7385
21/07/2026 | 14:30 | 509.2514 | 500.0719 | 494.6769 | 491.3647 | 494.9661 | 496.6158 | 497.0911 | 491.5177 | 500.0203 | 491.6316 | 509.5444 | 494.7781 | 221.8031 | 222.3643 | 224.6181 | 219.2802 | 215.5482 | 222.838 | 231.6 |  | 223.9 | 140.6736 | 138.9943 | 137.5341 | 138.5778 | 135.4884 |  | 139.9802 | 126.8052 | 140.942
21/07/2026 | 15:00 | 508.7793 | 500.3345 | 489.5825 | 491.1508 | 495.0912 | 496.6271 |  | 491.674 | 500.8953 | 491.5723 | 509.2182 | 495.6302 | 221.8614 | 220.7158 | 224.2772 | 219.1342 | 215.6811 | 222.8391 | 232.2 |  | 224.5 | 140.674 | 141.2127 | 137.7481 | 138.9079 | 135.654 |  | 142.3075 | 127.6979 | 140.9216
21/07/2026 | 15:30 | 508.7793 | 500.8072 | 494.5718 | 490.8303 | 494.6692 | 496.4937 |  | 494.5811 | 500.0945 | 491.8516 | 509.0613 | 495.6397 | 221.882 | 222.2356 | 224.467 | 219.1732 | 215.9395 | 222.9333 | 232.3 |  | 224.3 | 141.4855 | 140.9823 | 137.9578 | 138.8998 | 134.8674 |  | 142.3954 | 127.6528 | 141.33
21/07/2026 | 16:00 | 507.7302 | 500.1244 | 493.784 | 490.8782 | 493.9917 | 496.6584 |  | 493.4909 | 500.1127 | 491.1802 | 509.1924 | 495.2279 | 221.7897 | 221.8408 | 224.3815 | 219.1129 | 215.7623 | 222.8783 | 232.3 |  | 224.5 | 140.6771 | 140.9874 | 137.8726 | 139.0104 | 134.9088 |  | 142.249 | 128.8255 | 141.0033
21/07/2026 | 16:30 | 509.4088 | 501.91 | 491.8934 | 492.036 | 495.6267 | 496.5547 |  | 491.9401 | 497.2335 | 488.2267 | 506.0409 | 492.2945 | 222.5603 | 222.9142 | 224.5502 | 219.4503 | 216.1388 | 222.1907 | 231.6 |  | 223.9 | 140.7079 | 140.6177 | 137.49 | 138.4991 | 134.2602 |  | 141.6488 | 130.4354 | 140.5335
21/07/2026 | 17:00 | 510.3531 | 504.4834 | 496.9352 | 494.1475 | 497.2899 | 497.4904 | 492.0561 | 490.9854 | 491.2272 | 483.9167 | 501.4735 | 488.4316 | 222.6849 | 222.8375 | 224.7936 | 220.3392 | 217.3422 | 221.4836 | 229.6 |  | 222.3 | 139.8286 | 139.251 | 136.9849 | 137.7395 | 133.6116 |  | 140.5218 | 130.4258 | 140.1455
21/07/2026 | 17:30 | 509.7236 | 504.3259 | 498.7733 | 496.7576 | 500.3436 | 500.8147 | 508.7536 | 498.4628 | 495.4413 | 477.9288 | 501.9574 | 487.0051 | 224.3166 | 223.1632 | 225.3678 | 221.3338 | 218.206 | 220.8947 | 229 | 0 | 221.1 | 139.8638 | 140.4789 | 136.6305 | 137.3571 | 134.3982 |  | 141.5757 | 130.6349 | 139.349
21/07/2026 | 18:00 | 511.5595 | 508.6848 | 501.767 | 501.6064 | 505.002 | 504.0341 |  | 502.8012 | 497.552 | 480.7268 | 504.3586 | 489.4954 | 224.6914 | 225.6086 | 226.7157 | 224.1801 | 219.8228 | 221.2869 | 229.7 |  | 222.4 | 138.988 | 140.9883 | 136.8016 | 137.5855 | 136.3992 |  | 142.6442 | 131.2043 | 139.349
21/07/2026 | 18:30 | 510.4579 | 505.2187 | 501.8195 | 499.935 | 503.5915 | 501.7709 | 508.5898 | 501.8485 | 495.7316 | 479.8412 | 503.5 | 487.9959 | 224.2698 | 220.1457 | 225.2438 | 223.4208 | 219.8745 | 221.4044 | 229.1 |  | 222 | 139.0213 | 140.9899 | 137.2697 | 137.6778 | 136.206 |  | 142.2636 | 130.1824 | 139.349
21/07/2026 | 19:00 | 509.9859 | 505.0086 |  | 502.8322 | 506.2535 | 505.3532 |  | 502.5493 | 497.2633 | 480.7259 | 503.4469 | 488.5964 | 223.1019 | 220.2799 | 224.6815 | 224.6069 | 220.8859 | 221.3453 | 229.8 |  | 222.4 | 139.8573 | 140.9554 | 137.4175 | 138.2921 | 136.3302 |  | 142.4832 | 129.8588 | 140.0842
21/07/2026 | 19:30 | 510.9301 | 507.7921 | 501.1367 | 503.636 | 507.1405 | 507.0088 |  | 502.5813 | 496.5862 | 480.3943 | 503.2781 | 488.8463 | 223.2061 | 221.2269 | 224.9902 | 224.8026 | 221.1739 | 221.2222 | 229.9 |  | 222.8 | 139.8328 | 141.4934 | 137.445 | 137.917 | 135.8886 |  | 142.7174 | 129.5178 | 139.3694
21/07/2026 | 20:00 | 511.4021 | 509.1574 | 506.126 | 504.2195 | 507.9812 |  | 513.793 | 502.6707 | 497.4525 | 480.6249 | 504.0466 | 488.4993 | 222.0045 | 221.7502 | 225.2599 | 225.1205 | 221.1886 | 221.216 | 229.9 |  | 222.7 | 139.7454 | 140.1855 | 137.4982 | 137.9035 | 136.0266 |  | 141.078 | 129.0191 | 139.7575
21/07/2026 | 20:30 | 511.7693 | 510.7855 |  | 504.7646 | 507.9017 | 508.015 | 511.9363 | 503.3455 | 498.2238 | 481.1747 | 503.8283 | 488.8145 | 222.0549 | 222.3702 | 225.3965 | 224.8596 | 221.137 | 221.378 | 229.9 |  | 222.9 |  | 139.7371 | 137.5143 | 137.85 | 136.3026 |  | 140.9463 | 128.9332 | 140.1455
21/07/2026 | 21:00 | 511.8218 | 509.7876 | 507.439 | 503.5694 | 506.7914 | 506.8452 |  | 502.5692 | 496.1129 | 480.4163 | 503.7215 | 488.2051 | 222.1993 | 221.995 | 225.6059 | 224.488 | 220.8195 | 221.4271 | 229.9 |  | 222.4 |  | 139.297 | 137.5606 | 137.8795 | 136.5234 |  | 140.712 | 127.5567 | 140.1659
21/07/2026 | 21:30 | 511.7693 | 510.2078 | 506.3886 | 503.1945 | 506.5122 | 506.1186 |  | 502.5227 | 497.3827 | 481.954 | 505.0135 | 489.0683 | 222.8238 | 222.2146 | 225.8913 | 224.9369 | 220.9007 | 221.3881 | 230.6 |  | 223.1 |  | 139.4066 | 137.8633 | 137.5607 | 136.137 |  | 140.756 | 129.8745 | 140.1047
21/07/2026 | 22:00 | 511.0349 | 507.9496 | 505.8109 | 503.7316 | 507.136 | 505.1488 |  | 502.8071 | 498.206 | 481.8685 | 504.6511 | 489.0937 | 222.935 | 221.8872 | 226.0099 | 224.7323 | 221.0631 | 221.7482 | 230.6 |  | 223.6 |  | 139.5308 | 138.0439 | 137.9037 | 136.6062 |  | 141.2097 | 129.6551 | 140.3293
21/07/2026 | 22:30 | 513.5529 | 515.7222 | 511.9031 | 507.386 | 510.553 | 508.9675 |  | 506.3037 | 500.017 | 484.0008 | 506.64 | 490.8884 | 223.9182 | 223.9804 | 226.9001 | 226.4444 | 221.6759 | 222.1831 | 231.3 |  | 224.6 | 140.5489 | 140.6552 | 138.4943 | 138.6416 | 137.655 |  | 141.9562 | 130.2635 | 140.942
21/07/2026 | 23:00 | 509.0941 | 512.3085 | 512.0607 | 509.2274 | 510.9311 | 510.1205 | 517.4188 | 506.2346 | 500.6922 | 484.6085 | 506.9466 | 491.9048 | 224.013 | 224.2491 | 227.1457 | 222.8579 | 219.8376 | 222.1611 | 232 |  | 225.1 | 141.3826 | 140.7875 | 138.3911 | 138.5174 | 137.0754 |  | 142.088 | 128.2665 | 140.9624
21/07/2026 | 23:30 | 507.7302 | 511.2581 | 505.0756 | 509.7279 | 511.1333 | 510.0167 |  | 507.1089 | 500.6718 | 485.4816 | 507.63 | 491.9534 | 225.1574 | 223.049 | 227.8936 | 223.3997 | 220.4947 | 222.4142 | 232 |  | 225.6 |  | 141.0853 | 138.8099 | 138.859 | 137.2962 |  | 142.1319 | 128.4732 | 140.9828
22/07/2026 | 00:00 | 506.104 | 503.223 | 494.9395 | 509.548 | 511.2812 | 509.4876 | 518.6111 | 506.4809 | 500.8718 | 484.4046 | 506.9863 | 491.6927 | 225.0402 | 220.29 | 225.9915 | 223.5695 | 220.9007 | 222.4328 | 232 |  | 225.2 | 142.2154 | 140.9129 | 138.8702 | 138.9285 | 137.5998 |  | 141.9123 | 128.9447 | 142.1265
MÁXIMO |  | 513.5529 | 518.4006 | 515.9471 | 510.4264 | 512.4617 | 510.1205 | 518.6111 | 507.1089 | 503.1056 | 495.0828 | 510.915 | 498.0189 | 226.4032 | 226.261 | 228.9745 | 226.4444 | 222.1927 | 223.6261 | 233.4 | 0 | 225.6 | 142.9269 | 141.4934 | 138.8702 | 141.1574 | 138.0138 | 0 | 142.7174 | 131.2043 | 142.9434
MÍNIMO |  | 500.6485 | 495.9231 | 489.425 | 490.8303 | 493.9917 | 496.4937 | 492.0561 | 490.9854 | 491.2272 | 477.2148 | 500.1749 | 484.3159 | 219.8602 | 219.0102 | 223.302 | 217.2593 | 215.12 | 220.8045 | 228.1 | 0 | 221.1 | 138.988 | 138.9943 | 136.6305 | 137.3571 | 133.6116 | 0 | 139.9509 | 126.7078 | 139.349
PROMEDIO |  | 507.7662 | 507.2417 | 503.2003 | 501.3598 | 504.2918 | 503.0021 | 508.5608 | 499.5846 | 499.1291 | 485.5898 | 506.6477 | 491.8245 | 223.3045 | 222.6597 | 225.8349 | 221.8875 | 219.0739 | 222.0797 | 230.9812 | 0 | 223.9812 | 141.2236 | 140.1567 | 137.8628 | 138.7375 | 136.1114 | 0 | 141.4104 | 129.0181 | 141.3249
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 21 de Julio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 01:23:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 08:25:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 21/07/2026 22:48:00 | 22/07/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 21/07/2026 22:48:00 | 22/07/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
martes, 21 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 21 de Julio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:03:18 | 59.853 | 05:12:43 | 60.190
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:03:18 | 59.854 | 05:12:43 | 60.191
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:03:18 | 59.853 | 05:12:43 | 60.190
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:03:18 | 59.853 | 05:12:43 | 60.190
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:03:18 | 59.853 | 05:12:43 | 60.190
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:03:18 | 59.854 | 05:12:43 | 60.190
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:03:18 | 59.854 | 05:12:43 | 60.191
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:03:18 | 59.853 | 05:12:43 | 60.190
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:03:18 | 59.854 | 05:12:43 | 60.190

## RMC
MOTIVO: Sobrecargas en el transformador T47-131 de la SE Quencoro devanado 10kV.
Fecha: 21/07/2026
Horario: 16:12 horas a 22:19 horas | [6 empty] | COORDINADO |  |  | EJECUTADO
[7 empty] | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora
Suministrador | Razón Social | SUBESTACIÓN CONEXIÓN | Tensión (kv) Conexión | Carga antes del corte | Corte | Carga despues del corte |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm) |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm)
STATKRAFT S.A | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | QUENCORO | 10 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 16:13 | 22:20 | * | * | *
STATKRAFT S.A | INMOBILIARIA DOMEL S.A.C. | QUENCORO | 10 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | 16:13 | 22:20 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA O S.P.S.A. | QUENCORO | 10 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.26 | 16:12 | 22:19 | * | * | *
(*) No enviarion su información ejecutada
_

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 21 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 21 de Julio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
21/07/2026 | 00:30 | 7051.96 | 6963.8632 | -1.249%
21/07/2026 | 01:00 | 6921.22 | 6846.2856 | -1.083%
21/07/2026 | 01:30 | 6867.81 | 6751.2747 | -1.697%
21/07/2026 | 02:00 | 6655.57 | 6660.6701 | 0.07663%
21/07/2026 | 02:30 | 6719.27 | 6622.0435 | -1.447%
21/07/2026 | 03:00 | 6645.34 | 6573.0017 | -1.089%
21/07/2026 | 03:30 | 6650.15 | 6554.6277 | -1.436%
21/07/2026 | 04:00 | 6605.5 | 6570.3167 | -0.5326%
21/07/2026 | 04:30 | 6703.22 | 6612.7043 | -1.35%
21/07/2026 | 05:00 | 6663.27 | 6658.5267 | -0.07119%
21/07/2026 | 05:30 | 6893.68 | 6778.7694 | -1.667%
21/07/2026 | 06:00 | 7000.52 | 6910.47 | -1.286%
21/07/2026 | 06:30 | 7102.55 | 7127.1799 | 0.3468%
21/07/2026 | 07:00 | 7019.99 | 7118.5941 | 1.405%
21/07/2026 | 07:30 | 7300.71 | 7305.5762 | 0.06665%
21/07/2026 | 08:00 | 7267.03 | 7389.1413 | 1.68%
21/07/2026 | 08:30 | 7411.23 | 7594.8506 | 2.478%
21/07/2026 | 09:00 | 7542.45 | 7692.3304 | 1.987%
21/07/2026 | 09:30 | 7685.83 | 7847.5905 | 2.105%
21/07/2026 | 10:00 | 7825.64 | 7957.095 | 1.68%
21/07/2026 | 10:30 | 7968.58 | 7996.1099 | 0.3455%
21/07/2026 | 11:00 | 8084.06 | 8025.0657 | -0.7298%
21/07/2026 | 11:30 | 8125.23 | 8181.1749 | 0.6885%
21/07/2026 | 12:00 | 8099.29 | 8169.0272 | 0.861%
21/07/2026 | 12:30 | 7988.08 | 8080.3771 | 1.155%
21/07/2026 | 13:00 | 7910.03 | 8003.1897 | 1.178%
21/07/2026 | 13:30 | 7906.57 | 7981.9021 | 0.9528%
21/07/2026 | 14:00 | 7932.39 | 8041.1871 | 1.372%
21/07/2026 | 14:30 | 8054.66 | 8189.3471 | 1.672%
21/07/2026 | 15:00 | 8023.15 | 8217.3047 | 2.42%
21/07/2026 | 15:30 | 8098.36 | 8231.2066 | 1.64%
21/07/2026 | 16:00 | 8103.55 | 8207.4086 | 1.282%
21/07/2026 | 16:30 | 7989.42 | 8177.2668 | 2.351%
21/07/2026 | 17:00 | 7976.76 | 8128.0966 | 1.897%
21/07/2026 | 17:30 | 7968.17 | 8103.3899 | 1.697%
21/07/2026 | 18:00 | 7828.15 | 8000.6096 | 2.203%
21/07/2026 | 18:30 | 8015.25 | 8126.5632 | 1.389%
21/07/2026 | 19:00 | 8008.4 | 8110.5753 | 1.276%
21/07/2026 | 19:30 | 7991.77 | 8113.0866 | 1.518%
21/07/2026 | 20:00 | 7984.65 | 8055.8059 | 0.8912%
21/07/2026 | 20:30 | 7982.85 | 8055.4504 | 0.9095%
21/07/2026 | 21:00 | 7941.64 | 8069.1082 | 1.605%
21/07/2026 | 21:30 | 7710.15 | 7946.2942 | 3.063%
21/07/2026 | 22:00 | 7667.48 | 7896.6303 | 2.989%
21/07/2026 | 22:30 | 7495.97 | 7806.042 | 4.137%
21/07/2026 | 23:00 | 7291.39 | 7529.1388 | 3.261%
21/07/2026 | 23:30 | 7053.85 | 7293.6432 | 3.399%
22/07/2026 | 00:00 | 6747.32 | 7113.7941 | 5.431%

## DESVIACIÓN
martes, 21 de Julio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
21/07/2026 | 00:30 | 101.4 | 82.073 | 82.073 | 19.327 | 607.1 | 649.926 | 649.926 | -42.826 | 205.6 | 210.4111 | 210.4111 | -4.8111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.3 | 85.7416 | 85.7416 | -4.4416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 190.92 | 190.92 | -11.12 | 197.5 | 190.92 | 190.92 | 6.58 | 203.1 | 190.92 | 190.92 | 12.18 | 273.3 | 287.24 | 287.24 | -13.94 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 338.2 | 384.2298 | 384.2298 | -46.0297 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 114.0063 | 114.0063 | -2.2063 | 7.6 | 7.0908 | 7.0908 | 0.50918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 57.7 | 61.8335 | 61.8335 | -4.1335 | 34.2 | 28.2462 | 28.2462 | 5.9538 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.83 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 33.3655 | 33.3655 | -3.7655 | 51.4 | 129.1933 | 129.1933 | -77.7933 | 20.5 | 20.6259 | 20.6259 | -0.12593 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 13 | 13.1405 | 13.1405 | -0.1405 | 58.3 | 61.9963 | 61.9963 | -3.6963 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 85.9 | 72.8429 | 72.8429 | 13.0571 | 18.3 | 18 | 18 | 0.29999 | 24.1 | 23.0696 | 23.0696 | 1.0304 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 20.7254 | 20.7254 | 0.77461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 64.9 | 60.7733 | 60.7733 | 4.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 69.3616 | 69.3616 | -25.2616 | 1.9 |  |  | 1.9 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.49 | 71.9556 | 71.9556 | -2.4655 | 168.72 | 179.0807 | 179.0807 | -10.3607 | 166.63 | 179.0807 | 179.0807 | -12.4507 | 198.67 | 179.0807 | 179.0807 | 19.5893 | 259.05 | 269.4278 | 269.4278 | -10.3778 | 68.99 | 73.3344 | 73.3344 | -4.3444 | 34.29 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4873 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 216.5 | 226.7644 | 226.7644 | -10.2644 | 95.1 | 93.4243 | 93.4243 | 1.6757 | 48.9 | 66.8097 | 66.8097 | -17.9097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.7 | 33.1606 | 33.1606 | 15.5394 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 140 | 136.53 | 136.53 | 3.47 | 143.3 | 136.53 | 136.53 | 6.77 | 167.4 | 136.94 | 136.94 | 30.46 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 174.5 |  |  | 174.5 |  |  |  | 0 | 175.3 |  |  | 175.3 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 5.2 | 18.2927 | 18.2927 | -13.0927 | 0 |  |  | 0 | 7.1 |  |  | 7.1 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 15.4 | 4.5381 | 4.5381 | 10.8619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 7.1812 | 7.1812 | -5.9812 | 4 | 27.538 | 27.538 | -23.538 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.25 | 2.25 | -0.25 | 10.9 | 19.6773 | 19.6773 | -8.7773 | 1.7 | 1.28 | 1.28 | 0.42 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 8.3 | 5 | 5 | 3.3 | 25.2 | 19 | 19 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 6.52 | 14.78 | 14.78 | -8.26 | 14.68 | 16 | 16 | -1.32 | 0.12 | 1.78 | 1.78 | -1.66 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 5.3 | 4.1 | 4.1 | 1.2 | 6.9 |  |  | 6.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16 | 29 | 29 | -13 | 15.6 | 45 | 45 | -29.4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 9.2 | 8.12 | 8.12 | 1.08 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.4 | 12 | 12 | 0.4
21/07/2026 | 01:00 | 98.5 | 78.3622 | 78.3622 | 20.1378 | 606.1 | 649.926 | 649.926 | -43.826 | 204.6 | 210.4111 | 210.4111 | -5.8111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.7 | 85.7416 | 85.7416 | -5.0416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 190.92 | 190.92 | -10.72 | 198.8 | 190.92 | 190.92 | 7.88 | 202.9 | 190.92 | 190.92 | 11.98 | 273.3 | 287.24 | 287.24 | -13.94 | 204.5 | 206.0414 | 206.0414 | -1.5414 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 317.7 | 302.8175 | 302.8175 | 14.8826 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 114.0063 | 114.0063 | -4.1063 | 7.1 | 7.0908 | 7.0908 | 0.00918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 41.1 | 57.9851 | 57.9851 | -16.8851 | 33.6 | 45.7115 | 45.7115 | -12.1115 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.83 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 33.3655 | 33.3655 | -2.1655 | 55.6 | 127.1187 | 127.1187 | -71.5187 | 20.4 | 20.6259 | 20.6259 | -0.22593 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 13 | 13.1204 | 13.1204 | -0.12043 | 58.3 | 61.9963 | 61.9963 | -3.6963 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 184.1 | 184.7432 | 184.7432 | -0.64317 | 186.5 | 185.298 | 185.298 | 1.202 | 84.9 | 59.3371 | 59.3371 | 25.5629 | 17 | 18 | 18 | -1 | 20.7 | 23.0696 | 23.0696 | -2.3696 | 0 |  |  | 0 | 20 | 20.7254 | 20.7254 | -0.72539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 64.9 | 60.7733 | 60.7733 | 4.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 69.3616 | 69.3616 | -26.4616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 31.0258 | 31.0258 | 10.6742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.78 | 55.4429 | 55.4429 | 13.3371 | 169.4 | 178.8679 | 178.8679 | -9.4679 | 167.46 | 178.8679 | 178.8679 | -11.4079 | 199.28 | 178.8679 | 178.8679 | 20.4121 | 258.58 | 269.1076 | 269.1076 | -10.5276 | 67.86 | 73.3344 | 73.3344 | -5.4744 | 34.26 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5173 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 162.1 | 183.429 | 183.429 | -21.329 | 85.6 | 93.4243 | 93.4243 | -7.8243 | 48.3 | 66.8097 | 66.8097 | -18.5097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.7 | 33.1606 | 33.1606 | 15.5394 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 140.5 | 154.8173 | 154.8173 | -14.3173 | 143.7 | 154.8173 | 154.8173 | -11.1173 | 168.4 | 155.2823 | 155.2823 | 13.1177 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 172.3 |  |  | 172.3 |  |  |  | 0 | 173 |  |  | 173 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 5.3 | 18.0422 | 18.0422 | -12.7422 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 0.18 | 0.18 | 9.32 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 14.7 | 4.5381 | 4.5381 | 10.1619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 7.0373 | 7.0373 | -5.5373 | 6 | 27.2372 | 27.2372 | -21.2372 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 11.2 | 19.6773 | 19.6773 | -8.4773 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | 0.32 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | -0.4 | 3.9 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 23.6 | 19 | 19 | 4.6 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 14.78 | 14.78 | -7.68 | 13.6 | 16 | 16 | -2.4 | 0.23 | 1.78 | 1.78 | -1.55 | 0.17 | 0.73 | 0.73 | -0.56 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 5.3 | 4.1 | 4.1 | 1.2 | 5.6 |  |  | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.1 | 23 | 23 | -10.9 | 8.8 | 42 | 42 | -33.2 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 7.3 | 8.12 | 8.12 | -0.82 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1
21/07/2026 | 01:30 | 55.6 | 58.385 | 78.0808 | -22.4808 | 607.9 | 600.0225 | 649.926 | -42.026 | 205.7 | 194.255 | 210.4111 | -4.7111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.1 | 85.7416 | 85.7416 | -2.6416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.9 | 190.92 | 190.92 | -12.02 | 197.8 | 190.92 | 190.92 | 6.88 | 200.2 | 190.92 | 190.92 | 9.28 | 273.6 | 287.24 | 287.24 | -13.64 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 187.9 | 268.6127 | 319.1709 | -131.2709 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 114.0063 | 114.0063 | 0.69374 | 7.8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.70918 | 5.4 | 3.8076 | 3.8076 | 1.5924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.4 | 56.3629 | 57.6932 | -17.2933 | 34.6 | 20.7254 | 26.9432 | 7.6568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.6 | 145.0777 |  | 143.6 | 32 | 33.3655 | 33.3655 | -1.3655 | 55.2 | 61.0481 | 62.6583 | -7.4583 | 22.5 | 20.6259 | 20.6259 | 1.8741 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 13 | 13.1062 | 13.1062 | -0.10618 | 57.6 | 61.9963 | 61.9963 | -4.3963 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 185.9 | 185.298 | 185.298 | 0.60204 | 87.1 | 33.8812 | 57.1117 | 29.9883 | 18.6 | 18 | 18 | 0.6 | 23.5 | 20.7 | 23.0696 | 0.43037 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 20.7254 | 20.7254 | 0.97461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 50.4 | 54.032 | 60.7733 | -10.3733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 69.3616 | 69.3616 | -24.4616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 25.9067 | 15.4932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.01 | 24.3194 | 52.722 | 17.288 | 168.52 | 180.291 | 180.291 | -11.771 | 166.49 | 180.291 | 180.291 | -13.801 | 198.47 | 180.291 | 180.291 | 18.179 | 259.54 | 271.2487 | 271.2487 | -11.7087 | 70.26 | 73.3344 | 73.3344 | -3.0743 | 34.2 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 124.4 | 149.8573 | 169.8954 | -45.4954 | 86.7 | 93.4243 | 93.4243 | -6.7243 | 47.2 | 66.8097 | 66.8097 | -19.6097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 48.6 | 50.6459 | 33.1606 | 15.4394 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 139.7 | 155.0852 | 155.0852 | -15.3852 | 142.9 | 155.0852 | 155.0852 | -12.1852 | 167.2 | 155.551 | 155.551 | 11.649 | 181.8 | 176.3618 | 176.3618 | 5.4382 | 176.2 | 174.4478 |  | 176.2 |  |  |  | 0 | 176.8 |  |  | 176.8 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 7.8 | 2 | 19.2463 | -11.4463 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 0.18 | 0.18 | 10.52 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 14.6 | 4.5381 | 4.5381 | 10.0619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 6.896 | -5.296 | 7.2 | 2 | 25.2503 | -18.0503 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 11.4 | 19.6773 | 19.6773 | -8.2773 | 1.6 | 1.24 | 1.24 | 0.36 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.9 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 15.9 | 19 | 19 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 7.52 | 11 | 14.78 | -7.26 | 23.84 | 12 | 16 | 7.84 | 1.13 | 1.78 | 1.78 | -0.65 | 1.13 | 0.73 | 0.73 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 7 |  |  | 7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.6 | 7 | 18 | -7.4 | 10.2 | 7 | 36 | -25.8 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 6.5 | 8.12 | 8.12 | -1.62 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.4 | 12 | 12 | 0.4
21/07/2026 | 02:00 | 53.3 | 56.9227 | 75.9972 | -22.6972 | 606 | 600.0225 | 649.926 | -43.926 | 204.2 | 194.255 | 210.4111 | -6.2111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.9 | 85.7416 | 85.7416 | -4.8416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 190.92 | 190.92 | -11.12 | 198.7 | 190.92 | 190.92 | 7.78 | 201.3 | 190.92 | 190.92 | 10.38 | 275 | 287.24 | 287.24 | -12.24 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 159.2 | 196.1865 | 271.751 | -112.551 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 114.0063 | 114.0063 | -1.5063 | 7.1 | 7.0908 | 7.0908 | 0.00918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.4 | 55.5684 | 56.5783 | -16.1783 | 21.1 | 20.7254 | 27.0701 | -5.9701 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 | 145.0777 |  | 144.3 | 31 | 33.3655 | 33.3655 | -2.3655 | 53.9 | 57.6995 | 62.1762 | -8.2762 | 21.9 | 20.6259 | 20.6259 | 1.2741 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 13 | 13.1088 | 13.1088 | -0.10876 | 56.2 | 61.9963 | 61.9963 | -5.7964 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 186.5 | 185.298 | 185.298 | 1.202 | 85.2 | 31.4517 | 53.6653 | 31.5346 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 17.3 | 23.0696 | 23.0696 | -5.7696 | 0 |  |  | 0 | 20 | 20.7254 | 20.7254 | -0.72539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 50.1 | 51.4736 | 60.7732 | -10.6732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 69.3616 | 69.3616 | -26.1616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 25.9067 | 15.5933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.26 | 21.349 | 48.5084 | 20.7517 | 168.87 | 181.1954 | 181.1954 | -12.3255 | 166.92 | 181.1954 | 181.1954 | -14.2754 | 199.08 | 181.1954 | 181.1954 | 17.8846 | 259.25 | 272.6094 | 272.6094 | -13.3594 | 67.64 | 73.3344 | 73.3344 | -5.6944 | 34.22 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 116.6 | 137.888 | 143.0033 | -26.4033 | 79.9 | 93.4243 | 93.4243 | -13.5243 | 46.4 | 66.8097 | 66.8097 | -20.4097 | 37 | 48.1793 | 48.1793 | -11.1793 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.4 | 114.152 | 114.152 | 3.248 | 48.6 | 50.6459 | 33.1606 | 15.4394 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141 | 155.3442 | 155.3442 | -14.3442 | 143.8 | 155.3442 | 155.3442 | -11.5442 | 168.4 | 155.8107 | 155.8107 | 12.5893 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 172.4 | 174.4478 |  | 172.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 10.8 | 2 | 21.9825 | -11.1825 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 0.18 | 0.18 | 9.92 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 14 | 4.5381 | 4.5381 | 9.4619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 1 | 6.9485 | -4.5485 | 8.4 | 2 | 23.5286 | -15.1286 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 11.3 | 19.6773 | 19.6773 | -8.3773 | 1.6 | 1.24 | 1.24 | 0.36 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 0 |  |  | 0 | 11.11 | 11 | 14.78 | -3.67 | 40.85 | 12 | 16 | 24.85 | 0.74 | 1.78 | 1.78 | -1.04 | 0.83 | 0.73 | 0.73 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 7.2 |  |  | 7.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.7 | 7 | 14 | 0.7 | 20.2 | 7 | 29 | -8.8 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 8.8 | 8.12 | 8.12 | 0.68 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.8 | 12 | 12 | 0.8
21/07/2026 | 02:30 | 54.5 | 56.1493 | 73.6423 | -19.1423 | 607.7 | 600.0225 | 649.926 | -42.226 | 203.6 | 194.255 | 210.4111 | -6.8111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.1 | 85.7416 | 85.7416 | -1.6416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 190.92 | 190.92 | -10.92 | 198.2 | 190.92 | 190.92 | 7.28 | 201.8 | 190.92 | 190.92 | 10.88 | 275 | 287.24 | 287.24 | -12.24 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 179.3 | 187.4396 | 203.0083 | -23.7083 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 114.0063 | 114.0063 | -0.30626 | 7.4 | 7.0908 | 7.0908 | 0.30918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.4 | 54.9387 | 55.5806 | -15.1806 | 27 | 26.943 | 109.6851 | -82.6851 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.77 | -5.77 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.2 | 145.0777 |  | 145.2 | 33.7 | 33.3655 | 33.3655 | 0.33454 | 52.3 | 52.8497 | 62.1761 | -9.8761 | 22.5 | 20.6259 | 20.6259 | 1.8741 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 13 | 13.0968 | 13.0968 | -0.09684 | 57.8 | 61.9963 | 61.9963 | -4.1963 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 85.5 | 29.9068 | 47.3524 | 38.1476 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 26 | 20.7 | 23.0696 | 2.9304 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.7254 | 20.7254 | 0.17461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 50.4 | 48.7979 | 55.2092 | -4.8092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 69.3616 | 69.3616 | -25.3616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 25.9067 | 15.6933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.48 | 19.4602 | 40.7898 | 28.6902 | 168.93 | 179.9031 | 179.9031 | -10.9731 | 167.12 | 179.9031 | 179.9031 | -12.7831 | 198.71 | 179.9031 | 179.9031 | 18.8069 | 259.44 | 270.6651 | 270.6651 | -11.2251 | 69 | 73.3344 | 73.3344 | -4.3343 | 34.21 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5673 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 120.4 | 124.4467 | 145.0777 | -24.6777 | 86.1 | 93.4243 | 78.0467 | 8.0533 | 46.8 | 66.8097 | 66.8097 | -20.0097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.5 | 50.6459 | 33.1606 | 15.3394 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.6 | 155.6012 | 155.6012 | -15.0012 | 143.4 | 155.6012 | 155.6012 | -12.2012 | 152.2 | 156.0685 | 156.0685 | -3.8685 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 173.5 | 174.4478 |  | 173.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 11.9 | 2 | 26.4918 | -14.5918 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 0.18 | 0.18 | 9.62 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 14.3 | 4.5381 | 4.5381 | 9.7619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 1 | 7.4962 | -4.1962 | 11.2 | 2 | 24.3455 | -13.1455 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.25 | 2.25 | -0.25 | 11.3 | 19.6773 | 19.6773 | -8.3773 | 1.6 | 1.24 | 1.24 | 0.36 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | -0.4 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 8.4 | 5 | 5 | 3.4 | 23.2 | 13 | 13 | 10.2 | 0 |  |  | 0 | 16.23 | 11 | 14.78 | 1.45 | 54.62 | 12 | 16 | 38.62 | 2.12 | 1.78 | 1.78 | 0.34 | 1.11 | 0.73 | 0.73 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 6.8 |  |  | 6.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.7 | 7 | 11 | 1.7 | 14.5 | 7 | 23 | -8.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 7.2 | 8.12 | 8.12 | -0.92 | 0 | 11 | 11 | -11 | 9.9 | 12 | 12 | -2.1
21/07/2026 | 03:00 | 54.3 | 50.6648 | 72.8499 | -18.5499 | 606.5 | 600.0225 | 649.926 | -43.426 | 205.3 | 194.255 | 210.4111 | -5.1111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.1 | 85.7416 | 85.7416 | -1.6416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.6 | 190.92 | 190.92 | -11.32 | 197.6 | 190.92 | 190.92 | 6.68 | 201.3 | 190.92 | 190.92 | 10.38 | 275 | 287.24 | 287.24 | -12.24 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 165.8 | 196.1865 | 263.0259 | -97.2259 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 114.0063 | 114.0063 | -1.9063 | 7.4 | 7.0908 | 7.0908 | 0.30918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 42.2 | 53.3734 | 55.0945 | -12.8945 | 21.2 | 20.7254 | 20.7254 | 0.47461 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.41 | -2.41 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.7 | 145.0777 |  | 144.7 | 33.4 | 33.3655 | 33.3655 | 0.03454 | 44.6 | 45 | 62.1762 | -17.5762 | 22.3 | 20.6259 | 20.6259 | 1.6741 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 13 | 13.0852 | 13.0852 | -0.08523 | 57 | 61.9963 | 61.9963 | -4.9963 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 186.1 | 185.298 | 185.298 | 0.80204 | 85.4 | 27.5513 | 45.5602 | 39.8398 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 24.9 | 20.7 | 23.0696 | 1.8304 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 26.943 | 20.7254 | 4.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 50.3 | 35.0911 | 52.889 | -2.589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 69.3616 | 69.3616 | -25.4616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 25.9067 | 15.4933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.38 | 16.5803 | 38.5987 | 30.7813 | 169.46 | 180.0982 | 180.0982 | -10.6382 | 167.31 | 180.0982 | 180.0982 | -12.7882 | 199.23 | 180.0982 | 180.0982 | 19.1318 | 259.07 | 270.9585 | 270.9585 | -11.8885 | 68.97 | 73.3344 | 73.3344 | -4.3643 | 34.36 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4173 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 107.1 | 120.9374 | 140.6011 | -33.5011 | 82.8 | 84.0032 | 75.2543 | 7.5457 | 46.8 | 66.8097 | 66.8097 | -20.0097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117.4 | 114.152 | 114.152 | 3.248 | 48.3 | 50.6459 | 33.1606 | 15.1394 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.8 | 155.8529 | 155.8529 | -15.0529 | 143.8 | 155.8529 | 155.8529 | -12.0529 | 146.2 | 156.3209 | 156.3209 | -10.1209 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 173.6 | 171.088 |  | 173.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 10 | 2 | 29.3924 | -19.3924 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 0.18 | 0.18 | 6.22 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 14.6 | 4.5381 | 4.5381 | 10.0619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 1 | 7.7055 | -5.1055 | 10.5 | 2 | 23.7242 | -13.2242 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.25 | 2.25 | -0.25 | 11.3 | 19.6773 | 19.6773 | -8.3773 | 1.6 | 1.24 | 1.24 | 0.36 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 11.1 | 5 | 5 | 6.1 | 23.9 | 13 | 13 | 10.9 | 0 |  |  | 0 | 28.85 | 8 | 14.78 | 14.07 | 41.17 | 10 | 16 | 25.17 | 1.72 | 1.78 | 1.78 | -0.06 | 1.72 | 0.73 | 0.73 | 0.99 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.9 | 7 | 9 | -4.1 | 3.4 | 7 | 19 | -15.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 6.9 | 8.12 | 8.12 | -1.22 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1
21/07/2026 | 03:30 | 54.3 | 50.0872 | 71.6566 | -17.3566 | 644.8 | 600.0225 | 649.926 | -5.126 | 208.2 | 194.255 | 210.4111 | -2.2111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.5 | 85.7416 | 85.7416 | -1.2416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.4 | 190.92 | 190.92 | -11.52 | 198.4 | 190.92 | 190.92 | 7.48 | 199.7 | 190.92 | 190.92 | 8.78 | 277.8 | 287.24 | 287.24 | -9.44 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 141.1 | 196.1865 | 263.0259 | -121.9259 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 114.0063 | 114.0063 | -2.9063 | 7.3 | 7.0908 | 7.0908 | 0.20918 | 4.8 | 3.8076 | 3.8076 | 0.9924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 44.4 | 52.4931 | 54.0638 | -9.6638 | 21.1 | 20.7254 | 20.7254 | 0.37461 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.41 | -2.41 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.8 | 145.0777 |  | 144.8 | 33 | 33.3655 | 33.3655 | -0.36546 | 52.7 | 57.6995 | 57.6996 | -4.9996 | 22.6 | 20.6259 | 20.6259 | 1.9741 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 13 | 13.0811 | 13.0811 | -0.08109 | 58.4 | 61.9963 | 61.9963 | -3.5964 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186.1 | 185.298 | 185.298 | 0.80204 | 85.1 | 27.5513 | 44.8736 | 40.2264 | 17.4 | 18 | 18 | -0.6 | 17.5 | 23.0696 | 23.0696 | -5.5696 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.7254 | 20.7254 | -0.32539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 50.1 | 34.4908 | 50.9146 | -0.81463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 62.7378 | 69.3616 | -25.5616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 25.9067 | 15.5933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.48 | 16.5803 | 37.7592 | 31.7208 | 168.66 | 179.0807 | 179.0807 | -10.4207 | 166.73 | 179.0807 | 179.0807 | -12.3507 | 198.52 | 179.0807 | 179.0807 | 19.4393 | 258.27 | 269.4278 | 269.4278 | -11.1578 | 68.63 | 73.3344 | 73.3344 | -4.7043 | 34.05 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7273 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 95.8 | 124.3523 | 155.1309 | -59.3309 | 78.3 | 73.2961 | 47.2649 | 31.0351 | 46.8 | 66.8097 | 66.8097 | -20.0097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 48.5 | 50.6459 | 33.1606 | 15.3394 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.7 | 156.0903 | 156.0903 | -15.3903 | 143.5 | 156.0903 | 156.0903 | -12.5903 | 168 | 156.559 | 156.559 | 11.441 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 173.3 | 153.3261 |  | 173.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 8.3 | 2 | 31.8998 | -23.5998 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 0.18 | 0.18 | 6.92 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.46 | 0.46 | 0.14 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 14.6 | 4.5381 | 4.5381 | 10.0619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 7.9916 | -6.7916 | 6.4 | 2 | 23.8116 | -17.4116 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.25 | 2.25 | -0.25 | 11.4 | 18.1525 | 19.6773 | -8.2773 | 1.5 | 1.24 | 1.24 | 0.26 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | -0.1 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 11.3 | 5 | 5 | 6.3 | 29.2 | 13 | 13 | 16.2 | 0 |  |  | 0 | 26.85 | 8 | 18.46 | 8.39 | 40.55 | 8 | 20.68 | 19.87 | 2.36 | 2.29 | 2.29 | 0.07 | 2.45 | 1.15 | 1.15 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 5 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 8 | -8 | 0 | 7 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 6.9 | 8.12 | 8.12 | -1.22 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.8 | 12 | 12 | 0.8
21/07/2026 | 04:00 | 57.8 | 51.1131 | 73.2389 | -15.4389 | 652.7 | 600.0225 | 649.926 | 2.774 | 217.5 | 194.255 | 210.4111 | 7.0889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 85.7416 | 85.7416 | 1.1584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.6 | 190.92 | 190.92 | -11.32 | 198.3 | 190.92 | 190.92 | 7.38 | 199.9 | 190.92 | 190.92 | 8.98 | 274.4 | 287.24 | 287.24 | -12.84 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 87 | 196.1865 | 263.0258 | -176.0258 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 114.0063 | 114.0063 | -0.20626 | 7.8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.70918 | 4.9 | 3.8076 | 3.8076 | 1.0924 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 44.3 | 52.7931 | 54.502 | -10.202 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.3 | 145.0777 |  | 147.3 | 33 | 33.3655 | 33.3655 | -0.36546 | 48.5 | 52.8497 | 62.1762 | -13.6762 | 25.4 | 20.6259 | 20.6259 | 4.7741 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 13 | 13.0721 | 13.0721 | -0.07214 | 60.8 | 61.9963 | 61.9963 | -1.1964 | 181.3 | 181.485 | 184.7432 | -3.4432 | 181.8 | 181.485 | 184.7432 | -2.9432 | 182.7 | 182.03 | 185.298 | -2.598 | 87.5 | 27.5513 | 45.0977 | 42.4023 | 18.9 | 18 | 18 | 0.9 | 24.5 | 23.0696 | 23.0696 | 1.4304 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 20.7254 | 20.7254 | 1.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 50.7 | 36.7952 | 54.4245 | -3.7245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 69.3616 | 69.3616 | -23.6616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.2919 | 25.9067 | 16.1933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.59 | 16.5803 | 38.0332 | 32.5568 | 168.53 | 177.7374 | 177.7374 | -9.2074 | 166.49 | 177.7374 | 177.7374 | -11.2474 | 198.57 | 177.7374 | 177.7374 | 20.8326 | 258.46 | 267.4068 | 267.4068 | -8.9468 | 71.29 | 73.3344 | 73.3344 | -2.0444 | 34.06 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7173 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 73.9 | 122.9845 | 140.6011 | -66.7011 | 74.5 | 79.7916 | 72.7663 | 1.7337 | 48.3 | 66.8097 | 66.8097 | -18.5097 | 36 | 48.1793 | 48.1793 | -12.1793 | 30.9 | 29.8068 | 29.8068 | 1.0932 | 116.9 | 114.152 | 114.152 | 2.748 | 48.5 | 50.6459 | 33.1606 | 15.3394 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.7 | 156.3094 | 156.3094 | -15.6094 | 143.1 | 156.3094 | 156.3094 | -13.2094 | 167.9 | 156.7788 | 156.7788 | 11.1212 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 178.3 | 174.4478 |  | 178.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 5.8 | 2 | 35.2215 | -29.4215 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 0.18 | 0.18 | 4.72 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 20.3376 | 20.3376 | -9.8376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.46 | 0.46 | 0.14 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 15.1 | 4.5381 | 4.5381 | 10.5619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 8.702 | -8.402 | 2.4 | 2 | 24.8438 | -22.4438 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 11.4 | 19.6773 | 19.6773 | -8.2773 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | -0.1 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 11.8 | 5 | 5 | 6.8 | 37.7 | 13 | 13 | 24.7 | 0 |  |  | 0 | 18.44 | 12 | 18.46 | -0.02 | 37.62 | 12 | 20.68 | 16.94 | 1.09 | 2.29 | 2.29 | -1.2 | 2.26 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 9 | 15 | -15 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 7.6 | 8.12 | 8.12 | -0.52 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.8 | 12 | 12 | 0.8
21/07/2026 | 04:30 | 56.5 | 52.3186 | 76.6816 | -20.1816 | 654.5 | 600.0225 | 649.926 | 4.574 | 218.2 | 194.255 | 210.4111 | 7.7889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.8 | 85.7416 | 85.7416 | 2.0584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 190.92 | 190.92 | -10.72 | 199 | 190.92 | 190.92 | 8.08 | 200.8 | 190.92 | 190.92 | 9.88 | 274.2 | 287.24 | 287.24 | -13.04 | 204.9 | 206.0414 | 206.0414 | -1.1414 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 132.5 | 196.1865 | 254.279 | -121.779 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 114.0063 | 114.0063 | -0.70626 | 8.2 | 7.0908 | 7.0908 | 1.1092 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 44.2 | 53.2394 | 55.471 | -11.271 | 21 | 20.7254 | 27.0701 | -6.0701 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.5 | 145.0777 |  | 146.5 | 34.9 | 33.3655 | 33.3655 | 1.5345 | 52.7 | 57.6995 | 62.1762 | -9.4762 | 24 | 20.6259 | 20.6259 | 3.3741 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 12.9 | 13.0815 | 13.0815 | -0.18146 | 60.8 | 61.9963 | 61.9963 | -1.1964 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 87.1 | 27.5513 | 48.488 | 38.612 | 18.7 | 18 | 18 | 0.7 | 24.4 | 23.0696 | 23.0696 | 1.3304 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 20.7254 | 20.7254 | 1.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 50.7 | 37.8077 | 60.8625 | -10.1625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 69.3616 | 69.3616 | -24.4616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 25.9067 | 15.8933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.64 | 16.5803 | 42.1784 | 27.4616 | 168.96 | 177.7374 | 177.7374 | -8.7774 | 166.46 | 177.7374 | 177.7374 | -11.2774 | 198.89 | 177.7374 | 177.7374 | 21.1526 | 259.11 | 267.4068 | 267.4068 | -8.2968 | 70.32 | 73.3344 | 73.3344 | -3.0143 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 97.6 | 124.3523 | 143.0033 | -45.4033 | 79.4 | 77.569 | 86.154 | -6.754 | 47.2 | 66.8097 | 66.8097 | -19.6097 | 36.3 | 48.1793 | 48.1793 | -11.8794 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.4 | 50.6459 | 33.1606 | 15.2394 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.4 | 156.5178 | 156.5178 | -16.1178 | 143.7 | 156.5178 | 156.5178 | -12.8178 | 169 | 156.9878 | 156.9878 | 12.0122 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 175.8 | 174.4478 |  | 175.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 5.7 | 2 | 35.6067 | -29.9067 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 0.18 | 0.18 | 4.92 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.46 | 0.46 | 0.14 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 15 | 4.5381 | 4.5381 | 10.4619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 9.0033 | -8.4033 | 3.1 | 5 | 25.6468 | -22.5468 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.25 | 2.25 | -0.25 | 11.4 | 19.6773 | 19.6773 | -8.2773 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10.4 | 5 | 5 | 5.4 | 49.6 | 19 | 19 | 30.6 | 0 |  |  | 0 | 17.28 | 14 | 20.05 | -2.77 | 41.83 | 15 | 21.28 | 20.55 | 2.3 | 2.49 | 2.49 | -0.19 | 1.03 | 1.15 | 1.15 | -0.12 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 12 | 15 | -15 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 15.4 | 19 | 19 | -3.6 | 7.6 | 8.12 | 8.12 | -0.52 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.4 | 12 | 12 | 0.4
21/07/2026 | 05:00 | 52.5 | 61.1238 | 78.6408 | -26.1408 | 646.1 | 600.0225 | 649.926 | -3.826 | 215.9 | 194.255 | 210.4111 | 5.4889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.9 | 85.7416 | 85.7416 | -4.8416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 190.92 | 190.92 | -10.92 | 200.1 | 190.92 | 190.92 | 9.18 | 201.4 | 190.92 | 190.92 | 10.48 | 275.1 | 287.24 | 287.24 | -12.14 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 140.9 | 196.1865 | 263.7854 | -122.8854 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 114.0063 | 114.0063 | -3.6063 | 7.3 | 7.0908 | 7.0908 | 0.20918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 44.2 | 54.9705 | 55.6288 | -11.4288 | 21.1 | 20.7254 | 27.0701 | -5.9701 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.1 | 145.0777 |  | 143.1 | 35 | 33.3655 | 33.3655 | 1.6345 | 48.9 | 52.8498 | 62.1762 | -13.2762 | 22.6 | 20.6259 | 20.6259 | 1.9741 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 13 | 13.068 | 13.068 | -0.06796 | 58.5 | 61.9963 | 61.9963 | -3.4964 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 85 | 35.5798 | 52.2507 | 32.7493 | 17.4 | 18 | 18 | -0.6 | 23.6 | 23.0696 | 23.0696 | 0.53037 | 0 |  |  | 0 | 22 | 26.943 | 20.7254 | 1.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 50 | 59.3865 | 65.948 | -15.948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 69.3616 | 69.3616 | -26.5616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 45.2919 | 25.9067 | 15.0933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.88 | 26.3962 | 46.7788 | 22.1012 | 169.78 | 175.9973 | 175.9973 | -6.2173 | 167.97 | 175.9973 | 175.9973 | -8.0273 | 199.67 | 175.9973 | 175.9973 | 23.6727 | 259.42 | 264.7888 | 264.7888 | -5.3688 | 67.38 | 73.3344 | 73.3344 | -5.9543 | 34.21 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5673 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 84.5 | 122.9845 | 143.0032 | -58.5032 | 74.4 | 79.2587 | 101.9077 | -27.5077 | 46.5 | 66.8097 | 66.8097 | -20.3097 | 36.3 | 48.1793 | 48.1793 | -11.8794 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 48.4 | 50.6459 | 33.1606 | 15.2394 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.2 | 156.7276 | 156.7276 | -15.5276 | 143.6 | 156.7276 | 156.7276 | -13.1276 | 168.3 | 157.1982 | 157.1982 | 11.1018 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 173 | 174.4478 |  | 173 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 5.5 | 5 | 36.6649 | -31.1649 | 0 |  |  | 0 | 6 | 0.18 | 0.18 | 5.82 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.1 | 20.3376 | 20.3376 | -10.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.46 | 0.46 | 0.14 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 14.3 | 4.5381 | 4.5381 | 9.7619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 9.1194 | -7.9194 | 4.2 | 8 | 26.7609 | -22.5609 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.25 | 2.25 | -0.65 | 11.4 | 19.6773 | 19.6773 | -8.2773 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 14.8 | 5 | 5 | 9.8 | 59.4 | 19 | 19 | 40.4 | 0 |  |  | 0 | 25.56 | 14.5 | 20.05 | 5.51 | 28.59 | 16 | 21.28 | 7.31 | 3.37 | 2.49 | 2.49 | 0.88 | 1.84 | 1.15 | 1.15 | 0.69 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 17 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.4 | 19 | 19 | -3.6 | 8.9 | 8.12 | 8.12 | 0.78 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12 | 12 | 12 | 0
21/07/2026 | 05:30 | 53.5 | 84.7793 | 81.6207 | -28.1207 | 651.8 | 600.0225 | 649.926 | 1.874 | 217.7 | 194.255 | 210.4111 | 7.2889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.4 | 85.7416 | 85.7416 | -1.3416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 190.92 | 190.92 | -10.92 | 200.4 | 190.92 | 190.92 | 9.48 | 201.7 | 190.92 | 190.92 | 10.78 | 278.8 | 287.24 | 287.24 | -8.44 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 195.2 | 379.5304 | 331.1422 | -135.9422 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 114.0063 | 114.0063 | -0.30626 | 7.7 | 7.0908 | 7.0908 | 0.60918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 44.4 | 61.2055 | 57.0248 | -12.6248 | 46.6 | 20.7254 | 26.9437 | 19.6563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.4 | 145.0777 |  | 145.4 | 35.6 | 33.3655 | 33.3655 | 2.2345 | 64.7 | 61.6892 | 62.1762 | 2.5238 | 24.8 | 20.6259 | 20.6259 | 4.1741 | 17.5 | 18.8755 | 18.8755 | -1.3755 | 13 | 13.0673 | 13.0673 | -0.0673 | 59.4 | 61.9963 | 61.9963 | -2.5964 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 183.9 | 184.7432 | 184.7432 | -0.84317 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 84.9 | 54.7022 | 59.2592 | 25.6408 | 25.1 | 18 | 18 | 7.1 | 26.4 | 20.7 | 23.0696 | 3.3304 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 20.7254 | 20.7254 | 1.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 81.2 | 99.1452 | 74.0721 | 7.1279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 69.3616 | 69.3616 | 0.73842 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 33.7092 | 7.9908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.56 | 49.7761 | 55.3476 | 14.2124 | 169.94 | 175.9973 | 175.9973 | -6.0573 | 167.99 | 175.9973 | 175.9973 | -8.0073 | 199.82 | 175.9973 | 175.9973 | 23.8227 | 258.95 | 264.7888 | 264.7888 | -5.8388 | 68.98 | 73.3344 | 73.3344 | -4.3544 | 34.28 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4973 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 124.4 | 112.098 | 144.7716 | -20.3716 | 91.1 | 88.4661 | 114.3824 | -23.2824 | 47 | 66.8097 | 66.8097 | -19.8097 | 36.4 | 48.1793 | 48.1793 | -11.7794 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 48.5 | 50.6459 | 33.1606 | 15.3394 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.5 | 156.9291 | 156.9291 | -15.4291 | 143.9 | 156.9291 | 156.9291 | -13.0291 | 168.7 | 157.4004 | 157.4004 | 11.2996 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 174.4 |  |  | 174.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 6.6 | 8 | 35.7022 | -29.1022 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 0.18 | 0.18 | 4.52 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.46 | 0.46 | 0.14 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -0.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 14.6 | 4.5381 | 4.5381 | 10.0619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 4 | 9.0568 | -7.2568 | 8.3 | 12 | 29.7512 | -21.4512 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 12.1 | 19.6773 | 19.6773 | -7.5773 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 14.2 | 6 | 6 | 8.2 | 45.6 | 24 | 24 | 21.6 | 0 |  |  | 0 | 17.63 | 14.78 | 14.78 | 2.85 | 22.6 | 16 | 16 | 6.6 | 2.12 | 1.78 | 1.78 | 0.34 | 1.91 | 0.73 | 0.73 | 1.18 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 2.3 |  |  | 2.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 21 | 21 | -21 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 15.4 | 19 | 19 | -3.6 | 8.1 | 8.12 | 8.12 | -0.02 | 0.2 | 11 | 11 | -10.8 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2
21/07/2026 | 06:00 | 54.5 | 89.7474 | 81.4972 | -26.9972 | 652.7 | 600.0225 | 649.926 | 2.774 | 217.5 | 194.255 | 210.4111 | 7.0889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.2 | 85.7416 | 85.7416 | -0.5416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 190.92 | 190.92 | -10.92 | 199.2 | 190.92 | 190.92 | 8.28 | 202.1 | 190.92 | 190.92 | 11.18 | 274 | 287.24 | 287.24 | -13.24 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 277.3 | 370.7836 | 334.3698 | -57.0698 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 114.0063 | 114.0063 | -2.4063 | 8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.90918 | 5.4 | 3.8076 | 3.8076 | 1.5924 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 60.5 | 63.1325 | 57.7657 | 2.7343 | 22.1 | 21.4973 | 128.068 | -105.968 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.9 | 151.7696 |  | 144.9 | 37 | 33.3655 | 33.3655 | 3.6345 | 62.7 | 61.952 | 62.1762 | 0.52382 | 25 | 20.6259 | 20.6259 | 4.3741 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 12.9 | 13.0514 | 13.0514 | -0.15137 | 57.7 | 61.9963 | 61.9963 | -4.2964 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 86 | 67.8202 | 61.7385 | 24.2615 | 19.9 | 18 | 18 | 1.9 | 26.6 | 20.7 | 23.0696 | 3.5304 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 81 | 109.263 | 71.8662 | 9.1338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 69.3616 | 69.3616 | 0.93842 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 45.2912 | -3.2912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.53 | 65.8146 | 58.3789 | 11.1511 | 169.54 | 175.7336 | 175.7336 | -6.1936 | 167.53 | 175.7336 | 175.7336 | -8.2036 | 199.24 | 175.7336 | 175.7336 | 23.5064 | 259.29 | 264.3919 | 264.3919 | -5.1019 | 68.4 | 73.3344 | 73.3344 | -4.9344 | 34.38 | 36.7773 | 36.7773 | -2.3973 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 149.1 | 143.0225 | 145.0777 | 4.0223 | 90.1 | 109.5873 | 113.8186 | -23.7186 | 47.1 | 66.8097 | 66.8097 | -19.7097 | 36.3 | 48.1793 | 48.1793 | -11.8794 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 | 116.5 | 114.152 | 114.152 | 2.348 | 48.3 | 50.6459 | 33.1606 | 15.1394 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.1 | 157.0758 | 157.0758 | -16.9758 | 143.1 | 157.0758 | 157.0758 | -13.9758 | 167.9 | 157.5475 | 157.5475 | 10.3525 | 181.8 | 176.3618 | 176.3618 | 5.4382 | 175.1 |  |  | 175.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 17.7 | 12 | 35.2642 | -17.5642 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 0.18 | 0.18 | 5.92 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5.9112 | 5.9112 | -5.9112 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 14.5 | 4.5381 | 4.5381 | 9.9619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 0 | 0.0115 | 0.0115 | -0.0115 | 0 | 0.0175 | 0.0175 | -0.0175 | 4.6 | 6 | 9.3103 | -4.7103 | 10.1 | 17 | 31.449 | -21.349 | 0 | 0.014 | 0.014 | -0.014 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 16.5 | 19.6773 | 19.6773 | -3.1773 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 13.5 | 6 | 6 | 7.5 | 55.8 | 24 | 24 | 31.8 | 0 |  |  | 0 | 13.16 | 14.78 | 14.78 | -1.62 | 25.74 | 16 | 16 | 9.74 | 0.8 | 1.78 | 1.78 | -0.98 | 0.31 | 0.73 | 0.73 | -0.42 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0.168 | 0.168 | -0.168 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 11 | 11 | -10.9 | 0 | 26 | 26 | -26 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | -0.0075 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | -1.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 15.4 | 19 | 19 | -3.6 | 8.6 | 8.12 | 8.12 | 0.48 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1
21/07/2026 | 06:30 | 100.5 | 86.888 | 76.3274 | 24.1726 | 652.6 | 600.0225 | 649.926 | 2.674 | 216.8 | 194.255 | 210.4111 | 6.3889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.1 | 85.7416 | 85.7416 | 2.3584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 190.92 | 190.92 | -10.82 | 199 | 190.92 | 190.92 | 8.08 | 202 | 190.92 | 190.92 | 11.08 | 277.1 | 287.24 | 287.24 | -10.14 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 370.6 | 379.5304 | 357.0984 | 13.5016 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 114.0063 | 114.0063 | -0.80626 | 8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.90918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.4 | 62.9169 | 55.8748 | 4.5252 | 98.2 | 91.6291 | 174.2291 | -76.029 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.6 | 170.128 |  | 145.6 | 36 | 33.3655 | 33.3655 | 2.6345 | 64 | 62.8821 | 75 | -11 | 25.4 | 20.6259 | 20.6259 | 4.7741 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 12.9 | 13.034 | 13.034 | -0.13404 | 56.9 | 61.9963 | 61.9963 | -5.0964 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 184 | 184.7432 | 184.7432 | -0.74317 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 84.8 | 81.2612 | 72.3953 | 12.4047 | 21.4 | 18 |  | 21.4 | 18.7 | 23.0696 | 23.0696 | -4.3696 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 20.7254 | 20.7254 | 8.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 80.6 | 107.2624 | 60.7735 | 19.8265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 69.3616 | 69.3616 | 1.1384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.72 | 82.2481 | 71.4084 | -1.6884 | 169.14 | 176.2567 | 176.2567 | -7.1167 | 166.99 | 176.2567 | 176.2567 | -9.2667 | 199.43 | 176.2567 | 176.2567 | 23.1733 | 259.77 | 265.179 | 265.179 | -5.409 | 69.74 | 73.3344 | 73.3344 | -3.5943 | 34.29 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4873 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 127.4 | 113.9266 | 169.3323 | -41.9323 | 92.8 | 112.6141 | 126.2372 | -33.4372 | 47 | 66.8097 | 66.8097 | -19.8097 | 36.4 | 48.1793 | 48.1793 | -11.7794 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 48.4 | 50.6459 | 33.1606 | 15.2394 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.3 | 157.086 | 157.086 | -16.786 | 143.3 | 157.086 | 157.086 | -13.786 | 168.4 | 157.5577 | 157.5577 | 10.8423 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 38.9 | 18 | 39.4907 | -0.5907 | 0 | 1.56 | 1.56 | -1.56 | 8.7 | 0.18 | 0.18 | 8.52 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 42.938 | 42.938 | -40.638 | 1.1 | 39.2 | 39.2 | -38.1 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 14.8 | 4.5381 | 4.5381 | 10.2619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 0.4 | 0.7805 | 0.7805 | -0.3805 | 0.1 | 0.8565 | 0.8565 | -0.7565 | 11.1 | 8 | 10.5983 | 0.5017 | 23.5 | 25 | 37.3575 | -13.8575 | 0 | 0.7744 | 0.7744 | -0.7744 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 17.2 | 19.6773 | 19.6773 | -2.4773 | 1.4 | 1.16 | 1.16 | 0.24 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 12.7 | 11 | 11 | 1.7 | 47.3 | 27.3 | 27.3 | 20 | 0.3 |  |  | 0.3 | 14.05 | 13.46 | 13.46 | 0.59 | 33.15 | 15.51 | 15.51 | 17.64 | 0.97 | 1.62 | 1.62 | -0.65 | 0.2 | 0.73 | 0.73 | -0.53 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.3 | 11.949 | 11.949 | -11.649 | 0 | 0.705 | 0.705 | -0.705 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.8 | 15 | 15 | -7.2 | 4.9 | 33 | 33 | -28.1 | 1.9 | 1.44 | 1.44 | 0.46 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0.5531 | 0.5531 | -0.5531 | 5.1 | 6.8 | 6.8 | -1.7 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 15.4 | 19 | 19 | -3.6 | 9 | 8.12 | 8.12 | 0.88 | 6.5 |  |  | 6.5 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1
21/07/2026 | 07:00 | 100 | 72.7864 | 71.6973 | 28.3027 | 648 | 600.0225 | 649.926 | -1.926 | 216.3 | 194.255 | 210.4111 | 5.8889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.8 | 85.7416 | 85.7416 | 5.0584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 190.92 | 190.92 | -11.12 | 197.7 | 190.92 | 190.92 | 6.78 | 197.6 | 190.92 | 190.92 | 6.68 | 285.2 | 287.24 | 287.24 | -2.04 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 159.9 | 370.7836 | 280.4512 | -120.5512 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 114.0063 | 114.0063 | -2.1063 | 7.5 | 7.0908 | 7.0908 | 0.40918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 60.1 | 61.8344 | 51.0728 | 9.0272 | 41.7 | 86.8781 | 94.3563 | -52.6563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.9 |  |  | 143.9 | 36 | 33.3655 | 33.3655 | 2.6345 | 48.2 | 61.8358 | 65.6867 | -17.4867 | 25.6 | 20.6259 | 20.6259 | 4.9741 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 12.9 | 13.0314 | 13.0314 | -0.1314 | 56.4 | 61.9963 | 61.9963 | -5.5964 | 184.1 | 184.7432 | 184.7432 | -0.64317 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 63.9 | 87.9831 | 69.1249 | -5.2249 | 17.3 | 18 |  | 17.3 | 18.2 | 20.7 | 23.0696 | -4.8696 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20.7254 | 20.7254 | -1.0254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 80.2 | 72.2807 | 60.7733 | 19.4267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 69.3616 | 69.3616 | 0.23842 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.06 | 90.4666 | 67.4098 | -15.3498 | 168.4 | 177.0148 | 177.0148 | -8.6148 | 166.44 | 177.0148 | 177.0148 | -10.5748 | 197.74 | 177.0148 | 177.0148 | 20.7252 | 259.16 | 266.3196 | 266.3196 | -7.1596 | 67.54 | 73.3344 | 73.3344 | -5.7943 | 34.31 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4673 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 66.7 | 113.9269 | 151.4462 | -84.7463 | 85.2 | 126.2373 | 118.4111 | -33.2111 | 46.6 | 66.8097 | 66.8097 | -20.2097 | 36.3 | 48.1793 | 48.1793 | -11.8794 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 | 116.9 | 114.152 | 114.152 | 2.748 | 48.5 | 50.6459 | 33.1606 | 15.3394 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.3 | 156.8751 | 156.8751 | -16.5751 | 143.4 | 156.8751 | 156.8751 | -13.4751 | 168.4 | 157.3462 | 157.3462 | 11.0538 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 44.3 | 22 | 32.3851 | 11.9149 | 18.1 | 6.69 | 6.69 | 11.41 | 6 | 0.18 | 0.18 | 5.82 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 93.7338 | 93.7338 | -51.8338 | 20 | 72.33 | 72.33 | -52.33 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 14.3 | 4.5381 | 4.5381 | 9.7619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 4.5 | 4.3365 | 4.3365 | 0.1635 | 4.3 | 4.878 | 4.878 | -0.578 | 14 | 10.0627 | 10.0627 | 3.9373 | 34.8 | 32 | 37.8479 | -3.0479 | 0.3 | 2.7611 | 2.7611 | -2.4611 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 0.25 | 17.6 | 19.6773 | 19.6773 | -2.0773 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0.0278 | 0.0278 | -0.0278 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 15.9 | 10 | 10 | 5.9 | 63.8 | 26 | 26 | 37.8 | 5.8 | 0.26 | 0.26 | 5.54 | 14.75 | 13.46 | 13.46 | 1.29 | 57.88 | 15.51 | 15.51 | 42.37 | 1.08 | 1.62 | 1.62 | -0.54 | 0.33 | 0.73 | 0.73 | -0.4 | 0.2 | 0.33 | 0.33 | -0.13 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 2.7 |  |  | 2.7 | 51.3 | 61.617 | 61.617 | -10.317 | 1.7 | 2.038 | 2.038 | -0.338 | 31.3 | 21 | 21 | 10.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.4 | 21 | 21 | 15.4 | 51.5 | 41 | 41 | 10.5 | 26.4 | 15.12 | 15.12 | 11.28 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 2.5 | 2.065 | 2.065 | 0.435 | 5.1 | 6.8 | 6.8 | -1.7 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 15.5 | 19 | 19 | -3.5 | 8.1 | 8.12 | 8.12 | -0.02 | 6.5 |  |  | 6.5 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4
21/07/2026 | 07:30 | 99 | 54.5007 | 58.6319 | 40.3681 | 649.5 | 600.0225 | 649.926 | -0.42603 | 217.3 | 194.255 | 210.4111 | 6.8889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 54.126 | 27.3738 | -27.3738 | 85 | 85.7416 | 85.7416 | -0.7416 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 180 | 190.92 | 190.92 | -10.92 | 196.6 | 190.92 | 190.92 | 5.68 | 197.8 | 190.92 | 190.92 | 6.88 | 284.6 | 287.24 | 287.24 | -2.64 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 105 | 103.3301 | 103.3301 | 1.6699 | 140.2 | 312.62 | 196.1865 | -55.9865 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 114.0063 | 114.0063 | -2.6063 | 7.2 | 7.0908 | 7.0908 | 0.10918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.3 | 47.7913 | 49.9222 | 10.3778 | 34.7 | 50.8098 | 47.9335 | -13.2334 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8 | -7.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.3 | 33.3655 | 33.3655 | 1.9345 | 47.6 | 48.4504 |  | 47.6 | 24.6 | 20.6259 | 20.6259 | 3.9741 | 17.2 | 18.8755 | 18.8755 | -1.6755 | 12.9 | 13.0294 | 13.0294 | -0.12943 | 54.7 | 61.9963 | 61.9963 | -7.2964 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 65.6 | 87.9831 | 87.9831 | -22.3831 | 31.3 | 45 | 45 | -13.7 | 24.3 | 23.0696 | 23.0696 | 1.2304 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 41.4508 | 20.7254 | -0.42539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 80.2 | 60.7733 | 60.7733 | 19.4267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.1 | 69.3616 | 69.3616 | -0.26157 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.91 | 90.4666 | 90.4666 | -50.5566 | 168.5 | 177.0148 | 177.0148 | -8.5148 | 166.3 | 177.0148 | 177.0148 | -10.7148 | 197.3 | 177.0148 | 177.0148 | 20.2852 | 258.68 | 266.3196 | 266.3196 | -7.6396 | 68.59 | 73.3344 | 73.3344 | -4.7443 | 34.43 | 36.7773 | 36.7773 | -2.3473 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 97.8 | 105.9312 | 144.0407 | -46.2407 | 78.5 | 92.4445 | 62.1762 | 16.3238 | 46.2 | 66.8097 | 66.8097 | -20.6097 | 36 | 48.1793 | 48.1793 | -12.1793 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 117.6 | 114.152 | 114.1419 | 3.4581 | 48.1 | 50.6459 | 33.1606 | 14.9394 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 140.2 | 156.3983 | 156.3983 | -16.1983 | 143.4 | 156.3983 | 156.3983 | -12.9983 | 168.6 | 156.868 | 156.868 | 11.732 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 42.4 | 35 | 36.3939 | 6.0061 | 41.9 | 16.26 | 16.26 | 25.64 | 6.2 | 0.18 | 0.18 | 6.02 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 140.3962 | 140.3962 | -31.5962 | 55.5 | 90.01 | 90.01 | -34.51 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 14.6 | 4.5381 | 4.5381 | 10.0619 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 7.5 | 9.252 | 9.252 | -1.752 | 9.5 | 10.595 | 10.595 | -1.095 | 13.5 | 11.2203 | 11.2203 | 2.2797 | 36.9 | 39.8607 | 39.8607 | -2.9607 | 0.9 | 6.5106 | 6.5106 | -5.6106 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 17.6 | 19.6773 | 19.6773 | -2.0773 | 1.4 | 1.12 | 1.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0694 | 0.0694 | 0.0306 | 0.1 | 0.079 | 0.079 | 0.021 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.5 | 13 | 13 | 7.5 | 57.8 | 24 | 24 | 33.8 | 16 | 7.57 | 7.57 | 8.43 | 30.53 | 14.78 | 14.78 | 15.75 | 58.78 | 16 | 16 | 42.78 | 3.46 | 1.78 | 1.78 | 1.68 | 2.83 | 0.73 | 0.73 | 2.1 | 0.5 | 9.62 | 9.62 | -9.12 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 134.4 | 139.666 | 139.666 | -5.266 | 4.2 | 3.3165 | 3.3165 | 0.8835 | 74.7 | 51 | 51 | 23.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.2 | 28 | 28 | 79.2 | 96.8 | 48 | 48 | 48.8 | 61.4 | 36.72 | 36.72 | 24.68 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 5 | 4.0435 | 4.0435 | 0.9565 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | -1.2 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 13 | 19 | 19 | -6 | 9.9 | 8.12 | 8.12 | 1.78 | 6.5 |  |  | 6.5 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1
21/07/2026 | 08:00 | 57.4 | 63.9087 | 30.6732 | 26.7268 | 649.8 | 649.926 | 649.926 | -0.12603 | 216.9 | 210.4111 | 210.4111 | 6.4889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 53.5995 | 42.9778 | -32.5778 | 90.9 | 85.7416 | 85.7416 | 5.1584 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 177.7 | 190.92 | 190.92 | -13.22 | 194.8 | 190.92 | 190.92 | 3.88 | 194.7 | 190.92 | 190.92 | 3.78 | 283.5 | 287.24 | 287.24 | -3.74 | 204 | 206.0414 | 206.0414 | -2.0414 | 104.7 | 103.3301 | 103.3301 | 1.3699 | 75 | 177.239 | 180.3012 | -105.3012 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 114.0063 | 114.0063 | 0.49374 | 7.6 | 7.0908 | 7.0908 | 0.50918 | 5.5 | 3.8076 | 3.8076 | 1.6924 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 50.9 | 29.4476 | 43.1471 | 7.7529 | 20.4 | 20.7254 | 20.7254 | -0.32539 |  |  |  | 0 | 60.4 |  |  | 60.4 |  | 7.8467 | 7.8 | -7.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 33.3655 | 33.3655 | 3.2345 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 20.6259 | 20.6259 | 5.6741 | 17.5 | 18.8755 | 18.8755 | -1.3755 | 12.9 | 13.0098 | 13.0098 | -0.10982 | 60.1 | 61.9963 | 61.9963 | -1.8963 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 178.9 | 184.7432 | 184.7432 | -5.8432 | 179.7 | 185.298 | 185.298 | -5.598 | 62 | 73.7285 | 87.9831 | -25.9831 | 16.8 | 4.1451 |  | 16.8 | 18.7 | 21.8193 | 23.0696 | -4.3696 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 49.3284 | 69.4896 | -47.8896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 40.4 | 59.9804 | 48.1331 | -7.7331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 44.5568 | 64.2868 | -10.2868 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.46 | 73.0384 | 90.4666 | -50.0066 | 166.57 | 177.0148 | 177.0148 | -10.4448 | 165.56 | 177.0148 | 177.0148 | -11.4548 | 197.65 | 177.0148 | 177.0148 | 20.6352 | 256.36 | 266.3196 | 266.3196 | -9.9596 | 69.88 | 73.3344 | 73.3344 | -3.4543 | 34.12 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 64.5 | 187.9404 | 164.7169 | -100.2169 | 80.5 | 91.4647 | 43.9633 | 36.5367 | 47.3 | 66.8097 | 66.8097 | -19.5097 | 36.7 | 48.1793 | 48.1793 | -11.4794 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 81.8 | 114.152 | 68.5341 | 13.2659 | 33.1 | 50.6459 | 33.1606 | -0.06062 | 33.2 | 49.6662 | 49.6662 | -16.4662 | 139.5 | 155.6783 | 155.6783 | -16.1783 | 142.7 | 155.6783 | 155.6783 | -12.9783 | 168 | 156.1458 | 156.1458 | 11.8542 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 38.4 | 44 | 40.9837 | -2.5837 | 61.6 | 27.36 | 27.36 | 34.24 | 10 | 1.66 | 1.66 | 8.34 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.4 | 20.3376 | 20.3376 | -9.9376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161 | 162.8888 | 162.8888 | -1.8888 | 80.8 | 89.73 | 89.73 | -8.93 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 14.8 | 4.5381 | 4.5381 | 10.2619 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.9758 | 14.9758 | -0.77585 | 8.6 | 12.0995 | 12.0995 | -3.4995 | 14.1 | 14.0075 | 14.0075 | 0.0925 | 11.4 | 12.0129 | 12.0129 | -0.6129 | 40.9 | 40.5434 | 40.5434 | 0.3566 | 1.3 | 8.4918 | 8.4918 | -7.1918 | 1.9 | 2.25 | 2.25 | -0.35 | 16.9 | 13.9674 | 18.5091 | -1.6091 | 1.4 | 1.16 | 1.16 | 0.24 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1266 | 0.1266 | -0.0266 | 0.1 | 0.117 | 0.117 | -0.017 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25.8 | 14 | 14 | 11.8 | 51.6 | 55 | 24 | 27.6 | 25.8 | 16.74 | 16.74 | 9.06 | 45.04 | 20 | 14.78 | 30.26 | 42.6 | 21 | 16 | 26.6 | 4.11 | 1.78 | 1.78 | 2.33 | 4.88 | 0.73 | 0.73 | 4.15 | 1.3 | 21.26 | 21.26 | -19.96 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4.9 | 0.68 | 0.68 | 4.22 | 199.4 | 194.2405 | 194.2405 | 5.1595 | 6.7 | 6.5648 | 6.5648 | 0.1352 | 110.8 | 87 | 87 | 23.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.7 | 34 | 34 | 72.7 | 89.7 | 54 | 54 | 35.7 | 81.1 | 62.64 | 62.64 | 18.46 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 7.4 | 6.81 | 6.81 | 0.59 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | -1.2 | 17.8 | 17.3913 | 17.3913 | 0.4087 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 13 | 19 | 19 | -6 | 10.3 | 8.12 | 8.12 | 2.18 | 10.8 |  |  | 10.8 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3
21/07/2026 | 08:30 | 54.4 | 58.998 | 49.0187 | 5.3812 | 650.5 | 649.926 | 649.926 | 0.57397 | 217.2 | 210.4111 | 210.4111 | 6.7889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 61.1931 | 64.0222 | -53.9222 | 93.1 | 85.7416 | 85.7416 | 7.3584 |  |  |  | 0 | 28.3 | 57.5366 | 86.8203 | -58.5203 | 179.2 | 190.92 | 190.92 | -11.72 | 195.9 | 190.92 | 190.92 | 4.98 | 195.9 | 190.92 | 190.92 | 4.98 | 283.2 | 287.24 | 287.24 | -4.04 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 84.6 | 182.2124 | 154.8199 | -70.2199 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 114.0063 | 114.0063 | -0.40626 | 7.6 | 7.0908 | 7.0908 | 0.50918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 16.8 | 16.7106 | 16.7106 | 0.08936 | 40 | 27.5466 |  | 40 | 24.1 | 26.943 | 26.943 | -2.843 |  |  |  | 0 | 61.3 |  |  | 61.3 |  | 7.8467 | 7.8 | -7.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.5 | 33.3655 | 33.3655 | 2.1345 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 20.6259 | 20.6259 | 4.1741 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 12.9 | 13.0143 | 13.0143 | -0.11432 | 56.9 | 61.9963 | 61.9963 | -5.0964 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 65 | 70.7158 | 87.9831 | -22.9831 | 16.4 | 4.1451 | 45 | -28.6 | 18.5 | 23.0696 | 23.0696 | -4.5696 | 0 | 14.5106 | 14.5106 | -14.5106 | 42.7 | 70.6239 | 78.5272 | -35.8272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 30.3 | 43.1334 | 34.7098 | -4.4098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.5 | 69.3616 | 69.3616 | -15.8616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 69.3549 | 90.4666 | -44.8666 | 168.42 | 176.7643 | 176.7643 | -8.3443 | 166.43 | 176.7643 | 176.7643 | -10.3343 | 197.63 | 176.7643 | 176.7643 | 20.8657 | 256.22 | 265.9427 | 265.9427 | -9.7227 | 69.17 | 73.3344 | 73.3344 | -4.1643 | 33.84 | 36.7773 | 36.7773 | -2.9373 | 123.8 |  |  | 123.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 67.8 | 155.4539 | 127.8705 | -60.0705 | 86.2 | 95.3839 | 75.1264 | 11.0736 | 41.9 | 66.8097 | 66.8097 | -24.9097 | 36.4 | 48.1793 | 48.1793 | -11.7794 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 118 | 114.152 | 114.152 | 3.848 | 32.7 | 50.6459 | 33.1606 | -0.46062 | 48.5 | 49.6662 | 49.6662 | -1.1662 | 139.7 | 154.8311 | 154.8311 | -15.1311 | 142.4 | 154.8311 | 154.8311 | -12.4311 | 168.5 | 155.2961 | 155.2961 | 13.204 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 205.2938 | 205.2938 | 0.60619 | 98.3 | 102.9552 | 102.9552 | -4.6551 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 27.6 | 45.8715 | 45.8715 | -18.2715 | 66.1 | 37.47 | 37.47 | 28.63 | 10.5 | 1.66 | 1.66 | 8.84 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 170.5205 | 170.5205 | -7.4205 | 82.4 | 88.57 | 88.57 | -6.17 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 13.3 | 4.5381 | 4.5381 | 8.7619 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.1 | 14.9758 | 14.9758 | -0.87585 | 8.6 | 13.1125 | 13.1125 | -4.5125 | 15.6 | 15.2945 | 15.2945 | 0.3055 | 11 | 12.8805 | 12.8805 | -1.8805 | 41.1 | 41.9691 | 41.9691 | -0.8691 | 2.8 | 10.4687 | 10.4687 | -7.6687 | 2 | 2.25 | 2.25 | -0.25 | 13.9 | 19.6773 | 19.6773 | -5.7773 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1846 | 0.1846 | 0.0154 | 0.5 | 0.554 | 0.554 | -0.054 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 27 | 19 | 19 | 8 | 53.1 | 52 | 26 | 27.1 | 30.9 | 25.5 | 25.5 | 5.4 | 32.18 | 19 | 18.46 | 13.72 | 59.45 | 20.68 | 20.68 | 38.77 | 3.26 | 2.29 | 2.29 | 0.97 | 3.73 | 1.15 | 1.15 | 2.58 | 1.2 | 32.39 | 32.39 | -31.19 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 7.4 | 0.68 | 0.68 | 6.72 | 203.9 | 212.2255 | 212.2255 | -8.3255 | 8.7 | 7.6675 | 7.6675 | 1.0325 | 115.8 | 111 | 111 | 4.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.4 | 40 | 40 | 15.4 | 48.2 | 58 | 58 | -9.8 | 84.4 | 79.92 | 79.92 | 4.48 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 9.4 | 8.4334 | 8.4334 | 0.9666 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | -1.1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 8.7 | 8.12 | 8.12 | 0.58 | 11.3 |  |  | 11.3 | 11.8 | 12 | 12 | -0.2
21/07/2026 | 09:00 | 56.6 | 25.4627 |  | 56.6 | 650.4 | 649.926 | 649.926 | 0.47397 | 217.2 | 210.4111 | 210.4111 | 6.7889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 91.0414 | 82.4497 | -72.0497 | 90.9 | 85.7416 | 85.7416 | 5.1584 |  |  |  | 0 | 59.6 | 59.6678 | 86.8203 | -27.2203 | 178 | 189.81 | 189.81 | -11.81 | 195.2 | 189.81 | 189.81 | 5.39 | 194.7 | 189.81 | 189.81 | 4.89 | 278.7 | 285.57 | 285.57 | -6.87 | 203.2 | 206.0414 | 206.0414 | -2.8414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 87.1 | 121.6007 | 73.2124 | 13.8876 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 114.0063 | 114.0063 | -1.3063 | 7.4 | 7.0908 | 7.0908 | 0.30918 | 5.4 | 3.8076 | 3.8076 | 1.5924 | 16.8 | 16.7106 | 16.7106 | 0.08936 | 40.3 | 21.9901 |  | 40.3 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 | 62.6 |  |  | 62.6 |  | 7.8467 | 7.8 | -7.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 33.3655 | 33.3655 | 1.7345 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 20.6259 | 20.6259 | 4.2741 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 12.9 | 13.0131 | 13.0131 | -0.11307 | 56.9 | 61.9963 | 61.9963 | -5.0964 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 66.6 | 61.3952 | 87.9831 | -21.3831 | 17.1 | 4.1451 | 45 | -27.9 | 25.7 | 23.0696 | 23.0696 | 2.6304 | 17.6 | 14.5106 | 14.5106 | 3.0894 | 52.6 | 101.1973 | 135.72 | -83.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 30.9 | 15.544 | 15.544 | 15.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.9 | 21.5213 | 42.3545 | 11.5455 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.03 | 57.9592 | 90.4666 | -44.4366 | 167.36 | 176.5138 | 176.5138 | -9.1538 | 165.35 | 176.5138 | 176.5138 | -11.1638 | 197.26 | 176.5138 | 176.5138 | 20.7462 | 254.54 | 265.5659 | 265.5659 | -11.0259 | 69.07 | 73.3344 | 73.3344 | -4.2644 | 33.83 | 36.7773 | 36.7773 | -2.9473 | 185.4 | 186 | 186 | -0.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 89.2 | 191.7098 | 177.8293 | -88.6293 | 101 | 55.8913 | 41.4508 | 59.5492 | 42.5 | 66.8097 | 66.8097 | -24.3097 | 36.5 | 48.1793 | 48.1793 | -11.6793 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 115.1 | 114.152 | 67.3575 | 47.7425 | 33.3 | 49.8531 | 33.1606 | 0.13938 | 47.8 | 49.6662 | 49.6662 | -1.8662 | 139.1 | 154.4155 | 154.4155 | -15.3155 | 141.8 | 154.4155 | 154.4155 | -12.6155 | 167.7 | 154.8793 | 154.8793 | 12.8208 | 180.1 | 176.3618 | 176.3618 | 3.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 99.6 | 102.9552 | 102.9552 | -3.3552 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 32.9 | 51.4355 | 51.4355 | -18.5355 | 68.8 | 45.28 | 45.28 | 23.52 | 11 | 1.66 | 1.66 | 9.34 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 20.3376 | 20.3376 | -15.0376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 171.3508 | 171.3508 | 0.8492 | 87.2 | 87.55 | 87.55 | -0.35 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.1 | 4.5381 | 4.5381 | 13.5619 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 13.9 | 14.9758 | 14.9758 | -1.0758 | 12.5 | 13.4035 | 13.4035 | -0.9035 | 16.4 | 15.77 | 15.77 | 0.63 | 9.1 | 13.8527 | 13.8527 | -4.7527 | 32.3 | 43.9828 | 43.9828 | -11.6828 | 12.6 | 11.7831 | 11.7831 | 0.8169 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 0.25 | 13.8 | 8.6649 | 13.4605 | 0.33949 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2415 | 0.2415 | 0.0585 | 0.8 | 0.754 | 0.754 | 0.046 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 27.8 | 19 | 19 | 8.8 | 52.4 | 52 | 26 | 26.4 | 30.7 | 30.53 | 30.53 | 0.17 | 32.33 | 19 | 18.46 | 13.87 | 56.05 | 20.68 | 20.68 | 35.37 | 3.83 | 2.29 | 2.29 | 1.54 | 2.6 | 1.15 | 1.15 | 1.45 | 1.3 | 38.77 | 38.77 | -37.47 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 9.9 | 0.68 | 0.68 | 9.22 | 213.4 | 216.862 | 216.862 | -3.462 | 10.7 | 10.457 | 10.457 | 0.243 | 120.7 | 120 | 120 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.5 | 44 | 44 | -28.5 | 17.4 | 62 | 62 | -44.6 | 88.3 | 86.4 | 86.4 | 1.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 11.6 | 10.5911 | 10.5911 | 1.0089 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 8.2 | 8.12 | 8.12 | 0.08 | 11.3 |  |  | 11.3 | 12 | 12 | 12 | 0
21/07/2026 | 09:30 | 52.6 | 30.9423 |  | 52.6 | 651.3 | 649.926 | 649.926 | 1.374 | 217 | 210.4111 | 210.4111 | 6.5889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 91.3353 | 91.3353 | -81.4353 | 91 | 85.7416 | 85.7416 | 5.2584 |  |  |  | 0 | 59.8 | 74.4772 | 86.8203 | -27.0203 | 178.6 | 189.81 | 189.81 | -11.21 | 197.1 | 189.81 | 189.81 | 7.29 | 197.7 | 189.81 | 189.81 | 7.89 | 279.9 | 285.57 | 285.57 | -5.67 | 203.9 | 206.0414 | 206.0414 | -2.1414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 110 | 112.5642 | 73.2124 | 36.7876 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 114.0063 | 114.0063 | -3.0063 | 7.3 | 7.0908 | 7.0908 | 0.20918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 16.9 | 16.7106 | 16.7106 | 0.18936 | 40.3 | 26.5973 |  | 40.3 | 21 | 20.7254 | 66.0421 | -45.0421 |  |  |  | 0 | 60.2 |  |  | 60.2 |  | 7.8467 | 7.8 | -7.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36 | 33.3655 | 33.3655 | 2.6345 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 20.6259 | 20.6259 | 4.5741 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 12.9 | 13.0078 | 13.0078 | -0.1078 | 58 | 61.9963 | 61.9963 | -3.9964 | 174.4 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3432 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 65.4 | 75.6219 | 87.9831 | -22.5831 | 32.8 | 34.4386 | 36.58 | -3.78 | 25.2 | 23.0696 | 23.0696 | 2.1304 | 17.3 | 14.5106 | 14.5106 | 2.7894 | 130.2 | 139.1957 | 145.9837 | -15.7837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 30.2 | 15.544 | 15.544 | 14.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.1 | 55.9325 | 62.9321 | -9.8321 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.32 | 75.3534 | 90.4666 | -45.1466 | 168.08 | 176.2567 | 176.2567 | -8.1767 | 165.76 | 176.2567 | 176.2567 | -10.4967 | 197.26 | 176.2567 | 176.2567 | 21.0033 | 253.17 | 265.179 | 265.179 | -12.009 | 68.15 | 73.3344 | 73.3344 | -5.1844 | 33.95 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8273 | 185.9 | 186 | 186 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 167.9 | 167.6876 | 149.3266 | 18.5734 | 99.1 | 41.4508 | 52.1739 | 46.9261 | 42.8 | 66.8097 | 66.8097 | -24.0097 | 36.8 | 48.1793 | 48.1793 | -11.3794 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 | 115.2 | 114.152 | 112.6423 | 2.5577 | 31.4 | 50.6459 | 33.1606 | -1.7606 | 47.8 | 49.6662 | 49.6662 | -1.8662 | 139 | 154.2421 | 154.2421 | -15.2421 | 141.8 | 154.2421 | 154.2421 | -12.4421 | 167.6 | 154.7053 | 154.7053 | 12.8948 | 179.6 | 176.3618 | 176.3618 | 3.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 205.2938 | 205.2938 | 1.4062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 27.3 | 57.1227 | 57.1227 | -29.8227 | 68.9 | 51.71 | 51.71 | 17.19 | 13.1 | 1.66 | 1.66 | 11.44 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.4 | 170.6542 | 170.6542 | 1.7458 | 87.7 | 86.29 | 86.29 | 1.41 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.1 | 4.5381 | 4.5381 | 13.5619 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 13.9 | 14.9758 | 14.9758 | -1.0758 | 12.9 | 13.3005 | 13.3005 | -0.4005 | 16.3 | 15.67 | 15.67 | 0.63 | 7.2 | 14.6652 | 14.6652 | -7.4652 | 25.3 | 47.5773 | 47.5773 | -22.2773 | 15.9 | 12.9195 | 12.9195 | 2.9805 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 13.8 | 16.586 | 18.1973 | -4.3973 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2946 | 0.2946 | 0.0054 | 0.9 | 0.935 | 0.935 | -0.035 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | -0.4 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 25.4 | 23 | 23 | 2.4 | 37.4 | 52 | 40 | -2.6 | 30.9 | 30.52 | 30.52 | 0.38 | 36.88 | 18.46 | 18.46 | 18.42 | 63.22 | 20.68 | 20.68 | 42.54 | 4.31 | 2.29 | 2.29 | 2.02 | 4.43 | 1.15 | 1.15 | 3.28 | 1.3 | 38.76 | 38.76 | -37.46 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 13.3 | 0.68 | 0.68 | 12.62 | 212.3 | 218.163 | 218.163 | -5.863 | 12.5 | 11.2932 | 11.2932 | 1.2068 | 119.5 | 124 | 124 | -4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.2 | 46 | 46 | -43.8 | 2.7 | 64 | 64 | -61.3 | 87.8 | 89.28 | 89.28 | -1.48 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 13 | 11.9378 | 11.9378 | 1.0622 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 9.9 | 8.12 | 8.12 | 1.78 | 10.9 |  |  | 10.9 | 10.9 | 12 | 12 | -1.1
21/07/2026 | 10:00 | 79.4 | 55.5228 | 53.3522 | 26.0478 | 651 | 649.926 | 649.926 | 1.074 | 217.5 | 210.4111 | 210.4111 | 7.0889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | 95.2 | 85.7416 | 85.7416 | 9.4584 |  |  |  | 0 | 59.9 | 49.2164 | 78.3256 | -18.4256 | 178.6 | 189.81 | 189.81 | -11.21 | 197.5 | 189.81 | 189.81 | 7.69 | 197.7 | 189.81 | 189.81 | 7.89 | 278.4 | 285.57 | 285.57 | -7.17 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 306.7 | 196.1865 | 196.1864 | 110.5136 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 114.0063 | 114.0063 | -1.4063 | 7.4 | 7.0908 | 7.0908 | 0.30918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 16.8 | 16.7106 | 16.7106 | 0.08936 | 57 | 36.5184 |  | 57 | 62.5 | 56.5693 | 56.5692 | 5.9307 |  |  |  | 0 | 84.9 | 174.565 | 183.5265 | -98.6265 |  | 7.8467 | 7.8 | -7.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.3 | 33.3655 | 33.3655 | 1.9345 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 20.6259 | 20.6259 | 3.9741 | 17.5 | 18.8755 | 18.8755 | -1.3755 | 13 | 12.999 | 12.999 | 0.00102 | 57.2 | 61.9963 | 61.9963 | -4.7964 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 66 | 72.406 | 60.9188 | 5.0812 | 16.3 | 7.3058 |  | 16.3 | 25.5 | 22.028 | 23.0696 | 2.4304 | 17.3 | 14.5106 | 14.5106 | 2.7894 | 41.4 | 20.7254 | 20.7254 | 20.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 29.9 | 27.6995 | 25.5298 | 4.3702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 69.3616 | 69.3616 | 2.5384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.64 | 71.4214 | 57.3768 | -10.7368 | 167.24 | 177.7374 | 177.7374 | -10.4974 | 164.47 | 177.7374 | 177.7374 | -13.2674 | 196 | 177.7374 | 177.7374 | 18.2626 | 251.4 | 267.4068 | 267.4068 | -16.0068 | 68.83 | 73.3344 | 73.3344 | -4.5043 | 33.86 | 36.7773 | 36.7773 | -2.9173 | 163.9 | 164 | 164 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 132.6 | 161.752 | 161.7522 | -29.1522 | 95.7 | 66.7035 | 93.4244 | 2.2756 | 42.9 | 66.8097 | 66.8097 | -23.9097 | 37 | 48.1793 | 48.1793 | -11.1793 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 | 115 | 114.152 | 114.152 | 0.84797 | 47.2 | 50.6459 | 33.1606 | 14.0394 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 138.7 | 153.9373 | 153.9373 | -15.2373 | 141.6 | 153.9373 | 153.9373 | -12.3373 | 167.9 | 154.3996 | 154.3996 | 13.5004 | 179.1 | 176.3618 | 176.3618 | 2.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 205.2938 | 205.2938 | 1.5062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 23.7 | 67.4369 | 67.4369 | -43.7369 | 68.4 | 56.83 | 56.83 | 11.57 | 13.2 | 3.16 | 3.16 | 10.04 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.8 | 170.029 | 170.029 | 1.771 | 87.3 | 86.06 | 86.06 | 1.24 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.4 | 4.5381 | 4.5381 | 13.8619 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 13.9 | 14.9758 | 14.9758 | -1.0758 | 12.6 | 13.0255 | 13.0255 | -0.4255 | 15.6 | 15.3355 | 15.3355 | 0.2645 | 5.7 | 15.8125 | 15.8125 | -10.1125 | 16.5 | 49.8844 | 49.8844 | -33.3844 | 15.4 | 13.009 | 13.009 | 2.391 | 1.3 | 2.25 | 2.25 | -0.95 | 14.2 | 19.6773 | 19.6773 | -5.4773 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3288 | 0.3288 | -0.0288 | 1.1 | 1.046 | 1.046 | 0.054 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 24.3 | 23 | 23 | 1.3 | 28.6 | 52 | 40 | -11.4 | 31.2 | 30.16 | 30.16 | 1.04 | 46.5 | 18.46 | 18.46 | 28.04 | 43.12 | 20.68 | 20.68 | 22.44 | 4.64 | 2.29 | 2.29 | 2.35 | 4.04 | 1.15 | 1.15 | 2.89 | 1.3 | 38.31 | 38.31 | -37.01 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 14.1 | 1.66 | 1.66 | 12.44 | 212.3 | 217.0905 | 217.0905 | -4.7905 | 13.7 | 13.3305 | 13.3305 | 0.3695 | 120.1 | 123 | 123 | -2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 47 | 47 | -47 | 0.8 | 67 | 67 | -66.2 | 88.6 | 88.56 | 88.56 | 0.04 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 14.1 | 13.4846 | 13.4846 | 0.6154 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | -1.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7.7 | 8.12 | 8.12 | -0.42 | 11.1 |  |  | 11.1 | 11 | 12 | 12 | -1
21/07/2026 | 10:30 | 81.4 | 56.7792 | 55.227 | 26.173 | 652.2 | 649.926 | 649.926 | 2.274 | 217.5 | 210.4111 | 210.4111 | 7.0889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 | 95.3 | 85.7416 | 85.7416 | 9.5584 |  |  |  | 0 | 60 | 53.8704 | 81.9923 | -21.9923 | 178.1 | 189.81 | 189.81 | -11.71 | 197.8 | 189.81 | 189.81 | 7.99 | 199 | 189.81 | 189.81 | 9.19 | 275.3 | 285.57 | 285.57 | -10.27 | 203.2 | 206.0414 | 206.0414 | -2.8414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 331.8 | 182.165 | 189.0349 | 142.7651 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 114.0063 | 114.0063 | -0.10626 | 7.5 | 7.0908 | 7.0908 | 0.40918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 16.7 | 16.7106 | 16.7106 | -0.01064 | 57.3 | 38.3147 |  | 57.3 | 54.8 | 56.5693 | 56.5693 | -1.7693 |  |  |  | 0 | 62.3 | 174.8222 | 191.8327 | -129.5327 |  | 7.8467 | 6.5 | -6.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 33.3655 | 33.3655 | 1.6345 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 20.6259 | 20.6259 | 3.0741 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 13 | 13.0098 | 13.0098 | -0.00978 | 56.8 | 61.9963 | 61.9963 | -5.1963 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 178.9 | 184.7432 | 184.7432 | -5.8432 | 178.4 | 185.298 | 185.298 | -6.898 | 66.9 | 75.595 | 63.8372 | 3.0628 | 16.5 | 14.9599 |  | 16.5 | 25.8 | 23.0696 | 23.0696 | 2.7304 | 18.2 | 14.5106 | 14.5106 | 3.6894 | 47 | 20.7254 | 20.7254 | 26.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 30.5 | 30.5754 | 27.6331 | 2.8669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 69.3616 | 69.3616 | 2.8384 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 75.3205 | 60.9449 | -14.2448 | 167.66 | 177.7374 | 177.7374 | -10.0774 | 164.75 | 177.7374 | 177.7374 | -12.9874 | 196.8 | 177.7374 | 177.7374 | 19.0626 | 251.34 | 267.4068 | 267.4068 | -16.0668 | 69.36 | 73.3344 | 73.3344 | -3.9743 | 33.95 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8273 | 163.7 | 164 | 164 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 180.5 | 175.7735 | 168.9039 | 11.5961 | 105.1 | 77.8278 | 100.8887 | 4.2113 | 43.1 | 66.8097 | 66.8097 | -23.7097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 | 115.3 | 114.152 | 114.152 | 1.148 | 47 | 50.6459 | 33.1606 | 13.8394 | 47.7 | 49.6662 | 49.6662 | -1.9662 | 138.8 | 153.251 | 153.251 | -14.451 | 141.8 | 153.251 | 153.251 | -11.451 | 167.5 | 153.7112 | 153.7112 | 13.7888 | 179.9 | 176.3618 | 176.3618 | 3.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 205.2938 | 205.2938 | 1.8062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 42.3 | 69.1157 | 69.1157 | -26.8157 | 68.8 | 60.77 | 60.77 | 8.03 | 14.1 | 3.16 | 3.16 | 10.94 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 169.3612 | 169.3612 | 2.5388 | 87 | 85.99 | 85.99 | 1.01 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.3 | 4.5381 | 4.5381 | 13.7619 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 13.9 | 14.9758 | 14.9758 | -1.0758 | 12.7 | 12.837 | 12.837 | -0.137 | 15.9 | 15.203 | 15.203 | 0.697 | 6.6 | 16.9648 | 16.9648 | -10.3648 | 24.6 | 52.5143 | 52.5143 | -27.9143 | 15.4 | 13.6217 | 13.6217 | 1.7783 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 17.2 | 19.6773 | 19.6773 | -2.4773 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3495 | 0.3495 | 0.0505 | 1.2 | 1.14 | 1.14 | 0.06 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | -0.8 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 26.5 | 19 | 19 | 7.5 | 49.3 | 52 | 48 | 1.3 | 30.7 | 29.46 | 29.46 | 1.24 | 35.26 | 18.46 | 18.46 | 16.8 | 45.94 | 20.68 | 20.68 | 25.26 | 5.74 | 2.29 | 2.29 | 3.45 | 2.58 | 1.15 | 1.15 | 1.43 | 1.4 | 37.41 | 37.41 | -36.01 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 16.9 | 1.66 | 1.66 | 15.24 | 209.7 | 215.551 | 215.551 | -5.851 | 14.9 | 13.8455 | 13.8455 | 1.0545 | 120.7 | 122 | 122 | -1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 48 | 48 | -48 | 2.2 | 69 | 69 | -66.8 | 89.4 | 87.84 | 87.84 | 1.56 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 15.1 | 14.2225 | 14.2225 | 0.8775 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 8.3 | 8.12 | 8.12 | 0.18 | 11.3 |  |  | 11.3 | 10.2 | 12 | 12 | -1.8
21/07/2026 | 11:00 | 79.9 | 58.366 | 52.3353 | 27.5647 | 650.8 | 649.926 | 649.926 | 0.87397 | 217.2 | 210.4111 | 210.4111 | 6.7889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 | 90.4 | 85.7416 | 85.7416 | 4.6584 |  |  |  | 0 | 59.5 | 63.323 | 82.6347 | -23.1347 | 177.9 | 189.81 | 189.81 | -11.91 | 198.3 | 189.81 | 189.81 | 8.49 | 199.9 | 189.81 | 189.81 | 10.09 | 275.9 | 285.57 | 285.57 | -9.67 | 204.5 | 206.0414 | 206.0414 | -1.5414 | 104.7 | 103.3301 | 103.3301 | 1.3699 | 304.8 | 156.6867 | 140.3018 | 164.4982 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 114.0063 | 114.0063 | -3.3063 | 7.7 | 7.0908 | 7.0908 | 0.60918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 16.8 | 16.7106 | 16.7106 | 0.08936 | 57.3 | 39.6765 | 40.0647 | 17.2353 | 92.6 | 82.0476 | 109.6851 | -17.0851 |  |  |  | 0 | 61.6 | 178.0567 | 205.1873 | -143.5873 |  | 7.8467 | 6.5 | -6.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 33.3655 | 33.3655 | 1.6345 | 0 | 31.0881 |  | 0 | 22.8 | 20.6259 | 20.6259 | 2.1741 | 17.3 | 18.8755 | 18.8755 | -1.5755 | 13 | 13.0402 | 13.0402 | -0.04024 | 57.7 | 61.9963 | 61.9963 | -4.2964 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 66.2 | 79.6207 | 62.505 | 3.695 | 32.9 | 18 |  | 32.9 | 18.4 | 22.028 | 23.0696 | -4.6696 | 17.6 | 14.5106 | 14.5106 | 3.0894 | 76.2 | 20.7254 | 20.7254 | 55.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 30.4 | 33.4097 | 18.9456 | 11.4544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 69.3616 | 69.3616 | 2.4384 | 25.7 |  |  | 25.7 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.56 | 80.2424 | 59.316 | -12.7561 | 167.59 | 177.0148 | 177.0148 | -9.4248 | 165.63 | 177.0148 | 177.0148 | -11.3848 | 196.74 | 177.0148 | 177.0148 | 19.7252 | 252.07 | 266.3196 | 266.3196 | -14.2496 | 68.88 | 73.3344 | 73.3344 | -4.4543 | 33.89 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8873 | 142.2 | 142 | 142 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 221.2 | 175.7735 | 181.6201 | 39.5799 | 107.9 | 62.1762 | 85.9599 | 21.9401 | 43.1 | 66.8097 | 66.8097 | -23.7097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 115.8 | 114.152 | 114.152 | 1.648 | 47.4 | 50.6459 | 33.1606 | 14.2394 | 48 | 49.6662 | 49.6662 | -1.6662 | 138.7 | 152.8451 | 152.8451 | -14.1451 | 141.5 | 152.8451 | 152.8451 | -11.3451 | 167.7 | 153.3041 | 153.3041 | 14.3959 | 179.9 | 176.3618 | 176.3618 | 3.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 205.2938 | 205.2938 | 1.9062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 44.9 | 70.1988 | 70.1988 | -25.2988 | 69.2 | 63.59 | 63.59 | 5.61 | 13.6 | 5.27 | 5.27 | 8.33 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.7 | 168.296 | 168.296 | 5.404 | 88.1 | 85.21 | 85.21 | 2.89 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.3 | 4.5381 | 4.5381 | 13.7619 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 13.9 | 14.9758 | 14.9758 | -1.0758 | 12.7 | 12.8005 | 12.8005 | -0.1005 | 16 | 15.226 | 15.226 | 0.774 | 10.1 | 17.6048 | 17.6048 | -7.5048 | 33.4 | 55.8182 | 55.8182 | -22.4182 | 15.3 | 13.934 | 13.934 | 1.366 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 0.25 | 17.5 | 19.6773 | 19.6773 | -2.1773 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 0.362 | 0.362 | 0.038 | 1.2 | 1.165 | 1.165 | 0.035 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | -0.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 23.7 | 19 | 19 | 4.7 | 63 | 52 | 48 | 15 | 30.8 | 29.38 | 29.38 | 1.42 | 41.17 | 18.46 | 18.46 | 22.71 | 64.07 | 20.68 | 20.68 | 43.39 | 6.21 | 2.29 | 2.29 | 3.92 | 3.95 | 1.15 | 1.15 | 2.8 | 1.4 | 37.31 | 37.31 | -35.91 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 13.9 | 3.16 | 3.16 | 10.74 | 213.2 | 214.816 | 214.816 | -1.616 | 15.7 | 15.0708 | 15.0708 | 0.6292 | 119.6 | 120 | 120 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 50 | 50 | -50 | 1.7 | 73 | 73 | -71.3 | 88.7 | 86.4 | 86.4 | 2.3 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 15.9 | 15.1117 | 15.1117 | 0.7883 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7.4 | 8.12 | 8.12 | -0.72 | 11.3 |  |  | 11.3 | 9 | 12 | 12 | -3
21/07/2026 | 11:30 | 80 | 61.0786 | 52.8423 | 27.1577 | 652.7 | 649.926 | 649.926 | 2.774 | 217.5 | 210.4111 | 210.4111 | 7.0889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 | 90.4 | 85.7416 | 85.7416 | 4.6584 |  |  |  | 0 | 59.5 | 60.9124 | 86.8203 | -27.3203 | 178.2 | 189.81 | 189.81 | -11.61 | 196.8 | 189.81 | 189.81 | 6.99 | 200.5 | 189.81 | 189.81 | 10.69 | 275.3 | 285.57 | 285.57 | -10.27 | 204.5 | 206.0414 | 206.0414 | -1.5414 | 104.7 | 103.3301 | 103.3301 | 1.3699 | 360.3 | 183.2399 | 193.9955 | 166.3046 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 114.0063 | 114.0063 | -3.8063 | 7.7 | 7.0908 | 7.0908 | 0.60918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 16.5 | 16.7106 | 16.7106 | -0.21064 | 57.5 | 39.6959 | 39.5821 | 17.9179 | 87.1 | 109.6851 | 102.4154 | -15.3154 |  |  |  | 0 | 91.7 | 205.5616 | 206.4882 | -114.7882 |  | 7.8467 | 6.5 | -6.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 33.3655 | 33.3655 | 0.13454 | 0 | 31.0881 | 55.1643 | -55.1643 | 23.1 | 20.6259 | 20.6259 | 2.4741 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 13.1 | 13.0468 | 13.0468 | 0.05317 | 57.3 | 61.9963 | 61.9963 | -4.6963 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 65.9 | 83.5027 | 68.1576 | -2.2576 | 13.4 | 13.5951 | 18 | -4.6 | 26.6 | 20.7 | 23.0696 | 3.5304 | 17.4 | 14.5106 | 14.5106 | 2.8894 | 71.2 | 41.4508 | 20.7254 | 50.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 30.3 | 42.1591 | 22.3511 | 7.9489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 69.3616 | 69.3616 | 2.5384 | 25.5 |  |  | 25.5 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.61 | 84.9887 | 66.2271 | -19.6171 | 168.14 | 173.7829 | 173.7829 | -5.6429 | 165.49 | 173.7829 | 173.7829 | -8.2929 | 196.97 | 173.7829 | 173.7829 | 23.1871 | 251.41 | 261.4571 | 261.4571 | -10.0471 | 68.86 | 73.3344 | 73.3344 | -4.4744 | 33.94 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8373 | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 190.4 | 174.2781 | 177.6468 | 12.7532 | 97.1 | 104.7883 | 93.4243 | 3.6757 | 43 | 66.8097 | 66.8097 | -23.8097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 114.9 | 114.152 | 114.152 | 0.74797 | 47.3 | 50.6459 | 42.4438 | 4.8562 | 48.1 | 49.6662 | 49.6662 | -1.5662 | 138.8 | 152.4774 | 152.4774 | -13.6774 | 142.1 | 152.4774 | 152.4774 | -10.3774 | 167.4 | 152.9353 | 152.9353 | 14.4647 | 179.2 | 176.3618 | 176.3618 | 2.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 205.2938 | 205.2938 | 1.2062 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 38.5 | 69.4269 | 69.4269 | -30.9269 | 70.9 | 65.44 | 65.44 | 5.46 | 13.1 | 5.27 | 5.27 | 7.83 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 167.274 | 167.274 | 7.326 | 88.5 | 84.44 | 84.44 | 4.06 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.2 | 4.5381 | 4.5381 | 13.6619 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14 | 14.9758 | 14.9758 | -0.97585 | 12.8 | 12.787 | 12.787 | 0.013 | 16.1 | 15.225 | 15.225 | 0.875 | 10.4 | 18.3705 | 18.3705 | -7.9705 | 25.6 | 58.963 | 58.963 | -33.363 | 15.4 | 13.7573 | 13.7573 | 1.6427 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 17.6 | 19.6773 | 19.6773 | -2.0773 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3728 | 0.3728 | 0.0272 | 1.3 | 1.153 | 1.153 | 0.147 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | -0.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 23.9 | 21 | 21 | 2.9 | 60.9 | 52 | 52 | 8.9 | 30.5 | 29.24 | 29.24 | 1.26 | 54.98 | 18.46 | 18.46 | 36.52 | 47.42 | 20.68 | 20.68 | 26.74 | 9.73 | 2.29 | 2.29 | 7.44 | 4.48 | 1.15 | 1.15 | 3.33 | 1.4 | 37.14 | 37.14 | -35.74 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 14.5 | 3.16 | 3.16 | 11.34 | 215.3 | 214.186 | 214.186 | 1.114 | 16.3 | 15.297 | 15.297 | 1.003 | 119.3 | 119 | 119 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.2 | 55 | 55 | -42.8 | 23.2 | 79 | 79 | -55.8 | 88.3 | 85.68 | 85.68 | 2.62 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.5 | 15.4638 | 15.4638 | 1.0362 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 6.9 | 8.12 | 8.12 | -1.22 | 11.3 |  |  | 11.3 | 9 | 12 | 12 | -3
21/07/2026 | 12:00 | 79.2 | 62.144 | 55.3332 | 23.8668 | 651.1 | 649.926 | 649.926 | 1.174 | 217.5 | 210.4111 | 210.4111 | 7.0889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 89.1 | 85.7416 | 85.7416 | 3.3584 |  |  |  | 0 | 59.5 | 59.169 | 86.6766 | -27.1766 | 176.6 | 189.81 | 189.81 | -13.21 | 196.9 | 189.81 | 189.81 | 7.09 | 198.7 | 189.81 | 189.81 | 8.89 | 274.7 | 285.57 | 285.57 | -10.87 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 104.5 | 103.3301 | 103.3301 | 1.1699 | 262.6 | 167.8391 | 196.1865 | 66.4135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 114.0063 | 114.0063 | -1.9063 | 7.5 | 7.0908 | 7.0908 | 0.40918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 16.5 | 16.7106 | 16.7106 | -0.21064 | 57.1 | 40.3309 | 40.5422 | 16.5578 | 108.9 | 109.6851 | 109.6851 | -0.78507 |  |  |  | 0 | 115 | 199.684 | 206.4882 | -91.4882 |  | 7.8467 | 6.5 | -6.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 33.3655 | 33.3655 | 0.03454 | 0 | 57.8714 | 61.8357 | -61.8357 | 21.7 | 20.6259 | 20.6259 | 1.0741 | 17.5 | 18.8755 | 18.8755 | -1.3755 | 13.1 | 13.059 | 13.059 | 0.04097 | 58.7 | 61.9963 | 61.9963 | -3.2963 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 65.8 | 82.0633 | 68.2183 | -2.4183 | 25.2 | 18 | 18 | 7.2 | 17.4 | 23.0696 | 23.0696 | -5.6696 | 17.2 | 14.5106 | 14.5106 | 2.6894 | 76.7 | 41.4508 | 20.7254 | 55.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 30.3 | 43.0172 | 26.6937 | 3.6063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 69.3616 | 69.3616 | 2.2384 | 25.9 |  |  | 25.9 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 45.2919 | -3.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.59 | 83.2289 | 66.3014 | -19.7114 | 167.36 | 172.8896 | 172.8896 | -5.5296 | 165.19 | 172.8896 | 172.8896 | -7.6996 | 195.82 | 172.8896 | 172.8896 | 22.9304 | 250.63 | 260.1131 | 260.1131 | -9.4831 | 68.51 | 73.3344 | 73.3344 | -4.8243 | 33.79 | 36.7773 | 36.7773 | -2.9873 | 119.9 | 126 | 126 | -6.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 180.6 | 150.5782 | 125.6321 | 54.9679 | 96.6 | 103.3483 | 102.0313 | -5.4313 | 42.9 | 66.8097 | 66.8097 | -23.9097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 115.3 | 114.152 | 114.152 | 1.148 | 46.7 | 50.6459 | 45.993 | 0.70701 | 47.3 | 49.6662 | 49.6662 | -2.3662 | 138.8 | 152.1613 | 152.1613 | -13.3613 | 141.7 | 152.1613 | 152.1613 | -10.4613 | 167.6 | 152.6182 | 152.6182 | 14.9818 | 179.7 | 176.3618 | 176.3618 | 3.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 205.2938 | 205.2938 | 0.80619 | 99.4 | 102.9552 | 102.9552 | -3.5551 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 47.6 | 68.4625 | 68.4625 | -20.8625 | 72.6 | 66.25 | 66.25 | 6.35 | 13.2 | 8 | 8 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 166.8552 | 166.8552 | 8.4448 | 89.3 | 84.12 | 84.12 | 5.18 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.1 | 4.5381 | 4.5381 | 13.5619 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14 | 14.9758 | 14.9758 | -0.97585 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0 | 16.1 | 15.2345 | 15.2345 | 0.8655 | 15.7 | 18.5116 | 18.5116 | -2.8116 | 31.2 | 61.9329 | 61.9329 | -30.7329 | 15.5 | 13.7818 | 13.7818 | 1.7182 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 0.25 | 17.7 | 19.6773 | 19.6773 | -1.9773 | 1.3 | 1.08 | 1.08 | 0.22 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3823 | 0.3823 | 0.0177 | 1.3 | 1.175 | 1.175 | 0.125 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | -0.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 22.2 | 21 | 21 | 1.2 | 66 | 52 | 52 | 14 | 30.4 | 29.11 | 29.11 | 1.29 | 40.61 | 18.46 | 18.46 | 22.15 | 41.41 | 20.68 | 20.68 | 20.73 | 6.44 | 2.29 | 2.29 | 4.15 | 3.54 | 1.15 | 1.15 | 2.39 | 1.3 | 36.98 | 36.98 | -35.68 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 15.8 | 5.27 | 5.27 | 10.53 | 218.2 | 213.9455 | 213.9455 | 4.2545 | 17.1 | 15.5948 | 15.5948 | 1.5052 | 121.2 | 120 | 120 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39 | 62 | 62 | -23 | 50.1 | 88 | 88 | -37.9 | 89.8 | 86.4 | 86.4 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.7 | 15.6352 | 15.6352 | 1.0648 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | -1.1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 13 | 19 | 19 | -6 | 6.8 | 8.12 | 8.12 | -1.32 | 11.3 |  |  | 11.3 | 10.3 | 12 | 12 | -1.7
21/07/2026 | 12:30 | 78 | 43.2175 | 79.8002 | -1.8002 | 649.7 | 649.926 | 649.926 | -0.22603 | 217.4 | 210.4111 | 210.4111 | 6.9889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 30.4077 |  | 9.9 | 88.9 | 85.7416 | 85.7416 | 3.1584 |  |  |  | 0 | 59.2 | 80.2821 | 86.8203 | -27.6203 | 176.7 | 188.7 | 189.81 | -13.11 | 196.4 | 188.7 | 189.81 | 6.59 | 198.4 | 188.7 | 189.81 | 8.59 | 272.5 | 283.8999 | 285.57 | -13.07 | 203.9 | 206.0414 | 206.0414 | -2.1414 | 104.3 | 103.3301 | 103.3301 | 0.96991 | 279.5 | 169.6124 | 196.1865 | 83.3135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 114.0063 | 114.0063 | -1.4063 | 7.7 | 7.0908 | 7.0908 | 0.60918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 16.3 | 16.7106 | 16.7106 | -0.41064 | 57.1 | 36.8134 | 44.0818 | 13.0182 | 75.7 | 94.5938 | 84.5886 | -8.8886 |  |  |  | 0 | 114.8 | 126.42 | 174.7629 | -59.9629 |  |  | 6.5 | -6.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 37.057 | 33.3655 | -1.3655 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 24.0359 | 20.6259 | 0.27407 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 13.1 | 13.0805 | 13.0805 | 0.0195 | 56.2 | 61.9963 | 61.9963 | -5.7964 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 66.2 | 67.0033 | 87.9831 | -21.7831 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 23.0696 | 23.0696 | 1.7304 | 17.7 | 14.5106 | 14.5106 | 3.1894 | 20.2 | 20.7254 | 20.7254 | -0.52539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 29.7 | 55.0535 | 88.2502 | -58.5502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 79.4585 | 69.3616 | 2.0384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.6817 | 90.4666 | -43.9666 | 166.36 | 172.9006 | 174.6407 | -8.2807 | 164.63 | 172.9006 | 174.6407 | -10.0107 | 195.53 | 172.9006 | 174.6407 | 20.8893 | 249.82 | 260.1298 | 262.7478 | -12.9278 | 68.61 | 73.3344 | 73.3344 | -4.7244 | 33.7 | 36.7773 | 36.7773 | -3.0773 | 120.4 |  |  | 120.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 90 | 146.162 | 107.394 | -17.394 | 76 | 103.6639 | 112.6141 | -36.6141 | 41.9 | 66.8097 | 66.8097 | -24.9097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 | 114.7 | 114.152 | 114.152 | 0.54797 | 46.8 | 50.3552 | 45.993 | 0.807 | 47.6 | 49.6662 | 49.6662 | -2.0662 | 138.3 | 153.1568 | 151.8445 | -13.5445 | 140.8 | 153.1568 | 151.8445 | -11.0445 | 167.3 | 153.6167 | 152.3005 | 14.9995 | 177.8 | 176.3618 | 176.3618 | 1.4382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 205.2938 | 205.2938 | 0.20619 | 99.3 | 102.9552 | 102.9552 | -3.6551 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 65.8 | 50 | 69.9218 | -4.1218 | 73.7 | 66.02 | 66.02 | 7.68 | 15.5 | 14.6 | 8 | 7.5 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 10.1688 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.1 | 167.013 | 167.013 | 11.087 | 88.2 | 84.12 | 84.12 | 4.08 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.5 | 14.586 | 4.5381 | 13.9619 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14 | 14.9758 | 14.9758 | -0.97585 | 12.8 | 12.846 | 12.846 | -0.046 | 16.2 | 15.2865 | 15.2865 | 0.9135 | 20.1 | 19.2606 | 19.2606 | 0.8394 | 43.8 | 62.744 | 62.744 | -18.944 | 15.8 | 13.6512 | 13.6512 | 2.1488 | 1.6 | 2.25 | 2.25 | -0.65 | 18.1 | 19.6773 | 19.6773 | -1.5773 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3863 | 0.3863 | 0.0137 | 1.3 | 1.164 | 1.164 | 0.136 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 22.1 | 27.3 | 28 | -5.9 | 63.1 | 73.2 | 63 | 0.1 | 30.7 | 29.09 | 29.09 | 1.61 | 38.1 | 63 | 18.46 | 19.64 | 72.84 | 76.1 | 20.68 | 52.16 | 6.71 | 11.3 | 2.29 | 4.42 | 4.08 | 8.9 | 1.15 | 2.93 | 1.4 | 36.94 | 36.94 | -35.54 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 17.2 | 5.27 | 5.27 | 11.93 | 220.7 | 214.3725 | 214.3725 | 6.3275 | 17.6 | 15.4905 | 15.4905 | 2.1095 | 122.1 | 120 | 120 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.6 | 20 | 72 | -3.4 | 81.1 | 88 | 98 | -16.9 | 90.2 | 86.4 | 86.4 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.9 | 15.4922 | 15.4922 | 1.4078 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 13 | 19 | 19 | -6 | 10.2 | 8.12 | 8.12 | 2.08 | 11.3 |  |  | 11.3 | 9.8 | 12 | 12 | -2.2
21/07/2026 | 13:00 | 77.4 | 33.9109 | 57.7783 | 19.6217 | 649.3 | 649.926 | 649.926 | -0.62603 | 216.8 | 210.4111 | 210.4111 | 6.3889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 |  |  | 24.8 | 88.6 | 85.7416 | 85.7416 | 2.8584 |  |  |  | 0 | 59.8 | 77.7444 | 80.7358 | -20.9358 | 177 | 188.7 | 189.81 | -12.81 | 195.6 | 188.7 | 189.81 | 5.79 | 199 | 188.7 | 189.81 | 9.19 | 271.7 | 283.8999 | 285.57 | -13.87 | 200.9 | 206.0414 | 206.0414 | -5.1414 | 104.3 | 103.3301 | 103.3301 | 0.96991 | 254.3 | 162.6487 | 209.7165 | 44.5835 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 114.0063 | 114.0063 | -1.8063 | 7.6 | 7.0908 | 7.0908 | 0.50918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 16.2 | 16.7106 | 16.7106 | -0.51064 | 57.2 | 31.6816 | 36.0326 | 21.1673 | 25.2 | 31.9791 | 109.6851 | -84.4851 |  |  |  | 0 | 94.1 | 125.3 | 155.418 | -61.318 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 37.057 | 33.3655 | -2.2655 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 24.0359 | 20.6259 | -0.02593 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 13.1 | 13.0764 | 13.0764 | 0.02362 | 56 | 61.9963 | 61.9963 | -5.9963 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 65.9 | 67.0033 | 65.4346 | 0.46542 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 23.0696 | 23.0696 | 1.7304 | 17 | 14.5106 | 14.5106 | 2.4894 | 20 | 20.7254 | 20.7254 | -0.72539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 29.5 | 35.3893 | 37.7616 | -8.2616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 63.3439 | 69.3616 | 1.6384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.19 | 48.6817 | 62.8979 | -16.7079 | 166.39 | 172.9006 | 173.7829 | -7.3929 | 164.75 | 172.9006 | 173.7829 | -9.0329 | 196.13 | 172.9006 | 173.7829 | 22.3471 | 250.42 | 260.1298 | 261.4571 | -11.0371 | 68.76 | 73.3344 | 73.3344 | -4.5743 | 33.66 | 36.7773 | 36.7773 | -3.1173 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 78.5 | 151.4863 | 179.9507 | -101.4507 | 72.9 | 87.6241 | 90.1759 | -17.2759 | 41.5 | 66.8097 | 66.8097 | -25.3097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 114 | 114.152 | 114.152 | -0.15203 | 46.5 | 45.993 | 39.2816 | 7.2184 | 47.3 | 49.6662 | 49.6662 | -2.3662 | 137.8 | 153.1568 | 145.423 | -7.623 | 141 | 153.1568 | 145.423 | -4.423 | 166.8 | 153.6167 | 145.8597 | 20.9403 | 177.6 | 176.3618 | 176.3618 | 1.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 | 205.2938 | 205.2938 | 0.00619 | 99 | 102.9552 | 102.9552 | -3.9552 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 83.7 | 65 | 71.1467 | 12.5533 | 73.9 | 64.67 | 64.67 | 9.23 | 15.5 | 15 | 8 | 7.5 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 10.1688 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 168.318 | 168.318 | 11.082 | 87.5 | 85.04 | 85.04 | 2.46 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.5 | 14.586 | 4.5381 | 13.9619 | 4.4 | 3.12 | 3.12 | 1.28 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14 | 14.9758 | 14.9758 | -0.97585 | 12.9 | 12.9215 | 12.9215 | -0.0215 | 16.2 | 15.376 | 15.376 | 0.824 | 24.2 | 19.6089 | 19.6089 | 4.5911 | 49.7 | 64.4424 | 64.4424 | -14.7424 | 16.1 | 13.7816 | 13.7816 | 2.3184 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 0.25 | 18.3 | 15.9678 | 19.6773 | -1.3773 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0.4 | 0.396 | 0.396 | 0.004 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 24 | 27.7 | 28 | -4 | 61.6 | 75.4 | 63 | -1.4 | 30.7 | 29.21 | 29.21 | 1.49 | 51.94 | 62.5 | 18.46 | 33.48 | 83.05 | 74.2 | 20.68 | 62.37 | 7.81 | 12 | 2.29 | 5.52 | 4.73 | 9.9 | 1.15 | 3.58 | 1.4 | 37.1 | 37.1 | -35.7 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 17.5 | 5.27 | 5.27 | 12.23 | 224.5 | 215.392 | 215.392 | 9.108 | 17.3 | 14.8468 | 14.8468 | 2.4532 | 122.5 | 120 | 120 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.3 | 70 | 83 | 37.3 | 115.9 | 106 | 109 | 6.9 | 90.2 | 86.4 | 86.4 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.3 | 14.9664 | 14.9664 | 1.3336 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.9 | 9 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19 | 14 | 4.5 | 13 | 19 | 19 | -6 | 9.7 | 8.12 | 8.12 | 1.58 | 10.7 |  |  | 10.7 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5
21/07/2026 | 13:30 | 78.3 | 30.5494 | 64.3976 | 13.9024 | 648.1 | 649.926 | 649.926 | -1.826 | 216.5 | 210.4111 | 210.4111 | 6.0889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  |  | 25 | 90.9 | 85.7416 | 85.7416 | 5.1584 |  |  |  | 0 | 59.7 | 73.0608 | 86.8203 | -27.1203 | 177.1 | 188.7 | 189.81 | -12.71 | 194.9 | 188.7 | 189.81 | 5.09 | 199.5 | 188.7 | 189.81 | 9.69 | 271.3 | 283.8999 | 285.57 | -14.27 | 202.2 | 206.0414 | 206.0414 | -3.8414 | 104.3 | 103.3301 | 103.3301 | 0.96991 | 178.7 | 194.4234 | 196.1865 | -17.4865 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 114.0063 | 114.0063 | -4.0063 | 7.5 | 7.0908 | 7.0908 | 0.40918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 16.1 | 16.7106 | 16.7106 | -0.61064 | 45 | 29.3056 | 35.9242 | 9.0758 | 44.2 | 49.3703 | 20.7254 | 23.4746 |  |  |  | 0 | 74.8 | 119.25 | 155.671 | -80.871 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 37.057 | 33.3655 | -2.3655 | 0 |  |  | 0 | 20 | 24.0359 | 20.6259 | -0.62593 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 13 | 13.0688 | 13.0688 | -0.06876 | 57.8 | 61.9963 | 61.9963 | -4.1963 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 65.6 | 87.9831 | 82.0396 | -16.4396 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 23.0696 | 23.0696 | 1.4304 | 17.2 | 14.5106 | 14.5106 | 2.6894 | 19.4 | 20.7254 | 20.7254 | -1.3254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 29.9 | 24.3271 | 51.0236 | -21.1236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 43.6146 | 69.3616 | -48.2616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.36 | 74.3323 | 83.1998 | -36.8398 | 166.71 | 172.9006 | 174.6407 | -7.9307 | 164.46 | 172.9006 | 174.6407 | -10.1807 | 195.96 | 172.9006 | 174.6407 | 21.3193 | 250.51 | 260.1298 | 262.7478 | -12.2378 | 67.7 | 73.3344 | 73.3344 | -5.6344 | 33.59 | 36.7773 | 36.7773 | -3.1873 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 109.8 | 81.5951 | 110.3463 | -0.54631 | 83.8 | 99.2193 | 112.6141 | -28.8141 | 41.6 | 66.8097 | 66.8097 | -25.2097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 | 114.1 | 114.152 | 114.152 | -0.05203 | 46.5 | 45.993 | 45.993 | 0.507 | 47.2 | 49.6662 | 49.6662 | -2.4662 | 138.1 | 153.1568 | 145.1152 | -7.0152 | 141.2 | 153.1568 | 145.1152 | -3.9152 | 167.3 | 153.6167 | 145.551 | 21.749 | 177.6 | 176.3618 | 176.3618 | 1.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.8 | 205.2938 | 205.2938 | -0.49381 | 99.2 | 102.9552 | 102.9552 | -3.7551 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 95 | 73.7337 | 73.7337 | 21.2663 | 73.4 | 62.14 | 62.14 | 11.26 | 14.8 | 15.3 | 8 | 6.8 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 10.1688 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 | 170.2315 | 170.2315 | 11.7685 | 91.6 | 86.45 | 86.45 | 5.15 | 0.8 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -0.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 18.2 | 14.586 | 4.5381 | 13.6619 | 4.7 | 3.12 | 3.12 | 1.58 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14 | 14.9758 | 14.9758 | -0.97585 | 12.8 | 13.011 | 13.011 | -0.211 | 16.2 | 15.482 | 15.482 | 0.718 | 28.2 | 20.2676 | 20.2676 | 7.9324 | 61.7 | 65.8515 | 65.8515 | -4.1515 | 16 | 13.6015 | 13.6015 | 2.3985 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 15.9 | 11.4263 | 19.6773 | -3.7773 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4043 | 0.4043 | -0.0043 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 24.2 | 28.3 | 30 | -5.8 | 69.9 | 75.9 | 63 | 6.9 | 31.2 | 29.36 | 29.36 | 1.84 | 68.79 | 61.4 | 30.31 | 38.48 | 89.43 | 71.7 | 33.82 | 55.61 | 10.87 | 12.6 | 3.67 | 7.2 | 7.39 | 10.4 | 1.64 | 5.75 | 1.3 | 37.29 | 37.29 | -35.99 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 16.9 | 5.27 | 5.27 | 11.63 | 226.2 | 216.716 | 216.716 | 9.484 | 16.5 | 14.426 | 14.426 | 2.074 | 122.5 | 121 | 121 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.6 | 84 | 92 | 30.6 | 139 | 120 | 119 | 20 | 90 | 87.12 | 87.12 | 2.88 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 15.6 | 14.3384 | 14.3384 | 1.2616 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 19 | 14 | 4.1 | 12 | 19 | 19 | -7 | 9.8 | 8.12 | 8.12 | 1.68 | 11.1 |  |  | 11.1 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5
21/07/2026 | 14:00 | 77 | 10.3627 | 41.4694 | 35.5306 | 646.7 | 649.926 | 649.926 | -3.226 | 216.4 | 210.4111 | 210.4111 | 5.9889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 |  |  | 24.8 | 90.7 | 85.7416 | 85.7416 | 4.9584 |  |  |  | 0 | 59.7 | 63.9471 | 86.5837 | -26.8836 | 177.4 | 188.7 | 189.81 | -12.41 | 195.8 | 188.7 | 189.81 | 5.99 | 199.5 | 188.7 | 189.81 | 9.69 | 271.3 | 283.8999 | 285.57 | -14.27 | 202.4 | 206.0414 | 206.0414 | -3.6414 | 104.5 | 103.3301 | 103.3301 | 1.1699 | 73.4 | 97.3661 | 98.8708 | -25.4708 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 114.0063 | 114.0063 | -3.2063 | 7.2 | 7.0908 | 7.0908 | 0.10918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 21.4 | 16.7106 | 16.7106 | 4.6894 | 43.5 | 18.0174 | 29.5738 | 13.9262 | 22.3 | 63.2717 | 86.3485 | -64.0485 |  |  |  | 0 | 73.7 | 120.48 | 149.0169 | -75.3169 |  |  | 6.56 | -6.56 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 37.057 | 33.3655 | -2.3655 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 24.0359 | 20.6259 | -0.72593 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 13 | 13.0735 | 13.0735 | -0.07353 | 57.2 | 61.9963 | 61.9963 | -4.7964 | 174 | 184.7432 | 184.7432 | -10.7432 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 179.9 | 185.298 | 185.298 | -5.398 | 69.4 | 87.9831 | 68.3112 | 1.0888 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 23.0696 | 23.0696 | 1.4304 | 17.4 | 14.5106 | 14.5106 | 2.8894 | 19.5 | 20.7254 | 41.4508 | -21.9508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 29.6 | 15.544 | 15.544 | 14.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 |  | 69.3616 | -48.4616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 27.3546 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.54 | 74.3323 | 66.4149 | -0.87494 | 166.9 | 172.9006 | 174.0711 | -7.1711 | 164.45 | 172.9006 | 174.0711 | -9.6211 | 195.27 | 172.9006 | 174.0711 | 21.1989 | 250.41 | 260.1298 | 261.8907 | -11.4807 | 67.69 | 73.3344 | 73.3344 | -5.6444 | 33.57 | 36.7773 | 36.7773 | -3.2073 | 0 |  |  | 0 | 186.4 | 186 | 186 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 57.6 | 185.4762 | 133.9517 | -76.3517 | 64.8 | 41.4508 | 52.0263 | 12.7737 | 41.5 | 66.8097 | 66.8097 | -25.3097 | 36.5 | 48.1793 | 48.1793 | -11.6793 | 29.4 | 29.8068 | 27.6679 | 1.7321 | 114.8 | 114.152 | 114.152 | 0.64797 | 46.5 | 45.993 | 45.8882 | 0.61183 | 47.2 | 49.6662 | 49.6662 | -2.4662 | 138.4 | 153.1568 | 144.8575 | -6.4575 | 141.3 | 153.1568 | 144.8575 | -3.5575 | 167.1 | 153.6167 | 145.2925 | 21.8075 | 178.3 | 176.3618 | 176.3618 | 1.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.7 | 205.2938 | 205.2938 | -0.59381 | 99.1 | 102.9552 | 102.9552 | -3.8552 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 100 | 76.4029 | 76.4029 | 23.5971 | 73.2 | 58.38 | 58.38 | 14.82 | 15.2 | 15.5 | 8 | 7.2 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 10.1688 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 171.5308 | 171.5308 | 9.5692 | 89.5 | 87.37 | 87.37 | 2.13 | 0.8 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 18.3 | 14.586 | 4.5381 | 13.7619 | 4.6 | 3.12 | 3.12 | 1.48 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14 | 14.9758 | 14.9758 | -0.97585 | 12.8 | 13.079 | 13.079 | -0.279 | 16.2 | 15.561 | 15.561 | 0.639 | 28.3 | 20.8894 | 20.8894 | 7.4106 | 62.7 | 67.6196 | 67.6196 | -4.9196 | 16 | 13.6299 | 13.6299 | 2.3701 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | -0.75 | 7 |  | 19.6773 | -12.6773 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4064 | 0.4064 | -0.1064 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 21.3 | 28.9 | 30 | -8.7 | 70.6 | 76.3 | 63 | 7.6 | 31.9 | 29.53 | 29.53 | 2.37 | 74.4 | 65.3 | 30.31 | 44.09 | 95.21 | 74.3 | 33.82 | 61.39 | 11.75 | 13.3 | 3.67 | 8.08 | 8.3 | 10.9 | 1.64 | 6.66 | 1.5 | 37.5 | 37.5 | -36 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 16.7 | 5.27 | 5.27 | 11.43 | 226.1 | 217.6805 | 217.6805 | 8.4195 | 15.2 | 12.8682 | 12.8682 | 2.3318 | 123.6 | 123 | 123 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 93 | 100 | 26.1 | 149.3 | 130 | 128 | 21.3 | 90.9 | 88.56 | 88.56 | 2.34 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 14.4 | 13.0515 | 13.0515 | 1.3485 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 9 | 9 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 19 | 14 | 3.7 | 12 | 19 | 19 | -7 | 7.1 | 8.12 | 8.12 | -1.02 | 11.3 |  |  | 11.3 | 11.8 | 12 | 12 | -0.2
21/07/2026 | 14:30 | 81.6 | 10.7347 | 42.5143 | 39.0857 | 650.4 | 649.926 | 649.926 | 0.47397 | 217.5 | 210.4111 | 210.4111 | 7.0889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 |  |  | 25.1 | 90.1 | 85.7416 | 85.7416 | 4.3584 |  |  |  | 0 | 59.5 | 78.5345 | 86.8203 | -27.3203 | 177.1 | 188.7 | 189.81 | -12.71 | 195 | 188.7 | 189.81 | 5.19 | 200.6 | 188.7 | 189.81 | 10.79 | 271.1 | 283.8999 | 285.57 | -14.47 | 203.3 | 206.0414 | 206.0414 | -2.7414 | 104.2 | 103.3301 | 103.3301 | 0.86991 | 70.5 | 73.2124 | 132.4622 | -61.9622 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 114.0063 | 114.0063 | 0.89374 | 7.8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.70918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 21.4 | 16.7106 | 16.7106 | 4.6894 | 41.9 | 28.5627 | 32.8617 | 9.0383 | 31.2 | 108.0806 | 109.6851 | -78.4851 |  |  |  | 0 | 91.5 | 167.69 | 179.2357 | -87.7357 |  |  | 6.5 | -6.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 37.057 | 33.3655 | -2.5655 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 24.0359 | 20.6259 | -0.82593 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 13 | 13.061 | 13.061 | -0.06104 | 58.5 | 61.9963 | 61.9963 | -3.4964 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 179.8 | 185.298 | 185.298 | -5.498 | 87.5 | 87.9831 | 68.0631 | 19.4369 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 23.0696 | 23.0696 | 2.0304 | 17.3 | 14.5106 | 14.5106 | 2.7894 | 20.6 | 20.7254 | 41.4508 | -20.8508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 29.8 | 15.544 | 15.544 | 14.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 | 37.8477 | 69.3616 | -46.8616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.29 | 74.3323 | 66.1116 | 0.17844 | 165.77 | 172.9006 | 175.7336 | -9.9636 | 163.27 | 172.9006 | 175.7336 | -12.4636 | 194.44 | 172.9006 | 175.7336 | 18.7064 | 249.27 | 260.1298 | 264.3919 | -15.1219 | 68.89 | 73.3344 | 73.3344 | -4.4444 | 33.41 | 36.7773 | 36.7773 | -3.3673 | 0 |  |  | 0 | 187.3 | 186 | 186 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 60.2 | 163.4221 | 134.7285 | -74.5285 | 77.4 | 51.7862 | 91.0843 | -13.6843 | 42.2 | 66.8097 | 66.8097 | -24.6097 | 36.5 | 48.1793 | 48.1793 | -11.6793 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 114.8 | 114.152 | 114.152 | 0.64797 | 46.6 | 45.993 | 44.2573 | 2.3427 | 47.1 | 49.6662 | 49.6662 | -2.5662 | 138.1 | 153.1568 | 144.7192 | -6.6192 | 140.8 | 153.1568 | 144.7192 | -3.9192 | 167.1 | 153.6167 | 145.1537 | 21.9463 | 179 | 176.3618 | 176.3618 | 2.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 205.2938 | 205.2938 | -0.19381 | 98.9 | 102.9552 | 102.9552 | -4.0552 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 105.5 | 77.9812 | 77.9812 | 27.5188 | 72.6 | 53.25 | 53.25 | 19.35 | 9.8 | 15.4 | 8 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 10.1688 | 20.3376 | -15.0376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8 | 170.0932 | 170.0932 | 9.7068 | 90 | 85.95 | 85.95 | 4.05 | 0.8 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 18.7 | 14.586 | 4.5381 | 14.1619 | 4.5 | 3.12 | 3.12 | 1.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14 | 14.9758 | 14.9758 | -0.97585 | 12.2 | 13.073 | 13.073 | -0.873 | 15.9 | 15.55 | 15.55 | 0.35 | 29.6 | 21.3508 | 21.3508 | 8.2492 | 69 | 68.643 | 68.643 | 0.357 | 16 | 12.8669 | 12.8669 | 3.1331 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | -0.75 | 7 | 10.0989 | 19.6773 | -12.6773 | 1.3 | 1.08 | 1.08 | 0.22 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4072 | 0.4072 | -0.1072 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.05 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 28.7 | 30 | -9.6 | 71.1 | 76.5 | 63 | 8.1 | 32.2 | 29.58 | 29.58 | 2.62 | 100.04 | 68.3 | 30.31 | 69.73 | 100.31 | 75.7 | 33.82 | 66.49 | 15.81 | 13.7 | 3.67 | 12.14 | 9.96 | 11.2 | 1.64 | 8.32 | 1.5 | 37.56 | 37.56 | -36.06 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 16.7 | 5.27 | 5.27 | 11.43 | 224.9 | 217.3525 | 217.3525 | 7.5475 | 13.5 | 12.1352 | 12.1352 | 1.3648 | 124 | 125 | 125 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 99 | 107 | 19 | 151.6 | 137 | 135 | 16.6 | 90.6 | 90 | 90 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 12.8 | 11.9479 | 11.9479 | 0.8521 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.7 | 9 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 19 | 14 | 3.9 | 12 | 19 | 19 | -7 | 8 | 8.12 | 8.12 | -0.12 | 11.3 |  |  | 11.3 | 11.8 | 12 | 12 | -0.2
21/07/2026 | 15:00 | 75.2 | 17.2193 | 53.6619 | 21.5381 | 645.8 | 649.926 | 649.926 | -4.126 | 215.9 | 210.4111 | 210.4111 | 5.4889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 |  |  | 24.3 | 85.1 | 85.7416 | 85.7416 | -0.6416 |  |  |  | 0 | 78.3 | 64.1142 | 85.6891 | -7.3891 | 177.4 | 188.7 | 189.81 | -12.41 | 195.2 | 188.7 | 189.81 | 5.39 | 194.6 | 188.7 | 189.81 | 4.79 | 266.2 | 283.8999 | 285.57 | -19.37 | 202.1 | 206.0414 | 206.0414 | -3.9414 | 104.2 | 103.3301 | 103.3301 | 0.86991 | 71.9 | 80.829 | 196.1865 | -124.2865 | 3.8 | 3.8976 | 3.8976 | -0.09759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 114.0063 | 114.0063 | -6.0063 | 7.2 | 7.0908 | 7.0908 | 0.10918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 21.4 | 16.7106 | 16.7106 | 4.6894 | 58.3 | 33.4044 | 38.7634 | 19.5366 | 52.5 | 96.4901 | 81.5337 | -29.0337 |  |  |  | 0 | 94.6 | 143.6 | 163.0338 | -68.4338 |  |  | 7.8 | -7.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 145.0777 | -145.0777 | 30 | 37.057 | 33.3655 | -3.3655 | 0 |  |  | 0 | 19 | 24.0359 | 20.6259 | -1.6259 | 17.2 | 18.8755 | 18.8755 | -1.6755 | 13.1 | 13.1005 | 13.1005 | -0.00054 | 53.8 | 61.9963 | 61.9963 | -8.1964 | 172.1 | 184.7432 | 184.7432 | -12.6432 | 172.4 | 184.7432 | 184.7432 | -12.3432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 83.2 | 87.9831 | 43.9113 | 39.2887 | 0 |  |  | 0 | 18 | 23.0696 | 23.0696 | -5.0696 | 16.7 | 14.5106 | 14.5106 | 2.1894 | 18.5 | 20.7254 | 41.4508 | -22.9508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 29.3 | 15.5441 | 22.9694 | 6.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.1 | 38.0212 | 69.3616 | -50.2616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.31 | 74.3323 | 36.5826 | 32.7274 | 167.23 | 172.9006 | 175.7336 | -8.5036 | 164.85 | 172.9006 | 175.7336 | -10.8836 | 195.72 | 172.9006 | 175.7336 | 19.9864 | 250.12 | 260.1298 | 264.3919 | -14.2719 | 66.52 | 73.3344 | 73.3344 | -6.8144 | 33.65 | 36.7773 | 36.7773 | -3.1273 | 0 |  |  | 0 | 187.4 | 164 | 164 | 23.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 54.7 | 162.5772 | 44.1652 | 10.5348 | 62.3 | 41.8469 | 108.877 | -46.577 | 39.1 | 66.8097 | 66.8097 | -27.7097 | 35.9 | 48.1793 | 48.1793 | -12.2794 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 | 114.6 | 114.152 | 114.152 | 0.44797 | 46.4 | 45.993 | 45.993 | 0.407 | 47.1 | 49.6662 | 49.6662 | -2.5662 | 138 | 153.1568 | 144.7375 | -6.7375 | 141.2 | 153.1568 | 144.7375 | -3.5375 | 167.3 | 153.6167 | 145.1722 | 22.1278 | 178.7 | 176.3618 | 176.3618 | 2.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 205.2938 | 205.2938 | -0.19381 | 98.6 | 102.9552 | 102.9552 | -4.3552 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 104.5 | 80.5556 | 80.5556 | 23.9444 | 71.6 | 46.85 | 46.85 | 24.75 | 12 | 15.2 | 5.27 | 6.73 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 10.1688 | 20.3376 | -15.4376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 164.6605 | 164.6605 | 12.0395 | 88.9 | 81.41 | 81.41 | 7.49 | 0.9 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 18.1 | 14.586 | 4.5381 | 13.5619 | 4.3 | 3.12 | 3.12 | 1.18 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 12.3 | 12.9165 | 12.9165 | -0.6165 | 15.6 | 15.36 | 15.36 | 0.24 | 29.5 | 21.8568 | 21.8568 | 7.6432 | 78.1 | 70.327 | 70.327 | 7.773 | 15.4 | 12.5595 | 12.5595 | 2.8405 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 7.1 | 10.1388 | 19.6773 | -12.5773 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4034 | 0.4034 | -0.1034 | 0.9 | 0.889 | 0.889 | 0.011 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | -0.4 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 22.4 | 28.4 | 30 | -7.6 | 71.3 | 76.8 | 63 | 8.3 | 31.5 | 29.4 | 29.4 | 2.1 | 107.07 | 71.4 | 30.31 | 76.76 | 103.08 | 77.2 | 33.82 | 69.26 | 19.33 | 14.1 | 3.67 | 15.66 | 12.67 | 11.4 | 1.64 | 11.03 | 1.4 | 37.34 | 37.34 | -35.94 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | 1.4 | 15.8 | 3.16 | 3.16 | 12.64 | 221 | 214.694 | 214.694 | 6.306 | 11.7 | 9.755 | 9.755 | 1.945 | 122.9 | 125 | 125 | -2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.7 | 102 | 112 | 13.7 | 138.1 | 141 | 140 | -1.9 | 89.8 | 90 | 90 | -0.2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 11 | 9.9998 | 9.9998 | 1.0002 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 8.7 | 9 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19 | 14 | 3.6 | 12 | 19 | 19 | -7 | 7.9 | 8.12 | 8.12 | -0.22 | 11.3 |  |  | 11.3 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5
21/07/2026 | 15:30 | 77.7 | 10.3627 |  | 77.7 | 651.1 | 649.926 | 649.926 | 1.174 | 217.3 | 210.4111 | 210.4111 | 6.8889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 20.7254 |  | 25 | 88 | 85.7416 | 85.7416 | 2.2584 |  |  |  | 0 | 78.3 | 86.8203 | 86.8203 | -8.5203 | 172.1 | 188.7 | 189.81 | -17.71 | 189.7 | 188.7 | 189.81 | -0.11 | 194.3 | 188.7 | 189.81 | 4.49 | 262.4 | 283.8999 | 285.57 | -23.17 | 204 | 206.0414 | 206.0414 | -2.0414 | 104.2 | 103.3301 | 103.3301 | 0.86991 | 75.1 | 114.2321 | 196.1865 | -121.0865 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 114.0063 | 114.0063 | -1.5063 | 7.7 | 7.0908 | 7.0908 | 0.60918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 21.5 | 16.7106 | 16.7106 | 4.7894 | 58 | 17.6213 | 53.8715 | 4.1285 | 28.2 | 109.6851 | 77.2196 | -49.0196 |  |  |  | 0 | 103.7 | 137.5 | 155.1563 | -51.4563 |  |  | 7.8 | -7.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 30.1 | 37.057 | 33.3655 | -3.2655 | 39.7 | 120.2073 |  | 39.7 | 19.7 | 24.0359 | 20.6259 | -0.92593 | 17.2 | 18.8755 | 18.8755 | -1.6755 | 13.1 | 13.0857 | 13.0857 | 0.01433 | 59.7 | 61.9963 | 61.9963 | -2.2963 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 86.3 | 87.9831 | 43.0427 | 43.2573 | 10.3 | 32.3117 | 24.8705 | -14.5705 | 18.6 | 23.0696 | 23.0696 | -4.4696 | 17 | 14.5106 | 14.5106 | 2.4894 | 20.3 | 41.4508 | 47.6684 | -27.3684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 30.4 | 15.544 | 50.6931 | -20.2931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 |  | 69.3616 | -47.3616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.48 | 74.3323 | 35.5206 | 34.9594 | 167.26 | 172.9006 | 177.0148 | -9.7548 | 164.77 | 172.9006 | 177.0148 | -12.2448 | 195.6 | 172.9006 | 177.0148 | 18.5852 | 251.11 | 260.1298 | 266.3196 | -15.2096 | 69.18 | 73.3344 | 73.3344 | -4.1543 | 33.75 | 36.7773 | 36.7773 | -3.0273 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 164 | 164 | 17.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0 | 1.7974 | 1.7974 | -1.7974 | 65.7 | 82.882 | 60.8696 | 4.8304 | 84.8 | 92.4445 | 108.0981 | -23.2981 | 39.8 | 66.8097 | 66.8097 | -27.0097 | 36.4 | 48.1793 | 48.1793 | -11.7794 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 114.9 | 114.152 | 114.152 | 0.74797 | 46.9 | 45.993 | 45.993 | 0.907 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 137.9 | 153.1568 | 144.8082 | -6.9082 | 141.1 | 153.1568 | 144.8082 | -3.7082 | 166.8 | 153.6167 | 145.243 | 21.557 | 178.5 | 176.3618 | 176.3618 | 2.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.2 | 205.2938 | 205.2938 | -0.09381 | 99.1 | 102.9552 | 102.9552 | -3.8552 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 109.2 | 88.3 | 84.7094 | 24.4906 | 69 | 39.07 | 39.07 | 29.93 | 12.7 | 14.6 | 5.27 | 7.43 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 10.1688 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 155.0502 | 155.0502 | 15.8498 | 85.7 | 75.09 | 75.09 | 10.61 | 1 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.5 | 14.586 | 4.5381 | 13.9619 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 12.2 | 12.4455 | 12.4455 | -0.2455 | 15.5 | 14.7975 | 14.7975 | 0.7025 | 30.3 | 22.508 | 22.508 | 7.792 | 80.2 | 71.3894 | 71.3894 | 8.8106 | 14.2 | 10.9739 | 10.9739 | 3.2261 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 7.2 |  | 19.6773 | -12.4773 | 1.4 | 1.12 | 1.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3728 | 0.3728 | -0.1728 | 0.8 | 0.748 | 0.748 | 0.052 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 24.3 | 28.4 | 30 | -5.7 | 64.9 | 78.1 | 63 | 1.9 | 30.3 | 28.83 | 28.83 | 1.47 | 100.46 | 101.5 | 38.33 | 62.13 | 110.17 | 105.8 | 42.09 | 68.08 | 16.48 | 14.6 | 4.73 | 11.75 | 12.8 | 11.8 | 2.24 | 10.56 | 1.4 | 36.62 | 36.62 | -35.22 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | 1.4 | 13.1 | 3.16 | 3.16 | 9.94 | 213.6 | 207.53 | 207.53 | 6.07 | 9.6 | 8.741 | 8.741 | 0.859 | 118.2 | 120 | 120 | -1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 104 | 115 | 14.4 | 140.5 | 139.4 | 144 | -3.5 | 85.9 | 86.4 | 86.4 | -0.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 8.8 | 8.4924 | 8.4924 | 0.3076 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 8.6 | 9 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 11.6 | 19 | 19 | -7.4 | 7.6 | 8.12 | 8.12 | -0.52 | 11.3 |  |  | 11.3 | 13 | 12 | 12 | 1
21/07/2026 | 16:00 | 80.4 | 10.3627 | 56.7642 | 23.6358 | 651.7 | 649.926 | 649.926 | 1.774 | 217.7 | 210.4111 | 210.4111 | 7.2889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 55.3546 | 60.9275 | -37.7275 | 89.4 | 85.7416 | 96.9864 | -7.5864 |  |  |  | 0 | 78.5 | 86.8203 | 86.8203 | -8.3203 | 178 | 188.7 | 189.81 | -11.81 | 197 | 188.7 | 189.81 | 7.19 | 200.4 | 188.7 | 189.81 | 10.59 | 272.3 | 283.8999 | 285.57 | -13.27 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 104.4 | 103.3301 | 103.3301 | 1.0699 | 81.1 | 237.1799 | 201.5026 | -120.4026 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 114.0063 | 114.0063 | -4.8063 | 8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.90918 | 5.5 | 3.8076 | 3.8076 | 1.6924 | 21.7 | 16.7106 | 16.7106 | 4.9894 | 58.1 | 30.0363 | 38.9693 | 19.1307 | 48.5 | 96.9464 | 20.7254 | 27.7746 |  |  |  | 0 | 106.4 | 60 |  | 106.4 |  |  | 7.8 | -7.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 214.7815 | -214.7815 | 30.6 | 37.057 | 33.3655 | -2.7655 | 50 |  |  | 50 | 20 | 24.0359 | 20.6259 | -0.62593 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 13.1 | 13.0545 | 13.0545 | 0.04554 | 56.5 | 61.9963 | 61.9963 | -5.4963 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 180.3 | 185.298 | 185.298 | -4.998 | 88 | 82.9258 | 87.9831 | 0.01692 | 18.4 | 18 | 46.8097 | -28.4097 | 18.8 | 23.0696 | 23.0696 | -4.2696 | 17.6 | 14.5106 | 14.5106 | 3.0894 | 21.2 | 22.5797 | 170 | -148.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 30.7 | 15.544 | 38.119 | -7.419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 |  | 69.3616 | -46.3616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 68.1491 | 90.4666 | -19.5666 | 167.5 | 172.9006 | 176.2567 | -8.7567 | 164.81 | 172.9006 | 176.2567 | -11.4467 | 195.9 | 172.9006 | 176.2567 | 19.6433 | 249.92 | 260.1298 | 265.179 | -15.259 | 69.73 | 73.3344 | 73.3344 | -3.6044 | 33.74 | 36.7773 | 36.7773 | -3.0373 | 0 |  |  | 0 | 164.1 | 142 | 142 | 22.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.7974 | 1.7974 | -1.6974 | 67 | 175.7735 | 40.7466 | 26.2534 | 90.7 | 93.1399 | 87.6387 | 3.0613 | 40.3 | 66.8097 | 66.8097 | -26.5097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 114.8 | 114.152 | 114.152 | 0.64797 | 46.7 | 45.993 | 33.1606 | 13.5394 | 47.4 | 49.6662 | 49.6662 | -2.2662 | 138.6 | 153.1568 | 144.9199 | -6.3199 | 141 | 153.1568 | 144.9199 | -3.9199 | 167 | 153.6167 | 145.3551 | 21.645 | 178.7 | 176.3618 | 176.3618 | 2.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 205.2938 | 205.2938 | 0.70619 | 99.2 | 102.9552 | 102.9552 | -3.7551 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 112.7 | 90.2 | 85.8886 | 26.8114 | 58 | 28.8 | 28.8 | 29.2 | 11 | 14.1 | 1.66 | 9.34 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 10.1688 | 20.3376 | -15.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.1 | 111.9445 | 111.9445 | 45.1555 | 79.1 | 46.06 | 46.06 | 33.04 | 1.1 | 0.46 | 0.46 | 0.64 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.8 | 14.586 | 4.5381 | 14.2619 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 11.5 | 11.313 | 11.313 | 0.187 | 14.6 | 13.4305 | 13.4305 | 1.1695 | 30.4 | 22.8389 | 22.8389 | 7.5611 | 81 | 72.8911 | 72.8911 | 8.1089 | 11.4 | 8.9261 | 8.9261 | 2.4739 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 7 |  | 19.6773 | -12.6773 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3184 | 0.3184 | -0.2184 | 0.6 | 0.541 | 0.541 | 0.059 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 27.4 | 28.5 | 30 | -2.6 | 61.9 | 79.5 | 63 | -1.1 | 24.1 | 25.91 | 25.91 | -1.81 | 109.55 | 104.1 | 38.33 | 71.22 | 109.83 | 107.2 | 42.09 | 67.74 | 16.99 | 15 | 4.73 | 12.26 | 14.48 | 12.1 | 2.24 | 12.24 | 1.3 | 32.9 | 32.9 | -31.6 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | 14.1 | 0.68 | 0.68 | 13.42 | 196.9 | 175.4885 | 175.4885 | 21.4115 | 7.3 | 5.7355 | 5.7355 | 1.5645 | 93.5 | 105 | 105 | -11.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 106 | 118 | 10.6 | 151.1 | 142.7 | 147 | 4.1 | 77.3 | 75.6 | 75.6 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 6.4 | 5.9324 | 5.9324 | 0.4676 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | -1.1 | 17.9 | 17.3913 | 17.3913 | 0.5087 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 8.7 | 9 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 19 | 14 | 2.6 | 11.6 | 19 | 19 | -7.4 | 7.3 | 8.12 | 8.12 | -0.82 | 11 |  |  | 11 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5
21/07/2026 | 16:30 | 81 | 23.208 | 99.2353 | -18.2353 | 656.2 | 649.926 | 649.926 | 6.274 | 218.4 | 210.4111 | 210.4111 | 7.9889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 81.9612 | 60.9275 | -35.6275 | 89.9 | 86.7958 | 85.7416 | 4.1584 |  |  |  | 0 | 78.1 | 86.8203 | 86.8203 | -8.7203 | 178.4 | 188.7 | 189.81 | -11.41 | 196.8 | 188.7 | 189.81 | 6.99 | 201.6 | 188.7 | 189.81 | 11.79 | 272.9 | 283.8999 | 285.57 | -12.67 | 202.3 | 206.0414 | 206.0414 | -3.7414 | 104.5 | 103.3301 | 103.3301 | 1.1699 | 122.4 | 187.3162 | 216.287 | -93.887 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 114.0063 | 114.0063 | -4.6063 | 8.3 | 7.0908 | 7.0908 | 1.2092 | 5.4 | 3.8076 | 3.8076 | 1.5924 | 21.9 | 16.7106 | 16.7106 | 5.1894 | 58.4 | 43.1814 | 49.2582 | 9.1418 | 82.5 | 146.3025 |  | 82.5 |  |  |  | 0 | 88.5 |  |  | 88.5 |  |  | 7.8 | -7.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 191.3657 | -191.3657 | 30 | 37.057 | 33.3655 | -3.3655 | 50.2 | 75.9326 | 67.3575 | -17.1575 | 20.1 | 24.0359 | 20.6259 | -0.52593 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 13 | 13.0139 | 13.0139 | -0.01394 | 58.4 | 61.9963 | 61.9963 | -3.5964 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 86.9 | 82.8188 | 87.9831 | -1.0831 | 20.4 | 34.613 | 46.8097 | -26.4097 | 18.8 | 23.0696 | 23.0696 | -4.2696 | 18 | 14.5106 | 14.5106 | 3.4894 | 30 | 73.2542 | 115.4171 | -85.4171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 31.3 | 15.544 | 54.8362 | -23.5362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 74.1568 | 69.3616 | -45.8616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 45.2919 | 45.2919 | -4.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.93 | 68.0183 | 90.4666 | -19.5366 | 167.77 | 172.9006 | 175.7336 | -7.9636 | 165.2 | 172.9006 | 175.7336 | -10.5336 | 196.71 | 172.9006 | 175.7336 | 20.9764 | 251.42 | 260.1298 | 264.3919 | -12.9719 | 69.86 | 73.3344 | 73.3344 | -3.4743 | 34.04 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7373 | 0 |  |  | 0 | 143.3 | 142 | 142 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 139.9 | 148.8416 | 184.2109 | -44.3109 | 110.2 | 91.7491 | 97.2503 | 12.9497 | 40.5 | 66.8097 | 66.8097 | -26.3097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 115.7 | 114.152 | 114.152 | 1.548 | 47.5 | 45.993 | 45.993 | 1.507 | 48.2 | 49.6662 | 49.6662 | -1.4662 | 138.3 | 153.1568 | 145.0787 | -6.7787 | 141.8 | 153.1568 | 145.0787 | -3.2787 | 167.7 | 153.6167 | 145.5144 | 22.1856 | 179.4 | 176.3618 | 176.3618 | 3.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 205.2938 | 205.2938 | 1.3062 | 99.6 | 102.9552 | 102.9552 | -3.3552 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 124.7 | 94.5 | 87.4377 | 37.2623 | 30.6 | 17.42 | 17.42 | 13.18 | 14.3 | 12.8 | 1.66 | 12.64 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 10.1688 | 20.3376 | -15.0376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 54.8848 | 54.8848 | 25.4152 | 43.5 | 16.21 | 16.21 | 27.29 | 1.1 | 0.46 | 0.46 | 0.64 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.7 | 14.586 | 4.5381 | 14.1619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.1 | 14.9758 | 14.9758 | 0.12415 | 8.4 | 7.572 | 7.572 | 0.828 | 11.1 | 8.817 | 8.817 | 2.283 | 30.7 | 23.221 | 23.221 | 7.479 | 82 | 73.7974 | 73.7974 | 8.2026 | 4.4 | 3.8535 | 3.8535 | 0.5465 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 6.8 | 18.4568 | 19.6773 | -12.8773 | 1.6 | 1.24 | 1.24 | 0.36 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2423 | 0.2423 | -0.1423 | 0.4 | 0.465 | 0.465 | -0.065 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 28.9 | 28.5 | 31 | -2.1 | 68 | 79.2 | 71 | -3 | 14 | 17.73 | 17.73 | -3.73 | 108.23 | 105.7 | 38.33 | 69.9 | 115.42 | 108.3 | 42.09 | 73.33 | 17.01 | 15 | 4.73 | 12.28 | 11.23 | 12 | 2.24 | 8.99 | 1 | 22.52 | 22.52 | -21.52 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6.5 | 4.1 | 4.1 | 2.4 | 13.7 | 0.68 | 0.68 | 13.02 | 121.1 | 105.831 | 105.831 | 15.269 | 4.7 | 4.4718 | 4.4718 | 0.2282 | 52.4 | 78 | 78 | -25.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.7 | 107 | 119 | 12.7 | 165.5 | 141.3 | 148 | 17.5 | 42.6 | 56.16 | 56.16 | -13.56 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 3.9 | 4.0175 | 4.0175 | -0.1175 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 9 | 9 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 19 | 14 | 3.4 | 11.6 | 19 | 19 | -7.4 | 7.7 | 8.12 | 8.12 | -0.42 | 10.4 |  |  | 10.4 | 12.4 | 12 | 12 | 0.4
21/07/2026 | 17:00 | 97.4 | 57.5712 | 101.0643 | -3.6643 | 651 | 649.926 | 649.926 | 1.074 | 217.3 | 210.4111 | 210.4111 | 6.8889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 67.7232 | 30.5246 | -5.6246 | 82.2 | 85.7416 | 85.7416 | -3.5416 |  |  |  | 0 | 78.7 | 86.8203 | 86.8203 | -8.1203 | 179.2 | 188.7 | 189.81 | -10.61 | 197.7 | 188.7 | 189.81 | 7.89 | 202.3 | 188.7 | 189.81 | 12.49 | 272.8 | 283.8999 | 285.57 | -12.77 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 242.4 | 289.6197 | 334.0379 | -91.6379 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 114.0063 | 114.0063 | -2.3063 | 7.7 | 7.0908 | 7.0908 | 0.60918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.1 | 16.7106 | 16.7106 | 5.3894 | 56.3 | 50.8946 | 64.7289 | -8.4289 | 43.2 | 179.6735 | 102.4155 | -59.2154 |  |  |  | 0 | 65.9 |  |  | 65.9 |  |  | 7.8 | -7.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.3 | 145.0777 | 178.4479 | 53.8521 | 30.3 | 37.057 | 33.3655 | -3.0655 | 49.6 | 75.9326 | 98.4456 | -48.8456 | 20.8 | 24.0359 | 20.6259 | 0.17407 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 13 | 12.9678 | 12.9678 | 0.03223 | 56.4 | 61.9963 | 61.9963 | -5.5964 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 180.3 | 185.298 | 185.298 | -4.998 | 85.4 | 84.9021 | 87.9831 | -2.5831 | 19.1 |  | 46.8097 | -27.7097 | 18.5 | 23.0696 | 23.0696 | -4.5696 | 17.1 | 14.5106 | 14.5106 | 2.5894 | 41.3 | 59.5118 | 52.3154 | -11.0154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 29.8 | 15.544 | 54.8362 | -25.0362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 79.4586 | 69.3616 | 24.8384 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.53 | 70.5653 | 90.4666 | -19.9366 | 168.12 | 172.9006 | 175.7336 | -7.6136 | 165.68 | 172.9006 | 175.7336 | -10.0536 | 197.4 | 172.9006 | 175.7336 | 21.6664 | 251.9 | 260.1298 | 264.3919 | -12.4919 | 69.1 | 73.3344 | 73.3344 | -4.2344 | 33.74 | 36.7773 | 36.7773 | -3.0373 | 0 |  |  | 0 | 143.3 | 125 | 125 | 18.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 65 | 161.1888 | 206.9776 | -141.9776 | 88.9 | 93.789 | 92.4445 | -3.5445 | 44.9 | 66.8097 | 66.8097 | -21.9097 | 36.4 | 48.1793 | 48.1793 | -11.7794 | 28.1 | 29.8068 | 29.8068 | -1.7068 | 116.3 | 114.152 | 114.152 | 2.148 | 47.6 | 45.993 | 45.993 | 1.607 | 48.4 | 49.6662 | 49.6662 | -1.2662 | 139.6 | 153.1568 | 145.294 | -5.694 | 142.6 | 153.1568 | 145.294 | -2.694 | 167.7 | 153.6167 | 145.7303 | 21.9697 | 180.9 | 176.3618 | 176.3618 | 4.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 205.2938 | 205.2938 | 1.9062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 125 | 98.8 | 88.7627 | 36.2373 | 9.7 | 7.3 | 7.3 | 2.4 | 13 | 11.5 | 0.68 | 12.32 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 10.1688 | 20.3376 | -15.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 14.8158 | 14.8158 | 14.4842 | 14.9 | 1.37 | 1.37 | 13.53 | 1.1 | 0.47 | 0.47 | 0.63 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.6 | 14.586 | 4.5381 | 14.0619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 2.8 | 2.64 | 2.64 | 0.16 | 3.9 | 2.8015 | 2.8015 | 1.0985 | 30.7 | 23.5317 | 23.5317 | 7.1683 | 81.2 | 74.3611 | 74.3611 | 6.8389 | 0.2 | 0.6983 | 0.6983 | -0.4983 | 1.6 | 2.25 | 2.25 | -0.65 | 9 | 19.6773 | 19.6773 | -10.6773 | 1.7 | 1.24 | 1.24 | 0.46 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.1537 | 0.1537 | -0.1537 | 0.1 | 0.323 | 0.323 | -0.223 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 30.2 | 28.5 | 31 | -0.8 | 68.4 | 78.9 | 71 | -2.6 | 4 | 7.83 | 7.83 | -3.83 | 105.62 | 107.2 | 38.33 | 67.29 | 115.12 | 109.4 | 42.09 | 73.03 | 17.99 | 15 | 4.73 | 13.26 | 12.16 | 11.9 | 2.24 | 9.92 | 0.3 | 9.94 | 9.94 | -9.64 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 6.5 | 4.1 | 4.1 | 2.4 | 14.8 | 0.18 | 0.18 | 14.62 | 37.3 | 36.708 | 36.708 | 0.592 | 2.2 | 1.2595 | 1.2595 | 0.9405 | 13.6 | 41 | 41 | -27.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.9 | 108 | 120 | 11.9 | 159.8 | 139.8 | 148 | 11.8 | 13.3 | 29.52 | 29.52 | -16.22 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 1.4 | 1.3359 | 1.3359 | 0.0641 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 9 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 19 | 14 | 3.2 | 11.6 | 19 | 19 | -7.4 | 7.7 | 8.12 | 8.12 | -0.42 | 9.9 |  |  | 9.9 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2
21/07/2026 | 17:30 | 100 | 88.9063 | 101.0643 | -1.0642 | 650.8 | 649.926 | 649.926 | 0.87397 | 217.7 | 210.4111 | 210.4111 | 7.2889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 49.0964 | 10.3627 | 14.9373 | 82.4 | 85.7416 | 85.7416 | -3.3416 |  |  |  | 0 | 78.9 | 86.8203 | 86.8203 | -7.9203 | 179.5 | 188.7 | 189.81 | -10.31 | 198.7 | 188.7 | 189.81 | 8.89 | 202.2 | 188.7 | 189.81 | 12.39 | 269.7 | 283.8999 | 285.57 | -15.87 | 203.4 | 206.0414 | 206.0414 | -2.6414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 301 | 322.3165 | 549.3121 | -248.3121 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 114.0063 | 114.0063 | -5.8063 | 7.8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.70918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 56.4 | 61.314 | 87.9036 | -31.5036 | 94.3 | 188.1199 | 178.4047 | -84.1047 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.8 | -7.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 173.6 | 145.0777 | 145.0777 | 28.5223 | 30.4 | 37.057 | 33.3655 | -2.9655 | 50 | 128.6396 | 140.6738 | -90.6738 | 19.2 | 24.0359 | 20.6259 | -1.4259 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 13 | 12.9367 | 12.9367 | 0.06329 | 55 | 61.9963 | 61.9963 | -6.9963 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 86.1 | 83.4276 | 85.5228 | 0.57723 | 20.3 |  |  | 20.3 | 25.6 | 23.0696 | 23.0696 | 2.5304 | 17.7 | 14.5106 | 14.5106 | 3.1894 | 67.2 | 37.5137 | 41.4508 | 25.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 30.8 | 74.1261 | 87.3149 | -56.5149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 79.4586 | 69.3616 | 25.0384 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.82 | 68.7626 | 87.4585 | -16.6385 | 168.44 | 172.9006 | 177.0148 | -8.5748 | 166.44 | 172.9006 | 177.0148 | -10.5748 | 198.17 | 172.9006 | 177.0148 | 21.1552 | 254.75 | 260.1298 | 266.3196 | -11.5696 | 68.95 | 73.3344 | 73.3344 | -4.3844 | 33.94 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8373 | 0 |  |  | 0 | 121.2 |  |  | 121.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 160.1 | 165.4873 | 183.0642 | -22.9642 | 109.3 | 95.9057 | 66.2372 | 43.0628 | 51.2 | 66.8097 | 66.8097 | -15.6097 | 36.4 | 48.1793 | 48.1793 | -11.7794 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 | 116.7 | 114.152 | 114.152 | 2.548 | 48 | 45.993 | 45.993 | 2.007 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 139.7 | 153.1568 | 145.5623 | -5.8623 | 142.8 | 153.1568 | 145.5623 | -2.7623 | 167.6 | 153.6167 | 145.9994 | 21.6005 | 181.7 | 176.3618 | 176.3618 | 5.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 124.8 | 101.7 | 89.3443 | 35.4557 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 9.9 | 9.1 | 0.68 | 9.22 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 10.1688 | 20.3376 | -15.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 1.8722 | 1.8722 | -1.1722 | 0.3 |  |  | 0.3 | 1.1 | 0.47 | 0.47 | 0.63 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.5 | 14.586 | 4.5381 | 13.9619 | 1.8 | 3.12 | 3.12 | -1.32 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 0.1 | 0.33 | 0.33 | -0.23 | 0.1 | 0.221 | 0.221 | -0.121 | 30.7 | 24.0255 | 24.0255 | 6.6745 | 83.4 | 75.0194 | 75.0194 | 8.3806 | 0 | 0.0337 | 0.0337 | -0.0337 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.7 | 1.28 | 1.28 | 0.42 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.0592 | 0.0592 | -0.0592 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 29.9 | 28.8 | 30 | -0.1 | 70.3 | 77.4 | 71 | -0.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 | 99.11 | 108.6 | 38.33 | 60.78 | 114.27 | 111.4 | 42.09 | 72.18 | 14.21 | 14.9 | 4.73 | 9.48 | 12.77 | 11.9 | 2.24 | 10.53 | 0 | 2.16 | 2.16 | -2.16 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 6.5 | 4.1 | 4.1 | 2.4 | 10.5 | 0.18 | 0.18 | 10.32 | 0.7 | 5.16 | 5.16 | -4.46 | 0.2 | 0.5995 | 0.5995 | -0.3995 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.3 | 108 | 120 | 10.3 | 162.1 | 137.3 | 146 | 16.1 | 0.2 | 4.32 | 4.32 | -4.12 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0.3626 | 0.3626 | -0.3626 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 9 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 19 | 14 | 3.7 | 11.5 | 19 | 19 | -7.5 | 6.2 | 8.12 | 8.12 | -1.92 | 10.2 |  |  | 10.2 | 13 | 12 | 12 | 1
21/07/2026 | 18:00 | 100 | 101.0643 | 101.0643 | -1.0642 | 650.9 | 649.926 | 649.926 | 0.97397 | 218 | 210.4111 | 210.4111 | 7.5889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 31.0881 | 14.2215 | 10.7785 | 84.9 | 89 | 85.7416 | -0.8416 |  |  |  | 0 | 78.5 | 86.8203 |  | 78.5 | 179.9 | 190.9201 | 189.81 | -9.91 | 197.5 | 190.9201 | 189.81 | 7.69 | 197.2 | 190.9201 | 189.81 | 7.39 | 270.1 | 287.2401 | 285.57 | -15.47 | 200.8 | 206.0414 | 206.0414 | -5.2414 | 103 | 103.3301 | 103.3301 | -0.33009 | 206.8 | 80.0202 | 562.8077 | -356.0077 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 114.0063 | 114.0063 | -7.4063 | 7.9 | 7.0908 | 7.0908 | 0.80918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 56.2 | 75.2101 | 111.8145 | -55.6145 | 108.2 | 109.6851 | 178.5427 | -70.3427 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.5 | -6.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 140.2 | 145.0777 |  | 140.2 | 29.7 | 37.057 | 33.3655 | -3.6655 | 50 | 75.9326 | 150.4851 | -100.4851 | 20.4 | 24.0359 | 20.6259 | -0.22593 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 13 | 12.9059 | 12.9059 | 0.09411 | 56.6 | 61.9963 | 61.9963 | -5.3963 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 179.8 | 185.298 | 185.298 | -5.498 | 86.9 | 87.9831 | 87.9831 | -1.0831 | 19.8 |  |  | 19.8 | 25 | 23.0714 | 23.0696 | 1.9304 | 13.9 | 14.5106 | 14.5106 | -0.61063 | 44.4 | 23.3614 | 20.7254 | 23.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 34.8 | 107.0035 | 141.6184 | -106.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 65.7824 | 69.3616 | 24.9384 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.81 | 112.1158 | 90.4666 | -19.6566 | 168.76 | 172.9006 | 178.8679 | -10.1079 | 166.34 | 172.9006 | 178.8679 | -12.5279 | 198.37 | 172.9006 | 178.8679 | 19.5021 | 254.37 | 260.1298 | 269.1076 | -14.7376 | 72.81 | 73.3344 | 73.3344 | -0.52435 | 34.88 | 36.7773 | 36.7773 | -1.8973 | 0 |  |  | 0 | 120.2 |  |  | 120.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 201.6 | 268.5024 | 196.476 | 5.124 | 93.2 | 93.91 | 93.4243 | -0.22432 | 51.1 | 66.8097 | 66.8097 | -15.7097 | 36.4 | 48.1793 | 48.1793 | -11.7794 | 26.7 | 27.4828 | 29.8068 | -3.1068 | 116.1 | 114.152 | 114.152 | 1.948 | 48.1 | 45.993 | 50.6459 | -2.5459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 139.7 | 153.1568 | 151.9739 | -12.2739 | 143.1 | 153.1568 | 151.9739 | -8.8739 | 167.4 | 153.6167 | 152.4303 | 14.9697 | 181.2 | 176.3618 | 176.3618 | 4.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 122.9 | 119.14 | 88.9928 | 33.9072 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 5.69 | 0.18 | 7.62 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 10.1688 | 20.3376 | -15.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.47 | 0.47 | 0.63 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 18.7 | 14.586 | 4.5381 | 14.1619 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 29.82 | 24.1137 | 6.2863 | 79.1 | 83.07 | 74.8866 | 4.2134 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.25 | 2.25 | -0.25 | 20 | 16.5291 | 19.6773 | 0.32273 | 1.8 | 1.36 | 1.36 | 0.44 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.0257 | 0.0257 | -0.0257 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 29.7 | 27.07 | 30 | -0.3 | 69.7 | 61.56 | 71 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 105.16 | 111.76 | 38.33 | 66.83 | 114.7 | 110.15 | 42.09 | 72.61 | 15.97 | 15.54 | 4.73 | 11.24 | 10.88 | 12.34 | 2.24 | 8.64 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 4 | 4 | -3.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 6.5 | 4.1 | 4.1 | 2.4 | 6 | 7.33 |  | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 130.6 | 127.12 | 118 | 12.6 | 154.5 | 134.85 | 141 | 13.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 19 | 14 | 2.2 | 11.5 | 19 | 19 | -7.5 | 6.3 | 8.12 | 8.12 | -1.82 | 10.1 |  |  | 10.1 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2
21/07/2026 | 18:30 | 98.4 | 101.0643 | 101.0643 | -2.6643 | 648.2 | 649.926 | 649.926 | -1.726 | 216.8 | 210.4111 | 210.4111 | 6.3889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 89.7728 | 32.0921 | -7.2921 | 86.2 | 89 | 85.7416 | 0.4584 |  |  |  | 0 | 79.3 | 86.8203 |  | 79.3 | 179.6 | 190.9201 | 189.81 | -10.21 | 197.3 | 190.9201 | 189.81 | 7.49 | 196.8 | 190.9201 | 189.81 | 6.99 | 272.7 | 287.2401 | 285.57 | -12.87 | 200.4 | 206.0414 | 206.0414 | -5.6414 | 103.1 | 103.3301 | 103.3301 | -0.23009 | 252.5 | 140.0518 | 500.1429 | -247.6429 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 114.0063 | 114.0063 | -8.8063 | 7.5 | 7.0908 | 7.0908 | 0.40918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 56.4 | 74.5533 | 95.4786 | -39.0786 | 134.5 | 120.508 | 145.8543 | -11.3543 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.8 | -7.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.4 | 145.0777 | 227.3527 | 8.0473 | 29 | 37.057 | 33.3655 | -4.3655 | 49.3 | 110.5651 | 119.6459 | -70.3459 | 19.4 | 24.0359 | 20.6259 | -1.2259 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 12.9 | 12.8645 | 12.8645 | 0.03548 | 55.8 | 61.9963 | 61.9963 | -6.1963 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 174.6 | 184.7432 | 184.7432 | -10.1432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 85.8 | 87.9831 | 87.9831 | -2.1831 | 19.3 | 28.0809 | 46.8097 | -27.5097 | 24.5 | 23.0714 | 23.0696 | 1.4304 | 13.8 | 14.5106 | 14.5106 | -0.71063 | 92.5 | 71.2034 | 57.5958 | 34.9042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 110 | 103.6725 | 105.9624 | 4.0376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 68.412 | 69.3616 | 24.3384 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.31 | 114.593 | 90.4666 | -20.1566 | 168.47 | 177.3339 | 179.9031 | -11.4331 | 166.52 | 177.3339 | 179.9031 | -13.3831 | 198.33 | 177.3339 | 179.9031 | 18.4269 | 254.23 | 266.7997 | 270.6651 | -16.4351 | 72.72 | 73.3344 | 73.3344 | -0.61435 | 35.21 | 36.7773 | 36.7773 | -1.5673 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 260.4 | 262.371 | 178.7441 | 81.6559 | 100.8 | 93.4244 | 132.3884 | -31.5884 | 50.5 | 66.8097 | 66.8097 | -16.3097 | 36.4 | 48.1793 | 48.1793 | -11.7794 | 28.7 | 29.7538 | 29.8068 | -1.1068 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 48.3 | 50.1057 |  | 48.3 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.6 | 153.1568 | 152.2673 | -11.6673 | 143.5 | 153.1568 | 152.2673 | -8.7673 | 168.5 | 153.6167 | 152.7246 | 15.7754 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.1 | 7.5354 | 7.5354 | 0.56457 | 5.4 | 4.9992 | 4.9992 | 0.40083 | 121 | 121.17 | 89.2518 | 31.7482 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.56 | 0.18 | 3.42 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 10.1688 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | 0.73 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 18.4 | 14.586 | 4.5381 | 13.8619 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 29.78 | 24.454 | 6.046 | 80.5 | 82.05 | 74.4124 | 6.0876 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 20 | 17.1344 | 19.6773 | 0.32273 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0.5 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4 | 5 | 5 | -1 | 29.3 | 27.1 | 27 | 2.3 | 63.3 | 57.33 | 66 | -2.7 | 0 |  |  | 0 | 105.72 | 113.14 | 43.51 | 62.21 | 116.25 | 111.97 | 50.23 | 66.02 | 17.11 | 15.39 | 5.17 | 11.94 | 9.58 | 12.31 | 2.24 | 7.34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6.5 | 4.1 | 4.1 | 2.4 | 1.7 | 6.85 |  | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.8 | 124.85 | 116 | 10.8 | 127.2 | 133.55 | 135 | -7.8 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 9 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 19 | 14 | 3.4 | 11.6 | 19 | 19 | -7.4 | 6.3 | 8.12 | 8.12 | -1.82 | 10.1 |  |  | 10.1 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1
21/07/2026 | 19:00 | 98.2 | 101.0643 | 101.0643 | -2.8643 | 647.8 | 649.926 | 649.926 | -2.126 | 216.3 | 210.4111 | 210.4111 | 5.8889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 69.996 | 60.9324 | 25.7676 | 79.2 | 89 | 85.7416 | -6.5416 |  |  |  | 0 | 78.4 | 86.8203 |  | 78.4 | 179.6 | 190.9201 | 190.92 | -11.32 | 198.8 | 190.9201 | 190.92 | 7.88 | 202.9 | 190.9201 | 190.92 | 11.98 | 276.9 | 287.2401 | 287.24 | -10.34 | 200.9 | 206.0414 | 206.0414 | -5.1414 | 103.3 | 103.3301 | 103.3301 | -0.03009 | 334.4 | 113.1526 | 410.4603 | -76.0603 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 114.0063 | 114.0063 | -6.0063 | 7.5 | 7.0908 | 7.0908 | 0.40918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 56.3 | 73.1197 | 92.1449 | -35.8449 | 124.3 | 170.3865 | 173.4652 | -49.1652 |  |  |  | 0 | 22.9 | 60 |  | 22.9 |  |  | 6.5 | -6.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 173.5 | 145.0777 | 313.8751 | -140.3751 | 30 | 37.057 | 33.3655 | -3.3655 | 93.6 | 75 | 98.4456 | -4.8456 | 18.7 | 24.0359 | 20.6259 | -1.9259 | 17.5 | 18.8755 | 18.8755 | -1.3755 | 12.9 | 12.8573 | 12.8573 | 0.04275 | 55.4 | 61.9963 | 61.9963 | -6.5964 | 173.9 | 184.7432 | 184.7432 | -10.8432 | 174.4 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 84.6 | 87.9831 | 87.9831 | -3.3831 | 18.9 | 35.8058 | 46.0104 | -27.1104 | 24.6 | 23.0714 | 23.0696 | 1.5304 | 13.6 | 14.5106 | 14.5106 | -0.91063 | 82.7 | 72.3546 | 103.1577 | -20.4577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 110.6 | 104.4686 | 95.8438 | 14.7562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 79.4586 | 69.3616 | 24.2384 | 0 | 32.3 | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.05 | 121.2395 | 90.4666 | -20.4166 | 168.99 | 177.3339 | 180.291 | -11.301 | 166.87 | 177.3339 | 180.291 | -13.421 | 198.69 | 177.3339 | 180.291 | 18.399 | 253.75 | 266.7997 | 271.2487 | -17.4987 | 67.38 | 73.3344 | 73.3344 | -5.9543 | 34.01 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7673 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0 | 1.8448 | 1.8448 | -1.8448 | 169.4 | 174.028 | 107.394 | 62.006 | 95.1 | 90.9605 | 126.1985 | -31.0985 | 50.3 | 66.8097 | 66.8097 | -16.5097 | 36.3 | 48.1793 | 48.1793 | -11.8794 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.5 | 153.1568 | 152.5007 | -12.0007 | 143.5 | 153.1568 | 152.5007 | -9.0007 | 168.1 | 153.6167 | 152.9587 | 15.1413 | 181.5 | 176.3618 | 176.3618 | 5.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.3 | 7.5354 | 7.5354 | 0.76457 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 121.7 | 123.2 | 89.5401 | 32.1599 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 3.54 |  | 5.4 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 10.1688 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | 0.73 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 18.2 | 14.586 | 4.5381 | 13.6619 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 29.63 | 24.6778 | 5.7222 | 81 | 82.14 | 75.0504 | 5.9496 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 0.25 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.9 | 1.44 | 1.44 | 0.46 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | -0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 27.2 | 27.13 | 27 | 0.2 | 45.6 | 53.09 | 66 | -20.4 | 0 |  |  | 0 | 102.69 | 114.63 | 43.51 | 59.18 | 116.1 | 113.79 | 50.23 | 65.87 | 16.22 | 15.35 | 5.17 | 11.05 | 8.95 | 12.38 | 2.24 | 6.71 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4.1 | 4.1 | 2.9 | 2.8 | 6.36 |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.1 | 121.58 | 114 | 8.1 | 117.1 | 132.25 | 128 | -10.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | -1.1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.5 | 9 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 19 | 14 | 3.9 | 11.6 | 19 | 19 | -7.4 | 6.6 | 8.12 | 8.12 | -1.52 | 10.1 |  |  | 10.1 | 12.7 | 12 | 12 | 0.7
21/07/2026 | 19:30 | 99.6 | 101.0643 | 101.0643 | -1.4643 | 650.3 | 649.926 | 649.926 | 0.37397 | 216.8 | 210.4111 | 210.4111 | 6.3889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 58.591 | 60.9324 | 9.3676 | 82 | 89 | 88.2014 | -6.2014 |  |  |  | 0 | 78.5 | 86.8203 |  | 78.5 | 179.3 | 190.9201 | 190.92 | -11.62 | 198.5 | 190.9201 | 190.92 | 7.58 | 202.5 | 190.9201 | 190.92 | 11.58 | 276 | 287.2401 | 287.24 | -11.24 | 199.7 | 206.0414 | 206.0414 | -6.3414 | 103.1 | 103.3301 | 103.3301 | -0.23009 | 314.4 | 122.0362 | 406.7541 | -92.3541 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 114.0063 | 114.0063 | -5.2063 | 7.9 | 7.0908 | 7.0908 | 0.80918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 56.3 | 69.9295 |  | 56.3 | 121.4 | 160.7262 | 125.3347 | -3.9348 |  |  |  | 0 | 60.2 | 80 |  | 60.2 |  |  | 6.5 | -6.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.6 | 145.0777 | 338.3888 | -110.7888 | 29.6 | 37.057 | 33.3655 | -3.7655 | 95.8 | 75.9326 | 98.4456 | -2.6456 | 18.9 | 24.0359 | 20.6259 | -1.7259 | 17.5 | 18.8755 | 18.8755 | -1.3755 | 12.9 | 12.8352 | 12.8352 | 0.0648 | 55.6 | 61.9963 | 61.9963 | -6.3963 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 86.5 | 87.9831 | 87.9831 | -1.4831 | 19.8 | 35.7514 | 46.8097 | -27.0097 | 18.5 | 23.0714 | 23.0696 | -4.5696 | 15.8 | 14.5106 | 14.5106 | 1.2894 | 70.5 | 70.0074 | 123.8918 | -53.3918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 110.5 | 105.1118 | 124.7387 | -14.2387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 79.4586 | 69.3616 | 24.7384 | 0 | 32.3 | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.75 | 120.1852 | 90.4666 | -19.7166 | 168.14 | 177.3339 | 179.9031 | -11.7631 | 165.83 | 177.3339 | 179.9031 | -14.0731 | 198 | 177.3339 | 179.9031 | 18.0969 | 253.58 | 266.7997 | 270.6651 | -17.0851 | 68.96 | 73.3344 | 73.3344 | -4.3743 | 33.96 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8173 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 139.2 | 170.8884 | 179.2747 | -40.0747 | 95.1 | 89.3741 | 114.5517 | -19.4517 | 51 | 66.8097 | 66.8097 | -15.8097 | 36.4 | 48.1793 | 48.1793 | -11.7794 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 | 116.6 | 114.152 | 114.152 | 2.448 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 139.8 | 153.1568 | 152.6572 | -12.8572 | 143.2 | 153.1568 | 152.6572 | -9.4572 | 168.1 | 153.6167 | 153.1156 | 14.9844 | 181.7 | 176.3618 | 176.3618 | 5.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 120.1 | 122.53 | 89.2602 | 30.8398 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.11 |  | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 10.1688 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | 0.73 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.7 | 14.586 | 4.5381 | 14.1619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 29.24 | 24.673 | 5.927 | 79.3 | 81.29 | 74.7419 | 4.5581 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 0.25 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 2 | 1.44 | 1.44 | 0.56 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | -0.6 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 26.1 | 26.96 | 25 | 1.1 | 50.6 | 53.25 | 57 | -6.4 | 0 |  |  | 0 | 111.76 | 114.01 | 57.96 | 53.8 | 114.73 | 113.82 | 61.75 | 52.98 | 18.49 | 15.21 | 7.39 | 11.1 | 10.77 | 12.25 | 3.8 | 6.97 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4.1 | 4.1 | 2.9 | 3.6 | 5.87 |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.4 | 118.3 | 111 | -36.6 | 116.8 | 129.76 | 123 | -6.2 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.4 | 19 | 14 | -0.6 | 12.5 | 19 | 19 | -6.5 | 7.7 | 8.12 | 8.12 | -0.42 | 10.1 |  |  | 10.1 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3
21/07/2026 | 20:00 | 99.9 | 101.0643 | 101.0643 | -1.1643 | 650.3 | 649.926 | 649.926 | 0.37397 | 217.2 | 210.4111 | 210.4111 | 6.7889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 34.0114 | 60.9324 | 9.1676 | 81.9 | 89 | 85.7416 | -3.8416 |  |  |  | 0 | 78.7 | 86.8203 |  | 78.7 | 179.8 | 190.9201 | 190.92 | -11.12 | 195.4 | 190.9201 | 190.92 | 4.48 | 195.6 | 190.9201 | 190.92 | 4.68 | 271.8 | 287.2401 | 287.24 | -15.44 | 201.8 | 206.0414 | 206.0414 | -4.2414 | 103.3 | 103.3301 | 103.3301 | -0.03009 | 339.9 | 144.4415 | 393.3808 | -53.4808 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 114.0063 | 114.0063 | -7.7063 | 7.7 | 7.0908 | 7.0908 | 0.60918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 58.1 | 68.5401 | 87.4436 | -29.3436 | 102.1 | 124.19 | 121.4829 | -19.3829 |  |  |  | 0 | 60 | 110 |  | 60 |  |  | 6.5 | -6.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 | 145.0777 | 328.1236 | -184.0236 | 29 | 37.057 | 33.3655 | -4.3655 | 93.4 | 66.6667 | 98.4456 | -5.0456 | 19.2 | 24.0359 | 20.6259 | -1.4259 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 12.9 | 12.8356 | 12.8356 | 0.0644 | 54.8 | 61.9963 | 61.9963 | -7.1963 | 174.2 | 184.7432 | 184.7432 | -10.5432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 85.9 | 87.9831 | 87.9831 | -2.0831 | 19.4 | 35.3178 | 46.8096 | -27.4096 | 18.5 | 23.0714 | 23.0696 | -4.5696 | 15.4 | 14.5106 | 14.5106 | 0.88937 | 60.7 | 61.1503 | 90.3857 | -29.6857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 110.5 | 102.3854 | 93.0042 | 17.4958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 74.8203 | 69.3616 | 24.3384 | 24.9 | 32.3 | 25.9067 | -1.0067 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.62 | 116.5292 | 90.4666 | -19.8466 | 169 | 177.3339 | 179.4997 | -10.4997 | 166.84 | 177.3339 | 179.4997 | -12.6597 | 198.68 | 177.3339 | 179.4997 | 19.1803 | 254.91 | 266.7997 | 270.0581 | -15.1481 | 68.44 | 73.3344 | 73.3344 | -4.8944 | 34.18 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5973 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 159.8 | 179.9109 | 185.6859 | -25.8859 | 97.9 | 82.914 | 66.1511 | 31.7489 | 50.7 | 66.8097 | 66.8097 | -16.1097 | 32.2 | 48.1793 | 48.1793 | -15.9794 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140 | 153.1568 | 152.7519 | -12.7519 | 143.1 | 153.1568 | 152.7519 | -9.6519 | 167.8 | 153.6167 | 153.2106 | 14.5894 | 181.9 | 176.3618 | 176.3618 | 5.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 117.9 | 121.86 | 89.3011 | 28.5989 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 4.59 |  | 7.7 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 10.1688 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | 0.73 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.4 | 14.586 | 4.5381 | 13.8619 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 29.07 | 24.8815 | 5.6185 | 77.7 | 81.44 | 75.4408 | 2.2592 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 0.25 | 20 | 18.6096 | 19.6773 | 0.32273 | 1.9 | 1.48 | 1.48 | 0.42 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | -0.8 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 22.8 | 26.69 | 25 | -2.2 | 60.5 | 53.41 | 57 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 111.83 | 113.49 | 57.96 | 53.87 | 115.36 | 113.84 | 61.75 | 53.61 | 15.08 | 15.07 | 7.39 | 7.69 | 11.91 | 12.12 | 3.8 | 8.11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4.1 | 4.1 | 2.9 | 6.9 | 5.38 |  | 6.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.6 | 113.03 | 108 | 9.6 | 115.4 | 127.16 | 119 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.4 | 9 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19 | 14 | 4.3 | 14.1 | 19 | 19 | -4.9 | 7.3 | 8.12 | 8.12 | -0.82 | 10.1 |  |  | 10.1 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9
21/07/2026 | 20:30 | 102.8 | 101.0643 | 101.0643 | 1.7357 | 653.2 | 649.926 | 649.926 | 3.274 | 217.5 | 210.4111 | 210.4111 | 7.0889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 59.0324 | 60.9324 | 10.4676 | 82.8 | 89 | 86.4444 | -3.6444 |  |  |  | 0 | 78.4 |  |  | 78.4 | 179.6 | 190.9201 | 190.92 | -11.32 | 196.1 | 190.9201 | 190.92 | 5.18 | 196.1 | 190.9201 | 190.92 | 5.18 | 271.5 | 287.2401 | 287.24 | -15.74 | 202.6 | 206.0414 | 206.0414 | -3.4414 | 103.2 | 103.3301 | 103.3301 | -0.13009 | 230.8 | 152.4719 | 379.0415 | -148.2415 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 114.0063 | 114.0063 | -6.9063 | 8.1 | 7.0908 | 7.0908 | 1.0092 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.3 | 69.7626 | 87.7862 | -27.4862 | 82.4 | 154.1749 | 100.6364 | -18.2364 |  |  |  | 0 | 60.9 | 112 |  | 60.9 |  |  | 6.5 | -6.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.3 |  | 336.0642 | -190.7642 | 29 | 37.057 | 33.3655 | -4.3655 | 120.5 | 136.3882 | 98.4456 | 22.0544 | 19.3 | 24.0359 | 20.6259 | -1.3259 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 12.9 | 12.8187 | 12.8187 | 0.08128 | 55.3 | 61.9963 | 61.9963 | -6.6963 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 179.7 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 87.7 | 87.9831 | 87.9831 | -0.28308 | 41 | 45 | 46.8097 | -5.8097 | 25.2 | 23.0714 | 23.0696 | 2.1304 | 15.8 | 14.5106 | 14.5106 | 1.2894 | 97.8 | 120.7225 | 169.1627 | -71.3627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 112.5 | 108.5077 | 94.0409 | 18.4591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 79.4586 | 69.3616 | 24.9384 | 26.7 | 32.3 |  | 26.7 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.12 | 132.0683 | 90.4666 | -19.3466 | 168.54 | 177.3339 | 179.4997 | -10.9597 | 166.48 | 177.3339 | 179.4997 | -13.0197 | 198.66 | 177.3339 | 179.4997 | 19.1603 | 255.84 | 266.7997 | 270.0581 | -14.2181 | 70.39 | 73.3344 | 73.3344 | -2.9444 | 34.16 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6173 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 163.7 | 178.8916 | 107.394 | 56.306 | 110.4 | 109.26 | 113.7657 | -3.3657 | 51.5 | 66.8097 | 66.8097 | -15.3097 | 32.2 | 48.1793 | 48.1793 | -15.9794 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 116.5 | 114.152 | 114.152 | 2.348 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.2 | 153.1568 | 152.8192 | -12.6192 | 143.5 | 153.1568 | 152.8192 | -9.3192 | 168.1 | 153.6167 | 153.2781 | 14.8219 | 181.8 | 176.3618 | 176.3618 | 5.4382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 121.7 | 120.09 | 89.6629 | 32.0371 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 4.26 |  | 7.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 10.1688 | 20.3376 | -14.9376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.47 | 0.47 | 0.63 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.8 | 14.586 | 4.5381 | 14.2619 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 28.29 | 24.4839 | 5.9161 | 76.1 | 79.79 | 74.336 | 1.764 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 0.25 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.9 | 1.52 | 1.52 | 0.38 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5.7 | 5.7 | -1.1 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 18.9 | 26.11 | 23 | -4.1 | 63.3 | 49.38 | 52 | 11.3 | 0 |  |  | 0 | 101.64 | 112.67 | 63.81 | 37.83 | 116.34 | 113.06 | 70.94 | 45.4 | 14.46 | 15.03 | 7.88 | 6.58 | 9.12 | 11.89 | 3.8 | 5.32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 6.8 | 4 | 4 | 2.8 | 7 | 4.1 | 4.1 | 2.9 | 6.8 | 4.89 |  | 6.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.5 | 107.75 | 106 | 7.5 | 106.8 | 123.86 | 116 | -9.2 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.2 | 9 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19 | 14 | 3.6 | 14.1 | 19 | 19 | -4.9 | 9.2 | 8.12 | 8.12 | 1.08 | 10.1 |  |  | 10.1 | 12.7 | 12 | 12 | 0.7
21/07/2026 | 21:00 | 101 | 101.0643 | 101.0643 | -0.06425 | 650.9 | 649.926 | 649.926 | 0.97397 | 216.9 | 210.4111 | 210.4111 | 6.4889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 48.5295 | 60.9324 | -30.9324 | 82.1 | 89 | 85.7416 | -3.6416 |  |  |  | 0 | 16.5 |  |  | 16.5 | 179.8 | 190.9201 | 190.92 | -11.12 | 196.1 | 190.9201 | 190.92 | 5.18 | 196 | 190.9201 | 190.92 | 5.08 | 273.6 | 287.2401 | 287.24 | -13.64 | 202.6 | 206.0414 | 206.0414 | -3.4414 | 103.4 | 103.3301 | 103.3301 | 0.06991 | 232 | 120.1346 | 398.3011 | -166.3011 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 114.0063 | 114.0063 | -3.9063 | 7.7 | 7.0908 | 7.0908 | 0.60918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.3 | 69.1431 | 87.3906 | -27.0906 | 140.6 | 151.8567 | 108.1613 | 32.4387 |  |  |  | 0 | 61.1 | 112 |  | 61.1 |  |  | 6.5 | -6.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.2 | 161.966 | 317.8598 | -173.6598 | 29 | 37.057 | 33.3655 | -4.3655 | 126.3 | 130.3317 | 66.6666 | 59.6334 | 18.9 | 24.0359 | 20.6259 | -1.7259 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 12.9 | 12.7992 | 12.7992 | 0.10077 | 56.5 | 61.9963 | 61.9963 | -5.4963 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 85.4 | 87.9831 | 87.9831 | -2.5831 | 38.5 | 38.3896 | 46.8096 | -8.3096 | 24.7 | 23.0714 | 23.0696 | 1.6304 | 15.8 | 14.5106 | 14.5106 | 1.2894 | 120 | 89.9012 | 112.9926 | 7.0074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 112.3 | 120.2851 | 107.1877 | 5.1123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 79.4586 | 69.3616 | 24.4384 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.75 | 132.0683 | 90.4666 | -19.7166 | 169.72 | 177.3339 | 180.291 | -10.571 | 167.73 | 177.3339 | 180.291 | -12.561 | 199.87 | 177.3339 | 180.291 | 19.579 | 257.17 | 266.7997 | 271.2487 | -14.0787 | 68.67 | 73.3344 | 73.3344 | -4.6643 | 34.14 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6373 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 217.3 | 178.5764 | 187.9262 | 29.3739 | 98.2 | 94.6129 | 118.7789 | -20.5789 | 50.9 | 66.8097 | 66.8097 | -15.9097 | 37.1 | 48.1793 | 48.1793 | -11.0793 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 48.4 | 50.6459 |  | 48.4 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.7 | 153.1568 | 152.8909 | -12.1909 | 143.7 | 153.1568 | 152.8909 | -9.1909 | 168.3 | 153.6167 | 153.3501 | 14.9499 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.3 | 7.5354 | 7.5354 | 0.76457 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 116.2 | 118.42 | 86.7821 | 29.4179 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 3.83 |  | 9.7 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 10.1688 | 20.3376 | -15.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.46 | 0.46 | 0.64 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 18.5 | 14.586 | 4.5381 | 13.9619 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.9758 | 14.9758 | -0.07585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 27.64 | 24.2142 | 6.2858 | 75 | 78.08 | 73.1689 | 1.8311 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | -0.75 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.9 | 1.52 | 1.52 | 0.38 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | -1.3 | 4 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4 | 5 | 5 | -1 | 18.8 | 25.54 | 23 | -4.2 | 63 | 45.24 | 52 | 11 | 0 |  |  | 0 | 93.48 | 111.86 | 63.81 | 29.67 | 111.61 | 112.29 | 70.94 | 40.67 | 13.81 | 14.88 | 7.88 | 5.93 | 7.39 | 11.77 | 3.8 | 3.59 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 6.8 | 4 | 4 | 2.8 | 7 | 4.1 | 4.1 | 2.9 | 7.2 | 4.4 |  | 7.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.3 | 101.47 | 104 | -12.7 | 87.7 | 120.67 | 114 | -26.3 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | -1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 8.1 | 9 | 10.8 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19 | 14 | 3.6 | 14.6 | 19 | 19 | -4.4 | 6.4 | 8.12 | 8.12 | -1.72 | 10.1 |  |  | 10.1 | 12.6 | 12 | 12 | 0.6
21/07/2026 | 21:30 | 101.9 | 101.0643 | 101.0643 | 0.83575 | 649.1 | 649.926 | 649.926 | -0.82603 | 216.9 | 210.4111 | 210.4111 | 6.4889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30.4077 | 60.9324 | -60.9324 | 0 | 89 | 85.7416 | -85.7416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.6 | 190.9201 | 190.92 | -11.32 | 194.6 | 190.9201 | 190.92 | 3.68 | 194.7 | 190.9201 | 190.92 | 3.78 | 273.8 | 287.2401 | 287.24 | -13.44 | 201.5 | 206.0414 | 206.0414 | -4.5414 | 103.2 | 103.3301 | 103.3301 | -0.13009 | 231.1 | 102.5677 | 366.0897 | -134.9897 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 114.0063 | 114.0063 | -3.6063 | 7.8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.70918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 100.1 | 65.8155 | 83.7774 | 16.3226 | 141.6 | 117.725 | 63.2469 | 78.3531 |  |  |  | 0 | 59.6 | 112 |  | 59.6 |  |  | 6.5 | -6.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.9 | 159.0756 | 310.7363 | -165.8363 | 29 | 37.057 | 33.3655 | -4.3655 | 123 | 126.551 | 75.9309 | 47.0691 | 19.2 | 24.0359 | 20.6259 | -1.4259 | 17.6 | 18.8755 | 18.8755 | -1.2755 | 12.9 | 12.793 | 12.793 | 0.107 | 55.3 | 61.9963 | 61.9963 | -6.6963 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 87.2 | 87.9831 | 87.9831 | -0.78308 | 37.3 | 36.686 | 46.8096 | -9.5097 | 24.7 | 23.0714 | 23.0696 | 1.6304 | 16.7 | 14.5106 | 14.5106 | 2.1894 | 80.8 | 87.3308 | 100.2451 | -19.4451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 111.6 | 112.7954 | 98.0606 | 13.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 79.4585 | 69.3616 | -22.2616 | 27.7 |  |  | 27.7 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.05 | 132.0683 | 90.4666 | -19.4166 | 168.57 | 177.3339 | 180.291 | -11.721 | 166.35 | 177.3339 | 180.291 | -13.941 | 198.77 | 177.3339 | 180.291 | 18.479 | 255.97 | 266.7997 | 271.2487 | -15.2787 | 69.64 | 73.3344 | 73.3344 | -3.6944 | 33.9 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 223.6 | 169.6493 | 173.2055 | 50.3945 | 96.2 | 93.4243 | 112.3903 | -16.1903 | 41.1 | 66.8097 | 66.8097 | -25.7097 | 33.2 | 48.1793 | 48.1793 | -14.9794 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 116.8 | 114.152 | 114.152 | 2.648 | 48.4 | 50.6459 |  | 48.4 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.4 | 153.1568 | 153.0094 | -12.6095 | 143.2 | 153.1568 | 153.0094 | -9.8095 | 168 | 153.6167 | 153.4689 | 14.5311 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 120.9 | 116.86 | 86.2108 | 34.6892 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.71 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 10.1688 | 20.3376 | -15.0376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.46 | 0.46 | 0.64 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 18.5 | 14.586 | 4.5381 | 13.9619 | 3.2 | 3.12 | 3.12 | 0.08 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 27.07 | 24.0272 | 6.4728 | 78 | 76.75 | 72.3855 | 5.6145 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | -0.75 | 14.6 | 19.6773 | 19.6773 | -5.0773 | 1.9 | 1.48 | 1.48 | 0.42 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | -1.3 | 4 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 21.1 | 24.77 | 25 | -3.9 | 57.3 | 44.2 | 57 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 100.31 | 110.84 | 63.81 | 36.5 | 103.16 | 111.51 | 70.94 | 32.22 | 12.97 | 14.74 | 7.88 | 5.09 | 14.36 | 11.64 | 3.8 | 10.56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 6.8 | 4 | 4 | 2.8 | 7 | 4.1 | 4.1 | 2.9 | 0 | 3.91 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.7 | 95.2 | 101 | -31.3 | 84.3 | 117.77 | 110 | -25.7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 9 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 19 | 14 | 2.8 | 14.7 | 19 | 19 | -4.3 | 7.8 | 8.12 | 8.12 | -0.32 | 10.1 |  |  | 10.1 | 12.8 | 12 | 12 | 0.8
21/07/2026 | 22:00 | 101.2 | 100.6265 | 101.0643 | 0.13575 | 651.1 | 649.926 | 649.926 | 1.174 | 217.9 | 210.4111 | 210.4111 | 7.4889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40.8074 | 33.2418 | -33.2418 | 0 | 89 | 85.7416 | -85.7416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 190.9201 | 190.92 | -11.02 | 196.4 | 190.9201 | 190.92 | 5.48 | 195.2 | 190.9201 | 190.92 | 4.28 | 274.5 | 287.2401 | 287.24 | -12.74 | 202.4 | 206.0414 | 206.0414 | -3.6414 | 103.2 | 103.3301 | 103.3301 | -0.13009 | 251.2 | 119.9955 | 382.6932 | -131.4932 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 114.0063 | 114.0063 | -6.4063 | 7.9 | 7.0908 | 7.0908 | 0.80918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.1 | 62.541 | 80.4731 | 19.627 | 137 | 143.2729 | 92.4323 | 44.5677 |  |  |  | 0 | 60.3 | 80 |  | 60.3 |  |  | 7.8 | -7.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145 | 153.5611 | 294.6253 | -149.6253 | 29 | 37.057 | 33.3655 | -4.3655 | 123.1 | 126.9596 | 98.4456 | 24.6544 | 19.1 | 24.0359 | 20.6259 | -1.5259 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 12.9 | 12.7969 | 12.7969 | 0.10308 | 53.9 | 61.9963 | 61.9963 | -8.0963 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 86.5 | 87.9831 | 86.656 | -0.15597 | 32.2 | 37.6811 | 45.3498 | -13.1498 | 18.6 | 23.0714 | 23.0696 | -4.4696 | 15.6 | 14.5106 | 14.5106 | 1.0894 | 67.1 | 76.0127 | 53.6141 | 13.4859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 112 | 105.4248 | 91.0631 | 20.9369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 79.4586 | 69.3616 | -22.5616 | 24.4 |  |  | 24.4 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.77 | 132.0683 | 88.844 | -18.074 | 169.35 | 177.3339 | 180.291 | -10.941 | 167.3 | 177.3339 | 180.291 | -12.991 | 199.37 | 177.3339 | 180.291 | 19.079 | 256.92 | 266.7997 | 271.2487 | -14.3287 | 68.88 | 73.3344 | 73.3344 | -4.4543 | 34.17 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 227.9 | 173.0613 | 174.3867 | 53.5133 | 91.1 | 60 | 110.4731 | -19.3731 | 40.9 | 66.8097 | 66.8097 | -25.9097 | 34.1 | 48.1793 | 48.1793 | -14.0793 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 48.6 | 50.6459 |  | 48.6 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.4 | 153.1568 | 153.1562 | -12.7562 | 143.7 | 153.1568 | 153.1562 | -9.4562 | 168.4 | 153.6167 | 153.6161 | 14.7839 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 121.9 | 115.19 | 84.2168 | 37.6832 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.48 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 10.1688 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.46 | 0.46 | 0.64 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 18.6 | 14.586 | 4.5381 | 14.0619 | 3.2 | 3.12 | 3.12 | 0.08 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 26.76 | 24.0977 | 6.4023 | 77.4 | 75.26 | 71.4369 | 5.9631 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 12.2 | 19.6773 | 19.6773 | -7.4773 | 1.9 | 1.52 | 1.52 | 0.38 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | -1.2 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 19.8 | 23.9 | 25 | -5.2 | 37.8 | 43.06 | 57 | -19.2 | 0 |  |  | 0 | 93.53 | 109.72 | 63.81 | 29.72 | 108.79 | 110.74 | 70.94 | 37.85 | 15.34 | 14.6 | 7.88 | 7.46 | 10.66 | 11.61 | 3.8 | 6.86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 6.7 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 0 | 3.42 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.1 | 89.92 | 96 | -26.9 | 79.4 | 114.88 | 104 | -24.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | -0.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.7 | 9 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 19 | 14 | 2.9 | 15.1 | 19 | 19 | -3.9 | 6.3 | 8.12 | 8.12 | -1.82 | 9.8 |  |  | 9.8 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1
21/07/2026 | 22:30 | 99.6 | 95.102 | 101.0643 | -1.4643 | 647.7 | 649.926 | 649.926 | -2.226 | 216 | 210.4111 | 210.4111 | 5.5889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 32.7538 |  | 0 | 0 | 89 | 87.1472 | -87.1472 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 190.9201 | 190.92 | -10.72 | 194.9 | 190.9201 | 190.92 | 3.98 | 195.1 | 190.9201 | 190.92 | 4.18 | 274.7 | 287.2401 | 287.24 | -12.54 | 203 | 206.0414 | 206.0414 | -3.0414 | 103.4 | 103.3301 | 103.3301 | 0.06991 | 204.5 | 96.7889 | 356.8265 | -152.3265 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 114.0063 | 114.0063 | -9.5063 | 7.5 | 7.0908 | 7.0908 | 0.40918 | 5 | 3.8076 | 3.8076 | 1.1924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 99.9 | 58.6955 | 76.3331 | 23.5669 | 133.5 | 114.8053 | 77.2545 | 56.2455 |  |  |  | 0 | 60.2 | 60 |  | 60.2 |  |  | 7.8 | -7.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.6 | 147.4 | 309.9697 | -165.3697 | 29 | 37.057 | 33.3655 | -4.3655 | 112.8 | 116.5541 | 120.2073 | -7.4073 | 18.2 | 24.0359 | 20.6259 | -2.4259 | 17.3 | 18.8755 | 18.8755 | -1.5755 | 12.9 | 12.7887 | 12.7887 | 0.11131 | 54.6 | 61.9963 | 61.9963 | -7.3963 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 85.2 | 87.9831 | 87.9831 | -2.7831 | 44.4 | 45.2839 | 46.8097 | -2.4097 | 18.3 | 23.0714 | 23.0696 | -4.7696 | 16.1 | 14.5106 | 14.5106 | 1.5894 | 55.8 | 56.9645 | 86.3899 | -30.5899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 111.6 | 105.0281 | 83.7075 | 27.8925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 67.1025 | 69.3616 | -23.2616 | 25.3 |  |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.51 | 130.0051 | 90.4666 | -19.9566 | 170.08 | 177.3339 | 180.0982 | -10.0182 | 167.58 | 177.3339 | 180.0982 | -12.5182 | 200.11 | 177.3339 | 180.0982 | 20.0118 | 259.23 | 266.7997 | 270.9585 | -11.7285 | 68.75 | 73.3344 | 73.3344 | -4.5843 | 33.98 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7973 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 82.6 | 188.4058 | 177.3214 | -94.7214 | 60.3 | 101.8622 | 104.4568 | -44.1568 | 40.6 | 66.8097 | 66.8097 | -26.2097 | 36.2 | 48.1793 | 48.1793 | -11.9794 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48.5 | 45.993 |  | 48.5 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.8 | 153.1568 | 153.413 | -12.613 | 143.9 | 153.1568 | 153.413 | -9.513 | 168.6 | 153.6167 | 153.8737 | 14.7263 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 124.6 | 113.92 | 83.2876 | 41.3124 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.06 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 10.1688 | 20.3376 | -15.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 18.4 | 14.586 | 4.5381 | 13.8619 | 3.2 | 3.12 | 3.12 | 0.08 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.9758 | 14.9758 | -0.07585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 26.12 | 23.8317 | 6.8683 | 79.7 | 74.16 | 70.8858 | 8.8142 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 11.8 | 16.833 | 19.6773 | -7.8773 | 1.8 | 1.48 | 1.48 | 0.32 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | -1.4 | 4.4 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 22 | 22.93 | 21 | 1 | 40 | 45.02 | 43 | -3 | 0 |  |  | 0 | 98.64 | 108.81 | 44.1 | 54.54 | 113.42 | 110.46 | 50.29 | 63.13 | 16.53 | 14.55 | 3.24 | 13.29 | 12.24 | 11.48 | 1.27 | 10.97 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 6.7 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 0 | 2.93 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.4 | 84.65 | 91 | 1.4 | 107.3 | 112.98 | 99 | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | -0.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.9 | 9 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 19 | 14 | 2.3 | 15.1 | 19 | 19 | -3.9 | 6.8 | 8.12 | 8.12 | -1.32 | 9.4 |  |  | 9.4 | 12.8 | 12 | 12 | 0.8
21/07/2026 | 23:00 | 102.7 | 87.3658 | 101.0643 | 1.6358 | 648.6 | 649.926 | 649.926 | -1.326 | 216.7 | 210.4111 | 210.4111 | 6.2889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 41.3248 |  | 0 | 0 | 89 | 86.093 | -86.093 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.3 | 190.9201 | 190.92 | -11.62 | 196 | 190.9201 | 190.92 | 5.08 | 195.1 | 190.9201 | 190.92 | 4.18 | 272.6 | 287.2401 | 287.24 | -14.64 | 202.7 | 206.0414 | 206.0414 | -3.3414 | 103.1 | 103.3301 | 103.3301 | -0.23009 | 170 | 106.4277 | 549.2571 | -379.2571 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 114.0063 | 114.0063 | -1.7063 | 7.9 | 7.0908 | 7.0908 | 0.80918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.1 | 54.1982 | 73.7029 | 26.3971 | 104.2 | 96.6326 | 78.4249 | 25.7751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.5 | -6.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 203.9132 | -203.9132 | 28.6 | 37.057 | 33.3655 | -4.7655 | 83.7 | 66.6667 | 75 | 8.7 | 19.1 | 24.0359 | 20.6259 | -1.5259 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 12.9 | 12.7619 | 12.7619 | 0.1381 | 57.3 | 61.9963 | 61.9963 | -4.6963 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 87.1 | 87.9831 | 48.8075 | 38.2925 | 29.6 | 45 |  | 29.6 | 18.6 | 23.0714 | 23.0696 | -4.4696 | 16.4 | 14.5106 | 14.5106 | 1.8894 | 67.1 | 67.2801 | 47.6684 | 19.4316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 112.8 | 105.0281 | 86.9032 | 25.8968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 66.8759 | 69.3616 | -22.0616 | 25.6 |  |  | 25.6 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.73 | 132.0683 | 42.5689 | 28.1611 | 170.27 | 177.3339 | 179.2935 | -9.0235 | 168.2 | 177.3339 | 179.2935 | -11.0935 | 200.53 | 177.3339 | 179.2935 | 21.2365 | 259.88 | 266.7997 | 269.7479 | -9.8679 | 69.79 | 73.3344 | 73.3344 | -3.5444 | 34.11 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6673 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 119.2 | 134.7285 | 41.0564 | 78.1436 | 83 | 118.4107 | 112.6141 | -29.6141 | 41.5 | 66.8097 | 66.8097 | -25.3097 | 36.2 | 48.1793 | 48.1793 | -11.9794 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 116.7 | 114.152 | 114.152 | 2.548 | 48.5 | 45.993 |  | 48.5 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 140.6 | 153.1568 | 153.6077 | -13.0077 | 142.8 | 153.1568 | 153.6077 | -10.8077 | 167.1 | 153.6167 | 154.069 | 13.031 | 182.4 | 176.3618 | 176.3618 | 6.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 121.5 | 112.65 | 80.7611 | 40.7389 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.63 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 10.1688 | 20.3376 | -15.0376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 18.8 | 14.586 | 4.5381 | 14.2619 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 25.64 | 23.7344 | 6.8656 | 81.3 | 73.56 | 70.8369 | 10.4631 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 11.3 | 16.7809 | 19.6773 | -8.3773 | 1.8 | 1.48 | 1.48 | 0.32 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | -1.3 | 4.4 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 21.7 | 21.86 | 21 | 0.7 | 48.5 | 46.99 | 43 | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 105.25 | 107.79 | 44.1 | 61.15 | 113.01 | 110.28 | 50.29 | 62.72 | 15.19 | 14.41 | 3.24 | 11.95 | 10.13 | 11.35 | 1.27 | 8.86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6.2 | 4.1 | 4.1 | 2.1 | 0 | 2.44 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.8 | 80.38 | 86 | 11.8 | 104.1 | 111.08 | 93 | 11.1 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | -0.4 | 17.9 | 17.3913 | 17.3913 | 0.5087 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 8.5 | 9 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 19 | 14 | 2.7 | 15.1 | 19 | 19 | -3.9 | 8.2 | 8.12 | 8.12 | 0.08 | 11.3 |  |  | 11.3 | 12 | 12 | 12 | 0
21/07/2026 | 23:30 | 99.1 | 72.769 | 101.0643 | -1.9643 | 649 | 649.926 | 649.926 | -0.92603 | 217.3 | 210.4111 | 210.4111 | 6.8889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89 | 86.093 | -86.093 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 190.9201 | 190.92 | -10.82 | 195.4 | 190.9201 | 190.92 | 4.48 | 195.2 | 190.9201 | 190.92 | 4.28 | 274.7 | 287.2401 | 287.24 | -12.54 | 201.8 | 206.0414 | 206.0414 | -4.2414 | 103 | 103.3301 | 103.3301 | -0.33009 | 96.2 | 196.1865 | 481.8056 | -385.6056 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 114.0063 | 114.0063 | -8.4063 | 7.6 | 7.0908 | 7.0908 | 0.50918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 100.1 | 49.2009 | 69.7991 | 30.3009 | 75.6 | 20.7254 | 77.8397 | -2.2397 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29 | 37.057 | 33.3655 | -4.3655 | 40 | 40.6605 | 61.8357 | -21.8358 | 18.4 | 24.0359 | 20.6259 | -2.2259 | 17.4 | 18.8755 | 18.8755 | -1.4755 | 12.9 | 12.768 | 12.768 | 0.132 | 54.1 | 61.9963 | 61.9963 | -7.8963 | 174.3 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4432 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 84.8 | 87.9831 | 76.1037 | 8.6964 | 21.9 | 45 |  | 21.9 | 24.4 | 23.0714 | 23.0696 | 1.3304 | 16.1 | 14.5106 | 14.5106 | 1.5894 | 52.5 | 115.2902 | 47.6684 | 4.8316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 112.4 | 105.0281 | 70.6378 | 41.7622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 10.6326 | 69.3616 | -23.3616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.33 | 132.0683 | 75.9423 | -5.6123 | 170.12 | 177.3339 | 179.2935 | -9.1735 | 167.19 | 177.3339 | 179.2935 | -12.1035 | 199.99 | 177.3339 | 179.2935 | 20.6965 | 258.53 | 266.7997 | 269.7479 | -11.2179 | 69 | 73.3344 | 73.3344 | -4.3343 | 34.24 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5373 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 108.6 | 67.0082 | 52.2697 | 56.3303 | 82.9 | 93.4243 | 108.13 | -25.23 | 40.6 | 66.8097 | 66.8097 | -26.2097 | 36.6 | 48.1793 | 48.1793 | -11.5793 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 117.4 | 114.152 | 114.152 | 3.248 | 48.7 |  |  | 48.7 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 140.7 | 153.1568 | 153.8876 | -13.1876 | 143.9 | 153.1568 | 153.8876 | -9.9876 | 168.2 | 153.6167 | 154.3497 | 13.8503 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 120.6 | 110.68 | 79.0969 | 41.5031 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 10.1688 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 18.8 | 14.586 | 4.5381 | 14.2619 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 25.09 | 23.5651 | 6.8349 | 77.9 | 72.11 | 69.9327 | 7.9673 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 11.5 | 3.8342 | 19.6773 | -8.1773 | 1.8 | 1.44 | 1.44 | 0.36 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | -1.3 | 4.4 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 21.8 | 21.29 | 19 | 2.8 | 52.6 | 45.25 | 40 | 12.6 | 0 |  |  | 0 | 106.85 | 106.47 | 51.08 | 55.77 | 109.23 | 109.01 | 58.86 | 50.37 | 16.8 | 14.27 | 3.68 | 13.12 | 13.47 | 11.32 | 1.27 | 12.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 6.2 | 4.1 | 4.1 | 2.1 | 0 | 1.96 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103 | 75.1 | 82 | 21 | 86 | 110.79 | 89 | -3 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.4 | 9 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 19 | 14 | 2.3 | 15.1 | 19 | 19 | -3.9 | 7.6 | 8.12 | 8.12 | -0.52 | 11.2 |  |  | 11.2 | 12 | 12 | 12 | 0
22/07/2026 | 00:00 | 98.7 | 67.3503 | 101.0643 | -2.3643 | 647.5 | 649.926 | 649.926 | -2.426 | 217.1 | 210.4111 | 210.4111 | 6.6889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89 | 86.093 | -86.093 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.7 | 190.9201 | 190.92 | -11.22 | 196.4 | 190.9201 | 190.92 | 5.48 | 195.4 | 190.9201 | 190.92 | 4.48 | 273.8 | 287.2401 | 287.24 | -13.44 | 203 | 206.0414 | 206.0414 | -3.0414 | 103.3 | 103.3301 | 103.3301 | -0.03009 | 77.3 |  | 350.4612 | -273.1612 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 114.0063 | 114.0063 | -6.3063 | 7.5 | 7.0908 | 7.0908 | 0.40918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 54.9 | 46.2828 | 65.1048 | -10.2048 | 109.5 | 105.8913 | 77.8397 | 31.6603 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.95 | -0.95 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 37.057 | 33.3655 | -5.1655 | 48.7 | 62.1762 | 61.8356 | -13.1356 | 17.4 | 24.0359 | 20.6259 | -3.2259 | 17.7 | 18.8755 | 18.8755 | -1.1755 | 12.9 | 12.7691 | 12.7691 | 0.13089 | 55.4 | 61.9963 | 61.9963 | -6.5964 | 173.8 | 184.7432 | 184.7432 | -10.9432 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 86.4 | 87.9831 | 60.2518 | 26.1482 | 14.6 | 11.2268 |  | 14.6 | 24.3 | 23.0714 | 23.0696 | 1.2304 | 15.3 | 14.5106 | 14.5106 | 0.78937 | 40.9 | 48.4994 | 48.7561 | -7.8562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 114.3 | 105.0281 | 60.7733 | 53.5267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 10.6326 | 69.3616 | -23.6616 | 0 |  | 73.2109 | -73.2109 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 |  | 43.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.16 | 132.0683 | 56.5612 | 13.5988 | 169.1 | 177.3339 | 179.7036 | -10.6036 | 167.1 | 177.3339 | 179.7036 | -12.6036 | 199.01 | 177.3339 | 179.7036 | 19.3064 | 257.51 | 266.7997 | 270.3649 | -12.8549 | 67.16 | 73.3344 | 73.3344 | -6.1743 | 34.13 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6473 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 1.8448 | 1.8448 | -1.7448 | 97.6 | 155.4539 | 51.1819 | 46.4181 | 69.6 | 93.4243 | 93.4244 | -23.8244 | 40.1 | 66.8097 | 66.8097 | -26.7097 | 36.6 | 48.1793 | 48.1793 | -11.5793 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 49.6662 | -49.6662 | 141 | 153.1568 | 154.1912 | -13.1912 | 143.9 | 153.1568 | 154.1912 | -10.2912 | 168.1 | 153.6167 | 154.6542 | 13.4458 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 7.5354 | 7.5354 | 0.66457 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 115.6 | 108.81 | 77.7429 | 37.8571 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.88 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 10.1688 | 20.3376 | -15.3376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 18.7 | 14.586 | 4.5381 | 14.1619 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 24.44 | 23.2982 | 7.1018 | 76.2 | 70.42 | 68.7876 | 7.4124 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.25 | 2.25 | -0.45 | 11.4 | 3.8342 | 19.6773 | -8.2773 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | -1.3 | 4.4 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 16.3 | 20.71 | 19 | -2.7 | 49.4 | 43.51 | 40 | 9.4 | 0 |  |  | 0 | 101.9 | 105.25 | 51.08 | 50.82 | 0 | 107.73 | 58.86 | -58.86 | 16.63 | 14.23 | 3.68 | 12.95 | 13.32 | 11.19 | 1.27 | 12.05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 6.2 | 4.1 | 4.1 | 2.1 | 0 | 1.47 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.7 | 71.83 | 79 | 14.7 | 85.6 | 110.49 | 87 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | -0.4 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.7 | 9 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 19 | 14 | 2.8 | 15.1 | 19 | 19 | -3.9 | 6.8 | 8.12 | 8.12 | -1.32 | 10.9 |  |  | 10.9 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1
EJEC (MWh) |  | 1937.1 | 1513.6183 | 1745.6823 |  | 15474.6 | 15273.8519 | 15598.2247 |  | 5170.1 | 4944.8515 | 5049.8659 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 363.45 | 596.4393 | 458.0254 |  | 1819.7 | 2079.5051 | 2066.232 |  | 0 | 0 | 0 |  | 851.55 | 892.0295 | 899.0611 |  | 4293.3 | 4565.9854 | 4570.98 |  | 4726.9 | 4565.9854 | 4570.98 |  | 4771.3 | 4565.9854 | 4570.98 |  | 6591.1 | 6869.5456 | 6877.06 |  | 4889.85 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2507.65 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 4803.55 | 4518.1155 | 6874.7876 |  | 97.95 | 93.5422 | 93.5422 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2658.05 | 2736.1502 | 2736.1502 |  | 183.05 | 170.1797 | 170.1797 |  | 125.3 | 91.3824 | 91.3824 |  | 504.05 | 484.6085 | 484.6085 |  | 1366 | 1184.1908 | 1261.3224 |  | 1527.15 | 1888.1434 | 1843.3551 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1006.6 | 1329.4647 | 1062.9087 |  | 0 | 54.9101 | 144.37 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 1895 | 1850.1885 | 2000.3684 |  | 768.75 | 845.069 | 800.771 |  | 1101.35 | 1360.9809 | 1331.039 |  | 516.7 | 535.9415 | 495.0223 |  | 419.35 | 453.0115 | 453.0115 |  | 311.3 | 311.7437 | 311.7437 |  | 1367.25 | 1487.9124 | 1487.9124 |  | 4275.8 | 4432.207 | 4433.8361 |  | 4286.55 | 4432.207 | 4433.8361 |  | 4373.35 | 4445.5171 | 4447.151 |  | 1912.1 | 1739.69 | 1712.2869 |  | 463.5 | 469.9413 | 503.9536 |  | 537.2 | 543.7224 | 553.6711 |  | 256.8 | 232.1701 | 232.1701 |  | 1059.5 | 1084.1027 | 1259.9311 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 150.2 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1462.8 | 1463.3399 | 1458.5586 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1391.65 | 1454.1747 | 1645.4222 |  | 142.8 | 64.6001 | 127.279 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1007.35 | 1070.9039 | 973.8943 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1509.045 | 1859.2952 | 1682.9896 |  | 4040.665 | 4230.2667 | 4262.6505 |  | 3988.55 | 4230.2667 | 4262.6505 |  | 4749.98 | 4230.2667 | 4262.6505 |  | 6127.36 | 6364.4553 | 6413.1768 |  | 1655.94 | 1760.0244 | 1760.0244 |  | 817.44 | 882.6547 | 882.6547 |  | 673.6 | 555 | 555 |  | 717.25 | 554.5 | 554.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 108 | 0 | 0 |  | 2.3 | 43.8478 | 43.8478 |  | 3089.2 | 3747.1082 | 3489.599 |  | 2112.3 | 2098.5229 | 2242.1837 |  | 1080.95 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 870.95 | 1156.3044 | 1156.3044 |  | 712.35 | 714.1738 | 714.2928 |  | 2774.45 | 2739.6487 | 2692.6826 |  | 1094.9 | 1116.3147 | 676.5775 |  | 1133.15 | 1167.1566 | 1191.9898 |  | 3353.65 | 3691.4209 | 3649.2827 |  | 3424.95 | 3691.4209 | 3649.2827 |  | 4009.65 | 3702.5062 | 3660.2415 |  | 4352.45 | 4232.6839 | 4232.6839 |  | 1046.2 | 685.5504 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 262.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4984.55 | 4927.0514 | 4927.0514 |  | 2409.15 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 195.75 | 180.8503 | 180.8503 |  | 125.55 | 119.9801 | 119.9801 |  | 1633.45 | 1557.5494 | 1496.0614 |  | 640.5 | 472.465 | 472.465 |  | 205.2 | 122.38 | 44.8 |  | 0.05 | 0.7 | 0.7 |  | 167 | 366.0775 | 488.1034 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1602.2 | 1575.3117 | 1575.3117 |  | 807.05 | 817.26 | 817.26 |  | 20.35 | 11.11 | 11.11 |  | 23.75 | 33.6 | 33.6 |  | 61 | 57.6 | 57.6 |  | 409.95 | 229.4898 | 108.9151 |  | 85.9 | 74.88 | 74.88 |  | 0 | 74.4 | 74.4 |  | 85.5 | 84 | 84 |  | 349.95 | 359.4204 | 359.4204 |  | 114.7 | 121.347 | 121.347 |  | 148.75 | 142.998 | 142.998 |  | 428.6 | 400.0631 | 411.2083 |  | 1119.95 | 1218.0136 | 1297.7634 |  | 118.15 | 113.2015 | 113.2015 |  | 51.7 | 54 | 54 |  | 336.4 | 393.8278 | 467.822 |  | 37.05 | 29.98 | 29.98 |  | 0 | 0 | 0 |  | 112.85 | 108 | 108 |  | 2.7 | 3.1578 | 3.1578 |  | 8.6 | 8.3805 | 8.3805 |  | 126.4 | 136.8 | 136.8 |  | 80.4 | 64.8 | 64.8 |  | 75.7 | 72 | 72 |  | 111.15 | 120 | 120 |  | 484.05 | 454.03 | 456 |  | 1239.85 | 1125.395 | 1032.65 |  | 277.3 | 258.32 | 258.32 |  | 1461.3 | 1359.26 | 718.05 |  | 1730.105 | 1417.205 | 797.79 |  | 215.72 | 196.845 | 83.52 |  | 152.85 | 149.305 | 38.61 |  | 12.55 | 328.075 | 328.075 |  | 67.5 | 96 | 96 |  | 38.45 | 38.4 | 38.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 123.1 | 84 | 84 |  | 134.1 | 96 | 96 |  | 130.85 | 98.4 | 98.4 |  | 191.55 | 54.615 | 26.01 |  | 1998.35 | 1978.7025 | 1978.7025 |  | 119 | 107.7563 | 107.7563 |  | 1095.65 | 1102 | 1102 |  | 14.35 | 14.4 | 14.4 |  | 1548.35 | 1465.09 | 1556.5 |  | 1694.05 | 1972.795 | 1980.5 |  | 818.55 | 793.44 | 793.44 |  | 93.05 | 100.8 | 100.8 |  | 54.15 | 27.6 | 27.6 |  | 57.6 | 55.2 | 55.2 |  | 24 | 31.2 | 31.2 |  | 117.35 | 109.1481 | 109.1481 |  | 137.55 | 163.2 | 163.2 |  | 433.95 | 417.3912 | 417.3912 |  | 239.75 | 240 | 240 |  | 212.75 | 237.2 | 258.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 412.25 | 396 | 336 |  | 336.45 | 456 | 456 |  | 188.65 | 194.88 | 194.88 |  | 190 | 66 | 66 |  | 283.6 | 288 | 288

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 21 de Julio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 14323473 y resultó S/. 1823707 (11.29% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 14 | 16147180.6395 | 9786770.3673 | 64.99%
MIE 15 | 18375021.3766 | 9442315.6499 | 94.6%
JUE 16 | 14650533.2217 | 9343769.2502 | 56.79%
VIE 17 | 12983754.6979 | 9218492.3259 | 40.84%
SAB 18 | 12890791.2221 | 14633681.6334 | -11.91%
DOM 19 | 9835017.8539 | 9054750.1445 | 8.617%
LUN 20 | 18975728.2752 | 11601876.8579 | 63.56%
MAR 21 | 14323473.1521 | 11470845.9042 | 24.87%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 21 de Julio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 21/07/2026 05:28:22 | 21/07/2026 07:42:46 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/07/2026 07:42:46 | 21/07/2026 15:55:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 21/07/2026 15:55:00 | 21/07/2026 22:39:08 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/07/2026 22:39:08 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 09:35:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/07/2026 09:35:00 | 21/07/2026 11:53:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/07/2026 11:53:00 | 21/07/2026 17:49:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/07/2026 17:49:00 | 21/07/2026 20:31:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/07/2026 20:31:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 21/07/2026 13:38:00 | 21/07/2026 14:38:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 21/07/2026 14:38:00 | 21/07/2026 23:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:30:00 |  | 21/07/2026 00:22:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/07/2026 10:16:00 | 21/07/2026 12:22:00 | 21/07/2026 09:55:00 | 21/07/2026 12:17:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó a carga parcial por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/07/2026 19:52:00 | 21/07/2026 23:19:00 |  | 21/07/2026 23:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 21/07/2026 08:14:00 | 21/07/2026 12:45:00 | 21/07/2026 07:46:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas de rendimiento.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 21/07/2026 13:30:00 | 21/07/2026 18:24:00 | 21/07/2026 12:56:00 | 21/07/2026 18:11:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 07:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 07:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 07:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 21/07/2026 07:49:00 | 21/07/2026 08:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 21/07/2026 07:49:00 | 21/07/2026 09:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 21/07/2026 07:49:00 | 21/07/2026 08:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 21/07/2026 08:14:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 21/07/2026 08:14:00 | 21/07/2026 23:43:00 |  | 21/07/2026 23:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 21/07/2026 09:32:00 | 21/07/2026 23:43:00 |  | 21/07/2026 23:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 02:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/07/2026 02:27:00 | 21/07/2026 02:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/07/2026 02:39:00 | 21/07/2026 02:50:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Lavado online
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/07/2026 02:50:00 | 21/07/2026 03:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 21/07/2026 03:01:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 21/07/2026 07:50:00 | 21/07/2026 17:21:00 | 21/07/2026 07:28:00 | 21/07/2026 17:16:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 16:58 h, S/C generar a mínima.
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 21/07/2026 18:59:00 | 21/07/2026 22:44:00 | 21/07/2026 18:39:00 | 21/07/2026 22:40:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 18:39 h, S/C generar a mínima.
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 06:24:00 |  | 21/07/2026 06:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 21/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 01:57:00 |  | 21/07/2026 01:51:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/07/2026 00:00:00 | 22/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 21/07/2026 08:24:00 | 21/07/2026 21:02:00 | 21/07/2026 08:03:00 | 21/07/2026 20:44:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó a carga parcial por disponibilidad de gas.

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 21 de Julio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 21/07/2026 09:51:00 | 21/07/2026 10:26:00 |  | Operó TG1 FR Eten
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 21/07/2026 11:05:00 | 21/07/2026 16:58:00 |  | Operó TG1 FR Eten

## RRPF_RRSF
martes, 21 de Julio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.2435 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.2433 | 0 | 1 | 26.2443 | 0 | 1 | 26.2447 | 0 | 1 | 26.2443 | 0 | 1 | 26.2557 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.2332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1808 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.9362 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17.7065 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.5297 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5609 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5608 | 0 | 1 | 6.5611 | 0 | 1 | 6.5612 | 0 | 1 | 6.5611 | 0 | 1 | 6.5639 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.8083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2952 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4.4266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8824 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5609 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5608 | 0 | 1 | 6.5611 | 0 | 1 | 6.5612 | 0 | 1 | 6.5611 | 0 | 1 | 6.5639 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.8083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2952 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4.4266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8824 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5609 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5608 | 0 | 1 | 6.5611 | 0 | 1 | 6.5612 | 0 | 1 | 6.5611 | 0 | 1 | 6.5639 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.8083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2952 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4.4266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8824 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5609 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5608 | 0 | 1 | 6.5611 | 0 | 1 | 6.5612 | 0 | 1 | 6.5611 | 0 | 1 | 6.5639 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.8083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2952 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4.4266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8824 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.067 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.067 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 119.0592 | 0 | 1 | 33.9451 | 27.6019 | 1 | 84.9838 | 28.1521 | 1 | 59.3459 | 57.6554 | 1 | 0 | 94.3238 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 117.3037 | 0 | 1 | 121.363 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 53.2706 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 44.7581 | 0 | 1 | 55.7551 | 0 | 1 | 61.63 | 0 | 1 | 79.7484 | 22.9039 | 1 | 63.2969 | 0 | 1 | 46.1733 | 0 | 1 | 60.8209 | 0 | 1 | 60.5318 | 27.3639 | 1 | 95.113 | 22.1803 | 1 | 48.2661 | 0 | 1 | 55.8142 | 0 | 1 | 0 | 57.1659 | 1 | 59.1021 | 43.8616 | 1 | 65.4279 | 36.8574 | 1 | 87.3087 | 32.0151 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 96.2949 | 0 | 1 | 48.0494 | 71.2551 | 1 | 119.8031 | 6.8019
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 59.5296 | 0 | 1 | 33.9451 | 27.6019 | 1 | 28.1531 | 28.1521 | 1 | 29.673 | 28.8277 | 1 | 0 | 47.1619 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 58.6518 | 0 | 1 | 60.6815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.1096 | 22.9039 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.1733 | 0 | 1 | 60.8209 | 0 | 1 | 60.5318 | 0 | 1 | 36.1645 | 22.1803 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.1659 | 1 | 59.1021 | 0 | 1 | 16.5444 | 36.8574 | 1 | 60.6926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.1475 | 0 | 1 | 24.0247 | 35.6275 | 1 | 56.2539 | 6.8019
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.8308 | 0 | 1 | 29.673 | 28.8277 | 1 | 0 | 47.1619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.6518 | 0 | 1 | 60.6815 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 53.2706 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 44.7581 | 0 | 1 | 55.7551 | 0 | 1 | 61.63 | 0 | 1 | 50.6388 | 0 | 1 | 63.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3639 | 1 | 58.9485 | 0 | 1 | 48.2661 | 0 | 1 | 55.8142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.8616 | 1 | 48.8835 | 0 | 1 | 26.6161 | 32.0151 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 48.1475 | 0 | 1 | 24.0247 | 35.6275 | 1 | 63.5492 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 42.8529 | 60 | 1 | 45 | 60 | 1 | 41.114 | 60 | 1 | 44.7764 | 60 | 1 | 44.8587 | 60 | 1 | 44.7314 | 56.7046 | 1 | 44.776 | 60 | 1 | 44.769 | 58.6801 | 1 | 44.7696 | 60 | 1 | 44.769 | 58.6801 | 1 | 44.7885 | 48.1745 | 1 | 45 | 59.1904 | 1 | 90 | 43.6805 | 1 | 89.9996 | 44.3186 | 1 | 24.4085 | 62.2236 | 1 | 82.5056 | 101.3625 | 1 | 42.2907 | 90.013 | 1 | 7.5396 | 125 | 1 | 44.967 | 81.8185 | 1 | 90 | 76.0907 | 1 | 90 | 89.6214 | 1 | 90 | 89.6214 | 1 | 72.6963 | 88.1784 | 1 | 45.677 | 85.308 | 1 | 89.9999 | 48.4633 | 1 | 47.5492 | 86.1842 | 1 | 53.5491 | 38.7391 | 1 | 10.8766 | 118.9846 | 1 | 6.4508 | 97.7023 | 1 | 19.7522 | 96.887 | 1 | 44.9681 | 38.7391 | 1 | 90 | 89.6214 | 1 | 26.2321 | 69.8829 | 1 | 77.7042 | 15.7372 | 1 | 87.6632 | 46.6047 | 1 | 0 | 113.6601 | 1 | 6 | 81.9118 | 1 | 0 | 57.1612 | 1 | 55.3987 | 69.4954 | 1 | 58.4339 | 93.614 | 1 | 90 | 84.0403 | 1 | 77.8678 | 73.6914 | 1 | 23.3247 | 78.8703 | 1 | 0 | 43.3476 | 1 | 0 | 101.8116 | 1 | 0 | 87.4993 | 1 | 44.574 | 0 | 1 | 47.5492 | 90.013
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 20.0023 | 1 | 0 | 20.0033 | 1 | 0 | 26.8946 | 1 | 14.9255 | 20 | 1 | 0 | 29.9015 | 1 | 0 | 28.2685 | 1 | 15.4044 | 23.7312 | 1 | 44.769 | 0 | 1 | 0 | 29.9017 | 1 | 0 | 29.2476 | 1 | 0 | 24.0367 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.6264 | 25.3406 | 1 | 14.0969 | 30.0043 | 1 | 2.5132 | 41.6667 | 1 | 14.989 | 27.2728 | 1 | 22.5 | 19.0227 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 18.1741 | 22.0446 | 1 | 15.2257 | 28.436 | 1 | 30 | 16.1544 | 1 | 15.8497 | 28.7281 | 1 | 26.7746 | 19.3696 | 1 | 3.6255 | 39.6615 | 1 | 2.1503 | 32.5674 | 1 | 6.5841 | 32.2957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 28.616 | 1 | 47.2907 | 0 | 1 | 0 | 40.6047 | 1 | 0 | 28.4426 | 1 | 0 | 43.9971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.2718 | 15.5504 | 1 | 29.6446 | 12.9773 | 1 | 45 | 0 | 1 | 34.4534 | 0 | 1 | 0 | 39.6264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.9456 | 1 | 0 | 43.571 | 1 | 44.574 | 0 | 1 | 0 | 44.8275
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 19.9329 | 1 | 0 | 19.8942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 19.0227 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 18.1741 | 22.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.114 | 6 | 1 | 0 | 28.2324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.7753 | 1 | 28.7893 | 12.8803 | 1 | 0 | 41.6482 | 1 | 0 | 41.0251 | 1 | 0 | 39.2439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.6524 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 20.0649 | 1 | 0 | 20.1024 | 1 | 0 | 27.1054 | 1 | 14.9255 | 20 | 1 | 0 | 30.0985 | 1 | 0 | 28.436 | 1 | 0 | 36.2688 | 1 | 0 | 29.4774 | 1 | 0 | 30.0983 | 1 | 0 | 29.4324 | 1 | 0 | 24.1379 | 1 | 0 | 29.7866 | 1 | 0 | 43.6805 | 1 | 0 | 44.3186 | 1 | 24.4085 | 19.7526 | 1 | 20.6264 | 25.3406 | 1 | 14.0969 | 30.0043 | 1 | 2.5132 | 41.6667 | 1 | 14.989 | 27.2728 | 1 | 22.5 | 19.0227 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 18.1741 | 22.0446 | 1 | 15.2257 | 28.436 | 1 | 30 | 16.1544 | 1 | 15.8497 | 28.7281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6255 | 39.6615 | 1 | 2.1503 | 32.5674 | 1 | 6.5841 | 32.2957 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 28.3638 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.6344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.7492 | 1 | 0 | 27.1697 | 1 | 0 | 34.0748 | 1 | 0 | 42.3921 | 1 | 8.9611 | 32.6663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.2136 | 1 | 0 | 43.9283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1855
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 42.8529 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 14.9255 | 20 | 1 | 44.8587 | 0 | 1 | 44.7314 | 0 | 1 | 29.3715 | 0 | 1 | 0 | 29.2026 | 1 | 44.7696 | 0 | 1 | 44.769 | 0 | 1 | 44.7885 | 0 | 1 | 0 | 29.4038 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 0 | 42.471 | 1 | 20.6264 | 25.3406 | 1 | 14.0969 | 30.0043 | 1 | 2.5132 | 41.6667 | 1 | 14.989 | 27.2728 | 1 | 22.5 | 19.0227 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 18.1741 | 22.0446 | 1 | 15.2257 | 28.436 | 1 | 30 | 16.1544 | 1 | 15.8497 | 28.7281 | 1 | 26.7746 | 19.3696 | 1 | 3.6255 | 39.6615 | 1 | 2.1503 | 32.5674 | 1 | 6.5841 | 32.2957 | 1 | 38.9681 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 26.2321 | 12.9031 | 1 | 30.4135 | 15.7372 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 28.3506 | 1 | 6 | 37.9147 | 1 | 0 | 28.412 | 1 | 34.1269 | 0 | 1 | 0 | 33.6816 | 1 | 45 | 0 | 1 | 34.4534 | 0 | 1 | 23.3247 | 0 | 1 | 0 | 43.3476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5492 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.7777 | 20 | 1 | 11.8625 | 19.1453 | 1 | 11.7455 | 20 | 1 | 11.7788 | 20 | 1 | 11.7797 | 20 | 1 | 11.7805 | 20 | 1 | 11.7798 | 20 | 1 | 11.7971 | 20 | 1 | 12 | 19.1991 | 1 | 12 | 17.3253 | 1 | 0 | 18.4608 | 1 | 9.612 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.178 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.8338 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11.9999 | 14.0526 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.2899 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.1478 | 20 | 1 | 9.0921 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.3301 | 14.3169 | 1 | 11.7474 | 19.7428 | 1 | 0 | 16.6784 | 1 | 12 | 14.3038 | 1 | 9.7398 | 18.3667 | 1 | 12 | 13.9315 | 1 | 0 | 15.2098 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.6025 | 16.8963 | 1 | 0 | 16.0803 | 1 | 0 | 18.7848 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 17.9861 | 1 | 10.3158 | 0 | 1 | 12 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.7777 | 20 | 1 | 11.8625 | 19.1453 | 1 | 11.7455 | 20 | 1 | 11.7788 | 20 | 1 | 11.7797 | 20 | 1 | 11.7805 | 20 | 1 | 11.7798 | 20 | 1 | 11.7971 | 20 | 1 | 12 | 19.1991 | 1 | 12 | 17.3253 | 1 | 0 | 18.4608 | 1 | 9.612 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.178 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.8338 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11.9999 | 14.0526 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.2899 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.1478 | 20 | 1 | 9.0921 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.3301 | 14.3169 | 1 | 11.7474 | 19.7428 | 1 | 0 | 16.6784 | 1 | 12 | 14.3038 | 1 | 9.7398 | 18.3667 | 1 | 12 | 13.9315 | 1 | 0 | 15.2098 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.6025 | 16.8963 | 1 | 0 | 16.0803 | 1 | 0 | 18.7848 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 17.9861 | 1 | 10.3158 | 0 | 1 | 12 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 9.012 | 106.0709 | 1 | 24.9415 | 91.2188 | 1 | 8.9668 | 106.1131 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 6 | 108.8792 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 6 | 108.4513 | 1 | 0 | 113.942 | 1 | 6 | 107.8306 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 99.0356 | 1 | 10.1459 | 103.8349 | 1 | 70.4819 | 45.3446 | 1 | 80.5277 | 36.6244 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 103.7892 | 1 | 0 | 79.2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.4511 | 79.5732 | 1 | 0 | 84.9559 | 1 | 0 | 115.6185 | 1 | 78.3711 | 21.9583 | 1 | 120 | 0 | 1 | 116.3419 | 6 | 1 | 71.3507 | 38.234 | 1 | 0 | 92.3786 | 1 | 74.6893 | 31.6332 | 1 | 0 | 117.0667 | 1 | 56.1635 | 59.7409 | 1 | 117.1791 | 0 | 1 | 113.7284 | 0 | 1 | 82.887 | 32.5737 | 1 | 63.3351 | 41.6337 | 1 | 46.7519 | 67.386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78.2475 | 0 | 1 | 73.6912 | 0 | 1 | 99.8235 | 21.4013 | 1 | 87.7051 | 0 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 9.012 | 106.0709 | 1 | 24.9415 | 91.2188 | 1 | 8.9668 | 106.1131 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 6 | 108.8792 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 6 | 108.4513 | 1 | 0 | 113.942 | 1 | 6 | 107.8306 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 99.0356 | 1 | 10.1459 | 103.8349 | 1 | 70.4819 | 45.3446 | 1 | 80.5277 | 36.6244 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 103.7892 | 1 | 0 | 79.2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.4511 | 79.5732 | 1 | 0 | 84.9559 | 1 | 0 | 115.6185 | 1 | 78.3711 | 21.9583 | 1 | 120 | 0 | 1 | 116.3419 | 6 | 1 | 71.3507 | 38.234 | 1 | 0 | 92.3786 | 1 | 74.6893 | 31.6332 | 1 | 0 | 117.0667 | 1 | 56.1635 | 59.7409 | 1 | 117.1791 | 0 | 1 | 113.7284 | 0 | 1 | 82.887 | 32.5737 | 1 | 63.3351 | 41.6337 | 1 | 46.7519 | 67.386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78.2475 | 0 | 1 | 73.6912 | 0 | 1 | 99.8235 | 21.4013 | 1 | 87.7051 | 0 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 82.7651 | 7.2576 | 1 | 64.6886 | 24.1116 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.4185 | 0 | 1 | 84.0437 | 6 | 1 | 90.3954 | 0 | 1 | 90.4183 | 0 | 1 | 90.4194 | 0 | 1 | 90.4198 | 0 | 1 | 90.4194 | 0 | 1 | 90.4315 | 0 | 1 | 89.7503 | 0 | 1 | 17.1638 | 66.6799 | 1 | 22.0812 | 62.9102 | 1 | 56.6982 | 29.0315 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 72.4016 | 6 | 1 | 81.6325 | 0 | 1 | 83.6714 | 0 | 1 | 53.4508 | 34.5894 | 1 | 53.4508 | 34.5894 | 1 | 27.0808 | 59.1759 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 59.9108 | 1 | 78.9016 | 10.8598 | 1 | 60.9017 | 27.6423 | 1 | 38.1919 | 41.0572 | 1 | 0 | 84.2977 | 1 | 0 | 73.113 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.2632 | 1 | 37.2515 | 49.4533 | 1 | 0 | 78.9761 | 1 | 0 | 74.0361 | 1 | 0 | 74.3576 | 1 | 0 | 64.6298 | 1 | 0 | 69.6612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 21.2145 | 1 | 20.4275 | 61.5508 | 1 | 0 | 64.192 | 1 | 0 | 84.146 | 1 | 14.6273 | 70.7871 | 1 | 0 | 71.8893 | 1 | 87.0609 | 0 | 1 | 0 | 82.1851
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 82.7651 | 7.2576 | 1 | 64.6886 | 24.1116 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.4185 | 0 | 1 | 84.0437 | 6 | 1 | 90.3954 | 0 | 1 | 90.4183 | 0 | 1 | 90.4194 | 0 | 1 | 90.4198 | 0 | 1 | 90.4194 | 0 | 1 | 90.4315 | 0 | 1 | 89.7503 | 0 | 1 | 17.1638 | 66.6799 | 1 | 22.0812 | 62.9102 | 1 | 56.6982 | 29.0315 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 72.4016 | 6 | 1 | 81.6325 | 0 | 1 | 83.6714 | 0 | 1 | 53.4508 | 34.5894 | 1 | 53.4508 | 34.5894 | 1 | 27.0808 | 59.1759 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 59.9108 | 1 | 78.9016 | 10.8598 | 1 | 60.9017 | 27.6423 | 1 | 38.1919 | 41.0572 | 1 | 0 | 84.2977 | 1 | 0 | 73.113 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.2632 | 1 | 37.2515 | 49.4533 | 1 | 0 | 78.9761 | 1 | 0 | 74.0361 | 1 | 0 | 74.3576 | 1 | 0 | 64.6298 | 1 | 0 | 69.6612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 21.2145 | 1 | 20.4275 | 61.5508 | 1 | 0 | 64.192 | 1 | 0 | 84.146 | 1 | 14.6273 | 70.7871 | 1 | 0 | 71.8893 | 1 | 87.0609 | 0 | 1 | 0 | 82.1851
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 12.6696 | 1 | 11 | 13.9114 | 1 | 10.7838 | 10.6801 | 1 | 10.865 | 6 | 1 | 10.7577 | 0 | 1 | 10.7835 | 10.6801 | 1 | 10.7876 | 6 | 1 | 10.7855 | 10.6801 | 1 | 10.7876 | 6 | 1 | 10.7272 | 14.5301 | 1 | 10.8797 | 13.8662 | 1 | 9.917 | 12.3723 | 1 | 10.9999 | 12.9128 | 1 | 9.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.8459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.834 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 11 | 11.6431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13.0956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 12.6696 | 1 | 11 | 13.9114 | 1 | 10.7838 | 10.6801 | 1 | 10.865 | 6 | 1 | 10.7577 | 0 | 1 | 10.7835 | 10.6801 | 1 | 10.7876 | 6 | 1 | 10.7855 | 10.6801 | 1 | 10.7876 | 6 | 1 | 10.7272 | 14.5301 | 1 | 10.8797 | 13.8662 | 1 | 9.917 | 12.3723 | 1 | 10.9999 | 12.9128 | 1 | 9.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.8459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.834 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 11 | 11.6431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13.0956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 253.5 |  | 219.0001 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 218.9999 | 253.9999 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190.0001 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 166.9999 | 196.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 166.9999 | 196.0001 |  | 167.0001 | 196 |  | 166.9999 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [97 empty] | G2 de C.H. Huinco no dio RSF por operación

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 21 de Julio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
21/07/2026 | 00:30
21/07/2026 | 01:00
21/07/2026 | 01:30
21/07/2026 | 02:00
21/07/2026 | 02:30
21/07/2026 | 03:00
21/07/2026 | 03:30
21/07/2026 | 04:00
21/07/2026 | 04:30
21/07/2026 | 05:00
21/07/2026 | 05:30
21/07/2026 | 06:00
21/07/2026 | 06:30
21/07/2026 | 07:00
21/07/2026 | 07:30
21/07/2026 | 08:00
21/07/2026 | 08:30
21/07/2026 | 09:00
21/07/2026 | 09:30
21/07/2026 | 10:00
21/07/2026 | 10:30
21/07/2026 | 11:00
21/07/2026 | 11:30
21/07/2026 | 12:00
21/07/2026 | 12:30
21/07/2026 | 13:00
21/07/2026 | 13:30
21/07/2026 | 14:00
21/07/2026 | 14:30
21/07/2026 | 15:00
21/07/2026 | 15:30
21/07/2026 | 16:00
21/07/2026 | 16:30
21/07/2026 | 17:00
21/07/2026 | 17:30
21/07/2026 | 18:00
21/07/2026 | 18:30
21/07/2026 | 19:00
21/07/2026 | 19:30
21/07/2026 | 20:00
21/07/2026 | 20:30
21/07/2026 | 21:00
21/07/2026 | 21:30
21/07/2026 | 22:00
21/07/2026 | 22:30
21/07/2026 | 23:00
21/07/2026 | 23:30
21/07/2026 | 00:00

## OBS
martes, 21 de Julio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. San Jacinto, C.H. Canchayllo, C.T. Tablazo y centrales de ENGIE ENERGIA.

## CONCLUSIONES
martes, 21 de Julio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe