## EVENTOS
jueves, 23 de Julio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 23/07/2026 08:13:00 | 23/07/2026 22:57:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | EGASA | CHARCANI I | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 23/07/2026 03:12:00 | 23/07/2026 03:40:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. CHARCANI I |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 23/07/2026 18:09:00 | 23/07/2026 21:27:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | LINEA DE TRANSMISION | L-2216 | 23/07/2026 03:53:03 | 23/07/2026 03:53:03 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2216 (PARAMONGA NUEVA - CHIMBOTE 1) DE 220 KV |  | NO | 220
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU - TOCACHE | LINEA DE TRANSMISION | L-1124 | 23/07/2026 12:19:59 | 23/07/2026 12:51:00 | DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 KV Y L1124 (AUCAYACU - TOCACHE) DE138 KV | 23.56 | SI | 138

## RESTRIC_OPE
jueves, 23 de Julio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 25.06. La UG2 de la CH Platanal no podrá brindar RSF, debido a que se requiere mantener al embalse Restitución a máxima capacidad.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 18.97.2926. Celepsa informó que la C.H. El Platanal brindaría el servicio de RSF con el G2.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | EMB | RESERV RESTIT | De acuerdo con lo comunicado el día 27.06, el embalse Restitución deberá permanecer sobre los 0.520 Hm3, esto para garantizar sus cumplimientos socio ambientales.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 14.07.2026, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 7.6 m3/s correspondiente al mes de julio.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 07/07/2026, se informó que las IO de la unidad TG8 son Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
23/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 23 de Julio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 23/07/2026 05:32 | 23/07/2026 15:28 | Inspeccion anual con dron y termografia en las torres de la linea L-5036 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA II - FRANCOISE | L-2271 | 23/07/2026 08:00 | 23/07/2026 16:00 | MEDICION DE RESISTENCIA ELECTRICA (SPAT) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14349 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 23/07/2026 07:21 | 23/07/2026 17:46 | Inspeccion anual en la linea L-2055 (ligera/visual) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 23/07/2026 07:21 | 23/07/2026 17:46 | Inspeccion anual en la linea L-2056 (ligera/visual) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 23/07/2026 00:00 | 23/07/2026 07:30 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | F/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 23/07/2026 07:30 | 23/07/2026 17:30 | REEMPLAZO DE RELE DIFERENCIAL DE BARRA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 23/07/2026 07:47 | 23/07/2026 15:41 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | SECT 1 220KV | 23/07/2026 07:48 | 23/07/2026 15:21 | REEMPLAZO DE PROTECCIONES - CALLAHUANCA - 87(B) - 220 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 970 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 23/07/2026 17:30 | 24/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA, PUENTE PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LA CL-6644 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
EGASA | CHARCANI I | G2 | 23/07/2026 03:12 | 23/07/2026 03:40 | Revision del rele de proteccion de la unidad por salida intempestiva | 0.8 | F | F/S | N | CORR. | 112 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 23/07/2026 09:01 | 23/07/2026 12:07 | Extracion de muestras de aceite del cojinete inferior (LA) de la CH. Renovandes H1 para su analisis. | 18 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 23/07/2026 08:48 | 23/07/2026 16:53 | CARGA DE LOGICAS DE CONTROL SSAA COMUNES UG1, UG2 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 23/07/2026 08:48 | 23/07/2026 16:53 | CARGA DE LOGICAS DE CONTROL SSAA COMUNES UG1, UG2 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 23/07/2026 08:25 | 23/07/2026 15:02 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 23/07/2026 08:25 | 23/07/2026 15:02 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | TG6 INDISPONIBLE EN MODO DIESEL POR FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 23/07/2026 05:00 | 24/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 23/07/2026 05:00 | 24/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 23/07/2026 05:00 | 24/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 23/07/2026 05:00 | 24/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 23/07/2026 05:00 | 24/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PUESTA A TIERRA TORRES CON L2266 E/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11304 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (Cambio de Rodete, Agujas y asientos de inyectores). | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCION UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - TRUJILLO NOROESTE | L-1139 | 23/07/2026 06:00 | 23/07/2026 14:00 | Hidrolavado en caliente. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12922 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del sistema hidraulico del regulador de velocidad e inyectores | 104.6 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR1 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo del Transformador TR1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24609 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Fuera de servicio el grupo, Por falla de inyector de turbina. | 0.6 | P | F/S | N | CORR. | 989 | G
ISA PERU | CARHUAQUERO | CL-TP220-10 | 23/07/2026 00:00 | 23/07/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE KALLPA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21781 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | L-1104 | 23/07/2026 08:00 | 23/07/2026 16:00 | MP 3A LIMPIEZA DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-141 A T-153, REQUIERE L1103 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0123253) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 703 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 23/07/2026 00:00 | 23/07/2026 05:36 | A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) Se requiere el descargo de la extension de barra A para que ACCIONA realice la integracion del rele 87B San Jose (Zelestra) y las pruebas de la proteccion diferencial de barras, como parte de las actividades de conexion de la CSF San Jose a la extension de barras. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 23/07/2026 00:00 | 23/07/2026 05:37 | A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) Se requiere el descargo de la extension de barra B para que ACCIONA realice la integracion del rele 87B San Jose (Zelestra) y las pruebas de la proteccion diferencial de barras, como parte de las actividades de conexion de la CSF San Jose a la extension de barras. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24590 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 23/07/2026 00:27 | 24/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA TG1 DE LAS FLORES POR MANTENIMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22082 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 23/07/2026 00:29 | 24/07/2026 00:00 | REVISION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE TURBINA | 211 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE - SUNNY | L-2070 | 23/07/2026 00:00 | 23/07/2026 05:44 | Linea F/S a solicitud de acciona | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24781 | T
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 23/07/2026 00:00 | 23/07/2026 10:09 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TR-G4 | 0.5 | P | F/S | N | PREV. | 23437 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | ASIA | T1 | 23/07/2026 05:23 | 23/07/2026 16:48 | Atencion de anomalia en el secc barra del TRA1 Mantenimiento aisladores (coronografia) de celdas 220 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15201 | T
LUZ DEL SUR | ASIA | CL-2089 | 23/07/2026 06:31 | 23/07/2026 16:55 | Mantenimiento aisladores (coronografia) de celdas 220 kV Mantenimiento y control de equipos Mantenimiento de aisladores de la linea | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15203 | T
LUZ DEL SUR | ASIA | BARRA_220kV | 23/07/2026 08:25 | 23/07/2026 16:01 | Mantenimiento aisladores (coronografia) de celdas 220 kV Mantenimiento y control de equipos Mantenimiento de aisladores de la linea | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15200 | T
LUZ DEL SUR | ASIA | CL-2090 | 23/07/2026 08:25 | 23/07/2026 16:01 | Mantenimiento aisladores (coronografia) de celdas 220 kV Mantenimiento y control de equipos Mantenimiento de aisladores de la linea | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15202 | T
LUZ DEL SUR | ASIA | SSEE | 23/07/2026 08:25 | 23/07/2026 16:55 | Atencion de anomalia en el secc barra del TRA1 Mantenimiento aisladores (coronografia) de celdas 220 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15196 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Se desconecta el XFR001 por operacion, se mantiene en operacion los transformadores XFR002 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | HIDROMETALURGICA | TZZ-2 | 23/07/2026 10:19 | 24/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO Y PRUEBAS TRANSFORMADOR Y EQUIPOS CELDA 30/40 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9947 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | REVISION DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA. | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 23/07/2026 00:00 | 23/07/2026 11:23 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ALABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | TR-G1 | 23/07/2026 00:00 | 23/07/2026 08:41 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR 10/220 KV, MANTENMIENTO BARRAS Y LINEA 10 KV | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 11844 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 23/07/2026 11:30 | 23/07/2026 12:00 | Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | REPARACION DE EMPLANCHADO COMPUERTA RADIAL SAN DIEGO R2 | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G4 | 23/07/2026 00:00 | 23/07/2026 08:39 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11676 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 23/07/2026 01:00 | 23/07/2026 01:30 | LAVADO DE COMPRESOR ON LINE DEL TG8, SE REQUIERE UNIDAD A 130 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12329 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 23/07/2026 00:00 | 23/07/2026 13:03 | MANTENIMIENTO DE 101000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ABANCAY NUEVA - CACHIMAYO | L-1007 | 23/07/2026 08:06 | 23/07/2026 16:18 | CORTE DE VEGETACION PELIGROSA. REQUIERE RECIERRES DESHABILITADOS. (R0137105) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15038 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ASIA - CANTERA | L-2089 | 23/07/2026 07:00 | 23/07/2026 15:00 | A SOLICITUD DE LUZ DEL SUR: MANTENIMIENTO AISLADORES (CORONOGRAFIA) DE CELDAS 220 KV. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15198 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | CL-1122 | 23/07/2026 08:00 | 24/07/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR IN-4080. LA CELDA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE UN BAIPAS DE LAS LINEAS L-1124 / L-1122 EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU, MANTENIENDOSE LA SUBESTACION AUCAYACU EN SERVICIO A TRAVES DE LA CELDA CL-1124. (R0128078) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 864 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU - TOCACHE | L-1124 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | LINEAS L-1124 / L-1122 EN SERVICIO Y EN BAIPAS EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU 138 KV. LA SUBESTACION AUCAYACU SE MANTIENE EN SERVICIO A TRAVES DE LAS CELDAS CL-1124 Y CL-1122. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1754 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AYAVIRI | SS.EE. | 23/07/2026 18:55 | 23/07/2026 20:50 | MC SISTEMA DE CONTROL Y GESTION. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0137198) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1421 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | CL-2716 | 23/07/2026 07:30 | 23/07/2026 17:30 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONELSUR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 323 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - ASIA | L-2090 | 23/07/2026 08:00 | 23/07/2026 15:00 | A SOLICITUD DE LUZ DEL SUR: MANTENIMIENTO AISLADORES (CORONOGRAFIA) DE CELDAS 220 KV. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15197 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 23/07/2026 00:00 | 23/07/2026 17:00 | POA PRUEBA DE PROTECCION Y CONTROL NUEVOS RELES DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES TSA-23 13.8/0.22 KV, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0137074) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | POA CAMBIO DE RELES CELDA TAC3 13.8/13.8 KV POR OBSOLENCIA, MONTAJE Y CABLEADO DE NUEVOS RELES DE PROTECCION. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0137073) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE HASTA 26.08.2026 DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2209. (R0121550) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2209 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2209, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION EN NIVEL N1, N2 Y N3. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0121550) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 443 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 23/07/2026 08:00 | 23/07/2026 18:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - FELAM | L-2164 | 23/07/2026 08:01 | 23/07/2026 15:48 | RENOVACION DE SILICONA PENDIENTE. (R0137302) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19899 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 23/07/2026 07:30 | 23/07/2026 12:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2143, EL TRANSFORMADOR SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA “B” EN 220 KV. (R0128605) (R0123628) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2143 | 23/07/2026 07:30 | 23/07/2026 16:00 | APLICAR GRASA SILICONA A CADENAS EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. SE REQUIERE EL AT142-2161 FUERA DE SERVICIO DE 08:00 A 12:30 HRS DEBIDO A QUE EL TRANSFORMADOR SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA “B” EN 220 KV. (R0128605) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2143 | 23/07/2026 07:30 | 23/07/2026 16:00 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. SE REQUIERE EL AT142-2161 FUERA DE SERVICIO DE 08:00 A 12:30 HRS DEBIDO A QUE EL TRANSFORMADOR SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA “B” EN 220 KV. (R0123628) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2143 | 23/07/2026 07:30 | 23/07/2026 16:00 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA. (R0123793) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 23/07/2026 07:50 | 23/07/2026 17:49 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CELDA CL-2143. (R0123628) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 23/07/2026 07:50 | 23/07/2026 13:09 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2143. (R0128605) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 23/07/2026 07:50 | 23/07/2026 13:09 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CELDA CL-2143. (R0123628) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 23/07/2026 12:30 | 23/07/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2143. (R0128605) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | SSEE | 23/07/2026 07:30 | 23/07/2026 17:00 | HABILITACION DE CIBERSEGURIDAD. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION POR 1 HORA. (R0137248) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 532 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA - AUCAYACU | L-1122 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | LINEAS L-1124 / L-1122 EN SERVICIO Y EN BAIPAS EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU 138 KV. LA SUBESTACION AUCAYACU SE MANTIENE EN SERVICIO A TRAVES DE LAS CELDAS CL-1124 Y CL-1122. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | BARRA B-138kV | 23/07/2026 13:53 | 23/07/2026 17:01 | EN SERVICIO DEBIDO AL MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 138KV. (R0124096) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14192 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 23/07/2026 13:53 | 23/07/2026 17:01 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 138KV. REQUIERE TODAS LAS CELDAS REP CONECTADAS EN LA BARRA A . (R0124096) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 23/07/2026 08:00 | 23/07/2026 17:00 | POA: MONTAJE Y PRUEBA DE RELE PARA NUEVO ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIAS L-5008. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 30 MINUTOS. (R0128346) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. SU SOLUCION IMPLICA CAMBIAR TODA LA CAJA DE MANDO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de soleras Presa Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G5 | 23/07/2026 00:00 | 23/07/2026 18:28 | Mantenimiento Anual UG5 | 22.576 | P | F/S | N | PREV. | 54 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Disponibilidad de 10.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 23/07/2026 08:00 | 23/07/2026 17:00 | Mantenimiento preventivo de instalacion de trinchos en la T83, esta actividad no requiere de corte de energia de la T83 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2008 | 23/07/2026 07:30 | 23/07/2026 17:30 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONELSUR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17728 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - SOCABAYA | L-2054 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | CAMBIO DE SEPARADORES DE CONDUCTOR. REQUIERE L-2053 CON RECIERRES DESHABILITADOS DE 07:00 A 17:00 HORAS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0128172) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1312 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YANANGO | CL-2146 | 23/07/2026 08:41 | 23/07/2026 16:00 | MP 3A LIMPIEZA DE SERVIDORES HMI Y SAS, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0124577) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22645 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
jueves, 23 de Julio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 23 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
23/07/2026 | 00:30 | 103.3 | 652.5 | 216.6 |  |  | 0 | 91.7 |  | 0 | 180.5 | 195.2 | 195.7 | 279.4 | 79.9 |  | 448.8 | 4.1 |  |  |  | 111.4 | 8.3 | 5.3 | 22.4 | 40.3 | 21.4 |  | 0 |  | 6.5 | 55.8 | 30 | 45.7 | 20.5 | 17.6 | 12.9 | 57.4 | 179.435 | 180.3298 | 180.7972 | 86.6 | 18.8 | 25.8 | 18 | 27.8 |  |  | 3.7 | 84.1 |  |  |  |  | 54.7 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 70.9 | 168.5 | 166.3 | 157 | 238.6 | 41.3 | 28.7 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 118.1 | 93.8 | 64.3 | 74.3 | 30.4 | 117.9 | 48.6 | 49.6 | 140.4 | 143.7 | 168.8 | 183.6 | 0 |  |  |  | 209.3 | 101.6 | 8.3 | 5.2 | 124.6 | 0 | 10.4 | 0 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 18.4 | 3.5 |  | 3.6 | 15.9 | 0 | 0 | 30.8 | 84.8 | 0 | 1.8 | 19.6 | 1.7 |  | 4.5 | 0 | 0 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 4.9 | 11.5 | 12.2 | 0 | 64.3 | 77.1 | 7.1 | 6.8 | 0 |  | 1.6 | 4.8 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96 | 103.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | 7.2 | 18.1 | 10 | 9.7 |  |  | 17.1 | 13.1 | 7.7 | 11.3 | 13.2 | 7108.862 | 20.1 | 0 | 3.2 | 6.2 | 28.2 | 9.5 | 4.9 | 6.1 | 78.2
23/07/2026 | 01:00 | 100.3 | 647 | 216.1 |  |  | 0 | 86.9 |  | 0 | 181.9 | 195 | 196.6 | 281.1 | 0 |  | 453.3 | 4.1 |  |  |  | 107.1 | 8 | 5.2 | 22.6 | 40.3 | 26.2 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 30.2 | 55.6 | 20.5 | 17.4 | 12.9 | 56.5 | 175.92 | 176.8132 | 180.305 | 85.2 | 18.6 | 24.1 | 0 | 27.3 |  |  | 3.4 | 83.7 |  |  |  |  | 53.1 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 70.2 | 167.6 | 167.2 | 198.7 | 258.5 | 39.3 | 28.7 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 115.4 | 91.6 | 63.4 | 74.1 | 29.9 | 117.3 | 48.5 | 49.4 | 140 | 143 | 167.8 | 129.2 | 0 |  |  |  | 209.2 | 101.5 | 8.3 | 5.2 | 120.8 | 0 | 12.3 | 0 | 5.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 17.8 | 3.5 |  | 3.6 | 15.7 | 0 | 0 | 30.8 | 83.7 | 0 | 1.8 | 13.5 | 1.7 |  | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | 4.2 | 3.2 | 4.7 | 9.1 | 12.3 | 0 | 64.7 | 87.7 | 8.5 | 5.2 | 0 |  | 1.6 | 4.8 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 99 | 112.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | 7.2 | 18.2 | 10 | 9.6 |  |  | 17.1 | 13.1 | 9 | 11.3 | 12.3 | 6953.1382 | 20.1 | 0 | 3.2 | 6.2 | 28.2 | 9.5 | 4.9 | 6.1 | 78.2
23/07/2026 | 01:30 | 102.8 | 602 | 192.3 |  |  | 0 | 91.5 |  | 0 | 180 | 190.8 | 191.3 | 278.5 | 0 |  | 377.6 | 4.1 |  |  |  | 108.4 | 7.9 | 5.3 | 22.4 | 40.4 | 23.9 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 31 | 48.8 | 21.9 | 17.4 | 12.9 | 57.7 | 179.2049 | 179.588 | 180.5365 | 86.6 | 18.8 | 24.9 | 0 | 23.3 |  |  | 3.4 | 83.6 |  |  |  |  | 54.2 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 70.6 | 168.6 | 166.2 | 198.1 | 260.1 | 41.1 | 29 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 86.6 | 82.9 | 64.2 | 72.8 | 30.3 | 117.8 | 48.6 | 49.3 | 140.3 | 143.1 | 168.1 | 185.8 | 0 |  |  |  | 209.4 | 101.4 | 8.2 | 5.2 | 120.3 | 0 | 11.1 | 0 | 5.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 18.4 | 3.5 |  | 3.6 | 15.7 | 0 | 0 | 30.8 | 81 | 0 | 2.5 | 13.3 | 1.7 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.5 | 4.2 | 3.4 | 4.9 | 11.7 | 11.7 | 0 | 59 | 88.9 | 8.7 | 7.6 | 0 |  | 1.6 | 4.8 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.7 | 116.8 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | 7.2 | 18.1 | 10 | 9.5 |  |  | 16.8 | 13 | 8.5 | 11.3 | 12.1 | 6852.2294 | 21 | 0 | 3.2 | 6.2 | 28.2 | 9.5 | 4.9 | 6.2 | 79.2
23/07/2026 | 02:00 | 97.4 | 592.5 | 196.6 |  |  | 0 | 83.4 |  | 0 | 180.5 | 196.3 | 196.6 | 282.1 | 0 |  | 343.4 | 3.8 |  |  |  | 104.2 | 6.9 | 4.9 | 22.5 | 40.6 | 38.1 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 31 | 54.9 | 19.7 | 17.6 | 12.9 | 55.6 | 170.2976 | 170.9416 | 181.0533 | 82.7 | 23.8 | 26 | 0 | 26.2 |  |  | 3.2 | 49.5 |  |  |  |  | 50 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 68 | 169.3 | 168 | 197.9 | 260.1 | 37.8 | 28.3 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 129.3 | 80.1 | 61.2 | 68.2 | 28.9 | 118.4 | 0 | 0 | 140.9 | 144.2 | 168.2 | 185.7 | 0 |  |  |  | 209.5 | 101.3 | 8.2 | 5.2 | 110.2 | 0 | 10.5 | 0 | 4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 17.6 | 3.5 |  | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 30.7 | 82.3 | 0 | 1.8 | 13.6 | 1.7 |  | 4.5 | 0 | 0 | 5.5 | 4.2 | 2.8 | 4 | 17.1 | 16.3 | 0 | 68.5 | 86.5 | 7.6 | 6.4 | 0 |  | 1.6 | 4.8 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114 | 94.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | 6.9 | 18.1 | 10.1 | 9.9 |  |  | 17.1 | 13 | 7.1 | 11.3 | 10.4 | 6667.5924 | 21 | 0 | 3.2 | 6.2 | 28.1 | 9.5 | 5 | 6.1 | 79.1
23/07/2026 | 02:30 | 98.9 | 596.9 | 199.8 |  |  | 0 | 89.6 |  | 0 | 181.2 | 194.9 | 195 | 280.8 | 0 |  | 265 | 4 |  |  |  | 108.8 | 7.3 | 5.1 | 22.6 | 40.4 | 86.7 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 31.3 | 72.8 | 21.2 | 17.6 | 12.9 | 57 | 178.2782 | 178.2808 | 183.3738 | 84.3 | 17.1 | 26.7 | 0 | 27.5 |  |  | 3.4 | 50.2 |  |  |  |  | 52.1 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 69.4 | 168.9 | 167.1 | 196.7 | 260.1 | 39.5 | 28.3 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 118.5 | 82.3 | 63 | 69.5 | 29.8 | 118.5 | 0 | 0 | 141.2 | 144.1 | 169.2 | 185.5 | 0 |  |  |  | 209.2 | 101.5 | 8.4 | 5.2 | 113 | 0 | 10.5 | 0 | 5.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 18.1 | 3.5 |  | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 30.7 | 80.5 | 0 | 2.3 | 13.5 | 1.6 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.5 | 4.3 | 3 | 4.2 | 18.4 | 12.9 | 0 | 63.1 | 94.4 | 7 | 4.1 | 0 |  | 1.6 | 4.8 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.9 | 107.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | 6.8 | 18.1 | 10 | 9.7 |  |  | 17.1 | 13 | 7.3 | 11.3 | 11.9 | 6703.4327 | 21.2 | 0 | 3.2 | 6.2 | 28 | 9.5 | 5 | 6.1 | 79.2
23/07/2026 | 03:00 | 100.9 | 599.4 | 200.3 |  |  | 0 | 91.1 |  | 0 | 181.8 | 195.9 | 196.4 | 281.6 | 0 |  | 341.2 | 4.1 |  |  |  | 110 | 7.5 | 5.3 | 22.6 | 40.3 | 21 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 33.5 | 0 | 21.5 | 17.6 | 12.9 | 57 | 176.4553 | 177.6918 | 181.3522 | 85.6 | 17.8 | 25.4 | 0 | 26.9 |  |  | 3.4 | 50.8 |  |  |  |  | 53.1 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 70.2 | 168.1 | 166.7 | 197.3 | 260.4 | 39.7 | 28.4 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 100 | 81.2 | 63.5 | 69.9 | 29.8 | 118.4 | 0 | 0 | 141.3 | 144 | 168.9 | 185.2 | 0 |  |  |  | 209.3 | 101.4 | 8.2 | 5.2 | 111.8 | 0 | 7.7 | 0 | 5.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 18.1 | 3.5 |  | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 30.6 | 80 | 0 | 2.3 | 13.5 | 1.7 |  | 4.5 | 0 | 0 | 5.5 | 4.3 | 3.1 | 4.3 | 17.7 | 7.7 | 0 | 81.2 | 102.2 | 8.8 | 8 | 0 |  | 1.6 | 4.8 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.2 | 119.6 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | 6.8 | 18.1 | 10 | 9.4 |  |  | 17.1 | 13 | 6.7 | 11.3 | 11.8 | 6670.8993 | 21.3 | 0 | 3.2 | 6.2 | 28.1 | 9.5 | 5 | 6.2 | 79.5
23/07/2026 | 03:30 | 59.6 | 603.4 | 202.5 |  |  | 0 | 93.9 |  | 0 | 180.9 | 195.4 | 195.6 | 280.6 | 0 |  | 287.5 | 4.1 |  |  |  | 111.9 | 7.8 | 5.3 | 22.6 | 40.2 | 23.4 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 33.4 | 0 | 23.3 | 17.6 | 12.9 | 57.6 | 177.8258 | 178.3584 | 180.7042 | 86.5 | 18.6 | 17.4 | 0 | 26.4 |  |  | 3.5 | 51 |  |  |  |  | 53.9 | 0 |  | 42.2 |  |  |  | 70.5 | 167.5 | 166.3 | 197.1 | 260.8 | 40.9 | 29 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 98.9 | 75.5 | 63.9 | 69.9 | 30.2 | 118.5 | 0 | 0 | 141.5 | 144.4 | 169.1 | 185.7 | 0 |  |  |  | 209.4 | 101.5 | 8.2 | 5.2 | 121.2 | 0 | 9.9 | 0 | 5.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 18.4 | 0 |  | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 30.8 | 83 | 0 | 2.4 | 13.5 | 1.6 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.5 | 4.3 | 3.4 | 4.5 | 15.3 | 6.4 | 0 | 89 | 112.8 | 9.7 | 6.9 | 0 |  | 1.6 | 4.5 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.4 | 134 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | 6.7 | 18.1 | 10 | 9.2 |  |  | 17.5 | 13 | 7.5 | 11.3 | 12.1 | 6629.5884 | 21.5 | 0 | 3.2 | 6.2 | 28 | 9.5 | 5 | 6.2 | 79.6
23/07/2026 | 04:00 | 55.5 | 598 | 200.2 |  |  | 0 | 91.3 |  | 0 | 181.1 | 193.3 | 193.4 | 279.8 | 0 |  | 301.9 | 4.1 |  |  |  | 111.1 | 7.5 | 5.2 | 22.4 | 40.2 | 43.9 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 33 | 0 | 24.7 | 17.6 | 12.9 | 57.4 | 176.875 | 177.592 | 179.9487 | 86.2 | 18.2 | 22 | 0 | 25.7 |  |  | 3.4 | 50.1 |  |  |  |  | 53.3 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 70.4 | 153.9 | 153.7 | 153.5 | 237.7 | 40.3 | 28.7 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 87.6 | 83.8 | 63.6 | 69.9 | 30 | 118.2 | 0 | 0 | 141.1 | 144 | 169.4 | 185.4 | 0 |  |  |  | 209.7 | 101.4 | 8.3 | 5.3 | 122 | 0 | 4.2 | 0 | 5.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 18.2 | 0 |  | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 30.8 | 83.2 | 0 | 2.3 | 13.5 | 1.6 |  | 4.5 | 0 | 0 | 5.5 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 15.6 | 2.3 | 0 | 78.1 | 92.5 | 11.6 | 8.7 | 0 |  | 1.6 | 4.5 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126 | 150.8 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | 6.8 | 18.1 | 10 | 9.9 |  |  | 16.9 | 13 | 9.3 | 11.3 | 12.7 | 6526.5158 | 21.5 | 0 | 3.2 | 6.2 | 28 | 9.5 | 4.9 | 6.1 | 79.4
23/07/2026 | 04:30 | 56.8 | 600.4 | 201.2 |  |  | 0 | 91.9 |  | 0 | 181.7 | 196.3 | 195.9 | 281.1 | 0 |  | 357.7 | 4.2 |  |  |  | 110.6 | 7.7 | 4.8 | 22.4 | 40.4 | 28.3 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 33 | 0 | 23.3 | 17.6 | 12.9 | 57.2 | 178.3481 | 179.2209 | 180.0975 | 86.1 | 23.7 | 23.4 | 0 | 28.8 |  |  | 3.5 | 51.2 |  |  |  |  | 53.8 | 0 |  | 41.2 |  |  |  | 70.6 | 154.3 | 153.8 | 154 | 237.9 | 40.5 | 28.8 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 120.9 | 91.2 | 63.9 | 69.8 | 30 | 117.7 | 0 | 0 | 140 | 143 | 167.7 | 184.2 | 0 |  |  |  | 209.7 | 101.3 | 8.2 | 5.2 | 124.4 | 0 | 7.3 | 0 | 5.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 18.2 | 0 |  | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 30.7 | 82.3 | 0 | 2.3 | 13.5 | 1.6 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.5 | 4.3 | 3.2 | 4.3 | 17.3 | 1.7 | 0 | 105.6 | 107.9 | 14.7 | 10.5 | 0 |  | 1.6 | 4.5 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.6 | 144.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | 6.7 | 18.2 | 10 | 9.7 |  |  | 17 | 13.1 | 7.8 | 11.3 | 11.8 | 6673.9665 | 21.6 | 0 | 3.2 | 6.2 | 28 | 9.5 | 4.9 | 6.2 | 79.6
23/07/2026 | 05:00 | 58.3 | 603.2 | 201.5 |  |  | 0 | 94.3 |  | 0 | 178.6 | 195.9 | 195.4 | 282.3 | 0 |  | 316.6 | 4.2 |  |  |  | 110.1 | 8 | 4.8 | 22.5 | 40.4 | 27.2 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 34.4 | 0 | 25.4 | 17.6 | 12.9 | 57.9 | 180.3663 | 180.7425 | 180.0508 | 87.2 | 19.1 | 23.7 | 0 | 22.6 |  |  | 3.6 | 50.8 |  |  |  |  | 55.2 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 71.4 | 153.9 | 153.7 | 153.7 | 237.3 | 42.3 | 28.8 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 111.7 | 89.9 | 65 | 70.2 | 31.1 | 118.5 | 0 | 0 | 140.7 | 144.4 | 169.2 | 185.2 | 0 |  |  |  | 209.8 | 101.1 | 8.2 | 5.3 | 124.9 | 0 | 10.2 | 0 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 18.6 | 3.5 |  | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 30.7 | 82 | 0 | 1.6 | 13.6 | 1.6 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.5 | 4.3 | 3.4 | 4.6 | 18 | 0.7 | 0 | 77.4 | 98.8 | 9.9 | 7.2 | 0 |  | 1.6 | 4.5 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.3 | 141.6 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | 6.7 | 18.1 | 10 | 8.7 |  |  | 17.1 | 13.1 | 7.9 | 11.3 | 13.4 | 6595.0596 | 21.7 | 0 | 3.2 | 6.2 | 28.1 | 9.5 | 4.9 | 6.1 | 79.7
23/07/2026 | 05:30 | 54.3 | 598.6 | 199.7 |  |  | 0 | 91 |  | 0 | 180 | 197.3 | 197.6 | 280.8 | 0 |  | 358.4 | 4.1 |  |  |  | 107 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 40.6 | 41.5 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 34.5 | 0 | 23.3 | 17.6 | 12.9 | 57.1 | 175.5839 | 176.1801 | 180.5259 | 85.6 | 34.4 | 26.6 | 0 | 30.4 |  |  | 3.5 | 50.6 |  |  |  |  | 53 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 70.1 | 160.4 | 160.4 | 157.2 | 237.4 | 39.4 | 28.6 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 133.7 | 96.8 | 63.4 | 69.8 | 30.6 | 118.1 | 0 | 0 | 141.5 | 144.2 | 168.4 | 185.6 | 0 |  |  |  | 209.7 | 101.1 | 8.2 | 5.2 | 125.6 | 0 | 12.2 | 0 | 5.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 18.1 | 3.5 |  | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 30.8 | 82.2 | 0 | 2.2 | 13.7 | 1.6 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.5 | 4.3 | 3.1 | 4.3 | 19.6 | 0.6 | 0 | 63.4 | 101.1 | 7.4 | 5.2 | 0 |  | 1.6 | 4.5 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.3 | 130.1 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | 6.7 | 18.2 | 10.1 | 9.4 |  |  | 17.3 | 13.1 | 7.2 | 11.3 | 12.1 | 6649.9899 | 21.7 | 0 | 3.2 | 6.2 | 28.1 | 9.5 | 4.9 | 6.2 | 79.8
23/07/2026 | 06:00 | 56.9 | 603.1 | 196.5 |  |  | 0 | 94.9 |  | 0 | 179.6 | 195.2 | 197.3 | 280.5 | 0 |  | 346.6 | 4.1 |  |  |  | 111.1 | 8.3 | 5.3 | 22.4 | 40.5 | 33.8 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 34 | 0 | 24.3 | 17.6 | 12.8 | 57.3 | 179.0366 | 179.6761 | 180.3853 | 86.9 | 30.6 | 27.5 | 0 | 31 |  |  | 3.4 | 51.6 |  |  |  |  | 54.4 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 70.8 | 167.2 | 166 | 197.9 | 260.5 | 41 | 28.9 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 144.8 | 97.7 | 64.4 | 66.9 | 30.8 | 117.6 | 0 | 0 | 140 | 143.6 | 168.4 | 183.9 | 0 |  |  |  | 209.6 | 101.1 | 8.2 | 5.2 | 123.5 | 0 | 12.5 | 0 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 18.4 | 3.5 |  | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 30.8 | 84.8 | 0 | 2.2 | 13.6 | 1.6 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.6 | 4.3 | 3.4 | 4.9 | 20.7 | 2.8 | 0 | 70.7 | 82.7 | 10.1 | 8.1 | 0 |  | 1.6 | 4.5 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86 | 85.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | 6.7 | 18.1 | 10 | 9.6 |  |  | 16.5 | 13.1 | 7.9 | 11.3 | 12.7 | 6666.098 | 21.8 | 0 | 3.2 | 6.2 | 28.1 | 9.5 | 4.7 | 6.2 | 79.7
23/07/2026 | 06:30 | 54.4 | 592.2 | 200.3 |  |  | 0 | 91.7 |  | 0 | 180.5 | 194.6 | 194.9 | 278.5 | 0 |  | 426.5 | 4.1 |  |  |  | 110 | 7.7 | 5.1 | 22.4 | 40.1 | 70.3 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 34 | 0 | 23.6 | 17.4 | 12.8 | 57 | 175.2458 | 176.2754 | 179.8811 | 85.2 | 17.6 | 25 | 0 | 42.2 |  |  | 3.6 | 50.1 |  |  |  |  | 52.9 | 0 |  | 41.2 |  |  |  | 70.3 | 168.3 | 167.5 | 199.9 | 261.1 | 39.6 | 28.5 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 127.8 | 90.4 | 63.5 | 68.8 | 30.6 | 118.7 | 0 | 0 | 141.3 | 144.4 | 168.5 | 185.3 | 0 |  |  |  | 209.6 | 100.9 | 8.2 | 5.2 | 124 | 0 | 11.6 | 0 | 5.1 |  | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 18 | 3.5 |  | 3.6 | 15.6 | 0.6 | 0.2 | 30.8 | 82.3 | 3.4 | 2.2 | 13.6 | 1.6 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.7 | 4.3 | 3 | 4.6 | 23 | 2.7 | 0.3 | 57.1 | 70.8 | 8.5 | 9.9 | 0 |  | 1.6 | 4.8 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 9.8 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.6 | 53.4 | 59.3 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | 6.7 | 18.1 | 10 | 9.6 |  |  | 17.9 | 13.1 | 7 | 11.3 | 11 | 6655.9023 | 21.8 | 0 | 3.2 | 6.2 | 28.1 | 9.5 | 4.6 | 6.1 | 79.5
23/07/2026 | 07:00 | 12 | 501.7 | 185.3 |  |  | 0 | 98 |  | 0 | 180.8 | 195 | 194.6 | 279.3 | 0 |  | 310.8 | 4 |  |  |  | 108.4 | 7.9 | 5.2 | 22.6 | 40.5 | 30.3 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 34.5 | 0 | 24 | 17.4 | 12.8 | 57.6 | 175.7188 | 176.1792 | 181.2061 | 85.5 | 17.2 | 26 | 0 | 42.8 |  |  | 3.5 | 50.4 |  |  |  |  | 53.4 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 70.3 | 167.5 | 168.2 | 198.3 | 260.9 | 69.6 | 34.9 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 147.2 | 91.3 | 63.6 | 70.9 | 30.7 | 118.7 | 0 | 0 | 141.8 | 144.9 | 168.9 | 185.9 | 0 |  |  |  | 209.8 | 100.9 | 8.3 | 5.2 | 126.3 | 19.5 | 14 | 0 | 5.1 |  | 0 | 43.4 | 19 | 0.6 | 1 | 2.5 | 18.3 | 3.5 |  | 3.6 | 15.6 | 5.4 | 5 | 30.8 | 82.2 | 10.7 | 2.5 | 13.6 | 1.5 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.9 | 4 | 3.2 | 4.8 | 21.2 | 3.1 | 6.4 | 46.2 | 69.6 | 6.1 | 4 | 0.4 |  | 1.6 | 4.8 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 10.8 | 57.5 | 1.8 | 31.7 | 0.6 | 34.8 | 40.5 | 26.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 2.6 | 6.7 | 18.1 | 10 | 9.1 |  |  | 17.9 | 13.1 | 6.9 | 10.4 | 10.3 | 6585.7041 | 21.8 | 0 | 3.2 | 6.2 | 28.1 | 9.5 | 4.4 | 6.3 | 79.5
23/07/2026 | 07:30 | 10.6 | 497.1 | 162.2 |  |  | 0 | 97.3 |  | 0 | 180.2 | 195.7 | 194.6 | 278.9 | 0 |  | 258.8 | 4 |  |  |  | 108.8 | 7.3 | 5.2 | 22.5 | 40.3 | 47.4 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 35 | 0 | 24.1 | 17.4 | 12.8 | 57.1 | 175.1045 | 175.6816 | 180.4227 | 84.7 | 19.6 | 26.8 | 0 | 47.2 |  |  | 3.5 | 50.5 |  |  |  |  | 52.8 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 69.8 | 168.4 | 167.5 | 199 | 261.6 | 68.6 | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 156.4 | 91.4 | 61.6 | 70.8 | 30.5 | 118.4 | 0 | 0 | 141.3 | 144.6 | 168.2 | 185.7 | 0 |  |  |  | 209.8 | 100.9 | 8.2 | 5.2 | 125.5 | 43.9 | 14.1 | 0 | 5 |  | 0 | 108.4 | 46.9 | 0.6 | 1 | 2.5 | 17.8 | 5.6 |  | 3.6 | 15.6 | 10.9 | 12.4 | 30.8 | 84.3 | 14.7 | 2.5 | 13.7 | 1.5 |  | 4.7 | 0 | 0.1 | 6 | 3.4 | 3.1 | 5 | 23.1 | 3.2 | 16.9 | 22.8 | 51 | 2.9 | 2.1 | 10.1 |  | 1.6 | 4.8 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 12.4 | 141.6 | 4.4 | 76.8 | 0.6 | 22.1 | 20.3 | 63.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 5.1 | 6.4 | 18.2 | 10.1 | 10 |  |  | 14.6 | 13.1 | 9 | 11 | 8.2 | 6779.6088 | 21.9 | 0 | 3.2 | 6.2 | 28.1 | 9.5 | 4.1 | 6.1 | 79.1
23/07/2026 | 08:00 | 12.9 | 495.1 | 162.2 |  |  | 0 | 97.6 |  | 0 | 179.4 | 195.4 | 195.9 | 279.9 | 0 |  | 206.2 | 4.1 |  |  |  | 107.6 | 7.5 | 5.3 | 22.4 | 40.4 | 21 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 35 | 0 | 23.3 | 17.4 | 12.8 | 56.9 | 174.2057 | 174.915 | 180.0943 | 85.5 | 17.9 | 17.9 | 0 | 40.7 |  |  | 3.5 | 50.6 |  |  |  |  | 52.7 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 70 | 167.3 | 164.8 | 197.1 | 259.9 | 68.4 | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 134 | 85.6 | 61.6 | 70.8 | 30.5 | 118 | 0 | 0 | 140.9 | 143.5 | 168.6 | 185.2 | 0 |  |  |  | 209.7 | 101.1 | 8.2 | 5.2 | 118.2 | 63.9 | 14 | 0 | 5.1 |  | 0 | 164.7 | 82.9 | 0.6 | 1 | 2.5 | 17.9 | 7.3 |  | 3.5 | 15.6 | 12.2 | 15.2 | 30.8 | 81.3 | 15.6 | 2.5 | 13.7 | 1.5 |  | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 5.8 | 3 | 3 | 4.7 | 22.1 | 2.9 | 26.1 | 26 | 40.9 | 4.1 | 3.7 | 20.1 |  | 1.6 | 6.1 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 13.4 | 203.8 | 7 | 115.8 | 0.6 | 21.1 | 14.8 | 85.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 7.5 | 6.4 | 18.1 | 10 | 9.7 |  |  | 18 | 13 | 8.9 | 10.8 | 8.3 | 6892.6149 | 22 | 0 | 3.2 | 6.2 | 28.1 | 9.5 | 3.7 | 6.1 | 78.8
23/07/2026 | 08:30 | 15.6 | 495.4 | 161.5 |  |  | 9.9 | 97.9 |  | 0 | 179 | 193.8 | 194.7 | 278.4 | 0 |  | 260.6 | 4.1 |  |  |  | 109.8 | 7.7 | 5.3 | 22.5 | 40.4 | 44.8 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 35 | 0 | 23.8 | 17.4 | 12.9 | 57.6 | 176.2366 | 176.3709 | 180.1524 | 85.9 | 4.3 | 18 | 0 | 105.3 |  |  | 3.7 | 50.5 |  |  |  |  | 52.9 | 0 |  | 41.2 |  |  |  | 70.2 | 168 | 166.8 | 197.1 | 261.4 | 68.9 | 34.7 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 187.3 | 82.7 | 59.9 | 71.8 | 30.5 | 117.6 | 0 | 0 | 139.6 | 142.6 | 168.1 | 184.6 | 0 |  |  |  | 209.7 | 101.2 | 8.2 | 5.2 | 104.6 | 68 | 12.9 | 0 | 5.1 |  | 0 | 169.1 | 85.2 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 18.1 | 6.9 |  | 3.5 | 15.6 | 12.5 | 15.8 | 30.5 | 78.3 | 16.1 | 2.3 | 13.7 | 1.5 |  | 4.7 | 0.1 | 0.2 | 5.6 | 2.9 | 3 | 4.7 | 24.2 | 8 | 30.7 | 27 | 35.7 | 2.4 | 1.8 | 38.3 |  | 1.6 | 6.5 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 14.7 | 209 | 9.3 | 121.1 | 0.6 | 10.6 | 11.8 | 89 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 9.5 | 6.1 | 18.2 | 10 | 9.6 |  |  | 17.8 | 13 | 9.3 | 11.1 | 8.4 | 7111.16 | 21.8 | 0 | 3.2 | 6.2 | 27.9 | 9.5 | 3.4 | 6.1 | 78.1
23/07/2026 | 09:00 | 15.4 | 496.7 | 161.5 |  |  | 30.2 | 98 |  | 0 | 180.1 | 194.5 | 194.8 | 279.9 | 0 |  | 342.3 | 4.1 |  |  |  | 110.5 | 7.3 | 5.3 | 22.4 | 41.6 | 42.1 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 35 | 0 | 24 | 17.4 | 12.9 | 57.3 | 177.326 | 177.9628 | 180.5781 | 85.4 | 33 | 17.9 | 15.1 | 41.4 |  |  | 6.4 | 78.6 |  |  |  |  | 53.4 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 70.3 | 167.7 | 166.8 | 198.1 | 260.9 | 69 | 34.5 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 146.7 | 89 | 60.2 | 71.8 | 30.5 | 118.7 | 0 | 0 | 141.3 | 144 | 169.7 | 186.1 | 0 |  |  |  | 209.5 | 101 | 8.2 | 5.2 | 93.8 | 68.8 | 11.9 | 0 | 17.7 |  | 0 | 172 | 87.2 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5.1 | 6.1 |  | 3.4 | 15.6 | 12.6 | 15.9 | 30.6 | 78.9 | 16.2 | 2.2 | 13.7 | 1.5 |  | 4.6 | 0.1 | 0.9 | 5.6 | 3.1 | 3.1 | 4.7 | 22.9 | 9.4 | 31.1 | 21.2 | 48.5 | 3.1 | 1.6 | 39.4 |  | 1.6 | 6.5 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 12.3 | 213.4 | 11.2 | 122.2 | 0.6 | 10 | 14.9 | 90.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 11.5 | 6 | 18.1 | 10 | 9.9 |  |  | 17.9 | 13 | 7.7 | 8.9 | 8.5 | 7214.5669 | 21.7 | 0 | 3.2 | 6.2 | 27.8 | 9.5 | 3 | 6.2 | 77.6
23/07/2026 | 09:30 | 11.6 | 644.5 | 216.6 |  |  | 54.1 | 95.7 |  | 0 | 179.8 | 193.1 | 192.7 | 276.1 | 0 |  | 337.6 | 4 |  |  |  | 110.1 | 7.3 | 5.2 | 22.4 | 44 | 39.3 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 35 | 0 | 23.3 | 17.4 | 12.9 | 56.5 | 174.0948 | 174.8855 | 180.2253 | 84.7 | 36.2 | 24.1 | 15.2 | 40.6 |  |  | 6.5 | 78.2 |  |  |  |  | 52.3 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 69.5 | 167.7 | 166 | 198.5 | 260 | 67.6 | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 169.9 | 81 | 59.6 | 71.7 | 30.5 | 118.3 | 0 | 0 | 141.3 | 144.4 | 169.1 | 185.8 | 0 |  |  |  | 209.1 | 100.9 | 8.2 | 5.2 | 114 | 70.2 | 10.1 | 0 | 20.7 |  | 0 | 174.3 | 87.9 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 0 | 4.3 |  | 3.4 | 15.6 | 12.6 | 15.9 | 27.2 | 70.2 | 16.2 | 1.8 | 13.7 | 1.5 |  | 4.6 | 0.1 | 0.9 | 5.2 | 3.4 | 3 | 5 | 18.1 | 10.8 | 30.9 | 27.2 | 59.4 | 2.2 | 1.8 | 40.1 |  | 1.6 | 7.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 9 | 214.7 | 12.9 | 121.6 | 0.6 | 9.1 | 24.4 | 89.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 13.3 | 6.1 | 18.1 | 10 | 9.9 |  |  | 18.1 | 13.1 | 7.5 | 11.1 | 8.3 | 7461.7057 | 21.5 | 0 | 3.2 | 6.2 | 27.6 | 9.5 | 2.8 | 6.2 | 77
23/07/2026 | 10:00 | 12 | 645 | 218.3 |  |  | 86.7 | 95.6 |  | 0 | 179.5 | 192.9 | 192.7 | 277.1 | 0 |  | 362.4 | 4 |  |  |  | 107.2 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 44.2 | 82.7 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 34.5 | 19.7 | 23.5 | 17.4 | 12.9 | 57.6 | 175.0111 | 176.1784 | 180.2441 | 84.8 | 17.4 | 26.3 | 14.7 | 41.3 |  |  | 6.5 | 78.4 |  |  |  |  | 52.6 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 69.9 | 167 | 165.3 | 197.2 | 259.3 | 69 | 34.4 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 151.3 | 91 | 59.9 | 71.9 | 28 | 118.1 | 0 | 0 | 141.3 | 144.4 | 169 | 185.4 | 0 |  |  |  | 208.7 | 100.5 | 8.2 | 5.2 | 85.4 | 70.9 | 9.7 | 0 | 20.7 |  | 0 | 175.3 | 88.5 | 0.5 | 1.3 | 2.6 | 0 | 3.9 |  | 3.4 | 15.6 | 12.5 | 15.8 | 27.6 | 69.6 | 16.1 | 2.5 | 13.7 | 1.5 |  | 4.6 | 0.1 | 0.9 | 5.4 | 3.6 | 3.1 | 5.1 | 16.2 | 16.1 | 30.7 | 42.7 | 58.6 | 4.4 | 3.1 | 40.2 |  | 1.6 | 7.8 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.8 | 216.5 | 14.5 | 120.2 | 0.6 | 11.3 | 29 | 89.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 14.6 | 6.1 | 18.1 | 10 | 10.3 |  |  | 17.7 | 13.2 | 7.9 | 11.2 | 9.4 | 7562.6335 | 21.2 | 0 | 3.2 | 6.2 | 27.6 | 9.5 | 2.6 | 6.3 | 76.6
23/07/2026 | 10:30 | 17.8 | 645.8 | 217.7 |  |  | 87.3 | 96.2 |  | 0 | 178.4 | 195 | 195.5 | 278.7 | 0 |  | 332.3 | 4.1 |  |  |  | 107.3 | 7.8 | 5.3 | 22.6 | 44.2 | 108.5 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 34 | 60.5 | 22.8 | 17.4 | 12.9 | 57.6 | 178.0967 | 178.319 | 180.6493 | 86.8 | 33.9 | 27.2 | 14.7 | 88.5 |  |  | 6.6 | 78.8 |  |  |  |  | 53.5 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 70.3 | 165.7 | 164.9 | 197.2 | 257.9 | 69.5 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 154.8 | 93.2 | 60.1 | 71.9 | 28.2 | 117.4 | 0 | 0 | 140.3 | 143.4 | 168.6 | 184.1 | 0 |  |  |  | 208.6 | 100.3 | 8.2 | 5.2 | 86.9 | 70.9 | 11.8 | 0.2 | 20.8 |  | 0 | 174.9 | 88.5 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 0 | 3.7 |  | 3.4 | 15.6 | 12.4 | 15.7 | 25.5 | 61.3 | 16.1 | 2.2 | 13.7 | 1.5 |  | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 5.4 | 3.5 | 3.1 | 5.1 | 15.9 | 20.4 | 30.7 | 42.5 | 63.6 | 6.2 | 2.8 | 40.2 |  | 1.5 | 7.8 | 3.5 | 4 | 4.2 | 12.8 | 216 | 15.7 | 118.9 | 0.6 | 0.1 | 27.8 | 89 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 15.6 | 6.1 | 18.2 | 10 | 9.1 |  |  | 17.8 | 13.1 | 8.4 | 11.1 | 10.9 | 7679.265 | 20.9 | 0 | 3.2 | 6.2 | 27.4 | 9.5 | 2.5 | 6.1 | 75.8
23/07/2026 | 11:00 | 11 | 648.5 | 218.4 |  |  | 86.7 | 96.6 |  | 0 | 178.7 | 194.7 | 195.3 | 278.6 | 0 |  | 339 | 4.1 |  |  |  | 108.4 | 7.9 | 5.3 | 22.4 | 49.3 | 95.7 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 33.2 | 71.3 | 23 | 17.4 | 12.9 | 56.9 | 174.913 | 175.9812 | 181.5245 | 85 | 39.4 | 24 | 14.7 | 140.5 |  |  | 6.6 | 78.9 |  |  |  |  | 53.1 | 0 |  | 42 |  |  |  | 69.9 | 166.5 | 165.4 | 198.1 | 257.3 | 68.8 | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 151.6 | 100.7 | 66.4 | 71.9 | 28 | 116 | 0 | 0 | 140.6 | 143.4 | 168.5 | 184.7 | 0 |  |  |  | 208.2 | 100 | 8.3 | 5.2 | 79.7 | 70.7 | 12.5 | 0.1 | 20.7 |  | 0 | 174.7 | 88 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 0 | 3.7 |  | 3.4 | 15.6 | 12.3 | 15.5 | 19.8 | 51 | 16 | 2.4 | 13.7 | 1.5 |  | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 5.7 | 3.4 | 3.1 | 5.1 | 13.4 | 32.4 | 30.3 | 44.7 | 42 | 9.7 | 5.6 | 40.2 |  | 1.4 | 8.3 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 11.4 | 215.4 | 16.5 | 117.5 | 0.6 | 0 | 15.8 | 88.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 16.3 | 5.8 | 18.2 | 10.1 | 9.4 |  |  | 18.1 | 13 | 8.5 | 11 | 9.4 | 7700.2187 | 20.5 | 0 | 3.2 | 6.2 | 27.2 | 9.5 | 2.6 | 6.2 | 75.4
23/07/2026 | 11:30 | 100.4 | 644.3 | 217.3 |  |  | 87.3 | 95.8 |  | 55.1 | 177.4 | 195.6 | 194.7 | 278.1 | 0 |  | 353.4 | 4.1 |  |  |  | 104.8 | 7.7 | 5.3 | 22.4 | 88.2 | 80.8 |  | 60.3 |  | 6.5 | 0 | 32 | 71.5 | 21.2 | 17.4 | 13 | 57.2 | 176.1192 | 176.5369 | 181.2518 | 85.8 | 39 | 24.9 | 15.2 | 60.2 |  |  | 6.8 | 78.5 |  |  |  |  | 53.2 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 70 | 165.1 | 164.3 | 197.6 | 256.4 | 68.3 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 87.1 | 102.4 | 66 | 71.9 | 29 | 117.2 | 0 | 0 | 140.8 | 143.3 | 168.3 | 184.5 | 0 |  |  |  | 207.9 | 99.7 | 8.2 | 5.2 | 60.1 | 70.4 | 14.6 | 0.1 | 20.8 |  | 0 | 175.1 | 88.5 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 0 | 3.8 |  | 3.4 | 15.6 | 12.4 | 15.5 | 18.2 | 50.3 | 15.9 | 2.5 | 13.7 | 1.5 |  | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 5.8 | 3.2 | 3 | 5 | 13 | 39.3 | 30.4 | 36.1 | 41.2 | 8.1 | 2.5 | 39.9 |  | 1.5 | 8.3 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 14.6 | 216 | 16.9 | 117.3 | 0.6 | 1.2 | 10.1 | 88.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 16.8 | 5.8 | 18.2 | 10 | 9.9 |  |  | 17.7 | 13.1 | 8.3 | 11.1 | 11.1 | 7761.2079 | 20.6 | 0 | 3.2 | 6.2 | 27.1 | 9.5 | 2.5 | 6.1 | 75.2
23/07/2026 | 12:00 | 99.9 | 648 | 218.1 |  |  | 33 | 96.6 |  | 78.7 | 177.9 | 194.4 | 193.9 | 280 | 0 |  | 268.2 | 4.1 |  |  |  | 111.6 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 88 | 85.3 |  | 59.3 |  | 6.5 | 0 | 32 | 73.6 | 20.7 | 17.2 | 13 | 57.2 | 176.679 | 177.3134 | 181.0848 | 86.1 | 19.9 | 25.2 | 15 | 62 |  |  | 6.7 | 78.8 |  |  |  |  | 53.6 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 70.4 | 166.3 | 164.9 | 195 | 254.5 | 69.4 | 34.5 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 106.6 | 100.1 | 66.2 | 72 | 30.2 | 117.2 | 0 | 0 | 140.8 | 143.4 | 168.5 | 183.7 | 0 |  |  |  | 207.3 | 99.3 | 8.2 | 5.2 | 60.7 | 70.5 | 14.3 | 0.2 | 19.8 |  | 2.9 | 175 | 88.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 0 | 4.5 |  | 3.4 | 15.6 | 12.4 | 15.6 | 18.8 | 49.1 | 15.8 | 2.5 | 13.7 | 1.5 |  | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 5.9 | 3 | 3.3 | 5.2 | 13.6 | 46 | 30.5 | 55.4 | 71.5 | 7 | 5.9 | 40 |  | 1.5 | 8.3 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 16.6 | 215.6 | 17 | 118.2 | 0.6 | 3.1 | 9.1 | 88.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 16.9 | 5.8 | 18.2 | 10 | 9.1 |  |  | 17.9 | 13.1 | 8.5 | 11.2 | 10 | 7727.8773 | 20.3 | 0 | 3.2 | 6.2 | 26.9 | 9.5 | 2.6 | 6.1 | 74.8
23/07/2026 | 12:30 | 47.7 | 639.6 | 216.6 |  |  | 20.8 | 97.1 |  | 78.7 | 179.2 | 194.9 | 194.9 | 281.2 | 0 |  | 255.5 | 4 |  |  |  | 107.7 | 7.3 | 5.1 | 22.4 | 48 | 33.7 |  | 59.8 |  | 6.6 | 0 | 31.2 | 72.7 | 21.1 | 17.4 | 13 | 56.3 | 174.3865 | 174.7365 | 180.8264 | 85.3 | 15 | 17.6 | 14.7 | 41.9 |  |  | 6.6 | 77.8 |  |  |  |  | 52.2 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 69.9 | 169 | 167.1 | 198.2 | 257.2 | 67.5 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 66.1 | 86 | 65.6 | 71.9 | 29.8 | 117.8 | 48.1 | 48.8 | 140.9 | 143.5 | 168.7 | 184.1 | 0 |  |  |  | 208 | 100.8 | 8.2 | 5.2 | 62.9 | 70.7 | 15.6 | 0.1 | 5 |  | 2.1 | 176.3 | 89.1 | 0.6 | 1 | 2.1 | 17.5 | 4.5 |  | 3.4 | 15.6 | 12.6 | 15.8 | 19.2 | 49.8 | 16 | 2.5 | 13.7 | 1.4 |  | 4.7 | 0.3 | 1.3 | 5.9 | 3 | 2.9 | 4.9 | 12.8 | 63 | 30.2 | 74.7 | 87.6 | 11.4 | 8.8 | 40 |  | 1.5 | 8.3 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 17 | 217.3 | 16.7 | 119.2 | 0.6 | 3.1 | 12.4 | 89.5 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 16.6 | 5.8 | 18 | 10 | 9.6 |  |  | 17.9 | 13.1 | 8.4 | 11.1 | 9.8 | 7633.2494 | 20.2 | 0 | 6.2 | 6.2 | 26.9 | 9.5 | 2.5 | 6.2 | 77.7
23/07/2026 | 13:00 | 39.2 | 641.5 | 217.9 |  |  | 21.8 | 95.9 |  | 78.6 | 179.8 | 195.2 | 194.8 | 281 | 0 |  | 170 | 4.1 |  |  |  | 105.3 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 48.1 | 23 |  | 59.4 |  | 6.5 | 0 | 31 | 31.1 | 20.7 | 17.5 | 13 | 56.8 | 176.6282 | 176.7412 | 180.9612 | 86.5 | 21.8 | 18 | 14.7 | 81.2 |  |  | 6.6 | 78.1 |  |  |  |  | 52.9 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 70.1 | 169.4 | 167.5 | 199 | 256.6 | 69.3 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 79.4 | 100.1 | 66 | 72.1 | 30.1 | 117.9 | 48.1 | 48.7 | 140.8 | 143.6 | 168.7 | 183.9 | 0 |  |  |  | 208.3 | 100.9 | 8.2 | 5.2 | 63.4 | 71.7 | 14.7 | 0.1 | 5.1 |  | 1.7 | 177.2 | 89.5 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 17.8 | 4.5 |  | 3.4 | 15.6 | 12.7 | 15.9 | 17.5 | 51.2 | 16 | 2.5 | 13.7 | 1.4 |  | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 6.1 | 3.2 | 3 | 4.3 | 13.3 | 63.3 | 30.4 | 83.2 | 95.6 | 9.2 | 9.8 | 40 |  | 1.5 | 8.3 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 16.2 | 219.5 | 16.3 | 120.9 | 0.6 | 5.5 | 17.5 | 89.7 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 16.2 | 5.8 | 18 | 10 | 9.6 |  |  | 17.7 | 13.1 | 9.2 | 11.2 | 12.1 | 7603.8306 | 20.3 | 3.003 | 6.2 | 6.2 | 26.8 | 9.5 | 2.3 | 6.1 | 80.403
23/07/2026 | 13:30 | 37.5 | 547.4 | 176.7 |  |  | 22.1 | 93.9 |  | 78.8 | 178.6 | 194 | 194.7 | 280.3 | 0 |  | 177.6 | 4.1 |  |  |  | 109.8 | 7.9 | 5.3 | 22.4 | 48 | 34.5 |  | 59.6 |  | 6.5 | 0 | 31.1 | 31.1 | 20.9 | 17.6 | 13 | 57.2 | 174.9534 | 176.5625 | 181.1735 | 85.3 | 29.6 | 18.1 | 14.4 | 58.2 |  |  | 6.7 | 78.6 |  |  |  |  | 53 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 70.1 | 169 | 167.5 | 198.9 | 255.9 | 68.5 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 144.3 | 85.1 | 66.2 | 71.9 | 30 | 117.1 | 48.2 | 49.1 | 139.9 | 142.8 | 167.5 | 182.7 | 0 |  |  |  | 208.4 | 101 | 8.2 | 5.2 | 61 | 72.2 | 14.5 | 0.1 | 5.1 |  | 1.2 | 179 | 90.4 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 17.5 | 3.8 |  | 3.5 | 15.6 | 12.8 | 16.1 | 19.8 | 57 | 16 | 1.6 | 13.6 | 1.4 |  | 4.9 | 0.3 | 1.2 | 6.1 | 3.4 | 3.1 | 4.3 | 25.9 | 64.4 | 30.6 | 88.8 | 100.4 | 13.5 | 10.4 | 40.2 |  | 1.5 | 8.3 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 17 | 221.8 | 15.8 | 122.3 | 0.6 | 14.2 | 28.5 | 90.3 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1 | 15.4 | 5.8 | 18 | 9.9 | 9.9 |  |  | 18.7 | 13.2 | 8.5 | 11.2 | 12.3 | 7574.4895 | 20.3 | 3.48 | 6.2 | 6.2 | 26.7 | 9.5 | 2.4 | 6.2 | 80.98
23/07/2026 | 14:00 | 59 | 549.5 | 179.3 |  |  | 21.4 | 94 |  | 78.3 | 180 | 195.3 | 195.8 | 280.4 | 0 |  | 143.1 | 4.1 |  |  |  | 107.4 | 8 | 5 | 22.3 | 48.2 | 21 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 31.1 | 31 | 20.6 | 17.6 | 13.2 | 57.2 | 176.2141 | 176.1134 | 181.2995 | 85.6 | 10.7 | 24.4 | 14.6 | 60.9 |  |  | 6.7 | 78.5 |  |  |  |  | 53.1 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 70.2 | 169.6 | 167.4 | 198.8 | 257.2 | 67.9 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 158 | 82 | 66.1 | 71.9 | 30.2 | 117.4 | 48.2 | 49 | 140.3 | 143.1 | 168.4 | 183.3 | 0 |  |  |  | 208.6 | 101 | 8.2 | 5.2 | 66.9 | 72.7 | 15.5 | 0.1 | 5.1 |  | 1.2 | 179.1 | 90.4 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 17.6 | 3.7 |  | 3.5 | 15.6 | 12.9 | 16.4 | 21.4 | 58.1 | 15.9 | 2 | 13.5 | 1.4 |  | 4.7 | 0.4 | 1.2 | 5.8 | 3.4 | 3.2 | 4.6 | 26.1 | 68 | 30.9 | 86.2 | 101.9 | 11.9 | 8 | 40.3 |  | 1.5 | 8.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 17 | 222.2 | 14.9 | 122.9 | 0.6 | 49.4 | 66.3 | 90.7 | 4.2 | 2.3 | 2.3 | 1 | 14.3 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9.7 |  |  | 17.4 | 13.1 | 7.7 | 11.1 | 8.1 | 7575.727 | 20.3 | 3.722 | 6.2 | 6.2 | 26.5 | 9.5 | 2.3 | 6.2 | 80.922
23/07/2026 | 14:30 | 61.9 | 552.7 | 180.1 |  |  | 22.6 | 96.1 |  | 78.7 | 178.8 | 194.8 | 194.9 | 280.5 | 0 |  | 108.7 | 4.1 |  |  |  | 110.3 | 8.4 | 5.4 | 22.4 | 48.2 | 65.1 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 30.3 | 31.6 | 21.8 | 17.2 | 13 | 57.6 | 178.8208 | 179.1269 | 181.2456 | 86 | 41.4 | 25.3 | 15 | 56.4 |  |  | 6.6 | 79.1 |  |  |  |  | 54.5 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 70.8 | 169.1 | 166 | 199.5 | 256.2 | 70.8 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 109.8 | 88.1 | 66.9 | 72 | 30.6 | 117.3 | 48.2 | 49.1 | 140.1 | 143.1 | 167.4 | 183.5 | 0 |  |  |  | 208.7 | 101.1 | 8.2 | 5.2 | 66.1 | 71.9 | 13.9 | 0.1 | 5.3 |  | 1.2 | 179 | 90.2 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 17.8 | 3.7 |  | 3.5 | 15.6 | 13 | 16.4 | 21 | 61 | 15.8 | 1.9 | 13.6 | 1.4 |  | 4.7 | 0.3 | 1.1 | 5.7 | 3.4 | 3.3 | 4.8 | 24.6 | 71.5 | 31 | 87.6 | 97.6 | 11.5 | 9.3 | 40.4 |  | 1.5 | 8.7 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 15.9 | 222.2 | 13.6 | 124 | 0.6 | 71.1 | 82.3 | 90.6 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | 1 | 12.8 | 5.8 | 18.1 | 10 | 10.1 |  |  | 17.2 | 13.2 | 6.2 | 10.2 | 12.3 | 7628.9933 | 20.2 | 3.745 | 6.2 | 6.2 | 26.6 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 80.945
23/07/2026 | 15:00 | 57 | 545.3 | 182.2 |  |  | 21.3 | 86.4 |  | 78.7 | 180.3 | 194 | 194.4 | 279.8 | 0 |  | 126.9 | 4 |  |  |  | 102.5 | 7.5 | 5 | 22.4 | 48.1 | 27.6 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 31 | 30.3 | 20.5 | 17 | 13 | 56.2 | 172.9571 | 173.1712 | 181.0688 | 84.5 | 16.5 | 24.2 | 14.5 | 65.5 |  |  | 6.6 | 78.1 |  |  |  |  | 51.9 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 69.2 | 169.5 | 167.8 | 199.8 | 257.4 | 67.5 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 128.1 | 80.8 | 65.6 | 71.3 | 29.8 | 117.6 | 48.2 | 49.1 | 140.3 | 143.3 | 168.2 | 183.9 | 0 |  |  |  | 208.5 | 101 | 8.2 | 5.2 | 67.5 | 70.7 | 14.6 | 0.1 | 5 |  | 1.2 | 177.1 | 89.1 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 17.9 | 3.7 |  | 3.4 | 15.6 | 12.9 | 16.3 | 19.4 | 55.7 | 15.5 | 2.1 | 13.6 | 1.4 |  | 4.5 | 0.3 | 0.9 | 5.6 | 3.4 | 3 | 4.6 | 22.1 | 71.7 | 31 | 79.9 | 98.3 | 12 | 10 | 40.3 |  | 1.5 | 8.7 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 14.9 | 219.7 | 11.8 | 124.1 | 0.6 | 101.1 | 95.4 | 90.2 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 1 | 11 | 5.8 | 18.2 | 10.1 | 9.9 |  |  | 17.1 | 13.1 | 7.6 | 11.1 | 13.1 | 7568.897 | 20 | 0.621 | 6.2 | 6.2 | 26.6 | 9.5 | 2.5 | 6.2 | 77.821
23/07/2026 | 15:30 | 57.3 | 545 | 181.2 |  |  | 21.5 | 87.3 |  | 79.2 | 180.1 | 200.1 | 203 | 282.6 | 0 |  | 142.4 | 4 |  |  |  | 105.5 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 48.1 | 24.9 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 31.7 | 30.8 | 20.6 | 17.2 | 13 | 57.1 | 173.1859 | 174.6064 | 180.3879 | 85.1 | 14.9 | 24.2 | 15 | 43.9 |  |  | 6.6 | 78.1 |  |  |  |  | 52.4 | 0 |  | 42 |  |  |  | 69.8 | 169.2 | 167.2 | 198.3 | 256.7 | 67.9 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 0.9 | 101.8 | 82.4 | 65.7 | 71.6 | 30 | 117.7 | 48.2 | 49 | 140.5 | 143.3 | 167.8 | 184.2 | 0 |  |  |  | 208.2 | 101 | 8.2 | 5.2 | 64.9 | 68.5 | 15.2 | 0.1 | 5.1 |  | 1.2 | 173.3 | 87.2 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 19.2 | 3.7 |  | 3.4 | 15.6 | 12.6 | 16 | 18.2 | 47.2 | 14.6 | 2.5 | 13.6 | 1.5 |  | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 5.4 | 3.4 | 3 | 4.8 | 21.2 | 62.8 | 30.3 | 83.9 | 95 | 14.9 | 7.4 | 39.8 |  | 1.5 | 8.7 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 16.7 | 214.7 | 9.8 | 122.4 | 0.6 | 96.3 | 96.1 | 88.4 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 1 | 9 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9.2 |  |  | 15.9 | 13.1 | 7.9 | 9.8 | 12.5 | 7511.0802 | 19.7 | 0 | 6.2 | 6 | 26.8 | 9.5 | 0 | 6.2 | 74.4
23/07/2026 | 16:00 | 102.3 | 474.9 | 154.4 |  |  | 23.2 | 92.9 |  | 78.7 | 176.7 | 198.7 | 203.6 | 284.9 | 0 |  | 112.9 | 4.2 |  |  |  | 110.1 | 8 | 5.3 | 22.3 | 48 | 53.5 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 30.1 | 31 | 20.5 | 17.4 | 13 | 57.6 | 180.3948 | 180.8207 | 180.2518 | 86.2 | 19.3 | 24.7 | 15.9 | 100.4 |  |  | 6.6 | 79 |  |  |  |  | 54.4 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 70.7 | 168.3 | 167.7 | 198.3 | 257.5 | 69.9 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 0.9 | 153.7 | 89.7 | 66.5 | 72.3 | 30.4 | 117.7 | 48.3 | 49 | 140.8 | 143.7 | 168.4 | 184.3 | 0 |  |  |  | 208.5 | 100.9 | 8.2 | 5.2 | 66.5 | 58.8 | 15.4 | 0.1 | 5.4 |  | 1.2 | 163.4 | 82 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 20.3 | 3.7 |  | 3.5 | 15.6 | 11.9 | 15.2 | 19.2 | 51.8 | 12.2 | 2.5 | 13.7 | 1.5 |  | 4.6 | 0.2 | 0.6 | 5.2 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 16.4 | 58.8 | 24.4 | 92.3 | 100.8 | 12.4 | 9.4 | 38.9 |  | 1.5 | 8.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 17 | 202 | 7.6 | 98.9 | 0.6 | 92.1 | 95.5 | 81.8 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1 | 6.7 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9.8 |  |  | 17.2 | 13.1 | 8.8 | 10.1 | 12.9 | 7542.6673 | 19.6 | 0 | 6.2 | 6 | 26.8 | 9.5 | 0 | 6.3 | 74.4
23/07/2026 | 16:30 | 102.1 | 639.9 | 205.8 |  |  | 22.5 | 90.6 |  | 78.6 | 180.4 | 198.9 | 202.3 | 283.7 | 0 |  | 262.2 | 4.2 |  |  |  | 108.9 | 7.6 | 5.3 | 22.5 | 47.8 | 77 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 29.9 | 76.8 | 20.7 | 17.3 | 13 | 56.9 | 179.0543 | 179.3622 | 179.4599 | 86 | 13.6 | 24.7 | 16 | 42.4 |  |  | 6.5 | 75.5 |  |  |  |  | 80.5 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 70.7 | 168.6 | 166.5 | 198.3 | 257.4 | 70.8 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 0.9 | 66.1 | 82.7 | 66.3 | 72 | 30.4 | 117.2 | 48.3 | 49.2 | 140.4 | 143.2 | 167.5 | 183.2 | 0 |  |  |  | 208.6 | 101.1 | 8.2 | 5.2 | 71.7 | 31.2 | 14.1 | 0.1 | 5.4 |  | 1.2 | 88.1 | 47.6 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 20.3 | 3.7 |  | 3.4 | 15.6 | 9.2 | 12 | 18.8 | 51.5 | 5.5 | 2.5 | 16.4 | 1.6 |  | 4.5 | 0.2 | 0.4 | 5.1 | 3.3 | 3.1 | 4.9 | 13.7 | 62.6 | 14.6 | 95.8 | 102.6 | 12.1 | 9.5 | 35.8 |  | 1.5 | 8.9 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 14.1 | 128.8 | 5.1 | 58.1 | 0.6 | 91.2 | 88 | 46 | 3 | 2.3 | 2.2 | 1 | 4.3 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9.9 |  |  | 16.6 | 13.1 | 9.5 | 10 | 12.2 | 7512.4765 | 19.4 | 0 | 6.2 | 6 | 26.9 | 9.5 | 0 | 6.1 | 74.1
23/07/2026 | 17:00 | 99.2 | 645.7 | 209.3 |  |  | 21.9 | 90 |  | 78.5 | 180.7 | 199.1 | 202.9 | 286.2 | 0 |  | 455.2 | 4.1 |  |  |  | 103.7 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 56.4 | 121 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 29 | 131.1 | 19.5 | 17.4 | 13 | 57.5 | 175.2078 | 175.9843 | 180.5527 | 85.4 | 44.7 | 24.5 | 14.9 | 55.2 |  |  | 6.7 | 81 |  |  |  |  | 79.7 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 70.2 | 169.9 | 167.5 | 199.7 | 259 | 73.1 | 35.2 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 0.9 | 130.8 | 86.8 | 65.9 | 67.8 | 30 | 117.5 | 48.3 | 49.2 | 140.1 | 143.2 | 168.4 | 183.5 | 0 |  |  |  | 208.6 | 101.1 | 8.2 | 5.2 | 71.1 | 10.1 | 12.7 | 0 | 5.1 |  | 1.2 | 33.7 | 17.5 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 20.2 | 3.7 |  | 3.4 | 15.6 | 3.4 | 4.6 | 18 | 52.3 | 0.4 | 2.3 | 19.9 | 1.6 |  | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 5.1 | 3.2 | 2.9 | 4.6 | 12 | 60.5 | 4.4 | 86.3 | 105 | 12.1 | 11.6 | 21.2 |  | 1.5 | 8.6 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 14.5 | 41.8 | 2.6 | 16.5 | 0.6 | 100.9 | 101.6 | 16 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1 | 1.8 | 5.7 | 18.2 | 10 | 9.8 |  |  | 17.2 | 13.1 | 8.9 | 10.6 | 11.1 | 7629.7448 | 19.6 | 0 | 6.2 | 6 | 27.1 | 9.5 | 0 | 6.2 | 74.6
23/07/2026 | 17:30 | 99.4 | 643.3 | 208.3 |  |  | 22.1 | 85.3 |  | 78.9 | 180.7 | 199.5 | 202.7 | 287.4 | 0 |  | 455.1 | 4.1 |  |  |  | 100.6 | 7.4 | 5.1 | 22.5 | 64.4 | 130.4 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 29 | 142.7 | 18.9 | 17.4 | 12.9 | 56.7 | 176.0052 | 176.2346 | 180.4193 | 84.8 | 16.2 | 24.2 | 15 | 52 |  |  | 6.7 | 120.7 |  |  |  |  | 79.4 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 70.2 | 169.7 | 167.6 | 200 | 259.2 | 73.1 | 35.3 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 0.9 | 169.3 | 86.4 | 65.9 | 68 | 30 | 117.7 | 48.5 | 49.3 | 140.7 | 143.5 | 168 | 183.8 | 0 |  |  |  | 208.9 | 101.2 | 8.3 | 5.2 | 58.6 | 0 | 13.9 | 0 | 5.1 |  | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 18.9 | 0 |  | 3.4 | 15.6 | 0.1 | 0.2 | 15.8 | 43 | 0 | 2.3 | 19.9 | 1.6 |  | 4.7 | 0.1 | 0 | 5.1 | 3 | 3.1 | 4.9 | 10 | 63.8 | 0 | 83.9 | 103.2 | 12.7 | 8.9 | 6.1 |  | 1.5 | 8.6 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 13.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 113 | 100.2 | 0.2 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0 | 5.8 | 18.2 | 10 | 9.6 |  |  | 16.9 | 13.1 | 8.3 | 8.1 | 11.7 | 7507.3591 | 19.6 | 0 | 6.2 | 5.9 | 27.4 | 9.5 | 0 | 6.2 | 74.8
23/07/2026 | 18:00 | 100.8 | 645.9 | 210.1 |  |  | 22.1 | 84.3 |  | 79.6 | 180.9 | 199.9 | 202.1 | 288.7 | 0 |  | 377.2 | 4.1 |  |  |  | 105.1 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 78.9 | 140.7 |  | 0 |  | 6.5 | 301.7 | 29 | 143.1 | 19.5 | 17.4 | 13 | 57.2 | 176.6449 | 177.5478 | 181.0417 | 85.8 | 16.1 | 18.1 | 14.9 | 41.6 |  |  | 6.7 | 121.1 |  |  |  |  | 79.8 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 70.3 | 169.7 | 168 | 199 | 258.4 | 73.1 | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 0.9 | 116.1 | 86.1 | 64.2 | 67.9 | 30.2 | 117.7 | 48.5 | 49.5 | 140.8 | 143.6 | 168.4 | 183.9 | 0 |  |  |  | 209.1 | 101.3 | 8.2 | 5.2 | 44.5 | 0 | 12.4 | 0 | 5.2 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 19 | 0 |  | 3.5 | 15.7 | 0 | 0 | 14.1 | 44.1 | 0 | 2.3 | 19.9 | 1.6 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5 | 2.8 | 3.1 | 4.6 | 7.1 | 56.4 | 0 | 65.7 | 90.1 | 6.9 | 7.3 | 0 |  | 1.5 | 8.6 | 4 | 4.2 | 4.4 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.6 | 93 | 0 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9.5 |  |  | 17.6 | 13.1 | 6.5 | 10.9 | 11.1 | 7614.7343 | 19.6 | 0 | 6.2 | 5.9 | 27.6 | 9.5 | 0 | 16.1 | 84.9
23/07/2026 | 18:30 | 99.8 | 645.1 | 209.8 |  |  | 22 | 84.9 |  | 79.5 | 180.8 | 198.9 | 201.7 | 287.5 | 0 |  | 489.2 | 4.1 |  |  |  | 108 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 72.1 | 189.3 |  | 0 |  | 6.5 | 376.5 | 29.2 | 114.6 | 19 | 17.4 | 12.9 | 57.5 | 177.1815 | 177.809 | 180.0012 | 91.8 | 23.2 | 17.9 | 14.9 | 58.3 |  |  | 6.7 | 120.8 |  |  |  |  | 79.6 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 70.2 | 169.5 | 167.6 | 199.6 | 259.5 | 69.5 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 0.9 | 167.6 | 94.4 | 62 | 69.7 | 30.1 | 117.3 | 48.6 | 49.4 | 140 | 143.1 | 168 | 183.3 | 0 |  |  |  | 209 | 101.4 | 8.2 | 5.2 | 47.3 | 0 | 11.7 | 0 | 5.1 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 19.1 | 3.3 |  | 3.6 | 15.9 | 0 | 0 | 13.1 | 40.3 | 0 | 2.3 | 20 | 1.7 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.1 | 2.8 | 2.6 | 4.5 | 6.3 | 42.9 | 0 | 64.5 | 85.4 | 6.9 | 7.8 | 0 |  | 1.5 | 8.6 | 4 | 4.2 | 4.4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 99 | 83.1 | 0 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9.8 |  |  | 17 | 13.1 | 6 | 11.1 | 11.8 | 7853.0917 | 19.5 | 5.356 | 6.2 | 5.7 | 27.7 | 9.5 | 0 | 16.1 | 90.056
23/07/2026 | 19:00 | 98.1 | 645.5 | 210 |  |  | 49.6 | 84.7 |  | 79.9 | 180.8 | 199.4 | 203.6 | 288 | 0 |  | 461.8 | 4.1 |  |  |  | 103.8 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 72.1 | 159.3 |  | 0 |  | 6.5 | 374.8 | 29.9 | 143.1 | 19.5 | 17.2 | 12.9 | 56.9 | 174.2845 | 174.8169 | 180.2844 | 83.4 | 4 | 26.2 | 14.7 | 49.8 |  |  | 6.7 | 120.5 |  |  |  |  | 79 | 35.1 |  | 41.7 |  |  |  | 69.7 | 170 | 167.8 | 199.9 | 259.2 | 68.1 | 34.1 |  |  |  | 0.1 |  |  | 4.4 | 0.9 | 227.5 | 90.7 | 61.9 | 69.6 | 30 | 117.7 | 48.7 | 49.6 | 140.7 | 143.9 | 168.3 | 184 | 0 |  |  |  | 208.9 | 101.3 | 8.2 | 5.2 | 41.8 | 0 | 11 | 0 | 5.1 |  | 1.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 18.5 | 3.6 |  | 3.6 | 15.9 | 0 | 0 | 11.1 | 30.9 | 0 | 2.3 | 20 | 1.7 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.1 | 2.8 | 2.6 | 4.5 | 5.8 | 30.7 | 0 | 65 | 78.5 | 8.8 | 9.3 | 0 |  | 1.5 | 8.7 | 4 | 4.2 | 4.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.5 | 94.5 | 0 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9.9 |  |  | 17.5 | 13.1 | 7.7 | 10.5 | 11.7 | 7894.2858 | 19.3 | 7.335 | 6.2 | 5.7 | 27.8 | 9.5 | 0 | 15.9 | 91.735
23/07/2026 | 19:30 | 99.5 | 644.4 | 208.8 |  |  | 49.9 | 84.6 |  | 78.9 | 180.6 | 199.6 | 203.7 | 286.6 | 0 |  | 504.8 | 4.1 |  |  |  | 107.1 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 72.2 | 190 |  | 0 |  | 6.5 | 453.8 | 27.7 | 98 | 19.2 | 17.2 | 12.9 | 57.4 | 175.5831 | 175.5945 | 179.8095 | 82.2 | 24.5 | 17.8 | 14.8 | 60.2 |  |  | 6.5 | 120.6 |  |  |  |  | 79.4 | 35.1 |  | 41.3 |  |  |  | 70.2 | 169.5 | 167.8 | 199.4 | 260.4 | 68.6 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 0.9 | 240.4 | 98.3 | 62 | 69.7 | 30 | 117.8 | 48.8 | 49.5 | 141 | 144 | 168.2 | 184.4 | 0 |  |  |  | 209.1 | 101.4 | 8.2 | 5.2 | 34.1 | 0 | 8.5 | 0 | 5.1 |  | 3.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 18.6 | 3.6 |  | 3.6 | 15.9 | 0 | 0 | 9.3 | 26.8 | 0 | 2.2 | 20 | 1.8 |  | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 21.6 | 0 | 45.7 | 64.5 | 4.9 | 5.3 | 0 |  | 1.5 | 8.7 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.8 | 79.9 | 0 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0 | 5.8 | 18.2 | 10 | 9.7 |  |  | 15.4 | 13.1 | 8 | 11 | 10.2 | 7947.3871 | 19.2 | 7.757 | 6.2 | 5.9 | 27.9 | 9.5 | 0 | 16.1 | 92.557
23/07/2026 | 20:00 | 100.2 | 646.5 | 209.7 |  |  | 50.1 | 83.8 |  | 79.3 | 181.2 | 199.3 | 202.9 | 286 | 0 |  | 551.1 | 4.1 |  |  |  | 107.6 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 72.1 | 141.4 |  | 0 |  | 6.5 | 448.9 | 28.5 | 104.6 | 18.8 | 17.2 | 12.9 | 57.2 | 175.584 | 176.6784 | 180.225 | 87 | 6 | 17.9 | 14.8 | 70.6 |  |  | 6.5 | 121 |  |  |  |  | 79.4 | 35.1 |  | 41.7 |  |  |  | 70.2 | 170.3 | 168.1 | 200 | 260.7 | 68.9 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 0.9 | 264.8 | 96.1 | 62.1 | 69.8 | 30.1 | 117.8 | 48.7 | 49.6 | 140.7 | 143.7 | 168.5 | 184.5 | 0 |  |  |  | 209.1 | 101.5 | 8.3 | 5.2 | 25.8 | 0 | 9.6 | 0 | 5.2 |  | 3.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 18.2 | 3.6 |  | 3.6 | 16 | 0 | 0 | 7.8 | 21.9 | 0 | 1.6 | 20 | 1.8 |  | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 2.8 | 3 | 4.4 | 4.1 | 24.1 | 0 | 37.1 | 63.5 | 2.9 | 1.9 | 0 |  | 1.5 | 8.6 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.2 | 80.5 | 0 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9.2 |  |  | 17.9 | 13.1 | 7 | 10.3 | 10.6 | 7941.4874 | 19.1 | 7.772 | 6.2 | 5.8 | 27.9 | 9.5 | 0 | 16.2 | 92.472
23/07/2026 | 20:30 | 101.2 | 646.9 | 210.2 |  |  | 50.3 | 85.2 |  | 78.9 | 180.9 | 198 | 201.9 | 288 | 0 |  | 541.9 | 4.1 |  |  |  | 107.2 | 8.1 | 5.3 | 22.6 | 72.2 | 190.2 |  | 0 |  | 6.5 | 450.2 | 29 | 43.4 | 19.1 | 17.2 | 13 | 57.2 | 178.6108 | 179.1079 | 180.0135 | 87.6 | 16.5 | 28.2 | 15 | 102 |  |  | 6.8 | 121.1 |  |  |  |  | 80.2 | 35.1 |  | 43 |  |  |  | 70.7 | 169.5 | 167.3 | 199.6 | 260.7 | 70.3 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 0.9 | 257.5 | 103.7 | 62.3 | 69.9 | 30.8 | 118.2 | 48.7 | 49.5 | 140.7 | 143.7 | 168.3 | 184.6 | 0 |  |  |  | 209.2 | 101.6 | 8.2 | 5.2 | 32.8 | 0 | 7.9 | 0 | 5.3 |  | 3.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 18.3 | 3.6 |  | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 9.3 | 23.2 | 0 | 2.3 | 20 | 1.8 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 5.6 | 19.2 | 0 | 44.5 | 56.8 | 3.1 | 2 | 0 |  | 1.5 | 8.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.4 | 69.6 | 0 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0 | 5.4 | 18.2 | 10 | 8.9 |  |  | 17.5 | 13.1 | 7.7 | 10.9 | 11 | 7968.5322 | 19.2 | 7.831 | 6.2 | 5.8 | 27.9 | 9.5 | 0 | 16.2 | 92.631
23/07/2026 | 21:00 | 99.4 | 645.3 | 208.7 |  |  | 50 | 82.2 |  | 79 | 181.4 | 199.2 | 203.2 | 288.8 | 0 |  | 465.9 | 4.1 |  |  |  | 107.2 | 7.7 | 5 | 22.6 | 99.9 | 128 |  | 0 |  | 6.5 | 448.2 | 28.6 | 63.3 | 18.3 | 17.2 | 13 | 56.6 | 176.6043 | 176.8706 | 180.1216 | 104.3 | 16.3 | 27.6 | 15.3 | 20.3 |  |  | 6.7 | 140.7 |  |  |  |  | 94.1 | 34.7 |  | 42.5 |  |  |  | 90.9 | 170.1 | 168.3 | 199.8 | 261.4 | 68.8 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 0.9 | 122.4 | 78 | 62 | 70.9 | 30.5 | 118.2 | 49 | 49.7 | 140.9 | 143.9 | 168.6 | 185 | 174.4 |  |  |  | 208.9 | 101.7 | 8.3 | 5.2 | 42.3 | 0 | 7.5 | 0 | 5.2 |  | 3.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 17.9 | 3.5 |  | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 13 | 33.4 | 0 | 1.8 | 20 | 1.8 |  | 4.5 | 0 | 0 | 5.1 | 3.6 | 2.8 | 4.4 | 5.3 | 14.3 | 0 | 35.1 | 52.6 | 4.3 | 4.4 | 0 |  | 1.5 | 8.2 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.9 | 49.4 | 0 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0 | 5.4 | 18.2 | 10.1 | 8.5 |  |  | 17 | 13.1 | 7.5 | 11 | 10.7 | 7838.5965 | 19.3 | 7.89 | 6.2 | 5.8 | 28 | 9.5 | 0 | 16.1 | 92.79
23/07/2026 | 21:30 | 101 | 647.1 | 209.6 |  |  | 50.1 | 81.1 |  | 79.3 | 181.2 | 199.9 | 202.6 | 289.5 | 0 |  | 532.4 | 4.1 |  |  |  | 107.1 | 7.9 | 5.1 | 22.5 | 71.7 | 123.1 |  | 0 |  | 6.5 | 399.7 | 28 | 30.9 | 19.1 | 17.2 | 13 | 57 | 175.9117 | 175.9675 | 180.2357 | 100.9 | 15.7 | 25.5 | 17.1 | 20.9 |  |  | 6.8 | 140.6 |  |  |  |  | 55.3 | 35.4 |  | 42.6 |  |  |  | 90.4 | 170.2 | 167.7 | 199 | 260.9 | 68.9 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 0.9 | 175.3 | 97.6 | 66.2 | 73.8 | 30.6 | 118.4 | 48.9 | 49.8 | 141.1 | 144 | 168.6 | 185.1 | 174.3 |  |  |  | 208.8 | 101.9 | 8.2 | 5.2 | 35.1 | 0 | 6.4 | 0 | 5.2 |  | 3.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 18.1 | 3.6 |  | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 13 | 34.6 | 0 | 1.9 | 15.9 | 1.8 |  | 4.5 | 0 | 0 | 5.1 | 3.9 | 2.9 | 4.4 | 5.6 | 15.9 | 0 | 22.8 | 36 | 2.4 | 3.8 | 0 |  | 1.4 | 8.4 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.3 | 58.5 | 0 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0 | 5.4 | 18.1 | 10 | 10.2 |  |  | 16.9 | 12.6 | 6.7 | 11 | 11.4 | 7804.2149 | 19.5 | 5.591 | 10.14 | 5.8 | 28 | 9.5 | 0 | 16 | 94.531
23/07/2026 | 22:00 | 100.2 | 645.7 | 209.6 |  |  | 50.1 | 81 |  | 78.6 | 181.3 | 198.7 | 201.5 | 289 | 0 |  | 513.5 | 4.1 |  |  |  | 108.4 | 7.8 | 5.3 | 22.4 | 70 | 112.1 |  | 0 |  | 6.5 | 398.9 | 28 | 30.7 | 19 | 17.2 | 13 | 56.7 | 176.6016 | 177.074 | 179.8899 | 102.5 | 16 | 24 | 17.4 | 20.5 |  |  | 6.7 | 140.6 |  |  |  |  | 55.3 | 35.3 |  | 42.7 |  |  |  | 90.4 | 169.8 | 167.7 | 198 | 260 | 68.9 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 0.9 | 144.3 | 86.5 | 66 | 76.8 | 30.6 | 118.2 | 48.8 | 49.9 | 140.8 | 143.8 | 168 | 185 | 174 |  |  |  | 208.4 | 101.9 | 8.2 | 5.1 | 37.8 | 0 | 8.7 | 0 | 5.1 |  | 3.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 18 | 3.3 |  | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 12.2 | 29.5 | 0 | 2.5 | 14 | 1.8 |  | 4.5 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 2.8 | 4.3 | 4.6 | 21.5 | 0 | 23.3 | 34.6 | 2.3 | 1.8 | 0 |  | 1.5 | 8.4 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.1 | 45.2 | 0 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0 | 5.4 | 18.1 | 10 | 9.9 |  |  | 13.3 | 12.9 | 6.2 | 11.1 | 10.3 | 7701.3655 | 19.5 | 5.082 | 10.24 | 5.8 | 28 | 9.5 | 0 | 16 | 94.122
23/07/2026 | 22:30 | 99.8 | 644.5 | 209.2 |  |  | 50.1 | 81.7 |  | 78.5 | 180.9 | 195.5 | 195 | 284.9 | 0 |  | 525 | 4.1 |  |  |  | 105.8 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 70.3 | 106.8 |  | 0 |  | 6.5 | 399.1 | 28.9 | 30.8 | 18.7 | 17.6 | 12.9 | 57.4 | 175.7708 | 176.5972 | 179.9626 | 102.3 | 16.2 | 30.9 | 17.5 | 20.4 |  |  | 6.7 | 79.3 |  |  |  |  | 55.1 | 35.2 |  | 42.4 |  |  |  | 90.2 | 169.6 | 167.4 | 196.3 | 260.4 | 68.8 | 34.5 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 0.9 | 118.9 | 99.9 | 62.9 | 76.8 | 28.8 | 118.5 | 48.8 | 49.8 | 140.9 | 144.3 | 168 | 185 | 173.9 |  |  |  | 208.9 | 101.6 | 8.2 | 5.1 | 48.9 | 0 | 6.4 | 0 | 5.1 |  | 3.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 18 | 3.4 |  | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 14.2 | 35 | 0 | 2.5 | 14 | 1.7 |  | 4.5 | 0 | 0 | 5.1 | 4.1 | 2.8 | 4.4 | 3.2 | 24.5 | 0 | 29.1 | 38.9 | 2.8 | 3.3 | 0 |  | 1.5 | 8.5 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.7 | 50.1 | 0 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0 | 5.3 | 18.1 | 10 | 8.5 |  |  | 17.4 | 12.9 | 6.9 | 11 | 10.6 | 7648.3306 | 19.6 | 1.855 | 10.14 | 5.8 | 28.1 | 9.5 | 0 | 16 | 90.995
23/07/2026 | 23:00 | 100.5 | 648.9 | 210.8 |  |  | 49.9 | 82.3 |  | 0 | 181.2 | 194.1 | 193.7 | 284.8 | 0 |  | 492.2 | 4.1 |  |  |  | 105.6 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 70.3 | 62.6 |  | 0 |  | 6.5 | 400.4 | 29 | 31.4 | 19.7 | 17.6 | 13 | 57.2 | 175.7116 | 176.6817 | 180.5773 | 101.9 | 15.7 | 18.1 | 16.7 | 20.8 |  |  | 6.8 | 79.5 |  |  |  |  | 55.5 | 35.6 |  | 42.7 |  |  |  | 90.4 | 169.7 | 168 | 196.5 | 260.3 | 68.9 | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 0.9 | 115.2 | 88.8 | 63.2 | 75.7 | 29.5 | 118.5 | 48.9 | 49.9 | 141 | 143.9 | 168.4 | 185 | 94.9 |  |  |  | 208.3 | 101.7 | 8.2 | 5.1 | 53.9 | 0 | 10.3 | 0 | 5.2 |  | 3.2 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 18 | 3.4 |  | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 11.9 | 35.7 | 0 | 2.5 | 14.2 | 1.7 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.3 | 4.1 | 2.9 | 4.4 | 2.6 | 19.5 | 0 | 23.7 | 36.4 | 3.6 | 3 | 0 |  | 1.5 | 8.6 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.4 | 48.7 | 0 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0 | 5.4 | 18.1 | 10 | 8.8 |  |  | 16.9 | 12.9 | 6.7 | 11.1 | 8.8 | 7392.0706 | 19.8 | 0 | 10.05 | 5.8 | 28.1 | 9.5 | 0 | 16.1 | 89.35
23/07/2026 | 23:30 | 102 | 646.4 | 209.9 |  |  | 0 | 84.4 |  | 0 | 180.5 | 196 | 196.3 | 280.7 | 0 |  | 530.2 | 4.1 |  |  |  | 108.6 | 7.9 | 5 | 22.4 | 70.3 | 24.3 |  | 0 |  | 6.5 | 298.4 | 29.2 | 30.8 | 19.3 | 17.6 | 12.9 | 57.1 | 177.6914 | 177.6063 | 179.9067 | 102 | 41.6 | 18 | 17 | 26.6 |  |  | 6.7 | 81.6 |  |  |  |  | 23.1 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 90.4 | 169.1 | 167 | 197.8 | 260.3 | 68.5 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 0.9 | 115.5 | 92.6 | 62.9 | 74.5 | 29.5 | 117.8 | 48.8 | 49.7 | 139.9 | 142.8 | 168.1 | 184 | 91.8 |  |  |  | 208.2 | 101.6 | 8.3 | 5.1 | 39.9 | 0 | 11.2 | 0 | 5.2 |  | 3.2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 17.9 | 3.4 |  | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 11.9 | 38.3 | 0 | 2.5 | 12.8 | 1.7 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.4 | 4 | 2.9 | 4.4 | 2.7 | 22.8 | 0 | 27.8 | 38.6 | 2.7 | 2.4 | 0 |  | 1.5 | 8.6 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.4 | 34.5 | 0 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0 | 5.3 | 18.2 | 10 | 8.9 |  |  | 16.6 | 12.9 | 7.2 | 11.1 | 11.9 | 7173.2045 | 19.7 | 0 | 6.7 | 5.8 | 28 | 9.5 | 0 | 15.9 | 85.6
24/07/2026 | 00:00 | 98.2 | 638.4 | 205.3 |  |  | 0 | 80.4 |  | 0 | 180.6 | 194.6 | 194.3 | 282 | 0 |  | 416.2 | 3.9 |  |  |  | 106.2 | 7.1 | 4.9 | 22.4 | 69.6 | 22.2 |  | 0 |  | 6.5 | 295.1 | 30 | 29.9 | 19.8 | 17.4 | 12.9 | 55.9 | 171.7606 | 172.5917 | 178.4783 | 83.3 | 16.6 | 17.5 | 17.1 | 18.7 |  |  | 6.7 | 81.2 |  |  |  |  | 20.1 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 67.1 | 169.4 | 167.9 | 198.1 | 260.1 | 67.2 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 0.9 | 74.1 | 80.4 | 61.5 | 72 | 28.8 | 118.6 | 48.7 | 49.8 | 141.3 | 144.3 | 168.7 | 185.4 | 92 |  |  |  | 209 | 101.6 | 8.3 | 5.1 | 42 | 0 | 9.3 | 0 | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 17.6 | 3.3 |  | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 2.5 | 7.2 | 1.7 |  | 4.4 | 0 | 0 | 5.6 | 4 | 2.5 | 4.2 | 2.2 | 26 | 0 | 29.7 | 48.7 | 3.2 | 1.7 | 0 |  | 1.5 | 8.5 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.4 | 28.8 | 0 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1 | 0 | 5.3 | 18 | 10 | 8.9 |  |  | 16.6 | 12.9 | 8.2 | 11.1 | 12.6 | 6884.8306 | 19.7 | 0 | 6.4 | 5.8 | 28 | 9.5 | 2.4 | 16.2 | 88
EJEC |  | 1690.95 | 14533.35 | 4798.1 | 0 | 0 | 605.3 | 2169.3 | 0 | 895.5 | 4323.55 | 4706.9 | 4733.8 | 6772.3 | 39.95 | 0 | 8403.55 | 97.95 | 0 | 0 | 0 | 2587.85 | 185.25 | 124.45 | 539.15 | 1300.4 | 1682.65 | 0 | 149.2 | 0 | 156.05 | 2550.75 | 754.45 | 1054.6 | 510.85 | 417.9 | 310.35 | 1370.3 | 4231.0633 | 4245.209 | 4332.3195 | 2105.3 | 513.5 | 557.2 | 247.25 | 1132.65 | 0 | 0 | 132.6 | 1941.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.55 | 158.3 | 0 | 1004.05 | 0 | 0 | 0 | 1743.5 | 4020.7 | 3984.1 | 4652 | 6166.6 | 1472.3 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 106.35 | 21.6 | 3266.6 | 2144.4 | 1529.15 | 1710.7 | 719.9 | 2829.4 | 655.1 | 666.75 | 3377.4 | 3448.65 | 4042.15 | 4402.8 | 487.65 | 0 | 0 | 0 | 5014.95 | 2427.25 | 197.4 | 124.65 | 1934.15 | 643.1 | 275.65 | 0.75 | 176.3 | 0 | 25.75 | 1617.75 | 812.7 | 16.8 | 30.1 | 58.15 | 377.85 | 84.3 | 0 | 84.65 | 378.95 | 121.45 | 151.7 | 526.8 | 1421.45 | 150.35 | 53.75 | 357.9 | 38.3 | 0 | 110.75 | 2.05 | 8.5 | 131.2 | 86.4 | 73.2 | 111.1 | 338.65 | 665.85 | 276.4 | 1395.25 | 1799 | 182.15 | 143.3 | 365.95 | 0 | 36.9 | 171 | 92.65 | 103.5 | 106.3 | 255.9 | 2016.55 | 120.8 | 1106.7 | 14.4 | 1586.9 | 1658.65 | 832.35 | 66.05 | 55.2 | 51.2 | 24.4 | 118.9 | 146 | 435 | 240.25 | 228.85 | 0 | 0 | 411.7 | 313.3 | 187.55 | 261.2 | 265.55 | 175390.2418 | 491.35 | 35.52 | 121.035 | 145.65 | 663.55 | 228 | 57.3 | 212.3 | 1954.705

## REACTIVA
jueves, 23 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
23/07/2026 | 00:30 | -2.1 | 14.9 | 13.2 |  |  | 0 | 14.7 |  | 0 | 1 | -21.2 | -8.9 | 43 | 62.2 |  | 51.6 | 0 |  |  |  | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 3.3 | 0 | 1.3 |  | 0 |  | -1.3 | -15.3 | 2 | 10.6 | 3.9 | 0.7 | 1.8 | -0.7 | 8.7996 | 10.1278 | -35.0001 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 0.2 | 0 |  |  | -2.1 | 12.2 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | 2.5 |  |  |  | -3.1 | -13.7 | -14.6 | -21.3 | -3 | 19.9 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26.5 | 21.3 | 0.7 | 6.2 | 1.8 | -12.8 | 7 | 7.6 | 21.5 | 26.7 | -19 | -13.5 | 0 |  |  |  | 9.6 | 2.8 | -1.7 | 0 | -40.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.4 | -10.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -4.8 | -5.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.2 | -11.6 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.1 |  |  | 5.5 | 3.1 | 3.4 | 4.1 |  | 186.3272 | 0 | 1.7 | 0.3 |  | -0.2 | 0.5 | 2.3
23/07/2026 | 01:00 | -4.1 | 19.6 | 13.5 |  |  | 0 | 18.8 |  | 0 | 4.1 | -23 | -13.3 | 46.1 | 0 |  | 49.6 | 0 |  |  |  | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 2.4 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 3.2 | 11.2 | 5.1 | 0.4 | 1.8 | -1.3 | 10.2838 | 11.759 | -32.9916 | 1.6 | -0.1 | 3.9 | 0 | -5.2 |  |  | -2.1 | 12 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 2.3 |  |  |  | 7.7 | -7.3 | -7.6 | -9.8 | 7.2 | 22.8 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26.3 | 23 | 2 | 6.1 | 1.8 | -12.3 | 7.3 | 8.1 | 21.3 | 27.2 | -18.6 | -20 | 0 |  |  |  | 14.5 | 5.7 | -1.6 | 0.1 | -39.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.3 | -10.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -5.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | -10.7 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 2.1 |  |  | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 4.1 |  | 206.1512 | 0 | 1.6 | 0.3 |  | -0.2 | 0.6 | 2.3
23/07/2026 | 01:30 | -3.5 | 0.5 | 9.2 |  |  | 0 | 11.1 |  | 0 | -0.2 | -21.4 | -11.5 | 43.3 | 0 |  | 34.5 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 0 | 1.7 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 3 | 10.7 | 4.2 | 0.8 | 1.8 | -1 | 7.4398 | 8.855 | -36.249 | 2.8 | 0.3 | 4 | 0 | -1.9 |  |  | -2.2 | 10.1 |  |  |  |  | 2.6 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 4.3 | -9.2 | -10.6 | -11.5 | 5.1 | 21.9 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26 | 21.3 | 0.9 | 6.2 | 1.8 | -14.5 | 6.8 | 7.2 | 17.7 | 23 | -24.2 | -16.3 | 0 |  |  |  | 11.7 | 4 | -1.6 | 0.1 | -39.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.5 | -10.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -5.7 | -6.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | -11.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.1 |  |  | 3 | 2.4 | 3.3 | 4 |  | 108.2458 | 0 | 1.3 | 0.3 |  | -0.3 | 0.5 | 1.8
23/07/2026 | 02:00 | -5.7 | -10.6 | 7.1 |  |  | 0 | -0.8 |  | 0 | -1.8 | -26.2 | -15 | 38.3 | 0 |  | 32.8 | -0.1 |  |  |  | -1 | -0.3 | 0.1 | 3 | 0 | 2 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 3 | 10.5 | 4.4 | 0.8 | 1.8 | -1.6 | 3.1866 | 4.5399 | -39.5504 | 1.2 | -1.8 | 1.5 | 0 | -5.6 |  |  | -2.1 | 9.3 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 2.3 | -11.2 | -12.5 | -9 | 3 | 20.6 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28.2 | 22.2 | 1.6 | 6.2 | 1.8 | -14.5 | 0 | 0 | 14.8 | 20 | -29.6 | -19.6 | 0 |  |  |  | 10.7 | 3.4 | -1.3 | 0.3 | -37.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.5 | -11 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -7.7 | -7.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | -15.7 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.1 |  |  | 2.4 | 2.3 | 3.9 | 4 |  | -5.1238 | 0 | 1.1 | 0.3 |  | -0.4 | 0.5 | 1.5
23/07/2026 | 02:30 | -5.7 | -10.4 | 7.5 |  |  | 0 | -1.6 |  | 0 | -1.9 | -21.5 | -8.5 | 41.5 | 0 |  | 21.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 2.9 | 0 | 5.2 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 2.8 | 9.7 | 4 | 0.8 | 1.8 | -1.2 | 3.2824 | 4.5456 | -39.9856 | 0.9 | -0.5 | 3.1 | 0 | -2.9 |  |  | -2.2 | 8.9 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | 1.2 | -11.5 | -12.7 | -9 | 2.9 | 20.7 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 27.5 | 22 | 1.7 | 6.2 | 1.8 | -15.1 | 0 | 0 | 13.7 | 18.4 | -31.3 | -17.3 | 0 |  |  |  | 9.1 | 2.5 | -1.5 | 0.1 | -38.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.8 | -11.7 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -6.2 | -6.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | -14.6 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.1 |  | -3.0577 | 0 | 1 | 0.3 |  | -0.5 | 0.5 | 1.3
23/07/2026 | 03:00 | -3.8 | -5.2 | 9.1 |  |  | 0 | 7 |  | 0 | -3.3 | -26.4 | -13.5 | 40.2 | 0 |  | 31.8 | -0.1 |  |  |  | -1.2 | 1.2 | 0.1 | 3 | 0 | 0.8 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.7 | 0.4 | 1.8 | -0.8 | 9.4139 | 10.9436 | -39.9436 | 2.8 | 0.5 | 4.1 | 0 | 0 |  |  | -2.2 | 9.2 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 2.2 | -11.9 | -13.1 | -9.6 | 2.4 | 20.6 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26.2 | 21.5 | 0.5 | 6.2 | 1.9 | -15.4 | 0 | 0 | 14 | 18.9 | -30.2 | -20.1 | 0 |  |  |  | 7.4 | 1.5 | -1.6 | 0.2 | -37.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.7 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.6 | -11.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -4.9 | -4.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.5 | -11 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.1 |  |  | 2.9 | 2 | 4.1 | 4.1 |  | 19.514 | 0 | 1 | 0.3 |  | -0.5 | 0.4 | 1.2
23/07/2026 | 03:30 | -12.6 | -7.1 | 9.2 |  |  | 0 | 6.1 |  | 0 | -2.8 | -24.6 | -12.2 | 41.2 | 0 |  | 27 | -0.1 |  |  |  | -0.2 | 1.2 | 0.4 | 3.1 | 0 | 0.6 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 0.8 | 1.8 | -0.8 | 9.1478 | 10.3839 | -40.5069 | 2.2 | -0.1 | 4.5 | 0 | -1.4 |  |  | -2.5 | 10.1 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | 0.9 | -13.1 | -14.4 | -1.3 | 0.9 | 20.1 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26.8 | 21.3 | 0.4 | 6.2 | 1.9 | -14.4 | 0 | 0 | 12.6 | 17.3 | -32.5 | -19 | 0 |  |  |  | 6.2 | 0.7 | -1.6 | 0.1 | -40 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.3 | -10.4 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -2.3 | -2.7 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | -6.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2 |  |  | 1.7 | 1.9 | 3.7 | 4 |  | 13.0249 | 0 | 1.2 | 0.3 |  | -0.5 | 0.5 | 1.5
23/07/2026 | 04:00 | -12.7 | -11.1 | 8 |  |  | 0 | -2 |  | 0 | -6.8 | -27.6 | -15.8 | 34.8 | 0 |  | 25.3 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 3 | 0 | 0.6 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 2.9 | 0 | 3.8 | 0.8 | 1.8 | -0.7 | 5.3823 | 6.7671 | -44.1671 | 1.8 | 0.7 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | -2.3 | 9.2 |  |  |  |  | 0.7 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | -0.2 | -17.9 | -18.9 | -8.9 | -6.1 | 18.5 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26.1 | 21.6 | 0.6 | 6.2 | 1.8 | -17.5 | 0 | 0 | 10.9 | 15.8 | -34.7 | -22.2 | 0 |  |  |  | 5.5 | 0.3 | -1.9 | 0.1 | -40.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.3 | -10.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4.4 | 0 | -6.3 | -7.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | -4.3 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.2 |  |  | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 3.9 |  | -76.0178 | 0 | 1.4 | 0.3 |  | -0.5 | 0.5 | 1.7
23/07/2026 | 04:30 | -12.4 | 5.3 | 10.5 |  |  | 0 | 7.8 |  | 0 | -1.2 | -23.5 | -12.5 | 43.1 | 0 |  | 35.3 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 3 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 2.8 | 0 | 4.5 | -0.5 | 1.8 | -1.2 | 8.6932 | 10.38 | -40.759 | 1.6 | 2.7 | 3.5 | 0 | -2.7 |  |  | -2.3 | 9.2 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | 2.5 | -15.4 | -16.3 | -6.1 | -3.5 | 19.5 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.7 | 22.3 | 1.7 | 6.2 | 1.8 | -15.9 | 0 | 0 | 13 | 18.8 | -30.6 | -19.4 | 0 |  |  |  | 5.4 | 0.2 | -1.6 | 0.1 | -40.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 |  | 0.7 |  | 0 | 0 | -6.1 | -9.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4.4 | 0 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.4 | -3 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.1 |  |  | 4.1 | 2.8 | 3.7 | 4 |  | 45.8143 | 0 | 1.3 | 0.3 |  | -0.4 | 0.5 | 1.7
23/07/2026 | 05:00 | -12.5 | -9.4 | 8.4 |  |  | 0 | 9.2 |  | 0 | -7.5 | -26.2 | -14.1 | 34.8 | 0 |  | 28 | 0.1 |  |  |  | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 3.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 2.9 | 0 | 3.9 | -1.2 | 1.8 | -0.9 | 6.9499 | 8.1747 | -43.0624 | 1.9 | 0.1 | 3.7 | 0 | 0 |  |  | -2.3 | 8.1 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | -0.2 | -17.2 | -18.4 | -8.6 | -5.6 | 18.7 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.6 | 21.5 | 0.9 | 6.2 | 1.8 | -17.1 | 0 | 0 | 12.1 | 17.7 | -32.7 | -20.9 | 0 |  |  |  | 5.3 | 0.2 | -1.7 | 0 | -40.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.2 | -10.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 0 | -6.4 | -5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 4.5 | -5.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 3.9 |  | -48.2378 | 0 | 1.2 | 0.3 |  | -0.5 | 0.5 | 1.5
23/07/2026 | 05:30 | -13.2 | -6.5 | 8.6 |  |  | 0 | 3.8 |  | 0 | -5.1 | -24.3 | -13.1 | 37 | 0 |  | 37.3 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 3.1 | 0 | 0.2 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 2.9 | 0 | 4.2 | -0.9 | 1.8 | -1.5 | 7.8557 | 9.2185 | -41.5257 | 2.1 | -0.3 | 3 | 0 | -1.4 |  |  | -2.3 | 9 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 1.2 | -15.5 | -16.2 | -6.9 | -3.9 | 19.2 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.8 | 22 | 1 | 6.2 | 1.8 | -16.2 | 0 | 0 | 13.5 | 18.6 | -31.4 | -18.7 | 0 |  |  |  | 6.2 | 0.7 | -1.6 | 0.2 | -41 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.3 | -10.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0 | -5.8 | -5.7 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2.3 | -6.8 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 2.1 |  |  | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 4 |  | -15.1515 | 0 | 0.9 | 0.3 |  | -0.4 | 0.5 | 1.3
23/07/2026 | 06:00 | -12.7 | -6.9 | 8.3 |  |  | 0 | -2 |  | 0 | -5.3 | -26.3 | -14.4 | 36.5 | 0 |  | 32.5 | 0.1 |  |  |  | 3.5 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 0 | 0.2 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 3.1 | 0 | 3.9 | -1.3 | 1.8 | -0.9 | 9.9655 | 11.6481 | -39.7147 | 1.6 | -0.6 | 3.1 | 0 | -1.5 |  |  | -2.3 | 9.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | 1.7 | -12.8 | -14 | -0.7 | 1.5 | 20.2 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.3 | 21.3 | 1.1 | 6.2 | 1.7 | -16.9 | 0 | 0 | 12 | 18.3 | -31 | -20.2 | 0 |  |  |  | 7.4 | 1.4 | -1.6 | 0.2 | -40.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.8 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.3 | -10.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.2 |  |  | -1.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -6.4 | -6.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -2.3 | -13.7 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 2.1 |  |  | 3.1 | 2.6 | 4.2 | 3.9 |  | -13.601 | 0 | 0.8 | 0.3 |  | -0.4 | 0.6 | 1.3
23/07/2026 | 06:30 | -13.2 | -7.7 | 8.4 |  |  | 0 | 3.9 |  | 0 | -4.1 | -28.5 | -17.2 | 37.3 | 0 |  | 45.9 | 0 |  |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 3 | 0 | 2.8 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 2.7 | 0 | 4.2 | -1.3 | 1.8 | -0.7 | 11.4897 | 12.968 | -37.9564 | 0.6 | -0.6 | 3.2 | 0 | -4.4 |  |  | -2.3 | 9.3 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 2.6 | -11.2 | -12.7 | 0.2 | 3.2 | 20.8 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26.1 | 22 | 1.1 | 6.2 | 1.8 | -14.8 | 0 | 0 | 15.7 | 20.6 | -28.1 | -19.4 | 0 |  |  |  | 9.6 | 2.7 | -1.6 | 0.1 | -40.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.7 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.3 | -10.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |  | 0.2 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0.3 | -7.9 | -8.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 8.1 | 1.2 | 2.2 | -0.2 | -7.6 | -14.4 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 9 |  |  | 3.7 | 2.8 | 3.9 | 3.9 |  | 48.6013 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -0.2 | 0.5 | 1.1
23/07/2026 | 07:00 | -17.1 | -44.1 | 1.7 |  |  | 0 | -7 |  | 0 | -6.4 | -25.1 | -12.4 | 37.1 | 0 |  | 20.6 | 0 |  |  |  | -3.6 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 2 | 0 | 3.3 | -0.9 | 1.8 | -0.6 | 6.4785 | 7.7469 | -47.6522 | 0.6 | -1.8 | 2.3 | 0 | -3.3 |  |  | -2.3 | 7.5 |  |  |  |  | 0.7 | 0 |  | -1 |  |  |  | -3.4 | -14.5 | -14.5 | -2.2 | -0.2 | 21 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26.9 | 21 | 0.2 | 6.5 | 1.9 | -16.8 | 0 | 0 | 10.6 | 15.3 | -35.4 | -21.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0.8 | -1.8 | 0 | -41.4 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 13.4 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.8 |  | 0.6 |  | 0.2 | 0.1 | -7.9 | -15 | -1.3 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -11.1 | -11.9 | 0 | 0 | -3.3 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 19.9 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | -16.8 | -9.3 | 13.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 8.5 |  |  | 2.7 | 3 | 4.4 | 3.6 |  | -106.2269 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -0.1 | 0.5 | 1
23/07/2026 | 07:30 | -16.1 | -40.5 | 0.2 |  |  | 0 | 7.7 |  | 0 | 1.3 | -23.4 | -12.7 | 42.9 | 0 |  | 10.5 | -0.1 |  |  |  | -5.1 | 0.5 | 0.1 | 3 | 0 | 1.7 |  | 0 |  | -0.9 | 0 | 2.3 | 0 | 4.7 | -1 | 1.8 | -1.4 | 8.9824 | 10.3913 | -45.0624 | 0.3 | -0.1 | 3 | 0 | -5.2 |  |  | -2.3 | 7.3 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 2.9 | -11.3 | -12.2 | 0.6 | 3.8 | 22.2 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.3 | 26.9 | 22.8 | 1.9 | 6.6 | 2.1 | -13 | 0 | 0 | 16.8 | 22 | -26.4 | -16.1 | 0 |  |  |  | 7.5 | 1.4 | -1.4 | 0.3 | -41.4 | 2.9 |  |  | 0 |  |  | 12.8 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.3 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.9 | -9.1 | -18.5 | -2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0.5 | -10.7 | -12 | 0 | 0 | -3.3 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26.5 | 0.1 | 0.7 | -0.2 | -21.6 | -4.6 | 5.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 9.1 |  |  | 5.3 | 3.4 | 3.9 | 4 |  | -17.5888 | 0 | 0.8 | 0.3 |  | -0.1 | 0.6 | 1.6
23/07/2026 | 08:00 | -16.3 | -60 | -3.1 |  |  | 0 | 5.9 |  | 0 | 3.6 | -16.9 | -6.5 | 43.9 | 0 |  | -1.3 | 0.2 |  |  |  | 5.6 | 1.2 | 0.8 | 2.9 | 0 | 2.5 |  | 0 |  | -0.6 | 0 | 2.9 | 0 | 4.3 | -1.6 | 1.8 | -0.6 | 11.1757 | 12.5607 | -43.1081 | 1.3 | 2 | 6.3 | 0 | -3.3 |  |  | -2.3 | 9 |  |  |  |  | 3.3 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | 2 | -9.9 | -11.9 | 2 | 4.7 | 23.2 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.3 | 22.4 | 0.9 | 6.2 | 2 | -9.6 | 0 | 0 | 23 | 28.1 | -16.8 | -3.2 | 0 |  |  |  | 11 | 3.5 | -1.6 | 0.3 | -39.7 | 5.6 |  |  | 0 |  |  | 21 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | -9.5 | -19.5 | -2.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 1.4 | -11.4 | -12.6 | 0 | 0 | -3.8 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.7 | -0.1 | -2.1 | -0.2 | -22.3 | -21.3 | 8.8 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 7.6 |  |  | 2.4 | 2 | 3.3 | 3.8 |  | 27.7283 | 0 | 1.4 | 0.3 |  | 0.1 | 0.5 | 2.3
23/07/2026 | 08:30 | -15 | -49.6 | -0.8 |  |  | -2.6 | 7.2 |  | 0 | 7.4 | -10.6 | 0.5 | 49.4 | 0 |  | 8.5 | 0.2 |  |  |  | 5.9 | 2 | 0.5 | 2.9 | 0 | 3.7 |  | 0 |  | -0.4 | 0 | 3.3 | 0 | 4.1 | -1.4 | 1.8 | -0.2 | 14.779 | 16.3842 | -39.626 | 3.7 | 3.3 | 5.5 | 0 | -4.2 |  |  | -2.2 | 10.5 |  |  |  |  | 4.6 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 5.6 | -6.4 | -8.3 | 4.6 | 8.2 | 24.7 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.3 | 41.6 | 33.2 | 11.7 | 14 | 1.8 | -7.8 | 0 | 0 | 26.4 | 31.9 | -11 | 2 | 0 |  |  |  | 14.1 | 5.4 | -1.4 | 0.5 | -36.3 | 6.5 |  |  | 0 |  |  | 21.9 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 1 |  | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | -9.5 | -19.2 | -2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.1 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 2.1 | -9.9 | -10.3 | 0 | 0 | -5.7 |  | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28 | -0.3 | -2.5 | -0.2 | -22.4 | -17.1 | 11 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 7.6 |  |  | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 4 |  | 190.0372 | 0 | 1.4 | 0.4 |  | -0.1 | 0.5 | 2.2
23/07/2026 | 09:00 | -15.6 | -40.5 | 0.7 |  |  | -1.8 | 9.5 |  | 0 | 9.7 | -13.9 | -2.2 | 54.2 | 0 |  | 23.1 | 0 |  |  |  | 8.9 | 2.4 | 0.9 | 2.9 | 0 | 5.3 |  | 0 |  | -0.8 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | -1.5 | 1.8 | -0.9 | 21.6321 | 22.9667 | -42.6998 | 3.7 | -1 | 4.4 | 0.2 | -3 |  |  | -3.2 | 12.7 |  |  |  |  | 8.2 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | 10.5 | -5.2 | -6.2 | 7.3 | 9.5 | 25.1 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 43.2 | 33.7 | 11.8 | 14.1 | 2.2 | -3.2 | 0 | 0 | 34.5 | 39.8 | 0.2 | 3.6 | 0 |  |  |  | 19.6 | 8.6 | -1.3 | 0.3 | -33.5 | 6.9 |  |  | 0.1 |  |  | 24 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 2.3 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -9.4 | -19.2 | -2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.1 | -10.6 | -12.4 | 0 | 0 | -5.9 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.8 | -0.6 | -2.6 | -0.2 | -21.9 | -5.1 | 12.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 7.7 |  |  | 1.5 | 2.9 | 4.1 | 3.7 |  | 312.099 | 0 | 1.6 | 0.3 |  | 0.2 | 0.4 | 2.5
23/07/2026 | 09:30 | -13.9 | -6.7 | 9.5 |  |  | -3.9 | 12.2 |  | 0 | 12.9 | -9.3 | 2.5 | 57.3 | 0 |  | 27.1 | 0 |  |  |  | 9.4 | 1.1 | 0 | 3 | 0.1 | 6.2 |  | 0 |  | -0.5 | 0 | 4.7 | 0 | 4 | -1.5 | 1.8 | -1.4 | 23.7956 | 25.2203 | -40.3764 | 5.8 | -0.5 | 3.9 | 0.2 | -2.8 |  |  | -3.2 | 14 |  |  |  |  | 10.8 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | 10.3 | -3.5 | -5.3 | 9.2 | 11.2 | 26 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 44.1 | 34 | 12.1 | 14.1 | 2.1 | -1.1 | 0 | 0 | 38.4 | 43.7 | 5.6 | 9.8 | 0 |  |  |  | 23.7 | 11 | -1.3 | 0.4 | -38.6 | 7.1 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 3 |  | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | -9.1 | -18.6 | -2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 2.2 | -8.7 | -10.4 | 0 | 0 | -6 |  | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.7 | -0.9 | -2.5 | -0.2 | -22 | -6.1 | 19.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 2.1 |  |  | 2.6 | 3.5 | 4 | 4 |  | 431.2394 | 0 | 1.8 | 0.3 |  | 0.6 | 0.5 | 3.2
23/07/2026 | 10:00 | -12.1 | 6.7 | 12.1 |  |  | -0.9 | 21.9 |  | 0 | 18.3 | -2.3 | 9.1 | 63.8 | 0 |  | 34.7 | 0 |  |  |  | 11.4 | 1.4 | 0.4 | 2.9 | 3 | 9.7 |  | 0 |  | -0.3 | 0 | 4.9 | 9.3 | 3.7 | -1.6 | 1.8 | -1.8 | 28.5911 | 30.2093 | -35.8036 | 7.6 | 2.2 | 4.4 | 0.3 | -1.7 |  |  | -3.2 | 16.4 |  |  |  |  | 13.4 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 13.5 | -0.8 | -1.4 | 11.9 | 14.6 | 27.4 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.3 | 44 | 34.3 | 11.8 | 14.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | 44 | 49.4 | 13.7 | 18.4 | 0 |  |  |  | 26.1 | 12.4 | -1.3 | 0.5 | -31.2 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 26.3 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 3.3 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -9.1 | -18.2 | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.2 | -6.9 | -8.6 | 0 | 0 | -6 |  | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.7 | -1.2 | -2.4 | -0.2 | -20.7 | -5.2 | 24.9 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -1 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 2.3 |  |  | 3.2 | 4.4 | 3.4 | 4 |  | 612.6968 | 0 | 1.7 | 0.3 |  | 0.7 | 1.2 | 3.9
23/07/2026 | 10:30 | -12.3 | 7.8 | 12.1 |  |  | 3 | 28.1 |  | 0 | 4.7 | -14.2 | -3.3 | 47.2 | 0 |  | 34.7 | 0.1 |  |  |  | 13.4 | 1.3 | 0.5 | 2.9 | 4.8 | 12.1 |  | 0 |  | -0.2 | 0 | 5.7 | 8.2 | 4.2 | -1.3 | 1.8 | -0.9 | 40.8295 | 42.174 | -24.4249 | 7.9 | 2.5 | 4.8 | 0.1 | -1 |  |  | -3.2 | 17.5 |  |  |  |  | 8.2 | 0 |  | 2.8 |  |  |  | 16 | 37 | 35.8 | 23.1 | 54.6 | 3.1 | -6 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 42.9 | 34.4 | 12.1 | 14.1 | 2.1 | -2.6 | 0 | 0 | 32.2 | 37.7 | -2.9 | 10.6 | 0 |  |  |  | 43.9 | 23 | -1.4 | 0.4 | -31.5 | 7.3 |  |  | 0.1 |  |  | 27.4 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 3.5 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -7.6 | -14 | -2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.1 | -8 | -9.2 | 0 | 0 | -6.1 |  | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 23.7 | -1.4 | -2.3 | -0.2 | -34.2 | -4.5 | 25.8 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 2.1 |  |  | 2.3 | 2.6 | 3.8 | 4 |  | 669.3786 | 0 | 1.8 | 0.3 |  | 1 | 1.2 | 4.3
23/07/2026 | 11:00 | -13.1 | 3.2 | 10.7 |  |  | -6 | 11.2 |  | 0 | 5.4 | -17.8 | -5.8 | 48.6 | 0 |  | 33.9 | 0 |  |  |  | 11.6 | 1.1 | 0.1 | 2.9 | 5 | 7 |  | 0 |  | -0.2 | 0 | 3.6 | 7.8 | 4 | -1.2 | 1.8 | -0.9 | 40.0387 | 41.6911 | -24.6476 | 7.9 | -2.1 | 3.1 | 0.2 | -1.2 |  |  | -3.4 | 17.6 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | 15.4 | 36.6 | 35.9 | 22.7 | 54.1 | 3.1 | -6 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.3 | 43.1 | 34.6 | 12.1 | 14.1 | 2.1 | -2.8 | 0 | 0 | 30.8 | 36.3 | -4.7 | 6.2 | 0 |  |  |  | 24.6 | 19.5 | -1.6 | 0.1 | -29.6 | 7.1 |  |  | 0.2 |  |  | 26 |  |  | 0.2 | 0.8 | 0 | 3.1 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -7.7 | -14.6 | -2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | 0.2 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.1 | -8.3 | -9.7 | 0 | 0 | -6.1 |  | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.6 | -1.6 | -2.2 | -0.2 | 0 | -1.4 | 20.3 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2 |  |  | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 4.1 |  | 604.2822 | 0 | 1.4 | 0.4 |  | 0.4 | 1.2 | 3.4
23/07/2026 | 11:30 | -2.6 | -3.2 | 10.4 |  |  | -6.5 | 11.5 |  | 0.5 | 3 | -15.2 | -4.3 | 46.6 | 0 |  | 33.9 | 0.1 |  |  |  | 9.9 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 5.7 | 5.3 |  | -9 |  | -0.8 | 0 | 3 | 7.6 | 3.9 | -1.1 | 1.8 | -0.8 | 38.3043 | 39.8102 | -31.3552 | 7.3 | -0.4 | 3 | 0.2 | -0.5 |  |  | -3.4 | 17.1 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | 9.4 | 35 | 34 | 22 | 52.5 | 2.2 | -7 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 42.6 | 34.2 | 11.3 | 14.2 | 2.1 | -3.6 | 0 | 0 | 29.6 | 35 | -7.7 | 8.3 | 0 |  |  |  | 24.3 | 19.4 | -1.9 | 0.1 | -24.2 | 7.3 |  |  | 0 |  |  | 23.3 |  |  | 0.2 | 0.8 | 0 | 2.7 |  | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -8.3 | -16.8 | -2.7 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.1 | -9.2 | -10.6 | 0 | 0 | -6 |  | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.7 | -1.7 | -2.2 | -0.2 | -13 | -0.1 | 11.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.1 |  |  | -0.2 | 3.8 | 3.1 | 4 |  | 544.9593 | 0 | 1.2 | 0.4 |  | 0.4 | 1.2 | 3.2
23/07/2026 | 12:00 | -3.5 | -13.6 | 8.2 |  |  | -8.1 | 11.8 |  | 3 | 2.5 | -20 | -8.2 | 44.8 | 0 |  | 23.3 | 0.1 |  |  |  | 11.1 | 0.8 | 0.3 | 3 | 5.5 | 6.1 |  | -7.9 |  | -1.7 | 0 | 1.6 | 7.7 | 4 | -1.4 | 1.8 | -1.4 | 39.0127 | 40.6608 | -30.6918 | 6.1 | -0.9 | 2.2 | 0.2 | -2.2 |  |  | -3.4 | 16.5 |  |  |  |  | 6.2 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | 7.3 | 35.3 | 34.3 | 21.3 | 52.6 | 2.2 | -7 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 42 | 34.7 | 11.7 | 14.1 | 2 | -4.1 | 0 | 0 | 29.3 | 34.7 | -7.3 | 5.1 | 0 |  |  |  | 22.7 | 18.5 | -2.2 | -0.1 | -24.4 | 7.3 |  |  | 0.1 |  |  | 23.2 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0 | 2.8 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -8.5 | -17.1 | -2.7 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.2 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 2.1 | -10 | -11.2 | 0 | 0 | -6 |  | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.3 | -1.7 | -2.2 | -0.2 | -12.8 | 0.1 | 13.3 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 2.1 |  |  | 3 | 3.5 | 3 | 3.9 |  | 500.3818 | 0 | 1.1 | 0.3 |  | 0.5 | 1.2 | 3.1
23/07/2026 | 12:30 | -14.2 | -26.5 | 6.1 |  |  | -7.9 | -1.8 |  | 0 | -3.8 | -23.4 | -11.7 | 38.6 | 0 |  | 18.1 | 0.1 |  |  |  | 8.4 | 1.1 | 0.6 | 2.9 | 1.5 | 1.2 |  | -14.2 |  | -1.9 | 0 | 0.6 | 7.5 | 4 | -0.3 | 1.8 | -0.5 | 33.0857 | 34.3753 | -36.2306 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | -1.2 |  |  | -3.4 | 15.4 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 0.1 | 32 | 31 | 18.3 | 49 | 0.5 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 43.4 | 34.7 | 11.6 | 14.2 | 2.1 | -8.2 | 4.2 | 3.6 | 23.8 | 29 | -16 | -2.2 | 0 |  |  |  | 20.1 | 17.1 | -2.4 | -0.1 | -25 | 7.3 |  |  | 0 |  |  | 23.4 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0 | 2.5 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -8.5 | -17.1 | -2.7 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 2 | -10.3 | -11.4 | 0 | 0 | -6 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.7 | -1.6 | -2.4 | -0.2 | -13.2 | -0.5 | 14.3 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | -1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 2.1 |  |  | -2.3 | 3.5 | 3.4 | 3.9 |  | 344.9305 | 0 | 2.9 | 0.3 |  | 0.5 | 1.3 | 5
23/07/2026 | 13:00 | -15.2 | -35.6 | 5.4 |  |  | -10.5 | -6.2 |  | 8.8 | -6 | -24.5 | -12 | 38 | 0 |  | 8.1 | 0 |  |  |  | 6.7 | 0.9 | 0.3 | 2.9 | 0 | 0.9 |  | -17.9 |  | -0.8 | 0 | 0.3 | 9.2 | 3.5 | 0 | 1.8 | -1 | 30.6799 | 31.9481 | -38.6752 | 3.3 | -1.6 | 1.9 | 0.2 | -1.2 |  |  | -3.4 | 15.9 |  |  |  |  | 2.6 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 0.5 | 30.3 | 29.3 | 16.5 | 46.9 | -0.3 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 43.9 | 33.8 | 11.6 | 14.1 | 2 | -9.5 | 3.8 | 3.9 | 20.7 | 25.9 | -20.1 | -5.4 | 0 |  |  |  | 18.1 | 16 | -2.4 | -0.1 | -25.2 | 7.4 |  |  | 0 |  |  | 23.9 |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -8.3 | -17 | -2.8 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 13.8 | 2.1 | -10.4 | -9.7 | 0 | 0 | -6 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.8 | -1.5 | -2.5 | -0.2 | -13.4 | -1.4 | 15.3 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | -1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  | 0.6 | 3.4 | 3.6 | 3.9 |  | 286.8529 | -0.96 | 2.8 | 0.3 |  | 0.3 | 1.1 | 3.54
23/07/2026 | 13:30 | -15.1 | -51.7 | 0.7 |  |  | -9.6 | 3.8 |  | 9 | -3.6 | -25.6 | -13.1 | 38.2 | 0 |  | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 7.1 | 0.8 | 0.1 | 3 | 0 | 0.3 |  | -21.5 |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 8.8 | 4.3 | -0.1 | 1.8 | -1.6 | 29.7343 | 31.2677 | -39.3951 | 3.7 | -3 | 0.5 | 0.2 | -3.5 |  |  | -3.4 | 16.4 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -3.2 |  |  |  | 0.4 | 30.8 | 29.9 | 16.7 | 47.6 | 0 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 42.7 | 34.7 | 12.1 | 16.4 | 1.9 | -10.9 | 3.5 | 3.7 | 18.4 | 23.6 | -23.3 | -8.3 | 0 |  |  |  | 14.5 | 13.9 | -2.3 | 0.1 | -24.5 | 7.9 |  |  | 0 |  |  | 22.9 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.5 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -8.5 | -17.6 | -2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1 | 20 | 2.1 | -7.6 | -7.8 | 0 | 0 | -6 |  | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.6 | -1.4 | -2.6 | -0.2 | -13 | -5 | 9.6 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 2.2 |  |  | 1.6 | 4.4 | 4 | 4 |  | 251.5069 | -0.442 | 3 | 0.4 |  | 0 | 1.1 | 4.058
23/07/2026 | 14:00 | -12.7 | -45.8 | 1.1 |  |  | -11.1 | 5.3 |  | 0 | -3.5 | -22.8 | -9.6 | 39.9 | 0 |  | 6.6 | 0.1 |  |  |  | 7 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 0 | 0.4 |  | 0 |  | -1.5 | 0 | 0.2 | 9 | 3.6 | -0.4 | 1.9 | -0.7 | 33.1138 | 34.5357 | -36.3856 | 4.9 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | -4.6 |  |  | -3.5 | 16.7 |  |  |  |  | 2.6 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | 2.4 | 31.3 | 30.6 | 17.8 | 48.3 | 0.6 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.3 | 42.8 | 33.9 | 11.7 | 14.1 | 2 | -9.2 | 4.5 | 3.9 | 22.6 | 27.9 | -16.8 | -4.3 | 0 |  |  |  | 15.4 | 14.6 | -2.3 | 0.1 | -26.1 | 7.6 |  |  | 0 |  |  | 24.6 |  |  | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.9 |  | 0.5 |  | 0.6 | 1.6 | -8.2 | -16.3 | -2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 6.6 | 2.2 | -7.6 | -7.9 | 0 | 0 | -6 |  | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.3 | -1.3 | -2.7 | -0.2 | -8.6 | -15.6 | 15.3 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | -0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.1 |  |  | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 4.1 |  | 321.2639 | -0.095 | 3.4 | 0.3 |  | 0 | 1.2 | 4.805
23/07/2026 | 14:30 | -10.4 | -37.1 | 2.3 |  |  | -7.9 | 15 |  | 0 | -0.2 | -19.7 | -7.4 | 42.2 | 0 |  | 6 | 0.1 |  |  |  | 10.1 | 1.2 | 0.3 | 3 | 1.3 | 2.7 |  | 0 |  | -1.5 | 0 | 0.9 | 8.9 | 3.9 | 0.1 | 1.8 | -0.6 | 37.1222 | 38.5259 | -32.9895 | 6.2 | -1.2 | 4.2 | 0.2 | -0.3 |  |  | -3.4 | 18.1 |  |  |  |  | 4.6 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | 4.6 | 34.6 | 32.7 | 21.5 | 51 | 1.9 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 42.6 | 34.5 | 11.6 | 14.2 | 2.1 | -6.4 | 5.1 | 5.1 | 28.2 | 33.6 | -9.9 | 2.8 | 0 |  |  |  | 20.1 | 17.1 | -2.5 | -0.1 | -25.9 | 7.6 |  |  | 0 |  |  | 26.1 |  |  | 0 | 0.5 | 0.3 | 2.1 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.7 | -7.7 | -15.3 | -2.7 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 2.2 | -7.3 | -7.2 | 0 | 0 | -6.1 |  | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.9 | -1 | -2.8 | -0.2 | -4.5 | -18.6 | 24.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 2.3 |  |  | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.8 |  | 444.9586 | -0.097 | 3.2 | 0.3 |  | 0.2 | 1.2 | 4.803
23/07/2026 | 15:00 | -12 | -52.5 | -0.1 |  |  | -9.9 | 3.5 |  | 0 | -4.6 | -27.1 | -15.2 | 39.9 | 0 |  | 5 | -0.1 |  |  |  | 8.4 | 1 | 0.5 | 2.9 | 4.1 | 1.4 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 0.6 | 9.1 | 3.7 | 0.1 | 1.8 | -1.5 | 34.0456 | 35.3153 | -35.078 | 6.2 | -2.6 | 1.4 | 0.2 | 6.1 |  |  | -3.4 | 16.7 |  |  |  |  | 3.3 | 0 |  | -4 |  |  |  | 2.9 | 31.9 | 31.5 | 18.3 | 48.6 | 0.4 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 43.8 | 34.5 | 12 | 14 | 2.2 | -7.8 | 4.9 | 4.3 | 24.5 | 29.8 | -14 | -5.5 | 0 |  |  |  | 19.7 | 16.9 | -2.3 | -0.1 | -26.3 | 7.3 |  |  | 0 |  |  | 25.4 |  |  | -0.1 | 0.5 | 0 | 2.1 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -7.6 | -14.9 | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 2.2 | -9.5 | -10 | 0 | 0 | -6.1 |  | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27 | -0.7 | -2.8 | -0.2 | 0.3 | -21.6 | 19.9 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | -0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 2.3 |  |  | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 3.9 |  | 331.1828 | -0.123 | 3.4 | 0.3 |  | 0.3 | 1.5 | 5.377
23/07/2026 | 15:30 | -11.2 | -49.2 | 0.2 |  |  | -8.8 | 1.8 |  | 0 | -4.1 | -24.9 | -13 | 38.2 | 0 |  | 5.2 | 0 |  |  |  | 9.9 | 0.5 | 1.2 | 2.9 | 4.2 | 1.1 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 2.1 | 9 | 4 | 0 | 1.8 | -1 | 33.8244 | 35.2586 | -35.5053 | 4.9 | -0.4 | 2.4 | 0.2 | 6.7 |  |  | -3.4 | 16.8 |  |  |  |  | 3.3 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | 1.8 | 32.4 | 31.1 | 18.4 | 49.3 | 0.8 | -7.2 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 42.9 | 34.7 | 12 | 14 | 2.1 | -8.3 | 4.8 | 4.3 | 24.2 | 29.5 | -14.7 | -3.2 | 0 |  |  |  | 21 | 17.7 | -2.3 | -0.1 | -25.5 | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 24.9 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 2.2 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -7.6 | -14.5 | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | -10.4 | -11.7 | 0 | 0 | -6 |  | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.8 | -0.4 | -2.6 | -0.2 | -1 | -21.5 | 19.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 2 |  |  | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 3.7 |  | 341.5776 | 0 | 3.2 | 0.3 |  | 0 | 1.5 | 5
23/07/2026 | 16:00 | -1.6 | -47.8 | -1.6 |  |  | -9.1 | 13.7 |  | 0 | -4.9 | -25.5 | -14.2 | 39.2 | 0 |  | 2.8 | 0 |  |  |  | 11.1 | 1.1 | 0.6 | 3 | 4.1 | 1.2 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 2.6 | 9.2 | 4.3 | 0.1 | 1.8 | -0.8 | 33.5934 | 34.9568 | -36.3462 | 5.7 | 1 | 1.8 | 0.2 | 10.6 |  |  | -3.4 | 16.8 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | 6.1 | 32.2 | 31.3 | 18 | 49.9 | 0.5 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 43.5 | 35.6 | 11.9 | 14.2 | 2.1 | -10.2 | 4.2 | 3.6 | 22 | 27.3 | -19.4 | -8.6 | 0 |  |  |  | 17.3 | 15.5 | -2.2 | -0.1 | -26 | 5.3 |  |  | 0 |  |  | 24 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 2.3 |  | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | -7.6 | -14.8 | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | -8.4 | -9.1 | 0 | 0 | -5.9 |  | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.3 | -0.2 | -0.7 | -0.2 | -0.5 | -21.5 | 12.7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 2 |  |  | 1.9 | 3.4 | 3.8 | 3.1 |  | 340.504 | 0 | 3.2 | 0.3 |  | 0 | 1.5 | 5
23/07/2026 | 16:30 | -1.4 | 5.2 | 10.3 |  |  | -8.6 | 10.8 |  | 0 | -2.3 | -20.3 | -8.7 | 40.2 | 0 |  | 30.3 | 0.1 |  |  |  | 14.8 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 4.2 | -0.3 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 3.6 | 7.6 | 4.3 | 0 | 1.8 | -0.4 | 37.7045 | 38.9728 | -32.6354 | 6.9 | 3.3 | 2.1 | 0.2 | 7.7 |  |  | -3.4 | 21.4 |  |  |  |  | 6.2 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | 9.4 | 36.4 | 33.4 | 21.3 | 53.6 | 2.2 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 41.1 | 35.1 | 11.6 | 14.2 | 2.1 | -8.7 | 4.6 | 5 | 23.9 | 29.1 | -15.9 | -1.8 | 0 |  |  |  | 19.5 | 16.8 | -2.2 | -0.1 | -27.3 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 17.6 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.9 |  | 0.7 |  | 0.4 | 0.8 | -6.6 | -12 | -0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | -6.7 | -7.1 | 0 | 0 | -5.4 |  | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 20.5 | 0 | 1.5 | -0.2 | 4.1 | -16.4 | 25.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 2.1 |  |  | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.3 |  | 522.9418 | 0 | 3.1 | 0.3 |  | 0 | 1.6 | 5
23/07/2026 | 17:00 | 0 | 20.1 | 14.4 |  |  | -10.2 | 1.3 |  | 0 | -2.7 | -25.1 | -13.3 | 40.8 | 0 |  | 65.3 | 0.1 |  |  |  | 18.3 | 1.4 | 0.6 | 2.8 | 4.2 | 3.3 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 4.3 | 30 | 4 | -0.2 | 1.8 | -0.9 | 38.3167 | 39.7614 | -31.1814 | 4.6 | -1.6 | 1.7 | 0.2 | 6.3 |  |  | -3.5 | 23.2 |  |  |  |  | 6.2 | 0 |  | -2 |  |  |  | -0.4 | 35.2 | 33.1 | 21 | 51.9 | 1.9 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 43.1 | 35 | 11.4 | 14.1 | 2.1 | -9.4 | 4.5 | 4.6 | 22.2 | 27.4 | -17.7 | -7.5 | 0 |  |  |  | 23.7 | 19.3 | -2.1 | -0.1 | -27 | 1.1 |  |  | 0 |  |  | 23.2 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.9 |  | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | -5.1 | -7.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | -0.1 | -2.9 | -2.1 | 0 | 0 | -3.9 |  | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 10.6 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | 11.2 | -5.5 | 8.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.1 |  |  | 3 | 3.6 | 3.9 | 3.7 |  | 578.6967 | 0 | 3 | 0.3 |  | 0 | 1.5 | 4.8
23/07/2026 | 17:30 | 0.8 | 7.6 | 11.4 |  |  | -10.6 | 0.9 |  | 0 | -6.1 | -29.4 | -17.6 | 36.9 | 0 |  | 68.7 | 0 |  |  |  | 7.6 | 0.1 | -0.4 | 2.9 | 6 | 2.6 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 2.9 | 29.5 | 4.1 | 0 | 1.8 | -1.1 | 37.922 | 39.2842 | -31.6946 | 3.5 | -0.2 | 1.5 | 0.3 | 6.3 |  |  | -3.2 | 23.1 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | -3 |  |  |  | -1.1 | 34.2 | 32.7 | 20.2 | 51.5 | 1.8 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 56.9 | 35.3 | 12.5 | 14.4 | 2.1 | -11.3 | 4.1 | 3.9 | 19.9 | 25.1 | -21.7 | -12.2 | 0 |  |  |  | 24.4 | 19.7 | -2.2 | -0.3 | -23.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.5 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | -4.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 3.2 | 0.1 | 0 | -4.7 | -4.9 | 0 | 0 | -3.3 |  | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 4.8 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 16.7 | -1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  | 3.1 | 2.8 | 3.8 | 3.1 |  | 519.4116 | 0 | 2.8 | 0.3 |  | 0 | 1.4 | 4.5
23/07/2026 | 18:00 | 1.8 | 10.4 | 11.8 |  |  | -8.2 | 13.5 |  | 0 | -7.2 | -31.1 | -19.6 | 36.3 | 0 |  | 63.5 | -0.1 |  |  |  | 13 | 0.9 | 0.1 | 3 | 10.4 | 3.5 |  | 0 |  | -1.3 | -6 | 1.8 | 29.5 | 4.2 | -1.5 | 1.8 | -1.3 | 40.1233 | 41.4276 | -29.7249 | 3.5 | -0.8 | 2.7 | 0.2 | 7.3 |  |  | -3.2 | 26.9 |  |  |  |  | 4.6 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | 0.5 | 35.2 | 33.7 | 21 | 52.5 | 2.1 | -6.7 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 58.6 | 35.2 | 12.1 | 14.2 | 2.2 | -13.2 | 3.6 | 3.3 | 19.2 | 24.2 | -23.1 | -17.1 | 0 |  |  |  | 23.4 | 19 | -2.2 | -0.1 | -19.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.2 |  |  | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.9 | -4.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | -6.2 | -6.5 | 0 | 0 | -3.3 |  | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.4 | 0 | -0.2 | 17.3 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2 |  |  | 3.3 | 2.7 | 4 | 3.9 |  | 529.9261 | 0 | 3.1 | 0.3 |  | 0 | 1.1 | 4.5
23/07/2026 | 18:30 | 1.2 | 19.5 | 13.6 |  |  | -3.3 | 16.2 |  | 0.5 | -5.2 | -27.4 | -15.7 | 37.4 | 0 |  | 71.7 | 0.1 |  |  |  | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 3.2 | 9 | 13.2 |  | 0 |  | -0.9 | 3.3 | 2.2 | 30.5 | 3.8 | -1.5 | 1.8 | -1.5 | 40.7399 | 42.2503 | -29.0896 | 6.3 | -1.3 | 3.2 | 0.3 | 7.4 |  |  | -3.2 | 25.7 |  |  |  |  | 6.2 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | 4.6 | 35.8 | 34.5 | 22 | 53.3 | 2.2 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 57.5 | 35 | 12 | 14 | 2 | -12.2 | 3.9 | 4.2 | 21.7 | 27 | -18.4 | -12.2 | 0 |  |  |  | 24.5 | 19.6 | -2.2 | -0.2 | -20.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | -6.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | -7.2 | -7.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 11.4 | -7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.2 |  |  | -1.9 | 2.8 | 3.9 | 4 |  | 587.8006 | -0.06 | 3.2 | 0.3 |  | 0 | 1.1 | 4.54
23/07/2026 | 19:00 | -0.6 | 13.1 | 12.5 |  |  | -3.6 | 12.5 |  | 0.4 | -9.7 | -31.7 | -20.1 | 33.8 | 0 |  | 66.5 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 3.1 | 7.2 | 5.5 |  | 0 |  | -0.8 | 15.9 | 1.9 | 29.4 | 4 | -1.5 | 1.8 | -0.8 | 38.5202 | 39.8992 | -30.9911 | 4.6 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | -2.6 |  |  | -3.2 | 24.4 |  |  |  |  | 6.2 | 0.5 |  | -1.1 |  |  |  | 2.2 | 33.8 | 32.1 | 19.9 | 50.7 | 1.2 | -7.1 |  |  |  | 0.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 58.3 | 34.7 | 12 | 14 | 2.2 | -13.5 | 3.5 | 3.5 | 20.6 | 25.9 | -20.4 | -16.1 | 0 |  |  |  | 23.9 | 19.2 | -2.2 | -0.3 | -18.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.4 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.9 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.8 | -7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | -8.5 | -8.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 12 | -7.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 2.2 |  |  | 1.5 | 3.3 | 3.5 | 4 |  | 515.1284 | -0.527 | 3.2 | 0.3 |  | 0 | 1 | 3.973
23/07/2026 | 19:30 | 1.7 | 25.6 | 14.7 |  |  | -1.9 | 14.8 |  | 1.2 | -8.7 | -27.5 | -15.6 | 33.4 | 0 |  | 75.8 | 0.1 |  |  |  | 5.1 | 0.5 | 0.7 | 2.9 | 5.4 | 12.6 |  | 0 |  | -0.8 | 22.2 | 2.1 | 30.9 | 3.9 | -1.5 | 1.8 | -1 | 39.1021 | 40.4436 | -30.6559 | 6.4 | 1 | 3 | 0.3 | -0.3 |  |  | -3.2 | 25.9 |  |  |  |  | 6.2 | 0.6 |  | -0.1 |  |  |  | 5.4 | 34.5 | 33.3 | 21.1 | 52 | 1.6 | -7 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 55.4 | 34.8 | 11.8 | 14.1 | 2 | -13.7 | 3.5 | 3.5 | 20.9 | 26 | -20.7 | -12.7 | 0 |  |  |  | 24.3 | 19.5 | -2.1 | -0.1 | -16.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.3 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 2.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | -6.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | -8.4 | -9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.2 | -8.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2.1 |  |  | 0.7 | 3.4 | 3.9 | 4.2 |  | 590.2899 | -0.931 | 2.8 | 0.3 |  | 0 | 1 | 3.169
23/07/2026 | 20:00 | 0.7 | 29.8 | 15.6 |  |  | -3 | 14.7 |  | 1.4 | -9.7 | -31.9 | -20.2 | 33.8 | 0 |  | 87 | -0.1 |  |  |  | 5.6 | 0.5 | 0.7 | 2.9 | 4.5 | 2.1 |  | 0 |  | -0.6 | 43.7 | 2.7 | 30.9 | 4.1 | -1.7 | 1.8 | -0.9 | 39.5327 | 40.9224 | -30.1673 | 6.7 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | -0.7 |  |  | -3.2 | 25.7 |  |  |  |  | 6.2 | 0.7 |  | -0.6 |  |  |  | 6.3 | 34 | 33.2 | 20.3 | 51.3 | 1.5 | -7 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 56 | 34.8 | 12 | 11.4 | 2.2 | -13.4 | 3.6 | 3.6 | 20.9 | 26.1 | -19.8 | -16.1 | 0 |  |  |  | 23.7 | 19.1 | -1.9 | 0.1 | -13.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.7 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | -6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | -7.9 | -9.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.6 | -7.9 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2 |  |  | 1.2 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |  | 593.5879 | -1.134 | 2.3 | 0.3 |  | 0 | 0.9 | 2.366
23/07/2026 | 20:30 | 1.8 | 35.2 | 16.3 |  |  | -2.6 | 25.1 |  | 1.7 | -7.8 | -26 | -13.9 | 33.6 | 0 |  | 87.3 | 0.1 |  |  |  | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 2.9 | 4.3 | 12.8 |  | 0 |  | -0.6 | 46.1 | 3.1 | 15.5 | 4 | -0.6 | 1.8 | -0.6 | 40.6365 | 42.0279 | -29.486 | 7.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | -0.4 |  |  | -3.3 | 26.1 |  |  |  |  | 6.2 | -0.3 |  | -0.3 |  |  |  | 7.9 | 35.8 | 33.9 | 22.2 | 53.3 | 2.3 | -7 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 55.1 | 34.8 | 11.9 | 11.5 | 2 | -13.3 | 3.6 | 3.7 | 21.7 | 27 | -19.3 | -10.6 | 0 |  |  |  | 25.5 | 20.4 | -1.9 | 0 | -15.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | -4.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | -8 | -8.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -6.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2 |  |  | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 4.3 |  | 638.8784 | -1.231 | 2.5 | 0.3 |  | 0 | 0.9 | 2.469
23/07/2026 | 21:00 | 0.1 | 3.8 | 10.4 |  |  | -4.5 | 10 |  | 0.2 | -12.1 | -37.8 | -23.1 | 29.7 | 0 |  | 61.8 | -0.1 |  |  |  | -3.4 | 0.9 | -0.2 | 2.9 | 5.8 | -0.5 |  | 0 |  | -0.6 | 48.5 | 3.5 | 15.3 | 3.9 | -0.3 | 1.8 | -0.8 | 33.6898 | 35.0909 | -35.8665 | 9.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -1 |  |  | -3.2 | 23.5 |  |  |  |  | 4 | -0.9 |  | -1.7 |  |  |  | 4.5 | 31.1 | 29.8 | 17 | 48.5 | -0.1 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 57 | 35.3 | 12.1 | 8.1 | 2.1 | -16.3 | 3.4 | 4 | 15.7 | 20.9 | -27.7 | -24.1 | 23.5 |  |  |  | 19.5 | 16.8 | -1.8 | 0.1 | -18.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0 | 3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.6 | -8.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 0 | -10.6 | -11.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7 | -12 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |  |  | 1.3 | 2.7 | 3.5 | 4.2 |  | 405.4142 | -1.401 | 2.2 | 0.3 |  | 0 | 1 | 2.099
23/07/2026 | 21:30 | -0.1 | 6.2 | 11.7 |  |  | -7.3 | 5.4 |  | 0.4 | -14 | -34.6 | -23 | 29 | 0 |  | 72.8 | 0 |  |  |  | -2.1 | 1 | -0.3 | 2.9 | 2.3 | -0.9 |  | 0 |  | -1 | 28.8 | 3.1 | 16.1 | 4 | -0.1 | 1.8 | -1.2 | 32.4027 | 33.6831 | -37.0163 | 8.1 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | -1.1 |  |  | -3.2 | 20.9 |  |  |  |  | 2.2 | -2 |  | -2.5 |  |  |  | -0.9 | 30.3 | 28.4 | 15.9 | 47.2 | -0.5 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 56.7 | 28.5 | 8.5 | 6.2 | 2 | -16.6 | 3.3 | 3.8 | 15.8 | 20.9 | -27.4 | -21 | 20.6 |  |  |  | 18.9 | 16.4 | -1.8 | 0.3 | -16.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.7 | -9.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -10.4 | -11.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7 | -14 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.2 |  |  | 3.8 | 2.7 | 4.1 | 4.2 |  | 360.9695 | -1.836 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0.9 | -0.636
23/07/2026 | 22:00 | -1.3 | 5.7 | 11.5 |  |  | -8.2 | 13.2 |  | 2.2 | -12.7 | -33.1 | -21.4 | 29.1 | 0 |  | 66.5 | 0.1 |  |  |  | -4.1 | 1 | -0.2 | 2.9 | 0.7 | -1.7 |  | 0 |  | -1 | 28.1 | 3.3 | 15.9 | 4 | 1 | 1.8 | -1.4 | 32.1563 | 33.6028 | -37.3495 | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | -0.8 |  |  | -3.2 | 19 |  |  |  |  | 1.8 | -3.4 |  | -2.8 |  |  |  | 2.9 | 30.4 | 28.8 | 16 | 47.4 | -0.3 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 56 | 29.1 | 9.1 | 6.2 | 2.1 | -16.6 | 3.3 | 4 | 15.4 | 20.6 | -28 | -19.2 | 22.1 |  |  |  | 16.5 | 15.2 | -1.9 | 0.1 | -17.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.8 | -9.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -11.7 | -13 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.2 | -10.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  | 5.7 | 1.8 | 4.3 | 4.1 |  | 359.7096 | -0.919 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0.9 | 0.281
23/07/2026 | 22:30 | -2.3 | 4.7 | 10.6 |  |  | -11.3 | -4 |  | 0 | -13.8 | -34.6 | -23 | 27.5 | 0 |  | 65.8 | 0.1 |  |  |  | -5.5 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 0 | -2.5 |  | 0 |  | -1.3 | 26 | 3.1 | 15.9 | 4 | 0.8 | 1.8 | -0.7 | 26.4462 | 27.9233 | -42.8793 | 7.1 | 1.9 | -0.5 | 0.2 | -1.1 |  |  | -3.1 | 11.8 |  |  |  |  | -0.7 | -5.1 |  | -2.5 |  |  |  | 1.3 | 28.1 | 25.9 | 12.9 | 45.4 | -1.2 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 55.3 | 29.9 | 8.8 | 6.2 | 2.1 | -19.2 | 3.6 | 4.4 | 8.7 | 13.8 | -38.7 | -24.5 | 24 |  |  |  | 13.9 | 13.4 | -1.9 | 0.1 | -20.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.9 | -9.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -11.2 | -12.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.4 | -12.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.8 |  |  | 4.5 | 0.4 | 4.1 | 4.2 |  | 239.8903 | -0.078 | 0 | 0.3 |  | 0 | 1 | 1.222
23/07/2026 | 23:00 | -2.2 | 1.5 | 10.4 |  |  | -10.6 | 7.1 |  | 0 | -15.2 | -37.6 | -26 | 27.3 | 0 |  | 61.9 | 0 |  |  |  | -5.3 | 1.7 | 0.7 | 3.1 | 0 | -7 |  | 0 |  | -0.8 | 27 | 2.3 | 16.1 | 4.1 | 1.5 | 1.8 | -1.3 | 26.1391 | 27.2221 | -43.068 | 5.6 | -0.5 | 1.6 | 0.2 | -0.6 |  |  | -3.1 | 11.7 |  |  |  |  | -0.7 | -4.4 |  | -3.3 |  |  |  | 0.7 | 26.8 | 25.1 | 11.3 | 43.5 | -2 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 56.1 | 29.8 | 9 | 7.3 | 2.1 | -19.9 | 3.5 | 3.8 | 5.6 | 10.7 | -41.6 | -29.9 | 16.8 |  |  |  | 11.1 | 11.8 | -2 | -0.1 | -22.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.6 | -9.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -10.5 | -12.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8 | -11.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.9 |  |  | 4 | 0.4 | 4.5 | 3.8 |  | 199.8933 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 1 | 1.3
23/07/2026 | 23:30 | -1.3 | 1.7 | 10 |  |  | 0 | 12.4 |  | 0 | -18.6 | -40.6 | -29.5 | 19.9 | 0 |  | 65.8 | 0.1 |  |  |  | -7.2 | 2.5 | 1.1 | 2.9 | 0 | -1.8 |  | 0 |  | -1.1 | -1.5 | 2.1 | 15.7 | 3.6 | 1.1 | 1.8 | -0.9 | 25.5726 | 27.0097 | -43.61 | 3.8 | -0.9 | 2.1 | 0.1 | -0.5 |  |  | -3.1 | 11.6 |  |  |  |  | -1.8 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | 2.5 | 26.4 | 25.3 | 12.2 | 44.1 | -2.1 | -7.2 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.9 | 20.8 | 5.1 | 6.1 | 2 | -21.4 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 10 | -42.7 | -29.6 | 20.4 |  |  |  | 9.3 | 10.7 | -1.9 | 0.1 | -18.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.6 | -9.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -11.2 | -12.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 | -7.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.9 |  |  | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 3.7 |  | 136.1723 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 1.1 | 1.4
24/07/2026 | 00:00 | -4.1 | -22.8 | 6.1 |  |  | 0 | -2.3 |  | 0 | -21.2 | -43.9 | -32.6 | 17.4 | 0 |  | 38.7 | 0 |  |  |  | -10.8 | 2 | 0.8 | 3.1 | 0 | -4.5 |  | 0 |  | -1.2 | -5.4 | 1.7 | 16 | 4.1 | -0.6 | 1.8 | -1.2 | 12.2834 | 13.654 | -46.615 | -0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | -1.3 |  |  | -3.2 | 10.3 |  |  |  |  | -0.7 | 0 |  | -2 |  |  |  | -1.6 | 20 | 18.5 | 4.7 | 36.6 | -5.4 | -7.4 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.4 | 21.6 | 3 | 4.2 | 2.1 | -21.1 | 3.7 | 3.7 | 6.3 | 11.3 | -41.4 | -29.7 | 1.2 |  |  |  | 0.3 | 5.2 | -1.9 | -0.1 | -18.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.2 | -11.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -13.7 | -15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.2 | -5.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  | 2.5 | 0.9 | 3.7 | 3.7 |  | -71.9776 | 0 | 0 | 0.4 |  | -0.2 | 1 | 1.2
EJEC |  | -174.7 | -227 | 194.05 | 0 | 0 | -97.75 | 191.35 | 0 | 14.65 | -85.1 | -597.75 | -316.4 | 936.6 | 31.1 | 0 | 903.1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 26.65 | 10.25 | 71.25 | 51.65 | 62 | 0 | -35.25 | 0 | -25.05 | 130.7 | 63.35 | 254.4 | 96.4 | -9.9 | 43.25 | -23.95 | 590.9986 | 624.7428 | -884.7484 | 101.6 | 3.7 | 65.1 | 3.45 | -9.1 | 0 | 0 | -70.05 | 368.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | -7.15 | 0 | -31.9 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 343.95 | 313.65 | 222.25 | 721.55 | 226.65 | -76.15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 26.4 | -9.35 | 962.35 | 704.35 | 184.6 | 247 | 47.95 | -284.95 | 57.75 | 59 | 478 | 603.9 | -512.65 | -271.2 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 390.6 | 270.25 | -44.5 | 1.7 | -704.25 | 62.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 279.1 | 0 | 0 | -0.05 | 16.8 | 2.9 | 37.2 | 0 | 14.7 | 0 | 6.2 | 14.1 | -162.45 | -292.35 | -23.2 | 1.85 | 12.25 | 7.75 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -35.05 | 0.85 | 10.05 | 14.1 | 20.15 | 90.7 | 17.75 | -192.25 | -207.9 | 0.55 | 0.6 | -61.1 | 0 | 2.1 | 35.55 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 276.5 | -6.8 | -14.55 | -4.8 | -105 | -221.65 | 165.8 | 32.15 | 17.5 | 16 | 11.4 | -3.7 | 12.8 | 12 | 4.85 | 68.5 | 0 | 0 | 64.9 | 66.1 | 89.8 | 93.9 | 0 | 6802.4931 | -4.917 | 41.4 | 7.45 | 0 | -0.15 | 21.7 | 65.483

## DEMANDA_AREAS
jueves, 23 de Julio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 7108.862 | 1126.3218 | 4140.7011 | 1841.8391 | 272.5195
01:00 | 0 | 6953.1382 | 1100.932 | 4025.5468 | 1826.6594 | 274.5218
01:30 | 0 | 6852.2294 | 1071.7383 | 3949.5686 | 1830.9225 | 271.3637
02:00 | 0 | 6667.5924 | 1033.4066 | 3820.0525 | 1814.1333 | 274.0468
02:30 | 0 | 6703.4327 | 1025.5838 | 3878.6892 | 1799.1597 | 270.7252
03:00 | 0 | 6670.8993 | 1044.295 | 3825.7584 | 1800.8459 | 275.2549
03:30 | 0 | 6629.5884 | 1043.5827 | 3794.4625 | 1791.5432 | 269.7938
04:00 | 0 | 6526.5158 | 1006.6569 | 3719.6364 | 1800.2225 | 270.4122
04:30 | 0 | 6673.9665 | 1051.4085 | 3807.9639 | 1814.5941 | 272.0097
05:00 | 0 | 6595.0596 | 1031.2439 | 3751.0278 | 1812.7879 | 263.9296
05:30 | 0 | 6649.9899 | 1049.9209 | 3767.9359 | 1832.1331 | 265.6452
06:00 | 0 | 6666.098 | 1058.3764 | 3773.0179 | 1834.7037 | 258.2243
06:30 | 0 | 6655.9023 | 1082.2162 | 3762.3934 | 1811.2927 | 251.087
07:00 | 0 | 6585.7041 | 1061.4719 | 3748.6069 | 1775.6253 | 243.4579
07:30 | 0 | 6779.6088 | 1098.4482 | 3882.4623 | 1798.6983 | 249.8917
08:00 | 0 | 6892.6149 | 1100.6552 | 3982.6582 | 1809.3015 | 254.0565
08:30 | 0 | 7111.16 | 1143.1133 | 4149.8099 | 1818.2367 | 258.822
09:00 | 0 | 7214.5669 | 1157.2379 | 4206.7611 | 1850.5679 | 254.7616
09:30 | 0 | 7461.7057 | 1185.15 | 4412.0013 | 1864.5544 | 248.9607
10:00 | 0 | 7562.6335 | 1228.3732 | 4462.1981 | 1872.0622 | 250.2332
10:30 | 0 | 7679.265 | 1252.0104 | 4536.7208 | 1890.5338 | 255.608
11:00 | 0 | 7700.2187 | 1257.132 | 4558.9882 | 1884.0985 | 256.7045
11:30 | 0 | 7761.2079 | 1282.3148 | 4595.3646 | 1883.5285 | 257.7952
12:00 | 0 | 7727.8773 | 1274.2783 | 4564.3322 | 1889.2668 | 247.8336
12:30 | 0 | 7633.2494 | 1239.1611 | 4528.242 | 1865.8463 | 263.1014
13:00 | 0 | 7603.8306 | 1212.4106 | 4535.4541 | 1855.9659 | 261.2097
13:30 | 0 | 7574.4895 | 1248.8527 | 4487.9618 | 1837.675 | 252.2107
14:00 | 0 | 7575.727 | 1217.2246 | 4505.627 | 1852.8754 | 260.8176
14:30 | 0 | 7628.9933 | 1240.5258 | 4508.2502 | 1880.2173 | 266.9176
15:00 | 0 | 7568.897 | 1200.2789 | 4486.5152 | 1882.1029 | 264.7923
15:30 | 0 | 7511.0802 | 1208.3564 | 4397.2897 | 1905.4341 | 272.2699
16:00 | 0 | 7542.6673 | 1220.5809 | 4422.2079 | 1899.8785 | 279.2155
16:30 | 0 | 7512.4765 | 1222.6879 | 4374.0447 | 1915.7439 | 280.2862
17:00 | 0 | 7629.7448 | 1182.3332 | 4537.9047 | 1909.5069 | 273.7763
17:30 | 0 | 7507.3591 | 1181.0306 | 4417.6973 | 1908.6312 | 265.475
18:00 | 0 | 7614.7343 | 1230.027 | 4379.5606 | 2005.1467 | 256.5265
18:30 | 0 | 7853.0917 | 1280.9468 | 4587.5264 | 1984.6186 | 254.6601
19:00 | 0 | 7894.2858 | 1320.5378 | 4597.3442 | 1976.4038 | 251.8885
19:30 | 0 | 7947.3871 | 1322.4122 | 4616.9447 | 2008.0302 | 264.6453
20:00 | 0 | 7941.4874 | 1311.8126 | 4608.201 | 2021.4738 | 266.8997
20:30 | 0 | 7968.5322 | 1334.7606 | 4614.1357 | 2019.6359 | 269.9695
21:00 | 0 | 7838.5965 | 1278.0765 | 4540.1148 | 2020.4052 | 276.2036
21:30 | 0 | 7804.2149 | 1253.0112 | 4546.8552 | 2004.3485 | 279.7302
22:00 | 0 | 7701.3655 | 1250.8149 | 4464.5567 | 1985.9939 | 288.0505
22:30 | 0 | 7648.3306 | 1172.1934 | 4537.5484 | 1938.5888 | 289.0141
23:00 | 0 | 7392.0706 | 1164.2477 | 4318.316 | 1909.5069 | 273.0363
23:30 | 0 | 7173.2045 | 1116.1666 | 4152.869 | 1904.1689 | 282.3066
00:00 | 0 | 6884.8306 | 1054.0299 | 3931.7355 | 1899.0652 | 278.7082
MÁXIMO | 0 | 7968.5322 | 1334.7606 | 4616.9447 | 2021.4738 | 289.0141
MÍNIMO | 0 | 6526.5158 | 1006.6569 | 3719.6364 | 1775.6253 | 243.4579
PROMEDIO | 0 | 7307.9267 | 1171.4239 | 4254.4492 | 1882.0536 | 265.4035
ENERGÍA | 0 | 175390.2418 | 28114.1741 | 102106.7803 | 45169.2874 | 6369.6849
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 23 de Julio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.6553 |  | 41.627 | 10.66 |  |  |  |  | 18.8513 | 29.2324 | 15.316 | 13.24 | 31.75 |  |  | 37.121 |  | 33.8322 |  | 9.2 |  | 150.8882 |  | 4.9213 | 6.8762 |  | 15.63 |  |  | 6.6 |  |  | 5.2577 | 0 | 1.6186 | 47.7421 | 121.6288 | 28.8033 | 0.81 | 126.965 |  | 38.364 | 29.64 |  | 198.0606 | 33.3775 | [5 empty] | 74.1242 |  | 23.5 |  |  |  | 18.1969 | [6 empty] | 148.004 | 2.0064 | 4.5038 | 129.1441 | 19.365 |  |  | 3.8582 |  |  | 87.956 | 21.3135 | 0.5535 | 0.62 | 19.8862 | 439.9328 |  | 153.1621 | 18.229 |  |  | 16.985 | 5.2986 |  |  | 17.6754 | 295.27 |  | 32.221
01:00 | 3.9961 |  | 41.2584 | 10.919 |  |  |  |  | 20.0408 | 28.7759 | 14.827 | 13.29 | 32.144 |  |  | 37.018 |  | 39.9458 |  | 9.6 |  | 145.0451 |  | 4.749 | 8.1693 |  | 15.6 |  |  | 2.6 |  |  | 5.234 | 0 | 1.5124 | 49.5099 | 121.0128 | 29.1557 | 0.7 | 125.2769 |  | 38.247 | 32.06 |  | 197.8807 | 33.8165 | [5 empty] | 74.0191 |  | 23.5 |  |  |  | 18.4623 | [6 empty] | 146.5706 | 2.0134 | 4.4693 | 130.8788 | 19.2014 |  |  | 3.9635 |  |  | 87.916 | 21.3138 | 0.4816 | 0.61 | 19.6539 | 437.9832 |  | 153.2239 | 18.593 |  |  | 17.584 | 5.2762 |  |  | 17.4556 | 295.46 |  | 34.181
01:30 | 4.4038 |  | 43.4152 | 11.612 |  |  |  |  | 19.756 | 28.7755 | 14.568 | 13.15 | 31.774 |  |  | 36.623 |  | 44.979 |  | 9.6 |  | 125.5319 |  | 4.8708 | 8.1683 |  | 16.59 |  |  | 2.6 |  |  | 6.6623 | 0 | 1.3405 | 47.3892 | 120.7428 | 29.0978 | 0.64 | 126.6299 |  | 37.102 | 32.75 |  | 198.5671 | 34.4242 | [5 empty] | 73.9428 |  | 23.5 |  |  |  | 18.3008 | [6 empty] | 147.6554 | 1.6205 | 4.4908 | 130.6109 | 19.174 |  |  | 4.0073 |  |  | 88.1101 | 21.311 | 0.4394 | 0.62 | 19.7759 | 443.0577 |  | 155.2718 | 18.654 |  |  | 17.5105 | 4.994 |  |  | 16.7588 | 300.36 |  | 34.253
02:00 | 3.9145 |  | 43.6725 | 11.854 |  |  |  |  | 19.9248 | 28.8834 | 14.452 | 13.21 | 31.296 |  |  | 37.103 |  | 42.6588 |  | 9.7 |  | 119.3602 |  | 4.7744 | 8.2261 |  | 16.64 |  |  | 2.3 |  |  | 8.5704 | 0 | 1.2958 | 47.7779 | 119.7041 | 28.7608 | 0.44 | 126.8293 |  | 37.981 | 33.32 |  | 198.4865 | 34.7689 | [5 empty] | 74.1689 |  | 23.5 |  |  |  | 18.1396 | [6 empty] | 147.8823 | 1.2417 | 4.3812 | 127.9212 | 19.8936 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.3171 | 21.3356 | 0.4342 | 0.61 | 20.122 | 444.2708 |  | 154.9381 | 18.327 |  |  | 17.5328 | 4.6586 |  |  | 17.5482 | 292.36 |  | 34.064
02:30 | 3.6441 |  | 44.2869 | 11.257 |  |  |  |  | 20.4771 | 28.2805 | 14.415 | 13.2 | 31.934 |  |  | 36.785 |  | 40.0226 |  | 9.78 |  | 117.7008 |  | 4.9831 | 8.4302 |  | 16.58 |  |  | 2.2 |  |  | 8.4725 | 0 | 1.2769 | 48.0992 | 120.2221 | 29.2259 | 0.41 | 125.4405 |  | 38.713 | 32.91 |  | 197.4298 | 34.3931 | [5 empty] | 74.2355 |  | 23.5 |  |  |  | 18.3429 | [6 empty] | 149.0449 | 1.2417 | 4.525 | 126.9712 | 19.3153 |  |  | 3.872 |  |  | 88.7422 | 21.3396 | 0.4196 | 0.61 | 20.1891 | 445.9022 |  | 157.9106 | 18.332 |  |  | 17.7068 | 4.681 |  |  | 16.6248 | 285.98 |  | 35.616
03:00 | 3.5561 |  | 44.8038 | 11.409 |  |  |  |  | 20.4312 | 28.2241 | 14.611 | 13.52 | 31.308 |  |  | 31.924 |  | 40.1765 |  | 9.8 |  | 120.8679 |  | 4.8562 | 8.4901 |  | 16.41 |  |  | 2.5 |  |  | 8.0581 | 0 | 1.267 | 47.3801 | 122.0408 | 28.8399 | 0.67 | 125.738 |  | 39.117 | 31.96 |  | 198.5906 | 33.7941 | [5 empty] | 74.2635 |  | 23.5 |  |  |  | 18.3964 | [6 empty] | 148.4738 | 1.1856 | 4.544 | 128.5642 | 18.6043 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.975 | 21.3373 | 0.4129 | 0.63 | 20.5324 | 441.5032 |  | 149.5551 | 18.537 |  |  | 16.8547 | 4.6196 |  |  | 17.6754 | 296.78 |  | 39.42
03:30 | 3.2182 |  | 45.5343 | 11.725 |  |  |  |  | 19.5107 | 28.0072 | 15.224 | 13.6 | 31.774 |  |  | 30.276 |  | 40.4229 |  | 9.8 |  | 131.9926 |  | 4.7336 | 6.945 |  | 16.13 |  |  | 5.5 |  |  | 8.3933 | 0 | 1.2498 | 47.5082 | 120.1135 | 29.3223 | 0.48 | 126.5956 |  | 38.471 | 31.6 |  | 197.7532 | 34.8338 | [5 empty] | 73.9221 |  | 23.5 |  |  |  | 18.4744 | [6 empty] | 147.2435 | 1.1014 | 4.6093 | 128.2382 | 18.1898 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.7091 | 21.3173 | 0.4027 | 0.63 | 20.6598 | 448.5103 |  | 153.1102 | 18.841 |  |  | 16.0736 | 4.5988 |  |  | 17.4981 | 290.65 |  | 39.607
04:00 | 3.1209 |  | 45.9083 | 11.692 |  |  |  |  | 19.2156 | 28.0548 | 15.097 | 13.7 | 31.908 |  |  | 30.056 |  | 42.1426 |  | 9.6 |  | 154.53 |  | 4.8381 | 6.8029 |  | 15.88 |  |  | 6.2 |  |  | 8.4883 | 0 | 1.2457 | 47.9129 | 122.1425 | 30.1869 | 0.18 | 125.8411 |  | 38.502 | 31.82 |  | 198.0343 | 34.8456 | [5 empty] | 73.9074 |  | 23.5 |  |  |  | 18.1894 | [6 empty] | 144.3939 | 0.898 | 4.816 | 128.3338 | 18.6597 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.1082 | 21.3241 | 0.386 | 0.62 | 20.3587 | 442.9652 |  | 151.1122 | 18.624 |  |  | 15.6499 | 4.6687 |  |  | 17.5657 | 291.48 |  | 39.41
04:30 | 3.3806 |  | 47.8261 | 11.308 |  |  |  |  | 19.0623 | 27.9887 | 15.829 | 13.89 | 30.39 |  |  | 30.322 |  | 37.1594 |  | 9.6 |  | 134.2224 |  | 4.8351 | 6.7177 |  | 15.89 |  |  | 3.3 |  |  | 8.5513 | 0 | 1.2251 | 47.8561 | 119.9051 | 29.7886 | 1.65 | 126.3297 |  | 39.063 | 32.31 |  | 197.4663 | 35.2402 | [5 empty] | 73.7643 |  | 23.5 |  |  |  | 17.8972 | [6 empty] | 147.0052 | 0.8769 | 4.6665 | 127.0849 | 18.406 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.2243 | 21.3366 | 0.3742 | 0.64 | 21.6002 | 436.7491 |  | 151.9626 | 18.355 |  |  | 16.1748 | 4.9002 |  |  | 16.9984 | 290.91 |  | 39.602
05:00 | 3.294 |  | 47.8488 | 10.266 |  |  |  |  | 19.2815 | 28.933 | 15.8 | 13.79 | 31.432 |  |  | 29.94 |  | 40.224 |  | 0 |  | 124.317 |  | 4.7949 | 6.3636 |  | 16.3 |  |  | 2.4 |  |  | 8.4853 | 0 | 1.226 | 46.1681 | 121.6791 | 28.4042 | 2.1 | 125.5115 |  | 37.763 | 32.24 |  | 197.4447 | 33.6052 | [5 empty] | 73.7515 |  | 23.5 |  |  |  | 18.1188 | [6 empty] | 148.8294 | 1.1715 | 4.8088 | 128.244 | 17.3803 |  |  | 4.3754 |  |  | 88.4545 | 21.3361 | 0.3765 | 0.64 | 21.4315 | 442.8165 |  | 154.9697 | 18.643 |  |  | 15.9148 | 4.8773 |  |  | 17.0112 | 293.73 |  | 39.975
05:30 | 3.3914 |  | 48.1563 | 9.764 |  |  |  |  | 19.8247 | 29.3669 | 14.875 | 14.02 | 32.076 |  |  | 29.648 |  | 45.2024 |  | 0 |  | 111.4996 |  | 4.3892 | 6.5891 |  | 16.12 |  |  | 2.9 |  |  | 8.3079 | 0 | 1.1727 | 47.2894 | 121.1129 | 27.1461 | 1.93 | 124.1964 |  | 37.185 | 32.46 |  | 197.8821 | 33.228 | [5 empty] | 73.7436 |  | 23.5 |  |  |  | 17.7081 | [6 empty] | 149.2203 | 1.2136 | 4.6701 | 129.2196 | 17.2914 |  |  | 3.8589 |  |  | 88.2758 | 21.3446 | 0.3686 | 0.65 | 21.2829 | 444.0177 |  | 152.8796 | 18.526 |  |  | 15.4733 | 4.7905 |  |  | 14.9944 | 294.59 |  | 39.875
06:00 | 3.3884 |  | 47.6855 | 8.587 |  |  |  |  | 20.0545 | 29.6062 | 15.207 | 13.51 | 31.688 |  |  | 29.539 |  | 37.4438 |  | 0.4 |  | 127.8061 |  | 4.3987 | 7.034 |  | 16.43 |  |  | 3.6 |  |  | 8.2356 | 0 | 1.2643 | 49.5811 | 118.6912 | 25.0123 | 1.54 | 119.7377 |  | 35.952 | 32.25 |  | 198.028 | 32.9153 | [5 empty] | 73.7211 |  | 23.5 |  |  |  | 18.0728 | [6 empty] | 150.3104 | 1.1645 | 4.6585 | 128.9149 | 16.5723 |  |  | 3.6509 |  |  | 88.1006 | 21.3214 | 0.3755 | 0.58 | 20.2875 | 446.1027 |  | 154.5975 | 18.849 |  |  | 15.9079 | 4.5198 |  |  | 14.9069 | 294.84 |  | 40.374
06:30 | 3.7906 |  | 47.4789 | 8.519 |  |  |  |  | 20.6351 | 29.769 | 14.439 | 14.05 | 31.3 |  |  | 30.024 |  | 33.1142 |  | 0.5 |  | 156.4354 |  | 4.3888 | 6.2572 |  | 16.82 |  |  | 2.3 |  |  | 8.0956 | 0 | 1.4827 | 50.1026 | 114.8165 | 24.2443 | 0.55 | 119.0787 |  | 36.108 | 32.94 |  | 197.4776 | 31.7189 | [5 empty] | 72.7369 |  | 23.5 |  |  |  | 17.9722 | [6 empty] | 149.5211 | 1.5083 | 4.6148 | 128.8507 | 16.007 |  |  | 3.6076 |  |  | 87.9019 | 18.0874 | 0.3751 | 0.63 | 18.146 | 449.2251 |  | 151.2685 | 18.45 |  |  | 15.9355 | 4.455 |  |  | 13.8587 | 293.37 |  | 39.934
07:00 | 3.8496 |  | 47.0324 | 8.532 |  |  |  |  | 20.8326 | 29.9049 | 12.924 | 14.2 | 30.252 |  |  | 29.409 |  | 37.6162 |  | 0.7 |  | 144.4266 |  | 4.234 | 5.5829 |  | 16.77 |  |  | 1.5 |  |  | 8.2403 | 0 | 1.5546 | 42.8384 | 118.1138 | 24.5044 | 0.91 | 123.4126 |  | 33.188 | 33.19 |  | 197.7405 | 31.5473 | [5 empty] | 73.4198 |  | 23.5 |  |  |  | 17.6017 | [6 empty] | 149.0817 | 1.9222 | 4.5324 | 121.8379 | 15.1212 |  |  | 3.8025 |  |  | 86.2127 | 21.2681 | 0.412 | 0.67 | 17.7034 | 452.5938 |  | 137.6711 | 17.719 |  |  | 14.0671 | 4.4086 |  |  | 14.0095 | 277.14 |  | 39.021
07:30 | 3.6128 |  | 47.0219 | 9.673 |  |  |  |  | 21.0994 | 29.6695 | 11.816 | 14.05 | 30.724 |  |  | 29.396 |  | 46.6078 |  | 1 |  | 140.0099 |  | 4.2283 | 4.6563 |  | 16.79 |  |  | 3.1 |  |  | 8.1182 | 0 | 1.9155 | 49.2884 | 121.7745 | 27.0943 | 0.73 | 125.2539 |  | 32.863 | 33.98 |  | 197.0326 | 31.2793 | [5 empty] | 73.4463 |  | 23.4 |  |  |  | 17.7474 | [6 empty] | 150.4267 | 1.6626 | 4.7378 | 127.639 | 15.1521 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.8119 | 21.2432 | 0.5288 | 0.65 | 17.5282 | 456.1433 |  | 142.7887 | 17.651 |  |  | 14.5468 | 4.4714 |  |  | 13.317 | 270.4 |  | 39.076
08:00 | 3.6572 |  | 47.0043 | 10.167 |  |  |  |  | 20.9366 | 29.51 | 11.974 | 13.68 | 30.744 |  |  | 30.098 |  | 36.243 |  | 1.1 |  | 121.9629 |  | 4.3756 | 5.754 |  | 15.75 |  |  | 5.5 |  |  | 7.9444 | 0 | 2.3979 | 48.6013 | 122.3287 | 27.3427 | 0.73 | 126.3287 |  | 35.117 | 33.07 |  | 193.608 | 31.3938 | [5 empty] | 72.9514 |  | 23.4 |  |  |  | 17.8268 | [6 empty] | 150.4225 | 1.5995 | 4.615 | 127.6162 | 15.9095 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.7407 | 21.2448 | 0.5528 | 0.62 | 17.5527 | 457.0822 |  | 150.684 | 17.945 |  |  | 14.6503 | 4.6284 |  |  | 13.8508 | 260.7 |  | 39.652
08:30 | 3.7774 |  | 47.3555 | 11.041 |  |  |  |  | 21.2882 | 29.963 | 11.761 | 13.56 | 29.952 |  |  | 30.653 |  | 33.742 |  | 1.1 |  | 91.3488 |  | 4.4146 | 5.8163 |  | 16.37 |  |  | 5.6 |  |  | 8.3781 | 0 | 3.0188 | 48.052 | 122.2401 | 27.675 | 0.72 | 127.8386 |  | 35.616 | 34.52 |  | 194.7861 | 32.2215 | [5 empty] | 72.4913 |  | 23.4 |  |  |  | 17.9502 | [6 empty] | 151.5792 | 1.4872 | 4.6768 | 126.3505 | 17.6215 |  |  | 3.872 |  |  | 84.9133 | 21.279 | 0.6335 | 0.63 | 17.5271 | 445.3322 |  | 145.4014 | 18.352 |  |  | 14.3156 | 4.5432 |  |  | 15.0125 | 242.97 |  | 37.169
09:00 | 3.7227 |  | 47.1373 | 11.445 |  |  |  |  | 20.9382 | 30.4808 | 10.953 | 13.4 | 30.386 |  |  | 30.674 |  | 40.1241 |  | 1.1 |  | 131.0054 |  | 4.3634 | 5.831 |  | 16.64 |  |  | 3.1 |  |  | 8.1506 | 0 | 3.3215 | 48.0919 | 121.1901 | 27.4169 | 0.63 | 125.7065 |  | 35.985 | 34.73 |  | 194.9279 | 32.0809 | [5 empty] | 71.872 |  | 23.4 |  |  |  | 17.6059 | [6 empty] | 144.8481 | 1.6837 | 4.7894 | 126.2588 | 18.324 |  |  | 3.9659 |  |  | 84.1009 | 21.2772 | 0.7565 | 0.66 | 18.2388 | 449.6922 |  | 155.7058 | 17.706 |  |  | 14.923 | 4.5814 |  |  | 15.2552 | 254.07 |  | 37.119
09:30 | 3.7607 |  | 47.5596 | 11.682 |  |  |  |  | 20.1367 | 30.6725 | 10.781 | 13.47 | 31.054 |  |  | 29.962 |  | 45.4176 |  | 1.1 |  | 137.8663 |  | 4.4224 | 5.8408 |  | 16.63 |  |  | 1.8 |  |  | 7.4345 | 0 | 3.998 | 48.0316 | 124.0762 | 28.3113 | 0.44 | 126.5257 |  | 36.039 | 34.32 |  | 197.3045 | 32.5604 | [5 empty] | 72.0655 |  | 23.4 |  |  |  | 17.7473 | [6 empty] | 147.2116 | 1.7678 | 4.8591 | 126.2549 | 18.325 |  |  | 4.0274 |  |  | 83.1203 | 21.2754 | 0.9393 | 0.63 | 18.8803 | 446.576 |  | 152.7833 | 18.02 |  |  | 15.7638 | 4.6412 |  |  | 15.5674 | 261.97 |  | 37.646
10:00 | 2.9885 |  | 45.8591 | 12.114 |  |  |  |  | 19.0397 | 30.9705 | 10.409 | 13.5 | 31.036 |  |  | 30.177 |  | 48.5723 |  | 1.5 |  | 140.1924 |  | 4.5281 | 6.9418 |  | 16.69 |  |  | 1.9 |  |  | 7.6159 | 0 | 4.2153 | 49.6572 | 123.4558 | 29.1154 | 0.24 | 126.8767 |  | 36.637 | 34.48 |  | 197.0835 | 33.6423 | [5 empty] | 72.3469 |  | 23.4 |  |  |  | 17.831 | [6 empty] | 151.2867 | 2.0625 | 4.8051 | 124.8611 | 18.3528 |  |  | 3.8866 |  |  | 84.0921 | 21.2647 | 1.1356 | 0.6 | 18.6767 | 440.9741 |  | 149.1775 | 17.725 |  |  | 16.0564 | 4.6707 |  |  | 16.1052 | 258.47 |  | 35.484
10:30 | 2.7532 |  | 45.1924 | 11.61 |  |  |  |  | 19.8349 | 30.7798 | 11.138 | 13.43 | 30.53 |  |  | 29.848 |  | 44.9659 |  | 1.7 |  | 139.7739 |  | 4.4153 | 7.6497 |  | 17.07 |  |  | 1.5 |  |  | 7.8245 | 0 | 4.9051 | 51.6074 | 122.024 | 29.9947 | 0.58 | 105.3068 |  | 37.452 | 34.65 |  | 196.302 | 33.9202 | [5 empty] | 72.6068 |  | 23.4 |  |  |  | 17.7269 | [6 empty] | 149.341 | 2.2098 | 4.5206 | 123.0247 | 18.8787 |  |  | 3.7307 |  |  | 84.8842 | 21.32 | 1.4811 | 0.59 | 19.4258 | 448.1047 |  | 155.096 | 17.878 |  |  | 16.3475 | 4.6959 |  |  | 16.4139 | 257.52 |  | 36.297
11:00 | 2.3731 |  | 45.3957 | 11.65 |  |  |  |  | 19.2865 | 30.2006 | 11.371 | 13.78 | 31.2 |  |  | 29.302 |  | 42.2768 |  | 1.6 |  | 113.2084 |  | 4.3037 | 6.5355 |  | 17.19 |  |  | 2.7 |  |  | 7.8347 | 0 | 5.3263 | 49.3914 | 122.6856 | 29.9354 | 1 | 124.8624 |  | 38.089 | 33.81 |  | 197.0069 | 33.7 | [5 empty] | 72.7718 |  | 23.4 |  |  |  | 17.5311 | [6 empty] | 149.8089 | 1.9783 | 4.6714 | 123.1592 | 18.9582 |  |  | 3.872 |  |  | 84.9503 | 21.3514 | 1.6854 | 0.59 | 20.4635 | 447.086 |  | 153.7305 | 17.357 |  |  | 15.9212 | 4.9223 |  |  | 16.9427 | 251.07 |  | 36.776
11:30 | 2.2731 |  | 44.6059 | 11.515 |  |  |  |  | 19.4708 | 30.0974 | 11.459 | 13.74 | 31.194 |  |  | 29.477 |  | 36.4883 |  | 1.4 |  | 73.1475 |  | 4.1674 | 6.5146 |  | 17.34 |  |  | 4.6 |  |  | 8.0924 | 0 | 5.631 | 49.2582 | 121.9891 | 29.5997 | 0.9 | 122.9298 |  | 38.975 | 34.37 |  | 195.7086 | 34.8394 | [5 empty] | 72.973 |  | 23.4 |  |  |  | 17.4062 | [6 empty] | 149.1854 | 1.7608 | 4.6663 | 126.1948 | 18.8748 |  |  | 3.9659 |  |  | 81.7021 | 21.3301 | 1.7939 | 0.57 | 19.8306 | 446.5173 |  | 153.1154 | 17.304 |  |  | 16.1869 | 4.9818 |  |  | 17.2415 | 252.6 |  | 36.958
12:00 | 2.4537 |  | 44.6012 | 10.572 |  |  |  |  | 19.8663 | 29.6652 | 11.745 | 13.3 | 31.302 |  |  | 29.361 |  | 35.7949 |  | 1.5 |  | 102.0838 |  | 4.3828 | 7.2686 |  | 16.74 |  |  | 5.4 |  |  | 7.8296 | 0 | 5.7578 | 50.0141 | 122.3562 | 28.9652 | 0.73 | 122.3378 |  | 38.337 | 33.8 |  | 194.292 | 32.6333 | [5 empty] | 73.1285 |  | 23.4 |  |  |  | 17.3175 | [6 empty] | 148.7656 | 1.9292 | 4.5369 | 123.6055 | 16.9698 |  |  | 3.9659 |  |  | 83.506 | 21.3093 | 1.818 | 0.6 | 19.8192 | 447.1305 |  | 157.8115 | 18.281 |  |  | 16.1905 | 4.7647 |  |  | 16.5231 | 256.78 |  | 36.921
12:30 | 2.5669 |  | 45.1375 | 10.547 |  |  |  |  | 20.6632 | 29.4008 | 14.206 | 13.24 | 30.844 |  |  | 30.047 |  | 44.5234 |  | 1.5 |  | 143.4215 |  | 4.519 | 7.5789 |  | 16.92 |  |  | 3.1 |  |  | 8.3015 | 0 | 5.882 | 50.9666 | 121.7544 | 28.836 | 0.78 | 122.161 |  | 37.924 | 32.87 |  | 197.1336 | 31.1536 | [5 empty] | 72.6303 |  | 23.4 |  |  |  | 17.5952 | [6 empty] | 149.3142 | 1.9923 | 4.6264 | 122.2438 | 17.7634 |  |  | 3.872 |  |  | 84.0493 | 21.3262 | 1.8468 | 0.6 | 18.9162 | 432.1841 |  | 152.9296 | 18.306 |  |  | 15.6862 | 4.708 |  |  | 14.8047 | 256.14 |  | 36.59
13:00 | 2.7286 |  | 46.0183 | 11.483 |  |  |  |  | 20.4451 | 28.4049 | 14.488 | 13.12 | 31.362 |  |  | 29.816 |  | 45.559 |  | 1.8 |  | 137.6711 |  | 4.5264 | 7.7392 |  | 17.09 |  |  | 4.2 |  |  | 8.3181 | 0 | 6.0313 | 50.0617 | 121.8105 | 29.2602 | 0.64 | 124.7051 |  | 37.704 | 33.54 |  | 197.1344 | 32.9734 | [5 empty] | 71.9975 |  | 23.4 |  |  |  | 17.1018 | [6 empty] | 150.3011 | 1.5293 | 4.5913 | 122.6026 | 17.4623 |  |  | 4.0073 |  |  | 83.3572 | 21.3152 | 1.8595 | 0.58 | 18.5773 | 436.2027 |  | 151.9097 | 18.104 |  |  | 15.4644 | 4.6641 |  |  | 15.7347 | 258.05 |  | 37.156
13:30 | 2.9363 |  | 46.6594 | 12.156 |  |  |  |  | 20.2085 | 28.8482 | 14.629 | 13.29 | 31.098 |  |  | 29.754 |  | 52.0672 |  | 2.3 |  | 116.8654 |  | 4.5764 | 7.6682 |  | 16.87 |  |  | 2.2 |  |  | 9.0215 | 0 | 6.1612 | 50.3779 | 121.1302 | 28.6413 | 0.45 | 123.425 |  | 37.588 | 33.84 |  | 197.0254 | 33.4923 | [5 empty] | 65.3666 |  | 23.4 |  |  |  | 16.02 | [6 empty] | 148.2489 | 1.3399 | 4.683 | 122.2121 | 12.7401 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.0039 | 21.3087 | 1.8718 | 0.62 | 18.1707 | 438.7104 |  | 152.0637 | 18.296 |  |  | 14.9115 | 4.8411 |  |  | 16.3023 | 244.73 |  | 35.642
14:00 | 3.1574 |  | 42.4976 | 11.638 |  |  |  |  | 20.6371 | 29.6235 | 14.877 | 12.88 | 31.164 |  |  | 29.691 |  | 43.8842 |  | 2.5 |  | 91.3012 |  | 4.4997 | 7.4832 |  | 17.04 |  |  | 2.5 |  |  | 9.5948 | 0 | 6.1766 | 50.4876 | 121.0582 | 28.3729 | 0.73 | 126.1243 |  | 37.764 | 34.51 |  | 195.9847 | 34.4974 | [5 empty] | 70.6238 |  | 23.4 |  |  |  | 16.2625 | [6 empty] | 149.4673 | 1.5504 | 4.6941 | 123.365 | 7.9647 |  |  | 3.872 |  |  | 85.4325 | 21.3155 | 1.9061 | 0.64 | 19.3182 | 424.4266 |  | 159.3532 | 17.469 |  |  | 15.7087 | 4.9243 |  |  | 17.007 | 253.93 |  | 36.493
14:30 | 3.1871 |  | 43.4916 | 11.359 |  |  |  |  | 21.3937 | 30.1323 | 14.656 | 12.77 | 30.31 |  |  | 29.617 |  | 33.8013 |  | 2.5 |  | 117.9429 |  | 4.4449 | 8.1549 |  | 16.5 |  |  | 3.8 |  |  | 9.8181 | 0 | 6.1892 | 50.0535 | 121.7031 | 28.4603 | 0.86 | 125.0252 |  | 37.475 | 34.63 |  | 196.2159 | 34.9551 | [5 empty] | 72.5084 |  | 23.4 |  |  |  | 14.7453 | [6 empty] | 148.6499 | 1.7749 | 4.6425 | 125.4577 | 10.1531 |  |  | 3.9659 |  |  | 84.8535 | 21.346 | 1.8714 | 0.63 | 19.8105 | 423.3104 |  | 154.0834 | 18.273 |  |  | 16.5129 | 4.9892 |  |  | 17.0519 | 262.47 |  | 35.915
15:00 | 3.1414 |  | 46.2079 | 11.765 |  |  |  |  | 20.7692 | 29.5739 | 15.222 | 12.58 | 31.048 |  |  | 29.696 |  | 31.3869 |  | 2.4 |  | 155.8108 |  | 4.2447 | 8.1965 |  | 15.76 |  |  | 6.6 |  |  | 9.9469 | 0 | 6.2144 | 46.9843 | 122.2839 | 28.7545 | 0.97 | 125.8597 |  | 38.387 | 33.51 |  | 196.756 | 35.7808 | [5 empty] | 72.0836 |  | 23.4 |  |  |  | 15.8812 | [6 empty] | 152.1873 | 2.0765 | 4.6875 | 125.7666 | 15.8353 |  |  | 4.0274 |  |  | 85.2839 | 21.3299 | 1.8247 | 0.61 | 20.5219 | 443.0662 |  | 152.0667 | 18.252 |  |  | 16.6559 | 4.9794 |  |  | 16.276 | 250.57 |  | 35.472
15:30 | 3.6186 |  | 46.2562 | 12.625 |  |  |  |  | 20.0294 | 30.313 | 14.314 | 10.62 | 31.11 |  |  | 29.656 |  | 49.6034 |  | 2.4 |  | 79.9258 |  | 4.0754 | 7.0908 |  | 14.65 |  |  | 4.3 |  |  | 9.6327 | 0 | 6.1945 | 45.9553 | 120.7407 | 28.5785 | 0.6 | 125.8106 |  | 39.164 | 33.07 |  | 195.9658 | 35.6357 | [5 empty] | 72.5009 |  | 23.1 |  |  |  | 17.1368 | [6 empty] | 151.1771 | 1.824 | 4.6266 | 127.2204 | 15.4024 |  |  | 3.8866 |  |  | 85.0157 | 21.3166 | 1.8356 | 0.61 | 19.7862 | 449.9591 |  | 158.843 | 18.045 |  |  | 17.235 | 4.6709 |  |  | 17.0743 | 247.48 |  | 35.782
16:00 | 3.5626 |  | 46.8022 | 13.248 |  |  |  |  | 20.0892 | 30.0115 | 13.667 | 10.04 | 31.09 |  |  | 29.535 |  | 32.8795 |  | 2.5 |  | 130.6359 |  | 4.0089 | 6.7734 |  | 14.4 |  |  | 3 |  |  | 10.136 | 0 | 6.2068 | 47.0763 | 118.2863 | 27.4366 | 0.23 | 126.6739 |  | 38.566 | 32.8 |  | 195.3469 | 35.0002 | [5 empty] | 73.177 |  | 23.1 |  |  |  | 17.2852 | [6 empty] | 148.5939 | 1.6766 | 4.6159 | 128.248 | 17.2131 |  |  | 3.9037 |  |  | 85.0693 | 21.292 | 1.8572 | 0.56 | 20.6434 | 450.7094 |  | 155.1014 | 17.843 |  |  | 16.451 | 4.6644 |  |  | 17.1215 | 245.99 |  | 38.759
16:30 | 3.5363 |  | 47.3617 | 12.167 |  |  |  |  | 20.1074 | 29.0321 | 14.628 | 8.85 | 30.77 |  |  | 29.535 |  | 28.2094 |  | 2.8 |  | 156.3169 |  | 3.871 | 6.6583 |  | 13.92 |  |  | 1.7 |  |  | 9.8745 | 0 | 6.0485 | 44.4879 | 119.175 | 27.3283 | 0.37 | 126.5828 |  | 38.159 | 32.92 |  | 196.1513 | 34.9218 | [5 empty] | 72.4878 |  | 23.1 |  |  |  | 17.6298 | [6 empty] | 147.6284 | 1.8029 | 4.5916 | 129.9091 | 16.7619 |  |  | 4.3754 |  |  | 86.2972 | 21.2993 | 1.8232 | 0.55 | 21.0352 | 454.8304 |  | 156.7009 | 16.939 |  |  | 15.8389 | 4.7196 |  |  | 17.0896 | 256.79 |  | 39.819
17:00 | 3.7434 |  | 46.9709 | 10.716 |  |  |  |  | 19.9114 | 29.6567 | 14.509 | 13.44 | 30.588 |  |  | 29.602 |  | 50.4164 |  | 4.1 |  | 138.9767 |  | 3.8186 | 7.0574 |  | 13.97 |  |  | 2 |  |  | 9.6801 | 0 | 6.0522 | 47.8877 | 119.4852 | 27.0175 | 0.4 | 128.7252 |  | 38.231 | 32.64 |  | 196.2353 | 33.8395 | [5 empty] | 71.6154 |  | 23.1 |  |  |  | 17.3962 | [6 empty] | 145.852 | 1.859 | 4.6517 | 130.9877 | 17.108 |  |  | 3.8589 |  |  | 85.806 | 21.3263 | 1.7911 | 0.59 | 20.7536 | 451.559 |  | 152.5651 | 17.469 |  |  | 15.5412 | 4.5059 |  |  | 16.8187 | 255.85 |  | 39.616
17:30 | 3.9226 |  | 42.5597 | 9.488 |  |  |  |  | 20.1735 | 29.1025 | 15.109 | 13.21 | 30.696 |  |  | 29.825 |  | 54.7871 |  | 4.2 |  | 39.662 |  | 3.7198 | 8.0417 |  | 15.83 |  |  | 2.1 |  |  | 8.7473 | 0 | 5.9846 | 48.0952 | 118.0991 | 26.2708 | 0.41 | 128.9766 |  | 37.302 | 32.12 |  | 196.7142 | 32.9009 | [5 empty] | 73.0403 |  | 23.1 |  |  |  | 17.4896 | [6 empty] | 148.6199 | 1.8169 | 4.7146 | 129.8221 | 17.7405 |  |  | 3.6509 |  |  | 85.8523 | 21.3794 | 1.7807 | 0.54 | 19.6861 | 460.006 |  | 156.4361 | 17.768 |  |  | 14.8304 | 2.0942 |  |  | 15.8918 | 258.76 |  | 39.873
18:00 | 3.9044 |  | 40.8257 | 8.362 |  |  |  |  | 21.4382 | 29.5252 | 16.325 | 13.18 | 31.458 |  |  | 29.703 |  | 51.2319 |  | 5.4 |  | 41.4806 |  | 3.6995 | 8.0393 |  | 16.36 |  |  | 1.5 |  |  | 7.4021 | 0 | 6.1072 | 51.9367 | 120.8492 | 24.6201 | 0.46 | 129.6796 |  | 35.867 | 31.64 |  | 169.5344 | 31.8274 | [5 empty] | 72.8402 |  | 23.1 |  |  |  | 17.5421 | [6 empty] | 151.3621 | 1.5925 | 4.7711 | 130.1256 | 17.531 |  |  | 3.6076 |  |  | 84.5278 | 21.348 | 1.8078 | 0.64 | 17.772 | 459.5582 |  | 157.9464 | 17.186 |  |  | 15.8351 | 2.0232 |  |  | 15.2475 | 252.88 |  | 38.373
18:30 | 4.04 |  | 36.0366 | 8.089 |  |  |  |  | 21.3647 | 31.0136 | 16.173 | 13.38 | 31.87 |  |  | 30.316 |  | 19.4817 |  | 6.5 |  | 49.178 |  | 3.4637 | 8.2611 |  | 16.83 |  |  | 1.2 |  |  | 4.4947 | 0 | 6.1246 | 51.8498 | 119.3958 | 23.6973 | 0.11 | 130.1331 |  | 34.258 | 29.83 |  | 128.4577 | 31.0672 | [5 empty] | 41.4602 |  | 23.1 |  |  |  | 17.6329 | [6 empty] | 153.8062 | 1.7047 | 4.827 | 127.0299 | 16.4643 |  |  | 3.8025 |  |  | 84.0194 | 21.4412 | 1.8113 | 0.61 | 16.9397 | 432.5578 |  | 149.2622 | 17.598 |  |  | 15.7592 | 1.9829 |  |  | 14.0639 | 255.39 |  | 36.476
19:00 | 4.2538 |  | 34.7308 | 8.953 |  |  |  |  | 21.581 | 32.5051 | 15.428 | 12.99 | 32.586 |  |  | 30.128 |  | 13.4008 |  | 7.2 |  | 41.7601 |  | 3.366 | 7.5584 |  | 16.92 |  |  | 1.4 |  |  | 4.3082 | 0 | 5.9585 | 46.9699 | 118.4835 | 25.8546 | 0.35 | 128.9866 |  | 31.557 | 30.98 |  | 128.9962 | 30.9473 | [5 empty] | 36.6509 |  | 23.1 |  |  |  | 17.3977 | [6 empty] | 152.6073 | 1.824 | 4.8165 | 124.4585 | 15.4001 |  |  | 3.7407 |  |  | 83.7332 | 21.4849 | 1.7979 | 0.64 | 17.2868 | 414.6265 |  | 154.5185 | 17.566 |  |  | 15.1112 | 4.3446 |  |  | 13.3704 | 247.17 |  | 35.647
19:30 | 4.3136 |  | 33.8055 | 10.876 |  |  |  |  | 21.3134 | 32.6029 | 14.653 | 13.81 | 32.848 |  |  | 30.264 |  | 10.8274 |  | 7.5 |  | 42.0663 |  | 3.5294 | 5.8729 |  | 16.69 |  |  | 1 |  |  | 4.2684 | 0 | 5.7889 | 51.1937 | 122.181 | 28.5464 | 0.46 | 127.2291 |  | 31.604 | 31.05 |  | 129.4888 | 31.1225 | [5 empty] | 33.9187 |  | 23.1 |  |  |  | 17.4615 | [6 empty] | 153.6393 | 1.8941 | 4.5297 | 130.4497 | 15.7187 |  |  | 3.74 |  |  | 83.2045 | 21.4008 | 1.7892 | 0.61 | 17.7708 | 425.2139 |  | 153.4751 | 17.855 |  |  | 14.6441 | 4.333 |  |  | 14.4619 | 249 |  | 35.003
20:00 | 3.8055 |  | 34.0764 | 11.275 |  |  |  |  | 21.5702 | 32.5198 | 12.09 | 14.08 | 32.67 |  |  | 30.404 |  | 11.8284 |  | 7.7 |  | 42.7812 |  | 3.4504 | 6.861 |  | 17.06 |  |  | 1 |  |  | 4.2573 | 0 | 5.8093 | 51.9722 | 123.6469 | 28.3534 | 0.37 | 127.4187 |  | 34.669 | 30.96 |  | 127.6567 | 31.7915 | [5 empty] | 33.7962 |  | 23.1 |  |  |  | 16.8578 | [6 empty] | 149.4796 | 2.0905 | 3.9662 | 129.624 | 15.7125 |  |  | 3.6949 |  |  | 83.8107 | 21.4216 | 1.7698 | 0.62 | 17.6426 | 456.9049 |  | 157.4159 | 18.201 |  |  | 15.115 | 4.3426 |  |  | 15.423 | 242.8 |  | 35.389
20:30 | 3.5886 |  | 34.3992 | 11.328 |  |  |  |  | 21.2186 | 32.2835 | 12.035 | 14.16 | 32.826 |  |  | 30.342 |  | 43.8644 |  | 7.7 |  | 39.7893 |  | 3.4617 | 7.6538 |  | 17.17 |  |  | 1 |  |  | 4.2874 | 0 | 5.6617 | 51.5591 | 127.4648 | 28.1485 | 0.84 | 130.2807 |  | 35.166 | 30.48 |  | 129.2762 | 32.5563 | [5 empty] | 33.5559 |  | 23.1 |  |  |  | 17.2631 | [6 empty] | 149.1444 | 2.2449 | 4.2419 | 129.7155 | 16.5657 |  |  | 4.0014 |  |  | 86.4411 | 21.4716 | 1.7431 | 0.63 | 17.5886 | 460.7034 |  | 159.267 | 18.381 |  |  | 16.0131 | 3.8428 |  |  | 15.7657 | 252.23 |  | 35.942
21:00 | 2.7306 |  | 34.5804 | 11.726 |  |  |  |  | 20.5439 | 31.4276 | 11.865 | 14.21 | 32.88 |  |  | 30.399 |  | 30.985 |  | 7.8 |  | 39.28 |  | 3.5612 | 7.9773 |  | 17.64 |  |  | 2.1 |  |  | 4.1357 | 0 | 5.5733 | 51.9858 | 128.8973 | 28.138 | 0.87 | 130.6897 |  | 35.837 | 31.07 |  | 129.1154 | 33.0664 | [5 empty] | 32.7552 |  | 23.1 |  |  |  | 17.3616 | [6 empty] | 150.942 | 2.2729 | 4.6434 | 129.7904 | 17.9849 |  |  | 4.0848 |  |  | 86.6661 | 21.4876 | 1.7251 | 0.62 | 18.0774 | 462.9344 |  | 154.6896 | 17.595 |  |  | 15.3552 | 3.9793 |  |  | 16.0962 | 267.13 |  | 36.256
21:30 | 2.5925 |  | 34.4343 | 11.803 |  |  |  |  | 20.5187 | 31.1346 | 11.624 | 13.84 | 33.478 |  |  | 30.266 |  | 35.3069 |  | 7.8 |  | 40.7663 |  | 3.5007 | 8.0192 |  | 17.73 |  |  | 5 |  |  | 4.3395 | 0 | 5.5304 | 52.2616 | 128.7209 | 28.3384 | 0.94 | 130.5271 |  | 37.134 | 31.73 |  | 149.267 | 32.421 | [5 empty] | 56.4102 |  | 23.1 |  |  |  | 17.4222 | [6 empty] | 152.181 | 2.2589 | 4.6423 | 131.502 | 16.4014 |  |  | 4.1258 |  |  | 89.2467 | 21.8572 | 1.6404 | 0.61 | 19.3317 | 461.7339 |  | 160.8936 | 18.194 |  |  | 15.4646 | 4.5479 |  |  | 16.9559 | 270.09 |  | 36.67
22:00 | 2.9603 |  | 34.5427 | 11.353 |  |  |  |  | 20.3556 | 30.9308 | 11.929 | 14.24 | 32.818 |  |  | 26.634 |  | 38.5359 |  | 8.4 |  | 39.0983 |  | 3.4455 | 7.0723 |  | 17.43 |  |  | 6 |  |  | 4.313 | 0 | 5.3824 | 51.0271 | 128.6295 | 28.3689 | 1.03 | 129.0563 |  | 37.262 | 30.99 |  | 200.1536 | 33.6723 | [5 empty] | 70.2275 |  | 23.1 |  |  |  | 16.612 | [6 empty] | 151.2545 | 2.2659 | 4.6075 | 131.2177 | 18.6716 |  |  | 3.9547 |  |  | 89.1101 | 24.2693 | 1.4849 | 0.62 | 19.0088 | 463.5865 |  | 157.1951 | 18.75 |  |  | 16.5632 | 4.7945 |  |  | 17.1821 | 267.9 |  | 39.369
22:30 | 3.3536 |  | 36.1174 | 11.182 |  |  |  |  | 20.4408 | 29.9185 | 11.826 | 14.28 | 32.468 |  |  | 30.546 |  | 48.0636 |  | 8.3 |  | 132.9368 |  | 3.4296 | 7.1753 |  | 17.36 |  |  | 2.2 |  |  | 5.2419 | 0 | 3.4014 | 51.2047 | 126.9315 | 28.8335 | 1.15 | 128.35 |  | 38.303 | 31.73 |  | 199.2615 | 34.1265 | [5 empty] | 73.7124 |  | 23.1 |  |  |  | 16.1117 | [6 empty] | 152.063 | 2.294 | 4.588 | 129.7027 | 18.6206 |  |  | 3.9615 |  |  | 88.204 | 21.1803 | 1.0454 | 0.61 | 19.5014 | 464.3081 |  | 151.233 | 18.572 |  |  | 16.727 | 4.7384 |  |  | 17.7929 | 271.56 |  | 39.991
23:00 | 3.5615 |  | 41.1135 | 12.069 |  |  |  |  | 20.4856 | 28.9687 | 11.795 | 14.18 | 32.558 |  |  | 30.351 |  | 50.9838 |  | 8.5 |  | 104.3175 |  | 3.4388 | 8.0966 |  | 17.52 |  |  | 1.9 |  |  | 4.4664 | 0 | 2.543 | 48.6329 | 127.2495 | 28.7888 | 1.26 | 128.0757 |  | 39.289 | 31.79 |  | 199.5122 | 34.6609 | [5 empty] | 73.7207 |  | 23.1 |  |  |  | 16.2196 | [6 empty] | 151.4802 | 2.294 | 4.56 | 130.3748 | 15.9224 |  |  | 3.9546 |  |  | 87.3314 | 24.0238 | 0.8137 | 0.58 | 19.7445 | 464.4844 |  | 150.5972 | 18.747 |  |  | 17.083 | 4.8171 |  |  | 17.2836 | 283.86 |  | 35.793
23:30 | 3.8391 |  | 40.9343 | 11.937 |  |  |  |  | 20.8497 | 28.4018 | 13.191 | 14.27 | 31.994 |  |  | 30.245 |  | 40.4231 |  | 8.3 |  | 96.9372 |  | 3.4302 | 6.8095 |  | 17.7 |  |  | 1.4 |  |  | 4.6022 | 0 | 2.026 | 51.1291 | 122.284 | 29.2547 | 1.2 | 126.8398 |  | 40.007 | 31.82 |  | 196.1505 | 35.1158 | [5 empty] | 73.7858 |  | 23.1 |  |  |  | 16.1312 | [6 empty] | 151.3272 | 2.4202 | 4.5557 | 131.9452 | 18.0695 |  |  | 3.8564 |  |  | 87.4238 | 24.0576 | 0.6647 | 0.5 | 19.9237 | 461.9716 |  | 153.9752 | 18.635 |  |  | 17.5941 | 4.8528 |  |  | 17.3685 | 296.1 |  | 36.975
00:00 | 4.6706 |  | 39.2606 | 12.424 |  |  |  |  | 20.1394 | 28.2565 | 15.087 | 14.38 | 30.8 |  |  | 30.167 |  | 27.0925 |  | 8.2 |  | 129.9982 |  | 3.5302 | 6.7322 |  | 16.81 |  |  | 3.3 |  |  | 5.3236 | 0 | 1.7176 | 51.081 | 120.033 | 28.5249 | 0.83 | 127.3331 |  | 39.18 | 32.06 |  | 196.4878 | 35.6024 | [5 empty] | 73.8192 |  | 23.1 |  |  |  | 16.1834 | [6 empty] | 151.2773 | 2.4413 | 4.6242 | 131.6669 | 18.6394 |  |  | 3.8369 |  |  | 87.7106 | 24.1122 | 0.5729 | 0.58 | 19.3332 | 466.4992 |  | 158.4404 | 17.844 |  |  | 17.7339 | 4.6848 |  |  | 17.8181 | 298.81 |  | 39.327
MWh | 82.8457 | 0 | 1036.5438 | 264.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.0215 | 714.6999 | 327.6585 | 320.66 | 755.241 | 0 | 0 | 735.6375 | 0 | 927.1581 | 0 | 114.84 | 0 | 2602.0714 | 0 | 100.4901 | 171.0163 | 0 | 395.585 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | 176.3939 | 0 | 93.9925 | 1177.193 | 2923.1699 | 673.1838 | 18.01 | 3020.1094 | 0 | 889.6315 | 782.88 | 0 | 4486.4575 | 801.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.5294 | 0 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 417.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588.3581 | 42.0739 | 110.8338 | 3062.6087 | 409.1972 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 2067.1377 | 516.1463 | 28.0355 | 14.65 | 463.3564 | 10730.158 | 0 | 3684.4446 | 434.393 | 0 | 0 | 384.0537 | 108.3465 | 0 | 0 | 388.4063 | 6452.575 | 0 | 896.4895 | 0 | 0
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 23 de Julio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 828.2 | 2063.6 | 3457.562 | 41.8 | 0 | 0 | 72.1 | 8 | 0 | 637.6 | 7108.862 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 357.9
01:00 | 809.8 | 1987 | 3376.1382 | 41.7 | 0 | 0 | 72.4 | 8 | 0 | 658.1 | 6953.1382 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 38.3
01:30 | 795.3 | 1824 | 3429.2294 | 41.9 | 0 | 0 | 71.2 | 8 | 0 | 682.6 | 6852.2294 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 110.75
02:00 | 779.8 | 1788.2 | 3329.8924 | 41.3 | 0 | 0 | 68.8 | 8 | 0 | 651.6 | 6667.5924 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1682.65
02:30 | 797.3 | 1780.6 | 3344.2328 | 41.8 | 0 | 0 | 70.3 | 8 | 0 | 661.2 | 6703.4327 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 310.35
03:00 | 799.9 | 1710.1 | 3342.8993 | 41.7 | 0 | 0 | 69.3 | 8 | 0 | 699 | 6670.8993 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1054.6
03:30 | 797.5 | 1619.2 | 3343.6884 | 42.2 | 0 | 0 | 70.6 | 8 | 0 | 748.4 | 6629.5884 |  | C.H. YANANGO | 510.85
04:00 | 798.8 | 1635.5 | 3241.4158 | 41.9 | 0 | 0 | 73.1 | 8 | 0 | 727.8 | 6526.5158 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 132.6
04:30 | 799.4 | 1731 | 3247.9665 | 41.2 | 0 | 0 | 70.7 | 8 | 0 | 775.7 | 6673.9665 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1941.3
05:00 | 809.9 | 1678.1 | 3254.4596 | 41.8 | 0 | 0 | 71.5 | 8 | 0 | 731.3 | 6595.0596 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 131.2
05:30 | 800.1 | 1770.8 | 3262.4899 | 42.5 | 0 | 0 | 70.4 | 8 | 0 | 695.7 | 6649.9899 |  | C.H. RUNATULLO II | 73.2
06:00 | 806.8 | 1771.2 | 3339.798 | 41.5 | 0 | 0 | 71.1 | 8 | 0 | 627.7 | 6666.098 |  | C.H. RUNATULLO III | 111.1
06:30 | 802.1 | 1842.1 | 3335.9023 | 41.2 | 0 | 0 | 69.9 | 8 | 13.5 | 543.2 | 6655.9023 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 86.4
07:00 | 788.5 | 1584.4 | 3375.7041 | 41.5 | 0 | 0 | 67.7 | 8 | 230.3 | 489.6 | 6585.7041 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2587.85
07:30 | 764.2 | 1557.5 | 3371.7088 | 41.6 | 0 | 0 | 65.9 | 8 | 556.1 | 414.6 | 6779.6088 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 185.25
08:00 | 755.9 | 1443.3 | 3361.3149 | 41.4 | 0 | 0 | 68.7 | 8 | 820.7 | 393.3 | 6892.6149 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.45
08:30 | 757.3 | 1637.6 | 3361.4599 | 41.2 | 0 | 0 | 69.2 | 8 | 873.9 | 362.5 | 7111.16 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 53.75
09:00 | 759 | 1713.2 | 3374.8669 | 41.9 | 0 | 0 | 65.9 | 8 | 892.6 | 359.1 | 7214.5669 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14533.35
09:30 | 813.3 | 1888.9 | 3356.6057 | 41.9 | 0 | 0 | 68 | 8 | 901.5 | 383.5 | 7461.7057 |  | C.H. RESTITUCION | 4798.1
10:00 | 815.1 | 1984 | 3355.7335 | 41.3 | 0 | 0 | 69.7 | 8 | 906.3 | 382.5 | 7562.6335 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 58.15
10:30 | 817 | 2099.3 | 3359.465 | 41.3 | 0 | 0 | 70.4 | 8 | 906.2 | 377.6 | 7679.265 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 377.85
11:00 | 820.2 | 2165.2 | 3354.2187 | 42 | 0 | 0 | 69.4 | 8 | 903.2 | 338 | 7700.2187 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2550.75
11:30 | 816.4 | 2144.2 | 3349.8079 | 41.9 | 55.1 | 60.3 | 71.2 | 8 | 905 | 309.3 | 7761.2079 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156.05
12:00 | 828.5 | 2016.2 | 3348.5773 | 41.5 | 78.7 | 59.3 | 69.8 | 8 | 906.2 | 371.1 | 7727.8773 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1388.55
12:30 | 813.6 | 1754.2 | 3456.2494 | 41.9 | 78.7 | 59.8 | 69.9 | 8.9 | 911.7 | 438.3 | 7633.2494 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 84.3
13:00 | 815 | 1684.9 | 3464.4306 | 41.6 | 78.6 | 59.4 | 72.9 | 8.8 | 917.8 | 460.4 | 7603.8306 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 0.05
13:30 | 776.1 | 1641.6 | 3453.3895 | 41.8 | 78.8 | 59.6 | 73.8 | 9.5 | 924.5 | 515.4 | 7574.4895 |  | C.H. YUNCAN |  | 1743.5
14:00 | 784.1 | 1611.2 | 3461.727 | 41.5 | 78.3 | 0 | 67.1 | 9.8 | 925.3 | 596.7 | 7575.727 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | 36.9
14:30 | 791.8 | 1618.1 | 3464.7933 | 41.4 | 78.7 | 0 | 69.2 | 9.2 | 922.4 | 633.4 | 7628.9933 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 92.65
15:00 | 777.5 | 1562.3 | 3454.297 | 41.9 | 78.7 | 0 | 71.9 | 8.7 | 911 | 662.6 | 7568.897 |  | C.H. ÁNGEL II | 103.5
15:30 | 784.2 | 1531.7 | 3469.3803 | 42 | 79.2 | 0 | 68.4 | 8.7 | 887.7 | 639.8 | 7511.0802 |  | C.H. ÁNGEL III | 106.3
16:00 | 767.5 | 1637.5 | 3485.0673 | 41.6 | 78.7 | 0 | 71.9 | 8.1 | 804.7 | 647.6 | 7542.6673 |  | C.H. LA JOYA | 171
16:30 | 818.7 | 1881.2 | 3479.9765 | 41.5 | 78.6 | 0 | 71.3 | 8.5 | 487 | 645.7 | 7512.4765 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.65
17:00 | 817.1 | 2293.4 | 3487.3448 | 41.8 | 78.5 | 0 | 70.7 | 8.1 | 174.2 | 658.6 | 7629.7448 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 417.9
17:30 | 806.4 | 2361.4 | 3491.9591 | 41.9 | 78.9 | 0 | 67.7 | 8.1 | 10.2 | 640.8 | 7507.3591 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 378.95
18:00 | 806.8 | 2550.7 | 3495.7343 | 41.6 | 79.6 | 0 | 68.7 | 8.1 | 0 | 563.5 | 7614.7343 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1690.95
18:30 | 815.8 | 2834.3 | 3486.0918 | 41.4 | 79.5 | 0 | 68.8 | 8.1 | 0 | 519.1 | 7853.0917 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1370.3
19:00 | 811.6 | 2857.4 | 3485.8858 | 76.8 | 79.9 | 0 | 70.4 | 8.1 | 0 | 504.2 | 7894.2858 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 106.35
19:30 | 806.1 | 3015.9 | 3487.9871 | 76.4 | 78.9 | 0 | 67.4 | 8.1 | 0 | 406.6 | 7947.3871 |  | C.H. PARIAC | 21.6
20:00 | 811.2 | 3032.8 | 3490.7874 | 76.8 | 79.3 | 0 | 68.1 | 8.1 | 0 | 374.4 | 7941.4874 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8403.55
20:30 | 825.8 | 3060.5 | 3495.2322 | 78.1 | 78.9 | 0 | 69.1 | 8.1 | 0 | 352.8 | 7968.5322 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 97.95
21:00 | 838.1 | 2772.4 | 3497.3965 | 77.2 | 79 | 174.4 | 67.8 | 8.1 | 0 | 324.2 | 7838.5965 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 754.45
21:30 | 835.9 | 2764.8 | 3495.4149 | 78 | 79.3 | 174.3 | 68.8 | 8.1 | 0 | 299.6 | 7804.2149 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 30.1
22:00 | 834.7 | 2691.1 | 3489.9655 | 78 | 78.6 | 174 | 63.7 | 8.1 | 0 | 283.2 | 7701.3655 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 25.75
22:30 | 834.4 | 2624.3 | 3473.9306 | 77.6 | 78.5 | 173.9 | 67.3 | 8.1 | 0 | 310.3 | 7648.3306 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2169.3
23:00 | 825.7 | 2539 | 3472.8706 | 78.3 | 0 | 94.9 | 65.2 | 8.1 | 0 | 308 | 7392.0706 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 605.3
23:30 | 825.7 | 2391.8 | 3469.0045 | 41.9 | 0 | 91.8 | 68.6 | 8.1 | 0 | 276.3 | 7173.2045 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1710.7
00:00 | 785.8 | 2139.3 | 3460.7306 | 43.7 | 0 | 92 | 70.3 | 8.1 | 0 | 284.9 | 6884.8306 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 19284.95 | 49143.5 | 81872.3918 | 1162.35 | 895.5 | 636.85 | 1668.15 | 196.85 | 8346 | 12183.7 | 175390.2418 |  | C.H. HUAMPANI | 719.9
% | 10.9955 | 28.0195 | 46.6801 | 0.66272 | 0.51058 | 0.3631 | 0.95111 | 0.11224 | 4.7585 | 6.9466 | 100.00 |  | C.H. HUINCO |  | 3266.6
[13 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2144.4
[13 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1529.15
[12 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1300.4
[13 empty] | PCH TUPURI | 16.8
[12 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 435
[13 empty] | C.H. POECHOS II | 146
[13 empty] | C.H. RUCUY | 240.25
[12 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 557.2
[13 empty] | C.H. CHEVES |  | 1132.65
[13 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 247.25
[13 empty] | C.H. MALPASO |  | 513.5
[13 empty] | C.H. YAUPI | 2105.3
[12 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 197.4
[13 empty] | C.H. PACHACHACA | 124.65
[12 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 176.3
[12 empty] | TOTAL MWh |  | 19284.95 | 49143.5

## GENERACION RER
jueves, 23 de Julio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 17.1 | 13.1 | 7.7 | 11.3 | 19.6 | 1.7 |  | 9.7 | 13.2 | 4.5 |  |  | 5.7 |  | 3.3 | 4.9 | 4.2 | 1.8 | 2.5 | 18.4 | 3.5 |  | 12.2 | 11.5 | 124.6 |  |  | 13.9 | 141.4 |  |  |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.8 |  | 8.7 | 10.4 |  | 3.6 | 15.9 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 103.3 | 96 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 84.8 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 18.1 | 7.2 | 10 |  | 5.4 | 869.2
1:00 |  | 17.1 | 13.1 | 9 | 11.3 | 13.5 | 1.7 |  | 9.6 | 12.3 | 4.4 |  |  | 5.5 |  | 3.2 | 4.7 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | 17.8 | 3.5 |  | 12.3 | 9.1 | 120.8 |  |  | 13.7 | 152.4 |  |  |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.8 |  | 11.6 | 12.3 |  | 3.6 | 15.7 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 112.4 | 99 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 83.7 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 18.2 | 7.2 | 10 |  | 5.1 | 882.3
1:30 |  | 16.8 | 13 | 8.5 | 11.3 | 13.3 | 1.7 |  | 9.5 | 12.1 | 4.7 |  |  | 5.5 |  | 3.4 | 4.9 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 18.4 | 3.5 |  | 11.7 | 11.7 | 120.3 |  |  | 16.3 | 147.9 |  |  |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.8 |  | 11.3 | 11.1 |  | 3.6 | 15.7 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 116.8 | 123.7 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 81 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 18.1 | 7.2 | 10 |  | 5.3 | 907.7
2:00 |  | 17.1 | 13 | 7.1 | 11.3 | 13.6 | 1.7 |  | 9.9 | 10.4 | 4.5 |  |  | 5.5 |  | 2.8 | 4 | 4.2 | 1.8 | 2.6 | 17.6 | 3.5 |  | 16.3 | 17.1 | 110.2 |  |  | 14 | 155 |  |  |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.8 |  | 7.1 | 10.5 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 94.4 | 114 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 82.3 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 18.1 | 6.9 | 10.1 |  | 4.6 | 870.5
2:30 |  | 17.1 | 13 | 7.3 | 11.3 | 13.5 | 1.6 |  | 9.7 | 11.9 | 4.6 |  |  | 5.5 |  | 3 | 4.2 | 4.3 | 2.3 | 2.5 | 18.1 | 3.5 |  | 12.9 | 18.4 | 113 |  |  | 11.1 | 157.5 |  |  |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.8 |  | 9.3 | 10.5 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 1.1 | [5 empty] | 107.4 | 109.9 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 80.5 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 18.1 | 6.8 | 10 |  | 5.1 | 882.8
3:00 |  | 17.1 | 13 | 6.7 | 11.3 | 13.5 | 1.7 |  | 9.4 | 11.8 | 4.5 |  |  | 5.5 |  | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 2.5 | 18.1 | 3.5 |  | 7.7 | 17.7 | 111.8 |  |  | 16.8 | 183.4 |  |  |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.8 |  | 6.5 | 7.7 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 1.1 | [5 empty] | 119.6 | 117.2 | 0.6 |  |  |  |  | 30.6 | 80 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 18.1 | 6.8 | 10 |  | 5.1 | 919.8
3:30 |  | 17.5 | 13 | 7.5 | 11.3 | 13.5 | 1.6 |  | 9.2 | 12.1 | 4.6 |  |  | 5.5 |  | 3.4 | 4.5 | 4.3 | 2.4 | 2.5 | 18.4 |  |  | 6.4 | 15.3 | 121.2 |  |  | 16.6 | 201.8 |  |  |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |  | 5 | 9.9 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 134 | 124.4 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 83 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 18.1 | 6.7 | 10 |  | 5.3 | 967.8
4:00 |  | 16.9 | 13 | 9.3 | 11.3 | 13.5 | 1.6 |  | 9.9 | 12.7 | 4.5 |  |  | 5.5 |  | 3.3 | 4.4 | 4.3 | 2.3 | 2.5 | 18.2 |  |  | 2.3 | 15.6 | 122 |  |  | 20.3 | 170.6 |  |  |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |  | 2 | 4.2 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 1.1 | [5 empty] | 150.8 | 126 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 83.2 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 18.1 | 6.8 | 10 |  | 5.2 | 949
4:30 |  | 17 | 13.1 | 7.8 | 11.3 | 13.5 | 1.6 |  | 9.7 | 11.8 | 4.6 |  |  | 5.5 |  | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 2.5 | 18.2 |  |  | 1.7 | 17.3 | 124.4 |  |  | 25.2 | 213.5 |  |  |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |  | 5.4 | 7.3 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 144.3 | 123.6 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 82.3 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 18.2 | 6.7 | 10 |  | 5.3 | 994.6
5:00 |  | 17.1 | 13.1 | 7.9 | 11.3 | 13.6 | 1.6 |  | 8.7 | 13.4 | 4.6 |  |  | 5.5 |  | 3.4 | 4.6 | 4.3 | 1.6 | 2.4 | 18.6 | 3.5 |  | 0.7 | 18 | 124.9 |  |  | 17.1 | 176.2 |  |  |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |  | 8.6 | 10.2 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 141.6 | 121.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 82 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 18.1 | 6.7 | 10 |  | 5.5 | 955.1
5:30 |  | 17.3 | 13.1 | 7.2 | 11.3 | 13.7 | 1.6 |  | 9.4 | 12.1 | 4.6 |  |  | 5.5 |  | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 18.1 | 3.5 |  | 0.6 | 19.6 | 125.6 |  |  | 12.6 | 164.5 |  |  |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |  | 9.2 | 12.2 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 130.1 | 108.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 82.2 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 18.2 | 6.7 | 10.1 |  | 5.1 | 917.5
6:00 |  | 16.5 | 13.1 | 7.9 | 11.3 | 13.6 | 1.6 |  | 9.6 | 12.7 | 4.7 |  |  | 5.6 |  | 3.4 | 4.9 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 18.4 | 3.5 |  | 2.8 | 20.7 | 123.5 |  |  | 18.2 | 153.4 |  |  |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |  | 9.8 | 12.5 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 85.2 | 86 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 84.8 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 18.1 | 6.7 | 10 |  | 5.4 | 851.6
6:30 |  | 17.9 | 13.1 | 7 | 11.3 | 13.6 | 1.6 |  | 9.6 | 11 | 4.7 |  |  | 5.7 |  | 3 | 4.6 | 4.3 | 2.2 | 2.6 | 18 | 3.5 |  | 2.7 | 23 | 124 |  |  | 18.4 | 127.9 | 0.3 |  |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.8 |  | 9.8 | 11.6 |  | 3.6 | 15.6 |  | 2.4 | 1.1 | 0.9 |  | 1.1 |  |  | 0.6 |  |  | 59.3 | 53.4 | 0.6 | 2 | 2.6 |  | 0.2 | 30.8 | 82.3 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 18.1 | 6.7 | 10 | 3.4 | 5.1 | 778.3
7:00 |  | 17.9 | 13.1 | 6.9 | 10.4 | 13.6 | 1.5 |  | 9.1 | 10.3 | 4.7 |  |  | 5.9 |  | 3.2 | 4.8 | 4 | 2.5 | 2.5 | 18.3 | 3.5 |  | 3.1 | 21.2 | 126.3 |  |  | 10.1 | 115.8 | 6.4 | 0.4 |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 19.5 | 10.8 | 14 |  | 3.6 | 15.6 |  | 57.5 | 43.4 | 19 |  | 1 | 1.8 |  | 5.4 |  |  | 40.5 | 34.8 | 0.6 | 26.9 | 31.7 |  | 5 | 30.8 | 82.2 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 0.6 | 18.1 | 6.7 | 10 | 10.7 | 5.1 | 939.9
7:30 |  | 14.6 | 13.1 | 9 | 11 | 13.7 | 1.5 |  | 10 | 8.2 | 4.7 |  | 0.1 | 6 |  | 3.1 | 5 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 17.8 | 5.6 |  | 3.2 | 23.1 | 125.5 |  |  | 5 | 73.8 | 16.9 | 10.1 |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 43.9 | 12.4 | 14.1 |  | 3.6 | 15.6 |  | 141.6 | 108.4 | 46.9 |  | 1 | 4.4 |  | 10.9 |  |  | 20.3 | 22.1 | 0.6 | 63.9 | 76.8 |  | 12.4 | 30.8 | 84.3 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 | 5.1 | 0.6 | 18.2 | 6.4 | 10.1 | 14.7 | 5 | 1190
8:00 |  | 18 | 13 | 8.9 | 10.8 | 13.7 | 1.5 |  | 9.7 | 8.3 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 5.8 |  | 3 | 4.7 | 3 | 2.5 | 2.5 | 17.9 | 7.3 |  | 2.9 | 22.1 | 118.2 |  |  | 7.8 | 66.9 | 26.1 | 20.1 |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 6.1 | 63.9 | 13.4 | 14 |  | 3.5 | 15.6 |  | 203.8 | 164.7 | 82.9 |  | 1 | 7 |  | 12.2 |  |  | 14.8 | 21.1 | 0.6 | 85.7 | 115.8 |  | 15.2 | 30.8 | 81.3 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 0.6 | 18.1 | 6.4 | 10 | 15.6 | 5.1 | 1438
8:30 |  | 17.8 | 13 | 9.3 | 11.1 | 13.7 | 1.5 |  | 9.6 | 8.4 | 4.7 | 0.1 | 0.2 | 5.6 |  | 3 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 18.1 | 6.9 |  | 8 | 24.2 | 104.6 |  |  | 4.2 | 62.7 | 30.7 | 38.3 |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 6.5 | 68 | 14.7 | 12.9 |  | 3.5 | 15.6 |  | 209 | 169.1 | 85.2 |  | 1.1 | 9.3 |  | 12.5 |  |  | 11.8 | 10.6 | 0.6 | 89 | 121.1 |  | 15.8 | 30.5 | 78.3 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 | 9.5 | 0.6 | 18.2 | 6.1 | 10 | 16.1 | 5.1 | 1460.5
9:00 |  | 17.9 | 13 | 7.7 | 8.9 | 13.7 | 1.5 |  | 9.9 | 8.5 | 4.6 | 0.1 | 0.9 | 5.6 |  | 3.1 | 4.7 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 5.1 | 6.1 |  | 9.4 | 22.9 | 93.8 |  |  | 4.7 | 69.7 | 31.1 | 39.4 |  |  | 1.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 6.5 | 68.8 | 12.3 | 11.9 |  | 3.4 | 15.6 |  | 213.4 | 172 | 87.2 |  | 1.2 | 11.2 |  | 12.6 |  |  | 14.9 | 10 | 0.6 | 90.1 | 122.2 |  | 15.9 | 30.6 | 78.9 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 | 11.5 | 0.6 | 18.1 | 6 | 10 | 16.2 | 17.7 | 1471.2
9:30 |  | 18.1 | 13.1 | 7.5 | 11.1 | 13.7 | 1.5 |  | 9.9 | 8.3 | 4.6 | 0.1 | 0.9 | 5.2 |  | 3 | 5 | 3.4 | 1.8 | 2.5 |  | 4.3 |  | 10.8 | 18.1 | 114 |  |  | 4 | 86.6 | 30.9 | 40.1 |  |  | 1.6 | 3.5 | 4 | 4.2 | 7.2 | 70.2 | 9 | 10.1 |  | 3.4 | 15.6 |  | 214.7 | 174.3 | 87.9 |  | 1.2 | 12.9 |  | 12.6 |  |  | 24.4 | 9.1 | 0.6 | 89.9 | 121.6 |  | 15.9 | 27.2 | 70.2 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 | 13.3 | 0.6 | 18.1 | 6.1 | 10 | 16.2 | 20.7 | 1502.8
10:00 |  | 17.7 | 13.2 | 7.9 | 11.2 | 13.7 | 1.5 |  | 10.3 | 9.4 | 4.6 | 0.1 | 0.9 | 5.4 |  | 3.1 | 5.1 | 3.6 | 2.5 | 2.6 |  | 3.9 |  | 16.1 | 16.2 | 85.4 |  |  | 7.5 | 101.3 | 30.7 | 40.2 |  |  | 1.6 | 3.5 | 4 | 4.2 | 7.8 | 70.9 | 8.8 | 9.7 |  | 3.4 | 15.6 |  | 216.5 | 175.3 | 88.5 |  | 1.3 | 14.5 |  | 12.5 |  |  | 29 | 11.3 | 0.6 | 89.5 | 120.2 |  | 15.8 | 27.6 | 69.6 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 | 14.6 | 0.5 | 18.1 | 6.1 | 10 | 16.1 | 20.7 | 1509.9
10:30 |  | 17.8 | 13.1 | 8.4 | 11.1 | 13.7 | 1.5 |  | 9.1 | 10.9 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 5.4 |  | 3.1 | 5.1 | 3.5 | 2.2 | 2.6 |  | 3.7 |  | 20.4 | 15.9 | 86.9 |  |  | 9 | 106.1 | 30.7 | 40.2 |  |  | 1.5 | 3.5 | 4 | 4.2 | 7.8 | 70.9 | 12.8 | 11.8 |  | 3.4 | 15.6 |  | 216 | 174.9 | 88.5 | 0.2 | 1.3 | 15.7 |  | 12.4 |  |  | 27.8 | 0.1 | 0.6 | 89 | 118.9 |  | 15.7 | 25.5 | 61.3 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 | 15.6 | 0.6 | 18.2 | 6.1 | 10 | 16.1 | 20.8 | 1505.2
11:00 |  | 18.1 | 13 | 8.5 | 11 | 13.7 | 1.5 |  | 9.4 | 9.4 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 5.7 |  | 3.1 | 5.1 | 3.4 | 2.4 | 2.5 |  | 3.7 |  | 32.4 | 13.4 | 79.7 |  |  | 15.3 | 86.7 | 30.3 | 40.2 |  |  | 1.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 70.7 | 11.4 | 12.5 |  | 3.4 | 15.6 |  | 215.4 | 174.7 | 88 | 0.1 | 0.8 | 16.5 |  | 12.3 |  |  | 15.8 |  | 0.6 | 88.3 | 117.5 |  | 15.5 | 19.8 | 51 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 | 16.3 | 0.6 | 18.2 | 5.8 | 10.1 | 16 | 20.7 | 1462.3
11:30 |  | 17.7 | 13.1 | 8.3 | 11.1 | 13.7 | 1.5 |  | 9.9 | 11.1 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 5.8 |  | 3 | 5 | 3.2 | 2.5 | 2.5 |  | 3.8 |  | 39.3 | 13 | 60.1 |  |  | 10.6 | 77.3 | 30.4 | 39.9 |  |  | 1.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 70.4 | 14.6 | 14.6 |  | 3.4 | 15.6 |  | 216 | 175.1 | 88.5 | 0.1 | 0.8 | 16.9 |  | 12.4 |  |  | 10.1 | 1.2 | 0.6 | 88.3 | 117.3 |  | 15.5 | 18.2 | 50.3 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 | 16.8 | 0.6 | 18.2 | 5.8 | 10 | 15.9 | 20.8 | 1437.1
12:00 |  | 17.9 | 13.1 | 8.5 | 11.2 | 13.7 | 1.5 |  | 9.1 | 10 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 5.9 |  | 3.3 | 5.2 | 3 | 2.5 | 2.4 |  | 4.5 |  | 46 | 13.6 | 60.7 |  |  | 12.9 | 126.9 | 30.5 | 40 |  |  | 1.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 70.5 | 16.6 | 14.3 |  | 3.4 | 15.6 |  | 215.6 | 175 | 88.3 | 0.2 | 1.2 | 17 |  | 12.4 | 2.9 |  | 9.1 | 3.1 | 0.6 | 88.7 | 118.2 |  | 15.6 | 18.8 | 49.1 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.3 | 16.9 | 0.6 | 18.2 | 5.8 | 10 | 15.8 | 19.8 | 1502
12:30 |  | 17.9 | 13.1 | 8.4 | 11.1 | 13.7 | 1.4 |  | 9.6 | 9.8 | 4.7 | 0.3 | 1.3 | 5.9 |  | 2.9 | 4.9 | 3 | 2.5 | 2.1 | 17.5 | 4.5 |  | 63 | 12.8 | 62.9 |  |  | 20.2 | 162.3 | 30.2 | 40 |  |  | 1.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 70.7 | 17 | 15.6 |  | 3.4 | 15.6 |  | 217.3 | 176.3 | 89.1 | 0.1 | 1 | 16.7 |  | 12.6 | 2.1 |  | 12.4 | 3.1 | 0.6 | 89.5 | 119.2 |  | 15.8 | 19.2 | 49.8 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 16.6 | 0.6 | 18 | 5.8 | 10 | 16 | 5 | 1576
13:00 |  | 17.7 | 13.1 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 1.4 |  | 9.6 | 12.1 | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 6.1 |  | 3 | 4.3 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 17.8 | 4.5 |  | 63.3 | 13.3 | 63.4 |  |  | 19 | 178.8 | 30.4 | 40 |  |  | 1.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 71.7 | 16.2 | 14.7 |  | 3.4 | 15.6 |  | 219.5 | 177.2 | 89.5 | 0.1 | 1.4 | 16.3 |  | 12.7 | 1.7 |  | 17.5 | 5.5 | 0.6 | 89.7 | 120.9 |  | 15.9 | 17.5 | 51.2 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 16.2 | 0.6 | 18 | 5.8 | 10 | 16 | 5.1 | 1607.1
13:30 |  | 18.7 | 13.2 | 8.5 | 11.2 | 13.6 | 1.4 |  | 9.9 | 12.3 | 4.9 | 0.3 | 1.2 | 6.1 |  | 3.1 | 4.3 | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 17.5 | 3.8 |  | 64.4 | 25.9 | 61 |  |  | 23.9 | 189.2 | 30.6 | 40.2 |  |  | 1.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 72.2 | 17 | 14.5 |  | 3.5 | 15.6 |  | 221.8 | 179 | 90.4 | 0.1 | 1.3 | 15.8 |  | 12.8 | 1.2 |  | 28.5 | 14.2 | 0.6 | 90.3 | 122.3 |  | 16.1 | 19.8 | 57 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.3 | 15.4 | 0.6 | 18 | 5.8 | 9.9 | 16 | 5.1 | 1668.4
14:00 |  | 17.4 | 13.1 | 7.7 | 11.1 | 13.5 | 1.4 |  | 9.7 | 8.1 | 4.7 | 0.4 | 1.2 | 5.8 |  | 3.2 | 4.6 | 3.4 | 2 | 2.3 | 17.6 | 3.7 |  | 68 | 26.1 | 66.9 |  |  | 19.9 | 188.1 | 30.9 | 40.3 |  |  | 1.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 8.5 | 72.7 | 17 | 15.5 |  | 3.5 | 15.6 |  | 222.2 | 179.1 | 90.4 | 0.1 | 1.5 | 14.9 |  | 12.9 | 1.2 |  | 66.3 | 49.4 | 0.6 | 90.7 | 122.9 |  | 16.4 | 21.4 | 58.1 | 4.2 | 1 | 2.3 | 2.3 | 14.3 | 0.6 | 18.1 | 5.8 | 10 | 15.9 | 5.1 | 1745.3
14:30 |  | 17.2 | 13.2 | 6.2 | 10.2 | 13.6 | 1.4 |  | 10.1 | 12.3 | 4.7 | 0.3 | 1.1 | 5.7 |  | 3.3 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 2.4 | 17.8 | 3.7 |  | 71.5 | 24.6 | 66.1 |  |  | 20.8 | 185.2 | 31 | 40.4 |  |  | 1.5 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 8.7 | 71.9 | 15.9 | 13.9 |  | 3.5 | 15.6 |  | 222.2 | 179 | 90.2 | 0.1 | 1.4 | 13.6 |  | 13 | 1.2 |  | 82.3 | 71.1 | 0.6 | 90.6 | 124 |  | 16.4 | 21 | 61 | 3.6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 12.8 | 0.6 | 18.1 | 5.8 | 10 | 15.8 | 5.3 | 1781.2
15:00 |  | 17.1 | 13.1 | 7.6 | 11.1 | 13.6 | 1.4 |  | 9.9 | 13.1 | 4.5 | 0.3 | 0.9 | 5.6 |  | 3 | 4.6 | 3.4 | 2.1 | 2.4 | 17.9 | 3.7 |  | 71.7 | 22.1 | 67.5 |  |  | 22 | 178.2 | 31 | 40.3 |  |  | 1.5 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 8.7 | 70.7 | 14.9 | 14.6 |  | 3.4 | 15.6 |  | 219.7 | 177.1 | 89.1 | 0.1 | 1.2 | 11.8 |  | 12.9 | 1.2 |  | 95.4 | 101.1 | 0.6 | 90.2 | 124.1 |  | 16.3 | 19.4 | 55.7 | 3.1 | 1 | 2.3 | 2.3 | 11 | 0.6 | 18.2 | 5.8 | 10.1 | 15.5 | 5 | 1800.3
15:30 |  | 15.9 | 13.1 | 7.9 | 9.8 | 13.6 | 1.5 |  | 9.2 | 12.5 | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 5.4 |  | 3 | 4.8 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 19.2 | 3.7 |  | 62.8 | 21.2 | 64.9 |  |  | 22.3 | 178.9 | 30.3 | 39.8 |  |  | 1.5 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 8.7 | 68.5 | 16.7 | 15.2 |  | 3.4 | 15.6 |  | 214.7 | 173.3 | 87.2 | 0.1 | 1.4 | 9.8 |  | 12.6 | 1.2 |  | 96.1 | 96.3 | 0.6 | 88.4 | 122.4 |  | 16 | 18.2 | 47.2 | 3.1 | 1 | 2.3 | 2.3 | 9 | 0.6 | 18.1 | 5.8 | 10 | 14.6 | 5.1 | 1753.3
16:00 |  | 17.2 | 13.1 | 8.8 | 10.1 | 13.7 | 1.5 |  | 9.8 | 12.9 | 4.6 | 0.2 | 0.6 | 5.2 |  | 3.4 | 5.2 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 20.3 | 3.7 |  | 58.8 | 16.4 | 66.5 |  |  | 21.8 | 193.1 | 24.4 | 38.9 |  |  | 1.5 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 8.8 | 58.8 | 17 | 15.4 |  | 3.5 | 15.6 |  | 202 | 163.4 | 82 | 0.1 | 1.4 | 7.6 |  | 11.9 | 1.2 |  | 95.5 | 92.1 | 0.6 | 81.8 | 98.9 |  | 15.2 | 19.2 | 51.8 | 3 | 1 | 2.3 | 1.8 | 6.7 | 0.6 | 18.1 | 5.8 | 10 | 12.2 | 5.4 | 1683.1
16:30 |  | 16.6 | 13.1 | 9.5 | 10 | 16.4 | 1.6 |  | 9.9 | 12.2 | 4.5 | 0.2 | 0.4 | 5.1 |  | 3.1 | 4.9 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 20.3 | 3.7 |  | 62.6 | 13.7 | 71.7 |  |  | 21.6 | 198.4 | 14.6 | 35.8 |  |  | 1.5 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 8.9 | 31.2 | 14.1 | 14.1 |  | 3.4 | 15.6 |  | 128.8 | 88.1 | 47.6 | 0.1 | 1.4 | 5.1 |  | 9.2 | 1.2 |  | 88 | 91.2 | 0.6 | 46 | 58.1 |  | 12 | 18.8 | 51.5 | 3 | 1 | 2.3 | 2.2 | 4.3 | 0.6 | 18.1 | 5.8 | 10 | 5.5 | 5.4 | 1365.4
17:00 |  | 17.2 | 13.1 | 8.9 | 10.6 | 19.9 | 1.6 |  | 9.8 | 11.1 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 5.1 |  | 2.9 | 4.6 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 20.2 | 3.7 |  | 60.5 | 12 | 71.1 |  |  | 23.7 | 191.3 | 4.4 | 21.2 |  |  | 1.5 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 8.6 | 10.1 | 14.5 | 12.7 |  | 3.4 | 15.6 |  | 41.8 | 33.7 | 17.5 |  | 1.5 | 2.6 |  | 3.4 | 1.2 |  | 101.6 | 100.9 | 0.6 | 16 | 16.5 |  | 4.6 | 18 | 52.3 | 3 | 1 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 18.2 | 5.7 | 10 | 0.4 | 5.1 | 1066.6
17:30 |  | 16.9 | 13.1 | 8.3 | 8.1 | 19.9 | 1.6 |  | 9.6 | 11.7 | 4.7 | 0.1 |  | 5.1 |  | 3.1 | 4.9 | 3 | 2.3 | 2.4 | 18.9 |  |  | 63.8 | 10 | 58.6 |  |  | 21.6 | 187.1 |  | 6.1 |  |  | 1.5 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 8.6 |  | 13.8 | 13.9 |  | 3.4 | 15.6 |  | 1.2 | 1.3 | 0.6 |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.1 | 1.2 |  | 100.2 | 113 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 15.8 | 43 | 3 | 1 | 2.3 | 1.8 |  | 0.6 | 18.2 | 5.8 | 10 |  | 5.1 | 877.5
18:00 |  | 17.6 | 13.1 | 6.5 | 10.9 | 19.9 | 1.6 |  | 9.5 | 11.1 | 4.7 |  |  | 5 |  | 3.1 | 4.6 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 19 |  |  | 56.4 | 7.1 | 44.5 |  |  | 14.2 | 155.8 |  |  |  |  | 1.5 | 4 | 4.2 | 4.4 | 8.6 |  | 13.3 | 12.4 |  | 3.5 | 15.7 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.2 |  | 93 | 108.6 | 0.6 |  |  |  |  | 14.1 | 44.1 | 3 | 1 | 2.3 | 1.8 |  | 0.6 | 18.1 | 5.8 | 10 |  | 5.2 | 790.6
18:30 |  | 17 | 13.1 | 6 | 11.1 | 20 | 1.7 |  | 9.8 | 11.8 | 4.6 |  |  | 5.1 |  | 2.6 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 19.1 | 3.3 |  | 42.9 | 6.3 | 47.3 |  |  | 14.7 | 149.9 |  |  |  |  | 1.5 | 4 | 4.2 | 4.4 | 8.6 |  | 10.8 | 11.7 |  | 3.6 | 15.9 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.2 |  | 83.1 | 99 | 0.6 |  |  |  |  | 13.1 | 40.3 | 3 | 1 | 2.3 | 1.8 |  | 0.6 | 18.1 | 5.8 | 10 |  | 5.1 | 749.5
19:00 |  | 17.5 | 13.1 | 7.7 | 10.5 | 20 | 1.7 |  | 9.9 | 11.7 | 4.6 |  |  | 5.1 |  | 2.6 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 18.5 | 3.6 |  | 30.7 | 5.8 | 41.8 |  |  | 18.1 | 143.5 |  |  |  |  | 1.5 | 4 | 4.2 | 4.4 | 8.7 |  | 9.3 | 11 |  | 3.6 | 15.9 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.8 |  | 94.5 | 107.5 | 0.6 |  |  |  |  | 11.1 | 30.9 | 3 | 1 | 2.3 | 1.8 |  | 0.6 | 18.1 | 5.8 | 10 |  | 5.1 | 736.5
19:30 |  | 15.4 | 13.1 | 8 | 11 | 20 | 1.8 |  | 9.7 | 10.2 | 4.5 |  |  | 5 |  | 2.8 | 4.3 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 18.6 | 3.6 |  | 21.6 | 5.4 | 34.1 |  |  | 10.2 | 110.2 |  |  |  |  | 1.5 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 8.7 |  | 6.8 | 8.5 |  | 3.6 | 15.9 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 3.5 |  | 79.9 | 93.8 | 0.6 |  |  |  |  | 9.3 | 26.8 | 3 | 1 | 2.3 | 1.8 |  | 0.6 | 18.2 | 5.8 | 10 |  | 5.1 | 637.9
20:00 |  | 17.9 | 13.1 | 7 | 10.3 | 20 | 1.8 |  | 9.2 | 10.6 | 4.5 |  |  | 5 |  | 3 | 4.4 | 2.8 | 1.6 | 2.4 | 18.2 | 3.6 |  | 24.1 | 4.1 | 25.8 |  |  | 4.8 | 100.6 |  |  |  |  | 1.5 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 8.6 |  | 7 | 9.6 |  | 3.6 | 16 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 3.3 |  | 80.5 | 88.2 | 0.6 |  |  |  |  | 7.8 | 21.9 | 3 | 1 | 2.3 | 1.8 |  | 0.6 | 18.1 | 5.8 | 10 |  | 5.2 | 605.5
20:30 |  | 17.5 | 13.1 | 7.7 | 10.9 | 20 | 1.8 |  | 8.9 | 11 | 4.6 |  |  | 5.1 |  | 3.1 | 4.5 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 18.3 | 3.6 |  | 19.2 | 5.6 | 32.8 |  |  | 5.1 | 101.3 |  |  |  |  | 1.5 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 8.2 |  | 5.4 | 7.9 |  | 3.6 | 16.5 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 3.4 |  | 69.6 | 73.4 | 0.6 |  |  |  |  | 9.3 | 23.2 | 3 | 1 | 2.3 | 1.8 |  | 1.2 | 18.2 | 5.4 | 10 |  | 5.3 | 587
21:00 |  | 17 | 13.1 | 7.5 | 11 | 20 | 1.8 |  | 8.5 | 10.7 | 4.5 |  |  | 5.1 |  | 2.8 | 4.4 | 3.6 | 1.8 | 2.5 | 17.9 | 3.5 |  | 14.3 | 5.3 | 42.3 |  |  | 8.7 | 87.7 |  |  |  |  | 1.5 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 8.2 |  | 4.7 | 7.5 |  | 3.6 | 16.5 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 3.3 |  | 49.4 | 57.9 | 0.6 |  |  |  |  | 13 | 33.4 | 3 | 1 | 2.3 | 1.8 |  | 1.1 | 18.2 | 5.4 | 10.1 |  | 5.2 | 556.8
21:30 |  | 16.9 | 12.6 | 6.7 | 11 | 15.9 | 1.8 |  | 10.2 | 11.4 | 4.5 |  |  | 5.1 |  | 2.9 | 4.4 | 3.9 | 1.9 | 2.5 | 18.1 | 3.6 |  | 15.9 | 5.6 | 35.1 |  |  | 6.2 | 58.8 |  |  |  |  | 1.4 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 8.4 |  | 5.2 | 6.4 |  | 3.6 | 16.5 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 3.3 |  | 58.5 | 60.3 | 0.6 |  |  |  |  | 13 | 34.6 | 3 | 1 | 2.3 | 1.8 |  | 1.1 | 18.1 | 5.4 | 10 |  | 5.2 | 530.2
22:00 |  | 13.3 | 12.9 | 6.2 | 11.1 | 14 | 1.8 |  | 9.9 | 10.3 | 4.5 |  |  | 5.1 |  | 2.8 | 4.3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 18 | 3.3 |  | 21.5 | 4.6 | 37.8 |  |  | 4.1 | 57.9 |  |  |  |  | 1.5 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 8.4 |  | 6.6 | 8.7 |  | 3.6 | 16.5 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 3.3 |  | 45.2 | 55.1 | 0.6 |  |  |  |  | 12.2 | 29.5 | 3 | 1 | 2.3 | 1.8 |  | 1.1 | 18.1 | 5.4 | 10 |  | 5.1 | 506.9
22:30 |  | 17.4 | 12.9 | 6.9 | 11 | 14 | 1.7 |  | 8.5 | 10.6 | 4.5 |  |  | 5.1 |  | 2.8 | 4.4 | 4.1 | 2.5 | 2.4 | 18 | 3.4 |  | 24.5 | 3.2 | 48.9 |  |  | 6.1 | 68 |  |  |  |  | 1.5 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 8.5 |  | 5.2 | 6.4 |  | 3.6 | 16.5 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 3.3 |  | 50.1 | 48.7 | 0.6 |  |  |  |  | 14.2 | 35 | 3 | 1 | 2.3 | 1.8 |  | 1.2 | 18.1 | 5.3 | 10 |  | 5.1 | 537.8
23:00 |  | 16.9 | 12.9 | 6.7 | 11.1 | 14.2 | 1.7 |  | 8.8 | 8.8 | 4.7 |  |  | 5.3 |  | 2.9 | 4.4 | 4.1 | 2.5 | 2.4 | 18 | 3.4 |  | 19.5 | 2.6 | 53.9 |  |  | 6.6 | 60.1 |  |  |  |  | 1.5 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 8.6 |  | 8.3 | 10.3 |  | 3.6 | 16.5 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 3.2 |  | 48.7 | 50.4 | 0.6 |  |  |  |  | 11.9 | 35.7 | 3 | 1 | 2.3 | 1.8 |  | 1.4 | 18.1 | 5.4 | 10 |  | 5.2 | 534.5
23:30 |  | 16.6 | 12.9 | 7.2 | 11.1 | 12.8 | 1.7 |  | 8.9 | 11.9 | 4.7 |  |  | 5.4 |  | 2.9 | 4.4 | 4 | 2.5 | 2.4 | 17.9 | 3.4 |  | 22.8 | 2.7 | 39.9 |  |  | 5.1 | 66.4 |  |  |  |  | 1.5 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 8.6 |  | 8.1 | 11.2 |  | 3.6 | 16.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 3.2 |  | 34.5 | 35.4 | 0.6 |  |  |  |  | 11.9 | 38.3 | 3 | 1 | 2.3 | 1.8 |  | 1.3 | 18.2 | 5.3 | 10 |  | 5.2 | 505
0:00 |  | 16.6 | 12.9 | 8.2 | 11.1 | 7.2 | 1.7 |  | 8.9 | 12.6 | 4.4 |  |  | 5.6 |  | 2.5 | 4.2 | 4 | 2.5 | 2.4 | 17.6 | 3.3 |  | 26 | 2.2 | 42 |  |  | 4.9 | 78.4 |  |  |  |  | 1.5 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 8.5 |  | 5.9 | 9.3 |  | 3.6 | 16.5 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 28.8 | 31.4 | 0.6 |  |  |  |  | 14 | 42 | 3 | 1 | 2.3 | 1.8 |  | 1.3 | 18 | 5.3 | 10 |  | 4.9 | 504.8
EJEC MWh | 0 | 411.7 | 313.3 | 187.55 | 261.2 | 357.9 | 38.3 | 0 | 228.85 | 265.55 | 110.75 | 2.05 | 8.5 | 131.2 | 0 | 73.2 | 111.1 | 86.4 | 53.75 | 58.15 | 377.85 | 84.3 | 0 | 665.85 | 338.65 | 1934.15 | 0 | 0 | 325.45 | 3194.25 | 276.4 | 365.95 | 0 | 0 | 36.9 | 92.65 | 103.5 | 106.3 | 171 | 643.1 | 255.9 | 275.65 | 0 | 84.65 | 378.95 | 0 | 2016.55 | 1617.75 | 812.7 | 0.75 | 30.1 | 120.8 | 0 | 121.45 | 25.75 | 0 | 1658.65 | 1586.9 | 14.4 | 832.35 | 1106.7 | 0 | 151.7 | 526.8 | 1421.45 | 66.05 | 24.4 | 55.2 | 51.2 | 118.9 | 16.8 | 435 | 146 | 240.25 | 150.35 | 176.3 | 25936.15
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1865 | 7.1907 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3541.45 | 13.6545 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8346 | 32.179 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 12183.7 | 46.9757 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
jueves, 23 de Julio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
23/07/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/07/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/07/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
jueves, 23 de Julio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.1 | 13.1 | 7.7 | 11.3 | 9.7 | 13.2 |  | 72.1
1:00 | 17.1 | 13.1 | 9 | 11.3 | 9.6 | 12.3 |  | 72.4
1:30 | 16.8 | 13 | 8.5 | 11.3 | 9.5 | 12.1 |  | 71.2
2:00 | 17.1 | 13 | 7.1 | 11.3 | 9.9 | 10.4 |  | 68.8
2:30 | 17.1 | 13 | 7.3 | 11.3 | 9.7 | 11.9 |  | 70.3
3:00 | 17.1 | 13 | 6.7 | 11.3 | 9.4 | 11.8 |  | 69.3
3:30 | 17.5 | 13 | 7.5 | 11.3 | 9.2 | 12.1 |  | 70.6
4:00 | 16.9 | 13 | 9.3 | 11.3 | 9.9 | 12.7 |  | 73.1
4:30 | 17 | 13.1 | 7.8 | 11.3 | 9.7 | 11.8 |  | 70.7
5:00 | 17.1 | 13.1 | 7.9 | 11.3 | 8.7 | 13.4 |  | 71.5
5:30 | 17.3 | 13.1 | 7.2 | 11.3 | 9.4 | 12.1 |  | 70.4
6:00 | 16.5 | 13.1 | 7.9 | 11.3 | 9.6 | 12.7 |  | 71.1
6:30 | 17.9 | 13.1 | 7 | 11.3 | 9.6 | 11 |  | 69.9
7:00 | 17.9 | 13.1 | 6.9 | 10.4 | 9.1 | 10.3 |  | 67.7
7:30 | 14.6 | 13.1 | 9 | 11 | 10 | 8.2 |  | 65.9
8:00 | 18 | 13 | 8.9 | 10.8 | 9.7 | 8.3 |  | 68.7
8:30 | 17.8 | 13 | 9.3 | 11.1 | 9.6 | 8.4 |  | 69.2
9:00 | 17.9 | 13 | 7.7 | 8.9 | 9.9 | 8.5 |  | 65.9
9:30 | 18.1 | 13.1 | 7.5 | 11.1 | 9.9 | 8.3 |  | 68
10:00 | 17.7 | 13.2 | 7.9 | 11.2 | 10.3 | 9.4 |  | 69.7
10:30 | 17.8 | 13.1 | 8.4 | 11.1 | 9.1 | 10.9 |  | 70.4
11:00 | 18.1 | 13 | 8.5 | 11 | 9.4 | 9.4 |  | 69.4
11:30 | 17.7 | 13.1 | 8.3 | 11.1 | 9.9 | 11.1 |  | 71.2
12:00 | 17.9 | 13.1 | 8.5 | 11.2 | 9.1 | 10 |  | 69.8
12:30 | 17.9 | 13.1 | 8.4 | 11.1 | 9.6 | 9.8 |  | 69.9
13:00 | 17.7 | 13.1 | 9.2 | 11.2 | 9.6 | 12.1 |  | 72.9
13:30 | 18.7 | 13.2 | 8.5 | 11.2 | 9.9 | 12.3 |  | 73.8
14:00 | 17.4 | 13.1 | 7.7 | 11.1 | 9.7 | 8.1 |  | 67.1
14:30 | 17.2 | 13.2 | 6.2 | 10.2 | 10.1 | 12.3 |  | 69.2
15:00 | 17.1 | 13.1 | 7.6 | 11.1 | 9.9 | 13.1 |  | 71.9
15:30 | 15.9 | 13.1 | 7.9 | 9.8 | 9.2 | 12.5 |  | 68.4
16:00 | 17.2 | 13.1 | 8.8 | 10.1 | 9.8 | 12.9 |  | 71.9
16:30 | 16.6 | 13.1 | 9.5 | 10 | 9.9 | 12.2 |  | 71.3
17:00 | 17.2 | 13.1 | 8.9 | 10.6 | 9.8 | 11.1 |  | 70.7
17:30 | 16.9 | 13.1 | 8.3 | 8.1 | 9.6 | 11.7 |  | 67.7
18:00 | 17.6 | 13.1 | 6.5 | 10.9 | 9.5 | 11.1 |  | 68.7
18:30 | 17 | 13.1 | 6 | 11.1 | 9.8 | 11.8 |  | 68.8
19:00 | 17.5 | 13.1 | 7.7 | 10.5 | 9.9 | 11.7 |  | 70.4
19:30 | 15.4 | 13.1 | 8 | 11 | 9.7 | 10.2 |  | 67.4
20:00 | 17.9 | 13.1 | 7 | 10.3 | 9.2 | 10.6 |  | 68.1
20:30 | 17.5 | 13.1 | 7.7 | 10.9 | 8.9 | 11 |  | 69.1
21:00 | 17 | 13.1 | 7.5 | 11 | 8.5 | 10.7 |  | 67.8
21:30 | 16.9 | 12.6 | 6.7 | 11 | 10.2 | 11.4 |  | 68.8
22:00 | 13.3 | 12.9 | 6.2 | 11.1 | 9.9 | 10.3 |  | 63.7
22:30 | 17.4 | 12.9 | 6.9 | 11 | 8.5 | 10.6 |  | 67.3
23:00 | 16.9 | 12.9 | 6.7 | 11.1 | 8.8 | 8.8 |  | 65.2
23:30 | 16.6 | 12.9 | 7.2 | 11.1 | 8.9 | 11.9 |  | 68.6
0:00 | 16.6 | 12.9 | 8.2 | 11.1 | 8.9 | 12.6 |  | 70.3
EJEC MWh | 411.7 | 313.3 | 187.55 | 261.2 | 228.85 | 265.55 | 0 | 1668.15

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Julio del 2026 - jueves, 23 de Julio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 396.9 |  | 104.5 | 393.35 | 333.05 | 420.7 | 431.65 | 431.9 | 421.05 | 401.15 | 354.9 | 429.4 | 423.15 | 426.15 | 416.6 | 416.8 | 415.05 | 411.85 | 414.45 | 414.4 | 412.25 | 409.45 | 411.7 | 8690.4
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 445.35 | 448.25 | 448.7 | 456.4 | 458.1 | 227.55 | 402.45 | 441.8 | 456.05 | 390.45 | 366.8 | 393.85 | 390 | 391.2 | 372.9 | 408.8 | 432.9 | 435.4 | 432.4 | 395.45 | 336.45 | 346.945 | 313.3 | 9191.495
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 193.2 | 192.3 | 194.35 | 208.15 | 187.65 | 61.45 | 189.01 | 197.3 | 170.4 | 178.455 | 205.082 | 187.4 | 193.7 | 192.95 | 189.6 | 194.82 | 197.789 | 195.9 | 203 | 182.105 | 188.65 | 199.5495 | 187.55 | 4290.3605
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 258.235 | 257.85 | 258.5 | 263.05 | 212.55 | 210.35 | 254.75 | 254.2 | 254.15 | 211.37 | 261.65 | 164.4 | 195.85 | 249.1 | 265.45 | 265.29 | 264.6184 | 264.05 | 265.6 | 60.2 | 190 | 260.2446 | 261.2 | 5402.658
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.55 | 318.4 | 330.4 | 339.5 | 335.5 | 348.65 | 370 | 358.95 | 361.2 | 376.1 | 363.15 | 351.35 | 355.3 | 367.8 | 367.7 | 383.4 | 386.4 | 385.85 | 392.6 | 395.95 | 336.4 | 338.4315 | 357.9 | 8276.4815
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28 | 28.25 | 29 | 27.2 | 28.8 | 27.75 | 29.3 | 31.6 | 32.85 | 33.36 | 30.6 | 29.6 | 30.65 | 31.45 | 33.1 | 33.75 | 33.4 | 29.8 | 26.25 | 34.2 | 37.05 | 34.14 | 38.3 | 718.4
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 232.5 | 222.2 | 227.2 | 214.2 | 213.35 | 213.2 | 217.4 | 216.15 | 179.95 | 214.7 | 210.96 | 220.7 | 230.55 | 215.35 | 210.2 | 233.75 | 198.35 | 213.35 | 217.7 | 212.75 | 214.45 | 228.85 | 4983.41
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 317.915 | 339.55 | 341.0754 | 323.2 | 308.1 | 307.2 | 316.65 | 314.595 | 365.6 | 371.3 | 396.45 | 393.756 | 298.9 | 325.55 | 285.7 | 280.52 | 276.3727 | 275.9 | 313.9 | 305.5 | 283.6 | 295.7274 | 265.55 | 7302.6114
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.55 | 135.45 | 146.55 | 160.2 | 148.1 | 141.8 | 136.25 | 133.8 | 134.4 | 132.1 | 130.2 | 130.25 | 125.9 | 128.45 | 130.4 | 124.45 | 119.75 | 120.65 | 113.05 | 115.2 | 112.85 | 110.3538 | 110.75 | 2976.4538
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2055.55 | 2054.35 | 2082.8 | 2200.1 | 2048.45 | 2021.55 | 1988.9 | 1996.95 | 1945.45 | 2001.75 | 1728.45 | 2040.7 | 1900.75 | 1908.8 | 1847.3 | 1862.5 | 1780.05 | 1681.25 | 1736.75 | 1839.9 | 1527.15 | 1916.1636 | 1682.65 | 43848.2636
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 396.4 | 415.8 | 425.2 | 391.4 | 370.95 | 361.7 | 360.45 | 379.75 | 392.3 | 388.2 | 363.2 | 345.5 | 340.55 | 341.65 | 341.2 | 334.95 | 332.65 | 322.6 | 314.45 | 311.3 | 308.8411 | 310.35 | 8239.2911
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1350.35 | 1291.4 | 1489.5 | 1594.05 | 1297.35 | 1326.15 | 1345.65 | 1464.95 | 1371.55 | 1213.2 | 1296.95 | 1162.35 | 1178.35 | 1335.5 | 1204.6 | 1183.2 | 1061.25 | 1092.05 | 1107.85 | 1065.8 | 1101.35 | 1217.3304 | 1054.6 | 28805.3304
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 603.1 | 622.95 | 778.7 | 752.45 | 594.1 | 622.9 | 614.15 | 596.75 | 610.4 | 607.1 | 592.85 | 576.6 | 562.1 | 559.85 | 615.85 | 591.6 | 555.6 | 546.55 | 536.1 | 535.05 | 516.7 | 511.5848 | 510.85 | 13613.8848
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 1.5 | 2.55 | 2.1 | 2.25 | 1.85 | 2.45 | 1.75 | 2.2 | 1 | 0.9 | 1.55 | 2.6 | 2.15 | 2.85 | 2.75 | 1.8 | 2.65 | 2.55 | 1.5 | 2.55 | 2.7 | 2.7705 | 2.05 | 49.0205
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 7.3 | 5.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 9.25 | 8.3 | 8.3 | 8.45 | 8.35 | 7.85 | 8.7 | 8.65 | 8.65 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 8.605 | 8.5 | 189.205
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.45 | 161.25 | 161.8 | 161.3 | 160.85 | 161.95 | 159.6 | 161.4 | 160.5 | 160.4 | 160.65 | 160.8 | 160.55 | 160.85 | 158.85 | 159.25 | 160.2 | 159.2 | 153.8 | 148.15 | 150.2 | 124.9994 | 132.6 | 3600.5993
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1795.9 | 1787.2 | 1804.35 | 1788.2 | 1806.5 | 1799.65 | 1786.5 | 1779.65 | 1806.25 | 1788.35 | 1796.45 | 1793.8 | 1807.3 | 1792.15 | 1778.1 | 1784.8 | 1780.2 | 1844.3 | 1641 | 1469.45 | 1462.8 | 1727.1534 | 1941.3 | 40561.3534
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.75 | 170.55 | 219 | 231.35 | 203.4 | 185.6 | 173.1 | 163.5 | 174.35 | 183.35 | 169.7 | 165.65 | 161.8 | 149.55 | 174.2 | 173.9 | 154.65 | 145.1 | 140.75 | 128.6 | 126.4 | 124.078 | 131.2 | 3806.528
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.55 | 95 | 101.15 | 101 | 93.45 | 76.25 | 90.75 | 96.35 | 92.55 | 88.65 | 89.85 | 86.8 | 86.35 | 84.3 | 84.35 | 80.15 | 79.2 | 78 | 74.95 | 75 | 75.7 | 73.98 | 73.2 | 1968.53
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.2 | 151 | 148.3 | 149.8 | 137.85 | 128 | 134.1 | 138.7 | 136.75 | 131.55 | 130.45 | 127.5 | 127.5 | 123.85 | 121.75 | 117.45 | 116.9 | 115.1 | 108.85 | 110.2 | 111.15 | 109.825 | 111.1 | 2929.875
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.5 | 78.7 | 77.95 | 75.8 | 79.5 | 75 | 75.05 | 72.2 | 79.8 | 86.35 | 82.6 | 73.4 | 72.8 | 71.5 | 70.15 | 71.65 | 73.2 | 69.1 | 64 | 66.35 | 80.4 | 89.6175 | 86.4 | 1752.0175
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3001.25 | 2960.85 | 2957.75 | 2989.6 | 2971.95 | 2905.75 | 2839.9 | 2809.25 | 2756.85 | 2736.1 | 2695.85 | 2503.45 | 2667.3 | 2627.65 | 2644.05 | 2631.05 | 2611.15 | 2568.55 | 2551.4 | 2671 | 2658.05 | 2619.609 | 2587.85 | 62966.209
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.95 | 184.15 | 183.6 | 185.95 | 185.15 | 186.55 | 186 | 186.15 | 187.85 | 187.35 | 186.65 | 187.8 | 187.8 | 189.4 | 188.35 | 187.55 | 187.3 | 183.5 | 181.8 | 184.6 | 183.05 | 184.013 | 185.25 | 4274.763
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.65 | 121.75 | 121.1 | 120.85 | 121.65 | 122.6 | 122.5 | 121.8 | 122.35 | 124.45 | 124.1 | 124.85 | 124.85 | 124.4 | 124.1 | 123.3 | 124.05 | 124.95 | 124.45 | 125.5 | 125.3 | 124.6855 | 124.45 | 2841.6855
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 539.95 | 283.4 | 346.5 | 50.6 | 91.5 | 278.3 | 538.5 | 462.95 | 540.15 | 438.85 | 538.9 | 365.15 | 539.05 | 535.2 | 536.8 | 538.25 | 505.8 | 536.5 | 493.15 | 535.45 | 504.05 | 446.7825 | 539.15 | 10184.9325
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.85 | 57.4 | 57.45 | 58.1 | 57.75 | 58.8 | 58.2 | 57.35 | 56.35 | 52.1 | 54 | 54.05 | 48.85 | 54.9 | 55.05 | 55.5 | 53.35 | 50.8 | 51.6 | 52.25 | 51.7 | 51.883 | 53.75 | 1258.033
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15618.05 | 15610.5 | 15088.45 | 15610.95 | 15583.45 | 15582.8 | 15602.4 | 15633.8 | 15664.3 | 15636.3 | 14858 | 14491.75 | 14763.05 | 15621.15 | 15161.1 | 15631.65 | 15609.1 | 15524.15 | 14867.05 | 14571.05 | 15474.6 | 15575.985 | 14533.35 | 352312.985
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5215.4 | 5198.35 | 5060.65 | 5153 | 4475.55 | 5179 | 5163.8 | 5179.95 | 5181.15 | 5181.45 | 4996.3 | 4897.25 | 4977.7 | 5197.4 | 5074.65 | 5044.9 | 5198.65 | 5179.85 | 4996.9 | 4922 | 5170.1 | 5189.26 | 4798.1 | 116631.36
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 43 | 19.05 | [19 empty] | 0 |  | 62.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 43.7 | 19.5 | [19 empty] | 0 |  | 63.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.15 | 64.75 | 60.4 | 57.35 | 59.2 | 59.9 | 60.1 | 60.5 | 60.6 | 60.95 | 61.05 | 61.3 | 61.1 | 58.5 | 62.1 | 61.6625 | 60.7 | 59.85 | 60.05 | 60.5965 | 61 | 60.4345 | 58.15 | 1394.3935
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.95 | 457.9 | 441.6 | 490.5 | 478.2 | 450.9 | 439.15 | 428.75 | 420.45 | 418.8 | 410.15 | 402.35 | 417.4 | 402.75 | 353.25 | 334.55 | 391.6 | 360.4 | 429.55 | 373 | 409.95 | 439.9808 | 377.85 | 9534.9808
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2697.5 | 2628.25 | 3517.05 | 2783.85 | 2362.95 | 2461.1 | 4080.9 | 2448.6 | 1211.65 | 4998.2 | 2957.25 | 1395.45 | 4029.9 | 2571.8 | 2570.75 | 2524.55 | 2018.65 | 2799.15 | 2228.95 | 1379.2 | 1895 | 1163.2439 | 2550.75 | 59274.6939
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 155.95 | 155.95 | 155.3 | 155.9 | 156 | 156 | 149.05 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 153.2628 | 156.05 | 3577.4628
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1483.05 | 1300.5 | 1369.6 | 1416.7 | 1492.95 | 1504.55 | 1549.05 | 1525.55 | 1525.2 | 1572.1 | 1529.5 | 1542.4 | 1555.9 | 1572.95 | 1534.95 | 1596.05 | 1594.45 | 1699.4 | 1654.85 | 1629.7 | 1391.65 | 1389.4 | 1388.55 | 34819
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.2 | 115.8 | 117.5 | 119.1 | 100.15 | 88.1 | 82.2 | 84.4 | 78.65 | 73.95 | 74.2 | 96.65 | 102.65 | 93.3 | 87.35 | 80.05 | 82.85 | 76.8 | 78.6 | 85 | 85.9 | 80.7745 | 84.3 | 2085.4745
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.1 | 74.65 | 74.8 | 75.05 | 75 | 68.85 | 69.4 | 69.4 | 68.85 | 62.15 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 60.85 | 66.2 | 63.1 | 65.35 | 61.35 | 69.5 | 53 |  | 0 |  | 1369
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1008.9 | 1041.15 | 1037.05 | 1066.4 | 1058.95 | 1040.15 | 1022.55 | 994.1 | 1024 | 1010.45 | 1013.35 | 1019.6 | 1029.1 | 988.6 | 731.45 | 1015.3775 | 1015.741 | 1030.95 | 1037.55 | 972.9 | 1007.35 | 1009.6715 | 1004.05 | 23179.39
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 319.85 | 289.7 | 283.45 | 315.45 | 329.85 | 276.8 | 202.3 | 155.6 | 193 | 81.8 | 152.1 | 188.5 | 160.5 | 155.95 | 136.5 | 193.184 | 167.848 | 182.55 | 175.05 | 208.75 | 142.8 | 173.9935 | 158.3 | 4643.8255
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | 1125.2 | 955.95 | 694.6 | 1438.4 |  | 2590.1 | 2775.7 | 3315.45 | 1420.9 | 2407.2 | 2802.65 | 2152.95 | 1621.8 | 2533.5 | 3698.7 | 1198.9635 | 2563.3435 | 220.45 |  | 1607.8 |  | 0 |  | 35123.657
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 774.5 | 669 | 745.25 | 575.85 | 487.35 | 574.45 | 314.8 | 285.05 | 376.1 | 419.8 | 143.75 | 231.35 | 288.55 | 275.3 | 224.8 | 270.45 | 415.95 | 437.15 | 98.15 | 648.3 | 1239.85 | 824.2822 | 665.85 | 10985.8822
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 527.4 | 431.8 | 299.25 | 122.9 | 430.3 | 280.25 | 249.3 | 384.9 | 349.1 | 343.55 | 247.1 | 125.15 | 195.1 | 327.45 | 413.55 | 505.85 | 561.2 | 427.75 | 167.85 | 212 | 484.05 | 409.9442 | 338.65 | 7834.3942
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1295.8 | 2126.7 | 2074.55 | 2574.25 | 2210.7 | 2419.95 | 1055.35 | 1450.7 | 880.3 | 301.35 | 365.3 | 305.25 | 199.1 | 430.75 | 316.6 | 543.2 | 1404.5 | 237.4 | 199.35 | 167.1 | 1633.45 | 2589.6065 | 1934.15 | 26715.4065
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1217.35 | 1969.6 | 1594.05 | 2168.55 | 1753.25 | 2016 | 661.8 | 1174.35 | 584.9 | 320.75 | 311.7 | 289.4 | 229.85 | 307.95 | 100.7 | 466.25 | 1193.5 | 199.8 | 60.15 | 255.95 | 1461.3 | 2194.526 | 1395.25 | 21926.926
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1455.05 | 2060.7 | 1950.6 | 2266.1 | 1742.8 | 2076.7 | 823.3 | 1397.85 | 782.6 | 451.9 | 438 | 512.4 | 356.4 | 571.4 | 207.35 | 600.6 | 1572.6 | 297.85 | 71.75 | 396.75 | 1730.105 | 2496.5957 | 1799 | 26058.4007
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 148.65 | 279 | 196.15 | 288.5 | 180.75 | 251.75 | 89.85 | 152.05 | 74.7 | 34.95 | 35.05 | 21.7 | 22.15 | 30.4 | 6.6 | 60.9 | 160.75 | 24.65 | 9.45 | 25.95 | 215.72 | 331.648 | 182.15 | 2823.468
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.7 | 205.65 | 156.45 | 230.75 | 186.45 | 231.15 | 74.75 | 118.3 | 58.7 | 25.35 | 22.35 | 14.8 | 14.8 | 15.85 | 4.35 | 38.8 | 113.3 | 14.8 | 6.75 | 19.75 | 152.85 | 230.707 | 143.3 | 2197.657
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.4 | 73 | 98.2 | 82.5 | 35.95 | 39.85 | 146.1 | 147.3 | 54.05 | 126.25 | 85.75 | 84.05 | [9 empty] | 0 | 0.05 | 1053.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1249.6 | 1249 | 1445.9 | 1829.15 | 1928.7 | 1687.1 | 1548.8 | 1785.35 | 1622.75 | 1682.4 | 1616.7 | 1537.85 | 1593.35 | 1521.6 | 1574.5 | 1570.45 | 1568.8 | 1577.4 | 1455.85 | 1633.1 | 1509.045 | 1644.2549 | 1743.5 | 36575.1499
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.35 | 270.35 | 335.65 | 336.95 | 12.65 | 338.5 | 344.75 | 346.9 | 353.4 | 353.55 | 368.55 | 358.785 | 353.2617 | 12.6531 | 348.05 | 351.2 | 181.25 | 320.15 | 345.95 | 12.45 | 12.55 | 12.4673 | 365.95 | 6068.3171
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249.5 | 200.85 | 251.7 | 259.15 | 248.85 | 255.55 | 259.5 | 259.75 | 264.25 | 265.5 | 268.35 | 268.5 | 265.6 | 261.65 | 263.8 | 266.1 | 266.15 | 267.6 | 262.75 | 264.05 | 277.3 | 267.4716 | 276.4 | 5990.3216
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4038 | 4049.35 | 4014.45 | 4070.95 | 3598.75 | 4065.85 | 4084.65 | 4065.25 | 3871.4 | 4073.35 | 4053.9 | 4028.95 | 4012.95 | 4022.05 | 4012.05 | 4001.2 | 3940.75 | 4027.85 | 4066 | 4030.8 | 4040.665 | 3847.0828 | 4020.7 | 92036.9478
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3994.1 | 4005.35 | 3975.75 | 4023.8 | 3568.75 | 4023.45 | 4035.55 | 4020.05 | 3827.95 | 4028.05 | 4007.45 | 3984.1 | 3967.2 | 3974.15 | 3966.85 | 3955.05 | 3898.05 | 3992.15 | 4018.65 | 3985.7 | 3988.55 | 3806.6545 | 3984.1 | 91031.4545
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4511.05 | 4665.8 | 4624.75 | 4775.55 | 4023.85 | 4680.65 | 4723.85 | 4580.05 | 4433.1 | 4641.75 | 4737.7 | 4406.4 | 4681.75 | 4526.4 | 4536.95 | 4614.2 | 4515.5 | 4548.9 | 4777.5 | 4638.3 | 4749.98 | 4439.3225 | 4652 | 105485.3025
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6185.7 | 6215.55 | 6197.05 | 6280.85 | 5783.65 | 6266.45 | 6285.4 | 6232.6 | 6043.5 | 6241.25 | 6242.5 | 6132.05 | 6175.25 | 6120.25 | 6111.85 | 6091.8 | 6041 | 6110.7 | 6221.8 | 6121.75 | 6127.36 | 5977.9576 | 6166.6 | 141372.8676
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1652.6 | 1566.55 | 1615.25 | 1453.55 | 438.35 | 486.9 | 1442.15 | 993.9 | 1656.2 | 1652.45 | 1655.8 | 1555.95 | 1671.7 | 1676.1 | 1679.15 | 1711.15 | 1650.2 | 1655.45 | 1652.4 | 1656.2 | 1655.94 | 1542.0398 | 1472.3 | 34192.2798
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 812.75 | 794.3 | 804.7 | 772.7 | 227.7 |  |  | 450.5 | 819.85 | 816.95 | 815.35 | 797.9 | 822.8 | 819.7 | 823.15 | 835 | 817.1 | 819.95 | 822.45 | 817.9 | 817.44 | 798.4852 | 788 | 16094.6752
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 497.05 |  |  |  | 673.6 | 0 |  | 1170.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 497.2 | [18 empty] | 717.25 | 0 |  | 1214.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 321.4576 |  | 321.4576
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4193.05 | 4079.5 | 4187.45 | 4109.9 | 3802.45 | 3957.35 | 4240.2 | 4153.35 | 4238.45 | 4230.95 | 4240.95 | 4095 | 4262 | 4271 | 4313.55 | 4289.3 | 4172.2 | 4350.85 | 4023.25 | 4395.45 | 4275.8 | 4250.9215 | 4231.0633 | 96363.9847
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4205.2 | 4089.3 | 4198.4 | 4121.15 | 3728.2 | 3979.3 | 4250.5 | 4163.45 | 4250.4 | 4243.2 | 4252.1 | 4103.35 | 4268.5 | 4279.8 | 4317.85 | 4296.75 | 4183.95 | 4359.95 | 4014.15 | 4401.05 | 4286.55 | 4260.173 | 4245.209 | 96498.482
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4320.85 | 4255.75 | 4327.5 | 4290.1 | 4086.15 | 4195.2 | 4352.05 | 4311.55 | 4336.15 | 4340.8 | 4351.3 | 4272.3 | 4381.1 | 4389.5 | 4427.5 | 4396.7 | 4321.35 | 4446.35 | 4193.6 | 4476.55 | 4373.35 | 4340.4669 | 4332.3195 | 99518.4864
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.3 | 208.05 | 347.1 | 401.7 | 236.1 | 184.55 | 157.3 | 141.35 | 130.75 | 169.9 | 141.65 | 120.8 | 125.75 | 118.1 | 109.4 | 100.9 | 95.15 | 106.7 | 103.1 | 93.75 | 67.5 | 0 |  | 3281.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.15 | 91.9 | 149.6 | 110.75 | 65.8 | 55.45 | 53 | 50.4 | 49.75 | 55.1 | 51.1 | 46.95 | 45.1 | 43.9 | 43.2 | 42.15 | 40.8 | 40.8 | 39.9 | 38.95 | 38.45 | 38.7995 | 36.9 | 1276.8995
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.55 | 102.25 | 104.1 | 100.4 | 95.5 | 93.8 | 92.85 | 91.9 | 89.9 | 89.75 | 87.15 | 84.55 | 85.8 | 85.45 | 85.85 | 83.65 | 82.4 | 85.25 | 84.65 | 110.05 | 123.1 | 99.4 | 92.65 | 2150.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.15 | 114.7 | 117.45 | 112.7 | 108.5 | 105.65 | 105.45 | 103.5 | 102.65 | 101.7 | 100.15 | 96.3 | 98.1 | 96.75 | 97.3 | 96.4 | 94 | 96.55 | 96.7 | 121.35 | 134.1 | 110.95 | 103.5 | 2427.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.95 | 119.6 | 120.75 | 116.2 | 111.7 | 109.3 | 109.3 | 102.5 | 106.85 | 105.4 | 102.25 | 99.1 | 100.1 | 100.3 | 102.05 | 99.35 | 96.6 | 98.8 | 99.1 | 119.55 | 130.85 | 113.8 | 106.3 | 2487.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.8 | 170.6 | 180 | 180.25 | 147 | 147.25 | 168.95 | 167.8 | 178.4 | 167.95 | 179.1 | 182.3 | 165.1 | 169.8 | 171.7 | 172.95 | 169.25 | 184.9 | 172.2 |  |  | 5.12 | 171 | 3406.42
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 645.55 | 649.85 | 638.9 | 647.2 | 651.2 | 452.8 | 7.85 | [14 empty] | 0 |  | 3693.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.75 | 358.95 | 369.6 | 387.5 | 395.65 | 269.75 | [15 empty] | 0 |  | 2140.2
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 586.9 | 467.45 | 564.2 | 577.75 | 586.5 | 587 | 590.95 | 602.3 | 610.25 | 624.3 | 621.55 | 633.25 | 619.05 | 601.95 | 610.4 | 611.65 | 614.6 | 612.9 | 631.65 | 617.15 | 640.5 | 617.19 | 643.1 | 13872.54
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 293.2 | 315.15 | 202.15 | 226.8 | 343.95 | 375.35 | 315.45 | 326.4 | 318.7 | 285.2 | 219.5 | 249.35 | 330.3 | 317.25 | 313.2 | 325.35 | 281.6 | 224.5 | 148.6 | 89.4 | 191.55 | 213.8338 | 255.9 | 6162.6838
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 316.25 | 307.65 | 247.1 | 261.85 | 335.25 | 321.85 | 307.75 | 308.25 | 314.7 | 299.55 | 251.6 | 261.55 | 323.5 | 314.8 | 298.5 | 320.65 | 292.4 | 235.05 | 160.15 | 102.65 | 205.2 | 253.4812 | 275.65 | 6315.3812
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.95 | 86.55 | 85.6 | 85.5 | 86.85 | 87.8 | 87.55 | 87.9 | 86.5 | 85.55 | 83.85 | 80.6 | 85.65 | 85.35 | 82.65 | 72.4 | 85.45 | 86.2 | 87.35 | 87.25 | 85.5 | 85.909 | 84.65 | 1958.559
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395.65 | 427.75 | 427.85 | 431.4 | 423.05 | 422.05 | 420.25 | 418.9 | 419.75 | 422.9 | 421 | 419.15 | 418.1 | 418.35 | 417.85 | 412.95 | 420.6 | 419.7 | 176.9 | 420.2 | 419.35 | 416.6818 | 417.9 | 9408.2818
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.75 | 361.25 | 360.1 | 360.15 | 316.4 | 360 | 360 | 360 | 348.55 | 360 | 360 | 360.1 | 362.6 | 370.9 | 358.8 | 368.9 | 355.75 | 370.25 | 365.75 | 348.55 | 349.95 | 360.235 | 378.95 | 8255.935
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1810.95 | 2017.1 | 1850 | 1791.95 | 1736.45 | 1889.45 | 1643.55 | 1637.6 | 1686.6 | 1669.25 | 1595.15 | 1628.35 | 1656.05 | 1694.1 | 1528.9 | 1712.65 | 1371 | 1672.95 | 1504.85 | 1847.5 | 1937.1 | 1837.055 | 1690.95 | 39409.505
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.85 | [6 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0 |  | 2.35
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2.45 | [15 empty] | 4.3 |  | 1.656 |  | 8.406
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1586.05 | 1560.45 | 1555.6 | 1568.15 | 1558.1 | 1525.45 | 1482.65 | 1454.35 | 1423.95 | 1403.2 | 1398.4 | 1154.7 | 1375.9 | 1368.05 | 1367.05 | 1363.2 | 1361.4 | 1365.1 | 1363.05 | 1378.85 | 1367.25 | 1357.895 | 1370.3 | 32709.095
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 37.35 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 61 | 86.4 | 86.4 | 105.7 | 108 | 83.3 | 105.449 | 108 | 108 | 108 | 105.4265 | 106.35 | 2025.3755
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 71.55 | 72.8 | 62.75 | 62.15 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.25 | 62.75 | 62.95 | 62.4 | 53.25 | 29.9 | 28 | 26.3 | 27.25 | 23.6245 | 8.3 | 2.4 | 2.3 | 10.6575 | 21.6 | 1012.382
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1817.65 | 1527.05 | 1755.9 | 1541.15 | 1826.6 | 1855.55 | 1745.1 | 1881.65 | 1933.8 | 1939.6 | 1942.55 | 1958.25 | 1935.2 | 1883.5 | 1909.9 | 1905.4 | 1935.45 | 1903.6 | 1961.6 | 1923.95 | 1998.35 | 1997.1605 | 2016.55 | 43095.5105
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8057.95 | 8285.5 | 6332.4 | 7164.2 | 5238.8 | 6887.25 | 9653.25 | 7334.65 | 8083.7 | 9273 | 7223.45 | 4788.05 | 7886.1 | 7723.95 | 7615 | 7297.8 | 6321.55 | 8465.35 | 9447.45 | 6589.4 | 4803.55 | 5366.39 | 8403.55 | 168242.29
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1466.95 | 1166.8 | 1422.65 | 1407.3 | 1448.95 | 1469.95 | 1500.35 | 1499.05 | 1552.3 | 1559.05 | 1568.75 | 1574.6 | 1558.45 | 1509.3 | 1539.15 | 1534.15 | 1558.2 | 1535.3 | 1571.35 | 1531.75 | 1602.2 | 1581.305 | 1617.75 | 34775.605
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 742.5 | 609.5 | 716.9 | 696.25 | 741.3 | 750.85 | 751.7 | 765.3 | 784.25 | 789.1 | 781.05 | 798.85 | 790.05 | 764.9 | 775.95 | 781.7 | 788.2 | 780.25 | 800.35 | 784.05 | 807.05 | 803.815 | 812.7 | 17616.565
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4338.65 | 4305.15 | 4289.85 | 3924.25 | 3829.2 | 4307.7 | 4344.25 | 4317 | 4329.1 | 4345.8 | 4324.45 | 4281.7 | 4279.55 | 4283.95 | 4297.4 | 4291.4 | 4314.95 | 4323.05 | 4257 | 4232.55 | 4293.3 | 4337.87 | 4323.55 | 98171.67
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4748.9 | 4693.65 | 4702.8 | 4171.7 | 4058.7 | 4633.15 | 4744.35 | 4701.3 | 4728.65 | 4756.2 | 4778.15 | 4633.65 | 4729.95 | 4714.65 | 4724.35 | 4735.15 | 4762.05 | 4761.5 | 4661.45 | 4669.25 | 4726.9 | 4692.52 | 4706.9 | 107235.87
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4761.7 | 4720.6 | 4710.35 | 4182 | 4083.1 | 4638.55 | 4761.45 | 4728.15 | 4772.15 | 4796.8 | 4838.75 | 4689.95 | 4774.3 | 4772.35 | 4798.85 | 4810.05 | 4792.8 | 4826.5 | 1541.8 | 4591.4 | 4771.3 | 4705.675 | 4733.8 | 104802.375
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6672.7 | 6643.1 | 6711.9 | 6364.85 | 6266.65 | 6746.6 | 6839.9 | 6780.1 | 6809.2 | 6827.6 | 6863.15 | 6752.8 | 6830.6 | 6770.9 | 6746.15 | 6751.7 | 6788.2 | 6850.1 | 4906.1 | 6605.3 | 6591.1 | 6738.005 | 6772.3 | 152629.005
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4945.4 | 4934.7 | 4930.5 | 4950.25 | 4950.9 | 4976.1 | 4957.15 | 4962.85 | 4973.15 | 4966.55 | 4936.55 | 4938.5 | 4909.55 | 4910.5 | 4907.15 | 4909.7 | 4921.4 | 4927.95 | 4943.55 | 4912.15 | 4889.85 | 4788.96 | 39.95 | 108483.31
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2551.9 | 2506.65 | 2560.7 | 2569.4 | 2568.95 | 2565.4 | 2556.2 | 2555.35 | 2558.9 | 2550.05 | 2544.45 | 2541.6 | 2517.5 | 2524.55 | 2523.6 | 2521.25 | 2528.45 | 2531.65 | 2535.25 | 2523.25 | 2507.65 | 2460.3 |  | 55803
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.15 | 99.9 | 100.4 | 100.45 | 100 | 100.25 | 99.95 | 100.05 | 100.5 | 100.2 | 100.6 | 100.25 | 100.4 | 98.4 | 100.75 | 62.55 | 95.1 | 98.1 | 54.9 | 98.2 | 97.95 | 97.61 | 97.95 | 2204.61
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.85 | 2.7 | 2.95 | 2.5 | 2.25 | 2.8 | 1.7 | 1.95 | 1.55 | 2.6 | 1.35 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.9 | 2.75 | 2.05 | 2.6 | 1.3 | 1.25 | 0.05 | 0 | 0.75 | 42.85
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 860.35 | 880.3 | 1146.75 | 1060.7 | 933.65 | 894.4 | 895.3 | 875.6 | 882.3 | 881.25 | 859.75 | 839.8 | 823.1 | 818.75 | 882.05 | 855.05 | 815.4 | 803 | 790.85 | 785.15 | 768.75 | 761.018 | 754.45 | 19867.718
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 35.9 | 35.2 | 33.8 | 34.9 | 36.9 | 36 | 36.9 | 35.2 | 34.2 | 31.75 | 37.4 | 35.6 | 29.45 | 29.45 | 29.6 | 29.95 | 30.6 | 31.85 | 31.85 | 22 | 23.75 | 24.56 | 30.1 | 736.91
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 116.55 | 100.5 | 102.9 | 111.45 | 113.25 | 114.05 | 116.15 | 116.25 | 118.95 | 121.2 | 116.7 | 121.85 | 121.3 | 117.35 | 110.65 | 118.85 | 117.6 | 116.85 | 110.3 | 114.05 | 119 | 119.505 | 120.8 | 2656.055
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 203 | 903.1 | 879.1 | 464.75 | [17 empty] | 0 |  | 2449.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 87.4 | 89 | 100.2 | 105.75 | 110.15 | 111.25 | 112.1 | 114.15 | 115.35 | 115.95 | 115.9 | 107.55 | 117 | 20.06 | 112.9 | 116.95 | 116.1 | 115.1 | 114 | 114 | 114.7 | 117.8931 | 121.45 | 2464.903
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.65 | 38.6 | 37.4 | 38.7 | 40.8 | 37.55 | 39.4 | 31.7 | 30.8 | 39.9 | 38.1 | 34.4 | 33.25 | 33.8 | 28.35 | 34.4 | 34.8 |  |  |  |  | 0 | 25.75 | 640.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2074.55 | 1992.4 | 2018.25 | 2045.25 | 2142 | 2090.35 | 2075.7 | 2091.3 | 2120.65 | 2125.85 | 2170.45 | 2174.65 | 2163.5 | 2158.3 | 2147.05 | 2062.15 | 2035.95 | 1984.65 | 1946.25 | 2016.2 | 1819.7 | 2217.5 | 2169.3 | 47841.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 538.5 | 507.5 | 481.35 | 445.5 | 469.3 | 428.45 | 460.5 | 340.6 | 334.55 | 469.9 | 398.45 | 473.15 | 372.2 | 404.85 | 316.3 | 386.3 | 424.95 | 420.35 | 430.8 | 348.35 | 363.45 | 660.55 | 605.3 | 10081.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.75 | 169.5 | 178.75 | 173.6 | 163.7 | 161.2 | 183.3 | 172.95 | 173.45 | 183.55 | 163.85 | 155.8 | 158.7 | 158.65 | 153.6 | 168.75 | 146.8 | 144.7 | 124 | 163.8 |  | 0 |  | 3272.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1529.05 | 1949.85 | 1826.6 | 2224.2 | 1879.6 | 2323.6 | 948.6 | 1426.65 | 856.6 | 340.65 | 701.9 | 252.5 | 357.5 | 550.2 | 516.85 | 564.55 | 1529.7 | 700.9 | 614.3 | 666.5 | 1694.05 | 2380.404 | 1658.65 | 27493.404
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1429.15 | 1918.4 | 1769.3 | 1888.3 | 1695.7 | 2277.25 | 897.65 | 1303.85 | 783.6 | 453.75 | 700.4 | 323.35 | 422.3 | 530.8 | 504.25 | 491.65 | 1434.3 | 709.2 | 613.55 | 637.15 | 1548.35 | 2234.7385 | 1586.9 | 26153.8885
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1646.2 | 1671.9 | 1572.85 | 1511.65 | 1523.6 | 1553.7 | 1720.2 | 1720.95 | 1709.7 | 1725 | 1721.3 | 1738.75 | 1560.35 | 1619.05 | 1684.1 | 1704.6 | 1725.55 | 1720.65 | 1100.9 | 874.85 | 870.95 | 1116.523 | 1710.7 | 35504.023
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.65 | 14.4 | 14.45 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 13.7415 | 14.4 | 329.1915
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.45 | 700 | 704.95 | 706.6 | 710.4 | 711.25 | 712.15 | 705.3 | 713.35 | 699.55 | 724.15 | 719.45 | 708.6 | 712 | 713.1 | 711.9 | 713.85 | 712.95 | 720.05 | 734.4 | 712.35 | 686.4425 | 719.9 | 16343.1425
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3063.9 | 2725.5 | 2712.95 | 3061.15 | 2811.75 | 3158.4 | 3079.25 | 3089.95 | 3165.05 | 3181.95 | 3224.65 | 3013.25 | 3198.65 | 3228.4475 | 3017.7 | 3261.4 | 3359.55 | 3359.35 | 3733.1 | 3211.95 | 3089.2 | 3123.552 | 3266.6 | 72137.2495
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.5 | 1964.7 | 2188.65 | 2300.7 | 2225.15 | 2215.45 | 2117.95 | 2124.1 | 2182.3 | 2168.2 | 2151.1 | 2185.6 | 2123.3 | 2102.25 | 2090.25 | 2064.1 | 2206.65 | 2157.5 | 2096.15 | 2160.85 | 2112.3 | 2167.2985 | 2144.4 | 49134.4485
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.15 | 1528.45 | 1532.75 | 1527 | 1527.1 | 1536.7 | 1539.45 | 1515.45 | 1537.9 | 1501.25 | 1540.4 | 1527.8 | 1533.7 | 1528.8 | 1525.2 | 1529.75 | 1518.8 | 1530.4 | 1371.05 | 1299 | 1080.95 | 1170.825 | 1529.15 | 33959.025
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 752.4 | 658.05 | 726.4 | 700.8 | 755.3 | 757.75 | 776.2 | 783.55 | 789 | 795.6 | 797 | 800.6 | 795.4 | 776.35 | 779.45 | 780.45 | 788.15 | 784.95 | 789.6 | 781.15 | 818.55 | 792.766 | 832.35 | 17811.816
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1004.3 | 881.9 | 991 | 974.2 | 1011.5 | 1014.15 | 1030.15 | 1043.35 | 1050.65 | 1058.65 | 1066.95 | 1062.5 | 1058.3 | 1034.75 | 1040.75 | 1048.15 | 1054.9 | 1046.85 | 1055.8 | 1040.4 | 1095.65 | 1047.4895 | 1106.7 | 23819.0395
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 391.1 |  | 837.75 | 32.85 |  |  | 697.35 | 1282.6 | 1192.45 | 898.55 | 1694.9 | 1357 | 2693.7 | 2724.45 | 2808.65 | 2802.1 | 1769.9 | 2816.05 | 2696.05 | 2796.95 | 2774.45 | 666.8265 | 2829.4 | 35763.0765
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 356.65 | 74.25 | 288.95 | 319.9 | 368.15 | 391.9 | 640.15 | 662.6 | 1162.45 | 1155.4 | 1084.4 | 1162.65 | 1127.55 | 1147.95 | 1094.9 | 242.9685 | 655.1 | 11935.9185
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 329.1 | 109 | 307.35 |  | 401.7 | 422.25 | 651.15 | 672.75 | 1180.25 | 1175.5 | 451.9 | 648.7 | 1142.35 | 1164.95 | 1133.15 | 223.22 | 666.75 | 10680.07
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 3061.25 | 1657.15 | 2185.2 |  |  | 1102.6 | 4109 | 3971.5 | 3573.6 | 3194.75 | 4404.2 | 2967.1 | 4363.85 | 4338.65 | 4368.7 | 4338.9 | 4153.5 | 4395.7 | 4255.75 | 4366.7 | 4352.45 | 4247.26 | 4402.8 | 77810.61
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3377 | 3378.05 | 3380 | 3380.3 | 2975.2 | 3387.75 | 3384.7 | 3388.15 | 3398.65 | 3386.5 | 3379.95 | 3367.3 | 3354.1 | 3346.9 | 3361.4 | 3357.55 | 3368.3 | 3376.05 | 3383.65 | 3353.95 | 3353.65 | 3375.817 | 3377.4 | 77192.317
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3444.8 | 3442.35 | 3445.7 | 3450.2 | 3003.05 | 3454.9 | 3452.8 | 3457.55 | 3465.6 | 3451.3 | 3444.05 | 3432.45 | 3420.1 | 3412.95 | 3427.9 | 3423.5 | 3434.85 | 3442.45 | 3450.5 | 3421.75 | 3424.95 | 3446.9295 | 3448.65 | 78699.2795
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4036.1 | 3947.8 | 3980.75 | 3605.8 | 3262.05 | 3800.6 | 4041.65 | 4044.3 | 3547.05 | 3928.45 | 4053.9 | 3897.85 | 4033.15 | 4016.75 | 4014.3 | 4020.6 | 4034.45 | 4038.35 | 4043 | 4029.05 | 4009.65 | 3990.917 | 4042.15 | 90418.667
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.5 | 107.45 | 122.75 | 132.35 | 138.55 | 139.05 | 139.85 | 143.55 | 143.75 | 145 | 144.8 | 129.25 | 147.4 | 217.49 | 142.55 | 145.45 | 143.95 | 143 | 142.3 | 142.4 | 148.75 | 146.8488 | 151.7 | 3265.6889
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 336.85 | 558.35 | 568.1 | 684.55 | 602 | 659.8 | 288.15 | 365.15 | 255.9 | 70.7 | 91.4 | 53.25 | 34.05 | 47.4 | 51.6 | 110.6 | 380.7 | 57.95 | 42.35 | 39.1 | 428.6 | 658.2805 | 526.8 | 6911.6305
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 966.3 | 1478.4 | 1422.55 | 1745.2 | 1559 | 1686.4 | 728 | 963.95 | 661.7 | 224.55 | 263 | 172.4 | 81.4 | 178.95 | 131.7 | 390.8 | 1043.25 | 190.35 | 165.75 | 133.45 | 1119.95 | 1740.59 | 1421.45 | 18469.09
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.9 | 97.35 | 100.05 | 108 | 108 | 102.1 | 108.05 | 108.1 | 108.1 | 97.5 | 93.6 | 93.6 | 93.2 | 92.95 | 93.3 | 39.4 | 93.2 | 85.25 | 92.05 | 92.1 | 93.05 | 67.985 | 66.05 | 2140.885
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.4 | 0.45 | 33.85 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 29.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 24 | 24 | 11.65 | 24 | 23.15 | 24.5 | 23.8 | 24 | 24.72 | 24.4 | 588.42
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 19.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 43.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 57.6 | 57.6 | 21.45 | 57.6 | 51.75 | 56.6 | 56.7 | 57.6 | 54.74 | 51.2 | 974.74
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.9 | 55.2 | 53.95 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.25 | 44.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 50.8 | 55.2 | 51.9 | 55.35 | 56.05 | 54.8 | 52.8 | 24.3 | 54.15 | 55.2 | 55.2 | 1234.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 987.85 |  | 566 |  | 2484 |  | 861.1 |  |  | 2041.65 |  |  |  | 391.85 |  |  | 1006.6 | 1208.7815 | 149.2 | 9697.0315
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 67.9 | 30.25 |  |  |  | 144.5 | 25.5 | 148.3 | 199.05 | 118.65 | 21.25 |  |  |  | 0 |  | 755.4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 105.4 | 83.3 | 103.9 | 101.45 | 105.7 | 106.8 | 107.1275 | 106.8 | 111.45 | 101.45 | 111.5 | 112 | 110 | 106.95 | 108.85 | 109.6 | 113.45 | 111.7 | 115.3 | 112.6 | 117.35 | 113.44 | 118.9 | 2495.0175
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 267.75 |  | 1024.35 | 1089.05 | 1709.2 | 1291.6 |  | 1960 | 698.05 | 2394.45 | 1046.2 | 0 | 487.65 | 11968.3
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1114.25 | 570.3 |  |  |  | 1833.35 |  | 0 |  | 3517.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1632.1 | 1368.95 |  | 386.7 |  | 2740.25 | 262.55 | 0 |  | 6390.55
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 496.4 |  | 0 |  | 496.4
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1463.75 | 1434.35 | 1493.9 | 1354.25 | 1319.1 | 1523.3 | 1320.8 | 1459.15 | 1342.45 | 1340.2 | 1383.65 | 1367.95 | 1363.6 | 1374.9 | 1366.75 | 1357.3 | 1341.4 | 1330.5 | 1291.65 | 1373.05 | 1366 | 1322.645 | 1300.4 | 31591.045
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.75 | 16.75 | 11.1 | 11.05 | 14.4 | 10.3 | 10.45 | 10.05 | 8.6 | 8.45 | 7.9 | 8.95 | 10.05 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.5 | 12 | 14.6 | 20.35 | 15.865 | 16.8 | 268.315
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 126.15 | [10 empty] | 0 |  | 126.15
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.85 | 409.3 | 413.2 | 405.15 | 422.2 | 434.35 | 433.1 | 433.95 | 434.1 | 434.5645 | 434.6 | 434.3 | 267.8 | 194.15 | 194.05 | 180.5 | 207.35 | 427.75 | 433.55 | 434.35 | 433.95 | 423.5101 | 435 | 8596.6246
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.15 | 187.55 | 234.7 | 224.35 | 239 | 238.8 | 206.35 | 153.45 | 180.15 | 179.952 | 179.75 | 179.3 | 178.9 | 162 | 122 | 215.55 | 174.55 | 178.75 | 182.05 | 152 | 137.55 | 174.6565 | 146 | 4189.5085
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 369.05 | 237.9 | 239.1 | 235.8 | 211.95 | 196.6 | 196.1 | 187.1 | 179.4 | 176.337 | 168.75 | 163.85 | 323.45 | 406.35 | 406.95 | 361.75 | 466.7 | 239.65 | 240.1 | 240.05 | 239.75 | 240.1737 | 240.25 | 5967.1106
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 630.05 | 614.6 | 629.7 | 660.3 | 637.1 | 637.3 | 615.4 | 613.7 | 554.2 | 353.3 | 576.9 | 565.6 | 166.95 |  |  | 160.7 | 527.5 | 525.5385 | 539.3 | 539.85 | 537.2 | 537.63 | 557.2 | 11180.0185
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 | 1352.8 | 1647.7 | 1348.65 | 1183.1 | 1202.85 | 1343.75 | 1330.75 | 1203.1 | 1230.1 | 1183.3 | 1317.2 | 1160.6 | 1219.2 | 1195 | 1195.1 | 1302.2 | 1176.8885 | 1092.35 | 1186.45 | 1059.5 | 1215.043 | 1132.65 | 28289.3315
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.2 | 251.8 | 256.45 | 242.6 | 254.45 | 262.95 | 223.85 | 228.1 | 230 | 300 | 263.2 | 277.25 | 253.25 | 250.9 | 241.3 | 239.25 | 237.85 | 242.62 | 219.05 | 187.75 | 256.8 | 254.475 | 247.25 | 5668.345
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.25 | 440.45 | 568.2 | 596.65 | 549.35 | 588.7 | 947.7 | 554.35 | 535.15 | 573 | 493.85 | 404.7 | 486.15 | 519.1 | 701 | 565.75 | 412.9 | 391.2895 | 533.15 | 560.35 | 463.5 | 412.4255 | 513.5 | 12396.465
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.75 | 1850.3 | 2102.45 | 2373.75 | 2405.45 | 2178.35 | 2072.5 | 2247.5 | 2102.8 | 2146.45 | 2081.65 | 2000.95 | 2042.75 | 1976.65 | 2008 | 1997.9 | 1986.95 | 2000.8445 | 1898.55 | 2021.35 | 1912.1 | 2011.1785 | 2105.3 | 47338.473
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 46.45 | 94.7 | 91.6 | 91.6 | 116.1 | 125.1 | 97.05 | 122.3 | 112.9 | 112.9 | 85.3 | 129.1 | 133.65 | 140 | 112.1 | 126.95 | 128.95 | 125.05 | 100.35 | 118.15 | 106.685 | 150.35 | 2555.535
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5016.75 | 4791.75 | 4833.8 | 4621.05 | 4006.85 | 4438.9 | 4954.8 | 4864.55 | 5038.35 | 4980.8 | 5022.6 | 4805.75 | 4982.25 | 4962.9 | 4972.35 | 4979.6 | 4997.55 | 5004.15 | 5014.4 | 4978.25 | 4984.55 | 4979.0434 | 5014.95 | 112245.9434
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2430.2 | 2356.7 | 2371.5 | 2304.55 | 2111.5 | 2252.75 | 2415 | 2389.35 | 2448.35 | 2424.9 | 2431.65 | 2362.2 | 2408.9 | 2403.85 | 2409.45 | 2411.15 | 2420.4 | 2425.9 | 2432.1 | 2410.85 | 2409.15 | 2420.8927 | 2427.25 | 54878.5427
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 907.85 |  |  |  | 776 | [7 empty] | 188.95 | [7 empty] | 0 |  | 1872.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 911.95 |  | 879.95 |  | 899.6 |  | 385.35 |  | 921.6 | 785.5 | 630.55 |  |  | 724.3 | 878.05 | 861.95 | 836.1 |  |  | 885.35 | 851.55 | 885.386 | 895.5 | 12232.686
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.95 | 72.2 | 80.8 | 81.05 | 83.05 | 87.8 | 155.4 | 134.8 | 191.2 | 191.8 | 102.25 | 193 | 196.3 | 151.525 | 140.05 | 179 | 188.2 | 192.3135 | 168.45 | 191.9 | 195.75 | 198.008 | 197.4 | 3452.1965
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.85 | 100.55 | 117.35 | 127.4 | 125.25 | 123.25 | 122.4 | 124.85 | 129.55 | 135.3 | 118.8 | 116.1 | 119.15 | 124.825 | 153.2 | 145.9 | 132.1 | 129.381 | 72.7 | 125.35 | 125.55 | 125.751 | 124.65 | 2796.207
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 234.45 | 204 | 312.25 | 257.05 | 201.65 | 195.7 | 194.5 | 193.75 | 201.95 | 198.2 | 195.7 | 195.8 | 153.3 | 195.7 | 231.25 | 242.4 | 177.2 | 203.15 | 126.45 | 204.45 | 167 | 124.1944 | 176.3 | 4586.3944
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 179409.45 | 179911.95 | 181293.2754 | 178875.95 | 165318.85 | 178899.65 | 181922.1875 | 179720.745 | 177488.8 | 178048.4385 | 177145.382 | 164885.751 | 175920.7117 | 179468.4506 | 181601.85 | 180262.4675 | 180570.3126 | 178374.999 | 167253.85 | 178544.8015 | 180240.055 | 179217.8787 | 175390.2418 | 4079766.0478
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.05 | 128.55 | 130.65 | 193.05 | 193.85 | 214.15 | 188.55 | 150.45 | 182.05 | 182.85 | 135.8 | 109.45 | 162.95 | 143.15 | 142.65 | 145.4 | 145.4 | 145 | 117 | 145.35 | 133.95 | 136.733 | 121.035 | 3475.068
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.52 | 65.55 | 83.6 | 85.4895 | 58.2745 | 45.2125 | 51.434 | 47.2 | 45.05 | 51.3875 | 45.1 | 61.05 | 116.4 | 61.784 | 60.5655 | 48.9 | 42.3 | 62.6015 | 55.9166 | 45.5 | 32.85 | 45.5 | 35.52 | 1292.7056
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 163.55 | 164.3 | 165 | 164.15 | 160 | 155.6 | 153.6 | 153.1 | 151.2 | 151.65 | 154.1 | 152.75 | 151.2 | 147.5 | 143.55 | 141.7 | 83.5 | 148.95 | 144.7 | 147.3 | 146.7487 | 145.65 | 3457.7987
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 52.65 | 10.85 | 665 | 638.775 | 665 | 638.775 | 665 | 672.46 | 664.65 | 668.92 | 677.77 | 681.285 | 680.38 | 670.305 | 665.05 | 666.335 | 663.55 | 10046.755
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 330 | 227.5 | 227.3 | 226.1 | 228 | 434.365 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 227.9 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 452.37 | 454.615 | 226.95 | 454.84 | 226.8 | 228 | 6224.74
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.35 | 119.85 | 165.55 | 241.4 | 248.45 | 220.6 | 190.2 | 97.95 | 92.45 | 92.42 | 89.8 | 110.85 | 115.6 | 114.65 | 40.6 | 26.7 | 89.4 | 108.8 | 112.1 | 55.95 |  | 36.901 | 57.3 | 2540.871
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.35 | 159.05 | 288.8 | 377.45 | 388.35 | 373.75 | 181 | 166.9 | 210.25 | 226.7315 | 216.05 | 228.8 | 224.95 | 213.6 | 206.3 | 222.2 | 214.65 | 210.05 | 223.95 | 216.15 | 208.1 | 214.444 | 212.3 | 5344.1755
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 531 | 497.45 | 576.85 | 570.2 | 550.55 | 534 | 533.274 | 525.213 | 527.45 | 529.65 | 523.35 | 517.25 | 510.35 | 510.55 | 536.1 | 524.65 | 511.4 | 508 | 505.3 | 501.15 | 495.1355 | 337.5725 | 491.35 | 11847.7951
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1475.27 | 1361.5 | 1637.05 | 1858.6895 | 1831.6245 | 1982.0775 | 1580.708 | 1380.163 | 2103.35 | 2101.014 | 2054.75 | 2048.175 | 2176 | 2095.394 | 2026.3655 | 2008.32 | 2050.62 | 2251.6065 | 2298.2116 | 2006.055 | 2137.2255 | 1811.0343 | 1954.705 | 44229.9088
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 849964.3
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 685185.1665
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 585613.7753
[7 empty] | ELECTROPERU | 469069.595
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 292380.9531
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 167124.4861
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 104872.633
[7 empty] | EGEMSA | 62966.209
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 62946.8725
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 62852.1567
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 61835.85
[7 empty] | EGASA | 44161.9527
[7 empty] | CELEPSA | 43848.2636
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 43095.5105
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 42419.2151
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 39409.505
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 34819
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 32709.095
[7 empty] | SAN GABAN | 31859.36
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 26715.4065
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 22373.15
[7 empty] | LA VIRGEN | 19867.718
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 18820.2764
[7 empty] | SINERSA | 18753.2438
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 18469.09
[7 empty] | EGESUR | 17301.381
[7 empty] | TERMOSELVA | 14105.486
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13872.54
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 10472.67
[7 empty] | EGEJUNIN | 10456.9505
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 10452.4315
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 9534.9808
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9408.2818
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 9191.495
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 8690.4
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8276.4815
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8255.935
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8239.2911
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 7302.6114
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6911.6305
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6315.3812
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 6248.4035
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6162.6838
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5833.55
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 5402.658
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4983.41
[7 empty] | PETRAMAS | 4938.945
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 4586.3944
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4558.7995
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4290.3605
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3265.6889
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 3037.7575
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2976.4538
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2656.055
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2555.535
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2495.0175
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2464.903
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2449.95
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2085.4745
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1958.559
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1394.3935
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1369
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1258.033
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 736.91
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 718.4
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 189.205
[7 empty] | SHOUGESA | 126.15
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 49.0205
[7 empty] | KONDU SAC | 42.85
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 10.756
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 0

## G_AREAS
jueves, 23 de Julio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 131.7 | 96.8 | 0 | 42.8 | 2324.1 | 3482.662 | 0 | 594.8 | 436 | 0 | 0 | 0 | 271.3 | 6401.562 | 436 | 7108.862 | 00:30 | 2891.8 | 3579.462 | 0 | 637.6 | 7108.862 | 00:30 | 151.5 | 80.1 | 0 | 637.6 | 869.2
01:00 | 108.8 | 97 | 0 | 45.3 | 2261.3 | 3401.2382 | 0 | 612.8 | 426.7 | 0 | 0 | 0 | 251.1 | 6275.3382 | 426.7 | 6953.1382 | 01:00 | 2796.8 | 3498.2382 | 0 | 658.1 | 6953.1382 | 01:00 | 143.8 | 80.4 | 0 | 658.1 | 882.3
01:30 | 113.7 | 96.3 | 0 | 45.8 | 2073.9 | 3454.0294 | 0 | 636.8 | 431.7 | 0 | 0 | 0 | 255.8 | 6164.7294 | 431.7 | 6852.2294 | 01:30 | 2619.3 | 3550.3294 | 0 | 682.6 | 6852.2294 | 01:30 | 145.9 | 79.2 | 0 | 682.6 | 907.7
02:00 | 105.1 | 93 | 0 | 51 | 2078.4 | 3354.9924 | 0 | 600.6 | 384.5 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 6033.9924 | 384.5 | 6667.5924 | 02:00 | 2568 | 3447.9924 | 0 | 651.6 | 6667.5924 | 02:00 | 142.1 | 76.8 | 0 | 651.6 | 870.5
02:30 | 111.3 | 95 | 0 | 51.1 | 2073.3 | 3369.3328 | 0 | 610.1 | 393.3 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | 6052.7328 | 393.3 | 6703.4327 | 02:30 | 2577.9 | 3464.3328 | 0 | 661.2 | 6703.4327 | 02:30 | 143.3 | 78.3 | 0 | 661.2 | 882.8
03:00 | 112.8 | 93.9 | 0 | 39.6 | 1999.8 | 3367.9993 | 0 | 659.4 | 397.4 | 0 | 0 | 0 | 246.3 | 6027.1993 | 397.4 | 6670.8993 | 03:00 | 2510 | 3461.8993 | 0 | 699 | 6670.8993 | 03:00 | 143.5 | 77.3 | 0 | 699 | 919.8
03:30 | 112 | 95.3 | 0 | 36.6 | 1945.9 | 3369.1884 | 0 | 711.8 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 243.9 | 6026.8884 | 358.8 | 6629.5884 | 03:30 | 2416.7 | 3464.4884 | 0 | 748.4 | 6629.5884 | 03:30 | 140.8 | 78.6 | 0 | 748.4 | 967.8
04:00 | 109.4 | 98.1 | 0 | 24.1 | 1972.6 | 3266.3158 | 0 | 703.7 | 352.3 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 5942.6158 | 352.3 | 6526.5158 | 04:00 | 2434.3 | 3364.4158 | 0 | 727.8 | 6526.5158 | 04:00 | 140.1 | 81.1 | 0 | 727.8 | 949
04:30 | 110 | 94.9 | 0 | 31.7 | 2066.3 | 3272.9665 | 0 | 744 | 354.1 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 6083.2665 | 354.1 | 6673.9665 | 04:30 | 2530.4 | 3367.8665 | 0 | 775.7 | 6673.9665 | 04:30 | 140.2 | 78.7 | 0 | 775.7 | 994.6
05:00 | 115.9 | 96.2 | 0 | 37.5 | 2016.3 | 3279.5596 | 0 | 693.8 | 355.8 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 5989.6596 | 355.8 | 6595.0596 | 05:00 | 2488 | 3375.7596 | 0 | 731.3 | 6595.0596 | 05:00 | 144.3 | 79.5 | 0 | 731.3 | 955.1
05:30 | 112.6 | 95.6 | 0 | 41.6 | 2110.2 | 3287.7899 | 0 | 654.1 | 348.1 | 0 | 0 | 0 | 249.8 | 6052.0899 | 348.1 | 6649.9899 | 05:30 | 2570.9 | 3383.3899 | 0 | 695.7 | 6649.9899 | 05:30 | 143.4 | 78.4 | 0 | 695.7 | 917.5
06:00 | 116.6 | 96.1 | 0 | 45.8 | 2105.1 | 3364.298 | 0 | 581.9 | 356.3 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 6051.298 | 356.3 | 6666.098 | 06:00 | 2578 | 3460.398 | 0 | 627.7 | 6666.098 | 06:00 | 144.8 | 79.1 | 0 | 627.7 | 851.6
06:30 | 113.4 | 93.2 | 0 | 47.1 | 2180.8 | 3361.8023 | 0 | 496.1 | 350 | 0 | 13.5 | 0 | 253.7 | 6038.7023 | 363.5 | 6655.9023 | 06:30 | 2644.2 | 3455.0023 | 13.5 | 543.2 | 6655.9023 | 06:30 | 143.7 | 77.9 | 13.5 | 543.2 | 778.3
07:00 | 119.3 | 91.3 | 0 | 49.1 | 1946.1 | 3401.6041 | 0 | 440.5 | 307.5 | 0 | 230.3 | 0 | 259.7 | 5788.2041 | 537.8 | 6585.7041 | 07:00 | 2372.9 | 3492.9041 | 230.3 | 489.6 | 6585.7041 | 07:00 | 144.3 | 75.7 | 230.3 | 489.6 | 939.9
07:30 | 119.8 | 92.9 | 0 | 52.8 | 1896.6 | 3394.3088 | 0.1 | 361.8 | 305.3 | 0 | 556 | 0 | 265.5 | 5652.8088 | 861.3 | 6779.6088 | 07:30 | 2321.7 | 3487.2088 | 556.1 | 414.6 | 6779.6088 | 07:30 | 145.4 | 73.9 | 556.1 | 414.6 | 1190
08:00 | 121.4 | 92.1 | 0 | 52.4 | 1769.8 | 3387.3149 | 0.2 | 340.9 | 308 | 0 | 820.5 | 0 | 265.9 | 5498.2149 | 1128.5 | 6892.6149 | 08:00 | 2199.2 | 3479.4149 | 820.7 | 393.3 | 6892.6149 | 08:00 | 147.3 | 76.7 | 820.7 | 393.3 | 1438
08:30 | 130.8 | 92.6 | 0 | 59.8 | 1949.8 | 3387.26 | 0.3 | 302.7 | 314.3 | 0 | 873.6 | 0 | 283.2 | 5640.0599 | 1187.9 | 7111.16 | 08:30 | 2394.9 | 3479.86 | 873.9 | 362.5 | 7111.16 | 08:30 | 146.9 | 77.2 | 873.9 | 362.5 | 1460.5
09:00 | 165.5 | 89.9 | 0 | 56.5 | 1960.6 | 3400.7669 | 1 | 302.6 | 346.1 | 0 | 891.6 | 0 | 311.9 | 5664.9669 | 1237.7 | 7214.5669 | 09:00 | 2472.2 | 3490.6669 | 892.6 | 359.1 | 7214.5669 | 09:00 | 145.6 | 73.9 | 892.6 | 359.1 | 1471.2
09:30 | 185.8 | 91.8 | 0 | 48 | 2173 | 3382.7057 | 1 | 335.5 | 343.4 | 0 | 900.5 | 0 | 325.6 | 5892.2057 | 1243.9 | 7461.7057 | 09:30 | 2702.2 | 3474.5057 | 901.5 | 383.5 | 7461.7057 | 09:30 | 141.8 | 76 | 901.5 | 383.5 | 1502.8
10:00 | 217.6 | 93.3 | 0 | 50.8 | 2238.4 | 3381.4335 | 1 | 331.7 | 343.1 | 0 | 905.3 | 0 | 361.7 | 5952.5335 | 1248.4 | 7562.6335 | 10:00 | 2799.1 | 3474.7335 | 906.3 | 382.5 | 7562.6335 | 10:00 | 143.4 | 77.7 | 906.3 | 382.5 | 1509.9
10:30 | 218.5 | 93.9 | 0.2 | 60.9 | 2347.8 | 3385.265 | 1.4 | 316.7 | 350 | 0 | 904.6 | 0 | 373.5 | 6051.165 | 1254.6 | 7679.265 | 10:30 | 2916.3 | 3479.165 | 906.2 | 377.6 | 7679.265 | 10:30 | 143 | 78.4 | 906.2 | 377.6 | 1505.2
11:00 | 218.2 | 93.3 | 0.1 | 69.7 | 2417.3 | 3380.3187 | 1.4 | 268.3 | 349.9 | 0 | 901.7 | 0 | 381.3 | 6067.3187 | 1251.6 | 7700.2187 | 11:00 | 2985.4 | 3473.6187 | 903.2 | 338 | 7700.2187 | 11:00 | 143.7 | 77.4 | 903.2 | 338 | 1462.3
11:30 | 218.3 | 155.7 | 0.1 | 81.5 | 2267.8 | 3430.6079 | 1.5 | 227.8 | 474.5 | 0 | 903.4 | 0 | 455.6 | 5927.7079 | 1377.9 | 7761.2079 | 11:30 | 2960.6 | 3586.3079 | 905 | 309.3 | 7761.2079 | 11:30 | 143.6 | 79.2 | 905 | 309.3 | 1437.1
12:00 | 168 | 152.7 | 0.2 | 90.5 | 2195.7 | 3453.1773 | 1.5 | 280.6 | 481 | 0 | 904.5 | 0 | 411.4 | 5930.9773 | 1385.5 | 7727.8773 | 12:00 | 2844.7 | 3605.8773 | 906.2 | 371.1 | 7727.8773 | 12:00 | 146.9 | 77.8 | 906.2 | 371.1 | 1502
12:30 | 155 | 153.7 | 0.1 | 108.4 | 2030.7 | 3561.7494 | 1.6 | 329.9 | 382.1 | 0 | 910 | 0 | 417.2 | 5923.9494 | 1292.1 | 7633.2494 | 12:30 | 2567.8 | 3715.4494 | 911.7 | 438.3 | 7633.2494 | 12:30 | 147.2 | 78.8 | 911.7 | 438.3 | 1576
13:00 | 154.6 | 156.2 | 0.1 | 107.5 | 1972.7 | 3569.5306 | 1.7 | 352.9 | 372.6 | 0 | 916 | 0 | 418.4 | 5896.8306 | 1288.6 | 7603.8306 | 13:00 | 2499.9 | 3725.7306 | 917.8 | 460.4 | 7603.8306 | 13:00 | 147.2 | 81.7 | 917.8 | 460.4 | 1607.1
13:30 | 151.8 | 156.5 | 0.1 | 121.8 | 1889.3 | 3560.3895 | 1.5 | 393.6 | 376.6 | 0 | 922.9 | 0 | 430.2 | 5844.7895 | 1299.5 | 7574.4895 | 13:30 | 2417.7 | 3716.8895 | 924.5 | 515.4 | 7574.4895 | 13:30 | 145.2 | 83.3 | 924.5 | 515.4 | 1668.4
14:00 | 151.1 | 91.2 | 0.1 | 126.6 | 1848.4 | 3567.227 | 1.6 | 470.1 | 395.8 | 0 | 923.6 | 0 | 369 | 5887.327 | 1319.4 | 7575.727 | 14:00 | 2395.3 | 3658.427 | 925.3 | 596.7 | 7575.727 | 14:00 | 146.4 | 76.9 | 925.3 | 596.7 | 1745.3
14:30 | 154.8 | 93.4 | 0.1 | 125.9 | 1851.8 | 3569.8933 | 1.4 | 507.5 | 403.3 | 0 | 920.9 | 0 | 374.2 | 5930.5933 | 1324.2 | 7628.9933 | 14:30 | 2409.9 | 3663.2933 | 922.4 | 633.4 | 7628.9933 | 14:30 | 147 | 78.4 | 922.4 | 633.4 | 1781.2
15:00 | 143.1 | 96.7 | 0.1 | 123.3 | 1809.9 | 3558.797 | 1.2 | 539.3 | 386.8 | 0 | 909.7 | 0 | 363.2 | 5909.197 | 1296.5 | 7568.897 | 15:00 | 2339.8 | 3655.497 | 911 | 662.6 | 7568.897 | 15:00 | 146.1 | 80.6 | 911 | 662.6 | 1800.3
15:30 | 144.8 | 94.5 | 0.1 | 115.9 | 1779.2 | 3573.1802 | 1 | 523.9 | 391.9 | 0 | 886.6 | 0 | 355.3 | 5877.2802 | 1278.5 | 7511.0802 | 15:30 | 2315.9 | 3667.6802 | 887.7 | 639.8 | 7511.0802 | 15:30 | 148.7 | 77.1 | 887.7 | 639.8 | 1753.3
16:00 | 153 | 96.3 | 0.1 | 107.6 | 1808.8 | 3589.0673 | 0.8 | 540 | 443.2 | 0 | 803.8 | 0 | 357 | 5938.6673 | 1247 | 7542.6673 | 16:00 | 2405 | 3685.3673 | 804.7 | 647.6 | 7542.6673 | 16:00 | 150.8 | 80 | 804.7 | 647.6 | 1683.1
16:30 | 150.1 | 96.2 | 0.1 | 104.5 | 2112.8 | 3583.6765 | 0.6 | 541.2 | 437 | 0 | 486.3 | 0 | 350.9 | 6238.2765 | 923.3 | 7512.4765 | 16:30 | 2699.9 | 3679.8765 | 487 | 645.7 | 7512.4765 | 16:30 | 152.9 | 79.8 | 487 | 645.7 | 1365.4
17:00 | 147.6 | 95.3 | 0 | 99.7 | 2519.5 | 3591.1448 | 0.2 | 558.9 | 443.4 | 0 | 174 | 0 | 342.6 | 6669.7448 | 617.4 | 7629.7448 | 17:00 | 3110.5 | 3686.4448 | 174.2 | 658.6 | 7629.7448 | 17:00 | 155 | 78.8 | 174.2 | 658.6 | 1066.6
17:30 | 139.6 | 92.7 | 0 | 101.5 | 2541.1 | 3595.8591 | 0.1 | 539.3 | 487.1 | 0 | 10.1 | 0 | 333.8 | 6676.3591 | 497.2 | 7507.3591 | 17:30 | 3167.8 | 3688.5591 | 10.2 | 640.8 | 7507.3591 | 17:30 | 150.7 | 75.8 | 10.2 | 640.8 | 877.5
18:00 | 138.3 | 92.7 | 0 | 89.2 | 2710.2 | 3601.0343 | 0 | 474.3 | 509 | 0 | 0 | 0 | 320.2 | 6785.5343 | 509 | 7614.7343 | 18:00 | 3357.5 | 3693.7343 | 0 | 563.5 | 7614.7343 | 18:00 | 150.3 | 76.8 | 0 | 563.5 | 790.6
18:30 | 142.1 | 93.2 | 0 | 71.7 | 3004.1 | 3590.6917 | 0 | 447.4 | 503.9 | 0 | 0 | 0 | 307 | 7042.1917 | 503.9 | 7853.0917 | 18:30 | 3650.1 | 3683.8917 | 0 | 519.1 | 7853.0917 | 18:30 | 153.5 | 76.9 | 0 | 519.1 | 749.5
19:00 | 170.3 | 129.7 | 0 | 56.8 | 3001.4 | 3591.3858 | 0 | 447.4 | 497.3 | 0 | 0 | 0 | 356.8 | 7040.1858 | 497.3 | 7894.2858 | 19:00 | 3669 | 3721.0858 | 0 | 504.2 | 7894.2858 | 19:00 | 153.8 | 78.5 | 0 | 504.2 | 736.5
19:30 | 172.2 | 128.4 | 0 | 42.3 | 3146.6 | 3590.3871 | 0 | 364.3 | 503.2 | 0 | 0 | 0 | 342.9 | 7101.2871 | 503.2 | 7947.3871 | 19:30 | 3822 | 3718.7871 | 0 | 406.6 | 7947.3871 | 19:30 | 155.8 | 75.5 | 0 | 406.6 | 637.9
20:00 | 171.4 | 127 | 0 | 44.8 | 3168.2 | 3596.0874 | 0 | 329.6 | 504.4 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 7093.8874 | 504.4 | 7941.4874 | 20:00 | 3844 | 3723.0874 | 0 | 374.4 | 7941.4874 | 20:00 | 154.9 | 76.2 | 0 | 374.4 | 605.5
20:30 | 173.3 | 129.7 | 0 | 38.1 | 3206.8 | 3599.7322 | 0 | 314.7 | 506.2 | 0 | 0 | 0 | 341.1 | 7121.2322 | 506.2 | 7968.5322 | 20:30 | 3886.3 | 3729.4322 | 0 | 352.8 | 7968.5322 | 20:30 | 157 | 77.2 | 0 | 352.8 | 587
21:00 | 170.5 | 128 | 0 | 31.8 | 2889.2 | 3601.4965 | 0 | 292.4 | 550.8 | 174.4 | 0 | 0 | 330.3 | 6783.0965 | 725.2 | 7838.5965 | 21:00 | 3610.5 | 3903.8965 | 0 | 324.2 | 7838.5965 | 21:00 | 156.7 | 75.9 | 0 | 324.2 | 556.8
21:30 | 171.7 | 129.9 | 0 | 33.1 | 2903.9 | 3599.7149 | 0 | 266.5 | 525.1 | 174.3 | 0 | 0 | 334.7 | 6770.1149 | 699.4 | 7804.2149 | 21:30 | 3600.7 | 3903.9149 | 0 | 299.6 | 7804.2149 | 21:30 | 153.7 | 76.9 | 0 | 299.6 | 530.2
22:00 | 171.7 | 128.4 | 0 | 41.4 | 2830.5 | 3589.9655 | 0 | 241.8 | 523.6 | 174 | 0 | 0 | 341.5 | 6662.2655 | 697.6 | 7701.3655 | 22:00 | 3525.8 | 3892.3655 | 0 | 283.2 | 7701.3655 | 22:00 | 151.9 | 71.8 | 0 | 283.2 | 506.9
22:30 | 172.5 | 127.5 | 0 | 39.3 | 2825.8 | 3577.9306 | 0 | 271 | 460.4 | 173.9 | 0 | 0 | 339.3 | 6674.7306 | 634.3 | 7648.3306 | 22:30 | 3458.7 | 3879.3306 | 0 | 310.3 | 7648.3306 | 22:30 | 152.1 | 75.4 | 0 | 310.3 | 537.8
23:00 | 172.3 | 126.6 | 0 | 40.7 | 2730.9 | 3497.8706 | 0 | 267.3 | 461.5 | 94.9 | 0 | 0 | 339.6 | 6496.0706 | 556.4 | 7392.0706 | 23:00 | 3364.7 | 3719.3706 | 0 | 308 | 7392.0706 | 23:00 | 153.2 | 73.3 | 0 | 308 | 534.5
23:30 | 124.6 | 93.9 | 0 | 44.8 | 2625.1 | 3493.7045 | 0 | 231.5 | 467.8 | 91.8 | 0 | 0 | 263.3 | 6350.3045 | 559.6 | 7173.2045 | 23:30 | 3217.5 | 3679.4045 | 0 | 276.3 | 7173.2045 | 23:30 | 152 | 76.7 | 0 | 276.3 | 505
00:00 | 117.1 | 97.4 | 0 | 43.4 | 2349.7 | 3485.4306 | 0 | 241.5 | 458.3 | 92 | 0 | 0 | 257.9 | 6076.6306 | 550.3 | 6884.8306 | 00:00 | 2925.1 | 3674.8306 | 0 | 284.9 | 6884.8306 | 00:00 | 141.5 | 78.4 | 0 | 284.9 | 504.8
TOTAL MWh | 3535 | 2568 | 0.75 | 1536.05 | 54963.75 | 83376.4418 | 10.55 | 10647.65 | 9929.7 | 487.65 | 8334.7 | 0 | 7639.8 | 148998.3918 | 18752.05 | 175390.2418 | TOTAL MWh | 68428.45 | 86432.0918 | 8346 | 12183.7 | 175390.2418 | TOTAL MWh | 3541.45 | 1865 | 8346 | 12183.7 | 25936.15

## HOP
jueves, 23 de Julio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/07/2026 00:00:00 | 23/07/2026 22:24:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/07/2026 22:24:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 23/07/2026 00:00:00 | 23/07/2026 13:57:21 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 23/07/2026 13:57:21 | 23/07/2026 14:00:35 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 23/07/2026 14:00:35 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/07/2026 18:31:00 | 23/07/2026 23:25:00 | 23/07/2026 18:12:00 | 23/07/2026 23:18:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó a mínimo técnico por menor disponibilidad de gas. A las 06:36 h, S/C generar a máxima.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 23/07/2026 00:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 23/07/2026 00:27:00 | 23/07/2026 00:44:00 |  | 23/07/2026 00:29:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 23/07/2026 01:53:00 |  | 23/07/2026 01:45:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 23/07/2026 01:53:00 |  | 23/07/2026 01:45:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 23/07/2026 12:02:00 | 24/07/2026 00:00:00 | 23/07/2026 11:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 23/07/2026 12:23:00 | 24/07/2026 00:00:00 | 23/07/2026 11:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 | 23/07/2026 13:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 23/07/2026 11:22:00 | 23/07/2026 13:59:00 | 23/07/2026 11:02:00 | 23/07/2026 13:55:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 11:02h, S/C generar a mínima.
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 23/07/2026 20:38:00 | 23/07/2026 22:46:00 | 23/07/2026 20:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 23/07/2026 22:46:00 | 23/07/2026 23:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 23/07/2026 23:30:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/07/2026 11:17:00 | 23/07/2026 22:51:00 | 23/07/2026 10:57:00 | 23/07/2026 22:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 23 de Julio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | CHARCANI I | G2 | 23/07/2026 03:12 | 23/07/2026 03:40 | Revisión del relé de protección de la unidad por salida intempestiva | 0.8 | F | F/S | N | CORR. | 112 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 23/07/2026 09:01 | 23/07/2026 12:07 | Extración de muestras de aceite del cojinete inferior (LA) de la CH. Renovandes H1 para su análisis. | 18 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 23/07/2026 08:48 | 23/07/2026 16:53 | CARGA DE LÓGICAS DE CONTROL SSAA COMUNES UG1, UG2 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 23/07/2026 08:48 | 23/07/2026 16:53 | CARGA DE LÓGICAS DE CONTROL SSAA COMUNES UG1, UG2 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16330 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (Cambio de Rodete, Agujas y asientos de inyectores). | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCIÓN UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del sistema hidráulico del regulador de velocidad e inyectores | 104.6 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | Fuera de servicio el grupo, Por falla de inyector de turbina. | 0.6 | P | F/S | N | CORR. | 989 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 23/07/2026 00:27 | 24/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA TG1 DE LAS FLORES POR MANTENIMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22082 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 23/07/2026 00:29 | 24/07/2026 00:00 | REVISION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE TURBINA | 211 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 23/07/2026 00:00 | 23/07/2026 10:09 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TR-G4 | 0.5 | P | F/S | N | PREV. | 23437 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA. | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 23/07/2026 00:00 | 23/07/2026 11:23 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ÁLABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 23/07/2026 00:00 | 23/07/2026 13:03 | MANTENIMIENTO DE 101000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 23/07/2026 00:00 | 24/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G5 | 23/07/2026 00:00 | 23/07/2026 18:28 | Mantenimiento Anual UG5 | 22.576 | P | F/S | N | PREV. | 54 | G

## RESERVA_FRÍA
23/07/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 23 de Julio del 2026 / SEM N° 29 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 23 de Julio del 2026 / SEM N° 29 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 490.9457
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2302.3094 | 2267.2205 | 702.113
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2302.3094 | 2267.2205 | 702.113
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2302.3094 | 2267.2205 | 702.113
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2302.3094 | 2267.2205 | 702.113
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2302.3094 | 2267.2205 | 702.113
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2302.3094 | 2267.2205 | 702.113
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2302.3094 | 2267.2205 | 702.113
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2302.3094 | 2267.2205 | 702.113
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2302.3094 | 2267.2205 | 702.113
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2302.3094 | 2267.2205 | 702.113
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2302.3094 | 2267.2205 | 702.113
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2302.3094 | 2267.2205 | 702.113
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2302.3094 | 2267.2205 | 702.113
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2302.3094 | 2267.2205 | 702.113
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2302.3094 | 2267.2205 | 702.113
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2088.5942 | 2053.5052 | 702.113
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2088.5942 | 2053.5052 | 702.113
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1984.7711 | 1949.6822 | 702.113
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1984.7711 | 1949.6822 | 702.113
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1984.7711 | 1949.6822 | 702.113
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1984.7711 | 1949.6822 | 702.113
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1984.7711 | 1949.6822 | 702.113
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2198.4864 | 2163.3974 | 702.113
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2017.9329 | 1982.8439 | 702.113
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2017.9329 | 1982.8439 | 702.113
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2017.9329 | 1982.8439 | 702.113
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2017.9329 | 1982.8439 | 702.113
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2017.9329 | 1982.8439 | 702.113
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2017.9329 | 1982.8439 | 702.113
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2017.9329 | 1982.8439 | 702.113
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.5784 | 445.5564 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4381.1626 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4436.9983 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 0 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.5573 | 436.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3701.3463 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 9642958.57 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 23 de Julio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 11.9 | 15 | 9.7 | 30 | 15.04 | 12.86 | 13.943 | -- | -- | 1.142 | 42.13 | 61.46 | 102.87 | 37.88 | 31.529 | 9.9 | 12.66 | 1.895 | 0.33 | -- | -- | 22.03 | 123.718 | 29.424 | 24.717 | 5.013 | 0 | 3.724 | 17.4 | 10.0113 | 8.508 | 10.7 | 6.46 | 8.91 | 11.989 | -- | 31.4303 | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.396 | 4.107
00:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 11.9 | 15 | 9.7 | 30 | 15.04 | 12.86 | 13.943 | -- | -- | 1.142 | 42.13 | 61.46 | 102.87 | 37.88 | 31.529 | 9.9 | 12.66 | 1.895 | 0.33 | -- | -- | 22.03 | 123.718 | 29.424 | 24.717 | 5.013 | 0 | 3.724 | 17.4 | 10.0113 | 8.508 | 10.7 | 6.46 | 8.91 | 11.989 | -- | 31.4303 | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.396 | 4.107
01:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 4.9 | 15 | 9.7 | 29 | 15.03 | 12.85 | 13.978 | -- | -- | 1.142 | 35.14 | 61.46 | 104.73 | 31.27 | 31.585 | 9.91 | 12.66 | 2.227 | 0.32 | -- | -- | 19.21 | 120.902 | 28.897 | 23.74 | 7.067 | 0 | 3.724 | 13 | 10.0312 | 8.508 | 10.7 | 6.37 | 8.82 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.289 | 4.107
01:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 4.9 | 15 | 9.7 | 29 | 15.03 | 12.85 | 13.978 | -- | -- | 1.142 | 35.14 | 61.46 | 104.73 | 31.27 | 31.585 | 9.91 | 12.66 | 2.227 | 0.32 | -- | -- | 19.21 | 120.902 | 28.897 | 23.74 | 7.067 | 0 | 3.724 | 13 | 10.0312 | 8.508 | 10.7 | 6.37 | 8.82 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.289 | 4.107
02:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 4.9 | 15 | 10.1 | 29 | 13.01 | 12.84 | 8.273 | -- | -- | 1.142 | 28.01 | 61.46 | 102.87 | 27.8 | 31.392 | 9.99 | 12.66 | 2.22 | 0.32 | -- | -- | 21.38 | 123.077 | 27.498 | 25.918 | 5.625 | 0 | 3.724 | 12.8 | 10.3495 | 8.508 | 10.6 | 6.03 | 8.48 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 4.107
02:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 4.9 | 15 | 10.1 | 29 | 13.01 | 12.84 | 8.273 | -- | -- | 1.142 | 28.01 | 61.46 | 102.87 | 27.8 | 31.392 | 9.99 | 12.66 | 2.22 | 0.32 | -- | -- | 21.38 | 123.077 | 27.498 | 25.918 | 5.625 | 0 | 3.724 | 12.8 | 10.3495 | 8.508 | 10.6 | 6.03 | 8.48 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 4.107
03:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 11.4 | 15 | 10.1 | 29 | 12.95 | 13.06 | 8.501 | -- | -- | 1.142 | 22.22 | 59.94 | 100.11 | 38.76 | 31.392 | 10.01 | 12.66 | 2.21 | 0.31 | -- | -- | 8.33 | 110.027 | 29.646 | 25.985 | 5.613 | 0 | 3.724 | 12.8 | 9.8996 | 8.508 | 10.6 | 6.33 | 8.78 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 4.107
03:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 11.4 | 15 | 10.1 | 29 | 12.95 | 13.06 | 8.501 | -- | -- | 1.142 | 22.22 | 59.94 | 100.11 | 38.76 | 31.392 | 10.01 | 12.66 | 2.21 | 0.31 | -- | -- | 8.33 | 110.027 | 29.646 | 25.985 | 5.613 | 0 | 3.724 | 12.8 | 9.8996 | 8.508 | 10.6 | 6.33 | 8.78 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 4.107
04:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 5.4 | 15 | 10.5 | 29 | 12.91 | 12.98 | 8.378 | -- | -- | 1.142 | 19.28 | 59.94 | 100.11 | 51.44 | 31.392 | 9.87 | 12.66 | 1.36 | 0.31 | -- | -- | 11.96 | 113.653 | 29.872 | 26.815 | 5.183 | 0 | 3.724 | 12.8 | 9.9167 | 8.508 | 10.6 | 6.28 | 8.73 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.396 | 4.107
04:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 5.4 | 15 | 10.5 | 29 | 12.91 | 12.98 | 8.378 | -- | -- | 1.142 | 19.28 | 59.94 | 100.11 | 51.44 | 31.392 | 9.87 | 12.66 | 1.36 | 0.31 | -- | -- | 11.96 | 113.653 | 29.872 | 26.815 | 5.183 | 0 | 3.724 | 12.8 | 9.9167 | 8.508 | 10.6 | 6.28 | 8.73 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.396 | 4.107
05:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 5 | 15 | 10.5 | 29 | 13 | 12.86 | 8.483 | -- | -- | 1.142 | 48.05 | 60.7 | 100.11 | 34.37 | 31.392 | 9.83 | 12.66 | 0.517 | 0.31 | -- | -- | 17.01 | 118.707 | 31.126 | 27 | 5.778 | 0 | 3.724 | 12.8 | 9.926 | 8.508 | 10.6 | 6.75 | 9.2 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.438 | 4.107
05:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 5 | 15 | 10.5 | 29 | 13 | 12.86 | 8.483 | -- | -- | 1.142 | 48.05 | 60.7 | 100.11 | 34.37 | 31.392 | 9.83 | 12.66 | 0.517 | 0.31 | -- | -- | 17.01 | 118.707 | 31.126 | 27 | 5.778 | 0 | 3.724 | 12.8 | 9.926 | 8.508 | 10.6 | 6.75 | 9.2 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.438 | 4.107
06:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 7.5 | 15 | 10.9 | 29 | 12.94 | 12.93 | 8.61 | 1.07 | 38.18 | 1.142 | 48.05 | 59.94 | 99.2 | 39.97 | 31.392 | 9.98 | 12.66 | 1.313 | 0.31 | -- | -- | 14.18 | 115.87 | 31.3 | 27.865 | 5.781 | 0 | 3.724 | 12.8 | 9.9103 | 8.508 | 10.6 | 6.51 | 8.96 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.591 | 4.107
06:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 7.5 | 15 | 10.9 | 29 | 12.94 | 12.93 | 8.61 | 1.07 | 38.18 | 1.142 | 48.05 | 59.94 | 99.2 | 39.97 | 31.392 | 9.98 | 12.66 | 1.313 | 0.31 | -- | -- | 14.18 | 115.87 | 31.3 | 27.865 | 5.781 | 0 | 3.724 | 12.8 | 9.9103 | 8.508 | 10.6 | 6.51 | 8.96 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.591 | 4.107
07:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 9.9 | 15 | 10.9 | 29 | 12.94 | 12.87 | 8.421 | -- | -- | 1.142 | 49.92 | 60.7 | 97.39 | 46.2 | 23.604 | 9.95 | 12.09 | 2.123 | 0.3 | -- | -- | 21.99 | 107.502 | 31.756 | 27.767 | 5.336 | 0 | 3.724 | 12.8 | 10.3078 | 8.508 | 10.6 | 6.34 | 8.78 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.484 | 4.107
07:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 9.9 | 15 | 10.9 | 29 | 12.94 | 12.87 | 8.421 | -- | -- | 1.142 | 49.92 | 60.7 | 97.39 | 46.2 | 23.604 | 9.95 | 12.09 | 2.123 | 0.3 | -- | -- | 21.99 | 107.502 | 31.756 | 27.767 | 5.336 | 0 | 3.724 | 12.8 | 10.3078 | 8.508 | 10.6 | 6.34 | 8.78 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.484 | 4.107
08:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 6 | 15 | 10.9 | 29 | 12.93 | 12.89 | 8.454 | -- | -- | 1.142 | 53.14 | 60.7 | 96.5 | 45.31 | 24.107 | 10 | 12.66 | 0.194 | 0.3 | -- | -- | 18.6 | 104.11 | 31.674 | 27.916 | 5.877 | 0 | 3.724 | 12.5 | 10.1927 | 8.508 | 10.6 | 6.19 | 8.64 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.285 | 4.107
08:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 6 | 15 | 10.9 | 29 | 12.93 | 12.89 | 8.454 | -- | -- | 1.142 | 53.14 | 60.7 | 96.5 | 45.31 | 24.107 | 10 | 12.66 | 0.194 | 0.3 | -- | -- | 18.6 | 104.11 | 31.674 | 27.916 | 5.877 | 0 | 3.724 | 12.5 | 10.1927 | 8.508 | 10.6 | 6.19 | 8.64 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.285 | 4.107
09:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 8.5 | 15 | 10.9 | 29 | 12.94 | 12.88 | 13.134 | -- | -- | 1.142 | 56.47 | 60.7 | 96.5 | 45.31 | 25.364 | 9.93 | 12.66 | 3.484 | 0.42 | -- | -- | 16.37 | 101.882 | 31.727 | 27.19 | 4.629 | 0 | 3.724 | 13 | 10.2469 | 8.508 | 10.6 | 6.89 | 9.34 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.548 | 4.107
09:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 8.5 | 15 | 10.9 | 29 | 12.94 | 12.88 | 13.134 | -- | -- | 1.142 | 56.47 | 60.7 | 96.5 | 45.31 | 25.364 | 9.93 | 12.66 | 3.484 | 0.42 | -- | -- | 16.37 | 101.882 | 31.727 | 27.19 | 4.629 | 0 | 3.724 | 13 | 10.2469 | 8.508 | 10.6 | 6.89 | 9.34 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.548 | 4.107
10:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 10.1 | 15 | 10.5 | 29 | 14.13 | 12.97 | 13.096 | -- | -- | 1.142 | 49.3 | 60.7 | 97.39 | 42.93 | 26.871 | 9.86 | 12.66 | 1.39 | 0.41 | -- | -- | 25.87 | 103.373 | 31.063 | 27.493 | 2.759 | 0 | 3.724 | 12.2 | 10.3085 | 8.508 | 10.6 | 6.04 | 8.49 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.48 | 4.107
10:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 10.1 | 15 | 10.5 | 29 | 14.13 | 12.97 | 13.096 | -- | -- | 1.142 | 49.3 | 60.7 | 97.39 | 42.93 | 26.871 | 9.86 | 12.66 | 1.39 | 0.41 | -- | -- | 25.87 | 103.373 | 31.063 | 27.493 | 2.759 | 0 | 3.724 | 12.2 | 10.3085 | 8.508 | 10.6 | 6.04 | 8.49 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.48 | 4.107
11:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 17 | 15 | 10.5 | 29 | 14.17 | 12.81 | 13.19 | -- | -- | 1.142 | 45.63 | 60.7 | 100.11 | 52.06 | 27.123 | 9.81 | 12.66 | 1.96 | 0.41 | -- | -- | 27.45 | 128.145 | 31.635 | 27.48 | 1.1 | 0 | 3.724 | 12 | 10.1846 | 8.508 | 10.6 | 6.55 | 9 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.591 | 4.107
11:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 17 | 15 | 10.5 | 29 | 14.17 | 12.81 | 13.19 | -- | -- | 1.142 | 45.63 | 60.7 | 100.11 | 52.06 | 27.123 | 9.81 | 12.66 | 1.96 | 0.41 | -- | -- | 27.45 | 128.145 | 31.635 | 27.48 | 1.1 | 0 | 3.724 | 12 | 10.1846 | 8.508 | 10.6 | 6.55 | 9 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.591 | 4.107
12:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 16.4 | 15 | 10.1 | 29 | 14.17 | 12.98 | 13.18 | -- | -- | 1.142 | 68 | 60.7 | 103.8 | 51.32 | 26.37 | 9.79 | 12.66 | 2.29 | 0.39 | -- | -- | 20.51 | 121.198 | 31.293 | 27.279 | 2.275 | 0 | 3.724 | 11.5 | 10.125 | 8.508 | 10.6 | 5.87 | 8.32 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.48 | 4.107
12:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 16.4 | 15 | 10.1 | 29 | 14.17 | 12.98 | 13.18 | -- | -- | 1.142 | 68 | 60.7 | 103.8 | 51.32 | 26.37 | 9.79 | 12.66 | 2.29 | 0.39 | -- | -- | 20.51 | 121.198 | 31.293 | 27.279 | 2.275 | 0 | 3.724 | 11.5 | 10.125 | 8.508 | 10.6 | 5.87 | 8.32 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.48 | 4.107
13:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 5 | 15 | 9.7 | 29 | 14.15 | 12.99 | 13.051 | -- | -- | 1.142 | 62.07 | 60.7 | 101.94 | 17.65 | 29.133 | 9.69 | 12.66 | 2.91 | 0.38 | -- | -- | 27.73 | 128.426 | 31.131 | 26.742 | 4.313 | 0 | 3.724 | 11.5 | 10.1014 | 8.508 | 10.6 | 6.58 | 9.03 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.285 | 4.107
13:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 5 | 15 | 9.7 | 29 | 14.15 | 12.99 | 13.051 | -- | -- | 1.142 | 62.07 | 60.7 | 101.94 | 17.65 | 29.133 | 9.69 | 12.66 | 2.91 | 0.38 | -- | -- | 27.73 | 128.426 | 31.131 | 26.742 | 4.313 | 0 | 3.724 | 11.5 | 10.1014 | 8.508 | 10.6 | 6.58 | 9.03 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.285 | 4.107
14:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 4.7 | 15 | 9.7 | 30 | 14.18 | 12.95 | 13.118 | -- | -- | 1.142 | 73.46 | 60.7 | 98.29 | 40.45 | 28.881 | 9.55 | 12.66 | 2.09 | 0.39 | -- | -- | 24.99 | 110.151 | 30.798 | 24.578 | 5.481 | 0 | 3.724 | 11.5 | 10.1367 | 8.508 | 10.6 | 6.42 | 8.87 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 4.107
14:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 4.7 | 15 | 9.7 | 30 | 14.18 | 12.95 | 13.118 | -- | -- | 1.142 | 73.46 | 60.7 | 98.29 | 40.45 | 28.881 | 9.55 | 12.66 | 2.09 | 0.39 | -- | -- | 24.99 | 110.151 | 30.798 | 24.578 | 5.481 | 0 | 3.724 | 11.5 | 10.1367 | 8.508 | 10.6 | 6.42 | 8.87 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 4.107
15:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 8.3 | 15 | 9.7 | 29 | 14.17 | 12.92 | 13.057 | -- | -- | 1.142 | 54.46 | 60.7 | 95.6 | 53.47 | 29.132 | 9.52 | 12.09 | 2.28 | 0.38 | -- | -- | 17.48 | 102.641 | 28.282 | 26.461 | 5.572 | 0 | 3.724 | 11.5 | 10.1207 | 8.508 | 10.6 | 6.27 | 8.72 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 4.107
15:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 8.3 | 15 | 9.7 | 29 | 14.17 | 12.92 | 13.057 | -- | -- | 1.142 | 54.46 | 60.7 | 95.6 | 53.47 | 29.132 | 9.52 | 12.09 | 2.28 | 0.38 | -- | -- | 17.48 | 102.641 | 28.282 | 26.461 | 5.572 | 0 | 3.724 | 11.5 | 10.1207 | 8.508 | 10.6 | 6.27 | 8.72 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 4.107
16:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 6.2 | 15 | 9.7 | 29 | 14.12 | 12.85 | 13.192 | -- | -- | 1.142 | 53.79 | 60.7 | 93.84 | 46.4 | 28.881 | 9.76 | 12.66 | 1.33 | 0.37 | -- | -- | 17.82 | 102.978 | 30.032 | 25.617 | 5.486 | 0 | 3.724 | 11.5 | 10.0218 | 8.508 | 10.6 | 6.65 | 9.1 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 4.107
16:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 6.2 | 15 | 9.7 | 29 | 14.12 | 12.85 | 13.192 | -- | -- | 1.142 | 53.79 | 60.7 | 93.84 | 46.4 | 28.881 | 9.76 | 12.66 | 1.33 | 0.37 | -- | -- | 17.82 | 102.978 | 30.032 | 25.617 | 5.486 | 0 | 3.724 | 11.5 | 10.0218 | 8.508 | 10.6 | 6.65 | 9.1 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 4.107
17:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 16.3 | 15 | 9.3 | 29 | 14.13 | 12.95 | 13.539 | -- | -- | 1.142 | 53.79 | 60.7 | 92.96 | 53.06 | 28.885 | 9.7 | 12.09 | 1.42 | 0.36 | -- | -- | 21.07 | 106.23 | 29.467 | 23.981 | 5.13 | 0 | 3.724 | 15.5 | 10.0135 | 8.508 | 10.6 | 6.77 | 9.22 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.548 | 4.107
17:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 16.3 | 15 | 9.3 | 29 | 14.13 | 12.95 | 13.539 | -- | -- | 1.142 | 53.79 | 60.7 | 92.96 | 53.06 | 28.885 | 9.7 | 12.09 | 1.42 | 0.36 | -- | -- | 21.07 | 106.23 | 29.467 | 23.981 | 5.13 | 0 | 3.724 | 15.5 | 10.0135 | 8.508 | 10.6 | 6.77 | 9.22 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.548 | 4.107
18:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 22.4 | 15 | 9.3 | 29 | 15.07 | 12.84 | 20.234 | 1.07 | 37.77 | 1.142 | 49.92 | 60.7 | 96.5 | 49.06 | 28.927 | 9.82 | 12.66 | 2.92 | 0.36 | -- | -- | 24.44 | 125.13 | 27.709 | 24.126 | 4.047 | 0 | 3.724 | 16 | 10.1585 | 8.508 | 10.6 | 6.4 | 8.85 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.48 | 4.107
18:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 22.4 | 15 | 9.3 | 29 | 15.07 | 12.84 | 20.234 | 1.07 | 37.77 | 1.142 | 49.92 | 60.7 | 96.5 | 49.06 | 28.927 | 9.82 | 12.66 | 2.92 | 0.36 | -- | -- | 24.44 | 125.13 | 27.709 | 24.126 | 4.047 | 0 | 3.724 | 16 | 10.1585 | 8.508 | 10.6 | 6.4 | 8.85 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.48 | 4.107
19:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 31.2 | 15 | 8.9 | 29 | 15.07 | 12.91 | 20.135 | -- | -- | 1.142 | 49.3 | 61.46 | 99.2 | 33.46 | 28.858 | 9.87 | 12.66 | 1.25 | 0.36 | -- | -- | 22.12 | 122.81 | 27.8 | 23.862 | 3.98 | 0 | 3.724 | 16.5 | 10.2985 | 8.508 | 10.6 | 5.95 | 8.4 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.285 | 4.107
19:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 31.2 | 15 | 8.9 | 29 | 15.07 | 12.91 | 20.135 | -- | -- | 1.142 | 49.3 | 61.46 | 99.2 | 33.46 | 28.858 | 9.87 | 12.66 | 1.25 | 0.36 | -- | -- | 22.12 | 122.81 | 27.8 | 23.862 | 3.98 | 0 | 3.724 | 16.5 | 10.2985 | 8.508 | 10.6 | 5.95 | 8.4 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.285 | 4.107
20:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 29.6 | 15 | 8.9 | 29 | 15.04 | 12.99 | 20.218 | -- | -- | 1.142 | 66.49 | 59.94 | 97.39 | 37.46 | 29.013 | 9.84 | 12.66 | 2.08 | 0.36 | -- | -- | 20.01 | 120.7 | 27.67 | 23.372 | 2.19 | 0 | 3.724 | 16.6 | 10.3423 | 8.508 | 10.6 | 6.1 | 8.55 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.09 | 4.107
20:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 29.6 | 15 | 8.9 | 29 | 15.04 | 12.99 | 20.218 | -- | -- | 1.142 | 66.49 | 59.94 | 97.39 | 37.46 | 29.013 | 9.84 | 12.66 | 2.08 | 0.36 | -- | -- | 20.01 | 120.7 | 27.67 | 23.372 | 2.19 | 0 | 3.724 | 16.6 | 10.3423 | 8.508 | 10.6 | 6.1 | 8.55 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.09 | 4.107
21:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 29.9 | 15 | 8.9 | 29 | 15.08 | 13.02 | 23.52 | -- | -- | 1.142 | 53.14 | 59.94 | 93.84 | 58.19 | 28.933 | 9.87 | 12.66 | 1.34 | 0.34 | -- | -- | 23.28 | 123.97 | 27.14 | 25.612 | 2.29 | 0 | 3.724 | 16.7 | 9.902 | 8.508 | 10.6 | 6.55 | 9 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 4.107
21:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 29.9 | 15 | 8.9 | 29 | 15.08 | 13.02 | 23.52 | -- | -- | 1.142 | 53.14 | 59.94 | 93.84 | 58.19 | 28.933 | 9.87 | 12.66 | 1.34 | 0.34 | -- | -- | 23.28 | 123.97 | 27.14 | 25.612 | 2.29 | 0 | 3.724 | 16.7 | 9.902 | 8.508 | 10.6 | 6.55 | 9 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 4.107
22:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 21.6 | 15 | 8.9 | 29 | 15.03 | 13.08 | 23.495 | -- | -- | 1.142 | 44.45 | 62.22 | 90.36 | 64.51 | 28.846 | 9.87 | 13.23 | 1.34 | 0.32 | -- | -- | 21.96 | 122.65 | 26.88 | 25.612 | 2.39 | 0 | 3.724 | 13.4 | 10.4358 | 8.508 | 10.6 | 6.29 | 8.74 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 4.107
22:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 21.6 | 15 | 8.9 | 29 | 15.03 | 13.08 | 23.495 | -- | -- | 1.142 | 44.45 | 62.22 | 90.36 | 64.51 | 28.846 | 9.87 | 13.23 | 1.34 | 0.32 | -- | -- | 21.96 | 122.65 | 26.88 | 25.612 | 2.39 | 0 | 3.724 | 13.4 | 10.4358 | 8.508 | 10.6 | 6.29 | 8.74 | 11.989 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 4.107
23:00 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 15.6 | 15 | 8.9 | 29 | 14.95 | 12.96 | 13.28 | -- | -- | 1.142 | 41.01 | 60.7 | 87.81 | 66.72 | 28.992 | 9.88 | 15.02 | 0.68 | 0.33 | -- | -- | 25.32 | 126.01 | 27.21 | 25.612 | 2.23 | 0 | 3.724 | 13 | 10.0133 | 8.508 | 10.6 | 6.57 | 9.02 | 11.989 | 8.7169 | 17.9228 | 10.0244 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 4.107
23:30 | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 15.6 | 15 | 8.9 | 29 | 14.95 | 12.96 | 13.28 | -- | -- | 1.142 | 41.01 | 60.7 | 87.81 | 66.72 | 28.992 | 9.88 | 15.02 | 0.68 | 0.33 | -- | -- | 25.32 | 126.01 | 27.21 | 25.612 | 2.23 | 0 | 3.724 | 13 | 10.0133 | 8.508 | 10.6 | 6.57 | 9.02 | 11.989 | 8.7169 | 17.9228 | 10.0244 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 4.107
MAX | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 4.7 | 15 | 8.9 | 29 | 12.91 | 12.81 | 8.273 | 1.07 | 37.77 | 1.142 | 19.28 | 59.94 | 87.81 | 17.65 | 23.604 | 9.52 | 12.09 | 0.194 | 0.3 | 0 | 0 | 8.33 | 101.882 | 26.88 | 23.372 | 1.1 | 0 | 3.724 | 11.5 | 9.8996 | 8.508 | 10.6 | 5.87 | 8.32 | 11.989 | 8.7169 | 17.9228 | 10.0244 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.09 | 4.107
MIN | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 31.2 | 15 | 10.9 | 30 | 15.08 | 13.08 | 23.52 | 1.07 | 38.18 | 1.142 | 73.46 | 62.22 | 104.73 | 66.72 | 31.585 | 10.01 | 15.02 | 3.484 | 0.42 | 0 | 0 | 27.73 | 128.426 | 31.756 | 27.916 | 7.067 | 0 | 3.724 | 17.4 | 10.4358 | 8.508 | 10.7 | 6.89 | 9.34 | 11.989 | 8.7169 | 31.4303 | 10.0244 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.591 | 4.107
PROM | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 12.9042 | 15 | 9.8833 | 29.0833 | 14.0479 | 12.9267 | 13.6033 | 1.07 | 37.975 | 1.142 | 48.6342 | 60.7317 | 97.8925 | 44.3771 | 28.8331 | 9.8417 | 12.7108 | 1.7843 | 0.34958 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.4629 | 115.9942 | 29.6263 | 25.9475 | 4.381 | 0 | 3.724 | 13.4208 | 10.1231 | 8.508 | 10.6083 | 6.3817 | 8.8313 | 11.989 | 8.7169 | 24.6766 | 10.0244 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.357 | 4.107
INICIO | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 11.9 | 15 | 9.7 | 30 | 15.04 | 12.86 | 13.943 | -- | -- | 1.142 | 42.13 | 61.46 | 102.87 | 37.88 | 31.529 | 9.9 | 12.66 | 1.895 | 0.33 | -- | -- | 22.03 | 123.718 | 29.424 | 24.717 | 5.013 | 0 | 3.724 | 17.4 | 10.0113 | 8.508 | 10.7 | 6.46 | 8.91 | 11.989 | -- | 31.4303 | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.396 | 4.107
FINAL | 1.1 | 13 | 13.9 | 2 | 15.6 | 15 | 8.9 | 29 | 14.95 | 12.96 | 13.28 | -- | -- | 1.142 | 41.01 | 60.7 | 87.81 | 66.72 | 28.992 | 9.88 | 15.02 | 0.68 | 0.33 | -- | -- | 25.32 | 126.01 | 27.21 | 25.612 | 2.23 | 0 | 3.724 | 13 | 10.0133 | 8.508 | 10.6 | 6.57 | 9.02 | 11.989 | 8.7169 | 17.9228 | 10.0244 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 4.107
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 23 de Julio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2693.14 | 2.0156 | 0.31041 | 0.212 | 0.256 | 0.01394 | 3875.286 | -- | -- | 0.66411 | 22.937 | -- | 0.13909 | 0.39748 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.002 | 0.358 | -- | 255.976 | 0.147 | 0.046 | 49.53 | 0.042 | 0.4638 | 0.08569 | 5.01 | 0.283
00:30 | 2693.14 | 2.0156 | 0.31041 | 0.212 | 0.256 | 0.01394 | 3875.286 | -- | -- | 0.66411 | 22.937 | -- | 0.13909 | 0.39748 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.002 | 0.358 | -- | 255.976 | 0.147 | 0.046 | 49.53 | 0.042 | 0.4638 | 0.08569 | 5.01 | 0.283
01:00 | 2693.312 | 2.0335 | 0.31041 | 0.223 | 0.247 | 0.01481 | 3875.2839 | -- | -- | 0.64231 | 22.9315 | -- | 0.1564 | 0.37816 | 2410.75 | 0.809 | -- | 0.002 | 0.378 | -- | 255.977 | 0.144 | 0.05 | 49.53 | 0.051 | 0.43328 | 0.12254 | 4.72 | 0.279
01:30 | 2693.312 | 2.0335 | 0.31041 | 0.223 | 0.247 | 0.01481 | 3875.2839 | -- | -- | 0.64231 | 22.9315 | -- | 0.1564 | 0.37816 | 2410.75 | 0.809 | -- | 0.002 | 0.378 | -- | 255.977 | 0.144 | 0.05 | 49.53 | 0.051 | 0.43328 | 0.12254 | 4.72 | 0.279
02:00 | 2693.17 | 2.1333 | 0.30402 | 0.228 | 0.24 | 0.01676 | 3875.2793 | -- | -- | 0.59572 | 22.9199 | -- | 0.17136 | 0.35908 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.002 | 0.402 | -- | 255.979 | 0.142 | 0.055 | 49.53 | 0.061 | 0.40406 | 0.15129 | 4.57 | 0.283
02:30 | 2693.17 | 2.1333 | 0.30402 | 0.228 | 0.24 | 0.01676 | 3875.2793 | -- | -- | 0.59572 | 22.9199 | -- | 0.17136 | 0.35908 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.002 | 0.402 | -- | 255.979 | 0.142 | 0.055 | 49.53 | 0.061 | 0.40406 | 0.15129 | 4.57 | 0.283
03:00 | 2693.25 | 2.2328 | 0.27846 | 0.231 | 0.238 | 0.02015 | 3875.2729 | -- | -- | 0.54885 | 22.9036 | -- | 0.18793 | 0.34027 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.002 | 0.425 | -- | 255.98 | 0.126 | 0.054 | 49.53 | 0.069 | 0.40406 | 0.15719 | 4.5 | 0.286
03:30 | 2693.25 | 2.2328 | 0.27846 | 0.231 | 0.238 | 0.02015 | 3875.2729 | -- | -- | 0.54885 | 22.9036 | -- | 0.18793 | 0.34027 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.002 | 0.425 | -- | 255.98 | 0.126 | 0.054 | 49.53 | 0.069 | 0.40406 | 0.15719 | 4.5 | 0.286
04:00 | 2693.31 | 2.3322 | 0.46206 | 0.235 | 0.228 | 0.02255 | 3875.2604 | -- | -- | 0.50069 | 22.8717 | -- | 0.20568 | 0.32177 | 2410.65 | 0.798 | -- | 0.002 | 0.447 | -- | 255.981 | 0.109 | 0.05 | 49.53 | 0.078 | 0.37809 | 0.18218 | 4.41 | 0.29
04:30 | 2693.31 | 2.3322 | 0.46206 | 0.235 | 0.228 | 0.02255 | 3875.2604 | -- | -- | 0.50069 | 22.8717 | -- | 0.20568 | 0.32177 | 2410.65 | 0.798 | -- | 0.002 | 0.447 | -- | 255.981 | 0.109 | 0.05 | 49.53 | 0.078 | 0.37809 | 0.18218 | 4.41 | 0.29
05:00 | 2693.36 | 2.4317 | 0.60528 | 0.24 | 0.225 | 0.02322 | 3875.2434 | -- | -- | 0.4518 | 22.8283 | -- | 0.22448 | 0.29755 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.002 | 0.47 | -- | 255.982 | 0.091 | 0.046 | 49.53 | 0.087 | 0.35416 | 0.21152 | 4.3 | 0.293
05:30 | 2693.36 | 2.4317 | 0.60528 | 0.24 | 0.225 | 0.02322 | 3875.2434 | -- | -- | 0.4518 | 22.8283 | -- | 0.22448 | 0.29755 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.002 | 0.47 | -- | 255.982 | 0.091 | 0.046 | 49.53 | 0.087 | 0.35416 | 0.21152 | 4.3 | 0.293
06:00 | 2693.43 | 2.5312 | 0.733 | 0.238 | 0.224 | 0.02292 | 3875.2217 | -- | -- | 0.40216 | 22.7732 | -- | 0.22934 | 0.27975 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.002 | 0.491 | 101.16 | 255.983 | 0.075 | 0.041 | 49.53 | 0.096 | 0.34 | 0.22919 | 4.17 | 0.297
06:30 | 2693.43 | 2.5312 | 0.733 | 0.238 | 0.224 | 0.02292 | 3875.2217 | -- | -- | 0.40216 | 22.7732 | -- | 0.22934 | 0.27975 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.002 | 0.491 | 101.16 | 255.983 | 0.075 | 0.041 | 49.53 | 0.096 | 0.34 | 0.22919 | 4.17 | 0.297
07:00 | 2693.5 | 2.6067 | 0.838 | 0.235 | 0.224 | 0.0224 | 3875.2077 | -- | -- | 0.35186 | 22.7375 | -- | 0.23421 | 0.26236 | 2410.55 | 0.786 | -- | 0.002 | 0.513 | -- | 255.984 | 0.059 | 0.037 | 49.53 | 0.105 | 0.33221 | 0.24486 | 3.95 | 0.3
07:30 | 2693.5 | 2.6067 | 0.838 | 0.235 | 0.224 | 0.0224 | 3875.2077 | -- | -- | 0.35186 | 22.7375 | -- | 0.23421 | 0.26236 | 2410.55 | 0.786 | -- | 0.002 | 0.513 | -- | 255.984 | 0.059 | 0.037 | 49.53 | 0.105 | 0.33221 | 0.24486 | 3.95 | 0.3
08:00 | 2693.62 | 2.6786 | 0.9505 | 0.231 | 0.223 | 0.02271 | 3875.1949 | -- | -- | 0.30005 | 22.7049 | 224.8649 | 0.23421 | 0.25102 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.002 | 0.535 | -- | 255.986 | 0.044 | 0.034 | 49.53 | 0.113 | 0.31213 | 0.26871 | 3.93 | 0.304
08:30 | 2693.62 | 2.6786 | 0.9505 | 0.231 | 0.223 | 0.02271 | 3875.1949 | -- | -- | 0.30005 | 22.7049 | 224.8649 | 0.23421 | 0.25102 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.002 | 0.535 | -- | 255.986 | 0.044 | 0.034 | 49.53 | 0.113 | 0.31213 | 0.26871 | 3.93 | 0.304
09:00 | 2693.76 | 2.7546 | 1.0585 | 0.218 | 0.23 | 0.02401 | 3875.1604 | -- | -- | 0.29044 | 22.6174 | -- | 0.21961 | 0.24543 | 2410.51 | 0.781 | -- | 0.002 | 0.55 | -- | 255.977 | 0.029 | 0.03 | 49.53 | 0.122 | 0.29843 | 0.28394 | 3.85 | 0.306
09:30 | 2693.76 | 2.7546 | 1.0585 | 0.218 | 0.23 | 0.02401 | 3875.1604 | -- | -- | 0.29044 | 22.6174 | -- | 0.21961 | 0.24543 | 2410.51 | 0.781 | -- | 0.002 | 0.55 | -- | 255.977 | 0.029 | 0.03 | 49.53 | 0.122 | 0.29843 | 0.28394 | 3.85 | 0.306
10:00 | 2693.79 | 2.8369 | 1.153 | 0.201 | 0.239 | 0.02476 | 3875.1297 | -- | -- | 0.3106 | 22.5392 | -- | 0.21961 | 0.25102 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.002 | 0.517 | -- | 255.968 | 0.028 | 0.025 | 49.53 | 0.129 | 0.28636 | 0.29396 | 3.67 | 0.31
10:30 | 2693.79 | 2.8369 | 1.153 | 0.201 | 0.239 | 0.02476 | 3875.1297 | -- | -- | 0.3106 | 22.5392 | -- | 0.21961 | 0.25102 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.002 | 0.517 | -- | 255.968 | 0.028 | 0.025 | 49.53 | 0.129 | 0.28636 | 0.29396 | 3.67 | 0.31
11:00 | 2693.76 | 2.9215 | 1.1341 | 0.201 | 0.225 | 0.02214 | 3875.076 | -- | -- | 0.32912 | 22.4031 | -- | 0.18379 | 0.26236 | 2410.43 | 0.772 | -- | 0.002 | 0.457 | -- | 255.959 | 0.026 | 0.023 | 49.53 | 0.135 | 0.30602 | 0.27518 | 3.61 | 0.313
11:30 | 2693.76 | 2.9215 | 1.1341 | 0.201 | 0.225 | 0.02214 | 3875.076 | -- | -- | 0.32912 | 22.4031 | -- | 0.18379 | 0.26236 | 2410.43 | 0.772 | -- | 0.002 | 0.457 | -- | 255.959 | 0.026 | 0.023 | 49.53 | 0.135 | 0.30602 | 0.27518 | 3.61 | 0.313
12:00 | 2693.74 | 3.0033 | 1.0855 | 0.205 | 0.214 | 0.0177 | 3875.0425 | -- | -- | 0.33948 | 22.3182 | -- | 0.16762 | 0.27391 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.002 | 0.406 | -- | 255.951 | 0.023 | 0.022 | 49.53 | 0.116 | 0.31982 | 0.26128 | 3.57 | 0.316
12:30 | 2693.74 | 3.0033 | 1.0855 | 0.205 | 0.214 | 0.0177 | 3875.0425 | -- | -- | 0.33948 | 22.3182 | -- | 0.16762 | 0.27391 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.002 | 0.406 | -- | 255.951 | 0.023 | 0.022 | 49.53 | 0.116 | 0.31982 | 0.26128 | 3.57 | 0.316
13:00 | 2693.34 | 3.0915 | 1.045 | 0.216 | 0.188 | 0.01742 | 3875.0126 | -- | -- | 0.35024 | 22.2426 | -- | 0.1564 | 0.30356 | 2410.38 | 0.766 | -- | 0.002 | 0.405 | -- | 255.942 | 0.021 | 0.021 | 49.53 | 0.118 | 0.29087 | 0.29172 | 3.68 | 0.32
13:30 | 2693.34 | 3.0915 | 1.045 | 0.216 | 0.188 | 0.01742 | 3875.0126 | -- | -- | 0.35024 | 22.2426 | -- | 0.1564 | 0.30356 | 2410.38 | 0.766 | -- | 0.002 | 0.405 | -- | 255.942 | 0.021 | 0.021 | 49.53 | 0.118 | 0.29087 | 0.29172 | 3.68 | 0.32
14:00 | 2693.9 | 3.1842 | 1.0801 | 0.215 | 0.175 | 0.02062 | 3874.9843 | -- | -- | 0.39256 | 22.1709 | -- | 0.1564 | 0.32177 | 2410.34 | 0.763 | -- | 0.002 | 0.408 | -- | 255.933 | 0.018 | 0.021 | 49.53 | 0.123 | 0.25968 | 0.31921 | 3.83 | 0.323
14:30 | 2693.9 | 3.1842 | 1.0801 | 0.215 | 0.175 | 0.02062 | 3874.9843 | -- | -- | 0.39256 | 22.1709 | -- | 0.1564 | 0.32177 | 2410.34 | 0.763 | -- | 0.002 | 0.408 | -- | 255.933 | 0.018 | 0.021 | 49.53 | 0.123 | 0.25968 | 0.31921 | 3.83 | 0.323
15:00 | 2693.93 | 3.2773 | 1.099 | 0.213 | 0.169 | 0.02213 | 3874.9666 | -- | -- | 0.41279 | 22.1263 | -- | 0.14926 | 0.3279 | 2410.3 | 0.757 | -- | 0.002 | 0.41 | -- | 255.925 | 0.016 | 0.021 | 49.53 | 0.129 | 0.24277 | 0.331 | 4 | 0.326
15:30 | 2693.93 | 3.2773 | 1.099 | 0.213 | 0.169 | 0.02213 | 3874.9666 | -- | -- | 0.41279 | 22.1263 | -- | 0.14926 | 0.3279 | 2410.3 | 0.757 | -- | 0.002 | 0.41 | -- | 255.925 | 0.016 | 0.021 | 49.53 | 0.129 | 0.24277 | 0.331 | 4 | 0.326
16:00 | 2694.03 | 3.3673 | 1.126 | 0.212 | 0.172 | 0.02371 | 3874.9596 | -- | -- | 0.43246 | 22.1086 | -- | 0.12624 | 0.3279 | 2410.26 | 0.752 | -- | 0.002 | 0.412 | -- | 255.916 | 0.014 | 0.02 | 49.53 | 0.134 | 0.22028 | 0.3502 | 4.13 | 0.329
16:30 | 2694.03 | 3.3673 | 1.126 | 0.212 | 0.172 | 0.02371 | 3874.9596 | -- | -- | 0.43246 | 22.1086 | -- | 0.12624 | 0.3279 | 2410.26 | 0.752 | -- | 0.002 | 0.412 | -- | 255.916 | 0.014 | 0.02 | 49.53 | 0.134 | 0.22028 | 0.3502 | 4.13 | 0.329
17:00 | 2694.06 | 3.4578 | 1.0504 | 0.228 | 0.175 | 0.02537 | 3874.9212 | 63.115 | 28.3199 | 0.45084 | 22.0116 | -- | 0.12309 | 0.34027 | 2410.2 | 0.745 | -- | 0.002 | 0.414 | -- | 255.907 | 0.013 | 0.019 | 49.53 | 0.137 | 0.23205 | 0.33576 | 4.02 | 0.319
17:30 | 2694.06 | 3.4578 | 1.0504 | 0.228 | 0.175 | 0.02537 | 3874.9212 | 63.115 | 28.3199 | 0.45084 | 22.0116 | -- | 0.12309 | 0.34027 | 2410.2 | 0.745 | -- | 0.002 | 0.414 | -- | 255.907 | 0.013 | 0.019 | 49.53 | 0.137 | 0.23205 | 0.33576 | 4.02 | 0.319
18:00 | 2694.02 | 3.4228 | 0.808 | 0.228 | 0.196 | 0.02663 | 3874.895 | -- | -- | 0.46911 | 21.9455 | 224.3346 | 0.11994 | 0.35908 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.002 | 0.418 | 101.16 | 255.899 | 0.02 | 0.017 | 49.53 | 0.126 | 0.26456 | 0.30417 | 3.83 | 0.307
18:30 | 2694.02 | 3.4228 | 0.808 | 0.228 | 0.196 | 0.02663 | 3874.895 | -- | -- | 0.46911 | 21.9455 | 224.3346 | 0.11994 | 0.35908 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.002 | 0.418 | 101.16 | 255.899 | 0.02 | 0.017 | 49.53 | 0.126 | 0.26456 | 0.30417 | 3.83 | 0.307
19:00 | 2693.98 | 3.1222 | 0.53829 | 0.22 | 0.216 | 0.02462 | 3874.8819 | -- | -- | 0.48726 | 21.9125 | -- | 0.11697 | 0.35908 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.002 | 0.417 | -- | 255.89 | 0.042 | 0.018 | 49.53 | 0.116 | 0.33688 | 0.23401 | 3.57 | 0.295
19:30 | 2693.98 | 3.1222 | 0.53829 | 0.22 | 0.216 | 0.02462 | 3874.8819 | -- | -- | 0.48726 | 21.9125 | -- | 0.11697 | 0.35908 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.002 | 0.417 | -- | 255.89 | 0.042 | 0.018 | 49.53 | 0.116 | 0.33688 | 0.23401 | 3.57 | 0.295
20:00 | 2693.95 | 2.7385 | 0.32745 | 0.189 | 0.26 | 0.02153 | 3874.8803 | -- | -- | 0.50567 | 21.9086 | -- | 0.09964 | 0.35908 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.002 | 0.392 | -- | 255.881 | 0.063 | 0.021 | 49.53 | 0.106 | 0.40079 | 0.17331 | 3.2 | 0.282
20:30 | 2693.95 | 2.7385 | 0.32745 | 0.189 | 0.26 | 0.02153 | 3874.8803 | -- | -- | 0.50567 | 21.9086 | -- | 0.09964 | 0.35908 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.002 | 0.392 | -- | 255.881 | 0.063 | 0.021 | 49.53 | 0.106 | 0.40079 | 0.17331 | 3.2 | 0.282
21:00 | 2693.93 | 2.3126 | 0.19752 | 0.167 | 0.278 | 0.01918 | 3874.8694 | -- | -- | 0.52562 | 21.881 | -- | 0.10512 | 0.35908 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.002 | 0.365 | -- | 255.872 | 0.087 | 0.024 | 49.53 | 0.09 | 0.46573 | 0.10288 | 2.84 | 0.265
21:30 | 2693.93 | 2.3126 | 0.19752 | 0.167 | 0.278 | 0.01918 | 3874.8694 | -- | -- | 0.52562 | 21.881 | -- | 0.10512 | 0.35908 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.002 | 0.365 | -- | 255.872 | 0.087 | 0.024 | 49.53 | 0.09 | 0.46573 | 0.10288 | 2.84 | 0.265
22:00 | 2693.9 | 1.9456 | 0.26568 | 0.16 | 0.269 | 0.01708 | 3874.8502 | -- | -- | 0.55261 | 21.8326 | -- | 0.11994 | 0.37177 | 2409.86 | 0.707 | -- | 0.002 | 0.334 | -- | 255.864 | 0.125 | 0.027 | 49.53 | 0.076 | 0.49879 | 0.06395 | 2.45 | 0.266
22:30 | 2693.9 | 1.9456 | 0.26568 | 0.16 | 0.269 | 0.01708 | 3874.8502 | -- | -- | 0.55261 | 21.8326 | -- | 0.11994 | 0.37177 | 2409.86 | 0.707 | -- | 0.002 | 0.334 | -- | 255.864 | 0.125 | 0.027 | 49.53 | 0.076 | 0.49879 | 0.06395 | 2.45 | 0.266
23:00 | 2693.85 | 1.5829 | -- | 0.163 | 0.236 | 0.01524 | 3874.8325 | -- | -- | 0.58094 | 21.7835 | -- | 0.13909 | 0.36541 | 2409.68 | 0.687 | -- | 0.002 | 0.3 | -- | 255.855 | 0.14 | 0.031 | 49.53 | 0.069 | 0.5106 | 0.05333 | 2.13 | 0.268
23:30 | 2693.85 | 1.5829 | -- | 0.163 | 0.236 | 0.01524 | 3874.8325 | -- | -- | 0.58094 | 21.7835 | -- | 0.13909 | 0.36541 | 2409.68 | 0.687 | -- | 0.002 | 0.3 | -- | 255.855 | 0.14 | 0.031 | 49.53 | 0.069 | 0.5106 | 0.05333 | 2.13 | 0.268

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 23 de Julio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
23/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.67
23/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 16:39:59 | 6
23/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 16:40:00 | 23:59:59 | 8
23/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
23/07/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.865

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 23 de Julio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/07/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
23/07/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
jueves, 23 de Julio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
23/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 567.23 | 567.225 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.829 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 167.97 | 167.974 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/07/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
23/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
23/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 6351.53 | 6351.53 | 0 | m3
23/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
23/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
23/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59066.01 | 59066.01 | 0 | m3
23/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21421.78 | 21421.78 | 0 | m3
23/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 838.6 | 838.6 | 0 | m3
23/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.54 | 788.54 | 0 | m3
23/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.86 | 1024.86 | 0 | m3
23/07/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 522.41 | 522.179 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura
23/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
23/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
23/07/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7167.62 | 7099.5278 | 0 | m3 | Consumo de combustible Diesel por generación de la unidad GT-1 a solicitud de COES.
23/07/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 50286.5 | 50145.697 | 0 | m3 | Arranque de TG1 por despacho
23/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 8.25 | 8.25 | 0 | m3
23/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 265.72 | 265.72 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 23 de Julio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 23/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1142
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 907.97
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 601.69
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 526.68
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 699.53
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 893.9278
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 54.3875
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1807.05
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31859.3216
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 32014.4171
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31989.2569
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31802.5044
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 268834.699
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 79547.89
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1103211
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1089181
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1233777
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 444982
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1136621.772
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1140536.837
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1181271.916
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1280396.305
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1288672.211
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 14616.5977
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 869398
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 228948.74
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 233020.26
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1254111
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2024816
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 17471.09
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 7344.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 17647.17
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 15902.31
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12321.62
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12672.05
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12940.91
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14117.35
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 68.0922
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 140.803
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1329541
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 306155.295

## PRESIÓN_GAS
jueves, 23 de Julio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
23/07/2026 00:00 | 792.7 | 2970.14 | 70.93 | 70.93 | 4478.1 | 517.79 | 7704 | 23160 | 4138.1729 | 3678.3885 | 4127.6378 | 4128.4057 | 6608.2794 | 4378.37
23/07/2026 01:00 | 742.7 | 2968.7 | 72.15 | 72.15 | 4477.5 | 514.85 | 7984 | 23206 | 4205.2845 | 3774.2897 | 4193.4204 | 4194.4515 | 6638.901 | 4490.356
23/07/2026 02:00 | 792.8 | 2978.57 | 74.02 | 74.02 | 4481.3 | 514.85 | 8233 | 22990 | 4308.4526 | 3939.2272 | 4306.9198 | 4305.7071 | 6640.471 | 4603.799
23/07/2026 03:00 | 792.8 | 2976.94 | 76.78 | 76.78 | 4476.6 | 538.39 | 8451 | 23157 | 4391.23 | 4103.0269 | 4389.3585 | 4388.0348 | 6640.471 | 4712.22
23/07/2026 04:00 | 792.7 | 2977.99 | 79.29 | 79.29 | 4474.9 | 517.79 | 8655 | 23290 | 4393.0637 | 4100.3959 | 4391.0739 | 4390.0711 | 6639.686 | 4819.714
23/07/2026 05:00 | 792.7 | 2980.38 | 81.19 | 81.19 | 4477 | 516.81 | 8731 | 23206 | 4356.8508 | 4031.3087 | 4355.4458 | 4354.2491 | 6640.079 | 4923.362
23/07/2026 06:00 | 792.7 | 2979 | 82.55 | 82.55 | 4479 | 518.77 | 8708 | 23217 | 4348.3409 | 4007.8792 | 4346.8524 | 4345.5833 | 6640.471 | 5027.635
23/07/2026 07:00 | 792 | 2976.66 | 83.09 | 83.09 | 4474.7 | 517.79 | 8592 | 22709 | 4300.8979 | 3925.3467 | 4300.2319 | 4298.146 | 6640.079 | 5129.027
23/07/2026 08:00 | 792.9 | 2977.35 | 83.12 | 83.12 | 4474.7 | 514.85 | 8482 | 22704 | 4241.6648 | 3814.1231 | 4240.652 | 4239.3249 | 6640.079 | 5228.922
23/07/2026 09:00 | 792.6 | 2977.84 | 82.64 | 82.64 | 4474.7 | 517.79 | 8372 | 22770 | 4187.0563 | 3712.8711 | 4186.2922 | 4185.4846 | 6640.471 | 5335.436
23/07/2026 10:00 | 791.4 | 2970.14 | 82.16 | 82.16 | 4474.7 | 516.81 | 8261 | 22630 | 4180.8227 | 3703.9775 | 4179.8439 | 4179.4021 | 6640.471 | 5441.97
23/07/2026 11:00 | 790.6 | 2968.7 | 81.78 | 81.78 | 4481.6 | 520.73 | 8151 | 22759 | 4164.5065 | 3674.6623 | 4163.3274 | 4163.8496 | 6640.864 | 5543.595
23/07/2026 12:00 | 790.2 | 2978.57 | 81.34 | 81.34 | 4474.7 | 519.75 | 8088 | 22649 | 4127.8015 | 3613.972 | 4126.2687 | 4127.3685 | 6641.649 | 5443.153
23/07/2026 13:00 | 790.6 | 2976.94 | 80 | 80 | 4474.7 | 519.75 | 8029 | 22680 | 3993.0431 | 3419.284 | 3981.7478 | 3986.0183 | 6640.079 | 5185.354
23/07/2026 14:00 | 792 | 2977.99 | 78.73 | 78.73 | 4474.7 | 520.73 | 7972 | 22666 | 4003.3657 | 3417.8852 | 3992.6376 | 3996.1212 | 6638.901 | 5009.107
23/07/2026 15:00 | 792 | 2980.38 | 78.15 | 78.15 | 4474.7 | 518.77 | 7946 | 22691 | 4034.1861 | 3478.8547 | 4023.7396 | 4026.1928 | 6640.471 | 4830.296
23/07/2026 16:00 | 791.4 | 2979 | 77.91 | 77.91 | 4474.7 | 518.77 | 7920 | 22600 | 4090.9198 | 3603.4812 | 4080.3337 | 4082.656 | 6640.079 | 4655.241
23/07/2026 17:00 | 791.9 | 2976.66 | 77.88 | 77.88 | 4474.7 | 518.77 | 7847 | 22653 | 4123.0926 | 3660.1722 | 4112.6194 | 4114.5046 | 6640.079 | 4475.894
23/07/2026 18:00 | 791.3 | 2977.35 | 77.64 | 77.64 | 4481.6 | 519.75 | 7697 | 22673 | 4119.9222 | 3657.9231 | 4109.0114 | 4110.4732 | 6639.294 | 4300.233
23/07/2026 19:00 | 792.7 | 2977.84 | 77.3 | 77.3 | 4481.6 | 518.77 | 7547 | 22635 | 4110.2035 | 3635.1398 | 4099.8672 | 4100.357 | 6640.471 | 4112.351
23/07/2026 20:00 | 792.4 | 2978.68 | 76.68 | 76.68 | 4481.6 | 520.73 | 7322 | 22815 | 4079.9247 | 3569.9008 | 4069.839 | 4070.5833 | 6640.079 | 3935.288
23/07/2026 21:00 | 792.6 | 2978.89 | 76.1 | 76.1 | 4481.6 | 519.75 | 7133 | 22734 | 4073.9791 | 3547.4597 | 4063.9022 | 4064.6251 | 6640.864 | 3747.713
23/07/2026 22:00 | 792.8 | 2974.92 | 76.04 | 76.04 | 4481.6 | 516.81 | 7004 | 22836 | 4127.6996 | 3652.1545 | 4117.7623 | 4118.2342 | 6640.864 | 3550.311
23/07/2026 23:00 | 792.8 | 2976.72 | 76.75 | 76.75 | 4481.6 | 519.75 | 7048 | 22788 | 4187.7315 | 3751.3565 | 4177.3277 | 4177.8606 | 6640.864 | 3410.878

## TEMP_AMB
jueves, 23 de Julio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
23/07/2026 00:00 | 17.1 | 24.83 | 24.83 | 22.5 | 22.5 | 20.94 | 20.94 | 21.6 | 35.31 | 22 | 22 | 21.62 | 21.87 | 20.8587 | 25.51
23/07/2026 01:00 | 17 | 25.6 | 25.6 | 22.6 | 22.6 | 20.83 | 20.83 | 21.5 | 35.06 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 22.12 | 20.7674 | 26.61
23/07/2026 02:00 | 17.1 | 25.81 | 25.81 | 22.6 | 22.6 | 20.63 | 20.63 | 21.2 | 35 | 21.6 | 21.6 | 21.79 | 21.89 | 20.5154 | 26.25
23/07/2026 03:00 | 17.3 | 25.9 | 25.9 | 22.5 | 22.5 | 20.27 | 20.27 | 21.2 | 34.57 | 21.1 | 21.2 | 21.66 | 21.8 | 20.4321 | 26.25
23/07/2026 04:00 | 17.1 | 26.03 | 26.03 | 22.1 | 22.1 | 20.04 | 20.04 | 21 | 34.65 | 20.8 | 21.3 | 21.52 | 21.67 | 20.3026 | 25.88
23/07/2026 05:00 | 17.4 | 25.99 | 25.99 | 21.9 | 21.9 | 19.62 | 19.62 | 21.2 | 34.68 | 21 | 21 | 21.41 | 21.67 | 20.4161 | 25.15
23/07/2026 06:00 | 17.1 | 26 | 26 | 22.1 | 22.1 | 19 | 19 | 21.2 | 34.72 | 20.2 | 20 | 21.47 | 21.47 | 20.673 | 24.78
23/07/2026 07:00 | 17 | 26.03 | 26.03 | 21.6 | 21.6 | 18.67 | 18.67 | 21.2 | 34.63 | 20.4 | 20.3 | 21.3 | 21.37 | 20.3609 | 24.78
23/07/2026 08:00 | 17.7 | 25.93 | 25.93 | 22.1 | 22.1 | 19.54 | 19.54 | 21.6 | 35.36 | 21.9 | 22.5 | 21.42 | 21.63 | 20.5004 | 24.78
23/07/2026 09:00 | 18.6 | 26.52 | 26.52 | 22.3 | 22.3 | 20.44 | 20.44 | 22 | 36.95 | 24.3 | 24.6 | 21.31 | 21.97 | 20.955 | 25.88
23/07/2026 10:00 | 21.2 | 27.13 | 27.13 | 22.9 | 22.9 | 21.4 | 21.4 | 22.2 | 38.16 | 25.1 | 26.5 | 21.71 | 21.9 | 21.8674 | 28.81
23/07/2026 11:00 | 22.8 | 27.69 | 27.69 | 23.4 | 23.4 | 22.16 | 22.16 | 22.2 | 39.62 | 25 | 26.8 | 22.12 | 22.5 | 21.9507 | 30.64
23/07/2026 12:00 | 24 | 28.62 | 28.62 | 23 | 23 | 22.92 | 22.92 | 21.6 | 39.72 | 25.3 | 27.2 | 22.71 | 22.7 | 22.8892 | 29.91
23/07/2026 13:00 | 24.9 | 29.28 | 29.28 | 21.9 | 21.9 | 23.73 | 23.73 | 21.4 | 39.04 | 25.1 | 27.4 | 22.76 | 22.73 | 21.478 | 26.22
23/07/2026 14:00 | 24.7 | 29.8 | 29.8 | 21.7 | 21.7 | 24.28 | 24.28 | 21.5 | 38.5 | 25 | 27.1 | 22.86 | 22.77 | 21.1608 | 26.98
23/07/2026 15:00 | 25 | 30.04 | 30.04 | 21.6 | 21.6 | 24.31 | 24.31 | 21.4 | 38.03 | 25.1 | 26.2 | 22.48 | 22.4 | 21.2 | 29.17
23/07/2026 16:00 | 23.7 | 30.15 | 30.15 | 21.8 | 21.8 | 23.7 | 23.7 | 21.2 | 37.64 | 24.4 | 25 | 22.7399 | 22.4 | 21.1588 | 29.54
23/07/2026 17:00 | 23.8 | 29.95 | 29.95 | 21.6 | 21.6 | 22.84 | 22.84 | 21.2 | 37.2 | 23.6 | 23.4 | 22.43 | 22.3299 | 20.8095 | 29.54
23/07/2026 18:00 | 22.5 | 29.77 | 29.77 | 21.5 | 21.5 | 22.17 | 22.17 | 21.3 | 36.28 | 22.3 | 22.7 | 22.25 | 22.21 | 20.6961 | 27.34
23/07/2026 19:00 | 21.8 | 25.25 | 25.25 | 21.6 | 21.6 | 21.81 | 21.81 | 21.4 | 35.88 | 21.8 | 22.5 | 21.93 | 22 | 20.8778 | 26.25
23/07/2026 20:00 | 19.3 | 24.71 | 24.71 | 22.2 | 22.2 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 35.94 | 21.4 | 22.4 | 21.73 | 21.93 | 20.8848 | 25.88
23/07/2026 21:00 | 18.7 | 24.47 | 24.47 | 22.3 | 22.3 | 21.09 | 21.09 | 21.1 | 35.81 | 21.5 | 22.3 | 21.51 | 21.87 | 21.2511 | 25.51
23/07/2026 22:00 | 18.8 | 24.46 | 24.46 | 22.3 | 22.3 | 20.83 | 20.83 | 21 | 35.94 | 21.3 | 22.3 | 21.22 | 21.78 | 21.6536 | 25.51
23/07/2026 23:00 | 19.2 | 24.57 | 24.57 | 22 | 22 | 20.66 | 20.66 | 21.2 | 35.83 | 21.4 | 22.3 | 21.3 | 21.63 | 21.6647 | 25.51

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 23 de Julio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
23/07/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 23/07/2026 06:00 | 24/07/2026 06:00
23/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 23/07/2026 06:00 | 24/07/2026 06:00
23/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 23/07/2026 06:00 | 24/07/2026 06:00
23/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 23/07/2026 06:00 | 24/07/2026 06:00
23/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 23/07/2026 06:00 | 24/07/2026 06:00
23/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 23/07/2026 06:00 | 24/07/2026 06:00
23/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 4613.79 | 23/07/2026 06:00 | 24/07/2026 06:00
23/07/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 23/07/2026 06:00 | 24/07/2026 06:00
23/07/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 302.99 | 23/07/2026 06:00 | 24/07/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 23 de Julio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
23/07/2026 | 00:30 | 24 | 37.94 | 11.13 | 19.3473 |  |  | 5.4 | 8.2 | 12.2196 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 9.5224 | 10.567 |  |  |  | 13.1536 | 12.6649 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708
23/07/2026 | 01:00 | 24 | 37.88 | 13.65 | 19.3473 |  |  | 5.3 | 8.2 | 11.7282 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 9.3936 | 10.2579 |  |  |  | 13.5946 | 12.927 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708
23/07/2026 | 01:30 | 24 | 37.83 | 12.98 | 19.3473 |  |  | 5.4 | 8 | 11.6545 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 8.3266 | 10.9251 |  |  |  | 12.3744 | 12.0267 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708
23/07/2026 | 02:00 | 24 | 37.77 | 12.24 | 19.3473 |  |  | 6.1 | 7.6 | 11.1417 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 9.5859 | 11.3556 |  |  |  | 12.4253 | 12.1386 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708
23/07/2026 | 02:30 | 24 | 37.79 | 12.45 | 19.3473 |  |  | 5.1 | 7.9 | 10.8022 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 8.6928 | 10.8616 |  |  |  | 12.1005 | 11.7475 | 387.3926 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708
23/07/2026 | 03:00 | 24 | 37.75 | 12.77 | 19.3473 |  |  | 4.5 | 8.3 | 10.9008 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 9.3871 | 11.0459 |  |  |  | 11.9026 | 11.5065 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708
23/07/2026 | 03:30 | 24 | 37.74 | 11.64 | 19.3473 |  |  | 4.2 | 8.3 | 11.6479 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 10.9384 | 11.2615 |  |  |  | 12.4495 | 11.6527 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708
23/07/2026 | 04:00 | 24 | 37.81 | 14.01 | 19.3473 |  |  | 3.4 | 8 | 11.6789 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |  |  |  | 5 | 7 | [8 empty] | 9.8144 | 11.9274 |  |  |  | 12.4147 | 11.9191 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708
23/07/2026 | 04:30 | 24 | 37.89 | 13.27 | 19.3473 |  |  | 3.4 | 8.7 | 12.0179 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 10.265 | 11.5195 |  |  |  | 12.3094 | 11.8515 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708
23/07/2026 | 05:00 | 24 | 37.89 | 11.95 | 19.3473 | 0 | 0 | 3 | 8.8 | 11.9313 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.35021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6067 | 11.4481 | 0 | 0 | 0 | 12.4146 | 11.9921 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 0 | 0
23/07/2026 | 05:30 | 24 | 37.89 | 12.39 | 19.3473 | 0 | 0 | 3.5 | 8.4 | 12.2793 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.10205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0819 | 11.2188 | 0 | 0 | 0 | 12.3675 | 11.8904 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 0 | 0
23/07/2026 | 06:00 | 24 | 37.83 | 13.7 | 19.3473 | 0 | 0 | 3.9 | 9.1 | 12.1058 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6.3363 | 6.268 | 6.268 | 6.268 | 6.268 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 10.3488 | 0 | 0 | 0 | 12.8793 | 11.9621 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 0 | 6.0955
23/07/2026 | 06:30 | 24 | 37.87 | 13.14 | 19.3473 | 1.42 | 0 | 3.6 | 8.5 | 11.9888 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 0.04 | 0.04 | 13.5 | 8 | 9 | 94.0304 | 155.363 | 155.363 | 155.363 | 155.363 | 0 | 18 | 0 | 7.3026 | 8.9965 | 18.1953 | 7.2329 | 7.6383 | 13.0663 | 11.7776 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 0 | 235.32
23/07/2026 | 07:00 | 24 | 37.93 | 12.95 | 19.3473 | 13.78 | 5.873 | 3.9 | 9.4 | 12.0815 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.89 | 10.89 | 232.64 | 9 | 10 | 357.306 | 376.398 | 376.398 | 376.398 | 376.398 | 7.1946 | 173 | 26.2245 | 6.8258 | 7.5484 | 184.8384 | 101.6 | 169.2382 | 13.4448 | 11.7008 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 13 | 504.4685
23/07/2026 | 07:30 | 23 | 38 | 12.41 | 19.3473 | 32.87 | 32.623 | 3.8 | 8.7 | 12.0186 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 220.88 | 220.88 | 496.71 | 9 | 10 | 687.4385 | 710.098 | 710.098 | 710.098 | 710.098 | 24.176 | 318 | 257.25 | 5.1732 | 6.6143 | 450.0157 | 351.2195 | 520.4772 | 12.9668 | 11.8399 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 178 | 634.223
23/07/2026 | 08:00 | 23 | 37.77 | 13.68 | 19.3473 | 53.7 | 67.473 | 3.8 | 8 | 11.7046 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 466.14 | 466.14 | 760.29 | 10 | 10 | 879.0879 | 842.533 | 842.533 | 842.533 | 842.533 | 29.8331 | 460 | 616.45 | 4.1392 | 7.0044 | 722.0876 | 642.8811 | 760.2115 | 12.7409 | 11.9497 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 333 | 704.0735
23/07/2026 | 08:30 | 24 | 37.71 | 15.03 | 20.9282 | 127.57 | 123.918 | 5.2 | 7.6 | 10.3217 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 704.34 | 704.34 | 838.64 | 10 | 10 | 915.0887 | 866.919 | 866.919 | 866.919 | 866.919 | 84.9147 | 584 | 777.15 | 4.6252 | 5.4399 | 839.1083 | 813.579 | 826.5106 | 11.717 | 11.4656 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 466 | 772.215
23/07/2026 | 09:00 | 24 | 37.8 | 11.49 | 20.9282 | 187.7 | 544.022 | 5 | 7.7 | 10.246 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 838.6 | 838.6 | 862 | 10 | 10 | 921.4064 | 877.184 | 877.184 | 877.184 | 877.184 | 181.1007 | 693 | 831.25 | 5.0845 | 4.8451 | 860.6748 | 828.9166 | 857.1743 | 11.7438 | 11.3967 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 583 | 816.6715
23/07/2026 | 09:30 | 23 | 37.88 | 12.59 | 20.9282 | 231.53 | 615.56 | 5.3 | 7.2 | 10.5812 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 850.64 | 850.64 | 874.07 | 9 | 9 | 922.9801 | 881.784 | 881.784 | 881.784 | 881.784 | 195.6223 | 800 | 856.5 | 5.6612 | 4.8316 | 871.7379 | 838.5788 | 869.8653 | 10.6456 | 10.6268 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 704 | 841.2015
23/07/2026 | 10:00 | 23 | 38.13 | 12.19 | 20.9282 | 305.53 | 557.548 | 5.8 | 7 | 9.5326 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 853.9 | 853.9 | 877.36 | 8 | 9 | 919.3681 | 879.603 | 879.603 | 879.603 | 879.603 | 209.841 | 880 | 865.25 | 6.5797 | 4.7273 | 872.8698 | 835.8028 | 873.9541 | 11.0211 | 10.6211 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 804 | 841.774
23/07/2026 | 10:30 | 24 | 37.95 | 11.62 | 20.9282 | 370.45 | 799.226 | 6.4 | 7.8 | 9.4072 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 851.56 | 851.56 | 875.79 | 9 | 9 | 916.951 | 875.981 | 875.981 | 875.981 | 875.981 | 259.6311 | 946 | 867.5 | 5.2822 | 5.3067 | 875.5973 | 832.4482 | 871.5284 | 9.9623 | 9.4363 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 884 | 838.89
23/07/2026 | 11:00 | 24 | 37.7 | 13.16 | 20.9282 | 415.29 | 855.85 | 7.6 | 7.1 | 9.514 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 847 | 847 | 872.21 | 9 | 10 | 914.0176 | 872.711 | 872.711 | 872.711 | 872.711 | 454.1025 | 996 | 864.5 | 6.0402 | 4.4315 | 869.0341 | 827.6144 | 867.9776 | 9.6998 | 9.2842 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 945 | 835.071
23/07/2026 | 11:30 | 24 | 37.94 | 11.01 | 20.9282 | 428.3 | 894.309 | 7.8 | 7.5 | 8.1614 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 841.72 | 841.72 | 871.64 | 10 | 10 | 914.2657 | 871.257 | 871.257 | 871.257 | 871.257 | 580.9956 | 1030 | 861.25 | 4.1639 | 4.4692 | 857.1851 | 822.2523 | 864.9714 | 8.8648 | 8.6822 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 987 | 832.005
23/07/2026 | 12:00 | 24 | 37.91 | 14.64 | 20.9282 | 450.04 | 921.777 | 8.6 | 10 | 8.2728 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 839.55 | 839.55 | 872.79 | 11 | 10 | 918.7054 | 875.28 | 875.28 | 875.28 | 875.28 | 484.8244 | 1037 | 858.5 | 2.0787 | 4.0388 | 874.11 | 825.4064 | 863.874 | 8.7743 | 8.595 | 384.191 | 0 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 1009 | 832.4905
23/07/2026 | 12:30 | 24 | 37.89 | 12.7 | 20.9282 | 422.37 | 929.773 | 9.3 | 9.6 | 8.374 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 839.98 | 839.98 | 872.29 | 11 | 10 | 924.2847 | 881.502 | 881.502 | 881.502 | 881.502 | 512.4326 | 1022 | 857.5 | 3.9365 | 3.8678 | 866.3186 | 830.5252 | 865.6466 | 8.8653 | 8.5179 | 448.2228 | 0 | 448.2228 | 448.2228 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 294.072 | 289.1708 | 1014 | 836.803
23/07/2026 | 13:00 | 24 | 37.89 | 13.39 | 20.9282 | 840.87 | 918.7 | 9.1 | 8.9 | 8.476 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 842.76 | 842.76 | 881.36 | 11 | 10 | 931.2635 | 887.703 | 887.703 | 887.703 | 887.703 | 456.7404 | 988 | 860 | 4.1842 | 4.2059 | 866.153 | 832.8067 | 870.68 | 8.759 | 8.4579 | 461.0292 | 0 | 457.8276 | 448.2228 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 1003 | 842.019
23/07/2026 | 13:30 | 24 | 38.15 | 14.01 | 20.9282 | 321.86 | 885.161 | 9.3 | 9 | 8.1878 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 848.29 | 848.29 | 888.93 | 11 | 10 | 936.8876 | 894.814 | 894.814 | 894.814 | 894.814 | 308.4596 | 933 | 865.5 | 4.8451 | 4.5865 | 873.2442 | 843.1078 | 878.5471 | 8.9468 | 8.9399 | 429.0133 | 429.0133 | 429.0133 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 965 | 841.6495
23/07/2026 | 14:00 | 24 | 38.08 | 12.89 | 20.9282 | 712.7 | 827.118 | 9.4 | 8.6 | 8.4595 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 855.16 | 855.16 | 894.43 | 11 | 10 | 940.59 | 899.264 | 899.264 | 899.264 | 899.264 | 259.7199 | 857 | 872 | 7.9396 | 7.3818 | 873.071 | 847.4334 | 885.3801 | 8.7308 | 8.9746 | 435.4165 | 435.4165 | 432.2149 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 930 | 839.0865
23/07/2026 | 14:30 | 24 | 38.15 | 11.96 | 20.9282 | 834.74 | 752.862 | 9.8 | 7.8 | 8.5989 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 857.84 | 857.84 | 889.29 | 11 | 10 | 937.1717 | 895.593 | 895.593 | 895.593 | 895.593 | 294.7803 | 773 | 877.75 | 8.7916 | 9.8427 | 874.3326 | 848.3784 | 885.769 | 9.1778 | 9.339 | 384.191 | 393.7958 | 390.5942 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 859 | 829.3415
23/07/2026 | 15:00 | 24 | 38.01 | 11.52 | 20.9282 | 725.46 | 655.101 | 9.6 | 7.4 | 8.6562 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 853.03 | 853.03 | 876.21 | 11 | 10 | 925.9091 | 879.347 | 879.347 | 879.347 | 879.347 | 232.7135 | 674 | 876.25 | 7.8181 | 11.1644 | 870.0283 | 847.6216 | 879.3248 | 9.1162 | 9.0402 | 323.3608 | 320.1592 | 336.1671 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 779 | 799.338
23/07/2026 | 15:30 | 24 | 38.08 | 13.02 | 20.9282 | 615.34 | 542.019 | 8.8 | 7 | 8.4681 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 841.91 | 841.91 | 843 | 11 | 10 | 891.0582 | 839.08 | 839.08 | 839.08 | 839.08 | 189.9491 | 567 | 868.75 | 9.0754 | 11.0598 | 853.5713 | 836.692 | 858.064 | 8.682 | 8.5245 | 323.3608 | 323.3608 | 336.1671 | 329.7639 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 276.9178 | 289.1708 | 689 | 737.9745
23/07/2026 | 16:00 | 24 | 38.02 | 13.07 | 20.9282 | 493.2 | 429.278 | 9 | 6.3 | 8.504 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 815.68 | 815.68 | 723.86 | 11 | 10 | 730.7092 | 675.111 | 675.111 | 675.111 | 675.111 | 165.9865 | 445 | 842.75 | 10.2754 | 10.6741 | 761.2519 | 765.8305 | 812.3397 | 8.634 | 8.6914 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 215.6528 | 215.6528 | 576 | 609.4095
23/07/2026 | 16:30 | 24 | 38.01 | 13.46 | 18.9942 | 355.33 | 313.484 | 8.9 | 5.9 | 8.6626 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 641.46 | 641.46 | 457.86 | 10 | 10 | 427.1801 | 341.332 | 341.332 | 341.332 | 341.332 | 162.961 | 310 | 784.7 | 6.0921 | 10.3246 | 495.8248 | 523.3957 | 715.217 | 8.7502 | 8.7267 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 257.313 | 257.313 | 450 | 286.4955
23/07/2026 | 17:00 | 24 | 38.08 | 13.06 | 18.9942 | 214.01 | 42.492 | 9 | 5.5 | 8.4288 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 385.95 | 385.95 | 197.46 | 11 | 10 | 107.4913 | 85.855 | 85.855 | 85.855 | 85.855 | 134.7671 | 157 | 666.45 | 9.5204 | 10.1697 | 233.9201 | 248.5435 | 423.1405 | 8.7733 | 8.7753 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 220.554 | 215.6528 | 311 | 34.916
23/07/2026 | 17:30 | 23 | 37.91 | 13.05 | 18.9942 | 78.47 | 22.938 | 9.3 | 5.8 | 8.0076 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 138.79 | 138.79 | 2 | 10 | 10 | 2.8461 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 94.3545 | 5 | 323.85 | 9.5312 | 10.7656 | 33.9221 | 34.0053 | 90.9489 | 8.2971 | 8.4117 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 218.1034 | 215.6528 | 165 | 0
23/07/2026 | 18:00 | 23 | 37.89 | 9.99 | 18.9942 | 3.11 | 4.971 | 8.5 | 5.2 | 7.5891 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0.99 | 0.99 | 0 | 10 | 10 | 0.73571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9817 | 0 | 38.5102 | 7.869 | 11.4067 | 0 | 0 | 0 | 8.1617 | 8.4167 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 218.1034 | 215.6528 | 3 | 0
23/07/2026 | 18:30 | 24 | 37.91 | 10.33 | 18.9942 | 0 | 0 | 7.4 | 5.1 | 7.3778 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.61005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.774 | 0 | 0 | 7.4747 | 10.6572 | 0 | 0 | 0 | 7.8811 | 8.0936 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 215.6528 | 215.6528 | 0 | 0
23/07/2026 | 19:00 | 24 | 37.99 | 11.84 | 18.9942 | 0 | 0 | 6.9 | 5.5 | 7.1946 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.31675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38767 | 0 | 0 | 8.6328 | 10.8243 | 0 | 0 | 0 | 7.665 | 7.8851 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 215.6528 | 215.6528 | 0 | 0.431
23/07/2026 | 19:30 | 23 | 38.01 | 13.17 | 18.9942 | 0 | 0 | 6.2 | 5.5 | 6.6212 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.24981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8457 | 10.2252 | 0 | 0 | 0 | 6.9901 | 7.0981 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 215.6528 | 215.6528 | 0 | 0.4205
23/07/2026 | 20:00 | 23 | 38 | 12.92 | 18.9942 |  |  | 6.6 | 5.1 | 6.3922 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.684 | 10.1291 |  |  |  | 6.8869 | 6.8998 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 215.6528 | 215.6528
23/07/2026 | 20:30 | 23 | 37.91 | 12.62 | 18.9942 |  |  | 6 | 5.3 | 6.5382 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 7.7268 | 9.7609 |  |  |  | 6.98 | 6.6703 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 215.6528 | 215.6528
23/07/2026 | 21:00 | 23 | 37.87 | 12.6 | 18.9942 |  |  | 5.5 | 4.8 | 6.7383 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 5.7501 | 9.2585 |  |  |  | 7.1024 | 6.8334 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 215.6528 | 215.6528
23/07/2026 | 21:30 | 24 | 36.57 | 12.06 | 18.9942 |  |  | 5.9 | 4.3 | 6.7735 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 7.5464 | 8.714 |  |  |  | 7.7062 | 7.6586 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 215.6528 | 215.6528
23/07/2026 | 22:00 | 24 | 37.45 | 11.85 | 18.9942 |  |  | 6.5 | 4.5 | 6.9519 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 6.1309 | 8.9632 |  |  |  | 7.5384 | 7.3895 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 215.6528 | 215.6528
23/07/2026 | 22:30 | 24 | 37.34 | 10.72 | 18.9942 |  |  | 6.5 | 4.1 | 7.5953 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | 6 | 8 | [8 empty] | 5.7463 | 8.6012 |  |  |  | 7.9682 | 7.7855 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 215.6528 | 215.6528
23/07/2026 | 23:00 | 24 | 37.35 | 11.89 | 18.9942 |  |  | 6 | 4.3 | 7.584 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 7.4249 | 8.6356 |  |  |  | 7.77 | 7.6481 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 215.6528 | 215.6528
23/07/2026 | 23:30 | 24 | 37.35 | 10.59 | 18.9942 |  |  | 6.6 | 4.5 | 7.0204 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 7.4249 | 7.8954 |  |  |  | 7.575 | 7.912 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 218.1034 | 215.6528
24/07/2026 | 00:00 | 24 | 37.4 | 12.89 | 18.9942 |  |  | 6.5 | 4.1 | 7.1682 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 4.785 | 7.251 |  |  |  | 7.5093 | 7.8471 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 320.1592 | 0 | 269.6022 | 294.1115 | 215.6528 | 215.6528

## CALOR_ÚTIL
jueves, 23 de Julio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
23/07/2026 | 00:30 | 29 | 9.64 | 50.7 | 113.61 | 74.68 | 265.29 | 146.77 | 689.69
23/07/2026 | 01:00 | 29 | 9.35 | 62.13 | 113.53 | 74.68 | 247.56 | 145.32 | 681.57
23/07/2026 | 01:30 | 30 | 9.34 | 58.77 | 113.81 | 74.68 | 277.53 | 151.67 | 715.8
23/07/2026 | 02:00 | 30 | 9.48 | 55.39 | 113.74 | 74.68 | 239.06 | 144.83 | 667.18
23/07/2026 | 02:30 | 27 | 9.48 | 57.82 | 114.72 | 74.68 | 274.91 | 150.33 | 708.94
23/07/2026 | 03:00 | 27 | 9.59 | 59.35 | 114.54 | 74.68 | 273.75 | 157.48 | 716.39
23/07/2026 | 03:30 | 27 | 9.59 | 53.55 | 124.74 | 74.68 | 265.66 | 147.77 | 702.99
23/07/2026 | 04:00 | 27 | 9.51 | 64.5 | 124.79 | 74.68 | 278.79 | 143.8 | 723.07
23/07/2026 | 04:30 | 31 | 9.53 | 57.21 | 125.13 | 74.68 | 233.61 | 138.2 | 669.36
23/07/2026 | 05:00 | 31 | 9.46 | 51.52 | 125.55 | 74.68 | 265.18 | 144.07 | 701.46
23/07/2026 | 05:30 | 28 | 9.46 | 50.42 | 127.79 | 74.68 | 250.4 | 138.43 | 679.18
23/07/2026 | 06:00 | 28 | 9.31 | 55.72 | 127.78 | 74.68 | 262.86 | 142.83 | 701.18
23/07/2026 | 06:30 | 25 | 9.32 | 61.07 | 119.65 | 74.68 | 263.21 | 150.07 | 703
23/07/2026 | 07:00 | 25 | 9.52 | 60.22 | 110.62 | 74.68 | 246.94 | 148.52 | 675.5
23/07/2026 | 07:30 | 27 | 9.53 | 52.88 | 120.1 | 74.68 | 186.26 | 155.88 | 626.33
23/07/2026 | 08:00 | 27 | 9.59 | 58.32 | 118.03 | 74.68 | 188.07 | 149.61 | 625.3
23/07/2026 | 08:30 | 26 | 9.58 | 68.2 | 133.08 | 67.71 | 179.06 | 153.73 | 637.36
23/07/2026 | 09:00 | 26 | 9.78 | 52.11 | 107.33 | 67.71 | 181.2 | 154.5 | 598.63
23/07/2026 | 09:30 | 24 | 9.8 | 60.22 | 120.96 | 67.71 | 152.51 | 156.54 | 591.74
23/07/2026 | 10:00 | 24 | 9.92 | 58.31 | 121.29 | 67.71 | 172.15 | 163.06 | 616.44
23/07/2026 | 10:30 | 25 | 9.87 | 50.8 | 121.95 | 67.71 | 228.04 | 153.14 | 656.51
23/07/2026 | 11:00 | 25 | 9.38 | 57.56 | 120.19 | 67.71 | 196.39 | 154.49 | 630.72
23/07/2026 | 11:30 | 27 | 9.44 | 45.99 | 122 | 67.71 | 246.37 | 148.36 | 666.87
23/07/2026 | 12:00 | 27 | 9.5 | 61.15 | 122.11 | 67.71 | 222.96 | 168.3 | 678.73
23/07/2026 | 12:30 | 27 | 9.49 | 51.68 | 119.08 | 67.71 | 188.52 | 172.64 | 636.12
23/07/2026 | 13:00 | 27 | 9.69 | 54.5 | 119.51 | 67.71 | 232.51 | 170.93 | 681.85
23/07/2026 | 13:30 | 27 | 9.75 | 57.05 | 119.78 | 67.71 | 290.3 | 171.64 | 743.23
23/07/2026 | 14:00 | 27 | 9.7 | 52.5 | 119.67 | 67.71 | 189.76 | 172.91 | 639.25
23/07/2026 | 14:30 | 27 | 9.72 | 53.31 | 116.63 | 67.71 | 247.62 | 171.17 | 693.16
23/07/2026 | 15:00 | 27 | 9.73 | 51.32 | 126.64 | 67.71 | 264.31 | 171.74 | 718.45
23/07/2026 | 15:30 | 27 | 9.75 | 62.69 | 109.82 | 67.71 | 255.12 | 169.86 | 701.95
23/07/2026 | 16:00 | 27 | 9.58 | 62.98 | 114.22 | 67.71 | 262.69 | 168.31 | 712.49
23/07/2026 | 16:30 | 28 | 9.58 | 61.21 | 110.52 | 74.66 | 252.92 | 166.94 | 703.83
23/07/2026 | 17:00 | 28 | 9.75 | 59.37 | 116.91 | 74.66 | 229.51 | 169.03 | 687.23
23/07/2026 | 17:30 | 27 | 9.71 | 61.64 | 97.67 | 74.66 | 239.82 | 169.01 | 679.51
23/07/2026 | 18:00 | 27 | 9.73 | 47.2 | 130.95 | 74.66 | 228.71 | 165.33 | 683.58
23/07/2026 | 18:30 | 27 | 9.73 | 54.79 | 118.42 | 74.66 | 238.43 | 164.83 | 687.86
23/07/2026 | 19:00 | 27 | 9.69 | 62.79 | 112.19 | 74.66 | 236.01 | 137.67 | 660.01
23/07/2026 | 19:30 | 27 | 9.7 | 60.8 | 122.66 | 74.66 | 196.16 | 153.49 | 644.47
23/07/2026 | 20:00 | 27 | 9.69 | 59.61 | 115.14 | 74.66 | 205.03 | 149.37 | 640.5
23/07/2026 | 20:30 | 27 | 9.67 | 60.05 | 117.72 | 74.66 | 205.24 | 148.7 | 643.04
23/07/2026 | 21:00 | 27 | 9.67 | 59.95 | 119.11 | 74.66 | 200.56 | 152.67 | 643.62
23/07/2026 | 21:30 | 28 | 9.33 | 61.76 | 120.45 | 74.66 | 222.71 | 139.88 | 656.79
23/07/2026 | 22:00 | 28 | 9.44 | 60.68 | 120.49 | 74.66 | 200.44 | 144.68 | 638.39
23/07/2026 | 22:30 | 28 | 9.41 | 51.43 | 120.87 | 74.66 | 225.72 | 125.57 | 635.66
23/07/2026 | 23:00 | 28 | 7.81 | 57.09 | 120.12 | 74.66 | 188.06 | 135.31 | 611.05
23/07/2026 | 23:30 | 31 | 7.81 | 48.95 | 121 | 74.66 | 223.84 | 140.18 | 647.44
24/07/2026 | 00:00 | 31 | 7.82 | 59.61 | 121.02 | 74.66 | 237.97 | 144.38 | 676.46
EJEC MWh |  | 657 | 227.46 | 1368.435 | 2853.815 | 1736.4 | 5529.86 | 3691.97 | 16064.94

## FLUJOS
jueves, 23 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/07/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 18.5107 | -25.8836 | -31.8712 | 24.0566 |  | 41.965 | -101.8862 | 53.9972 | 27.0692 | 26.5089 | -31.08 | -42.284 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 14.0235 | 52.8484 | 14.3203 | 14.7558 | 24.4927 | 14.9723 | 5.3936 | 7.8182 |  |  | -60.68 | -60.67 |  | 31.08 | 41.8 | 24.362 | 0.296 | -62.33 | -62.83 | -50.69 | 62.56 | 62.81 | 18.4686 | -3.58 | 63.1252 | 65.432 | 63.6368 | -54.6075 | -54.9875 | 31.4476 | 30.9437 | 83.3551 | 83.7356 | 48.9894 | 48.7658 | -662.0668 | 3.4926 | -13.9 | -13.9 | 61.6368 | 59.9462 | -4.0147 |  | -101.1355 | 1.6259 | 7.2492 | 4.8056 | 721.0911 | 113.071 | 113.01 | -558.1683 | 599.526 |  | -55.2134 | 56.7708 | 84.8761 | 32.07 | 32.33 | 59.09 | 83.92 | 20.0978 | 21.5713 | 45.3862 | 46.0335 | 45.6989 | -154.4857 | -154.5628 | 11.2301 |  |  |  | 118.7 | 106.6 | -15.37 | 44.0926 | 42.4555 | 42.9206 | -64.9387 | -63.3649 | 105.6666 | -89.4239 | 116.2122 | 13.615 | 69.83 | 36.35 | 38.4448 | 36.4792 | -29.2168 |  |  |  | -58.5309 |  | -16.2859 | -66.5 | -66.2 | 22.3709 | 38.9 | 49.76 | 52.68 | 38.47 | -6.72 | 65.069 | 58.6796 | -45.27 | -14.79 | 105.94 | 58.04 | 59.1455 | 57.3636 | 50.5689 | 49.1727 | 206.0158 | 160.8258 | 154.222 | 157.9335 | 97.8728 | 81.6463 | -26.765 | 572.1567 | 312.3168 | 9.6806 | -12.627 | -10.0483 | 0 |  | -28.0613 | 176.7 | -38.2565 | -39.3382 | -43.1238 | 6.86 | -24.45 | 114.5 | 11.7254 | -76.9404 | -35.3841 | -34.338 | 7.1647 | -79.5956 | 46.343 | 21.2064 | 21.3671 |  | 30.9012 | 32.0346 | 30.3706 | -17.5829 | -17.5829 | 152.5527 | -48.4784 | -48.1587 | 105.1414 | 108.2545 | 43.23 | 18.06 | 9.659 | 0.9158 | -5.69 | 18.75 | 43.7723 |  | -2.464 | 4.478 |  | 48.69 | -107.8967 | -99.8921 | 16.32 | 86.0202 | 31.8 | -26.1808 | -6.7786 | -6.9906 | 1.6854 |  |  | -14.7444 | -36.6176 | 17.6949 | 38.5207 | 57.241 | 59.6047 | -137.4003 | -22.4881 | 35.3971 | -62.472 | 11.2923 | 10.4715 | 10.1899 | 12.8674 | 220.1031 | 217.0172 | 222.1 | -224.7827 | -429.2319 | 430.2752 | 412.7354 | -209.1177 | -204.7879 | -12.5239 | 0 | 79.809 | 80.2195 |  |  | 34.9924 | 35.501 | -66.2458 | -65.7194 | 95.88 | 94.95 | 60.6 | 60.4 | 14.705 | 31.76 | -426.857 | 114.5592 | 114.1502 | 12.9 | 31.3 | -34.4 | -34.3 |  |  | -408.0012 | -281.2006 | 571.7521 | 456.4205 | 132.0935 | -442.8076 | 444.0733 | -192.8225 | -261.6337 | -441.7077 | 121.588 | 119.4154 | 196.1088 | -550.2258 | 271.2169 | -286.6939 | 289.0341 | -10.6775 | 30.966 | 28.8 | -0.431 | -0.423 | -27.52 | 0.72 |  | -1.8143 | -41.0758 | -4.5396 | 17.1 | 49.486 | 49.29 |  |  | 50.8672 | 50.8033 | 51.1991 |  | -29.5 | 11.8415 | 6.4 |  | 0 | 43.6119 | 12.3608 | 0 | -43.7943 | 0 | 43.5968 | 15.1 | -15.3 | -13.7745 | 63.5139
23/07/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 18.1646 | -25.2431 | -32.1588 | 25.2846 |  | 40.2512 | -100.1162 | 51.1695 | 26.0132 | 25.3656 | -26.64 | -42.057 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 13.5498 | 49.7388 | 19.2032 | 19.5391 | 32.6543 | 17.331 | 5.3901 | 7.3443 |  |  | -57.37 | -57.39 |  | 26.64 | 39.6 | 24.667 | 0.294 | -57.5 | -57.74 | -52.29 | 58.14 | 58.38 | 17.7394 | -3.4991 | 60.9059 | 64.3752 | 67.6359 | -52.8253 | -53.1517 | 21.9936 | 30.5093 | 84.3952 | 84.9958 | 52.265 | 40.6301 | -668.215 | 3.324 | -13 | -12.8 | 60.3035 | 58.6087 | -3.6503 |  | -104.1874 | 0.7324 | 6.8992 | 4.7122 | 725.8215 | 111.3925 | 111.9419 | -556.5657 | 592.2258 |  | -55.0222 | 56.8264 | 81.6627 | 31.49 | 31.27 | 56.71 | 83 | 25.0542 | 25.3221 | 40.8883 | 41.3114 | 46.1713 | -145.0651 | -143.2314 | 11.0653 |  |  |  | 113.8 | 102.5 | -15.03 | 44.5867 | 42.8289 | 43.3559 | -64.9811 | -64.6294 | 107.7372 | -89.4083 | 118.103 | 13.233 | 65.82 | 34.5 | 37.0386 | 34.7214 | -28.0928 |  |  |  | -70.2914 |  | -15.404 | -61.2 | -61.3 | 21.5964 | 37.3 | 46.06 | 50.5 | 36.88 | -6.2 | 66.464 | 67.3763 | -47.31 | -15.15 | 104.32 | 55.47 | 67.6909 | 65.4909 | 55.2758 | 52.9455 | 210.0704 | 164.8325 | 157.8823 | 160.38 | 92.8235 | 75.7065 | -27.001 | 570.036 | 299.6814 | 9.7561 | -13.6774 | -10.8985 | 0 |  | -36.7548 | 133.692 | -36.752 | -36.5448 | -39.594 | 0 | -19.27 | 101.6 | 11.3467 | -81.0405 | -34.807 | -34.1577 | 6.0855 | -74.3296 | 38.0883 | 22.1393 | 21.5761 |  | 31.7235 | 31.7337 | 30.5722 | -26.4581 | -27.1279 | 176.8339 | -52.1766 | -52.1265 | 118.4841 | 127.0394 | 49.236 | 18.86 | 9.2586 | 0.8682 | -5.28 | 19.67 | 46.636 |  | -2.611 | 4.377 |  | 47.41 | -125.0949 | -116.9878 | 17.19 | 80.9907 | 32.2 | -23.7083 | -6.8306 | -7.1523 | 1.5624 |  |  | -14.2937 | -33.3675 | 17.014 | 35.5149 | 57.9048 | 58.7284 | -125.8543 | -21.5619 | 33.322 | -61.1724 | 11.6693 | 9.9136 | 9.5043 | 13.0991 | 217.3577 | 215.2566 | 226.3 | -225.4827 | -431.7453 | 434.9378 | 408.066 | -208.1289 | -204.5459 | -11.953 |  | 81.6785 | 77.7049 |  |  | 34.7541 | 35.3342 | -66.4073 | -65.8676 | 93 | 91.07 | 60.1 | 60.2 | 18.029 | 31.2 | -428.5013 | 114.933 | 115.2081 | 12.2 | 29.6 | -33.6 | -33.6 |  | 1.4809 | -404.3364 | -264.6328 | 564.457 | 447.7629 | 136.7944 | -442.8288 | 444.6621 | -189.0318 | -260.8235 | -437.9926 | 117.8156 | 117.5615 | 197.0678 | -549.292 | 265.5652 | -283.453 | 286.636 | -9.7299 | 31.463 | 28.96 | -0.331 | -0.363 | -27.52 | 1.68 |  | -1.6983 | -40.4318 | -4.921 | 16.6 | 51.975 | 50.184 | 9.6709 |  | 52.0935 | 51.9171 | 51.9534 |  | -28.3 | 11.5269 | 6.08 |  | 0 | 42.3912 | 11.1374 | 0 | -41.9018 | 0 | 43.4351 | 16.6 | -15.2 | -20.3728 | 72.2857
23/07/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 17.7227 | -24.6629 | -32.5809 | 23.2035 |  | 38.8769 | -94.5264 | 48.3055 | 24.8832 | 24.4119 | -24.42 | -41.208 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 14.2542 | 47.4744 | 18.9276 | 19.0395 | 32.0051 | 17.3634 | 5.0293 | 8.1644 |  |  | -54.87 | -54.51 |  | 24.42 | 39.6 | 23.125 | 0.289 | -53.59 | -53.96 | -54.92 | 54.25 | 54.31 | 17.4692 | -3.3512 | 59.8188 | 61.6778 | 65.0869 | -49.4337 | -49.8908 | 31.3755 | 30.6851 | 80.6878 | 81.6666 | 46.7053 | 51.1499 | -648.6638 | 2.4321 | -13 | -13.1 | 57.5446 | 55.4446 | -3.6171 |  | -101.9871 | 0.5178 | 6.5111 | 4.4594 | 707.663 | 105.533 | 104.6174 | -560.0706 | 565.4402 |  | -40.7995 | 41.4082 | 77.2218 | 30.78 | 30.56 | 54.39 | 79.58 | 30.4125 | 31.752 | 32.2041 | 32.4049 | 48.4642 | -136.427 | -136.3445 | 10.0798 | 0 | 20.5265 |  | 110.4 | 99.9 | -14.57 | 44.0443 | 42.052 | 43.3657 | -68.5195 | -68.228 | 107.0555 | -83.4492 | 116.5727 | 12.7483 | 64.23 | 33.55 | 36.1011 | 34.2819 | -27.9259 |  |  |  | -60.1827 |  | -15.4608 | -58.7 | -58.9 | 21.2393 | 35.3 | 44.02 | 48.38 | 35.35 | -5.74 | 64.108 | 57.1857 | -46.83 | -15.07 | 101.93 | 52.39 | 60.2545 | 57.8364 | 61.8703 | 60.6545 | 204.5207 | 161.321 | 154.4367 | 155.8095 | 96.322 | 79.4252 | -26.596 | 577.9602 | 314.2888 | 9.8784 | -13.7149 | -11.1611 | 0 |  | -30.5555 | 144.444 | -24.8178 | -25.7599 | -40.5629 | 0 | -22.11 | 96.8 | 11.1818 | -78.1765 | -35.59 | -34.6726 | 7.1107 | -77.3082 | 38.0642 | 21.3843 | 21.6665 |  | 31.4859 | 31.8372 | 30.4336 | -30.812 | -30.3096 | 171.9776 | -60.1279 | -59.6192 | 113.1751 | 121.4134 | 45.3248 | 18.7 | 9.8714 | 0.845 | -5.64 | 19.61 | 44.4611 |  | -2.601 | 4.488 | 12.1364 | 46.43 | -121.1049 | -113.2037 | 16.88 | 80.2321 | 31.1 | -23.05 | -6.4995 | -6.8256 | 1.5048 |  |  | -14.4837 | -31.6726 | 17.1755 | 33.5232 | 60.0177 | 61.4148 | -123.6327 | -20.5217 | 31.632 | -58.4861 | 12.7161 | 9.357 | 9.0403 | 14.2296 | 213.2357 | 210.7767 | 188.2 | -191.2258 | -364.1425 | 369.4851 | 383.7596 | -203.9752 | -198.4461 | -13.3792 |  | 80.0154 | 82.0934 | -212.0001 |  | 36.1785 | 36.5489 | -64.3364 | -63.9921 | 94.05 | 93 | 58.6 | 59.3 | 18.6635 | 31.76 | -425.295 | 113.2441 | 114.316 | 12.2 | 30.2 | -33.5 | -33.4 |  |  | -377.265 | -281.4997 | 572.582 | 461.5837 | 147.708 | -449.1954 | 451.3423 | -196.0501 | -265.4077 | -442.2207 | 119.1242 | 116.6859 | 195.7388 | -554.5805 | 271.5133 | -289.8388 | 290.8226 | -10.098 | 31.212 | 28.32 | -0.331 | -0.347 | -27.52 | 1.44 |  | -1.7258 | -39.8459 | -5.214 | 16.5 | 50.766 | 49.881 |  |  | 52.9261 | 50.9491 | 52.9256 |  | -27.3 | 12.3131 | 5.8 | 0 | 0 | 44.0117 | 13.2834 | -1.7229 | -43.5346 | 0 | 42.2606 | 13.7 | -13.7 | 19.0601 | 27.888
23/07/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 17.5138 | -24.0809 | -32.8134 | 23.5292 |  | 38.4725 | -90.2524 | 47.8025 | 24.3393 | 23.3846 | -24.42 | -40.029 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 14.2139 | 45.0612 |  | 18.926 | 31.9151 | 17.4328 | 5.6941 | 7.9272 |  |  | -54.52 | -54.29 |  | 24.42 | 39.6 | 24.635 | 0.292 | -51.96 | -51.86 | -59.49 | 51.8 | 52.1 | 17.0779 | -3.3429 | 60.2623 | 61.9665 | 64.1629 | -46.2756 | -47.1963 | 10.1735 | 10.1897 | 82.1316 | 83.1663 | 32.7116 | 32.8333 | -626.6147 | 1.9953 | -13.5 | -13.4 | 54.4641 | 52.9375 | -3.7051 |  | -98.8142 | 0.6709 | 4.1441 | 4.2968 | 687.887 | 99.765 | 99.826 | -546.5135 | 543.0491 |  | -62.5283 | 65.0737 | 74.9864 | 30.07 | 29.23 | 52.1 | 78.62 | 30.9483 | 31.6181 | 30.0114 | 30.5048 | 44.8035 | -131.7106 | -130.5578 | 9.0361 | 0 | 20.9062 | 29.353 | 109.6 | 98.8 | -14.12 | 44.9654 | 43.5612 | 42.394 | -67.132 | -66.686 | 101.7455 | -77.2697 | 111.5713 | 12.5472 | 62 | 32.98 | 35.1636 | 33.403 | -27.6538 |  |  |  | -83.6356 |  | -15.2136 | -56.4 | -56.6 | 20.4648 | 34.4 | 42.86 | 46.9 | 34.24 | -6.52 | 61.7055 | 83.0422 | -47.28 | -14.81 | 98.85 | 50.61 | 83.9636 | 82.1818 | 62.9021 | 62.4727 | 214.9395 | 173.2601 | 164.8219 | 168.379 | 81.1062 | 65.2737 | -27.084 | 554.6713 | 335.306 | 9.7213 | -13.1768 | -10.874 | 12.0649 |  | -15.3161 | 63.024 | -12.1496 | -12.6144 | -26.1534 | 15.93 | -17.59 | 1 | 10.8611 | -60.0365 | -34.5342 | -33.5932 | 6.5455 | -64.1796 | 27.4127 | 21.0982 | 20.8465 |  | 31.1292 | 32.1097 | 30.8124 | -33.9936 | -33.3238 | 157.5764 | -62.5787 | -62.9803 | 109.2277 | 117.8279 | 41.3477 | 18.75 | 11.3875 | 0.8219 | -7.74 | 20.46 | 41.6298 |  | -2.723 | 4.403 |  | 45.23 | -118.3076 | -109.0885 | 16.67 | 79.5886 | 33.2 | -22.3153 | -6.625 | -6.9359 | 1.4255 |  |  | -15.0156 | -30.5667 | 18.3601 | 31.6195 | 56.5853 | 56.3101 | -116.6765 | -19.9306 | 31.1233 | -56.5211 | 12.8298 | 8.9761 | 8.7766 | 14.5361 | 218.4435 | 217.1872 | 176.8 | -176.027 | -358.129 | 358.1962 | 400.0107 | -205.2752 | -204.2206 | -10.9121 |  | 79.2882 | 81.2094 |  |  | 31.4765 | 31.501 | -78.2794 | -78.784 | 88.54 | 87.49 | 61.3 | 61.2 | 18.6848 | 31.36 | -428.538 | 111.9849 | 111.1228 | 12.2 | 31.9 | -31 | -31.1 |  |  | -395.3661 | -299.428 | 590.0088 | 464.7976 | 140.3858 | -454.8044 | 451.893 | -193.0869 | -261.8372 | -454.5309 | 124.0621 | 121.6536 | 199.7859 | -565.6066 | 270.2212 | -303.4915 | 304.8428 | -8.6752 | 31.022 | 25.76 | -0.253 | -0.26 | -25.28 | -1.44 |  | 1.2314 | -41.2222 | -4.6281 | 15.5 | 52.771 | 52.393 |  | 11.5241 | 51.7795 | 53.7199 | 52.2805 |  | -31.7 | 11.2872 | 5.59 |  | 0 | 41.8045 | 10.6667 | 2.4088 | -41.121 | -2.6272 | 42.8471 | 17.5 | -19 | 43.1872 | 8.4664
23/07/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 16.8903 | -23.5361 | -33.0905 | 23.3134 |  | 37.3921 | -89.6054 | 46.35 | 23.6713 | 23.2889 | -24.42 | -39.655 | 37.4 | 18.216 | -35.2 | 14.2804 | 43.5934 | 18.4279 | 18.4595 | 31.2148 | 17.5419 | 5.6386 | 7.87 |  |  | -54.79 | -55.02 |  | 24.42 | 39.6 | 24.513 | 0.295 | -49.47 | -49.68 | -61.74 | 49.93 | 50.34 | 16.5938 | -3.0941 | 58.5863 | 60.1213 | 65.104 | -46.1376 | -46.7806 | 9.7189 | 10.8849 | 82.2104 | 82.7456 | 31.4406 | 31.3242 | -615.7156 | 0.6214 | -12.7 | -12.7 | 54.7446 | 53.8204 | -3.3739 |  | -97.7043 | 0.6505 | 4.0504 | 4.0252 | 681.9054 | 95.2788 | 95.6755 | -560.1144 | 524.0883 |  | -57.2333 | 58.2605 | 72.9605 | 29.78 | 28.92 | 50.98 | 77.8 | 35.2349 | 34.5651 | 27.6473 | 28.2733 | 47.0539 | -126.3841 | -125.0882 | 9.9264 |  | 20.9062 |  | 106.6 | 96 | -13.74 | 44.2324 | 42.9702 | 43.338 | -68.7869 | -68.4885 | 100.6412 | -73.4953 | 109.5586 | 12.5907 | 59.89 | 31.89 | 34.2261 | 32.5241 | -27.0616 |  |  |  | -82.8445 |  | -14.8773 | -54 | -54.3 | 20.6131 | 33.3 | 41.34 | 45.46 | 33.2 | -5.78 | 61.9225 | 82.3797 | -47.04 | -14.69 | 97.06 | 48.61 | 83.9818 | 81.6545 | 66.6035 | 65.9 | 214.7306 | 172.4308 | 163.446 | 166.0219 | 101.8903 | 87.5175 | -26.176 | 571.0336 | 355.024 | 10.1166 | -13.057 | -11.3599 | -12.215 |  | -27.6056 | 175.164 | -20.7382 | -22.192 | -49.1193 | 0 | -19.74 | 113 | 10.6363 | -75.0329 | -34.3764 | -33.4906 | 5.0996 | -87.3132 | 51.877 | 21.1203 | 21.1044 |  | 31.8712 | 31.9515 | 31.2364 | -37.6777 | -36.0031 | 161.2604 | -64.6922 | -65.0271 | 106.821 | 114.1619 | 45.8155 | 17.71 | 9.261 | 0.7974 | -5.63 | 19.33 | 44.7537 |  | -2.728 | 4.393 | 10.1295 | 46.06 | -113.6478 | -104.7411 | 17.17 | 77.5049 | 32.2 | -22.2116 | -6.4285 | -6.83 | 1.4169 |  |  | -14.5014 | -30.085 | 16.2942 | 31.3552 | 58.5185 | 60.1802 | -115.1545 | -19.3108 | 31.2841 | -54.8935 | 12.3509 | 8.6929 | 8.4285 | 14.0139 | 212.1266 | 211.459 | 131.6 | -133.6541 | -301.8647 | 300.1741 | 385.793 | -201.8441 | -197.8109 | -14.5944 | 0 | 80.8404 | 80.6061 |  |  | 31.4949 | 31.6952 | -76.8772 | -76.1244 | 92.17 | 90.96 | 60.3 | 60.3 | 18.6848 | 30.88 | -425.2439 | 109.7769 | 109.3598 |  | 29.7 | -31 | -30.9 |  |  | -379.6899 | -313.1985 | 587.9136 | 462.2518 | 137.5844 | -456.0384 | 451.8216 | -193.3387 | -260.2022 | -444.0403 | 124.1826 | 124.5616 | 196.6199 | -562.1644 | 267.2397 | -300.8655 | 300.7005 | -8.9911 | 31.219 | 25.36 | -0.236 | -0.215 | -24.8 | -2.24 |  | 2.0523 | -41.1917 | -5.565 | 15.8 | 49.866 | 49.572 |  |  | 53.453 | 52.2348 | 52.6797 |  | -30.9 | 12.0751 | 5.44 |  | 0 | 44.1829 | 14.6532 | -1.8318 | -43.5521 | 0 | 40.2187 | 16.6 | -15.6 | 81.3539 | -15.439
23/07/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 16.6873 | -23.2554 | -32.8504 | 23.2088 |  | 37.122 | -87.2976 | 46.1087 | 23.6493 | 22.9182 | -28.86 | -38.845 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.9315 | 42.483 | 18.5347 | 18.7821 | 31.5011 | 17.4007 | 5.4999 | 7.8886 |  |  | -54.09 | -54.56 |  | 31.08 | 37.4 | 19.265 | 0.272 | -52.03 | -51.9 | -53.93 | 52.88 | 52.51 | 16.6437 | -2.7458 | 57.4462 | 58.9617 | 65.7303 | -48.5797 | -49.4678 | 29.7718 | 30.5493 | 79.5292 | 80.8656 | 45.2077 | 46.3762 | -633.4175 | 2.7926 | -13.1 | -13 | 57.3851 | 55.6688 | -3.3603 |  | -102.1077 | 0.0435 | 4.1577 | 4.0872 | 697.6224 | 94.2411 | 93.6918 | -564.0054 | 532.6729 |  | -47.5485 | 48.7884 | 71.7929 | 29.75 | 28.62 | 50.45 | 76.16 | 34.4312 | 34.0293 | 28.2431 | 28.3194 | 47.6598 | -119.9104 | -119.8719 | 10.2264 |  |  | 28.636 | 104.4 | 94.4 | -13.6 | 45.9819 | 44.3003 | 44.0015 | -69.4674 | -68.3301 | 105.0649 | -76.6151 | 113.2919 | 12.1369 | 58.43 | 31.15 | 33.7573 | 32.0847 | -26.7881 |  |  |  | -79.2031 |  | -14.8008 | -54.1 |  | 20.5472 | 32.5 | 39.86 | 44.38 | 32.17 | -5.51 | 60.946 | 77.1419 | -42.36 | -10.88 | 87.74 | 49.13 | 79.4545 | 78.0545 | 65.6616 | 63.5636 | 207.3862 | 164.5565 | 156.3809 | 159.8228 | 85.2122 | 74.5044 | -24.289 | 577.2919 | 326.4487 | 9.5596 | -12.5102 | -10.8514 | 0 |  | -48.1184 | 155.196 | -21.1179 | -22.1867 | -38.024 | 0 | -22.68 | 99.5 | 10.3825 | -91.482 | -34.481 | -33.6079 | 4.9096 | -74.5984 | 43.0887 | 21.9493 | 21.3553 |  | 31.7134 | 32.1966 | 31.0625 | -34.6635 | -34.8309 | 163.6048 | -62.7697 | -62.6295 | 109.9212 | 115.5505 | 45.8155 | 17.39 | 9.5637 | 0.8023 | -5.29 | 19.72 | 45.2948 |  | -2.798 | 4.516 |  | 46.6 | -114.9281 | -106.8315 | 16.24 | 78.6422 | 31.8 | -22.316 | -6.5328 | -6.9146 | 1.3707 |  |  | -15.1721 | -29.247 | 16.5591 | 30.8028 | 59.6618 | 60.8913 | -117.5777 | -18.5346 | 30.8517 | -53.8481 | 11.8077 | 8.5952 | 8.3336 | 13.3236 | 210.1995 | 210.1133 | 171.4 | -171.3794 | -352.1812 | 351.1666 | 373.4754 | -200.5472 | -196.4317 | -14.6745 |  | 77.3059 | 77.7003 |  |  | 32.201 | 32.4192 | -75.6906 | -75.5405 | 90.01 | 88.94 | 62.4 | 62.8 | 18.8493 | 30.08 | -428.9004 | 111.5232 | 111.1041 |  | 30.2 | -31.9 | -31.9 |  |  | -364.124 | -289.9447 | 582.3402 | 467.1198 | 151.5992 | -455.5906 | 453.0776 | -194.05 | -261.3689 | -444.3028 | 123.262 | 121.785 | 197.7628 | -562.1642 | 269.8341 | -299.0729 | 299.5144 | -9.7024 | 31.282 | 25.36 | -0.164 | -0.164 | -24.8 | -1.52 |  | 1.7899 | -42.0706 | -5.4185 | 16.7 | 52.432 | 52.112 |  |  | 50.9399 | 49.653 | 49.3795 |  | -30.2 | 12.2162 | 5.47 |  | 0 | 44.2091 | 13.7189 | -3.3774 | -43.5684 | 0 | 41.1825 | 16.8 | -16.6 | 20.8307 | -10.66
23/07/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 16.5189 | -22.9685 | -33.5724 | 24.3141 |  | 37.5699 | -87.4338 | 45.6451 | 23.2073 | 22.7013 | -26.64 | -38.258 |  |  | -33 | 13.8372 | 42.0806 | 18.5178 | 18.648 | 30.8506 | 16.8261 | 5.5593 | 7.8208 |  |  | -54.96 | -54.93 |  | 26.64 | 37.4 | 25.23 | 0.296 | -52.18 | -52.5 | -55.4 | 52.73 | 53.28 | 16.7329 | -3.1194 | 57.4531 | 58.6872 | 65.7632 | -48.6777 | -49.6203 | 29.7837 | 29.7647 | 78.7751 | 80.5952 | 40.2187 | 42.5163 | -634.1047 | 9.6189 | -12.9 | -13 | 57.8105 | 54.6865 | -3.2817 |  | -103.3812 | -0.4457 | 4.251 | 4.1361 | 700.0944 | 83.5597 | 83.4986 | -572.2927 | 511.3884 |  | -46.5634 | 47.2939 | 71.7131 | 29.38 | 28.3 | 49.39 | 75.37 | 33.6274 | 34.6991 | 25.0892 | 26.4032 | 47.5305 | -105.7777 | -105.3806 | 8.9746 |  |  |  | 94.3 | 85 | -13.6 | 46.8746 | 44.8285 | 45.5284 | -67.8056 | -68.3698 | 107.5197 | -79.8164 | 116.4912 | 11.927 | 71.82 | 55.7 | 33.2886 | 31.6452 | -25.9562 |  |  |  | -86.0403 |  | -14.4733 | -38.9 | -38.5 | 20.5692 | 32 | 39.96 | 43.92 | 31.84 | -5.61 | 61.969 | 85.2073 | -42.81 | -10.88 | 87.71 | 47.94 | 85.3455 | 85.9273 | 65.1859 | 63.4182 | 211.9511 | 167.555 | 159.5041 | 163.3983 | 86.4536 | 77.0815 | -22.162 | 580.4983 | 327.5903 | 9.3016 | -12.9614 | -10.6246 | 0 |  | -61.5425 | 121.392 | -19.1979 | -20.0943 | -36.7926 | 12.2 | -25.25 | 78 | 10.3616 | -104.1077 | -34.6756 | -34.0509 | 6.1482 | -70.5642 | 37.725 | 21.8802 | 21.4692 |  | 31.0216 | 30.9778 | 30.3546 | -33.9936 | -35.6682 | 158.4137 | -63.11 | -62.4061 | 108.2297 | 113.208 | 43.9625 | 17.82 | 9.8518 | 0.8011 | -5.67 | 19.89 | 44.2193 |  | -2.768 | 4.473 |  | 45.43 | -114.0557 | -107.1288 | 16.03 | 76.1136 | 31.2 | -22.692 | -6.1135 | -6.3714 | 1.3471 |  |  |  | -30.0768 | 14.9566 | 31.1123 | 59.4201 | 60.0672 | -118.0528 | -18.5501 | 30.9013 | -52.7729 | 12.0381 | 8.5269 | 8.2492 | 13.3781 | 211.3522 | 210.6294 | 139.6 | -140.1904 | -315.9421 | 316.7805 | 353.477 | -201.8927 | -197.2252 | -14.1001 |  | 76.9091 | 75.4577 | -208.5262 |  | 31.4278 | 31.9327 | -77.6976 | -78.3538 | 87.73 | 86.65 | 68 | 68.6 | 19.4026 | 30.56 | -437.95 | 110.848 | 110.5765 |  | 39.4 | -31 | -30.1 |  |  | -352.9736 | -292.2441 | 596.6703 | 475.1044 | 167.0042 | -462.2153 | 459.5297 | -199.1833 | -264.9712 | -462.4427 | 124.4557 | 124.0497 | 200.3979 | -571.1826 | 272.4397 | -310.7974 | 310.5742 | -9.8865 | 31.791 | 28.32 | -0.14 | -0.149 | -26.48 | 0.24 |  | -1.2284 | -44.21 | -0.9079 | 17.6 | 50.926 | 50.461 |  |  | 50.3338 | 50.7502 | 50.1426 |  | -43.4 | 12.6107 | 5.38 |  | 0 | 44.1158 | 14.3166 | -2.5836 | -43.7381 | 0 | 40.9947 | 29.3 | -29.3 | 40.4425 | -25.2987
23/07/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 16.1561 | -22.3647 | -33.3662 | 25.2589 |  | 37.3713 | -88.766 | 46.0286 | 23.1953 | 22.5976 | -31.08 | -39.063 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.643 | 42.8626 | 18.3807 |  | 31.1463 | 17.3792 | 5.3979 | 7.767 |  |  | -56.92 | -56.93 |  | 31.08 | 37.4 | 26.165 | 0.297 | -50.67 | -51 | -64.86 | 51.27 | 51.82 | 16.2573 | -2.8816 | 55.8533 | 57.6279 | 69.0425 | -45.6172 | -46.4357 | 8.962 | 8.1932 | 83.3978 | 83.8494 | 29.097 | 29.3488 | -618.734 | 7.6804 | -14.5 | -14.4 | 54.5396 | 53.1851 | -3.406 |  | -99.5232 | -0.0916 | 4.2401 | 4.2961 | 685.9033 | 88.0154 | 87.7712 | -543.5452 | 517.2552 |  | -41.8389 | 43.6922 | 70.6652 | 29.35 | 28.42 | 49.45 | 74.62 | 32.6897 | 33.7614 | 31.0289 | 31.5782 | 49.053 | -118.6244 | -117.5575 | 10.3188 |  |  |  | 104.3 | 94 | -13.28 | 44.735 | 43.3696 | 43.5728 | -71.3802 | -71.7308 | 103.1254 | -72.007 | 111.6515 | 11.9866 | 55.49 | 29.74 | 33.2886 | 31.6452 | -26.1224 |  |  |  | -83.4371 |  | -14.4906 | -50.7 | -50.9 | 20.7339 |  | 39.24 | 43.48 |  | -5.53 | 60.729 | 83.2772 | -42.54 | -10.75 | 87.38 | 47.9 | 84 | 82.2727 | 66.3769 | 64.0273 | 210.1602 | 166.4752 | 158.847 | 160.8558 | 69.3832 | 59.7924 | -20.495 | 554.9326 | 314.1795 | 9.9922 | -13.2194 | -11.0617 | 18.2588 |  | -33.3454 | 53.808 | -8.9473 | -9.8206 | -21.4957 | 0 | -20.1 | 1 | 10.4933 | -76.5697 | -34.5983 | -33.6926 | 4.857 | -57.1297 | 21.6113 | 21.714 | 21.3186 |  | 31.4329 | 31.6358 | 29.6776 | -34.3285 | -33.4913 | 160.0882 | -63.0203 | -63.2204 | 107.8187 | 113.2548 | 43.7208 | 17.75 | 9.659 | 0.7987 | -5.41 | 18.9 | 44.1576 |  | -2.796 | 4.346 |  | 46.39 | -112.7403 | -105.825 | 16.35 | 77.6036 | 30.2 | -22.1491 | -6.7135 | -7.0066 | 1.3373 |  |  | -15.5658 | -29.82 | 15.949 | 30.8022 | 58.0106 | 61.2735 | -115.8574 | -18.2278 | 31.7523 | -53.8463 | 12.821 | 8.7222 | 8.418 | 14.2815 | 213.2666 | 213.9108 | 152.5 | -152.2869 | -333.1333 | 336.5784 | 366.4729 | -203.829 | -200.0155 | -14.1656 |  | 74.5858 | 78.39 |  |  | 33.1551 | 33.5181 | -76.5478 | -77.7164 | 87.29 | 86.96 | 71.9 | 71.8 | 15.1151 | 30.48 | -438.6497 | 108.8151 | 108.1276 | 12.2 | 46.2 | -31 | -31 | 1.6834 | 1.252 | -360.2121 | -282.0668 | 605.9156 | 479.4287 | 171.7607 | -466.9145 | 469.2523 | -200.3089 | -264.9977 | -461.6523 | 125.778 | 126.346 | 202.9786 | -582.4257 | 279.5937 | -312.245 | 316.449 | -9.5431 | 31.315 | 28.32 | -0.105 | -0.105 | -27.52 | 2.48 |  | -3.2517 | -45.3239 | 0.0595 | 19.5 | 51.444 | 48.99 |  |  | 51.1097 | 50.3029 | 48.5564 |  | -46.4 | 12.3701 | 5.37 | 0 | 0 | 43.3387 | 14.2515 | -2.4961 | -43.0476 | 0 | 40.8785 | 33 | -32.9 | 28.6928 | -6.2994
23/07/2026 | 04:30 | 0 | 0 |  |  | -33.2301 | 25.1568 |  | 37.5032 | -87.5713 | 46.1071 | 23.4393 | 22.7034 | -28.86 | -38.918 | 35.2 |  | -35.2 | 13.6224 | 41.474 | 18.2945 | 18.6363 | 30.8568 | 17.2125 | 5.5575 | 7.8707 |  |  | -56.13 | -55.88 |  | 28.86 | 37.4 | 26.166 | 0.301 | -54.51 | -54.91 | -55.33 | 55.08 | 55.26 | 16.4167 | -3.0573 | 55.9171 | 57.2534 | 67.7958 | -50.0194 | -50.6599 | 30.0918 | 30.1572 | 79.4622 | 81.2614 | 49.7122 | 48.1345 | -642.1092 | 4.4597 | -13.4 | -13.6 | 58.3246 | 57.1487 | -3.4086 |  | -102.5868 | -0.3301 | 6.5539 | 4.454 | 701.7424 | 87.4355 | 87.3134 | -537.943 | 536.2979 |  | -57.7753 | 58.0292 | 70.785 | 29.69 | 28.38 | 48.9 | 75.37 | 35.7707 | 34.967 | 31.8962 | 32.6916 | 48.0466 | -124.6032 | -122.7855 | 10.0831 |  |  |  | 105.3 | 95 | -12.95 | 43.7249 | 42.1679 | 42.6016 | -73.3479 | -74.0925 | 105.6908 | -72.8618 | 113.6824 | 11.9114 | 55.42 | 29.28 | 32.8198 | 31.2057 | -26.1529 |  |  |  | -74.5948 |  | -14.501 |  | -50.9 | 20.6296 |  | 38.36 |  |  | -5.01 | 64.4645 | 74.2442 | -43.35 | -10.87 | 89.2 | 48.65 | 73.6909 | 71.4545 | 62.7276 | 61.2909 | 205.0655 | 160.8744 | 153.7184 | 155.0922 | 88.6066 | 80.3449 | -19.83 | 554.6006 | 315.8466 | 9.2566 | -13.4062 | -11.0023 | 0 |  | -75.1492 | 159.804 | -24.5129 | -25.5779 | -42.2285 | 17.03 | -24.31 | 117.8 | 10.6851 | -117.8756 | -34.4121 | -33.8365 | 6.9155 | -78.046 | 41.8933 | 21.025 | 20.9649 |  | 31.6836 | 31.8903 | 31.1567 | -35.6682 | -35.8357 | 162.6001 | -60.7688 | -61.2952 | 108.5902 | 116.1851 | 40.1685 | 19.04 | 10.7674 | 0.8219 | -6.41 | 18.18 | 40.073 |  | -2.72 | 4.149 |  | 45.75 | -115.9878 | -106.9086 |  | 79.0667 | 29.6 | -22.5591 | -6.8973 | -7.257 | 1.3566 |  |  | -16.4269 | -30.1574 | 15.8082 | 31.2755 | 58.6576 | 59.7489 | -119.8991 | -18.0803 | 32.5702 | -53.4849 | 12.7374 | 8.8882 | 8.5867 | 14.3423 | 214.638 | 214.1277 | 181.5 | -181.4061 | -361.4894 | 362.0397 | 372.4188 | -207.1195 | -200.8461 | -14.1706 |  | 77.8619 | 78.906 | -222.2599 |  | 32.4487 | 32.3863 | -76.0687 | -76.33 | 87.14 | 86.13 | 71.8 | 71.1 | 13.5364 | 28.72 | -445.6591 | 112.8179 | 112.3686 |  | 47.4 | -32.7 | -32.7 |  |  | -368.4087 | -271.8496 | 606.4682 | 481.2365 | 172.8238 | -469.1802 | 469.0146 | -200.3143 | -269.4793 | -465.46 | 123.368 | 122.2265 | 205.0512 | -587.0685 | 277.8072 | -311.8919 | 312.1646 | -9.1751 | 31.095 | 29.6 | -0.17 | -0.175 | -29.12 | 2.16 |  | -2.4582 | -44.8539 | -0.2335 | 18.9 | 51.44 | 52.165 |  |  | 51.7316 | 51.3863 | 52.3552 |  | -46.8 | 12.5343 | 5.37 |  | 0 | 43.0059 | 13.4523 | -1.4261 | -43.3311 | 0 | 41.5792 | 32.4 | -31.9 | 13.967 | 3.311
23/07/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 15.9784 | -22.0994 | -32.1113 | 25.9715 |  | 37.4785 | -86.9628 | 46.4846 | 23.8153 | 23.0097 | -26.64 | -40.508 | 37.4 | 19.044 | -35.2 | 13.6006 | 41.7018 | 18.8471 | 18.8302 | 31.6476 | 17.2395 | 5.1787 | 7.6114 |  |  | -54.68 | -55.17 |  | 24.42 | 39.6 | 23.297 | 0.296 | -51.66 | -52.2 | -57.35 | 52.1 | 52.41 | 15.4923 | -3.2408 | 51.6585 | 53.554 | 68.6656 | -48.0459 | -48.246 | 31.1534 | 28.0289 | 77.9251 | 79 | 44.0475 | 47.4728 | -621.092 | 4.2457 | -13.2 | -13.2 | 57.113 | 55.4623 | -3.5369 |  | -100.1565 | -0.2423 | 6.293 | 4.2852 | 691.4271 | 88.229 | 88.0154 | -543.6217 | 524.7989 |  | -53.1471 | 52.9235 | 71.9326 | 29.66 | 28.71 | 49.91 |  | 33.7614 | 33.6274 | 32.3247 | 32.7279 | 49.1706 | -122.3189 | -123.1194 | 9.7173 |  |  |  | 105.6 | 95.1 | -13.22 | 44.2892 | 42.7867 | 43.196 | -73.6122 | -73.1467 | 104.7658 | -72.3979 | 111.8142 | 12.0281 | 54.67 | 28.91 | 33.2886 | 31.6452 | -26.1225 |  |  |  | -77.6459 |  | -14.4571 |  |  | 21.0141 | 32.4 | 38.98 | 44.36 | 32.52 | -5.03 | 59.4425 | 78.9545 | -41.66 | -11 | 87.77 | 48.41 | 79.5091 | 76.1273 | 64.8885 | 63.2818 | 206.363 | 164.4872 | 157.0805 | 158.7347 | 75.6062 | 66.0506 | -14.482 | 552.1154 | 328.8455 | 9.5909 | -13.2665 | -10.8765 | 0 |  | -39.4408 | 129.072 | -16.7783 | -17.6311 | -33.4223 | 0 | -24.14 | 76.7 | 10.8503 | -85.9715 | -35.4984 | -34.7439 | 6.5993 | -64.8724 | 33.2755 | 20.9461 | 21.0217 |  | 31.2288 | 31.8249 | 30.3044 | -33.6587 | -33.8262 | 159.0835 | -61.9782 | -61.4022 | 106.2818 | 113.5149 | 40.564 | 17.78 | 9.9153 | 0.7974 | -5.78 | 18 | 40.4617 |  | -2.642 | 4.35 |  | 44.75 | -113.0811 | -103.9356 | 16.56 | 76.4243 | 28.9 | -23.4164 | -6.7152 | -6.9233 | 1.3827 |  |  | -16.7128 | -31.5203 | 17.0507 | 32.5087 | 59.9492 | 61.3386 | -118.7303 | -18.6897 | 32.836 | -54.3288 | 12.4484 | 8.9566 | 8.7133 | 14.0004 | 215.1485 | 214.7907 | 154.2 | -157.5724 | -338.4653 | 338.6616 | 371.2963 | -208.4669 | -200.7497 | -13.3711 | 0 | 80.6752 | 80.3202 |  |  | 33.1599 | 33.348 | -74.4716 | -74.2533 | 88.98 | 87.95 | 69.2 | 68.9 | 12.244 | 28.72 | -445.2459 | 114.1801 | 113.3555 | 12.8 | 46.2 | -31.9 | -31.4 |  | 1.1739 | -366.4646 | -287.5694 | 604.8887 | 483.4171 | 167.6989 | -466.8157 | 470.5846 | -201.4552 | -266.598 | -464.9879 | 126.3286 | 125.1139 | 206.6887 | -582.7834 | 278.2933 | -308.8955 | 310.0716 | -9.3866 | 31.253 | 29.44 | -0.16 | -0.169 | -28.16 | 3.52 |  | -3.0167 | -43.508 | -0.3494 | 18 | 50.372 | 50.469 |  |  | 51.4043 | 51.059 | 52.1489 |  | -44.5 | 12.8098 | 5.52 |  | 0 | 42.7432 | 12.8429 | 0 | -42.3758 | 0 | 41.9654 | 31.4 | -30.6 | 30.2851 | -9.9959
23/07/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 15.9599 |  | -31.5446 | 27.2588 |  | 39.4191 | -90.2116 | 46.8823 | 23.9593 | 23.2165 | -24.42 | -41.74 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 13.4688 | 44.4216 | 19.1881 | 19.6693 | 32.6448 | 17.1136 | 5.3389 | 7.7055 |  |  | -55.59 | -56.08 |  | 24.42 | 39.6 | 23.91 | 0.301 | -53.54 | -53.67 | -54.19 | 54.09 | 54.43 | 16.0299 | -3.3356 | 54.2408 | 55.2638 | 69.1206 | -49.6903 | -50.527 | 33.5163 | 19.8344 | 81.9987 | 82.1212 | 36.8246 | 37.1363 | -632.2936 | -0.3298 | -12 | -12.1 | 58.5662 | 58.1891 | -3.3378 |  | -101.6964 | 0.0551 | 6.395 | 4.2741 | 697.5613 | 86.3063 | 86.0927 | -541.6465 | 530.8127 |  | -64.43 | 65.9884 | 71.9526 | 30.29 | 29.38 | 50.38 | 76.18 | 35.5028 | 34.5651 | 34.9972 | 35.4975 | 47.419 | -130.0788 | -130.6368 | 9.45 |  |  |  | 108.6 | 98.1 | -13.2 | 42.3479 | 40.0069 | 40.6575 | -75.3146 | -74.3056 | 104.2766 | -68.4339 | 112.7763 | 12.0468 | 55.44 | 29.21 | 34.2261 | 32.5241 | -27.0511 |  |  |  | -81.0587 |  | -14.9338 |  |  | 21.2393 | 33.3 | 40.46 | 45.28 | 33.19 | -5.55 | 68.634 | 81.4821 | -36.65 | -10.82 | 84.3 | 48.66 | 82.3091 | 81.5636 | 66.2298 | 64.1545 | 209.4762 | 168.3623 | 160.7831 | 163.9728 | 77.4578 | 79.2877 | 0 | 553.0374 | 339.2409 | 9.7964 | -13.2342 | -11.3484 | -15.4177 |  | -26.4725 | 144.444 | -19.1633 | -19.6306 | -45.9307 | 0 | -15.79 | 104.5 | 11.2379 | -72.0564 | -32.4552 | -31.8262 | 6.0494 | -76.5189 | 44.4444 | 21.1986 | 21.1872 |  | 30.3004 | 31.0871 | 29.5894 | -35.5007 | -35.5007 | 150.3758 | -64.3341 | -63.7453 | 108.7866 | 120.4277 | 28.4276 | 22.68 | 14.4613 | 0.845 | -9.15 | 16.45 | 28.2488 |  | -2.493 | 4.199 |  | 43.53 | -120.692 | -108.0513 | 16.3 | 77.6853 | 28.8 | -23.5157 | -6.6265 | -7.2423 | 1.4331 |  |  | -15.4363 | -32.8629 | 17.0806 | 33.4977 | 63.9407 | 65.5942 | -121.6494 | -19.1989 | 33.4641 | -55.6993 | 11.5951 | 9.6792 | 9.325 | 13.4408 | 223.6785 | 220.6922 | 181.9 | -181.9452 | -363.361 | 369.0032 | 401.3872 | -211.3173 | -207.8205 | 0 |  | 77.0957 | 76.4177 |  |  | 33.282 | 33.5216 | -78.357 | -78.2122 | 87.7 | 87.09 | 72.2 | 73.1 | 14.1923 | 29.92 | -448.755 | 116.7973 | 114.7006 | 13.2 | 48.6 | -32.7 | -32.7 | 1.4726 |  | -395.145 | -301.1196 | 616.0591 | 484.5133 | 156.4258 | -474.5842 | 472.6846 | -210.0529 | -271.7881 | -468.6125 | 127.8618 | 130.0647 | 211.921 | -596.2828 | 286.3946 | -316.4637 | 319.3347 | -9.3344 | 31.118 | 28.64 | -0.299 | -0.298 | -27.84 | 2.24 |  | -3.3677 | -44.094 | 0.325 | 17.5 | 50.706 | 50.651 |  |  | 50.9289 | 50.2319 | 51.0143 |  | -47.4 | 11.783 | 5.74 | 0 | 4.6697 | 41.4902 | 9.595 | 4.0133 | -41.4319 | -4.5007 | 44.8052 | 34 | -33 | 31.7483 | -9.7714
23/07/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 16.3316 | -22.3613 | -33.6799 | 25.9118 |  | 39.7492 | -88.9896 | 48.1631 | 24.6252 | 24.2908 | -26.64 | -40.519 | 37.4 | 18.216 | -35.2 | 14.1358 | 43.1818 | 19.1449 | 19.7941 | 32.5315 | 16.6989 | 5.3038 | 7.3835 |  |  | -57.75 | -57.49 |  | 26.64 | 39.6 | 25.951 | 0.308 | -54.94 | -54.4 | -55.83 | 55.18 | 55.41 | 14.5632 | -2.705 | 55.2847 | 57.0188 | 69.2737 | -51.0085 | -51.7224 | 34.4704 | 32.8081 | 82.1035 | 81.8602 | 36.3865 | 45.575 | -627.4055 | -0.5861 | -12.8 | -12.9 | 59.37 | 57.2516 | -3.2323 |  | -100.242 | -0.0702 | 6.775 | 4.7095 | 695.3335 | 86.0622 | 85.9401 | -553.6761 | 520.9371 |  | -68.563 | 70.6012 | 72.4116 | 29.7 | 28.02 | 50.34 | 75.71 | 35.2349 | 35.3689 | 34.3707 | 34.5449 | 45.7133 | -130.5094 | -130.3147 | 8.8749 |  |  |  | 108.2 | 97.5 | -13.06 | 42.6465 | 41.0953 | 41.3345 | -76.3145 | -74.8026 | 101.4234 | -67.7324 | 111.0399 | 12.5729 | 57.87 | 30.17 | 35.1636 | 33.403 | -27.4118 |  |  |  | -79.743 |  | -15.1386 | -53.1 | -50.7 | 20.8823 | 34.6 | 41.64 | 47.22 | 34.58 | -5.81 | 67.0375 | 78.467 | -36.03 | -8.65 | 83.46 | 49.37 | 79.8364 | 77.6545 | 64.9174 | 63.1818 | 209.1619 | 165.6637 | 158.7949 | 160.5771 | 71.19 | 77.9896 |  | 562.9394 | 367.6082 | 9.8854 | -13.3302 | -10.7876 | -14.8943 |  | -20.4814 | 145.98 | -18.9985 | -19.8023 | -45.0893 | 0 | -23.52 | 90.8 | 11.5958 | -70.4655 | -31.9322 | -31.163 | 6.0774 | -74.8408 | 42.7952 | 21.4468 | 21.2481 |  | 29.0837 | 29.3482 | 28.7749 | -36.338 | -36.0031 | 145.8544 | -61.7211 | -62.1329 | 106.1453 | 113.8318 | 29.1966 | 20.91 | 13.1673 | 0.8682 | -7.94 | 16.18 | 28.9498 |  | -2.363 | 4.241 | 10.4591 | 42.93 | -112.794 | -104.284 | 16.11 | 77.1091 | 26.9 | -23.0026 | -7.2012 | -7.7523 | 1.5067 |  |  | -14.0327 | -33.1863 | 17.9063 | 34.7114 | 55.5938 | 55.354 | -119.1451 | -19.3144 | 33.9707 | -57.1804 | 12.3348 | 10.1688 | 9.7786 | 14.0974 | 223.7019 | 224.6142 | 173.5 | -174.7135 | -361.0631 | 362.3531 | 416.9801 | -211.602 | -209.88 | 0 | 0 | 78.5927 | 79.0886 |  |  | 33.3823 | 33.8385 | -79.9944 | -79.4469 | 87.58 | 86.53 | 71 | 71.9 | 19.2787 | 29.6 | -450.6997 | 114.3223 | 114.8378 | 13.7 | 47.3 | -32.7 | -32.7 | 1.2674 |  | -412.4093 | -329.5088 | 612.712 | 481.2509 | 136.0279 | -475.8482 | 475.0417 | -203.8347 | -274.5725 | -465.9561 | 124.4341 | 128.8537 | 208.1405 | -590.9656 | 283.1226 | -315.5185 | 315.3502 | -9.6503 | 30.87 | 28.24 | -0.46 | -0.466 | -27.44 | 3.28 |  | -3.2517 | -43.74 | 0.2365 | 17.8 | 51.612 | 50.669 |  |  | 51.7055 | 51.3878 | 51.115 |  | -45.8 | 12.5497 | 5.84 |  | 3.5909 | 42.9593 | 9.6905 | 3.1093 | -42.0142 | -4.4966 | 45.9154 | 32.9 | -31.6 | 58.151 | -32.3007
23/07/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 16.737 | -22.9987 | -33.0761 | 26.0861 |  | 41.0814 | -93.1211 | 50.1231 | 25.8732 | 25.206 | -31.08 | -42.508 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 13.9476 | 44.109 | 20.0305 | 20.311 | 33.6858 | 16.3957 | 5.2992 | 7.8892 |  |  | -60.38 | -60.86 |  | 31.08 | 41.8 | 25.744 | 0.308 | -57.9 | -57.84 | -54.02 | 57.5 | 58.04 | 14.9047 | -2.7689 | 57.988 | 59.6816 | 71.9685 | -52.6016 | -53.0145 | 18.499 | 18.7616 | 85.5893 | 85.2119 | 42.203 | 41.5839 | -648.9601 | 1.0258 | -12.2 | -12.2 | 61.9746 | 61.2201 | -3.5514 |  | -105.3287 | 0.5061 | 7.4576 | 5.1285 | 719.7178 | 86.8557 | 86.7336 | -548.705 | 547.5139 |  | -61.4093 | 63.3147 | 74.667 | 30.29 | 29.37 | 50.89 | 75.69 | 32.1539 | 32.0199 | 34.7433 | 35.1409 | 45.8791 | -130.3019 | -130.1434 | 11.5181 |  |  |  | 109.5 | 98 | -12.93 | 42.3098 | 41.1084 | 41.7424 | -75.8379 | -75.524 | 101.3204 | -68.9378 | 110.3299 | 12.544 | 59.21 | 31 | 36.5698 | 34.7214 | -28.0336 |  |  |  | -89.1501 |  | -15.3707 | -53 | -52.7 | 21.3272 | 36.7 | 43.84 | 50.1 | 36.51 | -6 | 67.8435 | 88.2 | -35.96 | -10.67 | 88.64 | 49.87 | 88.4909 | 87.5273 | 65.0007 | 63.0636 | 218.41 | 173.7156 | 166.6588 | 169.9165 | 58.6081 | 61.8539 |  | 565.3028 | 370.27 | 11.2402 | -14.6267 | -12.342 | 0 |  | 11.5623 | 44.592 | -11.7711 | -12.4607 | -29.9269 | 0 | -18.4 | 1 | 12.4801 | -41.0619 | -31.7438 | -31.2483 | 6.5019 | -58.7593 | 26.9961 | 21.1064 | 21.4121 |  | 29.9163 | 29.9488 | 28.8247 | -32.9889 | -32.4865 | 161.7628 | -62.23 | -62.3193 | 110.5794 | 116.8455 | 38.8354 | 19.03 | 9.3538 | 0.9525 | -5.3 | 15.83 | 38.4854 |  | -2.637 | 4.313 |  | 43.54 | -118.3224 | -111.1028 | 16.46 | 76.4501 | 25.6 | -24.4563 | -7.5546 | -8.0342 | 1.6583 |  |  | -13.8097 | -35.6791 | 16.6353 | 36.8385 | 59.5468 | 59.2215 | -124.8078 | -19.3223 | 35.2939 | -57.2976 | 11.4755 | 11.1063 | 10.6434 | 13.2107 | 222.4139 | 220.9432 | 213.7 | -213.6828 | -419.0891 | 418.7751 | 447.7048 | -215.1991 | -209.6666 | -11.792 | 0 | 77.3458 | 78.4712 | -236.97 |  | 33.4265 | 33.9186 | -79.8515 | -78.9851 | 91.15 | 90.2 | 70.7 | 70.9 | 19.2189 | 28.32 | -438.2995 | 108.3551 | 109.8861 | 13.7 | 46.8 | -31 | -31 |  | 0.838 | -438.8156 | -326.1935 | 594.0915 | 473.8847 | 115.756 | -460.3377 | 467.6638 | -198.2033 | -264.2127 | -453.774 | 129.5028 | 126.1395 | 201.6676 | -569.153 | 275.5309 | -306.6082 | 306.5654 | -8.9114 | 30.75 | 26.4 | -0.19 | -0.201 | -25.6 | 2.8 |  | -2.6658 | -46.6117 | 1.3504 | 20.8 | 50.508 | 50.383 | 7.1615 | 8.7212 | 50.4795 | 49.8794 | 51.527 |  | -46.5 | 11.7233 | 5.8 | 0 | 0 | 42.0764 | 11.588 | 0 | -41.7692 | 0 | 42.4107 | 33.6 | -33.3 | 29.1415 | -6.6868
23/07/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 16.9755 |  | -32.9989 | 25.7918 |  | 42.1766 | -93.0983 | 52.4641 | 26.8092 | 25.8952 | -31.08 | -44.596 | 39.6 | 19.872 | -39.6 | 13.3175 | 44.5846 | 19.523 | 20.0621 | 33.0109 | 15.9305 | 5.3555 | 7.4161 |  |  | -60.81 | -60.72 |  | 31.08 | 44 | 27.99 | 0.313 | -54.84 | -54.53 | -64.78 | 55.1 | 55.59 | 14.9573 | -3.3483 | 57.8417 | 59.6953 | 74.175 | -50.3703 | -51.1097 | 8.7015 | 9.9721 | 88.949 | 89.9248 | 25.0501 | 24.8987 | -634.9219 | -1.495 | -11.7 | -11.9 | 59.1301 | 58.256 | -3.2021 |  | -103.6237 | -0.0536 | 7.2412 | 5.0537 | 700.0334 | 83.3155 | 83.0714 | -571.1782 | 516.4756 |  | -70.2581 | 71.7566 | 68.4498 | 28.01 | 27.52 | 48.22 | 71.71 | 45.0138 | 45.2817 | 24.6717 | 24.9949 | 50.1411 | -123.1631 | -123.3314 | 10.1254 |  | 20.5265 |  | 106.7 | 96.6 | -12.21 | 43.5522 | 41.9627 | 42.2608 | -76.9524 | -75.8494 | 98.6458 | -61.6233 | 107.8555 | 11.9699 | 54.8 | 28.22 | 35.6323 | 33.8425 | -26.6691 |  |  |  | -78.931 |  | -14.6773 | -50.9 | -48.9 | 21.0086 | 37.3 | 41.06 | 50.62 | 37.27 | -4.95 | 60.295 | 76.4293 | -39.53 | -10.87 | 88.94 | 47.24 | 78.4182 | 77.0545 | 71.7746 | 70.2455 | 212.916 | 171.8432 | 164.0308 | 167.1738 | 1.2014 | 112.188 |  | 583.5444 | 361.2737 | 10.7619 | -14.8871 | -11.9696 | -45.6088 |  | -28.8005 | 155.196 | -29.6603 | -30.9305 | 26.1997 | 0 | -16.33 | 120.3 | 8.2268 | -63.9413 | -30.7326 | -30.137 | 3.8484 | -106.7631 | 75.9864 | 21.3147 | 21.3383 |  | 30.933 | 30.3997 | 30.6632 | -45.2132 | -43.7061 | 149.2036 | -70.0734 | -69.4942 | 103.8551 | 110.8563 | 35.0634 | 17.32 | 9.659 | 0.8682 | -5.66 | 14.89 | 35.1532 |  | -2.631 | 4.296 |  | 41.69 | -110.5858 | -102.6269 | 15.84 | 74.1458 | 26 | -25.2589 | -7.5961 | -7.8233 | 1.615 |  |  | -13.9931 | -36.1447 | 15.7906 | 37.5413 | 55.1621 | 57.9312 | -119.6254 | -20.4703 | 35.6975 | -60.3904 | 11.6866 | 10.9891 | 10.6751 | 13.3576 | 191.496 | 189.7084 | 155.1 | -153.4732 | -295.7464 | 297.7055 | 370.535 | -183.7298 | -180.4264 | 0 | 0 | 69.0342 | 72.1414 | -207.0347 |  | 22.1074 | 22.3587 | -71.8301 | -70.7568 | 68.49 | 67.67 | 80.1 | 81.9 | 19.0138 | 5.04 | -438.6405 | 94.9239 | 94.8569 | 10.5 | 68.9 | -21.6 | -21.6 |  |  | -365.9407 | -318.0787 | 517.5533 | 400.0938 | 89.9061 | -387.827 | 392.1087 | -197.0404 | -209.3617 | -382.1006 | 152.5689 | 149.2121 | 201.1958 | -491.5685 | 215.9726 | -285.9154 | 289.2521 | -9.8865 | 31.056 | 32.32 | -0.318 | -0.324 | -30.88 | 7.36 |  | -8.6137 | -41.0758 | 5.919 | 16.7 | 48.022 | 49.524 | 9.6909 | 11.6202 | 46.3525 | 45.2517 | 47.1552 |  | -68.4 | 10.8586 | 5.84 |  | 3.1046 | 42.788 | 10.732 | 4.0924 | -42.2205 | -3.7185 | 44.7147 | 53.3 | -53.4 | 75.2247 | -54.6823
23/07/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 17.1548 | -23.3058 | -32.4952 | 26.1026 |  | 41.7391 | -91.8962 | 54.4138 | 27.6152 | 27.1349 | -28.86 | -55.44 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 13.5908 | 41.2666 | 19.7235 | 20.1429 | 33.7654 | 16.2045 | 5.4773 | 7.7758 |  |  | -62.17 | -62.09 |  | 28.86 | 55 | 23.846 | 0.291 | -56.15 | -58.23 | -59.35 | 58.33 | 58.42 | 15.7751 | -4.0661 | 59.9004 | 62.4463 | 73.7963 | -53.7301 | -54.4408 | 24.3846 | 26.8559 | 87.1278 | 88.0881 | 44.6523 | 46.006 | -665.3973 | 1.9338 | -13.8 | -13.8 | 62.2623 | 60.7675 | -3.2867 |  | -109.2028 | 1.4113 | 8.1414 | 5.502 | 725.3942 | 101.9623 | 102.4811 | -598.8302 | 564.2343 |  | -75.3001 | 76.8789 | 75.7747 | 29.57 | 29.73 | 51.88 | 75.07 | 41.6649 | 41.6649 | 24.8462 | 25.1532 | 46.2658 | -132.7552 | -130.8543 | 11.7996 | 0 | 20.9062 | 27.734 | 112.4 | 101.4 | -12.71 | 44.9037 | 42.8865 | 43.3491 | -71.6745 | -71.2922 | 103.3578 | -75.2094 | 113.9297 | 12.2207 | 62.23 | 31.83 | 37.9761 | 36.0397 | -27.9267 |  |  |  | -79.7107 |  | -15.3496 | -56.9 | -57.3 | 21.2723 | 40.7 | 47.2 | 55.5 | 40.55 | -6.26 | 63.1935 | 77.7719 | -40.59 | -11.04 | 93.28 | 50.21 | 77.8545 | 77 | 69.7502 | 68.7727 | 217.5747 | 177.8063 | 169.9825 | 171.5531 | 1.1758 | 107.5101 |  | 609.9329 | 275.574 | 10.9174 | -15.0197 | -12.752 | -46.891 |  | -18.3651 | 153.66 | -32.5821 | -33.5374 | 27.6348 | 0 | -16.37 | 102 | 8.6683 | -54.878 | -31.0182 | -30.3456 | 5.8376 | -108.7157 | 76.8317 | 21.1888 | 20.9188 |  | 31.3282 | 31.7184 | 30.3319 | -42.5339 | -42.199 | 158.7486 | -66.9597 | -67.3641 | 110.0465 | 119.8932 | 34.5727 | 19.46 | 9.659 | 0.9744 | -5.59 | 13.41 | 34.8256 |  | -2.578 | 4.253 |  | 42.67 | -119.0688 | -108.4329 |  | 76.4135 | 26.6 | -23.7701 | -5.2181 | -5.557 | 1.6715 |  |  | -14.3762 | -35.1267 | 16.6637 | 36.8645 | 58.7074 | 60.4878 | -122.0677 | -22.6708 | 29.692 | -59.7904 | 11.3517 | 12.1512 | 11.7944 | 13.245 | 160.5811 | 160.1492 | 130.3 | -130.835 | -249.7621 | 254.0038 | 274.4728 | -154.0222 | -150.7259 | -11.3399 | 0 | 71.459 | 71.7084 | -139.0014 |  | 9.2917 | 9.6262 | -63.3587 | -63.809 | 34.62 | 33.75 | 84.3 | 84.7 | 19.7102 | -18.56 | -427.0183 | 81.6828 | 80.3544 | 8.1 | 73.7 | -9.7 | -9.6 |  |  | -270.3021 | -243.0477 | 378.9275 | 278.7278 | 60.1603 | -269.795 | 269.2508 | -192.0013 | -120.4456 | -266.0224 | 180.7415 | 180.9049 | 196.3016 | -366.6278 | 122.2615 | -244.443 | 245.7823 | -9.3866 | 26.175 | 34.72 | -0.466 | -0.473 | -33.92 | 10.48 |  | -12.2148 | -33.3699 | 5.0706 | 11.8 | 50.459 | 50.852 |  | 11.6279 | 47.1836 | 46.4401 | 47.5563 |  | -76.2 | 9.4216 | 5.94 | 0 | 0 | 42.8301 | 11.1432 | 1.6652 | -42.0997 | -2.6021 | 44.0129 | 63.7 | -63.6 | 21.5071 | -10.8818
23/07/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 17.5727 | -23.9577 | -32.1527 | 26.7293 |  | 54.2934 | 0 | 56.9352 | 28.8331 | 28.0849 | -31.08 | -58.924 | 55 | 22.356 | -52.8 | 13.3499 | 44.815 | 20.3959 | 20.6402 | 34.8521 | 16.2165 | 5.5081 | 7.9283 |  |  | -64.05 | -64.22 |  | 31.08 | 57.2 | 23.478 | 0.288 | -55.02 | -55.4 | -66.93 | 55.42 | 55.77 | 17.4134 | -4.5052 | 63.0087 | 65.5665 | 76.1699 | -49.4848 | -50.2919 | 7.2439 | 7.5164 | 91.8305 | 93.8866 | 27.1857 | 26.9748 | -681.7585 | 8.4359 | -12.6 | -12.6 | 59.0008 | 57.7175 | -3.4933 |  | -109.6509 | 1.4196 | 8.6975 | 5.9911 | 739.5853 | 113.773 | 113.4983 | -603.026 | 590.4681 |  | -64.5365 | 66.1636 | 80.2456 | 31.12 | 31.39 | 54.68 | 78.25 | 0.0042 | 0.0042 | 115.4159 | 0 | 33.7995 | -143.9693 | -142.7669 | 14.2615 | 0 | 20.5265 | 28.255 | 116.8 | 104.9 | -13.39 | 44.0565 | 42.3038 | 42.5357 | -69.1389 | -68.1155 | 107.5532 | -85.6609 | 119.6623 | 12.7152 | 62.97 | 32.66 | 39.3823 | 37.3581 | -28.6445 |  |  |  | -67.5856 |  | -15.7257 | -60.8 | -60.2 | 24.0683 | 43.8 | 47.38 | 59.32 | 43.62 | -5.54 | 67.859 | 64.1061 | -39.8 | -11.01 | 92.64 | 53.51 | 65.7273 | 65.8364 | 75.4416 | 73.0636 | 221.6761 | 178.1876 | 171.3165 | 173.0458 | 1.1602 | 97.8769 |  | 614.4302 | 223.9325 | 11.8303 | -15.5389 | -13.7116 | -36.6583 |  | -19.7859 | 144.444 | -37.4043 | -37.8784 | 26.8488 | 0 | -7.89 | 100.4 | 8.9896 | -58.5155 | -31.6266 | -30.2477 | 6.3559 | -89.8515 | 67.2904 | 20.72 | 20.3608 |  | 31.2622 | 32.0449 | 31.0838 | -0.3349 | -0.5024 | 163.1024 | -71.8083 | -71.6096 | 115.5893 | 119.4085 | 37.5756 | 19.53 | 9.5662 | 0.9256 | -5.25 | 14.66 | 37.3786 |  | -2.611 | 4.295 |  | 44.49 | -120.2925 | -114.9387 | 16.64 | 79.2009 | 26.5 | -24.6046 | -5.661 | -6.112 | 1.7787 |  |  | -14.1286 | -36.9792 | 17.0585 | 38.41 | 61.1034 | 60.9992 | -125.5652 | -24.1276 | 30.6723 | -63.8092 | 10.9278 | 12.8642 | 12.3745 | 12.3099 | 97.2727 | 99.6121 | 104.8 | -104.2556 | -228.7872 | 234.3033 | 211.9687 | -94.9723 | -93.3269 | -16.7617 | 0 | 78.4804 | 76.3519 | -33.091 |  | -3.8677 | -3.9752 | -55.2925 | -54.4759 | 0.08 | -0.13 | 85.8 | 85.1 | 19.6889 | -40.72 | -426.1112 | 64.6885 | 63.599 | 8.1 | 82.1 | 3.9 | 4.3 |  | 0.7725 | -204.6294 | -187.5797 | 305.162 | 213.9314 | 48.6295 | -205.2852 | 203.8263 | -204.2431 | -50.8449 | -196.1232 | 217.2293 | 217.2892 | 204.6424 | -296.3791 | 54.1313 | -244.6276 | 244.8733 | -8.8592 | 22.656 | 37.92 | -0.53 | -0.542 | -36.8 | 13.28 |  | -13.8872 | -20.6531 | 1.9364 | 5 | 49.005 | 48.083 | 9.5803 | 11.4246 | 49.8616 | 51.8232 | 50.4767 |  | -81.9 | 9.5217 | 6.24 |  | -6.5857 | 44.5738 | 16.6288 | -6.076 | -44.5413 | 4.1789 | 39.0078 | 68.6 | -68.4 | -21.0525 | 14.5276
23/07/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 18.3249 | -25.1113 | -31.7533 | 27.9848 |  | 56.2706 |  | 61.6918 | 31.243 | 30.4543 | -31.08 | -64.563 | 59.4 | 24.012 | -59.4 | 13.6395 | 50.324 | 21.5918 | 21.5922 | 36.1756 | 15.9408 | 5.1209 | 7.9751 |  |  | -65.71 | -65.84 |  | 31.08 | 63.8 | 24.182 | 0.288 | -61.71 | -61.82 | -58.55 | 62.38 | 62.69 | 19.1404 | -5.1402 | 65.4622 | 67.1181 | 81.696 | -58.6836 | -60.3236 | 29.2346 | 19.9407 | 92.5583 | 94.4518 | 46.1889 | 30.289 | -681.1761 | 8.752 | -13 | -13.1 | 69.3912 | 67.7775 | -3.4431 |  | -127.1733 | 4.2437 | 9.6653 | 6.5543 | 746.5131 | 117.6488 | 118.6254 | -611.1077 | 628.5882 |  | -90.5285 | 92.5711 | 87.6105 | 29.99 | 34.25 | 65.44 | 82.44 | 0.0042 | 0.0042 | 110.5014 |  | 30.7479 | -152.1662 | -153.0304 | 25.0412 |  | 20.9062 | 27.696 | 123.5 | 112.4 | -14.37 | 42.7714 | 41.8202 | 41.9391 | -63.4773 | -63.9389 | 93.3681 | -83.6329 | 107.2833 | 13.3114 | 57.12 | 31.03 | 42.1948 | 39.9948 | -30.4763 |  |  |  | -61.2272 |  | -16.6425 | -69.8 | -69.5 | 27.8146 | 47.7 | 56.42 | 64.5 | 47.35 | -7.61 | 71.021 | 60.5909 | -40.73 | -14.71 | 103.2 | 57.55 | 64.7091 | 62.8 | 74.1598 | 72.7182 | 233.0388 | 186.312 | 179.0168 | 181.0829 | 1.1621 | 105.3196 |  | 624.6545 | 202.8095 | 12.3195 | -15.4521 | -13.194 | -38.7152 |  | -21.9399 | 142.908 | -40.9992 | -41.7647 | 27.7675 | 0 | -21.04 | 112.9 | 9.6682 | -62.1086 | -32.3207 | -31.1776 | 5.1531 | -106.3655 | 69.0449 | 21.5031 | 21.3682 |  | 31.5835 | 31.7178 | 30.4606 |  |  | 178.8433 | -71.8422 | -71.9354 | 120.7427 | 119.4578 | 49.9318 | 16.73 | 5.3645 | 0.9732 | -2.39 | 15.33 | 49.7626 |  | -2.086 | 4.279 |  | 47.62 | -123.112 | -119.9664 | 17.04 | 81.7938 | 27.9 | -24.7434 | -6.4941 | -6.7978 | 1.8724 |  |  | -15.02 | -38.1066 | 17.8576 | 39.5236 | 56.9161 | 59.2524 | -124.5873 | -25.5952 | 31.6332 | -68.7065 | 11.0617 | 13.831 | 13.3554 | 12.5306 | 96.1529 | 94.4364 | 132.8 | -132.9581 | -260.1795 | 264.5361 | 209.6298 | -91.567 | -90.8981 | -15.252 | 0 | 74.1259 | 72.0991 | -10.8102 |  | -6.8772 | -6.292 | -52.3345 | -53.614 | -4.85 | -5.11 | 87.6 | 86.9 | 19.6889 | -47.2 | -414.5343 | 59.0867 | 59.2544 | 8.8 | 84 | 7.5 | 8.3 | 1.1767 | 0.9572 | -203.5082 | -166.7012 | 277.8019 | 188.9779 | 38.2752 | -180.3881 | 176.9206 | -198.623 | -34.2996 | -178.9445 | 219.3728 | 216.0122 | 199.2363 | -268.9271 | 36.2306 | -226.9279 | 234.818 | -8.1204 | 18.511 | 39.2 | -0.541 | -0.549 | -37.28 | 13.84 |  | -14.9706 | -19.2462 | 1.4359 | 4.7 | 52.909 | 52.791 |  | 11.4095 | 48.4498 | 47.1214 | 48.5974 |  | -82.5 | 10.8375 | 6.53 |  | -4.074 | 44.8495 | 15.1687 | -4.7276 | -44.5828 | 0 | 41.0921 | 69.9 | -70.2 | -46.5058 | 33.7398
23/07/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 18.9679 | -25.6839 | -31.1356 | 28.8636 |  | 57.4967 |  | 64.1328 | 32.603 | 31.9988 | -22.2 | -67.865 | 61.6 | 24.012 | -61.6 | 13.1122 | 53.993 | 17.4925 | 17.8715 | 29.7776 | 16.3508 | 5.5247 | 7.4358 |  |  | -64.92 | -65.18 |  | 22.2 | 66 | 25.796 | 0.293 | -56.21 | -56.57 | -64.47 | 57.05 | 57.32 | 20.4056 | -5.2669 | 68.0589 | 70.2895 | 77.1475 | -51.3787 | -51.762 | 9.2594 | 9.5168 | 93.6401 | 95.81 | 32.3339 | 33.5883 | -695.4172 | 6.2491 | -11.7 | -11.7 | 59.5402 | 57.6221 | -4.1012 |  | -110.2174 | 4.7981 | 10.1279 | 6.84 | 757.164 | 141.4838 | 141.85 | -624.0537 | 662.9651 |  | -69.7462 | 72.274 | 92.74 | 31.54 | 35.27 | 68.92 | 86.72 |  |  | 114.0802 |  | 29.5201 | -161.4275 | -160.1615 | 25.2278 |  |  | 27.02 | 124 | 112.1 | -14.7 | 42.9124 | 41.3136 | 42.1251 | -60.2618 | -59.4698 | 111.6466 | -106.8843 | 126.5364 | 13.6976 | 60.21 | 32.42 | 43.6011 | 41.3132 | -30.8271 |  |  |  | -75.0731 |  | -17.0338 | -73.2 | -73.8 | 28.2266 | 50.3 | 60.24 | 68.38 | 49.93 | -8.61 | 70.0755 | 74.6042 | -40.25 | -14.72 | 103.74 | 59.58 | 75.6364 | 74.2 | 63.8507 | 62.2545 | 238.348 | 191.0083 | 182.7683 | 185.9431 |  | 72.3475 |  | 637.512 | 163.5843 | 11.5343 | -15.4633 | -13.1657 | 0 |  | -4.9001 | 49.2 | -29.1347 | -29.9138 | 29.1788 | 0 | -23.49 | 1 | 10.253 | -48.2774 | -34.1073 | -33.2561 | 5.9672 | -70.2234 | 37.9705 | 22.1874 | 21.7719 |  | 31.4749 | 31.9024 | 31.36 |  | -0.5024 | 166.7865 | -61.2651 | -60.7739 | 124.3621 | 134.5914 | 30.9471 | 24.9 | 14.3661 | 0.9976 | -8.89 | 15.8 | 30.8685 |  | -2.016 | 4.391 | 10.4309 | 44.45 | -133.9263 | -123.1149 | 17.81 | 85.0203 | 30.2 | -26.239 | -6.1101 | -6.7293 | 1.9377 |  |  | -14.5992 | -40.834 | 19.0511 | 42.6558 | 61.1858 | 61.9249 | -132.6232 | -27.0471 | 33.2039 | -71.6764 | 10.9512 | 14.5537 | 14.1359 | 12.6379 | 98.2752 | 98.082 | 172.2 | -172.2435 | -323.0845 | 321.6983 | 213.5006 | -94.8179 | -93.166 | -14.8457 |  | 80.8584 | 81.2625 |  |  | -4.7942 | -4.0571 | -38.8911 | -39.358 | -0.79 | -1.02 | 84.3 | 84.6 |  | -50.64 | -413.8066 | 65.9465 | 65.4377 | 8.9 | 82.1 | 4.7 | 4.7 | 1.146 |  | -206.3271 | -129.4272 | 262.4112 | 179.365 | 40.6781 | -175.1331 | 171.9483 | -194.1206 | -34.5825 | -169.1446 | 220.4182 | 216.0956 | 199.5593 | -255.7394 | 37.6039 | -215.8194 | 220.4202 | -8.2 | 16.075 | 41.92 | 0.579 | 0.576 | -40.32 | 16.08 |  | -16.3165 | -16.4935 | 1.5549 | 4.9 | 51.79 | 49.974 |  | 11.4092 | 50.7018 | 51.6341 | 52.2662 |  | -79.3 | 11.8365 | 6.9 |  | -4.7118 | 45.0736 | 14.1874 | -5.8599 | -45.2479 | 0 | 42.5622 | 67 | -67 | -107.1263 | 97.0352
23/07/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 19.4642 | -26.1145 | -31.1211 | 29.784 |  | 59.6323 |  | 66.6359 | 33.615 | 33.0884 | -13.32 | -71.948 | 66 | 25.668 | -66 | 12.7017 | 59.1068 | 18.1304 | 18.2068 | 30.7373 | 16.9598 | 5.1627 | 7.6524 |  |  | -66.72 | -66.17 |  | 13.32 | 70.4 | 27.516 | 0.302 | -59.1 | -59.36 | -63.06 | 59.32 | 59.54 | 20.5993 | -5.0361 | 70.342 | 72.2362 | 75.8732 | -52.8303 | -53.7366 | 7.0054 | 7.1019 | 95.4252 | 97.1335 | 32.6971 | 32.9814 | -704.9231 | 0.312 | -11.5 | -11.5 | 61.0759 | 59.6552 | -4.4889 |  | -107.9345 | 5.7732 | 10.3057 | 6.9674 | 765.0988 | 146.5498 | 146.7024 | -615.0836 | 680.7466 |  | -82.0373 | 84.1222 | 95.7738 | 31.35 | 36.68 | 71.86 | 87.7 |  |  | 107.9364 |  | 28.784 | -165.5082 | -164.9945 | 25.7708 |  | 20.9062 |  | 128 | 115.6 | -15.01 | 44.6341 | 42.8158 | 43.6308 | -54.2304 | -53.6265 | 110.3475 | -112.8077 | 125.2475 | 13.8651 | 63.11 | 34.42 | 45.9448 | 43.5104 | -32.3429 |  |  |  | -73.0441 |  | -17.8163 | -78.2 | -78.5 | 28.2211 | 52.8 | 63.62 | 71.3 | 52.59 | -8.75 | 71.207 | 70.764 | -39.99 | -15.06 | 109.34 | 64 | 74.0727 | 72.3091 | 45.9877 | 44.1364 | 234.8843 | 186.0075 | 179.2815 | 182.3156 | 1.1712 | 84.2696 |  | 624.5458 | 149.1581 | 12.3858 | -16.0836 | -13.9441 | -15.5467 |  | -25.7444 | 141.372 | -55.5594 | -56.7874 | 29.0037 | 0 | -10.4 | 106.4 | 10.7545 | -71.0009 | -33.8703 | -32.5769 | 5.0264 | -83.1153 | 49.805 | 22.2334 | 22.4108 |  | 30.7662 | 32.1655 | 30.5154 |  |  | 175.3268 | -43.4421 | -43.073 | 129.5475 | 140.2573 | 30.244 | 26.83 | 15.3793 | 0.9622 | -9.56 | 15.82 | 30.1375 |  | -1.541 | 4.307 |  | 43.97 | -141.3013 | -128.6518 | 18.71 | 83.9398 | 30.8 | -27.6333 | -5.8149 | -5.7776 | 2.0261 |  |  | -16.0281 | -42.6104 | 17.8764 | 44.4931 | 60.573 | 60.2727 | -135.9608 | -28.7954 | 33.3257 | -74.3685 | 11.1081 | 15.4143 | 14.948 | 12.6156 | 106.1211 | 105.5802 | 170.1 | -170.7403 | -373.4943 | 374.6299 | 231.6368 | -101.9278 | -101.0998 | -12.7279 |  | 77.7825 | 77.6041 | -34.5496 |  | -1.8289 | -1.345 | -40.235 | -39.5864 | -3.1 | -3.25 | 88.1 | 88 | 20.2443 | -55.04 | -421.1088 | 64.162 | 63.6433 | 9.4 | 85.5 | 2.2 | 2.3 |  | 0.8758 | -228.3245 | -115.0956 | 260.5775 | 178.8495 | 38.4247 | -173.3672 | 167.7646 | -202.8975 | -37.1372 | -167.9122 | 216.1731 | 215.2352 | 201.5464 | -249.7146 | 41.2006 | -211.8297 | 214.03 | -7.6974 | 15.515 | 42.72 | 0.63 | 0.625 | -41.36 | 16.32 |  | -17.0489 | -17.7234 | 3.2242 | 5.1 | 52.159 | 50.532 | 9.6987 | 11.41 | 49.5126 | 49.8435 | 49.6371 |  | -84.8 | 9.9696 | 7.02 |  | 0 | 44.3332 | 12.2769 | -2.2704 | -43.7112 | 0 | 44.3277 | 71.6 | -70.8 | -140.6324 | 140.8518
23/07/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 19.9721 | -27.0207 | -30.3845 | 31.0817 |  | 62.5657 |  | 68.6839 | 34.8229 | 34.0817 | 0 | -73.748 | 68.2 | 26.496 | -66 | 12.9067 | 64.2948 | 17.8661 | 18.1189 | 30.1114 | 14.7207 | 5.2795 | 7.9 |  |  | -61.59 | -61.69 |  | 0 | 72.6 | 27.513 | 0.301 | -58.39 | -58.73 | -53.94 | 59.75 | 60.06 | 20.8389 | -5.2323 | 70.9971 | 72.5511 | 71.0751 | -55.6909 | -54.8372 | 17.7772 | 17.6642 | 90.6907 | 93.2586 | 42.0416 | 36.7889 | -711.6251 | -3.1349 | -11 | -11 | 62.7568 | 61.4545 | -4.158 |  | -107.3365 | 6.4035 | 10.2118 | 7.0096 | 767.5708 | 153.0198 | 153.4775 | -622.0662 | 696.3848 |  | -72.693 | 75.1889 | 98.8874 | 32.04 | 37.52 | 74.32 | 88.62 |  |  | 116.9304 |  | 27.3637 | -170.7502 | -168.4568 | 25.2788 |  | 20.9062 | 27.281 | 130 | 116.7 | -15.48 | 45.0818 | 43.3937 | 43.973 | -51.5145 | -51.5304 | 110.8489 | -117.6215 | 128.2665 | 14.1569 | 66.44 | 35.23 | 47.5854 | 45.1218 | -33.4514 |  |  |  | -82.6977 |  | -18.4315 | -80.5 | -79.9 | 28.2047 | 54.7 | 65.4 | 73.98 | 54.21 | -9.33 | 73.129 | 80.1821 | -40 | -15.07 | 109.54 | 65.98 | 81.1455 | 81.2727 | 49.8875 | 47.6273 | 245.0884 | 196.9578 | 188.3259 | 191.3719 |  | 89.9784 |  | 631.8931 | 137.9747 | 12.3459 | -16.3897 | -13.6469 | -19.6762 |  | -37.2936 | 167.484 | -56.9611 | -58.4412 | 29.5942 | 14.92 | -15.09 | 114.5 | 11.0805 | -83.4349 | -33.6779 | -32.8493 | 5.8088 | -85.8059 | 50.401 | 22.2863 | 22.4327 |  | 32.1047 | 32.1941 | 31.1692 | -0.3349 |  | 192.0724 | -47.0073 | -47.4503 | 133.074 | 140.1848 | 45.3248 | 23.15 | 9.659 | 0.9512 | -5.47 | 16.16 | 45.8136 |  | -1.634 | 4.343 | 8.4882 | 47.6 | -140.3315 | -130.4602 | 18.38 | 87.3875 | 29.9 | -27.1597 | -6.5237 | -6.7759 | 2.0724 |  |  | -15.5332 | -43.44 | 18.2894 | 45.4791 | 59.8335 | 59.2463 | -135.6275 | -29.2483 | 34.0692 | -77.3106 | 11.0115 | 15.7952 | 15.3066 | 12.8145 | 106.7011 | 107.5431 | 180.6 | -181.7698 | -387.0131 | 388.7356 | 236.2058 | -102.7544 | -101.2922 | -11.2651 |  | 77.0438 | 78.3169 |  |  | -0.5456 | -0.1554 | -41.009 | -41.1657 | -9.27 | -9.51 | 88.8 | 89.8 | 19.6889 | -57.84 | -423.5878 | 65.7126 | 63.2316 | 9.9 | 90 | 2.1 | 2.2 | 1.2612 |  | -227.1774 | -107.8042 | 257.9604 | 178.4292 | 38.4671 | -172.6367 | 167.3797 | -206.3389 | -38.0679 | -171.0693 | 216.0512 | 219.0833 | 207.0202 | -248.5463 | 39.5853 | -214.8349 | 214.3543 | -7.7249 | 15.978 | 44 | 0.576 | 0.575 | -42.24 | 16.32 |  | -17.3144 | -17.9889 | 4.8661 | 3.5 | 51.512 | 51.732 | 9.6692 | 11.5918 | 51.6808 | 50.5871 | 50.6763 |  | -87.3 | 7.6204 | 7.48 |  | 0 | 43.6922 | 11.2574 | 0 | -42.9321 | -3.7372 | 45.7721 | 75.5 | -73 | -149.7176 | 156.8811
23/07/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 20.4409 | -27.7121 | -29.597 | 31.7304 |  | 63.212 |  | 70.1112 | 35.2929 | 34.4732 | 2.22 | -76.159 | 70.4 | 27.324 | -70.4 | 10.1917 | 67.4758 | 18.1842 | 18.5274 | 29.8141 | 14.5249 | 5.0466 | 8.0865 |  |  | -62.22 | -61.93 |  | -2.22 | 74.8 | 27.381 | 0.3 | -61.22 | -61.65 | -52.06 | 62.31 | 62.45 | 21.7144 | -5.3818 | 72.0957 | 74.1317 | 68.7572 | -61.6096 | -61.6686 | 29.5568 | 26.8713 | 91.1736 | 93.3643 | 52.9574 | 52.8635 | -707.1622 | -5.9244 | -10.1 | -10.1 | 68.7812 | 67.7771 | -4.2623 |  | -116.4229 | 7.5472 | 10.938 | 7.2524 | 754.9972 | 154.4236 | 153.4165 | -614.8585 | 701.3126 |  | -74.1995 | 76.1006 | 99.9752 | 31.98 | 37.84 | 75.08 | 89.52 | 0.0042 | 0.0042 | 117.1353 |  | 26.6842 | -173.4896 | -172.3793 | 21.4687 |  |  | 27.649 | 133.3 | 120.3 | -15.39 | 47.4237 | 44.8749 | 46.1034 | -45.938 | -45.5903 | 99.2034 | -113.0397 | 113.5008 | 14.6345 | 72.57 | 38.87 | 48.9917 | 46.8796 | -34.4415 |  |  |  | -89.968 |  | -18.8558 | -87.5 | -86.4 | 28.2211 | 56.7 | 68.3 | 76.26 | 55.97 | -10.01 | 74.2295 | 88.65 | -40.02 | -15 | 111.09 | 66.04 | 89.8545 | 88.0364 | 44.8731 | 42.9091 | 251.3983 | 199.6806 | 193.1234 | 196.1973 |  | 88.8867 |  | 628.7408 | 153.8988 | 12.1839 | -15.9032 | -13.1055 | -16.4385 |  | -29.9854 | 156.732 | -54.3309 | -56.1566 | 29.7937 | 0 | -10.49 | 113.1 | 11.2433 | -77.2596 | -33.2945 | -32.6598 | 5.4054 | -84.6721 | 52.373 | 22.0383 | 22.2999 |  | 28.3058 | 28.5265 | 27.4459 |  | -0.5024 | 184.0345 | -43.0699 | -42.5288 | 133.5224 | 143.5676 | 35.0634 | 26.97 | 14.4613 | 0.95 | -8.87 | 17.27 | 35.012 | 11.3807 | -1.606 | 4.359 |  | 47.85 | -144.0015 | -132.0517 |  | 87.4506 | 31.4 | -28.0431 | -6.7013 | -6.8898 | 2.0842 |  |  | -15.0486 | -45.9327 | 17.3681 | 47.656 | 58.7674 | 59.838 | -137.8623 | -31.2247 | 34.6399 | -81.0958 | 11.5396 | 16.1858 | 15.8973 | 12.9682 | 109.8563 | 109.9572 | 167.6 | -168.4441 | -373.1742 | 375.3871 | 249.9643 | -105.3769 | -103.9692 | -11.1282 |  | 77.5041 | 77.6016 |  |  | -2.4068 | -1.9311 | -40.4383 | -41.2341 | -3.24 | -3.39 | 87.6 | 88.4 | 20.3041 | -60.16 | -422.075 | 64.1611 | 62.0802 | 10.5 | 88.3 | 2.2 | 2.3 | 1.4047 | 0.9869 | -244.4259 | -126.1441 | 263.0425 | 180.2753 | 28.8465 | -173.8901 | 173.8739 | -201.8453 | -37.3864 | -170.2789 | 218.7698 | 218.5131 | 207.7088 | -256.3088 | 39.1712 | -218.9277 | 218.0181 | -7.8842 | 15.628 | 44.24 | 0.543 | 0.546 | -42.48 | 16.48 |  | -17.5189 | -17.8424 | 4.0726 | 3.1 | 49.533 | 49.551 | 9.7101 | 11.6014 | 50.5842 | 49.6375 | 50.8727 |  | -86.3 | 7.9473 | 7.47 |  | 0 | 43.3647 | 10.9131 | 0 | -43.361 | -3.1643 | 46.173 | 73.2 | -71.5 | -122.1995 | 164.5096
23/07/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 20.7412 | -28.3516 | -29.5764 | 32.5979 |  | 65.8523 |  | 72.0499 | 36.6489 | 35.7096 | 2.22 | -77.558 | 70.4 | 27.324 | -70.4 | 10.2613 | 72.1678 | 18.0569 | 18.091 | 30.0749 | 14.7086 | 5.0781 | 7.5199 |  |  | -62.7 | -62.82 |  | -2.22 | 77 | 28.23 | 0.3 | -61.82 | -62.15 | -54.27 | 62.59 | 62.87 | 22.1416 | -5.3595 | 73.1971 | 75.858 | 65.8918 | -63.7742 | -64.4959 | 17.3147 | 20.3566 | 94.3175 | 96.6978 | 43.6475 | 54.605 | -700.5919 | -2.4871 | -10.1 | -10.3 | 73.4481 | 71.9688 | -4.101 |  | -126.6608 | 8.3474 | 11.0414 | 7.225 | 750.6331 | 145.3901 | 145.3596 | -603.9678 | 685.8077 |  | -72.7232 | 74.6865 | 101.9611 | 31.23 | 37.78 | 75.86 | 90.57 |  |  | 124.3328 |  | 26.6596 | -167.6509 | -166.362 | 27.9731 |  |  | 27.917 | 131.5 | 118.9 | -15.88 | 49.5569 | 47.8018 | 48.7518 | -40.1756 | -39.702 | 84.9576 | -104.9898 | 97.9013 | 14.7794 | 71.89 | 37.94 | 50.3979 | 47.4655 | -34.9981 |  |  |  | -84.1021 |  | -19.1266 | -87.5 | -85.7 | 28.6496 | 57.9 | 66.26 | 78.78 | 57.73 | -8.86 | 73.687 | 84.0298 | -40.39 | -15.01 | 114.8 | 67.87 | 83.8182 | 82.8909 | 44.4005 | 43.2091 | 248.6597 | 200.2424 | 192.6158 | 196.3547 |  | 88.3379 |  | 615.4617 | 161.2611 | 12.2138 | -16.353 | -13.8788 | -16.4393 |  | -18.2195 | 133.692 | -54.5259 | -55.3101 | 29.6103 | 13.08 | -14.66 | 82.4 | 11.9563 | -67.7332 | -33.2138 | -32.4296 | 5.0236 | -84.315 | 50.7779 | 22.3273 | 22.1243 |  | 31.6885 | 31.5744 | 31.003 |  | -0.5024 | 181.8576 | -41.8786 | -42.3581 | 130.8844 | 144.0628 | 32.3387 | 29.4 | 15.9677 | 0.9268 | -10.13 | 16.73 | 31.8481 |  | -1.523 | 4.335 |  | 49.7 | -143.7068 | -129.358 | 18.76 | 86.6229 | 30.3 | -28.5822 | -6.9665 | -7.3886 | 2.1303 |  |  | -14.1153 | -46.9899 | 17.7918 | 48.7571 | 58.5913 | 61.6202 | -133.7953 | -31.9503 | 35.5534 | -83.3551 | 11.633 | 15.2287 | 14.9586 | 13.1659 | 108.781 | 108.7703 | 170.1 | -168.4517 | -376.085 | 379.3594 | 265.5019 | -106.9366 | -103.9822 | -11.7317 | 0 | 78.6985 | 79.7881 |  |  | -1.1065 | -0.9694 | -41.6007 | -40.8468 | -3.9 | -4.13 | 87.2 | 86.8 | 19.9153 | -61.44 | -420.8563 | 66.5783 | 64.1154 | 10.5 | 83.4 | 2.2 | 2.3 | 1.221 |  | -255.4081 | -134.2335 | 263.2726 | 178.7396 | 18.2026 | -173.6019 | 170.47 | -205.0613 | -36.8703 | -171.6536 | 216.0807 | 216.2415 | 203.8162 | -249.9261 | 41.9423 | -214.0481 | 212.2095 | -8.0929 | 15.853 | 42.16 | 0.541 | 0.532 | -40.4 | 15.52 |  | -17.2259 | -17.1954 | 2.8153 | 3 | 49.512 | 48.511 |  |  | 50.6355 | 51.4947 | 51.9771 |  | -84 | 11.3911 | 7.84 |  | 0 | 44.0183 | 10.3864 | 0 | -42.9394 | -3.2489 | 45.4648 | 71.5 | -69.3 | -115.2687 | 162.0114
23/07/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 21.634 | -29.691 | -29.2678 | 32.7132 |  | 65.9091 |  | 72.8539 | 37.1269 | 36.4343 | 15.54 | -78.546 | 72.6 | 28.152 | -72.6 | 9.7048 | 78.5144 | 18.3654 | 18.3732 | 30.5691 | 14.7054 | 5.1721 | 7.3352 |  |  | -58.37 | -58.52 |  | -15.54 | 77 | 27.679 | 0.301 | -61.26 | -61.28 | -46.99 | 62.24 | 62.31 | 22.0058 | -5.8953 | 75.1016 | 77.6449 | 50.1045 | -57.1895 | -57.7213 | 24.0902 | 26.9866 | 85.4807 | 86.1711 | 49.1056 | 51.8718 | -666.264 | -4.4872 | -9.7 | -9.7 | 64.3129 | 62.9911 | -4.9433 |  | -101.217 | 7.8765 | 9.9458 | 6.7873 | 717.8867 | 167.5466 | 167.4855 | -618.4225 | 692.8655 |  | -41.1611 | 42.7072 | 103.2185 | 31.93 | 38.23 | 76.72 | 91.51 |  |  | 124.3454 |  | 26.705 | -164.2764 | -163.7432 | 22.9103 |  |  |  | 130.5 | 117.7 | -16.1 | 51.6199 | 50.1162 | 50.6552 | -34.607 | -35.2895 | 97.2122 | -123.0024 | 112.1301 | 14.9344 | 71.35 | 38.11 | 51.1011 | 48.6374 | -35.4481 |  |  |  | -91.284 |  | -19.4094 | -92 | -91.1 | 28.6276 | 59.2 | 68.48 | 79.72 | 58.33 | -9.66 | 76.5545 | 89.7201 | -40.34 | -15.45 | 115.36 | 69.01 | 89.9455 | 87.9818 | 32.9863 | 31.7091 | 252.8773 | 198.3166 | 190.9576 | 194.7171 |  | 88.4038 |  | 622.9697 | 127.6148 | 11.7581 | -15.6664 | -13.7558 | -18.3178 |  | -20.3512 | 150.588 | -61.6863 | -62.6493 | 30.0343 | 17.5 | -6.75 | 102.9 | 11.91 | -67.5035 | -33.4755 | -32.3548 | 5.6966 | -89.2816 | 50.9926 | 22.0736 | 21.927 |  | 30.2999 | 31.5767 | 29.8497 | -0.5024 | -0.5024 | 163.9397 | -31.3591 | -30.9161 | 118.9459 | 131.4466 | 31.8334 | 25.51 | 16.0629 | 0.9744 | -10.23 | 17.53 | 32.0385 |  | -1.911 | 4.356 |  | 47.22 | -131.3756 | -117.1308 | 17.68 | 80.8008 | 29.6 | -16.4446 | -12.9449 | -13.7463 | 2.1686 |  |  | -13.3857 | -35.1581 | 18.6962 | 36.559 | 58.0098 | 59.2238 | -122.9842 | -31.8076 | 36.2471 | -41.093 | 11.6334 | 15.5998 | 15.391 | 13.1863 | 100.1685 | 100.0152 | 178.1 | -178.3697 | -383.9375 | 387.3215 | 232.5326 | -96.8285 | -96.8046 | -12.9452 |  | 78.2854 | 77.1692 | -8.3145 |  | -2.0198 | -1.8843 | -36.7309 | -36.3949 | 4.82 | 4.59 | 57.8 | 58 | 20.099 | -62.4 | -371.8758 | 62.8158 | 62.3952 | 11.6 | 41 | 2.2 | 2.3 |  |  | -226.8294 | -101.944 | 197.1579 | 131.2338 | 2.709 | -129.3611 | 125.2192 | -178.7745 | 0 | -122.5905 | 206.484 | 206.5254 | 180.9036 | -189.4049 | 16.3175 | -179.1405 | 175.1964 | -7.5134 | 16.549 | 32.8 | 0.589 | 0.579 | -32 | 6.88 |  | -6.6209 | -7.7928 | -14.3542 | -0.2 | 49.606 | 50.702 |  |  | 51.7103 | 51.2781 | 51.7838 |  | -40.1 | 27.7126 | 8.32 |  | 0 | 44.1041 | 12.566 | -0.8621 | -43.4479 | 0 | 43.5494 | 26.9 | -26.3 | -148.8719 | 201.2197
23/07/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 22.242 | -30.0891 | -29.0464 | 33.5066 |  | 66.9242 |  | 73.8425 | 37.6189 | 36.586 | -6.66 | -78.641 | 72.6 | 27.324 | -70.4 | 13.74 | 77.4678 | 18.3807 | 18.5776 | 31.0068 | 14.8609 | 5.2423 | 8.0545 |  |  | -65.69 | -65.91 |  | 6.66 | 77 | 27.628 | 0.3 | -69.29 | -69.68 | -48.32 | 70 | 70.18 | 21.8633 | -5.8279 | 74.6016 | 78.216 | 51.0751 | -60.6912 | -60.9852 | 31.9044 | 28.6082 | 88.0965 | 90.0031 | 53.2008 | 50.9104 | -679.2319 | -3.347 | -10.6 | -10.6 | 67.941 | 66.2847 | -4.9509 |  | -101.7879 | 7.1219 | 9.66 | 6.6415 | 731.1927 | 165.5629 | 165.0746 | -623.4175 | 700.4666 |  | -50.8687 | 52.3834 |  | 31.3 | 38.66 | 77.51 | 90.57 |  |  | 125.3204 |  | 27.9406 | -168.9114 | -167.6751 | 22.7749 |  |  |  | 132.8 | 119.9 | -15.98 | 50.6351 | 49.0379 | 49.2522 | -37.6237 | -36.9378 | 97.7284 | -120.9651 | 111.4827 | 14.932 | 72.22 | 38.42 | 51.1011 | 48.6374 | -35.7419 |  |  |  | -90.1734 |  | -19.5759 | -92.3 | -91.5 | 28.2321 | 59.8 | 68 | 80.64 | 59.04 | -9.2 | 77.562 | 88.28 | -39.91 | -14.93 | 119.99 | 69.27 | 89.2545 | 87.4727 | 35.4064 | 33.3636 | 249.9148 | 199.4898 | 192.8892 | 195.3496 |  | 74.703 |  | 631.8492 | 113.001 | 12.4835 | -16.201 | -12.2577 | -11.5085 |  | -40.5746 | 136.764 | -52.2128 | -53.2572 | 29.6779 | 0 | -15.48 | 86.8 | 12.1815 | -91.92 | -31.6881 | -30.7852 | 1.4939 | -70.2219 | 36.4163 | 22.4089 | 22.0129 |  | 30.0395 | 30.1596 | 29.5369 | -0.3349 | -0.5024 | 170.1356 | -32.1324 | -31.0879 | 114.9329 | 123.887 | 41.2085 | 20.85 | 10.2718 | 1.0208 | -6.04 | 17.11 | 41.1365 |  | -1.951 | 4.209 |  | 46.72 | -124.6354 | -115.7835 | 16.66 | 75.9927 | 28.6 | -11.7676 | -14.9709 | -15.8033 | 2.1535 |  |  | -15.3125 | -28.4672 | 19.0149 | 30.2876 | 56.5921 | 59.5246 | -119.226 | -30.8164 | 35.1748 | -18.6749 | 11.5066 | 16.8303 | 16.3521 | 13.0166 | 96.4543 | 98.8762 | 135.4 | -133.8507 | -338.4484 | 337.3577 | 198.1941 | -95.2651 | -93.3092 | -15.7938 |  | 80.3346 | 80.1764 |  |  | -1.9378 | -1.2066 | -35.1679 | -34.6103 | 5.2 | 5.35 | 58.3 | 58.3 | 20.3041 | -64.96 | -372.6942 | 64.5946 | 65.1398 |  | 38.8 | 2.8 | 3 |  | 0.8267 | -190.7534 | -83.7504 | 198.4125 | 137.303 | 21.0365 | -129.1197 | 126.2362 | -181.4729 | 0 | -125.1623 | 207.5766 | 207.6716 | 181.9864 | -190.0302 | 16.3107 | -176.5022 | 174.4819 | -7.7523 | 16.565 | 31.84 | 0.358 | 0.352 | -30.8 | 6.72 |  | -6.8833 | -8.0552 | -14.9981 | 1.2 | 48.139 | 47.66 | 9.6191 | 11.5648 | 51.8601 | 50.9119 | 51.3178 |  | -39 | 27.3988 | 8.22 |  | -5.4864 | 46.604 | 15.3181 | -6.0723 | -46.4444 | 1.9762 | 42.7379 | 26.1 | -26.3 | -136.8409 | 187.1398
23/07/2026 | 12:30 | 0 | 0 |  |  | -28.7216 | 33.8553 |  | 67.6658 |  | 73.6924 | 37.5249 | 36.3365 | -13.32 | -75.882 | 70.4 | 26.496 | -68.2 | 13.6186 | 79.6756 | 18.4885 | 18.7214 | 30.7881 | 15.6891 | 5.8014 | 7.8977 |  |  | -68.06 | -68.16 |  | 13.32 | 74.8 | 27.775 | 0.302 | -67.58 | -67.33 | -53.64 | 68.27 | 68.75 | 22.2943 | -6.0593 | 72.9638 | 75.5797 | 51.4315 | -53.9799 | -54.4333 | 6.4551 | 5.9955 | 89.7366 | 91.921 | 31.3649 | 31.1651 | -653.4379 | 2.3427 | -9.6 | -9.6 | 60.9505 | 59.95 | -5.3664 |  | -93.0422 | 7.2801 | 9.237 | 6.2877 | 695.9744 | 165.4713 | 166.6615 | -613.9995 | 678.0103 |  | -31.0281 | 32.5679 | 102.0709 | 30.99 | 38.04 | 78.19 |  | 0.0042 | 0.0042 | 112.2875 |  | 29.6244 | -170.9811 | -169.5009 | 22.3106 |  | 20.5265 | 27.23 | 133.7 | 120.9 | -16.6 | 50.7163 | 49.3087 | 49.6558 | -36.5767 | -36.2463 | 95.8102 | -118.358 | 111.1849 | 15.247 | 74.11 | 39.64 | 51.8042 | 48.6374 | -35.3929 |  |  |  | -74.1435 |  | -19.4475 | -93.6 | -93.7 | 27.5455 | 60.2 | 69.26 | 81.56 | 59.65 | -9.38 | 74.741 | 73.0967 | -35.19 | -14.77 | 113.03 | 68.75 | 74.0727 | 72.1455 | 34.2632 | 32.5182 | 239.7872 | 190.207 | 184.7361 | 185.4728 |  | 74.2297 |  | 623.8436 | 142.2255 | 11.8611 | -16.0097 | -13.2428 | 0 |  | -56.5868 | 139.836 | -48.5303 | -49.7984 | 29.2837 | 0 | -15.15 | 98.5 | 12.1036 | -107.1578 | -30.8667 | -30.717 | 1.3489 | -70.9027 | 40.3635 | 22.3044 | 22.097 |  | 29.9994 | 30.5372 | 29.59 |  | -0.6698 | 154.2273 | -31.2946 | -31.1873 | 103.9988 | 111.154 | 40.7398 | 16.63 | 8.6726 | 0.9512 | -4.73 | 15.19 | 41.3736 |  | -2.034 | 4.209 |  | 43.64 | -111.2223 | -102.4878 | 15.26 | 66.9971 | 30.6 | 0 | -4.4912 | -4.4955 | 2.2091 |  |  | -15.7645 | -15.8312 | 18.1479 | 16.1755 | 56.7959 | 57.8942 | -106.7712 | -29.8528 | 0 | 4.3124 | 11.3055 | 17.0354 | 16.4681 | 12.9567 | 103.666 | 103.288 | 129.1 | -128.9557 | -330.7692 | 332.49 | 217.2115 | -99.662 | -99.2574 | -12.1112 |  | 80.7137 | 79.8328 | -30.5563 |  | 0.4723 | 0.7587 | -36.2334 | -36.6445 | -3.52 | -3.81 | 77.4 | 76.8 | 18.7062 | -64.16 | -406.2991 | 68.846 | 66.3554 | 10.5 | 71.7 | 0.5 | 1.3 |  |  | -217.0718 | -114.6623 | 236.7322 | 158.1511 | 25.56 | -152.1654 | 151.3805 | -199.6285 | -30.4043 | -149.2084 | 211.8094 | 209.9353 | 201.8371 | -225.6185 | 29.4341 | -193.289 | 194.6883 | -7.4337 | 15.192 | 38.8 | 0.478 | 0.464 | -37.44 | 13.84 |  | -14.8516 | -13.7682 | -1.3169 | 0 | 46.618 | 46.325 | 9.6265 | 11.4911 | 50.9824 | 51.088 | 50.3849 |  | -69.4 | 8.77 | 8.35 |  | 0 | 43.173 | 11.7854 | -1.0041 | -43.3443 | 0 | 43.2985 | 56 | -55.4 | -110.7563 | 172.53
23/07/2026 | 13:00 | 0 | 0 |  |  | -28.5778 | 32.9877 |  | 66.3449 |  | 72.2292 | 36.2269 | 35.3308 | -13.32 | -55.501 | 50.6 | 22.356 | -48.4 | 13.4514 | 76.8754 | 18.1697 | 18.3848 | 30.846 | 16.6067 | 5.1767 | 8.3982 |  |  | -60.41 | -60.23 |  | 13.32 | 55 | 26.239 | 0.295 | -56.85 | -57.19 | -53.06 | 57.49 | 57.82 | 22.0525 | -5.4763 | 69.7701 | 73.2566 | 48.0985 | -52.9433 | -52.8488 | 7.5652 | 7.6661 | 85.5637 | 86.688 | 32.6716 | 32.5727 | -629.1785 | 6.4679 | -11.8 | -11.5 | 59.0568 | 58.434 | -5.0702 |  | -99.7371 | 7.6522 | 9.9485 | 6.6788 | 667.287 | 157.1398 | 157.567 | -618.0182 | 637.9584 |  | -37.6289 | 39.4384 | 100.9931 | 30 | 37.2 | 77.4 | 90.48 |  |  | 125.2106 |  | 28.4145 | -166.5181 | -165.897 | 22.7611 |  |  |  | 134 | 120.8 | -16.49 | 52.4385 | 50.4768 | 50.9408 | -35.5005 | -35.3562 | 86.6805 | -109.6467 | 98.5246 | 15.0052 | 72.71 | 38.58 | 51.8042 | 49.2233 | -35.6985 |  |  |  | -66.0004 |  | -19.5061 | -90 | -91.8 | 28.0618 |  | 67.66 | 82.44 | 60.27 | -8.42 | 75.02 | 63.5774 | -35.74 | -15.03 | 113.06 | 68.09 | 65.7273 | 64.5636 | 41.5056 | 40.3545 | 239.3626 | 190.0574 | 184.154 | 185.373 |  | 76.8274 |  | 629.8055 | 152.9992 | 10.4268 | -14.0754 | -11.5107 | -11.064 |  | -65.6948 | 158.268 | -45.3255 | -46.4963 | 29.2917 | 0 | -13.46 | 116.2 | 12.0978 | -116.5337 | -31.4948 | -30.958 | 2.6173 | -76.3553 | 38.9962 | 22.3952 | 22.0474 |  | 31.374 | 30.5562 | 29.93 | -0.5024 | -0.5024 | 154.3947 | -39.9416 | -39.2258 | 105.3077 | 112.084 | 36.9458 | 19.27 | 10.9798 | 0.9525 | -6.45 | 16.62 | 36.554 | 8.4219 | -2.152 | 4.374 |  | 45.95 | -111.6613 | -101.6261 | 16.31 | 75.8651 | 30.6 | -13.7068 | -17.9864 | -19.1778 | 2.198 |  |  |  | -30.9356 | 18.0452 | 32.3512 | 59.9087 | 59.87 | -107.5586 | -30.2642 | 43.3432 | -22.5536 | 11.7525 | 16.596 | 16.182 | 13.2933 | 101.3958 | 101.0917 | 85.5 | -86.2373 | -274.9929 | 276.9778 | 187.4192 | -98.295 | -97.1011 | -13.3575 |  | 77.7418 | 78.2726 | -10.1999 |  | -1.4214 | -1.1321 | -37.5146 | -37.5149 | -3.19 | -3.34 | 78 | 76.7 | 18.3558 | -65.12 | -404.2847 | 64.5412 | 63.9128 |  | 72.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1327 | 0.9427 | -184.6198 | -126.2029 | 238.8514 | 159.4254 | 32.7833 | -150.2145 | 146.0958 | -196.127 | -26.6337 | -146.0042 | 213.6375 | 213.8668 | 201.4281 | -225.9656 | 27.5288 | -199.9011 | 199.5128 | -7.6727 | 20.599 | 38.88 | 0.507 | 0.495 | -37.84 | 13.44 |  | -13.6522 | -14.7051 | -1.4939 | 1.7 | 49.406 | 49.604 |  |  | 51.5705 | 50.9761 | 51.2522 |  | -71.6 | 11.3853 | 8.12 |  | 0 | 43.6226 | 13.044 | 0 | -42.6944 | 0 | 42.7285 | 57 | -56.7 | -83.2136 | 114.616
23/07/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 21.627 | -29.3422 | -28.5611 | 30.2078 |  | 55.368 |  | 69.7173 | 35.0569 | 34.416 | -8.88 | -57.252 | 50.6 | 23.184 | -50.6 | 13.3815 | 73.2848 | 17.5945 | 17.9803 | 30.0486 | 16.5977 | 5.7984 | 7.3313 |  |  | -57.46 | -57.75 |  | 8.88 | 55 | 26.496 | 0.298 | -58.65 | -60.36 | -44.85 | 60.7 | 60.92 | 21.8948 | -5.5394 | 68.5273 | 70.933 | 45.3525 | -53.9119 | -53.6704 | 33.3269 | 29.5467 | 79.3591 | 80.9842 | 55.4538 | 54.1508 | -647.0604 | 2.0773 | -9.4 | -9.5 | 61.4344 | 60.3228 | -5.4658 |  | -100.0172 | 7.4962 | 9.7682 | 6.6464 | 685.9949 | 155.3087 | 154.3626 | -617.8594 | 643.7953 |  | -69.1925 | 71.7739 | 98.7577 | 29.76 | 38.72 | 76.58 | 85.83 |  |  | 113.3227 |  | 30.2288 | -178.2573 | -177.2714 | 22.1109 | 0 |  | 19.677 | 138.3 | 124.9 | -16.48 | 47.3667 | 45.9198 | 46.2903 | -45.8461 | -45.2282 | 96.7597 | -107.9768 | 111.9025 | 15.0862 | 70.92 | 37.45 | 50.3979 | 48.0515 | -34.3801 |  |  |  | -56.8096 |  | -19.0415 | -86.6 | -85.9 | 27.3422 | 59.4 | 65.96 | 80.66 | 59.02 | -8.02 | 76.8335 | 57.0232 | -37.02 | -15.59 | 115.59 | 66.72 | 56.7818 | 56.2545 | 51.9151 | 51.4545 | 242.2441 | 192.5999 | 183.9823 | 187.1426 |  | 86.3128 |  | 634.6595 | 147.5358 | 11.6726 | -16.2586 | -13.7727 | -19.2691 |  | -82.4459 | 159.804 | -37.0926 | -37.586 | 29.53 | 13.65 | -14.99 | 100.6 | 11.7586 | -128.7398 | -31.8906 | -30.8465 | 3.3076 | -82.3071 | 47.7934 | 22.1687 | 22.336 |  | 30.124 | 30.6333 | 29.5601 | -0.3349 |  | 146.8592 | -49.7668 | -50.1853 | 104.1906 | 113.1148 | 31.2914 | 20.1 | 13.1673 | 0.9281 | -8.01 | 16.6 | 31.4215 |  | -2.268 | 4.326 | 10.3897 | 45.04 | -112.9903 | -102.8491 |  | 76.3101 | 21 | -15.2883 | -17.7597 | -19.128 | 2.0805 |  |  | -13.6357 | -32.5607 | 17.6879 | 33.4308 | 59.5901 | 60.832 | -111.6271 | -31.1304 | 44.9644 | -25.6255 | 11.3198 | 16.0198 | 15.5914 | 13.2053 | 91.0015 | 92.3037 | 89.7 | -89.5723 | -235.4668 | 235.9215 | 162.1937 | -90.0215 | -87.5587 | -15.1666 |  | 79.7734 | 78.5898 |  |  | -4.2083 | -3.8021 | -39.5505 | -39.4808 | -8.29 | -8.35 | 79.9 | 79.2 | 19.1164 | -63.44 | -400.4565 | 59.5968 | 59.1206 |  | 73 | 4.8 | 4.8 | 1.3965 | 1.1183 | -155.6481 | -122.953 | 230.5521 | 152.5082 | 38.5331 | -141.9553 | 142.8241 | -192.6477 | -18.3088 | -142.8256 | 214.1028 | 213.0394 | 197.7728 | -217.7692 | 22.399 | -202.3243 | 201.724 | -7.7249 | 20.111 | 40.16 | 0.52 | 0.514 | -38.48 | 12.64 |  | -13.9452 | -14.3542 | -2.4308 | 1 | 48.177 | 49.19 |  |  | 52.0036 | 50.5018 | 51.6426 |  | -71.1 | 12.6884 | 8.12 |  | -4.6134 | 45.1056 | 15.2558 | -4.8484 | -44.925 | 0 | 42.3937 | 60.3 | -59.9 | -69.2986 | 90.4219
23/07/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 21.3232 | -28.5971 | -29.0826 | 28.7982 |  |  |  | 68.1151 | 34.6329 | 33.3786 | -15.54 | -68.655 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 13.5391 | 69.1278 | 16.1088 | 16.4298 | 27.3346 | 16.0533 | 1.5266 | 7.8136 |  |  | -64.82 | -64.59 |  | 17.76 | 68.2 | 26.84 | 0.302 | -64.25 | -65.96 | -51.42 | 65.07 | 66.12 | 21.3997 | -5.3959 | 69.2618 | 72.4223 | 55.8456 | -57.8995 | -58.0639 | 30.1544 | 27.9716 | 88.0555 | 89.7373 | 46.9187 | 43.4571 | -670.2512 | -1.3087 | -11.1 | -11.1 | 62.2619 | 63.8466 | -5.2374 |  | -102.9465 | 6.387 | 10.3362 | 6.8377 | 718.4055 | 156.0411 | 155.4918 | -631.4199 | 658.5712 |  | -76.1988 | 77.5739 | 98.8774 | 30.39 | 37.5 | 75.76 | 89.41 |  |  | 111.9355 |  | 30.5306 | -179.7962 | -179.7692 | 15.2701 | 0 | 20.9062 | 27.313 | 136.6 | 123.3 | -16.53 | 46.3278 | 44.4181 | 45.1014 | -45.749 | -46.1803 | 98.2242 | -109.0081 | 112.3703 | 15.0332 | 70.44 | 37.54 |  | 47.4655 | -34.7212 |  |  |  | -52.4702 |  | -19.1621 | -84.3 | -85.1 | 27.2269 | 58.8 | 64.04 | 79.84 |  | -7.77 | 74.6015 | 52.513 | -37.7 | -14.57 | 112.59 | 67.3 | 53.8 | 51.4727 | 55.9422 | 54.1091 | 241.5491 | 188.5237 | 181.7415 | 184.6206 |  | 80.0841 |  | 640.8456 | 117.6991 | 10.7623 | -14.6909 | -11.4771 | -12.6196 |  | -93.2253 | 170.556 | -35.1328 | -36.3776 | 28.8043 | 16.81 | -14.45 | 109.1 | 11.2429 | -137.7085 | -32.8718 | -31.9449 | 5.7381 | -78.0201 | 41.567 | 21.802 | 22.4297 |  | 30.9615 | 31.3536 | 29.9904 | -0.5024 | -0.6698 | 166.2841 | -54.0088 | -53.6212 | 107.5307 | 112.9524 | 47.3536 | 18.37 | 7.7522 | 0.8804 | -4.15 | 17.63 | 47.8339 |  | -2.2 | 4.492 |  | 49.64 | -113.2019 | -107.4476 | 15.97 | 78.6003 | 20.5 | -10.0677 | -14.939 | -15.7392 | 2.1301 |  |  | -15.2789 | -27.6597 | 17.9859 | 28.5763 | 60.0666 | 61.233 | -112.6347 | -31.3358 | 33.8535 | -20.5339 | 11.1155 | 15.8342 | 15.3066 | 12.6017 | 88.791 | 89.3226 | 68.7 | -72.8562 | -201.9161 | 204.537 | 118.5576 | -86.7637 | -85.2534 | -15.922 |  | 80.5292 | 79.0111 | 0 |  | -3.3353 | -3.2706 | -40.8964 | -41.3699 | -10.01 | -10.08 | 73.8 | 74.1 | 20.6737 | -60.08 | -404.125 | 66.6599 | 63.9077 | 10.5 | 65.6 | 3.9 | 4.8 |  |  | -108.5054 | -88.9274 | 227.2551 | 154.6039 | 68.4714 | -145.2565 | 146.175 | -197.5127 | -19.394 | -141.6414 | 212.9012 | 210.6687 | 199.4115 | -219.8169 | 22.3857 | -201.8665 | 200.0718 | -8.0407 | 21.15 | 37.28 | 0.469 | 0.461 | -36.08 | 11.6 |  | -12.3339 | -11.5129 | -3.8956 | -1.7 | 46.028 | 45.788 |  |  | 51.6518 | 51.4768 | 51.7973 |  | -66.1 | 12.1492 | 8.33 |  | -5.0435 | 46.0218 | 16.1683 | -5.6468 | -45.3368 | 2.58 | 41.1491 | 52 | -51.7 | -88.0202 | 101.8952
23/07/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 21.027 | -28.2837 | -29.0793 | 28.9843 |  | 55.9913 | 0 | 69.1839 | 35.1169 | 34.278 | -19.98 | -71.328 | 66 | 22.356 | -63.8 | 13.8798 | 71.0782 | 16.495 | 17.0202 | 27.867 | 16.159 | 1.7775 | 7.9709 |  |  | -66.83 | -66.94 |  | 19.98 | 70.4 | 25.909 | 0.294 | -65.6 | -66.49 | -51.79 | 68.87 | 67.33 | 22.0808 | -5.6643 | 69.973 | 72.3086 | 56.8141 | -58.4675 | -59.266 | 28.1239 | 27.0999 | 88.634 | 90.1037 | 49.6539 | 48.3687 | -686.9023 | -2.6602 | -10.6 | -10.8 | 64.5873 | 63.2267 | -5.4852 |  | -104.0138 | 7.2521 | 10.1048 | 6.8871 | 723.7767 | 162.0838 | 161.0461 | -645.9095 | 669.5442 |  | -52.5641 | 53.7954 | 102.0709 | 32.07 | 39.11 | 77.32 | 90.35 |  |  | 116.0117 |  | 30.7628 | -178.469 | -178.6602 | 15.9248 |  | 20.5265 | 27.967 | 135.2 | 122.2 | -16.57 | 46.8856 | 45.4959 | 45.3418 | -45.7775 | -44.4298 | 99.6326 | -114.1741 | 113.4645 | 15.2068 | 73.15 | 39.3 | 50.3979 | 48.0515 | -35.1183 |  |  |  | -71.2606 |  | -19.3899 | -88.1 | -86.2 | 27.9849 | 58 | 64.78 | 79.04 | 57.69 | -8.4 | 76.384 | 70.569 | -38.02 | -14.28 | 113.12 | 67.85 | 72.5091 | 70.3455 | 55.9021 | 54.7818 | 249.7005 | 198.7611 | 191.269 | 195.5149 |  | 73.4995 |  | 658.1631 | 113.719 | 10.4133 | -13.1979 | -10.4911 | 0 |  | -78.7852 | 115.248 | -26.5495 | -27.4622 | 28.5289 | 18.34 | -8.55 | 68.1 | 11.2777 | -125.1003 | -33.2119 | -32.1255 | 4.8875 | -68.5651 | 31.7904 | 21.5479 | 21.9874 |  | 31.3711 | 31.6451 | 30.8401 | -0.3349 | -0.5024 | 148.0314 | -52.7995 | -52.8071 | 109.5178 | 119.7665 | 28.369 | 23.91 | 16.0629 | 0.9512 | -9.7 | 18.07 | 28.1653 |  | -1.931 | 4.347 |  | 45.42 | -120.1366 | -108.1159 | 16.23 | 76.0034 | 24 | -10.6209 | -14.1777 | -14.7779 | 2.0447 |  |  | -13.5182 | -28.845 | 18.0581 | 29.8748 | 61.8058 | 61.7893 | -117.8208 | -31.1815 | 33.112 | -17.8496 | 11.4049 | 16.2151 | 15.7391 | 12.7676 | 90.2126 | 90.4534 | 53.6 | -54.5195 | -190.2937 | 195.7448 | 107.3456 | -87.4421 | -86.8341 | -15.3057 |  | 77.6374 | 79.696 |  |  | -3.44 | -3.1633 | -44.7756 | -44.7377 | -9.63 | -9.88 | 76.8 | 76.2 | 20.9407 | -56.96 | -404.9009 | 63.7747 | 63.3002 | 10 | 68.4 | 3.1 | 3.1 |  |  | -100.3985 | -83.3806 | 242.0407 | 159.4746 | 83.8396 | -152.9047 | 150.9125 | -196.7877 | -25.3265 | -151.6275 | 215.5862 | 215.6402 | 198.923 | -230.1136 | 27.88 | -205.087 | 208.9232 | -8.6477 | 21.815 | 38.8 | 0.502 | 0.491 | -37.52 | 11.92 |  | -12.6848 | -12.5689 | -3.9536 | -2.4 | 50.616 | 50.129 |  |  | 52.574 | 50.9003 | 51.3448 |  | -67.8 | 11.231 | 8.4 |  | -4.998 | 46.0957 | 15.029 | -5.4692 | -45.5262 | 0 | 43.3339 | 54 | -54 | -83.5012 | 106.3
23/07/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 20.8032 | -27.9939 | -29.2584 | 28.239 |  | 55.5265 | 0 | 67.9666 | 34.6909 | 33.8707 | -17.76 | -76.164 | 70.4 | 25.668 | -70.4 | 14.2583 | 68.4064 | 17.1832 | 17.5732 | 29.2471 | 15.653 | 4.8188 | 7.96 |  |  | -66.6 | -66.39 |  | 17.76 | 74.8 | 26.391 | 0.297 | -64.56 | -65.11 | -56.59 | 65.4 | 65.75 | 22.3783 | -5.8039 | 68.2532 | 71.3569 | 59.5084 | -56.4422 | -56.6935 | 7.0608 | 7.1936 | 90.9552 | 91.9475 | 39.2467 | 39.4972 | -669.0732 | -2.5107 | -11.1 | -10.7 | 62.4606 | 61.6887 | -5.0365 |  | -103.0427 | 7.2442 | 10.8159 | 7.3448 | 714.1635 | 157.5975 | 158.6657 | -640.0679 | 662.0775 |  | -61.4184 | 63.4241 | 100.045 | 34.4 | 37.66 | 70.21 | 89.36 | 0.0042 | 0.0042 | 109.8295 |  | 30.089 | -176.7473 | -175.6698 | 14.3552 |  | 20.9062 | 27.921 | 133.6 | 120.7 | -16.14 | 49.4793 | 47.0157 | 47.9592 | -45.2666 | -44.9056 | 97.1284 | -109.3848 | 111.6 | 15.188 | 71.89 | 38.79 | 50.3979 | 48.0515 | -35.3022 |  |  |  | -63.1412 |  | -19.479 | -87.8 | -86 | 27.6004 | 56.8 | 63.5 | 77.4 | 56.51 | -8.35 | 77.469 | 61.0572 | -37.21 | -10.32 | 108.46 | 68.47 | 63.1273 | 60.7818 | 58.7516 | 56.1364 | 241.2632 | 192.894 | 184.9231 | 187.6274 |  | 70.1559 |  | 646.7938 | 104.9795 | 10.5452 | -14.0273 | -11.4066 | 0 |  | -83.2135 | 132.156 | -25.6279 | -26.8365 | 28.1754 | 0 | -7.01 | 76.4 | 10.9177 | -126.1761 | -33.9052 | -33.1043 | 5.7643 | -66.4917 | 29.7481 | 22 | 22.1086 |  | 31.5696 | 32.0759 | 30.9436 |  | -0.5024 | 161.5953 | -56.4458 | -55.9425 | 112.0353 | 117.1935 | 43.9771 | 18.27 | 9.471 | 0.9512 | -5.36 | 18.64 | 44.3261 |  | -1.752 | 4.252 |  | 47.88 | -117.3531 | -109.7754 | 16.4 | 77.5246 | 25.4 | -9.4785 | -14.3586 | -15.3942 | 2.1305 |  |  | -14.0807 | -27.1734 | 18.507 | 28.5894 | 60.338 | 61.5996 | -113.2868 | -31.4556 | 32.8089 | -19.2574 | 10.8992 | 16.0881 | 15.7391 | 12.6437 | 91.5429 | 93.234 | 65 | -65.7517 | -194.0315 | 196.2617 | 99.121 | -89.4697 | -88.9161 | -10.9172 |  | 77.9061 | 78.0503 |  |  | -5.4647 | -5.3747 | -46.7908 | -46.6211 | -8.22 | -9.48 | 77.4 | 77.8 | 20.5925 | -52 | -417.4662 | 62.9856 | 61.1253 | 10 | 72.4 | 4.8 | 5.7 | 0.56 | 0.2004 | -96.2762 | -77.994 | 255.2747 | 174.9524 | 96.5998 | -167.172 | 166.0113 | -195 | -27.082 | -162.3883 | 219.5655 | 218.1099 | 206.0757 | -244.8288 | 29.4033 | -221.0495 | 221.0211 | -7.4887 | 21.097 | 40.88 | 0.482 | 0.473 | -38.96 | 12.72 |  | -13.0083 | -10.927 | -2.6932 | -5.4 | 47.438 | 46.462 | 9.6187 | 11.5221 | 52.2036 | 49.6661 | 50.1306 |  | -71.6 | 8.0356 | 8.36 |  | 0 | 42.7628 | 11.0129 | 0 | -42.3921 | -3.0546 | 44.2662 | 56.5 | -56.7 | -90.777 | 103.8441
23/07/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 20.5348 |  | -29.4829 | 27.6092 |  | 56.7533 | 0 | 67.7027 | 34.7229 | 33.7149 | -19.98 | -75.68 | 70.4 | 26.496 | -68.2 | 14.3028 | 70.7598 | 17.4566 | 17.5989 | 29.6018 | 15.8002 | 5.1231 | 7.8112 |  |  | -68.39 | -68.96 |  | 19.98 | 74.8 | 26.875 | 0.3 | -64.85 | -65.42 | -52.62 | 65.69 | 65.91 | 22.9969 | -6.1209 | 69.0057 | 71.7876 | 63.1414 | -55.2414 | -55.4518 | 6.6281 | 6.5407 | 92.7699 | 94.4795 | 35.0563 | 34.3328 | -686.8932 | -0.2558 | -11.6 | -11.6 | 61.7575 | 60.0918 | -4.7555 |  | -100.5296 | 6.7701 | 10.2552 | 6.8652 | 728.7513 | 161.5955 | 161.7786 | -646.4908 | 672.9133 |  | -48.8579 | 50.6196 | 100.065 | 35.15 | 37.95 |  | 90.26 |  |  | 110.5467 |  | 30.916 | -177.7912 | -177.0448 | 13.8608 |  | 20.9062 | 28.681 | 132.5 | 118.3 | -16.04 | 47.0029 | 45.4977 | 46.0274 | -48.4638 | -47.787 | 104.803 | -114.536 | 119.0268 | 15.0576 | 74.98 | 38.98 | 50.3979 | 48.0515 | -34.9758 |  |  |  | -76.893 |  | -19.1974 | -86.7 | -86.5 | 27.897 | 56.1 | 64.34 | 76.58 | 55.94 | -8.71 | 77.7325 | 75.6418 | -32.5 | -10.26 | 107.06 | 68.29 | 77.8182 | 75.6727 | 60.0129 | 58.3182 | 250.5979 | 199.303 | 192.7745 | 195.7014 |  | 53.6164 |  | 658.7251 | 116.8239 | 11.2062 | -14.4801 | -11.683 | 16.3587 |  | -64.0525 | 38.448 | -13.8306 | -14.5811 | 29.0244 | 0 | -11.55 | 1 | 10.6842 | -107.7772 | -33.7206 | -32.8948 | 6.2696 | -50.8611 | 14.6596 | 21.1126 | 21.5267 |  | 30.9032 | 30.4848 | 30.6907 |  | -0.5024 | 172.48 | -57.5139 | -58.1069 | 115.4501 | 118.96 | 46.8629 | 18.68 | 8.6726 | 0.9635 | -5.19 | 18.43 | 47.3537 |  | -1.619 | 4.325 |  | 46.79 | -120.1151 | -113.4752 | 16.09 | 80.4643 | 27.3 | -9.1799 | -14.7451 | -15.7152 | 2.1665 |  |  | -14.3995 | -27.6458 | 18.1404 | 28.2473 | 58.2556 | 59.5252 | -113.4477 | -31.7107 | 32.7322 | -20.4269 | 11.2442 | 16.5081 | 15.9922 | 12.9193 | 96.4971 | 98.5467 | 73.8 | -72.5899 | -213.5346 | 214.2057 | 123.1344 | -93.8106 | -92.6145 | -12.202 |  | 81.6923 | 80.7401 |  |  | -6.0803 | -5.3467 | -50.4679 | -51.2301 | -5.46 | -5.78 | 78.7 | 79.2 | 20.6117 | -46.64 | -410.5532 | 62.5559 | 62.0661 | 10.5 | 73.6 | 7.3 | 7.4 | 1.3201 | 0.9401 | -118.4731 | -88.8234 | 275.4171 | 189.1436 | 98.4323 | -178.0076 | 175.6022 | -200.2252 | -35.0366 | -174.948 | 221.2141 | 221.0827 | 199.7181 | -265.561 | 36.5001 | -228.3552 | 231.4782 | -7.8842 | 20.653 | 39.84 | 0.409 | 0.4 | -38.48 | 12.48 |  | -12.8618 | -12.6268 | -2.4308 | -3.1 | 50.629 | 50.689 |  |  | 53.8918 | 53.1229 | 52.3819 |  | -72.5 | 7.438 | 8.32 |  | 0 | 43.0831 | 11.7865 | 0 | -43.0868 | 0 | 44.1759 | 58.1 | -57.9 | -89.0104 | 108.4418
23/07/2026 | 16:00 | 0 | 0 |  | -28.0356 | -30.011 | 27.8838 |  | 56.3466 |  | 67.654 | 33.941 | 33.1985 | -15.54 | -75.955 | 70.4 | 25.668 | -68.2 | 14.279 | 68.7494 | 18.0358 | 17.9972 | 30.1152 | 16.1684 | 4.7933 | 7.9465 |  |  | -66.91 | -66.89 |  | 15.54 | 74.8 | 26.406 | 0.297 | -67.74 | -68.7 | -50.22 | 67.89 | 68.91 | 22.4533 | -6.2461 | 68.7312 | 71.8522 | 57.9168 | -63.5788 | -63.7558 | 24.4264 | 25.2394 | 90.1164 | 91.4335 | 48.3124 | 49.3715 | -674.6063 | -4.6099 | -9.6 | -9.4 | 69.4256 | 68.1335 | -4.0934 |  | -110.6444 | 7.1611 | 10.1027 | 6.7607 | 730.3077 | 147.7401 | 149.9984 | -642.0784 | 648.1663 |  | -73.7738 | 74.5756 | 99.067 | 34 | 37.03 | 69.5 | 88.41 | 26.2598 | 27.3314 | 35.3796 | 36.0679 | 40.1348 | -171.6927 | -171.425 | 11.8516 |  | 20.9062 |  | 133.2 | 120.4 | -15.94 | 49.3845 | 47.4782 | 48.003 | -45.659 | -43.7243 | 87.7979 | -99.9517 | 100.8564 | 15.2534 | 72.37 | 38.69 |  | 48.0515 | -35.2981 |  |  |  | -71.1411 |  | -19.4091 | -86.2 | -86 | 25.7437 |  | 66.12 | 75.6 | 55.37 | -9.52 | 76.508 | 75.5393 | -26.08 | -10.08 | 103.21 | 66.44 | 75.8364 | 73.5273 | 60.8911 | 59.3909 | 247.8607 | 195.5346 | 191.0132 | 191.9291 |  | 68.7842 |  | 654.1663 | 141.5257 | 11.227 | -15.0594 | -12.0641 | 0 |  | -80.937 | 52.272 | -10.0635 | -10.826 | 28.8566 | 12.63 | -13.04 | 10.4 | 10.6865 | -125.814 | -33.0881 | -32.4111 | 5.9723 | -69.0347 | 22.6527 | 21.3173 | 21.1843 |  | 31.2385 | 32.34 | 30.7986 | -27.2954 | -29.1374 | 169.1309 | -59.3384 | -59.239 | 110.5794 | 116.9842 | 48.3058 | 21.96 | 9.8714 | 1.033 | -5.64 | 18.96 | 48.599 | 10.6164 | -1.206 | 4.334 |  | 48.77 | -119.3047 | -107.2941 | 15.85 | 79.3812 | 27.6 | -9.0224 | -15.1482 | -15.7231 | 2.1458 |  |  | -15.2679 | -26.1631 | 19.3268 | 27.6415 | 60.4094 | 58.9616 | -110.0389 | -31.2992 | 33.3367 | -21.2078 | 11.6535 | 16.1565 | 15.8129 | 13.4636 | 92.4401 | 93.1218 | 57.8 | -57.6422 | -172.2281 | 173.5236 | 119.118 | -89.8567 | -90.1092 | -14.2033 |  | 79.5267 | 78.9234 |  |  | -5.2182 | -4.8212 | -55.6104 | -56.1791 | 0.98 | 0.72 | 70.1 | 70.2 | 20.5306 | -33.28 | -395.9459 | 64.0927 | 63.6495 | 11.1 | 56 | 3.9 | 4 | 1.3201 | 0.9401 | -114.2583 | -113.4622 | 292.5881 | 199.7435 | 101.88 | -191.6573 | 188.8276 | -195.0569 | -47.6206 | -192.0787 | 215.9042 | 214.321 | 199.1842 | -280.8339 | 48.9843 | -233.1464 | 235.3067 | -7.9886 | 23.927 | 35.12 | 0.444 | 0.44 | -34.4 | 8.8 |  | -8.7297 | -10.6645 | -7.9087 | -3.5 | 49.878 | 49.818 |  |  | 52.8852 | 51.4084 | 52.588 |  | -56.2 | 8.5112 | 8.26 |  | -3.1339 | 45.4354 | 13.7156 | -4.134 | -44.9656 | 0 | 44.1558 | 42.8 | -42.5 | -48.4757 | 73.5011
23/07/2026 | 16:30 | 0 | 0 |  |  | -29.3598 | 26.9129 |  | 55.7212 |  | 66.4293 | 34.159 | 33.0625 | -17.76 | -75.488 | 70.4 | 26.496 | -68.2 | 14.2604 | 68.959 | 18.0039 | 17.9654 | 30.3094 | 16.3413 | 5.4559 | 8.088 |  |  | -67.23 | -67.72 |  | 17.76 | 74.8 | 26.773 | 0.297 | -69.27 | -68.78 | -49.45 | 69.4 | 69.83 | 22.5071 | -5.9753 | 68.1997 | 71.4839 | 59.1636 | -59.1761 | -60.4695 | 29.5308 | 25.6482 | 88.9855 | 91.5939 | 45.6672 | 57.5757 | -688.8923 | -0.7978 | -11.5 | -11.5 | 65.6659 | 64.7536 | -4.5296 |  | -103.9017 | 5.8063 | 9.648 | 6.5188 | 735.3738 | 147.0686 | 145.6953 | -619.522 | 666.1291 |  | -31.7276 | 33.362 | 98.109 | 34.05 | 37.58 | 68.79 | 87.29 | 8.3095 | 9.6491 | 50.5289 | 52.0294 | 43.1467 | -172.6125 | -171.923 | 12.5913 |  |  | 26.932 | 129.4 | 117.2 | -15.71 | 48.1496 | 46.4665 | 47.1707 | -48.9995 | -48.193 | 105.9747 | -115.4373 | 121.3063 | 15.1963 | 74.36 | 39.68 | 51.1011 | 48.0515 | -35.3516 |  |  |  | -100.0431 |  | -19.4091 | -84.9 | -83.8 | 26.7874 | 55.3 | 65.84 | 74.76 | 54.76 | -9.59 | 76.291 | 98.3031 | -37.61 | -10.31 | 111.08 | 65.71 | 100.1455 | 97.4364 | 52.8493 | 52.4636 | 256.8643 | 207.4538 | 201.1439 | 203.5833 | 1.2787 | 56.3417 |  | 628.7957 | 221.8099 | 11.1496 | -14.6521 | -12.5915 | 10.0929 |  | -48.8781 | 46.128 | -21.0054 | -21.7703 | 29.1966 | 8.86 | -12.63 | 1 | 10.5028 | -91.748 | -33.6449 | -33.1825 | 7.9235 | -54.1263 | 19.3283 | 21.6103 | 21.2015 |  | 31.1865 | 31.4001 | 30.6823 | -10.5497 | -10.0474 | 178.8433 | -51.393 | -51.4591 | 119.1787 | 125.6082 | 52.9128 | 23.07 | 7.8718 | 1.0208 | -4.23 | 18.27 | 52.9143 |  | -1.285 | 4.364 |  | 49.53 | -124.9254 | -117.0876 |  | 80.7904 | 28.7 | -8.7118 | -14.7241 | -15.5772 | 2.1493 |  |  | -15.6866 | -27.5252 | 19.5679 | 28.447 | 58.4422 | 61.0545 | -116.1328 | -30.6768 | 32.9296 | -18.4154 | 11.3688 | 16.5081 | 15.9605 | 13.0701 | 131.8422 | 132.6554 | 131.6 | -132.1583 | -349.4551 | 351.4481 | 294.9472 | -126.2521 | -123.974 | 0 | 0 | 79.8052 | 78.6343 | -42.6325 |  | 7.3625 | 7.2252 | -72.4889 | -73.9757 | 30.48 | 29.94 | 67.2 | 67.9 | 20.428 | -3.04 | -417.3768 | 81.9434 | 81.5312 | 12.8 | 54.7 | -4.8 | -5.3 | 1.2226 | 1.0554 | -292.5865 | -195.699 | 438.85 | 326.0894 | 109.7524 | -323.2068 | 326.4969 | -201.7995 | -138.3584 | -315.9825 | 184.771 | 183.0768 | 205.0633 | -426.2353 | 144.4439 | -287.5148 | 287.1923 | -8.1204 | 27.81 | 32.16 | 0.331 | 0.319 | -32.24 | 6.08 |  | -5.9464 | -17.4304 | -6.6209 | -2.6 | 51.083 | 49.256 | 9.6108 | 11.5362 | 51.6779 | 51.9179 | 51.5672 |  | -51.4 | 8.3074 | 8.35 |  | 0 | 42.5611 | 9.7352 | 2.0497 | -42.8826 | -4.2306 | 46.2016 | 38 | -37.5 | -48.2497 | 116.7182
23/07/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 20.3024 | -27.6858 | -29.9149 | 25.474 |  | 54.5486 |  | 65.3238 | 33.345 | 32.4388 | -17.76 | -73.414 | 66 | 25.668 | -66 | 14.4839 | 68.1622 | 18.344 | 18.3681 | 30.9309 | 16.2379 | 4.8216 | 7.5432 |  |  | -68.3 | -68.11 |  | 17.76 | 72.6 | 26.676 | 0.301 | -68.25 | -67.86 | -54.1 | 68.87 | 68.98 | 21.6308 | -5.5981 | 68.2682 | 71.3253 | 58.377 | -58.2424 | -58.0227 | 9.1203 | 9.1751 | 90.8027 | 92.4681 | 35.0278 | 35.8583 | -659.9581 | -2.0349 | -10.6 | -10.6 | 64.3778 | 63.275 | -4.5454 |  | -98.6756 | 6.13 | 9.7157 | 6.7029 | 706.8085 | 133.0607 | 133.7321 | -557.3472 | 651.5662 |  | -62.5816 | 64.0852 | 97.101 | 33.34 | 37.21 |  | 87.36 | 4.0229 | 3.621 | 56.6108 | 57.2616 | 38.3719 | -178.6396 | -177.8823 | 13.0577 |  | 20.9062 | 27.154 | 134.3 | 120.2 | -15.82 | 47.772 | 45.3527 | 46.155 | -49.3413 | -49.1448 | 96.8948 | -102.0754 | 108.9072 | 14.9489 | 75.48 | 39.61 | 50.3979 | 47.4655 | -34.9633 |  |  |  | -83.8117 |  | -19.1492 | -85.3 | -83.2 | 26.7929 | 54.8 | 64.62 |  |  | -9.19 | 62.7285 | 80.4471 | -38.2 | -10.53 | 111.81 | 65.71 | 83.8545 | 82.0545 | 44.029 | 43.1636 | 240.3983 | 194.1957 | 186.3622 | 188.1081 | 81.4148 | 71.5869 | -15.358 | 568.891 | 313.3246 | 11.1794 | -15.1062 | -12.5243 | 0 |  | -41.5322 | 172.092 | -36.1899 | -37.8252 | -34.5046 | 18.17 | -15.26 | 110.4 | 10.2013 | -83.9988 | -33.9088 | -33.1673 | 6.81 | -69.8623 | 35.1933 | 21.3219 | 21.1413 |  | 31.8384 | 32.0461 | 30.9577 | -4.8562 | -5.3586 | 153.8923 | -42.2865 | -42.245 | 111.7808 | 122.7268 | 28.0027 | 28.34 | 17.8744 | 1.0562 | -11.41 | 18.67 | 28.0035 |  | -0.96 | 4.422 |  | 44.06 | -122.4706 | -108.7998 | 16.17 | 76.02 | 26.6 | -8.5021 | -13.832 | -14.7894 | 2.1318 |  |  | -16.3587 | -27.4933 | 17.3914 | 27.9064 | 59.0732 | 60.3353 | -115.1056 | -30.0184 | 30.7524 | -15.4888 | 12.5194 | 16.7034 | 16.1609 | 14.1636 | 156.379 | 158.4265 | 229.2 | -227.9655 | -477.918 | 479.1665 | 459.1576 | -150.5563 | -148.2582 | 0 | 9.3302 | 77.7407 | 76.5696 | -109.5195 |  | 16.3396 | 16.8277 | -82.8676 | -83.3437 | 57.06 | 56.31 | 69.7 | 69.2 | 20.6331 | 22.56 | -428.0157 | 93.4741 | 93.7445 | 15.6 | 47.9 | -15.6 | -15.6 |  |  | -452.2419 | -284.928 | 575.759 | 451.3331 | 115.447 | -438.9559 | 437.537 | -202.5473 | -223.1163 | -432.5337 | 159.4715 | 158.7149 | 204.2091 | -560.7587 | 230.8929 | -337.5802 | 340.1119 | -7.409 | 31.041 | 30.4 | 0.417 | 0.406 | -29.6 | 4.72 |  | -4.686 | -21.9135 | -7.3808 | 1.2 | 51.036 | 52.565 |  |  | 51.2037 | 50.3004 | 51.0116 |  | -47 | 12.0051 | 8.32 |  | 9.7591 | 40.2829 | 4.9069 | 9.0691 | -39.7178 | -9.347 | 48.5311 | 33.3 | -33.2 | -16.3762 | 131.239
23/07/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 19.9932 | -27.3837 | -29.7445 | 26.8591 |  | 53.4418 |  | 64.2798 | 32.611 | 31.6897 | -17.76 | -69.968 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 14.302 | 65.7652 | 18.0907 | 18.2701 | 29.9954 | 16.1688 | 4.8597 | 7.1193 |  |  | -67.1 | -66.97 |  | 17.76 | 68.2 | 29.478 | 0.305 | -67.52 | -68.6 | -51.75 | 68.4 | 69.36 | 21.4488 | -5.8264 | 69.1562 | 71.9248 | 55.7353 | -57.7282 | -58.2482 | 12.5489 | 12.4337 | 90.0901 | 91.4207 | 38.7212 | 39.9282 | -663.3342 | -0.7368 | -11.1 | -11.3 | 65.3311 | 63.9316 | -4.8222 |  | -100.3646 | 5.8169 | 9.7801 | 6.8347 | 709.4941 | 129.2764 | 129.3984 | -554.3854 | 649.6674 |  | -81.7035 | 84.7683 | 95.9634 | 33.65 | 37.08 |  |  | 10.051 | 9.917 | 51.1702 | 51.6509 | 40.0326 | -187.9853 | -186.9829 | 12.1443 |  | 20.9062 | 28.888 | 135.5 | 122.5 | -15.96 | 44.7441 | 42.7446 | 43.2944 | -55.2215 | -54.2701 | 98.6971 | -99.9913 | 113.0438 | 14.7415 | 73.94 | 39.17 | 50.3979 | 48.0515 | -35.7786 |  |  |  | -87.2046 |  | -19.581 | -82 | -81.7 | 26.5457 | 55.4 | 64.92 |  |  | -9.12 | 62.0155 | 85.7574 | -42.19 | -10.33 | 115.29 | 65.82 | 87.1091 | 85.1455 | 49.6511 | 49.2273 | 246.4575 | 200.0922 | 194.3398 | 195.179 | 61.3213 | 49.5196 | -16.366 | 564.4022 | 350.8796 | 11.3174 | -15.1828 | -12.4831 | 13.7587 |  | -14.086 | 38.448 | -17.5679 | -18.3362 | -13.2052 | 7.93 | -3.59 | 1 | 9.8034 | -54.6071 | -26.0934 | -25.7008 | 6.988 | -48.5028 | 14.7127 | 21.943 | 21.825 |  | 32.1321 | 32.4452 | 31.1792 | -10.8847 | -10.8847 | 172.6475 | -48.1347 | -48.4519 | 114.5577 | 122.3264 | 48.401 | 22.11 | 8.4602 | 1.1734 | -4.75 | 16.84 | 48.2657 |  | -0.712 | 4.505 |  | 46.9 | -121.8968 | -113.303 | 15.25 | 74.2167 | 27.2 | -8.7766 | -12.9502 | -13.7608 | 2.2871 |  |  | -14.3789 | -27.6169 | 17.99 | 28.5427 | 61.8674 | 63.1221 | -117.2535 | -29.5751 | 28.9634 | -12.5722 | 12.2106 | 16.7229 | 16.3627 | 14.4108 | 171.0615 | 170.4441 | 228.4 | -227.3716 | -482.7799 | 487.6568 | 493.7454 | -164.4464 | -162.6607 |  | 12.2169 | 79.3209 | 78.608 | -135.3304 |  | 23.3051 | 23.7685 | -73.9918 | -73.1639 | 77.99 | 77.82 | 61.1 | 60.3 | 20.49 | 37.04 | -427.0756 | 102.2585 | 101.8571 | 17.9 | 33.6 | -23.4 | -23.3 |  |  | -484.1164 | -317.8715 | 633.8013 | 498.1091 | 124.7739 | -481.7591 | 484.0668 | -195.2969 | -261.0763 | -478.6472 | 139.2517 | 136.7901 | 201.6317 | -605.6769 | 272.4365 | -344.6449 | 346.2234 | -6.9613 | 30.286 | 30 | 0.191 | 0.185 | -29.04 | 4.72 |  | -4.863 | -19.7162 | -13.3593 | 5.6 | 49.478 | 50.296 | 9.6364 | 11.6596 | 51.7643 | 51.1641 | 51.4297 |  | -32.1 | 30.6155 | 9.47 | 0 | 13.0854 | 38.9624 | 2.323 | 12.548 | -38.5674 | -12.6136 | 49.8493 | 18.4 | -18.9 | 10.818 | 112.1687
23/07/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 20.2729 | -27.7525 | -29.2035 | 26.5541 |  | 50.7866 | -112.8282 | 62.5632 | 31.859 | 30.8661 | -24.42 | -73.541 | 66 | 22.356 | -66 | 14.3225 | 60.4982 | 18.4671 | 18.8523 | 30.9484 | 16.4907 | 3.8029 | 7.9332 |  |  | -78.44 | -78.7 |  | 26.64 | 72.6 | 31.014 | 0.311 | -91.7 | -91.53 | -28.75 | 93.35 | 93.68 | 21.0968 | -6.2076 | 72.8151 | 75.4264 | 57.601 | -67.5695 | -68.4354 | 33.5406 | 33.7706 | 88.5411 | 89.9365 | 54.6297 | 57.7284 | -663.1921 | 4.1642 | -10.4 | -10.4 | 75.6822 | 73.677 | -5.5499 |  | -86.398 | 6.5989 | 9.8882 | 6.7955 | 704.3365 | 118.9001 | 119.7241 | -538.6813 | 642.7061 |  | -54.7948 | 56.5783 | 98.8375 | 34.09 | 39.63 | 71.69 | 88.13 | -14.0613 | -13.9273 | 72.0458 | 73.0265 | 33.7665 | -210.1773 | -208.3257 | 5.8496 |  | 19.3745 | 24.293 | 145.4 | 131.9 | -16.35 | 40.6726 | 38.0462 | 39.3644 | -61.8125 | -61.5325 | 91.4183 | -87.5978 | 105.358 | 16.3585 | 82.27 | 42.67 | 52.5073 | 49.8093 | -37.4828 |  |  |  | -102.9314 |  | -20.7534 | -82.9 | -82 | 27.7927 | 57.8 | 72.7 | 78.3 | 57.69 | -10.92 | 63.4105 | 102.3383 | -1.57 | -7.3 | 80.39 | 68.28 | 103.3636 | 100.2727 | 34.2422 | 32.5455 | 240.388 | 196.6461 | 188.9997 | 192.0977 | 75.7604 | 62.1809 | -17.372 | 552.0964 | 409.1235 | 10.7642 | -14.2279 | -11.6528 | 0 |  | 23.6775 | 36.912 | -17.2649 | -18.2926 | -24.5423 | 0 | -12.6 | 1 | 10.7466 | -20.7575 | -27.9621 | -27.0437 | 6.5426 | -59.7955 | 28.2306 | 22.4373 | 21.9712 |  | 32.3761 | 32.1051 | 31.9588 | 13.8989 | 13.7314 | 62.7961 | -30.968 | -31.7151 | 26.4535 | 27.2737 | 31.6356 | 9 | 8.9534 | 1.3858 | -5.12 | 15.88 | 31.0453 | 6.3376 | 0.229 | 4.493 |  | 49.81 | -28.1543 | -29.0818 | 13.41 | 87.8197 | 25.8 | -13.2716 | -11.1048 | -11.8459 | 2.5941 |  |  | -15.3841 | -34.1375 | 16.1513 | 35.6388 | 57.119 | 57.8401 | -160.5514 | -30.8966 | 27.7759 | -10.9508 | 12.3762 | 18.891 | 18.4088 | 14.6946 | 183.8395 | 183.7028 | 191.1 | -189.1169 | -461.6495 | 464.2852 | 540.2889 | -175.6256 | -172.5177 |  | 20.0198 | 79.7921 | 80.0567 |  |  | 22.3891 | 22.8634 | -86.8268 | -86.2698 | 74.48 | 73.6 | 69.7 | 69.8 | 21.1864 | 40.16 | -455.9183 | 101.7747 | 101.3334 |  | 51.2 | -21.6 | -21.6 |  | 0.9799 | -537.061 | -380.4051 | 671.7779 | 522.8351 | 112.2487 | -512.2084 | 514.3928 | -204.9768 | -272.3494 | -507.3344 | 147.1023 | 145.8079 | 209.4966 | -640.669 | 279.1693 | -375.0935 | 373.2975 | -7.0135 | 31.437 | 33.36 | -0.664 | -0.685 | -32.16 | 7.36 |  | -7.8508 | -19.6857 | -6.0044 | 0 | 50.673 | 49.877 | 9.7107 | 11.4606 | 53.8775 | 52.1887 | 52.9789 |  | -50.3 | 16.07 | 10.76 | 0 | 20.2987 | 37.7541 | -3.4892 | 19.4664 | -38.1715 | -20.2776 | 57.4421 | 34 | -35.3 | 81.7725 | 73.3514
23/07/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 21.5097 | -29.8727 | -28.958 | 26.8602 |  | 55.0066 | -123.1466 | 69.8893 | 35.5609 | 34.6183 | -42.18 | -81.318 | 72.6 | 21.528 | -72.6 |  | 63.8296 | 21.376 | 21.482 | 36.3743 | 16.4873 | 5.4282 | 7.9525 |  |  | -91.13 | -91.06 |  | 42.18 | 81.4 | 31.403 | 0.326 | -101.88 | -101.44 | -34.25 | 103.58 | 104.33 | 24.2098 | -8.5607 | 77.7229 | 80.9407 | 73.013 | -75.1367 | -75.9187 | 10.6048 | 10.7932 | 102.4577 | 103.77 | 40.5055 | 39.6861 | -700.9714 | -8.6728 | -3.7 | -3.7 | 83.0179 | 81.6796 | -6.4274 |  | -89.7116 | 8.4786 | 11.5179 | 7.8068 | 747.5507 | 130.5887 | 130.5276 | -552.3135 | 686.0044 |  | -80.2622 | 82.4085 | 107.1205 | 36.8 | 46.86 | 76.33 | 88.23 | -15.133 | -15.5348 | 77.2268 | 76.9703 | 31.3834 | -224.6593 | -222.9493 | 4.4519 |  | 12.4756 | 15.839 | 151.6 | 136.9 | -16.81 | 40.9542 | 38.2546 | 39.9034 | -60.0942 | -59.6881 | 89.3068 | -91.4369 | 104.4157 | 18.702 | 79.61 | 41.92 | 54.6167 | 52.153 | -39.4814 |  |  |  | -99.1287 |  | -21.6897 | -88.8 | -88.1 | 27.7817 | 59.7 | 77.1 | 80.04 | 58.88 | -11.85 | 64.759 | 99.0631 | -2.1 | -7.06 | 85.75 | 71.61 | 99.5636 | 96.9455 | 31.0213 | 28.9818 | 243.6325 | 196.5647 | 189.3545 | 191.8432 | 82.3147 | 67.547 | -18.168 | 562.1826 | 351.7788 | 10.6188 | -14.3248 | -10.9737 |  |  | 17.9487 | 49.2 | -14.9501 | -15.9689 | -26.8991 | 0 | -14.85 | 1 | 12.3736 | -34.4546 | -28.0657 | -27.4702 | 5.2676 | -62.7384 | 33.2139 | 22.7242 | 22.4065 |  | 31.014 | 31.8206 | 30.8301 | 13.3965 | 14.4012 | 38.8499 | -28.099 | -27.8722 | 12.6916 | 11.9662 | 24.3626 | 9.73 | 11.1678 | 1.6434 | -6.51 | 15 | 23.4084 |  | 1.085 | 4.456 |  | 51.46 | -12.1658 | -10.8634 | 14.17 | 94.702 | 23.9 | -18.0944 | -12.9717 | -14.0349 | 3.0069 |  |  | -17.3885 | -41.9369 | 16.4594 | 44.3645 | 57.6598 | 58.3475 | -177.9878 | -33.5287 | 34.7831 | -22.1932 | 12.3754 | 21.2946 | 20.7397 | 15.175 | 249.8676 | 246.957 | 250.6 | -245.88 | -472.7721 | 476.2224 | 488.8601 | -235.7997 | -230.8613 | 10.6302 | 29.9663 | 77.1107 | 76.7043 | -230.3033 |  | 32.9912 | 32.9964 | -87.796 | -88.0302 | 79.14 | 78.23 | 67.8 | 68 | 20.6737 | 41.68 | -429.9993 | 106.1533 | 105.1836 | 18.5 | 46.8 | -32.6 | -31.8 |  |  | -481.3026 | -317.4207 | 582.6236 | 464.2038 | 97.2851 | -452.1882 | 453.7069 | -202.1048 | -259.3855 | -448.8823 | 119.1016 | 118.0885 | 206.8391 | -565.1753 | 269.4889 | -300.9548 | 301.9856 | -7.1453 | 31.085 | 30.56 | -0.867 | -0.876 | -30 | 5.28 |  | -5.4765 | -29.3568 | -3.1632 | 4.6 | 47.602 | 47.318 | 9.7241 | 11.6855 | 50.1715 | 50.1376 | 49.6509 |  | -46.9 | 16.1334 | 11.11 |  | 29.0144 | 36.6075 | -10.4951 | 28.9921 | -36.4192 | -29.973 | 65.6481 | 31.1 | -31.4 | 21.8082 | 110.7449
23/07/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 22.8431 | -32.2689 | -28.2648 | 30.3188 |  | 57.9717 | -113.8201 | 74.907 | 38.0328 | 36.9689 | -31.08 | -83.789 | 74.8 | 22.356 | -72.6 | 14.4994 | 55.734 | 22.681 | 22.9266 | 38.2471 | 15.6941 | 5.4121 | 8.1337 |  |  | -87.75 | -87.43 |  | 31.08 | 83.6 | 32.859 | 0.337 | -99.45 | -100.11 | -37.16 | 101.64 | 101.77 | 25.3345 | -9.5679 | 78.7819 | 81.6525 | 74.9203 | -74.3687 | -74.8852 | 4.9081 | 5.5407 | 103.6743 | 105.4011 | 38.1381 | 38.3858 | -698.5239 | -19.9818 | -2.1 | -2.1 | 82.323 | 81.7998 | -7.1851 |  | -84.7978 | 8.5931 | 11.5775 | 7.8346 | 739.921 | 132.0535 | 131.5958 | -544.3755 | 684.3113 |  | -109.9911 | 112.5761 | 108.1983 | 37.54 | 46.88 | 77.1 | 90.87 | -9.2388 | -9.3728 | 68.8059 | 70.0829 | 31.6496 | -232.1092 | -233.02 | 6.5212 |  | 12.4756 | 15.93 | 155.2 | 139.9 | -16.84 | 38.3203 | 36.1919 | 37.5291 | -62.6349 | -61.8663 | 90.3434 | -89.891 | 104.853 | 19.3875 | 78.9 | 41.39 |  | 51.5671 | -39.0853 |  |  |  | -89.809 |  | -21.4594 | -88 | -87.8 | 27.4796 | 59.1 | 76.16 | 80.86 |  | -11.28 | 61.3645 | 89.1901 | -2.12 | -6.97 | 86.39 | 71.64 | 90.4182 | 88.2364 | 32.4086 | 31.1909 | 238.2605 | 192.2897 | 185.3671 | 188.1667 | 80.9474 | 66.4533 | -17.717 | 554.7006 | 355.0003 | 10.9835 | -14.2008 | -10.8903 |  |  | 22.2801 | 33.84 | -12.5276 | -13.5757 | -25.9947 | 0 | -14.69 |  | 12.2841 | -30.7162 | -27.6308 | -26.8003 | 5.4743 | -63.8456 | 31.7283 | 22.3929 | 22.541 |  | 31.9894 | 33.2545 | 31.7522 | 8.2054 | 8.3728 | 52.7487 | -31.4541 | -31.6076 | 16.7778 | 15.3076 | 39.1138 | 6.08 | 5.3547 | 1.6788 | -2.54 | 15.52 | 37.9156 |  | 1.348 | 4.306 |  | 53.39 | -16.1698 | -16.839 | 14.41 | 94.4944 | 25 | -16.8952 | -13.0459 | -14.1952 | 3.165 |  |  | -17.5136 | -43.4516 | 16.4643 | 45.4097 | 60.1057 | 61.0879 | -175.7059 | -33.9756 | 34.1059 | -22.3726 | 11.7289 | 21.988 | 21.4359 | 14.424 | 252.7291 | 250.1923 | 230.9 | -230.3283 | -450.9379 | 449.8213 | 488.8053 | -237.9817 | -231.5145 | 11.723 | 31.6597 | 79.6514 | 79.8695 |  |  | 31.0869 | 31.6263 | -87.7252 | -87.7443 | 79.39 | 78.49 | 66.8 | 67.7 | 20.3468 | 40.08 | -426.2726 | 101.5457 | 101.1298 | 18.4 | 47.2 | -30.9 | -30.8 |  | 1.1043 | -482.313 | -329.9952 | 585.7283 | 467.7659 | 96.4239 | -453.4829 | 457.4333 | -198.6967 | -258.2399 | -447.1027 | 116.5991 | 118.4679 | 202.5336 | -562.5049 | 267.8481 | -306.3282 | 304.3399 | -6.5905 | 31.705 | 31.76 | -0.971 | -0.986 | -30.72 | 5.6 |  | -5.8 | -28.5359 | -3.7186 | 2.9 | 47.055 | 46.85 |  |  | 51.8118 | 51.6188 | 50.9512 |  | -46.6 | 17.8963 | 10.86 |  | 31.4617 | 36.0933 | -11.7901 | 30.7806 | -35.5938 | -31.0658 | 65.954 | 31.5 | -32.2 | 39.9323 | 107.426
23/07/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 23.0752 | -32.6474 | -27.9816 | 29.7239 |  | 59.2762 | -115.9016 | 76.5863 | 38.4388 | 37.6679 | -37.74 | -83.932 | 74.8 | 22.356 | -72.6 | 14.7752 | 58.3432 | 22.6707 | 23.056 | 38.1461 | 15.6924 | 4.8479 | 8.0732 |  |  | -92.86 | -93.22 |  | 37.74 | 83.6 | 32.294 | 0.338 | -104.95 | -105.05 | -33.92 | 106.96 | 107.31 | 25.0637 | -9.1283 | 80.496 | 83.3864 | 77.8151 | -77.5949 | -77.0972 | 5.3045 | 5.2069 | 104.9592 | 107.6735 | 36.2221 | 36.1258 | -698.4201 | -8.5908 | -4 | -3.8 | 85.6198 | 83.5408 | -7.0837 |  | -87.6721 | 8.4927 | 11.5345 | 7.9741 | 748.2526 | 122.7454 | 122.9896 | -538.7908 | 678.805 |  | -116.1194 | 118.6458 | 107.0906 | 37.09 | 47.36 |  | 89.96 | -13.5255 | -12.9896 | 75.8117 | 76.7248 | 30.9264 | -236.9152 | -236.1616 | 5.755 | 0 | 12.2793 | 13.292 | 157.6 | 141.6 | -16.96 | 37.4786 | 35.2155 | 36.0771 | -65.8526 | -65.9395 | 88.1416 | -84.0101 | 101.9063 | 19.6618 | 75.6 | 39.98 | 53.9136 | 50.9811 | -38.6751 |  |  |  | -91.6889 |  | -21.1782 | -86.5 | -86.2 | 27.7817 |  | 76.3 | 80.04 |  | -11.53 | 61.411 | 90.3026 | -1.61 | -7.06 | 84.61 | 71.55 | 91.0182 | 89.1636 | 28.9744 | 27.2545 | 238.4955 | 192.4198 | 184.7196 | 186.7461 | 87.5888 | 73.1631 | -17.242 | 550.4401 | 386.4818 | 10.5499 | -14.1946 | -10.9307 |  |  | 51.3372 | 33.84 | -16.6325 | -17.7028 | -33.3275 | 0 | -14.38 |  | 12.5577 | -1.6342 | -30.4532 | -29.7585 | 4.0447 | -70.8662 | 39.6302 | 22.8353 | 22.4623 |  | 31.6228 | 32.4338 | 31.7194 | 12.3918 | 13.229 | 20.0948 | -27.0248 | -26.2207 | -3.5529 | 0 | 24.6555 | 8.83 | 11.5682 | 1.702 | -7.05 | 16.19 | 22.784 |  | 1.457 | 4.177 |  | 54.61 | 4.9671 | 3.4381 | 14.99 | 100.8869 | 26.1 | -17.2917 | -12.8948 | -13.9725 | 3.1936 |  |  |  | -43.0527 | 16.5489 | 45.2071 | 58.2064 | 58.9301 | -186.0719 | -33.9297 | 33.6998 | -21.8437 | 11.8311 |  |  | 14.7651 | 257.5677 | 256.8758 | 253.1 | -253.1476 | -489.3578 | 491.3514 | 531.2516 | -243.4702 | -240.2406 | 11.1068 | 30.5905 | 78.9245 | 79.9809 |  |  | 29.9142 | 30.4231 | -88.4411 | -87.3308 | 85.43 | 84.43 | 67.4 | 67.6 | 20.3255 | 40.72 | -423.4261 | 99.749 | 99.3339 |  | 45.6 | -31 | -30.1 | 1.4708 |  | -517.5654 | -356.0674 | 587.174 | 469.0496 | 74.2417 | -457.5964 | 460.0944 | -195.4512 | -260.0388 | -452.5562 | 124.2234 | 123.941 | 197.1689 | -568.5632 | 270.8726 | -309.8349 | 309.4288 | -6.4587 | 31.769 | 31.76 | -1.018 | -1.033 | -30.56 | 4.72 |  | -5.565 | -29.9428 | -4.686 | 5 | 52.822 | 52.156 |  |  | 52.1591 | 51.8666 | 52.3767 |  | -47.1 | 18.9405 | 10.94 |  | 30.4232 | 36.4209 | -10.9893 | 30.4192 | -35.7664 | -30.2738 | 65.2845 | 30.9 | -29.8 | 43.1642 | 86.8954
23/07/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 23.3175 |  | -27.8314 | 30.1425 |  | 58.2666 | -115 |  | 38.5148 |  | -35.52 | -82.216 | 72.6 | 21.528 |  | 14.6702 | 57.4366 | 22.3919 | 22.7937 | 37.6021 | 15.6347 | 5.4569 | 7.7283 |  |  | -91.7 | -91.33 |  | 35.52 | 81.4 | 32.419 |  | -101.82 | -103.11 | -30.97 | 103.9 | 104.41 | 26.7165 | -9.4496 | 78.8173 | 82.4721 | 76.4302 | -77.356 | -77.717 | 7.0541 | 7.0594 | 103.6779 | 105.3982 | 37.9776 | 37.4628 | -690.0096 | -10.498 | -3 | -3 | 85.1193 | 84.1873 | -7.2035 |  | -89.4439 | 8.827 | 11.0427 | 7.5455 | 741.569 | 120.365 | 120.1513 | -526.3237 | 671.0457 |  | -127.7389 | 130.9053 |  | 37.49 |  |  | 90.9 | -11.1142 | -11.3822 | 72.3663 | 72.6138 | 30.979 | -234.0758 | -233.6891 | 5.8554 | 0 | 12.2793 | 13.29 | 157.5 | 142.1 | -17.81 | 37.5021 | 35.5074 | 36.686 | -63.024 | -62.7988 | 83.2374 | -81.8992 | 96.3542 | 19.4156 | 79.27 | 41.39 | 53.2104 | 50.3952 | -38.2991 |  |  |  | -80.7835 |  | -21.1789 | -84.2 | -85.7 | 27.5015 | 58.5 | 75.64 | 79.2 | 57.66 | -10.96 | 61.38 | 78.5945 | -1.81 | -6.97 | 85.38 | 72.48 | 80.4182 | 78.9636 | 26.9707 | 25.8636 | 230.1346 | 183.989 | 177.9563 | 180.3925 | 90.4532 | 75.3334 | -17.867 | 538.6858 | 396.8047 | 10.2267 | -13.4571 | -10.2486 | -8.5953 |  | 59.0236 | 39.984 | -21.5183 | -22.5608 | -35.341 | 0 | -14.47 | 1 | 12.2523 | 5.989 | -31.3994 | -30.4495 | 5.3712 | -70.4232 | 39.1305 | 23.0292 | 22.8047 |  | 31.5432 | 31.8273 | 30.7701 | 9.8799 | 10.2148 | 30.812 | -24.4205 | -24.3436 | -3.7404 | 0 | 40.1611 | 3.19 | 5.7527 | 1.7252 | -2.76 | 17.33 | 38.9258 |  | 1.391 | 4.272 |  | 57.6 | 9.0948 | 2.7512 | 14.47 | 102.9183 | 24.5 | -16.5185 | -13.4628 | -14.3922 | 3.1678 |  |  | -18.1886 | -42.2103 | 18.2175 | 43.8797 | 61.417 | 62.3925 | -182.2751 | -33.2076 | 34.6262 | -21.813 | 11.2445 | 21.7634 | 21.1933 | 14.0542 | 261.7493 | 260.0013 | 276.6 | -276.5824 | -513.9573 | 514.6563 | 557.4093 | -244.9451 | -239.8449 | 0 | 30.2698 | 81.8246 | 80.6532 | -238.9917 |  | 29.4574 | 29.7758 | -86.4026 | -86.4073 | 94.13 | 91.85 | 67 | 67.1 | 20.2635 | 40.16 | -416.4075 | 99.2206 | 98.8074 | 18.5 | 46.8 | -29.3 | -29.3 |  |  | -546.1957 | -362.7037 | 599.457 | 473.0914 | 65.9691 | -459.0175 | 460.3139 | -190.6613 | -261.8535 | -456.1951 | 126.944 | 128.0962 | 194.9765 | -576.0887 | 271.2505 | -308.3286 | 313.1585 | -6.7745 | 31.62 | 31.36 | -1.02 | -1.034 | -30.48 | 3.76 |  | -4.1581 | -30.8797 | -5.4765 | 5.5 | 49.87 | 50.641 | 9.7261 |  | 51.2275 | 52.2518 | 51.9405 |  | -43.7 | 19.7216 | 10.88 |  | 29.6622 | 36.1548 | -10.7713 | 28.1882 | -36.252 | -28.8948 | 65.2585 | 29.6 | -30.2 | 39.4234 | 91.7315
23/07/2026 | 20:30 | 0 | 0 |  | -32.6115 | -29.8635 | 30.1426 |  | 57.5124 | -112.3144 | 74.141 | 37.7388 | 37.0094 | -37.74 | -78.887 | 70.4 | 20.7 | -68.2 | 14.3301 | 53.9662 | 22.0902 | 22.4632 | 37.4302 | 16.021 | 5.7201 | 7.7841 |  |  | -90.81 | -91.33 |  | 37.74 | 77 | 31.49 | 0.332 | -105.05 | -105.13 | -21.24 | 107.24 | 108.1 | 26.7386 | -8.5513 | 78.9696 | 80.946 | 76.4059 | -83.0061 | -82.6185 | 23.0346 | 26.7108 | 98.6243 | 103.3096 | 44.9512 | 51.0598 | -694.856 | -19.1154 | -3.4 | -3.4 | 92.2208 | 90.0886 | -6.7746 |  | -94.9725 | 8.9385 | 11.0044 | 7.5518 | 744.8345 | 112.0945 | 113.1321 | -539.2056 | 655.0208 |  | -124.4887 | 126.8074 |  | 37.11 | 46.88 |  | 89.99 | -6.8276 | -6.2918 | 72.3352 | 72.7392 | 32.0981 | -232.1349 | -232.7075 | 2.5004 |  | 12.4756 | 12.018 | 158.1 | 142.3 | -17.75 | 38.3744 | 36.5124 | 37.9499 | -62.2473 | -61.9925 | 74.0744 | -74.4383 | 87.676 | 19.691 | 75.1 | 39.74 | 52.5073 | 49.8093 | -37.8565 |  |  |  | -84.9638 |  | -20.9532 | -87.4 | -87.2 |  | 57.3 | 75.6 | 77.6 | 57.08 | -11.12 | 61.1165 | 83.8773 | -1.53 | -6.95 | 94.51 | 71.09 | 86.0364 | 83.6727 | 31.812 | 30.5364 | 235.3317 | 188.8426 | 181.2823 | 184.5911 | 90.0716 | 75.3513 | -18.308 | 549.4841 | 409.105 |  | -13.5764 | -10.3666 | -8.3394 |  | 62.0315 | 33.84 | -17.969 | -18.9802 | -35.8378 | 0 | -13.2 |  | 11.8478 | 11.7522 | -32.61 | -31.6229 | 5.2948 | -73.2773 | 40.332 | 22.6407 | 22.7134 |  | 33.2596 | 33.6935 | 32.2945 | 5.5261 | 5.3586 | 21.0995 | -29.3049 | -29.1315 | -4.7347 | 0 | 30.6688 | 5.76 | 9.1658 | 1.702 | -5.19 | 17.04 | 29.094 |  | 1.21 | 4.448 |  | 56.42 | 7.6138 | 4.771 | 15.17 | 102.3115 | 27.2 | -16.2118 | -13.0751 | -14.2222 | 3.1359 |  |  | -18.8051 | -41.3598 | 18.7759 | 43.3308 | 65.7641 | 64.8665 | -183.7158 | -32.8596 | 33.9326 | -20.5676 | 10.4595 | 21.0504 | 20.4444 | 12.9612 | 260.478 | 261.3357 | 272.4 | -268.1507 | -513.3269 | 514.7146 | 546.1249 | -246.8277 | -243.3634 | 0 | 28.4764 | 80.3974 | 80.237 |  |  | 32.7891 | 32.5498 | -84.8282 | -84.4807 | 92.52 | 91.56 | 65.4 | 65.7 | 20.5092 | 40.64 | -425.2506 | 103.215 | 101.968 | 17.9 | 41.1 | -30.1 | -30 | 1.386 |  | -541.3795 | -367.5482 | 589.0272 | 472.7823 | 63.2691 | -459.9134 | 463.6704 | -187.5755 | -262.645 | -454.3699 | 127.7814 | 127.6678 | 195.8594 | -568.8749 | 273.6358 | -307.1975 | 307.0751 | -7.7771 | 31.67 | 32.08 | -0.846 | -0.86 | -31.12 | 4 |  | -3.3982 | -31.8746 | -6.5324 | 6.9 | 48.498 | 49.456 |  |  | 52.7716 | 50.9086 | 52.6627 |  | -41.2 | 20.1161 | 10.77 | 0 | 28.2717 | 36.7122 | -9.4331 | 27.4996 | -36.2557 | -27.377 | 64.5293 | 26.8 | -25.7 | 35.6715 | 54.6018
23/07/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 23.066 |  | -29.1791 | 29.2918 |  | 55.867 | -107.1027 | 73.4071 | 36.9309 | 36.3146 | -35.52 | -74.529 | 66 | 19.044 | -66 | 14.5895 | 52.2262 | 21.2359 | 21.9195 | 36.1942 | 16.0393 | 5.3859 | 8.008 |  |  | -89 | -89.24 |  | 35.52 | 72.6 | 31.184 | 0.332 | -99.81 | -100.21 | -26.73 | 101.8 | 102.04 | 26.1395 | -8.2935 | 76.993 | 80.1728 | 76.2281 | -72.7145 | -72.4474 | 7.8162 | 8.6157 | 100.3075 | 101.8099 | 36.4206 | 36.4839 | -675.1946 | -19.038 | -3.2 | -3.2 | 79.8137 | 78.342 | -7.102 |  | -73.2748 | 8.328 | 10.319 | 6.9792 | 722.0372 | 133.1522 | 133.8236 | -555.9105 | 666.3539 |  | -57.8428 | 59.5632 | 108.6973 | 36.72 | 47.33 |  | 89.08 | -23.9741 | -23.8402 | 78.2154 | 78.5431 | 33.2731 | -215.2519 | -214.6012 | 1.8091 |  | 12.4756 | 12.051 | 149.5 | 135.2 | -17.14 | 42.7945 | 40.9438 | 41.5588 | -54.8747 | -54.3642 | 90.2455 | -97.0096 | 103.888 | 19.1701 | 76.24 | 40.15 | 51.8042 | 48.6374 | -37.8672 |  |  |  | -93.9938 |  | -20.8514 | -90.4 | -88.5 | 27.5015 | 56.1 | 74.88 | 76 | 55.31 | -11.16 | 61.318 | 92.1102 | -2.56 | -7.05 | 85.02 | 70.78 | 93.6545 | 91.3636 | 21.6593 | 20.5182 | 233.0936 | 184.8013 | 178.4751 | 181.4231 | 84.6723 | 69.2498 | -20.224 | 571.8884 | 334.2552 |  | -13.5465 | -10.3054 | 0 |  | 48.2625 | 38.448 | -22.0957 | -23.0333 | -29.1328 |  | -13.28 |  | 11.467 | 2.3331 | -32.8681 | -31.5316 | 6.5018 | -66.1581 | 32.3831 | 23.4368 | 22.7543 |  | 32.2835 | 33.1965 | 31.4659 | 23.2764 | 22.2717 | 7.703 | -19.5025 | -19.2768 | -17.6003 | -23.3075 | 33.3129 | 3.01 | 8.4602 | 1.6312 | -4.67 | 18.17 | 32.4333 |  | 1.02 | 4.589 |  | 58.97 | 25.8264 | 17.5656 | 15.47 | 101.9176 | 27 | -15.6629 | -12.77 | -13.8358 | 2.9994 |  |  |  | -39.247 | 17.1471 | 40.8969 | 61.6779 | 63.1902 | -183.8645 | -31.9537 | 32.8279 | -16.676 | 10.1069 | 20.3375 | 19.7272 | 12.5352 | 235.7736 | 235.6728 | 236.4 | -236.3957 | -467.4289 | 475.3663 | 469.7933 | -223.0434 | -218.5036 | 0 | 23.6208 | 79.958 | 79.0091 | -210.0962 |  | 28.7208 | 28.9639 | -71.4699 | -71.5209 | 87.74 | 86.79 | 59.1 | 59.1 | 20.7762 | 38.64 | -436.7256 | 108.5861 | 108.5559 | 17.3 | 32.7 | -28.4 | -28.4 |  | 1.2226 | -459.5966 | -298.7659 | 504.0383 | 379.2292 | 51.5801 | -371.3486 | 374.8987 | -260.655 | -206.0247 | -369.075 | 134.6199 | 136.0937 | 261.6663 | -484.5832 | 214.2072 | -279.4817 | 281.7393 | -7.5409 | 31.604 | 32.48 | -0.74 | -0.751 | -31.28 | 3.76 |  | -3.3677 | -27.538 | -12.6268 | 9.2 | 49.082 | 48.892 | 9.7164 | 11.628 | 51.9251 | 51.8495 | 52.1038 |  | -31.3 | 34.3425 | 10.38 |  | 21.4165 | 38.4254 | -5.0148 | 20.658 | -38.1059 | -22.6116 | 60.6349 | 16.5 | -16.5 | 1.5337 | 99.9413
23/07/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 22.8304 | -32.1729 | -29.3425 | 31.2814 |  | 54.1225 | -105.6583 | 72.3193 | 36.4369 | 35.4432 | -31.08 | -72.947 | 66 | 19.872 | -63.8 | 13.9064 | 52.1972 | 19.8401 | 19.9101 | 33.454 | 15.9224 | 5.4316 | 7.0706 |  |  | -83.64 | -84.35 |  | 31.08 | 72.6 | 30.287 | 0.327 | -94.39 | -94.67 | -29.41 | 95.12 | 96.3 | 25.1031 | -7.6922 | 74.7306 | 77.6014 | 71.5305 | -67.5254 | -67.1565 | 8.7179 | 8.4147 | 96.5153 | 98.0757 | 36.3064 | 36.5324 | -667.1693 | -8.3126 | -8.1 | -8.1 | 74.6737 | 72.9983 | -6.8364 |  | -75.8102 | 8.0842 | 10.3439 | 6.8185 | 713.1868 | 139.5611 | 139.3475 | -558.532 | 665.2199 |  | -84.0695 | 86.44 | 107.6894 | 37.49 | 43.97 | 75.54 | 94.89 | -15.133 | -14.7311 | 78.208 | 79.5848 | 33.6596 | -224.4936 | -222.7783 | 3.7981 |  | 18.4189 | 28.645 | 147 | 133.7 | -17.11 | 39.6516 | 37.5599 | 38.5503 | -58.4916 | -58.7177 | 91.7644 | -94.7981 | 106.6879 | 18.9668 | 70.8 | 37.83 | 50.3979 | 48.0515 | -37.0507 |  |  |  | -87.5835 |  | -20.4237 | -85.8 | -85.6 | 27.2159 | 54.1 | 71.88 | 73.52 | 53.64 | -10.5 | 64.139 | 87.0449 | -2.11 | -7.03 | 85.84 | 70.14 | 87.2364 | 86.0727 | 26.3118 | 24.0182 | 230.7239 | 181.4164 | 175.3921 | 178.0999 | 88.1191 | 72.4785 | -20.49 | 567.6551 | 335.3132 |  | -13.3803 | -10.318 |  |  | 63.7353 | 39.984 | -25.8445 | -27.0331 | -32.1834 |  | -13.45 |  | 10.9706 | 20.214 | -33.9385 | -32.6917 | 9.8667 | -69.4955 | 36.4513 | 22.6212 | 21.959 |  | 31.6721 | 32.188 | 30.9405 | 14.9036 | 14.9036 | 28.9699 | -23.152 | -23.3737 | -4.7717 | 0 | 38.1323 | 4.94 | 9.0706 | 1.5738 | -5.1 | 20.44 | 36.7388 | 8.2502 | 0.615 | 4.526 |  | 59.12 | 10.2961 | 2.9518 |  | 99.823 | 26.2 | -14.0021 | -12.6018 | -13.2377 | 2.8568 |  |  | -19.1233 | -36.3722 | 18.8122 | 38.3451 | 63.9886 | 65.0095 | -177.5874 | -30.4247 | 30.9109 | -13.8138 | 10.5675 | 19.2718 | 18.8834 | 12.6731 | 238.1637 | 235.3691 | 266.1 | -265.5594 | -504.0477 | 508.6753 | 488.1387 | -225.1072 | -221.599 |  | 23.6681 | 80.6616 | 82.0082 |  |  | 30.6305 | 30.9541 | -68.3806 | -68.2569 | 84.78 | 83.85 | 64.7 | 66.2 | 20.5519 | 37.04 | -436.3594 | 109.1537 | 107.4321 | 16.2 | 39.9 | -30 | -30 |  |  | -475.6361 | -306.0842 | 501.259 | 382.1879 | 43.7383 | -374.9225 | 375.3669 | -263.8555 | -209.2197 | -372.9619 | 133.7883 | 134.7953 | 264.8671 | -485.2804 | 213.4253 | -280.6899 | 278.8739 | -8.3566 | 30.543 | 35.2 | -0.507 | -0.517 | -33.68 | 6.4 |  | -6.6484 | -29.3568 | -6.9413 | 8.4 | 50.452 | 51.464 | 10.158 | 12.079 | 52.6147 | 53.5972 | 52.4215 |  | -39.5 | 20.0318 | 9.82 |  | 22.6174 | 38.2355 | -5.3724 | 22.8015 | -38.2759 | -23.014 | 61.1401 | 24.1 | -24.6 | -18.0002 | 90.7484
23/07/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 22.2231 | -31.0901 | -30.0882 | 28.791 |  | 52.0185 | -100.3115 | 68.1771 | 34.8129 | 33.8397 | -24.42 | -68.193 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 14.378 | 49.9142 | 19.0609 | 19.5231 | 31.8488 | 15.6659 | 5.0903 | 7.7124 |  |  | -79.06 | -79.06 |  | 24.42 | 68.2 | 28.64 | 0.32 | -93.45 | -94.58 | -21.76 | 94.81 | 95.78 | 24.2021 | -7.1215 | 73.1751 | 76.3155 | 64.6459 | -65.9288 | -66.1732 | 27.9939 | 28.1336 | 89.2316 | 89.5113 | 55.0396 | 60.2273 | -657.3829 | 2.1988 | -12.7 | -12.6 | 74.3862 | 73.7786 | -6.4358 |  | -77.1154 | 6.8144 | 9.5232 | 6.3248 | 705.4351 | 142.3383 | 141.911 | -560.4858 | 652.4937 |  | -69.6625 | 71.9585 | 105.7932 | 37.11 | 41.63 | 73.26 | 94.91 | -19.0177 | -19.2856 | 79.5654 | 80.3294 | 37.625 | -209.3239 | -209.2309 | 2.4988 |  | 20.7229 | 27.372 | 141.9 | 128.7 | -16.82 | 42.4864 | 40.3543 | 41.54 | -54.2088 | -54.0661 | 93.0135 | -97.7094 | 105.4445 | 18.1025 | 67.87 | 36.16 | 48.2886 | 45.7077 | -35.7974 |  |  |  | -94.3645 |  | -19.698 | -85.7 | -85.5 | 27.5345 | 51.6 | 69.48 | 69.62 | 50.95 | -10.13 | 67.0685 | 94.0128 | -1.32 | -7.03 | 79.85 | 69.45 | 94.4545 | 92.6364 | 26.844 | 25.1909 | 228.3777 | 181.8513 | 173.6577 | 176.5164 | 84.4005 | 69.3879 | -21.826 | 572.2382 | 336.9976 | 9.1975 | -12.1788 | -9.5176 |  |  | 63.5785 | 38.448 | -25.0547 | -25.9746 | -30.8271 |  | -13.22 |  | 10.1507 | 20.8294 | -33.0733 | -32.4424 | 5.1056 | -66.8051 | 32.4997 | 23.5016 | 22.5262 |  | 32.9044 | 32.6455 | 31.5533 | 18.5876 | 19.2575 | 24.4486 | -24.2863 | -24.2541 | -5.8381 | -10.8174 | 37.854 | 5.03 | 8.9729 | 1.4444 | -5.21 | 20.54 | 36.126 |  | 0.206 | 4.671 |  | 58.92 | 11.0753 | 4.9335 | 14.91 | 99.0419 | 31.6 | -12.5032 | -11.6276 | -12.77 | 2.7129 |  |  | -19.3163 | -33.1065 | 18.4523 | 34.3654 | 62.4668 | 62.4504 | -176.4671 | -28.5886 | 28.3072 | -7.6064 | 10.5889 | 18.0023 | 17.449 | 12.7864 | 232.5376 | 232.0915 | 256.1 | -255.6482 | -499.3628 | 498.1302 | 474.2903 | -222.5381 | -219.0951 |  | 20.1294 | 81.2354 | 79.9876 |  |  | 31.3982 | 31.4027 | -62.47 | -62.1741 | 87.78 | 86.83 | 64 | 63.7 | 20.757 | 34.32 | -431.8753 | 109.355 | 108.4109 | 15.6 | 36.5 | -30.3 | -30.2 |  |  | -467.8171 | -302.8723 | 491.6981 | 381.2955 | 43.2154 | -368.4177 | 370.8613 | -256.2677 | -206.268 | -366.1124 | 132.3853 | 131.4556 | 264.0121 | -480.6483 | 212.9945 | -274.1457 | 274.9247 | -8.7796 | 30.045 | 35.36 | -0.212 | -0.227 | -34.16 | 5.76 |  | -6.1814 | -30.6142 | -7.8508 | 11.5 | 51.66 | 51.666 | 11.0833 | 13.2763 | 53.4693 | 52.2473 | 53.0683 |  | -35.7 | 21.0011 | 9.17 |  | 18.727 | 39.8969 | -2.7957 | 18.7819 | -38.935 | -19.8955 | 58.0914 | 20.8 | -20.3 | -20.4747 | 91.6033
23/07/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 21.607 | -30.5277 | -30.4486 | 25.2627 |  | 49.4876 | -96.7477 | 65.3309 | 33.249 | 32.4899 | -19.98 | -68.296 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 14.5118 | 48.9378 | 17.702 | 17.6982 | 29.5478 | 15.8109 | 4.7903 | 7.6436 |  |  | -76.61 | -76.03 |  | 22.2 | 68.2 | 27.759 | 0.312 | -87.17 | -87.49 | -28.47 | 88.99 | 89 | 22.8872 | -6.342 | 70.7796 | 73.2899 | 62.6497 | -61.6661 | -62.3706 | 11.6354 | 11.9726 | 87.6708 | 89.2442 | 33.2489 | 33.2159 | -602.3967 | -5.7128 | -11.9 | -11.7 | 69.2139 | 68.3148 | -5.9852 |  | -67.283 | 7.122 | 8.4289 | 5.8116 | 653.218 | 133.2133 | 132.9996 | -541.1763 | 605.8767 |  | -56.8183 | 58.8823 | 100.8933 | 35.16 | 38.88 | 70.28 | 92.96 | -18.8838 | -19.1517 | 84.4298 | 85.2542 | 35.5891 | -184.8994 | -184.3326 | 2.1443 |  |  | 28.654 | 134.5 | 121.6 | -16.51 | 46.7897 | 44.9109 | 45.3352 | -48.6494 | -48.7691 | 80.9881 | -90.351 | 93.7834 | 17.2452 | 63.73 | 34.23 | 45.7104 | 43.364 | -34.2785 |  |  |  | -66.146 |  | -18.8347 | -83 | -83.2 | 27.2433 | 48.1 | 64.3 | 65.2 | 47.79 | -8.79 | 66.2935 | 67.1713 | -44.69 | -12.32 | 124.65 | 67.27 | 68.9818 | 66.4727 | 15.8567 | 15.2545 | 215.1058 | 169.4263 | 161.8923 | 164.2782 | 98.1149 | 83.3562 | -21.197 | 549.7587 | 353.1228 | 4.2401 | -5.2052 | -2.7307 | -16.9285 |  | 37.4254 | 150.588 | -40.1886 | -42.3423 | -46.5981 |  | -12.58 | 110.3 | 9.3615 | -1.1291 | -32.6055 | -31.9423 | 6.5994 | -81.7356 | 46.6242 | 22.1331 | 22.4238 |  | 31.2643 | 31.8325 | 31.3277 | 17.4155 | 18.0853 | 13.229 | -13.6905 | -13.1648 | -17.7314 | -22.9866 | 36.7333 | 1.61 | 8.8606 | 1.3504 | -4.98 | 21.2 | 35.2697 | 10.1922 | -0.376 | 4.635 |  | 57.3 | 23.0609 | 17.6422 | 14.17 | 97.1055 | 31.4 | -10.9088 | -11.1884 | -12.0038 | 2.4933 |  |  | -18.9881 | -28.948 | 18.1463 | 29.9247 | 62.619 | 63.5607 | -167.2317 | -27.2295 | 26.2455 | -3.6317 | 11.1834 | 16.0979 | 15.7391 | 13.2593 | 231.6153 | 232.2343 | 261.9 | -263.2129 | -496.7558 | 499.9678 | 491.0435 | -220.5513 | -217.0122 |  | 17.413 | 78.9058 | 77.7493 | -221.5178 |  | 28.0141 | 28.0918 | -80.0899 | -80.787 | 85.04 | 84.12 | 60.9 | 61.5 | 20.6331 | 33.36 | -435.2435 | 110.3347 | 109.9413 | 15 | 33.6 | -28.4 | -28.4 |  | 1.1145 | -484.0061 | -316.6035 | 511.6323 | 389.2188 | 41.8996 | -374.6255 | 381.9254 | -259.2489 | -207.5319 | -372.4921 | 135.7819 | 135.8887 | 262.071 | -494.2332 | 214.9092 | -286.1977 | 284.6367 | -9.8343 | 25.061 | 28 | 0.084 | 0.075 | -27.2 | 0.32 |  | -0.029 | -33.8369 | -9.1386 | 9.7 | 48.39 | 48.25 | 10.6764 | 12.6923 | 50.5171 | 50.9579 | 50.3465 |  | -31.6 | 22.2606 | 8.57 |  | 16.5634 | 39.545 | -0.727 | 16.3207 | -39.2069 | -16.9152 | 55.3676 | 17.2 | -17.6 | -11.9422 | 82.2302
23/07/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 20.8776 | -29.441 | -31.3133 | 23.2548 |  | 45.2437 | -88.8783 | 60.797 | 30.8471 | 30.0091 | -11.1 | -63.276 | 57.2 | 21.528 | -57.2 | 14.3942 | 44.2402 | 17.0213 | 17.0726 | 27.9303 | 16.5077 | 4.2019 | 7.9113 |  |  | -68.51 | -68.35 |  | 11.1 | 61.6 | 26.584 | 0.306 | -78.92 | -80.02 | -25.57 | 80.08 | 80.83 | 21.0051 | -5.2777 | 67.769 | 69.914 | 57.8015 | -58.3507 | -58.7343 | 27.3877 | 26.9594 | 78.9149 | 81.1044 | 47.3353 | 51.464 | -610.2227 | 5.0166 | -11.2 | -11.2 | 66.66 | 64.8496 | -5.5375 |  | -76.4354 | 5.1966 | 7.5143 | 5.2112 | 657.9789 | 121.4331 | 121.7993 | -532.0497 | 573.1398 |  | -55.6121 | 57.3282 | 94.9854 | 34.27 | 36.75 | 66.08 | 89.14 | -12.7217 | -12.3199 | 74.0678 | 75.7663 | 38.6922 | -176.4388 | -176.1824 | 0.1776 |  | 20.9062 | 28.716 | 129.3 | 117.5 | -15.73 | 45.4809 | 43.7368 | 44.5871 | -55.7679 | -55.966 | 90.4223 | -87.2958 | 100.9836 | 16.5292 | 73.64 | 37.48 | 43.8354 | 41.4597 | -32.7893 |  |  |  | -71.1078 |  | -18.166 | -76.7 | -76.1 | 23.5355 | 45.2 | 58.4 | 61.8 | 44.89 | -7.53 | 62.1085 | 69.679 | -40.6 | -14.23 | 116.22 | 64.05 | 71.1636 | 67.8545 | 23.5706 | 21.7727 | 212.3972 | 167.2577 | 159.8242 | 163.0486 | 96.5478 | 85.6442 | -20.63 | 546.506 | 376.3796 | 3.6801 | -4.8598 | -2.189 | -21.9593 |  | 46.1419 | 158.268 | -38.023 | -39.113 | -50.0317 | 13.72 | -13.27 | 99.3 | 8.3999 | 7.6244 | -32.5985 | -31.78 | 5.3143 | -83.5411 | 46.8908 | 22.4491 | 22.6759 |  | 32.4617 | 32.9226 | 31.5202 | 12.5592 | 12.8941 | 22.6066 | -21.6877 | -21.2936 | -6.6695 | -9.45 | 33.7304 | 2.66 | 8.9509 | 1.2088 | -5.14 | 20.02 | 32.9075 |  | -0.78 | 1.218 |  | 58.06 | 11.7636 | 8.5065 | 15.09 | 103.7539 | 26.9 | -27.1004 | -2.413 | -2.8035 | 2.2971 |  |  | -16.2628 | -43.4189 | 18.3495 | 45.608 | 60.8472 | 63.3738 | -183.1056 | -25.2468 | 25.4999 | -59.6353 | 11.7006 | 14.1826 | 13.9144 | 13.5791 | 235.437 | 235.5909 | 246.8 | -245.0651 | -482.0223 | 483.8415 | 504.5523 | -224.7363 | -219.1172 |  | 13.9501 | 77.5428 | 76.8768 |  |  | 30.609 | 31.186 | -76.1567 | -76.3175 | 92.09 | 90.72 | 58.6 | 58.4 | 20.8595 | 30.88 | -428.4022 | 111.3955 | 111.8327 | 14 | 27.9 | -31.8 | -31 | 1.5897 | 1.246 | -500.574 | -342.0784 | 529.0363 | 420.1589 | 45.0258 | -404.5748 | 408.6542 | -227.0663 | -229.3171 | -398.2281 | 130.8574 | 127.1749 | 229.2453 | -511.0253 | 238.8049 | -282.6957 | 280.801 | -10.6775 | 29.936 | 27.6 | 0.469 | 0.473 | -26.08 | -1.52 |  | 0.7034 | -36.2417 | -10.576 | 12.5 | 47.422 | 46.805 | 10.9143 | 12.9677 | 49.8703 | 51.5996 | 50.6699 |  | -27.2 | 24.1922 | 7.92 |  | 14.1624 | 40.377 | 1.8121 | 13.603 | -40.1797 | -13.8818 | 52.808 | 10.5 | -13.6 | 23.1959 | 50.0731
23/07/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 19.8837 | -28.0157 | -31.5235 | 21.9907 |  | 43.8002 | -101.7623 | 57.4271 | 28.8531 | 28.2911 | -33.3 | -59.213 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 14.5983 | 52.4606 | 15.6444 | 15.9515 | 26.5894 | 15.7747 | 5.2265 | 8.111 |  |  | -71.07 | -71.36 |  | 33.3 | 57.2 | 26.127 | 0.304 | -79.72 | -80.12 | -33.84 | 81.09 | 80.62 | 20.1115 | -4.4942 | 62.7159 | 65.4329 | 61.2492 | -59.9997 | -60.454 | 22.3778 | 22.6187 | 82.5511 | 83.874 | 46.7589 | 45.4379 | -629.7729 | 5.8709 | -11.6 | -11.6 | 67.4842 | 66.1216 | -4.8979 |  | -84.8003 | 4.3448 | 7.433 | 4.8374 | 680.9288 | 119.0221 | 118.6254 | -533.6639 | 588.6409 |  | -55.6834 | 56.7882 | 89.8759 | 33.55 | 35.18 | 62.78 | 86.43 | -5.756 | -6.1578 | 68.4515 | 69.4574 | 36.8207 | -176.4654 | -176.3911 | 2.1107 |  | 20.9062 |  | 126.5 | 114.2 | -15.02 | 42.3583 | 40.0968 | 41.0927 | -64.3519 | -65.2755 | 93.5835 | -78.922 | 104.3228 | 15.5517 | 69.07 | 35.22 | 40.5542 | 38.8229 | -31.0508 |  |  |  | -67.0396 |  | -17.0347 | -67.3 | -68.9 | 22.3654 | 41.7 | 54.88 | 57.84 | 42.12 | -7.05 | 59.2565 | 66.6038 | -35.56 | -14.36 | 106.25 | 61.01 | 70.0364 | 68.4727 | 30.0928 | 28.2273 | 204.9302 | 160.0026 | 154.9094 | 156.8333 | 95.8475 | 79.0543 | -19.181 | 548.4458 | 384.5786 | 3.3905 | -4.3675 | -1.875 | -16.7283 |  | 49.6443 | 144.444 | -37.2262 | -40.3514 | -47.8078 | 0 | -12.42 | 104.1 | 7.8229 | 14.5205 | -32.677 | -32.1339 | 7.3353 | -80.6546 | 40.1027 | 22.2058 | 22.1219 |  | 31.0305 | 31.3693 | 30.8727 | 6.0284 | 4.6888 | 41.1943 | -26.2888 | -27.0971 | 21.057 | 21.7264 | 20.217 | 13.01 | 16.9809 | 1.116 | -10.81 | 20.11 | 19.5751 |  | -1.573 | 3.373 |  | 53.98 | -23.5827 | -19.918 |  | 98.0999 | 29.4 | -26.2885 | -2.2478 | -2.4637 | 2.0439 |  |  | -15.7739 | -40.4621 | 18.3624 | 41.7903 | 60.0773 | 61.0363 | -172.6633 | -23.8231 | 25.178 | -56.584 | 11.7797 | 12.6591 | 12.3323 | 13.1176 | 234.7247 | 233.8361 | 266.5 | -263.7011 | -509.6265 | 510.2379 | 523.6819 | -223.8124 | -221.209 |  | 9.2269 | 80.3508 | 78.1249 | -233.5216 |  | 34.8473 | 35.093 | -69.7291 | -70.5068 | 93.77 | 92.78 | 58.7 | 58.1 | 20.6117 | 29.6 | -431.8073 | 115.7461 | 115.3356 | 13.3 | 24.5 | -34.4 | -34.3 | 1.4694 | 1.1493 | -512.4451 | -355.1221 | 524.4777 | 413.2546 | 29.4505 | -401.2502 | 404.4413 | -225.8206 | -232.8119 | -394.4216 | 125.9408 | 124.854 | 232.6417 | -505.1259 | 240.9627 | -273.3566 | 274.9286 | -9.8343 | 30.638 | 26.88 | 0.681 | 0.677 | -25.76 | -0.48 |  | 0.0015 | -38.732 | -10.8965 | 16.6 | 54.137 | 52.753 |  |  | 53.1713 | 52.5565 | 51.7961 |  | -23.6 | 24.9839 | 7.33 |  | 8.9469 | 41.1352 | 5.3164 | 8.7422 | -40.3708 | -8.9089 | 49.407 | 9 | -10.2 | 14.6024 | 52.8593
24/07/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 19.3922 | -27.3014 | -32.7518 | 21.2629 |  | 40.829 | -97.3311 | 53.9047 | 27.4492 | 26.7489 | -33.3 | -43.584 | 39.6 | 19.872 | -39.6 | 14.6449 | 50.8916 | 14.3359 | 14.4236 | 23.9815 | 16.0455 | 5.01 | 4.2725 |  |  | -64.36 | -64.39 |  | 35.52 | 41.8 | 25.695 | 0.297 | -68.71 | -69.54 | -43.67 | 69.11 | 69.83 | 18.8028 | -4.314 | 61.5678 | 63.0407 | 57.9133 | -51.1205 | -51.4613 | 11.3534 | 11.1338 | 81.0106 | 81.452 | 31.1693 | 31.6542 | -597.0981 | 6.1996 | -11.2 | -11.1 | 58.4684 | 56.7291 | -4.6871 |  | -80.106 | 3.8369 | 6.7686 | 4.6048 | 649.0674 | 113.0405 | 112.6133 | -540.6736 | 548.7415 |  | -34.8673 | 36.6433 | 84.7064 | 32.54 | 33.31 | 59.51 | 83.78 | 1.2098 | 2.1475 | 56.8772 | 57.6577 | 39.5286 | -156.1532 | -155.6835 | 3.7292 |  | 20.9062 |  | 120.1 | 107.5 | -14.44 | 43.4913 | 42.322 | 42.3105 | -63.7372 | -63.6133 | 89.6326 | -75.6338 | 101.334 | 14.5892 | 66.32 | 33.74 | 39.1479 | 36.6257 | -29.6064 |  |  |  | -75.3364 |  | -16.4466 | -62.7 | -64.2 | 21.5909 | 39.8 | 51.94 | 54.22 | 39.44 | -7.17 | 59.5355 | 74.7192 | -36.26 | -13.94 | 101.24 | 57.05 | 75.4909 | 73.8545 | 39.7184 | 38.8909 | 211.4708 | 165.7403 | 158.0113 | 159.9262 | 77.0372 | 65.0934 | -19.761 | 547.9482 | 390.3981 | 3.2168 | -4.2351 | -1.8885 | 0 |  | 48.6433 | 59.952 | -20.4858 | -21.3727 | -30.2442 | 13.91 | -13.92 | 1 | 6.8463 | 19.8907 | -30.957 | -30.3621 | 5.0407 | -63.4279 | 27.142 | 21.8329 | 21.5585 |  | 31.7123 | 32.0361 | 31.0222 | -2.8468 | -2.5118 | 70.6666 | -38.5497 | -37.8699 | 31.5573 | 31.8619 | 36.3891 | 9.67 | 8.9802 | 1.033 | -5.05 | 18.06 | 36.1846 |  | -2.128 | 4.376 |  | 56.03 | -32.3349 | -30.6539 |  | 99.1469 | 32.2 | -28.5993 | -7.4024 | -7.6226 | 1.8792 |  |  | -15.3874 | -40.9105 | 19.729 | 42.9578 | 55.7655 | 57.5805 | -157.9762 | -22.3563 | 38.1029 | -63.7057 | 11.4529 | 11.8192 | 11.5202 | 12.9241 | 230.187 | 227.5946 | 210 | -210.5842 | -441.7373 | 445.0413 | 490.6068 | -217.6037 | -216.5455 |  | 7.4946 | 78.7289 | 78.081 |  |  | 33.8668 | 34.4884 | -66.312 | -65.7221 | 97.28 | 96.3 | 55.4 | 55.8 | 21.0219 | 28.08 | -435.5409 | 118.5678 | 117.6854 | 12.8 | 24.6 | -33.7 | -33.7 |  |  | -482.1343 | -358.6509 | 527.3677 | 418.8615 | 42.9468 | -400.312 | 407.9782 | -230.1816 | -234.0565 | -399.4463 | 124.6768 | 125.9076 | 229.6237 | -515.1697 | 243.6269 | -271.7539 | 276.5854 | -10.0183 | 31.472 | 27.2 | 0.914 | 0.909 | -25.76 | 0.24 |  | 0.148 | -39.3179 | -9.8131 | 15.6 | 48.274 | 47.78 |  | 12.9861 | 52.732 | 52.6988 | 52.1783 |  | -23.4 | 24.3223 | 6.71 |  | 6.2967 | 41.3193 | 6.8731 | 6.4051 | -40.2529 | -7.2068 | 47.0116 | 8.2 | -8 | 52.8049 | 12.0125
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 23.3175 | -22.0994 | -27.8314 | 33.8553 | 0 | 67.6658 | 0 | 76.5863 | 38.5148 | 37.6679 | 15.54 | -38.258 | 74.8 | 28.152 | -33 | 14.7752 | 79.6756 | 22.681 | 23.056 | 38.2471 | 17.5419 | 5.8014 | 8.3982 | 0 | 0 | -54.09 | -54.29 | 0 | 42.18 | 83.6 | 32.859 | 0.338 | -49.47 | -49.68 | -21.24 | 107.24 | 108.1 | 26.7386 | -2.705 | 80.496 | 83.3864 | 81.696 | -45.6172 | -46.4357 | 34.4704 | 33.7706 | 104.9592 | 107.6735 | 55.4538 | 60.2273 | -597.0981 | 9.6189 | -2.1 | -2.1 | 92.2208 | 90.0886 | -3.2021 | 0 | -67.283 | 8.9385 | 11.5775 | 7.9741 | 767.5708 | 167.5466 | 167.4855 | -526.3237 | 701.3126 | 0 | -31.0281 | 130.9053 | 108.6973 | 37.54 | 47.36 | 78.19 | 94.91 | 45.0138 | 45.2817 | 125.3204 | 85.2542 | 50.1411 | -105.7777 | -105.3806 | 27.9731 | 0 | 20.9062 | 29.353 | 158.1 | 142.3 | -12.21 | 52.4385 | 50.4768 | 50.9408 | -34.607 | -35.2895 | 111.6466 | -61.6233 | 128.2665 | 19.691 | 82.27 | 55.7 | 54.6167 | 52.153 | -25.9562 | 0 | 0 | 0 | -52.4702 | 0 | -14.4571 | -38.9 | -38.5 | 28.6496 | 60.2 | 77.1 | 82.44 | 60.27 | -4.95 | 77.7325 | 102.3383 | -1.32 | -6.95 | 124.65 | 72.48 | 103.3636 | 100.2727 | 75.4416 | 73.0636 | 256.8643 | 207.4538 | 201.1439 | 203.5833 | 101.8903 | 112.188 | 0 | 658.7251 | 409.1235 | 12.4835 | -4.2351 | -1.875 | 18.2588 | 0 | 63.7353 | 176.7 | -8.9473 | -9.8206 | 30.0343 | 18.34 | -3.59 | 120.3 | 12.5577 | 20.8294 | -26.0934 | -25.7008 | 9.8667 | -48.5028 | 76.8317 | 23.5016 | 22.8047 | 0 | 33.2596 | 33.6935 | 32.2945 | 23.2764 | 22.2717 | 192.0724 | -13.6905 | -13.1648 | 133.5224 | 144.0628 | 52.9128 | 29.4 | 17.8744 | 1.7252 | -2.39 | 21.2 | 52.9143 | 11.3807 | 1.457 | 4.671 | 12.1364 | 59.12 | 25.8264 | 17.6422 | 18.76 | 103.7539 | 33.2 | 0 | -2.2478 | -2.4637 | 3.1936 | 0 | 0 | -13.3857 | -15.8312 | 19.729 | 48.7571 | 65.7641 | 65.5942 | -106.7712 | -18.0803 | 44.9644 | 4.3124 | 12.8298 | 21.988 | 21.4359 | 15.175 | 261.7493 | 261.3357 | 276.6 | -54.5195 | -172.2281 | 514.7146 | 557.4093 | -86.7637 | -85.2534 | 11.723 | 31.6597 | 81.8246 | 82.0934 | 0 | 0 | 36.1785 | 36.5489 | -35.1679 | -34.6103 | 97.28 | 96.3 | 88.8 | 89.8 | 21.1864 | 41.68 | -371.8758 | 118.5678 | 117.6854 | 18.5 | 90 | 7.5 | 8.3 | 1.6834 | 1.4809 | -96.2762 | -77.994 | 671.7779 | 522.8351 | 172.8238 | -129.1197 | 514.3928 | -178.7745 | 0 | -122.5905 | 221.2141 | 221.0827 | 264.8671 | -189.4049 | 286.3946 | -176.5022 | 373.2975 | -6.4587 | 31.791 | 44.24 | 0.914 | 0.909 | -24.8 | 16.48 | 0 | 2.0523 | -7.7928 | 5.919 | 20.8 | 54.137 | 52.791 | 11.0833 | 13.2763 | 53.8918 | 53.7199 | 53.0683 | 0 | -23.4 | 34.3425 | 11.11 | 0 | 31.4617 | 46.604 | 16.6288 | 30.7806 | -35.5938 | 4.1789 | 65.954 | 75.5 | -8 | 81.7725 | 201.2197
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.9599 | -32.6474 | -33.6799 | 21.2629 | 0 | 37.122 | -123.1466 | 45.6451 | 23.1953 | 22.5976 | -42.18 | -83.932 | 35.2 | 18.216 | -72.6 | 9.7048 | 41.2666 | 14.3203 | 14.4236 | 23.9815 | 14.5249 | 1.5266 | 4.2725 | 0 | 0 | -92.86 | -93.22 | 0 | -15.54 | 37.4 | 19.265 | 0.272 | -105.05 | -105.13 | -66.93 | 49.93 | 50.34 | 14.5632 | -9.5679 | 51.6585 | 53.554 | 45.3525 | -83.0061 | -82.6185 | 4.9081 | 5.2069 | 77.9251 | 79 | 25.0501 | 24.8987 | -711.6251 | -19.9818 | -14.5 | -14.4 | 54.4641 | 52.9375 | -7.2035 | 0 | -127.1733 | -0.4457 | 4.0504 | 4.0252 | 649.0674 | 83.3155 | 83.0714 | -646.4908 | 511.3884 | 0 | -127.7389 | 32.5679 | 68.4498 | 28.01 | 27.52 | 48.22 | 71.71 | -23.9741 | -23.8402 | 24.6717 | 0 | 26.6596 | -236.9152 | -236.1616 | 0.1776 | 0 | 12.2793 | 12.018 | 94.3 | 85 | -17.81 | 37.4786 | 35.2155 | 36.0771 | -76.9524 | -75.8494 | 74.0744 | -123.0024 | 87.676 | 11.9114 | 54.67 | 28.22 | 32.8198 | 31.2057 | -39.4814 | 0 | 0 | 0 | -102.9314 | 0 | -21.6897 | -93.6 | -93.7 | 20.4648 | 32 | 38.36 | 43.48 | 31.84 | -11.85 | 59.2565 | 52.513 | -47.31 | -15.59 | 79.85 | 47.24 | 53.8 | 51.4727 | 15.8567 | 15.2545 | 204.5207 | 160.0026 | 153.7184 | 155.0922 | 1.1602 | 49.5196 | -27.084 | 538.6858 | 104.9795 | 3.2168 | -16.3897 | -13.9441 | -46.891 | 0 | -93.2253 | 33.84 | -61.6863 | -62.6493 | -50.0317 | 0 | -25.25 | 1 | 6.8463 | -137.7085 | -35.59 | -34.7439 | 1.3489 | -108.7157 | 14.6596 | 20.72 | 20.3608 | 0 | 28.3058 | 28.5265 | 27.4459 | -45.2132 | -43.7061 | 7.703 | -71.8422 | -71.9354 | -17.7314 | -23.3075 | 20.217 | 1.61 | 5.3547 | 0.7974 | -11.41 | 13.41 | 19.5751 | 6.3376 | -2.798 | 1.218 | 8.4882 | 41.69 | -144.0015 | -132.0517 | 13.41 | 66.9971 | 20.5 | -28.5993 | -17.9864 | -19.1778 | 1.3373 | 0 | 0 | -19.3163 | -46.9899 | 14.9566 | 16.1755 | 55.1621 | 55.354 | -186.0719 | -33.9756 | 0 | -83.3551 | 10.1069 | 8.5269 | 8.2492 | 12.3099 | 88.791 | 89.3226 | 53.6 | -276.5824 | -513.9573 | 173.5236 | 99.121 | -246.8277 | -243.3634 | -16.7617 | 0 | 69.0342 | 71.7084 | -238.9917 | 0 | -6.8772 | -6.292 | -88.4411 | -88.0302 | -10.01 | -10.08 | 55.4 | 55.8 | 12.244 | -65.12 | -455.9183 | 59.0867 | 59.1206 | 8.1 | 24.5 | -34.4 | -34.3 | 0.56 | 0.2004 | -546.1957 | -380.4051 | 197.1579 | 131.2338 | 2.709 | -512.2084 | 125.2192 | -263.8555 | -274.5725 | -507.3344 | 116.5991 | 116.6859 | 180.9036 | -640.669 | 16.3107 | -375.0935 | 174.4819 | -10.6775 | 15.192 | 25.36 | -1.02 | -1.034 | -42.48 | -2.24 | 0 | -17.5189 | -46.6117 | -14.9981 | -5.4 | 46.028 | 45.788 | 7.1615 | 8.7212 | 46.3525 | 45.2517 | 47.1552 | 0 | -87.3 | 7.438 | 5.37 | 0 | -6.5857 | 36.0933 | -11.7901 | -6.076 | -46.4444 | -31.0658 | 39.0078 | 8.2 | -73 | -149.7176 | -54.6823
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 19.5993 | -27.1158 | -30.7087 | 27.5443 | 0 | 51.026 | -86.3293 | 61.675 | 31.4734 | 30.5431 | -22.385 | -62.1373 | 56.966 | 22.23 | -55.3745 | 13.7107 | 56.595 | 18.6812 | 18.9357 | 31.5087 | 16.1936 | 5.0835 | 7.7157 | 0 | 0 | -66.9735 | -67.0298 | 0 | 22.57 | 61.05 | 26.9142 | 0.30323 | -68.3215 | -68.7227 | -48.4998 | 69.2858 | 69.6246 | 20.454 | -5.3018 | 67.0123 | 69.4208 | 65.382 | -57.8938 | -58.3222 | 19.2521 | 18.8363 | 88.6262 | 90.0667 | 41.2847 | 41.7993 | -660.8887 | -0.72748 | -10.6354 | -10.6271 | 65.696 | 64.3667 | -4.7088 | 0 | -98.4336 | 4.7326 | 8.6992 | 6.0407 | 714.4686 | 125.569 | 125.6002 | -577.9617 | 619.2308 | 0 | -65.224 | 66.9857 | 90.6505 | 32.44 | 35.8749 | 64.3851 | 85.1716 | 10.4347 | 10.6085 | 72.6164 | 50.0406 | 37.1983 | -167.7678 | -167.1131 | 12.2203 | 0 | 18.938 | 24.6001 | 127.4854 | 115.0396 | -15.2804 | 44.7625 | 42.9518 | 43.5627 | -58.3579 | -57.9812 | 97.6141 | -92.2671 | 109.9185 | 14.8425 | 68.0792 | 36.3106 | 44.2417 | 42.4088 | -32.5179 | 0 | 0 | 0 | -78.9156 | 0 | -17.9061 | -75.58 | -75.1711 | 25.1197 | 48.4977 | 58.73 | 65.8618 | 47.8098 | -8.1302 | 67.3465 | 77.8958 | -32.6654 | -11.7967 | 100.1379 | 61.4763 | 79.1818 | 77.403 | 49.2067 | 47.6937 | 229.022 | 182.5225 | 175.3576 | 177.9211 | 69.538 | 76.6989 | -19.8687 | 589.4423 | 273.3248 | 10.1587 | -13.5471 | -10.9532 | -8.2162 | 0 | -16.9364 | 109.5907 | -29.2699 | -30.3016 | -8.5814 | 5.035 | -15.4448 | 72.6024 | 10.7735 | -61.8394 | -32.6052 | -31.7984 | 5.6472 | -74.2746 | 40.0556 | 21.9221 | 21.7981 | 0 | 31.2731 | 31.6541 | 30.6204 | -10.3739 | -9.427 | 128.7425 | -46.8787 | -46.778 | 83.5986 | 89.0328 | 37.9141 | 16.8408 | 10.5769 | 1.0733 | -6.2242 | 17.6062 | 37.5487 | 9.1998 | -1.476 | 4.2841 | 10.339 | 48.6669 | -88.437 | -82.449 | 16.1397 | 84.2999 | 28.2917 | -18.8026 | -9.6758 | -10.2774 | 2.0774 | 0 | 0 | -15.5054 | -34.4315 | 17.6335 | 35.8711 | 59.4741 | 60.5402 | -135.6509 | -26.7501 | 32.2312 | -40.9018 | 11.5983 | 14.452 | 14.0485 | 13.3982 | 175.1464 | 174.7623 | 175.8604 | -175.8069 | -369.7066 | 371.744 | 349.2608 | -167.3986 | -164.4877 | -8.8788 | 11.8474 | 78.6059 | 78.4806 | -132.1537 | 0 | 17.7588 | 18.0774 | -64.2819 | -64.2706 | 52.3133 | 51.5908 | 70.4917 | 70.6104 | 19.3374 | -0.63167 | -423.9715 | 91.7091 | 91.0571 | 12.7641 | 52.2979 | -17.2208 | -17.0333 | 1.3056 | 1.0085 | -342.8971 | -240.4893 | 452.9283 | 346.7118 | 84.6326 | -336.6808 | 336.9856 | -204.3613 | -166.6456 | -332.4114 | 161.901 | 161.2651 | 207.7105 | -436.4206 | 173.6038 | -268.5348 | 269.4484 | -8.4803 | 26.4205 | 33.1517 | -0.026167 | -0.033854 | -32.0233 | 6.5167 | 0 | -6.9418 | -27.9524 | -3.7327 | 8.0479 | 50.0682 | 49.8159 | 9.7501 | 11.6908 | 51.3961 | 50.9854 | 51.214 | 0 | -51.5292 | 14.8605 | 7.6921 | 0 | 5.6964 | 42.1241 | 7.7088 | 5.2335 | -41.7486 | -6.8521 | 47.7118 | 37.6417 | -37.45 | -19.6279 | 70.5679
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 23 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/07/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 3.2655 | -8.161 | 2.6866 | 5.1142 |  | 4.854 |  | 20.0465 | 8.1588 | 7.8938 | -4.44 | -22 | 0 |  | -15.4 | 5.8527 | -7.5496 | 4.0138 | 3.9174 | 7.16 | 4.261 | -0.6053 | 2.2582 |  | -1.0697 | -0.575 | -0.573 | 7.328 | -15.54 | -13.2 | -1.815 | 0.282 | -10.41 | -10.31 |  | -11.58 | -11.46 | 4.3574 | 3.9617 | 16.242 | 18.4144 | -21.2528 | -6.7851 | -6.1989 | 19.9793 | 17.3475 | -18.6915 | -16.7817 | 17.4668 | 17.2701 | 109.5051 | 6.9494 | -4.9 | -4.9 | -25.6751 | -25.6432 | -2.0044 |  | 11.1557 | 3.302 | 0.8408 | 0.7026 | -55.9099 | 43.1226 | 42.7564 | -22.3586 | -135.8298 |  |  |  | 12.6341 | 7.93 | 5.39 | -12.88 | 5.55 | -25.0458 | -24.9118 | 29.6414 | 28.7474 | -6.3366 | 10.5221 | 10.2512 | 11.2301 |  | 4.4116 | 10.094 | -22.6 | -21.6 | -2.77 | 22.6735 | 22.9451 | 20.9717 | 52.8382 | 52.6279 | -23.7063 | -34.8021 | -22.2022 | 2.6934 | 25.69 | 9.37 | 5.7861 | 4.7882 | -7.6173 |  |  |  | 21.5091 |  | -3.134 | -24.8 | -24.6 | -2.8369 | 0.4 | 6.94 | 4 | -1.64 | -2.24 | 12.8185 | -22.8 | -22.84 | -5.57 | 31.13 | 2.37 | -25.3273 | -12.4545 | -41.7975 | -40.8182 | 9.8307 | -19.8901 | -27.3596 | -27.9909 | -14.1322 | -20.4815 | -14.176 | -50.9829 | 4.2827 | 4.1347 | -5.2648 | -4.5406 | 19.8101 |  | -18.9559 | 16.912 | -30.3116 | -30.1662 | 6.2268 | 0 | -12.2 | -0.6 | 1.6072 | -15.7219 | -7.5341 | -7.6419 | 7.5252 | 8.7868 | -21.506 | 3.0731 | 2.7968 |  | 2.8202 | 3.2208 | 0 | 11.5545 | 11.8894 | -24.951 | 26.349 | 26.664 | -12.0533 |  | 24.6793 | -21.31 | -1.3124 | 0.1916 | 1.58 | 0.07 | -24.1091 |  | 1.606 | -0.281 | 2.8005 | 5.87 | -4.213 | 3.7738 | -2.35 | 30.2567 |  | 28.2567 | -7.8366 | -8.5338 | 2.183 |  |  | -13.4213 | 75.6947 | 6.7964 | -25.6238 | 5.3928 | 5.4874 | 138.0524 | -6.4352 | -9.2471 | -6.5275 | 2.8471 | 5.5528 | 5.6016 | 2.3045 | 3.1751 | 4.8073 | 2.1 | -5.0219 | 23.0857 | 20.093 | 106.1989 | -25.436 | 27.9334 |  |  | -11.6509 | 0 |  |  | -6.2301 | -5.8792 | -4.7397 | -4.7114 | 19.22 | 19.44 | -28.8 | -29.1 | 2.9892 | -8.48 | 42.4428 | 25.9542 | 25.8372 | -19.9 | -46.5 | -8.8 | -9.4 |  | -17.3922 | -152.5042 | -16.8856 | -257.0663 | -14.2612 | -52.5402 | 131.9111 | 28.8433 | 90.7599 | 106.425 | 75.1073 | 23.0402 | 23.3096 | 17.2117 | 236.0651 | -200.0505 | 42.8059 | -27.7948 | 0.658 | 4.923 | -5.76 | -1.402 | -1.402 | 2 | -2.96 | -1.176 | -3.2517 | 11.0765 | -11.5434 | -2.1 | 0.981 | 2.041 |  | 3.0576 | 3.5837 | 2.8199 | 2.8049 |  | 32.8 | 3.3071 | -0.24 |  | -10.7132 | -1.4576 | -26.6842 | -11.199 | -6.1044 | -25.7481 | 0 | -28.7 | 11.4 | 66.8894 | -132.6777
23/07/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 3.1062 | -7.9321 | 3.448 | 5.513 |  | 4.3953 |  | 18.7525 | 7.8228 | 7.5941 | -4.44 |  | -2.2 | 1.656 |  | 5.1465 | -7.414 | 4.9506 | 4.5597 | 8.4262 | 5.3032 | -0.5235 | 2.0302 |  | -1.2092 | -0.547 | -0.538 | 7.59 | -15.54 |  | -1.865 | 0.283 | -9.72 | -9.72 |  | -12.92 | -12.86 | 4.094 | 3.9857 | 15.2068 | 17.1905 | -19.3996 | -5.3008 | -5.1583 | 14.4013 | 11.4912 | -18.0121 | -16.0502 | 22.3953 | 15.4789 | 112.5949 | 6.5334 | -5.5 | -5.5 | -25.4096 | -25.9016 | -2.0344 |  | 11.1174 | 3.0289 | 0.8447 | 0.7288 | -58.6871 | 41.1084 | 40.9863 | -18.6473 | -138.4536 |  |  |  | 11.5563 | 7.92 | 5.39 | -13.24 | 5.48 | -21.6969 | -21.8308 | 26.978 | 26.6758 | -5.5478 | 11.6215 | 10.912 | 11.0653 |  | 4.4116 | 10.072 | -22.4 | -21.5 | -2.64 | 21.9525 | 22.4628 | 20.4208 | 50.443 | 50.4569 | -21.6434 | -34.687 | -19.2083 | 2.8527 | 24.56 | 9.06 | 5.1611 | 4.2023 | -7.1531 |  |  |  | 25.058 |  | -2.8358 | -22.5 | -22.1 | -2.7563 | -0.1 | 5.72 | 3.62 | -1.87 | -1.91 | 13.5005 | -26.084 | -23.46 | -5.67 | 31.14 | 2.09 | -27.4545 | -13.9818 | -39.0543 | -38.2818 | 9.7156 | -21.3574 | -28.0332 | -28.3414 | -18.6089 | -23.8675 | -13.787 | -53.9091 | -1.5413 | 4.4524 | -5.2396 | -5.3476 | 18.5553 |  | -18.1881 | 3.088 | -30.4066 | -29.2089 | 7.5793 | 0 | -8.91 | -1.9 | 1.6793 | -13.9408 | -7.7009 | -7.7409 | 7.5996 | 5.9842 | -22.6353 | 3.4376 | 3.1226 |  | 2.7456 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.8752 | -16.0758 | 24.4568 | 24.5375 | -5.2181 |  | 24.6793 | -21.09 | -1.1165 | 0.1742 | 1.06 | 0.24 | -24.6377 |  | 1.583 | -0.368 |  | 4.89 | -7.4761 | 2.4972 | -2.53 | 27.6533 |  | 28.4788 | -7.9132 | -8.4789 | 2.1325 |  |  | -12.5998 | 76.8655 | 6.3276 | -27.1704 | 5.2263 | 5.0635 | 127.2674 | -6.429 | -9.7272 | -6.2693 | 2.9948 | 5.4283 | 5.4196 | 2.4876 | 4.3653 | 6.1029 | 2.93 | -3.627 | 24.5875 | 20.7954 | 101.2192 | -24.6763 | 28.1741 |  |  | -10.9544 | 0 |  |  | -7.842 | -7.4463 | -5.1739 | -4.777 | 17.75 | 18.16 | -28.8 | -28.9 | 4.835 | -9.36 | 44.133 | 25.8697 | 26.121 | -19.9 | -46.5 | -7.6 | -8.1 | -17.6133 |  | -149.208 | -15.5187 | -262.5491 | -18.0609 | -52.0958 | 130.2435 | 27.3657 | 92.9165 | 107.0598 | 71.5287 | 22.7748 | 21.7711 | 11.4621 | 234.7399 | -200.8628 | 41.6863 | -27.8057 | 0.7044 | 5.067 | -5.68 | -1.402 | -1.396 | 2.08 | -3.12 | -0.9099 | -2.8397 | 10.8995 | -11.6014 | -2 | 2.29 | 1.507 |  |  | 4.5243 | 3.7053 | 4.0078 |  | 32.7 | 2.8873 | -0.32 |  | -10.9137 | -1.4223 | -25.5599 | -11.2046 | -6.3913 | -26.3932 | 0 | -28.2 | 11.1 | 63.6729 | -131.4073
23/07/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 2.9881 | -7.7989 | 3.7192 | 5.6084 |  | 3.8348 |  | 20.3416 | 8.4267 | 8.0651 | -2.22 | -22 |  |  | -15.4 | 5.9061 | -6.8802 | 4.8386 | 4.6986 | 8.4082 | 5.6483 | -0.6369 | 2.2944 |  | -1.1611 | -0.679 | -0.66 | 6.953 | -17.76 | -13.2 | -1.882 | 0.269 | -10.45 | -10.44 |  | -13.2 | -13.27 | 3.7009 | 3.5032 | 14.659 | 16.352 | -19.0568 | -6.5487 | -6.3785 | 16.3429 | 20.1009 | -18.5375 | -15.9834 | 19.5582 | 16.4423 | 108.4123 | 7.4703 | -6.2 | -6.3 | -26.4981 | -26.3481 | -2.195 |  | 10.2503 | 3.3086 | 0.8873 | 0.6007 | -70.5893 | 41.2915 | 41.7493 | -10.2633 | -147.786 |  |  |  | 10.4087 | 7.84 | 4.92 | -14.06 | 5.41 | -22.7685 | -22.7685 | 28.8017 | 27.9815 | -6.0771 | 11.7545 | 11.649 | 10.0798 | 0 | 4.608 | 10.166 | -24.3 | -23.5 | -2.71 | 21.0281 | 21.1727 | 20 | 53.6711 | 54.1829 | -22.3927 | -35.397 | -21.3509 | 2.9565 | 24.19 | 8.74 | 5.1611 | 4.2023 | -7.2403 |  |  |  | 23.0831 |  | -2.8978 | -22.5 | -23.7 | -2.7563 | -0.2 | 5.38 | 3.46 | -2.03 | -1.73 | 13.1285 | -22.57 | -23.18 | -5.73 | 30.94 | 0.96 | -26.7455 | -13.4 | -39.8916 | -39.9636 |  | -22.0074 | -29.3969 | -30.422 | -18.1408 | -22.7547 | -13.923 | -65.6492 | 4.3744 | 4.6052 | -5.3805 | -5.2584 | 21.9583 |  | -15.9854 | 6.16 | -30.5321 | -31.4894 | 8.5367 | 0 | -13.38 | -5.4 | 1.6745 | -13.9907 | -7.759 | -7.8547 | 6.9903 | 9.2759 | -24.2127 | 3.6752 | 3.3685 |  | 2.9141 | 2.7937 | 0 | 9.7125 | 10.3823 | -15.5734 | 26.2967 | 25.9532 | -4.545 |  | 25.0016 | -20.13 | -0.7118 | 0.1714 | 1.57 | 0.27 | -24.6529 |  | 1.487 | -0.243 |  | 5.72 | -9.4223 | 1.5368 |  | 28.841 |  | 26.1428 | -6.4584 | -6.9821 | 2.0225 |  |  | -13.5501 | 74.2246 | 6.6413 | -25.9784 | 6.841 | 5.7386 | 123.5444 | -7.4748 | -10.4299 | -3.9529 | 3.9543 | 5.4869 | 5.5462 | 3.5245 | 3.8824 | 3.7 | 0.84 | -5.493 | 16.3383 | 17.7235 | 109.5521 | -27.0327 | 26.5981 |  |  | 0 | 0 | 72.061 |  | -5.7893 | -5.6471 | -2.7657 | -2.6582 | 19.76 | 19.96 | -30 | -30 | 0.4935 | -8.64 | 42.9518 | 25.297 | 25.7728 | -19.9 | -46.9 | -8.8 | -9.4 | -17.3918 |  | -164.2937 | -13.9014 | -255.0569 | -12.3836 | -51.2573 | 128.8769 | 31.2187 | 92.6799 | 104.8507 | 68.7119 | 22.1504 | 21.1708 | 16.6739 | 233.4186 | -199.1693 | 45.8806 | -26.4927 | 0.8923 | 4.602 | -6 | -1.428 | -1.444 | 1.92 | -2.96 | -0.916 | -3.0167 | 10.1976 | -11.22 | -1.6 | 1.433 | 1.512 | 2.7514 |  | 4.1071 | 3.8097 | 3.6544 |  | 33.3 | 2.8277 | -0.35 | 0 | -10.2801 | -1.6584 | -26.3439 | -9.8078 | -5.1328 | -25.9257 | 0 | -29 | 11.7 | 61.2412 | -130.0541
23/07/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 2.8798 | -7.6883 | 5.8701 | 5.9812 |  | 3.7815 |  | 21.444 | 9.2117 | 8.7066 | -2.22 | -19.8 |  |  | -13.2 | 5.9084 | -5.4853 | 4.63 | 4.5866 | 8.1499 | 5.3289 | -0.519 | 2.2313 |  | -1.2998 | -0.832 | -0.795 | 7.132 |  | -15.4 | -1.53 | 0.274 | -10.89 | -10.86 |  | -13.6 | -13.56 | 3.5069 | 3.4304 | 14.3546 | 16.3725 | -17.6199 | -5.0788 | -4.5279 | 4.1033 | 4.2768 | -17.0094 | -13.8202 | 11.6137 | 12.0383 | 107.8329 | 10.8364 | -6.1 | -6.1 | -29.7909 | -29.2986 | -2.0986 |  | 9.442 | 3.2296 | 0.3385 | 0.495 | -94.5768 | 43.4889 | 43.672 | 4.1952 | -166.4785 |  |  |  | 10.3987 | 7.44 | 4.46 | -14.84 | 5.15 | -22.6346 | -23.0364 | 27.5494 | 27.762 | -5.245 | 13.3799 | 13.489 | 9.0361 |  | 4.7913 | 10.4 | -26.5 | -25.1 | -2.64 | 20.4324 | 20.1809 | 19.0495 | 57.3674 | 58.0144 | -24.1787 | -37.4074 | -24.125 | 2.8851 | 23.18 | 8.4 | 5.0049 | 3.9093 | -6.9775 |  |  |  | 25.2912 |  | -2.8155 |  |  | -2.5464 | -0.7 | 4.78 | 3.08 | -2.29 | -1.4 | 11.935 | -25.2614 | -23.67 | -5.62 | 30.83 | 0.5 | -26.5091 | -13.5273 | -39.9031 | -39.1364 |  | -21.6812 | -30.0474 | -30.2254 | -20.8948 | -26.1323 | -14.261 | -74.0959 | 5.0852 | 4.4634 | -6.0406 | -5.113 | 20.8291 |  | -14.4962 | -3.076 | -29.9637 | -30.1689 | 8.9418 | -2.82 | -5.53 | -0.1 | 1.7202 | -9.8281 | -6.8066 | -6.7191 | 6.7187 | 10.8428 | -27.3519 | 2.8506 | 2.7248 |  | 2.6024 | 3.5313 | 0 | 10.5497 | 10.3823 | -17.0805 | 26.8412 | 26.9526 | -6.3188 |  | 22.9996 | -21.28 | -1.5248 | 0.2007 | 1.92 | 0.31 | -22.6629 |  | 1.455 | -0.419 |  | 5.6 | -9.2646 | 1.1273 | -2.54 | 28.2573 |  | 25.805 | -6.3139 | -6.9745 | 1.9528 |  |  | -13.7229 | 73.7068 | 7.0305 | -26.2698 | 5.0804 | 4.6747 | 116.5988 | -7.9941 | -10.0205 | -3.8356 | 3.6259 | 5.3404 | 5.4354 | 3.2826 | 3.8163 | 6.3118 | 1.26 | -5.3317 | 16.9023 | 13.2976 | 109.7373 | -25.4925 | 28.3274 |  |  | -11.3683 | -9.9921 |  |  | -9.2312 | -9.2857 | -0.0706 | -0.0631 | 19.61 | 20 | -29.7 | -29.8 | 0.51 | -8.72 | 51.7606 | 22.3845 | 22.0225 | -19.9 | -46.5 | -7.6 | -8.1 | -17.7373 | -17.5957 | -163.0482 | -13.7562 | -255.9841 | -14.4335 | -51.8588 | 130.6951 | 30.2751 | 96.7799 | 109.5408 | 74.8092 | 21.3548 | 19.2941 | 7.2069 | 234.1259 | -202.9308 | 42.2626 | -23.1071 | 2.0179 | 4.886 | -5.28 | -1.351 | -1.353 | 0.96 | -2.88 | -1.1003 | -3.2517 | 11.223 | -11.5709 | -0.6 | 1.093 | 1.565 | 2.5935 | 3.0024 | 4.0259 | 3.8146 | 3.4354 |  | 32.7 | 2.9718 | -0.39 |  | -11.2707 | -2.2785 | -25.902 | -10.4716 | -5.5269 | -25.1934 | 0 | -28.4 | 11.6 | 63.0008 | -133.0023
23/07/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 2.4974 | -7.1926 | 5.3946 | 5.8223 |  | 3.5662 |  | 20.6992 | 9.3517 | 8.7955 | -2.22 |  |  |  |  | 5.8565 | -5.5778 | 4.3535 | 4.4261 | 7.8009 | 5.5281 | -0.4702 | 2.2242 |  | -1.4377 | -0.856 | -0.856 | 7.138 | -17.76 |  | -1.528 | 0.281 | -11.16 | -11.07 |  | -13.68 | -13.65 | 3.0417 | 3.4415 | 14.4543 | 16.2761 | -17.3214 | -5.7414 | -4.7022 | 5.1217 | 5.0907 | -16.8298 | -14.0406 | 13.1395 | 13.4493 | 106.2346 | 11.0504 | -6.7 | -6.6 | -29.8495 | -29.1824 | -1.8466 |  | 10.8796 | 3.3356 | 0.354 | 0.4411 | -97.4761 | 42.3597 | 42.6649 | 5.0868 | -167.0372 |  |  |  | 9.5704 | 7.44 | 4.42 | -14.96 | 4.57 | -23.1704 | -23.8402 | 28.8256 | 28.4302 | -5.64 | 12.6631 | 12.5734 | 9.9264 |  | 4.7913 | 10.506 | -27.3 | -25.8 | -2.42 | 19.9192 | 20.0002 | 18.9404 | 58.4704 | 58.2421 | -24.2825 | -37.1925 | -24.1898 | 3.1606 | 23.16 | 8.38 | 5.0049 | 3.8116 | -6.884 |  |  |  | 26.3842 |  | -2.7279 |  |  | -2.5305 | -0.9 | 3.76 | 2.76 | -2.48 | -1.34 | 11.9505 | -27.8141 | -23.49 | -5.52 | 30.12 | 0.14 | -28.0727 | -14.4727 | -40.9665 | -39.9545 |  | -24.6113 | -31.3968 | -32.1261 | -19.1136 | -23.8754 | -14.139 | -78.669 | 7.45 | 4.2886 | -6.4726 | -5.0205 | 22.1067 |  | -15.0118 | 15.376 | -30.4905 | -31.3943 | 9.7161 | 6.08 | -11.86 | 4.9 | 1.6254 | -13.9855 | -7.0403 | -7.0468 | 6.1088 | 10.8842 | -26.4683 | 2.966 | 2.8324 |  | 3.1251 | 3.0802 | 0 | 10.5497 | 10.5497 | -17.7504 | 27.6841 | 27.7073 | -6.3489 |  | 24.4889 | -19.49 | -0.9059 | 0.2007 | 1.44 | -0.37 | -24.7149 |  | 1.452 | -0.359 |  | 4.98 | -9.685 | 0.9768 | -2.23 | 27.7364 |  | 25.8286 | -6.1127 | -6.8683 | 1.929 |  |  | -13.5651 | 72.8284 | 6.9027 | -25.9594 | 6.3635 | 5.567 | 115.9111 | -8.2194 | -9.9535 | -3.883 | 3.3946 | 5.3917 | 5.4513 | 3.248 | 3.5124 | 4.6379 | 2.51 | -6.5299 | 10.8553 | 14.1084 | 113.6123 | -25.5425 | 26.7224 |  |  | 0 | 0 |  |  | -8.4847 | -8.3778 | -0.142 | -0.2318 | 21.09 | 21.26 | -30.3 | -30.1 | 0.5283 | -8.96 | 49.4131 | 21.3516 | 21.6117 | -19.9 | -46.5 | -7.6 | -8.1 |  |  | -169.1166 | -9.5975 | -255.8687 | -11.5692 | -51.9562 | 128.5322 | 34.676 | 101.4073 | 110.1505 | 74.473 | 20.4428 | 19.634 | 9.9599 | 235.2717 |  | 42.6113 | -23.7215 | 1.8518 | 4.872 | -5.84 | -1.382 | -1.378 | 1.92 | -2.72 | -0.6146 | -3.0167 | 11.3115 | -11.6899 | -1 | 1.213 | 1.175 |  |  | 3.7971 | 3.3353 | 4.0892 |  | 33.1 | 2.5287 | -0.42 |  | -9.4968 | -2.0999 | -26.6535 | -9.8637 | -5.967 | -26.1444 | 0 | -28.8 | 11.3 | 56.9096 | -133.1446
23/07/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 2.3527 | -6.9875 | 5.61 | 5.8957 |  | 3.419 |  | 21.0486 | 9.0497 | 8.5817 |  | -19.8 | -2.2 |  |  | 5.7509 | -6.4811 | 4.485 | 4.4449 | 8.0815 | 5.4627 | -0.5112 | 2.2136 |  | -1.2936 | -0.777 | -0.766 | 6.233 | -17.76 |  | -2.52 | 0.239 | -10.74 | -10.81 |  | -13.24 | -13.39 | 3.1319 | 3.7821 | 13.7541 | 15.7581 | -18.125 | -6.5795 | -5.7765 | 17.6089 | 15.6616 | -18.5997 | -16.4023 | 20.7034 | 21.9513 | 104.0135 | 9.0255 | -6.6 | -6.7 | -28.6039 | -27.6573 | -1.9994 |  | 9.8972 | 3.2646 | 0.2614 | 0.473 | -80.2942 | 41.2 | 40.9558 | -2.466 | -160.7352 |  |  |  | 8.6223 | 7.51 | 4.6 | -15.07 | 4.39 | -21.6969 | -22.0987 | 28.1176 | 27.9878 | -5.3769 | 11.6579 | 12.5332 | 10.2264 |  | 4.9876 | 10.017 | -26.3 | -25.2 | -2.48 | 18.8432 | 19.1095 | 17.8865 | 56.6659 | 56.7498 | -23.0475 | -36.4105 | -23.1865 | 3.0184 | 22.8 | 8.26 | 4.6924 | 3.6163 | -6.709 |  |  |  | 25.6139 |  | -2.6477 |  | -21.2 | -2.6123 | -1.1 | 4.16 | 2.5 | -2.72 | -1.54 | 11.78 | -25.7965 | -20.49 | -3.33 | 25.2 | 0.24 | -26.1455 | -13.0455 | -39.2503 | -39.1 |  | -24.5358 | -31.6488 | -31.7701 | -15.2924 | -14.9933 | -12.696 | -70.6879 | 7.7567 | 4.1815 | -5.5328 | -5.2465 | 16.7556 |  | -16.7604 | 32.784 | -30.9942 | -31.6713 | 7.7499 | 0 | -12.62 | 2.8 | 1.4269 | -7.6044 | -7.6086 | -7.5548 | 5.8722 | 12.2758 | -26.784 | 3.4971 | 3.37 |  | 2.7915 | 2.7421 | 0 | 9.8799 | 9.7125 | -15.9084 | 25.5697 | 25.5819 | -5.5561 |  | 23.5074 | -20.07 | -0.6056 | 0.165 | 1.71 | 0.45 | -23.5298 |  | 1.466 | -0.286 |  | 5.28 | -9.5625 | 0.7855 | -2.51 | 27.7683 |  | 25.6594 | -6.1377 | -6.749 | 1.8946 |  |  | -13.2615 | 73.3266 | 6.0727 | -26.3126 | 6.3829 | 5.8528 | 118.4911 | -8.3638 | -10.2405 | -3.5913 | 3.276 | 5.3624 | 5.3721 | 2.7373 | 2.162 | 3.8053 | 0.42 | -6.4662 | 16.3655 | 17.1574 | 110.7848 | -27.8964 | 27.95 |  |  | -10.5077 | -13.1633 |  |  | -7.0764 | -7.0529 | -0.4977 | -0.5469 | 19.84 | 20.24 | -28.2 | -28.5 | 0.4935 | -9.6 | 47.4243 | 23.834 | 23.6695 | -19.9 | -46.5 | -8.4 | -8.9 | -17.5363 |  | -167.8039 | -17.6488 | -256.722 | -15.4667 | -53.8665 | 132.4574 | 31.3845 | 95.3374 | 107.6288 | 72.6268 | 22.1006 | 20.3131 | 14.5017 | 232.7147 | -200.9807 | 45.7429 | -23.7356 | 0.6116 | 4.946 | -5.2 | -1.375 | -1.379 | 1.68 | -2.72 | -0.6626 | -3.4256 | 10.9606 | -11.6014 | -0.6 | 1.968 | 2.957 |  |  | 3.9631 | 3.5034 | 4.2232 |  | 33.1 | 2.6001 | -0.32 |  | -9.4543 | -2.2549 | -26.7467 | -9.2382 | -5.0522 | -26.8568 | 0 | -28.6 | 11.5 | 61.7346 | -133.7525
23/07/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 2.4192 | -6.9825 | 6.1675 | 6.3069 |  | 3.9864 |  | 21.18 | 8.9367 | 8.6082 |  |  | -2.2 |  |  | 5.7891 | -6.3839 | 4.3997 | 4.2645 | 7.7047 | 4.9498 | -0.4489 | 2.1123 |  | -1.193 | -0.793 | -0.755 | 7.389 | -17.76 |  | -1.141 | 0.284 | -11.1 | -11.24 |  | -12.94 | -12.95 | 3.4244 | 3.6502 | 13.7652 | 15.6682 | -18.1297 | -8.1834 | -6.4039 | 16.3429 | 20.6748 | -19.0706 | -16.2051 | 14.1661 | 21.7072 | 103.9931 | 8.0729 | -7.4 | -7.1 | -27.4623 | -28.5219 | -2.0091 |  | 9.9809 | 3.2889 | 0.2085 | 0.5185 | -79.7448 | 38.2397 | 38.3923 | -1.1081 | -165.1844 |  |  |  | 8.5824 | 7.34 | 4.48 | -15.47 | 3.79 | -22.0987 | -22.3666 | 29.1237 | 28.8742 | -5.6719 | 12.5126 | 12.3708 | 8.9746 |  | 4.7913 | 10.153 | -28.9 | -27.3 | -2.46 | 17.7202 | 18.3259 | 17.0059 | 56.9023 | 57.3281 | -22.6424 | -37.2724 | -21.8089 | 2.9509 | 25.56 | 14 | 4.5361 | 3.5187 | -6.7431 |  |  |  | 23.0126 |  | -2.7297 | -19.1 | -18.9 | -2.583 | -1.1 | 3.66 | 2.46 | -2.7 | -1.29 | 12.2915 | -24.4914 | -20.61 | -3.39 | 24.4 | -0.07 | -24.6909 | -12.8 | -39.9129 | -39.3545 |  | -24.4082 | -32.7372 | -33.2192 | -19.203 | -18.0756 | -10.055 | -72.2044 | 10.8209 | 3.7107 | -5.6726 | -4.9593 | 16.5865 |  | -13.9152 | 20.496 | -34.4548 | -34.3646 | 3.2278 | -10.36 | -13.84 | 3.6 | 1.4792 | -8.2294 | -8.2705 | -8.2812 | 7.0173 | 5.7755 | -21.0925 | 3.5196 | 3.3826 |  | 2.8513 | 3.5196 | 2.562 | 9.2101 | 10.0474 | -16.4107 | 26.4877 | 26.5793 | -6.3102 |  | 24.2789 | -19.53 | -0.7118 | 0.2007 | 1.37 | 0.41 | -24.249 |  | 1.452 | -0.385 |  | 5.19 | -9.8716 | 0.7276 | -2.59 | 26.7672 |  | 25.3162 | -6.114 | -6.5986 | 1.8627 |  |  | -13.4136 | 72.687 | 5.5587 | -25.9018 | 6.0882 | 4.9443 | 118.6693 | -8.3485 | -10.1309 | -3.6922 | 3.4788 | 5.3844 | 5.3959 | 3.3166 | 2.8591 | 2.908 | 2.1 | -8.4778 | 8.4709 | 14.5859 | 119.0704 | -27.9568 | 27.0406 |  |  | -12.2133 | -12.9179 |  |  | -7.5221 | -7.1373 | -0.6022 | -0.7408 | 20.51 | 20.77 | -29.7 | -29.7 | 0.9494 | -9.28 | 52.6621 | 23.6097 | 24.1584 | -19.5 | -47.8 | -8.4 | -8.9 |  |  | -177.6228 | -22.114 | -252.3371 | -10.189 | -54.7276 | 133.5078 | 25.1371 | 94.1546 | 111.3808 | 76.3734 | 21.7319 | 20.8391 | 10.8858 | 237.6031 | -203.31 | 46.2319 | -30.1104 | 0.4456 | 5.458 | -6.08 | -1.493 | -1.497 | 2 | -3.04 | -0.8767 | -2.9282 | 12.6574 | -12.7733 | -1.5 | 2.429 | 2.019 |  |  | 3.1807 | 4.053 | 3.4102 |  | 35.2 | 2.1072 | -0.43 |  | -9.8196 | -1.6887 | -26.5984 | -9.2072 | -5.6452 | -26.2876 | 0 | -31 | 14.6 | 62.4922 | -135.9026
23/07/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 2.1517 | -6.7201 | 6.319 | 6.5136 |  | 3.7789 |  | 21.6276 | 9.3647 | 8.9516 |  | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 5.1289 | -5.6687 | 4.4927 | 4.3572 | 7.79 | 5.3316 | -0.4401 | 2.2412 |  | -1.1849 | -0.853 | -0.83 | 7.547 | -17.76 | -15.4 | -0.668 | 0.287 | -11.26 | -11.27 |  | -13.34 | -13.34 | 2.8409 | 3.579 | 13.904 | 15.7476 | -16.4748 | -6.1358 | -5.3456 | 4.1535 | 5.349 | -16.7499 | -13.4984 | 12.8728 | 13.5476 | 104.7349 | 8.7577 | -6.5 | -6.5 | -30.4331 | -29.9289 | -2.134 |  | 10.832 | 3.4215 | 0.3817 | 0.568 | -96.4995 | 43.672 | 43.7025 | -0.3654 | -170.4537 |  |  |  | 8.5924 | 7.38 | 4.6 | -15.23 | 4.04 | -22.0987 | -21.6969 | 28.2782 | 27.9079 | -5.2747 | 10.6261 | 10.7311 | 10.3188 |  | 4.7913 | 10.233 | -27.1 | -25.9 | -2.38 | 18.2196 | 18.1013 | 17.1978 | 59.5471 | 59.5984 | -25.7411 | -37.4461 | -24.5078 | 3.0118 | 22.32 | 8.03 | 4.6924 | 3.6163 | -6.6791 |  |  |  | 23.281 |  | -2.7032 | -21.9 | -21.5 | -2.7039 | -1.1 | 3.94 | 2.58 | -2.65 | -1.42 | 11.5165 | -24.4514 | -20.72 | -3.35 | 24.57 | 0.06 | -25.8545 | -12.8091 | -39.0179 | -39.0818 |  | -24.3319 | -32.6253 | -32.5503 | -24.0717 | -23.4407 | -8.61 | -74.6468 | 11.041 | 4.2005 | -5.7319 | -5.0725 | 20.2481 |  | -9.2554 | 0.528 | -31.3869 | -31.6445 | 5.7765 | 0 | -9.26 | 0 | 1.681 | -4.862 | -7.8628 | -7.8905 | 6.618 | 8.3411 | -24.784 | 3.4831 | 3.1474 |  | 2.886 | 3.633 | 2.5799 | 9.545 | 9.3776 | -16.7456 | 25.4041 | 25.6041 | -6.3807 |  | 24.4743 | -19.62 | -1.2062 | 0.1659 | 1.8 | -0.15 | -24.459 |  | 1.393 | -0.592 |  | 5.29 | -10.0585 | 0.3145 | -2.67 | 27.6417 |  | 25.5491 | -6.0802 | -6.6155 | 1.8287 |  |  | -14.0956 | 73.1453 | 5.6768 | -26.2892 | 4.9085 | 6.2367 | 116.7718 | -8.4602 | -9.8183 | -3.8093 | 3.9065 | 5.4283 | 5.4671 | 3.198 | 3.0084 | 4.0636 | 0.42 | -6.7208 | 13.2496 | 13.1507 | 120.12 | -27.575 | 26.9103 |  |  | 0 | -10.551 |  |  | -6.5294 | -6.4333 | 0.6524 | 0.3255 | 20.27 | 20.53 | -27.6 | -28.3 | -1.4749 | -9.36 | 49.2759 | 23.5783 | 23.2577 |  | -47.8 | -8.8 | -9.4 |  | -17.486 | -177.147 | -24.8655 | -252.3825 | -9.5531 | -52.9872 | 132.3074 | 26.8763 | 91.8585 | 109.7103 | 77.5251 | 23.993 | 22.9805 | 13.3367 | 237.8082 | -199.5556 | 48.5414 | -26.7305 | 0.1648 | 4.995 | -6.4 | -1.413 | -1.416 | 2.72 | -2.96 | -2.305 | -3.5447 | 13.4783 | -13.4478 | -0.9 | 1.82 | 3.023 |  |  | 4.0811 | 3.7294 | 3.6303 |  | 35.9 | 2.4165 | -0.43 | 0 | -10.2213 | -1.7404 | -25.9589 | -9.4861 | -5.4317 | -26.5973 | 0 | -31.1 | 14.9 | 67.3112 | -140.9883
23/07/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 2.2373 | -6.7295 | 7.1184 | 6.5272 |  | 3.5947 |  | 20.7167 | 8.8727 | 8.44 | -2.22 |  |  |  |  | 5.2153 | -6.3931 | 4.3809 | 4.1925 | 7.7031 | 5.2884 | -0.4593 | 2.2397 |  | -1.4838 | -0.715 | -0.699 | 7.291 | -17.76 |  | -0.989 | 0.288 | -10.75 | -10.73 |  | -13.07 | -12.92 | 2.5743 | 3.7312 | 13.559 | 15.0997 | -17.9554 | -6.146 | -5.5907 | 14.523 | 17.9346 | -19.5621 | -16.6924 | 20.7478 | 20.6177 | 103.291 | 8.4121 | -5.7 | -5.7 | -27.7208 | -27.3029 | -2.0703 |  | 10.6694 | 3.2607 | 0.8454 | 0.6527 | -78.4631 | 42.1155 | 42.146 | -10.0334 | -158.6956 |  |  |  | 8.4427 | 7.34 | 4.51 | -15.38 | 4.01 | -22.2327 | -21.8308 | 27.7731 | 27.2579 | -4.9306 | 12.2743 | 12.3177 | 10.0831 |  | 4.608 | 10.06 | -26.7 | -25.2 | -2.33 | 18.8411 | 19.046 | 17.9521 | 56.6558 | 56.1652 | -23.2354 | -36.7241 | -21.8168 | 2.8856 | 22.28 | 7.94 | 4.5361 | 3.5187 | -6.6703 |  |  |  | 24.8629 |  | -2.6419 |  |  | -2.7271 | -1.1 | 4.04 | 2.44 | -2.71 | -1.38 | 13.299 | -24.5489 | -20.93 | -3.5 | 25.49 | -0.01 | -26.9636 | -13.8909 | -39.9402 | -39.2182 |  | -25.9367 | -32.3786 | -33.7736 | -15.6206 | -10.3016 | -8.127 | -66.663 | 11.6266 | 3.4433 | -5.4936 | -4.4296 | 0 |  | -11.8706 | 29.712 | -35.616 | -36.5022 | -1.7029 | -17.97 | -11.79 | 4.8 | 1.5441 | -10.8416 | -7.4701 | -7.7624 | 7.6553 | 1.0888 | -23.0314 | 2.9591 | 2.69 |  | 3.3608 | 3.9953 | 2.6755 | 9.7125 | 9.3776 | -16.9131 | 25.86 | 25.6848 | -6.109 |  | 23.0973 | -20.4 | -1.9112 | 0.1522 | 1.91 | -0.76 | -22.7425 |  | 1.487 | -0.641 |  | 5.59 | -9.2669 | 1.5256 | -2.44 | 28.0477 |  | 25.3416 | -6.3686 | -7.0145 | 1.8258 |  |  | -15.0785 | 72.6175 | 5.4871 | -26.0097 | 5.5765 | 6.412 | 120.3339 | -8.3692 | -9.787 | -4.2925 | 4.101 | 5.4796 | 5.5066 | 3.5539 | 3.3654 | 6.0627 | 0.84 | -6.4642 | 16.6721 | 15.4185 | 114.7114 | -26.9153 | 26.3823 |  |  | 0 | -11.1333 | 77.1229 |  | -6.6116 | -6.5563 | 1.8082 | 1.6832 | 19.33 | 19.63 | -27.6 | -28.4 | -2.266 | -11.2 | 48.907 | 24.1198 | 24.2667 |  | -48.2 | -9.7 | -10.2 |  |  | -173.9728 | -24.4733 | -253.0655 | -10.6195 | -54.3297 | 134.8937 | 24.0542 | 92.8111 | 112.0386 | 80.6518 | 21.1953 | 20.5212 | 15.6291 | 243.7471 | -204.1354 | 51.4414 | -29.0315 | 0.282 | 5.379 | -6.08 | -1.421 | -1.418 | 2.56 | -2.48 | -2.1511 | -3.4562 | 13.0388 | -13.2403 | -0.9 | 3.298 | 2.819 |  |  | 3.9154 | 3.7877 | 3.914 |  | 34.8 | 2.4277 | -0.44 |  | -10.4597 | -1.351 | -26.1074 | -10.7003 | -5.9202 | -26.0616 | 1.2933 | -31 | 15.2 | 67.3313 | -140.7551
23/07/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 2.1437 | -6.638 | 6.8263 | 6.3909 |  | 3.8727 |  | 21.9888 | 9.3977 | 9.1824 |  | -19.8 |  |  | -13.2 | 5.4488 | -5.7598 | 4.609 | 4.4123 | 8.0187 | 5.353 | -0.4566 | 2.1863 |  | -1.4355 | -0.778 | -0.765 | 6.62 | -19.98 | -13.2 | -2.605 | 0.267 | -11.24 | -11.45 |  | -12.85 | -13.16 | 1.2343 | 3.4587 | 12.0453 | 14.0377 | -19.014 | -7.5326 | -6.4033 | 22.269 | 25.8441 | -20.4513 | -16.7729 | 26.2652 | 27.4558 | 98.8111 | 9.0841 | -6.4 | -6.3 | -26.4079 | -28.4512 | -2.0047 |  | 10.033 | 3.4145 | 0.2459 | 0.4903 | -87.3134 | 43.733 | 43.6415 | -4.7069 | -163.0833 |  |  |  | 9.4506 | 7.34 | 4.6 | -14.91 | 4.39 | -22.7685 | -22.7685 | 28.2072 | 27.8817 | -5.3625 | 9.7211 | 9.0845 | 9.7173 |  | 4.608 | 10.1 | -26.7 | -25.2 | -2.32 | 18.6534 | 18.6443 | 17.3534 | 58.8969 | 59.004 | -25.6031 | -37.7552 | -23.8016 | 2.6522 | 22.46 | 8.04 | 4.6924 | 3.6163 | -6.6767 |  |  |  | 21.27 |  | -2.727 |  |  | -2.7832 | -0.9 | 4.42 | 2.72 | -2.59 | -1.57 | 10.7725 | -22.6688 | -19.68 | -3.52 | 24.12 | 0.53 | -24.8364 | -12.2455 | -39.6871 | -39.0818 |  | -23.262 | -31.6946 | -31.3577 | -27.0496 | -23.7822 | -3.708 | -70.1642 | 10.614 | 4.4734 | -5.9852 | -5.0965 | 15.8308 |  | -8.7923 | 10.256 | -31.6872 | -31.5251 | 5.6808 | 0 | -12.91 | 2.2 | 1.8973 | -6.0535 | -8.273 | -8.1731 | 7.7965 | 11.3183 | -22.4302 | 3.0018 | 2.4296 |  | 2.9391 | 3.4004 | 0 | 9.7125 | 9.8799 | -16.4107 | 25.5863 | 25.7839 | -5.9048 |  | 24.3082 | -19.51 | -1.0121 | 0.1385 | 1.92 | -0.44 | -24.7313 |  | 1.468 | -0.434 |  | 4.99 | -10.1661 | 0.778 | -2.34 | 27.134 |  | 25.143 | -6.3063 | -6.9751 | 1.8682 |  |  |  | 73.3932 | 5.5125 | -25.4558 | 7.4082 | 5.643 | 121.7498 | -8.2192 | -9.2256 | -4.0382 | 4.0266 | 5.5748 | 5.5699 | 3.7993 | 4.439 | 5.2146 | 0 | -7.8578 | 11.2916 | 16.2736 | 119.167 | -26.7525 | 27.6063 |  |  | 0 | -11.7388 |  |  | -7.0361 | -6.8533 | 2.3709 | 2.4325 | 20.52 | 20.81 | -29.5 | -29.6 | -3.1815 | -11.44 | 51.4723 | 25.2776 | 25.1703 | -19.1 | -47.8 | -8.4 | -8.9 |  |  | -176.0082 | -25.133 | -252.2681 | -9.4818 | -52.7086 | 133.5388 | 28.6658 | 91.5624 | 108.0693 | 78.5072 | 23.6649 | 22.7682 | 13.0474 | 237.4723 | -200.3676 | 48.8951 | -28.7425 | 0.072 | 4.705 | -6.96 | -1.439 | -1.429 | 3.36 | -2.64 | -2.6312 | -4.1306 | 12.9503 | -12.9473 | -0.7 | 2.374 | 1.369 |  |  | 4.4941 | 4.222 | 3.3126 |  | 35.9 | 2.42 | -0.39 |  | -10.8924 | -2.04 | -26.4041 | -9.7882 | -5.8689 | -26.6677 | 0 | -31.2 | 14.8 | 66.4293 | -136.989
23/07/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 1.9996 | -6.5035 | 6.4498 | 6.9081 |  | 4.2459 |  | 20.7217 | 8.7677 | 8.3211 |  | -22 |  | 1.656 | -15.4 | 5.0538 | -6.4235 | 4.7891 | 4.9762 | 8.4957 | 5.2485 | -0.4812 | 2.1576 |  | -1.3289 | -0.72 | -0.724 | 6.697 | -17.76 | -13.2 | -2.644 | 0.272 | -10.48 | -10.43 |  | -13.53 | -13.47 | 1.5178 | 3.7117 | 12.3462 | 14.0699 | -17.9552 | -5.6863 | -4.739 | 9.0258 | 10.0349 | -17.9731 | -15.0491 | 17.8369 | 19.0351 | 100.9977 | 8.8361 | -6.1 | -6.2 | -27.0948 | -28.5312 | -1.7931 |  | 10.3585 | 3.4443 | 0.5984 | 0.6084 | -82.8577 | 42.3902 | 43.2142 | -6.3853 | -159.0502 |  |  |  | 9.4506 | 7.45 | 4.66 | -14.98 | 4.37 | -23.3043 | -23.4383 | 27.8743 | 28.637 | -5.0833 | 12.919 | 13.0506 | 9.45 |  | 4.7913 | 9.833 | -26.2 | -24.8 | -2.31 | 19.046 | 19.7841 | 18.3759 | 56.5879 | 58.4016 | -24.5216 | -37.4665 | -23.2994 | 2.7562 | 21.92 | 7.69 | 5.0049 | 4.007 | -6.8914 |  |  |  | 23.0782 |  | -2.6869 | -24.2 | -23.8 | -2.6904 | -0.6 | 3.88 | 3 | -2.32 | -1.37 | 13.8415 | -24.0314 | -17.62 | -3.42 | 23.09 | 0.64 | -26.1636 | -11.9545 | -39.8637 | -39.0455 |  | -23.4781 | -32.12 | -33.3735 | -24.8299 | -24.6021 | 0 | -69.1932 | 13.915 | 3.7391 | -5.8059 | -5.1962 | 15.4686 |  | -10.4608 | 8.208 | -32.2574 | -31.5204 | 7.3381 | 0 | -10.28 | 5.2 | 2.2277 | -7.1024 | -7.4737 | -7.495 | 7.615 | 12.1211 | -23.9665 | 2.9735 | 2.8201 |  | 2.4605 | 2.6523 | 0 | 10.5497 | 10.8847 | -15.2385 | 27.0537 | 25.9123 | -5.9514 |  | 22.1158 | -20.75 | -1.6109 | 0.1742 | 2.27 | 1.14 | -21.5348 |  | 1.459 | -0.529 |  | 5.96 | -9.3298 | 0.4968 | -2.83 | 27.5965 |  | 25.4033 | -6.6222 | -7.1391 | 1.8852 |  |  | -14.778 | 72.752 | 5.8487 | -25.4751 | 10.668 | 8.5148 | 124.1648 | -7.8048 | -9.0021 | -3.8813 | 2.8439 | 5.6847 | 5.7202 | 2.3886 | 3.9648 | 7.1028 | 0.42 | -6.8687 | 14.0974 | 18.8044 | 115.668 | -25.4786 | 29.2044 |  |  | -11.5215 | -11.0758 |  |  | -6.8083 | -6.5746 | 1.7399 | 1.5473 | 20.19 | 20.79 | -29.3 | -29.2 | -2.0023 | -11.28 | 48.8125 | 25.2669 | 25.158 | -18.7 | -47.8 | -10.1 | -10.6 |  |  | -164.8086 | -22.3854 | -248.5053 | -8.5967 | -50.8946 | 138.4588 | 23.8363 | 88.6591 | 107.4861 | 80.9275 | 22.2157 | 20.3529 | 16.4956 | 240.2778 | -200.0315 | 51.2835 | -32.4286 | 0.2112 | 5.082 | -7.2 | -1.416 | -1.422 | 3.76 | -2.4 | -3.465 | -3.5721 | 13.5973 | -13.3593 | -0.8 | 2.359 | 0.402 |  |  | 3.9629 | 3.8999 | 3.4167 |  | 36.9 | 2.4779 | -0.36 | 0 | -11.2688 | -0.909 | -26.2476 | -11.5686 | -6.5212 | -25.3447 | 1.5323 | -32.3 | 16.4 | 66.4627 | -140.9131
23/07/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 2.254 | -6.745 | 6.5285 | 6.6957 |  | 4.2142 |  | 20.7419 | 8.9507 | 8.341 |  | -22 |  |  | -13.2 | 5.6103 | -6.5179 | 4.8814 | 4.7874 | 8.7429 | 4.8776 | -0.4611 | 2.1254 |  | -1.3229 | -0.77 | -0.748 | 6.878 | -17.76 | -13.2 | -2.323 | 0.284 | -11.06 | -10.94 |  | -12.83 | -12.85 | -0.6478 | 3.4074 | 13.4671 | 15.4064 | -16.1539 | -7.9347 | -5.8279 | 18.3987 | 20.4507 | -17.7979 | -17.4437 | 28.4837 | 16.8006 | 103.9028 | 8.4913 | -6 | -5.8 | -27.1848 | -27.1987 | -1.8634 |  | 9.7163 | 3.2649 | 0.8152 | 0.6658 | -80.2026 | 40.5591 | 40.3455 | -3.0179 | -162.506 |  |  |  | 8.4327 | 7.09 | 3.82 | -15.37 | 3.44 | -24.51 | -24.51 | 29.3095 | 28.9925 | -4.8446 | 12.6287 | 13.6341 | 8.8749 |  | 4.7913 | 9.928 | -26.5 | -25.1 | -2.2 | 19.4346 | 19.1044 | 17.6104 | 56.2363 | 56.8288 | -24.6916 | -35.3356 | -23.8092 | 2.8766 | 22.29 | 7.82 | 5.1611 | 4.2023 | -7.0806 |  |  |  | 21.1975 |  | -2.948 | -21.8 |  | -2.5452 | -0.1 | 4.36 | 3.52 | -2.02 | -1.65 | 12.958 | -22.4488 | -17.68 | -2.31 | 21.67 | 0.2 | -23.5455 | -11.9091 | -41.1038 | -40.1636 |  | -24.0588 | -31.7559 | -32.316 | -29.6992 | -24.635 |  | -72.0048 | 17.8223 | 4.0663 | -6.0265 | -5.1136 | 17.1754 |  | -15.2949 | 8.208 | -31.391 | -31.296 | 7.0602 | 0 | -12.77 | -1.2 | 2.1372 | -11.8429 | -5.4892 | -5.5298 | 7.1238 | 12.128 | -25.4042 | 3.2048 | 2.9354 |  | 0 | 0 | 0 | 11.8894 | 11.7219 | -16.7456 | 27.2917 | 26.6208 | -7.1259 |  | 22.1158 | -20.8 | -1.523 | 0.1742 | 1.88 | 1.31 | -21.4105 |  | 1.474 | -0.435 | 2.7645 | 5.22 | -8.2934 | 1.206 | -3.14 | 27.0849 |  | 24.9121 | -6.4957 | -7.0284 | 1.9809 |  |  | -13.4376 | 71.2447 | 7.1533 | -25.1164 | 4.396 | 3.9357 | 120.6343 | -8.0183 | -9.034 | -4.38 | 4.0166 | 5.8019 | 5.8072 | 3.4673 | 5.0749 | 6.2625 | 1.68 | -7.0875 | 14.1667 | 18.8579 | 115.3028 | -24.2317 | 29.8094 |  |  | -10.1252 | -10.4821 |  |  | -6.0914 | -5.7569 | 0.779 | 0.5342 | 18.49 | 18.82 | -29.6 | -29.2 | 0.8981 | -11.44 | 47.8664 | 25.014 | 24.9086 | -18.2 | -48.2 | -9.3 | -10.2 |  |  | -159.8216 | -15.3667 | -250.7058 | -9.3825 | -50.3763 | 138.9073 | 26.845 | 86.896 | 110.2589 | 79.9483 | 23.8095 | 22.5989 | 18.3571 | 240.6201 | -198.9833 | 52.2411 | -32.9895 | 0.0256 | 4.957 | -7.6 | -1.463 | -1.476 | 3.76 | -1.92 | -3.3119 | -3.9231 | 13.7438 | -12.8893 | -1.1 | 2.005 | 0.562 |  |  | 4.557 | 3.3586 | 3.4388 |  | 36.7 | 2.5298 | -0.38 |  | -10.8607 | -1.1011 | -26.4997 | -11.3448 | -6.7891 | -27.0463 | 2.4687 | -31.8 | 15.4 | 66.7602 | -137.4018
23/07/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 2.3983 | -6.9383 | 6.4202 | 6.6928 |  | 4.6609 |  | 19.6016 | 8.5367 | 8.173 | -4.44 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 5.4181 | -7.8047 | 5.2755 | 5.1872 | 9.0014 | 4.5739 | -0.5286 | 2.1974 |  | -1.3509 | -0.689 | -0.69 | 6.709 | -17.76 | -13.2 | -2.322 | 0.278 | -10.7 | -10.21 |  | -12.73 | -12.92 | -0.5838 | 3.8167 | 14.678 | 16.3696 | -16.8107 | -5.2294 | -4.5581 | 12.1376 | 11.7547 | -17.3283 | -15.5572 | 13.0712 | 17.1877 | 104.5755 | 8.0553 | -5.7 | -5.8 | -26.5735 | -26.5705 | -2.093 |  | 11.4599 | 3.2383 | 1.2662 | 0.8226 | -62.0136 | 39.0332 | 39.4299 | -7.5353 | -157.2533 |  |  |  | 9.4407 | 7.34 | 4.39 | -14.86 | 3.48 | -24.1081 | -24.242 | 30.1004 | 29.4822 | -5.5376 | 13.4362 | 12.9072 | 11.5181 |  | 4.7913 | 9.915 | -26.2 | -24.7 | -2.06 | 18.9225 | 19.3865 | 17.5311 | 53.5229 | 53.6748 | -23.1026 | -35.2204 | -22.241 | 2.8235 | 22.65 | 7.89 | 5.6299 | 4.5929 | -7.1492 |  |  |  | 22.0197 |  | -2.861 | -21.9 | -21.3 | -2.4512 | 0.4 | 4.28 | 4.36 | -1.42 | -1.33 | 12.6015 | -22.6788 | -17.8 | -3.35 | 23.4 | 0.58 | -23.3818 | -11.8455 | -40.6272 | -40.4455 |  | -21.5398 | -30.0893 | -30.0383 | -33.747 | -27.4311 |  | -66.9337 | 13.7485 | 4.9067 | -6.7816 | -6.0614 | 20.0084 |  | -13.3981 | -7.172 | -30.1375 | -30.2962 | 7.6442 | 0 | -10.1 | 0.1 | 2.5246 | -12.652 | -6.5918 | -6.6154 | 6.7555 | 12.6124 | -24.5805 | 3.0721 | 2.7843 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 12.0569 | -18.5877 | 27.1566 | 27.2277 | -7.8136 |  | 24.025 | -20.46 | -1.0121 | 0.1998 | 1.78 | 0.56 | -24.0809 |  | 1.501 | -0.279 |  | 3.66 | -7.0618 | 3.0395 | -3.3 | 26.0427 |  | 24.655 | -6.702 | -7.4345 | 2.0994 |  |  |  | 70.7241 | 6.1877 | -24.157 | 6.2509 | 5.8476 | 125.1042 | -7.8516 | -8.4503 | -4.5271 | 3.0688 | 5.9044 | 5.9654 | 2.5953 | 4.1735 | 6.2986 | 2.51 | -5.1132 | 19.6614 | 21.0117 | 111.4937 | -23.9906 | 30.295 |  |  | -10.9473 | -12.2952 | 83.2322 |  | -5.7051 | -5.596 | 1.1258 | 0.93 | 18.69 | 18.98 | -29.7 | -29.9 | 0.9329 | -11.6 | 46.216 | 25.162 | 25.2616 | -17.8 | -48.2 | -9.7 | -10.2 |  |  | -147.9899 | -14.4253 | -256.1692 | -13.2591 | -49.2847 | 137.7185 | 26.3635 | 87.4956 | 108.8705 | 77.9903 | 23.2119 | 24.2998 | 16.96 | 240.3996 | -201.686 | 49.3169 | -29.977 | 0.1892 | 4.911 | -8.32 | -1.418 | -1.43 | 4 | -1.92 | -3.3779 | -3.9536 | 14.3297 | -12.6543 | -0.5 | 1.971 | 1.802 | 1.4234 | 1.5376 | 3.9508 | 3.9967 | 3.2122 |  | 36.4 | 2.6695 | -0.18 | 0 | -10.5187 | -1.9995 | -26.0301 | -10.0071 | -5.6661 | -25.311 | 0 | -31.4 | 15.2 | 65.3518 | -135.5406
23/07/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 2.4818 | -7.0568 | 5.1467 | 6.3716 |  | 5.7733 |  | 20.9382 | 8.9117 | 8.5521 | -4.44 | -24.2 |  | 1.656 | -15.4 | 5.2672 | -6.5022 | 5.0834 | 4.8868 | 8.5665 | 4.341 | -0.6077 | 2.0712 |  | -1.3864 | -0.843 | -0.835 | 7.134 | -15.54 | -11 | -1.898 | 0.296 | -11.28 | -11.27 |  | -12.78 | -12.8 | -0.5774 | 3.5389 | 15.0999 | 17.1028 | -15.9136 | -5.5092 | -4.6101 | 4.4254 | 4.6666 | -15.3346 | -12.3772 | 9.9168 | 10.4658 | 103.9834 | 9.3679 | -6.6 | -6.7 | -29.4777 | -28.8543 | -2.0401 |  | 11.2351 | 3.4901 | 1.4204 | 0.8876 | -85.1161 | 40.8338 | 40.8338 | 9.5965 | -161.243 |  |  |  | 6.4468 | 6.66 | 3.48 | -16.54 | 1.99 | -26.2514 | -26.1174 | 31.9414 | 31.7342 | -5.7489 | 12.9448 | 13.2057 | 10.1254 |  | 4.9876 | 10.205 | -27.9 | -26.1 | -1.82 | 17.4955 | 17.6968 | 16.6492 | 59.1414 | 58.8424 | -25.0367 | -37.3536 | -23.2392 | 2.7957 | 21.83 | 7.45 | 5.7861 | 4.6906 | -6.8122 |  |  |  | 24.6714 |  | -2.7264 |  | -21 | -2.489 | 0.6 | 3.62 | 4.8 | -1.01 | -1.11 | 9.1605 | -26.0065 | -19.52 | -3.47 | 24.16 | -0.04 | -27.3091 | -13.4455 | -43.6707 | -42.8273 |  | -25.2975 | -33.3308 | -33.8431 | -5.3805 | -25.9201 |  | -81.6087 | -6.1237 | 5.242 | -7.102 | -6.104 | 32.193 |  | -13.103 | -10.756 | -28.8923 | -28.7972 | -14.2939 | 6.48 | -3.98 | 0.9 | 2.5612 | -12.6252 | -6.33 | -6.4321 | 5.9911 | 21.8321 | -32.9648 | 3.3474 | 3.1778 |  | 3.4537 | 2.882 | 0 | 14.2338 | 14.2338 | -19.7598 | 31.5351 | 31.3578 | -8.7282 |  | 25.236 | -20.07 | -1.2062 | 0.1421 | 2.25 | -0.26 | -25.0692 |  | 1.521 | -0.463 |  | 2.53 | -8.8683 | 2.0354 | -3.67 | 24.4027 |  | 23.8799 | -6.5475 | -7.2062 | 2.0069 |  |  | -13.2399 | 67.9007 | 5.3951 | -23.2329 | 4.919 | 4.2609 | 120.6554 | -7.6094 | -7.393 | -4.4969 | 3.1282 | 5.9923 | 6.0366 | 2.5431 | -4.0299 | -2.5125 | -5.03 | 0 | 18.86 | 4.0236 | 97.414 | -29.6303 | 26.913 | 0 | 6.5809 | -13.9186 | -13.7182 | 54.5637 |  | -12.958 | -12.717 | -0.8588 | -1.1279 | 23.85 | 24.14 | -30.8 | -30 | 0.9494 | -9.92 | 43.2644 | 20.6635 | 20.7356 | -18.2 | -44.8 | -4.1 | -4.7 | -17.726 | -17.8655 | -158.0982 | 2.4987 | -263.1712 | -20.3225 | -48.9926 | 118.1938 | 48.7566 | 112.2319 | 103.1152 | 53.2487 | 19.8256 | 17.2314 | -4.9815 | 217.1347 | -203.763 | 19.7252 | -0.8284 | 0.1648 | 5.827 | -9.84 | -1.381 | -1.379 | 6.32 | -3.68 | -3.7263 | -2.0493 | 12.4834 | -12.8008 | -0.3 | -0.278 | -0.858 | 2.5508 | 2.9391 | 4.1373 | 3.6625 | 2.6292 |  | 35.4 | 2.3901 | -0.08 |  | -5.7112 | -3.2871 | -29.906 | -6.3719 | -4.7526 | -28.9856 | 2.4216 | -30.4 | 15.9 | 51.7522 | -124.4435
23/07/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 2.6294 | -7.1734 | 6.5512 | 6.3397 |  | 5.8585 |  | 20.429 | 8.5847 | 7.8735 | -6.66 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 5.3271 | -8.3843 | 5.3582 | 5.2855 | 9.2493 | 4.3878 | -0.5877 | 2.1129 |  | -1.2449 | -0.645 | -0.644 | 6.802 | -13.32 | -8.8 | -2.082 | 0.27 | -10.32 | -10.28 |  | -12.54 | -12.61 | -0.0796 | 3.5079 | 18.5718 | 20.0417 | -17.6625 | -6.1402 | -5.3749 | 15.8388 | 15.7846 | -17.4536 | -13.8397 | 15.7603 | 14.3398 | 102.8464 | 7.2581 | -5 | -5 | -29.0804 | -28.6808 | -2.0409 |  | 12.1068 | 3.7552 | 1.5425 | 1.1584 | -56.4287 | 43.7635 | 43.9466 | -9.0559 | -130.8731 |  |  |  | 9.6602 | 7.38 | 4.56 | -14.59 | 3.18 | -26.2514 | -26.7872 | 31.266 | 30.619 | -5.4511 | 13.195 | 13.0378 | 11.7996 | 0 | 4.7913 | 9.118 | -24.5 | -23.3 | -2.04 | 20.8053 | 21.4722 | 19.4942 | 54.566 | 54.5793 | -20.7764 | -38.8808 | -18.8215 | 2.7219 | 24.81 | 8.95 | 6.4111 | 5.3741 | -7.3504 |  |  |  | 23.818 |  | -3.0005 | -24.3 | -24 | -2.0276 | 2 | 5.48 | 6 | -0.19 | -1.4 | 10.1215 | -24.8414 | -20.25 | -3.46 | 25.83 | 1.24 | -28.2182 | -13.8545 | -43.2284 | -42.4455 |  | -21.0059 | -30.0217 | -29.4983 | -5.3685 | -28.8673 |  | -61.9061 | -34.3123 | 5.3484 | -6.9891 | -6.3072 | 31.1791 |  | -20.0199 | 1.552 | -30.7445 | -28.867 | -13.3198 | 0 | -5.52 | -4.6 | 2.7747 | -19.5496 | -7.3841 | -7.4469 | 4.6106 | 20.6845 | -30.4742 | 3.3098 | 3.1373 |  | 3.6299 | 3.9601 | 2.9917 | 14.5687 | 15.0711 | -16.9131 | 31.299 | 30.9624 | -7.7595 |  | 21.0953 | -21.62 | -1.3124 | 0.1916 | 1.28 | 2.23 | -21.2776 |  | 1.571 | -0.383 |  | 4.46 | -7.4395 | 2.1937 | -3.74 | 26.6588 |  | 23.7799 | -7.2467 | -7.9728 | 2.0415 |  |  | -13.0292 | 70.1278 | 6.0155 | -23.0911 | 5.6618 | 5.3676 | 123.8969 | -6.5517 | -5.5079 | -5.7593 | 2.9412 | 6.3219 | 6.5033 | 2.6094 | -6.4302 | -5.1284 | -9.22 | 0 | 22.5418 | 0 | 78.5161 | -34.0453 | 20.2227 |  | 7.5661 | -13.0658 | -15.1304 | 30.2752 |  | -13.8769 | -13.8297 | -5.1626 | -4.9797 | 28.48 | 28.65 | -28.3 | -28.1 | 1.4255 | -5.92 | 47.288 | 22.208 | 21.7825 | -17.4 | -42.7 | -3.3 | -3.9 | -18.0309 |  | -160.1835 | 3.9544 | -264.7555 | -25.2737 | -51.6863 | 91.0028 | 73.1671 | 119.4735 | 82.6292 | 23.9147 | 17.5675 | 14.4007 | -8.4494 | 179.2726 | -196.1952 | -8.4352 | 19.4572 | 1.2439 | 5.2 | -9.52 | -1.33 | -1.321 | 6.72 | -4.72 | -3.8563 | -1.2284 | 8.4703 | -12.8893 | 1.7 | 1.832 | 2.104 | 2.7933 | 3.2282 | 3.5093 | 2.772 | 3.3154 |  | 33.4 | 2.2562 | -0.02 | 0 | -4.3768 | -3.974 | -30.5965 | -3.6796 | -3.7716 | -31.7115 | 3.4223 | -28.2 | 14.4 | 32.6013 | -109.7296
23/07/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 2.8474 | -7.5171 | 3.7372 | 3.876 |  | 6.867 |  | 19.0023 | 8.0548 | 7.6745 | -6.66 | -24.2 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 5.1345 | -10.595 | 6.0097 | 6.0735 | 10.5712 | 4.5823 | -0.5624 | 2.2411 |  | -1.2942 | -0.71 | -0.691 | 6.585 | -13.32 | -6.6 | -1.999 | 0.266 | -10.41 | -10.51 |  | -12.92 | -12.97 | 1.6798 | 3.1573 | 19.0301 | 20.7361 | -16.9528 | -5.7958 | -5.0632 | 3.9055 | 4.7767 | -14.1908 | -11.2579 | 6.9514 | 7.643 | 110.0422 | 5.3854 | -6.2 | -6.1 | -27.9504 | -27.5938 | -1.9582 |  | 15.8984 | 3.8448 | 2.4003 | 1.8569 | -55.0859 | 49.0432 | 49.0432 | -21.8866 | -122.6278 |  |  |  | 13.8117 | 8.12 | 5.55 | -12.7 | 4.77 | 0.0042 | 0.0042 | 14.6728 | 0 | -3.5851 | 19.3055 | 19.1737 | 14.2615 |  | 4.2153 | 8.383 | -22.8 | -22 | -2.35 | 26.435 | 26.6865 | 24.848 | 55.1708 | 55.3755 | -21.9934 | -39.933 | -19.4587 | 2.9429 | 27.8 | 10.38 | 6.7236 | 5.6671 | -7.5441 |  |  |  | 15.1373 |  | -3.0709 | -27.1 | -27 | -2.7515 | 3.2 | 8.78 | 7.4 | 0.89 | -2.69 | 12.5705 | -17.236 | -19.56 | -3.54 | 25.75 | 2.85 | -20 | -9.8727 | -49.4631 | -48.8364 | 11.3029 | -16.2434 | -25.1859 | -24.95 |  | -33.0899 |  | -46.128 | -44.6936 | 4.5597 | -6.4453 | -6.7867 | 34.2454 |  | -20.3508 | -5.124 | -30.0904 | -29.7383 | -14.1976 | 0 | 0 | -2.6 | 2.9301 | -17.5245 | -7.6937 | -7.6126 | 5.7393 | 20.7391 | -33.3106 | 2.9028 | 2.6211 |  | 3.5171 | 4.1705 | 2.793 | -14.0663 | -14.0663 | -8.5403 | 38.3494 | 38.2211 | -4.6839 | 9.4225 | 18.4878 | -20.78 | -1.1183 | 0.1476 | 1.41 | 3.32 | -19.5205 |  | 1.627 | -0.361 |  | 5.83 | -13.1745 | 0.8798 | -3.33 | 28.227 |  | 22.9288 | -8.1676 | -8.9195 | 2.1732 |  |  | -12.8971 | 72.7332 | 6.0717 | -21.8561 | 6.0524 | 5.6217 | 124.2906 | -5.4407 | -3.2033 | -7.2362 | 2.4491 | 6.5416 | 6.6615 | 1.7159 | -17.7972 | -15.6881 | -7.54 | 0 | 14.7857 | 0 | 77.6163 | -26.079 | 25.5506 |  | 0 | -9.7639 | -12.4434 | 16.5879 |  | -12.1313 | -12.106 | -7.9858 | -8.8245 | 33.4 | 33.24 | -28.2 | -28.8 | 1.4603 | -1.12 | 43.0328 | 21.5935 | 21.4183 | -17 | -41.4 | -5.4 | -5.5 |  |  | -163.7065 | 4.0408 | -267.9493 | -27.5952 | -54.0389 | 80.9161 | 87.3266 | 114.9506 | 74.4422 | 9.4607 | 14.7659 | 16.0833 | -3.6139 | 163.6125 | -188.9741 | -15.5235 | 27.603 | -0.0232 | 5.219 | -10.56 | -1.37 | -1.363 | 7.6 | -5.76 | -3.8082 | 0.499 | 4.3381 | -11.6014 | 3 | 1.691 | 0.995 | 2.557 | 2.7415 | 4.1241 | 4.0512 | 4.1532 |  | 34 | 2.8235 | 0.08 |  | -14.188 | 0 | -23.8164 | -12.5797 | -7.1614 | -24.2584 | 0 | -28.2 | 15.5 | 25.5549 | -94.3664
23/07/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 3.3955 | -8.1996 | 8.8414 | 4.0952 |  | 7.2551 |  | 21.0412 | 8.8517 | 8.7625 | -8.88 | -28.6 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 5.192 | -14.6527 | 6.9204 | 6.9265 | 11.7 | 4.4101 | -0.6313 | 2.2204 |  | -1.3897 | -0.478 | -0.58 | 6.506 | -11.1 | -4.4 | -1.428 | 0.262 | -10.08 | -10.09 |  | -11.65 | -11.84 | 4.8447 | 2.8916 | 19.2578 | 21.245 | -13.4825 | -7.4676 | -7.3457 | 16.1077 | 20.8534 | -23.9435 | -20.8159 | 17.8209 | 11.0069 | 119.1499 | 6.7152 | -6.8 | -6.8 | -22.36 | -22.5628 | -2.432 |  | 25.9321 | 6.1487 | 2.5 | 1.793 | -56.7339 | 49.6231 | 49.3179 | -27.7537 | -116.1808 |  |  |  | 19.1408 | 7.03 | 6.78 | -3.81 | 7.49 | 0.0042 | 0.0042 | 28.809 |  | -0.2479 | 18.7492 | 18.3003 | 25.0412 |  | 4.2153 | 9.58 | -19.7 | -19 | -2.55 | 26.7196 | 26.9634 | 25.4984 | 53.1961 | 53.4306 | -26.0457 | -37.6829 | -22.3119 | 3.4164 | 22.95 | 8.91 | 8.2861 | 7.132 | -8.6736 |  |  |  | 21.7217 |  | -3.6708 | -29.8 | -27.5 | -0.1404 | 4.7 | 7.62 | 8.98 | 2.09 | -1.79 | 14.8335 | -23.2751 | -20.25 | -5.57 | 29.43 | 6.11 | -25.1455 | -12.4455 | -49.3212 | -48.0455 | 15.4591 | -13.506 | -23.1718 | -22.9041 | -5.2493 | -19.686 |  | -39.4772 | -50.6893 | 5.9502 | -8.2816 | -7.4321 | 32.7914 |  | -21.826 | -2.052 | -29.8298 | -29.6261 | -12.9394 | 6.02 | -12.02 | 5.7 | 2.7996 | -25.7583 | -8.4674 | -8.4119 | 5.5573 | 21.8526 | -27.5263 | 3.4891 | 3.283 |  | 3.6777 | 3.4422 | 2.9496 | -13.8989 |  | -7.8704 | 38.8544 | 38.596 | -4.4821 | 0 | 20.4019 | -20.64 | 0.504 | 0.1916 | 0.64 | 4.42 | -20.1484 |  | 1.533 | -0.348 |  | 5.97 | -11.5858 | 2.9816 | -2.77 | 29.2076 |  | 24.4273 | -8.2445 | -8.7734 | 2.2736 |  |  | -13.0685 | 75.9205 | 6.6442 | -21.8569 | 4.9865 | 5.1742 | 126.0121 | -4.6994 | -4.8272 | -7.1224 | 2.5675 | 6.9518 | 7.0887 | 1.796 | -19.8524 | -17.7307 | -7.96 | 0 | 18.1656 | 0 | 72.7871 | -25.9893 | 26.207 |  |  | -12.3931 | -12.2471 |  |  | -11.3257 | -11.3567 | -11.3497 | -11.1837 | 32.78 | 32.57 | -26.8 | -27.3 | 1.3193 | 1.2 | 40.3952 | 26.7526 | 27.1578 | -16.1 | -40.5 | -5.8 | -6 | -17.685 | -17.858 | -159.6511 | 7.2386 |  | -27.4062 | -56.4089 | 81.3914 | 87.5164 | 114.2436 | 72.0032 | 9.1367 | 15.4259 | 15.6144 | -4.135 | 160.3316 | -188.5429 | -18.084 | 31.2055 | -0.7483 | 4.203 | -10.32 | -1.429 | -1.438 | 7.52 | -6.4 | -3.3487 | 0.8804 | 3.6637 | -11.397 | 3.3 | 3.373 | 1.439 |  | 2.7426 | 3.4416 | 4.1766 | 3.2627 |  | 32.6 | 3.1766 | 0.08 |  | -13.7416 | 0.1854 | -24.5156 | -12.6016 | -7.4092 | -25.0313 | 1.9808 | -27.6 | 14.9 | 26.2587 | -94.3047
23/07/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 3.7127 | -8.5678 | 7.5961 | 4.6487 |  | 8.3204 |  | 22.2174 | 9.5047 | 9.0291 | -8.88 | -30.8 | 8.8 |  | -22 | 2.1988 | -14.4354 | 6.4911 | 6.5838 | 11.284 | 4.7806 | -0.5695 | 2.1605 |  | -1.2041 | -0.59 | -0.583 | 7.289 | -11.1 | 2.2 | -1.187 | 0.284 | -9.93 | -10.01 |  | -12.94 | -12.99 | 5.0601 | 3.4211 | 21.5082 | 23.7354 | -14.0889 | -9.1074 | -8.3128 | 5.1829 | 4.9247 | -20.5133 | -17.6507 | 8.8181 | 9.1671 | 126.4564 | 7.5393 | -7 | -7 | -24.7163 | -24.3325 | -2.6687 |  | 25.7904 | 7.0374 | 2.8847 | 2.0964 | -49.3179 | 50.264 | 50.3555 | -39.9722 | -102.6254 |  |  |  | 22.2943 | 7.68 | 5.92 | -2.02 | 13.09 |  |  | 27.4662 |  | -0.8326 | 16.71 | 16.524 | 25.2278 |  | 4.7913 | 8.79 | -17 | -16.5 | -2.69 | 27.0722 | 27.8483 | 26.2626 | 51.6403 | 51.3281 | -27.0849 | -35.4044 | -23.5085 | 3.4196 | 24 | 9.68 | 8.2861 | 7.2296 | -8.8374 |  |  |  | 21.2593 |  | -3.7281 |  | -30.1 | 0.1276 | 5.8 | 9.2 | 10.12 | 2.83 | -2.1 | 14.8335 | -22.5088 | -20.4 | -5.46 | 30.61 | 7.31 | -24.2364 | -11.9818 | -48.4024 | -47.6455 | 19.6979 | -9.7083 | -19.9384 | -19.7071 |  | -30.0687 |  | -26.7352 | -53.7208 | 5.9536 | -7.9803 | -7.1825 | 29.5923 |  | -18.8646 | 0.528 | -28.943 | -28.9683 | -11.9269 | 0 | -12.71 | 0 | 3.2703 | -20.2128 | -9.5501 | -9.4729 | 5.2508 | 16.55 | -29.8634 | 3.917 | 3.5874 |  | 3.0675 | 3.5651 | 2.6939 | -13.8989 | -13.8989 | -7.3681 | 35.5401 | 35.5211 | -2.3343 | 11.7013 | 21.608 | -21.36 | -1.3069 | 0.1467 | 2.13 | 1.82 | -21.1918 |  | 1.53 | -0.264 | 2.5877 | 3.66 | -11.7986 | 2.1261 | -3.82 | 35.8041 |  | 28.0472 | -10.7501 | -11.506 | 2.4826 |  |  | -13.2509 | 80.1014 | 7.572 | -23.5471 | 7.1709 | 6.3384 | 133.9433 | -2.9185 | -3.5762 | -10.997 | 2.3743 | 7.3693 | 7.5792 | 1.8234 | -16.606 | -14.9505 | -8.8 | 3.0308 | 24.7292 | 0 | 66.0962 | -25.9412 | 24.2321 |  |  | 0 | 0 | 6.9719 |  | -11.4881 | -11.5746 | -15.5843 | -15.4004 | 31.11 | 30.96 | -28.3 | -28.3 | 1.4072 | 4 | 38.9769 | 31.8035 | 32.149 | -15.3 | -40.5 | -5.9 | -6.4 | -17.8471 |  | -152.4752 | 7.3352 | -270.1814 | -30.0763 | -54.0424 | 81.1826 | 85.3177 | 113.1047 | 71.7956 | 6.2135 | 16.2162 | 18.3096 | -3.4885 | 159.4839 | -186.7104 | -20.1971 | 29.2424 | -1.593 | 3.838 | -10.48 | -2.147 | -2.154 | 8.24 | -7.68 | -3.0945 | 2.4338 | 3.7217 | -11.6289 | 2.6 | 2.731 | 2.212 |  |  | 4.0705 | 3.4334 | 3.6958 |  | 33 | 2.12 | 0.31 |  | -15.0043 | 1.4332 | -23.3035 | -14.9876 | -8.7075 | -23.8465 | 1.8729 | -28 | 14.7 | 25.3991 | -92.9863
23/07/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 4.0987 | -8.8974 | 6.6529 | 5.0988 |  | 9.3395 |  | 20.9667 | 8.9367 | 8.4897 | -13.32 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | 2.0369 | -14.7992 | 6.8581 | 6.9535 | 11.9029 | 4.9471 | -0.462 | 2.155 |  | -1.1467 | -0.534 | -0.508 | 7.757 | -8.88 | 2.2 | -1.05 | 0.301 | -9.42 | -9.41 |  | -12.71 | -12.89 | 5.6245 | 3.5408 | 23.0583 | 25.1349 | -14.2355 | -8.424 | -7.7891 | 3.1455 | 3.4991 | -19.9522 | -17.075 | 7.5391 | 7.8295 | 127.8956 | 7.711 | -6.4 | -6.4 | -23.9984 | -23.956 | -2.5958 |  | 25.6877 | 8.023 | 3.8763 | 2.6266 | -43.5194 | 51.6983 | 51.7594 | -48.4888 | -97.1008 |  |  |  | 22.2045 | 7.43 | 6.08 | -0.9 | 13.36 |  |  | 27.316 |  | -1.3969 | 16.8367 | 16.5772 | 25.7708 |  | 4.608 | 8.331 | -14.1 | -13.8 | -2.8 | 30.1514 | 30.3193 | 27.8698 | 48.5549 | 48.8337 | -26.5051 | -34.3549 | -21.3594 | 3.6156 | 25.37 | 10.04 | 9.3799 | 8.2062 | -9.604 |  |  |  | 21.4956 |  | -4.0713 |  |  | 0.2301 | 6.8 | 10.44 | 11.3 | 3.62 | -2.46 | 15.779 | -23.1663 | -20.3 | -5.77 | 32.25 | 8.84 | -24.2182 | -12 | -46.4976 | -45.9182 | 23.51 | -7.1422 | -16.4353 | -16.22 | -5.2493 | -24.7043 |  | -16.8744 | -56.4091 | 6.1116 | -8.3059 | -7.4409 | 29.3038 |  | -22.0826 | -5.636 | -25.0597 | -24.9117 | -11.8054 | 0 | 0 | 1.1 | 3.241 | -24.2386 | -7.6074 | -7.6753 | 4.3965 | 15.1765 | -29.248 | 4.0912 | 3.8246 |  | 3.1183 | 3.4127 | 2.4077 | -13.7314 | -13.7314 | -8.3728 | 31.2766 | 31.369 | -2.3926 | 10.9897 | 21.9889 | -21.98 | -1.1165 | 0.1916 | 1.99 | 1.75 | -21.4384 |  | 1.29 | -0.239 |  | 3.02 | -10.0599 | 2.9867 | -3.45 | 35.242 |  | 28.4606 | -11.1043 | -11.777 | 2.6791 |  |  | -15.7193 | 81.086 | 6.6705 | -22.9916 | 6.6405 | 5.7897 | 137.9743 | -1.8591 | -3.2812 | -11.8236 | 2.111 | 7.817 | 7.9826 | 1.5212 | -16.7015 | -14.5534 | -5.03 | 0 | 30.0912 | 4.4943 | 59.4153 | -22.0128 | 28.7849 | 0 |  | -10.1625 | 0 |  |  | -11.024 | -10.9179 | -17.8038 | -18.0062 | 28.51 | 28.38 | -26.7 | -27.4 | 1.7935 | 6.16 | 30.9418 | 28.7957 | 28.7341 | -15.3 | -39.2 | -6.7 | -7.1 |  | -17.6719 | -143.5081 | 7.7607 | -269.8471 | -30.194 | -50.1925 | 83.2953 | 84.3571 | 110.9683 | 70.2619 | 7.6163 | 17.705 | 16.1916 | -1.9088 | 160.6558 | -187.3405 | -19.7952 | 28.917 | 0.3772 | 3.697 | -8.88 | -2.236 | -2.235 | 7.28 | -8.4 | -1.0899 | 3.4592 | 4.0452 | -11.6899 | 1.7 | 2.114 | 2.522 | 2.3678 |  | 3.9585 | 3.2728 | 3.8063 |  | 32.1 | 2.1767 | 0.31 |  | -15.8297 | 1.3006 | -22.9265 | -15.0937 | -8.4334 | -23.5311 | 0 | -27.3 | 14.9 | 25.7381 | -93.0299
23/07/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 4.473 | -9.504 | 4.449 | 5.6147 |  | 10.0916 |  | 20.3757 | 8.4987 | 8.4021 | -15.54 | -33 | 11 | 9.108 | -22 | 2.153 | -15.3949 | 6.8602 | 6.8486 | 11.8522 | 3.9406 | -0.3801 | 2.159 |  | -1.2689 | -0.508 | -0.5 | 7.581 | -6.66 | 4.4 | -1.102 | 0.294 | -9.19 | -9.24 |  | -12.61 | -12.77 | 5.8368 | 3.5853 | 22.9907 | 25.1007 | -16.3423 | -9.3992 | -7.8962 | 18.6456 | 18.9323 | -23.1372 | -19.9473 | 11.6806 | 8.3517 | 125.7052 | 6.1237 | -5.5 | -5.5 | -22.3663 | -21.0079 | -2.582 |  | 25.6094 | 8.3144 | 4.0489 | 2.6996 | -26.429 | 50.9659 | 51.8815 | -59.9755 | -84.235 |  |  |  | 24.39 | 7.91 | 6.73 | 0.24 | 14.33 |  |  | 24.3899 |  | -1.4173 | 17.301 | 17.1115 | 25.2788 |  | 4.4116 | 8.421 | -11.3 | -11.8 | -2.79 | 32.5635 | 32.5532 | 30.5343 | 45.4309 | 45.7063 | -24.9206 | -33.8166 | -19.8559 | 3.8542 | 26.28 | 10.63 | 10.4736 | 9.2804 | -10.4335 |  |  |  | 24.7359 |  | -4.6419 | -30.6 | -32.4 | 0.0189 | 7.9 | 11.04 | 12.24 | 4.48 | -2.43 | 16.492 | -24.0464 | -20.19 | -5.75 | 32.18 | 10.72 | -26.1818 | -13.0818 | -46.4209 | -45.6727 | 28.6284 | -3.2857 | -13.78 | -14.1582 |  | -19.8522 |  | -4.7956 | -57.0537 | 5.7698 | -8.0168 | -7.509 | 28.7058 |  | -22.9832 | 5.648 | -26.3077 | -26.4138 | -10.5904 | -1.06 | -2.86 | 3.5 | 3.344 | -26.5101 | -8.257 | -8.3046 | 5.2204 | 13.0714 | -28.5529 | 4.3163 | 4.1806 |  | 3.3025 | 3.676 | 3.04 | -13.7314 |  | -9.2101 | 31.476 | 31.3783 | -2.9538 | 10.7107 | 24.4791 | -20.87 | 0.5058 | 0.1916 | 0.48 | 2.1 | -23.579 |  | 1.457 | -0.294 |  | 3.03 | -8.9399 | 4.861 | -2.7 | 36.6271 |  | 28.5609 | -11.6911 | -12.5006 | 2.7102 |  |  | -15.2433 | 81.6346 | 7.4334 | -21.9862 | 6.7151 | 5.9383 | 138.1738 | -1.2089 | -2.1119 | -12.2949 | 2.4936 | 7.8024 | 8.038 | 1.8961 | -15.5457 | -14.5186 | -4.19 | 0 | 29.117 | 6.8495 | 57.6658 | -22.3898 | 29.4411 | 0 |  | -11.9847 | 0 | 23.8006 |  | -9.8976 | -9.6666 | -19.6504 | -18.8897 | 26.69 | 26.57 | -25 | -24.9 | 1.442 | 8 | 24.3979 | 30.9634 | 30.5008 | -14.8 | -37.1 | -6.7 | -7.2 | -17.6354 | -17.6509 | -139.8743 | 10.0483 |  | -32.9003 | -50.2812 | 86.056 | 82.5988 | 110.7122 | 71.2878 | 8.219 | 17.4124 | 15.5758 | -0.8356 | 164.8279 | -188.0177 | -16.7986 | 28.0695 | -0.1404 | 3.595 | -8.32 | -2.295 | -2.299 | 6.88 | -8.4 | -1.081 | 3.4592 | 4.0146 | -12.1569 | 1.2 | 2.036 | 1.432 | 2.5887 | 3.021 | 4.1567 | 3.3895 | 2.4813 |  | 31 | 1.7094 | 0.43 |  | -15.7393 | 1.9342 | -22.9814 | -15.7743 | -8.7658 | -23.4435 | 2.0917 | -26 | 14.5 | 24.2515 | -85.7804
23/07/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 4.9165 | -9.9855 | 2.9842 | 6.4655 |  | 11.9785 |  | 19.2538 | 7.8578 | 8.0047 | -13.32 | -37.4 | 13.2 | 9.108 | -24.2 | 1.1096 | -15.3626 | 7.1127 | 7.1132 | 12.1997 | 3.8507 | -0.4884 | 2.2379 |  | -1.0975 | -0.439 | -0.405 | 7.649 | -6.66 | 8.8 | -1.289 | 0.297 | -8.97 | -8.97 |  | -12.2 | -12.11 | 6.8554 | 3.8164 | 24.7357 | 26.8875 | -16.3809 | -10.0282 | -9.6081 | 17.2213 | 16.3523 | -22.1246 | -19.725 | 10.111 | 12.1473 | 138.1676 | 5.9945 | -5.5 | -5.4 | -18.5716 | -18.7635 | -2.4527 |  | 22.0741 | 8.5035 | 5.312 | 3.5708 | -31.1899 | 97.2014 | 97.1404 | -95.9717 | -32.1843 |  |  |  | 27.5236 | 8.04 | 6.91 | 1.04 | 15.27 | 0.0042 | 0.0042 | 25.0828 |  | -1.743 | 22.5694 | 22.1271 | 21.4687 |  | 4.7913 | 8.762 | -18 | -17.3 | -2.97 | 33.1896 | 33.3025 | 31.3745 | 66.1647 | 67.0694 | -20.0288 | -62.0787 | -13.7832 | 4.3007 | 28.35 | 11.58 | 11.4111 | 10.3546 | -11.2579 |  |  |  | 22.0223 |  | -5.0585 | -41.7 | -43 | -0.2063 | 9.1 | 12.04 | 13.5 | 5.41 | -2.61 | 17.7785 | -22.3188 | -20.4 | -5.94 | 33.82 | 11.26 | -23.5818 | -12.1727 | -41.1534 | -40.9818 | 35.2759 | 2.3362 | -8.7266 | -8.4349 |  | -24.7741 |  | 33.3283 | -67.4729 | 6.5363 | -8.8049 | -7.9186 | 32.4177 |  | -13.5505 | -1.028 | -22.6393 | -22.6689 | -10.8494 | 0 | 0 | 0 | 3.6727 | -16.1802 | -7.8909 | -7.8815 | 5.0612 | 14.3082 | -29.6486 | 4.1755 | 3.8343 |  | 5.2793 | 4.7138 | 3.8379 | -13.564 | -13.7314 | -5.5261 | 26.1334 | 26.1967 | -0.1617 | 12.3858 | 22.4967 | -23.74 | -0.9041 | 0.1907 | 1.64 | 2.44 | -21.9896 |  | 1.515 | -0.316 |  | 11.16 | -10.3332 | 3.281 | -2.26 | 34.9633 |  | 29.6869 | -11.3308 | -12.0628 | 2.7405 |  |  |  | 84.5779 | 7.0743 | -21.5138 | 6.938 | 6.859 | 141.1279 | -0.4943 | -4.3514 | -12.0682 | 2.62 | 8.2418 | 8.3 | 2.1331 | -14.9485 | -13.4277 | -0.42 | -6.0636 | 11.9694 | 22.0742 | 51.8216 | -21.7358 | 28.3871 | 0 |  | 0 | -10.1143 |  |  | -10.3334 | -10.3516 | -20.4102 | -20.19 | 27.85 | 27.83 | -25.4 | -25.4 | 1.8814 | 8.96 | 29.2413 | 29.6731 | 29.0311 | -14.7 | -37.8 | -6.7 | -7.2 | -17.9414 | -17.6768 | -132.0025 | 23.0087 | -274.1618 | -35.5599 | -46.755 | 92.4125 | 77.7088 | 110.0149 | 77.1502 | 17.5312 | 19.1451 | 21.7775 | -0.3633 | 170.9901 | -192.0397 | -12.8795 | 22.6941 | -0.2332 | 3.854 | -8.32 | -2.304 | -2.312 | 6.88 | -8.24 | -0.7796 | 3.4592 | 3.6942 | -11.8059 | 0.9 | 3.013 | 1.98 |  |  | 3.6173 | 3.5311 | 3.1517 |  | 30.6 | 2.4776 | 0.5 |  | -17.3562 | 3.1521 | -23.0195 | -16.8399 | -9.979 | -22.891 | 2.635 | -25.8 | 13.9 | 0.875 | -61.2147
23/07/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 5.1918 | -10.4461 | 8.9981 | 7.2529 |  | 13.7941 |  | 26.915 | 11.3017 | 10.7095 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 9.108 | -15.4 | 0.5423 | -2.9107 | 6.9854 | 7.0544 | 12.3717 | 4.0466 | -0.4274 | 2.1382 |  | -1.121 | -0.258 | -0.154 | 7.994 | -2.22 | -4.4 | -0.722 | 0.309 | -7.21 | -7.24 |  | -14.35 | -14.37 | 7.1129 | 3.7547 | 19.616 | 23.7774 | -16.6929 | -1.5729 | -0.6053 | 11.8726 | 11.916 | -17.663 | -13.5207 | 15.9639 | 33.5558 | 139.2683 | 6.76 | -5.3 | -5.3 | -28.2499 | -28.4735 | -2.7022 |  | 28.3543 | 8.2423 | 4.5736 | 3.0423 | -32.8074 | 95.2177 | 95.2482 | -86.7067 | -39.5683 |  |  |  | 28.4218 | 8.07 | 7.12 | 1 | 14.8 |  |  | 23.3952 |  | -1.9809 | 23.3044 | 22.9944 | 27.9731 |  | 4.7913 | 8.363 | -19.9 | -19.1 | -3.05 | 32.6747 | 33.1537 | 30.5948 | 69.2937 | 69.5596 | -21.6049 | -62.7428 | -14.6652 | 4.5594 | 28.38 | 11.39 | 11.7236 | 10.4523 | -11.5227 |  |  |  | 23.4454 |  | -5.0896 | -41.6 | -41 | -0.3625 | 9.4 | 12.3 | 14.16 | 5.72 | -2.73 | 17.2205 | -22.9388 | -20.33 | -5.81 | 35 | 10.75 | -24.3818 | -12.1818 | -41.6584 | -41.7364 | 34.7308 | 2.089 | -8.686 | -8.5945 |  | -22.1288 |  | 26.2768 | -72.628 | 6.7081 | -8.4096 | -7.6414 | 26.4446 |  | -17.536 | 5.136 | -22.8392 | -22.7637 | -11.2222 | -8.67 | -2.52 | 2.5 | 4.0318 | -20.8861 | -8.0968 | -8.0461 | 4.6106 | 13.8456 | -27.8536 | 4.1867 | 4.0414 |  | 3.3086 | 4.1836 | 2.7713 | -13.564 | -13.7314 | -8.7077 | 27.0896 | 26.6073 | 0.2597 | 14.1218 | 25.6999 | -25.23 | -2.1199 | 0.1916 | 2.49 | -0.85 | -25.0993 |  | 1.6 | -0.335 |  | 18.69 | -12.0652 | 0.8033 | -1.46 | 33.1064 |  | 28.52 | -11.426 | -12.1123 | 2.8643 |  |  | -13.7551 | 82.5424 | 7.3358 | -20.1922 | 6.9975 | 7.064 | 137.4179 | -0.1873 | -3.0617 | -12.4089 | 2.7525 | 7.6266 | 7.7611 | 2.1945 | -14.1033 | -13.1402 | -1.68 | -4.0192 | 19.2039 | 15.6001 | 44.0623 | -21.1031 | 29.388 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -10.8199 | -10.7044 | -20.9864 | -20.8911 | 28.05 | 27.96 | -26.1 | -26.3 | 1.5299 | 9.6 | 29.192 | 28.6212 | 27.6766 | -14.4 | -38.3 | -6.3 | -6.8 | -17.9385 | -17.8699 | -126.2699 | 30.9611 | -270.2812 | -35.0134 | -36.3621 | 88.0277 | 83.6112 | 109.6749 | 73.7125 | 8.4374 | 21.165 | 20.4077 | -1.747 | 163.7629 | -190.1993 | -19.4132 | 27.385 | 0.1892 | 3.798 | -8.8 | -2.341 | -2.342 | 7.04 | -8.48 | -1.0044 | 3.4012 | 3.7797 | -11.397 | -0.1 | 1.123 | 0.173 |  |  | 3.525 | 3.1292 | 3.5353 |  | 30.9 | 1.0125 | 0.6 |  | -17.0388 | 2.0424 | -22.5237 | -16.8588 | -9.0692 | -22.1863 | 1.38 | -26.2 | 13.5 | -2.1156 | -60.2222
23/07/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 5.9142 | -11.4161 | 7.7775 | 6.7358 |  | 12.3861 |  | 26.4163 | 11.8436 | 11.6018 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 9.936 | -15.4 | 0.7966 | -2.5639 | 7.4353 | 7.3921 | 12.6152 | 3.9867 | -0.3372 | 1.9881 |  | -1.198 | -0.518 | -0.502 | 7.99 | -2.22 | -2.2 | -0.769 | 0.303 | -9.03 | -8.99 |  | -12.94 | -13.05 | 6.7841 | 3.2806 | 21.6594 | 26.2875 | -13.9698 | -6.235 | -5.3422 | 15.4117 | 14.6794 | -15.7609 | -12.6276 | 21.6945 | 20.3599 | 133.4662 | 8.9454 | -6.6 | -6.7 | -25.7854 | -25.3174 | -3.1762 |  | 24.0578 | 8.9638 | 3.6026 | 2.5698 | -60.976 | 97.5066 | 97.3235 | -83.5791 | -47.7426 |  |  |  |  | 7.93 | 7.18 | 1.43 | 14.88 |  |  | 23.0392 |  | -2.6466 | 21.7543 | 21.6465 | 22.9103 |  | 4.9876 | 8.324 | -19.4 | -18.7 | -3.18 | 32.9873 | 32.5468 | 31.4153 | 71.1236 | 71.5349 | -28.4457 | -60.0195 | -21.7205 | 4.3896 | 28.96 | 11.64 | 11.8799 | 10.5499 | -11.5133 |  |  |  | 23.2202 |  | -5.3711 | -43.8 | -43.2 | -0.2185 | 9.8 | 12.7 | 14.4 | 5.94 | -2.8 | 18.569 | -25.1039 | -20.15 | -6.08 | 34.51 | 11.55 | -25.2182 | -12.7909 | -44.1252 | -42.9818 | 35.376 | 1.4054 | -8.3933 | -8.1284 |  | -24.5851 |  | 21.1069 | -77.6687 | 6.6206 | -8.4059 | -7.5511 | 27.2926 |  | -19.2687 | 6.16 | -21.1102 | -20.9981 | -10.3223 | -14.08 | 0 | -0.6 | 3.9421 | -20.5813 | -8.3011 | -8.3075 | 5.2527 | 12.5253 | -26.0963 | 4.3882 | 4.1711 |  | 3.7114 | 3.9413 | 3.0545 | -13.8989 | -13.7314 | -12.0569 | 26.4942 | 27.05 | -4.1648 | 10.8048 | 24.4938 | -25.59 | -2.0137 | 0.1916 | 2.78 | 0.08 | -24.3048 | 3.308 | 1.632 | -0.298 |  | 17.69 | -11.2612 | 1.4661 | -1.9 | 30.592 |  | 28.6706 | -10.7164 | -11.6393 | 3.0098 |  |  |  | 83.3526 | 8.7285 | -23.3147 | 6.5004 | 6.3166 | 124.5595 | -0.7781 | -4.5578 | -10.4955 | 2.8416 | 7.6485 | 7.9114 | 2.3727 | -17.2522 | -15.4458 | -3.35 | 0 | 22.5079 | 13.7727 | 41.4011 | -24.2192 | 27.4477 | 0 |  | 0 | -10.5465 | 9.0706 |  | -11.2773 | -11.7799 | -22.3514 | -22.2746 | 28.31 | 28.17 | -28.6 | -29 | 1.724 | 10.08 | 29.9782 | 29.337 | 29.4454 | -14.4 | -40.1 | -5.1 | -5.6 | -18.0316 | -17.8687 | -125.5124 | 29.9362 | -268.4392 | -32.5613 | -35.3554 | 79.2176 | 90.5172 | 114.7383 | 69.3053 | 0.5847 | 17.9268 | 17.3355 | -3.4294 | 153.1528 | -185.496 | -28.4863 | 33.5018 | 0.1428 | 3.586 | -8.72 | -2.359 | -2.363 | 5.2 | -6.56 | -0.7752 | 0.8499 | 0.2945 | -5.0675 | -0.7 | 1.191 | 1.158 |  |  | 4.1473 | 3.5378 | 3.4085 |  | 26.1 | 0.1455 | 0.87 |  | -15.2367 | 1.4507 | -23.1669 | -15.0679 | -8.5442 | -23.6204 | 1.7951 | -21.1 | 4.1 | 1.7116 | -59.0774
23/07/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 6.2683 | -11.7725 | 7.1137 | 7.0164 |  | 13.6111 |  | 26.8632 | 11.8496 | 11.6736 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 8.28 | -15.4 | 2.7907 | -2.8243 | 7.4073 | 7.4121 | 12.7649 | 4.092 | -0.3413 | 2.1719 |  | -1.1955 | -0.256 | -0.26 | 8.008 | -4.44 | -4.4 | -0.75 | 0.301 | -8.29 | -8.38 |  | -11.46 | -11.48 | 6.3644 | 3.2228 | 21.4168 | 25.567 | -14.9272 | -6.5032 | -5.8344 | 17.6457 | 19.092 | -17.4803 | -13.9889 | 25.2262 | 25.5719 | 137.2517 | 8.3426 | -5.9 | -5.8 | -24.224 | -24.0531 | -3.1014 |  | 23.1254 | 8.3755 | 3.3394 | 2.2749 | -48.5244 | 95.9502 | 95.5229 | -83.5436 | -39.0222 |  |  |  | 27.7032 | 7.41 | 6.72 | 0.95 | 14.26 |  |  | 24.3274 |  | -1.9206 | 21.9491 | 21.5799 | 22.7749 |  | 4.7913 | 8.418 | -19 | -18.4 | -3.05 | 32.5274 | 33.1222 | 31.233 | 70.3861 | 71.1748 | -27.4761 | -59.1617 | -21.2085 | 4.2062 | 29.18 | 11.71 | 11.7236 | 10.4523 | -11.512 |  |  |  | 22.0707 |  | -5.1628 | -43.8 | -43.2 | -0.6042 | 10.4 | 12.8 | 15.1 | 6.33 | -2.67 | 17.9025 | -22.8438 | -20.36 | -5.74 | 35.92 | 11.32 | -25 | -12.4 | -44.4914 | -44.0636 | 35 | 2.4173 | -8.2074 | -7.978 |  | -30.2333 |  | 22.172 | -76.739 | 6.6699 | -8.6587 | -6.9372 | 31.3959 |  | -8.8973 | -2.564 | -23.024 | -22.9609 | -11.3989 | 0 | -2.91 | 0.6 | 4.0437 | -13.6511 | -6.4189 | -6.4526 | 1.4106 | 12.7666 | -31.7495 | 4.5452 | 4.2512 |  | 3.7034 | 4.3777 | 2.9035 | -13.8989 | -13.7314 | -14.4012 | 28.3741 | 28.5944 | -4.9883 | 10.2921 | 27.1012 | -24.29 | -1.415 | 0.2181 | 2.13 | -0.37 | -27.1028 |  | 1.902 | -0.555 | 2.6574 | 16.38 | -12.1788 | 1.7753 | -2.01 | 29.0179 |  | 26.4666 | -10.3527 | -11.2856 | 2.9269 |  |  | -14.1359 | 81.1791 | 8.4391 | -23.4536 | 6.0901 | 5.3918 | 118.9261 | -1.8758 | -2.7251 | -12.0342 | 2.4946 | 8.5202 | 8.7588 | 1.931 | -17.3749 | -15.9706 | -1.68 | -4.5117 | 14.2974 | 16.1042 | 48.3826 | -25.4098 | 25.6553 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.5991 | -12.0789 | -21.9919 | -21.9434 | 28.5 | 28.34 | -28.5 | -28.4 | 1.8283 | 8.96 | 26.693 | 29.6228 | 29.4667 | -14.4 | -40.5 | -5.8 | -6 |  | -17.872 | -134.1522 | 30.968 | -271.0901 | -29.0189 | -37.927 | 76.3324 | 90.2029 | 112.7693 | 67.4598 | 3.2883 | 18.1622 | 15.966 | -0.436 | 153.0725 | -183.0654 | -29.2364 | 33.3207 | 0.2112 | 3.353 | -8.64 | -2.401 | -2.403 | 5.04 | -6.32 | -1.3005 | 0.618 | 0.618 | -5.1835 | -0.4 | 0.535 | 1.255 |  |  | 4.0218 | 3.6515 | 3.1326 |  | 26.6 | -0.5311 | 0.88 |  | -15.2541 | 1.5936 | -23.7637 | -14.9922 | -8.6495 | -24.4631 | 2.627 | -21.5 | 4.5 | -2.9078 | -57.0749
23/07/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 6.4307 | -11.9547 | 7.6343 | 7.0454 |  | 13.2562 |  | 27.9515 | 12.3456 | 11.9953 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 8.28 | -13.2 | 2.6538 | -1.3526 | 7.3545 | 7.4131 | 12.6382 | 4.6506 | -0.3176 | 2.2457 |  | -1.1961 | -0.454 | -0.439 | 8.428 | -4.44 | -4.4 | -0.752 | 0.307 | -9.3 | -9.29 |  | -11.82 | -11.78 | 6.9052 | 3.1362 | 14.1388 | 18.2632 | -7.1062 | -5.715 | -5.4236 | 3.7578 | 3.8371 | -14.5537 | -11.3382 | 16.427 | 16.8518 | 139.2616 | 11.0537 | -7.4 | -7.3 | -27.8694 | -27.7853 | -3.4315 |  | 22.543 | 7.4429 | 2.615 | 1.8018 | -82.6136 | 99.7345 | 99.0325 | -67.8485 | -58.4377 |  |  |  | 26.6454 | 7.33 | 6.38 | 0.51 | 14.13 | 0.0042 | 0.0042 | 28.0122 |  | -1.6886 | 20.3361 | 20.1207 | 22.3106 |  | 4.9876 | 9.017 | -20.2 | -19.6 | -3.1 | 31.4897 | 31.5765 | 29.4052 | 77.1204 | 77.4446 | -31.8978 | -60.0102 | -27.79 | 4.3042 | 28.51 | 11.68 | 11.7236 | 10.6476 | -11.1176 |  |  |  | 19.6366 |  | -4.8926 |  |  | -0.6946 | 10.2 | 12.44 | 15.16 | 6.24 | -2.6 | 17.2205 | -20.6487 | -16.47 | -5.56 | 31.4 | 9.84 | -22.6182 | -11.4727 | -45.3555 | -44.9727 | 29.0176 | -1.9894 | -11.8801 | -11.8715 |  | -29.2175 |  | 4.0024 | -72.9927 | 6.7777 | -8.5878 | -7.614 | 26.8506 |  | 0.0417 | -12.804 | -22.1253 | -22.0298 | -12.1112 | 6.54 | -2.26 | 1 | 3.9936 | -5.8471 | -5.9212 | -6.0173 | 0.8035 | 16.0385 | -29.7849 | 4.4927 | 4.1492 |  | 3.6435 | 4.019 | 2.7464 | -13.8989 | -13.8989 | -15.5734 | 29.2337 | 29.315 | -6.366 | 9.6191 | 25.6999 | -24.83 | -1.5212 | 0.2181 | 2.2 | 0.5 | -26.2976 |  | 2.119 | -0.565 |  | 15.14 | -13.5161 | 0.1998 | -2.07 | 26.1257 |  | 22.2043 | -9.5805 | -10.4187 | 2.8419 |  |  |  | 74.2841 | 7.5962 | -21.7504 | 6.1307 | 5.3356 | 109.607 | -2.8099 | 0 | -12.8011 | 2.2992 | 8.5348 | 8.6797 | 1.681 | -17.2258 | -15.202 | -2.93 | -3.938 | 16.1966 | 10.996 | 52.2603 | -23.2642 | 27.2731 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.1096 | -11.0874 | -18.9928 | -19.5168 | 28.28 | 28.02 | -28.5 | -29 | 1.442 | 8.4 | 29.9398 | 31.1194 | 30.6186 | -14.8 | -41.4 | -5.8 | -6.4 |  | -18.0674 | -138.012 | 28.478 | -268.7621 | -27.9468 | -38.5014 | 77.6184 | 91.0205 | 111.4618 | 68.1987 | 1.9546 | 15.4402 | 14.1315 | -2.9561 | 153.3336 | -183.5092 | -24.3907 | 33.9315 | -0.0232 | 2.97 | -10 | -2.374 | -2.378 | 7.52 | -7.92 | -1.6837 | 2.8153 | 2.6963 | -11.043 | 0.2 | 1.291 | 0.899 |  |  | 4.063 | 3.0375 | 3.7266 |  | 32.7 | 1.0624 | 0.88 |  | -14.81 | 1.285 | -23.6455 | -14.6834 | -8.4343 | -23.8064 | 0 | -27.2 | 12.3 | 2.1015 | -62.2836
23/07/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 6.2499 | -11.6481 | 8.1271 | 7.0332 |  | 13.1423 |  | 27.8573 | 12.2516 | 11.7404 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 7.452 | -17.6 | 2.5314 | -0.8249 | 6.9959 | 6.943 | 11.9675 | 4.976 | -0.5601 | 2.2443 |  | -1.1612 | -0.741 | -0.715 | 7.942 | -4.44 | -6.6 | -1.029 | 0.296 | -10.03 | -10.08 |  | -13.55 | -13.55 | 6.7778 | 3.4647 | 12.0897 | 16.4117 | -3.5285 | -5.1729 | -4.7457 | 3.9313 | 3.684 | -14.4668 | -11.6345 | 17.8384 | 18.5062 | 133.884 | 11.4087 | -7.6 | -7.6 | -29.4016 | -28.7006 | -3.5655 |  | 23.2386 | 7.2937 | 2.9048 | 1.926 | -98.0559 | 100.8942 | 101.4435 | -55.101 | -67.511 |  |  |  | 25.6674 | 6.86 | 5.52 | -0.74 | 13.58 |  |  | 24.8508 |  | -0.9107 | 20.8991 | 20.8082 | 22.7611 |  | 4.9876 | 9.096 | -22.5 | -21.4 | -3.16 | 30.8466 | 31.2128 | 28.8349 | 80.6755 | 80.7967 | -31.2595 | -62.9767 | -27.3686 | 4.1553 | 28 | 11.17 | 11.7236 | 10.5499 | -11.346 |  |  |  | 20.6901 |  | -5.0025 |  | -43.1 | -1.1438 | 10.6 | 12.02 | 15.3 | 6.55 | -2.37 | 16.6005 | -21.8187 | -17.02 | -5.68 | 31.42 | 8.83 | -23.2727 | -11.5364 | -45.1228 | -45.3545 | 27.6572 | -2.6326 | -12.5797 | -12.5013 |  | -26.4632 |  | -7.1784 | -70.6781 | 6.3155 | -8.3011 | -7.45 | 25.4045 |  | 1.5848 | -4.612 | -23.9263 | -23.6453 | -12.6536 | 0 | -2.63 | 0.7 | 3.9816 | -6.075 | -6.161 | -6.1633 | 2.0162 | 14.8632 | -29.3565 | 4.4248 | 4.2631 |  | 4.5175 | 4.8261 | 3.7299 | -14.0663 | -14.0663 | -14.2338 | 29.6483 | 30.0546 | -5.6524 | 10.6588 | 25.5778 | -24.71 | -1.6091 | 0.1916 | 2.36 | 1.11 | -25.5711 | 1.3637 | 2.15 | -0.386 |  | 16.09 | -15.5653 | -0.413 | -2.18 | 28.5408 |  | 19.3863 | -5.026 | -5.7178 | 2.7818 |  |  | -12.5982 | 71.7661 | 7.0752 | -18.2645 | 5.756 | 4.977 | 108.402 | -0.2882 | -6.9892 | 7.3925 | 2.5497 | 8.1832 | 8.4266 | 2.1543 | -17.3697 | -16.0685 | -2.1 | -5.6802 | 10.6407 | 10.8931 | 59.5573 | -24.033 | 27.2402 | 0 |  | -10.2497 | -11.2908 |  |  | -10.9267 | -11.1347 | -18.9145 | -18.8321 | 29.42 | 29.47 | -28.8 | -30 | 1.1087 | 7.76 | 28.0848 | 30.2458 | 30.4913 | -14.8 | -42.7 | -6 | -6.4 |  | -18.0103 | -147.8694 | 28.5844 | -265.3212 | -27.5711 | -40.5182 | 73.8827 | 92.368 | 112.7457 | 68.1245 | 0.153 | 18.0755 | 15.624 | -3.9931 | 154.408 | -183.2259 | -26.3822 | 35.1013 | 0.072 | 5.253 | -9.84 | -2.327 | -2.34 | 7.76 | -8.32 | -1.6481 | 3.3707 | 2.3148 | -10.692 | 0.7 | 1.026 | 0.636 | 2.361 | 2.7456 | 4.131 | 3.5003 | 3.3305 |  | 33 | 1.4195 | 0.78 |  | -15.6793 | 1.0758 | -23.2535 | -14.4552 | -8.1341 | -23.1865 | 0 | -27.8 | 13.7 | 4.6596 | -61.6201
23/07/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 5.8695 | -11.2179 | 10.0515 | 7.7581 |  | 7.9077 |  | 27.4903 | 12.0516 | 11.6636 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 8.28 | -17.6 | 2.5468 | -1.3026 | 6.4916 | 6.4776 | 11.1866 | 5.0204 | -0.3722 | 2.1035 |  | -1.1517 | -0.656 | -0.67 | 7.734 | -4.44 | -6.6 | -1.124 | 0.293 | -10.22 | -10.11 |  | -12.63 | -12.67 | 6.5723 | 3.0815 | 13.0293 | 16.7112 | -8.3625 | -6.2162 | -6.3421 | 14.702 | 15.3577 | -18.4091 | -15.4841 | 26.9503 | 31.0748 | 130.8801 | 10.7669 | -6.7 | -6.6 | -26.6378 | -26.5759 | -3.3185 |  | 21.8329 | 7.8815 | 2.8105 | 1.9884 | -81.0266 | 98.178 | 97.4456 | -54.8012 | -61.7103 |  |  |  | 22.2544 | 6.11 | 5.88 | -1.84 | 9.18 |  |  | 29.0696 |  | 0.6072 | 24.4781 | 24.6171 | 22.1109 | 0 | 5.184 | 1.886 | -22.8 | -21.6 | -3.14 | 30.727 | 30.9078 | 28.8445 | 79.2803 | 79.9868 | -29.1602 | -62.8693 | -24.6523 | 4.3302 | 26.05 | 10.2 | 10.6299 | 9.4757 | -10.469 |  |  |  | 21.7188 |  | -4.5296 | -43.6 | -43.2 | -1.1707 | 10.1 | 11.18 | 15.28 | 6.23 | -2.01 | 17.453 | -23.4913 | -17.79 | -6.08 | 32.52 | 7.98 | -25.7273 | -12.6636 | -47.2954 | -46.9455 | 25.9994 | -4.5611 | -15.2715 | -14.8526 |  | -24.3885 |  | -7.2808 | -72.3967 | 6.3789 | -8.2537 | -7.3646 | 22.9643 |  | 2.0658 | 6.672 | -28.1584 | -28.9786 | -11.6887 | -10.24 | -2.8 | -2.9 | 3.7598 | -6.7673 | -6.9167 | -6.7901 | 3.734 | 12.5123 | -24.9295 | 4.376 | 4.1806 |  | 4.0889 | 3.8026 | 3.2062 | -14.0663 | -14.0663 | -10.7172 | 32.8239 | 33.0968 | -5.3353 | 10.326 | 22.6578 | -25.28 | -2.2078 | 0.1467 | 2.96 | 2.35 | -22.1718 | 2.1054 | 2.177 | -0.39 | 3.0495 | 17.21 | -14.5102 | -1.4177 |  | 29.3805 |  | 19.4714 | -5.2573 | -5.8163 | 2.7459 |  |  | -12.3512 | 72.4289 | 7.2343 | -18.1482 | 6.2808 | 5.1477 | 113.2517 | 0.0944 | -6.6222 | 7.217 | 2.5609 | 7.795 | 8.0221 | 2.1226 | -18.1592 | -16.7091 | -4.19 | 0 | 6.3566 | 10.5541 | 62.621 | -26.2699 | 23.5128 | 0 |  | 0 | -10.8519 | 0 |  | -12.4358 | -12.332 | -20.4898 | -19.9766 | 30.11 | 29.82 | -27.1 | -27.7 | 1.6361 | 8.48 | 37.5374 | 26.4797 | 26.409 | -14.8 | -41.8 | -5 | -5.5 | -18.0198 | -17.9797 | -152.3274 | 28.2078 | -265.6317 | -26.5388 | -41.3969 | 75.3863 | 92.8448 | 115.684 | 69.0142 | -0.4967 | 13.0846 | 15.9367 | -4.7553 | 152.1081 | -185.8684 | -30.1965 | 35.9662 | 0.3992 | 5.637 | -8.96 | -2.338 | -2.346 | 6.72 | -8.48 | -1.2314 | 3.1357 | 1.9059 | -10.7805 | 0 | 1.346 | 2.154 | 2.5959 |  | 3.8878 | 3.2265 | 3.2149 |  | 32 | 1.9051 | 0.87 |  | -14.009 | 1.2265 | -24.0791 | -14.1581 | -8.0845 | -24.9768 | 2.2981 | -25.4 | 11.7 | 2.6368 | -60.1893
23/07/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 5.5586 | -10.9456 | 9.2777 | 7.366 |  | 7.7366 |  | 27.7503 | 12.2726 | 11.3148 | -13.32 | -19.8 | -4.4 | 7.452 | -11 | 2.6577 | -1.3492 | 5.6332 | 5.5894 | 9.8796 | 4.441 | -1.1014 | 2.1265 |  | -1.2818 | -0.291 | -0.296 | 7.889 | -8.88 | -11 | -0.969 | 0.297 | -8.17 | -8.31 |  | -13.27 | -13.24 | 6.4119 | 2.8655 | 14.3449 | 18.1469 | -12.2145 | 0.3151 | 0.6123 | 9.1841 | 8.0606 | -18.0754 | -15.6127 | 39.4343 | 19.42 | 135.2639 | 5.7154 | -4.8 | -4.7 | -32.4015 | -30.9238 | -2.4938 |  | 14.6723 | 5.8186 | 4.0157 | 2.0635 | -60.5487 | 97.5066 | 98.5442 | -62.3707 | -50.2686 |  |  |  | 23.442 | 7.25 | 6.05 | -0.99 | 12.81 |  |  | 29.7478 |  | -0.3987 | 21.678 | 21.7116 | 15.2701 |  | 4.9876 | 8.659 | -22.1 | -21.2 | -3.16 | 30.364 | 30.5355 | 28.3332 | 75.6995 | 76.2281 | -20.951 | -65.986 | -17.2394 | 4.3689 | 26.15 | 10.28 | 10.7861 | 9.671 | -10.6246 |  |  |  | 18.7942 |  | -4.5628 | -41.1 | -40.7 | -1.0278 | 9.8 | 11.04 | 14.84 | 6.04 | -2.13 | 18.1195 | -20.8462 | -18.1 | -5.73 | 31.9 | 8.06 | -22.6182 | -11.4727 | -45.8959 | -45.3909 | 28.1144 | -3.3869 | -13.3242 | -12.9043 |  | -23.9872 |  | -0.1822 | -70.2717 | 5.9967 | -8.2388 | -7.0767 | 25.8676 |  | 4.0805 | 1.552 | -29.1886 | -29.0441 | -12.3461 | -7.42 | -2.87 | 0 | 3.38 | -3.6969 | -7.5373 | -7.5283 | 5.0063 | 11.3392 | -30.6672 | 4.154 | 3.9567 |  | 4.2223 | 4.4762 | 3.2247 | -14.0663 |  | -11.2196 | 31.9284 | 31.1543 | -5.2322 | 9.6033 | 23.7906 | -24.6 | -0.6038 | 0.1733 | 1.59 | 2.96 | -23.8752 |  | 2.154 | -0.272 |  | 18.2 | -14.5977 | -0.2867 | -1.97 | 29.9418 |  | 22.9841 | -8.132 | -9.0026 | 2.8758 |  |  | -13.5188 | 76.0299 | 7.3394 | -21.4774 | 5.3576 | 5.9137 | 113.2382 | -1.7635 | -3.9279 | -10.7143 | 1.8424 | 7.7657 | 8.0142 | 1.3402 | -18.396 | -17.4738 | -3.35 | 0 | 0 | 11.6633 | 66.5527 | -27.8404 | 22.6331 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.5199 | -11.3839 | -20.5062 | -20.2198 | 31.12 | 30.66 | -29 | -28.9 | 2.2861 | 8.24 | 32.2452 | 29.6577 | 28.9781 | -14.8 | -41.3 | -5.9 | -6.1 | -17.829 | -17.7749 | -157.9096 | 25.661 | -267.7149 | -31.1204 | -47.3715 | 78.877 | 90.1179 | 115.0697 | 71.0395 | 3.2185 | 16.4607 | 12.9383 | -4.1297 | 157.4807 | -186.1126 | -25.1555 | 31.7567 | -0.3967 | 5.889 | -9.04 | -2.347 | -2.353 | 6.72 | -7.76 | -1.2966 | 2.8733 | 1.0575 | -10.0481 | 0 | 1.108 | 1.272 |  |  | 4.9231 | 3.5708 | 3.3151 |  | 31.4 | 2.032 | 0.93 |  | -15.0891 | 0.225 | -22.9274 | -13.6908 | -7.6362 | -23.4172 | 0 | -26.3 | 10.9 | -0.1882 | -59.3122
23/07/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 5.3035 | -10.5482 | 9.5026 | 8.0281 |  | 8.0447 |  | 27.6136 | 11.8256 | 11.5175 | -13.32 | -22 | -2.2 | 7.452 | -11 | 3.0502 | -2.2252 | 5.9567 | 5.9929 | 10.851 | 4.7009 | -0.8072 | 2.2045 |  | -1.1295 | -0.255 | -0.21 | 7.872 | -6.66 | -8.8 | -1.016 | 0.295 | -7.46 | -7.54 |  | -12.58 | -13.49 | 7.5743 | 3.1236 | 15.2111 | 19.0817 | -14.6878 | -1.0482 | 0.4319 | 23.9969 | 24.448 | -19.5134 | -16.3343 | 23.8386 | 24.2459 | 133.662 | 4.3682 | -4.2 | -4.2 | -31.2164 | -29.1752 | -2.6821 |  | 16.0619 | 7.5427 | 3.9612 | 2.7277 | -54.7197 | 99.5513 | 98.6968 | -73.3759 | -31.1948 |  |  |  | 27.2941 | 8.14 | 6.97 | 0.29 | 14.62 |  |  | 27.3007 |  | -1.421 | 22.0736 | 21.394 | 15.9248 |  | 4.7913 | 9.08 | -20.4 | -19.7 | -3.18 | 31.7843 | 31.5204 | 29.9368 | 71.9505 | 72.4269 | -21.6547 | -65.0435 | -16.1509 | 4.422 | 28.82 | 11.66 | 11.2549 | 10.0616 | -11.286 |  |  |  | 20.0365 |  | -5.0428 | -41.3 | -42.9 | -0.8118 | 9.7 | 11.32 | 14.46 | 5.86 | -2.32 | 18.6775 | -21.9162 | -18.69 | -5.48 | 32.35 | 10.15 | -23.6545 | -11.8091 | -46.6264 | -45.9091 | 32.1214 | -1.0132 | -11.2891 | -11.2816 |  | -25.5693 |  | 11.5717 | -71.2872 | 6.0582 | -8.2041 | -7.2012 | 22.6487 |  | 1.3992 | 11.792 | -29.6391 | -29.7498 | -12.2096 | -18.87 | 0 | 3.4 | 3.4887 | -5.853 | -7.3418 | -7.3851 | 3.5123 | 10.3013 | -27.9707 | 4.17 | 3.9404 |  | 5.0327 | 5.1763 | 3.349 | -13.8989 | -13.8989 | -11.8894 | 33.1573 | 32.9949 | -3.9152 | 11.4367 | 23.5807 | -25.84 | -3.1069 | 0.1476 | 3.42 | -0.43 | -23.5436 |  | 2.059 | -0.351 |  | 18.13 | -14.3964 | 0.0081 |  | 30.0596 |  | 23.7016 | -8.5518 | -9.2615 | 2.8789 |  |  | -13.2293 | 78.1891 | 7.351 | -21.3384 | 6.33 | 6.5875 | 119.1426 | -1.6878 | -3.7545 | -11.4457 | 1.9718 | 8.1979 | 8.2921 | 1.338 | -18.7635 | -17.0582 | -1.68 | -4.389 | -6.039 | 18.2647 | 67.0326 | -28.5445 | 23.8913 |  |  | 0 | 0 |  |  | -10.2701 | -10.1283 | -20.7737 | -20.714 | 28.16 | 27.83 | -26.8 | -26.8 | 2.4802 | 7.04 | 23.9218 | 30.6852 | 30.7495 | -14.8 | -40.1 | -7.1 | -7.3 |  |  | -160.587 | 26.3997 | -269.8906 | -30.2884 | -47.3403 | 81.7659 | 87.274 | 112.8317 | 70.2094 | 6.8627 | 15.1428 | 14.3055 | 0.2621 | 159.1311 | -183.7717 | -18.429 | 29.0021 | -0.1624 | 5.895 | -8 | -2.376 | -2.358 | 6.24 | -7.84 | -1.0342 | 2.6688 | 1.4084 | -10.106 | -0.2 | 2.708 | 3.044 | 2.3738 |  | 4.3316 | 3.5157 | 2.9778 |  | 30.1 | 3.0463 | 0.94 |  | -14.3425 | 1.0908 | -23.8533 | -14.711 | -8.022 | -24.6823 | 2.4219 | -25.2 | 10.7 | -3.6964 | -50.9936
23/07/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 5.0756 | -10.3345 | 8.812 | 8.9787 |  | 8.2895 |  | 27.1405 | 11.8716 | 11.2619 | -15.54 | -24.2 | 0 | 7.452 | -13.2 | 3.3669 | -10.6698 | 6.3727 | 6.2931 | 10.9643 | 4.2297 | -0.7318 | 2.1748 |  | -1.2219 | -0.347 | -0.335 | 7.709 | -6.66 | -6.6 | -0.891 | 0.294 | -8.23 | -8.2 |  | -13.1 | -13.22 | 7.297 | 3.2457 | 13.797 | 17.8812 | -10.3936 | 0.3455 | 0.5043 | 4.3608 | 4.4773 | -16.9768 | -14.0944 | 15.7058 | 16.1077 | 141.099 | 7.235 | -5.1 | -5 | -32.1985 | -31.7563 | -2.878 |  | 14.8599 | 7.4383 | 5.0951 | 3.3804 | -69.0634 | 99.5208 | 100.4669 | -65.9763 | -49.2746 |  |  |  | 26.2861 | 9.97 | 5.95 | -7.07 | 14.32 | 0.0042 | 0.0042 | 29.0367 |  | -1.4053 | 21.2123 | 21.1778 | 14.3552 |  | 4.9876 | 9.507 | -23.4 | -22.3 | -2.98 | 32.7611 | 32.915 | 30.7463 | 74.4557 | 74.6946 | -24.4608 | -64.6672 | -18.9461 | 4.5832 | 27.76 | 11.35 | 11.7236 | 10.5499 | -11.6153 |  |  |  | 17.4682 |  | -5.2671 | -44 | -42.7 | -0.5066 | 8.9 | 11.26 | 13.94 | 5.51 | -2.32 | 17.918 | -18.3898 | -18.32 | -3.26 | 29.84 | 10.04 | -20.7636 | -10.5182 | -46.4583 | -45.7545 | 29.8295 | -2.2442 | -12.6707 | -12.006 |  | -29.7819 |  | 3.2815 | -70.9234 | 6.0353 | -8.1625 | -7.0608 | 31.8068 |  | 9.2356 | -13.828 | -25.4945 | -25.4882 | -13.1854 | 6.55 | 0 | -0.2 | 3.4499 | 1.8936 | -8.3697 | -8.3831 | 4.8974 | 15.651 | -33.1719 | 4.291 | 3.9751 |  | 4.336 | 4.0865 | 3.7024 | -13.7314 | -13.8989 | -12.5592 | 31.8579 | 31.5939 | -4.6134 | 11.7684 | 27.0964 | -24.48 | -1.3088 | 0.2181 | 2.52 | 0.13 | -26.9695 |  | 1.915 | -0.512 |  | 16.86 | -15.3978 | -0.1329 | -1.55 | 29.8389 |  | 23.5189 | -8.0262 | -8.783 | 2.8539 |  |  | -13.2795 | 77.7682 | 7.479 | -21.4521 | 5.7086 | 6.1501 | 114.3628 | -1.7654 | -4.4823 | -10.7781 | 1.7601 | 8.2125 | 8.4266 | 1.2004 | -18.443 | -16.222 | -3.35 | -3.2369 | 0 | 11.7803 | 67.4861 | -26.8557 | 23.8696 |  |  | -10.7 | -12.3553 |  |  | -10.2513 | -10.3612 | -19.4156 | -19.6534 | 30.09 | 29.96 | -27.4 | -27 | 2.233 | 6.48 | 27.1982 | 29.2383 | 28.9774 | -14.8 | -38.8 | -6.7 | -6.8 | -18.3337 | -18.2754 | -161.0914 | 23.0204 | -269.9215 | -28.5447 | -47.5764 | 81.3858 | 86.7905 | 112.4045 | 71.103 | 3.1492 | 15.9949 | 17.3969 | -1.3066 | 159.6232 | -187.8673 | -18.3399 | 28.9912 | 0.2112 | 4.871 | -8.48 | -2.302 | -2.324 | 5.52 | -7.76 | -0.9751 | 2.6078 | 1.1429 | -10.634 | -0.2 | 3.262 | 1.356 |  |  | 3.8146 | 3.6578 | 2.9563 |  | 30.3 | 0.9036 | 0.97 |  | -14.9704 | 1.3108 | -23.5223 | -14.3067 | -8.3475 | -23.9713 | 1.8736 | -25.6 | 11.5 | 0.755 | -56.776
23/07/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 4.9568 | -10.1454 | 9.825 | 8.6511 |  | 8.6933 |  | 27.0622 | 11.6206 | 11.2896 | -13.32 | -22 | -2.2 | 7.452 | -11 | 3.5631 | -10.8731 | 6.4715 | 6.276 | 11.2472 | 4.3363 | -0.6699 | 2.1688 |  | -1.1764 | -0.347 | -0.318 | 8.322 | -6.66 | -6.6 | -0.865 | 0.305 | -8.02 | -8.02 |  | -13.13 | -13.3 | 7.9708 | 3.0204 | 13.8689 | 18.0468 | -11.261 | -0.2396 | 0.1009 | 3.7486 | 4.2512 | -16.7643 | -13.7413 | 14.0522 | 14.635 | 143.3513 | 6.7826 | -4.8 | -4.8 | -31.7067 | -31.5282 | -3.0312 |  | 14.4391 | 7.3859 | 4.7149 | 3.1114 | -66.0115 | 98.941 | 99.1851 | -65.086 | -48.344 |  |  |  | 26.4059 | 9.93 | 6.03 | -7.26 | 14.03 |  |  | 27.488 |  | -1.5335 | 22.222 | 22.1007 | 13.8608 |  | 4.9876 | 8.841 | -24 | -22.8 | -2.95 | 32.2279 | 32.2874 | 31.0111 | 74.1712 | 74.3326 | -23.7043 | -63.8187 | -19.2519 | 4.5322 | 28.5 | 11.45 | 11.5674 | 10.3546 | -11.3323 |  |  |  | 17.4777 |  | -5.1071 | -44 |  | -0.6152 | 8.6 | 11.32 | 13.48 | 5.16 | -2.47 | 18.011 | -17.986 | -13.88 | -3.14 | 26.08 | 10.44 | -20.4182 | -9.9 | -48.3768 | -47.3545 | 29.9349 | -2.7734 | -13.7701 | -13.4411 |  | -32.1065 |  | 4.5099 | -70.2741 | 6.4338 | -8.243 | -7.1039 | 30.736 |  | 7.1423 | -12.804 | -26.161 | -26.2261 | -12.9923 | 0 | 0 | 0 | 3.5834 | 1.9094 | -7.4169 | -7.4083 | 4.8349 | 15.6898 | -33.0664 | 3.6467 | 3.3817 |  | 0 | 0 | 0 | -13.8989 | -13.8989 | -10.0474 | 34.7006 | 34.714 | -3.4111 | 11.4795 | 23.7906 | -21.55 | -1.7153 | 0.1513 | 1.57 | -0.18 | -24.3794 |  | 1.945 | -0.318 |  | 5.86 | -14.2908 | -0.1905 | -2.83 | 34.0609 |  | 24.4906 | -8.4615 | -9.2213 | 2.8784 |  |  | -13.7222 | 79.3677 | 7.624 | -21.9279 | 6.3103 | 5.5871 | 113.8732 | -1.576 | -4.4285 | -11.5014 | 2.8767 | 8.3151 | 8.4186 | 1.8407 | -16.7724 | -14.7668 | -3.77 | 0 | 0 | 13.6368 | 67.6018 | -26.6396 | 24.622 | 0 |  | 0 | -10.513 |  |  | -10.8408 | -10.8065 | -17.9796 | -18.2458 | 30.91 | 30.88 | -26.8 | -26.8 | 2.1982 | 4.4 | 32.2174 | 28.2438 | 28.1599 | -15.3 | -38.8 | -5.8 | -6.4 | -17.9132 | -17.8305 | -158.5535 | 24.3921 | -269.7167 | -30.1669 | -47.3923 | 80.0878 | 86.0015 | 114.028 | 74.2543 | 6.062 | 17.8092 | 17.8717 | -1.3598 | 162.187 | -189.1975 | -18.8337 | 29.0054 | -0.0452 | 3.931 | -8.48 | -2.35 | -2.357 | 5.76 | -7.6 | -0.8928 | 2.3453 | 1.3779 | -10.4295 | 0 | 2.767 | 1.423 |  |  | 4.9458 | 3.412 | 3.8922 |  | 29.9 | 1.2805 | 0.8 |  | -15.707 | 1.3421 | -24.0398 | -14.8797 | -8.4354 | -24.0162 | 1.8626 | -25.7 | 11.3 | 0.5798 | -54.8717
23/07/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 4.8073 | -9.9099 | 9.8759 | 8.4686 |  | 9.0373 |  | 27.6744 | 11.9966 | 11.597 | -13.32 | -22 | -2.2 |  | -8.8 | 3.5042 | -10.7455 | 6.6593 | 6.5725 | 11.5298 | 4.5082 | -0.6105 | 2.2338 |  | -1.2256 | -0.191 | -0.149 | 7.783 | -6.66 | -8.8 | -0.795 | 0.293 | -7.55 | -7.57 |  | -12.64 | -12.71 | 7.3305 | 3.1058 | 13.4533 | 17.0358 | -14.1344 | -0.055 | 0.0637 | 15.0183 | 15.9821 | -19.1265 | -16.8993 | 23.1355 | 30.7806 | 132.4214 | 6.4318 | -4.6 | -4.5 | -30.1976 | -30.2741 | -2.6223 |  | 14.1649 | 6.9897 | 4.5327 | 3.0629 | -53.9872 | 95.4619 | 95.4314 | -62.6806 | -43.0553 |  |  |  | 25.378 | 10.09 | 6.15 | -7.62 | 14.05 | -22.9025 | -22.7685 | 35.6336 | 35.4319 | -3.5288 | 16.0957 | 13.5758 | 11.8516 |  | 4.9876 | 9.156 | -22.3 | -21.2 | -2.93 | 28.7583 | 29.207 | 27.2325 | 71.4994 | 71.5448 | -22.2591 | -63.8144 | -16.5641 | 4.8427 | 27.05 | 10.94 | 11.5674 | 10.257 | -11.4 |  |  |  | 21.2161 |  | -5.0406 | -41.6 | -42.5 | 0.0067 | 8.6 | 10.08 | 13.02 | 4.94 | -2.07 | 17.6855 | -23.0113 | -9.71 | -3.22 | 23.11 | 9.34 | -25.1273 | -12.5091 | -43.0652 | -42.6545 | 26.083 | -5.0103 | -15.9347 | -15.0216 |  | -30.757 |  | -0.979 | -67.9175 | 6.1265 | -7.969 | -7.0198 | 25.7506 |  | 5.2972 | 1.04 | -28.6617 | -28.5645 | -12.9729 | -10.76 | -1.84 | -1 | 3.498 | 3.0607 | -7.4355 | -7.5424 | 5.2216 | 15.2451 | -29.1053 | 3.4983 | 3.211 |  | 0 | 0 |  | 10.2148 | 10.0474 | -15.9084 | 29.475 | 29.1582 | -4.0942 | 0 | 23.3317 | -21.57 | -1.3088 | 0.1916 | 1.76 | 0.17 | -23.4494 |  | 1.824 | -0.277 |  | 7.05 | -9.6929 | 0.7687 |  | 34.8116 |  | 23.8471 | -8.6969 | -9.5367 | 2.879 |  |  | -13.8803 | 77.9675 | 8.6232 | -21.8211 | 5.419 | 5.1066 | 112.2052 | -1.4659 | -4.0962 | -11.2499 | 2.774 | 8.3004 | 8.4819 | 2.2538 | -17.6924 | -15.9799 | -2.93 | -3.4666 | -5.5404 | 15.8557 | 71.5616 | -27.4051 | 23.6805 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.8184 | -11.9962 | -16.9492 | -17.0657 | 30.46 | 30.47 | -25.8 | -25.8 | 2.1799 | 2.96 | 35.5879 | 28.1112 | 28.0263 | -15.3 | -39.3 | -5.8 | -6.4 | -17.6514 | -17.8001 | -162.794 | 22.0648 | -270.86 | -29.2421 | -47.4657 | 85.3597 | 83.5332 | 114.2726 | 78.7396 | 11.5435 | 19.4979 | 15.964 | -6.4697 | 166.5182 | -191.5859 | -16.3073 | 27.5309 | 0.0012 | 4.053 | -7.68 | -2.319 | -2.329 | 4.56 | -6.48 | -0.8725 | 0.557 | 0.911 | -8.8762 | 0.3 | 1.701 | 2.212 |  |  | 3.5839 | 3.2561 | 3.2333 |  | 27 | 1.8182 | 0.79 |  | -14.9307 | 1.3718 | -24.4364 | -14.2953 | -8.1385 | -25.2848 | 3.2187 | -22 | 6.3 | -3.3977 | -60.3891
23/07/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 5.0981 | -9.7993 | 8.6325 | 8.2663 |  | 8.0626 |  | 28.1988 | 12.1476 | 11.6601 | -11.1 | -22 | -2.2 |  | -8.8 | 3.4429 | -10.9894 | 6.8127 | 6.7364 | 11.7997 | 4.6734 | -0.3309 | 2.1757 |  | -1.3191 | -0.157 | -0.135 | 7.723 | -8.88 | -8.8 | -0.777 | 0.292 | -6.95 | -6.9 |  | -13.14 | -13.05 | 7.0078 | 3.1741 | 12.1946 | 16.947 | -13.169 | -1.0392 | -3.0198 | 12.7443 | 23.0233 | -19.4473 | -17.5627 | 19.054 | 27.5121 | 144.0364 | 5.5748 | -4.5 | -4.5 | -29.7029 | -28.9983 | -2.6992 |  | 11.7248 | 6.9196 | 4.4132 | 2.9301 | -52.5529 | 92.5016 | 92.5016 | -69.2274 | -48.9839 |  |  |  | 23.3821 | 9.56 | 5.74 | -7.87 | 13.07 | -17.2763 | -17.6781 | 31.1392 | 30.1822 | -3.7745 | 16.7175 | 16.6649 | 12.5913 |  | 4.9876 | 9 | -23.1 | -22 | -2.75 | 29.6814 | 30.0126 | 28.8064 | 68.5112 | 69.2625 | -23.6783 | -58.1364 | -18.2017 | 4.5014 | 27.55 | 11.25 | 11.4111 | 10.1593 | -11.2837 |  |  |  | 28.0344 |  | -4.9818 |  | -40.3 | -0.8276 | 8 | 9.1 | 12.62 | 4.51 | -1.61 | 16.523 | -28.0691 | -18.28 | -3.39 | 29.89 | 8.51 | -28.9273 | -14.4636 | -39.3546 | -38.6818 | 28.3 | -3.1182 | -13.9177 | -13.7719 | -5.4872 | -29.0072 |  | 3.9633 | -50.8512 | 5.6472 | -7.4484 | -6.5409 | 25.2091 |  | 1.7942 | 3.6 | -26.5735 | -26.6428 | -12.4407 | -8.34 | 0 | 0 | 3.2575 | -1.8699 | -7.2602 | -7.2427 | 5.9907 | 12.7296 | -29.2728 | 3.2485 | 2.9718 |  | 3.9787 | 3.9944 | 3.796 | 3.684 | 4.5213 | -18.0853 | 24.7169 | 24.3506 | -6.3176 |  | 25.6999 | -21.97 | -0.7027 | 0.1916 | 1.14 | -0.24 | -27.0884 |  | 1.763 | -0.3 |  | 5.03 | -6.0829 | 4.5396 | -2.79 | 32.6236 |  | 24.5414 | -8.5186 | -9.3657 | 2.8716 |  |  |  | 76.8404 | 8.0573 | -22.5267 | 6.2326 | 5.427 | 120.6329 | -1.6377 | -4.4491 | -11.5832 | 2.623 | 8.1539 | 8.3079 | 2.5195 | -9.7119 | -8.5121 | 0.84 | -7.9062 | 4.1606 | 28.085 | 68.3837 | -15.0685 | 36.0134 | -10.1858 |  | 0 | 0 | 29.6135 |  | -11.3797 | -11.6142 | -12.0464 | -11.9189 | 25.02 | 25.1 | -27.8 | -26.7 | 2.3044 | -0.32 | 36.7289 | 27.8073 | 27.7041 | -16.1 | -40.1 | -5.4 | -5.6 |  | -17.5988 | -141.1968 | 18.549 | -273.4803 | -33.4251 | -45.1804 | 109.3527 | 53.5598 | 115.4487 | 98.4612 | 46.2973 | 21.7633 | 19.7325 | -4.5005 | 209.603 | -206.1913 | 15.1373 | 5.0147 | -1.1707 | 5.215 | -7.04 | -2.34 | -2.349 | 4.08 | -4.8 | -1.3776 | -0.9079 | 4.2191 | -9.9016 | -0.6 | 2.374 | 2.465 | 2.5939 |  | 4.4686 | 4.1316 | 4.2578 |  | 28.5 | 2.2703 | 0.72 |  | -18.1157 | 1.9196 | -22.2713 | -18.1897 | -9.4855 | -21.7046 | 1.5122 | -23.5 | 7 | 5.8579 | -75.066
23/07/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 4.152 | -9.211 | 7.3858 | 7.4918 |  | 7.6731 |  | 26.7309 | 11.8336 | 11.2289 | -13.32 | -19.8 | -4.4 | 6.624 | -8.8 | 3.4854 | -8.9785 | 7.0388 | 6.9563 | 11.9426 | 4.6003 | -0.4828 | 2.187 |  | -1.2466 | -0.313 | -0.313 | 7.686 | -6.66 | -11 | -1.099 | 0.292 | -8.31 | -8.25 |  | -12.42 | -12.51 | 6.1055 | 3.6085 | 12.0785 | 16.2648 | -10.1913 | -0.7384 | -0.3436 | 4.5283 | 4.5142 | -16.9304 | -13.9132 | 15.4181 | 15.8693 | 139.9906 | 7.5404 | -5.6 | -5.6 | -31.5392 | -30.7365 | -2.7721 |  | 12.7004 | 6.7885 | 3.4668 | 2.3448 | -75.93 | 91.7386 | 92.4711 | -64.4256 | -70.3566 |  |  |  | 22.0947 | 9.04 | 5.15 | -8.8 | 12.21 | -18.7498 | -18.8838 | 32.421 | 32.3533 | -3.0383 | 19.2449 | 18.7323 | 13.0577 |  | 4.9876 | 9.133 | -22.7 | -21.9 | -2.61 | 29.6669 | 30.192 | 28.3295 | 72.3811 | 71.7611 | -25.9382 | -57.0894 | -22.5395 | 4.0911 | 27.44 | 10.97 | 10.9424 | 9.7687 | -10.8412 |  |  |  | 23.6094 |  | -4.6931 | -39.5 |  | -0.6421 | 7.6 | 8.12 | 12.18 | 4.28 | -1.45 | 12.71 | -24.9039 | -18.57 | -3.5 | 29.95 | 8.88 | -26.9091 | -13.0636 | -40.129 | -39.9545 | 24.9556 | -5.3069 | -15.3015 | -14.7545 | -24.292 | -21.7637 | -4.113 | -4.8324 | -23.305 | 5.5539 | -7.2025 | -6.1991 | 18.4838 |  | -7.8671 | 10.256 | -26.4948 | -26.3347 | 6.0522 | -9.24 | -2.34 | 0.5 | 2.9396 | -9.5171 | -5.597 | -5.6361 | 5.4744 | 9.6165 | -22.4402 | 3.1411 | 2.9301 |  | 4.669 | 4.2268 | 3.6103 | 5.1911 | 5.5261 | -25.7883 | 23.5891 | 24.2562 | -13.52 |  | 23.0973 | -24.61 | -2.6125 | 0.2007 | 3.14 | -0.11 | -22.3409 |  | 1.702 | -0.324 |  | 5.49 | -0.0915 | 9.045 | -3.2 | 32.8308 |  | 24.4972 | -7.2623 | -7.9535 | 2.9203 |  |  | -15.1744 | 74.7506 | 7.4027 | -22.2281 | 6.4778 | 6.0038 | 117.1818 | -2.2475 | -6.8893 | -10.5942 | 3.5172 | 8.0001 | 8.1813 | 3.1591 | 0 | 0 | 9.22 | -10.7338 | 12.7182 | 40.3964 | 84.8591 | -4.8442 | 44.9679 | -12.5117 |  | 0 | 0 | 51.5696 |  | -6.6952 | -6.8564 | -9.0077 | -9.364 | 18.12 | 18.43 | -25.2 | -25.7 | 2.3209 | -3.28 | 46.7503 | 21.4957 | 21.744 | -15.7 | -41.8 | -10.1 | -10.6 | -17.4123 | -17.3934 | -120.085 | 11.8346 | -265.243 | -24.431 | -34.701 | 137.1623 | 25.4977 | 90.9516 | 113.2839 | 79.6357 | 23.1013 | 22.2643 | 13.0444 | 243.9375 | -210.9562 | 54.0331 | -27.6416 | -0.4675 | 5.689 | -6.64 | -2.322 | -2.328 | 3.12 | -3.68 | -1.5607 | -1.9608 | 5.5375 | -9.8131 | -0.3 | 3.573 | 3.838 | 2.3734 |  | 3.7925 | 3.4404 | 2.9373 |  | 29.6 | 1.3339 | 0.53 |  | -21.6086 | 3.5207 | -19.6451 | -21.0999 | -10.5241 | -18.7356 | 0 | -25.5 | 9 | 34.4075 | -91.2595
23/07/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 3.9817 | -9.0344 | 8.714 | 7.7705 |  | 6.2042 |  | 26.5125 | 11.3997 | 11.1443 | -13.32 | -15.4 | -8.8 | 3.312 | -4.4 | 3.5688 | -9.6619 | 6.6176 | 6.6961 | 11.5619 | 4.5245 | -0.7522 | 2.0326 |  | -1.3161 | -0.348 | -0.335 | 8.717 | -6.66 | -15.4 | 1.096 | 0.314 | -8.27 | -8.33 |  | -12.54 | -12.59 | 5.0296 | 3.5246 | 12.271 | 16.428 | -10.0935 | -0.8725 | -0.411 | 4.9011 | 5.2643 | -16.9419 | -14.0502 | 15.1757 | 16.8692 | 137.8765 | 8.1414 | -5.4 | -5.3 | -31.1407 | -30.8366 | -2.738 |  | 12.2986 | 6.248 | 3.281 | 2.2416 | -73.6106 | 89.1751 | 89.0835 | -56.1187 | -73.6899 |  |  |  | 20.1288 | 8.47 | 4.56 | -9.54 | 11.32 | -18.214 | -18.214 | 32.6064 | 32.0519 | -0.8698 | 18.2003 | 18.0966 | 12.1443 |  | 5.184 | 10.411 | -24.4 | -23.4 | -2.47 | 28.2548 | 28.8699 | 27.1655 | 71.9387 | 72.1727 | -25.2359 | -57.4785 | -21.5029 | 3.4774 | 25.64 | 10.32 | 10.3174 | 9.2804 | -10.8291 |  |  |  | 24.6954 |  | -4.6894 | -39.6 | -39.9 | -0.8533 | 7.4 | 7.06 | 11.84 | 3.98 | -0.95 | 11.8885 | -25.3414 | -21.09 | -3.44 | 31.74 | 7.81 | -27.5273 | -13.3818 | -39.8074 | -39.7 | 24.4321 | -5.0868 | -15.454 | -15.2649 | -30.5437 | -28.9413 | -4.153 | -13.515 | -7.8107 | 5.5454 | -7.0167 | -5.861 | 18.9915 |  | -2.1511 | -4.612 | -25.6792 | -25.7245 | 8.625 | -12.01 | 2.43 | 0.1 | 2.8804 | -2.4398 | -10.2544 | -10.2032 | 5.7892 | 12.3796 | -25.0663 | 5.8384 | 5.616 |  | 3.7922 | 4.3778 | 3.5189 | 5.1911 | 5.1911 | -26.793 | 25.0996 | 25.1048 | -12.9492 |  | 26.9108 | -22.41 | -1.3088 | 0.2346 | 1.9 | -1.01 | -26.5467 |  | 1.329 | -0.32 |  | 4.66 | -1.2278 | 10.1442 | -3.34 | 31.9679 |  | 20.9785 | -5.8262 | -6.3047 | 2.85 |  |  | -14.6691 | 71.2358 | 7.0545 | -20.3556 | 6.8855 | 5.776 | 117.8538 | -2.7495 | -6.4507 | -9.5066 | 4.2849 | 7.8243 | 7.9905 | 4.0631 | -4.5377 | -4.3347 | 10.48 | -11.5998 | 7.311 | 48.9278 | 95.7831 | 7.5011 | 7.8525 | 0 | 0 | -9.9571 | -10.218 |  |  | -3.5487 | -3.397 | -9.9325 | -9.8335 | 19.16 | 19.51 | -26.8 | -27.3 | 0.195 | -3.92 | 54.1484 | 23.0499 | 23.5127 | -15.3 | -41.8 | -13.1 | -13.6 | -17.1015 | -17.181 | -119.9257 | 9.2998 | -254.431 | -16.1108 | -31.331 | 147.7388 | 12.0286 | 84.0358 | 115.9619 | 93.5037 | 24.2371 | 24.6024 | 22.5507 | 258.2655 | -205.5568 | 72.0257 | -40.7328 | 0.0476 | 4.506 | -7.2 | -2.245 | -2.252 | 3.84 | -2.88 | -3.0476 | -2.9282 | 2.4033 | -5.7115 | 0 | 1.184 | 1.6 | 2.5945 | 3.0461 | 4.0736 | 3.0622 | 4.0187 |  | 28.3 | -0.3946 | 0.6 | 0 | -15.398 | 0.8795 | -23.6039 | -15.3851 | -8.8678 | -23.0156 | 1.7505 | -23.9 | 7.3 | 41.0334 | -97.9739
23/07/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 4.0969 | -9.0974 | 8.1198 | 6.7642 |  | 5.4909 |  | 22.8494 | 9.6767 | 9.2547 | -11.1 |  |  | 2.484 |  | 3.549 | -9.3134 | 6.5171 | 6.3658 | 11.3711 | 4.6905 | -0.8097 | 2.1834 |  | -1.1558 | 0.32 | 0.353 | 9.511 | -8.88 | -15.4 | 1.549 | 0.335 | -3.35 | -3.28 |  | -9.51 | -9.42 | 3.5961 | 3.8338 | 19.8532 | 21.6847 | -17.2468 | -1.1913 | -1.1947 | 15.1178 | 18.4724 | -17.5009 | -13.9858 | 20.9725 | 21.2074 | 117.8059 | 5.6993 | -5.3 | -5.2 | -26.6141 | -26.1383 | -2.3847 |  | 5.6476 | 5.8484 | 3.4452 | 2.3455 | -55.9709 | 85.2076 | 85.818 | -50.7875 | -57.5143 |  |  |  |  | 8.41 | 5.51 | -9.68 | 8.91 | -16.8744 | -17.0084 | 31.0539 | 29.7803 | -2.5671 | 8.8584 | 8.5545 | 5.8496 |  | 4.608 | 5.789 | -20.8 | -20 | -2.52 | 26.2686 | 26.135 | 24.3383 | 67.9891 | 67.9707 | -23.9484 | -54.824 | -19.7848 | 3.5436 | 27.11 | 10.67 | 10.6299 | 9.4757 | -11.0332 |  |  |  | 26.9318 |  | -4.7482 | -39.4 | -39.5 | -1.2891 | 8.4 | 8.04 | 12.98 | 4.71 | -1.03 | 11.005 | -27.079 | -5.86 | -1.79 | 17.61 | 8.92 | -28 | -13.9364 | -41.1328 | -41.2455 | 17.8162 | -10.2509 | -20.1714 | -20.1191 | -31.5614 | -31.4329 | -4.823 | -20.316 | 5.6696 | 5.1039 | -6.3716 | -5.3562 | 21.8692 |  | -5.7782 | -13.316 | -24.2571 | -24.2211 | 12.8933 | 0 | 0 | 0.1 | 2.8061 | -6.0127 | -8.1212 | -8.0464 | 5.3278 | 16.5193 | -28.0562 | 3.6924 | 3.4392 |  | 3.6496 | 4.205 | 3.3983 | 3.684 | 3.8515 | -18.9226 | 24.3984 | 24.2572 | -6.7526 |  | 23.0094 | -21.51 | -1.415 | 0.2273 | 1.95 | 1.17 | -22.4337 | 0 | 1.89 | -0.291 |  | 5.54 | -20.5804 | -10.4694 | -2.64 | 27.5839 |  | 22.9906 | -6.8185 | -7.3821 | 3.1033 |  |  | -11.5461 | 70.7731 | 5.744 | -20.2319 | 7.0196 | 5.5248 | 160.7181 | -2.2727 | -6.6151 | -9.3989 | 3.9956 | 8.2565 | 8.4819 | 3.759 | 1.4936 | 3.4266 | 12.99 | -17.9645 | -4.1995 | 56.1246 | 107.5263 | 11.6335 | 12.0038 | 0 |  | 0 | 0 | 47.2594 |  | -1.4912 | -1.3676 | -9.9503 | -10.0692 | 18.04 | 18.51 | -26.5 | -25.9 | 0.6162 | -4 | 55.8529 | 19.668 | 19.5732 | -15.7 | -41.4 | -14.3 | -14.8 | -17.3022 |  | -116.3552 | 15.8371 | -251.0131 | -12.8442 | -27.276 | 156.3594 | 2.0438 | 76.22 | 121.3394 | 106.6009 | 28.5063 | 26.7544 | 27.6131 | 269.0429 | -208.8044 | 85.9901 | -53.8198 | -0.7947 | 4.959 | -8.16 | -2.393 | -2.409 | 4.56 | -3.36 | -3.2203 | -2.1378 | 3.9261 | -8.4947 | 0.3 | 0.595 | 0.873 |  | 2.762 | 4.8894 | 3.5935 | 2.8623 |  | 29.6 | 0.6939 | 0.53 | 0 | -18.1121 | 3.0149 | -21.5217 | -18.2204 | -9.8776 | -21.7172 | 1.5368 | -25.1 | 9.8 | 43.0778 | -100.0838
23/07/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 4.6624 | -9.966 | 5.5453 | 6.1049 |  | 7.1996 |  | 19.5286 | 8.0458 | 7.6806 | -13.32 | -17.6 | -4.4 | 4.14 | -6.6 | 3.5639 | -11.0484 | 9.0356 | 8.9612 | 15.3347 | 4.5825 | -0.3977 | 2.2049 |  | -1.3233 | 0.829 | 0.848 | 9.034 | -6.66 | -11 | -0.673 | 0.324 | -0.33 | -0.22 |  | -7.9 | -7.92 | 4.5833 | 3.6317 | 20.0247 | 21.9477 | -14.7888 | 0.5944 | 1.1174 | 5.9272 | 5.067 | -13.7169 | -10.5097 | 12.3137 | 11.5983 | 123.2055 | 3.5012 | -4.6 | -4.5 | -25.4467 | -25.1645 | -2.3965 |  | 5.1238 | 5.7103 | 3.7218 | 2.4612 | -24.7505 | 85.9401 | 85.6044 | -64.6304 | -38.5498 |  |  |  | 21.3163 | 8.67 | 7.61 | -9.08 | 5.01 | -18.6158 | -18.4819 | 32.0952 | 31.6477 | -2.1917 | 13.4511 | 13.1454 | 4.4519 |  | 1.9244 | -0.159 | -19.8 | -19.1 | -2.58 | 28.5161 | 28.8888 | 26.8767 | 65.0408 | 65.2477 | -21.4597 | -55.2345 | -17.7589 | 3.769 | 23.59 | 9.16 | 10.7861 | 9.7687 | -11.2133 |  |  |  | 25.4715 |  | -4.9197 | -39.5 | -39.7 | -1.5784 | 8.5 | 8.2 | 12.56 | 4.55 | -1.18 | 10.3075 | -25.2339 | -6.22 | -1.6 | 18.58 | 8.29 | -26.7273 | -12.9091 | -41.2419 | -41.0818 | 19.7171 | -9.3008 | -19.2039 | -19.2297 | -29.5169 | -30.4265 | -4.732 | -4.7387 | -18.2436 | 4.653 | -5.9518 | -4.9274 | 20.9191 |  | -7.8389 | -6.66 | -24.7298 | -25.0092 | 13.4377 | 0 | -2.27 | 0 | 2.8095 | -9.3405 | -7.931 | -7.9029 | 3.9504 | 16.0988 | -27.3633 | 3.9452 | 3.6934 |  | 3.7553 | 4.0772 | 2.8578 | 5.5261 | 5.3586 | -15.0711 | 24.3582 | 24.4916 | -1.4538 | 13.0117 | 23.61 | -20.81 | -1.8196 | 0.2804 | 2.23 | 0.36 | -23.3854 |  | 1.806 | -0.259 |  | 4.81 | -26.2411 | -16.1387 | -1.82 | 27.3913 |  | 24.402 | -8.1368 | -8.7703 | 3.569 |  |  | -12.7027 | 70.6002 | 5.5033 | -18.5469 | 6.2764 | 5.7823 | 180.415 | -1.0423 | -5.356 | -9.5022 | 4.3847 | 8.0148 | 8.3791 | 4.3783 | 3.0704 | 4.3544 | 10.06 | -9.6734 | 11.9223 | 43.8265 | 86.6009 | -11.2033 | 41.8644 | -12.7167 | -8.3079 | -11.7988 | -12.0711 | 91.2433 |  | -5.5612 | -5.2071 | -10.63 | -10.7144 | 12.25 | 12.57 | -26.9 | -27 | 0.1584 | -4 | 44.2527 | 21.7585 | 21.2335 | -15.7 | -40.5 | -9.7 | -10.2 |  |  | -111.9385 | 18.8314 | -257.8392 | -18.7166 | -29.8318 | 138.7858 | 20.0037 | 84.3769 | 110.6693 | 80.8286 | 22.1741 | 21.2163 | 25.5956 | 243.4859 | -202.8218 | 53.1124 | -32.9548 | -1.1951 | 4.731 | -7.84 | -2.436 | -2.443 | 4.08 | -2.8 | -3.3697 | -2.8977 | 7.7073 | -9.4926 | -1.5 | 2.161 | 0.843 | 2.5513 | 2.8815 | 3.6054 | 3.2961 | 3.0812 |  | 28.3 | 0.8121 | 0.52 |  | -6.8684 | -12.5001 | -19.9611 | -6.9335 | 4.4326 | -12.4808 | 8.1471 | -23.7 | 7.8 | 35.2691 | -87.5127
23/07/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 5.3874 | -10.8556 | 5.9079 | 7.0813 |  | 8.3313 |  | 21.5055 | 9.0097 | 8.6725 | -15.54 | -19.8 | -4.4 | 4.14 | -6.6 | 3.723 | -9.4246 | 9.72 | 9.6902 | 16.5879 | 4.0384 | -0.666 | 2.2853 |  | -1.2501 | 0.689 | 0.696 | 8.335 | -4.44 | -8.8 | -0.326 | 0.336 | -0.95 | -0.85 |  | -8.41 | -8.46 | 4.8416 | 3.4837 | 14.3449 | 18.1629 | -14.6597 | 1.8875 | 2.517 | 2.9164 | 3.1921 | -15.7997 | -12.3415 | 11.4616 | 11.9061 | 125.5525 | 3.9032 | -3.3 | -3.3 | -27.5321 | -27.0178 | -2.4429 |  | 7.1359 | 5.5729 | 3.5734 | 2.4763 | -34.1807 | 87.4355 | 88.0459 | -60.6792 | -45.7326 |  |  |  | 21.3163 | 8.32 | 8.47 | -9.63 | 2.1 | -19.1517 | -19.2856 | 33.1759 | 32.3378 | -1.2535 | 13.5822 | 13.3571 | 6.5212 |  | 1.9244 | -0.176 | -21.1 | -20.2 | -2.48 | 28.3711 | 28.7017 | 26.9791 | 66.3164 | 66.7692 | -20.8237 | -57.0018 | -16.387 | 3.8793 | 22.31 | 8.35 | 10.3174 | 9.2804 | -10.8783 |  |  |  | 21.466 |  | -4.7596 |  |  | -1.7114 | 7.9 | 7.86 | 12.22 | 4.2 | -1.08 | 8.1685 | -22.1163 | -6.51 | -1.58 | 18.3 | 7.3 | -23.8 | -11.8091 | -41.6172 | -40.7364 | 17.9764 | -9.0758 | -18.8847 | -19.0726 | -31.7395 | -32.0465 | -4.766 | -8.2854 | -18.2042 |  | -5.826 | -4.7735 | 22.5123 |  | -6.2232 | -16.388 | -23.7618 | -23.764 | 14.3933 | 0 | -1.56 | 0 | 2.7721 | -6.6428 | -7.606 | -7.5914 | 4.4018 | 17.8074 | -28.8513 | 3.6967 | 3.4206 |  | 3.7316 | 3.7234 | 2.6564 | 6.0284 | 5.861 | -16.9131 | 23.2186 | 23.3391 | -3.1443 | 11.7712 | 25.5387 | -20.17 | -0.71 | 0.2538 | 1.58 | 0.24 | -25.0795 |  | 1.804 | -0.431 |  | 3.28 | -26.0438 | -15.407 | -2.62 | 25.5306 |  | 24.3321 | -7.5553 | -8.471 | 3.6786 |  |  | -11.7887 | 68.9611 | 5.6369 | -18.3421 | 6.66 | 6.1278 | 178.1509 | -1.0269 | -6.5352 | -8.8271 | 3.3116 | 8.1832 | 8.4424 | 2.9418 | 5.1654 | 6.4651 | 8.38 | -11.5645 | 7.2012 | 40.0108 | 86.9435 | -12.3908 | 40.2966 | -13.745 | -9.7704 | 0 | -11.3793 |  |  | -7.2954 | -7.031 | -10.3115 | -9.895 | 13.86 | 14.24 | -27.8 | -27.8 | 0.0192 | -4.72 | 48.9417 | 19.1797 | 19.0471 | -16.1 | -40.1 | -9.3 | -9.9 | -17.5435 | -17.424 | -111.2916 | 21.608 | -260.629 | -21.5597 | -29.0015 | 138.1139 | 20.5746 | 86.8084 | 112.4877 | 77.2098 | 24.2101 | 21.7975 | 19.2276 | 241.3309 | -206.0596 | 46.8461 | -28.7465 | -1.2171 | 5.313 | -8 | -2.426 | -2.431 | 4.4 | -3.12 | -3.2123 | -2.8397 | 7.1214 | -9.2271 | -1.4 | 1.737 | 0.809 |  |  | 3.8839 | 4.0438 | 3.2101 |  | 28 | 1.3269 | 0.36 |  | -7.6675 | -12.7011 | -19.4385 | -7.7758 | 4.414 | -11.1406 | 6.8881 | -24.3 | 7.9 | 32.3878 | -90.4385
23/07/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 5.5276 | -11.0049 | 5.3428 | 6.9467 |  | 8.368 |  | 21.2822 | 8.9087 | 8.685 | -13.32 | -17.6 |  | 4.14 | -6.6 | 3.9078 | -9.8555 | 9.6494 | 9.5895 | 16.7355 | 3.7846 | -0.6775 | 2.2274 |  | -1.2294 | 0.933 | 0.953 | 8.53 | -4.44 | -8.8 | -0.603 | 0.341 | 1.58 | 1.63 |  | -8.48 | -8.51 | 5.129 | 3.5303 | 14.8881 | 18.6538 | -16.4504 | 2.8972 | 3.2595 | 2.7773 | 2.8231 | -15.8956 | -12.4028 | 10.6923 | 11.1884 | 125.2914 | 1.6762 | -3.6 | -3.6 | -26.7259 | -26.6661 | -2.305 |  | 6.0425 | 5.5028 | 3.4297 | 2.3421 | -29.2672 | 86.642 | 86.0011 | -60.7133 | -42.145 |  |  |  | 20.3084 | 8.09 | 8.43 | -9.92 | 1.34 | -17.8121 | -17.9461 | 31.8477 | 30.7752 | -0.9775 | 16.1624 | 16.155 | 5.755 | 0 | -1.728 | -1.735 | -21.6 | -20.6 | -2.48 | 29.0496 | 29.6735 | 27.6706 | 65.2097 | 65.7221 | -19.6842 | -57.3973 | -15.4953 | 3.9494 | 20.88 | 7.8 | 9.8486 | 8.6945 | -10.4497 |  |  |  | 22.3814 |  | -4.4469 |  |  | -1.8713 | 7.9 | 7.82 | 12.1 | 4.05 | -1.04 | 7.9205 | -23.2788 | -6.34 | -1.54 | 17.79 | 6.94 | -25.1273 | -12.4636 | -40.5937 | -39.8091 | 16.8362 | -10.1165 | -19.8399 | -19.5986 | -31.5038 | -31.9005 | -4.75 | -9.6754 | -11.7924 | 4.166 | -5.6846 | -4.8883 | 24.1845 |  | -10.9151 | -16.388 | -23.4725 | -23.3405 | 15.815 | 0 | -1.67 | 0 | 2.7606 | -12.7349 | -7.5774 | -7.5443 | 4.137 | 18.6161 | -30.1038 | 3.7906 | 3.4344 |  | 4.1294 | 3.8675 | 2.9103 | 4.8562 | 5.0237 | -7.703 | 22.5281 | 21.8221 | 5.169 | 20.0447 | 23.5172 | -20.53 | -1.2026 | 0.2538 | 2.04 | 0.84 | -23.0818 |  | 1.69 | -0.61 |  | 4.45 | -33.2288 | -22.5751 | -2.55 | 26.3967 |  | 25.5239 | -8.078 | -8.8234 | 3.7017 |  |  | -11.5817 | 69.4795 | 5.2015 | -19.3859 | 5.9923 | 5.6071 | 190.8875 | -0.8552 | -7.0068 | -8.3263 | 3.618 | 8.0734 | 8.3633 | 3.4003 | 8.742 | 10.1933 | 9.64 | -9.6856 | 13.4964 | 44.6082 | 88.9153 | -12.246 | 41.6053 | -13.5088 | -9.4849 | 0 | 0 | 86.4082 |  | -7.3967 | -7.1242 | -9.6199 | -9.6286 | 15.47 | 15.84 | -27.3 | -27.3 | 0.054 | -4.48 | 52.47 | 17.6676 | 17.5779 | -16.1 | -41 | -8.6 | -9.1 |  |  | -100.1422 | 25.2271 | -258.3592 | -22.3193 | -26.2699 | 142.2079 | 17.0876 | 85.4031 | 115.065 | 87.4754 | 28.6446 | 26.4119 | 18.4847 | 248.5881 | -208.9959 | 48.8065 | -31.1431 | -1.2634 | 5.375 | -6.96 | -2.404 | -2.41 | 3.6 | -2.88 | -3.3262 | -3.0167 | 8.4703 | -9.7856 | -2.4 | 2.222 | 1.919 |  |  | 4.4805 | 3.942 | 3.7247 |  | 28.3 | 2.4021 | 0.4 |  | -9.1411 | -11.995 | -19.0005 | -8.4248 | 4.0229 | -10.835 | 7.4841 | -23.9 | 7.8 | 38.2442 | -88.9101
23/07/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 5.6248 | -11.0088 | 6.413 | 6.7801 |  | 7.9549 |  | 21.4021 | 9.0897 | 8.8063 | -15.54 | -17.6 | -4.4 |  |  | 3.8185 | -9.7236 | 9.2025 | 9.3094 | 15.7935 | 4.0659 | -0.5821 | 2.1074 |  | -1.266 | 0.853 | 0.882 | 8.137 | -4.44 | -11 | -0.477 | 0.336 | 1.16 | 1.25 |  | -9.02 | -8.95 | 7.6218 | 3.496 | 14.4232 | 18.1997 | -15.2106 | 3.2168 | 3.673 | 3.4781 | 3.7806 | -16.1522 | -12.8168 | 12.0749 | 12.3922 | 122.6154 | 2.5273 | -3.7 | -3.7 | -26.9928 | -27.1649 | -2.5443 |  | 5.5688 | 5.3611 | 3.2424 | 2.2584 | -34.0586 | 87.0388 | 87.3745 | -63.2894 | -48.2961 |  |  |  |  | 8.06 | 8.29 | -10.07 | 1.67 | -17.6781 | -17.5442 | 30.9208 | 29.9761 | -1.8232 | 16.239 | 16.1757 | 5.8554 |  | -1.728 | -1.842 | -21.5 | -20.7 | -2.8 | 29.4161 | 28.8274 | 27.9199 | 66.6767 | 66.7594 | -19.8547 | -57.884 | -15.8454 | 3.7523 | 22.11 | 8.16 | 9.3799 | 8.4015 | -10.2073 |  |  |  | 18.9285 |  | -4.3611 | -39.5 | -39.7 | -2.135 | 7.5 | 7.92 | 11.7 | 3.74 | -1.16 | 7.9515 | -19.9786 | -6.75 | -1.61 | 17.85 | 6.46 | -21.2364 | -10.8727 | -39.1477 | -38.5273 | 16.8391 | -9.8587 | -19.1827 | -18.8243 | -29.31 | -29.6649 | -5.456 | -9.6711 | -9.1028 | 4.166 | -5.2397 | -4.6258 | 23.4778 |  | -13.7722 | -13.316 | -22.7353 | -23.1249 | 15.2317 | 0 | -2.34 | 0 | 2.6418 | -15.1261 | -8.4405 | -8.4407 | 4.8331 | 18.0137 | -30.062 | 3.677 | 3.4508 |  | 3.2055 | 4.2331 | 2.9473 | 4.0189 | 4.0189 | -7.3681 | 20.8989 | 20.5561 | 4.9983 | 20.0835 | 23.5123 | -19.42 | -0.0929 | 0.2895 | 1.04 | 1.56 | -23.6107 |  | 1.658 | -0.421 |  | 5.1 | -32.865 | -22.4441 | -2.19 | 28.1183 |  | 25.1619 | -8.3925 | -9.1573 | 3.617 |  |  | -10.9 | 68.6151 | 6.9075 | -19.6305 | 6.5546 | 7.1184 | 188.0162 | -0.9292 | -5.866 | -8.8716 | 2.7552 | 7.9781 | 8.2683 | 2.2353 | 10.0638 | 10.1117 | 9.64 | -7.1282 | 18.9998 | 45.4869 | 88.1962 | -12.0742 | 41.7044 | -13.3644 | -8.6644 | 0 | 0 | 96.2594 |  | -8.0018 | -7.7594 | -9.3492 | -9.0187 | 16.79 | 16.65 | -26.8 | -26.9 | -0.0174 | -4.72 | 56.2186 | 17.7085 | 17.6133 | -16.5 | -40.5 | -8.4 | -8.9 |  |  | -94.4132 | 23.2072 | -259.2333 | -23.0079 | -24.7349 | 147.4702 | 17.6929 | 92.4039 | 117.0906 | 90.0891 | 29.2604 | 30.4056 | 14.7261 | 249.0185 | -209.8039 | 51.6971 | -30.8855 | -1.2171 | 5.246 | -6.32 | -2.347 | -2.356 | 2.88 | -3.2 | -2.7682 | -2.8397 | 8.6442 | -9.7856 | -2.8 | 1.624 | 1.824 |  |  | 3.4582 | 3.6235 | 3.7826 |  | 27.9 | 2.4568 | 0.38 |  | -8.9421 | -11.4921 | -18.4224 | -9.3463 | 3.3239 | -11.3933 | 7.8261 | -23.4 | 7.4 | 44.4164 | -94.148
23/07/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 5.5088 | -10.9064 | 5.894 | 6.9069 |  | 7.3609 |  | 21.1238 | 8.6737 | 8.4075 | -13.32 |  | -6.6 | 4.14 | -6.6 | 3.6726 | -10.3216 | 8.9383 | 8.8713 | 15.2822 | 4.295 | -0.3679 | 2.1904 |  | -1.2622 | 1.077 | 1.078 | 8.351 | -6.66 | -11 | -0.517 | 0.332 | 1.95 | 2.09 |  | -8.75 | -8.29 | 8.1898 | 3.6175 | 14.6119 | 18.1466 | -18.3952 | 4.8295 | 4.1656 | 12.0125 | 11.342 | -21.1702 | -15.5409 | 14.0351 | 19.3794 | 119.839 | 2.069 | -2.5 | -2.5 | -25.246 | -23.7063 | -3.9152 |  | 5.3427 | 4.8143 | 3.0347 | 2.0374 | -19.1656 | 86.0622 | 84.5973 | -65.7813 | -48.9585 |  |  |  | 20.2585 | 8.14 | 8.39 | -10.13 | 1.52 | -17.5442 | -17.2763 | 30.4302 | 30.0582 | -1.9294 | 15.9189 | 16.5493 | 2.5004 |  | -1.9244 | -2.144 | -21.4 | -20.5 | -2.7 | 29.1105 | 29.1634 | 27.2874 | 64.5483 | 64.3114 | -16.4608 | -58.4524 | -12.8872 | 4.0469 | 20.87 | 7.75 | 9.5361 | 8.4015 | -10.2164 |  |  |  | 21.9338 |  | -4.3724 | -37.8 | -36.7 | -2.1875 | 7.1 | 8.02 | 11.22 | 3.39 | -1.16 | 7.4555 | -22.5188 | -6.51 | -1.58 | 21.03 | 6.4 | -24.4364 | -12.0909 | -38.3656 | -38.1636 | 16.4997 | -9.2328 | -19.1396 | -18.6687 | -30.9057 | -31.4512 | -5.468 | -7.097 | -4.8813 |  | -5.6571 | -4.8903 | 24.8276 |  | -13.2248 | -16.388 | -23.3439 | -22.9785 | 16.0657 | 0 | 0 | 0 | 2.4311 | -14.2452 | -7.3582 | -7.4539 | 5.0701 | 18.4434 | -31.3316 | 3.7189 | 3.467 |  | 4.4385 | 3.9186 | 3.6348 | 3.684 | 3.5166 | -7.3681 | 21.3024 | 21.2924 | 5.0178 | 21.0002 | 23.7955 | -19.34 | -0.7063 | 0.2538 | 1.58 | 1.17 | -23.9613 |  | 1.604 | -0.324 |  | 6.2 | -33.315 | -22.1452 | -1.93 | 28.8879 |  | 25.6052 | -8.3106 | -8.9713 | 3.5636 |  |  | -11.0358 | 68.7331 | 7.1147 | -20.4602 | 9.8293 | 8.9537 | 188.1317 | -0.9901 | -6.3997 | -8.3034 | 2.2029 | 7.4865 | 7.7374 | 1.6009 | 9.2962 | 11.2126 | 10.9 | -9.7787 | 12.5453 | 51.1758 | 89.4809 | -10.8498 | 41.4376 | -13.1646 | -9.9845 | 0 | 0 |  |  | -5.6122 | -5.5001 | -9.2923 | -9.1307 | 15.78 | 16.26 | -26.2 | -26.3 | 0.0357 | -3.84 | 50.9349 | 19.8881 | 19.7858 | -16.6 | -41 | -8.8 | -9.4 |  |  | -94.6553 | 26.0349 | -260.9535 | -22.0718 | -26.4069 | 144.4373 | 14.8863 | 85.153 | 116.5024 | 91.8922 | 31.0821 | 28.6923 | 19.8239 | 250.6483 | -208.5558 | 53.4272 | -35.7525 | -1.6638 | 5.359 | -5.68 | -2.373 | -2.372 | 2.48 | -3.04 | -2.1299 | -2.8397 | 8.4092 | -9.4621 | -2.6 | 1.47 | 1.19 |  |  | 4.7291 | 4.0419 | 3.8056 |  | 28.3 | 2.4727 | 0.26 | 0 | -9.0603 | -12.0192 | -18.0745 | -9.2247 | 3.6225 | -10.1879 | 7.0845 | -23.8 | 7.5 | 41.0096 | -95.6571
23/07/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 5.3568 | -10.7271 | 7.5489 | 7.3509 |  | 6.1179 |  | 21.7536 | 9.3557 | 9.0687 | -13.32 | -17.6 | -6.6 | 4.14 | -6.6 | 3.7609 | -9.3688 | 8.3488 | 8.3134 | 14.4596 | 4.3915 | -0.601 | 2.1523 |  | -1.1088 | 0.724 | 0.742 | 8.744 | -6.66 | -13.2 | -0.509 | 0.334 | 1.08 | 1.16 |  | -10.28 | -10.25 | 8.0058 | 3.8642 | 13.5756 | 17.2367 | -12.4627 | 1.8243 | 2.4185 | 4.1633 | 3.3825 | -15.5171 | -12.2528 | 13.7957 | 14.8212 | 119.9063 | 5.2794 | -3.4 | -3.2 | -28.7928 | -28.5629 | -3.7718 |  | 1.8995 | 5.3551 | 2.9239 | 2.0721 | -47.7615 | 88.8088 | 88.7478 | -54.7099 | -55.9106 |  |  |  | 18.5719 | 7.7 | 7.74 | -10.86 | 1.03 | -12.9896 | -12.7217 | 27.2571 | 26.1375 | -3.6298 | 10.7871 | 10.5656 | 1.8091 |  | -2.1076 | -2.182 | -22.3 | -21.3 | -2.45 | 25.6861 | 25.7972 | 24.0162 | 67.8795 | 68.1178 | -19.937 | -57.256 | -16.7337 | 4.066 | 21.95 | 8.06 | 9.0674 | 8.1085 | -9.9085 |  |  |  | 22.7943 |  | -4.3071 | -37.7 | -36.6 | -2.5842 | 6.5 | 7.48 | 10.66 | 2.95 | -1.08 | 7.626 | -23.6913 | -6.87 | -1.52 | 17.61 | 5.91 | -25.0545 | -12.4182 | -37.4444 | -36.4364 | 14.8551 | -11.7602 | -21.322 | -20.9033 | -30.5911 | -31.8271 | -6.402 | -17.6178 | -29.8583 |  | -5.7189 | -4.7187 | 23.8227 |  | -12.6531 | -14.852 | -22.2113 | -22.2139 | 14.4754 |  | -1.7 | 0.2 | 2.2528 | -11.6765 | -7.6197 | -7.5075 | 7.4372 | 17.4869 | -31.1167 | 4.0279 | 3.6151 |  | 3.5896 | 4.7138 | 3.5343 | 0 | -0.3349 | -1.0047 | 18.63 | 18.7215 | 9.6088 | 25.6407 | 21.0953 | -19.12 | -0.7997 | 0.2364 | 1.27 | 1.71 | -21.7254 |  | 1.562 | -0.206 |  | 5.76 | -37.406 | -26.5918 | -1.4 | 28.0473 |  | 25.8615 | -7.8365 | -8.6778 | 3.4667 |  |  | -12.035 | 69.5853 | 6.8684 | -21.0996 | 8.7193 | 7.4532 | 189.7319 | -1.5509 | -7.2618 | -8.5452 | 1.5035 | 7.091 | 7.3735 | 0.8876 | 1.253 | 2.5815 | 5.03 | -6.781 | 17.3571 | 33.4777 | 78.362 | -15.9047 | 38.3758 | -13.016 | -8.7531 | -11.4867 | -11.608 | 72.5917 |  | -8.7538 | -8.564 | -10.1118 | -10.5339 | 18.34 | 18.58 | -25.8 | -26.4 | 0.2115 | -4.88 | 38.4545 | 23.2412 | 23.5898 | -17.4 | -39.7 | -6.9 | -7.7 | -17.734 | -17.599 | -112.2123 | 20.8837 | -266.2021 | -28.0173 | -34.1433 | 120.5047 | 43.5947 | 92.0125 | 96.0556 | 57.9468 | 26.5462 | 27.2936 | 16.423 | 219.9676 | -197.5292 | 26.9996 | -10.8478 | -0.8435 | 5.255 | -5.6 | -2.326 | -2.336 | 2.32 | -3.2 | -1.8697 | -2.6047 | 4.6311 | -6.9139 | -2.4 | 2.115 | 3.08 |  |  | 4.2266 | 4.0999 | 3.5226 |  | 25.7 | 1.3476 | 0.21 |  | -4.7046 | -13.8812 | -20.6384 | -5.3257 | 5.8883 | -12.8424 | 7.2177 | -22.1 | 5 | 33.5838 | -92.3539
23/07/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 5.4229 | -10.8217 | 6.8433 | 7.4136 |  | 5.1556 |  | 23.4021 | 9.9287 | 9.677 | -13.32 | -13.2 | -8.8 | 2.484 | -4.4 | 2.7796 | -8.4094 | 7.2674 | 7.2467 | 12.3855 | 4.182 | -0.5338 | 2.1016 |  | -1.1373 | 0.491 | 0.505 | 8.515 | -6.66 | -17.6 | -0.711 | 0.33 | -0.66 | -0.6 |  | -11.09 | -11.18 | 7.4996 | 3.8976 | 12.618 | 16.6646 | -13.3105 | 1.1862 | 1.7335 | 4.0504 | 4.5166 | -16.1021 | -13.1216 | 14.7156 | 15.103 | 121.6829 | 4.8207 | -3.9 | -3.9 | -29.8523 | -29.3443 | -3.8511 |  | 4.2579 | 5.5612 | 3.158 | 2.1222 | -61.0065 | 92.3185 | 92.4405 | -53.6887 | -65.6369 |  |  |  | 19.5799 | 7.87 | 6.36 | -10.85 | 5.57 | -16.4725 | -16.2046 | 25.7138 | 24.4096 | -4.3643 | 15.0595 | 14.6947 | 3.7981 |  | 3.2596 | 9.067 | -26.5 | -25.1 | -2.43 | 27.068 | 27.3952 | 25.9252 | 72.9487 | 73.7052 | -22.1339 | -61.3889 | -18.0719 | 3.9314 | 21.05 | 7.66 | 8.9111 | 7.8156 | -9.7707 |  |  |  | 20.0752 |  | -4.1497 |  | -39.1 | -2.9663 | 5.3 | 8.5 | 9.38 | 2.04 | -1.67 | 9.021 | -21.3062 | -6.7 | -1.6 | 17.83 | 4.81 | -22.9818 | -11.4273 | -37.3257 | -37.1818 | 15.5052 | -12.1211 | -21.1475 | -21.0441 | -30.4656 | -31.8769 | -6.471 | -18.715 | -25.8435 |  | -5.6087 | -4.5711 | 23.1447 |  | -15.4388 | -12.804 | -21.8078 | -21.6894 | 14.6478 |  | 0 | 0 | 2.0107 | -14.2091 | -7.8095 | -7.7476 | 7.0947 | 17.6031 | -30.9655 | 3.3939 | 3.0543 |  | 3.9515 | 4.474 | 2.7312 | 3.1817 | 3.0142 | -5.0237 | 19.1526 | 18.7979 | 5.2363 | 19.7398 | 20.397 | -19.39 | 0.0133 | 0.2364 | 1.37 | 3.45 | -20.5466 | 2.1607 | 1.491 | -0.221 |  | 6.76 | -32.6015 | -22.4783 | -1.66 | 29.0518 |  | 25.9154 | -7.0638 | -7.6053 | 3.3393 |  |  | -12.3705 | 71.9505 | 7.6237 | -22.2679 | 8.8632 | 7.6105 | 183.0582 | -2.538 | -8.8632 | -7.1516 | 2.1207 | 6.5783 | 6.7881 | 1.5126 | 2.2316 | 4.881 | 4.61 | 0 | 28.2056 | 32.2936 | 75.9998 | -14.6359 | 37.4962 | -12.6607 | -8.9813 | 0 | -10.9441 |  |  | -8.1431 | -8.0671 | -9.1472 | -9.3184 | 17.53 | 17.83 | -26.1 | -25.3 | 0.0705 | -5.68 | 38.4533 | 24.8546 | 24.3295 | -17.8 | -41.4 | -7.6 | -8.3 | -17.548 |  | -104.9769 | 21.5595 | -264.9443 | -27.5316 | -32.3586 | 120.9771 | 41.422 | 90.7306 | 96.5795 | 59.4259 | 24.7632 | 25.5374 | 15.1619 | 220.2771 | -198.7148 | 25.9684 | -12.7006 | -1.0291 | 4.353 | -5.28 | -2.28 | -2.264 | 2.08 | -3.68 | -1.7047 | -2.2263 | 5.7145 | -9.8436 | -1.1 | 2.48 | 1.697 | 2.5003 | 3.0759 | 4.0275 | 3.459 | 2.9389 |  | 28.4 | 2.2377 | 0.1 |  | -5.1373 | -13.9838 | -20.3045 | -5.882 | 5.281 | -12.91 | 7.1735 | -24 | 7.7 | 41.5778 | -96.4965
23/07/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 4.992 | -10.1214 | 8.3079 | 7.0709 |  | 4.4558 |  | 23.8578 | 10.2517 | 9.8733 | -13.32 | -13.2 | -11 | 2.484 | -2.2 | 3.6198 | -8.0958 | 6.5333 | 6.3405 | 11.2696 | 4.2104 | -0.7092 | 2.1242 |  | -1.2008 | 0.459 | 0.497 | 7.681 | -6.66 | -19.8 | -1.005 | 0.306 | -0.71 | -0.64 |  | -11.22 | -11.27 | 6.5262 | 3.752 | 11.3986 | 15.328 | -14.9903 | 0.0358 | 0.2245 | 13.9151 | 14.0694 | -18.7738 | -16.7984 | 21.8271 | 29.6472 | 116.806 | 4.5657 | -3.7 | -3.6 | -27.7292 | -28.3021 | -3.8488 |  | 2.82 | 3.9487 | 1.9284 | 1.3451 | -61.6169 | 91.0977 | 90.4263 | -54.5172 | -69.2482 |  |  |  | 18.5719 | 8.18 | 6.11 | -11.76 | 5.59 | -16.8744 | -16.4725 | 27.5005 | 26.2125 | -4.9881 | 19.3861 | 19.3035 | 2.4988 |  | 4.608 | 8.205 | -27.8 | -25.9 | -2.34 | 26.9525 | 27.1421 | 25.5709 | 73.9237 | 74.5722 | -21.7593 | -61.1874 | -19.8035 | 3.8507 | 20.26 | 7.43 | 7.8174 | 6.6437 | -8.9569 |  |  |  | 19.4911 |  | -3.731 |  |  | -2.3718 | 4.1 | 7.6 | 8.12 | 1.09 | -1.68 | 11.501 | -20.8662 | -6.51 | -1.55 | 15.79 | 4.48 | -22.5455 | -11.1818 | -37.5372 | -36.9364 | 13.5945 | -13.5593 | -22.8309 | -22.7125 | -28.18 | -28.1579 | -6.755 | -16.9463 | -26.618 | 3.6981 | -4.9452 | -4.098 | 20.2994 |  | -16.5479 | -13.316 | -24.3615 | -24.2866 | 10.2963 |  | 0 | 0 | 1.8263 | -15.397 | -7.4164 | -7.5104 | 3.4375 | 13.7178 | -28.6785 | 4.0453 | 3.675 |  | 4.692 | 4.4793 | 3.0161 | 3.1817 | 3.1817 | -6.8657 | 19.0027 | 18.4015 | 5.3732 | 20.5991 | 23.0973 | -18.24 | -0.71 | 0.2355 | 1.43 | 0.27 | -23.7228 |  | 1.336 | -0.188 |  | 6.97 | -33.9839 | -22.7961 | -1.46 | 29.204 |  | 25.2428 | -7.4505 | -7.9803 | 3.1718 |  |  | -12.1968 | 71.7465 | 7.4047 | -22.8105 | 7.3081 | 7.2053 | 179.8321 | -3.5397 | -7.442 | -6.696 | 2.0803 | 6.1388 | 6.2739 | 1.5148 | 0 | 2.5818 | 5.45 | -5.2217 | 26.5381 | 32.7131 | 75.5678 | -16.1923 | 37.3048 | -12.5065 | -8.9859 | -10.826 | -10.9212 |  |  | -8.1915 | -8.0948 | -8.2305 | -8.1423 | 18.54 | 18.76 | -25.8 | -26.2 | 0.195 | -7.2 | 36.1934 | 24.8092 | 25.1671 | -18.2 | -42.7 | -7.1 | -8 |  | -17.3978 | -107.7699 | 21.0015 | -266.3151 | -28.7063 | -33.8141 | 119.0957 | 44.0773 | 92.5939 | 94.259 | 58.3602 | 28.088 | 24.0292 | 15.6072 | 217.8836 | -195.7255 | 26.7294 | -11.5198 | -1.1951 | 4.049 | -5.36 | -2.249 | -2.262 | 2.32 | -3.84 | -1.2313 | -1.9608 | 5.9495 | -9.5781 | -0.7 | 2.309 | 2.351 | 3.1683 | 3.6523 | 3.9113 | 3.8824 | 3.4604 |  | 29.2 | 2.3083 | 0 |  | -4.3178 | -14.6369 | -20.0351 | -5.1642 | 6.2194 | -13.004 | 6.7164 | -24.7 | 7.9 | 37.8408 | -93.2983
23/07/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 4.8041 | -9.7184 | 7.8438 | 7.6811 |  | 3.2102 |  | 25.9973 | 11.4177 | 11.0294 | -11.1 | -13.2 | -13.2 | 2.484 |  | 3.6922 | -6.0745 | 5.4793 | 5.394 | 9.4513 | 4.2043 | -0.7247 | 2.1536 |  | -1.221 | 0.163 | 0.187 | 7.493 | -8.88 |  | -1.013 | 0.295 | -2.12 | -2.1 |  | -12.64 | -12.8 | 5.7182 | 3.4533 | 10.2663 | 14.2478 | -12.7023 | 0.7611 | 1.0388 | 6.3443 | 6.4365 | -16.9499 | -13.9819 | 18.8752 | 19.7482 | 115.3362 | 10.5576 | -4.8 | -4.8 | -32.1938 | -31.943 | -2.834 |  | 2.114 | 4.2925 | 1.7934 | 1.3479 | -98.3306 | 92.4711 | 92.2269 | -40.8678 | -94.2647 |  |  |  | 17.7636 | 7.87 | 5.6 | -12.53 | 5.41 | -14.865 | -14.865 | 25.3899 | 24.098 | -4.1013 | 18.9582 | 18.0954 | 2.1443 |  | 4.7913 | 9.093 | -30.7 | -28.8 | -2.39 | 24.8935 | 25.1749 | 23.295 | 79.054 | 79.1508 | -24.7462 | -62.1297 | -22.7602 | 3.4633 | 18.57 | 6.58 | 6.8799 | 5.8624 | -8.3787 |  |  |  | 22.1938 |  | -3.4053 |  | -36.8 | -2.0947 | 2.9 | 6.6 | 6.74 | 0.15 | -1.39 | 11.191 | -23.8939 | -20.99 | -4.53 | 32.11 | 3.61 | -25.9273 | -12.9909 | -37.6687 | -36.9818 | 13.6031 | -14.7898 | -21.7604 | -22.7306 | -25.0622 | -23.3823 | -6.578 | -32.1415 | -18.9623 | 1.9171 | -3.223 | -2.1215 | 20.1009 |  | -19.7549 | -5.636 | -23.5727 | -23.5089 | 10.1719 |  | 0 | 2.4 | 1.5975 | -15.5391 | -8.0992 | -8.0034 | 7.1044 | 13.3181 | -27.8839 | 3.3668 | 3.2318 |  | 3.3523 | 4.1424 | 2.771 | 1.842 | 1.6746 | -4.6888 | 18.9476 | 18.8221 | 5.9288 | 21.5074 | 21.2808 | -18.46 | -1.0121 | 0.219 | 1.92 | 1.04 | -22.2102 |  | 1.31 | -0.227 | 3.0709 | 7.1 | -34.1048 | -23.2852 | -1.59 | 28.6811 |  | 24.4318 | -6.5863 | -7.1652 | 2.9295 |  |  | -12.4657 | 71.9007 | 7.1772 | -23.6385 | 8.0437 | 7.1865 | 168.7745 | -4.1537 | -8.3592 | -6.4009 | 2.5566 | 5.5235 | 5.7202 | 2.0791 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 32.6478 | 27.0914 | 80.3504 | -15.7526 | 38.671 | -12.3696 | -9.1951 | -10.5968 | -11.6927 |  |  | -10.1881 | -10.128 | -4.3452 | -4.1414 | 19.3 | 19.54 | -27.1 | -27.4 | 0.1767 | -8 | 44.9771 | 17.8496 | 17.5935 | -18.2 | -43.5 | -6.3 | -6.8 | -17.7259 | -17.5702 | -106.3195 | 19.7688 | -264.2282 | -28.072 | -34.5936 | 119.1235 | 39.7856 | 97.9942 | 98.6873 | 59.7945 | 26.3006 | 24.7516 | 12.432 | 219.3341 | -201.5843 | 28.5323 | -13.2744 | -2.8821 | 2.209 | -4.96 | -2.173 | -2.178 | 1.04 | -2.96 | -0.6477 | -2.9587 | 7.1794 | -9.2576 | -1.2 | 1.503 | 1.862 | 2.9585 | 3.3916 | 3.8425 | 3.7156 | 3.3927 |  | 29 | 2.6398 | -0.12 |  | -3.8673 | -15.1219 | -20.4673 | -3.8667 | 7.1429 | -13.5705 | 5.9735 | -24.8 | 7.5 | 47.2963 | -102.5899
23/07/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 4.2827 | -9.2587 | 8.6997 | 7.1031 |  | 0.9534 |  | 21.8873 | 9.5347 | 9.3266 | -13.32 | -11 | -13.2 | 1.656 | -2.2 | 3.6505 | -10.6641 | 5.1049 | 4.9888 | 9.0389 | 4.5392 | -0.824 | 2.1356 |  | -1.1524 | -0.04 | -0.038 | 7.5 | -8.88 | -22 | -1.267 | 0.294 | -4.05 | -4.02 |  | -12.8 | -12.92 | 4.6097 | 3.854 | 13.3498 | 15.4181 | -18.5175 | -5.1304 | -5.3684 | 16.5235 | 16.7159 | -16.6652 | -14.3382 | 23.8271 | 24.2591 | 110.3386 | 7.1079 | -5.4 | -5.4 | -26.4851 | -25.4808 | -2.6496 |  | 0.6829 | 2.6879 | 0.8825 | 0.6656 | -98.4527 | 90.5789 | 90.6094 | -33.0301 | -102.7859 |  |  |  | 16.097 | 7.93 | 5.52 | -13.72 | 4.42 | -14.1953 | -14.0613 | 25.6101 | 24.8 | -2.2301 | 18.3694 | 18.0532 | 0.1776 |  | 4.9876 | 9.256 | -33.5 | -31.4 | -2.17 | 21.9828 | 22.5086 | 21.1323 | 77.2644 | 79.1446 | -20.9679 | -63.476 | -20.0952 | 3.7384 | 21.73 | 7.37 | 6.5674 | 5.4718 | -8.1007 |  |  |  | 22.3069 |  | -3.3133 | -35.3 | -34.4 | -2.5854 | 1.9 | 4.46 | 5.74 | -0.54 | -0.73 | 9.6565 | -23.2163 | -17.63 | -5.41 | 28.65 | 2.79 | -26.2909 | -12.9455 | -37.3954 | -36.7364 | 10.1165 | -17.435 | -24.7664 | -25.6962 | -21.4896 | -23.6343 | -6.886 | -41.0608 | -10.7348 | 1.3195 | -1.5707 | -1.3392 | 17.2438 |  | -20.3258 | 7.184 | -24.5377 | -24.3713 | 7.2376 | -10.06 | 0 | -1.5 | 1.4291 | -17.4984 | -8.4066 | -8.4921 | 6.6253 | 11.7695 | -28.9625 | 3.8863 | 3.619 |  | 4.064 | 3.887 | 3.477 | 0.3349 | 0.3349 | -5.1911 | 18.4116 | 18.5639 | 6.0045 | 22.0964 | 23.5123 | -18.69 | -1.415 | 0.2007 | 1.9 | -0.09 | -23.4033 |  | 1.269 | -1.671 |  | 7.11 | -35.0091 | -23.806 | -1.68 | 30.1575 |  | 27.9348 | -8.3 | -8.9503 | 2.6884 |  |  | -12.0024 | 73.8425 | 7.0747 | -23.1413 | 7.2276 | 8.3793 | 185.4028 | -3.0878 | -8.276 | -2.0939 | 3.0683 | 5.1061 | 5.2693 | 2.4756 | 2.4165 | 2.9738 | 2.93 | -3.87 | 28.1819 | 27.2862 | 86.6061 | -16.2802 | 37.3431 | -12.6149 | -9.5609 | -11.7142 | -11.7314 | 74.4305 |  | -10.5168 | -10.3179 | -3.9354 | -3.93 | 17.75 | 17.99 | -27 | -27 | 0.2298 | -8.24 | 43.1674 | 17.6378 | 17.5266 | -19.1 | -42.7 | -5.4 | -6 |  |  | -108.0973 | 17.9994 | -267.2843 | -26.583 | -34.2833 | 128.4706 | 33.9724 | 92.8769 | 108.0239 | 67.6391 | 25.9329 | 24.5044 | 13.0502 | 227.1982 | -205.3345 | 31.1982 | -12.6114 | -2.8577 | 4.096 | -4.64 | -2.127 | -2.132 | 1.04 | -1.76 | -1.0079 | -3.4562 | 7.6768 | -9.1997 | -1.9 | 0.938 | 2.311 | 3.1795 | 3.6744 | 4.1156 | 4.0699 | 4.0492 |  | 28.9 | 2.9167 | -0.19 |  | -3.9739 | -15.1318 | -20.3662 | -4.1477 | 6.3115 | -13.4315 | 6.0252 | -24.8 | 7.3 | 50.2027 | -107.8664
23/07/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 4.0273 | -9.0469 | 9.1704 | 6.792 |  | 1.5457 |  | 23.1848 | 9.8447 | 9.6663 | -4.44 | -13.2 | -11 | 1.656 | -4.4 | 3.8207 | -10.9658 | 4.4069 | 4.2403 | 7.8944 | 4.1016 | -0.6991 | 2.2904 |  | -1.2559 | 0.058 | 0.08 | 7.44 | -15.54 | -19.8 | -1.354 | 0.287 | -5.06 | -5.06 |  | -12.15 | -12.11 | 4.393 | 3.6387 | 12.3712 | 14.7246 | -19.9235 | -5.5893 | -4.9415 | 15.5837 | 19.588 | -17.5369 | -15.7055 | 21.7472 | 18.9618 | 122.2945 | 6.4458 | -5.2 | -5.1 | -23.1008 | -23.9859 | -2.7695 |  | 2.8646 | 2.847 | 0.827 | 0.601 | -84.4142 | 87.6186 | 87.5271 | -38.7247 | -99.5463 |  |  |  | 14.2009 | 7.66 | 5.23 | -13.77 | 4.03 | -17.0084 | -17.8121 | 24.8963 | 23.6687 | -2.7929 | 22.0487 | 23.2026 | 2.1107 |  | 4.9876 | 9.246 | -35.4 | -33.1 | -2.03 | 22.8241 | 23.2306 | 21.3363 | 80.2023 | 80.7369 | -21.2523 | -65.2308 | -19.9961 | 3.6507 | 20.85 | 7.17 | 5.4736 | 4.3976 | -7.5984 |  |  |  | 16.2464 |  | -3.0876 |  |  | -2.3706 | 1 | 4.48 | 4.6 | -1.41 | -0.99 | 9.176 | -14.3583 | -12.3 | -5.55 | 21.99 | 1.7 | -19.7273 | -10.2455 | -36.9537 | -36.3909 | 9.8169 | -18.1789 | -26.1631 | -23.5065 | -29.4536 | -23.7784 | -6.042 | -36.8758 | -9.7428 | 1.7263 | -2.7261 | -2.6122 | 21.778 |  | -15.5263 | 3.6 | -23.8164 | -25.843 | 6.4334 | 0 | 0 | 10.6 | 1.7146 | -13.7511 | -9.0348 | -8.9316 | 7.0187 | 6.2993 | -34.1149 | 3.7663 | 3.5698 |  | 5.0074 | 4.11 | 3.5388 | 3.684 | 3.5166 | -8.8752 | 18.3657 | 18.3816 | -0.9062 | 12.8553 | 18.9078 | -20.95 | -2.9146 | 0.2007 | 3.28 | -0.05 | -18.8967 |  | 1.329 | -0.683 | 3.4804 | 9.23 | -25.9738 | -17.2358 | -2.08 | 31.7155 |  | 27.0694 | -7.8907 | -8.6339 | 2.4592 |  |  | -12.6022 | 72.0547 | 7.5023 | -23.9739 | 7.2424 | 5.3612 | 173.9739 | -3.9049 | -8.1342 | -1.6212 | 3.0517 | 4.7252 | 4.8342 | 2.5691 | 0 | 2.1063 | 3.35 | 0 | 32.0487 | 28.2414 | 84.4935 | -16.3461 | 39.4928 | -14.0531 | -11.1122 | -9.8332 | -12.4365 | 83.612 |  | -9.7246 | -9.2586 | -3.2044 | -3.3429 | 17.53 | 17.84 | -26.2 | -26.4 | 0.0357 | -8.56 | 40.6934 | 19.8338 | 19.7183 | -19.6 | -44 | -6.3 | -7.2 |  |  | -100.5351 | 21.3212 | -265.9903 | -27.8999 | -31.8107 | 129.5034 | 35.2282 | 88.5054 | 106.6809 | 66.0645 | 26.5126 | 26.8051 | 17.2412 | 225.0397 | -203.1162 | 31.0679 | -16.0915 | -2.0838 | 4.334 | -4.56 | -2.108 | -2.117 | 0.8 | -2.56 | -1.1465 | -3.7491 | 8.2628 | -9.2851 | -1.5 | 2.983 | 2.093 | 3.4015 | 3.9544 | 3.9641 | 3.4638 | 3.1446 |  | 28.9 | 3.4206 | -0.26 |  | 0 | -17.0145 | -20.0815 | -2.5285 | 8.761 | -12.1946 | 2.3913 | -25.4 | 7.6 | 52.2952 | -106.828
24/07/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 3.783 | -8.7063 | 7.4309 | 5.5752 |  | 0.4497 |  | 21.4276 | 9.2187 | 8.8013 | -6.66 |  | -11 |  | -6.6 | 3.7243 | -8.6037 | 3.5438 | 3.5247 | 6.8831 | 4.2156 | -0.7209 | 1.4734 |  | -1.4131 | -0.33 | -0.316 | 7.447 | -15.54 | -22 | -1.249 | 0.284 | -7.2 | -7.21 |  | -13.5 | -13.4 | 3.4257 | 3.5929 | 12.8735 | 14.6314 | -13.0933 | -6.6676 | -6.203 | 4.7982 | 4.9548 | -16.1068 | -13.4953 | 12.9339 | 13.2335 | 105.9597 | 7.7489 | -5.7 | -5.7 | -27.6423 | -27.2957 | -2.867 |  | 4.1646 | 2.6728 | 0.7251 | 0.5726 | -107.3336 | 71.81 | 71.81 | 7.7217 | -128.8407 |  |  |  | 12.8936 | 7.67 | 5.05 | -14.39 | 4.03 | -21.6969 | -21.8308 | 29.401 | 28.3521 | -4.0545 | 21.4647 | 21.382 | 3.7292 |  | 4.7913 | 9.243 | -35.1 | -32.9 | -1.88 | 21.9063 | 21.7556 | 20.7524 | 75.2053 | 75.0783 | -25.2894 | -55.2791 | -24.3223 | 3.3738 | 20.56 | 7.03 | 5.4736 | 4.2999 | -7.4379 |  |  |  | 10.2641 |  | -2.9778 | -30.1 | -30.7 | -2.6343 | 0.1 | 4.46 | 3.86 | -1.92 | -1.27 | 9.951 | -11.8532 | -12.79 | -5.23 | 20.86 | 0.14 | -13.8182 | -7.1455 | -37.6358 | -37.2273 | 9.742 | -17.2487 | -25.3142 | -25.3877 | -29.4212 | -26.1125 | -5.733 | -83.0548 | -2.4971 | 1.8746 | -2.7137 | -1.8094 | 19.8369 |  | -16.0286 | 2.064 | -25.6163 | -25.5777 | 7.1133 | -10.1 | 0 | 0 | 1.3867 | -11.0582 | -8.0763 | -8.0326 | 6.2997 | 11.3051 | -28.4104 | 3.5737 | 3.2325 |  | 3.7942 | 4.4717 | 3.4668 | 8.8752 | 8.0379 | -13.8989 | 19.665 | 19.863 | -2.8844 | 10.2248 | 21.8863 | -19.57 | -1.6036 | 0.1916 | 1.92 | -0.02 | -21.8985 |  | 1.518 | -0.426 |  | 9.26 | -23.8456 | -13.7073 |  | 32.339 |  | 27.069 | -7.8486 | -8.6256 | 2.3605 |  |  | -12.5143 | 72.1378 | 8.4612 | -23.6823 | 4.5898 | 4.6076 | 161.1236 | -4.3564 | -8.091 | -1.194 | 2.7457 | 5.1427 | 5.2693 | 2.0966 | 0 | 0 | -0.42 | 0 | 29.4062 | 14.4504 | 94.7599 | -17.3635 | 36.6573 | -13.2979 | -11.6453 | 0 | 0 |  |  | -9.5418 | -9.5228 | -2.7754 | -2.6457 | 19.92 | 20.1 | -28.5 | -28.8 | 0.2115 | -9.12 | 41.1703 | 21.6234 | 21.5061 | -19.9 | -43.9 | -6.7 | -7.2 |  |  | -122.9532 | 14.2373 | -259.1754 | -18.9247 | -34.7068 | 116.9739 | 45.3976 | 98.0058 | 98.9081 | 54.1416 | 25.2047 | 24.5263 | 9.3983 | 216.7187 | -195.2667 | 28.1854 | -12.3999 | -2.0374 | 4.513 | -5.12 | -2.103 | -2.109 | 1.04 | -1.52 | -1.4149 | -3.7491 | 8.0308 | -9.3736 | -1.7 | 1.071 | 2.04 | 3.3977 |  | 4.2484 | 4.6131 | 3.6395 |  | 30.3 | 2.7623 | -0.29 |  | 0 | -17.7544 | -20.9817 | 0 | 9.4802 | -11.9408 | 2.5172 | -26.2 | 8.6 | 62.4207 | -122.2913
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.4307 | -6.5035 | 10.0515 | 8.9787 | 0 | 13.7941 | 0 | 28.1988 | 12.3456 | 11.9953 | -2.22 | -11 | 13.2 | 9.936 | -2.2 | 5.9084 | -0.8249 | 9.72 | 9.6902 | 16.7355 | 5.6483 | -0.3176 | 2.2944 | 0 | -1.0697 | 1.077 | 1.078 | 9.511 | -2.22 | 8.8 | 1.549 | 0.341 | 1.95 | 2.09 | 0 | -7.9 | -7.92 | 8.1898 | 3.9857 | 24.7357 | 26.8875 | -3.5285 | 4.8295 | 4.1656 | 23.9969 | 25.8441 | -13.7169 | -10.5097 | 39.4343 | 33.5558 | 144.0364 | 11.4087 | -2.5 | -2.5 | -18.5716 | -18.7635 | -1.7931 | 0 | 28.3543 | 8.9638 | 5.312 | 3.5708 | -19.1656 | 100.8942 | 101.4435 | 9.5965 | -31.1948 | 0 | 0 | 0 | 28.4218 | 10.09 | 8.47 | 1.43 | 15.27 | 0.0042 | 0.0042 | 35.6336 | 35.4319 | 0.6072 | 24.4781 | 24.6171 | 27.9731 | 0 | 5.184 | 10.506 | -11.3 | -11.8 | -1.82 | 33.1896 | 33.3025 | 31.4153 | 80.6755 | 80.7967 | -16.4608 | -33.8166 | -12.8872 | 4.8427 | 29.18 | 14 | 11.8799 | 10.6476 | -6.6703 | 0 | 0 | 0 | 28.0344 | 0 | -2.6419 | -19.1 | -18.9 | 0.2301 | 10.6 | 12.8 | 15.3 | 6.55 | -0.73 | 18.6775 | -11.8532 | -5.86 | -1.52 | 35.92 | 11.55 | -13.8182 | -7.1455 | -36.9537 | -36.3909 | 35.376 | 2.4173 | -8.2074 | -7.978 | -5.2493 | -10.3016 | 0 | 33.3283 | 17.8223 | 6.7777 | -1.5707 | -1.3392 | 34.2454 | 0 | 9.2356 | 32.784 | -21.1102 | -20.9981 | 16.0657 | 6.55 | 2.43 | 10.6 | 4.0437 | 3.0607 | -5.4892 | -5.5298 | 7.7965 | 21.8526 | -21.0925 | 5.8384 | 5.616 | 0 | 5.2793 | 5.1763 | 3.8379 | 14.5687 | 15.0711 | -1.0047 | 38.8544 | 38.596 | 9.6088 | 25.6407 | 27.1012 | -18.24 | 0.5058 | 0.2895 | 3.42 | 4.42 | -18.8967 | 3.308 | 2.177 | -0.188 | 3.4804 | 18.69 | -0.0915 | 10.1442 | -1.4 | 36.6271 | 0 | 29.6869 | -5.026 | -5.7178 | 3.7017 | 0 | 0 | -10.9 | 84.5779 | 8.7285 | -18.1482 | 10.668 | 8.9537 | 190.8875 | 0.0944 | 0 | 7.3925 | 4.3847 | 8.5348 | 8.7588 | 4.3783 | 10.0638 | 11.2126 | 12.99 | 3.0308 | 32.6478 | 56.1246 | 120.12 | 11.6335 | 44.9679 | 0 | 7.5661 | 0 | 0 | 96.2594 | 0 | -1.4912 | -1.3676 | 2.3709 | 2.4325 | 33.4 | 33.24 | -25 | -24.9 | 4.835 | 10.08 | 56.2186 | 31.8035 | 32.149 | -14.4 | -37.1 | -3.3 | -3.9 | -17.1015 | -17.181 | -94.4132 | 30.968 | -248.5053 | -8.5967 | -24.7349 | 156.3594 | 92.8448 | 119.4735 | 121.3394 | 106.6009 | 31.0821 | 30.4056 | 27.6131 | 269.0429 | -183.0654 | 85.9901 | 35.9662 | 2.0179 | 5.895 | -4.56 | -1.33 | -1.321 | 8.24 | -1.52 | -0.6146 | 3.4592 | 14.3297 | -5.0675 | 3.3 | 3.573 | 3.838 | 3.4015 | 3.9544 | 4.9458 | 4.6131 | 4.2578 | 0 | 36.9 | 3.4206 | 0.97 | 0 | 0 | 3.5207 | -18.0745 | 0 | 9.4802 | -10.1879 | 8.1471 | -21.1 | 16.4 | 67.3313 | -50.9936
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.9996 | -11.9547 | 2.6866 | 3.876 | 0 | 0.4497 | 0 | 18.7525 | 7.8228 | 7.5941 | -19.98 | -37.4 | -13.2 | 1.656 | -24.2 | 0.5423 | -15.3949 | 3.5438 | 3.5247 | 6.8831 | 3.7846 | -1.1014 | 1.4734 | 0 | -1.4838 | -0.856 | -0.856 | 6.233 | -19.98 | -22 | -2.644 | 0.239 | -11.28 | -11.45 | 0 | -14.35 | -14.37 | -0.6478 | 2.8655 | 10.2663 | 14.0377 | -21.2528 | -10.0282 | -9.6081 | 2.7773 | 2.8231 | -23.9435 | -20.8159 | 6.9514 | 7.643 | 98.8111 | 1.6762 | -7.6 | -7.6 | -32.4015 | -31.943 | -3.9152 | 0 | 0.6829 | 2.6728 | 0.2085 | 0.4411 | -107.3336 | 38.2397 | 38.3923 | -95.9717 | -170.4537 | 0 | 0 | 0 | 6.4468 | 6.11 | 3.48 | -16.54 | 1.03 | -26.2514 | -26.7872 | 14.6728 | 0 | -6.3366 | 8.8584 | 8.5545 | 0.1776 | 0 | -2.1076 | -2.182 | -35.4 | -33.1 | -3.18 | 17.4955 | 17.6968 | 16.6492 | 45.4309 | 45.7063 | -31.8978 | -65.986 | -27.79 | 2.6522 | 18.57 | 6.58 | 4.5361 | 3.5187 | -11.6153 | 0 | 0 | 0 | 10.2641 | 0 | -5.3711 | -44 | -43.2 | -2.9663 | -1.1 | 3.62 | 2.44 | -2.72 | -2.8 | 7.4555 | -28.0691 | -23.67 | -6.08 | 15.79 | -0.07 | -28.9273 | -14.4727 | -49.4631 | -48.8364 | 9.7156 | -25.9367 | -33.3308 | -33.8431 | -33.747 | -33.0899 | -14.261 | -83.0548 | -77.6687 | 1.3195 | -8.8049 | -7.9186 | 0 | 0 | -22.9832 | -16.388 | -35.616 | -36.5022 | -14.2939 | -18.87 | -13.84 | -5.4 | 1.3867 | -26.5101 | -10.2544 | -10.2032 | 0.8035 | 1.0888 | -34.1149 | 2.8506 | 2.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.0663 | -14.0663 | -26.793 | 18.3657 | 18.3816 | -13.52 | 0 | 18.4878 | -25.84 | -3.1069 | 0.1385 | 0.48 | -1.01 | -27.1028 | 0 | 1.269 | -1.671 | 2.5877 | 2.53 | -37.406 | -26.5918 | -3.82 | 24.4027 | 0 | 19.3863 | -11.6911 | -12.5006 | 1.8258 | 0 | 0 | -15.7193 | 67.9007 | 5.2015 | -27.1704 | 4.396 | 3.9357 | 108.402 | -8.4602 | -10.4299 | -12.8011 | 1.5035 | 4.7252 | 4.8342 | 0.8876 | -19.8524 | -17.7307 | -9.22 | -17.9645 | -6.039 | 0 | 41.4011 | -34.0453 | 7.8525 | -14.0531 | -11.6453 | -13.9186 | -15.1304 | 0 | 0 | -13.8769 | -13.8297 | -22.3514 | -22.2746 | 12.25 | 12.57 | -30.8 | -30.1 | -3.1815 | -11.6 | 23.9218 | 17.6378 | 17.5266 | -19.9 | -48.2 | -14.3 | -14.8 | -18.3337 | -18.2754 | -177.6228 | -25.133 | -274.1618 | -35.5599 | -56.4089 | 73.8827 | 2.0438 | 76.22 | 67.4598 | -0.4967 | 13.0846 | 12.9383 | -8.4494 | 152.1081 | -210.9562 | -30.1965 | -53.8198 | -2.8821 | 2.209 | -10.56 | -2.436 | -2.443 | 0.8 | -8.48 | -3.8563 | -4.1306 | 0.2945 | -13.4478 | -2.8 | -0.278 | -0.858 | 1.4234 | 1.5376 | 3.1807 | 2.772 | 2.4813 | 0 | 25.7 | -0.5311 | -0.44 | 0 | -21.6086 | -17.7544 | -30.5965 | -21.0999 | -10.5241 | -31.7115 | 0 | -32.3 | 4.1 | -3.6964 | -140.9883
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.158 | -9.1571 | 6.944 | 6.6649 | 0 | 6.7109 | 0 | 23.0107 | 9.867 | 9.4956 | -11.1529 | -22.1073 | -1.6789 | 5.1385 | -12.43 | 3.881 | -7.9918 | 6.2244 | 6.1692 | 10.8045 | 4.5934 | -0.56223 | 2.1603 | 0 | -1.2442 | -0.27577 | -0.2606 | 7.6526 | -10.2498 | -9.7429 | -1.1351 | 0.29548 | -7.4013 | -7.3817 | 0 | -12.1913 | -12.2348 | 4.8088 | 3.5036 | 15.4262 | 18.3051 | -15.0586 | -3.7677 | -3.2401 | 10.6727 | 11.4319 | -17.7763 | -14.8975 | 17.2105 | 17.6821 | 120.6561 | 7.1383 | -5.4667 | -5.4333 | -27.5802 | -27.3374 | -2.5981 | 0 | 12.6639 | 5.3214 | 2.4559 | 1.7202 | -64.483 | 72.0961 | 72.1159 | -40.7428 | -94.296 | 0 | 0 | 0 | 17.7119 | 7.8821 | 5.8325 | -9.0515 | 7.6967 | -17.5551 | -17.6021 | 28.2268 | 27.9165 | -3.1826 | 16.5371 | 16.3753 | 12.2203 | 0 | 4.0835 | 7.7837 | -23.6812 | -22.575 | -2.5977 | 25.9774 | 26.1992 | 24.5378 | 64.842 | 65.1385 | -23.6922 | -50.4829 | -20.5339 | 3.6327 | 24.4642 | 9.3842 | 8.3642 | 7.2581 | -9.2047 | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 0 | -3.9237 | -34.0452 | -33.6571 | -1.6586 | 4.8167 | 7.7442 | 9.0104 | 1.9369 | -1.7233 | 13.154 | -22.828 | -16.7454 | -4.0508 | 26.7033 | 5.3702 | -24.6337 | -12.2873 | -41.8957 | -41.3527 | 21.654 | -12.2727 | -21.4225 | -21.3976 | -22.4598 | -25.9575 | -7.5619 | -28.61 | -27.2924 | 4.9007 | -6.4936 | -5.6769 | 23.3255 | 0 | -11.089 | 0.070417 | -27.0716 | -27.09 | 0.2333 | -2.7348 | -4.3712 | 0.71458 | 2.6351 | -11.5168 | -7.6164 | -7.622 | 5.5107 | 13.5032 | -27.9639 | 3.7134 | 3.4582 | 0 | 3.3522 | 3.5038 | 2.3209 | 0.2756 | 1.2541 | -13.2256 | 26.741 | 26.6618 | -3.4841 | 13.2378 | 23.4844 | -21.4304 | -1.2304 | 0.19683 | 1.8646 | 0.76292 | -23.4255 | 1.7876 | 1.6222 | -0.3975 | 2.9158 | 7.749 | -15.5405 | -4.0133 | -2.4681 | 29.5409 | 0 | 25.2309 | -7.8468 | -8.5363 | 2.6333 | 0 | 0 | -13.1769 | 74.2786 | 6.8674 | -22.7345 | 6.4681 | 5.9785 | 137.5466 | -3.8283 | -6.5825 | -6.9982 | 2.9326 | 6.8799 | 7.0275 | 2.4492 | -4.7121 | -3.2756 | 0.93458 | -4.6925 | 15.2535 | 20.8758 | 84.3608 | -20.8417 | 29.6873 | -6.6561 | -6.2687 | -5.3696 | -6.7826 | 52.9828 | 0 | -8.9355 | -8.8483 | -9.4909 | -9.4967 | 22.8073 | 22.9387 | -27.6979 | -27.8125 | 0.89265 | -2.5117 | 41.31 | 24.7627 | 24.6864 | -16.9152 | -42.675 | -7.4396 | -7.9458 | -17.7179 | -17.7084 | -140.6415 | 9.0768 | -262.4282 | -22.8087 | -43.1028 | 113.3483 | 50.6964 | 100.1712 | 94.5286 | 48.8788 | 21.5591 | 20.6717 | 7.9065 | 207.4102 | -196.9907 | 19.6154 | -4.1025 | -0.29369 | 4.6803 | -7.3883 | -1.9871 | -1.9913 | 4.2067 | -4.6 | -1.8757 | -1.0672 | 6.7768 | -10.5394 | -0.46667 | 1.878 | 1.6866 | 2.6512 | 3.0267 | 4.0469 | 3.6312 | 3.4499 | 0 | 31.225 | 2.0501 | 0.20875 | 0 | -11.2937 | -3.4612 | -23.4756 | -11.1548 | -4.0906 | -21.6248 | 2.4467 | -26.5854 | 10.9875 | 35.1891 | -97.9993
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 23 de Julio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
23/07/2026 | 00:30 | -62.33 | -62.83 | -54.6075 | -54.9875 | -662.0668 | -896.8218 | 220.1031 | 217.0172 | 571.7521 | 456.4205 | 1465.2929
23/07/2026 | 01:00 | -57.5 | -57.74 | -52.8253 | -53.1517 | -668.215 | -889.432 | 217.3577 | 215.2566 | 564.457 | 447.7629 | 1444.8342
23/07/2026 | 01:30 | -53.59 | -53.96 | -49.4337 | -49.8908 | -648.6638 | -855.5383 | 213.2357 | 210.7767 | 572.582 | 461.5837 | 1458.1781
23/07/2026 | 02:00 | -51.96 | -51.86 | -46.2756 | -47.1963 | -626.6147 | -823.9066 | 218.4435 | 217.1872 | 590.0088 | 464.7976 | 1490.4371
23/07/2026 | 02:30 | -49.47 | -49.68 | -46.1376 | -46.7806 | -615.7156 | -807.7838 | 212.1266 | 211.459 | 587.9136 | 462.2518 | 1473.751
23/07/2026 | 03:00 | -52.03 | -51.9 | -48.5797 | -49.4678 | -633.4175 | -835.395 | 210.1995 | 210.1133 | 582.3402 | 467.1198 | 1469.7728
23/07/2026 | 03:30 | -52.18 | -52.5 | -48.6777 | -49.6203 | -634.1047 | -837.0827 | 211.3522 | 210.6294 | 596.6703 | 475.1044 | 1493.7563
23/07/2026 | 04:00 | -50.67 | -51 | -45.6172 | -46.4357 | -618.734 | -812.4569 | 213.2666 | 213.9108 | 605.9156 | 479.4287 | 1512.5217
23/07/2026 | 04:30 | -54.51 | -54.91 | -50.0194 | -50.6599 | -642.1092 | -852.2085 | 214.638 | 214.1277 | 606.4682 | 481.2365 | 1516.4704
23/07/2026 | 05:00 | -51.66 | -52.2 | -48.0459 | -48.246 | -621.092 | -821.2439 | 215.1485 | 214.7907 | 604.8887 | 483.4171 | 1518.245
23/07/2026 | 05:30 | -53.54 | -53.67 | -49.6903 | -50.527 | -632.2936 | -839.7209 | 223.6785 | 220.6922 | 616.0591 | 484.5133 | 1544.9431
23/07/2026 | 06:00 | -54.94 | -54.4 | -51.0085 | -51.7224 | -627.4055 | -839.4764 | 223.7019 | 224.6142 | 612.712 | 481.2509 | 1542.279
23/07/2026 | 06:30 | -57.9 | -57.84 | -52.6016 | -53.0145 | -648.9601 | -870.3162 | 222.4139 | 220.9432 | 594.0915 | 473.8847 | 1511.3333
23/07/2026 | 07:00 | -54.84 | -54.53 | -50.3703 | -51.1097 | -634.9219 | -845.7719 | 191.496 | 189.7084 | 517.5533 | 400.0938 | 1298.8515
23/07/2026 | 07:30 | -56.15 | -58.23 | -53.7301 | -54.4408 | -665.3973 | -887.9482 | 160.5811 | 160.1492 | 378.9275 | 278.7278 | 978.3856
23/07/2026 | 08:00 | -55.02 | -55.4 | -49.4848 | -50.2919 | -681.7585 | -891.9552 | 97.2727 | 99.6121 | 305.162 | 213.9314 | 715.9782
23/07/2026 | 08:30 | -61.71 | -61.82 | -58.6836 | -60.3236 | -681.1761 | -923.7133 | 96.1529 | 94.4364 | 277.8019 | 188.9779 | 657.3691
23/07/2026 | 09:00 | -56.21 | -56.57 | -51.3787 | -51.762 | -695.4172 | -911.3379 | 98.2752 | 98.082 | 262.4112 | 179.365 | 638.1334
23/07/2026 | 09:30 | -59.1 | -59.36 | -52.8303 | -53.7366 | -704.9231 | -929.95 | 106.1211 | 105.5802 | 260.5775 | 178.8495 | 651.1283
23/07/2026 | 10:00 | -58.39 | -58.73 | -55.6909 | -54.8372 | -711.6251 | -939.2732 | 106.7011 | 107.5431 | 257.9604 | 178.4292 | 650.6338
23/07/2026 | 10:30 | -61.22 | -61.65 | -61.6096 | -61.6686 | -707.1622 | -953.3104 | 109.8563 | 109.9572 | 263.0425 | 180.2753 | 663.1313
23/07/2026 | 11:00 | -61.82 | -62.15 | -63.7742 | -64.4959 | -700.5919 | -952.832 | 108.781 | 108.7703 | 263.2726 | 178.7396 | 659.5635
23/07/2026 | 11:30 | -61.26 | -61.28 | -57.1895 | -57.7213 | -666.264 | -903.7148 | 100.1685 | 100.0152 | 197.1579 | 131.2338 | 528.5754
23/07/2026 | 12:00 | -69.29 | -69.68 | -60.6912 | -60.9852 | -679.2319 | -939.8783 | 96.4543 | 98.8762 | 198.4125 | 137.303 | 531.046
23/07/2026 | 12:30 | -67.58 | -67.33 | -53.9799 | -54.4333 | -653.4379 | -896.7611 | 103.666 | 103.288 | 236.7322 | 158.1511 | 601.8373
23/07/2026 | 13:00 | -56.85 | -57.19 | -52.9433 | -52.8488 | -629.1785 | -849.0106 | 101.3958 | 101.0917 | 238.8514 | 159.4254 | 600.7643
23/07/2026 | 13:30 | -58.65 | -60.36 | -53.9119 | -53.6704 | -647.0604 | -873.6527 | 91.0015 | 92.3037 | 230.5521 | 152.5082 | 566.3655
23/07/2026 | 14:00 | -64.25 | -65.96 | -57.8995 | -58.0639 | -670.2512 | -916.4246 | 88.791 | 89.3226 | 227.2551 | 154.6039 | 559.9726
23/07/2026 | 14:30 | -65.6 | -66.49 | -58.4675 | -59.266 | -686.9023 | -936.7258 | 90.2126 | 90.4534 | 242.0407 | 159.4746 | 582.1813
23/07/2026 | 15:00 | -64.56 | -65.11 | -56.4422 | -56.6935 | -669.0732 | -911.8789 | 91.5429 | 93.234 | 255.2747 | 174.9524 | 615.004
23/07/2026 | 15:30 | -64.85 | -65.42 | -55.2414 | -55.4518 | -686.8932 | -927.8564 | 96.4971 | 98.5467 | 275.4171 | 189.1436 | 659.6045
23/07/2026 | 16:00 | -67.74 | -68.7 | -63.5788 | -63.7558 | -674.6063 | -938.3809 | 92.4401 | 93.1218 | 292.5881 | 199.7435 | 677.8935
23/07/2026 | 16:30 | -69.27 | -68.78 | -59.1761 | -60.4695 | -688.8923 | -946.5879 | 131.8422 | 132.6554 | 438.85 | 326.0894 | 1029.437
23/07/2026 | 17:00 | -68.25 | -67.86 | -58.2424 | -58.0227 | -659.9581 | -912.3332 | 156.379 | 158.4265 | 575.759 | 451.3331 | 1341.8976
23/07/2026 | 17:30 | -67.52 | -68.6 | -57.7282 | -58.2482 | -663.3342 | -915.4306 | 171.0615 | 170.4441 | 633.8013 | 498.1091 | 1473.416
23/07/2026 | 18:00 | -91.7 | -91.53 | -67.5695 | -68.4354 | -663.1921 | -982.427 | 183.8395 | 183.7028 | 671.7779 | 522.8351 | 1562.1553
23/07/2026 | 18:30 | -101.88 | -101.44 | -75.1367 | -75.9187 | -700.9714 | -1055.3468 | 249.8676 | 246.957 | 582.6236 | 464.2038 | 1543.652
23/07/2026 | 19:00 | -99.45 | -100.11 | -74.3687 | -74.8852 | -698.5239 | -1047.3378 | 252.7291 | 250.1923 | 585.7283 | 467.7659 | 1556.4156
23/07/2026 | 19:30 | -104.95 | -105.05 | -77.5949 | -77.0972 | -698.4201 | -1063.1122 | 257.5677 | 256.8758 | 587.174 | 469.0496 | 1570.6671
23/07/2026 | 20:00 | -101.82 | -103.11 | -77.356 | -77.717 | -690.0096 | -1050.0126 | 261.7493 | 260.0013 | 599.457 | 473.0914 | 1594.299
23/07/2026 | 20:30 | -105.05 | -105.13 | -83.0061 | -82.6185 | -694.856 | -1070.6606 | 260.478 | 261.3357 | 589.0272 | 472.7823 | 1583.6232
23/07/2026 | 21:00 | -99.81 | -100.21 | -72.7145 | -72.4474 | -675.1946 | -1020.3765 | 235.7736 | 235.6728 | 504.0383 | 379.2292 | 1354.7139
23/07/2026 | 21:30 | -94.39 | -94.67 | -67.5254 | -67.1565 | -667.1693 | -990.9112 | 238.1637 | 235.3691 | 501.259 | 382.1879 | 1356.9797
23/07/2026 | 22:00 | -93.45 | -94.58 | -65.9288 | -66.1732 | -657.3829 | -977.5149 | 232.5376 | 232.0915 | 491.6981 | 381.2955 | 1337.6227
23/07/2026 | 22:30 | -87.17 | -87.49 | -61.6661 | -62.3706 | -602.3967 | -901.0934 | 231.6153 | 232.2343 | 511.6323 | 389.2188 | 1364.7007
23/07/2026 | 23:00 | -78.92 | -80.02 | -58.3507 | -58.7343 | -610.2227 | -886.2477 | 235.437 | 235.5909 | 529.0363 | 420.1589 | 1420.2231
23/07/2026 | 23:30 | -79.72 | -80.12 | -59.9997 | -60.454 | -629.7729 | -910.0666 | 234.7247 | 233.8361 | 524.4777 | 413.2546 | 1406.2931
24/07/2026 | 00:00 | -68.71 | -69.54 | -51.1205 | -51.4613 | -597.0981 | -837.9299 | 230.187 | 227.5946 | 527.3677 | 418.8615 | 1404.0108
MÁXIMO |  | -49.47 | -49.68 | -45.6172 | -46.4357 | -597.0981 |  | 261.7493 | 261.3357 | 671.7779 | 522.8351
MÍNIMO |  | -105.05 | -105.13 | -83.0061 | -82.6185 | -711.6251 |  | 88.791 | 89.3226 | 197.1579 | 131.2338
PROMEDIO |  | -68.3215 | -68.7227 | -57.8938 | -58.3222 | -660.8887 |  | 175.1464 | 174.7623 | 452.9283 | 346.7118
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 23 de Julio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
23/07/2026 | 00:30 | 500.3338 | 505.5338 | 502.5547 | 508.0896 | 509.3183 | 509.5331 | 509.9162 | 498.9855 | 492.1472 | 476.2787 | 500.7628 | 485.3268 | 223.6414 | 223.5311 | 226.172 | 221.4615 | 218.1617 | 220.7288 | 230.5 | 0 | 222.6 | 140.9485 | 140.2705 | 137.7983 | 137.8646 | 136.1922 | 0 | 141.8391 | 129.0688 | 141.3096
23/07/2026 | 01:00 | 499.4944 | 505.0086 | 502.5547 | 507.3867 | 507.9363 | 508.4772 | 509.9162 | 498.1536 | 493.8214 | 477.3512 | 501.1092 | 485.3721 | 223.3824 | 224.2674 | 226.6269 | 221.336 | 217.608 | 220.775 | 230.6 | 0 | 223 | 140.9485 | 140.8318 | 137.8984 | 137.8111 | 135.6678 | 0 | 141.8977 | 127.612 | 141.718
23/07/2026 | 01:30 | 501.5403 | 506.6891 | 508.962 | 509.1705 | 510.156 | 509.8717 | 509.9162 | 499.9658 | 493.9218 | 477.0092 | 500.9542 | 484.9287 | 224.2723 | 224.713 | 227.3478 | 222.0816 | 217.8442 | 221.0401 | 230.6 | 0 | 222.7 | 140.9485 | 140.6409 | 138.2695 | 138.2222 | 136.689 | 0 | 142.0733 | 127.686 | 141.3504
23/07/2026 | 02:00 | 502.432 | 511.7308 | 512.4808 | 510.9405 | 512.0771 | 511.0172 | 509.9162 | 500.2532 | 493.6084 | 477.9037 | 501.7337 | 486.1197 | 224.4742 | 226.8089 | 227.793 | 222.5803 | 218.6416 | 220.9055 | 231.2 | 0 | 223.2 | 140.9485 | 141.359 | 138.527 | 138.5487 | 136.5786 | 0 | 142.6735 | 128.2508 | 141.7589
23/07/2026 | 02:30 | 502.3271 | 512.046 | 507.9117 | 511.3432 | 512.7031 | 511.5132 | 509.9162 | 501.1906 | 494.7943 | 478.9306 | 500.8415 | 486.7995 | 225.1471 | 227.1373 | 227.9986 | 222.8237 | 218.5899 | 221.1008 | 231 | 0 | 223.4 | 140.9485 | 141.44 | 138.221 | 138.4978 | 136.6338 | 0 | 142.7174 | 128.474 | 141.7385
23/07/2026 | 03:00 | 501.1731 | 510.4704 | 507.9642 | 511.0685 | 511.7292 | 511.2475 | 509.9162 | 500.5898 | 494.1662 | 477.3455 | 501.1336 | 485.4304 | 225.4502 | 226.1888 | 227.5976 | 223.0035 | 218.5677 | 221.0913 | 230.6 | 0 | 222.9 | 140.9485 | 141.3853 | 138.5152 | 138.2244 | 136.7856 | 0 | 142.41 | 128.4072 | 141.7385
23/07/2026 | 03:30 | 501.855 | 508.6323 | 511.588 | 511.2897 | 512.1036 | 511.249 | 509.9162 | 500.6967 | 492.6211 | 476.6953 | 500.6784 | 485.8698 | 225.8467 | 226.4965 | 227.5099 | 223.1483 | 218.8114 | 220.9844 | 230.6 | 0 | 223.1 | 140.9485 | 141.0868 | 138.2208 | 138.4307 | 136.551 | 0 | 142.3661 | 128.8419 | 141.7385
23/07/2026 | 04:00 | 502.5894 | 512.571 | 511.588 | 512.1815 | 513.1321 | 512.3649 | 509.9162 | 500.9787 | 492.3345 | 476.4666 | 500.1472 | 484.7828 | 226.0853 | 227.3333 | 228.1968 | 223.3314 | 219.3946 | 221.0466 | 230.6 | 0 | 222.7 | 140.9485 | 141.1243 | 138.3942 | 138.1238 | 136.5786 | 0 | 142.1904 | 128.9196 | 141.7385
23/07/2026 | 04:30 | 502.2222 | 509.5251 | 510.4851 | 510.8138 | 512.3324 | 510.9095 | 509.9162 | 499.3196 | 493.5502 | 476.2085 | 500.6505 | 485.9755 | 225.84 | 225.97 | 227.7048 | 222.6442 | 218.6047 | 220.819 | 230 | 0 | 222.4 | 140.9485 | 140.6398 | 138.5361 | 138.2192 | 136.3302 | 0 | 142.249 | 128.5291 | 141.7385
23/07/2026 | 05:00 | 502.9041 | 512.9387 | 513.006 | 511.8948 | 512.6492 | 512.055 | 509.9162 | 500.7444 | 493.0154 | 476.811 | 499.0761 | 484.366 | 226.4053 | 227.6957 | 228.6411 | 223.2019 | 219.2543 | 220.7978 | 230.6 | 0 | 222.5 | 140.9485 | 140.636 | 138.7024 | 138.1565 | 136.2612 | 0 | 142.1904 | 129.0741 | 141.7385
23/07/2026 | 05:30 | 502.8517 | 510.4178 | 505.6534 | 511.5616 | 512.0264 | 511.3272 | 509.9162 | 499.2159 | 492.7206 | 476.2036 | 499.4461 | 483.6812 | 226.1025 | 227.0192 | 227.7788 | 223.0209 | 218.457 | 220.8516 | 230 | 0 | 221.7 | 140.9485 | 140.4274 | 138.4539 | 138.3918 | 136.0818 | 0 | 141.6635 | 128.619 | 141.7997
23/07/2026 | 06:00 | 502.6943 | 509.2625 | 510.8002 | 510.9137 | 511.8778 | 511.0757 | 509.9162 | 499.5422 | 492.7513 | 476.4445 | 500.0772 | 484.9708 | 225.5312 | 226.3121 | 227.2706 | 222.8316 | 219.1658 | 220.3578 | 230 | 0 | 221.8 | 140.9485 | 140.5984 | 138.172 | 137.9451 | 135.7092 | 0 | 141.7513 | 129.208 | 141.7385
23/07/2026 | 06:30 | 499.0748 | 507.4769 | 506.6512 | 509.7774 | 511.4058 | 510.9893 | 509.9162 | 498.5503 | 493.1669 | 476.2368 | 500.1117 | 485.1975 | 225.4689 | 225.464 | 227.0919 | 222.4052 | 218.7228 | 220.9215 | 230 | 0 | 221.9 | 140.9485 | 140.6479 | 138.3515 | 138.4364 | 136.6338 | 0 | 141.8684 | 129.5097 | 141.7385
23/07/2026 | 07:00 | 501.3829 | 509.4726 | 510.3276 | 512.34 | 513.8175 | 512.0827 | 509.9162 | 503.5385 | 498.3277 | 481.4749 | 505.0579 | 491.0952 | 225.2605 | 226.3005 | 227.0439 | 223.6513 | 219.3651 | 222.0311 | 233.2 | 0 | 224.5 | 140.9485 | 140.8505 | 138.9794 | 139.3667 | 136.6062 | 0 | 141.7367 | 130.3412 | 142.923
23/07/2026 | 07:30 | 500.019 | 507.9496 | 509.7498 | 509.905 | 511.2723 | 510.4734 | 509.9162 | 505.3028 | 502.0843 | 486.7582 | 509.1614 | 494.9946 | 224.91 | 223.6101 | 225.8034 | 222.3174 | 218.2355 | 222.2283 | 234 | 0 | 225.4 | 140.9485 | 141.5796 | 139.1266 | 139.2583 | 136.8684 | 0 | 142.6003 | 129.3048 | 142.535
23/07/2026 | 08:00 | 499.4944 | 503.9057 | 504.6029 | 507.845 | 509.6258 | 509.5262 | 509.9162 | 505.8153 | 502.6795 | 486.3415 | 509.4543 | 494.686 | 224.2866 | 223.1553 | 224.82 | 221.0105 | 217.2684 | 222.3201 | 234.1 | 0 | 225.2 | 140.9485 | 142.1216 | 138.8679 | 139.4612 | 135.861 | 0 | 142.4246 | 128.5468 | 142.535
23/07/2026 | 08:30 | 505.6319 | 499.2316 | 499.8237 | 507.0797 | 508.825 | 508.4542 | 509.9162 | 505.019 | 503.3065 | 486.7988 | 509.5318 | 495.6485 | 226.1209 | 225.1463 | 224.8705 | 220.3776 | 216.3086 | 222.1768 | 234.1 | 0 | 224.9 | 140.9485 | 141.5488 | 138.601 | 139.0728 | 135.5436 | 0 | 141.927 | 127.7949 | 142.1469
23/07/2026 | 09:00 | 505.9466 | 501.91 | 501.5569 | 504.3045 | 506.5558 | 507.4525 | 509.9162 | 502.9632 | 502.9806 | 487.0552 | 509.7911 | 494.3152 | 225.4707 | 224.5497 | 224.5903 | 219.2528 | 215.8066 | 222.3382 | 234.1 | 0 | 224.6 | 140.9485 | 140.7797 | 138.1232 | 139.1795 | 135.102 | 0 | 141.6196 | 128.2895 | 141.7589
23/07/2026 | 09:30 | 504.7926 | 499.0741 | 499.141 | 502.8436 | 504.8763 | 506.2477 | 509.9162 | 502.3257 | 502.8008 | 486.4078 | 509.6169 | 494.6668 | 224.7027 | 223.3233 | 223.699 | 218.4166 | 215.0461 | 222.0723 | 233.4 | 0 | 224.3 | 140.9485 | 140.8018 | 137.8304 | 138.8021 | 134.8122 | 0 | 141.4439 | 127.8606 | 141.3504
23/07/2026 | 10:00 | 504.1631 | 494.7151 | 491.8934 | 500.3673 | 502.7693 | 504.4091 | 509.9162 | 500.8073 | 502.3942 | 485.7861 | 508.9927 | 493.5748 | 223.4816 | 221.8618 | 222.9353 | 217.3865 | 213.8871 | 222.1587 | 233.2 | 0 | 223.8 | 140.9485 | 140.268 | 137.5588 | 138.4141 | 134.2602 | 0 | 141.1951 | 127.1364 | 140.942
23/07/2026 | 10:30 | 502.432 | 491.0389 | 490.1602 | 493.7919 | 496.9795 | 500.4536 | 509.9162 | 497.8206 | 501.7871 | 484.5487 | 508.2917 | 493.288 | 222.4134 | 219.9897 | 222.409 | 219.2746 | 215.5482 | 221.8829 | 233.1 | 0 | 223.5 | 140.9485 | 140.3492 | 137.3246 | 137.8235 | 134.136 | 0 | 141.2097 | 126.8862 | 140.554
23/07/2026 | 11:00 | 508.6219 | 493.8223 | 495.1495 | 493.5844 | 497.6849 | 500.7563 | 509.9162 | 498.223 | 502.0592 | 485.9277 | 508.6985 | 494.1146 | 224.4054 | 223.9346 | 225.0713 | 219.4179 | 215.7254 | 222.1074 | 233.2 | 0 | 223.8 | 140.9485 | 140.6607 | 137.5128 | 138.3168 | 134.481 | 0 | 141.561 | 127.8679 | 140.942
23/07/2026 | 11:30 | 512.189 | 501.4899 | 496.7251 | 495.771 | 498.1611 | 501.4093 | 509.9162 | 500.4545 | 503.2944 | 487.0136 | 509.9272 | 495.1227 | 224.2072 | 224.9796 | 224.8723 | 219.9447 | 215.4005 | 222.1724 | 233.9 | 0 | 224.3 | 140.9485 | 141.0909 | 137.3858 | 138.48 | 134.895 | 0 | 141.9709 | 129.2798 | 140.1863
23/07/2026 | 12:00 | 511.4021 | 497.5511 | 494.7819 | 495.066 | 498.129 | 500.6752 | 509.9162 | 500.4091 | 502.568 | 487.9171 | 509.9988 | 495.0826 | 223.3811 | 224.2285 | 225.1733 | 219.8689 | 215.873 | 222.2346 | 234 | 0 | 224.4 | 140.9485 | 140.8039 | 137.4923 | 138.5985 | 134.688 | 0 | 141.9709 | 130.302 | 140.942
23/07/2026 | 12:30 | 513.0283 | 505.1661 | 499.5612 | 497.8874 | 500.6161 | 503.0711 | 509.9162 | 502.0664 | 503.7909 | 487.2815 | 510.5357 | 495.3846 | 223.6945 | 227.7309 | 225.702 | 220.9496 | 216.9952 | 222.4623 | 233.4 | 0 | 224.2 | 140.9485 | 140.5237 | 137.7701 | 138.7296 | 135.102 | 0 | 141.7367 | 131.9534 | 141.7385
23/07/2026 | 13:00 | 514.1299 | 508.1071 | 501.5569 | 500.0587 | 502.4312 | 503.5627 | 509.9162 | 503.5031 | 503.7339 | 487.9257 | 509.7308 | 495.4415 | 224.3506 | 228.8199 | 226.2453 | 221.5948 | 217.4529 | 222.2812 | 234 | 0 | 224.3 | 140.9485 | 140.5187 | 137.7315 | 139.2166 | 135.3918 | 0 | 141.6488 | 131.4127 | 142.1469
23/07/2026 | 13:30 | 514.0775 | 506.4791 | 501.0316 | 500.012 | 502.3877 | 503.6613 | 509.9162 | 503.0703 | 504.5998 | 488.201 | 510.5744 | 495.715 | 225.0783 | 228.1452 | 226.8518 | 221.7104 | 217.4308 | 222.9403 | 233.9 | 0 | 224.6 | 140.9485 | 141.3072 | 137.6196 | 138.7121 | 135.3366 | 0 | 142.2051 | 131.4868 | 141.7385
23/07/2026 | 14:00 | 513.8676 | 504.9561 | 495.6222 | 499.0278 | 500.6495 | 503.3229 | 509.9162 | 502.0729 | 503.6778 | 487.4783 | 509.6947 | 495.2212 | 225.3957 | 227.6783 | 225.9262 | 221.1976 | 217.0616 | 222.3392 | 233.9 | 0 | 224.7 | 140.9485 | 141.0628 | 137.4325 | 138.5159 | 135.4608 | 0 | 141.9709 | 130.5405 | 141.6976
23/07/2026 | 14:30 | 513.2382 | 499.3367 | 492.7862 | 495.6654 | 500.1358 | 501.5273 | 509.9162 | 501.4377 | 502.7874 | 486.8601 | 510.0596 | 493.9507 | 225.5961 | 227.0289 | 226.1495 | 220.3705 | 215.9764 | 222.4488 | 233.2 | 0 | 223.9 | 140.9485 | 140.2941 | 137.3926 | 138.0272 | 134.9226 | 0 | 141.3122 | 130.1447 | 140.942
23/07/2026 | 15:00 | 514.4446 | 504.4308 | 499.3511 | 498.433 | 501.0283 | 502.9547 | 509.9162 | 503.0653 | 502.9275 | 486.4209 | 510.4909 | 494.7048 | 225.6577 | 227.4156 | 226.1721 | 220.9022 | 216.5522 | 222.5673 | 233.3 | 0 | 224.4 | 140.9485 | 141.0355 | 137.4849 | 138.3801 | 134.8812 | 0 | 141.6196 | 130.3737 | 140.9624
23/07/2026 | 15:30 | 514.3922 | 503.8532 | 494.4142 | 497.7378 | 500.8011 | 502.682 | 509.9162 | 501.9217 | 503.0666 | 487.1184 | 509.2881 | 494.4223 | 225.4586 | 227.2227 | 226.1203 | 220.7702 | 216.8328 | 222.1123 | 234 | 0 | 224.2 | 140.9485 | 140.8841 | 137.5091 | 138.3105 | 134.8398 | 0 | 141.8391 | 129.6983 | 140.942
23/07/2026 | 16:00 | 514.707 | 504.4308 | 496.2524 | 497.6031 | 501.3851 | 503.0552 | 509.9162 | 501.5474 | 502.4803 | 487.4394 | 509.1912 | 494.5172 | 225.9824 | 225.9953 | 226.8814 | 221.2133 | 217.416 | 222.2472 | 234 | 0 | 224.7 | 140.9485 | 141.0028 | 137.4861 | 137.9239 | 134.5776 | 0 | 141.8684 | 128.8963 | 140.554
23/07/2026 | 16:30 | 515.3365 | 500.5446 | 498.2481 | 496.0405 | 498.9056 | 500.5652 | 509.9162 | 498.5112 | 499.015 | 482.4573 | 506.4877 | 491.3428 | 226.2084 | 226.1898 | 227.1562 | 220.7897 | 216.3972 | 221.7793 | 233.4 | 0 | 224.1 | 140.9485 | 140.2828 | 137.5142 | 137.685 | 134.067 | 0 | 141.1512 | 129.0574 | 140.5744
23/07/2026 | 17:00 | 512.3988 | 504.851 | 496.7776 | 497.5577 | 499.9344 | 501.3243 | 509.9162 | 494.6556 | 493.7814 | 476.7754 | 500.6904 | 485.1241 | 225.2742 | 227.5871 | 226.9949 | 221.2117 | 217.069 | 220.8915 | 230.6 | 0 | 221.4 | 140.9485 | 139.1419 | 137.0389 | 137.2539 | 133.5978 | 0 | 140.1265 | 130.907 | 139.737
23/07/2026 | 17:30 | 512.7136 | 504.6935 | 496.8302 | 497.4979 | 500.3635 | 501.4899 | 509.9162 | 493.8898 | 491.2401 | 473.7113 | 498.9223 | 482.8002 | 226.0187 | 227.7863 | 227.3763 | 221.5535 | 217.6227 | 220.5716 | 229.3 | 0 | 220.1 | 140.9485 | 140.3921 | 136.8522 | 137.0996 | 135.2952 | 0 | 141.4146 | 131.3952 | 138.961
23/07/2026 | 18:00 | 506.681 | 499.2316 | 492.2085 | 497.073 | 499.7765 | 500.8318 | 509.9162 | 492.9147 | 487.8841 | 471.9548 | 497.7491 | 480.7206 | 225.4988 | 224.4731 | 226.7996 | 221.9508 | 218.2872 | 220.1971 | 228.7 | 0 | 219.6 | 140.9485 | 140.0722 | 136.6012 | 137.013 | 134.3154 | 0 | 141.1365 | 130.8206 | 138.573
23/07/2026 | 18:30 | 504.7926 | 493.7698 | 492.261 | 495.5955 | 498.8213 | 500.4691 | 509.9162 | 493.9208 | 491.4229 | 475.322 | 499.931 | 484.0293 | 224.0778 | 221.9375 | 224.2523 | 221.3307 | 218.0509 | 220.3844 | 230.1 | 0 | 220.3 | 140.9485 | 140.9827 | 136.7761 | 136.9666 | 135.4608 | 0 | 141.7952 | 130.0863 | 138.961
23/07/2026 | 19:00 | 505.3696 | 495.9756 | 492.261 | 496.7172 | 499.9348 | 500.8318 | 509.9162 | 495.0807 | 493.7815 | 476.4521 | 500.4419 | 484.681 | 223.6802 | 223.9073 | 224.9379 | 221.6437 | 218.4644 | 220.625 | 230.1 | 0 | 221.1 | 140.9485 | 141.1628 | 136.7503 | 137.3972 | 135.5298 | 0 | 142.2051 | 130.7129 | 138.961
23/07/2026 | 19:30 | 505.2122 | 494.8202 | 492.261 | 496.0774 | 499.2505 | 500.8318 | 509.9162 | 493.6151 | 491.7939 | 475.5916 | 499.4839 | 483.9439 | 223.6648 | 223.1925 | 224.6508 | 221.5512 | 218.2207 | 220.2414 | 230.1 | 0 | 220.9 | 140.9485 | 141.1759 | 136.7816 | 136.7849 | 134.757 | 0 | 142.1612 | 129.2743 | 138.961
23/07/2026 | 20:00 | 505.4221 | 495.7655 | 492.261 | 496.6611 | 499.3143 | 500.8318 | 509.9162 | 492.7076 | 491.0122 | 474.3775 | 499.0065 | 484.4366 | 223.7012 | 223.7024 | 224.558 | 221.4353 | 218.553 | 220.1724 | 230.2 | 0 | 221.3 | 140.9485 | 141.6546 | 136.8849 | 136.786 | 134.757 | 0 | 142.2197 | 128.9276 | 139.1856
23/07/2026 | 20:30 | 505.1598 | 495.8705 | 488.6897 | 495.588 | 498.4853 | 500.4582 | 509.9162 | 491.7429 | 491.1388 | 474.3463 | 497.5494 | 483.3901 | 223.8788 | 222.7508 | 224.7684 | 221.4022 | 218.014 | 220.3111 | 230 | 0 | 220.7 | 140.9485 | 141.1109 | 136.8128 | 136.6634 | 134.9778 | 0 | 141.8391 | 128.3535 | 138.961
23/07/2026 | 21:00 | 506.5762 | 498.8115 | 494.992 | 498.9478 | 502.0714 | 502.3408 | 509.9162 | 496.8643 | 495.8757 | 478.8362 | 502.4704 | 487.0472 | 224.4084 | 224.7994 | 225.4532 | 222.5399 | 219.1584 | 220.7697 | 231.5 | 0 | 222.2 | 140.9485 | 141.0316 | 137.3143 | 137.1117 | 136.4958 | 0 | 142.6003 | 128.2472 | 139.349
23/07/2026 | 21:30 | 507.4155 | 501.0698 | 495.3596 | 499.4878 | 502.7064 | 503.0258 | 509.9162 | 496.1909 | 495.1994 | 478.9666 | 502.8133 | 487.2734 | 224.5803 | 226.2174 | 226.4737 | 222.5581 | 219.2027 | 220.7834 | 230.8 | 0 | 222.2 | 140.9485 | 140.791 | 137.4799 | 136.9062 | 136.0818 | 0 | 142.3954 | 129.0669 | 140.1455
23/07/2026 | 22:00 | 507.3105 | 501.91 | 498.0381 | 499.3672 | 502.6778 | 503.4364 | 509.9162 | 496.492 | 496.0468 | 479.1035 | 502.817 | 487.6233 | 225.2369 | 225.9532 | 227.4543 | 222.4654 | 219.1067 | 220.9594 | 231.5 | 0 | 222.5 | 140.9485 | 140.9192 | 137.6492 | 137.2822 | 136.3716 | 0 | 142.571 | 128.9149 | 140.1863
23/07/2026 | 22:30 | 509.6711 | 508.1071 | 505.5483 | 502.1077 | 504.5432 | 505.1117 | 509.9162 | 497.1985 | 495.8065 | 479.644 | 503.6501 | 487.2302 | 225.6141 | 229.5329 | 228.8074 | 223.7477 | 219.3429 | 221.2279 | 232.1 | 0 | 223.1 | 140.9485 | 139.9625 | 138.0085 | 137.6628 | 136.5786 | 0 | 141.3707 | 129.2724 | 140.6152
23/07/2026 | 23:00 | 505.2647 | 509.21 | 504.7605 | 503.6099 | 505.1718 | 505.2998 | 509.9162 | 497.9042 | 495.4218 | 479.0844 | 502.1434 | 487.1055 | 225.9452 | 226.3941 | 227.6838 | 224.095 | 220.1034 | 221.0222 | 231.5 | 0 | 223.3 | 140.9485 | 140.0345 | 138.1254 | 137.8016 | 136.8684 | 0 | 141.1805 | 129.0902 | 140.554
23/07/2026 | 23:30 | 506.1564 | 507.7395 | 508.0692 | 502.9325 | 505.4454 | 505.5478 | 509.9162 | 496.5757 | 494.9317 | 477.6978 | 502.5222 | 486.5805 | 226.4876 | 226.3807 | 228.1768 | 223.8957 | 220.3987 | 220.998 | 231.5 | 0 | 222.9 | 140.9485 | 139.4412 | 138.2648 | 137.6322 | 137.103 | 0 | 140.9023 | 129.3571 | 140.5335
24/07/2026 | 00:00 | 502.2747 | 511.3106 | 508.1218 | 509.5034 | 511.2774 | 509.2272 | 509.9162 | 501.4735 | 494.9957 | 479.7225 | 502.5387 | 487.5345 | 225.526 | 226.9335 | 227.898 | 224.1001 | 220.9376 | 221.281 | 231.5 | 0 | 223.2 | 140.9485 | 139.2883 | 138.4548 | 137.9796 | 137.7102 | 0 | 140.7413 | 129.8382 | 141.3504
MÁXIMO |  | 515.3365 | 512.9387 | 513.006 | 512.34 | 513.8175 | 512.3649 | 509.9162 | 505.8153 | 504.5998 | 488.201 | 510.5744 | 495.715 | 226.4876 | 229.5329 | 228.8074 | 224.1001 | 220.9376 | 222.9403 | 234.1 | 0 | 225.4 | 140.9485 | 142.1216 | 139.1266 | 139.4612 | 137.7102 | 0 | 142.7174 | 131.9534 | 142.923
MÍNIMO |  | 499.0748 | 491.0389 | 488.6897 | 493.5844 | 496.9795 | 500.4536 | 509.9162 | 491.7429 | 487.8841 | 471.9548 | 497.5494 | 480.7206 | 222.4134 | 219.9897 | 222.409 | 217.3865 | 213.8871 | 220.1724 | 228.7 | 0 | 219.6 | 140.9485 | 139.1419 | 136.6012 | 136.6634 | 133.5978 | 0 | 140.1265 | 126.8862 | 138.573
PROMEDIO |  | 506.4002 | 503.8105 | 500.9037 | 502.7192 | 504.922 | 505.6048 | 509.9162 | 499.3602 | 497.1524 | 480.8059 | 504.2506 | 489.0756 | 224.9438 | 225.579 | 226.3023 | 221.6618 | 217.8112 | 221.3908 | 231.8583 | 0 | 223.0521 | 140.9485 | 140.7503 | 137.8041 | 138.0727 | 135.6339 | 0 | 141.8242 | 129.2425 | 140.9373
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 23 de Julio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 23/07/2026 00:32:00 | 23/07/2026 16:58:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 23/07/2026 00:32:00 | 23/07/2026 08:25:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 23/07/2026 15:02:00 | 23/07/2026 17:31:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
jueves, 23 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 23 de Julio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:21:43 | 59.830 | 11:33:27 | 60.211
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:21:43 | 59.829 | 11:33:27 | 60.211
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:21:43 | 59.830 | 11:33:27 | 60.210
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:21:43 | 59.829 | 11:33:27 | 60.210
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:21:43 | 59.831 | 11:33:27 | 60.210
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:21:43 | 59.829 | 11:33:27 | 60.210
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:21:43 | 59.829 | 11:33:27 | 60.211
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:21:43 | 59.830 | 11:33:27 | 60.211
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:21:43 | 59.830 | 11:33:27 | 60.210

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 23 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 23 de Julio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
23/07/2026 | 00:30 | 7108.862 | 7041.7445 | -0.9441%
23/07/2026 | 01:00 | 6953.1382 | 6974.7124 | 0.3103%
23/07/2026 | 01:30 | 6852.2294 | 6748.7197 | -1.511%
23/07/2026 | 02:00 | 6667.5924 | 6595.2397 | -1.085%
23/07/2026 | 02:30 | 6703.4327 | 6482.416 | -3.297%
23/07/2026 | 03:00 | 6670.8993 | 6447.7724 | -3.345%
23/07/2026 | 03:30 | 6629.5884 | 6391.3466 | -3.594%
23/07/2026 | 04:00 | 6526.5158 | 6467.8909 | -0.8983%
23/07/2026 | 04:30 | 6673.9665 | 6477.2995 | -2.947%
23/07/2026 | 05:00 | 6595.0596 | 6461.9586 | -2.018%
23/07/2026 | 05:30 | 6649.9899 | 6505.9141 | -2.167%
23/07/2026 | 06:00 | 6666.098 | 6484.1777 | -2.729%
23/07/2026 | 06:30 | 6655.9023 | 6264.8562 | -5.875%
23/07/2026 | 07:00 | 6585.7041 | 6498.7237 | -1.321%
23/07/2026 | 07:30 | 6779.6088 | 6643.045 | -2.014%
23/07/2026 | 08:00 | 6892.6149 | 6600.2885 | -4.241%
23/07/2026 | 08:30 | 7111.16 | 6804.5878 | -4.311%
23/07/2026 | 09:00 | 7214.5669 | 6917.2786 | -4.121%
23/07/2026 | 09:30 | 7461.7057 | 6963.6303 | -6.675%
23/07/2026 | 10:00 | 7562.6335 | 7269.9452 | -3.87%
23/07/2026 | 10:30 | 7679.265 | 7376.8934 | -3.938%
23/07/2026 | 11:00 | 7700.2187 | 7563.2082 | -1.779%
23/07/2026 | 11:30 | 7761.2079 | 7616.1769 | -1.869%
23/07/2026 | 12:00 | 7727.8773 | 7596.601 | -1.699%
23/07/2026 | 12:30 | 7633.2494 | 7543.9195 | -1.17%
23/07/2026 | 13:00 | 7603.8306 | 7552.0437 | -0.6811%
23/07/2026 | 13:30 | 7574.4895 | 7547.5571 | -0.3556%
23/07/2026 | 14:00 | 7575.727 | 7647.2333 | 0.9439%
23/07/2026 | 14:30 | 7628.9933 | 7723.0168 | 1.232%
23/07/2026 | 15:00 | 7568.897 | 7710.6009 | 1.872%
23/07/2026 | 15:30 | 7511.0802 | 7755.4506 | 3.253%
23/07/2026 | 16:00 | 7542.6673 | 7729.282 | 2.474%
23/07/2026 | 16:30 | 7512.4765 | 7601.8368 | 1.189%
23/07/2026 | 17:00 | 7629.7448 | 7599.8741 | -0.3915%
23/07/2026 | 17:30 | 7507.3591 | 7608.6271 | 1.349%
23/07/2026 | 18:00 | 7614.7343 | 7650.8537 | 0.4743%
23/07/2026 | 18:30 | 7853.0917 | 7896.6073 | 0.5541%
23/07/2026 | 19:00 | 7894.2858 | 7938.3762 | 0.5585%
23/07/2026 | 19:30 | 7947.3871 | 7935.5789 | -0.1486%
23/07/2026 | 20:00 | 7941.4874 | 7931.3496 | -0.1277%
23/07/2026 | 20:30 | 7968.5322 | 7947.2545 | -0.267%
23/07/2026 | 21:00 | 7838.5965 | 7862.2366 | 0.3016%
23/07/2026 | 21:30 | 7804.2149 | 7612.3103 | -2.459%
23/07/2026 | 22:00 | 7701.3655 | 7538.9478 | -2.109%
23/07/2026 | 22:30 | 7648.3306 | 7341.0491 | -4.018%
23/07/2026 | 23:00 | 7392.0706 | 7019.0697 | -5.046%
23/07/2026 | 23:30 | 7173.2045 | 6797.9586 | -5.231%
24/07/2026 | 00:00 | 6884.8306 | 6460.147 | -6.168%

## DESVIACIÓN
jueves, 23 de Julio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
23/07/2026 | 00:30 | 103.3 | 101.0643 | 101.0643 | 2.2357 | 652.5 | 607.1587 | 624.7762 | 27.7238 | 216.6 | 196.5653 | 202.2689 | 14.3311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11.6106 |  | 0 | 91.7 | 90 | 85.7417 | 5.9583 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 190.9201 | 190.9201 | -10.4201 | 195.2 | 190.9201 | 190.9201 | 4.2799 | 195.7 | 190.9201 | 190.9201 | 4.7799 | 279.4 | 287.2401 | 287.2401 | -7.8401 | 79.9 |  |  | 79.9 |  |  |  | 0 | 448.8 | 380.4511 | 379.4638 | 69.3363 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.8668 | 112.8668 | -1.4668 | 8.3 | 7.1224 | 7.1224 | 1.1776 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.3 | 50.1214 | 90.8069 | -50.5069 | 21.4 | 20.7254 | 20.7254 | 0.67459 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 55.8 | 193.2646 | 192.7496 | -136.9496 | 30 | 33.2519 | 33.2519 | -3.2519 | 45.7 | 45 | 62.7238 | -17.0238 | 20.5 | 19.8566 | 19.8566 | 0.64338 | 17.6 | 18.4982 | 18.4982 | -0.89821 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57.4 | 61.3767 | 61.3767 | -3.9767 | 179.435 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3082 | 180.3298 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4134 | 180.7972 | 185.298 | 185.298 | -4.5008 | 86.6 | 87.9831 | 87.9831 | -1.3831 | 18.8 | 18 | 18 | 0.79999 | 25.8 | 20.7 | 21.9873 | 3.8127 | 18 |  |  | 18 | 27.8 | 47.6684 | 39.6471 | -11.8471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 6.8787 | 6.8787 | -3.1787 | 84.1 | 79.0649 | 80.7435 | 3.3565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 58.3133 | 72.9406 | -18.2406 | 0 |  | 30.337 | -30.337 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 |  | 41.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 74.471 | 90.2216 | -19.3216 | 168.5 | 177.9702 | 177.9702 | -9.4702 | 166.3 | 177.9702 | 177.9702 | -11.6702 | 157 | 177.9702 | 177.9702 | -20.9702 | 238.6 | 267.7569 | 267.7569 | -29.1569 | 41.3 | 55.0593 | 73.3344 | -32.0344 | 28.7 | 27.6123 | 36.7773 | -8.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 118.1 | 120.9374 | 141.6295 | -23.5295 | 93.8 | 81.614 | 91.557 | 2.243 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 74.3 | 67.8506 | 72.0231 | 2.2769 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 117.9 | 114.152 |  | 117.9 | 48.6 | 50.6459 |  | 48.6 | 49.6 | 49.6662 |  | 49.6 | 140.4 | 154.5341 | 154.5341 | -14.1341 | 143.7 | 154.5341 | 154.5341 | -10.8341 | 168.8 | 154.9981 | 154.9981 | 13.8019 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.3 | 7.7139 | 7.7139 | 0.58606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 124.6 | 86.5297 | 86.5297 | 38.0703 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 12.6533 | 12.6533 | -2.2533 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 20.3376 | 20.3376 | -14.9376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.4 | 4.2788 | 4.2788 | 14.1212 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.9 | 14.9758 | 14.9758 | 0.92415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 22.8005 | 22.8005 | 7.9995 | 84.8 | 64.7311 | 64.7311 | 20.0689 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 19.6 | 16.3102 | 19.6773 | -0.07727 | 1.7 | 1.68 | 1.68 | 0.02 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 0.8 | 4.2 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 11.5 | 17.2572 | 17.2572 | -5.7572 | 12.2 | 31.0843 | 31.0843 | -18.8843 | 0 |  |  | 0 | 64.3 | 87.28 | 77.282 | -12.982 | 77.1 | 72.73 | 82.5571 | -5.4571 | 7.1 | 1.63 | 10.0331 | -2.9331 | 6.8 | 1.63 | 8.5582 | -1.7582 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 8.7 | 13.409 | 13.409 | -4.709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96 | 45 | 85 | 11 | 103.3 | 38 | 96 | 7.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7.7 | 6.35 | 6.35 | 1.35 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.2 | 12 | 12 | 1.2
23/07/2026 | 01:00 | 100.3 | 101.0643 | 101.0643 | -0.76425 | 647 | 637.9402 | 621.2191 | 25.7809 | 216.1 | 206.5307 | 201.1173 | 14.9827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 90 | 85.742 | 1.158 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.9 | 190.9201 | 190.9201 | -9.0201 | 195 | 190.9201 | 190.9201 | 4.0799 | 196.6 | 190.9201 | 190.9201 | 5.6799 | 281.1 | 287.2401 | 287.2401 | -6.1401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 453.3 | 378.8172 | 379.4637 | 73.8363 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 112.8668 | 112.8668 | -5.7668 | 8 | 7.1224 | 7.1224 | 0.87755 | 5.2 | 3.8246 | 3.8246 | 1.3754 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 40.3 | 50.1214 | 88.0712 | -47.7712 | 26.2 | 27.4106 | 20.7254 | 5.4746 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 189.9305 | -189.9305 | 30.2 | 33.2519 | 33.2519 | -3.0519 | 55.6 | 56.9449 | 62.7238 | -7.1238 | 20.5 | 19.8566 | 19.8566 | 0.64338 | 17.4 | 18.4982 | 18.4982 | -1.0982 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 56.5 | 61.3767 | 61.3767 | -4.8767 | 175.92 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8232 | 176.8132 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9299 | 180.305 | 185.298 | 185.298 | -4.993 | 85.2 | 87.9831 | 87.9831 | -2.7831 | 18.6 | 18 | 18 | 0.59999 | 24.1 | 21.9891 | 21.9873 | 2.1127 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 47.6684 | 30.427 | -3.127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 6.8787 | 6.8787 | -3.4787 | 83.7 | 79.0648 | 80.7435 | 2.9565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.1 | 61.8052 | 72.9406 | -19.8406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 |  | 41.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 74.471 | 90.2216 | -20.0216 | 167.6 | 178.4268 | 178.4268 | -10.8268 | 167.2 | 178.4268 | 178.4268 | -11.2268 | 198.7 | 178.4268 | 178.4268 | 20.2732 | 258.5 | 268.4439 | 268.4439 | -9.9439 | 39.3 | 73.3343 | 73.3344 | -34.0344 | 28.7 | 36.7773 | 36.7773 | -8.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 115.4 | 120.951 | 124.3713 | -8.9713 | 91.6 | 101.5001 | 91.5571 | 0.04289 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 74.1 | 76.1963 | 72.0238 | 2.0762 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 117.3 | 114.152 |  | 117.3 | 48.5 | 50.6459 |  | 48.5 | 49.4 | 49.6662 |  | 49.4 | 140 | 154.8173 | 154.8173 | -14.8173 | 143 | 154.8173 | 154.8173 | -11.8173 | 167.8 | 155.2823 | 155.2823 | 12.5177 | 129.2 | 176.3618 | 176.3618 | -47.1618 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.3 | 7.7139 | 7.7139 | 0.58606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 120.8 | 85.6578 | 85.6578 | 35.1422 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 12.9144 | 12.9144 | -0.6144 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.67 | 0.67 | -0.07 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 17.8 | 4.2788 | 4.2788 | 13.5212 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 22.9453 | 22.9453 | 7.8547 | 83.7 | 65.4822 | 65.4822 | 18.2178 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 13.5 | 17.114 | 19.6773 | -6.1773 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 4.2 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 9.1 | 16.0452 | 16.0452 | -6.9452 | 12.3 | 29.6037 | 29.6037 | -17.3037 | 0 |  |  | 0 | 64.7 | 86.84 | 76.8368 | -12.1368 | 87.7 | 77.41 | 82.1662 | 5.5338 | 8.5 | 1.38 | 9.9941 | -1.4941 | 5.2 | 1.38 | 8.9003 | -3.7003 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 11.6 | 13.3375 | 13.3375 | -1.7375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99 | 52 | 85 | 14 | 112.4 | 48 | 97 | 15.4 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 18.2 | 15.4589 | 15.4589 | 2.7411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 9 | 6.35 | 6.35 | 2.65 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3
23/07/2026 | 01:30 | 102.8 | 92.6006 | 101.0643 | 1.7357 | 602 | 611.069 | 602.2205 | -0.22052 | 192.3 | 197.8313 | 194.9666 | -2.6666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.5 | 90 | 85.7416 | 5.7584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 189.5881 | 190.9201 | -10.9201 | 190.8 | 189.5881 | 190.9201 | -0.12009 | 191.3 | 189.5881 | 190.9201 | 0.37991 | 278.5 | 285.2361 | 287.2401 | -8.7401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 377.6 | 196.1865 | 277.2239 | 100.3761 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.8668 | 112.8668 | -4.4668 | 7.9 | 7.1224 | 7.1224 | 0.77755 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.4 | 50.1214 | 79.932 | -39.532 | 23.9 | 27.4106 | 20.7254 | 3.1746 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 154.3827 | -154.3827 | 31 | 33.2519 | 33.2519 | -2.2519 | 48.8 | 52.8497 | 62.1762 | -13.3762 | 21.9 | 19.8566 | 19.8566 | 2.0434 | 17.4 | 18.4982 | 18.4982 | -1.0982 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57.7 | 61.3767 | 61.3767 | -3.6767 | 179.2049 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5383 | 179.588 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1552 | 180.5365 | 185.298 | 185.298 | -4.7614 | 86.6 | 87.9831 | 72.5236 | 14.0764 | 18.8 | 18 | 18 | 0.79999 | 24.9 | 21.9891 | 21.9873 | 2.9127 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 20.7254 | 20.7254 | 2.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 6.8787 | 6.8787 | -3.4787 | 83.6 | 79.0648 | 80.7435 | 2.8565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.2 | 59.456 | 72.9406 | -18.7406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 |  | 41.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 74.471 | 71.3203 | -0.72028 | 168.6 | 178.2007 | 178.2007 | -9.6007 | 166.2 | 178.2007 | 178.2007 | -12.0007 | 198.1 | 178.2007 | 178.2007 | 19.8993 | 260.1 | 268.1038 | 268.1038 | -8.0038 | 41.1 | 45.006 | 73.3344 | -32.2343 | 29 | 22.5706 | 36.7773 | -7.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 86.6 | 122.5169 | 119.8758 | -33.2758 | 82.9 | 79.6542 | 91.5524 | -8.6524 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 72.8 | 67.3231 | 70.6248 | 2.1751 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 | 117.8 | 114.152 |  | 117.8 | 48.6 | 50.6459 |  | 48.6 | 49.3 |  |  | 49.3 | 140.3 | 155.0852 | 155.0852 | -14.7852 | 143.1 | 155.0852 | 155.0852 | -11.9852 | 168.1 | 155.551 | 155.551 | 12.549 | 185.8 | 176.3618 | 176.3618 | 9.4382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 120.3 | 86.4174 | 86.4174 | 33.8826 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 12.8945 | 12.8945 | -1.7945 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 20.3376 | 20.3376 | -15.0376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.67 | 0.67 | -0.07 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.4 | 4.2788 | 4.2788 | 14.1212 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 22.7842 | 22.7842 | 8.0158 | 81 | 64.7041 | 64.7041 | 16.2959 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 13.3 | 16.5732 | 19.6773 | -6.3773 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 4.2 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 11.7 | 15.2031 | 15.2031 | -3.5031 | 11.7 | 24.537 | 24.537 | -12.837 | 0 |  |  | 0 | 59 | 87.54 | 77.5398 | -18.5398 | 88.9 | 75.56 | 82.2153 | 6.6847 | 8.7 | 1.24 | 10.2196 | -1.5196 | 7.6 | 1.24 | 8.9915 | -1.3915 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 11.3 | 13.4241 | 13.4241 | -2.1241 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.7 | 60 | 84 | 39.7 | 116.8 | 59 | 98 | 18.8 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 13 | 19 | 19 | -6 | 8.5 | 6.35 | 6.35 | 2.15 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1
23/07/2026 | 02:00 | 97.4 | 88.9669 | 101.0643 | -3.6643 | 592.5 | 630.4727 | 640.2176 | -47.7176 | 196.6 | 204.1131 | 207.268 | -10.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.4 | 90 | 85.7416 | -2.3416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 190.9201 | 189.5881 | -9.0881 | 196.3 | 190.9201 | 189.5881 | 6.7119 | 196.6 | 190.9201 | 189.5881 | 7.0119 | 282.1 | 287.2401 | 285.2361 | -3.1361 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 343.4 | 187.4396 | 196.1865 | 147.2135 | 3.8 | 3.8976 | 3.8976 | -0.09759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 112.8668 | 112.8668 | -8.6668 | 6.9 | 7.1224 | 7.1224 | -0.22245 | 4.9 | 3.8246 | 3.8246 | 1.0754 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.6 | 50.1214 | 78.7615 | -38.1615 | 38.1 | 20.7254 | 27.0701 | 11.0299 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 33.2519 | 33.2519 | -2.2519 | 54.9 | 52.8497 | 62.1762 | -7.2762 | 19.7 | 19.8566 | 19.8566 | -0.15662 | 17.6 | 18.4982 | 18.4982 | -0.89821 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 55.6 | 61.3767 | 61.3767 | -5.7767 | 170.2976 | 184.7432 | 184.7432 | -14.4456 | 170.9416 | 184.7432 | 184.7432 | -13.8016 | 181.0533 | 185.298 | 185.298 | -4.2447 | 82.7 | 87.9831 | 87.9831 | -5.2831 | 23.8 | 18 | 18 | 5.8 | 26 | 20.7 | 21.9873 | 4.0127 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 26.943 | 26.943 | -0.74301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 6.8787 | 6.8787 | -3.6787 | 49.5 | 79.0648 | 80.7435 | -31.2435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 60.6626 | 72.9406 | -22.9406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 45.2919 |  | 41.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 74.471 | 90.2216 | -22.2216 | 169.3 | 177.7374 | 177.7374 | -8.4374 | 168 | 177.7374 | 177.7374 | -9.7374 | 197.9 | 177.7374 | 177.7374 | 20.1626 | 260.1 | 267.4068 | 267.4068 | -7.3068 | 37.8 | 45.006 | 73.3344 | -35.5344 | 28.3 | 22.5706 | 36.7773 | -8.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 129.3 | 123.4666 | 107.3135 | 21.9865 | 80.1 | 83.6568 | 91.5617 | -11.4617 | 61.2 | 66.8097 | 66.8097 | -5.6097 | 68.2 | 67.0059 | 73.422 | -5.222 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 | 118.4 | 114.152 |  | 118.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.9 | 155.3442 | 155.3442 | -14.4442 | 144.2 | 155.3442 | 155.3442 | -11.1442 | 168.2 | 155.8107 | 155.8107 | 12.3893 | 185.7 | 176.3618 | 176.3618 | 9.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 110.2 | 88.2669 | 88.2669 | 21.9331 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 13.047 | 13.047 | -2.547 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 20.3376 | 20.3376 | -15.7376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.66 | 0.66 | -0.06 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 17.6 | 4.2788 | 4.2788 | 13.3212 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 22.8287 | 22.8287 | 7.8713 | 82.3 | 65.0744 | 65.0744 | 17.2256 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 13.6 | 16.851 | 19.6773 | -6.0773 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 4.2 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17.1 | 15.3513 | 15.3513 | 1.7487 | 16.3 | 23.2976 | 23.2976 | -6.9976 | 0 |  |  | 0 | 68.5 | 88.31 | 78.3088 | -9.8088 | 86.5 | 73.58 | 81.7132 | 4.7868 | 7.6 | 1.11 | 10.4262 | -2.8262 | 6.4 | 1.11 | 9.2209 | -2.8209 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 7.1 | 13.3596 | 13.3596 | -6.2596 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114 | 79 | 84 | 30 | 94.4 | 60 | 99 | -4.6 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 13 | 19 | 19 | -6 | 7.1 | 6.35 | 6.35 | 0.75 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 10.4 | 12 | 12 | -1.6
23/07/2026 | 02:30 | 98.9 | 61.2852 | 101.0642 | -2.1642 | 596.9 | 620.7708 | 621.2191 | -24.3191 | 199.8 | 200.9722 | 201.1173 | -1.3173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 90 | 85.7416 | 3.8584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 189.5881 | 190.9201 | -9.7201 | 194.9 | 189.5881 | 190.9201 | 3.9799 | 195 | 189.5881 | 190.9201 | 4.0799 | 280.8 | 285.2361 | 287.2401 | -6.4401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 265 | 101.8068 | 112.4346 | 152.5654 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.8668 | 112.8668 | -4.0668 | 7.3 | 7.1224 | 7.1224 | 0.17755 | 5.1 | 3.8246 | 3.8246 | 1.2754 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 40.4 | 43.7935 | 56.3233 | -15.9233 | 86.7 | 109.6851 | 102.4155 | -15.7155 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 33.2519 | 33.2519 | -1.9519 | 72.8 |  | 53.5437 | 19.2563 | 21.2 | 19.8566 | 19.8566 | 1.3434 | 17.6 | 18.4982 | 18.4982 | -0.89821 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57 | 61.3767 | 61.3767 | -4.3767 | 178.2782 | 181.485 | 184.7432 | -6.465 | 178.2808 | 181.485 | 184.7432 | -6.4624 | 183.3738 | 182.03 | 185.298 | -1.9242 | 84.3 | 87.9831 | 36.2264 | 48.0736 | 17.1 | 18 | 18 | -0.9 | 26.7 | 21 | 21.9873 | 4.7127 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 26.943 | 26.943 | 0.55699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 6.8787 | 6.8787 | -3.4787 | 50.2 | 79.0648 | 80.7435 | -30.5435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 60.0593 | 72.9406 | -20.8406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.4 | 74.471 | 26.9418 | 42.4582 | 168.9 | 177.2586 | 177.2586 | -8.3586 | 167.1 | 177.2586 | 177.2586 | -10.1586 | 196.7 | 177.2586 | 177.2586 | 19.4414 | 260.1 | 266.6864 | 266.6864 | -6.5864 | 39.5 | 45.006 | 73.3343 | -33.8343 | 28.3 | 22.5706 | 36.7773 | -8.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 118.5 | 120.1144 | 124.3523 | -5.8523 | 82.3 | 81.6861 | 91.557 | -9.257 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 69.5 | 68.1255 | 70.1454 | -0.64544 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 118.5 | 114.152 |  | 118.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.2 | 155.6012 | 155.6012 | -14.4012 | 144.1 | 155.6012 | 155.6012 | -11.5012 | 169.2 | 156.0685 | 156.0685 | 13.1315 | 185.5 | 176.3618 | 176.3618 | 9.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.4 | 7.7139 | 7.7139 | 0.68606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 113 | 89.857 | 89.857 | 23.143 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 12.8994 | 12.8994 | -2.3994 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.1 | 4.2788 | 4.2788 | 13.8212 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 23.1302 | 23.1302 | 7.5698 | 80.5 | 66.6276 | 66.6276 | 13.8724 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 13.5 | 16.7121 | 19.6773 | -6.1773 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 0.04 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 18.4 | 15.8174 | 15.8174 | 2.5826 | 12.9 | 21.4304 | 21.4304 | -8.5304 | 0 |  |  | 0 | 63.1 | 89.45 | 79.4476 | -16.3476 | 94.4 | 72.79 | 82.4561 | 11.9439 | 7 | 0.96 | 10.7129 | -3.7129 | 4.1 | 0.96 | 9.3974 | -5.2974 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 9.3 | 13.3433 | 13.3433 | -4.0433 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.9 | 78 | 82 | 27.9 | 107.4 | 70 | 100 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 13 | 19 | 19 | -6 | 7.3 | 6.35 | 6.35 | 0.95 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1
23/07/2026 | 03:00 | 100.9 | 48.5716 | 101.0642 | -0.16424 | 599.4 | 616.7388 | 621.2191 | -21.8191 | 200.3 | 199.6669 | 201.1173 | -0.8173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.1 | 90 | 85.7416 | 5.3584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.8 | 190.9201 | 190.9201 | -9.1201 | 195.9 | 190.9201 | 190.9201 | 4.9799 | 196.4 | 190.9201 | 190.9201 | 5.4799 | 281.6 | 287.2401 | 287.2401 | -5.6401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 341.2 | 196.1865 | 187.4396 | 153.7604 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.8668 | 112.8668 | -2.8668 | 7.5 | 7.1224 | 7.1224 | 0.37755 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 40.3 | 40.6364 | 54.6373 | -14.3373 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 33.2519 | 33.2519 | 0.24813 | 0 | 62.1762 | 62.1762 | -62.1762 | 21.5 | 19.8566 | 19.8566 | 1.6434 | 17.6 | 18.4982 | 18.4982 | -0.89821 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57 | 61.3767 | 61.3767 | -4.3767 | 176.4553 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2879 | 177.6918 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0513 | 181.3522 | 185.298 | 185.298 | -3.9458 | 85.6 | 87.5218 | 32.7988 | 52.8012 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 25.4 | 20.7 | 20.7 | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 26.943 | 26.943 | -0.04301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 6.8787 | 6.8787 | -3.4787 | 50.8 | 76.0319 | 80.7435 | -29.9435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.1 | 59.5044 | 72.9406 | -19.8406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 73.907 | 22.7511 | 47.4489 | 168.1 | 157.8949 | 177.9702 | -9.8702 | 166.7 | 157.8949 | 177.9702 | -11.2702 | 197.3 | 157.8949 | 177.9702 | 19.3298 | 260.4 | 237.5536 | 267.7569 | -7.3569 | 39.7 | 45.006 | 73.3343 | -33.6343 | 28.4 | 22.5706 | 36.7773 | -8.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 100 | 105.3933 | 93.4148 | 6.5852 | 81.2 | 87.6387 | 91.5571 | -10.3571 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 69.9 | 72.3739 | 72.374 | -2.474 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 118.4 | 114.152 |  | 118.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 155.8529 | 155.8529 | -14.5529 | 144 | 155.8529 | 155.8529 | -11.8529 | 168.9 | 156.3209 | 156.3209 | 12.5791 | 185.2 | 176.3618 | 176.3618 | 8.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 111.8 | 88.8013 | 88.8013 | 22.9987 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 12.4072 | 12.4072 | -4.7072 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.1 | 4.2788 | 4.2788 | 13.8212 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 23 | 23 | 7.6 | 80 | 66.8805 | 66.8805 | 13.1195 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 13.5 | 16.5844 | 19.6773 | -6.1773 | 1.7 | 1.56 | 1.56 | 0.14 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 17.7 | 16.2932 | 16.2932 | 1.4068 | 7.7 | 22.3437 | 22.3437 | -14.6437 | 0 |  |  | 0 | 81.2 | 90.41 | 80.4087 | 0.7913 | 102.2 | 71.72 | 82.4755 | 19.7245 | 8.8 | 0.81 | 10.8176 | -2.0176 | 8 | 0.81 | 9.4741 | -1.4741 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 6.5 | 12.9661 | 12.9661 | -6.4661 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.2 | 79 | 80 | 37.2 | 119.6 | 70 | 100 | 19.6 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 13 | 19 | 19 | -6 | 6.7 | 6.35 | 6.35 | 0.35 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 11.8 | 12 | 12 | -0.2
23/07/2026 | 03:30 | 59.6 | 48.4713 | 101.0642 | -41.4642 | 603.4 | 615.3851 | 576.7875 | 26.6125 | 202.5 | 199.2286 | 186.7327 | 15.7673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.9 | 90 | 85.7416 | 8.1584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 190.9201 | 189.5881 | -8.6881 | 195.4 | 190.9201 | 189.5881 | 5.8119 | 195.6 | 190.9201 | 189.5881 | 6.0119 | 280.6 | 287.2401 | 285.2361 | -4.6361 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 287.5 | 187.4396 | 196.1865 | 91.3135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 112.8668 | 112.8668 | -0.96678 | 7.8 | 7.1224 | 7.1224 | 0.67755 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 40.2 | 40.4187 | 51.014 | -10.814 | 23.4 | 27.4106 | 27.4106 | -4.0106 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 33.2519 | 33.2519 | 0.14813 | 0 | 53.5435 | 53.9935 | -53.9935 | 23.3 | 19.8566 | 19.8566 | 3.4434 | 17.6 | 18.4982 | 18.4982 | -0.89821 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57.6 | 61.3767 | 61.3767 | -3.7767 | 177.8258 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9174 | 178.3584 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3847 | 180.7042 | 185.298 | 185.298 | -4.5938 | 86.5 | 85.4552 | 27.7517 | 58.7483 | 18.6 | 18 | 18 | 0.6 | 17.4 | 21.9891 | 21.9873 | -4.5873 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 26.943 | 20.7254 | 5.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 6.8787 | 6.8787 | -3.3787 | 51 | 75.7894 | 74.6812 | -23.6812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.9 | 58.7387 | 72.9406 | -19.0406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 45.2919 | 45.2919 | -3.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 71.3804 | 16.5803 | 53.9197 | 167.5 | 145.2302 | 178.2007 | -10.7007 | 166.3 | 145.2302 | 178.2007 | -11.9007 | 197.1 | 145.2302 | 178.2007 | 18.8993 | 260.8 | 218.4994 | 268.1038 | -7.3038 | 40.9 | 45.006 | 73.3343 | -32.4343 | 29 | 22.5706 | 36.7773 | -7.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 98.9 | 124.3523 | 121.3732 | -22.4732 | 75.5 | 84.5997 | 88.5766 | -13.0766 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 69.9 | 67.3782 | 72.3739 | -2.4739 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 118.5 | 114.152 |  | 118.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.5 | 156.0903 | 156.0903 | -14.5903 | 144.4 | 156.0903 | 156.0903 | -11.6903 | 169.1 | 156.559 | 156.559 | 12.541 | 185.7 | 176.3618 | 176.3618 | 9.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 121.2 | 90.3234 | 90.3234 | 30.8766 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 12.6423 | 12.6423 | -2.7423 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 20.3376 | 20.3376 | -15.0376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.64 | 0.64 | -0.04 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.4 | 4.2788 | 4.2788 | 14.1212 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 23.3577 | 23.3577 | 7.4423 | 83 | 67.1183 | 67.1183 | 15.8817 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 13.5 | 16.4081 | 19.6773 | -6.1773 | 1.6 | 1.52 | 1.52 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 15.3 | 15.392 | 15.392 | -0.092 | 6.4 | 21.888 | 21.888 | -15.488 | 0 |  |  | 0 | 89 | 80.5377 | 80.5377 | 8.4623 | 112.8 | 72.73 | 82.4769 | 30.3231 | 9.7 | 0.65 | 11.0356 | -1.3356 | 6.9 | 0.65 | 9.5613 | -2.6613 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 5 | 12.8302 | 12.8302 | -7.8302 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.4 | 78 | 79 | 45.4 | 134 | 84 | 100 | 34 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 13 | 19 | 19 | -6 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 1.15 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1
23/07/2026 | 04:00 | 55.5 | 49.0097 | 101.0642 | -45.5642 | 598 | 616.1001 | 618.0981 | -20.0981 | 200.2 | 199.4601 | 200.1069 | 0.0931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.3 | 90 | 85.7416 | 5.5584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.1 | 189.5881 | 190.9201 | -9.8201 | 193.3 | 189.5881 | 190.9201 | 2.3799 | 193.4 | 189.5881 | 190.9201 | 2.4799 | 279.8 | 285.2361 | 287.2401 | -7.4401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 301.9 | 196.1865 | 196.1865 | 105.7135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.8668 | 112.8668 | -1.7668 | 7.5 | 7.1224 | 7.1224 | 0.37755 | 5.2 | 3.8246 | 3.8246 | 1.3754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.2 | 40.5036 | 52.3399 | -12.1399 | 43.9 | 26.9895 | 20.7254 | 23.1746 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 33.2519 | 33.2519 | -0.25187 | 0 | 62.1762 | 62.1762 | -62.1762 | 24.7 | 19.8566 | 19.8566 | 4.8434 | 17.6 | 18.4982 | 18.4982 | -0.89821 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57.4 | 61.3767 | 61.3767 | -3.9767 | 176.875 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8681 | 177.592 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1511 | 179.9487 | 185.298 | 185.298 | -5.3492 | 86.2 | 87.7677 | 27.7517 | 58.4483 | 18.2 | 18 | 18 | 0.2 | 22 | 21.9891 | 21.9873 | 0.01269 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 26.943 | 20.7254 | 4.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 6.8787 | 6.8787 | -3.4787 | 50.1 | 76.3173 | 81.8191 | -31.7191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.3 | 59.4278 | 72.9406 | -19.6406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 74.2077 | 16.5803 | 53.8197 | 153.9 | 158.3727 | 178.8679 | -24.9679 | 153.7 | 158.3727 | 178.8679 | -25.1679 | 153.5 | 158.3727 | 178.8679 | -25.3679 | 237.7 | 238.2724 | 269.1076 | -31.4076 | 40.3 | 45.006 | 73.3343 | -33.0343 | 28.7 | 22.5706 | 36.7773 | -8.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 87.6 | 107.394 | 119.8758 | -32.2758 | 83.8 | 91.1606 | 94.5373 | -10.7373 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 69.9 | 72.3739 | 71.3026 | -1.4026 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 118.2 | 114.152 |  | 118.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.1 | 156.3094 | 156.3094 | -15.2094 | 144 | 156.3094 | 156.3094 | -12.3094 | 169.4 | 156.7788 | 156.7788 | 12.6212 | 185.4 | 176.3618 | 176.3618 | 9.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.3 | 7.7139 | 7.7139 | 0.58606 | 5.3 | 5.1864 | 5.1864 | 0.11355 | 122 | 91.2049 | 91.2049 | 30.7951 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 12.4116 | 12.4116 | -8.2116 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.64 | 0.64 | -0.04 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.2 | 4.2788 | 4.2788 | 13.9212 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 23.6045 | 23.6045 | 7.1955 | 83.2 | 66.9271 | 66.9271 | 16.2729 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 13.5 | 16.5667 | 19.6773 | -6.1773 | 1.6 | 1.48 | 1.48 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 15.6 | 15.4823 | 15.4823 | 0.1177 | 2.3 | 19.5263 | 19.5263 | -17.2263 | 0 |  |  | 0 | 78.1 | 81.4649 | 81.4649 | -3.3649 | 92.5 | 72.73 | 81.9517 | 10.5483 | 11.6 | 0.48 | 11.1829 | 0.4171 | 8.7 | 0.48 | 9.6419 | -0.9419 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 2 | 12.648 | 12.648 | -10.648 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 78 | 78 | 48 | 150.8 | 88 | 101 | 49.8 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 13 | 19 | 19 | -6 | 9.3 | 6.35 | 6.35 | 2.95 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.7 | 12 | 12 | 0.7
23/07/2026 | 04:30 | 56.8 | 52.5339 | 101.0642 | -44.2642 | 600.4 | 627.1434 | 596.5628 | 3.8373 | 201.2 | 203.0353 | 193.1349 | 8.0651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.9 | 90 | 85.7416 | 6.1584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.7 | 190.9201 | 189.5881 | -7.8881 | 196.3 | 190.9201 | 189.5881 | 6.7119 | 195.9 | 190.9201 | 189.5881 | 6.3119 | 281.1 | 287.2401 | 285.2361 | -4.1361 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 357.7 | 196.1865 | 196.1865 | 161.5135 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.8668 | 112.8668 | -2.2668 | 7.7 | 7.1224 | 7.1224 | 0.57755 | 4.8 | 3.8246 | 3.8246 | 0.97541 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.4 | 42.663 | 53.9789 | -13.5788 | 28.3 | 26.943 | 27.07 | 1.23 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 33.2519 | 33.2519 | -0.25187 | 0 | 61.1295 | 62.1761 | -62.1761 | 23.3 | 19.8566 | 19.8566 | 3.4434 | 17.6 | 18.4982 | 18.4982 | -0.89821 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57.2 | 61.3767 | 61.3767 | -4.1767 | 178.3481 | 173.4174 | 184.7432 | -6.3951 | 179.2209 | 173.4174 | 184.7432 | -5.5222 | 180.0975 | 173.9382 | 185.298 | -5.2005 | 86.1 | 86.7821 | 27.7517 | 58.3483 | 23.7 | 18 | 18 | 5.7 | 23.4 | 21.9891 | 21.9873 | 1.4127 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 26.943 | 26.943 | 1.857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 6.8787 | 6.8787 | -3.3787 | 51.2 | 83.2918 | 81.8062 | -30.6062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.8 | 61.346 | 72.9406 | -19.1406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 45.2919 | 45.2919 | -4.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 73.0027 | 16.5803 | 54.0197 | 154.3 | 174.4258 | 179.0807 | -24.7807 | 153.8 | 174.4258 | 179.0807 | -25.2807 | 154 | 174.4258 | 179.0807 | -25.0807 | 237.9 | 262.4244 | 269.4278 | -31.5278 | 40.5 | 45.006 | 73.3343 | -32.8343 | 28.8 | 22.5706 | 36.7773 | -7.9773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 120.9 | 87.7618 | 86.5884 | 34.3117 | 91.2 | 93.7284 | 91.5454 | -0.34539 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 69.8 | 72.3739 | 72.3739 | -2.5739 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 117.7 | 114.152 | 67.3575 | 50.3425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 | 156.5178 | 156.5178 | -16.5178 | 143 | 156.5178 | 156.5178 | -13.5178 | 167.7 | 156.9878 | 156.9878 | 10.7122 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 124.4 | 90.9791 | 90.9791 | 33.4209 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 12.3423 | 12.3423 | -5.0423 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 5.3 | 20.3376 | 20.3376 | -15.0376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | -0.03 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.2 | 4.2788 | 4.2788 | 13.9212 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 23.5878 | 23.5878 | 7.1122 | 82.3 | 66.5306 | 66.5306 | 15.7694 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 13.5 | 17.0083 | 19.6773 | -6.1773 | 1.6 | 1.48 | 1.48 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 17.3 | 15.7324 | 15.7324 | 1.5676 | 1.7 | 21.33 | 21.33 | -19.63 | 0 |  |  | 0 | 105.6 | 78.6984 | 78.6984 | 26.9016 | 107.9 | 72.73 | 80.7918 | 27.1082 | 14.7 | 0.43 | 11.0281 | 3.6719 | 10.5 | 0.43 | 9.5362 | 0.9638 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 5.4 | 12.3932 | 12.3932 | -6.9932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.6 | 76 | 76 | 47.6 | 144.3 | 59 | 102 | 42.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 18.2 | 15.4589 | 15.4589 | 2.7411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7.8 | 6.35 | 6.35 | 1.45 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 11.8 | 12 | 12 | -0.2
23/07/2026 | 05:00 | 58.3 | 51.7631 | 101.0642 | -42.7642 | 603.2 | 620.7394 | 588.435 | 14.765 | 201.5 | 200.962 | 190.5036 | 10.9964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.3 | 90 | 85.7416 | 8.5584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.6 | 190.9201 | 190.9201 | -12.3201 | 195.9 | 190.9201 | 190.9201 | 4.9799 | 195.4 | 190.9201 | 190.9201 | 4.4799 | 282.3 | 287.2401 | 287.2401 | -4.9401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 316.6 | 196.1865 | 196.1865 | 120.4135 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.8668 | 112.8668 | -2.7668 | 8 | 7.1224 | 7.1224 | 0.87755 | 4.8 | 3.8246 | 3.8246 | 0.97541 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.4 | 42.8231 | 53.9252 | -13.5252 | 27.2 | 20.7254 | 20.7254 | 6.4746 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 33.2519 | 33.2519 | 1.1481 | 0 | 62.1762 | 62.1761 | -62.1761 | 25.4 | 19.8566 | 19.8566 | 5.5434 | 17.6 | 18.4982 | 18.4982 | -0.89821 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57.9 | 61.3767 | 61.3767 | -3.4767 | 180.3663 | 184.7432 | 184.7432 | -4.3769 | 180.7425 | 184.7432 | 184.7432 | -4.0007 | 180.0508 | 185.298 | 185.298 | -5.2472 | 87.2 | 85.288 | 27.7517 | 59.4483 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 23.7 | 21.9891 | 21 | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 20.7254 | 26.943 | -4.343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 6.8787 | 6.8787 | -3.2787 | 50.8 | 82.276 | 80.4177 | -29.6177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 59.0208 | 72.9406 | -17.7406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 71.176 | 16.5803 | 54.8197 | 153.9 | 162.8111 | 179.2935 | -25.3935 | 153.7 | 162.8111 | 179.2935 | -25.5935 | 153.7 | 162.8111 | 179.2935 | -25.5935 | 237.3 | 244.95 | 269.7479 | -32.4479 | 42.3 | 45.006 | 73.3343 | -31.0343 | 28.8 | 22.5706 | 36.7773 | -7.9773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 111.7 | 119.8757 | 84.6427 | 27.0573 | 89.9 | 90.0778 | 88.5381 | 1.3619 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 70.2 | 72.3739 | 72.3739 | -2.1739 | 31.1 | 29.8068 | 29.8068 | 1.2932 | 118.5 | 114.152 | 67.3575 | 51.1425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.7 | 156.7276 | 156.7276 | -16.0276 | 144.4 | 156.7276 | 156.7276 | -12.3276 | 169.2 | 157.1982 | 157.1982 | 12.0018 | 185.2 | 176.3618 | 176.3618 | 8.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.3 | 5.1864 | 5.1864 | 0.11355 | 124.9 | 91.1973 | 91.1973 | 33.7027 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 12.4241 | 12.4241 | -2.2241 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 5.5 | 20.3376 | 20.3376 | -14.8376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | -0.03 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.6 | 4.2788 | 4.2788 | 14.3212 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 23.5789 | 23.5789 | 7.1211 | 82 | 66.6605 | 66.6605 | 15.3395 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | -0.5 | 13.6 | 16.4731 | 19.6773 | -6.0773 | 1.6 | 1.48 | 1.48 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 18 | 15.6302 | 15.6302 | 2.3698 | 0.7 | 23.56 | 23.56 | -22.86 | 0 |  |  | 0 | 77.4 | 78.5364 | 78.5364 | -1.1364 | 98.8 | 72.73 | 80.0286 | 18.7714 | 9.9 | 0.37 | 10.8475 | -0.9475 | 7.2 | 0.37 | 9.4339 | -2.2339 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 8.6 | 12.5092 | 12.5092 | -3.9092 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.3 | 74 | 74 | 47.3 | 141.6 | 60 | 104 | 37.6 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7.9 | 6.35 | 6.35 | 1.55 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.4 | 12 | 12 | 1.4
23/07/2026 | 05:30 | 54.3 | 50.1703 | 101.0642 | -46.7642 | 598.6 | 620.3325 | 620.274 | -21.674 | 199.7 | 200.8303 | 200.8114 | -1.1114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91 | 90 | 85.7416 | 5.2584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 190.9201 | 190.9201 | -10.9201 | 197.3 | 190.9201 | 190.9201 | 6.3799 | 197.6 | 190.9201 | 190.9201 | 6.6799 | 280.8 | 287.2401 | 287.2401 | -6.4401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 358.4 | 196.1865 | 196.1865 | 162.2135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 112.8668 | 112.8668 | -5.8668 | 7.9 | 7.1224 | 7.1224 | 0.77755 | 5.2 | 3.8246 | 3.8246 | 1.3754 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.6 | 39.4092 | 51.2561 | -10.6561 | 41.5 | 20.7254 | 20.7254 | 20.7746 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 33.2519 | 33.2519 | 1.2481 | 0 | 62.1762 | 62.1761 | -62.1761 | 23.3 | 19.8566 | 19.8566 | 3.4434 | 17.6 | 18.4982 | 18.4982 | -0.89821 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57.1 | 61.3767 | 61.3767 | -4.2767 | 175.5839 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1592 | 176.1801 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5631 | 180.5259 | 185.298 | 185.298 | -4.7721 | 85.6 | 87.6589 | 27.7517 | 57.8483 | 34.4 | 18 | 18 | 16.4 | 26.6 | 20.7 | 20.7 | 5.9 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 26.943 | 26.943 | 3.457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 6.8787 | 6.8787 | -3.3787 | 50.6 | 78.2435 | 82.4957 | -31.8957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53 | 61.4933 | 72.9406 | -19.9406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 74.0747 | 16.5803 | 53.5197 | 160.4 | 172.1245 | 179.9031 | -19.5031 | 160.4 | 172.1245 | 179.9031 | -19.5031 | 157.2 | 172.1245 | 179.9031 | -22.7031 | 237.4 | 258.962 | 270.6651 | -33.2651 | 39.4 | 45.006 | 73.3343 | -33.9343 | 28.6 | 22.5706 | 36.7773 | -8.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 133.7 | 105.3933 | 87.9041 | 45.7959 | 96.8 | 93.4751 | 94.5877 | 2.2123 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 69.8 | 72.3739 | 72.8697 | -3.0697 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 118.1 | 114.152 | 67.3575 | 50.7425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.5 | 156.9291 | 156.9291 | -15.4291 | 144.2 | 156.9291 | 156.9291 | -12.7291 | 168.4 | 157.4004 | 157.4004 | 10.9996 | 185.6 | 176.3618 | 176.3618 | 9.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 125.6 | 90.3203 | 90.3203 | 35.2797 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 12.051 | 12.051 | 0.149 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | -0.03 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.1 | 4.2788 | 4.2788 | 13.8212 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 23.4252 | 23.4252 | 7.3748 | 82.2 | 67.4552 | 67.4552 | 14.7448 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 13.7 | 17.0422 | 19.6773 | -5.9773 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 19.6 | 16.0634 | 16.0634 | 3.5366 | 0.6 | 21.13 | 21.13 | -20.53 | 0 |  |  | 0 | 63.4 | 76.763 | 76.763 | -13.363 | 101.1 | 77.4112 | 77.4112 | 23.6888 | 7.4 | 0.37 | 10.6249 | -3.2249 | 5.2 | 0.37 | 9.2403 | -4.0403 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 9.2 | 12.504 | 12.504 | -3.304 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.3 | 72 | 72 | 36.3 | 130.1 | 70 | 103 | 27.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 18.2 | 15.4589 | 15.4589 | 2.7411 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7.2 | 6.35 | 6.35 | 0.85 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1
23/07/2026 | 06:00 | 56.9 | 39.5562 | 101.0642 | -44.1642 | 603.1 | 557.8349 | 606.4102 | -3.3102 | 196.5 | 180.5969 | 196.323 | 0.17702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.9 | 90 | 85.7416 | 9.1584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.6 | 190.9201 | 190.9201 | -11.3201 | 195.2 | 190.9201 | 190.9201 | 4.2799 | 197.3 | 190.9201 | 190.9201 | 6.3799 | 280.5 | 287.2401 | 287.2401 | -6.7401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 346.6 | 177.2022 | 196.1865 | 150.4135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.8668 | 112.8668 | -1.7668 | 8.3 | 7.1224 | 7.1224 | 1.1776 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.5 | 61.161 | 53.1231 | -12.6231 | 33.8 | 20.7254 | 20.7254 | 13.0746 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 32.0308 | 33.2519 | 0.74813 | 0 | 65.8697 | 62.1762 | -62.1762 | 24.3 | 23.0378 | 19.8566 | 4.4434 | 17.6 | 18.7007 | 18.4982 | -0.89821 | 12.8 | 12.5121 | 12.5121 | 0.28792 | 57.3 | 61.3767 | 61.3767 | -4.0767 | 179.0366 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7066 | 179.6761 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0671 | 180.3853 | 185.298 | 185.298 | -4.9126 | 86.9 | 70.6209 | 27.7517 | 59.1483 | 30.6 | 18 | 18 | 12.6 | 27.5 | 21 | 21 | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 31 | 26.943 | 20.7254 | 10.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 6.8787 | 6.8787 | -3.4787 | 51.6 | 50.3598 | 83.241 | -31.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 74.9314 | 72.9406 | -18.5406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 54.8152 | 16.5803 | 54.2197 | 167.2 | 173.7994 | 179.4997 | -12.2997 | 166 | 173.7994 | 179.4997 | -13.4997 | 197.9 | 173.7994 | 179.4997 | 18.4003 | 260.5 | 261.482 | 270.0581 | -9.5581 | 41 | 45.006 | 73.3343 | -32.3343 | 28.9 | 22.5706 | 36.7773 | -7.8773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 144.8 | 103.6268 | 111.5857 | 33.2143 | 97.7 | 92.6675 | 91.5571 | 6.1429 | 64.4 | 66.8097 | 66.8097 | -2.4097 | 66.9 | 72.3739 | 72.374 | -5.474 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 117.6 | 114.1519 | 67.3575 | 50.2425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 | 157.0758 | 157.0758 | -17.0758 | 143.6 | 157.0758 | 157.0758 | -13.4758 | 168.4 | 157.5475 | 157.5475 | 10.8525 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 123.5 | 95.7 | 89.7651 | 33.7349 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 12.5977 | 12.5977 | -0.0977 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 5.4 | 6.1013 | 20.3376 | -14.9376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0742 | 0.0742 | -0.0742 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.66 | 0.66 | -0.06 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.4 | 20.3038 | 4.2788 | 14.1212 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0 | 0.0699 | 0.0699 | -0.0699 | 0 | 0.0212 | 0.0212 | -0.0212 | 30.8 | 26.5 | 23.3552 | 7.4448 | 84.8 | 86.6 | 65.9981 | 18.8019 | 0 | 0.0163 | 0.0163 | -0.0163 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 13.6 | 18.6352 | 19.6773 | -6.0773 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 15.5153 | 15.5153 | 5.1847 | 2.8 | 18 | 14.3288 | -11.5288 | 0 | 0.0362 | 0.0362 | -0.0362 | 70.7 | 75.2897 | 75.2897 | -4.5897 | 82.7 | 86.5 | 75.5588 | 7.1412 | 10.1 | 0.36 | 10.5069 | -0.4069 | 8.1 | 0.36 | 9.019 | -0.919 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 9.8 | 12.6506 | 12.6506 | -2.8506 | 0 | 0.2249 | 0.2249 | -0.2249 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | -0.0045 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86 | 125 | 70 | 16 | 85.2 | 125 | 98 | -12.8 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0.0089 | 0.0089 | -0.0089 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7.9 | 6.35 | 6.35 | 1.55 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.7 | 12 | 12 | 0.7
23/07/2026 | 06:30 | 54.4 | 20.4347 | 87.8449 | -33.4449 | 592.2 | 455.5942 | 448.248 | 143.952 | 200.3 | 147.4969 | 145.1186 | 55.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.7 | 90 | 85.7416 | 5.9584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 189.5881 | 190.9201 | -10.4201 | 194.6 | 189.5881 | 190.9201 | 3.6799 | 194.9 | 189.5881 | 190.9201 | 3.9799 | 278.5 | 285.2361 | 287.2401 | -8.7401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 426.5 | 196.1864 | 196.1865 | 230.3135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.8668 | 112.8668 | -2.8668 | 7.7 | 7.1224 | 7.1224 | 0.57755 | 5.1 | 3.8246 | 3.8246 | 1.2754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.1 | 56.6094 | 44.6249 | -4.5249 | 70.3 | 54.669 | 102.4153 | -32.1153 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 32.0308 | 33.2519 | 0.74813 | 0 |  |  | 0 | 23.6 | 23.0378 | 19.8566 | 3.7434 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 12.8 | 12.5121 | 12.5121 | 0.28792 | 57 | 61.3767 | 61.3767 | -4.3767 | 175.2458 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4973 | 176.2754 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4678 | 179.8811 | 185.298 | 185.298 | -5.4169 | 85.2 | 52.7778 | 27.7517 | 57.4483 | 17.6 | 18 |  | 17.6 | 25 | 21 | 21 | 4 | 0 |  |  | 0 | 42.2 | 41.4508 | 41.4508 | 0.74922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 6.8787 | 6.8787 | -3.2787 | 50.1 | 50.3598 | 80.7435 | -30.6435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.9 | 33.7415 | 62.9516 | -10.0516 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 45.2919 | 45.2919 | -4.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 32.9994 | 16.5803 | 53.7197 | 168.3 | 178.8679 | 178.8679 | -10.5679 | 167.5 | 178.8679 | 178.8679 | -11.3679 | 199.9 | 178.8679 | 178.8679 | 21.0321 | 261.1 | 269.1076 | 269.1076 | -8.0076 | 39.6 | 73.3343 | 73.3343 | -33.7343 | 28.5 | 36.7773 | 36.7773 | -8.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 127.8 | 128.4192 | 101.3982 | 26.4018 | 90.4 | 92.5584 | 85.5203 | 4.8797 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 68.8 | 72.3739 | 69.6395 | -0.83953 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 118.7 | 79.4995 | 67.3575 | 51.3425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 157.086 | 157.086 | -15.786 | 144.4 | 157.086 | 157.086 | -12.686 | 168.5 | 157.5577 | 157.5577 | 10.9423 | 185.3 | 176.3618 | 176.3618 | 8.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 124 | 94.7 | 89.2685 | 34.7315 | 0 | 1.62 | 1.62 | -1.62 | 11.6 | 12.4816 | 12.4816 | -0.8816 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 5.1 | 6.1013 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 7.2402 | 7.2402 | -6.1402 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 18 | 20.3038 | 4.2788 | 13.7212 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0.6 | 2.0023 | 2.0023 | -1.4023 | 0.2 | 1.752 | 1.752 | -1.552 | 30.8 | 26.2 | 23.3725 | 7.4275 | 82.3 | 86.5 | 68.2285 | 14.0715 | 3.4 | 0.8915 | 0.8915 | 2.5085 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 13.6 | 9.1536 | 17.3779 | -3.7779 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 0.8 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 23 | 15.4575 | 15.4575 | 7.5425 | 2.7 | 18 | 11.8497 | -9.1497 | 0.3 | 1.3483 | 1.3483 | -1.0483 | 57.1 | 74.0213 | 74.0213 | -16.9213 | 70.8 | 85.3 | 73.5751 | -2.7751 | 8.5 | 0.36 | 10.3693 | -1.8693 | 9.9 | 0.36 | 8.7482 | 1.1518 | 0 | 0.33 | 0.33 | -0.33 |  |  | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | -1.3 | 9.8 | 12.9534 | 12.9534 | -3.1534 | 2.4 | 16.851 | 16.851 | -14.451 | 0 | 0.7985 | 0.7985 | -0.7985 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.4 | 99.3 | 67 | -13.6 | 59.3 | 120 | 94 | -34.7 | 2 | 1.44 | 1.44 | 0.56 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0.6021 | 0.6021 | -0.6021 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7 | 6.35 | 6.35 | 0.65 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 11 | 12 | 12 | -1
23/07/2026 | 07:00 | 12 | 10.3629 | 79.6715 | -67.6715 | 501.7 | 440.4594 | 488.3097 | 13.3903 | 185.3 | 142.597 | 158.0884 | 27.2116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98 | 90 | 85.7416 | 12.2584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 189.5881 | 190.9201 | -10.1201 | 195 | 189.5881 | 190.9201 | 4.0799 | 194.6 | 189.5881 | 190.9201 | 3.6799 | 279.3 | 285.2361 | 287.2401 | -7.9401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 310.8 | 196.1864 | 196.1865 | 114.6135 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.8668 | 112.8668 | -4.4668 | 7.9 | 7.1224 | 7.1224 | 0.77755 | 5.2 | 3.8246 | 3.8246 | 1.3754 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 40.5 | 55.8707 | 46.4651 | -5.9651 | 30.3 | 48.3598 | 102.4153 | -72.1153 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 32.0308 | 33.2519 | 1.2481 | 0 |  |  | 0 | 24 | 23.0378 | 19.8566 | 4.1434 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 12.8 | 12.5121 | 12.5121 | 0.28792 | 57.6 | 61.3767 | 61.3767 | -3.7767 | 175.7188 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0243 | 176.1792 | 184.7432 | 184.7432 | -8.564 | 181.2061 | 185.298 | 185.298 | -4.0919 | 85.5 | 57.5832 | 27.7517 | 57.7483 | 17.2 | 18 |  | 17.2 | 26 | 21 | 21 | 5 | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 41.4508 | 41.4508 | 1.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 6.8787 | 6.8787 | -3.3787 | 50.4 | 50.3598 | 80.7435 | -30.3435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.4 | 30.277 | 68.0101 | -14.6101 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 38.8747 | 16.5803 | 53.7197 | 167.5 | 179.0807 | 179.0807 | -11.5807 | 168.2 | 179.0807 | 179.0807 | -10.8807 | 198.3 | 179.0807 | 179.0807 | 19.2193 | 260.9 | 269.4278 | 269.4278 | -8.5278 | 69.6 | 73.3343 | 73.3343 | -3.7343 | 34.9 | 36.7773 | 36.7773 | -1.8773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 147.2 | 134.7284 | 101.3982 | 45.8018 | 91.3 | 92.5602 | 97.5938 | -6.2938 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 70.9 | 72.3739 | 74.4073 | -3.5073 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 118.7 | 67.3585 | 67.3575 | 51.3425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.8 | 156.8751 | 156.8751 | -15.0751 | 144.9 | 156.8751 | 156.8751 | -11.9751 | 168.9 | 157.3462 | 157.3462 | 11.5538 | 185.9 | 176.3618 | 176.3618 | 9.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.3 | 7.7139 | 7.7139 | 0.58606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 126.3 | 87 | 75.474 | 50.826 | 19.5 | 6.91 | 6.91 | 12.59 | 14 | 12.5273 | 12.5273 | 1.4727 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 5.1 | 6.1013 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.4 | 49.108 | 49.108 | -5.708 | 19 | 23.15 | 23.15 | -4.15 | 0.6 | 0.69 | 0.69 | -0.09 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.3 | 20.3038 | 4.2788 | 14.0212 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 5.4 | 6.8983 | 6.8983 | -1.4983 | 5 | 7.2305 | 7.2305 | -2.2305 | 30.8 | 25.5 | 23.1905 | 7.6095 | 82.2 | 86 | 67.7512 | 14.4488 | 10.7 | 3.2097 | 3.2097 | 7.4903 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 13.6 | 8.3561 | 18.5423 | -4.9423 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0.0266 | 0.0266 | -0.0266 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 1 | 4 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 21.2 | 15.2782 | 15.2782 | 5.9218 | 3.1 | 18 | 11.5041 | -8.4041 | 6.4 | 7.9644 | 7.9644 | -1.5644 | 46.2 | 73.5609 | 73.5609 | -27.3609 | 69.6 | 78 | 72.7873 | -3.1873 | 6.1 | 0.35 | 10.2138 | -4.1138 | 4 | 0.35 | 8.4864 | -4.4864 | 0.4 | 9.7 | 9.7 | -9.3 |  |  | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | -1.3 | 10.8 | 12.9864 | 12.9864 | -2.1864 | 57.5 | 73.3631 | 73.3631 | -15.8631 | 1.8 | 2.2025 | 2.2025 | -0.4025 | 31.7 | 22 | 22 | 9.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.8 | 96.1 | 62 | -27.2 | 40.5 | 115 | 88 | -47.5 | 26.9 | 15.84 | 15.84 | 11.06 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 2.6 | 2.2459 | 2.2459 | 0.3541 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 6.9 | 6.35 | 6.35 | 0.55 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 10.3 | 12 | 12 | -1.7
23/07/2026 | 07:30 | 10.6 | 10.3627 | 39.9705 | -29.3705 | 497.1 | 443.0115 | 494.8452 | 2.2548 | 162.2 | 143.4233 | 160.2042 | 1.9958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.3 | 90 | 85.7416 | 11.5584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 189.5881 | 190.9201 | -10.7201 | 195.7 | 189.5881 | 190.9201 | 4.7799 | 194.6 | 189.5881 | 190.9201 | 3.6799 | 278.9 | 285.2361 | 287.2401 | -8.3401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 258.8 | 196.1864 | 196.1865 | 62.6135 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.8668 | 112.8668 | -4.0668 | 7.3 | 7.1224 | 7.1224 | 0.17755 | 5.2 | 3.8246 | 3.8246 | 1.3754 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.3 | 22.9829 |  | 40.3 | 47.4 | 48.3598 | 103.0954 | -55.6954 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 32.0308 | 33.2519 | 1.7481 | 0 |  | 45 | -45 | 24.1 | 23.0378 | 19.8566 | 4.2434 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 12.8 | 12.5121 | 12.5121 | 0.28792 | 57.1 | 61.3767 | 61.3767 | -4.2767 | 175.1045 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6387 | 175.6816 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0615 | 180.4227 | 185.298 | 185.298 | -4.8752 | 84.7 | 51.0986 | 28.1892 | 56.5108 | 19.6 | 18 | 37.6811 | -18.0811 | 26.8 | 21 | 21 | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 47.2 | 41.4508 | 47.6685 | -0.46846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 6.8787 | 6.8787 | -3.3787 | 50.5 | 50.3598 | 15.5441 | 34.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.8 | 10.6328 | 65.4206 | -12.6206 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 30.9464 | 17.1152 | 52.6848 | 168.4 | 178.6485 | 178.6485 | -10.2485 | 167.5 | 178.6485 | 178.6485 | -11.1485 | 199 | 178.6485 | 178.6485 | 20.3515 | 261.6 | 268.7774 | 268.7774 | -7.1775 | 68.6 | 73.3343 | 73.3343 | -4.7343 | 34.6 | 36.7773 | 36.7773 | -2.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 156.4 | 134.7284 | 54.7469 | 101.6531 | 91.4 | 92.5593 | 91.557 | -0.15701 | 61.6 | 66.8097 | 66.8097 | -5.2097 | 70.8 | 72.3739 | 70.1257 | 0.67427 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 118.4 | 67.3576 | 67.3575 | 51.0425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 156.3983 | 156.3983 | -15.0983 | 144.6 | 156.3983 | 156.3983 | -11.7983 | 168.2 | 156.868 | 156.868 | 11.332 | 185.7 | 176.3618 | 176.3618 | 9.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 125.5 | 86.6 | 71.4315 | 54.0685 | 43.9 | 16.81 | 16.81 | 27.09 | 14.1 | 13.0192 | 13.0192 | 1.0808 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5 | 6.1013 | 20.3376 | -15.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.4 | 111.0162 | 111.0162 | -2.6162 | 46.9 | 56.21 | 56.21 | -9.31 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 17.8 | 20.3038 | 4.2788 | 13.5212 | 5.6 | 3.12 | 3.12 | 2.48 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 10.9 | 10.301 | 10.301 | 0.599 | 12.4 | 12.2157 | 12.2157 | 0.1843 | 30.8 | 25.1 | 22.9675 | 7.8325 | 84.3 | 85 | 67.4638 | 16.8362 | 14.7 | 7.1459 | 7.1459 | 7.5541 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 13.7 | 3.8342 | 17.9462 | -4.2462 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0.0662 | 0.0662 | -0.0662 | 0.1 | 0.079 | 0.079 | 0.021 | 6 | 4.9 | 4.9 | 1.1 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 23.1 | 15.4753 | 15.4753 | 7.6247 | 3.2 | 18.7 | 12.6754 | -9.4754 | 16.9 | 17.8106 | 17.8106 | -0.9106 | 22.8 | 71.7472 | 71.7472 | -48.9472 | 51 | 76.1 | 71.7167 | -20.7167 | 2.9 | 0.27 | 9.8367 | -6.9367 | 2.1 | 0.27 | 8.1108 | -6.0108 | 10.1 | 21.29 | 21.29 | -11.19 |  |  | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | -1.3 | 12.4 | 13.3884 | 13.3884 | -0.9884 | 141.6 | 150.1782 | 150.1782 | -8.5782 | 4.4 | 3.462 | 3.462 | 0.938 | 76.8 | 53 | 53 | 23.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.1 | 90.1 | 59 | -36.9 | 20.3 | 87 | 84 | -63.7 | 63.9 | 38.16 | 38.16 | 25.74 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 5.1 | 4.2453 | 4.2453 | 0.8547 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 18.2 | 15.4589 | 15.4589 | 2.7411 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 9 | 6.35 | 6.35 | 2.65 | 11 | 11 | 11 | 0 | 8.2 | 12 | 12 | -3.8
23/07/2026 | 08:00 | 12.9 | 10.3627 |  | 12.9 | 495.1 | 326.817 | 490.7943 | 4.3057 | 162.2 | 105.8058 | 158.8928 | 3.3072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.6 | 90 | 85.7416 | 11.8584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.4 | 190.9201 | 190.9201 | -11.5201 | 195.4 | 190.9201 | 190.9201 | 4.4799 | 195.9 | 190.9201 | 190.9201 | 4.9799 | 279.9 | 287.2401 | 287.2401 | -7.3401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 196.1862 | 196.1865 | 10.0135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 112.8668 | 112.8668 | -5.2668 | 7.5 | 7.1224 | 7.1224 | 0.37755 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.4 | 7.5173 |  | 40.4 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 32.0308 | 33.2519 | 1.7481 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 23.0378 | 19.8566 | 3.4434 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 12.8 | 12.5121 | 12.5121 | 0.28792 | 56.9 | 61.3767 | 61.3767 | -4.4767 | 174.2057 | 184.7432 | 184.7432 | -10.5375 | 174.915 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8282 | 180.0943 | 185.298 | 185.298 | -5.2037 | 85.5 | 46.5349 | 27.7517 | 57.7483 | 17.9 | 18 |  | 17.9 | 17.9 | 21.9891 | 21.9873 | -4.0873 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 41.4508 | 41.4508 | -0.75078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 6.8787 | 6.8787 | -3.3787 | 50.6 | 50.3598 | 15.544 | 35.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.7 |  |  | 52.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 25.3666 | 16.5803 | 53.4197 | 167.3 | 179.0807 | 179.0807 | -11.7807 | 164.8 | 179.0807 | 179.0807 | -14.2807 | 197.1 | 179.0807 | 179.0807 | 18.0193 | 259.9 | 269.4278 | 269.4278 | -9.5278 | 68.4 | 73.3343 | 73.3343 | -4.9343 | 34.6 | 36.7773 | 36.7773 | -2.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 134 | 191.3785 | 191.3783 | -57.3783 | 85.6 | 41.781 | 27.6616 | 57.9384 | 61.6 | 66.8097 | 66.8097 | -5.2097 | 70.8 | 52.5936 | 48.6891 | 22.1109 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 118 | 67.3576 | 67.3575 | 50.6425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.9 | 155.6783 | 155.6783 | -14.7783 | 143.5 | 155.6783 | 155.6783 | -12.1783 | 168.6 | 156.1458 | 156.1458 | 12.4542 | 185.2 | 176.3618 | 176.3618 | 8.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 118.2 | 79.6 | 69.2807 | 48.9193 | 63.9 | 28.28 | 28.28 | 35.62 | 14 | 13.4499 | 13.4499 | 0.5501 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 6.1013 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 164.7 | 152.872 | 152.872 | 11.828 | 82.9 | 75.33 | 75.33 | 7.57 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 17.9 | 20.3038 | 4.2788 | 13.6212 | 7.3 | 3.12 | 3.12 | 4.18 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 12.2 | 11.5901 | 11.5901 | 0.6099 | 15.2 | 13.9878 | 13.9878 | 1.2122 | 30.8 | 24.1 | 22.5357 | 8.2643 | 81.3 | 83.6 | 66.6649 | 14.6351 | 15.6 | 9.4276 | 9.4276 | 6.1724 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 13.7 |  |  | 13.7 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0.1 | 0.121 | 0.121 | -0.021 | 0.1 | 0.117 | 0.117 | -0.017 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 22.1 | 15.4579 | 15.4579 | 6.6421 | 2.9 | 19.4 | 14.0354 | -11.1354 | 26.1 | 26.3117 | 26.3117 | -0.2117 | 26 | 69.9591 | 69.9591 | -43.9591 | 40.9 | 68.2 | 69.1177 | -28.2177 | 4.1 | 9.6465 | 9.6465 | -5.5465 | 3.7 | 7.741 | 7.741 | -4.041 | 20.1 | 32.35 | 32.35 | -12.25 |  |  | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 6.1 |  |  | 6.1 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | -1.3 | 13.4 | 13.4981 | 13.4981 | -0.0981 | 203.8 | 200.691 | 200.691 | 3.109 | 7 | 6.7218 | 6.7218 | 0.2782 | 115.8 | 90 | 90 | 25.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.1 | 84.1 | 58 | -36.9 | 14.8 | 82 | 80 | -65.2 | 85.7 | 64.8 | 64.8 | 20.9 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 7.5 | 6.9485 | 6.9485 | 0.5515 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 13 | 19 | 19 | -6 | 8.9 | 6.35 | 6.35 | 2.55 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 8.3 | 12 | 12 | -3.7
23/07/2026 | 08:30 | 15.6 | 10.3627 |  | 15.6 | 495.4 | 439.8716 | 543.2709 | -47.871 | 161.5 | 142.4068 | 175.8819 | -14.3819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 97.9 | 90 | 85.7416 | 12.1584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179 | 188.7 | 190.9201 | -11.9201 | 193.8 | 188.7 | 190.9201 | 2.8799 | 194.7 | 188.7 | 190.9201 | 3.7799 | 278.4 | 283.8999 | 287.2401 | -8.8401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 260.6 | 196.1864 | 196.1865 | 64.4135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.8668 | 112.8668 | -3.0668 | 7.7 | 7.1224 | 7.1224 | 0.57755 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.4 | 7.3993 |  | 40.4 | 44.8 | 37.1798 | 39.098 | 5.702 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 32.0308 | 33.2519 | 1.7481 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 23.0378 | 19.8566 | 3.9434 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57.6 | 61.3767 | 61.3767 | -3.7767 | 176.2366 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5066 | 176.3709 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3722 | 180.1524 | 185.298 | 185.298 | -5.1455 | 85.9 | 66.2291 | 27.7517 | 58.1483 | 4.3 | 4.1451 |  | 4.3 | 18 | 21.9891 | 21.9873 | -3.9873 | 0 | 15.2569 | 15.2569 | -15.2569 | 105.3 | 41.4508 | 41.4508 | 63.8492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 6.8787 | 6.8787 | -3.1787 | 50.5 | 50.3598 | 15.544 | 34.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.9 |  | 26.4553 | 26.4447 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 45.2919 | 45.2919 | -4.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 49.4456 | 16.5803 | 53.6197 | 168 | 172.9006 | 179.2935 | -11.2935 | 166.8 | 172.9006 | 179.2935 | -12.4935 | 197.1 | 172.9006 | 179.2935 | 17.8065 | 261.4 | 260.1298 | 269.7479 | -8.3479 | 68.9 | 73.3343 | 73.3343 | -4.4343 | 34.7 | 36.7773 | 36.7773 | -2.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 187.3 | 174.924 | 173.0057 | 14.2943 | 82.7 | 35.331 | 40.421 | 42.279 | 59.9 | 66.8097 | 66.8097 | -6.9097 | 71.8 | 49.8199 | 51.83 | 19.97 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117.6 | 67.3576 | 67.3575 | 50.2425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.6 | 154.8311 | 154.8311 | -15.2311 | 142.6 | 154.8311 | 154.8311 | -12.2311 | 168.1 | 155.2961 | 155.2961 | 12.804 | 184.6 | 176.3618 | 176.3618 | 8.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 104.6 | 72.1 | 66.481 | 38.119 | 68 | 38.73 | 38.73 | 29.27 | 12.9 | 13.2841 | 13.2841 | -0.3841 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 6.1013 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 169.1 | 162.4352 | 162.4352 | 6.6648 | 85.2 | 76.46 | 76.46 | 8.74 | 0.6 | 0.71 | 0.71 | -0.11 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.1 | 20.3038 | 4.2788 | 13.8212 | 6.9 | 3.12 | 3.12 | 3.78 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 12.5 | 11.7048 | 11.7048 | 0.7952 | 15.8 | 14.2403 | 14.2403 | 1.5597 | 30.5 | 22.8 | 20.8767 | 9.6233 | 78.3 | 82.5 | 61.6435 | 16.6565 | 16.1 | 11.2614 | 11.2614 | 4.8386 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 13.7 |  | 8.9768 | 4.7232 | 1.5 | 1.32 | 1.32 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1764 | 0.1764 | -0.0764 | 0.2 | 0.554 | 0.554 | -0.354 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 24.2 | 16.6829 | 16.6829 | 7.5171 | 8 | 22.1 | 18.4206 | -10.4206 | 30.7 | 29.8289 | 29.8289 | 0.8711 | 27 | 66.9933 | 66.9933 | -39.9933 | 35.7 | 61.4 | 66.0329 | -30.3329 | 2.4 | 9.1496 | 9.1496 | -6.7496 | 1.8 | 7.3849 | 7.3849 | -5.5849 | 38.3 | 38.6 | 38.6 | -0.3 |  |  | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | -1.3 | 14.7 | 13.3885 | 13.3885 | 1.3115 | 209 | 210.814 | 210.814 | -1.814 | 9.3 | 7.8325 | 7.8325 | 1.4675 | 121.1 | 113 | 113 | 8.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.6 | 76.1 | 57 | -46.4 | 11.8 | 78 | 76 | -64.2 | 89 | 81.36 | 81.36 | 7.64 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 9.5 | 8.4597 | 8.4597 | 1.0403 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 | 18.2 | 15.4589 | 15.4589 | 2.7411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 13 | 19 | 19 | -6 | 9.3 | 6.35 | 6.35 | 2.95 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 8.4 | 12 | 12 | -3.6
23/07/2026 | 09:00 | 15.4 | 10.3627 |  | 15.4 | 496.7 | 488.0375 | 582.9839 | -86.2839 | 161.5 | 158.0003 | 188.7388 | -27.2388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 |  |  | 30.2 | 98 | 90 | 85.7416 | 12.2584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 188.7 | 189.81 | -9.71 | 194.5 | 188.7 | 189.81 | 4.69 | 194.8 | 188.7 | 189.81 | 4.99 | 279.9 | 283.8999 | 285.57 | -5.67 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 342.3 | 196.1864 | 196.1865 | 146.1135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.8668 | 112.8668 | -2.3668 | 7.3 | 7.1224 | 7.1224 | 0.17755 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 41.6 | 10.4721 | 20.0098 | 21.5902 | 42.1 | 20.7254 | 43.9279 | -1.8279 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 32.0308 | 33.2519 | 1.7481 | 0 |  |  | 0 | 24 | 23.0378 | 19.8566 | 4.1434 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57.3 | 61.3767 | 61.3767 | -4.0767 | 177.326 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4172 | 177.9628 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7803 | 180.5781 | 185.298 | 185.298 | -4.7199 | 85.4 | 69.0767 | 28.295 | 57.105 | 33 | 37.681 |  | 33 | 17.9 | 21.9891 | 21.9873 | -4.0873 | 15.1 | 15.2569 | 15.2569 | -0.15689 | 41.4 | 41.4508 | 41.4508 | -0.05078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 78.6 | 50.3598 | 15.544 | 63.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.4 | 12.1102 | 40.7907 | 12.6093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 52.9271 | 17.2445 | 53.0555 | 167.7 | 172.9006 | 178.2007 | -10.5007 | 166.8 | 172.9006 | 178.2007 | -11.4007 | 198.1 | 172.9006 | 178.2007 | 19.8993 | 260.9 | 260.1298 | 268.1038 | -7.2038 | 69 | 73.3343 | 73.3343 | -4.3343 | 34.5 | 36.7773 | 36.7773 | -2.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 146.7 | 172.3502 | 168.1758 | -21.4758 | 89 | 42.313 | 50.2328 | 38.7672 | 60.2 | 66.8097 | 66.8097 | -6.6097 | 71.8 | 50.6796 | 55.7046 | 16.0954 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 118.7 | 67.3578 | 67.3575 | 51.3425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 154.4155 | 154.4155 | -13.1155 | 144 | 154.4155 | 154.4155 | -10.4155 | 169.7 | 154.8793 | 154.8793 | 14.8208 | 186.1 | 176.3618 | 176.3618 | 9.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 93.8 | 64.6 | 64.0596 | 29.7404 | 68.8 | 46.8 | 46.8 | 22 | 11.9 | 13.3705 | 13.3705 | -1.4705 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 17.7 | 6.1013 | 20.3376 | -2.6376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 172 | 163.2362 | 163.2362 | 8.7638 | 87.2 | 75.9 | 75.9 | 11.3 | 0.6 | 0.71 | 0.71 | -0.11 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 5.1 | 20.3038 | 4.2788 | 0.82117 | 6.1 | 3.12 | 3.12 | 2.98 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 12.6 | 11.9689 | 11.9689 | 0.6311 | 15.9 | 14.5203 | 14.5203 | 1.3797 | 30.6 | 21.4 | 20.4122 | 10.1878 | 78.9 | 81.4 | 62.1141 | 16.7859 | 16.2 | 11.9209 | 11.9209 | 4.2791 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 13.7 | 4.1743 | 12.2767 | 1.4233 | 1.5 | 1.32 | 1.32 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2344 | 0.2344 | -0.1344 | 0.9 | 0.754 | 0.754 | 0.146 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 22.9 | 16.6594 | 16.6594 | 6.2406 | 9.4 | 24.8 | 18.0526 | -8.6526 | 31.1 | 30.0562 | 30.0562 | 1.0438 | 21.2 | 64.231 | 64.231 | -43.031 | 48.5 | 54.6 | 62.6314 | -14.1314 | 3.1 | 8.8783 | 8.8783 | -5.7783 | 1.6 | 7.111 | 7.111 | -5.511 | 39.4 | 38.62 | 38.62 | 0.78 |  |  | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | -1.3 | 12.3 | 13.4519 | 13.4519 | -1.1519 | 213.4 | 214.1736 | 214.1736 | -0.7736 | 11.2 | 10.6268 | 10.6268 | 0.5732 | 122.2 | 121 | 121 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10 | 68.1 | 57 | -47 | 14.9 | 74 | 72 | -57.1 | 90.1 | 87.12 | 87.12 | 2.98 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 11.5 | 10.6448 | 10.6448 | 0.8552 | 6 | 7.5 | 7.5 | -1.5 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 13 | 19 | 19 | -6 | 7.7 | 6.35 | 6.35 | 1.35 | 8.9 | 11 | 11 | -2.1 | 8.5 | 12 | 12 | -3.5
23/07/2026 | 09:30 | 11.6 | 10.3627 |  | 11.6 | 644.5 | 515.5973 | 602.4456 | 42.0545 | 216.6 | 166.9227 | 195.0394 | 21.5605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.1 |  |  | 54.1 | 95.7 | 90 | 85.7416 | 9.9584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 187.368 | 189.81 | -10.01 | 193.1 | 187.368 | 189.81 | 3.29 | 192.7 | 187.368 | 189.81 | 2.89 | 276.1 | 281.896 | 285.57 | -9.47 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 337.6 | 196.1862 | 185.7125 | 151.8875 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.8668 | 112.8668 | -2.7668 | 7.3 | 7.1224 | 7.1224 | 0.17755 | 5.2 | 3.8246 | 3.8246 | 1.3754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 44 | 15.4504 | 24.369 | 19.631 | 39.3 | 28.6934 | 26.943 | 12.357 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 32.0308 | 33.2519 | 1.7481 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 23.0378 | 19.8566 | 3.4434 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 56.5 | 61.3767 | 61.3767 | -4.8767 | 174.0948 | 184.7432 | 184.7432 | -10.6484 | 174.8855 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8576 | 180.2253 | 185.298 | 185.298 | -5.0726 | 84.7 | 71.744 | 30.8279 | 53.8721 | 36.2 | 44.9999 |  | 36.2 | 24.1 | 21 | 20.7 | 3.4 | 15.2 | 15.2569 | 15.2569 | -0.05689 | 40.6 | 41.4508 | 41.4508 | -0.85078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 78.2 | 50.3598 | 15.544 | 62.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 16.3238 | 49.298 | 3.002 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 56.1882 | 20.3413 | 49.1587 | 167.7 | 172.9006 | 177.2586 | -9.5586 | 166 | 172.9006 | 177.2586 | -11.2586 | 198.5 | 172.9006 | 177.2586 | 21.2414 | 260 | 260.1298 | 266.6864 | -6.6864 | 67.6 | 73.3343 | 73.3343 | -5.7343 | 34.6 | 36.7773 | 36.7773 | -2.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 169.9 | 128.0479 | 187.3699 | -17.4699 | 81 | 70.1709 | 55.6817 | 25.3183 | 59.6 | 66.8097 | 66.8097 | -7.2097 | 71.7 | 65.4758 | 55.9588 | 15.7412 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 118.3 | 74.6398 | 67.3575 | 50.9425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 154.2421 | 154.2421 | -12.9421 | 144.4 | 154.2421 | 154.2421 | -9.8421 | 169.1 | 154.7053 | 154.7053 | 14.3948 | 185.8 | 176.3618 | 176.3618 | 9.4382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 114 | 60.2 | 61.799 | 52.201 | 70.2 | 53.44 | 53.44 | 16.76 | 10.1 | 13.7138 | 13.7138 | -3.6138 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 20.7 | 6.1013 | 20.3376 | 0.36236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 174.3 | 164.5622 | 164.5622 | 9.7378 | 87.9 | 77.12 | 77.12 | 10.78 | 0.6 | 0.71 | 0.71 | -0.11 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 3.12 | 3.12 | 1.18 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 12.6 | 12.1187 | 12.1187 | 0.4813 | 15.9 | 14.893 | 14.893 | 1.007 | 27.2 | 19.4 | 19.8167 | 7.3833 | 70.2 | 81 | 64.411 | 5.789 | 16.2 | 12.7629 | 12.7629 | 3.4371 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 13.7 | 5.1443 | 14.2349 | -0.53495 | 1.5 | 1.32 | 1.32 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0.1 | 0.289 | 0.289 | -0.189 | 0.9 | 0.935 | 0.935 | -0.035 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 18.1 | 17.1204 | 17.1204 | 0.9796 | 10.8 | 27.1 | 20.7369 | -9.9369 | 30.9 | 29.9593 | 29.9593 | 0.9407 | 27.2 | 61.86 | 61.86 | -34.66 | 59.4 | 50.8 | 59.6802 | -0.2802 | 2.2 | 8.5264 | 8.5264 | -6.3264 | 1.8 | 6.9391 | 6.9391 | -5.1391 | 40.1 | 38.25 | 38.25 | 1.85 |  |  | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 7.2 |  |  | 7.2 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | -1.4 | 9 | 14.2883 | 14.2883 | -5.2883 | 214.7 | 214.8827 | 214.8827 | -0.1827 | 12.9 | 11.4708 | 11.4708 | 1.4292 | 121.6 | 124 | 124 | -2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.1 | 63.9 | 57 | -47.9 | 24.4 | 71 | 69 | -44.6 | 89.9 | 89.28 | 89.28 | 0.62 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 13.3 | 11.8199 | 11.8199 | 1.4801 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 1.15 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 8.3 | 12 | 12 | -3.7
23/07/2026 | 10:00 | 12 | 10.3627 |  | 12 | 645 | 649.9248 | 649.926 | -4.926 | 218.3 | 210.4107 | 210.4111 | 7.8889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 |  | 10.3627 | 76.3373 | 95.6 | 90 | 85.7416 | 9.8584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 187.368 | 189.81 | -10.31 | 192.9 | 187.368 | 189.81 | 3.09 | 192.7 | 187.368 | 189.81 | 2.89 | 277.1 | 281.896 | 285.57 | -8.47 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 362.4 | 194.7363 | 196.1865 | 166.2135 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 112.8668 | 112.8668 | -5.6668 | 7.5 | 7.1224 | 7.1224 | 0.37755 | 5.2 | 3.8246 | 3.8246 | 1.3754 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 44.2 | 23.0448 | 41.9528 | 2.2473 | 82.7 | 96.6342 | 39.9849 | 42.7151 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 32.0308 | 33.2519 | 1.2481 | 19.7 |  |  | 19.7 | 23.5 | 23.0378 | 19.8566 | 3.6434 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57.6 | 61.3767 | 61.3767 | -3.7767 | 175.0111 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7321 | 176.1784 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5648 | 180.2441 | 185.298 | 185.298 | -5.0539 | 84.8 | 87.983 | 85.6529 | -0.8529 | 17.4 | 18 |  | 17.4 | 26.3 | 21 | 21.9873 | 4.3127 | 14.7 | 15.2569 | 15.2569 | -0.55689 | 41.3 | 41.4508 | 49.5957 | -8.2957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 78.4 | 50.3598 | 15.5441 | 62.8559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.6 | 42.1821 | 72.9406 | -20.3406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 76.0428 | 87.3727 | -17.4727 | 167 | 172.9006 | 177.7374 | -10.7374 | 165.3 | 172.9006 | 177.7374 | -12.4374 | 197.2 | 172.9006 | 177.7374 | 19.4626 | 259.3 | 260.1298 | 267.4068 | -8.1068 | 69 | 73.3343 | 73.3343 | -4.3343 | 34.4 | 36.7773 | 36.7773 | -2.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 151.3 | 87.9041 | 163.9739 | -12.6739 | 91 | 92.4448 | 91.5571 | -0.55705 | 59.9 | 66.8097 | 66.8097 | -6.9097 | 71.9 | 72.374 | 72.0234 | -0.12343 | 28 | 29.8068 | 29.8068 | -1.8068 | 118.1 | 114.152 | 67.3575 | 50.7425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 153.9373 | 153.9373 | -12.6373 | 144.4 | 153.9373 | 153.9373 | -9.5373 | 169 | 154.3996 | 154.3996 | 14.6004 | 185.4 | 176.3618 | 176.3618 | 9.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 85.4 | 55.9 | 59.5356 | 25.8644 | 70.9 | 58.74 | 58.74 | 12.16 | 9.7 | 13.825 | 13.825 | -4.125 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 20.7 | 6.1013 | 20.3376 | 0.36236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.3 | 165.0362 | 165.0362 | 10.2638 | 88.5 | 78.08 | 78.08 | 10.42 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | -0.22 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.12 | 3.12 | 0.78 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 12.5 | 12.2757 | 12.2757 | 0.2243 | 15.8 | 14.9985 | 14.9985 | 0.8015 | 27.6 | 17.5 | 19.5148 | 8.0852 | 69.6 | 80.6 | 65.0539 | 4.5461 | 16.1 | 13.1 | 13.1 | 3 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 13.7 | 11.0966 | 19.6773 | -5.9773 | 1.5 | 1.32 | 1.32 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3244 | 0.3244 | -0.2244 | 0.9 | 1.046 | 1.046 | -0.146 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 16.2 | 16.6569 | 16.6569 | -0.4569 | 16.1 | 29.4 | 20.5379 | -4.4379 | 30.7 | 29.644 | 29.644 | 1.056 | 42.7 | 59.5376 | 59.5376 | -16.8376 | 58.6 | 47.1 | 57.0453 | 1.5547 | 4.4 | 8.2112 | 8.2112 | -3.8112 | 3.1 | 6.7945 | 6.7945 | -3.6945 | 40.2 | 37.43 | 37.43 | 2.77 |  |  | 4 | -4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 7.8 |  |  | 7.8 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | -1.4 | 8.8 | 14.6068 | 14.6068 | -5.8068 | 216.5 | 214.4325 | 214.4325 | 2.0675 | 14.5 | 13.5495 | 13.5495 | 0.9505 | 120.2 | 124 | 124 | -3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.3 | 59.6 | 58 | -46.7 | 29 | 71 | 68 | -39 | 89.5 | 89.28 | 89.28 | 0.22 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 14.6 | 13.3505 | 13.3505 | 1.2495 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 13.2 | 19 | 19 | -5.8 | 7.9 | 6.35 | 6.35 | 1.55 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 9.4 | 12 | 12 | -2.6
23/07/2026 | 10:30 | 17.8 | 10.3627 | 51.6399 | -33.8399 | 645.8 | 649.926 | 649.926 | -4.126 | 217.7 | 210.4111 | 210.4111 | 7.2889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 |  | 10.3627 | 76.9373 | 96.2 | 90 | 85.7416 | 10.4584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.4 | 188.7 | 189.81 | -11.41 | 195 | 188.7 | 189.81 | 5.19 | 195.5 | 188.7 | 189.81 | 5.69 | 278.7 | 283.8999 | 285.57 | -6.87 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 332.3 | 154.7375 | 151.2203 | 181.0797 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 112.8668 | 112.8668 | -5.5668 | 7.8 | 7.1224 | 7.1224 | 0.67755 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 44.2 | 27.5811 | 35.3928 | 8.8072 | 108.5 | 109.6851 | 65.3601 | 43.1399 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 32.0308 | 33.2519 | 0.74813 | 60.5 |  |  | 60.5 | 22.8 | 23.0378 | 19.8566 | 2.9434 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57.6 | 61.3767 | 61.3767 | -3.7767 | 178.0967 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6465 | 178.319 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4242 | 180.6493 | 185.298 | 185.298 | -4.6486 | 86.8 | 87.9831 | 87.9831 | -1.1831 | 33.9 | 27.3463 |  | 33.9 | 27.2 | 21 | 21.9873 | 5.2127 | 14.7 | 15.2569 | 15.2569 | -0.55689 | 88.5 | 41.4508 | 41.4508 | 47.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 78.8 | 50.3598 | 15.5441 | 63.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.5 | 79.4557 | 72.9406 | -19.4406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 76.0428 | 90.2216 | -19.9216 | 165.7 | 172.9006 | 177.9702 | -12.2702 | 164.9 | 172.9006 | 177.9702 | -13.0702 | 197.2 | 172.9006 | 177.9702 | 19.2298 | 257.9 | 260.1298 | 267.7569 | -9.8569 | 69.5 | 73.3343 | 73.3344 | -3.8344 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 154.8 | 126.884 | 212.4352 | -57.6352 | 93.2 | 92.4452 | 91.557 | 1.643 | 60.1 | 66.8097 | 66.8097 | -6.7097 | 71.9 | 72.3742 | 72.0234 | -0.12341 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 | 117.4 | 114.152 | 67.3575 | 50.0425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 153.251 | 153.251 | -12.951 | 143.4 | 153.251 | 153.251 | -9.851 | 168.6 | 153.7112 | 153.7112 | 14.8888 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 86.9 | 59.3 | 61.1071 | 25.7929 | 70.9 | 62.81 | 62.81 | 8.09 | 11.8 | 13.966 | 13.966 | -2.166 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.8 | 6.1013 | 20.3376 | 0.46236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 174.9 | 167.637 | 167.637 | 7.263 | 88.5 | 81.4 | 81.4 | 7.1 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | -0.12 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 12.4 | 12.1194 | 12.1194 | 0.2806 | 15.7 | 14.8857 | 14.8857 | 0.8143 | 25.5 | 18.3 | 19.9562 | 5.5438 | 61.3 | 81.4 | 64.8393 | -3.5393 | 16.1 | 13.7272 | 13.7272 | 2.3728 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 13.7 | 19.6766 | 19.6773 | -5.9773 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | 0.22 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3463 | 0.3463 | -0.1463 | 1.2 | 1.14 | 1.14 | 0.06 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 15.9 | 15.3711 | 15.3711 | 0.5289 | 20.4 | 32.2 | 25.9354 | -5.5354 | 30.7 | 29.3806 | 29.3806 | 1.3194 | 42.5 | 62.6272 | 62.6272 | -20.1272 | 63.6 | 51.4 | 59.5416 | 4.0584 | 6.2 | 8.7565 | 8.7565 | -2.5565 | 2.8 | 6.9582 | 6.9582 | -4.1582 | 40.2 | 37.32 | 37.32 | 2.88 |  |  | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 7.8 |  |  | 7.8 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | -1.4 | 12.8 | 14.9937 | 14.9937 | -2.1937 | 216 | 209.0721 | 209.0721 | 6.9279 | 15.7 | 14.0865 | 14.0865 | 1.6135 | 118.9 | 123 | 123 | -4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 59.8 | 61 | -60.9 | 27.8 | 70 | 69 | -41.2 | 89 | 88.56 | 88.56 | 0.44 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 15.6 | 14.0859 | 14.0859 | 1.5141 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 | 18.2 | 15.4589 | 15.4589 | 2.7411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 8.4 | 6.35 | 6.35 | 2.05 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10.9 | 12 | 12 | -1.1
23/07/2026 | 11:00 | 11 | 28.6011 | 67.784 | -56.784 | 648.5 | 649.926 | 649.926 | -1.426 | 218.4 | 210.4111 | 210.4111 | 7.9889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 17.373 | 14.3824 | 72.3176 | 96.6 | 90 | 85.7416 | 10.8584 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 178.7 | 188.7 | 189.81 | -11.11 | 194.7 | 188.7 | 189.81 | 4.89 | 195.3 | 188.7 | 189.81 | 5.49 | 278.6 | 283.8999 | 285.57 | -6.97 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 339 | 159.2679 | 141.9408 | 197.0592 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.8668 | 112.8668 | -4.4668 | 7.9 | 7.1224 | 7.1224 | 0.77755 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 49.3 | 72.3219 | 40.2905 | 9.0095 | 95.7 | 81.8608 | 20.7254 | 74.9746 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 32.0308 | 33.2519 | -0.05187 | 71.3 | 66.6667 |  | 71.3 | 23 | 23.0378 | 19.8566 | 3.1434 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 56.9 | 61.3767 | 61.3767 | -4.4767 | 174.913 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8302 | 175.9812 | 184.7432 | 184.7432 | -8.762 | 181.5245 | 185.298 | 185.298 | -3.7734 | 85 | 87.9831 | 87.9831 | -2.9831 | 39.4 | 45 |  | 39.4 | 24 | 21 | 21.9873 | 2.0127 | 14.7 | 15.2569 | 15.2569 | -0.55689 | 140.5 | 71.7624 | 95.365 | 45.135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 78.9 | 50.3598 | 30.8945 | 48.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.1 | 79.4586 | 72.9406 | -19.8406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 45.2919 | -3.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 76.0428 | 90.2216 | -20.3216 | 166.5 | 172.9006 | 177.7374 | -11.2374 | 165.4 | 172.9006 | 177.7374 | -12.3374 | 198.1 | 172.9006 | 177.7374 | 20.3626 | 257.3 | 260.1298 | 267.4068 | -10.1068 | 68.8 | 73.3343 | 73.3344 | -4.5343 | 34.6 | 36.7773 | 36.7773 | -2.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 151.6 | 107.394 | 212.4352 | -60.8352 | 100.7 | 108.13 | 92.63 | 8.07 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 71.9 | 78.568 | 72.7922 | -0.89223 | 28 | 29.8068 | 29.8068 | -1.8068 | 116 | 114.152 | 104.0568 | 11.9432 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.6 | 152.8451 | 152.8451 | -12.2451 | 143.4 | 152.8451 | 152.8451 | -9.4451 | 168.5 | 153.3041 | 153.3041 | 15.1959 | 184.7 | 176.3618 | 176.3618 | 8.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.3 | 7.7139 | 7.7139 | 0.58606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 79.7 | 62.6 | 62.5746 | 17.1254 | 70.7 | 65.72 | 65.72 | 4.98 | 12.5 | 14.3899 | 14.3899 | -1.8899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.7 | 6.1013 | 20.3376 | 0.36236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 174.7 | 169.7538 | 169.7538 | 4.9462 | 88 | 84.23 | 84.23 | 3.77 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | -0.12 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 12.3 | 11.989 | 11.989 | 0.311 | 15.5 | 14.8087 | 14.8087 | 0.6913 | 19.8 | 19.2 | 20.3491 | -0.5491 | 51 | 82.2 | 64.7408 | -13.7408 | 16 | 13.8309 | 13.8309 | 2.1691 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 13.7 | 19.6773 | 19.6773 | -5.9773 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | 0.22 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3598 | 0.3598 | -0.1598 | 1.2 | 1.165 | 1.165 | 0.035 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 0.8 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 13.4 | 13.864 | 13.864 | -0.464 | 32.4 | 35 | 30.6764 | 1.7236 | 30.3 | 29.1732 | 29.1732 | 1.1268 | 44.7 | 65.8522 | 65.8522 | -21.1522 | 42 | 55.7 | 61.9672 | -19.9672 | 9.7 | 9.3089 | 9.3089 | 0.3911 | 5.6 | 7.4823 | 7.4823 | -1.8823 | 40.2 | 37.16 | 37.16 | 3.04 |  |  | 4 | -4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | -1.4 | 11.4 | 15.1324 | 15.1324 | -3.7324 | 215.4 | 207.6693 | 207.6693 | 7.7307 | 16.5 | 15.2972 | 15.2972 | 1.2028 | 117.5 | 121 | 121 | -3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 60 | 65 | -65 | 15.8 | 71 | 71 | -55.2 | 88.3 | 87.12 | 87.12 | 1.18 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.3 | 14.9171 | 14.9171 | 1.3829 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18.2 | 15.4589 | 15.4589 | 2.7411 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 13 | 19 | 19 | -6 | 8.5 | 6.35 | 6.35 | 2.15 | 11 | 11 | 11 | 0 | 9.4 | 12 | 12 | -2.6
23/07/2026 | 11:30 | 100.4 | 84.9099 | 66.8778 | 33.5222 | 644.3 | 649.926 | 649.926 | -5.626 | 217.3 | 210.4111 | 210.4111 | 6.8889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 30.5246 | 24.9777 | 62.3223 | 95.8 | 90 | 85.7416 | 10.0584 |  |  |  | 0 | 55.1 |  | 86.8203 | -31.7203 | 177.4 | 188.7 | 189.81 | -12.41 | 195.6 | 188.7 | 189.81 | 5.79 | 194.7 | 188.7 | 189.81 | 4.89 | 278.1 | 283.8999 | 285.57 | -7.47 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 353.4 | 73.2124 | 116.3387 | 237.0613 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 112.8668 | 112.8668 | -8.0668 | 7.7 | 7.1224 | 7.1224 | 0.57755 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 88.2 | 86.11 | 40.9997 | 47.2003 | 80.8 | 109.6849 | 88.405 | -7.605 |  |  |  | 0 | 60.3 |  |  | 60.3 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 32.0308 | 33.2519 | -1.2519 | 71.5 | 75 |  | 71.5 | 21.2 | 23.0378 | 19.8566 | 1.3434 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 57.2 | 61.3767 | 61.3767 | -4.1767 | 176.1192 | 184.7432 | 184.7432 | -8.624 | 176.5369 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2063 | 181.2518 | 185.298 | 185.298 | -4.0462 | 85.8 | 87.9831 | 87.9831 | -2.1831 | 39 | 44.9999 | 45 | -6 | 24.9 | 21 | 21.9873 | 2.9127 | 15.2 | 15.2569 | 15.2569 | -0.05689 | 60.2 | 66.3409 | 41.4508 | 18.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 78.5 | 50.3598 | 27.5133 | 50.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.2 | 79.4586 | 72.9406 | -19.7406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 76.0428 | 90.2216 | -20.2216 | 165.1 | 172.9006 | 177.2586 | -12.1586 | 164.3 | 172.9006 | 177.2586 | -12.9586 | 197.6 | 172.9006 | 177.2586 | 20.3414 | 256.4 | 260.1298 | 266.6864 | -10.2864 | 68.3 | 73.3343 | 73.3344 | -5.0343 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 87.1 | 95.0366 | 185.766 | -98.666 | 102.4 | 112.9358 | 98.2993 | 4.1007 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 71.9 | 78.568 | 74.6418 | -2.7418 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 117.2 | 114.152 | 114.1517 | 3.0483 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.8 | 152.4774 | 152.4774 | -11.6774 | 143.3 | 152.4774 | 152.4774 | -9.1774 | 168.3 | 152.9353 | 152.9353 | 15.3647 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 60.1 | 68 | 64.2056 | -4.1056 | 70.4 | 67.64 | 67.64 | 2.76 | 14.6 | 14.2908 | 14.2908 | 0.3092 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.8 | 6.1013 | 20.3376 | 0.46236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.1 | 169.6135 | 169.6135 | 5.4865 | 88.5 | 84.57 | 84.57 | 3.93 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | -0.12 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 0.68 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 12.4 | 11.9533 | 11.9533 | 0.4467 | 15.5 | 14.7434 | 14.7434 | 0.7566 | 18.2 | 19.9 | 20.4425 | -2.2425 | 50.3 | 82.5 | 64.4179 | -14.1179 | 15.9 | 13.7068 | 13.7068 | 2.1932 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 13.7 | 19.6773 | 19.6773 | -5.9773 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | 0.22 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3714 | 0.3714 | -0.1714 | 1.3 | 1.153 | 1.153 | 0.147 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 13 | 14.2936 | 14.2936 | -1.2936 | 39.3 | 42.3 | 38.6667 | 0.6333 | 30.4 | 29.0032 | 29.0032 | 1.3968 | 36.1 | 69.6182 | 69.6182 | -33.5182 | 41.2 | 60.8 | 65.1024 | -23.9024 | 8.1 | 9.8755 | 9.8755 | -1.7755 | 2.5 | 7.927 | 7.927 | -5.427 | 39.9 | 37.01 | 37.01 | 2.89 |  |  | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | -1.4 | 14.6 | 15.2278 | 15.2278 | -0.6278 | 216 | 206.9615 | 206.9615 | 9.0385 | 16.9 | 15.5082 | 15.5082 | 1.3918 | 117.3 | 121 | 121 | -3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 61.6 | 68 | -66.8 | 10.1 | 72 | 74 | -63.9 | 88.3 | 87.12 | 87.12 | 1.18 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.8 | 15.2142 | 15.2142 | 1.5858 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18.2 | 15.4589 | 15.4589 | 2.7411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 8.3 | 6.35 | 6.35 | 1.95 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9
23/07/2026 | 12:00 | 99.9 | 59.7268 | 64.5977 | 35.3023 | 648 | 649.926 | 649.926 | -1.926 | 218.1 | 210.4111 | 210.4111 | 7.6889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 90.7317 | 20.0652 | 12.9348 | 96.6 | 90 | 85.7416 | 10.8584 |  |  |  | 0 | 78.7 |  | 86.8203 | -8.1203 | 177.9 | 188.7 | 189.81 | -11.91 | 194.4 | 188.7 | 189.81 | 4.59 | 193.9 | 188.7 | 189.81 | 4.09 | 280 | 283.8999 | 285.57 | -5.57 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.2 | 96.3204 | 102.3187 | 165.8812 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 112.8668 | 112.8668 | -1.2668 | 7.9 | 7.1224 | 7.1224 | 0.77755 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 88 | 80.0618 | 40.2135 | 47.7865 | 85.3 | 109.6851 | 78.0254 | 7.2746 |  |  |  | 0 | 59.3 |  |  | 59.3 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 32.0308 | 33.2519 | -1.2519 | 73.6 |  |  | 73.6 | 20.7 | 23.0378 | 19.8566 | 0.84338 | 17.2 | 18.7007 | 18.4982 | -1.2982 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 57.2 | 61.3767 | 61.3767 | -4.1767 | 176.679 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0641 | 177.3134 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4298 | 181.0848 | 185.298 | 185.298 | -4.2131 | 86.1 | 87.9831 | 87.9831 | -1.8831 | 19.9 |  | 45 | -25.1 | 25.2 | 21 | 21.9873 | 3.2127 | 15 | 15.2569 | 15.2569 | -0.25689 | 62 | 66.3411 | 48.4038 | 13.5962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78.8 | 50.3598 | 23.2212 | 55.5789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.6 | 79.4586 | 72.9406 | -19.3406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 76.0428 | 90.2216 | -19.8216 | 166.3 | 172.9006 | 176.2567 | -9.9567 | 164.9 | 172.9006 | 176.2567 | -11.3567 | 195 | 172.9006 | 176.2567 | 18.7433 | 254.5 | 260.1298 | 265.179 | -10.679 | 69.4 | 73.3343 | 73.3344 | -3.9343 | 34.5 | 36.7773 | 36.7773 | -2.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 106.6 | 115.2182 | 182.9751 | -76.3751 | 100.1 | 108.13 | 97.7439 | 2.3561 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 72 | 78.568 | 74.166 | -2.166 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 117.2 | 114.152 | 114.1516 | 3.0484 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.8 | 152.1613 | 152.1613 | -11.3613 | 143.4 | 152.1613 | 152.1613 | -8.7613 | 168.5 | 152.6182 | 152.6182 | 15.8818 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 205.2938 | 205.2938 | 2.0062 | 99.3 | 102.9552 | 102.9552 | -3.6551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 60.7 | 73.4 | 65.698 | -4.998 | 70.5 | 68.48 | 68.48 | 2.02 | 14.3 | 14.5645 | 14.5645 | -0.2645 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19.8 | 6.1013 | 20.3376 | -0.53764 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 175 | 168.9515 | 168.9515 | 6.0485 | 88.3 | 84.08 | 84.08 | 4.22 | 0.6 | 0.73 | 0.73 | -0.13 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 3.12 | 3.12 | 1.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 12.4 | 11.9457 | 11.9457 | 0.4543 | 15.6 | 14.7299 | 14.7299 | 0.8701 | 18.8 | 20.7 | 20.4846 | -1.6846 | 49.1 | 82.8 | 64.9135 | -15.8135 | 15.8 | 13.6649 | 13.6649 | 2.1351 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 13.7 | 19.6773 | 19.6773 | -5.9773 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | 0.22 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3842 | 0.3842 | -0.1842 | 1.3 | 1.175 | 1.175 | 0.125 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 13.6 | 14.2701 | 14.2701 | -0.6701 | 46 | 49.5 | 42.281 | 3.719 | 30.5 | 28.969 | 28.969 | 1.531 | 55.4 | 72.3816 | 72.3816 | -16.9816 | 71.5 | 65.8 | 67.4318 | 4.0682 | 7 | 10.3482 | 10.3482 | -3.3482 | 5.9 | 8.2045 | 8.2045 | -2.3045 | 40 | 36.98 | 36.98 | 3.02 |  |  | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | -1.4 | 16.6 | 15.265 | 15.265 | 1.335 | 215.6 | 206.8674 | 206.8674 | 8.7326 | 17 | 15.7962 | 15.7962 | 1.2038 | 118.2 | 122 | 122 | -3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.1 | 63.2 | 70 | -66.9 | 9.1 | 74 | 78 | -68.9 | 88.7 | 87.84 | 87.84 | 0.86 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.9 | 15.3463 | 15.3463 | 1.5537 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18.2 | 15.4589 | 15.4589 | 2.7411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 8.5 | 6.35 | 6.35 | 2.15 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 10 | 12 | 12 | -2
23/07/2026 | 12:30 | 47.7 | 52.7587 | 60.4123 | -12.7123 | 639.6 | 649.926 | 649.926 | -10.326 | 216.6 | 210.4111 | 210.4111 | 6.1889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 30.4077 |  | 20.8 | 97.1 | 90 | 85.7416 | 11.3584 |  |  |  | 0 | 78.7 | 86.8203 | 85.2038 | -6.5038 | 179.2 | 188.7 | 189.81 | -10.61 | 194.9 | 188.7 | 189.81 | 5.09 | 194.9 | 188.7 | 189.81 | 5.09 | 281.2 | 283.8999 | 285.57 | -4.37 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 255.5 | 261.2812 | 196.1865 | 59.3135 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 112.8668 | 112.8668 | -5.1668 | 7.3 | 7.1224 | 7.1224 | 0.17755 | 5.1 | 3.8246 | 3.8246 | 1.2754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 48 | 50.4437 | 38.2586 | 9.7414 | 33.7 | 150.8028 | 57.3296 | -23.6296 |  |  |  | 0 | 59.8 | 100 |  | 59.8 |  | 0.913 |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 32.0308 | 33.2519 | -2.0519 | 72.7 |  |  | 72.7 | 21.1 | 23.0378 | 19.8566 | 1.2434 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 56.3 | 61.3767 | 61.3767 | -5.0767 | 174.3865 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3566 | 174.7365 | 184.7432 | 184.7432 | -10.0066 | 180.8264 | 185.298 | 185.298 | -4.4716 | 85.3 | 87.9831 | 87.9831 | -2.6831 | 15 | 27.2785 | 39.0901 | -24.0901 | 17.6 | 21.9891 | 21.9873 | -4.3873 | 14.7 | 15.2569 | 15.2569 | -0.55689 | 41.9 | 73.5912 | 20.7254 | 21.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 77.8 | 50.3598 | 15.5443 | 62.2557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 77.6434 | 72.9406 | -20.7406 | 0 |  | 37.1554 | -37.1554 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 76.0429 | 90.2216 | -20.3216 | 169 | 172.9006 | 175.9973 | -6.9973 | 167.1 | 172.9006 | 175.9973 | -8.8973 | 198.2 | 172.9006 | 175.9973 | 22.2027 | 257.2 | 260.1298 | 264.7888 | -7.5888 | 67.5 | 73.3344 | 73.3344 | -5.8343 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 66.1 | 140.3163 | 107.3939 | -41.2939 | 86 | 86.745 | 95.9923 | -9.9923 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 71.9 | 68.2254 | 74.3284 | -2.4284 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 117.8 | 114.152 | 79.9668 | 37.8332 | 48.1 | 45.993 |  | 48.1 | 48.8 | 49.6662 |  | 48.8 | 140.9 | 151.8445 | 151.8445 | -10.9445 | 143.5 | 151.8445 | 151.8445 | -8.3445 | 168.7 | 152.3005 | 152.3005 | 16.3995 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 62.9 | 69.12 | 66.6864 | -3.7864 | 70.7 | 68.24 | 68.24 | 2.46 | 15.6 | 14.76 | 14.8997 | 0.7003 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5 | 6.1013 | 20.3376 | -15.3376 |  |  |  | 0 | 2.1 |  |  | 2.1 | 176.3 | 168.493 | 168.493 | 7.807 | 89.1 | 83.43 | 83.43 | 5.67 | 0.6 | 0.73 | 0.73 | -0.13 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 17.5 |  |  | 17.5 | 4.5 | 3.12 | 3.12 | 1.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 12.6 | 11.9374 | 11.9374 | 0.6626 | 15.8 | 14.7476 | 14.7476 | 1.0524 | 19.2 | 24.22 | 20.9108 | -1.7108 | 49.8 | 81.75 | 64.7692 | -14.9692 | 16 | 13.5953 | 13.5953 | 2.4047 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 13.7 | 19.2594 | 19.6773 | -5.9773 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3915 | 0.3915 | -0.0915 | 1.3 | 1.164 | 1.164 | 0.136 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 12.8 | 18.85 | 16.0793 | -3.2793 | 63 | 51.56 | 46.1603 | 16.8397 | 30.2 | 29.0557 | 29.0557 | 1.1443 | 74.7 | 19.91 | 75.2305 | -0.5305 | 87.6 | 29.86 | 69.4764 | 18.1236 | 11.4 | 8.28 | 10.9041 | 0.4959 | 8.8 | 6.84 | 8.619 | 0.181 | 40 | 37.15 | 37.15 | 2.85 |  |  | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | -1.4 | 17 | 16.43 | 15.6822 | 1.3178 | 217.3 | 207.3131 | 207.3131 | 9.9869 | 16.7 | 15.684 | 15.684 | 1.016 | 119.2 | 122 | 122 | -2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.1 | 10 | 72 | -68.9 | 12.4 | 7 | 83 | -70.6 | 89.5 | 87.84 | 87.84 | 1.66 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 16.6 | 15.1864 | 15.1864 | 1.4136 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18 | 15.4589 | 15.4589 | 2.5411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 8.4 | 6.35 | 6.35 | 2.05 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 9.8 | 12 | 12 | -2.2
23/07/2026 | 13:00 | 39.2 | 50.4236 | 59.4555 | -20.2555 | 641.5 | 649.926 | 649.926 | -8.426 | 217.9 | 210.4111 | 210.4111 | 7.4889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 30.4077 |  | 21.8 | 95.9 | 90 | 85.7416 | 10.1584 |  |  |  | 0 | 78.6 | 86.8203 | 83.7431 | -5.1431 | 179.8 | 188.7 | 189.81 | -10.01 | 195.2 | 188.7 | 189.81 | 5.39 | 194.8 | 188.7 | 189.81 | 4.99 | 281 | 283.8999 | 285.57 | -4.57 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 260.5735 | 196.1865 | -26.1865 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 112.8668 | 112.8668 | -7.5668 | 7.7 | 7.1224 | 7.1224 | 0.57755 | 5.2 | 3.8246 | 3.8246 | 1.3754 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 48.1 | 47.0246 | 35.1386 | 12.9614 | 23 | 130.5929 | 30.0983 | -7.0983 |  |  |  | 0 | 59.4 | 100 |  | 59.4 |  | 0.913 |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 32.0308 | 33.2519 | -2.2519 | 31.1 |  |  | 31.1 | 20.7 | 23.0378 | 19.8566 | 0.84338 | 17.5 | 18.7007 | 18.4982 | -0.99821 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 56.8 | 61.3767 | 61.3767 | -4.5767 | 176.6282 | 184.7432 | 184.7432 | -8.115 | 176.7412 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0019 | 180.9612 | 185.298 | 185.298 | -4.3367 | 86.5 | 87.9831 | 87.9831 | -1.4831 | 21.8 | 22.3583 |  | 21.8 | 18 | 21.9891 | 21.9873 | -3.9873 | 14.7 | 15.2569 | 15.2569 | -0.55689 | 81.2 | 61.5076 | 41.4508 | 39.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 78.1 | 50.3598 | 15.5442 | 62.5558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.9 | 79.4586 | 72.9406 | -20.0406 | 0 |  | 37.1554 | -37.1554 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 76.0429 | 90.2216 | -20.1216 | 169.4 | 172.9006 | 175.9973 | -6.5973 | 167.5 | 172.9006 | 175.9973 | -8.4973 | 199 | 172.9006 | 175.9973 | 23.0027 | 256.6 | 260.1298 | 264.7888 | -8.1888 | 69.3 | 73.3344 | 73.3344 | -4.0343 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 79.4 | 139.9446 | 107.3941 | -27.9941 | 100.1 | 66.2373 | 98.4395 | 1.6605 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 72.1 | 63.6818 | 74.1873 | -2.0873 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 117.9 | 114.152 | 114.1515 | 3.7485 | 48.1 | 45.993 |  | 48.1 | 48.7 | 49.6662 |  | 48.7 | 140.8 | 145.423 | 145.423 | -4.623 | 143.6 | 145.423 | 145.423 | -1.823 | 168.7 | 145.8597 | 145.8597 | 22.8403 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 63.4 | 70.2 | 67.8024 | -4.4024 | 71.7 | 66.85 | 66.85 | 4.85 | 14.7 | 14.84 | 14.9532 | -0.2532 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.1 | 6.1013 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 1.7 |  |  | 1.7 | 177.2 | 168.727 | 168.727 | 8.473 | 89.5 | 83.21 | 83.21 | 6.29 | 0.6 | 0.73 | 0.73 | -0.13 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 17.8 |  |  | 17.8 | 4.5 | 3.12 | 3.12 | 1.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 12.7 | 11.9877 | 11.9877 | 0.7123 | 15.9 | 14.7561 | 14.7561 | 1.1439 | 17.5 | 24.41 | 21.2274 | -3.7274 | 51.2 | 82.35 | 64.8573 | -13.6573 | 16 | 13.7272 | 13.7272 | 2.2728 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 13.7 | 19.6773 | 19.6773 | -5.9773 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4001 | 0.4001 | -0.0001 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 1.2 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 13.3 | 19.07 | 16.9151 | -3.6151 | 63.3 | 61.13 | 49.3582 | 13.9418 | 30.4 | 29.2063 | 29.2063 | 1.1937 | 83.2 | 23.13 | 79.0693 | 4.1307 | 95.6 | 35.98 | 72.7335 | 22.8665 | 9.2 | 9.5 | 11.5427 | -2.3427 | 9.8 | 7.62 | 9.004 | 0.796 | 40 | 37.34 | 37.34 | 2.66 |  |  | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | -1.4 | 16.2 | 16.51 | 15.923 | 0.277 | 219.5 | 208.5223 | 208.5223 | 10.9777 | 16.3 | 15.026 | 15.026 | 1.274 | 120.9 | 123 | 123 | -2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.5 | 17 | 75 | -69.5 | 17.5 | 11 | 88 | -70.5 | 89.7 | 88.56 | 88.56 | 1.14 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 16.2 | 14.6379 | 14.6379 | 1.5621 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18 | 15.4589 | 15.4589 | 2.5411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 9.2 | 6.35 | 6.35 | 2.85 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1
23/07/2026 | 13:30 | 37.5 | 50.9556 | 65.2393 | -27.7393 | 547.4 | 649.926 | 649.926 | -102.526 | 176.7 | 210.4111 | 210.4111 | -33.7111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 30.4077 |  | 22.1 | 93.9 | 90 | 85.7416 | 8.1584 |  |  |  | 0 | 78.8 | 86.8203 | 86.8203 | -8.0203 | 178.6 | 188.7 | 189.81 | -11.21 | 194 | 188.7 | 189.81 | 4.19 | 194.7 | 188.7 | 189.81 | 4.89 | 280.3 | 283.8999 | 285.57 | -5.27 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.6 | 241.0948 | 158.5492 | 19.0508 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.8668 | 112.8668 | -3.0668 | 7.9 | 7.1224 | 7.1224 | 0.77755 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 48 | 44.1506 | 33.4636 | 14.5364 | 34.5 | 112.6696 | 20.7254 | 13.7746 |  |  |  | 0 | 59.6 | 57 |  | 59.6 |  | 0.913 |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 32.0308 | 33.2519 | -2.1519 | 31.1 |  |  | 31.1 | 20.9 | 23.0378 | 19.8566 | 1.0434 | 17.6 | 18.7007 | 18.4982 | -0.89821 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 57.2 | 61.3767 | 61.3767 | -4.1767 | 174.9534 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7897 | 176.5625 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1806 | 181.1735 | 185.298 | 185.298 | -4.1245 | 85.3 | 87.9831 | 87.9831 | -2.6831 | 29.6 | 29.8197 |  | 29.6 | 18.1 | 21.9891 | 21.9873 | -3.8873 | 14.4 | 15.2569 | 15.2569 | -0.85689 | 58.2 | 69.5179 | 20.7254 | 37.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78.6 | 50.3598 | 26.9605 | 51.6395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53 | 75.4047 | 72.9406 | -19.9406 | 0 |  | 37.1554 | -37.1554 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 76.0429 | 90.2216 | -20.1216 | 169 | 172.9006 | 175.1949 | -6.1949 | 167.5 | 172.9006 | 175.1949 | -7.6949 | 198.9 | 172.9006 | 175.1949 | 23.7051 | 255.9 | 260.1298 | 263.5815 | -7.6815 | 68.5 | 73.3344 | 73.3344 | -4.8343 | 34.2 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 144.3 | 105.1047 | 175.1297 | -30.8297 | 85.1 | 96.6408 | 66.2372 | 18.8628 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 71.9 | 72.3739 | 63.9222 | 7.9778 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 48.2 | 45.993 |  | 48.2 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 139.9 | 145.1152 | 145.1152 | -5.2152 | 142.8 | 145.1152 | 145.1152 | -2.3152 | 167.5 | 145.551 | 145.551 | 21.949 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 61 | 69.43 | 68.8274 | -7.8274 | 72.2 | 64.23 | 64.23 | 7.97 | 14.5 | 14.71 | 14.7924 | -0.2924 | 0.1 |  |  | 0.1 | 5.1 | 6.1013 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 179 | 169.119 | 169.119 | 9.881 | 90.4 | 83.04 | 83.04 | 7.36 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | -0.15 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 17.5 | 20.3038 | 4.2788 | 13.2212 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 0.68 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 12.8 | 12.0921 | 12.0921 | 0.7079 | 16.1 | 14.9173 | 14.9173 | 1.1827 | 19.8 | 24.71 | 21.4602 | -1.6602 | 57 | 82.55 | 64.6868 | -7.6868 | 16 | 13.4997 | 13.4997 | 2.5003 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | -0.5 | 13.6 | 18.7441 | 19.6773 | -6.0773 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4071 | 0.4071 | -0.1071 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 1.2 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 25.9 | 19.95 | 18.4095 | 7.4905 | 64.4 | 64.49 | 53.0939 | 11.3061 | 30.6 | 29.4083 | 29.4083 | 1.1917 | 88.8 | 26.92 | 80.8746 | 7.9254 | 100.4 | 32 | 74.0307 | 26.3693 | 13.5 | 10.45 | 11.913 | 1.587 | 10.4 | 8.33 | 9.3192 | 1.0808 | 40.2 | 37.55 | 37.55 | 2.65 |  |  | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | -1.4 | 17 | 16.25 | 15.8306 | 1.1694 | 221.8 | 209.8631 | 209.8631 | 11.9369 | 15.8 | 14.5918 | 14.5918 | 1.2082 | 122.3 | 124 | 124 | -1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.2 | 26 | 79 | -64.8 | 28.5 | 15 | 93 | -64.5 | 90.3 | 89.28 | 89.28 | 1.02 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 15.4 | 14.0176 | 14.0176 | 1.3824 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18 | 15.4589 | 15.4589 | 2.5411 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 | 13.2 | 19 | 19 | -5.8 | 8.5 | 6.35 | 6.35 | 2.15 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3
23/07/2026 | 14:00 | 59 | 44.4086 | 72.3298 | -13.3298 | 549.5 | 649.926 | 649.926 | -100.426 | 179.3 | 210.4111 | 210.4111 | -31.1111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 27.7536 |  | 21.4 | 94 | 90 | 90.7523 | 3.2477 |  |  |  | 0 | 78.3 | 86.8203 | 86.8203 | -8.5203 | 180 | 188.7 | 189.81 | -9.81 | 195.3 | 188.7 | 189.81 | 5.49 | 195.8 | 188.7 | 189.81 | 5.99 | 280.4 | 283.8999 | 285.57 | -5.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 241.0002 | 158.5491 | -15.4491 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 112.8668 | 112.8668 | -5.4668 | 8 | 7.1224 | 7.1224 | 0.87755 | 5 | 3.8246 | 3.8246 | 1.1754 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 48.2 | 42.8204 | 35.2714 | 12.9286 | 21 | 41.4508 | 20.7254 | 0.27459 |  |  |  | 0 | 0 | 57 |  | 0 |  | 0.913 |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 32.0308 | 33.2519 | -2.1519 | 31 | 52.8497 |  | 31 | 20.6 | 23.0378 | 19.8566 | 0.74338 | 17.6 | 18.7007 | 18.4982 | -0.89821 | 13.2 | 12.5121 | 12.5121 | 0.68792 | 57.2 | 61.3767 | 61.3767 | -4.1767 | 176.2141 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5291 | 176.1134 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6298 | 181.2995 | 185.298 | 185.298 | -3.9984 | 85.6 | 87.9831 | 87.9831 | -2.3831 | 10.7 | 11.6404 |  | 10.7 | 24.4 | 21.8193 | 21.9873 | 2.4127 | 14.6 | 15.2569 | 15.2569 | -0.65689 | 60.9 | 70.56 | 20.7254 | 40.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78.5 | 50.3598 | 43.4434 | 35.0566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.1 | 46.1065 | 72.9406 | -19.8406 | 0 |  | 37.1554 | -37.1554 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 76.0429 | 90.2216 | -20.0216 | 169.6 | 172.9006 | 175.1949 | -5.5949 | 167.4 | 172.9006 | 175.1949 | -7.7949 | 198.8 | 172.9006 | 175.1949 | 23.6051 | 257.2 | 260.1298 | 263.5815 | -6.3815 | 67.9 | 73.3344 | 73.3344 | -5.4344 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 158 | 109.6833 | 196.9329 | -38.9329 | 82 | 87.6387 | 94.434 | -12.434 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 71.9 | 72.3739 | 71.341 | 0.559 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 117.4 | 114.152 | 114.152 | 3.248 | 48.2 | 45.993 |  | 48.2 | 49 | 49.6662 |  | 49 | 140.3 | 144.8575 | 144.8575 | -4.5575 | 143.1 | 144.8575 | 144.8575 | -1.7575 | 168.4 | 145.2925 | 145.2925 | 23.1075 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 66.9 | 68.46 | 69.7932 | -2.8932 | 72.7 | 60.34 | 60.34 | 12.36 | 15.5 | 14.71 | 14.754 | 0.746 | 0.1 |  |  | 0.1 | 5.1 | 6.1013 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 179.1 | 169.5735 | 169.5735 | 9.5265 | 90.4 | 83.06 | 83.06 | 7.34 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | -0.15 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 17.6 | 20.3038 | 4.2788 | 13.3212 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 12.9 | 12.1401 | 12.1401 | 0.7599 | 16.4 | 14.9949 | 14.9949 | 1.4051 | 21.4 | 24.91 | 21.5528 | -0.1528 | 58.1 | 82.85 | 64.5631 | -6.4631 | 15.9 | 13.5939 | 13.5939 | 2.3061 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 13.5 | 11.9999 | 19.6773 | -6.1773 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4085 | 0.4085 | -0.0085 | 1.2 | 0.98 | 0.98 | 0.22 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 26.1 | 19.65 | 18.7227 | 7.3773 | 68 | 67.95 | 53.4942 | 14.5058 | 30.9 | 29.5585 | 29.5585 | 1.3415 | 86.2 | 30.7 | 83.1106 | 3.0894 | 101.9 | 32 | 76.6447 | 25.2553 | 11.9 | 11.31 | 12.1896 | -0.2896 | 8 | 8.96 | 9.5552 | -1.5552 | 40.3 | 37.61 | 37.61 | 2.69 |  |  | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.5 |  |  | 8.5 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | -1.4 | 17 | 15.95 | 15.7031 | 1.2969 | 222.2 | 210.9442 | 210.9442 | 11.2558 | 14.9 | 13.028 | 13.028 | 1.872 | 122.9 | 125 | 125 | -2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.4 | 35 | 83 | -33.6 | 66.3 | 22 | 98 | -31.7 | 90.7 | 90 | 90 | 0.7 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 14.3 | 12.7391 | 12.7391 | 1.5609 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7.7 | 6.35 | 6.35 | 1.35 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 8.1 | 12 | 12 | -3.9
23/07/2026 | 14:30 | 61.9 | 56.7918 | 71.3104 | -9.4104 | 552.7 | 579.3622 | 649.926 | -97.226 | 180.1 | 187.5663 | 210.4111 | -30.3111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 11.9739 |  | 22.6 | 96.1 | 90 | 89.7022 | 6.3978 |  |  |  | 0 | 78.7 | 86.8203 | 86.8203 | -8.1203 | 178.8 | 188.7 | 189.81 | -11.01 | 194.8 | 188.7 | 189.81 | 4.99 | 194.9 | 188.7 | 189.81 | 5.09 | 280.5 | 283.8999 | 285.57 | -5.07 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 118.1598 | 155.3409 | -46.6409 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.8668 | 112.8668 | -2.5668 | 8.4 | 7.1224 | 7.1224 | 1.2775 | 5.4 | 3.8246 | 3.8246 | 1.5754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 48.2 | 34.3221 | 36.6987 | 11.5013 | 65.1 | 93.1828 | 96.6518 | -31.5518 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 32.0308 | 33.2519 | -2.9519 | 31.6 |  |  | 31.6 | 21.8 | 23.0378 | 19.8566 | 1.9434 | 17.2 | 18.7007 | 18.4982 | -1.2982 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 57.6 | 61.3767 | 61.3767 | -3.7767 | 178.8208 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9224 | 179.1269 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6163 | 181.2456 | 185.298 | 185.298 | -4.0523 | 86 | 87.9831 | 87.9831 | -1.9831 | 41.4 | 45 | 20.5996 | 20.8004 | 25.3 | 21.9891 | 21.9873 | 3.3127 | 15 | 15.2569 | 15.2569 | -0.25689 | 56.4 | 55.7533 | 41.4508 | 14.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 79.1 | 50.3598 | 41.7454 | 37.3546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 49.6934 | 72.9406 | -18.4406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 76.0429 | 90.2216 | -19.4216 | 169.1 | 172.9006 | 175.4653 | -6.3653 | 166 | 172.9006 | 175.4653 | -9.4653 | 199.5 | 172.9006 | 175.4653 | 24.0347 | 256.2 | 260.1298 | 263.9884 | -7.7884 | 70.8 | 73.3344 | 73.3344 | -2.5343 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 109.8 | 67.1787 | 107.3939 | 2.4061 | 88.1 | 92.5593 | 97.5003 | -9.4003 | 66.9 | 66.8097 | 66.8097 | 0.09034 | 72 | 72.3739 | 74.2914 | -2.2914 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.2 | 50.6459 |  | 48.2 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.1 | 144.7192 | 144.7192 | -4.6192 | 143.1 | 144.7192 | 144.7192 | -1.6192 | 167.4 | 145.1537 | 145.1537 | 22.2463 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 66.1 | 63.06 | 70.4089 | -4.3089 | 71.9 | 55.04 | 55.04 | 16.86 | 13.9 | 14.78 | 14.3987 | -0.4987 | 0.1 |  |  | 0.1 | 5.3 | 6.1013 | 20.3376 | -15.0376 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 179 | 169.5162 | 169.5162 | 9.4838 | 90.2 | 83.02 | 83.02 | 7.18 | 0.6 | 0.78 | 0.78 | -0.18 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 17.8 | 20.3038 | 4.2788 | 13.5212 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 13 | 12.1005 | 12.1005 | 0.8995 | 16.4 | 14.9956 | 14.9956 | 1.4044 | 21 | 24.97 | 21.6057 | -0.6057 | 61 | 74.07 | 64.5156 | -3.5156 | 15.8 | 12.8973 | 12.8973 | 2.9027 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 13.6 | 12.8256 | 19.6773 | -6.0773 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4084 | 0.4084 | -0.1084 | 1.1 | 0.95 | 0.95 | 0.15 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 0.8 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 24.6 | 12.08 | 18.6602 | 5.9398 | 71.5 | 74.76 | 55.2023 | 16.2977 | 31 | 29.6563 | 29.6563 | 1.3437 | 87.6 | 102.85 | 85.7223 | 1.8777 | 97.6 | 107 | 78.7071 | 18.8929 | 11.5 | 13.17 | 12.6056 | -1.1056 | 9.3 | 10.99 | 9.8829 | -0.5829 | 40.4 | 37.4 | 37.4 | 3 |  |  | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | -1.4 | 15.9 | 14.65 | 15.26 | 0.64 | 222.2 | 210.878 | 210.878 | 11.322 | 13.6 | 12.2928 | 12.2928 | 1.3072 | 124 | 127 | 127 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.1 | 35.26 | 88 | -16.9 | 82.3 | 35.94 | 105 | -22.7 | 90.6 | 91.44 | 91.44 | -0.84 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 12.8 | 11.7087 | 11.7087 | 1.0913 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13.2 | 19 | 19 | -5.8 | 6.2 | 6.35 | 6.35 | -0.15 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3
23/07/2026 | 15:00 | 57 | 56.6872 | 69.4382 | -12.4382 | 545.3 | 543.9838 | 649.926 | -104.626 | 182.2 | 176.1127 | 210.4111 | -28.2111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 |  |  | 21.3 | 86.4 | 90 | 85.7416 | 0.65837 |  |  |  | 0 | 78.7 | 82.5957 | 86.8203 | -8.1203 | 180.3 | 188.7 | 189.81 | -9.51 | 194 | 188.7 | 189.81 | 4.19 | 194.4 | 188.7 | 189.81 | 4.59 | 279.8 | 283.8999 | 285.57 | -5.77 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 144.0745 | 159.4085 | -32.5085 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 112.8668 | 112.8668 | -10.3668 | 7.5 | 7.1224 | 7.1224 | 0.37755 | 5 | 3.8246 | 3.8246 | 1.1754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 48.1 | 37.6528 | 39.6364 | 8.4636 | 27.6 | 26.943 | 26.9436 | 0.65641 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 32.0308 | 33.2519 | -2.2519 | 30.3 |  | 49.4205 | -19.1205 | 20.5 | 23.0378 | 19.8566 | 0.64338 | 17 | 18.7007 | 18.4982 | -1.4982 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 56.2 | 61.3767 | 61.3767 | -5.1767 | 172.9571 | 184.7432 | 184.7432 | -11.7861 | 173.1712 | 184.7432 | 184.7432 | -11.572 | 181.0688 | 185.298 | 185.298 | -4.2291 | 84.5 | 87.9831 | 87.9831 | -3.4831 | 16.5 | 18 | 45 | -28.5 | 24.2 | 21.9891 | 21.9873 | 2.2127 | 14.5 | 15.2569 | 15.2569 | -0.75689 | 65.5 | 55.3383 | 34.311 | 31.189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 78.1 | 50.3598 | 36.9376 | 41.1624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 28.4093 | 72.9406 | -21.0406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 76.0429 | 90.2216 | -21.0216 | 169.5 | 172.9006 | 175.9973 | -6.4973 | 167.8 | 172.9006 | 175.9973 | -8.1973 | 199.8 | 172.9006 | 175.9973 | 23.8027 | 257.4 | 260.1298 | 264.7888 | -7.3888 | 67.5 | 73.3344 | 73.3344 | -5.8343 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 128.1 | 128.0483 | 107.394 | 20.706 | 80.8 | 92.3297 | 87.6389 | -6.8389 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 71.3 | 72.3739 | 72.3739 | -1.0739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 48.2 | 45.993 |  | 48.2 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56623 | 140.3 | 144.7375 | 144.7375 | -4.4375 | 143.3 | 144.7375 | 144.7375 | -1.4375 | 168.2 | 145.1722 | 145.1722 | 23.0278 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 67.5 | 65.01 | 70.936 | -3.436 | 70.7 | 48.43 | 48.43 | 22.27 | 14.6 | 14.75 | 14.4006 | 0.1994 | 0.1 |  |  | 0.1 | 5 | 6.1013 | 20.3376 | -15.3376 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 177.1 | 166.7015 | 166.7015 | 10.3985 | 89.1 | 81 | 81 | 8.1 | 0.6 | 0.85 | 0.85 | -0.25 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 17.9 | 20.3038 | 4.2788 | 13.6212 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 12.9 | 11.9506 | 11.9506 | 0.9494 | 16.3 | 14.8501 | 14.8501 | 1.4499 | 19.4 | 25.26 | 21.7759 | -2.3759 | 55.7 | 75.07 | 65.0222 | -9.3222 | 15.5 | 12.3228 | 12.3228 | 3.1772 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 13.6 | 7.9262 | 19.6773 | -6.0773 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4049 | 0.4049 | -0.1049 | 0.9 | 0.889 | 0.889 | 0.011 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 22.1 | 12.44 | 18.6084 | 3.4916 | 71.7 | 77.63 | 55.4121 | 16.2879 | 31 | 29.3533 | 29.3533 | 1.6467 | 79.9 | 108.55 | 87.0045 | -7.1045 | 98.3 | 102.26 | 81.1377 | 17.1623 | 12 | 13.55 | 12.782 | -0.782 | 10 | 11.12 | 9.9597 | 0.0403 | 40.3 | 36.69 | 36.69 | 3.61 |  |  | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | -1.4 | 14.9 | 14.53 | 15.1467 | -0.2467 | 219.7 | 212.7884 | 212.7884 | 6.9116 | 11.8 | 9.9112 | 9.9112 | 1.8888 | 124.1 | 127 | 127 | -2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.1 | 36.18 | 94 | 7.1 | 95.4 | 45.42 | 113 | -17.6 | 90.2 | 91.44 | 91.44 | -1.24 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 11 | 9.8193 | 9.8193 | 1.1807 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18.2 | 15.4589 | 15.4589 | 2.7411 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7.6 | 6.35 | 6.35 | 1.25 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.1 | 12 | 12 | 1.1
23/07/2026 | 15:30 | 57.3 | 61.1074 | 73.1683 | -15.8683 | 545 | 517.9668 | 649.926 | -104.926 | 181.2 | 167.6898 | 210.4111 | -29.2111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.5 |  | 30.4077 | -8.9077 | 87.3 | 90 | 85.7416 | 1.5584 |  |  |  | 0 | 79.2 | 84.7587 | 86.8203 | -7.6203 | 180.1 | 188.7 | 189.81 | -9.71 | 200.1 | 188.7 | 189.81 | 10.29 | 203 | 188.7 | 189.81 | 13.19 | 282.6 | 283.8999 | 285.57 | -2.97 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 193.0392 | 196.1865 | -53.7865 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 112.8668 | 112.8668 | -7.3668 | 7.6 | 7.1224 | 7.1224 | 0.47755 | 5.2 | 3.8246 | 3.8246 | 1.3754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 48.1 | 39.4666 | 41.3084 | 6.7916 | 24.9 | 26.943 | 78.7346 | -53.8346 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 32.0308 | 33.2519 | -1.5519 | 30.8 |  | 58.1382 | -27.3382 | 20.6 | 23.0378 | 19.8566 | 0.74338 | 17.2 | 18.7007 | 18.4982 | -1.2982 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 57.1 | 61.3767 | 61.3767 | -4.2767 | 173.1859 | 184.7432 | 184.7432 | -11.5572 | 174.6064 | 184.7432 | 184.7432 | -10.1368 | 180.3879 | 185.298 | 185.298 | -4.91 | 85.1 | 87.9831 | 87.9831 | -2.8831 | 14.9 | 7.1348 | 42.1775 | -27.2775 | 24.2 | 21.9891 | 21.9873 | 2.2127 | 15 | 15.2569 | 15.2569 | -0.25689 | 43.9 | 47.6684 | 20.7255 | 23.1745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 78.1 | 50.3598 | 49.5209 | 28.5791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 | 30.4164 | 72.9406 | -20.5406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 45.2919 | -3.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 76.0429 | 90.2216 | -20.4216 | 169.2 | 172.9006 | 176.7643 | -7.5643 | 167.2 | 172.9006 | 176.7643 | -9.5643 | 198.3 | 172.9006 | 176.7643 | 21.5357 | 256.7 | 260.1298 | 265.9427 | -9.2427 | 67.9 | 73.3344 | 73.3344 | -5.4344 | 33.8 | 36.7773 | 36.7773 | -2.9773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 101.8 | 113.6966 | 51.2642 | 50.5358 | 82.4 | 92.4445 | 93.0897 | -10.6897 | 65.7 | 66.8097 | 66.8097 | -1.1097 | 71.6 | 72.3739 | 71.9377 | -0.33771 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 48.2 | 49.8812 |  | 48.2 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66623 | 140.5 | 144.8082 | 144.8082 | -4.3082 | 143.3 | 144.8082 | 144.8082 | -1.5082 | 167.8 | 145.243 | 145.243 | 22.557 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 64.9 | 68.31 | 71.5979 | -6.6979 | 68.5 | 40.38 | 40.38 | 28.12 | 15.2 | 14.39 | 14.0789 | 1.1211 | 0.1 |  |  | 0.1 | 5.1 | 6.1013 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 173.3 | 159.7228 | 159.7228 | 13.5772 | 87.2 | 76.79 | 76.79 | 10.41 | 0.6 | 0.98 | 0.98 | -0.38 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 19.2 | 20.3038 | 4.2788 | 14.9212 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 12.6 | 11.4749 | 11.4749 | 1.1251 | 16 | 14.3287 | 14.3287 | 1.6713 | 18.2 | 25.75 | 21.971 | -3.771 | 47.2 | 76.13 | 64.9199 | -17.7199 | 14.6 | 10.3818 | 10.3818 | 4.2182 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 13.6 | 8.3882 | 19.6773 | -6.0773 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3744 | 0.3744 | -0.1744 | 0.8 | 0.748 | 0.748 | 0.052 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 21.2 | 11.12 | 16.5574 | 4.6426 | 62.8 | 76.42 | 53.2258 | 9.5742 | 30.3 | 27.1951 | 27.1951 | 3.1049 | 83.9 | 94.25 | 88.6809 | -4.7809 | 95 | 110.82 | 83.115 | 11.885 | 14.9 | 13.66 | 12.9832 | 1.9168 | 7.4 | 11.23 | 10.1947 | -2.7947 | 39.8 | 33.17 | 33.17 | 6.63 |  |  | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 16.7 | 14.02 | 14.5683 | 2.1317 | 214.7 | 203.0669 | 203.0669 | 11.6331 | 9.8 | 8.8888 | 8.8888 | 0.9112 | 122.4 | 122 | 122 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.3 | 37.1 | 99 | -2.7 | 96.1 | 53.9 | 120 | -23.9 | 88.4 | 87.84 | 87.84 | 0.56 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 9 | 8.3387 | 8.3387 | 0.6613 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7.9 | 6.35 | 6.35 | 1.55 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5
23/07/2026 | 16:00 | 102.3 | 78.2631 | 82.7257 | 19.5743 | 474.9 | 596.0534 | 649.926 | -175.026 | 154.4 | 192.97 | 210.4111 | -56.0111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 |  | 27.2226 | -4.0226 | 92.9 | 90 | 85.7416 | 7.1584 |  |  |  | 0 | 78.7 | 78.8811 | 86.8203 | -8.1203 | 176.7 | 188.7 | 189.81 | -13.11 | 198.7 | 188.7 | 189.81 | 8.89 | 203.6 | 188.7 | 189.81 | 13.79 | 284.9 | 283.8999 | 285.57 | -0.67004 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 116.4096 | 263.0257 | -150.1257 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.8668 | 112.8668 | -2.7668 | 8 | 7.1224 | 7.1224 | 0.87755 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 48 | 43.2003 | 43.356 | 4.644 | 53.5 | 26.943 | 20.7255 | 32.7745 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 32.0308 | 33.2519 | -3.1519 | 31 |  | 52.393 | -21.393 | 20.5 | 23.0378 | 19.8566 | 0.64338 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 57.6 | 61.3767 | 61.3767 | -3.7767 | 180.3948 | 184.7432 | 184.7432 | -4.3484 | 180.8207 | 184.7432 | 184.7432 | -3.9224 | 180.2518 | 185.298 | 185.298 | -5.0462 | 86.2 | 87.9831 | 87.9831 | -1.7831 | 19.3 | 18 | 36.9845 | -17.6846 | 24.7 | 21.9891 | 21.9873 | 2.7127 | 15.9 | 15.2569 | 15.2569 | 0.64311 | 100.4 | 82.5406 | 32.2544 | 68.1456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 79 | 50.3598 | 75.8436 | 3.1564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 4.6632 | 72.9406 | -18.5406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 76.0429 | 90.2216 | -19.5216 | 168.3 | 172.9006 | 177.5002 | -9.2003 | 167.7 | 172.9006 | 177.5002 | -9.8003 | 198.3 | 172.9006 | 177.5002 | 20.7997 | 257.5 | 260.1298 | 267.0499 | -9.5499 | 69.9 | 73.3344 | 73.3344 | -3.4343 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 153.7 | 134.7285 | 93.1241 | 60.5759 | 89.7 | 92.9036 | 88.6766 | 1.0234 | 66.5 | 66.8097 | 66.8097 | -0.30966 | 72.3 | 72.3739 | 69.9339 | 2.3661 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66623 | 140.8 | 144.9199 | 144.9199 | -4.1199 | 143.7 | 144.9199 | 144.9199 | -1.2199 | 168.4 | 145.3551 | 145.3551 | 23.045 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 66.5 | 71.7 | 72.1964 | -5.6964 | 58.8 | 29.77 | 29.77 | 29.03 | 15.4 | 14.16 | 13.8928 | 1.5072 | 0.1 |  |  | 0.1 | 5.4 | 6.1013 | 20.3376 | -14.9376 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 163.4 | 140.0525 | 140.0525 | 23.3475 | 82 | 71.16 | 71.16 | 10.84 | 0.6 | 1.08 | 1.08 | -0.48 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.3 | 20.3038 | 4.2788 | 16.0212 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 11.9 | 10.3585 | 10.3585 | 1.5415 | 15.2 | 13.0567 | 13.0567 | 2.1433 | 19.2 | 26.25 | 21.9735 | -2.7735 | 51.8 | 77.19 | 64.9545 | -13.1545 | 12.2 | 8.7751 | 8.7751 | 3.4249 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 13.7 |  | 19.6773 | -5.9773 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3211 | 0.3211 | -0.1211 | 0.6 | 0.541 | 0.541 | 0.059 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 16.4 | 11.65 | 16.3732 | 0.0268 | 58.8 | 75.11 | 53.6797 | 5.1203 | 24.4 | 20.342 | 20.342 | 4.058 | 92.3 | 99.95 | 90.1587 | 2.1413 | 100.8 | 112.04 | 85.0432 | 15.7568 | 12.4 | 13.85 | 13.2598 | -0.8598 | 9.4 | 11.26 | 10.3718 | -0.9718 | 38.9 | 22.84 | 22.84 | 16.06 |  | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.8 |  |  | 8.8 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 17 | 13.99 | 14.4581 | 2.5419 | 202 | 166.6115 | 166.6115 | 35.3885 | 7.6 | 5.8505 | 5.8505 | 1.7495 | 98.9 | 107 | 107 | -8.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.1 | 46.02 | 104 | -11.9 | 95.5 | 62.38 | 126 | -30.5 | 81.8 | 77.04 | 77.04 | 4.76 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 6.7 | 5.867 | 5.867 | 0.833 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 8.8 | 6.35 | 6.35 | 2.45 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 12.9 | 12 | 12 | 0.9
23/07/2026 | 16:30 | 102.1 | 101.0643 | 101.0641 | 1.0359 | 639.9 | 595.2 | 649.926 | -10.026 | 205.8 | 192.6937 | 210.4111 | -4.6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 |  | 10.9633 | 11.5367 | 90.6 | 90 | 85.7416 | 4.8584 |  |  |  | 0 | 78.6 | 77.0381 | 86.8203 | -8.2203 | 180.4 | 188.7 | 189.81 | -9.41 | 198.9 | 188.7 | 189.81 | 9.09 | 202.3 | 188.7 | 189.81 | 12.49 | 283.7 | 283.8999 | 285.57 | -1.87 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 262.2 | 196.1865 | 271.9383 | -9.7383 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.8668 | 112.8668 | -3.9668 | 7.6 | 7.1224 | 7.1224 | 0.47755 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 47.8 | 49.2977 | 47.3762 | 0.42385 | 77 | 20.7254 | 48.0639 | 28.9361 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 32.0308 | 33.2519 | -3.3519 | 76.8 | 31.0881 | 62.1761 | 14.6239 | 20.7 | 23.0378 | 19.8566 | 0.84338 | 17.3 | 18.7007 | 18.4982 | -1.1982 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 56.9 | 61.3767 | 61.3767 | -4.4767 | 179.0543 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6888 | 179.3622 | 184.7432 | 184.7432 | -5.381 | 179.4599 | 185.298 | 185.298 | -5.838 | 86 | 87.9831 | 87.9831 | -1.9831 | 13.6 | 12.01 | 41.2962 | -27.6962 | 24.7 | 21.9891 | 21.9873 | 2.7127 | 16 | 15.2569 | 15.2569 | 0.74311 | 42.4 | 47.6684 | 20.7254 | 21.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 75.5 | 50.3598 | 125.0263 | -49.5263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 49.3616 | 72.9406 | 7.5594 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 76.0429 | 90.2216 | -19.5216 | 168.6 | 172.9006 | 177.0148 | -8.4148 | 166.5 | 172.9006 | 177.0148 | -10.5148 | 198.3 | 172.9006 | 177.0148 | 21.2852 | 257.4 | 260.1298 | 266.3196 | -8.9196 | 70.8 | 73.3344 | 73.3344 | -2.5343 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 66.1 | 137.4923 | 86.9315 | -20.8315 | 82.7 | 91.9854 | 88.0029 | -5.3029 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 72 | 72.3739 | 70.3653 | 1.6347 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46623 | 140.4 | 145.0787 | 145.0787 | -4.6787 | 143.2 | 145.0787 | 145.0787 | -1.8787 | 167.5 | 145.5144 | 145.5144 | 21.9856 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 71.7 | 88.83 | 72.2403 | -0.5403 | 31.2 | 18.01 | 18.01 | 13.19 | 14.1 | 13.96 | 13.7303 | 0.3697 | 0.1 |  |  | 0.1 | 5.4 | 6.1013 | 20.3376 | -14.9376 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 88.1 | 94.2085 | 94.2085 | -6.1085 | 47.6 | 51.95 | 51.95 | -4.35 | 0.6 | 1.11 | 1.11 | -0.51 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.3 | 20.3038 | 4.2788 | 16.0212 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 9.2 | 6.4186 | 6.4186 | 2.7814 | 12 | 8.3087 | 8.3087 | 3.6913 | 18.8 | 26.04 | 22.0104 | -3.2104 | 51.5 | 77.84 | 64.9457 | -13.4457 | 5.5 | 4.2888 | 4.2888 | 1.2112 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 16.4 | 12.7492 | 19.6773 | -3.2773 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 0.04 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2462 | 0.2462 | -0.0462 | 0.4 | 0.465 | 0.465 | -0.065 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 13.7 | 11.08 | 15.0733 | -1.3733 | 62.6 | 72.6 | 53.7111 | 8.8889 | 14.6 | 11.0334 | 11.0334 | 3.5666 | 95.8 | 98.94 | 90.3463 | 5.4537 | 102.6 | 114.24 | 86.2786 | 16.3214 | 12.1 | 13.74 | 13.2355 | -1.1355 | 9.5 | 11.13 | 10.3842 | -0.8842 | 35.8 | 10.26 | 10.26 | 25.54 |  | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.9 |  |  | 8.9 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 14.1 | 13.57 | 13.9752 | 0.1248 | 128.8 | 105.4218 | 105.4218 | 23.3782 | 5.1 | 4.5838 | 4.5838 | 0.5162 | 58.1 | 81 | 81 | -22.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.2 | 62.14 | 108 | -16.8 | 88 | 81.2 | 130 | -42 | 46 | 58.32 | 58.32 | -12.32 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 4.3 | 3.9924 | 3.9924 | 0.3076 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 9.5 | 6.35 | 6.35 | 3.15 | 10 | 11 | 11 | -1 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2
23/07/2026 | 17:00 | 99.2 | 101.0643 | 101.0643 | -1.8642 | 645.7 | 649.926 | 649.926 | -4.226 | 209.3 | 210.4111 | 210.4111 | -1.1111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 10.3627 | 10.3628 | 11.5372 | 90 | 90 | 85.7416 | 4.2584 |  |  |  | 0 | 78.5 | 86.8203 | 86.8203 | -8.3203 | 180.7 | 188.7 | 189.81 | -9.11 | 199.1 | 188.7 | 189.81 | 9.29 | 202.9 | 188.7 | 189.81 | 13.09 | 286.2 | 283.8999 | 285.57 | 0.62996 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 455.2 | 196.1865 | 384.3962 | 70.8038 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 112.8668 | 112.8668 | -9.1668 | 7.6 | 7.1224 | 7.1224 | 0.47755 | 5.2 | 3.8246 | 3.8246 | 1.3754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 56.4 | 54.3709 | 51.5531 | 4.8469 | 121 | 72.7244 | 98.4876 | 22.5124 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29 | 32.0308 | 33.2519 | -4.2519 | 131.1 | 98.4456 | 98.4457 | 32.6543 | 19.5 | 23.0378 | 19.8566 | -0.35662 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 57.5 | 61.3767 | 61.3767 | -3.8767 | 175.2078 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5354 | 175.9843 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7588 | 180.5527 | 185.298 | 185.298 | -4.7452 | 85.4 | 87.9831 | 87.9831 | -2.5831 | 44.7 | 45 | 36.0606 | 8.6394 | 24.5 | 21.9891 | 21.9873 | 2.5127 | 14.9 | 15.2569 | 15.2569 | -0.35689 | 55.2 | 47.6684 | 20.7254 | 34.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 81 | 50.3598 | 141.6183 | -60.6183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 79.4586 | 72.9406 | 6.7594 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 76.0429 | 90.2216 | -20.0216 | 169.9 | 172.9006 | 177.5002 | -7.6002 | 167.5 | 172.9006 | 177.5002 | -10.0002 | 199.7 | 172.9006 | 177.5002 | 22.1998 | 259 | 260.1298 | 267.0499 | -8.0499 | 73.1 | 73.3344 | 73.3344 | -0.23435 | 35.2 | 36.7773 | 36.7773 | -1.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 130.8 | 155.6471 | 112.1666 | 18.6334 | 86.8 | 92.4445 | 91.557 | -4.7569 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 67.8 | 72.3739 | 72.0233 | -4.2233 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46623 | 140.1 | 145.294 | 145.294 | -5.194 | 143.2 | 145.294 | 145.294 | -2.094 | 168.4 | 145.7303 | 145.7303 | 22.6697 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 71.1 | 87.95 | 72.1341 | -1.0341 | 10.1 | 7.55 | 7.55 | 2.55 | 12.7 | 13.51 | 13.3178 | -0.6178 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 6.1013 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 33.7 | 40.3182 | 40.3182 | -6.6182 | 17.5 | 24.49 | 24.49 | -6.99 | 0.6 | 1.07 | 1.07 | -0.47 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 20.3038 | 4.2788 | 15.9212 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 3.4 | 1.8769 | 1.8769 | 1.5231 | 4.6 | 2.3121 | 2.3121 | 2.2879 | 18 | 25.83 | 22.0496 | -4.0496 | 52.3 | 78.5 | 64.4503 | -12.1503 | 0.4 | 1.0172 | 1.0172 | -0.6172 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1563 | 0.1563 | -0.0563 | 0.1 | 0.323 | 0.323 | -0.223 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 12 | 11.04 | 14.2974 | -2.2974 | 60.5 | 70.19 | 53.9601 | 6.5399 | 4.4 | 3.4193 | 3.4193 | 0.9807 | 86.3 | 90.6 | 90.8157 | -4.5157 | 105 | 111.67 | 87.9274 | 17.0726 | 12.1 | 13.42 | 13.0127 | -0.9127 | 11.6 | 10.66 | 10.0352 | 1.5648 | 21.2 | 2.26 | 2.26 | 18.94 |  | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.6 |  |  | 8.6 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 14.5 | 13.17 | 13.498 | 1.002 | 41.8 | 36.9411 | 36.9411 | 4.8589 | 2.6 | 1.3615 | 1.3615 | 1.2385 | 16.5 | 46 | 46 | -29.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.9 | 78.22 | 112 | -11.1 | 101.6 | 89.34 | 133 | -31.4 | 16 | 33.12 | 33.12 | -17.12 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 1.8 | 1.3872 | 1.3872 | 0.4128 | 5.7 | 7.5 | 7.5 | -1.8 | 18.2 | 15.4589 | 15.4589 | 2.7411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 8.9 | 6.35 | 6.35 | 2.55 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9
23/07/2026 | 17:30 | 99.4 | 101.0643 | 101.0643 | -1.6643 | 643.3 | 649.926 | 649.926 | -6.626 | 208.3 | 210.4111 | 210.4111 | -2.1111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 10.3627 | 10.3627 | 11.7373 | 85.3 | 90 | 85.7416 | -0.44161 |  |  |  | 0 | 78.9 | 70.0848 | 75.6548 | 3.2452 | 180.7 | 188.7 | 189.81 | -9.11 | 199.5 | 188.7 | 189.81 | 9.69 | 202.7 | 188.7 | 189.81 | 12.89 | 287.4 | 283.8999 | 285.57 | 1.83 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 455.1 | 196.1865 | 379.4637 | 75.6363 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 112.8668 | 112.8668 | -12.2668 | 7.4 | 7.1224 | 7.1224 | 0.27755 | 5.1 | 3.8246 | 3.8246 | 1.2754 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 64.4 | 71.8239 | 74.3904 | -9.9904 | 130.4 | 42.0219 | 169.6306 | -39.2306 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 151.3173 | 145.0777 | -145.0777 | 29 | 32.0308 | 33.2519 | -4.2519 | 142.7 | 98.4456 | 126.3418 | 16.3582 | 18.9 | 23.0378 | 19.8566 | -0.95662 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 56.7 | 61.3767 | 61.3767 | -4.6767 | 176.0052 | 184.7432 | 184.7432 | -8.738 | 176.2346 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5085 | 180.4193 | 185.298 | 185.298 | -4.8787 | 84.8 | 87.9831 | 87.9831 | -3.1831 | 16.2 |  |  | 16.2 | 24.2 | 21.9891 | 21.9873 | 2.2127 | 15 | 15.2569 | 15.2569 | -0.25689 | 52 | 47.6684 | 20.7254 | 31.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.7 | 112.3432 | 141.6184 | -20.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 79.4586 |  | 79.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 76.0429 | 90.2216 | -20.0216 | 169.7 | 172.9006 | 178.6485 | -8.9485 | 167.6 | 172.9006 | 178.6485 | -11.0485 | 200 | 172.9006 | 178.6485 | 21.3515 | 259.2 | 260.1298 | 268.7774 | -9.5775 | 73.1 | 73.3344 | 73.3344 | -0.23435 | 35.3 | 36.7773 | 36.7773 | -1.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 169.3 | 165.4846 | 156.3063 | 12.9937 | 86.4 | 92.4445 | 98.1087 | -11.7087 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 68 | 72.3739 | 76.5084 | -8.5084 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 48.5 | 50.6459 |  | 48.5 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 140.7 | 145.5623 | 145.5623 | -4.8623 | 143.5 | 145.5623 | 145.5623 | -2.0623 | 168 | 145.9994 | 145.9994 | 22.0006 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.3 | 7.7139 | 7.7139 | 0.58606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 58.6 | 87.17 | 71.4552 | -12.8552 | 0 | 1.88 | 1.88 | -1.88 | 13.9 | 12.83 | 12.6805 | 1.2195 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 6.1013 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.3 | 6.2058 | 6.2058 | -4.9058 | 0.6 | 4.11 | 4.11 | -3.51 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | -0.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.9 | 20.3038 | 4.2788 | 14.6212 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0.1 | 0.1842 | 0.1842 | -0.0842 | 0.2 | 0.1845 | 0.1845 | 0.0155 | 15.8 | 25.93 | 22.0643 | -6.2643 | 43 | 79.65 | 64.1287 | -21.1287 | 0 | 0.0554 | 0.0554 | -0.0554 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 19.9 | 19.6773 |  | 19.9 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0606 | 0.0606 | 0.0394 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 9.91 | 12.449 | -2.449 | 63.8 | 64.38 | 50.4908 | 13.3092 | 0 | 0.2483 | 0.2483 | -0.2483 | 83.9 | 93.24 | 91.8964 | -7.9964 | 103.2 | 89.14 | 88.6524 | 14.5476 | 12.7 | 13.38 | 13.0585 | -0.3585 | 8.9 | 10.71 | 10.2341 | -1.3341 | 6.1 |  |  | 6.1 |  | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.6 |  |  | 8.6 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 13.8 | 12.04 | 12.3018 | 1.4982 | 1.2 | 4.1271 | 4.1271 | -2.9271 | 0.2 | 0.6562 | 0.6562 | -0.4562 | 0.2 | 8 | 8 | -7.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113 | 113.58 | 114 | -1 | 100.2 | 105.82 | 133 | -32.8 | 0.2 | 5.76 | 5.76 | -5.56 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0.3869 | 0.3869 | -0.3869 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18.2 | 15.4589 | 15.4589 | 2.7411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 8.3 | 6.35 | 6.35 | 1.95 | 8.1 | 11 | 11 | -2.9 | 11.7 | 12 | 12 | -0.3
23/07/2026 | 18:00 | 100.8 | 101.0642 | 101.0643 | -0.26425 | 645.9 | 640.517 | 649.926 | -4.026 | 210.1 | 207.3649 | 210.4111 | -0.31108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 |  |  | 22.1 | 84.3 | 90 | 85.7416 | -1.4416 |  |  |  | 0 | 79.6 | 86.8203 | 77.6568 | 1.9432 | 180.9 | 188.7 | 189.81 | -8.91 | 199.9 | 188.7 | 189.81 | 10.09 | 202.1 | 188.7 | 189.81 | 12.29 | 288.7 | 283.8999 | 285.57 | 3.13 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 377.2 | 485.1834 | 424.7806 | -47.5806 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 112.8668 | 112.8668 | -7.7668 | 7.9 | 7.1224 | 7.1224 | 0.77755 | 5.2 | 3.8246 | 3.8246 | 1.3754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 78.9 | 72.8102 | 84.8468 | -5.9468 | 140.7 | 171.5747 | 105.5746 | 35.1254 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 301.7 | 227.0918 | 145.0777 | 156.6223 | 29 | 32.0308 | 33.2519 | -4.2519 | 143.1 | 72.0226 | 103.8295 | 39.2705 | 19.5 | 23.0378 | 19.8566 | -0.35662 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 57.2 | 61.3767 | 61.3767 | -4.1767 | 176.6449 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0983 | 177.5478 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1954 | 181.0417 | 185.298 | 185.298 | -4.2563 | 85.8 | 87.9831 | 86.8364 | -1.0364 | 16.1 | 4.1451 | 18 | -1.9 | 18.1 | 21.9891 | 21.9873 | -3.8873 | 14.9 | 15.2569 | 15.2569 | -0.35689 | 41.6 | 41.4508 | 20.7254 | 20.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121.1 | 105.927 | 141.6184 | -20.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 79.4586 | 72.9406 | 6.8594 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 76.0428 | 88.8197 | -18.5197 | 169.7 | 172.9006 | 179.7036 | -10.0036 | 168 | 172.9006 | 179.7036 | -11.7036 | 199 | 172.9006 | 179.7036 | 19.2964 | 258.4 | 260.1298 | 270.3649 | -11.9649 | 73.1 | 73.3344 | 73.3344 | -0.23435 | 35.5 | 36.7773 | 36.7773 | -1.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 116.1 | 72.5589 | 133.0089 | -16.9089 | 86.1 | 92.674 | 108.13 | -22.03 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 67.9 | 72.3739 | 78.568 | -10.668 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 48.5 | 45.993 |  | 48.5 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 140.8 | 145.8575 | 151.9739 | -11.1739 | 143.6 | 145.8575 | 151.9739 | -8.3739 | 168.4 | 146.2955 | 152.4303 | 15.9697 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 44.5 | 70 | 70.9398 | -26.4398 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 12.5 | 12.4049 | -0.0049 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.1013 | 20.3376 | -15.1376 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.13 | 1.13 | -0.53 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19 | 20.3038 | 4.2788 | 14.7212 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 20 | 22.0826 | -7.9826 | 44.1 | 52 | 63.1925 | -19.0925 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.6 | 1.84 | 1.84 | -0.24 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0.0263 | 0.0263 | -0.0263 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.1 | 13 | 12.053 | -4.953 | 56.4 | 59 | 49.2893 | 7.1107 | 0 |  |  | 0 | 65.7 | 97 | 91.3768 | -25.6768 | 90.1 | 100 | 88.6256 | 1.4744 | 6.9 | 13.05 | 12.8223 | -5.9223 | 7.3 | 10.06 | 9.7224 | -2.4224 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.6 |  |  | 8.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 13.3 | 11.98 | 12.1649 | 1.1351 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.6 | 106 | 114 | -5.4 | 93 | 69 | 130 | -37 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 6.5 | 6.35 | 6.35 | 0.15 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9
23/07/2026 | 18:30 | 99.8 | 101.0643 | 101.0643 | -1.2643 | 645.1 | 614.8791 | 649.926 | -4.826 | 209.8 | 199.0648 | 210.4111 | -0.61108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 |  | 37.173 | -15.173 | 84.9 | 90 | 85.7416 | -0.84162 |  |  |  | 0 | 79.5 | 86.8203 | 86.8203 | -7.3203 | 180.8 | 189.81 | 189.81 | -9.01 | 198.9 | 189.81 | 189.81 | 9.09 | 201.7 | 189.81 | 189.81 | 11.89 | 287.5 | 285.57 | 285.57 | 1.93 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 489.2 | 488.2027 | 478.347 | 10.853 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 112.8668 | 112.8668 | -4.8668 | 7.7 | 7.1224 | 7.1224 | 0.57755 | 5.2 | 3.8246 | 3.8246 | 1.3754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 72.1 | 77.8308 | 92.643 | -20.543 | 189.3 | 197.5168 | 185.1794 | 4.1206 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376.5 | 371.2094 | 168.554 | 207.946 | 29.2 | 32.0308 | 33.2519 | -4.0519 | 114.6 | 112.3575 | 125.7374 | -11.1374 | 19 | 23.0378 | 19.8566 | -0.85662 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57.5 | 61.3767 | 61.3767 | -3.8767 | 177.1815 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5616 | 177.809 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9341 | 180.0012 | 185.298 | 185.298 | -5.2968 | 91.8 | 88.2144 | 88.7439 | 3.0561 | 23.2 | 18 |  | 23.2 | 17.9 | 21.8193 | 21.9873 | -4.0873 | 14.9 | 15.2569 | 15.2569 | -0.35689 | 58.3 | 47.6685 | 25.7858 | 32.5142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.8 | 126.402 | 141.6184 | -20.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 79.4586 | 72.9406 | 6.6594 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 76.3257 | 91.1518 | -20.9518 | 169.5 | 177.3339 | 179.7036 | -10.2036 | 167.6 | 177.3339 | 179.7036 | -12.1036 | 199.6 | 177.3339 | 179.7036 | 19.8964 | 259.5 | 266.7997 | 270.3649 | -10.8649 | 69.5 | 73.3344 | 73.3344 | -3.8344 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 167.6 | 124.8085 | 170.4645 | -2.8645 | 94.4 | 92.5589 | 108.1304 | -13.7304 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 69.7 | 72.3739 | 78.568 | -8.868 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.6 | 45.993 |  | 48.6 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 140 | 146.136 | 152.2673 | -12.2673 | 143.1 | 146.136 | 152.2673 | -9.1673 | 168 | 146.5748 | 152.7246 | 15.2754 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 47.3 | 70 | 70.5473 | -23.2473 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 11.58 | 11.5225 | 0.1775 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 6.1013 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.16 | 1.16 | -0.56 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.1 | 20.3038 | 4.2788 | 14.8212 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.9 | 14.9758 | 14.9758 | 0.92415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20 | 22.1106 | -9.0106 | 40.3 | 57 | 62.4095 | -22.1095 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.7 | 1.88 | 1.88 | -0.18 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 6.3 | 10 | 11.028 | -4.728 | 42.9 | 51 | 44.1124 | -1.2124 | 0 |  |  | 0 | 64.5 | 95 | 90.4635 | -25.9635 | 85.4 | 98 | 87.8503 | -2.4503 | 6.9 | 12.76 | 12.6234 | -5.7234 | 7.8 | 9.77 | 9.5637 | -1.7637 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.6 |  |  | 8.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 10.8 | 10.77 | 10.8817 | -0.0817 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99 | 105 | 113 | -14 | 83.1 | 68 | 126 | -42.9 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 6 | 6.35 | 6.35 | -0.35 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.8 | 12 | 12 | -0.2
23/07/2026 | 19:00 | 98.1 | 101.0643 | 101.0643 | -2.9642 | 645.5 | 641.3548 | 649.926 | -4.426 | 210 | 207.6362 | 210.4111 | -0.41108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 | 30.4029 | 61.1652 | -11.5652 | 84.7 | 90 | 85.7417 | -1.0416 |  |  |  | 0 | 79.9 | 86.8203 | 86.8203 | -6.9203 | 180.8 | 190.9201 | 190.9201 | -10.1201 | 199.4 | 190.9201 | 190.9201 | 8.4799 | 203.6 | 190.9201 | 190.9201 | 12.6799 | 288 | 287.2401 | 287.2401 | 0.75987 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 461.8 | 471.5517 | 490.7868 | -28.9868 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 112.8668 | 112.8668 | -9.0668 | 7.7 | 7.1224 | 7.1224 | 0.57755 | 5.2 | 3.8246 | 3.8246 | 1.3754 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 72.1 | 77.2003 | 92.3091 | -20.2091 | 159.3 | 187.7443 | 184.8145 | -25.5145 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.8 | 374.5707 | 166.1385 | 208.6615 | 29.9 | 32.0308 | 33.2519 | -3.3519 | 143.1 | 75.9325 | 129.9692 | 13.1308 | 19.5 | 23.0378 | 19.8566 | -0.35662 | 17.2 | 18.7007 | 18.4982 | -1.2982 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 56.9 | 61.3767 | 61.3767 | -4.4767 | 174.2845 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4587 | 174.8169 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9262 | 180.2844 | 185.298 | 185.298 | -5.0136 | 83.4 | 88.2144 | 87.9508 | -4.5508 | 4 | 4.1451 |  | 4 | 26.2 | 20.7 | 21.9873 | 4.2127 | 14.7 | 15.2569 | 15.2569 | -0.55689 | 49.8 | 28.6497 | 38.2559 | 11.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.5 | 133.9819 | 141.6184 | -21.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 79.4586 | 72.9406 | 6.0594 | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 76.3257 | 90.1821 | -20.4821 | 170 | 177.3339 | 180.0982 | -10.0982 | 167.8 | 177.3339 | 180.0982 | -12.2982 | 199.9 | 177.3339 | 180.0982 | 19.8018 | 259.2 | 266.7997 | 270.9585 | -11.7585 | 68.1 | 73.3344 | 73.3344 | -5.2344 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 56 | -55.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 227.5 | 230.3116 | 174.0191 | 53.4809 | 90.7 | 92.1007 | 108.1302 | -17.4302 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 69.6 | 72.3739 | 78.568 | -8.968 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 48.7 | 45.993 |  | 48.7 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 140.7 | 146.3575 | 152.5007 | -11.8007 | 143.9 | 146.3575 | 152.5007 | -8.6007 | 168.3 | 146.797 | 152.9587 | 15.3413 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 41.8 | 69 | 70.112 | -28.312 | 0 |  |  | 0 | 11 | 11.3 | 11.2832 | -0.2832 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 6.1013 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 1.8 |  |  | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.17 | 1.17 | -0.57 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.5 | 20.3038 | 4.2788 | 14.2212 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.9 | 14.9758 | 14.9758 | 0.92415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 20 | 22.0844 | -10.9844 | 30.9 | 57 | 62.2938 | -31.3938 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.7 | 1.92 | 1.92 | -0.22 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5.8 | 8 | 9.6101 | -3.8101 | 30.7 | 44 | 41.6545 | -10.9545 | 0 |  |  | 0 | 65 | 93 | 88.2372 | -23.2372 | 78.5 | 97 | 86.5094 | -8.0094 | 8.8 | 12.04 | 12.0005 | -3.2005 | 9.3 | 8.87 | 8.7988 | 0.5012 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.7 |  |  | 8.7 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 9.3 | 10.72 | 10.7582 | -1.4582 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.5 | 104 | 111 | -3.5 | 94.5 | 67 | 121 | -26.5 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7.7 | 6.35 | 6.35 | 1.35 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 11.7 | 12 | 12 | -0.3
23/07/2026 | 19:30 | 99.5 | 101.0643 | 101.0643 | -1.5642 | 644.4 | 649.926 | 649.926 | -5.526 | 208.8 | 210.4111 | 210.4111 | -1.6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 82.8813 | 62.9216 | -13.0216 | 84.6 | 90 | 85.7417 | -1.1417 |  |  |  | 0 | 78.9 | 86.8203 | 86.8203 | -7.9203 | 180.6 | 190.9201 | 190.9201 | -10.3201 | 199.6 | 190.9201 | 190.9201 | 8.6799 | 203.7 | 190.9201 | 190.9201 | 12.7799 | 286.6 | 287.2401 | 287.2401 | -0.64013 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 504.8 | 444.4461 | 498.9884 | 5.8116 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 112.8668 | 112.8668 | -5.7668 | 7.7 | 7.1224 | 7.1224 | 0.57755 | 5.2 | 3.8246 | 3.8246 | 1.3754 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 72.2 | 74.3393 | 89.2134 | -17.0134 | 190 | 219.4156 | 186.1576 | 3.8424 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.8 | 227.3527 | 165.5715 | 288.2285 | 27.7 | 32.0308 | 33.2519 | -5.5519 | 98 | 99.2389 | 131.7234 | -33.7234 | 19.2 | 23.0378 | 19.8566 | -0.65662 | 17.2 | 18.7007 | 18.4982 | -1.2982 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57.4 | 61.3767 | 61.3767 | -3.9767 | 175.5831 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1601 | 175.5945 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1486 | 179.8095 | 185.298 | 185.298 | -5.4885 | 82.2 | 88.2144 | 88.25 | -6.05 | 24.5 | 24.8705 |  | 24.5 | 17.8 | 21.9891 | 21.9873 | -4.1873 | 14.8 | 15.2569 | 15.2569 | -0.45689 | 60.2 | 47.779 | 44.6141 | 15.5859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 120.6 | 133.3648 | 141.6184 | -21.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 79.4586 | 72.9406 | 6.4594 | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  |  | 0 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 76.3257 | 90.548 | -20.348 | 169.5 | 177.3339 | 180.4795 | -10.9795 | 167.8 | 177.3339 | 180.4795 | -12.6795 | 199.4 | 177.3339 | 180.4795 | 18.9205 | 260.4 | 266.7997 | 271.5322 | -11.1322 | 68.6 | 73.3344 | 73.3344 | -4.7344 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 240.4 | 243.7629 | 176.0808 | 64.3192 | 98.3 | 92.4445 | 108.13 | -9.83 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 69.7 | 72.3739 | 78.568 | -8.868 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 48.8 | 45.993 |  | 48.8 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 141 | 146.506 | 152.6572 | -11.6572 | 144 | 146.506 | 152.6572 | -8.6572 | 168.2 | 146.946 | 153.1156 | 15.0844 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 34.1 | 73 | 68.5773 | -34.4773 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 11.14 | 11.1379 | -2.6379 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 6.1013 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.16 | 1.16 | -0.56 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.6 | 20.3038 | 4.2788 | 14.3212 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.9 | 14.9758 | 14.9758 | 0.92415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 19 | 21.6991 | -12.3991 | 26.8 | 61 | 62.2048 | -35.4048 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.8 | 1.96 | 1.96 | -0.16 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 5.4 | 7 | 8.3393 | -2.9393 | 21.6 | 37 | 36.3086 | -14.7086 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 89 | 86.8007 | -41.1007 | 64.5 | 94 | 84.7582 | -20.2582 | 4.9 | 11.82 | 11.8195 | -6.9195 | 5.3 | 8.68 | 8.6842 | -3.3842 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.7 |  |  | 8.7 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 6.8 | 10.72 | 10.7204 | -3.9204 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.8 | 101 | 107 | -13.2 | 79.9 | 67 | 113 | -33.1 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18.2 | 15.4589 | 15.4589 | 2.7411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 8 | 6.35 | 6.35 | 1.65 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10.2 | 12 | 12 | -1.8
23/07/2026 | 20:00 | 100.2 | 101.0643 | 101.0643 | -0.86425 | 646.5 | 649.926 | 649.926 | -3.426 | 209.7 | 210.4111 | 210.4111 | -0.71108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 91.3352 | 61.1868 | -11.0868 | 83.8 | 90 | 85.7417 | -1.9417 |  |  |  | 0 | 79.3 |  | 86.8203 | -7.5203 | 181.2 | 190.9201 | 190.9201 | -9.7201 | 199.3 | 190.9201 | 190.9201 | 8.3799 | 202.9 | 190.9201 | 190.9201 | 11.9799 | 286 | 287.2401 | 287.2401 | -1.2401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.1 | 562.8075 | 511.2729 | 39.8271 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 112.8668 | 112.8668 | -5.2668 | 7.7 | 7.1224 | 7.1224 | 0.57755 | 5.2 | 3.8246 | 3.8246 | 1.3754 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 72.1 | 73.6826 | 89.065 | -16.965 | 141.4 | 151.3419 | 187.1658 | -45.7658 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.9 | 227.3527 | 166.4426 | 282.4574 | 28.5 | 32.0308 | 33.2519 | -4.7519 | 104.6 | 107.9555 | 134.0367 | -29.4367 | 18.8 | 23.0378 | 19.8566 | -1.0566 | 17.2 | 18.7007 | 18.4982 | -1.2982 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57.2 | 61.3767 | 61.3767 | -4.1767 | 175.584 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1591 | 176.6784 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0648 | 180.225 | 185.298 | 185.298 | -5.073 | 87 | 88.2144 | 88.7739 | -1.7739 | 6 | 6.0289 |  | 6 | 17.9 | 21.9891 | 21.9873 | -4.0873 | 14.8 | 15.2569 | 15.2569 | -0.45689 | 70.6 | 81.0939 | 46.0027 | 24.5973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 121 | 135.3905 | 141.6184 | -20.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 79.4586 | 72.9406 | 6.4594 | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 76.3257 | 91.1885 | -20.9885 | 170.3 | 177.3339 | 180.291 | -9.991 | 168.1 | 177.3339 | 180.291 | -12.191 | 200 | 177.3339 | 180.291 | 19.709 | 260.7 | 266.7997 | 271.2487 | -10.5487 | 68.9 | 73.3344 | 73.3344 | -4.4344 | 34.2 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 264.8 | 266.8161 | 176.9375 | 87.8625 | 96.1 | 93.1329 | 108.1294 | -12.0294 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 69.8 | 72.6449 | 78.568 | -8.768 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 48.7 | 45.993 |  | 48.7 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 140.7 | 146.5959 | 152.7519 | -12.0519 | 143.7 | 146.5959 | 152.7519 | -9.0519 | 168.5 | 147.0361 | 153.2106 | 15.2894 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.3 | 7.7139 | 7.7139 | 0.58606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 25.8 | 71 | 69.1902 | -43.3902 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 11.3 | 11.2982 | -1.6982 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.1013 | 20.3376 | -15.1376 |  |  |  | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.15 | 1.15 | -0.55 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.2 | 20.3038 | 4.2788 | 13.9212 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 14.9758 | 14.9758 | 1.0241 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 19 | 21.6658 | -13.8658 | 21.9 | 66 | 62.269 | -40.369 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | -0.5 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.8 | 1.92 | 1.92 | -0.12 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.1 | 6 | 8.1039 | -4.0039 | 24.1 | 30 | 34.5562 | -10.4562 | 0 |  |  | 0 | 37.1 | 85 | 83.8345 | -46.7345 | 63.5 | 90 | 82.8863 | -19.3863 | 2.9 | 11.46 | 11.4632 | -8.5632 | 1.9 | 8.45 | 8.4479 | -6.5479 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.6 |  |  | 8.6 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 7 | 10.72 | 10.7169 | -3.7169 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.2 | 96 | 101 | -12.8 | 80.5 | 67 | 104 | -23.5 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7 | 6.35 | 6.35 | 0.65 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 10.6 | 12 | 12 | -1.4
23/07/2026 | 20:30 | 101.2 | 101.0643 | 101.0643 | 0.13575 | 646.9 | 649.926 | 649.926 | -3.026 | 210.2 | 210.4111 | 210.4111 | -0.21108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 83.8106 | 72.6537 | -22.3537 | 85.2 | 90 | 91.1766 | -5.9766 |  |  |  | 0 | 78.9 |  | 86.8203 | -7.9203 | 180.9 | 190.9201 | 190.9201 | -10.0201 | 198 | 190.9201 | 190.9201 | 7.0799 | 201.9 | 190.9201 | 190.9201 | 10.9799 | 288 | 287.2401 | 287.2401 | 0.75987 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 541.9 | 471.4997 | 477.2718 | 64.6282 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 112.8668 | 112.8668 | -5.6668 | 8.1 | 7.1224 | 7.1224 | 0.97755 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 72.2 | 74.2081 | 93.0274 | -20.8274 | 190.2 | 219.4156 | 219.4156 | -29.2156 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450.2 | 227.3527 | 177.0279 | 273.1721 | 29 | 32.0308 | 33.2519 | -4.2519 | 43.4 | 114.512 | 136.3883 | -92.9883 | 19.1 | 23.0378 | 19.8566 | -0.75662 | 17.2 | 18.7007 | 18.4982 | -1.2982 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 57.2 | 61.3767 | 61.3767 | -4.1767 | 178.6108 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1324 | 179.1079 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6353 | 180.0135 | 185.298 | 185.298 | -5.2844 | 87.6 | 88.2144 | 96.7079 | -9.1079 | 16.5 | 7.0367 |  | 16.5 | 28.2 | 21.9891 | 21.9873 | 6.2127 | 15 | 15.2569 | 15.2569 | -0.25689 | 102 | 103.5545 | 25.5812 | 76.4189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 121.1 | 141.6183 | 141.6184 | -20.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 79.4586 | 72.9406 | 7.2594 | 35.1 | 37.1554 |  | 35.1 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 76.3257 | 100.889 | -30.189 | 169.5 | 177.3339 | 180.291 | -10.791 | 167.3 | 177.3339 | 180.291 | -12.991 | 199.6 | 177.3339 | 180.291 | 19.309 | 260.7 | 266.7997 | 271.2487 | -10.5487 | 70.3 | 73.3344 | 73.3344 | -3.0343 | 34.2 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 257.5 | 258.2197 | 185.1101 | 72.3899 | 103.7 | 92.5594 | 112.9357 | -9.2357 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 69.9 | 72.42 | 78.568 | -8.668 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 118.2 | 114.152 | 114.152 | 4.048 | 48.7 | 45.993 |  | 48.7 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 140.7 | 146.6597 | 152.8192 | -12.1192 | 143.7 | 146.6597 | 152.8192 | -9.1192 | 168.3 | 147.1002 | 153.2781 | 15.0219 | 184.6 | 176.3618 | 176.3618 | 8.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 32.8 | 69 | 72.4385 | -39.6385 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 11.01 | 11.0096 | -3.1096 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 6.1013 | 20.3376 | -15.0376 |  |  |  | 0 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.13 | 1.13 | 0.07 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.3 | 20.3038 | 4.2788 | 14.0212 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 14.9758 | 14.9758 | 1.5241 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 18 | 21.2552 | -11.9552 | 23.2 | 66 | 60.9097 | -37.7097 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.8 | 1.92 | 1.92 | -0.12 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5.6 | 5 | 7.0652 | -1.4652 | 19.2 | 26 | 29.3449 | -10.1449 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 80 | 81.5104 | -37.0104 | 56.8 | 87 | 81.6002 | -24.8002 | 3.1 | 10.96 | 10.9597 | -7.8597 | 2 | 8.13 | 8.1309 | -6.1309 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.2 |  |  | 8.2 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 5.4 | 10.69 | 10.689 | -5.289 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.4 | 91 | 93 | -19.6 | 69.6 | 65 | 95 | -25.4 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | -2.1 | 18.2 | 15.4589 | 15.4589 | 2.7411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7.7 | 6.35 | 6.35 | 1.35 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 11 | 12 | 12 | -1
23/07/2026 | 21:00 | 99.4 | 101.0643 | 101.0643 | -1.6643 | 645.3 | 649.926 | 649.926 | -4.626 | 208.7 | 210.4111 | 210.4111 | -1.7111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 30.4077 | 30.5246 | 19.4754 | 82.2 | 90 | 86.0931 | -3.8931 |  |  |  | 0 | 79 | 78.9675 | 86.7388 | -7.7388 | 181.4 | 190.9201 | 190.9201 | -9.5201 | 199.2 | 190.9201 | 190.9201 | 8.2799 | 203.2 | 190.9201 | 190.9201 | 12.2799 | 288.8 | 287.2401 | 287.2401 | 1.5599 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 465.9 | 562.8077 | 519.5115 | -53.6115 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 112.8668 | 112.8668 | -5.6668 | 7.7 | 7.1224 | 7.1224 | 0.57755 | 5 | 3.8246 | 3.8246 | 1.1754 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 99.9 | 64.2804 | 88.4303 | 11.4697 | 128 | 184.089 | 184.2878 | -56.2878 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.2 | 370.4969 | 169.0812 | 279.1188 | 28.6 | 32.0308 | 33.2519 | -4.6519 | 63.3 | 138.0451 | 137.1244 | -73.8244 | 18.3 | 23.0378 | 19.8566 | -1.5566 | 17.2 | 18.7007 | 18.4982 | -1.2982 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 56.6 | 61.3767 | 61.3767 | -4.7767 | 176.6043 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1389 | 176.8706 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8726 | 180.1216 | 185.298 | 185.298 | -5.1763 | 104.3 | 88.2144 | 89.9102 | 14.3898 | 16.3 |  |  | 16.3 | 27.6 | 21.9891 | 21.9873 | 5.6127 | 15.3 | 15.2569 | 15.2569 | 0.04311 | 20.3 | 20.7254 | 41.2192 | -20.9192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.7 | 141.6184 | 141.6184 | -0.91836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 79.4586 | 72.9406 | 21.1594 | 34.7 |  |  | 34.7 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 76.3257 | 92.5778 | -1.6778 | 170.1 | 177.3339 | 180.291 | -10.191 | 168.3 | 177.3339 | 180.291 | -11.991 | 199.8 | 177.3339 | 180.291 | 19.509 | 261.4 | 266.7997 | 271.2487 | -9.8487 | 68.8 | 73.3344 | 73.3344 | -4.5343 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 122.4 | 80.6251 | 185.1102 | -62.7102 | 78 | 92.5593 | 108.1298 | -30.1298 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 70.9 | 72.4192 | 78.568 | -7.668 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 118.2 | 114.152 | 114.152 | 4.048 | 49 | 50.6459 |  | 49 | 49.7 | 49.6662 | 49.6662 | 0.03376 | 140.9 | 152.8909 | 152.8909 | -11.9909 | 143.9 | 152.8909 | 152.8909 | -8.9909 | 168.6 | 153.3501 | 153.3501 | 15.2499 | 185 | 176.3618 | 176.3618 | 8.6382 | 174.4 | 174.4478 |  | 174.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.3 | 7.7139 | 7.7139 | 0.58606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 42.3 | 17 | 74.1439 | -31.8439 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 11.15 | 11.1459 | -3.6459 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.1013 | 20.3376 | -15.1376 |  |  |  | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 17.9 | 20.3038 | 4.2788 | 13.6212 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 14.9758 | 14.9758 | 1.5241 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 7 | 20.5365 | -7.5365 | 33.4 | 19 | 58.9851 | -25.5851 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.8 | 1.92 | 1.92 | -0.12 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 5.3 | 4 | 7.1916 | -1.8916 | 14.3 | 22 | 25.7124 | -11.4124 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 35 | 77.4241 | -42.3241 | 52.6 | 52 | 79.8991 | -27.2991 | 4.3 | 10.05 | 10.0498 | -5.7498 | 4.4 | 7.18 | 7.1834 | -2.7834 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.2 |  |  | 8.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 4.7 | 10.69 | 10.6945 | -5.9945 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.9 | 68 | 84 | -26.1 | 49.4 | 62 | 87 | -37.6 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | -2.1 | 18.2 | 15.4589 | 15.4589 | 2.7411 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 1.15 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10.7 | 12 | 12 | -1.3
23/07/2026 | 21:30 | 101 | 101.0643 | 101.0643 | -0.06425 | 647.1 | 649.926 | 649.926 | -2.826 | 209.6 | 210.4111 | 210.4111 | -0.81108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 68.259 | 25.0148 | 25.0852 | 81.1 | 90 | 86.0924 | -4.9924 |  |  |  | 0 | 79.3 | 78.5706 |  | 79.3 | 181.2 | 190.9201 | 190.9201 | -9.7201 | 199.9 | 190.9201 | 190.9201 | 8.9799 | 202.6 | 190.9201 | 190.9201 | 11.6799 | 289.5 | 287.2401 | 287.2401 | 2.2599 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 532.4 | 562.8077 | 503.0418 | 29.3582 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 112.8668 | 112.8668 | -5.7668 | 7.9 | 7.1224 | 7.1224 | 0.77755 | 5.1 | 3.8246 | 3.8246 | 1.2754 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 71.7 | 61.5573 | 85.9999 | -14.2999 | 123.1 | 84.7643 | 130.8368 | -7.7368 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 399.7 | 227.0918 | 179.2995 | 220.4005 | 28 | 32.0308 | 33.2519 | -5.2519 | 30.9 |  | 131.4504 | -100.5504 | 19.1 | 23.0378 | 19.8566 | -0.75662 | 17.2 | 18.7007 | 18.4982 | -1.2982 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 57 | 61.3767 | 61.3767 | -4.3767 | 175.9117 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8315 | 175.9675 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7757 | 180.2357 | 185.298 | 185.298 | -5.0622 | 100.9 | 88.2144 | 93.4915 | 7.4085 | 15.7 |  |  | 15.7 | 25.5 | 21.9891 | 21.9873 | 3.5127 | 17.1 | 15.2569 | 15.2569 | 1.8431 | 20.9 | 41.4508 | 41.7848 | -20.8848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 140.6 | 141.6184 | 141.6184 | -1.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 75.6565 | 72.9406 | -17.6406 | 35.4 |  | 37.1554 | -1.7554 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 76.3257 | 96.9564 | -6.5564 | 170.2 | 177.3339 | 181.0225 | -10.8225 | 167.7 | 177.3339 | 181.0225 | -13.3225 | 199 | 177.3339 | 181.0225 | 17.9775 | 260.9 | 266.7997 | 272.3492 | -11.4492 | 68.9 | 73.3344 | 73.3344 | -4.4344 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 175.3 | 167.5733 | 127.4343 | 47.8657 | 97.6 | 92.5593 | 108.13 | -10.53 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 73.8 | 72.4192 | 78.568 | -4.768 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 118.4 | 114.152 | 114.152 | 4.248 | 48.9 | 50.6459 |  | 48.9 | 49.8 | 49.6662 |  | 49.8 | 141.1 | 153.0094 | 153.0094 | -11.9094 | 144 | 153.0094 | 153.0094 | -9.0094 | 168.6 | 153.4689 | 153.4689 | 15.1311 | 185.1 | 176.3618 | 176.3618 | 8.7382 | 174.3 | 174.4478 |  | 174.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.2 | 5.1864 | 5.1864 | 0.01355 | 35.1 | 18 | 71.7881 | -36.6881 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 10.54 | 10.5364 | -4.1364 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.1013 | 20.3376 | -15.1376 |  |  |  | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18.1 | 20.3038 | 4.2788 | 13.8212 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 14.9758 | 14.9758 | 1.5241 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 6 | 19.7295 | -6.7295 | 34.6 | 23 | 57.1963 | -22.5963 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 15.9 | 18.8021 | 19.6773 | -3.7773 | 1.8 | 1.92 | 1.92 | -0.12 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3.9 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 5.6 | 4 | 6.355 | -0.755 | 15.9 | 18 | 20.8806 | -4.9806 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 30 | 75.1611 | -52.3611 | 36 | 47 | 78.3172 | -42.3172 | 2.4 | 9.71 | 9.7059 | -7.3059 | 3.8 | 6.89 | 6.8858 | -3.0858 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 8.4 |  |  | 8.4 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.2 | 10.57 | 10.5703 | -5.3703 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.3 | 63 | 75 | -14.7 | 58.5 | 57 | 80 | -21.5 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | -2.1 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 12.6 | 19 | 19 | -6.4 | 6.7 | 6.35 | 6.35 | 0.35 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11.4 | 12 | 12 | -0.6
23/07/2026 | 22:00 | 100.2 | 101.0643 | 101.0643 | -0.86425 | 645.7 | 649.926 | 649.926 | -4.226 | 209.6 | 210.4111 | 210.4111 | -0.81108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 32.2143 |  | 50.1 | 81 | 90 | 86.0937 | -5.0937 |  |  |  | 0 | 78.6 | 56.7492 |  | 78.6 | 181.3 | 190.9201 | 190.9201 | -9.6201 | 198.7 | 190.9201 | 190.9201 | 7.7799 | 201.5 | 190.9201 | 190.9201 | 10.5799 | 289 | 287.2401 | 287.2401 | 1.7599 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 513.5 | 562.8077 | 502.8766 | 10.6234 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.8668 | 112.8668 | -4.4668 | 7.8 | 7.1224 | 7.1224 | 0.67755 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 70 | 55.1527 | 77.6288 | -7.6288 | 112.1 | 64.0995 | 155.204 | -43.104 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 398.9 | 350.0471 | 180.8271 | 218.0729 | 28 | 32.0308 | 33.2519 | -5.2519 | 30.7 |  | 126.3286 | -95.6286 | 19 | 23.0378 | 19.8566 | -0.85662 | 17.2 | 18.7007 | 18.4982 | -1.2982 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 56.7 | 61.3767 | 61.3767 | -4.6767 | 176.6016 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1415 | 177.074 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6692 | 179.8899 | 185.298 | 185.298 | -5.4081 | 102.5 | 88.2144 | 93.3659 | 9.1341 | 16 |  |  | 16 | 24 | 21.8193 | 21.9873 | 2.0127 | 17.4 | 15.2569 | 15.2569 | 2.1431 | 20.5 | 20.7254 | 33.6132 | -13.1132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.6 | 131.6457 | 141.6184 | -1.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 62.7227 | 72.9406 | -17.6406 | 35.3 | 37.1554 | 37.1554 | -1.8554 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 76.3257 | 96.8029 | -6.4029 | 169.8 | 177.3339 | 180.6634 | -10.8634 | 167.7 | 177.3339 | 180.6634 | -12.9634 | 198 | 177.3339 | 180.6634 | 17.3366 | 260 | 266.7997 | 271.809 | -11.809 | 68.9 | 73.3344 | 73.3344 | -4.4344 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 144.3 | 146.4263 | 119.5489 | 24.7511 | 86.5 | 86.1581 | 108.1301 | -21.6301 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 76.8 | 69.2128 | 78.568 | -1.768 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 118.2 | 114.152 | 114.152 | 4.048 | 48.8 | 50.6459 |  | 48.8 | 49.9 | 49.6662 |  | 49.9 | 140.8 | 153.1562 | 153.1562 | -12.3562 | 143.8 | 153.1562 | 153.1562 | -9.3562 | 168 | 153.6161 | 153.6161 | 14.3839 | 185 | 176.3618 | 176.3618 | 8.6382 | 174 | 143.524 |  | 174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.1 | 5.1864 | 5.1864 | -0.08645 | 37.8 | 13 | 69.0119 | -31.2119 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 10.52 | 10.5148 | -1.8148 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 6.1013 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 0.03 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 18 | 20.3038 | 4.2788 | 13.7212 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 14.9758 | 14.9758 | 1.5241 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 6 | 19.1608 | -6.9608 | 29.5 | 27 | 56.0894 | -26.5894 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 14 | 15.8248 | 19.6773 | -5.6773 | 1.8 | 1.88 | 1.88 | -0.08 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 4.6 | 3 | 5.9218 | -1.3218 | 21.5 | 14 | 18.3292 | 3.1708 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 24 | 64.693 | -41.393 | 34.6 | 42 | 71.0633 | -36.4633 | 2.3 | 7.13 | 7.1283 | -4.8283 | 1.8 | 4.72 | 4.7238 | -2.9238 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.4 |  |  | 8.4 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 6.6 | 10.48 | 10.4771 | -3.8771 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.1 | 57 | 68 | -12.9 | 45.2 | 51 | 74 | -28.8 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | -2.1 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.3 | 14 | 14 | -0.7 | 12.9 | 19 | 19 | -6.1 | 6.2 | 6.35 | 6.35 | -0.15 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10.3 | 12 | 12 | -1.7
23/07/2026 | 22:30 | 99.8 | 101.0643 | 101.0643 | -1.2643 | 644.5 | 649.926 | 649.926 | -5.426 | 209.2 | 210.4111 | 210.4111 | -1.2111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 |  |  | 50.1 | 81.7 | 90 | 86.093 | -4.393 |  |  |  | 0 | 78.5 | 63.1308 |  | 78.5 | 180.9 | 190.9201 | 190.9201 | -10.0201 | 195.5 | 190.9201 | 190.9201 | 4.5799 | 195 | 190.9201 | 190.9201 | 4.0799 | 284.9 | 287.2401 | 287.2401 | -2.3401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 525 | 562.8077 | 465.8459 | 59.1541 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 112.8668 | 112.8668 | -7.0668 | 7.8 | 7.1224 | 7.1224 | 0.67755 | 5.2 | 3.8246 | 3.8246 | 1.3754 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 70.3 | 51.5528 | 72.3799 | -2.0799 | 106.8 | 86.8374 | 95.5584 | 11.2416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 399.1 | 227.3527 | 171.0742 | 228.0258 | 28.9 | 32.0308 | 33.2519 | -4.3519 | 30.8 |  | 120.2077 | -89.4077 | 18.7 | 23.0378 | 19.8566 | -1.1566 | 17.6 | 18.7007 | 18.4982 | -0.89821 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57.4 | 61.3767 | 61.3767 | -3.9767 | 175.7708 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9724 | 176.5972 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1459 | 179.9626 | 185.298 | 185.298 | -5.3354 | 102.3 | 88.2144 | 88.2225 | 14.0775 | 16.2 |  |  | 16.2 | 30.9 | 20.7 | 21.9873 | 8.9127 | 17.5 | 15.2569 | 15.2569 | 2.2431 | 20.4 | 20.7254 | 20.7254 | -0.32542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.3 | 124.7737 | 141.6184 | -62.3184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 62.4703 | 72.9406 | -17.8406 | 35.2 | 37.1554 | 37.1554 | -1.9554 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.3257 | 90.5144 | -0.31439 | 169.6 | 177.3339 | 179.9031 | -10.3031 | 167.4 | 177.3339 | 179.9031 | -12.5031 | 196.3 | 177.3339 | 179.9031 | 16.3969 | 260.4 | 266.7997 | 270.6651 | -10.2651 | 68.8 | 73.3344 | 73.3344 | -4.5343 | 34.5 | 36.7773 | 36.7773 | -2.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 118.9 | 85.4054 | 91.8781 | 27.0219 | 99.9 | 98.9605 | 108.13 | -8.23 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 76.8 | 75.6256 | 78.568 | -1.768 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 | 118.5 | 114.152 | 114.152 | 4.348 | 48.8 | 50.6459 |  | 48.8 | 49.8 | 49.6662 |  | 49.8 | 140.9 | 153.413 | 153.413 | -12.513 | 144.3 | 153.413 | 153.413 | -9.113 | 168 | 153.8737 | 153.8737 | 14.1263 | 185 | 176.3618 | 176.3618 | 8.6382 | 173.9 | 135.9518 |  | 173.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.1 | 5.1864 | 5.1864 | -0.08645 | 48.9 | 16 | 66.8478 | -17.9478 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 10.33 | 10.3299 | -3.9299 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 6.1013 | 20.3376 | -15.2376 |  |  |  | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.04 | 1.04 | 0.16 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18 | 20.3038 | 4.2788 | 13.7212 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 14.9758 | 14.9758 | 1.5241 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 5 | 18.7448 | -4.5448 | 35 | 27 | 54.0946 | -19.0946 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 14 | 15.7667 | 19.6773 | -5.6773 | 1.7 | 1.84 | 1.84 | -0.14 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.2 | 4 | 5.7134 | -2.5134 | 24.5 | 11 | 14.7026 | 9.7974 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 20 | 63.3346 | -34.2346 | 38.9 | 44 | 68.9995 | -30.0995 | 2.8 | 7.01 | 7.0122 | -4.2122 | 3.3 | 4.56 | 4.5606 | -1.2606 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.5 |  |  | 8.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.2 | 10.39 | 10.3885 | -5.1885 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.7 | 53 | 60 | -11.3 | 50.1 | 49 | 69 | -18.9 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | -2.2 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 12.9 | 19 | 19 | -6.1 | 6.9 | 6.35 | 6.35 | 0.55 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10.6 | 12 | 12 | -1.4
23/07/2026 | 23:00 | 100.5 | 101.0643 | 101.0643 | -0.56425 | 648.9 | 603.6433 | 649.926 | -1.026 | 210.8 | 195.4272 | 210.4111 | 0.38892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 |  |  | 49.9 | 82.3 | 90 | 86.093 | -3.793 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 190.9201 | 190.9201 | -9.7201 | 194.1 | 190.9201 | 190.9201 | 3.1799 | 193.7 | 190.9201 | 190.9201 | 2.7799 | 284.8 | 287.2401 | 287.2401 | -2.4401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 492.2 | 547.3387 | 363.6205 | 128.5795 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 112.8668 | 112.8668 | -7.2668 | 7.9 | 7.1224 | 7.1224 | 0.77755 | 5.3 | 3.8246 | 3.8246 | 1.4754 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 70.3 | 43.0684 | 66.0957 | 4.2043 | 62.6 | 45.9073 | 75.32 | -12.72 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 400.4 | 227.3527 |  | 400.4 | 29 | 32.0308 | 33.2519 | -4.2519 | 31.4 |  | 74.9973 | -43.5973 | 19.7 | 23.0378 | 19.8566 | -0.15662 | 17.6 | 18.7007 | 18.4982 | -0.89821 | 13 | 12.5121 | 12.5121 | 0.48792 | 57.2 | 61.3767 | 61.3767 | -4.1767 | 175.7116 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0316 | 176.6817 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0615 | 180.5773 | 185.298 | 185.298 | -4.7206 | 101.9 | 88.2144 | 109.8415 | -7.9415 | 15.7 |  | 4.1451 | 11.5549 | 18.1 | 21.8193 | 21.9873 | -3.8873 | 16.7 | 15.2569 | 15.2569 | 1.4431 | 20.8 | 20.7254 | 20.7254 | 0.07461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.5 | 86.4847 | 141.6184 | -62.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 14.3907 | 72.9406 | -17.4406 | 35.6 | 37.1554 | 37.1554 | -1.5554 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 76.3257 | 116.9466 | -26.5466 | 169.7 | 177.3339 | 179.7036 | -10.0036 | 168 | 177.3339 | 179.7036 | -11.7036 | 196.5 | 177.3339 | 179.7036 | 16.7964 | 260.3 | 266.7997 | 270.3649 | -10.0649 | 68.9 | 73.3344 | 73.3344 | -4.4344 | 34.6 | 36.7773 | 36.7773 | -2.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 115.2 | 115.4192 | 91.6875 | 23.5125 | 88.8 | 92.5593 | 105.1085 | -16.3085 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 75.7 | 72.4192 | 77.375 | -1.675 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 118.5 | 114.152 | 114.152 | 4.348 | 48.9 | 50.6459 |  | 48.9 | 49.9 | 49.6662 |  | 49.9 | 141 | 153.6077 | 153.6077 | -12.6077 | 143.9 | 153.6077 | 153.6077 | -9.7077 | 168.4 | 154.069 | 154.069 | 14.331 | 185 | 176.3618 | 176.3618 | 8.6382 | 94.9 | 95.3368 |  | 94.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.2 | 7.7139 | 7.7139 | 0.48606 | 5.1 | 5.1864 | 5.1864 | -0.08645 | 53.9 | 19 | 63.9723 | -10.0723 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.34 | 10.3426 | -0.0426 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.1013 | 20.3376 | -15.1376 |  |  |  | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.01 | 1.01 | 0.39 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18 | 20.3038 | 4.2788 | 13.7212 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 14.9758 | 14.9758 | 1.5241 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 4 | 18.076 | -6.176 | 35.7 | 32 | 51.875 | -16.175 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 14.2 | 4.6993 | 19.6773 | -5.4773 | 1.7 | 1.84 | 1.84 | -0.14 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 2.6 | 4 | 6.3485 | -3.7485 | 19.5 | 9 | 13.0815 | 6.4185 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 21 | 61.1946 | -37.4946 | 36.4 | 40 | 67.1916 | -30.7916 | 3.6 | 6.7 | 6.6983 | -3.0983 | 3 | 4.08 | 4.0763 | -1.0763 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.6 |  |  | 8.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 8.3 | 10.48 | 10.478 | -2.178 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.4 | 49 | 53 | -2.6 | 48.7 | 46 | 63 | -14.3 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | -2.1 | 18.1 | 15.4589 | 15.4589 | 2.6411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 12.9 | 19 | 19 | -6.1 | 6.7 | 6.35 | 6.35 | 0.35 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 8.8 | 12 | 12 | -3.2
23/07/2026 | 23:30 | 102 | 101.0643 | 101.0643 | 0.93575 | 646.4 | 536.4028 | 649.926 | -3.526 | 209.9 | 173.6584 | 210.4111 | -0.51108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.4 | 90 | 86.093 | -1.693 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 190.9201 | 190.9201 | -10.4201 | 196 | 190.9201 | 190.9201 | 5.0799 | 196.3 | 190.9201 | 190.9201 | 5.3799 | 280.7 | 287.2401 | 287.2401 | -6.5401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 530.2 | 498.2459 | 196.1865 | 334.0135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.8668 | 112.8668 | -4.2668 | 7.9 | 7.1224 | 7.1224 | 0.77755 | 5 | 3.8246 | 3.8246 | 1.1754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 70.3 | 41.3965 | 61.9492 | 8.3508 | 24.3 | 26.943 | 72.2151 | -47.9151 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 298.4 | 290.1554 |  | 298.4 | 29.2 | 32.0308 | 33.2519 | -4.0519 | 30.8 |  | 73.8654 | -43.0654 | 19.3 | 23.0378 | 19.8566 | -0.55662 | 17.6 | 18.7007 | 18.4982 | -0.89821 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 57.1 | 61.3767 | 61.3767 | -4.2767 | 177.6914 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0518 | 177.6063 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1369 | 179.9067 | 185.298 | 185.298 | -5.3912 | 102 | 85.107 | 98.0219 | 3.9781 | 41.6 | 45 | 45 | -3.4 | 18 | 21.9891 | 21.8193 | -3.8193 | 17 | 15.2569 | 15.2569 | 1.7431 | 26.6 | 26.943 | 76.3285 | -49.7285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 81.6 | 87.8866 | 141.6184 | -60.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 |  | 72.9406 | -49.8406 | 0 | 37.1554 | 37.1554 | -37.1554 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 72.5265 | 102.4955 | -12.0955 | 169.1 | 177.3339 | 180.291 | -11.191 | 167 | 177.3339 | 180.291 | -13.291 | 197.8 | 177.3339 | 180.291 | 17.509 | 260.3 | 266.7997 | 271.2487 | -10.9487 | 68.5 | 73.3344 | 73.3344 | -4.8343 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 115.5 | 75.912 | 41.4508 | 74.0492 | 92.6 | 92.5593 | 93.15 | -0.54998 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 74.5 | 72.4192 | 74.55 | -0.05001 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 117.8 | 114.152 | 83.0356 | 34.7644 | 48.8 | 50.6459 |  | 48.8 | 49.7 | 49.6662 |  | 49.7 | 139.9 | 153.8876 | 153.8876 | -13.9876 | 142.8 | 153.8876 | 153.8876 | -11.0876 | 168.1 | 154.3497 | 154.3497 | 13.7503 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 91.8 |  |  | 91.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.3 | 7.7139 | 7.7139 | 0.58606 | 5.1 | 5.1864 | 5.1864 | -0.08645 | 39.9 | 23 | 60.9495 | -21.0495 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 10.36 | 10.3572 | 0.8428 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.1013 | 20.3376 | -15.1376 |  |  |  | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.99 | 0.99 | 0.31 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 17.9 | 20.3038 | 4.2788 | 13.6212 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 14.9758 | 14.9758 | 1.5241 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 4 | 17.4725 | -5.5725 | 38.3 | 31 | 50.325 | -12.025 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 12.8 |  | 19.6773 | -6.8773 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 4 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 2.7 | 3 | 6.5488 | -3.8488 | 22.8 | 9 | 10.6534 | 12.1466 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 23 | 60.091 | -32.291 | 38.6 | 38 | 64.2129 | -25.6129 | 2.7 | 6.71 | 6.7051 | -4.0051 | 2.4 | 3.94 | 3.9387 | -1.5387 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.6 |  |  | 8.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | -0.5 | 8.1 | 10.48 | 10.4775 | -2.3775 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.4 | 43 | 47 | -11.6 | 34.5 | 44 | 58 | -23.5 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | -2.2 | 18.2 | 15.4589 | 15.4589 | 2.7411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 12.9 | 19 | 19 | -6.1 | 7.2 | 6.35 | 6.35 | 0.85 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1
24/07/2026 | 00:00 | 98.2 | 101.0643 | 101.0643 | -2.8643 | 638.4 | 579.0518 | 632.2493 | 6.1507 | 205.3 | 187.4658 | 204.6883 | 0.61169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 90 | 86.093 | -5.693 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 190.9201 | 190.9201 | -10.3201 | 194.6 | 190.9201 | 190.9201 | 3.6799 | 194.3 | 190.9201 | 190.9201 | 3.3799 | 282 | 287.2401 | 287.2401 | -5.2401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 416.2 | 196.1865 | 196.1865 | 220.0135 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 112.8668 | 112.8668 | -6.6668 | 7.1 | 7.1224 | 7.1224 | -0.02245 | 4.9 | 3.8246 | 3.8246 | 1.0754 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 69.6 | 37.0249 | 51.5531 | 18.0469 | 22.2 | 26.9565 | 78.425 | -56.225 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.1 | 227.3527 |  | 295.1 | 30 | 32.0308 | 33.2519 | -3.2519 | 29.9 |  | 62.1761 | -32.2761 | 19.8 | 23.0378 | 19.8566 | -0.05662 | 17.4 | 18.7007 | 18.4982 | -1.0982 | 12.9 | 12.5121 | 12.5121 | 0.38792 | 55.9 | 61.3767 | 61.3767 | -5.4767 | 171.7606 | 184.7432 | 184.7432 | -12.9826 | 172.5917 | 184.7432 | 184.7432 | -12.1514 | 178.4783 | 185.298 | 185.298 | -6.8197 | 83.3 | 81.0539 | 27.7517 | 55.5483 | 16.6 | 18 |  | 16.6 | 17.5 | 21.9891 | 21.9873 | -4.4873 | 17.1 | 15.2569 | 15.2569 | 1.8431 | 18.7 | 20.7254 | 20.7254 | -2.0254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 81.2 | 71.8692 | 141.6183 | -60.4183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 |  | 72.9406 | -52.8406 | 0 | 37.1554 | 37.1554 | -37.1554 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 67.571 | 16.5803 | 50.5197 | 169.4 | 177.3339 | 179.9031 | -10.5031 | 167.9 | 177.3339 | 179.9031 | -12.0031 | 198.1 | 177.3339 | 179.9031 | 18.1969 | 260.1 | 266.7997 | 270.6651 | -10.5651 | 67.2 | 73.3344 | 73.3343 | -6.1343 | 33.9 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.58601 | 0.58601 | 0.31399 | 74.1 | 108.4633 | 41.4508 | 32.6492 | 80.4 | 92.5593 | 91.5571 | -11.157 | 61.5 | 66.8097 | 66.8097 | -5.3097 | 72 | 72.4192 | 72.0234 | -0.02342 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 | 118.6 | 114.152 | 67.3575 | 51.2425 | 48.7 | 50.6459 |  | 48.7 | 49.8 | 49.6662 |  | 49.8 | 141.3 | 154.1912 | 154.1912 | -12.8912 | 144.3 | 154.1912 | 154.1912 | -9.8912 | 168.7 | 154.6542 | 154.6542 | 14.0458 | 185.4 | 176.3618 | 176.3618 | 9.0382 | 92 |  |  | 92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.3 | 7.7139 | 7.7139 | 0.58606 | 5.1 | 5.1864 | 5.1864 | -0.08645 | 42 | 27 | 58.1563 | -16.1563 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.21 | 10.2099 | -0.9099 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 6.1013 | 20.3376 | -15.4376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.97 | 0.97 | 0.33 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 17.6 | 20.3038 | 4.2788 | 13.3212 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 |  | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 14.9758 | 14.9758 | 1.5241 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 3 | 17.0393 | -3.0393 | 42 | 34 | 49.0273 | -7.0273 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 7.2 |  | 19.6773 | -12.4773 | 1.7 | 1.76 | 1.76 | -0.06 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 4 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 2.2 | 3 | 6.3885 | -4.1885 | 26 | 9 | 10.3011 | 15.6989 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 19 | 58.735 | -29.035 | 48.7 | 41 | 61.1389 | -12.4389 | 3.2 | 6.46 | 6.4545 | -3.2545 | 1.7 | 3.55 | 3.5533 | -1.8533 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.5 |  |  | 8.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | -0.5 | 5.9 | 10.51 | 10.5048 | -4.6048 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.4 | 36 | 41 | -9.6 | 28.8 | 41 | 53 | -24.2 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | -2.2 | 18 | 15.4589 | 15.4589 | 2.5411 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 12.9 | 19 | 19 | -6.1 | 8.2 | 6.35 | 6.35 | 1.85 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.6 | 12 | 12 | 0.6
EJEC (MWh) |  | 1690.95 | 1565.0278 | 1921.1322 |  | 14533.35 | 14319.0782 | 14909.2574 |  | 4798.1 | 4635.747 | 4826.8153 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 605.3 | 360.6136 | 260.0547 |  | 2169.3 | 2160 | 2066.232 |  | 0 | 0 | 0 |  | 895.5 | 769.4899 | 899.0611 |  | 4323.55 | 4553.9978 | 4568.9836 |  | 4706.9 | 4553.9978 | 4568.9836 |  | 4733.8 | 4553.9978 | 4568.9836 |  | 6772.3 | 6851.5103 | 6874.0562 |  | 39.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8403.55 | 6611.3697 | 6464.0575 |  | 97.95 | 93.5422 | 93.5422 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2587.85 | 2708.8027 | 2708.8027 |  | 185.25 | 170.9388 | 170.9388 |  | 124.45 | 91.7902 | 91.7902 |  | 539.15 | 534.7404 | 534.7404 |  | 1300.4 | 1167.9967 | 1310.0403 |  | 1682.65 | 1774.0349 | 1804.5806 |  | 0 | 0 | 0 |  | 149.2 | 157 | 0 |  | 0 | 1.826 | 0 |  | 156.05 | 153.36 | 153.36 |  | 2550.75 | 2032.2193 | 1185.6174 |  | 754.45 | 775.4558 | 798.0449 |  | 1054.6 | 889.7258 | 1355.072 |  | 510.85 | 535.4114 | 476.5589 |  | 417.9 | 447.7032 | 443.957 |  | 310.35 | 300.2899 | 300.2899 |  | 1370.3 | 1473.0408 | 1473.0408 |  | 4231.0633 | 4426.5441 | 4433.8361 |  | 4245.209 | 4426.5441 | 4433.8361 |  | 4332.3195 | 4439.8372 | 4447.151 |  | 2105.3 | 1995.0361 | 1656.7973 |  | 513.5 | 436.8201 | 336.0173 |  | 557.2 | 518.0916 | 523.2122 |  | 247.25 | 244.1102 | 244.1102 |  | 1132.65 | 1055.7663 | 818.9524 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 132.6 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1941.3 | 1850.2366 | 1937.844 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1388.55 | 1284.691 | 1615.2753 |  | 158.3 | 111.4663 | 200.9456 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1004.05 | 1087.0056 | 996.4218 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1743.5 | 1673.8749 | 1609.2663 |  | 4020.7 | 4167.9752 | 4281.7105 |  | 3984.1 | 4167.9752 | 4281.7105 |  | 4652 | 4167.9752 | 4281.7105 |  | 6166.6 | 6270.7375 | 6441.8528 |  | 1472.3 | 1609.2448 | 1760.0243 |  | 788 | 807.0386 | 882.6547 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.05 | 290 | 654 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 106.35 | 0 | 0 |  | 21.6 | 14.0642 | 14.0642 |  | 3266.6 | 3166.2122 | 3136.799 |  | 2144.4 | 2115.2887 | 2197.3691 |  | 1529.15 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1710.7 | 1694.5163 | 1728.5621 |  | 719.9 | 715.3622 | 715.3622 |  | 2829.4 | 2585.5806 | 1917.7797 |  | 655.1 | 657.7463 | 0 |  | 666.75 | 645.6611 | 347.6637 |  | 3377.4 | 3639.856 | 3658.2848 |  | 3448.65 | 3639.856 | 3658.2848 |  | 4042.15 | 3650.7864 | 3669.2706 |  | 4402.8 | 4232.6839 | 4232.6839 |  | 487.65 | 361.8541 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5014.95 | 4927.0514 | 4927.0512 |  | 2427.25 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 197.4 | 185.1346 | 185.1346 |  | 124.65 | 124.4748 | 124.4748 |  | 1934.15 | 1651.7476 | 1770.4942 |  | 643.1 | 488.35 | 488.35 |  | 275.65 | 306.9237 | 306.0797 |  | 0.75 | 2.1 | 2.1 |  | 176.3 | 224.7309 | 488.1034 |  | 0 | 0 | 0 |  | 25.75 | 0 | 0 |  | 1617.75 | 1552.0871 | 1552.0871 |  | 812.7 | 761.33 | 761.33 |  | 16.8 | 20.215 | 20.215 |  | 30.1 | 33.6 | 33.6 |  | 58.15 | 57.6 | 57.6 |  | 377.85 | 317.939 | 85.5766 |  | 84.3 | 74.88 | 74.88 |  | 0 | 74.4 | 74.4 |  | 84.65 | 84 | 84 |  | 378.95 | 359.4203 | 359.4204 |  | 121.45 | 114.7293 | 114.7293 |  | 151.7 | 140.2397 | 140.2397 |  | 526.8 | 485.4615 | 516.288 |  | 1421.45 | 1615.1208 | 1519.5587 |  | 150.35 | 114.4103 | 114.4103 |  | 53.75 | 50.4 | 50.4 |  | 357.9 | 333.2521 | 438.2228 |  | 38.3 | 37.06 | 37.06 |  | 0 | 0 | 0 |  | 110.75 | 105.6 | 105.6 |  | 2.05 | 3.1526 | 3.1526 |  | 8.5 | 8.3805 | 8.3805 |  | 131.2 | 117.6 | 117.6 |  | 86.4 | 64.8 | 64.8 |  | 73.2 | 72 | 72 |  | 111.1 | 120 | 120 |  | 338.65 | 303.6051 | 329.5915 |  | 665.85 | 854.7255 | 733.0735 |  | 276.4 | 263.981 | 263.981 |  | 1395.25 | 1656.7749 | 1839.6348 |  | 1799 | 1700.4156 | 1822.6156 |  | 182.15 | 176.8205 | 251.7398 |  | 143.3 | 137.5213 | 199.3464 |  | 365.95 | 328.655 | 328.655 |  | 0 | 56 | 96 |  | 36.9 | 38.4 | 38.4 |  | 171 | 0 | 0 |  | 92.65 | 120 | 120 |  | 103.5 | 132 | 132 |  | 106.3 | 134.4 | 134.4 |  | 255.9 | 312.4327 | 313.2122 |  | 2016.55 | 1951.3294 | 1951.3294 |  | 120.8 | 109.6158 | 109.6158 |  | 1106.7 | 1124 | 1124 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1586.9 | 1623.2 | 1891.5 |  | 1658.65 | 1549 | 2258 |  | 832.35 | 809.28 | 809.28 |  | 66.05 | 67.2 | 67.2 |  | 55.2 | 55.2 | 55.2 |  | 51.2 | 55.2 | 55.2 |  | 24.4 | 31.2 | 31.2 |  | 118.9 | 107.9852 | 107.9852 |  | 146 | 180 | 180 |  | 435 | 371.0146 | 371.0146 |  | 240.25 | 192 | 192 |  | 228.85 | 257.6 | 257.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 411.7 | 336 | 336 |  | 313.3 | 456 | 456 |  | 187.55 | 152.4 | 152.4 |  | 261.2 | 264 | 264 |  | 265.55 | 288 | 288

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 23 de Julio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 9642959 y resultó S/. 5007575 (34.18% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 16 | 14650533.2217 | 9343769.2502 | 56.79%
VIE 17 | 12983754.6979 | 9218492.3259 | 40.84%
SAB 18 | 12890791.2221 | 14633681.6334 | -11.91%
DOM 19 | 9835017.8539 | 9054750.1445 | 8.617%
LUN 20 | 18975728.2752 | 11601876.8579 | 63.56%
MAR 21 | 14323473.1521 | 11470845.9042 | 24.87%
MIE 22 | 11000970.513 | 12753948.7759 | -13.74%
JUE 23 | 9642958.5668 | 8918342.5595 | 8.125%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 23 de Julio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/07/2026 00:00:00 | 23/07/2026 22:24:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/07/2026 22:24:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 23/07/2026 00:00:00 | 23/07/2026 13:57:21 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 23/07/2026 13:57:21 | 23/07/2026 14:00:35 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 23/07/2026 14:00:35 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/07/2026 18:31:00 | 23/07/2026 23:25:00 | 23/07/2026 18:12:00 | 23/07/2026 23:18:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó a mínimo técnico por menor disponibilidad de gas. A las 06:36 h, S/C generar a máxima.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 23/07/2026 00:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 23/07/2026 00:27:00 | 23/07/2026 00:44:00 |  | 23/07/2026 00:29:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 23/07/2026 01:53:00 |  | 23/07/2026 01:45:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 23/07/2026 01:53:00 |  | 23/07/2026 01:45:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 23/07/2026 12:02:00 | 24/07/2026 00:00:00 | 23/07/2026 11:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 23/07/2026 12:23:00 | 24/07/2026 00:00:00 | 23/07/2026 11:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 | 23/07/2026 13:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 23/07/2026 11:22:00 | 23/07/2026 13:59:00 | 23/07/2026 11:02:00 | 23/07/2026 13:55:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 11:02h, S/C generar a mínima.
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 23/07/2026 20:38:00 | 23/07/2026 22:46:00 | 23/07/2026 20:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 23/07/2026 22:46:00 | 23/07/2026 23:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 23/07/2026 23:30:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 23/07/2026 00:00:00 | 24/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/07/2026 11:17:00 | 23/07/2026 22:51:00 | 23/07/2026 10:57:00 | 23/07/2026 22:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 23 de Julio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 23/07/2026 11:22:00 | 23/07/2026 13:59:00 |  | Operó la TG1 de la C.T. Eten

## RRPF_RRSF
jueves, 23 de Julio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 26.242 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.2422 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.358 | 0 | 1 | 26.3067 | 0 | 1 | 26.2881 | 0 | 1 | 26.2859 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 25.7985 | 0 | 1 | 25.6206 | 0 | 1 | 25.6206 | 0 | 1 | 20.1987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0001 | 18.3622 | 1 | 0 | 25.4249 | 1 | 26.3698 | 0 | 1 | 16.6965 | 8.3892 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.4249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.8591 | 0 | 1 | 12.0998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.8838 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 20.9717 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 6.5605 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5606 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5895 | 0 | 1 | 6.5767 | 0 | 1 | 6.572 | 0 | 1 | 6.5715 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4496 | 0 | 1 | 6.4051 | 0 | 1 | 6.4051 | 0 | 1 | 5.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5905 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5924 | 0 | 1 | 4.1741 | 2.0973 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.4648 | 0 | 1 | 3.0249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 5.2429 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 6.5605 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5606 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5895 | 0 | 1 | 6.5767 | 0 | 1 | 6.572 | 0 | 1 | 6.5715 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4496 | 0 | 1 | 6.4051 | 0 | 1 | 6.4051 | 0 | 1 | 5.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5905 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5924 | 0 | 1 | 4.1741 | 2.0973 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.4648 | 0 | 1 | 3.0249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 5.2429 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 6.5605 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5606 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5895 | 0 | 1 | 6.5767 | 0 | 1 | 6.572 | 0 | 1 | 6.5715 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4496 | 0 | 1 | 6.4051 | 0 | 1 | 6.4051 | 0 | 1 | 5.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5905 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5924 | 0 | 1 | 4.1741 | 2.0973 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.4648 | 0 | 1 | 3.0249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 5.2429 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 6.5605 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5606 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5895 | 0 | 1 | 6.5767 | 0 | 1 | 6.572 | 0 | 1 | 6.5715 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4496 | 0 | 1 | 6.4051 | 0 | 1 | 6.4051 | 0 | 1 | 5.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5905 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5924 | 0 | 1 | 4.1741 | 2.0973 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.4648 | 0 | 1 | 3.0249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 5.2429 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9759 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 126.1834 | 0 | 1 | 125.9323 | 0 | 1 | 125.9323 | 0 | 1 | 112.1585 | 0 | 1 | 123.5321 | 0 | 1 | 124.5362 | 0 | 1 | 125.4502 | 0 | 1 | 127.098 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 95.7259 | 29.2507 | 1 | 101.337 | 24.0189 | 1 | 101.3369 | 24.0192 | 1 | 8.241 | 49.2942 | 1 | 21.3396 | 0 | 1 | 85.4272 | 22.1815 | 1 | 82.0993 | 28.0904 | 1 | 112.2953 | 13.8019 | 1 | 26.0034 | 33.4014 | 1 | 102.6947 | 6 | 1 | 0 | 59.6517 | 1 | 109.7466 | 6 | 1 | 97.7984 | 6 | 1 | 52.9216 | 6 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 57.1139 | 6 | 1 | 55.3475 | 0 | 1 | 35.5487 | 0 | 1 | 86.0678 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 97.2048 | 0 | 1 | 55.4455 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 58.0398 | 0 | 1 | 52.7069 | 6 | 1 | 60.0208 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 63.0917 | 0 | 1 | 62.9661 | 0 | 1 | 62.9661 | 0 | 1 | 56.0792 | 0 | 1 | 61.7661 | 0 | 1 | 62.2681 | 0 | 1 | 62.7251 | 0 | 1 | 63.549 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5491 | 0 | 1 | 37.7877 | 24.0192 | 1 | 8.241 | 49.2942 | 1 | 21.3396 | 0 | 1 | 31.6734 | 22.1815 | 1 | 41.0496 | 14.0452 | 1 | 56.1477 | 6.901 | 1 | 26.0034 | 33.4014 | 1 | 54.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.0203 | 0 | 1 | 51.7566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 57.1139 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.9661 | 0 | 1 | 62.9661 | 0 | 1 | 56.0792 | 0 | 1 | 61.7661 | 0 | 1 | 62.2681 | 0 | 1 | 62.7251 | 0 | 1 | 63.549 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 32.1767 | 29.2507 | 1 | 37.7879 | 24.0189 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.7537 | 0 | 1 | 41.0496 | 14.0452 | 1 | 56.1477 | 6.901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.3405 | 6 | 1 | 0 | 59.6517 | 1 | 51.7263 | 6 | 1 | 46.0418 | 6 | 1 | 52.9216 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.3475 | 0 | 1 | 35.5487 | 0 | 1 | 43.0339 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 48.6024 | 0 | 1 | 55.4455 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 58.0398 | 0 | 1 | 52.7069 | 6 | 1 | 60.0208 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 44.7727 | 56.7046 | 1 | 45 | 56.7177 | 1 | 45 | 58.2288 | 1 | 44.7743 | 59.1453 | 1 | 45 | 55.9104 | 1 | 44.8228 | 41.7046 | 1 | 45 | 60 | 1 | 44.9764 | 43.6352 | 1 | 44.879 | 44.6901 | 1 | 44.8453 | 55.6801 | 1 | 44.8456 | 41.7046 | 1 | 31.6602 | 59.9999 | 1 | 6.0001 | 83.9245 | 1 | 0 | 90.0129 | 1 | 0 | 90.0129 | 1 | 8.1184 | 124.6803 | 1 | 23.3699 | 108.8016 | 1 | 0 | 106.318 | 1 | 6.0002 | 83.5663 | 1 | 47.549 | 44.8274 | 1 | 75.205 | 62.4431 | 1 | 90 | 23.6352 | 1 | 88.663 | 31.7103 | 1 | 88.6631 | 51.1856 | 1 | 58.1553 | 69.5051 | 1 | 62.6873 | 75.0466 | 1 | 22.2564 | 55.821 | 1 | 18.7664 | 65.8444 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 6 | 83.5666 | 1 | 15.8464 | 69.7172 | 1 | 0 | 90.013 | 1 | 0 | 72.6801 | 1 | 37.4472 | 50.5086 | 1 | 58.4083 | 75.2241 | 1 | 62.9016 | 0 | 1 | 9.3532 | 44.8275 | 1 | 0 | 89.4833 | 1 | 0 | 86.7505 | 1 | 0 | 43.3624 | 1 | 0 | 105.7712 | 1 | 54.553 | 0 | 1 | 0 | 73.2257 | 1 | 36.7287 | 70.434 | 1 | 49.6054 | 38.7391 | 1 | 64.6643 | 51.3795 | 1 | 52.6916 | 33.255 | 1 | 21.6 | 64.6671
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 25.2464 | 1 | 0 | 34.3277 | 1 | 15.7237 | 23.2003 | 1 | 29.3137 | 0 | 1 | 22.7874 | 15.6542 | 1 | 44.8228 | 0 | 1 | 15.2878 | 23.9981 | 1 | 18.1345 | 18.1582 | 1 | 44.879 | 0 | 1 | 44.8453 | 0 | 1 | 26.4815 | 0 | 1 | 31.6602 | 14.8144 | 1 | 6.0001 | 38.739 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 44.126 | 1 | 0 | 43.7228 | 1 | 0 | 35.3889 | 1 | 0 | 44.8274 | 1 | 0 | 44.8274 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.1138 | 6.0001 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 43.2382 | 0 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 22.2564 | 18.0539 | 1 | 18.7664 | 24.0237 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 42.3774 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 24.2086 | 1 | 37.4472 | 0 | 1 | 0 | 26.0078 | 1 | 31.4508 | 0 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 44.8274 | 1 | 0 | 43.1966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.2015 | 1 | 27.2765 | 0 | 1 | 0 | 36.7961 | 1 | 0 | 35.3925 | 1 | 43.6054 | 0 | 1 | 24.1162 | 16.8326 | 1 | 42.7586 | 0 | 1 | 21.6 | 22.038
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.7672 | 11.6037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.4296 | 1 | 0 | 35.0416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 22.6714 | 15.8372 | 1 | 16.2312 | 22.39 | 1 | 29.2763 | 0 | 1 | 15.4606 | 23.6277 | 1 | 0 | 24.8107 | 1 | 0 | 41.7046 | 1 | 29.7122 | 0 | 1 | 26.8419 | 0 | 1 | 0 | 44.6901 | 1 | 0 | 27.9581 | 1 | 0 | 24.1841 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 44.4837 | 1 | 23.3699 | 21.5272 | 1 | 0 | 35.6794 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.6558 | 17.6156 | 1 | 0 | 23.6352 | 1 | 0 | 25.7102 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 42.0499 | 1 | 15.1381 | 30.2191 | 1 | 0 | 37.7671 | 1 | 0 | 41.8208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 15.8464 | 27.3398 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 24.3126 | 1 | 0 | 25.3717 | 1 | 29.641 | 11.6734 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.5539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.5214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.5469 | 1 | 9.9329 | 33.255 | 1 | 0 | 42.6291
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 22.1013 | 15.621 | 1 | 28.7688 | 0 | 1 | 0 | 35.0285 | 1 | 0 | 35.5176 | 1 | 22.2126 | 15.4454 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.0019 | 1 | 0 | 25.477 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.722 | 1 | 18.3642 | 17.5205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.1184 | 36.0706 | 1 | 0 | 43.5516 | 1 | 0 | 35.2497 | 1 | 6.0002 | 38.7389 | 1 | 47.549 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.5491 | 0 | 1 | 41.1139 | 6.0001 | 1 | 14.9172 | 27.4552 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.1588 | 1 | 0 | 25.1369 | 1 | 0 | 25.9393 | 1 | 31.4508 | 0 | 1 | 9.3532 | 0 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.3624 | 1 | 0 | 35.0484 | 1 | 27.2765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.7287 | 0 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 40.5481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11.783 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.7817 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.8322 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9765 | 20 | 1 | 11.8835 | 20 | 1 | 11.8534 | 20 | 1 | 11.8493 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 12 | 18.4562 | 1 | 12 | 17.886 | 1 | 12 | 14.9918 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.3971 | 15.8319 | 1 | 9.4662 | 17.4563 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.4637 | 20 | 1 | 9.6195 | 20 | 1 | 9.7542 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 12 | 18.4562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14.9918 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.3971 | 15.8319 | 1 | 9.4662 | 17.456 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.4637 | 20 | 1 | 9.6195 | 20 | 1 | 9.7542 | 20
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 11.783 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.7817 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.8322 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9765 | 20 | 1 | 11.8835 | 9.5642 | 1 | 11.8534 | 20 | 1 | 11.8493 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17.886 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 6 | 108.8792 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 6 | 108.8792 | 1 | 94.63 | 26.2435 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 6 | 108.8792 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 16.5957 | 99.0001 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3197 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3197 | 1 | 0 | 115.9205 | 1 | 0 | 77.3217 | 1 | 0 | 81.6935 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.9492 | 1 | 75.1882 | 41.0941 | 1 | 0 | 114.9534 | 1 | 37.4808 | 71.5294 | 1 | 17.0744 | 96.0652 | 1 | 77.7047 | 42.0242 | 1 | 50.8828 | 67.0319 | 1 | 0 | 114.2828 | 1 | 79.516 | 40.3353 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 99.3713 | 1 | 0 | 114.7759 | 1 | 0 | 113.4443 | 1 | 74.1629 | 45.3264 | 1 | 91.3969 | 29.2579 | 1 | 119.4513 | 0 | 1 | 0 | 115.4537 | 1 | 91.4508 | 0 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 106.9424 | 1 | 0 | 108.1097 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 6 | 108.8792 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 6 | 108.8792 | 1 | 94.63 | 26.2435 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 6 | 108.8792 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 16.5957 | 99.0001 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3197 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3197 | 1 | 0 | 115.9205 | 1 | 0 | 77.3217 | 1 | 0 | 81.6935 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.9492 | 1 | 75.1882 | 41.0941 | 1 | 0 | 114.9534 | 1 | 37.4808 | 71.5294 | 1 | 17.0744 | 96.0652 | 1 | 77.7047 | 42.0242 | 1 | 50.8828 | 67.0319 | 1 | 0 | 114.2828 | 1 | 79.516 | 40.3353 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 99.3713 | 1 | 0 | 114.7759 | 1 | 0 | 113.4443 | 1 | 74.1629 | 45.3264 | 1 | 91.3969 | 29.2579 | 1 | 119.4513 | 0 | 1 | 0 | 115.4537 | 1 | 91.4508 | 0 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 106.9424 | 1 | 0 | 108.1097 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 90.4169 | 0 | 1 | 83.63 | 6.4513 | 1 | 83.63 | 6.4513 | 1 | 90.4172 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 90.4523 | 0 | 1 | 83.63 | 6.4513 | 1 | 84.054 | 6.0448 | 1 | 84.0538 | 6 | 1 | 90.4655 | 0 | 1 | 90.4633 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 55.018 | 32.7556 | 1 | 61.4471 | 26.6672 | 1 | 61.4471 | 26.6672 | 1 | 78.5244 | 0 | 1 | 72.098 | 15.8785 | 1 | 88.4637 | 0 | 1 | 81.5496 | 7.6891 | 1 | 11.9833 | 73.252 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 27.2741 | 58.9956 | 1 | 0 | 85.8459 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 48.4156 | 36.1067 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 32.7359 | 46.468 | 1 | 72.0599 | 0 | 1 | 0 | 69.9214 | 1 | 80.7437 | 6 | 1 | 71.4589 | 6 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 80.2534 | 0 | 1 | 54.7544 | 21.2363 | 1 | 78.6702 | 0 | 1 | 0 | 82.5557 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 31.2557 | 55.2833 | 1 | 0 | 84.7933 | 1 | 68.9322 | 19.2979 | 1 | 0 | 75.237 | 1 | 27.6126 | 58.6801 | 1 | 60.3981 | 0 | 1 | 65.3597 | 0 | 1 | 64.8454 | 23.9654 | 1 | 57.8322 | 24.3005 | 1 | 74.9821 | 6 | 1 | 77.6533 | 6.013
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 90.4169 | 0 | 1 | 83.63 | 6.4513 | 1 | 83.63 | 6.4513 | 1 | 90.4172 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 90.4523 | 0 | 1 | 83.63 | 6.4513 | 1 | 84.054 | 6.0448 | 1 | 84.0538 | 6 | 1 | 90.4655 | 0 | 1 | 90.4633 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 55.018 | 32.7556 | 1 | 61.4471 | 26.6672 | 1 | 61.4471 | 26.6672 | 1 | 78.5244 | 0 | 1 | 72.098 | 15.8785 | 1 | 88.4637 | 0 | 1 | 81.5496 | 7.6891 | 1 | 11.9833 | 73.252 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 27.2741 | 58.9956 | 1 | 0 | 85.8459 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 48.4156 | 36.1067 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 32.7359 | 46.468 | 1 | 72.0599 | 0 | 1 | 0 | 69.9214 | 1 | 80.7437 | 6 | 1 | 71.4589 | 6 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 80.2534 | 0 | 1 | 54.7544 | 21.2363 | 1 | 78.6702 | 0 | 1 | 0 | 82.5557 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 31.2557 | 55.2833 | 1 | 0 | 84.7933 | 1 | 68.9322 | 19.2979 | 1 | 0 | 75.237 | 1 | 27.6126 | 58.6801 | 1 | 60.3981 | 0 | 1 | 65.3597 | 0 | 1 | 64.8454 | 23.9654 | 1 | 57.8322 | 24.3005 | 1 | 74.9821 | 6 | 1 | 77.6533 | 6.013
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 10.7854 | 0 | 1 | 11 | 9.9518 | 1 | 11 | 6 | 1 | 10.7847 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.5227 | 15 | 1 | 11 | 6.6695 | 1 | 10.6351 | 15 | 1 | 10.877 | 13.99 | 1 | 10.5477 | 15 | 1 | 10.5559 | 15 | 1 | 6.8248 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 10.7854 | 0 | 1 | 11 | 9.9518 | 1 | 11 | 6 | 1 | 10.7847 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.5227 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 253.9999 |  | 218.9999 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190.0001 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 201.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167.0001 | 196 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 212.9999 |  | 190.0001 | 213.9999 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [19 empty] | 02:47 h, se dio O/P Chimay por bajo recurso hídrico. |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por baja hidrología |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por baja hidrología |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por baja hidrología |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por baja hidrología |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por baja hidrología |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por baja hidrología

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 23 de Julio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
23/07/2026 | 00:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 01:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 01:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 02:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 02:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 03:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 03:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 04:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 04:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 05:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 05:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 06:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 06:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 07:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 07:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 08:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 08:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 09:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 09:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 10:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 10:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 11:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 11:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 12:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 12:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 13:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 13:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 14:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 14:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 15:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 15:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 16:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 16:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 17:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 17:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 18:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 18:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 19:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 19:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 20:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 20:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 21:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 21:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 22:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 22:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 23:00 | 0 | 0
23/07/2026 | 23:30 | 0 | 0
23/07/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 23 de Julio del 2026
N° | Observaciones

## CONCLUSIONES
jueves, 23 de Julio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe