## EVENTOS
sábado, 25 de Julio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 25/07/2026 11:10:00 | 25/07/2026 22:26:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 25/07/2026 18:13:00 | 25/07/2026 21:22:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 25/07/2026 12:07:00 | 25/07/2026 19:49:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.H. CALLAHUANCA |  | NO | 6.5

## RESTRIC_OPE
sábado, 25 de Julio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 25.06. La UG2 de la CH Platanal no podrá brindar RSF, debido a que se requiere mantener al embalse Restitución a máxima capacidad.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 18.97.2926. Celepsa informó que la C.H. El Platanal brindaría el servicio de RSF con el G2.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | EMB | RESERV RESTIT | De acuerdo con lo comunicado el día 27.06, el embalse Restitución deberá permanecer sobre los 0.520 Hm3, esto para garantizar sus cumplimientos socio ambientales.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.07.26, con la disponibilidad de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 6 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 7.6 m3/s correspondiente al mes de julio.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | De acuerdo con lo informado vía correo el dia 22.07, la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con lo informado vía correo el dia 22.07, la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 07/07/2026, se informó que las IO de la unidad TG8 son Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
25/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 25 de Julio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 25/07/2026 07:51 | 25/07/2026 08:31 | PARADA MANUAL POR PROBLEMAS EN CALDERA (ACUMULACION DE BAGAZO). | 6 | F | F/S | N | OTROS | 24998 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 25/07/2026 08:37 | 25/07/2026 08:43 | PARADA MANUAL POR ALARMA WOODWARD505 (SIN RESPUESTA DE INCREMENTO DE CARGA). | 1 | F | F/S | N | OTROS | 24998 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 25/07/2026 08:49 | 25/07/2026 09:27 | PARADA MANUAL POR ALARMA WOODWARD505 (SIN RESPUESTA DE INCREMENTO DE CARGA). | 1 | F | F/S | N | OTROS | 24998 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 25/07/2026 05:08 | 25/07/2026 17:49 | Inspeccion anual con dron y termografia en las torres de la linea L-5036 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 25/07/2026 07:15 | 25/07/2026 17:34 | Inspeccion anual en la linea L-2055 (ligera/visual) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 25/07/2026 07:15 | 25/07/2026 17:34 | Inspeccion anual en la linea L-2056 (ligera/visual) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA, PUENTE PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LA CL-6644 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - SALAMANCA | L-6055 | 25/07/2026 13:33 | 26/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE LUZ DEL SUR POR MANTENIMIENTO DE LA BARRA 60KV EN SET SALAMANCA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 692 | T
EGASA | CHARCANI I | G2 | 25/07/2026 07:21 | 25/07/2026 13:28 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 0.8 | P | F/S | N | PREV. | 112 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 25/07/2026 03:23 | 25/07/2026 03:26 | falla en el mando neumatico | 8.4 | F | F/S | N | CORR. | 178 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 25/07/2026 03:27 | 25/07/2026 04:02 | pruebas en mando neumatico (levantar indisponibilidad) | 0 | F | F/S | N | PRUEBA | 178 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 25/07/2026 00:00 | 25/07/2026 18:27 | Cambio de rodete debido a una fisura encontrada en uno de sus alabes. | 101 | F | F/S | N | CORR. | 2 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 25/07/2026 08:41 | 25/07/2026 15:51 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 25/07/2026 08:41 | 25/07/2026 15:51 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | TG6 INDISPONIBLE EN MODO DIESEL POR FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | A6.2 reparacion de pala | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 25/07/2026 00:00 | 25/07/2026 13:34 | A3.3 MVL Transformer Cooling Fuse Trip | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PUESTA A TIERRA TORRES CON L2266 E/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11304 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG41 | 25/07/2026 11:26 | 25/07/2026 13:22 | Mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16328 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 25/07/2026 09:22 | 26/07/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 25/07/2026 00:00 | 25/07/2026 03:14 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 25/07/2026 00:00 | 25/07/2026 03:14 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCION UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 25/07/2026 00:00 | 25/07/2026 03:14 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (Cambio de Rodete, Agujas y asientos de inyectores). | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - TRUJILLO NOROESTE | L-1139 | 25/07/2026 06:00 | 25/07/2026 14:00 | Hidrolavado en caliente. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12922 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del sistema hidraulico del regulador de velocidad e inyectores. | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR1 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo del Transformador TR1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24609 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | G1-G11 | 25/07/2026 09:03 | 25/07/2026 09:42 | Pruebas con carga a 1.8MW en pararlelo al sistema con la unidad G05 despues de su mantenimiento preventivo. | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16292 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA - LAS FLORES | L-2111 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Mantto y Pruebas electricas de reles de proteccion L-2111 Mantenimiento Prev Anual Linea 2111 Mantto y Pruebas electricas Equipos Patio de llaves | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | REVISION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE TURBINA | 211 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA TG1 DE LAS FLORES POR MANTENIMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | SALAMANCA | CL-6055 | 25/07/2026 13:33 | 26/07/2026 00:00 | SE INGRESO EN EL SEMANAL LA LINEA L6055, SE SOLICITO A CONELSUR EL REGISTRO DE ESTE, POR MANTENIMIENTO EN LA BARRA 1 60KV EN SALAMANCA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14444 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Se desconecta el XFR001 por operacion, se mantiene en operacion los transformadores XFR002 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Revision de cojinete 1 del generador lado acople por alta temperatura | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 25/07/2026 00:00 | 25/07/2026 08:29 | CC-CONTROL COES solicita poner en BY-PASS el banco serie BCS-5982 por operacion de la CC.TT. Puerto Bravo. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 25/07/2026 16:56 | 26/07/2026 00:00 | CC-CONTROL COES solicita poner en BY-PASS el banco serie BCS-5982 por operacion de la CC.TT. Puerto Bravo. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15594 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | REPARACION DE EMPLANCHADO COMPUERTA RADIAL SAN DIEGO R2 | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 25/07/2026 12:07 | 25/07/2026 19:49 | DISPARO POR REGULADOR DE VELOCIDAD - AGUJA 2 FALLA DE POSICIONAMIENTO. | 15.39 | F | F/S | N | OTROS | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 25/07/2026 00:00 | 25/07/2026 06:52 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION DE SERVICIOS AUXILIARES | 69 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 25/07/2026 00:03 | 25/07/2026 06:52 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION DE SERVICIOS AUXILIARES | 70 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 25/07/2026 00:05 | 25/07/2026 06:52 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION DE SERVICIOS AUXILIARES | 69 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 25/07/2026 00:11 | 25/07/2026 06:52 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION DE SERVICIOS AUXILIARES | 278 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 25/07/2026 00:11 | 25/07/2026 06:52 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION DE SERVICIOS AUXILIARES | 70 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 25/07/2026 08:00 | 25/07/2026 14:00 | Cambio de pararayos en el transformador de potencia TR2 | 97.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TRES HERMANAS | T2 | 25/07/2026 08:00 | 25/07/2026 14:00 | Cambio de pararayos | 97.15 | F | F/S | N | CORR. | 15163 | T
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR-1 60 MVA | 25/07/2026 08:00 | 26/07/2026 00:00 | TRABAJO CORRECTIVO - CAMBIO DE TRANSFORMADOR COMBINADO POR F.P. ALTO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19935 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | CL-1122 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR IN-4080. LA CELDA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE UN BAIPAS DE LAS LINEAS L-1124 / L-1122 EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU, MANTENIENDOSE LA SUBESTACION AUCAYACU EN SERVICIO A TRAVES DE LA CELDA CL-1124. (R0128078) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 864 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | BARRA138 | 25/07/2026 09:00 | 25/07/2026 18:23 | REVISION DE INGENIERIA Y VERIFICACION DE CIRCUITO DE DISPARO DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. PARA MITIGAR EL RIESGO SE VAN ABRIR LOS DISPAROS DEL 87B. (R0131677) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 862 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU - TOCACHE | L-1124 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | LINEAS L-1124 / L-1122 EN SERVICIO Y EN BAIPAS EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU 138 KV. LA SUBESTACION AUCAYACU SE MANTIENE EN SERVICIO A TRAVES DE LAS CELDAS CL-1124 Y CL-1122. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1754 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 25/07/2026 15:00 | 26/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T93-261_220. (R0123490) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 25/07/2026 16:49 | 26/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T93-261. (R0123486) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2094 | 25/07/2026 09:30 | 25/07/2026 16:20 | MP 6A MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL. (R0125004) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11578 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 25/07/2026 08:14 | 25/07/2026 18:00 | POA: MONTAJE Y PRUEBA A RELE NUEVO QUE CONTIENEN EL ESQUEMA RECHAZO DE CARGA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 20 MINUTOS. (R0128325) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 25/07/2026 08:54 | 25/07/2026 17:00 | POA PRUEBA DE PROTECCION Y CONTROL A RELES NUEVOS DE LA BAHIA 13.8KV L-1010 (EX CAMBIO PUENTE). L-1010 (CH-1) ACTUALMENTE FUERA DE SERVICIO POR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION. CARGA DE CAMBIO PUENTE SUMINISTRADO DESDE LA UNIDAD MOVIL 13.8KV. (R0137075) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 25/07/2026 08:54 | 26/07/2026 00:00 | POA CAMBIO DE RELES CELDA TAC3 13.8/13.8 KV POR OBSOLENCIA, MONTAJE Y CABLEADO DE NUEVOS RELES DE PROTECCION. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0137073) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-01 | 25/07/2026 09:49 | 26/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. CHIMBOTE 1 13.8 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, INTEGRACION DE LA DATA A LA SAS EXISTENTE Y LAS PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. BANCO BC-02 DISPONIBLE EN CASO DE CONTINGENCIA. (R0121325) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE HASTA 26.08.2026 DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE MODERNIZACION EN S.E. INDEPENDENCIA 220 KV CL-2209. (R0121550). Actividad realizada de las 08:25:00 a las 19:00:00 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2209 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2209, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION EN NIVEL N1, N2 Y N3. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0121550). Actividad realizada de las 08:25:00 a las 19:00:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 443 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 25/07/2026 08:30 | 25/07/2026 18:58 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN - CHILCA | L-2094 | 25/07/2026 07:46 | 25/07/2026 16:37 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES, REQUIERE L2095 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0125649) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11618 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA - AUCAYACU | L-1122 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | LINEAS L-1124 / L-1122 EN SERVICIO Y EN BAIPAS EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU 138 KV. LA SUBESTACION AUCAYACU SE MANTIENE EN SERVICIO A TRAVES DE LAS CELDAS CL-1124 Y CL-1122. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION CONSTANTE DE +8.2 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 25/07/2026 08:18 | 25/07/2026 18:25 | POA: VERIFICACION ESQUEMA RECHAZO DE CARGA L-5008. BAHIAS CL-2290 Y CL-2291 EN SERVICIO CON RIESGO DE DISPARO Y PERDIDA DE SUPERVISION. COMO MEDIDA PREVENTIVA SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO DEL RELE PL1 O PL2. (R0137252) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. SU SOLUCION IMPLICA CAMBIAR TODA LA CAJA DE MANDO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 25/07/2026 06:08 | 26/07/2026 00:00 | indisponible por problema en la bomba de alimentacion de agua a la caldera | 19.19 | F | F/S | N | CORR. | 59 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo de soleras PRESA PICUNCHE | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 25/07/2026 08:00 | 25/07/2026 17:00 | Mantenimiento preventivo de instalacion de trinchos en la T83, no requiere de corte de energia en la L1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | CL-5008 | 25/07/2026 11:32 | 25/07/2026 18:00 | POA: ADECUACION DE RELES Y VERIFICACION DEL ESQUEMA RECHAZO DE CARGA L-5008, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. COMO MEDIDA PREVENTIVA SE ABRIRA LINK DE DISPARO AL INTERRUPTOR IN-5034 Y IN-5036 DEL RELE DIFERENCIAL(F013) EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA, EL RELE DE DISTANCIA (F003)SEGUIRA PROTEGIENDO A LA LINEA. (R0137254) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13473 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - SOCABAYA | L-2054 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | CAMBIO DE SEPARADORES DE CONDUCTOR DE TORRES T 991-28 A T991-32, REQUIERE L-2053 CON RECIERRES DESHABILITADOS DE 07:30 A 17:00 HORAS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0128172) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1312 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LOS INDUSTRIALES | CL-2118 | 25/07/2026 08:30 | 25/07/2026 10:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 220 KV. SE REQUIERE LAS BARRAS A Y B DE 220 KV EN SERVICIO, DEBIDO A QUE SE REALIZARA LA TRANSFERENCIA DE LAS CELDAS CL-2118 Y CL-2119 DE UNA BARRA A OTRA Y VICEVERSA, SEGUN NECESIDAD. (R0125529) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17515 | T
TRANSMANTARO | LOS INDUSTRIALES | CL-2119 | 25/07/2026 08:30 | 25/07/2026 10:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 220 KV. SE REQUIERE LAS BARRAS A Y B DE 220 KV EN SERVICIO, DEBIDO A QUE SE REALIZARA LA TRANSFERENCIA DE LAS CELDAS CL-2118 Y CL-2119 DE UNA BARRA A OTRA Y VICEVERSA, SEGUN NECESIDAD. (R0125529) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17516 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | CL-2054 | 25/07/2026 09:30 | 25/07/2026 14:30 | IDENTIFICACION Y RECARGA DE FUGA SF6 INTERRUPTOR IP 4 FASE R. (R0137102) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1369 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | S.E. | 25/07/2026 11:02 | 25/07/2026 18:00 | POA: VERIFICACION ESQUEMA RECHAZO DE CARGA L-5008. CL-5008, CL-2290 Y CL-2291 CON PERDIDA DE SUPERVISION Y CON RIESGO DE DISPARO. COMO MEDIDA PREVENTIVA SE ABRIRA LINK DE DISPARO A INTERRUPTORES IN-5046, IN-5044 Y RELES PL1 O PL2 DE CL-2290/CL-2291. (R0137212) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13461 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMANTARO | ZAPALLAL | CL-2108 | 25/07/2026 07:45 | 25/07/2026 13:21 | MP 3A LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA SL-2601, SE-2595 Y ST-353. (R0125864) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 674 | T

## INGRESO OC
sábado, 25 de Julio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 25 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
25/07/2026 | 00:30 | 102.1 | 597.1 | 202.8 |  |  | 0 | 86.9 |  |  | 179.6 | 194.8 | 195.2 | 281.5 |  |  | 317.6 | 4 | 0 |  |  | 106.9 | 8 | 5.2 | 22.5 | 56.6 | 52.4 |  |  |  | 6.5 | 190.2 | 30 | 45.2 | 21.1 | 17.2 | 12.9 | 57 | 140.1 | 140.2 | 171.5 | 88.9 | 0 | 21.3 | 0 | 24.8 |  |  | 6.6 | 84.1 |  |  | 0 |  | 23.2 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 70.7 | 159.5 | 158.9 | 193.4 | 260.6 | 65.1 | 33.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.4 | 0.9 | 0 | 73.5 | 63.4 | 62.8 | 30.8 | 117.9 | 48.7 | 49.4 | 141.1 | 144.1 | 169.3 | 184.2 | 176.5 | 176.4 | 176.5 | 176.2 | 209.9 | 101.7 | 8.1 | 5.1 | 23.4 | 0 | 12.3 | 0 | 10.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 17.4 | 3.5 |  | 3.6 | 15.1 | 0 | 0 | 4.9 | 15.9 | 0 | 1.6 | 12.7 | 2.1 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.3 | 3.8 | 3.3 | 4.9 | 3.5 | 17.9 | 0 | 16.4 | 32.7 | 1.7 | 0 | 0 | 8.1 | 2.5 | 8.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.1 | 5.4 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.5 | 12.4 | 8.8 |  |  | 17.6 | 13.1 | 6.6 | 11.1 | 17 | 7001.5 | 19.6 | 0 | 3.3 | 7.5 | 27.99 | 18.95 | 0 | 6.2 | 83.54
25/07/2026 | 01:00 | 99.3 | 590.3 | 200.2 |  |  | 0 | 82.5 |  |  | 179 | 195.7 | 195.5 | 281.1 |  |  | 318.6 | 4 | 0 |  |  | 104.3 | 7.3 | 5 | 22.5 | 58.1 | 34 |  |  |  | 6.5 | 185.3 | 30 | 48.3 | 19.3 | 17.4 | 12.9 | 56.3 | 150.6 | 150.8 | 175.8 | 87.3 | 0 | 20.7 | 0 | 21.9 |  |  | 6.5 | 83.7 |  |  | 0 |  | 22.3 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 69.6 | 159.3 | 159.2 | 159.3 | 242.5 | 38.3 | 27.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 68.3 | 62.4 | 62.6 | 30.4 | 117.9 | 48.4 | 49.3 | 140.9 | 143.9 | 168.7 | 184.3 | 173 | 173 | 173.3 | 173.2 | 208.7 | 101.1 | 8.1 | 5.1 | 27.5 | 0 | 12.1 | 0 | 10.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 17.3 | 3.5 |  | 3.6 | 15.1 | 0 | 0 | 5.3 | 16.3 | 0 | 1.9 | 6.8 | 2 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.4 | 3.8 | 3 | 4.7 | 1.6 | 16.2 | 0 | 12.7 | 36.3 | 0.9 | 0 | 0 | 7.3 | 2.5 | 8.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.9 | 12 | 0 | 4 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 0 | 5.3 | 17.5 | 12.5 | 8.8 |  |  | 16.7 | 13.1 | 8.1 | 11.1 | 15.1 | 6873.3 | 19.7 | 0 | 3.3 | 7.5 | 28.12 | 18.95 | 2.4 | 6.1 | 86.07
25/07/2026 | 01:30 | 100.9 | 593.9 | 202.1 |  |  | 0 | 84.8 |  |  | 178.6 | 195.9 | 194.8 | 280.2 |  |  | 282.2 | 4 | 0 |  |  | 108.7 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 58 | 32.1 |  |  |  | 6.5 | 144.5 | 29 | 44.7 | 19.3 | 17.6 | 12.9 | 57.2 | 156 | 156.3 | 172.5 | 87.7 | 0 | 22.7 | 0 | 23.6 |  |  | 6.8 | 84.3 |  |  | 6.8 |  | 22.8 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 70 | 159.2 | 159.1 | 158.8 | 241.5 | 39.3 | 28.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 80.2 | 62.8 | 62.8 | 30.5 | 117.8 | 48.5 | 49.3 | 140.7 | 143.6 | 168.9 | 184.2 | 174.5 | 174.5 | 175.3 | 174.7 | 203 | 98.3 | 8.1 | 5.1 | 26.2 | 0 | 14.4 | 0 | 10.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 16 | 3.5 |  | 3.6 | 15.1 | 0 | 0 | 5.3 | 15.1 | 0 | 2.1 | 6.8 | 2 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.5 | 3.8 | 3.2 | 4.9 | 1.3 | 10.5 | 0 | 13.6 | 38.9 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 2.6 | 8.1 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 8.9 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.3 | 17.5 | 12.4 | 8 |  |  | 16.9 | 13.1 | 8.5 | 11.1 | 15.3 | 6814.1 | 20.5 | 0 | 3.3 | 7.5 | 27.97 | 18.95 | 2.5 | 6.2 | 86.92
25/07/2026 | 02:00 | 99.8 | 595.6 | 203.2 |  |  | 0 | 85.3 |  |  | 179.3 | 194.3 | 194.6 | 276.9 |  |  | 189.7 | 3.9 | 0 |  |  | 106.5 | 7.7 | 5.1 | 22.4 | 58 | 21 |  |  |  | 6.5 | 143.8 | 28.8 | 52.3 | 18.6 | 17.4 | 12.9 | 56.2 | 184.8 | 185 | 187.1 | 87 | 0 | 22.8 | 0 | 19.8 |  |  | 6.8 | 84.3 |  |  | 16.3 |  | 22.7 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 70 | 148 | 147.8 | 147.1 | 219.6 | 38.9 | 28.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 88.7 | 62.6 | 62.6 | 30.1 | 118.1 | 48.7 | 49.4 | 141.3 | 144.3 | 168.8 | 185 | 172.7 | 172.6 | 173.6 | 172.9 | 202.9 | 98.5 | 8.1 | 5.1 | 26.5 | 0 | 12.1 | 0 | 10.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.6 | 13.9 | 4.3 |  | 3.6 | 15.1 | 0 | 0 | 5.2 | 14.5 | 0 | 1.8 | 6.8 | 2 |  | 5 | 0 | 0 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 5.2 | 2.1 | 12.6 | 0 | 15.7 | 36.6 | 0.7 | 0 | 0 | 9.1 | 2.6 | 7.9 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.2 | 2.6 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.5 | 12.5 | 8 |  |  | 16.4 | 13.1 | 8.8 | 11.1 | 16.4 | 6733.1 | 20.8 | 0 | 3.3 | 7.5 | 27.95 | 18.95 | 2.5 | 6.2 | 87.2
25/07/2026 | 02:30 | 100.5 | 595.4 | 200.6 |  |  | 0 | 87.3 |  |  | 180 | 195.2 | 196.1 | 279.9 |  |  | 180.9 | 4 | 0 |  |  | 104.1 | 7.6 | 5.1 | 22.4 | 40.4 | 46.8 |  |  |  | 6.5 | 144.1 | 30.8 | 0 | 21.5 | 17.6 | 12.9 | 57.1 | 184.1 | 183.9 | 187.3 | 60.2 | 0 | 22.9 | 0 | 20.2 |  |  | 6.7 | 84.6 |  |  | 16.4 |  | 22.9 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 40.1 | 161.4 | 161.5 | 161.3 | 240.1 | 39.2 | 28.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.4 | 0.9 | 0 | 89.5 | 62.9 | 61.7 | 30.1 | 118.3 | 48.6 | 49.4 | 141.3 | 144.2 | 168.8 | 184.9 | 174 | 174.4 | 174.6 | 174.4 | 202.9 | 98.3 | 8.1 | 5.1 | 21.8 | 0 | 11.9 | 0 | 10.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 15.2 | 5.4 |  | 3.6 | 15.1 | 0 | 0 | 4.9 | 14.7 | 0 | 2.2 | 7 | 2 |  | 5.2 | 0 | 0 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 5.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 14.1 | 31.9 | 0.6 | 0 | 0 | 9.2 | 2.5 | 8.1 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.1 | 1 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.3 | 17.6 | 12.5 | 8.4 |  |  | 16.3 | 13.1 | 8.5 | 11.1 | 16.5 | 6693.5 | 21.1 | 0 | 3.3 | 7.5 | 28.09 | 18.95 | 2.5 | 6.2 | 87.64
25/07/2026 | 03:00 | 101.3 | 597.1 | 204.6 |  |  | 0 | 87.5 |  |  | 180.2 | 195.4 | 195.5 | 279.6 |  |  | 175 | 4 | 0 |  |  | 101.4 | 8 | 5.1 | 22.5 | 40.8 | 21.9 |  |  |  | 6.5 | 145.4 | 32.3 | 0 | 23.2 | 17.7 | 12.9 | 57.2 | 183.9 | 183.7 | 187.4 | 61.1 | 16 | 23.1 | 0 | 21.6 |  |  | 6.6 | 84.7 |  |  | 16.4 |  | 23.2 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 40.2 | 156.3 | 155.8 | 155.1 | 239.3 | 39.9 | 28.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 85.4 | 63.3 | 61.9 | 30.2 | 118.2 | 48.6 | 49.4 | 140.8 | 143.9 | 169.4 | 184.5 | 175 | 175 | 175.1 | 175.3 | 202.9 | 98.3 | 8.1 | 5.2 | 21.1 | 0 | 11.8 | 0 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 15.5 | 5.4 |  | 3.6 | 15.1 | 0 | 0 | 4.2 | 12.4 | 0 | 2.2 | 7 | 2 |  | 5.2 | 0 | 0 | 5.5 | 3.8 | 3.4 | 5.3 | 6.5 | 22.9 | 0 | 11.8 | 46.3 | 0.3 | 0 | 0 | 9.3 | 2.5 | 8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.3 | 17.6 | 12.6 | 8.5 |  |  | 17.1 | 11.6 | 8.2 | 11.1 | 16.6 | 6687.5 | 21.2 | 0 | 3.3 | 7.5 | 28.12 | 18.95 | 2.3 | 6.2 | 87.57
25/07/2026 | 03:30 | 47.6 | 591.7 | 200.5 |  |  | 0 | 82.9 |  |  | 179.4 | 195.8 | 195.4 | 280.1 |  |  | 200.3 | 4 | 0 |  |  | 102 | 7.2 | 4.9 | 22.4 | 40.4 | 21.1 |  |  |  | 6.5 | 143.9 | 33 | 0 | 23 | 17.4 | 12.9 | 57.1 | 184.5 | 184.2 | 187.6 | 61.3 | 17 | 22.7 | 0 | 19.9 |  |  | 6.5 | 49.3 |  |  | 17.8 |  | 0 | 0 |  | 43.1 |  |  |  | 39.9 | 151.8 | 151.7 | 152.2 | 231 | 38.6 | 27.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 74 | 62.7 | 61.7 | 30 | 119.1 | 48.4 | 49.6 | 142.1 | 144.9 | 169.8 | 186.5 | 172.9 | 173.3 | 173.8 | 173.6 | 200.9 | 97.6 | 8.1 | 5 | 22.8 | 0 | 11.7 | 0 | 10.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 14.8 | 5.4 |  | 3.6 | 15.1 | 0 | 0 | 4.5 | 13 | 0 | 2 | 6.5 | 1.9 |  | 5.1 | 0 | 0 | 5.7 | 3.8 | 3.2 | 5.2 | 8.7 | 23.8 | 0 | 18.5 | 44.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 9.5 | 2.5 | 8.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.6 | 3 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.6 | 12.5 | 8.4 |  |  | 17.6 | 11.6 | 6.6 | 11.1 | 16.6 | 6561.2 | 21.3 | 0 | 3.3 | 7.5 | 28.16 | 18.95 | 0 | 6.2 | 85.41
25/07/2026 | 04:00 | 50.1 | 594 | 201.9 |  |  | 0 | 85.8 |  |  | 178.4 | 195.8 | 195.1 | 280.1 |  |  | 225.5 | 4 | 0 |  |  | 107.9 | 7.7 | 5.1 | 22.7 | 40.2 | 21 |  |  |  | 6.5 | 143.7 | 34.2 | 0 | 22.5 | 17.4 | 12.9 | 56.5 | 183.7 | 183.8 | 186.6 | 61.9 | 17.6 | 22.8 | 0 | 20.5 |  |  | 6.7 | 50.5 |  |  | 24.5 |  | 0 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 40.1 | 148.6 | 147.9 | 147.4 | 221.3 | 39.4 | 28.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 86.2 | 62.9 | 61.7 | 30.6 | 118.2 | 48.4 | 49.6 | 141.1 | 143.9 | 167.7 | 184.8 | 173 | 173.1 | 174 | 173.7 | 200.9 | 97.6 | 8.1 | 5 | 18.5 | 0 | 12.7 | 0 | 10.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 14.9 | 5.4 |  | 3.6 | 15.1 | 0 | 0 | 3.4 | 13.4 | 0 | 2.2 | 0.8 | 1.9 |  | 5.2 | 0 | 0 | 5.7 | 3.8 | 3.4 | 5.1 | 9.5 | 18.6 | 0 | 23 | 40.6 | 1.8 | 0.4 | 0 | 9.5 | 2.8 | 8.4 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.6 | 3.5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.3 | 17.7 | 12.7 | 9.2 |  |  | 17.7 | 11.6 | 8.9 | 11.1 | 16.5 | 6591.3 | 21.5 | 6.2 | 3.3 | 7.5 | 28.14 | 18.95 | 0 | 6.1 | 91.69
25/07/2026 | 04:30 | 40.5 | 597.8 | 201.5 |  |  | 0 | 87.3 |  |  | 179.6 | 196 | 195.5 | 279.7 |  |  | 215.7 | 4 | 0 |  |  | 104.8 | 8 | 5.3 | 22.5 | 40.2 | 21.2 |  |  |  | 6.5 | 144.7 | 35 | 0 | 22.6 | 17.6 | 12.9 | 57.2 | 184.4 | 184.6 | 186.9 | 62.5 | 16.6 | 23.2 | 0 | 21.6 |  |  | 6.7 | 50.8 |  |  | 24.6 |  | 0 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 40.2 | 151.8 | 151.6 | 151.3 | 225.7 | 40.2 | 28.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 88.7 | 63.3 | 62.8 | 30.7 | 118.2 | 48.6 | 49.6 | 141.6 | 144.7 | 168.2 | 185.5 | 175.1 | 174.5 | 175.1 | 174.9 | 198.9 | 97.1 | 8.1 | 5.1 | 17.9 | 0 | 12.3 | 0 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 15.1 | 5.4 |  | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 3.3 | 12.3 | 0 | 2.2 | 0 | 1.9 |  | 5.5 | 0 | 0 | 5.6 | 3.7 | 3.5 | 5.2 | 12 | 23.8 | 0 | 24.2 | 47.2 | 1.3 | 0.4 | 0 | 9.3 | 2.9 | 8.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.6 | 3.6 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.6 | 12.8 | 9.2 |  |  | 17.7 | 11.6 | 8.8 | 11.3 | 15.3 | 6617.5 | 21.7 | 6.2 | 3.3 | 7.5 | 28.16 | 18.95 | 0 | 6.1 | 91.91
25/07/2026 | 05:00 | 44.2 | 601.9 | 204 |  |  | 0 | 93.8 |  |  | 178.8 | 192.9 | 193.5 | 279 |  |  | 212.3 | 4.2 | 0 |  |  | 109.2 | 8.4 | 5.3 | 22.6 | 40 | 20.8 |  |  |  | 6.5 | 148 | 35 | 0 | 25.4 | 17.6 | 13 | 56.9 | 183.9 | 183.6 | 187.2 | 64.1 | 19.7 | 23.7 | 0 | 23.1 |  |  | 6.8 | 51.5 |  |  | 24.6 |  | 0 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 40.8 | 127.1 | 127.1 | 126.3 | 220.2 | 41.8 | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 91.1 | 64.8 | 63.3 | 30.2 | 117.9 | 48.3 | 49.4 | 140.6 | 143.7 | 169.1 | 184.5 | 179.1 | 179.7 | 179.8 | 179.8 | 198.8 | 96.8 | 8.1 | 5.1 | 25.9 | 0 | 10.8 | 0 | 11.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 14.6 | 5.9 |  | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 3.6 | 13.2 | 0 | 2.2 | 0 | 1.8 |  | 5.7 | 0 | 0 | 5.5 | 3.7 | 3.8 | 5.4 | 11.7 | 28.5 | 0 | 20.2 | 43.1 | 0.9 | 0 | 0 | 8.9 | 2.8 | 8.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.6 | 2.4 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.7 | 12.9 | 9 |  |  | 17.2 | 10.3 | 8.5 | 11.6 | 15.7 | 6585.7 | 21.6 | 7.8 | 3.3 | 7.5 | 28.13 | 18.95 | 0 | 6.2 | 93.48
25/07/2026 | 05:30 | 41 | 591.7 | 200.9 |  |  | 0 | 90.1 |  |  | 179.2 | 194.2 | 193.4 | 279.5 |  |  | 188.2 | 4 | 0 |  |  | 106.1 | 7.5 | 5 | 22.7 | 40 | 21.8 |  |  |  | 6.5 | 144.7 | 35 | 49.8 | 25.1 | 17.6 | 13 | 56.2 | 184.4 | 184.4 | 187.2 | 61.4 | 15.9 | 22.3 | 0 | 20.4 |  |  | 6.7 | 49.6 |  |  | 24.3 |  | 0 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 40.1 | 146.8 | 146.6 | 147.1 | 240.5 | 39.3 | 28.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 85.6 | 62.8 | 62.7 | 28.5 | 118.4 | 48.4 | 49.4 | 141.1 | 144 | 168.8 | 185.4 | 174.6 | 174.9 | 175.6 | 175.2 | 198 | 96.8 | 8.1 | 5.1 | 28.2 | 0 | 12.1 | 0 | 10.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 14.5 | 6.8 |  | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 4.7 | 17.3 | 0 | 2.2 | 0 | 1.8 |  | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 3.7 | 3.3 | 5.1 | 10.9 | 21.1 | 0 | 20.9 | 48.4 | 1.4 | 0 | 0 | 8.9 | 2.8 | 8.3 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.8 | 12.9 | 8.4 |  |  | 16.9 | 10.6 | 7.9 | 11.6 | 15.3 | 6620.6 | 21.6 | 8.1 | 3.3 | 7.5 | 28.18 | 18.95 | 0 | 6.2 | 93.83
25/07/2026 | 06:00 | 40.3 | 597.2 | 202.9 |  |  | 29.8 | 89.9 |  |  | 178.8 | 194.6 | 194.6 | 279.6 |  |  | 223.7 | 4 | 0 |  |  | 108 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 40.7 | 26 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 63.9 | 22.8 | 17.6 | 13 | 57.4 | 183.3 | 183.8 | 186.8 | 61 | 25.3 | 22.1 | 0 | 22.6 |  |  | 6.7 | 50.4 |  |  | 24.4 |  | 0 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 40.2 | 170.2 | 168.1 | 176.7 | 247.6 | 40 | 28.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 107.3 | 65 | 62.9 | 27.5 | 117.6 | 48.3 | 49.1 | 140.3 | 143.3 | 168.4 | 184 | 174.3 | 174.4 | 175 | 174.7 | 196.8 | 96.2 | 8.1 | 5.1 | 28.6 | 0 | 12.5 | 0 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 14.6 | 6.4 |  | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 5.4 | 17.9 | 0 | 2.3 | 0 | 1.8 |  | 5.8 | 0 | 0 | 5.5 | 3.7 | 4 | 5.1 | 14.5 | 19.1 | 0 | 24 | 54.6 | 1.8 | 0.3 | 0 | 8.6 | 2.8 | 8.3 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.9 | 13.1 | 8.6 |  |  | 16.4 | 12.1 | 10.3 | 11.6 | 15.4 | 6693.1 | 21.5 | 8 | 3.3 | 7.2 | 28.2 | 18.95 | 0 | 6.2 | 93.35
25/07/2026 | 06:30 | 37.5 | 595.8 | 201.9 |  |  | 54.2 | 89.3 |  |  | 179 | 195.5 | 194.6 | 279.2 |  |  | 225 | 4 | 0 |  |  | 107.3 | 7.5 | 5.1 | 22.6 | 40.1 | 26.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 44.7 | 23.1 | 17.4 | 13 | 57.1 | 173.4 | 174.1 | 176.9 | 60.7 | 17.8 | 21.8 | 0 | 20.4 |  |  | 6.6 | 49.9 |  |  | 24.3 |  | 0 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 40 | 169.7 | 167.7 | 199.5 | 260.2 | 68.9 | 34.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 96.9 | 64.9 | 62.8 | 27.5 | 117.9 | 48.5 | 49.3 | 141.1 | 144.4 | 169.1 | 184.6 | 173.1 | 173.2 | 173.9 | 173.8 | 209.6 | 101.6 | 8.1 | 5.1 | 21.6 | 0.6 | 13.9 | 0 | 10.8 |  | 0 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 14.4 | 5.4 |  | 3.6 | 14.9 | 0.6 | 0.3 | 3.5 | 12.4 | 0 | 2.3 | 0 | 1.7 |  | 5.8 | 0 | 0 | 5.5 | 3.6 | 4.7 | 5.1 | 13.5 | 24.8 | 0.3 | 24.3 | 64 | 2.4 | 1.9 | 0 | 8 | 2.8 | 8.4 | 3.5 | 4 | 4.2 | 13.4 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.3 | 17.8 | 13.1 | 9 |  |  | 16.3 | 12.1 | 9.3 | 11.4 | 15.2 | 6745 | 21.6 | 8 | 3.3 | 7 | 28.21 | 18.95 | 2.3 | 6.2 | 95.56
25/07/2026 | 07:00 | 41.3 | 590.7 | 199.4 |  |  | 60.6 | 91.1 |  |  | 178.7 | 185.6 | 185.1 | 273.5 |  |  | 72.8 | 3.9 | 0 |  |  | 109.2 | 7.6 | 5.1 | 22.6 | 39.2 | 20.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.8 | 30.4 | 24.5 | 17.4 | 13 | 57.2 | 131.8 | 132.6 | 154.3 | 61.7 | 18.1 | 23.2 | 0 | 20.2 |  |  | 6.7 | 49.1 |  |  | 10 |  | 63.5 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 40.1 | 169.2 | 167.9 | 199.8 | 260.9 | 68.8 | 33.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 60.3 | 77.5 | 64.7 | 60.8 | 27.5 | 117.2 | 48.4 | 49.2 | 140.3 | 143.4 | 168.1 | 184.3 | 175.5 | 175.4 | 176.2 | 95.2 | 209.6 | 101.6 | 8.1 | 5.1 | 13.1 | 17.4 | 14.4 | 0 | 10.8 |  | 4.3 | 33.7 | 17.9 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 14.5 | 5.4 |  | 3.6 | 14.9 | 5.6 | 5.3 | 1.9 | 7.8 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 1.7 |  | 5.8 | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 14.2 | 26 | 6.7 | 28.2 | 58.7 | 3.2 | 1.7 | 0.5 | 8 | 2.8 | 8.6 | 3.5 | 3.8 | 4 | 15.8 | 52.3 | 2.5 | 34 | 0.6 | 0 | 0 | 28.6 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 2.4 | 5.3 | 17.7 | 13 | 9.4 |  |  | 16 | 12.1 | 6.9 | 11 | 15.3 | 6647.2 | 21.6 | 8 | 3.3 | 7 | 28.19 | 18.95 | 2.4 | 6.1 | 95.54
25/07/2026 | 07:30 | 40.3 | 596.1 | 201.7 |  |  | 72.2 | 91.7 |  |  | 179.3 | 187.5 | 188 | 274.7 |  |  | 139.5 | 4 | 0 |  |  | 104.5 | 8 | 5.3 | 22.4 | 40.5 | 21.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 45.3 | 24.2 | 17.4 | 13 | 57.4 | 164.6 | 165.1 | 171.1 | 63.6 | 18.7 | 24.1 | 0 | 21.2 |  |  | 6 | 50.8 |  |  | 0 |  | 64.2 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 40.2 | 169.6 | 167.6 | 199.6 | 260.4 | 69.1 | 34.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 143.6 | 108.5 | 64.1 | 60.8 | 27.6 | 117.7 | 48.3 | 49.1 | 140.7 | 143.8 | 168.9 | 183.8 | 174.8 | 96.3 | 0 | 0 | 209.3 | 101.6 | 8.1 | 5.1 | 11 | 43.3 | 14.9 | 0 | 10.8 |  | 5.1 | 71.3 | 38.7 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 13.4 | 5.4 |  | 3.5 | 14.9 | 11.1 | 12.7 | 2.1 | 6.6 | 0.7 | 2.2 | 15 | 1.7 |  | 6 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 3.3 | 4.5 | 5.1 | 11.9 | 24.5 | 17.3 | 26.5 | 63.2 | 2.1 | 1 | 10.1 | 8 | 3 | 8.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 15.2 | 134.5 | 5.1 | 79.6 | 0.6 | 0 | 0 | 65.4 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 4.9 | 5.3 | 17.9 | 13.9 | 9.4 |  |  | 16.6 | 12.1 | 7.6 | 11.2 | 15.6 | 6893.4 | 21.6 | 8 | 0 | 7 | 28.15 | 18.95 | 2.4 | 6.1 | 92.2
25/07/2026 | 08:00 | 13.3 | 590.6 | 200.9 |  |  | 36.5 | 87.1 |  |  | 179.4 | 186.7 | 186.9 | 274.9 |  |  | 103.8 | 3.8 | 0 |  |  | 103.8 | 7.2 | 5 | 22.5 | 35.4 | 21.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 47.9 | 22.8 | 17.2 | 13 | 56.6 | 156.6 | 157 | 169.2 | 58.8 | 17.2 | 23.6 | 0 | 19 |  |  | 6.1 | 49.3 |  |  | 0 |  | 93 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 39.7 | 169.9 | 168.3 | 199.8 | 260.8 | 66.9 | 34.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 122.9 | 85 | 62.7 | 60.1 | 27.4 | 117.7 | 48.3 | 49.3 | 140.7 | 143.6 | 168.4 | 184 | 171.4 | 92.2 | 0 | 0 | 208.8 | 101.4 | 8.1 | 5.1 | 5.9 | 63 | 13.5 | 0.1 | 10.7 |  | 4.7 | 155.9 | 78.9 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 12.9 | 5.9 |  | 3.5 | 14.8 | 12.3 | 15.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 17.4 | 1.6 |  | 5.9 | 0.1 | 0.2 | 5.4 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 6.6 | 16.7 | 26.5 | 28.3 | 58.8 | 1.9 | 1.1 | 20.5 | 7.9 | 3 | 8.9 | 3.5 | 3.8 | 4 | 12.7 | 195.9 | 7.6 | 116.7 | 0.6 | 0 | 0 | 85 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 7.2 | 5.4 | 18 | 13.5 | 11 |  |  | 16.4 | 12.2 | 8.4 | 4.8 | 15 | 6975.7 | 21.5 | 8 | 0 | 7 | 28.08 | 18.95 | 2.4 | 6.2 | 92.13
25/07/2026 | 08:30 | 16.2 | 594.9 | 202.6 |  |  | 36.5 | 91.8 |  |  | 179.2 | 187.5 | 187.4 | 274 |  |  | 143.7 | 4 | 0 |  |  | 107 | 7.6 | 5.1 | 22.4 | 30.3 | 21 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.4 | 44.7 | 24.3 | 17.2 | 13 | 57 | 183.9 | 184.3 | 187 | 59.8 | 14.8 | 22.9 | 16.8 | 25.5 |  |  | 6.1 | 50.1 |  |  | 0 |  | 94 | 0 |  | 42.3 |  |  |  | 40 | 169.6 | 167.4 | 198.8 | 258.7 | 68.7 | 34.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 157.5 | 98.1 | 64 | 64.8 | 28 | 117.5 | 48.2 | 49 | 140.4 | 143.4 | 168.4 | 183.8 | 173.3 | 100.3 | 0 | 0 | 209 | 101.3 | 8 | 5 | 18.8 | 68 | 10.5 | 0.1 | 10.6 |  | 2.4 | 164.7 | 83.3 | 0.6 | 0.7 | 2.5 | 13.1 | 6.8 |  | 3.5 | 14.8 | 13 | 16.5 | 3.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 20 | 1.6 |  | 5.7 | 0.2 | 0.7 | 5.4 | 3.2 | 4.3 | 5.1 | 4.9 | 16.1 | 31.1 | 23 | 51.3 | 2.1 | 0.8 | 38.7 | 7.4 | 3 | 8.9 | 3.5 | 3.8 | 4 | 10.1 | 203.3 | 9.8 | 119.8 | 0.6 | 0 | 0 | 87.6 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 9.4 | 5.3 | 17.9 | 13.3 | 7.4 |  |  | 17.3 | 12.1 | 9.7 | 6 | 15.4 | 7235.2 | 21.4 | 8 | 0 | 7 | 27.91 | 18.96 | 0 | 6.1 | 89.37
25/07/2026 | 09:00 | 15.9 | 594 | 201.9 |  |  | 37.2 | 91.9 |  |  | 179.2 | 185.9 | 185.8 | 273.3 |  |  | 137.8 | 4 | 0 |  |  | 106.5 | 7.5 | 5.1 | 22.4 | 30.4 | 21 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.3 | 44.5 | 22.4 | 17.4 | 13 | 56.5 | 183.4 | 184 | 187.6 | 79.2 | 17.1 | 22.6 | 17.4 | 23.2 |  |  | 6.1 | 50.5 |  |  | 0 |  | 93.8 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 60.6 | 168.6 | 167.4 | 198.8 | 257.5 | 67.6 | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 150.4 | 97.7 | 63.6 | 74.7 | 26.8 | 116.6 | 47.7 | 48.4 | 139.8 | 142.7 | 167.8 | 182.5 | 173.8 | 173.9 | 0 | 0 | 208.3 | 101.2 | 8.1 | 5.1 | 34.1 | 69.5 | 13 | 0.1 | 10.7 |  | 2.4 | 169.9 | 86 | 0.6 | 0.9 | 2.5 | 13 | 6.4 |  | 3.5 | 14.8 | 13.3 | 16.8 | 3.4 | 0 | 2.7 | 2.4 | 19.9 | 1.6 |  | 5.7 | 0.2 | 1 | 5.4 | 3.1 | 4.3 | 5.3 | 7.1 | 20.6 | 31.4 | 25.4 | 64.8 | 2.6 | 1.6 | 39.9 | 7.3 | 3 | 8.9 | 3.5 | 3.8 | 4 | 11.5 | 208.7 | 11.6 | 120.9 | 0.6 | 0 | 0 | 88.4 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 11.3 | 5.3 | 17.8 | 13.3 | 5.6 |  |  | 16.4 | 12 | 8.7 | 6 | 14.2 | 7389 | 21.3 | 8 | 0 | 7 | 27.73 | 18.95 | 0 | 6.1 | 89.08
25/07/2026 | 09:30 | 14.8 | 595.6 | 202.7 |  |  | 76.4 | 91.8 |  |  | 178.6 | 185.9 | 186.7 | 275.2 |  |  | 132.3 | 4 | 0 |  |  | 106.8 | 7.4 | 5.1 | 22.4 | 35.3 | 21 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.8 | 54.4 | 22.7 | 17.4 | 13 | 56.5 | 183 | 182.9 | 187.7 | 79.3 | 18.6 | 22.8 | 16.9 | 20.1 |  |  | 6 | 75.8 |  |  | 0 |  | 93.7 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 60.7 | 167.7 | 166 | 194.8 | 254.2 | 68.2 | 34.3 |  | 0 |  | 15.9 | 1.8 |  | 4.3 | 0.9 | 184.2 | 93.2 | 63.9 | 71.6 | 26.9 | 116.4 | 47 | 48.3 | 139.6 | 142.5 | 168.3 | 181.7 | 174.6 | 175.2 | 0 | 0 | 208 | 100.5 | 8.1 | 5 | 39.3 | 69.9 | 13.8 | 0.2 | 10.7 |  | 3.3 | 172.5 | 87.5 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 12.7 | 4.8 |  | 3.5 | 14.8 | 13.2 | 16.6 | 5.8 | 0 | 3.9 | 2.4 | 20 | 1.6 |  | 5.7 | 0.3 | 0.9 | 5.5 | 3 | 4.3 | 5.6 | 7.8 | 24.4 | 31.4 | 32 | 73.4 | 2.8 | 2.3 | 40.5 | 7.3 | 3 | 8.7 | 3.5 | 3.8 | 4 | 14.4 | 211.3 | 13.3 | 121.1 | 0.6 | 0 | 0 | 89.1 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 13 | 5.3 | 11.5 | 18.9 | 5.6 |  |  | 17 | 12 | 9.8 | 6.5 | 14.2 | 7544.2 | 21.2 | 8 | 0 | 7 | 27.56 | 18.95 | 0 | 6.2 | 88.91
25/07/2026 | 10:00 | 17.9 | 595.8 | 202.3 |  |  | 76.1 | 92.8 |  |  | 177.4 | 186.6 | 186.9 | 273.4 |  |  | 133.2 | 4 | 0 |  |  | 99.2 | 7.4 | 5.1 | 22.3 | 40.2 | 26.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.8 | 69.7 | 23.1 | 17.4 | 13 | 56.4 | 183.4 | 183.6 | 187.3 | 92.5 | 25.4 | 22.9 | 16.6 | 40.8 |  |  | 6 | 75.7 |  |  | 0 |  | 94.1 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 80.6 | 165.3 | 162.8 | 195.1 | 254.4 | 68.6 | 34.1 |  | 0 |  | 15.9 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 210.5 | 77.2 | 64 | 71.9 | 27 | 115.9 | 46.6 | 47.6 | 139 | 142 | 168.2 | 180.6 | 173.6 | 174 | 0 | 0 | 206.8 | 99.9 | 8.1 | 5.1 | 43 | 70.5 | 14.7 | 0.3 | 10.7 |  | 4.7 | 172.9 | 87.8 | 0.6 | 1 | 2.4 | 13.7 | 4.8 |  | 3.5 | 14.8 | 13 | 16.4 | 5.9 | 0 | 5 | 2.1 | 20 | 1.5 |  | 5.7 | 0.3 | 1.2 | 5.6 | 3 | 4.3 | 5.9 | 7 | 46 | 31.3 | 41.5 | 72.8 | 4.2 | 2.7 | 40.8 | 7.2 | 2.9 | 8.5 | 3.5 | 3.8 | 4 | 14.3 | 212.6 | 14.7 | 120.2 | 0.6 | 0 | 0 | 88.9 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 14.3 | 5.4 | 10.1 | 20.1 | 5.5 |  |  | 18.1 | 12 | 7.5 | 11.1 | 14.2 | 7669 | 21 | 8 | 2.4 | 6.5 | 27.26 | 18.95 | 0 | 6.2 | 90.31
25/07/2026 | 10:30 | 16.6 | 597 | 203.5 |  |  | 56.1 | 93.6 |  |  | 175.5 | 186.4 | 187.1 | 272.7 |  |  | 112.7 | 4 | 0 |  |  | 83.7 | 7.8 | 5.2 | 22.3 | 50.3 | 57.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 68.1 | 22.6 | 17.4 | 13 | 45.4 | 182.8 | 183 | 186.7 | 98.1 | 27.8 | 24 | 16.8 | 113.4 |  |  | 6.1 | 75.6 |  |  | 0 |  | 94.1 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 81.1 | 163.1 | 161.2 | 192.7 | 250.9 | 69.8 | 33.9 |  | 0 |  | 16.7 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 228.4 | 82.9 | 64.3 | 71.7 | 27.4 | 114.6 | 46.6 | 47.3 | 138.7 | 141.5 | 167.2 | 179.1 | 175 | 175.4 | 0 | 0 | 205.2 | 99 | 8.1 | 5.1 | 39.7 | 70.2 | 14.8 | 0.3 | 10.9 |  | 3.7 | 173.9 | 88.1 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 14.2 | 4.8 |  | 3.5 | 14.8 | 12.7 | 16.2 | 5.7 | 0 | 9.1 | 2.2 | 20 | 1.5 |  | 5.7 | 0.3 | 1 | 5.6 | 2.9 | 4.5 | 6.2 | 10 | 62.1 | 30.8 | 41.5 | 63.1 | 4 | 2.8 | 40.9 | 7 | 2.9 | 8.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 17.1 | 213 | 15.7 | 119.2 | 0.6 | 0 | 0 | 88.6 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 15.3 | 5.3 | 10.1 | 20.1 | 5.1 |  |  | 17.9 | 12 | 7.9 | 10.9 | 14.2 | 7745.2 | 21.2 | 8 | 3.3 | 6.5 | 27.04 | 18.95 | 0 | 6.1 | 91.09
25/07/2026 | 11:00 | 99.1 | 598.8 | 199.4 |  |  | 55.9 | 97.3 |  |  | 173.6 | 186.4 | 187 | 273.4 |  |  | 83.5 | 4 | 0 |  |  | 109.1 | 7.7 | 5.3 | 22.2 | 78.5 | 54 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.7 | 67.3 | 21.2 | 17.4 | 13 | 56.8 | 183.3 | 183.5 | 186.8 | 98.2 | 45.3 | 23.4 | 17.3 | 148.1 |  |  | 6.1 | 90.9 |  |  | 0 |  | 94 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 85.4 | 163.4 | 162.2 | 191.6 | 249.3 | 68.4 | 33.9 |  | 0 |  | 15.9 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 231.8 | 88 | 63.9 | 73.9 | 27 | 113.7 | 46 | 46.6 | 139 | 141.6 | 167.3 | 179.1 | 173.4 | 173.4 | 0 | 0 | 204 | 98.2 | 8.1 | 5.1 | 45.1 | 70 | 15.5 | 0.4 | 10.7 |  | 3.8 | 174 | 88.3 | 0.6 | 1 | 2.4 | 13.8 | 4.7 |  | 3.5 | 14.8 | 12.5 | 15.9 | 6.1 | 0 | 13.3 | 2 | 20 | 1.5 |  | 5.7 | 0.4 | 1.3 | 5.7 | 2.9 | 4.4 | 6.2 | 10.3 | 64.2 | 30.6 | 34.9 | 59.6 | 3.4 | 3 | 40.5 | 6.9 | 3 | 8.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 17.6 | 212.7 | 16.4 | 117.5 | 0.6 | 0 | 0 | 87.9 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 15.9 | 5.4 | 10.1 | 20 | 5.3 |  |  | 18 | 12 | 7.7 | 9.8 | 14.2 | 7929.8 | 21 | 8 | 3.3 | 6.5 | 26.92 | 18.95 | 0 | 6.2 | 90.87
25/07/2026 | 11:30 | 97.3 | 595.2 | 203.5 |  |  | 55 | 95.3 |  |  | 175.1 | 187.2 | 187.1 | 273.5 |  |  | 209.7 | 3.9 | 0 |  |  | 101.3 | 7.3 | 5 | 21.8 | 92.3 | 86.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.5 | 73.2 | 22.9 | 17.4 | 13 | 51.1 | 182.4 | 182.8 | 187.2 | 98.1 | 14 | 23.3 | 17.1 | 71.3 |  |  | 6.1 | 94.6 |  |  | 0 |  | 93.5 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 84.9 | 164.4 | 162.6 | 194.9 | 248.6 | 68.6 | 33.9 |  | 0 |  | 15.7 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 215 | 84 | 63.7 | 73.7 | 26.8 | 114.6 | 45.9 | 46.5 | 139.4 | 142 | 168.2 | 178.8 | 171.8 | 172.4 | 0 | 0 | 203.6 | 98.3 | 8.1 | 5.1 | 45.1 | 69.9 | 14.9 | 0.2 | 10.7 |  | 3.8 | 173.4 | 88.1 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 12.7 | 4.8 |  | 3.5 | 14.7 | 12.4 | 15.9 | 5.4 | 0 | 16 | 2.3 | 20 | 1.5 |  | 5.7 | 0.4 | 1.3 | 5.8 | 2.9 | 4.3 | 6.5 | 8.8 | 62.7 | 30.5 | 29.9 | 62.2 | 3.3 | 2.1 | 40.3 | 6.8 | 2.9 | 8.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 15.5 | 212.9 | 16.7 | 116.8 | 0.6 | 0 | 0 | 87.9 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 16.4 | 5.4 | 10.1 | 20.2 | 7.1 |  |  | 17.8 | 12 | 8.8 | 11.1 | 14.1 | 7961.9 | 21.4 | 8 | 3.3 | 6.5 | 26.82 | 18.95 | 0 | 6.1 | 91.07
25/07/2026 | 12:00 | 35.6 | 592.1 | 202.3 |  |  | 84.3 | 93.6 |  |  | 175.1 | 187.5 | 187.4 | 274.1 |  |  | 287 | 3.9 | 0 |  |  | 107.5 | 7.3 | 5 | 21.8 | 70.1 | 116.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.8 | 72.7 | 23.3 | 17.3 | 13 | 56.5 | 182.7 | 183.5 | 187.1 | 96.2 | 13 | 23.2 | 16.1 | 55.9 |  |  | 6 | 69 |  |  | 0 |  | 70.9 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 84.2 | 165.1 | 163.4 | 194.4 | 248 | 68.7 | 33.7 |  | 31.8 |  | 15.7 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 85.3 | 72.5 | 63.3 | 75 | 26.8 | 114.2 | 45.9 | 46.9 | 139.5 | 142.2 | 168 | 178.5 | 171.5 | 171.5 | 0 | 0 | 204.2 | 98.6 | 8.1 | 5 | 48.6 | 69.4 | 14.5 | 0.1 | 10.5 |  | 4.6 | 173.8 | 87.7 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 13 | 4.8 |  | 3.5 | 14.6 | 12.5 | 16 | 5.7 | 0 | 16.2 | 2.3 | 19.9 | 1.5 |  | 5.5 | 0.4 | 1.3 | 5.8 | 2.9 | 4.2 | 6.8 | 7.3 | 68.6 | 30.6 | 36.3 | 58.1 | 3.5 | 2.4 | 40.3 | 6.8 | 2.9 | 8.8 | 3.5 | 4 | 4 | 17 | 213.1 | 16.8 | 117.4 | 0.6 | 0 | 0 | 87.6 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 16.5 | 5.4 | 10.1 | 20 | 7.7 |  |  | 15.3 | 12 | 10.5 | 11.1 | 14 | 7859.7 | 21.2 | 8 | 3.3 | 6.7 | 26.58 | 18.95 | 0 | 6.2 | 90.93
25/07/2026 | 12:30 | 19.8 | 596.6 | 203.1 |  |  | 86.3 | 94.8 |  |  | 174.8 | 187.5 | 187.2 | 273.2 |  |  | 131.7 | 4 | 0 |  |  | 103.3 | 7.7 | 5.1 | 21.6 | 36.3 | 106.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 0 | 22.6 | 17.4 | 13 | 57 | 182.3 | 182.7 | 186.9 | 99.4 | 29.5 | 23.6 | 17.4 | 95.3 |  |  | 6 | 70.6 |  |  | 0 |  | 72 | 24.7 |  | 42.8 |  |  |  | 85.6 | 165.3 | 163 | 194.3 | 249.9 | 69.4 | 34.1 |  | 84.2 |  | 36.4 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 222.1 | 82.8 | 64.3 | 64.6 | 26.7 | 114.1 | 46 | 46.8 | 139.2 | 141.7 | 167.3 | 177.7 | 174.1 | 174 | 0 | 0 | 204.3 | 98.9 | 8.1 | 5 | 50.6 | 68.7 | 15.6 | 0.1 | 10.7 |  | 4.6 | 173 | 87.6 | 0.6 | 1 | 2.5 | 13.1 | 7.2 |  | 3.5 | 14.6 | 12.6 | 15.8 | 5.1 | 0 | 16.1 | 2.3 | 18.1 | 1.4 |  | 5.6 | 0.4 | 1.3 | 5.8 | 3 | 4.1 | 7 | 6.1 | 67.5 | 30.5 | 33.3 | 56.5 | 4.2 | 2.6 | 40.4 | 6.8 | 2.9 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | 16.2 | 211.7 | 16.7 | 118.9 | 0.6 | 0 | 0.5 | 88 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 16.3 | 5.3 | 10 | 20 | 10.9 |  |  | 16.4 | 12 | 10 | 11.1 | 14.2 | 7879 | 21 | 6.9 | 3.3 | 6.7 | 26.55 | 18.95 | 0 | 6.2 | 89.6
25/07/2026 | 13:00 | 17 | 594.3 | 202 |  |  | 85.5 | 94.5 |  |  | 174.2 | 187 | 188.8 | 272.9 |  |  | 76.5 | 4 | 0 |  |  | 104.1 | 7.4 | 5.1 | 21.4 | 36.2 | 102.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.6 | 0 | 22.8 | 17.3 | 13.1 | 56.2 | 182.7 | 183 | 187 | 99.4 | 17.2 | 23.4 | 16.6 | 47.5 |  |  | 6 | 69.8 |  |  | 0 |  | 71.5 | 27.1 |  | 44.4 |  |  |  | 85.6 | 165.1 | 163.5 | 194.5 | 248.4 | 68.4 | 33.8 |  | 199.4 |  | 35.7 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 117.4 | 88.4 | 62.9 | 64.4 | 26.5 | 114.3 | 46.1 | 46.9 | 139.7 | 142.4 | 167.5 | 178.9 | 171.9 | 172.1 | 0 | 0 | 203.7 | 98.5 | 8.1 | 5 | 49.7 | 69.7 | 15.2 | 0.1 | 10.5 |  | 4.5 | 173.7 | 88 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 12.9 | 6.3 |  | 3.5 | 14.6 | 12.7 | 15.7 | 4.8 | 0 | 16.1 | 2.3 | 18.1 | 1.4 |  | 5.6 | 0.4 | 1.3 | 5.8 | 3.1 | 3 | 6.9 | 6.6 | 64.8 | 30.6 | 34.6 | 55.5 | 4.9 | 2 | 40.4 | 6.8 | 2.9 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | 17.3 | 211.7 | 16.2 | 119 | 0.5 | 0.1 | 19.7 | 89 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 15.8 | 5.3 | 10 | 20 | 10.3 |  |  | 17.1 | 12 | 10.1 | 11.2 | 14.3 | 7780.6 | 20.7 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 26.56 | 18.95 | 0 | 6.2 | 92.21
25/07/2026 | 13:30 | 20.2 | 598.1 | 204.1 |  |  | 33 | 94.5 |  |  | 174.3 | 187.6 | 188 | 272.3 |  |  | 151.6 | 4 | 0 |  |  | 107.1 | 8 | 5.2 | 21.2 | 36 | 62.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.9 | 0 | 23.1 | 17.2 | 13.1 | 57.4 | 181.7 | 182.2 | 187.2 | 100.8 | 22.4 | 23.9 | 17 | 45.5 |  |  | 6.8 | 50.8 |  |  | 0 |  | 43.1 | 25.3 |  | 43.1 |  |  |  | 86.1 | 165.8 | 164.1 | 195.2 | 248.6 | 69.6 | 33.9 |  | 120.8 |  | 36.4 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 233.4 | 89.8 | 63.5 | 63.8 | 26.8 | 114.2 | 46.2 | 47 | 138.8 | 141.8 | 167.8 | 178.3 | 174.3 | 96.2 | 0 | 0 | 204.2 | 98.5 | 8.1 | 5.1 | 53.2 | 70.9 | 15.2 | 0.1 | 10.5 |  | 2.5 | 174.3 | 88.4 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 13.2 | 4.1 |  | 3.5 | 14.7 | 12.7 | 15.8 | 5.5 | 0 | 16.2 | 2.3 | 17.7 | 1.4 |  | 5.8 | 0.4 | 1.2 | 5.8 | 3.2 | 3.2 | 7 | 11.1 | 63.2 | 30.9 | 32.9 | 55.6 | 4.2 | 2.2 | 40.6 | 6.7 | 2.8 | 8.4 | 3.5 | 4 | 4 | 14.9 | 213.7 | 15.8 | 119.8 | 0.5 | 22.7 | 33.5 | 89.2 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 15 | 5.4 | 10 | 20 | 10.5 |  |  | 17.7 | 12 | 6.6 | 11.1 | 15.5 | 7737.1 | 20.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 26.59 | 18.95 | 0 | 6.1 | 92.24
25/07/2026 | 14:00 | 18.1 | 595 | 201.6 |  |  | 32.9 | 94 |  |  | 174.8 | 186.8 | 187 | 274.2 |  |  | 115.2 | 4 | 0 |  |  | 107.5 | 7.5 | 5.1 | 20.9 | 58.2 | 81 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 0 | 21.9 | 17.2 | 13.1 | 57.1 | 182.4 | 182.7 | 187.4 | 98.6 | 19.4 | 23.3 | 16.5 | 46.7 |  |  | 6.7 | 50.3 |  |  | 0 |  | 42.3 | 24.9 |  | 42.9 |  |  |  | 85.5 | 165.9 | 164.1 | 195.3 | 248.8 | 68.2 | 33.8 |  | 119.7 |  | 35.7 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 179.8 | 87.2 | 63.1 | 63.6 | 29.5 | 114.6 | 46 | 47 | 139.2 | 141.9 | 167.5 | 178.4 | 173 | 93.8 | 0 | 0 | 204.3 | 98.5 | 8.1 | 5 | 54.7 | 71.4 | 15.3 | 0.1 | 10.4 |  | 2.1 | 176.1 | 89.5 | 0.6 | 1 | 2.5 | 12.8 | 4.1 |  | 3.5 | 14.7 | 12.8 | 15.9 | 5.2 | 8.7 | 16.1 | 2.3 | 11.4 | 1.4 |  | 5.8 | 0.3 | 1.1 | 5.8 | 3.2 | 3 | 5.9 | 16.5 | 57.8 | 31.1 | 32.1 | 51.6 | 3.7 | 2.6 | 40.7 | 6.6 | 2.9 | 8.7 | 3.5 | 4.2 | 4 | 16.5 | 217 | 14.6 | 121 | 0.6 | 46.7 | 55.1 | 89.2 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 13.8 | 5.4 | 10.1 | 20.2 | 10.6 |  |  | 17.3 | 12 | 9 | 11 | 15.6 | 7717.4 | 20.6 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 26.45 | 18.95 | 0 | 6.2 | 91.8
25/07/2026 | 14:30 | 79.7 | 596.5 | 202.9 |  |  | 33 | 94.1 |  |  | 175.2 | 187.1 | 187.1 | 273.3 |  |  | 124.5 | 4 | 0 |  |  | 102.9 | 7.8 | 5.2 | 21.2 | 58.2 | 131 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 0 | 22 | 17.2 | 13.1 | 57.7 | 181.5 | 182.1 | 186.6 | 99.8 | 18.4 | 23.8 | 16.8 | 46.1 |  |  | 6.7 | 78.6 |  |  | 0 |  | 42.8 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 85.8 | 165.6 | 163.6 | 194.8 | 250.2 | 69.5 | 33.8 |  | 0 |  | 36.7 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 179.3 | 94.5 | 63.2 | 63.7 | 29.9 | 114.3 | 46 | 46.9 | 138.5 | 141 | 166.9 | 177.7 | 175 | 96.2 | 0 | 0 | 204.4 | 98.5 | 8.1 | 5.3 | 60.3 | 71.2 | 15.1 | 0 | 10.4 |  | 2.2 | 176 | 89.1 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 13.5 | 4.4 |  | 3.5 | 14.7 | 12.8 | 15.9 | 5.8 | 18.3 | 16 | 2.3 | 11.1 | 1.4 |  | 5.5 | 0.3 | 1.1 | 5.8 | 3.3 | 3.1 | 6 | 16.6 | 53.5 | 31.2 | 29.4 | 48.1 | 4.1 | 2 | 40.7 | 6.4 | 2.8 | 8.7 | 3.5 | 4.4 | 4.2 | 17.1 | 216.8 | 13.1 | 121.5 | 0.6 | 54.9 | 71.2 | 89.2 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 12.4 | 5.4 | 10.1 | 20.2 | 10.5 |  |  | 17.4 | 12 | 8.4 | 10.7 | 14.4 | 7757.7 | 20.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 26.38 | 18.95 | 0 | 6.1 | 91.83
25/07/2026 | 15:00 | 79.6 | 599.3 | 203.7 |  |  | 33.5 | 90.7 |  |  | 175.6 | 186 | 185.8 | 272.3 |  |  | 97.5 | 4 | 0 |  |  | 108.9 | 7.9 | 5.2 | 21.2 | 58.1 | 131 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 0 | 21.7 | 17.8 | 13.1 | 57 | 182.2 | 183.4 | 187.5 | 99.4 | 18.4 | 22.8 | 17 | 70.9 |  |  | 6.8 | 79.9 |  |  | 0 |  | 43.1 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 85.7 | 166.1 | 164.1 | 195.6 | 250.8 | 69.2 | 34.1 |  | 0 |  | 36.5 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 136.6 | 84.6 | 63.4 | 63.8 | 29.8 | 114.7 | 46.1 | 46.9 | 138.8 | 141.7 | 167.9 | 178.5 | 157.3 | 97.7 | 0 | 0 | 205.1 | 99 | 8.1 | 5.1 | 62 | 70.5 | 15.6 | 0 | 10.3 |  | 2.1 | 173.3 | 87.8 | 0.6 | 1 | 2.4 | 14.1 | 5.4 |  | 3.5 | 14.7 | 12.7 | 15.8 | 6.5 | 20.8 | 15.7 | 2.3 | 11.1 | 1.4 |  | 5.5 | 0.3 | 0.9 | 5.9 | 3.3 | 3.2 | 5.7 | 21.3 | 51.1 | 31.1 | 25.2 | 50.1 | 3 | 2.1 | 40.5 | 6.5 | 2.8 | 8.4 | 3.5 | 4.4 | 4.2 | 17.6 | 214.3 | 11.3 | 120.7 | 0.6 | 64.6 | 75.9 | 88.3 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 10.4 | 5.4 | 10.1 | 20.1 | 10.6 |  |  | 17.8 | 12 | 7.3 | 10.9 | 14.3 | 7705.4 | 20.4 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 26.27 | 18.95 | 0 | 6.2 | 91.22
25/07/2026 | 15:30 | 79.5 | 594 | 201.5 |  |  | 33 | 91.1 |  |  | 175.9 | 196 | 195.9 | 279.1 |  |  | 139.6 | 4 | 0 |  |  | 105.3 | 7.3 | 5.1 | 21.3 | 74.9 | 45.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.9 | 0 | 21 | 18 | 13.1 | 56.5 | 182.7 | 183.3 | 187.4 | 99 | 15.9 | 22.3 | 16.5 | 121.4 |  |  | 6.8 | 78.3 |  |  | 0 |  | 42.1 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 85.3 | 166.9 | 164.9 | 196.2 | 251.1 | 68.4 | 33.8 |  | 0 |  | 35.6 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 145.6 | 91 | 61.4 | 63.8 | 30.6 | 115.2 | 46.5 | 47.1 | 139 | 141.8 | 167.7 | 179.6 | 94.8 | 95 | 0 | 0 | 205.9 | 99.5 | 8.1 | 5.4 | 69.5 | 68.3 | 15.6 | 0 | 10.2 |  | 2.1 | 169 | 85.4 | 0.6 | 1 | 2.4 | 13 | 5.4 |  | 3.5 | 14.7 | 12.3 | 15.4 | 7.1 | 26.7 | 14.6 | 2.3 | 11.1 | 1.4 |  | 5.5 | 0.2 | 0.8 | 5.8 | 3.3 | 2.9 | 5.2 | 24.5 | 55.7 | 30.3 | 28.1 | 59.7 | 3.4 | 2.1 | 40 | 6.5 | 2.8 | 8.4 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 17.8 | 209.5 | 9.2 | 118 | 0.6 | 65 | 74 | 83.5 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 8.5 | 5.4 | 10 | 19.9 | 10.2 |  |  | 15.4 | 12 | 7.3 | 11.1 | 14 | 7688.4 | 20.3 | 5.3 | 6.6 | 6.7 | 26.43 | 18.95 | 0 | 6.1 | 90.38
25/07/2026 | 16:00 | 81.6 | 596.3 | 202.9 |  |  | 33.8 | 92.7 |  |  | 176.6 | 194.4 | 194.7 | 280.2 |  |  | 140.4 | 4 | 2.8 |  |  | 107.3 | 7.9 | 5.2 | 21.6 | 74.1 | 131.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 31.2 | 21.2 | 18 | 13.1 | 57.2 | 181.4 | 181.5 | 187 | 98.7 | 25.7 | 22.7 | 17.6 | 53.5 |  |  | 6.8 | 79.6 |  |  | 0 |  | 70.9 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 85.8 | 167.9 | 165.8 | 196.9 | 251.6 | 69.9 | 34 |  | 0 |  | 36.4 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 177.3 | 97.8 | 63.5 | 63.8 | 30.2 | 115 | 46.6 | 47.4 | 138.1 | 140.9 | 166.6 | 179.3 | 97.3 | 96.9 | 0 | 0 | 206.4 | 99.8 | 8.1 | 5.4 | 63 | 59 | 15.6 | 0.1 | 10.3 |  | 2.2 | 156.7 | 79.3 | 0.6 | 1 | 2.6 | 13.2 | 5.1 |  | 3.5 | 15 | 11.5 | 14.5 | 6 | 25.1 | 11.7 | 2.3 | 13.8 | 1.4 |  | 5.5 | 0.2 | 0.6 | 5.8 | 3.3 | 3.2 | 5.1 | 22 | 50.7 | 24.5 | 33.4 | 63.3 | 3.6 | 2.6 | 38.9 | 6.5 | 2.8 | 8.5 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 17.4 | 195.4 | 6.8 | 95.7 | 0.6 | 71.3 | 67.1 | 77.7 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 6.4 | 5.3 | 10.1 | 20.2 | 10.2 |  |  | 17 | 12 | 7.8 | 10.9 | 15.5 | 7749.6 | 20.2 | 4.6 | 6.6 | 6.6 | 26.06 | 18.95 | 0 | 6.1 | 89.11
25/07/2026 | 16:30 | 99.7 | 591.5 | 200.7 |  |  | 33.2 | 91.1 |  |  | 176.9 | 195.7 | 195.2 | 280.8 |  |  | 298.3 | 4 | 8 |  |  | 101.6 | 7.3 | 5 | 21.7 | 58.1 | 75.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 56 | 20.8 | 17.5 | 13.1 | 57.1 | 181.6 | 181.6 | 186.8 | 98.3 | 10.9 | 22.4 | 17.4 | 39.5 |  |  | 6.7 | 77.8 |  |  | 0 |  | 70.3 | 0 |  | 42 |  |  |  | 85.4 | 166.5 | 165.2 | 196.4 | 251.9 | 68.7 | 33.7 |  | 0 |  | 35.9 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 154.8 | 93.4 | 63.4 | 63.8 | 29.3 | 115.5 | 47 | 47.6 | 139.2 | 142 | 167.4 | 180.3 | 173.6 | 174.3 | 0 | 0 | 206.1 | 99.8 | 8.1 | 5.4 | 45.5 | 31.1 | 14.9 | 0.1 | 10.2 |  | 2.1 | 87.2 | 46.5 | 0.6 | 1 | 2.6 | 13.1 | 3.7 |  | 3.5 | 15.2 | 8.5 | 11.5 | 3.4 | 20.3 | 4.6 | 2.3 | 18 | 1.4 |  | 5.4 | 0.1 | 0.4 | 5.5 | 3 | 2.9 | 5.1 | 22.9 | 58.1 | 14.7 | 38.5 | 54.5 | 4.4 | 2.6 | 35.8 | 6.6 | 2.7 | 8.5 | 3.5 | 4 | 4.2 | 17.3 | 124.4 | 4.3 | 56 | 0.6 | 73.6 | 72.4 | 44.1 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 3.9 | 5.3 | 10 | 20 | 10.1 |  |  | 16.8 | 12 | 7.5 | 10.4 | 15.3 | 7646 | 20.1 | 5 | 6.6 | 6.6 | 26.03 | 18.95 | 0 | 6.2 | 89.48
25/07/2026 | 17:00 | 99.8 | 595.2 | 202.3 |  |  | 33.2 | 92.2 |  |  | 177.7 | 195.4 | 194.9 | 282.3 |  |  | 295.4 | 4 | 9.9 |  |  | 102.2 | 7.8 | 5.1 | 21.9 | 58.1 | 48 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 31 | 68.7 | 20.7 | 17.5 | 13.1 | 57 | 181.8 | 181.6 | 186.7 | 107.8 | 21.4 | 22.4 | 17.3 | 40.8 |  |  | 6.7 | 78.7 |  |  | 0 |  | 70.5 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 95.5 | 167.7 | 166 | 196.9 | 252.7 | 68.6 | 33.9 |  | 0 |  | 36 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 190.2 | 87.8 | 63.6 | 63.7 | 28.3 | 115.8 | 47.1 | 48 | 139.5 | 142.4 | 167.6 | 181 | 174.3 | 174 | 98.4 | 53.4 | 206.5 | 100 | 8.1 | 5.5 | 35.5 | 9.9 | 15.1 | 0 | 10.3 |  | 2.1 | 31.7 | 16.7 | 0.6 | 1 | 2.6 | 13.1 | 3.7 |  | 3.5 | 15.2 | 3.1 | 4.4 | 2.4 | 16 | 0.2 | 2.3 | 17.9 | 1.4 |  | 5.5 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 3 | 3.1 | 4.7 | 24.6 | 54.4 | 4.5 | 34.5 | 41.7 | 3.8 | 2.8 | 21.4 | 6.9 | 2.7 | 7.9 | 3.5 | 4 | 4.2 | 17.5 | 39.2 | 1.8 | 16.1 | 0.6 | 67.4 | 60 | 15.7 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 5.3 | 10 | 19.9 | 9.3 |  |  | 16.9 | 12 | 7.5 | 10.9 | 15.8 | 7649.1 | 20.1 | 5 | 6.6 | 6.6 | 26.17 | 18.95 | 0 | 6.1 | 89.52
25/07/2026 | 17:30 | 100 | 596.5 | 201.7 |  |  | 33 | 92.3 |  |  | 179 | 195 | 195.3 | 280.4 |  |  | 282.7 | 4 | 11.3 |  |  | 103.7 | 7.9 | 5.2 | 22.3 | 58 | 70 |  |  |  | 6.5 | 149.2 | 31 | 75.9 | 20 | 17.6 | 13.1 | 57.3 | 182.2 | 182.9 | 186.7 | 105.2 | 23.5 | 22.6 | 16.8 | 64.2 |  |  | 6.6 | 79.1 |  |  | 0 |  | 70.6 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 95.5 | 168.3 | 166.4 | 197.6 | 254.7 | 69.2 | 34.1 |  | 0 |  | 36.2 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 225.6 | 97.5 | 64.2 | 63.8 | 28.5 | 116.3 | 47.5 | 48.2 | 139.9 | 142.8 | 167.6 | 181.5 | 175.1 | 96.4 | 175.7 | 96.1 | 207 | 100.3 | 8.1 | 5.5 | 37.9 | 0 | 14.8 | 0 | 10.3 |  | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 2.6 | 14 | 0 |  | 3.5 | 15.2 | 0.1 | 0.2 | 3.3 | 18 | 0 | 2.2 | 17.9 | 1.4 |  | 5.7 | 0 | 0 | 5.2 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 21.3 | 55.4 | 0 | 23.5 | 26.5 | 2.9 | 1 | 6.2 | 7.5 | 2.7 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 16.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 48.7 | 44.3 | 0.3 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.3 | 10 | 19.9 | 9.7 |  |  | 17 | 12 | 8.1 | 11.2 | 16 | 7571.8 | 20 | 7.3 | 11.8 | 6.6 | 26.44 | 18.95 | 0 | 6.2 | 97.29
25/07/2026 | 18:00 | 100.8 | 594.9 | 202 |  |  | 33.6 | 89.2 |  |  | 178.4 | 194.5 | 194.1 | 281.2 |  |  | 308.3 | 4 | 13.1 |  |  | 103.9 | 8.1 | 5.2 | 22.3 | 57.9 | 106.6 |  |  |  | 6.5 | 148.5 | 30.6 | 76 | 21 | 17.8 | 13.1 | 56.4 | 181.9 | 182.6 | 186.2 | 106.5 | 18.2 | 22.7 | 16.9 | 41.8 |  |  | 6.8 | 79.1 |  |  | 0 |  | 80.4 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 95.8 | 167.8 | 166.1 | 197.9 | 254.7 | 69.4 | 33.9 |  | 0 |  | 36.5 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 207.2 | 98.1 | 64.2 | 63.9 | 30.3 | 115.8 | 47.4 | 48.1 | 139.9 | 142.7 | 167 | 181.2 | 175.2 | 96.3 | 175.9 | 96.4 | 207.5 | 100.7 | 8.1 | 5.5 | 42.4 | 0 | 13.6 | 0 | 10.3 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 13.4 | 0 |  | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 4.4 | 17.5 | 0 | 1.7 | 19 | 1.5 |  | 5.4 | 0 | 0 | 5.3 | 2.6 | 3.2 | 4 | 21 | 57.6 | 0 | 10.9 | 27.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 7.8 | 2.8 | 8.6 | 3.5 | 4 | 4.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.5 | 32.1 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.3 | 10.1 | 20 | 9.4 |  |  | 17 | 12 | 8.2 | 11.2 | 16.1 | 7555.9 | 19.9 | 8 | 11.8 | 6.6 | 26.72 | 18.95 | 0 | 16 | 107.97
25/07/2026 | 18:30 | 99.5 | 624.2 | 202.8 |  |  | 33 | 88.1 |  |  | 178.9 | 195.1 | 194.8 | 281.6 |  |  | 308.1 | 4 | 14.2 |  |  | 102.7 | 7.7 | 5.1 | 22.4 | 58.3 | 116.3 |  |  |  | 6.5 | 148.8 | 30 | 97 | 20.2 | 17.8 | 13.1 | 55.5 | 182.5 | 182.7 | 186.8 | 105.4 | 16 | 22.4 | 16.6 | 52.4 |  |  | 6.7 | 131.3 |  |  | 0 |  | 79.9 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 95.5 | 168.7 | 167.2 | 198.5 | 258.9 | 68.1 | 33.9 |  | 0 |  | 35.8 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 269.3 | 97.1 | 63.9 | 63.1 | 30.1 | 116.8 | 47.6 | 48.3 | 140.3 | 143.1 | 167.9 | 182.1 | 173.3 | 173.5 | 174.7 | 95 | 208 | 100.9 | 8.1 | 5.5 | 68.2 | 0 | 12.6 | 0 | 10.2 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 13.1 | 3.8 |  | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 7.2 | 21.7 | 0 | 2.2 | 20 | 1.5 |  | 5.3 | 0 | 0 | 5.1 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 19.5 | 61.1 | 0 | 11.6 | 24.4 | 0.5 | 0 | 0 | 7.8 | 2.8 | 8.1 | 3.5 | 4 | 4.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.7 | 23.6 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 14.3 | 18.3 | 9.3 |  |  | 15.9 | 12 | 6.7 | 10.8 | 15.7 | 7825.1 | 19.7 | 7.9 | 11.1 | 6.6 | 27.04 | 18.95 | 0 | 16.1 | 107.39
25/07/2026 | 19:00 | 99.7 | 647 | 215.1 |  |  | 33 | 87.1 |  |  | 178.5 | 195.2 | 195.1 | 281 |  |  | 299.9 | 4 | 14.5 |  |  | 104.2 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 63.2 | 116.7 |  |  |  | 6.5 | 149.1 | 30 | 126 | 19.9 | 17.8 | 13.1 | 54.5 | 182.6 | 182.5 | 186.6 | 105.6 | 0 | 22.6 | 17.4 | 59 |  |  | 6.8 | 130.9 |  |  | 0 |  | 80.2 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 95.4 | 168.3 | 166.3 | 198.2 | 258.4 | 69.1 | 34.1 |  | 0 |  | 36.3 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 254 | 97.6 | 64.1 | 63.3 | 30.6 | 116.8 | 47.8 | 48.6 | 140.3 | 143 | 167.8 | 182.6 | 174.5 | 175 | 175.5 | 96.2 | 208.4 | 101.1 | 8.1 | 5.5 | 93.1 | 0 | 13 | 0 | 10.3 |  | 2.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 13.5 | 4.4 |  | 3.5 | 15.2 | 0 | 0 | 13.5 | 34.1 | 0 | 2.2 | 20 | 1.6 |  | 5.3 | 0 | 0 | 5.1 | 2.6 | 3 | 3.1 | 17.5 | 70.5 | 0 | 9.1 | 18.6 | 0.3 | 0 | 0 | 7.8 | 3 | 8 | 3.5 | 4 | 4.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.9 | 15 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.8 | 13.1 | 9.5 |  |  | 16 | 12 | 9.5 | 11.1 | 15 | 7895.6 | 19.6 | 8 | 11.4 | 6.6 | 27.27 | 18.95 | 0 | 16 | 107.82
25/07/2026 | 19:30 | 99.5 | 644.8 | 213.6 |  |  | 61.2 | 87.1 |  |  | 178.1 | 195.1 | 195.6 | 280.4 |  |  | 295.2 | 4 | 15.1 |  |  | 102 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 70 | 132.8 |  |  |  | 6.5 | 148.7 | 30 | 141.4 | 19.4 | 17.8 | 13.1 | 56.2 | 182.1 | 182.2 | 186.6 | 105.5 | 0 | 22.3 | 16.6 | 48.7 |  |  | 6.7 | 130.6 |  |  | 0 |  | 80 | 8.7 |  | 44.7 |  |  |  | 95.4 | 169.4 | 166.8 | 198.6 | 259.3 | 68.4 | 34.1 |  | 0 |  | 36 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 203.7 | 87.4 | 62.5 | 63.2 | 30.5 | 117 | 48 | 48.7 | 140.4 | 143.4 | 168.3 | 183.4 | 173.8 | 174 | 174.6 | 95.1 | 208.6 | 101.2 | 8.1 | 5.5 | 102.3 | 0 | 11.4 | 0 | 10.2 |  | 2.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 13.3 | 3.7 |  | 3.5 | 15.2 | 0 | 0 | 20 | 44.3 | 0 | 2.2 | 20 | 1.6 |  | 5.3 | 0 | 0 | 5.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 15.5 | 56.8 | 0 | 7.2 | 35 | 0.1 | 0 | 0 | 7.8 | 3.1 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.2 | 12.5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.3 | 17.8 | 13.1 | 9.3 |  |  | 16.1 | 12 | 7 | 11.1 | 15 | 7909 | 19.3 | 8 | 11.7 | 6.6 | 27.47 | 18.95 | 0 | 16.1 | 108.12
25/07/2026 | 20:00 | 100.5 | 646.4 | 215 |  |  | 61.1 | 87.1 |  |  | 179.7 | 198.6 | 202.8 | 287.6 |  |  | 314.9 | 4 | 15.3 |  |  | 102.3 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 70.1 | 149 |  |  |  | 6.5 | 149 | 29.8 | 143 | 19 | 17.8 | 13.2 | 56.3 | 182.9 | 183 | 186.8 | 106.2 | 0 | 22.6 | 15.6 | 45.4 |  |  | 6.8 | 131 |  |  | 0 |  | 80.1 | 39.8 |  | 44.8 |  |  |  | 95.5 | 168.7 | 166.6 | 198.8 | 258.2 | 69.3 | 34 |  | 0 |  | 36.3 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 152.2 | 87.6 | 62.5 | 78.5 | 30.6 | 117 | 48.1 | 48.7 | 140.6 | 143.4 | 168.5 | 183.1 | 174.8 | 175.5 | 175.7 | 0 | 208.9 | 101.3 | 8.1 | 5.6 | 103.6 | 0 | 9.1 | 0 | 10.3 |  | 4.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 12.7 | 3.5 |  | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 15.7 | 36.9 | 0 | 2.3 | 20 | 1.6 |  | 5.3 | 0 | 0 | 5.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 15.6 | 54.2 | 0 | 20.2 | 37.3 | 0.3 | 0 | 0 | 7.8 | 3.1 | 8.3 | 3.5 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.4 | 11.6 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.7 | 13 | 9.4 |  |  | 16.2 | 12 | 6.3 | 11.1 | 14.5 | 7858.9 | 19.5 | 8 | 11.7 | 6.6 | 27.61 | 18.95 | 0 | 16.2 | 108.56
25/07/2026 | 20:30 | 100.8 | 645.1 | 214 |  |  | 61.1 | 87.1 |  |  | 180.4 | 199.3 | 203 | 287.8 |  |  | 275.2 | 4 | 15.2 |  |  | 104.1 | 7.6 | 5.2 | 22.5 | 74.1 | 122.9 |  |  |  | 6.5 | 148.8 | 28.5 | 142.7 | 18.6 | 18 | 13.2 | 56.8 | 182.7 | 182.1 | 187 | 105.3 | 0 | 22.4 | 15.9 | 39.6 |  |  | 6.8 | 130.7 |  |  | 0 |  | 79.9 | 39.9 |  | 44.8 |  |  |  | 95.5 | 169.2 | 167.6 | 199.5 | 260.4 | 68.3 | 34 |  | 0 |  | 35.8 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 171.3 | 87.2 | 62.5 | 76.5 | 30.5 | 117.4 | 48.1 | 48.7 | 140.7 | 143.9 | 168 | 183.5 | 173.8 | 173.9 | 174.3 | 0 | 208.8 | 101.4 | 8.2 | 5.6 | 105.6 | 0 | 5.8 | 0 | 9.9 |  | 4.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 12.1 | 3.6 |  | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 18.6 | 37.3 | 0 | 2.3 | 20 | 1.5 |  | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 3.2 | 2.8 | 3 | 15.1 | 56.8 | 0 | 17 | 31.2 | 0.2 | 0 | 0 | 7.8 | 3.1 | 8.3 | 3.5 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.7 | 14.8 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.7 | 12.9 | 9.4 |  |  | 16.5 | 12 | 7.4 | 10.9 | 15.8 | 7815.8 | 19.4 | 8 | 11.7 | 6.3 | 27.7 | 18.95 | 0 | 16.2 | 108.25
25/07/2026 | 21:00 | 100.5 | 646.8 | 215.3 |  |  | 61.1 | 86.9 |  |  | 179.9 | 198.2 | 202.2 | 287.6 |  |  | 211.3 | 4 | 15.2 |  |  | 105.7 | 8 | 5.3 | 22.4 | 78.3 | 103.9 |  |  |  | 6.5 | 149.2 | 28 | 143.1 | 19 | 17.8 | 13.1 | 56.6 | 182.9 | 182.7 | 186.8 | 105.9 | 0 | 22.7 | 14.5 | 46 |  |  | 6.8 | 130.9 |  |  | 0 |  | 80 | 50.1 |  | 44.9 |  |  |  | 95.4 | 168.7 | 166.7 | 198.6 | 257.8 | 69 | 34 |  | 0 |  | 36.2 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 209.4 | 87.3 | 62.7 | 75.4 | 30.6 | 117.1 | 47.8 | 48.7 | 139.8 | 142.7 | 168.1 | 182.8 | 174.4 | 174.6 | 175.3 | 0 | 209 | 101.4 | 8.2 | 5.6 | 110.4 | 0 | 5.9 | 0 | 10.2 |  | 4.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 13.4 | 3.6 |  | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 17.9 | 39.9 | 0 | 2.3 | 20 | 1.5 |  | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 3.2 | 3 | 3.1 | 18.5 | 58.8 | 0 | 16.3 | 33.3 | 0.6 | 0 | 0 | 7.8 | 3.1 | 8.3 | 3.5 | 4 | 4.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.4 | 10.3 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.7 | 12.9 | 9.2 |  |  | 16 | 12 | 7.2 | 11.2 | 15.9 | 7793 | 19.3 | 8 | 11.7 | 6.3 | 27.72 | 18.95 | 0 | 16.1 | 108.07
25/07/2026 | 21:30 | 101.4 | 647.1 | 215.6 |  |  | 61.1 | 88.1 |  |  | 180 | 198.8 | 202.2 | 287 |  |  | 82.6 | 4 | 15.2 |  |  | 106.3 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 80.1 | 144.2 |  |  |  | 6.5 | 149.9 | 28.7 | 113 | 18.9 | 17.8 | 13.1 | 56.6 | 183 | 183.1 | 187.1 | 106.1 | 0 | 22.6 | 15.6 | 64.4 |  |  | 6.8 | 130.7 |  |  | 0 |  | 80.1 | 50.1 |  | 44.8 |  |  |  | 95.5 | 168.7 | 166.9 | 199 | 257.9 | 69.1 | 34.2 |  | 0 |  | 36.4 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 226.8 | 85 | 62.5 | 75.5 | 30.6 | 116.9 | 48 | 48.7 | 140.4 | 143.2 | 168.2 | 183 | 174.8 | 174.9 | 175.6 | 0 | 209.1 | 101.4 | 8.2 | 5.6 | 110.8 | 0 | 9.7 | 0 | 10.3 |  | 4.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 13.4 | 3.6 |  | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 22.7 | 49.5 | 0 | 2.3 | 20 | 1.5 |  | 5.3 | 0 | 0 | 5.2 | 3.2 | 3 | 3.4 | 20.2 | 43.5 | 0 | 15 | 42.5 | 0.6 | 0 | 0 | 7.8 | 3 | 8.4 | 3.5 | 4 | 4.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.1 | 5.4 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.7 | 12.9 | 10 |  |  | 16.1 | 12 | 7.9 | 11.2 | 15.5 | 7719.7 | 19.8 | 8 | 11.7 | 6.3 | 27.81 | 18.95 | 0 | 16 | 108.56
25/07/2026 | 22:00 | 100.5 | 643.9 | 213.6 |  |  | 61.3 | 88.1 |  |  | 180.1 | 198 | 202.1 | 287.9 |  |  | 77.8 | 4 | 15.3 |  |  | 104.1 | 7.4 | 5 | 22.4 | 80 | 147.5 |  |  |  | 6.5 | 149.2 | 29 | 75.8 | 18.7 | 17.8 | 13.1 | 55.6 | 183 | 182.6 | 187.2 | 104.9 | 0 | 22.2 | 14.2 | 39.8 |  |  | 6.7 | 130.5 |  |  | 0 |  | 79.6 | 50.1 |  | 44.2 |  |  |  | 95.3 | 169.5 | 167.4 | 199.3 | 259 | 67.5 | 34.1 |  | 0 |  | 35.7 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 179.5 | 73.3 | 62.4 | 75.4 | 30.4 | 117.3 | 47.9 | 48.8 | 140.7 | 143.5 | 168.4 | 183.4 | 173.6 | 173.9 | 174.4 | 0 | 209 | 101.3 | 8.2 | 5.6 | 107.7 | 0 | 10 | 0 | 10.2 |  | 4.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 13.1 | 3.5 |  | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 25.8 | 54 | 0 | 2.2 | 20 | 1.5 |  | 5.3 | 0 | 0 | 5.2 | 3.2 | 2.8 | 4.1 | 18.9 | 26.2 | 0 | 21.3 | 45.9 | 2 | 0.7 | 0 | 7.8 | 3 | 8.4 | 3.5 | 4 | 4.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.4 | 10.5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.7 | 12.9 | 7 |  |  | 15.6 | 12 | 8.4 | 11.2 | 16.7 | 7578.5 | 19.8 | 8 | 11.7 | 6.3 | 27.95 | 18.95 | 0 | 16.1 | 108.8
25/07/2026 | 22:30 | 102.6 | 647.6 | 215.4 |  |  | 61.6 | 89.3 |  |  | 179.8 | 197.4 | 202.8 | 287.4 |  |  | 72 | 4 | 15.3 |  |  | 104.4 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 80.1 | 143.8 |  |  |  | 6.5 | 150.4 | 29 | 30.7 | 20 | 17.8 | 13.1 | 57.3 | 182.5 | 182.4 | 187 | 106.6 | 0 | 23 | 15.6 | 42.1 |  |  | 6.8 | 97.8 |  |  | 0 |  | 94.7 | 49.5 |  | 44.5 |  |  |  | 95.9 | 168.1 | 166.8 | 198.7 | 259.1 | 70 | 34.1 |  | 0 |  | 36.5 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 86.7 | 70.4 | 62.6 | 75.2 | 30.6 | 117 | 47.7 | 48.6 | 140.1 | 142.7 | 168.3 | 182.7 | 177 | 176.7 | 177.4 | 0 | 206.5 | 100.5 | 8.2 | 5.6 | 111.9 | 0 | 10.8 | 0 | 10.4 |  | 4.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 13.4 | 3.5 |  | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 23.4 | 56.7 | 0 | 2.3 | 20 | 1.4 |  | 5.3 | 0 | 0 | 5.2 | 3.3 | 3 | 4.3 | 16.8 | 17.4 | 0 | 29.1 | 60.6 | 2.6 | 0.8 | 0 | 7.8 | 2.9 | 8.3 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.9 | 27.9 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.7 | 12.9 | 7.5 |  |  | 16 | 12 | 7.3 | 11.4 | 16.2 | 7491.2 | 19.8 | 8 | 11.7 | 6.3 | 28.04 | 18.95 | 0 | 16.1 | 108.89
25/07/2026 | 23:00 | 102.6 | 646.3 | 214.9 |  |  | 22.8 | 89.2 |  |  | 178.5 | 187 | 187.2 | 273.1 |  |  | 73.3 | 4 | 15.3 |  |  | 106.8 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 80.1 | 141.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30 | 51.4 | 20.5 | 17.9 | 13.1 | 55.9 | 182.3 | 182.2 | 186.8 | 107.2 | 0 | 22.8 | 15.2 | 24 |  |  | 6.8 | 97.8 |  |  | 0 |  | 94.7 | 50 |  | 43.9 |  |  |  | 96 | 168.7 | 166.4 | 198.4 | 259 | 70.2 | 34.1 |  | 0 |  | 36.6 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 119.1 | 76.2 | 62.8 | 72.2 | 30.6 | 117.1 | 47.9 | 48.8 | 140.3 | 142.9 | 167.7 | 182.7 | 98.3 | 98.1 | 177.6 | 0 | 205.8 | 99.5 | 8.2 | 5.6 | 110.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.4 |  | 3.6 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 13 | 3.5 |  | 3.5 | 15.2 | 0 | 0 | 21.1 | 58.3 | 0 | 2.2 | 20 | 1.4 |  | 5.3 | 0 | 0 | 5.2 | 3.8 | 3 | 4.3 | 13.8 | 17.6 | 0 | 37.7 | 68.5 | 5 | 0.5 | 0 | 7.6 | 2.9 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.7 | 32.8 | 0 | 4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.7 | 12.9 | 7.4 |  |  | 15.8 | 12 | 8.4 | 11.4 | 17.2 | 7166.5 | 19.8 | 8 | 11.7 | 6.3 | 28.09 | 18.95 | 0 | 16.1 | 108.94
25/07/2026 | 23:30 | 102.8 | 646.4 | 214.4 |  |  | 0 | 88.9 |  |  | 178.8 | 188.2 | 187.3 | 273.8 |  |  | 97.7 | 4 | 15.4 |  |  | 103.9 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 80.2 | 133 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.6 | 29.6 | 20.3 | 18 | 13.1 | 55.8 | 182.2 | 182.2 | 187.1 | 106.2 | 0 | 22.5 | 15.6 | 73.2 |  |  | 6.7 | 97.9 |  |  | 0 |  | 94.4 | 0 |  | 40.5 |  |  |  | 95.7 | 168.6 | 167.1 | 199.1 | 258.4 | 69.5 | 34.1 |  | 0 |  | 36.6 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 173.9 | 86.1 | 62.8 | 72.2 | 30.6 | 117.1 | 47.8 | 48.6 | 139.8 | 142.6 | 168.1 | 183.1 | 98.1 | 98.2 | 177.7 | 0 | 202 | 98.3 | 8.3 | 5.7 | 100.2 | 0 | 10.7 | 0 | 10.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 13.4 | 3.5 |  | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 18 | 51.4 | 0 | 2.2 | 20 | 1.4 |  | 5.3 | 0 | 0 | 5.2 | 3.8 | 3 | 4.5 | 13.8 | 16.1 | 0 | 35.4 | 81.4 | 3.7 | 1.1 | 0 | 7.6 | 2.9 | 8.1 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.6 | 33.5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.7 | 13 | 7.2 |  |  | 15.3 | 12 | 7.5 | 11.4 | 16.2 | 7175.4 | 19.9 | 8 | 11.7 | 6.3 | 28.15 | 18.95 | 2.3 | 16.1 | 111.4
26/07/2026 | 00:00 | 100.9 | 645.1 | 214.6 |  |  | 0 | 84.4 |  |  | 178.2 | 186.5 | 186.9 | 272.7 |  |  | 79.2 | 4 | 15.3 |  |  | 105.9 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 79.9 | 188.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29 | 31 | 19.6 | 17.8 | 13.1 | 56.9 | 182.5 | 182.3 | 187.1 | 105.4 | 0 | 22.5 | 0 | 20.7 |  |  | 6.8 | 97.3 |  |  | 0 |  | 94.2 | 0 |  | 42.2 |  |  |  | 95.5 | 168.4 | 167.1 | 199.2 | 260.3 | 68.9 | 34.3 |  | 0 |  | 36 | 0 |  | 4.3 | 0.9 | 70 | 78.9 | 62.5 | 66.5 | 30.5 | 117.1 | 48 | 48.8 | 140.3 | 143 | 167.5 | 183.3 | 96.5 | 96.3 | 175.7 | 0 | 200.9 | 97.4 | 8.3 | 5.6 | 96.9 | 0 | 10.3 | 0 | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 12.4 | 3.5 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 | 37.7 | 0 | 2.2 | 20 | 1.4 |  | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 3.6 | 3.1 | 4.1 | 13.6 | 14.9 | 0 | 50.4 | 0 | 7.3 | 1.8 | 0 | 7.6 | 2.9 | 8.1 | 3.5 | 4 | 4.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52 | 58.4 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.3 | 17.8 | 12.9 | 9.7 |  |  | 15.9 | 12 | 7.4 | 11.4 | 15.2 | 6974.3 | 19.9 | 8 | 10.1 | 6.3 | 28.15 | 18.95 | 2.3 | 16 | 109.7
EJEC |  | 1660.25 | 14579.6 | 4920.05 | 0 | 0 | 876.05 | 2157 | 0 | 0 | 4272.65 | 4609.85 | 4622.6 | 6679.6 | 0 | 0 | 4429.8 | 95.8 | 113.2 | 0 | 0 | 2513 | 184.65 | 123.45 | 533.1 | 1347.25 | 1782.9 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1734.2 | 766.9 | 1199.8 | 517.2 | 421.5 | 312.8 | 1352.35 | 4285.3 | 4290.15 | 4429.55 | 2136.9 | 316.4 | 547.3 | 255.8 | 1053.8 | 0 | 0 | 157.3 | 1949.55 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 1411.65 | 220.1 | 0 | 1039.25 | 0 | 0 | 0 | 1771.8 | 3934.75 | 3899.75 | 4486.65 | 6006.95 | 1489.1 | 784.4 | 0 | 277.95 | 0 | 482 | 0.9 | 0 | 103.3 | 21.6 | 3037.55 | 2093.5 | 1520.25 | 1597.5 | 699.45 | 2798 | 1141.25 | 1161.15 | 3362.3 | 3431.05 | 4034.7 | 4373.35 | 3977.65 | 3638.25 | 2505.15 | 1449.9 | 4930.7 | 2389.6 | 194.85 | 126.1 | 1249.6 | 636.2 | 308.25 | 1.2 | 252.6 | 0 | 54.25 | 1565.5 | 796.25 | 14.1 | 26.25 | 59.55 | 330.7 | 109 | 0 | 85.2 | 359.45 | 122 | 152.5 | 191.8 | 448.85 | 99.05 | 52.65 | 336.95 | 38.5 | 0 | 130.65 | 2.7 | 8.9 | 131.55 | 79.05 | 83.05 | 119.75 | 304.25 | 936.95 | 278.95 | 606.8 | 1160.25 | 57.4 | 27.3 | 369.3 | 184.45 | 68.2 | 201.55 | 85.65 | 97 | 100.5 | 300.3 | 1963.95 | 120 | 1096.4 | 14.3 | 444.45 | 453.3 | 820.6 | 93.7 | 55.2 | 55.1 | 26.4 | 115.35 | 128.55 | 355.2 | 376.2 | 209.3 | 0 | 0 | 401.4 | 288.75 | 195.65 | 255.85 | 368.6 | 176354.35 | 494.2 | 151.25 | 142.95 | 164.05 | 658.655 | 454.805 | 13.15 | 212.35 | 2291.41

## REACTIVA
sábado, 25 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
25/07/2026 | 00:30 | -6.9 | -15.5 | 6.8 |  |  | 0 | 6 |  |  | -36 | -38.7 | -18.2 | 22.5 |  |  | 13.5 | 0 | 0 |  |  | -12.1 | 1.2 | 0.2 | 3.1 | 0 | -8.3 |  |  |  | -1.4 | -12.6 | 1 | 11.8 | 5.4 | 0 | 1.8 | -1.1 | 15.7 | 16.9 | -46.8 | 0.2 | 0 | 5.2 | 0 | 9.7 |  |  | -3.2 | 10.5 |  |  | 0 |  | 6.5 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 3.6 | 2.3 | -12.1 | 19.4 | -12.3 | -7.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 31.4 | -0.9 | 8.9 | 0.2 | -15 | 5.1 | 5.7 | 27.9 | 33 | -9.9 | -16.9 | 4 | 4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | -2.2 | -2.8 | -0.1 | -12.7 | 0 | -2.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -10.2 | -11.9 | -1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.4 | -0.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |  |  | 2.4 | 3 | 4.3 | 3.6 | 6.37 | 3.77 | 0 | 1.8 | 0.34 | 0.33 | 0 | 1 | 3.47
25/07/2026 | 01:00 | -9 | -13.5 | 6.8 |  |  | 0 | 3.3 |  |  | -38.4 | -43.6 | -23.4 | 19 |  |  | 8.8 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 1.2 | 0.5 | 3 | 0 | -10.4 |  |  |  | -0.6 | -12.8 | 1.2 | 11.4 | 5.9 | -0.3 | 1.8 | -0.7 | 12.7 | 14.3 | -44.8 | -1.1 | 0 | 4.7 | 0 | 8.1 |  |  | -3.2 | 9.8 |  |  | 0 |  | 5.5 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.8 | 0.5 | -0.8 | -18.6 | 13.7 | -15.4 | -9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 31.8 | -0.3 | 8.9 | 0.1 | -17.3 | 4.6 | 5 | 23.9 | 29.2 | -15.1 | -22.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 0 | -4.8 | -2.6 | 0 | -14.3 | 0 | -2.7 |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -11.6 | -13.5 | -1.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.8 | -0.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.5 |  |  | 6.4 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 6 | -79.2 | 0 | 1.5 | 0.33 | 0.32 | -0.2 | 1.1 | 3.05
25/07/2026 | 01:30 | -7.6 | -15 | 6.6 |  |  | 0 | -10.3 |  |  | -39.7 | -42 | -22.2 | 17 |  |  | 3 | 0.1 | 0 |  |  | -0.3 | 1.4 | 0.7 | 3.1 | 0 | -10.9 |  |  |  | -0.8 | -19.3 | 1.1 | 11.6 | 5.8 | -0.6 | 1.8 | -0.9 | 8.9 | 10.3 | -49.4 | -1.3 | 0 | 5.2 | 0 | 10.1 |  |  | -3.5 | 9.1 |  |  | 3.4 |  | 4 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | -2.3 | -1.7 | -3 | -20.8 | 11.3 | -16.2 | -9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 32 | -0.8 | 8.8 | 0.2 | -19.5 | 4.2 | 4.1 | 19.6 | 24.7 | -21.7 | -24.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.6 | -2.6 | -6.2 | -2.8 | -0.3 | -13.9 | 0 | -2.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |  | 0.7 |  | 0 | 0 | -2.2 | 0.2 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -11 | -12.3 | -1.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.7 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.3 |  |  | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 4.75 | -156.95 | 0 | 1.1 | 0.33 | 0.32 | -0.3 | 1 | 2.45
25/07/2026 | 02:00 | -8.7 | -20.8 | 5.9 |  |  | 0 | -12.7 |  |  | -41.9 | -41.8 | -20.7 | 14.6 |  |  | -1.8 | 0.2 | 0 |  |  | -1.4 | 0.6 | 0.2 | 3 | 0 | -11.5 |  |  |  | -0.8 | -19.9 | 0.6 | 10.7 | 6.2 | -0.4 | 1.8 | -1 | 8.7 | 9.8 | -45.7 | -1.1 | 0 | 4.7 | 0 | 8.4 |  |  | -3.4 | 8.3 |  |  | 2.6 |  | 3.1 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | -3.3 | -5 | -6.3 | -24.3 | 6.1 | -17.3 | -9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 31.2 | -1.3 | 10.5 | 0 | -21 | 3.7 | 3.6 | 17.5 | 22.5 | -25.6 | -25.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | -5 | -7.6 | -2.8 | -0.1 | -14 | 0 | -2.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.7 | 0 | -0.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | 0.3 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -10.4 | -12 | -1.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.3 | -1.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.8 |  |  | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 5.63 | -220.37 | 0 | 1 | 0.32 | 0.28 | -0.2 | 0.9 | 2.3
25/07/2026 | 02:30 | -9 | -19 | 6.2 |  |  | 0 | -5.2 |  |  | -39 | -43.3 | -22.8 | 18 |  |  | -0.8 | 0.1 | 0 |  |  | -1.5 | 0.6 | 0.3 | 3.3 | 0 | -11.3 |  |  |  | -0.9 | -23.9 | 1.8 | 0 | 5.8 | -0.2 | 1.8 | -0.6 | 11.2 | 12.4 | -43.3 | -8 | 0 | 4.8 | 0 | 8.2 |  |  | -3.3 | 8.8 |  |  | 2.9 |  | 3.2 | 0 |  | -0.2 |  |  |  | -1.1 | -1.4 | -2.6 | -20.5 | 11.3 | -16.1 | -9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 31.8 | -0.6 | 9.2 | 0.1 | -20.1 | 4 | 4.1 | 18.4 | 23.5 | -24 | -27.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | -5.1 | -7.7 | -2.6 | -0.1 | -12.1 | 0 | -2.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 0.2 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -10.3 | -11.8 | -1.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.4 | -1.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.8 |  |  | 4.1 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 5.91 | -191.89 | 0 | 1 | 0.32 | 0.34 | -0.3 | 1 | 2.36
25/07/2026 | 03:00 | -9.2 | -20.4 | 5.7 |  |  | 0 | -8.3 |  |  | -40.9 | -44.8 | -24 | 17.9 |  |  | -2.7 | 0 | 0 |  |  | -1.8 | 1 | 0.9 | 3.3 | 0 | -11.8 |  |  |  | -0.9 | -24.3 | 2.6 | 0 | 5.6 | -0.3 | 1.8 | -1.2 | 10.5 | 11.5 | -44.1 | -6.6 | -0.6 | 5 | 0 | 8.4 |  |  | -3.3 | 8.8 |  |  | 2.8 |  | 2.7 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | -1.5 | -3.3 | -4.7 | -22.9 | 9.6 | -16.8 | -8.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 31.5 | -0.5 | 8.9 | 0.1 | -20.5 | 3.9 | 3.8 | 17 | 22.1 | -25.5 | -29.2 | 2 | 2 | 1.8 | 2.4 | -6 | -8.1 | -2.6 | 0 | -11.8 | 0 | -2.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 0.6 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -9.4 | -11.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.4 | -1.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.9 |  |  | 5.9 | 2.3 | 3.6 | 3.7 | 5.6 | -220.1 | 0 | 1.1 | 0.32 | 0.36 | -0.4 | 1 | 2.38
25/07/2026 | 03:30 | -18.3 | -19.2 | 5.6 |  |  | 0 | 5.8 |  |  | -41.5 | -46.2 | -26.9 | 18.1 |  |  | 5.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.3 | 0 | -12.1 |  |  |  | -0.9 | -25.4 | 2.5 | 0 | 5.5 | -0.5 | 1.8 | -1.2 | 14.5 | 15.4 | -40.1 | -6.4 | -1.2 | 7.2 | 0 | 8 |  |  | -3.3 | 8.8 |  |  | 3.2 |  | 0 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 1.2 | -1.5 | -2.8 | -20.5 | 10.6 | -16 | -9.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 32.2 | -0.3 | 10.7 | 0.3 | -18.5 | 4.3 | 4.7 | 21.3 | 26.3 | -20.7 | -28.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.3 | -6.8 | -8.7 | -2.6 | 0 | -12.5 | 0 | -2.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 0.9 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -11.4 | -13.1 | -1.7 | -1.2 | 0 | 1.3 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.2 | -1.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.9 |  |  | 4.5 | 2.2 | 3.6 | 3.8 | 6.29 | -174.11 | 0 | 1.3 | 0.31 | 0.34 | 0 | 1 | 2.95
25/07/2026 | 04:00 | -18.1 | -12.2 | 6.8 |  |  | 0 | 9 |  |  | -41.1 | -44 | -24.1 | 16.1 |  |  | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0 | -11.9 |  |  |  | -0.9 | -23.8 | 2.5 | 0 | 6.2 | -0.2 | 1.8 | -0.6 | 12.7 | 13.6 | -41.8 | -7 | 0.7 | 7.1 | 0 | 7.5 |  |  | -3.2 | 8.7 |  |  | 3.3 |  | 0 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | -0.5 | -2.5 | -4.9 | -22.8 | 7.8 | -16.2 | -8.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 32.6 | 0 | 10.6 | 0.1 | -20.1 | 4 | 4.3 | 19.7 | 24.8 | -22.9 | -26.6 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | -3.6 | -6.7 | -2.7 | -0.1 | -10.7 | 0 | -2.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -10.9 | -12.1 | -1.6 | -1.1 | 0 | 1.3 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.8 | -1.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 2.1 |  |  | 3.9 | 2.3 | 3 | 3.6 | 6.41 | -164.79 | -0.9 | 1.5 | 0.31 | 0.28 | 0 | 1 | 2.19
25/07/2026 | 04:30 | -18.1 | -14.5 | 6.9 |  |  | 0 | 7 |  |  | -41.2 | -42.6 | -15.9 | 15.8 |  |  | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 3.2 | 0 | -11.9 |  |  |  | -0.9 | -24 | 2.5 | 0 | 5.9 | -0.4 | 1.8 | -0.9 | 12.5 | 13.4 | -42 | -7 | 1.9 | 7.5 | 0 | 6.7 |  |  | -3.2 | 9.2 |  |  | 3.5 |  | 0 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | -0.7 | -2.5 | -3.8 | -21.8 | 9 | -16.1 | -8.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 32.3 | -0.5 | 8.9 | 0.3 | -19.9 | 4.1 | 4.4 | 20.1 | 25.2 | -23.4 | -25.6 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 4.2 | -3.3 | -6.6 | -2.7 | -0.1 | -10.5 | 0 | -2.6 |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 | -0.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -11.1 | -12 | -1.6 | -1.1 | 0 | 1.3 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.7 | -1.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 2 |  |  | 3 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 6.55 | -153.05 | -0.7 | 1.5 | 0.31 | 0.29 | 0 | 1 | 2.4
25/07/2026 | 05:00 | -18.3 | -16.4 | 5.9 |  |  | 0 | 3.9 |  |  | -40.9 | -45.2 | -17.5 | 17.6 |  |  | 2 | 0.1 | 0 |  |  | 1.8 | 1 | 0.3 | 3.2 | 0 | -12 |  |  |  | -0.9 | -24.8 | 2.3 | 0 | 6 | -0.2 | 1.8 | -1 | 13 | 14.1 | -41.5 | -6.5 | -1.1 | 6.7 | 0 | 8.2 |  |  | -3.2 | 9 |  |  | 3.4 |  | 0 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | -0.6 | -5.1 | -6.5 | -24.6 | 7.3 | -16.8 | -8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 32.6 | -0.1 | 8.8 | 0.2 | -19.8 | 4.1 | 4.4 | 20 | 25.6 | -21.1 | -27.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 5.1 | -3.4 | -6.6 | -2.7 | -0.1 | -13.7 | 0 | -2.5 |  | 0 |  | 0 | 9.7 | -0.04 |  | 0 | 0.8 | 0.3 | -0.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -10.8 | -13.2 | -1.6 | 0 | 0 | 1.3 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.8 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -10.3 | -1.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 2 |  |  | 3.8 | 2.6 | 4 | 3.5 | 6.59 | -160.05 | -0.8 | 1.3 | 0.31 | 0.29 | 0 | 1.1 | 2.2
25/07/2026 | 05:30 | -18.9 | -18.4 | 5.7 |  |  | 0 | 6.6 |  |  | -40.6 | -44.5 | -16.8 | 16.5 |  |  | 2.1 | 0.1 | 0 |  |  | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 3.1 | 0 | -11.6 |  |  |  | -0.9 | -25 | 2.3 | 8.4 | 5.8 | -0.3 | 1.8 | -1 | 15.5 | 16.6 | -39 | -7 | -0.8 | 7.4 | 0 | 8.6 |  |  | -3.2 | 9.4 |  |  | 3.5 |  | 0 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | -0.8 | -1.8 | -3.1 | -20.7 | 12 | -15.8 | -9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 32.4 | -0.2 | 8.8 | 0.2 | -18.5 | 4.4 | 4.8 | 22.1 | 27.1 | -18.7 | -24.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 5 | -2.2 | -5.9 | -2.7 | -0.3 | -14.5 | 0 | -2.6 |  | 0 |  | 0 | 10.3 | 0.01 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.9 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -10.7 | -12 | -1.6 | 0 | 0 | 1.3 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -9.4 | -1.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.8 |  |  | 4.8 | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 6.76 | -111.03 | -0.8 | 1.2 | 0.31 | 0.33 | 0 | 1.1 | 2.14
25/07/2026 | 06:00 | -19.2 | -14.1 | 6.4 |  |  | 0.8 | -4.3 |  |  | -37.9 | -44.5 | -16.6 | 19.3 |  |  | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 3.2 | 0 | -11.4 |  |  |  | -1 | 0 | 2.5 | 8 | 6.2 | -0.9 | 1.8 | -1.5 | 17 | 18.6 | -37.3 | -8.6 | -4.7 | 6.3 | 0 | 6.5 |  |  | -3.3 | 8.5 |  |  | 3.5 |  | 0 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | -2.3 | 3.4 | 2 | -15.4 | 16.6 | -14.4 | -8.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 32.1 | 0 | 8.8 | 0.1 | -17.8 | 4.5 | 5.2 | 21.9 | 27.2 | -17.1 | -24.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | -1.6 | -5.6 | -2.6 | 0 | -14.7 | 0 | -2.5 |  | 0.1 |  | 0 | 10.1 | 0 |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.7 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | 0.2 |  |  | -1.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -10.1 | -12 | -1.4 | -1 | 0 | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.6 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.9 |  |  | 4.1 | 2.9 | 2.6 | 3.6 | 6.83 | -57.17 | -1 | 0.8 | 0.3 | 0.33 | 0 | 1 | 1.43
25/07/2026 | 06:30 | -19.4 | -16.4 | 5.9 |  |  | -0.9 | 2.2 |  |  | -37.2 | -41.2 | -13.6 | 20.6 |  |  | 7.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 0 | -10.8 |  |  |  | -1 | 0 | 1.5 | 8.7 | 5.8 | -1.4 | 1.8 | -1.5 | 17.4 | 18.6 | -42.2 | -9.7 | -1.3 | 7 | 0 | 9.5 |  |  | -3.2 | 8.3 |  |  | 3 |  | 0 | 0 |  | -0.2 |  |  |  | -2.5 | 4.1 | 2.7 | -12.1 | 19.2 | -12.4 | -7.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 32.2 | -0.3 | 8.9 | 0.3 | -16.8 | 4.7 | 5.3 | 22.8 | 28 | -17.7 | -21.7 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 3.2 | -3.1 | -2.7 | -0.1 | -12 | 0 | -2.4 |  | 0 |  | 0 | 12.8 | -0.08 |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.8 |  | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0.3 | -9.1 | -10.7 | -1.4 | -0.8 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.3 | 19.9 | 1.4 | 2.5 | -0.2 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.9 |  |  | 4.5 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 7 | 15.72 | -0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.34 | 0.1 | 1 | 1.34
25/07/2026 | 07:00 | -20.6 | -27.8 | 3.7 |  |  | 0.4 | 3.1 |  |  | -40.4 | -42.9 | -15.6 | 15.1 |  |  | -2 | 0.1 | 0 |  |  | -0.8 | 0.7 | 0.4 | 3.3 | 0 | -11.9 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.1 | 8.8 | 6.1 | -1.4 | 1.8 | -1 | 9.4 | 11 | -48.8 | -8.2 | 0.2 | 7.7 | 0 | 7.9 |  |  | -3.4 | 6.8 |  |  | 2.4 |  | 1 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | -0.7 | 1.7 | 1 | -14.1 | 17.4 | -13.5 | -7.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 10.1 | 32.2 | -0.3 | 8.8 | 0.1 | -19.7 | 4.1 | 4.4 | 19.5 | 24.8 | -22.2 | -23.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -2.4 | -2.3 | -6.4 | -2.7 | -0.1 | -8.6 | 0.8 | -2.1 |  | 0.1 |  | 0 | 9 | 0.25 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -0.6 |  | 0.7 |  | 0.3 | 0.1 | -2.3 | -0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | -0.1 | -11.4 | -13.7 | -1.7 | -1.1 | -3.3 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.2 | 24.3 | 0.2 | 3.3 | -0.2 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 2 |  |  | 3.7 | 3.1 | 4.3 | 3.3 | 7.45 | -92.2 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.34 | 0.1 | 1.2 | 2.14
25/07/2026 | 07:30 | -19.5 | -30.1 | 3.2 |  |  | -2.6 | 13.1 |  |  | -34.6 | -39.8 | -11.4 | 22.2 |  |  | 5.6 | 0.1 | 0 |  |  | 6.9 | 1.7 | 1.5 | 3 | 0 | -10.5 |  |  |  | -0.3 | 0 | 3.2 | 8.5 | 6 | -1.6 | 1.8 | -0.5 | 20 | 21.2 | -39.5 | -3 | 2.9 | 9 | 0 | 8 |  |  | -3.4 | 15.2 |  |  | 0 |  | 4.7 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | 1.1 | 6.8 | 5.1 | -9.6 | 21.8 | -11.2 | -7.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 30.4 | 32.2 | -0.4 | 8.8 | 0.2 | -14.4 | 5.2 | 6.2 | 28.7 | 34.1 | -8.7 | -15.9 | -5.9 | -9.1 | 0 | 0 | 4.4 | -2.4 | -2.4 | 0.1 | -8.1 | 2.4 | -2.1 |  | 0 |  | -0.4 | 9 | 1.2 |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.5 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1 | -1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0.5 | -9.4 | -10.6 | -1.4 | -0.7 | -3.3 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2 | 27.3 | 0.1 | 7.6 | -0.2 | 0 | 0 | -11.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 2.1 |  |  | 4.1 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 8.06 | 104.06 | -0.4 | 0 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 1 | 1.49
25/07/2026 | 08:00 | -18.7 | -40.8 | 0.7 |  |  | -3.4 | 8.7 |  |  | -31.7 | -37.4 | -9.5 | 26.5 |  |  | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 5.5 | 1.6 | 1.2 | 3 | 0 | -8.9 |  |  |  | -0.3 | 0 | 4.9 | 8.3 | 5.9 | -1.5 | 1.8 | -0.4 | 24.3 | 25.5 | -34.8 | -2.2 | 3.7 | 8.6 | 0 | 8.4 |  |  | -3.3 | 16.9 |  |  | 0 |  | 5.1 | 0 |  | 2.3 |  |  |  | 1.4 | 9.3 | 7.5 | -7 | 24.5 | -10.3 | -7.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 44.5 | 31.8 | -0.4 | 8.8 | 0.3 | -12.3 | 5.7 | 6.9 | 28.4 | 33.6 | -8.2 | -13.2 | -11.1 | -14.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0.1 | -2 | 0.4 | -7 | 5.8 | -2.5 |  | 0 |  | -0.3 | 18.9 | 5.5 |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.5 |  | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -2.5 | 4.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 1.5 | -12.1 | -13.6 | -1.8 | -1 | -3.9 | 1.1 | -0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.4 | 28.6 | -0.1 | 13.8 | -0.2 | 0 | 0 | -20.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 0.9 | 2.4 |  |  | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 2 | 8.89 | 154.79 | -0.6 | 0 | 0.3 | 0.34 | 0.6 | 1.4 | 2.04
25/07/2026 | 08:30 | -18.3 | -24.5 | 3.4 |  |  | -2.4 | 11.5 |  |  | -25.4 | -31.2 | -3.2 | 33.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0 |  |  | 8.7 | 2 | 1.8 | 3.1 | 0 | -7.5 |  |  |  | -0.8 | 0 | 5.5 | 8.7 | 6.3 | -1.4 | 1.8 | -1.2 | 36.5 | 37.9 | -23.5 | -2.1 | 3.4 | 7.2 | 0.4 | 9.2 |  |  | -3.3 | 19.3 |  |  | 0 |  | 5.4 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | 0.9 | 15.1 | 13.6 | -0.7 | 30.7 | -7.4 | -7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 58.6 | 27.6 | 6.3 | 8.9 | 4.4 | -8.4 | 6.6 | 8.3 | 31.1 | 36.5 | -4.7 | -4.6 | -9.2 | -12.7 | 0 | 0 | 15.6 | 4.3 | -2.1 | 0.3 | -10.8 | 6.5 | -2.7 |  | 0.1 |  | 0 | 20.9 | 6.04 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.9 |  | 0.7 |  | 0.8 | 1.7 | -1.6 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.2 | -8.7 | -10.4 | -1.3 | -0.7 | -5.8 | 1 | -0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.9 | 28 | -0.4 | 14.5 | -0.2 | 0 | 0 | -11.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1.7 |  |  | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 7.99 | 347.93 | -0.7 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 1 | 0.92
25/07/2026 | 09:00 | -16.1 | -22.9 | 3.9 |  |  | -3.1 | 4.6 |  |  | -27.1 | -36.1 | -8.5 | 31 |  |  | 11.5 | -0.1 | 0 |  |  | 13.7 | 3 | 1.6 | 3.1 | 1.4 | -8 |  |  |  | -0.8 | 0 | 4.7 | 8.8 | 6.4 | -1.5 | 1.8 | -0.7 | 42.9 | 44 | -17.4 | 1 | 2.8 | 6.4 | 0.4 | 6.4 |  |  | -3.3 | 21.1 |  |  | 0 |  | 6.4 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | 2.3 | 16.8 | 15.6 | 1.2 | 32.6 | -6.6 | -7.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 58.6 | 27.4 | 6.3 | 8.8 | 4.3 | -13.1 | 6 | 7.4 | 33.5 | 38.8 | -1.7 | -17.2 | -7.2 | -7 | 0 | 0 | 25.6 | 10.3 | -2.1 | 0.3 | -16.4 | 6.8 | -2.6 |  | -0.1 |  | 0 | 24.5 | 6.47 |  | 0 | 0.8 | 0 | -0.7 |  | 0.7 |  | 0.8 | 1.8 | -1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 2.2 | -9 | -10.7 | -1.3 | -0.8 | -6 | 1 | -0.2 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.5 | 27.5 | -0.6 | 14.7 | -0.1 | 0 | 0 | -2.2 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | -0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |  |  | 2.2 | 1.8 | 4.6 | 2.5 | 7.01 | 385.58 | -0.9 | 0 | 0.31 | 0.35 | 0 | 1 | 0.76
25/07/2026 | 09:30 | -15.7 | -15.8 | 5.5 |  |  | -1.1 | 14.1 |  |  | -23.6 | -33.7 | -6.1 | 37 |  |  | 11.4 | -0.1 | 0 |  |  | 11.4 | 3.2 | 1.9 | 3.1 | 1.9 | -6.9 |  |  |  | -0.5 | 0 | 5.3 | 8.7 | 6.5 | -0.1 | 1.8 | -1.1 | 46.7 | 47.8 | -13.6 | 1.4 | 2.4 | 6.4 | 0.4 | 8.4 |  |  | -3.3 | 22.5 |  |  | 0 |  | 7.9 | 0 |  | 3.1 |  |  |  | 5.3 | 18.4 | 18.1 | 3.4 | 34.9 | -5.6 | -7.3 | 0 | 0 |  | 2.3 | 0.2 |  | 1.1 | -0.4 | 59.3 | 27.6 | 6.5 | 8.8 | 4.3 | -9.1 | 6.9 | 8.7 | 39.3 | 44.6 | 6.9 | -11.6 | -7.9 | -8.2 | 0 | 0 | 29.6 | 12.6 | -2.3 | 0.3 | -17.9 | 7.1 | -2.2 |  | 0 |  | 0 | 25.2 | 6.71 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.5 |  | 0.7 |  | 0.7 | 1.7 | -1 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 2.2 | -8.4 | -9.6 | -1.2 | -0.7 | -6.2 | 1 | -0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.2 | 26.7 | -0.9 | 14.7 | -0.1 | 0 | 0 | -2.1 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | -0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.8 | 0 | 3.8 | 3 | 9.03 | 495.54 | -0.2 | 0 | 0.32 | 0.34 | 0 | 1.8 | 2.26
25/07/2026 | 10:00 | -15.4 | -20.1 | 5 |  |  | -1.4 | 14 |  |  | 26.4 | 35.8 | 28.1 | 37.3 |  |  | 10.6 | 0 | 0 |  |  | 12.5 | 3.3 | 1 | 3.1 | 5.8 | -14.1 |  |  |  | -0.5 | 0 | 5 | 7.8 | 5.8 | -0.5 | 1.8 | -0.7 | 39.3 | 40.3 | -20.8 | 5.8 | 2 | 6.6 | 0.4 | 5.5 |  |  | -3.3 | 23.7 |  |  | 0 |  | 7.6 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | 7.7 | 11 | 9.7 | -4.7 | 26.1 | -9.2 | -7.5 | 0 | 0 |  | 6.6 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 59.5 | 27.4 | 5.8 | 8.8 | 4.2 | -6.5 | 6.9 | 8.8 | 39.5 | 44.8 | 6.9 | 0.2 | -8.3 | -8.3 | 0 | 0 | 23.6 | 9 | -2.3 | 0.1 | -19 | 7.5 | -2.2 |  | 0 |  | -0.3 | 24.2 | 6.69 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 2.8 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -1.2 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 2.3 | -9.4 | -10.5 | -1.3 | -0.7 | -6.2 | 1 | -0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.1 | 27.2 | -1.2 | 14.5 | -0.1 | 0 | 0 | -3.5 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | -0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.2 |  |  | 1.8 | 0 | 4.4 | 3.8 | 9.13 | 587.72 | -0.7 | 0.9 | 0.32 | 0.31 | 0 | 1.8 | 2.63
25/07/2026 | 10:30 | -14.7 | -19.6 | 5.5 |  |  | -2 | 11.6 |  |  | 25.7 | 40.3 | 33 | 35.8 |  |  | 6.2 | 0.2 | 0 |  |  | 11 | 3 | 0.7 | 3 | 6.8 | -12.3 |  |  |  | -0.8 | 0 | 5.1 | 7.7 | 5.8 | -0.5 | 1.8 | -0.6 | 30 | 31 | 73.1 | 6.8 | 3.9 | 7.6 | 0.4 | 8.5 |  |  | -3.3 | 24.5 |  |  | 0 |  | 7.2 | 0 |  | 3.1 |  |  |  | 7.3 | 7 | 6 | -8.7 | 21.6 | -10.5 | -7.6 | 0 | 0 |  | 6.7 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 57.7 | 26.6 | 10.4 | 14 | 4.1 | -7.2 | 6.8 | 8.5 | 39.1 | 44.5 | 6.4 | 4.2 | -7.8 | -8 | 0 | 0 | 23.4 | 8.9 | -2.6 | 0.1 | -18 | 7.2 | -1.7 |  | 0.1 |  | 0 | 23.6 | 6.79 |  | 0 | 0.9 | 0 | 2.4 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -1 | 0 | -0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | -9.7 | -10.5 | -1.3 | -0.7 | -6.2 | 1 | -0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 26.4 | -1.5 | 14.3 | -0.1 | 0 | 0 | -4.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.1 |  |  | 1.3 | 0 | 4.5 | 4 | 8.96 | 658.25 | -1.4 | 1.1 | 0.32 | 0.34 | 0 | 1.8 | 2.16
25/07/2026 | 11:00 | -5.4 | -21 | 5 |  |  | -1.9 | 5.3 |  |  | 27.6 | 41 | 33.7 | 39.1 |  |  | 5.4 | 0.2 | 0 |  |  | 12.1 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 7.2 | -10.9 |  |  |  | -0.6 | 0 | 5.9 | 7.3 | 5.3 | -0.1 | 1.8 | -0.5 | 30 | 30.9 | 73 | 8.8 | 3.7 | 8.1 | 0.4 | 8.3 |  |  | -3.3 | 23.2 |  |  | 0 |  | 7.2 | 0 |  | 4.5 |  |  |  | 2.5 | 6.9 | 6 | -8.3 | 21.8 | -10.4 | -7.6 | 0.9 | 0 |  | 9 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 57 | 26.7 | 10.2 | 14.3 | 4.2 | -6.1 | 7.1 | 8.8 | 40.1 | 45.4 | 8.1 | 4.8 | -10.6 | -10.4 | 0 | 0 | 17.3 | 5.4 | -2.4 | 0.3 | -19.7 | 7.3 | -1.7 |  | 0.1 |  | 0 | 22.7 | 6.73 |  | 0 | 0.9 | 0 | 1.5 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -1.4 | 0 | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2.2 | -7.8 | -8.9 | -1.1 | -0.7 | -6.2 | 1 | -0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 29.8 | -1.6 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | -9.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.2 |  |  | 1.3 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 8.97 | 654.5 | -1 | 1.3 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.7 | 2.66
25/07/2026 | 11:30 | -5.7 | -10 | 7 |  |  | 0.7 | 21.4 |  |  | 16.6 | 31.1 | 36.4 | 48.6 |  |  | 21.8 | 0 | 0 |  |  | 11.5 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 8.7 | -6.8 |  |  |  | -0.5 | 0 | 6 | 7.5 | 5.9 | 0.2 | 1.8 | -0.7 | 39 | 40 | 82.3 | 8.3 | 3.6 | 7.5 | 0.4 | 12.2 |  |  | -3.3 | 22.7 |  |  | 0 |  | 10.8 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | 9.6 | 12.9 | 11.8 | -2.9 | 27.2 | -8.2 | -7.6 | 0 | -1.2 |  | 9 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 58.1 | 26.8 | 17.8 | 14.3 | 4 | -1.2 | 8.1 | 10.4 | 48.7 | 54 | 20.7 | 8.8 | -11.8 | -11.6 | 0 | 0 | 22 | 8.3 | -2.4 | 0.2 | -19.6 | 6.9 | -2.1 |  | 0 |  | 0 | 22.8 | 6.91 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 2.3 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -1 | 0 | -2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2.1 | -7.5 | -9.2 | -1.1 | -0.7 | -6.1 | 1 | -0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.1 | 28.5 | -1.7 | 13.9 | -0.2 | 0 | 0 | -15.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.6 |  |  | 4 | 0.3 | 4.5 | 3.9 | 9.75 | 810.06 | -0.8 | 1.4 | 0.34 | 0.27 | 0 | 1.9 | 3.11
25/07/2026 | 12:00 | -16.7 | -15.6 | 6.6 |  |  | -4.1 | 3.3 |  |  | 8.2 | 32.9 | 38.7 | 45.5 |  |  | 26.3 | 0 | 0 |  |  | 11.4 | 1.8 | 1.7 | 2.9 | 6.7 | -8.5 |  |  |  | -0.5 | 0 | 6.1 | 7.2 | 5.4 | 0.3 | 1.8 | -1.9 | 35.5 | 36.5 | 78.6 | 8 | 3.7 | 6.5 | 0.4 | 11.8 |  |  | -3.3 | 26.7 |  |  | 0 |  | 7.9 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | 3.5 | 10.4 | 8.8 | -4.9 | 24.4 | -9.1 | -7.6 | 0 | -12.2 |  | 5.9 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 59 | 27.4 | 18 | 14 | 3.9 | -3.3 | 7.8 | 9.8 | 44.8 | 50.2 | 14.9 | 8 | -14.3 | -14.3 | 0 | 0 | 22.7 | 9.8 | -2.5 | 0.2 | -20.7 | 7 | -1.8 |  | 0 |  | -0.2 | 20.8 | 6.7 |  | 0 | 0.9 | 0 | 2.9 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -1.4 | 0 | -2.8 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2.2 | -6.2 | -7.7 | -0.8 | -0.5 | -6.1 | 1 | -0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.1 | 30.4 | -1.7 | 13.9 | -0.1 | 0 | 0 | -8.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.6 |  |  | 3.3 | 0 | 2.8 | 3.8 | 9.13 | 701.63 | -1.2 | 1.1 | 0.34 | 0.31 | 0 | 1.7 | 2.25
25/07/2026 | 12:30 | -17.4 | -24.5 | 4 |  |  | -4.4 | 8.4 |  |  | 2.5 | 32.3 | 38 | 45.7 |  |  | 8.2 | 0.1 | 0 |  |  | 10.8 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | 5.2 | -12.1 |  |  |  | -0.9 | 0 | 4.7 | 0 | 5.7 | -0.1 | 1.8 | -0.9 | 31.1 | 32.1 | 74.4 | 5.7 | 0.8 | 6.5 | 0.4 | 16.2 |  |  | -3.3 | 25.8 |  |  | 0 |  | 6.1 | -3.4 |  | -3.8 |  |  |  | -0.5 | 9.5 | 8 | -6.3 | 23.7 | -9.7 | -7.6 | 0 | -12.2 |  | 4.4 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 57.3 | 26.8 | 17.5 | 16.2 | 3.9 | -5.6 | 7.2 | 8.9 | 40.5 | 45.8 | 8.5 | 3.3 | -9.2 | -9.2 | 0 | 0 | 17 | 6 | -2.8 | -0.1 | -21.3 | 6.8 | -2 |  | 0 |  | -0.2 | 20.6 | 6.68 |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -2.1 | 0 | -2.8 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | -6 | -7.2 | -0.8 | -0.5 | -6.2 | 1 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 31 | -1.6 | 14.2 | -0.1 | 0 | -2 | -8.5 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2.3 |  |  | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.6 | 9.07 | 597.35 | -0.4 | 1.7 | 0.29 | 0.29 | 0 | 1.8 | 3.68
25/07/2026 | 13:00 | -18.1 | -24.8 | 4.2 |  |  | -6.4 | 2.9 |  |  | 2.6 | 32.9 | 37.3 | 44.2 |  |  | 6.6 | 0.1 | 0 |  |  | 8.3 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 3.2 | -12.8 |  |  |  | -0.9 | 0 | 4.3 | 0 | 5.6 | 0.1 | 1.8 | -1.2 | 39.9 | 41.1 | -34.5 | 5.5 | 2.5 | 6.3 | 0.5 | 17.5 |  |  | -3.4 | 25.4 |  |  | 0 |  | 6.8 | -4 |  | -4 |  |  |  | -2 | 12 | 11 | -3.1 | 27.1 | -8.3 | -7.6 | 0 | -7.1 |  | 2.9 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 58.4 | 27.4 | 13.4 | 16.9 | 4 | -5.8 | 7.2 | 8.9 | 39.5 | 44.9 | 6 | 2.4 | -9.6 | -9.7 | 0 | 0 | 17.2 | 6.4 | -2.8 | -0.2 | -21.1 | 6.9 | -1.7 |  | 0 |  | -0.2 | 20.3 | 6.76 |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -2.2 | 0 | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.5 |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 3.9 | 2.2 | -6.5 | -7.4 | -0.8 | -0.5 | -6.1 | 1 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 31.1 | -1.5 | 14.3 | 0 | -11.4 | -1.7 | -8.3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2.4 |  |  | 1.7 | 0 | 3.7 | 3.8 | 8.63 | 491.19 | -0.7 | 2.5 | 0.29 | 0.29 | 0 | 1.8 | 4.18
25/07/2026 | 13:30 | -17.4 | -22.9 | 4.8 |  |  | -8.9 | -3.2 |  |  | 1.3 | 28.7 | 34.9 | 45.1 |  |  | 12 | 0 | 0 |  |  | 9 | 1.3 | 1.1 | 2.8 | 1.9 | -15.3 |  |  |  | -0.8 | 0 | 4.7 | 0 | 5.8 | 0.5 | 1.8 | -0.8 | 39 | 40.5 | -35.2 | 4.5 | 1.3 | 5.5 | 0.4 | 14.5 |  |  | -3.3 | 27.3 |  |  | 0 |  | 4 | -4.8 |  | -5.3 |  |  |  | 4.1 | 12 | 10.6 | -3.8 | 26.5 | -8.4 | -7.6 | 0 | -11.9 |  | 2.5 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 58.7 | 26.7 | 13.6 | 13.5 | 3.9 | -6.8 | 6.9 | 8.5 | 35.9 | 41.3 | 2.3 | -1.1 | -14.6 | -1 | 0 | 0 | 23 | 9.4 | -2.8 | 0 | -22.1 | 7.1 | -2.1 |  | 0 |  | 0 | 22 | 6.77 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.5 |  | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | -2.2 | 3.7 | -2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 9.6 | 2.2 | -5.8 | -6.9 | -0.7 | -0.5 | -6.2 | 1 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2 | 29.9 | -1.4 | 14.5 | 0 | -10.6 | -7 | -11.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.3 |  |  | 0.6 | 0 | 4.2 | 3.3 | 7.98 | 464.85 | -0.7 | 2.6 | 0.28 | 0.31 | 0 | 1.7 | 4.19
25/07/2026 | 14:00 | -16.4 | -29.5 | 3.1 |  |  | -9.1 | -2.8 |  |  | 7.3 | 26.6 | 31.9 | 43.2 |  |  | 7.3 | 0 | 0 |  |  | 7.3 | 1.4 | 1.2 | 2.9 | 1.9 | -14.3 |  |  |  | -0.7 | 0 | 5 | 0 | 5.9 | 0.1 | 1.8 | -0.7 | 38 | 39.3 | -36.2 | 4.8 | 2.3 | 5.5 | 0.4 | 15.9 |  |  | -3.3 | 27.3 |  |  | 0 |  | 3.6 | -6.3 |  | -5.6 |  |  |  | 4.9 | 11.1 | 10 | -4.7 | 25.4 | -9 | -7.6 | 0 | -13.8 |  | 2.3 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 57 | 27.1 | 13.6 | 13.6 | 3.9 | -7.8 | 6.7 | 8.2 | 34.7 | 40.1 | 0.4 | -3.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 21.9 | 9 | -2.8 | 0 | -22.5 | 7.4 | -1.9 |  | 0 |  | 0 | 21.8 | 7.1 |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -2.3 | 4.7 | -2.8 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 13.5 | 2.2 | -6.6 | -7.8 | -0.9 | -0.6 | -6.2 | 1 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2 | 29.9 | -1.2 | 14.7 | -0.2 | -8.7 | -13 | -13.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2.3 |  |  | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.4 | 7.7 | 445.6 | -0.4 | 2.9 | 0.28 | 0.34 | 0 | 1.8 | 4.92
25/07/2026 | 14:30 | -11.5 | -22.9 | 4.6 |  |  | -7.4 | 2.5 |  |  | 2.8 | 33.6 | 38.5 | 43.9 |  |  | 7.2 | 0.2 | 0 |  |  | 8.9 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | -5.8 |  |  |  | -0.7 | 0 | 5.4 | 0 | 6.1 | 0.2 | 1.9 | -0.7 | 39.5 | 40.7 | -34.8 | 6.2 | 4.1 | 6 | 0.4 | 16.1 |  |  | -3.3 | 24.5 |  |  | 0 |  | 4.7 | 0 |  | -5.2 |  |  |  | 6.2 | 11.4 | 10.4 | -3.9 | 26.3 | -0.6 | -7.6 | 0 | 0 |  | 3.9 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 58.4 | 27 | 13.5 | 15.5 | 3.7 | -7.1 | 6.9 | 8.5 | 36.9 | 42.4 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 3.1 | 0 | 0 | 25.1 | 10.8 | -2.8 | 0 | -24.1 | 7.4 | -1.7 |  | 0 |  | 0 | 21.3 | 6.87 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.8 |  | 0.7 |  | 0.6 | 1.6 | -2 | 5.1 | -2.8 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 7.1 | 2.3 | -6.6 | -7.4 | -0.9 | -0.6 | -6.2 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 29.6 | -0.9 | 14.8 | -0.2 | -7.1 | -14.5 | -10.9 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.3 |  |  | 2.1 | 0 | 3.7 | 3.4 | 7.61 | 552.18 | -0.3 | 3.3 | 0.29 | 0.33 | 0 | 1.8 | 5.42
25/07/2026 | 15:00 | -11.6 | -24.2 | 4.1 |  |  | -7.7 | 0.9 |  |  | 2.9 | 25.9 | 30.9 | 45.5 |  |  | 7.1 | -0.1 | 0 |  |  | 9.9 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 5.4 | -6.3 |  |  |  | -0.7 | 0 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0.1 | 1.9 | -0.8 | 39.4 | 40.7 | -34.9 | 5.6 | 2.5 | 5.5 | 0.4 | 14.5 |  |  | -3.4 | 25.5 |  |  | 0 |  | 4.7 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | 8.2 | 11.3 | 10.4 | -4.8 | 25.8 | -1 | -7 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 58.3 | 27.3 | 14.2 | 13.7 | 4 | -6.7 | 7 | 8.5 | 35.6 | 40.9 | 2 | -4.1 | -1 | 2.3 | 0 | 0 | 24 | 10.1 | -1.9 | 0 | -24.5 | 7.3 | -1.7 |  | 0 |  | 0 | 22 | 6.72 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.3 |  | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | -2.1 | 4.9 | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 2.7 | 2.2 | -7.2 | -8.5 | -1 | -0.7 | -6.2 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 29.4 | -0.6 | 14.7 | -0.2 | -5.6 | -13.5 | -13.3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.3 |  |  | 3.2 | 0.5 | 4.3 | 3.4 | 7.07 | 515.69 | -0.7 | 3.2 | 0.31 | 0.27 | 0 | 1.8 | 4.88
25/07/2026 | 15:30 | -11.6 | -28.3 | 3.7 |  |  | -8 | 0 |  |  | -1.9 | 24.9 | 29.8 | 40.8 |  |  | 8.5 | 0 | 0 |  |  | 8.8 | 1.6 | 1.1 | 2.9 | 6.2 | -16.7 |  |  |  | -0.7 | 0 | 5.2 | 0 | 6 | 0.1 | 1.9 | -0.7 | 36.1 | 37.3 | -38.1 | 5 | 2.4 | 6.1 | 0.4 | 16.4 |  |  | -3.4 | 24.7 |  |  | 0 |  | 3.6 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | 5.1 | 9.2 | 8.5 | -6.8 | 23.7 | -2.2 | -7.6 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 57.3 | 27.2 | 13.9 | 13.6 | 3.9 | -9.5 | 6.3 | 7.6 | 32.1 | 37.4 | -3.4 | -7.2 | -3.6 | 0.7 | 0 | 0 | 21.3 | 8.5 | -2.1 | -0.2 | -26.7 | 6.8 | -1.7 |  | 0 |  | 0 | 20.3 | 6.33 |  | 0 | 0.9 | 0 | 1.3 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -2.2 | 4.5 | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 5.4 | 2.1 | -8.1 | -9.4 | -1.1 | -0.8 | -6.1 | 1 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 30.6 | -0.3 | 14.1 | -0.2 | -5.7 | -14.2 | -16.9 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 2.3 |  |  | 3 | 1.5 | 4.8 | 3.5 | 6.87 | 429.2 | -0.9 | 3.4 | 0.32 | 0.28 | 0 | 1.8 | 4.9
25/07/2026 | 16:00 | -10.3 | -23.1 | 4 |  |  | -7.5 | 0.4 |  |  | 2.7 | 26.8 | 31.4 | 44.7 |  |  | 9.4 | 0 | 1.2 |  |  | 8.7 | 2 | 1.6 | 2.9 | 5.8 | -7 |  |  |  | -0.7 | 0 | 4.2 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 1.9 | -0.8 | 36.5 | 37.8 | -37.7 | 4.9 | 0 | 4.4 | 0.4 | 13.6 |  |  | -3.5 | 25.5 |  |  | 0 |  | 4.3 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 11.1 | 11.4 | 10.1 | -5 | 25.9 | -1.2 | -7.6 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 59.2 | 27.8 | 14.7 | 13.6 | 3.9 | -8.9 | 6.4 | 7.9 | 31.9 | 37.4 | -3.3 | -6.5 | 6.7 | 3.7 | 0 | 0 | 20.5 | 8 | -2.2 | 0 | -24.8 | 5.4 | -1.7 |  | 0 |  | 0 | 19.5 | 5.41 |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | -2.2 | 4.4 | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | -7.3 | -8.4 | -1 | -0.6 | -5.9 | 0.9 | -0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 27.5 | -0.1 | 10 | -0.2 | -3.9 | -13.9 | -7.4 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2.3 |  |  | 2.2 | 1.2 | 4.5 | 3.4 | 5.09 | 492.1 | -0.6 | 3.2 | 0.31 | 0.27 | 0 | 1.8 | 4.98
25/07/2026 | 16:30 | -5.7 | -17 | 5.7 |  |  | -7.5 | 8.2 |  |  | -2.8 | 26.2 | 31 | 38.8 |  |  | 22.6 | 0.1 | 1.3 |  |  | 11.9 | 1.7 | 1.1 | 2.9 | 5.2 | -15.8 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.1 | 7.5 | 6.3 | 0.2 | 1.9 | -0.5 | 36.4 | 37.6 | -37.9 | 5.8 | 3 | 6 | 0.4 | 15 |  |  | -3.4 | 25.5 |  |  | 0 |  | 2.5 | 0 |  | -2 |  |  |  | 9.7 | 8.9 | 8.4 | -6.2 | 24.2 | -1.9 | -7.6 | 0 | 0 |  | 4.7 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 58.7 | 27.1 | 13.7 | 13.6 | 3.9 | -10.1 | 6.2 | 7.5 | 31.5 | 36.9 | -5.1 | -5.5 | 12.7 | 9.8 | 0 | 0 | 20 | 7.7 | -2.2 | -0.2 | -19.8 | 1.3 | -1.8 |  | 0 |  | 0 | 10.3 | 1.84 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.4 |  | 0.6 |  | 0.4 | 0.7 | -1.9 | 4.8 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 4.8 | 0.1 | 0.3 | -8.5 | -9.4 | -1.1 | -0.7 | -5.5 | 1 | -0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2 | 27 | 0.1 | 4.8 | -0.2 | -3.3 | -12.2 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2.2 |  |  | 3 | 0.5 | 4.1 | 3.5 | 7.61 | 504.75 | -0.9 | 3.3 | 0.31 | 0.34 | 0 | 1.7 | 4.75
25/07/2026 | 17:00 | -6.2 | -23.8 | 4.4 |  |  | -9.2 | 4.4 |  |  | -6.1 | 19.2 | 24.3 | 35.8 |  |  | 18.8 | 0 | 1 |  |  | 12.2 | 1.4 | 0.6 | 3 | 4.6 | -19.2 |  |  |  | -1 | -1.6 | 1.1 | 6.9 | 6.1 | -0.1 | 1.9 | -1.3 | 32.2 | 33.5 | -42 | 7 | -1.8 | 5.1 | 0.4 | 15.4 |  |  | -3.4 | 26.3 |  |  | 0 |  | 1.1 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | 7.8 | 6.7 | 5.5 | -9.5 | 21.3 | -3.2 | -7.7 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 58.6 | 27 | 14 | 13.4 | 3.9 | -14.2 | 5.3 | 6 | 25.4 | 30.7 | -13.1 | -16.9 | 16.3 | 13.7 | 5.6 | 8.1 | 15.9 | 5.3 | -2.2 | -0.4 | -16.8 | 1.3 | -1.7 |  | 0 |  | 0 | 11.4 | 0.29 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | -1.6 | 5.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 5.8 | 2.7 | -0.1 | -8 | -9.2 | -1.1 | -0.7 | -4 | 1 | -0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2 | 23 | 0.1 | 2.5 | -0.2 | -3.3 | -11.7 | 7.9 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2.1 |  |  | 2.7 | 0.4 | 4.2 | 3.7 | 7.99 | 408.98 | -1 | 2.7 | 0.32 | 0.32 | 0 | 1.7 | 4.04
25/07/2026 | 17:30 | -3.8 | -23.4 | 4.4 |  |  | -9.8 | 0.1 |  |  | -5.8 | 19 | 23.4 | 36 |  |  | 22 | -0.1 | 0.8 |  |  | 12.2 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | 5.5 | -19.2 |  |  |  | -1.2 | -19.1 | 1.7 | 6.6 | 6.1 | -1 | 1.9 | -1.1 | 31.6 | 32.9 | -42.5 | 3.8 | -1.5 | 4.7 | 0.4 | 15.6 |  |  | -3.3 | 29.2 |  |  | 0 |  | 1.1 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | -3.5 | 6.8 | 5.1 | -9.8 | 21.1 | -3.2 | -7.6 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 59 | 27.1 | 13.5 | 13.8 | 4 | -14.7 | 5.2 | 5.8 | 23.2 | 28.4 | -16.1 | -19.3 | 21.3 | 15.3 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 4 | -2.2 | -0.5 | -17.5 | 0 | -1.9 |  | 0 |  | 0 | 13.8 | -0.01 |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 6.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 3 | 4.5 | 0 | -7.1 | -8.7 | -1 | -0.7 | -3.3 | 1.1 | -0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2 | 19.7 | 0.6 | 2.6 | -0.2 | -4 | -9.3 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 2.1 |  |  | 1.8 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 8.08 | 376.67 | -0.8 | 2.2 | 0.32 | 0.28 | 0 | 1.7 | 3.7
25/07/2026 | 18:00 | -2.8 | -29.7 | 3.2 |  |  | -9.9 | 0.7 |  |  | -13.4 | 15.4 | 19.7 | 26.6 |  |  | 21.3 | 0.1 | 1.6 |  |  | 9.1 | 1.2 | 1.9 | 3.2 | 10 | -15.6 |  |  |  | -1.1 | -20.4 | 1.9 | 6.8 | 6.3 | -1.4 | 1.9 | -0.6 | 27.9 | 29 | -46.1 | 4.4 | -0.7 | 4.7 | 0.4 | 14.1 |  |  | -3.2 | 31.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | -4.9 | 4.7 | 3.3 | -11.8 | 19.1 | -4.1 | -7.7 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 57.4 | 27.6 | 13.9 | 13.5 | 3.9 | -20.6 | 3.9 | 3.9 | 16.6 | 21.9 | -27.5 | -26.4 | 23.3 | 17.3 | 15.8 | 15.8 | 14.3 | 4.3 | -2.4 | -0.6 | -18.8 | 0 | -2.6 |  | -0.1 |  | 0 | 12 | 0.03 |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 |  | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.1 | 7.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 7.1 | 0 | -8.9 | -10.5 | -1.4 | -1 | -3.3 | 1.1 | -0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -4 | -7.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 2 |  |  | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 7.56 | 264.59 | -0.5 | 2.5 | 0.33 | 0.29 | 0 | 2.1 | 4.72
25/07/2026 | 18:30 | -4.1 | -29.1 | 5.2 |  |  | -7.1 | -1.4 |  |  | -8.1 | 16.1 | 20.9 | 33.3 |  |  | 24.6 | -0.1 | 1.1 |  |  | 8.4 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 9.4 | -13.7 |  |  |  | -0.6 | -19 | 2.2 | 11 | 6.1 | -1.1 | 1.9 | -1.4 | 34.1 | 35.2 | -35.5 | 6.2 | -0.5 | 5.2 | 0.5 | 14.3 |  |  | -3.3 | 31.9 |  |  | 0 |  | 3.6 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | -2.5 | 7.4 | 6.5 | -8.5 | 22.9 | -3 | -7.6 | 0 | 0 |  | 3.8 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 57.7 | 27.2 | 13.9 | 13.4 | 3.9 | -15.4 | 4.9 | 5.6 | 27 | 32.3 | -10.8 | -20.4 | 21.4 | 18.5 | 13.8 | 13.5 | 16.3 | 5.4 | -2.2 | -0.3 | -26.2 | 0 | -2.4 |  | 0 |  | 0 | 12.3 | -0.04 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.9 |  | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.4 | 6.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.5 | 0 | -8.7 | -10.4 | -1.3 | 0 | 0 | 1.2 | -0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -5.4 | -3.9 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 2 |  |  | 2.5 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 8.38 | 391.34 | 0.3 | 2.3 | 0.35 | 0.27 | 0 | 2.1 | 5.32
25/07/2026 | 19:00 | -5.9 | -17.8 | 7.4 |  |  | -3.2 | 3.9 |  |  | -9 | 18.8 | 23.6 | 32.1 |  |  | 26 | 0 | 0.9 |  |  | 11.4 | 0.6 | 0.8 | 3.2 | 7.6 | -13.2 |  |  |  | -0.4 | -16.3 | 2.3 | 10 | 6 | -1.8 | 1.9 | -0.8 | 35.1 | 36.3 | -34.6 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0.5 | 15.3 |  |  | -3.4 | 30.3 |  |  | 0 |  | 4.3 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | -1.4 | 7.3 | 6.2 | -8.7 | 22.5 | 1.8 | -6.1 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 57.8 | 27 | 13.9 | 13.6 | 3.9 | -16 | 4.8 | 5.4 | 27.1 | 32.4 | -10.7 | -18.5 | 18.7 | 15.9 | 14.8 | 13.1 | 19.6 | 7.3 | -2 | -0.4 | -32.9 | 0 | -2.8 |  | 0 |  | 0 | 11.6 | -0.12 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 6.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -7.6 | -9.2 | -1.1 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -5.8 | -1.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.1 |  |  | -0.7 | 1.5 | 2.7 | 3.9 | 8.8 | 425.28 | 0.9 | 2.1 | 0.35 | 0.29 | 0 | 2 | 5.64
25/07/2026 | 19:30 | -4.6 | -24 | 6.5 |  |  | -3.5 | 0.4 |  |  | -10.6 | 17.6 | 22.4 | 30 |  |  | 24.4 | 0.1 | 1.2 |  |  | 11 | 0.4 | 0.7 | 3.1 | 6.4 | -13.3 |  |  |  | -0.4 | -15.7 | 2.8 | 9.5 | 6.2 | -1.4 | 1.9 | -0.9 | 32.8 | 33.8 | -36.8 | 5.4 | 0 | 2.5 | 0.5 | 15.2 |  |  | -3.3 | 31.2 |  |  | 0 |  | 3 | 8.3 |  | -1.8 |  |  |  | -2.3 | 7 | 4.8 | -10 | 21.2 | 1.1 | -6.4 | 0 | 0 |  | 3.9 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 59.3 | 27.1 | 14 | 13.4 | 3.9 | -17.5 | 4.5 | 5 | 23.6 | 28.7 | -16.3 | -20.8 | 19.6 | 16.5 | 15.2 | 13.6 | 18.9 | 6.8 | -2 | -0.3 | -35.2 | 0 | -2.4 |  | 0.1 |  | 0 | 11.6 | -0.04 |  | 0 | 0.7 | 0 | 2.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 6.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | -7.2 | -8.8 | -1 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -5.2 | -0.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.1 |  |  | 0.2 | 1.3 | 3.9 | 3.8 | 8.6 | 381.76 | 0.6 | 2.3 | 0.35 | 0.23 | 0 | 1.8 | 5.28
25/07/2026 | 20:00 | -3.6 | -15.4 | 8.1 |  |  | -3.7 | -2.2 |  |  | -9.5 | 17.9 | 23 | 32.5 |  |  | 27.6 | 0.1 | 1.3 |  |  | 13.2 | 0.4 | 0.9 | 3.2 | 5.3 | -11.5 |  |  |  | -0.6 | -16.9 | 2.7 | 9.7 | 6.1 | -0.2 | 1.9 | -0.6 | 32.6 | 33.7 | -37 | 5.4 | 0 | 2.1 | 0.5 | 15.8 |  |  | -3.4 | 31.2 |  |  | 0 |  | 2.6 | -0.2 |  | -1.7 |  |  |  | -1.8 | 6.3 | 5.6 | -9.6 | 21.7 | 1.6 | -6.2 | 0 | 0 |  | 4 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 57.1 | 27.1 | 14 | 11.7 | 3.9 | -17.5 | 4.5 | 5 | 22.6 | 27.9 | -17.5 | -21.9 | 22.3 | 19.3 | 18.1 | 0 | 16.9 | 5.4 | -1.9 | -0.3 | -35.5 | 0 | -3.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | 8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0 | 0 | -8.3 | -9.7 | -1.1 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4 | -0.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 2.1 |  |  | 0.4 | 0.7 | 4.2 | 3.8 | 8.11 | 364.81 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.17 | 0 | 1.8 | 3.97
25/07/2026 | 20:30 | -4 | -20.8 | 7.1 |  |  | -5.5 | -2.2 |  |  | -10.7 | 13.5 | 18.3 | 31.4 |  |  | 24.7 | -0.1 | 4.2 |  |  | 12.1 | 1.2 | 0.8 | 3 | 4.3 | -16.1 |  |  |  | -0.6 | -15 | 3.1 | 9.4 | 6 | -0.4 | 1.9 | -1.1 | 31.8 | 32.9 | -37.7 | 5.6 | 0 | 3.4 | 0.5 | 14.9 |  |  | -3.4 | 31.3 |  |  | 0 |  | 1.9 | -0.3 |  | -2.5 |  |  |  | -1.7 | 5.7 | 4.6 | -10.5 | 21.1 | 0.9 | -6.4 | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 58.9 | 27 | 14 | 11.6 | 3.9 | -18.2 | 4.4 | 4.7 | 22.5 | 27.8 | -17.5 | -26.4 | 21.4 | 18.5 | 17.1 | 0 | 17.4 | 6.7 | -1.9 | -0.1 | -36 | 0 | -3.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0.2 | 0 | -8 | -9.6 | -1.1 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.7 | -1.3 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 2.1 |  |  | 2.7 | 0.4 | 4 | 3.8 | 7.81 | 327.61 | -0.2 | 2 | 0.31 | 0.26 | 0 | 2 | 4.37
25/07/2026 | 21:00 | -3.6 | -19.1 | 7.3 |  |  | -5.6 | 6.2 |  |  | -12.4 | 17.1 | 22.9 | 29.1 |  |  | 18.8 | 0.1 | 4.4 |  |  | 11.7 | 1.3 | 0.9 | 3.2 | 4.3 | -18.3 |  |  |  | -0.8 | -15.4 | 3 | 9.3 | 5.8 | -0.4 | 1.9 | -0.5 | 31.9 | 33 | -37.7 | 5.9 | 0 | 4.4 | 0.5 | 15.7 |  |  | -3.4 | 30.1 |  |  | 0 |  | 1.9 | -2 |  | -2.9 |  |  |  | -0.3 | 5.4 | 3.9 | -10.7 | 20.5 | 1.1 | -6.5 | 0 | 0 |  | 5.4 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 58.1 | 26.7 | 13.9 | 11.6 | 3.9 | -18.8 | 4.1 | 4.4 | 22.4 | 27.6 | -17.6 | -22.3 | 23.2 | 20.5 | 19.2 | 0 | 16.5 | 5 | -1.6 | 0.1 | -37 | 0 | -3.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 3.2 | 0 | -6.3 | -7.6 | -0.8 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -41.6 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 | 2 |  |  | 5.8 | 0 | 4.1 | 3.8 | 7.08 | 313.28 | -0.3 | 2 | 0.3 | 0.19 | 0 | 1.9 | 4.09
25/07/2026 | 21:30 | -5 | -25.4 | 6.8 |  |  | -8 | 5.7 |  |  | -12 | 16 | 21.5 | 29.7 |  |  | 10.9 | 0.1 | 3.9 |  |  | 11.3 | 1.5 | 0.5 | 3.1 | 3 | -13.5 |  |  |  | -0.8 | -15.4 | 3.1 | 9.7 | 6 | -0.4 | 1.9 | -0.7 | 31.3 | 32.4 | -38.2 | 5.4 | 0 | 5.1 | 0.5 | 15.3 |  |  | -3.4 | 28.1 |  |  | 0 |  | 1.2 | -2.2 |  | -3.1 |  |  |  | -0.4 | 4.9 | 4 | -10.8 | 20.3 | 0.7 | -6.4 | 0 | 0 |  | 4.5 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 59.4 | 26.8 | -0.3 | 11.7 | 0.1 | -18.6 | 4.2 | 4.5 | 22.1 | 27.2 | -18.3 | -23.7 | 21.8 | 19 | 17.2 | 0 | 15.8 | 5.5 | -1.6 | 0 | -37.1 | 0 | -3.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 4.2 | 3.5 | 0 | -6.9 | -8.3 | -0.9 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -41.9 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 2.1 |  |  | 8.2 | 0 | 3.4 | 3.8 | 7.16 | 261.16 | -0.9 | 2 | 0.3 | 0.25 | 0 | 2 | 3.65
25/07/2026 | 22:00 | -5.2 | -35.8 | 4.5 |  |  | -10 | -4 |  |  | -15.3 | 9.9 | 15.4 | 26.3 |  |  | 6.6 | 0 | 3.8 |  |  | 13.3 | 1.4 | 0.4 | 3 | 2.1 | -13.1 |  |  |  | -1 | -15.6 | 3.5 | 6.7 | 6.1 | 0.9 | 1.9 | -1.2 | 26.6 | 27.6 | -42.7 | 3.9 | 0 | 4.8 | 0.6 | 15.9 |  |  | -3.4 | 25.9 |  |  | 0 |  | 0.3 | -3.7 |  | -4.2 |  |  |  | -2.9 | 2.6 | 1.1 | -13.9 | 17.6 | -0.7 | -6.9 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 59.7 | 27.5 | 0 | 7.7 | 0.1 | -21.4 | 3.7 | 3.6 | 16.6 | 21.8 | -26.5 | -31.8 | 19.8 | 16.8 | 15.5 | 0 | 13.1 | 2.9 | -1.6 | 0.1 | -36.5 | 0 | -3.8 |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 1.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 5.2 | 5.6 | 0 | -11.2 | -12.8 | -1.7 | -1.1 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.6 | -0.3 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.6 |  |  | 4.9 | 0 | 3.5 | 4.2 | 6.63 | 149.33 | -0.7 | 2 | 0.3 | 0.28 | 0 | 2 | 3.88
25/07/2026 | 22:30 | -5.2 | -22.4 | 6.9 |  |  | -8.9 | 1.6 |  |  | -12.2 | 5.2 | 14.9 | 27.7 |  |  | 7.9 | 0.1 | 3.7 |  |  | 11.7 | 1.5 | 0.7 | 3.2 | 0.7 | -14.4 |  |  |  | -1 | -15.6 | 3.2 | 8 | 5.7 | 0.6 | 1.9 | -0.7 | 32 | 33.4 | -37.5 | 3.8 | 0 | 6 | 0.5 | 16.4 |  |  | -3.5 | 24.2 |  |  | 0 |  | 4.1 | -4.2 |  | -3.9 |  |  |  | -1.1 | -42.3 | -43.3 | -4.8 | -24.7 | 13.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 1.7 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 42.6 | 26.9 | 0 | 7.5 | 0.2 | -14.3 | 6.1 | 6.6 | 25.2 | 30.5 | -12.8 | -15.4 | 21.9 | 19.2 | 17.6 | 0 | -5.6 | -2.1 | -1.6 | 0.1 | -37.5 | 0 | -3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.9 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 3 | 4.9 | 0 | -8.5 | -9.7 | -1.1 | -0.8 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | -3.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.7 |  |  | 5.3 | 0 | 3.6 | 4.1 | 7.09 | 114.59 | -0.5 | 1.7 | 0.31 | 0.25 | 0 | 1.9 | 3.66
25/07/2026 | 23:00 | -5.8 | -16.6 | 7.6 |  |  | -6.7 | -0.2 |  |  | -15.9 | -4.6 | 3.2 | 21.7 |  |  | 8 | 0.1 | 3.8 |  |  | 13 | 0.8 | 0.5 | 3 | 0 | -12.1 |  |  |  | -1 | 0 | 3.7 | 7.5 | 5.9 | 0.5 | 1.9 | -0.5 | 33.2 | 34.4 | -36.4 | 4.5 | 0 | 7.1 | 0.4 | 8.7 |  |  | -3.5 | 22 |  |  | 0 |  | 4.6 | -3.2 |  | -4 |  |  |  | 3.6 | -40.3 | -42.3 | -3.8 | -23.9 | 13.8 | -1 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 43 | 27 | -0.4 | 10 | -0.1 | -13.7 | 6.3 | 6.8 | 25.7 | 31.1 | -13.1 | -13.3 | 17 | 14.4 | 16.3 | 0 | -10.2 | -6.3 | -1.6 | -0.1 | -37.1 | 0 | -3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.9 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 4.5 | 0 | -7.4 | -9.7 | -1 | -0.6 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.8 | -1.3 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 |  |  | 3.4 | 0 | 3.5 | 4 | 7.19 | 103.79 | -0.7 | 2 | 0.31 | 0.29 | 0 | 2.1 | 4
25/07/2026 | 23:30 | -6.2 | -16.2 | 7.9 |  |  | 0 | 1 |  |  | -17.8 | -7.4 | 6.1 | 21.4 |  |  | 9.6 | 0.1 | 3.2 |  |  | 9.3 | 1 | 0.6 | 3 | 0 | -12 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.6 | 7.9 | 5.7 | 0.6 | 1.9 | -1 | 35.8 | 37.3 | -33.6 | 4.6 | 0 | 7.6 | 0.4 | 8 |  |  | -3.4 | 20.6 |  |  | 0 |  | 5.5 | 0 |  | -3 |  |  |  | 4.5 | -39 | -40 | -1.6 | -21.6 | 14.5 | -0.5 | 0 | 0 |  | 2.9 | 0 |  | 1.1 | -0.3 | 43.1 | 27 | -0.1 | 7.5 | 0.1 | -10.2 | 7.1 | 8 | 29.1 | 34.6 | -7.1 | -7 | 15.4 | 12.4 | 14.5 | 0 | -9.9 | -6 | -1.3 | -0.1 | -34.5 | 0 | -3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 4.5 | 0 | -7.7 | -8.9 | -1 | -0.5 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | -1.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.7 |  |  | 4.4 | 0 | 3.9 | 4.2 | 6.79 | 152.39 | -0.9 | 2.6 | 0.31 | 0.31 | -0.1 | 2.1 | 4.32
26/07/2026 | 00:00 | -7.1 | -18.7 | 7 |  |  | 0 | 3.4 |  |  | -18.3 | -10.2 | 3.2 | 20 |  |  | 8.1 | 0 | 3 |  |  | 10.7 | 1 | 0.8 | 3.1 | 0 | -0.9 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.5 | 7.9 | 6.6 | 0.6 | 1.9 | -0.6 | 33.5 | 34.8 | -35.8 | 4.5 | 0 | 6.6 | 0 | 9 |  |  | -3.4 | 19.2 |  |  | 0 |  | 3.9 | 0 |  | -3 |  |  |  | 2.3 | -40.4 | -40.7 | -2.3 | -22 | 14.5 | -0.5 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 1.1 | -0.4 | 42.9 | 27.8 | 0.4 | 7.8 | 0.1 | -11.3 | 6.9 | 7.7 | 26.6 | 32 | -11.4 | -11.2 | 14.2 | 11.8 | 13.3 | 0 | -10.4 | -6.3 | -1.2 | 0.1 | -33.7 | 0 | -3.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.9 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 4.5 | 0 | -8.2 | 0 | -1 | -0.3 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.3 | -1.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 | 2.1 |  |  | 2.3 | 0 | 3.4 | 3.9 | 6.46 | 125.36 | -0.8 | 3 | 0.35 | 0.32 | -0.1 | 2 | 4.77
EJEC |  | -270.3 | -509.5 | 131.6 | 0 | 0 | -89.5 | 74.2 | 0 | 0 | -377.15 | -90.5 | 209.7 | 714.95 | 0 | 0 | 253 | 1.05 | 20.2 | 0 | 0 | 174.25 | 32.9 | 23.1 | 73.25 | 69.7 | -282.2 | 0 | 0 | 0 | -19.25 | -210.9 | 80 | 151 | 143.3 | -8.75 | 44.2 | -21.3 | 671.1 | 699.45 | -619.2 | 39.55 | 19.8 | 143.9 | 6.75 | 275.9 | 0 | 0 | -80 | 492.05 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 87.8 | -13 | 0 | -29.8 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 51.35 | 21.7 | -242.15 | 401.3 | -148.6 | -171.65 | 0.45 | -29.2 | 0 | 55.45 | 0.1 | 0 | 26.4 | -9.55 | 945.35 | 690.5 | 163.6 | 268.7 | 53.5 | -328.4 | 131.75 | 152.55 | 669.6 | 796.25 | -235.25 | -349.4 | 112.95 | 94.4 | 134.25 | 62.3 | 245.55 | 46.95 | -55.2 | -1.25 | -506.2 | 61.5 | -59.1 | 0 | 0.35 | 0 | -0.8 | 257.65 | 57.235 | 0 | 0.2 | 18.8 | 3.05 | 18.1 | 0 | 15 | 0 | 6.3 | 14.2 | -41.65 | 56.9 | -12.75 | 2.4 | 6.95 | 7.95 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | -29.1 | 0.45 | 11.35 | 15.2 | 32.3 | 93.55 | 18.35 | -209.6 | -239.6 | -29.75 | -12.35 | -62.25 | 26.2 | -3.85 | 42.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | -60.4 | 316.65 | -6.35 | 131.4 | -4.2 | -150.95 | -73.85 | -83.25 | 43.2 | 15.1 | 14.65 | 12 | -3.2 | 12 | 16.7 | 17.95 | 45.35 | 0 | 0 | 72.9 | 29.9 | 91.25 | 86.3 | 178.21 | 5896.245 | -12.15 | 40.5 | 7.545 | 7.2 | -0.25 | 37.35 | 80.195

## DEMANDA_AREAS
sábado, 25 de Julio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 7001.5 | 1112.2097 | 4010.9245 | 1878.3658 | 277.9818
01:00 | 0 | 6873.3 | 1101.2495 | 3889.7049 | 1882.3456 | 278.2937
01:30 | 0 | 6814.1 | 1035.4243 | 3912.0751 | 1866.6006 | 271.317
02:00 | 0 | 6733.1 | 1027.9206 | 3870.9961 | 1834.1833 | 275.027
02:30 | 0 | 6693.5 | 1053.3509 | 3799.4945 | 1840.6546 | 267.3381
03:00 | 0 | 6687.5 | 1043.7317 | 3802.7791 | 1840.9892 | 269.7339
03:30 | 0 | 6561.2 | 1047.6818 | 3672.4205 | 1841.0977 | 275.6914
04:00 | 0 | 6591.3 | 1042.7398 | 3704.3928 | 1844.1674 | 269.4832
04:30 | 0 | 6617.5 | 1034.2355 | 3732.3368 | 1850.9277 | 270.0895
05:00 | 0 | 6585.7 | 1039.8939 | 3693.4186 | 1852.3875 | 266.9328
05:30 | 0 | 6620.6 | 1059.4703 | 3706.5539 | 1854.5758 | 263.1858
06:00 | 0 | 6693.1 | 1047.8453 | 3785.2446 | 1860.0101 | 254.3134
06:30 | 0 | 6745 | 1078.1763 | 3832.8269 | 1833.9968 | 248.0736
07:00 | 0 | 6647.2 | 1099.615 | 3718.2405 | 1829.3445 | 236.6001
07:30 | 0 | 6893.4 | 1130.6946 | 3942.1749 | 1820.5305 | 245.1946
08:00 | 0 | 6975.7 | 1165.9693 | 3974.2806 | 1835.4501 | 250.6928
08:30 | 0 | 7235.2 | 1201.44 | 4169.793 | 1863.967 | 259.9692
09:00 | 0 | 7389 | 1202.755 | 4267.6277 | 1918.6173 | 262.6887
09:30 | 0 | 7544.2 | 1244.7564 | 4384.577 | 1914.8666 | 268.1784
10:00 | 0 | 7669 | 1275.9323 | 4472.6986 | 1920.3691 | 266.1294
10:30 | 0 | 7745.2 | 1291.9205 | 4542.2544 | 1911.0251 | 271.6085
11:00 | 0 | 7929.8 | 1285.2307 | 4719.6494 | 1924.9199 | 268.7874
11:30 | 0 | 7961.9 | 1335.7356 | 4725.8811 | 1900.2833 | 271.1185
12:00 | 0 | 7859.7 | 1308.9408 | 4693.0781 | 1857.6811 | 267.0482
12:30 | 0 | 7879 | 1339.7413 | 4713.164 | 1826.0947 | 258.2142
13:00 | 0 | 7780.6 | 1289.7175 | 4692.5608 | 1798.3217 | 260.5345
13:30 | 0 | 7737.1 | 1253.1195 | 4643.1951 | 1840.7854 | 266.5139
14:00 | 0 | 7717.4 | 1243.2833 | 4601.3883 | 1872.7284 | 273.6805
14:30 | 0 | 7757.7 | 1253.9662 | 4619.5558 | 1884.178 | 272.519
15:00 | 0 | 7705.4 | 1237.0969 | 4563.9526 | 1904.3505 | 282.4166
15:30 | 0 | 7688.4 | 1242.9461 | 4553.816 | 1891.6379 | 274.9422
16:00 | 0 | 7749.6 | 1236.4636 | 4560.2895 | 1952.8469 | 279.7118
16:30 | 0 | 7646 | 1274.1083 | 4439.6491 | 1932.2426 | 269.729
17:00 | 0 | 7649.1 | 1259.3182 | 4444.996 | 1944.7858 | 265.3181
17:30 | 0 | 7571.8 | 1227.7858 | 4385.4019 | 1958.6123 | 256.9605
18:00 | 0 | 7555.9 | 1218.4616 | 4324.4946 | 2012.9438 | 251.4285
18:30 | 0 | 7825.1 | 1258.9691 | 4541.8359 | 2024.295 | 251.035
19:00 | 0 | 7895.6 | 1339.406 | 4551.133 | 2005.061 | 248.7945
19:30 | 0 | 7909 | 1329.058 | 4568.8455 | 2011.0965 | 254.9157
20:00 | 0 | 7858.9 | 1300.0749 | 4537.8815 | 2020.9436 | 261.9323
20:30 | 0 | 7815.8 | 1284.5791 | 4503.5915 | 2027.6294 | 264.3697
21:00 | 0 | 7793 | 1307.5079 | 4476.6139 | 2008.8782 | 272.6396
21:30 | 0 | 7719.7 | 1306.2038 | 4428.8784 | 1984.6178 | 274.1964
22:00 | 0 | 7578.5 | 1240.152 | 4347.3109 | 1991.0371 | 277.8932
22:30 | 0 | 7491.2 | 1211.291 | 4315.5621 | 1964.3469 | 275.5242
23:00 | 0 | 7166.5 | 1169.0615 | 4072.728 | 1924.7105 | 277.4188
23:30 | 0 | 7175.4 | 1143.8582 | 4132.1742 | 1899.3676 | 279.0157
00:00 | 0 | 6974.3 | 1108.0258 | 3973.7934 | 1892.4808 | 279.1512
MÁXIMO | 0 | 7961.9 | 1339.7413 | 4725.8811 | 2027.6294 | 282.4166
MÍNIMO | 0 | 6561.2 | 1027.9206 | 3672.4205 | 1798.3217 | 236.6001
PROMEDIO | 0 | 7348.0979 | 1194.6066 | 4250.3382 | 1903.1531 | 266.3403
ENERGÍA | 0 | 176354.35 | 28670.5577 | 102008.1178 | 45675.6745 | 6392.166
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 25 de Julio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 38.9528 | 11.4 |  |  |  |  | 21.0532 | 28.0009 | 14.782 | 14.51 | 31.436 |  |  | 34.418 |  | 45.8014 |  | 9 |  | 155.3958 |  |  |  |  | 15.87 |  |  | 2.2 |  |  | 8.2863 | 0 |  | 48.5238 | 116.8897 | 27.4636 | 0.81 | 131.969 |  | 38.433 | 32.46 |  | 200.4272 | 32.0118 | [5 empty] | 48.7257 |  | 23.5 |  |  |  | 9.7725 | [6 empty] | 148.7289 |  | 4.5192 | 132.4517 | 17.6145 |  |  | 3.8582 |  |  | 85.6521 | 24.1772 |  | 0.59 | 35.5777 | 464.6009 |  | 159.6036 | 17.721 |  |  | 17.9161 | 4.7472 |  |  | 17.4518 | 299.67 |  | 38.956 |  | 40.59
01:00 |  |  | 43.6521 | 11.23 |  |  |  |  | 21.555 | 27.7989 | 14.0015 | 14.88 | 30.718 |  |  | 34.144 |  | 37.4417 |  | 9.3 |  | 169.8816 |  |  |  |  | 15.88 |  |  | 1.9 |  |  | 8.1414 | 0 |  | 49.4821 | 116.3649 | 27.8511 | 0.7 | 132.012 |  | 37.315 | 32.39 |  | 199.7624 | 32.2815 | [5 empty] | 49.229 |  | 23.5 |  |  |  | 9.5908 | [6 empty] | 149.6378 |  | 4.4602 | 129.5278 | 17.148 |  |  | 3.9635 |  |  | 86.9586 | 24.1273 |  | 0.59 | 35.0806 | 459.9236 |  | 163.4023 | 18.522 |  |  | 17.413 | 4.7565 |  |  | 16.8602 | 297.79 |  | 38.86 |  | 41.358
01:30 |  |  | 44.7911 | 11.937 |  |  |  |  | 21.4558 | 27.7311 | 13.6116 | 14.75 | 30.336 |  |  | 34.194 |  | 40.7783 |  | 9.3 |  | 159.0298 |  |  |  |  | 17.33 |  |  | 3.8 |  |  | 8.1182 | 0 |  | 50.2738 | 115.6325 | 28.3238 | 0.64 | 130.946 |  | 37.116 | 32.41 |  | 199.2798 | 33.1885 | [5 empty] | 49.263 |  | 23.5 |  |  |  | 9.69 | [6 empty] | 145.6261 |  | 4.4053 | 128.8513 | 17.1851 |  |  | 4.0073 |  |  | 87.0034 | 24.1658 |  | 0.59 | 36.5907 | 464.1103 |  | 161.1745 | 18.148 |  |  | 17.7969 | 4.7254 |  |  | 16.458 | 302.32 |  | 39.691 |  | 40.973
02:00 |  |  | 47.5359 | 11.196 |  |  |  |  | 19.9728 | 27.5937 | 13.2552 | 14.54 | 31.014 |  |  | 34.813 |  | 51.7749 |  | 9.4 |  | 140.3605 |  |  |  |  | 17.4 |  |  | 7 |  |  | 8.2316 | 0 |  | 49.2389 | 115.4327 | 28.9894 | 0.44 | 131.6045 |  | 38.004 | 33.16 |  | 197.8808 | 33.8271 | [5 empty] | 49.1136 |  | 23.5 |  |  |  | 9.3687 | [6 empty] | 147.5724 |  | 4.5566 | 128.1545 | 17.2048 |  |  | 3.7307 |  |  | 86.9334 | 24.2504 |  | 0.58 | 37.2216 | 462.0051 |  | 157.648 | 18.315 |  |  | 16.9749 | 4.6001 |  |  | 16.3942 | 290.51 |  | 39.891 |  | 40.512
02:30 |  |  | 46.0476 | 11.548 |  |  |  |  | 20.5877 | 27.4642 | 13.4487 | 14.67 | 30.85 |  |  | 34.745 |  | 52.5957 |  | 9.4 |  | 140.8901 |  |  |  |  | 17.43 |  |  | 3.5 |  |  | 8.14 | 0 |  | 50.7418 | 115.8152 | 28.5768 | 0.41 | 127.7307 |  | 38.864 | 32.57 |  | 195.7983 | 33.5092 | [5 empty] | 49.0924 |  | 23.5 |  |  |  | 9.8292 | [6 empty] | 144.8468 |  | 4.4225 | 128.6918 | 17.6603 |  |  | 3.872 |  |  | 86.1971 | 24.2844 |  | 0.61 | 36.7095 | 457.5769 |  | 158.2725 | 18.752 |  |  | 17.4491 | 4.3812 |  |  | 16.7945 | 288.49 |  | 39.683 |  | 40.837
03:00 |  |  | 45.6484 | 11.186 |  |  |  |  | 20.6258 | 27.9265 | 14.3836 | 14.11 | 30.006 |  |  | 36.573 |  | 53.5449 |  | 9.5 |  | 134.9359 |  |  |  |  | 17.18 |  |  | 1.7 |  |  | 7.749 | 0 |  | 49.8567 | 116.9039 | 28.6327 | 0.67 | 129.2651 |  | 38.161 | 31.6 |  | 198.0408 | 33.4357 | [5 empty] | 49.1231 |  | 23.5 |  |  |  | 9.5991 | [6 empty] | 146.8019 |  | 4.5429 | 127.8717 | 17.7692 |  |  | 3.9659 |  |  | 87.0192 | 24.3059 |  | 0.58 | 36.1522 | 460.1579 |  | 160.7832 | 19.101 |  |  | 17.7491 | 4.3895 |  |  | 17.6312 | 297.15 |  | 38.818 |  | 41.184
03:30 |  |  | 45.3323 | 10.466 |  |  |  |  | 19.7796 | 28.0649 | 14.6812 | 14.08 | 29.446 |  |  | 34.92 |  | 46.0503 |  | 9.5 |  | 121.5826 |  |  |  |  | 16.97 |  |  | 1.5 |  |  | 7.9714 | 0 |  | 50.4121 | 116.3647 | 28.3951 | 0.48 | 130.0114 |  | 38.112 | 31.36 |  | 197.7756 | 33.2345 | [5 empty] | 49.22 |  | 23.5 |  |  |  | 9.3597 | [6 empty] | 146.517 |  | 4.466 | 130.4512 | 17.588 |  |  | 4.0274 |  |  | 86.9512 | 24.2944 |  | 0.61 | 38.1975 | 462.063 |  | 158.0714 | 17.844 |  |  | 17.382 | 4.3587 |  |  | 17.2296 | 289.8 |  | 39.47 |  | 40.65
04:00 |  |  | 46.3639 | 10.239 |  |  |  |  | 20.1829 | 28.1286 | 14.6559 | 13.96 | 30.492 |  |  | 34.671 |  | 50.7296 |  | 9.6 |  | 124.7828 |  |  |  |  | 16.42 |  |  | 4.5 |  |  | 8.2267 | 0 |  | 50.0816 | 118.056 | 28.4726 | 0.18 | 130.3171 |  | 37.516 | 29.97 |  | 197.5931 | 33.0292 | [5 empty] | 49.2122 |  | 23.5 |  |  |  | 9.689 | [6 empty] | 144.3729 |  | 4.4738 | 132.706 | 17.7883 |  |  | 3.8866 |  |  | 87.6165 | 24.2434 |  | 0.59 | 37.8303 | 463.0709 |  | 163.7996 | 17.635 |  |  | 17.6687 | 4.3799 |  |  | 17.132 | 288.42 |  | 39.204 |  | 39.871
04:30 |  |  | 47.3124 | 10.342 |  |  |  |  | 20.9393 | 28.5238 | 15.3697 | 13.98 | 30.978 |  |  | 34.696 |  | 51.0089 |  | 9.6 |  | 123.7957 |  |  |  |  | 16.4 |  |  | 5.9 |  |  | 8.0489 | 0 |  | 49.9255 | 119.3037 | 28.6177 | 1.65 | 130.3222 |  | 38.413 | 32.86 |  | 196.9977 | 33.2675 | [5 empty] | 49.2165 |  | 23.5 |  |  |  | 9.5625 | [6 empty] | 144.8531 |  | 4.4621 | 131.8263 | 17.532 |  |  | 3.9037 |  |  | 87.3282 | 24.256 |  | 0.61 | 36.1442 | 459.9853 |  | 158.0146 | 18.872 |  |  | 17.3254 | 4.614 |  |  | 16.803 | 286.51 |  | 39.457 |  | 39.648
05:00 |  |  | 47.4902 | 9.374 |  |  |  |  | 21.0296 | 28.1875 | 15.2417 | 14.78 | 31.342 |  |  | 34.739 |  | 40.8257 |  | 9.4 |  | 121.8431 |  |  |  |  | 16.47 |  |  | 5.8 |  |  | 8.082 | 0 |  | 49.6246 | 119.7898 | 28.7289 | 2.1 | 130.5825 |  | 37.42 | 32.7 |  | 196.9792 | 31.9035 | [5 empty] | 49.1556 |  | 23.5 |  |  |  | 9.611 | [6 empty] | 145.3315 |  | 4.5838 | 130.3693 | 18.0042 |  |  | 4.3754 |  |  | 87.2241 | 24.2331 |  | 0.59 | 34.9104 | 460.5719 |  | 157.4153 | 18.803 |  |  | 17.0842 | 4.6864 |  |  | 16.8403 | 291.5 |  | 39.808 |  | 39.661
05:30 |  |  | 47.6076 | 8.133 |  |  |  |  | 21.1491 | 28.516 | 15.5989 | 14.67 | 31.526 |  |  | 35.21 |  | 35.103 |  | 9.4 |  | 161.4403 |  |  |  |  | 16.5 |  |  | 3.1 |  |  | 8.0093 | 0 |  | 50.7504 | 117.3361 | 28.9565 | 1.93 | 131.5353 |  | 35.936 | 32.92 |  | 197.1587 | 31.9946 | [5 empty] | 48.9534 |  | 23.5 |  |  |  | 9.7151 | [6 empty] | 149.057 |  | 4.1455 | 131.8602 | 17.2769 |  |  | 3.8589 |  |  | 87.0704 | 24.2429 |  | 0.61 | 34.6588 | 462.0533 |  | 153.3723 | 18.74 |  |  | 16.7481 | 4.4622 |  |  | 15.2606 | 290.64 |  | 40.118 |  | 39.632
06:00 |  |  | 48.9042 | 10.122 |  |  |  |  | 21.4458 | 28.8466 | 14.8135 | 14.44 | 31.556 |  |  | 35.059 |  | 35.6437 |  | 9.2 |  | 164.4713 |  |  |  |  | 16.93 |  |  | 1 |  |  | 8.0227 | 0 |  | 51.7325 | 118.4767 | 23.8662 | 1.54 | 131.9467 |  | 34.962 | 32.79 |  | 197.0853 | 31.4582 | [5 empty] | 48.4473 |  | 23.5 |  |  |  | 9.6348 | [6 empty] | 148.2195 |  | 4.5129 | 130.2487 | 16.1064 |  |  | 3.6509 |  |  | 86.7969 | 24.206 |  | 0.59 | 33.9718 | 466.2196 |  | 154.9885 | 18.621 |  |  | 16.8411 | 4.2512 |  |  | 14.8137 | 296.37 |  | 40.07 |  | 39.504
06:30 |  |  | 47.8556 | 9.034 |  |  |  |  | 21.1781 | 29.2327 | 13.415 | 14.45 | 31.132 |  |  | 35.083 |  | 45.8769 |  | 9.6 |  | 150.3038 |  |  |  |  | 16.96 |  |  | 1.4 |  |  | 7.9896 | 0 |  | 50.9957 | 113.5271 | 22.8391 | 0.55 | 131.8793 |  | 34.795 | 33.33 |  | 197.1743 | 30.6319 | [5 empty] | 48.7031 |  | 23.5 |  |  |  | 9.6003 | [6 empty] | 150.414 |  | 4.4597 | 126.6801 | 16.1127 |  |  | 3.6076 |  |  | 86.5393 | 24.2479 |  | 0.63 | 33.2215 | 461.1013 |  | 149.0571 | 18.238 |  |  | 15.8535 | 4.2576 |  |  | 13.6366 | 291.91 |  | 39.962 |  | 38.847
07:00 |  |  | 47.0565 | 5.38 |  |  |  |  | 21.6142 | 29.5192 | 12.0079 | 14.26 | 30.812 |  |  | 34.835 |  | 41.7445 |  | 9.8 |  | 147.3072 |  |  |  |  | 16.99 |  |  | 1.9 |  |  | 8.0421 | 0 |  | 45.2658 | 115.1129 | 24.317 | 0.91 | 128.0986 |  | 31.507 | 34.28 |  | 196.9954 | 30.3954 | [5 empty] | 48.8116 |  | 23.5 |  |  |  | 9.4938 | [6 empty] | 152.4962 |  | 4.2826 | 120.7935 | 14.5999 |  |  | 3.8025 |  |  | 85.6409 | 24.2522 |  | 0.61 | 32.7126 | 462.1406 |  | 156.9478 | 17.55 |  |  | 15.8832 | 4.1757 |  |  | 13.5 | 286.65 |  | 39.155 |  | 39.269
07:30 |  |  | 46.9821 | 11.443 |  |  |  |  | 21.0969 | 29.6106 | 11.4388 | 14.21 | 30.37 |  |  | 34.869 |  | 49.9298 |  | 9.2 |  | 129.9927 |  |  |  |  | 16.42 |  |  | 4.1 |  |  | 7.8431 | 0 |  | 49.1666 | 119.1253 | 26.4063 | 0.73 | 126.366 |  | 32.235 | 33.73 |  | 196.0194 | 29.8008 | [5 empty] | 48.7047 |  | 22.9 |  |  |  | 9.6908 | [6 empty] | 148.8845 |  | 3.9906 | 128.7725 | 14.6364 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.8064 | 24.245 |  | 0.61 | 34.1285 | 461.6405 |  | 169.3313 | 17.613 |  |  | 14.7165 | 4.1895 |  |  | 13.3495 | 274.84 |  | 39.156 |  | 36.044
08:00 |  |  | 46.8327 | 13.762 |  |  |  |  | 21.4914 | 29.5712 | 11.477 | 14.29 | 31.154 |  |  | 35.089 |  | 46.9839 |  | 8.7 |  | 116.2143 |  |  |  |  | 15.77 |  |  | 5.5 |  |  | 7.7194 | 0 |  | 50.0715 | 119.8034 | 26.6517 | 0.73 | 126.3726 |  | 34.264 | 34.43 |  | 195.8448 | 30.2864 | [5 empty] | 48.7556 |  | 22.9 |  |  |  | 9.8123 | [6 empty] | 146.2902 |  | 3.9175 | 128.1825 | 15.4656 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.0508 | 24.265 |  | 0.59 | 33.5451 | 458.3234 |  | 158.0969 | 17.916 |  |  | 14.6493 | 4.1789 |  |  | 13.1655 | 269.65 |  | 39.534 |  | 32.413
08:30 |  |  | 47.3176 | 14.124 |  |  |  |  | 21.4837 | 29.4013 | 11.6697 | 14.29 | 31.08 |  |  | 35.008 |  | 41.6962 |  | 9.1 |  | 115.8276 |  |  |  |  | 15.47 |  |  | 2.3 |  |  | 8.1257 | 0 |  | 50.385 | 118.5553 | 27.1412 | 0.72 | 131.3393 |  | 35.015 | 33.71 |  | 196.4147 | 31.0081 | [5 empty] | 49.0703 |  | 22.9 |  |  |  | 9.8407 | [6 empty] | 144.1397 |  | 4.2695 | 127.6256 | 16.0944 |  |  | 3.872 |  |  | 85.0801 | 24.216 |  | 0.57 | 33.6213 | 460.2542 |  | 156.4583 | 17.728 |  |  | 14.782 | 4.1724 |  |  | 14.4951 | 276.98 |  | 39.246 |  | 28.579
09:00 |  |  | 47.8373 | 14.511 |  |  |  |  | 21.5224 | 29.1514 | 10.6895 | 14.08 | 30.942 |  |  | 34.805 |  | 22.661 |  | 9.5 |  | 52.0319 |  |  |  |  | 16.1 |  |  | 1.6 |  |  | 7.6686 | 0 |  | 50.16 | 115.5336 | 27.7021 | 0.63 | 130.453 |  | 35.277 | 33.93 |  | 196.8342 | 32.3029 | [5 empty] | 49.0126 |  | 22.9 |  |  |  | 9.9077 | [6 empty] | 150.8742 |  | 4.4185 | 128.8253 | 15.9977 |  |  | 3.9659 |  |  | 85.8699 | 24.374 |  | 0.59 | 34.6952 | 461.172 |  | 160.0769 | 16.992 |  |  | 15.1016 | 4.2639 |  |  | 14.8582 | 288.46 |  | 40.08 |  | 25.017
09:30 |  |  | 46.6906 | 15.365 |  |  |  |  | 21.6199 | 29.3052 | 9.9906 | 13.96 | 31.372 |  |  | 34.826 |  | 51.8544 |  | 9.3 |  | 44.0675 |  |  |  |  | 17.16 |  |  | 3.9 |  |  | 7.106 | 0 |  | 50.0538 | 116.4659 | 27.4672 | 0.44 | 130.8426 |  | 35.743 | 33.91 |  | 197.5167 | 33.418 | [5 empty] | 49.0547 |  | 22.9 |  |  |  | 9.7163 | [6 empty] | 147.6077 |  | 5.0756 | 128.4961 | 16.4088 |  |  | 4.0274 |  |  | 85.128 | 24.574 |  | 0.57 | 34.6144 | 456.3705 |  | 156.874 | 16.745 |  |  | 15.8578 | 4.2791 |  |  | 15.2643 | 288.79 |  | 39.764 |  | 23.877
10:00 |  |  | 43.8919 | 16.487 |  |  |  |  | 21.272 | 29.0884 | 9.987 | 13.1 | 30.35 |  |  | 34.585 |  | 49.8711 |  | 9 |  | 46.9056 |  |  |  |  | 17 |  |  | 6.2 |  |  | 7.3229 | 0 |  | 48.5564 | 116.1351 | 27.7733 | 0.24 | 130.4746 |  | 37.067 | 33.65 |  | 196.9534 | 34.2528 | [5 empty] | 48.2268 |  | 22.9 |  |  |  | 9.8897 | [6 empty] | 145.6446 |  | 5.3042 | 127.0368 | 16.0262 |  |  | 3.8866 |  |  | 85.2432 | 24.5818 |  | 0.61 | 36.1043 | 460.3163 |  | 156.1352 | 17.077 |  |  | 15.5703 | 4.2653 |  |  | 15.2078 | 283.55 |  | 39.797 |  | 22.993
10:30 |  |  | 43.1983 | 15.106 |  |  |  |  | 21.0023 | 29.3897 | 10.2434 | 13.89 | 30.118 |  |  | 34.467 |  | 43.3737 |  | 9.3 |  | 47.0977 |  |  |  |  | 17.55 |  |  | 5.1 |  |  | 7.3091 | 0 |  | 48.6854 | 115.3246 | 28.5797 | 0.58 | 129.5359 |  | 37.281 | 33.53 |  | 196.8153 | 34.213 | [5 empty] | 47.5471 |  | 22.9 |  |  |  | 9.5315 | [6 empty] | 147.7009 |  | 5.2081 | 129.351 | 17.0766 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.1464 | 24.5288 |  | 0.54 | 36.4831 | 452.4725 |  | 154.1871 | 17.513 |  |  | 16.0538 | 4.2973 |  |  | 15.5783 | 281.4 |  | 39.802 |  | 22.236
11:00 |  |  | 46.5288 | 13.928 |  |  |  |  | 19.853 | 29.4236 | 10.7943 | 13.96 | 30.808 |  |  | 34.383 |  | 44.6066 |  | 9.4 |  | 95.6226 |  |  |  |  | 17.39 |  |  | 1 |  |  | 7.3615 | 0 |  | 49.7272 | 114.3199 | 28.698 | 1 | 130.0439 |  | 38.011 | 34.34 |  | 196.8883 | 34.1604 | [5 empty] | 47.7791 |  | 22.9 |  |  |  | 9.7269 | [6 empty] | 146.5485 |  | 5.161 | 129.0065 | 16.3742 |  |  | 3.872 |  |  | 84.7245 | 24.5287 |  | 0.59 | 36.6053 | 454.9944 |  | 157.4341 | 18.002 |  |  | 16.1237 | 3.3115 |  |  | 16.1041 | 276.72 |  | 39.749 |  | 16.01
11:30 |  |  | 48.169 | 14.195 |  |  |  |  | 20.4191 | 29.374 | 10.757 | 13.81 | 31.73 |  |  | 34.52 |  | 41.8621 |  | 9.4 |  | 141.7203 |  |  |  |  | 17.45 |  |  | 1.9 |  |  | 7.1053 | 0 |  | 51.6677 | 114.8662 | 28.7142 | 0.9 | 120.4167 |  | 37.603 | 33.75 |  | 196.3323 | 33.8665 | [5 empty] | 48.5948 |  | 22.9 |  |  |  | 9.5501 | [6 empty] | 141.138 |  | 5.2951 | 128.9431 | 15.1609 |  |  | 3.9659 |  |  | 84.8531 | 24.5299 |  | 0.54 | 36.3656 | 462.7455 |  | 155.7932 | 18.257 |  |  | 16.0762 | 3.0116 |  |  | 16.492 | 274.66 |  | 39.898 |  | 14.833
12:00 |  |  | 48.499 | 14.795 |  |  |  |  | 20.7296 | 30.0177 | 11.0933 | 14.18 | 31.752 |  |  | 34.46 |  | 43.6725 |  | 9.4 |  | 156.2018 |  |  |  |  | 17.33 |  |  | 2.7 |  |  | 7.3718 | 0 |  | 51.8554 | 116.223 | 27.9632 | 0.73 | 127.732 |  | 37.635 | 34.46 |  | 195.7167 | 33.4579 | [5 empty] | 48.2616 |  | 22.9 |  |  |  | 9.3624 | [6 empty] | 140.5026 |  | 5.326 | 127.8377 | 15.9347 |  |  | 3.9659 |  |  | 84.0818 | 24.5542 |  | 0.63 | 35.7953 | 410.8649 |  | 153.5985 | 18.747 |  |  | 16.3149 | 4.2682 |  |  | 15.5946 | 278.1 |  | 39.853 |  | 14.885
12:30 |  |  | 48.3689 | 14.693 |  |  |  |  | 20.8121 | 29.3589 | 13.5131 | 14.2 | 31.116 |  |  | 34.193 |  | 42.761 |  | 8.9 |  | 146.6334 |  |  |  |  | 17.29 |  |  | 3.9 |  |  | 7.2556 | 0 |  | 50.1929 | 116.0049 | 27.2272 | 0.78 | 126.6572 |  | 36.586 | 33.53 |  | 196.0812 | 32.8951 | [5 empty] | 48.3151 |  | 22.9 |  |  |  | 9.3549 | [6 empty] | 143.167 |  | 5.1788 | 125.1629 | 15.6107 |  |  | 3.872 |  |  | 84.6218 | 24.5566 |  | 0.63 | 33.9654 | 380.4632 |  | 153.1648 | 18.508 |  |  | 16.032 | 4.2337 |  |  | 15.587 | 282.37 |  | 38.949 |  | 15.061
13:00 |  |  | 48.5972 | 15.98 |  |  |  |  | 21.6561 | 29.2484 | 14.7168 | 13.85 | 30.8 |  |  | 34.37 |  | 27.2688 |  | 8.3 |  | 128.4303 |  |  |  |  | 16.91 |  |  | 5.4 |  |  | 7.4302 | 0 |  | 49.6764 | 115.8239 | 27.9448 | 0.64 | 127.8501 |  | 37.033 | 32.99 |  | 196.1586 | 32.555 | [5 empty] | 48.3421 |  | 22.9 |  |  |  | 9.5488 | [6 empty] | 147.6866 |  | 5.1499 | 126.1261 | 15.0438 |  |  | 4.0073 |  |  | 84.4738 | 24.59 |  | 0.62 | 33.8194 | 371.0548 |  | 158.3698 | 18.253 |  |  | 16.6694 | 4.2315 |  |  | 14.9994 | 280.13 |  | 39.134 |  | 18.491
13:30 |  |  | 48.4127 | 16.912 |  |  |  |  | 21.624 | 28.8199 | 14.1075 | 14.16 | 31.272 |  |  | 34.276 |  | 19.4096 |  | 8 |  | 115.9719 |  |  |  |  | 17.15 |  |  | 3.7 |  |  | 8.2217 | 0 |  | 46.9415 | 116.8063 | 27.8559 | 0.45 | 127.4966 |  | 37.21 | 34.29 |  | 196.6485 | 32.8772 | [5 empty] | 48.1506 |  | 22.9 |  |  |  | 9.6899 | [6 empty] | 146.4655 |  | 4.8884 | 126.2521 | 15.3212 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.1106 | 24.6049 |  | 0.63 | 34.8302 | 412.7272 |  | 153.372 | 18.173 |  |  | 16.9945 | 4.5517 |  |  | 15.5056 | 264.2 |  | 39.608 |  | 20.292
14:00 |  |  | 48.5022 | 16.576 |  |  |  |  | 21.5893 | 29.1211 | 14.5804 | 13.11 | 30.966 |  |  | 34.572 |  | 20.2835 |  | 7.7 |  | 107.4063 |  |  |  |  | 16.92 |  |  | 2.3 |  |  | 9.2086 | 0 |  | 46.8795 | 116.1199 | 27.7077 | 0.73 | 129.9057 |  | 38.967 | 34.4 |  | 196.5726 | 33.1015 | [5 empty] | 48.5526 |  | 22.9 |  |  |  | 9.2637 | [6 empty] | 146.0736 |  | 4.6835 | 128.3641 | 14.7925 |  |  | 3.872 |  |  | 84.9588 | 24.6667 |  | 0.63 | 35.9622 | 446.9032 |  | 138.7915 | 17.746 |  |  | 17.2506 | 4.6025 |  |  | 15.9073 | 267.28 |  | 39.434 |  | 21.007
14:30 |  |  | 48.6562 | 16.939 |  |  |  |  | 20.9843 | 28.8255 | 15.205 | 14.36 | 30.86 |  |  | 34.024 |  | 40.792 |  | 8.1 |  | 116.4258 |  |  |  |  | 16.41 |  |  | 2.3 |  |  | 9.0345 | 0 |  | 47.1075 | 116.9548 | 28.5108 | 0.86 | 130.0914 |  | 37.295 | 34.57 |  | 196.2666 | 33.9804 | [5 empty] | 49.7099 |  | 22.9 |  |  |  | 9.6968 | [6 empty] | 144.3978 |  | 4.7484 | 128.841 | 17.3308 |  |  | 3.9659 |  |  | 83.7776 | 24.614 |  | 0.6 | 35.0112 | 438.9778 |  | 156.9604 | 17.553 |  |  | 17.1428 | 4.6495 |  |  | 16.6643 | 284.92 |  | 39.287 |  | 20.658
15:00 |  |  | 48.4368 | 16.095 |  |  |  |  | 20.9587 | 29.7498 | 15.1472 | 14.56 | 30.938 |  |  | 34.104 |  | 46.9972 |  | 8.3 |  | 105.7263 |  |  |  |  | 15.04 |  |  | 1.7 |  |  | 9.1754 | 0 |  | 47.531 | 118.8767 | 27.9996 | 0.97 | 130.8881 |  | 38.859 | 35.77 |  | 196.318 | 34.5881 | [5 empty] | 49.7412 |  | 22.9 |  |  |  | 9.7319 | [6 empty] | 145.2663 |  | 4.795 | 128.5618 | 18.0185 |  |  | 4.0274 |  |  | 84.0745 | 24.6492 |  | 0.6 | 36.5828 | 459.4169 |  | 155.6047 | 18.174 |  |  | 17.4995 | 4.7842 |  |  | 16.7865 | 271.76 |  | 38.989 |  | 20.505
15:30 |  |  | 48.2638 | 16.958 |  |  |  |  | 19.9729 | 30.0451 | 14.6838 | 14.59 | 31.642 |  |  | 34.373 |  | 48.4331 |  | 7.7 |  | 134.5604 |  |  |  |  | 14.7 |  |  | 2.6 |  |  | 8.8665 | 0 |  | 46.6692 | 116.8314 | 28.1535 | 0.6 | 130.337 |  | 40.02 | 34.14 |  | 192.7603 | 34.8103 | [5 empty] | 49.7118 |  | 24 |  |  |  | 9.5746 | [6 empty] | 142.6183 |  | 4.8691 | 129.2057 | 18.2837 |  |  | 3.8866 |  |  | 85.3962 | 24.6844 |  | 0.59 | 35.4607 | 458.697 |  | 158.5356 | 17.84 |  |  | 16.7438 | 4.8636 |  |  | 17.1368 | 273.89 |  | 37.674 |  | 23.097
16:00 |  |  | 48.7099 | 16.11 |  |  |  |  | 20.2507 | 29.2666 | 14.7708 | 14.82 | 31.146 |  |  | 34.152 |  | 21.2193 |  | 7.5 |  | 135.7061 |  |  |  |  | 14.32 |  |  | 2.5 |  |  | 9.3932 | 0 |  | 47.4844 | 117.2919 | 27.3432 | 0.23 | 129.2651 |  | 39.217 | 33.54 |  | 194.8699 | 34.6218 | [5 empty] | 49.6891 |  | 24 |  |  |  | 8.3974 | [6 empty] | 145.2029 |  | 4.9323 | 125.4746 | 17.7767 |  |  | 3.9037 |  |  | 86.3777 | 24.5267 |  | 0.62 | 37.3565 | 467.5399 |  | 158.6594 | 18.256 |  |  | 16.5477 | 4.8847 |  |  | 17.2441 | 280.91 |  | 37.442 |  | 27.418
16:30 |  |  | 48.911 | 14.611 |  |  |  |  | 19.4159 | 28.451 | 14.4214 | 14.4 | 31.596 |  |  | 33.926 |  | 49.3648 |  | 8.3 |  | 163.2264 |  |  |  |  | 14.04 |  |  | 1.3 |  |  | 9.0423 | 0 |  | 47.3908 | 119.5875 | 28.1687 | 0.37 | 130.1971 |  | 38.293 | 33.87 |  | 195.73 | 34.9648 | [5 empty] | 49.4716 |  | 24 |  |  |  | 3.3394 | [6 empty] | 145.8269 |  | 4.9739 | 130.3951 | 18.1721 |  |  | 4.3754 |  |  | 85.3045 | 24.5165 |  | 0.6 | 37.1939 | 464.274 |  | 157.263 | 17.985 |  |  | 16.1481 | 5.0014 |  |  | 16.5441 | 285.49 |  | 32.803 |  | 30.281
17:00 |  |  | 48.3257 | 14.688 |  |  |  |  | 20.506 | 29.1567 | 14.076 | 14.73 | 31.784 |  |  | 34.176 |  | 42.7825 |  | 8.5 |  | 115.3695 |  |  |  |  | 14.23 |  |  | 1.4 |  |  | 8.8703 | 0 |  | 46.2392 | 121.2599 | 28.1772 | 0.4 | 130.4743 |  | 38.869 | 31.98 |  | 196.0997 | 33.8166 | [5 empty] | 49.4352 |  | 24 |  |  |  | 3.7024 | [6 empty] | 146.946 |  | 5.0338 | 128.3757 | 17.3199 |  |  | 3.8589 |  |  | 85.4029 | 24.4854 |  | 0.61 | 35.9495 | 465.2782 |  | 156.9759 | 17.888 |  |  | 16.6391 | 5.0887 |  |  | 16.8565 | 289.06 |  | 31.551 |  | 33.784
17:30 |  |  | 43.1377 | 13.904 |  |  |  |  | 20.2138 | 28.9534 | 14.4153 | 14.34 | 32.16 |  |  | 34.224 |  | 45.4972 |  | 8.6 |  | 54.7088 |  |  |  |  | 15.67 |  |  | 1 |  |  | 8.4552 | 0 |  | 46.0371 | 121.1831 | 27.41 | 0.41 | 131.4006 |  | 37.068 | 33 |  | 195.912 | 33.4238 | [5 empty] | 50.0692 |  | 24 |  |  |  | 5.7304 | [6 empty] | 146.4927 |  | 4.9951 | 130.1425 | 17.2046 |  |  | 3.6509 |  |  | 86.0059 | 24.4659 |  | 0.62 | 35.3164 | 429.239 |  | 157.005 | 18.32 |  |  | 15.8692 | 4.8406 |  |  | 15.6227 | 292.53 |  | 31.937 |  | 35.126
18:00 |  |  | 37.153 | 13.666 |  |  |  |  | 20.3619 | 29.4613 | 16.318 | 14.44 | 32.806 |  |  | 34.808 |  | 45.7872 |  | 8 |  | 101.6023 |  |  |  |  | 16.22 |  |  | 0.8 |  |  | 8.5205 | 0 |  | 45.6783 | 121.543 | 25.4385 | 0.46 | 131.2445 |  | 34.288 | 32.5 |  | 160.0198 | 32.5549 | [5 empty] | 50.215 |  | 24 |  |  |  | 8.0637 | [6 empty] | 147.2974 |  | 5.1402 | 129.9779 | 16.731 |  |  | 3.6076 |  |  | 84.3108 | 3.005 |  | 0.69 | 33.8034 | 462.4104 |  | 154.8544 | 18.53 |  |  | 16.1613 | 4.5247 |  |  | 14.7402 | 292.83 |  | 31.053 |  | 36.69
18:30 |  |  | 31.1086 | 15.069 |  |  |  |  | 21.5332 | 30.5394 | 15.9269 | 14.34 | 33.468 |  |  | 35.267 |  | 19.7869 |  | 7.9 |  | 38.8769 |  |  |  |  | 16.49 |  |  | 0.7 |  |  | 7.5588 | 0 |  | 44.4414 | 117.6897 | 23.1727 | 0.11 | 131.1693 |  | 33.142 | 30.16 |  | 74.6046 | 31.7571 | [5 empty] | 49.7011 |  | 24 |  |  |  | 8.4414 | [6 empty] | 147.4865 |  | 4.5736 | 126.634 | 16.2095 |  |  | 3.8025 |  |  | 83.7263 | 2.9828 |  | 0.64 | 32.7588 | 461.3866 |  | 149.8824 | 18.299 |  |  | 16.3695 | 4.4791 |  |  | 14.2928 | 291.89 |  | 29.741 |  | 36.243
19:00 |  |  | 31.1618 | 15.69 |  |  |  |  | 21.7047 | 31.7492 | 15.0298 | 12.24 | 33.256 |  |  | 35.446 |  | 18.758 |  | 7.8 |  | 49.1668 |  |  |  |  | 16.75 |  |  | 0.6 |  |  | 7.241 | 0 |  | 38.6502 | 115.9198 | 25.859 | 0.35 | 130.1341 |  | 33.119 | 31.26 |  | 74.6939 | 30.7755 | [5 empty] | 45.1056 |  | 24 |  |  |  | 8.5487 | [6 empty] | 146.7873 |  | 4.5652 | 119.8784 | 14.7896 |  |  | 3.7407 |  |  | 82.987 | 2.9872 |  | 0.65 | 32.1672 | 462.8122 |  | 159.1139 | 17.857 |  |  | 14.6485 | 4.5125 |  |  | 13.7331 | 288.62 |  | 30.313 |  | 36.065
19:30 |  |  | 30.941 | 16.644 |  |  |  |  | 21.6811 | 32.534 | 14.6774 | 12.43 | 33.906 |  |  | 35.482 |  | 16.0904 |  | 7.7 |  | 43.1084 |  |  |  |  | 16.48 |  |  | 0.7 |  |  | 7.3952 | 0 |  | 44.3197 | 118.4373 | 27.798 | 0.46 | 129.2705 |  | 33.004 | 31.64 |  | 74.6425 | 30.8643 | [5 empty] | 34.3253 |  | 24 |  |  |  | 8.1998 | [6 empty] | 147.3997 |  | 4.6514 | 128.2697 | 15.4901 |  |  | 3.74 |  |  | 82.6704 | 3.0004 |  | 0.64 | 33.9627 | 463.0714 |  | 147.6453 | 17.75 |  |  | 13.6235 | 4.5262 |  |  | 13.2699 | 283.14 |  | 36.352 |  | 36.427
20:00 |  |  | 26.5218 | 16.488 |  |  |  |  | 21.6677 | 32.7452 | 12.1551 | 14.47 | 33.022 |  |  | 35.201 |  | 16.7382 |  | 7.8 |  | 40.6714 |  |  |  |  | 15.36 |  |  | 0.8 |  |  | 7.2874 | 0 |  | 45.769 | 118.9107 | 28.8141 | 0.37 | 126.0585 |  | 34.926 | 31.32 |  | 74.561 | 31.9892 | [5 empty] | 33.6537 |  | 24 |  |  |  | 8.3197 | [6 empty] | 148.6833 |  | 4.6016 | 129.7 | 15.8668 |  |  | 3.6949 |  |  | 84.1005 | 3.0025 |  | 0.64 | 33.8143 | 463.8636 |  | 155.7148 | 18.249 |  |  | 13.8052 | 4.5189 |  |  | 14.6413 | 276.27 |  | 36.514 |  | 37.002
20:30 |  |  | 23.6172 | 15.593 |  |  |  |  | 22.0419 | 32.3053 | 12.2046 | 14.55 | 32.662 |  |  | 35.43 |  | 48.8875 |  | 7.8 |  | 39.2984 |  |  |  |  | 15.91 |  |  | 1.1 |  |  | 7.4159 | 0 |  | 46.9401 | 119.8548 | 29.2728 | 0.84 | 130.8504 |  | 35.106 | 29.92 |  | 74.4248 | 32.0307 | [5 empty] | 33.5731 |  | 24 |  |  |  | 8.5905 | [6 empty] | 149.466 |  | 4.6039 | 129.601 | 15.6973 |  |  | 4.0014 |  |  | 84.6996 | 3.2403 |  | 0.65 | 32.3326 | 468.1623 |  | 159.7352 | 18.349 |  |  | 15.1661 | 4.5127 |  |  | 15.5004 | 283.47 |  | 36.586 |  | 37.081
21:00 |  |  | 24.2738 | 16.877 |  |  |  |  | 21.9942 | 32.2302 | 11.9038 | 14.12 | 33.364 |  |  | 35.654 |  | 48.834 |  | 7.9 |  | 38.0008 |  |  |  |  | 17.19 |  |  | 1.1 |  |  | 7.4086 | 0 |  | 49.1451 | 119.5195 | 28.3703 | 0.87 | 133.2169 |  | 37.246 | 30.25 |  | 73.6702 | 34.1028 | [5 empty] | 36.3492 |  | 24 |  |  |  | 8.486 | [6 empty] | 149.2414 |  | 4.7505 | 130.6193 | 16.304 |  |  | 4.0848 |  |  | 86.0009 | 6.5983 |  | 0.68 | 33.8384 | 468.7636 |  | 158.9888 | 18.739 |  |  | 15.673 | 4.6029 |  |  | 15.1616 | 292.93 |  | 35.936 |  | 37.323
21:30 |  |  | 31.5687 | 16.028 |  |  |  |  | 21.8921 | 31.8215 | 11.9869 | 14.36 | 33.662 |  |  | 35.175 |  | 56.6453 |  | 7.9 |  | 39.4139 |  |  |  |  | 17.39 |  |  | 1.1 |  |  | 7.1458 | 0 |  | 47.1808 | 118.599 | 28.9024 | 0.94 | 132.5288 |  | 37.287 | 30.51 |  | 74.3755 | 34.6494 | [5 empty] | 48.5857 |  | 24 |  |  |  | 8.3118 | [6 empty] | 148.4879 |  | 4.6581 | 130.378 | 16.3474 |  |  | 4.1258 |  |  | 84.152 | 8.1488 |  | 0.66 | 35.4413 | 470.193 |  | 159.8444 | 18.392 |  |  | 15.5971 | 4.5581 |  |  | 16.127 | 293.33 |  | 36.367 |  | 36.967
22:00 |  |  | 36.3449 | 17.319 |  |  |  |  | 21.499 | 31.4027 | 11.9431 | 14.27 | 33.362 |  |  | 35.404 |  | 50.4884 |  | 8.5 |  | 39.1738 |  |  |  |  | 17.52 |  |  | 1 |  |  | 7.149 | 0 |  | 46.396 | 118.1123 | 29.206 | 1.03 | 133.041 |  | 37.812 | 30.56 |  | 74.4527 | 34.266 | [5 empty] | 49.7953 |  | 24 |  |  |  | 8.5829 | [6 empty] | 148.4729 |  | 4.6957 | 132.3468 | 17.2336 |  |  | 3.9547 |  |  | 83.7568 | 24.4882 |  | 0.65 | 35.5778 | 473.5297 |  | 158.0159 | 18.514 |  |  | 16.1693 | 4.8687 |  |  | 16.0747 | 296.4 |  | 38.649 |  | 36.999
22:30 |  |  | 36.0587 | 16.796 |  |  |  |  | 20.7092 | 30.2302 | 11.9429 | 14.31 | 32.342 |  |  | 35.214 |  | 48.071 |  | 8.5 |  | 132.7337 |  |  |  |  | 17.39 |  |  | 1 |  |  | 7.8465 | 0 |  | 47.5675 | 116.6733 | 29.1962 | 1.15 | 132.8313 |  | 38.51 | 31.2 |  | 74.4138 | 34.8344 | [5 empty] | 49.707 |  | 24 |  |  |  | 8.47 | [6 empty] | 149.3355 |  | 4.5803 | 130.3303 | 16.533 |  |  | 3.9615 |  |  | 83.4666 | 24.3193 |  | 0.65 | 35.5711 | 470.7142 |  | 162.6885 | 18.578 |  |  | 17.014 | 4.9132 |  |  | 16.3973 | 297.77 |  | 38.735 |  | 36.674
23:00 |  |  | 36.6934 | 17.208 |  |  |  |  | 20.4773 | 29.7515 | 12.325 | 14.51 | 31.928 |  |  | 35.016 |  | 48.0491 |  | 8.5 |  | 43.1506 |  |  |  |  | 17.31 |  |  | 1.1 |  |  | 7.1843 | 0 |  | 47.7017 | 117.6421 | 29.1231 | 1.26 | 132.0709 |  | 39.706 | 31.34 |  | 74.5773 | 35.1233 | [5 empty] | 49.4018 |  | 24 |  |  |  | 8.5444 | [6 empty] | 144.3805 |  | 4.5965 | 129.7159 | 18.1811 |  |  | 3.9546 |  |  | 83.1711 | 24.3585 |  | 0.65 | 36.111 | 470.9898 |  | 162.5225 | 18.721 |  |  | 17.1369 | 4.9487 |  |  | 15.9656 | 290.68 |  | 38.26 |  | 36.711
23:30 |  |  | 36.5504 | 16.888 |  |  |  |  | 19.3377 | 28.9561 | 13.5395 | 14.95 | 31.978 |  |  | 35.016 |  | 35.4122 |  | 8.4 |  | 47.8665 |  |  |  |  | 17.35 |  |  | 0.9 |  |  | 7.3111 | 0 |  | 45.7755 | 116.6116 | 27.8556 | 1.2 | 131.6187 |  | 39.57 | 31.1 |  | 200.5515 | 34.3987 | [5 empty] | 49.2527 |  | 24 |  |  |  | 8.275 | [6 empty] | 149.0283 |  | 4.6727 | 129.6677 | 18.2722 |  |  | 3.8564 |  |  | 83.7209 | 24.3934 |  | 0.56 | 36.5072 | 468.6248 |  | 158.8393 | 18.67 |  |  | 17.2013 | 4.9372 |  |  | 17.2117 | 296.47 |  | 38.213 |  | 36.818
00:00 |  |  | 38.349 | 16.303 |  |  |  |  | 19.5657 | 28.6122 | 15.1124 | 14.78 | 31.964 |  |  | 35.163 |  | 38.81 |  | 8.5 |  | 41.8 |  |  |  |  | 16.78 |  |  | 0.8 |  |  | 7.8841 | 0 |  | 44.1776 | 115.6857 | 28.1085 | 0.83 | 133.0895 |  | 40.056 | 31.1 |  | 200.6926 | 34.2435 | [5 empty] | 49.2161 |  | 24 |  |  |  | 8.6504 | [6 empty] | 147.4478 |  | 4.6984 | 131.2474 | 18.1819 |  |  | 3.8369 |  |  | 83.3128 | 24.3824 |  | 0.64 | 35.2803 | 465.1838 |  | 160.9521 | 18.879 |  |  | 16.646 | 4.9838 |  |  | 17.2004 | 298.05 |  | 38.847 |  | 36.828
MWh | 0 | 0 | 1029.581 | 334.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.7543 | 706.6014 | 321.0548 | 341.37 | 756.66 | 0 | 0 | 834.889 | 0 | 981.299 | 0 | 209.7 | 0 | 2490.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.595 | 0 | 0 | 59.65 | 0 | 0 | 190.1472 | 0 | 0 | 1156.5635 | 2816.6487 | 664.3716 | 18.01 | 3121.7423 | 0 | 884.937 | 784.59 | 0 | 4096.691 | 792.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.672 | 0 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 214.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523.7322 | 0 | 112.6477 | 3089.9148 | 399.7389 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 2045.7478 | 504.4759 | 0 | 14.685 | 844.776 | 10934.5058 | 0 | 3772.0179 | 435.8375 | 0 | 0 | 392.0399 | 107.8211 | 0 | 0 | 378.0428 | 6872.635 | 0 | 911.198 | 0 | 771.4855
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 25 de Julio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 818.7 | 1830.4 | 3362.5 | 45.1 | 705.6 | 0 |  |  | 74.2 | 9.5 | 0 | 155.5 | 7001.5 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 336.95
01:00 | 799.8 | 1787.1 | 3300.7 | 43.3 | 692.5 | 0 |  |  | 72.9 | 9.6 | 0 | 167.4 | 6873.3 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 38.5
01:30 | 810.5 | 1726.7 | 3297.3 | 43.3 | 705.8 | 0 |  |  | 72.9 | 9.6 | 0 | 148 | 6814.1 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 130.65
02:00 | 806.5 | 1635.2 | 3311 | 43.6 | 708.1 | 0 |  |  | 73.8 | 9.6 | 0 | 145.3 | 6733.1 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1782.9
02:30 | 782.5 | 1557.9 | 3377.3 | 43.4 | 713.8 | 0 |  |  | 73.9 | 9.6 | 0 | 135.1 | 6693.5 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 312.8
03:00 | 787.9 | 1547.4 | 3359.2 | 44.2 | 716.8 | 0 |  |  | 73.1 | 9.6 | 0 | 149.3 | 6687.5 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1199.8
03:30 | 781.2 | 1434.8 | 3341.4 | 43.1 | 711.4 | 0 |  |  | 71.9 | 9.6 | 0 | 167.8 | 6561.2 |  | C.H. YANANGO | 517.2
04:00 | 784.5 | 1483.9 | 3311.3 | 44.8 | 718.3 | 0 |  |  | 75 | 9.6 | 0 | 163.9 | 6591.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 157.3
04:30 | 782.9 | 1476.4 | 3330.6 | 44.7 | 724.2 | 0 |  |  | 73.9 | 9.6 | 0 | 175.2 | 6617.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1949.55
05:00 | 796.4 | 1499.2 | 3242.1 | 45.2 | 743 | 0 |  |  | 72.3 | 9.6 | 0 | 177.9 | 6585.7 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 131.55
05:30 | 780.5 | 1489.1 | 3323.7 | 44.6 | 724.6 | 0 |  |  | 70.7 | 9.6 | 0 | 177.8 | 6620.6 |  | C.H. RUNATULLO II | 83.05
06:00 | 784.6 | 1468.1 | 3398.9 | 44.1 | 722.8 | 0 |  |  | 74.4 | 9.6 | 0 | 190.6 | 6693.1 |  | C.H. RUNATULLO III | 119.75
06:30 | 780.1 | 1448.8 | 3461.8 | 44.5 | 718.3 | 0 |  |  | 73.3 | 9.6 | 12.9 | 195.7 | 6745 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 79.05
07:00 | 788.2 | 1383.7 | 3326.7 | 43.8 | 632.3 | 0 |  |  | 70.7 | 9.6 | 207.2 | 185 | 6647.2 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2513
07:30 | 801.9 | 1603.1 | 3416.5 | 44.8 | 271.1 | 0 |  |  | 72.5 | 9.6 | 494.9 | 179 | 6893.4 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 184.65
08:00 | 791.9 | 1469.1 | 3395.2 | 42.9 | 263.6 | 0 |  |  | 67.8 | 9.6 | 786.8 | 148.8 | 6975.7 |  | C.H. ARICOTA II |  | 123.45
08:30 | 800.9 | 1587.8 | 3464 | 42.3 | 273.6 | 0 |  |  | 67.9 | 9.6 | 848.4 | 140.7 | 7235.2 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 52.65
09:00 | 814.9 | 1605 | 3450.5 | 42.6 | 347.7 | 0 |  |  | 62.9 | 9.6 | 871.7 | 184.1 | 7389 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14579.6
09:30 | 815.1 | 1719.6 | 3439.9 | 42.6 | 351.6 | 0 |  |  | 65.1 | 9.6 | 884.7 | 216 | 7544.2 |  | C.H. RESTITUCION | 4920.05
10:00 | 823.1 | 1807.3 | 3427.8 | 42.9 | 347.6 | 0 |  |  | 68.4 | 9.6 | 890.2 | 252.1 | 7669 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 59.55
10:30 | 804.9 | 1906.8 | 3407.3 | 42.1 | 350.4 | 0 |  |  | 68 | 9.6 | 895.3 | 260.8 | 7745.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 330.7
11:00 | 834.2 | 2071.7 | 3400.5 | 42.7 | 346.8 | 0 |  |  | 67 | 9.6 | 897.6 | 259.7 | 7929.8 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1734.2
11:30 | 825.1 | 2112.8 | 3407.4 | 42.9 | 344.2 | 0 |  |  | 70.9 | 9.6 | 899.1 | 249.9 | 7961.9 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 833.9 | 1955.8 | 3410.5 | 42.8 | 374.8 | 0 |  |  | 70.6 | 9.6 | 899.7 | 262 | 7859.7 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1411.65
12:30 | 835.6 | 1894.9 | 3408.2 | 67.5 | 432.3 | 0 |  |  | 74.6 | 9.6 | 898.1 | 258.2 | 7879 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 109
13:00 | 829.8 | 1667 | 3408.7 | 71.5 | 543.4 | 0 |  |  | 75 | 9.6 | 900.4 | 275.2 | 7780.6 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 482
13:30 | 836.8 | 1729.9 | 3408.5 | 68.4 | 391.3 | 0 |  |  | 73.4 | 9.6 | 905 | 314.2 | 7737.1 |  | C.H. YUNCAN |  | 1771.8
14:00 | 825.1 | 1666 | 3409.7 | 67.8 | 386.5 | 0 |  |  | 75.5 | 9.6 | 910.7 | 366.5 | 7717.4 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 184.45
14:30 | 825.7 | 1824.7 | 3405.8 | 43.6 | 271.2 | 0 |  |  | 73.4 | 9.6 | 907.3 | 396.4 | 7757.7 |  | C.H. EL CARMEN | 68.2
15:00 | 831.8 | 1771.3 | 3412.6 | 42.8 | 255 | 0 |  |  | 72.9 | 9.6 | 893.6 | 415.8 | 7705.4 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 85.65
15:30 | 820.6 | 1797.7 | 3445.2 | 41.3 | 189.8 | 0 |  |  | 70 | 9.6 | 865 | 449.2 | 7688.4 |  | C.H. ÁNGEL II | 97
16:00 | 830.6 | 1933.9 | 3443.6 | 41.4 | 194.2 | 2.8 |  |  | 73.4 | 9.6 | 779 | 441.1 | 7749.6 |  | C.H. ÁNGEL III | 100.5
16:30 | 821.1 | 1996.1 | 3447.6 | 42 | 347.9 | 8 |  |  | 72.1 | 9.6 | 473.2 | 428.4 | 7646 |  | C.H. LA JOYA | 201.55
17:00 | 831.4 | 2185.7 | 3456 | 41.8 | 500.1 | 9.9 |  |  | 72.4 | 9.6 | 166.5 | 375.7 | 7649.1 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.2
17:30 | 827.4 | 2274.5 | 3465.2 | 41.9 | 543.3 | 11.3 |  |  | 74 | 9.6 | 10.4 | 314.2 | 7571.8 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 421.5
18:00 | 832.3 | 2297.6 | 3461.3 | 41.7 | 543.8 | 13.1 |  |  | 73.9 | 9.6 | 0 | 282.6 | 7555.9 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 359.45
18:30 | 833.6 | 2473.1 | 3475.1 | 41.7 | 616.5 | 14.2 |  |  | 70.4 | 9.6 | 0 | 290.9 | 7825.1 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1660.25
19:00 | 847.2 | 2498.9 | 3474.8 | 41.5 | 621.2 | 14.5 |  |  | 73.1 | 9.6 | 0 | 314.8 | 7895.6 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1352.35
19:30 | 841.8 | 2485.1 | 3478.2 | 53.4 | 617.5 | 15.1 |  |  | 70.5 | 9.6 | 0 | 337.8 | 7909 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 103.3
20:00 | 846.4 | 2486.2 | 3499.1 | 84.6 | 526 | 15.3 |  |  | 69.5 | 9.6 | 0 | 322.2 | 7858.9 |  | C.H. PARIAC | 21.6
20:30 | 845.1 | 2431.5 | 3504.3 | 84.7 | 522 | 15.2 |  |  | 72 | 9.6 | 0 | 331.4 | 7815.8 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 4429.8
21:00 | 851.1 | 2397.5 | 3494.9 | 95 | 524.3 | 15.2 |  |  | 71.5 | 9.6 | 0 | 333.9 | 7793 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 95.8
21:30 | 852.3 | 2319.3 | 3498.4 | 94.9 | 525.3 | 15.2 |  |  | 72.7 | 9.6 | 0 | 332 | 7719.7 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 766.9
22:00 | 844.7 | 2188.8 | 3500.4 | 94.3 | 521.9 | 15.3 |  |  | 70.9 | 9.6 | 0 | 332.6 | 7578.5 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 26.25
22:30 | 853.7 | 2035.1 | 3492.7 | 94 | 531.1 | 15.3 |  |  | 70.4 | 9.6 | 0 | 389.3 | 7491.2 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 54.25
23:00 | 854.4 | 1882 | 3449.1 | 93.9 | 374 | 15.3 |  |  | 72.2 | 9.7 | 0 | 415.9 | 7166.5 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2157
23:30 | 846.6 | 1967.9 | 3446.3 | 40.5 | 374 | 15.4 |  |  | 69.6 | 9.6 | 0 | 405.5 | 7175.4 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 876.05
00:00 | 845.9 | 1810.4 | 3443.2 | 42.2 | 368.5 | 15.3 |  |  | 71.6 | 9.6 | 0 | 367.6 | 6974.3 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1597.5
TOTAL MWh | 19670.6 | 44811.4 | 81946.5 | 1259.35 | 11965 | 113.2 | 0 | 0 | 1719.55 | 230.4 | 8148.85 | 6489.5 | 176354.35 |  | C.H. HER 1 | 14.3
% | 11.154 | 25.4099 | 46.467 | 0.7141 | 6.7846 | 0.064189 | 0 | 0 | 0.97505 | 0.13065 | 4.6207 | 3.6798 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 699.45
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 3037.55
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2093.5
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1520.25
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1347.25
[15 empty] | PCH TUPURI | 14.1
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 355.2
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 128.55
[15 empty] | C.H. RUCUY | 376.2
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 547.3
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 1053.8
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 255.8
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 316.4
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2136.9
[14 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 194.85
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 126.1
[14 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 252.6
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 19670.6 | 44811.4

## GENERACION RER
sábado, 25 de Julio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 17.6 | 13.1 | 6.6 | 11.1 | 12.7 | 2.1 |  | 8.8 | 17 | 4.7 |  |  | 5.3 |  | 3.3 | 4.9 | 3.8 | 1.6 | 2.5 | 17.4 | 3.5 |  | 17.9 | 3.5 | 23.4 |  |  | 1.7 | 49.1 |  |  |  | 8.1 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.5 |  | 12.3 | 12.3 |  | 3.6 | 15.1 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 5.4 | 9.1 | 0.6 |  |  |  |  | 4.9 | 15.9 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.2 |  | 0.6 | 17.5 | 5.4 | 12.4 |  | 10.9 | 400
1:00 |  | 16.7 | 13.1 | 8.1 | 11.1 | 6.8 | 2 |  | 8.8 | 15.1 | 4.6 |  |  | 5.4 |  | 3 | 4.7 | 3.8 | 1.9 | 2.4 | 17.3 | 3.5 |  | 16.2 | 1.6 | 27.5 |  |  | 0.9 | 49 |  |  |  | 7.3 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.3 |  | 10.6 | 12.1 |  | 3.6 | 15.1 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 12 | 15.9 | 0.6 |  |  |  |  | 5.3 | 16.3 | 4 | 1.1 | 2.3 | 2.2 |  | 0.6 | 17.5 | 5.3 | 12.5 |  | 10.7 | 403.1
1:30 |  | 16.9 | 13.1 | 8.5 | 11.1 | 6.8 | 2 |  | 8 | 15.3 | 4.8 |  |  | 5.5 |  | 3.2 | 4.9 | 3.8 | 2.1 | 2.4 | 16 | 3.5 |  | 10.5 | 1.3 | 26.2 |  |  | 0.5 | 52.5 |  |  |  | 8 | 2.6 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.1 |  | 12.9 | 14.4 |  | 3.6 | 15.1 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 8.9 | 0.4 | 0.6 |  |  |  |  | 5.3 | 15.1 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 17.5 | 5.3 | 12.4 |  | 10.7 | 383.8
2:00 |  | 16.4 | 13.1 | 8.8 | 11.1 | 6.8 | 2 |  | 8 | 16.4 | 5 |  |  | 5.5 |  | 3.3 | 5.2 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 13.9 | 4.3 |  | 12.6 | 2.1 | 26.5 |  |  | 0.7 | 52.3 |  |  |  | 9.1 | 2.6 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 7.9 |  | 10.5 | 12.1 |  | 3.6 | 15.1 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 2.6 | 6.2 | 0.6 |  |  |  |  | 5.2 | 14.5 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 17.5 | 5.4 | 12.5 |  | 10.7 | 382.3
2:30 |  | 16.3 | 13.1 | 8.5 | 11.1 | 7 | 2 |  | 8.4 | 16.5 | 5.2 |  |  | 5.5 |  | 3.3 | 5.2 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 15.2 | 5.4 |  | 18.5 | 3.5 | 21.8 |  |  | 0.6 | 46 |  |  |  | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.1 |  | 9.1 | 11.9 |  | 3.6 | 15.1 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 1 | 3.1 | 0.6 |  |  |  |  | 4.9 | 14.7 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 17.6 | 5.3 | 12.5 |  | 10.7 | 375.5
3:00 |  | 17.1 | 11.6 | 8.2 | 11.1 | 7 | 2 |  | 8.5 | 16.6 | 5.2 |  |  | 5.5 |  | 3.4 | 5.3 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 15.5 | 5.4 |  | 22.9 | 6.5 | 21.1 |  |  | 0.3 | 58.1 |  |  |  | 9.3 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8 |  | 10.2 | 11.8 |  | 3.6 | 15.1 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 0.8 | 1 | 0.6 |  |  |  |  | 4.2 | 12.4 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 17.6 | 5.3 | 12.6 |  | 10.8 | 389.6
3:30 |  | 17.6 | 11.6 | 6.6 | 11.1 | 6.5 | 1.9 |  | 8.4 | 16.6 | 5.1 |  |  | 5.7 |  | 3.2 | 5.2 | 3.8 | 2 | 2.5 | 14.8 | 5.4 |  | 23.8 | 8.7 | 22.8 |  |  | 1.6 | 62.8 |  |  |  | 9.5 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.3 |  | 11.3 | 11.7 |  | 3.6 | 15.1 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 3 | 4.6 | 0.6 |  |  |  |  | 4.5 | 13 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 17.6 | 5.4 | 12.5 |  | 10.7 | 405.6
4:00 |  | 17.7 | 11.6 | 8.9 | 11.1 | 0.8 | 1.9 |  | 9.2 | 16.5 | 5.2 |  |  | 5.7 |  | 3.4 | 5.1 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 14.9 | 5.4 |  | 18.6 | 9.5 | 18.5 |  |  | 2.2 | 63.6 |  |  |  | 9.5 | 2.8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.4 |  | 12.9 | 12.7 |  | 3.6 | 15.1 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 3.5 | 5.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.4 | 13.4 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 17.7 | 5.3 | 12.7 |  | 10.7 | 400.2
4:30 |  | 17.7 | 11.6 | 8.8 | 11.3 |  | 1.9 |  | 9.2 | 15.3 | 5.5 |  |  | 5.6 |  | 3.5 | 5.2 | 3.7 | 2.2 | 2.4 | 15.1 | 5.4 |  | 23.8 | 12 | 17.9 |  |  | 1.7 | 71.4 |  |  |  | 9.3 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.3 |  | 11.3 | 12.3 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 3.6 | 5.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.3 | 12.3 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 17.6 | 5.4 | 12.8 |  | 10.8 | 409.7
5:00 |  | 17.2 | 10.3 | 8.5 | 11.6 |  | 1.8 |  | 9 | 15.7 | 5.7 |  |  | 5.5 |  | 3.8 | 5.4 | 3.7 | 2.2 | 2.4 | 14.6 | 5.9 |  | 28.5 | 11.7 | 25.9 |  |  | 0.9 | 63.3 |  |  |  | 8.9 | 2.8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.3 |  | 12 | 10.8 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 2.4 | 5.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.6 | 13.2 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 17.7 | 5.4 | 12.9 |  | 11.1 | 411.4
5:30 |  | 16.9 | 10.6 | 7.9 | 11.6 |  | 1.8 |  | 8.4 | 15.3 | 5.5 |  |  | 5.5 |  | 3.3 | 5.1 | 3.7 | 2.2 | 2.4 | 14.5 | 6.8 |  | 21.1 | 10.9 | 28.2 |  |  | 1.4 | 69.3 |  |  |  | 8.9 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 8.3 |  | 11.2 | 12.1 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.1 | [5 empty] | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  |  |  |  | 4.7 | 17.3 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 17.8 | 5.4 | 12.9 |  | 10.7 | 409.1
6:00 |  | 16.4 | 12.1 | 10.3 | 11.6 |  | 1.8 |  | 8.6 | 15.4 | 5.8 |  |  | 5.5 |  | 4 | 5.1 | 3.7 | 2.3 | 2.4 | 14.6 | 6.4 |  | 19.1 | 14.5 | 28.6 |  |  | 2.1 | 78.6 |  |  |  | 8.6 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 8.3 |  | 11.9 | 12.5 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.4 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 5.4 | 17.9 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 17.9 | 5.4 | 13.1 |  | 10.8 | 426.3
6:30 |  | 16.3 | 12.1 | 9.3 | 11.4 |  | 1.7 |  | 9 | 15.2 | 5.8 |  |  | 5.5 |  | 4.7 | 5.1 | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 14.4 | 5.4 |  | 24.8 | 13.5 | 21.6 |  |  | 4.3 | 88.3 | 0.3 |  |  | 8 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.4 | 0.6 | 13.4 | 13.9 |  | 3.6 | 14.9 |  | 2.7 | 2.4 | 1.3 |  | 1.4 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2 | 2.7 |  | 0.3 | 3.5 | 12.4 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 17.8 | 5.3 | 13.1 |  | 10.8 | 441.4
7:00 |  | 16 | 12.1 | 6.9 | 11 | 2.1 | 1.7 |  | 9.4 | 15.3 | 5.8 |  |  | 5.5 |  | 4.3 | 5.1 | 3.5 | 1.9 | 2.5 | 14.5 | 5.4 |  | 26 | 14.2 | 13.1 |  |  | 4.9 | 86.9 | 6.7 | 0.5 |  | 8 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 8.6 | 17.4 | 15.8 | 14.4 |  | 3.6 | 14.9 |  | 52.3 | 33.7 | 17.9 |  | 1.1 | 2.5 |  | 5.6 | 4.3 |  |  |  | 0.6 | 28.6 | 34 |  | 5.3 | 1.9 | 7.8 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 17.7 | 5.3 | 13 | 0.3 | 10.8 | 627.4
7:30 |  | 16.6 | 12.1 | 7.6 | 11.2 | 15 | 1.7 |  | 9.4 | 15.6 | 6 | 0.1 | 0.1 | 5.5 |  | 4.5 | 5.1 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 13.4 | 5.4 |  | 24.5 | 11.9 | 11 |  |  | 3.1 | 89.7 | 17.3 | 10.1 |  | 8 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 8.8 | 43.3 | 15.2 | 14.9 |  | 3.5 | 14.9 |  | 134.5 | 71.3 | 38.7 |  | 1.1 | 5.1 |  | 11.1 | 5.1 |  |  |  | 0.6 | 65.4 | 79.6 |  | 12.7 | 2.1 | 6.6 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 4.9 | 0.6 | 17.9 | 5.3 | 13.9 | 0.7 | 10.8 | 925.4
8:00 |  | 16.4 | 12.2 | 8.4 | 4.8 | 17.4 | 1.6 |  | 11 | 15 | 5.9 | 0.1 | 0.2 | 5.4 |  | 4.1 | 5.1 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 12.9 | 5.9 |  | 16.7 | 6.6 | 5.9 |  |  | 3 | 87.1 | 26.5 | 20.5 |  | 7.9 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 8.9 | 63 | 12.7 | 13.5 |  | 3.5 | 14.8 |  | 195.9 | 155.9 | 78.9 | 0.1 | 1.1 | 7.6 |  | 12.3 | 4.7 |  |  |  | 0.6 | 85 | 116.7 |  | 15.5 | 1.6 | 1.7 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 7.2 | 0.6 | 18 | 5.4 | 13.5 | 1.4 | 10.7 | 1183.3
8:30 |  | 17.3 | 12.1 | 9.7 | 6 | 20 | 1.6 |  | 7.4 | 15.4 | 5.7 | 0.2 | 0.7 | 5.4 |  | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 13.1 | 6.8 |  | 16.1 | 4.9 | 18.8 |  |  | 2.9 | 74.3 | 31.1 | 38.7 |  | 7.4 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 8.9 | 68 | 10.1 | 10.5 |  | 3.5 | 14.8 |  | 203.3 | 164.7 | 83.3 | 0.1 | 0.7 | 9.8 |  | 13 | 2.4 |  |  |  | 0.6 | 87.6 | 119.8 |  | 16.5 | 3.1 |  | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 9.4 | 0.6 | 17.9 | 5.3 | 13.3 | 2.2 | 10.6 | 1236.9
9:00 |  | 16.4 | 12 | 8.7 | 6 | 19.9 | 1.6 |  | 5.6 | 14.2 | 5.7 | 0.2 | 1 | 5.4 |  | 4.3 | 5.3 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 13 | 6.4 |  | 20.6 | 7.1 | 34.1 |  |  | 4.2 | 90.2 | 31.4 | 39.9 |  | 7.3 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 8.9 | 69.5 | 11.5 | 13 |  | 3.5 | 14.8 |  | 208.7 | 169.9 | 86 | 0.1 | 0.9 | 11.6 |  | 13.3 | 2.4 |  |  |  | 0.6 | 88.4 | 120.9 |  | 16.8 | 3.4 |  | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 11.3 | 0.6 | 17.8 | 5.3 | 13.3 | 2.7 | 10.7 | 1298.3
9:30 |  | 17 | 12 | 9.8 | 6.5 | 20 | 1.6 |  | 5.6 | 14.2 | 5.7 | 0.3 | 0.9 | 5.5 |  | 4.3 | 5.6 | 3 | 2.4 | 2.4 | 12.7 | 4.8 |  | 24.4 | 7.8 | 39.3 |  |  | 5.1 | 105.4 | 31.4 | 40.5 |  | 7.3 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 8.7 | 69.9 | 14.4 | 13.8 |  | 3.5 | 14.8 |  | 211.3 | 172.5 | 87.5 | 0.2 | 0.8 | 13.3 |  | 13.2 | 3.3 |  |  |  | 0.6 | 89.1 | 121.1 |  | 16.6 | 5.8 |  | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 13 | 0.6 | 11.5 | 5.3 | 18.9 | 3.9 | 10.7 | 1343.7
10:00 |  | 18.1 | 12 | 7.5 | 11.1 | 20 | 1.5 |  | 5.5 | 14.2 | 5.7 | 0.3 | 1.2 | 5.6 |  | 4.3 | 5.9 | 3 | 2.1 | 2.4 | 13.7 | 4.8 |  | 46 | 7 | 43 |  |  | 6.9 | 114.3 | 31.3 | 40.8 |  | 7.2 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 4 | 8.5 | 70.5 | 14.3 | 14.7 |  | 3.5 | 14.8 |  | 212.6 | 172.9 | 87.8 | 0.3 | 1 | 14.7 |  | 13 | 4.7 |  |  |  | 0.6 | 88.9 | 120.2 |  | 16.4 | 5.9 |  | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 14.3 | 0.6 | 10.1 | 5.4 | 20.1 | 5 | 10.7 | 1390.7
10:30 |  | 17.9 | 12 | 7.9 | 10.9 | 20 | 1.5 |  | 5.1 | 14.2 | 5.7 | 0.3 | 1 | 5.6 |  | 4.5 | 6.2 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 14.2 | 4.8 |  | 62.1 | 10 | 39.7 |  |  | 6.8 | 104.6 | 30.8 | 40.9 |  | 7 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 4 | 8.8 | 70.2 | 17.1 | 14.8 |  | 3.5 | 14.8 |  | 213 | 173.9 | 88.1 | 0.3 | 0.9 | 15.7 |  | 12.7 | 3.7 |  |  |  | 0.6 | 88.6 | 119.2 |  | 16.2 | 5.7 |  | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 15.3 | 0.6 | 10.1 | 5.3 | 20.1 | 9.1 | 10.9 | 1404.2
11:00 |  | 18 | 12 | 7.7 | 9.8 | 20 | 1.5 |  | 5.3 | 14.2 | 5.7 | 0.4 | 1.3 | 5.7 |  | 4.4 | 6.2 | 2.9 | 2 | 2.4 | 13.8 | 4.7 |  | 64.2 | 10.3 | 45.1 |  |  | 6.4 | 94.5 | 30.6 | 40.5 |  | 6.9 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 8.8 | 70 | 17.6 | 15.5 |  | 3.5 | 14.8 |  | 212.7 | 174 | 88.3 | 0.4 | 1 | 16.4 |  | 12.5 | 3.8 |  |  |  | 0.6 | 87.9 | 117.5 |  | 15.9 | 6.1 |  | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 15.9 | 0.6 | 10.1 | 5.4 | 20 | 13.3 | 10.7 | 1403.7
11:30 |  | 17.8 | 12 | 8.8 | 11.1 | 20 | 1.5 |  | 7.1 | 14.1 | 5.7 | 0.4 | 1.3 | 5.8 |  | 4.3 | 6.5 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 12.7 | 4.8 |  | 62.7 | 8.8 | 45.1 |  |  | 5.4 | 92.1 | 30.5 | 40.3 |  | 6.8 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 4 | 8.8 | 69.9 | 15.5 | 14.9 |  | 3.5 | 14.7 |  | 212.9 | 173.4 | 88.1 | 0.2 | 0.9 | 16.7 |  | 12.4 | 3.8 |  |  |  | 0.6 | 87.9 | 116.8 |  | 15.9 | 5.4 |  | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 16.4 | 0.6 | 10.1 | 5.4 | 20.2 | 16 | 10.7 | 1398.6
12:00 |  | 15.3 | 12 | 10.5 | 11.1 | 19.9 | 1.5 |  | 7.7 | 14 | 5.5 | 0.4 | 1.3 | 5.8 |  | 4.2 | 6.8 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 13 | 4.8 |  | 68.6 | 7.3 | 48.6 |  |  | 5.9 | 94.4 | 30.6 | 40.3 |  | 6.8 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4 | 8.8 | 69.4 | 17 | 14.5 |  | 3.5 | 14.6 |  | 213.1 | 173.8 | 87.7 | 0.1 | 0.9 | 16.8 |  | 12.5 | 4.6 |  |  |  | 0.6 | 87.6 | 117.4 |  | 16 | 5.7 |  | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 16.5 | 0.6 | 10.1 | 5.4 | 20 | 16.2 | 10.5 | 1411.7
12:30 |  | 16.4 | 12 | 10 | 11.1 | 18.1 | 1.4 |  | 10.9 | 14.2 | 5.6 | 0.4 | 1.3 | 5.8 |  | 4.1 | 7 | 3 | 2.3 | 2.5 | 13.1 | 7.2 |  | 67.5 | 6.1 | 50.6 |  |  | 6.8 | 89.8 | 30.5 | 40.4 |  | 6.8 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4 | 8.2 | 68.7 | 16.2 | 15.6 |  | 3.5 | 14.6 |  | 211.7 | 173 | 87.6 | 0.1 | 1 | 16.7 |  | 12.6 | 4.6 |  | 0.5 |  | 0.6 | 88 | 118.9 |  | 15.8 | 5.1 |  | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 16.3 | 0.6 | 10 | 5.3 | 20 | 16.1 | 10.7 | 1410.9
13:00 |  | 17.1 | 12 | 10.1 | 11.2 | 18.1 | 1.4 |  | 10.3 | 14.3 | 5.6 | 0.4 | 1.3 | 5.8 |  | 3 | 6.9 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 12.9 | 6.3 |  | 64.8 | 6.6 | 49.7 |  |  | 6.9 | 90.1 | 30.6 | 40.4 |  | 6.8 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4 | 8.2 | 69.7 | 17.3 | 15.2 |  | 3.5 | 14.6 |  | 211.7 | 173.7 | 88 | 0.1 | 0.5 | 16.2 |  | 12.7 | 4.5 |  | 19.7 | 0.1 | 0.5 | 89 | 119 |  | 15.7 | 4.8 |  | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 15.8 | 0.6 | 10 | 5.3 | 20 | 16.1 | 10.5 | 1427.5
13:30 |  | 17.7 | 12 | 6.6 | 11.1 | 17.7 | 1.4 |  | 10.5 | 15.5 | 5.8 | 0.4 | 1.2 | 5.8 |  | 3.2 | 7 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 13.2 | 4.1 |  | 63.2 | 11.1 | 53.2 |  |  | 6.4 | 88.5 | 30.9 | 40.6 |  | 6.7 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4 | 8.4 | 70.9 | 14.9 | 15.2 |  | 3.5 | 14.7 |  | 213.7 | 174.3 | 88.4 | 0.1 | 0.8 | 15.8 |  | 12.7 | 2.5 |  | 33.5 | 22.7 | 0.5 | 89.2 | 119.8 |  | 15.8 | 5.5 |  | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 15 | 0.6 | 10 | 5.4 | 20 | 16.2 | 10.5 | 1466.3
14:00 |  | 17.3 | 12 | 9 | 11 | 11.4 | 1.4 |  | 10.6 | 15.6 | 5.8 | 0.3 | 1.1 | 5.8 |  | 3 | 5.9 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 12.8 | 4.1 |  | 57.8 | 16.5 | 54.7 |  |  | 6.3 | 83.7 | 31.1 | 40.7 |  | 6.6 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 4 | 8.7 | 71.4 | 16.5 | 15.3 |  | 3.5 | 14.7 |  | 217 | 176.1 | 89.5 | 0.1 | 1 | 14.6 |  | 12.8 | 2.1 |  | 55.1 | 46.7 | 0.6 | 89.2 | 121 |  | 15.9 | 5.2 | 8.7 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 13.8 | 0.6 | 10.1 | 5.4 | 20.2 | 16.1 | 10.4 | 1519
14:30 |  | 17.4 | 12 | 8.4 | 10.7 | 11.1 | 1.4 |  | 10.5 | 14.4 | 5.5 | 0.3 | 1.1 | 5.8 |  | 3.1 | 6 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 13.5 | 4.4 |  | 53.5 | 16.6 | 60.3 |  |  | 6.1 | 77.5 | 31.2 | 40.7 |  | 6.4 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 4.2 | 8.7 | 71.2 | 17.1 | 15.1 |  | 3.5 | 14.7 |  | 216.8 | 176 | 89.1 |  | 0.9 | 13.1 |  | 12.8 | 2.2 |  | 71.2 | 54.9 | 0.6 | 89.2 | 121.5 |  | 15.9 | 5.8 | 18.3 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 12.4 | 0.6 | 10.1 | 5.4 | 20.2 | 16 | 10.4 | 1544.1
15:00 |  | 17.8 | 12 | 7.3 | 10.9 | 11.1 | 1.4 |  | 10.6 | 14.3 | 5.5 | 0.3 | 0.9 | 5.9 |  | 3.2 | 5.7 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 14.1 | 5.4 |  | 51.1 | 21.3 | 62 |  |  | 5.1 | 75.3 | 31.1 | 40.5 |  | 6.5 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 4.2 | 8.4 | 70.5 | 17.6 | 15.6 |  | 3.5 | 14.7 |  | 214.3 | 173.3 | 87.8 |  | 1 | 11.3 |  | 12.7 | 2.1 |  | 75.9 | 64.6 | 0.6 | 88.3 | 120.7 |  | 15.8 | 6.5 | 20.8 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 10.4 | 0.6 | 10.1 | 5.4 | 20.1 | 15.7 | 10.3 | 1550.4
15:30 |  | 15.4 | 12 | 7.3 | 11.1 | 11.1 | 1.4 |  | 10.2 | 14 | 5.5 | 0.2 | 0.8 | 5.8 |  | 2.9 | 5.2 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 13 | 5.4 |  | 55.7 | 24.5 | 69.5 |  |  | 5.5 | 87.8 | 30.3 | 40 |  | 6.5 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 8.4 | 68.3 | 17.8 | 15.6 |  | 3.5 | 14.7 |  | 209.5 | 169 | 85.4 |  | 1 | 9.2 |  | 12.3 | 2.1 |  | 74 | 65 | 0.6 | 83.5 | 118 |  | 15.4 | 7.1 | 26.7 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | 0.6 | 10 | 5.4 | 19.9 | 14.6 | 10.2 | 1549.7
16:00 |  | 17 | 12 | 7.8 | 10.9 | 13.8 | 1.4 |  | 10.2 | 15.5 | 5.5 | 0.2 | 0.6 | 5.8 |  | 3.2 | 5.1 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 13.2 | 5.1 |  | 50.7 | 22 | 63 |  |  | 6.2 | 96.7 | 24.5 | 38.9 |  | 6.5 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 8.5 | 59 | 17.4 | 15.6 |  | 3.5 | 15 |  | 195.4 | 156.7 | 79.3 | 0.1 | 1 | 6.8 |  | 11.5 | 2.2 |  | 67.1 | 71.3 | 0.6 | 77.7 | 95.7 |  | 14.5 | 6 | 25.1 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 6.4 | 0.6 | 10.1 | 5.3 | 20.2 | 11.7 | 10.3 | 1462.9
16:30 |  | 16.8 | 12 | 7.5 | 10.4 | 18 | 1.4 |  | 10.1 | 15.3 | 5.4 | 0.1 | 0.4 | 5.5 |  | 2.9 | 5.1 | 3 | 2.3 | 2.6 | 13.1 | 3.7 |  | 58.1 | 22.9 | 45.5 |  |  | 7 | 93 | 14.7 | 35.8 |  | 6.6 | 2.7 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.5 | 31.1 | 17.3 | 14.9 |  | 3.5 | 15.2 |  | 124.4 | 87.2 | 46.5 | 0.1 | 1 | 4.3 |  | 8.5 | 2.1 |  | 72.4 | 73.6 | 0.6 | 44.1 | 56 |  | 11.5 | 3.4 | 20.3 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 0.6 | 10 | 5.3 | 20 | 4.6 | 10.2 | 1144.3
17:00 |  | 16.9 | 12 | 7.5 | 10.9 | 17.9 | 1.4 |  | 9.3 | 15.8 | 5.5 | 0.1 | 0.1 | 5.5 |  | 3.1 | 4.7 | 3 | 2.3 | 2.6 | 13.1 | 3.7 |  | 54.4 | 24.6 | 35.5 |  |  | 6.6 | 76.2 | 4.5 | 21.4 |  | 6.9 | 2.7 | 3.5 | 4 | 4.2 | 7.9 | 9.9 | 17.5 | 15.1 |  | 3.5 | 15.2 |  | 39.2 | 31.7 | 16.7 |  | 1 | 1.8 |  | 3.1 | 2.1 |  | 60 | 67.4 | 0.6 | 15.7 | 16.1 |  | 4.4 | 2.4 | 16 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 10 | 5.3 | 19.9 | 0.2 | 10.3 | 784.7
17:30 |  | 17 | 12 | 8.1 | 11.2 | 17.9 | 1.4 |  | 9.7 | 16 | 5.7 |  |  | 5.2 |  | 3.1 | 4.3 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 14 |  |  | 55.4 | 21.3 | 37.9 |  |  | 3.9 | 50 |  | 6.2 |  | 7.5 | 2.7 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.2 |  | 16.6 | 14.8 |  | 3.5 | 15.2 |  | 1.2 | 1.6 | 0.6 |  | 1 |  |  | 0.1 | 2.1 |  | 44.3 | 48.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |  | 0.2 | 3.3 | 18 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 10 | 5.3 | 19.9 |  | 10.3 | 565.8
18:00 |  | 17 | 12 | 8.2 | 11.2 | 19 | 1.5 |  | 9.4 | 16.1 | 5.4 |  |  | 5.3 |  | 3.2 | 4 | 2.6 | 1.7 | 2.6 | 13.4 |  |  | 57.6 | 21 | 42.4 |  |  | 1 | 38.7 |  |  |  | 7.8 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.6 |  | 11.8 | 13.6 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 2.2 |  | 32.1 | 42.5 | 0.6 |  |  |  |  | 4.4 | 17.5 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 10.1 | 5.3 | 20 |  | 10.3 | 524.4
18:30 |  | 15.9 | 12 | 6.7 | 10.8 | 20 | 1.5 |  | 9.3 | 15.7 | 5.3 |  |  | 5.1 |  | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 13.1 | 3.8 |  | 61.1 | 19.5 | 68.2 |  |  | 0.5 | 36 |  |  |  | 7.8 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.1 |  | 12.8 | 12.6 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 2.2 |  | 23.6 | 27.7 | 0.6 |  |  |  |  | 7.2 | 21.7 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 14.3 | 5.4 | 18.3 |  | 10.2 | 534.6
19:00 |  | 16 | 12 | 9.5 | 11.1 | 20 | 1.6 |  | 9.5 | 15 | 5.3 |  |  | 5.1 |  | 3 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 13.5 | 4.4 |  | 70.5 | 17.5 | 93.1 |  |  | 0.3 | 27.7 |  |  |  | 7.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8 |  | 10.2 | 13 |  | 3.5 | 15.2 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 2.1 |  | 15 | 19.9 | 0.6 |  |  |  |  | 13.5 | 34.1 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 17.8 | 5.4 | 13.1 |  | 10.3 | 561.1
19:30 |  | 16.1 | 12 | 7 | 11.1 | 20 | 1.6 |  | 9.3 | 15 | 5.3 |  |  | 5.2 |  | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 13.3 | 3.7 |  | 56.8 | 15.5 | 102.3 |  |  | 0.1 | 42.2 |  |  |  | 7.8 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.2 |  | 12.5 | 11.4 |  | 3.5 | 15.2 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 2.1 |  | 12.5 | 20.2 | 0.6 |  |  |  |  | 20 | 44.3 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 17.8 | 5.3 | 13.1 |  | 10.2 | 580.8
20:00 |  | 16.2 | 12 | 6.3 | 11.1 | 20 | 1.6 |  | 9.4 | 14.5 | 5.3 |  |  | 5.2 |  | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 12.7 | 3.5 |  | 54.2 | 15.6 | 103.6 |  |  | 0.3 | 57.5 |  |  |  | 7.8 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.3 |  | 4.3 | 9.1 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 4.1 |  | 11.6 | 13.4 | 0.6 |  |  |  |  | 15.7 | 36.9 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 17.7 | 5.4 | 13 |  | 10.3 | 566
20:30 |  | 16.5 | 12 | 7.4 | 10.9 | 20 | 1.5 |  | 9.4 | 15.8 | 5.2 |  |  | 5.2 |  | 2.8 | 3 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 12.1 | 3.6 |  | 56.8 | 15.1 | 105.6 |  |  | 0.2 | 48.2 |  |  |  | 7.8 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.3 |  | 4.3 | 5.8 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 4.1 |  | 14.8 | 24.7 | 0.6 |  |  |  |  | 18.6 | 37.3 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 17.7 | 5.4 | 12.9 |  | 9.9 | 576.4
21:00 |  | 16 | 12 | 7.2 | 11.2 | 20 | 1.5 |  | 9.2 | 15.9 | 5.2 |  |  | 5.2 |  | 3 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 13.4 | 3.6 |  | 58.8 | 18.5 | 110.4 |  |  | 0.6 | 49.6 |  |  |  | 7.8 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.3 |  | 2.6 | 5.9 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 4.1 |  | 10.3 | 19.4 | 0.6 |  |  |  |  | 17.9 | 39.9 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.6 | 17.7 | 5.4 | 12.9 |  | 10.2 | 580.4
21:30 |  | 16.1 | 12 | 7.9 | 11.2 | 20 | 1.5 |  | 10 | 15.5 | 5.3 |  |  | 5.2 |  | 3 | 3.4 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 13.4 | 3.6 |  | 43.5 | 20.2 | 110.8 |  |  | 0.6 | 57.5 |  |  |  | 7.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.4 |  | 6 | 9.7 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 4.2 |  | 5.4 | 6.1 | 0.6 |  |  |  |  | 22.7 | 49.5 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 12.9 |  | 10.3 | 580.2
22:00 |  | 15.6 | 12 | 8.4 | 11.2 | 20 | 1.5 |  | 7 | 16.7 | 5.3 |  |  | 5.2 |  | 2.8 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 13.1 | 3.5 |  | 26.2 | 18.9 | 107.7 |  |  | 2.7 | 67.2 |  |  |  | 7.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.4 |  | 5.2 | 10 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 4.2 |  | 10.5 | 4.4 | 0.6 |  |  |  |  | 25.8 | 54 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 12.9 |  | 10.2 | 578.8
22:30 |  | 16 | 12 | 7.3 | 11.4 | 20 | 1.4 |  | 7.5 | 16.2 | 5.3 |  |  | 5.2 |  | 3 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 13.4 | 3.5 |  | 17.4 | 16.8 | 111.9 |  |  | 3.4 | 89.7 |  |  |  | 7.8 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.3 |  | 8.4 | 10.8 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.2 |  | 27.9 | 22.9 | 0.6 |  |  |  |  | 23.4 | 56.7 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 12.9 |  | 10.4 | 635.9
23:00 |  | 15.8 | 12 | 8.4 | 11.4 | 20 | 1.4 |  | 7.4 | 17.2 | 5.3 |  |  | 5.2 |  | 3 | 4.3 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 13 | 3.5 |  | 17.6 | 13.8 | 110.5 |  |  | 5.5 | 106.2 |  |  |  | 7.6 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.2 |  | 7.9 | 10.5 |  | 3.5 | 15.2 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 3.6 |  | 32.8 | 31.7 | 0.6 |  |  |  |  | 21.1 | 58.3 | 4 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 12.9 |  | 10.4 | 663.4
23:30 |  | 15.3 | 12 | 7.5 | 11.4 | 20 | 1.4 |  | 7.2 | 16.2 | 5.3 |  |  | 5.2 |  | 3 | 4.5 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 13.4 | 3.5 |  | 16.1 | 13.8 | 100.2 |  |  | 4.8 | 116.8 |  |  |  | 7.6 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.1 |  | 8.6 | 10.7 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 33.5 | 31.6 | 0.6 |  |  |  |  | 18 | 51.4 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 13 |  | 10.3 | 647.3
0:00 |  | 15.9 | 12 | 7.4 | 11.4 | 20 | 1.4 |  | 9.7 | 15.2 | 5.2 |  |  | 5.2 |  | 3.1 | 4.1 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 12.4 | 3.5 |  | 14.9 | 13.6 | 96.9 |  |  | 9.1 | 50.4 |  |  |  | 7.6 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.1 |  | 9 | 10.3 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.1 | [5 empty] | 58.4 | 52 | 0.6 |  |  |  |  | 15.3 | 37.7 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.8 | 5.3 | 12.9 |  | 10.2 | 609.5
EJEC MWh | 0 | 401.4 | 288.75 | 195.65 | 255.85 | 336.95 | 38.5 | 0 | 209.3 | 368.6 | 130.65 | 2.7 | 8.9 | 131.55 | 0 | 83.05 | 119.75 | 79.05 | 52.65 | 59.55 | 330.7 | 109 | 0 | 936.95 | 304.25 | 1249.6 | 0 | 0 | 84.7 | 1767.05 | 278.95 | 369.3 | 0 | 184.45 | 68.2 | 85.65 | 97 | 100.5 | 201.55 | 636.2 | 300.3 | 308.25 | 0 | 85.2 | 359.45 | 0 | 1963.95 | 1565.5 | 796.25 | 1.2 | 26.25 | 120 | 0 | 122 | 54.25 | 0 | 453.3 | 444.45 | 14.3 | 820.6 | 1096.4 | 0 | 152.5 | 191.8 | 448.85 | 93.7 | 26.4 | 55.2 | 55.1 | 115.35 | 14.1 | 355.2 | 128.55 | 376.2 | 99.05 | 252.6 | 20463.15
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1949.95 | 9.5291 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3874.85 | 18.9357 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 6489.5 | 31.7131 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 8148.85 | 39.8221 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
sábado, 25 de Julio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
25/07/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/07/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
sábado, 25 de Julio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.6 | 13.1 | 6.6 | 11.1 | 8.8 | 17 |  | 74.2
1:00 | 16.7 | 13.1 | 8.1 | 11.1 | 8.8 | 15.1 |  | 72.9
1:30 | 16.9 | 13.1 | 8.5 | 11.1 | 8 | 15.3 |  | 72.9
2:00 | 16.4 | 13.1 | 8.8 | 11.1 | 8 | 16.4 |  | 73.8
2:30 | 16.3 | 13.1 | 8.5 | 11.1 | 8.4 | 16.5 |  | 73.9
3:00 | 17.1 | 11.6 | 8.2 | 11.1 | 8.5 | 16.6 |  | 73.1
3:30 | 17.6 | 11.6 | 6.6 | 11.1 | 8.4 | 16.6 |  | 71.9
4:00 | 17.7 | 11.6 | 8.9 | 11.1 | 9.2 | 16.5 |  | 75
4:30 | 17.7 | 11.6 | 8.8 | 11.3 | 9.2 | 15.3 |  | 73.9
5:00 | 17.2 | 10.3 | 8.5 | 11.6 | 9 | 15.7 |  | 72.3
5:30 | 16.9 | 10.6 | 7.9 | 11.6 | 8.4 | 15.3 |  | 70.7
6:00 | 16.4 | 12.1 | 10.3 | 11.6 | 8.6 | 15.4 |  | 74.4
6:30 | 16.3 | 12.1 | 9.3 | 11.4 | 9 | 15.2 |  | 73.3
7:00 | 16 | 12.1 | 6.9 | 11 | 9.4 | 15.3 |  | 70.7
7:30 | 16.6 | 12.1 | 7.6 | 11.2 | 9.4 | 15.6 |  | 72.5
8:00 | 16.4 | 12.2 | 8.4 | 4.8 | 11 | 15 |  | 67.8
8:30 | 17.3 | 12.1 | 9.7 | 6 | 7.4 | 15.4 |  | 67.9
9:00 | 16.4 | 12 | 8.7 | 6 | 5.6 | 14.2 |  | 62.9
9:30 | 17 | 12 | 9.8 | 6.5 | 5.6 | 14.2 |  | 65.1
10:00 | 18.1 | 12 | 7.5 | 11.1 | 5.5 | 14.2 |  | 68.4
10:30 | 17.9 | 12 | 7.9 | 10.9 | 5.1 | 14.2 |  | 68
11:00 | 18 | 12 | 7.7 | 9.8 | 5.3 | 14.2 |  | 67
11:30 | 17.8 | 12 | 8.8 | 11.1 | 7.1 | 14.1 |  | 70.9
12:00 | 15.3 | 12 | 10.5 | 11.1 | 7.7 | 14 |  | 70.6
12:30 | 16.4 | 12 | 10 | 11.1 | 10.9 | 14.2 |  | 74.6
13:00 | 17.1 | 12 | 10.1 | 11.2 | 10.3 | 14.3 |  | 75
13:30 | 17.7 | 12 | 6.6 | 11.1 | 10.5 | 15.5 |  | 73.4
14:00 | 17.3 | 12 | 9 | 11 | 10.6 | 15.6 |  | 75.5
14:30 | 17.4 | 12 | 8.4 | 10.7 | 10.5 | 14.4 |  | 73.4
15:00 | 17.8 | 12 | 7.3 | 10.9 | 10.6 | 14.3 |  | 72.9
15:30 | 15.4 | 12 | 7.3 | 11.1 | 10.2 | 14 |  | 70
16:00 | 17 | 12 | 7.8 | 10.9 | 10.2 | 15.5 |  | 73.4
16:30 | 16.8 | 12 | 7.5 | 10.4 | 10.1 | 15.3 |  | 72.1
17:00 | 16.9 | 12 | 7.5 | 10.9 | 9.3 | 15.8 |  | 72.4
17:30 | 17 | 12 | 8.1 | 11.2 | 9.7 | 16 |  | 74
18:00 | 17 | 12 | 8.2 | 11.2 | 9.4 | 16.1 |  | 73.9
18:30 | 15.9 | 12 | 6.7 | 10.8 | 9.3 | 15.7 |  | 70.4
19:00 | 16 | 12 | 9.5 | 11.1 | 9.5 | 15 |  | 73.1
19:30 | 16.1 | 12 | 7 | 11.1 | 9.3 | 15 |  | 70.5
20:00 | 16.2 | 12 | 6.3 | 11.1 | 9.4 | 14.5 |  | 69.5
20:30 | 16.5 | 12 | 7.4 | 10.9 | 9.4 | 15.8 |  | 72
21:00 | 16 | 12 | 7.2 | 11.2 | 9.2 | 15.9 |  | 71.5
21:30 | 16.1 | 12 | 7.9 | 11.2 | 10 | 15.5 |  | 72.7
22:00 | 15.6 | 12 | 8.4 | 11.2 | 7 | 16.7 |  | 70.9
22:30 | 16 | 12 | 7.3 | 11.4 | 7.5 | 16.2 |  | 70.4
23:00 | 15.8 | 12 | 8.4 | 11.4 | 7.4 | 17.2 |  | 72.2
23:30 | 15.3 | 12 | 7.5 | 11.4 | 7.2 | 16.2 |  | 69.6
0:00 | 15.9 | 12 | 7.4 | 11.4 | 9.7 | 15.2 |  | 71.6
EJEC MWh | 401.4 | 288.75 | 195.65 | 255.85 | 209.3 | 368.6 | 0 | 1719.55

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Julio del 2026 - sábado, 25 de Julio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 396.9 |  | 104.5 | 393.35 | 333.05 | 420.7 | 431.65 | 431.9 | 421.05 | 401.15 | 354.9 | 429.4 | 423.15 | 426.15 | 416.6 | 416.8 | 415.05 | 411.85 | 414.45 | 414.4 | 412.25 | 409.45 | 411.7 | 407.35 | 401.4 | 9499.15
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 445.35 | 448.25 | 448.7 | 456.4 | 458.1 | 227.55 | 402.45 | 441.8 | 456.05 | 390.45 | 366.8 | 393.85 | 390 | 391.2 | 372.9 | 408.8 | 432.9 | 435.4 | 432.4 | 395.45 | 336.45 | 346.945 | 313.3 | 305.43 | 288.75 | 9785.675
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 193.2 | 192.3 | 194.35 | 208.15 | 187.65 | 61.45 | 189.01 | 197.3 | 170.4 | 178.455 | 205.082 | 187.4 | 193.7 | 192.95 | 189.6 | 194.82 | 197.789 | 195.9 | 203 | 182.105 | 188.65 | 199.5495 | 187.55 | 176.05 | 195.65 | 4662.0605
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 258.235 | 257.85 | 258.5 | 263.05 | 212.55 | 210.35 | 254.75 | 254.2 | 254.15 | 211.37 | 261.65 | 164.4 | 195.85 | 249.1 | 265.45 | 265.29 | 264.6184 | 264.05 | 265.6 | 60.2 | 190 | 260.2446 | 261.2 | 263.5 | 255.85 | 5922.008
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.55 | 318.4 | 330.4 | 339.5 | 335.5 | 348.65 | 370 | 358.95 | 361.2 | 376.1 | 363.15 | 351.35 | 355.3 | 367.8 | 367.7 | 383.4 | 386.4 | 385.85 | 392.6 | 395.95 | 336.4 | 338.4315 | 357.9 | 367.6 | 336.95 | 8981.0315
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28 | 28.25 | 29 | 27.2 | 28.8 | 27.75 | 29.3 | 31.6 | 32.85 | 33.36 | 30.6 | 29.6 | 30.65 | 31.45 | 33.1 | 33.75 | 33.4 | 29.8 | 26.25 | 34.2 | 37.05 | 34.14 | 38.3 | 38.1 | 38.5 | 795
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 232.5 | 222.2 | 227.2 | 214.2 | 213.35 | 213.2 | 217.4 | 216.15 | 179.95 | 214.7 | 210.96 | 220.7 | 230.55 | 215.35 | 210.2 | 233.75 | 198.35 | 213.35 | 217.7 | 212.75 | 214.45 | 228.85 | 208.1 | 209.3 | 5400.81
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 317.915 | 339.55 | 341.0754 | 323.2 | 308.1 | 307.2 | 316.65 | 314.595 | 365.6 | 371.3 | 396.45 | 393.756 | 298.9 | 325.55 | 285.7 | 280.52 | 276.3727 | 275.9 | 313.9 | 305.5 | 283.6 | 295.7274 | 265.55 | 334.75 | 368.6 | 8005.9614
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.55 | 135.45 | 146.55 | 160.2 | 148.1 | 141.8 | 136.25 | 133.8 | 134.4 | 132.1 | 130.2 | 130.25 | 125.9 | 128.45 | 130.4 | 124.45 | 119.75 | 120.65 | 113.05 | 115.2 | 112.85 | 110.3538 | 110.75 | 112.7 | 130.65 | 3219.8038
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2055.55 | 2054.35 | 2082.8 | 2200.1 | 2048.45 | 2021.55 | 1988.9 | 1996.95 | 1945.45 | 2001.75 | 1728.45 | 2040.7 | 1900.75 | 1908.8 | 1847.3 | 1862.5 | 1780.05 | 1681.25 | 1736.75 | 1839.9 | 1527.15 | 1916.1636 | 1682.65 | 1625.55 | 1782.9 | 47256.7136
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 396.4 | 415.8 | 425.2 | 391.4 | 370.95 | 361.7 | 360.45 | 379.75 | 392.3 | 388.2 | 363.2 | 345.5 | 340.55 | 341.65 | 341.2 | 334.95 | 332.65 | 322.6 | 314.45 | 311.3 | 308.8411 | 310.35 | 308.95 | 312.8 | 8861.0411
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [25 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [25 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1350.35 | 1291.4 | 1489.5 | 1594.05 | 1297.35 | 1326.15 | 1345.65 | 1464.95 | 1371.55 | 1213.2 | 1296.95 | 1162.35 | 1178.35 | 1335.5 | 1204.6 | 1183.2 | 1061.25 | 1092.05 | 1107.85 | 1065.8 | 1101.35 | 1217.3304 | 1054.6 | 1183.2 | 1199.8 | 31188.3304
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 603.1 | 622.95 | 778.7 | 752.45 | 594.1 | 622.9 | 614.15 | 596.75 | 610.4 | 607.1 | 592.85 | 576.6 | 562.1 | 559.85 | 615.85 | 591.6 | 555.6 | 546.55 | 536.1 | 535.05 | 516.7 | 511.5848 | 510.85 | 506.9 | 517.2 | 14637.9848
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 1.5 | 2.55 | 2.1 | 2.25 | 1.85 | 2.45 | 1.75 | 2.2 | 1 | 0.9 | 1.55 | 2.6 | 2.15 | 2.85 | 2.75 | 1.8 | 2.65 | 2.55 | 1.5 | 2.55 | 2.7 | 2.7705 | 2.05 | 2 | 2.7 | 53.7205
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 7.3 | 5.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 9.25 | 8.3 | 8.3 | 8.45 | 8.35 | 7.85 | 8.7 | 8.65 | 8.65 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 8.605 | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 206.405
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.45 | 161.25 | 161.8 | 161.3 | 160.85 | 161.95 | 159.6 | 161.4 | 160.5 | 160.4 | 160.65 | 160.8 | 160.55 | 160.85 | 158.85 | 159.25 | 160.2 | 159.2 | 153.8 | 148.15 | 150.2 | 124.9994 | 132.6 | 160.15 | 157.3 | 3918.0493
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1795.9 | 1787.2 | 1804.35 | 1788.2 | 1806.5 | 1799.65 | 1786.5 | 1779.65 | 1806.25 | 1788.35 | 1796.45 | 1793.8 | 1807.3 | 1792.15 | 1778.1 | 1784.8 | 1780.2 | 1844.3 | 1641 | 1469.45 | 1462.8 | 1727.1534 | 1941.3 | 1941.45 | 1949.55 | 44452.3534
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  | 115.2 | 115.2
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.75 | 170.55 | 219 | 231.35 | 203.4 | 185.6 | 173.1 | 163.5 | 174.35 | 183.35 | 169.7 | 165.65 | 161.8 | 149.55 | 174.2 | 173.9 | 154.65 | 145.1 | 140.75 | 128.6 | 126.4 | 124.078 | 131.2 | 129.35 | 131.55 | 4067.428
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.55 | 95 | 101.15 | 101 | 93.45 | 76.25 | 90.75 | 96.35 | 92.55 | 88.65 | 89.85 | 86.8 | 86.35 | 84.3 | 84.35 | 80.15 | 79.2 | 78 | 74.95 | 75 | 75.7 | 73.98 | 73.2 | 70.7 | 83.05 | 2122.28
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.2 | 151 | 148.3 | 149.8 | 137.85 | 128 | 134.1 | 138.7 | 136.75 | 131.55 | 130.45 | 127.5 | 127.5 | 123.85 | 121.75 | 117.45 | 116.9 | 115.1 | 108.85 | 110.2 | 111.15 | 109.825 | 111.1 | 103.65 | 119.75 | 3153.275
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.5 | 78.7 | 77.95 | 75.8 | 79.5 | 75 | 75.05 | 72.2 | 79.8 | 86.35 | 82.6 | 73.4 | 72.8 | 71.5 | 70.15 | 71.65 | 73.2 | 69.1 | 64 | 66.35 | 80.4 | 89.6175 | 86.4 | 81.1 | 79.05 | 1912.1675
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3001.25 | 2960.85 | 2957.75 | 2989.6 | 2971.95 | 2905.75 | 2839.9 | 2809.25 | 2756.85 | 2736.1 | 2695.85 | 2503.45 | 2667.3 | 2627.65 | 2644.05 | 2631.05 | 2611.15 | 2568.55 | 2551.4 | 2671 | 2658.05 | 2619.609 | 2587.85 | 2565.3 | 2513 | 68044.509
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.95 | 184.15 | 183.6 | 185.95 | 185.15 | 186.55 | 186 | 186.15 | 187.85 | 187.35 | 186.65 | 187.8 | 187.8 | 189.4 | 188.35 | 187.55 | 187.3 | 183.5 | 181.8 | 184.6 | 183.05 | 184.013 | 185.25 | 184.45 | 184.65 | 4643.863
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.65 | 121.75 | 121.1 | 120.85 | 121.65 | 122.6 | 122.5 | 121.8 | 122.35 | 124.45 | 124.1 | 124.85 | 124.85 | 124.4 | 124.1 | 123.3 | 124.05 | 124.95 | 124.45 | 125.5 | 125.3 | 124.6855 | 124.45 | 122.1 | 123.45 | 3087.2355
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 539.95 | 283.4 | 346.5 | 50.6 | 91.5 | 278.3 | 538.5 | 462.95 | 540.15 | 438.85 | 538.9 | 365.15 | 539.05 | 535.2 | 536.8 | 538.25 | 505.8 | 536.5 | 493.15 | 535.45 | 504.05 | 446.7825 | 539.15 | 537 | 533.1 | 11255.0325
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.85 | 57.4 | 57.45 | 58.1 | 57.75 | 58.8 | 58.2 | 57.35 | 56.35 | 52.1 | 54 | 54.05 | 48.85 | 54.9 | 55.05 | 55.5 | 53.35 | 50.8 | 51.6 | 52.25 | 51.7 | 51.883 | 53.75 | 52.65 | 52.65 | 1363.333
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15618.05 | 15610.5 | 15088.45 | 15610.95 | 15583.45 | 15582.8 | 15602.4 | 15633.8 | 15664.3 | 15636.3 | 14858 | 14491.75 | 14763.05 | 15621.15 | 15161.1 | 15631.65 | 15609.1 | 15524.15 | 14867.05 | 14571.05 | 15474.6 | 15575.985 | 14533.35 | 14627.35 | 14579.6 | 381519.935
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5215.4 | 5198.35 | 5060.65 | 5153 | 4475.55 | 5179 | 5163.8 | 5179.95 | 5181.15 | 5181.45 | 4996.3 | 4897.25 | 4977.7 | 5197.4 | 5074.65 | 5044.9 | 5198.65 | 5179.85 | 4996.9 | 4922 | 5170.1 | 5189.26 | 4798.1 | 4897.3 | 4920.05 | 126448.71
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 43 | 19.05 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 62.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 43.7 | 19.5 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 63.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.15 | 64.75 | 60.4 | 57.35 | 59.2 | 59.9 | 60.1 | 60.5 | 60.6 | 60.95 | 61.05 | 61.3 | 61.1 | 58.5 | 62.1 | 61.6625 | 60.7 | 59.85 | 60.05 | 60.5965 | 61 | 60.4345 | 58.15 | 58.45 | 59.55 | 1512.3935
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.95 | 457.9 | 441.6 | 490.5 | 478.2 | 450.9 | 439.15 | 428.75 | 420.45 | 418.8 | 410.15 | 402.35 | 417.4 | 402.75 | 353.25 | 334.55 | 391.6 | 360.4 | 429.55 | 373 | 409.95 | 439.9808 | 377.85 | 379.2 | 330.7 | 10244.8808
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2697.5 | 2628.25 | 3517.05 | 2783.85 | 2362.95 | 2461.1 | 4080.9 | 2448.6 | 1211.65 | 4998.2 | 2957.25 | 1395.45 | 4029.9 | 2571.8 | 2570.75 | 2524.55 | 2018.65 | 2799.15 | 2228.95 | 1379.2 | 1895 | 1163.2439 | 2550.75 | 2476.9 | 1734.2 | 63485.7939
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 155.95 | 155.95 | 155.3 | 155.9 | 156 | 156 | 149.05 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 153.2628 | 156.05 | 156 | 156 | 3889.4628
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1483.05 | 1300.5 | 1369.6 | 1416.7 | 1492.95 | 1504.55 | 1549.05 | 1525.55 | 1525.2 | 1572.1 | 1529.5 | 1542.4 | 1555.9 | 1572.95 | 1534.95 | 1596.05 | 1594.45 | 1699.4 | 1654.85 | 1629.7 | 1391.65 | 1389.4 | 1388.55 | 1484.7 | 1411.65 | 37715.35
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.2 | 115.8 | 117.5 | 119.1 | 100.15 | 88.1 | 82.2 | 84.4 | 78.65 | 73.95 | 74.2 | 96.65 | 102.65 | 93.3 | 87.35 | 80.05 | 82.85 | 76.8 | 78.6 | 85 | 85.9 | 80.7745 | 84.3 | 91.6 | 109 | 2286.0745
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.1 | 74.65 | 74.8 | 75.05 | 75 | 68.85 | 69.4 | 69.4 | 68.85 | 62.15 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 60.85 | 66.2 | 63.1 | 65.35 | 61.35 | 69.5 | 53 |  | 0 |  |  |  | 1369
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1008.9 | 1041.15 | 1037.05 | 1066.4 | 1058.95 | 1040.15 | 1022.55 | 994.1 | 1024 | 1010.45 | 1013.35 | 1019.6 | 1029.1 | 988.6 | 731.45 | 1015.3775 | 1015.741 | 1030.95 | 1037.55 | 972.9 | 1007.35 | 1009.6715 | 1004.05 | 1053.3 | 1039.25 | 25271.94
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 319.85 | 289.7 | 283.45 | 315.45 | 329.85 | 276.8 | 202.3 | 155.6 | 193 | 81.8 | 152.1 | 188.5 | 160.5 | 155.95 | 136.5 | 193.184 | 167.848 | 182.55 | 175.05 | 208.75 | 142.8 | 173.9935 | 158.3 | 186.1 | 220.1 | 5050.0255
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | 1125.2 | 955.95 | 694.6 | 1438.4 |  | 2590.1 | 2775.7 | 3315.45 | 1420.9 | 2407.2 | 2802.65 | 2152.95 | 1621.8 | 2533.5 | 3698.7 | 1198.9635 | 2563.3435 | 220.45 |  | 1607.8 |  | 0 |  |  |  | 35123.657
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 774.5 | 669 | 745.25 | 575.85 | 487.35 | 574.45 | 314.8 | 285.05 | 376.1 | 419.8 | 143.75 | 231.35 | 288.55 | 275.3 | 224.8 | 270.45 | 415.95 | 437.15 | 98.15 | 648.3 | 1239.85 | 824.2822 | 665.85 | 596.5 | 936.95 | 12519.3322
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 527.4 | 431.8 | 299.25 | 122.9 | 430.3 | 280.25 | 249.3 | 384.9 | 349.1 | 343.55 | 247.1 | 125.15 | 195.1 | 327.45 | 413.55 | 505.85 | 561.2 | 427.75 | 167.85 | 212 | 484.05 | 409.9442 | 338.65 | 115.75 | 304.25 | 8254.3942
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1295.8 | 2126.7 | 2074.55 | 2574.25 | 2210.7 | 2419.95 | 1055.35 | 1450.7 | 880.3 | 301.35 | 365.3 | 305.25 | 199.1 | 430.75 | 316.6 | 543.2 | 1404.5 | 237.4 | 199.35 | 167.1 | 1633.45 | 2589.6065 | 1934.15 | 585.2 | 1249.6 | 28550.2065
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1217.35 | 1969.6 | 1594.05 | 2168.55 | 1753.25 | 2016 | 661.8 | 1174.35 | 584.9 | 320.75 | 311.7 | 289.4 | 229.85 | 307.95 | 100.7 | 466.25 | 1193.5 | 199.8 | 60.15 | 255.95 | 1461.3 | 2194.526 | 1395.25 | 350.05 | 606.8 | 22883.776
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1455.05 | 2060.7 | 1950.6 | 2266.1 | 1742.8 | 2076.7 | 823.3 | 1397.85 | 782.6 | 451.9 | 438 | 512.4 | 356.4 | 571.4 | 207.35 | 600.6 | 1572.6 | 297.85 | 71.75 | 396.75 | 1730.105 | 2496.5957 | 1799 | 529.65 | 1160.25 | 27748.3007
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 148.65 | 279 | 196.15 | 288.5 | 180.75 | 251.75 | 89.85 | 152.05 | 74.7 | 34.95 | 35.05 | 21.7 | 22.15 | 30.4 | 6.6 | 60.9 | 160.75 | 24.65 | 9.45 | 25.95 | 215.72 | 331.648 | 182.15 | 37.85 | 57.4 | 2918.718
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.7 | 205.65 | 156.45 | 230.75 | 186.45 | 231.15 | 74.75 | 118.3 | 58.7 | 25.35 | 22.35 | 14.8 | 14.8 | 15.85 | 4.35 | 38.8 | 113.3 | 14.8 | 6.75 | 19.75 | 152.85 | 230.707 | 143.3 | 22.8 | 27.3 | 2247.757
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.4 | 73 | 98.2 | 82.5 | 35.95 | 39.85 | 146.1 | 147.3 | 54.05 | 126.25 | 85.75 | 84.05 | [9 empty] | 0 | 0.05 | 178.3 | 482 | 1713.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1249.6 | 1249 | 1445.9 | 1829.15 | 1928.7 | 1687.1 | 1548.8 | 1785.35 | 1622.75 | 1682.4 | 1616.7 | 1537.85 | 1593.35 | 1521.6 | 1574.5 | 1570.45 | 1568.8 | 1577.4 | 1455.85 | 1633.1 | 1509.045 | 1644.2549 | 1743.5 | 1776.3 | 1771.8 | 40123.2499
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.35 | 270.35 | 335.65 | 336.95 | 12.65 | 338.5 | 344.75 | 346.9 | 353.4 | 353.55 | 368.55 | 358.785 | 353.2617 | 12.6531 | 348.05 | 351.2 | 181.25 | 320.15 | 345.95 | 12.45 | 12.55 | 12.4673 | 365.95 | 368.65 | 369.3 | 6806.2671
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249.5 | 200.85 | 251.7 | 259.15 | 248.85 | 255.55 | 259.5 | 259.75 | 264.25 | 265.5 | 268.35 | 268.5 | 265.6 | 261.65 | 263.8 | 266.1 | 266.15 | 267.6 | 262.75 | 264.05 | 277.3 | 267.4716 | 276.4 | 278.8 | 278.95 | 6548.0716
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4038 | 4049.35 | 4014.45 | 4070.95 | 3598.75 | 4065.85 | 4084.65 | 4065.25 | 3871.4 | 4073.35 | 4053.9 | 4028.95 | 4012.95 | 4022.05 | 4012.05 | 4001.2 | 3940.75 | 4027.85 | 4066 | 4030.8 | 4040.665 | 3847.0828 | 4020.7 | 4060 | 3934.75 | 100031.6978
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3994.1 | 4005.35 | 3975.75 | 4023.8 | 3568.75 | 4023.45 | 4035.55 | 4020.05 | 3827.95 | 4028.05 | 4007.45 | 3984.1 | 3967.2 | 3974.15 | 3966.85 | 3955.05 | 3898.05 | 3992.15 | 4018.65 | 3985.7 | 3988.55 | 3806.6545 | 3984.1 | 4017.45 | 3899.75 | 98948.6545
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4511.05 | 4665.8 | 4624.75 | 4775.55 | 4023.85 | 4680.65 | 4723.85 | 4580.05 | 4433.1 | 4641.75 | 4737.7 | 4406.4 | 4681.75 | 4526.4 | 4536.95 | 4614.2 | 4515.5 | 4548.9 | 4777.5 | 4638.3 | 4749.98 | 4439.3225 | 4652 | 4765.7 | 4486.65 | 114737.6525
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6185.7 | 6215.55 | 6197.05 | 6280.85 | 5783.65 | 6266.45 | 6285.4 | 6232.6 | 6043.5 | 6241.25 | 6242.5 | 6132.05 | 6175.25 | 6120.25 | 6111.85 | 6091.8 | 6041 | 6110.7 | 6221.8 | 6121.75 | 6127.36 | 5977.9576 | 6166.6 | 6213.65 | 6006.95 | 153593.4676
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1652.6 | 1566.55 | 1615.25 | 1453.55 | 438.35 | 486.9 | 1442.15 | 993.9 | 1656.2 | 1652.45 | 1655.8 | 1555.95 | 1671.7 | 1676.1 | 1679.15 | 1711.15 | 1650.2 | 1655.45 | 1652.4 | 1656.2 | 1655.94 | 1542.0398 | 1472.3 | 1657.35 | 1489.1 | 37338.7298
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 812.75 | 794.3 | 804.7 | 772.7 | 227.7 |  |  | 450.5 | 819.85 | 816.95 | 815.35 | 797.9 | 822.8 | 819.7 | 823.15 | 835 | 817.1 | 819.95 | 822.45 | 817.9 | 817.44 | 798.4852 | 788 | 820.5 | 784.4 | 17699.5752
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 497.05 |  |  |  | 673.6 | 0 |  | 560.6 |  | 1731.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 497.2 | [18 empty] | 717.25 | 0 |  |  | 277.95 | 1492.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 321.4576 |  |  |  | 321.4576
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4193.05 | 4079.5 | 4187.45 | 4109.9 | 3802.45 | 3957.35 | 4240.2 | 4153.35 | 4238.45 | 4230.95 | 4240.95 | 4095 | 4262 | 4271 | 4313.55 | 4289.3 | 4172.2 | 4350.85 | 4023.25 | 4395.45 | 4275.8 | 4250.9215 | 4231.0633 | 4358.95 | 4285.3 | 105008.2347
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4205.2 | 4089.3 | 4198.4 | 4121.15 | 3728.2 | 3979.3 | 4250.5 | 4163.45 | 4250.4 | 4243.2 | 4252.1 | 4103.35 | 4268.5 | 4279.8 | 4317.85 | 4296.75 | 4183.95 | 4359.95 | 4014.15 | 4401.05 | 4286.55 | 4260.173 | 4245.209 | 4362.1 | 4290.15 | 105150.732
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4320.85 | 4255.75 | 4327.5 | 4290.1 | 4086.15 | 4195.2 | 4352.05 | 4311.55 | 4336.15 | 4340.8 | 4351.3 | 4272.3 | 4381.1 | 4389.5 | 4427.5 | 4396.7 | 4321.35 | 4446.35 | 4193.6 | 4476.55 | 4373.35 | 4340.4669 | 4332.3195 | 4442.15 | 4429.55 | 108390.1864
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.3 | 208.05 | 347.1 | 401.7 | 236.1 | 184.55 | 157.3 | 141.35 | 130.75 | 169.9 | 141.65 | 120.8 | 125.75 | 118.1 | 109.4 | 100.9 | 95.15 | 106.7 | 103.1 | 93.75 | 67.5 | 0 |  | 89.2 | 184.45 | 3555.55
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.15 | 91.9 | 149.6 | 110.75 | 65.8 | 55.45 | 53 | 50.4 | 49.75 | 55.1 | 51.1 | 46.95 | 45.1 | 43.9 | 43.2 | 42.15 | 40.8 | 40.8 | 39.9 | 38.95 | 38.45 | 38.7995 | 36.9 | 43.15 | 68.2 | 1388.2495
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.55 | 102.25 | 104.1 | 100.4 | 95.5 | 93.8 | 92.85 | 91.9 | 89.9 | 89.75 | 87.15 | 84.55 | 85.8 | 85.45 | 85.85 | 83.65 | 82.4 | 85.25 | 84.65 | 110.05 | 123.1 | 99.4 | 92.65 | 95.65 | 85.65 | 2332.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.15 | 114.7 | 117.45 | 112.7 | 108.5 | 105.65 | 105.45 | 103.5 | 102.65 | 101.7 | 100.15 | 96.3 | 98.1 | 96.75 | 97.3 | 96.4 | 94 | 96.55 | 96.7 | 121.35 | 134.1 | 110.95 | 103.5 | 107.7 | 97 | 2632.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.95 | 119.6 | 120.75 | 116.2 | 111.7 | 109.3 | 109.3 | 102.5 | 106.85 | 105.4 | 102.25 | 99.1 | 100.1 | 100.3 | 102.05 | 99.35 | 96.6 | 98.8 | 99.1 | 119.55 | 130.85 | 113.8 | 106.3 | 111.75 | 100.5 | 2699.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.8 | 170.6 | 180 | 180.25 | 147 | 147.25 | 168.95 | 167.8 | 178.4 | 167.95 | 179.1 | 182.3 | 165.1 | 169.8 | 171.7 | 172.95 | 169.25 | 184.9 | 172.2 |  |  | 5.12 | 171 | 200.75 | 201.55 | 3808.72
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 645.55 | 649.85 | 638.9 | 647.2 | 651.2 | 452.8 | 7.85 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 3693.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.75 | 358.95 | 369.6 | 387.5 | 395.65 | 269.75 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 2140.2
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 586.9 | 467.45 | 564.2 | 577.75 | 586.5 | 587 | 590.95 | 602.3 | 610.25 | 624.3 | 621.55 | 633.25 | 619.05 | 601.95 | 610.4 | 611.65 | 614.6 | 612.9 | 631.65 | 617.15 | 640.5 | 617.19 | 643.1 | 644.3 | 636.2 | 15153.04
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 293.2 | 315.15 | 202.15 | 226.8 | 343.95 | 375.35 | 315.45 | 326.4 | 318.7 | 285.2 | 219.5 | 249.35 | 330.3 | 317.25 | 313.2 | 325.35 | 281.6 | 224.5 | 148.6 | 89.4 | 191.55 | 213.8338 | 255.9 | 239.15 | 300.3 | 6702.1338
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 316.25 | 307.65 | 247.1 | 261.85 | 335.25 | 321.85 | 307.75 | 308.25 | 314.7 | 299.55 | 251.6 | 261.55 | 323.5 | 314.8 | 298.5 | 320.65 | 292.4 | 235.05 | 160.15 | 102.65 | 205.2 | 253.4812 | 275.65 | 260.6 | 308.25 | 6884.2312
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.95 | 86.55 | 85.6 | 85.5 | 86.85 | 87.8 | 87.55 | 87.9 | 86.5 | 85.55 | 83.85 | 80.6 | 85.65 | 85.35 | 82.65 | 72.4 | 85.45 | 86.2 | 87.35 | 87.25 | 85.5 | 85.909 | 84.65 | 86.4 | 85.2 | 2130.159
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395.65 | 427.75 | 427.85 | 431.4 | 423.05 | 422.05 | 420.25 | 418.9 | 419.75 | 422.9 | 421 | 419.15 | 418.1 | 418.35 | 417.85 | 412.95 | 420.6 | 419.7 | 176.9 | 420.2 | 419.35 | 416.6818 | 417.9 | 416.05 | 421.5 | 10245.8318
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.75 | 361.25 | 360.1 | 360.15 | 316.4 | 360 | 360 | 360 | 348.55 | 360 | 360 | 360.1 | 362.6 | 370.9 | 358.8 | 368.9 | 355.75 | 370.25 | 365.75 | 348.55 | 349.95 | 360.235 | 378.95 | 367.8 | 359.45 | 8983.185
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1810.95 | 2017.1 | 1850 | 1791.95 | 1736.45 | 1889.45 | 1643.55 | 1637.6 | 1686.6 | 1669.25 | 1595.15 | 1628.35 | 1656.05 | 1694.1 | 1528.9 | 1712.65 | 1371 | 1672.95 | 1504.85 | 1847.5 | 1937.1 | 1837.055 | 1690.95 | 1783.9 | 1660.25 | 42853.655
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.85 | [6 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0.9 | 3.25
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2.45 | [15 empty] | 4.3 |  | 1.656 |  |  |  | 8.406
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1586.05 | 1560.45 | 1555.6 | 1568.15 | 1558.1 | 1525.45 | 1482.65 | 1454.35 | 1423.95 | 1403.2 | 1398.4 | 1154.7 | 1375.9 | 1368.05 | 1367.05 | 1363.2 | 1361.4 | 1365.1 | 1363.05 | 1378.85 | 1367.25 | 1357.895 | 1370.3 | 1368.95 | 1352.35 | 35430.395
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 37.35 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 61 | 86.4 | 86.4 | 105.7 | 108 | 83.3 | 105.449 | 108 | 108 | 108 | 105.4265 | 106.35 | 104.8 | 103.3 | 2233.4755
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 71.55 | 72.8 | 62.75 | 62.15 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.25 | 62.75 | 62.95 | 62.4 | 53.25 | 29.9 | 28 | 26.3 | 27.25 | 23.6245 | 8.3 | 2.4 | 2.3 | 10.6575 | 21.6 | 20.5 | 21.6 | 1054.482
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1817.65 | 1527.05 | 1755.9 | 1541.15 | 1826.6 | 1855.55 | 1745.1 | 1881.65 | 1933.8 | 1939.6 | 1942.55 | 1958.25 | 1935.2 | 1883.5 | 1909.9 | 1905.4 | 1935.45 | 1903.6 | 1961.6 | 1923.95 | 1998.35 | 1997.1605 | 2016.55 | 2000.35 | 1963.95 | 47059.8105
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8057.95 | 8285.5 | 6332.4 | 7164.2 | 5238.8 | 6887.25 | 9653.25 | 7334.65 | 8083.7 | 9273 | 7223.45 | 4788.05 | 7886.1 | 7723.95 | 7615 | 7297.8 | 6321.55 | 8465.35 | 9447.45 | 6589.4 | 4803.55 | 5366.39 | 8403.55 | 6505.05 | 4429.8 | 179177.14
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1466.95 | 1166.8 | 1422.65 | 1407.3 | 1448.95 | 1469.95 | 1500.35 | 1499.05 | 1552.3 | 1559.05 | 1568.75 | 1574.6 | 1558.45 | 1509.3 | 1539.15 | 1534.15 | 1558.2 | 1535.3 | 1571.35 | 1531.75 | 1602.2 | 1581.305 | 1617.75 | 1613.2 | 1565.5 | 37954.305
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 742.5 | 609.5 | 716.9 | 696.25 | 741.3 | 750.85 | 751.7 | 765.3 | 784.25 | 789.1 | 781.05 | 798.85 | 790.05 | 764.9 | 775.95 | 781.7 | 788.2 | 780.25 | 800.35 | 784.05 | 807.05 | 803.815 | 812.7 | 814.55 | 796.25 | 19227.365
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4338.65 | 4305.15 | 4289.85 | 3924.25 | 3829.2 | 4307.7 | 4344.25 | 4317 | 4329.1 | 4345.8 | 4324.45 | 4281.7 | 4279.55 | 4283.95 | 4297.4 | 4291.4 | 4314.95 | 4323.05 | 4257 | 4232.55 | 4293.3 | 4337.87 | 4323.55 | 4311.15 | 4272.65 | 106755.47
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4748.9 | 4693.65 | 4702.8 | 4171.7 | 4058.7 | 4633.15 | 4744.35 | 4701.3 | 4728.65 | 4756.2 | 4778.15 | 4633.65 | 4729.95 | 4714.65 | 4724.35 | 4735.15 | 4762.05 | 4761.5 | 4661.45 | 4669.25 | 4726.9 | 4692.52 | 4706.9 | 4716.55 | 4609.85 | 116562.27
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4761.7 | 4720.6 | 4710.35 | 4182 | 4083.1 | 4638.55 | 4761.45 | 4728.15 | 4772.15 | 4796.8 | 4838.75 | 4689.95 | 4774.3 | 4772.35 | 4798.85 | 4810.05 | 4792.8 | 4826.5 | 1541.8 | 4591.4 | 4771.3 | 4705.675 | 4733.8 | 4718.65 | 4622.6 | 114143.625
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6672.7 | 6643.1 | 6711.9 | 6364.85 | 6266.65 | 6746.6 | 6839.9 | 6780.1 | 6809.2 | 6827.6 | 6863.15 | 6752.8 | 6830.6 | 6770.9 | 6746.15 | 6751.7 | 6788.2 | 6850.1 | 4906.1 | 6605.3 | 6591.1 | 6738.005 | 6772.3 | 6773.8 | 6679.6 | 166082.405
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4945.4 | 4934.7 | 4930.5 | 4950.25 | 4950.9 | 4976.1 | 4957.15 | 4962.85 | 4973.15 | 4966.55 | 4936.55 | 4938.5 | 4909.55 | 4910.5 | 4907.15 | 4909.7 | 4921.4 | 4927.95 | 4943.55 | 4912.15 | 4889.85 | 4788.96 | 39.95 |  |  | 108483.31
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2551.9 | 2506.65 | 2560.7 | 2569.4 | 2568.95 | 2565.4 | 2556.2 | 2555.35 | 2558.9 | 2550.05 | 2544.45 | 2541.6 | 2517.5 | 2524.55 | 2523.6 | 2521.25 | 2528.45 | 2531.65 | 2535.25 | 2523.25 | 2507.65 | 2460.3 |  |  |  | 55803
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.15 | 99.9 | 100.4 | 100.45 | 100 | 100.25 | 99.95 | 100.05 | 100.5 | 100.2 | 100.6 | 100.25 | 100.4 | 98.4 | 100.75 | 62.55 | 95.1 | 98.1 | 54.9 | 98.2 | 97.95 | 97.61 | 97.95 | 95.9 | 95.8 | 2396.31
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.85 | 2.7 | 2.95 | 2.5 | 2.25 | 2.8 | 1.7 | 1.95 | 1.55 | 2.6 | 1.35 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.9 | 2.75 | 2.05 | 2.6 | 1.3 | 1.25 | 0.05 | 0 | 0.75 | 2.35 | 1.2 | 46.4
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 860.35 | 880.3 | 1146.75 | 1060.7 | 933.65 | 894.4 | 895.3 | 875.6 | 882.3 | 881.25 | 859.75 | 839.8 | 823.1 | 818.75 | 882.05 | 855.05 | 815.4 | 803 | 790.85 | 785.15 | 768.75 | 761.018 | 754.45 | 748.45 | 766.9 | 21383.068
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 35.9 | 35.2 | 33.8 | 34.9 | 36.9 | 36 | 36.9 | 35.2 | 34.2 | 31.75 | 37.4 | 35.6 | 29.45 | 29.45 | 29.6 | 29.95 | 30.6 | 31.85 | 31.85 | 22 | 23.75 | 24.56 | 30.1 | 29 | 26.25 | 792.16
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 116.55 | 100.5 | 102.9 | 111.45 | 113.25 | 114.05 | 116.15 | 116.25 | 118.95 | 121.2 | 116.7 | 121.85 | 121.3 | 117.35 | 110.65 | 118.85 | 117.6 | 116.85 | 110.3 | 114.05 | 119 | 119.505 | 120.8 | 120.8 | 120 | 2896.855
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 203 | 903.1 | 879.1 | 464.75 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 2449.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 87.4 | 89 | 100.2 | 105.75 | 110.15 | 111.25 | 112.1 | 114.15 | 115.35 | 115.95 | 115.9 | 107.55 | 117 | 20.06 | 112.9 | 116.95 | 116.1 | 115.1 | 114 | 114 | 114.7 | 117.8931 | 121.45 | 120.8 | 122 | 2707.7031
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.65 | 38.6 | 37.4 | 38.7 | 40.8 | 37.55 | 39.4 | 31.7 | 30.8 | 39.9 | 38.1 | 34.4 | 33.25 | 33.8 | 28.35 | 34.4 | 34.8 |  |  |  |  | 0 | 25.75 | 17.65 | 54.25 | 712.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2074.55 | 1992.4 | 2018.25 | 2045.25 | 2142 | 2090.35 | 2075.7 | 2091.3 | 2120.65 | 2125.85 | 2170.45 | 2174.65 | 2163.5 | 2158.3 | 2147.05 | 2062.15 | 2035.95 | 1984.65 | 1946.25 | 2016.2 | 1819.7 | 2217.5 | 2169.3 | 2091.2 | 2157 | 52090.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 538.5 | 507.5 | 481.35 | 445.5 | 469.3 | 428.45 | 460.5 | 340.6 | 334.55 | 469.9 | 398.45 | 473.15 | 372.2 | 404.85 | 316.3 | 386.3 | 424.95 | 420.35 | 430.8 | 348.35 | 363.45 | 660.55 | 605.3 | 484.5 | 876.05 | 11441.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.75 | 169.5 | 178.75 | 173.6 | 163.7 | 161.2 | 183.3 | 172.95 | 173.45 | 183.55 | 163.85 | 155.8 | 158.7 | 158.65 | 153.6 | 168.75 | 146.8 | 144.7 | 124 | 163.8 |  | 0 |  |  |  | 3272.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1529.05 | 1949.85 | 1826.6 | 2224.2 | 1879.6 | 2323.6 | 948.6 | 1426.65 | 856.6 | 340.65 | 701.9 | 252.5 | 357.5 | 550.2 | 516.85 | 564.55 | 1529.7 | 700.9 | 614.3 | 666.5 | 1694.05 | 2380.404 | 1658.65 | 354.55 | 453.3 | 28301.254
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1429.15 | 1918.4 | 1769.3 | 1888.3 | 1695.7 | 2277.25 | 897.65 | 1303.85 | 783.6 | 453.75 | 700.4 | 323.35 | 422.3 | 530.8 | 504.25 | 491.65 | 1434.3 | 709.2 | 613.55 | 637.15 | 1548.35 | 2234.7385 | 1586.9 | 83.1 | 444.45 | 26681.4385
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1646.2 | 1671.9 | 1572.85 | 1511.65 | 1523.6 | 1553.7 | 1720.2 | 1720.95 | 1709.7 | 1725 | 1721.3 | 1738.75 | 1560.35 | 1619.05 | 1684.1 | 1704.6 | 1725.55 | 1720.65 | 1100.9 | 874.85 | 870.95 | 1116.523 | 1710.7 | 1696.6 | 1597.5 | 38798.123
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.65 | 14.4 | 14.45 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 13.7415 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 357.8915
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.45 | 700 | 704.95 | 706.6 | 710.4 | 711.25 | 712.15 | 705.3 | 713.35 | 699.55 | 724.15 | 719.45 | 708.6 | 712 | 713.1 | 711.9 | 713.85 | 712.95 | 720.05 | 734.4 | 712.35 | 686.4425 | 719.9 | 722.6 | 699.45 | 17765.1925
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3063.9 | 2725.5 | 2712.95 | 3061.15 | 2811.75 | 3158.4 | 3079.25 | 3089.95 | 3165.05 | 3181.95 | 3224.65 | 3013.25 | 3198.65 | 3228.4475 | 3017.7 | 3261.4 | 3359.55 | 3359.35 | 3733.1 | 3211.95 | 3089.2 | 3123.552 | 3266.6 | 3121.5 | 3037.55 | 78296.2995
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.5 | 1964.7 | 2188.65 | 2300.7 | 2225.15 | 2215.45 | 2117.95 | 2124.1 | 2182.3 | 2168.2 | 2151.1 | 2185.6 | 2123.3 | 2102.25 | 2090.25 | 2064.1 | 2206.65 | 2157.5 | 2096.15 | 2160.85 | 2112.3 | 2167.2985 | 2144.4 | 2063.8 | 2093.5 | 53291.7485
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.15 | 1528.45 | 1532.75 | 1527 | 1527.1 | 1536.7 | 1539.45 | 1515.45 | 1537.9 | 1501.25 | 1540.4 | 1527.8 | 1533.7 | 1528.8 | 1525.2 | 1529.75 | 1518.8 | 1530.4 | 1371.05 | 1299 | 1080.95 | 1170.825 | 1529.15 | 1529.3 | 1520.25 | 37008.575
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 752.4 | 658.05 | 726.4 | 700.8 | 755.3 | 757.75 | 776.2 | 783.55 | 789 | 795.6 | 797 | 800.6 | 795.4 | 776.35 | 779.45 | 780.45 | 788.15 | 784.95 | 789.6 | 781.15 | 818.55 | 792.766 | 832.35 | 827.9 | 820.6 | 19460.316
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1004.3 | 881.9 | 991 | 974.2 | 1011.5 | 1014.15 | 1030.15 | 1043.35 | 1050.65 | 1058.65 | 1066.95 | 1062.5 | 1058.3 | 1034.75 | 1040.75 | 1048.15 | 1054.9 | 1046.85 | 1055.8 | 1040.4 | 1095.65 | 1047.4895 | 1106.7 | 1106.4 | 1096.4 | 26021.8395
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 391.1 |  | 837.75 | 32.85 |  |  | 697.35 | 1282.6 | 1192.45 | 898.55 | 1694.9 | 1357 | 2693.7 | 2724.45 | 2808.65 | 2802.1 | 1769.9 | 2816.05 | 2696.05 | 2796.95 | 2774.45 | 666.8265 | 2829.4 | 2781.6 | 2798 | 41342.6765
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 356.65 | 74.25 | 288.95 | 319.9 | 368.15 | 391.9 | 640.15 | 662.6 | 1162.45 | 1155.4 | 1084.4 | 1162.65 | 1127.55 | 1147.95 | 1094.9 | 242.9685 | 655.1 | 1143.25 | 1141.25 | 14220.4185
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 329.1 | 109 | 307.35 |  | 401.7 | 422.25 | 651.15 | 672.75 | 1180.25 | 1175.5 | 451.9 | 648.7 | 1142.35 | 1164.95 | 1133.15 | 223.22 | 666.75 | 1165.5 | 1161.15 | 13006.72
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 3061.25 | 1657.15 | 2185.2 |  |  | 1102.6 | 4109 | 3971.5 | 3573.6 | 3194.75 | 4404.2 | 2967.1 | 4363.85 | 4338.65 | 4368.7 | 4338.9 | 4153.5 | 4395.7 | 4255.75 | 4366.7 | 4352.45 | 4247.26 | 4402.8 | 4410.6 | 4373.35 | 86594.56
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3377 | 3378.05 | 3380 | 3380.3 | 2975.2 | 3387.75 | 3384.7 | 3388.15 | 3398.65 | 3386.5 | 3379.95 | 3367.3 | 3354.1 | 3346.9 | 3361.4 | 3357.55 | 3368.3 | 3376.05 | 3383.65 | 3353.95 | 3353.65 | 3375.817 | 3377.4 | 3369.45 | 3362.3 | 83924.067
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3444.8 | 3442.35 | 3445.7 | 3450.2 | 3003.05 | 3454.9 | 3452.8 | 3457.55 | 3465.6 | 3451.3 | 3444.05 | 3432.45 | 3420.1 | 3412.95 | 3427.9 | 3423.5 | 3434.85 | 3442.45 | 3450.5 | 3421.75 | 3424.95 | 3446.9295 | 3448.65 | 3439 | 3431.05 | 85569.3295
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4036.1 | 3947.8 | 3980.75 | 3605.8 | 3262.05 | 3800.6 | 4041.65 | 4044.3 | 3547.05 | 3928.45 | 4053.9 | 3897.85 | 4033.15 | 4016.75 | 4014.3 | 4020.6 | 4034.45 | 4038.35 | 4043 | 4029.05 | 4009.65 | 3990.917 | 4042.15 | 4039.5 | 4034.7 | 98492.867
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.5 | 107.45 | 122.75 | 132.35 | 138.55 | 139.05 | 139.85 | 143.55 | 143.75 | 145 | 144.8 | 129.25 | 147.4 | 217.49 | 142.55 | 145.45 | 143.95 | 143 | 142.3 | 142.4 | 148.75 | 146.8488 | 151.7 | 151.4 | 152.5 | 3569.5889
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 336.85 | 558.35 | 568.1 | 684.55 | 602 | 659.8 | 288.15 | 365.15 | 255.9 | 70.7 | 91.4 | 53.25 | 34.05 | 47.4 | 51.6 | 110.6 | 380.7 | 57.95 | 42.35 | 39.1 | 428.6 | 658.2805 | 526.8 | 153.55 | 191.8 | 7256.9805
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 966.3 | 1478.4 | 1422.55 | 1745.2 | 1559 | 1686.4 | 728 | 963.95 | 661.7 | 224.55 | 263 | 172.4 | 81.4 | 178.95 | 131.7 | 390.8 | 1043.25 | 190.35 | 165.75 | 133.45 | 1119.95 | 1740.59 | 1421.45 | 496.3 | 448.85 | 19414.24
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.9 | 97.35 | 100.05 | 108 | 108 | 102.1 | 108.05 | 108.1 | 108.1 | 97.5 | 93.6 | 93.6 | 93.2 | 92.95 | 93.3 | 39.4 | 93.2 | 85.25 | 92.05 | 92.1 | 93.05 | 67.985 | 66.05 | 83.95 | 93.7 | 2318.535
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.4 | 0.45 | 33.85 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 29.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 24 | 24 | 11.65 | 24 | 23.15 | 24.5 | 23.8 | 24 | 24.72 | 24.4 | 25.55 | 26.4 | 640.37
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 19.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 43.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 57.6 | 57.6 | 21.45 | 57.6 | 51.75 | 56.6 | 56.7 | 57.6 | 54.74 | 51.2 | 39.3 | 55.1 | 1069.14
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.9 | 55.2 | 53.95 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.25 | 44.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 50.8 | 55.2 | 51.9 | 55.35 | 56.05 | 54.8 | 52.8 | 24.3 | 54.15 | 55.2 | 55.2 | 55.15 | 55.2 | 1345.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 987.85 |  | 566 |  | 2484 |  | 861.1 |  |  | 2041.65 |  |  |  | 391.85 |  |  | 1006.6 | 1208.7815 | 149.2 | 798.8 |  | 10495.8316
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 67.9 | 30.25 |  |  |  | 144.5 | 25.5 | 148.3 | 199.05 | 118.65 | 21.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 755.4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 105.4 | 83.3 | 103.9 | 101.45 | 105.7 | 106.8 | 107.1275 | 106.8 | 111.45 | 101.45 | 111.5 | 112 | 110 | 106.95 | 108.85 | 109.6 | 113.45 | 111.7 | 115.3 | 112.6 | 117.35 | 113.44 | 118.9 | 116.75 | 115.35 | 2727.1175
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 267.75 |  | 1024.35 | 1089.05 | 1709.2 | 1291.6 |  | 1960 | 698.05 | 2394.45 | 1046.2 | 0 | 487.65 | 2703.55 | 3977.65 | 18649.5
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1114.25 | 570.3 |  |  |  | 1833.35 |  | 0 |  | 2570.3 | 3638.25 | 9726.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1632.1 | 1368.95 |  | 386.7 |  | 2740.25 | 262.55 | 0 |  | 2897.45 | 2505.15 | 11793.15
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 496.4 |  | 0 |  | 3273.15 | 1449.9 | 5219.45
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1463.75 | 1434.35 | 1493.9 | 1354.25 | 1319.1 | 1523.3 | 1320.8 | 1459.15 | 1342.45 | 1340.2 | 1383.65 | 1367.95 | 1363.6 | 1374.9 | 1366.75 | 1357.3 | 1341.4 | 1330.5 | 1291.65 | 1373.05 | 1366 | 1322.645 | 1300.4 | 1417.75 | 1347.25 | 34356.045
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.75 | 16.75 | 11.1 | 11.05 | 14.4 | 10.3 | 10.45 | 10.05 | 8.6 | 8.45 | 7.9 | 8.95 | 10.05 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.5 | 12 | 14.6 | 20.35 | 15.865 | 16.8 | 19.25 | 14.1 | 301.665
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  | 113.2 | 113.2
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 126.15 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 126.15
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.85 | 409.3 | 413.2 | 405.15 | 422.2 | 434.35 | 433.1 | 433.95 | 434.1 | 434.5645 | 434.6 | 434.3 | 267.8 | 194.15 | 194.05 | 180.5 | 207.35 | 427.75 | 433.55 | 434.35 | 433.95 | 423.5101 | 435 | 434.65 | 355.2 | 9386.4746
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.15 | 187.55 | 234.7 | 224.35 | 239 | 238.8 | 206.35 | 153.45 | 180.15 | 179.952 | 179.75 | 179.3 | 178.9 | 162 | 122 | 215.55 | 174.55 | 178.75 | 182.05 | 152 | 137.55 | 174.6565 | 146 | 128.1 | 128.55 | 4446.1585
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 369.05 | 237.9 | 239.1 | 235.8 | 211.95 | 196.6 | 196.1 | 187.1 | 179.4 | 176.337 | 168.75 | 163.85 | 323.45 | 406.35 | 406.95 | 361.75 | 466.7 | 239.65 | 240.1 | 240.05 | 239.75 | 240.1737 | 240.25 | 245.05 | 376.2 | 6588.3606
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 630.05 | 614.6 | 629.7 | 660.3 | 637.1 | 637.3 | 615.4 | 613.7 | 554.2 | 353.3 | 576.9 | 565.6 | 166.95 |  |  | 160.7 | 527.5 | 525.5385 | 539.3 | 539.85 | 537.2 | 537.63 | 557.2 | 545.95 | 547.3 | 12273.2685
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 | 1352.8 | 1647.7 | 1348.65 | 1183.1 | 1202.85 | 1343.75 | 1330.75 | 1203.1 | 1230.1 | 1183.3 | 1317.2 | 1160.6 | 1219.2 | 1195 | 1195.1 | 1302.2 | 1176.8885 | 1092.35 | 1186.45 | 1059.5 | 1215.043 | 1132.65 | 1195.2 | 1053.8 | 30538.3315
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.2 | 251.8 | 256.45 | 242.6 | 254.45 | 262.95 | 223.85 | 228.1 | 230 | 300 | 263.2 | 277.25 | 253.25 | 250.9 | 241.3 | 239.25 | 237.85 | 242.62 | 219.05 | 187.75 | 256.8 | 254.475 | 247.25 | 272.15 | 255.8 | 6196.295
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.25 | 440.45 | 568.2 | 596.65 | 549.35 | 588.7 | 947.7 | 554.35 | 535.15 | 573 | 493.85 | 404.7 | 486.15 | 519.1 | 701 | 565.75 | 412.9 | 391.2895 | 533.15 | 560.35 | 463.5 | 412.4255 | 513.5 | 385.25 | 316.4 | 13098.115
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.75 | 1850.3 | 2102.45 | 2373.75 | 2405.45 | 2178.35 | 2072.5 | 2247.5 | 2102.8 | 2146.45 | 2081.65 | 2000.95 | 2042.75 | 1976.65 | 2008 | 1997.9 | 1986.95 | 2000.8445 | 1898.55 | 2021.35 | 1912.1 | 2011.1785 | 2105.3 | 2156.6 | 2136.9 | 51631.973
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 46.45 | 94.7 | 91.6 | 91.6 | 116.1 | 125.1 | 97.05 | 122.3 | 112.9 | 112.9 | 85.3 | 129.1 | 133.65 | 140 | 112.1 | 126.95 | 128.95 | 125.05 | 100.35 | 118.15 | 106.685 | 150.35 | 127.5 | 99.05 | 2782.085
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5016.75 | 4791.75 | 4833.8 | 4621.05 | 4006.85 | 4438.9 | 4954.8 | 4864.55 | 5038.35 | 4980.8 | 5022.6 | 4805.75 | 4982.25 | 4962.9 | 4972.35 | 4979.6 | 4997.55 | 5004.15 | 5014.4 | 4978.25 | 4984.55 | 4979.0434 | 5014.95 | 5015.2 | 4930.7 | 122191.8434
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2430.2 | 2356.7 | 2371.5 | 2304.55 | 2111.5 | 2252.75 | 2415 | 2389.35 | 2448.35 | 2424.9 | 2431.65 | 2362.2 | 2408.9 | 2403.85 | 2409.45 | 2411.15 | 2420.4 | 2425.9 | 2432.1 | 2410.85 | 2409.15 | 2420.8927 | 2427.25 | 2429.15 | 2389.6 | 59697.2927
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 907.85 |  |  |  | 776 | [7 empty] | 188.95 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1872.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 911.95 |  | 879.95 |  | 899.6 |  | 385.35 |  | 921.6 | 785.5 | 630.55 |  |  | 724.3 | 878.05 | 861.95 | 836.1 |  |  | 885.35 | 851.55 | 885.386 | 895.5 |  |  | 12232.686
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.95 | 72.2 | 80.8 | 81.05 | 83.05 | 87.8 | 155.4 | 134.8 | 191.2 | 191.8 | 102.25 | 193 | 196.3 | 151.525 | 140.05 | 179 | 188.2 | 192.3135 | 168.45 | 191.9 | 195.75 | 198.008 | 197.4 | 198.4 | 194.85 | 3845.4465
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.85 | 100.55 | 117.35 | 127.4 | 125.25 | 123.25 | 122.4 | 124.85 | 129.55 | 135.3 | 118.8 | 116.1 | 119.15 | 124.825 | 153.2 | 145.9 | 132.1 | 129.381 | 72.7 | 125.35 | 125.55 | 125.751 | 124.65 | 122.55 | 126.1 | 3044.857
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 234.45 | 204 | 312.25 | 257.05 | 201.65 | 195.7 | 194.5 | 193.75 | 201.95 | 198.2 | 195.7 | 195.8 | 153.3 | 195.7 | 231.25 | 242.4 | 177.2 | 203.15 | 126.45 | 204.45 | 167 | 124.1944 | 176.3 | 213.7 | 252.6 | 5052.6944
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 179409.45 | 179911.95 | 181293.2754 | 178875.95 | 165318.85 | 178899.65 | 181922.1875 | 179720.745 | 177488.8 | 178048.4385 | 177145.382 | 164885.751 | 175920.7117 | 179468.4506 | 181601.85 | 180262.4675 | 180570.3126 | 178374.999 | 167253.85 | 178544.8015 | 180240.055 | 179217.8787 | 175390.2418 | 178550.88 | 176354.35 | 4434671.2778
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.05 | 128.55 | 130.65 | 193.05 | 193.85 | 214.15 | 188.55 | 150.45 | 182.05 | 182.85 | 135.8 | 109.45 | 162.95 | 143.15 | 142.65 | 145.4 | 145.4 | 145 | 117 | 145.35 | 133.95 | 136.733 | 121.035 | 119.65 | 142.95 | 3737.668
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.52 | 65.55 | 83.6 | 85.4895 | 58.2745 | 45.2125 | 51.434 | 47.2 | 45.05 | 51.3875 | 45.1 | 61.05 | 116.4 | 61.784 | 60.5655 | 48.9 | 42.3 | 62.6015 | 55.9166 | 45.5 | 32.85 | 45.5 | 35.52 | 58.259 | 151.25 | 1502.2146
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 163.55 | 164.3 | 165 | 164.15 | 160 | 155.6 | 153.6 | 153.1 | 151.2 | 151.65 | 154.1 | 152.75 | 151.2 | 147.5 | 143.55 | 141.7 | 83.5 | 148.95 | 144.7 | 147.3 | 146.7487 | 145.65 | 149.4 | 164.05 | 3771.2487
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 52.65 | 10.85 | 665 | 638.775 | 665 | 638.775 | 665 | 672.46 | 664.65 | 668.92 | 677.77 | 681.285 | 680.38 | 670.305 | 665.05 | 666.335 | 663.55 | 665.605 | 658.655 | 11371.015
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 330 | 227.5 | 227.3 | 226.1 | 228 | 434.365 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 227.9 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 452.37 | 454.615 | 226.95 | 454.84 | 226.8 | 228 | 228 | 454.805 | 6907.545
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.35 | 119.85 | 165.55 | 241.4 | 248.45 | 220.6 | 190.2 | 97.95 | 92.45 | 92.42 | 89.8 | 110.85 | 115.6 | 114.65 | 40.6 | 26.7 | 89.4 | 108.8 | 112.1 | 55.95 |  | 36.901 | 57.3 | 10.6 | 13.15 | 2564.621
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.35 | 159.05 | 288.8 | 377.45 | 388.35 | 373.75 | 181 | 166.9 | 210.25 | 226.7315 | 216.05 | 228.8 | 224.95 | 213.6 | 206.3 | 222.2 | 214.65 | 210.05 | 223.95 | 216.15 | 208.1 | 214.444 | 212.3 | 210.25 | 212.35 | 5766.7755
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 531 | 497.45 | 576.85 | 570.2 | 550.55 | 534 | 533.274 | 525.213 | 527.45 | 529.65 | 523.35 | 517.25 | 510.35 | 510.55 | 536.1 | 524.65 | 511.4 | 508 | 505.3 | 501.15 | 495.1355 | 337.5725 | 491.35 | 489.9 | 494.2 | 12831.895
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1475.27 | 1361.5 | 1637.05 | 1858.6895 | 1831.6245 | 1982.0775 | 1580.708 | 1380.163 | 2103.35 | 2101.014 | 2054.75 | 2048.175 | 2176 | 2095.394 | 2026.3655 | 2008.32 | 2050.62 | 2251.6065 | 2298.2116 | 2006.055 | 2137.2255 | 1811.0343 | 1954.705 | 1931.664 | 2291.41 | 48452.9828
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 906585.2
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 749133.3165
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 636884.7753
[7 empty] | ELECTROPERU | 508093.895
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 318549.1531
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 181889.1361
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 113737.983
[7 empty] | EGEMSA | 68044.509
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 67516.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 67375.2567
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 65445.6225
[7 empty] | EGASA | 48485.6027
[7 empty] | CELEPSA | 47256.7136
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 47059.8105
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 45826.3151
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 45388.55
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 42853.655
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 37715.35
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 35430.395
[7 empty] | SAN GABAN | 34657.71
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 28550.2065
[7 empty] | LA VIRGEN | 21383.068
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 20773.7264
[7 empty] | SINERSA | 20420.9938
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 19414.24
[7 empty] | EGESUR | 18986.131
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15153.04
[7 empty] | TERMOSELVA | 14105.486
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 11473.22
[7 empty] | EGEJUNIN | 11255.1505
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 11251.2316
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 10245.8318
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10244.8808
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 9785.675
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9499.15
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8983.185
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8981.0315
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8861.0411
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 8005.9614
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7256.9805
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 6890.3035
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6884.2312
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6702.1338
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 5922.008
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5833.55
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5400.81
[7 empty] | PETRAMAS | 5373.295
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 5052.6944
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4943.7995
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4662.0605
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3569.5889
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 3287.9575
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3219.8038
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2896.855
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2782.085
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2727.1175
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2707.7031
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2449.95
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2286.0745
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2130.159
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1512.3935
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1369
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1363.333
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 795
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 792.16
[7 empty] | SHOUGESA | 239.35
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 206.405
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 53.7205
[7 empty] | KONDU SAC | 46.4
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 11.656
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 0

## G_AREAS
sábado, 25 de Julio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 107.3 | 101.7 | 0 | 46 | 2089.4 | 3389.6 | 0 | 109.5 | 452.4 | 705.6 | 0 | 0 | 255 | 5588.5 | 1158 | 7001.5 | 00:30 | 2649.1 | 4196.9 | 0 | 155.5 | 7001.5 | 00:30 | 160.8 | 83.7 | 0 | 155.5 | 400
01:00 | 102.6 | 99.5 | 0 | 40.5 | 2038.2 | 3327 | 0 | 126.9 | 446.1 | 692.5 | 0 | 0 | 242.6 | 5492.1 | 1138.6 | 6873.3 | 01:00 | 2586.9 | 4119 | 0 | 167.4 | 6873.3 | 01:00 | 153.2 | 82.5 | 0 | 167.4 | 403.1
01:30 | 105.1 | 99.3 | 0 | 39.1 | 1977.9 | 3323.8 | 0 | 108.9 | 454.2 | 705.8 | 0 | 0 | 243.5 | 5410.6 | 1160 | 6814.1 | 01:30 | 2537.2 | 4128.9 | 0 | 148 | 6814.1 | 01:30 | 153.3 | 82.5 | 0 | 148 | 383.8
02:00 | 106.7 | 101 | 0 | 37.3 | 1885.4 | 3337 | 0 | 108 | 449.6 | 708.1 | 0 | 0 | 245 | 5330.4 | 1157.7 | 6733.1 | 02:00 | 2441.7 | 4146.1 | 0 | 145.3 | 6733.1 | 02:00 | 153.6 | 83.4 | 0 | 145.3 | 382.3
02:30 | 109.9 | 101 | 0 | 43 | 1798.9 | 3403.2 | 0 | 92.1 | 431.6 | 713.8 | 0 | 0 | 253.9 | 5294.2 | 1145.4 | 6693.5 | 02:30 | 2340.4 | 4218 | 0 | 135.1 | 6693.5 | 02:30 | 156.9 | 83.5 | 0 | 135.1 | 375.5
03:00 | 110.1 | 100.2 | 0 | 51.4 | 1794.8 | 3385.9 | 0 | 97.9 | 430.4 | 716.8 | 0 | 0 | 261.7 | 5278.6 | 1147.2 | 6687.5 | 03:00 | 2335.3 | 4202.9 | 0 | 149.3 | 6687.5 | 03:00 | 157.6 | 82.7 | 0 | 149.3 | 389.6
03:30 | 105.4 | 97.4 | 0 | 55.5 | 1770 | 3368.6 | 0 | 112.3 | 340.6 | 711.4 | 0 | 0 | 258.3 | 5250.9 | 1052 | 6561.2 | 03:30 | 2216 | 4177.4 | 0 | 167.8 | 6561.2 | 03:30 | 156.3 | 81.5 | 0 | 167.8 | 405.6
04:00 | 108.3 | 102.1 | 0 | 53.7 | 1809.7 | 3338.6 | 0 | 110.2 | 350.4 | 718.3 | 0 | 0 | 264.1 | 5258.5 | 1068.7 | 6591.3 | 04:00 | 2268.4 | 4159 | 0 | 163.9 | 6591.3 | 04:00 | 151.7 | 84.6 | 0 | 163.9 | 400.2
04:30 | 110.1 | 100.9 | 0 | 59.4 | 1810.1 | 3357.9 | 0 | 115.8 | 339.1 | 724.2 | 0 | 0 | 270.4 | 5283.8 | 1063.3 | 6617.5 | 04:30 | 2259.3 | 4183 | 0 | 175.2 | 6617.5 | 04:30 | 151 | 83.5 | 0 | 175.2 | 409.7
05:00 | 117.2 | 100.3 | 0 | 63 | 1830.5 | 3268.9 | 0 | 114.9 | 347.9 | 743 | 0 | 0 | 280.5 | 5214.3 | 1090.9 | 6585.7 | 05:00 | 2295.6 | 4112.2 | 0 | 177.9 | 6585.7 | 05:00 | 151.6 | 81.9 | 0 | 177.9 | 411.4
05:30 | 114.2 | 98.4 | 0 | 55.3 | 1817.5 | 3350.2 | 0 | 122.5 | 337.9 | 724.6 | 0 | 0 | 267.9 | 5290.2 | 1062.5 | 6620.6 | 05:30 | 2269.6 | 4173.2 | 0 | 177.8 | 6620.6 | 05:30 | 151 | 80.3 | 0 | 177.8 | 409.1
06:00 | 143.7 | 102.1 | 0 | 58 | 1767.3 | 3424.9 | 0 | 132.6 | 341.7 | 722.8 | 0 | 0 | 303.8 | 5324.8 | 1064.5 | 6693.1 | 06:00 | 2252.7 | 4249.8 | 0 | 190.6 | 6693.1 | 06:00 | 151.7 | 84 | 0 | 190.6 | 426.3
06:30 | 166.2 | 101.5 | 0 | 65.6 | 1726.6 | 3487.7 | 0 | 130.1 | 336.1 | 718.3 | 12.9 | 0 | 333.3 | 5344.4 | 1067.3 | 6745 | 06:30 | 2228.9 | 4307.5 | 12.9 | 195.7 | 6745 | 06:30 | 149.9 | 82.9 | 12.9 | 195.7 | 441.4
07:00 | 178.6 | 98.5 | 0 | 70.4 | 1653.1 | 3352.3 | 0 | 114.6 | 340.2 | 632.3 | 207.2 | 0 | 347.5 | 5120 | 1179.7 | 6647.2 | 07:00 | 2171.9 | 4083.1 | 207.2 | 185 | 6647.2 | 07:00 | 154.9 | 80.3 | 207.2 | 185 | 627.4
07:30 | 191.6 | 100.7 | 0 | 66.5 | 1875.6 | 3442.7 | 0.2 | 112.5 | 337.8 | 271.1 | 494.7 | 0 | 358.8 | 5431 | 1103.6 | 6893.4 | 07:30 | 2405 | 3814.5 | 494.9 | 179 | 6893.4 | 07:30 | 169.4 | 82.1 | 494.9 | 179 | 925.4
08:00 | 151.3 | 94.3 | 0.1 | 49.5 | 1807.9 | 3421.2 | 0.3 | 99.3 | 301.8 | 263.6 | 786.4 | 0 | 295.2 | 5328.7 | 1351.8 | 6975.7 | 08:00 | 2261 | 3779.1 | 786.8 | 148.8 | 6975.7 | 08:00 | 170.3 | 77.4 | 786.8 | 148.8 | 1183.3
08:30 | 171 | 92.9 | 0.1 | 41.6 | 1913.2 | 3490.9 | 0.9 | 99.1 | 304.5 | 273.6 | 847.4 | 0 | 305.6 | 5504.1 | 1425.5 | 7235.2 | 08:30 | 2388.7 | 3857.4 | 848.4 | 140.7 | 7235.2 | 08:30 | 170.3 | 77.5 | 848.4 | 140.7 | 1236.9
09:00 | 171.9 | 89.1 | 0.1 | 52.2 | 1944.4 | 3476.5 | 1.2 | 131.9 | 303.6 | 347.7 | 870.4 | 0 | 313.3 | 5554 | 1521.7 | 7389 | 09:00 | 2419.9 | 3913.3 | 871.7 | 184.1 | 7389 | 09:00 | 170 | 72.5 | 871.7 | 184.1 | 1298.3
09:30 | 225.6 | 90.7 | 0.2 | 60.4 | 1976.5 | 3466.5 | 1.2 | 155.6 | 332.6 | 351.6 | 883.3 | 0 | 376.9 | 5599.8 | 1567.5 | 7544.2 | 09:30 | 2534.7 | 3908.8 | 884.7 | 216 | 7544.2 | 09:30 | 168.3 | 74.7 | 884.7 | 216 | 1343.7
10:00 | 227.4 | 93.2 | 0.3 | 82 | 2070.4 | 3455.5 | 1.5 | 170.1 | 332.6 | 347.6 | 888.4 | 0 | 402.9 | 5697.5 | 1568.6 | 7669 | 10:00 | 2630.4 | 3896.3 | 890.2 | 252.1 | 7669 | 10:00 | 170.4 | 78 | 890.2 | 252.1 | 1390.7
10:30 | 208 | 92.2 | 0.3 | 104 | 2188 | 3434.8 | 1.3 | 156.8 | 315.7 | 350.4 | 893.7 | 0 | 404.5 | 5780.9 | 1559.8 | 7745.2 | 10:30 | 2711.7 | 3877.4 | 895.3 | 260.8 | 7745.2 | 10:30 | 170.5 | 77.6 | 895.3 | 260.8 | 1404.2
11:00 | 211.3 | 91.7 | 0.4 | 107.6 | 2216.1 | 3428.1 | 1.7 | 152.1 | 478.5 | 346.8 | 895.5 | 0 | 411 | 5798 | 1720.8 | 7929.8 | 11:00 | 2905.9 | 3866.6 | 897.6 | 259.7 | 7929.8 | 11:00 | 169.8 | 76.6 | 897.6 | 259.7 | 1403.7
11:30 | 208.1 | 96 | 0.2 | 101.9 | 2249.8 | 3434.8 | 1.7 | 148 | 480 | 344.2 | 897.2 | 0 | 406.2 | 5834.3 | 1721.4 | 7961.9 | 11:30 | 2937.9 | 3875 | 899.1 | 249.9 | 7961.9 | 11:30 | 169.1 | 80.5 | 899.1 | 249.9 | 1398.6
12:00 | 235.3 | 98.1 | 0.1 | 107.4 | 2172.2 | 3435.4 | 1.7 | 154.6 | 382.2 | 374.8 | 897.9 | 0 | 440.9 | 5763.9 | 1654.9 | 7859.7 | 12:00 | 2789.7 | 3908.3 | 899.7 | 262 | 7859.7 | 12:00 | 169.8 | 80.2 | 899.7 | 262 | 1411.7
12:30 | 262.9 | 125.7 | 0.1 | 105.4 | 2137.2 | 3434.2 | 1.7 | 152.8 | 330.4 | 432.3 | 896.3 | 0 | 494.1 | 5725.9 | 1659 | 7879 | 12:30 | 2730.5 | 3992.2 | 898.1 | 258.2 | 7879 | 12:30 | 170.4 | 84.2 | 898.1 | 258.2 | 1410.9
13:00 | 259.4 | 129.4 | 0.1 | 103.9 | 1911 | 3435.4 | 1.7 | 171.3 | 326.4 | 543.4 | 898.6 | 0 | 492.8 | 5519.4 | 1768.4 | 7780.6 | 13:00 | 2496.8 | 4108.2 | 900.4 | 275.2 | 7780.6 | 13:00 | 167.3 | 84.6 | 900.4 | 275.2 | 1427.5
13:30 | 204.2 | 124.1 | 0.1 | 104.4 | 2046.2 | 3435.8 | 1.6 | 209.8 | 316.3 | 391.3 | 903.3 | 0 | 432.8 | 5693.4 | 1610.9 | 7737.1 | 13:30 | 2566.7 | 3951.2 | 905 | 314.2 | 7737.1 | 13:30 | 164.1 | 83 | 905 | 314.2 | 1466.3
14:00 | 202 | 126 | 0.1 | 106.1 | 1953.3 | 3436.6 | 1.4 | 260.4 | 335.8 | 386.5 | 909.2 | 0 | 434.2 | 5651.7 | 1631.5 | 7717.4 | 14:00 | 2491.1 | 3949.1 | 910.7 | 366.5 | 7717.4 | 14:00 | 156.7 | 85.1 | 910.7 | 366.5 | 1519
14:30 | 203.7 | 99.6 | 0 | 102.3 | 2024.2 | 3432.8 | 1.4 | 294.1 | 422.5 | 271.2 | 905.9 | 0 | 405.6 | 5752.5 | 1599.6 | 7757.7 | 14:30 | 2650.4 | 3803.6 | 907.3 | 396.4 | 7757.7 | 14:30 | 157.4 | 83 | 907.3 | 396.4 | 1544.1
15:00 | 201.7 | 97.9 | 0 | 105.6 | 1972.6 | 3440 | 1.2 | 310.2 | 428.8 | 255 | 892.4 | 0 | 405.2 | 5724 | 1576.2 | 7705.4 | 15:00 | 2603.1 | 3792.9 | 893.6 | 415.8 | 7705.4 | 15:00 | 158.5 | 82.5 | 893.6 | 415.8 | 1550.4
15:30 | 200.2 | 95.9 | 0 | 113.6 | 1979.2 | 3470.2 | 1 | 335.6 | 438.9 | 189.8 | 864 | 0 | 409.7 | 5786 | 1492.7 | 7688.4 | 15:30 | 2618.3 | 3755.9 | 865 | 449.2 | 7688.4 | 15:30 | 155.9 | 79.6 | 865 | 449.2 | 1549.7
16:00 | 204.2 | 97.8 | 0.1 | 105.7 | 2115.3 | 3473 | 0.8 | 335.4 | 445 | 194.2 | 778.1 | 0 | 407.8 | 5924.5 | 1417.3 | 7749.6 | 16:00 | 2764.5 | 3765 | 779 | 441.1 | 7749.6 | 16:00 | 159.8 | 83 | 779 | 441.1 | 1462.9
16:30 | 199.4 | 97.3 | 0.1 | 113.2 | 2179.4 | 3482 | 0.5 | 315.2 | 438.4 | 347.9 | 472.6 | 0 | 410 | 5977.1 | 1258.9 | 7646 | 16:30 | 2817.2 | 3927.2 | 473.2 | 428.4 | 7646 | 16:30 | 161 | 81.7 | 473.2 | 428.4 | 1144.3
17:00 | 200.6 | 97.3 | 0 | 111.6 | 2376.6 | 3492.4 | 0.2 | 264.1 | 439.9 | 500.1 | 166.3 | 0 | 409.5 | 6133.3 | 1106.3 | 7649.1 | 17:00 | 3017.1 | 4089.8 | 166.5 | 375.7 | 7649.1 | 17:00 | 160.5 | 82 | 166.5 | 375.7 | 784.7
17:30 | 196.3 | 98.9 | 0 | 108.1 | 2463 | 3503.1 | 0 | 206.1 | 442.6 | 543.3 | 10.4 | 0 | 403.3 | 6172.2 | 996.3 | 7571.8 | 17:30 | 3101.9 | 4145.3 | 10.4 | 314.2 | 7571.8 | 17:30 | 157.6 | 83.6 | 10.4 | 314.2 | 565.8
18:00 | 194.1 | 98.6 | 0 | 104 | 2492.4 | 3501 | 0 | 178.6 | 443.4 | 543.8 | 0 | 0 | 396.7 | 6172 | 987.2 | 7555.9 | 18:00 | 3129.9 | 4143.4 | 0 | 282.6 | 7555.9 | 18:00 | 158.3 | 83.5 | 0 | 282.6 | 524.4
18:30 | 195.2 | 96.2 | 0 | 106 | 2620 | 3514.8 | 0 | 184.9 | 491.5 | 616.5 | 0 | 0 | 397.4 | 6319.7 | 1108 | 7825.1 | 18:30 | 3306.7 | 4227.5 | 0 | 290.9 | 7825.1 | 18:30 | 163.7 | 80 | 0 | 290.9 | 534.6
19:00 | 196.1 | 98.6 | 0 | 111.2 | 2653 | 3514.9 | 0 | 203.6 | 497 | 621.2 | 0 | 0 | 405.9 | 6371.5 | 1118.2 | 7895.6 | 19:00 | 3346.1 | 4234.7 | 0 | 314.8 | 7895.6 | 19:00 | 163.6 | 82.7 | 0 | 314.8 | 561.1
19:30 | 222.6 | 107.8 | 0 | 96.2 | 2601.7 | 3519 | 0 | 241.6 | 502.6 | 617.5 | 0 | 0 | 426.6 | 6362.3 | 1120.1 | 7909 | 19:30 | 3326.9 | 4244.3 | 0 | 337.8 | 7909 | 19:30 | 162.9 | 80.1 | 0 | 337.8 | 580.8
20:00 | 224 | 137.9 | 0 | 83.2 | 2603.6 | 3540.2 | 0 | 239 | 505 | 526 | 0 | 0 | 445.1 | 6382.8 | 1031 | 7858.9 | 20:00 | 3332.6 | 4204.1 | 0 | 322.2 | 7858.9 | 20:00 | 164.7 | 79.1 | 0 | 322.2 | 566
20:30 | 223.8 | 140.2 | 0 | 82 | 2541.8 | 3545.6 | 0 | 249.4 | 511 | 522 | 0 | 0 | 446 | 6336.8 | 1033 | 7815.8 | 20:30 | 3276.6 | 4207.8 | 0 | 331.4 | 7815.8 | 20:30 | 163.4 | 81.6 | 0 | 331.4 | 576.4
21:00 | 222.6 | 150.5 | 0 | 85.8 | 2509 | 3535.7 | 0 | 248.1 | 517 | 524.3 | 0 | 0 | 458.9 | 6292.8 | 1041.3 | 7793 | 21:00 | 3248.6 | 4210.5 | 0 | 333.9 | 7793 | 21:00 | 165.4 | 81.1 | 0 | 333.9 | 580.4
21:30 | 225.3 | 151.5 | 0 | 79.4 | 2426.4 | 3539.3 | 0 | 252.6 | 519.9 | 525.3 | 0 | 0 | 456.2 | 6218.3 | 1045.2 | 7719.7 | 21:30 | 3171.6 | 4216.1 | 0 | 332 | 7719.7 | 21:30 | 165.9 | 82.3 | 0 | 332 | 580.2
22:00 | 223.3 | 149.6 | 0 | 60.3 | 2295.5 | 3540.9 | 0 | 272.3 | 514.7 | 521.9 | 0 | 0 | 433.2 | 6108.7 | 1036.6 | 7578.5 | 22:00 | 3033.5 | 4212.4 | 0 | 332.6 | 7578.5 | 22:00 | 165.7 | 80.5 | 0 | 332.6 | 578.8
22:30 | 227 | 148.4 | 0 | 53.4 | 2174.9 | 3533.6 | 0 | 335.9 | 486.9 | 531.1 | 0 | 0 | 428.8 | 6044.4 | 1018 | 7491.2 | 22:30 | 2888.8 | 4213.1 | 0 | 389.3 | 7491.2 | 22:30 | 166.6 | 80 | 0 | 389.3 | 635.9
23:00 | 187.7 | 150.3 | 0 | 49.8 | 2060.8 | 3489.9 | 0 | 366.1 | 487.9 | 374 | 0 | 0 | 387.8 | 5916.8 | 861.9 | 7166.5 | 23:00 | 2736.4 | 4014.2 | 0 | 415.9 | 7166.5 | 23:00 | 165.6 | 81.9 | 0 | 415.9 | 663.4
23:30 | 161.4 | 94.8 | 0 | 49.2 | 2168.1 | 3486.6 | 0 | 356.3 | 485 | 374 | 0 | 0 | 305.4 | 6011 | 859 | 7175.4 | 23:30 | 2814.5 | 3955.4 | 0 | 405.5 | 7175.4 | 23:30 | 162.6 | 79.2 | 0 | 405.5 | 647.3
00:00 | 140.3 | 97.9 | 0 | 47.8 | 2030.6 | 3484 | 0 | 319.8 | 485.4 | 368.5 | 0 | 0 | 286 | 5834.4 | 853.9 | 6974.3 | 00:00 | 2656.3 | 3950.4 | 0 | 367.6 | 6974.3 | 00:00 | 160.7 | 81.2 | 0 | 367.6 | 609.5
TOTAL MWh | 4332.45 | 2577.5 | 1.2 | 1849.75 | 50259.65 | 82691.5 | 11.6 | 4639.75 | 9889.9 | 11965 | 8136.05 | 0 | 8760.9 | 137602.5 | 29990.95 | 176354.35 | TOTAL MWh | 64482 | 97234 | 8148.85 | 6489.5 | 176354.35 | TOTAL MWh | 3874.85 | 1949.95 | 8148.85 | 6489.5 | 20463.15

## HOP
sábado, 25 de Julio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/07/2026 00:00:00 | 25/07/2026 07:51:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 25/07/2026 07:51:00 | 25/07/2026 08:31:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/07/2026 08:31:00 | 25/07/2026 08:37:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 25/07/2026 08:37:00 | 25/07/2026 08:43:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/07/2026 08:43:00 | 25/07/2026 08:49:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 25/07/2026 08:49:00 | 25/07/2026 09:27:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/07/2026 09:27:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/07/2026 00:00:00 | 25/07/2026 00:08:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/07/2026 00:08:00 | 25/07/2026 01:23:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/07/2026 01:23:00 | 25/07/2026 06:35:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/07/2026 06:35:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 25/07/2026 01:05:00 | 25/07/2026 06:45:00 | 25/07/2026 00:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD2 | MOLLENDO 123 - D2 | 25/07/2026 03:27:00 | 25/07/2026 04:05:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 25/07/2026 06:45:00 | 25/07/2026 07:14:00 |  | 25/07/2026 06:45:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 25/07/2026 12:00:00 | 25/07/2026 14:05:00 | 25/07/2026 11:40:00 | 25/07/2026 14:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 25/07/2026 19:28:00 | 25/07/2026 23:26:00 | 25/07/2026 19:06:00 | 25/07/2026 23:21:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó por disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitado por gas de 00:00 a 06:00
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitado por gas de 00:00 a 06:00
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 25/07/2026 11:54:00 | 25/07/2026 13:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 25/07/2026 13:13:00 | 25/07/2026 14:16:00 |  | 25/07/2026 14:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 25/07/2026 09:03:00 | 25/07/2026 09:42:01 | 25/07/2026 09:01:00 | 25/07/2026 09:42:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó unidad G05 con 1.8 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 25/07/2026 00:00:00 | 25/07/2026 14:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 25/07/2026 00:00:00 | 25/07/2026 07:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 25/07/2026 00:00:00 | 25/07/2026 07:23:00 |  | 25/07/2026 07:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 25/07/2026 00:00:00 | 25/07/2026 07:09:00 |  | 25/07/2026 06:53:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 25/07/2026 07:13:00 | 25/07/2026 08:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 25/07/2026 08:28:00 | 25/07/2026 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 25/07/2026 13:17:00 | 25/07/2026 16:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 25/07/2026 14:57:00 | 25/07/2026 16:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 25/07/2026 16:01:00 | 25/07/2026 22:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 25/07/2026 16:20:00 | 25/07/2026 17:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 25/07/2026 16:47:00 | 25/07/2026 16:58:00 | 25/07/2026 16:22:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 25/07/2026 16:52:00 | 25/07/2026 19:46:00 | 25/07/2026 16:22:00 | 25/07/2026 19:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 25/07/2026 16:58:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 25/07/2026 17:14:00 | 25/07/2026 18:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 25/07/2026 18:01:00 | 25/07/2026 22:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 25/07/2026 22:44:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 25/07/2026 22:44:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 25/07/2026 16:22:00 | 26/07/2026 00:00:00 | 25/07/2026 07:22:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 25 de Julio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 25/07/2026 07:51 | 25/07/2026 08:31 | PARADA MANUAL POR PROBLEMAS EN CALDERA (ACUMULACIÓN DE BAGAZO). | 6 | F | F/S | N | OTROS | 24998 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 25/07/2026 08:37 | 25/07/2026 08:43 | PARADA MANUAL POR ALARMA WOODWARD505 (SIN RESPUESTA DE INCREMENTO DE CARGA). | 1 | F | F/S | N | OTROS | 24998 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 25/07/2026 08:49 | 25/07/2026 09:27 | PARADA MANUAL POR ALARMA WOODWARD505 (SIN RESPUESTA DE INCREMENTO DE CARGA). | 1 | F | F/S | N | OTROS | 24998 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | CHARCANI I | G2 | 25/07/2026 07:21 | 25/07/2026 13:28 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 0.8 | P | F/S | N | PREV. | 112 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 25/07/2026 03:23 | 25/07/2026 03:26 | falla en el mando neumatico | 8.4 | F | F/S | N | CORR. | 178 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 25/07/2026 03:27 | 25/07/2026 04:02 | pruebas en mando neumático (levantar indisponibilidad) | 0 | F | F/S | N | PRUEBA | 178 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 25/07/2026 00:00 | 25/07/2026 18:27 | Cambio de rodete debido a una fisura encontrada en uno de sus álabes. | 101 | F | F/S | N | CORR. | 2 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | A6.2 reparación de pala | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 25/07/2026 00:00 | 25/07/2026 13:34 | A3.3 MVL Transformer Cooling Fuse Trip | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG41 | 25/07/2026 11:26 | 25/07/2026 13:22 | Mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16328 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 25/07/2026 00:00 | 25/07/2026 03:14 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCIÓN UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 25/07/2026 00:00 | 25/07/2026 03:14 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (Cambio de Rodete, Agujas y asientos de inyectores). | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 25/07/2026 00:00 | 25/07/2026 03:14 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del sistema hidráulico del regulador de velocidad e inyectores. | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | REVISION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE TURBINA | 211 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA TG1 DE LAS FLORES POR MANTENIMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22082 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | Revisión de cojinete 1 del generador lado acople por alta temperatura | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 25/07/2026 12:07 | 25/07/2026 19:49 | DISPARO POR REGULADOR DE VELOCIDAD - AGUJA 2 FALLA DE POSICIONAMIENTO. | 15.39 | F | F/S | N | OTROS | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 25/07/2026 00:00 | 25/07/2026 06:52 | CAMBIO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES | 69 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 25/07/2026 00:03 | 25/07/2026 06:52 | CAMBIO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES | 70 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 25/07/2026 00:05 | 25/07/2026 06:52 | CAMBIO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES | 69 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 25/07/2026 00:11 | 25/07/2026 06:52 | CAMBIO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES | 278 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 25/07/2026 00:11 | 25/07/2026 06:52 | CAMBIO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES | 70 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 25/07/2026 08:00 | 25/07/2026 14:00 | Cambio de pararayos en el transformador de potencia TR2 | 97.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 25/07/2026 00:00 | 26/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 25/07/2026 06:08 | 26/07/2026 00:00 | indisponible por problema en la bomba de alimentación de agua a la caldera | 19.19 | F | F/S | N | CORR. | 59 | G

## RESERVA_FRÍA
25/07/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 25 de Julio del 2026 / SEM N° 30 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 25 de Julio del 2026 / SEM N° 30 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 7085.04 | [19 empty] | MIN | 1400.8437 | [9 empty] | 7001.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1400.8437 | 1384.3196 | 722.1354
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 6959.37 | [19 empty] | MIN | 1400.8437 | [9 empty] | 6873.3 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1400.8437 | 1384.3196 | 722.1354
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 7.9474 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 6901.02 | [19 empty] | MIN | 1384.9019 | [9 empty] | 6814.1 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1384.9019 | 1368.3779 | 722.1354
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 7.9474 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 6820.3 | [19 empty] | MIN | 1384.9019 | [9 empty] | 6733.1 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1384.9019 | 1368.3779 | 722.1354
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 7.9474 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 6781.14 | [19 empty] | MIN | 1384.9019 | [9 empty] | 6693.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1384.9019 | 1368.3779 | 722.1354
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 7.9474 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 6775.07 | [19 empty] | MIN | 1384.9019 | [9 empty] | 6687.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1384.9019 | 1368.3779 | 722.1354
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 6646.61 | [19 empty] | MIN | 1376.9546 | [9 empty] | 6561.2 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1376.9546 | 1360.4305 | 722.1354
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 6682.99 | [19 empty] | MIN | 1376.9546 | [9 empty] | 6591.3 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1376.9546 | 1360.4305 | 722.1354
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 6709.41 | [19 empty] | MIN | 1376.9546 | [9 empty] | 6617.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1376.9546 | 1360.4305 | 722.1354
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 6679.18 | [19 empty] | MIN | 1376.9546 | [9 empty] | 6585.7 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1376.9546 | 1360.4305 | 722.1354
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 6714.43 | [19 empty] | MIN | 1376.9546 | [9 empty] | 6620.6 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1376.9546 | 1360.4305 | 722.1354
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 6786.45 | [19 empty] | MIN | 1376.9546 | [9 empty] | 6693.1 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1376.9546 | 1360.4305 | 722.1354
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 6840.56 | [19 empty] | MIN | 1376.9546 | [9 empty] | 6745 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1376.9546 | 1360.4305 | 722.1354
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 6742.74 | [19 empty] | MIN | 1376.9546 | [9 empty] | 6647.2 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1376.9546 | 1360.4305 | 722.1354
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 6985.6 | [19 empty] | MIN | 1376.9546 | [9 empty] | 6893.4 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1376.9546 | 1360.4305 | 722.1354
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 7067.83 | [19 empty] | MED | 1400.8437 | [9 empty] | 6975.7 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1400.8437 | 1384.3196 | 722.1354
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7324.57 | [19 empty] | MED | 1763.2064 | [9 empty] | 7235.2 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1763.2064 | 1746.6823 | 722.1354
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7478.08 | [19 empty] | MED | 1763.2064 | [9 empty] | 7389 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1763.2064 | 1746.6823 | 722.1354
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7633.11 | [19 empty] | MED | 1745.7906 | [9 empty] | 7544.2 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1745.7906 | 1729.2665 | 722.1354
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7759.31 | [19 empty] | MED | 1745.7906 | [9 empty] | 7669 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1745.7906 | 1729.2665 | 722.1354
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7836.29 | [19 empty] | MED | 1763.2064 | [9 empty] | 7745.2 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1763.2064 | 1746.6823 | 722.1354
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8020.67 | [19 empty] | MED | 1763.2064 | [9 empty] | 7929.8 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1763.2064 | 1746.6823 | 722.1354
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8052.97 | [19 empty] | MED | 1556.7119 | [9 empty] | 7961.9 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1556.7119 | 1540.1878 | 928.63
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7950.63 | [19 empty] | MED | 1350.5964 | [9 empty] | 7859.7 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1350.5964 | 1334.0723 | 928.63
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7968.6 | [19 empty] | MED | 1350.5964 | [9 empty] | 7879 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1350.5964 | 1334.0723 | 928.63
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7872.81 | [19 empty] | MED | 1350.5964 | [9 empty] | 7780.6 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1350.5964 | 1334.0723 | 928.63
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7829.34 | [19 empty] | MED | 1557.0909 | [9 empty] | 7737.1 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1557.0909 | 1540.5668 | 722.1354
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7809.2 | [19 empty] | MED | 1557.0909 | [9 empty] | 7717.4 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1557.0909 | 1540.5668 | 722.1354
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7849.53 | [19 empty] | MED | 1557.0909 | [9 empty] | 7757.7 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1557.0909 | 1540.5668 | 722.1354
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7796.62 | [19 empty] | MED | 1557.0909 | [9 empty] | 7705.4 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1557.0909 | 1540.5668 | 722.1354
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7778.78 | [19 empty] | MED | 1763.2064 | [9 empty] | 7688.4 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1763.2064 | 1746.6823 | 722.1354
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7838.71 | [19 empty] | MED | 1746.6823 | [9 empty] | 7749.6 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1746.6823 | 1746.6823 | 722.1354
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7735.48 | [19 empty] | MED | 1746.6823 | [9 empty] | 7646 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1746.6823 | 1746.6823 | 722.1354
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 7738.62 | [19 empty] | MED | 1384.3196 | [9 empty] | 7649.1 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1384.3196 | 1384.3196 | 722.1354
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 7669.09 | [19 empty] | MED | 1384.3196 | [9 empty] | 7571.8 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1384.3196 | 1384.3196 | 722.1354
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 7663.87 | [19 empty] | MAX | 1384.3196 | [9 empty] | 7555.9 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1384.3196 | 1384.3196 | 722.1354
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 7932.49 | [19 empty] | MAX | 1384.3196 | [9 empty] | 7825.1 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1384.3196 | 1384.3196 | 722.1354
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 8003.42 | [19 empty] | MAX | 1384.3196 | [9 empty] | 7895.6 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1384.3196 | 1384.3196 | 722.1354
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 8017.12 | [19 empty] | MAX | 1384.3196 | [9 empty] | 7909 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1384.3196 | 1384.3196 | 722.1354
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 7967.46 | [19 empty] | MAX | 1384.3196 | [9 empty] | 7858.9 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1384.3196 | 1384.3196 | 722.1354
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [26 empty] | 7924.05 | [19 empty] | MAX | 1384.3196 | [9 empty] | 7815.8 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1384.3196 | 1384.3196 | 722.1354
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [8 empty] | 7901.07 | [19 empty] | MAX | 1565.3488 | [9 empty] | 7793 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1565.3488 | 1565.3488 | 722.1354
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [8 empty] | 7828.26 | [19 empty] | MAX | 1565.3488 | [9 empty] | 7719.7 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1565.3488 | 1565.3488 | 722.1354
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [8 empty] | 7687.3 | [19 empty] | MAX | 1565.3488 | [9 empty] | 7578.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1565.3488 | 1565.3488 | 722.1354
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [8 empty] | 7600.09 | [19 empty] | MAX | 1565.3488 | [9 empty] | 7491.2 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1565.3488 | 1565.3488 | 722.1354
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [8 empty] | 7275.44 | [19 empty] | MIN | 1565.3488 | [9 empty] | 7166.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1565.3488 | 1565.3488 | 722.1354
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [8 empty] | 7286.8 | [19 empty] | MIN | 1565.3488 | [9 empty] | 7175.4 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1565.3488 | 1565.3488 | 722.1354
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [8 empty] | 7084 | [19 empty] | MIN | 1565.3488 | [9 empty] | 6974.3 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1565.3488 | 1565.3488 | 722.1354
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1236 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 433.9548 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4542.8803 | 4225.3675 | 0 | 0 | 400.5641 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.3353 | 2172.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 21028768.17 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 25 de Julio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.9 | 12.5 | 13.4 | 2 | 4.3 | 14.5 | 9.3 | 29 | 13.99 | 12.97 | 13.995 | -- | -- | 1.897 | 19.99 | 60.7 | 92.96 | 51.95 | 29.256 | 10.59 | 15.64 | 2.446 | 0.41 | -- | -- | 12.02 | 104.914 | 27.81 | 23.485 | 5.03 | 0 | 3 | 13.9 | 9.1923 | 10.5 | 10.5 | 6.71 | 9.16 | 11.789 | -- | 11.7266 | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.139 | 4.107
00:30 | 2.9 | 12.5 | 13.4 | 2 | 4.3 | 14.5 | 9.3 | 29 | 13.99 | 12.97 | 13.995 | -- | -- | 1.897 | 19.99 | 60.7 | 92.96 | 51.95 | 29.256 | 10.59 | 15.64 | 2.446 | 0.41 | -- | -- | 12.02 | 104.914 | 27.81 | 23.485 | 5.03 | 0 | 3 | 13.9 | 9.1923 | 10.5 | 10.5 | 6.71 | 9.16 | 11.789 | -- | 11.7266 | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.139 | 4.107
01:00 | 2.9 | 13 | 13.9 | 2 | 7.7 | 15 | 9.3 | 29 | 13.91 | 12.95 | 13.99 | -- | -- | 1.897 | 17.9 | 59.19 | 91.22 | 50.21 | 30.247 | 10.64 | 15.02 | 1.967 | 0.42 | -- | -- | 18.87 | 111.71 | 27.21 | 24.281 | 6.39 | 0 | 3 | 8 | 7.7871 | 10.5 | 10.5 | 6.42 | 8.87 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.506 | 4.107
01:30 | 2.9 | 13 | 13.9 | 2 | 7.7 | 15 | 9.3 | 29 | 13.91 | 12.95 | 13.99 | -- | -- | 1.897 | 17.9 | 59.19 | 91.22 | 50.21 | 30.247 | 10.64 | 15.02 | 1.967 | 0.42 | -- | -- | 18.87 | 111.71 | 27.21 | 24.281 | 6.39 | 0 | 3 | 8 | 7.7871 | 10.5 | 10.5 | 6.42 | 8.87 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.506 | 4.107
02:00 | 2.9 | 13 | 13.9 | 2 | 4.6 | 15 | 9.3 | 29 | 13.97 | 12.85 | 14.095 | -- | -- | 1.897 | 16.59 | 59.19 | 91.22 | 46.19 | 30.235 | 10.67 | 15.64 | 2.495 | 0.33 | -- | -- | 16.89 | 109.727 | 28.1 | 24.894 | 7.43 | 0 | 3 | 9 | 7.2868 | 10.5 | 10.5 | 6.61 | 9.06 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.48 | 4.107
02:30 | 2.9 | 13 | 13.9 | 2 | 4.6 | 15 | 9.3 | 29 | 13.97 | 12.85 | 14.095 | -- | -- | 1.897 | 16.59 | 59.19 | 91.22 | 46.19 | 30.235 | 10.67 | 15.64 | 2.495 | 0.33 | -- | -- | 16.89 | 109.727 | 28.1 | 24.894 | 7.43 | 0 | 3 | 9 | 7.2868 | 10.5 | 10.5 | 6.61 | 9.06 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.48 | 4.107
03:00 | 2.9 | 13 | 13.9 | 2 | 6 | 15 | 9.3 | 29 | 13.93 | 12.94 | 14.146 | -- | -- | 1.897 | 15.95 | 58.44 | 92.09 | 42.17 | 30.437 | 10.64 | 15.02 | 2.073 | 0.36 | -- | -- | 17.53 | 110.373 | 28.74 | 24.433 | 8.45 | 0 | 3 | 8.2 | 7.7162 | 10.5 | 10.5 | 6.65 | 9.1 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.107
03:30 | 2.9 | 13 | 13.9 | 2 | 6 | 15 | 9.3 | 29 | 13.93 | 12.94 | 14.146 | -- | -- | 1.897 | 15.95 | 58.44 | 92.09 | 42.17 | 30.437 | 10.64 | 15.02 | 2.073 | 0.36 | -- | -- | 17.53 | 110.373 | 28.74 | 24.433 | 8.45 | 0 | 3 | 8.2 | 7.7162 | 10.5 | 10.5 | 6.65 | 9.1 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.107
04:00 | 2.9 | 13 | 13.9 | 2 | 3.8 | 15 | 9.3 | 29 | 13.97 | 12.83 | 8.438 | -- | -- | 1.897 | 15.33 | 58.44 | 92.96 | 43.568 | 30.202 | 10.62 | 14.41 | 2.614 | 0.4 | -- | -- | 19.03 | 111.87 | 28.34 | 26.685 | 10.23 | 0 | 3 | 1.9 | 7.1383 | 10.5 | 10.5 | 6.8 | 9.25 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.107
04:30 | 2.9 | 13 | 13.9 | 2 | 3.8 | 15 | 9.3 | 29 | 13.97 | 12.83 | 8.438 | -- | -- | 1.897 | 15.33 | 58.44 | 92.96 | 43.568 | 30.202 | 10.62 | 14.41 | 2.614 | 0.4 | -- | -- | 19.03 | 111.87 | 28.34 | 26.685 | 10.23 | 0 | 3 | 1.9 | 7.1383 | 10.5 | 10.5 | 6.8 | 9.25 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.107
05:00 | 2.9 | 13 | 13.9 | 2 | 3.8 | 15 | 10.1 | 29 | 13.92 | 12.91 | 8.611 | -- | -- | 1.897 | 15.33 | 59.19 | 92.96 | 45.52 | 30.316 | 10.64 | 15.02 | 3.268 | 0.4 | -- | -- | 17.39 | 110.231 | 30.37 | 25.589 | 11.47 | 0 | 3 | 4 | 7.1489 | 10.5 | 10.5 | 7.1 | 9.55 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.107
05:30 | 2.9 | 13 | 13.9 | 2 | 3.8 | 15 | 10.1 | 29 | 13.92 | 12.91 | 8.611 | -- | -- | 1.897 | 15.33 | 59.19 | 92.96 | 45.52 | 30.316 | 10.64 | 15.02 | 3.268 | 0.4 | -- | -- | 17.39 | 110.231 | 30.37 | 25.589 | 11.47 | 0 | 3 | 4 | 7.1489 | 10.5 | 10.5 | 7.1 | 9.55 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.107
06:00 | 2.9 | 13 | 13.9 | 2 | 4.1 | 15 | 10.5 | 29 | 13.97 | 12.82 | 8.419 | 1.07 | 37.98 | 1.897 | 15.03 | 59.19 | 92.96 | 45.52 | 30.187 | 10.62 | 15.64 | 2.703 | 0.42 | -- | -- | 19.25 | 112.09 | 29.4 | 25.917 | 10.15 | 0 | 3 | 3.9 | 7.153 | 10.5 | 10.5 | 6.65 | 9.1 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.107
06:30 | 2.9 | 13 | 13.9 | 2 | 4.1 | 15 | 10.5 | 29 | 13.97 | 12.82 | 8.419 | 1.07 | 37.98 | 1.897 | 15.03 | 59.19 | 92.96 | 45.52 | 30.187 | 10.62 | 15.64 | 2.703 | 0.42 | -- | -- | 19.25 | 112.09 | 29.4 | 25.917 | 10.15 | 0 | 3 | 3.9 | 7.153 | 10.5 | 10.5 | 6.65 | 9.1 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.107
07:00 | 2.9 | 13 | 13.9 | 2 | 4.3 | 15 | 10.9 | 29 | 13.97 | 12.81 | 8.202 | -- | -- | 1.897 | 17.24 | 60.7 | 92.93 | 44.88 | 30.132 | 10.66 | 15.02 | 2.26 | 0.44 | -- | -- | 25.15 | 117.99 | 29.59 | 24.805 | 8.52 | 0 | 3 | 15.2 | 7.1893 | 10.5 | 10.5 | 6.92 | 9.37 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.587 | 4.107
07:30 | 2.9 | 13 | 13.9 | 2 | 4.3 | 15 | 10.9 | 29 | 13.97 | 12.81 | 8.202 | -- | -- | 1.897 | 17.24 | 60.7 | 92.93 | 44.88 | 30.132 | 10.66 | 15.02 | 2.26 | 0.44 | -- | -- | 25.15 | 117.99 | 29.59 | 24.805 | 8.52 | 0 | 3 | 15.2 | 7.1893 | 10.5 | 10.5 | 6.92 | 9.37 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.587 | 4.107
08:00 | 2.9 | 13 | 13.9 | 2 | 3.8 | 15 | 10.9 | 29 | 12.99 | 12.97 | 8.239 | -- | -- | 1.897 | 43.28 | 60.7 | 93.84 | 45.79 | 30.136 | 10.65 | 15.64 | 2.263 | 0.47 | -- | -- | 24.07 | 116.91 | 28.73 | 26.155 | 6.97 | 0 | 3 | 17 | 10.1866 | 10.5 | 10.5 | 5.22 | 7.66 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
08:30 | 2.9 | 13 | 13.9 | 2 | 3.8 | 15 | 10.9 | 29 | 12.99 | 12.97 | 8.239 | -- | -- | 1.897 | 43.28 | 60.7 | 93.84 | 45.79 | 30.136 | 10.65 | 15.64 | 2.263 | 0.47 | -- | -- | 24.07 | 116.91 | 28.73 | 26.155 | 6.97 | 0 | 3 | 17 | 10.1866 | 10.5 | 10.5 | 5.22 | 7.66 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
09:00 | 4 | 13 | 13.9 | 2 | 3.8 | 15 | 10.9 | 29 | 12.98 | 12.97 | 8.439 | -- | -- | 1.897 | 47.44 | 60.7 | 94.72 | 40.93 | 30.136 | 10.56 | 15.02 | 2.779 | 0.48 | -- | -- | 22.71 | 115.55 | 29.94 | 26.412 | 7.9 | 0 | 3 | 19.2 | 10.3814 | 10.5 | 10.5 | 6.89 | 9.34 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
09:30 | 4 | 13 | 13.9 | 2 | 3.8 | 15 | 10.9 | 29 | 12.98 | 12.97 | 8.439 | -- | -- | 1.897 | 47.44 | 60.7 | 94.72 | 40.93 | 30.136 | 10.56 | 15.02 | 2.779 | 0.48 | -- | -- | 22.71 | 115.55 | 29.94 | 26.412 | 7.9 | 0 | 3 | 19.2 | 10.3814 | 10.5 | 10.5 | 6.89 | 9.34 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
10:00 | 4 | 13 | 13.9 | 2 | 4.5 | 15 | 10.5 | 29 | 11.95 | 12.92 | 12.653 | -- | -- | 1.897 | 47.44 | 60.7 | 94.72 | 47.28 | 30.136 | 10.51 | 15.64 | 4.14 | 0.48 | -- | -- | 19.77 | 112.61 | 30.23 | 27.668 | 7.51 | 0 | 3 | 18.8 | 10.2522 | 10.5 | 10.5 | 6.76 | 9.2 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
10:30 | 4 | 13 | 13.9 | 2 | 4.5 | 15 | 10.5 | 29 | 11.95 | 12.92 | 12.653 | -- | -- | 1.897 | 47.44 | 60.7 | 94.72 | 47.28 | 30.136 | 10.51 | 15.64 | 4.14 | 0.48 | -- | -- | 19.77 | 112.61 | 30.23 | 27.668 | 7.51 | 0 | 3 | 18.8 | 10.2522 | 10.5 | 10.5 | 6.76 | 9.2 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
11:00 | 4 | 13 | 13.9 | 2 | 10.2 | 15 | 10.5 | 29 | 12.04 | 13.02 | 15.192 | -- | -- | 1.897 | 46.23 | 60.7 | 95.6 | 48.16 | 30.137 | 10.41 | 14.41 | 1.12 | 0.48 | -- | -- | 21.24 | 114.08 | 31.59 | 26.622 | 6.04 | 0 | 3 | 18.4 | 10.3276 | 10.5 | 10.5 | 6.7 | 9.15 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.786 | 4.107
11:30 | 4 | 13 | 13.9 | 2 | 10.2 | 15 | 10.5 | 29 | 12.04 | 13.02 | 15.192 | -- | -- | 1.897 | 46.23 | 60.7 | 95.6 | 48.16 | 30.137 | 10.41 | 14.41 | 1.12 | 0.48 | -- | -- | 21.24 | 114.08 | 31.59 | 26.622 | 6.04 | 0 | 3 | 18.4 | 10.3276 | 10.5 | 10.5 | 6.7 | 9.15 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.786 | 4.107
12:00 | 5 | 13 | 13.9 | 2 | 16.2 | 15 | 10.5 | 29 | 12 | 12.81 | 11.523 | -- | -- | 1.897 | 45.63 | 60.7 | 101.94 | 46.82 | 30.137 | 10.38 | 15.02 | 1.72 | 0.47 | -- | -- | 19.65 | 112.49 | 30.49 | 26.891 | 5.81 | 0 | 3 | 18.2 | 10.2169 | 10.5 | 10.5 | 6.74 | 9.19 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.828 | 4.107
12:30 | 5 | 13 | 13.9 | 2 | 16.2 | 15 | 10.5 | 29 | 12 | 12.81 | 11.523 | -- | -- | 1.897 | 45.63 | 60.7 | 101.94 | 46.82 | 30.137 | 10.38 | 15.02 | 1.72 | 0.47 | -- | -- | 19.65 | 112.49 | 30.49 | 26.891 | 5.81 | 0 | 3 | 18.2 | 10.2169 | 10.5 | 10.5 | 6.74 | 9.19 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.828 | 4.107
13:00 | 5 | 13 | 13.9 | 2 | 18.8 | 15 | 10.5 | 29 | 14.54 | 12.83 | 11.657 | -- | -- | 1.897 | 62.07 | 60.7 | 108.52 | 40.52 | 30.137 | 10.33 | 18.2 | 2.27 | 0.46 | -- | -- | 17.56 | 110.4 | 30.52 | 26.73 | 4.8 | 0 | 3 | 14.9 | 10.3787 | 10.5 | 10.5 | 7 | 9.45 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.523 | 4.107
13:30 | 5 | 13 | 13.9 | 2 | 18.8 | 15 | 10.5 | 29 | 14.54 | 12.83 | 11.657 | -- | -- | 1.897 | 62.07 | 60.7 | 108.52 | 40.52 | 30.137 | 10.33 | 18.2 | 2.27 | 0.46 | -- | -- | 17.56 | 110.4 | 30.52 | 26.73 | 4.8 | 0 | 3 | 14.9 | 10.3787 | 10.5 | 10.5 | 7 | 9.45 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.523 | 4.107
14:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 13.5 | 15 | 10.1 | 29 | 14.44 | 12.88 | 8.412 | -- | -- | 1.897 | 67.24 | 60.7 | 110.44 | 49.09 | 30.137 | 10.31 | 18.2 | 0.08 | 0.46 | -- | -- | 22.19 | 115.03 | 30.65 | 25.82 | 6.19 | 0 | 3 | 10.1 | 10.3438 | 10.5 | 10.5 | 6.95 | 9.4 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.587 | 4.107
14:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 13.5 | 15 | 10.1 | 29 | 14.44 | 12.88 | 8.412 | -- | -- | 1.897 | 67.24 | 60.7 | 110.44 | 49.09 | 30.137 | 10.31 | 18.2 | 0.08 | 0.46 | -- | -- | 22.19 | 115.03 | 30.65 | 25.82 | 6.19 | 0 | 3 | 10.1 | 10.3438 | 10.5 | 10.5 | 6.95 | 9.4 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.587 | 4.107
15:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 23.1 | 15 | 9.7 | 29 | 14.4 | 12.9 | 13.362 | -- | -- | 1.897 | 46.83 | 60.7 | 107.56 | 17.96 | 30.137 | 10.35 | 18.86 | 0.86 | 0.46 | -- | -- | 16.15 | 108.99 | 29.6 | 26.393 | 6.99 | 0 | 3 | 10.5 | 10.3169 | 10.5 | 10.5 | 6.79 | 9.24 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.786 | 4.107
15:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 23.1 | 15 | 9.7 | 29 | 14.4 | 12.9 | 13.362 | -- | -- | 1.897 | 46.83 | 60.7 | 107.56 | 17.96 | 30.137 | 10.35 | 18.86 | 0.86 | 0.46 | -- | -- | 16.15 | 108.99 | 29.6 | 26.393 | 6.99 | 0 | 3 | 10.5 | 10.3169 | 10.5 | 10.5 | 6.79 | 9.24 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.786 | 4.107
16:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 15.8 | 15 | 9.7 | 29 | 14.41 | 12.84 | 13.313 | -- | -- | 1.897 | 50.56 | 60.7 | 103.8 | 31.14 | 30.138 | 10.42 | 18.2 | 0.05 | 0.33 | -- | -- | 24.27 | 117.11 | 30.23 | 26.225 | 6.69 | 0 | 3 | 14.2 | 9.7973 | 10.5 | 10.5 | 6.74 | 9.19 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.828 | 4.107
16:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 15.8 | 15 | 9.7 | 29 | 14.41 | 12.84 | 13.313 | -- | -- | 1.897 | 50.56 | 60.7 | 103.8 | 31.14 | 30.138 | 10.42 | 18.2 | 0.05 | 0.33 | -- | -- | 24.27 | 117.11 | 30.23 | 26.225 | 6.69 | 0 | 3 | 14.2 | 9.7973 | 10.5 | 10.5 | 6.74 | 9.19 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.828 | 4.107
17:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 10.9 | 15 | 9.7 | 29 | 14.42 | 12.98 | 13.151 | -- | -- | 1.897 | 50.56 | 60.7 | 101.94 | 54.5 | 30.047 | 10.46 | 17.54 | 1.14 | 0.33 | -- | -- | 20.81 | 113.65 | 30.12 | 25.386 | 6.49 | 0 | 3 | 14.8 | 10.2445 | 10.5 | 10.5 | 6.92 | 9.37 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.675 | 4.107
17:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 10.9 | 15 | 9.7 | 29 | 14.42 | 12.98 | 13.151 | -- | -- | 1.897 | 50.56 | 60.7 | 101.94 | 54.5 | 30.047 | 10.46 | 17.54 | 1.14 | 0.33 | -- | -- | 20.81 | 113.65 | 30.12 | 25.386 | 6.49 | 0 | 3 | 14.8 | 10.2445 | 10.5 | 10.5 | 6.92 | 9.37 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.675 | 4.107
18:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 14.8 | 15 | 9.7 | 29 | 14.42 | 12.86 | 13.213 | 1.07 | 36.84 | 1.897 | 47.44 | 60.7 | 102.87 | 47.75 | 30.17 | 10.49 | 17.54 | 2.09 | 0.33 | -- | -- | 17.12 | 109.96 | 29.11 | 24.78 | 6.15 | 0 | 3 | 16 | 10.1718 | 10.5 | 10.5 | 6.85 | 9.3 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.48 | 4.107
18:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 14.8 | 15 | 9.7 | 29 | 14.42 | 12.86 | 13.213 | 1.07 | 36.84 | 1.897 | 47.44 | 60.7 | 102.87 | 47.75 | 30.17 | 10.49 | 17.54 | 2.09 | 0.33 | -- | -- | 17.12 | 109.96 | 29.11 | 24.78 | 6.15 | 0 | 3 | 16 | 10.1718 | 10.5 | 10.5 | 6.85 | 9.3 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.48 | 4.107
19:00 | 6.1 | 12.5 | 13.4 | 2 | 19.6 | 14.5 | 9.7 | 29 | 14.52 | 12.97 | 21.866 | -- | -- | 1.897 | 47.44 | 61.46 | 101.02 | 38.22 | 33.119 | 10.52 | 17.54 | 1.48 | 0.33 | -- | -- | 13.99 | 115.118 | 28.656 | 24.788 | 5.857 | 0 | 3 | 16.8 | 10.2105 | 11 | 11 | 6.55 | 9 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.591 | 4.107
19:30 | 6.1 | 12.5 | 13.4 | 2 | 19.6 | 14.5 | 9.7 | 29 | 14.52 | 12.97 | 21.866 | -- | -- | 1.897 | 47.44 | 61.46 | 101.02 | 38.22 | 33.119 | 10.52 | 17.54 | 1.48 | 0.33 | -- | -- | 13.99 | 115.118 | 28.656 | 24.788 | 5.857 | 0 | 3 | 16.8 | 10.2105 | 11 | 11 | 6.55 | 9 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.591 | 4.107
20:00 | 6.1 | 12.5 | 13.4 | 2 | 24.3 | 14.5 | 9.7 | 29 | 14.51 | 13.07 | 21.878 | -- | -- | 1.897 | 47.44 | 61.46 | 98.29 | 50.85 | 34.17 | 10.52 | 16.9 | 1.48 | 0.32 | -- | -- | 13.77 | 114.898 | 28.623 | 24.711 | 5.247 | 0 | 3 | 16.6 | 10.2176 | 11 | 11 | 6.64 | 9.09 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
20:30 | 6.1 | 12.5 | 13.4 | 2 | 24.3 | 14.5 | 9.7 | 29 | 14.51 | 13.07 | 21.878 | -- | -- | 1.897 | 47.44 | 61.46 | 98.29 | 50.85 | 34.17 | 10.52 | 16.9 | 1.48 | 0.32 | -- | -- | 13.77 | 114.898 | 28.623 | 24.711 | 5.247 | 0 | 3 | 16.6 | 10.2176 | 11 | 11 | 6.64 | 9.09 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
21:00 | 6.1 | 12.5 | 13.4 | 2 | 20.4 | 14.5 | 9.7 | 29 | 14.54 | 12.98 | 21.873 | -- | -- | 1.897 | 57.16 | 59.94 | 95.6 | 54.59 | 33.936 | 10.54 | 17.54 | 2.2 | 0.32 | -- | -- | 14.78 | 115.907 | 28.635 | 25.056 | 4.154 | 0 | 3 | 16.6 | 10.2205 | 11 | 11 | 7.19 | 9.64 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
21:30 | 6.1 | 12.5 | 13.4 | 2 | 20.4 | 14.5 | 9.7 | 29 | 14.54 | 12.98 | 21.873 | -- | -- | 1.897 | 57.16 | 59.94 | 95.6 | 54.59 | 33.936 | 10.54 | 17.54 | 2.2 | 0.32 | -- | -- | 14.78 | 115.907 | 28.635 | 25.056 | 4.154 | 0 | 3 | 16.6 | 10.2205 | 11 | 11 | 7.19 | 9.64 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
22:00 | 6.1 | 12.5 | 13.4 | 2 | 25.5 | 14.5 | 9.7 | 29 | 14.53 | 13.01 | 21.809 | -- | -- | 1.897 | 43.86 | 59.94 | 93.84 | 53.94 | 33.708 | 10.53 | 18.2 | 0.89 | 0.31 | -- | -- | 19.61 | 120.739 | 28.822 | 25.377 | 3.992 | 0 | 3 | 16.6 | 10.3191 | 11 | 11 | 6.42 | 8.87 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.48 | 4.107
22:30 | 6.1 | 12.5 | 13.4 | 2 | 25.5 | 14.5 | 9.7 | 29 | 14.53 | 13.01 | 21.809 | -- | -- | 1.897 | 43.86 | 59.94 | 93.84 | 53.94 | 33.708 | 10.53 | 18.2 | 0.89 | 0.31 | -- | -- | 19.61 | 120.739 | 28.822 | 25.377 | 3.992 | 0 | 3 | 16.6 | 10.3191 | 11 | 11 | 6.42 | 8.87 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.48 | 4.107
23:00 | 6.1 | 12.5 | 13.4 | 2 | 24.2 | 14.5 | 9.7 | 29 | 14.48 | 12.87 | 16.352 | -- | -- | 1.897 | 30.74 | 59.149 | 91.22 | 60.94 | 33.99 | 10.55 | 18.2 | 0.49 | 0.31 | -- | -- | 20.11 | 121.238 | 29.294 | 24.041 | 3.92 | 0 | 3 | 18 | 10.1393 | 11 | 11 | 6.62 | 9.07 | 11.789 | 7.0519 | 12.0091 | 8.1097 | 2.4222 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.591 | 4.107
23:30 | 6.1 | 12.5 | 13.4 | 2 | 24.2 | 14.5 | 9.7 | 29 | 14.48 | 12.87 | 16.352 | -- | -- | 1.897 | 30.74 | 59.149 | 91.22 | 60.94 | 33.99 | 10.55 | 18.2 | 0.49 | 0.31 | -- | -- | 20.11 | 121.238 | 29.294 | 24.041 | 3.92 | 0 | 3 | 18 | 10.1393 | 11 | 11 | 6.62 | 9.07 | 11.789 | 7.0519 | 12.0091 | 8.1097 | 2.4222 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.591 | 4.107
MAX | 2.9 | 12.5 | 13.4 | 2 | 3.8 | 14.5 | 9.3 | 29 | 11.95 | 12.81 | 8.202 | 1.07 | 36.84 | 1.897 | 15.03 | 58.44 | 91.22 | 17.96 | 29.256 | 10.31 | 14.41 | 0.05 | 0.31 | 0 | 0 | 12.02 | 104.914 | 27.21 | 23.485 | 3.92 | 0 | 3 | 1.9 | 7.1383 | 10.5 | 10.5 | 5.22 | 7.66 | 11.789 | 7.0519 | 11.7266 | 8.1097 | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.139 | 4.107
MIN | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 25.5 | 15 | 10.9 | 29 | 14.54 | 13.07 | 21.878 | 1.07 | 37.98 | 1.897 | 67.24 | 61.46 | 110.44 | 60.94 | 34.17 | 10.67 | 18.86 | 4.14 | 0.48 | 0 | 0 | 25.15 | 121.238 | 31.59 | 27.668 | 11.47 | 0 | 3 | 19.2 | 10.3814 | 11 | 11 | 7.19 | 9.64 | 11.789 | 7.0519 | 12.0091 | 8.1097 | 2.4222 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.828 | 4.107
PROM | 4.5458 | 12.875 | 13.775 | 2 | 12 | 14.875 | 9.9667 | 29 | 13.8667 | 12.915 | 13.4512 | 1.07 | 37.41 | 1.897 | 38.1133 | 60.1954 | 97.3008 | 45.7703 | 30.891 | 10.5254 | 16.4192 | 1.8699 | 0.39667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.9137 | 113.4827 | 29.3667 | 25.5477 | 6.7658 | 0 | 3 | 13.3667 | 9.3474 | 10.6042 | 10.6042 | 6.7017 | 9.1508 | 11.789 | 7.0519 | 11.8678 | 8.1097 | 2.0937 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.5743 | 4.107
INICIO | 2.9 | 12.5 | 13.4 | 2 | 4.3 | 14.5 | 9.3 | 29 | 13.99 | 12.97 | 13.995 | -- | -- | 1.897 | 19.99 | 60.7 | 92.96 | 51.95 | 29.256 | 10.59 | 15.64 | 2.446 | 0.41 | -- | -- | 12.02 | 104.914 | 27.81 | 23.485 | 5.03 | 0 | 3 | 13.9 | 9.1923 | 10.5 | 10.5 | 6.71 | 9.16 | 11.789 | -- | 11.7266 | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.139 | 4.107
FINAL | 6.1 | 12.5 | 13.4 | 2 | 24.2 | 14.5 | 9.7 | 29 | 14.48 | 12.87 | 16.352 | -- | -- | 1.897 | 30.74 | 59.149 | 91.22 | 60.94 | 33.99 | 10.55 | 18.2 | 0.49 | 0.31 | -- | -- | 20.11 | 121.238 | 29.294 | 24.041 | 3.92 | 0 | 3 | 18 | 10.1393 | 11 | 11 | 6.62 | 9.07 | 11.789 | 7.0519 | 12.0091 | 8.1097 | 2.4222 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.591 | 4.107
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 25 de Julio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2693.58 | 0.85446 | 0.43434 | 0.18 | 0.262 | 0.02388 | 3874.4247 | -- | -- | 0.64664 | 20.768 | -- | 0.14248 | 0.35277 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.002 | 0.39 | -- | 255.716 | 0.132 | 0.027 | 49.53 | 0.042 | 0.48901 | 0.09415 | 1.03 | 0.277
00:30 | 2693.58 | 0.85446 | 0.43434 | 0.18 | 0.262 | 0.02388 | 3874.4247 | -- | -- | 0.64664 | 20.768 | -- | 0.14248 | 0.35277 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.002 | 0.39 | -- | 255.716 | 0.132 | 0.027 | 49.53 | 0.042 | 0.48901 | 0.09415 | 1.03 | 0.277
01:00 | 2693.59 | 0.73746 | 0.43434 | 0.197 | 0.231 | 0.02527 | 3874.4454 | -- | -- | 0.59967 | 20.8195 | -- | 0.1564 | 0.34027 | 2409.97 | 0.719 | -- | 0.002 | 0.416 | -- | 255.718 | 0.132 | 0.03 | 49.53 | 0.042 | 0.47152 | 0.1131 | 0.93 | 0.296
01:30 | 2693.59 | 0.73746 | 0.43434 | 0.197 | 0.231 | 0.02527 | 3874.4454 | -- | -- | 0.59967 | 20.8195 | -- | 0.1564 | 0.34027 | 2409.97 | 0.719 | -- | 0.002 | 0.416 | -- | 255.718 | 0.132 | 0.03 | 49.53 | 0.042 | 0.47152 | 0.1131 | 0.93 | 0.296
02:00 | 2693.59 | 0.65422 | 0.45744 | 0.218 | 0.201 | 0.02631 | 3874.4597 | -- | -- | 0.55195 | 20.8552 | -- | 0.17136 | 0.3279 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.002 | 0.446 | -- | 255.719 | 0.132 | 0.032 | 49.53 | 0.042 | 0.44466 | 0.14554 | 0.88 | 0.318
02:30 | 2693.59 | 0.65422 | 0.45744 | 0.218 | 0.201 | 0.02631 | 3874.4597 | -- | -- | 0.55195 | 20.8552 | -- | 0.17136 | 0.3279 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.002 | 0.446 | -- | 255.719 | 0.132 | 0.032 | 49.53 | 0.042 | 0.44466 | 0.14554 | 0.88 | 0.318
03:00 | 2693.58 | 0.58246 | 0.61452 | 0.237 | 0.165 | 0.0267 | 3874.4603 | -- | -- | 0.50367 | 20.8567 | -- | 0.19207 | 0.30959 | 2410.26 | 0.752 | -- | 0.002 | 0.48 | -- | 255.72 | 0.133 | 0.033 | 49.53 | 0.052 | 0.4222 | 0.16938 | 0.98 | 0.34
03:30 | 2693.58 | 0.58246 | 0.61452 | 0.237 | 0.165 | 0.0267 | 3874.4603 | -- | -- | 0.50367 | 20.8567 | -- | 0.19207 | 0.30959 | 2410.26 | 0.752 | -- | 0.002 | 0.48 | -- | 255.72 | 0.133 | 0.033 | 49.53 | 0.052 | 0.4222 | 0.16938 | 0.98 | 0.34
04:00 | 2693.58 | 0.51192 | 0.7455 | 0.249 | 0.13 | 0.02917 | 3874.442 | -- | -- | 0.45502 | 20.8112 | -- | 0.21474 | 0.29755 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.002 | 0.519 | -- | 255.721 | 0.127 | 0.035 | 49.53 | 0.063 | 0.39427 | 0.20702 | 1.03 | 0.371
04:30 | 2693.58 | 0.51192 | 0.7455 | 0.249 | 0.13 | 0.02917 | 3874.442 | -- | -- | 0.45502 | 20.8112 | -- | 0.21474 | 0.29755 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.002 | 0.519 | -- | 255.721 | 0.127 | 0.035 | 49.53 | 0.063 | 0.39427 | 0.20702 | 1.03 | 0.371
05:00 | 2693.58 | 0.43952 | 0.853 | 0.252 | 0.097 | 0.02971 | 3874.4225 | -- | -- | 0.4057 | 20.7627 | -- | 0.23421 | 0.27391 | 2410.74 | 0.808 | -- | 0.002 | 0.564 | -- | 255.722 | 0.106 | 0.036 | 49.53 | 0.073 | 0.36847 | 0.23596 | 1.09 | 0.405
05:30 | 2693.58 | 0.43952 | 0.853 | 0.252 | 0.097 | 0.02971 | 3874.4225 | -- | -- | 0.4057 | 20.7627 | -- | 0.23421 | 0.27391 | 2410.74 | 0.808 | -- | 0.002 | 0.564 | -- | 255.722 | 0.106 | 0.036 | 49.53 | 0.073 | 0.36847 | 0.23596 | 1.09 | 0.405
06:00 | 2693.59 | 0.38172 | 0.878 | 0.259 | 0.066 | 0.02692 | 3874.4036 | -- | -- | 0.3557 | 20.7157 | -- | 0.25458 | 0.25666 | 2410.96 | 0.834 | -- | 0.002 | 0.603 | 100.72 | 255.723 | 0.085 | 0.037 | 49.53 | 0.083 | 0.34157 | 0.2741 | 1.15 | 0.44
06:30 | 2693.59 | 0.38172 | 0.878 | 0.259 | 0.066 | 0.02692 | 3874.4036 | -- | -- | 0.3557 | 20.7157 | -- | 0.25458 | 0.25666 | 2410.96 | 0.834 | -- | 0.002 | 0.603 | 100.72 | 255.723 | 0.085 | 0.037 | 49.53 | 0.083 | 0.34157 | 0.2741 | 1.15 | 0.44
07:00 | 2693.24 | 0.47687 | 0.9019 | 0.264 | 0.03 | 0.02572 | 3874.3844 | -- | -- | 0.30494 | 20.668 | -- | 0.27584 | 0.2399 | 2411.19 | 0.862 | -- | 0.002 | 0.601 | -- | 255.725 | 0.065 | 0.038 | 49.53 | 0.094 | 0.31521 | 0.29961 | 1.3 | 0.463
07:30 | 2693.24 | 0.47687 | 0.9019 | 0.264 | 0.03 | 0.02572 | 3874.3844 | -- | -- | 0.30494 | 20.668 | -- | 0.27584 | 0.2399 | 2411.19 | 0.862 | -- | 0.002 | 0.601 | -- | 255.725 | 0.065 | 0.038 | 49.53 | 0.094 | 0.31521 | 0.29961 | 1.3 | 0.463
08:00 | 2693.61 | 0.57183 | 1.18 | 0.291 | 0.024 | 0.0211 | 3874.3628 | -- | -- | 0.28078 | 20.6143 | 222.2176 | 0.29222 | 0.22369 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 255.726 | 0.049 | 0.037 | 49.53 | 0.105 | 0.28636 | 0.33338 | 1.53 | 0.457
08:30 | 2693.61 | 0.57183 | 1.18 | 0.291 | 0.024 | 0.0211 | 3874.3628 | -- | -- | 0.28078 | 20.6143 | 222.2176 | 0.29222 | 0.22369 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 255.726 | 0.049 | 0.037 | 49.53 | 0.105 | 0.28636 | 0.33338 | 1.53 | 0.457
09:00 | 2693.62 | 0.66679 | 0.9181 | 0.3 | 0.042 | 0.01675 | 3874.3341 | -- | -- | 0.30975 | 20.5432 | -- | 0.31576 | 0.20806 | 2411.58 | 0.91 | -- | 0.002 | 0.589 | -- | 255.721 | 0.034 | 0.033 | 49.53 | 0.122 | 0.25603 | 0.36734 | 1.71 | 0.438
09:30 | 2693.62 | 0.66679 | 0.9181 | 0.3 | 0.042 | 0.01675 | 3874.3341 | -- | -- | 0.30975 | 20.5432 | -- | 0.31576 | 0.20806 | 2411.58 | 0.91 | -- | 0.002 | 0.589 | -- | 255.721 | 0.034 | 0.033 | 49.53 | 0.122 | 0.25603 | 0.36734 | 1.71 | 0.438
10:00 | 2693.63 | 0.76175 | 0.9019 | 0.302 | 0.065 | 0.01555 | 3874.2945 | -- | -- | 0.34038 | 20.445 | -- | 0.2981 | 0.18831 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.002 | 0.567 | -- | 255.716 | 0.03 | 0.029 | 49.53 | 0.134 | 0.23323 | 0.3948 | 1.9 | 0.419
10:30 | 2693.63 | 0.76175 | 0.9019 | 0.302 | 0.065 | 0.01555 | 3874.2945 | -- | -- | 0.34038 | 20.445 | -- | 0.2981 | 0.18831 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.002 | 0.567 | -- | 255.716 | 0.03 | 0.029 | 49.53 | 0.134 | 0.23323 | 0.3948 | 1.9 | 0.419
11:00 | 2693.65 | 0.85671 | 0.873 | 0.292 | 0.096 | 0.01696 | 3874.243 | -- | -- | 0.37077 | 20.3175 | -- | 0.23907 | 0.17438 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.002 | 0.553 | -- | 255.712 | 0.033 | 0.021 | 49.53 | 0.135 | 0.22968 | 0.39859 | 2.14 | 0.4
11:30 | 2693.65 | 0.85671 | 0.873 | 0.292 | 0.096 | 0.01696 | 3874.243 | -- | -- | 0.37077 | 20.3175 | -- | 0.23907 | 0.17438 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.002 | 0.553 | -- | 255.712 | 0.033 | 0.021 | 49.53 | 0.135 | 0.22968 | 0.39859 | 2.14 | 0.4
12:00 | 2693.66 | 0.95168 | 0.8255 | 0.287 | 0.128 | 0.01852 | 3874.2183 | -- | -- | 0.40057 | 20.2565 | -- | 0.22448 | 0.20806 | 2411.54 | 0.905 | -- | 0.002 | 0.529 | -- | 255.707 | 0.046 | 0.014 | 49.53 | 0.12 | 0.23799 | 0.37975 | 2.21 | 0.384
12:30 | 2693.66 | 0.95168 | 0.8255 | 0.287 | 0.128 | 0.01852 | 3874.2183 | -- | -- | 0.40057 | 20.2565 | -- | 0.22448 | 0.20806 | 2411.54 | 0.905 | -- | 0.002 | 0.529 | -- | 255.707 | 0.046 | 0.014 | 49.53 | 0.12 | 0.23799 | 0.37975 | 2.21 | 0.384
13:00 | 2693.7 | 1.0466 | 0.9046 | 0.281 | 0.139 | 0.02099 | 3874.1952 | -- | -- | 0.43052 | 20.1992 | -- | 0.21961 | 0.25102 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.002 | 0.484 | -- | 255.703 | 0.045 | 0.009 | 49.53 | 0.13 | 0.26334 | 0.35385 | 2.41 | 0.379
13:30 | 2693.7 | 1.0466 | 0.9046 | 0.281 | 0.139 | 0.02099 | 3874.1952 | -- | -- | 0.43052 | 20.1992 | -- | 0.21961 | 0.25102 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.002 | 0.484 | -- | 255.703 | 0.045 | 0.009 | 49.53 | 0.13 | 0.26334 | 0.35385 | 2.41 | 0.379
14:00 | 2693.77 | 1.1416 | 1.0153 | 0.244 | 0.145 | 0.02093 | 3874.1711 | -- | -- | 0.46041 | 20.1398 | -- | 0.22448 | 0.27391 | 2411.44 | 0.894 | -- | 0.002 | 0.482 | -- | 255.698 | 0.033 | 0.004 | 49.53 | 0.14 | 0.26702 | 0.35141 | 2.63 | 0.383
14:30 | 2693.77 | 1.1416 | 1.0153 | 0.244 | 0.145 | 0.02093 | 3874.1711 | -- | -- | 0.46041 | 20.1398 | -- | 0.22448 | 0.27391 | 2411.44 | 0.894 | -- | 0.002 | 0.482 | -- | 255.698 | 0.033 | 0.004 | 49.53 | 0.14 | 0.26702 | 0.35141 | 2.63 | 0.383
15:00 | 2693.86 | 1.2366 | 1.1206 | 0.244 | 0.156 | 0.01993 | 3874.1488 | -- | -- | 0.48959 | 20.0849 | -- | 0.19207 | 0.27391 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.002 | 0.486 | -- | 255.693 | 0.022 | 0.005 | 49.53 | 0.14 | 0.30907 | 0.30646 | 2.82 | 0.393
15:30 | 2693.86 | 1.2366 | 1.1206 | 0.244 | 0.156 | 0.01993 | 3874.1488 | -- | -- | 0.48959 | 20.0849 | -- | 0.19207 | 0.27391 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.002 | 0.486 | -- | 255.693 | 0.022 | 0.005 | 49.53 | 0.14 | 0.30907 | 0.30646 | 2.82 | 0.393
16:00 | 2693.96 | 1.3315 | 1.207 | 0.24 | 0.156 | 0.01868 | 3874.1345 | -- | -- | 0.51872 | 20.0496 | -- | 0.18793 | 0.28564 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.002 | 0.492 | -- | 255.689 | 0.019 | 0.006 | 49.53 | 0.131 | 0.32445 | 0.29396 | 3.01 | 0.399
16:30 | 2693.96 | 1.3315 | 1.207 | 0.24 | 0.156 | 0.01868 | 3874.1345 | -- | -- | 0.51872 | 20.0496 | -- | 0.18793 | 0.28564 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.002 | 0.492 | -- | 255.689 | 0.019 | 0.006 | 49.53 | 0.131 | 0.32445 | 0.29396 | 3.01 | 0.399
17:00 | 2694.03 | 1.3531 | 1.192 | 0.235 | 0.169 | 0.0175 | 3874.1132 | 61.738 | 28.331 | 0.54766 | 19.997 | -- | 0.19207 | 0.30959 | 2411.42 | 0.89 | -- | 0.002 | 0.494 | -- | 255.684 | 0.017 | 0.007 | 49.53 | 0.132 | 0.32754 | 0.30302 | 3.01 | 0.394
17:30 | 2694.03 | 1.3531 | 1.192 | 0.235 | 0.169 | 0.0175 | 3874.1132 | 61.738 | 28.331 | 0.54766 | 19.997 | -- | 0.19207 | 0.30959 | 2411.42 | 0.89 | -- | 0.002 | 0.494 | -- | 255.684 | 0.017 | 0.007 | 49.53 | 0.132 | 0.32754 | 0.30302 | 3.01 | 0.394
18:00 | 2694.1 | 1.2754 | 1.1395 | 0.228 | 0.183 | 0.01482 | 3874.0854 | -- | -- | 0.57702 | 19.9287 | 221.1615 | 0.19207 | 0.31566 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.002 | 0.497 | 100.72 | 255.679 | 0.014 | 0.007 | 49.53 | 0.132 | 0.33844 | 0.29847 | 2.9 | 0.387
18:30 | 2694.1 | 1.2754 | 1.1395 | 0.228 | 0.183 | 0.01482 | 3874.0854 | -- | -- | 0.57702 | 19.9287 | 221.1615 | 0.19207 | 0.31566 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.002 | 0.497 | 100.72 | 255.679 | 0.014 | 0.007 | 49.53 | 0.132 | 0.33844 | 0.29847 | 2.9 | 0.387
19:00 | 2694.13 | 1.2058 | 1.0153 | 0.198 | 0.222 | 0.01254 | 3874.0906 | -- | -- | 0.60611 | 19.9414 | -- | 0.18793 | 0.31566 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.002 | 0.498 | -- | 255.675 | 0.022 | 0.007 | 49.53 | 0.132 | 0.36527 | 0.27302 | 2.83 | 0.377
19:30 | 2694.13 | 1.2058 | 1.0153 | 0.198 | 0.222 | 0.01254 | 3874.0906 | -- | -- | 0.60611 | 19.9414 | -- | 0.18793 | 0.31566 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.002 | 0.498 | -- | 255.675 | 0.022 | 0.007 | 49.53 | 0.132 | 0.36527 | 0.27302 | 2.83 | 0.377
20:00 | 2694.14 | 1.1407 | 0.8205 | 0.174 | 0.242 | 0.01269 | 3874.1077 | -- | -- | 0.63117 | 19.9835 | -- | 0.19207 | 0.31566 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.002 | 0.483 | -- | 255.67 | 0.052 | 0.009 | 49.53 | 0.125 | 0.40735 | 0.22824 | 2.75 | 0.366
20:30 | 2694.14 | 1.1407 | 0.8205 | 0.174 | 0.242 | 0.01269 | 3874.1077 | -- | -- | 0.63117 | 19.9835 | -- | 0.19207 | 0.31566 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.002 | 0.483 | -- | 255.67 | 0.052 | 0.009 | 49.53 | 0.125 | 0.40735 | 0.22824 | 2.75 | 0.366
21:00 | 2694.14 | 1.0769 | 0.53367 | 0.174 | 0.259 | 0.01452 | 3874.1202 | -- | -- | 0.65193 | 20.0143 | -- | 0.19207 | 0.32177 | 2411.22 | 0.865 | -- | 0.002 | 0.459 | -- | 255.665 | 0.082 | 0.011 | 49.53 | 0.115 | 0.43707 | 0.20169 | 2.76 | 0.356
21:30 | 2694.14 | 1.0769 | 0.53367 | 0.174 | 0.259 | 0.01452 | 3874.1202 | -- | -- | 0.65193 | 20.0143 | -- | 0.19207 | 0.32177 | 2411.22 | 0.865 | -- | 0.002 | 0.459 | -- | 255.665 | 0.082 | 0.011 | 49.53 | 0.115 | 0.43707 | 0.20169 | 2.76 | 0.356
22:00 | 2694.12 | 1.0141 | 0.2955 | 0.16 | 0.284 | 0.0175 | 3874.1333 | -- | -- | 0.671 | 20.0466 | -- | 0.19207 | 0.31566 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.002 | 0.434 | -- | 255.661 | 0.114 | 0.013 | 49.53 | 0.102 | 0.48122 | 0.14984 | 3.02 | 0.304
22:30 | 2694.12 | 1.0141 | 0.2955 | 0.16 | 0.284 | 0.0175 | 3874.1333 | -- | -- | 0.671 | 20.0466 | -- | 0.19207 | 0.31566 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.002 | 0.434 | -- | 255.661 | 0.114 | 0.013 | 49.53 | 0.102 | 0.48122 | 0.14984 | 3.02 | 0.304
23:00 | 2694.08 | 0.98852 | 0.28698 | 0.175 | 0.256 | 0.02392 | 3874.1455 | -- | -- | 0.68924 | 20.0872 | -- | 0.19661 | 0.31566 | 2411.11 | 0.852 | -- | 0.002 | 0.412 | -- | 255.656 | 0.128 | 0.015 | 49.53 | 0.088 | 0.52251 | 0.10347 | 3.32 | 0.327
23:30 | 2694.08 | 0.98852 | 0.28698 | 0.175 | 0.256 | 0.02392 | 3874.1455 | -- | -- | 0.68924 | 20.0872 | -- | 0.19661 | 0.31566 | 2411.11 | 0.852 | -- | 0.002 | 0.412 | -- | 255.656 | 0.128 | 0.015 | 49.53 | 0.088 | 0.52251 | 0.10347 | 3.32 | 0.327

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 25 de Julio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
25/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
25/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
25/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 09:49:59 | 8
25/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 09:50:00 | 23:59:59 | 10
25/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
25/07/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.865

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 25 de Julio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
25/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/07/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/07/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
sábado, 25 de Julio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
25/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 567.23 | 567.23 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
25/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
25/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 167.97 | 139.368 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
25/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
25/07/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
25/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
25/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 6351.53 | 6351.53 | 0 | m3
25/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
25/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
25/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 58897.77 | 58796.8 | 0 | m3
25/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21421.78 | 21421.78 | 0 | m3
25/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 838.6 | 838.6 | 0 | m3
25/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.54 | 788.275 | 0 | m3
25/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.86 | 1024.86 | 0 | m3
25/07/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 522.64 | 521.247 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
25/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
25/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
25/07/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6951.05 | 7318.99 | 367.94 | m3 | Ingreso de Combustible Diesel a planta RFE.
25/07/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 46990.71 | 46070.8566 | 2384.7176 | m3
25/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 8.25 | 3.708 | 0 | m3 | se consumió 1.817m³ de B5 en encendido de la caldera N°2 con falla de arranque
25/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 265.72 | 219.932 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 25 de Julio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 25/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1116
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 836.18
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 615.51
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 548.28
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 667.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 870.6225
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 67.1422
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2250.31
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 11.038
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 6.643
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 10.997
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31552.7597
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31646.3621
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31767.063
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31398.2152
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 275434.602
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 107411.475
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1071530
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1056775
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1191744
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 455142
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 1.36
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 99.61
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1154474.47
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1156118.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0.265
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1169617.818
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1259633.805
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1264106.91
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 862354
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 393026.89
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 399880.11
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1249772
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2019058
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 19958.05
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 20351.26
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 20354.46
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 17333.42
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12936.59
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 13787.75
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12597.14
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14127.63
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 1115.764
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 1054.693
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 701.347
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 432.767
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 2.725
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 45.788
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1312139
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 25 de Julio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
25/07/2026 00:00 | 793.4 | 2970.14 | 70.36 | 70.36 | 4495.4 | 517.79 | 7704 | 23160 | 4214.5751 | 3761.5043 | 4203.8917 | 4205.31 | 6606.316 | 5743.854
25/07/2026 01:00 | 793 | 2968.7 | 72.23 | 72.23 | 4481.6 | 516.81 | 7984 | 23206 | 4229.7683 | 3788.9793 | 4218.9025 | 4220.5467 | 6641.649 | 5743.381
25/07/2026 02:00 | 792.7 | 2978.57 | 74.27 | 74.27 | 4474.7 | 515.83 | 8233 | 22990 | 4312.3744 | 3933.0455 | 4301.4484 | 4303.2493 | 6642.042 | 5743.081
25/07/2026 03:00 | 792.3 | 2976.94 | 76.29 | 76.29 | 4474.7 | 516.81 | 8451 | 23157 | 4380.1326 | 4059.0126 | 4368.9563 | 4370.6233 | 6642.827 | 5742.908
25/07/2026 04:00 | 782.8 | 2977.99 | 78.33 | 78.33 | 4474.7 | 516.81 | 8655 | 23290 | 4388.0657 | 4081.6432 | 4376.9981 | 4378.5114 | 6643.612 | 5742.592
25/07/2026 05:00 | 792.8 | 2980.38 | 79.56 | 79.56 | 4474.7 | 515.83 | 8731 | 23206 | 4343.8667 | 4002.3296 | 4333.0905 | 4334.6683 | 6643.612 | 5742.558
25/07/2026 06:00 | 792.6 | 2979 | 79.87 | 79.87 | 4474.7 | 517.79 | 8708 | 23217 | 4295.2083 | 3914.7014 | 4284.5233 | 4285.9973 | 6643.612 | 5742.565
25/07/2026 07:00 | 792.7 | 2976.66 | 79.59 | 79.59 | 4474.7 | 515.83 | 8592 | 22709 | 4235.2119 | 3823.2006 | 4224.5155 | 4225.7446 | 6639.686 | 5742.497
25/07/2026 08:00 | 791.3 | 2977.35 | 78.84 | 78.84 | 4474.7 | 516.81 | 8482 | 22704 | 4159.1636 | 3699.5372 | 4148.1559 | 4150.3578 | 6640.471 | 5742.397
25/07/2026 09:00 | 791.1 | 2977.84 | 77.58 | 77.58 | 4474.7 | 517.79 | 8372 | 22770 | 4097.5555 | 3576.3488 | 4085.8772 | 4090.3854 | 6640.864 | 5742.416
25/07/2026 10:00 | 790.7 | 2978.68 | 76.27 | 76.27 | 4474.7 | 516.81 | 8261 | 22630 | 4090.5509 | 3574.6166 | 4077.8068 | 4087.5141 | 6641.257 | 5742.509
25/07/2026 11:00 | 790.8 | 2978.89 | 75.29 | 75.29 | 4474.7 | 515.83 | 8151 | 22759 | 4089.8029 | 3567.9061 | 4076.6948 | 4089.6396 | 6642.827 | 5742.764
25/07/2026 12:00 | 791.9 | 2974.92 | 74.86 | 74.86 | 4474.7 | 517.79 | 8088 | 22649 | 4063.0596 | 3514.6492 | 4050.1274 | 4063.137 | 6641.649 | 5743.028
25/07/2026 13:00 | 793.2 | 2976.72 | 73.78 | 73.78 | 4474.7 | 517.79 | 8029 | 22680 | 4018.7801 | 3449.7428 | 4005.949 | 4019.0536 | 6644.005 | 5743.029
25/07/2026 14:00 | 793.2 | 2974.89 | 72.71 | 72.71 | 4474.7 | 513.87 | 7972 | 22666 | 4030.0434 | 3457.7503 | 4016.9837 | 4030.5606 | 6642.827 | 5743.136
25/07/2026 15:00 | 793.1 | 2975.9 | 72.45 | 72.45 | 4474.7 | 516.81 | 7946 | 22691 | 4099.8016 | 3577.066 | 4086.8118 | 4099.5685 | 6641.649 | 5744.056
25/07/2026 16:00 | 793.2 | 2990.66 | 72.62 | 72.62 | 4474.7 | 514.85 | 7920 | 22600 | 4136.8942 | 3643.6859 | 4123.8933 | 4135.5636 | 6641.649 | 5745.816
25/07/2026 17:00 | 792.9 | 2990.66 | 72.83 | 72.83 | 4474.7 | 516.81 | 7847 | 22653 | 4152.2598 | 3680.3028 | 4139.5816 | 4147.8519 | 6641.649 | 5741.394
25/07/2026 18:00 | 791.9 | 2974.72 | 72.68 | 72.68 | 4474.7 | 519.75 | 7697 | 22673 | 4152.0015 | 3662.215 | 4140.6108 | 4144.823 | 6640.471 | 5738.535
25/07/2026 19:00 | 791.6 | 2977.67 | 72.51 | 72.51 | 4474.7 | 516.81 | 7547 | 22635 | 4137.1467 | 3638.5189 | 4126.0036 | 4128.7876 | 6638.901 | 5739.707
25/07/2026 20:00 | 792 | 2971.02 | 72.12 | 72.12 | 4474.7 | 515.83 | 7322 | 22815 | 4107.7552 | 3592.4678 | 4096.7727 | 4099.0612 | 6640.079 | 5740.268
25/07/2026 21:00 | 792.7 | 2970.69 | 71.4 | 71.4 | 4474.7 | 515.83 | 7133 | 22734 | 4114.7403 | 3607.3127 | 4103.4965 | 4106.018 | 6603.568 | 5739.921
25/07/2026 22:00 | 792.7 | 2969.97 | 71.25 | 71.25 | 4474.7 | 516.81 | 7004 | 22836 | 4136.4532 | 3637.1116 | 4125.6092 | 4127.7053 | 6606.709 | 5739.526
25/07/2026 23:00 | 792.7 | 2970.87 | 71.52 | 71.52 | 4474.7 | 518.77 | 7048 | 22788 | 4165.8149 | 3687.0834 | 4154.5898 | 4156.958 | 6607.1014 | 5739.25

## TEMP_AMB
sábado, 25 de Julio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
25/07/2026 00:00 | 17.7 | 23.53 | 23.53 | 22.1 | 22.1 | 24.12 | 24.12 | 21.7 | 35.56 | 22 | 22 | 22.3 | 22.2667 | 20.7453 | 25.51
25/07/2026 01:00 | 17.6 | 23.59 | 23.59 | 22.6 | 22.6 | 24.12 | 24.12 | 21.6 | 35.39 | 21.9 | 21.8 | 22.26 | 22.2667 | 20.8336 | 25.51
25/07/2026 02:00 | 16.8 | 23.4 | 23.4 | 22.6 | 22.6 | 24.12 | 24.12 | 21.6 | 35.36 | 21.6 | 21.6 | 22.25 | 22.2333 | 21.0926 | 25.15
25/07/2026 03:00 | 18.7 | 23.11 | 23.11 | 22.6 | 22.6 | 24.12 | 24.12 | 21.6 | 34.96 | 21.1 | 21.2 | 21.91 | 22.2333 | 20.8527 | 25.51
25/07/2026 04:00 | 18.8 | 23.22 | 23.22 | 22.5 | 22.5 | 24.12 | 24.12 | 21.4 | 35.17 | 20.8 | 21.3 | 21.91 | 22.3333 | 20.8828 | 25.51
25/07/2026 05:00 | 19 | 23.22 | 23.22 | 22.6 | 22.6 | 24.12 | 24.12 | 21.6 | 35.31 | 21 | 21 | 21.9 | 22.3333 | 20.8165 | 25.51
25/07/2026 06:00 | 19.4 | 23.4 | 23.4 | 22.8 | 22.8 | 24.12 | 24.12 | 21.7 | 35.41 | 20.2 | 20 | 22.12 | 22.3547 | 20.7242 | 25.51
25/07/2026 07:00 | 18.8 | 23.5 | 23.5 | 22.4 | 22.4 | 24.12 | 24.12 | 21.7 | 35.49 | 20.4 | 20.3 | 22.05 | 22.2333 | 20.94 | 25.51
25/07/2026 08:00 | 20.3 | 23.65 | 23.65 | 23.3 | 23.3 | 24.12 | 24.12 | 22 | 35.58 | 21.9 | 22.5 | 22.57 | 22.7 | 21.5231 | 25.88
25/07/2026 09:00 | 22.6 | 24.32 | 24.32 | 24.1 | 24.1 | 24.12 | 24.12 | 22.9 | 36.18 | 24.3 | 24.6 | 23.73 | 23.8667 | 22.1284 | 26.98
25/07/2026 10:00 | 26.4 | 25.19 | 25.19 | 25.6 | 25.6 | 24.12 | 24.12 | 23.3 | 36.81 | 25.1 | 26.5 | 25.25 | 24.7 | 23.5606 | 28.81
25/07/2026 11:00 | 27 | 26.22 | 26.22 | 26.1 | 26.1 | 24.12 | 24.12 | 23.5 | 37.8 | 25 | 26.8 | 26.56 | 24.7667 | 25.285 | 30.64
25/07/2026 12:00 | 29.2 | 27.92 | 27.92 | 25.4 | 25.4 | 24.12 | 24.12 | 23.5 | 39.37 | 25.3 | 27.2 | 27.42 | 24.8667 | 25.0812 | 31.74
25/07/2026 13:00 | 29.7 | 29.57 | 29.57 | 24.9 | 24.9 | 24.12 | 24.12 | 23.2 | 39.21 | 25.1 | 27.4 | 27.18 | 25.0333 | 25.3894 | 32.47
25/07/2026 14:00 | 30.6 | 29.91 | 29.91 | 24.5 | 24.5 | 20.72 | 20.72 | 23.5 | 39.44 | 25 | 27.1 | 26.85 | 24.7 | 24.762 | 32.84
25/07/2026 15:00 | 29.4 | 29.36 | 29.36 | 24.3 | 24.3 | 21.58 | 21.58 | 23.2 | 39.36 | 25.1 | 26.2 | 26.45 | 24.6332 | 24.0916 | 32.47
25/07/2026 16:00 | 28.6 | 29.18 | 29.18 | 24 | 24 | 21.7 | 21.7 | 23.2 | 38.73 | 24.4 | 25 | 25.56 | 24.7667 | 23.3278 | 33.2
25/07/2026 17:00 | 26.8 | 27.95 | 27.95 | 24.9 | 24.9 | 21.7 | 21.7 | 22.8 | 38.21 | 23.6 | 23.4 | 24.82 | 23.8786 | 23.0608 | 32.84
25/07/2026 18:00 | 24.8 | 26.71 | 26.71 | 23.4 | 23.4 | 20.94 | 20.94 | 22.4 | 38.41 | 22.3 | 22.7 | 24.48 | 23.5667 | 22.306 | 29.54
25/07/2026 19:00 | 23.7 | 25.55 | 25.55 | 23.6 | 23.6 | 20.11 | 20.11 | 22.2 | 37.07 | 21.8 | 22.5 | 23.54 | 23.1332 | 21.6456 | 28.81
25/07/2026 20:00 | 20.6 | 24.56 | 24.56 | 23.2 | 23.2 | 19.76 | 19.76 | 22 | 36.32 | 21.4 | 22.4 | 23.13 | 22.824 | 21.3234 | 27.71
25/07/2026 21:00 | 20.1 | 24.22 | 24.22 | 22.6 | 22.6 | 19.54 | 19.54 | 22.1 | 36.22 | 21.5 | 22.3 | 23.15 | 22.9 | 21.1468 | 27.34
25/07/2026 22:00 | 19.2 | 24.09 | 24.09 | 22.6 | 22.6 | 19.89 | 19.89 | 22.1 | 36.2 | 21.3 | 22.3 | 23.39 | 22.9 | 21.2552 | 26.98
25/07/2026 23:00 | 19.2 | 24.05 | 24.05 | 23.2 | 23.2 | 20.08 | 20.08 | 22.1 | 35.81 | 21.4 | 22.3 | 23.38 | 22.9 | 21.3646 | 26.61

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 25 de Julio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
25/07/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 25/07/2026 06:00 | 26/07/2026 06:00
25/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 382.846 | 25/07/2026 06:00 | 26/07/2026 06:00
25/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 25/07/2026 06:00 | 26/07/2026 06:00
25/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 25/07/2026 06:00 | 26/07/2026 06:00
25/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 25/07/2026 06:00 | 26/07/2026 06:00
25/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 25/07/2026 06:00 | 26/07/2026 06:00
25/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 3992.48 | 25/07/2026 06:00 | 26/07/2026 06:00
25/07/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1349.932 | 25/07/2026 06:00 | 26/07/2026 06:00
25/07/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 25/07/2026 06:00 | 26/07/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 25 de Julio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
25/07/2026 | 00:30 | 24 | 38.03 | 11.59 | 19.1819 |  |  | 6.1 | 4.5 | 6.0795 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 1.6336 | 3.7759 |  |  |  | 5.729 | 5.4874 | 415.5929 | 425.1835 | 425.1835 | 358.0493 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 262.4603 | 274.7248
25/07/2026 | 01:00 | 24 | 37.97 | 13.63 | 19.1819 |  |  | 5.3 | 3.6 | 6.2618 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 2.7584 | 5.2736 |  |  |  | 5.7215 | 5.1897 | 415.5929 | 431.5772 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 262.4603 | 274.7248
25/07/2026 | 01:30 | 23 | 38 | 12.69 | 19.1819 |  |  | 5.3 | 3.9 | 6.2507 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 1.7435 | 4.5594 |  |  |  | 5.8776 | 5.1209 | 415.5929 | 425.1835 | 425.1835 | 358.0493 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 284.5364
25/07/2026 | 02:00 | 23 | 38 | 12.96 | 19.1819 |  |  | 5.3 | 4.4 | 6.274 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 1.6197 | 4.4024 |  |  |  | 5.8294 | 5.0505 | 415.5929 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 284.5364
25/07/2026 | 02:30 | 24 | 37.95 | 13.4 | 19.1819 |  |  | 6.1 | 4.9 | 5.9477 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 1.6963 | 3.6699 |  |  |  | 5.641 | 5.1685 | 415.5929 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 284.5364
25/07/2026 | 03:00 | 24 | 33.7 | 12.69 | 19.1819 |  |  | 6.6 | 6.3 | 5.992 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 1.0612 | 3.0856 |  |  |  | 5.6886 | 5.1712 | 415.5929 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 284.5364
25/07/2026 | 03:30 | 24 | 33.53 | 11.92 | 19.1819 |  |  | 6.2 | 6.2 | 5.9422 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 0.88456 | 3.0202 |  |  |  | 5.5512 | 5.1451 | 415.5929 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422
25/07/2026 | 04:00 | 24 | 33.54 | 14.6 | 19.1819 |  |  | 6 | 6.8 | 5.7487 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 1.0928 | 2.8855 |  |  |  | 5.4811 | 5.3571 | 415.5929 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422
25/07/2026 | 04:30 | 24 | 33.52 | 13.44 | 19.1819 |  |  | 6.8 | 7 | 5.7576 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 1.7628 | 4.0184 |  |  |  | 5.1164 | 5.1548 | 415.5929 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422
25/07/2026 | 05:00 | 24 | 29.72 | 13.08 | 19.1819 | 0 | 0 | 6.8 | 6.9 | 5.9811 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2144 | 3.913 | 0 | 0 | 0 | 4.9716 | 5.1397 | 415.5929 | 425.1835 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 0 | 0.349
25/07/2026 | 05:30 | 24 | 30.61 | 11.73 | 19.1819 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6.3661 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7117 | 3.8097 | 0 | 0 | 0 | 5.4601 | 5.9092 | 415.5929 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 0 | 0.447
25/07/2026 | 06:00 | 24 | 35 | 13.05 | 19.1819 | 0 | 0.19 | 6.4 | 8 | 6.4845 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.62165 | 5.184 | 5.184 | 3.793 | 3.793 | 0 | 0 | 0 | 1.9207 | 2.4883 | 0 | 0 | 0 | 5.5952 | 5.8675 | 415.5929 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 0 | 1.6635
25/07/2026 | 06:30 | 24 | 35.04 | 14.85 | 19.1819 | 3.42 | 3.13 | 6.7 | 7.1 | 5.9834 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 0.04 | 0.04 | 16.36 | 10 | 10 | 84.4024 | 163.463 | 163.463 | 129.735 | 129.735 | 0 | 20 | 0.0135 | 2.2101 | 1.3156 | 19.2752 | 16.3045 | 9.8825 | 5.347 | 5.6358 | 415.5929 | 425.1835 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 16 | 9.745
25/07/2026 | 07:00 | 24 | 35.02 | 12.54 | 19.1819 | 39.36 | 15.96 | 6.7 | 7.4 | 5.74 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 12.02 | 12.02 | 226.43 | 10 | 10 | 379.6344 | 441.803 | 441.803 | 409.32 | 409.32 | 5.6846 | 177 | 28.42 | 1.3104 | 1.2679 | 194.1316 | 184.2864 | 203.5266 | 5.1865 | 5.4183 | 415.5929 | 425.1835 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 167 | 23.5645
25/07/2026 | 07:30 | 23 | 35.16 | 12.56 | 19.1819 | 164.92 | 64.61 | 6.5 | 6.8 | 4.9488 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 225.11 | 225.11 | 492.64 | 11 | 10 | 683.2824 | 730.047 | 730.047 | 682.288 | 682.288 | 27.0445 | 322 | 260.2 | 1.3388 | 0.76579 | 464.6551 | 454.9967 | 516.7547 | 4.3927 | 4.2687 | 415.5929 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 318 | 41.263
25/07/2026 | 08:00 | 23 | 35.31 | 13.96 | 19.1819 | 262.9 | 70.38 | 5.6 | 5.5 | 4.5657 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 473.59 | 473.59 | 751.36 | 10 | 9 | 792.3447 | 805.108 | 805.108 | 780.793 | 780.793 | 84.3479 | 462 | 622.375 | 1.4206 | 0.65035 | 738.5414 | 753.5153 | 770.9922 | 4.4056 | 3.9644 | 415.5929 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 445 | 72.94
25/07/2026 | 08:30 | 23 | 35.15 | 13.28 | 18.0189 | 373.81 | 469.58 | 6.1 | 5.4 | 5.7262 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 714.47 | 714.47 | 830.5 | 8 | 9 | 815.8401 | 844.799 | 844.799 | 817.936 | 817.936 | 140.6328 | 588 | 786.35 | 0.75414 | 1.0636 | 847.526 | 883.4009 | 837.0173 | 4.4719 | 2.9209 | 415.5929 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 572 | 81.067
25/07/2026 | 09:00 | 23 | 34.8 | 13.68 | 18.0189 | 529.38 | 677.74 | 6.4 | 5.9 | 5.7846 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 843.98 | 843.98 | 856.29 | 9 | 10 | 832.7023 | 859.824 | 859.824 | 836.067 | 836.067 | 163.9746 | 689 | 840 | 1.247 | 1.1115 | 864.1058 | 897.9273 | 868.1958 | 4.7348 | 3.4634 | 415.5929 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 681 | 98.4795
25/07/2026 | 09:30 | 24 | 34.7 | 14.18 | 18.0189 | 629.16 | 642.07 | 7 | 6.1 | 6.9997 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 855.97 | 855.97 | 865.71 | 10 | 11 | 842.3156 | 865.693 | 865.693 | 842.969 | 842.969 | 393.2452 | 797 | 866 | 0.90512 | 1.3554 | 866.0851 | 416.1946 | 878.6847 | 5.8116 | 0 | 415.5929 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 775 | 154.977
25/07/2026 | 10:00 | 24 | 34.67 | 11.47 | 18.0189 | 725.21 | 879.01 | 8.5 | 5.8 | 7.1516 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 858.96 | 858.96 | 868.29 | 10 | 10 | 843.3696 | 864.215 | 864.215 | 841.104 | 841.104 | 455.1941 | 872 | 873 | 1.7778 | 1.6232 | 873.8547 | 831.5964 | 878.8514 | 5.6157 | 4.1138 | 415.5929 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 855 | 197.5255
25/07/2026 | 10:30 | 23 | 34.7 | 13.94 | 18.0189 | 737.44 | 659.2 | 8.9 | 6.7 | 7.0483 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 854.48 | 854.48 | 862.79 | 11 | 10 | 841.9941 | 861.244 | 861.244 | 838.92 | 838.92 | 607.7998 | 940 | 872.75 | 1.0965 | 2.0373 | 877.6082 | 826.4266 | 874.9708 | 5.8863 | 0 | 415.5929 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 925 | 430.4155
25/07/2026 | 11:00 | 23 | 34.71 | 13.45 | 18.0189 | 882.84 | 1001.38 | 9.2 | 6.5 | 7.3277 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 845.15 | 845.15 | 861 | 11 | 10 | 840.8007 | 856.549 | 856.549 | 834.457 | 834.457 | 809.1654 | 988 | 867.5 | 1.5383 | 1.8386 | 871.8945 | 820.8167 | 869.2984 | 5.8663 | 0 | 415.5929 | 425.1835 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 951 | 584.8125
25/07/2026 | 11:30 | 23 | 34.75 | 12.03 | 18.0189 | 922.65 | 918.5 | 9.1 | 6.4 | 7.4675 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 837.16 | 837.16 | 858.71 | 11 | 10 | 841.6129 | 854.237 | 854.237 | 832.209 | 832.209 | 720.5384 | 1019 | 861.5 | 2.366 | 2.0076 | 862.8498 | 816.2404 | 863.102 | 5.7758 | 0 | 415.5929 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 986 | 839.3395
25/07/2026 | 12:00 | 23 | 34.75 | 14.06 | 18.0189 | 946.23 | 942.15 | 9.3 | 5.8 | 7.4222 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 836.37 | 836.37 | 860.43 | 11 | 10 | 838.4372 | 856.98 | 856.98 | 833.899 | 833.899 | 224.834 | 1033 | 854.5 | 1.9329 | 2.5614 | 862.2122 | 817.8802 | 861.9453 | 5.8537 | 0 | 415.5929 | 425.1835 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 991 | 846.883
25/07/2026 | 12:30 | 23 | 34.69 | 13.97 | 18.0189 | 948.04 | 948.84 | 9.4 | 5.5 | 7.6476 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 839.5 | 839.5 | 860.14 | 11 | 10 | 839.2713 | 863.195 | 863.195 | 838.875 | 838.875 | 224.4208 | 1015 | 852.5 | 3.1754 | 2.5461 | 864.4016 | 823.2912 | 863.5535 | 5.665 | 0 | 415.5929 | 412.396 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 979 | 847.4795
25/07/2026 | 13:00 | 23 | 34.72 | 14.29 | 18.0189 | 942.79 | 931.63 | 8.8 | 5.9 | 7.6659 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 844.2 | 844.2 | 866.14 | 11 | 11 | 845.7287 | 869.78 | 869.78 | 845.976 | 845.976 | 135.9899 | 978 | 851.75 | 5.1805 | 3.259 | 859.0206 | 828.6146 | 866.7962 | 5.6529 | 0 | 415.5929 | 409.1992 | 409.1992 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 950 | 847.009
25/07/2026 | 13:30 | 24 | 34.75 | 12.83 | 18.0189 | 909.49 | 892.52 | 8.8 | 7.3 | 7.8315 | 7 | 7 | 7 | 7 | 851.71 | 851.71 | 879.21 | 11 | 10 | 855.0299 | 872.341 | 872.341 | 848.368 | 848.368 | 145.4492 | 922 | 856 | 5.3228 | 6.0469 | 871.1108 | 834.1547 | 872.6191 | 5.7178 | 5.2015 | 415.5929 | 412.396 | 409.1992 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 910 | 850.24
25/07/2026 | 14:00 | 24 | 34.73 | 14.47 | 18.0189 | 772.11 | 833.24 | 8.6 | 7.8 | 7.8134 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 858.05 | 858.05 | 883.86 | 11 | 10 | 860.0204 | 874.78 | 874.78 | 850.934 | 850.934 | 123.3431 | 844 | 861.75 | 6.9267 | 8.675 | 864.0677 | 833.3379 | 879.1486 | 5.5428 | 5.9438 | 415.5929 | 409.1992 | 409.1992 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 843 | 847.0655
25/07/2026 | 14:30 | 24 | 34.74 | 12.96 | 18.0189 | 790.72 | 753.62 | 8.3 | 7.6 | 8.0147 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 860.74 | 860.74 | 881.71 | 12 | 11 | 855.4732 | 871.791 | 871.791 | 847.866 | 847.866 | 112.7463 | 762 | 863.75 | 9.2325 | 9.2424 | 871.5797 | 838.016 | 876.9184 | 5.7943 | 6.2174 | 415.5929 | 406.0023 | 409.1992 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 761 | 838.4315
25/07/2026 | 15:00 | 24 | 34.76 | 13.13 | 18.0189 | 695.5 | 659.36 | 8.5 | 8.8 | 8.0285 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 857.77 | 857.77 | 872.07 | 12 | 11 | 842.4983 | 853.122 | 853.122 | 828.796 | 828.796 | 63.8922 | 669 | 869.5 | 8.9149 | 8.8659 | 856.0442 | 837.4801 | 867.0122 | 5.8839 | 6.2662 | 415.5929 | 406.0023 | 409.1992 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 651 | 804.9065
25/07/2026 | 15:30 | 23 | 34.78 | 11.31 | 18.0189 | 595.92 | 544.98 | 8.6 | 9 | 8.4586 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 840.2 | 840.2 | 842.64 | 12 | 11 | 806.9298 | 807.086 | 807.086 | 788.29 | 788.29 | 63.9053 | 556 | 860.5 | 8.6441 | 9.2571 | 841.8979 | 819.8326 | 844.3194 | 6.2819 | 6.5904 | 415.5929 | 412.396 | 412.396 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 541 | 718.5085
25/07/2026 | 16:00 | 23 | 34.79 | 12.59 | 18.0189 | 483.58 | 430.36 | 8.4 | 8.5 | 8.2765 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 809.04 | 809.04 | 726.43 | 11 | 11 | 639.6459 | 647.49 | 647.49 | 645.27 | 645.27 | 102.4486 | 430 | 829.5 | 8.0411 | 10.0277 | 749.1269 | 745.9853 | 794.2658 | 6.1874 | 6.6097 | 415.5929 | 409.1992 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 429 | 565.663
25/07/2026 | 16:30 | 23 | 34.75 | 11.85 | 21.4094 | 356.74 | 306.53 | 8.8 | 8.9 | 7.2327 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 643.21 | 643.21 | 463.57 | 12 | 11 | 293.3823 | 322.772 | 322.772 | 350.8 | 350.8 | 126.6922 | 294 | 769.1 | 8.3087 | 10.2274 | 479.5286 | 510.5267 | 698.7707 | 5.3347 | 6.127 | 415.5929 | 425.1835 | 428.3804 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 286 | 236.8485
25/07/2026 | 17:00 | 23 | 34.76 | 13.37 | 21.4094 | 228.29 | 90.42 | 8.6 | 9.1 | 7.192 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 384.74 | 384.74 | 190 | 11 | 10 | 49.2722 | 78.262 | 78.262 | 73.087 | 73.087 | 104.2412 | 142 | 657.625 | 7.3367 | 9.9204 | 224.7278 | 241.6227 | 411.4629 | 5.0262 | 6.0273 | 418.7898 | 425.1835 | 428.3804 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 144 | 22.4465
25/07/2026 | 17:30 | 24 | 34.77 | 12.28 | 21.4094 | 85.77 | 35.96 | 8.9 | 8.4 | 6.7893 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 138.89 | 138.89 | 3.5 | 11 | 10 | 0.24222 | 0.139 | 0.139 | 0.126 | 0.126 | 104.2671 | 7 | 320.15 | 6.8 | 8.9145 | 29.6879 | 30.2569 | 83.3213 | 4.776 | 5.7145 | 418.7898 | 428.3804 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 5 | 0.043
25/07/2026 | 18:00 | 24 | 34.75 | 13.37 | 21.4094 | 3.57 | 4.96 | 8.6 | 8.5 | 6.9379 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 0.99 | 0.99 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7279 | 0 | 34.8068 | 6.141 | 7.3277 | 0 | 0 | 0.0002 | 4.8864 | 5.9419 | 415.5929 | 425.1835 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 289.4422 | 0 | 0.0865
25/07/2026 | 18:30 | 23 | 34.74 | 11.48 | 21.4094 | 0 | 0.06 | 9.5 | 8.5 | 8.3977 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1335 | 0 | 0 | 5.1265 | 6.3797 | 0 | 0 | 0 | 6.4035 | 5.6115 | 415.5929 | 425.1835 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 286.9893 | 0 | 0.0915
25/07/2026 | 19:00 | 23 | 34.8 | 13.72 | 21.4094 | 0 | 0 | 9.7 | 8 | 8.8625 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10139 | 0 | 0 | 4.2103 | 5.9694 | 0 | 0 | 0 | 6.8939 | 6.075 | 415.5929 | 425.1835 | 428.3804 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 284.5364 | 0 | 0.085
25/07/2026 | 19:30 | 23 | 34.78 | 14.08 | 21.4094 | 0 | 0 | 8.7 | 7.8 | 9.9545 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 |  | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9993 | 5.4488 | 0 | 0 | 0 | 8.7751 | 7.7107 | 415.5929 | 425.1835 | 428.3804 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 284.5364 | 0 | 0.0695
25/07/2026 | 20:00 | 23 | 34.76 | 11.12 | 21.4094 |  |  | 8.6 | 7.8 | 10.0765 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 3.2892 | 5.7086 |  |  |  | 8.4 | 7.6089 | 415.5929 | 425.1835 | 428.3804 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 284.5364
25/07/2026 | 20:30 | 23 | 34.77 | 11.74 | 21.4094 |  |  | 8.8 | 7.8 | 10.2851 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 3.1696 | 6.0705 |  |  |  | 8.7369 | 7.0826 | 415.5929 | 425.1835 | 428.3804 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 284.5364
25/07/2026 | 21:00 | 23 | 34.75 | 10.87 | 21.4094 |  |  | 8.7 | 8.6 | 10.5453 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 3.2265 | 5.9688 |  |  |  | 8.6452 | 6.9112 | 415.5929 | 425.1835 | 428.3804 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 284.5364
25/07/2026 | 21:30 | 21 | 34.75 | 10.85 | 21.4094 |  |  | 7.7 | 8.5 | 10.4815 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 2.8265 | 4.2913 |  |  |  | 9.123 | 8.1605 | 415.5929 | 425.1835 | 428.3804 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 284.5364
25/07/2026 | 22:00 | 21 | 34.73 | 12.19 | 21.4094 |  |  | 6.4 | 8.3 | 10.4588 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 2.0394 | 3.5741 |  |  |  | 9.3291 | 8.3255 | 415.5929 | 425.1835 | 428.3804 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 284.5364
25/07/2026 | 22:30 | 22 | 34.73 | 12.54 | 21.4094 |  |  | 6 | 7.7 | 10.6245 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 2.4418 | 5.8021 |  |  |  | 9.6134 | 9.0372 | 415.5929 | 425.1835 | 428.3804 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 284.5364
25/07/2026 | 23:00 | 22 | 34.75 | 12.24 | 21.4094 |  |  | 5.9 | 7.6 | 10.3807 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 2.991 | 7.1801 |  |  |  | 9.5289 | 9.0008 | 418.7898 | 431.5772 | 425.1835 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 284.5364
25/07/2026 | 23:30 | 22 | 34.75 | 12.01 | 21.4094 |  |  | 5.7 | 7.4 | 9.9459 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 4.0947 | 6.6539 |  |  |  | 8.678 | 8.8679 | 415.5929 | 425.1835 | 428.3804 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 284.5364
26/07/2026 | 00:00 | 22 | 34.73 | 11.47 | 21.4094 |  |  | 5.8 | 7.4 | 10.0819 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 5.3136 | 8.3382 |  |  |  | 8.4259 | 8.2745 | 415.5929 | 425.1835 | 428.3804 | 361.2461 | 0 | 262.4404 | 294.3257 | 269.819 | 284.5364

## CALOR_ÚTIL
sábado, 25 de Julio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
25/07/2026 | 00:30 | 27 | 10.16 | 51.68 | 116.19 | 74.5923 | 288.45 | 171.68 | 739.7523
25/07/2026 | 01:00 | 27 | 10.46 | 60.74 | 116.48 | 74.5923 | 255.69 | 170.93 | 715.8923
25/07/2026 | 01:30 | 28 | 10.47 | 55.21 | 116.45 | 74.5923 | 276.88 | 172.33 | 733.9323
25/07/2026 | 02:00 | 28 | 10.05 | 56.37 | 116.42 | 74.5923 | 297.38 | 171.28 | 754.0923
25/07/2026 | 02:30 | 28 | 10.04 | 59.08 | 117.1 | 74.5923 | 281.2 | 172.93 | 742.9423
25/07/2026 | 03:00 | 28 | 7.43 | 55.98 | 117.21 | 74.5923 | 283.07 | 173.58 | 739.8623
25/07/2026 | 03:30 | 27 | 7.39 | 55.49 | 118.37 | 74.5923 | 284.35 | 175.05 | 742.2423
25/07/2026 | 04:00 | 27 | 7.46 | 67.93 | 118.77 | 74.5923 | 283.49 | 174.35 | 753.5923
25/07/2026 | 04:30 | 28 | 7.45 | 58.27 | 116.71 | 74.5923 | 281.52 | 174.99 | 741.5323
25/07/2026 | 05:00 | 28 | 6.8 | 56.71 | 120.21 | 74.5923 | 288.7 | 173.31 | 748.3223
25/07/2026 | 05:30 | 27 | 7 | 54.68 | 118.01 | 74.5923 | 272.4 | 157.66 | 711.3423
25/07/2026 | 06:00 | 27 | 9 | 60.85 | 117.82 | 74.5923 | 273.64 | 151.66 | 714.5623
25/07/2026 | 06:30 | 30 | 9.01 | 65.47 | 108.99 | 74.5923 | 272.33 | 155.06 | 715.4523
25/07/2026 | 07:00 | 30 | 9.14 | 55.25 | 106.49 | 74.5923 | 272.69 | 160.06 | 708.2223
25/07/2026 | 07:30 | 28 | 9.18 | 58.1 | 132.13 | 74.5923 | 292.62 | 153.03 | 747.6523
25/07/2026 | 08:00 | 28 | 9.39 | 64.56 | 56.91 | 74.5923 | 281.19 | 172.31 | 686.9523
25/07/2026 | 08:30 | 28 | 9.35 | 55.32 | 118.67 | 51.8994 | 288.26 | 174.21 | 725.7094
25/07/2026 | 09:00 | 28 | 9.2 | 56.96 | 118.47 | 51.8994 | 266.02 | 169.56 | 700.1094
25/07/2026 | 09:30 | 26 | 9.17 | 66.16 | 93.43 | 51.8994 | 269.28 | 168.64 | 684.5794
25/07/2026 | 10:00 | 26 | 7.62 | 53.54 | 158.44 | 51.8994 | 267.95 | 167.28 | 732.7294
25/07/2026 | 10:30 | 24 | 7.62 | 62.83 | 118.85 | 51.8994 | 248.73 | 164.1 | 678.0294
25/07/2026 | 11:00 | 24 | 9.11 | 60.64 | 107.62 | 51.8994 | 249.08 | 154.63 | 656.9794
25/07/2026 | 11:30 | 25 | 9.13 | 53.59 | 117.81 | 51.8994 | 237.62 | 149.04 | 644.0894
25/07/2026 | 12:00 | 25 | 8.98 | 62.66 | 117.81 | 51.8994 | 235.6 | 152.17 | 654.1194
25/07/2026 | 12:30 | 30 | 8.96 | 57.67 | 116.71 | 51.8994 | 246.5 | 147.3 | 659.0394
25/07/2026 | 13:00 | 30 | 8.91 | 59.01 | 116.93 | 51.8994 | 247.54 | 169.84 | 684.1294
25/07/2026 | 13:30 | 26 | 8.91 | 54.08 | 117.32 | 51.8994 | 278.7 | 167.79 | 704.6994
25/07/2026 | 14:00 | 26 | 8.67 | 60.99 | 116.26 | 51.8994 | 281.22 | 173.12 | 718.1594
25/07/2026 | 14:30 | 25 | 8.68 | 57.58 | 119.83 | 51.8994 | 270.13 | 172.29 | 705.4094
25/07/2026 | 15:00 | 25 | 8.46 | 58.34 | 122.54 | 51.8994 | 269.57 | 172.75 | 708.5594
25/07/2026 | 15:30 | 28 | 8.46 | 51.61 | 117.38 | 51.8994 | 248.05 | 180.16 | 685.5594
25/07/2026 | 16:00 | 28 | 8.87 | 57.43 | 115.26 | 51.8994 | 273.14 | 175.2 | 709.7994
25/07/2026 | 16:30 | 26 | 8.86 | 51.33 | 112.51 | 75.6257 | 244.99 | 175.07 | 694.3857
25/07/2026 | 17:00 | 26 | 8.79 | 57.87 | 118.14 | 75.6257 | 253.49 | 175.43 | 715.3457
25/07/2026 | 17:30 | 29 | 8.79 | 52.62 | 117.66 | 75.6257 | 274.83 | 167.89 | 726.4157
25/07/2026 | 18:00 | 29 | 9.1 | 57.28 | 117.45 | 75.6257 | 276.89 | 162.62 | 727.9657
25/07/2026 | 18:30 | 28 | 9.1 | 54.15 | 115.59 | 75.6257 | 269.35 | 158.77 | 710.5857
25/07/2026 | 19:00 | 28 | 8.6 | 64.7 | 119.43 | 75.6257 | 257.53 | 158.84 | 712.7257
25/07/2026 | 19:30 | 28 | 8.59 | 60.46 | 117.23 | 75.6257 | 264.96 | 158.37 | 713.2357
25/07/2026 | 20:00 | 28 | 9.07 | 47.72 | 117.23 | 75.6257 | 256.13 | 162.97 | 696.7457
25/07/2026 | 20:30 | 30 | 9.07 | 53.82 | 116.27 | 75.6257 | 273.15 | 169.8 | 727.7357
25/07/2026 | 21:00 | 30 | 9.08 | 49.82 | 118.58 | 75.6257 | 275.75 | 171.06 | 729.9157
25/07/2026 | 21:30 | 24 | 9.08 | 49.2 | 118.97 | 75.6257 | 260.12 | 171.81 | 708.8057
25/07/2026 | 22:00 | 24 | 8.92 | 55.25 | 120.04 | 75.6257 | 279.77 | 173.24 | 736.8457
25/07/2026 | 22:30 | 28 | 8.92 | 51.07 | 118.91 | 75.6257 | 261.49 | 170.41 | 714.4257
25/07/2026 | 23:00 | 28 | 8.94 | 49.85 | 118.76 | 75.6257 | 278.48 | 150.63 | 710.2857
25/07/2026 | 23:30 | 29 | 8.94 | 54.7 | 120.04 | 75.6257 | 276.24 | 154.22 | 718.7657
26/07/2026 | 00:00 | 29 | 9.11 | 52.28 | 119.83 | 75.6257 | 259.84 | 148.76 | 694.4457
EJEC MWh |  | 657 | 211.745 | 1363.45 | 2797.115 | 1616.9396 | 6463 | 3984.09 | 17093.3396

## FLUJOS
sábado, 25 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
25/07/2026 | 00:30 |  | 0 | 19.2641 | -26.9383 | -34.8542 | 24.5135 |  | 46.9971 | -113.3577 | 52.3853 | 26.5612 | 25.5057 | -35.52 | -39.076 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 14.5967 | 60.9736 | 18.8978 | 19.4407 | 32.5057 | 16.2186 | 4.6245 | 7.5878 |  |  | -62.71 | -62.85 |  | 35.52 | 37.4 | 24.617 | 0.294 | -69.08 | -68.67 | -43.05 | 69.11 | 70.5 | 18.6572 | -4.152 | 62.1632 | 64.8801 | 64.8607 | -57.9647 | -57.4395 | 31.3177 | 30.8222 | 83.1188 | 84.3534 | 50.9398 | 44.0295 | -641.4555 | -11.2646 | -4.1 | -4.1 | 63.6521 | 63.1712 | -4.8168 |  | -85.1059 | 4.1031 | 6.4281 | 4.4508 | 689.0162 | 127.3232 | 126.9875 | -559.6093 | 593.8552 |  | 1.5493 | 0 | 86.2932 | 30.26 | 32.66 | 62.97 | 84.78 | 1.2098 | 0.9419 | 52.8446 | 53.2 | 35.2613 | -143.7086 | -143.6811 | 8.3454 |  |  |  | 117.1 | 105.6 | -15.91 | 47.8875 | 46.324 | 46.7532 | -53.3984 | -54.5065 | 93.4854 | -87.6113 | 103.4467 | 14.1888 | 71.75 | 37.18 | 39.6167 | 37.6511 | -30.0775 |  |  |  | -80.3295 |  | -16.4416 | -68.9 | -68.5 | 20.2725 | 39.9 | 54.16 | 54.2 | 39.64 | -8.36 | 65.286 | 78.7195 | -30.86 | -19.05 | 97.63 | 56.57 | 80.6909 | 78.3273 | 42.5241 | 40.7909 | 215.2625 | 168.6893 | 161.7153 | 164.4209 | 86.6959 | 69.7182 | -28.302 | 576.5687 | 218.7147 | 3.9296 | -5.3391 | -2.9207 | 9.7505 |  | 37.6899 | 72.24 | -29.349 | -30.3866 | -29.5659 | 15.58 | -23.94 | 1 | 8.0216 | 4.878 | -37.1292 | -36.2276 | 6.9856 | -67.1655 | 34.5296 | 23.324 | 23.2001 |  | 32.4266 | 33.3046 | 31.7695 | -1.842 | -1.842 | 121.2384 | -40.7453 | -40.7809 | 63.0893 | 61.9819 | 54.2678 | 8.85 | 3.8703 | 0.8939 | -1.58 | 19.02 | 53.6151 |  | -1.818 | 4.476 |  | 56.2 | -61.4462 | -61.5206 | 15.8 | 93.3278 | 30.1 | -23.4366 | -4.655 | -4.972 | 1.7799 |  |  | -15.4886 | -34.5048 | 18.8703 | 36.4138 | 57.8989 | 56.1982 | -146.5961 | -20.8916 | 36.4643 | -54.7446 | 11.7608 | 11.0965 | 10.7489 | 13.235 | 168.8553 | 170.2597 | 158.8 | -156.1932 | -342.6841 | 342.3467 | 294.0046 | -164.4913 | -158.8376 | -15.0995 |  | 81.6585 | 81.6245 |  |  | 27.7643 | 28.2357 | -70.6032 | -71.2834 | 25.63 | 25.2 | 59.2 | 59.2 | 21.556 | 29.2 | -445.877 | 113.8093 | 114.5644 | 11.6 | 29.7 | -26.7 | -26.7 | 1.5074 | 1.0604 | -291.0852 | -192.6336 | 317.6193 | 110.649 | -21.3671 | -103.2934 | 95.5491 | -390.8489 | -82.6604 | -92.455 | 194.3898 | 196.8575 | 394.9861 | -304.5819 | 85.8181 | -221.4495 | 225.8248 | -11.1005 |  | 27.28 | 1.089 | 1.094 | -26.64 | 1.12 |  | -1.3474 | -30.9071 | -10.0481 | 9.9 | 53.396 | 51.654 | 10.9721 | 13.1712 | 53.3785 | 54.7701 | 53.295 |  | -30.3 | 20.4561 | 6.61 |  | 0 | 45.171 | 14.2494 | -2.4921 | -44.2993 | 0 | 41.9136 | 15.3 | -15.1 | -45.9066 | 102.3606
25/07/2026 | 01:00 |  | 0 | 19.0608 | -26.5816 | -34.0615 | 22.3829 |  | 44.567 | -109.9702 | 50.2017 | 25.5212 | 24.9318 | -35.52 | -37.633 | 33 | 19.044 | -33 | 14.4939 | 59.655 | 18.9579 | 19.0984 | 31.9415 | 16.4408 | 5.1484 | 7.4951 |  |  | -61.47 | -61.7 |  | 35.52 | 35.2 | 24.517 | 0.296 | -68.24 | -69.09 | -40.94 | 69.6 | 69.84 | 17.6812 | -3.8056 | 61.3888 | 63.0026 | 66.6851 | -56.1756 | -57.1205 | 33.2653 | 33.3646 | 81.498 | 82.7882 | 44.7998 | 47.8916 | -643.2234 | -4.3389 | -7.8 | -7.7 | 62.3914 | 62.1282 | -4.4682 |  | -86.5429 | 3.5027 | 6.5675 | 4.41 | 693.7465 | 118.5949 | 118.2897 | -542.6771 | 587.6671 |  | 1.6304 |  | 82.1417 | 29.98 | 31.59 | 60.33 | 82.96 | 1.4777 | 1.3438 | 48.9332 | 50.2838 | 35.7797 | -137.294 | -137.0289 | 8.0683 |  |  | 27.717 | 113 | 101.9 | -15.09 | 47.1587 | 45.677 | 45.2771 | -58.4959 | -58.9945 | 93.6705 | -82.527 | 105.1456 | 13.2372 | 69.31 | 35.33 | 37.7417 | 35.8932 | -28.5522 |  |  |  | -75.709 |  | -15.8252 | -63.9 | -63.7 | 20.311 | 37.9 | 50.9 | 51.78 | 38.01 | -7.46 | 63.3175 | 75.6718 | -30.65 | -18.72 | 95.4 | 55.38 | 77.2364 | 75.3636 | 44.015 | 42.3636 | 208.975 | 162.2266 | 157.6723 | 158.4213 | 84.7407 | 69.1254 | -27.852 | 556.257 | 226.0685 | 3.7241 | -4.882 | -2.4767 | 10.8927 |  | 54.847 | 52.272 | -28.8437 | -29.8461 | -29.4821 | 0 | -23.99 | 1 | 11.3069 | 7.3078 | -37.1303 | -36.5559 | 5.2282 | -65.6054 | 32.4718 | 23.9488 | 23.5941 |  | 32.8915 | 32.5096 | 31.3809 | -2.3444 | -2.1769 | 120.736 | -41.6348 | -41.2039 | 62.1182 | 59.4459 | 54.0554 | 8.82 | 3.8703 | 0.8682 | -1.42 | 19.35 | 53.8068 |  | -2.198 | 4.538 |  | 55.31 | -62.0607 | -62.7054 | 16.2 | 91.7836 | 30.8 | -23.134 | -3.968 | -4.2593 | 1.6636 |  |  | -16.6609 | -33.0327 | 17.3852 | 34.2553 | 54.5937 | 58.0036 | -145.6862 | -20.4623 | 34.8538 | -52.3062 | 11.5883 | 10.325 | 10.0317 | 12.89 | 169.6062 | 168.9835 | 161.8 | -160.69 | -345.8517 | 349.4268 | 302.8727 | -165.0491 | -160.9864 | -14.9156 |  | 85.6242 | 84.6549 |  |  | 28.1451 | 28.2284 | -69.0664 | -68.5913 | 27.2 | 26.75 | 58.1 | 58.2 | 21.0433 | 28.88 | -442.3812 | 114.4937 | 114.0986 | 11.6 | 29.7 | -27.6 | -27.6 |  |  | -295.7286 | -193.7818 | 322.827 | 116.2085 | -19.0215 | -112.7353 | 105.7281 | -386.2172 | -93.3191 | -106.0914 | 194.2695 | 192.2903 | 393.4303 | -311.6187 | 91.5846 | -223.5099 | 222.7223 | -10.5209 |  | 27.76 | 1.181 | 1.191 | -27.36 | 0.64 |  | -0.9354 | -30.1167 | -9.3461 | 10.1 | 51.376 | 51.666 | 10.8223 | 13.0892 | 55.331 | 51.9423 | 55.6766 |  | -29.1 | 20.3572 | 6.29 |  | 0 | 42.8464 | 14.0477 | -3.1955 | -42.3944 | 0 | 39.4769 | 14.8 | -14 | -43.1358 | 101.5881
25/07/2026 | 01:30 |  | 0 | 18.8517 | -26.2249 | -34.3768 | 22.7908 |  | 43.6135 | -109.3888 | 48.9231 | 24.8032 | 23.9912 | -31.08 | -37.756 | 35.2 | 19.044 | -33 | 14.7354 | 59.7454 | 18.7187 | 18.8532 | 31.6674 | 16.534 | 5.4462 | 7.5505 |  |  | -58.89 | -59.44 |  | 31.08 | 37.4 | 24.187 | 0.291 | -60.16 | -60.65 | -50.16 | 60.84 | 61.09 | 17.162 | -3.7731 | 59.5264 | 61.1408 | 65.4604 | -50.3551 | -50.8206 | 9.1806 | 9.0653 | 82.8589 | 84.2004 | 29.3698 | 29.9226 | -607.3386 | -7.6308 | -6.9 | -6.9 | 57.5545 | 56.2465 | -3.8824 |  | -82.2057 | 3.4198 | 3.976 | 3.9211 | 655.751 | 110.8432 | 110.6906 | -531.6823 | 548.8823 |  | 1.6917 |  | 78.9682 | 28.95 | 30.36 | 57.81 | 80.36 | 8.5774 | 8.9793 | 47.932 | 48.4071 | 37.0296 | -126.993 | -125.459 | 9.8581 | 0 |  | 27.721 | 109.7 | 98.9 | -14.95 | 48.2969 | 46.9427 | 46.6488 | -58.3354 | -57.2787 | 87.9296 | -75.9221 | 97.9121 | 13.0139 | 64.87 | 33.65 | 36.3354 | 34.5749 | -27.9492 |  |  |  | -63.0464 |  | -15.3969 | -61.6 | -61.4 | 19.9429 | 36 | 46.04 | 49.08 | 36.09 | -6.67 | 63.4105 | 62.161 | -31.57 | -17.9 | 91.65 | 53.38 | 63.9818 | 62.1273 | 45.2766 | 43.1455 | 198.0385 | 151.2991 | 146.4066 | 148.5424 | 104.0168 | 89.23 | -26.384 | 543.9367 | 237.1178 | 3.6912 | -4.9397 | -2.4207 | -8.1015 |  | 37.2391 | 150.588 | -39.6669 | -42.3327 | -49.4996 | 0 | -15.35 | 119.1 | 10.7464 | -9.3448 | -36.4644 | -35.8538 | 6.2709 | -87.0507 | 50.4922 | 23.3106 | 23.2493 |  | 33.0586 | 33.7048 | 32.0292 | -10.7172 | -10.7172 | 123.7502 | -42.4522 | -42.5868 | 65.6552 | 64.8171 | 52.1657 | 10.06 | 3.8703 | 0.8219 | -1.55 | 18.29 | 52.1788 | 10.6153 | -2.354 | 4.253 |  | 54.05 | -65.9966 | -65.3697 | 15.72 | 88.0863 | 29.7 | -21.2591 | -3.7903 | -4.1395 | 1.6158 |  |  | -16.327 | -30.1546 | 18.5838 | 31.285 | 55.5163 | 56.4684 | -133.191 | -19.5526 | 33.2308 | -49.6502 | 11.8862 | 9.9332 | 9.5782 | 13.4117 | 163.8249 | 164.1557 | 142.9 | -141.5264 | -319.9722 | 318.3849 | 300.809 | -159.9765 | -156.2846 | -17.3697 | 0 | 82.5533 | 80.0726 |  |  | 27.1263 | 28.147 | -63.9926 | -64.505 | 28.38 | 27.88 | 57.5 | 57.9 | 21.3295 | 23.04 | -441.5114 | 114.8833 | 114.0979 | 11 | 29.1 | -26.7 | -26.7 | 1.405 | 1.1828 | -293.4982 | -205.4127 | 308.3479 | 108.0146 | -30.5059 | -99.6413 | 93.5482 | -384.7653 | -82.1651 | -93.4429 | 192.462 | 193.0513 | 390.7901 | -296.8966 | 84.2613 | -215.9001 | 216.3244 | -10.6253 |  | 28.16 | 1.341 | 1.335 | -27.68 | 0.96 |  | -1.0544 | -30.9377 | -9.6666 | 11 | 50.664 | 50.266 | 11.0376 |  | 52.8695 | 52.39 | 52.7012 |  | -26.9 | 20.8085 | 6.02 |  | -6.7006 | 44.6522 | 17.1087 | -6.5961 | -44.7816 | 4.4053 | 39.1861 | 13.3 | -12.4 | -18.3401 | 71.953
25/07/2026 | 02:00 |  | 0 | 18.6354 | -25.9092 | -34.2145 | 23.3857 |  | 42.7128 | -107.7215 | 47.464 | 24.0633 | 23.5892 | -31.08 | -36.99 | 33 | 18.216 | -33 | 14.3349 | 60.1114 | 18.3928 | 18.6147 | 30.8312 | 16.3595 | 5.2431 | 7.3977 |  |  | -58.34 | -58.27 |  | 31.08 | 35.2 | 22.114 | 0.282 | -59.56 | -59.92 | -51.46 | 59.82 | 60.48 | 16.5908 | -3.3962 | 58.081 | 59.5005 | 65.235 | -49.3447 | -49.8525 | 11.4469 | 11.9505 | 82.0484 | 83.2436 | 29.382 | 29.1757 | -599.4434 | -5.1053 | -7.9 | -7.9 | 56.7562 | 55.5569 | -4.2574 |  | -83.0218 | 2.4992 | 0 | 3.8087 | 648.8843 | 107.3946 | 107.242 | -541.0348 | 530.7767 |  | 1.6993 |  | 76.8725 | 28.94 | 29.76 | 55.46 | 78.62 | 14.8734 | 14.8734 | 46.6896 | 47.3157 | 37.4044 | -121.2534 | -120.7207 | 8.6081 | 0 |  |  | 107.9 | 98.2 | -14.84 | 48.6144 | 46.2821 | 47.0539 | -59.7137 | -59.9321 | 89.2589 | -72.9766 | 99.342 | 12.8658 | 61.65 | 31.91 | 35.8667 | 34.1354 | -27.8886 |  |  |  | -55.8583 |  | -15.3806 | -59.3 | -59 | 19.6957 | 34.7 | 42.94 | 47.48 | 34.61 | -6.03 | 65.4255 | 53.9518 | -32.65 | -18.91 | 91.38 | 52.7 | 56.0909 | 56.4545 | 46.7612 | 45.0273 | 190.3862 | 146.0623 | 142.5908 | 144.6226 | 105.2949 | 87.327 | -26.501 | 550.9902 | 251.0709 | 3.4656 | -4.2589 | -2.6224 | -9.7849 |  | 34.1975 | 175.164 | -38.1976 | -39.413 | -49.4686 | 0 | -23.87 | 114.2 | 10.5308 | -11.5221 | -36.7764 | -36.2816 | 6.5959 | -88.4783 | 52.4166 | 23.2921 | 23.1862 |  | 33.0588 | 33.5312 | 32.5355 | -14.0663 | -15.5734 | 119.8987 | -44.0525 | -43.8338 | 63.0574 | 64.0372 | 55.7327 | 8.41 | 3.8703 | 0.8109 | -1.43 | 20.33 | 54.9835 |  | -2.531 | 4.406 |  | 54.62 | -65.0162 | -64.0313 | 15.12 | 88.8208 | 29.3 | -20.4162 | -3.5131 | -3.8227 | 1.5377 |  |  | -16.6589 | -28.4698 | 19.8555 | 29.7465 | 56.2313 | 57.7794 | -129.4063 | -19.005 | 32.7244 | -48.2906 | 11.662 | 9.4937 | 9.1457 | 13.1291 | 159.9836 | 158.3082 | 96.4 | -96.2555 | -262.5759 | 265.4145 | 275.0772 | -152.8165 | -150.8083 | -17.4197 | 0 | 80.7206 | 79.4277 | -131.3118 |  | 27.0629 | 27.8471 | -58.4392 | -57.2615 | 29.12 | 28.65 | 57.9 | 58.5 | 20.8595 | 13.52 | -430.0232 | 110.1475 | 109.7657 | 10.6 | 27.9 | -25.9 | -25.9 |  |  | -272.5867 | -214.0152 | 295.7303 | 101.993 | -32.7945 | -95.3367 | 88.3426 | -382.409 | -78.2477 | -86.2691 | 190.5832 | 190.4557 | 388.8375 | -286.5894 | 80.1213 | -211.2372 | 213.8218 | -10.4138 |  | 29.04 | 1.389 | 1.379 | -28.24 | 1.6 |  | -1.6098 | -29.8817 | -9.8436 | 10.4 | 48.019 | 47.458 | 11.0214 |  | 52.0365 | 52.1137 | 52.9404 |  | -27.2 | 21.57 | 5.87 |  | -5.5681 | 44.8704 | 16.9329 | -5.7019 | -44.3359 | 4.1108 | 38.6343 | 13.4 | -13.7 | 13.8883 | 43.2108
25/07/2026 | 02:30 |  | 0 | 18.339 | -25.3732 | -35.0113 | 23.7595 |  | 41.7828 | -104.858 | 46.1929 | 23.3733 | 22.9574 | -28.86 | -36.953 | 33 | 18.216 |  | 14.3936 | 57.8918 | 17.7004 | 17.8596 | 30.0252 | 15.0839 | 5.4257 | 7.2953 |  |  | -55.66 | -55.61 |  | 28.86 | 35.2 | 21.689 | 0.275 | -57.9 | -58.07 | -45.13 | 59.15 | 58.78 | 16.5283 | -3.2989 | 58.1312 | 59.3464 | 60.0977 | -50.8329 | -51.3475 | 32.7628 | 31.7475 | 76.7874 | 78.2185 | 47.3617 | 47.162 | -616.5005 | -2.7049 | -9.6 | -9.7 | 57.8777 | 56.9341 | -3.5379 |  | -88.0774 | 2.0574 | 0 | 3.5906 | 663.4111 | 104.5259 | 104.2817 | -568.2278 | 522.2083 |  | 1.7213 |  | 73.7888 | 28.76 | 29.4 | 53.66 | 77 | 24.3844 | 23.7146 | 37.541 | 38.504 | 39.3956 | -119.458 | -118.5131 | 9.034 |  |  |  | 107.2 | 96.7 | -14.19 | 46.7078 | 45.239 | 45.7932 | -64.6039 | -64.152 | 94.6704 | -73.4392 | 105.1496 | 12.4811 | 60.13 | 31.03 | 35.3979 | 33.2565 | -27.4369 |  |  |  | -59.9977 |  | -15.0956 | -56.8 | -56.7 | 19.2178 | 33.8 | 41.84 | 45.74 | 33.47 | -5.91 | 65.6735 | 59.5896 | -36.51 | -18.32 | 91.93 | 50.94 | 62.5636 | 61.1273 | 56.7168 | 55.6182 | 199.1469 | 152.5828 | 149.1829 | 149.6591 | 106.8027 | 97.6693 | -26.291 | 582.0895 | 263.9568 | 3.141 | -4.5581 | -2.394 | -18.4628 |  | 37.9613 | 167.484 | -35.8898 | -36.8014 | -53.8507 | 0 | -24.08 | 114.4 | 10.5468 | -6.6521 | -36.5907 | -35.503 | 5.1574 | -90.3264 | 54.6668 | 23.6564 | 23.1126 |  | 32.8554 | 32.997 | 32.411 | -25.1184 | -25.7883 | 140.6633 | -54.3245 | -54.5464 | 80.1927 | 83.6474 | 54.3337 | 8.93 | 3.8727 | 0.751 | -1.41 | 19.71 | 54.5381 |  | -2.656 | 4.365 |  | 46.08 | -83.9195 | -82.2876 | 15.34 | 85.7635 | 30.1 | -19.5287 | -3.2318 | -3.7181 | 1.4852 |  |  |  | -27.9597 | 19.2094 | 28.6391 | 57.9814 | 58.0178 | -126.6339 | -18.5423 | 31.983 | -47.3468 | 11.643 | 9.2105 | 8.8715 | 13.1807 | 162.0005 | 160.4485 | 91.4 | -91.9159 | -256.0107 | 257.6937 | 272.6006 | -156.4772 | -151.6035 | -15.4386 | 0 | 82.2705 | 82.0978 |  |  | 26.1549 | 26.5797 | -58.4639 | -58.0085 | 26.81 | 26.38 | 61.2 | 61.1 | 20.6331 | 13.92 | -438.7777 | 109.8167 | 109.4691 | 10.5 | 33.6 | -26 | -25.9 | 1.508 | 1.0922 | -266.7007 | -227.9512 | 305.4854 | 104.9178 | -33.1325 | -97.1624 | 92.7784 | -385.026 | -79.3149 | -90.1785 | 191.3943 | 190.4473 | 391.1581 | -296.9954 | 82.1527 | -214.2168 | 217.4061 | -9.9936 |  | 30.64 | 1.397 | 1.397 | -30.08 | 2.96 |  | -3.8376 | -30.3212 | -6.2974 | 9.2 | 51.121 | 51.121 |  | 13.0659 | 52.4981 | 52.5804 | 53.6152 |  | -33.1 | 12.6434 | 5.83 |  | -3.7313 | 44.0361 | 14.9451 | -4.319 | -43.569 | 2.4961 | 39.8977 | 18.9 | -19.3 | 15.5045 | 0.54
25/07/2026 | 03:00 |  | 0 | 18.0929 | -25.0296 | -34.8399 | 23.2993 |  | 41.2542 | -102.0667 | 45.3865 | 23.1133 | 22.4876 | -26.64 | -36.04 | 33 | 18.216 |  | 14.3208 | 56.0872 | 17.5892 | 17.8639 | 29.6794 | 14.8642 | 5.3189 | 7.7064 |  |  | -55.09 | -55.03 |  | 26.64 | 35.2 | 21.799 | 0.278 | -56.62 | -57.35 | -46.7 | 56.72 | 56.74 | 16.2573 | -3.0737 | 56.4019 | 58.5823 | 58.6176 | -49.1561 | -49.14 | 29.5787 | 34.5312 | 74.5966 | 75.5923 | 50.4411 | 42.868 | -604.9656 | 0.6837 | -11.2 | -11.3 | 56.3222 | 54.2715 | -4.0243 |  | -88.0174 | 1.6121 | 0 | 3.6972 | 649.983 | 100.4059 | 99.8871 | -555.9869 | 507.2329 |  | 1.7293 |  | 72.741 | 28.36 | 28.75 | 53.11 | 76.22 | 22.1071 | 21.8392 | 39.3101 | 39.7474 | 39.7896 | -114.7137 | -114.6738 | 8.4158 |  |  |  | 105.2 | 95.1 | -14.41 | 47.4532 | 45.9595 | 45.6604 | -64.2719 | -64.3719 | 93.4249 | -70.3453 | 102.0338 | 12.4076 | 60.67 | 31.27 | 34.4604 | 32.8171 | -27.1401 |  |  |  | -56.0631 |  | -15.0931 | -54.4 | -54.4 | 19.3332 | 32.8 | 40.2 | 44.78 | 32.76 | -5.49 | 61.535 | 55.7757 | -35.09 | -18.35 | 89.62 | 49.6 | 57.8364 | 55.5636 | 54.7436 | 52.5545 | 192.5919 | 147.5952 | 142.7929 | 144.1105 | 111.6752 | 96.9464 | -25.647 | 570.9604 | 268.2389 | 3.8618 | -4.0963 | -1.5965 | -16.4228 |  | 39.4904 | 169.02 | -38.7482 | -39.7333 | -56.9741 | 0 | -22.91 | 115.5 | 10.2302 | -3.7387 | -36.2648 | -35.1694 | 4.4073 | -92.6576 | 57.961 | 23.177 | 23.3341 |  | 32.5024 | 33.445 | 31.9968 | -22.4391 | -23.4439 | 124.9224 | -52.2144 | -51.6661 | 76.5492 | 80.5695 | 40.7178 | 10.63 | 8.8606 | 0.7864 | -5.3 | 19.8 | 41.2625 |  | -2.665 | 4.408 | 8.4711 | 43.83 | -81.0101 | -78.6787 | 14.81 | 85.4935 | 30.3 | -18.9142 | -3.187 | -3.5109 | 1.4559 |  |  |  | -26.791 | 19.9323 | 28.2074 | 57.8361 | 58.2763 | -125.2177 | -18.2418 | 31.407 | -45.869 | 12.9418 | 8.937 | 8.6078 | 14.1751 | 162.2135 | 161.8367 | 88 | -87.3811 | -254.3175 | 255.8789 | 275.2673 | -155.0299 | -153.8564 | -15.0102 | 0 | 81.8933 | 82.4402 |  |  | 26.7178 | 27.5926 | -57.9207 | -56.6929 | 28.3 | 27.83 | 60 | 59.6 | 20.6545 | 13.68 | -440.3792 | 113.1083 | 112.7052 | 10.4 | 32.5 | -26.7 | -25.9 |  |  | -273.1394 | -234.6822 | 305.716 | 104.2405 | -37.7575 | -97.1502 | 91.1395 | -386.2666 | -83.37 | -90.4295 | 192.9211 | 192.6304 | 392.0841 | -294.4734 | 83.3212 | -214.9296 | 214.4338 | -10.6528 |  | 30.72 | 1.41 | 1.398 | -30.16 | 3.36 |  | -3.3097 | -29.8238 | -6.4439 | 8.1 | 50.792 | 50.225 |  | 13.0712 | 53.5366 | 53.853 | 52.396 |  | -31.7 | 12.8659 | 5.81 |  | 0 | 43.3006 | 14.9314 | -2.6538 | -42.6493 | 2.2044 | 39.1055 | 16.7 | -17.4 | 22.9523 | -2.1166
25/07/2026 | 03:30 |  | 0 | 17.8368 | -24.7612 | -34.8638 | 23.517 |  | 41.1294 | -101.4461 | 45.2839 | 22.9613 | 22.3567 | -28.86 | -34.315 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 14.4956 | 55.7716 | 17.6024 | 17.8198 | 29.9835 | 14.7072 | 5.2449 | 7.7355 |  |  | -55.34 | -54.76 |  | 28.86 | 33 | 21.45 | 0.22 | -59.31 | -59.21 | -41.97 | 59.84 | 59.77 | 16.2409 | -3.2057 | 55.3446 | 57.019 | 59.1669 | -50.7853 | -51.7507 | 36.2075 | 37.0719 | 72.9711 | 73.4678 | 50.4714 | 44.5357 | -601.3258 | -0.4478 | -10.4 | -10.3 | 56.5442 | 56.0506 | -3.6459 |  | -86.5865 | 2.0939 | 0 | 3.8489 | 638.0198 | 103.7324 | 103.7934 | -555.69 | 503.7702 |  | 1.7332 |  | 71.8328 | 28.35 | 29.08 | 52.02 |  | 20.4996 | 20.7675 | 33.294 | 33.853 | 38.0941 | -115.4558 | -115.6074 | 6.2517 |  |  |  | 105.4 | 94.9 | -13.92 | 45.215 | 44.1247 | 44.1104 | -67.836 | -68.4646 | 93.3499 | -65.6445 | 102.0249 | 12.4132 | 61.37 | 31.5 | 33.9917 | 31.9382 | -26.6811 |  |  |  | -63.1907 |  | -14.6075 | -52.1 | -52.1 | 18.7894 | 32.6 | 41.76 | 44.32 | 32.43 | -6.49 | 60.4965 | 67.3738 | -32.37 | -18.45 | 85.15 | 48.53 | 65.8182 | 65.5273 | 59.7562 | 55.9818 | 198.8635 | 151.1537 | 146.8486 | 150.0746 | 91.0486 | 77.6804 | -26.147 | 565.621 | 282.0216 | 3.5431 | -4.42 | -2.811 | 0 |  | 49.8029 | 56.88 | -21.5214 | -22.3253 | -35.9197 | 14.79 | -23.72 | 17.5 | 10.1732 | 5.9939 | -37.0995 | -36.4282 | 5.7836 | -71.6926 | 39.4086 | 23.8362 | 23.3643 |  | 32.3046 | 32.6247 | 31.9019 | -21.267 | -21.7693 | 131.7881 | -54.6656 | -55.1071 | 80.2512 | 82.9093 | 43.1714 | 12.37 | 9.1658 | 0.7864 | -5.35 | 20.08 | 42.5115 |  | -2.576 | 4.37 | 10.4201 | 44.97 | -82.3853 | -81.783 | 14.64 | 86.2895 | 30.5 | -19.2696 | -3.3091 | -3.5045 | 1.4381 |  |  | -16.3367 | -26.4746 | 20.8855 | 27.7395 | 55.0789 | 55.757 | -126.2338 | -18.0656 | 31.4982 | -45.7312 | 12.4892 | 9.1519 | 8.8082 | 13.9978 | 173.1921 | 174.8693 | 101 | -99.5432 | -271.6426 | 271.4677 | 298.5118 | -167.0837 | -165.4256 | -11.9261 | 0 | 82.4394 | 81.558 |  |  | 25.3195 | 25.8321 | -74.9734 | -74.5204 | 20.19 | 19.66 | 75.3 | 75.6 |  | 12.16 | -453.8395 | 108.5757 | 109.3223 | 9.9 | 55.3 | -26.7 | -26.7 | 1.4231 | 1.197 | -293.3476 | -253.4324 | 351.5142 | 129.1767 | -21.6974 | -123.9415 | 121.6059 | -391.1843 | -94.8979 | -121.195 | 202.2765 | 200.5732 | 397.7826 | -335.3934 | 97.4233 | -244.4823 | 248.295 | -9.7024 |  | 32.24 | 1.396 | 1.398 | -31.52 | 5.04 |  | -5.095 | -35.3628 | -1.4054 | 8.9 | 50.534 | 50.893 |  | 13.0956 | 53.7382 | 52.5601 | 52.7962 |  | -54.7 | 12.2286 | 5.7 |  | 0 | 41.8904 | 11.2415 | 0 | -41.2202 | 0 | 41.7214 | 40.5 | -39.9 | 28.1102 | -9.0062
25/07/2026 | 04:00 |  | 0 | 17.6229 | -24.3899 | -36.6034 | 23.3925 |  | 41.3576 | -99.6278 | 45.451 | 23.0253 | 22.4095 | -26.64 | -30.192 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 14.2875 | 53.7436 | 18.2372 | 18.4138 | 31.0453 | 17.0705 | 5.4668 | 7.545 |  |  | -54.06 | -54.31 |  | 26.64 | 28.6 | 21.292 | 0.219 | -57.33 | -57.45 | -47.2 | 58.06 | 57.9 | 16.176 | -3.0475 | 55.5544 | 57.8345 | 59.0355 | -48.031 | -49.3979 | 35.6021 | 32.7137 | 74.5669 | 75.7644 | 42.8898 | 42.5174 | -595.0309 | -1.2311 | -10.3 | -10.4 | 56.2888 | 55.36 | -3.6663 |  | -87.0946 | 1.5865 | 1.9491 | 3.8436 | 638.2029 | 101.9623 | 101.4435 | -539.7529 | 499.9318 |  | 1.7406 |  | 70.5255 | 28.02 | 28.72 | 52.02 | 75.42 | 20.9015 | 19.9638 | 38.1181 | 38.8876 | 35.7364 | -115.774 | -114.7294 | 6.3233 |  |  |  | 104.8 | 94.4 | -14.13 | 45.9051 | 44.2917 | 45.2536 | -67.2481 | -67.0396 | 92.2169 | -64.9975 | 99.7533 | 12.3043 | 59.8 | 30.85 | 33.9917 | 31.9382 | -26.725 |  |  |  | -61.3009 |  | -14.7461 | -52.1 | -52.1 | 18.8553 | 32.5 | 40.4 | 43.86 | 32.1 | -6.04 | 61.1475 | 58.1671 | -32.05 | -18.07 | 85.08 | 48.71 | 60.0727 | 58.0727 | 54.5347 | 52.1273 | 188.547 | 145.9888 | 142.4926 | 143.4876 | 99.4346 | 85.7138 | -24.485 | 553.4418 | 278.7515 | 2.8486 | -4.3956 | -1.55 | -12.3525 |  | 34.1972 | 158.268 | -36.0269 | -36.9469 | -51.773 | 0 | -19.49 | 106.2 | 10.2695 | -10.4748 | -35.8808 | -35.1294 | 5.2323 | -84.4814 | 50.1493 | 22.7482 | 22.5012 |  | 32.2019 | 32.708 | 31.3663 | -21.7693 | -19.5924 | 123.0804 | -52.3936 | -51.3241 | 78.6467 | 82.321 | 38.623 | 11.34 | 9.3562 | 0.7633 | -5.33 | 18.95 | 39.103 |  | -2.925 | 4.166 |  | 43.15 | -82.5517 | -76.7365 | 15.23 | 84.7423 | 30 | -18.2807 | -2.5452 | -3.0111 | 1.4032 |  |  | -15.9393 | -26.4953 | 19.4311 | 27.4321 | 58.2013 | 59.0981 | -125.9013 | -18.1593 | 30.1473 | -44.6816 | 12.76 | 9.1031 | 8.6817 | 13.8888 | 172.1599 | 171.6795 | 113.6 | -114.7432 | -281.6989 | 287.216 | 299.7797 | -165.3606 | -163.0376 | -14.5237 |  | 82.7178 | 81.5829 | -144.3108 |  | 25.4073 | 26.0515 | -70.8404 | -70.4128 | 23.72 | 23.19 | 72.4 | 73.3 | 20.9621 | 6 | -448.946 | 107.7582 | 106.8915 | 10.4 | 54.2 | -24.9 | -24.2 |  |  | -295.714 | -245.7664 | 335.908 | 130.0513 | -29.7858 | -118.5373 | 115.2616 | -395.1879 | -93.0402 | -114.637 | 202.209 | 198.8228 | 399.9735 | -332.4322 | 95.8026 | -239.7191 | 241.6322 | -10.1501 |  | 32.48 | 1.4 | 1.406 | -30.96 | 4.88 |  | -4.7745 | -35.5367 | -2.0798 | 9 | 52.136 | 52.851 |  |  | 52.5058 | 51.5493 | 55.1543 |  | -52.2 | 12.246 | 5.76 |  | -3.5862 | 44.1488 | 13.8947 | -4.0465 | -44.0737 | 0 | 41.3998 | 37 | -37.2 | 19.5069 | 5.542
25/07/2026 | 04:30 |  | 0 | 17.3604 | -24.0613 | -36.0892 | 23.3478 |  | 41.9386 | -99.3795 | 45.4095 | 23.0253 | 22.4429 | -28.86 | -31.134 | 28.6 | 12.42 | -26.4 | 14.0126 | 54.156 | 18.4577 | 18.9429 | 31.4776 | 17.2629 | 5.3036 | 7.576 |  |  | -54.22 | -54.04 |  | 26.64 | 28.6 | 20.932 | 0.25 | -55.64 | -55.88 | -46.98 | 56.34 | 56.49 | 15.8764 | -2.1315 | 56.7085 | 58.7076 | 56.7242 | -45.2945 | -47.6737 | 19.2215 | 10.3677 | 76.5454 | 78.146 | 27.8553 | 38.4924 | -587.9473 | -1.4025 | -10 | -9.9 | 54.9192 | 53.6263 | -3.8087 |  | -85.7024 | 2.3056 | 4.043 | 3.8777 | 617.2367 | 101.3519 | 101.474 | -546.0353 | 495.294 |  | 1.7511 |  | 71.5634 | 28.34 | 28.95 |  | 75.3 | 22.1071 | 22.1071 | 38.2097 | 38.8776 | 36.1688 | -114.4585 | -112.7972 | 6.0965 |  |  |  | 104.4 | 94.1 | -13.65 | 46.1658 | 44.9393 | 44.3459 | -66.1571 | -67.6504 | 88.9665 | -63.6581 | 97.8343 | 12.334 | 60.13 | 31.06 | 34.4604 | 32.3776 | -26.8711 |  |  |  | -57.791 |  | -14.8602 | -52.1 | -52.1 | 18.9322 | 32.2 | 40.56 |  |  | -6.05 | 63.2555 | 56.5645 | -33.17 | -18.16 | 85.91 | 49.49 | 59.3636 | 55.4182 | 54.9242 | 52.0182 | 191.1535 | 147.4897 | 140.9108 | 143.9822 | 105.9209 | 89.5674 | -24.505 | 554.1255 | 289.1241 | 4.1105 | -5.1291 | -2.7436 | -10.5895 |  | 34.3434 | 142.908 | -34.8606 | -37.0783 | -52.9954 | 0 | -16.25 | 114.3 | 10.565 | -9.3623 | -36.628 | -35.62 | 5.9515 | -88.7702 | 55.6326 | 23.0447 | 23.2889 |  | 32.7136 | 32.5772 | 31.8549 | -21.9368 | -22.7741 | 118.7265 | -51.1966 | -51.0198 | 73.5004 | 78.4223 | 40.5786 | 10.09 | 8.7703 | 0.7633 | -4.98 | 19.66 | 41.2153 |  | -2.745 | 4.108 |  | 42.96 | -80.1355 | -73.5733 | 14.73 | 84.2807 | 29.7 | -19.174 | -2.6674 | -2.9946 | 1.3915 |  |  | -15.3112 | -26.4816 | 19.7158 | 27.8298 | 55.8725 | 57.0705 | -126.4304 | -18.2194 | 30.4344 | -45.4259 | 12.9665 | 9.2007 | 8.9032 | 14.3487 | 173.028 | 171.8763 | 108.1 | -107.1409 | -276.7007 | 277.8095 | 307.4928 | -168.6995 | -163.9858 | -12.6099 |  | 81.4445 | 80.5916 |  |  | 26.1669 | 26.5334 | -73.0897 | -72.6027 | 18.88 | 18.41 | 77.7 | 77.6 | 20.6331 | 6.88 | -461.3859 | 109.6927 | 107.8128 | 10.5 | 57.6 | -25.9 | -25.9 | 1.5346 |  | -302.4673 | -252.1576 | 342.6432 | 128.4756 | -30.5027 | -121.1481 | 121.7374 | -397.6805 | -92.8831 | -118.2681 | 200.0643 | 200.1848 | 400.4468 | -336.6743 | 96.8078 | -243.6463 | 246.083 | -10.3095 |  | 32.48 | 1.314 | 1.31 | -31.92 | 5.68 |  | -6.2394 | -35.7412 | -1.3474 | 9.5 | 50.664 | 52.247 |  |  | 53.2049 | 53.7421 | 53.2608 |  | -56.9 | 12.5082 | 5.78 |  | 0 | 42.3126 | 12.0083 | 0 | -42.2495 | 0 | 41.7615 | 42.2 | -41.2 | 32.9912 | -7.581
25/07/2026 | 05:00 |  | 0 | 17.1741 | -23.7628 | -36.0802 | 24.8559 |  | 42.1029 | -101.7341 | 46.1264 | 23.2653 | 22.8377 | -31.08 | -29.843 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 13.3462 | 55.6408 | 18.4285 | 18.7801 |  | 17.0673 | 5.5171 | 7.5946 |  |  | -55.17 | -54.64 |  | 31.08 | 28.6 | 20.231 | 0.246 | -56.08 | -56.57 | -50.49 | 55.95 | 57.32 | 15.4216 | -2.0133 | 57.0489 | 58.2916 | 57.3551 | -49.5893 | -49.6843 | 26.2445 | 26.3305 | 74.1467 | 75.62 | 38.8942 | 35.6434 | -576.0703 | -1.4205 | -10.5 | -10.8 | 55.6464 | 55.1867 | -3.5639 |  | -84.2209 | 1.316 | 4.0607 | 3.9898 | 629.6882 | 98.1475 | 98.5442 | -530.0538 | 503.4447 |  | 1.7611 |  | 71.4436 | 27.95 | 28.77 | 52.55 | 76.12 | 19.5619 | 19.0261 | 42.119 | 43.1512 | 36.468 | -115.2005 | -114.8673 | 6.2909 |  |  | 27.757 | 105 | 93.7 | -14.11 | 46.1039 | 44.8895 | 45.6385 | -67.5359 | -67.7914 | 89.1019 | -61.6393 | 97.7797 | 12.0726 | 59.94 | 31.22 | 33.9917 | 32.3776 | -26.9185 |  |  |  | -57.1141 |  | -14.766 |  |  | 19.0366 | 32.3 | 40.88 | 44.34 | 32.43 | -5.78 | 62.837 | 57.0182 | -38 | -17.69 | 91.61 | 49.05 | 57.5818 | 55.3091 | 51.5954 | 49.7455 | 191.0869 | 147.7182 | 140.9038 | 143.95 | 99.4259 | 82.9127 | -25.594 | 537.6519 | 264.6227 | 3.8667 | -5.6721 | -3.0127 | -18.2805 |  | 36.649 | 149.052 | -33.561 | -34.4202 | -46.1423 | 0 | -18.1 | 100.9 | 10.9094 | -9.2178 | -36.2118 | -35.3324 | 6.1642 | -79.3632 | 44.5522 | 22.7589 | 22.5581 |  | 32.7392 | 32.0042 | 31.4746 | -20.7646 | -20.4297 | 116.5496 | -49.326 | -48.3004 | 75.0038 | 78.6384 | 36.0302 | 11.13 | 9.7786 | 0.7889 | -6.08 | 18.53 | 35.9681 |  | -2.631 | 4.21 | 10.4914 | 42.39 | -80.5108 | -74.1521 | 15.12 | 84.2436 | 29.7 | -19.2491 | -2.6762 | -2.7038 | 1.4743 |  |  | -16.7674 | -27.214 | 18.339 | 28.331 | 58.3775 | 60.0902 | -127.0758 | -18.2787 | 29.9216 | -45.2899 | 12.6714 | 9.5816 | 9.1985 | 14.2189 | 172.2242 | 170.5847 | 105.2 | -103.7671 | -275.3275 | 280.1278 | 296.2078 | -164.4106 | -163.0512 | -14.3257 |  | 80.8946 | 81.6423 |  |  | 25.4091 | 25.4534 | -72.2797 | -71.3736 | 19.44 | 18.95 | 75.7 | 75.1 | 20.6331 | 6.72 | -453.9297 | 109.9522 | 108.6898 |  | 55.2 | -25 | -25 | 1.4318 | 1.0955 | -286.6323 | -234.3683 | 335.4208 | 121.1456 | -25.4336 | -112.2487 | 109.2527 | -405.5739 | -86.0513 | -106.9829 | 202.7852 | 201.1062 | 404.9214 | -327.0428 | 89.2485 | -238.8513 | 238.3622 | -10.8368 |  | 32.48 | 1.339 | 1.341 | -31.76 | 5.84 |  | -5.8885 | -34.9233 | -1.4328 | 9.3 | 51.453 | 51.123 | 11.0558 | 13.1301 | 53.7842 | 51.8933 | 52.6519 |  | -54 | 12.9932 | 5.87 |  | 0 | 43.8985 | 14.0762 | -2.2385 | -43.2614 | 0 | 41.3304 | 40.6 | -39.2 | 14.4075 | 11.5954
25/07/2026 | 05:30 |  | 0 | 17.1679 |  | -35.0404 | 24.8149 |  | 42.9852 | -103.7164 | 47.0191 | 23.6813 | 23.0675 | -31.08 | -30.39 | 26.4 | 10.764 |  | 14.1384 | 56.2636 | 18.6167 | 18.6966 | 31.5306 | 16.4451 | 4.917 | 7.6657 |  |  | -56.35 | -56.47 |  | 31.08 | 28.6 | 20.162 | 0.249 | -57.81 | -58.48 | -46.49 | 58.42 | 58.66 | 16.0009 | -2.4066 | 57.2484 | 59.3029 | 60.953 | -50.2309 | -50.4295 | 28.5445 | 28.7362 | 77.4383 | 76.5961 | 42.7052 | 46.6207 | -603.2199 | 0.456 | -10.7 | -10.7 | 56.9524 | 55.6988 | -3.586 |  | -88.3328 | 1.5802 | 6.2712 | 4.14 | 653.218 | 106.7537 | 106.6622 | -547.5665 | 519.0811 |  | 1.7381 |  | 73.5194 | 28.55 | 29.56 | 53.08 | 76.14 | 19.0261 | 18.6242 | 39.859 | 40.5306 | 34.9822 | -121.4794 | -120.789 | 5.8663 |  | 20.9062 | 27.403 | 106 | 95.5 | -14.44 | 45.0958 | 43.7124 | 43.8887 | -68.2789 | -67.4387 | 94.7057 | -68.5566 | 103.9813 | 12.2827 | 62.99 | 32.26 | 35.3979 | 33.2565 | -27.5856 |  |  |  | -66.4802 |  | -15.2695 | -54.7 | -54.3 | 18.9542 | 33.3 | 43.72 | 45.84 | 33.46 | -6.68 | 62.062 | 65.3862 | -41.48 | -18.41 | 100.27 | 48.87 | 66.7455 | 65.5636 | 54.8128 | 53.4909 | 200.8168 | 157.8578 | 151.7664 | 153.9372 | 88.7055 | 70.2421 | -26.299 | 560.8525 | 280.9856 | 4.6168 | -5.8031 | -3.3463 | -9.7288 |  | 52.4301 | 69.168 | -21.8898 | -22.8302 | -33.8091 | 14.1 | -24.72 | 0.9 | 11.3502 | 4.8428 | -36.9145 | -36.0254 | 7.66 | -68.5516 | 33.8294 | 23.2862 | 22.7461 |  | 32.9005 | 33.7633 | 32.5104 | -19.7598 | -20.0948 | 125.5922 | -52.7451 | -52.8542 | 79.895 | 87.4369 | 38.623 | 12.99 | 8.7654 | 0.845 | -4.95 | 17.62 | 38.9103 |  | -2.447 | 4.442 |  | 42.84 | -88.5396 | -80.252 |  | 83.9469 | 28.7 | -19.7313 | -2.5507 | -3.0115 | 1.5151 |  |  | -17.0357 | -29.117 | 18.012 | 29.9241 | 61.3721 | 64.031 | -128.7357 | -18.6669 | 31.2581 | -45.3203 | 13.0785 | 10.0906 | 9.7258 | 14.642 | 173.9284 | 173.3395 | 97.2 | -95.7432 | -263.5096 | 265.5867 | 304.2539 | -167.8144 | -164.6366 | -11.3808 |  | 78.83 | 78.2022 |  |  | 25.3829 | 25.5967 | -76.1033 | -76.0041 | 18.35 | 17.86 | 75.6 | 76.2 | 20.7762 | 7.68 | -465.0057 | 110.1591 | 109.7141 | 11.1 | 60.4 | -25 | -25 |  |  | -298.9586 | -249.3656 | 352.4236 | 134.3965 | -22.4418 | -127.8948 | 120.7692 | -398.1269 | -95.1084 | -121.8719 | 200.8112 | 201.7717 | 402.7558 | -337.7529 | 100.0059 | -247.3242 | 247.9548 | -9.5706 |  | 31.92 | 1.202 | 1.194 | -32.64 | 5.36 |  | -5.6809 | -34.8623 | 0.0015 | 9.4 | 49.629 | 49.644 |  |  | 51.6785 | 50.828 | 51.2067 |  | -56.7 | 11.8585 | 6 |  | 0 | 42.4683 | 11.0372 | 1.6145 | -41.7515 | -2.8323 | 43.1802 | 42.9 | -42.1 | 41.6385 | 19.5827
25/07/2026 | 06:00 |  | 0 | 16.9674 |  | -36.5888 | 24.3126 |  | 43.8211 | -100.4441 | 47.9539 | 24.0913 | 23.4177 | -11.1 | -31.71 | 28.6 | 9.936 | -26.4 | 14.0356 | 55.51 | 19.2669 | 19.4595 | 32.2735 | 17.1246 | 5.5309 | 7.7319 |  |  | -48.98 | -48.92 |  | 11.1 | 30.8 | 21.755 | 0.254 | -47.8 | -46.77 | -50.02 | 47.05 | 48.57 | 13.9884 | -1.7381 | 58.9652 | 61.2801 | 57.2885 | -42.9095 | -43.3727 | 20.0768 | 24.0798 | 77.0183 | 78.0748 | 34.7566 | 43.3297 | -593.9931 | 1.2663 | -11.2 | -11.2 | 51.0893 | 49.7057 | -3.458 |  | -90.7032 | 1.9201 | 6.3773 | 4.2844 | 645.4052 | 116.9164 | 116.8553 | -566.3188 | 525.3841 |  | 1.7429 |  | 74.5572 | 29.22 | 29.98 | 54.18 | 76.94 | 31.752 | 31.2162 | 37.647 | 38.1365 | 35.0662 | -121.8519 | -120.9959 | 8.7832 |  | 20.9062 | 27.124 | 107.3 | 96.7 | -14.15 | 45.5546 | 44.112 | 44.0029 | -66.4833 | -64.6773 | 97.2795 | -74.2813 | 107.4488 | 12.6501 | 66.59 | 33.32 | 35.3979 | 33.696 | -27.6403 |  |  |  | -64.0782 |  | -15.2188 | -57.6 | -56.8 | 19.1959 | 35.1 | 44.56 | 48 | 34.89 | -6.63 | 59.5045 | 63.8949 | -42.55 | -17.39 | 100.76 | 48.75 | 65.2 | 63.6545 | 63.08 | 62.6182 | 205.0039 | 162.28 | 157.1847 | 159.2134 | 103.6207 | 85.2192 | -24.647 | 577.6104 | 280.9615 | 4.3423 | -5.944 | -3.6657 | -24.4945 |  | 33.3518 | 156.732 | -31.8858 | -32.8665 | -49.8223 | 13.72 | -23.8 | 87.7 | 11.859 | -15.7928 | -36.3467 | -35.5008 | 6.5776 | -83.2791 | 50.5678 | 23.1627 | 22.5557 |  | 33.699 | 33.6644 | 32.8412 | -33.6587 | -32.9889 | 170.1356 | -61.493 | -60.114 | 115.7746 | 128.806 | 35.4882 | 20.45 | 11.3802 | 0.8219 | -6.85 | 16.59 | 36.1413 |  | -2.452 | 4.47 |  | 37.74 | -130.1868 | -116.6034 | 14.57 | 73.7946 | 26.2 | -16.9648 | -2.5887 | -2.9864 | 1.5403 |  |  | -14.8655 | -26.3267 | 17.8837 | 27.4094 | 54.8261 | 58.2025 | -108.8888 | -19.0054 | 28.0244 | -46.8391 | 12.2144 | 10.4324 | 10.0633 | 13.7947 | 170.8687 | 169.9094 | 113.6 | -114.311 | -274.4327 | 276.5555 | 307.2685 | -164.5835 | -161.7336 | -11.9602 | 0 | 79.6559 | 78.7497 | -149.1967 |  | 27.5611 | 27.9673 | -75.6959 | -75.053 | 20.05 | 19.54 | 76.7 | 76.8 | 20.3041 | 5.6 | -466.9747 | 112.4873 | 112.0547 | 11.6 | 58.2 | -26.6 | -25.9 |  |  | -305.1222 | -246.8129 | 352.7949 | 135.2579 | -24.0993 | -128.5464 | 121.9404 | -397.741 | -99.2057 | -127.3352 | 204.3465 | 201.4852 | 408.5776 | -341.8578 | 97.4016 | -245.5283 | 249.4584 | -9.6503 |  | 31.6 | 1.097 | 1.096 | -31.44 | 6.64 |  | -6.4439 | -34.4228 | -0.1144 | 9.6 | 50.961 | 50.644 |  |  | 52.248 | 51.8929 | 51.8328 |  | -57.2 | 11.7541 | 6.13 |  | 0 | 42.7544 | 11.7157 | 1.4128 | -42.6599 | -2.231 | 43.6199 | 42.3 | -42.6 | 39.1723 | 20.1162
25/07/2026 | 06:30 |  | 0 | 17.1528 |  | -35.5565 | 25.0533 |  | 44.2791 | -103.953 | 49.8509 | 25.2692 | 24.8331 | 0 | -33.006 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 13.8445 | 57.744 | 19.6571 | 20.0663 | 32.6829 | 16.449 | 5.3648 | 7.6797 |  |  | -46.68 | -46.94 |  | 0 | 30.8 | 22.751 | 0.259 | -46.68 | -47.02 | -50.71 | 47.19 | 47.34 | 14.7139 | -2.4188 | 60.6697 | 62.4811 | 55.5618 | -45.3042 | -45.1408 | 27.2375 | 32.4809 | 73.6395 | 74.6318 | 48.1137 | 38.4067 | -591.5313 | 2.3632 | -11.5 | -11.5 | 52.2028 | 48.985 | -3.455 |  | -90.3174 | 1.5154 | 6.1941 | 4.2628 | 638.5691 | 114.4139 | 114.0782 | -578.0809 | 524.1131 |  | 1.7467 |  | 70.3059 | 26.97 | 28.35 | 52.13 | 73.69 | 30.1445 | 30.2785 | 33.7642 | 34.2794 | 34.225 | -114.8188 | -114.693 | 9.5184 |  | 20.9062 | 27.828 | 107.8 | 97.1 | -14.37 | 47.2066 | 46.0385 | 46.0584 | -66.4329 | -66.7109 | 97.0894 | -72.3865 | 108.01 | 12.6796 | 65.81 | 33.67 | 37.2729 | 35.4538 | -28.1583 |  |  |  | -60.7962 |  | -15.6201 | -56.8 | -56.6 | 19.2068 | 37.4 | 46.92 | 50.84 | 37.22 | -6.92 | 58.745 | 59.6334 | -42.25 | -17.91 | 102.71 | 50.03 | 61.0182 | 59.2 | 61.8105 | 60.2273 | 206.3125 | 163.1098 | 156.6501 | 159.1904 | 104.7141 | 88.6779 | -23.739 | 592.9731 | 282.4992 | 5.2364 | -7.3865 | -5.0018 | -27.5303 |  | 14.844 | 184.38 | -35.1526 | -36.5989 | -53.515 | 16.7 | -22.98 | 111 | 8.2093 | -19.6949 | -36.2519 | -35.7987 | 7.0704 | -87.2164 | 54.8539 | 22.8644 | 22.7469 |  | 31.5878 | 33.4107 | 31.6691 | -31.3143 | -30.3096 | 168.6285 | -58.4893 | -59.2981 | 116.1721 | 126.1513 | 37.5756 | 18.45 | 9.5662 | 0.7523 | -5.63 | 15.35 | 37.5627 |  | -2.51 | 4.33 |  | 38.4 | -124.9436 | -114.1189 | 15.37 | 73.2675 | 25.2 | -16.3771 | -3.27 | -3.3596 | 1.5957 |  |  | -15.7805 | -26.1399 | 17.3684 | 26.9695 | 52.2672 | 54.08 | -106.2533 | -19.0759 | 27.4664 | -47.9178 | 11.3529 | 10.3641 | 10.0212 | 13.1222 | 166.1376 | 165.9606 | 112.7 | -113.0741 | -274.1505 | 275.9882 | 301.9066 | -159.5304 | -155.7061 | -13.1792 | 0 | 76.4828 | 77.2404 |  |  | 27.4229 | 27.302 | -72.6545 | -73.2866 | 17.96 | 17.49 | 75.5 | 75.5 | 20.3255 | 2.4 | -467.0258 | 109.9169 | 109.4714 | 12.2 | 55.3 | -26.7 | -27.3 |  |  | -299.4063 | -246.9391 | 344.4526 | 128.7301 | -28.6646 | -121.9071 | 118.1951 | -401.049 | -93.9031 | -119.8155 | 200.8368 | 201.485 | 403.0113 | -331.6448 | 95.9877 | -239.6103 | 240.2236 | -9.675 |  | 30.32 | 1.377 | 1.384 | -29.44 | 6.08 |  | -6.5019 | -34.7463 | 0.8225 | 10.7 | 47.316 | 48.15 | 10.9126 |  | 49.9831 | 49.9141 | 49.8845 |  | -55.9 | 12.2536 | 5.86 |  | 0 | 42.9358 | 12.5775 | 0 | -42.1398 | 0 | 41.4253 | 41.5 | -40.9 | 30.6862 | 12.8105
25/07/2026 | 07:00 |  | 0 | 16.9548 | -23.4688 | -35.6665 | 22.5735 |  | 44.3115 | -102.7486 | 51.7174 | 26.1832 | 25.6657 | 2.22 | -36.9 | 33 | 12.42 | -30.8 | 14.4927 | 56.3538 | 19.2649 | 19.7593 | 32.9918 | 16.2092 | 5.1489 | 7.356 |  |  | -45.79 | -45.95 |  | -2.22 | 35.2 | 23.138 | 0.259 | -47.28 | -47.14 | -48.82 | 47.62 | 47.95 | 14.5067 | -2.3493 | 60.7855 | 63.5234 | 55.6454 | -45.9531 | -46.7778 | 26.8375 | 25.0042 | 74.7758 | 75.9823 | 32.9363 | 40.4419 | -600.1641 | -0.5223 | -11.2 | -10.9 | 52.437 | 51.6035 | -3.3587 |  | -92.7538 | 1.2296 | 6.4215 | 4.3185 | 640.858 | 93.1425 | 93.3256 | -547.2897 | 499.0939 |  | -27.8178 | 29.5578 | 70.3459 | 27 | 28.32 | 51.63 | 72.92 | 33.6274 | 34.0293 | 24.3207 | 25.5924 | 41.0578 | -114.2675 | -114.2441 | 8.2348 |  | 20.5265 |  | 107.6 | 97.4 | -13.98 | 47.8503 | 46.6789 | 46.2091 | -66.903 | -66.7718 | 98.2247 | -73.3051 | 108.8925 | 12.0986 | 62.98 | 32.22 | 36.8042 | 34.5749 | -26.9575 |  |  |  | -51.3597 |  | -14.8617 | -56.9 | -55.9 | 19.5694 | 39.1 | 44.38 | 52.7 | 38.74 | -5.98 | 54.5755 | 52.0067 | -41.88 | -17.87 | 106.61 | 47.73 | 51.2 | 49.1091 | 63.8292 | 61.8909 | 200.4947 | 158.2159 | 153.0355 | 154.9656 | 99.1876 | 86.3687 | -22.023 | 555.5444 | 253.4862 | 5.748 | -8.3302 | -6.4028 | -21.6899 |  | 7.7275 | 156.732 | -29.0393 | -29.2614 | -50.8822 | 0 | -24.88 | 116.5 | 8.4581 | -27.8567 | -34.6829 | -33.7509 | 4.9591 | -81.3873 | 50.5789 | 22.5216 | 22.1364 |  | 31.6541 | 31.8523 | 30.7694 | -34.6635 | -34.3285 | 160.7581 | -60.1653 | -60.0675 | 114.3112 | 123.4432 | 34.016 | 18.06 | 9.659 | 0.7059 | -5.35 | 13.86 | 34.1711 |  | -2.673 | 4.139 |  | 36.27 | -124.5675 | -113.6282 | 14.91 | 69.0214 | 25.4 | -17.3523 | -2.9177 | -3.1392 | 1.5831 |  |  | -15.0439 | -27.9184 | 16.7956 | 29.0073 | 57.0842 | 57.8345 | -108.0101 | -20.2522 | 27.9812 | -49.6784 | 12.1096 | 11.0086 | 10.7173 | 13.5676 | 153.0461 | 151.5431 | 37.7 | -37.4107 | -186.5843 | 186.965 | 233.1372 | -149.0952 | -144.2497 | -15.3847 |  | 78.6209 | 77.709 | -126.8309 |  | 17.251 | 17.8151 | -70.5715 | -70.7682 | 9.31 | 8.93 | 74 | 73.9 | 20.4494 | -5.92 | -447.2831 | 97.5026 | 97.4621 | 11.1 | 61.6 | -17.3 | -16.6 |  |  | -229.2187 | -223.0117 | 287.019 | 88.2675 | -27.5529 | -88.2694 | 74.9117 | -365.5715 | -55.9124 | -77.78 | 210.3013 | 210.1727 | 368.4919 | -278.5196 | 58.0931 | -218.9528 | 223.8796 | -9.6503 |  | 30.72 | 1.303 | 1.301 | -30.16 | 6.8 |  | -6.8254 | -31.7861 | -0.3799 | 7.4 | 47.883 | 46.343 | 10.92 |  | 52.0928 | 52.0299 | 52.0476 |  | -59.4 | 11.7751 | 5.95 |  | 0 | 43.4003 | 14.183 | -3.7313 | -43.4915 | 2.2472 | 39.9696 | 44.1 | -44.9 | 45.486 | -8.777
25/07/2026 | 07:30 |  | 0 | 17.3576 | -24.0432 | -35.3455 | 25.1107 |  | 44.9904 | -106.5176 | 56.0483 | 28.1891 | 27.4781 | 4.44 | -40.931 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 14.5104 | 58.4138 | 20.7863 | 20.982 | 35.1398 | 16.0112 | 4.9186 | 7.6943 |  |  | -47.09 | -47.02 |  | -6.66 | 39.6 | 22.357 | 0.256 | -48.46 | -48.43 | -48.82 | 48.96 | 49.36 | 15.5565 | -3.1284 | 62.3641 | 64.3909 | 58.8703 | -48.2999 | -48.4758 | 28.3075 | 29.8812 | 76.3885 | 77.7175 | 46.7818 | 45.2421 | -617.8289 | -2.2258 | -10.4 | -10.3 | 54.3015 | 53.309 | -3.5685 |  | -96.512 | 2.3581 | 7.7001 | 5.1405 | 661.8547 | 98.8799 | 98.0865 | -553.1581 | 533.4934 |  | -68.592 | 69.3705 | 77.611 | 28.68 | 30.45 | 55.59 | 76.19 | 35.3689 | 35.5028 | 36.3064 | 36.9825 | 38.9025 | -138.9348 | -138.4937 | 10.0167 | 0 |  |  | 116.6 | 105 | -14.68 | 44.0952 | 42.1919 | 43.2287 | -69.2445 | -68.7928 | 102.9979 | -78.44 | 113.6338 | 12.512 | 72.49 | 36.5 | 39.6167 | 37.2116 | -28.2506 |  |  |  | -46.3587 |  | -15.6556 | -59.4 | -61 | 21.1404 | 43 | 50.44 | 58.48 | 42.96 | -6.98 | 58.869 | 46.4276 | -37.82 | -18.28 | 104.17 | 53.12 | 47.7818 | 46.3091 | 58.6173 | 55.7909 | 201.6154 | 157.8363 | 154.1563 | 156.5886 | 101.9466 | 86.2081 | -22.412 | 560.4748 | 304.0772 | 6.5083 | -8.2429 | -6.1862 | -20.5035 |  | 22.6446 | 149.052 | -37.9822 | -39.3211 | -48.2948 | 0 | -26.06 | 104.2 | 9.324 | -13.8901 | -34.3702 | -33.6308 | 4.3038 | -83.0439 | 49.4975 | 22.0925 | 21.9084 |  | 31.9072 | 31.7421 | 30.8114 | -34.9984 | -35.6682 | 177.5037 | -54.681 | -54.6024 | 122.6302 | 133.0318 | 38.623 | 20.72 | 9.5662 | 0.7987 | -5.23 | 14.16 | 39.0359 |  | -2.402 | 4.262 |  | 39.27 | -132.677 | -121.1595 | 15.84 | 72.9521 | 25.5 | -18.3719 | -3.1932 | -3.5401 | 1.6906 |  |  | -13.7798 | -30.37 | 18.2903 | 31.7505 | 56.2345 | 59.3137 | -114.1629 | -23.0936 | 29.2341 | -56.6485 | 11.3501 | 12.0341 | 11.7733 | 12.8987 | 119.7836 | 118.8199 | 71.2 | -70.6035 | -263.3344 | 266.8376 | 321.9775 | -114.8483 | -113.6346 | -15.9235 | 0 | 86.5389 | 86.6166 | -55.4074 |  | 4.3514 | 4.4329 | -64.76 | -63.5224 | 3.91 | 3.58 | 77.9 | 77.8 | 20.4494 | -24.08 | -436.806 | 83.4805 | 83.0815 | 8.8 | 67.8 | -4.5 | -4.5 | 1.3069 |  | -311.845 | -265.2101 | 332.5031 | 176.5682 | -28.3103 | -169.277 | 165.186 | -240.6983 | -76.8821 | -165.9973 | 212.8316 | 213.5431 | 244.2463 | -322.4503 | 78.7026 | -245.7969 | 249.34 | -10.2023 |  | 32.72 | 0.78 | 0.786 | -32.24 | 8.4 |  | -8.8182 | -22.2065 | -1.4633 | 2.5 | 48.57 | 47.811 | 10.9562 | 13.1166 | 56.7784 | 53.1114 | 56.4989 |  | -66.2 | 10.6955 | 6.32 |  | -3.405 | 43.311 | 14.7948 | -4.0278 | -43.0169 | 3.3904 | 38.5157 | 52.7 | -51.7 | 55.0695 | -2.2285
25/07/2026 | 08:00 |  | 0 | 17.9628 | -24.6599 | -33.3647 | 25.8081 |  | 47.1842 | -114.4101 | 58.7537 | 29.5151 | 28.57 | -15.54 | -49.48 | 44 | 14.076 | -44 | 13.9062 | 59.0426 | 21.8838 | 21.917 | 36.3858 | 16.2921 | 4.6545 | 7.5659 |  |  | -57.44 | -57.59 |  | 15.54 | 48.4 | 23.667 | 0.265 | -58.23 | -59.11 | -49.75 | 58.86 | 59.33 | 18.8478 | -4.3051 | 66.0824 | 68.3685 | 70.6257 | -52.8947 | -53.2275 | 27.3541 | 26.3474 | 84.1965 | 87.6375 | 50.2919 | 50.5668 | -695.7071 | -1.2217 | -11.2 | -11.1 | 60.9016 | 59.3065 | -3.817 |  | -103.4371 | 2.5306 | 8.408 | 5.7052 | 743.4612 | 114.9327 | 113.5593 | -597.349 | 609.0571 |  | -59.0004 | 60.8114 | 83.2295 | 30.26 | 32.39 | 60.81 | 80.35 | 26.3937 | 26.5277 | 34.5755 | 34.6512 | 39.3146 | -150.294 | -150.1585 | 11.828 | 0 |  | 27.547 | 114.5 | 103.5 | -15.51 | 40.7657 | 39.1778 | 40.2799 | -69.6248 | -69.3553 | 112.7204 | -184.6957 | 124.7602 | 12.8894 | 72.06 | 37.13 | 41.9604 | 39.4089 | -29.6154 |  |  |  | -53.0552 |  | -16.4511 | -77.7 | -77.1 | 21.3052 | 47.1 | 55.42 | 63.48 | 46.7 | -8.11 | 65.41 | 52.0255 | -38.25 | -18.43 | 100.5 | 53.01 | 53.0364 | 51.6364 | 53.97 | 52.2909 | 266.1683 | 220.0418 | 164.2003 | 211.0073 | 79.0133 | 60.4601 | -25.299 | 609.676 | 203.3634 | 6.7989 | -8.7802 | -5.8433 | 0 |  | 29.331 | 52.272 | -22.2251 | -22.9757 | -23.349 | 0 | -22.46 | 1 | 10.304 | -12.932 | -35.4238 | -34.7843 | 6.1416 | -58.9633 | 27.1864 | 22.2515 | 21.6216 |  | 31.3378 | 31.624 | 30.5459 | -29.3049 | -28.8025 | 198.6032 | -51.4764 | -51.6823 | 135.7133 | 147.1984 | 43.4424 | 22.24 | 9.2586 | 0.7987 | -5.26 | 15.93 | 43.8715 |  | -2.051 | 4.359 |  | 40.2 | -145.1057 | -133.6971 | 16.12 | 74.4555 | 26.5 | -17.5996 | -1.7889 | -1.8982 | 1.8139 |  |  | -14.4435 | -31.0893 | 17.2104 | 32.2051 | 59.4598 | 57.9165 | -122.8535 | -24.6834 | 24.9225 | -57.1985 | 10.6138 | 13.1278 | 12.6593 | 12.3297 | 101.5237 | 102.238 | 57 | -56.0361 | -240.8838 | 243.2601 | 216.7296 | -98.6206 | -98.1133 | -13.588 | 0 | 78.6359 | 80.2196 | -30.5479 |  | -2.3446 | -1.3473 | -59.3472 | -58.4839 | -26.2 | -26.33 | 88.7 | 87.6 | 20.7762 | -45.28 | -432.2406 | 68.235 | 67.7267 | 8.8 | 86.1 | 2.2 | 2.3 |  | 0.9292 | -211.4929 | -175.9269 | 223.7065 | 77.0014 | -31.1291 | -76.294 | 68.9368 | -254.736 | 0 | -67.969 | 248.1629 | 246.5245 | 255.8182 | -218.9472 | 10.8791 | -213.1868 | 213.5739 | -8.8592 |  | 38.56 | 0.705 | 0.707 | -35.68 | 13.2 |  | -13.6522 | -20.6836 | 3.3127 | 0 | 51.162 | 50.826 |  |  | 52.2752 | 50.3063 | 52.4973 |  | -84.4 | 5.5725 | 6.42 |  | 0 | 42.1354 | 13.7137 | -1.8466 | -42.2207 | 0 | 40.1709 | 70.9 | -69.8 | -24.7766 | 63.0571
25/07/2026 | 08:30 |  | 0 | 18.4488 | -25.3191 | -32.7721 | 26.471 |  | 51.4699 | -121.3836 | 62.3937 | 31.975 | 31.3115 | -19.98 | -55.365 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 13.566 | 63.8188 | 17.6118 | 18.3342 | 30.4896 | 16.1368 | 5.4516 | 7.5343 |  |  | -61.75 | -61.66 |  | 22.2 | 52.8 | 26.242 | 0.27 | -59.8 | -60.26 | -59 | 60.07 | 60.63 | 20.2126 | -4.9104 | 69.0726 | 72.1351 | 69.9025 | -56.289 | -55.9616 | 24.5923 | 23.7601 | 90.882 | 91.5319 | 47.7723 | 60.3883 | -716.3294 | 0.3964 | -11.1 | -11.1 | 63.3138 | 60.1162 | -3.8048 |  | -108.8227 | 4.1387 | 8.7588 | 5.9659 | 761.284 | 136.2041 | 137.0891 | -637.6777 | 648.4675 |  | -76.1132 | 77.9808 | 92.0015 | 32.55 | 35.02 | 66.14 | 86.37 | 27.4654 | 28.5371 | 37.7892 | 38.6991 | 38.3651 | -166.5056 | -164.631 | 24.1187 |  | 20.9062 | 28.08 | 119.1 | 106.8 | -16.16 | 40.4742 | 38.5847 | 39.5083 | -66.5123 | -64.9541 | 120.2238 | -211.534 | 134.8436 | 13.5458 | 81.53 | 41.55 | 45.2417 | 42.9245 | -31.6519 |  |  |  | -50.8087 |  | -17.521 | -87 | -85.3 | 22.5687 | 51.7 | 60.08 | 69.84 | 51.37 | -8.81 | 69.7345 | 49.1428 | -31.26 | -18.17 | 101.35 | 57.59 | 50.4364 | 47.9273 | 52.2254 | 50.1273 | 276.2514 | 228.0171 |  | 216.9337 | 79.9583 | 59.3667 | -27.007 | 643.2284 | 181.3414 | 6.467 | -8.4796 | -5.5475 | 0 |  | 27.5107 | 56.88 | -25.7391 | -26.5579 | -21.6692 | 0 | -25.11 | 1 | 11.3522 | -18.9357 | -35.2382 | -34.412 | 5.4031 | -58.0345 | 28.5693 | 21.98 | 21.8596 |  | 33.5728 | 33.0978 | 31.3015 | -29.6398 | -28.635 | 204.7991 | -49.4777 | -49.255 | 142.8053 | 152.9553 | 50.7961 | 23.84 | 8.3674 | 0.8219 | -4.96 | 17.2 | 49.4977 | 8.6625 | -1.856 | 4.368 |  | 43.22 | -152.8589 | -140.6323 | 17.16 | 78.8176 | 27.1 | -18.8139 | -1.6193 | -1.6341 | 1.9185 |  |  | -15.8185 | -33.4742 | 17.3197 | 35.3645 | 58.9517 | 61.478 | -127.6287 | -26.5382 | 25.203 | -60.1494 | 10.3657 | 14.1826 | 13.7034 | 11.9542 | 96.7098 | 97.2538 | 73.8 | -73.6647 | -253.6761 | 258.8177 | 198.0505 | -97.2199 | -93.6135 | -13.8227 | 0 | 78.1903 | 79.8809 | -8.002 |  | -8.6261 | -8.2998 | -56.5348 | -57.3485 | -17.44 | -17.58 | 87.8 | 88.1 | 20.6545 | -53.6 | -442.7195 | 66.5664 | 66.5875 | 8.8 | 86.7 | 9.1 | 9.1 |  |  | -189.1004 | -146.6233 | 184.888 | 79.7824 | -29.024 | -78.0656 | 69.0979 | -312.519 | 43.2018 | -75.657 | 237.6674 | 238.1593 | 317.7796 | -171.9766 | -45.211 | -220.163 | 216.5463 | -9.0158 |  | 38.96 | 0.591 | 0.584 | -37.84 | 12.8 |  | -13.4752 | -17.6959 | 1.7899 | -1.5 | 48.506 | 48.829 |  | 13.1256 | 52.0973 | 54.5825 | 51.3003 |  | -85.1 | 5.86 | 6.97 |  | 0 | 43.5775 | 13.2358 | -2.1103 | -43.1413 | 0 | 42.0549 | 71.8 | -72.7 | -61.7349 | 90.145
25/07/2026 | 09:00 |  | 0 | 19.3415 | -26.6746 | -31.7584 | 23.047 |  | 54.5211 | -124.6129 | 64.7858 | 33.045 | 32.2819 | -19.98 | -59.624 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 13.8775 | 66.5016 | 18.5234 | 18.6959 | 30.8664 | 16.3327 | 5.3102 | 7.2776 |  |  | -64.94 | -64.76 |  | 19.98 | 57.2 | 26.797 | 0.273 | -60.26 | -60.62 | -59.34 | 60.98 | 61.22 | 20.9677 | -5.3024 | 72.0757 | 74.9367 | 70.6283 | -53.859 | -53.7324 | 8.5196 | 8.8797 | 95.2046 | 96.4553 | 37.5025 | 37.4353 | -718.1836 | -0.5799 | -10.8 | -10.7 | 60.0749 | 58.9107 | -4.393 |  | -103.0578 | 5.2701 | 9.2275 | 6.3883 | 762.3216 | 167.8823 | 167.6381 | -668.1011 | 595.4346 |  | -73.7312 | 74.2764 | 97.7298 | 32.58 | 36.38 | 69.58 | 89.08 | 19.5619 | 19.8298 | 46.677 | 47.5714 | 40.2887 | -147.598 | -148.1164 | 24.7153 |  |  | 27.641 | 111.6 | 100.7 | -16.45 | 48.1536 | 46.5918 | 47.2725 | -46.096 | -45.4624 | 114.3445 | -249.6652 | 128.2874 | 14.2836 | 78.14 | 40.74 | 47.1167 | 44.6823 | -32.9639 |  |  |  | -63.0811 |  | -18.0568 | -99.3 | -97.9 | 22.2391 | 55.2 | 61.18 | 74.96 | 55.27 | -7.95 | 68.8045 | 131.1575 | -24.45 | -18.35 | 93.87 | 58.64 | 63.4182 | 130.6182 | 35.9596 | 34.0818 | 300.403 | 253.5113 |  | 239.4824 | 74.6858 | 53.1777 | -27.705 | 682.4076 | 161.8438 | 6.95 | -8.8518 | -5.7468 | 12.2527 |  | 23.1727 | 44.592 | -27.3707 | -28.2289 | -14.8218 | 0 | -14.94 | 0 | 12.3651 | -25.6414 | -35.3106 | -33.9403 | 4.8764 | -51.1 | 22.0077 | 22.7947 | 22.0557 |  | 31.7167 | 32.561 | 31.3838 | -20.7646 | -21.267 | 193.7469 | -33.7479 | -33.2365 | 128.4143 | 139.3021 | 48.0494 | 21.74 | 9.2586 | 0.9036 | -5.44 | 17.32 | 48.3067 |  | -1.688 | 4.335 |  | 45.71 | -138.8817 | -126.7174 | 16.65 | 80.5435 | 27.2 | -19.7537 | -2.2107 | -2.3247 | 2.0462 |  |  | -16.0331 | -35.1432 | 17.1728 | 36.6142 | 58.0845 | 57.8205 | -127.8529 | -27.4773 | 26.7791 | -64.8205 | 10.5759 | 14.8955 | 14.5789 | 12.4011 | 96.7734 | 96.0895 | 76.7 | -73.9194 | -240.0551 | 241.8929 | 173.3952 | -92.8848 | -91.4295 | -11.2132 |  | 82.6785 | 83.0264 |  |  | -8.2028 | -7.8364 | -56.6208 | -56.093 | -24.26 | -24.35 | 91.3 | 91.2 | 21.0433 | -57.68 | -464.3704 | 72.9594 | 72.0415 | 9.4 | 90.7 | 7.9 | 8.3 |  | 1.0451 | -163.8975 | -138.9918 | 170.5355 | 58.8372 | -29.8477 | -57.5813 | 50.241 | -351.9026 | 64.7376 | -54.0253 | 246.3977 | 247.159 | 355.0928 | -158.5777 | -63.2522 | -221.4953 | 222.8061 | -8.884 |  | 40.88 | 0.6 | 0.592 | -40.08 | 14.56 |  | -15.0591 | -15.2911 | 2.6688 | -3.1 | 52.004 | 50.572 | 11.1413 | 13.3782 | 53.4831 | 53.4828 | 53.7237 |  | -90.7 | 4.8564 | 7.15 |  | 0 | 42.6758 | 10.9394 | 0 | -42.2044 | 0 | 43.7756 | 77 | -76.8 | -65.4081 | 95.6441
25/07/2026 | 09:30 |  | 0 | 20.0699 | -27.3114 | -31.2435 | 22.7824 |  | 56.4374 | -127.6201 | 69.3089 | 35.0649 | 33.8594 | 0 | -64.066 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 14.7519 | 71.575 | 17.761 | 17.8835 | 30.3685 | 12.0185 | 4.6421 | 7.9074 |  |  | -60.21 | -60.49 |  | 0 | 61.6 | 26.91 | 0.272 | -55.42 | -55.3 | -45.65 | 56.09 | 55.61 | 21.9471 | -5.6119 | 73.1652 | 76.9036 | 60.7176 | -54.2381 | -53.9379 | 31.8566 | 30.0165 | 88.0042 | 88.5363 | 47.9104 | 54.0331 | -710.5604 | -2.6449 | -9.4 | -9.5 | 59.7929 | 59.293 | -4.4536 |  | -101.8377 | 6.2336 | 9.7231 | 6.7295 | 755.9432 | 177.8923 | 176.8852 | -669.8295 | 606.8317 |  | -90.088 | 92.2912 | 100.9831 | 33.38 | 37.16 | 71.94 | 90.89 | 18.0884 | 18.2224 | 44.3998 | 44.4323 | 37.477 | -155.3253 | -154.5009 | 25.7309 |  | 20.9062 |  | 115.9 | 105 | -17.12 | 49.7676 | 47.0161 | 48.4652 | -43.6118 | -43.3459 | 114.9304 | -259.3183 | 130.4368 | 13.877 | 80.9 | 42.46 | 49.9292 | 47.0261 | -34.0726 |  |  |  | -60.54 |  | -18.7465 | -104.6 | -102.2 | 21.9644 | 58.9 | 64.68 | 80 | 58.29 | -8.35 | 71.0055 | 129.5424 | -28.6 | -18.69 | 99.88 | 60.64 | 61.0364 | 128.4364 | 34.4919 | 32.8273 | 307.4074 | 256.6342 |  | 243.9887 | 70.6286 | 49.2607 | -28.818 |  | 143.0742 | 6.6279 | -8.245 | -5.4881 | 17.9148 |  | 11.9868 | 39.984 | -25.8477 | -26.9524 | -10.2133 | 0 | -17.64 |  | 12.8448 | -41.4822 | -36.7541 | -35.823 | 5.4307 | -46.5224 | 17.4135 | 23.3439 | 22.9453 |  | 32.2301 | 33.9892 | 32.6247 | -18.0853 | -18.2527 | 194.2493 | -31.3318 | -31.2114 | 129.7887 | 141.354 | 49.0309 | 23.19 | 9.3538 | 0.8719 | -5.11 | 18.16 | 49.184 |  | -1.572 | 4.319 |  | 46.69 | -140.9396 | -125.0226 | 17.35 | 82.8446 | 28.2 | -20.0393 | -2.6549 | -3.049 | 2.047 |  |  | -16.3517 | -36.4143 | 17.8763 | 38.0871 | 54.9967 | 60.5459 | -130.0508 | -29.0826 | 27.8493 | -68.5533 | 10.9324 | 15.678 | 15.2222 | 12.6119 | 90.1194 | 91.5827 | 70 | -70.3586 | -233.1385 | 234.6017 | 150.2955 | -88.7321 | -86.7896 | -11.5544 |  | 79.9577 | 80.5944 | 0 |  | -7.5575 | -7.0108 | -45.9658 | -46.071 | -23.95 | -24.04 | 87.2 | 88.7 | 20.8382 | -60.4 | -458.1262 | 72.5892 | 72.8352 | 9.4 | 87.3 | 8.2 | 8.3 |  |  | -143.2962 | -114.3563 | 146.2379 | 44.8296 | -26.7238 | -40.71 | 36.0423 | -351.064 | 72.4688 | -33.9265 | 244.8317 | 244.5836 | 352.1709 | -137.9184 | -70.4994 | -208.1877 | 207.5777 | -9.0707 |  | 43.36 | 0.503 | 0.494 | -41.04 | 16.32 |  | -16.8444 | -13.4752 | 1.3504 | -3.4 | 48.42 | 48.544 |  |  | 53.1595 | 53.9159 | 52.6206 |  | -86.7 | 9.0976 | 7.67 |  | 0 | 42.1857 | 12.3184 | 0 | -42.5204 | 0 | 43.4161 | 72.8 | -73.8 | -82.9321 | 111.0742
25/07/2026 | 10:00 |  | 0 | 20.5953 | -28.085 | -30.9827 | 23.4783 |  | 58.7443 | -133.8904 | 71.9661 | 36.4189 | 35.5042 | 0 | -64.785 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 14.715 | 77.1244 | 17.8929 | 18.2149 | 30.2038 | 12.1176 | 5.0656 | 7.374 |  |  | -61.07 | -61.14 |  | 0 | 63.8 | 25.759 | 0.261 | -57.69 | -58.39 | -41.46 | 58.22 | 58.89 | 21.8898 | -5.1297 | 76.3894 | 79.8897 | 55.2268 | -57.9289 | -58.1612 | 28.665 | 32.7742 | 87.6977 | 89.1238 | 52.6651 | 52.3501 | -704.6622 | -3.4595 | -9.1 | -9.1 | 63.6591 | 62.884 | -4.7434 |  | -102.354 | 6.9392 | 10.0477 | 6.8691 | 743.2781 | 153.386 | 152.5925 | -635.1088 | 684.5753 |  | -102.5759 | 104.5106 | 101.7016 | 33.5 | 38.07 | 73.42 | 92.72 | 11.5245 | 12.3282 | 42.6251 | 43.3707 | 36.9831 | -184.6729 | -185.2798 | 25.6173 |  |  | 26.035 | 128.8 | 116.6 | -17.45 | 42.8946 | 40.6451 | 41.8431 | -53.1353 | -52.4859 | 106.3071 | -224.6245 | 121.2489 | 15.0548 | 90.56 | 46.4 | 51.3354 | 48.7839 | -34.8682 |  |  |  | -50.9077 |  | -19.2572 | -99.6 | -97.8 | 24.1672 | 61.2 | 68.88 | 82.56 | 60.75 | -9.65 | 73.0515 | 49.3928 | -33.77 | -18.01 | 106.22 | 63.72 | 50.4 | 49.7091 | 38.0276 | 36.7909 | 289.325 | 238.9239 |  | 227.4348 | 74.6596 | 51.5705 | -31.026 | 640.2303 | 117.1717 | 6.6335 | -8.5465 | -5.7551 | 17.4139 |  | 5.1698 | 41.52 | -24.63 | -25.4381 | -11.3043 |  | -24.39 | 0 | 13.0542 | -48.7971 | -35.6805 | -35.1642 | 5.439 | -49.5376 | 20.4122 | 22.9477 | 22.3906 |  | 33.3945 | 32.1344 | 31.8123 | -13.3965 | -12.5592 | 171.8102 | -36.5865 | -36.3877 | 121.1096 | 132.3844 | 38.4839 | 26.04 | 11.7781 | 0.8927 | -7.04 | 15.44 | 38.4533 | 10.5869 | -1.567 | 4.226 |  | 47.88 | -131.1678 | -117.7068 | 17.66 | 83.5206 | 29.4 | -20.3399 | -2.2954 | -2.3732 | 2.1467 |  |  | -16.1453 | -37.8827 | 19.3659 | 39.5551 | 58.2288 | 58.4313 | -133.9734 | -29.6958 | 27.0102 | -69.605 | 10.4644 | 16.2835 | 15.8445 | 11.8715 | 91.9458 | 94.2727 | 67.9 | -67.8521 | -240.9511 | 243.2037 | 145.8305 | -90.0019 | -89.4932 | 0 | 0 | 81.0545 | 79.7499 |  |  | -8.8359 | -8.2329 | -47.1876 | -46.9176 | -24.43 | -24.52 | 88.8 | 89.4 | 20.8788 | -61.76 | -455.2785 | 69.1186 | 68.5696 | 8.8 | 90.2 | 9 | 9.1 |  |  | -142.3067 | -96.742 | 141.8509 | 38.5783 | -21.2844 | -39.5647 | 30.1108 | -350.4612 | 71.7919 | -30.8247 | 245.6927 | 241.4733 | 354.9594 | -141.4493 | -70.7668 | -204.6138 | 207.1066 | -9.2026 |  | 43.12 | 0.408 | 0.396 | -41.92 | 16 |  | -16.582 | -11.7754 | 2.1408 | -4.9 | 47.386 | 47.004 | 11.0553 | 13.2333 | 51.1872 | 51.955 | 54.2507 |  | -87.7 | 6.1709 | 8.03 |  | 6.1404 | 39.6218 | 7.7695 | 5.7329 | -40.0886 | -6.2342 | 45.161 | 74.6 | -74.2 | -94.5867 | 143.4617
25/07/2026 | 10:30 |  | 0 | 21.2735 | -28.8571 | -30.7859 | 23.4034 |  | 59.5107 | -134.3766 | 73.5186 | 37.2429 | 36.6569 | -8.88 | -66.371 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 14.8491 | 76.8776 | 18.0565 | 18.189 | 30.1458 | 12.5644 | 5.012 | 6.2839 |  |  | -65.14 | -65.25 |  | 8.88 | 63.8 | 25.307 | 0.265 | -61.32 | -61.78 | -45.2 | 61.34 | 61.56 | 21.8426 | -5.2118 | 77.0628 | 79.3632 | 58.0578 | -62.8744 | -62.9874 | 21.9119 | 18.0077 | 91.7546 | 93.7386 | 44.632 | 50.5451 | -702.2587 | -3.734 | -9.3 | -9.2 | 70.2895 | 68.3993 | -4.7145 |  | -114.1119 | 8.7713 | 11.3725 | 7.7262 | 742.2099 | 146.6414 | 146.6414 | -629.5306 | 676.8113 |  | -110.0025 | 112.1811 | 104.9749 | 33.18 | 38.4 | 75.69 | 92.75 | 12.5962 | 12.4622 | 44.1654 | 44.312 | 34.7957 | -185.3866 | -184.8612 | 27.7973 |  |  | 26.344 | 133 | 120.8 | -17.87 | 46.2514 | 44.1384 | 45.3541 | -44.1221 | -43.0804 | 85.1514 | -205.2637 | 99.1193 | 15.4748 | 94.44 | 47.94 | 53.4448 | 50.5417 | -35.8735 |  |  |  | -50.9524 |  | -19.7773 | -101.4 | -102.1 | 24.4638 | 63.8 | 71.52 | 86.22 | 62.68 | -10.08 | 75.485 | 50.6954 | -28.55 | -18.15 | 105.05 | 66.04 | 51.8545 | 50.8364 | 38.779 | 35.9636 | 292.3922 | 242.398 |  | 232.3839 | 77.9576 | 53.9636 | -31.48 | 640.1611 | 120.9431 | 7.0759 | -8.9559 | -6.3069 | 16.0338 |  | 6.3858 | 47.664 | -23.8685 | -24.7075 | -13.5399 |  | -25.68 | 0.9 | 13.2859 | -48.3426 | -37.722 | -36.8229 | 7.6256 | -51.6893 | 21.8075 | 23.8757 | 23.567 |  | 32.1868 | 32.4402 | 31.4056 | -14.5687 | -15.0711 | 170.4705 | -35.707 | -34.9308 | 115.5214 | 127.8384 | 37.5756 | 25.51 | 12.5789 | 0.9268 | -7.63 | 16.56 | 37.5717 |  | -1.535 | 4.283 | 10.5889 | 48.89 | -125.6415 | -114.2954 | 17.36 | 84.6779 | 30 | -18.5742 | -1.9602 | -1.8069 | 2.1465 |  |  | -15.9536 | -36.535 | 19.1851 | 38.035 | 56.6945 | 57.1209 | -130.3259 | -30.1032 | 23.894 | -69.2102 | 10.642 | 16.0979 | 15.8023 | 12.0453 | 98.5233 | 98.4925 | 58.7 | -58.0579 | -227.8123 | 230.626 | 145.5072 | -95.3746 | -94.4886 |  | 16.3719 | 78.8597 | 79.7952 |  |  | -10.005 | -9.2304 | -47.147 | -46.5492 | -30.3 | -30.36 | 90.1 | 88.3 | 21.0219 | -62.4 | -451.6299 | 67.8933 | 68.234 | 8.2 | 87.8 | 9.1 | 9.1 |  |  | -138.9433 | -93.2636 | 142.9467 | 37.1933 | -20.686 | -38.8626 | 25.3464 | -349.7057 | 78.546 | -28.3557 | 245.2196 | 246.9601 | 355.5373 | -133.0062 | -77.4654 | -211.3518 | 213.9735 | -9.5706 |  | 42.56 | 0.421 | 0.408 | -42.08 | 16.64 |  | -17.4029 | -7.2923 | -0.3494 | -6.6 | 51.132 | 51.079 |  |  | 51.8594 | 52.3584 | 52.4122 |  | -88.4 | 10.0453 | 7.93 |  | 14.7983 | 30.3663 | -2.8527 | 14.6537 | -30.5039 | -16.4307 | 45.8543 | 74.4 | -73.2 | -83.9716 | 133.1207
25/07/2026 | 11:00 |  | 0 | 22.0465 | -29.9821 | -30.2356 | 24.7016 |  | 60.1251 | -139.3188 | 74.5884 | 38.1308 | 36.9684 | -13.32 | -68.076 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 14.7309 | 80.038 | 19.1094 | 19.2211 | 31.9331 | 17.1637 | 4.6119 | 4.9601 |  |  | -68.08 | -68.16 |  | 13.32 | 66 | 25.508 | 0.268 | -60.32 | -60.74 | -51.25 | 61.26 | 61.68 | 22.2045 | -5.4104 | 77.6815 | 81.4405 | 59.3698 | -64.6918 | -65.0633 | 8.9764 | 8.9722 | 95.1995 | 96.8629 | 36.6253 | 36.3311 | -689.4156 | -4.1901 | -9 | -9.1 | 71.2304 | 69.9903 | -4.779 |  | -115.883 | 9.9845 | 11.8642 | 7.941 | 731.0707 | 148.381 | 148.6251 | -629.5004 | 675.4932 |  | -113.1986 | 115.3236 | 107.1704 | 32.93 | 39.08 | 76.53 | 93.74 | 10.3189 | 10.7208 | 48.1888 | 49.1008 | 33.8526 | -179.3625 | -176.8935 | 29.9473 |  |  | 25.323 | 131.7 | 119 | -18.52 | 49.7434 | 47.8915 | 48.1648 | -34.9728 | -34.3096 | 74.0563 | -198.8466 | 87.4591 | 15.3144 | 98.31 | 49.37 | 54.1479 | 51.1276 | -36.2529 |  |  |  | -38.0262 |  | -19.8622 | -105.3 | -105.1 | 24.7055 | 65.2 | 70.12 | 88 | 64.71 | -9.55 | 73.6715 | 37.0984 | -28.16 | -17.77 | 109.09 | 68.3 | 37.2364 | 36.9818 | 30.6494 | 27.9091 | 282.0215 | 231.6553 |  | 221.1199 | 95.6086 | 66.5903 | -30.543 | 636.0816 | 77.4458 | 6.7199 | -8.8123 | -6.4707 | 0 |  | -6.175 | 124.464 | -39.1082 | -40.082 | -26.5468 |  | -20.4 | 85 | 13.6343 | -62.9524 | -38.2845 | -37.0929 | 6.9804 | -66.9099 | 36.7495 | 23.7987 | 23.7427 |  | 32.6352 | 33.1552 | 32.3868 | -12.3918 | -11.0521 | 155.232 | -28.672 | -28.1459 | 107.3086 | 122.0873 | 25.6883 | 27.38 | 17.7816 | 0.9744 | -11.23 | 17.78 | 26.1831 |  | -1.512 | 4.259 |  | 46.82 | -124.8372 | -108.214 | 17.88 | 83.279 | 27 | -19.6228 | -3.0764 | -2.855 | 2.1473 |  |  | -16.4389 | -37.7284 | 17.8915 | 40.3999 | 54.2063 | 54.5373 | -130.3536 | -30.581 | 26.6391 | -72.1751 | 11.0643 | 16.2932 | 15.7285 | 12.6521 | 77.9849 | 76.8905 | 42.7 | -42.3993 | -199.4502 | 204.7113 | 103.4147 | -75.9278 | -74.3374 | -15.845 | 0 | 81.3676 | 78.8132 |  |  | -7.6524 | -6.8383 | -32.6143 | -32.6343 | -13.11 | -13.19 | 61.7 | 61.6 | 21.0219 | -63.04 | -409.3337 | 70.7381 | 67.9043 | 7.1 | 45.6 | 8.2 | 8.3 |  |  | -95.6383 | -61.7701 | 82.1821 | -4.42 | -30.6226 | 10.1847 | -16.7682 | -327.4376 | 97.6795 | 8.7904 | 234.4316 | 230.204 | 332.5456 | -62.6451 | -94.6376 | -160.8215 | 159.9686 | -10.0183 |  | 35.52 | 0.358 | 0.35 | -34.48 | 8.64 |  | -8.7297 | -4.2771 | -14.2962 | -3.3 | 50.251 | 49.895 | 11.0416 |  | 52.6159 | 50.0486 | 52.719 |  | -46.1 | 23.5154 | 7.94 |  | -6.1807 | 45.3791 | 15.7479 | -5.8636 | -45.3189 | 2.9438 | 41.4198 | 32.8 | -31.9 | -97.4356 | 147.6029
25/07/2026 | 11:30 |  | 0 | 22.5632 | -30.8227 | -29.7846 | 26.4705 |  | 61.971 | -142.6846 | 77.1725 | 39.0468 | 38.1321 | -11.1 | -69.57 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 14.4827 | 80.8126 | 20.4124 | 20.4641 | 33.7416 | 16.8702 | 5.1209 | 7.5582 |  |  | -69.18 | -69.26 |  | 11.1 | 68.2 | 26.707 | 0.271 | -65.34 | -65.42 | -48.47 | 66.57 | 65.72 | 22.6877 | -5.2452 | 79.2941 | 82.323 | 59.9561 | -62.0263 | -62.2696 | 28.7123 | 28.0478 | 94.7702 | 95.2075 | 54.1622 | 52.5641 | -742.6797 | -1.6408 | -10 | -10.1 | 68.3895 | 67.5922 | -5.2518 |  | -109.3714 | 8.9198 | 12.0992 | 8.3091 | 782.2197 | 169.9881 | 169.103 | -645.8288 | 748.495 |  | -103.777 | 101.8659 | 108.1384 | 34.31 | 40.53 | 78.89 | 96.64 | 4.8266 | 4.5587 | 51.7402 | 53.0422 | 33.3231 | -195.1935 | -194.2115 | 26.699 |  |  | 27.266 | 131.8 | 119.2 | -18.79 | 44.7109 | 42.8447 | 42.9536 | -45.053 | -44.7038 | 104.121 | -245.6092 | 122.1885 | 15.8827 | 85.38 | 44.97 | 54.8511 | 52.2995 | -37.0464 |  |  |  | -49.6175 |  | -20.2957 | -107.6 | -108.2 | 27.8641 | 66.1 | 74.24 | 89.86 | 65.39 | -11 | 73.9815 | 49.4916 | -26.17 | -15.75 | 113.61 | 68.84 | 48.7455 | 48.2909 | 30.0704 | 29.3455 | 297.1539 | 245.8768 |  | 233.2091 | 73.8555 | 51.1227 | -31.2 | 656.7648 | 36.9068 | 6.8786 | -8.8684 | -6.098 | 23.0629 |  | 7.9114 | 52.272 | -33.056 | -33.7407 | -8.7912 | 0 | -18.72 | 1 | 14.2295 | -49.4517 | -36.6492 | -35.5274 | 4.7389 | -50.3973 | 15.4183 | 23.7414 | 23.5982 |  | 30.3639 | 30.9283 | 29.3917 | -6.6983 | -6.6983 | 195.0866 | -28.7486 | -28.039 | 126.4911 | 135.1311 | 55.2419 | 22.97 | 8.155 | 0.9622 | -4.54 | 19.61 | 55.2133 |  | -1.514 | 4.407 |  | 52.17 | -134.3003 | -122.7033 | 17.67 | 86.508 | 26.8 | -21.1957 | -3.1038 | -3.2776 | 2.2345 |  |  | -15.7502 | -40.4206 | 19.9333 | 42.4014 | 56.7536 | 55.4178 | -140.3086 | -31.6262 | 28.6792 | -74.6726 | 11.282 | 16.4788 | 15.9922 | 12.7239 | 80.4479 | 79.7633 | 101 | -105.3565 | -276.7508 | 276.448 | 106.4862 | -77.6317 | -76.1274 | -11.7425 |  | 78.2857 | 79.2827 |  |  | -9.8886 | -9.3646 | -31.3398 | -30.378 | -11.11 | -11.18 | 58.2 | 59.3 | 20.7143 | -64.32 | -391.5518 | 64.9899 | 64.5521 | 4.8 | 39.9 | 9.9 | 10 | 1.3613 | 1.1227 | -94.4604 | -15.0072 | 55.844 | -18.2397 | -28.705 | 23.4448 | -29.5454 | -309.222 | 107.9771 | 28.1271 | 233.4748 | 231.1672 | 319.9861 | -53.2513 | -106.39 | -153.3271 | 156.7259 | -9.8068 |  | 33.92 | 0.299 | 0.29 | -32.64 | 7.04 |  | -8.3207 | -1.4939 | -18.2208 | -2.9 | 52.338 | 52.22 |  |  | 53.4424 | 52.874 | 50.7246 |  | -41.2 | 32.9321 | 8.35 |  | 0 | 41.1537 | 11.5404 | -2.7605 | -40.9403 | 0 | 41.4572 | 28.2 | -28 | -168.5706 | 214.8145
25/07/2026 | 12:00 |  | 0 | 23.1246 | -31.5515 | -30.3222 | 26.5627 |  |  | -143.9406 | 76.4839 | 38.6568 | 37.9416 | 0 | -69.117 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 14.913 | 84.0476 | 19.8819 | 20.1366 | 33.0865 | 17.1442 | 5.0072 | 7.3918 |  |  | -63.56 | -63.79 |  | 0 | 68.2 | 27.514 | 0.27 | -58.09 | -58.28 | -50.02 | 58.65 | 58.89 | 22.402 | -5.2076 | 79.2526 | 82.9275 | 57.4803 | -55.0215 | -54.9322 | 9.4788 | 9.9424 | 94.1487 | 95.0133 | 35.6073 | 36.4261 | -709.9171 | 0.9144 | -11.5 | -11.6 | 61.0113 | 60.0552 | -5.7284 |  | -100.8628 | 8.9186 | 12.2322 | 8.2381 | 756.7673 | 186.7732 | 187.994 | -662.6705 | 746.2457 |  | -40.1418 | 42.673 | 107.0307 | 33.73 | 40.09 |  | 95.87 | -5.756 | -6.2918 | 59.7585 | 60.6835 | 34.7348 | -185.4089 | -184.0563 | 26.5421 |  |  | 27.165 | 131.6 | 119 | -19.04 | 47.7575 | 46.368 | 45.5891 | -36.9696 | -36.0254 | 101.7144 | -254.5995 | 118.2974 | 15.845 | 87.97 | 44.96 | 55.5542 | 52.153 | -36.6545 |  |  |  | -70.1824 |  | -20.0634 | -114.9 | -115.8 | 27.6443 | 66.8 | 75.64 | 90.84 | 66.1 | -11.13 | 73.563 | 71.7541 | -27.45 | -16.14 | 114.19 | 67.05 | 70.6727 | 69.4182 | 30.4331 | 28.7455 | 307.3797 | 260.172 |  | 248.8684 | 70.2288 | 46.8437 | -31.746 | 671.6149 | 23.5693 | 7.0149 | -9.0861 | -6.0961 | 23.6533 |  | 0.4846 | 61.488 | -32.5072 | -33.38 | -5.013 | 0 | -17.73 | 1 | 14.2803 | -58.2752 | -33.7692 | -33.0707 | 1.4862 | -45.3288 | 10.6484 | 23.8454 | 23.7276 |  | 32.2771 | 32.3552 | 29.9704 | 4.1864 | 4.0189 | 189.3931 | -27.6754 | -27.5315 | 122.6426 | 129.3001 | 54.8464 | 21.47 | 8.0598 | 0.9549 | -5.04 | 19.71 | 53.9922 |  | -1.543 | 4.241 |  | 50.4 | -129.1004 | -122.9571 | 17.92 | 82.8714 | 27.9 | -22.2814 | -2.6863 | -2.2845 | 2.2738 |  |  | -15.7499 | -39.9052 | 17.9037 | 42.2696 | 55.7549 | 56.6595 | -136.0991 | -30.8899 | 27.8932 | -72.823 | 11.7173 | 16.6643 | 16.215 | 13.3762 | 81.9748 | 80.0973 | 149.2 | -145.7316 | -321.7976 | 326.9893 | 112.995 | -77.5532 | -78.9472 | -13.5342 |  | 82.443 | 80.9505 |  |  | -8.6698 | -7.9229 | -45.165 | -44.1865 | -35.56 | -35.54 | 78.8 | 78.4 | 21.0027 | -65.04 | -433.3325 | 70.2817 | 69.4288 | 4.3 | 70.7 | 9 | 9.1 |  |  | -109.2365 | 5.2705 | 77.1184 | -11.8058 | -18.6721 | 10.7626 | -27.8971 | -323.9146 | 113.5326 | 19.5477 | 229.7242 | 227.2731 | 335.0134 | -65.8284 | -113.3232 | -172.8801 | 172.0508 | -10.1776 |  | 39.6 | 0.222 | 0.219 | -37.44 | 12.4 |  | -13.1548 | -9.0227 | -5.0095 | -3 | 49.2 | 49.363 |  |  | 52.4864 | 51.8689 | 53.4386 |  | -74.1 | 18.7849 | 8.38 |  | 0 | 45.1032 | 13.7505 | -2.6009 | -44.1791 | 0 | 42.6657 | 60.2 | -59.9 | -204.9823 | 248.5364
25/07/2026 | 12:30 |  | 0 |  | -32.059 | -29.5979 | 24.7368 |  | 61.8528 | -131.8676 | 77.4502 | 39.1128 | 38.0429 | 2.22 | -67.425 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 14.4698 | 75.2608 | 19.8079 | 20.0901 | 32.9408 | 17.0438 | 5.4806 | 7.8302 |  |  | -63.36 | -62.85 |  | -2.22 | 66 | 22.844 | 0.252 | -53.51 | -53.57 | -40.01 | 54.06 | 53.78 | 21.8712 | -4.7553 | 77.9236 | 81.439 | 53.1787 | -59.2182 | -58.934 | 32.5985 | 31.583 | 86.0455 | 88.3629 | 47.487 | 40.5392 | -686.4091 | 0.1794 | -11.2 | -11.5 | 65.0761 | 64.6566 | -5.653 |  | -104.0855 | 9.0387 | 11.6607 | 7.6756 | 722.7086 | 167.7907 | 166.2038 | -654.1113 | 690.5178 |  | -106.8844 | 109.4802 | 105.903 | 31.97 | 38.77 | 79.76 | 94.88 | 6.836 | 7.2379 | 46.6418 | 47.1237 | 28.6234 | -189.244 | -188.6119 | 24.6994 |  |  |  | 134.8 | 121.9 | -19.14 | 47.5504 | 45.1931 | 47.0244 | -38.6279 | -37.2267 | 87.9667 | -217.0094 | 102.3495 | 15.8918 | 88.6 | 46.43 | 55.5542 | 52.739 | -36.6931 |  |  |  | -49.3567 |  | -20.0727 | -107.1 | -109.1 | 25.6119 | 66.8 | 75.5 |  | 66.74 | -11.01 | 73.935 | 46.8652 | -27.24 | -16.99 | 108.41 | 67.69 | 50.3455 | 47.5818 | 32.07 | 30.0091 | 293.634 | 244.089 |  | 233.5673 | 96.9816 | 74.4193 | -30.016 | 660.6423 | 48.9596 | 6.7729 | -9.0081 | -6.1061 | 0 |  | -8.6364 | 158.268 | -40.001 | -41.1986 | -30.1285 | 0 | -18.29 | 102 | 14.3769 | -69.6886 | -33.8406 | -33.0905 | 1.4241 | -73.909 | 40.4456 | 24.3846 | 23.9422 |  | 30.5635 | 31.4538 | 30.586 | -8.5403 | -8.0379 | 157.4089 | -29.2385 | -29.0945 | 108.8689 | 117.8141 | 36.0375 | 22.89 | 12.9793 | 0.9744 | -8.17 | 18 | 35.6867 |  | -1.554 | 4.067 |  | 46.42 | -119.3753 | -108.103 | 17.02 | 80.7248 | 26.9 | -21.2551 | -2.613 | -2.8969 | 2.2665 |  |  | -14.9051 | -39.8059 | 16.7922 | 42.2681 | 58.2375 | 57.1435 | -130.8965 | -30.9298 | 27.5081 | -72.8577 | 11.0569 | 16.6546 | 16.215 | 12.6497 | 76.4415 | 77.6753 | 67.5 | -66.6096 | -224.1575 | 226.0429 | 68.4487 | -73.5671 | -73.7004 | -11.9814 | 0 | 78.6286 | 77.7104 |  |  | -9.9264 | -10.029 | -45.5406 | -44.5269 | -45.55 | -45.48 | 89.1 | 89.1 | 21.0838 | -64.8 | -451.5528 | 70.9344 | 70.4166 | 4.2 | 90.6 | 10.8 | 10.8 |  | 0.9292 | -64.9413 | -26.6544 | 55.3864 | -24.7751 | -24.878 | 28.9225 | -39.362 | -316.9372 | 132.3088 | 33.0502 | 227.2556 | 225.9911 | 323.1737 | -52.8774 | -131.4972 | -183.9168 | 181.1236 | -10.8368 |  | 42.48 | 0.306 | 0.288 | -41.52 | 16.96 |  | -17.5769 | -10.2251 | 1.6129 | -6.1 | 47.193 | 47.14 | 11.0835 | 13.2729 | 50.7578 | 50.6059 | 50.6842 |  | -87.8 | 4.1522 | 8.38 | 0 | 0 | 42.4805 | 11.6349 | 1.5499 | -41.6383 | -2.4854 | 43.004 | 75.5 | -75 | -152.3106 | 153.2486
25/07/2026 | 13:00 |  | 0 | 23.3753 |  | -30.9002 | 25.9735 |  | 61.6557 | -131.6512 | 74.8141 | 37.7008 | 36.9963 | 2.22 | -66.704 | 59.4 | 19.044 |  | 14.4848 | 75.6972 | 19.0203 | 18.9921 | 31.0639 | 16.1765 | 5.1736 | 8.07 |  |  | -62.43 | -62.28 |  | -2.22 | 66 | 25.906 | 0.268 | -47.24 | -47.21 | -45.02 | 47.4 | 48.17 | 21.8186 | -4.8262 | 76.8146 | 79.6532 | 54.071 | -51.2011 | -52.9259 | 21.0705 | 16.396 | 88.4258 | 88.0526 | 46.5911 | 33.6157 | -664.3405 | -0.2326 | -10.8 | -11.2 | 56.0658 | 54.7022 | -5.9985 |  | -93.5434 | 7.6787 | 10.8509 | 7.3377 | 706.2592 | 182.1649 | 181.5851 | -673.4012 | 686.3846 |  | -56.7179 | 59.0622 | 104.5757 | 31.24 | 38.31 | 78.94 | 93.93 | 4.5587 | 4.6927 | 51.8305 | 52.0551 | 29.1276 | -180.6103 | -180.0226 | 23.985 |  |  |  | 129.7 | 116.2 | -18.67 | 49.8899 | 48.2661 | 48.8235 | -36.2304 | -38.2757 | 99.0614 | -241.791 | 110.5405 | 15.8911 | 87.43 | 45.16 | 54.8511 | 52.153 | -36.7004 |  |  |  | -60.6728 |  | -20.0209 | -110.4 | -111 | 25.3152 |  | 75.76 | 89.92 | 65.97 | -11.07 | 73.656 | 56.2269 | -23.27 | -17.02 | 106.95 | 66.76 | 55.6727 | 55.2364 | 32.8946 | 30.1818 | 299.4369 | 249.9621 |  | 236.2899 | 87.3567 | 67.1775 | -30.526 | 683.1329 | -0.3681 | 5.7387 | -9.898 | -6.3566 | 17.1427 |  | -19.4869 | 112.176 | -40.2523 | -39.7436 | -29.1239 | 0 | -20.64 | 86.3 | 14.2485 | -76.2219 | -34.7912 | -33.74 | 3.3424 | -68.7915 | 25.1293 | 24.849 | 24.7072 |  | 32.133 | 32.2671 | 31.0158 | -3.5166 | -5.6935 | 168.6285 | -29.5545 | -29.4075 | 110.5115 | 116.6979 | 45.0025 | 21.38 | 9.3538 | 0.9976 | -5.14 | 17.54 | 45.3316 |  | -1.649 | 4.413 |  | 48.94 | -116.8561 | -106.9596 | 16.44 | 82.9729 | 27 | -19.8508 | -2.9339 | -3.1895 | 2.2407 |  |  | -14.6092 | -39.0556 | 16.491 | 40.7809 | 57.3819 | 56.9002 | -129.4013 | -30.5083 | 26.8103 | -72.3943 | 10.5852 | 16.2151 | 15.9184 | 12.203 | 65.2437 | 65.1191 | 39.4 | -38.8193 | -180.8679 | 182.7033 | 0 | -65.6233 | -63.1805 | -13.981 |  | 78.1769 | 81.7137 | 37.8855 |  | -15.5724 | -15.1537 | -45.8078 | -44.7934 | -53.21 | -53.08 | 86.7 | 86.9 | 20.4686 | -64.88 | -456.395 | 68.6765 | 69.0091 | 3.8 | 89.1 | 15.6 | 15.9 |  |  | 0 | 21.7649 | 0 | -78.2741 | -21.8386 | 85.1265 | -87.199 | -262.4884 | 187.8536 | 87.6206 | 227.512 | 228.0801 | 267.2349 | 11.2615 | -186.1282 | -174.6286 | 173.784 | -10.466 |  | 42.64 | 0.333 | 0.328 | -40.8 | 15.76 |  | -16.8444 | -8.2017 | 0.8225 | -7 | 46.291 | 46.607 | 11.0923 |  | 51.6418 | 53.4231 | 53.5159 |  | -87.6 | 5.2398 | 8.22 | 0 | 0 | 42.8873 | 13.5603 | -1.6854 | -42.4809 | 0 | 39.5653 | 74.5 | -74.3 | -178.5029 | 172.5596
25/07/2026 | 13:30 |  | 0 | 23.3819 |  | -30.581 | 26.2547 |  | 60.889 | -125.0303 | 73.5176 | 37.3109 | 36.1948 | -19.98 | -66.888 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 14.4889 | 69.3454 | 17.6517 | 17.7838 | 29.6786 | 16.9105 | 4.7932 | 7.7294 |  |  | -70.44 | -69.78 |  | 19.98 | 63.8 | 26.78 | 0.274 | -52.29 | -52.75 | -48.86 | 52.96 | 53.1 | 21.2914 | -4.3304 | 75.0819 | 77.726 | 57.0154 | -53.0635 | -53.6685 | 9.4999 | 9.7058 | 90.355 | 91.9033 | 33.3993 | 33.6328 | -672.3475 | -4.7007 | -8.9 | -8.9 | 59.2681 | 58.6577 | -5.7688 |  | -95.7734 | 7.5117 | 10.857 | 7.3031 | 715.7198 | 177.7092 | 179.4793 | -649.5751 | 700.1696 |  | -112.3358 | 113.803 | 102.0309 | 30.82 | 37.5 | 78.15 | 92.17 | 10.3189 | 10.051 | 46.5483 | 46.7078 | 25.5677 | -187.5571 | -189.1492 | 23.6112 | 0 | 20.5265 | 26.633 | 143.6 | 128.4 | -18.79 | 50.6238 | 48.6706 | 49.5208 | -35.3239 | -34.9487 | 101.1602 | -124.5286 | 115.5544 | 15.9017 | 88.83 | 45.1 | 54.1479 | 50.9811 | -35.8501 |  |  |  | -42.8245 |  | -19.7237 | -94 | -95.8 | 24.7824 | 64.7 | 72.6 | 88.08 | 64.63 | -10.11 | 70.153 | 43.2825 | -22.59 | -17.17 | 106.04 | 65.88 | 43.7091 | 43.4545 | 31.8663 | 31.0727 | 285.451 | 235.2668 |  | 223.6711 | 91.578 | 69.469 | -29.598 | 662.2489 | 47.4282 | 6.107 | -7.8361 | -5.5529 | 0 |  | -16.3577 | 133.692 | -39.9356 | -40.4829 | -27.1446 | 7.96 | -24.55 | 90.5 | 13.8151 | -71.9498 | -36.078 | -34.8035 | 3.9087 | -63.5943 | 31.319 | 24.6363 | 24.127 |  | 31.52 | 31.3559 | 30.7059 | -10.2148 | -10.7172 | 167.4563 | -30.7079 | -30.2283 | 110.8742 | 121.1165 | 44.3433 | 22.53 | 10.8602 | 0.9989 | -6.44 | 18.73 | 45.3371 |  | -1.752 | 4.26 |  | 49.73 | -118.945 | -110.5399 | 16.91 | 83.1728 | 27.3 | -20.0174 | -2.5913 | -2.5043 | 2.1994 |  |  |  | -38.219 | 17.2961 | 40.1322 | 55.8939 | 59.5555 | -128.9758 | -30.0867 | 25.848 | -71.3325 | 10.815 | 15.9221 | 15.4648 | 11.9733 | 78.673 | 77.8788 | 72.5 | -75.3797 | -232.1356 | 233.413 | 74.247 | -76.77 | -75.2782 | -14.4914 |  | 77.6941 | 77.8502 | 0 |  | -14.3432 | -14.1356 | -54.0912 | -54.3898 | -33.35 | -33.38 | 89.4 | 89.3 | 20.5306 | -64.64 | -445.5497 | 63.8563 | 63.766 | 4.3 | 86.7 | 15 | 15.8 | 1.3259 | 1.0855 | -70.7406 | -20.7548 | 88.3319 | 0.1356 | -2.9431 | -3.1654 | -4.0272 | -260.8202 | 123.114 | 5.0954 | 231.3946 | 232.7863 | 264.5746 | -82.9326 | -123.7054 | -197.4849 | 200.6217 | -10.5457 |  | 39.28 | 0.665 | 0.666 | -38.56 | 12.96 |  | -14.6471 | -13.2128 | 0.3525 | -4.7 | 49.958 | 50.068 | 11.1773 | 13.3647 | 50.5172 | 50.9968 | 50.9049 |  | -88.4 | 7.2673 | 8.17 |  | 0 | 44.2011 | 13.765 | -1.7346 | -43.236 | 0 | 41.0742 | 75.2 | -75 | -157.4785 | 156.1606
25/07/2026 | 14:00 |  | 0 | 23.6284 |  | -30.7713 | 25.804 |  | 59.6707 | -120.3276 | 71.0293 | 36.0209 | 35.0096 | -15.54 | -66.519 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 12.285 | 66.2104 | 17.6092 | 18.0607 | 29.4384 | 16.7215 | 5.1643 | 7.5251 |  |  | -68.35 | -67.83 |  | 15.54 | 63.8 | 27.191 | 0.27 | -49.87 | -50.16 | -52.18 | 49.92 | 50.15 | 19.6231 | -4.1624 | 74.6125 | 77.3772 | 56.4241 | -51.5564 | -51.7531 | 10.4578 | 10.4011 | 89.3734 | 90.8413 | 35.6918 | 35.7206 | -669.5438 | -3.8572 | -9.1 | -9 | 57.7191 | 56.9171 | -5.4779 |  | -96.3728 | 7.5492 | 10.5799 | 7.2638 | 707.1442 | 182.1954 | 182.8363 | -658.3616 | 693.8139 |  | -87.8094 | 89.6945 | 103.0788 | 30.83 | 37.18 | 77.26 | 93.1 | 11.6585 | 11.3905 | 44.5185 | 45.3719 | 29.555 | -182.111 | -181.4255 | 23.3902 | 0 |  | 28.131 | 141.1 | 127.6 | -18.32 | 52.2102 | 50.021 | 50.7055 | -31.8764 | -31.1806 | 100.337 | -125.9356 | 114.1435 | 15.8781 | 83.08 | 43.08 | 53.4448 | 50.3952 | -35.5364 |  |  |  | -49.3168 |  | -19.6252 | -94.6 | -94.7 | 24.8318 | 64 | 78 | 86.3 | 63.31 | -13 | 72.4625 | 47.2277 | -24.56 | -17.35 | 104.11 | 64.36 | 50.5273 | 48.8909 | 36.2716 | 34.7 | 290.0851 | 243.0371 |  | 229.5877 | 94.8121 | 73.2001 | -29.948 | 669.6601 | 37.8397 | 6.0979 | -8.5087 | -5.7177 | 0 |  | -22.8277 | 170.556 | -40.4222 | -41.4523 | -31.4531 | 0 | -23.46 | 112.5 | 13.3621 | -76.2384 | -36.2348 | -35.4013 | 4.3963 | -70.0908 | 35.4382 | 24.0314 | 24.4024 |  | 31.8427 | 32.2105 | 31.0141 | -12.3918 | -13.2291 | 174.9919 | -33.5883 | -33.4443 | 113.313 | 121.2646 | 47.837 | 22.64 | 9.8714 | 0.9525 | -5.67 | 18.94 | 47.7089 |  | -1.805 | 4.413 |  | 51.42 | -120.9053 | -111.6523 | 17.05 | 85.2719 | 30.5 | -19.3022 | -3.1479 | -3.3991 | 2.1444 |  |  | -15.1641 | -37.5762 | 18.9433 | 39.1484 | 56.1439 | 58.077 | -128.785 | -30.3637 | 26.7483 | -72.3918 | 10.7419 | 15.5022 | 15.1062 | 12.3673 | 72.5597 | 74.9956 | 59.9 | -59.3572 | -208.3526 | 209.5069 | 47.6601 | -71.7692 | -70.8635 | -15.2639 |  | 71.3522 | 71.9468 |  |  | -14.0994 | -13.7937 | -52.7867 | -53.3079 | -28.9 | -28.96 | 84.9 | 84.5 | 20.4494 | -63.84 | -443.6365 | 67.4819 | 66.9573 | 6 | 83.7 | 14.2 | 14.3 |  |  | -42.4948 | -15.6719 | 92.8959 | 12.2343 | 15.942 | -8.426 | 1.2249 | -257.2343 | 118.3404 | -6.7882 | 239.418 | 241.1199 | 263.5692 | -91.8075 | -112.9583 | -200.2727 | 199.9776 | -9.675 |  | 38.48 | 0.637 | 0.633 | -37.6 | 11.28 |  | -12.6848 | -12.8893 | -2.8977 | -3.2 | 50.35 | 51.684 |  |  | 45.95 | 48.2103 | 48.6803 |  | -83.6 | 16.4788 | 8.13 |  | 0 | 43.8094 | 14.4391 | -2.5205 | -43.3951 | 0 | 40.5175 | 69.5 | -69.2 | -155.5219 | 153.6469
25/07/2026 | 14:30 |  | 0 | 23.4528 | -31.5544 | -30.4135 | 24.7435 |  | 60.1426 | -133.0507 | 71.7556 | 36.1369 | 35.1921 | -22.2 | -66.844 | 61.6 | 19.872 | -61.6 | 12.6113 | 76.1098 | 17.8523 | 18.1151 | 29.9702 | 16.984 | 4.7403 | 7.8255 |  |  | -71.06 | -71.39 |  | 22.2 | 66 | 26.165 | 0.266 | -53.44 | -53.92 | -49.14 | 54.02 | 54.51 | 21.609 | -4.7195 | 75.4023 | 78.7984 | 60.443 | -55.1069 | -55.5739 | 11.1647 | 9.7666 | 92.8468 | 94.551 | 33.7053 | 34.781 | -696.3254 | -4.1708 | -9.3 | -9.3 | 61.9673 | 60.6202 | -5.6214 |  | -100.2946 | 7.4151 | 10.2482 | 7.0315 | 733.0239 | 183.0805 | 182.6837 | -667.8143 | 706.8675 |  | -86.0196 | 88.0997 |  | 31.59 | 38.09 |  | 93.11 | 12.4622 | 11.9264 | 48.0218 | 48.5767 | 29.2411 | -189.907 | -190.1588 | 23.7143 |  |  | 28.453 | 143.2 | 129.6 | -18.42 | 49.4345 | 47.8142 | 48.8497 | -35.5736 | -35.9003 | 103.3484 | -126.9254 | 118.1053 | 15.7997 | 87.01 | 45.45 | 52.7417 | 50.3952 | -35.517 |  |  |  | -61.7382 |  | -19.3991 | -97.5 | -97.9 | 25.3867 | 62.5 | 78.02 | 84.46 | 62.01 | -12.93 | 70.7885 | 62.7936 | -24.1 | -15.77 | 104.57 | 64.08 | 62.8909 | 61.1818 | 40.2067 | 39.1182 | 300.4015 | 250.1383 |  | 237.8201 | 93.7863 | 72.0439 | -29.162 | 682.968 | 42.5544 | 5.6036 | -7.3977 | -4.225 | 0 |  | -14.761 | 161.34 | -36.7513 | -37.8445 | -31.2699 | 0 | -16.27 | 115 | 13.3664 | -69.1584 | -36.614 | -35.9137 | 4.9635 | -68.6758 | 36.0839 | 23.9301 | 23.9479 |  | 32.7599 | 33.3063 | 32.367 | -13.8989 | -14.4012 | 178.8433 | -37.7097 | -37.8711 | 116.9904 | 123.3052 | 49.2726 | 22.64 | 9.7786 | 0.9622 | -5.65 | 19.57 | 49.4574 |  | -1.792 | 4.27 |  | 50.69 | -122.8411 | -114.4349 |  | 85.3184 | 30 | -20.2099 | -2.9962 | -3.0247 | 2.1438 |  |  | -15.3854 | -38.379 | 16.7917 | 40.162 | 57.1478 | 58.0057 | -132.1396 | -30.3073 | 27.1975 | -71.8125 | 11.2795 |  |  | 12.765 | 78.4643 | 79.125 | 63.7 | -63.2711 | -215.1041 | 214.586 | 56.6092 | -76.5201 | -75.0925 | -15.8778 |  | 79.3875 | 79.5293 |  |  | -8.2584 | -7.9793 | -39.218 | -38.6552 | -19.23 | -19.29 | 69.8 | 70.1 | 20.49 | -60.8 | -417.0809 | 70.1249 | 69.6635 | 6 | 59.8 | 6.5 | 6.7 |  | 1.02 | -47.8116 | -18.9433 | 118.3675 | 32.2759 | 28.9565 | -31.2233 | 24.9286 | -307.4799 | 73.1899 | -24.4244 | 229.4742 | 229.7385 | 310.3356 | -108.541 | -73.0636 | -183.1958 | 180.4826 | -10.1776 |  | 37.36 | 0.641 | 0.636 | -36.32 | 10.08 |  | -10.692 | -7.3228 | -9.0532 | -4.5 | 51.167 | 51.736 | 11.1419 | 13.3437 | 51.9622 | 52.1394 | 55.0966 |  | -58.2 | 15.6788 | 8.32 |  | 0 | 43.6191 | 15.0502 | -2.2691 | -43.4468 | 2.1267 | 39.0161 | 44.7 | -43.6 | -157.5216 | 154.6406
25/07/2026 | 15:00 |  | 0 |  |  | -29.8315 | 24.4912 |  | 59.5455 | -129.8851 | 71.1791 | 36.0829 | 35.248 | -17.76 | -69.421 | 63.8 | 19.872 | -61.6 | 14.6216 | 72.775 | 17.5904 | 17.8253 | 29.5097 | 16.4037 | 5.4256 | 8.0433 |  |  | -69.51 | -69.35 |  | 17.76 | 68.2 | 24.71 | 0.255 | -51.6 | -51.73 | -48.85 | 52.5 | 52.75 | 20.947 | -4.4966 | 75.1682 | 77.799 | 58.2612 | -55.7086 | -55.4655 | 11.7221 | 12.2484 | 91.3188 | 92.6812 | 37.4875 | 37.9421 | -685.5928 | -1.5143 | -10.1 | -10.2 | 62.2179 | 60.8727 | -5.5113 |  | -104.5919 | 7.1705 | 10.4273 | 7.1577 | 722.9222 | 176.7632 | 177.404 | -669.3925 | 691.4868 |  | -64.4109 | 65.539 | 101.9112 | 30.7 | 36.75 | 76.48 | 92.16 | 12.3282 | 12.3282 | 43.5744 | 43.7929 | 31.5081 | -176.4271 | -175.1119 | 23.9207 |  | 20.9062 |  | 137.6 | 124.8 | -18.02 | 52.4384 | 50.7323 | 51.3212 | -32.5252 | -32.1256 | 96.2218 | -120.6286 | 110.1249 | 15.6697 | 82.54 | 43.75 |  | 49.8093 | -35.6188 |  |  |  | -65.1195 |  | -19.4531 | -95.6 | -95 | 25.0406 | 60.7 | 76.5 | 83.4 | 60.76 | -12.71 | 68.541 | 65.1037 | -21.6 | -15.81 | 102.85 | 63.55 | 65.0545 | 63.9818 | 42.992 | 42.0909 | 302.5469 | 253.9906 |  | 240.4399 | 93.1871 | 71.0836 | -29.274 | 686.6752 | 59.0077 | 5.1441 | -6.8984 | -3.8186 | 0 | 0 | -7.6368 | 115.248 | -32.8914 | -33.9295 | -28.9826 | 0 | -12.01 | 96.4 | 12.828 | -60.4739 | -36.6891 | -35.6477 | 5.0876 | -68.003 | 31.7775 | 24.0014 | 23.5591 |  | 32.4203 | 32.4404 | 31.5185 | -11.7219 | -10.8847 | 179.1783 | -41.0842 | -41.0063 | 116.1837 | 122.0192 | 50.1442 | 22.46 | 9.5662 | 0.9622 | -5.52 | 19.59 | 50.0819 |  | -1.78 | 4.199 |  | 52.9 | -123.6969 | -115.5935 | 17.58 | 88.506 | 31.7 | -18.8204 | -3.5065 | -3.7567 | 2.1844 |  |  | -14.8469 | -37.2826 | 19.9347 | 39.5336 | 57.4933 | 58.3959 | -128.6371 | -30.4328 | 26.8251 | -73.6375 | 12.1772 | 15.3655 |  | 13.8356 | 79.0268 | 80.9607 | 48.6 | -48.8842 | -199.0576 | 201.9057 | 59.7253 | -77.5286 | -76.8814 | -16.4484 | 0 | 82.3393 | 80.5488 |  |  | -8.9302 | -8.0675 | -42.0118 | -41.6806 | -13.75 | -11.53 | 68.7 | 69.4 | 20.6117 | -55.28 | -415.6998 | 67.8564 | 66.8452 | 6.5 | 60.5 | 9.9 | 10.1 | 1.4403 | 1.0533 | -55.373 | -36.5668 | 135.6737 | 51.5595 | 40.2597 | -51.7021 | 41.4739 | -292.7771 | 62.0325 | -46.7485 | 235.037 | 230.2912 | 297.5748 | -126.992 | -60.1476 | -192.5369 | 189.0228 | -10.0183 |  | 37.04 | 0.673 | 0.66 | -35.2 | 9.92 |  | -10.4875 | -9.4316 | -7.9973 | -5.5 | 49.457 | 49.034 |  |  | 51.8577 | 52.7464 | 52.4048 |  | -59.3 | 14.04 | 8.38 |  | -5.368 | 45.0284 | 15.816 | -6.4695 | -44.8358 | 4.1959 | 39.4177 | 45.1 | -45.8 | -139.6133 | 138.0546
25/07/2026 | 15:30 |  | 0 | 22.8837 | -31.2366 | -29.0451 | 24.5754 |  | 59.484 | -129.9998 | 72.0963 | 36.1789 | 35.4215 | -17.76 | -69.759 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 14.8751 | 73.1666 | 18.031 | 18.0687 | 30.3716 | 16.7578 | 5.407 | 7.9565 |  |  | -70.02 | -69.85 |  | 17.76 | 68.2 | 24.725 | 0.26 | -53.3 | -53.74 | -49.19 | 53.88 | 53.62 | 21.2592 | -4.738 | 74.1906 | 77.2106 | 59.204 | -60.1842 | -60.1495 | 11.2958 | 12.1132 | 92.5272 | 94.603 | 36.5917 | 38.1659 | -674.0724 | 1.4315 | -11.4 | -11.4 | 66.8927 | 64.6811 | -5.1632 |  | -114.5067 | 8.6069 | 10.3212 | 7.0734 | 717.2153 | 166.5089 | 166.1427 | -653.064 | 671.6696 |  | -70.8307 | 73.4865 | 100.8733 | 30.46 | 36.33 | 75.71 | 91.17 | 15.5432 | 15.4093 | 44.3603 | 44.5785 | 30.6693 | -170.2249 | -170.6751 | 25.9255 |  | 20.5265 |  | 136.5 | 122.5 | -17.84 | 54.0396 | 52.315 | 52.9203 | -30.26 | -29.5697 | 83.3947 | -110.0098 | 96.9329 | 15.3394 | 79.15 | 41.62 | 52.7417 | 49.8093 | -35.2127 |  |  |  | -51.6951 |  | -19.2921 | -94.4 | -94.7 | 24.7714 |  | 75.42 | 82.4 | 60.15 | -12.31 | 68.4635 | 50.9379 | -21.81 | -13.42 | 99.31 | 63.36 | 52.0909 | 50.8182 | 41.0709 | 38.6364 | 284.2838 | 239.3953 |  | 227.6654 | 90.0818 | 69.4539 | -28.477 | 664.2297 | 77.4565 | 5.3931 | -7.2355 | -4.2118 | 0 | 0 | -12.7283 | 141.372 | -35.0807 | -36.1761 | -29.1159 | 0 | -15.71 | 96.4 | 12.611 | -63.1866 | -36.1753 | -35.6624 | 5.0029 | -67.2239 | 32.3861 | 23.4894 | 23.31 |  | 31.3357 | 32.7636 | 30.9433 | -16.7456 | -17.5829 | 174.322 | -38.3763 | -38.3758 | 112.8411 | 121.3406 | 49.9245 | 22.13 | 8.7581 | 0.9622 | -4.89 | 18.38 | 49.8911 |  | -1.788 | 4.248 | 8.6364 | 52.06 | -121.6901 | -112.7315 | 17.16 | 87.4321 | 30.4 | -19.4138 | -3.6984 | -3.9387 | 2.1833 |  |  |  | -38.3468 | 17.8955 | 39.9744 | 59.0415 | 59.6711 | -127.5903 | -30.7678 | 28.0531 | -73.7009 | 13.0678 | 15.5803 | 15.2117 | 14.6035 | 83.5212 | 84.2527 | 75.4 | -72.0453 | -228.0597 | 228.9155 | 92.2764 | -82.6137 | -81.5198 | -16.1059 | 0 | 78.467 | 80.6312 |  |  | -6.784 | -6.9431 | -44.9333 | -45.9743 | -4.8 | -4.97 | 63.8 | 63.3 | 20.3468 | -48.96 | -407.2226 | 71.0986 | 67.2867 | 7.1 | 49.3 | 7.3 | 7.4 | 1.2931 | 1.1803 | -84.6556 | -50.586 | 168.1653 | 90.3273 | 43.9097 | -87.884 | 79.2032 | -263.0363 | 33.08 | -75.0427 | 226.2826 | 225.9822 | 262.4666 | -159.7617 | -31.2664 | -195.2288 | 197.2477 | -9.3591 |  | 35.12 | 0.627 | 0.618 | -34.08 | 5.36 |  | -6.4439 | -8.9067 | -14.8821 | -3.4 | 48.769 | 48.548 |  |  | 52.9792 | 50.7081 | 53.2808 |  | -48.9 | 27.7108 | 8.39 |  | -4.5102 | 43.9035 | 15.3328 | -4.97 | -43.7813 | 4.0541 | 38.1323 | 35 | -34.5 | -133.983 | 130.031
25/07/2026 | 16:00 |  | 0 |  |  | -29.5677 | 25.001 |  | 58.9706 | -129.5198 | 71.0791 | 36.1709 | 34.8484 | -17.76 | -69.773 |  | 19.872 | -61.6 | 14.397 | 72.9452 | 18.3454 | 18.8449 | 30.3902 | 16.9527 | 5.3184 | 7.7521 |  |  | -68.93 | -69.17 |  | 17.76 | 69.773 | 25.131 | 0.261 | -52.35 | -52 | -49.97 | 52.52 | 53.16 | 21.6286 | -4.7738 | 71.6067 | 74.8204 | 61.1859 | -54.6813 | -55.0788 | 10.9722 | 11.1582 | 91.4307 | 92.544 | 35.9118 | 37.5749 | -684.3265 | -0.1673 | -10.6 | -10.6 | 61.3466 | 59.6722 | -5.0856 |  | -102.9153 | 6.4853 | 9.6574 | 6.5563 | 728.324 | 163.274 | 163.4266 | -646.2881 | 672.5207 |  | -84.7457 | 86.882 | 99.8853 | 30.77 | 36.78 | 74.91 | 91.16 | 18.8921 | 17.0167 | 46.0762 | 46.5955 | 35.1793 | -182.2988 | -181.4568 | 24.1859 |  | 20.9062 |  | 136.8 | 122.5 | -17.49 | 49.0324 | 47.4525 | 47.7775 | -39.1457 | -38.9823 | 101.6367 | -118.5101 | 115.995 | 15.5863 | 81.25 | 42.84 | 52.0386 | 49.2233 | -34.451 |  |  |  | -61.9238 |  | -19.0504 | -92.1 | -92.3 | 25.6064 | 60 | 73.98 | 80.68 | 59.49 | -12.02 | 68.6805 | 61.8248 | -21.32 | -15.46 | 104.03 | 62.8 | 61.2545 | 60.0727 | 46.1566 | 43.9909 | 295.8499 | 248.5951 |  | 237.8011 | 96.2312 | 78.777 | -27.545 | 661.979 | 133.8066 | 5.7427 | -7.6362 | -4.9141 | -8.5026 |  | -9.1574 | 161.34 | -33.3595 | -34.241 | -39.6262 | 0 | -14.9 | 122.1 | 12.5831 | -60.5846 | -35.8197 | -35.3277 | 5.188 | -73.2942 | 41.073 | 22.8551 | 22.949 |  | 32.7949 | 32.5655 | 32.5151 | -17.7504 | -17.4155 | 175.4942 | -43.4423 | -43.4417 | 117.5302 | 126.2476 | 46.2989 | 22.99 | 11.639 | 0.95 | -6.95 | 20 | 46.0955 |  | -1.814 | 4.319 | 10.5997 | 55.3 | -125.7749 | -115.1871 | 18.67 | 84.9569 | 29.9 | -20.8629 | -3.3463 | -3.4604 | 2.1797 |  |  | -15.4577 | -39.1297 | 19.7951 | 41.144 | 57.6037 | 60.3239 | -131.4047 | -30.4165 | 28.3039 | -72.9114 | 12.8528 | 15.385 | 14.948 | 14.7324 | 96.693 | 96.3683 | 68.7 | -69.9742 | -238.8453 | 241.0213 | 146.675 | -92.7696 | -91.1908 | -16.233 | 0 | 79.7712 | 80.9265 |  |  | -4.1092 | -3.481 | -53.6944 | -52.7942 | -0.63 | -0.86 | 71.3 | 72.4 | 20.49 | -36.56 | -433.9558 | 78.6059 | 78.1518 | 7.5 | 59.3 | 4.5 | 4.8 | 1.4733 |  | -145.1324 | -106.6736 | 229.1564 | 136.909 | 45.2092 | -134.0294 | 122.1783 | -281.1467 | 0 | -124.1789 | 225.8927 | 226.0286 | 288.9073 | -227.4076 | -1.4799 | -223.6095 | 226.2025 | -10.3095 |  | 34.88 | 0.678 | 0.68 | -34.72 | 8.64 |  | -8.9647 | -13.9147 | -7.6463 | -3.2 | 48.687 | 48.821 |  |  | 53.5312 | 51.0215 | 52.7161 |  | -58.3 | 13.2508 | 8.21 |  | -2.7442 | 43.5209 | 15.3752 | -4.098 | -43.255 | 4.0355 | 38.8251 | 43 | -45.1 | -90.0067 | 115.7707
25/07/2026 | 16:30 |  | 0 | 22.3849 | -30.05 | -29.0957 | 25.1908 |  | 58.486 | -125.783 | 69.6543 | 35.1649 | 34.4958 | -15.54 | -69.592 | 63.8 | 19.872 | -61.6 | 14.7769 | 70.3228 | 18.4933 | 18.5959 | 31.4137 | 16.69 | 4.9932 | 7.7836 |  |  | -68.28 | -67.82 |  | 17.76 | 69.592 | 26.659 | 0.271 | -56.57 | -56.44 | -41.46 | 57.18 | 57.51 | 21.4568 | -4.7923 | 72.4947 | 75.4559 | 59.0478 | -56.9283 | -56.7828 | 32.5087 | 24.8755 | 88.6695 | 89.7225 | 49.9722 | 50.6157 | -706.9792 | 0.8619 | -11.3 | -11.2 | 63.86 | 63.5409 | -4.8798 |  | -105.1737 | 6.3702 | 9.5332 | 6.4966 | 753.929 | 161.6565 | 162.0532 | -631.9533 | 699.933 |  | -74.9757 | 76.9295 | 97.8595 | 30.87 | 36.86 | 74.08 | 90.22 | 13.6678 | 13.2659 | 49.377 | 49.1692 | 35.1616 | -180.2836 | -181.307 | 21.9009 |  |  | 28.139 | 137 | 123.8 | -17.52 | 47.6944 | 45.5495 | 46.3184 | -43.4264 | -43.8651 | 110.4633 | -123.5526 | 126.0391 | 15.5772 | 82.34 | 42.88 |  |  | -34.7649 |  |  |  | -63.5114 |  | -18.8739 | -89.2 | -89.1 | 25.3207 | 59.3 | 72.44 | 79.86 | 58.85 | -11.57 | 67.4715 | 63.7886 | -25.04 | -15.97 | 109.34 | 60.92 | 64.1455 | 63.0727 | 43.4775 | 40.8545 | 294.23 | 246.94 |  | 235.1887 | 72.6016 | 54.0893 | -28.753 | 643.4695 | 147.8407 | 5.9681 | -7.5779 | -4.6257 | 14.4264 |  | 7.1833 | 58.416 | -24.3878 | -25.4671 | -17.5147 | 18.26 | -14 | 1 | 12.3084 | -42.7926 | -31.6846 | -30.8993 | 3.9156 | -51.8766 | 18.7482 | 19.5269 | 19.5839 |  | 33.254 | 32.7383 | 31.5746 | -15.7409 | -14.9036 | 187.7185 | -40.1328 | -40.7215 | 120.8061 | 128.8468 | 53.6379 | 18.67 | 7.259 | 0.9976 | -3.83 | 19.28 | 53.992 | 8.6591 | -1.723 | 4.163 | 10.5852 | 54.5 | -128.0175 | -120.3608 |  | 83.6271 | 30.6 | -20.9751 | -2.8178 | -2.9073 | 2.2232 |  |  | -15.2599 | -40.1212 | 19.7305 | 41.336 | 58.4591 | 60.5869 | -134.6836 | -30.0728 | 27.4818 | -70.2517 | 12.8333 | 15.5998 | 15.275 | 14.4684 | 111.8369 | 111.6967 | 147.1 | -146.9475 | -335.6617 | 338.295 | 222.8263 | -106.9051 | -106.7005 | -11.2262 | 0 | 80.9309 | 81.2192 | -32.1957 |  | 0.9638 | 1.1055 | -69.4746 | -70.7157 | 10.94 | 10.58 | 67.1 | 67 | 20.2443 | -5.52 | -447.03 | 89.9613 | 89.5391 | 9.9 | 50.7 | -1.8 | -1.8 | 1.3335 | 1.0874 | -218.5929 | -124.89 | 301.0986 | 178.9113 | 52.6116 | -171.715 | 169.8329 | -346.7225 | -27.0561 | -167.7228 | 207.4298 | 207.4434 | 348.88 | -292.0142 | 29.4388 | -263.1087 | 263.9753 | -9.4388 |  | 32.08 | 0.599 | 0.591 | -30.64 | 5.28 |  | -5.1835 | -13.3593 | -9.7246 | -5.6 | 49.065 | 49.95 |  | 13.3471 | 51.7221 | 53.35 | 50.5143 |  | -49.3 | 13.5703 | 8.22 |  | 0 | 40.4582 | 11.341 | 2.582 | -40.209 | 0 | 40.5426 | 36.3 | -35.5 | -114.6885 | 152.8792
25/07/2026 | 17:00 |  | 0 | 21.6547 | -29.5737 | -29.3096 | 25.0159 |  | 56.6475 | -123.3927 | 68.5089 | 34.4629 | 34.071 | -19.98 | -64.534 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 14.3613 | 68.7628 | 18.6249 | 18.7511 | 31.1427 | 16.5135 | 4.6579 | 7.3167 |  |  | -71.12 | -71.06 |  | 22.2 | 63.8 | 23.74 | 0.263 | -64 | -64.08 | -29.99 | 64.39 | 65.05 | 21.0176 | -4.8111 | 71.0622 | 73.7607 | 58.1381 | -60.2185 | -59.6562 | 31.5748 | 34.6239 | 85.0378 | 87.0056 | 48.2786 | 49.269 | -665.6635 | -0.0867 | -10.7 | -10.7 | 67.1317 | 66.0512 | -5.551 |  | -92.4416 | 5.8544 | 8.8342 | 6.1703 | 709.1889 | 139.8358 | 139.4695 | -579.3128 | 648.8849 |  | -91.9748 | 94.159 | 96.7418 | 30.21 | 35.66 | 73.33 | 89.28 | 0.0042 | 0.1381 | 58.1722 | 59.7451 | 34.0698 | -185.9999 | -184.4736 | 16.8753 |  | 20.9062 | 28.731 | 138.1 | 125.1 | -17.16 | 46.8833 | 44.1769 | 45.5929 | -47.6606 | -47.7691 | 96.9107 | -104.9228 | 109.3541 | 15.3767 | 79.29 | 41.64 | 51.3354 | 48.6374 | -33.9961 |  |  |  | -63.0906 |  | -18.792 | -85.4 | -83.4 | 25.6613 | 58.3 | 70.36 | 79.64 | 58.37 | -10.94 | 63.829 | 61.766 | -25.38 | -16.27 | 107.07 | 64.78 | 63.2909 | 62.2364 | 31.8766 | 30.4909 | 224.477 | 178.8914 | 171.5106 | 173.7442 | 93.1796 | 74.2217 | -27.796 | 593.1043 | 229.1264 | 4.9387 | -6.4808 | -3.1082 | 0 |  | 13.0271 | 138.3 | -40.0385 | -39.9694 | -37.3688 | 18.29 | -14.62 | 93.7 | 11.6839 | -36.4878 | -31.3127 | -30.8438 | 4.1159 | -71.2151 | 37.9594 | 19.1811 | 19.1271 |  | 33.1397 | 33.2471 | 31.5131 | -1.1722 | -0.6698 | 104.3253 | -29.361 | -29.0794 | 63.0255 | 69.1067 | 33.7963 | 13.43 | 10.7625 | 1.022 | -6.3 | 17.69 | 33.952 |  | -1.372 | 4.202 |  | 55.13 | -70.0094 | -61.9845 | 17.84 | 89.3105 | 30.4 | -22.5921 | -0.9203 | 0 | 2.1809 |  |  | -15.9156 | -41.2587 | 18.0112 | 42.5187 | 58.8189 | 59.1089 | -152.589 | -29.7834 | 26.5566 | -66.4511 | 12.8186 | 15.5705 | 15.2644 | 14.5255 | 127.8407 | 129.6903 | 148.8 | -148.7313 | -356.9652 | 361.8568 | 316.1019 | -123.6639 | -122.4923 | 0 |  | 81.1656 | 80.3456 | -63.044 |  | 15.4262 | 16.1105 | -83.8294 | -83.3956 | 9.65 | 9.23 | 66.3 | 65.8 | 20.3468 | 19.44 | -458.6794 | 107.5091 | 106.099 | 13.3 | 45 | -16.5 | -16.5 |  | 1.0086 | -309.5015 | -202.5039 | 409.2028 | 201.3161 | 41.2328 | -200.9497 | 198.3674 | -334.0529 | -118.545 | -194.1914 | 212.9839 | 212.7053 | 340.9941 | -398.1382 | 122.7004 | -285.1516 | 288.9708 | -9.1751 |  | 29.68 | 0.497 | 0.492 | -28.56 | 3.92 |  | -4.2771 | -16.9024 | -8.7877 | -5.6 | 46.25 | 46.272 |  | 13.3407 | 52.8556 | 51.7736 | 50.501 |  | -44.1 | 13.6108 | 8.36 |  | 6.1056 | 40.5242 | 10.141 | 5.0301 | -39.8198 | -3.6531 | 42.5459 | 29.9 | -30.5 | -40.576 | 114.2224
25/07/2026 | 17:30 |  | 0 | 21.2085 | -28.8502 | -29.5376 | 24.5241 |  | 54.7134 | -119.2069 | 65.9461 | 33.653 | 32.806 | -17.76 | -60.623 | 55 | 13.248 | -52.8 | 14.5872 | 67.736 | 17.9708 | 18.3913 | 29.9589 | 14.3575 | 4.9631 | 7.6998 |  |  | -71.18 | -70.47 |  | 17.76 | 59.4 | 28.892 | 0.274 | -61.95 | -62.16 | -29.3 | 62.69 | 62.63 | 20.7805 | -5.0741 | 69.6899 | 72.4082 | 52.0131 | -59.3095 | -59.7323 | 32.7785 | 31.3471 | 82.5591 | 83.438 | 44.714 | 50.0767 | -640.734 | 0.2203 | -10.9 | -10.9 | 67.6284 | 63.9957 | -5.6637 |  | -92.4964 | 5.9756 | 8.7431 | 5.9069 | 679.3418 | 128.2082 | 128.8491 | -563.3003 | 617.1813 |  | -108.6777 | 110.3057 | 94.6561 | 29.53 | 35.36 | 72.58 | 88.38 | 4.4248 | 5.0946 | 58.3532 | 58.941 | 34.7012 | -187.9221 | -189.3226 | 16.2556 |  | 20.9062 |  | 139.6 | 127.8 | -17.25 | 45.8086 | 44.1752 | 45.2804 | -49.6424 | -49.2565 | 87.7354 | -90.387 | 97.8432 | 15.3386 | 79.93 | 41.74 |  | 48.0515 | -34.2394 |  |  |  | -65.8353 |  | -18.7445 | -83.1 | -84.2 | 25.6613 | 58.1 | 69.78 | 78.84 | 57.77 | -10.53 | 63.054 | 61.0685 | -26.41 | -15.87 | 114.64 | 63.45 | 61.7818 | 60.9455 | 35.0228 | 32.9273 | 225.0279 | 179.8265 | 172.9124 | 175.8782 | 101.2478 | 84.3623 | -26.821 | 570.6557 | 296.8169 | 4.659 | -6.3141 | -3.7243 | -15.6515 |  | 32.2994 | 150.588 | -37.8311 | -38.5877 | -48.4543 | 19.41 | -4.91 | 101.1 | 10.8857 | -11.6459 | -32.7756 | -31.9281 | 6.5557 | -83.562 | 52.9932 | 19.5048 | 19.3036 |  | 33.6992 | 32.1167 | 31.3735 | -6.8657 | -5.861 | 94.4454 | -31.9956 | -31.9623 | 57.8697 | 63.59 | 30.244 | 14.02 | 11.2605 | 1.0782 | -6.62 | 16.72 | 30.4379 |  | -0.949 | 4.4 |  | 49.87 | -63.914 | -55.9396 | 16.41 | 89.2897 | 27.5 | -20.4405 | -1.1397 | 0 | 2.2637 |  |  | -16.4013 | -40.1896 | 18.9921 | 41.9432 | 59.8288 | 61.2023 | -149.9049 | -29.1451 | 25.2013 | -65.8186 | 13.0351 | 15.9221 | 15.5598 | 14.822 | 140.2785 | 139.6883 | 141.6 | -141.7441 | -353.8498 | 356.2358 | 374.9566 | -134.3829 | -132.089 | 0 | 7.2621 | 80.6497 | 81.0694 |  |  | 22.0074 | 22.6325 | -96.8813 | -95.4302 | 2.84 | 2.38 | 71.1 | 72.2 | 20.5306 | 35.28 | -474.3816 | 112.0698 | 113.5903 | 15.6 | 48.4 | -21.6 | -21.6 | 1.4359 |  | -373.9798 | -267.373 | 471.9026 | 244.0936 | 28.3749 | -238.3282 | 244.0169 | -359.8893 | -149.0999 | -238.2206 | 203.4413 | 202.4303 | 363.3712 | -457.6198 | 153.6923 | -307.937 | 310.4402 | -8.8318 |  | 30.16 | 0.257 | 0.249 | -29.28 | 3.6 |  | -4.5975 | -18.4863 | -6.7674 | -4.2 | 50.898 | 49.036 | 10.9804 | 13.1722 | 51.4219 | 49.7453 | 52.4688 |  | -48.5 | 12.4162 | 9.46 |  | 7.6113 | 40.8924 | 6.8178 | 7.973 | -39.4803 | -7.7451 | 46.7367 | 34.4 | -34.1 | 19.7777 | 66.7693
25/07/2026 | 18:00 |  | 0 |  | -28.535 | -29.3761 | 23.175 |  | 53.2449 | -113.7859 | 63.6446 | 32.451 | 31.8852 | -17.76 | -63.157 | 57.2 | 14.076 | -57.2 | 14.6729 | 63.9476 | 14.8426 | 15.0188 | 25.2031 | 10.4773 | 0.539 | 8.0036 |  |  | -72.66 | -72.32 |  | 17.76 | 61.6 | 29.77 | 0.282 | -62.85 | -62.45 | -29.15 | 63.33 | 63.93 | 20.3866 | -5.2834 | 72.3536 | 75.4588 | 52.322 | -57.5086 | -57.3966 | 21.0404 | 24.9299 | 84.4522 | 86.2894 | 44.6738 | 52.4935 | -643.1564 | -0.3622 | -10.8 | -10.8 | 66.0944 | 62.7408 | -6.1595 |  | -92.4785 | 5.3897 | 9.5076 | 6.2734 | 692.4037 | 121.9824 | 122.3487 | -550.1365 | 630.5112 |  | -100.1049 | 100.8967 | 94.4764 | 30.55 | 37.31 | 74.07 | 90.2 | 10.4528 | 10.051 | 53.6547 | 54.7636 | 34.2455 | -211.277 | -212.7558 | 14.8505 |  | 20.9062 | 28.186 | 149.3 | 134.1 | -17.75 | 39.2753 | 36.9777 | 38.4871 | -59.9253 | -59.4986 | 95.4801 | -90.6223 | 107.1793 | 17.0885 | 81.18 | 41.79 | 53.4448 | 50.9811 | -36.1906 |  |  |  | -60.0211 |  | -19.8032 | -80.8 | -78.7 | 25.8096 | 60 | 73.94 | 81.52 | 60.19 | -11.26 | 64.4645 | 60.5122 | -3.31 | -5.18 | 85.2 | 67.61 | 62.3091 | 60.4545 | 38.1602 | 36.9 | 224.7294 | 177.5949 | 172.5175 | 175.493 | 89.0268 | 65.9998 | -29.3 | 557.0809 | 322.7627 | 5.3008 | -6.7975 | -3.7905 | 0 |  | 76.8329 | 32.304 | -25.0071 | -25.9403 | -26.5927 | 0 | -5.61 | 1 | 11.8502 | 26.945 | -33.325 | -32.579 | 8.5253 | -63.3768 | 33.854 | 18.7681 | 18.6524 |  | 31.2199 | 32.9035 | 31.5371 | -10.8847 | -11.5545 | 105.1626 | -34.895 | -34.5685 | 63.6342 | 69.2912 | 33.8036 | 14.26 | 9.6492 | 1.3614 | -5.53 | 16.11 | 34.5191 | 6.121 | -0.061 | 4.398 |  | 49.99 | -69.8393 | -62.0627 |  | 89.2176 | 28.2 | -22.3147 | -1.0794 | 0 | 2.6138 |  |  | -14.9055 | -43.6721 | 17.1508 | 45.7827 | 60.4288 | 60.8727 | -154.7817 | -30.9266 | 25.4379 | -69.3784 | 12.6299 | 17.8558 | 17.4279 | 14.6274 | 147.366 | 145.7199 | 153.4 | -153.8836 | -384.6004 | 382.565 | 412.4075 | -141.8497 | -138.2581 |  | 8.2002 | 78.0136 | 79.7563 | -77.5814 |  | 21.0459 | 21.493 | -109.6817 | -107.3346 | 10.81 | 10.28 | 73.2 | 73.4 | 20.6117 | 40.08 | -486.5039 | 115.5747 | 113.9288 | 16.1 | 55.3 | -20.7 | -20.7 |  | 1.1542 | -407.1837 | -296.8733 | 504.268 | 263.4908 | 27.4312 | -257.2959 | 257.8765 | -362.9556 | -161.1051 | -258.1677 | 213.0137 | 211.8957 | 369.3885 | -487.4683 | 166.052 | -333.0745 | 334.0824 | -8.5956 |  | 28.96 | -0.492 | -0.483 | -28.08 | 3.52 |  | -3.5721 | -21.6205 | -4.0421 | -5.8 | 49.591 | 50.536 | 0 | 0 | 52.6872 | 51.4062 | 51.9531 |  | -54.7 | 9.7778 | 10.67 |  | 7.2001 | 40.7208 | 5.8267 | 6.8772 | -40.4549 | -8.1991 | 47.238 | 40.4 | -41.8 | 35.0784 | 57.1275
25/07/2026 | 18:30 |  | 0 | 22.3149 | -30.6795 | -28.0381 | 25.8532 |  | 56.2736 | -124.9317 | 70.4903 | 35.9349 | 35.02 | -24.42 | -76.901 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 15.3185 | 68.9638 | 16.8172 | 17.2782 | 28.9073 | 9.7034 | 0.3213 | 7.5707 |  |  | -79.8 | -79.38 |  | 24.42 | 77 | 28.213 | 0.289 | -68.55 | -68.53 | -37.12 | 68.54 | 69.52 | 23.2679 | -7.9331 | 77.2671 | 79.3388 | 56.2038 | -60.1743 | -60.2989 | 9.8477 | 9.7477 | 92.306 | 94.3966 | 38.8913 | 39.8236 | -681.0159 | 2.2824 | -11.5 | -11.5 | 67.8073 | 66.9558 | -6.7673 |  | -98.2616 | 7.771 | 11.4036 | 7.6792 | 727.9578 | 147.3738 | 148.1368 | -568.4988 | 696.5905 |  | -130.3656 | 133.7473 | 109.2961 | 37.74 | 43.2 | 79.26 | 99.1 | 5.7643 | 6.0323 | 55.1709 | 55.2702 | 29.7821 | -242.2823 | -243.3155 | 19.0498 |  |  | 28.506 | 156 | 141.4 | -18.1 | 38.3397 | 36.1906 | 37.1264 | -56.5237 | -55.9509 | 99.623 | -106.8206 | 114.1465 | 20.0888 | 90.55 | 46.72 | 56.2573 | 53.3249 | -38.5325 |  |  |  | -69.3077 |  | -21.1391 | -91 | -90.8 | 26.1337 | 63.6 | 76.64 | 86.28 | 63.13 | -11.16 | 66.6965 | 67.6413 | -1.67 | -5.22 | 83.5 | 72.05 | 69.8182 | 68.7273 | 37.3083 | 35.6364 | 236.1446 | 186.4729 | 181.2006 | 184.2483 | 90.6808 | 64.5382 | -30.958 | 581.3082 | 273.8747 | 4.743 | -6.2654 | -3.3647 | 0 |  | 69.6566 | 32.304 | -26.0429 | -27.8786 | -21.6485 | 0 | -11.05 | 0 | 13.0163 | 16.0325 | -32.5638 | -32.1326 | 5.3323 | -61.8551 | 33.0104 | 18.3769 | 18.4273 |  | 32.1608 | 32.8166 | 31.0566 | -7.703 | -7.8704 | 120.9035 | -34.8617 | -34.8691 | 73.3788 | 79.9674 | 38.8354 | 16.72 | 8.6726 | 1.5372 | -4.96 | 15.56 | 37.7543 |  | 0.816 | 4.355 |  | 52.75 | -79.3757 | -73.821 | 17.45 | 94.1297 | 25 | -24.7172 | -3.1271 | -3.2718 | 3.078 |  |  | -15.3738 | -50.0917 | 16.6583 | 52.3801 | 56.9622 | 58.005 | -161.1185 | -33.8621 | 30.6364 | -80.5871 | 12.4156 | 20.904 | 20.4022 | 15.2145 | 138.9325 | 140.1765 | 155.9 | -155.9532 | -382.0089 | 384.6705 | 369.1964 | -134.5408 | -131.7411 |  | 10.2268 | 78.9187 | 77.6979 | -93.4675 |  | 23.9654 | 24.4748 | -87.318 | -87.2731 | 11.32 | 10.83 | 73.6 | 72.9 | 20.5925 | 41.76 | -487.3656 | 115.6603 | 115.5607 | 16.8 | 56.4 | -23.3 | -22.5 | 1.4058 |  | -367.9336 | -245.3073 | 457.7725 | 225.67 | 27.3016 | -215.8198 | 212.5029 | -387.4938 | -138.1164 | -208.6607 | 210.592 | 209.0676 | 388.6328 | -441.3524 | 142.0557 | -306.7801 | 307.9971 | -7.9611 |  | 34.48 | -0.669 | -0.679 | -33.28 | 8.32 |  | -8.9067 | -17.4029 | -2.5193 | -4.1 | 48.702 | 49.406 |  |  | 51.6461 | 50.9842 | 50.1795 |  | -54.7 | 10.2824 | 10.94 |  | 8.827 | 40.7116 | 4.1705 | 8.2286 | -40.3136 | -10.4006 | 50.4233 | 40.4 | -40.9 | -9.402 | 109.935
25/07/2026 | 19:00 |  | 0 | 23.4289 | -32.2282 | -27.2761 | 29.3389 |  | 60.7462 | -136.3312 | 75.3255 | 38.6148 | 37.6962 | -33.3 | -81.789 | 72.6 | 20.7 | -70.4 | 14.0792 | 75.8254 | 18.2464 | 18.5492 | 30.9511 | 9.6227 | 0.1481 | 7.5523 |  |  | -85.09 | -85.11 |  | 33.3 | 79.2 | 29.896 | 0.298 | -75.55 | -75.89 | -37.77 | 76.59 | 76.91 | 23.7381 | -8.0387 | 80.0883 | 82.586 | 62.6728 | -66.1124 | -66.6477 | 9.8982 | 10.6011 | 98.7699 | 101.0328 | 40.6273 | 41.1598 | -728.5059 | -5.0766 | -8.1 | -8.2 | 74.5992 | 73.6082 | -6.9491 |  | -103.3286 | 7.5515 | 11.6765 | 7.904 | 776.2686 | 148.9303 | 149.9374 | -580.7928 | 731.7623 |  | -123.2708 | 125.0421 | 109.326 | 37.72 | 45.11 | 80.06 | 97.93 | 4.8266 | 5.7643 | 56.5966 | 57.2597 | 30.3744 | -244.0121 | -243.138 | 18.6407 |  | 19.7673 | 20.852 | 157.9 | 142.6 | -19.32 | 37.6006 | 35.2809 | 36.7616 | -59.0081 | -58.1673 | 104.1143 | -109.2547 | 119.591 | 20.3211 | 85.64 | 44.53 |  | 52.739 | -38.0633 |  |  |  | -69.483 |  | -20.8655 | -93.5 | -91.3 |  |  | 77.54 |  |  | -11.03 | 64.3405 | 69.1664 | -1.18 | -5.12 | 82.45 | 72.93 | 68.9455 | 68.6364 | 36.898 | 35.4273 |  | 188.0558 | 180.8756 | 183.4363 | 91.5829 | 65.5868 | -30.148 | 587.1321 | 251.7885 | 4.5714 | -6.0481 | -3.0077 |  |  | 62.2019 | 52.272 | -30.9511 | -31.3924 | -23.7792 | 14 | -14.02 |  | 12.7918 | 9.1866 | -31.3543 | -30.8373 | 3.9959 | -62.5313 | 34.9836 | 18.1318 | 17.7938 |  | 31.4633 | 32.2756 | 30.8074 | -5.6935 | -5.6935 | 136.8118 | -34.1773 | -33.9373 | 82.6757 | 83.8174 | 53.0227 | 17.41 | 3.8727 | 1.5506 | -1.48 | 14.58 | 53.0333 | 8.4015 | 1.324 | 4.228 |  | 55.82 | -85.5776 | -80.1155 |  | 93.5115 | 25.4 | -26.6898 | -3.0986 | -3.127 | 3.1655 |  |  |  | -53.0989 | 16.2203 | 56.0597 | 56.5764 | 57.1768 | -168.8263 | -34.6496 | 32.584 | -81.8535 | 12.3844 | 21.402 | 20.8241 | 15.0225 | 139.3484 | 137.741 | 150.4 | -151.4023 | -376.3644 | 377.4858 | 349.5555 | -132.2409 | -130.2193 |  | 8.8359 | 83.1234 | 81.2858 | -78.7443 |  | 21.2588 | 21.5698 | -85.2979 | -85.2894 | 12.27 | 11.8 | 67.5 | 67 | 20.4067 | 41.12 | -476.9196 | 111.0966 | 112.0062 | 16.8 | 50.1 | -20.8 | -20.8 |  | 1.0672 | -350.1091 | -221.3464 | 436.3093 | 208.7566 | 32.3807 | -202.1919 | 199.6287 | -380.1902 | -129.6941 | -198.6992 | 208.3854 | 206.8188 | 385.8245 | -425.7016 | 133.0084 | -301.9103 | 300.1555 | -8.2 |  | 32.32 | -0.648 | -0.669 | -31.6 | 6.32 |  | -6.8254 | -14.4121 | -5.3025 | -4.1 | 46.668 | 45.325 |  |  | 53.5694 | 53.2509 | 51.8078 |  | -48.6 | 17.1646 | 10.68 |  | 5.6837 | 41.5163 | 5.8164 | 5.2393 | -41.1773 | -9.2832 | 49.1865 | 35.4 | -34.7 | -24.388 | 140.3633
25/07/2026 | 19:30 |  | 0 | 23.6769 | -32.6615 | -30.0243 | 29.3168 |  | 60.7189 | -127.7485 |  | 38.2268 | 37.2857 | -19.98 | -80.689 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 14.7256 | 70.612 | 18.3508 | 18.4059 | 30.4406 | 9.4488 | 0.1329 | 7.8307 |  |  | -81.46 | -81.95 |  | 19.98 | 79.2 | 31.4 | 0.305 | -70.87 | -71.05 | -35.61 | 71.41 | 71.26 | 24.5459 | -8.6076 | 79.9107 | 82.3999 | 63.2642 | -64.8788 | -64.67 | 8.0356 | 7.998 | 97.722 | 99.8085 | 39.3373 | 39.6376 | -710.1892 | -13.5545 | -3.5 | -3.5 | 73.8429 | 71.7061 | -7.124 |  | -98.5869 | 7.7717 | 11.5405 | 7.6897 | 761.1619 | 150.6698 | 151.2497 | -580.2708 | 722.0908 |  | -98.3006 | 101.7434 |  |  | 46.06 | 79.25 | 95.83 | 1.7456 | 2.1475 | 55.219 | 56.0467 | 30.1068 | -235.2126 | -235.0021 | 18.2932 | 0 | 12.4756 |  | 156 | 140.2 | -17.58 | 39.1624 | 37.7274 | 38.8023 | -54.98 | -54.9761 | 101.8752 | -110.2916 | 117.0311 |  | 89.22 | 46.04 | 56.2573 | 53.3249 | -38.8321 |  |  |  | -77.7635 |  | -21.3368 | -90.6 | -90.5 |  | 62.9 | 77.34 | 85.26 | 62.47 | -11.29 | 64.356 | 76.7219 | -1.29 | -5.21 | 90.77 | 71.88 | 76.4182 | 75.7455 | 37.3753 | 35.3455 | 239.6935 | 192.214 | 184.8998 | 187.8792 | 89.5088 | 63.0768 | -30.715 | 594.2331 | 252.6303 |  | -6.0436 | -2.7906 |  |  | 70.6894 | 49.2 | -29.9061 | -30.8867 | -23.2755 | 0 | -10.63 |  | 12.9298 | 17.6391 | -33.0126 | -32.2428 | 6.1337 | -60.0319 | 31.9891 | 18.9486 | 18.6156 |  | 32.2727 | 32.9183 | 30.9642 | -2.8468 | -2.3444 | 138.6538 | -34.3886 | -34.7599 | 79.5252 | 80.4056 | 54.3337 | 17.12 | 3.9631 | 1.5616 | -1.46 | 15.43 | 55.0007 |  | 1.258 | 4.13 |  | 57.11 | -82.791 | -80.4663 | 17.2 | 94.5839 | 26.5 | -25.5799 | -3.5704 | -3.2947 | 3.1785 |  |  |  | -51.5918 | 18.0425 | 54.5119 | 57.4162 | 58.4307 | -163.6388 | -34.2541 | 32.2435 | -81.7206 | 12.2458 |  |  | 14.6021 | 135.7845 | 137.7884 | 148.8 | -149.3017 | -376.5575 | 376.7084 | 354.9909 | -131.6167 | -130.1671 |  | 10.9729 | 75.6256 | 76.3455 |  |  | 21.0932 | 21.5281 | -85.5896 | -87.091 | 12.44 | 11.98 | 69.1 | 70 | 20.6331 | 41.04 | -473.7851 | 110.7535 | 110.3193 | 16.8 | 51.8 | -20.7 | -20.7 | 1.538 |  | -350.56 | -227.5845 | 443.1894 | 209.4433 | 30.2586 | -205.1626 | 200.2398 | -380.666 | -129.0695 | -202.9826 | 212.3799 | 209.6376 | 388.1263 | -426.2301 | 131.3607 | -303.3594 | 302.6292 | -7.8567 |  | 33.52 | -0.719 | -0.73 | -32.4 | 6.96 |  | -6.9993 | -15.2636 | -6.2394 | -3.4 | 51.252 | 50.526 |  |  | 50.2131 | 49.3242 | 49.0203 |  | -50.6 | 18.3584 | 10.71 |  | 8.1753 | 40.0514 | 4.0492 | 7.7812 | -40.2387 | -10.5816 | 49.8907 | 36.2 | -35.1 | -19.1636 | 143.2561
25/07/2026 | 20:00 |  | 0 | 23.4301 | -33.1132 | -30.3087 | 28.4835 |  | 59.3514 | -109.165 | 74.5083 | 37.7948 | 36.8687 | -19.98 | -78.35 | 70.4 | 19.872 | -68.2 | 14.7452 | 56.6988 | 18.2041 | 18.3385 | 30.4766 | 8.8116 | 0.2453 | 8.3474 |  |  | -79.21 | -79.33 |  | 19.98 | 77 | 31.028 | 0.306 | -66.38 | -66.57 | -34.28 | 66.97 | 67.03 | 25.7143 | -8.3763 | 80.1091 | 82.6953 | 59.1352 | -61.1321 | -61.1611 | 9.1063 | 9.2177 | 93.3756 | 94.4323 | 40.4405 | 40.7554 | -676.7317 | -14.349 | -3.1 | -3.2 | 68.889 | 67.6581 | -7.0665 |  | -92.7954 | 7.9193 | 11.1127 | 7.4651 | 734.0004 | 150.8224 | 151.0971 | -575.564 | 695.1575 |  | -73.0117 | 74.7571 | 111.4816 | 37.34 | 45.55 | 80.05 |  | 0.8079 | 0.674 | 60.7091 | 61.0101 | 39.9555 | -229.6362 | -230.4073 | 18.0088 | 0 | 12.4756 | 20.886 | 152.9 | 138.5 | -17.37 | 41.0774 | 39.2069 | 39.7909 | -52.8077 | -53.0737 | 99.0433 | -109.7939 | 114.4595 | 20.2901 | 84.27 | 44.01 | 54.8511 | 52.153 | -38.4156 |  |  |  | -86.4731 |  | -21.0696 | -93.2 | -91.5 | 27.7213 | 62.2 | 76.44 | 84.26 | 61.83 | -10.93 | 64.6815 | 85.3773 | -1.76 | -6.46 | 90.16 | 71.05 | 87.5455 | 84.7818 | 39.5711 | 37.9364 | 242.6891 | 198.4065 | 191.5717 | 194.8926 | 90.2594 | 63.89 | -29.893 | 585.8631 | 288.8448 | 4.9814 | -6.4526 | -3.1114 |  |  | 62.8857 | 38.448 | -25.307 | -26.6988 | -21.9296 | 0 | -15.29 |  | 12.5543 | 10.8913 | -32.0641 | -30.9901 | 4.1237 | -61.4628 | 32.8023 | 18.5525 | 18.2443 |  | 30.201 | 30.7183 | 29.6742 | -1.6746 | -1.3397 | 140.3284 | -36.7391 | -36.5389 | 79.5831 | 80.0499 | 57.6883 | 16.04 | 3.8703 | 1.5494 | -1.39 | 17.11 | 57.1169 |  | 1.193 | 4.341 |  | 58.59 | -80.2039 | -78.5905 |  | 95.5457 | 27.2 | -24.8241 | -3.4443 | -3.674 | 3.169 |  |  | -15.4616 | -50.3875 | 17.5033 | 53.1917 | 58.7849 | 61.2937 | -162.259 | -33.4261 | 31.6635 | -81.013 | 11.8839 | 21.1481 | 20.6132 | 14.598 | 145.4531 | 147.5595 | 158.8 | -157.8091 | -393.5425 | 393.4626 | 398.4831 | -140.2761 | -137.7896 |  | 10.5907 | 81.4141 | 78.713 |  |  | 22.0098 | 22.4026 | -83.6016 | -84.634 | 20.09 | 19.57 | 71.5 | 72 | 20.4686 | 40.08 | -474.2361 | 109.3636 | 108.9243 | 16.3 | 50.1 | -21.3 | -20.8 | 1.4591 | 1.2035 | -394.5235 | -264.81 | 480.2692 | 256.0332 | 34.6134 | -254.6345 | 253.3099 | -348.7564 | -154.9527 | -246.8572 | 200.803 | 201.2039 | 356.1104 | -465.0207 | 162.5771 | -311.6911 | 309.8172 | -8.0682 |  | 34 | -0.585 | -0.595 | -32.64 | 6.72 |  | -7.6463 | -17.0214 | -6.9718 | -1.1 | 53.314 | 52.806 |  |  | 52.6556 | 52.2704 | 52.3347 |  | -49.8 | 19.0564 | 10.59 |  | 8.3958 | 40.7464 | 3.9585 | 7.2891 | -40.6308 | -10.5093 | 49.7203 | 35.9 | -36.1 | 1.6689 | 124.5931
25/07/2026 | 20:30 |  | 0 | 23.19 | -32.7661 | -30.676 | 27.2688 |  | 57.9905 | -105.6934 | 72.894 | 37.0189 | 36.0923 | -17.76 | -75.686 | 68.2 | 19.044 | -66 | 14.9885 | 53.8902 | 17.5355 | 17.6728 | 29.792 | 9.0718 | 0.2207 | 7.8137 |  |  | -76.21 | -76.18 |  | 17.76 | 74.8 | 30.168 | 0.301 | -63.68 | -63.76 | -35.55 | 64.14 | 64.91 | 25.4616 | -8.2358 | 78.1462 | 80.6518 | 56.163 | -57.228 | -58.1269 | 6.3191 | 6.9691 | 91.474 | 91.949 | 38.6103 | 38.6439 | -670.5842 | -13.8802 | -3.5 | -3.5 | 64.9046 | 64.2321 | -7.297 |  | -89.0348 | 7.5692 | 11.3091 | 7.5913 | 721.1827 | 148.7472 | 148.5641 | -574.3369 | 676.6697 |  | -83.3392 | 85.5875 | 110.5734 | 37.36 | 45.54 | 79.17 |  | 5.4964 | 5.8983 | 54.72 | 56.1011 | 39.3638 | -230.0184 | -228.5046 | 10.0286 |  | 12.4756 |  | 151.8 | 137.7 | -17.21 | 40.6553 | 38.1462 | 39.5149 | -54.1282 | -54.0385 | 99.3784 | -106.5558 | 112.8009 | 20.0593 | 79.65 | 42.47 | 53.4448 | 50.3952 | -37.2765 |  |  |  | -77.8218 |  | -20.5742 | -91.1 | -91.3 | 27.4411 | 60 | 74.76 | 81.68 | 59.94 | -10.63 | 64.6815 | 76.9219 | -2.22 | -6.73 | 90.09 | 70.97 | 78.9636 | 76.1818 | 42.2683 | 39.7273 | 240.114 | 191.5562 | 185.3112 | 188.6648 | 90.3854 | 63.9814 | -30.572 | 584.6008 | 297.5019 | 4.5295 | -5.9272 | -2.8883 |  |  | 62.9049 | 38.448 | -24.5492 | -25.6413 | -22.452 |  | -16.42 |  | 12.3189 | 12.2241 | -33.2307 | -32.6236 | 6.3743 | -60.2537 | 33.7121 | 18.3935 | 18.3751 |  | 32.4682 | 33.5018 | 32.1636 | -7.5355 | -6.3633 | 138.4864 | -39.0461 | -38.9427 | 78.236 | 78.0006 | 57.9593 | 16.51 | 3.9216 | 1.5152 | -1.44 | 17.34 | 57.2631 | 6.3601 | 1.048 | 4.453 | 10.5929 | 59.18 | -78.5949 | -77.7448 |  | 97.0921 | 26.6 | -24.0611 | -3.6108 | -3.9805 | 3.1019 |  |  | -16.587 | -48.3463 | 17.1086 | 50.9617 | 60.3394 | 61.2663 | -159.1289 | -32.4213 | 31.4135 | -79.3892 | 11.2643 | 20.6403 | 19.9487 | 13.8365 | 144.9955 | 145.7686 | 139.1 | -139.2778 | -370.0067 | 369.6636 | 390.597 | -138.9723 | -137.1249 |  | 7.7392 | 82.6251 | 80.2921 | -86.7115 |  | 23.0868 | 23.554 | -82.5172 | -82.3329 | 22.14 | 21.63 | 67.5 | 69.6 | 20.6331 | 39.12 | -477.0376 | 113.4146 | 113.5745 | 16.2 | 43.3 | -23.3 | -23.3 |  |  | -387.0572 | -261.7318 | 482.9386 | 260.7805 | 36.3498 | -257.0316 | 249.8041 | -350.1577 | -160.745 | -253.6624 | 201.8622 | 200.5447 | 356.8365 | -464.8698 | 164.7968 | -310.7509 | 308.248 | -8.2522 |  | 33.36 | -0.565 | -0.575 | -32.88 | 5.68 |  | -5.8 | -17.5189 | -8.6412 | -0.7 | 51.546 | 52.034 |  |  | 53.0075 | 53.6776 | 52.05 |  | -44.5 | 20.4905 | 10.35 |  | 5.1654 | 41.839 | 6.5727 | 4.2738 | -41.4005 | -7.4374 | 48.2602 | 29.9 | -30.3 | 21.929 | 105.0683
25/07/2026 | 21:00 |  | 0 | 22.9432 |  | -30.9045 | 27.7851 |  | 56.1656 | -95.212 | 71.9656 | 36.2229 | 35.3989 | -13.32 | -73.11 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 14.5932 | 46.7188 | 17.0592 | 17.2515 | 28.9729 | 9.1672 | 0.2703 | 7.8577 |  |  | -73.45 | -73.98 |  | 15.54 | 72.6 | 30.528 | 0.301 | -65.25 | -65.53 | -26.2 | 66.66 | 67.22 | 24.8407 | -7.8065 | 77.8787 | 80.7179 | 53.5867 | -58.8716 | -59.9771 | 28.5026 | 28.7199 | 85.2732 | 87.5361 | 58.7278 | 59.2461 | -671.5792 | -6.5453 | -7.4 | -7.5 | 67.5785 | 65.134 | -6.9051 |  | -93.6756 | 6.9241 | 11.0584 | 7.4723 | 720.0535 | 142.9487 | 144.1694 | -574.7158 | 669.3036 |  | -100.7409 | 103.16 | 108.4278 | 36.96 | 43.55 | 78.37 | 97.03 | 10.051 | 10.1849 | 52.5943 | 52.6685 | 39.8811 | -231.5956 | -232.0906 | 9.0144 |  | 14.5833 | 28.714 | 151.8 | 137.3 | -17.04 | 38.4049 | 36.5762 | 37.5639 | -56.0853 | -56.8787 | 98.8315 | -104.6621 | 114.2157 | 19.9219 | 79.95 | 42.17 | 52.7417 | 49.8093 | -37.2836 |  |  |  | -73.1014 |  | -20.5365 | -88.8 | -87.5 | 27.1664 | 58.6 | 72.84 | 79.98 | 58.69 | -10.42 | 64.1545 | 73.3717 | -2.58 | -6.71 | 88.89 | 70.05 | 72.6182 | 71 | 43.3466 | 43.1091 | 233.4692 | 187.5016 | 180.9501 | 184.1659 | 91.2257 | 65.5367 | -30.582 | 581.2809 | 301.1261 | 4.4095 | -5.6887 | -2.8175 |  |  | 64.9627 |  | -23.7519 | -24.6446 | -24.2632 |  | -15.69 |  | 12.0524 | 14.4029 | -34.3593 | -33.7538 | 7.2545 | -62.452 | 33.7686 | 18.6066 | 18.3954 |  | 34.0726 | 32.535 | 31.5031 | -12.0569 | -11.387 | 143.0077 | -42.1375 | -41.7664 | 76.7784 | 78.2843 | 59.4974 | 15.19 | 3.8727 | 1.492 | -1.49 | 18.36 | 59.8259 |  | 0.757 | 4.367 |  | 59.82 | -77.7772 | -75.4783 | 17.55 | 98.416 | 28 | -22.4907 | -3.7778 | -3.8516 | 2.9508 |  |  |  | -46.1361 | 18.3776 | 48.2938 | 55.5207 | 57.3865 | -157.4493 | -31.3641 | 29.9674 | -75.9875 | 10.8106 | 19.7113 | 19.2315 | 13.2069 | 141.6588 | 142.3522 | 106.4 | -107.1086 | -332.4832 | 332.6407 | 371.6305 | -135.7382 | -134.253 |  | 6.1244 | 82.5111 | 81.5943 |  |  | 24.1965 | 24.4331 | -77.92 | -78.6145 | 24.1 | 23.56 | 67.2 | 67.6 | 20.5092 | 38.56 | -469.91 | 113.2699 | 112.843 | 15.1 | 42.2 | -21.6 | -21.7 | 1.4816 | 1.2612 | -369.2241 | -264.4169 | 473.1017 | 253.833 | 36.2714 | -245.0173 | 249.662 | -350.5399 | -157.1841 | -239.2704 | 200.5831 | 201.632 | 354.2307 | -458.3166 | 163.5996 | -299.9292 | 305.1098 | -8.9911 |  | 33.2 | -0.476 | -0.493 | -32.24 | 5.76 |  | -6.0349 | -17.8424 | -10.457 | 0.9 | 51.833 | 50.428 | 3.0538 | 3.5976 | 52.6686 | 52.2111 | 51.4668 |  | -41.6 | 24.0905 | 10.24 |  | 3.9183 | 43.2819 | 7.951 | 2.8832 | -42.7204 | -6.3342 | 47.7199 | 26.3 | -27.6 | 39.0818 | 89.0321
25/07/2026 | 21:30 |  | 0 | 22.6198 | -32.0662 | -31.0359 | 26.1778 |  | 54.9585 | -93.2324 | 70.53 | 35.8569 | 34.9273 | -13.32 | -68.45 | 61.6 | 16.56 | -59.4 | 14.6056 | 43.6878 | 18.3674 | 18.4606 | 31.0226 | 15.8178 | 0.2427 | 8.011 |  |  | -72.63 | -72.97 |  | 13.32 | 66 | 29.749 | 0.299 | -64.66 | -64.54 | -26.57 | 65.18 | 65.69 | 23.8243 | -6.9897 | 75.5816 | 78.1207 | 60.5882 | -60.0118 | -60.2885 | 30.8646 | 28.2425 | 85.1706 | 87.6814 | 54.8773 | 51.2242 | -666.5035 | 0.565 | -11.9 | -12 | 67.3854 | 66.2309 | -6.6208 |  | -98.5419 | 6.81 | 10.67 | 7.2607 | 717.4289 | 134.7697 | 134.495 | -578.2549 | 646.382 |  | -109.4324 | 112.2879 | 108.4278 | 36.98 | 41.7 | 77.58 | 99.18 | 16.213 | 16.213 | 45.6877 | 45.9646 | 42.1302 | -231.6991 | -231.2855 | 9.4706 |  | 20.9062 | 28.237 | 150.2 | 133.9 | -16.85 | 37.7733 | 35.6719 | 36.5975 | -59.2015 | -58.3331 | 95.3308 | -97.2905 | 108.219 | 19.5363 | 79.91 | 42.6 | 50.6323 | 47.4655 | -36.424 |  |  |  | -79.0781 |  | -19.9126 | -84.8 | -83.8 | 26.9138 | 56.6 | 70.72 | 76.6 | 56.24 | -9.89 | 62.992 | 77.5569 | -1.44 | -6.95 | 82.34 | 68.19 | 78.8727 | 77.0727 | 52.6898 | 49.4727 | 237.0473 | 190.144 | 184.2977 | 186.3279 | 94.0868 | 68.3913 | -29.947 | 588.9956 | 316.5694 | 4.71 | -6.1401 | -2.8516 | 0 |  | 63.71 |  | -17.7418 | -18.8944 | -28.6637 |  | -16.01 | 1 | 11.3334 | 17.0157 | -34.1024 | -33.1477 | 6.7285 | -65.9009 | 38.356 | 18.8905 | 18.4259 |  | 32.2728 | 33.7442 | 32.1747 | -16.9131 | -16.2433 | 132.6254 | -48.3799 | -49.1848 | 75.6937 | 73.4802 | 59.4974 | 14.77 | 3.8727 | 1.4444 | -1.54 | 18.19 | 58.2801 |  | 0.431 | 4.404 |  | 59.58 | -74.0639 | -74.8764 |  | 96.5002 | 28.5 | -21.5499 | -3.2016 | -3.3496 | 2.8823 |  |  | -17.0343 | -43.6432 | 19.4177 | 45.7812 | 59.2134 | 59.424 | -155.0327 | -30.721 | 28.3811 | -72.7381 | 10.9051 | 18.5296 | 18.0186 | 13.0515 | 138.9793 | 138.2773 | 42.3 | -42.7317 | -256.7846 | 259.4033 | 337.2779 | -134.2502 | -132.2455 | 0 | 0 | 82.5464 | 79.6843 | -78.2001 |  | 23.9737 | 24.3876 | -74.0334 | -74.2157 | 24.47 | 23.94 | 63.7 | 63.3 | 20.7356 | 37.36 | -463.8961 | 114.4628 | 114.0513 | 14.8 | 39.3 | -23.3 | -23.3 | 1.6244 |  | -333.4457 | -284.5954 | 457.2083 | 241.4713 | 36.4987 | -236.1986 | 238.2958 | -348.6014 | -151.5148 | -229.9546 | 199.1292 | 196.4262 | 352.8988 | -442.9675 | 158.1403 | -293.7393 | 296.2117 | -9.3344 |  | 32.64 | -0.34 | -0.347 | -32 | 5.04 |  | -5.7694 | -16.6979 | -11.043 | 0 | 49.305 | 48.59 | 3.7293 | 4.3552 | 52.7379 | 54.1355 | 54.563 |  | -37.4 | 24.9261 | 9.73 |  | 0 | 43.1009 | 9.4063 | 1.4783 | -43.1038 | -4.863 | 46.2873 | 22.6 | -22.7 | 77.4632 | 34.6526
25/07/2026 | 22:00 |  | 0 | 22.3863 | -31.6748 | -30.3105 | 26.1974 |  | 53.1974 | -92.9916 | 67.6941 | 34.255 | 33.4471 | -13.32 | -64.149 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 14.5889 | 45.5098 | 17.3795 | 17.5615 | 29.6346 | 15.6837 | 0.2471 | 7.3763 |  |  | -71.2 | -71.74 |  | 13.32 | 61.6 | 28.659 | 0.292 | -58.72 | -58.87 | -33.6 | 58.95 | 58.97 | 22.8207 | -6.2031 | 74.0282 | 77.4167 | 61.8898 | -54.4956 | -55.1889 | 10.4976 | 10.6598 | 85.6896 | 87.5561 | 36.2983 | 35.5736 | -641.2775 | 2.629 | -11.8 | -11.8 | 62.5934 | 60.1199 | -6.7231 |  | -89.0587 | 6.4756 | 10.4701 | 7.1368 | 690.7557 | 133.1522 | 133.0912 | -581.8641 | 614.3868 |  | -87.0667 | 88.9284 | 105.2643 |  | 40.86 | 75.24 | 97.14 | 15.0074 | 15.2753 | 42.0165 | 42.9011 | 44.8954 | -222.1017 | -220.7792 | 8.6304 |  | 21.1025 | 28.349 | 143.6 | 130.5 | -16.64 | 38.5451 | 36.7164 | 37.8201 | -59.2064 | -57.832 | 97.393 | -97.2809 | 110.4231 | 19.13 | 74.98 | 40.11 | 48.5229 | 46.2936 | -35.002 |  |  |  | -82.3253 |  | -19.2006 | -82 | -81.5 | 26.3589 | 54.1 | 67.02 | 73.18 | 53.99 | -8.71 | 63.0385 | 80.6321 | -1.26 | -7.01 | 79.41 | 66.39 | 81.4545 | 80.2909 | 52.8813 | 51.8545 | 234.4515 | 188.6031 | 182.8855 | 183.7671 | 90.4531 | 64.7636 | -29.634 | 594.7943 | 319.914 | 4.2583 | -5.8998 | -2.8094 | 0 |  | 54.3173 | 39.984 | -15.088 | -16.0543 | -25.89 |  | -11.77 |  | 10.7283 | 9.7591 | -34.0265 | -33.5131 | 7.3866 | -63.3915 | 34.7916 | 18.2294 | 18.3353 |  | 33.4753 | 34.2213 | 33.0037 | -17.7504 | -17.7504 | 127.9366 | -50.8309 | -51.055 | 67.9468 | 66.4151 | 59.3948 | 13.95 | 3.9142 | 1.3626 | -1.48 | 19.23 | 58.7957 | 8.6573 | 0.079 | 4.389 |  | 60.22 | -67.3725 | -67.6926 | 17.45 | 96.088 | 28.8 | -19.4834 | -3.0212 | -3.1512 | 2.7277 |  |  | -17.5463 | -40.4398 | 19.0087 | 42.4096 | 56.868 | 57.89 | -148.4557 | -28.7887 | 26.3286 | -69.0501 | 11.3893 | 17.3089 | 16.9006 | 13.449 | 141.2983 | 140.8472 | 40.2 | -40.7136 | -257.5025 | 260.4708 | 334.8645 | -135.6709 | -133.0232 |  | 9.7038 | 82.1692 | 81.6491 |  |  | 22.8733 | 23.3003 | -69.5954 | -68.9853 | 25.82 | 25.29 | 65.8 | 66.2 | 20.6545 | 35.28 | -463.7692 | 116.726 | 115.3278 | 13.9 | 37.6 | -22.5 | -22.5 | 1.5307 | 1.1665 | -331.7835 | -285.8515 | 462.9376 | 246.8301 | 40.796 | -242.4526 | 240.0705 | -346.6052 | -154.1104 | -237.4079 | 200.8916 | 199.887 | 350.4735 | -448.3351 | 158.0945 | -302.2058 | 299.0101 | -9.2026 |  | 34.08 | -0.12 | -0.13 | -33.6 | 6.48 |  | -6.9413 | -13.6522 | -12.4498 | -0.1 | 52.698 | 53.713 | 11.0752 | 13.1854 | 52.8078 | 53.582 | 55.0743 |  | -37.2 | 25.5834 | 9.28 |  | 8.2786 | 40.6077 | 4.8211 | 7.1583 | -40.2905 | -10.1589 | 49.3247 | 23.3 | -23.6 | 72.0774 | 14.667
25/07/2026 | 22:30 |  | 0 | 21.7721 | -30.9244 | -30.9207 | 25.6272 |  | 49.5246 | -87.7804 | 64.4549 | 32.663 | 31.8893 | -6.66 | -60.964 | 55 | 14.904 | -52.8 | 15.0169 | 41.9408 | 16.2391 | 16.1838 | 26.834 | 15.0695 | 0.2143 | 7.769 |  |  | -66.26 | -66.12 |  | 6.66 | 59.4 | 27.425 | 0.282 | -56.32 | -57.4 | -26.73 | 57.12 | 57.27 | 21.2169 | -5.3845 | 71.0431 | 73.3058 | 58.0082 | -52.6792 | -52.6034 | 31.5289 | 35.0504 | 77.6344 | 81.8107 | 43.7056 | 48.1558 | -622.8884 | 2.011 | -11.8 | -11.6 | 59.413 | 58.6034 | -6.2033 |  | -86.1504 | 6.1816 | 9.4297 | 6.2493 | 668.4162 | 125.5836 | 126.2856 | -589.6332 | 578.9705 |  | -40.9337 | 42.5467 | 102.1906 | 35.14 | 38.75 | 71.49 | 94.14 | 12.998 | 13.9357 | 43.2449 | 44.2578 | 47.0825 | -195.0152 | -194.2838 | 9.317 |  | 21.1025 | 28.218 | 136.2 | 122.2 | -16.26 | 43.6328 | 42.0035 | 43.1961 | -51.7549 | -52.0374 | 91.9666 | -97.1146 | 104.6948 | 18.1323 | 82.77 | 42.59 | 45.9448 | 43.364 | -33.4479 |  |  |  | -83.1786 |  | -18.5203 | -81.5 | -81.7 | 23.2278 | 51.7 | 60.28 | 70.32 | 51.47 | -6.7 | 62.372 | 80.9621 | -2.68 | -8.99 | 81.31 | 63.48 | 83.2 | 80.6727 | 50.8762 | 50.1273 | 228.4162 | 183.4144 | 175.7697 | 180.2455 | 107.6179 | 80.2023 | -28.532 | 599.5579 | 311.435 | 4.4554 | -5.5978 | -2.8142 | -24.3276 |  | 24.0823 |  | -29.7712 | -31.649 | -45.6575 |  | -13.95 | 103.5 | 9.8023 | -17.1946 | -33.2342 | -32.4275 | 7.2784 | -82.0684 | 53.4604 | 17.9498 | 17.4375 |  | 33.3459 | 33.9718 | 31.9446 | -13.8989 | -15.7409 | 116.5496 | -49.5158 | -49.9231 | 60.6753 | 57.7621 | 56.0256 | 11.9 | 3.9631 | 1.2564 | -1.49 | 19.03 | 56.1964 |  | -0.396 | 4.351 |  | 58.06 | -60.53 | -61.6205 | 16.41 | 93.8942 | 29.9 | -18.4628 | -2.2116 | -2.1865 | 2.5294 |  |  | -16.5171 | -36.9517 | 19.4507 | 38.4556 | 57.9562 | 57.9551 | -143.8124 | -26.7369 | 24.4287 | -62.6757 | 11.1917 | 15.4143 | 15.1484 | 13.2708 | 137.1914 | 139.3767 | 38.1 | -37.7808 | -246.2021 | 248.8845 | 313.1201 | -131.0589 | -130.0902 |  | 6.0643 | 82.8208 | 80.9539 |  |  | 21.8498 | 21.978 | -78.4297 | -77.6059 | 25.48 | 24.94 | 61.7 | 61.7 | 20.6331 | 33.84 | -465.3889 | 117.6686 | 117.3512 | 13.3 | 34.9 | -21.6 | -21.5 |  | 1.2987 | -309.693 | -275.3322 | 470.1085 | 245.6084 | 52.4067 | -241.3121 | 245.3176 | -346.6229 | -154.4822 | -235.7088 | 201.0297 | 199.8384 | 349.2732 | -449.489 | 156.0939 | -299.2866 | 303.4433 | -10.1501 |  | 30.72 | 0.222 | 0.207 | -29.6 | 2.32 |  | -2.8702 | -15.4101 | -13.9147 | -0.5 | 53.477 | 53.207 |  | 13.161 | 54.8792 | 52.9886 | 52.4554 |  | -33.7 | 27.0399 | 8.54 |  | 5.0888 | 41.963 | 7.9548 | 4.0816 | -42.2518 | -5.7036 | 46.7189 | 18.5 | -18.6 | 63.1449 | -9.0063
25/07/2026 | 23:00 |  | 0 | 21.5221 | -30.1286 | -32.0451 | 23.2447 |  | 46.7874 | -81.2853 | 62.1185 | 31.1271 | 30.2556 | -19.98 | -55.745 | 50.6 | 13.248 | -50.6 | 15.1402 | 35.3566 | 15.4467 | 15.5555 | 25.5997 | 14.9993 | 0.7393 | 7.6536 |  |  | -64.19 | -64.17 |  | 19.98 | 52.8 | 27.153 | 0.266 | -50.08 | -50.12 | -36.1 | 50.05 | 50.53 | 20.1714 | -4.5596 | 67.6804 | 70.4518 | 59.3604 | -48.4364 | -48.4554 | 25.9585 | 29.322 | 79.927 | 81.6487 | 41.7698 | 46.8809 | -636.9697 | 1.466 | -11.7 | -11.7 | 56.1134 | 53.8993 | -5.9557 |  | -94.6548 | 4.767 | 9.0429 | 6.1027 | 687.3682 | 120.4565 | 119.2053 | -584.0324 | 577.6142 |  | -56.9406 | 58.7074 | 95.7837 | 34.74 | 37.96 | 68.55 | 91.26 | 29.2068 | 28.9389 | 31.4895 | 31.9038 | 48.8503 | -194.572 | -194.0875 | 12.0256 |  | 20.7229 | 27.925 | 134.8 | 121.2 | -16.33 | 40.3986 | 38.858 | 39.7759 | -63.3528 | -62.9737 | 103.5799 | -96.8229 | 117.2623 | 17.2398 | 78.72 | 40.25 | 44.5386 | 42.0456 | -32.7936 |  |  |  | -83.5672 |  | -18.0717 | -76.4 | -76.8 | 22.1951 | 48.8 | 57.62 | 65.96 | 48.41 | -6.78 | 61.5505 | 81.2221 | -10.88 | -10.85 | 85.1 | 60.75 | 83.3636 | 80 | 65.4907 | 63.6727 | 232.7547 | 186.0709 | 180.9241 | 184.2542 | 82.8489 | 59.6469 | -28.383 | 595.1765 | 339.1803 | 3.9672 | -5.0556 | -2.56 | 0 |  | 32.5269 |  | -10.8623 | -11.6085 | -22.0867 | 0 | -17.31 | 1 | 9.3013 | -5.3668 | -33.7551 | -32.5694 | 8.5103 | -56.9297 | 28.189 | 17.9484 | 17.6085 |  | 31.675 | 32.9403 | 31.3123 | -32.1516 | -32.4865 | 173.1498 | -63.179 | -63.1414 | 106.1521 | 107.2588 | 62.5003 | 17.41 | 3.9631 | 1.1624 | -1.43 | 19.13 | 62.0261 |  | -0.904 | 4.33 |  | 55.04 | -108.7755 | -105.0223 | 17.5 | 85.7383 | 31.8 | -16.4467 | -2.7491 | -2.9609 | 2.3607 |  |  | -15.4041 | -32.5067 | 19.8072 | 34.4598 | 56.884 | 55.9318 | -123.8236 | -25.244 | 23.5687 | -60.5578 | 11.768 | 14.0263 | 13.5769 | 13.6929 | 142.7659 | 141.5916 | 37.7 | -38.4987 | -257.6471 | 260.7388 | 341.8758 | -137.2061 | -134.8079 | -11.3107 | 0 | 83.7238 | 83.2435 | -73.1437 |  | 22.6336 | 22.7952 | -72.105 | -72.8689 | 40.67 | 40.03 | 59.1 | 58.9 | 20.6737 | 32.32 | -448.0514 | 114.5972 | 113.5051 | 12.3 | 30.2 | -23.2 | -23.2 | 1.6572 |  | -336.377 | -303.4143 | 503.8121 | 308.816 | 69.8302 | -300.9736 | 301.1293 | -292.307 | -189.5712 | -294.127 | 180.647 | 183.5322 | 293.1508 | -496.6695 | 196.9415 | -301.1556 | 306.2991 | -10.098 |  | 29.68 | 0.535 | 0.529 | -29.04 | 1.6 |  | -1.8723 | -18.5443 | -14.4121 | 2.6 | 50.49 | 50.555 | 11.0667 |  | 53.3505 | 54.8487 | 52.6991 |  | -28.3 | 28.021 | 8.05 |  | 0 | 42.0391 | 11.3409 | -0.9876 | -42.8237 | 0 | 43.9987 | 14.4 | -15.2 | 83.7002 | -22.8685
25/07/2026 | 23:30 |  | 0 | 20.566 | -28.3801 | -28.2095 | 22.0283 |  | 45.1277 | -104.6497 | 59.9644 | 30.1091 | 29.6261 | -39.96 | -52.115 | 46.2 | 12.42 | -46.2 | 14.975 | 53.0786 | 14.5079 | 14.7545 | 24.4436 | 15.1222 | 0.9628 | 7.5878 |  |  | -70.63 | -70.48 |  | 39.96 | 50.6 | 26.007 | 0.271 | -55.65 | -56.68 | -37.1 | 55.64 | 57.32 | 18.675 | -3.9733 | 65.4947 | 67.3822 | 65.3745 | -56.9988 | -57.1052 | 29.0333 | 29.7013 | 83.8964 | 85.1401 | 45.9587 | 44.0969 | -662.6242 | 2.219 | -11.9 | -12.1 | 65.068 | 62.9519 | -5.0827 |  | -105.6467 | 4.711 | 8.5283 | 5.7901 | 706.9 | 107.9745 | 107.9745 | -587.0656 | 570.5693 |  | -83.1496 | 84.88 | 92.2909 | 32.96 | 35.61 | 65.08 | 88.29 | 29.0729 | 28.9389 | 36.7095 | 37.1947 | 49.9677 | -170.4646 | -170.306 | 13.8118 |  |  |  | 126.4 | 114 | -15.8 | 45.3031 | 43.3372 | 43.7957 | -57.0071 | -57.6194 | 92.847 | -88.0036 | 104.6858 | 16.4773 | 74.72 | 38.5 | 42.1948 | 40.2878 | -31.4661 |  |  |  | -79.3009 |  | -17.4133 | -74 | -74.4 | 22.4588 | 45.6 | 54.92 | 62.22 | 45.47 | -6.2 | 60.264 | 78.307 | -47.46 | -11.21 | 115.93 | 58.12 | 79.8364 | 77.2727 | 63.4445 | 61.6636 | 231.7544 | 186.7829 | 180.6933 | 184.7705 | 79.2742 | 58.3606 | -27.654 | 592.0411 | 328.8798 | 3.4272 | -4.9188 | -2.3099 |  |  | 28.2072 |  | -13.0513 | -13.8123 | -20.9516 | 0 | -15.75 |  | 8.3085 | -5.2659 | -32.0303 | -31.2766 | 7.0417 | -55.1661 | 25.2275 | 18.1505 | 17.6981 |  | 32.9225 | 33.3552 | 32.2954 | -29.3049 | -30.6445 | 172.48 | -61.2311 | -61.1872 | 106.2996 | 104.3404 | 63.4159 | 16.58 | 4.0558 | 1.0562 | -1.57 | 19.34 | 62.6418 |  | -1.274 | 4.323 |  | 54.32 | -105.5245 | -103.3471 | 16.38 | 83.4246 | 31.5 | -15.6539 | -1.9843 | -2.2588 | 2.1227 |  |  | -14.3666 | -30.4285 | 20.6454 | 31.6448 | 57.9233 | 57.2032 | -123.0958 | -23.8283 | 22.7021 | -56.4508 | 11.8193 | 12.7177 | 12.3956 | 13.6899 | 140.254 | 140.0369 | 50.7 | -50.8442 | -279.2037 | 282.7052 | 348.6877 | -134.4775 | -132.449 | -13.1117 |  | 82.6192 | 80.8381 | -88.6981 |  | 24.9209 | 25.3046 | -67.5431 | -67.4582 | 43.94 | 43.3 | 56 | 55.8 | 20.6737 | 31.68 | -450.6897 | 114.8858 | 114.4904 | 11.6 | 28.4 | -24.2 | -24.2 | 1.5809 | 1.2451 | -340.3715 | -297.116 | 495.8278 | 302.2523 | 64.4875 | -296.5455 | 295.8674 | -289.1562 | -188.6859 | -290.6851 | 182.8578 | 178.1711 | 292.462 | -482.756 | 196.5703 | -300.1321 | 295.4095 | -10.1776 |  | 29.36 | 0.763 | 0.76 | -28.08 | 1.52 |  | -1.5518 | -19.6857 | -14.3542 | 5 | 49.87 | 49.612 |  |  | 54.1161 | 52.8277 | 54.619 |  | -24.8 | 29.0922 | 7.6 |  | 0 | 42.6113 | 12.873 | -2.3369 | -42.6803 | 0 | 41.4928 | 10.4 | -10.3 | 66.517 | -20.1416
26/07/2026 | 00:00 |  | 0 | 20.052 | -27.7265 | -31.0505 | 20.9744 |  | 42.7036 | -98.3242 | 56.0053 | 28.7731 | 27.9238 | -39.96 | -47.744 | 44 | 11.592 | -41.8 | 14.931 | 49.9658 | 18.3561 | 18.6669 | 31.056 | 16.2025 | 1.2705 | 7.7147 |  |  | -67.25 | -66.52 |  | 37.74 | 46.2 | 25.807 | 0.269 | -52.72 | -53.88 | -42.12 | 54.56 | 53.91 | 18.6373 | -4.0399 | 63.0315 | 65.5559 | 65.7883 | -53.5755 | -52.2141 | 36.9485 | 36.4015 | 84.3232 | 81.9697 | 53.1918 | 60.1433 | -655.8362 | -0.7202 | -10.3 | -10.3 | 60.3966 | 57.7452 | -4.9987 |  | -96.4451 | 3.2332 | 7.7728 | 5.2363 | 719.26 | 115.7872 | 115.2073 | -606.9353 | 573.9639 |  | -32.7178 | 33.8757 | 88.1194 | 32.23 | 34.25 | 63.06 | 85.43 | 21.9732 | 21.0355 | 37.731 | 38.0538 | 49.0831 | -157.2798 | -157.0901 | 11.869 |  | 21.1025 | 27.733 | 119.3 | 107.5 | -15.13 | 45.8855 | 44.0948 | 44.5934 | -57.4272 | -57.1024 | 108.2968 | -98.4128 | 119.3335 | 15.3754 | 71.51 | 36.45 | 39.8511 | 38.0905 | -29.8726 |  |  |  | -93.81 |  | -16.39 | -71.7 | -71.8 | 21.7282 | 43.5 | 51.9 | 58.92 | 43.15 | -6.07 | 60.8685 | 93.0503 | -47.65 | -11.14 | 112.03 | 54.7 | 93.4364 | 92.0909 | 66.2571 | 63.7545 | 237.0918 | 191.6312 | 185.4254 | 188.3896 | 73.68 | 52.6543 | -27.845 | 618.3306 | 317.5391 | 3.3792 | -4.3797 | -1.9147 |  |  | 9.8736 |  | -9.9677 | -10.9954 | -16.6816 |  | -15.67 |  | 7.8569 | -22.9883 | -31.7532 | -30.9311 | 7.1949 | -50.4199 | 19.4523 | 17.378 | 17.3848 |  | 33.247 | 34.7394 | 33.3335 | -19.7598 | -23.7788 | 171.1404 | -63.2252 | -62.8843 | 105.5651 | 107.3672 | 63.0643 | 17.3 | 3.9631 | 1.0098 | -1.63 | 19.38 | 63.2107 |  | -1.566 | 4.476 | 10.602 | 54.08 | -105.6265 | -103.8821 | 16.21 | 83.1866 | 33.1 | -15.1543 | -1.6636 | -1.8558 | 1.9717 |  |  | -14.2301 | -28.2934 | 19.8273 | 29.3797 | 56.5977 | 57.861 | -122.9454 | -22.5816 | 21.8978 | -52.5505 | 11.3188 | 11.5848 | 11.1827 | 12.8013 | 138.5414 | 137.768 | 41.5 | -42.0029 | -266.3082 | 270.8779 | 317.2417 | -131.6908 | -130.8901 | -15.5458 |  | 81.9706 | 82.4272 |  |  | 25.4735 | 26.1526 | -63.2394 | -63.8565 | 44.34 | 43.69 | 57.1 | 55.8 | 20.5925 | 30.08 | -443.8136 | 115.41 | 112.9529 | 12.2 | 24.1 | -25 | -25 |  |  | -318.0006 | -280.7693 | 499.4266 | 306.7478 | 81.3662 | -294.0386 | 293.7025 | -287.2988 | -191.4494 | -294.3156 | 177.7781 | 180.0141 | 287.5829 | -481.6843 | 195.3314 | -291.6468 | 292.0848 | -10.2573 |  | 28.8 | 0.942 | 0.939 | -27.68 | 0.88 |  | -1.5793 | -20.9461 | -14.5891 | 6.9 | 52.864 | 51.77 |  | 13.1598 | 53.7885 | 53.9401 | 53.886 |  | -24.4 | 29.844 | 7.07 |  | -4.9395 | 44.2512 | 14.92 | -5.6412 | -43.9731 | 2.713 | 40.2457 | 10.5 | -9.9 | 52.3718 | -9.1051
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 23.6769 | -23.4688 | -27.2761 | 29.3389 | 0 | 61.971 | -81.2853 | 77.4502 | 39.1128 | 38.1321 | 4.44 | -29.843 | 72.6 | 20.7 | -26.4 | 15.3185 | 84.0476 | 21.8838 | 21.917 | 36.3858 | 17.2629 | 5.5309 | 8.3474 | 0 | 0 | -45.79 | -45.95 | 0 | 39.96 | 79.2 | 31.4 | 0.306 | -46.68 | -46.77 | -26.2 | 76.59 | 76.91 | 25.7143 | -1.7381 | 80.1091 | 82.9275 | 70.6283 | -42.9095 | -43.3727 | 36.9485 | 37.0719 | 98.7699 | 101.0328 | 58.7278 | 60.3883 | -576.0703 | 2.629 | -3.1 | -3.2 | 74.5992 | 73.6082 | -3.3587 | 0 | -82.2057 | 9.9845 | 12.2322 | 8.3091 | 782.2197 | 186.7732 | 187.994 | -530.0538 | 748.495 | 0 | 1.7611 | 133.7473 | 111.4816 | 37.74 | 46.06 | 80.06 | 99.18 | 35.3689 | 35.5028 | 60.7091 | 61.0101 | 49.9677 | -114.2675 | -112.7972 | 29.9473 | 0 | 21.1025 | 28.731 | 157.9 | 142.6 | -13.65 | 54.0396 | 52.315 | 52.9203 | -30.26 | -29.5697 | 120.2238 | -61.6393 | 134.8436 | 20.3211 | 98.31 | 49.37 | 56.2573 | 53.3249 | -26.6811 | 0 | 0 | 0 | -38.0262 | 0 | -14.6075 | -52.1 | -52.1 | 27.8641 | 66.8 | 78.02 | 90.84 | 66.74 | -5.49 | 75.485 | 131.1575 | -1.18 | -5.12 | 115.93 | 72.93 | 93.4364 | 130.6182 | 66.2571 | 63.7545 | 307.4074 | 260.172 | 191.5717 | 248.8684 | 111.6752 | 97.6693 | -22.023 | 686.6752 | 339.1803 | 7.0759 | -4.0963 | -1.55 | 23.6533 | 0 | 76.8329 | 184.38 | -9.9677 | -10.9954 | -5.013 | 19.41 | -4.91 | 122.1 | 14.3769 | 26.945 | -31.3127 | -30.8373 | 8.5253 | -45.3288 | 57.961 | 24.849 | 24.7072 | 0 | 34.0726 | 34.7394 | 33.3335 | 4.1864 | 4.0189 | 204.7991 | -27.6754 | -27.5315 | 142.8053 | 152.9553 | 63.4159 | 27.38 | 17.7816 | 1.5616 | -1.39 | 20.33 | 63.2107 | 10.6153 | 1.324 | 4.538 | 10.602 | 60.22 | -60.53 | -55.9396 | 18.67 | 98.416 | 33.1 | -15.1543 | -0.9203 | 0 | 3.1785 | 0 | 0 | -13.7798 | -26.1399 | 20.8855 | 56.0597 | 61.3721 | 64.031 | -106.2533 | -18.0656 | 36.4643 | -44.6816 | 13.0785 | 21.402 | 20.8241 | 15.2145 | 173.9284 | 174.8693 | 161.8 | -37.4107 | -180.8679 | 393.4626 | 412.4075 | -65.6233 | -63.1805 | 0 | 16.3719 | 86.5389 | 86.6166 | 37.8855 | 0 | 28.1451 | 28.2357 | -31.3398 | -30.378 | 44.34 | 43.69 | 91.3 | 91.2 | 21.556 | 41.76 | -391.5518 | 117.6686 | 117.3512 | 16.8 | 90.7 | 15.6 | 15.9 | 1.6572 | 1.2987 | 0 | 21.7649 | 504.268 | 308.816 | 81.3662 | 85.1265 | 301.1293 | -240.6983 | 187.8536 | 87.6206 | 248.1629 | 247.159 | 408.5776 | 11.2615 | 196.9415 | -153.3271 | 334.0824 | -7.8567 | 0 | 43.36 | 1.41 | 1.406 | -26.64 | 16.96 | 0 | -0.9354 | -1.4939 | 3.3127 | 11 | 53.477 | 53.713 | 11.1773 | 13.3782 | 56.7784 | 54.8487 | 56.4989 | 0 | -24.4 | 32.9321 | 10.94 | 0 | 14.7983 | 45.3791 | 17.1087 | 14.6537 | -30.5039 | 4.4053 | 50.4233 | 77 | -9.9 | 83.7002 | 248.5364
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 16.9548 | -33.1132 | -36.6034 | 20.9744 | 0 | 41.1294 | -143.9406 | 45.2839 | 22.9613 | 22.3567 | -39.96 | -81.789 | 26.4 | 9.936 | -70.4 | 12.285 | 35.3566 | 14.5079 | 14.7545 | 24.4436 | 8.8116 | 0.1329 | 4.9601 | 0 | 0 | -85.09 | -85.11 | 0 | -6.66 | 28.6 | 20.162 | 0.219 | -75.55 | -75.89 | -59.34 | 47.05 | 47.34 | 13.9884 | -8.6076 | 55.3446 | 57.019 | 52.0131 | -66.1124 | -66.6477 | 6.3191 | 6.9691 | 72.9711 | 73.4678 | 27.8553 | 29.1757 | -742.6797 | -14.349 | -11.9 | -12.1 | 51.0893 | 48.985 | -7.297 | 0 | -115.883 | 1.2296 | 0 | 3.5906 | 617.2367 | 93.1425 | 93.3256 | -673.4012 | 495.294 | 0 | -130.3656 | 0 | 70.3059 | 26.97 | 28.32 | 51.63 | 72.92 | -5.756 | -6.2918 | 24.3207 | 25.5924 | 25.5677 | -244.0121 | -243.3155 | 5.8663 | 0 | 12.4756 | 20.852 | 104.4 | 93.7 | -19.32 | 37.6006 | 35.2809 | 36.5975 | -69.6248 | -69.3553 | 74.0563 | -259.3183 | 87.4591 | 12.0726 | 59.8 | 30.85 | 33.9917 | 31.9382 | -38.8321 | 0 | 0 | 0 | -93.81 | 0 | -21.3368 | -114.9 | -115.8 | 18.7894 | 32.2 | 40.2 | 43.86 | 32.1 | -13 | 54.5755 | 37.0984 | -47.65 | -19.05 | 79.41 | 47.73 | 37.2364 | 36.9818 | 30.0704 | 27.9091 | 188.547 | 145.9888 | 140.9038 | 143.4876 | 70.2288 | 46.8437 | -31.746 | 537.6519 | -0.3681 | 2.8486 | -9.898 | -6.4707 | -27.5303 | 0 | -22.8277 | 32.304 | -40.4222 | -42.3327 | -56.9741 | 0 | -26.06 | 0 | 7.8569 | -76.2384 | -38.2845 | -37.0929 | 1.4241 | -92.6576 | 10.6484 | 17.378 | 17.3848 | 0 | 30.201 | 30.7183 | 29.3917 | -34.9984 | -35.6682 | 94.4454 | -63.2252 | -63.1414 | 57.8697 | 57.7621 | 25.6883 | 8.41 | 3.8703 | 0.7059 | -11.23 | 13.86 | 26.1831 | 6.121 | -2.925 | 4.067 | 8.4711 | 36.27 | -152.8589 | -140.6323 | 14.57 | 69.0214 | 25 | -26.6898 | -4.655 | -4.972 | 1.3915 | 0 | 0 | -17.5463 | -53.0989 | 16.2203 | 26.9695 | 52.2672 | 54.08 | -168.8263 | -34.6496 | 21.8978 | -81.8535 | 10.3657 | 8.937 | 8.6078 | 11.8715 | 65.2437 | 65.1191 | 37.7 | -160.69 | -393.5425 | 182.7033 | 0 | -168.6995 | -165.4256 | -17.4197 | 0 | 71.3522 | 71.9468 | -149.1967 | 0 | -15.5724 | -15.1537 | -109.6817 | -107.3346 | -53.21 | -53.08 | 56 | 55.8 | 20.2443 | -65.04 | -487.3656 | 63.8563 | 63.766 | 3.8 | 24.1 | -27.6 | -27.6 | 1.2931 | 0.9292 | -407.1837 | -303.4143 | 0 | -78.2741 | -37.7575 | -300.9736 | -87.199 | -405.5739 | -191.4494 | -294.3156 | 177.7781 | 178.1711 | 244.2463 | -496.6695 | -186.1282 | -333.0745 | 156.7259 | -11.1005 | 0 | 27.28 | -0.719 | -0.73 | -42.08 | 0.64 | 0 | -17.5769 | -35.7412 | -18.2208 | -7 | 46.25 | 45.325 | 0 | 0 | 45.95 | 48.2103 | 48.6803 | 0 | -90.7 | 4.1522 | 5.7 | 0 | -6.7006 | 30.3663 | -2.8527 | -6.5961 | -45.3189 | -16.4307 | 38.1323 | 10.4 | -76.8 | -204.9823 | -22.8685
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 20.5258 | -28.4107 | -31.8598 | 24.8254 | 0 | 52.0565 | -115.0003 | 62.7875 | 31.9431 | 31.1633 | -18.0837 | -56.3803 | 50.2723 | 16.629 | -50.95 | 14.4202 | 62.7589 | 18.2095 | 18.4359 | 30.6428 | 15.0249 | 3.8576 | 7.5851 | 0 | 0 | -64.6235 | -64.5865 | 0 | 18.13 | 54.8326 | 25.5406 | 0.27121 | -58.1629 | -58.409 | -43.3531 | 58.6952 | 59.0254 | 20.0201 | -4.733 | 69.315 | 71.8771 | 59.7263 | -54.7777 | -55.0532 | 22.0651 | 22.0141 | 85.3929 | 86.7388 | 42.746 | 43.4727 | -657.9989 | -2.1883 | -9.7229 | -9.7438 | 61.822 | 60.4236 | -5.0627 | 0 | -96.1622 | 5.3654 | 8.3116 | 6.0683 | 703.3611 | 137.1845 | 137.1597 | -596.1966 | 619.7717 | 0 | -60.5742 | 83.179 | 92.7966 | 31.597 | 35.9346 | 68.266 | 87.6924 | 14.6864 | 14.6613 | 45.2047 | 45.8264 | 36.5337 | -170.6909 | -170.3076 | 15.9205 | 0 | 19.4502 | 27.1946 | 128.0667 | 115.5646 | -16.536 | 45.4477 | 43.6628 | 44.319 | -53.4737 | -53.2475 | 97.832 | -123.6878 | 110.4178 | 15.2685 | 77.131 | 39.9252 | 45.8969 | 43.8844 | -32.8336 | 0 | 0 | 0 | -63.6867 | 0 | -18.0573 | -81.8468 | -81.5936 | 23.1417 | 50.9022 | 62.1204 | 69.9324 | 51.5891 | -8.9869 | 65.7571 | 65.7286 | -24.8804 | -14.7254 | 97.8779 | 60.4683 | 63.9076 | 65.2371 | 45.7933 | 43.9619 | 245.1187 | 198.2483 | 165.1695 | 191.8288 | 90.8646 | 70.4144 | -28.0777 | 605.4984 | 210.2057 | 5.0787 | -6.709 | -3.9978 | -2.0458 | 0 | 26.1867 | 102.746 | -29.7899 | -30.7795 | -31.277 | 3.9182 | -18.3279 | 62.5077 | 11.5576 | -21.5934 | -35.0084 | -34.2027 | 5.6302 | -67.9923 | 36.0161 | 21.7566 | 21.528 | 0 | 32.3849 | 32.7756 | 31.5634 | -15.7095 | -15.8002 | 152.0294 | -43.1625 | -43.0233 | 95.8667 | 101.2708 | 47.1403 | 17.4296 | 7.9679 | 1.0163 | -4.3908 | 17.9633 | 47.1024 | 8.508 | -1.4103 | 4.3175 | 10.1097 | 50.0329 | -101.6012 | -94.9324 | 16.51 | 85.9426 | 28.625 | -20.226 | -2.8273 | -2.9212 | 2.1251 | 0 | 0 | -15.7086 | -36.2707 | 18.4231 | 37.961 | 57.2922 | 58.3295 | -134.9426 | -26.496 | 28.4018 | -63.3846 | 11.738 | 14.3179 | 13.8946 | 13.4682 | 127.5001 | 127.5356 | 93.6063 | -93.3906 | -277.8245 | 279.8544 | 246.736 | -123.1441 | -121.1089 | -12.6143 | 3.4031 | 80.6346 | 80.302 | -67.3425 | 0 | 11.4628 | 11.8994 | -64.9275 | -64.7036 | 5.2665 | 4.9727 | 71.8438 | 71.9396 | 20.6802 | -6.71 | -450.235 | 95.8378 | 95.2759 | 10.5809 | 55.4146 | -11.1917 | -11.0521 | 1.4572 | 1.113 | -241.9439 | -180.8532 | 299.0222 | 131.1312 | 3.4806 | -126.3713 | 121.4491 | -341.5259 | -47.1352 | -121.0228 | 212.795 | 212.076 | 346.1764 | -288.2545 | 49.9224 | -241.5399 | 242.4675 | -9.6591 | 0 | 33.9867 | 0.56006 | 0.55469 | -33.0383 | 7.2467 | 0 | -7.7157 | -19.6136 | -5.7409 | 1.0188 | 50.096 | 49.9548 | 9.7779 | 11.7626 | 52.5332 | 52.2236 | 52.5525 | 0 | -54.5875 | 15.854 | 7.8194 | 0 | 1.0136 | 42.4784 | 11.3925 | 0.1863 | -42.1802 | -1.795 | 42.8541 | 40.5458 | -40.4438 | -30.6815 | 80.6792
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 25 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
25/07/2026 | 00:30 |  | 0 | 3.9077 |  | 3.9722 | 4.8682 |  | 11.1048 |  | 18.7396 | 7.6038 | 7.1822 | -6.66 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 3.763 | -12.4794 | 4.3333 | 4.5806 | 7.8296 | 4.4306 | -0.8102 | 2.1863 |  | -1.1981 | -0.019 | -0.02 | 7.079 | -15.54 | -11 | -1.424 | 0.273 | -11.87 | -11.61 |  | -8.41 | -8.14 | 4.0315 | 3.437 | 15.4853 | 17.4247 | -15.3505 | -7.921 | -8.3724 | 19.6456 | 23.8657 | -17.0002 | -15.9631 | 17.9733 | 23.915 | 100.2776 | -2.0851 | -2.9 | -2.8 | -22.4596 | -24.4365 | -2.6707 |  | 9.6501 | 5.6357 | 0.6859 | 0.5621 | -60.6403 | 10.0406 | 9.7049 | 32.3991 | -172.3831 |  |  |  | 10.5484 | 6.85 | 6.29 | -8.47 | 6.44 | -26.6533 | -26.2514 | 39.0389 | 38.0217 | -4.577 | -5.4845 | -5.294 | 8.3454 |  | 4.2153 | 9.572 | -13.5 | -13.4 | -2.98 | 18.5174 | 18.6613 | 17.2672 | 35.505 | 35.602 | -29.7221 | -10.9646 | -27.436 | 3.3519 | 24.45 | 8.76 | 6.4111 | 5.2765 | -8.0581 |  |  |  | 3.2902 |  | -3.2811 |  |  | -1.4355 | 0.9 | 7.94 | 4.84 | -1.19 | -2.45 | 13.516 | -4.6053 | -10.52 | -7.87 | 21.13 | 1.29 | -6.7273 | -3.3364 | -40.7038 | -39.7 | 15.567 | -11.9322 | -20.1838 | -20.0766 | -18.7325 | -21.6193 | -12.337 | -104.0435 | -59.6085 | 2.4995 | -3.032 | -2.2793 | 16.7562 |  | -19.6722 | 19.472 | -27.95 | -27.8238 | 4.6233 | -11.86 | -13.09 | 0 | 1.726 | -15.8746 | -12.0021 | -11.9431 | 8.1264 | 7.0191 | -21.4137 | 6.5928 | 6.2769 |  | 0 | 0 |  | 13.3965 | 13.3965 | -20.7646 | 23.1036 | 23.2422 | -9.0219 |  | 22.1158 | -20.26 | -1.1147 | 0.1742 | 1.78 | 0.46 | -22.0183 |  | 1.368 | -0.235 |  | 10.79 | -14.9587 | -5.0613 | -1.82 | 29.5112 |  | 26.4419 | -6.5868 | -7.0387 | 2.1707 |  |  | -12.7703 | 74.7228 | 5.1107 | -25.042 | 6.3299 | 5.2756 | 148.3358 | -6.251 | -9.4937 | -1.1945 | 2.0968 | 5.2306 | 5.2772 | 1.4844 | 5.9274 | 7.2186 | -5.87 | 0 | 36.9547 | -9.14 | 61.4772 | -42.7762 | 11.4836 | -13.5419 | -12.3448 | -9.8896 | 0 |  |  | -11.9925 | -11.6955 | -6.5268 | -6.9602 | 31.55 | 31.47 | -30.6 | -30.6 | 0.51 | -8.56 | 36.8658 | 23.7479 | 24.1201 | -20.3 | -45.7 | -4.2 | -4.7 | -18.0812 | -17.888 | -136.8883 | 27.8009 | -246.2896 | 1.9937 | -16.0525 | 42.574 | 122.2994 | 141.1898 | 49.2266 | -31.6285 | 18.6413 | 16.959 | -12.565 | 143.5991 | -162.4009 | -17.5829 | 26.2288 | -0.6555 |  | -7.68 | -2.098 | -2.105 | 3.6 | -3.84 | -1.4126 | -2.2263 | 4.3961 | -7.3228 | -1.3 | 2.108 | 3.08 | 3.3851 | 3.9382 | 4.0458 | 4.9854 | 3.7042 |  | 31.4 | 3.427 | -0.24 |  | 0 | -17.7557 | -20.2848 | 0 | 9.7919 | -11.7793 | 0 | -27.2 | 9.8 | 31.9277 | -100.5988
25/07/2026 | 01:00 |  | 0 | 3.6798 | -8.5737 | 5.3462 | 4.7844 |  | 10.4703 |  | 19.5201 | 8.1398 | 7.8178 | -4.44 | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 3.8696 | -12.2979 | 4.3954 | 4.3218 | 7.5895 | 4.7391 | -0.668 | 1.9989 |  | -1.2524 | 0.042 | 0.062 | 6.683 | -15.54 | -8.8 | -1.471 | 0.266 | -11.36 | -11.42 |  | -8.73 | -8.74 | 3.3536 | 3.3716 | 14.86 | 16.8904 | -15.3787 | -6.9153 | -6.5766 | 13.8815 | 20.2935 | -17.2444 | -14.2523 | 15.8422 | 30.5135 | 96.544 | -1.9892 | -2.4 | -2.3 | -24.969 | -23.8886 | -2.5668 |  | 9.3951 | 5.4433 | 0.7861 | 0.5837 | -62.5629 | 9.1556 | 9.4607 | 34.2069 | -170.8324 |  |  |  | 9.5005 | 6.59 | 5.9 | -9.72 | 5.98 | -25.7156 | -25.7156 | 38.9544 | 37.8084 | -3.9698 | -4.381 | -4.5958 | 8.0683 |  | 4.4116 | 9.13 | -15.2 | -15 | -2.81 | 16.7547 | 16.9007 | 15.8419 | 37.3472 | 36.8234 | -30.4276 | -12.3278 | -27.3166 | 2.9527 | 23.85 | 8.54 | 5.6299 | 4.5929 | -7.4429 |  |  |  | 2.1237 |  | -2.9257 |  |  | -1.3318 | 0.3 | 6.82 | 4.4 | -1.52 | -2.17 | 12.7565 | -3.2102 | -9.45 | -7.81 | 20.03 | 0.96 | -4.7455 | -2.8455 | -39.6142 | -38.7818 | 13.9265 | -12.8885 | -20.951 | -20.9615 | -21.8468 | -24.8047 | -12.281 | -106.4456 | -56.5178 | 2.6596 | -2.8387 | -1.9182 | 21.7231 |  | -14.5118 | -4.1 | -25.0591 | -24.9823 | 7.9379 | 6.61 | -13.71 | 0 | 1.8235 | -12.8373 | -12.3393 | -12.1585 | 7.0462 | 10.5178 | -25.6458 | 7.1687 | 6.9176 |  | 0 | 0 |  | 12.3918 | 12.7267 | -19.2575 | 22.6729 | 22.3801 | -8.2051 |  | 21.9107 | -19.7 | -1.0121 | 0.1421 | 1.76 | 0.86 | -21.5524 |  | 1.405 | -0.165 |  | 11.43 | -16.0044 | -6.0635 | -1.38 | 30.3166 |  | 19.9176 | -3.2701 | -3.5609 | 2.0879 |  |  | -13.1614 | 70.684 | 4.703 | -21.2558 | 5.0693 | 4.9076 | 145.1623 | -2.4997 | -10.158 | 12.0575 | 2.7502 | 5.0841 | 5.1111 | 1.945 | 12.9764 | 14.5278 | -7.12 | 0 | 41.1853 | -11.2879 | 62.8316 | -47.7108 | 4.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.6948 | -11.6223 | -6.0948 | -5.8864 | 31.03 | 30.94 | -31.7 | -31.8 | 0.195 | -8.64 | 37.0359 | 24.1089 | 24.3191 |  | -46.9 | -4.6 | -5.1 |  | -17.8416 | -136.2243 | 25.8917 | -243.9606 | 1.9593 | -16.7771 | 41.1095 | 124.3279 | 142.0279 | 48.0108 | -36.5658 | 18.7627 | 19.111 | -11.009 | 142.7623 | -164.7449 | -16.253 | 25.3639 | -0.9827 |  | -7.76 | -2.063 | -2.069 | 3.44 | -4.32 | -1.2578 | -1.4939 | 6.038 | -7.2343 | -1.8 | 0.438 | 1.023 | 3.4077 | 3.8759 | 4.6453 | 4.1823 | 4.3995 |  | 32.3 | 3.2924 | -0.27 |  | -12.0797 | -3.145 | -22.9953 | -10.3156 | -4.8884 | -22.6077 | -3.4124 | -27.8 | 10.6 | 35.1893 | -103.5299
25/07/2026 | 01:30 |  | 0 | 3.9991 | -8.9036 | 4.9067 | 4.9375 |  | 10.0259 |  | 20.5571 | 8.8067 | 8.3991 | -4.44 | -26.4 | 0 |  | -19.8 | 3.9922 | -10.9607 | 4.348 | 4.2013 | 7.4853 | 4.8275 | -0.6148 | 2.042 |  | -1.1294 | -0.264 | -0.257 | 6.398 | -15.54 | -11 | -1.405 | 0.26 | -12.93 | -12.89 |  | -9.64 | -9.65 | 2.7892 | 3.1732 | 15.1269 | 17.0178 | -12.6512 | -6.762 | -6.2233 | 4.8614 | 5.1542 | -13.7252 | -10.9496 | 10.2494 | 10.312 | 97.5136 | 1.7289 | -4.3 | -4.3 | -27.8127 | -27.3973 | -2.5297 |  | 9.1098 | 5.9023 | 0.3153 | 0.4888 | -91.9828 | 10.773 | 10.773 | 45.1527 | -190.6147 |  |  |  | 9.4407 | 6.67 | 5.7 | -10.28 | 5.77 | -26.5193 | -26.2514 | 39.2364 | 38.7367 | -3.7963 | -5.4624 | -5.7022 | 9.8581 | 0 | 4.4116 | 9.361 | -16.7 | -16.4 | -2.94 | 15.7082 | 16.0539 | 14.1879 | 42.1771 | 42.3296 | -33.2789 | -13.6565 | -30.3997 | 3.1158 | 22.9 | 8.19 | 5.4736 | 4.4952 | -7.3172 |  |  |  | 1.3137 |  | -3.0042 |  |  | -1.2756 | -0.1 | 5.92 | 3.58 | -2.1 | -2.02 | 12.3225 | -2.8389 | -9.89 | -7.28 | 19.43 | 0.05 | -4.8364 | -2.5364 | -39.6781 | -39.3364 | 10.253 | -16.2795 | -23.7073 | -24.0267 | -18.0425 | -19.4174 | -12.586 | -121.3404 | -58.4961 | 2.6053 | -3.2123 | -1.9765 | 22.0659 |  | -20.2202 | -0.516 | -25.0662 | -25.5804 | 7.5824 | 0 | -9.52 | 3.9 | 1.6208 | -15.838 | -11.8662 | -11.714 | 7.8323 | 11.3047 | -26.5277 | 6.7292 | 6.5259 |  | 0 | 0 |  | 12.7267 | 12.8941 | -20.7646 | 23.263 | 23.3418 | -8.9491 |  | 23.2682 | -19.16 | -1.1165 | 0.165 | 1.84 | -0.21 | -22.947 |  | 1.451 | -0.335 |  | 11.33 | -14.3342 | -4.2958 | -1.41 | 30.5981 |  | 19.3001 | -2.9409 | -3.1258 | 2.067 |  |  | -13.5298 | 68.7051 | 5.6704 | -21.2113 | 5.3518 | 4.1727 | 133.447 | -3.2396 | -10.1699 | 12.548 | 3.2688 | 5.0621 | 5.1744 | 2.5678 | 11.9631 | 14.0207 | -7.96 | 0 | 42.0938 | -15.7298 | 63.5707 | -49.8291 | 4.3038 |  |  | 0 | 0 | 45.2513 |  | -13.7261 | -13.2055 | -4.7413 | -4.7819 | 31.28 | 31.15 | -30.8 | -31.2 | 0.3708 | -12.4 | 35.5624 | 24.0071 | 23.8837 | -21.2 | -45.7 | -3.3 | -3.8 |  | -18.0392 | -140.8165 | 24.2893 | -244.7345 | 4.1088 | -16.4528 | 38.4542 | 128.6941 | 143.4535 | 49.2092 | -37.0639 | 17.6588 | 16.2874 | -12.9153 | 138.2398 | -162.1554 | -20.1652 | 29.6447 | 0.0012 |  | -6.64 | -2.171 | -2.187 | 3.04 | -4.32 | -1.0079 | -1.7258 | 5.9495 | -7.3228 | -2 | 2.936 | 2.391 |  |  | 4.1217 | 3.9023 | 3.8772 |  | 32 | 3.7269 | -0.28 |  | -10.6023 | -3.0264 | -24.3845 | -9.5852 | -4.5256 | -24.091 | -2.7607 | -27.3 | 9.7 | 38.6966 | -107.0792
25/07/2026 | 02:00 |  | 0 | 3.8885 | -8.7515 | 5.1508 | 5.0594 |  | 9.7498 |  | 21.0747 | 9.0707 | 8.5496 | -4.44 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.5349 | -10.4368 | 4.1029 | 3.9404 | 7.335 | 4.8093 | -0.5975 | 2.0169 |  | -1.1855 | -0.313 | -0.289 | 6.981 | -15.54 | -11 | -1.377 | 0.261 | -13.21 | -13.22 |  | -9.77 | -9.64 | 2.5874 | 3.0995 | 13.9337 | 15.8504 | -12.1938 | -6.9082 | -6.2669 | 5.7855 | 6.1099 | -14.0943 | -11.3576 | 11.2788 | 11.4693 | 95.551 | 2.0818 | -4.2 | -4.3 | -28.0279 | -27.6877 | -2.7362 |  | 8.7759 | 4.6164 | 0 | -0.0154 | -96.0722 | 10.8646 | 10.9561 | 50.9235 | -195.4551 |  |  |  | 9.4407 | 7.01 | 5.98 | -10.77 | 5.64 | -26.1174 | -26.2514 | 37.7277 | 37.2313 | -3.5434 | -5.9198 | -6.2601 | 8.6081 |  | 4.608 | 9.364 | -17.6 | -17.2 | -2.99 | 14.3766 | 14.5886 | 13.0839 | 43.1812 | 43.5905 | -32.9716 | -14.0324 | -32.099 | 3.1245 | 22.19 | 7.82 | 5.3174 | 4.2023 | -7.2241 |  |  |  | 1.1359 |  | -2.925 | -15 | -14.9 | -1.4209 | -0.6 | 5.86 | 3.28 | -2.33 | -2.16 | 13.454 | -2.0964 | -10.28 | -7.8 | 19.51 | -0.19 | -5.1273 | -3 | -39.5742 | -38.8091 | 9.7387 | -16.5158 | -24.4826 | -23.4643 | -17.6581 | -19.2002 | -12.146 | -126.0214 | -56.1899 | 2.2758 | -2.8483 | -2.1742 | 21.4635 |  | -17.827 | 14.864 | -25.9738 | -26.1567 | 6.6108 | 0 | -13.16 | 2.2 | 1.5817 | -15.8289 | -11.9123 | -11.9527 | 7.8172 | 7.5439 | -25.8506 | 6.9835 | 6.5774 |  | 0 | 0 |  | 13.0616 | 12.8941 | -19.4249 | 22.5333 | 22.8009 | -8.9578 |  | 21.1441 | -19.71 | -1.1165 | 0.2007 | 1.85 | 1.32 | -20.9657 |  | 1.533 | -0.317 |  | 11.7 | -14.0544 | -4.9741 | -1.76 | 30.5331 |  | 18.8891 | -2.7357 | -2.9895 | 2.001 |  |  | -13.6327 | 68.6303 | 6.3788 | -21.6087 | 5.7552 | 5.0003 | 130.2651 | -3.4214 | -10.335 | 12.66 | 3.3406 | 5.0914 | 5.0399 | 2.9954 | 11.5431 | 13.07 | -7.96 | 0 | 36.2167 | -16.3372 | 67.36 | -49.9948 | 3.5265 |  |  | 0 | -11.3061 |  |  | -14.1398 | -13.8451 | -4.5873 | -4.6754 | 31.71 | 31.56 | -31.5 | -31.5 | 0.0705 | -11.12 | 40.0465 | 21.3473 | 21.4412 | -21.6 | -45.6 | -2 | -2.6 |  |  | -146.5293 | 25.511 | -243.0044 | 7.6455 | -18.7709 | 35.8418 | 128.2097 | 148.8203 | 49.6626 | -36.6014 | 16.9708 | 15.1622 | -19.2463 | 138.4262 | -164.4772 | -25.0901 | 32.176 | 1.1975 |  | -7.04 | -2.129 | -2.135 | 3.28 | -4.4 | -0.7507 | -1.4328 | 5.4215 | -7.0603 | -2.1 | 2.106 | 1.301 |  |  | 3.8999 | 3.6681 | 3.5735 |  | 31.5 | 4.0855 | -0.25 |  | -9.4668 | -2.7728 | -25.2104 | -9.3326 | -4.7465 | -24.6627 | -2.5337 | -26.8 | 8.9 | 35.6872 | -107.2495
25/07/2026 | 02:30 |  | 0 | 3.6632 | -8.4627 | 5.6391 | 5.0547 |  | 9.46 |  | 20.7294 | 8.8857 | 8.4626 | -4.44 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.6216 | -10.7453 | 3.7529 | 3.5605 | 6.6233 | 4.0292 | -0.5845 | 2.1137 |  | -1.2656 | -0.293 | -0.285 | 5.728 | -15.54 |  | -1.337 | 0.23 | -13.72 | -13.85 |  | -9.39 | -9.3 | 2.6415 | 3.2792 | 13.9929 | 15.9633 | -14.1974 | -8.3823 | -8.2037 | 17.6591 | 17.2354 | -17.3951 | -15.171 | 18.4012 | 19.4914 | 93.6385 | 1.2528 | -3.7 | -3.7 | -25.9076 | -25.1257 | -2.5858 |  | 9.3515 | 4.6562 | 0 | -0.0548 | -85.2382 | 7.5076 | 7.6601 | 50.8488 | -189.7657 |  |  |  | 8.4627 | 7 | 5.93 | -11.11 | 5.13 | -27.591 | -27.3231 | 39.3324 | 38.8793 | -2.7297 | -4.3445 | -4.7259 | 9.034 |  | 4.608 | 9.37 | -17.6 | -17.2 | -2.66 | 14.2015 | 14.902 | 13.3016 | 41.3163 | 41.395 | -31.7257 | -13.3285 | -30.2661 | 3.0375 | 21.64 | 7.6 | 5.1611 | 4.1046 | -7.209 |  |  |  | 3.6622 |  | -2.8555 | -15.1 |  | -1.2903 | -0.7 | 4.92 | 3.06 | -2.4 | -1.82 | 13.3455 | -3.7415 | -12.4 | -7.59 | 21.05 | -0.58 | -6.7273 | -3.1364 | -40.8444 | -40.0727 | 9.6153 | -17.1984 | -25.1341 | -25.2711 | -17.5113 | -18.0915 | -11.634 | -122.8663 | -57.1969 | 2.084 | -2.7303 | -1.9271 | 19.0966 |  | -20.7797 | 9.744 | -27.1491 | -27.1492 | 7.3745 | 0 | -13.05 | 1.6 | 1.6605 | -16.181 | -11.3281 | -11.3365 | 5.8612 | 8.5283 | -27.3602 | 6.7838 | 6.4343 |  | 0 | 0 |  | 14.2338 | 14.4012 | -23.109 | 25.0528 | 25.422 | -13.9067 |  | 19.9283 | -17.07 | -1.1165 | 0.165 | 1.77 | 0.89 | -19.8031 |  | 1.518 | -0.366 |  | -3.08 | -5.9483 | 2.3002 | -3.09 | 33.7846 |  | 19.307 | -2.8342 | -3.1251 | 1.9706 |  |  | -14.9594 | 68.9739 | 5.6921 | -21.8859 | 4.7149 | 4.6283 | 126.7061 | -3.4743 | -10.3231 | 12.5166 | 3.0941 | 5.0475 | 5.0557 | 2.5052 | 11.6378 | 13.2007 | -7.12 |  | 32.7913 | -14.2931 | 64.6644 | -49.9106 | 3.9174 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.7495 | -14.5773 | -4.5923 | -4.6586 | 31.72 | 31.59 | -31.1 | -31.3 | 0.0357 | -11.04 | 42.6235 | 21.9008 | 21.4031 | -21.7 | -46.1 | -1.6 | -2.1 |  | -18.0149 | -147.1309 | 29.4309 | -244.9944 | 2.4365 | -18.0048 | 38.289 | 126.302 | 149.743 | 51.2458 | -35.6584 | 16.6984 | 15.9869 | -20.5489 | 141.1773 | -167.7167 | -21.6267 | 30.8572 | 0.9851 |  | -7.28 | -2.12 | -2.128 | 3.6 | -5.2 | -0.9065 | -1.0819 | 5.745 | -8.7297 | -1.6 | 1.76 | 1.741 |  |  | 4.7709 | 3.6984 | 4.0892 |  | 32.3 | 3.9445 | -0.23 |  | -10.6022 | -3.2128 | -25.3442 | -9.4516 | -4.5914 | -24.1657 | -2.6787 | -28 | 10.1 | 32.4251 | -105.294
25/07/2026 | 03:00 |  | 0 | 3.5425 | -8.3315 | 6.6232 | 5.3499 |  | 9.5854 |  | 21.2647 | 9.3157 | 8.9704 | -4.44 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.7779 | -10.3972 | 3.7603 | 3.6765 | 6.6774 | 4.0705 | -0.5662 | 2.1278 |  | -1.2959 | -0.313 | -0.335 | 6.008 | -17.76 |  | -1.339 | 0.242 | -13.84 | -13.91 |  | -9.52 | -9.57 | 2.4716 | 3.049 | 13.3052 | 15.2098 | -13.1942 | -8.6247 | -7.2024 | 15.9483 | 16.8408 | -17.8981 | -14.9515 | 25.7362 | 25.4088 | 91.0677 | 2.4987 | -4.6 | -4.6 | -26.6624 | -27.1613 | -2.8886 |  | 8.869 | 4.4665 | 0 | -0.0305 | -88.3816 | 8.5757 | 8.3926 | 51.5472 | -196.2426 |  |  |  | 7.4647 | 6.75 | 5.88 | -11.21 | 4.61 | -27.0551 | -27.457 | 39.4541 | 38.514 | -3.5674 | -5.4903 | -5.1669 | 8.4158 |  | 4.608 | 9.458 | -18.1 | -17.6 | -2.87 | 13.7293 | 13.7319 | 12.8556 | 42.9524 | 41.9422 | -31.7327 | -13.6749 | -30.6659 | 3.1953 | 22.59 | 8.06 | 5.0049 | 3.9093 | -7.1323 |  |  |  | 1.5336 |  | -3.0107 |  |  | -1.4209 | -0.8 | 5.22 | 2.98 | -2.51 | -1.79 | 11.9505 | -2.1014 | -11.33 | -7.44 | 19.91 | -1.16 | -5.1273 | -2.6818 | -40.3128 | -39.8818 | 9.7029 | -18.6249 | -26.0991 | -25.8808 | -15.6634 | -16.6233 | -11.908 | -129.0081 | -54.9083 | 1.8142 | -1.7435 | -2.0196 | 19.6489 |  | -23.6855 | 13.328 | -26.939 | -27.2806 | 6.827 | 0 | -14.1 | 4.5 | 1.6263 | -18.9298 | -11.3477 | -11.3322 | 5.9279 | 7.6799 | -24.5425 | 7.2015 | 6.7452 |  |  | 0 |  | 14.2338 | 14.2338 | -22.6066 | 24.7286 | 24.5071 | -13.8389 |  | 19.9283 | -17.24 | -1.2648 | 0.165 | 2.1 | 1.02 | -18.9887 |  | 1.542 | -0.323 |  | -2.41 | -6.9089 | 1.2042 | -3.21 | 34.6251 |  | 19.3381 | -2.7174 | -2.9584 | 1.9708 |  |  | -14.2008 | 67.6187 | 6.1773 | -22.1672 | 6.1173 | 5.1906 | 127.4082 | -3.7297 | -10.6726 | 12.8002 | 3.8725 | 4.9449 | 4.9845 | 3.3567 | 11.6415 | 14.3391 | -7.12 |  | 34.0523 | -15.913 | 68.712 | -49.6968 | 4.5036 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.776 | -13.6288 | -4.3993 | -4.3817 | 32.18 | 32.03 | -31.3 | -31.8 | 0.0357 | -11.12 | 38.4089 | 22.7207 | 23.143 | -21.3 | -46.2 | -3.7 | -4 |  |  | -146.5498 | 27.3317 | -246.5737 | 4.4855 | -17.1799 | 36.3895 | 127.5948 | 149.7898 | 47.5952 | -36.3415 | 17.656 | 16.9246 | -19.9982 | 140.1824 | -162.462 | -21.5835 | 29.368 | 0.0476 |  | -7.52 | -2.097 | -2.104 | 3.76 | -4.64 | -1.0695 | -1.2009 | 5.6565 | -8.5527 | -1.4 | 1.501 | 1.729 |  |  | 4.3872 | 4.0278 | 3.2068 |  | 32.6 | 3.3816 | -0.21 |  | -10.3807 | -2.7294 | -24.4283 | -10.0469 | -3.9982 | -23.6712 | -3.214 | -28.2 | 10.5 | 34.0978 | -108.9961
25/07/2026 | 03:30 |  | 0 | 3.4233 | -8.0235 | 5.7648 | 5.1814 |  | 9.1443 |  | 18.0602 | 7.4528 | 6.896 | -4.44 |  |  | 1.656 |  | 3.9782 | -13.0033 | 3.8548 | 3.5879 | 6.5698 | 3.8573 | -0.5871 | 2.2031 |  | -1.3263 | -0.199 | -0.192 | -0.571 | -15.54 |  | -1.845 | 0.318 | -14.24 | -14.04 |  | -8.51 | -8.39 | 2.4073 | 3.3406 | 12.9148 | 14.3167 | -17.9476 | -13.321 | -13.8481 | 25.7921 | 33.5929 | -21.6863 | -20.4272 | 20.2802 | 10.9006 | 38.5512 | 2.0031 | -4.6 | -4.7 | -21.2141 | -18.4084 | -1.7632 |  | 7.3399 | 4.1474 | -0.1999 | 0.1325 | -42.3597 | 3.2655 | 3.8453 | 37.2597 | -168.9665 |  |  |  | 6.1075 | 6.62 | 5.95 | -10.95 | 4.53 | -28.2608 | -27.9928 | 40.4344 | 40.3132 | -3.3413 | -4.4487 | -5.1097 | 6.2517 |  | 4.4116 | 9.361 | -16.9 | -16.6 | -2.62 | 14.2053 | 13.9883 | 12.902 | 36.9825 | 37.3162 | -28.7671 | -11.049 | -27.4958 | 3.2439 | 22.98 | 8.02 | 4.8486 | 3.714 | -6.922 |  |  |  | -0.4139 |  | -2.7934 | -12.8 | -12.5 | -0.4578 | -1 | 4.96 | 2.8 | -2.61 | -1.94 | 11.532 | -0.46 | -10.97 | -7.52 | 19.18 | -1.24 | -2.0182 | -1.5 | -40.0751 | -39.7091 | 9.966 | -16.5211 | -24.4306 | -24.627 | -20.7913 | -22.9692 | -11.813 | -113.1826 | -53.6325 | 2.5251 | -2.0171 | -2.0622 | 19.9779 |  | -15.6497 | 25.104 | -27.0586 | -27.0324 | 7.2562 | 0 | -15.61 | -3.7 | 1.652 | -12.2664 | -12.0583 | -12.0197 | 7.2672 | 9.6931 | -28.0064 | 7.0524 | 6.7941 |  | 0 | 0 | 0 | 14.9036 | 15.2385 | -22.9415 | 24.8815 | 25.179 | -13.524 |  | 19.4156 | -17.32 | -1.2081 | 0.1659 | 1.81 | 0.99 | -18.5184 |  | 1.49 | -0.334 |  | -2.07 | -5.9961 | 1.8132 | -3.41 | 34.7563 |  | 19.145 | -2.8668 | -3.087 | 1.9087 |  |  | -14.735 | 67.8951 | 6.8723 | -22.1046 | 5.2348 | 4.1721 | 124.4096 | -3.5725 | -10.5349 | 12.5317 | 3.6478 | 4.9669 | 5.0399 | 3.1473 | 11.2469 | 15.4214 | -6.71 | 0 | 29.9221 | -12.3631 | 64.5039 | -47.4677 | 6.5458 | 0 |  | 0 | 0 | 41.3864 |  | -13.7078 | -13.568 | -2.0854 | -1.9451 | 32.65 | 32.56 | -30 | -29.6 | 0.054 | -11.52 | 48.5929 | 20.416 | 20.4132 | -21.3 | -46.1 | -3.7 | -4.2 |  |  | -141.69 | 34.5248 | -246.773 | 0.4833 | -18.0754 | 43.3125 | 119.4366 | 145.5861 | 55.0738 | -32.8862 | 17.8542 | 18.0732 | -16.0106 | 150.7704 | -169.8783 | -13.6725 | 23.5147 | 0.2112 |  | -6.72 | -2.055 | -2.079 | 3.68 | -4.96 | -0.8888 | -1.1704 | 8.2048 | -10.8385 | -2.9 | 1.804 | 1.44 |  |  | 4.0855 | 4.3675 | 3.2916 |  | 34.8 | 3.6024 | -0.25 |  | -11.7264 | -2.6406 | -23.3926 | -10.7205 | -4.9279 | -23.1326 | -3.0134 | -30.7 | 14.2 | 29.6186 | -102.6735
25/07/2026 | 04:00 |  | 0 | 3.2746 | -7.776 | 6.0368 | 5.1409 |  | 9.2402 |  | 17.5713 | 7.5828 | 7.0746 | -6.66 |  |  | 1.656 | -17.6 | 3.581 | -13.2329 | 4.1822 | 4.2046 | 7.6273 | 5.0631 | -0.5658 | 2.1222 |  | -1.2879 | -0.248 | -0.251 | 0.154 | -15.54 | -11 | -1.871 | 0.336 | -14.26 | -14.28 |  | -8.83 | -8.59 | 2.5235 | 3.1476 | 12.5547 | 14.3955 | -16.9021 | -13.2519 | -11.9778 | 22.4806 | 14.0127 | -18.5602 | -16.5097 | 14.4294 | 15.9328 | 41.6205 | 1.5721 | -4.7 | -4.6 | -20.5588 | -19.929 | -1.994 |  | 6.5595 | 4.128 | 0 | 0.2723 | -41.7188 | 4.3031 | 4.12 | 38.4097 | -165.1859 |  |  |  |  | 6.54 | 5.83 | -11.1 | 4.48 | -27.8589 | -27.9928 | 39.5344 | 39.6497 | -2.9791 | -5.6442 | -5.7024 | 6.3233 |  | 4.608 | 9.357 | -17.2 | -16.9 | -2.76 | 13.416 | 13.9481 | 12.5788 | 37.909 | 37.7619 | -29.057 | -11.3023 | -27.6851 | 3.3295 | 22.7 | 8 | 4.8486 | 3.8116 | -6.9477 |  |  |  | -2.6144 |  | -2.8245 | -12.8 | -12.5 | -0.6018 | -1.1 | 5.34 | 2.76 | -2.65 | -2.16 | 11.6715 | -1.4963 | -10.8 | -7.38 | 18.81 | -1.58 | -1.8364 | -1.4273 | -40.2687 | -39.7091 | 9.5311 | -17.4259 | -24.3865 | -24.3067 | -21.7648 | -23.3022 | -10.556 | -113.8118 | -53.0994 | 2.5775 | -2.2343 | -2.4723 | 19.0584 |  | -22.5453 | 7.184 | -28.0629 | -28.1606 | 5.1782 | 0 | -11.65 | -4.6 | 1.5671 | -15.498 | -11.5011 | -11.4829 | 6.9895 | 7.2716 | -25.8536 | 6.4551 | 6.2522 |  | 0 | 0 |  | 14.9036 | 15.2385 | -23.109 | 24.89 | 24.2163 | -12.8836 |  | 20.397 | -16.96 | -1.4186 | 0.165 | 2.01 | 0.08 | -18.9969 |  | 1.518 | -0.535 |  | -2.56 | -6.7402 | 0.8771 | -3.27 | 34.2326 |  | 19.381 | -2.7872 | -3.0494 | 1.8519 |  |  | -14.3157 | 66.8924 | 5.8758 | -22.3095 | 5.5262 | 5.9412 | 125.9761 | -3.5958 | -10.5945 | 12.5499 | 3.5915 | 5.0694 | 5.0716 | 3.3399 | 12.7054 | 14.0675 | -7.12 |  | 34.5636 | -11.9093 | 63.7727 | -48.6526 | 5.3285 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.3995 | -14.1921 | -2.6451 | -2.9002 | 32.35 | 32.24 | -30.6 | -30.2 | 0.195 | -10.48 | 47.7861 | 19.8288 | 19.7206 |  | -46.2 | -2 | -2.5 |  | -17.9991 | -139.9178 | 32.1836 | -244.6709 | 0.8977 | -16.5266 | 41.9343 | 122.9804 | 146.3622 | 56.506 | -35.8273 | 19.2676 | 18.2905 | -16.956 | 149.3611 | -169.7171 | -15.3497 | 26.8313 | 0.5628 |  | -6.96 | -2.152 | -2.16 | 3.52 | -4.56 | -1.3672 | -1.1704 | 8.5863 | -10.985 | -3.1 | 2.02 | 2.418 |  |  | 4.5839 | 3.5112 | 4.4199 |  | 34.4 | 2.91 | -0.21 |  | -10.7162 | -2.3819 | -24.7105 | -11.133 | -4.7332 | -23.7325 | -2.4605 | -30.2 | 14.1 | 31.7829 | -104.382
25/07/2026 | 04:30 |  | 0 | 3.1254 | -7.6788 | 5.9793 | 5.3328 |  | 9.2285 |  | 17.879 | 7.7138 | 7.6235 | -4.44 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.2684 | -12.8101 | 4.4679 | 4.337 | 7.9119 | 5.2233 | -0.6656 | 2.0926 |  | -1.2997 | -0.31 | -0.289 | 3.409 | -15.54 | -11 | -2.293 | 0.287 | -14.55 | -14.49 |  | -8.58 | -8.63 | 2.1779 | 3.672 | 13.5257 | 15.0124 | -16.2613 | -13.2595 | -12.6197 | 10.7952 | 14.0887 | -16.747 | -14.55 | 5.2408 | 22.8644 | 39.559 | 1.1933 | -4.9 | -4.8 | -19.4393 | -20.0335 | -2.0923 |  | 6.3987 | 4.4033 | 0.0463 | 0.3399 | -52.3087 | 4.9135 | 4.4862 | 41.5609 | -175.283 |  |  |  | 6.1873 | 6.84 | 6.07 | -11.06 | 4.53 | -28.1268 | -27.8589 | 40.0139 | 39.5687 | -4.0715 | -6.0273 | -4.6391 | 6.0965 |  | 4.7913 | 9.441 | -17.5 | -17.1 | -2.59 | 14.1809 | 13.4205 | 12.0636 | 37.9995 | 36.6553 | -29.9376 | -11.627 | -28.0875 | 3.1971 | 22.86 | 8.11 | 5.1611 | 4.2023 | -7.0598 |  |  |  | -1.2646 |  | -2.7931 | -12.8 | -12.5 | -0.6799 | -1.2 | 5.44 | 2.64 | -2.8 | -2.19 | 12.679 | -0.9176 | -11.65 | -7.28 | 20 | -1.04 | -1.4727 | -1.1636 | -40.376 | -39.6182 | 9.9959 | -17.652 | -24.7526 | -24.5475 | -18.7118 | -22.0404 | -10.183 | -116.1397 | -51.1607 | 2.4666 | -2.8983 | -2.8836 | 22.8331 |  | -17.6512 | -3.588 | -26.3277 | -26.9557 | 7.7866 | 0 | -5 | 8.5 | 1.7112 | -15.4804 | -12.0869 | -11.8987 | 7.3567 | 13.1887 | -26.1905 | 7.1091 | 6.8018 |  | 0 | 0 | 0 | 15.0711 | 15.2385 | -23.6113 | 24.3778 | 23.946 | -13.3181 |  | 19.0005 | -17.33 | -1.523 | 0.165 | 2.36 | 0.79 | -19.2322 |  | 1.434 | -0.57 |  | -2.01 | -6.88 | 0.9266 |  | 34.3179 |  | 19.2224 | -2.794 | -3.101 | 1.8789 |  |  | -13.7452 | 67.7601 | 5.7631 | -22.1403 | 5.8014 | 4.5377 | 126.7561 | -3.5466 | -10.4025 | 12.5525 | 3.6305 | 5.1207 | 5.2219 | 3.1114 | 12.9265 | 14.5916 | -5.45 | 0 | 31.2869 | -11.4313 | 64.761 | -47.2845 | 5.4386 |  |  | 0 | -10.2117 | 47.7742 |  | -14.2238 | -13.8248 | -2.8002 | -3.5043 | 31.37 | 31.26 | -28.8 | -29.5 | 0.0357 | -10.48 | 49.281 | 20.5571 | 20.2331 | -21.2 | -46.1 | -2.9 | -3.8 |  |  | -139.5878 | 32.4656 | -245.4118 | 4.6875 | -16.7564 | 44.8839 | 123.2098 | 147.1218 | 54.4756 | -33.7992 | 18.8701 | 18.5784 | -14.0613 | 147.3431 | -171.5673 | -13.9159 | 26.3905 | 0.7507 |  | -6.96 | -2.137 | -2.145 | 3.68 | -4.88 | -1.7655 | -1.2009 | 8.5557 | -11.104 | -3 | 1.584 | 2.909 |  |  | 4.1659 | 4.5342 | 3.1685 |  | 34.4 | 2.9553 | -0.23 |  | -10.821 | -2.6629 | -25.0232 | -11.0798 | -5.0157 | -23.9039 | -2.6284 | -30.2 | 14.3 | 33.1305 | -107.6815
25/07/2026 | 05:00 |  | 0 | 3.0595 | -7.5804 | 6.3682 | 5.2541 |  | 9.6346 |  | 18.9013 | 7.6668 | 7.0124 | -6.66 |  |  | 2.484 | -17.6 | 2.425 | -13.0331 | 4.5187 | 4.4289 | 7.8108 | 5.1984 | -0.566 | 2.2025 |  | -1.2773 | -0.25 | -0.261 | 3.333 | -15.54 |  | -2.238 | 0.285 | -14.5 | -14.47 |  | -8.89 | -8.6 | 2.0242 | 3.8863 | 12.322 | 15.1122 | -17.163 | -12.6847 | -12.412 | 19.9836 | 15.5146 | -20.1478 | -17.4299 | 11.8919 | 10.4485 | 39.0207 | 2.1237 | -4.6 | -4.7 | -20.4084 | -20.447 | -1.8873 |  | 6.5486 | 4.3526 | 0.0058 | 0.296 | -39.8572 | 5.4018 | 5.3407 | 39.3531 | -173.964 |  |  |  | 7.3549 | 6.85 | 6.23 | -10.4 | 4.84 | -27.8589 | -27.9928 | 39.9253 | 38.3674 | -3.8269 | -5.2786 | -5.8798 | 6.2909 |  | 4.4116 | 9.425 | -17.3 | -16.9 | -2.71 | 13.4696 | 13.5904 | 12.7783 | 38.1348 | 38.3333 | -29.3665 | -11.8035 | -28.0147 | 2.683 | 23.12 | 8.21 | 4.8486 | 3.714 | -6.9315 |  |  |  | -0.5883 |  | -2.7961 |  |  | -0.7629 | -1.2 | 5.52 | 2.84 | -2.61 | -2.04 | 12.9425 | 0.775 | -15.39 | -7.18 | 23.84 | -1.03 | -1.9273 | -1.5455 | -39.8286 | -40.4545 | 11.0063 | -16.22 | -22.9733 | -22.4091 | -16.419 | -23.7129 | -11.255 | -111.0816 | -52.1459 | 2.6499 | -3.0074 | -2.7947 | 19.0301 |  | -16.6278 | 1.552 | -26.2734 | -25.7434 | 6.8512 | 0 | -5.95 | 2.6 | 1.9933 | -13.0772 | -11.6071 | -11.6296 | 8.0624 | 9.907 | -23.0901 | 6.2837 | 6.0041 |  | 0 | 0 | 0 | 15.2385 | 14.9036 | -24.2812 | 24.3803 | 24.4058 | -13.3454 |  | 20.5679 | -16.81 | -1.7244 | 0.165 | 2.4 | -0.03 | -18.6754 |  | 1.396 | -0.55 | 3.18 | -2.83 | -6.9005 | 0.3777 | -3.5 | 33.077 |  | 19.1439 | -2.8977 | -3.1877 | 1.9372 |  |  | -15.2163 | 68.8638 | 5.2959 | -21.6207 | 6.5415 | 6.3313 | 127.1432 | -3.4459 | -10.1789 | 12.7035 | 3.9036 | 5.172 | 5.2456 | 3.6344 | 12.3443 | 14.4288 | -6.71 | 0 | 33.3685 | -11.0838 | 67.5686 | -48.3998 | 4.5899 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.5597 | -13.6181 | -2.76 | -2.6477 | 32.23 | 32.14 | -29.5 | -29.9 | 0.054 | -10.48 | 45.7808 | 21.5132 | 20.9571 | -20.8 | -46.5 | -3.3 | -3.8 | -18.0998 | -17.9341 | -145.2586 | 28.9084 | -243.9926 | 3.6296 | -17.9464 | 39.7252 | 124.6978 | 145.4936 | 51.8353 | -32.8531 | 19.6184 | 17.5744 | -13.3878 | 145.7542 | -165.4287 | -14.2308 | 24.4078 | 0.6116 |  | -7.6 | -2.157 | -2.166 | 4.16 | -4.64 | -1.9651 | -1.4328 | 8.7907 | -10.811 | -3 | 2.914 | 1.086 | 3.1674 | 3.8571 | 5.0962 | 3.5416 | 4.2636 |  | 35.2 | 2.592 | -0.25 |  | -10.5767 | -2.4966 | -24.7104 | -9.706 | -4.6834 | -24.2445 | -2.8365 | -30.6 | 14.5 | 32.9593 | -105.6194
25/07/2026 | 05:30 |  | 0 | 3.0173 | -7.4439 | 6.0405 | 4.8384 |  | 9.4984 |  | 17.7998 | 7.1968 | 6.7038 | -6.66 |  |  | 1.656 | -19.8 | 3.3208 | -13.7752 | 4.4092 | 4.165 | 7.5885 | 4.4751 | -0.6782 | 2.0045 |  | -1.2589 | -0.23 | -0.219 | 3.239 | -13.32 |  | -2.311 | 0.287 | -14.19 | -14.17 |  | -8.59 | -8.67 | 2.0014 | 3.8164 | 13.1349 | 14.6559 | -18.2485 | -13.331 | -12.6565 | 18.761 | 23.5542 | -19.1824 | -18.0656 | 15.6222 | 12.0719 | 43.3836 | 1.3 | -4.6 | -4.5 | -20.3028 | -19.7512 | -1.876 |  | 6.9 | 4.1075 | 0.0285 | 0.1974 | -29.1452 | 3.7843 | 3.7538 | 35.5741 | -160.1528 |  |  |  |  | 6.68 | 6.1 | -10.7 | 4.44 | -28.9305 | -28.6626 | 40.2522 | 39.8322 | -4.046 | -5.1167 | -5.1647 | 5.8663 |  | 4.4116 | 8.842 | -16.2 | -16 | -2.84 | 14.6855 | 14.3891 | 13.6989 | 35.6536 | 35.8709 | -28.2631 | -10.1494 | -26.898 | 2.7218 | 23.3 | 8.24 | 5.1611 | 4.1046 | -7.1646 |  |  |  | 0.2675 |  | -2.8793 |  |  | -0.4968 | -0.7 | 5.9 | 3.08 | -2.38 | -2.09 | 11.4235 | -0.7275 | -16.93 | -7.46 | 26.73 | -1 | -3.3273 | -1.6545 | -40.9607 | -40.4636 | 11.2976 | -14.1244 | -21.7114 | -21.9374 | -19.1069 | -23.7434 | -11.338 | -108.5138 | -51.6758 | 2.8833 | -3.2843 | -2.3932 | 16.5867 |  | -15.9031 | 11.792 | -28.3836 | -28.3083 | 5.9712 | -7.91 | -13.77 | 0 | 2.1171 | -16.1426 | -12.2014 | -12.101 | 7.9674 | 8.6717 | -22.7215 | 7 | 6.6603 |  | 0 | 0 |  | 15.5734 | 16.0758 | -25.2859 | 25.0981 | 24.8672 | -13.6414 |  | 22.1158 | -16.17 | -1.523 | 0.1385 | 2.22 | -1 | -21.5411 |  | 1.386 | -0.402 |  | -3.32 | -5.7572 | 2.5412 |  | 32.9899 |  | 19.1729 | -2.9674 | -3.254 | 1.9717 |  |  |  | 67.4623 | 5.1493 | -21.5821 | 7.8828 | 7.6156 | 130.2655 | -3.3122 | -10.2314 | 12.4311 | 3.7921 | 5.2379 | 5.301 | 3.3024 | 11.9663 | 14.2023 | -5.87 | 0 | 29.1631 | -7.5865 | 66.6309 | -47.1284 | 6.7753 | 0 |  | 0 | -12.1701 |  |  | -13.2171 | -13.2154 | -2.4747 | -2.577 | 31.82 | 31.75 | -31.3 | -30.6 | 0.0705 | -10.4 | 42.4222 | 20.9166 | 20.8061 | -20.4 | -46.5 | -3.3 | -3.8 |  |  | -144.2322 | 32.2422 | -244.3768 | -0.1944 | -19.2886 | 44.4548 | 117.3894 | 143.6967 | 53.6881 | -29.4671 | 19.5639 | 16.4226 | -12.2591 | 152.28 | -169.2008 | -12.0759 | 20.266 | 0.5164 |  | -7.76 | -2.135 | -2.147 | 4 | -4.96 | -1.9112 | -1.0239 | 9.2027 | -10.9575 | -2.4 | -0.018 | 0.662 |  |  | 3.7129 | 3.76 | 3.9103 |  | 35.7 | 2.8703 | -0.21 |  | -10.9307 | -2.3357 | -24.6897 | -10.8298 | -5.2661 | -23.8763 | -1.9802 | -31.3 | 15.2 | 29.1304 | -99.692
25/07/2026 | 06:00 |  | 0 | 2.8427 | -7.3698 | 6.1961 | 4.7804 |  | 9.8563 |  | 18.1294 | 7.5648 | 7.3643 | -8.88 |  |  | 2.484 | -17.6 | 3.2515 | -13.5293 | 4.9624 | 4.724 | 8.2649 | 5.1468 | -0.5609 | 2.1251 |  | -1.3527 | -0.528 | -0.479 | 3.339 | -13.32 | -11 | -2.22 | 0.3 | -17.08 | -16.81 |  | -8.57 | -7.79 | -0.6062 | 3.9218 | 13.5409 | 15.7296 | -17.7541 | -13.44 | -13.6039 | 19.855 | 9.5411 | -17.8512 | -14.8003 | 12.0123 | 17.8212 | 47.2739 | 1.4083 | -4.2 | -4.2 | -20.5931 | -19.9543 | -2.0018 |  | 9.9617 | 4.2224 | 0.0579 | 0.3481 | -42.0545 | 3.8148 | 4.4862 | 38.6566 | -164.0904 |  |  |  |  | 6.79 | 6.21 | -10.69 | 4.23 | -30.1362 | -30.1362 | 39.4703 | 39.5632 | -4.0975 | -3.3985 | -3.8439 | 8.7832 |  | 4.608 | 8.671 | -15.8 | -15.7 | -2.66 | 15.0802 | 15.3881 | 14.113 | 33.9097 | 33.6134 | -28.2972 | -9.144 | -26.4159 | 2.8376 | 24.44 | 8.44 | 5.3174 | 4.2999 | -7.2373 |  |  |  | 0.9786 |  | -2.9014 | -12.8 | -14.9 | -0.5359 | -0.2 | 5.74 | 3.6 | -2.03 | -2.03 | 9.982 | -1.8614 | -17.67 | -6.92 | 27.44 | -1.33 | -4.2545 | -2.1545 | -41.4173 | -41.1636 | 11.0232 | -13.8087 | -22.13 | -21.7644 | -16.5911 | -20.7128 | -10.801 | -109.9959 | -55.924 | 2.689 | -3.2729 | -2.2794 | 18.3855 |  | -17.1689 | 14.352 | -28.6061 | -28.5048 | 7.3247 | 0 | -12.13 | 1.3 | 2.3956 | -16.6107 | -11.6859 | -11.6058 | 7.6402 | 8.6014 | -22.1815 | 6.847 | 6.5674 |  | 2.4345 | 0 |  | 17.5829 | 17.9178 | -31.1469 | 27.3575 | 27.2402 | -21.448 | -14.2052 | 19.6988 | -19.03 | -1.7153 | 0.1659 | 2.27 | 1.25 | -19.6528 |  | 1.357 | -0.26 |  | -1.39 | 11.6354 | 17.5471 | -4.15 | 31.0652 |  | 18.5727 | -2.5138 | -2.8006 | 1.9988 |  |  | -14.7247 | 65.3428 | 4.3764 | -21.5611 | 4.9928 | 4.6725 | 109.8708 | -3.6207 | -10.436 | 12.4857 | 3.5503 | 5.3917 | 5.4513 | 3.0489 | 10.2955 | 12.4487 | -6.71 | 0 | 28.6812 | -8.6238 | 64.7339 | -46.5195 | 7.2936 |  |  | 0 | 0 |  |  | -12.3516 | -12.184 | -2.4379 | -2.402 | 32.2 | 32.14 | -30.5 | -30.4 | 0.0357 | -11.44 | 46.4709 | 21.1207 | 20.9323 | -19.9 | -46.9 | -4.1 | -4.7 |  |  | -139.8752 | 32.0009 | -246.6982 | -1.4134 | -17.0578 | 48.2916 | 121.6913 | 143.1749 | 54.3257 | -26.9933 | 18.6464 | 17.2241 | -12.4972 | 154.3249 | -169.1575 | -11.5797 | 22.9556 | 1.2659 |  | -8.88 | -2.135 | -2.14 | 5.28 | -4.16 | -3.1016 | -1.9028 | 9.0837 | -10.8965 | -1.8 | 2.485 | 1.679 |  |  | 4.5219 | 4.1798 | 3.3173 |  | 35.8 | 2.358 | -0.15 |  | -10.1182 | -3.1139 | -25.7924 | -10.3755 | -4.7328 | -23.6618 | -2.2567 | -31.2 | 15.3 | 27.9092 | -98.7833
25/07/2026 | 06:30 |  | 0 | 2.7878 | -7.4575 | 5.899 | 4.6643 |  | 10.7028 |  | 17.8312 | 7.1358 | 7.0315 | -11.1 |  |  |  |  | 3.0877 | -13.755 | 5.0184 | 4.7702 | 8.6456 | 4.6918 | -0.6155 | 2.0527 |  | -1.1603 | -0.698 | -0.676 | 3.284 | -8.88 |  | -2.245 | 0.297 | -17.22 | -17.24 |  | -8.09 | -8.1 | -0.3915 | 3.8624 | 15.1875 | 17.1424 | -16.9797 | -14.9269 | -14.431 | 12.7021 | 16.0048 | -17.2062 | -15.6642 | 9.4016 | 6.1205 | 44.3507 | 1.631 | -4.6 | -4.6 | -20.2605 | -20.7895 | -2.0579 |  | 9.2806 | 4.4701 | 0.4393 | 0.3957 | -37.3241 | 1.2207 | 1.6175 | 42.5586 | -160.477 |  |  |  | 5.0996 | 6.18 | 5.5 | -11.14 | 3.37 | -31.4757 | -31.8776 | 41.4756 | 41.2177 | -4.9637 | -4.1731 | -3.9537 | 9.5184 |  | 4.4116 | 9.185 | -15.4 | -15.2 | -2.68 | 14.9044 | 15.1721 | 13.4659 | 34.563 | 34.5302 | -29.1908 | -7.675 | -28.0328 | 2.7972 | 24.28 | 8.62 | 5.9424 | 4.8859 | -7.5077 |  |  |  | 1.3547 |  | -3.0258 | -12.7 | -14.9 | -0.1941 | 0.5 | 6.64 | 4.52 | -1.38 | -2.19 | 10.0285 | -2.8702 | -17.33 | -7.25 | 27.39 | -0.31 | -5.4364 | -2.9273 | -43.3774 | -42.7545 | 10.9565 | -13.2198 | -21.5574 | -21.8577 | -16.7969 | -19.8196 | -10.221 | -114.1722 | -56.429 | 3.1163 | -3.8136 | -3.3732 | 16.4162 |  | -18.9556 | 17.936 | -29.7101 | -29.7705 | 5.7839 | -7.15 | -12.79 | -1.4 | 2.6667 | -19.0298 | -11.449 | -11.4602 | 7.4765 | 8.2523 | -19.1335 | 6.9584 | 6.6648 |  | 0 | 0 | 0 | 19.09 | 18.9226 | -34.496 | 28.8668 | 28.6833 | -23.4993 | -15.6719 | 21.2808 | -18.53 | -1.6402 | 0.1302 | 2.27 | 0.93 | -21.0667 |  | 1.358 | -0.38 |  | -0.26 | 12.3361 | 19.3007 | -4.02 | 28.6073 |  | 18.7116 | -2.6528 | -2.8425 | 2.0612 |  |  | -15.7033 | 66.5807 | 4.5207 | -21.4386 | 5.0651 | 3.4309 | 106.9761 | -3.755 | -10.3777 | 12.1215 | 2.8473 | 5.3771 | 5.3405 | 2.3221 | 8.966 | 11.1742 | -6.29 | 0 | 28.7722 | -8.3573 | 65.7312 | -46.7572 | 6.9953 |  |  | -10.5114 | -11.7369 |  |  | -11.7121 | -11.4649 | -1.7154 | -1.6012 | 33.42 | 33.34 | -31.5 | -31.1 | 0.054 | -12.64 | 40.2242 | 22.6184 | 22.5133 | -19.9 | -47.4 | -5 | -5.5 | -17.8766 |  | -141.6251 | 34.3744 | -244.4241 | 0.2223 | -16.4608 | 43.3252 | 120.0016 | 140.8985 | 50.7166 | -29.4923 | 18.2364 | 16.9159 | -8.1239 | 148.1883 | -163.2926 | -10.2374 | 20.9235 | 0.3284 |  | -9.52 | -2.052 | -2.059 | 5.84 | -3.92 | -3.7287 | -1.9333 | 9.0837 | -10.3716 | -1.4 | 1.349 | 1.175 |  |  | 4.2511 | 3.7164 | 3.7495 |  | 36.7 | 3.0805 | 0 |  | -9.674 | -3.3489 | -26.1779 | -9.3878 | -4.5441 | -25.1739 | -1.9376 | -32.1 | 16 | 28.4715 | -93.4946
25/07/2026 | 07:00 |  | 0 | 2.7194 | -7.1316 | 5.1657 | 4.5389 |  | 10.8126 |  | 18.1599 | 7.5728 | 7.4055 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 3.9188 | -14.1935 | 4.9314 | 4.6619 | 8.0939 | 4.3427 | -0.61 | 2.0812 |  | -1.0764 | -0.768 | -0.753 | 2.994 | -6.66 | -8.8 | -2.203 | 0.294 | -15.53 | -15.57 |  | -9.61 | -9.64 | -0.9723 | 3.5154 | 14.6045 | 16.8541 | -15.8043 | -14.0101 | -13.5263 | 18.8566 | 15.9622 | -17.2089 | -14.941 | 6.1574 | 10.0786 | 38.4067 | 0.8051 | -4.7 | -4.6 | -20.6033 | -19.0342 | -2.0707 |  | 9.8196 | 4.9238 | 0.6627 | 0.4733 | -32.4412 | 5.0356 | 5.005 | 41.2895 | -151.1951 |  |  |  | 5.9478 | 6.42 | 5.64 | -11.61 | 3.36 | -30.672 | -30.672 | 42.1673 | 42.2028 | -5.1663 | -7.3997 | -7.0681 | 8.2348 |  | 4.608 | 9.254 | -15 | -14.8 | -2.57 | 13.0641 | 13.6343 | 11.9969 | 34.5303 | 34.6736 | -29.0355 | -9.151 | -26.1109 | 2.596 | 23.82 | 8.5 | 5.9424 | 4.8859 | -7.2618 |  |  |  | 1.9182 |  | -2.9394 | -12.8 | -12.7 | -0.365 | 1.2 | 6.14 | 5.18 | -0.91 | -2.19 | 8.0755 | -2.9814 | -17.15 | -7.34 | 29.23 | -1.49 | -6.1818 | -3.3273 | -42.8855 | -42.4818 | 10.6618 | -13.8789 | -22.7999 | -21.7022 | -17.1965 | -22.4125 | -9.626 | -115.3974 | -63.7339 | 3.5339 | -4.3539 | -3.5448 | 21.021 |  | -16.53 | 9.232 | -29.9647 | -29.9517 | 6.3246 | 0 | -13.62 | 3.3 | 2.825 | -15.8107 | -9.6138 | -9.8157 | 5.76 | 9.4364 | -19.5924 | 6.5233 | 6.2498 |  | 0 | 0 |  | 18.0853 | 18.0853 | -27.4628 | 29.2441 | 29.2935 | -18.8271 | -10.5413 | 19.4205 | -18.55 | -1.2044 | 0.165 | 2.47 | 2.13 | -19.182 |  | 1.389 | -0.615 |  | -0.72 | 7.3515 | 14.18 | -3.71 | 22.4032 |  | 19.2041 | -3.2377 | -3.3368 | 2 |  |  | -13.5911 | 65.1345 | 3.8367 | -21.6535 | 6.1609 | 4.7264 | 110.0217 | -3.0854 | -9.9311 | 11.6681 | 3.0011 | 5.5895 | 5.6411 | 2.44 | 10.0961 | 11.9082 | -3.35 | -3.4975 | 20.5734 | -10.0176 | 65.3504 | -49.9778 | 2.2886 |  |  | 0 | -12.5 | 38.3842 |  | -14.5863 | -14.0686 | -3.2067 | -3.0824 | 37.33 | 37.12 | -33.1 | -33.4 | 0.0705 | -11.52 | 42.604 | 20.7033 | 20.4717 | -20.4 | -46.9 | -2.4 | -3 | -18.2631 | -18.2172 | -152.969 | 35.4236 | -243.2772 | 4.6475 | -14.8486 | 39.0235 | 129.1257 | 150.5278 | 50.8403 | -37.5695 | 16.3094 | 14.2234 | -22.4356 | 136.0165 | -165.9347 | -26.6451 | 35.253 | 0.7044 |  | -10.48 | -2.043 | -2.058 | 6.96 | -5.28 | -3.5111 | -0.8774 | 8.3513 | -9.9596 | -1.9 | -0.084 | -0.79 | 3.3971 |  | 4.311 | 3.5521 | 4.0766 |  | 36.1 | 2.587 | 0.12 |  | -8.857 | -3.5084 | -26.2901 | -8.1515 | -4.335 | -25.7121 | -1.6038 | -31.3 | 15.2 | 21.1685 | -88.7525
25/07/2026 | 07:30 |  | 0 | 3.0041 | -7.6809 | 4.1819 | 4.53 |  | 11.5234 |  | 16.4761 | 6.7798 | 6.3887 | -17.76 | -24.2 | 0 | 4.14 | -17.6 | 3.7227 | -15.8584 | 6.1551 | 6.0607 | 10.4234 | 4.2853 | -0.6422 | 2.1878 |  | -1.0722 | -0.59 | -0.571 | 2.681 | -2.22 | -8.8 | -2.565 | 0.286 | -13.54 | -13.56 |  | -11.07 | -11.04 | 0.0497 | 3.3047 | 15.2037 | 17.146 | -15.3931 | -13.3174 | -12.3109 | 15.6471 | 18.1642 | -19.0324 | -16.3632 | 12.8955 | 18.7965 | 47.1637 | -0.9213 | -4.4 | -4.3 | -19.3969 | -19.1602 | -1.8574 |  | 10.8019 | 6.3432 | 2.4215 | 1.715 | -17.4566 | 6.2563 | 6.1953 | 28.7577 | -135.1774 |  |  |  | 9.9995 | 7.04 | 6.24 | -9.43 | 5.1 | -28.3947 | -29.0645 | 37.3162 | 37.1575 | -6.0469 | -7.478 | -7.1216 | 10.0167 | 0 | 4.2153 | 8.989 | -11.1 | -11.2 | -2.78 | 17.2769 | 17.4206 | 16.036 | 29.4638 | 30.115 | -24.9301 | -10.1652 | -21.7166 | 2.9145 | 29.07 | 10.76 | 7.0361 | 5.8624 | -7.8345 |  |  |  | 0.4843 |  | -3.1809 | -14.9 | -15 | -0.564 | 2.6 | 9.48 | 6.8 | 0.3 | -3.37 | 10.0285 | -2.3489 | -14.86 | -7.58 | 27.08 | 1.09 | -4.9091 | -2.4091 | -40.6982 | -40.0545 | 17.0472 | -8.5266 | -17.0353 | -17.7471 | -18.5505 | -20.2271 | -9.046 | -100.7442 | -64.1323 | 3.8383 | -4.5017 | -3.9709 | 14.8454 |  | -18.931 | 11.792 | -30.5495 | -30.3963 | 5.1521 | 0 | -14.02 | -2.8 | 3.2203 | -21.1474 | -10.2069 | -10.4282 | 6.9884 | 9.0318 | -20.7761 | 6.3696 | 5.8323 |  |  | 0 |  | 16.9131 | 17.0805 | -17.248 | 25.5532 | 25.8149 | -9.0171 | 0 | 19.9283 | -17.87 | -0.4994 | 0.165 | 1.55 | 2.7 | -19.6625 |  | 1.433 | -0.363 |  | 0.16 | -0.2758 | 7.2251 | -3.22 | 22.9027 |  | 22.0281 | -3.8123 | -4.0531 | 2.077 |  |  | -12.1066 | 70.9215 | 4.6332 | -22.8905 | 5.9085 | 5.9713 | 115.4257 | -1.411 | -11.4724 | 11.0389 | 2.7495 | 5.9117 | 6.0524 | 2.2005 | -10.507 | -9.0751 | -3.77 | -3.949 | 22.7674 | 0 | 58.4991 | -20.1859 | 31.3855 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.4922 | -14.6023 | -3.0037 | -2.9066 | 35.75 | 35.55 | -30.8 | -31.3 | 0.195 | -7.76 | 51.2025 | 12.9699 | 12.8858 | -21.2 | -44.8 | -2.8 | -3.4 |  |  | -131.9136 | 49.6411 | -257.1475 | -10.6237 | -15.9609 | 58.6561 | 107.5712 | 132.9855 | 69.9038 | -14.5834 | 16.8279 | 15.4406 | -15.6254 | 157.9124 | -185.9675 | -19.5834 | 30.8465 | -1.4759 |  | -11.52 | -2.087 | -2.093 | 8.24 | -6.48 | -3.4096 | 1.2619 | 5.1591 | -9.5201 | -0.7 | 0.893 | 1.978 | 3.0565 | 3.5422 | 6.4525 | 3.8281 | 4.0356 |  | 34.7 | 2.7486 | 0.17 |  | -15.8602 | -0.2118 | -21.1395 | -15.5457 | -7.3763 | -19.9477 | -2.9359 | -29.7 | 14.9 | 15.1297 | -84.1468
25/07/2026 | 08:00 |  | 0 | 3.4138 | -7.9801 | 3.1229 | 4.408 |  | 12.7208 |  | 16.557 | 6.5768 | 6.0632 | -15.54 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 3.574 | -15.3925 | 7.1483 | 7.0478 | 12.1425 | 4.6847 | -0.7194 | 2.0455 |  | -1.0736 | -0.253 | -0.237 | 3.423 | -4.44 | -8.8 | -2.381 | 0.309 | -12.23 | -12.1 |  | -10.36 | -10.14 | 3.542 | 3.3352 | 17.076 | 19.0157 | -13.1773 | -9.3003 | -8.6879 | 17.4553 | 12.7586 | -16.9695 | -12.3795 | 15.7894 | 14.9477 | 106.1963 | -0.861 | -4.5 | -4.4 | -23.3775 | -22.7814 | -1.9113 |  | 13.5176 | 6.597 | 2.7267 | 1.8461 | -27.4056 | 38.9416 | 39.3078 | 12.7123 | -91.3302 |  |  |  | 16.4164 | 7.74 | 7.23 | -7.06 | 7.2 | -25.5816 | -25.7156 | 35.6915 | 35.4842 | -6.7832 | -0.6908 | -0.4991 | 11.828 |  | 4.2153 | 8.875 | -14.5 | -14.3 | -3.2 | 20.7708 | 20.6957 | 19.0004 | 39.633 | 39.9442 | -23.5784 | -48.8611 | -19.8229 | 2.96 | 28.8 | 10.89 | 7.8174 | 6.6437 | -8.5861 |  |  |  | 7.8799 |  | -3.5876 | -26.5 | -25.4 | -1.0535 | 4.3 | 10.86 | 8.68 | 1.7 | -3.42 | 11.005 | -9.0693 | -14.78 | -7.74 | 25.71 | 3.93 | -11.2545 | -5.8182 | -40.4172 | -39.7364 | 24.1654 | -4.4552 | -15.9024 | -15.0647 | -23.4788 | -26.1478 | -9.227 | -81.4625 | -82.2601 | 4.1752 | -5.1845 | -4.0981 | 22.0886 |  | -11.5787 | -7.684 | -28.8019 | -28.5808 | 9.2495 | 6.54 | -10.84 | 0 | 3.6471 | -15.9579 | -10.2489 | -10.5541 | 7.3159 | 10.5466 | -22.3644 | 5.8679 | 5.5563 |  | 0 | 0 | 0 | 12.0569 | 13.3965 | -16.4107 | 24.3244 | 24.8155 | -8.1907 |  | 18.9078 | -18.16 | 0.0993 | 0.1962 | 0.93 | 3.75 | -18.857 |  | 1.184 | -0.333 |  | 0.47 | 2.738 | 10.1001 | -3.06 | 22.8022 |  | 27.9521 | -7.9608 | -8.6216 | 2.3011 |  |  | -12.2124 | 78.1449 | 4.4007 | -26.152 | 5.9989 | 4.7218 | 123.6605 | -4.5713 | -8.5974 | -4.0438 | 2.1733 | 6.212 | 6.3214 | 1.4051 | -16.9391 | -16.4785 | -2.93 | -3.7277 | 18.8658 | 0 | 52.5732 | -24.0223 | 27.2995 | 0 |  | 0 | 0 | 27.8595 |  | -14.3723 | -14.2319 | -6.6396 | -6.0874 | 41.39 | 41.11 | -28.1 | -28.7 | 0.3708 | -4.08 | 54.2677 | 12.7284 | 12.6981 | -20.8 | -41 | -3.3 | -3.8 |  |  | -140.7885 | 45.4447 | -251.3091 | -3.5038 | -13.7243 | 45.8316 | 123.1533 | 137.6606 | 58.0264 | -30.5754 | 15.2706 | 13.6572 | -18.6864 | 133.0746 | -174.9155 | -35.6592 | 44.3968 | -1.5222 |  | -11.04 | -2.109 | -2.13 | 8.8 | -7.92 | -3.2645 | 2.5223 | 3.8682 | -10.7225 | -0.4 | 1.522 | 1.35 |  |  | 3.3762 | 4.184 | 3.7983 |  | 34.2 | 3.8854 | 0.33 |  | -12.489 | -1.3823 | -23.8123 | -12.332 | -6.7416 | -23.3675 | -1.3791 | -29.5 | 16.5 | 0.8843 | -74.4689
25/07/2026 | 08:30 |  | 0 | 3.5973 | -8.2536 | 2.7081 | 6.3992 |  | 15.4422 |  | 18.5687 | 7.7078 | 7.2487 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 3.4185 | -12.4279 | 7.1825 | 7.255 | 12.4726 | 4.6279 | -0.5582 | 2.0673 |  | -1.156 | -0.312 | -0.297 | 4.113 | -6.66 | -4.4 | -1.42 | 0.326 | -13.47 | -13.41 |  | -9.11 | -8.91 | 5.04 | 3.3988 | 13.3406 | 18.0721 | -12.4713 | -11.8659 | -10.2918 | 14.1785 | 16.2041 | -14.4253 | -13.9619 | 24.5544 | 26.4527 | 128.5257 | 3.6126 | -5.5 | -5.5 | -20.2582 | -19.5233 | -2.6514 |  | 24.764 | 7.8402 | 2.6779 | 1.9042 | -18.0975 | 65.0044 | 65.8589 | -4.7948 | -43.7741 |  |  |  | 23.9509 | 8.51 | 8.3 | -3.64 | 10.41 | -27.457 | -27.1891 | 33.1105 | 32.6826 | -5.5668 | 9.6438 | 8.5577 | 24.1187 |  | 4.032 | 8.59 | -18.3 | -17.7 | -3.61 | 26.8286 | 27.52 | 25.9882 | 50.5304 | 51.4924 | -30.0395 | -69.0545 | -26.2983 | 3.3121 | 31.92 | 12.51 | 9.3799 | 8.2062 | -9.8209 |  |  |  | 10.3013 |  | -4.212 | -36.8 | -36.4 | -0.5115 | 6.4 | 12.4 | 10.96 | 3.35 | -3.33 | 13.95 | -11.3569 | -12.24 | -7.53 | 26.08 | 7.49 | -13.7091 | -7.0273 | -41.0549 | -40.0273 | 30.978 | -0.3008 |  | -11.3897 | -19.823 | -23.6755 | -9.645 | -57.7301 | -86.7636 | 4.7265 | -5.859 | -4.7674 | 18.4762 |  | -13.9848 | 4.112 | -30.0569 | -29.9561 | 6.9397 | 0 | -13.79 | 0 | 3.9661 | -19.4326 | -10.5694 | -10.6584 | 6.86 | 8.2083 | -17.8685 | 5.7844 | 5.4798 |  | 2.5779 | 2.7141 | 0 | 14.5687 | 14.7362 | -22.9415 | 26.1436 | 25.7091 | -12.9974 |  | 21.9449 | -20.34 | -0.201 | 0.1659 | 0.89 | 2.24 | -21.4469 |  | 1.214 | -0.349 | 2.7374 | 1.09 | 9.9937 | 17.6819 | -2.46 | 29.0133 |  | 27.8291 | -7.1864 | -7.675 | 2.4797 |  |  | -14.5363 | 81.1396 | 5.1588 | -24.8531 | 4.9878 | 5.4273 | 127.9981 | -4.3634 | -10.5331 | -2.8739 | 1.876 | 6.7248 | 6.7644 | 1.3039 | -18.0309 | -17.3884 | -1.68 | -4.3701 | 12.7939 | 6.6276 | 49.137 | -25.3124 | 26.7722 | 0 |  | 0 | -12.5511 | 7.243 |  | -11.918 | -11.8797 | -9.2751 | -9.5967 | 36.57 | 36.33 | -28 | -28.1 | 0.4221 | -1.68 | 49.8496 | 14.1379 | 14.4212 | -20.4 | -41 | -5.9 | -6.4 | -18.0475 | -17.9713 | -138.7526 | 45.8898 | -252.8276 | -15.6057 | -18.4559 | 57.643 | 109.3282 | 141.769 | 55.1975 | -18.2585 | 17.2028 | 16.0831 | -30.5316 | 132.9851 | -169.493 | -30.1726 | 38.1725 | -2.6697 |  | -10.56 | -2.126 | -2.128 | 8.08 | -8.4 | -1.6107 | 3.4592 | 3.8102 | -10.8385 | -1.5 | -0.066 | 2.041 |  |  | 3.5095 | 5.1352 | 2.6198 |  | 34.9 | 3.565 | 0.49 |  | -12.7344 | -0.7806 | -23.4489 | -13.0395 | -6.3639 | -24.1155 | 0 | -29.4 | 16.5 | -4.3064 | -59.9942
25/07/2026 | 09:00 |  | 0 | 4.1975 | -9.1404 | 4.1984 | 7.7531 |  | 17.3457 |  | 20.75 | 8.8697 | 8.5429 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 3.1925 | -12.66 | 7.6099 | 7.6191 | 12.8779 | 4.8058 | -0.5888 | 1.982 |  | -1.0121 | -0.283 | -0.258 | 3.969 | -6.66 | -4.4 | -1.173 | 0.33 | -12.95 | -13.07 |  | -9.26 | -9.28 | 5.6297 | 3.2018 | 16.1688 | 20.0864 | -9.9047 | -9.8298 | -9.5883 | 4.6259 | 4.6911 | -15.553 | -12.2558 | 9.4494 | 9.8712 | 139.8657 | 3.741 | -5.5 | -5.6 | -22.4944 | -22.178 | -2.9521 |  | 25.5762 | 8.2854 | 3.1027 | 2.1551 | -33.2041 | 57.6189 | 57.5579 | -4.3879 | -10.7414 |  |  |  | 25.9668 | 9.24 | 9.42 | -2.15 | 11.38 | -25.5816 | -25.8495 | 32.2229 | 31.5231 | -7.3127 | -5.3663 | -5.4209 | 24.7153 |  | 3.8356 | 8.835 | -9.7 | -10 | -3.55 | 24.6534 | 24.7578 | 23.4657 | 44.6715 | 45.0523 | -31.5956 | -55.2775 | -26.5396 | 3.6075 | 38.08 | 14.96 | 10.6299 | 9.4757 | -10.7588 |  |  |  | 18.7865 |  | -4.7122 | -31.5 | -33.3 | 0.4816 | 8.4 | 15.7 | 13.2 | 4.99 | -4.42 | 13.206 | -64.4062 | -10.81 | -7.53 | 25.24 | 10.56 | -21.8727 | -31.5273 | -38.421 | -37.7455 | 24.114 | -8.0694 |  | -20.0751 | -19.7402 | -24.6889 | -10.114 | -53.619 | -89.7677 | 5.3139 | -6.1638 | -5.0593 | 20.2944 |  | -9.7082 | -8.196 | -28.0877 | -28.0137 | 7.9284 | 0 | -4.57 | 0 | 4.3958 | -16.5545 | -10.4974 | -10.5841 | 6.4086 | 8.3303 | -18.776 | 6.0185 | 5.7302 |  | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 13.229 | -21.267 | 21.5083 | 21.2169 | -12.2143 |  | 19.0005 | -19.74 | -0.331 | 0.1742 | 1.04 | 2.86 | -19.5245 |  | 1.254 | -0.298 |  | 2.54 | 5.74 | 12.4501 | -2.69 | 30.4352 |  | 27.682 | -7.7823 | -8.2539 | 2.6321 |  |  | -17.3712 | 83.4762 | 5.135 | -24.1936 | 5.6502 | 4.7254 | 128.9651 | -3.5337 | -9.1679 | -4.1103 | 2.0439 | 7.1349 | 7.3181 | 1.3315 | -16.7189 | -15.2483 | -1.68 | -4.8218 | 4.0467 | 11.9177 | 50.5576 | -26.7943 | 24.2465 |  |  | 0 | 0 |  |  | -10.4445 | -10.3806 | -10.5122 | -10.751 | 37.3 | 37.1 | -25.5 | -25.6 | 0.651 | 0.4 | 38.7626 | 18.7237 | 18.8768 | -19.9 | -40.1 | -7.6 | -8.1 |  |  | -139.669 | 49.1978 | -253.6391 | -14.629 | -17.9356 | 53.676 | 110.8843 | 140.1249 | 52.5378 | -16.2933 | 17.5746 | 17.0682 | -26.8685 | 130.2334 | -165.582 | -25.4346 | 36.4798 | -3.2557 |  | -9.6 | -2.139 | -2.15 | 7.6 | -8.88 | -0.5771 | 4.1337 | 3.5172 | -11.162 | -1.7 | 1.681 | 0.924 | 3.2408 | 3.7773 | 4.8021 | 3.5879 | 4.4061 |  | 33.1 | 3.951 | 0.51 |  | -14.5135 | 0.2864 | -23.9092 | -14.3159 | -7.8943 | -23.7363 | 0 | -28.4 | 17 | -10.9998 | -50.5043
25/07/2026 | 09:30 |  | 0 | 4.8145 | -9.7399 | 3.6291 | 8.024 |  | 18.6221 |  | 22.4639 | 9.0247 | 8.6781 | -17.76 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.9647 | -12.8701 | 7.0325 | 6.9878 | 11.9454 | 1.7769 | -0.7151 | 2.136 |  | -1.0395 | -0.357 | -0.358 | 4.276 | -4.44 | 4.4 | -0.875 | 0.332 | -13.32 | -13.53 | -10 | -9.66 | -9.71 | 6.9452 | 3.5504 | 16.6194 | 20.6041 | -11.6806 | -11.3243 | -11.4525 | 23.6683 | 16.3068 | -18.1448 | -16.815 | 16.7042 | 19.5469 | 138.8312 | 2.1225 | -4.6 | -4.6 | -20.3327 | -20.4058 | -2.9635 |  | 25.7828 | 9.4148 | 3.4985 | 2.3759 | -26.7952 | 59.9994 | 59.5416 | -15.1548 | -4.5678 |  |  |  | 28.1224 | 9.43 | 9.5 | -1.21 | 12.68 | -25.7156 | -25.7156 | 32.995 | 31.9273 | -7.4246 | -4.9839 | -5.033 | 25.7309 |  | 4.608 | 8.452 | -7.8 | -8.3 | -3.66 | 27.9002 | 27.8668 | 26.1825 | 42.8639 | 43.2634 | -30.3862 | -54.9343 | -25.7614 | 3.4405 | 38.81 | 15.82 | 11.2549 | 10.0616 | -10.9481 |  |  |  | 20.6537 |  | -4.8984 | -34.8 | -35.9 | 0.7025 | 10.3 | 17.08 | 15.38 | 6.47 | -4.61 | 14.353 | -65.3787 | -13.81 | -7.69 | 28.8 | 11.97 | -23.4 | -31.4545 | -39.1822 | -38.1636 | 30.3487 | -2.2698 |  | -15.1593 | -19.3642 | -23.9738 | -10.507 | -41.9963 | -90.7138 | 4.9816 | -6.3433 | -5.1681 | 20.823 |  | -7.4503 | -9.22 | -28.015 | -28.0177 | 7.4231 | 0 | -5.52 | 0 | 4.5521 | -15.3571 | -11.6447 | -11.6699 | 6.9001 | 7.7311 | -18.4247 | 6.189 | 5.8766 |  | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 13.7314 | -22.4391 | 21.7501 | 21.8806 | -13.002 |  | 21.4224 | -19.67 | -0.6056 | 0.1705 | 1.35 | 2.04 | -21.5514 |  | 1.259 | -0.286 |  | 2.05 | 6.5969 | 13.9565 | -3 | 30.5298 |  | 26.9879 | -8.3778 | -8.8101 | 2.6731 |  |  | -15.2396 | 84.4718 | 5.3578 | -23.3699 | 5.3841 | 5.5108 | 131.0216 | -2.4385 | -7.713 | -4.8569 | 2.3213 | 7.5973 | 7.7215 | 1.657 | -17.9184 | -16.9994 | -0.42 | -5.9155 | 0 | 14.0223 | 49.9718 | -26.8561 | 24.0378 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -11.0584 | -10.9614 | -14.4582 | -14.6412 | 35.31 | 35.12 | -26.2 | -25.9 | 0.4935 | 2.08 | 38.5569 | 18.9704 | 20.0945 |  | -40.1 | -6.7 | -7.1 | -17.9162 | -17.7755 | -139.1959 | 50.4985 | -254.6803 | -16.9503 | -19.4807 | 58.1276 | 109.6953 | 139.826 | 53.0952 | -17.6296 | 20.395 | 18.2928 | -26.1435 | 128.7675 | -162.9946 | -26.1744 | 34.8038 | -3.6316 |  | -9.52 | -2.18 | -2.181 | 7.84 | -9.04 | -0.9999 | 4.0726 | 2.3148 | -10.6645 | -2.5 | 2.259 | 2 |  |  | 3.7678 | 3.8563 | 4.5422 |  | 32.7 | 2.9365 | 0.64 |  | -13.697 | -0.1269 | -23.7335 | -13.1149 | -6.9221 | -23.6008 | 0 | -27.8 | 15.8 | -15.0791 | -48.0248
25/07/2026 | 10:00 |  | 0 | 5.3213 | -10.4963 | 3.8685 | 8.5352 |  | 10.8925 |  | 22.9551 | 9.5997 | 9.2771 | -17.76 |  | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 4.085 | -14.9774 | 7.414 | 7.3338 | 12.525 | 1.9269 | -0.6157 | 2.0983 |  | -1.0293 | -0.385 | -0.393 | 3.338 | -2.22 | 2.2 | -0.936 | 0.305 | -11.79 | -11.78 | -10 | -10.82 | -10.94 | 6.8626 | 3.6557 | 18.9554 | 23.2479 | -11.4861 | -9.3198 | -9.4732 | 17.3681 | 15.8427 | -16.9356 | -14.5828 | 18.9038 | 20.8208 | 128.8332 | 1.3866 | -4.4 | -4.4 | -21.5241 | -20.9747 | -2.9396 |  | 25.8061 | 9.5066 | 3.5684 | 2.4773 | -28.7484 | 72.3594 | 72.2068 | -23.7303 | -26.5823 |  |  |  | 30.4177 | 9.43 | 9.64 | -0.19 | 13.83 | -27.7249 | -27.7249 | 36.0173 | 35.2043 | -7.3707 | 2.8858 | 2.446 | 25.6173 |  | 4.608 | 8.509 | -9.7 | -9.9 | -3.77 | 31.4294 | 31.9505 | 29.5919 | 50.5803 | 50.9098 | -31.4164 | -71.9468 | -25.4823 | 4.2065 | 37.49 | 14.92 | 12.6611 | 11.3312 | -11.6351 |  |  |  | -7.1957 |  | -5.2242 | -41.5 | -41.5 | -0.6152 | 11.6 | 18.34 | 16.54 | 7.36 | -4.9 | 18.662 | 5.3378 | -18.66 | -7.42 | 33.01 | 10.21 | 3.2 | 1.1727 | -37.1595 | -36.7727 | 64.0008 | 29.0508 |  | 15.7352 | -11.584 | -18.5939 | -13.255 | -36.679 | -87.5379 | 5.1319 | -6.6412 | -5.4505 | 16.073 |  | -2.9802 | -2.564 | -26.9898 | -26.9527 | 2.3857 |  | -12.8 | 0 | 4.647 | -10.9988 | -11.2832 | -11.6181 | 7.4034 | 1.8581 | -12.1212 | 6.2029 | 5.9171 |  | 2.599 | 2.9733 | 0 | 15.0711 | 15.2385 | -22.6066 | 20.3417 | 20.2159 | -9.6246 |  | 24.025 | -19.6 | -0.71 | 0.1742 | 1.66 | 0.68 | -23.5118 |  | 1.292 | -0.372 | 2.6689 | 5.89 | 0.1796 | 8.1529 | -2.44 | 30.3599 |  | 27.5421 | -8.3734 | -9.1256 | 2.7739 |  |  | -14.8762 | 85.5761 | 5.9116 | -22.8266 | 5.5075 | 4.5258 | 136.2108 | -2.0692 | -8.1465 | -5.223 | 1.5858 | 7.8097 | 7.9984 | 0.947 | -17.5441 | -15.4413 | -0.84 | -5.5438 | 6.5597 | 10.1787 | 50.8133 | -26.1836 | 24.1164 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.0436 | -10.9825 | -16.3668 | -16.7318 | 36.32 | 36.13 | -26 | -25.9 | 0.51 | 4.4 | 38.6233 | 17.3665 | 18.2625 | -19.9 | -38.3 | -6.3 | -6.4 |  |  | -140.8209 | 41.7163 | -252.0537 | -17.2491 | -21.0386 | 55.9784 | 112.3207 | 139.5407 | 50.7389 | -19.8171 | 20.0528 | 18.524 | -24.5515 | 127.3729 | -166.279 | -31.964 | 38.6425 | -2.7649 |  | -9.36 | -2.232 | -2.249 | 8 | -9.6 | -0.3173 | 4.8051 | 1.9638 | -10.457 | -2.3 | 2.112 | 2.191 |  |  | 3.3432 | 4.3014 | 5.0838 |  | 31.7 | 2.8144 | 0.94 |  | -14.2587 | 0.2134 | -23.8601 | -14.0597 | -8.3305 | -23.8087 | 0 | -26.8 | 15.2 | -9.4535 | -58.4662
25/07/2026 | 10:30 |  | 0 | 5.7832 | -11.0144 | 3.2036 | 8.6257 |  | 11.7107 |  | 23.4188 | 10.2647 | 10.2142 | -15.54 | -35.2 | 11 | 8.28 | -24.2 | 3.9491 | -14.2188 | 7.4646 | 7.2175 | 12.6343 | 2.1983 | -0.6566 | 1.7605 |  | -1.1295 | -0.378 | -0.359 | 4.054 | -4.44 | 4.4 | -1.084 | 0.32 | -10.92 | -11.07 |  | -11.17 | -11.15 | 6.937 | 3.6208 | 19.3876 | 23.444 | -13.1475 | -6.1334 | -5.774 | 8.3666 | 13.4027 | -16.9948 | -14.8656 | 11.9144 | 19.4069 | 123.1889 | 0.1038 | -4.4 | -4.3 | -22.7798 | -23.0288 | -3.1324 |  | 27.9388 | 9.6557 | 4.8244 | 3.2894 | -34.0281 | 81.4844 | 82.1863 | -47.0564 | -23.6955 |  |  |  | 32.4934 | 10.16 | 10.59 | 1.21 | 15.01 | -28.1268 | -28.1268 | 37.2283 | 37.0662 | -4.0936 | -0.4579 | 0.0427 | 27.7973 |  | 4.608 | 8.548 | -7.8 | -8.3 | -4.1 | 32.0669 | 32.2927 | 30.4717 | 52.7665 | 52.8705 | -30.9421 | -82.5214 | -23.6135 | 4.5436 | 37.45 | 15.05 | 13.2861 | 12.1124 | -12.6414 |  |  |  | -5.0657 |  | -5.6683 | -44.3 | -43.6 | 0.2167 | 12.9 | 17.76 | 18.02 | 8.4 | -4.29 | 19.1115 | 3.654 | -16.96 | -7.44 | 33.71 | 11.81 | 0.7455 | 0.4455 | -38.1006 | -38.3 | 66.0875 | 30.6279 |  | 17.0541 | -10.8974 | -17.8659 | -13.221 | -15.8654 | -81.4893 | 5.3785 | -6.5932 | -5.6207 | 16.8507 |  | -4.3693 | 1.552 | -28.0618 | -27.7706 | 2.1207 |  | -14.67 | 0 | 4.7619 | -12.2655 | -11.6086 | -11.9401 | 6.0507 | 2.5221 | -12.4725 | 7.0649 | 6.7087 |  | 0 | 0 | 0 | 14.5687 | 14.7362 | -19.2575 | 21.736 | 21.8418 | -9.961 |  | 22.2965 | -19.78 | -0.7228 | 0.154 | 1.88 | 1.4 | -21.9269 |  | 1.253 | -0.294 | 2.8296 | 6.15 | -1.0257 | 7.1082 | -1.58 | 30.6612 |  | 29.8355 | -9.3922 | -9.9933 | 2.9359 |  |  | -14.7024 | 88.9649 | 6.1649 | -24.6702 | 5.2264 | 4.214 | 131.0645 | -1.7846 | -8.3152 | -6.5825 | 1.6504 | 7.8976 | 8.0538 | 1.1074 | -17.1636 | -14.4608 | -0.42 | -5.9639 | 6.0827 | 10.3432 | 50.3179 | -25.8567 | 25.0342 | -11.4282 |  | 0 | -11.3991 |  |  | -10.8067 | -10.8648 | -18.1894 | -18.2193 | 35.7 | 35.51 | -24.3 | -25.3 | 0.651 | 6.8 | 41.3153 | 16.8515 | 16.4233 | -19.5 | -38.8 | -6.7 | -7.2 | -17.621 | -17.7992 | -141.2178 | 34.8507 | -252.3039 | -7.7857 | -21.6017 | 56.6973 | 113.3042 | 142.6437 | 50.0388 | -24.0339 | 18.5453 | 14.8044 | -30.2837 | 123.1631 | -163.9812 | -32.6154 | 43.5833 | -2.3426 |  | -10 | -2.227 | -2.236 | 8.24 | -9.84 | -0.8196 | 5.1865 | 0.032 | -9.6086 | -1.5 | 3.308 | 3.669 | 3.4662 | 4.059 | 3.5852 | 4.0474 | 3.4899 |  | 31.1 | 2.0012 | 0.89 |  | -15.6086 | 1.3304 | -21.6041 | -15.8532 | -9.5971 | -20.8876 | 0 | -26.2 | 14.2 | -8.1947 | -63.9002
25/07/2026 | 11:00 |  | 0 | 6.4038 | -11.7651 | 1.8128 | 8.3946 |  | 9.5166 |  | 23.2526 | 10.5967 | 10.0064 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -26.4 | 3.9582 | -13.8501 | 8.3867 | 8.342 | 14.2362 | 5.2394 | -0.6722 | 1.4732 |  | -1.1049 | -0.388 | -0.371 | 4.601 | -4.44 | 6.6 | -0.722 | 0.327 | -10.54 | -10.77 |  | -11.49 | -11.47 | 6.8981 | 3.2674 | 20.1083 | 24.2208 | -13.2339 | -4.1038 | -3.7707 | 4.6225 | 5.1048 | -15.6657 | -12.1602 | 10.8618 | 11.092 | 121.8056 | 0.1132 | -4.4 | -4.4 | -23.6324 | -24.635 | -3.3533 |  | 31.4249 | 9.6783 | 5.1002 | 3.5419 | -39.5215 | 84.2005 | 84.3226 | -44.2123 | -25.8755 |  |  |  | 32.5633 | 10.46 | 11.21 | 1.55 | 15.11 | -28.1268 | -27.7249 | 37.2397 | 36.7503 | -4.1317 | -0.8757 | -1.617 | 29.9473 |  | 4.4116 | 6.96 | -6.5 | -7.2 | -4.37 | 32.1102 | 32.2476 | 30.7016 | 51.8284 | 52.3697 | -28.8972 | -84.4313 | -22.116 | 4.6467 | 39.74 | 16.08 | 13.2861 | 12.1124 | -12.386 |  |  |  | -6.141 |  | -5.5523 | -44.3 | -44 | 0.3168 | 13.8 | 17.84 | 19.06 | 9.06 | -4.5 | 18.3055 | 3.9602 | -18.08 | -7.27 | 36.06 | 12.36 | 1.9455 | 0.8 | -38.2943 | -38.2818 | 66.4862 | 31.9212 |  | 17.6168 | -2.2957 | -14.3011 | -13.468 | -15.4149 | -85.4654 | 5.6319 | -7.23 | -6.4577 | 16.4373 |  | -7.3303 | -1.028 | -26.5742 | -26.3962 | 3.8443 |  | -10.97 | 0.2 | 4.9916 | -15.6039 | -11.7545 | -11.8746 | 5.6116 | 0.6176 | -9.6187 | 6.9817 | 6.6693 |  | 0 | 0 |  | 14.9036 | 15.0711 | -17.7504 | 21.3094 | 21.4871 | -10.2933 |  | 18.063 | -21.32 | -1.8196 | 0.1916 | 2.92 | 2.67 | -17.7987 |  | 1.268 | -0.348 |  | 7.55 | -0.8516 | 5.6917 | -2.48 | 31.5798 |  | 30.6258 | -9.5233 | -10.2904 | 2.9051 |  |  | -14.3516 | 89.0373 | 5.6336 | -24.1594 | 3.8267 | 4.7516 | 131.6389 | -1.5204 | -8.6567 | -6.5042 | 2.036 | 7.8756 | 8.0617 | 1.4189 | -19.4689 | -18.7072 | 1.26 | -6.9193 | 7.5942 | 8.6049 | 52.0627 | -30.7845 | 20.5056 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.2604 | -11.3039 | -19.747 | -19.466 | 35.86 | 35.6 | -28 | -28.1 | 0.7041 | 7.36 | 39.2063 | 18.2449 | 18.1599 |  | -40.1 | -5.8 | -6.4 | -17.9532 | -17.8362 | -146.3578 | 37.3864 | -248.4937 | -7.7485 | -21.5214 | 49.7468 | 119.8217 | 145.8041 | 43.4498 | -29.5032 | 17.2371 | 16.2406 | -35.434 | 117.8822 | -158.3698 | -40.3594 | 44.983 | -1.2415 |  | -8.56 | -2.236 | -2.245 | 5.92 | -7.68 | -0.3373 | 2.6078 | -0.3494 | -4.744 | -3.4 | 1.83 | 0.635 |  |  | 4.6757 | 3.1003 | 3.1271 |  | 27.8 | 0.2013 | 0.88 |  | -12.6428 | -0.5374 | -24.2698 | -12.1016 | -6.767 | -24.7332 | 0 | -22.6 | 5.7 | -7.0619 | -63.57
25/07/2026 | 11:30 |  | 0 | 6.5925 | -11.81 | 6.5436 | 8.8248 |  | 11.0403 |  | 22.6573 | 9.6767 | 9.278 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -26.4 | 3.8901 | -17.3197 | 9.2122 | 9.3701 | 15.8259 | 5.0732 | -0.694 | 2.1218 |  | -1.0805 | -0.15 | -0.142 | 5.105 | -4.44 | 6.6 | -0.647 | 0.354 | -9.74 | -9.77 |  | -10.73 | -11.08 | 7.5785 | 3.8269 | 21.3096 | 25.7978 | -16.0851 | -8.2792 | -8.1364 | 16.8782 | 17.466 | -18.0265 | -16.4311 | 16.8025 | 17.591 | 135.6631 | -0.3073 | -4.4 | -4.5 | -20.1437 | -19.7703 | -3.1591 |  | 28.153 | 11.2871 | 6.4041 | 4.0237 | -0.4273 | 78.341 | 78.4325 | -67.325 | -2.3425 |  |  |  | 32.5633 | 9.62 | 10.36 | 1.96 | 15.2 | -26.5193 | -26.2514 | 36.2705 | 36.0197 | -3.0434 | 3.1045 | 2.9625 | 26.699 |  | 4.2153 | 8.159 | -4.4 | -5.1 | -4.63 | 35.425 | 35.326 | 33.2933 | 47.3388 | 46.7368 | -29.3191 | -73.0147 | -21.4857 | 4.6134 | 32.62 | 13.74 | 13.5986 | 12.5031 | -12.7153 |  |  |  | -0.6571 |  | -5.7924 | -44.7 | -44.2 | 1.3397 | 14 | 17.48 | 19.4 | 9.43 | -4.13 | 17.8715 | -0.225 | -16.47 | -6.3 | 36.5 | 13.15 | -3.2545 | -1.9727 | -38.0288 | -37.2909 | 68.7638 | 33.8422 |  | 20.4439 | -9.7225 | -16.0704 | -13.034 | 7.4519 | -88.6372 | 5.4384 | -7.036 | -6.1564 | 17.6969 |  | -5.7366 | 2.576 | -27.2346 | -27.1653 | 1.9952 | 0 | -13.29 | 0 | 5.8232 | -17.5735 | -11.9633 | -12.1357 | 7.008 | -1.1263 | -13.6524 | 7.1259 | 6.6436 |  | 0 | 0 | 0 | 14.2338 | 14.2338 | -21.0995 | 20.7055 | 20.4269 | -10.6404 |  | 25.0114 | -18.91 | 0.2074 | 0.1916 | 0.84 | 0.12 | -25.4228 |  | 1.381 | -0.301 |  | 5.67 | 1.9791 | 9.9829 | -2.47 | 30.949 |  | 30.2393 | -10.1082 | -10.851 | 2.9538 |  |  | -13.9588 | 89.1129 | 6.5297 | -23.5743 | 4.8822 | 4.2658 | 142.355 | -0.4498 | -7.5004 | -6.9578 | 2.2616 | 8.0441 | 8.2367 | 1.5897 | -20.161 | -19.9921 | -2.1 | -4.7472 | 12.7197 | 9.4202 | 46.5607 | -29.8741 | 21.7338 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -12.3912 | -12.5394 | -19.9623 | -20.0431 | 36.11 | 35.88 | -28.3 | -27.8 | 0.51 | 7.44 | 48.51 | 15.7955 | 15.7324 | -18.7 | -39.7 | -5 | -5.5 |  | -18.0538 | -138.4368 | 36.9909 | -252.941 | -12.5253 | -21.4186 | 52.2119 | 118.2833 | 149.1987 | 47.4467 | -27.4107 | 15.7854 | 18.5358 | -36.5022 | 120.2092 | -160.6686 | -40.0584 | 44.136 | -0.4675 |  | -8.72 | -2.269 | -2.263 | 5.44 | -7.92 | -0.5097 | 2.1408 | -1.4328 | -2.4002 | -3.9 | 1.359 | 2.807 | 3.4678 | 4.0569 | 4.0733 | 3.218 | 3.0892 |  | 25.9 | -0.2284 | 1.01 |  | -12.6367 | 0.7952 | -24.1776 | -12.8555 | -7.8379 | -23.323 | 0 | -21.1 | 3.7 | -9.2931 | -54.7281
25/07/2026 | 12:00 |  | 0 | 6.9644 | -12.3862 | 9.88 | 9.9956 |  | 9.8724 |  | 26.1769 | 11.2777 | 10.816 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 9.108 |  | 4.3263 | -17.6685 | 8.9141 | 8.7969 | 15.0757 | 5.2573 | -0.6499 | 2.0867 |  | -1.05 | -0.18 | -0.219 | 4.272 | 0 | 4.4 | 0.163 | 0.333 | -10.51 | -10.72 |  | -11.97 | -12.23 | 7.4478 | 3.903 | 21.5527 | 25.8188 | -12.3525 | -8.1962 | -7.9609 | 4.5482 | 4.9198 | -16.0045 | -12.9031 | 10.8892 | 11.3629 | 142.1886 | 2.2741 | -5 | -4.9 | -23.4067 | -23.1994 | -3.2325 |  | 26.291 | 11.49 | 6.2426 | 4.0656 | -36.4696 | 80.5994 | 80.6909 | -54.148 | -25.1355 |  |  |  | 32.3637 | 9.45 | 10.25 | 1.95 | 14.96 | -24.9118 | -24.9118 | 35.5946 | 35.065 | -2.741 | -0.706 | -0.9137 | 26.5421 |  | 4.4116 | 7.948 | -2.5 | -3.7 | -4.81 | 35.9744 | 35.5263 | 32.6491 | 51.1333 | 51.2806 | -34.3459 | -71.3853 | -26.9031 | 4.5073 | 33.73 | 13.45 | 13.5986 | 12.5031 | -12.5309 |  |  |  | 4.975 |  | -5.6763 | -44.7 | -44.2 | 0.9698 | 14.6 | 16.9 | 19.78 | 9.8 | -3.69 | 17.67 | -6.2029 | -17.15 | -6.55 | 37.7 | 13.67 | -7.7455 | -4.1364 | -38.1037 | -37.8455 | 66.8103 | 31.783 |  | 17.5843 | -11.961 | -18.1765 | -13.349 | -3.142 | -86.9885 | 6.0536 | -7.4173 | -6.2407 | 19.5691 |  | -6.7206 | 3.6 | -25.5145 | -25.4067 | 3.1611 | 0 | -5.87 | 0 | 5.9297 | -17.6918 | -11.2822 | -11.7416 | 3.963 | 0.6752 | -16.0805 | 6.8069 | 6.3854 |  | 0 | 0 |  | 11.7219 | 11.8894 | -24.4486 | 20.6234 | 20.6647 | -12.4091 |  | 25.0016 | -19.35 | 0.4015 | 0.2181 | 0.57 | 0.77 | -25.2689 |  | 1.323 | -0.444 |  | 3.8 | 2.9716 | 11.377 |  | 28.6224 |  | 30.2881 | -9.6829 | -10.4461 | 3.0679 |  |  |  | 87.7509 | 5.5583 | -23.422 | 5.3921 | 4.0375 | 136.8715 | -1.1616 | -8.1019 | -6.7802 | 2.6936 | 8.11 | 8.3237 | 2.0694 | -20.7513 | -18.562 | -1.68 | -3.6955 | 19.8336 | 7.9117 | 41.5295 | -29.5063 | 22.3395 |  |  | 0 | 0 |  |  | -10.4112 | -9.9796 | -13.8177 | -14.4423 | 35.62 | 35.37 | -28.5 | -28.8 | 0.5283 | 6.24 | 40.5105 | 18.7929 | 19.288 | -18.7 | -41 | -6.8 | -7.3 |  | -18.029 | -135.8548 | 37.1549 | -249.9776 | -11.5314 | -18.6086 | 51.1086 | 121.7219 | 143.5178 | 39.7203 | -30.092 | 8.8729 | 5.4248 | -28.6552 | 121.1405 | -155.8297 | -37.643 | 41.0819 | -1.3587 |  | -9.12 | -2.292 | -2.302 | 6.56 | -8.48 | -0.4765 | 3.3127 | 1.5824 | -7.5273 | -3.3 | 0.903 | 1.75 |  |  | 3.9232 | 3.446 | 3.7818 |  | 31.9 | 0.1965 | 1.08 |  | -13.2751 | -0.3348 | -25.2611 | -12.8043 | -6.9088 | -24.6007 | 0 | -26.7 | 12.5 | 0.4211 | -62.4143
25/07/2026 | 12:30 |  | 0 | 7.0818 | -12.3802 | 10.6226 | 10.8152 |  | 10.4103 |  | 26.8172 | 11.4896 | 11.1682 | -22.2 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.6441 | -16.9609 | 8.7939 | 8.6256 | 14.6814 | 5.1898 | -0.4141 | 2.1751 |  | -1.0593 | -0.202 | -0.201 | 4.801 | 0 | 2.2 | -0.685 | 0.327 | -12.41 | -12.69 |  | -11.29 | -11.23 | 6.6353 | 3.7168 | 19.6931 | 23.8618 | -10.1456 | -8.0484 | -8.114 | 18.5647 | 22.9999 | -18.1611 | -15.2024 | 20.0688 | 22.8094 | 125.6975 | 3.417 | -5.1 | -5.2 | -23.1757 | -23.4515 | -3.5021 |  | 25.7643 | 10.8432 | 5.2836 | 3.3983 | -47.1206 | 81.8201 | 81.8506 | -41.5383 | -27.8625 |  |  |  | 29.2002 | 8.46 | 9.39 | 1.46 | 13.88 | -28.9305 | -29.0645 | 39.848 | 38.8287 | -0.591 | 1.9049 | 1.5004 | 24.6994 |  | 4.4116 | 8.174 | -6.9 | -7.2 | -4.56 | 34.4782 | 35.1186 | 32.9082 | 54.7977 | 55.7296 | -34.0597 | -78.5331 | -26.367 | 4.4844 | 31.97 | 13.5 | 13.5986 | 12.5031 | -12.417 |  |  |  | 1.1966 |  | -5.598 | -47.2 | -46.8 | 1.3519 | 14.7 | 16.5 | 19.94 | 9.82 | -3.36 | 16.1045 | -4.029 | -17.05 | -6.91 | 35.16 | 12.55 | -5.7455 | -3.2182 | -41.452 | -40.6727 | 60.1844 | 26.7827 |  | 13.2959 | -9.8714 | -16.7731 | -13.288 | -16.6029 | -86.7457 | 5.745 | -6.8496 | -5.6238 | 18.2913 |  | -9.7504 | 0.528 | -26.9319 | -27.4562 | 4.998 | 0 | -6.12 | 0.1 | 5.6257 | -21.057 | -9.6684 | -10.0037 | 3.4642 | 1.7036 | -16.2598 | 7.4375 | 7.1923 |  | 0 | 0 |  | 15.0711 | 16.2433 | -25.6208 | 24.2146 | 24.1063 | -12.5201 |  | 25.5143 | -19.98 | -1.8251 | 0.2145 | 2.11 | -0.83 | -24.3047 |  | 1.317 | -0.659 |  | 3.66 | -0.6617 | 7.7205 | -3.23 | 27.8674 |  | 29.7494 | -9.0593 | -9.7697 | 3.0445 |  |  | -13.3261 | 84.2778 | 4.884 | -23.1252 | 5.7418 | 4.1354 | 131.5991 | -1.4661 | -8.7363 | -6.149 | 2.4253 | 8.1173 | 8.2446 | 1.7341 | -20.4999 | -20.2251 | -2.51 | -3.656 | 8.7539 | 7.2054 | 51.149 | -30.3997 | 20.7715 |  |  | 0 | 0 |  |  | -9.4448 | -9.4029 | -12.3003 | -12.2462 | 38.18 | 37.92 | -27.5 | -27.2 | 0.4056 | 6 | 41.518 | 18.8119 | 18.7333 | -19.1 | -39.2 | -7.6 | -8.1 |  |  | -146.1776 | 36.4377 | -244.4282 | -1.925 | -16.5514 | 45.763 | 126.1157 | 137.3841 | 37.7007 | -34.1749 | 8.046 | 7.7423 | -25.4931 | 110.6395 | -148.1953 | -37.3089 | 41.1061 | -1.3587 |  | -8.88 | -2.258 | -2.264 | 8.32 | -9.12 | -0.9354 | 4.3961 | 1.7288 | -10.2525 | -2.4 | 0.519 | 1.019 |  |  | 4.8586 | 3.2589 | 2.9254 |  | 34 | 2.4178 | 1.01 | 0 | -12.6474 | -0.6693 | -24.3473 | -12.9502 | -6.6396 | -24.3474 | 0 | -28.8 | 16.6 | -5.2862 | -61.1363
25/07/2026 | 13:00 |  | 0 | 7.116 | -12.365 | 10.1029 | 10.6235 |  | 10.2704 |  | 26.6819 | 11.7366 | 11.1316 | -22.2 |  | 8.8 | 5.796 |  | 3.6418 | -15.8063 | 7.7235 | 7.6886 | 13.2336 | 4.6535 | -0.596 | 2.1952 |  | -1.0802 | -0.362 | -0.35 | 3.897 | 0 | 0 | -0.494 | 0.323 | -13.68 | -13.76 |  | -11.42 | -11.44 | 6.9749 | 3.6708 | 17.6782 | 21.9796 | -7.1848 | -9.5211 | -13.6309 | 10.0802 | 16.842 | -15.6447 | -13.6776 | 15.0046 | 14.2337 | 135.9545 | 4.9859 | -5.8 | -5.9 | -24.2056 | -22.3177 | -3.6394 |  | 24.2276 | 9.2963 | 4.0898 | 2.738 | -70.2536 | 74.1905 | 73.6106 | -9.2597 | -49.0284 |  |  |  | 27.0745 | 7.87 | 8.7 | 0.26 | 12.65 | -27.591 | -27.8589 | 37.421 | 36.9177 | -2.3848 | 1.9455 | 1.681 | 23.985 |  | 4.608 | 8.309 | -6.5 | -7 | -4.38 | 33.4821 | 33.7165 | 31.5449 | 55.3651 | 55.8983 | -37.9099 | -62.2684 | -33.1811 | 4.5937 | 31.78 | 12.92 | 13.2861 | 12.2101 | -12.1785 |  |  |  | 3.3267 |  | -5.3554 | -43.6 | -43.6 | 0.9149 | 14.4 | 16.64 | 19.74 | 9.68 | -3.62 | 15.717 | -4.1302 | -14.53 | -6.91 | 33.1 | 11.35 | -7.9455 | -4.4455 | -40.9476 | -40.5727 | 57.6016 | 25.8917 |  | 12.4933 | -15.256 | -14.3162 | -12.862 | -47.45 | -92.4829 | 5.5667 | -6.4938 | -5.2497 | 18.1401 |  | -8.5263 | -11.268 | -28.2715 | -27.4393 | 0.9742 | 0 | -12.64 | -1.1 | 5.6503 | -17.5001 | -10.0488 | -10.3672 | 4.7638 | 0.0725 | -17.1265 | 7.4914 | 7.0665 |  | 0 | 0 | 0 | 14.9036 | 14.5687 | -27.9652 | 23.7902 | 23.8869 | -13.7574 |  | 26.027 | -19.04 | -0.7961 | 0.1962 | 1.92 | -1.02 | -25.7768 |  | 1.33 | -0.487 |  | 3.1 | -0.2663 | 8.7144 | -3.38 | 28.2245 |  | 29.8506 | -8.7907 | -9.6313 | 3.0213 |  |  | -12.7882 | 83.6863 | 4.66 | -23.5453 | 5.9864 | 3.7879 | 129.025 | -1.9086 | -9.4793 | -5.5245 | 1.7257 | 7.6559 | 7.7848 | 1.1346 | -21.697 | -20.1703 | 0.42 | -6.744 | 0 | 11.4713 | 57.3801 | -33.5653 | 17.7465 |  |  | 0 | -10.5418 |  |  | -8.9071 | -9.0227 | -11.9043 | -11.8171 | 39.07 | 38.8 | -28.7 | -28.6 | 0.054 | 5.28 | 44.2067 | 18.541 | 18.2023 | -19.1 | -41 | -8.4 | -8.5 | -18.1694 | -17.8905 | -156.005 | 39.6593 | -238.3585 | 0.2206 | -16.1593 | 44.2165 | 125.469 | 130.8256 | 30.3296 | -33.3908 | 4.3833 | 3.6575 | -21.1135 | 106.942 | -143.1498 | -36.6554 | 40.6264 | -0.9607 |  | -10.08 | -2.232 | -2.238 | 8.24 | -9.76 | -1.0123 | 4.8936 | 0.676 | -9.8131 | -1.8 | 0.059 | 1.036 |  |  | 2.863 | 3.8271 | 3.9246 |  | 34.8 | 2.5882 | 0.94 | 0 | -12.3812 | -1.4018 | -23.9402 | -12.2608 | -5.8565 | -23.627 | 0 | -29.7 | 17.5 | -7.369 | -57.4812
25/07/2026 | 13:30 |  | 0 | 7.2649 | -12.4453 | 11.6525 | 10.8213 |  | 9.5695 |  | 26.677 | 11.6556 | 11.2822 | -17.76 | -33 | 8.8 | 6.624 |  | 3.5886 | -15.5827 | 6.9639 | 6.8959 | 11.7315 | 4.9566 | -0.7138 | 2.2365 |  | -1.2018 | -0.136 | -0.118 | 4.41 | -2.22 | 2.2 | -0.5 | 0.34 | -12.96 | -12.88 |  | -11.3 | -11.34 | 6.619 | 3.9033 | 16.3443 | 20.884 | -7.2313 | -8.6902 | -8.3364 | 4.2537 | 4.5526 | -16.1221 | -13.0824 | 12.5483 | 13.1702 | 139.9113 | 5.2858 | -6.1 | -6.2 | -24.5043 | -24.3234 | -3.4604 |  | 23.8612 | 9.6604 | 4.1649 | 2.6935 | -65.9505 | 74.3125 | 74.2515 | -13.3213 | -46.4253 |  |  |  | 25.867 | 7.13 | 7.64 | -0.68 | 12 | -27.8589 | -27.8589 | 37.7847 | 37.4706 | -1.2721 | 7.3892 | 7.4698 | 23.6112 | 0 | 4.608 | 8.635 | -6.4 | -7 | -4.48 | 34.8124 | 35.6939 | 32.9401 | 62.9165 | 62.9825 | -36.6353 | -40.6273 | -31.0038 | 4.7107 | 31.4 | 12.53 | 12.6611 | 11.4288 | -11.6531 |  |  |  | -0.3477 |  | -5.2134 | -41.3 | -41.3 | 1.2201 | 13.5 | 15.6 | 18.86 | 9.1 | -3.22 | 15.19 | -1.0701 | -14.55 | -7.06 | 33 | 9.73 | -3.1273 | -1.7182 | -39.4816 | -39.1273 | 56.1993 | 23.4847 |  | 11.1235 | -7.8118 | -12.9371 | -12.601 | -46.5734 | -91.3342 | 4.743 | -5.9097 | -5.0731 | 8.3919 |  | -12.6992 | 18.96 | -28.7195 | -28.4557 | -0.5614 | -11.64 | -13.74 | 1.7 | 5.3005 | -23.069 | -11.1015 | -11.28 | 6.065 | -1.2178 | -14.6601 | 6.8988 | 6.7498 |  | 0 | 0 | 0 | 14.5687 | 14.0663 | -23.6113 | 21.7814 | 22.4951 | -12.7825 |  | 24.025 | -19.6 | -0.9023 | 0.1485 | 1.77 | 0.4 | -22.8913 |  | 1.227 | -0.519 |  | 4.72 | 0.2827 | 8.3793 | -3.15 | 29.7115 |  | 29.0431 | -9.4714 | -10.2836 | 2.8926 |  |  | -13.0399 | 82.981 | 5.0991 | -23.7283 | 4.4088 | 5.2903 | 131.9537 | -1.6238 | -7.1598 | -6.7837 | 1.9157 | 7.2228 | 7.3814 | 1.2129 | -21.4544 | -19.5993 | -1.26 | -4.4088 | 8.455 | 7.8386 | 50.3973 | -29.8134 | 21.886 |  |  | -10.1805 | -10.87 |  |  | -11.1546 | -11.1885 | -10.0926 | -10.4587 | 39.43 | 39.17 | -26 | -26 | 0.1419 | 5.52 | 47.965 | 15.0777 | 14.9884 | -19.4 | -40.5 | -6.3 | -6.4 | -18.1 | -17.957 | -147.0762 | 42.811 | -248.9589 | -6.126 | -18.8624 | 51.6987 | 120.8417 | 130.0983 | 47.0984 | -27.0412 | 12.0911 | 12.0805 | -19.5851 | 119.0372 | -155.7003 | -36.1444 | 42.5729 | -0.2795 |  | -9.2 | -2.254 | -2.25 | 6.72 | -8.88 | -0.7813 | 3.5752 | 1.9059 | -9.7856 | -1.7 | 1.392 | 2.134 |  |  | 4.7869 | 4.0122 | 4.125 |  | 32.2 | 3.0296 | 0.93 |  | -12.098 | -1.0192 | -23.9746 | -11.8448 | -6.1534 | -23.9767 | 0 | -27.6 | 15.3 | -3.465 | -60.1413
25/07/2026 | 14:00 |  | 0 | 7.2785 | -12.5135 | 11.6108 | 10.1922 |  | 9.1115 |  | 26.2055 | 11.4806 | 11.048 | -17.76 |  | 8.8 | 6.624 |  | 2.4608 | -15.2875 | 6.9215 | 6.8126 | 11.9276 | 5.0537 | -0.5581 | 2.1565 |  | -1.1361 | -0.192 | -0.175 | 4.806 | -2.22 | 2.2 | -0.422 | 0.34 | -13.37 | -13.27 |  | -11.36 | -11.35 | 5.5222 | 3.3859 | 17.618 | 21.8469 | -6.8787 | -9.2241 | -8.7911 | 4.8021 | 4.8556 | -15.8329 | -12.8214 | 13.6425 | 14.2265 | 136.694 | 5.3648 | -5.9 | -5.9 | -24.5587 | -24.1862 | -3.3497 |  | 23.9424 | 9.7376 | 4.1429 | 2.8653 | -69.7043 | 74.6483 | 74.7093 | -6.7008 | -49.903 |  |  |  |  | 7.39 | 7.79 | -0.78 | 12.48 | -26.2514 | -26.1174 | 36.8338 | 36.2698 | -1.0277 | 5.8801 | 5.9416 | 23.3902 |  | 4.608 | 9.108 | -7.2 | -7.6 | -4.17 | 34.245 | 34.6654 | 32.3354 | 63.2539 | 63.3896 | -37.1337 | -40.5574 | -31.2386 | 4.6669 | 30.21 | 12.16 | 12.1924 | 11.0382 | -11.4053 |  |  |  | 1.9712 |  | -5.0143 |  |  | 1.1285 | 13.1 | 17.08 | 18.44 | 8.69 | -4.08 | 14.725 | -3.0589 | -15.17 | -7.05 | 32.45 | 9.32 | -5.1636 | -2.6455 | -38.8267 | -38.8182 | 56.1805 | 23.3657 |  | 10.0263 | -11.3204 | -16.4756 | -12.593 | -51.2916 | -92.1915 | 4.9257 | -6.0706 | -5.3913 | 14.2816 |  | -8.3417 | 11.792 | -27.1008 | -27.449 | 3.2207 | 6.26 | -15.36 | 2.5 | 4.9738 | -16.1391 | -11.3802 | -11.5092 | 6.1023 | 1.0847 | -19.4165 | 7.2109 | 6.8312 |  | 0 | 0 | 0 | 13.7314 | 13.8989 | -22.1042 | 22.2378 | 22.4413 | -11.4658 |  | 23.2828 | -19.44 | -0.7961 | 0.219 | 1.76 | 0.27 | -23.0503 |  | 1.2 | -0.251 |  | 5.61 | -0.7685 | 7.6256 | -2.53 | 30.7202 |  | 28.9832 | -9.8141 | -10.4347 | 3.0754 |  |  | -13.6856 | 82.4261 | 6.0113 | -23.742 | 4.5082 | 4.4868 | 129.0557 | -1.4626 | -6.5583 | -7.3242 | 1.9569 | 6.8346 | 7.0175 | 1.3578 | -22.2151 | -21.364 | -1.26 | -4.6218 | 6.4372 | 8.5775 | 54.0281 | -30.4922 | 21.5222 |  |  | -11.3319 | -12.6294 |  |  | -11.2848 | -11.1418 | -10.5689 | -10.5866 | 40.2 | 39.94 | -27.1 | -27.5 | 0.195 | 5.52 | 42.2481 | 15.9326 | 15.5946 | -18.7 | -39.7 | -6.3 | -6.6 | -17.8902 |  | -149.909 | 41.9402 | -250.327 | -11.3898 | -22.0653 | 54.6793 | 116.611 | 119.3233 | 47.8087 | -24.1492 | 14.5353 | 13.5501 | -11.7109 | 119.6108 | -162.4516 | -36.412 | 44.3189 | -0.6555 |  | -9.04 | -2.293 | -2.305 | 6.64 | -8.72 | -0.1671 | 3.4592 | 1.3504 | -8.8762 | -2.7 | 2.778 | 0.865 |  |  | 3.5705 | 5.8565 | 2.846 |  | 32.1 | 2.2388 | 0.97 |  | -11.1871 | -1.6174 | -25.231 | -10.9522 | -5.7255 | -24.5389 | 0 | -27.7 | 14.6 | -4.89 | -61.0115
25/07/2026 | 14:30 |  | 0 | 7.1119 | -12.5731 | 11.687 | 10.0866 |  | 9.9141 |  | 26.0093 | 11.3817 | 10.9901 | -15.54 |  | 8.8 | 6.624 | -22 | 2.6587 | -16.3627 | 7.0302 | 7.0448 | 12.0867 | 5.1004 | -0.6604 | 2.1586 |  | -1.0794 | -0.066 | -0.052 | 4.452 | -4.44 | 2.2 | -0.504 | 0.335 | -12.46 | -12.45 |  | -11.37 | -11.31 | 7.1135 | 3.5438 | 19.3915 | 23.4297 | -10.7095 | -9.0202 | -8.6087 | 5.4995 | 5.3752 | -16.1563 | -12.9507 | 12.3827 | 12.7632 | 142.0874 | 4.0788 | -5.6 | -5.6 | -23.7565 | -23.127 | -3.3067 |  | 24.3446 | 9.7497 | 3.8968 | 2.6569 | -52.5834 | 73.8242 | 74.3431 | -15.2966 | -36.7551 |  |  |  | 26.8949 | 7.83 | 8.35 | -0.42 | 12.68 | -27.457 | -27.3231 | 37.5113 | 36.8652 | -0.3635 | 6.7845 | 6.0834 | 23.7143 |  | 4.608 | 9.304 | -5.9 | -6.4 | -4.17 | 35.8368 | 35.4189 | 33.64 | 60.0026 | 60.9091 | -35.4059 | -39.1905 | -29.9863 | 4.6694 | 32.22 | 13.45 | 12.3486 | 11.3312 | -11.3758 |  |  |  | 1.9767 |  | -4.9206 |  |  | 1.2885 | 12.6 | 16.7 | 17.84 | 8.34 | -3.92 | 15.1745 | -3.3102 | -14.81 | -6.41 | 32.36 | 10.38 | -4.8909 | -2.6636 | -39.9071 | -38.8182 | 56.5343 | 24.2831 |  | 10.4507 | -11.5237 | -17.3376 | -12.776 | -40.6332 | -93.8159 | 4.9181 | -5.8773 | -5.1564 | 19.5503 |  | -7.9998 | 0.528 | -26.6222 | -26.5974 | 5.484 | 0 | -2.97 | 3.5 | 5.1839 | -16.9101 | -12.5089 | -12.6717 | 6.7517 | 3.9022 | -17.7558 | 7.1019 | 6.8674 |  | 0 | 0 | 0 | 15.0711 | 14.0663 | -21.9368 | 22.7372 | 23.1142 | -11.6053 |  | 23.5123 | -19.77 | -0.3914 | 0.1916 | 1.34 | 0.93 | -23.4081 |  | 1.219 | -0.358 |  | 5 | 0.2678 | 8.7302 | -2.5 | 29.7749 |  | 30.4195 | -9.2306 | -9.919 | 3.0006 |  |  | -14.0827 | 83.8456 | 4.7151 | -24.3824 | 6.3458 | 4.9608 | 132.9776 | -1.4831 | -9.1135 | -6.4577 | 2.3479 | 6.9591 | 7.1124 | 1.7303 | -20.7466 | -19.3291 | -1.26 | -5.6174 | 3.0549 | 11.0177 | 50.89 | -29.8673 | 21.859 |  | 0 | -10.5577 | 0 |  |  | -11.0518 | -11.1429 | -11.8238 | -11.9506 | 39.57 | 39.33 | -28.8 | -28.8 | 0.2115 | 4.24 | 36.6081 | 20.1071 | 19.1357 | -18.7 | -41.3 | -6.7 | -7.2 | -17.9937 | -17.8521 | -146.413 | 43.5555 | -255.5486 | -16.3354 | -23.3861 | 57.5242 | 111.4326 | 131.213 | 55.2301 | -18.3372 | 14.5887 | 13.8754 | -17.4434 | 127.0229 | -167.5688 | -36.6433 | 43.2147 | -1.3806 |  | -8.96 | -2.287 | -2.285 | 5.92 | -8.56 | -0.3673 | 2.6688 | 0.0015 | -6.4134 | -2.7 | 2.315 | 1.875 | 3.4679 | 4.0646 | 4.142 | 2.8902 | 3.6837 |  | 29.8 | 2.0909 | 1.03 |  | -12.5609 | -1.2829 | -23.5193 | -12.3227 | -6.2798 | -24.0527 | 0 | -25.6 | 9.6 | -8.3542 | -57.7242
25/07/2026 | 15:00 |  | 0 | 7.1596 |  | 7.4163 | 7.823 |  | 10.129 |  | 25.4997 | 10.9907 | 10.69 | -17.76 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 3.7492 | -6.0776 | 6.8894 | 6.8548 | 11.8661 | 4.7247 | -0.4783 | 2.2754 |  | -1.1123 | -0.09 | -0.063 | 3.755 | -2.22 | 2.2 | -0.558 | 0.316 | -12.8 | -12.85 |  | -11.32 | -11.35 | 6.4377 | 3.6359 | 19.0676 | 23.4436 | -9.0989 | -8.3101 | -7.9873 | 5.1103 | 5.1957 | -15.8156 | -12.8763 | 12.9506 | 13.1784 | 137.7961 | 4.5573 | -5.3 | -5.3 | -24.0643 | -23.8309 | -3.4928 |  | 24.6669 | 9.4635 | 3.9579 | 2.6662 | -58.3209 | 73.6717 | 72.9697 | -9.7588 | -44.2501 |  |  |  | 25.867 | 8.03 | 8.33 | -1.07 | 12.58 | -25.4477 | -25.4477 | 35.913 | 35.3701 | -1.2282 | 5.3327 | 5.1205 | 23.9207 |  | 4.7913 | 9.498 | -7.9 | -8.5 | -3.92 | 34.4362 | 33.6423 | 32.072 | 61.3915 | 61.3558 | -34.5717 | -40.6392 | -28.9274 | 4.6482 | 30.36 | 12.65 | 12.5049 | 11.3312 | -11.4975 |  |  |  | 4.0624 |  | -5.1103 | -41.9 | -40 | 1.0883 | 12 | 16.26 | 17.26 | 7.84 | -3.72 | 14.9885 | -5.2015 | -14.01 | -6.52 | 31.78 | 10.49 | -7.0182 | -3.8636 | -38.4415 | -38 | 55.0771 | 22.2407 |  | 8.8915 | -12.8218 | -19.3609 | -13.185 | -48.8262 | -92.6276 | 4.4144 | -5.6389 | -4.3978 | 20.3256 | 0 | -8.3605 | -6.66 | -26.5016 | -26.7282 | 5.9746 | 0 | -2.03 | 3.3 | 4.8015 | -14.9569 | -12.1122 | -12.2793 | 6.8863 | 5.2108 | -20.7168 | 7.1184 | 6.7295 |  | 0 | 0 |  | 12.7267 | 12.7267 | -20.7646 | 22.396 | 22.6758 | -10.0411 |  | 22.1158 | -19.63 | -0.3035 | 0.1485 | 0.92 | 1.29 | -22.1124 |  | 1.448 | -0.512 |  | 6.65 | -1.4406 | 7.7651 | -2.31 | 32.0484 |  | 30.182 | -9.3602 | -10.0656 | 3.0471 |  |  | -13.7102 | 85.2031 | 6.1424 | -24.4274 | 5.5374 | 5.6774 | 129.8094 | -1.316 | -8.8857 | -6.5393 | 3.1534 | 6.9225 | 7.1203 | 2.9996 | -20.0447 | -19.8252 | 0 | -6.317 | 0 | 9.9959 | 53.2194 | -28.9274 | 22.0706 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.6947 | -11.606 | -10.7335 | -10.5375 | 39.76 | 39.51 | -29.2 | -28.9 | 0.0888 | 3.12 | 38.1902 | 18.021 | 18.4143 | -18.2 | -40.9 | -5.4 | -5.5 | -17.6356 | -17.8605 | -148.295 | 43.6055 | -256.0481 | -16.392 | -24.9848 | 59.4701 | 110.4663 | 129.8282 | 56.1484 | -17.9342 | 16.6097 | 16.6086 | -19.9398 | 129.2382 | -169.0674 | -36.6327 | 42.9358 | -1.0535 |  | -8.4 | -2.308 | -2.322 | 5.52 | -8.24 | -0.5445 | 2.3758 | 0.3525 | -7.0298 | -3.7 | 1.816 | 1.055 |  |  | 3.6423 | 2.9969 | 3.9378 |  | 29.8 | 2.0861 | 1.1 |  | -12.9637 | -0.9392 | -25.2764 | -11.6949 | -6.2434 | -23.6884 |  | -25.2 | 9.6 | -7.0987 | -59.6104
25/07/2026 | 15:30 |  | 0 | 6.822 | -12.0022 | 7.8655 | 7.9395 |  | 9.6709 |  | 25.6374 | 11.1067 | 10.7452 | -17.76 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 3.971 | -6.164 | 7.206 | 7.1759 | 12.1722 | 4.9351 | -0.5875 | 2.135 |  | -1.1568 | -0.106 | -0.089 | 4.586 | -2.22 | 2.2 | -0.622 | 0.329 | -12.4 | -12.45 |  | -11.38 | -11.41 | 6.8907 | 3.5398 | 17.091 | 21.5755 | -8.0406 | -6.5409 | -6.2643 | 6.3003 | 6.8245 | -16.5285 | -13.4098 | 13.1476 | 13.7663 | 132.4637 | 3.8683 | -5.4 | -5.2 | -24.9522 | -24.9861 | -3.3711 |  | 26.3574 | 9.2823 | 3.5362 | 2.4156 | -59.6026 | 73.7022 | 73.7632 | -6.4099 | -48.8207 |  |  |  | 26.2163 | 8.02 | 8.22 | -1.58 | 12.1 | -25.5816 | -25.7156 | 36.5273 | 36.2425 | -0.7144 | 3.4969 | 3.7277 | 25.9255 |  | 4.7913 | 9.731 | -9.4 | -9.5 | -3.8 | 31.9055 | 31.9011 | 29.9633 | 61.4155 | 61.5041 | -32.5333 | -43.2579 | -26.9327 | 4.4006 | 29.16 | 11.84 | 12.3486 | 11.1359 | -11.3454 |  |  |  | -0.4633 |  | -5.0444 | -39.4 | -40.3 | 1.142 | 11.5 | 15.98 | 16.9 | 7.62 | -3.7 | 14.477 | -0.7525 | -14.34 | -5.46 | 30.58 | 9.81 | -3.8909 | -1.8182 | -37.9464 | -38 | 53.6382 | 21.546 |  | 8.7825 | -14.7908 | -19.6358 | -11.84 | -53.4562 | -90.8355 | 4.4813 | -5.5998 | -4.5623 | 19.6192 | 0 | -5.5719 | -11.268 | -25.3821 | -25.3884 | 5.6782 | 6.54 | -3.63 | -0.4 | 4.8011 | -12.6596 | -11.9307 | -11.9892 | 6.6923 | 5.1182 | -19.884 | 6.7715 | 6.5089 |  | 0 | 0 |  | 12.7267 | 13.229 | -20.4297 | 21.6009 | 21.5165 | -10.2644 |  | 23.5172 | -19.2 | -0.3914 | 0.2181 | 1.3 | 0.21 | -23.8373 |  | 1.443 | -0.338 |  | 5.6 | -2.1344 | 6.5892 | -2.37 | 31.0668 |  | 29.8344 | -9.427 | -10.3073 | 3.1223 |  |  |  | 83.6345 | 5.4844 | -24.0281 | 6.257 | 5.2466 | 127.5587 | -1.2964 | -8.049 | -6.5271 | 4.162 | 6.9005 | 7.0729 | 3.7142 | -20.3281 | -19.4211 | -2.93 | -3.9987 | 10.278 | 5.3365 | 51.0061 | -27.3516 | 23.9173 |  |  | 0 | 0 |  |  | -12.0623 | -12.1216 | -9.946 | -9.8701 | 38.9 | 38.66 | -29.3 | -29.3 | 0.054 | 1.76 | 43.2385 | 17.7783 | 17.6958 | -18.7 | -41 | -6.3 | -6.8 | -17.7545 |  | -144.8084 | 41.2451 | -259.6568 | -17.8254 | -26.3331 | 62.5683 | 109.1373 | 130.1974 | 60.34 | -15.3001 | 16.8917 | 15.4463 | -19.5567 | 134.2916 | -174.3394 | -35.0532 | 42.2305 | -0.7947 |  | -7.84 | -2.308 | -2.313 | 4.64 | -7.68 | 0.0141 | 1.8753 | -0.0565 | -4.509 | -5.1 | -0.635 | 0.537 |  |  | 4.7128 | 3.7501 | 3.808 |  | 28.4 | -0.0503 | 1.01 |  | -12.5164 | -1.3925 | -24.8733 | -12.1875 | -6.9845 | -24.6309 | 0 | -24.3 | 7.5 | -3.5627 | -63.4953
25/07/2026 | 16:00 |  | 0 | 6.7076 | -12.0266 | 8.3062 | 7.8235 |  | 9.2107 |  | 26.1717 | 11.5466 | 11.2987 | -17.76 | -33 | 8.8 |  | -24.2 | 3.7332 | -5.3372 | 7.5795 | 7.4798 | 12.7318 | 5.3224 | -0.6378 | 2.2239 |  | -1.12 | -0.026 | -0.013 | 4.84 | -4.44 |  | -0.602 | 0.339 | -13.24 | -13.15 |  | -10.97 | -10.93 | 7.0603 | 3.6026 | 16.989 | 21.2048 | -10.6119 | -8.3966 | -7.9379 | 6.256 | 6.608 | -16.6924 | -13.7984 | 13.4624 | 14.985 | 136.9969 | 4.5707 | -5.2 | -5.2 | -24.5843 | -24.0614 | -3.285 |  | 23.7608 | 9.3797 | 3.5704 | 2.3022 | -61.6474 | 74.5872 | 74.0989 | -8.036 | -47.7659 |  |  |  | 25.2183 | 7.54 | 7.84 | -1.74 | 11.66 | -25.9835 | -26.5193 | 35.2523 | 34.719 | -1.4889 | 7.7903 | 7.7139 | 24.1859 |  | 4.608 | 9.594 | -10.3 | -10.5 | -3.71 | 32.7141 | 32.6777 | 30.783 | 62.4823 | 62.774 | -35.5709 | -40.6308 | -28.797 | 4.6666 | 30.38 | 12.41 | 12.1924 | 10.9406 | -11.2671 |  |  |  | 3.1664 |  | -4.8621 |  |  | 0.4608 | 11.1 | 14.88 | 16.58 | 7.28 | -3.46 | 14.229 | -3.709 | -14.53 | -6.19 | 32.06 | 9.57 | -6.6727 | -3.4909 | -38.7102 | -38.1818 | 52.7188 | 20.8165 |  | 7.7882 | -14.2913 | -17.7659 | -11.487 | -55.5141 | -88.1268 | 4.6355 | -5.3529 | -4.3478 | 18.8575 |  | -8.0022 | -4.1 | -27.2702 | -26.9408 | 4.613 | 0 | -2.76 | 3.3 | 4.6791 | -16.0315 | -11.9217 | -12.0775 | 7.0346 | 5.0074 | -19.6345 | 6.9472 | 6.6241 |  | 0 | 0 | 0 | 13.3965 | 13.3965 | -20.4297 | 23.1485 | 23.0393 | -7.4956 |  | 23.6149 | -24.99 | -1.4131 | 0.1925 | 1.56 | 0.92 | -23.5661 |  | 1.389 | -0.27 | 2.6816 | 24.82 | -4.3006 | 4.8306 | -0.34 | 25.4346 |  | 28.9608 | -9.1802 | -9.8877 | 3.0753 |  |  | -14.2644 | 80.9533 | 6.0705 | -23.23 | 6.3513 | 6.1413 | 131.9092 | -1.4452 | -7.7866 | -6.4973 | 3.9425 | 6.8419 | 6.8909 | 3.7292 | -18.4242 | -17.6533 | -2.1 | -4.5316 | 11.5661 | 4.3118 | 51.2225 | -24.7204 | 26.8616 |  |  | 0 | 0 |  |  | -12.2855 | -12.2136 | -8.1581 | -8.2704 | 37.41 | 36.92 | -27.4 | -27.4 | 0.1419 | -0.16 | 31.5952 | 19.6573 | 19.5581 | -18.7 | -41.4 | -5 | -5.5 | -18.1083 | -18.0757 | -142.8277 | 45.0053 |  | -19.0681 | -24.6835 | 67.3947 | 103.0676 | 119.2283 | 64.8398 | -7.0975 | 18.5467 | 18.0456 | -8.417 | 143.1101 | -180.4936 | -28.2299 | 36.1273 | -1.615 |  | -8.48 | -2.249 | -2.261 | 5.28 | -7.2 | -0.8074 | 1.4084 | 1.5549 | -7.2648 | -3.9 | 1.612 | 1.744 |  |  | 4.637 | 3.845 | 3.7996 |  | 29.2 | 1.4165 | 0.89 |  | -12.8387 | -0.7844 | -23.5757 | -12.6477 | -6.3541 | -23.3817 | 0 | -25 | 9 | -4.4266 | -61.2699
25/07/2026 | 16:30 |  | 0 | 6.0034 | -11.0961 | 8.2759 | 7.7152 |  | 8.9526 |  | 25.4967 | 11.0047 | 10.934 | -17.76 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.7742 | -6.2141 | 7.6346 | 7.4618 | 12.7156 | 5.1534 | -0.5602 | 2.1451 |  | -1.0689 | -0.031 | 0.008 | 4.149 | -4.44 |  | -0.522 | 0.33 | -11.92 | -11.91 |  | -11.14 | -11.13 | 6.6105 | 3.5676 | 16.1379 | 20.2246 | -11.8362 | -9.732 | -9.3063 | 16.1953 | 16.4366 | -18.9564 | -15.9266 | 18.8313 | 21.0032 | 133.7077 | 3.2803 | -5.3 | -5.3 | -22.7095 | -22.1604 | -3.1859 |  | 22.8015 | 9.5455 | 3.3614 | 2.3081 | -45.6862 | 70.2841 | 70.4672 | -9.2976 | -47.0868 |  |  |  | 23.1526 | 7.21 | 7.35 | -2.56 | 10.78 | -24.7779 | -24.9118 | 35.0317 | 34.278 | -0.8745 | 7.1031 | 6.8183 | 21.9009 |  | 4.9876 | 9.429 | -10.8 | -11.1 | -3.41 | 31.8348 | 31.9428 | 29.6358 | 60.7856 | 60.7448 | -33.6731 | -40.2331 | -27.8797 | 4.5883 | 29.98 | 12.09 | 11.8799 | 10.8429 | -10.8457 |  |  |  | 0.3269 |  | -4.7496 | -37.5 | -38.2 | 0.3619 | 10.5 | 13.76 | 15.76 | 6.68 | -3.19 | 13.268 | -1.5176 | -15.94 | -6.5 | 34.41 | 8.64 | -3.5091 | -2.2545 | -36.6092 | -36.6727 | 51.7704 | 22.0622 |  | 8.9243 | -17.0024 | -19.1865 | -11.398 | -52.046 | -86.1049 | 4.0479 | -5.0043 | -4.0882 | 15.4907 |  | -8.4304 | 12.304 | -26.8422 | 36.5402 | 0.5861 | -20.78 | -3.4 | 0 | 4.5396 | -14.4524 | -10.2202 | -10.4212 | 6.7412 | 3.504 | -16.3037 | 5.9708 | 5.721 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.5545 | -21.267 | 20.5796 | 20.4304 | -7.9683 |  | 27.3942 | -24.53 | -0.3035 | 0.1916 | 1.43 | 0.08 | -27.6103 |  | 1.997 | -0.41 |  | 23.25 | -3.4826 | 6.5368 | -0.59 | 24.3491 |  | 29.3646 | -8.9959 | -9.6984 | 3.0623 |  |  | -13.0196 | 80.5241 | 5.9582 | -23.3824 | 5.6143 | 5.3591 | 135.8154 | -1.7132 | -8.9021 | -5.851 | 4.38 | 6.7833 | 6.9226 | 4.1039 | -14.6553 | -13.7291 | -2.1 | -3.4235 | 22.7423 | 6.8757 | 44.7358 | -21.5607 | 28.9882 | 0 |  | 0 | 0 | 23.0299 |  | -12.9805 | -13.0668 | -5.7048 | -5.4145 | 33.5 | 33.33 | -28 | -28.2 | 0.0357 | -3.36 | 35.8606 | 17.3436 | 16.7962 | -19.1 | -41 | -4.6 | -5.1 |  | -18.0671 | -130.0312 | 41.0217 | -258.8146 | -19.5406 | -20.3883 | 71.7872 | 95.5615 | 129.8714 | 69.4757 | -3.7945 | 19.8857 | 16.426 | -14.6534 | 156.1586 | -182.4414 | -17.7964 | 30.7328 | -1.1951 |  | -8 | -2.249 | -2.248 | 4.48 | -6.56 | -0.7023 | 0.676 | 1.8173 | -6.7369 | -3.1 | 1.689 | 1.102 | 3.4662 | 4.0582 | 4.0386 | 4.6394 | 2.8652 |  | 28.7 | 1.5074 | 0.95 |  | -14.9844 | 0.6622 | -22.3006 | -15.1227 | -7.7352 | -21.8807 | 0 | -24.1 | 7.5 | 2.3057 | -67.0381
25/07/2026 | 17:00 |  | 0 | 5.6162 | -10.6628 | 8.0145 | 7.7184 |  | 8.2918 |  | 26.3284 | 11.3197 | 10.7648 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 3.4488 | -5.0476 | 7.5131 | 7.3799 | 12.5452 | 5.1721 | -0.5149 | 2.0878 |  | -1.1521 | 0.065 | 0.095 | 3.563 | -4.44 | -2.2 | -1.863 | 0.307 | -10.53 | -10.71 |  | -10.62 | -10.68 | 5.4231 | 3.7568 | 13.2607 | 17.2461 | -10.289 | -11.0044 | -9.6227 | 17.0075 | 24.8481 | -20.2576 | -16.9714 | 23.4504 | 24.7198 | 130.6159 | 5.5745 | -5.9 | -5.8 | -22.1005 | -20.6848 | -3.286 |  | 17.1744 | 7.8662 | 2.5646 | 1.6697 | -71.6269 | 71.6269 | 72.4814 | 1.4539 | -67.884 |  |  |  | 22.1247 | 7.22 | 7.07 | -3.38 | 10.28 | -25.1797 | -24.9118 | 36.0124 | 35.574 | 0.2008 | 8.0078 | 7.9594 | 16.8753 |  | 5.184 | 9.759 | -14.9 | -14.9 | -3.27 | 29.2795 | 29.6135 | 27.8808 | 66.1656 | 67.3697 | -35.3717 | -42.9642 | -31.4043 | 4.0769 | 28.29 | 11.38 | 11.4111 | 10.257 | -10.4857 |  |  |  | -6.1031 |  | -4.5226 | -38.6 | -38.5 | 0.0031 | 9.9 | 13.1 | 15.1 | 6.21 | -3.1 | 13.7175 | 4.3627 | -16.27 | -6.62 | 33.48 | 6.83 | 2.7455 | 1.0455 | -36.713 | -36.3182 | 39.5892 | 11.3225 | 1.3506 | 1.2119 | -12.5455 | -17.4676 | -12.6 | -70.3939 | -70.572 | 3.5747 | -4.1092 | -3.3229 | 14.4927 |  | -12.2197 | 18.448 | -25.0137 | 47.8692 | 1.5318 | -17.42 | -2.44 | 0.4 | 4.1417 | -16.656 | -10.3629 | -10.5696 | 6.5267 | 4.6126 | -17.2865 | 6.4825 | 6.1699 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.2196 | -17.5829 | 18.092 | 18.7536 | -3.7618 | 11.0153 | 26.9157 | -23.09 | -1.7134 | 0.2181 | 2.54 | -0.77 | -26.8072 |  | 1.963 | -0.484 |  | 22.25 | -20.3183 | -10.1291 | -0.17 | 22.3188 |  | 28.9373 | -9.1014 | -9.7992 | 2.9444 |  |  | -12.7619 | 77.7084 | 5.3815 | -22.8178 | 6.0992 | 5.0554 | 156.3566 | -2.0315 | -7.8283 | -6.2281 | 5.0431 | 6.5856 | 6.796 | 4.6564 | -10.6752 | -8.9986 | -0.42 | -6.5454 | 20.403 | 9.1946 | 54.2807 | -16.3059 | 34.9815 | -10.2761 |  | 0 | 0 |  |  | -11.9319 | -12.0054 | -3.1535 | -3.5797 | 33.43 | 33.38 | -29 | -29 | 0.0357 | -6.16 | 30.4812 | 23.9225 | 23.8073 | -19.1 | -42.7 | -5.4 | -6.1 | -17.8938 | -17.8621 | -127.1553 | 41.4412 | -254.5304 | -14.9258 | -17.7882 | 70.2057 | 97.7744 | 116.5362 | 74.6226 | -2.144 | 18.3238 | 18.4058 | 9.1923 | 173.8539 | -185.885 | -3.8389 | 18.6186 | -0.0916 |  | -8.72 | -2.246 | -2.239 | 5.2 | -5.44 | -0.9527 | -0.3799 | 3.1357 | -7.2343 | -3.9 | 0.174 | -1.265 | 3.4707 | 3.7744 | 4.5099 | 4.0967 | 2.8152 |  | 30.1 | 1.1638 | 0.83 |  | -16.4093 | 0.5046 | -21.9387 | -16.0175 | -8.0548 | -21.1563 | 0 | -25.3 | 8.6 | 10.379 | -80.0845
25/07/2026 | 17:30 |  | 0 | 5.0648 | -9.8983 | 10.2284 | 6.7767 |  | 6.968 |  | 24.3917 | 10.9097 | 10.5484 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.72 | -4.8641 | 6.5962 | 6.6088 | 11.2882 | 3.5477 | -0.4698 | 2.2177 |  | -1.0573 | 0.001 | 0.022 | 5.622 | -4.44 | -4.4 | 0.863 | 0.363 | -12.75 | -12.8 |  | -9.47 | -9.72 | 4.877 | 3.7679 | 11.6872 | 16.1155 | -8.7495 | -11.2423 | -10.9486 | 18.2084 | 20.4197 | -18.9916 | -16.2039 | 22.9504 | 27.4735 | 122.7365 | 6.9706 | -6.2 | -6.1 | -21.8245 | -20.4595 | -3.5655 |  | 16.7065 | 6.3732 | 1.4057 | 1.1093 | -84.8414 | 71.4438 | 71.5354 | 10.7765 | -76.7316 |  |  |  | 20.8972 | 7.42 | 7.21 | -4.12 | 9.6 | -27.3231 | -27.457 | 38.122 | 37.4916 | 0.6751 | 10.4403 | 9.1044 | 16.2556 |  | 5.184 | 9.921 | -16.9 | -16.4 | -3.23 | 29.4805 | 29.6502 | 27.5802 | 69.6745 | 69.7487 | -35.9696 | -43.5764 | -34.2417 | 3.6606 | 27.5 | 10.77 | 10.7861 | 9.671 | -10.2151 |  |  |  | -5.7289 |  | -4.3566 | -39 | -38.9 | -0.2869 | 9.6 | 12.26 | 14.68 | 5.83 | -2.65 | 12.679 | 4.0252 | -16.92 | -6.41 | 35.82 | 5.66 | 0.5818 | 0.5545 | -39.8613 | -39.1455 | 37.1621 | 8.5599 | -1.1939 | -0.3306 | -17.8511 | -19.2288 | -12.205 | -82.4458 | -59.3979 | 3.3537 | -4.0857 | -3.3349 | 18.9627 |  | -14.7463 | 4.112 | -23.9603 | 47.9984 | 5.0614 | -7.52 | 0 | 1 | 3.5807 | -18.9734 | -11.6021 | -11.8212 | 8.4251 | 2.1059 | -16.5051 | 6.5684 | 6.1104 |  | 0 | 0 | 0 | 14.2338 | 13.564 | -22.7741 | 22.1617 | 21.9673 | -9.7875 | 0 | 23.1217 | -19.35 | -2.0137 | 0.2016 | 2.57 | -0.63 | -22.9119 |  | 1.855 | -0.266 |  | 3.98 | -13.4491 | -5.6133 | -2.53 | 28.9048 |  | 29.6721 | -8.6461 | -9.3322 | 2.9737 |  |  | -13.3521 | 76.5113 | 5.0366 | -23.6045 | 6.1748 | 6.7256 | 149.4369 | -2.767 | -9.3106 | -5.9776 | 4.5727 | 6.6515 | 6.7486 | 4.2056 | -7.3888 | -4.8772 | 0.84 | -7.3706 | 18.6011 | 14.2401 | 63.1233 | -12.627 | 38.1358 | -12.0333 |  | 0 | 0 | 30.3704 |  | -8.2121 | -7.7384 | -3.7076 | -3.0911 | 25.41 | 25.46 | -26.7 | -26.2 | 0.0357 | -6.24 | 33.8158 | 23.652 | 23.5356 | -18.7 | -42.7 | -8.4 | -8.9 | -17.6635 | -17.6765 | -123.6997 | 45.5481 | -248.6432 | -17.1489 | -15.4228 | 79.2436 | 86.6556 | 103.831 | 74.6739 | 7.6986 | 20.22 | 19.2548 | 20.1657 | 187.1466 | -183.2634 | 15.172 | 4.4606 | -0.8435 |  | -8.24 | -2.222 | -2.228 | 4.64 | -4.64 | -2.1888 | -1.0544 | 2.6383 | -7.7043 | -1.9 | 2.119 | 1.108 | 3.4748 | 4.0503 | 3.9691 | 4.155 | 3.4155 |  | 30.1 | 1.5722 | 0.77 |  | -17.2579 | 1.3142 | -21.1179 | -18.0406 | -8.0493 | -19.3477 | -2.3083 | -25.7 | 9.3 | 15.2082 | -84.2159
25/07/2026 | 18:00 |  | 0 | 4.9607 | -9.5755 | 9.9823 | 6.492 |  | 6.5158 |  | 24.1339 | 10.3847 | 10.344 | -15.54 | -28.6 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.8528 | -4.1298 | 4.7183 | 4.5173 | 8.2201 | 1.6214 | -1.3349 | 2.247 |  | -1.1242 | 0.033 | 0.044 | 6.101 | -4.44 | -4.4 | 1.258 | 0.373 | -12.45 | -12.52 |  | -9.35 | -9.53 | 3.2609 | 3.5504 | 12.682 | 16.979 | -9.8105 | -11.2312 | -11.1141 | 12.774 | 14.5177 | -17.1698 | -14.3996 | 25.0714 | 25.3772 | 123.5995 | 6.527 | -6.2 | -6.2 | -21.7391 | -18.8969 | -3.2911 |  | 16.0448 | 6.2028 | 1.3896 | 1.0491 | -87.1608 | 66.8355 | 67.0491 | 25.8494 | -79.3419 |  |  |  | 18.8813 | 6.7 | 6.23 | -5.37 | 7.2 | -24.242 | -24.376 | 35.1204 | 34.4811 | -0.4356 | -1.4653 | -1.9044 | 14.8505 |  | 5.3673 | 9.182 | -15.5 | -15 | -3.22 | 23.8669 | 23.8783 | 21.7035 | 68.2513 | 66.4814 | -36.1072 | -39.8661 | -32.807 | 4.0556 | 27.11 | 10.55 | 11.5674 | 10.4523 | -10.8201 |  |  |  | -3.7261 |  | -4.6956 | -36.4 | -36.8 | -0.603 | 10.5 | 13.26 | 15.44 | 6.34 | -2.77 | 13.4075 | 3.0802 | -7.57 | -0.94 | 22.55 | 7.11 | 0.6364 | 0 | -38.1957 | -38.1909 | 33.0358 | 5.3882 | -4.1904 | -3.7892 | -19.2422 | -26.2356 | -13.214 | -97.6504 | -48.8559 | 3.2427 | -3.9957 | -3.1254 | 16.9191 |  | -7.1809 | -15.876 | -22.1147 | 34.1321 | 8.6412 | 0 |  | 0 | 3.8658 | -13.6847 | -12.2524 | -12.3648 | 9.0671 | 11.0326 | -21.1412 | 6.777 | 6.5554 |  | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 11.2196 | -21.267 | 21.03 | 21.0514 | -7.9494 |  | 23.61 | -19.45 | -1.9075 | 0.2181 | 2.58 | -0.63 | -23.1722 | 0 | 1.99 | -0.316 |  | 2.14 | -14.577 | -6.009 | -2.92 | 27.137 |  | 29.0994 | -9.1384 | -9.7629 | 3.2114 |  |  | -13.3238 | 75.8541 | 4.4959 | -21.782 | 6.3657 | 6.4976 | 155.5298 | -1.7626 | -7.8476 | -6.9431 | 4.2807 | 7.2375 | 7.4368 | 3.7545 | -5.5006 | -3.0455 | 0.42 | -7.1681 | 22.5483 | 13.4138 | 69.4927 | -9.7115 | 42.2985 | -11.721 | 0 | 0 | 0 | 48.4435 |  | -7.8911 | -7.8111 | -5.2529 | -5.8921 | 27.82 | 28.22 | -27.3 | -27.4 | 0.0357 | -4.48 | 38.9869 | 21.8774 | 21.7563 | -18.7 | -41.8 | -8.8 | -9.3 | -17.4485 | -17.4712 | -120.5353 | 42.4824 | -244.645 | -17.0417 | -12.8066 | 83.4079 | 79.7766 | 100.3634 | 80.1538 | 13.8729 | 25.9815 | 21.6477 | 24.9011 | 192.1379 | -186.2753 | 19.0642 | 5.9404 | -1.0291 |  | -9.44 | -2.42 | -2.437 | 5.28 | -4.64 | -2.2138 | -1.2009 | 3.7797 | -7.9973 | -2.3 | 2.117 | 2.033 | 0 | 0 | 4.1353 | 3.5686 | 3.1002 |  | 30 | 1.5618 | 0.66 |  | -18.1089 | 1.0589 | -20.1004 | -17.4415 | -8.5658 | -19.829 | -2.5622 | -25.4 | 9.6 | 24.8647 | -93.5017
25/07/2026 | 18:30 |  | 0 | 5.4362 | -10.3184 | 9.7035 | 7.0278 |  | 7.127 |  | 23.2955 | 10.0917 | 9.648 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 4.1995 | -5.1238 | 5.6445 | 5.5602 | 9.8978 | 0.2165 | -1.5078 | 2.1159 |  | -1.0175 | 0.156 | 0.189 | 4.881 | -4.44 | 0 | -0.693 | 0.358 | -10.74 | -10.71 |  | -9.84 | -9.77 | 3.4172 | 3.2334 | 13.328 | 16.933 | -12.3311 | -9.9704 | -9.4732 | 5.181 | 4.7089 | -17.2202 | -14.1389 | 12.1231 | 12.5492 | 138.7053 | 5.2087 | -5.7 | -5.7 | -22.1013 | -21.9581 | -3.1095 |  | 19.2288 | 6.0261 | 1.624 | 1.1521 | -65.157 | 72.634 | 73.0613 | 4.1565 | -55.8356 |  |  |  | 25.1684 | 9.14 | 7.52 | -6.9 | 9.76 | -25.5816 | -25.5816 | 36.229 | 35.7377 | -0.1482 | 1.0692 | 0.8925 | 19.0498 |  | 4.9876 | 8.703 | -13.7 | -13.7 | -3.3 | 29.2341 | 29.8871 | 28.189 | 64.5214 | 65.2752 | -35.6441 | -40.7827 | -33.6777 | 4.3177 | 27.94 | 11.06 | 11.5674 | 10.5499 | -11.1341 |  |  |  | -6.2364 |  | -4.8322 | -39.1 | -39.5 | -0.7349 | 10.9 | 13.1 | 15.58 | 6.48 | -2.7 | 12.3845 | 4.8503 | -7.33 | -1.04 | 20.08 | 7.53 | 2.5091 | 1.0455 | -37.7701 | -37.4182 | 37.9096 | 8.8359 | -1.2134 | -0.9819 | -18.5749 | -27.5812 | -12.859 | -73.7019 | -62.5366 | 2.7143 | -3.2204 | -2.2909 | 16.7843 |  | -8.0035 | -16.388 | -21.4978 | 35.1743 | 9.9293 | 0 | 0 | 0 | 3.7341 | -12.7487 | -12.1479 | -12.3484 | 7.6239 | 11.3062 | -20.9801 | 7.0079 | 6.7133 |  | 0 | 2.926 | 0 | 12.7267 | 12.3918 | -23.4439 | 20.7208 | 20.7164 | -9.4299 |  | 23.5026 | -20.35 | -1.1128 | 0.2355 | 1.84 | 1.06 | -22.9945 |  | 1.721 | -0.333 |  | 2.58 | -10.8332 | -2.3648 | -3.11 | 28.3373 |  | 29.8573 | -9.509 | -10.3261 | 3.6554 |  |  | -12.6484 | 75.4314 | 3.7375 | -19.6542 | 5.2494 | 5.7444 | 161.3137 | 0.0588 | -8.0649 | -7.6128 | 4.1179 | 8.1393 | 8.4028 | 4.1476 | -8.1874 | -6.7038 | 0.84 | -7.5461 | 20.6087 | 15.6224 | 62.3586 | -11.3275 | 40.1882 | -11.6725 |  | -10.7412 | 0 |  |  | -8.5895 | -8.2675 | -8.7945 | -8.2448 | 29.4 | 29.36 | -28.5 | -28.8 | 0.1071 | -5.12 | 34.8992 | 22.1755 | 22.0482 | -18.7 | -42.2 | -8 | -8.8 | -17.6997 | -17.6816 | -121.8986 | 42.2609 | -248.0136 | -17.6481 | -15.4978 | 71.8676 | 90.6313 | 107.7719 | 70.2213 | 1.3454 | 22.1063 | 21.7056 | 20.7663 | 183.6185 | -178.8655 | 11.5373 | 5.7605 | -1.1707 |  | -9.92 | -2.42 | -2.416 | 6.8 | -6.32 | -2.2876 | 0.7919 | 2.6963 | -7.4998 | -2.2 | -0.159 | 0.728 |  |  | 3.577 | 3.2159 | 3.3596 |  | 30.6 | 1.6798 | 0.56 |  | -18.1787 | 0.7532 | -21.214 | -17.5395 | -8.2667 | -19.484 | -2.689 | -25.6 | 10 | 14.3428 | -81.8269
25/07/2026 | 19:00 |  | 0 | 5.9515 | -10.9994 | 6.6663 | 7.4448 |  | 8.8608 |  | 22.8082 | 9.7427 | 9.371 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 3.6801 | -5.0877 | 6.5143 | 6.4876 | 11.335 | 0.0536 | -1.6954 | 2.1068 |  | -1.1934 | 0.396 | 0.418 | 4.906 | -4.44 | 2.2 | -0.552 | 0.367 | -9.18 | -9.2 |  | -9.06 | -9.01 | 3.899 | 3.5516 | 14.0584 | 18.0273 | -16.7773 | -9.2161 | -8.4248 | 4.3227 | 4.2385 | -17.3815 | -14.3757 | 9.2918 | 9.7656 | 144.0876 | 4.0435 | -5.6 | -5.5 | -20.3204 | -20.1962 | -3.1028 |  | 19.1521 | 6.185 | 1.7287 | 1.104 | -34.7301 | 68.2088 | 68.514 | -5.0483 | -42.3186 |  |  |  | 23.1426 | 9 | 8.14 | -7.4 | 7.64 | -25.1797 | -25.0458 | 35.9152 | 34.9377 | 0.4712 | 0.9439 | 0.6087 | 18.6407 |  | 4.9876 | 3.254 | -12.8 | -12.6 | -3.68 | 29.0337 | 29.2292 | 27.7453 | 60.4504 | 60.5539 | -33.1759 | -38.3392 | -30.7952 | 4.3099 | 25.86 | 9.96 | 11.0986 | 10.0616 | -10.8728 |  |  |  | -6.4507 |  | -4.8222 | -36.7 | -36.9 | -0.9326 | 10.6 | 12.5 | 15.22 | 6.21 | -2.45 | 10.4935 | 4.8928 | -7.32 | -1.01 | 19.92 | 6.54 | 2.2727 | 1.0273 | -37.3484 | -37.0273 | 35.9005 | 8.5209 | -1.6673 | -1.4247 | -15.9337 | -25.1542 | -12.736 | -63.5917 | -69.7632 |  | -3.0807 | -2.2099 | 8.6805 |  | -10.1915 | -1.54 | -22.3694 | 38.8511 | 7.1695 | -9.38 | -2.73 | 0 | 3.4315 | -14.7437 | -10.9694 | -11.045 | 6.4377 | 8.7288 | -17.8958 | 6.6473 | 6.449 |  | 0 | 0 | 0 | 11.8894 | 11.8894 | -23.109 | 19.9857 | 20.1258 | -9.2571 |  | 23.5123 | -19.61 | -0.7979 | 0.2401 | 1.64 | 0.45 | -23.4859 | 0 | 1.562 | -0.476 |  | 1.03 | -10.0296 | -1.6394 | -3.05 | 26.3339 |  | 29.4121 | -9.7127 | -10.5197 | 3.7373 |  |  | -12.2344 | 73.0083 | 3.6416 | -18.3009 | 6.2526 | 4.339 | 168.2887 | 0.6783 | -7.2896 | -8.1983 | 4.0457 | 8.2565 | 8.4503 | 3.7671 | -7.377 | -4.8229 | 2.51 | -8.3387 | 15.9371 | 16.7129 | 58.3062 | -12.9771 | 37.3717 | -12.4948 |  | 0 | 0 | 36.8868 |  | -10.4615 | -10.3975 | -7.8902 | -8.2794 | 29.97 | 29.99 | -31.8 | -31.7 | -0.0687 | -5.36 | 44.1737 | 19.114 | 19.1598 | -18.7 | -42.4 | -6.3 | -6.8 |  |  | -123.8835 | 39.5778 | -250.1234 | -17.8443 | -16.8896 | 73.8267 | 93.8428 | 115.2699 | 72.6686 | 2.9848 | 20.2771 | 21.6064 | 14.2457 | 182.0115 | -181.801 | 9.3469 | 7.4466 | 0.3772 |  | -10.48 | -2.395 | -2.401 | 7.04 | -6.88 | -2.3904 | 1.0269 | 3.3402 | -6.3859 | -2.7 | -2.279 | -0.567 |  |  | 5.0545 | 4.6789 | 4.2469 |  | 30.7 | 1.4099 | 0.46 |  | -18.5021 | 1.4781 | -20.5144 | -18.5201 | -8.7805 | -18.6663 | -2.09 | -25.9 | 9.4 | 9.8746 | -79.611
25/07/2026 | 19:30 |  | 0 | 5.7632 | -10.9958 | 7.9982 | 7.6708 |  | 8.2962 |  | 22.7344 | 9.6687 | 9.4803 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 3.7949 | -4.6935 | 6.9671 | 6.8558 | 11.9396 | 1.9688 | -1.6956 | 2.112 |  | -1.199 | 0.208 | 0.208 | 5.166 | -2.22 | 0 | -0.492 | 0.375 | -10.42 | -10.4 |  | -9.29 | -9.34 | 4.5849 | 3.2559 | 14.1201 | 17.8948 | -14.2357 | -10.1778 | -9.6675 | 3.7884 | 3.4664 | -16.5061 | -13.4084 | 9.8642 | 10.3129 | 141.0373 | 1.995 | -3.1 | -3.1 | -20.4057 | -20.1959 | -3.1229 |  | 18.6349 | 6.4514 | 1.5433 | 1.0199 | -50.2029 | 66.805 | 66.6524 | 3.2035 | -53.0665 |  |  |  | 22.1346 | 8.72 | 8.1 | -8.12 | 5.74 | -23.3043 | -23.1704 | 35.067 | 34.3533 | 0.3906 | 0.8429 | 0.4846 | 18.2932 | 0 | 1.9244 | 3.488 | -14.1 | -14.1 | -2.69 | 28.0119 | 28.0457 | 26.6368 | 61.6861 | 62.266 | -35.5501 | -37.5518 | -32.6664 | 4.2343 | 26.14 | 9.94 | 11.2549 | 10.257 | -11.0961 |  |  |  | -3.7577 |  | -4.7685 |  |  | -0.8008 | 10.1 | 12.12 | 14.74 | 5.88 | -2.36 | 10.1835 | 2.4601 | -7.34 | -0.97 | 22.7 | 6.07 | -0.4545 | -0.1636 | -37.173 | -36.7273 | 34.319 | 8.0345 | -2.0503 | -2.4155 | -19.0461 | -27.716 | -12.893 | -70.9638 | -63.6189 | 2.5319 | -3.1004 | -2.0418 | 9.0383 |  | -9.8957 | -2.564 | -21.7003 | 35.6852 | 8.0951 | 0 | 0 | 0 | 3.5586 | -12.2093 | -11.9836 | -12.0937 | 7.4229 | 8.5524 | -19.3151 | 7.1838 | 6.8768 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 10.2148 | -21.267 | 19.8324 | 19.9667 | -8.9819 |  | 22.8141 | -19.85 | -0.7979 | 0.1925 | 1.6 | 0.88 | -23.3024 |  | 1.383 | -0.604 |  | 1.73 | -10.4521 | -1.8257 | -3.1 | 27.081 |  |  | -9.5731 | -10.27 | 3.7416 |  |  | -11.837 | 72.8786 | 4.4901 | -18.945 | 5.9963 | 5.5578 | 162.4964 | 0.3666 | -7.6739 | -7.8989 | 3.7333 | 8.0514 | 8.3554 | 3.2954 | -7.8021 | -6.9903 | 2.51 | -8.655 | 17.4709 | 17.0048 | 60.2757 | -13.38 | 37.6489 | -11.5313 |  | -11.4905 | -11.6819 |  |  | -10.9672 | -10.9096 | -8.2637 | -8.0833 | 29.47 | 29.51 | -28.5 | -28.9 | 0.0192 | -5.36 | 42.9295 | 17.5465 | 17.5076 | -18.7 | -41.4 | -5.9 | -6.4 |  |  | -125.3928 | 38.8281 | -250.9299 | -21.6195 | -19.2909 | 71.8102 | 91.6925 | 113.1856 | 73.6327 | -1.5786 | 22.6404 | 18.7385 | 13.2981 | 180.9379 | -184.5005 | 8.9298 | 10.4373 | 0.7044 |  | -9.12 | -2.404 | -2.402 | 6 | -6.24 | -2.0995 | 0.6455 | 2.8428 | -6.7948 | -2.1 | 1.142 | 1.211 |  |  | 3.9449 | 3.687 | 3.402 |  | 29.6 | 2.0523 | 0.51 |  | -17.7183 | 1.4259 | -21.1363 | -17.7434 | -8.7902 | -20.3762 | 0 | -24.7 | 8.2 | 12.4323 | -85.6149
25/07/2026 | 20:00 |  | 0 | 5.6106 | -10.6756 | 7.9071 | 8.0785 |  | 7.7842 |  | 22.9177 | 9.8007 | 9.548 | -19.98 | -30.8 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.7462 | -3.8763 | 6.5963 | 6.5184 | 11.4248 | 1.7336 | -1.6102 | 2.275 |  | -1.066 | 0.08 | 0.096 | 4.706 | -2.22 | 0 | -0.619 | 0.368 | -11.34 | -11.4 |  | -9.8 | -9.81 | 6.6789 | 3.4743 | 13.818 | 17.6884 | -11.1255 | -10.9951 | -10.2107 | 3.8813 | 4.223 | -15.932 | -12.7848 | 11.8148 | 11.9438 | 137.372 | 2.3361 | -3.2 | -3.2 | -21.7351 | -21.1098 | -3.3606 |  | 18.1023 | 6.3793 | 1.4589 | 1.0067 | -65.7979 | 67.5374 | 68.3004 | 8.3717 | -66.2555 |  |  |  |  | 8.6 | 8.1 | -7.84 | 6.01 | -22.5006 | -22.5006 | 33.3365 | 32.4306 | -1.3685 | 1.0658 | 0.9753 | 18.0088 |  | 1.728 | 3.527 | -15 | -14.8 | -2.87 | 27.5774 | 27.4416 | 25.6429 | 63.2694 | 63.7877 | -36.6199 | -38.1391 | -33.9154 | 4.1422 | 25.73 | 9.78 | 10.7861 | 9.671 | -10.7175 |  |  |  | -0.4995 |  | -4.5809 |  | -37.1 | -1.8176 | 9.7 | 12.2 | 14.16 | 5.41 | -2.39 | 9.9975 | -0.675 | -7.9 | -1.38 | 22.02 | 6.62 | -2.1091 | -1.6273 | -37.2205 | -37.1909 | 34.5298 | 6.7146 | -3.8124 | -3.7445 | -18.9613 | -27.0006 | -12.272 | -78.2525 | -54.8829 |  | -3.2386 | -2.3552 | 15.4071 |  | -7.4846 | -14.34 | -21.564 | 33.9694 | 9.3615 | 0 | -2.57 | 0 | 3.2303 | -9.7122 | -11.5245 | -11.726 | 6.0033 | 11.3077 | -21.0815 | 6.7686 | 6.5403 |  | 0 | 0 |  | 9.2101 | 9.3776 | -19.7598 | 20.6171 | 20.2509 | -8.7076 |  | 21.0904 | -19.8 | -0.71 | 0.2364 | 1.51 | 1.55 | -21.4618 |  | 1.329 | -0.306 |  | 3.02 | -10.5162 | -2.4481 | -2.94 | 27.6371 |  | 29.7335 | -9.3953 | -10.0823 | 3.7007 |  |  |  | 73.9047 | 4.2111 | -19.6671 | 6.3515 | 5.4627 | 163.5927 | 0.0204 | -8.3235 | -7.5609 | 3.5256 | 7.8756 | 8.2525 | 2.9482 | -3.9525 | 0 | 2.51 | -8.8528 | 18.2439 | 19.075 | 63.8605 | -10.0759 | 40.3126 | -12.3646 |  | 0 | 0 |  |  | -11.3286 | -11.0906 | -7.3494 | -7.0977 | 28.31 | 28.31 | -27.4 | -27.5 | 0.0888 | -5.84 | 46.7575 | 15.839 | 15.7227 | -19.1 | -42.2 | -5.9 | -6.5 | -17.8993 | -17.8773 | -118.9099 | 39.2345 | -253.5708 | -22.1051 | -19.3255 | 84.3741 | 77.7911 | 110.4218 | 82.9645 | 16.6349 | 24.1403 | 21.5599 | 14.0638 | 194.5103 | -190.8783 | 16.5518 | 2.7443 | 0.658 |  | -9.04 | -2.405 | -2.41 | 6.16 | -5.84 | -1.984 | 0.0595 | 3.2547 | -7.1763 | -1.8 | 3.813 | 1.913 |  |  | 4.2177 | 3.6849 | 3.1685 |  | 29.1 | 2.5242 | 0.47 |  | -20.0467 | 1.9284 | -18.7979 | -20.5481 | -9.3397 | -18.2371 | -1.8943 | -24.4 | 8.1 | 17.2034 | -91.6897
25/07/2026 | 20:30 |  | 0 | 5.5002 |  | 8.0926 | 8.1219 |  | 6.7035 |  | 23.0969 | 9.8157 | 9.4286 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 3.8948 | -3.6675 | 6.1475 | 6.2255 | 10.5679 | 2.0862 | -1.6252 | 2.1035 |  | -1.0849 | 0.048 | 0.077 | 4.087 | -2.22 | 0 | -0.603 | 0.352 | -10.45 | -10.5 |  | -11.13 | -11.16 | 6.731 | 3.4725 | 13.2037 | 16.9683 | -10.4239 | -5.5715 | -5.126 | 3.642 | 3.5905 | -17.0331 | -14.2788 | 11.1449 | 11.6211 | 132.0826 | -0.7994 | -2.1 | -2.1 | -26.5048 | -26.3005 | -2.8578 |  | 10.212 | 5.9684 | 2.653 | 1.8129 | -72.2068 | 71.3523 | 71.1691 | 10.6955 | -68.4265 |  |  |  | 22.1446 | 8.79 | 8.07 | -8.29 | 5.76 | -22.3666 | -22.3666 | 33.4679 | 32.7808 | -0.8846 | -0.4116 | -0.6508 | 10.0286 |  | 1.9244 | 3.568 | -15.8 | -15.3 | -2.8 | 26.2716 | 26.0846 | 25.0219 | 61.7301 | 61.5375 | -29.9881 | -42.7106 | -26.9478 | 4.0956 | 24.23 | 9.23 | 9.8486 | 8.7921 | -9.9602 |  |  |  | -2.7591 |  | -4.1803 | -33.8 | -34.9 | -1.6602 | 8.6 | 11.8 | 13.1 | 4.69 | -2.32 | 10.6175 | 1.9626 | -7.72 | -1.51 | 21.17 | 6.26 | 0.1273 | -0.2273 | -35.7866 | -35.9455 | 33.8942 | 6.0205 | -4.5676 | -4.092 | -18.9434 | -27.7775 | -12.903 | -81.1811 | -51.5764 |  | -3.0197 | -2.1411 | 14.0216 |  | -5.75 | -13.828 | -21.3876 | 33.1402 | 8.9858 |  | -3.29 |  | 3.1441 | -8.2242 | -12.3669 | -12.5944 | 8.1656 | 11.7682 | -20.7924 | 6.3924 | 6.0675 |  | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.2101 | -18.9226 | 19.2386 | 19.4485 | -8.4984 |  | 20.9049 | -19.98 | -0.7063 | 0.22 | 1.52 | 1.83 | -20.9146 |  | 1.277 | -0.248 | 2.9345 | 3.32 | -10.8308 | -2.9862 | -2.48 | 28.2457 |  |  | -9.1003 | -9.8528 | 3.6406 |  |  | -12.2014 | 74.0713 | 4.5517 | -20.8934 | 7.3238 | 5.9111 | 159.5767 | -0.6645 | -8.6764 | -6.5317 | 3.2033 | 7.6339 | 7.8323 | 2.8172 | -2.9466 | -2.7062 | 3.77 | -9.5777 | 15.9561 | 19.0699 | 71.49 | -11.619 | 38.8557 | -12.579 |  | 0 | 0 | 44.5104 |  | -10.0981 | -9.8612 | -6.6647 | -6.96 | 29.01 | 28.78 | -28.8 | -28.6 | 0.0357 | -5.52 | 40.481 | 18.5984 | 18.4756 | -19.1 | -43.1 | -7.1 | -7.7 |  | -17.6674 | -125.4064 | 35.4016 | -251.9291 | -24.8109 | -22.9219 | 85.3635 | 76.7696 | 106.4163 | 80.5091 | 13.8855 | 22.2294 | 21.0035 | 16.1951 | 195.5953 | -187.5056 | 17.9945 | 3.1623 | 0.1648 |  | -8.16 | -2.375 | -2.378 | 5.28 | -6.4 | -1.5904 | 0.5875 | 2.6688 | -7.0298 | -2.1 | 1.802 | 3.437 |  |  | 4.402 | 5.7034 | 4.1009 |  | 29.7 | 1.3944 | 0.24 |  | -20.0586 | 1.3652 | -19.2595 | -19.7889 | -9.1173 | -17.3849 | -2.4997 | -25.7 | 9.1 | 18.1907 | -92.5933
25/07/2026 | 21:00 |  | 0 | 5.443 | -10.46 | 9.2998 | 7.7556 |  | 6.209 |  | 22.9699 | 9.7637 | 9.2626 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 3.6482 | -3.6204 | 5.5904 | 5.4708 | 9.6268 | 2.2192 | -1.5901 | 2.1597 |  | -1.064 | 0.05 | 0.069 | 4.643 | -2.22 | -2.2 | -0.653 | 0.362 | -10.23 | -10.25 |  | -10.69 | -10.7 | 6.67 | 3.5838 | 12.8599 | 16.5936 | -12.4669 | -6.8089 | -5.8142 | 16.5395 | 13.6417 | -20.0861 | -17.7805 | 18.61 | 18.8791 | 127.113 | -2.0619 | -1.6 | -1.5 | -24.823 | -24.6975 | -2.6843 |  | 9.5912 | 5.4465 | 2.3678 | 1.6634 | -66.2251 | 70.162 | 70.2231 | 9.8655 | -68.0702 |  |  |  | 21.9351 | 8.67 | 7.34 | -8.57 | 7.25 | -22.2327 | -22.5006 | 33.8521 | 33.1299 | -0.2279 | 0.1669 | 0.0146 | 9.0144 |  | -2.1076 | 9.287 | -16.6 | -15.6 | -2.9 | 26.4756 | 26.4859 | 24.999 | 61.8866 | 60.9847 | -29.7302 | -42.9853 | -26.2034 | 4.2644 | 24.45 | 9.23 | 9.5361 | 8.4991 | -9.8224 |  |  |  | -5.0544 |  | -4.139 | -34.4 | -34.9 | -1.6846 | 8.1 | 11.26 | 12.6 | 4.21 | -2.37 | 10.509 | 4.7278 | -8.28 | -1.39 | 21.36 | 5.41 | 1.9273 | 0.9 | -35.5089 | -35.2182 | 32.8141 | 6.2836 | -3.8669 | -3.921 | -18.1925 | -27.0991 | -13.329 | -78.0754 | -43.6642 |  | -2.832 | -1.9807 | 13.858 |  | -4.6355 |  | -21.8135 | 32.8645 | 8.5093 |  | -2.84 |  | 2.9798 | -6.3477 | -12.2234 | -12.2819 | 8.3765 | 11.1342 | -21.4316 | 5.8548 | 5.7141 |  | 0 | 0 |  | 9.3776 | 9.3776 | -17.4155 | 18.5135 | 17.7075 | -7.9344 |  | 19.0005 | -19.77 | -0.6056 | 0.2364 | 1.43 | 3.11 | -19.7414 |  | 1.21 | -0.311 |  | 5.18 | -11.855 | -3.6136 | -2.14 | 29.8484 |  | 30.1937 | -8.9982 | -9.6923 | 3.5265 |  |  | -12.5376 | 74.0381 | 4.7858 | -22.2729 | 4.4336 | 4.7208 | 158.106 | -1.2224 | -9.3509 | -6.0182 | 2.7678 | 7.3547 | 7.5712 | 2.1837 | -4.7926 | -2.9771 | 2.93 | -10.4719 | 6.0407 | 21.842 | 79.7183 | -11.7179 | 38.6569 | -12.4465 | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.8654 | -8.5162 | -5.4548 | -5.4443 | 28.9 | 28.98 | -26.9 | -26.9 | -0.1053 | -5.6 | 42.9155 | 19.6445 | 19.5277 | -19.5 | -42.7 | -7.1 | -7.7 | -17.6176 | -17.6304 | -136.888 | 28.9045 | -259.1512 | -31.0258 | -36.1255 | 91.5918 | 71.6898 | 105.2824 | 83.2987 | 24.3268 | 24.8369 | 23.2991 | 17.5129 | 204.3433 | -189.6741 | 19.9355 | -5.2219 | -0.2087 |  | -8 | -2.352 | -2.357 | 4.64 | -5.76 | -1.6095 | -0.087 | 2.4918 | -6.7063 | -1.6 | 1.285 | 1.752 | 0.9503 | 0.9845 | 4.9269 | 4.1007 | 3.9325 |  | 30 | 1.5905 | 0.28 |  | -19.2434 | 1.4228 | -19.7147 | -18.7889 | -8.5872 | -18.5608 | -1.8166 | -25.7 | 8.5 | 20.2725 | -96.6837
25/07/2026 | 21:30 |  | 0 | 5.163 | -10.1537 | 8.7121 | 7.5689 |  | 4.9305 |  | 23.1967 | 9.8627 | 9.693 | -17.76 | -28.6 | 2.2 |  | -17.6 | 3.7167 | -3.564 | 5.9723 | 5.7839 | 10.3276 | 4.2464 | -1.6017 | 2.2441 |  | -1.1478 | 0.087 | 0.07 | 4.681 | -2.22 | -4.4 | -0.868 | 0.361 | -10.14 | -10.19 |  | -11.18 | -11.17 | 5.8939 | 3.6097 | 11.5241 | 15.5013 | -11.1224 | -5.8158 | -5.1225 | 15.1668 | 18.985 | -20.8426 | -17.718 | 21.3952 | 17.9722 | 124.8065 | -1.5472 | -2.4 | -2.4 | -24.9108 | -24.9096 | -2.7622 |  | 10.319 | 5.1462 | 2.2411 | 1.5244 | -69.9789 | 70.986 | 71.2607 | 15.5596 | -66.6343 |  |  |  | 20.9471 | 8.55 | 6.36 | -9.08 | 8.71 | -24.6439 | -24.7779 | 33.6472 | 33.1427 | -5.9318 | 1.5866 | 1.6068 | 9.4706 |  | 4.2153 | 10.254 | -18.4 | -18.4 | -2.68 | 26.1817 | 26.422 | 24.3575 | 63.3896 | 62.945 | -28.8964 | -45.1329 | -26.0139 | 4.0622 | 27.76 | 10.76 | 8.9111 | 7.8156 | -9.4053 |  |  |  | -5.2826 |  | -3.9849 |  |  | -2.4512 | 7 | 13.32 | 11.48 | 3.43 | -3.41 | 9.7805 | 5.0028 | -8.82 | -1.49 | 20.04 | 4.65 | 2.2909 | 0.9545 | -36.384 | -35.7818 | 31.1962 | 4.6745 | -5.5806 | -5.5182 | -19.882 | -27.4816 | -13.034 | -83.3678 | -43.2172 | 2.348 | -2.9141 | -1.9741 | 15.1306 |  | -5.2242 |  | -22.8012 | 29.3487 | 8.9355 |  | -2.69 | 0 | 2.7857 | -6.0722 | -11.38 | -11.5071 | 8.2887 | 12.2256 | -22.6348 | 5.4981 | 5.1412 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 11.387 | -16.9131 | 19.9125 | 20.1257 | -7.2997 |  | 18.4048 | -19.9 | -0.6056 | 0.2319 | 1.41 | 2.56 | -18.7489 |  | 1.206 | -0.296 |  | 5.67 | -12.487 | -4.9573 | -2.05 | 30.4251 |  | 29.2815 | -9.3494 | -10.0325 | 3.3658 |  |  | -13.1401 | 73.3457 | 4.7104 | -22.5207 | 5.8585 | 4.7373 | 153.9209 | -1.5722 | -7.7161 | -6.8048 | 2.8276 | 6.9298 | 7.2153 | 2.145 | -6.1556 | -5.7817 | 2.51 | -9.0943 | 0 | 17.7813 | 80.3653 | -13.4171 | 37.1488 | -11.8364 |  | 0 | 0 |  |  | -8.8907 | -8.7249 | -4.6467 | -4.316 | 29.14 | 29.23 | -29.4 | -29.8 | 0.195 | -6.4 | 42.7337 | 21.0523 | 21.4639 | -19.5 | -43.9 | -7.1 | -7.8 |  |  | -147.2679 | 32.1127 | -259.7303 | -29.0689 | -37.7031 | 89.213 | 75.7213 | 106.4855 | 80.8842 | 16.0622 | 22.1567 | 21.0525 | 15.793 | 200.4281 | -189.8673 | 18.0538 | -3.5096 | -0.0232 |  | -8.56 | -2.331 | -2.339 | 5.12 | -5.92 | -1.44 | 0.2365 | 2.7543 | -6.1204 | -3 | 1.063 | 0.812 | 1.3505 | 1.4642 | 3.8246 | 3.5893 | 3.3615 |  | 30.6 | 1.4456 | 0.21 |  | -18.3863 | 1.4724 | -20.5126 | -18.3345 | -8.6651 | -19.7268 | -1.9319 | -26.5 | 9.4 | 18.0417 | -89.382
25/07/2026 | 22:00 |  | 0 | 4.9846 | -9.7533 | 10.0349 | 7.4529 |  | 3.64 |  | 23.334 | 9.9457 | 9.4885 | -17.76 | -28.6 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.6219 | -3.2322 | 5.2717 | 5.1897 | 9.1323 | 4.0583 | -1.6306 | 2.1636 |  | -1.1045 | -0.052 | -0.072 | 4.607 | -2.22 | -4.4 | -1.007 | 0.348 | -11.74 | -11.65 |  | -11.3 | -11.47 | 5.3661 | 3.8016 | 11.65 | 15.7384 | -8.4898 | -6.1792 | -6.801 | 6.146 | 6.8696 | -18.5205 | -14.1486 | 14.0465 | 15.343 | 123.0654 | 2.9429 | -4.4 | -4.3 | -26.496 | -27.4536 | -2.7525 |  | 9.0026 | 5.4592 | 2.3447 | 1.5959 | -88.9309 | 71.4743 | 71.3523 | 29.7452 | -74.39 |  |  |  | 19.9391 | 8.43 | 6.17 | -10.42 | 8.06 | -23.1704 | -23.1704 | 32.0444 | 31.2733 | -7.8603 | 0.3138 | 0.1614 | 8.6304 |  | 4.608 | 9.055 | -21 | -20.2 | -2.6 | 23.4859 | 23.5031 | 21.9317 | 66.8211 | 67.0904 | -29.8577 | -46.0402 | -27.4996 | 3.9327 | 26.83 | 10.21 | 8.1299 | 7.132 | -8.7281 |  |  |  | -3.9559 |  | -3.5523 | -34.2 | -34.7 | -3.3215 | 5.5 | 11.92 | 9.94 | 2.31 | -2.91 | 9.796 | 3.2127 | -8.41 | -1.58 | 18.87 | 3.82 | 0.8364 | 0.3091 | -35.8836 | -35.4909 | 27.6067 | 1.2414 | -8.4617 | -8.5098 | -20.5835 | -27.6513 | -12.963 | -98.2803 | -48.329 |  | -2.761 | -2.0482 | 14.7822 |  | -2.2438 | -13.316 | -22.7542 | 28.0858 | 8.0517 |  | 0 | 0 | 2.6407 | -1.4031 | -11.7006 | -11.8883 | 8.2633 | 11.5514 | -22.2515 | 5.8063 | 5.5732 |  | 0 | 0 |  | 10.0474 | 10.3823 | -14.4012 | 19.564 | 19.5676 | -6.868 |  | 17.6968 | -19.28 | -0.4994 | 0.219 | 1.42 | 3.17 | -17.9523 | 1.9557 | 1.154 | -0.306 |  | 5.82 | -14.0758 | -5.7357 | -1.82 | 30.3736 |  | 29.6683 | -8.7778 | -9.4726 | 3.2329 |  |  | -13.2053 | 73.1977 | 5.5405 | -23.8916 | 6.3918 | 5.816 | 148.7922 | -2.8635 | -8.617 | -5.4739 | 3.1373 | 6.549 | 6.709 | 2.5796 | -5.284 | -2.4279 | 1.26 | -7.0228 | 9.3831 | 11.0751 | 75.8653 | -13.1921 | 36.9872 | -11.6956 |  | 0 | 0 |  |  | -10.4787 | -9.9815 | -3.86 | -3.7468 | 29.62 | 29.63 | -27.5 | -28 | 0.8267 | -7.12 | 40.1695 | 21.543 | 21.5762 | -20.4 | -43.9 | -6.7 | -7.2 | -17.8368 |  | -144.5638 | 35.5197 | -254.6916 | -20.0242 | -27.9212 | 80.7549 | 84.9817 | 111.3194 | 77.7693 | 9.4461 | 21.7651 | 21.7773 | 11.4744 | 187.9037 | -185.8102 | 11.1926 | 5.9298 | 0.094 |  | -7.68 | -2.259 | -2.263 | 4.56 | -6 | -1.5491 | 0.325 | 1.7014 | -6.3279 | -2.2 | 4.128 | 3.659 | 3.5659 | 4.1511 | 3.8938 | 3.9637 | 4.7443 |  | 30.3 | 1.6674 | 0.13 |  | -18.4677 | 1.2284 | -20.7395 | -17.8674 | -8.6606 | -19.1892 | -1.9045 | -26.1 | 8.9 | 19.9459 | -91.2375
25/07/2026 | 22:30 |  | 0 | 4.7519 | -9.475 | 9.9444 | 6.7915 |  | 3.4838 |  | 21.876 | 9.3307 | 8.7808 | -19.98 | -28.6 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 3.9375 | -6.7496 | 4.1745 | 4.0157 | 7.1603 | 3.4025 | -1.6021 | 2.0663 |  | -1.0941 | -0.132 | -0.095 | 3.961 | -2.22 | -4.4 | -1.145 | 0.332 | -12.28 | -12.25 |  | -10.81 | -11.17 | 4.4867 | 3.3329 | 10.3415 | 14.0801 | -12.4902 | -8.5156 | -8.6543 | 34.5381 | 19.8719 | -21.7986 | -16.2427 | 22.1441 | 24.7439 | 114.0681 | 0.8735 | -3.9 | -3.9 | -24.7297 | -23.1872 | -2.5976 |  | 8.9653 | 4.8424 | 1.1868 | 0.8433 | -87.8933 | 42.909 | 43.4889 | 91.6369 | -108.2558 |  |  |  | 17.0251 | 8.09 | 6.01 | -10.56 | 6.56 | -28.1268 | -28.1268 | 37.2338 | 36.4465 | -7.6436 | 4.227 | 3.7493 | 9.317 |  | 4.4116 | 8.993 | -17.3 | -16.8 | -2.44 | 24.8026 | 25.0266 | 23.3828 | 51.5915 | 52.4235 | -31.8655 | -27.8404 | -29.6019 | 3.9646 | 28.81 | 10.57 | 7.0361 | 5.9601 | -8.1745 |  |  |  | 3.2999 |  | -3.2117 | -27.3 | -27.3 | -3.4827 | 4.4 | 9.86 | 8.36 | 1.37 | -2.29 | 8.8815 | -4.4203 | -9.22 | -2.82 | 19.67 | 2.74 | -5.8364 | -3.1909 | -39.9805 | -40.0273 | 17.9396 | -7.0698 | -16.0954 | -16.2774 | -17.999 | -25.4673 | -12.98 | -158.7996 | -53.1857 | 2.5788 | -2.6516 | -1.7244 | 18.1687 |  | -11.846 |  | -26.3047 | 41.1126 | 10.7731 |  | -2.86 | -1.7 | 2.3198 | -8.958 | -11.1243 | -11.3483 | 8.6607 | 13.7522 | -24.1988 | 5.3293 | 5.0662 |  | 0 | 0 |  | 15.406 | 15.2385 | -18.0853 | 24.4912 | 24.2576 | -9.5731 |  | 18.6685 | -19.55 | -0.4994 | 0.1659 | 1.38 | 3.06 | -18.7069 |  | 1.149 | -0.388 |  | 5.26 | -12.3809 | -4.0866 | -1.9 | 29.9345 |  | 27.2797 | -7.1208 | -7.7049 | 2.9425 |  |  | -12.5958 | 69.524 | 5.9546 | -23.8726 | 5.9119 | 5.1393 | 144.5198 | -4.1776 | -9.5336 | -2.9499 | 2.6283 | 6.0656 | 6.2502 | 1.887 | -5.0257 | -4.58 | 1.68 | -7.6047 | 7.5044 | 9.1985 | 79.6903 | -13.2896 | 36.702 | -12.2029 |  | 0 | 0 | 40.2234 |  | -9.8002 | -9.6916 | -0.4629 | -0.7049 | 30.65 | 30.65 | -29.4 | -29.7 | 0.0009 | -7.6 | 38.5755 | 22.8868 | 22.9974 | -20.4 | -45.2 | -7.6 | -8.1 |  | -17.8276 | -152.9419 | 41.6319 | -254.0996 | -22.9344 | -27.6267 | 80.9338 | 84.8096 | 108.997 | 76.7559 | 9.9761 | 22.7072 | 21.8396 | 15.4948 | 190.0872 | -185.5181 | 14.9402 | 2.1941 | -0.1868 |  | -7.92 | -2.252 | -2.25 | 4.16 | -5.84 | -1.2126 | -0.029 | 1.6434 | -5.388 | -2 | 1.839 | 3.208 | 3.3382 | 3.8705 | 4.0052 | 3.6607 | 3.5544 |  | 31.5 | 2.0893 | 0.04 |  | -18.9925 | 0.9617 | -19.8349 | -18.3874 | -8.5985 | -18.7263 | -2.8987 | -27.1 | 9.7 | 23.3683 | -91.8546
25/07/2026 | 23:00 |  | 0 | 4.5748 | -9.1656 | 9.535 | 6.2561 |  | 2.7606 |  | 21.2592 | 8.4867 | 8.2384 | -15.54 |  | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 4.0272 | -5.7984 | 3.6304 | 3.4454 | 6.4648 | 3.1765 | -1.6121 | 2.0355 |  | -1.1956 | -0.135 | -0.119 | 4.098 | -4.44 | -6.6 | -0.988 | 0.344 | -12.84 | -12.85 |  | -11.89 | -11.66 | 4.012 | 3.7997 | 9.1438 | 13.1299 | -12.9695 | -8.1385 | -8.3847 | 16.8835 | 16.1169 | -20.3884 | -15.9933 | 20.9553 | 16.3014 | 117.5111 | 1.6432 | -4.4 | -4.4 | -26.0846 | -25.0425 | -2.5224 |  | 12.5424 | 4.669 | 1.6306 | 1.1477 | -83.6817 | 41.5357 | 41.3831 | 86.2112 | -100.6684 |  |  |  | 13.9714 | 7.96 | 5.94 | -11.56 | 5.71 | -26.5193 | -26.7872 | 35.1641 | 35.5582 | -5.9711 | 6.8274 | 6.546 | 12.0256 |  | 4.4116 | 9 | -18.2 | -18.2 | -2.48 | 24.9241 | 25.0495 | 23.1583 | 48.9682 | 49.8242 | -27.8625 | -27.8263 | -26.0405 | 3.839 | 26.88 | 9.62 | 7.0361 | 6.0577 | -8.1115 |  |  |  | 6.5029 |  | -3.1492 | -24.9 | -25 | -3.4155 | 3.3 | 8.9 | 7.22 | 0.55 | -2.24 | 8.618 | -8.068 | -15.81 | -3.31 | 25.69 | 2.42 | -9.2182 | -4.8364 | -38.8666 | -38.2455 | 18.0472 | -6.5011 | -16.1758 | -16.1152 | -24.6944 | -30.5995 | -11.99 | -156.3207 | -49.1192 | 2.1957 | -2.7483 | -1.8774 | 18.74 |  | -7.9162 |  | -26.0928 | 27.9894 | 11.8554 | 0 | -2.62 | 0 | 2.4219 | -5.4306 | -10.9654 | -11.2733 | 8.377 | 14.9043 | -26.364 | 5.5594 | 5.3542 |  | 0 | 0 |  | 14.0663 | 14.2338 | -18.7551 | 25.0759 | 25.2824 | -9.6079 |  | 21.8424 | -19.51 | -0.4994 | 0.2007 | 1.37 | 0.94 | -21.74 |  | 1.03 | -0.47 |  | 4.69 | -4.872 | 4.8777 | -2.21 | 29.5864 |  | 27.3533 | -6.9859 | -7.407 | 2.7638 |  |  | -12.7999 | 70.6835 | 6.1686 | -25.3101 | 5.8922 | 4.3663 | 125.9015 | -4.8268 | -9.7836 | -2.2525 | 2.9715 | 5.6993 | 5.8151 | 2.382 | -5.209 | -3.8942 | 2.1 | -8.7029 | 7.2473 | 11.7489 | 81.3263 | -12.3122 | 37.956 | -12.3104 |  | 0 | 0 |  |  | -11.4789 | -11.3034 | 0.1043 | 0.1498 | 27.85 | 27.9 | -29.9 | -29.9 | 0.0705 | -8.4 | 44.7154 | 20.6981 | 20.5851 | -20.8 | -45.2 | -5.9 | -6.4 |  |  | -145.1031 | 43.8951 | -257.9277 | -24.7996 | -27.8893 | 98.8158 | 68.2425 | 105.2039 | 91.8876 | 31.0242 | 20.6012 | 23.1799 | 12.2055 | 209.1966 | -198.8946 | 17.0034 | -1.0688 | 0.6116 |  | -7.76 | -2.227 | -2.237 | 3.84 | -5.12 | -1.4759 | -0.9659 | 3.2242 | -5.6809 | -2.7 | 0.815 | 2.364 |  |  | 3.7239 | 4.63 | 3.5418 |  | 30.9 | 2.2716 | 0 |  | -19.1042 | 1.5225 | -20.5799 | -18.7249 | -8.7472 | -18.775 | -2.2939 | -26.5 | 8.8 | 22.8426 | -93.3249
25/07/2026 | 23:30 |  | 0 | 4.2757 | -8.8432 | 7.948 | 5.7153 |  | 2.1931 |  | 20.3367 | 8.4207 | 8.2789 | -11.1 | -28.6 | 4.4 |  |  | 4.0447 | -7.0327 | 3.371 | 3.0098 | 5.8789 | 3.3916 | -1.5445 | 2.0541 |  | -1.1519 | 0.049 | 0.071 | 4.065 | -8.88 | -6.6 | -1.26 | 0.323 | -11.55 | -11.56 |  | -11.7 | -11.7 | 3.4508 | 3.7088 | 8.3912 | 11.9262 | -15.0283 | -5.9736 | -5.0051 | 14.9583 | 18.7157 | -20.4891 | -17.5151 | 14.4905 | 17.4511 | 117.9676 | 0.0512 | -4.3 | -4.2 | -24.7893 | -24.068 | -2.4316 |  | 14.207 | 4.4935 | 1.4217 | 0.9905 | -70.3757 | 40.4981 | 40.9558 | 75.6947 | -99.3276 |  |  |  | 13.9015 | 7.6 | 5.53 | -11.59 | 5.49 | -29.6003 | -29.8682 | 38.2093 | 37.7181 | -6.4714 | 18.0362 | 17.6383 | 13.8118 |  | 4.2153 | 8.865 | -20.9 | -20.5 | -2.34 | 27.921 | 28.2251 | 26.836 | 49.4865 | 51.0152 | -27.5155 | -28.9686 | -25.349 | 3.8 | 26.22 | 9.46 | 6.5674 | 5.5695 | -8.0013 |  |  |  | 3.2676 |  | -3.3518 |  |  | -3.457 | 2.3 | 8.78 | 6.06 | -0.21 | -2.37 | 8.4475 | -5.4028 | -23.47 | -3.66 | 33.35 | 1.74 | -6.2727 | -3.3818 | -38.7002 | -39.2727 | 20.0285 | -3.9879 | -13.7687 | -13.2983 | -26.6984 | -30.8348 | -11.125 | -143.8622 | -51.0439 |  | -2.7305 | -1.8983 | 19.8701 |  | -9.9395 |  | -26.2483 | 29.1665 | 11.3763 | 0 | -2.09 | 0.1 | 1.7527 | -6.3934 | -11.056 | -11.1749 | 8.3138 | 14.967 | -28.2624 | 5.7634 | 5.5212 |  | 0 | 0 | 0 | 17.248 | 17.5829 | -21.267 | 25.3447 | 25.2961 | -11.1805 |  | 22.3014 | -20.13 | -0.4958 | 0.1476 | 1.35 | 0.36 | -22.2462 |  | 1.036 | -0.528 |  | 3.94 | -4.1054 | 5.5006 | -2.44 | 27.9044 |  | 26.9732 | -6.6402 | -7.0387 | 2.6033 |  |  | -11.8416 | 69.7382 | 6.5389 | -25.906 | 5.8135 | 5.2065 | 124.4166 | -5.4799 | -10.402 | -1.9369 | 3.0391 | 5.3697 | 5.4433 | 2.5563 | -6.5642 | -3.6879 | 1.26 | -8.0979 | 6.8938 | 13.6648 | 77.663 | -11.2361 | 38.2881 | -12.1918 |  | 0 | 0 |  |  | -9.9956 | -9.8598 | 0.0956 | 0.3836 | 27.66 | 27.69 | -30.6 | -31 | 0.0357 | -9.04 | 41.3039 | 20.7211 | 21.0384 | -20.8 | -45.7 | -6.7 | -7.2 |  |  | -143.2897 | 46.6326 | -256.8484 | -23.6081 | -25.318 | 97.3147 | 70.6237 | 104.4736 | 89.7578 | 29.0152 | 22.4113 | 21.1401 | 15.4074 | 203.8223 | -195.1976 | 20.0773 | -2.0275 | 0.3992 |  | -7.36 | -2.182 | -2.19 | 3.76 | -5.2 | -1.0103 | -0.9079 | 3.0198 | -5.388 | -2.3 | 1.663 | 1.013 |  |  | 3.7637 | 3.2615 | 4.1027 |  | 31.4 | 2.2849 | -0.1 |  | -17.2807 | 0.2428 | -19.9548 | -17.1493 | -7.5635 | -19.1451 | -3.2202 | -26.8 | 9.2 | 20.2951 | -88.6202
26/07/2026 | 00:00 |  | 0 | 4.1841 | -8.565 | 9.0061 | 5.3947 |  | 1.1958 |  | 20.1789 | 8.4727 | 7.7927 | -11.1 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 3.9818 | -6.6625 | 4.0649 | 3.8735 | 7.0014 | 4.4515 | -1.3602 | 2.0522 |  | -1.2872 | 0.033 | 0.034 | 3.92 | -11.1 | -8.8 | -1.226 | 0.32 | -12.21 | -12.33 |  | -11.58 | -11.57 | 3.824 | 4.045 | 7.2717 | 10.6966 | -13.1956 | -9.5532 | -6.4089 | 28.8808 | 34.423 | -18.837 | -18.0921 | 17.83 | 32.3361 | 118.6359 | 1.9053 | -4.7 | -4.7 | -24.2957 | -25.5923 | -2.289 |  | 11.8737 | 4.4784 | 1.2483 | 0.8791 | -64.1194 | 38.6364 | 39.4299 | 84.5815 | -106.2844 |  |  |  | 11.6561 | 7.47 | 5.1 | -12.09 | 5.22 | -27.8589 | -27.7249 | 36.6552 | 36.2289 | -5.7233 | 17.1848 | 17.2118 | 11.869 |  | 4.4116 | 9.569 | -22 | -21.5 | -2.2 | 26.0538 | 26.611 | 24.6546 | 50.7932 | 51.5257 | -27.2107 | -27.9441 | -25.7262 | 3.6442 | 25.16 | 8.83 | 5.7861 | 4.7882 | -7.176 |  |  |  | 7.2612 |  | -2.877 |  |  | -3.1384 | 1.6 | 7.22 | 5.5 | -0.67 | -1.95 | 8.8195 | -7.7904 | -23.51 | -3.58 | 31.69 | 0.31 | -9.1818 | -4.6818 | -39.0256 | -38.1273 | 17.7028 | -5.7571 | -15.9656 | -16.0543 | -26.6606 | -30.3848 | -10.974 | -148.8447 | -53.4788 |  | -2.7154 | -1.8555 | 18.9912 |  | -7.9243 |  | -26.6985 | 28.3206 | 10.2099 |  | -3.01 | 0 | 1.6445 | -2.8935 | -10.2636 | -10.4165 | 7.8801 | 14.0145 | -27.3921 | 5.4635 | 5.2009 |  | 0 | 0 |  | 15.406 | 15.406 | -19.9273 | 25.1462 | 25.095 | -9.5887 |  | 21.8814 | -19.34 | -0.3951 | 0.1925 | 1.32 | 0.55 | -21.7075 |  | 1.018 | -0.276 | 3.0653 | 4.41 | -5.7595 | 4.6485 | -2.7 | 28.4552 |  | 27.2503 | -6.6986 | -7.0371 | 2.4325 |  |  | -11.6636 | 69.6469 | 6.1392 | -26.5069 | 6.27 | 5.4841 | 122.9233 | -6.0637 | -10.5244 | -1.7748 | 2.0208 | 5.1427 | 5.2772 | 1.4841 | -6.7924 | -5.3837 | 2.1 | -8.1691 | 9.4877 | 12.1851 | 79.2323 | -13.7308 | 37.4755 | -11.8657 |  | 0 | 0 | 46.175 |  | -10.5917 | -10.4008 | 1.1015 | 1.3288 | 26.96 | 26.99 | -30 | -30.6 | 0.0192 | -9.12 | 40.1111 | 21.7576 | 21.0384 | -20.8 | -45.7 | -5.9 | -6.4 |  |  | -150.0716 | 44.1352 | -255.1515 | -25.2124 | -24.8561 | 94.156 | 72.3486 | 104.2849 | 86.7649 | 25.4678 | 24.0852 | 20.8151 | 15.6678 | 200.9922 | -193.4005 | 17.5556 | 1.2238 | 0.1892 |  | -7.6 | -2.18 | -2.185 | 3.76 | -4.88 | -0.6904 | -0.9354 | 3.8102 | -5.3605 | -2.6 | 1.962 | 1.361 |  |  | 5.0522 | 4.07 | 3.1393 |  | 31 | 2.3041 | -0.16 |  | -17.7059 | 0.6722 | -21.2601 | -16.8397 | -8.1466 | -19.9305 | -2.3206 | -26.4 | 9.1 | 21.8479 | -87.5848
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 7.2785 | -7.1316 | 11.687 | 10.8213 | 0 | 18.6221 | 0 | 26.8172 | 11.7366 | 11.2987 | -4.44 | -24.2 | 13.2 | 9.108 | -17.6 | 4.3263 | -3.2322 | 9.2122 | 9.3701 | 15.8259 | 5.3224 | -0.4141 | 2.2754 | 0 | -1.0121 | 0.396 | 0.418 | 7.079 | 0 | 6.6 | 1.258 | 0.375 | -9.18 | -9.2 | -10 | -8.09 | -7.79 | 7.5785 | 4.045 | 21.5527 | 25.8188 | -6.8787 | -4.1038 | -3.7707 | 34.5381 | 34.423 | -13.7252 | -10.9496 | 25.7362 | 32.3361 | 144.0876 | 6.9706 | -1.6 | -1.5 | -19.3969 | -18.4084 | -1.7632 | 0 | 31.4249 | 11.49 | 6.4041 | 4.0656 | -0.4273 | 84.2005 | 84.3226 | 91.6369 | -2.3425 | 0 | 0 | 0 | 32.5633 | 10.46 | 11.21 | 1.96 | 15.2 | -22.2327 | -22.3666 | 42.1673 | 42.2028 | 0.6751 | 18.0362 | 17.6383 | 29.9473 | 0 | 5.3673 | 10.254 | -2.5 | -3.7 | -2.2 | 35.9744 | 35.6939 | 33.64 | 69.6745 | 69.7487 | -23.5784 | -7.675 | -19.8229 | 4.7107 | 39.74 | 16.08 | 13.5986 | 12.5031 | -6.922 | 0 | 0 | 0 | 20.6537 | 0 | -2.7931 | -12.7 | -12.5 | 1.3519 | 14.7 | 18.34 | 19.94 | 9.82 | -1.79 | 19.1115 | 5.3378 | -7.32 | -0.94 | 37.7 | 13.67 | 3.2 | 1.1727 | -35.5089 | -35.2182 | 68.7638 | 33.8422 | 1.3506 | 20.4439 | -2.2957 | -12.9371 | -9.046 | 7.4519 | -43.2172 | 6.0536 | -1.7435 | -1.7244 | 22.8331 | 0 | -2.2438 | 25.104 | -21.3876 | 47.9984 | 11.8554 | 6.61 | 0 | 8.5 | 5.9297 | -1.4031 | -9.6138 | -9.8157 | 9.0671 | 14.967 | -9.6187 | 7.4914 | 7.1923 | 0 | 2.599 | 2.9733 | 0 | 19.09 | 18.9226 | -14.4012 | 29.2441 | 29.2935 | -3.7618 | 11.0153 | 27.3942 | -16.17 | 0.4015 | 0.2401 | 2.92 | 3.75 | -17.7987 | 1.9557 | 1.997 | -0.165 | 3.18 | 24.82 | 12.3361 | 19.3007 | -0.17 | 34.7563 | 0 | 30.6258 | -2.5138 | -2.8006 | 3.7416 | 0 | 0 | -11.6636 | 89.1129 | 6.8723 | -18.3009 | 7.8828 | 7.6156 | 168.2887 | 0.6783 | -6.5583 | 12.8002 | 5.0431 | 8.2565 | 8.4503 | 4.6564 | 12.9764 | 15.4214 | 3.77 | 0 | 42.0938 | 21.842 | 81.3263 | -9.7115 | 42.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4435 | 0 | -7.8911 | -7.7384 | 1.1015 | 1.3288 | 41.39 | 41.11 | -24.3 | -25.3 | 0.8267 | 7.44 | 54.2677 | 24.1089 | 24.3191 | -18.2 | -38.3 | -1.6 | -2.1 | -17.4485 | -17.4712 | -118.9099 | 50.4985 | -238.3585 | 7.6455 | -12.8066 | 98.8158 | 129.1257 | 150.5278 | 91.8876 | 31.0242 | 25.9815 | 23.2991 | 24.9011 | 209.1966 | -143.1498 | 20.0773 | 44.983 | 1.2659 | 0 | -6.64 | -2.043 | -2.058 | 8.8 | -3.84 | 0.0141 | 5.1865 | 9.2027 | -2.4002 | -0.4 | 4.128 | 3.669 | 3.5659 | 4.1511 | 6.4525 | 5.8565 | 5.0838 | 0 | 36.7 | 4.0855 | 1.1 | 0 | 0 | 1.9284 | -18.7979 | 0 | 9.7919 | -11.7793 | 0 | -21.1 | 17.5 | 38.6966 | -48.0248
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.7194 | -12.5731 | 1.8128 | 4.408 | 0 | 1.1958 | 0 | 16.4761 | 6.5768 | 6.0632 | -22.2 | -37.4 | 0 | 1.656 | -26.4 | 2.425 | -17.6685 | 3.371 | 3.0098 | 5.8789 | 0.0536 | -1.6956 | 1.4732 | 0 | -1.3527 | -0.768 | -0.753 | -0.571 | -17.76 | -11 | -2.565 | 0.23 | -17.22 | -17.24 | -10 | -11.97 | -12.23 | -0.9723 | 3.049 | 7.2717 | 10.6966 | -18.2485 | -14.9269 | -14.431 | 3.642 | 3.4664 | -21.7986 | -20.4272 | 5.2408 | 6.1205 | 38.4067 | -2.0851 | -6.2 | -6.2 | -28.0279 | -27.6877 | -3.6394 | 0 | 6.3987 | 4.1075 | -0.1999 | -0.0548 | -96.0722 | 1.2207 | 1.6175 | -67.325 | -196.2426 | 0 | 0 | 0 | 5.0996 | 6.18 | 5.1 | -12.09 | 3.36 | -31.4757 | -31.8776 | 32.0444 | 31.2733 | -7.8603 | -7.478 | -7.1216 | 5.8663 | 0 | -2.1076 | 3.254 | -22 | -21.5 | -4.81 | 13.0641 | 13.4205 | 11.9969 | 29.4638 | 30.115 | -37.9099 | -84.4313 | -34.2417 | 2.596 | 21.64 | 7.6 | 4.8486 | 3.714 | -12.7153 | 0 | 0 | 0 | -7.1957 | 0 | -5.7924 | -47.2 | -46.8 | -3.4827 | -1.2 | 4.92 | 2.64 | -2.8 | -4.9 | 8.0755 | -65.3787 | -23.51 | -7.87 | 18.81 | -1.58 | -23.4 | -31.5273 | -43.3774 | -42.7545 | 9.5311 | -18.6249 | -26.0991 | -25.8808 | -26.6984 | -30.8348 | -13.468 | -158.7996 | -93.8159 | 1.8142 | -7.4173 | -6.4577 | 8.3919 | 0 | -23.6855 | -16.388 | -30.5495 | -30.3963 | -0.5614 | -20.78 | -15.61 | -4.6 | 1.5671 | -23.069 | -12.5089 | -12.6717 | 3.4642 | -1.2178 | -28.2624 | 5.3293 | 5.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.2101 | -34.496 | 18.092 | 17.7075 | -23.4993 | -15.6719 | 17.6968 | -24.99 | -2.0137 | 0.1302 | 0.57 | -1.02 | -27.6103 | 0 | 1.018 | -0.659 | 2.6689 | -3.32 | -20.3183 | -10.1291 | -4.15 | 22.3188 | 0 | 18.5727 | -10.1082 | -10.851 | 1.8519 | 0 | 0 | -17.3712 | 65.1345 | 3.6416 | -26.5069 | 3.8267 | 3.4309 | 106.9761 | -6.251 | -11.4724 | -8.1983 | 1.5858 | 4.9449 | 4.9845 | 0.947 | -22.2151 | -21.364 | -7.96 | -10.4719 | 0 | -16.3372 | 41.5295 | -49.9948 | 2.2886 | -13.5419 | -12.3448 | -11.4905 | -12.6294 | 0 | 0 | -14.7495 | -14.6023 | -19.9623 | -20.0431 | 25.41 | 25.46 | -33.1 | -33.4 | -0.1053 | -12.64 | 30.4812 | 12.7284 | 12.6981 | -21.7 | -47.4 | -8.8 | -9.3 | -18.2631 | -18.2172 | -156.005 | 24.2893 | -259.7303 | -31.0258 | -37.7031 | 35.8418 | 68.2425 | 100.3634 | 30.3296 | -37.5695 | 4.3833 | 3.6575 | -36.5022 | 106.942 | -198.8946 | -40.3594 | -5.2219 | -3.6316 | 0 | -11.52 | -2.42 | -2.437 | 3.04 | -9.84 | -3.7287 | -2.2263 | -1.4328 | -11.162 | -5.1 | -2.279 | -1.265 | 0 | 0 | 2.863 | 2.8902 | 2.6198 | 0 | 25.9 | -0.2284 | -0.28 | 0 | -20.0586 | -17.7557 | -26.2901 | -20.5481 | -9.5971 | -25.7121 | -3.4124 | -32.1 | 3.7 | -15.0791 | -108.9961
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.9344 | -9.7932 | 7.1427 | 6.9871 | 0 | 9.1542 | 0 | 22.0323 | 9.3853 | 9.0201 | -14.1988 | -29.7297 | 5.885 | 4.14 | -20.122 | 3.6668 | -10.3924 | 5.9807 | 5.8786 | 10.2535 | 3.9837 | -0.87091 | 2.1056 | 0 | -1.1473 | -0.16648 | -0.15406 | 4.304 | -6.7525 | -2.86 | -1.0828 | 0.32062 | -12.5333 | -12.5517 | -10 | -10.209 | -10.1948 | 4.5085 | 3.5447 | 14.8242 | 18.1875 | -12.7125 | -9.4435 | -9.065 | 13.1947 | 13.645 | -17.6055 | -14.9073 | 15.2188 | 16.9617 | 109.4528 | 2.1221 | -4.5729 | -4.5521 | -23.0404 | -22.6437 | -2.7959 | 0 | 16.4479 | 6.8442 | 2.2127 | 1.5416 | -55.3758 | 48.2739 | 48.3922 | 14.4487 | -90.7337 | 0 | 0 | 0 | 19.39 | 7.8481 | 7.3427 | -6.2213 | 8.5006 | -26.6421 | -26.6644 | 36.9355 | 36.3965 | -3.3347 | 0.81186 | 0.64066 | 15.9205 | 0 | 4.245 | 8.5805 | -13.4729 | -13.4271 | -3.2596 | 24.9391 | 25.0813 | 23.3971 | 50.9181 | 51.0956 | -31.5851 | -37.0434 | -27.9972 | 3.8076 | 28.1083 | 10.7956 | 9.2073 | 8.1106 | -9.5829 | 0 | 0 | 0 | 0.88982 | 0 | -4.0907 | -31.3559 | -32.15 | -0.62111 | 6.6604 | 11.4833 | 11.2058 | 3.4277 | -2.926 | 12.751 | -3.9527 | -13.4667 | -5.706 | 26.81 | 5.2737 | -4.3148 | -3.1991 | -39.0858 | -38.6697 | 32.5755 | 3.7514 | -14.6934 | -6.6108 | -16.9739 | -21.9512 | -11.9512 | -81.4447 | -67.9579 | 3.7333 | -4.2554 | -3.4408 | 17.5836 | 0 | -11.4459 | 2.0671 | -26.2161 | -6.6305 | 6.3143 | -1.7362 | -7.7294 | 0.61522 | 3.4102 | -14.1503 | -11.3932 | -11.5147 | 7.0411 | 7.5492 | -20.6157 | 6.5865 | 6.2837 | 0 | 0.16547 | 0.17945 | 0 | 13.6965 | 13.7907 | -21.724 | 22.847 | 22.8524 | -11.0009 | -4.9005 | 21.8763 | -19.4525 | -0.90337 | 0.18647 | 1.711 | 1.0094 | -21.6784 | 0.6519 | 1.3846 | -0.3789 | 2.871 | 4.5292 | -4.67 | 3.6439 | -2.5353 | 29.3832 | 0 | 26.0404 | -7.0433 | -7.5814 | 2.7185 | 0 | 0 | -13.5841 | 75.8528 | 5.2982 | -22.859 | 5.7176 | 5.0959 | 135.684 | -2.4974 | -9.1179 | -0.38079 | 3.0355 | 6.5309 | 6.6648 | 2.5158 | -6.0976 | -4.4985 | -1.9125 | -4.882 | 17.4688 | 4.3628 | 61.141 | -28.7729 | 22.9999 | -7.8535 | -2.469 | -1.5563 | -2.6583 | 34.1099 | 0 | -11.5934 | -11.4563 | -7.0515 | -7.0754 | 33.2998 | 33.1802 | -28.9521 | -29.0479 | 0.19757 | -4.1683 | 41.6456 | 19.6331 | 19.595 | -19.8136 | -43.1354 | -5.4667 | -5.9625 | -17.8895 | -17.8813 | -139.8094 | 38.0008 | -250.3549 | -10.8492 | -20.2238 | 60.1097 | 106.752 | 129.766 | 60.5855 | -14.253 | 18.3871 | 17.2138 | -8.4755 | 153.2042 | -172.77 | -13.4799 | 24.818 | -0.51738 | 0 | -8.6183 | -2.2198 | -2.2266 | 5.5117 | -6.42 | -1.3951 | 0.77229 | 3.6638 | -8.1097 | -2.3625 | 1.4944 | 1.5692 | 2.9219 | 3.3453 | 4.2158 | 3.9474 | 3.6859 | 0 | 31.8292 | 2.3171 | 0.37521 | 0 | -13.8314 | -0.9786 | -22.9659 | -13.5386 | -6.4967 | -22.0666 | -1.4481 | -27.2271 | 11.5312 | 12.9418 | -81.8912
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 25 de Julio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
25/07/2026 | 00:30 | -69.08 | -68.67 | -57.9647 | -57.4395 | -641.4555 | -894.6097 | 168.8553 | 170.2597 | 317.6193 | 110.649 | 767.3833
25/07/2026 | 01:00 | -68.24 | -69.09 | -56.1756 | -57.1205 | -643.2234 | -893.8495 | 169.6062 | 168.9835 | 322.827 | 116.2085 | 777.6252
25/07/2026 | 01:30 | -60.16 | -60.65 | -50.3551 | -50.8206 | -607.3386 | -829.3243 | 163.8249 | 164.1557 | 308.3479 | 108.0146 | 744.3431
25/07/2026 | 02:00 | -59.56 | -59.92 | -49.3447 | -49.8525 | -599.4434 | -818.1206 | 159.9836 | 158.3082 | 295.7303 | 101.993 | 716.0151
25/07/2026 | 02:30 | -57.9 | -58.07 | -50.8329 | -51.3475 | -616.5005 | -834.6509 | 162.0005 | 160.4485 | 305.4854 | 104.9178 | 732.8522
25/07/2026 | 03:00 | -56.62 | -57.35 | -49.1561 | -49.14 | -604.9656 | -817.2317 | 162.2135 | 161.8367 | 305.716 | 104.2405 | 734.0067
25/07/2026 | 03:30 | -59.31 | -59.21 | -50.7853 | -51.7507 | -601.3258 | -822.3818 | 173.1921 | 174.8693 | 351.5142 | 129.1767 | 828.7523
25/07/2026 | 04:00 | -57.33 | -57.45 | -48.031 | -49.3979 | -595.0309 | -807.2398 | 172.1599 | 171.6795 | 335.908 | 130.0513 | 809.7987
25/07/2026 | 04:30 | -55.64 | -55.88 | -45.2945 | -47.6737 | -587.9473 | -792.4355 | 173.028 | 171.8763 | 342.6432 | 128.4756 | 816.0231
25/07/2026 | 05:00 | -56.08 | -56.57 | -49.5893 | -49.6843 | -576.0703 | -787.9939 | 172.2242 | 170.5847 | 335.4208 | 121.1456 | 799.3753
25/07/2026 | 05:30 | -57.81 | -58.48 | -50.2309 | -50.4295 | -603.2199 | -820.1703 | 173.9284 | 173.3395 | 352.4236 | 134.3965 | 834.088
25/07/2026 | 06:00 | -47.8 | -46.77 | -42.9095 | -43.3727 | -593.9931 | -774.8453 | 170.8687 | 169.9094 | 352.7949 | 135.2579 | 828.8309
25/07/2026 | 06:30 | -46.68 | -47.02 | -45.3042 | -45.1408 | -591.5313 | -775.6763 | 166.1376 | 165.9606 | 344.4526 | 128.7301 | 805.2809
25/07/2026 | 07:00 | -47.28 | -47.14 | -45.9531 | -46.7778 | -600.1641 | -787.315 | 153.0461 | 151.5431 | 287.019 | 88.2675 | 679.8757
25/07/2026 | 07:30 | -48.46 | -48.43 | -48.2999 | -48.4758 | -617.8289 | -811.4946 | 119.7836 | 118.8199 | 332.5031 | 176.5682 | 747.6748
25/07/2026 | 08:00 | -58.23 | -59.11 | -52.8947 | -53.2275 | -695.7071 | -919.1693 | 101.5237 | 102.238 | 223.7065 | 77.0014 | 504.4696
25/07/2026 | 08:30 | -59.8 | -60.26 | -56.289 | -55.9616 | -716.3294 | -948.64 | 96.7098 | 97.2538 | 184.888 | 79.7824 | 458.634
25/07/2026 | 09:00 | -60.26 | -60.62 | -53.859 | -53.7324 | -718.1836 | -946.655 | 96.7734 | 96.0895 | 170.5355 | 58.8372 | 422.2356
25/07/2026 | 09:30 | -55.42 | -55.3 | -54.2381 | -53.9379 | -710.5604 | -929.4564 | 90.1194 | 91.5827 | 146.2379 | 44.8296 | 372.7696
25/07/2026 | 10:00 | -57.69 | -58.39 | -57.9289 | -58.1612 | -704.6622 | -936.8323 | 91.9458 | 94.2727 | 141.8509 | 38.5783 | 366.6477
25/07/2026 | 10:30 | -61.32 | -61.78 | -62.8744 | -62.9874 | -702.2587 | -951.2205 | 98.5233 | 98.4925 | 142.9467 | 37.1933 | 377.1558
25/07/2026 | 11:00 | -60.32 | -60.74 | -64.6918 | -65.0633 | -689.4156 | -940.2307 | 77.9849 | 76.8905 | 82.1821 | -4.42 | 232.6375
25/07/2026 | 11:30 | -65.34 | -65.42 | -62.0263 | -62.2696 | -742.6797 | -997.7356 | 80.4479 | 79.7633 | 55.844 | -18.2397 | 197.8155
25/07/2026 | 12:00 | -58.09 | -58.28 | -55.0215 | -54.9322 | -709.9171 | -936.2408 | 81.9748 | 80.0973 | 77.1184 | -11.8058 | 227.3847
25/07/2026 | 12:30 | -53.51 | -53.57 | -59.2182 | -58.934 | -686.4091 | -911.6413 | 76.4415 | 77.6753 | 55.3864 | -24.7751 | 184.7281
25/07/2026 | 13:00 | -47.24 | -47.21 | -51.2011 | -52.9259 | -664.3405 | -862.9175 | 65.2437 | 65.1191 | 0 | -78.2741 | 52.0887
25/07/2026 | 13:30 | -52.29 | -52.75 | -53.0635 | -53.6685 | -672.3475 | -884.1195 | 78.673 | 77.8788 | 88.3319 | 0.1356 | 245.0193
25/07/2026 | 14:00 | -49.87 | -50.16 | -51.5564 | -51.7531 | -669.5438 | -872.8833 | 72.5597 | 74.9956 | 92.8959 | 12.2343 | 252.6855
25/07/2026 | 14:30 | -53.44 | -53.92 | -55.1069 | -55.5739 | -696.3254 | -914.3662 | 78.4643 | 79.125 | 118.3675 | 32.2759 | 308.2327
25/07/2026 | 15:00 | -51.6 | -51.73 | -55.7086 | -55.4655 | -685.5928 | -900.0969 | 79.0268 | 80.9607 | 135.6737 | 51.5595 | 347.2207
25/07/2026 | 15:30 | -53.3 | -53.74 | -60.1842 | -60.1495 | -674.0724 | -901.4461 | 83.5212 | 84.2527 | 168.1653 | 90.3273 | 426.2665
25/07/2026 | 16:00 | -52.35 | -52 | -54.6813 | -55.0788 | -684.3265 | -898.4366 | 96.693 | 96.3683 | 229.1564 | 136.909 | 559.1267
25/07/2026 | 16:30 | -56.57 | -56.44 | -56.9283 | -56.7828 | -706.9792 | -933.7003 | 111.8369 | 111.6967 | 301.0986 | 178.9113 | 703.5435
25/07/2026 | 17:00 | -64 | -64.08 | -60.2185 | -59.6562 | -665.6635 | -913.6182 | 127.8407 | 129.6903 | 409.2028 | 201.3161 | 868.0499
25/07/2026 | 17:30 | -61.95 | -62.16 | -59.3095 | -59.7323 | -640.734 | -883.8858 | 140.2785 | 139.6883 | 471.9026 | 244.0936 | 995.963
25/07/2026 | 18:00 | -62.85 | -62.45 | -57.5086 | -57.3966 | -643.1564 | -883.3616 | 147.366 | 145.7199 | 504.268 | 263.4908 | 1060.8447
25/07/2026 | 18:30 | -68.55 | -68.53 | -60.1743 | -60.2989 | -681.0159 | -938.5691 | 138.9325 | 140.1765 | 457.7725 | 225.67 | 962.5515
25/07/2026 | 19:00 | -75.55 | -75.89 | -66.1124 | -66.6477 | -728.5059 | -1012.706 | 139.3484 | 137.741 | 436.3093 | 208.7566 | 922.1553
25/07/2026 | 19:30 | -70.87 | -71.05 | -64.8788 | -64.67 | -710.1892 | -981.658 | 135.7845 | 137.7884 | 443.1894 | 209.4433 | 926.2056
25/07/2026 | 20:00 | -66.38 | -66.57 | -61.1321 | -61.1611 | -676.7317 | -931.9749 | 145.4531 | 147.5595 | 480.2692 | 256.0332 | 1029.315
25/07/2026 | 20:30 | -63.68 | -63.76 | -57.228 | -58.1269 | -670.5842 | -913.3791 | 144.9955 | 145.7686 | 482.9386 | 260.7805 | 1034.4832
25/07/2026 | 21:00 | -65.25 | -65.53 | -58.8716 | -59.9771 | -671.5792 | -921.2079 | 141.6588 | 142.3522 | 473.1017 | 253.833 | 1010.9457
25/07/2026 | 21:30 | -64.66 | -64.54 | -60.0118 | -60.2885 | -666.5035 | -916.0038 | 138.9793 | 138.2773 | 457.2083 | 241.4713 | 975.9362
25/07/2026 | 22:00 | -58.72 | -58.87 | -54.4956 | -55.1889 | -641.2775 | -868.552 | 141.2983 | 140.8472 | 462.9376 | 246.8301 | 991.9132
25/07/2026 | 22:30 | -56.32 | -57.4 | -52.6792 | -52.6034 | -622.8884 | -841.891 | 137.1914 | 139.3767 | 470.1085 | 245.6084 | 992.285
25/07/2026 | 23:00 | -50.08 | -50.12 | -48.4364 | -48.4554 | -636.9697 | -834.0615 | 142.7659 | 141.5916 | 503.8121 | 308.816 | 1096.9856
25/07/2026 | 23:30 | -55.65 | -56.68 | -56.9988 | -57.1052 | -662.6242 | -889.0582 | 140.254 | 140.0369 | 495.8278 | 302.2523 | 1078.371
26/07/2026 | 00:00 | -52.72 | -53.88 | -53.5755 | -52.2141 | -655.8362 | -868.2258 | 138.5414 | 137.768 | 499.4266 | 306.7478 | 1082.4838
MÁXIMO |  | -46.68 | -46.77 | -42.9095 | -43.3727 | -576.0703 |  | 173.9284 | 174.8693 | 504.268 | 308.816
MÍNIMO |  | -75.55 | -75.89 | -66.1124 | -66.6477 | -742.6797 |  | 65.2437 | 65.1191 | 0 | -78.2741
PROMEDIO |  | -58.1629 | -58.409 | -54.7777 | -55.0532 | -657.9989 |  | 127.5001 | 127.5356 | 299.0222 | 131.1312
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 25 de Julio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
25/07/2026 | 00:30 | 498.8125 | 505.2711 | 502.8698 | 510.4153 | 511.332 | 507.7832 |  | 505.4874 | 498.9697 | 486.5552 | 504.8687 | 490.434 | 223.7292 | 221.7592 | 225.9116 | 220.651 | 220.155 | 222.2002 | 223.9 |  | 225.5 | 142.736 | 140.3461 | 138.3721 | 138.6829 | 138.2346 |  | 142.1465 |  | 142.1469
25/07/2026 | 01:00 | 500.019 | 507.1618 | 504.708 | 511.3161 | 511.4713 | 509.2353 | 518.5489 | 506.6231 | 499.234 | 486.0544 | 503.7581 | 491.0579 | 224.6528 | 224.4998 | 226.7187 | 221.2866 | 220.4061 | 221.9426 | 223.9 |  | 225.4 |  | 140.2449 | 138.6012 | 139.043 | 136.8546 |  | 142.1758 |  | 142.535
25/07/2026 | 01:30 | 501.6976 | 510.4704 | 508.1743 | 512.9384 | 513.3809 | 510.7409 | 518.4667 | 507.2038 | 499.3187 | 487.2244 | 504.8364 | 491.5923 | 224.3977 | 226.3487 | 227.4661 | 221.8571 | 220.8933 | 222.4277 | 223.9 |  | 226 |  | 140.4782 | 139.0308 | 138.9108 | 136.7994 |  | 142.41 |  | 142.535
25/07/2026 | 02:00 | 501.9599 | 511.7308 | 513.9514 | 514.2395 | 514.3596 | 510.6804 | 518.9216 | 508.3017 | 500.2828 | 487.8485 | 505.6519 | 493.1179 | 224.753 | 226.874 | 227.7143 | 222.3679 | 221.1886 | 222.7726 | 224.5 |  | 226.6 | 142.7355 | 141.1059 | 139.0903 | 139.3602 | 136.8822 |  | 143.0101 |  | 142.6166
25/07/2026 | 02:30 | 501.2255 | 508.5798 | 513.2686 | 512.9612 | 513.5759 | 510.9762 | 518.8439 | 507.8875 | 499.541 | 487.5158 | 505.3428 | 492.3423 | 224.7336 | 226.0317 | 227.9053 | 222.1908 | 220.8712 | 222.3497 | 224.5 |  | 226.5 | 142.7676 | 140.9108 | 139.0983 | 139.3004 | 136.9374 |  | 143.0101 |  | 142.923
25/07/2026 | 03:00 | 501.3304 | 510.6805 | 512.9009 | 514.1978 | 513.8549 | 511.4118 | 518.1791 | 508.3007 | 499.3021 | 487.0128 | 504.8546 | 491.6886 | 225.2469 | 227.0555 | 227.8938 | 222.3558 | 221.4766 | 222.1972 | 223.9 |  | 226 |  | 140.6218 | 139.0526 | 139.3388 | 136.965 |  | 142.6735 |  | 142.923
25/07/2026 | 03:30 | 498.9699 | 501.5424 | 500.1388 | 511.4115 | 512.0542 | 509.3273 | 518.4696 | 505.922 | 498.8103 | 485.56 | 504.7664 | 491.5681 | 224.9234 | 222.0391 | 226.6173 | 221.7706 | 221.2403 | 222.2084 | 223.9 |  | 226 | 142.7646 | 140.9905 | 139.1965 | 138.6078 | 136.5924 |  | 142.6735 |  | 142.923
25/07/2026 | 04:00 | 500.3862 | 500.8597 | 499.8237 | 511.76 | 512.9537 | 510.2051 |  | 506.8641 | 498.7523 | 486.2541 | 504.786 | 490.7108 | 225.1481 | 222.5552 | 226.7442 | 222.0843 | 221.2403 | 222.2208 | 224.5 |  | 225.8 | 142.6366 | 141.1129 | 139.2772 | 138.6684 | 136.5924 |  | 142.8052 |  | 142.923
25/07/2026 | 04:30 | 499.442 | 499.8094 | 498.8258 | 511.5673 | 512.8913 | 510.0588 | 517.8903 | 506.9696 | 498.1941 | 486.0854 | 504.7317 | 490.8794 | 225.5928 | 222.6628 | 226.9241 | 222.0013 | 221.2625 | 222.0212 | 223.9 |  | 226 | 142.7005 | 140.954 | 139.0533 | 138.5065 | 136.4958 |  | 142.6296 |  | 142.923
25/07/2026 | 05:00 | 498.9699 | 501.7 | 501.3468 | 512.2387 | 513.0739 | 510.9236 |  | 506.8664 | 498.5065 | 485.6633 | 504.4795 | 491.0155 | 225.1295 | 223.0813 | 226.4234 | 221.9303 | 221.388 | 221.9793 | 223.9 |  | 225.7 | 143.4132 | 140.6227 | 139.2323 | 138.7317 | 136.206 |  | 142.4686 |  | 142.923
25/07/2026 | 05:30 | 501.5927 | 501.1748 | 493.8891 | 511.0615 | 512.1467 | 509.7247 |  | 507.0591 | 498.5339 | 485.5302 | 504.3589 | 490.5864 | 225.3388 | 222.6461 | 225.8928 | 221.5528 | 220.8269 | 221.7873 | 223.9 |  | 225.6 | 142.6257 | 140.7058 | 138.9417 | 139.2694 | 136.2336 |  | 142.4539 |  | 142.9434
25/07/2026 | 06:00 | 498.3929 | 501.91 | 493.7315 | 509.7793 | 511.806 | 509.0697 |  | 506.0173 | 498.6795 | 485.2245 | 504.2609 | 490.8933 | 225.1269 | 221.3652 | 226.1795 | 221.4955 | 220.4504 | 222.297 | 223.8 |  | 225.3 |  | 140.5226 | 139.0567 | 139.1653 | 136.1508 |  | 142.4686 |  | 143.1681
25/07/2026 | 06:30 | 499.6519 | 501.9626 | 495.8323 | 510.2637 | 511.0923 | 507.7696 |  | 505.8704 | 498.3838 | 485.5239 | 503.784 | 489.9309 | 225.3476 | 222.3812 | 226.1754 | 221.525 | 220.4208 | 222.0294 | 223.2 |  | 224.8 | 142.7428 | 140.2122 | 139.1509 | 139.399 | 136.2612 |  | 142.0002 |  | 142.9434
25/07/2026 | 07:00 | 499.0748 | 497.7612 | 492.6812 | 511.7403 | 513.0571 | 509.3895 | 518.8838 | 508.5898 | 500.1857 | 487.7147 | 506.1422 | 492.7962 | 225.2053 | 221.3602 | 224.791 | 221.9003 | 221.2477 | 222.443 | 225.1 |  | 226.5 | 143.5472 | 141.2612 | 139.4682 | 139.9864 | 136.5096 |  | 143.0541 |  | 143.3314
25/07/2026 | 07:30 | 497.2913 | 495.9756 | 491.3682 | 507.5996 | 509.6534 | 507.3517 | 518.7045 | 505.7454 | 502.1294 | 487.1817 | 508.0209 | 494.1184 | 223.9148 | 220.2413 | 223.3685 | 220.358 | 219.6013 | 222.5349 | 225.1 |  | 227.1 | 142.6776 | 140.2285 | 137.7146 | 139.9181 | 135.4608 |  | 141.3122 |  | 143.3314
25/07/2026 | 08:00 | 498.4978 | 497.9712 | 496.515 | 505.4773 | 506.9102 | 505.1899 | 518.7242 | 507.0456 | 503.5552 | 489.3414 | 509.3418 | 495.6732 | 223.654 | 220.8586 | 221.9256 | 220.4185 | 218.8335 | 222.7861 | 225.1 |  | 227.1 | 142.7481 | 140.8658 | 137.748 | 139.3517 | 135.4884 |  | 141.6049 |  | 142.6166
25/07/2026 | 08:30 | 500.6485 | 496.6583 | 493.3639 | 498.5392 | 502.1515 | 502.5262 | 517.7072 | 503.9895 | 502.807 | 487.9987 | 509.0962 | 494.0889 | 222.6884 | 222.093 | 222.861 | 219.5063 | 217.2758 | 222.3279 | 224.5 |  | 226.4 | 141.9763 | 140.3438 | 137.222 | 138.7797 | 134.6742 |  | 140.9463 |  | 142.535
25/07/2026 | 09:00 | 504.8451 | 495.8705 | 490.4228 | 496.9203 | 499.9734 | 499.7052 |  | 502.8 | 502.6954 | 488.1157 | 508.5783 | 493.473 | 223.3065 | 223.3354 | 223.7594 | 219.2722 | 217.9845 | 222.2367 | 223.8 |  | 225.5 |  | 139.178 | 137.0106 | 138.1314 | 133.7358 |  | 140.4778 |  | 141.7385
25/07/2026 | 09:30 | 504.6353 | 493.4022 | 494.7294 | 494.5522 | 498.1943 | 498.5212 |  | 501.7032 | 501.9401 | 487.3932 | 508.6145 | 493.901 | 222.1939 | 222.0449 | 223.2495 | 218.2976 | 216.914 | 222.4027 | 224.5 |  | 225.4 | 141.5253 | 139.0991 | 136.5792 | 137.8625 | 134.1636 |  | 140.229 |  | 141.3504
25/07/2026 | 10:00 | 504.4254 | 495.3979 | 489.9502 | 497.3889 | 500.5093 | 500.3585 |  | 503.0133 | 502.4024 | 487.2196 | 509.1515 | 493.8589 | 222.5647 | 222.7186 | 223.4282 | 218.1478 | 218.4791 | 222.1791 | 224.5 |  | 225.5 | 140.4755 | 139.4852 | 136.2756 | 137.95 | 133.9014 |  | 140.551 |  | 141.1871
25/07/2026 | 10:30 | 503.9533 | 494.1374 | 491.053 | 499.7573 | 502.3514 | 502.9194 |  | 503.2921 | 503.1838 | 488.562 | 509.0872 | 494.9522 | 221.9375 | 222.9351 | 223.7281 | 218.097 | 217.9033 | 222.5172 | 223.9 |  | 225.9 |  | 139.8074 | 136.2109 | 137.8121 | 134.0532 |  | 140.7267 |  | 140.942
25/07/2026 | 11:00 | 502.8517 | 496.5533 | 491.0005 | 499.068 | 502.5919 | 503.9706 |  | 505.2068 | 503.5296 | 489.018 | 509.6886 | 495.001 | 221.0933 | 223.0038 | 223.5431 | 218.0761 | 217.7556 | 222.4887 | 224.5 |  | 226.3 | 140.4782 | 139.989 | 136.0467 | 138.2773 | 133.7772 |  | 141.0194 |  | 140.554
25/07/2026 | 11:30 | 503.5336 | 490.3037 | 488.3221 | 494.7718 | 498.6682 | 500.878 |  | 502.1352 | 503.7382 | 488.604 | 509.0828 | 494.514 | 223.1183 | 219.6616 | 222.662 | 216.5643 | 216.8106 | 222.7358 | 225.1 |  | 226.5 | 140.5444 | 140.3022 | 136.2522 | 137.7935 | 133.929 |  | 141.2683 |  | 140.942
25/07/2026 | 12:00 | 507.8351 | 497.1835 | 489.3725 | 497.0923 | 499.8714 | 502.1746 |  | 501.8059 | 503.2108 | 488.479 | 509.8289 | 494.9348 | 224.9266 | 223.5871 | 223.7707 | 217.4741 | 217.2167 | 222.6671 | 224.5 |  | 226.2 | 141.4145 | 139.3032 | 136.7827 | 138.4282 | 133.9842 |  | 140.7852 |  | 141.3504
25/07/2026 | 12:30 | 508.8318 | 497.6561 | 497.3028 | 498.9463 | 501.8865 | 502.7729 | 518.653 | 504.5902 | 503.6387 | 488.5777 | 509.1734 | 494.7603 | 224.9498 | 223.9659 | 224.1548 | 218.106 | 217.1059 | 222.8716 | 223.9 |  | 226.1 | 141.9019 | 139.5714 | 136.9209 | 138.6294 | 134.2326 |  | 140.7706 |  | 141.7589
25/07/2026 | 13:00 | 510.0907 | 501.9626 | 495.6222 | 497.7944 | 500.7448 | 500.672 | 518.3649 | 503.2868 | 502.6666 | 488.9605 | 509.713 | 494.5515 | 224.9735 | 224.5137 | 224.0571 | 218.3099 | 216.9435 | 222.825 | 224.5 |  | 226 |  | 139.7346 | 136.8712 | 139.0697 | 134.826 |  | 140.8291 | 130.1485 | 142.1265
25/07/2026 | 13:30 | 509.9859 | 502.015 | 499.6137 | 498.2369 | 501.1732 | 501.5127 | 518.9226 | 503.6004 | 503.8309 | 489.2249 | 509.9933 | 495.4993 | 225.1145 | 225.788 | 225.1154 | 218.6801 | 217.9033 | 222.7998 | 224.5 |  | 226.4 |  | 140.3808 | 136.9888 | 138.5941 | 134.5086 |  | 140.9902 |  | 141.718
25/07/2026 | 14:00 | 510.6678 | 502.5928 |  | 499.1185 | 501.8547 |  | 518.4367 | 503.7462 | 504.1527 | 489.8114 | 510.4804 | 495.8854 | 225.4464 | 226.1033 | 225.3838 | 218.8199 | 218.0657 | 222.6102 | 225.1 |  | 226.1 | 141.5632 | 140.1551 | 137.0323 | 138.4901 | 134.895 |  | 140.9609 |  | 141.7385
25/07/2026 | 14:30 | 509.4612 | 499.8618 | 493.4164 | 497.3997 | 500.6644 | 501.2742 | 516.9304 | 503.2891 | 504.7716 | 488.9124 | 510.7796 | 496.6194 | 225.7831 | 224.8223 | 225.1528 | 218.3645 | 217.1207 | 222.6978 | 224.5 |  | 226 |  | 139.5555 | 137.092 | 138.7006 | 134.7432 |  | 140.8438 |  | 141.5955
25/07/2026 | 15:00 | 509.1989 | 500.5971 | 494.6769 | 498.4338 | 501.0841 | 500.7274 | 518.2571 | 503.8885 | 504.0199 | 489.3214 | 510.9972 | 495.9534 | 223.324 | 224.9395 | 224.7162 | 218.7446 | 217.9402 | 222.7633 | 225.1 |  | 226 |  | 140.1599 | 137.0628 | 138.0648 | 134.7018 |  | 140.7999 |  | 141.33
25/07/2026 | 15:30 | 509.5137 | 501.8575 | 494.2567 | 499.8841 | 502.7785 | 502.4913 | 518.933 | 504.3789 | 505.1134 | 489.5247 | 511.8141 | 496.3459 | 224.0042 | 225.3509 | 224.9598 | 219.4429 | 218.3536 | 222.9159 | 225.1 |  | 226.5 | 140.7443 | 140.246 | 137.1556 | 138.2829 | 134.9088 |  | 141.0926 |  | 141.3504
25/07/2026 | 16:00 | 509.776 | 502.6453 | 499.4561 | 499.136 | 502.2427 | 501.4145 | 518.4042 | 503.1359 | 504.8465 | 488.4726 | 510.429 | 496.0349 | 223.3853 | 225.8261 | 225.507 | 219.1562 | 217.9845 | 222.4764 | 225.1 |  | 225.7 | 140.7507 | 139.3967 | 137.0565 | 137.9702 | 134.7432 |  | 140.5364 |  | 141.3504
25/07/2026 | 16:30 | 509.4088 | 500.5446 | 492.9438 | 499.396 | 502.2455 | 501.7538 |  | 502.4956 | 502.7065 | 487.4482 | 509.1125 | 493.945 | 224.5092 | 225.8161 | 225.3398 | 219.6713 | 218.5308 | 222.3117 | 224.5 |  | 225.9 | 141.5762 | 139.6725 | 136.9427 | 138.2021 | 134.4672 |  | 140.9463 |  | 141.3504
25/07/2026 | 17:00 | 510.9825 | 504.851 | 499.3511 | 502.0644 | 504.6125 | 504.3507 |  | 503.4687 | 500.4724 | 484.3174 | 506.3987 | 490.9645 | 224.5636 | 225.5009 | 225.7276 | 220.6419 | 220.3027 | 222.207 | 223.2 |  | 224.5 | 140.7725 | 140.1306 | 136.6396 | 138.332 | 134.343 |  | 141.9416 |  | 141.0849
25/07/2026 | 17:30 | 508.3596 | 507.6344 | 505.5483 | 503.5572 | 505.1784 | 504.2919 | 512.6976 | 502.3329 | 498.8173 | 481.8996 | 504.4894 | 488.7104 | 226.1881 | 226.4252 | 226.0118 | 220.9713 | 220.3322 | 221.5598 | 222.5 |  | 223.2 | 139.9514 | 139.4498 | 136.4134 | 137.5071 | 134.55 |  | 141.078 |  | 140.1455
25/07/2026 | 18:00 | 508.0974 | 506.2165 | 505.8635 | 503.9071 | 506.1879 | 504.5175 | 511.993 | 502.3347 | 498.4179 | 480.5283 | 504.8199 | 487.432 | 226.0478 | 226.8226 | 226.5638 | 222.5462 | 221.4249 | 220.9136 | 222 |  | 222.8 |  | 139.3482 | 136.0009 | 137.4278 | 135.8334 |  | 141.0487 |  | 139.7575
25/07/2026 | 18:30 | 507.5728 | 504.3784 | 501.1367 | 501.2819 | 504.105 | 503.4301 |  | 501.8142 | 497.7686 | 482.0099 | 504.7198 | 488.6586 | 225.8777 | 225.5217 | 225.7419 | 220.6245 | 220.6128 | 221.4873 | 222 |  | 223.1 |  | 139.4756 | 135.9582 | 138.2415 | 136.0266 |  | 141.3415 |  | 140.1455
25/07/2026 | 19:00 | 505.7892 | 499.7568 | 495.8323 | 500.3601 | 502.9155 | 502.3581 |  | 501.6601 | 498.368 | 483.1793 | 504.4874 | 488.6148 | 224.254 | 223.6638 | 224.8195 | 220.2927 | 220.5833 | 221.8637 | 223.2 |  | 223.9 | 140.7766 | 140.1531 | 136.1886 | 138.8637 | 135.4884 |  | 141.9709 |  | 140.8603
25/07/2026 | 19:30 | 506.3662 | 501.805 | 496.5676 | 501.0457 | 504.109 | 502.4366 |  | 502.295 | 498.844 | 482.6967 | 505.4896 | 489.263 | 224.6201 | 224.6404 | 225.3301 | 221.008 | 220.4577 | 221.6877 | 223.2 |  | 223.9 | 139.9694 | 140.3958 | 136.1373 | 138.2572 | 135.3918 |  | 142.1319 |  | 140.5335
25/07/2026 | 20:00 | 507.5204 | 504.1158 | 501.767 | 501.7943 | 504.5318 | 503.5245 |  | 500.5925 | 498.385 | 481.5913 | 504.159 | 488.3048 | 224.7087 | 225.3697 | 225.5436 | 221.1547 | 220.7383 | 221.4351 | 222.6 |  | 223.6 | 139.948 | 140.6678 | 136.0493 | 137.9706 | 135.1434 |  | 141.8245 |  | 140.1455
25/07/2026 | 20:30 | 507.8351 | 505.0086 | 503.29 | 502.6135 | 505.3754 | 503.9035 |  | 501.221 | 498.0445 | 481.2071 | 504.4885 | 488.7916 | 224.863 | 225.7325 | 225.8095 | 221.3099 | 221.0705 | 221.5718 | 222.6 |  | 223.4 | 140.7549 | 140.0875 | 136.1568 | 138.0516 | 135.4608 |  | 141.4439 |  | 140.5335
25/07/2026 | 21:00 | 507.2057 | 503.0655 | 504.6029 | 501.6826 | 504.989 | 503.4769 |  | 500.1606 | 496.8167 | 480.3098 | 504.2881 | 488.7003 | 225.3456 | 225.603 | 226.303 | 221.3014 | 221.196 | 221.4195 | 222.6 |  | 223.6 | 140.6305 | 139.9998 | 136.3197 | 137.8814 | 135.3642 |  | 141.3561 |  | 140.5335
25/07/2026 | 21:30 | 508.8842 | 504.641 | 502.7123 | 502.3849 | 505.7194 | 503.2323 |  | 501.4375 | 497.5524 | 481.9537 | 504.6056 | 488.3834 | 225.4714 | 225.8231 | 226.1031 | 221.3451 | 221.3584 | 221.3288 | 222.6 |  | 223.7 |  | 139.7806 | 136.6402 | 138.4321 | 135.309 |  | 141.4 |  | 140.9216
25/07/2026 | 22:00 | 509.4612 | 508.7373 |  | 505.265 | 507.8069 | 505.7017 |  | 503.1011 | 498.7372 | 482.5989 | 504.7886 | 489.1804 | 226.071 | 227.2371 | 226.8255 | 222.4821 | 222.1558 | 221.5949 | 223.1 |  | 224.1 | 141.4464 | 139.8513 | 136.7477 | 138.0334 | 134.343 |  | 141.5171 |  | 141.3504
25/07/2026 | 22:30 | 503.691 | 506.0589 | 508.3318 | 505.7554 | 508.1238 | 503.9996 |  | 503.4135 | 498.8664 | 481.8916 | 503.8653 | 488.0894 | 225.5733 | 225.447 | 226.9426 | 220.6392 | 219.7416 | 221.6592 | 222.6 |  | 224.1 |  | 139.4761 | 136.9515 | 138.6167 | 135.1296 |  | 141.4146 |  | 141.4117
25/07/2026 | 23:00 | 501.855 | 507.0042 | 507.1765 | 505.1327 | 507.2963 | 502.8323 |  | 502.408 | 498.6012 | 481.7718 | 504.4104 | 489.4349 | 226.4414 | 226.0305 | 225.7829 | 220.7034 | 219.1953 | 221.611 | 223.2 |  | 224.7 | 141.4688 | 140.0435 | 137.1599 | 138.4721 | 134.7294 |  | 141.8538 |  | 141.7385
25/07/2026 | 23:30 | 500.7534 | 503.4856 | 502.5547 | 503.6429 | 506.5546 | 503.0288 |  | 502.4831 | 498.5288 | 481.9133 | 505.1687 | 489.0718 | 225.7832 | 224.6563 | 226.2345 | 219.8917 | 218.5973 | 221.6547 | 222.6 |  | 224.5 |  | 140.0732 | 137.2466 | 138.7367 | 135.4194 |  | 141.7074 |  | 141.7385
26/07/2026 | 00:00 | 499.8617 | 506.8467 | 501.1892 | 505.4142 | 506.7745 | 503.2834 |  | 502.7036 | 498.9179 | 482.2409 | 505.4282 | 489.2698 | 226.1895 | 223.6865 | 226.4717 | 220.5177 | 218.8852 | 222.0226 | 223.2 |  | 224.4 |  | 139.938 | 137.3659 | 138.6265 | 135.1986 |  | 141.6488 |  | 141.7589
MÁXIMO |  | 510.9825 | 511.7308 | 513.9514 | 514.2395 | 514.3596 | 511.4118 | 518.933 | 508.5898 | 505.1134 | 489.8114 | 511.8141 | 496.6194 | 226.4414 | 227.2371 | 227.9053 | 222.5462 | 222.1558 | 222.9159 | 225.1 | 0 | 227.1 | 143.5472 | 141.2612 | 139.4682 | 139.9864 | 138.2346 | 0 | 143.0541 | 130.1485 | 143.3314
MÍNIMO |  | 497.2913 | 490.3037 | 488.3221 | 494.5522 | 498.1943 | 498.5212 | 511.993 | 500.1606 | 496.8167 | 480.3098 | 503.7581 | 487.432 | 221.0933 | 219.6616 | 221.9256 | 216.5643 | 216.8106 | 220.9136 | 222 | 0 | 222.8 | 139.948 | 139.0991 | 135.9582 | 137.4278 | 133.7358 | 0 | 140.229 | 130.1485 | 139.7575
PROMEDIO |  | 504.4003 | 502.0293 | 498.9446 | 503.9855 | 506.185 | 504.8485 | 517.8539 | 504.1362 | 500.5994 | 485.8759 | 506.6919 | 491.9915 | 224.6294 | 224.1755 | 225.4219 | 220.3314 | 219.5509 | 222.1675 | 223.8708 | 0 | 225.3292 | 141.6489 | 140.1341 | 137.4076 | 138.5569 | 135.3467 | 0 | 141.5906 | 130.1485 | 141.7351
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 25 de Julio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 25/07/2026 06:56:00 | 25/07/2026 08:22:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 25/07/2026 07:15:00 | 25/07/2026 08:41:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 25/07/2026 15:51:00 | 25/07/2026 17:02:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 25/07/2026 22:46:00 | 26/07/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
sábado, 25 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 25 de Julio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:11:40 | 59.857 | 06:18:04 | 60.178
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:11:40 | 59.858 | 06:18:04 | 60.178
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:11:40 | 59.858 | 06:18:04 | 60.178
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:11:40 16:11:41 | 59.859 59.859 | 01:49:49 02:22:46 06:18:04 | 60.177 60.177 60.177
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:11:40 | 59.857 | 06:18:04 | 60.178
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:11:41 | 59.858 | 01:49:49 02:22:46 06:18:04 | 60.177 60.177 60.177
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:11:40 | 59.858 | 06:18:04 | 60.178
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:11:40 | 59.857 | 06:18:04 | 60.178
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:11:40 | 59.858 | 02:22:46 06:18:04 | 60.177 60.177

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 25 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 25 de Julio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
25/07/2026 | 00:30 | 7001.5 | 7176.7127 | 2.503%
25/07/2026 | 01:00 | 6873.3 | 7021.0323 | 2.149%
25/07/2026 | 01:30 | 6814.1 | 6922.1328 | 1.585%
25/07/2026 | 02:00 | 6733.1 | 6809.2262 | 1.131%
25/07/2026 | 02:30 | 6693.5 | 6771.6851 | 1.168%
25/07/2026 | 03:00 | 6687.5 | 6740.4484 | 0.7918%
25/07/2026 | 03:30 | 6561.2 | 6663.5866 | 1.56%
25/07/2026 | 04:00 | 6591.3 | 6663.6828 | 1.098%
25/07/2026 | 04:30 | 6617.5 | 6685.0463 | 1.021%
25/07/2026 | 05:00 | 6585.7 | 6719.5405 | 2.032%
25/07/2026 | 05:30 | 6620.6 | 6762.326 | 2.141%
25/07/2026 | 06:00 | 6693.1 | 6824.0851 | 1.957%
25/07/2026 | 06:30 | 6745 | 6847.4286 | 1.519%
25/07/2026 | 07:00 | 6647.2 | 6905.4052 | 3.884%
25/07/2026 | 07:30 | 6893.4 | 6983.6209 | 1.309%
25/07/2026 | 08:00 | 6975.7 | 7176.5326 | 2.879%
25/07/2026 | 08:30 | 7235.2 | 7464.6761 | 3.172%
25/07/2026 | 09:00 | 7389 | 7629.997 | 3.262%
25/07/2026 | 09:30 | 7544.2 | 7773.1017 | 3.034%
25/07/2026 | 10:00 | 7669 | 7864.3578 | 2.547%
25/07/2026 | 10:30 | 7745.2 | 7969.1221 | 2.891%
25/07/2026 | 11:00 | 7929.8 | 8008.4177 | 0.9914%
25/07/2026 | 11:30 | 7961.9 | 8037.2596 | 0.9465%
25/07/2026 | 12:00 | 7859.7 | 8054.806 | 2.482%
25/07/2026 | 12:30 | 7879 | 8003.4099 | 1.579%
25/07/2026 | 13:00 | 7780.6 | 7941.6548 | 2.07%
25/07/2026 | 13:30 | 7737.1 | 7910.6939 | 2.244%
25/07/2026 | 14:00 | 7717.4 | 7874.469 | 2.035%
25/07/2026 | 14:30 | 7757.7 | 7857.4027 | 1.285%
25/07/2026 | 15:00 | 7705.4 | 7827.4534 | 1.584%
25/07/2026 | 15:30 | 7688.4 | 7807.3455 | 1.547%
25/07/2026 | 16:00 | 7749.6 | 7799.272 | 0.641%
25/07/2026 | 16:30 | 7646 | 7765.079 | 1.557%
25/07/2026 | 17:00 | 7649.1 | 7757.2503 | 1.414%
25/07/2026 | 17:30 | 7571.8 | 7774.2259 | 2.673%
25/07/2026 | 18:00 | 7555.9 | 7859.4699 | 4.018%
25/07/2026 | 18:30 | 7825.1 | 7955.1442 | 1.662%
25/07/2026 | 19:00 | 7895.6 | 8033.74 | 1.75%
25/07/2026 | 19:30 | 7909 | 8054.0928 | 1.835%
25/07/2026 | 20:00 | 7858.9 | 8038.0978 | 2.28%
25/07/2026 | 20:30 | 7815.8 | 7976.4755 | 2.056%
25/07/2026 | 21:00 | 7793 | 7911.6794 | 1.523%
25/07/2026 | 21:30 | 7719.7 | 7833.2864 | 1.471%
25/07/2026 | 22:00 | 7578.5 | 7745.8985 | 2.209%
25/07/2026 | 22:30 | 7491.2 | 7669.7494 | 2.383%
25/07/2026 | 23:00 | 7166.5 | 7458.2877 | 4.072%
25/07/2026 | 23:30 | 7175.4 | 7325.1292 | 2.087%
26/07/2026 | 00:00 | 6974.3 | 7126.6885 | 2.185%

## DESVIACIÓN
sábado, 25 de Julio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
25/07/2026 | 00:30 | 102.1 | 71.4605 | 71.4605 | 30.6395 | 597.1 | 594.7764 | 594.7764 | 2.3236 | 202.8 | 192.5566 | 192.5566 | 10.2434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 84.336 | 84.336 | 2.564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 184.4639 | 184.4639 | -4.8639 | 194.8 | 184.4639 | 184.4639 | 10.3361 | 195.2 | 184.4639 | 184.4639 | 10.7362 | 281.5 | 277.5267 | 277.5267 | 3.9733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 317.6 | 470.1135 | 470.1135 | -152.5135 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 106.9 | 109.0101 | 109.0101 | -2.1101 | 8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.90918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 56.6 | 50.8272 | 50.8272 | 5.7728 | 52.4 | 72.5304 | 72.5304 | -20.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 190.2 | 192.7461 | 192.7461 | -2.5461 | 30 | 33.3087 | 33.3087 | -3.3087 | 45.2 | 45 | 45 | 0.2 | 21.1 | 21.2705 | 21.2705 | -0.17049 | 17.2 | 19.0995 | 19.0995 | -1.8995 | 12.9 | 12.4638 | 12.4638 | 0.43623 | 57 | 59.2794 | 59.2794 | -2.2794 | 140.1 | 181.485 | 181.485 | -41.385 | 140.2 | 181.485 | 181.485 | -41.285 | 171.5 | 182.03 | 182.03 | -10.53 | 88.9 | 34.1079 | 34.1079 | 54.7921 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 21.3 | 21.9873 | 21.9873 | -0.68731 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 48.9195 | 48.9195 | -24.1195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 84.1 | 80.7519 | 80.7519 | 3.3481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.518 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 23.2 | 59.7901 | 59.7901 | -36.5901 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 24.1598 | 24.1598 | 46.5402 | 159.5 | 179.7036 | 179.7036 | -20.2036 | 158.9 | 179.7036 | 179.7036 | -20.8036 | 193.4 | 179.7036 | 179.7036 | 13.6964 | 260.6 | 270.3649 | 270.3649 | -9.7649 | 65.1 | 71.1024 | 71.1024 | -6.0024 | 33.3 | 35.658 | 35.658 | -2.358 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 0 |  |  | 0 | 73.5 | 95.3492 | 95.3492 | -21.8492 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 62.8 | 73.3995 | 73.3995 | -10.5995 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 48.7 | 50.6459 | 50.6459 | -1.9459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.1 | 142.4301 | 142.4301 | -1.3301 | 144.1 | 142.4301 | 142.4301 | 1.6699 | 169.3 | 142.8579 | 142.8579 | 26.4422 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 176.5 | 174.4478 | 174.4478 | 2.0522 | 176.4 | 174.4198 | 174.4198 | 1.9802 | 176.5 | 175.2015 | 175.2015 | 1.2985 | 176.2 | 174.9074 | 174.9074 | 1.2926 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 23.4 | 20.4146 | 20.4146 | 2.9854 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 9.1342 | 9.1342 | 3.1658 | 0 |  |  | 0 | 10.9 |  |  | 10.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 17.4 |  |  | 17.4 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.1 | 14.9758 | 14.9758 | 0.12415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5.2424 | 5.2424 | -0.3424 | 15.9 | 17.7674 | 17.7674 | -1.8674 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | -0.5 | 12.7 | 17.474 | 17.474 | -4.774 | 2.1 | 1.72 | 1.72 | 0.38 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 17.9 | 13 | 13 | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 23.6798 | 23.6798 | -7.2798 | 32.7 | 30.2033 | 30.2033 | 2.4967 | 1.7 | 2.8191 | 2.8191 | -1.1191 | 0 | 1.6498 | 1.6498 | -1.6498 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 12.3 | 7.9712 | 7.9712 | 4.3288 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.1 | 1 | 1 | 8.1 | 5.4 | 2 | 2 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.5 | 10 | 10 | 7.5 | 12.4 | 18 | 18 | -5.6 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 6.6 | 7.53 | 7.53 | -0.93 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17 | 12.56 | 12.56 | 4.44
25/07/2026 | 01:00 | 99.3 | 71.4605 | 71.4605 | 27.8395 | 590.3 | 594.7764 | 594.7764 | -4.4764 | 200.2 | 192.5566 | 192.5566 | 7.6434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.5 | 84.336 | 84.336 | -1.836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179 | 184.4639 | 184.4639 | -5.4638 | 195.7 | 184.4639 | 184.4639 | 11.2362 | 195.5 | 184.4639 | 184.4639 | 11.0361 | 281.1 | 277.5267 | 277.5267 | 3.5733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 318.6 | 356.1256 | 356.1256 | -37.5256 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 104.3 | 109.0101 | 109.0101 | -4.7101 | 7.3 | 7.0908 | 7.0908 | 0.20918 | 5 | 3.8076 | 3.8076 | 1.1924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 58.1 | 50.8272 | 50.8272 | 7.2728 | 34 | 72.5304 | 72.5304 | -38.5304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 185.3 | 145.0777 | 145.0777 | 40.2223 | 30 | 33.3169 | 33.3169 | -3.3169 | 48.3 | 55.3615 | 55.3615 | -7.0615 | 19.3 | 21.2765 | 21.2765 | -1.9765 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.9 | 12.4638 | 12.4638 | 0.43623 | 56.3 | 59.2794 | 59.2794 | -2.9794 | 150.6 | 181.485 | 181.485 | -30.885 | 150.8 | 181.485 | 181.485 | -30.685 | 175.8 | 182.03 | 182.03 | -6.23 | 87.3 | 32.4131 | 32.4131 | 54.8869 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 20.7 | 21.9873 | 21.9873 | -1.2873 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 48.9195 | 48.9195 | -27.0195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 83.7 | 80.7519 | 80.7519 | 2.9481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.518 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 22.3 | 59.7901 | 59.7901 | -37.4901 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2919 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 22.0876 | 22.0876 | 47.5124 | 159.3 | 179.4997 | 179.4997 | -20.1997 | 159.2 | 179.4997 | 179.4997 | -20.2997 | 159.3 | 179.4997 | 179.4997 | -20.1997 | 242.5 | 270.0581 | 270.0581 | -27.5581 | 38.3 | 71.1024 | 71.1024 | -32.8024 | 27.9 | 35.658 | 35.658 | -7.758 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 0 |  |  | 0 | 68.3 | 95.3492 | 95.3492 | -27.0492 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 62.6 | 72.3739 | 72.3739 | -9.7739 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 140.9 | 142.5357 | 142.5357 | -1.6357 | 143.9 | 142.5357 | 142.5357 | 1.3643 | 168.7 | 142.9637 | 142.9637 | 25.7363 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 173 | 174.4478 | 174.4478 | -1.4478 | 173 | 174.4198 | 174.4198 | -1.4198 | 173.3 | 175.2015 | 175.2015 | -1.9015 | 173.2 | 174.9074 | 174.9074 | -1.7074 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 27.5 | 22.2184 | 22.2184 | 5.2816 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 9.2068 | 9.2068 | 2.8932 | 0 |  |  | 0 | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | -0.01 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 17.3 |  |  | 17.3 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.1 | 14.9758 | 14.9758 | 0.12415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2732 | 5.2732 | 0.0268 | 16.3 | 17.6214 | 17.6214 | -1.3214 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 6.8 | 17.474 | 17.474 | -10.674 | 2 | 1.68 | 1.68 | 0.32 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 4 | 4 | -2.4 | 16.2 | 13 | 13 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 22.793 | 22.793 | -10.093 | 36.3 | 29.967 | 29.967 | 6.333 | 0.9 | 2.567 | 2.567 | -1.667 | 0 | 1.4681 | 1.4681 | -1.4681 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 4 | 4 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 10.6 | 8.0115 | 8.0115 | 2.5885 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.9 | 1 | 1 | 14.9 | 12 | 2 | 2 | 10 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 17.5 | 10 | 10 | 7.5 | 12.5 | 18 | 18 | -5.5 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 8.1 | 7.53 | 7.53 | 0.57 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.1 | 12.56 | 12.56 | 2.54
25/07/2026 | 01:30 | 100.9 | 71.4605 | 71.4605 | 29.4395 | 593.9 | 594.7764 | 594.7764 | -0.87642 | 202.1 | 192.5566 | 192.5566 | 9.5434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.8 | 84.336 | 84.336 | 0.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.6 | 184.4639 | 184.4639 | -5.8639 | 195.9 | 184.4639 | 184.4639 | 11.4361 | 194.8 | 184.4639 | 184.4639 | 10.3361 | 280.2 | 277.5267 | 277.5267 | 2.6733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 282.2 | 282.4828 | 282.4828 | -0.28275 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 108.7 | 109.0101 | 109.0101 | -0.31009 | 7.7 | 7.0908 | 7.0908 | 0.60918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 58 | 50.8272 | 50.8272 | 7.1728 | 32.1 | 72.5304 | 72.5304 | -40.4304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.5 | 145.0777 | 145.0777 | -0.57772 | 29 | 33.3169 | 33.3169 | -4.3169 | 44.7 | 45 | 45 | -0.3 | 19.3 | 21.2765 | 21.2765 | -1.9765 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 12.9 | 12.4638 | 12.4638 | 0.43623 | 57.2 | 59.2794 | 59.2794 | -2.0794 | 156 | 181.485 | 181.485 | -25.485 | 156.3 | 181.485 | 181.485 | -25.185 | 172.5 | 182.03 | 182.03 | -9.53 | 87.7 | 27.9086 | 27.9086 | 59.7914 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 22.7 | 20.7 | 20.7 | 2 | 0 |  |  | 0 | 23.6 | 47.6684 | 47.6684 | -24.0684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 84.3 | 80.7519 | 80.7519 | 3.5481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 20.518 | 20.518 | -13.718 |  |  |  | 0 | 22.8 | 59.7901 | 59.7901 | -36.9901 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2919 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 16.5803 | 16.5803 | 53.4197 | 159.2 | 179.4997 | 179.4997 | -20.2997 | 159.1 | 179.4997 | 179.4997 | -20.3997 | 158.8 | 179.4997 | 179.4997 | -20.6997 | 241.5 | 270.0581 | 270.0581 | -28.5581 | 39.3 | 71.1024 | 71.1024 | -31.8024 | 28.3 | 35.658 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 94.0381 | 94.0381 | -13.8381 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 62.8 | 72.3739 | 72.3739 | -9.5739 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 140.7 | 142.7955 | 142.7955 | -2.0955 | 143.6 | 142.7955 | 142.7955 | 0.80447 | 168.9 | 143.2243 | 143.2243 | 25.6757 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 174.5 | 174.4478 | 174.4478 | 0.05219 | 174.5 | 174.4198 | 174.4198 | 0.08018 | 175.3 | 175.2015 | 175.2015 | 0.09849 | 174.7 | 174.9074 | 174.9074 | -0.20736 | 203 | 205.2938 | 205.2938 | -2.2938 | 98.3 | 102.9552 | 102.9552 | -4.6551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 26.2 | 21.5057 | 21.5057 | 4.6943 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 8.8392 | 8.8392 | 5.5608 | 0 |  |  | 0 | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | -0.01 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16 |  |  | 16 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.1 | 14.9758 | 14.9758 | 0.12415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.6494 | 4.6494 | 0.6506 | 15.1 | 16.5405 | 16.5405 | -1.4405 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 6.8 | 17.474 | 17.474 | -10.674 | 2 | 1.68 | 1.68 | 0.32 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 1.3 | 4 | 4 | -2.7 | 10.5 | 13 | 13 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 23.0271 | 23.0271 | -9.4271 | 38.9 | 30.3352 | 30.3352 | 8.5648 | 0.5 | 2.713 | 2.713 | -2.213 | 0 | 1.4878 | 1.4878 | -1.4878 | 0 |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 12.9 | 7.2141 | 7.2141 | 5.6859 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 8.9 | 3 | 3 | 5.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 17.5 | 10 | 10 | 7.5 | 12.4 | 18 | 18 | -5.6 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 8.5 | 7.53 | 7.53 | 0.97 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.3 | 12.56 | 12.56 | 2.74
25/07/2026 | 02:00 | 99.8 | 67.0202 | 68.7838 | 31.0162 | 595.6 | 594.7764 | 594.7764 | 0.82358 | 203.2 | 192.5566 | 192.5566 | 10.6434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.3 | 84.336 | 84.336 | 0.964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 188.6444 | 184.4639 | -5.1639 | 194.3 | 188.6444 | 184.4639 | 9.8361 | 194.6 | 188.6444 | 184.4639 | 10.1362 | 276.9 | 283.8163 | 277.5267 | -0.6267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.7 | 215.9829 | 183.0576 | 6.6424 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 | 0 |  |  | 0 |  | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 106.5 | 109.0101 | 109.0101 | -2.5101 | 7.7 | 7.0908 | 7.0908 | 0.60918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 58 | 51.5769 | 50.8151 | 7.1849 | 21 | 20.7254 | 67.4086 | -46.4086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.8 | 162.6291 | 145.0777 | -1.2777 | 28.8 | 30.0431 | 33.3169 | -4.5169 | 52.3 | 61.8357 | 55.3615 | -3.0615 | 18.6 | 20.023 | 21.2765 | -2.6765 | 17.4 | 18.3512 | 19.0995 | -1.6995 | 12.9 | 12.4638 | 12.4638 | 0.43623 | 56.2 | 59.2794 | 59.2794 | -3.0794 | 184.8 | 184.7432 | 181.485 | 3.315 | 185 | 184.7432 | 181.485 | 3.515 | 187.1 | 185.298 | 182.03 | 5.07 | 87 | 51.2807 | 27.9086 | 59.0914 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 22.8 | 21.9873 | 21.9873 | 0.81269 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20.7254 | 47.6684 | -27.8684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 84.3 | 80.7519 | 73.8646 | 10.4354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 10.1886 | 20.518 | -4.218 |  |  |  | 0 | 22.7 | 40.6624 | 55.5735 | -32.8735 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 30.1519 | 16.5803 | 53.4197 | 148 | 170.94 | 179.4997 | -31.4997 | 147.8 | 170.94 | 179.4997 | -31.6997 | 147.1 | 170.94 | 179.4997 | -32.3997 | 219.6 | 257.18 | 270.0581 | -50.4581 | 38.9 | 46.4751 | 71.1024 | -32.2024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 0 |  |  | 0 | 88.7 | 90.8292 | 92.4445 | -3.7445 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 62.6 | 68.32 | 72.3739 | -9.7739 | 30.1 | 28.1372 | 29.8068 | 0.29324 | 118.1 | 114.152 | 114.152 | 3.948 | 48.7 | 50.6459 | 50.6459 | -1.9459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.3 | 143.0459 | 143.0459 | -1.7459 | 144.3 | 143.0459 | 143.0459 | 1.2541 | 168.8 | 143.4755 | 143.4755 | 25.3245 | 185 | 176.3618 | 176.3618 | 8.6382 | 172.7 | 174.4478 | 174.4478 | -1.7478 | 172.6 | 174.4198 | 174.4198 | -1.8198 | 173.6 | 175.2015 | 175.2015 | -1.6015 | 172.9 | 174.9074 | 174.9074 | -2.0074 | 202.9 | 205.2938 | 205.2938 | -2.3938 | 98.5 | 102.9552 | 102.9552 | -4.4551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 26.5 | 19.8298 | 19.8298 | 6.6702 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 8.8785 | 8.8785 | 3.2215 | 0 |  |  | 0 | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | -0.01 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 13.9 |  |  | 13.9 | 4.3 | 3.12 | 3.12 | 1.18 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.1 | 14.9758 | 14.9758 | 0.12415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.5756 | 4.5756 | 0.6244 | 14.5 | 15.8305 | 15.8305 | -1.3305 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 6.8 | 10.7468 | 16.5034 | -9.7034 | 2 | 1.68 | 1.68 | 0.32 |  |  |  | 0 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 2.1 | 4 | 4 | -1.9 | 12.6 | 13 | 13 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 22.3267 | 22.3267 | -6.6267 | 36.6 | 29.3324 | 29.3324 | 7.2676 | 0.7 | 2.7338 | 2.7338 | -2.0338 | 0 | 1.4747 | 1.4747 | -1.4747 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 4 | 4 | 5.1 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | -0.7 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 10.5 | 6.9266 | 6.9266 | 3.5734 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.2 | 1 | 1 | 5.2 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.5 | 10 | 10 | 7.5 | 12.5 | 18 | 18 | -5.5 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 8.8 | 7.53 | 7.53 | 1.27 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.4 | 12.56 | 12.56 | 3.84
25/07/2026 | 02:30 | 100.5 | 66.6449 | 68.4701 | 32.0299 | 595.4 | 594.7764 | 594.7764 | 0.62358 | 200.6 | 192.5566 | 192.5566 | 8.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 84.336 | 84.336 | 2.964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 188.6444 | 184.4639 | -4.4638 | 195.2 | 188.6444 | 184.4639 | 10.7362 | 196.1 | 188.6444 | 184.4639 | 11.6362 | 279.9 | 283.8163 | 277.5267 | 2.3733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 225.6398 | 196.9209 | -16.0209 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 104.1 | 109.0101 | 109.0101 | -4.9101 | 7.6 | 7.0908 | 7.0908 | 0.50918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.4 | 50.754 | 50.0058 | -9.6058 | 46.8 | 48.6396 | 77.6522 | -30.8522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 | 161.5321 | 145.0777 | -0.97772 | 30.8 | 30.0431 | 33.3169 | -2.5169 | 0 | 31.0881 |  | 0 | 21.5 | 20.023 | 21.2765 | 0.2235 | 17.6 | 18.3512 | 19.0995 | -1.4995 | 12.9 | 12.4638 | 12.4638 | 0.43623 | 57.1 | 59.2794 | 59.2794 | -2.1794 | 184.1 | 184.7432 | 181.485 | 2.615 | 183.9 | 184.7432 | 181.485 | 2.415 | 187.3 | 185.298 | 182.03 | 5.27 | 60.2 | 49.8737 | 27.9086 | 32.2914 | 0 | 4.1451 | 18 | -18 | 22.9 | 21.9873 | 21.9873 | 0.91269 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.7254 | 26.943 | -6.743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.6 | 80.7519 | 73.6003 | 10.9997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 10.3586 | 20.518 | -4.118 |  |  |  | 0 | 22.9 | 38.6794 | 54.4352 | -31.5352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 28.4318 | 16.5803 | 23.5197 | 161.4 | 161.0479 | 179.7036 | -18.3036 | 161.5 | 161.0479 | 179.7036 | -18.2036 | 161.3 | 161.0479 | 179.7036 | -18.4036 | 240.1 | 242.2973 | 270.3649 | -30.2649 | 39.2 | 46.4751 | 71.1024 | -31.9024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 0 |  |  | 0 | 89.5 | 90.6571 | 87.6387 | 1.8613 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 61.7 | 68.32 | 72.3739 | -10.6739 | 30.1 | 28.1372 | 29.8068 | 0.29324 | 118.3 | 114.152 | 114.152 | 4.148 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.3 | 143.2908 | 143.2908 | -1.9908 | 144.2 | 143.2908 | 143.2908 | 0.90921 | 168.8 | 143.7211 | 143.7211 | 25.0789 | 184.9 | 176.3618 | 176.3618 | 8.5382 | 174 | 174.4478 | 174.4478 | -0.44781 | 174.4 | 174.4198 | 174.4198 | -0.01982 | 174.6 | 175.2015 | 175.2015 | -0.60151 | 174.4 | 174.9074 | 174.9074 | -0.50736 | 202.9 | 205.2938 | 205.2938 | -2.3938 | 98.3 | 102.9552 | 102.9552 | -4.6551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 21.8 | 19.9047 | 19.9047 | 1.8953 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 8.9884 | 8.9884 | 2.9116 | 0 |  |  | 0 | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 15.2 |  |  | 15.2 | 5.4 | 3.12 | 3.12 | 2.28 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.1 | 14.9758 | 14.9758 | 0.12415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.3463 | 4.3463 | 0.5537 | 14.7 | 14.761 | 14.761 | -0.061 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 7 | 10.2903 | 16.2414 | -9.2414 | 2 | 1.64 | 1.64 | 0.36 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 18.5 | 15 | 15 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 23.8625 | 23.8625 | -9.7625 | 31.9 | 32.3581 | 32.3581 | -0.4581 | 0.6 | 2.8915 | 2.8915 | -2.2915 | 0 | 1.4329 | 1.4329 | -1.4329 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 4 | 4 | 5.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 9.1 | 6.9367 | 6.9367 | 2.1633 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 4 | 4 | -3 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 17.6 | 10 | 10 | 7.6 | 12.5 | 18 | 18 | -5.5 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 8.5 | 7.53 | 7.53 | 0.97 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.5 | 12.56 | 12.56 | 3.94
25/07/2026 | 03:00 | 101.3 | 66.3281 | 77.1276 | 24.1724 | 597.1 | 594.7764 | 594.7764 | 2.3236 | 204.6 | 192.5566 | 192.5566 | 12.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.5 | 84.336 | 84.336 | 3.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.2 | 188.6444 | 184.4639 | -4.2638 | 195.4 | 188.6444 | 184.4639 | 10.9361 | 195.5 | 188.6444 | 184.4639 | 11.0361 | 279.6 | 283.8163 | 277.5267 | 2.0733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 219.8273 | 99.3609 | 75.6391 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 101.4 | 109.0101 | 109.0101 | -7.6101 | 8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.90918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.8 | 50.326 | 51.6607 | -10.8607 | 21.9 | 20.7254 | 55.5859 | -33.6859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.4 | 159.5734 | 145.0777 | 0.32228 | 32.3 | 30.0431 | 33.3169 | -1.0169 | 0 | 31.0881 |  | 0 | 23.2 | 20.023 | 21.2765 | 1.9235 | 17.7 | 18.3512 | 19.0995 | -1.3995 | 12.9 | 12.4638 | 12.4638 | 0.43623 | 57.2 | 59.2794 | 59.2794 | -2.0794 | 183.9 | 184.7432 | 181.485 | 2.415 | 183.7 | 184.7432 | 181.485 | 2.215 | 187.4 | 185.298 | 182.03 | 5.37 | 61.1 | 48.5931 | 29.1169 | 31.9831 | 16 | 18 | 18 | -2 | 23.1 | 21.9873 | 21.9873 | 1.1127 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 20.7254 | 44.8794 | -23.2794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 84.7 | 80.5135 | 94.7908 | -10.0908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 10.1833 | 20.518 | -4.118 |  |  |  | 0 | 23.2 | 35.3419 | 69.3616 | -46.1616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 26.866 | 18.0576 | 22.1424 | 156.3 | 161.7674 | 179.7036 | -23.4036 | 155.8 | 161.7674 | 179.7036 | -23.9036 | 155.1 | 161.7674 | 179.7036 | -24.6036 | 239.3 | 243.3798 | 270.3649 | -31.0649 | 39.9 | 46.4751 | 71.1024 | -31.2024 | 28.6 | 23.3073 | 35.658 | -7.058 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 0 |  |  | 0 | 85.4 | 86.9806 | 101.4639 | -16.0639 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 61.9 | 68.32 | 74.0378 | -12.1378 | 30.2 | 28.1372 | 29.8068 | 0.39324 | 118.2 | 114.152 | 114.152 | 4.048 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 140.8 | 143.5256 | 143.5256 | -2.7256 | 143.9 | 143.5256 | 143.5256 | 0.37444 | 169.4 | 143.9566 | 143.9566 | 25.4434 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 175 | 174.4478 | 174.4478 | 0.55219 | 175 | 174.4198 | 174.4198 | 0.58018 | 175.1 | 175.2015 | 175.2015 | -0.10151 | 175.3 | 174.9074 | 174.9074 | 0.39264 | 202.9 | 205.2938 | 205.2938 | -2.3938 | 98.3 | 102.9552 | 102.9552 | -4.6551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.2 | 4.9992 | 4.9992 | 0.20083 | 21.1 | 20.1698 | 20.1698 | 0.9302 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 8.6372 | 8.6372 | 3.1628 | 0 |  |  | 0 | 10.8 |  |  | 10.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 15.5 |  |  | 15.5 | 5.4 | 3.12 | 3.12 | 2.28 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.1 | 14.9758 | 14.9758 | 0.12415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.1908 | 4.1908 | 0.0092 | 12.4 | 14.8744 | 14.8744 | -2.4744 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 7 | 9.522 | 19.6773 | -12.6773 | 2 | 1.68 | 1.68 | 0.32 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 22.9 | 15 | 15 | 7.9 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 23.9968 | 23.9968 | -12.1968 | 46.3 | 32.2583 | 32.2583 | 14.0417 | 0.3 | 2.7859 | 2.7859 | -2.4859 | 0 | 1.6479 | 1.6479 | -1.6479 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 4 | 4 | 5.3 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 8 | 8.6 | 8.6 | -0.6 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 10.2 | 6.599 | 6.599 | 3.601 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0.8 | 5 | 5 | -4.2 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 17.6 | 10 | 10 | 7.6 | 12.6 | 18 | 18 | -5.4 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 11.6 | 13 | 13 | -1.4 | 8.2 | 7.53 | 7.53 | 0.67 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.6 | 12.56 | 12.56 | 4.04
25/07/2026 | 03:30 | 47.6 | 68.889 | 64.7769 | -17.1769 | 591.7 | 594.7764 | 594.7764 | -3.0764 | 200.5 | 192.5566 | 192.5566 | 7.9434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.9 | 84.336 | 84.336 | -1.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 188.6444 | 184.4639 | -5.0639 | 195.8 | 188.6444 | 184.4639 | 11.3361 | 195.4 | 188.6444 | 184.4639 | 10.9361 | 280.1 | 283.8163 | 277.5267 | 2.5733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.3 | 234.9215 | 77.2947 | 123.0053 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 102 | 109.0101 | 109.0101 | -7.0101 | 7.2 | 7.0908 | 7.0908 | 0.10918 | 4.9 | 3.8076 | 3.8076 | 1.0924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.4 | 50.1691 | 48.9769 | -8.5769 | 21.1 | 20.7254 | 74.3287 | -53.2287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.9 | 158.5971 | 180 | -36.1 | 33 | 30.0431 | 33.3169 | -0.31687 | 0 |  |  | 0 | 23 | 20.023 | 21.2765 | 1.7235 | 17.4 | 18.3512 | 19.0995 | -1.6995 | 12.9 | 12.4638 | 12.4638 | 0.43623 | 57.1 | 59.2794 | 59.2794 | -2.1794 | 184.5 | 184.7432 | 181.485 | 3.015 | 184.2 | 184.7432 | 181.485 | 2.715 | 187.6 | 185.298 | 182.03 | 5.57 | 61.3 | 49.0039 | 27.9086 | 33.3914 | 17 | 18 | 4.1451 | 12.8549 | 22.7 | 21.9873 | 21.9873 | 0.71269 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20.7254 | 20.7254 | -0.82539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 49.3 | 63.7467 | 66.2016 | -16.9016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 11.1396 | 20.518 | -2.718 |  |  |  | 0 | 0 |  | 59.7901 | -59.7901 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2919 | 45.2919 | -2.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 27.3682 | 16.5803 | 23.3197 | 151.8 | 159.5009 | 180.4795 | -28.6794 | 151.7 | 159.5009 | 180.4795 | -28.7795 | 152.2 | 159.5009 | 180.4795 | -28.2795 | 231 | 239.9698 | 271.5322 | -40.5322 | 38.6 | 46.4751 | 71.1024 | -32.5024 | 27.8 | 23.3073 | 35.658 | -7.858 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 0 |  |  | 0 | 74 | 92.3075 | 87.6387 | -13.6387 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 61.7 | 68.32 | 72.3739 | -10.6739 | 30 | 28.1372 | 29.8068 | 0.19324 | 119.1 | 114.152 | 114.152 | 4.948 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 142.1 | 143.7476 | 143.7476 | -1.6476 | 144.9 | 143.7476 | 143.7476 | 1.1524 | 169.8 | 144.1793 | 144.1793 | 25.6207 | 186.5 | 176.3618 | 176.3618 | 10.1382 | 172.9 | 174.4478 | 174.4478 | -1.5478 | 173.3 | 174.4198 | 174.4198 | -1.1198 | 173.8 | 175.2015 | 175.2015 | -1.4015 | 173.6 | 174.9074 | 174.9074 | -1.3074 | 200.9 | 205.2938 | 205.2938 | -4.3938 | 97.6 | 102.9552 | 102.9552 | -5.3552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5 | 4.9992 | 4.9992 | 0.00083 | 22.8 | 20.3407 | 20.3407 | 2.4593 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 8.4606 | 8.4606 | 3.2394 | 0 |  |  | 0 | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 14.8 |  |  | 14.8 | 5.4 | 3.12 | 3.12 | 2.28 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.1 | 14.9758 | 14.9758 | 0.12415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.4003 | 4.4003 | 0.0997 | 13 | 14.8595 | 14.8595 | -1.8595 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 6.5 |  | 17.474 | -10.974 | 1.9 | 1.64 | 1.64 | 0.26 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 0.8 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 8.7 | 5 | 5 | 3.7 | 23.8 | 13 | 13 | 10.8 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 23.6683 | 23.6683 | -5.1683 | 44.3 | 31.3754 | 31.3754 | 12.9246 | 1.3 | 2.7822 | 2.7822 | -1.4822 | 0.3 | 1.6435 | 1.6435 | -1.3435 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 4 | 4 | 5.5 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 11.3 | 6.6298 | 6.6298 | 4.6702 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 3 | 5 | 5 | -2 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.6 | 10 | 10 | 7.6 | 12.5 | 18 | 18 | -5.5 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 11.6 | 13 | 13 | -1.4 | 6.6 | 7.53 | 7.53 | -0.93 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.6 | 12.56 | 12.56 | 4.04
25/07/2026 | 04:00 | 50.1 | 69.3033 | 76.7035 | -26.6035 | 594 | 594.7764 | 594.7764 | -0.77642 | 201.9 | 192.5566 | 192.5566 | 9.3434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.8 | 84.336 | 84.336 | 1.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.4 | 188.6444 | 184.4639 | -6.0639 | 195.8 | 188.6444 | 184.4639 | 11.3361 | 195.1 | 188.6444 | 184.4639 | 10.6362 | 280.1 | 283.8163 | 277.5267 | 2.5733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 225.5 | 228.538 | 102.9461 | 122.5539 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 107.9 | 109.0101 | 109.0101 | -1.1101 | 7.7 | 7.0908 | 7.0908 | 0.60918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 40.2 | 50.4949 | 51.9727 | -11.7727 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.7 | 158.4534 | 197.7534 | -54.0534 | 34.2 | 30.0431 | 33.3169 | 0.88313 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 20.023 | 21.2765 | 1.2235 | 17.4 | 18.3512 | 19.0995 | -1.6995 | 12.9 | 12.4638 | 12.4638 | 0.43623 | 56.5 | 59.2794 | 59.2794 | -2.7794 | 183.7 | 184.7432 | 181.485 | 2.215 | 183.8 | 184.7432 | 181.485 | 2.315 | 186.6 | 185.298 | 182.03 | 4.57 | 61.9 | 48.8569 | 27.9086 | 33.9914 | 17.6 | 18 | 4.1451 | 13.4549 | 22.8 | 21.9873 | 21.9873 | 0.81269 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.7254 | 33.7686 | -13.2686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.5 | 62.9877 | 93.4309 | -42.9309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 11.0174 | 20.518 | 3.982 |  |  |  | 0 | 0 | 34.5601 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 27.1885 | 16.5803 | 23.5197 | 148.6 | 153.1169 | 180.4795 | -31.8794 | 147.9 | 153.1169 | 180.4795 | -32.5795 | 147.4 | 153.1169 | 180.4795 | -33.0795 | 221.3 | 230.365 | 271.5322 | -50.2321 | 39.4 | 46.4751 | 71.1024 | -31.7024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 85.7348 | 108.8712 | -22.6712 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 61.7 | 68.32 | 76.9629 | -15.2629 | 30.6 | 28.1372 | 29.8068 | 0.79324 | 118.2 | 114.152 | 114.152 | 4.048 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 141.1 | 143.9529 | 143.9529 | -2.8529 | 143.9 | 143.9529 | 143.9529 | -0.05292 | 167.7 | 144.3852 | 144.3852 | 23.3148 | 184.8 | 176.3618 | 176.3618 | 8.4382 | 173 | 174.4478 | 174.4478 | -1.4478 | 173.1 | 174.4198 | 174.4198 | -1.3198 | 174 | 175.2015 | 175.2015 | -1.2015 | 173.7 | 174.9074 | 174.9074 | -1.2074 | 200.9 | 205.2938 | 205.2938 | -4.3938 | 97.6 | 102.9552 | 102.9552 | -5.3552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5 | 4.9992 | 4.9992 | 0.00083 | 18.5 | 21.7134 | 21.7134 | -3.2134 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 8.3447 | 8.3447 | 4.3553 | 0 |  |  | 0 | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.02 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 14.9 |  |  | 14.9 | 5.4 | 3.12 | 3.12 | 2.28 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.1 | 14.9758 | 14.9758 | 0.12415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 4.5215 | 4.5215 | -1.1215 | 13.4 | 15.2581 | 15.2581 | -1.8581 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 9.3421 | 3.8342 | -3.0342 | 1.9 | 1.64 | 1.64 | 0.26 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 0.8 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 9.5 | 5 | 5 | 4.5 | 18.6 | 13 | 13 | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 23 | 23.1293 | 23.1293 | -0.1293 | 40.6 | 31.0675 | 31.0675 | 9.5325 | 1.8 | 2.8201 | 2.8201 | -1.0201 | 0.4 | 1.7336 | 1.7336 | -1.3336 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 4 | 4 | 5.5 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 12.9 | 6.6736 | 6.6736 | 6.2264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.6 | 3 | 3 | 2.6 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 17.7 | 10 | 10 | 7.7 | 12.7 | 18 | 18 | -5.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 11.6 | 13 | 13 | -1.4 | 8.9 | 7.53 | 7.53 | 1.37 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.5 | 12.56 | 12.56 | 3.94
25/07/2026 | 04:30 | 40.5 | 70.1456 | 72.6983 | -32.1983 | 597.8 | 594.7764 | 594.7764 | 3.0236 | 201.5 | 192.5566 | 192.5566 | 8.9434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 84.336 | 84.336 | 2.964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 188.6444 | 184.4639 | -4.8639 | 196 | 188.6444 | 184.4639 | 11.5361 | 195.5 | 188.6444 | 184.4639 | 11.0361 | 279.7 | 283.8163 | 277.5267 | 2.1733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 230.5998 | 128.0038 | 87.6962 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.0101 | 109.0101 | -4.2101 | 8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.90918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.2 | 50.9703 | 51.3218 | -11.1218 | 21.2 | 20.7254 | 87.3878 | -66.1878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.7 | 159.364 |  | 144.7 | 35 | 30.0431 | 33.3169 | 1.6831 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 20.023 | 21.2765 | 1.3235 | 17.6 | 18.3512 | 19.0995 | -1.4995 | 12.9 | 12.4638 | 12.4638 | 0.43623 | 57.2 | 59.2794 | 59.2794 | -2.0794 | 184.4 | 184.7432 | 181.485 | 2.915 | 184.6 | 184.7432 | 181.485 | 3.115 | 186.9 | 185.298 | 182.03 | 4.87 | 62.5 | 50.15 | 56.0677 | 6.4323 | 16.6 | 4.1451 | 18 | -1.4 | 23.2 | 21.9873 | 21.9873 | 1.2127 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 20.7254 | 27.0944 | -5.4944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.8 | 63.9797 | 82.6232 | -31.8232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 11.0163 | 20.518 | 4.082 |  |  |  | 0 | 0 | 35.1077 | 71.2216 | -71.2216 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 28.7695 | 51.0087 | -10.8087 | 151.8 | 156.6237 | 181.1954 | -29.3954 | 151.6 | 156.6237 | 181.1954 | -29.5954 | 151.3 | 156.6237 | 181.1954 | -29.8954 | 225.7 | 235.6411 | 272.6094 | -46.9094 | 40.2 | 46.4751 | 71.1024 | -30.9024 | 28.4 | 23.3073 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 0 |  |  | 0 | 88.7 | 87.7716 | 93.7437 | -5.0437 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 62.8 | 68.32 | 72.8869 | -10.0869 | 30.7 | 28.1372 | 29.8068 | 0.89324 | 118.2 | 114.152 | 114.152 | 4.048 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 141.6 | 144.1437 | 144.1437 | -2.5437 | 144.7 | 144.1437 | 144.1437 | 0.55631 | 168.2 | 144.5766 | 144.5766 | 23.6234 | 185.5 | 176.3618 | 176.3618 | 9.1382 | 175.1 | 174.4478 | 174.4478 | 0.65219 | 174.5 | 174.4198 | 174.4198 | 0.08018 | 175.1 | 175.2015 | 175.2015 | -0.10151 | 174.9 | 174.9074 | 174.9074 | -0.00736 | 198.9 | 205.2938 | 205.2938 | -6.3938 | 97.1 | 102.9552 | 102.9552 | -5.8552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 17.9 | 23.1647 | 23.1647 | -5.2647 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 8.5065 | 8.5065 | 3.7935 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 10.8 |  |  | 10.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.02 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.1 |  |  | 15.1 | 5.4 | 3.12 | 3.12 | 2.28 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.7381 | 4.7381 | -1.4381 | 12.3 | 16.0131 | 16.0131 | -3.7131 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0 | 9.4681 | 19.6773 | -19.6773 | 1.9 | 1.64 | 1.64 | 0.26 |  |  |  | 0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 12 | 4 | 4 | 8 | 23.8 | 13 | 13 | 10.8 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 22.0832 | 22.0832 | 2.1168 | 47.2 | 30.959 | 30.959 | 16.241 | 1.3 | 2.7199 | 2.7199 | -1.4199 | 0.4 | 1.6921 | 1.6921 | -1.2921 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 4 | 4 | 5.3 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 11.3 | 6.7184 | 6.7184 | 4.5816 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 3.6 | 6 | 6 | -2.4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.6 | 10 | 10 | 7.6 | 12.8 | 18 | 18 | -5.2 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 11.6 | 13 | 13 | -1.4 | 8.8 | 7.53 | 7.53 | 1.27 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 15.3 | 12.56 | 12.56 | 2.74
25/07/2026 | 05:00 | 44.2 | 70.2077 | 70.6613 | -26.4613 | 601.9 | 594.7764 | 594.7764 | 7.1236 | 204 | 192.5566 | 192.5566 | 11.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.8 | 84.336 | 84.336 | 9.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 188.6444 | 184.4639 | -5.6639 | 192.9 | 188.6444 | 184.4639 | 8.4361 | 193.5 | 188.6444 | 184.4639 | 9.0361 | 279 | 283.8163 | 277.5267 | 1.4733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 231.5951 | 229.6397 | -17.3397 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 0 |  |  | 0 |  | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 109.2 | 109.0101 | 109.0101 | 0.18991 | 8.4 | 7.0908 | 7.0908 | 1.3092 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 40 | 51.0866 | 50.3341 | -10.3341 | 20.8 | 20.7254 | 41.954 | -21.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148 | 159.1049 |  | 148 | 35 | 30.0431 | 33.3169 | 1.6831 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 20.023 | 21.2765 | 4.1235 | 17.6 | 18.3512 | 19.0995 | -1.4995 | 13 | 12.4638 | 12.4638 | 0.53623 | 56.9 | 59.2794 | 59.2794 | -2.3794 | 183.9 | 184.7432 | 181.485 | 2.415 | 183.6 | 184.7432 | 181.485 | 2.115 | 187.2 | 185.298 | 182.03 | 5.17 | 64.1 | 49.645 | 52.9825 | 11.1175 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 23.7 | 21.9873 | 21.9873 | 1.7127 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 20.7254 | 23.5511 | -0.45108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 51.5 | 64.5968 | 77.326 | -25.826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 11.4701 | 20.518 | 4.082 |  |  |  | 0 | 0 | 36.1042 | 69.3616 | -69.3616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 28.1521 | 47.2366 | -6.4366 | 127.1 | 160.3276 | 180.8452 | -53.7452 | 127.1 | 160.3276 | 180.8452 | -53.7452 | 126.3 | 160.3276 | 180.8452 | -54.5452 | 220.2 | 241.2136 | 272.0824 | -51.8824 | 41.8 | 46.4751 | 71.1024 | -29.3024 | 29 | 23.3073 | 35.658 | -6.658 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 0 |  |  | 0 | 91.1 | 86.6237 | 92.4445 | -1.3445 | 64.8 | 66.8097 | 66.8097 | -2.0097 | 63.3 | 68.32 | 72.3739 | -9.0739 | 30.2 | 28.1372 | 29.8068 | 0.39324 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 140.6 | 144.3308 | 144.3308 | -3.7308 | 143.7 | 144.3308 | 144.3308 | -0.63083 | 169.1 | 144.7643 | 144.7643 | 24.3358 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 179.1 | 174.4478 | 174.4478 | 4.6522 | 179.7 | 174.4198 | 174.4198 | 5.2802 | 179.8 | 175.2015 | 175.2015 | 4.5985 | 179.8 | 174.9074 | 174.9074 | 4.8926 | 198.8 | 205.2938 | 205.2938 | -6.4938 | 96.8 | 102.9552 | 102.9552 | -6.1551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 25.9 | 21.3062 | 21.3062 | 4.5938 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 8.7633 | 8.7633 | 2.0367 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 11.1 |  |  | 11.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.02 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.6 |  |  | 14.6 | 5.9 | 3.12 | 3.12 | 2.78 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.9758 | 14.9758 | -0.07585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.8917 | 4.8917 | -1.2917 | 13.2 | 16.8367 | 16.8367 | -3.6367 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0 | 9.6975 | 19.6773 | -19.6773 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 11.7 | 4 | 4 | 7.7 | 28.5 | 13 | 13 | 15.5 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 23.0508 | 23.0508 | -2.8508 | 43.1 | 30.1259 | 30.1259 | 12.9741 | 0.9 | 3.0789 | 3.0789 | -2.1789 | 0 | 1.9263 | 1.9263 | -1.9263 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 4 | 4 | 4.9 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 12 | 7.2577 | 7.2577 | 4.7423 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 7 | 7 | -4.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 10 | 10 | 7.7 | 12.9 | 18 | 18 | -5.1 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 10.3 | 13 | 13 | -2.7 | 8.5 | 7.53 | 7.53 | 0.97 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 15.7 | 12.56 | 12.56 | 3.14
25/07/2026 | 05:30 | 41 | 70.2905 | 71.41 | -30.41 | 591.7 | 594.7764 | 594.7764 | -3.0764 | 200.9 | 192.5566 | 192.5566 | 8.3434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 84.336 | 84.336 | 5.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.2 | 188.6444 | 184.4639 | -5.2638 | 194.2 | 188.6444 | 184.4639 | 9.7362 | 193.4 | 188.6444 | 184.4639 | 8.9361 | 279.5 | 283.8163 | 277.5267 | 1.9733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 210.6454 | 235.7753 | -47.5753 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 106.1 | 109.0101 | 109.0101 | -2.9101 | 7.5 | 7.0908 | 7.0908 | 0.40918 | 5 | 3.8076 | 3.8076 | 1.1924 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 40 | 51.559 | 50.9627 | -10.9627 | 21.8 | 20.7254 | 63.1427 | -41.3427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.7 | 159.812 |  | 144.7 | 35 | 30.0431 | 33.3169 | 1.6831 | 49.8 | 61.8357 |  | 49.8 | 25.1 | 20.023 | 21.2765 | 3.8235 | 17.6 | 18.3512 | 19.0995 | -1.4995 | 13 | 12.4638 | 12.4638 | 0.53623 | 56.2 | 59.2794 | 59.2794 | -3.0794 | 184.4 | 184.7432 | 181.485 | 2.915 | 184.4 | 184.7432 | 181.485 | 2.915 | 187.2 | 185.298 | 182.03 | 5.17 | 61.4 | 50.3236 | 53.758 | 7.642 | 15.9 | 4.1451 | 18 | -2.1 | 22.3 | 21 | 21.9873 | 0.31269 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.7254 | 32.5801 | -12.1801 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.6 | 65.5637 | 79.964 | -30.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 11.692 | 20.518 | 3.782 |  |  |  | 0 | 0 | 36.8637 | 69.3616 | -69.3616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 28.9817 | 48.1848 | -8.0848 | 146.8 | 161.111 | 180.291 | -33.491 | 146.6 | 161.111 | 180.291 | -33.691 | 147.1 | 161.111 | 180.291 | -33.191 | 240.5 | 242.3921 | 271.2487 | -30.7487 | 39.3 | 46.4751 | 71.1024 | -31.8024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 0 |  |  | 0 | 85.6 | 87.0374 | 87.6387 | -2.0387 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 62.7 | 68.32 | 72.3739 | -9.6739 | 28.5 | 28.1372 | 29.8068 | -1.3068 | 118.4 | 114.152 | 114.152 | 4.248 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.1 | 144.5095 | 144.5095 | -3.4095 | 144 | 144.5095 | 144.5095 | -0.50947 | 168.8 | 144.9434 | 144.9434 | 23.8566 | 185.4 | 176.3618 | 176.3618 | 9.0382 | 174.6 | 174.4478 | 174.4478 | 0.15219 | 174.9 | 174.4198 | 174.4198 | 0.48018 | 175.6 | 175.2015 | 175.2015 | 0.39849 | 175.2 | 174.9074 | 174.9074 | 0.29264 | 198 | 205.2938 | 205.2938 | -7.2938 | 96.8 | 102.9552 | 102.9552 | -6.1551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 28.2 | 22.9327 | 22.9327 | 5.2673 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 8.8803 | 8.8803 | 3.2197 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.02 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.5 |  |  | 14.5 | 6.8 | 3.12 | 3.12 | 3.68 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.9758 | 14.9758 | -0.07585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.9174 | 4.9174 | -0.2174 | 17.3 | 17.1709 | 17.1709 | 0.1291 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0 | 9.8723 | 19.6773 | -19.6773 | 1.8 | 1.56 | 1.56 | 0.24 |  |  |  | 0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 10.9 | 5 | 5 | 5.9 | 21.1 | 15 | 15 | 6.1 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 23.0438 | 23.0438 | -2.1438 | 48.4 | 30.4638 | 30.4638 | 17.9362 | 1.4 | 2.7928 | 2.7928 | -1.3928 | 0 | 1.9801 | 1.9801 | -1.9801 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 4 | 4 | 4.9 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 11.2 | 7.5545 | 7.5545 | 3.6455 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 5 | 5 | -4.7 | 1.3 | 8 | 8 | -6.7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.8 | 10 | 10 | 7.8 | 12.9 | 18 | 18 | -5.1 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 10.6 | 13 | 13 | -2.4 | 7.9 | 7.53 | 7.53 | 0.37 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 15.3 | 12.56 | 12.56 | 2.74
25/07/2026 | 06:00 | 40.3 | 71.6542 | 72.513 | -32.213 | 597.2 | 594.7764 | 594.7764 | 2.4236 | 202.9 | 192.5566 | 192.5566 | 10.3434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 |  |  | 29.8 | 89.9 | 84.336 | 84.336 | 5.564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 188.6444 | 184.4639 | -5.6639 | 194.6 | 188.6444 | 184.4639 | 10.1362 | 194.6 | 188.6444 | 184.4639 | 10.1362 | 279.6 | 283.8163 | 277.5267 | 2.0733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 223.7 | 245.5867 | 254.6559 | -30.9559 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 108 | 109.0101 | 109.0101 | -1.0101 | 7.8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.70918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.7 | 52.0512 | 51.3952 | -10.6952 | 26 | 20.7254 | 81.6705 | -55.6705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 30.0431 | 33.3169 | 1.6831 | 63.9 | 61.8357 |  | 63.9 | 22.8 | 20.023 | 21.2765 | 1.5235 | 17.6 | 18.3512 | 19.0995 | -1.4995 | 13 | 12.4638 | 12.4638 | 0.53623 | 57.4 | 59.2794 | 59.2794 | -1.8794 | 183.3 | 184.7432 | 181.485 | 1.815 | 183.8 | 184.7432 | 181.485 | 2.315 | 186.8 | 185.298 | 182.03 | 4.77 | 61 | 91.4909 | 54.885 | 6.1151 | 25.3 | 18 | 18 | 7.3 | 22.1 | 21.9873 | 21.9873 | 0.11269 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 20.7254 | 36.6107 | -14.0107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.4 | 71.1378 | 84.9657 | -34.5657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 12.1036 | 20.518 | 3.882 |  |  |  | 0 | 0 | 47.1953 | 69.7537 | -69.7537 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 79.3146 | 49.5626 | -9.3627 | 170.2 | 170.94 | 180.4795 | -10.2795 | 168.1 | 170.94 | 180.4795 | -12.3795 | 176.7 | 170.94 | 180.4795 | -3.7795 | 247.6 | 257.18 | 271.5322 | -23.9322 | 40 | 46.4751 | 71.1024 | -31.1024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 0 |  |  | 0 | 107.3 | 101.3225 | 93.7148 | 13.5852 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 62.9 | 68.32 | 72.3739 | -9.4739 | 27.5 | 28.1372 | 29.8068 | -2.3068 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.3 | 144.6359 | 144.6359 | -4.3359 | 143.3 | 144.6359 | 144.6359 | -1.3359 | 168.4 | 145.0703 | 145.0703 | 23.3297 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 174.3 | 174.4478 | 174.4478 | -0.14781 | 174.4 | 174.4198 | 174.4198 | -0.01982 | 175 | 175.2015 | 175.2015 | -0.20151 | 174.7 | 174.9074 | 174.9074 | -0.20736 | 196.8 | 205.2938 | 205.2938 | -8.4938 | 96.2 | 102.9552 | 102.9552 | -6.7552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 28.6 | 23.3751 | 23.3751 | 5.2249 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 9.074 | 9.074 | 3.426 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.8 |  |  | 10.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0832 | 0.0832 | -0.0832 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.57 | 0.57 | 0.03 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.6 |  |  | 14.6 | 6.4 | 3.12 | 3.12 | 3.28 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.9758 | 14.9758 | -0.07585 | 0 | 0.0496 | 0.0496 | -0.0496 | 0 | 0.0191 | 0.0191 | -0.0191 | 5.4 | 4.9471 | 4.9471 | 0.4529 | 17.9 | 17.8221 | 17.8221 | 0.0779 | 0 | 0.0191 | 0.0191 | -0.0191 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0 | 12.2506 | 19.6773 | -19.6773 | 1.8 | 1.56 | 1.56 | 0.24 |  |  |  | 0 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 14.5 | 5 | 5 | 9.5 | 19.1 | 15 | 15 | 4.1 | 0 | 0.0424 | 0.0424 | -0.0424 | 24 | 23.6711 | 23.6711 | 0.3289 | 54.6 | 31.0167 | 31.0167 | 23.5833 | 1.8 | 2.9062 | 2.9062 | -1.1062 | 0.3 | 1.982 | 1.982 | -1.682 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 4 | 4 | 4.6 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 11.9 | 7.8979 | 7.8979 | 4.0021 | 0 | 0.3059 | 0.3059 | -0.3059 | 0 | 0.0052 | 0.0052 | -0.0052 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 | 0.0109 | 0.0109 | -0.0109 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.9 | 10 | 10 | 7.9 | 13.1 | 18 | 18 | -4.9 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 12.1 | 13 | 13 | -0.9 | 10.3 | 7.53 | 7.53 | 2.77 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 15.4 | 12.56 | 12.56 | 2.84
25/07/2026 | 06:30 | 37.5 | 66.4556 | 71.4605 | -33.9605 | 595.8 | 594.7764 | 594.7764 | 1.0236 | 201.9 | 192.5566 | 192.5566 | 9.3434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.2 |  |  | 54.2 | 89.3 | 84.336 | 84.336 | 4.964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179 | 188.6444 | 184.4639 | -5.4638 | 195.5 | 188.6444 | 184.4639 | 11.0361 | 194.6 | 188.6444 | 184.4639 | 10.1362 | 279.2 | 283.8163 | 277.5267 | 1.6733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 225 | 239.2727 | 196.1865 | 28.8135 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 107.3 | 109.0101 | 109.0101 | -1.7101 | 7.5 | 7.0908 | 7.0908 | 0.40918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 40.1 | 51.1766 | 50.8272 | -10.7272 | 26.8 | 20.7254 | 95.1416 | -68.3416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 30.0431 | 33.3169 | 1.6831 | 44.7 | 45 | 39.0329 | 5.6671 | 23.1 | 20.023 | 21.2765 | 1.8235 | 17.4 | 18.3512 | 19.0995 | -1.6995 | 13 | 12.4638 | 12.4638 | 0.53623 | 57.1 | 59.2794 | 59.2794 | -2.1794 | 173.4 | 181.485 | 181.485 | -8.085 | 174.1 | 181.485 | 181.485 | -7.385 | 176.9 | 182.03 | 182.03 | -5.13 | 60.7 | 88.6965 | 55.2404 | 5.4596 | 17.8 | 18 | 4.1451 | 13.6549 | 21.8 | 21.9873 | 21.9873 | -0.18731 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.7254 | 41.4508 | -21.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 49.9 | 62.9019 | 80.7519 | -30.8519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 8.7179 | 20.518 | 3.782 |  |  |  | 0 | 0 | 41.2226 | 72.6573 | -72.6573 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 75.8981 | 49.9972 | -9.9972 | 169.7 | 181.5302 | 181.5302 | -11.8302 | 167.7 | 181.5302 | 181.5302 | -13.8302 | 199.5 | 181.5302 | 181.5302 | 17.9698 | 260.2 | 273.1129 | 273.1129 | -12.9129 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 0 |  |  | 0 | 96.9 | 94.8294 | 95.98 | 0.91999 | 64.9 | 66.8097 | 66.8097 | -1.9097 | 62.8 | 68.32 | 72.3739 | -9.5739 | 27.5 | 28.1372 | 29.8068 | -2.3068 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.1 | 144.6352 | 144.6352 | -3.5352 | 144.4 | 144.6352 | 144.6352 | -0.23522 | 169.1 | 145.0696 | 145.0696 | 24.0304 | 184.6 | 176.3618 | 176.3618 | 8.2382 | 173.1 | 174.4478 | 174.4478 | -1.3478 | 173.2 | 174.4198 | 174.4198 | -1.2198 | 173.9 | 175.2015 | 175.2015 | -1.3015 | 173.8 | 174.9074 | 174.9074 | -1.1074 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 21.6 | 24.4309 | 24.4309 | -2.8309 | 0.6 | 2.09 | 2.09 | -1.49 | 13.9 | 8.6827 | 8.6827 | 5.2173 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.8 |  |  | 10.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 7.1192 | 7.1192 | -4.7192 | 1.3 | 0.87 | 0.87 | 0.43 | 0.6 | 0.57 | 0.57 | 0.03 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.4 |  |  | 14.4 | 5.4 | 3.12 | 3.12 | 2.28 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.9758 | 14.9758 | -0.07585 | 0.6 | 1.6865 | 1.6865 | -1.0865 | 0.3 | 1.477 | 1.477 | -1.177 | 3.5 | 5.321 | 5.321 | -1.821 | 12.4 | 17.8715 | 17.8715 | -5.4715 | 0 | 0.8711 | 0.8711 | -0.8711 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0 | 10.8757 | 19.6773 | -19.6773 | 1.7 | 1.56 | 1.56 | 0.14 |  |  |  | 0 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 13.5 | 5 | 5 | 8.5 | 24.8 | 13 | 13 | 11.8 | 0.3 | 1.5863 | 1.5863 | -1.2863 | 24.3 | 22.2749 | 22.2749 | 2.0251 | 64 | 30.0791 | 30.0791 | 33.9209 | 2.4 | 3.1448 | 3.1448 | -0.7448 | 1.9 | 1.9975 | 1.9975 | -0.0975 | 0 |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 13.4 | 7.7234 | 7.7234 | 5.6766 | 2.7 | 16.5074 | 16.5074 | -13.8074 | 0 | 0.8232 | 0.8232 | -0.8232 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 8 | 8 | -8 | 2 | 1.44 | 1.44 | 0.56 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 | 0.6666 | 0.6666 | -0.6666 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 17.8 | 10 | 10 | 7.8 | 13.1 | 18 | 18 | -4.9 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 12.1 | 13 | 13 | -0.9 | 9.3 | 7.53 | 7.53 | 1.77 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 15.2 | 12.56 | 12.56 | 2.64
25/07/2026 | 07:00 | 41.3 | 51.4898 | 54.5542 | -13.2542 | 590.7 | 594.7764 | 594.7764 | -4.0764 | 199.4 | 192.5566 | 192.5566 | 6.8434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 |  |  | 60.6 | 91.1 | 84.336 | 84.336 | 6.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.7 | 184.4639 | 184.4639 | -5.7638 | 185.6 | 184.4639 | 184.4639 | 1.1361 | 185.1 | 184.4639 | 184.4639 | 0.63615 | 273.5 | 277.5267 | 277.5267 | -4.0267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 156.0082 | 153.5152 | -80.7152 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 | 0 |  |  | 0 |  | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 109.2 | 109.0101 | 109.0101 | 0.18991 | 7.6 | 7.0908 | 7.0908 | 0.50918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 39.2 | 50.2456 | 38.3236 | 0.87637 | 20.5 | 20.7254 | 29.0495 | -8.5495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 192.7461 | 145.0777 | -145.0777 | 34.8 | 30.0431 | 33.3169 | 1.4831 | 30.4 | 31.0881 | 45 | -14.6 | 24.5 | 20.023 | 21.2765 | 3.2235 | 17.4 | 18.3512 | 19.0995 | -1.6995 | 13 | 12.4638 | 12.4638 | 0.53623 | 57.2 | 59.2794 | 59.2794 | -2.0794 | 131.8 | 181.485 | 181.485 | -49.685 | 132.6 | 181.485 | 181.485 | -48.885 | 154.3 | 182.03 | 182.03 | -27.73 | 61.7 | 44.3478 | 27.9086 | 33.7914 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 23.2 | 21.9873 | 21.9873 | 1.2127 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.7254 | 41.4508 | -21.2508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.1 | 50.3598 | 38.9003 | 10.1997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 7.772 | 15.1969 | -5.1969 |  |  |  | 0 | 63.5 |  | 46.496 | 17.004 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 21.6755 | 16.5803 | 23.5197 | 169.2 | 181.3639 | 181.3639 | -12.1639 | 167.9 | 181.3639 | 181.3639 | -13.4639 | 199.8 | 181.3639 | 181.3639 | 18.4361 | 260.9 | 272.8628 | 272.8628 | -11.9628 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 60.3 |  |  | 60.3 | 77.5 | 95.0274 | 87.6387 | -10.1387 | 64.7 | 66.8097 | 66.8097 | -2.1097 | 60.8 | 68.32 | 72.3739 | -11.5739 | 27.5 | 28.1372 | 29.8068 | -2.3068 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.3 | 144.4301 | 144.4301 | -4.1301 | 143.4 | 144.4301 | 144.4301 | -1.0301 | 168.1 | 144.8638 | 144.8638 | 23.2362 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 175.5 | 174.4478 | 174.4478 | 1.0522 | 175.4 | 174.4198 | 174.4198 | 0.98018 | 176.2 | 175.2015 | 175.2015 | 0.99849 | 95.2 | 174.9074 | 174.9074 | -79.7074 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 13.1 | 24.2146 | 24.2146 | -11.1146 | 17.4 | 8.15 | 8.15 | 9.25 | 14.4 | 9.0398 | 9.0398 | 5.3602 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.8 |  |  | 10.8 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 33.7 | 48.9512 | 48.9512 | -15.2512 | 17.9 | 23.15 | 23.15 | -5.25 | 0.6 | 0.57 | 0.57 | 0.03 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 14.5 |  |  | 14.5 | 5.4 | 3.12 | 3.12 | 2.28 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.9758 | 14.9758 | -0.07585 | 5.6 | 6.4449 | 6.4449 | -0.8449 | 5.3 | 6.9567 | 6.9567 | -1.6567 | 1.9 | 4.7336 | 4.7336 | -2.8336 | 7.8 | 17.272 | 17.272 | -9.472 | 0.3 | 3.1617 | 3.1617 | -2.8617 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 2.1 |  | 14.4138 | -12.3138 | 1.7 | 1.52 | 1.52 | 0.18 |  |  |  | 0 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 0 | 0.0279 | 0.0279 | -0.0279 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 14.2 | 5 | 5 | 9.2 | 26 | 13 | 13 | 13 | 6.7 | 6.4819 | 6.4819 | 0.2181 | 28.2 | 21.2428 | 21.2428 | 6.9572 | 58.7 | 28.9974 | 28.9974 | 29.7026 | 3.2 | 2.8773 | 2.8773 | 0.3227 | 1.7 | 1.9309 | 1.9309 | -0.2309 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 15.8 | 7.8736 | 7.8736 | 7.9264 | 52.3 | 72.7273 | 72.7273 | -20.4273 | 2.5 | 2.245 | 2.245 | 0.255 | 34 | 22 | 22 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 9 | 9 | -9 | 28.6 | 15.84 | 15.84 | 12.76 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.4 | 2.3048 | 2.3048 | 0.0952 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 17.7 | 10 | 10 | 7.7 | 13 | 18 | 18 | -5 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 12.1 | 13 | 13 | -0.9 | 6.9 | 7.53 | 7.53 | -0.63 | 11 | 11 | 11 | 0 | 15.3 | 12.56 | 12.56 | 2.74
25/07/2026 | 07:30 | 40.3 | 10.3627 | 55.8767 | -15.5767 | 596.1 | 594.7764 | 594.7764 | 1.3236 | 201.7 | 192.5566 | 192.5566 | 9.1434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 |  |  | 72.2 | 91.7 | 84.336 | 84.336 | 7.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 184.4639 | 184.4639 | -5.1639 | 187.5 | 184.4639 | 184.4639 | 3.0362 | 188 | 184.4639 | 184.4639 | 3.5362 | 274.7 | 277.5267 | 277.5267 | -2.8267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 169.6655 | 123.5157 | 15.9843 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 104.5 | 109.0101 | 109.0101 | -4.5101 | 8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.90918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.5 | 39.1593 | 39.9763 | 0.52365 | 21.2 | 20.7254 | 50.7843 | -29.5843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 35 | 30.0431 | 33.3169 | 1.6831 | 45.3 | 45 | 31.0881 | 14.2119 | 24.2 | 20.023 | 21.2765 | 2.9235 | 17.4 | 18.3512 | 19.0995 | -1.6995 | 13 | 12.4638 | 12.4638 | 0.53623 | 57.4 | 59.2794 | 59.2794 | -1.8794 | 164.6 | 181.485 | 181.485 | -16.885 | 165.1 | 181.485 | 181.485 | -16.385 | 171.1 | 182.03 | 182.03 | -10.93 | 63.6 | 72.8205 | 27.9086 | 35.6914 | 18.7 | 18 | 4.1451 | 14.5549 | 24.1 | 21.9873 | 20.7 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 20.7254 | 41.4508 | -20.2508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.0464 | 6.0464 | -0.04638 | 50.8 | 50.3598 | 43.0777 | 7.7223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 10.6326 | 69.3616 | -5.1616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 56.4873 | 16.5803 | 23.6197 | 169.6 | 180.8452 | 180.8452 | -11.2452 | 167.6 | 180.8452 | 180.8452 | -13.2452 | 199.6 | 180.8452 | 180.8452 | 18.7548 | 260.4 | 272.0824 | 272.0824 | -11.6824 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 143.6 |  |  | 143.6 | 108.5 | 80.266 | 92.4445 | 16.0555 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 60.8 | 68.32 | 72.3739 | -11.5739 | 27.6 | 28.1372 | 29.8068 | -2.2068 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.7 | 143.9808 | 143.9808 | -3.2808 | 143.8 | 143.9808 | 143.9808 | -0.1808 | 168.9 | 144.4132 | 144.4132 | 24.4868 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 174.8 | 174.4478 | 174.4478 | 0.35219 | 96.3 | 174.4198 | 174.4198 | -78.1198 | 0 | 175.2015 |  | 0 | 0 | 154.1778 | 174.9074 | -174.9074 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 11 | 25.3406 | 25.3406 | -14.3406 | 43.3 | 18.97 | 18.97 | 24.33 | 14.9 | 9.4067 | 9.4067 | 5.4933 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.8 |  |  | 10.8 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 71.3 | 110.1002 | 110.1002 | -38.8002 | 38.7 | 56.21 | 56.21 | -17.51 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 13.4 |  |  | 13.4 | 5.4 | 3.12 | 3.12 | 2.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.9758 | 14.9758 | -0.07585 | 11.1 | 10.2442 | 10.2442 | 0.8558 | 12.7 | 12.2228 | 12.2228 | 0.4772 | 2.1 | 5.3247 | 5.3247 | -3.2247 | 6.6 | 17.3543 | 17.3543 | -10.7543 | 0.7 | 7.2434 | 7.2434 | -6.5434 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 15 | 3.8342 | 19.6773 | -4.6773 | 1.7 | 1.52 | 1.52 | 0.18 |  |  |  | 0 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 0.1 | 0.0695 | 0.0695 | 0.0305 | 0.1 | 0.079 | 0.079 | 0.021 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 11.9 | 6 | 6 | 5.9 | 24.5 | 15 | 15 | 9.5 | 17.3 | 15.3376 | 15.3376 | 1.9624 | 26.5 | 19.0794 | 19.0794 | 7.4206 | 63.2 | 26.8588 | 26.8588 | 36.3412 | 2.1 | 2.6327 | 2.6327 | -0.5327 | 1 | 1.579 | 1.579 | -0.579 | 10.1 | 9.87 | 9.87 | 0.23 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 15.2 | 7.7532 | 7.7532 | 7.4468 | 134.5 | 149.6428 | 149.6428 | -15.1428 | 5.1 | 3.4952 | 3.4952 | 1.6048 | 79.6 | 53 | 53 | 26.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 9 | 9 | -9 | 65.4 | 38.16 | 38.16 | 27.24 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 4.9 | 4.338 | 4.338 | 0.562 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 17.9 | 10 | 10 | 7.9 | 13.9 | 18 | 18 | -4.1 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 12.1 | 13 | 13 | -0.9 | 7.6 | 7.53 | 7.53 | 0.07 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.6 | 12.56 | 12.56 | 3.04
25/07/2026 | 08:00 | 13.3 | 20.836 | 60.1838 | -46.8838 | 590.6 | 594.7764 | 594.7764 | -4.1764 | 200.9 | 192.5566 | 192.5566 | 8.3434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 22.44 |  | 36.5 | 87.1 | 84.336 | 84.336 | 2.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 184.4639 | 184.4639 | -5.0639 | 186.7 | 184.4639 | 184.4639 | 2.2361 | 186.9 | 184.4639 | 184.4639 | 2.4362 | 274.9 | 277.5267 | 277.5267 | -2.6267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 155.6218 | 129.6478 | -25.8478 | 3.8 | 3.8976 | 3.8976 | -0.09759 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 103.8 | 109.0101 | 109.0101 | -5.2101 | 7.2 | 7.0908 | 7.0908 | 0.10918 | 5 | 3.8076 | 3.8076 | 1.1924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 35.4 | 42.7234 | 40.4462 | -5.0462 | 21.1 | 20.7254 | 83.0078 | -61.9078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 30.0431 | 33.3169 | 1.6831 | 47.9 | 52.8497 | 31.0881 | 16.8119 | 22.8 | 20.023 | 21.2765 | 1.5235 | 17.2 | 18.3512 | 19.0995 | -1.8995 | 13 | 12.4638 | 12.4638 | 0.53623 | 56.6 | 59.2794 | 59.2794 | -2.6794 | 156.6 | 181.485 | 181.485 | -24.885 | 157 | 181.485 | 181.485 | -24.485 | 169.2 | 182.03 | 182.03 | -12.83 | 58.8 | 72.2562 | 56.737 | 2.063 | 17.2 | 18 | 4.1451 | 13.0549 | 23.6 | 21.9873 | 21.9873 | 1.6127 | 0 |  |  | 0 | 19 | 41.4508 | 41.4508 | -22.4508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.0464 | 6.0464 | 0.05362 | 49.3 | 50.3598 | 51.6607 | -2.3607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 94.9913 | 69.3616 | 23.6384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 55.7974 | 51.8271 | -12.1271 | 169.9 | 180.4795 | 180.4795 | -10.5794 | 168.3 | 180.4795 | 180.4795 | -12.1794 | 199.8 | 180.4795 | 180.4795 | 19.3206 | 260.8 | 271.5322 | 271.5322 | -10.7322 | 66.9 | 71.1024 | 71.1024 | -4.2024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 122.9 |  |  | 122.9 | 85 | 99.4796 | 97.2503 | -12.2503 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 60.1 | 68.32 | 72.3739 | -12.2739 | 27.4 | 28.1372 | 29.8068 | -2.4068 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 140.7 | 143.3074 | 143.3074 | -2.6074 | 143.6 | 143.3074 | 143.3074 | 0.29261 | 168.4 | 143.7378 | 143.7378 | 24.6623 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 171.4 | 174.4478 | 174.4478 | -3.0478 | 92.2 |  | 174.4198 | -82.2198 | 0 | 175.2015 |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 5.9 | 18.2 | 26.6408 | -20.7408 | 63 | 30.87 | 30.87 | 32.13 | 13.5 | 9.8485 | 9.8485 | 3.6515 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 10.7 | 10.1688 |  | 10.7 |  |  |  | 0 | 4.7 |  |  | 4.7 | 155.9 | 150.9165 | 150.9165 | 4.9835 | 78.9 | 75.33 | 75.33 | 3.57 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 12.9 | 20.3038 |  | 12.9 | 5.9 | 3.12 | 3.12 | 2.78 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 12.3 | 11.6645 | 11.6645 | 0.6355 | 15.5 | 14.0918 | 14.0918 | 1.4082 | 1.6 | 3.9 | 5.7007 | -4.1007 | 1.7 | 17.1452 | 17.1452 | -15.4452 | 1.4 | 9.2998 | 9.2998 | -7.8998 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 17.4 | 19.6773 | 19.6773 | -2.2773 | 1.6 | 1.52 | 1.52 | 0.08 |  |  |  | 0 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 1.4 | 0.1 | 0.1263 | 0.1263 | -0.0263 | 0.2 | 0.117 | 0.117 | 0.083 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 4.1 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 6.6 | 5.9 | 6 | 0.6 | 16.7 | 6.6 | 15 | 1.7 | 26.5 | 23.7381 | 23.7381 | 2.7619 | 28.3 | 18.4721 | 18.4721 | 9.8279 | 58.8 | 26.1871 | 26.1871 | 32.6129 | 1.9 | 2.4769 | 2.4769 | -0.5769 | 1.1 | 1.651 | 1.651 | -0.551 | 20.5 | 21.32 | 21.32 | -0.82 | 7.9 | 9 | 4 | 3.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 12.7 | 7.808 | 7.808 | 4.892 | 195.9 | 200.2385 | 200.2385 | -4.3385 | 7.6 | 6.7632 | 6.7632 | 0.8368 | 116.7 | 91 | 91 | 25.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 9 | 9 | -9 | 85 | 65.52 | 65.52 | 19.48 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 7.2 | 7.1615 | 7.1615 | 0.0385 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 18 | 18 | 10 | 8 | 13.5 | 13 | 18 | -4.5 | 11 | 10.8 | 10.8 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 | 12.2 | 13 | 13 | -0.8 | 8.4 | 7.53 | 7.53 | 0.87 | 4.8 | 11 | 11 | -6.2 | 15 | 12.56 | 12.56 | 2.44
25/07/2026 | 08:30 | 16.2 | 24.8004 | 47.7805 | -31.5805 | 594.9 | 594.7764 | 594.7764 | 0.12358 | 202.6 | 192.5566 | 192.5566 | 10.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 22.44 |  | 36.5 | 91.8 | 84.336 | 84.336 | 7.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.2 | 184.4639 | 184.4639 | -5.2638 | 187.5 | 184.4639 | 184.4639 | 3.0362 | 187.4 | 184.4639 | 184.4639 | 2.9362 | 274 | 277.5267 | 277.5267 | -3.5267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 193.6938 | 127.829 | 15.871 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 107 | 109.0101 | 109.0101 | -2.0101 | 7.6 | 7.0908 | 7.0908 | 0.50918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 30.3 | 43.8208 | 37.7913 | -7.4913 | 21 | 20.7254 | 88.7513 | -67.7513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 34.4 | 30.0431 | 33.3169 | 1.0831 | 44.7 | 45 | 52.8497 | -8.1497 | 24.3 | 20.023 | 21.2765 | 3.0235 | 17.2 | 18.3512 | 19.0995 | -1.8995 | 13 | 12.4638 | 12.4638 | 0.53623 | 57 | 59.2794 | 59.2794 | -2.2794 | 183.9 | 184.7432 | 184.7432 | -0.84317 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 59.8 | 99.6535 | 27.9086 | 31.8914 | 14.8 | 4.1451 | 4.1451 | 10.6549 | 22.9 | 21.9873 | 21.9873 | 0.91269 | 16.8 | 15.5268 | 15.5268 | 1.2732 | 25.5 | 29.1041 | 26.943 | -1.443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.0464 | 6.0464 | 0.05362 | 50.1 | 50.3598 | 16.5417 | 33.5583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 50.2632 | 21.504 | 72.496 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 45.2919 | 45.2919 | -2.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 89.2946 | 16.5803 | 23.4197 | 169.6 | 180.291 | 180.291 | -10.691 | 167.4 | 180.291 | 180.291 | -12.891 | 198.8 | 180.291 | 180.291 | 18.509 | 258.7 | 271.2487 | 271.2487 | -12.5487 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 157.5 | 212.4352 | 212.4352 | -54.9352 | 98.1 | 82.1788 | 87.6387 | 10.4613 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 64.8 | 68.32 | 72.3739 | -7.5739 | 28 | 28.1372 | 29.8068 | -1.8068 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.4 | 142.5193 | 142.5193 | -2.1193 | 143.4 | 142.5193 | 142.5193 | 0.88074 | 168.4 | 142.9472 | 142.9472 | 25.4528 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 173.3 | 174.4478 | 174.4478 | -1.1478 | 100.3 |  | 174.4198 | -74.1198 | 0 | 175.2015 |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8 | 4.7652 | 4.7652 | 3.2348 | 5 | 4.9992 | 4.9992 | 0.00083 | 18.8 | 17.8 | 28.9002 | -10.1002 | 68 | 41.36 | 41.36 | 26.64 | 10.5 | 9.7219 | 9.7219 | 0.7781 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 10.6 | 10.1688 |  | 10.6 |  |  |  | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 | 164.7 | 160.4822 | 160.4822 | 4.2178 | 83.3 | 76.46 | 76.46 | 6.84 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 13.1 | 20.3038 |  | 13.1 | 6.8 | 3.12 | 3.12 | 3.68 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 13 | 12.124 | 12.124 | 0.876 | 16.5 | 14.7616 | 14.7616 | 1.7384 | 3.1 | 4.1 | 5.7444 | -2.6444 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 10.9518 | 10.9518 | -8.7518 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20 | 12.9568 | 8.6609 | 11.3391 | 1.6 | 1.52 | 1.52 | 0.08 |  |  |  | 0 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0.2 | 0.1838 | 0.1838 | 0.0162 | 0.7 | 0.554 | 0.554 | 0.146 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 4.9 | 6.1 | 11 | -6.1 | 16.1 | 8.1 | 15 | 1.1 | 31.1 | 28.2112 | 28.2112 | 2.8888 | 23 | 18.8654 | 18.8654 | 4.1346 | 51.3 | 26.9521 | 26.9521 | 24.3479 | 2.1 | 2.4826 | 2.4826 | -0.3826 | 0.8 | 1.6591 | 1.6591 | -0.8591 | 38.7 | 31.97 | 31.97 | 6.73 | 7.4 | 9 | 4 | 3.4 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 10.1 | 7.7044 | 7.7044 | 2.3956 | 203.3 | 210.1844 | 210.1844 | -6.8844 | 9.8 | 7.8705 | 7.8705 | 1.9295 | 119.8 | 113 | 113 | 6.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 87.6 | 81.36 | 81.36 | 6.24 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 9.4 | 8.6879 | 8.6879 | 0.7121 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 17.9 | 18 | 10 | 7.9 | 13.3 | 13 | 18 | -4.7 | 7.4 | 10.8 | 10.8 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 | 12.1 | 13 | 13 | -0.9 | 9.7 | 7.53 | 7.53 | 2.17 | 6 | 11 | 11 | -5 | 15.4 | 12.56 | 12.56 | 2.84
25/07/2026 | 09:00 | 15.9 | 42.4751 | 65.6048 | -49.7048 | 594 | 594.7764 | 594.7764 | -0.77642 | 201.9 | 192.5566 | 192.5566 | 9.3434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.2 | 50.6514 |  | 37.2 | 91.9 | 84.336 | 84.336 | 7.564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.2 | 183.3913 | 183.3913 | -4.1913 | 185.9 | 183.3913 | 183.3913 | 2.5087 | 185.8 | 183.3913 | 183.3913 | 2.4087 | 273.3 | 275.9131 | 275.9131 | -2.6131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.8 | 195.8549 | 174.6406 | -36.8406 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 106.5 | 109.0101 | 109.0101 | -2.5101 | 7.5 | 7.0908 | 7.0908 | 0.40918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 30.4 | 48.898 | 43.0234 | -12.6235 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 34.3 | 30.0431 | 33.3169 | 0.98313 | 44.5 | 45 | 61.8357 | -17.3358 | 22.4 | 20.023 | 21.2765 | 1.1235 | 17.4 | 18.3512 | 19.0995 | -1.6995 | 13 | 12.4638 | 12.4638 | 0.53623 | 56.5 | 59.2794 | 59.2794 | -2.7794 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 184 | 184.7432 | 184.7432 | -0.74317 | 187.6 | 185.298 | 185.298 | 2.302 | 79.2 | 109.8415 | 86.3298 | -7.1298 | 17.1 | 4.1451 | 30.8812 | -13.7812 | 22.6 | 21.9873 | 21.9873 | 0.61269 | 17.4 | 15.5268 | 15.5268 | 1.8732 | 23.2 | 26.943 | 26.9181 | -3.7181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.0464 | 6.0464 | 0.05362 | 50.5 | 50.3598 | 55.4786 | -4.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 79.4586 | 69.3616 | 24.4384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 101.7508 | 88.0084 | -27.4084 | 168.6 | 180.0982 | 180.0982 | -11.4982 | 167.4 | 180.0982 | 180.0982 | -12.6982 | 198.8 | 180.0982 | 180.0982 | 18.7018 | 257.5 | 270.9585 | 270.9585 | -13.4585 | 67.6 | 71.1024 | 71.1024 | -3.5024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 150.4 | 215.1567 | 246.8869 | -96.4869 | 97.7 | 92.4445 | 92.4445 | 5.2555 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 74.7 | 72.3739 | 72.3739 | 2.3261 | 26.8 | 29.8068 | 29.8068 | -3.0068 | 116.6 | 114.152 | 114.152 | 2.448 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 48.4 | 49.6662 | 49.6662 | -1.2662 | 139.8 | 142.2932 | 142.2932 | -2.4932 | 142.7 | 142.2932 | 142.2932 | 0.40679 | 167.8 | 142.7205 | 142.7205 | 25.0795 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 | 173.8 | 174.4478 | 174.4478 | -0.64781 | 173.9 |  |  | 173.9 | 0 | 175.2015 |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 34.1 | 17.5 | 29.4651 | 4.6349 | 69.5 | 49.26 | 49.26 | 20.24 | 13 | 9.7881 | 9.7881 | 3.2119 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 10.7 | 10.1688 |  | 10.7 |  |  |  | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 | 169.9 | 161.6022 | 161.6022 | 8.2978 | 86 | 75.9 | 75.9 | 10.1 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 13 | 20.3038 |  | 13 | 6.4 | 3.12 | 3.12 | 3.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 13.3 | 12.5071 | 12.5071 | 0.7929 | 16.8 | 15.2203 | 15.2203 | 1.5797 | 3.4 | 4.3 | 5.4773 | -2.0773 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 11.807 | 11.807 | -9.107 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.6 | 1.52 | 1.52 | 0.08 |  |  |  | 0 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2405 | 0.2405 | -0.0405 | 1 | 0.754 | 0.754 | 0.246 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 7.1 | 6.4 | 11 | -3.9 | 20.6 | 9.7 | 15 | 5.6 | 31.4 | 29.7793 | 29.7793 | 1.6207 | 25.4 | 19.3959 | 19.3959 | 6.0041 | 64.8 | 27.1665 | 27.1665 | 37.6335 | 2.6 | 2.5861 | 2.5861 | 0.0139 | 1.6 | 1.6662 | 1.6662 | -0.0662 | 39.9 | 37.74 | 37.74 | 2.16 | 7.3 | 9 | 4 | 3.3 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 11.5 | 7.8734 | 7.8734 | 3.6266 | 208.7 | 213.9045 | 213.9045 | -5.2045 | 11.6 | 10.6715 | 10.6715 | 0.9285 | 120.9 | 121 | 121 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 88.4 | 87.12 | 87.12 | 1.28 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 11.3 | 10.9292 | 10.9292 | 0.3708 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 17.8 | 18 | 10 | 7.8 | 13.3 | 13 | 18 | -4.7 | 5.6 | 10.8 | 10.8 | -5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.7 | 7.53 | 7.53 | 1.17 | 6 | 11 | 11 | -5 | 14.2 | 12.56 | 12.56 | 1.64
25/07/2026 | 09:30 | 14.8 | 65.7656 | 75.3643 | -60.5643 | 595.6 | 594.7764 | 594.7764 | 0.82358 | 202.7 | 192.5566 | 192.5566 | 10.1434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 79.1965 | 14.6392 | 61.7608 | 91.8 | 84.336 | 84.336 | 7.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.6 | 183.3913 | 183.3913 | -4.7913 | 185.9 | 183.3913 | 183.3913 | 2.5087 | 186.7 | 183.3913 | 183.3913 | 3.3087 | 275.2 | 275.9131 | 275.9131 | -0.71308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.3 | 259.9259 | 122.7142 | 9.5858 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 106.8 | 109.0101 | 109.0101 | -2.2101 | 7.4 | 7.0908 | 7.0908 | 0.30918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 35.3 | 57.1992 | 48.2259 | -12.9259 | 21 | 130.4559 | 72.9359 | -51.9359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 34.8 | 30.0431 | 33.3169 | 1.4831 | 54.4 | 61.8357 | 55.6923 | -1.2923 | 22.7 | 20.023 | 21.2765 | 1.4235 | 17.4 | 18.3512 | 19.0995 | -1.6995 | 13 | 12.4638 | 12.4638 | 0.53623 | 56.5 | 59.2794 | 59.2794 | -2.7794 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 187.7 | 185.298 | 185.298 | 2.402 | 79.3 | 109.8415 | 103.6977 | -24.3977 | 18.6 | 18 | 18 | 0.6 | 22.8 | 21.9873 | 21.9873 | 0.81269 | 16.9 | 15.5268 | 15.5268 | 1.3732 | 20.1 | 20.7254 | 37.4154 | -17.3154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.0464 | 6.0464 | -0.04638 | 75.8 | 57.0994 | 76.9188 | -1.1187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 79.4586 | 69.3616 | 24.3384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 101.7508 | 109.2431 | -48.5431 | 167.7 | 179.7036 | 179.7036 | -12.0036 | 166 | 179.7036 | 179.7036 | -13.7036 | 194.8 | 179.7036 | 179.7036 | 15.0964 | 254.2 | 270.3649 | 270.3649 | -16.1649 | 68.2 | 71.1024 | 71.1024 | -2.9024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  |  | 15.9 | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 184.2 | 253.1618 | 254.7838 | -70.5838 | 93.2 | 92.4445 | 112.6141 | -19.4141 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 71.6 | 72.3739 | 78.568 | -6.968 | 26.9 | 29.8068 | 29.8068 | -2.9068 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 47 | 50.6459 | 50.6459 | -3.6459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 139.6 | 142.1644 | 142.1644 | -2.5644 | 142.5 | 142.1644 | 142.1644 | 0.33561 | 168.3 | 142.5913 | 142.5913 | 25.7087 | 181.7 | 176.3618 | 176.3618 | 5.3382 | 174.6 | 174.4478 | 174.4478 | 0.15219 | 175.2 |  |  | 175.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5 | 4.9992 | 4.9992 | 0.00083 | 39.3 | 18.1 | 31.8439 | 7.4561 | 69.9 | 55.7 | 55.7 | 14.2 | 13.8 | 10.1453 | 10.1453 | 3.6547 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 10.7 | 10.1688 |  | 10.7 |  |  |  | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 | 172.5 | 163.1765 | 163.1765 | 9.3235 | 87.5 | 77.12 | 77.12 | 10.38 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 12.7 | 20.3038 |  | 12.7 | 4.8 | 3.12 | 3.12 | 1.68 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 13.2 | 12.4819 | 12.4819 | 0.7181 | 16.6 | 15.2276 | 15.2276 | 1.3724 | 5.8 | 4.4 | 5.7327 | 0.0673 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 13.2787 | 13.2787 | -9.3787 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.48 | 1.48 | 0.12 |  |  |  | 0 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2935 | 0.2935 | 0.0065 | 0.9 | 0.935 | 0.935 | -0.035 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 1.1 | 7.8 | 6.3 | 13 | -5.2 | 24.4 | 11.8 | 20 | 4.4 | 31.4 | 29.8143 | 29.8143 | 1.5857 | 32 | 19.9422 | 19.9422 | 12.0578 | 73.4 | 27.8921 | 27.8921 | 45.5079 | 2.8 | 2.7436 | 2.7436 | 0.0564 | 2.3 | 1.7345 | 1.7345 | 0.5655 | 40.5 | 38.14 | 38.14 | 2.36 | 7.3 | 9 | 4 | 3.3 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 14.4 | 8.3042 | 8.3042 | 6.0958 | 211.3 | 215.1211 | 215.1211 | -3.8211 | 13.3 | 11.5072 | 11.5072 | 1.7928 | 121.1 | 124 | 124 | -2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 89.1 | 89.28 | 89.28 | -0.18 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 13 | 12.1874 | 12.1874 | 0.8126 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 11.5 | 18 | 10 | 1.5 | 18.9 | 13 | 18 | 0.9 | 5.6 | 10.8 | 10.8 | -5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.8 | 7.53 | 7.53 | 2.27 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 14.2 | 12.56 | 12.56 | 1.64
25/07/2026 | 10:00 | 17.9 | 72.0839 | 72.1732 | -54.2732 | 595.8 | 594.7764 | 594.7764 | 1.0236 | 202.3 | 192.5566 | 192.5566 | 9.7434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 74.3985 | 36.8815 | 39.2185 | 92.8 | 100.7497 | 84.336 | 8.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.4 | 183.3913 | 183.3913 | -5.9913 | 186.6 | 183.3913 | 183.3913 | 3.2087 | 186.9 | 183.3913 | 183.3913 | 3.5087 | 273.4 | 275.9131 | 275.9131 | -2.5131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.2 | 161.7331 | 140.3969 | -7.1969 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 99.2 | 109.0101 | 109.0101 | -9.8101 | 7.4 | 7.0908 | 7.0908 | 0.30918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 40.2 | 68.8156 | 48.6046 | -8.4046 | 26.6 | 31.013 | 108.7063 | -82.1063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 33.8 | 30.0431 | 33.3169 | 0.48313 | 69.7 | 75 | 58.4596 | 11.2404 | 23.1 | 20.023 | 21.2765 | 1.8235 | 17.4 | 18.3512 | 19.0995 | -1.6995 | 13 | 12.4638 | 12.4638 | 0.53623 | 56.4 | 59.2794 | 59.2794 | -2.8794 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 92.5 | 109.8415 | 101.2942 | -8.7942 | 25.4 | 4.1451 | 18 | 7.4 | 22.9 | 21.9891 | 21.9873 | 0.91269 | 16.6 | 15.5268 | 15.5268 | 1.0732 | 40.8 | 41.4508 | 63.1697 | -22.3697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.0464 | 6.0464 | -0.04638 | 75.7 | 50.3598 | 68.1381 | 7.5619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 79.4586 | 69.3616 | 24.7384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 101.7508 | 106.3045 | -25.7045 | 165.3 | 178.8679 | 178.8679 | -13.5679 | 162.8 | 178.8679 | 178.8679 | -16.0679 | 195.1 | 178.8679 | 178.8679 | 16.2321 | 254.4 | 269.1076 | 269.1076 | -14.7076 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  |  | 15.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | -1.8 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 210.5 | 252.4805 | 261.8222 | -51.3222 | 77.2 | 92.4445 | 97.8572 | -20.6572 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 71.9 | 72.3739 | 74.3843 | -2.4843 | 27 | 29.8068 | 29.8068 | -2.8068 | 115.9 | 114.152 | 114.152 | 1.748 | 46.6 | 50.6459 | 50.6459 | -4.0459 | 47.6 | 49.6662 | 49.6662 | -2.0662 | 139 | 153.1531 | 142.0064 | -3.0064 | 142 | 153.1531 | 142.0064 | -0.00643 | 168.2 | 153.613 | 142.4329 | 25.7671 | 180.6 | 176.3618 | 176.3618 | 4.2382 | 173.6 | 174.4478 | 174.4478 | -0.84781 | 174 | 174.4198 |  | 174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 206.8 | 205.2938 | 205.2938 | 1.5062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 43 | 18.8 | 34.5916 | 8.4084 | 70.5 | 60.9 | 60.9 | 9.6 | 14.7 | 12.1207 | 12.1207 | 2.5793 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10.7 | 10.1688 |  | 10.7 |  |  |  | 0 | 4.7 |  |  | 4.7 | 172.9 | 163.842 | 163.842 | 9.058 | 87.8 | 78.08 | 78.08 | 9.72 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.7 | 20.3038 |  | 13.7 | 4.8 | 3.12 | 3.12 | 1.68 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 13 | 12.2909 | 12.2909 | 0.7091 | 16.4 | 15.0094 | 15.0094 | 1.3906 | 5.9 | 4.4 | 5.9886 | -0.0886 | 0 |  |  | 0 | 5 | 13.3507 | 13.3507 | -8.3507 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  |  | 0 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3287 | 0.3287 | -0.0287 | 1.2 | 1.046 | 1.046 | 0.154 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 1.4 | 7 | 6.2 | 13 | -6 | 46 | 13.9 | 20 | 26 | 31.3 | 29.6537 | 29.6537 | 1.6463 | 41.5 | 21.0647 | 21.0647 | 20.4353 | 72.8 | 28.2236 | 28.2236 | 44.5764 | 4.2 | 2.8541 | 2.8541 | 1.3459 | 2.7 | 1.7891 | 1.7891 | 0.9109 | 40.8 | 38.03 | 38.03 | 2.77 | 7.2 | 9 | 4 | 3.2 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 14.3 | 11.3212 | 11.3212 | 2.9788 | 212.6 | 214.8862 | 214.8862 | -2.2862 | 14.7 | 13.5755 | 13.5755 | 1.1245 | 120.2 | 124 | 124 | -3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 8 | 8 | -8 | 88.9 | 89.28 | 89.28 | -0.38 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 14.3 | 13.8003 | 13.8003 | 0.4997 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 10.1 | 18 | 10 | 0.1 | 20.1 | 13 | 18 | 2.1 | 5.5 | 10.8 | 10.8 | -5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17 | 14 | 4.1 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.5 | 7.53 | 7.53 | -0.03 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.2 | 12.56 | 12.56 | 1.64
25/07/2026 | 10:30 | 16.6 | 51.5913 | 73.4285 | -56.8285 | 597 | 594.7764 | 594.7764 | 2.2236 | 203.5 | 192.5566 | 192.5566 | 10.9434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 31.0881 | 43.1355 | 12.9645 | 93.6 | 84.336 | 84.336 | 9.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.5 | 183.3913 | 183.3913 | -7.8913 | 186.4 | 183.3913 | 183.3913 | 3.0087 | 187.1 | 183.3913 | 183.3913 | 3.7087 | 272.7 | 275.9131 | 275.9131 | -3.2131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 114.8056 | 117.1382 | -4.4382 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 83.7 | 109.0101 | 109.0101 | -25.3101 | 7.8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.70918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 50.3 | 65.5103 | 50.2644 | 0.03562 | 57.9 | 42.0186 | 186.589 | -128.689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 201.5832 | 145.0777 | -145.0777 | 33 | 30.0431 | 33.3169 | -0.31687 | 68.1 | 65.2598 | 45.7111 | 22.389 | 22.6 | 20.023 | 21.2765 | 1.3235 | 17.4 | 18.3512 | 19.0995 | -1.6995 | 13 | 12.4638 | 12.4638 | 0.53623 | 45.4 | 59.2794 | 59.2794 | -13.8794 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 98.1 | 109.8415 | 105.0993 | -6.9993 | 27.8 | 18 | 24.8705 | 2.9295 | 24 | 21.9891 | 21.9873 | 2.0127 | 16.8 | 15.5268 | 15.5268 | 1.2732 | 113.4 | 91.8804 | 73.7346 | 39.6654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.0464 | 6.0464 | 0.05362 | 75.6 | 50.3598 | 71.5765 | 4.0235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 79.4586 | 69.3616 | 24.7384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.2919 | 45.2919 | -3.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 101.7508 | 110.9568 | -29.8568 | 163.1 | 177.9702 | 177.9702 | -14.8702 | 161.2 | 177.9702 | 177.9702 | -16.7702 | 192.7 | 177.9702 | 177.9702 | 14.7298 | 250.9 | 267.7569 | 267.7569 | -16.8569 | 69.8 | 71.1024 | 71.1024 | -1.3024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  |  | 16.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | -1.8 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 228.4 | 212.4352 | 253.2132 | -24.8132 | 82.9 | 90.8292 | 108.13 | -25.23 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 71.7 | 71.736 | 78.568 | -6.868 | 27.4 | 29.5441 | 29.8068 | -2.4068 | 114.6 | 114.152 | 114.152 | 0.44797 | 46.6 | 50.6459 | 50.6459 | -4.0459 | 47.3 | 49.6662 | 49.6662 | -2.3662 | 138.7 | 152.8827 | 141.7585 | -3.0585 | 141.5 | 152.8827 | 141.7585 | -0.25848 | 167.2 | 153.3418 | 142.1842 | 25.0158 | 179.1 | 176.3618 | 176.3618 | 2.7382 | 175 | 174.4478 | 174.4478 | 0.55219 | 175.4 | 174.4198 |  | 175.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 205.2 | 205.2938 | 205.2938 | -0.09381 | 99 | 102.9552 | 102.9552 | -3.9552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 39.7 | 20.2 | 36.3327 | 3.3673 | 70.2 | 64.96 | 64.96 | 5.24 | 14.8 | 12.2001 | 12.2001 | 2.5999 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10.9 | 10.1688 |  | 10.9 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 173.9 | 166.5862 | 166.5862 | 7.3138 | 88.1 | 81.4 | 81.4 | 6.7 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.2 | 20.3038 |  | 14.2 | 4.8 | 3.12 | 3.12 | 1.68 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 12.7 | 12.1169 | 12.1169 | 0.5831 | 16.2 | 14.8673 | 14.8673 | 1.3327 | 5.7 | 4.9 | 6.353 | -0.653 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 13.8929 | 13.8929 | -4.7929 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  |  | 0 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3502 | 0.3502 | -0.0502 | 1 | 1.14 | 1.14 | -0.14 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 6.2 | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 10 | 6.7 | 11 | -1 | 62.1 | 19.8 | 32 | 30.1 | 30.8 | 29.3507 | 29.3507 | 1.4493 | 41.5 | 22.6726 | 22.6726 | 18.8274 | 63.1 | 30.8784 | 30.8784 | 32.2216 | 4 | 3.0329 | 3.0329 | 0.9671 | 2.8 | 1.8712 | 1.8712 | 0.9288 | 40.9 | 37.51 | 37.51 | 3.39 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 17.1 | 11.3035 | 11.3035 | 5.7965 | 213 | 214.302 | 214.302 | -1.302 | 15.7 | 14.103 | 14.103 | 1.597 | 119.2 | 123 | 123 | -3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 7 | 7 | -7 | 88.6 | 88.56 | 88.56 | 0.04 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 15.3 | 14.5528 | 14.5528 | 0.7472 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 10.1 | 18 | 10 | 0.1 | 20.1 | 13 | 18 | 2.1 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | -5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17 | 14 | 3.9 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.9 | 7.53 | 7.53 | 0.37 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 14.2 | 12.56 | 12.56 | 1.64
25/07/2026 | 11:00 | 99.1 | 10.3627 |  | 99.1 | 598.8 | 594.7238 | 594.7764 | 4.0236 | 199.4 | 192.5396 | 192.5566 | 6.8434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 54.134 | 79.6378 | -23.7378 | 97.3 | 84.336 | 84.336 | 12.964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.6 | 183.3913 | 183.3913 | -9.7913 | 186.4 | 183.3913 | 183.3913 | 3.0087 | 187 | 183.3913 | 183.3913 | 3.6087 | 273.4 | 275.9131 | 275.9131 | -2.5131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 73.2124 | 73.2124 | 10.2876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 109.1 | 109.0101 | 109.0101 | 0.08991 | 7.7 | 7.0908 | 7.0908 | 0.60918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 78.5 | 6.1288 | 25.391 | 53.109 | 54 | 20.7254 | 48.8189 | 5.1811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.7 | 30.0431 | 33.3169 | 0.38313 | 67.3 | 62.1762 |  | 67.3 | 21.2 | 20.023 | 21.2765 | -0.0765 | 17.4 | 18.3512 | 19.0995 | -1.6995 | 13 | 12.4638 | 12.4638 | 0.53623 | 56.8 | 59.2794 | 59.2794 | -2.4794 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 98.2 | 105.3289 | 104.0838 | -5.8838 | 45.3 |  | 26.8028 | 18.4972 | 23.4 | 21.9891 | 21.8193 | 1.5807 | 17.3 | 15.5268 | 15.5268 | 1.7732 | 148.1 | 132.6425 | 111.943 | 36.157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.0464 | 6.0464 | 0.05362 | 90.9 | 50.3598 | 15.544 | 75.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 79.4586 | 36.5222 | 57.4778 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 96.2335 | 109.7152 | -24.3152 | 163.4 | 177.7374 | 177.7374 | -14.3374 | 162.2 | 177.7374 | 177.7374 | -15.5374 | 191.6 | 177.7374 | 177.7374 | 13.8626 | 249.3 | 267.4068 | 267.4068 | -18.1068 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  | 198 | 198 | -198 | 0 | 198 | 198 | -198 |  |  | 198 | -198 | 15.9 |  |  | 15.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 231.8 | 212.4352 | 212.4352 | 19.3648 | 88 | 84.368 | 87.6387 | 0.36127 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 73.9 | 69.1845 | 72.3739 | 1.5261 | 27 | 28.4932 | 29.8068 | -2.8068 | 113.7 | 114.152 | 114.152 | -0.45203 | 46 | 50.6459 | 50.6459 | -4.6459 | 46.6 | 49.6662 | 49.6662 | -3.0662 | 139 | 152.5496 | 141.4531 | -2.4531 | 141.6 | 152.5496 | 141.4531 | 0.14694 | 167.3 | 153.0077 | 141.8778 | 25.4222 | 179.1 | 176.3618 | 176.3618 | 2.7382 | 173.4 | 174.4478 | 174.4478 | -1.0478 | 173.4 | 147.0258 |  | 173.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 204 | 205.2938 | 205.2938 | -1.2938 | 98.2 | 102.9552 | 102.9552 | -4.7552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 45.1 | 21.5 | 38.0713 | 7.0287 | 70 | 68.05 | 68.05 | 1.95 | 15.5 | 12.7574 | 12.7574 | 2.7426 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.7 | 10.1688 |  | 10.7 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 174 | 168.7948 | 168.7948 | 5.2052 | 88.3 | 84.23 | 84.23 | 4.07 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.8 | 20.3038 |  | 13.8 | 4.7 | 3.12 | 3.12 | 1.58 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 12.5 | 11.9646 | 11.9646 | 0.5354 | 15.9 | 14.6843 | 14.6843 | 1.2157 | 6.1 | 5.3 | 6.5688 | -0.4688 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 14.0275 | 14.0275 | -0.7275 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 12.118 | 7.882 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  |  | 0 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3611 | 0.3611 | 0.0389 | 1.3 | 1.165 | 1.165 | 0.135 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 0.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 4.4 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 6.2 | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 10.3 | 7.1 | 11 | -0.7 | 64.2 | 25.7 | 32 | 32.2 | 30.6 | 29.0959 | 29.0959 | 1.5041 | 34.9 | 23.5786 | 23.5786 | 11.3214 | 59.6 | 32.5244 | 32.5244 | 27.0756 | 3.4 | 2.964 | 2.964 | 0.436 | 3 | 2.0648 | 2.0648 | 0.9352 | 40.5 | 37.27 | 37.27 | 3.23 | 6.9 | 9 | 4 | 2.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 17.6 | 11.4173 | 11.4173 | 6.1827 | 212.7 | 213.4948 | 213.4948 | -0.7948 | 16.4 | 15.3115 | 15.3115 | 1.0885 | 117.5 | 121 | 121 | -3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 7 | -7 | 87.9 | 87.12 | 87.12 | 0.78 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 15.9 | 15.4445 | 15.4445 | 0.4555 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 10.1 | 18 | 10 | 0.1 | 20 | 13 | 18 | 2 | 5.3 | 10.8 | 10.8 | -5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.7 | 7.53 | 7.53 | 0.17 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 14.2 | 12.56 | 12.56 | 1.64
25/07/2026 | 11:30 | 97.3 | 17.6392 |  | 97.3 | 595.2 | 594.7764 | 594.7764 | 0.42358 | 203.5 | 192.5566 | 192.5566 | 10.9434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 79.4792 | 86.9994 | -31.9994 | 95.3 | 97.5649 | 84.336 | 10.964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 183.3913 | 183.3913 | -8.2913 | 187.2 | 183.3913 | 183.3913 | 3.8087 | 187.1 | 183.3913 | 183.3913 | 3.7087 | 273.5 | 275.9131 | 275.9131 | -2.4131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 73.2124 | 73.2124 | 136.4876 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 101.3 | 109.0101 | 109.0101 | -7.7101 | 7.3 | 7.0908 | 7.0908 | 0.20918 | 5 | 3.8076 | 3.8076 | 1.1924 | 21.8 | 22.2809 | 22.2809 | -0.48085 | 92.3 | 60.9948 | 37.6013 | 54.6987 | 86.2 | 49.3909 | 20.7254 | 65.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.5 | 30.0431 | 33.3169 | -0.81687 | 73.2 |  |  | 73.2 | 22.9 | 20.023 | 21.2765 | 1.6235 | 17.4 | 18.3512 | 19.0995 | -1.6995 | 13 | 12.4638 | 12.4638 | 0.53623 | 51.1 | 59.2794 | 59.2794 | -8.1794 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 98.1 | 109.8415 | 109.8415 | -11.7416 | 14 |  |  | 14 | 23.3 | 21.9891 | 21.9873 | 1.3127 | 17.1 | 15.5268 | 15.5268 | 1.5732 | 71.3 | 65.635 | 76.3285 | -5.0285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.0464 | 6.0464 | 0.05362 | 94.6 | 50.3598 | 15.544 | 79.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 79.4586 | 69.3616 | 24.1384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 101.7508 | 116.7548 | -31.8548 | 164.4 | 177.5002 | 177.5002 | -13.1002 | 162.6 | 177.5002 | 177.5002 | -14.9002 | 194.9 | 177.5002 | 177.5002 | 17.3998 | 248.6 | 267.0499 | 267.0499 | -18.4499 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  | 198 | 198 | -198 | 0 | 198 | 198 | -198 |  |  | 198 | -198 | 15.7 |  |  | 15.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 215 | 213.8257 | 222.6003 | -7.6003 | 84 | 96.887 | 103.0597 | -19.0597 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 73.7 | 72.3739 | 75.2469 | -1.5469 | 26.8 | 29.8068 | 29.8068 | -3.0068 | 114.6 | 114.152 | 114.152 | 0.44797 | 45.9 | 50.6459 | 50.6459 | -4.7459 | 46.5 | 49.6662 | 49.6662 | -3.1662 | 139.4 | 152.2268 | 141.157 | -1.757 | 142 | 152.2268 | 141.157 | 0.84299 | 168.2 | 152.6839 | 141.5809 | 26.6191 | 178.8 | 176.3618 | 176.3618 | 2.4382 | 171.8 | 174.4478 | 174.4478 | -2.6478 | 172.4 | 174.4198 |  | 172.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 203.6 | 205.2938 | 205.2938 | -1.6938 | 98.3 | 102.9552 | 102.9552 | -4.6551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 45.1 | 23.1 | 37.7679 | 7.3321 | 69.9 | 70.01 | 70.01 | -0.11 | 14.9 | 13.0383 | 13.0383 | 1.8617 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.7 | 10.1688 |  | 10.7 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 173.4 | 168.69 | 168.69 | 4.71 | 88.1 | 84.57 | 84.57 | 3.53 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 12.7 | 20.3038 |  | 12.7 | 4.8 | 3.12 | 3.12 | 1.68 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.9758 | 14.9758 | -0.27585 | 12.4 | 11.95 | 11.95 | 0.45 | 15.9 | 14.6605 | 14.6605 | 1.2395 | 5.4 | 5.9 | 6.7116 | -1.3116 | 0 |  |  | 0 | 16 | 13.8686 | 13.8686 | 2.1314 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  |  | 0 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3703 | 0.3703 | 0.0297 | 1.3 | 1.153 | 1.153 | 0.147 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 8.8 | 8.4 | 13 | -4.2 | 62.7 | 30.2 | 49 | 13.7 | 30.5 | 28.9108 | 28.9108 | 1.5892 | 29.9 | 23.8433 | 23.8433 | 6.0567 | 62.2 | 31.9423 | 31.9423 | 30.2577 | 3.3 | 3.0925 | 3.0925 | 0.2075 | 2.1 | 2.0544 | 2.0544 | 0.0456 | 40.3 | 36.96 | 36.96 | 3.34 | 6.8 | 9 | 4 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 15.5 | 12.0038 | 12.0038 | 3.4962 | 212.9 | 212.6179 | 212.6179 | 0.2821 | 16.7 | 15.5185 | 15.5185 | 1.1815 | 116.8 | 120 | 120 | -3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 8 | 8 | -8 | 87.9 | 86.4 | 86.4 | 1.5 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16.4 | 15.7423 | 15.7423 | 0.6577 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 10.1 | 18 | 10 | 0.1 | 20.2 | 13 | 18 | 2.2 | 7.1 | 10.8 | 10.8 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.8 | 7.53 | 7.53 | 1.27 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.1 | 12.56 | 12.56 | 1.54
25/07/2026 | 12:00 | 35.6 | 32.6305 | 10.3627 | 25.2373 | 592.1 | 594.7764 | 594.7764 | -2.6764 | 202.3 | 192.5566 | 192.5566 | 9.7434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 56.2934 | 91.3353 | -7.0353 | 93.6 | 125.0214 | 84.336 | 9.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 183.3913 | 183.3913 | -8.2913 | 187.5 | 183.3913 | 183.3913 | 4.1087 | 187.4 | 183.3913 | 183.3913 | 4.0087 | 274.1 | 275.9131 | 275.9131 | -1.8131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 287 | 164.1464 | 73.2124 | 213.7876 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 107.5 | 109.0101 | 109.0101 | -1.5101 | 7.3 | 7.0908 | 7.0908 | 0.20918 | 5 | 3.8076 | 3.8076 | 1.1924 | 21.8 | 22.2809 | 22.2809 | -0.48085 | 70.1 | 55.9875 |  | 70.1 | 116.7 | 130.4105 | 20.7254 | 95.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 30.0431 | 33.3169 | 0.48313 | 72.7 |  |  | 72.7 | 23.3 | 20.023 | 21.2765 | 2.0235 | 17.3 | 18.3512 | 19.0995 | -1.7995 | 13 | 12.4638 | 12.4638 | 0.53623 | 56.5 | 59.2794 | 59.2794 | -2.7794 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 96.2 | 109.4387 | 109.8415 | -13.6416 | 13 | 8.5567 |  | 13 | 23.2 | 21.9891 | 21 | 2.2 | 16.1 | 15.5268 | 15.5268 | 0.57316 | 55.9 | 56.6583 | 108.1162 | -52.2162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.0464 | 6.0464 | -0.04638 | 69 | 50.3598 | 15.544 | 53.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 70.2504 | 69.3616 | 1.5384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 90 | 116.7548 | -32.5548 | 165.1 | 178.6485 | 178.6485 | -13.5485 | 163.4 | 178.6485 | 178.6485 | -15.2485 | 194.4 | 178.6485 | 178.6485 | 15.7515 | 248 | 268.7774 | 268.7774 | -20.7774 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  | 167.6877 | 198 | -198 | 31.8 |  | 198 | -166.2 |  |  | 198 | -198 | 15.7 |  |  | 15.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 85.3 | 203.2683 | 232.654 | -147.354 | 72.5 | 87.07 | 93.9105 | -21.4105 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 75 | 70.2515 | 72.3739 | 2.6261 | 26.8 | 28.9327 | 29.8068 | -3.0068 | 114.2 | 114.152 | 114.152 | 0.04797 | 45.9 | 50.6459 | 50.6459 | -4.7459 | 46.9 | 49.6662 | 49.6662 | -2.7662 | 139.5 | 151.9422 | 140.8961 | -1.3961 | 142.2 | 151.9422 | 140.8961 | 1.3039 | 168 | 152.3985 | 141.3192 | 26.6808 | 178.5 | 176.3618 | 176.3618 | 2.1382 | 171.5 | 174.4478 | 174.4478 | -2.9478 | 171.5 | 174.4198 |  | 171.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 204.2 | 205.2938 | 205.2938 | -1.0938 | 98.6 | 102.9552 | 102.9552 | -4.3552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5 | 4.9992 | 4.9992 | 0.00083 | 48.6 | 45 | 37.8783 | 10.7217 | 69.4 | 70.84 | 70.84 | -1.44 | 14.5 | 13.3532 | 13.3532 | 1.1468 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.5 | 10.1688 |  | 10.5 |  |  |  | 0 | 4.6 |  |  | 4.6 | 173.8 | 168.0248 | 168.0248 | 5.7752 | 87.7 | 84.08 | 84.08 | 3.62 | 0.6 | 0.57 | 0.57 | 0.03 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 13 | 20.3038 |  | 13 | 4.8 | 3.12 | 3.12 | 1.68 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 12.5 | 11.9433 | 11.9433 | 0.5567 | 16 | 14.6564 | 14.6564 | 1.3436 | 5.7 | 6.4 | 6.8371 | -1.1371 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 13.7083 | 13.7083 | 2.4917 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 19.9 | 17.5576 | 19.6773 | 0.22273 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  |  | 0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 0.4 | 0.3832 | 0.3832 | 0.0168 | 1.3 | 1.175 | 1.175 | 0.125 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 7.3 | 9.7 | 13 | -5.7 | 68.6 | 63 | 49 | 19.6 | 30.6 | 28.7596 | 28.7596 | 1.8404 | 36.3 | 38 | 25.1847 | 11.1153 | 58.1 | 65 | 34.4106 | 23.6894 | 3.5 | 3.1053 | 3.1053 | 0.3947 | 2.4 | 2.2278 | 2.2278 | 0.1722 | 40.3 | 36.66 | 36.66 | 3.64 | 6.8 | 9 | 4 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 17 | 12.4751 | 12.4751 | 4.5249 | 213.1 | 212.5745 | 212.5745 | 0.5255 | 16.8 | 15.8018 | 15.8018 | 0.9982 | 117.4 | 121 | 121 | -3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 9 | -9 | 87.6 | 87.12 | 87.12 | 0.48 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16.5 | 15.8955 | 15.8955 | 0.6045 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 10.1 | 18 | 10 | 0.1 | 20 | 13 | 18 | 2 | 7.7 | 10.8 | 10.8 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 17 | 14 | 1.3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 10.5 | 7.53 | 7.53 | 2.97 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14 | 12.56 | 12.56 | 1.44
25/07/2026 | 12:30 | 19.8 | 31.2987 |  | 19.8 | 596.6 | 594.7764 | 594.7764 | 1.8236 | 203.1 | 192.5566 | 192.5566 | 10.5434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 48.1767 | 49.265 | 37.035 | 94.8 | 112.3982 | 84.336 | 10.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 183.3913 | 183.3913 | -8.5913 | 187.5 | 183.3913 | 183.3913 | 4.1087 | 187.2 | 183.3913 | 183.3913 | 3.8087 | 273.2 | 275.9131 | 275.9131 | -2.7131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 169.2882 | 73.2124 | 58.4876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 103.3 | 109.0101 | 109.0101 | -5.7101 | 7.7 | 7.0908 | 7.0908 | 0.60918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 21.6 | 22.2809 | 22.2809 | -0.68085 | 36.3 | 53.8295 | 24.9048 | 11.3951 | 106.3 | 76.7789 | 49.9074 | 56.3927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 30.0431 | 33.3169 | 0.68313 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 20.023 | 21.2765 | 1.3235 | 17.4 | 18.3512 | 19.0995 | -1.6995 | 13 | 12.4638 | 12.4638 | 0.53623 | 57 | 59.2794 | 59.2794 | -2.2794 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 99.4 | 103.9724 | 109.2542 | -9.8542 | 29.5 | 18 |  | 29.5 | 23.6 | 21.9891 | 20.7 | 2.9 | 17.4 | 15.5268 | 15.5268 | 1.8732 | 95.3 | 72.7243 | 73.3389 | 21.9611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.0464 | 6.0464 | -0.04638 | 70.6 | 50.3598 | 15.544 | 55.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 73.6148 | 63.9149 | 8.0851 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 90 | 116.0367 | -30.4367 | 165.3 | 180.0982 | 180.0982 | -14.7982 | 163 | 180.0982 | 180.0982 | -17.0982 | 194.3 | 180.0982 | 180.0982 | 14.2018 | 249.9 | 270.9585 | 270.9585 | -21.0585 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  | 167.5901 | 198 | -198 | 84.2 |  | 198 | -113.8 |  |  | 198 | -198 | 36.4 | 16 | 16 | 20.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 222.1 | 204.9471 | 170.7534 | 51.3466 | 82.8 | 89.42 | 92.4445 | -9.6445 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 64.6 | 71.1795 | 72.3739 | -7.7739 | 26.7 | 29.3149 | 29.8068 | -3.1068 | 114.1 | 114.152 | 114.152 | -0.05203 | 46 | 50.6459 | 50.6459 | -4.6459 | 46.8 | 49.6662 | 49.6662 | -2.8662 | 139.2 | 140.6285 | 140.6285 | -1.4285 | 141.7 | 140.6285 | 140.6285 | 1.0715 | 167.3 | 141.0508 | 141.0508 | 26.2492 | 177.7 | 176.3618 | 176.3618 | 1.3382 | 174.1 | 174.4478 | 174.4478 | -0.34781 | 174 | 174.4198 |  | 174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 204.3 | 205.2938 | 205.2938 | -0.99381 | 98.9 | 102.9552 | 102.9552 | -4.0552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5 | 4.9992 | 4.9992 | 0.00083 | 50.6 | 42 | 38.2741 | 12.3259 | 68.7 | 70.38 | 70.38 | -1.68 | 15.6 | 13.6751 | 13.6751 | 1.9249 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.7 | 10.1688 |  | 10.7 |  |  |  | 0 | 4.6 |  |  | 4.6 | 173 | 167.5385 | 167.5385 | 5.4615 | 87.6 | 83.43 | 83.43 | 4.17 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 13.1 | 20.3038 |  | 13.1 | 7.2 | 3.12 | 3.12 | 4.08 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 12.6 | 11.8975 | 11.8975 | 0.7025 | 15.8 | 14.6418 | 14.6418 | 1.1582 | 5.1 | 7.1 | 7.0313 | -1.9313 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 13.5844 | 13.5844 | 2.5156 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 18.1 | 18.3321 | 18.4235 | -0.32349 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 1.1 | 0.4 | 0.3907 | 0.3907 | 0.0093 | 1.3 | 1.164 | 1.164 | 0.136 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 4.1 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 7 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 6.1 | 11 | 19 | -12.9 | 67.5 | 63 | 64 | 3.5 | 30.5 | 28.8128 | 28.8128 | 1.6872 | 33.3 | 41 | 27.0663 | 6.2337 | 56.5 | 70 | 37.1515 | 19.3485 | 4.2 | 3.5557 | 3.5557 | 0.6443 | 2.6 | 2.5719 | 2.5719 | 0.0281 | 40.4 | 36.65 | 36.65 | 3.75 | 6.8 | 9 | 4 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 16.2 | 12.6939 | 12.6939 | 3.5061 | 211.7 | 213.0362 | 213.0362 | -1.3362 | 16.7 | 15.6945 | 15.6945 | 1.0055 | 118.9 | 122 | 122 | -3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0.5 | 7 | 11 | -10.5 | 88 | 87.84 | 87.84 | 0.16 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16.3 | 15.7376 | 15.7376 | 0.5624 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 10 | 18 | 10 | 0 | 20 | 13 | 18 | 2 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 10 | 7.53 | 7.53 | 2.47 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.2 | 12.56 | 12.56 | 1.64
25/07/2026 | 13:00 | 17 | 30.7164 |  | 17 | 594.3 | 594.7764 | 594.7764 | -0.47642 | 202 | 192.5566 | 192.5566 | 9.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 40.2326 | 10.3627 | 75.1373 | 94.5 | 106.9793 | 84.336 | 10.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.2 | 183.3913 | 183.3913 | -9.1913 | 187 | 183.3913 | 183.3913 | 3.6087 | 188.8 | 183.3913 | 183.3913 | 5.4087 | 272.9 | 275.9131 | 275.9131 | -3.0131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.5 | 77.2947 | 73.2124 | 3.2876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 104.1 | 109.0101 | 109.0101 | -4.9101 | 7.4 | 7.0908 | 7.0908 | 0.30918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 21.4 | 22.2809 | 22.2809 | -0.88085 | 36.2 | 51.6011 | 16.8344 | 19.3656 | 102.8 | 127.4925 | 42.1022 | 60.6978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 33.6 | 30.0431 | 33.3169 | 0.28313 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 20.023 | 21.2765 | 1.5235 | 17.3 | 18.3512 | 19.0995 | -1.7995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 56.2 | 59.2794 | 59.2794 | -3.0794 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 99.4 | 109.8415 | 52.0839 | 47.3161 | 17.2 | 17.8037 | 24.8705 | -7.6705 | 23.4 | 21.9891 | 21.9873 | 1.4127 | 16.6 | 15.5268 | 15.5268 | 1.0732 | 47.5 | 26.087 | 45.9807 | 1.5193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.0464 | 6.0464 | -0.04638 | 69.8 | 50.3598 | 15.544 | 54.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 79.4586 |  | 71.5 | 27.1 |  |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 90 | 46.138 | 39.462 | 165.1 | 180.8452 | 180.8452 | -15.7452 | 163.5 | 180.8452 | 180.8452 | -17.3452 | 194.5 | 180.8452 | 180.8452 | 13.6548 | 248.4 | 272.0824 | 272.0824 | -23.6824 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  | 174.9536 | 198 | -198 | 199.4 |  | 198 | 1.4 |  |  | 198 | -198 | 35.7 | 36 | 36 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 117.4 | 223.1351 | 191.7098 | -74.3098 | 88.4 | 92.4445 | 92.4445 | -4.0445 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 64.4 | 72.3739 | 72.3739 | -7.9739 | 26.5 | 29.8068 | 29.8068 | -3.3068 | 114.3 | 114.152 | 114.152 | 0.14797 | 46.1 | 50.6459 | 50.6459 | -4.5459 | 46.9 | 49.6662 | 49.6662 | -2.7662 | 139.7 | 140.3405 | 140.3405 | -0.64047 | 142.4 | 140.3405 | 140.3405 | 2.0595 | 167.5 | 140.7619 | 140.7619 | 26.7381 | 178.9 | 176.3618 | 176.3618 | 2.5382 | 171.9 | 174.4478 | 174.4478 | -2.5478 | 172.1 | 174.4198 |  | 172.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 203.7 | 205.2938 | 205.2938 | -1.5938 | 98.5 | 102.9552 | 102.9552 | -4.4551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5 | 4.9992 | 4.9992 | 0.00083 | 49.7 | 44 | 38.9308 | 10.7692 | 69.7 | 68.81 | 68.81 | 0.89 | 15.2 | 14.0569 | 14.0569 | 1.1431 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.5 | 10.1688 |  | 10.5 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 173.7 | 167.704 | 167.704 | 5.996 | 88 | 83.21 | 83.21 | 4.79 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | -0.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 12.9 | 20.3038 |  | 12.9 | 6.3 | 3.12 | 3.12 | 3.18 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 12.7 | 11.9529 | 11.9529 | 0.7471 | 15.7 | 14.698 | 14.698 | 1.002 | 4.8 | 7.8 | 7.0084 | -2.2084 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 13.6662 | 13.6662 | 2.4338 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 18.1 | 19.6773 | 3.8342 | 14.2658 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4003 | 0.4003 | -0.0003 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 6.9 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 6.6 | 12.3 | 19 | -12.4 | 64.8 | 68 | 64 | 0.8 | 30.6 | 28.9826 | 28.9826 | 1.6174 | 34.6 | 39 | 29.3594 | 5.2406 | 55.5 | 74 | 38.2969 | 17.2031 | 4.9 | 3.6401 | 3.6401 | 1.2599 | 2 | 2.7885 | 2.7885 | -0.7885 | 40.4 | 36.84 | 36.84 | 3.56 | 6.8 | 9 | 4 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 17.3 | 13.4475 | 13.4475 | 3.8525 | 211.7 | 214.1295 | 214.1295 | -2.4295 | 16.2 | 15.0428 | 15.0428 | 1.1572 | 119 | 122 | 122 | -3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | 7 | 6 | -5.9 | 19.7 | 15 | 15 | 4.7 | 89 | 87.84 | 87.84 | 1.16 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 15.8 | 15.1552 | 15.1552 | 0.6448 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 10 | 18 | 10 | 0 | 20 | 13 | 18 | 2 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 | 12 | 13 | 13 | -1 | 10.1 | 7.53 | 7.53 | 2.57 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.3 | 12.56 | 12.56 | 1.74
25/07/2026 | 13:30 | 20.2 | 52.8043 |  | 20.2 | 598.1 | 594.7764 | 594.7764 | 3.3236 | 204.1 | 192.5566 | 192.5566 | 11.5434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 35.6928 |  | 33 | 94.5 | 108.4095 | 84.336 | 10.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.3 | 183.3913 | 183.3913 | -9.0913 | 187.6 | 183.3913 | 183.3913 | 4.2087 | 188 | 183.3913 | 183.3913 | 4.6087 | 272.3 | 275.9131 | 275.9131 | -3.6131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.6 | 154.4041 | 73.2124 | 78.3876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 107.1 | 109.0101 | 109.0101 | -1.9101 | 8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.90918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 21.2 | 22.2809 | 22.2809 | -1.0809 | 36 | 53.965 |  | 36 | 62.1 | 130.4559 | 26.943 | 35.157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 30.0431 | 33.3169 | -0.41687 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 20.023 | 21.2765 | 1.8235 | 17.2 | 18.3512 | 19.0995 | -1.8995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 57.4 | 59.2794 | 59.2794 | -1.8794 | 181.7 | 184.7432 | 184.7432 | -3.0432 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 100.8 | 109.8415 | 92.2933 | 8.5067 | 22.4 | 22.317 |  | 22.4 | 23.9 | 21.9891 | 21.9873 | 1.9127 | 17 | 15.5268 | 15.5268 | 1.4732 | 45.5 | 36.4647 | 71.8063 | -26.3062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.0464 | 6.0464 | 0.75362 | 50.8 | 50.3598 | 15.544 | 35.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 79.4586 | 30.4714 | 12.6286 | 25.3 |  |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2919 | 45.2919 | -2.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 90 | 95.2996 | -9.1997 | 165.8 | 181.0225 | 181.0225 | -15.2225 | 164.1 | 181.0225 | 181.0225 | -16.9225 | 195.2 | 181.0225 | 181.0225 | 14.1775 | 248.6 | 272.3492 | 272.3492 | -23.7492 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  | 198 | -198 | 120.8 |  | 198 | -77.2 |  |  | 198 | -198 | 36.4 | 36 | 36 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 233.4 | 233.1526 | 207.9865 | 25.4135 | 89.8 | 97.0428 | 87.6387 | 2.1613 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 63.8 | 72.3739 | 72.3739 | -8.5739 | 26.8 | 29.8068 | 29.8068 | -3.0068 | 114.2 | 114.152 | 114.152 | 0.04797 | 46.2 | 50.6459 | 50.6459 | -4.4459 | 47 | 49.6662 | 49.6662 | -2.6662 | 138.8 | 140.0308 | 140.0308 | -1.2308 | 141.8 | 140.0308 | 140.0308 | 1.7692 | 167.8 | 140.4513 | 140.4513 | 27.3487 | 178.3 | 176.3618 | 176.3618 | 1.9382 | 174.3 | 174.4478 | 174.4478 | -0.14781 | 96.2 | 174.4198 |  | 96.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 204.2 | 205.2938 | 205.2938 | -1.0938 | 98.5 | 102.9552 | 102.9552 | -4.4551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 53.2 | 40 | 39.7183 | 13.4817 | 70.9 | 66.03 | 66.03 | 4.87 | 15.2 | 13.8749 | 13.8749 | 1.3251 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.5 | 10.1688 |  | 10.5 |  |  |  | 0 | 2.5 |  |  | 2.5 | 174.3 | 167.9572 | 167.9572 | 6.3428 | 88.4 | 83.04 | 83.04 | 5.36 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 13.2 | 20.3038 |  | 13.2 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.9758 | 14.9758 | -0.27585 | 12.7 | 12.0686 | 12.0686 | 0.6314 | 15.8 | 14.8114 | 14.8114 | 0.9886 | 5.5 | 7.7 | 7.1239 | -1.6239 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 13.3498 | 13.3498 | 2.8502 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 17.7 | 19.6773 | 10.7251 | 6.9749 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 0.4 | 0.4083 | 0.4083 | -0.0083 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 7 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 11.1 | 14.5 | 22 | -10.9 | 63.2 | 65 | 68 | -4.8 | 30.9 | 29.1443 | 29.1443 | 1.7557 | 32.9 | 41 | 29.3818 | 3.5182 | 55.6 | 72 | 38.8223 | 16.7777 | 4.2 | 3.874 | 3.874 | 0.326 | 2.2 | 2.598 | 2.598 | -0.398 | 40.6 | 37.05 | 37.05 | 3.55 | 6.7 | 9 | 4 | 2.7 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 14.9 | 13.5688 | 13.5688 | 1.3312 | 213.7 | 214.9834 | 214.9834 | -1.2834 | 15.8 | 14.6132 | 14.6132 | 1.1868 | 119.8 | 123 | 123 | -3.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 22.7 | 15 | 11 | 11.7 | 33.5 | 26 | 20 | 13.5 | 89.2 | 88.56 | 88.56 | 0.64 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 15 | 14.4867 | 14.4867 | 0.5133 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 10 | 18 | 10 | 0 | 20 | 13 | 18 | 2 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.6 | 7.53 | 7.53 | -0.93 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.5 | 12.56 | 12.56 | 2.94
25/07/2026 | 14:00 | 18.1 | 52.3607 |  | 18.1 | 595 | 594.7764 | 594.7764 | 0.22358 | 201.6 | 192.5566 | 192.5566 | 9.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.9 |  |  | 32.9 | 94 | 110.6196 | 84.336 | 9.664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 183.3913 | 183.3913 | -8.5913 | 186.8 | 183.3913 | 183.3913 | 3.4087 | 187 | 183.3913 | 183.3913 | 3.6087 | 274.2 | 275.9131 | 275.9131 | -1.7131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 138.0717 | 73.2124 | 41.9876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 107.5 | 109.0101 | 109.0101 | -1.5101 | 7.5 | 7.0908 | 7.0908 | 0.40918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 20.9 | 22.2809 | 22.2809 | -1.3808 | 58.2 | 54.3709 | 14.9402 | 43.2598 | 81 | 131.3576 | 109.6851 | -28.6851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 30.0431 | 33.3169 | -1.3169 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 20.023 | 21.2765 | 0.6235 | 17.2 | 18.3512 | 19.0995 | -1.8995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 57.1 | 59.2794 | 59.2794 | -2.1794 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 187.4 | 185.298 | 185.298 | 2.102 | 98.6 | 109.8415 | 74.586 | 24.014 | 19.4 | 19.842 |  | 19.4 | 23.3 | 21.9891 | 21.9873 | 1.3127 | 16.5 | 15.5268 | 15.5268 | 0.97316 | 46.7 | 47.4356 | 20.7254 | 25.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.0464 | 6.0464 | 0.65362 | 50.3 | 50.3598 | 15.544 | 34.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 79.4586 | 60.7076 | -18.4076 | 24.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 90 | 73.6499 | 11.8501 | 165.9 | 181.1954 | 181.1954 | -15.2954 | 164.1 | 181.1954 | 181.1954 | -17.0954 | 195.3 | 181.1954 | 181.1954 | 14.1046 | 248.8 | 272.6094 | 272.6094 | -23.8094 | 68.2 | 71.1024 | 71.1024 | -2.9024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  | 198 | -198 | 119.7 |  | 198 | -78.3 |  |  | 198 | -198 | 35.7 | 36 | 36 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 179.8 | 221.9305 | 155.5999 | 24.2001 | 87.2 | 91.0768 | 62.1762 | 25.0238 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 63.6 | 72.3739 | 58.5233 | 5.0767 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 114.6 | 114.152 | 114.152 | 0.44797 | 46 | 50.6459 | 50.6459 | -4.6459 | 47 | 49.6662 | 49.6662 | -2.6662 | 139.2 | 139.8167 | 139.8167 | -0.61673 | 141.9 | 139.8167 | 139.8167 | 2.0833 | 167.5 | 140.2366 | 140.2366 | 27.2634 | 178.4 | 176.3618 | 176.3618 | 2.0382 | 173 | 174.4478 | 174.4478 | -1.4478 | 93.8 | 174.4198 |  | 93.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 204.3 | 205.2938 | 205.2938 | -0.99381 | 98.5 | 102.9552 | 102.9552 | -4.4551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5 | 4.9992 | 4.9992 | 0.00083 | 54.7 | 41 | 39.9088 | 14.7912 | 71.4 | 61.92 | 61.92 | 9.48 | 15.3 | 14.0233 | 14.0233 | 1.2767 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.4 | 10.1688 |  | 10.4 |  |  |  | 0 | 2.1 |  |  | 2.1 | 176.1 | 168.211 | 168.211 | 7.889 | 89.5 | 83.06 | 83.06 | 6.44 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 12.8 | 20.3038 |  | 12.8 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.9758 | 14.9758 | -0.27585 | 12.8 | 12.0534 | 12.0534 | 0.7466 | 15.9 | 14.8198 | 14.8198 | 1.0802 | 5.2 | 7.6 | 7.0814 | -1.8814 | 8.7 |  |  | 8.7 | 16.1 | 13.3444 | 13.3444 | 2.7556 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 11.4 | 19.6773 | 17.6852 | -6.2852 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 0.3 | 0.41 | 0.41 | -0.11 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 1.4 | 16.5 | 16.7 | 22 | -5.5 | 57.8 | 62 | 68 | -10.2 | 31.1 | 29.3391 | 29.3391 | 1.7609 | 32.1 | 42 | 29.279 | 2.821 | 51.6 | 70 | 39.1817 | 12.4183 | 3.7 | 3.6603 | 3.6603 | 0.0397 | 2.6 | 2.5175 | 2.5175 | 0.0825 | 40.7 | 37.27 | 37.27 | 3.43 | 6.6 | 9 | 4 | 2.6 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 16.5 | 13.5953 | 13.5953 | 2.9047 | 217 | 215.6626 | 215.6626 | 1.3374 | 14.6 | 13.0495 | 13.0495 | 1.5505 | 121 | 125 | 125 | -4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.7 | 29 | 17 | 29.7 | 55.1 | 37 | 27 | 28.1 | 89.2 | 90 | 90 | -0.8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 13.8 | 13.156 | 13.156 | 0.644 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 10.1 | 18 | 10 | 0.1 | 20.2 | 13 | 18 | 2.2 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9 | 7.53 | 7.53 | 1.47 | 11 | 11 | 11 | 0 | 15.6 | 12.56 | 12.56 | 3.04
25/07/2026 | 14:30 | 79.7 | 49.8834 |  | 79.7 | 596.5 | 594.7764 | 594.7764 | 1.7236 | 202.9 | 192.5566 | 192.5566 | 10.3434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 25.394 |  | 33 | 94.1 | 99.1225 | 84.336 | 9.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.2 | 183.3913 | 183.3913 | -8.1913 | 187.1 | 183.3913 | 183.3913 | 3.7087 | 187.1 | 183.3913 | 183.3913 | 3.7087 | 273.3 | 275.9131 | 275.9131 | -2.6131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 154.4041 | 73.2124 | 51.2876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 102.9 | 109.0101 | 109.0101 | -6.1101 | 7.8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.70918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 21.2 | 22.2809 | 22.2809 | -1.0809 | 58.2 | 54.3709 | 16.7028 | 41.4972 | 131 | 78.1275 | 108.7021 | 22.2979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 30.0431 | 33.3169 | -1.3169 | 0 |  |  | 0 | 22 | 20.023 | 21.2765 | 0.7235 | 17.2 | 18.3512 | 19.0995 | -1.8995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 57.7 | 59.2794 | 59.2794 | -1.5794 | 181.5 | 184.7432 | 184.7432 | -3.2432 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 99.8 | 107.3985 | 55.849 | 43.951 | 18.4 | 18 |  | 18.4 | 23.8 | 21.9891 | 21.9873 | 1.8127 | 16.8 | 15.5268 | 15.5268 | 1.2732 | 46.1 | 44.9872 | 20.7254 | 25.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.0464 | 6.0464 | 0.65362 | 78.6 | 50.3598 | 15.544 | 63.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 76.6802 | 44.9909 | -2.1909 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 90 | 50.7413 | 35.0587 | 165.6 | 181.3639 | 181.3639 | -15.7639 | 163.6 | 181.3639 | 181.3639 | -17.7639 | 194.8 | 181.3639 | 181.3639 | 13.4361 | 250.2 | 272.8628 | 272.8628 | -22.6628 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  | 198 | -198 | 0 |  | 198 | -198 |  |  | 198 | -198 | 36.7 | 36 | 56 | -19.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 179.3 | 201.5015 | 156.5828 | 22.7172 | 94.5 | 89.2139 | 50.8427 | 43.6573 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 63.7 | 72.3739 | 55.9455 | 7.7545 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 114.3 | 114.152 | 114.152 | 0.14797 | 46 | 50.6459 | 50.6459 | -4.6459 | 46.9 | 49.6662 | 49.6662 | -2.7662 | 138.5 | 139.762 | 139.762 | -1.262 | 141 | 139.762 | 139.762 | 1.238 | 166.9 | 140.1817 | 140.1817 | 26.7183 | 177.7 | 176.3618 | 176.3618 | 1.3382 | 175 | 174.4478 | 174.4478 | 0.55219 | 96.2 | 174.4198 |  | 96.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 204.4 | 205.2938 | 205.2938 | -0.89381 | 98.5 | 102.9552 | 102.9552 | -4.4551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.3 | 4.9992 | 4.9992 | 0.30083 | 60.3 | 38 | 39.4366 | 20.8634 | 71.2 | 56.39 | 56.39 | 14.81 | 15.1 | 13.7477 | 13.7477 | 1.3523 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 |  | 10.4 |  |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 176 | 167.9335 | 167.9335 | 8.0665 | 89.1 | 83.02 | 83.02 | 6.08 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.5 | 20.3038 |  | 13.5 | 4.4 | 3.12 | 3.12 | 1.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.9758 | 14.9758 | -0.27585 | 12.8 | 12.0831 | 12.0831 | 0.7169 | 15.9 | 14.8951 | 14.8951 | 1.0049 | 5.8 | 7.7 | 7.006 | -1.206 | 18.3 | 27.0678 | 27.0678 | -8.7678 | 16 | 12.699 | 12.699 | 3.301 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 11.1 | 19.0377 | 14.0674 | -2.9674 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 0.3 | 0.4103 | 0.4103 | -0.1103 | 1.1 | 0.95 | 0.95 | 0.15 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 16.6 | 17.8 | 22 | -5.4 | 53.5 | 62 | 68 | -14.5 | 31.2 | 29.4315 | 29.4315 | 1.7685 | 29.4 | 39 | 29.4867 | -0.0867 | 48.1 | 67 | 39.1761 | 8.9239 | 4.1 | 3.8428 | 3.8428 | 0.2572 | 2 | 2.6269 | 2.6269 | -0.6269 | 40.7 | 37.36 | 37.36 | 3.34 | 6.4 | 9 | 4 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 17.1 | 13.7093 | 13.7093 | 3.3907 | 216.8 | 214.5997 | 214.5997 | 2.2003 | 13.1 | 12.306 | 12.306 | 0.794 | 121.5 | 126 | 126 | -4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.9 | 41 | 25 | 29.9 | 71.2 | 50 | 35 | 36.2 | 89.2 | 90.72 | 90.72 | -1.52 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 12.4 | 12.093 | 12.093 | 0.307 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 10.1 | 18 | 10 | 0.1 | 20.2 | 13 | 18 | 2.2 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.4 | 7.53 | 7.53 | 0.87 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 14.4 | 12.56 | 12.56 | 1.84
25/07/2026 | 15:00 | 79.6 | 14.3152 |  | 79.6 | 599.3 | 594.7764 | 594.7764 | 4.5236 | 203.7 | 192.5566 | 192.5566 | 11.1434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 32.2769 |  | 33.5 | 90.7 | 93 | 84.336 | 6.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.6 | 183.3913 | 183.3913 | -7.7913 | 186 | 183.3913 | 183.3913 | 2.6087 | 185.8 | 183.3913 | 183.3913 | 2.4087 | 272.3 | 275.9131 | 275.9131 | -3.6131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.5 | 156.0062 | 151.4926 | -53.9926 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 108.9 | 109.0101 | 109.0101 | -0.11009 | 7.9 | 7.0908 | 7.0908 | 0.80918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 21.2 | 22.2809 | 22.2809 | -1.0809 | 58.1 | 31.2086 | 15.8936 | 42.2064 | 131 | 26.943 | 20.7254 | 110.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 30.0431 | 33.3169 | -1.3169 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 20.023 | 21.2765 | 0.4235 | 17.8 | 18.3512 | 19.0995 | -1.2995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 57 | 59.2794 | 59.2794 | -2.2794 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 187.5 | 185.298 | 185.298 | 2.202 | 99.4 | 109.8415 | 55.5239 | 43.8761 | 18.4 | 18 |  | 18.4 | 22.8 | 21.9891 | 21.9873 | 0.81269 | 17 | 15.5268 | 15.5268 | 1.4732 | 70.9 | 46.6134 | 36.0984 | 34.8016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.0464 | 6.0464 | 0.75362 | 79.9 | 50.3598 | 15.544 | 64.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 71.1552 | 11.062 | 32.038 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 90 | 50.3438 | 35.3562 | 166.1 | 181.3639 | 181.3639 | -15.2639 | 164.1 | 181.3639 | 181.3639 | -17.2639 | 195.6 | 181.3639 | 181.3639 | 14.2361 | 250.8 | 272.8628 | 272.8628 | -22.0628 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  | 198 | -198 | 0 |  | 198 | -198 |  |  | 198 | -198 | 36.5 | 36 | 56 | -19.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 136.6 | 182.5118 | 152.3054 | -15.7054 | 84.6 | 90.8292 | 49.6546 | 34.9454 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 63.8 | 71.8548 | 57.3741 | 6.4259 | 29.8 | 29.593 | 29.8068 | -0.00676 | 114.7 | 114.152 | 114.152 | 0.54797 | 46.1 | 50.6459 | 50.6459 | -4.5459 | 46.9 | 49.6662 | 49.6662 | -2.7662 | 138.8 | 139.7756 | 139.7756 | -0.97557 | 141.7 | 139.7756 | 139.7756 | 1.9244 | 167.9 | 140.1953 | 140.1953 | 27.7047 | 178.5 | 176.3618 | 176.3618 | 2.1382 | 157.3 | 174.4478 | 174.4478 | -17.1478 | 97.7 | 174.4198 |  | 97.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 205.1 | 205.2938 | 205.2938 | -0.19381 | 99 | 102.9552 | 102.9552 | -3.9552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.1 | 4.9992 | 4.9992 | 0.10083 | 62 | 39 | 40.0968 | 21.9032 | 70.5 | 49.41 | 49.41 | 21.09 | 15.6 | 13.7191 | 13.7191 | 1.8809 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 |  | 10.3 |  |  |  | 0 | 2.1 |  |  | 2.1 | 173.3 | 164.788 | 164.788 | 8.512 | 87.8 | 81 | 81 | 6.8 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.1 | 20.3038 |  | 14.1 | 5.4 | 3.12 | 3.12 | 2.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.9758 | 14.9758 | -0.27585 | 12.7 | 11.9514 | 11.9514 | 0.7486 | 15.8 | 14.7381 | 14.7381 | 1.0619 | 6.5 | 7.7 | 6.8418 | -0.3418 | 20.8 | 26.9248 | 26.9248 | -6.1248 | 15.7 | 12.6023 | 12.6023 | 3.0977 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 11.1 | 17.7659 | 6.2573 | 4.8427 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 0.3 | 0.4069 | 0.4069 | -0.1069 | 0.9 | 0.889 | 0.889 | 0.011 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 21.3 | 18.9 | 22 | -0.7 | 51.1 | 58 | 68 | -16.9 | 31.1 | 29.1872 | 29.1872 | 1.9128 | 25.2 | 40 | 29.4511 | -4.2511 | 50.1 | 65 | 39.1045 | 10.9955 | 3 | 3.9341 | 3.9341 | -0.9341 | 2.1 | 2.7025 | 2.7025 | -0.6025 | 40.5 | 37.17 | 37.17 | 3.33 | 6.5 | 9 | 4 | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 17.6 | 13.7895 | 13.7895 | 3.8105 | 214.3 | 211.2109 | 211.2109 | 3.0891 | 11.3 | 9.9055 | 9.9055 | 1.3945 | 120.7 | 126 | 126 | -5.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.6 | 53 | 33 | 31.6 | 75.9 | 63 | 43 | 32.9 | 88.3 | 90.72 | 90.72 | -2.42 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 10.4 | 10.1235 | 10.1235 | 0.2765 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 10.1 | 18 | 10 | 0.1 | 20.1 | 13 | 18 | 2.1 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.3 | 7.53 | 7.53 | -0.23 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 14.3 | 12.56 | 12.56 | 1.74
25/07/2026 | 15:30 | 79.5 | 16.6227 |  | 79.5 | 594 | 594.7764 | 594.7764 | -0.77642 | 201.5 | 192.5566 | 192.5566 | 8.9434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 30.0214 |  | 33 | 91.1 | 93 | 84.336 | 6.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 | 183.3913 | 183.3913 | -7.4913 | 196 | 183.3913 | 183.3913 | 12.6087 | 195.9 | 183.3913 | 183.3913 | 12.5087 | 279.1 | 275.9131 | 275.9131 | 3.1869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 169.0726 | 73.2124 | 66.3876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.0101 | 109.0101 | -3.7101 | 7.3 | 7.0908 | 7.0908 | 0.20918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 21.3 | 22.2809 | 22.2809 | -0.98085 | 74.9 | 32.3996 | 18.1772 | 56.7228 | 45.8 | 26.943 | 109.6851 | -63.8851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 30.0431 | 33.3169 | -1.4169 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.023 | 21.2765 | -0.2765 | 18 | 18.3512 | 19.0995 | -1.0995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 56.5 | 59.2794 | 59.2794 | -2.7794 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 187.4 | 185.298 | 185.298 | 2.102 | 99 | 109.8415 | 54.4299 | 44.5701 | 15.9 | 16.2797 |  | 15.9 | 22.3 | 21.9891 | 21.9873 | 0.31269 | 16.5 | 15.5268 | 15.5268 | 0.97316 | 121.4 | 44.1025 | 20.7254 | 100.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 78.3 | 50.3598 | 15.544 | 62.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 69.0246 | 4.7505 | 37.3495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 90 | 49.0063 | 36.2937 | 166.9 | 181.3639 | 181.3639 | -14.4639 | 164.9 | 181.3639 | 181.3639 | -16.4639 | 196.2 | 181.3639 | 181.3639 | 14.8361 | 251.1 | 272.8628 | 272.8628 | -21.7628 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  | 198 | -198 | 0 |  | 198 | -198 |  |  | 198 | -198 | 35.6 | 36 | 56 | -20.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 145.6 | 177.3062 | 176.3253 | -30.7253 | 91 | 90.8292 | 41.4508 | 49.5492 | 61.4 | 66.8097 | 66.8097 | -5.4097 | 63.8 | 71.736 | 50.3389 | 13.4611 | 30.6 | 29.5441 | 29.8068 | 0.79324 | 115.2 | 114.152 | 114.152 | 1.048 | 46.5 | 50.6459 | 50.6459 | -4.1459 | 47.1 | 49.6662 | 49.6662 | -2.5662 | 139 | 139.8345 | 139.8345 | -0.8345 | 141.8 | 139.8345 | 139.8345 | 1.9655 | 167.7 | 140.2544 | 140.2544 | 27.4456 | 179.6 | 176.3618 | 176.3618 | 3.2382 | 94.8 | 174.4478 | 174.4478 | -79.6478 | 95 | 174.4198 |  | 95 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 205.9 | 205.2938 | 205.2938 | 0.60619 | 99.5 | 102.9552 | 102.9552 | -3.4552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.4 | 4.9992 | 4.9992 | 0.40083 | 69.5 | 39 | 40.2426 | 29.2574 | 68.3 | 41.02 | 41.02 | 27.28 | 15.6 | 13.2067 | 13.2067 | 2.3933 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 |  | 10.2 |  |  |  | 0 | 2.1 |  |  | 2.1 | 169 | 157.293 | 157.293 | 11.707 | 85.4 | 76.79 | 76.79 | 8.61 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13 | 20.3038 |  | 13 | 5.4 | 3.12 | 3.12 | 2.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.9758 | 14.9758 | -0.27585 | 12.3 | 11.5214 | 11.5214 | 0.7786 | 15.4 | 14.193 | 14.193 | 1.207 | 7.1 | 7.8 | 6.8549 | 0.2451 | 26.7 | 26.6489 | 26.6489 | 0.0511 | 14.6 | 11.0471 | 11.0471 | 3.5529 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 11.1 | 17.2755 | 4.8044 | 6.2956 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  |  |  | 0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 0.2 | 0.3764 | 0.3764 | -0.1764 | 0.8 | 0.748 | 0.748 | 0.052 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 24.5 | 20.3 | 24 | 0.5 | 55.7 | 55 | 75 | -19.3 | 30.3 | 27.6551 | 27.6551 | 2.6449 | 28.1 | 37 | 28.5614 | -0.4614 | 59.7 | 60 | 37.7402 | 21.9598 | 3.4 | 3.8885 | 3.8885 | -0.4885 | 2.1 | 2.5856 | 2.5856 | -0.4856 | 40 | 36.83 | 36.83 | 3.17 | 6.5 | 9 | 4 | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 17.8 | 13.7565 | 13.7565 | 4.0435 | 209.5 | 203.1179 | 203.1179 | 6.3821 | 9.2 | 8.8818 | 8.8818 | 0.3182 | 118 | 122 | 122 | -4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65 | 64 | 42 | 23 | 74 | 83 | 53 | 21 | 83.5 | 87.84 | 87.84 | -4.34 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 8.5 | 8.5457 | 8.5457 | -0.0457 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 10 | 18 | 10 | 0 | 19.9 | 13 | 18 | 1.9 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 17 | 14 | 1.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.3 | 7.53 | 7.53 | -0.23 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14 | 12.56 | 12.56 | 1.44
25/07/2026 | 16:00 | 81.6 | 10.3627 | 75.3385 | 6.2615 | 596.3 | 594.7764 | 594.7764 | 1.5236 | 202.9 | 192.5566 | 192.5566 | 10.3434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.8 |  |  | 33.8 | 92.7 | 93 | 84.336 | 8.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.6 | 183.3913 | 183.3913 | -6.7913 | 194.4 | 183.3913 | 183.3913 | 11.0087 | 194.7 | 183.3913 | 183.3913 | 11.3087 | 280.2 | 275.9131 | 275.9131 | 4.2869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 147.041 | 196.1865 | -55.7865 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 2.8 |  | 15.9653 | -13.1653 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 107.3 | 109.0101 | 109.0101 | -1.7101 | 7.9 | 7.0908 | 7.0908 | 0.80918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 21.6 | 22.2809 | 22.2809 | -0.68085 | 74.1 | 29.3238 | 51.619 | 22.481 | 131.3 |  | 73.2389 | 58.0611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 30.0431 | 33.3169 | -2.3169 | 31.2 | 31.0881 |  | 31.2 | 21.2 | 20.023 | 21.2765 | -0.0765 | 18 | 18.3512 | 19.0995 | -1.0995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 57.2 | 59.2794 | 59.2794 | -2.0794 | 181.4 | 184.7432 | 184.7432 | -3.3432 | 181.5 | 184.7432 | 184.7432 | -3.2432 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 98.7 | 109.8415 | 107.1074 | -8.4074 | 25.7 | 24.8705 |  | 25.7 | 22.7 | 21.9891 | 21.9873 | 0.71269 | 17.6 | 15.5268 | 15.5268 | 2.0732 | 53.5 | 53.886 | 20.7254 | 32.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.6 | 50.3598 | 90.615 | -11.015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 49.4439 | 69.3616 | 1.5384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 90 | 113.4119 | -27.6119 | 167.9 | 181.0225 | 181.0225 | -13.1225 | 165.8 | 181.0225 | 181.0225 | -15.2225 | 196.9 | 181.0225 | 181.0225 | 15.8775 | 251.6 | 272.3492 | 272.3492 | -20.7492 | 69.9 | 71.1024 | 71.1024 | -1.2024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 186 | -186 | 36.4 | 36 | 56 | -19.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 177.3 | 180.4201 | 107.394 | 69.906 | 97.8 | 86.8101 | 108.13 | -10.33 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 63.8 | 70.1489 | 78.568 | -14.768 | 30.2 | 28.8904 | 29.8068 | 0.39324 | 115 | 114.152 | 114.152 | 0.84797 | 46.6 | 50.6459 | 50.6459 | -4.0459 | 47.4 | 49.6662 | 49.6662 | -2.2662 | 138.1 | 139.9354 | 139.9354 | -1.8354 | 140.9 | 139.9354 | 139.9354 | 0.9646 | 166.6 | 140.3556 | 140.3556 | 26.2444 | 179.3 | 176.3618 | 176.3618 | 2.9382 | 97.3 | 174.4478 | 174.4478 | -77.1478 | 96.9 | 174.4198 |  | 96.9 | 0 | 175.2015 |  | 0 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 206.4 | 205.2938 | 205.2938 | 1.1062 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.4 | 4.9992 | 4.9992 | 0.40083 | 63 | 39 | 40.0077 | 22.9923 | 59 | 30.13 | 30.13 | 28.87 | 15.6 | 12.9131 | 12.9131 | 2.6869 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.3 | 10.1688 |  | 10.3 |  |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 156.7 | 137.5638 | 137.5638 | 19.1362 | 79.3 | 71.16 | 71.16 | 8.14 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 13.2 | 20.3038 |  | 13.2 | 5.1 | 3.12 | 3.12 | 1.98 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 11.5 | 10.5171 | 10.5171 | 0.9829 | 14.5 | 12.752 | 12.752 | 1.748 | 6 | 7.9 | 6.6677 | -0.6677 | 25.1 | 26.4586 | 26.4586 | -1.3586 | 11.7 | 8.9014 | 8.9014 | 2.7986 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 13.8 | 12.7682 | 19.6773 | -5.8773 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  |  |  | 0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 0.2 | 0.3227 | 0.3227 | -0.1227 | 0.6 | 0.541 | 0.541 | 0.059 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 22 | 21.7 | 24 | -2 | 50.7 | 53 | 75 | -24.3 | 24.5 | 22.4671 | 22.4671 | 2.0329 | 33.4 | 38 | 29.8515 | 3.5485 | 63.3 | 55 | 39.0465 | 24.2535 | 3.6 | 3.8537 | 3.8537 | -0.2537 | 2.6 | 2.589 | 2.589 | 0.011 | 38.9 | 33.69 | 33.69 | 5.21 | 6.5 | 9 | 4 | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 17.4 | 13.5985 | 13.5985 | 3.8015 | 195.4 | 170.9168 | 170.9168 | 24.4832 | 6.8 | 5.8515 | 5.8515 | 0.9485 | 95.7 | 108 | 108 | -12.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.3 | 74 | 51 | 20.3 | 67.1 | 89 | 62 | 5.1 | 77.7 | 77.76 | 77.76 | -0.06 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 6.4 | 6.0131 | 6.0131 | 0.3869 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 10.1 | 18 | 10 | 0.1 | 20.2 | 13 | 18 | 2.2 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.8 | 7.53 | 7.53 | 0.27 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 15.5 | 12.56 | 12.56 | 2.94
25/07/2026 | 16:30 | 99.7 | 16.233 | 70.3952 | 29.3048 | 591.5 | 594.7764 | 594.7764 | -3.2764 | 200.7 | 192.5566 | 192.5566 | 8.1434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 |  |  | 33.2 | 91.1 | 93 | 84.336 | 6.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.9 | 183.3913 | 183.3913 | -6.4913 | 195.7 | 183.3913 | 183.3913 | 12.3087 | 195.2 | 183.3913 | 183.3913 | 11.8087 | 280.8 | 275.9131 | 275.9131 | 4.8869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 298.3 | 151.5603 | 196.1865 | 102.1135 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 8 |  | 15.9653 | -7.9653 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 101.6 | 109.0101 | 109.0101 | -7.4101 | 7.3 | 7.0908 | 7.0908 | 0.20918 | 5 | 3.8076 | 3.8076 | 1.1924 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 58.1 | 31.3758 | 50.0355 | 8.0645 | 75.7 | 26.943 | 65.5715 | 10.1285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 30.0431 | 33.3169 | -2.3169 | 56 | 57.8042 | 67.3575 | -11.3575 | 20.8 | 20.023 | 21.2765 | -0.4765 | 17.5 | 18.3512 | 19.0995 | -1.5995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 57.1 | 59.2794 | 59.2794 | -2.1794 | 181.6 | 184.7432 | 184.7432 | -3.1432 | 181.6 | 184.7432 | 184.7432 | -3.1432 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 98.3 | 109.8415 | 85.4256 | 12.8744 | 10.9 | 10.8423 |  | 10.9 | 22.4 | 21.9891 | 21.9873 | 0.41269 | 17.4 | 15.5268 | 15.5268 | 1.8732 | 39.5 | 37.1841 | 20.7254 | 18.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 77.8 | 50.3598 | 78.635 | -0.83499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19.3573 | 16.4745 | -16.4745 |  |  |  | 0 | 70.3 | 61.1122 | 69.3616 | 0.93842 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 45.2919 | -3.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 90 | 86.9029 | -1.5029 | 166.5 | 181.5302 | 181.5302 | -15.0302 | 165.2 | 181.5302 | 181.5302 | -16.3302 | 196.4 | 181.5302 | 181.5302 | 14.8698 | 251.9 | 273.1129 | 273.1129 | -21.2129 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 186 | -186 | 35.9 | 36 | 56 | -20.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 154.8 | 177.1641 | 105.0814 | 49.7186 | 93.4 | 94.8482 | 103.0603 | -9.6603 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 63.8 | 71.4253 | 76.8585 | -13.0585 | 29.3 | 29.4161 | 29.8068 | -0.50676 | 115.5 | 114.152 | 114.152 | 1.348 | 47 | 50.6459 | 50.6459 | -3.6459 | 47.6 | 49.6662 | 49.6662 | -2.0662 | 139.2 | 140.0847 | 140.0847 | -0.8847 | 142 | 140.0847 | 140.0847 | 1.9153 | 167.4 | 140.5054 | 140.5054 | 26.8946 | 180.3 | 176.3618 | 176.3618 | 3.9382 | 173.6 | 174.4478 | 174.4478 | -0.84781 | 174.3 | 174.4198 |  | 174.3 | 0 | 175.2015 | 175.2015 | -175.2015 | 0 | 174.9074 | 174.9074 | -174.9074 | 206.1 | 205.2938 | 205.2938 | 0.80619 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.4 | 4.9992 | 4.9992 | 0.40083 | 45.5 | 32 | 40.0118 | 5.4882 | 31.1 | 18.19 | 18.19 | 12.91 | 14.9 | 12.1753 | 12.1753 | 2.7247 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.2 | 10.1688 |  | 10.2 |  |  |  | 0 | 2.1 |  |  | 2.1 | 87.2 | 92.439 | 92.439 | -5.239 | 46.5 | 51.95 | 51.95 | -5.45 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 13.1 | 20.3038 |  | 13.1 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 8.5 | 6.7351 | 6.7351 | 1.7649 | 11.5 | 8.2511 | 8.2511 | 3.2489 | 3.4 | 7.3 | 6.7032 | -3.3032 | 20.3 | 26.4272 | 26.4272 | -6.1272 | 4.6 | 4.2566 | 4.2566 | 0.3434 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 18 | 15.4541 | 19.6773 | -1.6773 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 |  |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2471 | 0.2471 | -0.1471 | 0.4 | 0.465 | 0.465 | -0.065 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 22.9 | 21 | 24 | -1.1 | 58.1 | 52 | 72 | -13.9 | 14.7 | 13.8738 | 13.8738 | 0.8262 | 38.5 | 34 | 29.1266 | 9.3734 | 54.5 | 47 | 37.8592 | 16.6408 | 4.4 | 3.6166 | 3.6166 | 0.7834 | 2.6 | 2.5152 | 2.5152 | 0.0848 | 35.8 | 23.49 | 23.49 | 12.31 | 6.6 | 9 | 4 | 2.6 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 17.3 | 12.7232 | 12.7232 | 4.5768 | 124.4 | 103.4568 | 103.4568 | 20.9432 | 4.3 | 4.6372 | 4.6372 | -0.3372 | 56 | 83 | 83 | -27 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.6 | 80 | 59 | 14.6 | 72.4 | 91 | 70 | 2.4 | 44.1 | 59.76 | 59.76 | -15.66 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 3.9 | 4.0783 | 4.0783 | -0.1783 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 10 | 18 | 10 | 0 | 20 | 13 | 18 | 2 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.5 | 7.53 | 7.53 | -0.03 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 15.3 | 12.56 | 12.56 | 2.74
25/07/2026 | 17:00 | 99.8 | 51.5266 | 82.1392 | 17.6608 | 595.2 | 594.7764 | 594.7764 | 0.42358 | 202.3 | 192.5566 | 192.5566 | 9.7434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 |  |  | 33.2 | 92.2 | 93 | 84.336 | 7.864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.7 | 183.3913 | 183.3913 | -5.6913 | 195.4 | 183.3913 | 183.3913 | 12.0087 | 194.9 | 183.3913 | 183.3913 | 11.5087 | 282.3 | 275.9131 | 275.9131 | 6.3869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 295.4 | 250.0539 | 263.0258 | 32.3742 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 9.9 |  | 15.9653 | -6.0653 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 102.2 | 109.0101 | 109.0101 | -6.8101 | 7.8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.70918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 21.9 | 22.2809 | 22.2809 | -0.38085 | 58.1 | 40.0125 | 50.8272 | 7.2728 | 48 | 75.3166 | 81.5337 | -33.5337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 |  |  | 149.3 | 31 | 30.0431 | 33.3169 | -2.3169 | 68.7 | 75 | 67.3575 | 1.3425 | 20.7 | 20.023 | 21.2765 | -0.5765 | 17.5 | 18.3512 | 19.0995 | -1.5995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 57 | 59.2794 | 59.2794 | -2.2794 | 181.8 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9432 | 181.6 | 184.7432 | 184.7432 | -3.1432 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 107.8 | 109.8415 | 82.425 | 25.375 | 21.4 | 24.8705 |  | 21.4 | 22.4 | 21.9891 | 21.9873 | 0.41269 | 17.3 | 15.5268 | 15.5268 | 1.7732 | 40.8 | 43.2602 | 20.7254 | 20.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78.7 | 50.3598 | 96.6763 | -17.9763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.518 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 70.5 | 79.4586 | 69.3616 | 1.1384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 90 | 83.2343 | 12.2657 | 167.7 | 181.3639 | 181.3639 | -13.6639 | 166 | 181.3639 | 181.3639 | -15.3639 | 196.9 | 181.3639 | 181.3639 | 15.5361 | 252.7 | 272.8628 | 272.8628 | -20.1628 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 164 | -164 | 36 | 36 | 56 | -20 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 190.2 | 194.0448 | 82.9016 | 107.2985 | 87.8 | 90.2663 | 98.8466 | -11.0466 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 63.7 | 71.5137 | 76.5073 | -12.8073 | 28.3 | 29.8068 | 29.8068 | -1.5068 | 115.8 | 114.152 | 114.152 | 1.648 | 47.1 | 50.6459 | 50.6459 | -3.5459 | 48 | 49.6662 | 49.6662 | -1.6662 | 139.5 | 140.2945 | 140.2945 | -0.79449 | 142.4 | 140.2945 | 140.2945 | 2.1055 | 167.6 | 140.7158 | 140.7158 | 26.8842 | 181 | 176.3618 | 176.3618 | 4.6382 | 174.3 | 174.4478 | 174.4478 | -0.14781 | 174 | 174.4198 | 174.4198 | -0.41982 | 98.4 | 175.2015 | 175.2015 | -76.8015 | 53.4 | 174.9074 | 174.9074 | -121.5074 | 206.5 | 205.2938 | 205.2938 | 1.2062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.5 | 4.9992 | 4.9992 | 0.50083 | 35.5 | 30 | 40.8296 | -5.3296 | 9.9 | 7.63 | 7.63 | 2.27 | 15.1 | 11.5787 | 11.5787 | 3.5213 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 |  | 10.3 |  |  |  | 0 | 2.1 |  |  | 2.1 | 31.7 | 39.6368 | 39.6368 | -7.9368 | 16.7 | 24.49 | 24.49 | -7.79 | 0.6 | 0.57 | 0.57 | 0.03 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 13.1 | 20.3038 |  | 13.1 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 3.1 | 2.044 | 2.044 | 1.056 | 4.4 | 2.4004 | 2.4004 | 1.9996 | 2.4 | 6.6 | 6.6785 | -4.2785 | 16 | 26.6641 | 26.6641 | -10.6641 | 0.2 | 1.0577 | 1.0577 | -0.8577 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 17.9 | 19.6773 | 19.6773 | -1.7773 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 |  |  |  | 0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 0.1 | 0.157 | 0.157 | -0.057 | 0.1 | 0.323 | 0.323 | -0.223 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 24.6 | 20.4 | 24 | 0.6 | 54.4 | 52 | 72 | -17.6 | 4.5 | 5.5107 | 5.5107 | -1.0107 | 34.5 | 31 | 28.2717 | 6.2283 | 41.7 | 43 | 39.1357 | 2.5643 | 3.8 | 3.3421 | 3.3421 | 0.4579 | 2.8 | 2.4487 | 2.4487 | 0.3513 | 21.4 | 11.63 | 11.63 | 9.77 | 6.9 | 9 | 4 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | -0.7 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 17.5 | 12.5775 | 12.5775 | 4.9225 | 39.2 | 36.0322 | 36.0322 | 3.1678 | 1.8 | 1.4242 | 1.4242 | 0.3758 | 16.1 | 48 | 48 | -31.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.4 | 84 | 68 | -0.6 | 60 | 87 | 75 | -15 | 15.7 | 34.56 | 34.56 | -18.86 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 1.6 | 1.4177 | 1.4177 | 0.1823 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 10 | 18 | 10 | 0 | 19.9 | 13 | 18 | 1.9 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.5 | 7.53 | 7.53 | -0.03 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 15.8 | 12.56 | 12.56 | 3.24
25/07/2026 | 17:30 | 100 | 86.2976 | 101.0643 | -1.0642 | 596.5 | 594.7764 | 594.7764 | 1.7236 | 201.7 | 192.5566 | 192.5566 | 9.1434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 |  |  | 33 | 92.3 | 93 | 84.336 | 7.964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179 | 183.3913 | 183.3913 | -4.3913 | 195 | 183.3913 | 183.3913 | 11.6087 | 195.3 | 183.3913 | 183.3913 | 11.9087 | 280.4 | 275.9131 | 275.9131 | 4.4869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 282.7 | 314.3082 | 347.3259 | -64.6259 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 11.3 | 15.9653 | 15.9653 | -4.6653 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 103.7 | 109.0101 | 109.0101 | -5.3101 | 7.9 | 7.0908 | 7.0908 | 0.80918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 58 | 51.9905 | 60.5263 | -2.5263 | 70 | 141.5137 | 87.7514 | -17.7513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.2 |  |  | 149.2 | 31 | 30.0431 | 33.3169 | -2.3169 | 75.9 | 75.9326 | 66.6667 | 9.2333 | 20 | 20.023 | 21.2765 | -1.2765 | 17.6 | 18.3512 | 19.0995 | -1.4995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 57.3 | 59.2794 | 59.2794 | -1.9794 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 105.2 | 109.8415 | 93.2316 | 11.9684 | 23.5 | 23.2997 |  | 23.5 | 22.6 | 21.9891 | 21.9873 | 0.61269 | 16.8 | 15.5268 | 15.5268 | 1.2732 | 64.2 | 68.3411 | 20.7254 | 43.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 79.1 | 53.5129 | 141.6184 | -62.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 22.4843 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 70.6 | 79.4586 | 69.3616 | 1.2384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 90 | 96.4468 | -0.94682 | 168.3 | 181.3639 | 181.3639 | -13.0639 | 166.4 | 181.3639 | 181.3639 | -14.9639 | 197.6 | 181.3639 | 181.3639 | 16.2361 | 254.7 | 272.8628 | 272.8628 | -18.1628 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 164 | -164 | 36.2 | 36 | 56 | -19.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 225.6 | 228.4444 | 82.9016 | 142.6985 | 97.5 | 66.1511 | 112.9358 | -15.4358 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 63.8 | 63.8885 | 78.568 | -14.768 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 | 116.3 | 114.152 | 114.152 | 2.148 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.2 | 49.6662 | 49.6662 | -1.4662 | 139.9 | 140.5628 | 140.5628 | -0.66281 | 142.8 | 140.5628 | 140.5628 | 2.2372 | 167.6 | 140.9849 | 140.9849 | 26.6151 | 181.5 | 176.3618 | 176.3618 | 5.1382 | 175.1 | 174.4478 | 174.4478 | 0.65219 | 96.4 | 174.4198 | 174.4198 | -78.0198 | 175.7 | 175.2015 | 175.2015 | 0.49849 | 96.1 | 174.9074 | 174.9074 | -78.8074 | 207 | 205.2938 | 205.2938 | 1.7062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.5 | 4.9992 | 4.9992 | 0.50083 | 37.9 | 27 | 41.0009 | -3.1009 | 0 | 1.91 | 1.91 | -1.91 | 14.8 | 11.1385 | 11.1385 | 3.6615 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 |  | 10.3 |  |  |  | 0 | 2.1 |  |  | 2.1 | 1.6 | 6.1675 | 6.1675 | -4.5675 | 0.6 | 4.11 | 4.11 | -3.51 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.01 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 14 | 20.3038 |  | 14 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 0.1 | 0.1991 | 0.1991 | -0.0991 | 0.2 | 0.1504 | 0.1504 | 0.0496 | 3.3 | 6 | 6.8368 | -3.5368 | 18 | 26.8675 | 26.8675 | -8.8675 | 0 | 0.0597 | 0.0597 | -0.0597 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 17.9 | 19.6773 | 19.6773 | -1.7773 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0 | 0.0611 | 0.0611 | -0.0611 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | -0.5 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 21.3 | 20.1 | 24 | -2.7 | 55.4 | 51 | 68 | -12.6 | 0 | 0.8633 | 0.8633 | -0.8633 | 23.5 | 27 | 27.2543 | -3.7543 | 26.5 | 38 | 36.7849 | -10.2849 | 2.9 | 3.278 | 3.278 | -0.378 | 1 | 2.2927 | 2.2927 | -1.2927 | 6.2 | 2.79 | 2.79 | 3.41 | 7.5 | 9 | 4 | 3.5 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 16.6 | 11.7699 | 11.7699 | 4.8301 | 1.2 | 4.1782 | 4.1782 | -2.9782 | 0 | 0.6868 | 0.6868 | -0.6868 | 0.2 | 9 | 9 | -8.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.7 | 82 | 70 | -21.3 | 44.3 | 78 | 73 | -28.7 | 0.3 | 6.48 | 6.48 | -6.18 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 | 0.3976 | 0.3976 | -0.3976 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 10 | 18 | 10 | 0 | 19.9 | 13 | 18 | 1.9 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.1 | 7.53 | 7.53 | 0.57 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16 | 12.56 | 12.56 | 3.44
25/07/2026 | 18:00 | 100.8 | 101.0643 | 101.0643 | -0.26425 | 594.9 | 594.7764 | 594.7764 | 0.12358 | 202 | 192.5566 | 192.5566 | 9.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.6 |  |  | 33.6 | 89.2 | 93 | 84.336 | 4.864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.4 | 183.3913 | 183.3913 | -4.9913 | 194.5 | 183.3913 | 183.3913 | 11.1087 | 194.1 | 183.3913 | 183.3913 | 10.7087 | 281.2 | 275.9131 | 275.9131 | 5.2869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 308.3 | 337.3438 | 314.2332 | -5.9332 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 13.1 | 15.9653 | 15.9653 | -2.8653 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 103.9 | 109.0101 | 109.0101 | -5.1101 | 8.1 | 7.0908 | 7.0908 | 1.0092 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 57.9 | 63.6786 | 78.8056 | -20.9056 | 106.6 | 132.1634 | 109.6851 | -3.0851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 |  |  | 148.5 | 30.6 | 30.0431 | 33.3169 | -2.7169 | 76 | 75.9326 | 99.4453 | -23.4453 | 21 | 20.023 | 21.2765 | -0.2765 | 17.8 | 18.3512 | 19.0995 | -1.2995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 56.4 | 59.2794 | 59.2794 | -2.8794 | 181.9 | 184.7432 | 184.7432 | -2.8432 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 106.5 | 109.8415 | 82.8627 | 23.6373 | 18.2 | 18 | 43.0873 | -24.8873 | 22.7 | 21.9891 | 21.9873 | 0.71269 | 16.9 | 15.5268 | 15.5268 | 1.3732 | 41.8 | 71.791 | 20.7254 | 21.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.1 | 113.2768 | 141.6184 | -62.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.0813 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 80.4 | 79.4586 | 69.3616 | 11.0384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 90 | 83.7694 | 12.0306 | 167.8 | 181.5302 | 181.5302 | -13.7302 | 166.1 | 181.5302 | 181.5302 | -15.4302 | 197.9 | 181.5302 | 181.5302 | 16.3698 | 254.7 | 273.1129 | 273.1129 | -18.4129 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 142 | -142 | 36.5 | 36 | 56 | -19.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 207.2 | 229.9681 | 158.1084 | 49.0916 | 98.1 | 105.1435 | 103.3242 | -5.2242 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 63.9 | 75.4909 | 78.568 | -14.668 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 | 115.8 | 114.152 | 114.152 | 1.648 | 47.4 | 50.6459 | 50.6459 | -3.2459 | 48.1 | 49.6662 | 49.6662 | -1.5662 | 139.9 | 140.8591 | 151.9019 | -12.0019 | 142.7 | 140.8591 | 151.9019 | -9.2019 | 167 | 141.2821 | 152.358 | 14.6419 | 181.2 | 176.3618 | 176.3618 | 4.8382 | 175.2 | 174.4478 | 174.4478 | 0.75219 | 96.3 | 174.4198 | 174.4198 | -78.1198 | 175.9 | 175.2015 | 175.2015 | 0.69849 | 96.4 | 174.9074 | 174.9074 | -78.5074 | 207.5 | 205.2938 | 205.2938 | 2.2062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.5 | 4.9992 | 4.9992 | 0.50083 | 42.4 | 24 | 39.8326 | 2.5674 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 10.6326 | 10.6326 | 2.9674 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 |  | 10.3 |  |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 13.4 | 20.3038 |  | 13.4 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 5.4 | 6.8381 | -2.4381 | 17.5 | 27.7112 | 27.7112 | -10.2112 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 19 | 19.6773 | 19.6773 | -0.67727 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 0 | 0.0265 | 0.0265 | -0.0265 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | -0.5 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 21 | 19.8 | 24 | -3 | 57.6 | 51 | 68 | -10.4 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 23 | 25.3899 | -14.4899 | 27.8 | 34 | 35.0538 | -7.2538 | 0.7 | 3.1237 | 3.1237 | -2.4237 | 0.3 | 2.0308 | 2.0308 | -1.7308 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 9 | 4 | 3.8 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 11.8 | 10.9903 | 10.9903 | 0.8097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.5 | 76 | 66 | -23.5 | 32.1 | 65 | 64 | -31.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 10.1 | 18 | 10 | 0.1 | 20 | 13 | 18 | 2 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.2 | 7.53 | 7.53 | 0.67 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.1 | 12.56 | 12.56 | 3.54
25/07/2026 | 18:30 | 99.5 | 101.0643 | 101.0643 | -1.5642 | 624.2 | 594.7764 | 594.7764 | 29.4236 | 202.8 | 192.5566 | 192.5566 | 10.2434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 30.4077 |  | 33 | 88.1 | 93 | 84.336 | 3.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.9 | 183.3913 | 183.3913 | -4.4913 | 195.1 | 183.3913 | 183.3913 | 11.7087 | 194.8 | 183.3913 | 183.3913 | 11.4087 | 281.6 | 275.9131 | 275.9131 | 5.6869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 308.1 | 339.916 | 449.4261 | -141.3261 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 14.2 | 15.9653 | 15.9653 | -1.7653 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 102.7 | 109.0101 | 109.0101 | -6.3101 | 7.7 | 7.0908 | 7.0908 | 0.60918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 58.3 | 66.1836 | 84.4559 | -26.1559 | 116.3 | 160.0832 | 78.1468 | 38.1532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.8 | 145.0777 |  | 148.8 | 30 | 30.0431 | 33.3169 | -3.3169 | 97 | 75.9326 | 145.2717 | -48.2717 | 20.2 | 20.023 | 21.2765 | -1.0765 | 17.8 | 18.3512 | 19.0995 | -1.2995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 55.5 | 59.2794 | 59.2794 | -3.7794 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 105.4 | 109.8415 | 101.8919 | 3.5081 | 16 |  | 10.6651 | 5.3349 | 22.4 | 21.9891 | 21.9873 | 0.41269 | 16.6 | 15.5268 | 15.5268 | 1.0732 | 52.4 | 56.4261 | 20.7254 | 31.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 131.3 | 123.4919 | 141.6184 | -10.3184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.0813 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 79.9 | 79.4586 | 69.3616 | 10.5384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 90 | 107.0353 | -11.5353 | 168.7 | 181.5302 | 181.5302 | -12.8302 | 167.2 | 181.5302 | 181.5302 | -14.3302 | 198.5 | 181.5302 | 181.5302 | 16.9698 | 258.9 | 273.1129 | 273.1129 | -14.2129 | 68.1 | 71.1024 | 71.1024 | -3.0024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 142 | -142 | 35.8 | 56 | 56 | -20.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 269.3 | 216.5312 | 107.977 | 161.323 | 97.1 | 87.7873 | 112.9358 | -15.8358 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 63.1 | 70.6052 | 78.568 | -15.468 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 116.8 | 114.152 | 114.152 | 2.648 | 47.6 | 50.6459 | 50.6459 | -3.0459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 140.3 | 141.1372 | 152.2051 | -11.9051 | 143.1 | 141.1372 | 152.2051 | -9.1051 | 167.9 | 141.561 | 152.6622 | 15.2378 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 | 173.3 | 174.4478 | 174.4478 | -1.1478 | 173.5 | 174.4198 | 174.4198 | -0.91982 | 174.7 | 175.2015 | 175.2015 | -0.50151 | 95 | 174.9074 | 174.9074 | -79.9074 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.5 | 4.9992 | 4.9992 | 0.50083 | 68.2 | 22 | 39.9038 | 28.2962 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 10.1267 | 10.1267 | 2.4733 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 |  | 10.2 |  |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 13.1 | 20.3038 |  | 13.1 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 0.68 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 5 | 6.8717 | 0.3283 | 21.7 | 27.8772 | 27.8772 | -6.1772 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.68 | 1.68 | -0.18 |  |  |  | 0 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | -0.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | -1.4 | 19.5 | 19.1 | 19 | 0.5 | 61.1 | 48 | 64 | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 20 | 24.4999 | -12.8999 | 24.4 | 30 | 34.8984 | -10.4984 | 0.5 | 2.804 | 2.804 | -2.304 | 0 | 1.9392 | 1.9392 | -1.9392 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 9 | 4 | 3.8 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 12.8 | 9.9817 | 9.9817 | 2.8183 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.7 | 67 | 60 | -32.3 | 23.6 | 53 | 52 | -28.4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 14.3 | 18 | 10 | 4.3 | 18.3 | 13 | 18 | 0.3 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 17 | 14 | 1.9 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.7 | 7.53 | 7.53 | -0.83 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 15.7 | 12.56 | 12.56 | 3.14
25/07/2026 | 19:00 | 99.7 | 101.0643 | 101.0643 | -1.3642 | 647 | 594.7764 | 594.7764 | 52.2236 | 215.1 | 192.5566 | 192.5566 | 22.5434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 52.7567 | 10.3627 | 22.6373 | 87.1 | 93 | 84.336 | 2.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.5 | 184.4639 | 184.4639 | -5.9638 | 195.2 | 184.4639 | 184.4639 | 10.7362 | 195.1 | 184.4639 | 184.4639 | 10.6362 | 281 | 277.5267 | 277.5267 | 3.4733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 299.9 | 367.8404 | 415.4791 | -115.5791 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 14.5 | 15.9653 | 15.9653 | -1.4653 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 104.2 | 109.0101 | 109.0101 | -4.8101 | 7.9 | 7.0908 | 7.0908 | 0.80918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 63.2 | 66.8225 | 85.381 | -22.181 | 116.7 | 186.3732 | 26.943 | 89.757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.1 | 145.0777 | 181.1674 | -32.0674 | 30 | 30.0431 | 33.3169 | -3.3169 | 126 | 75.9326 | 129.2428 | -3.2428 | 19.9 | 20.023 | 21.2765 | -1.3765 | 17.8 | 18.3512 | 19.0995 | -1.2995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 54.5 | 59.2794 | 59.2794 | -4.7794 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 105.6 | 109.8415 | 83.8985 | 21.7015 | 0 |  | 14.4553 | -14.4553 | 22.6 | 21.9891 | 21.9873 | 0.61269 | 17.4 | 15.5268 | 15.5268 | 1.8732 | 59 | 65.3281 | 95.0866 | -36.0866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.9 | 129.911 | 141.6184 | -10.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.0813 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 80.2 | 79.4586 | 69.3616 | 10.8384 | 0 | 37.1557 |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 90 | 85.0358 | 10.3642 | 168.3 | 181.3639 | 181.3639 | -13.0639 | 166.3 | 181.3639 | 181.3639 | -15.0639 | 198.2 | 181.3639 | 181.3639 | 16.8361 | 258.4 | 272.8628 | 272.8628 | -14.4628 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 125 | -125 | 36.3 | 56 | 56 | -19.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 254 | 194.6319 | 103.4194 | 150.5806 | 97.6 | 94.8844 | 108.13 | -10.53 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 63.3 | 73.2669 | 78.568 | -15.268 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 116.8 | 114.152 | 114.152 | 2.648 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 140.3 | 141.3573 | 152.4452 | -12.1452 | 143 | 141.3573 | 152.4452 | -9.4452 | 167.8 | 141.7818 | 152.903 | 14.897 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 174.5 | 174.4478 | 174.4478 | 0.05219 | 175 | 174.4198 | 174.4198 | 0.58018 | 175.5 | 175.2015 | 175.2015 | 0.29849 | 96.2 | 174.9074 | 174.9074 | -78.7074 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.5 | 4.9992 | 4.9992 | 0.50083 | 93.1 | 19 | 39.6591 | 53.4409 | 0 |  |  | 0 | 13 | 8.2233 | 8.2233 | 4.7767 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 |  | 10.3 |  |  |  | 0 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | -0.03 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 13.5 | 20.3038 |  | 13.5 | 4.4 | 3.12 | 3.12 | 1.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 4.5 | 7.0749 | 6.4251 | 34.1 | 28.6894 | 28.6894 | 5.4106 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  |  |  | 0 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | -0.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | -1.4 | 17.5 | 18.4 | 19 | -1.5 | 70.5 | 46 | 64 | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 17 | 23.3194 | -14.2194 | 18.6 | 26 | 33.6035 | -15.0035 | 0.3 | 2.8287 | 2.8287 | -2.5287 | 0 | 1.7939 | 1.7939 | -1.7939 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 9 | 4 | 3.8 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 8 | 8.6 | 8.6 | -0.6 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 10.2 | 6.3825 | 6.3825 | 3.8175 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.9 | 55 | 50 | -30.1 | 15 | 41 | 40 | -25 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.8 | 18 | 10 | 7.8 | 13.1 | 13 | 18 | -4.9 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.5 | 7.53 | 7.53 | 1.97 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15 | 12.56 | 12.56 | 2.44
25/07/2026 | 19:30 | 99.5 | 101.0643 | 101.0643 | -1.5642 | 644.8 | 594.7764 | 594.7764 | 50.0236 | 213.6 | 192.5566 | 192.5566 | 21.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 55.7869 |  | 61.2 | 87.1 | 93 | 84.336 | 2.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.1 | 184.4639 | 184.4639 | -6.3639 | 195.1 | 184.4639 | 184.4639 | 10.6362 | 195.6 | 184.4639 | 184.4639 | 11.1362 | 280.4 | 277.5267 | 277.5267 | 2.8733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 295.2 | 388.133 | 369.4109 | -74.2109 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 15.1 | 15.9653 | 15.9653 | -0.86531 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 102 | 109.0101 | 109.0101 | -7.0101 | 7.7 | 7.0908 | 7.0908 | 0.60918 | 5.1 | 3.8076 | 3.8076 | 1.2924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 70 | 65.4036 | 82.8228 | -12.8228 | 132.8 | 203.0968 | 41.3406 | 91.4594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.7 | 145.3348 | 196.42 | -47.72 | 30 | 30.0431 | 33.3169 | -3.3169 | 141.4 | 75.9326 | 109.9241 | 31.4759 | 19.4 | 20.023 | 21.2765 | -1.8765 | 17.8 | 18.3512 | 19.0995 | -1.2995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 56.2 | 59.2794 | 59.2794 | -3.0794 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 105.5 | 109.8415 | 89.194 | 16.306 | 0 |  | 39.1258 | -39.1258 | 22.3 | 21.9891 | 21.9873 | 0.31269 | 16.6 | 15.5268 | 15.5268 | 1.0732 | 48.7 | 70.5417 | 163.0245 | -114.3245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.6 | 133.1746 | 141.6184 | -11.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.0813 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 80 | 79.4586 | 69.3616 | 10.6384 | 8.7 | 37.1557 |  | 8.7 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 90 | 91.5103 | 3.8897 | 169.4 | 180.4795 | 180.4795 | -11.0794 | 166.8 | 180.4795 | 180.4795 | -13.6794 | 198.6 | 180.4795 | 180.4795 | 18.1206 | 259.3 | 271.5322 | 271.5322 | -12.2322 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 125 | -125 | 36 | 56 | 56 | -20 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 203.7 | 233.695 | 111.3686 | 92.3314 | 87.4 | 66.1511 | 103.3242 | -15.9242 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 63.2 | 63.8885 | 78.568 | -15.368 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.4 | 141.5038 | 152.605 | -12.205 | 143.4 | 141.5038 | 152.605 | -9.205 | 168.3 | 141.9288 | 153.0632 | 15.2368 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 173.8 | 174.4478 | 174.4478 | -0.64781 | 174 | 174.4198 | 174.4198 | -0.41982 | 174.6 | 175.2015 | 175.2015 | -0.60151 | 95.1 | 174.9074 | 174.9074 | -79.8074 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.5 | 4.9992 | 4.9992 | 0.50083 | 102.3 | 19 | 39.7259 | 62.5741 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 8.4524 | 8.4524 | 2.9476 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 |  | 10.2 |  |  |  | 0 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.64 | 0.64 | -0.04 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 13.3 | 20.3038 |  | 13.3 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 4.5 | 7.0318 | 12.9682 | 44.3 | 29.0157 | 29.0157 | 15.2843 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 |  |  |  | 0 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 15.5 | 18 | 17 | -1.5 | 56.8 | 44 | 53 | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 17 | 21.3653 | -14.1653 | 35 | 26 | 31.349 | 3.651 | 0.1 | 2.4637 | 2.4637 | -2.3637 | 0 | 1.6868 | 1.6868 | -1.6868 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 9 | 4 | 3.8 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 12.5 | 6.4268 | 6.4268 | 6.0732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.2 | 44 | 42 | -21.8 | 12.5 | 30 | 30 | -17.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 17.8 | 18 | 10 | 7.8 | 13.1 | 13 | 18 | -4.9 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7 | 7.53 | 7.53 | -0.53 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15 | 12.56 | 12.56 | 2.44
25/07/2026 | 20:00 | 100.5 | 101.0643 | 101.0643 | -0.56425 | 646.4 | 594.7764 | 594.7764 | 51.6236 | 215 | 192.5566 | 192.5566 | 22.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 30.4077 |  | 61.1 | 87.1 | 93 | 84.336 | 2.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 184.4639 | 184.4639 | -4.7638 | 198.6 | 184.4639 | 184.4639 | 14.1362 | 202.8 | 184.4639 | 184.4639 | 18.3361 | 287.6 | 277.5267 | 277.5267 | 10.0733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 314.9 | 370.7836 | 484.0341 | -169.1341 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 15.3 | 15.9653 | 15.9653 | -0.66531 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 102.3 | 109.0101 | 109.0101 | -6.7101 | 7.9 | 7.0908 | 7.0908 | 0.80918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 70.1 | 64.6937 | 91.9664 | -21.8665 | 149 | 198.5565 | 59.0376 | 89.9624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149 | 146.7937 | 191.5498 | -42.5498 | 29.8 | 30.0431 | 33.3169 | -3.5169 | 143 | 75.9326 | 142.6779 | 0.32209 | 19 | 20.023 | 21.2765 | -2.2765 | 17.8 | 18.3512 | 19.0995 | -1.2995 | 13.2 | 12.4638 | 12.4638 | 0.73623 | 56.3 | 59.2794 | 59.2794 | -2.9794 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 106.2 | 109.8415 | 88.6224 | 17.5776 | 0 | 4.1451 | 27.6428 | -27.6428 | 22.6 | 21.9891 | 21.9873 | 0.61269 | 15.6 | 15.5268 | 15.5268 | 0.07316 | 45.4 | 75.9253 | 142.6778 | -97.2778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 131 | 137.0008 | 141.6184 | -10.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.0813 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 80.1 | 79.4586 | 69.3616 | 10.7384 | 39.8 | 37.1557 |  | 39.8 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 90 | 90.8115 | 4.6885 | 168.7 | 180.291 | 180.291 | -11.591 | 166.6 | 180.291 | 180.291 | -13.691 | 198.8 | 180.291 | 180.291 | 18.509 | 258.2 | 271.2487 | 271.2487 | -13.0487 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 56 | 56 | -19.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 152.2 | 227.8918 | 97.0707 | 55.1293 | 87.6 | 97.7562 | 108.13 | -20.53 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 78.5 | 73.04 | 78.568 | -0.068 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.6 | 141.592 | 152.7011 | -12.1011 | 143.4 | 141.592 | 152.7011 | -9.3011 | 168.5 | 142.0172 | 153.1597 | 15.3403 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 174.8 | 174.4478 | 174.4478 | 0.35219 | 175.5 | 174.4198 | 174.4198 | 1.0802 | 175.7 | 175.2015 | 175.2015 | 0.49849 | 0 | 174.9074 | 174.9074 | -174.9074 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 4.7652 | 4.7652 | 3.3348 | 5.6 | 4.9992 | 4.9992 | 0.60083 | 103.6 | 18 | 39.1827 | 64.4173 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.7933 | 8.7933 | 0.3067 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 |  | 10.3 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.64 | 0.64 | -0.04 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 12.7 | 20.3038 |  | 12.7 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 4.6 | 7.3162 | 8.3838 | 36.9 | 29.7207 | 29.7207 | 7.1793 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 |  |  |  | 0 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | -1.4 | 15.6 | 17.5 | 17 | -1.4 | 54.2 | 41 | 53 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 16 | 20.419 | -0.219 | 37.3 | 25 | 30.6016 | 6.6984 | 0.3 | 2.2299 | 2.2299 | -1.9299 | 0 | 1.4353 | 1.4353 | -1.4353 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 9 | 4 | 3.8 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 4.3 | 6.6285 | 6.6285 | -2.3285 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.4 | 33 | 34 | -20.6 | 11.6 | 22 | 22 | -10.4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 18 | 10 | 7.7 | 13 | 13 | 18 | -5 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.3 | 7.53 | 7.53 | -1.23 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.5 | 12.56 | 12.56 | 1.94
25/07/2026 | 20:30 | 100.8 | 101.0643 | 101.0643 | -0.26425 | 645.1 | 594.7764 | 594.7764 | 50.3236 | 214 | 192.5566 | 192.5566 | 21.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 |  |  | 61.1 | 87.1 | 93 | 84.336 | 2.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 184.4639 | 184.4639 | -4.0639 | 199.3 | 184.4639 | 184.4639 | 14.8361 | 203 | 184.4639 | 184.4639 | 18.5361 | 287.8 | 277.5267 | 277.5267 | 10.2733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 275.2 | 388.5624 | 536.5657 | -261.3657 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 15.2 | 15.9653 | 15.9653 | -0.76531 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 104.1 | 109.0101 | 109.0101 | -4.9101 | 7.6 | 7.0908 | 7.0908 | 0.50918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 74.1 | 63.0108 | 91.656 | -17.556 | 122.9 | 180.304 | 109.6851 | 13.2149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.8 | 147.6565 | 151.903 | -3.103 | 28.5 | 30.0431 | 33.3169 | -4.8169 | 142.7 | 75.9326 | 149.5525 | -6.8525 | 18.6 | 20.023 | 21.2765 | -2.6765 | 18 | 18.3512 | 19.0995 | -1.0995 | 13.2 | 12.4638 | 12.4638 | 0.73623 | 56.8 | 59.2794 | 59.2794 | -2.4794 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 105.3 | 109.8415 | 70.6487 | 34.6513 | 0 | 4.1451 | 18 | -18 | 22.4 | 21.9891 | 21.9873 | 0.41269 | 15.9 | 15.5268 | 15.5268 | 0.37316 | 39.6 | 71.1297 | 20.7254 | 18.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.7 | 137.2779 | 141.6184 | -10.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.0813 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 79.9 | 79.4586 | 69.3616 | 10.5384 | 39.9 | 37.1557 | 85.232 | -45.332 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 90 | 68.8361 | 26.6639 | 169.2 | 180.291 | 180.291 | -11.091 | 167.6 | 180.291 | 180.291 | -12.691 | 199.5 | 180.291 | 180.291 | 19.209 | 260.4 | 271.2487 | 271.2487 | -10.8487 | 68.3 | 71.1024 | 71.1024 | -2.8024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 56 | 56 | -20.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 171.3 | 223.525 | 113.7712 | 57.5288 | 87.2 | 95.323 | 112.9358 | -25.7358 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 76.5 | 73.0443 | 78.568 | -2.068 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117.4 | 114.152 | 114.152 | 3.248 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.7 | 141.6634 | 152.779 | -12.079 | 143.9 | 141.6634 | 152.779 | -8.879 | 168 | 142.0888 | 153.2378 | 14.7622 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 173.8 | 174.4478 | 174.4478 | -0.64781 | 173.9 | 174.4198 | 174.4198 | -0.51982 | 174.3 | 175.2015 | 175.2015 | -0.90151 | 0 | 174.9074 | 174.9074 | -174.9074 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 4.7652 | 4.7652 | 3.4348 | 5.6 | 4.9992 | 4.9992 | 0.60083 | 105.6 | 18 | 36.9273 | 68.6727 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 8.6123 | 8.6123 | -2.8123 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.1688 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.19 | 1.19 | -0.59 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 12.1 | 20.3038 |  | 12.1 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 4.4 | 7.2484 | 11.3516 | 37.3 | 28.9747 | 28.9747 | 8.3253 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.76 | 1.76 | -0.26 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 15.1 | 17.3 | 17 | -1.9 | 56.8 | 38 | 46 | 10.8 | 0 |  |  | 0 | 17 | 16 | 21.0178 | -4.0178 | 31.2 | 25 | 29.7424 | 1.4576 | 0.2 | 2.2188 | 2.2188 | -2.0188 | 0 | 1.4212 | 1.4212 | -1.4212 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 9 | 4 | 3.8 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 4.3 | 6.7598 | 6.7598 | -2.4598 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.7 | 26 | 27 | -2.3 | 14.8 | 16 | 17 | -2.2 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 18 | 10 | 7.7 | 12.9 | 13 | 18 | -5.1 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.4 | 7.53 | 7.53 | -0.13 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 15.8 | 12.56 | 12.56 | 3.24
25/07/2026 | 21:00 | 100.5 | 101.0643 | 101.0643 | -0.56425 | 646.8 | 594.7764 | 594.7764 | 52.0236 | 215.3 | 192.5566 | 192.5566 | 22.7434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 46.8123 |  | 61.1 | 86.9 | 93 | 84.336 | 2.564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 184.4639 | 184.4639 | -4.5639 | 198.2 | 184.4639 | 184.4639 | 13.7362 | 202.2 | 184.4639 | 184.4639 | 17.7361 | 287.6 | 277.5267 | 277.5267 | 10.0733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 357.6672 | 528.7179 | -317.4179 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 15.2 | 15.9653 | 15.9653 | -0.76531 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 105.7 | 109.0101 | 109.0101 | -3.3101 | 8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.90918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 78.3 | 61.4638 | 90.8781 | -12.5781 | 103.9 | 139.3103 | 86.3866 | 17.5134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.2 | 145.0777 | 149.0825 | 0.11746 | 28 | 30.0431 | 33.3169 | -5.3169 | 143.1 | 114.514 | 150.4851 | -7.385 | 19 | 20.023 | 21.2765 | -2.2765 | 17.8 | 18.3512 | 19.0995 | -1.2995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 56.6 | 59.2794 | 59.2794 | -2.6794 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 105.9 | 109.8415 | 68.909 | 36.991 | 0 | 4.1451 | 18 | -18 | 22.7 | 21.9891 | 20.7 | 2 | 14.5 | 15.5268 | 15.5268 | -1.0268 | 46 | 58.8445 | 20.7254 | 25.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.9 | 141.6184 | 141.6184 | -10.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.0813 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 80 | 79.4586 | 69.3616 | 10.6384 | 50.1 |  | 85.232 | -35.132 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 90 | 66.709 | 28.691 | 168.7 | 180.0982 | 180.0982 | -11.3982 | 166.7 | 180.0982 | 180.0982 | -13.3982 | 198.6 | 180.0982 | 180.0982 | 18.5018 | 257.8 | 270.9585 | 270.9585 | -13.1585 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 56 | 56 | -19.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 209.4 | 212.9776 | 108.5879 | 100.8121 | 87.3 | 88.9901 | 105.7067 | -18.4067 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 75.4 | 71.0098 | 78.568 | -3.168 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 139.8 | 141.7511 | 152.8746 | -13.0746 | 142.7 | 141.7511 | 152.8746 | -10.1746 | 168.1 | 142.1768 | 153.3337 | 14.7663 | 182.8 | 176.3618 | 176.3618 | 6.4382 | 174.4 | 174.4478 | 174.4478 | -0.04781 | 174.6 | 174.4198 | 174.4198 | 0.18018 | 175.3 | 175.2015 | 175.2015 | 0.09849 | 0 | 174.9074 | 174.9074 | -174.9074 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 4.7652 | 4.7652 | 3.4348 | 5.6 | 4.9992 | 4.9992 | 0.60083 | 110.4 | 18 | 35.3456 | 75.0544 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 8.8061 | 8.8061 | -2.9061 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 |  | 10.2 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.13 | 1.13 | -0.53 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 13.4 | 20.3038 |  | 13.4 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 4.2 | 7.0129 | 10.8871 | 39.9 | 28.1519 | 28.1519 | 11.7481 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | -1.4 | 18.5 | 17 | 17 | 1.5 | 58.8 | 35 | 46 | 12.8 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 17 | 18.3068 | -2.0068 | 33.3 | 25 | 29.1643 | 4.1357 | 0.6 | 2.0197 | 2.0197 | -1.4197 | 0 | 1.3481 | 1.3481 | -1.3481 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 9 | 4 | 3.8 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 2.6 | 6.9512 | 6.9512 | -4.3512 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.4 | 21 | 22 | -2.6 | 10.3 | 14 | 15 | -4.7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 18 | 10 | 7.7 | 12.9 | 13 | 18 | -5.1 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.2 | 7.53 | 7.53 | -0.33 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.9 | 12.56 | 12.56 | 3.34
25/07/2026 | 21:30 | 101.4 | 101.0643 | 101.0643 | 0.33575 | 647.1 | 643.4996 | 594.7764 | 52.3236 | 215.6 | 208.3305 | 192.5566 | 23.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 91.3353 |  | 61.1 | 88.1 | 88 | 84.336 | 3.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 184.4639 | 184.4639 | -4.4638 | 198.8 | 184.4639 | 184.4639 | 14.3361 | 202.2 | 184.4639 | 184.4639 | 17.7361 | 287 | 277.5267 | 277.5267 | 9.4733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 83.0409 | 516.7499 | -434.1499 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 15.2 | 15.9653 | 15.9653 | -0.76531 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 106.3 | 109.0101 | 109.0101 | -2.7101 | 7.9 | 7.0908 | 7.0908 | 0.80918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 80.1 | 78.3113 | 86.7258 | -6.6258 | 144.2 | 168.4532 | 63.1052 | 81.0948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.9 |  |  | 149.9 | 28.7 | 30.0431 | 33.3169 | -4.6169 | 113 | 132.3991 | 149.5525 | -36.5525 | 18.9 | 20.023 | 21.2765 | -2.3765 | 17.8 | 18.3512 | 19.0995 | -1.2995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 56.6 | 59.2794 | 59.2794 | -2.6794 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 106.1 | 109.8415 | 109.8415 | -3.7416 | 0 |  | 33.5107 | -33.5107 | 22.6 | 21.9891 | 21.9873 | 0.61269 | 15.6 | 15.5268 | 15.5268 | 0.07316 | 64.4 | 94.3759 | 38.745 | 25.655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.7 | 121.8706 | 141.6184 | -10.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19.5138 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 80.1 | 94.9913 | 69.3616 | 10.7384 | 50.1 | 37.1557 | 85.232 | -35.132 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 90 | 116.7548 | -21.2548 | 168.7 | 179.9031 | 179.9031 | -11.2031 | 166.9 | 179.9031 | 179.9031 | -13.0031 | 199 | 179.9031 | 179.9031 | 19.0969 | 257.9 | 270.6651 | 270.6651 | -12.7651 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 56 | 56 | -19.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 226.8 | 259.689 | 110.1463 | 116.6537 | 85 | 99.0522 | 110.5533 | -25.5533 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 75.5 | 75.1609 | 78.568 | -3.068 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 116.9 | 114.152 | 114.152 | 2.748 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.4 | 152.9853 | 152.9853 | -12.5853 | 143.2 | 152.9853 | 152.9853 | -9.7853 | 168.2 | 153.4447 | 153.4447 | 14.7553 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 174.8 | 174.4478 | 174.4478 | 0.35219 | 174.9 | 174.4198 | 174.4198 | 0.48018 | 175.6 | 175.2015 | 175.2015 | 0.39849 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 4.7652 | 4.7652 | 3.4348 | 5.6 | 4.9992 | 4.9992 | 0.60083 | 110.8 | 69 | 35.2155 | 75.5845 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 8.609 | 8.609 | 1.091 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 |  | 10.3 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.07 | 1.07 | -0.57 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 13.4 | 20.3038 |  | 13.4 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 4.1 | 6.7598 | 15.9402 | 49.5 | 26.8052 | 26.8052 | 22.6948 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.76 | 1.76 | -0.26 |  |  |  | 0 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | -1.1 | 20.2 | 16.5 | 17 | 3.2 | 43.5 | 30 | 37 | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 15 | 17 | 16.4617 | -1.4617 | 42.5 | 27 | 26.9746 | 15.5254 | 0.6 | 1.6612 | 1.6612 | -1.0612 | 0 | 1.1416 | 1.1416 | -1.1416 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 9 | 4 | 3.8 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 6 | 6.9472 | 6.9472 | -0.9472 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.1 | 18 | 18 | -11.9 | 5.4 | 13 | 14 | -8.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 18 | 10 | 7.7 | 12.9 | 13 | 18 | -5.1 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.9 | 7.53 | 7.53 | 0.37 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.5 | 12.56 | 12.56 | 2.94
25/07/2026 | 22:00 | 100.5 | 101.0643 | 101.0643 | -0.56425 | 643.9 | 643.4996 | 594.7764 | 49.1236 | 213.6 | 208.3305 | 192.5566 | 21.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 87.1898 |  | 61.3 | 88.1 | 88 | 84.336 | 3.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 184.4639 | 184.4639 | -4.3639 | 198 | 184.4639 | 184.4639 | 13.5361 | 202.1 | 184.4639 | 184.4639 | 17.6362 | 287.9 | 277.5267 | 277.5267 | 10.3733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.8 | 78.3697 | 506.1865 | -428.3865 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 15.3 | 15.9653 | 15.9653 | -0.66531 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 104.1 | 109.0101 | 109.0101 | -4.9101 | 7.4 | 7.0908 | 7.0908 | 0.30918 | 5 | 3.8076 | 3.8076 | 1.1924 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 80 | 72.8213 | 80.0342 | -0.03421 | 147.5 | 180.5065 | 50.5977 | 96.9022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.2 | 156.3016 |  | 149.2 | 29 | 30.0431 | 33.3169 | -4.3169 | 75.8 | 74.5525 | 146.9317 | -71.1317 | 18.7 | 20.023 | 21.2765 | -2.5765 | 17.8 | 18.3512 | 19.0995 | -1.2995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 55.6 | 59.2794 | 59.2794 | -3.6794 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 104.9 | 109.8415 | 96.9738 | 7.9262 | 0 |  | 18.3533 | -18.3533 | 22.2 | 21.9891 | 21.9873 | 0.21269 | 14.2 | 15.5268 | 15.5268 | -1.3268 | 39.8 | 53.0312 | 20.7254 | 19.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.5 | 121.8706 | 141.6184 | -11.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18.323 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 79.6 | 94.4528 | 69.3616 | 10.2384 | 50.1 |  | 85.232 | -35.132 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 |  | 44.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 90 | 101.0222 | -5.7222 | 169.5 | 180.0982 | 180.0982 | -10.5982 | 167.4 | 180.0982 | 180.0982 | -12.6982 | 199.3 | 180.0982 | 180.0982 | 19.2018 | 259 | 270.9585 | 270.9585 | -11.9585 | 67.5 | 71.1024 | 71.1024 | -3.6024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 56 | 56 | -20.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 179.5 | 195.4203 | 122.9845 | 56.5155 | 73.3 | 90.8292 | 108.13 | -34.83 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 75.4 | 73.4561 | 78.568 | -3.168 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140.7 | 153.1005 | 153.1005 | -12.4005 | 143.5 | 153.1005 | 153.1005 | -9.6005 | 168.4 | 153.5603 | 153.5603 | 14.8397 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 173.6 | 174.4478 | 174.4478 | -0.84781 | 173.9 | 174.4198 | 174.4198 | -0.51982 | 174.4 | 175.2015 | 175.2015 | -0.80151 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 4.7652 | 4.7652 | 3.4348 | 5.6 | 4.9992 | 4.9992 | 0.60083 | 107.7 | 59 | 35.7112 | 71.9888 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.5126 | 7.5126 | 2.4874 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 |  | 10.2 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.13 | 1.13 | -0.63 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 13.1 | 20.3038 |  | 13.1 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 4 | 6.8892 | 18.9108 | 54 | 26.0912 | 26.0912 | 27.9088 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.76 | 1.76 | -0.26 |  |  |  | 0 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 18.9 | 15.9 | 17 | 1.9 | 26.2 | 25 | 37 | -10.8 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 17 | 16.2776 | 5.0224 | 45.9 | 28 | 27.661 | 18.239 | 2 | 1.7091 | 1.7091 | 0.2909 | 0.7 | 1.0582 | 1.0582 | -0.3582 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 9 | 4 | 3.8 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 5.2 | 5.7388 | 5.7388 | -0.5388 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.4 | 18 | 16 | -11.6 | 10.5 | 14 | 13 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 18 | 10 | 7.7 | 12.9 | 13 | 18 | -5.1 | 7 | 10.8 | 10.8 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 17 | 14 | 1.6 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.4 | 7.53 | 7.53 | 0.87 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.7 | 12.56 | 12.56 | 4.14
25/07/2026 | 22:30 | 102.6 | 101.0643 | 101.0643 | 1.5357 | 647.6 | 643.4996 | 594.7764 | 52.8236 | 215.4 | 208.3305 | 192.5566 | 22.8434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 89.9889 |  | 61.6 | 89.3 | 88 | 84.336 | 4.964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8 | 184.4639 | 184.4639 | -4.6639 | 197.4 | 184.4639 | 184.4639 | 12.9361 | 202.8 | 184.4639 | 184.4639 | 18.3361 | 287.4 | 277.5267 | 277.5267 | 9.8733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 73.2124 | 512.2117 | -440.2117 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 15.3 | 15.9653 | 15.9653 | -0.66531 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 104.4 | 109.0101 | 109.0101 | -4.6101 | 7.9 | 7.0908 | 7.0908 | 0.80918 | 5.2 | 3.8076 | 3.8076 | 1.3924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 80.1 | 70.523 | 76.9424 | 3.1576 | 143.8 | 141.4655 | 63.7156 | 80.0844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.4 | 157.3158 |  | 150.4 | 29 | 30.0431 | 33.3169 | -4.3169 | 30.7 | 75.9326 | 75.9326 | -45.2326 | 20 | 20.023 | 21.2765 | -1.2765 | 17.8 | 18.3512 | 19.0995 | -1.2995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 57.3 | 59.2794 | 59.2794 | -1.9794 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 106.6 | 109.8415 | 93.7034 | 12.8966 | 0 |  | 23.1503 | -23.1503 | 23 | 21.9891 | 21.9873 | 1.0127 | 15.6 | 15.5268 | 15.5268 | 0.07316 | 42.1 | 42.0715 | 20.7254 | 21.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 97.8 | 121.8706 | 141.6184 | -43.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 94.7 | 87.0859 | 69.3616 | 25.3384 | 49.5 |  | 85.232 | -35.732 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 |  | 44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 90 | 97.0237 | -1.1237 | 168.1 | 180.8452 | 180.8452 | -12.7452 | 166.8 | 180.8452 | 180.8452 | -14.0452 | 198.7 | 180.8452 | 180.8452 | 17.8548 | 259.1 | 272.0824 | 272.0824 | -12.9824 | 70 | 71.1024 | 71.1024 | -1.1024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 16 | 56 | -19.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 86.7 | 249.8308 | 107.394 | -20.694 | 70.4 | 90.8292 | 108.13 | -37.73 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 75.2 | 71.736 | 78.568 | -3.368 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 140.1 | 153.2224 | 153.2224 | -13.1224 | 142.7 | 153.2224 | 153.2224 | -10.5224 | 168.3 | 153.6825 | 153.6825 | 14.6175 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 | 177 | 174.4478 | 174.4478 | 2.5522 | 176.7 | 174.4198 | 174.4198 | 2.2802 | 177.4 | 175.2015 | 175.2015 | 2.1985 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 206.5 | 205.2938 | 205.2938 | 1.2062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 4.7652 | 4.7652 | 3.4348 | 5.6 | 4.9992 | 4.9992 | 0.60083 | 111.9 | 59 | 35.5728 | 76.3272 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 7.4263 | 7.4263 | 3.3737 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 |  | 10.4 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.23 | 1.23 | -0.73 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 13.4 | 20.3038 |  | 13.4 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.4 | 4.6 | 6.999 | 16.401 | 56.7 | 26.15 | 26.15 | 30.55 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 |  |  |  | 0 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 16.8 | 15.7 | 17 | -0.2 | 17.4 | 23 | 32 | -14.6 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 19 | 16.0793 | 13.0207 | 60.6 | 29 | 27.0832 | 33.5168 | 2.6 | 1.776 | 1.776 | 0.824 | 0.8 | 1.204 | 1.204 | -0.404 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 9 | 4 | 3.8 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 8.4 | 5.4285 | 5.4285 | 2.9715 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.9 | 17 | 15 | 7.9 | 27.9 | 14 | 13 | 14.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 18 | 10 | 7.7 | 12.9 | 13 | 18 | -5.1 | 7.5 | 10.8 | 10.8 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.3 | 7.53 | 7.53 | -0.23 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.2 | 12.56 | 12.56 | 3.64
25/07/2026 | 23:00 | 102.6 | 101.0643 | 101.0643 | 1.5357 | 646.3 | 643.4996 | 594.7764 | 51.5236 | 214.9 | 208.3305 | 192.5566 | 22.3434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 62.277 |  | 22.8 | 89.2 | 88 | 84.336 | 4.864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.5 | 184.4639 | 184.4639 | -5.9638 | 187 | 184.4639 | 184.4639 | 2.5362 | 187.2 | 184.4639 | 184.4639 | 2.7361 | 273.1 | 277.5267 | 277.5267 | -4.4267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.3 | 73.2124 | 375.296 | -301.996 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 15.3 | 15.9653 | 15.9653 | -0.66531 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 106.8 | 109.0101 | 109.0101 | -2.2101 | 7.9 | 7.0908 | 7.0908 | 0.80918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 80.1 | 64.5845 | 69.5651 | 10.5349 | 141.3 | 62.2528 | 20.7254 | 120.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 |  | 0 | 30 | 30.0431 | 33.3169 | -3.3169 | 51.4 | 66.6667 | 75.9326 | -24.5326 | 20.5 | 20.023 | 21.2765 | -0.7765 | 17.9 | 18.3512 | 19.0995 | -1.1995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 55.9 | 59.2794 | 59.2794 | -3.3794 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 107.2 | 109.8415 | 78.9744 | 28.2256 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 22.8 | 21.9891 | 21.9873 | 0.81269 | 15.2 | 15.5268 | 15.5268 | -0.32684 | 24 | 28.9389 | 20.7254 | 3.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 97.8 | 120.9436 | 141.6184 | -43.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 94.7 | 79.4586 | 69.3616 | 25.3384 | 50 |  | 85.232 | -35.232 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 |  | 43.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 90 | 79.0154 | 16.9846 | 168.7 | 180.6634 | 180.6634 | -11.9634 | 166.4 | 180.6634 | 180.6634 | -14.2634 | 198.4 | 180.6634 | 180.6634 | 17.7366 | 259 | 271.809 | 271.809 | -12.809 | 70.2 | 71.1024 | 71.1024 | -0.90243 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 16 | 56 | -19.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 119.1 | 195.1923 | 141.6374 | -22.5374 | 76.2 | 90.8292 | 106.5799 | -30.3799 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 72.2 | 71.736 | 77.9559 | -5.7559 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140.3 | 153.4613 | 153.4613 | -13.1613 | 142.9 | 153.4613 | 153.4613 | -10.5613 | 167.7 | 153.9221 | 153.9221 | 13.7779 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 | 98.3 | 174.4478 | 174.4478 | -76.1478 | 98.1 | 174.4198 | 174.4198 | -76.3198 | 177.6 | 175.2015 | 175.2015 | 2.3985 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 205.8 | 205.2938 | 205.2938 | 0.50619 | 99.5 | 102.9552 | 102.9552 | -3.4552 | 8.2 | 4.7652 | 4.7652 | 3.4348 | 5.6 | 4.9992 | 4.9992 | 0.60083 | 110.5 | 42 | 33.6007 | 76.8993 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 7.4725 | 7.4725 | 3.0275 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 |  | 10.4 |  |  |  | 0 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.35 | 1.35 | -0.85 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 13 | 20.3038 |  | 13 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 5.2 | 7.1151 | 13.9849 | 58.3 | 26.0685 | 26.0685 | 32.2315 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 |  |  |  | 0 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 13.8 | 15.6 | 17 | -3.2 | 17.6 | 22 | 32 | -14.4 | 0 |  |  | 0 | 37.7 | 21 | 15.8614 | 21.8386 | 68.5 | 31 | 26.9533 | 41.5467 | 5 | 1.7329 | 1.7329 | 3.2671 | 0.5 | 1.0239 | 1.0239 | -0.5239 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9 | 4 | 3.6 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 7.9 | 5.355 | 5.355 | 2.545 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.7 | 17 | 14 | 17.7 | 32.8 | 14 | 12 | 20.8 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 18 | 10 | 7.7 | 12.9 | 13 | 18 | -5.1 | 7.4 | 10.8 | 10.8 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 17 | 14 | 1.8 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.4 | 7.53 | 7.53 | 0.87 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.2 | 12.56 | 12.56 | 4.64
25/07/2026 | 23:30 | 102.8 | 101.0643 | 101.0643 | 1.7357 | 646.4 | 643.4996 | 594.7764 | 51.6236 | 214.4 | 208.3305 | 192.5566 | 21.8434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 33.81 |  | 0 | 88.9 | 88 | 84.336 | 4.564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 184.4639 | 184.4639 | -5.6639 | 188.2 | 184.4639 | 184.4639 | 3.7361 | 187.3 | 184.4639 | 184.4639 | 2.8361 | 273.8 | 277.5267 | 277.5267 | -3.7267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.7 | 97.149 | 324.6317 | -226.9317 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 15.4 | 15.9653 | 15.9653 | -0.56531 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 103.9 | 109.0101 | 109.0101 | -5.1101 | 7.8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.70918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 80.2 | 59.8356 | 65.1437 | 15.0563 | 133 | 20.7254 | 26.9895 | 106.0105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 |  | 0 | 30.6 | 30.0431 | 33.3169 | -2.7169 | 29.6 |  | 66.6667 | -37.0667 | 20.3 | 20.023 | 21.2765 | -0.9765 | 18 | 18.3512 | 19.0995 | -1.0995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 55.8 | 59.2794 | 59.2794 | -3.4794 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 106.2 | 109.8415 | 73.2875 | 32.9125 | 0 |  | 18 | -18 | 22.5 | 21.9891 | 21.9873 | 0.51269 | 15.6 | 15.5268 | 15.5268 | 0.07316 | 73.2 | 75.3782 | 26.943 | 46.257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 97.9 | 103.05 | 141.6184 | -43.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.1284 | -22.1284 |  |  |  | 0 | 94.4 | 79.4586 | 69.3616 | 25.0384 | 0 |  | 85.232 | -85.232 |  |  |  | 0 | 40.5 | 45.2919 |  | 40.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 90 | 72.0624 | 23.6376 | 168.6 | 179.7036 | 179.7036 | -11.1036 | 167.1 | 179.7036 | 179.7036 | -12.6036 | 199.1 | 179.7036 | 179.7036 | 19.3964 | 258.4 | 270.3649 | 270.3649 | -11.9649 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 16 | 36 | 0.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 173.9 | 179.8044 | 107.394 | 66.506 | 86.1 | 73.5284 | 94.1851 | -8.0851 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 72.2 | 64.904 | 74.959 | -2.759 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 139.8 | 153.6753 | 153.6753 | -13.8752 | 142.6 | 153.6753 | 153.6753 | -11.0753 | 168.1 | 154.1367 | 154.1367 | 13.9633 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 98.1 | 174.4478 | 174.4478 | -76.3478 | 98.2 | 174.4198 | 174.4198 | -76.2198 | 177.7 | 175.2015 | 175.2015 | 2.4985 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 202 | 205.2938 | 205.2938 | -3.2938 | 98.3 | 102.9552 | 102.9552 | -4.6551 | 8.3 | 4.7652 | 4.7652 | 3.5348 | 5.7 | 4.9992 | 4.9992 | 0.70083 | 100.2 | 34 | 32.4023 | 67.7977 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 7.3391 | 7.3391 | 3.3609 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 |  | 10.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.31 | 1.31 | -0.81 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 13.4 | 20.3038 |  | 13.4 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | 5.8 | 7.1541 | 10.8459 | 51.4 | 26.285 | 26.285 | 25.115 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 |  |  |  | 0 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 13.8 | 16 | 15 | -1.2 | 16.1 | 20 | 28 | -11.9 | 0 |  |  | 0 | 35.4 | 23 | 15.9103 | 19.4897 | 81.4 | 32 | 25.8625 | 55.5375 | 3.7 | 1.7464 | 1.7464 | 1.9536 | 1.1 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0453 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9 | 4 | 3.6 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 8.6 | 5.2343 | 5.2343 | 3.3657 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.6 | 16 | 14 | 17.6 | 33.5 | 14 | 12 | 21.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 18 | 10 | 7.7 | 13 | 13 | 18 | -5 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 17 | 14 | 1.3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.5 | 7.53 | 7.53 | -0.03 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.2 | 12.56 | 12.56 | 3.64
26/07/2026 | 00:00 | 100.9 | 101.0643 | 101.0643 | -0.16425 | 645.1 | 643.4996 | 594.7764 | 50.3236 | 214.6 | 208.3305 | 192.5566 | 22.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 37.5648 |  | 0 | 84.4 | 88 | 84.336 | 0.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.2 | 184.4639 | 184.4639 | -6.2638 | 186.5 | 184.4639 | 184.4639 | 2.0362 | 186.9 | 184.4639 | 184.4639 | 2.4362 | 272.7 | 277.5267 | 277.5267 | -4.8267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 139.8964 | 196.1865 | -116.9865 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 15.3 | 15.9653 | 15.9653 | -0.66531 |  |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 105.9 | 109.0101 | 109.0101 | -3.1101 | 7.8 | 7.0908 | 7.0908 | 0.70918 | 5.3 | 3.8076 | 3.8076 | 1.4924 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 79.9 | 66.5085 | 64.4667 | 15.4333 | 188.7 |  | 55.1866 | 133.5134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29 | 30.0431 | 33.3169 | -4.3169 | 31 |  |  | 31 | 19.6 | 20.023 | 21.2765 | -1.6765 | 17.8 | 18.3512 | 19.0995 | -1.2995 | 13.1 | 12.4638 | 12.4638 | 0.63623 | 56.9 | 59.2794 | 59.2794 | -2.3794 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 105.4 | 109.8415 | 76.2401 | 29.1599 | 0 |  | 45 | -45 | 22.5 | 21.9891 | 21.9873 | 0.51269 | 0 | 15.5268 | 15.5268 | -15.5268 | 20.7 | 41.4508 | 20.7254 | -0.02539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 97.3 | 141.6184 | 141.6184 | -44.3184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.4615 | -22.4615 |  |  |  | 0 | 94.2 | 79.4586 | 69.3616 | 24.8384 | 0 | 37.1557 | 85.232 | -85.232 |  |  |  | 0 | 42.2 | 45.2919 |  | 42.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 90 | 75.6723 | 19.8276 | 168.4 | 179.2935 | 179.2935 | -10.8935 | 167.1 | 179.2935 | 179.2935 | -12.1935 | 199.2 | 179.2935 | 179.2935 | 19.9065 | 260.3 | 269.7479 | 269.7479 | -9.4479 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 16 | 16 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.8448 | 1.8448 | -0.94476 | 70 | 193.2982 | 53.886 | 16.114 | 78.9 | 108.13 | 108.13 | -29.23 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 66.5 | 78.568 | 78.568 | -12.068 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140.3 | 153.9667 | 153.9667 | -13.6667 | 143 | 153.9667 | 153.9667 | -10.9667 | 167.5 | 154.429 | 154.429 | 13.071 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 96.5 | 174.4478 | 174.4478 | -77.9478 | 96.3 |  | 174.4198 | -78.1198 | 175.7 | 175.2015 | 175.2015 | 0.49849 | 0 |  | 174.9074 | -174.9074 | 200.9 | 205.2938 | 205.2938 | -4.3938 | 97.4 | 102.9552 | 102.9552 | -5.5552 | 8.3 | 4.7652 | 4.7652 | 3.5348 | 5.6 | 4.9992 | 4.9992 | 0.60083 | 96.9 | 27 | 32.7529 | 64.1471 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 7.461 | 7.461 | 2.839 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 |  | 10.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.26 | 1.26 | -0.76 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 12.4 | 20.3038 |  | 12.4 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 6.3 | 7.1743 | 8.1257 | 37.7 | 25.8764 | 25.8764 | 11.8236 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.68 | 1.68 | -0.28 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 13.6 | 16.4 | 15 | -1.4 | 14.9 | 18 | 28 | -13.1 | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 25 | 15.8893 | 34.5107 | 0 | 34 | 24.1412 | -24.1412 | 7.3 | 1.8067 | 1.8067 | 5.4933 | 1.8 | 1.0142 | 1.0142 | 0.7858 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9 | 4 | 3.6 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 9 | 5.3619 | 5.3619 | 3.6381 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52 | 16 | 14 | 38 | 58.4 | 15 | 12 | 46.4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 17.8 | 18 | 10 | 7.8 | 12.9 | 13 | 18 | -5.1 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 17 | 14 | 1.9 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.4 | 7.53 | 7.53 | -0.13 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 15.2 | 12.56 | 12.56 | 2.64
EJEC (MWh) |  | 1660.25 | 1513.8073 | 1543.5438 |  | 14579.6 | 14420.7772 | 14274.6341 |  | 4920.05 | 4668.6717 | 4621.3584 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 876.05 | 650.1263 | 211.3095 |  | 2157 | 2184.4606 | 2024.064 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4272.65 | 4437.3098 | 4416.4072 |  | 4609.85 | 4437.3098 | 4416.4072 |  | 4622.6 | 4437.3098 | 4416.4072 |  | 6679.6 | 6675.9526 | 6644.5046 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4429.8 | 5042.9217 | 5622.1096 |  | 95.8 | 93.5422 | 93.5422 |  | 113.2 | 111.7572 | 151.6704 |  | 0 | 134.5279 | 430.4892 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2513 | 2616.2422 | 2616.2422 |  | 184.65 | 170.1797 | 170.1797 |  | 123.45 | 91.3824 | 91.3824 |  | 533.1 | 534.7404 | 534.7404 |  | 1347.25 | 1275.2094 | 1219.8534 |  | 1782.9 | 1787.7816 | 1590.3991 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 1734.2 | 1817.5439 | 1663.3163 |  | 766.9 | 725.9412 | 799.6008 |  | 1199.8 | 1040.3697 | 1132.2388 |  | 517.2 | 482.4283 | 510.633 |  | 421.5 | 441.5504 | 458.3885 |  | 312.8 | 299.1305 | 299.1305 |  | 1352.35 | 1422.7066 | 1422.7066 |  | 4285.3 | 4422.4325 | 4407.7707 |  | 4290.15 | 4422.4325 | 4407.7707 |  | 4429.55 | 4435.7132 | 4421.0074 |  | 2136.9 | 2176.6411 | 1673.0115 |  | 316.4 | 246.284 | 312.0057 |  | 547.3 | 526.5842 | 524.5432 |  | 255.8 | 248.4294 | 248.4294 |  | 1053.8 | 1113.5105 | 1067.141 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 157.3 | 158.4302 | 158.4302 |  | 1949.55 | 1851.9849 | 1938.0454 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 115.2 | 219.4895 | 318.9628 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1411.65 | 1548.718 | 1412.6727 |  | 220.1 | 111.467 | 340.9281 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1039.25 | 1087.0056 | 905.838 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1771.8 | 1761.0963 | 1624.486 |  | 3934.75 | 4243.8695 | 4327.5202 |  | 3899.75 | 4243.8695 | 4327.5202 |  | 4486.65 | 4243.8695 | 4327.5202 |  | 6006.95 | 6384.9207 | 6510.7737 |  | 1489.1 | 1595.6352 | 1706.4583 |  | 784.4 | 800.2136 | 855.7915 |  | 0 | 453.1157 | 990 |  | 277.95 | 198 | 990 |  | 0 | 0 | 1607 |  | 482 | 462 | 592 |  | 0.9 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 103.3 | 0 | 0 |  | 21.6 | 44.2742 | 44.2742 |  | 3037.55 | 3406.1062 | 2465.059 |  | 2093.5 | 2175.218 | 2288.381 |  | 1520.25 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1597.5 | 1696.2218 | 1764.5023 |  | 699.45 | 701.3125 | 715.3622 |  | 2798 | 2739.6487 | 2739.6487 |  | 1141.25 | 1215.5016 | 1215.5016 |  | 1161.15 | 1191.9898 | 1191.9898 |  | 3362.3 | 3470.185 | 3481.2674 |  | 3431.05 | 3470.185 | 3481.2674 |  | 4034.7 | 3480.606 | 3491.7216 |  | 4373.35 | 4232.6839 | 4232.6839 |  | 3977.65 | 4186.7474 | 4186.7474 |  | 3638.25 | 3736.3291 | 2790.7171 |  | 2505.15 | 3066.0264 | 2628.0226 |  | 1449.9 | 2175.9772 | 4197.7766 |  | 4930.7 | 4927.0514 | 4927.0514 |  | 2389.6 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 194.85 | 114.3655 | 114.3655 |  | 126.1 | 119.9801 | 119.9801 |  | 1249.6 | 685.0309 | 773.322 |  | 636.2 | 506.49 | 506.49 |  | 308.25 | 244.6964 | 244.6964 |  | 1.2 | 2.1 | 2.1 |  | 252.6 | 167.7855 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 54.25 | 0 | 0 |  | 1565.5 | 1537.8006 | 1537.8006 |  | 796.25 | 761.33 | 761.33 |  | 14.1 | 16.405 | 16.405 |  | 26.25 | 33.6 | 33.6 |  | 59.55 | 57.6 | 57.6 |  | 330.7 | 335.0132 | 0 |  | 109 | 74.88 | 74.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 85.2 | 84 | 84 |  | 359.45 | 359.4204 | 359.4204 |  | 122 | 115.246 | 115.246 |  | 152.5 | 140.1029 | 140.1029 |  | 191.8 | 129.7365 | 147.2534 |  | 448.85 | 404.7373 | 404.7373 |  | 99.05 | 115.0246 | 115.0246 |  | 52.65 | 50.4 | 50.4 |  | 336.95 | 385.7006 | 413.7301 |  | 38.5 | 38.26 | 38.26 |  | 0 | 0 | 0 |  | 130.65 | 108 | 108 |  | 2.7 | 3.1761 | 3.1761 |  | 8.9 | 8.3805 | 8.3805 |  | 131.55 | 117.6 | 117.6 |  | 79.05 | 74.4 | 74.4 |  | 83.05 | 60 | 60 |  | 119.75 | 108 | 108 |  | 304.25 | 274.35 | 322 |  | 936.95 | 737.9 | 901 |  | 278.95 | 263.0147 | 263.0147 |  | 606.8 | 601.8822 | 550.9182 |  | 1160.25 | 892.5822 | 763.4816 |  | 57.4 | 68.105 | 68.105 |  | 27.3 | 44.3663 | 44.3663 |  | 369.3 | 328.295 | 328.295 |  | 184.45 | 178.5 | 96 |  | 68.2 | 38.4 | 38.4 |  | 201.55 | 206.4 | 206.4 |  | 85.65 | 96 | 96 |  | 97 | 108 | 108 |  | 100.5 | 112.8 | 112.8 |  | 300.3 | 216.6842 | 216.6842 |  | 1963.95 | 1973.9157 | 1973.9157 |  | 120 | 109.8922 | 109.8922 |  | 1096.4 | 1124.5 | 1124.5 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 |  | 444.45 | 516 | 426.5 |  | 453.3 | 552 | 479.5 |  | 820.6 | 809.64 | 809.64 |  | 93.7 | 100.8 | 100.8 |  | 55.2 | 55.2 | 55.2 |  | 55.1 | 55.2 | 55.2 |  | 26.4 | 31.2 | 31.2 |  | 115.35 | 111.463 | 111.463 |  | 128.55 | 124.8 | 124.8 |  | 355.2 | 372 | 240 |  | 376.2 | 349.5 | 432 |  | 209.3 | 258.8 | 258.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 401.4 | 385.5 | 336 |  | 288.75 | 312 | 312 |  | 195.65 | 180.72 | 180.72 |  | 255.85 | 264 | 264 |  | 368.6 | 301.44 | 301.44

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 25 de Julio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 21028768 y resultó S/. 8137977 (63.13% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 18 | 12890791.2221 | 14633681.6334 | -11.91%
DOM 19 | 9835017.8539 | 9054750.1445 | 8.617%
LUN 20 | 18975728.2752 | 11601876.8579 | 63.56%
MAR 21 | 14323473.1521 | 11470845.9042 | 24.87%
MIE 22 | 11000970.513 | 12753948.7759 | -13.74%
JUE 23 | 9642958.5668 | 8918342.5595 | 8.125%
VIE 24 | 22149678.2078 | 18459872.1654 | 19.99%
SAB 25 | 21028768.1666 | 27812941.1958 | -24.39%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 25 de Julio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/07/2026 00:00:00 | 25/07/2026 07:51:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 25/07/2026 07:51:00 | 25/07/2026 08:31:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/07/2026 08:31:00 | 25/07/2026 08:37:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 25/07/2026 08:37:00 | 25/07/2026 08:43:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/07/2026 08:43:00 | 25/07/2026 08:49:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 25/07/2026 08:49:00 | 25/07/2026 09:27:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/07/2026 09:27:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/07/2026 00:00:00 | 25/07/2026 00:08:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/07/2026 00:08:00 | 25/07/2026 01:23:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/07/2026 01:23:00 | 25/07/2026 06:35:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/07/2026 06:35:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 25/07/2026 01:05:00 | 25/07/2026 06:45:00 | 25/07/2026 00:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD2 | MOLLENDO 123 - D2 | 25/07/2026 03:27:00 | 25/07/2026 04:05:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 25/07/2026 06:45:00 | 25/07/2026 07:14:00 |  | 25/07/2026 06:45:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 25/07/2026 12:00:00 | 25/07/2026 14:05:00 | 25/07/2026 11:40:00 | 25/07/2026 14:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 25/07/2026 19:28:00 | 25/07/2026 23:26:00 | 25/07/2026 19:06:00 | 25/07/2026 23:21:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó por disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitado por gas de 00:00 a 06:00
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitado por gas de 00:00 a 06:00
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 25/07/2026 11:54:00 | 25/07/2026 13:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 25/07/2026 13:13:00 | 25/07/2026 14:16:00 |  | 25/07/2026 14:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 25/07/2026 09:03:00 | 25/07/2026 09:42:01 | 25/07/2026 09:01:00 | 25/07/2026 09:42:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó unidad G05 con 1.8 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 25/07/2026 00:00:00 | 25/07/2026 14:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 25/07/2026 00:00:00 | 25/07/2026 07:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 25/07/2026 00:00:00 | 25/07/2026 07:23:00 |  | 25/07/2026 07:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 25/07/2026 00:00:00 | 25/07/2026 07:09:00 |  | 25/07/2026 06:53:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 25/07/2026 07:13:00 | 25/07/2026 08:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 25/07/2026 08:28:00 | 25/07/2026 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 25/07/2026 13:17:00 | 25/07/2026 16:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 25/07/2026 14:57:00 | 25/07/2026 16:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 25/07/2026 16:01:00 | 25/07/2026 22:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 25/07/2026 16:20:00 | 25/07/2026 17:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 25/07/2026 16:47:00 | 25/07/2026 16:58:00 | 25/07/2026 16:22:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 25/07/2026 16:52:00 | 25/07/2026 19:46:00 | 25/07/2026 16:22:00 | 25/07/2026 19:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 25/07/2026 16:58:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 25/07/2026 17:14:00 | 25/07/2026 18:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 25/07/2026 18:01:00 | 25/07/2026 22:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 25/07/2026 22:44:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 25/07/2026 22:44:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 25/07/2026 16:22:00 | 26/07/2026 00:00:00 | 25/07/2026 07:22:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 25 de Julio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 25 de Julio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 25.7395 | 0 | 1 | 21.1355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.2841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.9181 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 20.8848 | 0 | 1 | 24.6663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4349 | 0 | 1 | 5.2839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.9795 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 5.2212 | 0 | 1 | 6.1666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4349 | 0 | 1 | 5.2839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.9795 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 5.2212 | 0 | 1 | 6.1666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4349 | 0 | 1 | 5.2839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.9795 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 5.2212 | 0 | 1 | 6.1666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4349 | 0 | 1 | 5.2839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.9795 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 5.2212 | 0 | 1 | 6.1666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.1199 | 0 | 1 | 116.1848 | 0 | 1 | 54.8772 | 8.0855 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 57.114 | 48.6646 | 1 | 35.69 | 88 | 1 | 86.7923 | 23.3378 | 1 | 111.3587 | 0 | 1 | 0 | 50.1726 | 1 | 58 | 0 | 1 | 47.2591 | 0 | 1 | 120.9042 | 0 | 1 | 123.4383 | 0 | 1 | 28.4463 | 21.4108 | 1 | 35.9422 | 19.8897 | 1 | 99.8267 | 12 | 1 | 41.9094 | 0 | 1 | 58.9973 | 0 | 1 | 63.5492 | 23.0998 | 1 | 93.7246 | 0 | 1 | 104.1667 | 13.4022 | 1 | 95.2246 | 19.4308 | 1 | 43.0187 | 14.025 | 1 | 90.8155 | 23.14 | 1 | 11.3807 | 0 | 1 | 93.4097 | 13.2682 | 1 | 61.5659 | 33.6784 | 1 | 30.1127 | 0 | 1 | 41.456 | 0 | 1 | 0 | 7.926 | 1 | 0 | 52.74 | 1 | 120.6206 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.0924 | 0 | 1 | 54.8772 | 8.0855 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 35.69 | 25.975 | 1 | 55.0017 | 0 | 1 | 55.6793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.4521 | 0 | 1 | 61.7191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.9422 | 19.8897 | 1 | 49.9134 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.9973 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 46.8623 | 0 | 1 | 52.0833 | 6.7011 | 1 | 47.6123 | 9.7154 | 1 | 43.0187 | 14.025 | 1 | 56.9407 | 0 | 1 | 11.3807 | 0 | 1 | 40.1116 | 13.2682 | 1 | 43.5649 | 0 | 1 | 30.1127 | 0 | 1 | 41.456 | 0 | 1 | 0 | 7.926 | 1 | 0 | 52.74 | 1 | 60.3103 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.0924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 42.6646 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 31.7906 | 23.3378 | 1 | 55.6793 | 0 | 1 | 0 | 50.1726 | 1 | 58 | 0 | 1 | 47.2591 | 0 | 1 | 60.4521 | 0 | 1 | 61.7191 | 0 | 1 | 28.4463 | 21.4108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.9134 | 6 | 1 | 41.9094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.0998 | 1 | 46.8623 | 0 | 1 | 52.0833 | 6.7011 | 1 | 47.6123 | 9.7154 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.8748 | 23.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.2982 | 0 | 1 | 18.0009 | 33.6784 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.5735 | 125 | 1 | 54.3368 | 125 | 1 | 15.5316 | 125 | 1 | 0 | 125 | 1 | 47.5492 | 125 | 1 | 47.5492 | 125 | 1 | 41.0557 | 125 | 1 | 66.6413 | 116.1539 | 1 | 38.5202 | 117.7485 | 1 | 0 | 121.585 | 1 | 0 | 125 | 1 | 0 | 97.07 | 1 | 0 | 125 | 1 | 49.5972 | 75.5757 | 1 | 55.7431 | 76.9085 | 1 | 31.1622 | 94.1054 | 1 | 27.7421 | 90.9633 | 1 | 0 | 111.1008 | 1 | 41.114 | 111.1799 | 1 | 33.2211 | 52.509 | 1 | 0 | 93.6554 | 1 | 6 | 96.2819 | 1 | 23.498 | 100.2729 | 1 | 39.2297 | 87.7401 | 1 | 13.8941 | 120.6423 | 1 | 32.2547 | 38.1367 | 1 | 0 | 99.1566 | 1 | 6 | 108.6848 | 1 | 0 | 125 | 1 | 6 | 125 | 1 | 0 | 113.5112 | 1 | 6.7166 | 125
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 46.5315 | 0 | 1 | 0 | 34.1977 | 1 | 0 | 41.605 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 41.6777 | 1 | 19.0921 | 26.5325 | 1 | 38.5202 | 7.3766 | 1 | 0 | 40.5392 | 1 | 0 | 41.6777 | 1 | 0 | 24.2912 | 1 | 0 | 41.6777 | 1 | 16.5324 | 16.9888 | 1 | 0 | 26.8349 | 1 | 31.1622 | 11.5075 | 1 | 27.7421 | 14.9872 | 1 | 0 | 36.9752 | 1 | 0 | 35.0693 | 1 | 16.6106 | 26.2545 | 1 | 0 | 46.8277 | 1 | 2 | 32.094 | 1 | 7.8327 | 33.4243 | 1 | 13.0766 | 29.2467 | 1 | 4.6314 | 40.2141 | 1 | 16.1274 | 19.0684 | 1 | 0 | 33.0612 | 1 | 6 | 32.4305 | 1 | 0 | 41.6667 | 1 | 2 | 41.6667 | 1 | 0 | 37.8371 | 1 | 2.2389 | 41.6667
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0243 | 34.987 | 1 | 0 | 43.8757 | 1 | 0 | 33.8818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3492 | 1 | 0 | 41.3492 | 1 | 0 | 41.2919 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 36.5101 | 1 | 0 | 40.1542 | 1 | 0 | 41.2893 | 1 | 0 | 24.1073 | 1 | 0 | 41.2913 | 1 | 0 | 24.6091 | 1 | 27.445 | 11.6267 | 1 | 0 | 27.3917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 44.6251 | 1 | 0 | 34.4869 | 1 | 0 | 41.9601 | 1 | 0 | 42.0855 | 1 | 0 | 42.0855 | 1 | 0 | 42.0304 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 40.8916 | 1 | 0 | 42.033 | 1 | 0 | 24.4613 | 1 | 0 | 42.031 | 1 | 16.5324 | 16.9888 | 1 | 28.2982 | 11.7028 | 1 | 0 | 27.7182 | 1 | 0 | 38.2269 | 1 | 0 | 37.3114 | 1 | 0 | 35.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.094 | 1 | 7.8327 | 33.4243 | 1 | 13.0766 | 29.2467 | 1 | 4.6314 | 40.2141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3529 | 1 | 0 | 38.3732 | 1 | 0 | 41.6667 | 1 | 2 | 41.6667 | 1 | 0 | 37.8371 | 1 | 2.2389 | 41.6667
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 7.8053 | 36.4992 | 1 | 15.5316 | 22.4336 | 1 | 0 | 41.4349 | 1 | 0 | 41.5653 | 1 | 0 | 41.5653 | 1 | 41.0557 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 36.701 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.2102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.5324 | 16.9888 | 1 | 0 | 26.744 | 1 | 0 | 27.488 | 1 | 0 | 37.7493 | 1 | 0 | 36.8142 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 16.6106 | 26.2545 | 1 | 0 | 46.8277 | 1 | 2 | 32.094 | 1 | 7.8327 | 33.4243 | 1 | 13.0766 | 29.2467 | 1 | 4.6314 | 40.2141 | 1 | 16.1274 | 19.0684 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.8812 | 1 | 0 | 41.6667 | 1 | 2 | 41.6667 | 1 | 0 | 37.8371 | 1 | 2.2389 | 41.6667
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 28.2139 | 1 | 6 | 26.9651 | 1 | 0 | 36.7234 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 19.9728 | 1 | 6 | 19.9898 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 19.5574 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 28.6688 | 1 | 0 | 37.6526 | 1 | 6 | 30.3478 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.1074 | 20 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10.5262 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.4675 | 1 | 0 | 15.108 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 15.8702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.4583 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.496 | 0 | 1 | 9.3796 | 0 | 1 | 12 | 14.6844 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.406 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.5274 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 6 | 28.2139 | 1 | 6 | 26.9651 | 1 | 0 | 36.7234 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 19.9728 | 1 | 6 | 19.9898 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 19.5574 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 28.6688 | 1 | 0 | 37.6526 | 1 | 6 | 30.3478 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.1074 | 20 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10.5262 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.4675 | 1 | 0 | 15.108 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 15.8702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.4583 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.496 | 0 | 1 | 9.3796 | 0 | 1 | 12 | 14.6844 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.406 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.5274 | 20
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155.7295 | 1 | 0 | 175.0628 | 1 | 0 | 188.0272 | 1 | 6 | 130.4865 | 1 | 0 | 150.4763 | 1 | 6 | 175.4686 | 1 | 0 | 150.4763 | 1 | 0 | 122.5779 | 1 | 0 | 125.5487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155.7295 | 1 | 0 | 175.0628 | 1 | 0 | 188.0272 | 1 | 6 | 130.4865 | 1 | 0 | 150.4763 | 1 | 6 | 175.4686 | 1 | 0 | 150.4763 | 1 | 0 | 122.5779 | 1 | 0 | 125.5487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 88.4006 | 32.0516 | 1 | 95.5334 | 25.4013 | 1 | 104.2171 | 17.3049 | 1 | 82.4508 | 37.599 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 120 | 0 | 1 | 61.0808 | 57.5237 | 1 | 61.0808 | 57.5237 | 1 | 81.4508 | 38.5314 | 1 | 61.0808 | 57.5237 | 1 | 76.4508 | 43.1932 | 1 | 50.0808 | 67.7798 | 1 | 21.5316 | 94.3981 | 1 | 38.5316 | 78.5479 | 1 | 23.9906 | 91.7272 | 1 | 0 | 78.175 | 1 | 0 | 114.9145 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 114.3285 | 1 | 0 | 84.0725 | 1 | 0 | 38.7874 | 1 | 22.5639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 116.6695 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 40.1917 | 77 | 1 | 57.0958 | 52.4511 | 1 | 40.1917 | 77 | 1 | 38.5336 | 78.546 | 1 | 22.3941 | 84.0938 | 1 | 43.0929 | 69.8946 | 1 | 38.6761 | 74.2557 | 1 | 54.3637 | 56.9619 | 1 | 64.452 | 0 | 1 | 38.388 | 74.9156 | 1 | 85.8333 | 27.4547 | 1 | 88.7754 | 23.9329 | 1 | 88.0869 | 24.0886 | 1 | 6 | 85.1199 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 98.3986 | 1 | 96.0545 | 0 | 1 | 118.8873 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 119.3356 | 0 | 1 | 99.4508 | 21.7488 | 1 | 53.1354 | 63
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 88.4006 | 32.0516 | 1 | 95.5334 | 25.4013 | 1 | 104.2171 | 17.3049 | 1 | 82.4508 | 37.599 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 120 | 0 | 1 | 61.0808 | 57.5237 | 1 | 61.0808 | 57.5237 | 1 | 81.4508 | 38.5314 | 1 | 61.0808 | 57.5237 | 1 | 76.4508 | 43.1932 | 1 | 50.0808 | 67.7798 | 1 | 21.5316 | 94.3981 | 1 | 38.5316 | 78.5479 | 1 | 23.9906 | 91.7272 | 1 | 0 | 78.175 | 1 | 0 | 114.9145 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 114.3285 | 1 | 0 | 84.0725 | 1 | 0 | 38.7874 | 1 | 22.5639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 116.6695 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 40.1917 | 77 | 1 | 57.0958 | 52.4511 | 1 | 40.1917 | 77 | 1 | 38.5336 | 78.546 | 1 | 22.3941 | 84.0938 | 1 | 43.0929 | 69.8946 | 1 | 38.6761 | 74.2557 | 1 | 54.3637 | 56.9619 | 1 | 64.452 | 0 | 1 | 38.388 | 74.9156 | 1 | 85.8333 | 27.4547 | 1 | 88.7754 | 23.9329 | 1 | 88.0869 | 24.0886 | 1 | 6 | 85.1199 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 98.3986 | 1 | 96.0545 | 0 | 1 | 118.8873 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 119.3356 | 0 | 1 | 99.4508 | 21.7488 | 1 | 53.1354 | 63
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 78.5994 | 11.1416 | 1 | 71.4666 | 17.792 | 1 | 74.7829 | 14.7 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 61.658 | 26.9372 | 1 | 31.63 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 89.8408 | 0 | 1 | 81.6797 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 79.9016 | 9.9275 | 1 | 68.5107 | 20.548 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 53.0447 | 27.6623 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 34.0789 | 1 | 0 | 80.415 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 52.4789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.053 | 6 | 1 | 75.9206 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72.8565 | 6 | 1 | 76.639 | 0 | 1 | 0 | 67.7202 | 1 | 0 | 74.5754 | 1 | 0 | 67.4877 | 1 | 0 | 62.3545 | 1 | 12.3964 | 57.6135 | 1 | 19.4965 | 0 | 1 | 9.7252 | 75.3577 | 1 | 31.8395 | 46.1965 | 1 | 0 | 63.165 | 1 | 0 | 72.6308 | 1 | 16.544 | 69 | 1 | 47.2584 | 40.074 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 78.5994 | 11.1416 | 1 | 71.4666 | 17.792 | 1 | 74.7829 | 14.7 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 61.658 | 26.9372 | 1 | 31.63 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 89.8408 | 0 | 1 | 81.6797 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 79.9016 | 9.9275 | 1 | 68.5107 | 20.548 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 53.0447 | 27.6623 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 34.0789 | 1 | 0 | 80.415 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 52.4789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.053 | 6 | 1 | 75.9206 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72.8565 | 6 | 1 | 76.639 | 0 | 1 | 0 | 67.7202 | 1 | 0 | 74.5754 | 1 | 0 | 67.4877 | 1 | 0 | 62.3545 | 1 | 12.3964 | 57.6135 | 1 | 19.4965 | 0 | 1 | 9.7252 | 75.3577 | 1 | 31.8395 | 46.1965 | 1 | 0 | 63.165 | 1 | 0 | 72.6308 | 1 | 16.544 | 69 | 1 | 47.2584 | 40.074 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 8.4238 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.3091 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 15 | 1 | 7.4561 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.8159 | 10.781 | 1 | 0 | 12.0672 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 8.4238 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.3091 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 15 | 1 | 7.4561 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.8159 | 10.781 | 1 | 0 | 12.0672 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 124.5928 | 1 | 0 | 123.4179 | 1 | 0 | 125.2963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124.933 | 1 | 0 | 125.7996 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 124.5928 | 1 | 0 | 123.4179 | 1 | 0 | 125.2963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124.933 | 1 | 0 | 125.7996 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 254.0001 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190.0001 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 166.9999 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [46 empty] | No pudo regular por baja condiciones hidrologicas en el C.H Cheves | [98 empty] | G2 de CH Cheves no dio RSF por operación

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 25 de Julio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
25/07/2026 | 00:30
25/07/2026 | 01:00
25/07/2026 | 01:30
25/07/2026 | 02:00
25/07/2026 | 02:30
25/07/2026 | 03:00
25/07/2026 | 03:30
25/07/2026 | 04:00
25/07/2026 | 04:30
25/07/2026 | 05:00
25/07/2026 | 05:30
25/07/2026 | 06:00
25/07/2026 | 06:30
25/07/2026 | 07:00
25/07/2026 | 07:30
25/07/2026 | 08:00
25/07/2026 | 08:30
25/07/2026 | 09:00
25/07/2026 | 09:30
25/07/2026 | 10:00
25/07/2026 | 10:30
25/07/2026 | 11:00
25/07/2026 | 11:30
25/07/2026 | 12:00
25/07/2026 | 12:30
25/07/2026 | 13:00
25/07/2026 | 13:30
25/07/2026 | 14:00
25/07/2026 | 14:30
25/07/2026 | 15:00
25/07/2026 | 15:30
25/07/2026 | 16:00
25/07/2026 | 16:30
25/07/2026 | 17:00
25/07/2026 | 17:30
25/07/2026 | 18:00
25/07/2026 | 18:30
25/07/2026 | 19:00
25/07/2026 | 19:30
25/07/2026 | 20:00
25/07/2026 | 20:30
25/07/2026 | 21:00
25/07/2026 | 21:30
25/07/2026 | 22:00
25/07/2026 | 22:30
25/07/2026 | 23:00
25/07/2026 | 23:30
25/07/2026 | 00:00

## OBS
sábado, 25 de Julio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Tallanca, C.T. Tablazo.

## CONCLUSIONES
sábado, 25 de Julio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe