## EVENTOS
domingo, 26 de Julio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 26/07/2026 18:28:00 | 26/07/2026 20:54:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TRANSFORMADOR 2D | TP-A001 | 26/07/2026 00:40:42 | 26/07/2026 00:47:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR TP-001 DE LA S.E. SANTIAGO DE CAO |  | SI | 138

## RESTRIC_OPE
domingo, 26 de Julio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.07.26, con la disponibilidad de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 6 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 7.6 m3/s correspondiente al mes de julio.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | De acuerdo con lo informado vía correo el dia 22.07, la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con lo informado vía correo el dia 22.07, la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 07/07/2026, se informó que las IO de la unidad TG8 son Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
26/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 26 de Julio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 26/07/2026 05:18 | 26/07/2026 16:07 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 26/07/2026 06:57 | 26/07/2026 17:42 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 26/07/2026 06:57 | 26/07/2026 17:42 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 26/07/2026 07:51 | 26/07/2026 15:48 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 26/07/2026 07:51 | 26/07/2026 15:48 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA, PUENTE PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LA CL-6644 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - SALAMANCA | L-6055 | 26/07/2026 00:00 | 26/07/2026 16:54 | A SOLICITUD DE LUZ DEL SUR POR MANTENIMIENTO DE LA BARRA 60KV EN SET SALAMANCA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 692 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 26/07/2026 09:19 | 26/07/2026 15:39 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 26/07/2026 09:19 | 26/07/2026 15:39 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | TG6 INDISPONIBLE EN MODO DIESEL POR FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | A6.2 reparacion de pala | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PUESTA A TIERRA TORRES CON L2266 E/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11304 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo | 192 | P | F/S | N | CORR. | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del sistema hidraulico del regulador de velocidad e inyectores. | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR1 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo del Transformador TR1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24609 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA - LAS FLORES | L-2111 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Mantto y Pruebas electricas de reles de proteccion L-2111 Mantenimiento Prev Anual Linea 2111 Mantto y Pruebas electricas Equipos Patio de llaves | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | REVISION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE TURBINA | 211 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA TG1 DE LAS FLORES POR MANTENIMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 26/07/2026 07:23 | 27/07/2026 00:00 | POR REGULACION DE TENSION A SOLICITUD DE COES | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Se desconecta el XFR001 por operacion, se mantiene en operacion los transformadores XFR002 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Revision de cojinete 1 del generador lado acople por alta temperatura | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 26/07/2026 00:00 | 26/07/2026 07:10 | CC-COES solicita poner en BY-PASS el banco serie BCS-5982 por operacion de la CC.TT. Puerto Bravo. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15594 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | REPARACION DE EMPLANCHADO COMPUERTA RADIAL SAN DIEGO R2 | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 26/07/2026 12:49 | 26/07/2026 14:58 | PRUEBAS DE VIBRACIONES U2 | 44.55 | P | E/S | N | PRUEBA | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G4 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11676 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 26/07/2026 00:00 | 26/07/2026 06:32 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION DE SERVICIOS AUXILIARES | 69 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 26/07/2026 00:06 | 26/07/2026 06:32 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION DE SERVICIOS AUXILIARES | 70 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 26/07/2026 00:07 | 26/07/2026 06:32 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION DE SERVICIOS AUXILIARES | 69 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 26/07/2026 00:11 | 26/07/2026 06:32 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION DE SERVICIOS AUXILIARES | 278 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 26/07/2026 00:11 | 26/07/2026 06:32 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION DE SERVICIOS AUXILIARES | 70 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 26/07/2026 03:38 | 26/07/2026 03:50 | Lavado ON LINE de compresor, se requiere 135 MW por 30 min. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 26/07/2026 03:38 | 26/07/2026 03:50 | Lavado ON LINE de compresor, se requiere 135 MW por 30 min. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 26/07/2026 00:27 | 26/07/2026 10:35 | TENDIDO DE CABLES DE MEDIA TENSION. Salida de TR2 (Wayra Ext) por seguridad al realizar trabajos de tendido de cables de media tension Wayra Solar. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR-1 60 MVA | 26/07/2026 00:00 | 26/07/2026 16:00 | TRABAJO CORRECTIVO - CAMBIO DE TRANSFORMADOR COMBINADO POR F.P. ALTO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19935 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | T2-220/60/10kV | 26/07/2026 03:00 | 26/07/2026 17:00 | PRUEBA ELECTRICA A TRANSFORMADOR DE POTENCIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16345 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | CL-1122 | 26/07/2026 00:00 | 26/07/2026 13:55 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR IN-4080. LA CELDA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE UN BAIPAS DE LAS LINEAS L-1124 / L-1122 EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU, MANTENIENDOSE LA SUBESTACION AUCAYACU EN SERVICIO A TRAVES DE LA CELDA CL-1124. (R0128078) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 864 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | BARRA138 | 26/07/2026 08:14 | 26/07/2026 15:13 | INSTALACION DE SE?ALETICAS EN PORTICOS. (R0136908) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 862 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | BARRA138 | 26/07/2026 08:14 | 26/07/2026 15:13 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA BARRA. (R0124976) | 12 | P | F/S | S | PREV. | 862 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | BARRA138 | 26/07/2026 08:14 | 26/07/2026 15:13 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO AL RETIRO DEL BAIPAS DE LAS LINEAS L-1124/L-1122 EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU 138 KV. (R0128077) | 12 | P | F/S | S | OTROS | 862 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | CL-1122 | 26/07/2026 08:28 | 26/07/2026 12:39 | INSTALACION DE SE?ALETICAS EN PORTICO. (R0136906) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 864 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | CL-1124 | 26/07/2026 12:29 | 26/07/2026 13:00 | CAMBIO DE GUARDAMOTOR SL-4183. (R0136782) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1125 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU - TOCACHE | L-1124 | 26/07/2026 00:00 | 26/07/2026 08:19 | LINEAS L-1124 / L-1122 EN SERVICIO Y EN BAIPAS EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU 138 KV. LA SUBESTACION AUCAYACU SE MANTIENE EN SERVICIO A TRAVES DE LAS CELDAS CL-1124 Y CL-1122. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1754 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU - TOCACHE | L-1124 | 26/07/2026 08:19 | 26/07/2026 15:21 | RETIRO DEL BAIPAS DE LAS LINEAS L-1124/L-1122 EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU 138 KV, SE REQUIERE L-1122 FUERA DE SERVICIO. (R0128077) | 12 | P | F/S | S | PREV. | 1754 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 26/07/2026 00:00 | 26/07/2026 04:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T93-261. (R0123486) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 26/07/2026 01:16 | 26/07/2026 05:33 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T93-261_220. (R0123490) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | CL-T93-261_220 | 26/07/2026 01:57 | 26/07/2026 08:00 | MP 2A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123490) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24731 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 26/07/2026 01:57 | 26/07/2026 08:15 | CORREGIR ANOMALIA TERMICA EN BUJE 60KV FASE R CON DELTA TEMPERATURA 22°C. MP 1A LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO DE LOS BUJES DEL TRANSFORMADOR. (R0123493) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 26/07/2026 01:57 | 26/07/2026 08:15 | LADO 60 KV: CORREGIR PUNTOS DE FUGA DE ACEITE EN TRANSFORMADOR DE TENSION TT-6680 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-6012. CORREGIR CONDUCTOR DESHEBRADO EN TC-6012. (R0126880) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 26/07/2026 01:57 | 26/07/2026 08:15 | LADO 60 KV: MP 2A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123486) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 26/07/2026 01:57 | 26/07/2026 08:15 | CORREGIR RESUMEN DE ACEITE DEL RELE BUCHHOLZ. (R0126845) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 26/07/2026 02:12 | 26/07/2026 08:15 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL TRANSFORMADOR. (R0123739) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 60 kV | 26/07/2026 05:16 | 26/07/2026 08:46 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T93-261. (R0123486) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 891 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 220 kV | 26/07/2026 05:42 | 26/07/2026 09:01 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T93-261_220. (R0123490) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 889 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-01 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. CHIMBOTE 1 13.8 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, INTEGRACION DE LA DATA A LA SAS EXISTENTE Y LAS PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. BANCO BC-02 DISPONIBLE EN CASO DE CONTINGENCIA. (R0121325) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | POA CAMBIO DE RELES CELDA TAC3 13.8/13.8 KV POR OBSOLENCIA, MONTAJE Y CABLEADO DE NUEVOS RELES DE PROTECCION. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0137073) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 26/07/2026 08:38 | 26/07/2026 18:00 | POA: MONTAJE Y PRUEBA A RELE NUEVO QUE CONTIENEN EL ESQUEMA RECHAZO DE CARGA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 20 MINUTOS. (R0128325) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 26/07/2026 08:57 | 26/07/2026 19:00 | POA PRUEBA DE PROTECCION Y CONTROL A RELES NUEVOS DE LA BAHIA 13.8KV L-1010 (EX CAMBIO PUENTE). L-1010 (CH-1) ACTUALMENTE FUERA DE SERVICIO POR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION. CARGA DE CAMBIO PUENTE SUMINISTRADO DESDE LA UNIDAD MOVIL 13.8KV. (R0137075) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE HASTA 26.08.2026 DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUAYUCACHI | T8-261_220 | 26/07/2026 08:15 | 26/07/2026 16:15 | LADO 60 KV: INSPECCION Y RECARGA DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-6046. LA CARGA DE 10 KV SE ENCUENTRA CONECTADA AL T19-261. (R0117864) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 418 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA10 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION POR FALLA EN RTU HARRIS. LINEAS L-1000 Y L-1001 SIN SUPERVISION | 0 | F | E/S | N | OTROS | 433 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2132 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION POR FALLA EN RTU HARRIS. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 17369 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2207 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION POR FALLA EN RTU HARRIS. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 441 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2209 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2209, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION EN NIVEL N1, N2 Y N3. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0121550) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 443 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T4-261_220 | 26/07/2026 00:00 | 26/07/2026 16:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA S.E. INDEPENDENCIA 220 KV EN LA CELDA T4-261. LA ACTIVIDAD COMPRENDE LA DESCONEXION Y RETIRO DE LA UNIDAD DE BAHIA DE ACOPLE EXISTENTE, EL CORTOCIRCUITO DE CORRIENTES DEL NUCLEO 4, LAS ADECUACIONES DE LOS CIRCUITOS DE DISPARO, ASI COMO LA EJECUCION DE PRUEBAS DE INYECCION PARA LA NUEVA UNIDAD CENTRAL Y PRUEBAS DEL 87B. ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0121551) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10678 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 26/07/2026 01:16 | 26/07/2026 05:33 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-T4_220. (R0121551) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 26/07/2026 05:42 | 26/07/2026 09:01 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-T4_220. (R0121551) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T4-261 | 26/07/2026 08:00 | 26/07/2026 16:00 | LADO 10 KV: MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, NO REQUIERE BARRA 10 KV FUERA DE SERVICIO. (R0125606) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6212 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 26/07/2026 08:45 | 26/07/2026 12:39 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T4_60 KV. (R0125136) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T4-261 | 26/07/2026 09:00 | 26/07/2026 15:20 | LADO 60 KV: MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125136) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6212 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T4-261 | 26/07/2026 09:00 | 26/07/2026 15:20 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL TRANSFORMADOR. (R0125610) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6212 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA B 60 | 26/07/2026 12:51 | 26/07/2026 16:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T4_60 KV. (R0125136) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 26/07/2026 16:00 | 27/07/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE MODERNIZACION EN S.E. INDEPENDENCIA 220 KV CL-2209. (R0121550). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | CL-1122 | 26/07/2026 08:47 | 26/07/2026 12:22 | REVISAR CIRCUITO DE CONTROL SL-4167. (R0136787) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 609 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA - AUCAYACU | L-1122 | 26/07/2026 00:00 | 26/07/2026 08:19 | LINEAS L-1124 / L-1122 EN SERVICIO Y EN BAIPAS EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU 138 KV. LA SUBESTACION AUCAYACU SE MANTIENE EN SERVICIO A TRAVES DE LAS CELDAS CL-1124 Y CL-1122. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA - AUCAYACU | L-1122 | 26/07/2026 08:19 | 26/07/2026 15:13 | RETIRO DEL BAIPAS DE LAS LINEAS L-1124/L-1122 EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU 138 KV, SE REQUIERE L-1124 FUERA DE SERVICIO. (R0128077) | 12 | P | F/S | S | PREV. | 730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TOCACHE | T129-121 | 26/07/2026 07:30 | 26/07/2026 16:00 | RGAR: CORRECCION FUGA DE ACEITE VALVULA DE ACOPLE RADIADOR 23KV. (R0129277) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21094 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION CONSTANTE DE +8.2 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 26/07/2026 01:00 | 26/07/2026 05:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL_T31-211_220 KV. (R0123659) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_AT31-211_220 | 26/07/2026 01:00 | 26/07/2026 09:00 | LADO 220 KV: MP 3A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123659) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10969 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 26/07/2026 05:30 | 26/07/2026 09:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL_T31-211_220 KV. (R0123659) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 26/07/2026 09:41 | 26/07/2026 13:51 | POA: VERIFICACION ESQUEMA RECHAZO DE CARGA L-5008. BAHIAS CL-2290 Y CL-2291 EN SERVICIO CON RIESGO DE DISPARO Y PERDIDA DE SUPERVISION. COMO MEDIDA PREVENTIVA SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO DEL RELE PL1 O PL2. (R0137252) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. SU SOLUCION IMPLICA CAMBIAR TODA LA CAJA DE MANDO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | indisponible por problema en la bomba de alimentacion de agua a la caldera | 19.19 | F | F/S | N | CORR. | 59 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo de soleras PRESA PICUNCHE | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Disponibilidad de 10.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | T72-523 | 26/07/2026 08:00 | 26/07/2026 16:27 | CORREGIR RESUMEN DE ACEITE EN FILTRO DEL TRANSFORMADOR. (R0127529) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13135 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | CL-5008 | 26/07/2026 08:00 | 26/07/2026 17:00 | POA: ADECUACION DE RELES Y VERIFICACION DEL ESQUEMA RECHAZO DE CARGA L-5008, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. COMO MEDIDA PREVENTIVA SE ABRIRA LINK DE DISPARO AL INTERRUPTOR IN-5034 Y IN-5036 DEL RELE DIFERENCIAL(F013) EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA, EL RELE DE DISTANCIA (F003)SEGUIRA PROTEGIENDO A LA LINEA. (R0137254) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13473 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - SOCABAYA | L-2054 | 26/07/2026 00:00 | 26/07/2026 13:37 | CAMBIO DE SEPARADORES DE CONDUCTOR DE TORRES T 991-28 A T991-32, REQUIERE L-2053 CON RECIERRES DESHABILITADOS DE 07:30 A 12:00 HORAS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0128172) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1312 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | R-25 | 26/07/2026 08:45 | 26/07/2026 12:15 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE BUJE DEL REACTOR, REQUIERE L-5010 FUERA DE SERVICIO. (R0123572) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14335 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 26/07/2026 07:56 | 26/07/2026 16:55 | TENDIDO CABLE FIBRA OPTICA, REPARAR HEBRAS ROTAS EN GRAPA SUPERIOR DE TORRE T596, REPARAR HEBRAS ROTAS EN CABLE DE FIBRA OPTICA EN LA TORRE T598. (R0131797) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14323 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 26/07/2026 08:00 | 26/07/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DEL REACTOR R-25. (R0123572) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14323 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 26/07/2026 08:00 | 26/07/2026 16:00 | MP 5A LIMPIEZA DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-499 A T-519. (R0126744) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14323 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | S.E. | 26/07/2026 09:42 | 26/07/2026 13:33 | POA: VERIFICACION ESQUEMA RECHAZO DE CARGA L-5008. CL-5008, CL-2290 Y CL-2291 CON PERDIDA DE SUPERVISION Y CON RIESGO DE DISPARO. COMO MEDIDA PREVENTIVA SE ABRIRA LINK DE DISPARO A INTERRUPTORES IN-5046, IN-5044 Y RELES PL1 O PL2 DE CL-2290/CL-2291. (R0137212) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13461 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
domingo, 26 de Julio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 26 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
26/07/2026 | 00:30 | 101.1 | 647.7 | 215.6 |  |  | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 178.8 | 189.2 | 189.6 | 273.6 |  |  | 74 | 4 | 15.2 |  |  | 104.6 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 90.3 | 22.6 |  |  |  | 6.5231 | 0 | 29.3 | 62.6 | 20.4 | 17.8 | 13.1 | 56.3 | 182.9 | 182.7 | 187.2 | 105 | 0 | 22.6 | 0 | 20.8 |  |  | 6.7 | 97.2 |  |  |  |  | 94.3 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 95.6 | 160.1 | 159.9 | 159.5 | 242.8 | 68.9 | 34.4 |  |  |  | 36.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 95.7 | 62.6 | 66.7 | 30.6 | 117.3 | 48.1 | 48.9 | 140.7 | 144 | 167.8 | 183.8 | 174.1 | 174.4 | 174.8 |  | 200.8 | 97.4 | 8.3 | 7.7 | 95.1 | 0 | 11.5 | 0 | 10.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.4 | 13 | 3.6 |  | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 19.8 | 39.6 | 0 | 2 | 20 | 1.4 |  | 4.1 | 0 | 0 | 5.2 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 15.9 | 19.7 | 0 | 36.9 | 70 | 2.3 | 0 | 0 | 7.6 | 2.9 | 8.1 | 3.5 | 4 | 4.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.4 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.7 | 13.1 | 10 |  |  | 13.4 | 12 | 7.6 | 11.4 | 16.7 | 6883.2231 | 20 | 8.014 | 3.3 | 6.3 | 28 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 83.614
26/07/2026 | 01:00 | 101.5 | 649.6 | 216.3 |  |  | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 179.2 | 188.1 | 188.8 | 273.3 |  |  | 90.9 | 4 | 15.2 |  |  | 99.4 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 90.5 | 58.5 |  |  |  | 6.5225 | 0 | 30 | 60.8 | 20.9 | 17.8 | 13.1 | 57 | 183.5 | 183.3 | 187.6 | 105.2 | 0 | 22.7 | 0 | 21.3 |  |  | 6.8 | 79.7 |  |  |  |  | 54 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 95.5 | 169.1 | 167.2 | 171.7 | 252.5 | 69.6 | 34.3 |  |  |  | 36.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 100.8 | 62.6 | 61.8 | 30.6 | 117.2 | 48.1 | 48.8 | 140.7 | 143.7 | 168.6 | 183.1 | 174.3 | 174.8 | 175.5 |  | 200.8 | 97.5 | 8.3 | 7.7 | 90.2 | 0 | 12.5 | 0 | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 13.1 | 3.6 |  | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 18.2 | 37.5 | 0 | 2.1 | 18.2 | 1.3 |  | 5.1 | 0 | 0 | 5.4 | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 15.5 | 13.6 | 0 | 12.9 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 2.8 | 8 | 3.5 | 4 | 4.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.4 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.8 | 13 | 9.8 |  |  | 16.1 | 12 | 6.7 | 11.4 | 15.3 | 6837.9225 | 20.1 | 1.734 | 3.3 | 6.3 | 27.97 | 9.5 | 2.4 | 6 | 77.304
26/07/2026 | 01:30 | 99.1 | 643.1 | 214.1 |  |  | 0 | 88.1 | 0 | 0 | 179.6 | 190.2 | 189.2 | 273.9 |  |  | 76 | 3.9 | 15.2 |  |  | 100.8 | 7.4 | 5.1 | 22.6 | 80.4 | 26.6 |  |  |  | 6.5228 | 0 | 30 | 31.6 | 19.3 | 18 | 13.1 | 56.3 | 183.1 | 182.8 | 187.4 | 104.5 | 0 | 22.2 | 0 | 19.5 |  |  | 6.7 | 79.8 |  |  |  |  | 53 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 94.9 | 170.3 | 168.2 | 182.5 | 247.6 | 67.5 | 34.2 |  |  |  | 35.6 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 100.3 | 62 | 61.8 | 30.4 | 118.1 | 48.4 | 49.2 | 141.7 | 144.7 | 168 | 184.3 | 171.9 | 172.5 | 172.9 |  | 200.9 | 97.4 | 8.3 | 7.7 | 84.9 | 0 | 12.1 | 0 | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 13 | 3.7 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 14.8 | 28.8 | 0 | 2 | 13.5 | 1.3 |  | 5.7 | 0 | 0 | 5.4 | 3.1 | 2.9 | 4.4 | 16.6 | 10.4 | 0 | 31 | 59.6 | 2.7 | 0.6 | 0 | 7.1 | 2.8 | 7.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.9 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.8 | 13.1 | 9.2 |  |  | 15.2 | 12 | 7.1 | 11.4 | 16.3 | 6736.5228 | 20.6 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.11 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 76.31
26/07/2026 | 02:00 | 104.1 | 658.9 | 218.2 |  |  | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 179.3 | 189.4 | 190 | 271.9 |  |  | 82.3 | 4.3 | 15.2 |  |  | 111.2 | 8.5 | 5.3 | 22.5 | 84.1 | 20.8 |  |  |  | 6.5219 | 0 | 30.6 | 32.8 | 22 | 18 | 13.1 | 57.4 | 183 | 182.8 | 187.8 | 109.2 | 0 | 23.6 | 0 | 23.6 |  |  | 6.7 | 80.9 |  |  |  |  | 56.6 | 0 |  | 42 |  |  |  | 97.8 | 121.2 | 121.2 | 120.1 | 212.9 | 71.6 | 34.7 |  |  |  | 37.5 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 105 | 64.7 | 60.5 | 30.9 | 116.9 | 48.4 | 49.2 | 140.2 | 143.6 | 168.9 | 182.8 | 178.7 | 179 | 179.6 |  | 200.9 | 97.5 | 8.3 | 7.7 | 99.4 | 0 | 12.8 | 0 | 10.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 14.7 | 4.3 |  | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 19.8 | 38.3 | 0 | 2.2 | 13.9 | 1.3 |  | 5.7 | 0 | 0 | 5.4 | 3.1 | 3.5 | 4.9 | 17.6 | 11.8 | 0 | 22.3 | 48.5 | 1.8 | 0 | 0 | 7.1 | 2.8 | 8.1 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.6 | 12.9 | 9.6 |  |  | 16.4 | 12 | 7.3 | 11.4 | 16.9 | 6650.0219 | 20.7 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.13 | 9.5 | 2.4 | 6 | 76.33
26/07/2026 | 02:30 | 97.7 | 636 | 211.7 |  |  | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 179.4 | 188.1 | 188.4 | 271 |  |  | 64 | 3.8 | 15.2 |  |  | 101.3 | 6.8 | 4.8 | 22.5 | 50.2 | 21.1 |  |  |  | 6.5216 | 0 | 31 | 29.6 | 22.3 | 18 | 13.2 | 55.5 | 183.6 | 183.5 | 187.9 | 103.4 | 0 | 22.5 | 0 | 18.5 |  |  | 6.6 | 78.2 |  |  |  |  | 51.5 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 94 | 139.7 | 139.6 | 140.4 | 239.3 | 66.8 | 33.9 |  |  |  | 16 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 88.8 | 60.8 | 59.1 | 30 | 117.9 | 48.5 | 49.3 | 140.7 | 143.9 | 169.2 | 184.7 | 170.9 | 92.1 | 171.6 |  | 201.1 | 97.7 | 8.3 | 7.7 | 101.8 | 0 | 12 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 12.5 | 4.4 |  | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 21.7 | 59.2 | 0 | 2.2 | 13.8 | 1.3 |  | 5.1 | 0 | 0 | 5.4 | 3.2 | 2.6 | 4.3 | 23.5 | 11.6 | 0 | 22.3 | 43.3 | 1.5 | 0 | 0 | 7 | 2.6 | 8.1 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.7 | 12.8 | 9.8 |  |  | 15.8 | 12 | 7 | 11.4 | 16.5 | 6462.6216 | 20.8 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.22 | 9.5 | 2.5 | 6 | 76.62
26/07/2026 | 03:00 | 103 | 647.2 | 215.6 |  |  | 0 | 86.3 | 0 | 0 | 178.6 | 189.1 | 189.5 | 272.4 |  |  | 99.8 | 4 | 15.1 |  |  | 105.5 | 7.8 | 5.1 | 22.4 | 50.9 | 25.1 |  |  |  | 6.5225 | 0 | 32.6 | 30.7 | 21.7 | 18 | 13.2 | 57.6 | 182.4 | 182.7 | 186.9 | 106.5 | 0 | 23.3 | 0 | 22.3 |  |  | 6.7 | 80.1 |  |  |  |  | 33.4 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 95.7 | 169.6 | 167.3 | 171.4 | 253.7 | 69 | 34.4 |  |  |  | 17.5 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 99.2 | 62.6 | 59.8 | 30.6 | 117.2 | 48.5 | 49.2 | 140 | 143.2 | 168.2 | 183.1 | 176.2 | 0 | 176.7 |  | 201.8 | 98.2 | 8.3 | 7.7 | 80.3 | 0 | 10.5 | 0 | 10.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 13.2 | 4.4 |  | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 16.6 | 48.3 | 0 | 2.2 | 10.6 | 1.3 |  | 5.2 | 0 | 0 | 5.4 | 3.2 | 3.1 | 4.5 | 22 | 8.2 | 0 | 35.4 | 67.4 | 3.1 | 0.2 | 0 | 6.8 | 2.6 | 8.4 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.9 | 13.3 | 9.7 |  |  | 16.2 | 12 | 6.8 | 11.4 | 16 | 6552.9225 | 20.8 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.28 | 9.5 | 2.5 | 6 | 76.68
26/07/2026 | 03:30 | 101.7 | 648.6 | 216.3 |  |  | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 179 | 188 | 188 | 276 |  |  | 82.5 | 4 | 14.9 |  |  | 106 | 8.1 | 5.1 | 22.5 | 50.4 | 23.6 |  |  |  | 6.5216 | 0 | 32.8 | 30.9 | 21.6 | 17.8 | 13.2 | 57.3 | 182.8 | 182.4 | 187 | 106 | 0 | 23.3 | 0 | 21.6 |  |  | 6.7 | 80.2 |  |  |  |  | 33.5 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 95.5 | 169.8 | 167.6 | 171.9 | 251.1 | 69.4 | 34.5 |  |  |  | 17.5 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 98.9 | 62.7 | 61.5 | 30.6 | 117.5 | 48.4 | 49.2 | 140.4 | 143.9 | 155.4 | 183.3 | 175.5 | 0 | 176.3 |  | 201.4 | 98 | 8.4 | 5.6 | 84.5 | 0 | 10.6 | 0 | 10.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 12.4 | 4.9 |  | 3.6 | 15.5 | 0 | 0 | 18.5 | 47.2 | 0 | 2.2 | 8.9 | 1.2 |  | 5.2 | 0 | 0 | 5.6 | 3.3 | 3.2 | 5 | 13.5 | 7.4 | 0 | 40.6 | 70.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 6.8 | 2.6 | 8.5 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.7 | 12.9 | 9.6 |  |  | 16.3 | 12 | 7.4 | 11.4 | 16.6 | 6527.9216 | 20.8 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.17 | 9.5 | 2.4 | 6 | 76.47
26/07/2026 | 04:00 | 100.3 | 647.8 | 215.6 |  |  | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 179.1 | 187.9 | 187.6 | 275.7 |  |  | 89.7 | 4 | 9.1 |  |  | 103.6 | 7.8 | 5.1 | 22.6 | 50.2 | 21 |  |  |  | 6.522 | 0 | 30.3 | 52.7 | 21.5 | 17.8 | 13.2 | 56.7 | 183.1 | 183.3 | 187.1 | 105.1 | 0 | 22.2 | 0 | 23.3 |  |  | 6.7 | 79.9 |  |  |  |  | 33.2 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 95.4 | 169.9 | 167.9 | 171.2 | 253.8 | 68.7 | 34.5 |  |  |  | 17.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 87.3 | 62.3 | 64.1 | 30.5 | 117.7 | 48.3 | 49.1 | 141.4 | 144.7 | 149.7 | 184.4 | 174 | 0 | 174.6 |  | 201.4 | 97.7 | 8.4 | 5.6 | 61 | 0 | 11.8 | 0 | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 12.5 | 5 |  | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 14 | 43.2 | 0 | 2.2 | 9.5 | 1.2 |  | 5.2 | 0 | 0 | 5.5 | 3.3 | 3.1 | 4.9 | 16.7 | 8.9 | 0 | 34 | 75 | 2.4 | 0 | 0 | 6.7 | 2.6 | 8.5 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.7 | 13.1 | 9.7 |  |  | 16.4 | 12 | 6.4 | 11.4 | 16.8 | 6496.222 | 21 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.11 | 9.5 | 2.3 | 6 | 76.51
26/07/2026 | 04:30 | 100.3 | 644.7 | 214.4 |  |  | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 178.6 | 187.4 | 188 | 275.4 |  |  | 71.8 | 4 | 0 |  |  | 106.3 | 7.6 | 5 | 22.4 | 50.2 | 21.1 |  |  |  | 6.5211 | 0 | 32.4 | 73.5 | 22.8 | 18 | 13.7 | 56.6 | 182.2 | 182.4 | 186.6 | 105 | 0 | 24.3 | 0 | 20.5 |  |  | 6.8 | 79.5 |  |  |  |  | 33.3 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 95.9 | 143.7 | 143.6 | 144 | 234.2 | 68.5 | 34.3 |  |  |  | 16.9 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 96.7 | 65.9 | 64.4 | 30.5 | 117.3 | 48 | 49.4 | 140.8 | 143.8 | 168.6 | 184.1 | 174.2 | 0 | 175.5 |  | 201.9 | 98 | 8.3 | 5.6 | 51.6 | 0 | 11.3 | 0 | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 13.4 | 3.5 |  | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 12.4 | 35.3 | 0 | 2.2 | 9.6 | 1.2 |  | 5.2 | 0 | 0 | 5.6 | 3.3 | 3 | 4.8 | 14.6 | 3.2 | 0 | 30.3 | 69.3 | 2.8 | 0.3 | 0 | 6.4 | 2.6 | 8.5 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.9 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.7 | 12.9 | 9.6 |  |  | 16.1 | 12 | 6.6 | 11.4 | 17.6 | 6428.9211 | 21.2 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.04 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 76.84
26/07/2026 | 05:00 | 98.2 | 584 | 210.6 |  |  | 30 | 88.4 | 0 | 0 | 178.8 | 188.5 | 188.8 | 275.9 |  |  | 64.9 | 3.7 | 0 |  |  | 98.6 | 6.8 | 4.8 | 22.5 | 50.2 | 21.1 |  |  |  | 6.5216 | 0 | 33 | 71.2 | 21.6 | 18 | 13.6 | 55.6 | 183.5 | 182.8 | 187 | 102.8 | 0 | 23.8 | 0 | 18.2 |  |  | 6.7 | 78.2 |  |  |  |  | 31.8 | 0 |  | 42.2 |  |  |  | 93.5 | 138.8 | 138.7 | 139.9 | 222.3 | 66.4 | 34 |  |  |  | 15.8 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 96 | 63.7 | 63.7 | 29.9 | 117.9 | 48 | 49.2 | 141.1 | 144.1 | 168.9 | 185 | 169.1 | 0 | 169.8 |  | 201.9 | 98 | 8.5 | 5.6 | 62.7 | 0 | 12.4 | 0 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 12.1 | 3.5 |  | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 15.8 | 40 | 0 | 2.2 | 9.6 | 1.2 |  | 5 | 0 | 0 | 5.5 | 3.3 | 2.6 | 4.6 | 14.6 | 1.3 | 0 | 30.2 | 68.9 | 1.2 | 0 | 0 | 6.4 | 2.7 | 8.5 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.6 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.8 | 13.2 | 9.2 |  |  | 16.4 | 12 | 6.4 | 11.4 | 17 | 6331.7216 | 21.2 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.05 | 9.5 | 2.5 | 6 | 76.85
26/07/2026 | 05:30 | 100.7 | 597.5 | 198.5 |  |  | 30 | 87.3 | 0 | 0 | 178.6 | 187.4 | 187.8 | 275.8 |  |  | 104.9 | 4 | 0 |  |  | 106.8 | 8 | 5.1 | 22.5 | 50.4 | 28.6 |  |  |  | 6.5224 | 0 | 33 | 30.8 | 22.1 | 18 | 13.5 | 57.3 | 182 | 181.6 | 186.3 | 105.1 | 0 | 24.7 | 0 | 21.3 |  |  | 6.7 | 80.1 |  |  |  |  | 33.5 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 96.1 | 168.6 | 166.6 | 173.2 | 249.6 | 69 | 34.5 |  |  |  | 17.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 95.8 | 66.1 | 66.9 | 29.8 | 117.2 | 47.8 | 49 | 140.3 | 143.4 | 168.2 | 183.8 | 174.5 | 0 | 175.3 |  | 201.8 | 97.8 | 8.4 | 5.6 | 52.1 | 0 | 12.3 | 0 | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 12.9 | 3.6 |  | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 14.7 | 30.6 | 0 | 2.2 | 9.6 | 1.2 |  | 5.2 | 0 | 0 | 5.5 | 3.3 | 3.1 | 4.9 | 13 | 6.5 | 0 | 20.1 | 51.1 | 2.4 | 0 | 0 | 6.3 | 2.6 | 8.5 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.5 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.8 | 13 | 9.6 |  |  | 16.7 | 12 | 6.5 | 11.4 | 17.6 | 6428.4224 | 21.2 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.01 | 9.5 | 2.5 | 6.1 | 76.91
26/07/2026 | 06:00 | 101.9 | 599.1 | 196.6 |  |  | 31.1 | 87.9 | 0 | 0 | 179.2 | 188.7 | 188 | 276.5 |  |  | 75.9 | 4 | 0 |  |  | 109.1 | 8.2 | 5.2 | 22.5 | 50.2 | 34.4 |  |  |  | 6.5219 | 0 | 33 | 73.7 | 22.9 | 17.8 | 13.5 | 57 | 182.1 | 181.9 | 186.6 | 106.3 | 0 | 24.9 | 0 | 21.8 |  |  | 6.7 | 80.5 |  |  |  |  | 19.5 | 0 |  | 43 |  |  |  | 96.7 | 166.7 | 167.9 | 167.5 | 245.8 | 70.3 | 34.5 |  |  |  | 17.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 98.9 | 66.5 | 65 | 30 | 117.1 | 47.7 | 49 | 140.5 | 143.5 | 168 | 183.4 | 177 | 0 | 177.5 |  | 202.1 | 97.9 | 8.4 | 5.6 | 58 | 0 | 12.3 | 0.3 | 10.3 |  | 2.7 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.3 | 13.3 | 3.5 |  | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 13.4 | 27.8 | 0 | 2.2 | 9.6 | 1.2 |  | 5.3 | 0 | 0 | 5.6 | 3.3 | 3.3 | 5 | 11.1 | 10.6 | 0 | 13.6 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2.6 | 8.1 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.8 | 13 | 9.9 |  |  | 16.5 | 12 | 8.7 | 11.4 | 17.8 | 6416.0219 | 21.3 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.01 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 76.91
26/07/2026 | 06:30 | 98.4 | 590.4 | 194.7 |  |  | 31.1 | 82.8 | 0 | 0 | 179.4 | 188.6 | 188.7 | 275.6 |  |  | 69.6 | 3.7 | 0 |  |  | 98.6 | 7.3 | 4.9 | 22.5 | 50.2 | 26.9 |  |  |  | 6.522 | 0 | 33 | 72.6 | 22.7 | 17.8 | 13.4 | 55.9 | 182.9 | 182.9 | 186.6 | 102.7 | 0 | 24.1 | 0 | 19.6 |  |  | 6.7 | 79 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 93.7 | 152.2 | 152.1 | 151.9 | 243.4 | 66.7 | 34.2 |  |  |  | 15.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 90.7 | 64.4 | 60.4 | 27.8 | 117.2 | 47.6 | 48.8 | 141.2 | 144.1 | 168.1 | 183.6 | 169.7 | 0 | 170.4 |  | 209.4 | 101.6 | 8.4 | 5.6 | 58.6 | 0.6 | 12.2 | 0.3 | 9.7 |  | 1.9 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | 12.5 | 3.5 |  | 3.6 | 15.4 | 0.6 | 0.2 | 10.7 | 24.7 | 3.5 | 2.3 | 3.7 | 1.2 |  | 5.4 | 0 | 0 | 5.6 | 3.4 | 2.9 | 4.8 | 12.9 | 11.1 | 0.3 | 13 | 24.5 | 0 | 0 | 0.5 | 5.9 | 2.6 | 8.3 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 12.9 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 17.7 | 13 | 9.8 |  |  | 15.5 | 12 | 7.1 | 11.4 | 16.3 | 6260.522 | 21.4 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.06 | 9.5 | 2.4 | 6 | 76.96
26/07/2026 | 07:00 | 101.3 | 594.3 | 196.8 |  |  | 30.9 | 87.1 | 0 | 0 | 180 | 186.1 | 186.4 | 276.3 |  |  | 70.8 | 4 | 0 |  |  | 109.1 | 7.8 | 5.1 | 22.4 | 49.4 | 20.6 |  |  |  | 6.5238 | 0 | 32.8 | 19.8 | 23.2 | 17.8 | 13.4 | 57.8 | 183.5 | 183.5 | 187.2 | 107 | 0 | 24.7 | 0 | 21.3 |  |  | 6.8 | 79.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 96.2 | 108.2 | 108 | 107.6 | 199 | 69 | 34.2 |  |  |  | 17.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 119.4 | 90.9 | 66.1 | 62 | 28.1 | 117.9 | 48.2 | 49 | 141.2 | 144.1 | 169 | 184.1 | 127.9 | 0 | 0 |  | 209 | 101.5 | 8.4 | 5.6 | 56.7 | 16.6 | 13.3 | 0.3 | 10.3 |  | 1.9 | 45.5 | 23.3 | 0.5 | 1 | 2.5 | 13.2 | 3.6 |  | 3.6 | 15.4 | 5.6 | 5.2 | 11.4 | 22.4 | 11.1 | 2.3 | 0 | 1.2 |  | 5.3 | 0 | 0 | 5.6 | 3.4 | 3.1 | 5.2 | 9 | 11.1 | 6.4 | 5.4 | 12 | 0 | 0 | 10.2 | 6.2 | 2.5 | 8.6 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 14.3 | 55.4 | 2.3 | 33.2 | 0.6 | 0 | 0 | 28 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 2.4 | 5.3 | 17.7 | 13.1 | 8.9 |  |  | 16.1 | 12 | 9.2 | 11.4 | 17.5 | 6180.8238 | 21.5 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.11 | 9.5 | 2.5 | 6 | 77.21
26/07/2026 | 07:30 | 38 | 544.1 | 178.3 |  |  | 31 | 86.1 | 0 | 0 | 178.2 | 186 | 185.4 | 273.8 |  |  | 71.1 | 4 | 0 |  |  | 107.6 | 7.7 | 5 | 22.5 | 49.8 | 20.8 |  |  |  | 6.5233 | 0 | 34.1 | 0 | 22.5 | 18 | 13.4 | 55.9 | 182.9 | 182.9 | 186.5 | 106 | 0 | 24.2 | 0 | 20.4 |  |  | 6.7 | 79.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 95.9 | 126.5 | 126.4 | 126 | 215 | 68.8 | 34.2 |  |  |  | 17.1 |  |  | 4.3 | 0.9 | 118.3 | 81.9 | 66 | 61.8 | 28.7 | 117.4 | 48.2 | 48.9 | 140.4 | 143.5 | 167.4 | 183 | 0 | 0 | 0 |  | 208.5 | 101.4 | 8.3 | 5.6 | 50.8 | 42.4 | 14.4 | 0.4 | 10.3 |  | 1.9 | 107.2 | 51.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 13.2 | 6.2 |  | 3.5 | 15.4 | 10.9 | 12.5 | 10.6 | 18.6 | 14.6 | 2.3 | 0 | 1.2 |  | 5.3 | 0.1 | 0 | 5.6 | 3.4 | 3 | 4.8 | 5.5 | 9.7 | 16.9 | 6 | 17.4 | 0 | 0 | 20.4 | 6.1 | 2.5 | 8.8 | 3 | 3.4 | 3.5 | 13.4 | 139.4 | 4.9 | 78.7 | 0.6 | 0 | 0 | 64.5 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 4.9 | 5.4 | 17.9 | 13.1 | 9.8 |  |  | 16.1 | 12 | 9.2 | 10.9 | 17.5 | 6260.5233 | 21.4 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.08 | 9.5 | 2.4 | 6 | 76.98
26/07/2026 | 08:00 | 19.3 | 452.9 | 145.8 |  |  | 30.8 | 90.8 | 0 | 0 | 180.4 | 199.5 | 200.8 | 290.2 |  |  | 73.8 | 4 | 0 |  |  | 106.2 | 8.2 | 5.2 | 22.5 | 50.6 | 21.2 |  |  |  | 6.5247 | 0 | 34.3 | 0 | 24 | 17.6 | 13.4 | 57.3 | 182.4 | 182.2 | 187 | 53.8 | 0 | 24.4 | 0 | 22.2 |  |  | 6.8 | 61 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 41.4 | 138.2 | 138 | 137.2 | 220.8 | 70.3 | 34.6 |  |  |  | 17.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 125.1 | 91.8 | 66.4 | 66.4 | 28.4 | 117.1 | 48.2 | 48.9 | 140.4 | 143.4 | 168.6 | 182.9 | 0 | 0 | 0 |  | 207.9 | 101.2 | 8.4 | 5.6 | 28.7 | 63 | 12.6 | 0.4 | 10.3 |  | 1.9 | 163 | 82.2 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 13.4 | 6.4 |  | 3.6 | 15.3 | 12.1 | 15 | 5.9 | 10.9 | 15.5 | 2.3 | 0 | 1.1 |  | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 5.6 | 3.3 | 3.3 | 5 | 2.7 | 11.2 | 26.4 | 13.5 | 23.1 | 0.2 | 0.2 | 38.8 | 5.8 | 2.5 | 8.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | 12.1 | 202.2 | 7.5 | 115.5 | 0.6 | 0 | 0 | 83.8 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 7.4 | 5.4 | 17.8 | 13.1 | 9 |  |  | 16.3 | 12 | 8.1 | 10.6 | 17.7 | 6354.7247 | 21.3 | 0 | 3.3 | 6.2 | 28.08 | 9.5 | 2.5 | 6 | 76.88
26/07/2026 | 08:30 | 21.3 | 447.1 | 145.3 |  |  | 30.2 | 88.8 | 0 | 0 | 178.8 | 199.1 | 200.1 | 288.9 |  |  | 67.5 | 4.1 | 0 |  |  | 105.4 | 7.9 | 5 | 22.6 | 50.4 | 21.2 |  |  |  | 6.5224 | 0 | 32.8 | 0 | 24.9 | 17.8 | 13.4 | 57.7 | 182.2 | 182.5 | 186.6 | 62.5 | 0 | 24.5 | 0 | 21.4 |  |  | 6.7 | 59.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.2 |  |  |  | 41.4 | 157.3 | 157.4 | 158.1 | 244.4 | 70.8 | 34.1 |  |  |  | 17.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 119.4 | 92.2 | 66.4 | 71.9 | 27.6 | 117.5 | 48 | 48.9 | 140.3 | 143.3 | 167.9 | 183.7 | 0 | 0 | 0 |  | 208.1 | 101 | 8.3 | 6 | 10 | 67.6 | 13 | 0.4 | 10.5 |  | 1.9 | 168.2 | 85 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 13.5 | 6.4 |  | 3.5 | 15.3 | 12.5 | 15.6 | 2 | 3.7 | 16 | 2.3 | 0 | 1.1 |  | 5.3 | 0.2 | 0.7 | 5.5 | 3.2 | 3.1 | 5 | 7 | 17.3 | 31 | 17.8 | 36.5 | 0.8 | 0.2 | 39.8 | 5.7 | 2.5 | 8.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | 16.2 | 206.9 | 9.6 | 119.4 | 0.6 | 0 | 0 | 86.9 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 9.5 | 5.4 | 17.7 | 12.7 | 8 |  |  | 16.3 | 12 | 7.5 | 10.5 | 16.9 | 6460.5224 | 21.2 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.03 | 9.5 | 2.4 | 6 | 76.53
26/07/2026 | 09:00 | 18.8 | 447.1 | 148.2 |  |  | 30.2 | 87.5 | 0 | 0 | 179.3 | 196.5 | 199.1 | 286.9 |  |  | 100.1 | 4 | 0 |  |  | 105.8 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 43.2 | 32.2 |  |  |  | 6.521 | 0 | 34.1 | 0 | 22.6 | 17.8 | 13.4 | 56.9 | 178 | 178 | 183.1 | 60.6 | 0 | 26 | 16.7 | 62.5 |  |  | 6.7 | 60.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 41.3 | 167.2 | 165.3 | 182.2 | 249.1 | 69.5 | 34.1 |  |  |  | 17.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 121 | 91 | 66 | 71.8 | 27 | 116.9 | 47.9 | 48.7 | 139.9 | 142.7 | 167.8 | 183.3 | 0 | 0 | 0 |  | 203.9 | 99 | 8.4 | 5.9 | 8.1 | 68.9 | 14.9 | 0.4 | 10.2 |  | 1.8 | 171.7 | 87.2 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 12.9 | 5.8 |  | 3.5 | 15.3 | 12.7 | 15.8 | 1 | 1.1 | 16.3 | 2.3 | 0 | 1.1 |  | 5.2 | 0.3 | 0.8 | 5.3 | 3.1 | 3 | 4.6 | 15.9 | 23 | 31.1 | 16.1 | 27 | 1.6 | 1.1 | 40.2 | 5.7 | 2.4 | 8.9 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 17.4 | 209.6 | 11.5 | 121 | 0.6 | 0 | 0 | 88.5 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 11.4 | 5.4 | 17.7 | 12.9 | 8.9 |  |  | 14.8 | 12 | 8.5 | 10.4 | 17.7 | 6591.121 | 21.1 | 0 | 3.3 | 6.2 | 27.89 | 9.5 | 2.4 | 6 | 76.39
26/07/2026 | 09:30 | 17 | 450.1 | 145.3 |  |  | 29.9 | 86.9 | 0 | 0 | 178.5 | 183.3 | 183.6 | 271.1 |  |  | 128.3 | 3.9 | 0 |  |  | 103.9 | 7.7 | 5.1 | 22.6 | 40.4 | 74.5 |  |  |  | 6.5231 | 0 | 33.7 | 0 | 21.9 | 17.8 | 13.4 | 57.8 | 176 | 176.7 | 182.2 | 93.4 | 0 | 25.5 | 17.4 | 42.3 |  |  | 6.7 | 60.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 43 |  |  |  | 80.4 | 167.3 | 165.4 | 196.3 | 255 | 68.9 | 34.2 |  |  |  | 17 |  |  | 4.3 | 0.9 | 151.6 | 91.5 | 65.9 | 72.9 | 27 | 117.3 | 47.8 | 48.7 | 140.1 | 143.2 | 168.6 | 183.8 | 0 | 0 | 0 |  | 203.8 | 99.1 | 8.3 | 8.7 | 5.8 | 70.1 | 14.7 | 0.3 | 10.3 |  | 1.8 | 174.1 | 88.6 | 0.5 | 1 | 2.4 | 12.8 | 5.6 |  | 3.5 | 15.3 | 12.6 | 15.9 | 0.3 | 0.1 | 15.8 | 2.3 | 0 | 1.1 |  | 5.2 | 0.3 | 1 | 5.3 | 2.9 | 3.1 | 4.6 | 26.2 | 25.5 | 31 | 7.9 | 14.3 | 0.6 | 0.1 | 40.4 | 5.7 | 2.5 | 8.9 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 17.4 | 212.1 | 13.1 | 121.7 | 0.6 | 0 | 0 | 89.3 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 13.1 | 5.4 | 17.7 | 12.9 | 9.9 |  |  | 15.9 | 12 | 9.6 | 11.2 | 17.3 | 6714.7231 | 21.1 | 0 | 3.3 | 6.2 | 27.78 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 76.38
26/07/2026 | 10:00 | 16.6 | 454.4 | 146.3 |  |  | 30.5 | 90.6 | 0 | 0 | 178.1 | 183 | 183.2 | 270.3 |  |  | 135.4 | 4.1 | 0 |  |  | 105.7 | 8 | 5.3 | 22.3 | 40.4 | 100.4 |  |  |  | 6.524 | 0 | 32.9 | 0 | 23.4 | 18 | 13.4 | 57.8 | 178.3 | 178.5 | 181.8 | 94.2 | 0 | 25.1 | 17.2 | 43.6 |  |  | 6.7 | 61.5 |  |  |  |  | 21 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 81.4 | 164.8 | 163 | 192.5 | 253 | 69.9 | 34.1 |  |  |  | 17.6 |  |  | 4.3 | 0.9 | 161.6 | 95.1 | 65 | 72.6 | 27.3 | 116.2 | 47.7 | 48.3 | 139.1 | 141.7 | 167.7 | 182.6 | 0 | 0 | 0 |  | 203.8 | 99.1 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 70.1 | 15.4 | 0.2 | 10.2 |  | 1.8 | 174.6 | 88.7 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 12.9 | 5.6 |  | 3.5 | 15.3 | 12.5 | 15.8 | 0.8 | 0.8 | 15.9 | 2.4 | 0 | 1.1 |  | 5.5 | 0.3 | 1.1 | 5.3 | 2.9 | 3.3 | 4.8 | 27 | 27.3 | 30.9 | 6.1 | 11.9 | 0 | 0 | 40.5 | 5.6 | 2.5 | 8.9 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 17.4 | 213.5 | 14.4 | 121.2 | 0.6 | 0 | 0 | 89.4 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 14.3 | 5.4 | 17.7 | 12.9 | 9.9 |  |  | 16.3 | 12 | 9.1 | 11.2 | 16.8 | 6789.824 | 20.8 | 0 | 3.3 | 6.2 | 27.67 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 75.97
26/07/2026 | 10:30 | 18.2 | 446 | 144.1 |  |  | 30.2 | 89.1 | 0 | 0 | 175.7 | 184 | 183.4 | 271.5 |  |  | 128.4 | 4 | 0 |  |  | 105.3 | 7.6 | 5.2 | 22.2 | 40.2 | 110 |  |  |  | 6.5238 | 0 | 32 | 0 | 22.5 | 18 | 13.3 | 57.7 | 176.4 | 176.6 | 181.2 | 95.5 | 0 | 25.2 | 16.5 | 59.6 |  |  | 6.7 | 60.1 |  |  |  |  | 29.6 | 0 |  | 42.3 |  |  |  | 80.5 | 165.3 | 162.9 | 194.3 | 252.6 | 68.8 | 33.9 |  |  |  | 17.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 169.3 | 95.9 | 64.1 | 71.3 | 28.2 | 116.5 | 47.4 | 48.3 | 139.6 | 142.1 | 167.1 | 182.6 | 0 | 0 | 0 |  | 202.8 | 98.8 | 8.3 | 8.9 | 11.5 | 70.5 | 14.9 | 0.2 | 5.4 |  | 1.8 | 175 | 88.8 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 18.2 | 5.4 |  | 3.5 | 15.3 | 12.5 | 16 | 1.2 | 4.8 | 15.9 | 2.4 | 0 | 1.1 |  | 5.4 | 0.4 | 1.2 | 5.3 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 23.4 | 27.7 | 30.5 | 17.8 | 31.6 | 1.4 | 0.3 | 40.3 | 5.5 | 2.4 | 8.5 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 15.5 | 212.6 | 15.3 | 120 | 0.6 | 0 | 0 | 89.1 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 15.3 | 5.3 | 17.7 | 12.9 | 9.9 |  |  | 16.2 | 12 | 9.3 | 11.1 | 16.6 | 6836.4238 | 20.9 | 0 | 3.3 | 6.2 | 27.45 | 9.5 | 2.5 | 6.1 | 75.95
26/07/2026 | 11:00 | 17.3 | 543.9 | 180.6 |  |  | 30.1 | 84.7 | 0 | 0 | 175.3 | 183.8 | 183.7 | 271.3 |  |  | 97.7 | 4 | 0 |  |  | 105.9 | 7.4 | 5.2 | 22.2 | 40.2 | 96.3 |  |  |  | 6.5237 | 0 | 32 | 0 | 22.1 | 17.8 | 13.3 | 57.2 | 176.9 | 177.4 | 182.3 | 103.5 | 0 | 20.9 | 16.5 | 40.3 |  |  | 6.7 | 60.2 |  |  |  |  | 80.5 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 95.7 | 165.5 | 163.7 | 194.7 | 251.4 | 69.6 | 33.9 |  |  |  | 17.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 122.3 | 84.2 | 64 | 71.4 | 28 | 116.2 | 47.2 | 48 | 140.3 | 142.7 | 168.4 | 183.1 | 0 | 0 | 0 |  | 201.9 | 97.6 | 8.3 | 8.4 | 13.1 | 69.6 | 15.1 | 0.1 | 5.3 |  | 1.8 | 174.8 | 88.8 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 17.9 | 5.4 |  | 3.5 | 15.3 | 12.5 | 15.6 | 1.8 | 7.3 | 16.1 | 2.3 | 9.4 | 1 |  | 5.4 | 0.4 | 1.2 | 5.7 | 2.7 | 2.9 | 4.5 | 20.4 | 37.2 | 30.5 | 24 | 29.8 | 2.4 | 2.2 | 40.3 | 5.5 | 2.4 | 8.8 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 17.1 | 212.9 | 16 | 119.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 88.9 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 16 | 5.4 | 17.7 | 12.8 | 8.2 |  |  | 15.8 | 12.1 | 9.6 | 11.2 | 13.2 | 6940.2237 | 20.8 | 0.61627 | 3.3 | 6.3 | 27.29 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 76.3063
26/07/2026 | 11:30 | 19.4 | 544.2 | 180.1 |  |  | 50.1 | 85.7 | 0 | 0 | 175.1 | 186.4 | 187.1 | 270.5 |  |  | 91.6 | 4 | 0 |  |  | 106.6 | 7.5 | 5.1 | 21.9 | 40.4 | 108.9 |  |  |  | 6.5248 | 0 | 32 | 0 | 21.6 | 17.8 | 13.3 | 57.3 | 175.6 | 176 | 182.4 | 105 | 0 | 24.9 | 16.6 | 50.6 |  |  | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 79.9 | 23.3 |  | 42.5 |  |  |  | 95.3 | 164.1 | 161.9 | 192 | 248.6 | 68.5 | 33.5 |  |  |  | 16.9 |  |  | 4.3 | 0.9 | 163.5 | 94.6 | 63.6 | 71.1 | 26.9 | 115.5 | 46.8 | 47.8 | 138.3 | 141.5 | 167.5 | 181.6 | 0 | 0 | 0 |  | 201.9 | 97 | 8.3 | 8.2 | 14.6 | 69.4 | 14.3 | 0.1 | 5.2 |  | 3 | 175.3 | 88.8 | 0.5 | 1 | 2.5 | 16.6 | 5.4 |  | 3.6 | 15.3 | 12.5 | 15.6 | 2.6 | 9.8 | 16 | 2.3 | 20 | 0 |  | 5.4 | 0.4 | 1.3 | 6 | 2.7 | 3 | 4.4 | 20.2 | 32 | 30.7 | 27.8 | 37.3 | 2.3 | 1.9 | 40.5 | 5.3 | 2.4 | 8.9 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 15.7 | 214.4 | 16.5 | 119.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 89.5 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 16.4 | 5.4 | 17.7 | 12.8 | 8.2 |  |  | 15.1 | 12 | 7.3 | 11 | 12.1 | 7059.0248 | 21 | 2.8815 | 3.3 | 6.2 | 27.2 | 9.5 | 2.3 | 6.1 | 78.4814
26/07/2026 | 12:00 | 19.4 | 549.7 | 181 |  |  | 50.2 | 87.6 | 0 | 0 | 174.3 | 187 | 186.3 | 270.7 |  |  | 88.5 | 4 | 0 |  |  | 106.7 | 7.9 | 5.3 | 21.9 | 40.3 | 107.3 |  |  |  | 6.5247 | 0 | 32 | 0 | 21.7 | 17.8 | 13.3 | 57.4 | 177.5 | 177.7 | 183 | 106.2 | 0 | 25.2 | 16.7 | 52.9 |  |  | 6.8 | 60.7 |  |  |  |  | 81 | 24.1 |  | 41.4 |  |  |  | 96 | 165 | 163.2 | 193.8 | 249.6 | 69.6 | 33.8 |  |  |  | 17.6 |  |  | 4.3 | 0.9 | 166.2 | 96.4 | 64.3 | 71.3 | 27.2 | 114.8 | 46.7 | 47.6 | 139.8 | 142.4 | 167.7 | 182.3 | 0 | 0 | 0 |  | 201.9 | 97.3 | 8.3 | 8 | 20.4 | 69.6 | 13.3 | 0.1 | 5.4 |  | 3.4 | 175.5 | 88.5 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 17.6 | 5.2 |  | 3.5 | 15.3 | 12.5 | 15.7 | 4.4 | 13.6 | 15.9 | 2.4 | 20 | 0 |  | 5.4 | 0.4 | 1.3 | 5.9 | 2.7 | 3.2 | 4.7 | 21.4 | 38.6 | 30.7 | 29.3 | 43.1 | 3.2 | 2.4 | 40.5 | 5.3 | 2.4 | 8.8 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 17.2 | 214.9 | 17.4 | 119.5 | 0.6 | 0 | 0 | 89.4 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 16.6 | 5.4 | 17.7 | 12.8 | 9.4 |  |  | 16 | 12 | 7.4 | 11 | 16.8 | 7126.2247 | 21.2 | 6.3637 | 3.3 | 6.2 | 27.1 | 9.5 | 2.3 | 6 | 81.9637
26/07/2026 | 12:30 | 14.5 | 543.1 | 179.6 |  |  | 50.1 | 85.6 | 0 | 0 | 175.1 | 186.3 | 186.5 | 273.1 |  |  | 72.4 | 4 | 0 |  |  | 106.9 | 7.3 | 5 | 21.7 | 40.3 | 102.5 |  |  |  | 6.5246 | 0 | 32.1 | 0 | 21 | 17.8 | 13.3 | 56.8 | 175.1 | 175.2 | 182.5 | 103.7 | 0 | 24.7 | 17.3 | 38.3 |  |  | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 79.6 | 24.1 |  | 41.6 |  |  |  | 95.3 | 165.6 | 163.9 | 195.4 | 248.7 | 67.3 | 33.7 |  |  |  | 16.6 |  |  | 4.3 | 0.9 | 135.3 | 90.3 | 63.3 | 71.2 | 26.7 | 114.3 | 46.3 | 47.5 | 139.6 | 142.2 | 168.3 | 181.9 | 0 | 0 | 0 |  | 201.8 | 97.2 | 8.3 | 8.1 | 24.8 | 70.7 | 13 | 0.1 | 5.3 |  | 3.4 | 176 | 88.9 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 17.1 | 5 |  | 3.5 | 15.3 | 12.6 | 15.8 | 4.7 | 12.7 | 16 | 2.4 | 20 | 0 |  | 5.2 | 0.4 | 1.3 | 5.5 | 2.7 | 2.9 | 4.6 | 20.6 | 45.2 | 30.6 | 34.1 | 45.5 | 5.2 | 2.6 | 40.5 | 5.3 | 2.4 | 8.8 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 14.4 | 216.8 | 17.4 | 119.4 | 0.6 | 0 | 48.1 | 89.5 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 16.4 | 5.4 | 17.6 | 12.7 | 9.8 |  |  | 15.8 | 12 | 8.7 | 11.1 | 16.6 | 7092.2246 | 20.6 | 6.5345 | 3.3 | 6.3 | 27.12 | 9.5 | 2.4 | 6 | 81.7545
26/07/2026 | 13:00 | 15.1 | 548.3 | 180.5 |  |  | 29.7 | 86.5 | 0 | 0 | 175.2 | 184.9 | 185 | 270.2 |  |  | 76.4 | 4 | 0 |  |  | 107.8 | 7.8 | 5.1 | 21.5 | 40.2 | 33.9 |  |  |  | 6.5251 | 0 | 33 | 0 | 22.1 | 17.8 | 13.3 | 57.3 | 175.3 | 175.4 | 182.5 | 96.5 | 0 | 26.9 | 16.4 | 41.7 |  |  | 6.7 | 60.3 |  |  |  |  | 80.2 | 24 |  | 41.6 |  |  |  | 80.2 | 165.8 | 164 | 194.4 | 249.6 | 67.9 | 33.8 |  |  |  | 16.9 |  |  | 4.3 | 0.9 | 107.8 | 79.4 | 63.9 | 71.4 | 28.6 | 65.4 | 31.4 | 31.4 | 140.3 | 143 | 167.5 | 163.9 | 0 | 0 | 0 |  | 201.9 | 97.2 | 8.3 | 8 | 32.8 | 71.6 | 14.7 | 0.1 | 5.4 |  | 3 | 178.3 | 90.4 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 17.5 | 5 |  | 3.6 | 15.3 | 12.7 | 15.8 | 7.7 | 18.9 | 16 | 2.4 | 20 | 1.1 |  | 5.2 | 0.4 | 1.3 | 5.5 | 2.4 | 3.1 | 4.7 | 23.9 | 43.6 | 30.6 | 34.4 | 41.1 | 4.5 | 3.4 | 40.5 | 5.3 | 2.4 | 8.8 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 14.7 | 218.6 | 16.8 | 120.1 | 0.6 | 99.1 | 102.2 | 89.7 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 16 | 5.3 | 17.6 | 12.8 | 9.3 |  |  | 16.3 | 12 | 8.6 | 11.3 | 17.6 | 7043.5251 | 20.5 | 7.6985 | 6.5 | 6.2 | 26.95 | 9.5 | 2.4 | 6 | 85.7485
26/07/2026 | 13:30 | 19.5 | 521.2 | 171.5 |  |  | 22.2 | 86.2 | 0 | 0 | 176 | 192.4 | 192.2 | 278.6 |  |  | 79.8 | 4 | 0 |  |  | 106.9 | 8.1 | 5.3 | 0 | 40.7 | 69.3 |  |  |  | 6.5246 | 0 | 32.9 | 0 | 22.9 | 17.9 | 13.2 | 57.5 | 178.4 | 178.3 | 182.4 | 95.7 | 0 | 19.9 | 17.6 | 33.3 |  |  | 6.8 | 60.7 |  |  |  |  | 81.3 | 21.4 |  | 42 |  |  |  | 80.8 | 165.7 | 163.4 | 194.5 | 251.7 | 70.5 | 33.9 |  |  |  | 17.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 131.8 | 93.3 | 64.6 | 72.9 | 29.1 | 65.1 | 32.9 | 32.8 | 139.4 | 141.9 | 164.1 | 102.1 | 0 | 0 | 0 |  | 189.8 | 95 | 8.3 | 8 | 28 | 71.6 | 14.6 | 0 | 5.5 |  | 1.7 | 178.8 | 90.8 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 17.9 | 5 |  | 3.6 | 15.3 | 12.7 | 15.8 | 6.2 | 17.6 | 16.1 | 2.4 | 20 | 1.1 |  | 5.3 | 0.4 | 1.2 | 5.4 | 2.5 | 3.3 | 4.7 | 23.4 | 50.3 | 30.8 | 30.3 | 38.9 | 5.4 | 2.6 | 40.6 | 5.3 | 2.4 | 8.6 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 15.9 | 220.4 | 16 | 121.1 | 0.6 | 97 | 107.2 | 89.9 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 15.2 | 5.4 | 17.6 | 12.6 | 9.6 |  |  | 15.8 | 12 | 9.7 | 11.3 | 17.8 | 7002.8246 | 20.2 | 7.7506 | 6.5 | 6.2 | 26.86 | 9.5 | 2.3 | 6.1 | 85.4106
26/07/2026 | 14:00 | 18.8 | 513.4 | 168.7 |  |  | 22.1 | 78.3 | 0 | 0 | 176.1 | 191.6 | 192 | 278.7 |  |  | 71.2 | 4 | 0 |  |  | 104.8 | 7.5 | 5.1 | 0 | 40.3 | 98.9 |  |  |  | 6.525 | 0 | 31 | 0 | 20.5 | 17.8 | 13.2 | 56.9 | 175.9 | 176.1 | 181.6 | 94.4 | 0 | 16.7 | 17.4 | 24.3 |  |  | 6.8 | 60.1 |  |  |  |  | 79.9 | 0 |  | 42 |  |  |  | 80.2 | 166 | 163.6 | 194.2 | 251.4 | 68.5 | 33.6 |  |  |  | 16.9 |  |  | 4.3 | 0.9 | 98.7 | 84.1 | 63.5 | 72.5 | 28.4 | 65 | 32.2 | 32.2 | 138.8 | 141.5 | 156.4 | 183 | 0 | 0 | 0 |  | 191.3 | 91 | 8.3 | 8 | 28.7 | 71.6 | 15.3 | 0 | 5.3 |  | 1 | 178.6 | 90.6 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 17.3 | 5 |  | 3.5 | 15.3 | 12.6 | 15.9 | 7.1 | 19.5 | 16.3 | 2.5 | 20 | 1 |  | 5.2 | 0.4 | 1.2 | 5.1 | 2.4 | 2.9 | 4.5 | 23 | 45.9 | 31 | 30.6 | 39 | 5.6 | 3 | 40.6 | 5.2 | 2.3 | 8.4 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 15.1 | 220.1 | 14.7 | 122.2 | 0.6 | 114.1 | 104.1 | 90.3 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 14.1 | 5.4 | 17.6 | 12.7 | 9.2 |  |  | 15.8 | 12 | 8.1 | 11.4 | 16.7 | 6979.225 | 20.1 | 7.7415 | 6.6 | 6.2 | 26.82 | 9.5 | 2.4 | 6 | 85.3615
26/07/2026 | 14:30 | 17.7 | 478.5 | 155.1 |  |  | 22 | 84.3 | 0 | 0 | 175 | 192.6 | 193.8 | 276.4 |  |  | 86.3 | 4 | 0 |  |  | 106.9 | 7.7 | 5.2 | 18.5 | 40.3 | 78.2 |  |  |  | 6.5251 | 0 | 31 | 0 | 19.6 | 17.6 | 13.2 | 57.4 | 176.8 | 177.3 | 182.3 | 95 | 0 | 26.5 | 17 | 25.6 |  |  | 6.7 | 60.8 |  |  |  |  | 80.3 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 80.4 | 164.6 | 163 | 193.5 | 252.3 | 68.8 | 34.1 |  |  |  | 17.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 131.7 | 84.8 | 62.9 | 72.7 | 29.4 | 64.7 | 32.4 | 32.4 | 138.5 | 141.4 | 166.4 | 181.3 | 0 | 0 | 0 |  | 204.9 | 99.1 | 8.3 | 8 | 31.4 | 71.5 | 14 | 0 | 5.4 |  | 1.2 | 178 | 90 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 17.6 | 4.9 |  | 3.5 | 15.3 | 12.5 | 15.9 | 7 | 21.5 | 16.1 | 2.4 | 20 | 1.1 |  | 5.2 | 0.3 | 1.1 | 5 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 20.7 | 42.1 | 31.3 | 35.8 | 47.6 | 7.6 | 4.3 | 40.7 | 5.1 | 2.3 | 8.7 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 14 | 219.1 | 13.2 | 121.9 | 0.6 | 110.7 | 97 | 89.5 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 12.6 | 5.4 | 17.7 | 12.7 | 9.5 |  |  | 16.4 | 12 | 9.9 | 11.3 | 15.2 | 7025.9251 | 20 | 6.6387 | 6.6 | 6.2 | 26.8 | 9.5 | 2.3 | 6 | 84.0387
26/07/2026 | 15:00 | 20.4 | 478.9 | 153.9 |  |  | 30.4 | 80.2 | 0 | 0 | 175.2 | 192.5 | 191.5 | 278.3 |  |  | 72.2 | 4 | 0 |  |  | 107.8 | 7.9 | 5.3 | 22.1 | 40.2 | 96.7 |  |  |  | 6.5251 | 0 | 30.7 | 0 | 20.6 | 17.6 | 13.2 | 57.7 | 178.6 | 180.1 | 181.8 | 96.6 | 0 | 22.8 | 17.7 | 21.2 |  |  | 6.7 | 60.7 |  |  |  |  | 81.1 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 80.8 | 164.9 | 162.8 | 194 | 251 | 70.3 | 33.8 |  |  |  | 17.6 |  |  | 4.3 | 0.9 | 137 | 71.5 | 61.4 | 72.3 | 29.5 | 64.7 | 33.3 | 33.3 | 139.2 | 142.1 | 167.1 | 181.5 | 0 | 0 | 0 |  | 204.5 | 98.9 | 8.3 | 8.1 | 23.5 | 70.3 | 15.2 | 0 | 5.5 |  | 1.9 | 174.8 | 88.6 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 17.6 | 4 |  | 3.5 | 15.3 | 12.4 | 16 | 6.4 | 19.1 | 15.6 | 1.7 | 20 | 1.1 |  | 5.2 | 0.3 | 0.9 | 4.9 | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 17.2 | 33.9 | 31.1 | 38.3 | 46.4 | 6.7 | 4.9 | 40 | 5.1 | 2.3 | 8.7 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 15.3 | 214.5 | 11.2 | 121 | 0.6 | 95.1 | 91.3 | 88.4 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 10.8 | 5.4 | 17.7 | 12.7 | 10 |  |  | 16.3 | 12 | 8.5 | 11.4 | 17.5 | 6978.7251 | 19.9 | 3.2175 | 6.6 | 6.2 | 26.54 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 80.4575
26/07/2026 | 15:30 | 17.5 | 480.4 | 158.6 |  |  | 42.5 | 81.8 | 0 | 0 | 177.5 | 193.4 | 195.2 | 277.7 |  |  | 119 | 4 | 0 |  |  | 103 | 7.7 | 5.2 | 22.3 | 40.3 | 103.7 |  |  |  | 6.5256 | 0 | 30 | 13 | 20.2 | 18 | 13.2 | 57.2 | 176.6 | 177.4 | 182.6 | 95 | 0 | 24.7 | 17.5 | 46 |  |  | 6.8 | 60.8 |  |  |  |  | 80.3 | 0 |  | 42.3 |  |  |  | 80.4 | 166.3 | 164.6 | 196 | 250.2 | 68.9 | 33.8 |  |  |  | 17.1 |  |  | 4.3 | 0.9 | 161.6 | 74.6 | 60.9 | 70.9 | 29.2 | 64.7 | 32.6 | 32.6 | 139.5 | 141.8 | 168.3 | 181.6 | 0 | 0 | 0 |  | 204.5 | 98.8 | 8.4 | 8 | 19.7 | 67.8 | 14.5 | 0 | 5.3 |  | 2.5 | 169.8 | 85.9 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 17.4 | 4 |  | 3.5 | 15.3 | 12.1 | 15.7 | 5.1 | 16.1 | 14.3 | 2.4 | 20 | 1.1 |  | 5 | 0.2 | 0.8 | 4.6 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 15.9 | 29.4 | 30.2 | 31.3 | 37.4 | 6 | 4 | 38.9 | 5 | 2.3 | 8.7 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 13.6 | 208.6 | 9.1 | 118.2 | 0.6 | 99.5 | 86.8 | 84.9 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 8.6 | 5.4 | 20 | 10.1 | 9.2 |  |  | 15.4 | 12 | 8.8 | 11.4 | 17.7 | 7044.9256 | 19.6 | 0.68473 | 6.6 | 6.2 | 26.93 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 78.0147
26/07/2026 | 16:00 | 20.2 | 478.4 | 155.5 |  |  | 42.9 | 82.2 | 0 | 0 | 176.6 | 190.9 | 190.6 | 275 |  |  | 72.4 | 4 | 0 |  |  | 104.8 | 7.9 | 5.2 | 22.3 | 40.2 | 77.9 |  |  |  | 6.5264 | 0 | 29.2 | 61.3 | 19.5 | 17.8 | 12.6 | 56.7 | 179.3 | 179.3 | 182.1 | 95.3 | 0 | 24.4 | 17.7 | 76.5 |  |  | 6.7 | 61 |  |  |  |  | 80.9 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 80.9 | 165.3 | 163.4 | 194.7 | 251.5 | 70.4 | 33.6 |  |  |  | 17.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 195.4 | 73.9 | 60.5 | 69.8 | 29.5 | 117 | 46.7 | 47.7 | 139.1 | 141.6 | 167.9 | 180.9 | 0 | 0 | 0 |  | 205.3 | 99.2 | 8.3 | 8 | 16.7 | 58.5 | 12.8 | 0 | 5.5 |  | 2.8 | 157.3 | 79.3 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 17.6 | 3.9 |  | 3.5 | 15.3 | 11.2 | 14.5 | 5 | 19.3 | 11.2 | 2.4 | 20 | 1.1 |  | 5.1 | 0.2 | 0.6 | 4.6 | 2.1 | 3.2 | 4.6 | 19.5 | 26.3 | 24.7 | 23.1 | 27.6 | 4.1 | 3.2 | 35.6 | 5 | 2.3 | 8.5 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 13.8 | 193 | 6.9 | 94.9 | 0.6 | 95 | 82.6 | 77.1 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 6.4 | 5.3 | 19.7 | 10 | 9.6 |  |  | 15.4 | 12 | 9.3 | 11.4 | 17.8 | 7032.2264 | 19.7 | 0 | 6.6 | 6.2 | 26.94 | 9.5 | 2.3 | 6.1 | 77.34
26/07/2026 | 16:30 | 60 | 644.5 | 215.8 |  |  | 42.2 | 84.6 | 0 | 0 | 177.1 | 194.1 | 193.9 | 276.5 |  |  | 73.5 | 4 | 0 |  |  | 107.3 | 7.9 | 5.2 | 22.2 | 40.2 | 92.2 |  |  |  | 6.5258 | 0 | 28.8 | 31 | 20.2 | 17.8 | 11.8 | 57.4 | 177.6 | 178.7 | 181.9 | 95.1 | 0 | 23.4 | 16.8 | 26.8 |  |  | 6.8 | 59.5 |  |  |  |  | 93.8 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 80.7 | 166.4 | 164.2 | 195.7 | 251.9 | 69.7 | 34 |  |  |  | 17.5 |  |  | 4.3 | 0.9 | 252.5 | 77.2 | 57.3 | 66.9 | 28.7 | 115.8 | 47.2 | 48.1 | 139.9 | 142.5 | 167.9 | 182 | 0 | 0 | 0 |  | 205.7 | 99.5 | 8.3 | 8 | 11.9 | 31.2 | 13.7 | 0 | 5.5 |  | 2.8 | 79.1 | 42.5 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 17.7 | 4 |  | 3.5 | 15.3 | 8.5 | 11.1 | 3.1 | 11.2 | 3.3 | 2.4 | 20 | 1.2 |  | 5 | 0.1 | 0.5 | 4.6 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 26.3 | 37.7 | 14.4 | 19.9 | 23.9 | 3.2 | 1 | 20.5 | 4.8 | 2.3 | 8.4 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 14.2 | 118.6 | 4.3 | 55.5 | 0.6 | 126.2 | 141 | 43.5 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 3.9 | 5.4 | 18.8 | 10 | 9.7 |  |  | 15.5 | 12 | 7.8 | 11.4 | 17.1 | 7059.9258 | 19.6 | 0 | 6.6 | 6.2 | 26.62 | 9.5 | 2.3 | 6.1 | 76.92
26/07/2026 | 17:00 | 56.9 | 644.2 | 215.9 |  |  | 41.7 | 83 | 0 | 77.8 | 176.7 | 197.2 | 198.7 | 278 |  |  | 95.4 | 3.9 | 0 |  |  | 103.5 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 60.8 | 40.6 |  |  |  | 6.5267 | 0 | 29.8 | 31 | 19.3 | 17.8 | 12.1 | 56.7 | 176.2 | 176.8 | 181.5 | 99.8 | 0 | 18.5 | 16.5 | 72 |  |  | 6.8 | 107.4 |  |  |  |  | 93.9 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 85.2 | 167.4 | 165.2 | 196.7 | 254.1 | 69.2 | 34.1 |  |  |  | 16.9 |  |  | 4.3 | 0.9 | 258.5 | 88.5 | 56.5 | 66.8 | 28.1 | 116.8 | 47.5 | 48.2 | 140.2 | 143.1 | 167.3 | 182.5 | 147.6 | 0 | 0 |  | 205.8 | 99.7 | 8.3 | 8.1 | 17 | 10.1 | 11.5 | 0 | 5.3 |  | 2.8 | 34.6 | 17.8 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 17.6 | 4 |  | 3.6 | 15.3 | 3 | 4.1 | 3.8 | 13.3 | 0 | 2.4 | 20 | 1.2 |  | 4.9 | 0 | 0 | 4.6 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | 24.7 | 45.6 | 4.2 | 11.1 | 15.9 | 1.6 | 1.2 | 5.6 | 4.8 | 2.3 | 8.4 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 14.8 | 40.6 | 1.7 | 15.7 | 0.6 | 116.3 | 109.2 | 15.1 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 5.4 | 19.1 | 10 | 9.3 |  |  | 16.3 | 12 | 9.4 | 11.4 | 17.8 | 7064.0267 | 19.5 | 5.578 | 6.6 | 6.2 | 26.65 | 9.5 | 2.4 | 6 | 82.428
26/07/2026 | 17:30 | 89.6 | 640.4 | 214.7 |  |  | 41.9 | 79.9 | 0 | 77.2 | 178.4 | 197.3 | 197.3 | 276.4 |  |  | 131.4 | 4 | 0 |  |  | 100.1 | 7.4 | 5 | 22.4 | 69.7 | 21.2 |  |  |  | 6.5256 | 0 | 29.5 | 100.7 | 19.3 | 17.8 | 12.3 | 55.5 | 181.4 | 181.3 | 185.9 | 98.1 | 15.8 | 16.5 | 17.3 | 26.6 |  |  | 6.8 | 105.7 |  |  |  |  | 93.3 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 85.9 | 167.2 | 165.3 | 196.8 | 252.1 | 68.7 | 33.9 |  |  |  | 16.8 |  |  | 4.3 | 0.9 | 143.6 | 79.8 | 61.6 | 70.8 | 28 | 116.1 | 47.3 | 48.2 | 139.2 | 142.1 | 167.8 | 182.3 | 174.1 | 0 | 81.4 |  | 206.3 | 99.8 | 8.3 | 8 | 23.3 | 0 | 12.7 | 0 | 10.1 |  | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 12.6 | 4 |  | 3.5 | 15.3 | 0.1 | 0.2 | 5.7 | 18.4 | 0 | 2.4 | 20 | 1.3 |  | 4.9 | 0 | 0 | 4.6 | 2.5 | 2.9 | 4.4 | 21.4 | 44.7 | 0 | 6.5 | 12.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 4.8 | 2.3 | 8.4 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 11.4 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 88.8 | 126.9 | 0.4 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 18.9 | 10 | 9.5 |  |  | 16.2 | 12 | 9 | 11 | 17.5 | 6981.9256 | 19.5 | 7.84 | 6.6 | 6.2 | 26.58 | 9.5 | 2.3 | 6.1 | 84.62
26/07/2026 | 18:00 | 86 | 639.8 | 214.9 |  |  | 40 | 74.9 | 62.4 | 77.7 | 179.8 | 198 | 199.2 | 275.7 |  |  | 165.6 | 3.7 | 0 |  |  | 99.6 | 7.4 | 4.9 | 22.5 | 77.7 | 20.8 |  |  |  | 6.5266 | 0 | 28.9 | 138.2 | 17.8 | 17.6 | 13.8 | 52.7 | 182.3 | 182.1 | 186.4 | 94.9 | 25.1 | 20.8 | 16.1 | 56.6 |  |  | 6.7 | 106 |  |  |  |  | 91.7 | 0 |  | 41.2 |  |  |  | 83.1 | 168.9 | 166.8 | 198.3 | 254.5 | 67.1 | 34.3 |  |  |  | 15.8 |  |  | 4.3 | 0.9 | 249.5 | 107.2 | 63.3 | 68.7 | 27.3 | 116.3 | 47.3 | 48.5 | 140 | 142.9 | 167.3 | 183.4 | 92 | 0 | 171.3 |  | 207.5 | 100.3 | 8.3 | 8 | 20.2 | 0 | 8.7 | 0 | 10 |  | 2.7 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 12.5 | 3.9 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 6 | 20.2 | 0 | 1.8 | 20 | 1.4 |  | 4.8 | 0 | 0 | 4.6 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 25.2 | 36 | 0 | 7.9 | 9.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 4.8 | 2.3 | 8.7 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.4 | 140.6 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 19.9 | 9.9 | 9.7 |  |  | 15.6 | 12 | 6.5 | 11.3 | 17.5 | 7323.6266 | 19.5 | 7.948 | 6.6 | 6.2 | 26.79 | 9.5 | 2.4 | 16.2 | 95.138
26/07/2026 | 18:30 | 100.3 | 646.6 | 216.5 |  |  | 42.1 | 80.2 | 77.6 | 77.2 | 180 | 198.8 | 198.8 | 276.5 |  |  | 228.3 | 4 | 0 |  |  | 106.4 | 7.8 | 5.2 | 22.4 | 78.2 | 102.2 |  |  |  | 6.5258 | 0 | 28.3 | 138.3 | 18.9 | 17.8 | 14.1 | 57.3 | 182.3 | 182.1 | 186.7 | 98.6 | 46.3 | 21 | 16.7 | 69.3 |  |  | 6.7 | 121.2 |  |  |  |  | 93.7 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 86 | 168.8 | 166.6 | 198.7 | 253.9 | 69.2 | 34.2 |  |  |  | 40.4 |  |  | 4.3 | 0.9 | 268.7 | 115.8 | 65.2 | 70.5 | 29 | 116.4 | 47.6 | 48.4 | 139.8 | 142.9 | 168 | 182.3 | 175.1 | 0 | 175.3 |  | 207.7 | 100.4 | 8.3 | 7.8 | 19.4 | 0 | 5.9 | 0 | 10.3 |  | 2.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 12.5 | 4 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 5.4 | 18.3 | 0 | 1.8 | 20 | 1.4 |  | 4.9 | 0 | 0 | 5.3 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 20.1 | 46.9 | 0 | 8.3 | 12.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 4.8 | 2.3 | 8.7 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95 | 92.5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20.2 | 10.1 | 9.2 |  |  | 15.7 | 12 | 6.8 | 11.1 | 15.4 | 7657.5258 | 19.5 | 7.96 | 6.6 | 6.3 | 27.27 | 9.5 | 2.4 | 16.1 | 95.63
26/07/2026 | 19:00 | 101.4 | 653.6 | 216.6 |  |  | 43 | 81.1 | 77.2 | 77.6 | 179.9 | 198.5 | 199.2 | 276.1 |  |  | 294.5 | 4.1 | 0 |  |  | 107.7 | 8.2 | 5.3 | 22.5 | 94.1 | 67 |  |  |  | 6.5263 | 151.6 | 28.3 | 125 | 19.9 | 17.7 | 13.6 | 57.5 | 181.8 | 182.2 | 186.4 | 103 | 41 | 22 | 17.5 | 49.7 |  |  | 6.7 | 110.9 |  |  |  |  | 94.2 | 22.7 |  | 43.1 |  |  |  | 90.2 | 168.6 | 166.9 | 198.8 | 255.6 | 70.7 | 34.4 |  |  |  | 45.9 |  |  | 4.3 | 0.9 | 226.2 | 102.7 | 66.9 | 70.5 | 30.8 | 116.4 | 47.9 | 48.6 | 139.8 | 142.7 | 167.8 | 182.4 | 175.9 | 0 | 177.3 |  | 208.2 | 100.6 | 8.3 | 7.8 | 13.6 | 0 | 2.5 | 0 | 10.4 |  | 2.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 12.6 | 3.9 |  | 3.5 | 15.3 | 0 | 0 | 4.4 | 16.4 | 0 | 1.4 | 20 | 1.4 |  | 4.9 | 0 | 0 | 5.3 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 19 | 48.2 | 0 | 10 | 8.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | 4.8 | 2.2 | 8.6 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75.2 | 78.7 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 9.2 |  |  | 16.6 | 12 | 6.7 | 11.4 | 18 | 7768.4263 | 19.6 | 7.968 | 6.6 | 6.2 | 27.48 | 9.5 | 2.4 | 16.1 | 95.848
26/07/2026 | 19:30 | 101.4 | 648.7 | 215.5 |  |  | 42 | 80.2 | 77.5 | 76.8 | 179.7 | 198.6 | 198.5 | 276 |  |  | 264.8 | 4 | 0 |  |  | 104.8 | 7.8 | 5.1 | 22.4 | 70.1 | 98.8 |  |  |  | 6.5259 | 149.4 | 29 | 129.7 | 19.5 | 17.7 | 13.5 | 54.9 | 182.3 | 182.3 | 186.5 | 100.1 | 40 | 21 | 17.3 | 47.3 |  |  | 6.8 | 110.6 |  |  |  |  | 93.5 | 25.1 |  | 44.4 |  |  |  | 89.1 | 168.8 | 166.9 | 198.4 | 253.6 | 69.4 | 34.1 |  |  |  | 45.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 267.5 | 110.2 | 66.1 | 70.8 | 30.5 | 116.6 | 47.9 | 48.6 | 139.6 | 142.7 | 168 | 182.8 | 173.5 | 0 | 174 |  | 208.3 | 100.8 | 8.4 | 7.8 | 13.4 | 0 | 3 | 0 | 10.2 |  | 2.7 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 12.3 | 4 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 3.8 | 13.1 | 0 | 2.3 | 20 | 1.5 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 17.7 | 35.3 | 0 | 8.8 | 14.6 | 1.8 | 0.5 | 0 | 4.8 | 2.2 | 8.6 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46.8 | 42.4 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.3 | 20.2 | 10 | 9.7 |  |  | 16.5 | 12 | 6.6 | 11.4 | 16 | 7688.3259 | 19.7 | 7.962 | 6.6 | 6.2 | 27.54 | 9.5 | 2.3 | 16 | 95.802
26/07/2026 | 20:00 | 99.1 | 641.3 | 212.7 |  |  | 41.8 | 81.5 | 76.7 | 76.7 | 180 | 199.1 | 198.6 | 273.3 |  |  | 346.4 | 3.9 | 0 |  |  | 100.1 | 7.3 | 5 | 22.6 | 70.1 | 80.4 |  |  |  | 6.526 | 142.5 | 29 | 122.3 | 19.5 | 17.8 | 13.3 | 55.4 | 181.9 | 182 | 186.4 | 99.7 | 39.9 | 20.6 | 17.1 | 70.8 |  |  | 6.7 | 109.7 |  |  |  |  | 92.8 | 25.1 |  | 44.5 |  |  |  | 88.7 | 168.6 | 166.6 | 198.9 | 255.1 | 68.6 | 33.8 |  |  |  | 44.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 259.3 | 106.1 | 65.6 | 75.6 | 30.3 | 116.8 | 47.8 | 48.7 | 139.6 | 142.5 | 168 | 182.9 | 173.2 | 0 | 174.1 |  | 208.6 | 100.7 | 8.3 | 7.8 | 10.7 | 0 | 2.7 | 0 | 10.2 |  | 2.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 12.1 | 4 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 3.4 | 11.5 | 0 | 2.3 | 20 | 1.5 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.4 | 2.3 | 3 | 3.6 | 18.9 | 31.5 | 0 | 8.5 | 19 | 0.7 | 0.5 | 0 | 4.8 | 2.2 | 8.6 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23 | 20 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 9.6 |  |  | 15.6 | 12 | 6.7 | 11.4 | 10.8 | 7672.526 | 19.7 | 7.959 | 6.6 | 6.2 | 27.63 | 9.5 | 2.3 | 16 | 95.889
26/07/2026 | 20:30 | 99.2 | 647.6 | 215 |  |  | 42 | 82.2 | 77.2 | 77.8 | 179.8 | 198.7 | 198.5 | 274 |  |  | 390.7 | 4 | 0 |  |  | 104.7 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 70.2 | 94.6 |  |  |  | 6.5269 | 143.8 | 29 | 141.1 | 19.2 | 17.8 | 13 | 56.8 | 182.6 | 182.6 | 186.4 | 100.8 | 40.1 | 21.8 | 16.6 | 81.9 |  |  | 6.7 | 110.6 |  |  |  |  | 93.3 | 24.9 |  | 44.4 |  |  |  | 89.1 | 168.5 | 167 | 198.6 | 254.6 | 68.9 | 34.1 |  |  |  | 45.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 267.6 | 116.6 | 66 | 73.8 | 30.6 | 116.9 | 48 | 48.8 | 139.5 | 142.6 | 167.8 | 183.3 | 174.2 | 0 | 174.8 |  | 208.6 | 100.8 | 8.3 | 7.8 | 9.5 | 0 | 2.3 | 0 | 10.3 |  | 2.7 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 12.5 | 4 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 2.8 | 9.7 | 0 | 2.3 | 20 | 1.6 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.5 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 15.6 | 27.8 | 0 | 13.8 | 27 | 1.7 | 1.1 | 0 | 4.6 | 2.2 | 8.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.6 | 22.1 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20.1 | 10 | 9.3 |  |  | 16.1 | 12 | 7.7 | 11.4 | 16.5 | 7813.2269 | 19.8 | 7.955 | 6.6 | 6.1 | 27.66 | 9.5 | 2.3 | 16.1 | 96.015
26/07/2026 | 21:00 | 100.2 | 648 | 215.2 |  |  | 42.1 | 79 | 0 | 78.6 | 179.1 | 198.6 | 199 | 272.9 |  |  | 397.8 | 4 | 0 |  |  | 104.8 | 7.8 | 5.2 | 22.4 | 70.1 | 135.8 |  |  |  | 6.5282 | 144 | 29.7 | 123 | 19.5 | 17.8 | 12.9 | 56.9 | 182.7 | 182.5 | 186.3 | 101.9 | 40 | 22.4 | 15.9 | 95.1 |  |  | 6.7 | 100.1 |  |  |  |  | 93.4 | 24.6 |  | 44.2 |  |  |  | 89.1 | 168.6 | 166.6 | 198.6 | 255.9 | 68.4 | 34.2 |  |  |  | 45.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 245.8 | 104.8 | 66.2 | 74.8 | 30.6 | 116.9 | 48.1 | 48.8 | 140 | 142.9 | 167.4 | 183.2 | 174.5 | 0 | 175.2 |  | 208.5 | 100.7 | 8.3 | 7.7 | 7.6 | 0 | 1.8 | 0 | 10.3 |  | 2.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 12.4 | 4 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 0 | 2.2 | 20 | 1.5 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.5 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 16.3 | 25 | 0 | 10.2 | 17.3 | 1.6 | 0.9 | 0 | 4.5 | 2.2 | 8.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.2 | 18.1 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 15.5 | 12 | 8.3 | 11.4 | 16.4 | 7707.2282 | 19.7 | 7.939 | 6.6 | 6.1 | 27.62 | 9.5 | 2.4 | 16 | 95.859
26/07/2026 | 21:30 | 100.5 | 643.7 | 213.1 |  |  | 44.5 | 78.3 | 0 | 79.2 | 182.1 | 197.6 | 196.2 | 277.4 |  |  | 361.3 | 4.1 | 0 |  |  | 106.6 | 7.6 | 5.1 | 22.5 | 70.3 | 169.1 |  |  |  | 6.5264 | 0 | 28.9 | 136.8 | 19.6 | 17.8 | 12.9 | 56 | 182.8 | 181.5 | 186.1 | 101.1 | 41 | 22.5 | 17.1 | 85.5 |  |  | 6.8 | 100.4 |  |  |  |  | 93.3 | 25.2 |  | 43.9 |  |  |  | 91.3 | 167.5 | 165.2 | 198 | 256.4 | 70.7 | 34 |  |  |  | 45.6 |  |  | 4.3 | 0.9 | 268.1 | 115.6 | 66.3 | 78.1 | 30.6 | 116.6 | 48.1 | 48.8 | 139.5 | 142.5 | 167.5 | 182.9 | 177.4 | 0 | 177.7 |  | 208.3 | 100.9 | 8.3 | 7.7 | 5.1 | 0 | 4.4 | 0 | 10.4 |  | 2.7 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 12.2 | 4 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 0 | 2 | 20 | 1.5 |  | 4.9 | 0 | 0 | 5.4 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 17.9 | 32.4 | 0 | 5 | 12.5 | 0.4 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 8.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 10.1 |  |  | 15.3 | 12 | 7.5 | 11.4 | 15.5 | 7573.0264 | 19.8 | 7.962 | 6.6 | 6.1 | 27.59 | 9.5 | 2.3 | 16.1 | 95.952
26/07/2026 | 22:00 | 100 | 653.1 | 216.6 |  |  | 42.2 | 76.5 | 0 | 79.2 | 179.9 | 197.3 | 197.2 | 277.4 |  |  | 375.8 | 4 | 0 |  |  | 103.8 | 8 | 5.2 | 22.6 | 70.3 | 133.2 |  |  |  | 6.5258 | 0 | 29 | 57.8 | 19.6 | 17.8 | 12.9 | 56.9 | 182.5 | 182 | 186.6 | 101.3 | 39.9 | 23.3 | 15.8 | 105.8 |  |  | 6.7 | 100.5 |  |  |  |  | 93.6 | 25.3 |  | 44.7 |  |  |  | 89.3 | 168.6 | 166.8 | 198.6 | 255.5 | 69.4 | 34.5 |  |  |  | 45.6 |  |  | 4.3 | 0.9 | 253.5 | 112.5 | 66.6 | 77.6 | 30.8 | 116.8 | 48 | 48.8 | 139.8 | 142.9 | 168.2 | 183.1 | 175.1 | 0 | 175.8 |  | 208.4 | 101 | 8.4 | 7.7 | 4.2 | 0 | 6 | 0 | 10.3 |  | 2.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 12.7 | 3.8 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 1.2 | 4.6 | 0 | 2 | 19.9 | 1.5 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.4 | 2.9 | 3.4 | 4.6 | 18.8 | 28.5 | 0 | 10 | 16.3 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 2.2 | 8.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 7.3 |  |  | 15.9 | 12 | 8.2 | 11.4 | 16.7 | 7484.7257 | 19.9 | 7.964 | 6.6 | 6.1 | 27.68 | 9.5 | 2.6 | 16 | 96.344
26/07/2026 | 22:30 | 99.7 | 647.7 | 215.9 |  |  | 42 | 78.1 | 0 | 81.6 | 179.8 | 197.9 | 198.1 | 276 |  |  | 234.4 | 4 | 0 |  |  | 104.1 | 7.6 | 5.2 | 22.5 | 80.1 | 126.4 |  |  |  | 6.5255 | 0 | 29.9 | 30.8 | 19.9 | 17.6 | 12.6 | 56.2 | 182.4 | 182.1 | 186.4 | 100.4 | 39.7 | 23.4 | 15.8 | 93.3 |  |  | 6.8 | 99.8 |  |  |  |  | 93.2 | 25.2 |  | 44.8 |  |  |  | 89.1 | 168.6 | 166.8 | 198.6 | 257.3 | 69.3 | 34.2 |  |  |  | 45.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 240.4 | 103.4 | 66.2 | 77.6 | 30.5 | 116.9 | 48 | 48.9 | 139.9 | 143.1 | 167.7 | 182.8 | 174.4 | 0 | 175.2 |  | 208.5 | 101 | 8.3 | 7.7 | 2.5 | 0 | 7.1 | 0 | 10.3 |  | 2.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 12.4 | 3.7 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0.6 | 2.5 | 0 | 2 | 20 | 1.5 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.5 | 3.1 | 3.2 | 4.9 | 18.1 | 17.5 | 0 | 10.1 | 18.8 | 1.3 | 0.9 | 0 | 4.5 | 2.1 | 8.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 6.6 |  |  | 16.4 | 12 | 6.9 | 11.4 | 17.6 | 7264.8255 | 19.9 | 7.957 | 6.6 | 6.1 | 27.84 | 9.5 | 2.8 | 16 | 96.697
26/07/2026 | 23:00 | 99.4 | 647.1 | 215.2 |  |  | 42.1 | 80 | 0 | 81.6 | 180 | 197.1 | 197.3 | 279.2 |  |  | 172.4 | 4 | 0 |  |  | 105.4 | 7.4 | 5.1 | 22.6 | 80.1 | 124.7 |  |  |  | 6.5267 | 0 | 30 | 0 | 19.9 | 17.8 | 12.7 | 54.7 | 182.5 | 182.5 | 186.8 | 100.5 | 39.8 | 23.3 | 16.3 | 56.9 |  |  | 6.8 | 99.9 |  |  |  |  | 93 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 89.2 | 169.3 | 167.4 | 199.5 | 258.4 | 68.5 | 34.2 |  |  |  | 45 |  |  | 4.3 | 0.9 | 197.6 | 86.7 | 66.1 | 76.9 | 30.6 | 117.3 | 48.1 | 49 | 140.6 | 143.6 | 168.8 | 183.5 | 174.4 | 0 | 174.9 |  | 208.4 | 101 | 8.3 | 7.7 | 2.6 | 0 | 8.4 | 0 | 10.2 |  | 2.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 12.2 | 3.7 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | 2 | 20 | 1.4 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.4 | 3.4 | 3.1 | 5.2 | 20.4 | 15.8 | 0 | 11.5 | 26.1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 4.5 | 2.2 | 8.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.3 | 20 | 10 | 8 |  |  | 16.4 | 12 | 7.2 | 11.3 | 16.3 | 7067.5267 | 19.9 | 7.947 | 6.6 | 6.1 | 27.89 | 9.5 | 3 | 16 | 96.937
26/07/2026 | 23:30 | 100.3 | 648.1 | 216 |  |  | 22.7 | 80 | 0 | 82.8 | 180 | 195.5 | 195.6 | 277.5 |  |  | 129.2 | 4 | 8.2 |  |  | 105.6 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 80.1 | 120.8 |  |  |  | 6.5264 | 0 | 29.5 | 0 | 19.7 | 18 | 12.8 | 56.2 | 182.9 | 182.9 | 187 | 101.7 | 34.4 | 23.4 | 15.7 | 55.8 |  |  | 6.7 | 92.4 |  |  |  |  | 93.1 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 89 | 168.6 | 166.9 | 198.8 | 258.1 | 69 | 34.2 |  |  |  | 45.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 186.1 | 101.8 | 66.1 | 76.8 | 30.6 | 117.1 | 48.1 | 48.9 | 140.1 | 143.3 | 168.2 | 183.5 | 174.4 | 0 | 175.2 |  | 208.1 | 100.9 | 8.3 | 7.7 | 3.6 | 0 | 8.1 | 0 | 10.2 |  | 2.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 12.4 | 3.8 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 2.3 | 19.9 | 1.4 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.4 | 3.4 | 3.2 | 5.4 | 22.9 | 18.2 | 0 | 3.7 | 9.9 | 0.1 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 8.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.3 | 20 | 10 | 9.1 |  |  | 16.3 | 12 | 6.2 | 11.3 | 16.9 | 6980.7265 | 19.8 | 7.936 | 6.6 | 6.1 | 28 | 9.5 | 3.2 | 16 | 97.136
27/07/2026 | 00:00 | 97.5 | 642.9 | 213.6 |  |  | 0 | 80.5 | 0 | 79.4 | 180 | 197.2 | 203.7 | 283.1 |  |  | 65.7 | 3.9 | 12.9 |  |  | 100.4 | 7 | 5 | 22.5 | 79.9 | 120.2 |  |  |  | 6.5262 | 0 | 29 | 0 | 19.3 | 17.9 | 12.8 | 55.1 | 183.5 | 183 | 187.3 | 99.7 | 18.5 | 22.5 | 0 | 41.8 |  |  | 6.7 | 83.7 |  |  |  |  | 92.1 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 87.9 | 169 | 167.5 | 199 | 257.8 | 67.4 | 34.1 |  |  |  | 44.4 |  |  | 4.3 | 0.9 | 107.7 | 87.7 | 64.3 | 76.5 | 30.4 | 117.3 | 48.2 | 49 | 140.5 | 143.4 | 168 | 183.5 | 174.4 | 0 | 174.9 |  | 208.7 | 101 | 8.3 | 7.8 | 5.1 | 0 | 9.8 | 0 | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 12 | 3.7 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0.5 | 4.6 | 0 | 2.3 | 19.8 | 1.4 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.4 | 3.3 | 2.9 | 5 | 26 | 17.9 | 0 | 2.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 8.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.3 | 20 | 9.9 | 8.8 |  |  | 16.5 | 12 | 8.9 | 11.3 | 16.4 | 6743.7262 | 19.8 | 7.953 | 6.6 | 6.1 | 28.09 | 9.5 | 3.3 | 16.1 | 97.443
EJEC |  | 1624.9 | 14023.95 | 4648.3 | 0 | 0 | 685.25 | 2024.3 | 224.3 | 590.6 | 4280.15 | 4605.7 | 4614.05 | 6621.25 | 0 | 0 | 3238.2 | 95.55 | 68.1 | 0 | 0 | 2516.9 | 184.65 | 123 | 512.95 | 1384 | 1636.95 | 0 | 0 | 0 | 156.5841 | 365.65 | 745.1 | 1026.65 | 504.85 | 427.9 | 316.1 | 1360.5 | 4335.25 | 4336.4 | 4443.85 | 2361.7 | 250.75 | 553.9 | 252.35 | 1025.75 | 0 | 0 | 161.5 | 1930.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.55 | 157.5 | 0 | 1021.95 | 0 | 0 | 0 | 2073.85 | 3873.35 | 3837.2 | 4334.3 | 5939.35 | 1656.45 | 818.8 | 0 | 0 | 0 | 615.15 | 0 | 0 | 103.2 | 21.6 | 3164.8 | 2264.05 | 1538 | 1663.3 | 702.2 | 2648.85 | 1101.4 | 1119.8 | 3360.75 | 3431.2 | 4008.5 | 4342.5 | 2449.1 | 396.4 | 2313.8 | 0 | 4904.65 | 2376.6 | 199.85 | 177.25 | 792.05 | 636.65 | 266.45 | 1.85 | 211.65 | 0 | 43.35 | 1607.15 | 814.05 | 12 | 27.7 | 58.9 | 339.75 | 105.9 | 0 | 85.55 | 367.95 | 119.95 | 149.85 | 173.25 | 448.9 | 148.75 | 53.15 | 339.75 | 28.3 | 0 | 122.5 | 2.8 | 8.8 | 127.95 | 68.6 | 74.35 | 109.4 | 439.85 | 605.3 | 277.65 | 460.15 | 791.45 | 49.45 | 24.25 | 368 | 132.85 | 58.05 | 203.95 | 78 | 88.6 | 92.4 | 263.3 | 1984.2 | 119.9 | 1101.1 | 14.4 | 802.2 | 756.15 | 823.9 | 93.6 | 55.2 | 55.2 | 26.4 | 116.45 | 129.2 | 444.2 | 283.75 | 222.85 | 0 | 0 | 382.75 | 288.05 | 189.2 | 270.3 | 398.4 | 166189.0341 | 489.6 | 88.3518 | 117.05 | 149.25 | 661.865 | 228 | 58.8 | 210.15 | 2003.0668
Datos preliminares

## REACTIVA
domingo, 26 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
26/07/2026 | 00:30 | -7.5 | -32 | 4.9 |  |  | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -23.5 | -12.5 | 2 | 14.4 |  |  | -0.1 | 0.1 | 3.2 |  |  | 6.2 | 0.5 | 0.2 | 3.1 | 0 | -15.6 |  |  |  | -0.21372 | 0 | 3.5 | 7.1 | 5.9 | 0.6 | 1.9 | -1.2 | 29.1 | 30.4 | -40.1 | 4.3 | 0 | 7.1 | 0 | 7.5 |  |  | -3.3 | 17.2 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | -1.1 | -45.1 | -46.2 | -11 | -29.5 | 12.2 | -1.5 |  |  |  | 2.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 27.3 | -0.1 | 9.3 | 0 | -12.5 | 6.6 | 7.2 | 24.5 | 29.8 | -15.2 | -11 | 15.7 | 12.7 | 11.3 |  | -14.2 | -8.6 | -2.1 | -0.3 | -33.4 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | -0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0 | -8 | -10.6 |  |  | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 2.2 |  |  | 1.8 | 0 | 3.7 | 3.8 |  | -54.8137 | -0.421 | 1.6 | 0.33 |  | 0 | 1 | 2.509
26/07/2026 | 01:00 | -8.2 | -32.5 | 4.9 |  |  | 0 | -12.7 | 0 | 0 | -23.1 | -13.3 | 0.9 | 15.2 |  |  | -1.1 | 0.1 | 3.5 |  |  | 6.5 | 0.6 | 0.3 | 3.2 | 0 | -14.5 |  |  |  | -0.29869 | 0 | 3.4 | 6.9 | 5.9 | 0.7 | 1.9 | -0.9 | 26.1 | 27.3 | -43.1 | 3.4 | 0 | 5.9 | 0 | 8 |  |  | -3.4 | 13.8 |  |  |  |  | -0.1 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | -1.2 | -45 | -46.4 | -10.9 | -28.9 | 11.7 | -1.7 |  |  |  | -1.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 27 | -0.4 | 7.9 | 0.1 | -14.4 | 6.1 | 6.5 | 19.4 | 24.5 | -22.1 | -16.6 | 15.4 | 12.3 | 10.9 |  | -16.2 | -9.7 | -1.8 | -0.1 | -32.1 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.4 | -2 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0 | -4.9 | -8.1 |  |  | 0 | 1 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 2.2 |  |  | 2.3 | 0 | 4.2 | 3.7 |  | -121.4987 | -0.129 | 1.2 | 0.32 |  | -0.1 | 1 | 2.291
26/07/2026 | 01:30 | -8.9 | -35.9 | 4.6 |  |  | 0 | -14.4 | 0 | 0 | -25.5 | -12.1 | 1.1 | 11.4 |  |  | -1.1 | 0.1 | 2.9 |  |  | 5.4 | 0.4 | -0.2 | 3.1 | 0 | -16.4 |  |  |  | -0.55779 | 0 | 2.8 | 8 | 6.2 | 1 | 1.9 | -0.6 | 24.3 | 25.4 | -44.7 | 2.9 | 0 | 5.6 | 0 | 8.2 |  |  | -3.3 | 13.4 |  |  |  |  | -0.7 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | -1.5 | -45.9 | -47.5 | -10.8 | -30.6 | 11.1 | -1.9 |  |  |  | -0.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 27.3 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | -15.2 | 5.9 | 6.1 | 17.5 | 22.6 | -25.9 | -16.7 | 15.6 | 12.8 | 11.2 |  | -18.5 | -11.1 | -1.8 | -0.1 | -30.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.3 | -1.6 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 4.5 | 0 | -5.4 | -9.5 |  |  | 0 | 1 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 2 |  |  | 2.2 | 0 | 4 | 4.2 |  | -158.7578 | 0 | 1.3 | 0.33 |  | -0.1 | 0.9 | 2.43
26/07/2026 | 02:00 | -8.1 | -37.9 | 4.4 |  |  | 0 | -4.8 | 0 | 0 | -27.6 | -17.9 | -3.7 | 13.3 |  |  | -0.8 | 0.1 | 2.9 |  |  | 5.7 | 0.6 | 0.5 | 3 | 0 | -17.2 |  |  |  | -0.66532 | 0 | 2.8 | 8.1 | 5.9 | -0.3 | 1.9 | -0.5 | 21.9 | 23.1 | -42.3 | 4.3 | 0 | 6.3 | 0 | 7.7 |  |  | -3.4 | 13 |  |  |  |  | -0.9 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | -1.2 | -53.9 | -55.3 | -20.4 | -39.9 | 9.3 | -2.9 |  |  |  | -1.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 26.9 | -0.5 | 7.9 | 0.2 | -17 | 5.7 | 5.8 | 15.2 | 21.1 | -27.8 | -22 | 12.7 | 9.7 | 8.4 |  | -22.2 | -13.3 | -1.8 | 0 | -34.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | -2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 4.5 | 0 | -5.1 | -9.5 |  |  | 0 | 1 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  | 2.8 | 0 | 3.9 | 4.3 |  | -234.1653 | 0 | 1.1 | 0.32 |  | -0.1 | 1 | 2.32
26/07/2026 | 02:30 | -11.2 | -39.3 | 3.6 |  |  | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -26.1 | -19.8 | -5.9 | 11.1 |  |  | -0.1 | -0.1 | 3.1 |  |  | 4.9 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 0 | -16.7 |  |  |  | -0.65884 | 0 | 2.8 | 8.3 | 6.2 | -0.5 | 1.9 | -0.9 | 26.9 | 28.2 | -42.1 | 2.4 | 0 | 6.2 | 0 | 8.6 |  |  | -3.4 | 12.4 |  |  |  |  | -0.5 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | 0.5 | -49.1 | -50.5 | -15.2 | -33.4 | 10.5 | -2.2 |  |  |  | 2.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 27.3 | 0.2 | 7.9 | 0.2 | -15.6 | 5.9 | 6.2 | 18 | 22.7 | -24 | -21.7 | 12 | 6.1 | 7.6 |  | -19 | -11.4 | -1.8 | 0 | -35.1 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 4.5 | 0 | -6.1 | -10.7 |  |  | 0 | 1 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 2.1 |  |  | 4 | 0.5 | 4.1 | 4.1 |  | -176.5588 | 0 | 1.5 | 0.32 |  | 0.1 | 1 | 2.92
26/07/2026 | 03:00 | -8 | -21.5 | 7.5 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -25.2 | -12.9 | 1.8 | 12.1 |  |  | 3.2 | 0.1 | 3.7 |  |  | 8.2 | 0.5 | 1.1 | 3.2 | 0 | -16.4 |  |  |  | -0.67702 | 0 | 3 | 7.8 | 6 | -0.3 | 1.9 | -1.2 | 29.2 | 30.7 | -39.8 | 4.1 | 0 | 7.4 | 0 | 7.4 |  |  | -3.4 | 13.6 |  |  |  |  | -0.4 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | 0 | -44.4 | -45.9 | -9.9 | -27.2 | 12.2 | -1.5 |  |  |  | 4.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 26.7 | -0.5 | 7.8 | 0.1 | -15.9 | 5.8 | 6.2 | 18.2 | 23.4 | -23.7 | -15.8 | 19.1 | 0 | 14.7 |  | -15.9 | -9.6 | -1.8 | -0.1 | -29.5 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | -1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0 | -6.5 | -10.9 |  |  | 0 | 1 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |  |  | 3.1 | 0.4 | 3.9 | 3.9 |  | -68.977 | 0 | 1.6 | 0.32 |  | 0.1 | 1 | 3.02
26/07/2026 | 03:30 | -7.5 | -20.9 | 7.5 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | -25.1 | -11.8 | 2.7 | 12.9 |  |  | 3.1 | 0.2 | 3.7 |  |  | 7.6 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 0 | -16.4 |  |  |  | -0.73496 | 0 | 2.7 | 7.9 | 5.9 | -0.7 | 1.9 | -1.1 | 28.3 | 29.6 | -41 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 7.7 |  |  | -3.4 | 13.6 |  |  |  |  | -0.4 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | -0.6 | -44.5 | -45.8 | -10 | -27.6 | 12.2 | -1.6 |  |  |  | 4.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 26.8 | -0.4 | 7.8 | 0.1 | -16 | 5.9 | 6.1 | 17.4 | 22.6 | -26.2 | -15.8 | 20.2 | 0 | 15.9 |  | -15.2 | -9.2 | 0 | 0 | -30.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0 | -6.8 | -9.6 |  |  | 0 | 1 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |  |  | 3.1 | 0.6 | 3.5 | 3.8 |  | -68.935 | 0 | 1.5 | 0.32 |  | 0.2 | 1 | 3.02
26/07/2026 | 04:00 | -8.6 | -21.6 | 6.8 |  |  | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -25.2 | -16.9 | -2.9 | 12.7 |  |  | 4 | 0 | 3.9 |  |  | 8.1 | 1 | 0.5 | 2.9 | 0 | -16.7 |  |  |  | -0.75943 | 0 | 2.2 | 7.5 | 6.2 | -0.7 | 1.9 | -0.5 | 29.1 | 30.5 | -40.1 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 8.5 |  |  | -3.4 | 14.4 |  |  |  |  | -0.5 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | -0.3 | -43.8 | -45.2 | -9.7 | -27.7 | 12.1 | -1.5 |  |  |  | 2.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 27.2 | -0.2 | 7.9 | 0.3 | -15.2 | 5.9 | 6.2 | 18 | 23.1 | -25.9 | -20.6 | 19.4 | 0 | 15 |  | -16.2 | -9.7 | 0 | 0 | -24.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | -0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0 | -5.1 | -8.7 |  |  | 0 | 1 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |  |  | 2.3 | 0.6 | 3.9 | 4.1 |  | -71.2594 | 0 | 1.6 | 0.32 |  | 0.2 | 1.1 | 3.22
26/07/2026 | 04:30 | -8.8 | -32.8 | 4.7 |  |  | 0 | -2.2 | 0 | 0 | -26.8 | -17.3 | -5 | 10.7 |  |  | 1.7 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1.1 | 0.5 | 3.2 | 0 | -16.8 |  |  |  | -0.77406 | 0 | 2.3 | 6.9 | 6.4 | -1.6 | 1.9 | -0.6 | 25.6 | 27 | -43.5 | 2 | 0 | 6.1 | 0 | 8 |  |  | -3.5 | 12.1 |  |  |  |  | -1.6 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | -3.4 | -49.5 | -50.7 | -15.4 | -33.7 | 10.6 | -2.3 |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 27.9 | 0.3 | 7.7 | 0.1 | -16.7 | 5.6 | 5.8 | 15.3 | 20.5 | -28.4 | -22.9 | 18 | 0 | 13.8 |  | -17.3 | -10.4 | 0 | 0 | -21.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 3.3 | 0 | -6.6 | -8.9 |  |  | 0 | 0.9 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 2.1 |  |  | 3.1 | 0.6 | 4 | 4 |  | -174.3741 | 0 | 1.5 | 0.32 |  | 0.1 | 1 | 2.92
26/07/2026 | 05:00 | -11.6 | -51.1 | 1.9 |  |  | -0.9 | -5.9 | 0 | 0 | -29.2 | -19.7 | -5.5 | 7.2 |  |  | -0.8 | 0 | 0 |  |  | 4.4 | 1 | 0.2 | 3.2 | 0 | -17.6 |  |  |  | -0.85461 | 0 | 1.8 | 6.8 | 5.9 | -1.6 | 1.9 | -0.8 | 23.2 | 24.4 | -45.7 | 1.4 | 0 | 5.6 | 0 | 8.4 |  |  | -3.4 | 12.3 |  |  |  |  | -2.4 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -6.7 | -51.4 | -52.8 | -17.4 | -37.9 | 9.4 | -2.6 |  |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 26.9 | -0.2 | 8 | 0.2 | -18 | 5.3 | 5.3 | 13.3 | 18.2 | -31.7 | -24 | 16.6 | 0 | 12.4 |  | -19.7 | -11.9 | 0 | 0 | -24.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | -0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 3.4 | 0.4 | -5.8 | -10 |  |  | 0 | 0.9 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 2 |  |  | 1.9 | 0.5 | 4 | 3.9 |  | -259.6546 | 0 | 1.3 | 0.32 |  | 0.1 | 1 | 2.72
26/07/2026 | 05:30 | -8.8 | -42.6 | 2.2 |  |  | -0.6 | -4.6 | 0 | 0 | -27.1 | -16.3 | -2.3 | 10.5 |  |  | 3.1 | 0.1 | 0 |  |  | 6.5 | 1.3 | 0.8 | 3.1 | 0 | -17.2 |  |  |  | -0.84767 | 0 | 2 | 7.8 | 6.2 | -1.5 | 1.9 | -1.1 | 26.7 | 28 | -42.4 | 1.1 | 0 | 5.6 | 0 | 8.1 |  |  | -3.4 | 13.2 |  |  |  |  | -1.8 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -3.7 | -45.6 | -47.2 | -11.2 | -30.1 | 11.6 | -1.8 |  |  |  | 0.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 27.6 | 0.1 | 7.9 | 0.1 | -17.4 | 5.5 | 5.6 | 14.9 | 20 | -28.9 | -20.8 | 20.1 | 0 | 15.8 |  | -16.5 | -10 | 0 | 0 | -21.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.7 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 |  | 0 | 0 | -2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0.4 | -4.5 | -8.2 |  |  | 0 | 0.9 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -3.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 2.1 |  |  | 1.5 | 0.4 | 4.2 | 3.8 |  | -147.3477 | 0 | 1.3 | 0.32 |  | 0.1 | 1 | 2.72
26/07/2026 | 06:00 | -9.5 | -45.3 | 1.7 |  |  | -0.7 | -6.7 | 0 | 0 | -27.3 | -17.8 | -3.4 | 10.4 |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 6.6 | 1.4 | 0.9 | 3.1 | 0 | -17 |  |  |  | -0.9677 | 0 | 1.7 | 6.8 | 6.1 | -1.5 | 1.9 | -0.9 | 26.2 | 27.4 | -43 | 1.1 | 0 | 5.9 | 0 | 8.1 |  |  | -3.4 | 12.1 |  |  |  |  | -1.9 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -4.9 | -46.2 | -47.5 | -12.3 | -30.4 | 11.3 | -1.9 |  |  |  | -0.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 27.4 | 0 | 8 | 0.1 | -17.3 | 5.5 | 5.6 | 14.5 | 19.6 | -29.9 | -22.3 | 20 | 0 | 15.6 |  | -16.2 | -9.8 | 0 | 0 | -23.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.2 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | -4.1 | -8 |  |  | 0 | 0.9 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 2.2 |  |  | 1.6 | 0.4 | 3.9 | 3.9 |  | -167.0677 | 0 | 0.9 | 0.32 |  | 0.1 | 1 | 2.32
26/07/2026 | 06:30 | -12.5 | -62.1 | -2.2 |  |  | -1.2 | 7.2 | 0 | 0 | -29.3 | -24.5 | -10.9 | 6.2 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 2 | 1.3 | 0.7 | 3.2 | 0 | -17.3 |  |  |  | -1.1474 | 0 | 1 | 7 | 6.5 | -1.4 | 1.9 | -0.9 | 25 | 26.4 | -43.9 | -2 | 0 | 4.8 | 0 | 8.1 |  |  | -3.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | -5.9 | -48.8 | -50.2 | -15.4 | -32.8 | 10.1 | -2.2 |  |  |  | -5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 28.2 | 0.9 | 8 | 0.3 | -18.4 | 5.3 | 5.3 | 12.7 | 17.8 | -32.2 | -28.6 | 18.4 | 0 | 14.4 |  | -16.9 | -10.5 | 0 | 0 | -23.4 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 10.9 |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 1.7 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 4.5 | 0.3 | -6.9 | -12.1 |  |  | -0.1 | 0.9 | -0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 22 | 1.5 | 2.4 | -0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.1 |  |  | 2.4 | 0.2 | 4.4 | 4 |  | -223.0474 | 0 | 0.9 | 0.32 |  | 0.1 | 1 | 2.32
26/07/2026 | 07:00 | -12.2 | -72.5 | -3 |  |  | -1.6 | 4 | 0 | 0 | -21.7 | -13.5 | -2.9 | 17.3 |  |  | -6.8 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 0 | -16.1 |  |  |  | -1.1206 | 0 | 0.6 | 8.8 | 1.3 | -1.8 | 1.9 | -0.3 | -10 | -9.1 | -44.8 | -1.6 | 0 | 5.3 | 0 | 9 |  |  | -3.4 | 8.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -7.1 | -28.7 | -44.5 | -8.2 | -14.4 | 14.4 | -0.4 |  |  |  | -3.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 16.8 | 9.9 | -0.5 | 3.6 | 0.2 | -22.4 | 4.4 | 3.7 | -2.2 | 2.7 | -32 | -32 | 5.8 | 0 | 0 |  | -33.8 | -23.8 | 0 | 0 | -23 | 0.5 |  |  | 0.1 |  |  | 6.1 |  |  | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.3 | 0.1 | -2.8 | -0.6 | -1.4 | -0.4 | 0 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 4.5 | 0 | -4.8 | -8.6 |  |  | -0.1 | 0.9 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.9 | 0.2 | 3.1 | -0.2 | 0 | 0 | -7.5 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  | 0.8 | 0 | 3.8 | 4 |  | -338.2206 | 0 | 0.6 | 0.33 |  | 0.1 | 0.9 | 1.93
26/07/2026 | 07:30 | -22.2 | -75.2 | -4.2 |  |  | -1 | 3.6 | 0 | 0 | -18.9 | -6.6 | 3.5 | 20.4 |  |  | -8.7 | 0.2 | 0 |  |  | -0.2 | 1.4 | 1.9 | 3 | 0 | -14.4 |  |  |  | -0.86749 | 0 | 1.3 | 0 | 1.8 | -1.7 | 1.9 | -0.7 | -3.2 | -1.9 | -37.8 | -0.6 | 0 | 5.8 | 0 | 8.8 |  |  | -3.4 | 6.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | -4.7 | -25.8 | -40.7 | -3.6 | -9.1 | 16.4 | 0.2 |  |  |  | -1.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 15.6 | 11.5 | -0.7 | 3.4 | 0.1 | -20.1 | 5 | 4.6 | 2.6 | 7.8 | -24.1 | -23 | 0 | 0 | 0 |  | -40 | -27.9 | 0 | 0 | -21.3 | 2.8 |  |  | 0 |  |  | 8.2 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0 | -0.1 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1 | -3.2 | -1.6 | -2.3 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0.5 | -4 | -9.5 |  |  | -0.1 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32 | 0.1 | 7.6 | -0.2 | 0 | 0 | -20.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.2 |  |  | 1.4 | 0 | 3.4 | 3.7 |  | -280.8675 | 0 | 1 | 0.34 |  | 0.1 | 1 | 2.44
26/07/2026 | 08:00 | -22.4 | -83.9 | -7.1 |  |  | 4.3 | 20.6 | 0 | 0 | -14.2 | -5.9 | 4.5 | 27.5 |  |  | -10.3 | 0.1 | 0 |  |  | -1 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 0 | -14.1 |  |  |  | -0.70677 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | -0.4 | 1.9 | -1.2 | 2.5 | 3.7 | -32.3 | -8 | 0 | 6.8 | 0 | 7.3 |  |  | -3.2 | 7.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -1 |  |  |  | -3.7 | -20 | -35.8 | 0 | -5.5 | 18.2 | 1 |  |  |  | 0.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 17 | 11.7 | -0.2 | 3.4 | 0.2 | -16.4 | 5.7 | 6 | 9.4 | 14.6 | -13.7 | -19.8 | 0 | 0 | 0 |  | -37.7 | -26.5 | 0 | 0 | -14.6 | 3.1 |  |  | 0.1 |  |  | 15.2 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -3.8 | -4 | -2.6 | 0.3 | 0 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 1.5 | -7.1 | -9.8 |  |  | -0.1 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 34.1 | -0.1 | 13.7 | -0.2 | 0 | 0 | -29.3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.9 |  |  | 2.2 | 0.1 | 3.6 | 3.8 |  | -173.9068 | 0 | 1.6 | 0.32 |  | -0.2 | 1 | 2.72
26/07/2026 | 08:30 | -21.6 | -85.3 | -7.1 |  |  | -4.4 | 0.9 | 0 | 0 | -15 | -2.5 | 7.4 | 26.9 |  |  | -11 | 0.1 | 0 |  |  | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 0 | -13.1 |  |  |  | -0.37532 | 0 | 3 | 0 | -2.3 | -0.3 | 1.9 | -0.8 | -1.8 | -0.6 | -36.4 | -7 | 0 | 6 | 0 | 8.2 |  |  | -3.2 | 8.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | -4.4 | -18.8 | -34.8 | 0 | 0.4 | 18.1 | 0.9 |  |  |  | -0.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 15.9 | 11.3 | -1.1 | 5.3 | 0 | -16.4 | 5.9 | 6 | 7.3 | 12.4 | -16.7 | -17.4 | 0 | 0 | 0 |  | -30.8 | -26.2 | 0 | 0 | -7.9 | 6 |  |  | 0 |  |  | 16.4 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -3.5 | -2.8 | -2.8 | -0.1 | 0 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.2 | -7.5 | -10.7 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 34.1 | -0.3 | 14.3 | -0.1 | 0 | 0 | -27.9 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 2.4 |  |  | 1.8 | 0.3 | 4.7 | 3.8 |  | -187.6753 | 0 | 1.4 | 0.21 |  | -0.1 | 1.1 | 2.61
26/07/2026 | 09:00 | -20.5 | -77.6 | -5.9 |  |  | -4.9 | 0.3 | 0 | 0 | -9.5 | -4.1 | 5 | 31.9 |  |  | -10.3 | 0 | 0 |  |  | 2.2 | 2.7 | 1.4 | 3.2 | 0 | -12.4 |  |  |  | -0.07896 | 0 | 3.6 | 0 | -1.5 | -0.5 | 1.9 | -0.7 | -0.4 | 1 | -34.7 | -7.4 | 0 | 5.8 | 0.2 | -3.5 |  |  | -3.2 | 9.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | -2.3 | -14 | -31.5 | 0 | 3 | 19.1 | 1.4 |  |  |  | -2.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 15.6 | 12.2 | 0 | 3.3 | 0.1 | -14.6 | 6.3 | 6.8 | 9.7 | 15 | -13.4 | -18 | 0 | 0 | 0 |  | -28.8 | -24.9 | 0 | 0 | -7.5 | 6.4 |  |  | 0 |  |  | 18.5 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -3.3 | -1.1 | -2.9 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.2 | -7.1 | -9.7 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.6 | -0.6 | 14.8 | -0.1 | 0 | 0 | -21.5 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 2 |  |  | 2.2 | 0.2 | 4.1 | 4.2 |  | -134.979 | 0 | 1.6 | 0.2 |  | -0.1 | 1.1 | 2.8
26/07/2026 | 09:30 | -17.6 | -72.4 | -5.2 |  |  | -4.8 | 8.5 | 0 | 0 | -7.2 | -2.4 | 6.6 | 33 |  |  | -5.1 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1.3 | 0.8 | 3.1 | 0 | -9.5 |  |  |  | -0.67739 | 0 | 4 | 0 | -1.9 | -0.7 | 1.9 | -0.7 | 3.7 | 5 | -31 | -1.1 | 0 | 6.2 | 0.2 | -3.3 |  |  | -3.2 | 11.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | 3.7 | -10.7 | -28.5 | 0 | 9 | 20.6 | 2 |  |  |  | -1.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 16.7 | 11.7 | 0 | 3.4 | 0.1 | -11.8 | 6.8 | 7.6 | 14.6 | 19.8 | -6 | -13.5 | 0 | 0 | 0 |  | -27.3 | -20.9 | 0 | 0 | -6.9 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 20.1 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -3.3 | 3.5 | -2.8 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 3.9 | 2.1 | -6.5 | -8.1 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.4 | -0.8 | 14.8 | -0.1 | 0 | 0 | -16.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.7 | 0.2 | 1 | 0.8 | 2.2 |  |  | 3.1 | 0 | 3.8 | 3.9 |  | -17.1774 | 0 | 1.6 | 0.19 |  | 0 | 1 | 2.79
26/07/2026 | 10:00 | -18.3 | -67.1 | -4.9 |  |  | -3.9 | 15.6 | 0 | 0 | -4.8 | -5.1 | 2.9 | 39.4 |  |  | -4.3 | -0.1 | 0 |  |  | 5.3 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 0 | -5.5 |  |  |  | -0.81696 | 0 | 4.3 | 0 | -0.3 | 0.3 | 1.9 | -1.1 | 7.8 | 9.2 | -26.8 | -2.2 | 0 | 5.1 | 0.1 | -9.1 |  |  | -3.2 | 12.5 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | 6.1 | -8 | -26.7 | 0 | 9.5 | 21.9 | 2.4 |  |  |  | -1.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 16.9 | 13.9 | 1.1 | 3.2 | 0.1 | -9.5 | 7.4 | 8.6 | 18.9 | 24.4 | 0.9 | -13.1 | 0 | 0 | 0 |  | -25 | -19.5 | 0 | 0 | -7.6 | 7.1 |  |  | 0 |  |  | 20.8 |  |  | -0.2 | 0.9 | 0.3 | 2.6 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -1.7 | 2.8 | -2.8 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | -5.4 | -8.3 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.2 | -1.1 | 14.7 | -0.1 | 0 | 0 | -15.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 2.2 |  |  | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 4.2 |  | 51.283 | 0 | 1.8 | 0.19 |  | 0.1 | 1.1 | 3.19
26/07/2026 | 10:30 | -17.7 | -62.4 | -2.9 |  |  | -1.6 | 22.4 | 0 | 0 | -7.8 | 7.1 | 17 | 32.3 |  |  | -3.8 | 0.2 | 0 |  |  | 5.2 | 0.9 | 0.3 | 3 | 0.2 | -3.6 |  |  |  | -0.68571 | 0 | 4.6 | 0 | -2 | -0.3 | 1.9 | -0.3 | 6.8 | 8.1 | -28.1 | 0.9 | 0 | 8.4 | 0.2 | 0.7 |  |  | -3.2 | 12.2 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 6.1 | -11.9 | -27.9 | 0 | 9.8 | 21.4 | 2.3 |  |  |  | 7.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 38.4 | 23.7 | -0.5 | 10.5 | 0.1 | -10.5 | 7 | 8 | 19.3 | 24.4 | -0.4 | -1.6 | 0 | 0 | 0 |  | -22.5 | -17.9 | 0 | 0 | -8.2 | 7 |  |  | 0 |  |  | 20.8 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.5 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -1.3 | 2.4 | -2.8 | 0.5 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | -6.1 | -8.1 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.1 | -1.2 | 14.5 | -0.2 | 0 | 0 | -11.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 2.2 |  |  | 3.7 | 2.4 | 3.5 | 4.2 |  | 154.8143 | 0 | 1.5 | 0.18 |  | 0.2 | 1 | 2.88
26/07/2026 | 11:00 | -17.3 | -51.5 | 0.2 |  |  | -1 | 23.3 | 0 | 0 | -6.6 | 3.3 | 13.4 | 34.2 |  |  | -3.7 | 0 | 0 |  |  | 6.2 | 0.9 | 0.3 | 3 | 0.7 | -5.6 |  |  |  | -0.55859 | 0 | 4.8 | 0 | -2.3 | 0 | 1.9 | -0.5 | 7.4 | 8.4 | -27.7 | 1.6 | 0 | 6.8 | 0.2 | -1.4 |  |  | -3.3 | 13.6 |  |  |  |  | 7.2 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 9.8 | -9.8 | -26.6 | 0 | 9.3 | 21.5 | 2.4 |  |  |  | 6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 39.5 | 23.9 | -0.6 | 10.9 | 0.1 | -8 | 7.6 | 8.7 | 28.5 | 33.6 | 13.5 | -2.1 | 0 | 0 | 0 |  | -19.9 | -16.4 | 0 | 0 | -8.5 | 6.9 |  |  | 0 |  |  | 20.9 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.1 | 1 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -1.1 | 2.8 | -2.8 | -0.3 | 0 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 2.1 | -8.5 | -9 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31 | -1.4 | 14.3 | -0.2 | -11.2 | 0 | -10.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -1.2 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.9 |  |  | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 4.3 |  | 200.4414 | -0.255 | 1.4 | 0.17 |  | 0 | 1 | 2.315
26/07/2026 | 11:30 | -17.6 | -43.2 | 1.6 |  |  | -4.3 | 10.4 | 0 | 0 | -3.2 | 6.9 | 16.7 | 37.3 |  |  | -5.1 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 1.1 | 0.6 | 3.1 | 1.3 | -2.9 |  |  |  | -0.59526 | 0 | 4.8 | 0 | -1.9 | -0.9 | 1.9 | -0.5 | -5 | -7.5 | -44.5 | 3.1 | 0 | 6.7 | 0.2 | 8.4 |  |  | -3.2 | 14.7 |  |  |  |  | 7.2 | 2.1 |  | -1.6 |  |  |  | 6.7 | -7.5 | -26.2 | 0 | 10.6 | 22.1 | 2.6 |  |  |  | 3.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 38.7 | 24.1 | -0.4 | 8.5 | 0.2 | -8 | 7.6 | 8.9 | 27.6 | 32.9 | 12.7 | -0.7 | 0 | 0 | 0 |  | -11.2 | -15.4 | 0 | 0 | -9.1 | 6.8 |  |  | 0 |  |  | 21.9 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -1.3 | 2.4 | -2.7 | -0.5 | 0.3 | 0 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | -6.4 | -7 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.5 | -1.5 | 14.5 | -0.1 | -10.7 | 0 | -9.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -1.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.8 |  |  | 1.4 | 2.5 | 4.5 | 4.2 |  | 187.9047 | -0.30009 | 1.3 | 0.16 |  | 0 | 0.9 | 2.0599
26/07/2026 | 12:00 | -18.4 | -44.1 | 1.1 |  |  | -5 | 19 | 0 | 0 | -3.3 | 8.1 | 17.9 | 38.2 |  |  | -3 | 0.1 | 0 |  |  | 6.6 | 0.9 | 0.4 | 2.8 | 0.7 | -3.3 |  |  |  | -0.64106 | 0 | 4.4 | 0 | -2.1 | -0.6 | 1.9 | -0.5 | -2.3 | -4.8 | -42.1 | 2.9 | 0 | 7.2 | 0.2 | 10.5 |  |  | -3.2 | 13.7 |  |  |  |  | 7.6 | -2.3 |  | -1.8 |  |  |  | 7.6 | -6.6 | -25 | 0 | 12.4 | 22.5 | 3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 38.6 | 23.7 | -0.4 | 8.6 | 0.2 | -6.4 | 8 | 9.2 | 30.2 | 35.4 | 16.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  | -12.3 | -16 | 0 | 0 | -11.4 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 21.7 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -1.3 | 2.5 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0.5 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 0 | 2.1 | -6.6 | -7.7 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.4 | -1.7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | -10.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 2 |  |  | 1.7 | 2.1 | 4 | 4.4 |  | 225.3589 | -0.45255 | 1 | 0.15 |  | -0.1 | 1 | 1.5975
26/07/2026 | 12:30 | -19.4 | -54.5 | -0.5 |  |  | -5.1 | 6.9 | 0 | 0 | -4.3 | 1.4 | 11 | 38.3 |  |  | -6.5 | -0.1 | 0 |  |  | 4.1 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 0 | -4.2 |  |  |  | -0.65928 | 0 | 3.8 | 0 | -1.8 | -0.4 | 1.9 | -0.9 | -6.3 | -8.8 | -45.5 | 0.7 | 0 | 4.4 | 0.2 | 7.5 |  |  | -3.2 | 13.2 |  |  |  |  | 6.5 | -2 |  | -2.3 |  |  |  | 4.5 | -7.2 | -26.3 | 0 | 9.9 | 21.8 | 2.6 |  |  |  | -0.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 39.7 | 24.2 | 0.1 | 8.6 | 0.2 | -7.6 | 7.8 | 8.9 | 27.8 | 33 | 13 | -5.4 | 0 | 0 | 0 |  | -13.4 | -10.1 | 0 | 0 | -13.3 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 21.1 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.1 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -1.6 | 1.8 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | -7.2 | -8.4 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.3 | -1.7 | 14.4 | 0 | 0 | -9.3 | -11.9 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |  |  | 2.4 | 2.1 | 4 | 4.1 |  | 118.5407 | -0.29 | 1.2 | 0.16 |  | -0.1 | 1 | 1.97
26/07/2026 | 13:00 | -19.4 | -60.6 | -0.7 |  |  | -6.3 | 15.2 | 0 | 0 | -7.4 | 5.7 | 14.9 | 34.8 |  |  | -7.7 | 0.1 | 0 |  |  | 1.7 | 0.3 | -0.7 | 2.8 | 0 | -10.8 |  |  |  | -0.77154 | 0 | 3.3 | 0 | -2.3 | -1.4 | 1.9 | -1.2 | -7 | -9.5 | -46.4 | 0.7 | 0 | 5.6 | 0.2 | 8.4 |  |  | -3.4 | 11.8 |  |  |  |  | 6.8 | -2 |  | -2.6 |  |  |  | 4 | -9.4 | -27.7 | 0 | 11.4 | 21.1 | 2.3 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 39.3 | 23.6 | -0.5 | 8.5 | 0.1 | -10.1 | 7.6 | 8.7 | 27.6 | 32.7 | 12.1 | -3.7 | 0 | 0 | 0 |  | -15.8 | -10.7 | 0 | 0 | -16 | 7 |  |  | 0 |  |  | 18.7 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 |  | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | -1.9 | 1.2 | -2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 0.9 | 2.1 | -7.7 | -8.9 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 33.8 | -1.5 | 14.5 | 0 | -2 | -13.7 | -22.4 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |  |  | 1.7 | 1.7 | 4.2 | 4.2 |  | 75.0285 | 1.0415 | 2.5 | 0.17 |  | -0.1 | 1 | 4.6115
26/07/2026 | 13:30 | -23.9 | -54.6 | -0.6 |  |  | -5.9 | 17.8 | 0 | 0 | -3.5 | 8.5 | 18.9 | 39.1 |  |  | -7.8 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 | -8.1 |  |  |  | -0.66671 | 0 | 4.2 | 0 | -2.4 | -1.3 | 1.9 | -0.9 | -5.3 | -7.8 | -45.2 | 1.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 6.2 |  |  | -3.3 | 9.2 |  |  |  |  | 6.8 | -2.1 |  | -2 |  |  |  | 7.2 | -7 | -26.4 | 0 | 12.4 | 21.9 | 2.5 |  |  |  | 2.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26 | 23.3 | -0.4 | 8.6 | 0.2 | -8.3 | 8.2 | 9.4 | 29.3 | 34.5 | 15.3 | -2.5 | 0 | 0 | 0 |  | -16.5 | -10.4 | 0 | 0 | -14.5 | 7.3 |  |  | 0 |  |  | 17.1 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -0.8 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -1.8 | 1.1 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | -6.6 | -7.9 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 37.3 | -1.3 | 14.6 | -0.2 | -2.4 | -13.1 | -29.3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |  |  | 2.3 | 1.5 | 3.2 | 4.2 |  | 104.1333 | 0.75627 | 2.5 | 0.16 |  | -0.2 | 1 | 4.2163
26/07/2026 | 14:00 | -22.8 | -55.2 | -0.8 |  |  | -5 | 23.2 | 0 | 0 | -3.8 | 6.4 | 16 | 37.9 |  |  | -6.5 | 0.1 | 0 |  |  | 3.5 | 0.6 | -0.1 | 0 | 0 | -4.6 |  |  |  | -0.57842 | 0 | 5 | 0 | -1.7 | -1.4 | 1.9 | -0.7 | -3.1 | -6.1 | -42.6 | 0.2 | 0 | 6.9 | 0.2 | 3.2 |  |  | -3.2 | 11.1 |  |  |  |  | 7.6 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | 8.6 | -7.8 | -25.8 | 0 | 11.8 | 22.2 | 2.7 |  |  |  | 3.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.9 | 24.3 | -0.2 | 8.4 | 0.1 | -7.6 | 8.2 | 9.5 | 30.5 | 36 | 16.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | -14.8 | -10.4 | 0 | 0 | -14.7 | 7.1 |  |  | 0 |  |  | 19.9 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.1 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -1.7 | 1.4 | -2.8 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | -8.9 | -9.9 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.5 | -1.1 | 15 | -0.2 | 2.7 | -11.7 | -19.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 2 |  |  | 2.6 | 1.5 | 3.6 | 4.5 |  | 144.3216 | 0.52209 | 3.1 | 0.17 |  | -0.2 | 1.1 | 4.6921
26/07/2026 | 14:30 | -22.3 | -58.3 | -1.9 |  |  | -5.3 | 19.5 | 0 | 0 | -3.8 | 9.4 | 18.3 | 37.5 |  |  | -7.4 | 0.1 | 0 |  |  | 2.9 | 0.6 | -0.1 | 2.2 | 0 | -7.4 |  |  |  | -0.57476 | 0 | 5 | 0 | -1.7 | -1.4 | 1.9 | -0.8 | -4.5 | -7.4 | -44 | 2.5 | 0 | 5.9 | 0.1 | 3.6 |  |  | -3.2 | 9.4 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  | -2 |  |  |  | 0.8 | -8 | -26.7 | 0 | 13.4 | 22 | 2.7 |  |  |  | 3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26.1 | 24.1 | -0.1 | 8.5 | 0.1 | -8.3 | 8 | 9.3 | 29.7 | 35.2 | 15.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |  | -13.1 | -9.6 | 0 | 0 | -15.5 | 7.3 |  |  | 0.1 |  |  | 19.4 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.6 | 1.6 | -1.6 | 1.5 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2.3 | -7.7 | -8.5 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.5 | -0.8 | 14.8 | -0.2 | 1.9 | -12.8 | -20.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 2.1 |  |  | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 4.5 |  | 125.4252 | 0.57173 | 3.1 | 0.17 |  | -0.2 | 1 | 4.6417
26/07/2026 | 15:00 | -21.6 | -54.8 | -1.7 |  |  | -5.2 | 18.7 | 0 | 0 | -4.5 | 5.8 | 14.9 | 37.5 |  |  | -6.9 | 0.1 | 0 |  |  | 3.3 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | 0 | -5 |  |  |  | -0.46309 | 0 | 5.7 | 0 | -1.9 | 0.4 | 1.9 | 0 | -4.5 | -6.7 | -44.3 | 2.5 | 0 | 6.4 | 0.2 | 3.4 |  |  | -3.2 | 10 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | 2.5 | -8.3 | -26.3 | 0 | 11.3 | 22.1 | 2.7 |  |  |  | 3.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 37.9 | 24.1 | 0 | 8.5 | 0.2 | -8.9 | 8 | 9.2 | 28.8 | 34.1 | 14.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -13.6 | -9.9 | 0 | 0 | -12.7 | 7.3 |  |  | 0 |  |  | 19.8 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.7 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -1.6 | 1.6 | -2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 2.2 | -8.7 | -9.9 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.6 | -0.5 | 14.7 | -0.2 | -1.4 | -12.9 | -18.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 2.2 |  |  | 2.9 | 1.4 | 4 | 4.3 |  | 136.4369 | 0.83118 | 3.6 | 0.17 |  | -0.2 | 0.9 | 5.3012
26/07/2026 | 15:30 | -22.9 | -56 | -1.6 |  |  | -10.8 | 13.2 | 0 | 0 | -3.3 | 0.6 | 10.9 | 40.5 |  |  | -2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 2.8 | 0 | -4 |  |  |  | -0.6301 | 0 | 5.7 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 1.9 | -1.1 | -5.6 | -7.8 | -45 | 2.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 1.5 |  |  | -3.2 | 9.7 |  |  |  |  | 5.5 | 0 |  | -3 |  |  |  | 3 | -5.7 | -25.5 | 0 | 11.1 | 21.8 | 2.5 |  |  |  | -2.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 39.1 | 24.6 | 0.3 | 8.6 | 0.2 | -9.6 | 7.8 | 9 | 26.9 | 32.1 | 12.7 | -7.7 | 0 | 0 | 0 |  | -15.1 | -10.8 | 0 | 0 | -11.2 | 6.9 |  |  | 0 |  |  | 18.7 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -1.4 | 2 | -2.1 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | -7.3 | -8.7 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.3 | -0.3 | 14.1 | -0.2 | 0.2 | -12.7 | -18.7 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.9 |  |  | 3.8 | 1.3 | 3.3 | 4.1 |  | 100.3699 | 0.42 | 3 | 0.18 |  | -0.2 | 1 | 4.4
26/07/2026 | 16:00 | -22.1 | -59.9 | -2.3 |  |  | -12.4 | 0.4 | 0 | 0 | -6.3 | 2.1 | 11.3 | 34.9 |  |  | -8.9 | 0.1 | 0 |  |  | 5.2 | 0.3 | 0.8 | 2.9 | 0 | -7.5 |  |  |  | -0.68156 | 0 | 5.4 | 8.2 | -1.7 | 0.5 | 1.8 | -1 | -10 | -12.8 | -49.6 | 1.6 | 0 | 4.5 | 0.2 | 4 |  |  | -3.2 | 10 |  |  |  |  | 4.7 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | -1.2 | -10.4 | -29.1 | 0 | 8.9 | 20.5 | 1.9 |  |  |  | -2.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 38.4 | 24 | -0.1 | 11 | 0 | -10.3 | 7.1 | 8.1 | 22.8 | 28.1 | 6.3 | -7 | 0 | 0 | 0 |  | -16.7 | -11.6 | 0 | 0 | -9.9 | 4.9 |  |  | 0 |  |  | 17.6 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0.7 |  | 0.5 | 1.3 | -1.4 | 1.6 | -1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 5.5 | 1.3 | -8.8 | -9.7 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31 | -0.1 | 9.8 | -0.2 | -1.3 | -14.4 | -13.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2 |  |  | 1.7 | 1 | 3.4 | 3.9 |  | 23.9184 | 0 | 2.6 | 0.19 |  | -0.4 | 1 | 3.39
26/07/2026 | 16:30 | -19.2 | -26.5 | 7.8 |  |  | -11.5 | 9.3 | 0 | 0 | -8.7 | 0.3 | 9.4 | 33.5 |  |  | -1.1 | 0 | 0 |  |  | 6.4 | 0.5 | 0.4 | 2.9 | 0 | -6.3 |  |  |  | -0.66354 | 0 | 5.6 | 9.1 | -2.1 | 0.2 | 1.6 | -0.8 | -3.8 | -6 | -33.9 | 1.8 | 0 | 6 | 0.2 | 2.9 |  |  | -3.3 | 11.6 |  |  |  |  | 8 | 0 |  | -4.2 |  |  |  | 0.1 | -11.4 | -37.1 | 0 | 7 | 16.5 | 0.2 |  |  |  | -0.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 47.2 | 24 | -0.5 | 8.5 | 0.2 | -9.6 | 7.2 | 8.2 | 26.4 | 31.7 | 10.7 | -6.9 | 0 | 0 | 0 |  | -15.4 | -10.9 | 0 | 0 | -8.2 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 11.9 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 |  | 0.6 |  | 0.4 | 0.7 | -0.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | -8.2 | -8.9 |  |  | -0.1 | 0.7 | -0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.7 | 0.1 | 4.9 | -0.2 | 8.7 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.5 | 3.8 | 4 |  | 144.2365 | 0 | 2.2 | 0.2 |  | -0.4 | 1 | 3
26/07/2026 | 17:00 | -19.4 | -32 | 6.1 |  |  | -19 | -10 | 0 | 5.3 | -22.8 | -6.5 | 4.5 | 15.1 |  |  | -1 | 0.2 | 0 |  |  | 8 | 1.6 | 1.1 | 3.2 | 0 | -14.5 |  |  |  | -1.4015 | 0 | 4.4 | 8.9 | -3.2 | 0.2 | 1.6 | -0.1 | -7 | -8.9 | -37.1 | 0.4 | 0 | 4.4 | 0.2 | 8.1 |  |  | -3.3 | 15.2 |  |  |  |  | 5.7 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -12.3 | -25.7 | -28 | 0 | -3.6 | 21 | 2.2 |  |  |  | -1.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 45.4 | 23.5 | -1 | 8.7 | 0.2 | -15.6 | 5.8 | 5.9 | 18.6 | 23.7 | -1.8 | -11.7 | 13.6 | 0 | 0 |  | -9.5 | -7.5 | 0 | 0 | -10 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 10.7 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 5.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 5.1 | -0.1 | -7.5 | -9.2 |  |  | -0.1 | 0.7 | -0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.5 | 0.2 | 2.4 | -0.2 | 7.5 | -2.8 | 7.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  | 0.2 | 0.5 | 2.7 | 4.1 |  | 12.9985 | -0.509 | 1.8 | 0.22 |  | -0.2 | 1 | 2.311
26/07/2026 | 17:30 | -12.7 | -29 | 6.5 |  |  | -13.3 | 13.3 | 0 | 0 | -18.3 | -8.2 | 1.2 | 21.1 |  |  | 1.9 | 0.2 | 0 |  |  | 9.6 | 0.9 | 0.1 | 3.1 | 0 | -13.8 |  |  |  | -1.3042 | 0 | 3.7 | 15.7 | -2.1 | 0.1 | 1.7 | -0.6 | 2.5 | -0.1 | -27.6 | 0.6 | 0.1 | 7.6 | 0.2 | 4 |  |  | -3.3 | 16.3 |  |  |  |  | 7.6 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | -6 | -24.6 | -26 | 0 | -6.1 | 22 | 2.5 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 46.9 | 24.1 | -0.3 | 8.5 | 0.1 | -13.5 | 6.4 | 6.8 | 25.5 | 30.7 | 10 | -12.2 | 16.3 | 0 | 1 |  | -5.4 | -4.9 | 0 | 0 | -12.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.5 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0 | 1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | -9.9 | -11.2 |  |  | -0.1 | 0.7 | -0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 20.2 | 0.5 | 2.5 | -0.2 | 3 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.1 |  |  | 1.7 | 1.3 | 2.9 | 4 |  | 128.4958 | 0.081 | 1.9 | 0.34 |  | -0.2 | 1 | 3.121
26/07/2026 | 18:00 | -9.3 | -21.9 | 7.5 |  |  | -13.1 | 14.1 | 5.7 | 0 | -19.1 | -9.2 | 1.4 | 21.8 |  |  | 11.3 | -0.2 | 0 |  |  | 12.5 | 1 | 0.3 | 3.2 | 3.6 | -13.8 |  |  |  | -1.3224 | 0 | 3.7 | 14.4 | -1.9 | -1.2 | 1.8 | -1.1 | 6.5 | 4.4 | -23.7 | -0.1 | -3.4 | 5.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | -3.2 | 23.4 |  |  |  |  | 9.3 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | -4.6 | -21.9 | -23.3 | 0 | -4.5 | 23 | 3 |  |  |  | -0.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 52.1 | 23.7 | 0.2 | 8.6 | 0 | -10.6 | 6.9 | 7.7 | 30.8 | 36.2 | 17.2 | -9.6 | 14.8 | 0 | 6.1 |  | -4.5 | -4.1 | 0 | 0 | -11.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.3 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.3 | -8.7 | -9.7 |  |  | -0.7 | 0.7 | -0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13 | 9.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2.2 |  |  | 6.3 | 1.2 | 3.6 | 4 |  | 212.8776 | 0.11 | 1.6 | 0.35 |  | -0.3 | 1.2 | 2.96
26/07/2026 | 18:30 | -5.6 | -3.6 | 10.6 |  |  | -8.5 | 13.5 | 1.9 | 0 | -10.1 | -1.6 | 8.3 | 31 |  |  | 21 | 0 | 0 |  |  | 13.7 | 0.8 | 0 | 3.3 | 5.1 | -6.5 |  |  |  | -1.3602 | 0 | 4.4 | 14.2 | -1.7 | -1.4 | 2 | -0.5 | 10.3 | 8.1 | -19.9 | 1.5 | -1.5 | 7 | 0.3 | 3.2 |  |  | -3.2 | 24.2 |  |  |  |  | 12.2 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | -4.1 | -19 | -20.4 | 0 | -1.5 | 24.4 | 3.6 |  |  |  | 4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 50.2 | 23.6 | 8.8 | 12.6 | 0 | -7.7 | 7.5 | 8.7 | 35.9 | 41.2 | 24.4 | -3.5 | 21 | 0 | 9.4 |  | 1.2 | -0.8 | 0 | 0 | -10.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.3 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | -6.7 | -7.2 |  |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 6.3 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 2 |  |  | 0.9 | 0.5 | 4.2 | 4 |  | 374.6398 | 0.262 | 1.9 | 0.37 |  | -0.1 | 1.3 | 3.732
26/07/2026 | 19:00 | -5.6 | 3.6 | 11.3 |  |  | -5.8 | 16.7 | 2.7 | 0 | -11.4 | -4.5 | 5.1 | 28.6 |  |  | 23.4 | 0 | 0 |  |  | 16.3 | 0.3 | 0.2 | 3.2 | 6.1 | -10.6 |  |  |  | -1.2946 | -11.4 | 4.5 | 15.2 | -1.9 | -1.6 | 2 | -0.6 | 9.7 | 7.2 | -20.6 | 3.3 | -0.8 | 5.1 | 0.3 | -0.8 |  |  | -3.2 | 24.5 |  |  |  |  | 12.2 | 7 |  | -0.8 |  |  |  | 0.7 | -19.8 | -21.2 | 0 | -1.3 | 24.4 | 3.5 |  |  |  | 6.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 47.8 | 24.2 | 9.2 | 12.5 | 0.1 | -8.7 | 7.2 | 8.3 | 33.9 | 39.2 | 21.5 | -6.1 | 21.9 | 0 | 10.4 |  | 0.9 | -0.4 | 0 | 0 | -8.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.3 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | -7.2 | -7.8 |  |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2.4 | -1.4 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 2.1 |  |  | -0.4 | 1 | 4.1 | 4.3 |  | 363.0054 | 0.221 | 2.1 | 0.37 |  | 0.1 | 1.1 | 3.891
26/07/2026 | 19:30 | -5.6 | 7.7 | 12.4 |  |  | -5.6 | 17.6 | 1.2 | 1.9 | -10.3 | -1.7 | 7.8 | 30.2 |  |  | 25.5 | 0 | 0 |  |  | 14.9 | 0.7 | 0.4 | 3.2 | 4.6 | -6.2 |  |  |  | -1.3304 | -27.2 | 4.5 | 14.5 | -2 | -1.4 | 1.9 | -1.1 | 14.7 | 12.2 | -39.8 | 2.2 | -1.3 | 4.1 | 0.3 | -0.5 |  |  | -3.2 | 25.3 |  |  |  |  | 12.3 | 3.1 |  | -1.4 |  |  |  | -2.3 | -17.7 | -19.1 | 0 | 0.2 | 25.3 | 3.9 |  |  |  | 7.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 49 | 24.1 | 8.8 | 12.5 | 0 | -7.8 | 7.5 | 8.7 | 35.8 | 41.2 | 25 | -2.7 | 22.1 | 0 | 10.7 |  | 5.3 | 1.4 | 0 | 0 | -8.5 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 12.3 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | -5.2 | -6.2 |  |  | 0 | 0.7 | -0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.8 | -0.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.5 | 2.1 |  |  | -0.5 | 0.8 | 4.1 | 4.3 |  | 379.4696 | -0.967 | 2.1 | 0.33 |  | 0.1 | 1.2 | 2.763
26/07/2026 | 20:00 | -5 | 13.6 | 12.9 |  |  | -6.2 | 16.2 | 1.3 | 1.6 | -9.7 | -3.2 | 5.8 | 29.6 |  |  | 32.9 | 0 | 0 |  |  | 14.9 | 0.8 | 0.6 | 3.2 | 4.1 | -8.7 |  |  |  | -1.3637 | -26.7 | 4.4 | 15.1 | -2.2 | -0.3 | 1.9 | -0.8 | 14.4 | 11.6 | -39.9 | 2.4 | -1.6 | 3.2 | 0.3 | -1 |  |  | -3.2 | 25.7 |  |  |  |  | 12.1 | 3.4 |  | -1.3 |  |  |  | -1.8 | -18 | -19.5 | 0 | -0.1 | 25 | 3.8 |  |  |  | 5.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 48.1 | 24.1 | 9.2 | 12.5 | 0 | -8.3 | 7.4 | 8.7 | 35 | 40.4 | 24 | -4.3 | 24.2 | 0 | 12.8 |  | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | -7.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 1.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 9.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | -5.6 |  |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1 | 0.4 | 2.1 |  |  | 1.2 | 0.7 | 4 | 4.3 |  | 373.9363 | -1.011 | 1.8 | 0.33 |  | 0 | 1.2 | 2.319
26/07/2026 | 20:30 | -4.4 | 19.5 | 14.5 |  |  | -6.5 | 25.2 | 1.3 | 1.8 | -8.1 | 2.6 | 12.1 | 32.4 |  |  | 41.2 | 0.1 | 0 |  |  | 14.9 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 4.1 | -6.5 |  |  |  | -1.3431 | -25.3 | 4.6 | 14.5 | 5 | -0.2 | 1.8 | -0.1 | 15.6 | 13.1 | -38.9 | 2.6 | -0.1 | 4.6 | 0.4 | -0.5 |  |  | -3.2 | 26.1 |  |  |  |  | 12.5 | 3.4 |  | -1.3 |  |  |  | -1.2 | -17.1 | -18.4 | 0 | 2 | 25.7 | 4.1 |  |  |  | 7.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 46.5 | 23.9 | 8.9 | 12.5 | 0 | -7.3 | 7.6 | 8.9 | 36.5 | 41.8 | 25.9 | 0.1 | 24.3 | 0 | 12.7 |  | 7 | 2.4 | 0 | 0 | -7.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 10.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | -4.5 |  |  | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 2.1 |  |  | 1.8 | 0.7 | 3.7 | 4.3 |  | 459.5569 | -1.285 | 1.9 | 0.34 |  | -0.2 | 1.2 | 1.955
26/07/2026 | 21:00 | -4.4 | 20.2 | 15 |  |  | -7.7 | 23.7 | 0 | 0.3 | -7.5 | 5.8 | 15.6 | 33 |  |  | 45 | 0.2 | 0 |  |  | 12.7 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.5 | -3.9 |  |  |  | -1.3169 | -24.3 | 4.4 | 15.4 | 5 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 14.9 | 12.3 | -39.5 | 3.9 | 1.3 | 4.9 | 0.3 | 1.6 |  |  | -3.2 | 25 |  |  |  |  | 12.3 | 3.1 |  | -0.8 |  |  |  | -0.7 | -17.2 | -18.7 | 0 | 2.7 | 25.7 | 4.1 |  |  |  | 8.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 46.9 | 23.5 | 8.1 | 14.9 | -0.2 | -8 | 7.5 | 8.6 | 34.9 | 40.2 | 23.6 | 0.9 | 24.5 | 0 | 12.9 |  | 6 | 1.8 | 0 | 0 | -7.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 10.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 0 | -3 | -3.9 |  |  | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.9 |  |  | 1.8 | 0.4 | 3.4 | 4.3 |  | 470.0831 | -1.452 | 1.9 | 0.34 |  | -0.3 | 1.2 | 1.688
26/07/2026 | 21:30 | -3.7 | 18.8 | 12.7 |  |  | -7.2 | 22.3 | 0 | 0 | -3.1 | 3.9 | 10.2 | 41.5 |  |  | 32.9 | 0.2 | 0 |  |  | 13.6 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 3.3 | 1.8 |  |  |  | -1.2931 | 0 | 4.7 | 15.5 | 4.6 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 15.8 | 12.7 | -38.7 | 1.5 | 0.5 | 4.6 | 0.3 | -2.4 |  |  | -3.3 | 19.3 |  |  |  |  | 12.2 | 1.1 |  | -0.9 |  |  |  | -1.5 | -16.3 | -17.8 | 0 | 2.3 | 26.1 | 4.3 |  |  |  | 4.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 48.5 | 26.1 | 10 | 12.5 | -0.1 | -7.2 | 7.7 | 9.2 | 35.9 | 42.2 | 24.8 | -1.7 | 20.3 | 0 | 19.5 |  | 5.5 | 1.4 | 0 | 0 | -6.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | -2.3 | -3.8 |  |  | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2.2 |  |  | 4.7 | 0.2 | 3.6 | 4.3 |  | 492.2069 | -0.946 | 1.7 | 0.34 |  | -0.4 | 1.2 | 1.894
26/07/2026 | 22:00 | -5.2 | 9.6 | 13.1 |  |  | -11.2 | 7.8 | 0 | 0 | -10.2 | -0.9 | 9.1 | 30.3 |  |  | 36.2 | 0.1 | 0 |  |  | 13.1 | 0.6 | 0.4 | 3.1 | 2.5 | -4.8 |  |  |  | -1.3767 | 0 | 4.9 | 7.9 | 4.8 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 10.3 | 8 | -43.9 | 1.6 | -1.5 | 4.4 | 0.3 | -0.8 |  |  | -3.3 | 18.7 |  |  |  |  | 9.7 | 0.7 |  | -2.7 |  |  |  | -2 | -19.4 | -20.8 | 0 | -2.4 | 24.6 | 3.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 49.8 | 23.6 | 8.8 | 12.5 | 0 | -10.5 | 7 | 7.8 | 30.1 | 35.4 | 16.4 | -7.1 | 9.3 | 0 | 8.8 |  | 2.4 | -0.5 | 0 | 0 | -6.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 6.5 | 0 | -2.9 | -4.5 |  |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.6 |  |  | 4.1 | 0 | 3.6 | 4.3 |  | 323.5233 | -0.951 | 1.3 | 0.34 |  | -0.5 | 1.3 | 1.489
26/07/2026 | 22:30 | -5.3 | -5.4 | 10.3 |  |  | -11 | 15.5 | 0 | 0 | -14.3 | -4.9 | 4.6 | 25.3 |  |  | 15.9 | 0.1 | 0 |  |  | 10.6 | 0.9 | 0.9 | 3 | 1.5 | -6.6 |  |  |  | -1.3947 | 0 | 4.2 | 9 | 5 | -0.5 | 1.8 | 0.1 | 9.2 | 6.6 | -45 | 0.8 | -1.4 | 5.3 | 0.3 | -1.2 |  |  | -3.5 | 19.8 |  |  |  |  | 8.3 | 0.8 |  | -2.8 |  |  |  | 0.1 | -20.8 | -22.3 | 0 | -3.2 | 23.8 | 3.3 |  |  |  | 2.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 46.9 | 23.6 | 8.7 | 12.8 | -0.2 | -12.5 | 6.6 | 7.2 | 27.9 | 33.3 | 13.6 | -11 | 9 | 0 | 8.5 |  | 0.8 | -1.5 | 0 | 0 | -6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 10.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | 4.7 | 0 | -5.6 | -6.4 |  |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.4 |  |  | 4.1 | 0 | 3.7 | 4.3 |  | 240.3053 | -0.831 | 1.6 | 0.35 |  | -0.7 | 1.1 | 1.519
26/07/2026 | 23:00 | -6.6 | -15.3 | 8.3 |  |  | -12.9 | 12.2 | 0 | 0.2 | -16.5 | -9.4 | 0.2 | 23.6 |  |  | 9.3 | 0 | 0 |  |  | 8.3 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 0.7 | -7.8 |  |  |  | -1.5958 | 0 | 4 | 0 | 5 | -0.7 | 1.8 | 0.3 | 5.8 | 3.5 | -43.6 | -0.2 | -2.4 | 4.4 | 0.2 | -1.2 |  |  | -3.3 | 19.1 |  |  |  |  | 7.2 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | -2.5 | -22 | -23.4 | 0 | -3.9 | 23 | 3 |  |  |  | 0.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 49.5 | 22.7 | 8.7 | 12.5 | 0 | -14.2 | 6.1 | 6.5 | 24.3 | 29.5 | 7.6 | -17.3 | 6.9 | 0 | 6.3 |  | -2.6 | -3.5 | 0 | 0 | -6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.7 | 4.2 | 4.5 | 0 | -6.6 | -8 |  |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.7 |  |  | 3.6 | 0 | 4.2 | 4 |  | 137.0042 | -0.318 | 1.5 | 0.37 |  | -0.8 | 1.1 | 1.852
26/07/2026 | 23:30 | -5.8 | -16.7 | 8.4 |  |  | -8.9 | 7.1 | 0 | 1.3 | -17.8 | -9.8 | -1 | 21.3 |  |  | 1.5 | 0 | 2.5 |  |  | 7.1 | 0.9 | 0.6 | 3.2 | 0.1 | -9 |  |  |  | -1.5323 | 0 | 3.3 | 0 | 5.1 | -0.2 | 1.8 | 0.5 | 5.2 | 8.8 | -40.6 | 0 | -0.3 | 4.4 | 0.1 | -0.5 |  |  | -3.2 | 18.5 |  |  |  |  | 5.8 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | -5.3 | -25.3 | -26.8 | 0 | -6.9 | 21.6 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 46.6 | 23 | 8.6 | 12.5 | 0 | -17.2 | 5.4 | 5.5 | 18.5 | 23.7 | -1 | -22 | 9 | 0 | 8.5 |  | -9.1 | -7.3 | 0 | 0 | -6.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 7.6 | 4.5 | 0 | -5.7 | -6.8 |  |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2 |  |  | 1.7 | 0 | 3.8 | 4.2 |  | 78.4677 | -0.396 | 1.9 | 0.39 |  | -0.9 | 1.2 | 2.194
27/07/2026 | 00:00 | -7.7 | -20.2 | 7.9 |  |  | 0 | -1.6 | 0 | 0 | -17.5 | -7.5 | 1.4 | 23 |  |  | -2.3 | 0 | 1 |  |  | 5.1 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | 0 | -9 |  |  |  | -1.5975 | 0 | 2.8 | 0 | 4.9 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 4.1 | 7.8 | -41.6 | -1.3 | -1.1 | 3.7 | 0 | -1 |  |  | -3.2 | 14.9 |  |  |  |  | 4.9 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | -7.4 | -25.5 | -27 | 0 | -6.9 | 21.2 | 2.3 |  |  |  | -1.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 37 | 22.8 | 8.7 | 12.6 | 0.1 | -17.4 | 5.4 | 5.5 | 13.2 | 18.2 | -22.2 | -22.3 | 6.9 | 0 | 6.3 |  | -9.4 | -7.5 | 0 | 0 | -6.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 6.2 | 4.5 | 0 | -2.9 | -5.8 |  |  | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 2.2 |  |  | 1.3 | 0 | 3.5 | 4 |  | 5.5025 | -0.586 | 2.1 | 0.38 |  | -1 | 1.2 | 2.094
EJEC |  | -312.45 | -871.1 | 85.15 | 0 | 0 | -118 | 215.9 | 7.05 | 6.2 | -347.75 | -121.2 | 136.4 | 614.15 | 0 | 0 | 90.1 | 1.3 | 15.2 | 0 | 0 | 161.15 | 21.55 | 13.9 | 70.4 | 21.05 | -247.05 | 0 | 0 | 0 | -21.3988 | -57.45 | 87.85 | 141.75 | 38.6 | -12.8 | 44.8 | -14.45 | 214.5 | 202.15 | -937.4 | 22.5 | -6.75 | 137.05 | 3.5 | 93.95 | 0 | 0 | -78.9 | 350.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6 | 8.15 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | -16.8 | -580.25 | -781.5 | -90.7 | -155.35 | 453.6 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 38.45 | 0 | 0 | 26.4 | -9.6 | 650.25 | 552.4 | 50 | 213 | 2.4 | -300.25 | 159.3 | 175.15 | 535.7 | 661.6 | -39.25 | -278.3 | 236.55 | 26.8 | 150.45 | 0 | -326.8 | -247.25 | -5.55 | -0.3 | -364.2 | 58.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 232.5 | 0 | 0 | -0.85 | 19.45 | 3.05 | 17.45 | 0 | 14.55 | 0 | 6.2 | 13.9 | -32.35 | 68.35 | -22.85 | 0.6 | 4.7 | 4.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -26.9 | 0.3 | 9.95 | 13.8 | 31.75 | 64.7 | 19.5 | -149.5 | -201.35 | 0 | 0 | -1.7 | 19.65 | -4.35 | 42.95 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 349.5 | -5.65 | 132.35 | -4.25 | -8.55 | -45.4 | -162.5 | 43.2 | 15.1 | 14.4 | 12 | -3.4 | 4.8 | 17.5 | 11.1 | 49.25 | 0 | 0 | 55.35 | 17.25 | 91.05 | 98.35 | 0 | 1392.5012 | -3.1414 | 41.5 | 6.675 | 0 | -3.3 | 25.3 | 67.0336

## DEMANDA_AREAS
domingo, 26 de Julio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6883.2231 | 1118.2466 | 3920.1323 | 1844.8442 | 269.6835
01:00 | 0 | 6837.9225 | 1047.9948 | 3963.3451 | 1826.5826 | 270.488
01:30 | 0 | 6736.5228 | 1030.0553 | 3888.6359 | 1817.8316 | 274.0714
02:00 | 0 | 6650.0219 | 1055.1309 | 3766.3687 | 1828.5223 | 270.8548
02:30 | 0 | 6462.6216 | 1005.8596 | 3683.88 | 1772.882 | 272.0084
03:00 | 0 | 6552.9225 | 1012.9733 | 3739.4668 | 1800.4824 | 268.3001
03:30 | 0 | 6527.9216 | 1008.214 | 3714.9616 | 1804.746 | 268.0865
04:00 | 0 | 6496.222 | 1013.5621 | 3687.2926 | 1795.3673 | 262.307
04:30 | 0 | 6428.9211 | 980.2305 | 3659.9548 | 1788.7358 | 262.4251
05:00 | 0 | 6331.7216 | 973.4281 | 3575.7512 | 1782.5423 | 260.5913
05:30 | 0 | 6428.4224 | 985.3826 | 3625.3474 | 1817.6924 | 250.6981
06:00 | 0 | 6416.0219 | 978.6545 | 3623.0474 | 1814.32 | 247.5866
06:30 | 0 | 6260.522 | 1001.0119 | 3490.5856 | 1768.9245 | 232.6752
07:00 | 0 | 6180.8238 | 988.4481 | 3439.5371 | 1752.8386 | 220.8912
07:30 | 0 | 6260.5233 | 997.0828 | 3517.9629 | 1745.4776 | 231.1501
08:00 | 0 | 6354.7247 | 1022.5509 | 3572.3733 | 1759.8005 | 242.0538
08:30 | 0 | 6460.5224 | 1009.5144 | 3672.411 | 1778.597 | 238.4691
09:00 | 0 | 6591.121 | 1012.5878 | 3770.2694 | 1808.2638 | 248.7617
09:30 | 0 | 6714.7231 | 1074.4488 | 3812.5008 | 1827.7735 | 246.2913
10:00 | 0 | 6789.824 | 1097.8453 | 3872.5456 | 1819.4331 | 242.3995
10:30 | 0 | 6836.4238 | 1118.5339 | 3899.094 | 1818.7959 | 251.5924
11:00 | 0 | 6940.2237 | 1159.6634 | 3956.294 | 1824.2663 | 250.8774
11:30 | 0 | 7059.0248 | 1132.4905 | 4082.5193 | 1844.015 | 246.6788
12:00 | 0 | 7126.2247 | 1171.4425 | 4121.7523 | 1833.0299 | 245.0477
12:30 | 0 | 7092.2246 | 1136.993 | 4120.8926 | 1834.339 | 237.1748
13:00 | 0 | 7043.5251 | 1156.0664 | 4114.3521 | 1773.1065 | 236.5484
13:30 | 0 | 7002.8246 | 1152.3916 | 4156.0212 | 1694.4118 | 253.8736
14:00 | 0 | 6979.225 | 1139.7534 | 4037.7681 | 1801.7035 | 249.5515
14:30 | 0 | 7025.9251 | 1130.5393 | 4104.6425 | 1790.7433 | 252.6678
15:00 | 0 | 6978.7251 | 1125.1737 | 4045.2265 | 1808.3249 | 254.3888
15:30 | 0 | 7044.9256 | 1113.0764 | 4137.4375 | 1794.4117 | 254.7165
16:00 | 0 | 7032.2264 | 1070.555 | 4155.1068 | 1806.5646 | 252.9279
16:30 | 0 | 7059.9258 | 1102.115 | 4162.6139 | 1795.1969 | 250.518
17:00 | 0 | 7064.0267 | 1075.645 | 4188.6168 | 1799.7649 | 251.0731
17:30 | 0 | 6981.9256 | 1114.5201 | 4025.3569 | 1842.0486 | 241.843
18:00 | 0 | 7323.6266 | 1124.6532 | 4251.1171 | 1947.8563 | 236.6032
18:30 | 0 | 7657.5258 | 1175.945 | 4512.9563 | 1968.6245 | 235.4007
19:00 | 0 | 7768.4263 | 1247.9289 | 4526.7241 | 1993.7733 | 231.4178
19:30 | 0 | 7688.3259 | 1237.525 | 4465.6278 | 1985.1731 | 240.859
20:00 | 0 | 7672.526 | 1209.6086 | 4474.4899 | 1988.4275 | 247.294
20:30 | 0 | 7813.2269 | 1239.9496 | 4582.5896 | 1990.6877 | 254.6741
21:00 | 0 | 7707.2282 | 1213.2071 | 4517.0559 | 1976.9652 | 249.5253
21:30 | 0 | 7573.0264 | 1198.9511 | 4417.4815 | 1956.5938 | 260.8768
22:00 | 0 | 7484.7257 | 1131.3767 | 4421.8674 | 1931.4817 | 258.7019
22:30 | 0 | 7264.8255 | 1153.5336 | 4197.8591 | 1913.4328 | 263.693
23:00 | 0 | 7067.5267 | 1114.6404 | 4057.76 | 1895.1263 | 259.5154
23:30 | 0 | 6980.7265 | 1079.903 | 4033.61 | 1867.2134 | 258.7738
00:00 | 0 | 6743.7262 | 1013.0904 | 3874.155 | 1856.4808 | 252.7365
MÁXIMO | 0 | 7813.2269 | 1247.9289 | 4582.5896 | 1993.7733 | 274.0714
MÍNIMO | 0 | 6180.8238 | 973.4281 | 3439.5371 | 1694.4118 | 220.8912
PROMEDIO | 0 | 6924.5431 | 1092.7603 | 3992.4449 | 1839.3378 | 251.2363
ENERGÍA | 0 | 166189.0341 | 26226.2471 | 95818.6787 | 44144.1084 | 6029.6719
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 26 de Julio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.7311 |  | 44.0382 | 13.541 |  |  |  |  | 19.4137 | 27.6074 | 14.4075 | 14.61 | 31.124 |  |  | 35.011 |  | 45.5712 |  | 8.7 |  | 53.6379 |  | 3.2698 | 7.4206 |  | 15.9 | [5 empty] | 8.0463 | 0 | 1.6801 | 52.1441 | 115.4776 | 28.4808 |  | 130.6398 |  | 39.756 | 31.93 |  | 201.0763 | 30.2454 |  | 4.53 |  |  |  | 73.0257 | [5 empty] | 8.3599 |  |  |  |  | 57.63 |  | 147.4863 | 2.5255 | 4.7602 | 129.163 | 17.5171 |  |  | 3.8582 |  |  | 83.3356 | 24.369 | 0.542 | 0.62 |  | 446.9372 |  | 159.6603 | 18.62 |  |  |  | 4.8578 |  |  | 17.2936 | 298.92 |  | 39.386 |  | 36.988
01:00 | 3.328 |  | 47.3828 | 12.802 |  |  |  |  | 21.3563 | 27.6919 | 13.9001 | 14.32 | 30.756 |  |  | 34.735 |  | 40.5823 |  | 0 |  | 117.6544 |  | 3.145 | 7.1483 |  | 15.9 | [5 empty] | 8.2614 | 0 | 1.3802 | 53.7073 | 116.2642 | 27.9571 |  | 129.6967 |  | 38.829 | 31.5 |  | 200.3637 | 33.7925 |  | 4.6 |  |  |  | 72.349 | [5 empty] | 8.4598 |  |  |  |  | 57.72 |  | 148.9991 | 2.308 | 4.8563 | 128.4941 | 17.7477 |  |  | 3.9635 |  |  | 83.6532 | 24.356 | 0.483 | 0.64 |  | 442.4617 |  | 164.5609 | 18.419 |  |  |  | 4.9374 |  |  | 17.3086 | 298.17 |  | 39.083 |  | 36.844
01:30 | 3.9254 |  | 47.4776 | 13.144 |  |  |  |  | 21.4351 | 28.0984 | 14.0354 | 14.67 | 31.804 |  |  | 34.737 |  | 48.7612 |  | 1.2 |  | 104.0499 |  | 3.0559 | 8.1056 |  | 16.8 | [5 empty] | 8.0482 | 0 | 1.2418 | 52.445 | 115.6075 | 28.6473 |  | 130.7486 |  | 39.908 | 35.33 |  | 199.8327 | 34.4688 |  | 4.67 |  |  |  | 72.4756 | [5 empty] | 8.326 |  |  |  |  | 57.05 |  | 148.3081 | 2.1677 | 4.8942 | 129.1899 | 18.0024 |  |  | 4.0073 |  |  | 83.9332 | 24.37 | 0.4331 | 0.61 |  | 442.8239 |  | 158.7649 | 18.261 |  |  |  | 4.8873 |  |  | 16.0435 | 295.08 |  | 38.965 |  | 36.801
02:00 | 4.2906 |  | 47.3245 | 13.439 |  |  |  |  | 21.3936 | 27.9222 | 13.6184 | 14.54 | 31.852 |  |  | 34.967 |  | 52.0149 |  | 1.3 |  | 110.6419 |  | 3.0404 | 7.6988 |  | 16.47 | [5 empty] | 8.1116 | 0 | 1.1677 | 53.0371 | 113.8123 | 28.7991 |  | 131.2071 |  | 39.297 | 34.91 |  | 199.5992 | 34.7229 |  | 3.99 |  |  |  | 72.9874 | [5 empty] | 8.1223 |  |  |  |  | 57.02 |  | 143.7917 | 1.7819 | 4.7994 | 130.6781 | 18.2089 |  |  | 3.7307 |  |  | 83.3355 | 24.373 | 0.4116 | 0.63 |  | 439.1625 |  | 158.9141 | 18.136 |  |  |  | 4.7495 |  |  | 16.1389 | 288.38 |  | 39.508 |  | 36.535
02:30 | 4.3845 |  | 47.3929 | 13.811 |  |  |  |  | 20.255 | 27.6649 | 14.2116 | 14.53 | 31.632 |  |  | 34.945 |  | 49.0039 |  | 1.6 |  | 150.2862 |  | 2.9667 | 7.0017 |  | 16.99 | [5 empty] | 7.63 | 0 | 1.1551 | 54.0368 | 114.3556 | 28.6281 |  | 128.2818 |  | 38.804 | 34.19 |  | 198.9876 | 34.5761 |  | 4.18 |  |  |  | 73.254 | [5 empty] | 8.3971 |  |  |  |  | 60.11 |  | 140.9896 | 1.9572 | 4.8696 | 128.0831 | 18.0359 |  |  | 3.872 |  |  | 83.0141 | 24.384 | 0.4005 | 0.63 |  | 432.6725 |  | 158.7115 | 17.712 |  |  |  | 4.4587 |  |  | 17.2932 | 279.32 |  | 40.356 |  | 36.628
03:00 | 4.1357 |  | 47.2625 | 13.585 |  |  |  |  | 20.4122 | 27.4547 | 14.3992 | 14.41 | 31.71 |  |  | 34.716 |  | 46.4682 |  | 1.8 |  | 147.9626 |  | 2.9098 | 6.8138 |  | 17.24 | [5 empty] | 7.389 | 0 | 1.1482 | 52.9312 | 113.7311 | 28.6945 |  | 128.8386 |  | 38.463 | 34.68 |  | 198.8896 | 34.3859 |  | 4.79 |  |  |  | 73.2606 | [5 empty] | 8.3552 |  |  |  |  | 63.23 |  | 143.2372 | 1.9152 | 4.8144 | 129.0425 | 18.5419 |  |  | 3.9659 |  |  | 82.8784 | 24.398 | 0.3917 | 0.63 |  | 453.3613 |  | 159.4453 | 17.106 |  |  |  | 4.3919 |  |  | 17.5177 | 292.11 |  | 38.702 |  | 36.836
03:30 | 3.5263 |  | 47.1985 | 13.612 |  |  |  |  | 20.3483 | 27.5952 | 14.6404 | 14.84 | 31.75 |  |  | 34.516 |  | 42.7969 |  | 2 |  | 152.159 |  | 2.929 | 7.0655 |  | 17.04 | [5 empty] | 7.6014 | 0 | 1.1106 | 52.6676 | 116.5868 | 28.7472 |  | 130.4309 |  | 38.367 | 33.3 |  | 198.6088 | 34.854 |  | 5.13 |  |  |  | 73.1796 | [5 empty] | 8.2259 |  |  |  |  | 61.32 |  | 141.6805 | 1.9643 | 4.8946 | 129.8128 | 18.9638 |  |  | 4.0274 |  |  | 83.2995 | 24.406 | 0.3921 | 0.62 |  | 459.8696 |  | 160.0042 | 15.37 |  |  |  | 4.3752 |  |  | 17.2344 | 291.92 |  | 38.032 |  | 36.204
04:00 | 3.5686 |  | 47.0914 | 13.774 |  |  |  |  | 19.8438 | 27.2966 | 14.4133 | 14.81 | 32.358 |  |  | 34.575 |  | 40.8661 |  | 2.1 |  | 142.8207 |  | 2.7978 | 8.0136 |  | 16.38 | [5 empty] | 7.6667 | 0 | 1.092 | 52.1471 | 116.1771 | 28.0469 |  | 129.7625 |  | 38.509 | 32.66 |  | 197.7841 | 33.6516 |  | 4.73 |  |  |  | 73.0775 | [5 empty] | 8.0874 |  |  |  |  | 61.4 |  | 141.4184 | 2.0835 | 4.813 | 132.5406 | 18.7076 |  |  | 3.8866 |  |  | 83.7547 | 24.42 | 0.3783 | 0.64 |  | 453.3761 |  | 165.5555 | 14.696 |  |  |  | 4.377 |  |  | 16.5663 | 290.91 |  | 39.047 |  | 36.06
04:30 | 3.5943 |  | 46.7975 | 12.48 |  |  |  |  | 20.513 | 27.2505 | 15.1363 | 14.59 | 32.328 |  |  | 35.079 |  | 27.5474 |  | 2.1 |  | 136.1771 |  | 2.8929 | 8.0795 |  | 16.13 | [5 empty] | 7.4689 | 0 | 1.1039 | 53.4289 | 116.9993 | 28.6313 |  | 130.9851 |  | 38.073 | 33.13 |  | 198.0048 | 35.1658 |  | 4.63 |  |  |  | 73.2359 | [5 empty] | 7.9552 |  |  |  |  | 61.82 |  | 140.5005 | 2.1607 | 4.8052 | 131.3151 | 18.8816 |  |  | 3.9037 |  |  | 83.318 | 24.431 | 0.3631 | 0.63 |  | 462.4368 |  | 154.5412 | 13.574 |  |  |  | 4.3857 |  |  | 17.2147 | 291.94 |  | 39.714 |  | 35.102
05:00 | 3.0263 |  | 46.2111 | 12.2 |  |  |  |  | 20.4606 | 27.4077 | 15.1269 | 14.7 | 32.438 |  |  | 34.804 |  | 47.5471 |  | 2 |  | 111.9725 |  | 2.9823 | 8.203 |  | 16.55 | [5 empty] | 7.442 | 0 | 1.0768 | 53.3607 | 117.3304 | 27.5871 |  | 130.1549 |  | 38.107 | 32.32 |  | 198.3113 | 34.3472 |  | 4.84 |  |  |  | 73.0273 | [5 empty] | 8.1555 |  |  |  |  | 66.39 |  | 144.3113 | 2.0765 | 4.9221 | 126.7443 | 18.3347 |  |  | 4.3754 |  |  | 83.4878 | 24.438 | 0.3608 | 0.62 |  | 457.3794 |  | 153.6834 | 12.746 |  |  |  | 4.4852 |  |  | 15.7919 | 291.57 |  | 39.796 |  | 35.317
05:30 | 2.9114 |  | 46.1238 | 11.918 |  |  |  |  | 20.8172 | 27.7813 | 15.7423 | 14.74 | 32.086 |  |  | 35.172 |  | 50.0236 |  | 1.8 |  | 98.6879 |  | 2.9035 | 7.8994 |  | 16.66 | [5 empty] | 7.3393 | 0 | 1.0618 | 53.7659 | 115.8613 | 27.2336 |  | 131.5977 |  | 36.583 | 32.38 |  | 198.3177 | 32.8238 |  | 4.15 |  |  |  | 73.6363 | [5 empty] | 8.2761 |  |  |  |  | 66.38 |  | 145.2248 | 1.8801 | 4.8118 | 129.9992 | 16.9522 |  |  | 3.8589 |  |  | 82.3477 | 24.433 | 0.3599 | 0.65 |  | 466.1804 |  | 158.2337 | 12.565 |  |  |  | 4.4511 |  |  | 14.943 | 294.21 |  | 39.478 |  | 36.635
06:00 | 3.0064 |  | 46.2692 | 10.905 |  |  |  |  | 20.7436 | 28.2162 | 15.0983 | 14.66 | 32.268 |  |  | 35.286 |  | 48.5639 |  | 1.7 |  | 112.5012 |  | 2.7277 | 6.7471 |  | 17.13 | [5 empty] | 7.1527 | 0 | 1.0425 | 54.2451 | 116.2541 | 26.8583 |  | 131.9206 |  | 35.736 | 32.44 |  | 198.1527 | 32.0716 |  | 3.83 |  |  |  | 73.5058 | [5 empty] | 8.4407 |  |  |  |  | 66.22 |  | 146.6896 | 1.5644 | 4.8422 | 127.6311 | 16.2671 |  |  | 3.6509 |  |  | 82.9384 | 24.46 | 0.3645 | 0.56 |  | 465.4478 |  | 159.4815 | 12.646 |  |  |  | 4.3287 |  |  | 14.4747 | 298.34 |  | 39.801 |  | 36.181
06:30 | 3.4452 |  | 46.358 | 10.582 |  |  |  |  | 20.1538 | 28.0411 | 14.048 | 14.83 | 32.028 |  |  | 35.061 |  | 44.0226 |  | 1.6 |  | 154.1078 |  | 2.627 | 7.0787 |  | 16.69 | [5 empty] | 7.0296 | 0 | 1.2293 | 53.7078 | 111.6639 | 23.7857 |  | 130.7261 |  | 35.127 | 32.61 |  | 198.4913 | 31.8622 |  | 4.62 |  |  |  | 72.9453 | [5 empty] | 8.2837 |  |  |  |  | 66.11 |  | 142.4511 | 1.4942 | 4.6837 | 126.6614 | 16.2165 |  |  | 3.6076 |  |  | 82.5404 | 24.456 | 0.3588 | 0.64 |  | 465.076 |  | 153.5357 | 12.596 |  |  |  | 4.3006 |  |  | 13.3047 | 298.84 |  | 39.762 |  | 35.867
07:00 | 3.458 |  | 46.0285 | 10.602 |  |  |  |  | 21.3211 | 27.8823 | 11.5519 | 14.36 | 31.392 |  |  | 34.589 |  | 47.6967 |  | 1.2 |  | 142.2642 |  | 2.5604 | 7.2421 |  | 16.65 | [5 empty] | 7.3821 | 0 | 1.3463 | 45.6506 | 112.6099 | 25.102 |  | 127.5572 |  | 32.388 | 33.49 |  | 197.7934 | 31.1147 |  | 4.75 |  |  |  | 72.7318 | [5 empty] | 8.3072 |  |  |  |  | 65.8 |  | 148.3286 | 1.7678 | 4.7505 | 120.642 | 14.4329 |  |  | 3.8025 |  |  | 82.6203 | 24.456 | 0.35 | 0.63 |  | 461.335 |  | 140.08 | 12.23 |  |  |  | 4.2088 |  |  | 13.5304 | 291.19 |  | 38.223 |  | 35.077
07:30 | 3.3879 |  | 45.8841 | 10.969 |  |  |  |  | 21.678 | 27.896 | 10.9754 | 14.05 | 30.72 |  |  | 34.385 |  | 43.2355 |  | 1.1 |  | 144.9979 |  | 2.5052 | 6.3279 |  | 16.39 | [5 empty] | 7.3532 | 0 | 1.4602 | 50.3088 | 115.8644 | 26.6256 |  | 99.7531 |  | 32.703 | 34.11 |  | 197.0343 | 31.1329 |  | 4.07 |  |  |  | 72.5532 | [5 empty] | 7.9657 |  |  |  |  | 65.5 |  | 145.958 | 1.7468 | 4.6719 | 127.7702 | 14.7759 |  |  | 3.7307 |  |  | 82.645 | 24.446 | 0.4296 | 0.62 |  | 454.6625 |  | 138.193 | 12.188 |  |  |  | 4.2012 |  |  | 13.6454 | 280.06 |  | 35.493 |  | 32.002
08:00 | 3.4949 |  | 46.1882 | 13.003 |  |  |  |  | 21.392 | 27.6995 | 10.8821 | 13.61 | 31.444 |  |  | 34.322 |  | 31.9459 |  | 1.2 |  | 118.8065 |  | 2.5545 | 5.8723 |  | 15.64 | [5 empty] | 7.1594 | 0 | 1.6779 | 52.1171 | 115.7795 | 26.6842 |  | 87.4716 |  | 34.105 | 33.37 |  | 197.1263 | 31.1265 |  | 3.19 |  |  |  | 72.328 | [5 empty] | 8.0403 |  |  |  |  | 65.41 |  | 144.7004 | 1.5854 | 4.7873 | 128.5574 | 15.042 |  |  | 3.7307 |  |  | 82.5026 | 24.452 | 0.4642 | 0.58 |  | 456.073 |  | 138.2759 | 11.985 |  |  |  | 4.1994 |  |  | 14.1516 | 276.13 |  | 36.114 |  | 28.21
08:30 | 3.4724 |  | 45.111 | 13.068 |  |  |  |  | 21.7354 | 27.5793 | 11.5748 | 13.51 | 31.262 |  |  | 34.363 |  | 37.8269 |  | 1.4 |  | 114.0241 |  | 2.5227 | 7.5957 |  | 15.95 | [5 empty] | 7.3457 | 0 | 2.0396 | 51.2058 | 113.4884 | 27.239 |  | 94.7385 |  | 35.457 | 33.88 |  | 197.5153 | 31.7157 |  | 3.27 |  |  |  | 72.2135 | [5 empty] | 8.1289 |  |  |  |  | 59.15 |  | 140.225 | 1.5363 | 4.517 | 127.2952 | 16.2437 |  |  | 3.872 |  |  | 82.5239 | 24.446 | 0.48 | 0.55 |  | 457.3694 |  | 136.2193 | 11.61 |  |  |  | 4.2271 |  |  | 15.0261 | 280.8 |  | 36.213 |  | 24.39
09:00 | 3.9181 |  | 40.5251 | 12.761 |  |  |  |  | 21.5484 | 27.6072 | 10.3811 | 14.6 | 30.922 |  |  | 34.325 |  | 48.8613 |  | 1.4 |  | 102.3257 |  | 2.5523 | 8.462 |  | 15.84 | [5 empty] | 6.8586 | 0 | 2.5393 | 51.5464 | 113.6897 | 27.7956 |  | 82.3432 |  | 36.252 | 33.49 |  | 197.7798 | 32.9079 |  | 3.61 |  |  |  | 70.7166 | [5 empty] | 8.0948 |  |  |  |  | 57.07 |  | 140.7778 | 1.824 | 4.6983 | 129.7401 | 16.2072 |  |  | 3.9659 |  |  | 81.8951 | 24.453 | 0.5509 | 0.49 |  | 462.4 |  | 136.706 | 11.912 |  |  |  | 4.3809 |  |  | 15.331 | 290.61 |  | 36.269 |  | 20.595
09:30 | 3.7748 |  | 39.8239 | 12.953 |  |  |  |  | 21.0332 | 28.5254 | 10.4355 | 15.02 | 28.7 |  |  | 34.387 |  | 47.3157 |  | 1.5 |  | 111.642 |  | 2.5543 | 8.18 |  | 17.07 | [5 empty] | 6.066 | 0 | 3.1382 | 46.033 | 114.0038 | 28.1526 |  | 81.2109 |  | 36.784 | 32.77 |  | 197.5105 | 34.4117 |  | 4.01 |  |  |  | 70.521 | [5 empty] | 8.1935 |  |  |  |  | 53.9 |  | 144.0396 | 2.0905 | 4.7973 | 129.2503 | 15.4079 |  |  | 4.0274 |  |  | 73.2105 | 24.442 | 0.6979 | 0.51 |  | 465.7923 |  | 141.9421 | 11.738 |  |  |  | 4.5316 |  |  | 15.4496 | 294.1 |  | 36.323 |  | 19.041
10:00 | 3.7887 |  | 39.9591 | 13.08 |  |  |  |  | 21.2601 | 28.6218 | 10.0238 | 15.18 | 29.238 |  |  | 34.226 |  | 45.2667 |  | 1.5 |  | 122.0251 |  | 2.4759 | 8.7438 |  | 17.61 | [5 empty] | 6.2229 | 0 | 3.6247 | 45.6197 | 118.5542 | 28.4983 |  | 78.6219 |  | 38.293 | 33.72 |  | 198.2351 | 34.4695 |  | 3.98 |  |  |  | 73.2132 | [5 empty] | 8.1297 |  |  |  |  | 51.49 |  | 144.0136 | 1.9362 | 4.7859 | 127.8538 | 15.7784 |  |  | 3.8866 |  |  | 80.8539 | 24.438 | 0.873 | 0.47 |  | 466.0746 |  | 141.1647 | 11.89 |  |  |  | 4.4422 |  |  | 16.1865 | 292.76 |  | 36.183 |  | 18.863
10:30 | 3.8074 |  | 39.5976 | 13.798 |  |  |  |  | 21.4225 | 28.3727 | 10.5926 | 15.22 | 29.106 |  |  | 34.514 |  | 49.3223 |  | 1.6 |  | 141.152 |  | 2.4153 | 8.6975 |  | 17.47 | [5 empty] | 6.4091 | 0 | 4.1554 | 45.8166 | 120.5249 | 27.6266 |  | 78.905 |  | 38.181 | 33.75 |  | 197.83 | 35.1893 |  | 4.45 |  |  |  | 72.644 | [5 empty] | 3.8615 |  |  |  |  | 53.7 |  | 141.2124 | 1.6416 | 4.7073 | 128.9061 | 16.8074 |  |  | 3.7307 |  |  | 81.7266 | 24.417 | 1.2053 | 0.47 |  | 461.5713 |  | 138.689 | 12.456 |  |  |  | 4.5784 |  |  | 16.8255 | 287.87 |  | 35.937 |  | 18.543
11:00 | 4.0505 |  | 46.3397 | 14.421 |  |  |  |  | 21.6371 | 28.4535 | 10.5273 | 14.95 | 29.776 |  |  | 34.818 |  | 41.7818 |  | 1.6 |  | 153.6336 |  | 2.4847 | 8.349 |  | 17.94 | [5 empty] | 6.4815 | 0 | 4.6626 | 45.4196 | 122.6041 | 28.3771 |  | 78.2193 |  | 37.62 | 33.8 |  | 197.7126 | 35.0106 |  | 4.42 |  |  |  | 72.1197 | [5 empty] | 5.0341 |  |  |  |  | 60.08 |  | 140.4045 | 1.6837 | 4.6154 | 128.9151 | 17.0369 |  |  | 3.872 |  |  | 81.8942 | 24.433 | 1.4831 | 0.42 |  | 460.7665 |  | 139.8372 | 12.406 |  |  |  | 4.2939 |  |  | 16.7483 | 287.15 |  | 35.907 |  | 18.013
11:30 | 3.9205 |  | 46.508 | 13.658 |  |  |  |  | 21.2903 | 28.4213 | 10.9696 | 14.52 | 30.34 |  |  | 34.942 |  | 38.423 |  | 1.5 |  | 146.2725 |  | 2.431 | 9.0457 |  | 18.04 | [5 empty] | 6.5453 | 0 | 5.09 | 43.2216 | 121.0161 | 28.045 |  | 75.9008 |  | 38.143 | 34.54 |  | 198.2004 | 34.8949 |  | 4.76 |  |  |  | 72.2575 | [5 empty] | 7.2494 |  |  |  |  | 62.29 |  | 140.5491 | 1.8941 | 4.7824 | 130.0764 | 17.2059 |  |  | 3.9659 |  |  | 81.7222 | 24.442 | 1.67 | 0.57 |  | 466.2703 |  | 141.3176 | 12.134 |  |  |  | 4.3139 |  |  | 17.3877 | 287.6 |  | 36.013 |  | 18.822
12:00 | 3.9945 |  | 47.0437 | 12.482 |  |  |  |  | 21.0671 | 28.2707 | 11.1814 | 14.86 | 30.586 |  |  | 34.864 |  | 41.3579 |  | 1.5 |  | 141.0624 |  | 2.5324 | 9.2375 |  | 18.15 | [5 empty] | 6.7318 | 0 | 5.2378 | 43.295 | 122.4974 | 27.4841 |  | 76.5865 |  | 38.656 | 32.81 |  | 197.3578 | 33.786 |  | 4.99 |  |  |  | 72.2534 | [5 empty] | 7.6094 |  |  |  |  | 61.34 |  | 142.3333 | 1.6416 | 4.6052 | 129.3722 | 17.0753 |  |  | 3.9659 |  |  | 82.1093 | 24.423 | 1.7221 | 0.54 |  | 468.5623 |  | 140.1958 | 12.158 |  |  |  | 4.4735 |  |  | 16.9001 | 289.67 |  | 35.739 |  | 17.358
12:30 | 3.8915 |  | 46.0914 | 11.619 |  |  |  |  | 21.5883 | 28.4918 | 12.3542 | 14.61 | 30.142 |  |  | 34.65 |  | 50.2278 |  | 1.4 |  | 134.994 |  | 2.5076 | 9.0699 |  | 17.55 | [5 empty] | 6.7956 | 0 | 5.2865 | 41.0183 | 123.2176 | 27.3545 |  | 79.1939 |  | 38.207 | 30.64 |  | 197.0771 | 34.3258 |  | 5.05 |  |  |  | 72.3053 | [5 empty] | 7.5782 |  |  |  |  | 60.53 |  | 143.2061 | 1.7468 | 4.6018 | 130.3947 | 16.9583 |  |  | 3.872 |  |  | 80.83 | 24.528 | 1.7257 | 0.55 |  | 468.4038 |  | 136.5729 | 12.19 |  |  |  | 4.4935 |  |  | 15.9392 | 287.78 |  | 35.323 |  | 18.427
13:00 | 3.7294 |  | 46.2748 | 12.901 |  |  |  |  | 21.6808 | 28.9803 | 14.2277 | 14.75 | 30.094 |  |  | 34.411 |  | 51.9835 |  | 1.3 |  | 131.5434 |  | 2.4501 | 8.9597 |  | 17.26 | [5 empty] | 6.6002 | 0 | 5.4033 | 42.6007 | 119.1971 | 27.7724 |  | 89.5635 |  | 38.482 | 30.44 |  | 197.0307 | 34.2196 |  | 4.13 |  |  |  | 72.3129 | [5 empty] | 7.7845 |  |  |  |  | 60.75 |  | 143.1842 | 1.5434 | 4.5916 | 128.1502 | 15.6302 |  |  | 4.0073 |  |  | 80.0456 | 24.512 | 1.7431 | 0.54 |  | 433.4207 |  | 140.4255 | 11.739 |  |  |  | 4.477 |  |  | 15.8312 | 278.7 |  | 35.313 |  | 18.55
13:30 | 3.0012 |  | 46.5221 | 13.31 |  |  |  |  | 21.8893 | 27.75 | 13.8125 | 14.75 | 31.124 |  |  | 34.239 |  | 44.5173 |  | 1.2 |  | 114.4944 |  | 2.4618 | 8.1091 |  | 17.23 | [5 empty] | 7.6717 | 0 | 5.3913 | 44.8853 | 119.4026 | 27.3916 |  | 95.0428 |  | 37.679 | 31.11 |  | 197.4193 | 34.9229 |  | 4.13 |  |  |  | 71.6527 | [5 empty] | 7.688 |  |  |  |  | 60.17 |  | 142.9049 | 1.2908 | 4.7506 | 126.463 | 15.2221 |  |  | 3.7307 |  |  | 59.0305 | 24.513 | 1.8072 | 0.57 |  | 379.4495 |  | 140.8184 | 12.397 |  |  |  | 4.8508 |  |  | 16.8514 | 269.75 |  | 35.803 |  | 18.597
14:00 | 2.4303 |  | 46.7881 | 14.062 |  |  |  |  | 22.0082 | 27.5915 | 14.296 | 14.81 | 30.692 |  |  | 34.586 |  | 35.4061 |  | 1.2 |  | 105.8305 |  | 2.5252 | 8.3313 |  | 16.97 | [5 empty] | 8.1086 | 0 | 5.4362 | 47.5569 | 118.8598 | 28.0175 |  | 123.245 |  | 37.18 | 32.95 |  | 197.4408 | 35.2334 |  | 4.74 |  |  |  | 72.1116 | [5 empty] | 7.8165 |  |  |  |  | 60.7 |  | 140.1479 | 1.396 | 4.6906 | 124.871 | 15.2256 |  |  | 3.872 |  |  | 42.8909 | 24.513 | 1.8265 | 0.67 |  | 461.6425 |  | 151.7691 | 11.728 |  |  |  | 4.912 |  |  | 17.341 | 289.75 |  | 35.662 |  | 19.054
14:30 | 2.6572 |  | 47.1048 | 14.311 |  |  |  |  | 21.5991 | 27.9708 | 14.3213 | 14.57 | 30.926 |  |  | 34.668 |  | 38.8066 |  | 1.1 |  | 81.2554 |  | 2.3855 | 8.8135 |  | 17.15 | [5 empty] | 7.9945 | 0 | 5.5492 | 45.9741 | 119.3023 | 28.2699 |  | 127.124 |  | 37.757 | 34 |  | 197.7679 | 35.019 |  | 5.03 |  |  |  | 72.0119 | [5 empty] | 7.496 |  |  |  |  | 60.81 |  | 141.6363 | 1.1435 | 4.5903 | 125.759 | 15.1696 |  |  | 3.9659 |  |  | 42.4207 | 24.486 | 1.8438 | 0.75 |  | 456.3951 |  | 150.2013 | 12.079 |  |  |  | 4.9466 |  |  | 17.2957 | 288.67 |  | 35.422 |  | 15.926
15:00 | 2.6885 |  | 47.5251 | 13.944 |  |  |  |  | 21.0976 | 28.8402 | 15.1959 | 14.71 | 29.96 |  |  | 34.771 |  | 44.2714 |  | 1.1 |  | 133.9832 |  | 2.2959 | 8.6474 |  | 16.55 | [5 empty] | 8.0854 | 0 | 5.63 | 43.787 | 123.1167 | 28.688 |  | 127.0611 |  | 38.74 | 33.63 |  | 197.7787 | 34.461 |  | 5.18 |  |  |  | 72.9423 | [5 empty] | 7.6108 |  |  |  |  | 60.47 |  | 144.0113 | 1.3259 | 4.5888 | 128.991 | 15.15 |  |  | 4.0274 |  |  | 43.3462 | 24.481 | 1.8243 | 0.72 |  | 461.6714 |  | 158.7519 | 12.034 |  |  |  | 4.753 |  |  | 17.0268 | 288.45 |  | 33.054 |  | 13.833
15:30 | 2.4336 |  | 47.1355 | 13.769 |  |  |  |  | 20.4361 | 28.593 | 15.5968 | 14.85 | 30.644 |  |  | 34.944 |  | 41.0673 |  | 1.1 |  | 146.7179 |  | 2.2972 | 6.2794 |  | 14.98 | [5 empty] | 8.1065 | 0 | 5.6048 | 45.3295 | 121.8431 | 27.8497 |  | 127.7323 |  | 38.88 | 32.7 |  | 197.0106 | 34.09 |  | 4.66 |  |  |  | 72.631 | [5 empty] | 7.386 |  |  |  |  | 60.94 |  | 141.5154 | 1.2978 | 4.691 | 130.2879 | 16.1852 |  |  | 3.8866 |  |  | 44.3218 | 24.474 | 1.8076 | 0.74 |  | 453.432 |  | 159.3586 | 12.259 |  |  |  | 4.9156 |  |  | 16.0076 | 288.24 |  | 32.371 |  | 16.863
16:00 | 2.3365 |  | 47.6856 | 13.801 |  |  |  |  | 20.4792 | 28.6261 | 15.1885 | 14.98 | 31.02 |  |  | 34.795 |  | 43.6157 |  | 1.1 |  | 144.3002 |  | 2.2625 | 5.1062 |  | 14.53 | [5 empty] | 8.2532 | 0 | 5.5732 | 46.0143 | 121.4207 | 28.6327 |  | 128.531 |  | 38.417 | 32.39 |  | 196.7555 | 33.7518 |  | 4.37 |  |  |  | 73.4847 | [5 empty] | 7.4666 |  |  |  |  | 61.01 |  | 142.1014 | 1.2768 | 4.5822 | 129.9234 | 16.5865 |  |  | 3.9037 |  |  | 44.0123 | 24.47 | 1.7964 | 0.64 |  | 464.7304 |  | 161.3083 | 12.361 |  |  |  | 4.9138 |  |  | 16.4643 | 289.04 |  | 32.296 |  | 20.526
16:30 | 2.2565 |  | 47.6586 | 13.168 |  |  |  |  | 20.6421 | 28.8942 | 14.6719 | 14.94 | 31.532 |  |  | 35.06 |  | 55.4956 |  | 1.1 |  | 133.9132 |  | 2.2372 | 6.9025 |  | 14.02 | [5 empty] | 8.2923 | 0 | 5.5557 | 47.9945 | 120.7986 | 28.0175 |  | 129.0865 |  | 37.607 | 31.46 |  | 196.9562 | 34.5277 |  | 4.25 |  |  |  | 73.4038 | [5 empty] | 7.4886 |  |  |  |  | 63.68 |  | 142.3118 | 1.1996 | 4.6094 | 129.9141 | 15.4218 |  |  | 4.3754 |  |  | 45.5456 | 24.37 | 1.7861 | 0.61 |  | 455.501 |  | 154.011 | 12.066 |  |  |  | 4.9485 |  |  | 16.9029 | 287.53 |  | 32.992 |  | 24.41
17:00 | 2.3791 |  | 47.8503 | 12.088 |  |  |  |  | 20.8977 | 28.7629 | 14.5437 | 15.06 | 31.034 |  |  | 35.024 |  | 56.7297 |  | 1.2 |  | 116.0036 |  | 2.1827 | 8.3872 |  | 14.57 | [5 empty] | 8.0103 | 0 | 5.6605 | 49.4651 | 120.103 | 27.7468 |  | 128.0235 |  | 38.079 | 31.19 |  | 197.331 | 33.6577 |  | 4.22 |  |  |  | 73.512 | [5 empty] | 7.4635 |  |  |  |  | 64.82 |  | 143.8654 | 1.1295 | 4.5815 | 129.046 | 16.1827 |  |  | 3.8589 |  |  | 45.6572 | 24.428 | 1.7572 | 0.62 |  | 455.776 |  | 152.0221 | 11.962 |  |  |  | 5.0016 |  |  | 16.5049 | 286.98 |  | 32.862 |  | 27.327
17:30 | 2.2194 |  | 45.2223 | 11.18 |  |  |  |  | 20.3866 | 28.9402 | 15.5803 | 14.46 | 30.106 |  |  | 35.095 |  | 54.2203 |  | 0 |  | 102.4043 |  | 2.1371 | 8.7666 |  | 15.48 | [5 empty] | 7.7752 | 0 | 5.8487 | 49.6061 | 121.1114 | 27.3041 |  | 127.2684 |  | 37.068 | 31.08 |  | 197.2059 | 32.6158 |  | 2.73 |  |  |  | 73.2633 | [5 empty] | 7.377 |  |  |  |  | 63.02 |  | 142.7904 | 1.0663 | 4.679 | 128.0409 | 15.7112 |  |  | 3.6509 |  |  | 45.7745 | 24.485 | 1.7499 | 0.54 |  | 455.1464 |  | 160.0162 | 12.497 |  |  |  | 5.0145 |  |  | 15.6399 | 289.01 |  | 33.052 |  | 28.786
18:00 | 1.9181 |  | 42.911 | 11.042 |  |  |  |  | 21.1698 | 28.9216 | 15.7594 | 14.49 | 30.968 |  |  | 35.087 |  | 46.5177 |  | 0 |  | 105.9086 |  | 2.2211 | 8.6776 |  | 17.02 | [5 empty] | 7.5005 | 0 | 5.6789 | 50.2519 | 117.8067 | 25.1645 |  | 129.3411 |  | 36.122 | 28.73 |  | 197.3657 | 31.0557 |  | 3.16 |  |  |  | 72.6414 | [5 empty] | 7.4179 |  |  |  |  | 61.87 |  | 137.0495 | 1.0172 | 4.7984 | 128.7179 | 15.7316 |  |  | 3.6076 |  |  | 55.7733 | 24.489 | 1.791 | 0.63 |  | 468.0769 |  | 159.5582 | 12.443 |  |  |  | 4.8054 |  |  | 14.7386 | 287.73 |  | 33.049 |  | 30.948
18:30 | 1.7929 |  | 42.4638 | 10.592 |  |  |  |  | 20.8633 | 29.4191 | 15.5135 | 14.36 | 32.86 |  |  | 35.623 |  | 35.9275 |  | 0.3 |  | 93.8569 |  | 2.2004 | 8.5405 |  | 16.91 | [5 empty] | 6.5488 | 0 | 5.6835 | 50.7304 | 114.3474 | 24.1283 |  | 130.0861 |  | 35.373 | 29.3 |  | 197.6247 | 30.7196 |  | 4.2 |  |  |  | 60.7744 | [5 empty] | 7.5404 |  |  |  |  | 46.33 |  | 141.8491 | 1.0593 | 4.706 | 124.844 | 14.8846 |  |  | 3.8025 |  |  | 78.2354 | 24.465 | 1.8308 | 0.66 |  | 465.7617 |  | 158.7667 | 12.425 |  |  |  | 4.7181 |  |  | 13.5173 | 286.83 |  | 33.414 |  | 37.061
19:00 | 1.5371 |  | 42.5757 | 10.453 |  |  |  |  | 20.9708 | 30.9409 | 15.5488 | 14.25 | 33.292 |  |  | 35.645 |  | 19.2458 |  | 0.7 |  | 122.7808 |  | 2.2062 | 6.7959 |  | 17.01 | [5 empty] | 6.421 | 0 | 5.7547 | 44.8167 | 114.1382 | 26.5483 |  | 127.428 |  | 33.048 | 29.9 |  | 197.3069 | 30.3636 |  | 4.26 |  |  |  | 43.8101 | [5 empty] | 7.614 |  |  |  |  | 40.84 |  | 138.9501 | 0.9891 | 4.6614 | 123.1266 | 13.322 |  |  | 3.7407 |  |  | 76.5563 | 24.479 | 1.8304 | 0.63 |  | 459.8784 |  | 167.8381 | 12.369 |  |  |  | 4.6975 |  |  | 13.682 | 285.38 |  | 32.956 |  | 38.318
19:30 | 1.6069 |  | 38.3802 | 12.406 |  |  |  |  | 21.5411 | 27.9988 | 14.7768 | 14.32 | 33.852 |  |  | 35.948 |  | 16.0125 |  | 0.7 |  | 147.1862 |  | 2.2875 | 6.5759 |  | 17.23 | [5 empty] | 6.2852 | 0 | 5.7225 | 49.3687 | 113.2161 | 27.169 |  | 127.2855 |  | 32.875 | 30.27 |  | 197.4136 | 31.0682 |  | 4.04 |  |  |  | 43.4826 | [5 empty] | 7.4647 |  |  |  |  | 45.96 |  | 140.3645 | 0.9751 | 4.9738 | 128.4284 | 13.5565 |  |  | 3.74 |  |  | 77.6977 | 24.164 | 1.8097 | 0.62 |  | 462.843 |  | 162.618 | 12.375 |  |  |  | 4.6884 |  |  | 13.7813 | 281.28 |  | 32.57 |  | 38.617
20:00 | 1.5604 |  | 34.1735 | 12.973 |  |  |  |  | 21.5065 | 23.9188 | 12.292 | 14.39 | 34.086 |  |  | 36.051 |  | 15.8496 |  | 0.9 |  | 151.3376 |  | 2.3824 | 7.9479 |  | 17.79 | [5 empty] | 5.9974 | 0 | 5.7097 | 51.9801 | 115.9852 | 28.6078 |  | 127.1042 |  | 34.317 | 29.84 |  | 197.4704 | 31.8221 |  | 4.28 |  |  |  | 44.5967 | [5 empty] | 7.3777 |  |  |  |  | 50.46 |  | 145.3936 | 0.9891 | 5.2615 | 129.7618 | 14.4725 |  |  | 3.6949 |  |  | 78.2618 | 23.552 | 1.8163 | 0.64 |  | 459.4068 |  | 159.1568 | 12.307 |  |  |  | 4.6734 |  |  | 15.1907 | 277 |  | 32.79 |  | 39.005
20:30 | 1.5794 |  | 34.5375 | 13.269 |  |  |  |  | 21.7457 | 13.3708 | 12.2629 | 14.03 | 33.996 |  |  | 35.558 |  | 52.3136 |  | 0.9 |  | 139.0946 |  | 2.2485 | 7.5617 |  | 18.26 | [5 empty] | 6.2659 | 0 | 5.7078 | 52.0714 | 118.8832 | 29.038 |  | 131.779 |  | 35.431 | 30 |  | 197.8159 | 32.5078 |  | 4.91 |  |  |  | 44.7476 | [5 empty] | 7.3474 |  |  |  |  | 52.9 |  | 147.6057 | 1.0382 | 5.132 | 130.2252 | 15.9871 |  |  | 4.0014 |  |  | 78.8777 | 23.571 | 1.7994 | 0.64 |  | 457.0372 |  | 162.4632 | 12.215 |  |  |  | 4.7085 |  |  | 15.7999 | 283.47 |  | 32.799 |  | 38.928
21:00 | 1.8514 |  | 34.727 | 12.829 |  |  |  |  | 22.0024 | 13.0254 | 12.1997 | 14.2 | 33.832 |  |  | 35.633 |  | 48.0872 |  | 0.9 |  | 143.1594 |  | 2.193 | 7.9721 |  | 18.07 | [5 empty] | 6.2186 | 0 | 5.5686 | 52.355 | 118.7848 | 28.1301 |  | 132.4166 |  | 36.024 | 29.72 |  | 197.8569 | 33.924 |  | 5.16 |  |  |  | 44.5673 | [5 empty] | 7.3033 |  |  |  |  | 54.37 |  | 147.0973 | 1.0312 | 5.1975 | 127.0065 | 16.3826 |  |  | 4.0848 |  |  | 82.1197 | 23.573 | 1.756 | 0.68 |  | 458.9564 |  | 157.3289 | 11.743 |  |  |  | 4.7402 |  |  | 16.2239 | 293.03 |  | 32.998 |  | 39.024
21:30 | 0.9598 |  | 36.0652 | 13.444 |  |  |  |  | 20.974 | 12.527 | 12.2182 | 14.2 | 34.258 |  |  | 35.402 |  | 47.2557 |  | 1.2 |  | 145.7453 |  | 2.0499 | 7.0201 |  | 18.76 | [5 empty] | 6.1958 | 0 | 5.5289 | 52.5158 | 119.8981 | 28.55 |  | 131.6579 |  | 37.4 | 30.45 |  | 197.6642 | 34.7278 |  | 5.24 |  |  |  | 57.1511 | [5 empty] | 7.3854 |  |  |  |  | 53.78 |  | 148.9154 | 1.0523 | 5.0185 | 129.5861 | 16.5175 |  |  | 4.1258 |  |  | 83.8018 | 23.57 | 1.7061 | 0.75 |  | 457.5428 |  | 156.1737 | 11.941 |  |  |  | 5.0018 |  |  | 15.9406 | 295.52 |  | 33.473 |  | 22.752
22:00 | 1.1578 |  | 34.8182 | 13.591 |  |  |  |  | 21.1605 | 13.5475 | 12.2193 | 14.65 | 33.608 |  |  | 35.172 |  | 20.2283 |  | 2.4 |  | 116.1443 |  | 1.9007 | 6.1653 |  | 18.74 | [5 empty] | 6.309 | 0 | 5.4287 | 51.4899 | 118.9922 | 28.758 |  | 131.6795 |  | 37.606 | 31.2 |  | 198.1472 | 34.8338 |  | 4.97 |  |  |  | 69.4624 | [5 empty] | 7.4094 |  |  |  |  | 53.67 |  | 146.8782 | 1.2136 | 5.0862 | 130.5611 | 16.7176 |  |  | 3.9547 |  |  | 84.4503 | 23.578 | 1.6082 | 0.78 |  | 466.2847 |  | 159.0666 | 11.91 |  |  |  | 4.6666 |  |  | 16.3289 | 296.07 |  | 33.687 |  | 21.861
22:30 | 1.9109 |  | 33.9596 | 14.229 |  |  |  |  | 21.0325 | 15.4211 | 12.3427 | 14.96 | 33.676 |  |  | 35.39 |  | 53.8976 |  | 3.2 |  | 75.8177 |  | 1.8852 | 5.6453 |  | 18.4 | [5 empty] | 6.9965 | 0 | 4.5235 | 54.5104 | 120.146 | 28.7422 |  | 131.4841 |  | 38.885 | 30.8 |  | 196.9065 | 35.3327 |  | 4.69 |  |  |  | 72.9474 | [5 empty] | 7.4649 |  |  |  |  | 54.06 |  | 149.4369 | 1.2487 | 5.0232 | 130.6971 | 16.8068 |  |  | 3.9615 |  |  | 85.0233 | 23.661 | 1.231 | 0.75 |  | 466.7705 |  | 156.1248 | 12.715 |  |  |  | 4.9927 |  |  | 15.8912 | 297.52 |  | 33.214 |  | 30.231
23:00 | 2.0808 |  | 33.3269 | 13.258 |  |  |  |  | 21.0057 | 27.0398 | 12.2774 | 15.1 | 33.048 |  |  | 35.15 |  | 53.8895 |  | 2.4 |  | 48.8023 |  | 1.7794 | 6.2402 |  | 17.59 | [5 empty] | 6.5343 | 0 | 3.0474 | 53.7267 | 119.4442 | 28.7687 |  | 130.5553 |  | 39.327 | 31.29 |  | 197.3142 | 35.5109 |  | 4.6 |  |  |  | 72.6373 | [5 empty] | 7.397 |  |  |  |  | 54.88 |  | 148.1239 | 1.2487 | 4.9684 | 130.7181 | 15.7482 |  |  | 3.9546 |  |  | 85.3845 | 23.741 | 0.904 | 0.75 |  | 468.2038 |  | 166.2988 | 12.988 |  |  |  | 5.0487 |  |  | 17.0855 | 290.97 |  | 32.916 |  | 33.736
23:30 | 2.2233 |  | 33.3562 | 13.711 |  |  |  |  | 20.5104 | 28.1167 | 13.8114 | 15.12 | 33.04 |  |  |  |  | 49.0354 |  | 2.2 |  | 137.8198 |  | 1.6832 | 5.6138 |  | 18.28 | [5 empty] | 6.6711 | 0 | 2.3438 | 54.5474 | 120.2762 | 28.9208 |  | 131.7504 |  | 40.371 | 31.51 |  | 197.0528 | 34.2957 |  | 5.18 |  |  |  | 72.4019 | [5 empty] | 7.5436 |  |  |  |  | 55.12 |  | 149.7985 | 1.2417 | 5.1086 | 130.3161 | 16.5814 |  |  | 3.8564 |  |  | 85.3045 | 23.648 | 0.7076 | 0.65 |  | 467.1106 |  | 162.5553 | 12.468 |  |  |  | 5.0013 |  |  | 17.2617 | 294.79 |  | 32.881 |  | 38.205
00:00 | 2.4473 |  | 33.9594 | 13.446 |  |  |  |  | 20.0611 | 28.7442 | 15.2065 | 14.84 | 32.642 |  |  |  |  | 46.0494 |  | 2.1 |  | 135.9198 |  | 1.6118 | 5.2346 |  | 17.81 | [5 empty] | 7.2741 | 0 | 1.8641 | 52.8174 | 121.9594 | 28.7921 |  | 109.6175 |  | 39.273 | 32.93 |  | 196.9475 | 32.1786 |  | 5.4 |  |  |  | 72.6193 | [5 empty] | 7.3998 |  |  |  |  | 54.97 |  | 148.1998 | 1.1435 | 5.0702 | 128.7724 | 16.6875 |  |  | 3.8369 |  |  | 86.2142 | 23.851 | 0.5981 | 0.74 |  | 467.1786 |  | 162.0762 | 12.384 |  |  |  | 4.999 |  |  | 16.4738 | 288.82 |  | 33.426 |  | 38.624
MWh | 70.2954 | 0 | 1040.5248 | 307.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.8901 | 637.8953 | 322.0453 | 350.765 | 759.026 | 0 | 0 | 803.1205 | 0 | 1038.727 | 0 | 36.55 | 0 | 2969.9393 | 0 | 59.1143 | 181.1964 | 0 | 405.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3272 | 0 | 86.9818 | 1193.6362 | 2826.5018 | 666.0448 | 0 | 2805.1778 | 0 | 894.1445 | 774.32 | 0 | 4748.5877 | 803.9464 | 0 | 106.385 | 0 | 0 | 0 | 1657.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407.12 | 0 | 3452.4839 | 36.9457 | 115.2238 | 3086.1682 | 392.6152 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 1793.5579 | 582.872 | 27.1109 | 14.92 | 0 | 10969.3414 | 0 | 3676.4967 | 314.3745 | 0 | 0 | 0 | 111.4028 | 0 | 0 | 383.0138 | 6934.98 | 0 | 857.1835 | 0 | 696.2605
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 26 de Julio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 847.3231 | 1633 | 3380.9 | 42.1 | 0 | 523.3 | 15.2 | 71.1 | 9.6 | 0 | 360.7 | 6883.2231 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 339.75
01:00 | 843.9225 | 1631.8 | 3419.2 | 41.8 | 0 | 524.6 | 15.2 | 71.3 | 9.6 | 0 | 280.5 | 6837.9225 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 28.3
01:30 | 833.6228 | 1532.3 | 3431.8 | 42.1 | 0 | 517.3 | 15.2 | 71.2 | 9.6 | 0 | 283.4 | 6736.5228 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 122.5
02:00 | 865.6219 | 1581.9 | 3236.8 | 42 | 0 | 537.3 | 15.2 | 73.6 | 9.6 | 0 | 288 | 6650.0219 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1636.95
02:30 | 830.6216 | 1433.7 | 3317.1 | 41.9 | 0 | 434.6 | 15.2 | 72.5 | 9.6 | 0 | 307.4 | 6462.6216 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 316.1
03:00 | 846.2224 | 1496.5 | 3418.8 | 41.6 | 0 | 352.9 | 15.1 | 72.1 | 9.6 | 0 | 300.1 | 6552.9225 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1026.65
03:30 | 842.5216 | 1479.7 | 3407.5 | 43.3 | 0 | 351.8 | 14.9 | 73.3 | 9.6 | 0 | 305.3 | 6527.9216 |  | C.H. YANANGO | 504.85
04:00 | 836.622 | 1492.7 | 3406.8 | 43.2 | 0 | 348.6 | 9.1 | 72.7 | 9.6 | 0 | 276.9 | 6496.222 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.5
04:30 | 844.6211 | 1504.6 | 3323.2 | 42.6 | 0 | 349.7 | 0 | 73.3 | 9.6 | 0 | 281.3 | 6428.9211 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1930.05
05:00 | 823.1216 | 1449.8 | 3302 | 42.2 | 0 | 338.9 | 0 | 72.4 | 9.6 | 0 | 293.7 | 6331.7216 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 127.95
05:30 | 828.8224 | 1487.2 | 3412.8 | 42.7 | 0 | 349.8 | 0 | 73.8 | 9.6 | 0 | 223.7 | 6428.4224 |  | C.H. RUNATULLO II | 74.35
06:00 | 834.2219 | 1500.7 | 3407.4 | 43 | 0 | 354.5 | 0 | 76.3 | 9.6 | 0.3 | 190 | 6416.0219 |  | C.H. RUNATULLO III | 109.4
06:30 | 802.122 | 1426.3 | 3369.3 | 42.7 | 0 | 340.1 | 0 | 72.1 | 9.6 | 17.7 | 180.6 | 6260.522 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 68.6
07:00 | 822.7238 | 1506.3 | 3195.4 | 42.7 | 0 | 127.9 | 0 | 75.1 | 9.6 | 245.5 | 155.6 | 6180.8238 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2516.9
07:30 | 801.3233 | 1362.2 | 3253.8 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 9.6 | 569.3 | 146.4 | 6260.5233 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 184.65
08:00 | 718.5247 | 1212.7 | 3342.7 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 9.6 | 833 | 121.1 | 6354.7247 |  | C.H. ARICOTA II |  | 123
08:30 | 726.1224 | 1196 | 3421.6 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 9.6 | 869.3 | 124.5 | 6460.5224 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 53.15
09:00 | 723.021 | 1288.1 | 3440.9 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 9.6 | 887.4 | 127.2 | 6591.121 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14023.95
09:30 | 753.0231 | 1407.4 | 3413.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 9.6 | 899.4 | 112.9 | 6714.7231 |  | C.H. RESTITUCION | 4648.3
10:00 | 758.224 | 1486.1 | 3399 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 75.3 | 9.6 | 903.4 | 115.6 | 6789.824 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 58.9
10:30 | 754.8238 | 1506.9 | 3394 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 9.6 | 903.6 | 150.1 | 6836.4238 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 339.75
11:00 | 803.4237 | 1543.2 | 3397.1 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 9.6 | 903 | 171.1 | 6940.2237 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 365.65
11:30 | 816.8248 | 1633.8 | 3381.5 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 9.6 | 907 | 178.8 | 7059.0248 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156.5841
12:00 | 822.2247 | 1647 | 3393.9 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 9.6 | 908.5 | 206.9 | 7126.2247 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1477.55
12:30 | 813.2246 | 1557.2 | 3389.2 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9.6 | 912.4 | 270.9 | 7092.2246 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 105.9
13:00 | 815.525 | 1430.3 | 3287.5 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 9.6 | 918.9 | 441 | 7043.5251 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 615.15
13:30 | 799.1246 | 1474.6 | 3221.1 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 9.6 | 921.4 | 437.4 | 7002.8246 |  | C.H. YUNCAN |  | 2073.85
14:00 | 781.825 | 1420.7 | 3280.7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 9.6 | 920.2 | 451 | 6979.225 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 132.85
14:30 | 781.1251 | 1421.7 | 3330.1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 74.3 | 9.6 | 913.7 | 453.7 | 7025.9251 |  | C.H. EL CARMEN | 58.05
15:00 | 778.025 | 1422.8 | 3341.5 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 9.6 | 895.9 | 413.3 | 6978.7251 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 78
15:30 | 776.9256 | 1550.3 | 3346.9 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 9.6 | 865.1 | 379.3 | 7044.9256 |  | C.H. ÁNGEL II | 88.6
16:00 | 773.3264 | 1591.6 | 3420.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 9.6 | 771.4 | 349 | 7032.2264 |  | C.H. ÁNGEL III | 92.4
16:30 | 830.3258 | 1801.8 | 3432.5 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 9.6 | 437 | 433.3 | 7059.9258 |  | C.H. LA JOYA | 203.95
17:00 | 823.8267 | 1901.9 | 3445.3 | 41.7 | 77.8 | 147.6 | 0 | 76.2 | 9.6 | 154.1 | 386 | 7064.0267 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.55
17:30 | 819.2256 | 1872.3 | 3453.5 | 41.3 | 77.2 | 255.5 | 0 | 75.2 | 9.6 | 4.6 | 373.5 | 6981.9256 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 427.9
18:00 | 817.3266 | 2104 | 3469.4 | 41.2 | 140.1 | 263.3 | 0 | 72.6 | 9.6 | 0 | 406.1 | 7323.6266 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 367.95
18:30 | 841.8258 | 2386.1 | 3472.5 | 41.8 | 154.8 | 350.4 | 0 | 70.2 | 9.6 | 0 | 330.3 | 7657.5258 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1624.9
19:00 | 852.2263 | 2501.9 | 3476 | 65.8 | 154.8 | 353.2 | 0 | 73.9 | 9.6 | 0 | 281 | 7768.4263 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1360.5
19:30 | 840.6259 | 2518.5 | 3472.8 | 69.5 | 154.3 | 347.5 | 0 | 72.2 | 9.6 | 0 | 203.3 | 7688.3259 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 103.2
20:00 | 830.926 | 2571.4 | 3471.1 | 69.6 | 153.4 | 347.3 | 0 | 66.1 | 9.6 | 0 | 153.1 | 7672.526 |  | C.H. PARIAC | 21.6
20:30 | 842.1269 | 2688.3 | 3473.1 | 69.3 | 155 | 349 | 0 | 73 | 9.6 | 0 | 153.8 | 7813.2269 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 3238.2
21:00 | 844.5282 | 2686.9 | 3472.3 | 68.8 | 78.6 | 349.7 | 0 | 72.4 | 9.6 | 0 | 124.4 | 7707.2282 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 95.55
21:30 | 843.2264 | 2582.1 | 3473.1 | 69.1 | 79.2 | 355.1 | 0 | 71.8 | 9.6 | 0 | 89.8 | 7573.0264 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 745.1
22:00 | 846.5258 | 2485.2 | 3475.9 | 70 | 79.2 | 350.9 | 0 | 71.5 | 9.6 | 0 | 95.9 | 7484.7257 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 27.7
22:30 | 843.3255 | 2279.4 | 3476.8 | 70 | 81.6 | 349.6 | 0 | 70.9 | 9.6 | 0 | 83.6 | 7264.8255 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 43.35
23:00 | 843.5267 | 2089.6 | 3485.6 | 42.9 | 81.6 | 349.3 | 0 | 71.2 | 9.6 | 0 | 94.2 | 7067.5267 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2024.3
23:30 | 848.2264 | 2013.9 | 3477.6 | 42.9 | 82.8 | 349.6 | 8.2 | 71.8 | 9.6 | 0 | 76.1 | 6980.7265 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 685.25
00:00 | 829.5262 | 1768 | 3494.7 | 42.7 | 79.4 | 349.3 | 12.9 | 73.9 | 9.6 | 0 | 83.7 | 6743.7262 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1663.3
TOTAL MWh | 19548.0341 | 41780.2 | 81503.3 | 1179.45 | 814.9 | 5159.3 | 68.1 | 1751.55 | 230.4 | 8281.05 | 5872.75 | 166189.0341 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 11.7625 | 25.1402 | 49.0425 | 0.7097 | 0.49035 | 3.1045 | 0.040977 | 1.054 | 0.13864 | 4.9829 | 3.5338 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 702.2
[14 empty] | C.H. HUINCO |  | 3164.8
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2264.05
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1538
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1384
[14 empty] | PCH TUPURI | 12
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 444.2
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 129.2
[14 empty] | C.H. RUCUY | 283.75
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 553.9
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 1025.75
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 252.35
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 250.75
[14 empty] | C.H. YAUPI | 2361.7
[13 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 199.85
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 177.25
[13 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 211.65
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 19548.0341 | 41780.2

## GENERACION RER
domingo, 26 de Julio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 13.4 | 12 | 7.6 | 11.4 | 20 | 1.4 |  | 10 | 16.7 | 4.1 |  |  | 5.2 |  | 3.1 | 4.5 | 3.1 | 2 | 2.4 | 13 | 3.6 |  | 19.7 | 15.9 | 95.1 |  |  | 2.3 | 106.9 |  |  |  | 7.6 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.1 |  | 11.5 | 11.5 |  | 3.6 | 15.4 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 38.4 | 0.6 |  |  |  |  | 19.8 | 39.6 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 13.1 |  | 10.3 | 601.7
1:00 |  | 16.1 | 12 | 6.7 | 11.4 | 18.2 | 1.3 |  | 9.8 | 15.3 | 5.1 |  |  | 5.4 |  | 3.2 | 4.6 | 3.1 | 2.1 | 2.4 | 13.1 | 3.6 |  | 13.6 | 15.5 | 90.2 |  |  |  | 54.3 |  |  |  | 7.3 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8 |  | 12.3 | 12.5 |  | 3.6 | 15.4 | [5 empty] | 1.4 | [6 empty] | 26.4 | 0.6 |  |  |  |  | 18.2 | 37.5 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.8 | 5.4 | 13 |  | 10.2 | 521.2
1:30 |  | 15.2 | 12 | 7.1 | 11.4 | 13.5 | 1.3 |  | 9.2 | 16.3 | 5.7 |  |  | 5.4 |  | 2.9 | 4.4 | 3.1 | 2 | 2.5 | 13 | 3.7 |  | 10.4 | 16.6 | 84.9 |  |  | 3.3 | 90.6 |  |  |  | 7.1 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 7.9 |  | 12 | 12.1 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.2 | [6 empty] | 9.9 | 0.6 |  |  |  |  | 14.8 | 28.8 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.8 | 5.4 | 13.1 |  | 10.2 | 518.8
2:00 |  | 16.4 | 12 | 7.3 | 11.4 | 13.9 | 1.3 |  | 9.6 | 16.9 | 5.7 |  |  | 5.4 |  | 3.5 | 4.9 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 14.7 | 4.3 |  | 11.8 | 17.6 | 99.4 |  |  | 1.8 | 70.8 |  |  |  | 7.1 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8.1 |  | 11.3 | 12.8 |  | 3.6 | 15.4 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 4.4 | 0.6 |  |  |  |  | 19.8 | 38.3 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.6 | 5.4 | 12.9 |  | 10.6 | 529.8
2:30 |  | 15.8 | 12 | 7 | 11.4 | 13.8 | 1.3 |  | 9.8 | 16.5 | 5.1 |  |  | 5.4 |  | 2.6 | 4.3 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 12.5 | 4.4 |  | 11.6 | 23.5 | 101.8 |  |  | 1.5 | 65.6 |  |  |  | 7 | 2.6 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8.1 |  | 10.5 | 12 |  | 3.6 | 15.4 | [5 empty] | 1.3 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 21.7 | 59.2 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 12.8 |  | 10 | 543.3
3:00 |  | 16.2 | 12 | 6.8 | 11.4 | 10.6 | 1.3 |  | 9.7 | 16 | 5.2 |  |  | 5.4 |  | 3.1 | 4.5 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 13.2 | 4.4 |  | 8.2 | 22 | 80.3 |  |  | 3.3 | 102.8 |  |  |  | 6.8 | 2.6 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8.4 |  | 8.1 | 10.5 |  | 3.6 | 15.4 | [5 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 16.6 | 48.3 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.9 | 5.4 | 13.3 |  | 10.4 | 535
3:30 |  | 16.3 | 12 | 7.4 | 11.4 | 8.9 | 1.2 |  | 9.6 | 16.6 | 5.2 |  |  | 5.6 |  | 3.2 | 5 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 12.4 | 4.9 |  | 7.4 | 13.5 | 84.5 |  |  | 3.3 | 110.8 |  |  |  | 6.8 | 2.6 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8.5 |  | 9.5 | 10.6 |  | 3.6 | 15.5 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 18.5 | 47.2 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 12.9 |  | 10.3 | 539.5
4:00 |  | 16.4 | 12 | 6.4 | 11.4 | 9.5 | 1.2 |  | 9.7 | 16.8 | 5.2 |  |  | 5.5 |  | 3.1 | 4.9 | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 12.5 | 5 |  | 8.9 | 16.7 | 61 |  |  | 2.4 | 109 |  |  |  | 6.7 | 2.6 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8.5 |  | 9.9 | 11.8 |  | 3.6 | 15.4 | [5 empty] | 1.1 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 14 | 43.2 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 13.1 |  | 10.2 | 510.9
4:30 |  | 16.1 | 12 | 6.6 | 11.4 | 9.6 | 1.2 |  | 9.6 | 17.6 | 5.2 |  |  | 5.6 |  | 3 | 4.8 | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 13.4 | 3.5 |  | 3.2 | 14.6 | 51.6 |  |  | 3.1 | 99.6 |  |  |  | 6.4 | 2.6 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8.5 |  | 9.3 | 11.3 |  | 3.6 | 15.4 | [5 empty] | 1.2 | [6 empty] | 40.9 | 0.6 |  |  |  |  | 12.4 | 35.3 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 12.9 |  | 10.2 | 514.9
5:00 |  | 16.4 | 12 | 6.4 | 11.4 | 9.6 | 1.2 |  | 9.2 | 17 | 5 |  |  | 5.5 |  | 2.6 | 4.6 | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 12.1 | 3.5 |  | 1.3 | 14.6 | 62.7 |  |  | 1.2 | 99.1 |  |  |  | 6.4 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8.5 |  | 11 | 12.4 |  | 3.6 | 15.4 | [5 empty] | 1.2 | [6 empty] | 35.6 | 0.6 |  |  |  |  | 15.8 | 40 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.8 | 5.4 | 13.2 |  | 9.9 | 524.4
5:30 |  | 16.7 | 12 | 6.5 | 11.4 | 9.6 | 1.2 |  | 9.6 | 17.6 | 5.2 |  |  | 5.5 |  | 3.1 | 4.9 | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 12.9 | 3.6 |  | 6.5 | 13 | 52.1 |  |  | 2.4 | 71.2 |  |  |  | 6.3 | 2.6 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8.5 |  | 11.4 | 12.3 |  | 3.6 | 15.4 | [5 empty] | 1.2 | [6 empty] | 9.5 | 0.6 |  |  |  |  | 14.7 | 30.6 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.8 | 5.4 | 13 |  | 10.2 | 457.6
6:00 |  | 16.5 | 12 | 8.7 | 11.4 | 9.6 | 1.2 |  | 9.9 | 17.8 | 5.3 |  |  | 5.6 |  | 3.3 | 5 | 3.3 | 2.2 | 2.3 | 13.3 | 3.5 |  | 10.6 | 11.1 | 58 |  |  |  | 46.5 |  |  |  | 6.1 | 2.6 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8.1 |  | 10.3 | 12.3 |  | 3.6 | 15.4 |  |  |  |  | 0.3 | 1 |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 13.4 | 27.8 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.8 | 5.4 | 13 |  | 10.3 | 429.4
6:30 |  | 15.5 | 12 | 7.1 | 11.4 | 3.7 | 1.2 |  | 9.8 | 16.3 | 5.4 |  |  | 5.6 |  | 2.9 | 4.8 | 3.4 | 2.3 | 2.4 | 12.5 | 3.5 |  | 11.1 | 12.9 | 58.6 |  |  |  | 37.5 | 0.3 | 0.5 |  | 5.9 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 8.3 | 0.6 | 12.9 | 12.2 |  | 3.6 | 15.4 |  | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0.9 |  |  | 0.6 | 1.9 |  |  |  | 0.6 | 2.2 | 2.9 |  | 0.2 | 10.7 | 24.7 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 13 | 3.5 | 9.7 | 423.9
7:00 |  | 16.1 | 12 | 9.2 | 11.4 |  | 1.2 |  | 8.9 | 17.5 | 5.3 |  |  | 5.6 |  | 3.1 | 5.2 | 3.4 | 2.3 | 2.5 | 13.2 | 3.6 |  | 11.1 | 9 | 56.7 |  |  |  | 17.4 | 6.4 | 10.2 |  | 6.2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 8.6 | 16.6 | 14.3 | 13.3 |  | 3.6 | 15.4 |  | 55.4 | 45.5 | 23.3 | 0.3 | 1 | 2.3 |  | 5.6 | 1.9 |  |  |  | 0.6 | 28 | 33.2 |  | 5.2 | 11.4 | 22.4 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 17.7 | 5.3 | 13.1 | 11.1 | 10.3 | 628
7:30 |  | 16.1 | 12 | 9.2 | 10.9 |  | 1.2 |  | 9.8 | 17.5 | 5.3 | 0.1 |  | 5.6 |  | 3 | 4.8 | 3.4 | 2.3 | 2.5 | 13.2 | 6.2 |  | 9.7 | 5.5 | 50.8 |  |  |  | 23.4 | 16.9 | 20.4 |  | 6.1 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.5 | 8.8 | 42.4 | 13.4 | 14.4 |  | 3.5 | 15.4 |  | 139.4 | 107.2 | 51.5 | 0.4 | 1 | 4.9 |  | 10.9 | 1.9 |  |  |  | 0.6 | 64.5 | 78.7 |  | 12.5 | 10.6 | 18.6 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 4.9 | 0.5 | 17.9 | 5.4 | 13.1 | 14.6 | 10.3 | 945.2
8:00 |  | 16.3 | 12 | 8.1 | 10.6 |  | 1.1 |  | 9 | 17.7 | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 5.6 |  | 3.3 | 5 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 13.4 | 6.4 |  | 11.2 | 2.7 | 28.7 |  |  | 0.4 | 36.6 | 26.4 | 38.8 |  | 5.8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 8.8 | 63 | 12.1 | 12.6 |  | 3.6 | 15.3 |  | 202.2 | 163 | 82.2 | 0.4 | 0.8 | 7.5 |  | 12.1 | 1.9 |  |  |  | 0.6 | 83.8 | 115.5 |  | 15 | 5.9 | 10.9 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 7.4 | 0.5 | 17.8 | 5.4 | 13.1 | 15.5 | 10.3 | 1182.1
8:30 |  | 16.3 | 12 | 7.5 | 10.5 |  | 1.1 |  | 8 | 16.9 | 5.3 | 0.2 | 0.7 | 5.5 |  | 3.1 | 5 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 13.5 | 6.4 |  | 17.3 | 7 | 10 |  |  | 1 | 54.3 | 31 | 39.8 |  | 5.7 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 8.8 | 67.6 | 16.2 | 13 |  | 3.5 | 15.3 |  | 206.9 | 168.2 | 85 | 0.4 | 0.8 | 9.6 |  | 12.5 | 1.9 |  |  |  | 0.6 | 86.9 | 119.4 |  | 15.6 | 2 | 3.7 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 9.5 | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 12.7 | 16 | 10.5 | 1218.4
9:00 |  | 14.8 | 12 | 8.5 | 10.4 |  | 1.1 |  | 8.9 | 17.7 | 5.2 | 0.3 | 0.8 | 5.3 |  | 3 | 4.6 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 12.9 | 5.8 |  | 23 | 15.9 | 8.1 |  |  | 2.7 | 43.1 | 31.1 | 40.2 |  | 5.7 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 8.9 | 68.9 | 17.4 | 14.9 |  | 3.5 | 15.3 |  | 209.6 | 171.7 | 87.2 | 0.4 | 0.9 | 11.5 |  | 12.7 | 1.8 |  |  |  | 0.6 | 88.5 | 121 |  | 15.8 | 1 | 1.1 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 11.4 | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 12.9 | 16.3 | 10.2 | 1238.5
9:30 |  | 15.9 | 12 | 9.6 | 11.2 |  | 1.1 |  | 9.9 | 17.3 | 5.2 | 0.3 | 1 | 5.3 |  | 3.1 | 4.6 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 12.8 | 5.6 |  | 25.5 | 26.2 | 5.8 |  |  | 0.7 | 22.2 | 31 | 40.4 |  | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 8.9 | 70.1 | 17.4 | 14.7 |  | 3.5 | 15.3 |  | 212.1 | 174.1 | 88.6 | 0.3 | 1 | 13.1 |  | 12.6 | 1.8 |  |  |  | 0.6 | 89.3 | 121.7 |  | 15.9 | 0.3 | 0.1 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 13.1 | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 12.9 | 15.8 | 10.3 | 1239.6
10:00 |  | 16.3 | 12 | 9.1 | 11.2 |  | 1.1 |  | 9.9 | 16.8 | 5.5 | 0.3 | 1.1 | 5.3 |  | 3.3 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 12.9 | 5.6 |  | 27.3 | 27 | 8.9 |  |  |  | 18 | 30.9 | 40.5 |  | 5.6 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 8.9 | 70.1 | 17.4 | 15.4 |  | 3.5 | 15.3 |  | 213.5 | 174.6 | 88.7 | 0.2 | 0.8 | 14.4 |  | 12.5 | 1.8 |  |  |  | 0.6 | 89.4 | 121.2 |  | 15.8 | 0.8 | 0.8 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 14.3 | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 12.9 | 15.9 | 10.2 | 1246.2
10:30 |  | 16.2 | 12 | 9.3 | 11.1 |  | 1.1 |  | 9.9 | 16.6 | 5.4 | 0.4 | 1.2 | 5.3 |  | 3.1 | 4.5 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 18.2 | 5.4 |  | 27.7 | 23.4 | 11.5 |  |  | 1.7 | 49.4 | 30.5 | 40.3 |  | 5.5 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 8.5 | 70.5 | 15.5 | 14.9 |  | 3.5 | 15.3 |  | 212.6 | 175 | 88.8 | 0.2 | 0.8 | 15.3 |  | 12.5 | 1.8 |  |  |  | 0.6 | 89.1 | 120 |  | 16 | 1.2 | 4.8 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 15.3 | 0.5 | 17.7 | 5.3 | 12.9 | 15.9 | 5.4 | 1279.7
11:00 |  | 15.8 | 12.1 | 9.6 | 11.2 | 9.4 | 1 |  | 8.2 | 13.2 | 5.4 | 0.4 | 1.2 | 5.7 |  | 2.9 | 4.5 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 17.9 | 5.4 |  | 37.2 | 20.4 | 13.1 |  |  | 4.6 | 53.8 | 30.5 | 40.3 |  | 5.5 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 8.8 | 69.6 | 17.1 | 15.1 |  | 3.5 | 15.3 |  | 212.9 | 174.8 | 88.8 | 0.1 | 0.8 | 16 |  | 12.5 | 1.8 |  |  | 0.7 | 0.6 | 88.9 | 119.3 |  | 15.6 | 1.8 | 7.3 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 16 | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 12.8 | 16.1 | 5.3 | 1304.8
11:30 |  | 15.1 | 12 | 7.3 | 11 | 20 |  |  | 8.2 | 12.1 | 5.4 | 0.4 | 1.3 | 6 |  | 3 | 4.4 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 16.6 | 5.4 |  | 32 | 20.2 | 14.6 |  |  | 4.2 | 65.1 | 30.7 | 40.5 |  | 5.3 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 8.9 | 69.4 | 15.7 | 14.3 |  | 3.6 | 15.3 |  | 214.4 | 175.3 | 88.8 | 0.1 | 1 | 16.5 |  | 12.5 | 3 |  |  | 0.3 | 0.6 | 89.5 | 119.6 |  | 15.6 | 2.6 | 9.8 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 16.4 | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 12.8 | 16 | 5.2 | 1321.9
12:00 |  | 16 | 12 | 7.4 | 11 | 20 |  |  | 9.4 | 16.8 | 5.4 | 0.4 | 1.3 | 5.9 |  | 3.2 | 4.7 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 17.6 | 5.2 |  | 38.6 | 21.4 | 20.4 |  |  | 5.6 | 72.4 | 30.7 | 40.5 |  | 5.3 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 8.8 | 69.6 | 17.2 | 13.3 |  | 3.5 | 15.3 |  | 214.9 | 175.5 | 88.5 | 0.1 | 1.1 | 17.4 |  | 12.5 | 3.4 |  |  |  | 0.6 | 89.4 | 119.5 |  | 15.7 | 4.4 | 13.6 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 16.6 | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 12.8 | 15.9 | 5.4 | 1360.2
12:30 |  | 15.8 | 12 | 8.7 | 11.1 | 20 |  |  | 9.8 | 16.6 | 5.2 | 0.4 | 1.3 | 5.5 |  | 2.9 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 17.1 | 5 |  | 45.2 | 20.6 | 24.8 |  |  | 7.8 | 79.6 | 30.6 | 40.5 |  | 5.3 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 8.8 | 70.7 | 14.4 | 13 |  | 3.5 | 15.3 |  | 216.8 | 176 | 88.9 | 0.1 | 1.1 | 17.4 |  | 12.6 | 3.4 |  | 48.1 |  | 0.6 | 89.5 | 119.4 |  | 15.8 | 4.7 | 12.7 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 16.4 | 0.5 | 17.6 | 5.4 | 12.7 | 16 | 5.3 | 1427.5
13:00 |  | 16.3 | 12 | 8.6 | 11.3 | 20 | 1.1 |  | 9.3 | 17.6 | 5.2 | 0.4 | 1.3 | 5.5 |  | 3.1 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 17.5 | 5 |  | 43.6 | 23.9 | 32.8 |  |  | 7.9 | 75.5 | 30.6 | 40.5 |  | 5.3 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 8.8 | 71.6 | 14.7 | 14.7 |  | 3.6 | 15.3 |  | 218.6 | 178.3 | 90.4 | 0.1 | 1.2 | 16.8 |  | 12.7 | 3 |  | 102.2 | 99.1 | 0.6 | 89.7 | 120.1 |  | 15.8 | 7.7 | 18.9 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 16 | 0.5 | 17.6 | 5.3 | 12.8 | 16 | 5.4 | 1606.7
13:30 |  | 15.8 | 12 | 9.7 | 11.3 | 20 | 1.1 |  | 9.6 | 17.8 | 5.3 | 0.4 | 1.2 | 5.4 |  | 3.3 | 4.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 17.9 | 5 |  | 50.3 | 23.4 | 28 |  |  | 8 | 69.2 | 30.8 | 40.6 |  | 5.3 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.6 | 71.6 | 15.9 | 14.6 |  | 3.6 | 15.3 |  | 220.4 | 178.8 | 90.8 |  | 1.2 | 16 |  | 12.7 | 1.7 |  | 107.2 | 97 | 0.6 | 89.9 | 121.1 |  | 15.8 | 6.2 | 17.6 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 15.2 | 0.5 | 17.6 | 5.4 | 12.6 | 16.1 | 5.5 | 1605.7
14:00 |  | 15.8 | 12 | 8.1 | 11.4 | 20 | 1 |  | 9.2 | 16.7 | 5.2 | 0.4 | 1.2 | 5.1 |  | 2.9 | 4.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 17.3 | 5 |  | 45.9 | 23 | 28.7 |  |  | 8.6 | 69.6 | 31 | 40.6 |  | 5.2 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.4 | 71.6 | 15.1 | 15.3 |  | 3.5 | 15.3 |  | 220.1 | 178.6 | 90.6 |  | 1.2 | 14.7 |  | 12.6 | 1 |  | 104.1 | 114.1 | 0.6 | 90.3 | 122.2 |  | 15.9 | 7.1 | 19.5 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 14.1 | 0.5 | 17.6 | 5.4 | 12.7 | 16.3 | 5.3 | 1612.1
14:30 |  | 16.4 | 12 | 9.9 | 11.3 | 20 | 1.1 |  | 9.5 | 15.2 | 5.2 | 0.3 | 1.1 | 5 |  | 3.1 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 17.6 | 4.9 |  | 42.1 | 20.7 | 31.4 |  |  | 11.9 | 83.4 | 31.3 | 40.7 |  | 5.1 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.7 | 71.5 | 14 | 14 |  | 3.5 | 15.3 |  | 219.1 | 178 | 90 |  | 1.2 | 13.2 |  | 12.5 | 1.2 |  | 97 | 110.7 | 0.6 | 89.5 | 121.9 |  | 15.9 | 7 | 21.5 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 12.6 | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 12.7 | 16.1 | 5.4 | 1610.1
15:00 |  | 16.3 | 12 | 8.5 | 11.4 | 20 | 1.1 |  | 10 | 17.5 | 5.2 | 0.3 | 0.9 | 4.9 |  | 3.2 | 4.7 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 17.6 | 4 |  | 33.9 | 17.2 | 23.5 |  |  | 11.6 | 84.7 | 31.1 | 40 |  | 5.1 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.7 | 70.3 | 15.3 | 15.2 |  | 3.5 | 15.3 |  | 214.5 | 174.8 | 88.6 |  | 1.2 | 11.2 |  | 12.4 | 1.9 |  | 91.3 | 95.1 | 0.6 | 88.4 | 121 |  | 16 | 6.4 | 19.1 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 10.8 | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 12.7 | 15.6 | 5.5 | 1552.6
15:30 |  | 15.4 | 12 | 8.8 | 11.4 | 20 | 1.1 |  | 9.2 | 17.7 | 5 | 0.2 | 0.8 | 4.6 |  | 3.1 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 17.4 | 4 |  | 29.4 | 15.9 | 19.7 |  |  | 10 | 68.7 | 30.2 | 38.9 |  | 5 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.7 | 67.8 | 13.6 | 14.5 |  | 3.5 | 15.3 |  | 208.6 | 169.8 | 85.9 |  | 1.3 | 9.1 |  | 12.1 | 2.5 |  | 86.8 | 99.5 | 0.6 | 84.9 | 118.2 |  | 15.7 | 5.1 | 16.1 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 8.6 | 0.5 | 20 | 5.4 | 10.1 | 14.3 | 5.3 | 1486.5
16:00 |  | 15.4 | 12 | 9.3 | 11.4 | 20 | 1.1 |  | 9.6 | 17.8 | 5.1 | 0.2 | 0.6 | 4.6 |  | 3.2 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 17.6 | 3.9 |  | 26.3 | 19.5 | 16.7 |  |  | 7.3 | 50.7 | 24.7 | 35.6 |  | 5 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.5 | 58.5 | 13.8 | 12.8 |  | 3.5 | 15.3 |  | 193 | 157.3 | 79.3 |  | 1.2 | 6.9 |  | 11.2 | 2.8 |  | 82.6 | 95 | 0.6 | 77.1 | 94.9 |  | 14.5 | 5 | 19.3 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 6.4 | 0.5 | 19.7 | 5.3 | 10 | 11.2 | 5.5 | 1363.5
16:30 |  | 15.5 | 12 | 7.8 | 11.4 | 20 | 1.2 |  | 9.7 | 17.1 | 5 | 0.1 | 0.5 | 4.6 |  | 3.2 | 4.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 17.7 | 4 |  | 37.7 | 26.3 | 11.9 |  |  | 4.2 | 43.8 | 14.4 | 20.5 |  | 4.8 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.4 | 31.2 | 14.2 | 13.7 |  | 3.5 | 15.3 |  | 118.6 | 79.1 | 42.5 |  | 1.2 | 4.3 |  | 8.5 | 2.8 |  | 141 | 126.2 | 0.6 | 43.5 | 55.5 |  | 11.1 | 3.1 | 11.2 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 0.5 | 18.8 | 5.4 | 10 | 3.3 | 5.5 | 1110.1
17:00 |  | 16.3 | 12 | 9.4 | 11.4 | 20 | 1.2 |  | 9.3 | 17.8 | 4.9 |  |  | 4.6 |  | 3.1 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 17.6 | 4 |  | 45.6 | 24.7 | 17 |  |  | 2.8 | 27 | 4.2 | 5.6 |  | 4.8 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.4 | 10.1 | 14.8 | 11.5 |  | 3.6 | 15.3 |  | 40.6 | 34.6 | 17.8 |  | 1.2 | 1.7 |  | 3 | 2.8 |  | 109.2 | 116.3 | 0.6 | 15.1 | 15.7 |  | 4.1 | 3.8 | 13.3 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 19.1 | 5.4 | 10 |  | 5.3 | 782.7
17:30 |  | 16.2 | 12 | 9 | 11 | 20 | 1.3 |  | 9.5 | 17.5 | 4.9 |  |  | 4.6 |  | 2.9 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 12.6 | 4 |  | 44.7 | 21.4 | 23.3 |  |  | 0.8 | 19.4 |  | 0.1 |  | 4.8 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.4 |  | 11.4 | 12.7 |  | 3.5 | 15.3 |  | 1.4 | 1.6 | 0.6 |  | 1.2 |  |  | 0.1 | 2.8 |  | 126.9 | 88.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |  | 0.2 | 5.7 | 18.4 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 18.9 | 5.4 | 10 |  | 10.1 | 619.4
18:00 |  | 15.6 | 12 | 6.5 | 11.3 | 20 | 1.4 |  | 9.7 | 17.5 | 4.8 |  |  | 4.6 |  | 2.9 | 3.6 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 12.5 | 3.9 |  | 36 | 25.2 | 20.2 |  |  | 1.3 | 17.2 |  |  |  | 4.8 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.7 |  | 8.3 | 8.7 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 2.7 |  | 140.6 | 122.4 | 0.6 |  |  |  |  | 6 | 20.2 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 19.9 | 5.4 | 9.9 |  | 10 | 644.5
18:30 |  | 15.7 | 12 | 6.8 | 11.1 | 20 | 1.4 |  | 9.2 | 15.4 | 4.9 |  |  | 5.3 |  | 3.1 | 3.8 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 12.5 | 4 |  | 46.9 | 20.1 | 19.4 |  |  | 1.9 | 20.5 |  |  |  | 4.8 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.7 |  | 4.4 | 5.9 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 2.8 |  | 92.5 | 95 | 0.6 |  |  |  |  | 5.4 | 18.3 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10.1 |  | 10.3 | 568.6
19:00 |  | 16.6 | 12 | 6.7 | 11.4 | 20 | 1.4 |  | 9.2 | 18 | 4.9 |  |  | 5.3 |  | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 12.6 | 3.9 |  | 48.2 | 19 | 13.6 |  |  | 2.3 | 18.6 |  |  |  | 4.8 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.6 |  | 2.1 | 2.5 |  | 3.5 | 15.3 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 2.8 |  | 78.7 | 75.2 | 0.6 |  |  |  |  | 4.4 | 16.4 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 10.4 | 522.4
19:30 |  | 16.5 | 12 | 6.6 | 11.4 | 20 | 1.5 |  | 9.7 | 16 | 4.8 |  |  | 5.2 |  | 3.2 | 3.7 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 12.3 | 4 |  | 35.3 | 17.7 | 13.4 |  |  | 2.3 | 23.4 |  |  |  | 4.8 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.6 |  | 2.1 | 3 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 2.7 |  | 42.4 | 46.8 | 0.6 |  |  |  |  | 3.8 | 13.1 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20.2 | 5.3 | 10 |  | 10.2 | 443.4
20:00 |  | 15.6 | 12 | 6.7 | 11.4 | 20 | 1.5 |  | 9.6 | 10.8 | 4.8 |  |  | 5.4 |  | 3 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 12.1 | 4 |  | 31.5 | 18.9 | 10.7 |  |  | 1.2 | 27.5 |  |  |  | 4.8 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.6 |  | 2.7 | 2.7 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 2.8 |  | 20 | 23 | 0.6 |  |  |  |  | 3.4 | 11.5 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 10.2 | 386.3
20:30 |  | 16.1 | 12 | 7.7 | 11.4 | 20 | 1.6 |  | 9.3 | 16.5 | 4.8 |  |  | 5.5 |  | 3.2 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 12.5 | 4 |  | 27.8 | 15.6 | 9.5 |  |  | 2.8 | 40.8 |  |  |  | 4.6 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.3 |  | 2.8 | 2.3 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 2.7 |  | 22.1 | 17.6 | 0.6 |  |  |  |  | 2.8 | 9.7 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20.1 | 5.4 | 10 |  | 10.3 | 394.3
21:00 |  | 15.5 | 12 | 8.3 | 11.4 | 20 | 1.5 |  | 8.8 | 16.4 | 4.8 |  |  | 5.5 |  | 3.2 | 4.1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 12.4 | 4 |  | 25 | 16.3 | 7.6 |  |  | 2.5 | 27.5 |  |  |  | 4.5 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.2 |  | 1.8 | 1.8 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 2.8 |  | 18.1 | 15.2 | 0.6 |  |  |  |  | 1.7 | 6.9 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 10.3 | 364.3
21:30 |  | 15.3 | 12 | 7.5 | 11.4 | 20 | 1.5 |  | 10.1 | 15.5 | 4.9 |  |  | 5.4 |  | 3.1 | 4.3 | 2.8 | 2 | 2.4 | 12.2 | 4 |  | 32.4 | 17.9 | 5.1 |  |  | 0.4 | 17.5 |  |  |  | 4.5 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.3 |  | 2.3 | 4.4 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 2.7 |  | 1.5 | 1.3 | 0.6 |  |  |  |  | 1.5 | 5.5 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 10.4 | 329.3
22:00 |  | 15.9 | 12 | 8.2 | 11.4 | 19.9 | 1.5 |  | 7.3 | 16.7 | 4.8 |  |  | 5.4 |  | 3.4 | 4.6 | 2.9 | 2 | 1.9 | 12.7 | 3.8 |  | 28.5 | 18.8 | 4.2 |  |  | 2 | 26.3 |  |  |  | 4.5 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.2 |  | 4.3 | 6 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1.2 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 10.3 | 335.4
22:30 |  | 16.4 | 12 | 6.9 | 11.4 | 20 | 1.5 |  | 6.6 | 17.6 | 4.8 |  |  | 5.5 |  | 3.2 | 4.9 | 3.1 | 2 | 1.7 | 12.4 | 3.7 |  | 17.5 | 18.1 | 2.5 |  |  | 2.2 | 28.9 |  |  |  | 4.5 | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.2 |  | 4.2 | 7.1 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 10.3 | 322.1
23:00 |  | 16.4 | 12 | 7.2 | 11.3 | 20 | 1.4 |  | 8 | 16.3 | 4.8 |  |  | 5.4 |  | 3.1 | 5.2 | 3.4 | 2 | 2.2 | 12.2 | 3.7 |  | 15.8 | 20.4 | 2.6 |  |  | 2 | 37.6 |  |  |  | 4.5 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.3 |  | 5.6 | 8.4 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.5 | 1.3 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20 | 5.3 | 10 |  | 10.2 | 333.8
23:30 |  | 16.3 | 12 | 6.2 | 11.3 | 19.9 | 1.4 |  | 9.1 | 16.9 | 4.8 |  |  | 5.4 |  | 3.2 | 5.4 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 12.4 | 3.8 |  | 18.2 | 22.9 | 3.6 |  |  | 0.1 | 13.6 |  |  |  | 4.5 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.3 |  | 7.1 | 8.1 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20 | 5.3 | 10 |  | 10.2 | 317.2
0:00 |  | 16.5 | 12 | 8.9 | 11.3 | 19.8 | 1.4 |  | 8.8 | 16.4 | 4.7 |  |  | 5.4 |  | 2.9 | 5 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 12 | 3.7 |  | 17.9 | 26 | 5.1 |  |  |  | 11.8 |  |  |  | 4.5 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.3 |  | 8 | 9.8 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.3 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.5 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20 | 5.3 | 9.9 |  | 10.2 | 322.3
EJEC MWh | 0 | 382.75 | 288.05 | 189.2 | 270.3 | 339.75 | 28.3 | 0 | 222.85 | 398.4 | 122.5 | 2.8 | 8.8 | 127.95 | 0 | 74.35 | 109.4 | 68.6 | 53.15 | 58.9 | 339.75 | 105.9 | 0 | 605.3 | 439.85 | 792.05 | 0 | 0 | 73.7 | 1251.6 | 277.65 | 368 | 0 | 132.85 | 58.05 | 78 | 88.6 | 92.4 | 203.95 | 636.65 | 263.3 | 266.45 | 0 | 85.55 | 367.95 | 0 | 1984.2 | 1607.15 | 814.05 | 1.85 | 27.7 | 119.9 | 0 | 119.95 | 43.35 | 0 | 756.15 | 802.2 | 14.4 | 823.9 | 1101.1 | 0 | 149.85 | 173.25 | 448.9 | 93.6 | 26.4 | 55.2 | 55.2 | 116.45 | 12 | 444.2 | 129.2 | 283.75 | 148.75 | 211.65 | 19837.9
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1981.95 | 9.9907 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3702.15 | 18.662 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 5872.75 | 29.6037 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 8281.05 | 41.7436 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
domingo, 26 de Julio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
26/07/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/07/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
domingo, 26 de Julio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 13.4 | 12 | 7.6 | 11.4 | 10 | 16.7 |  | 71.1
1:00 | 16.1 | 12 | 6.7 | 11.4 | 9.8 | 15.3 |  | 71.3
1:30 | 15.2 | 12 | 7.1 | 11.4 | 9.2 | 16.3 |  | 71.2
2:00 | 16.4 | 12 | 7.3 | 11.4 | 9.6 | 16.9 |  | 73.6
2:30 | 15.8 | 12 | 7 | 11.4 | 9.8 | 16.5 |  | 72.5
3:00 | 16.2 | 12 | 6.8 | 11.4 | 9.7 | 16 |  | 72.1
3:30 | 16.3 | 12 | 7.4 | 11.4 | 9.6 | 16.6 |  | 73.3
4:00 | 16.4 | 12 | 6.4 | 11.4 | 9.7 | 16.8 |  | 72.7
4:30 | 16.1 | 12 | 6.6 | 11.4 | 9.6 | 17.6 |  | 73.3
5:00 | 16.4 | 12 | 6.4 | 11.4 | 9.2 | 17 |  | 72.4
5:30 | 16.7 | 12 | 6.5 | 11.4 | 9.6 | 17.6 |  | 73.8
6:00 | 16.5 | 12 | 8.7 | 11.4 | 9.9 | 17.8 |  | 76.3
6:30 | 15.5 | 12 | 7.1 | 11.4 | 9.8 | 16.3 |  | 72.1
7:00 | 16.1 | 12 | 9.2 | 11.4 | 8.9 | 17.5 |  | 75.1
7:30 | 16.1 | 12 | 9.2 | 10.9 | 9.8 | 17.5 |  | 75.5
8:00 | 16.3 | 12 | 8.1 | 10.6 | 9 | 17.7 |  | 73.7
8:30 | 16.3 | 12 | 7.5 | 10.5 | 8 | 16.9 |  | 71.2
9:00 | 14.8 | 12 | 8.5 | 10.4 | 8.9 | 17.7 |  | 72.3
9:30 | 15.9 | 12 | 9.6 | 11.2 | 9.9 | 17.3 |  | 75.9
10:00 | 16.3 | 12 | 9.1 | 11.2 | 9.9 | 16.8 |  | 75.3
10:30 | 16.2 | 12 | 9.3 | 11.1 | 9.9 | 16.6 |  | 75.1
11:00 | 15.8 | 12.1 | 9.6 | 11.2 | 8.2 | 13.2 |  | 70.1
11:30 | 15.1 | 12 | 7.3 | 11 | 8.2 | 12.1 |  | 65.7
12:00 | 16 | 12 | 7.4 | 11 | 9.4 | 16.8 |  | 72.6
12:30 | 15.8 | 12 | 8.7 | 11.1 | 9.8 | 16.6 |  | 74
13:00 | 16.3 | 12 | 8.6 | 11.3 | 9.3 | 17.6 |  | 75.1
13:30 | 15.8 | 12 | 9.7 | 11.3 | 9.6 | 17.8 |  | 76.2
14:00 | 15.8 | 12 | 8.1 | 11.4 | 9.2 | 16.7 |  | 73.2
14:30 | 16.4 | 12 | 9.9 | 11.3 | 9.5 | 15.2 |  | 74.3
15:00 | 16.3 | 12 | 8.5 | 11.4 | 10 | 17.5 |  | 75.7
15:30 | 15.4 | 12 | 8.8 | 11.4 | 9.2 | 17.7 |  | 74.5
16:00 | 15.4 | 12 | 9.3 | 11.4 | 9.6 | 17.8 |  | 75.5
16:30 | 15.5 | 12 | 7.8 | 11.4 | 9.7 | 17.1 |  | 73.5
17:00 | 16.3 | 12 | 9.4 | 11.4 | 9.3 | 17.8 |  | 76.2
17:30 | 16.2 | 12 | 9 | 11 | 9.5 | 17.5 |  | 75.2
18:00 | 15.6 | 12 | 6.5 | 11.3 | 9.7 | 17.5 |  | 72.6
18:30 | 15.7 | 12 | 6.8 | 11.1 | 9.2 | 15.4 |  | 70.2
19:00 | 16.6 | 12 | 6.7 | 11.4 | 9.2 | 18 |  | 73.9
19:30 | 16.5 | 12 | 6.6 | 11.4 | 9.7 | 16 |  | 72.2
20:00 | 15.6 | 12 | 6.7 | 11.4 | 9.6 | 10.8 |  | 66.1
20:30 | 16.1 | 12 | 7.7 | 11.4 | 9.3 | 16.5 |  | 73
21:00 | 15.5 | 12 | 8.3 | 11.4 | 8.8 | 16.4 |  | 72.4
21:30 | 15.3 | 12 | 7.5 | 11.4 | 10.1 | 15.5 |  | 71.8
22:00 | 15.9 | 12 | 8.2 | 11.4 | 7.3 | 16.7 |  | 71.5
22:30 | 16.4 | 12 | 6.9 | 11.4 | 6.6 | 17.6 |  | 70.9
23:00 | 16.4 | 12 | 7.2 | 11.3 | 8 | 16.3 |  | 71.2
23:30 | 16.3 | 12 | 6.2 | 11.3 | 9.1 | 16.9 |  | 71.8
0:00 | 16.5 | 12 | 8.9 | 11.3 | 8.8 | 16.4 |  | 73.9
EJEC MWh | 382.75 | 288.05 | 189.2 | 270.3 | 222.85 | 398.4 | 0 | 1751.55

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Julio del 2026 - domingo, 26 de Julio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 396.9 |  | 104.5 | 393.35 | 333.05 | 420.7 | 431.65 | 431.9 | 421.05 | 401.15 | 354.9 | 429.4 | 423.15 | 426.15 | 416.6 | 416.8 | 415.05 | 411.85 | 414.45 | 414.4 | 412.25 | 409.45 | 411.7 | 407.35 | 401.4 | 382.75 | 9881.9
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 445.35 | 448.25 | 448.7 | 456.4 | 458.1 | 227.55 | 402.45 | 441.8 | 456.05 | 390.45 | 366.8 | 393.85 | 390 | 391.2 | 372.9 | 408.8 | 432.9 | 435.4 | 432.4 | 395.45 | 336.45 | 346.945 | 313.3 | 305.43 | 288.75 | 288.05 | 10073.725
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 193.2 | 192.3 | 194.35 | 208.15 | 187.65 | 61.45 | 189.01 | 197.3 | 170.4 | 178.455 | 205.082 | 187.4 | 193.7 | 192.95 | 189.6 | 194.82 | 197.789 | 195.9 | 203 | 182.105 | 188.65 | 199.5495 | 187.55 | 176.05 | 195.65 | 189.2 | 4851.2605
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 258.235 | 257.85 | 258.5 | 263.05 | 212.55 | 210.35 | 254.75 | 254.2 | 254.15 | 211.37 | 261.65 | 164.4 | 195.85 | 249.1 | 265.45 | 265.29 | 264.6184 | 264.05 | 265.6 | 60.2 | 190 | 260.2446 | 261.2 | 263.5 | 255.85 | 270.3 | 6192.308
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.55 | 318.4 | 330.4 | 339.5 | 335.5 | 348.65 | 370 | 358.95 | 361.2 | 376.1 | 363.15 | 351.35 | 355.3 | 367.8 | 367.7 | 383.4 | 386.4 | 385.85 | 392.6 | 395.95 | 336.4 | 338.4315 | 357.9 | 367.6 | 336.95 | 339.75 | 9320.7815
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28 | 28.25 | 29 | 27.2 | 28.8 | 27.75 | 29.3 | 31.6 | 32.85 | 33.36 | 30.6 | 29.6 | 30.65 | 31.45 | 33.1 | 33.75 | 33.4 | 29.8 | 26.25 | 34.2 | 37.05 | 34.14 | 38.3 | 38.1 | 38.5 | 28.3 | 823.3
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 232.5 | 222.2 | 227.2 | 214.2 | 213.35 | 213.2 | 217.4 | 216.15 | 179.95 | 214.7 | 210.96 | 220.7 | 230.55 | 215.35 | 210.2 | 233.75 | 198.35 | 213.35 | 217.7 | 212.75 | 214.45 | 228.85 | 208.1 | 209.3 | 222.85 | 5623.66
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 317.915 | 339.55 | 341.0754 | 323.2 | 308.1 | 307.2 | 316.65 | 314.595 | 365.6 | 371.3 | 396.45 | 393.756 | 298.9 | 325.55 | 285.7 | 280.52 | 276.3727 | 275.9 | 313.9 | 305.5 | 283.6 | 295.7274 | 265.55 | 334.75 | 368.6 | 398.4 | 8404.3614
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.55 | 135.45 | 146.55 | 160.2 | 148.1 | 141.8 | 136.25 | 133.8 | 134.4 | 132.1 | 130.2 | 130.25 | 125.9 | 128.45 | 130.4 | 124.45 | 119.75 | 120.65 | 113.05 | 115.2 | 112.85 | 110.3538 | 110.75 | 112.7 | 130.65 | 122.5 | 3342.3038
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2055.55 | 2054.35 | 2082.8 | 2200.1 | 2048.45 | 2021.55 | 1988.9 | 1996.95 | 1945.45 | 2001.75 | 1728.45 | 2040.7 | 1900.75 | 1908.8 | 1847.3 | 1862.5 | 1780.05 | 1681.25 | 1736.75 | 1839.9 | 1527.15 | 1916.1636 | 1682.65 | 1625.55 | 1782.9 | 1636.95 | 48893.6636
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 396.4 | 415.8 | 425.2 | 391.4 | 370.95 | 361.7 | 360.45 | 379.75 | 392.3 | 388.2 | 363.2 | 345.5 | 340.55 | 341.65 | 341.2 | 334.95 | 332.65 | 322.6 | 314.45 | 311.3 | 308.8411 | 310.35 | 308.95 | 312.8 | 316.1 | 9177.1411
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1350.35 | 1291.4 | 1489.5 | 1594.05 | 1297.35 | 1326.15 | 1345.65 | 1464.95 | 1371.55 | 1213.2 | 1296.95 | 1162.35 | 1178.35 | 1335.5 | 1204.6 | 1183.2 | 1061.25 | 1092.05 | 1107.85 | 1065.8 | 1101.35 | 1217.3304 | 1054.6 | 1183.2 | 1199.8 | 1026.65 | 32214.9804
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 603.1 | 622.95 | 778.7 | 752.45 | 594.1 | 622.9 | 614.15 | 596.75 | 610.4 | 607.1 | 592.85 | 576.6 | 562.1 | 559.85 | 615.85 | 591.6 | 555.6 | 546.55 | 536.1 | 535.05 | 516.7 | 511.5848 | 510.85 | 506.9 | 517.2 | 504.85 | 15142.8348
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 1.5 | 2.55 | 2.1 | 2.25 | 1.85 | 2.45 | 1.75 | 2.2 | 1 | 0.9 | 1.55 | 2.6 | 2.15 | 2.85 | 2.75 | 1.8 | 2.65 | 2.55 | 1.5 | 2.55 | 2.7 | 2.7705 | 2.05 | 2 | 2.7 | 2.8 | 56.5205
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 7.3 | 5.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 9.25 | 8.3 | 8.3 | 8.45 | 8.35 | 7.85 | 8.7 | 8.65 | 8.65 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 8.605 | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 8.8 | 215.205
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.45 | 161.25 | 161.8 | 161.3 | 160.85 | 161.95 | 159.6 | 161.4 | 160.5 | 160.4 | 160.65 | 160.8 | 160.55 | 160.85 | 158.85 | 159.25 | 160.2 | 159.2 | 153.8 | 148.15 | 150.2 | 124.9994 | 132.6 | 160.15 | 157.3 | 161.5 | 4079.5493
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1795.9 | 1787.2 | 1804.35 | 1788.2 | 1806.5 | 1799.65 | 1786.5 | 1779.65 | 1806.25 | 1788.35 | 1796.45 | 1793.8 | 1807.3 | 1792.15 | 1778.1 | 1784.8 | 1780.2 | 1844.3 | 1641 | 1469.45 | 1462.8 | 1727.1534 | 1941.3 | 1941.45 | 1949.55 | 1930.05 | 46382.4034
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  | 115.2 |  | 115.2
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.75 | 170.55 | 219 | 231.35 | 203.4 | 185.6 | 173.1 | 163.5 | 174.35 | 183.35 | 169.7 | 165.65 | 161.8 | 149.55 | 174.2 | 173.9 | 154.65 | 145.1 | 140.75 | 128.6 | 126.4 | 124.078 | 131.2 | 129.35 | 131.55 | 127.95 | 4195.378
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.55 | 95 | 101.15 | 101 | 93.45 | 76.25 | 90.75 | 96.35 | 92.55 | 88.65 | 89.85 | 86.8 | 86.35 | 84.3 | 84.35 | 80.15 | 79.2 | 78 | 74.95 | 75 | 75.7 | 73.98 | 73.2 | 70.7 | 83.05 | 74.35 | 2196.63
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.2 | 151 | 148.3 | 149.8 | 137.85 | 128 | 134.1 | 138.7 | 136.75 | 131.55 | 130.45 | 127.5 | 127.5 | 123.85 | 121.75 | 117.45 | 116.9 | 115.1 | 108.85 | 110.2 | 111.15 | 109.825 | 111.1 | 103.65 | 119.75 | 109.4 | 3262.675
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.5 | 78.7 | 77.95 | 75.8 | 79.5 | 75 | 75.05 | 72.2 | 79.8 | 86.35 | 82.6 | 73.4 | 72.8 | 71.5 | 70.15 | 71.65 | 73.2 | 69.1 | 64 | 66.35 | 80.4 | 89.6175 | 86.4 | 81.1 | 79.05 | 68.6 | 1980.7675
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3001.25 | 2960.85 | 2957.75 | 2989.6 | 2971.95 | 2905.75 | 2839.9 | 2809.25 | 2756.85 | 2736.1 | 2695.85 | 2503.45 | 2667.3 | 2627.65 | 2644.05 | 2631.05 | 2611.15 | 2568.55 | 2551.4 | 2671 | 2658.05 | 2619.609 | 2587.85 | 2565.3 | 2513 | 2516.9 | 70561.409
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.95 | 184.15 | 183.6 | 185.95 | 185.15 | 186.55 | 186 | 186.15 | 187.85 | 187.35 | 186.65 | 187.8 | 187.8 | 189.4 | 188.35 | 187.55 | 187.3 | 183.5 | 181.8 | 184.6 | 183.05 | 184.013 | 185.25 | 184.45 | 184.65 | 184.65 | 4828.513
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.65 | 121.75 | 121.1 | 120.85 | 121.65 | 122.6 | 122.5 | 121.8 | 122.35 | 124.45 | 124.1 | 124.85 | 124.85 | 124.4 | 124.1 | 123.3 | 124.05 | 124.95 | 124.45 | 125.5 | 125.3 | 124.6855 | 124.45 | 122.1 | 123.45 | 123 | 3210.2355
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 539.95 | 283.4 | 346.5 | 50.6 | 91.5 | 278.3 | 538.5 | 462.95 | 540.15 | 438.85 | 538.9 | 365.15 | 539.05 | 535.2 | 536.8 | 538.25 | 505.8 | 536.5 | 493.15 | 535.45 | 504.05 | 446.7825 | 539.15 | 537 | 533.1 | 512.95 | 11767.9825
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.85 | 57.4 | 57.45 | 58.1 | 57.75 | 58.8 | 58.2 | 57.35 | 56.35 | 52.1 | 54 | 54.05 | 48.85 | 54.9 | 55.05 | 55.5 | 53.35 | 50.8 | 51.6 | 52.25 | 51.7 | 51.883 | 53.75 | 52.65 | 52.65 | 53.15 | 1416.483
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15618.05 | 15610.5 | 15088.45 | 15610.95 | 15583.45 | 15582.8 | 15602.4 | 15633.8 | 15664.3 | 15636.3 | 14858 | 14491.75 | 14763.05 | 15621.15 | 15161.1 | 15631.65 | 15609.1 | 15524.15 | 14867.05 | 14571.05 | 15474.6 | 15575.985 | 14533.35 | 14627.35 | 14579.6 | 14023.95 | 395543.885
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5215.4 | 5198.35 | 5060.65 | 5153 | 4475.55 | 5179 | 5163.8 | 5179.95 | 5181.15 | 5181.45 | 4996.3 | 4897.25 | 4977.7 | 5197.4 | 5074.65 | 5044.9 | 5198.65 | 5179.85 | 4996.9 | 4922 | 5170.1 | 5189.26 | 4798.1 | 4897.3 | 4920.05 | 4648.3 | 131097.01
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 43 | 19.05 | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | 62.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 43.7 | 19.5 | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | 63.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.15 | 64.75 | 60.4 | 57.35 | 59.2 | 59.9 | 60.1 | 60.5 | 60.6 | 60.95 | 61.05 | 61.3 | 61.1 | 58.5 | 62.1 | 61.6625 | 60.7 | 59.85 | 60.05 | 60.5965 | 61 | 60.4345 | 58.15 | 58.45 | 59.55 | 58.9 | 1571.2935
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.95 | 457.9 | 441.6 | 490.5 | 478.2 | 450.9 | 439.15 | 428.75 | 420.45 | 418.8 | 410.15 | 402.35 | 417.4 | 402.75 | 353.25 | 334.55 | 391.6 | 360.4 | 429.55 | 373 | 409.95 | 439.9808 | 377.85 | 379.2 | 330.7 | 339.75 | 10584.6308
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2697.5 | 2628.25 | 3517.05 | 2783.85 | 2362.95 | 2461.1 | 4080.9 | 2448.6 | 1211.65 | 4998.2 | 2957.25 | 1395.45 | 4029.9 | 2571.8 | 2570.75 | 2524.55 | 2018.65 | 2799.15 | 2228.95 | 1379.2 | 1895 | 1163.2439 | 2550.75 | 2476.9 | 1734.2 | 365.65 | 63851.4439
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 155.95 | 155.95 | 155.3 | 155.9 | 156 | 156 | 149.05 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 153.2628 | 156.05 | 156 | 156 | 156.5841 | 4046.0469
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1483.05 | 1300.5 | 1369.6 | 1416.7 | 1492.95 | 1504.55 | 1549.05 | 1525.55 | 1525.2 | 1572.1 | 1529.5 | 1542.4 | 1555.9 | 1572.95 | 1534.95 | 1596.05 | 1594.45 | 1699.4 | 1654.85 | 1629.7 | 1391.65 | 1389.4 | 1388.55 | 1484.7 | 1411.65 | 1477.55 | 39192.9
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.2 | 115.8 | 117.5 | 119.1 | 100.15 | 88.1 | 82.2 | 84.4 | 78.65 | 73.95 | 74.2 | 96.65 | 102.65 | 93.3 | 87.35 | 80.05 | 82.85 | 76.8 | 78.6 | 85 | 85.9 | 80.7745 | 84.3 | 91.6 | 109 | 105.9 | 2391.9745
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.1 | 74.65 | 74.8 | 75.05 | 75 | 68.85 | 69.4 | 69.4 | 68.85 | 62.15 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 60.85 | 66.2 | 63.1 | 65.35 | 61.35 | 69.5 | 53 |  | 0 |  |  |  |  | 1369
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1008.9 | 1041.15 | 1037.05 | 1066.4 | 1058.95 | 1040.15 | 1022.55 | 994.1 | 1024 | 1010.45 | 1013.35 | 1019.6 | 1029.1 | 988.6 | 731.45 | 1015.3775 | 1015.741 | 1030.95 | 1037.55 | 972.9 | 1007.35 | 1009.6715 | 1004.05 | 1053.3 | 1039.25 | 1021.95 | 26293.89
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 319.85 | 289.7 | 283.45 | 315.45 | 329.85 | 276.8 | 202.3 | 155.6 | 193 | 81.8 | 152.1 | 188.5 | 160.5 | 155.95 | 136.5 | 193.184 | 167.848 | 182.55 | 175.05 | 208.75 | 142.8 | 173.9935 | 158.3 | 186.1 | 220.1 | 157.5 | 5207.5255
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | 1125.2 | 955.95 | 694.6 | 1438.4 |  | 2590.1 | 2775.7 | 3315.45 | 1420.9 | 2407.2 | 2802.65 | 2152.95 | 1621.8 | 2533.5 | 3698.7 | 1198.9635 | 2563.3435 | 220.45 |  | 1607.8 |  | 0 |  |  |  |  | 35123.657
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 774.5 | 669 | 745.25 | 575.85 | 487.35 | 574.45 | 314.8 | 285.05 | 376.1 | 419.8 | 143.75 | 231.35 | 288.55 | 275.3 | 224.8 | 270.45 | 415.95 | 437.15 | 98.15 | 648.3 | 1239.85 | 824.2822 | 665.85 | 596.5 | 936.95 | 605.3 | 13124.6322
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 527.4 | 431.8 | 299.25 | 122.9 | 430.3 | 280.25 | 249.3 | 384.9 | 349.1 | 343.55 | 247.1 | 125.15 | 195.1 | 327.45 | 413.55 | 505.85 | 561.2 | 427.75 | 167.85 | 212 | 484.05 | 409.9442 | 338.65 | 115.75 | 304.25 | 439.85 | 8694.2442
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1295.8 | 2126.7 | 2074.55 | 2574.25 | 2210.7 | 2419.95 | 1055.35 | 1450.7 | 880.3 | 301.35 | 365.3 | 305.25 | 199.1 | 430.75 | 316.6 | 543.2 | 1404.5 | 237.4 | 199.35 | 167.1 | 1633.45 | 2589.6065 | 1934.15 | 585.2 | 1249.6 | 792.05 | 29342.2565
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1217.35 | 1969.6 | 1594.05 | 2168.55 | 1753.25 | 2016 | 661.8 | 1174.35 | 584.9 | 320.75 | 311.7 | 289.4 | 229.85 | 307.95 | 100.7 | 466.25 | 1193.5 | 199.8 | 60.15 | 255.95 | 1461.3 | 2194.526 | 1395.25 | 350.05 | 606.8 | 460.15 | 23343.926
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1455.05 | 2060.7 | 1950.6 | 2266.1 | 1742.8 | 2076.7 | 823.3 | 1397.85 | 782.6 | 451.9 | 438 | 512.4 | 356.4 | 571.4 | 207.35 | 600.6 | 1572.6 | 297.85 | 71.75 | 396.75 | 1730.105 | 2496.5957 | 1799 | 529.65 | 1160.25 | 791.45 | 28539.7507
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 148.65 | 279 | 196.15 | 288.5 | 180.75 | 251.75 | 89.85 | 152.05 | 74.7 | 34.95 | 35.05 | 21.7 | 22.15 | 30.4 | 6.6 | 60.9 | 160.75 | 24.65 | 9.45 | 25.95 | 215.72 | 331.648 | 182.15 | 37.85 | 57.4 | 49.45 | 2968.168
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.7 | 205.65 | 156.45 | 230.75 | 186.45 | 231.15 | 74.75 | 118.3 | 58.7 | 25.35 | 22.35 | 14.8 | 14.8 | 15.85 | 4.35 | 38.8 | 113.3 | 14.8 | 6.75 | 19.75 | 152.85 | 230.707 | 143.3 | 22.8 | 27.3 | 24.25 | 2272.007
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.4 | 73 | 98.2 | 82.5 | 35.95 | 39.85 | 146.1 | 147.3 | 54.05 | 126.25 | 85.75 | 84.05 | [9 empty] | 0 | 0.05 | 178.3 | 482 | 615.15 | 2328.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1249.6 | 1249 | 1445.9 | 1829.15 | 1928.7 | 1687.1 | 1548.8 | 1785.35 | 1622.75 | 1682.4 | 1616.7 | 1537.85 | 1593.35 | 1521.6 | 1574.5 | 1570.45 | 1568.8 | 1577.4 | 1455.85 | 1633.1 | 1509.045 | 1644.2549 | 1743.5 | 1776.3 | 1771.8 | 2073.85 | 42197.0999
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.35 | 270.35 | 335.65 | 336.95 | 12.65 | 338.5 | 344.75 | 346.9 | 353.4 | 353.55 | 368.55 | 358.785 | 353.2617 | 12.6531 | 348.05 | 351.2 | 181.25 | 320.15 | 345.95 | 12.45 | 12.55 | 12.4673 | 365.95 | 368.65 | 369.3 | 368 | 7174.2671
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249.5 | 200.85 | 251.7 | 259.15 | 248.85 | 255.55 | 259.5 | 259.75 | 264.25 | 265.5 | 268.35 | 268.5 | 265.6 | 261.65 | 263.8 | 266.1 | 266.15 | 267.6 | 262.75 | 264.05 | 277.3 | 267.4716 | 276.4 | 278.8 | 278.95 | 277.65 | 6825.7216
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4038 | 4049.35 | 4014.45 | 4070.95 | 3598.75 | 4065.85 | 4084.65 | 4065.25 | 3871.4 | 4073.35 | 4053.9 | 4028.95 | 4012.95 | 4022.05 | 4012.05 | 4001.2 | 3940.75 | 4027.85 | 4066 | 4030.8 | 4040.665 | 3847.0828 | 4020.7 | 4060 | 3934.75 | 3873.35 | 103905.0479
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3994.1 | 4005.35 | 3975.75 | 4023.8 | 3568.75 | 4023.45 | 4035.55 | 4020.05 | 3827.95 | 4028.05 | 4007.45 | 3984.1 | 3967.2 | 3974.15 | 3966.85 | 3955.05 | 3898.05 | 3992.15 | 4018.65 | 3985.7 | 3988.55 | 3806.6545 | 3984.1 | 4017.45 | 3899.75 | 3837.2 | 102785.8545
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4511.05 | 4665.8 | 4624.75 | 4775.55 | 4023.85 | 4680.65 | 4723.85 | 4580.05 | 4433.1 | 4641.75 | 4737.7 | 4406.4 | 4681.75 | 4526.4 | 4536.95 | 4614.2 | 4515.5 | 4548.9 | 4777.5 | 4638.3 | 4749.98 | 4439.3225 | 4652 | 4765.7 | 4486.65 | 4334.3 | 119071.9525
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6185.7 | 6215.55 | 6197.05 | 6280.85 | 5783.65 | 6266.45 | 6285.4 | 6232.6 | 6043.5 | 6241.25 | 6242.5 | 6132.05 | 6175.25 | 6120.25 | 6111.85 | 6091.8 | 6041 | 6110.7 | 6221.8 | 6121.75 | 6127.36 | 5977.9576 | 6166.6 | 6213.65 | 6006.95 | 5939.35 | 159532.8176
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1652.6 | 1566.55 | 1615.25 | 1453.55 | 438.35 | 486.9 | 1442.15 | 993.9 | 1656.2 | 1652.45 | 1655.8 | 1555.95 | 1671.7 | 1676.1 | 1679.15 | 1711.15 | 1650.2 | 1655.45 | 1652.4 | 1656.2 | 1655.94 | 1542.0398 | 1472.3 | 1657.35 | 1489.1 | 1656.45 | 38995.1798
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 812.75 | 794.3 | 804.7 | 772.7 | 227.7 |  |  | 450.5 | 819.85 | 816.95 | 815.35 | 797.9 | 822.8 | 819.7 | 823.15 | 835 | 817.1 | 819.95 | 822.45 | 817.9 | 817.44 | 798.4852 | 788 | 820.5 | 784.4 | 818.8 | 18518.3752
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 497.05 |  |  |  | 673.6 | 0 |  | 560.6 |  |  | 1731.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 497.2 | [18 empty] | 717.25 | 0 |  |  | 277.95 |  | 1492.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 321.4576 |  |  |  |  | 321.4576
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4193.05 | 4079.5 | 4187.45 | 4109.9 | 3802.45 | 3957.35 | 4240.2 | 4153.35 | 4238.45 | 4230.95 | 4240.95 | 4095 | 4262 | 4271 | 4313.55 | 4289.3 | 4172.2 | 4350.85 | 4023.25 | 4395.45 | 4275.8 | 4250.9215 | 4231.0633 | 4358.95 | 4285.3 | 4335.25 | 109343.4847
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4205.2 | 4089.3 | 4198.4 | 4121.15 | 3728.2 | 3979.3 | 4250.5 | 4163.45 | 4250.4 | 4243.2 | 4252.1 | 4103.35 | 4268.5 | 4279.8 | 4317.85 | 4296.75 | 4183.95 | 4359.95 | 4014.15 | 4401.05 | 4286.55 | 4260.173 | 4245.209 | 4362.1 | 4290.15 | 4336.4 | 109487.132
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4320.85 | 4255.75 | 4327.5 | 4290.1 | 4086.15 | 4195.2 | 4352.05 | 4311.55 | 4336.15 | 4340.8 | 4351.3 | 4272.3 | 4381.1 | 4389.5 | 4427.5 | 4396.7 | 4321.35 | 4446.35 | 4193.6 | 4476.55 | 4373.35 | 4340.4669 | 4332.3195 | 4442.15 | 4429.55 | 4443.85 | 112834.0364
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.3 | 208.05 | 347.1 | 401.7 | 236.1 | 184.55 | 157.3 | 141.35 | 130.75 | 169.9 | 141.65 | 120.8 | 125.75 | 118.1 | 109.4 | 100.9 | 95.15 | 106.7 | 103.1 | 93.75 | 67.5 | 0 |  | 89.2 | 184.45 | 132.85 | 3688.4
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.15 | 91.9 | 149.6 | 110.75 | 65.8 | 55.45 | 53 | 50.4 | 49.75 | 55.1 | 51.1 | 46.95 | 45.1 | 43.9 | 43.2 | 42.15 | 40.8 | 40.8 | 39.9 | 38.95 | 38.45 | 38.7995 | 36.9 | 43.15 | 68.2 | 58.05 | 1446.2995
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.55 | 102.25 | 104.1 | 100.4 | 95.5 | 93.8 | 92.85 | 91.9 | 89.9 | 89.75 | 87.15 | 84.55 | 85.8 | 85.45 | 85.85 | 83.65 | 82.4 | 85.25 | 84.65 | 110.05 | 123.1 | 99.4 | 92.65 | 95.65 | 85.65 | 78 | 2410.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.15 | 114.7 | 117.45 | 112.7 | 108.5 | 105.65 | 105.45 | 103.5 | 102.65 | 101.7 | 100.15 | 96.3 | 98.1 | 96.75 | 97.3 | 96.4 | 94 | 96.55 | 96.7 | 121.35 | 134.1 | 110.95 | 103.5 | 107.7 | 97 | 88.6 | 2720.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.95 | 119.6 | 120.75 | 116.2 | 111.7 | 109.3 | 109.3 | 102.5 | 106.85 | 105.4 | 102.25 | 99.1 | 100.1 | 100.3 | 102.05 | 99.35 | 96.6 | 98.8 | 99.1 | 119.55 | 130.85 | 113.8 | 106.3 | 111.75 | 100.5 | 92.4 | 2792.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.8 | 170.6 | 180 | 180.25 | 147 | 147.25 | 168.95 | 167.8 | 178.4 | 167.95 | 179.1 | 182.3 | 165.1 | 169.8 | 171.7 | 172.95 | 169.25 | 184.9 | 172.2 |  |  | 5.12 | 171 | 200.75 | 201.55 | 203.95 | 4012.67
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 645.55 | 649.85 | 638.9 | 647.2 | 651.2 | 452.8 | 7.85 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 3693.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.75 | 358.95 | 369.6 | 387.5 | 395.65 | 269.75 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 2140.2
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 586.9 | 467.45 | 564.2 | 577.75 | 586.5 | 587 | 590.95 | 602.3 | 610.25 | 624.3 | 621.55 | 633.25 | 619.05 | 601.95 | 610.4 | 611.65 | 614.6 | 612.9 | 631.65 | 617.15 | 640.5 | 617.19 | 643.1 | 644.3 | 636.2 | 636.65 | 15789.69
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 293.2 | 315.15 | 202.15 | 226.8 | 343.95 | 375.35 | 315.45 | 326.4 | 318.7 | 285.2 | 219.5 | 249.35 | 330.3 | 317.25 | 313.2 | 325.35 | 281.6 | 224.5 | 148.6 | 89.4 | 191.55 | 213.8338 | 255.9 | 239.15 | 300.3 | 263.3 | 6965.4338
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 316.25 | 307.65 | 247.1 | 261.85 | 335.25 | 321.85 | 307.75 | 308.25 | 314.7 | 299.55 | 251.6 | 261.55 | 323.5 | 314.8 | 298.5 | 320.65 | 292.4 | 235.05 | 160.15 | 102.65 | 205.2 | 253.4812 | 275.65 | 260.6 | 308.25 | 266.45 | 7150.6812
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.95 | 86.55 | 85.6 | 85.5 | 86.85 | 87.8 | 87.55 | 87.9 | 86.5 | 85.55 | 83.85 | 80.6 | 85.65 | 85.35 | 82.65 | 72.4 | 85.45 | 86.2 | 87.35 | 87.25 | 85.5 | 85.909 | 84.65 | 86.4 | 85.2 | 85.55 | 2215.709
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395.65 | 427.75 | 427.85 | 431.4 | 423.05 | 422.05 | 420.25 | 418.9 | 419.75 | 422.9 | 421 | 419.15 | 418.1 | 418.35 | 417.85 | 412.95 | 420.6 | 419.7 | 176.9 | 420.2 | 419.35 | 416.6818 | 417.9 | 416.05 | 421.5 | 427.9 | 10673.7318
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.75 | 361.25 | 360.1 | 360.15 | 316.4 | 360 | 360 | 360 | 348.55 | 360 | 360 | 360.1 | 362.6 | 370.9 | 358.8 | 368.9 | 355.75 | 370.25 | 365.75 | 348.55 | 349.95 | 360.235 | 378.95 | 367.8 | 359.45 | 367.95 | 9351.135
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1810.95 | 2017.1 | 1850 | 1791.95 | 1736.45 | 1889.45 | 1643.55 | 1637.6 | 1686.6 | 1669.25 | 1595.15 | 1628.35 | 1656.05 | 1694.1 | 1528.9 | 1712.65 | 1371 | 1672.95 | 1504.85 | 1847.5 | 1937.1 | 1837.055 | 1690.95 | 1783.9 | 1660.25 | 1624.9 | 44478.555
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.85 | [6 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0.9 |  | 3.25
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2.45 | [15 empty] | 4.3 |  | 1.656 |  |  |  |  | 8.406
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1586.05 | 1560.45 | 1555.6 | 1568.15 | 1558.1 | 1525.45 | 1482.65 | 1454.35 | 1423.95 | 1403.2 | 1398.4 | 1154.7 | 1375.9 | 1368.05 | 1367.05 | 1363.2 | 1361.4 | 1365.1 | 1363.05 | 1378.85 | 1367.25 | 1357.895 | 1370.3 | 1368.95 | 1352.35 | 1360.5 | 36790.895
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 37.35 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 61 | 86.4 | 86.4 | 105.7 | 108 | 83.3 | 105.449 | 108 | 108 | 108 | 105.4265 | 106.35 | 104.8 | 103.3 | 103.2 | 2336.6755
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 71.55 | 72.8 | 62.75 | 62.15 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.25 | 62.75 | 62.95 | 62.4 | 53.25 | 29.9 | 28 | 26.3 | 27.25 | 23.6245 | 8.3 | 2.4 | 2.3 | 10.6575 | 21.6 | 20.5 | 21.6 | 21.6 | 1076.082
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1817.65 | 1527.05 | 1755.9 | 1541.15 | 1826.6 | 1855.55 | 1745.1 | 1881.65 | 1933.8 | 1939.6 | 1942.55 | 1958.25 | 1935.2 | 1883.5 | 1909.9 | 1905.4 | 1935.45 | 1903.6 | 1961.6 | 1923.95 | 1998.35 | 1997.1605 | 2016.55 | 2000.35 | 1963.95 | 1984.2 | 49044.0105
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8057.95 | 8285.5 | 6332.4 | 7164.2 | 5238.8 | 6887.25 | 9653.25 | 7334.65 | 8083.7 | 9273 | 7223.45 | 4788.05 | 7886.1 | 7723.95 | 7615 | 7297.8 | 6321.55 | 8465.35 | 9447.45 | 6589.4 | 4803.55 | 5366.39 | 8403.55 | 6505.05 | 4429.8 | 3238.2 | 182415.34
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1466.95 | 1166.8 | 1422.65 | 1407.3 | 1448.95 | 1469.95 | 1500.35 | 1499.05 | 1552.3 | 1559.05 | 1568.75 | 1574.6 | 1558.45 | 1509.3 | 1539.15 | 1534.15 | 1558.2 | 1535.3 | 1571.35 | 1531.75 | 1602.2 | 1581.305 | 1617.75 | 1613.2 | 1565.5 | 1607.15 | 39561.455
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 742.5 | 609.5 | 716.9 | 696.25 | 741.3 | 750.85 | 751.7 | 765.3 | 784.25 | 789.1 | 781.05 | 798.85 | 790.05 | 764.9 | 775.95 | 781.7 | 788.2 | 780.25 | 800.35 | 784.05 | 807.05 | 803.815 | 812.7 | 814.55 | 796.25 | 814.05 | 20041.415
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4338.65 | 4305.15 | 4289.85 | 3924.25 | 3829.2 | 4307.7 | 4344.25 | 4317 | 4329.1 | 4345.8 | 4324.45 | 4281.7 | 4279.55 | 4283.95 | 4297.4 | 4291.4 | 4314.95 | 4323.05 | 4257 | 4232.55 | 4293.3 | 4337.87 | 4323.55 | 4311.15 | 4272.65 | 4280.15 | 111035.62
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4748.9 | 4693.65 | 4702.8 | 4171.7 | 4058.7 | 4633.15 | 4744.35 | 4701.3 | 4728.65 | 4756.2 | 4778.15 | 4633.65 | 4729.95 | 4714.65 | 4724.35 | 4735.15 | 4762.05 | 4761.5 | 4661.45 | 4669.25 | 4726.9 | 4692.52 | 4706.9 | 4716.55 | 4609.85 | 4605.7 | 121167.97
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4761.7 | 4720.6 | 4710.35 | 4182 | 4083.1 | 4638.55 | 4761.45 | 4728.15 | 4772.15 | 4796.8 | 4838.75 | 4689.95 | 4774.3 | 4772.35 | 4798.85 | 4810.05 | 4792.8 | 4826.5 | 1541.8 | 4591.4 | 4771.3 | 4705.675 | 4733.8 | 4718.65 | 4622.6 | 4614.05 | 118757.675
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6672.7 | 6643.1 | 6711.9 | 6364.85 | 6266.65 | 6746.6 | 6839.9 | 6780.1 | 6809.2 | 6827.6 | 6863.15 | 6752.8 | 6830.6 | 6770.9 | 6746.15 | 6751.7 | 6788.2 | 6850.1 | 4906.1 | 6605.3 | 6591.1 | 6738.005 | 6772.3 | 6773.8 | 6679.6 | 6621.25 | 172703.655
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4945.4 | 4934.7 | 4930.5 | 4950.25 | 4950.9 | 4976.1 | 4957.15 | 4962.85 | 4973.15 | 4966.55 | 4936.55 | 4938.5 | 4909.55 | 4910.5 | 4907.15 | 4909.7 | 4921.4 | 4927.95 | 4943.55 | 4912.15 | 4889.85 | 4788.96 | 39.95 |  |  |  | 108483.31
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2551.9 | 2506.65 | 2560.7 | 2569.4 | 2568.95 | 2565.4 | 2556.2 | 2555.35 | 2558.9 | 2550.05 | 2544.45 | 2541.6 | 2517.5 | 2524.55 | 2523.6 | 2521.25 | 2528.45 | 2531.65 | 2535.25 | 2523.25 | 2507.65 | 2460.3 |  |  |  |  | 55803
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.15 | 99.9 | 100.4 | 100.45 | 100 | 100.25 | 99.95 | 100.05 | 100.5 | 100.2 | 100.6 | 100.25 | 100.4 | 98.4 | 100.75 | 62.55 | 95.1 | 98.1 | 54.9 | 98.2 | 97.95 | 97.61 | 97.95 | 95.9 | 95.8 | 95.55 | 2491.86
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.85 | 2.7 | 2.95 | 2.5 | 2.25 | 2.8 | 1.7 | 1.95 | 1.55 | 2.6 | 1.35 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.9 | 2.75 | 2.05 | 2.6 | 1.3 | 1.25 | 0.05 | 0 | 0.75 | 2.35 | 1.2 | 1.85 | 48.25
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 860.35 | 880.3 | 1146.75 | 1060.7 | 933.65 | 894.4 | 895.3 | 875.6 | 882.3 | 881.25 | 859.75 | 839.8 | 823.1 | 818.75 | 882.05 | 855.05 | 815.4 | 803 | 790.85 | 785.15 | 768.75 | 761.018 | 754.45 | 748.45 | 766.9 | 745.1 | 22128.168
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 35.9 | 35.2 | 33.8 | 34.9 | 36.9 | 36 | 36.9 | 35.2 | 34.2 | 31.75 | 37.4 | 35.6 | 29.45 | 29.45 | 29.6 | 29.95 | 30.6 | 31.85 | 31.85 | 22 | 23.75 | 24.56 | 30.1 | 29 | 26.25 | 27.7 | 819.86
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 116.55 | 100.5 | 102.9 | 111.45 | 113.25 | 114.05 | 116.15 | 116.25 | 118.95 | 121.2 | 116.7 | 121.85 | 121.3 | 117.35 | 110.65 | 118.85 | 117.6 | 116.85 | 110.3 | 114.05 | 119 | 119.505 | 120.8 | 120.8 | 120 | 119.9 | 3016.755
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 203 | 903.1 | 879.1 | 464.75 | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 2449.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 87.4 | 89 | 100.2 | 105.75 | 110.15 | 111.25 | 112.1 | 114.15 | 115.35 | 115.95 | 115.9 | 107.55 | 117 | 20.06 | 112.9 | 116.95 | 116.1 | 115.1 | 114 | 114 | 114.7 | 117.8931 | 121.45 | 120.8 | 122 | 119.95 | 2827.653
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.65 | 38.6 | 37.4 | 38.7 | 40.8 | 37.55 | 39.4 | 31.7 | 30.8 | 39.9 | 38.1 | 34.4 | 33.25 | 33.8 | 28.35 | 34.4 | 34.8 |  |  |  |  | 0 | 25.75 | 17.65 | 54.25 | 43.35 | 755.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2074.55 | 1992.4 | 2018.25 | 2045.25 | 2142 | 2090.35 | 2075.7 | 2091.3 | 2120.65 | 2125.85 | 2170.45 | 2174.65 | 2163.5 | 2158.3 | 2147.05 | 2062.15 | 2035.95 | 1984.65 | 1946.25 | 2016.2 | 1819.7 | 2217.5 | 2169.3 | 2091.2 | 2157 | 2024.3 | 54114.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 538.5 | 507.5 | 481.35 | 445.5 | 469.3 | 428.45 | 460.5 | 340.6 | 334.55 | 469.9 | 398.45 | 473.15 | 372.2 | 404.85 | 316.3 | 386.3 | 424.95 | 420.35 | 430.8 | 348.35 | 363.45 | 660.55 | 605.3 | 484.5 | 876.05 | 685.25 | 12126.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.75 | 169.5 | 178.75 | 173.6 | 163.7 | 161.2 | 183.3 | 172.95 | 173.45 | 183.55 | 163.85 | 155.8 | 158.7 | 158.65 | 153.6 | 168.75 | 146.8 | 144.7 | 124 | 163.8 |  | 0 |  |  |  |  | 3272.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1529.05 | 1949.85 | 1826.6 | 2224.2 | 1879.6 | 2323.6 | 948.6 | 1426.65 | 856.6 | 340.65 | 701.9 | 252.5 | 357.5 | 550.2 | 516.85 | 564.55 | 1529.7 | 700.9 | 614.3 | 666.5 | 1694.05 | 2380.404 | 1658.65 | 354.55 | 453.3 | 756.15 | 29057.404
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1429.15 | 1918.4 | 1769.3 | 1888.3 | 1695.7 | 2277.25 | 897.65 | 1303.85 | 783.6 | 453.75 | 700.4 | 323.35 | 422.3 | 530.8 | 504.25 | 491.65 | 1434.3 | 709.2 | 613.55 | 637.15 | 1548.35 | 2234.7385 | 1586.9 | 83.1 | 444.45 | 802.2 | 27483.6385
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1646.2 | 1671.9 | 1572.85 | 1511.65 | 1523.6 | 1553.7 | 1720.2 | 1720.95 | 1709.7 | 1725 | 1721.3 | 1738.75 | 1560.35 | 1619.05 | 1684.1 | 1704.6 | 1725.55 | 1720.65 | 1100.9 | 874.85 | 870.95 | 1116.523 | 1710.7 | 1696.6 | 1597.5 | 1663.3 | 40461.423
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.65 | 14.4 | 14.45 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 13.7415 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 372.2915
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.45 | 700 | 704.95 | 706.6 | 710.4 | 711.25 | 712.15 | 705.3 | 713.35 | 699.55 | 724.15 | 719.45 | 708.6 | 712 | 713.1 | 711.9 | 713.85 | 712.95 | 720.05 | 734.4 | 712.35 | 686.4425 | 719.9 | 722.6 | 699.45 | 702.2 | 18467.3925
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3063.9 | 2725.5 | 2712.95 | 3061.15 | 2811.75 | 3158.4 | 3079.25 | 3089.95 | 3165.05 | 3181.95 | 3224.65 | 3013.25 | 3198.65 | 3228.4475 | 3017.7 | 3261.4 | 3359.55 | 3359.35 | 3733.1 | 3211.95 | 3089.2 | 3123.552 | 3266.6 | 3121.5 | 3037.55 | 3164.8 | 81461.0995
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.5 | 1964.7 | 2188.65 | 2300.7 | 2225.15 | 2215.45 | 2117.95 | 2124.1 | 2182.3 | 2168.2 | 2151.1 | 2185.6 | 2123.3 | 2102.25 | 2090.25 | 2064.1 | 2206.65 | 2157.5 | 2096.15 | 2160.85 | 2112.3 | 2167.2985 | 2144.4 | 2063.8 | 2093.5 | 2264.05 | 55555.7985
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.15 | 1528.45 | 1532.75 | 1527 | 1527.1 | 1536.7 | 1539.45 | 1515.45 | 1537.9 | 1501.25 | 1540.4 | 1527.8 | 1533.7 | 1528.8 | 1525.2 | 1529.75 | 1518.8 | 1530.4 | 1371.05 | 1299 | 1080.95 | 1170.825 | 1529.15 | 1529.3 | 1520.25 | 1538 | 38546.575
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 752.4 | 658.05 | 726.4 | 700.8 | 755.3 | 757.75 | 776.2 | 783.55 | 789 | 795.6 | 797 | 800.6 | 795.4 | 776.35 | 779.45 | 780.45 | 788.15 | 784.95 | 789.6 | 781.15 | 818.55 | 792.766 | 832.35 | 827.9 | 820.6 | 823.9 | 20284.216
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1004.3 | 881.9 | 991 | 974.2 | 1011.5 | 1014.15 | 1030.15 | 1043.35 | 1050.65 | 1058.65 | 1066.95 | 1062.5 | 1058.3 | 1034.75 | 1040.75 | 1048.15 | 1054.9 | 1046.85 | 1055.8 | 1040.4 | 1095.65 | 1047.4895 | 1106.7 | 1106.4 | 1096.4 | 1101.1 | 27122.9395
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 391.1 |  | 837.75 | 32.85 |  |  | 697.35 | 1282.6 | 1192.45 | 898.55 | 1694.9 | 1357 | 2693.7 | 2724.45 | 2808.65 | 2802.1 | 1769.9 | 2816.05 | 2696.05 | 2796.95 | 2774.45 | 666.8265 | 2829.4 | 2781.6 | 2798 | 2648.85 | 43991.5265
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 356.65 | 74.25 | 288.95 | 319.9 | 368.15 | 391.9 | 640.15 | 662.6 | 1162.45 | 1155.4 | 1084.4 | 1162.65 | 1127.55 | 1147.95 | 1094.9 | 242.9685 | 655.1 | 1143.25 | 1141.25 | 1101.4 | 15321.8185
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 329.1 | 109 | 307.35 |  | 401.7 | 422.25 | 651.15 | 672.75 | 1180.25 | 1175.5 | 451.9 | 648.7 | 1142.35 | 1164.95 | 1133.15 | 223.22 | 666.75 | 1165.5 | 1161.15 | 1119.8 | 14126.52
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 3061.25 | 1657.15 | 2185.2 |  |  | 1102.6 | 4109 | 3971.5 | 3573.6 | 3194.75 | 4404.2 | 2967.1 | 4363.85 | 4338.65 | 4368.7 | 4338.9 | 4153.5 | 4395.7 | 4255.75 | 4366.7 | 4352.45 | 4247.26 | 4402.8 | 4410.6 | 4373.35 | 4342.5 | 90937.06
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3377 | 3378.05 | 3380 | 3380.3 | 2975.2 | 3387.75 | 3384.7 | 3388.15 | 3398.65 | 3386.5 | 3379.95 | 3367.3 | 3354.1 | 3346.9 | 3361.4 | 3357.55 | 3368.3 | 3376.05 | 3383.65 | 3353.95 | 3353.65 | 3375.817 | 3377.4 | 3369.45 | 3362.3 | 3360.75 | 87284.817
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3444.8 | 3442.35 | 3445.7 | 3450.2 | 3003.05 | 3454.9 | 3452.8 | 3457.55 | 3465.6 | 3451.3 | 3444.05 | 3432.45 | 3420.1 | 3412.95 | 3427.9 | 3423.5 | 3434.85 | 3442.45 | 3450.5 | 3421.75 | 3424.95 | 3446.9295 | 3448.65 | 3439 | 3431.05 | 3431.2 | 89000.5295
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4036.1 | 3947.8 | 3980.75 | 3605.8 | 3262.05 | 3800.6 | 4041.65 | 4044.3 | 3547.05 | 3928.45 | 4053.9 | 3897.85 | 4033.15 | 4016.75 | 4014.3 | 4020.6 | 4034.45 | 4038.35 | 4043 | 4029.05 | 4009.65 | 3990.917 | 4042.15 | 4039.5 | 4034.7 | 4008.5 | 102501.367
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.5 | 107.45 | 122.75 | 132.35 | 138.55 | 139.05 | 139.85 | 143.55 | 143.75 | 145 | 144.8 | 129.25 | 147.4 | 217.49 | 142.55 | 145.45 | 143.95 | 143 | 142.3 | 142.4 | 148.75 | 146.8488 | 151.7 | 151.4 | 152.5 | 149.85 | 3719.4389
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 336.85 | 558.35 | 568.1 | 684.55 | 602 | 659.8 | 288.15 | 365.15 | 255.9 | 70.7 | 91.4 | 53.25 | 34.05 | 47.4 | 51.6 | 110.6 | 380.7 | 57.95 | 42.35 | 39.1 | 428.6 | 658.2805 | 526.8 | 153.55 | 191.8 | 173.25 | 7430.2305
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 966.3 | 1478.4 | 1422.55 | 1745.2 | 1559 | 1686.4 | 728 | 963.95 | 661.7 | 224.55 | 263 | 172.4 | 81.4 | 178.95 | 131.7 | 390.8 | 1043.25 | 190.35 | 165.75 | 133.45 | 1119.95 | 1740.59 | 1421.45 | 496.3 | 448.85 | 448.9 | 19863.14
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.9 | 97.35 | 100.05 | 108 | 108 | 102.1 | 108.05 | 108.1 | 108.1 | 97.5 | 93.6 | 93.6 | 93.2 | 92.95 | 93.3 | 39.4 | 93.2 | 85.25 | 92.05 | 92.1 | 93.05 | 67.985 | 66.05 | 83.95 | 93.7 | 93.6 | 2412.135
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.4 | 0.45 | 33.85 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 29.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 24 | 24 | 11.65 | 24 | 23.15 | 24.5 | 23.8 | 24 | 24.72 | 24.4 | 25.55 | 26.4 | 26.4 | 666.77
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 19.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 43.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 57.6 | 57.6 | 21.45 | 57.6 | 51.75 | 56.6 | 56.7 | 57.6 | 54.74 | 51.2 | 39.3 | 55.1 | 55.2 | 1124.34
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.9 | 55.2 | 53.95 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.25 | 44.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 50.8 | 55.2 | 51.9 | 55.35 | 56.05 | 54.8 | 52.8 | 24.3 | 54.15 | 55.2 | 55.2 | 55.15 | 55.2 | 55.2 | 1400.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 987.85 |  | 566 |  | 2484 |  | 861.1 |  |  | 2041.65 |  |  |  | 391.85 |  |  | 1006.6 | 1208.7815 | 149.2 | 798.8 |  |  | 10495.8316
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 67.9 | 30.25 |  |  |  | 144.5 | 25.5 | 148.3 | 199.05 | 118.65 | 21.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 755.4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 105.4 | 83.3 | 103.9 | 101.45 | 105.7 | 106.8 | 107.1275 | 106.8 | 111.45 | 101.45 | 111.5 | 112 | 110 | 106.95 | 108.85 | 109.6 | 113.45 | 111.7 | 115.3 | 112.6 | 117.35 | 113.44 | 118.9 | 116.75 | 115.35 | 116.45 | 2843.5675
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 267.75 |  | 1024.35 | 1089.05 | 1709.2 | 1291.6 |  | 1960 | 698.05 | 2394.45 | 1046.2 | 0 | 487.65 | 2703.55 | 3977.65 | 2449.1 | 21098.6
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1114.25 | 570.3 |  |  |  | 1833.35 |  | 0 |  | 2570.3 | 3638.25 | 396.4 | 10122.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1632.1 | 1368.95 |  | 386.7 |  | 2740.25 | 262.55 | 0 |  | 2897.45 | 2505.15 | 2313.8 | 14106.95
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 496.4 |  | 0 |  | 3273.15 | 1449.9 |  | 5219.45
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1463.75 | 1434.35 | 1493.9 | 1354.25 | 1319.1 | 1523.3 | 1320.8 | 1459.15 | 1342.45 | 1340.2 | 1383.65 | 1367.95 | 1363.6 | 1374.9 | 1366.75 | 1357.3 | 1341.4 | 1330.5 | 1291.65 | 1373.05 | 1366 | 1322.645 | 1300.4 | 1417.75 | 1347.25 | 1384 | 35740.045
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.75 | 16.75 | 11.1 | 11.05 | 14.4 | 10.3 | 10.45 | 10.05 | 8.6 | 8.45 | 7.9 | 8.95 | 10.05 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.5 | 12 | 14.6 | 20.35 | 15.865 | 16.8 | 19.25 | 14.1 | 12 | 313.665
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  | 113.2 | 68.1 | 181.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 126.15 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 126.15
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.85 | 409.3 | 413.2 | 405.15 | 422.2 | 434.35 | 433.1 | 433.95 | 434.1 | 434.5645 | 434.6 | 434.3 | 267.8 | 194.15 | 194.05 | 180.5 | 207.35 | 427.75 | 433.55 | 434.35 | 433.95 | 423.5101 | 435 | 434.65 | 355.2 | 444.2 | 9830.6746
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.15 | 187.55 | 234.7 | 224.35 | 239 | 238.8 | 206.35 | 153.45 | 180.15 | 179.952 | 179.75 | 179.3 | 178.9 | 162 | 122 | 215.55 | 174.55 | 178.75 | 182.05 | 152 | 137.55 | 174.6565 | 146 | 128.1 | 128.55 | 129.2 | 4575.3585
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 369.05 | 237.9 | 239.1 | 235.8 | 211.95 | 196.6 | 196.1 | 187.1 | 179.4 | 176.337 | 168.75 | 163.85 | 323.45 | 406.35 | 406.95 | 361.75 | 466.7 | 239.65 | 240.1 | 240.05 | 239.75 | 240.1737 | 240.25 | 245.05 | 376.2 | 283.75 | 6872.1106
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 630.05 | 614.6 | 629.7 | 660.3 | 637.1 | 637.3 | 615.4 | 613.7 | 554.2 | 353.3 | 576.9 | 565.6 | 166.95 |  |  | 160.7 | 527.5 | 525.5385 | 539.3 | 539.85 | 537.2 | 537.63 | 557.2 | 545.95 | 547.3 | 553.9 | 12827.1685
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 | 1352.8 | 1647.7 | 1348.65 | 1183.1 | 1202.85 | 1343.75 | 1330.75 | 1203.1 | 1230.1 | 1183.3 | 1317.2 | 1160.6 | 1219.2 | 1195 | 1195.1 | 1302.2 | 1176.8885 | 1092.35 | 1186.45 | 1059.5 | 1215.043 | 1132.65 | 1195.2 | 1053.8 | 1025.75 | 31564.0815
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.2 | 251.8 | 256.45 | 242.6 | 254.45 | 262.95 | 223.85 | 228.1 | 230 | 300 | 263.2 | 277.25 | 253.25 | 250.9 | 241.3 | 239.25 | 237.85 | 242.62 | 219.05 | 187.75 | 256.8 | 254.475 | 247.25 | 272.15 | 255.8 | 252.35 | 6448.645
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.25 | 440.45 | 568.2 | 596.65 | 549.35 | 588.7 | 947.7 | 554.35 | 535.15 | 573 | 493.85 | 404.7 | 486.15 | 519.1 | 701 | 565.75 | 412.9 | 391.2895 | 533.15 | 560.35 | 463.5 | 412.4255 | 513.5 | 385.25 | 316.4 | 250.75 | 13348.865
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.75 | 1850.3 | 2102.45 | 2373.75 | 2405.45 | 2178.35 | 2072.5 | 2247.5 | 2102.8 | 2146.45 | 2081.65 | 2000.95 | 2042.75 | 1976.65 | 2008 | 1997.9 | 1986.95 | 2000.8445 | 1898.55 | 2021.35 | 1912.1 | 2011.1785 | 2105.3 | 2156.6 | 2136.9 | 2361.7 | 53993.673
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 46.45 | 94.7 | 91.6 | 91.6 | 116.1 | 125.1 | 97.05 | 122.3 | 112.9 | 112.9 | 85.3 | 129.1 | 133.65 | 140 | 112.1 | 126.95 | 128.95 | 125.05 | 100.35 | 118.15 | 106.685 | 150.35 | 127.5 | 99.05 | 148.75 | 2930.835
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5016.75 | 4791.75 | 4833.8 | 4621.05 | 4006.85 | 4438.9 | 4954.8 | 4864.55 | 5038.35 | 4980.8 | 5022.6 | 4805.75 | 4982.25 | 4962.9 | 4972.35 | 4979.6 | 4997.55 | 5004.15 | 5014.4 | 4978.25 | 4984.55 | 4979.0434 | 5014.95 | 5015.2 | 4930.7 | 4904.65 | 127096.4934
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2430.2 | 2356.7 | 2371.5 | 2304.55 | 2111.5 | 2252.75 | 2415 | 2389.35 | 2448.35 | 2424.9 | 2431.65 | 2362.2 | 2408.9 | 2403.85 | 2409.45 | 2411.15 | 2420.4 | 2425.9 | 2432.1 | 2410.85 | 2409.15 | 2420.8927 | 2427.25 | 2429.15 | 2389.6 | 2376.6 | 62073.8927
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 907.85 |  |  |  | 776 | [7 empty] | 188.95 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 224.3 | 2097.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 911.95 |  | 879.95 |  | 899.6 |  | 385.35 |  | 921.6 | 785.5 | 630.55 |  |  | 724.3 | 878.05 | 861.95 | 836.1 |  |  | 885.35 | 851.55 | 885.386 | 895.5 |  |  | 590.6 | 12823.286
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.95 | 72.2 | 80.8 | 81.05 | 83.05 | 87.8 | 155.4 | 134.8 | 191.2 | 191.8 | 102.25 | 193 | 196.3 | 151.525 | 140.05 | 179 | 188.2 | 192.3135 | 168.45 | 191.9 | 195.75 | 198.008 | 197.4 | 198.4 | 194.85 | 199.85 | 4045.2965
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.85 | 100.55 | 117.35 | 127.4 | 125.25 | 123.25 | 122.4 | 124.85 | 129.55 | 135.3 | 118.8 | 116.1 | 119.15 | 124.825 | 153.2 | 145.9 | 132.1 | 129.381 | 72.7 | 125.35 | 125.55 | 125.751 | 124.65 | 122.55 | 126.1 | 177.25 | 3222.107
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 234.45 | 204 | 312.25 | 257.05 | 201.65 | 195.7 | 194.5 | 193.75 | 201.95 | 198.2 | 195.7 | 195.8 | 153.3 | 195.7 | 231.25 | 242.4 | 177.2 | 203.15 | 126.45 | 204.45 | 167 | 124.1944 | 176.3 | 213.7 | 252.6 | 211.65 | 5264.3444
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 179409.45 | 179911.95 | 181293.2754 | 178875.95 | 165318.85 | 178899.65 | 181922.1875 | 179720.745 | 177488.8 | 178048.4385 | 177145.382 | 164885.751 | 175920.7117 | 179468.4506 | 181601.85 | 180262.4675 | 180570.3126 | 178374.999 | 167253.85 | 178544.8015 | 180240.055 | 179217.8787 | 175390.2418 | 178550.88 | 176354.35 | 166189.0341 | 4600860.3119
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.05 | 128.55 | 130.65 | 193.05 | 193.85 | 214.15 | 188.55 | 150.45 | 182.05 | 182.85 | 135.8 | 109.45 | 162.95 | 143.15 | 142.65 | 145.4 | 145.4 | 145 | 117 | 145.35 | 133.95 | 136.733 | 121.035 | 119.65 | 142.95 | 117.05 | 3854.718
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 45.52 | 65.55 | 83.6 | 85.4895 | 58.2745 | 45.2125 | 51.434 | 47.2 | 45.05 | 51.3875 | 45.1 | 61.05 | 116.4 | 61.784 | 60.5655 | 48.9 | 42.3 | 62.6015 | 55.9166 | 45.5 | 32.85 | 45.5 | 35.52 | 58.259 | 151.25 | 88.3518 | 1590.5664
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 163.55 | 164.3 | 165 | 164.15 | 160 | 155.6 | 153.6 | 153.1 | 151.2 | 151.65 | 154.1 | 152.75 | 151.2 | 147.5 | 143.55 | 141.7 | 83.5 | 148.95 | 144.7 | 147.3 | 146.7487 | 145.65 | 149.4 | 164.05 | 149.25 | 3920.4987
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 52.65 | 10.85 | 665 | 638.775 | 665 | 638.775 | 665 | 672.46 | 664.65 | 668.92 | 677.77 | 681.285 | 680.38 | 670.305 | 665.05 | 666.335 | 663.55 | 665.605 | 658.655 | 661.865 | 12032.88
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 330 | 227.5 | 227.3 | 226.1 | 228 | 434.365 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 227.9 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 452.37 | 454.615 | 226.95 | 454.84 | 226.8 | 228 | 228 | 454.805 | 228 | 7135.545
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.35 | 119.85 | 165.55 | 241.4 | 248.45 | 220.6 | 190.2 | 97.95 | 92.45 | 92.42 | 89.8 | 110.85 | 115.6 | 114.65 | 40.6 | 26.7 | 89.4 | 108.8 | 112.1 | 55.95 |  | 36.901 | 57.3 | 10.6 | 13.15 | 58.8 | 2623.421
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.35 | 159.05 | 288.8 | 377.45 | 388.35 | 373.75 | 181 | 166.9 | 210.25 | 226.7315 | 216.05 | 228.8 | 224.95 | 213.6 | 206.3 | 222.2 | 214.65 | 210.05 | 223.95 | 216.15 | 208.1 | 214.444 | 212.3 | 210.25 | 212.35 | 210.15 | 5976.9255
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 531 | 497.45 | 576.85 | 570.2 | 550.55 | 534 | 533.274 | 525.213 | 527.45 | 529.65 | 523.35 | 517.25 | 510.35 | 510.55 | 536.1 | 524.65 | 511.4 | 508 | 505.3 | 501.15 | 495.1355 | 337.5725 | 491.35 | 489.9 | 494.2 | 489.6 | 13321.495
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1475.27 | 1361.5 | 1637.05 | 1858.6895 | 1831.6245 | 1982.0775 | 1580.708 | 1380.163 | 2103.35 | 2101.014 | 2054.75 | 2048.175 | 2176 | 2095.394 | 2026.3655 | 2008.32 | 2050.62 | 2251.6065 | 2298.2116 | 2006.055 | 2137.2255 | 1811.0343 | 1954.705 | 1931.664 | 2291.41 | 2003.0668 | 50456.0497
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 932461.3
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 781976.4165
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 662004.1753
[7 empty] | ELECTROPERU | 526766.145
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 331664.6531
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 189170.3861
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 118182.433
[7 empty] | EGEMSA | 70561.409
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 70269.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 67897.4907
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 66625.0725
[7 empty] | EGASA | 50577.1527
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 50547.85
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 49044.0105
[7 empty] | CELEPSA | 48893.6636
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 47357.8151
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 44478.555
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 39192.9
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 36790.895
[7 empty] | SAN GABAN | 36053.71
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 29342.2565
[7 empty] | LA VIRGEN | 22128.168
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 21818.8764
[7 empty] | SINERSA | 21278.1438
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 19863.14
[7 empty] | EGESUR | 19806.731
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15789.69
[7 empty] | TERMOSELVA | 14920.386
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 11936.17
[7 empty] | EGEJUNIN | 11635.4505
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 11251.2316
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 10673.7318
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10584.6308
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 10073.725
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9881.9
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9351.135
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 9320.7815
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 9177.1411
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 8404.3614
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7430.2305
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 7267.4035
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7150.6812
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6965.4338
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 6192.308
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5833.55
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5623.66
[7 empty] | PETRAMAS | 5603.695
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 5264.3444
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5134.6995
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4851.2605
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3719.4389
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 3412.7575
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3342.3038
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3016.755
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2930.835
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2843.5675
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2827.653
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2449.95
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2391.9745
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2215.709
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1571.2935
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1416.483
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1369
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 823.3
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 819.86
[7 empty] | SHOUGESA | 307.45
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 215.205
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 56.5205
[7 empty] | KONDU SAC | 48.25
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 11.656
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 0

## G_AREAS
domingo, 26 de Julio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 140.5 | 99.8 | 0 | 58.6 | 1845.9231 | 3419.1 | 0 | 302.1 | 493.9 | 523.3 | 0 | 0 | 298.9 | 5567.1231 | 1017.2 | 6883.2231 | 00:30 | 2480.3231 | 4042.2 | 0 | 360.7 | 6883.2231 | 00:30 | 160.3 | 80.7 | 0 | 360.7 | 601.7
01:00 | 143.3 | 97 | 0 | 53.9 | 1860.0225 | 3460.1 | 0 | 226.6 | 472.4 | 524.6 | 0 | 0 | 294.2 | 5546.7225 | 997 | 6837.9225 | 01:00 | 2475.7225 | 4081.7 | 0 | 280.5 | 6837.9225 | 01:00 | 159.8 | 80.9 | 0 | 280.5 | 521.2
01:30 | 143.8 | 98.1 | 0 | 51.1 | 1762.2228 | 3471.8 | 0 | 232.3 | 459.9 | 517.3 | 0 | 0 | 293 | 5466.3228 | 977.2 | 6736.5228 | 01:30 | 2365.9228 | 4087.2 | 0 | 283.4 | 6736.5228 | 01:30 | 154.6 | 80.8 | 0 | 283.4 | 518.8
02:00 | 150.8 | 99.2 | 0 | 53.5 | 1814.1219 | 3278 | 0 | 234.5 | 482.6 | 537.3 | 0 | 0 | 303.5 | 5326.6219 | 1019.9 | 6650.0219 | 02:00 | 2447.5219 | 3914.5 | 0 | 288 | 6650.0219 | 02:00 | 158.6 | 83.2 | 0 | 288 | 529.8
02:30 | 122.7 | 98.6 | 0 | 57.6 | 1716.1216 | 3357.7 | 0 | 249.8 | 425.5 | 434.6 | 0 | 0 | 278.9 | 5323.6216 | 860.1 | 6462.6216 | 02:30 | 2264.3216 | 3890.9 | 0 | 307.4 | 6462.6216 | 02:30 | 153.8 | 82.1 | 0 | 307.4 | 543.3
03:00 | 124.2 | 97.5 | 0 | 48.8 | 1777.1225 | 3459.7 | 0 | 251.3 | 441.4 | 352.9 | 0 | 0 | 270.5 | 5488.1224 | 794.3 | 6552.9225 | 03:00 | 2342.7225 | 3910.1 | 0 | 300.1 | 6552.9225 | 03:00 | 153.2 | 81.7 | 0 | 300.1 | 535
03:30 | 125.7 | 100.3 | 0 | 41 | 1756.2216 | 3448.3 | 0 | 264.3 | 440.3 | 351.8 | 0 | 0 | 267 | 5468.8216 | 792.1 | 6527.9216 | 03:30 | 2322.2216 | 3900.4 | 0 | 305.3 | 6527.9216 | 03:30 | 151.3 | 82.9 | 0 | 305.3 | 539.5
04:00 | 125.6 | 99.5 | 0 | 47.3 | 1768.622 | 3441.9 | 0 | 229.6 | 435.1 | 348.6 | 0 | 0 | 272.4 | 5440.122 | 783.7 | 6496.222 | 04:00 | 2329.322 | 3890 | 0 | 276.9 | 6496.222 | 04:00 | 151.7 | 82.3 | 0 | 276.9 | 510.9
04:30 | 127.2 | 99.8 | 0 | 38.4 | 1784.9211 | 3348.9 | 0 | 242.9 | 437.1 | 349.7 | 0 | 0 | 265.4 | 5376.7211 | 786.8 | 6428.9211 | 04:30 | 2349.2211 | 3798.4 | 0 | 281.3 | 6428.9211 | 04:30 | 150.7 | 82.9 | 0 | 281.3 | 514.9
05:00 | 153.5 | 98.2 | 0 | 39.3 | 1695.5216 | 3328 | 0 | 254.4 | 423.9 | 338.9 | 0 | 0 | 291 | 5277.9216 | 762.8 | 6331.7216 | 05:00 | 2272.9216 | 3765.1 | 0 | 293.7 | 6331.7216 | 05:00 | 148.7 | 82 | 0 | 293.7 | 524.4
05:30 | 154.1 | 99.8 | 0 | 43.2 | 1722.0224 | 3439.1 | 0 | 180.5 | 439.9 | 349.8 | 0 | 0 | 297.1 | 5341.6224 | 789.7 | 6428.4224 | 05:30 | 2316.0224 | 3888.7 | 0 | 223.7 | 6428.4224 | 05:30 | 150.5 | 83.4 | 0 | 223.7 | 457.6
06:00 | 159 | 102.8 | 0.3 | 44.3 | 1732.7219 | 3433.5 | 0 | 145.7 | 443.2 | 354.5 | 0 | 0 | 306.4 | 5311.9219 | 797.7 | 6416.0219 | 06:00 | 2334.9219 | 3890.8 | 0.3 | 190 | 6416.0219 | 06:00 | 153.2 | 85.9 | 0.3 | 190 | 429.4
06:30 | 151.3 | 99.3 | 0.3 | 49.1 | 1652.322 | 3394.4 | 0 | 131.5 | 424.8 | 340.1 | 17.4 | 0 | 300 | 5178.222 | 782.3 | 6260.522 | 06:30 | 2228.422 | 3833.8 | 17.7 | 180.6 | 6260.522 | 06:30 | 143.9 | 81.7 | 17.7 | 180.6 | 423.9
07:00 | 156.9 | 101.7 | 0.3 | 47.7 | 1732.0238 | 3221.1 | 0 | 107.9 | 440.1 | 127.9 | 245.2 | 0 | 306.6 | 5061.0238 | 813.2 | 6180.8238 | 07:00 | 2329.0238 | 3450.7 | 245.5 | 155.6 | 6180.8238 | 07:00 | 142.2 | 84.7 | 245.5 | 155.6 | 628
07:30 | 158.5 | 101.8 | 0.4 | 43 | 1631.7233 | 3279.5 | 0.1 | 103.4 | 373.3 | 0 | 568.8 | 0 | 303.7 | 5014.7233 | 942.1 | 6260.5233 | 07:30 | 2163.5233 | 3381.3 | 569.3 | 146.4 | 6260.5233 | 07:30 | 144.4 | 85.1 | 569.3 | 146.4 | 945.2
08:00 | 163.7 | 100.8 | 0.4 | 38.6 | 1429.3247 | 3368.6 | 0.2 | 82.5 | 338.2 | 0 | 832.4 | 0 | 303.5 | 4880.6247 | 1170.6 | 6354.7247 | 08:00 | 1931.2247 | 3469.4 | 833 | 121.1 | 6354.7247 | 08:00 | 144.7 | 83.3 | 833 | 121.1 | 1182.1
08:30 | 160.9 | 97.1 | 0.4 | 53.5 | 1423.4224 | 3447.5 | 0.9 | 71 | 337.8 | 0 | 868 | 0 | 311.9 | 4942.8224 | 1205.8 | 6460.5224 | 08:30 | 1922.1224 | 3544.6 | 869.3 | 124.5 | 6460.5224 | 08:30 | 143.8 | 80.8 | 869.3 | 124.5 | 1218.4
09:00 | 174.9 | 100.1 | 0.4 | 71.2 | 1507.321 | 3465.3 | 1.1 | 56 | 328.9 | 0 | 885.9 | 0 | 346.6 | 5029.721 | 1214.8 | 6591.121 | 09:00 | 2011.121 | 3565.4 | 887.4 | 127.2 | 6591.121 | 09:00 | 142 | 81.9 | 887.4 | 127.2 | 1238.5
09:30 | 174.1 | 103 | 0.3 | 83.8 | 1662.9231 | 3439 | 1.3 | 29.1 | 323.4 | 0 | 897.8 | 0 | 361.2 | 5132.3231 | 1221.2 | 6714.7231 | 09:30 | 2160.4231 | 3542 | 899.4 | 112.9 | 6714.7231 | 09:30 | 141.8 | 85.5 | 899.4 | 112.9 | 1239.6
10:00 | 179.1 | 101.6 | 0.2 | 87.1 | 1739.124 | 3424.9 | 1.4 | 28.5 | 326.1 | 0 | 901.8 | 0 | 368 | 5193.924 | 1227.9 | 6789.824 | 10:00 | 2244.324 | 3526.5 | 903.4 | 115.6 | 6789.824 | 10:00 | 142.3 | 84.9 | 903.4 | 115.6 | 1246.2
10:30 | 175.7 | 101.2 | 0.2 | 81.5 | 1761.3238 | 3419.8 | 1.6 | 68.6 | 324.7 | 0 | 901.8 | 0 | 358.6 | 5251.3238 | 1226.5 | 6836.4238 | 10:30 | 2261.7238 | 3521 | 903.6 | 150.1 | 6836.4238 | 10:30 | 141.3 | 84.7 | 903.6 | 150.1 | 1279.7
11:00 | 171.2 | 97 | 0.1 | 89.8 | 1850.9237 | 3422.5 | 1.6 | 81.3 | 324.5 | 0 | 901.3 | 0 | 358.1 | 5356.3237 | 1225.8 | 6940.2237 | 11:00 | 2346.6237 | 3519.5 | 903 | 171.1 | 6940.2237 | 11:00 | 151 | 79.7 | 903 | 171.1 | 1304.8
11:30 | 192.1 | 116.4 | 0.1 | 82.2 | 1930.6248 | 3406.2 | 1.7 | 96.6 | 327.9 | 0 | 905.2 | 0 | 390.8 | 5435.1248 | 1233.1 | 7059.0248 | 11:30 | 2450.6248 | 3522.6 | 907 | 178.8 | 7059.0248 | 11:30 | 160.8 | 75.3 | 907 | 178.8 | 1321.9
12:00 | 195.1 | 122.1 | 0.1 | 90.5 | 1945.2247 | 3419.5 | 1.7 | 116.4 | 328.9 | 0 | 906.7 | 0 | 407.8 | 5482.8247 | 1235.6 | 7126.2247 | 12:00 | 2469.2247 | 3541.6 | 908.5 | 206.9 | 7126.2247 | 12:00 | 162.6 | 82.2 | 908.5 | 206.9 | 1360.2
12:30 | 192.2 | 123.9 | 0.1 | 93.2 | 1855.9246 | 3414.6 | 1.7 | 177.7 | 322.3 | 0 | 910.6 | 0 | 409.4 | 5449.9246 | 1232.9 | 7092.2246 | 12:30 | 2370.4246 | 3538.5 | 912.4 | 270.9 | 7092.2246 | 12:30 | 160.6 | 83.6 | 912.4 | 270.9 | 1427.5
13:00 | 172.4 | 124.4 | 0.1 | 96.9 | 1748.7251 | 3313.4 | 1.7 | 344.1 | 324.7 | 0 | 917.1 | 0 | 393.8 | 5407.925 | 1241.8 | 7043.5251 | 13:00 | 2245.825 | 3437.8 | 918.9 | 441 | 7043.5251 | 13:00 | 162.1 | 84.7 | 918.9 | 441 | 1606.7
13:30 | 165.6 | 123.8 | 0 | 104.2 | 1778.6246 | 3246.5 | 1.6 | 333.2 | 329.5 | 0 | 919.8 | 0 | 393.6 | 5359.9246 | 1249.3 | 7002.8246 | 13:30 | 2273.7246 | 3370.3 | 921.4 | 437.4 | 7002.8246 | 13:30 | 161.1 | 85.8 | 921.4 | 437.4 | 1605.7
14:00 | 155.6 | 99.4 | 0 | 99.3 | 1722.825 | 3306.1 | 1.6 | 351.7 | 324.1 | 0 | 918.6 | 0 | 354.3 | 5382.225 | 1242.7 | 6979.225 | 14:00 | 2202.525 | 3405.5 | 920.2 | 451 | 6979.225 | 14:00 | 158.1 | 82.8 | 920.2 | 451 | 1612.1
14:30 | 161.4 | 99.6 | 0 | 90.8 | 1714.6251 | 3356.1 | 1.4 | 362.9 | 326.8 | 0 | 912.3 | 0 | 351.8 | 5435.0251 | 1239.1 | 7025.9251 | 14:30 | 2202.8251 | 3455.7 | 913.7 | 453.7 | 7025.9251 | 14:30 | 158.8 | 83.9 | 913.7 | 453.7 | 1610.1
15:00 | 166.6 | 101.3 | 0 | 81.6 | 1703.4251 | 3367.4 | 1.2 | 331.7 | 330.8 | 0 | 894.7 | 0 | 349.5 | 5403.7251 | 1225.5 | 6978.7251 | 15:00 | 2200.825 | 3468.7 | 895.9 | 413.3 | 6978.7251 | 15:00 | 158.1 | 85.3 | 895.9 | 413.3 | 1552.6
15:30 | 180 | 101.4 | 0 | 73.4 | 1824.6256 | 3371.9 | 1 | 305.9 | 322.6 | 0 | 864.1 | 0 | 354.8 | 5503.4256 | 1186.7 | 7044.9256 | 15:30 | 2327.2256 | 3473.3 | 865.1 | 379.3 | 7044.9256 | 15:30 | 158 | 84.1 | 865.1 | 379.3 | 1486.5
16:00 | 181.7 | 101.5 | 0 | 72.4 | 1856.6264 | 3445.4 | 0.8 | 276.6 | 326.6 | 0 | 770.6 | 0 | 355.6 | 5579.4264 | 1097.2 | 7032.2264 | 16:00 | 2364.9264 | 3546.9 | 771.4 | 349 | 7032.2264 | 16:00 | 158 | 85.1 | 771.4 | 349 | 1363.5
16:30 | 182.5 | 99.9 | 0 | 91.9 | 2081.5258 | 3457.6 | 0.6 | 341.4 | 368.1 | 0 | 436.4 | 0 | 374.3 | 5881.1258 | 804.5 | 7059.9258 | 16:30 | 2632.1258 | 3557.5 | 437 | 433.3 | 7059.9258 | 16:30 | 156.7 | 83.1 | 437 | 433.3 | 1110.1
17:00 | 179.6 | 101.6 | 0 | 96.6 | 2117.4267 | 3549 | 0 | 289.4 | 428.7 | 147.6 | 154.1 | 0 | 377.8 | 5955.8267 | 730.4 | 7064.0267 | 17:00 | 2725.7267 | 3798.2 | 154.1 | 386 | 7064.0267 | 17:00 | 156.8 | 85.8 | 154.1 | 386 | 782.7
17:30 | 177.7 | 100.3 | 0 | 90.2 | 2050.2256 | 3556.5 | 0 | 283.3 | 463.6 | 255.5 | 4.6 | 0 | 368.2 | 5890.0256 | 723.7 | 6981.9256 | 17:30 | 2691.5256 | 3912.3 | 4.6 | 373.5 | 6981.9256 | 17:30 | 156.5 | 84.8 | 4.6 | 373.5 | 619.4
18:00 | 168.5 | 98.2 | 0 | 78.2 | 2287.7266 | 3634.7 | 0 | 327.9 | 465.1 | 263.3 | 0 | 0 | 344.9 | 6250.3266 | 728.4 | 7323.6266 | 18:00 | 2921.3266 | 3996.2 | 0 | 406.1 | 7323.6266 | 18:00 | 156.2 | 82.2 | 0 | 406.1 | 644.5
18:30 | 201.5 | 96.3 | 0 | 77.3 | 2519.2258 | 3652.6 | 0 | 253 | 507.2 | 350.4 | 0 | 0 | 375.1 | 6424.8258 | 857.6 | 7657.5258 | 18:30 | 3227.9258 | 4099.3 | 0 | 330.3 | 7657.5258 | 18:30 | 158.5 | 79.8 | 0 | 330.3 | 568.6
19:00 | 209.4 | 123.1 | 0 | 71.8 | 2628.9263 | 3657 | 0 | 209.2 | 515.8 | 353.2 | 0 | 0 | 404.3 | 6495.1263 | 869 | 7768.4263 | 19:00 | 3354.1263 | 4133.3 | 0 | 281 | 7768.4263 | 19:00 | 157.9 | 83.5 | 0 | 281 | 522.4
19:30 | 206.5 | 125.2 | 0 | 58.1 | 2667.1259 | 3653.2 | 0 | 145.2 | 485.5 | 347.5 | 0 | 0 | 389.8 | 6465.5259 | 833 | 7688.3259 | 19:30 | 3359.1259 | 4125.9 | 0 | 203.3 | 7688.3259 | 19:30 | 158.3 | 81.8 | 0 | 203.3 | 443.4
20:00 | 206.8 | 120.1 | 0 | 55.8 | 2718.126 | 3649.7 | 0 | 97.3 | 477.4 | 347.3 | 0 | 0 | 382.7 | 6465.126 | 824.7 | 7672.526 | 20:00 | 3402.326 | 4117.1 | 0 | 153.1 | 7672.526 | 20:00 | 157.5 | 75.7 | 0 | 153.1 | 386.3
20:30 | 207.8 | 126.2 | 0 | 48.5 | 2837.7269 | 3653.8 | 0 | 105.3 | 484.9 | 349 | 0 | 0 | 382.5 | 6596.8269 | 833.9 | 7813.2269 | 20:30 | 3530.4269 | 4129 | 0 | 153.8 | 7813.2269 | 20:30 | 157.9 | 82.6 | 0 | 153.8 | 394.3
21:00 | 204.1 | 125.7 | 0 | 44.9 | 2851.9282 | 3576 | 0 | 79.5 | 475.4 | 349.7 | 0 | 0 | 374.7 | 6507.4282 | 825.1 | 7707.2282 | 21:00 | 3531.4282 | 4051.4 | 0 | 124.4 | 7707.2282 | 21:00 | 157.9 | 82 | 0 | 124.4 | 364.3
21:30 | 207.7 | 125.6 | 0 | 57 | 2740.6264 | 3577.2 | 0 | 32.8 | 477 | 355.1 | 0 | 0 | 390.3 | 6350.6264 | 832.1 | 7573.0264 | 21:30 | 3425.3264 | 4057.9 | 0 | 89.8 | 7573.0264 | 21:30 | 158.1 | 81.4 | 0 | 89.8 | 329.3
22:00 | 202.2 | 125.6 | 0 | 57.6 | 2654.5257 | 3580.6 | 0 | 38.3 | 475 | 350.9 | 0 | 0 | 385.4 | 6273.4258 | 825.9 | 7484.7257 | 22:00 | 3331.7258 | 4057.1 | 0 | 95.9 | 7484.7257 | 22:00 | 158.4 | 81.1 | 0 | 95.9 | 335.4
22:30 | 203.3 | 124.5 | 0 | 46.9 | 2436.3255 | 3584.4 | 0 | 36.7 | 483.1 | 349.6 | 0 | 0 | 374.7 | 6057.4255 | 832.7 | 7264.8255 | 22:30 | 3122.7255 | 4058.5 | 0 | 83.6 | 7264.8255 | 22:30 | 158 | 80.5 | 0 | 83.6 | 322.1
23:00 | 205.7 | 97.7 | 0 | 50.2 | 2244.9267 | 3593.2 | 0 | 44 | 482.5 | 349.3 | 0 | 0 | 353.6 | 5882.1267 | 831.8 | 7067.5267 | 23:00 | 2933.1267 | 4040.2 | 0 | 94.2 | 7067.5267 | 23:00 | 158.8 | 80.8 | 0 | 94.2 | 333.8
23:30 | 186.1 | 98.4 | 0 | 56.3 | 2198.2265 | 3594.5 | 0 | 19.8 | 477.8 | 349.6 | 0 | 0 | 340.8 | 5812.5265 | 827.4 | 6980.7265 | 23:30 | 2862.1265 | 4042.5 | 0 | 76.1 | 6980.7265 | 23:30 | 159.7 | 81.4 | 0 | 76.1 | 317.2
00:00 | 144.2 | 100.1 | 0 | 61.7 | 1994.3262 | 3613.1 | 0 | 22 | 459 | 349.3 | 0 | 0 | 306 | 5629.4262 | 808.3 | 6743.7262 | 00:00 | 2597.5262 | 4062.5 | 0 | 83.7 | 6743.7262 | 00:00 | 155.1 | 83.5 | 0 | 83.7 | 322.3
TOTAL MWh | 4096.5 | 2548.25 | 1.85 | 1574.9 | 47368.0841 | 82999.45 | 11.6 | 4297.85 | 9863.65 | 5159.3 | 8267.6 | 0 | 8221.5 | 134676.9841 | 23290.55 | 166189.0341 | TOTAL MWh | 61328.2341 | 90707 | 8281.05 | 5872.75 | 166189.0341 | TOTAL MWh | 3702.15 | 1981.95 | 8281.05 | 5872.75 | 19837.9

## HOP
domingo, 26 de Julio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 11:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-2 | CANA BRAVA TV2 - BAGAZO | 26/07/2026 11:08:00 | 26/07/2026 11:11:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-2 | CANA BRAVA TV2 - BAGAZO | 26/07/2026 11:16:00 | 26/07/2026 11:20:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/07/2026 11:20:00 | 26/07/2026 23:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/07/2026 23:45:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 13:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/07/2026 13:15:00 | 26/07/2026 13:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/07/2026 14:17:00 | 27/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 14:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/07/2026 11:28:00 | 26/07/2026 13:33:00 | 26/07/2026 11:06:00 | 26/07/2026 13:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó limitado por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/07/2026 18:57:00 | 26/07/2026 22:40:00 | 26/07/2026 18:35:00 | 26/07/2026 22:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó limitado por disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 12:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 12:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 12:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 26/07/2026 12:43:00 | 26/07/2026 15:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 26/07/2026 12:43:00 | 26/07/2026 15:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 26/07/2026 12:43:00 | 26/07/2026 15:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 26/07/2026 15:44:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 26/07/2026 15:44:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 26/07/2026 15:44:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 12:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/07/2026 12:56:00 | 26/07/2026 13:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/07/2026 13:14:00 | 26/07/2026 13:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/07/2026 13:42:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/07/2026 13:17:00 | 26/07/2026 13:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/07/2026 13:42:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 06:47:00 |  | 26/07/2026 06:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 26/07/2026 00:04:00 | 26/07/2026 07:08:00 |  | 26/07/2026 06:56:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 26/07/2026 00:08:00 | 26/07/2026 02:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 26/07/2026 02:13:00 | 26/07/2026 02:55:00 |  | 26/07/2026 02:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 26/07/2026 16:42:00 | 26/07/2026 16:55:00 | 26/07/2026 16:18:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 26/07/2026 16:55:00 | 26/07/2026 17:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 26/07/2026 17:22:00 | 27/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 16:55:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 26/07/2026 17:48:00 | 26/07/2026 18:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 26/07/2026 18:12:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 04:07:00 |  | 26/07/2026 03:49:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 26/07/2026 23:12:00 | 27/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 14:46:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 13:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/07/2026 13:16:00 | 26/07/2026 13:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/07/2026 13:36:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 26/07/2026 16:38:00 | 27/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 16:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 26/07/2026 17:45:00 | 26/07/2026 20:52:00 | 26/07/2026 17:31:00 | 26/07/2026 20:33:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 26 de Julio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | A6.2 reparación de pala | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo | 192 | P | F/S | N | CORR. | 16330 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del sistema hidráulico del regulador de velocidad e inyectores. | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | REVISION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE TURBINA | 211 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA TG1 DE LAS FLORES POR MANTENIMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22082 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | Revisión de cojinete 1 del generador lado acople por alta temperatura | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 26/07/2026 00:00 | 26/07/2026 06:32 | CAMBIO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES | 69 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 26/07/2026 00:06 | 26/07/2026 06:32 | CAMBIO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES | 70 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 26/07/2026 00:07 | 26/07/2026 06:32 | CAMBIO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES | 69 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 26/07/2026 00:11 | 26/07/2026 06:32 | CAMBIO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES | 278 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 26/07/2026 00:11 | 26/07/2026 06:32 | CAMBIO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES | 70 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 26/07/2026 00:27 | 26/07/2026 10:35 | TENDIDO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN. Salida de TR2 (Wayra Ext) por seguridad al realizar trabajos de tendido de cables de media tensión Wayra Solar. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 26/07/2026 00:00 | 27/07/2026 00:00 | indisponible por problema en la bomba de alimentación de agua a la caldera | 19.19 | F | F/S | N | CORR. | 59 | G

## RESERVA_FRÍA
26/07/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 26 de Julio del 2026 / SEM N° 30 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 26 de Julio del 2026 / SEM N° 30 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [11 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1647.9859 | 1647.9859 | 720.6778
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [11 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1647.9859 | 1647.9859 | 720.6778
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [11 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1647.9859 | 1647.9859 | 720.6778
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1620.9859 | 1620.9859 | 720.6778
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1620.9859 | 1620.9859 | 720.6778
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1620.9859 | 1620.9859 | 720.6778
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1620.9859 | 1620.9859 | 720.6778
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1982.8439 | 1982.8439 | 720.6778
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2163.3974 | 2163.3974 | 720.6778
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2163.3974 | 2163.3974 | 720.6778
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2163.3974 | 2163.3974 | 720.6778
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2163.3974 | 2163.3974 | 720.6778
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2163.3974 | 2163.3974 | 720.6778
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2163.3974 | 2163.3974 | 720.6778
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2163.3974 | 2163.3974 | 720.6778
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2163.3974 | 2163.3974 | 720.6778
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2179.9215 | 2163.3974 | 720.6778
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2179.9215 | 2163.3974 | 720.6778
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2179.9215 | 2163.3974 | 720.6778
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2202.9822 | 2186.4581 | 720.6778
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2179.9215 | 2163.3974 | 720.6778
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2179.9215 | 2163.3974 | 720.6778
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2179.9215 | 2163.3974 | 720.6778
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2179.9215 | 2163.3974 | 720.6778
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2179.9215 | 2163.3974 | 720.6778
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1999.368 | 1982.8439 | 720.6778
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1818.0345 | 1801.5104 | 720.6778
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1818.0345 | 1801.5104 | 720.6778
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1818.0345 | 1801.5104 | 720.6778
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1818.0345 | 1801.5104 | 720.6778
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1818.0345 | 1801.5104 | 720.6778
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1818.0345 | 1801.5104 | 720.6778
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1818.0345 | 1801.5104 | 720.6778
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1818.0345 | 1801.5104 | 720.6778
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1818.0345 | 1801.5104 | 720.6778
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1818.0345 | 1801.5104 | 720.6778
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1818.0345 | 1801.5104 | 720.6778
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1818.0345 | 1801.5104 | 720.6778
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7651 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 11.5303 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4436.9983 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 0 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534.7046 | 3700.7525 | 1722.6688 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 14011882.01 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 26 de Julio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 28.7 | 15 | 9.7 | 29 | 14.53 | 12.98 | 16.265 | -- | -- | 1.897 | 23.4 | 58.44 | 88.65 | 65.25 | 33.904 | 10.54 | 17.54 | 1.663 | 0.37 | -- | -- | 16.88 | 118.006 | 28.01 | 24.943 | 6.82 | 0 |  | 19 | 8.5427 |  | 11 | 6.31 | 8.76 | 11.789 | -- | 11.2879 | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
00:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 28.7 | 15 | 9.7 | 29 | 14.53 | 12.98 | 16.265 | -- | -- | 1.897 | 23.4 | 58.44 | 88.65 | 65.25 | 33.904 | 10.54 | 17.54 | 1.663 | 0.37 | -- | -- | 16.88 | 118.006 | 28.01 | 24.943 | 6.82 | 0 |  | 19 | 8.5427 |  | 11 | 6.31 | 8.76 | 11.789 | -- | 11.2879 | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
01:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 7.7 | 15 | 9.7 | 29 | 14.55 | 12.94 | 13.323 | -- | -- | 1.897 | 19.99 | 58.44 | 86.96 | 66.97 | 35.913 | 10.57 | 17.54 | 1.947 | 0.37 | -- | -- | 21.68 | 123.133 | 28.71 | 26.358 | 7.32 | 0 |  | 14.5 | 6.7263 |  | 11 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
01:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 7.7 | 15 | 9.7 | 29 | 14.55 | 12.94 | 13.323 | -- | -- | 1.897 | 19.99 | 58.44 | 86.96 | 66.97 | 35.913 | 10.57 | 17.54 | 1.947 | 0.37 | -- | -- | 21.68 | 123.133 | 28.71 | 26.358 | 7.32 | 0 |  | 14.5 | 6.7263 |  | 11 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
02:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 5.5 | 15 | 9.7 | 29 | 14.53 | 12.86 | 13.51 | -- | -- | 1.897 | 17.57 | 58.44 | 84.46 | 66.56 | 35.913 | 10.55 | 17.54 | 3.105 | 0.36 | -- | -- | 19.9 | 122.821 | 30.17 | 24.576 | 7.12 | 0 |  | 12.8 | 6.5016 |  | 11 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
02:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 5.5 | 15 | 9.7 | 29 | 14.53 | 12.86 | 13.51 | -- | -- | 1.897 | 17.57 | 58.44 | 84.46 | 66.56 | 35.913 | 10.55 | 17.54 | 3.105 | 0.36 | -- | -- | 19.9 | 122.821 | 30.17 | 24.576 | 7.12 | 0 |  | 12.8 | 6.5016 |  | 11 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
03:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 4 | 15 | 9.7 | 29 | 14.41 | 12.94 | 13.377 | -- | -- | 1.897 | 15.59 | 59.19 | 82.01 | 65.42 | 36.415 | 10.59 | 18.2 | 2.073 | 0.36 | -- | -- | 14.49 | 115.535 | 28.5 | 24.857 | 7.33 | 0 |  | 9.8 | 6.7685 |  | 11 | 6.6 | 9.05 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
03:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 4 | 15 | 9.7 | 29 | 14.41 | 12.94 | 13.377 | -- | -- | 1.897 | 15.59 | 59.19 | 82.01 | 65.42 | 36.415 | 10.59 | 18.2 | 2.073 | 0.36 | -- | -- | 14.49 | 115.535 | 28.5 | 24.857 | 7.33 | 0 |  | 9.8 | 6.7685 |  | 11 | 6.6 | 9.05 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
04:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 4.1 | 15 | 9.7 | 29 | 14.5 | 12.95 | 13.368 | -- | -- | 1.897 | 15.64 | 59.94 | 80.39 | 64.44 | 34.908 | 10.57 | 18.2 | 0.604 | 0.36 | -- | -- | 20.37 | 121.506 | 28.62 | 25.158 | 7.48 | 0 |  | 9.8 | 6.6773 |  | 11 | 6.47 | 8.92 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
04:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 4.1 | 15 | 9.7 | 29 | 14.5 | 12.95 | 13.368 | -- | -- | 1.897 | 15.64 | 59.94 | 80.39 | 64.44 | 34.908 | 10.57 | 18.2 | 0.604 | 0.36 | -- | -- | 20.37 | 121.506 | 28.62 | 25.158 | 7.48 | 0 |  | 9.8 | 6.6773 |  | 11 | 6.47 | 8.92 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
05:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 3.8 | 15 | 10.5 | 29 | 14.5 | 12.92 | 13.072 | -- | -- | 1.897 | 15.33 | 59.94 | 79.59 | 64.26 | 33.902 | 10.56 | 18.2 | 1.177 | 0.35 | -- | -- | 24.86 | 116.052 | 28.89 | 25.024 | 7.08 | 0 |  | 9.8 | 6.7236 |  | 11 | 6.08 | 8.53 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.48 | 4.107
05:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 3.8 | 15 | 10.5 | 29 | 14.5 | 12.92 | 13.072 | -- | -- | 1.897 | 15.33 | 59.94 | 79.59 | 64.26 | 33.902 | 10.56 | 18.2 | 1.177 | 0.35 | -- | -- | 24.86 | 116.052 | 28.89 | 25.024 | 7.08 | 0 |  | 9.8 | 6.7236 |  | 11 | 6.08 | 8.53 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.48 | 4.107
06:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 5.8 | 15 | 10.5 | 29 | 14.47 | 12.84 | 13.454 | 1.07 | 37.77 | 1.897 | 15.03 | 59.19 | 78.01 | 62.68 | 33.4 | 10.54 | 16.9 | 0.144 | 0.34 | -- | -- | 18.74 | 112.308 | 28.89 | 24.783 | 4.72 | 0 |  | 9.8 | 6.8071 |  | 11 | 6.8 | 9.25 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.107
06:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 5.8 | 15 | 10.5 | 29 | 14.47 | 12.84 | 13.454 | 1.07 | 37.77 | 1.897 | 15.03 | 59.19 | 78.01 | 62.68 | 33.4 | 10.54 | 16.9 | 0.144 | 0.34 | -- | -- | 18.74 | 112.308 | 28.89 | 24.783 | 4.72 | 0 |  | 9.8 | 6.8071 |  | 11 | 6.8 | 9.25 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.107
07:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 4.5 | 15 | 10.9 | 29 | 14.45 | 12.82 | 13.256 | -- | -- | 1.897 | 15.03 | 59.94 | 77.22 | 62.19 | 33.402 | 10.53 | 18.2 | 2.622 | 0.34 | -- | -- | 21.56 | 114.36 | 28.68 | 25.838 | 4.97 | 0 |  | 2 | 9.6111 |  | 11 | 6.79 | 9.24 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.591 | 4.107
07:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 4.5 | 15 | 10.9 | 29 | 14.45 | 12.82 | 13.256 | -- | -- | 1.897 | 15.03 | 59.94 | 77.22 | 62.19 | 33.402 | 10.53 | 18.2 | 2.622 | 0.34 | -- | -- | 21.56 | 114.36 | 28.68 | 25.838 | 4.97 | 0 |  | 2 | 9.6111 |  | 11 | 6.79 | 9.24 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.591 | 4.107
08:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 3.8 | 15 | 10.5 | 29 | 13.45 | 12.72 | 10.194 | -- | -- | 1.897 | 15.03 | 59.94 | 76.44 | 59.2 | 33.401 | 10.66 | 17.54 | 0.045 | 0.34 | -- | -- | 31.93 | 102.66 | 29.72 | 24.901 | 4.63 | 0 |  | 4.2 | 10.0143 |  | 11 | 6.5 | 8.95 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
08:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 3.8 | 15 | 10.5 | 29 | 13.45 | 12.72 | 10.194 | -- | -- | 1.897 | 15.03 | 59.94 | 76.44 | 59.2 | 33.401 | 10.66 | 17.54 | 0.045 | 0.34 | -- | -- | 31.93 | 102.66 | 29.72 | 24.901 | 4.63 | 0 |  | 4.2 | 10.0143 |  | 11 | 6.5 | 8.95 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
09:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 4.7 | 15 | 10.5 | 29 | 13.44 | 12.85 | 10.164 | -- | -- | 1.897 | 14.73 | 60.7 | 75.66 | 32.38 | 33.399 | 10.6 | 18.2 | 1.445 | 0.37 | -- | -- | 13.14 | 82.95 | 28.7 | 25.786 | 4.61 | 0 |  | 4.3 | 10.1566 |  | 11 | 5.41 | 7.86 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
09:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 4.7 | 15 | 10.5 | 29 | 13.44 | 12.85 | 10.164 | -- | -- | 1.897 | 14.73 | 60.7 | 75.66 | 32.38 | 33.399 | 10.6 | 18.2 | 1.445 | 0.37 | -- | -- | 13.14 | 82.95 | 28.7 | 25.786 | 4.61 | 0 |  | 4.3 | 10.1566 |  | 11 | 5.41 | 7.86 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
10:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 15.7 | 15 | 10.5 | 29 | 13.44 | 12.76 | 10.274 | -- | -- | 1.897 | 14.73 | 60.7 | 75.66 | 28.22 | 33.402 | 10.51 | 18.2 | 1.445 | 0.37 | -- | -- | 18.5 | 89.47 | 29.33 | 24.116 | 4.1 | 0 |  | 4 | 10.2743 |  | 11 | 6.44 | 8.89 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.783 | 4.107
10:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 15.7 | 15 | 10.5 | 29 | 13.44 | 12.76 | 10.274 | -- | -- | 1.897 | 14.73 | 60.7 | 75.66 | 28.22 | 33.402 | 10.51 | 18.2 | 1.445 | 0.37 | -- | -- | 18.5 | 89.47 | 29.33 | 24.116 | 4.1 | 0 |  | 4 | 10.2743 |  | 11 | 6.44 | 8.89 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.783 | 4.107
11:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 18.8 | 15 | 10.5 | 29 | 13.47 | 12.86 | 10.049 | -- | -- | 1.897 | 14.73 | 60.7 | 77.22 | 29.78 | 33.402 | 10.35 | 18.2 | 0.76 | 0.37 | -- | -- | 3.78 | 88.71 | 28.31 | 24.912 | 4.81 | 0 |  | 20 | 10.2797 |  | 11 | 6.42 | 8.86 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.675 | 4.107
11:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 18.8 | 15 | 10.5 | 29 | 13.47 | 12.86 | 10.049 | -- | -- | 1.897 | 14.73 | 60.7 | 77.22 | 29.78 | 33.402 | 10.35 | 18.2 | 0.76 | 0.37 | -- | -- | 3.78 | 88.71 | 28.31 | 24.912 | 4.81 | 0 |  | 20 | 10.2797 |  | 11 | 6.42 | 8.86 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.675 | 4.107
12:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 18.1 | 15 | 10.1 | 29 | 13.44 | 12.81 | 10.146 | -- | -- | 1.897 | 14.73 | 60.7 | 87.81 | 41.58 | 33.402 | 10.29 | 18.2 | 1.72 | 0.36 | -- | -- | 10.31 | 96.14 | 28.75 | 24.619 | 4.37 | 0 |  | 16.2 | 10.3433 |  | 11 | 6.72 | 9.17 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
12:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 18.1 | 15 | 10.1 | 29 | 13.44 | 12.81 | 10.146 | -- | -- | 1.897 | 14.73 | 60.7 | 87.81 | 41.58 | 33.402 | 10.29 | 18.2 | 1.72 | 0.36 | -- | -- | 10.31 | 96.14 | 28.75 | 24.619 | 4.37 | 0 |  | 16.2 | 10.3433 |  | 11 | 6.72 | 9.17 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
13:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 12.5 | 15 | 10.1 | 29 | 13.5 | 12.93 | 10.071 | -- | -- | 1.897 | 14.73 | 60.9 | 95.6 | 49.97 | 33.402 | 10.32 | 18.2 | 0.99 | 0.36 | -- | -- | 16.43 | 102.06 | 28.59 | 22.28 | 3.92 | 0 |  | 16.2 | 10.2572 |  | 11 | 6.66 | 9.11 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.48 | 4.107
13:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 12.5 | 15 | 10.1 | 29 | 13.5 | 12.93 | 10.071 | -- | -- | 1.897 | 14.73 | 60.9 | 95.6 | 49.97 | 33.402 | 10.32 | 18.2 | 0.99 | 0.36 | -- | -- | 16.43 | 102.06 | 28.59 | 22.28 | 3.92 | 0 |  | 16.2 | 10.2572 |  | 11 | 6.66 | 9.11 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.48 | 4.107
14:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 13.8 | 15 | 9.7 | 28 | 13.44 | 12.73 | 10.04 | -- | -- | 1.897 | 14.73 | 60.7 | 101.2 | 39.13 | 33.402 | 10.21 | 16.9 | 1.26 | 0.36 | -- | -- | 17.9 | 98.08 | 25.71 | 22.834 | 4.72 | 0 |  | 16 | 10.1148 |  | 11 | 6.59 | 9.04 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.107
14:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 13.8 | 15 | 9.7 | 28 | 13.44 | 12.73 | 10.04 | -- | -- | 1.897 | 14.73 | 60.7 | 101.2 | 39.13 | 33.402 | 10.21 | 16.9 | 1.26 | 0.36 | -- | -- | 17.9 | 98.08 | 25.71 | 22.834 | 4.72 | 0 |  | 16 | 10.1148 |  | 11 | 6.59 | 9.04 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.107
15:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 16.6 | 15 | 9.3 | 28 | 12.97 | 12.78 | 10.141 | -- | -- | 1.897 | 14.73 | 60.7 | 101.94 | 34.7 | 33.402 | 10.27 | 16.9 | 2.7 | 0.36 | -- | -- | 16 | 90.81 | 26.79 | 23.411 | 5.26 | 0 |  | 16 | 10.1416 |  | 11 | 6.83 | 9.28 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.107
15:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 16.6 | 15 | 9.3 | 28 | 12.97 | 12.78 | 10.141 | -- | -- | 1.897 | 14.73 | 60.7 | 101.94 | 34.7 | 33.402 | 10.27 | 16.9 | 2.7 | 0.36 | -- | -- | 16 | 90.81 | 26.79 | 23.411 | 5.26 | 0 |  | 16 | 10.1416 |  | 11 | 6.83 | 9.28 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.107
16:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 15.6 | 15 | 9.3 | 28 | 12.95 | 12.71 | 10.186 | -- | -- | 1.897 | 14.73 | 60.7 | 100.11 | 53.28 | 33.403 | 10.36 | 16.9 | 1.69 | 0.37 | -- | -- | 16.91 | 91.62 | 27.21 | 23.618 | 4.62 | 0 |  | 16 | 10.2287 |  | 11 | 6.87 | 9.32 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.285 | 4.107
16:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 15.6 | 15 | 9.3 | 28 | 12.95 | 12.71 | 10.186 | -- | -- | 1.897 | 14.73 | 60.7 | 100.11 | 53.28 | 33.403 | 10.36 | 16.9 | 1.69 | 0.37 | -- | -- | 16.91 | 91.62 | 27.21 | 23.618 | 4.62 | 0 |  | 16 | 10.2287 |  | 11 | 6.87 | 9.32 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.285 | 4.107
17:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 12 | 15 | 9.3 | 28 | 12.92 | 12.77 | 17.935 | -- | -- | 1.897 | 14.43 | 60.7 | 99.2 | 48.64 | 33.403 | 10.29 | 17.54 | 1.45 | 0.37 | -- | -- | 2.35 | 102.97 | 27.62 | 21.302 | 4.2 | 0 |  | 16.1 | 10.3644 |  | 11 | 6.55 | 9 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.09 | 4.107
17:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 12 | 15 | 9.3 | 28 | 12.92 | 12.77 | 17.935 | -- | -- | 1.897 | 14.43 | 60.7 | 99.2 | 48.64 | 33.403 | 10.29 | 17.54 | 1.45 | 0.37 | -- | -- | 2.35 | 102.97 | 27.62 | 21.302 | 4.2 | 0 |  | 16.1 | 10.3644 |  | 11 | 6.55 | 9 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.09 | 4.107
18:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 3.8 | 15 | 8.9 | 28 | 13.07 | 12.76 | 17.709 | 1.07 | 37.46 | 1.897 | 14.43 | 60.7 | 99.2 | 48.64 | 32.1 | 10.38 | 17.54 | 0.08 | 0.37 | -- | -- | 10.11 | 110.02 | 25.15 | 23.073 | 3.79 | 0 |  | 18.8 | 9.9267 |  | 11 | 6.49 | 8.94 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.201 | 4.107
18:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 3.8 | 15 | 8.9 | 28 | 13.07 | 12.76 | 17.709 | 1.07 | 37.46 | 1.897 | 14.43 | 60.7 | 99.2 | 48.64 | 32.1 | 10.38 | 17.54 | 0.08 | 0.37 | -- | -- | 10.11 | 110.02 | 25.15 | 23.073 | 3.79 | 0 |  | 18.8 | 9.9267 |  | 11 | 6.49 | 8.94 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.201 | 4.107
19:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 15.8 | 15 | 8.9 | 28 | 14.97 | 12.8 | 18.535 | -- | -- | 1.897 | 14.43 | 59.19 | 99.2 | 51.76 | 29.8 | 10.44 | 16.9 | 1.48 | 0.37 | -- | -- | 19.16 | 121.24 | 26.81 | 23.204 | 3.64 | 0 |  | 19 | 10.1546 |  | 11 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.548 | 4.107
19:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 15.8 | 15 | 8.9 | 28 | 14.97 | 12.8 | 18.535 | -- | -- | 1.897 | 14.43 | 59.19 | 99.2 | 51.76 | 29.8 | 10.44 | 16.9 | 1.48 | 0.37 | -- | -- | 19.16 | 121.24 | 26.81 | 23.204 | 3.64 | 0 |  | 19 | 10.1546 |  | 11 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.548 | 4.107
20:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 15.2 | 15 | 8.9 | 28 | 15.03 | 12.94 | 18.321 | -- | -- | 1.897 | 14.43 | 59.19 | 98.29 | 50.85 | 28.7 | 10.46 | 17.54 | 1.81 | 0.37 | -- | -- | 25 | 125.17 | 26.94 | 22.489 | 4 | 0 |  | 19 | 10.2553 |  | 11 | 6.24 | 8.68 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.327 | 4.107
20:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 15.2 | 15 | 8.9 | 28 | 15.03 | 12.94 | 18.321 | -- | -- | 1.897 | 14.43 | 59.19 | 98.29 | 50.85 | 28.7 | 10.46 | 17.54 | 1.81 | 0.37 | -- | -- | 25 | 125.17 | 26.94 | 22.489 | 4 | 0 |  | 19 | 10.2553 |  | 11 | 6.24 | 8.68 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.327 | 4.107
21:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 17.1 | 15 | 8.9 | 28 | 14.98 | 12.91 | 16.731 | -- | -- | 1.897 | 28.45 | 59.94 | 99.2 | 51.76 | 28.381 | 10.43 | 17.54 | 2.11 | 0.37 | -- | -- | 20.18 | 121.37 | 26.43 | 21.765 | 3.73 | 0 |  | 19 | 10.2867 |  | 11 | 6.43 | 8.88 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.09 | 4.107
21:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 17.1 | 15 | 8.9 | 28 | 14.98 | 12.91 | 16.731 | -- | -- | 1.897 | 28.45 | 59.94 | 99.2 | 51.76 | 28.381 | 10.43 | 17.54 | 2.11 | 0.37 | -- | -- | 20.18 | 121.37 | 26.43 | 21.765 | 3.73 | 0 |  | 19 | 10.2867 |  | 11 | 6.43 | 8.88 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.09 | 4.107
22:00 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 26.6 | 15 | 8.9 | 28 | 15.09 | 12.91 | 16.801 | -- | -- | 1.897 | 84.29 | 59.94 | 100.11 | 42.95 | 28.35 | 10.45 | 16.26 | 0.6 | 0.37 | -- | -- | 22.21 | 124.19 | 25.52 | 22.761 | 3.72 | 0 |  | 19 | 10.2909 |  | 11 | 6.39 | 8.84 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.347 | 4.107
22:30 | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 26.6 | 15 | 8.9 | 28 | 15.09 | 12.91 | 16.801 | -- | -- | 1.897 | 84.29 | 59.94 | 100.11 | 42.95 | 28.35 | 10.45 | 16.26 | 0.6 | 0.37 | -- | -- | 22.21 | 124.19 | 25.52 | 22.761 | 3.72 | 0 |  | 19 | 10.2909 |  | 11 | 6.39 | 8.84 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.347 | 4.107
23:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 23.3 | 15 | 8.9 | 28 | 15.04 | 12.87 | 16.703 | -- | -- | 1.897 | 79.18 | 60.7 | 98.29 | 54.43 | 28.22 | 10.44 | 17.54 | 3.48 | 0.36 | -- | -- | 19.41 | 120.49 | 26.51 | 22.929 | 3.63 | 0 |  | 19 | 10.2784 |  | 11 | 6.09 | 8.54 | 11.789 | 8.5038 | 12.7751 | 9.7794 | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.133 | 4.107
23:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 23.3 | 15 | 8.9 | 28 | 15.04 | 12.87 | 16.703 | -- | -- | 1.897 | 79.18 | 60.7 | 98.29 | 54.43 | 28.22 | 10.44 | 17.54 | 3.48 | 0.36 | -- | -- | 19.41 | 120.49 | 26.51 | 22.929 | 3.63 | 0 |  | 19 | 10.2784 |  | 11 | 6.09 | 8.54 | 11.789 | 8.5038 | 12.7751 | 9.7794 | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.133 | 4.107
MAX | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 3.8 | 15 | 8.9 | 28 | 12.92 | 12.71 | 10.04 | 1.07 | 37.46 | 1.897 | 14.43 | 58.44 | 75.66 | 28.22 | 28.22 | 10.21 | 16.26 | 0.045 | 0.34 | 0 | 0 | 2.35 | 82.95 | 25.15 | 21.302 | 3.63 | 0 | 0 | 2 | 6.5016 | 0 | 11 | 5.41 | 7.86 | 11.789 | 8.5038 | 11.2879 | 9.7794 | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.09 | 4.107
MIN | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 28.7 | 15 | 10.9 | 29 | 15.09 | 12.98 | 18.535 | 1.07 | 37.77 | 1.897 | 84.29 | 60.9 | 101.94 | 66.97 | 36.415 | 10.66 | 18.2 | 3.48 | 0.37 | 0 | 0 | 31.93 | 125.17 | 30.17 | 26.358 | 7.48 | 0 | 0 | 20 | 10.3644 | 0 | 11 | 6.87 | 9.32 | 11.789 | 8.5038 | 12.7751 | 9.7794 | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.783 | 4.107
PROM | 6.0958 | 13 | 13.9 | 2 | 12.3958 | 15 | 9.7333 | 28.5833 | 14.0475 | 12.8483 | 13.4844 | 1.07 | 37.615 | 1.897 | 21.6704 | 59.9842 | 89.2675 | 51.46 | 32.8053 | 10.4546 | 17.6008 | 1.5167 | 0.36208 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.575 | 108.8196 | 27.8567 | 23.9807 | 5.0246 | 0 | #DIV/0! | 13.7625 | 9.2386 | #DIV/0! | 11 | 6.4408 | 8.89 | 11.789 | 8.5038 | 12.0315 | 9.7794 | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.4753 | 4.107
INICIO | 6.1 | 13 | 13.9 | 2 | 28.7 | 15 | 9.7 | 29 | 14.53 | 12.98 | 16.265 | -- | -- | 1.897 | 23.4 | 58.44 | 88.65 | 65.25 | 33.904 | 10.54 | 17.54 | 1.663 | 0.37 | -- | -- | 16.88 | 118.006 | 28.01 | 24.943 | 6.82 | 0 |  | 19 | 8.5427 |  | 11 | 6.31 | 8.76 | 11.789 | -- | 11.2879 | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.633 | 4.107
FINAL | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 23.3 | 15 | 8.9 | 28 | 15.04 | 12.87 | 16.703 | -- | -- | 1.897 | 79.18 | 60.7 | 98.29 | 54.43 | 28.22 | 10.44 | 17.54 | 3.48 | 0.36 | -- | -- | 19.41 | 120.49 | 26.51 | 22.929 | 3.63 | 0 |  | 19 | 10.2784 |  | 11 | 6.09 | 8.54 | 11.789 | 8.5038 | 12.7751 | 9.7794 | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.133 | 4.107
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 26 de Julio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2694.03 | 1.0973 | 0.35727 | 0.198 | 0.264 | 0.02898 | 3874.1662 | -- | -- | 0.66487 | 20.1277 | -- | 0.21474 | 0.31566 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.002 | 0.439 | -- | 255.651 | 0.135 | 0.018 | 48.27 | 0.074 | 0.58107 | 0.02506 | 3.57 | 0.307
00:30 | 2694.03 | 1.0973 | 0.35727 | 0.198 | 0.264 | 0.02898 | 3874.1662 | -- | -- | 0.66487 | 20.1277 | -- | 0.21474 | 0.31566 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.002 | 0.439 | -- | 255.651 | 0.135 | 0.018 | 48.27 | 0.074 | 0.58107 | 0.02506 | 3.57 | 0.307
01:00 | 2693.97 | 1.2112 | 0.34662 | 0.257 | 0.237 | 0.02583 | 3874.1796 | -- | -- | 0.61766 | 20.1608 | -- | 0.23421 | 0.30959 | 2411 | 0.838 | -- | 0.002 | 0.468 | -- | 255.653 | 0.138 | 0.022 | 48.27 | 0.055 | 0.56473 | 0.05474 | 3.85 | 0.294
01:30 | 2693.97 | 1.2112 | 0.34662 | 0.257 | 0.237 | 0.02583 | 3874.1796 | -- | -- | 0.61766 | 20.1608 | -- | 0.23421 | 0.30959 | 2411 | 0.838 | -- | 0.002 | 0.468 | -- | 255.653 | 0.138 | 0.022 | 48.27 | 0.055 | 0.56473 | 0.05474 | 3.85 | 0.294
02:00 | 2693.91 | 1.3265 | 0.39987 | 0.281 | 0.211 | 0.02286 | 3874.1985 | -- | -- | 0.57024 | 20.2075 | -- | 0.25458 | 0.29755 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.002 | 0.497 | -- | 255.654 | 0.135 | 0.025 | 48.27 | 0.037 | 0.53448 | 0.08961 | 4.13 | 0.299
02:30 | 2693.91 | 1.3265 | 0.39987 | 0.281 | 0.211 | 0.02286 | 3874.1985 | -- | -- | 0.57024 | 20.2075 | -- | 0.25458 | 0.29755 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.002 | 0.497 | -- | 255.654 | 0.135 | 0.025 | 48.27 | 0.037 | 0.53448 | 0.08961 | 4.13 | 0.299
03:00 | 2693.82 | 1.4441 | 0.4251 | 0.314 | 0.181 | 0.02168 | 3874.2214 | -- | -- | 0.52247 | 20.264 | -- | 0.27584 | 0.27975 | 2410.89 | 0.826 | -- | 0.002 | 0.525 | -- | 255.655 | 0.13 | 0.029 | 48.27 | 0.041 | 0.49487 | 0.12644 | 4.41 | 0.308
03:30 | 2693.82 | 1.4441 | 0.4251 | 0.314 | 0.181 | 0.02168 | 3874.2214 | -- | -- | 0.52247 | 20.264 | -- | 0.27584 | 0.27975 | 2410.89 | 0.826 | -- | 0.002 | 0.525 | -- | 255.655 | 0.13 | 0.029 | 48.27 | 0.041 | 0.49487 | 0.12644 | 4.41 | 0.308
04:00 | 2693.73 | 1.5572 | 0.46668 | 0.339 | 0.147 | 0.02291 | 3874.2357 | -- | -- | 0.47439 | 20.2994 | -- | 0.2981 | 0.25666 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.002 | 0.555 | -- | 255.656 | 0.126 | 0.032 | 48.27 | 0.045 | 0.45805 | 0.15496 | 4.71 | 0.325
04:30 | 2693.73 | 1.5572 | 0.46668 | 0.339 | 0.147 | 0.02291 | 3874.2357 | -- | -- | 0.47439 | 20.2994 | -- | 0.2981 | 0.25666 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.002 | 0.555 | -- | 255.656 | 0.126 | 0.032 | 48.27 | 0.045 | 0.45805 | 0.15496 | 4.71 | 0.325
05:00 | 2693.62 | 1.6671 | 0.37431 | 0.366 | 0.117 | 0.02099 | 3874.2497 | -- | -- | 0.42574 | 20.3341 | -- | 0.31576 | 0.23443 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.002 | 0.579 | -- | 255.657 | 0.122 | 0.035 | 48.27 | 0.049 | 0.4222 | 0.1956 | 4.99 | 0.341
05:30 | 2693.62 | 1.6671 | 0.37431 | 0.366 | 0.117 | 0.02099 | 3874.2497 | -- | -- | 0.42574 | 20.3341 | -- | 0.31576 | 0.23443 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.002 | 0.579 | -- | 255.657 | 0.122 | 0.035 | 48.27 | 0.049 | 0.4222 | 0.1956 | 4.99 | 0.341
06:00 | 2693.57 | 1.7747 | 0.35514 | 0.388 | 0.086 | 0.01939 | 3874.2707 | -- | -- | 0.37653 | 20.3861 | -- | 0.33447 | 0.2132 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.002 | 0.581 | 100.28 | 255.658 | 0.118 | 0.038 | 48.27 | 0.053 | 0.39753 | 0.21608 | 5.23 | 0.357
06:30 | 2693.57 | 1.7747 | 0.35514 | 0.388 | 0.086 | 0.01939 | 3874.2707 | -- | -- | 0.37653 | 20.3861 | -- | 0.33447 | 0.2132 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.002 | 0.581 | 100.28 | 255.658 | 0.118 | 0.038 | 48.27 | 0.053 | 0.39753 | 0.21608 | 5.23 | 0.357
07:00 | 2693.51 | 1.8814 | 0.23373 | 0.39 | 0.055 | 0.01839 | 3874.2826 | -- | -- | 0.3264 | 20.4155 | -- | 0.35371 | 0.19312 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 255.66 | 0.114 | 0.042 | 48.27 | 0.057 | 0.36847 | 0.2499 | 5.5 | 0.391
07:30 | 2693.51 | 1.8814 | 0.23373 | 0.39 | 0.055 | 0.01839 | 3874.2826 | -- | -- | 0.3264 | 20.4155 | -- | 0.35371 | 0.19312 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 255.66 | 0.114 | 0.042 | 48.27 | 0.057 | 0.36847 | 0.2499 | 5.5 | 0.391
08:00 | 2693.51 | 1.9881 | 0.44358 | 0.366 | 0.054 | 0.02146 | 3874.3 | -- | -- | 0.28141 | 20.4586 | 220.1069 | 0.36726 | 0.17893 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 255.661 | 0.113 | 0.044 | 48.27 | 0.061 | 0.33376 | 0.28174 | 5.74 | 0.426
08:30 | 2693.51 | 1.9881 | 0.44358 | 0.366 | 0.054 | 0.02146 | 3874.3 | -- | -- | 0.28141 | 20.4586 | 220.1069 | 0.36726 | 0.17893 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 255.661 | 0.113 | 0.044 | 48.27 | 0.061 | 0.33376 | 0.28174 | 5.74 | 0.426
09:00 | 2693.58 | 2.0948 | 0.848 | 0.334 | 0.058 | 0.02228 | 3874.3229 | -- | -- | 0.29597 | 20.5152 | -- | 0.37404 | 0.16124 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 255.656 | 0.103 | 0.042 | 48.27 | 0.066 | 0.29843 | 0.31107 | 5.89 | 0.46
09:30 | 2693.58 | 2.0948 | 0.848 | 0.334 | 0.058 | 0.02228 | 3874.3229 | -- | -- | 0.29597 | 20.5152 | -- | 0.37404 | 0.16124 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 255.656 | 0.103 | 0.042 | 48.27 | 0.066 | 0.29843 | 0.31107 | 5.89 | 0.46
10:00 | 2693.64 | 2.2016 | 0.723 | 0.294 | 0.066 | 0.02409 | 3874.3396 | -- | -- | 0.32606 | 20.5568 | -- | 0.36049 | 0.14898 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 255.652 | 0.09 | 0.04 | 48.27 | 0.075 | 0.30602 | 0.29961 | 6 | 0.491
10:30 | 2693.64 | 2.2016 | 0.723 | 0.294 | 0.066 | 0.02409 | 3874.3396 | -- | -- | 0.32606 | 20.5568 | -- | 0.36049 | 0.14898 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 255.652 | 0.09 | 0.04 | 48.27 | 0.075 | 0.30602 | 0.29961 | 6 | 0.491
11:00 | 2693.67 | 2.3083 | 0.823 | 0.275 | 0.083 | 0.02284 | 3874.3518 | -- | -- | 0.35687 | 20.587 | -- | 0.35371 | 0.14129 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 255.647 | 0.078 | 0.038 | 48.27 | 0.085 | 0.32754 | 0.27627 | 6.09 | 0.501
11:30 | 2693.67 | 2.3083 | 0.823 | 0.275 | 0.083 | 0.02284 | 3874.3518 | -- | -- | 0.35687 | 20.587 | -- | 0.35371 | 0.14129 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 255.647 | 0.078 | 0.038 | 48.27 | 0.085 | 0.32754 | 0.27627 | 6.09 | 0.501
12:00 | 2693.64 | 2.415 | 0.9424 | 0.283 | 0.092 | 0.02232 | 3874.3622 | -- | -- | 0.38637 | 20.6128 | -- | 0.35371 | 0.15297 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.002 | 0.568 | -- | 255.642 | 0.067 | 0.036 | 48.27 | 0.095 | 0.34785 | 0.25502 | 6.28 | 0.49
12:30 | 2693.64 | 2.415 | 0.9424 | 0.283 | 0.092 | 0.02232 | 3874.3622 | -- | -- | 0.38637 | 20.6128 | -- | 0.35371 | 0.15297 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.002 | 0.568 | -- | 255.642 | 0.067 | 0.036 | 48.27 | 0.095 | 0.34785 | 0.25502 | 6.28 | 0.49
13:00 | 2693.68 | 2.5217 | 1.0288 | 0.299 | 0.086 | 0.02518 | 3874.382 | -- | -- | 0.41556 | 20.662 | -- | 0.36049 | 0.16124 | 2410.98 | 0.836 | -- | 0.002 | 0.553 | -- | 255.638 | 0.055 | 0.034 | 48.27 | 0.105 | 0.34943 | 0.25399 | 6.5 | 0.479
13:30 | 2693.68 | 2.5217 | 1.0288 | 0.299 | 0.086 | 0.02518 | 3874.382 | -- | -- | 0.41556 | 20.662 | -- | 0.36049 | 0.16124 | 2410.98 | 0.836 | -- | 0.002 | 0.553 | -- | 255.638 | 0.055 | 0.034 | 48.27 | 0.105 | 0.34943 | 0.25399 | 6.5 | 0.479
14:00 | 2693.7 | 2.6284 | 1.126 | 0.314 | 0.07 | 0.02726 | 3874.3951 | -- | -- | 0.44503 | 20.6945 | -- | 0.36726 | 0.15706 | 2411.01 | 0.837 | -- | 0.002 | 0.559 | -- | 255.633 | 0.044 | 0.031 | 48.27 | 0.116 | 0.34627 | 0.24586 | 6.69 | 0.468
14:30 | 2693.7 | 2.6284 | 1.126 | 0.314 | 0.07 | 0.02726 | 3874.3951 | -- | -- | 0.44503 | 20.6945 | -- | 0.36726 | 0.15706 | 2411.01 | 0.837 | -- | 0.002 | 0.559 | -- | 255.633 | 0.044 | 0.031 | 48.27 | 0.116 | 0.34627 | 0.24586 | 6.69 | 0.468
15:00 | 2693.84 | 2.7351 | 1.219 | 0.326 | 0.066 | 0.0301 | 3874.41 | -- | -- | 0.47456 | 20.7316 | -- | 0.38082 | 0.15297 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.002 | 0.563 | -- | 255.628 | 0.033 | 0.029 | 48.27 | 0.127 | 0.3605 | 0.22919 | 6.87 | 0.457
15:30 | 2693.84 | 2.7351 | 1.219 | 0.326 | 0.066 | 0.0301 | 3874.41 | -- | -- | 0.47456 | 20.7316 | -- | 0.38082 | 0.15297 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.002 | 0.563 | -- | 255.628 | 0.033 | 0.029 | 48.27 | 0.127 | 0.3605 | 0.22919 | 6.87 | 0.457
16:00 | 2694.02 | 2.8419 | 1.285 | 0.33 | 0.07 | 0.0355 | 3874.4268 | -- | -- | 0.50403 | 20.7733 | -- | 0.37404 | 0.14509 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.002 | 0.554 | -- | 255.624 | 0.025 | 0.025 | 48.27 | 0.137 | 0.37167 | 0.2207 | 7.02 | 0.446
16:30 | 2694.02 | 2.8419 | 1.285 | 0.33 | 0.07 | 0.0355 | 3874.4268 | -- | -- | 0.50403 | 20.7733 | -- | 0.37404 | 0.14509 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.002 | 0.554 | -- | 255.624 | 0.025 | 0.025 | 48.27 | 0.137 | 0.37167 | 0.2207 | 7.02 | 0.446
17:00 | 2694.05 | 2.9486 | 1.309 | 0.302 | 0.11 | 0.03891 | 3874.4378 | 61.343 | 28.3352 | 0.53284 | 20.8006 | -- | 0.36726 | 0.13393 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.002 | 0.542 | -- | 255.619 | 0.016 | 0.021 | 48.27 | 0.144 | 0.37327 | 0.22539 | 7.23 | 0.431
17:30 | 2694.05 | 2.9486 | 1.309 | 0.302 | 0.11 | 0.03891 | 3874.4378 | 61.343 | 28.3352 | 0.53284 | 20.8006 | -- | 0.36726 | 0.13393 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.002 | 0.542 | -- | 255.619 | 0.016 | 0.021 | 48.27 | 0.144 | 0.37327 | 0.22539 | 7.23 | 0.431
18:00 | 2694.05 | 3.0553 | 1.159 | 0.304 | 0.137 | 0.03947 | 3874.3978 | -- | -- | 0.56169 | 20.7013 | 219.5801 | 0.37404 | 0.13757 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.002 | 0.53 | 100.28 | 255.614 | 0.031 | 0.016 | 48.27 | 0.136 | 0.34785 | 0.26233 | 7.41 | 0.412
18:30 | 2694.05 | 3.0553 | 1.159 | 0.304 | 0.137 | 0.03947 | 3874.3978 | -- | -- | 0.56169 | 20.7013 | 219.5801 | 0.37404 | 0.13757 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.002 | 0.53 | 100.28 | 255.614 | 0.031 | 0.016 | 48.27 | 0.136 | 0.34785 | 0.26233 | 7.41 | 0.412
19:00 | 2694.04 | 3.1056 | 0.9532 | 0.283 | 0.187 | 0.03401 | 3874.3283 | -- | -- | 0.59094 | 20.5288 | -- | 0.36726 | 0.14129 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.002 | 0.517 | -- | 255.61 | 0.051 | 0.015 | 48.27 | 0.117 | 0.35891 | 0.24687 | 7.49 | 0.393
19:30 | 2694.04 | 3.1056 | 0.9532 | 0.283 | 0.187 | 0.03401 | 3874.3283 | -- | -- | 0.59094 | 20.5288 | -- | 0.36726 | 0.14129 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.002 | 0.517 | -- | 255.61 | 0.051 | 0.015 | 48.27 | 0.117 | 0.35891 | 0.24687 | 7.49 | 0.393
20:00 | 2694.02 | 3.0082 | 0.7705 | 0.261 | 0.224 | 0.02574 | 3874.2689 | -- | -- | 0.6199 | 20.3816 | -- | 0.34088 | 0.13757 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.002 | 0.506 | -- | 255.605 | 0.069 | 0.017 | 48.27 | 0.109 | 0.36687 | 0.24187 | 7.42 | 0.374
20:30 | 2694.02 | 3.0082 | 0.7705 | 0.261 | 0.224 | 0.02574 | 3874.2689 | -- | -- | 0.6199 | 20.3816 | -- | 0.34088 | 0.13757 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.002 | 0.506 | -- | 255.605 | 0.069 | 0.017 | 48.27 | 0.109 | 0.36687 | 0.24187 | 7.42 | 0.374
21:00 | 2694.01 | 2.9126 | 0.50595 | 0.24 | 0.258 | 0.01913 | 3874.2043 | -- | -- | 0.64544 | 20.2218 | -- | 0.30987 | 0.14509 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.002 | 0.493 | -- | 255.6 | 0.084 | 0.021 | 48.27 | 0.101 | 0.3797 | 0.22539 | 7.24 | 0.356
21:30 | 2694.01 | 2.9126 | 0.50595 | 0.24 | 0.258 | 0.01913 | 3874.2043 | -- | -- | 0.64544 | 20.2218 | -- | 0.30987 | 0.14509 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.002 | 0.493 | -- | 255.6 | 0.084 | 0.021 | 48.27 | 0.101 | 0.3797 | 0.22539 | 7.24 | 0.356
22:00 | 2693.99 | 2.8636 | 0.15498 | 0.227 | 0.278 | 0.01309 | 3874.1369 | -- | -- | 0.66908 | 20.0556 | -- | 0.2813 | 0.16991 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 255.596 | 0.092 | 0.025 | 48.27 | 0.093 | 0.43328 | 0.17411 | 7.09 | 0.337
22:30 | 2693.99 | 2.8636 | 0.15498 | 0.227 | 0.278 | 0.01309 | 3874.1369 | -- | -- | 0.66908 | 20.0556 | -- | 0.2813 | 0.16991 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 255.596 | 0.092 | 0.025 | 48.27 | 0.093 | 0.43328 | 0.17411 | 7.09 | 0.337
23:00 | 2693.98 | 2.878 | 0.27846 | 0.212 | 0.278 | 0.01068 | 3874.0848 | -- | -- | 0.69051 | 19.9032 | -- | 0.27038 | 0.19801 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.002 | 0.467 | -- | 255.591 | 0.101 | 0.029 | 48.27 | 0.08 | 0.47539 | 0.13375 | 7.1 | 0.318
23:30 | 2693.98 | 2.878 | 0.27846 | 0.212 | 0.278 | 0.01068 | 3874.0848 | -- | -- | 0.69051 | 19.9032 | -- | 0.27038 | 0.19801 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.002 | 0.467 | -- | 255.591 | 0.101 | 0.029 | 48.27 | 0.08 | 0.47539 | 0.13375 | 7.1 | 0.318

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 26 de Julio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/07/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
26/07/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/07/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
26/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
26/07/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/07/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.51
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
26/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
26/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
26/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
26/07/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 06:09:59 | 2.865
26/07/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 06:10:00 | 23:59:59 | 5.3

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 26 de Julio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/07/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/07/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/07/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/07/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/07/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/07/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/07/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/07/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/07/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
domingo, 26 de Julio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
26/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 567.23 | 567.23 | 0 | m3
26/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
26/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 139.37 | 139.37 | 0 | m3
26/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
26/07/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
26/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
26/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 6351.53 | 6351.53 | 0 | m3
26/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
26/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
26/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 58796.8 | 58796.8 | 0 | m3
26/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21421.78 | 21421.78 | 0 | m3
26/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 838.6 | 838.6 | 0 | m3
26/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.28 | 788.28 | 0 | m3
26/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.86 | 1024.86 | 0 | m3
26/07/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 521.25 | 521.945 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
26/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
26/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
26/07/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7318.99 | 7318.99 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible diésel en planta.
26/07/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 46070.86 | 44603.387 | 0 | m3
26/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 3.71 | 2.767 | 0 | m3
26/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 219.93 | 252.716 | 62.357 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 26 de Julio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 26/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1094
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 834.15
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 597.37
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 549.78
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 730.74
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 916.4998
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 52.6776
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2343.69
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 30483.7575
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 30530.3403
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 30536.6224
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 30244.6799
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 272239.895
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 89603.292
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1079430
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1064855
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1171021
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 467939
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1183289.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1184698.77
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1171387.36
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1258706.66
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1262223.38
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 788377
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 367679.77
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 373822.23
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1239252
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2014391
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 20014.3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 20476.1
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 20597.96
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 17394.26
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12915.05
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 13619.51
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12598.64
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14129.31
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 684.8254
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 127.8019
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 654.8456
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0.943
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 29.571
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1304932
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 78294.508
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 195987.029

## PRESIÓN_GAS
domingo, 26 de Julio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
26/07/2026 00:00 | 792.8 | 2970.14 | 7234.462 | 7234.462 | 4474.7 | 516.81 | 7704 | 23160 | 4250.827 | 3821.3024 | 4240.0569 | 4242.5468 | 6643.219 | 5738.993
26/07/2026 01:00 | 792.1 | 2968.7 | 7363.229 | 7363.229 | 4474.7 | 516.81 | 7984 | 23206 | 4279.4464 | 3875.5966 | 4268.1266 | 4270.2285 | 6643.612 | 5738.848
26/07/2026 02:00 | 792.8 | 2978.57 | 7535.338 | 7535.338 | 4474.7 | 516.81 | 8233 | 22990 | 4340.6894 | 3995.7267 | 4329.5658 | 4331.5395 | 6643.612 | 5738.567
26/07/2026 03:00 | 792.8 | 2976.94 | 7719.067 | 7719.067 | 4474.7 | 517.79 | 8451 | 23157 | 4389.0949 | 4074.4003 | 4377.6573 | 4379.3338 | 6643.219 | 5738.327
26/07/2026 04:00 | 793.1 | 2977.99 | 7891.175 | 7891.175 | 4474.7 | 516.81 | 8655 | 23290 | 4408.1745 | 4131.1679 | 4396.5011 | 4398.5813 | 6643.219 | 5738.189
26/07/2026 05:00 | 792.9 | 2980.38 | 8039.414 | 8039.414 | 4481.6 | 513.87 | 8731 | 23206 | 4388.2705 | 4081.8202 | 4376.4797 | 4378.5766 | 6642.827 | 5738.007
26/07/2026 06:00 | 792.9 | 2979 | 8108.195 | 8108.195 | 4478.1 | 517.79 | 8708 | 23217 | 4378.8482 | 4064.2719 | 4367.6464 | 4370.0344 | 6642.827 | 5737.843
26/07/2026 07:00 | 792.8 | 2976.66 | 8221.573 | 8221.573 | 4480.2 | 515.83 | 8592 | 22709 | 4349.4049 | 4021.9909 | 4338.2026 | 4340.5143 | 6640.079 | 5737.755
26/07/2026 08:00 | 791.9 | 2977.35 | 8245.4414 | 8245.4414 | 4478.4 | 516.81 | 8482 | 22704 | 4282.3909 | 3897.7382 | 4271.0712 | 4273.3646 | 6640.864 | 5737.892
26/07/2026 09:00 | 790.1 | 2977.84 | 8189.2235 | 8189.2235 | 4477.3 | 516.81 | 8372 | 22770 | 4205.1307 | 3789.6209 | 4193.9285 | 4196.3745 | 6642.042 | 5745.809
26/07/2026 10:00 | 790 | 2978.68 | 8122.955 | 8122.955 | 4476.3 | 517.79 | 8261 | 22630 | 4167.3248 | 3723.4313 | 4156.0443 | 4158.9611 | 6642.827 | 5776.525
26/07/2026 11:00 | 790.7 | 2978.89 | 8087.4664 | 8087.4664 | 4477.9 | 513.87 | 8151 | 22759 | 4147.303 | 3687.8635 | 4135.63 | 4140.5784 | 6644.005 | 5780.792
26/07/2026 12:00 | 792.1 | 2974.92 | 8039.414 | 8039.414 | 4482.6 | 512.89 | 8088 | 22649 | 4111.0282 | 3627.4452 | 4098.9234 | 4105.6518 | 6642.434 | 5781.434
26/07/2026 13:00 | 793.1 | 2976.72 | 7968.435 | 7968.435 | 4470.6 | 515.83 | 8029 | 22680 | 4108.0841 | 3579.7462 | 4101.868 | 4106.517 | 6644.397 | 5781.421
26/07/2026 14:00 | 881 | 2974.89 | 7960.898 | 7960.898 | 4474.6 | 516.81 | 7972 | 22666 | 4151.1898 | 3664.7796 | 4145.0519 | 4149.5536 | 6641.649 | 5781.346
26/07/2026 15:00 | 792.7 | 2975.9 | 7960.5835 | 7960.5835 | 4477.9 | 517.79 | 7946 | 22691 | 4155.0765 | 3686.6859 | 4149.3705 | 4153.3382 | 6641.649 | 5782.315
26/07/2026 16:00 | 792.1 | 2990.66 | 7969.063 | 7969.063 | 4474.4 | 517.79 | 7920 | 22600 | 4173.2135 | 3749.5773 | 4161.7366 | 4165.6654 | 6641.649 | 5782.881
26/07/2026 17:00 | 792.7 | 2990.66 | 7979.427 | 7979.427 | 4474.1 | 517.79 | 7847 | 22653 | 4166.3825 | 3733.678 | 4155.2593 | 4158.3122 | 6641.257 | 5683.85
26/07/2026 18:00 | 791.2 | 2974.72 | 7987.593 | 7987.593 | 4476.4 | 517.79 | 7697 | 22673 | 4181.34 | 3756.8794 | 4169.981 | 4172.6936 | 6640.864 | 5394.339
26/07/2026 19:00 | 792.3 | 2977.67 | 8000.156 | 8000.156 | 4474.7 | 519.75 | 7547 | 22635 | 4184.0488 | 3754.2884 | 4172.7291 | 4175.3971 | 6641.257 | 4641.163
26/07/2026 20:00 | 791.8 | 2971.02 | 7984.453 | 7984.453 | 4467.8 | 518.77 | 7322 | 22815 | 4154.1343 | 3699.5231 | 4142.8928 | 4145.1202 | 6642.434 | 4127.105
26/07/2026 21:00 | 792.7 | 2970.69 | 7950.533 | 7950.533 | 4474.7 | 516.81 | 7133 | 22734 | 4155.9005 | 3706.2362 | 4144.8558 | 4146.9581 | 6639.686 | 3782.905
26/07/2026 22:00 | 792.8 | 2969.97 | 7955.2444 | 7955.2444 | 4474.7 | 516.81 | 7004 | 22836 | 4190.0554 | 3756.2908 | 4179.4029 | 4181.0199 | 6640.471 | 4224.644
26/07/2026 23:00 | 792.7 | 2970.87 | 7975.345 | 7975.345 | 4474.7 | 516.81 | 7048 | 22788 | 4223.0323 | 3813.4117 | 4211.9873 | 4213.8919 | 6640.471 | 4248.77

## TEMP_AMB
domingo, 26 de Julio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
26/07/2026 00:00 | 18.5 | 23.93 | 23.93 | 22.9 | 22.9 | 19.94 | 19.94 | 22.1 | 35.94 | 22 | 22 | 22.87 | 22.8333 | 21.4027 | 25.88
26/07/2026 01:00 | 20 | 23.79 | 23.79 | 23.1 | 23.1 | 19.53 | 19.53 | 21.6 | 35.78 | 21.9 | 21.8 | 23.1 | 22.2667 | 21.2933 | 25.51
26/07/2026 02:00 | 230.1 | 23.67 | 23.67 | 22.2 | 22.2 | 19.55 | 19.55 | 21.1 | 35.62 | 21.6 | 21.6 | 22.57 | 21.9667 | 20.9279 | 25.15
26/07/2026 03:00 | 19.4 | 23.28 | 23.28 | 22.2 | 22.2 | 19.61 | 19.61 | 20.8 | 35.45 | 21.1 | 21.2 | 22.23 | 21.8333 | 20.5737 | 24.78
26/07/2026 04:00 | 18.1 | 23.11 | 23.11 | 22.3 | 22.3 | 19.55 | 19.55 | 21.1 | 35.36 | 20.8 | 21.3 | 22.15 | 21.7667 | 20.6499 | 24.78
26/07/2026 05:00 | 18.4 | 23.06 | 23.06 | 22.5 | 22.5 | 19.48 | 19.48 | 21.4 | 35.42 | 21 | 21 | 22.3299 | 22.2333 | 20.6058 | 24.78
26/07/2026 06:00 | 17.3 | 23.11 | 23.11 | 22.6 | 22.6 | 19.26 | 19.26 | 21.5 | 35.46 | 20.2 | 20 | 22.89 | 22.5333 | 20.7674 | 25.51
26/07/2026 07:00 | 17.9 | 23.16 | 23.16 | 22.8 | 22.8 | 18.7 | 18.7 | 21.6 | 35.44 | 20.4 | 20.3 | 22.8 | 22.3333 | 21.1297 | 25.51
26/07/2026 08:00 | 20 | 24.5 | 24.5 | 22.9 | 22.9 | 19.47 | 19.47 | 22.2 | 36.2 | 21.9 | 22.5 | 22.81 | 22.6 | 21.5794 | 25.88
26/07/2026 09:00 | 24 | 26.44 | 26.44 | 23.7 | 23.7 | 20.54 | 20.54 | 22.6 | 37.86 | 24.3 | 24.6 | 23.14 | 22.8453 | 22.9664 | 31.74
26/07/2026 10:00 | 26.4 | 27.22 | 27.22 | 25.3 | 25.3 | 21.75 | 21.75 | 23.9 | 38.93 | 25.1 | 26.5 | 23.55 | 23.5 | 25.0561 | 33.2
26/07/2026 11:00 | 27.4 | 27.83 | 27.83 | 26.5 | 26.5 | 22.72 | 22.72 | 24.3 | 39.8 | 25 | 26.8 | 24.31 | 23.8333 | 24.465 | 31.37
26/07/2026 12:00 | 29 | 28.75 | 28.75 | 25.3 | 25.3 | 23.73 | 23.73 | 23.9 | 41.17 | 25.3 | 27.2 | 24.52 | 24.2333 | 24.8022 | 31.74
26/07/2026 13:00 | 28.3 | 29.29 | 29.29 | 24.6 | 24.6 | 24.43 | 24.43 | 23.8 | 41.9 | 25.1 | 27.4 | 24.98 | 24 | 24.4148 | 32.84
26/07/2026 14:00 | 27.3 | 29.68 | 29.68 | 24.3 | 24.3 | 24.59 | 24.59 | 24 | 42.57 | 25 | 27.1 | 24.59 | 24.3333 | 24.1006 | 33.2
26/07/2026 15:00 | 26 | 30.32 | 30.32 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 42.48 | 25.1 | 26.2 | 24.4899 | 24.0333 | 24.4409 | 33.2
26/07/2026 16:00 | 25.5 | 29.96 | 29.96 | 24.4 | 24.4 | 23.87 | 23.87 | 23.3 | 40.08 | 24.4 | 25 | 24.5 | 23.8667 | 23.671 | 33.2
26/07/2026 17:00 | 24.8 | 29.6 | 29.6 | 24.3 | 24.3 | 23.61 | 23.61 | 22.5 | 39.57 | 23.6 | 23.4 | 24.13 | 23.8 | 23.3729 | 32.1
26/07/2026 18:00 | 23 | 27.61 | 27.61 | 23.2 | 23.2 | 22.55 | 22.55 | 22.2 | 38.79 | 22.3 | 22.7 | 23.31 | 23.7667 | 22.2207 | 28.81
26/07/2026 19:00 | 21.1 | 25.91 | 25.91 | 22.8 | 22.8 | 22.26 | 22.26 | 22.1 | 37.34 | 21.8 | 22.5 | 23.9 | 23.9 | 21.7118 | 28.08
26/07/2026 20:00 | 20.6 | 24.6 | 24.6 | 22.4 | 22.4 | 22.15 | 22.15 | 22.1 | 36.68 | 21.4 | 22.4 | 23.62 | 23.8 | 21.4669 | 27.71
26/07/2026 21:00 | 20.3 | 24.42 | 24.42 | 22.6 | 22.6 | 21.74 | 21.74 | 22.1 | 36.59 | 21.5 | 22.3 | 23.22 | 23.4333 | 21.7108 | 27.34
26/07/2026 22:00 | 20.3 | 24.06 | 24.06 | 22.6 | 22.6 | 21.6 | 21.6 | 22.1 | 36.25 | 21.3 | 22.3 | 23.18 | 23.2 | 21.6777 | 26.98
26/07/2026 23:00 | 20.7 | 23.9 | 23.9 | 23.3 | 23.3 | 21.38 | 21.38 | 22 | 36.11 | 21.4 | 22.3 | 23.04 | 22.9333 | 21.7299 | 26.25

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 26 de Julio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
26/07/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 26/07/2026 06:00 | 27/07/2026 06:00
26/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 26/07/2026 06:00 | 27/07/2026 06:00
26/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 26/07/2026 06:00 | 27/07/2026 06:00
26/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 26/07/2026 06:00 | 27/07/2026 06:00
26/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 26/07/2026 06:00 | 27/07/2026 06:00
26/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 26/07/2026 06:00 | 27/07/2026 06:00
26/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 4533.83 | 26/07/2026 06:00 | 27/07/2026 06:00
26/07/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1349.932 | 26/07/2026 06:00 | 27/07/2026 06:00
26/07/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 302.99 | 26/07/2026 06:00 | 27/07/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 26 de Julio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
26/07/2026 | 00:30 | 22 | 34.71 | 13.06 | 21.9905 |  |  | 6.1 | 8.22 | 9.6717 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 4.4 | 7.4836 |  |  |  | 8.6211 | 7.3051 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
26/07/2026 | 01:00 | 22 | 34.71 | 10.85 | 21.9905 |  |  | 5.2 | 7.9 | 9.4413 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 4.4 | 6.9839 |  |  |  | 9.0109 | 7.6324 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
26/07/2026 | 01:30 | 23 | 34.73 | 11.7 | 21.9905 |  |  | 5.09 | 8.11 | 9.3478 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 4.4 | 4.7516 |  |  |  | 8.292 | 7.0335 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
26/07/2026 | 02:00 | 23 | 34.74 | 10.47 | 21.9905 |  |  | 5.35 | 8.35 | 9.869 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 4.4 | 3.2122 |  |  |  | 8.1783 | 6.4993 | 416.8979 | 426.5186 | 426.5186 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
26/07/2026 | 02:30 | 23 | 34.72 | 12.48 | 21.9905 |  |  | 5.16 | 9.71 | 9.9533 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 4.4 | 1.2087 |  |  |  | 9.4229 | 9.1209 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
26/07/2026 | 03:00 | 23 | 34.77 | 11.43 | 21.9905 |  |  | 4.75 | 8.01 | 9.4956 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 4.4 | 2.1984 |  |  |  | 8.815 | 8.4419 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
26/07/2026 | 03:30 | 23 | 34.78 | 11.83 | 21.9905 |  |  | 4.58 | 7.28 | 9.0335 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 4.4 | 1.732 |  |  |  | 8.5385 | 8.4069 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
26/07/2026 | 04:00 | 23 | 34.76 | 11.65 | 21.9905 |  |  | 4.83 | 8.29 | 8.4075 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 4.4 | 1.1406 |  |  |  | 8.1985 | 8.3654 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
26/07/2026 | 04:30 | 23 | 34.71 | 12.16 | 21.9905 |  |  | 2.99 | 7.44 | 7.6566 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 4.4 | 5.5571 |  |  |  | 7.6677 | 7.7273 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
26/07/2026 | 05:00 | 23 | 34.69 | 11.75 | 21.9905 | 0 | 0 | 3.7 | 7.74 | 7.9043 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 6.4857 | 0 | 0 | 0 | 7.7336 | 7.9712 | 416.8979 | 429.7255 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 0 | 0.0075
26/07/2026 | 05:30 | 23 | 34.73 | 11.59 | 21.9905 | 0 | 0 | 4.97 | 7.09 | 7.6471 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.7647 | 0 | 0 | 0 | 8.0311 | 7.3758 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 0 | 0.187
26/07/2026 | 06:00 | 23 | 34.73 | 13.63 | 21.9905 | 0 | 0.04 | 5.17 | 7.09 | 7.8529 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.57053 | 4.6784 | 4.6784 | 3.2889 | 3.2889 | 0 | 0 | 0 | 2.3498 | 2.2498 | 0 | 0 | 0 | 8.1495 | 7.2841 | 416.8979 | 426.5186 | 426.5186 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 0 | 7.729
26/07/2026 | 06:30 | 22 | 34.7 | 12.63 | 21.9905 | 4.22 | 2.64 | 5.19 | 7.46 | 7.9524 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 0.04 | 0.04 | 21.09 | 10 | 10 | 91.7093 | 125.4342 | 125.4342 | 69.8937 | 69.8937 | 0 | 21 | 0.0065 | 0.80334 | 0.70334 | 20.1062 | 6.9053 | 10.4758 | 7.3171 | 6.7178 | 416.8979 | 426.5186 | 426.5186 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 16 | 242.0595
26/07/2026 | 07:00 | 22 | 34.73 | 13.46 | 21.9905 | 59.76 | 15.72 | 5.06 | 6.51 | 7.8755 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 12.98 | 12.98 | 222.92 | 10 | 10 | 396.2987 | 392.1431 | 392.1431 | 188.1809 | 188.1809 | 0.00391 | 167 | 29.192 | 1.9216 | 1.6216 | 189.0374 | 105.4784 | 186.7819 | 7.6356 | 6.7247 | 416.8979 | 426.5186 | 426.5186 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 162 | 598.1585
26/07/2026 | 07:30 | 23 | 34.73 | 13.54 | 21.9905 | 173.17 | 32.67 | 4.94 | 5.38 | 7.4593 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 223.09 | 223.09 | 495.77 | 10 | 10 | 709.2387 | 675.6405 | 675.6405 | 309.9384 | 309.9384 | 5.221 | 310 | 268.1 | 1.958 | 1.5795 | 460.2688 | 359.2566 | 512.1034 | 7.1283 | 5.8228 | 416.8979 | 423.3117 | 426.5186 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 317 | 755.1195
26/07/2026 | 08:00 | 23 | 34.69 | 12.98 | 21.9905 | 293.91 | 44.49 | 5.22 | 4.13 | 6.8551 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 462.48 | 462.48 | 764.15 | 10 | 10 | 812.7928 | 850.4418 | 850.4418 | 426.3555 | 426.3555 | 27.8918 | 453 | 627.225 | 1.7847 | 1.5847 | 726.5835 | 649.629 | 763.3527 | 6.8693 | 5.8213 | 416.8979 | 426.5186 | 426.5186 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 456 | 813.85
26/07/2026 | 08:30 | 22 | 34.7 | 13.45 | 19.361 | 418.42 | 444.73 | 6.1 | 6.1 | 4.6406 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 709.74 | 709.74 | 843.54 | 9 | 9 | 829.194 | 880.5902 | 880.5902 | 534.291 | 534.291 | 70.377 | 579 | 779.025 | 1.8991 | 1.7991 | 838.8835 | 815.3884 | 829.9862 | 4.7602 | 3.9431 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 581 | 843.8255
26/07/2026 | 09:00 | 22 | 34.69 | 14.38 | 19.361 | 532.92 | 555.95 | 6.35 | 8.51 | 4.7872 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 841.81 | 841.81 | 868.69 | 9 | 9 | 838.3984 | 894.9941 | 894.9941 | 632.7016 | 632.7016 | 96.8621 | 689 | 833.25 | 2.53 | 2.43 | 857.5309 | 832.7368 | 860.9432 | 4.3615 | 3.7838 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 697 | 852.279
26/07/2026 | 09:30 | 23 | 34.67 | 12.12 | 19.361 | 632.75 | 655.68 | 6.73 | 9.92 | 4.118 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 851.43 | 851.43 | 881.92 | 10 | 10 | 842.9074 | 899.1607 | 899.1607 | 717.5708 | 717.5708 | 127.4408 | 790 | 859.75 | 2.7846 | 2.5053 | 873.1098 | 839.3449 | 877.6283 | 3.2207 | 2.3992 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 799 | 852.213
26/07/2026 | 10:00 | 23 | 34.67 | 12.23 | 19.361 | 724.58 | 745.46 | 6.98 | 9.67 | 4.509 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 854.95 | 854.95 | 880.69 | 11 | 10 | 842.7866 | 894.336 | 894.336 | 784.8478 | 784.8478 | 135.0294 | 872 | 874 | 2.9818 | 2.6846 | 875.0974 | 834.8191 | 881.151 | 3.2081 | 2.4874 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 866 | 848.024
26/07/2026 | 10:30 | 23 | 34.89 | 13.53 | 19.361 | 809.13 | 819.38 | 7.01 | 8.76 | 4.9289 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 851 | 851 | 881.23 | 11 | 10 | 844.9784 | 889.3658 | 889.3658 | 837.1722 | 837.1722 | 216.5268 | 927 | 874.75 | 3.4026 | 2.8818 | 870.2031 | 835.2274 | 877.3484 | 3.6797 | 3.4836 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 933 | 842.8845
26/07/2026 | 11:00 | 23 | 35.05 | 12.99 | 19.361 | 872.38 | 884.09 | 7.43 | 8.15 | 4.8793 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 842.7 | 842.7 | 875.31 | 11 | 10 | 848.9967 | 883.8382 | 883.8382 | 870.8422 | 870.8422 | 287.8639 | 979 | 866.5 | 4.3959 | 3.4026 | 864.9076 | 825.0834 | 869.8562 | 3.7623 | 3.7726 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 975 | 837.514
26/07/2026 | 11:30 | 23 | 34.89 | 12.83 | 19.361 | 922.72 | 929.28 | 6.88 | 8.28 | 5.3719 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 836.07 | 836.07 | 871.46 | 11 | 11 | 848.7319 | 882.3344 | 882.3344 | 887.084 | 887.084 | 243.5165 | 997 | 863.5 | 4.3871 | 3.8793 | 863.1031 | 827.5069 | 864.4949 | 4.4937 | 4.6666 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 992 | 836.0675
26/07/2026 | 12:00 | 23 | 34.81 | 12.39 | 19.361 | 953.04 | 956.31 | 8.06 | 8.28 | 5.5922 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 837.57 | 837.57 | 870.31 | 11 | 10 | 854.6338 | 882.2501 | 882.2501 | 880.5496 | 880.5496 | 260.0958 | 1040 | 859.5 | 2.5364 | 2.8365 | 866.7384 | 832.6004 | 859.5543 | 4.8036 | 5.0636 | 416.8979 | 426.5186 | 426.5186 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 999 | 835.8435
26/07/2026 | 12:30 | 23 | 34.81 | 12.09 | 19.361 | 965.81 | 966.29 | 8.32 | 8.56 | 6.3301 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 838.53 | 838.53 | 870.85 | 11 | 10 | 860.5901 | 883.9162 | 883.9162 | 855.0042 | 855.0042 | 231.791 | 1022 | 853.75 | 5.5553 | 2.9833 | 873.2075 | 834.0523 | 860.3767 | 5.3191 | 5.3379 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 983 | 842.394
26/07/2026 | 13:00 | 23 | 34.78 | 13.56 | 19.361 | 951.58 | 950.97 | 8.38 | 9.29 | 6.4692 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 843.77 | 843.77 | 872.61 | 10 | 10 | 866.9324 | 892.9752 | 892.9752 | 816.0631 | 816.0631 | 368.8703 | 982 | 857.75 | 7.0407 | 9.5668 | 880.2617 | 832.9844 | 861.8825 | 5.8153 | 5.6242 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 953 | 845.5
26/07/2026 | 13:30 | 23 | 34.79 | 13.26 | 19.361 | 917.71 | 908.94 | 8.61 | 8.74 | 6.5361 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 848.15 | 848.15 | 883.15 | 11 | 10 | 870.358 | 899.1986 | 899.1986 | 758.5778 | 758.5778 | 512.7685 | 922 | 857.25 | 9.0337 | 10.6149 | 872.6534 | 841.6092 | 867.2797 | 6.1222 | 6.0108 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 902 | 848.1165
26/07/2026 | 14:00 | 23 | 34.78 | 12.39 | 19.361 | 866.09 | 844.58 | 8.14 | 8.53 | 6.5198 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 854.69 | 854.69 | 887.54 | 11 | 9 | 868.3533 | 901.431 | 901.431 | 683.8375 | 683.8375 | 927.0263 | 854 | 861.75 | 5.4412 | 11.7046 | 872.6028 | 850.5754 | 873.3575 | 6.3659 | 6.0789 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 840 | 845.3955
26/07/2026 | 14:30 | 22 | 34.75 | 13.7 | 19.361 | 788.97 | 761.49 | 7.76 | 8.16 | 6.5918 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 853.07 | 853.07 | 881.5 | 9 | 9 | 859.0468 | 898.5191 | 898.5191 | 595.36 | 595.36 | 817.71 | 763 | 864.5 | 7.0951 | 11.3524 | 880.1944 | 848.046 | 874.2733 | 6.2483 | 6.3809 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 758 | 828.94
26/07/2026 | 15:00 | 22 | 34.79 | 13.69 | 19.361 | 702.9 | 657.94 | 7.17 | 7.62 | 6.4188 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 850.89 | 850.89 | 868.5 | 10 | 9 | 835.7411 | 881.0805 | 881.0805 | 493.2688 | 493.2688 | 510.3645 | 660 | 862.25 | 8.1272 | 11.3406 | 859.8917 | 839.5367 | 865.6248 | 6.2985 | 6.266 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 666 | 789.2735
26/07/2026 | 15:30 | 23 | 34.75 | 13.66 | 19.361 | 597.45 | 546.19 | 6.94 | 7.75 | 5.865 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 839.64 | 839.64 | 823.14 | 10 | 10 | 799.3274 | 832.7754 | 832.7754 | 378.3936 | 378.3936 | 436.9158 | 551 | 852 | 8.4708 | 11.0289 | 832.7679 | 818.7833 | 836.5893 | 5.6947 | 5.9489 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 553 | 708.1825
26/07/2026 | 16:00 | 23 | 34.74 | 13.73 | 19.361 | 468.31 | 436.45 | 6.89 | 8.58 | 5.822 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 801.92 | 801.92 | 703.5 | 9 | 9 | 621.0214 | 656.101 | 656.101 | 253.73 | 253.73 | 586.6453 | 432 | 819.25 | 7.1026 | 11.0228 | 735.5879 | 741.406 | 777.3956 | 5.9425 | 6.1326 | 416.8979 | 426.5186 | 426.5186 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 429 | 546.855
26/07/2026 | 16:30 | 23 | 34.72 | 12.01 | 19.222 | 178.59 | 319.63 | 8.09 | 9.19 | 5.1558 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 634 | 634 | 449.21 | 9 | 8 | 282.8127 | 352.9576 | 352.9576 | 139.083 | 139.083 | 629.2542 | 293 | 751.975 | 9.104 | 11.8758 | 475.2432 | 502.5102 | 669.6781 | 4.9995 | 5.3115 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 288 | 163.5375
26/07/2026 | 17:00 | 23 | 34.75 | 13.64 | 19.222 | 64.94 | 39.07 | 8.33 | 8.86 | 5.5066 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 369.3 | 369.3 | 183.85 | 9 | 9 | 52.2987 | 75.4891 | 75.4891 | 38.5003 | 38.5003 | 428.5247 | 139 | 618.1 | 9.325 | 11.4589 | 210.9914 | 226.5616 | 384.0618 | 5.1381 | 5.4732 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 143 | 8.597
26/07/2026 | 17:30 | 23 | 34.8 | 14.37 | 19.222 | 26.38 | 21.52 | 8.16 | 8.42 | 5.9624 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 121.65 | 121.65 | 3 | 8 | 9 | 0.18885 | 0.2611 | 0.2611 | 0 | 0 | 255.2538 | 8 | 287.9 | 10.1051 | 9.9613 | 26.7179 | 28.4603 | 71.1538 | 5.7762 | 5.9392 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 6 | 0.097
26/07/2026 | 18:00 | 23 | 34.81 | 11.28 | 19.222 | 1.63 | 5.21 | 7.54 | 9.12 | 5.7781 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 0.99 | 0.99 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6586 | 0 | 30.0452 | 10.4604 | 11.6843 | 0 | 0 | 0 | 5.668 | 5.9487 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 0 | 0.037
26/07/2026 | 18:30 | 23 | 34.77 | 12.18 | 19.222 | 0 | 0.18 | 8.59 | 8.35 | 5.693 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6286 | 0 | 0 | 9.0238 | 10.8346 | 0 | 0 | 0 | 5.9214 | 6.2096 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 0 | 0.072
26/07/2026 | 19:00 | 23 | 34.79 | 11.73 | 19.222 | 0 | 0 | 8.23 | 7.87 | 5.4235 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8192 | 0 | 0 | 7.0377 | 9.8134 | 0 | 0 | 0 | 5.7861 | 6.1773 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 0 | 0.0245
26/07/2026 | 19:30 | 23 | 34.76 | 11.57 | 19.222 | 0 | 0 | 7.57 | 7.92 | 5.1114 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07955 | 0 | 0 | 4.625 | 8.7107 | 0 | 0 | 0 | 5.2547 | 5.5604 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397 | 0 | 0.098
26/07/2026 | 20:00 | 23 | 34.73 | 11.04 | 19.222 |  |  | 7.26 | 8.35 | 4.8901 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 5.1872 | 6.9038 |  |  |  | 5.3518 | 5.6784 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
26/07/2026 | 20:30 | 23 | 34.76 | 12.23 | 19.222 |  |  | 6.98 | 7.32 | 4.6765 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 5.0412 | 6.1345 |  |  |  | 4.9831 | 5.1587 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
26/07/2026 | 21:00 | 23 | 34.73 | 12.55 | 19.222 |  |  | 6.75 | 8.15 | 4.5562 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.84 |  |  |  | 6 | 8 | [8 empty] | 3.6805 | 5.9102 |  |  |  | 4.6802 | 5.017 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
26/07/2026 | 21:30 | 23 | 34.75 | 12.6 | 19.222 |  |  | 7.25 | 7.89 | 4.0192 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 2.5478 | 4.6253 |  |  |  | 4.0766 | 4.3194 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
26/07/2026 | 22:00 | 23 | 34.74 | 11.75 | 19.222 |  |  | 6.85 | 8.36 | 3.9977 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 1.4511 | 3.0419 |  |  |  | 4.0498 | 4.2564 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
26/07/2026 | 22:30 | 22 | 34.73 | 12.42 | 19.222 |  |  | 5.74 | 7.82 | 3.6442 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 1.1597 | 1.4632 |  |  |  | 3.5718 | 3.839 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
26/07/2026 | 23:00 | 22 | 34.74 | 12.36 | 19.222 |  |  | 5.94 | 8.6 | 3.6971 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 0.88818 | 0.92001 |  |  |  | 3.6296 | 3.6101 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
26/07/2026 | 23:30 | 23 | 34.76 | 8.9 | 19.222 |  |  | 6.02 | 8.93 | 3.8836 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 0.9341 | 0.92611 |  |  |  | 3.4003 | 3.471 | 416.8979 | 426.5186 | 429.7255 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397
27/07/2026 | 00:00 | 23 | 34.74 | 11.53 | 19.222 |  |  | 6.13 | 8.87 | 3.9297 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 1.561 | 1.2779 |  |  |  | 3.298 | 3.721 | 420.1048 | 429.7255 | 426.5186 | 362.3804 | 0 | 262.4716 | 294.3607 | 269.0635 | 283.7397

## CALOR_ÚTIL
domingo, 26 de Julio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
26/07/2026 | 00:30 | 28 | 8.8 | 58.49 | 116.96 | 71.2408 | 276.13 | 149.97 | 709.5908
26/07/2026 | 01:00 | 28 | 8.84 | 48.63 | 117.31 | 71.2408 | 252.94 | 154.55 | 681.5108
26/07/2026 | 01:30 | 29 | 8.85 | 57.68 | 117.36 | 71.2408 | 262.45 | 162.34 | 708.9208
26/07/2026 | 02:00 | 29 | 8.91 | 51.61 | 117.41 | 71.2408 | 271.94 | 150.92 | 701.0308
26/07/2026 | 02:30 | 30 | 8.9 | 63.45 | 118.09 | 71.2408 | 273.02 | 163.67 | 728.3708
26/07/2026 | 03:00 | 30 | 9.08 | 58.08 | 118.03 | 71.2408 | 265.73 | 166.91 | 719.0708
26/07/2026 | 03:30 | 30 | 9.08 | 55.29 | 120.51 | 71.2408 | 273.86 | 175.93 | 735.9108
26/07/2026 | 04:00 | 30 | 8.81 | 54.49 | 120.42 | 71.2408 | 277.66 | 173.73 | 736.3508
26/07/2026 | 04:30 | 28 | 8.8 | 51.78 | 120.53 | 71.2408 | 275.98 | 172.2 | 728.5308
26/07/2026 | 05:00 | 28 | 9.07 | 50.02 | 120.71 | 71.2408 | 266.59 | 166.01 | 711.6408
26/07/2026 | 05:30 | 27 | 9.08 | 51.98 | 121.42 | 71.2408 | 299.44 | 172.23 | 752.3908
26/07/2026 | 06:00 | 27 | 9.09 | 61.11 | 121.28 | 71.2408 | 302.68 | 167.96 | 760.3608
26/07/2026 | 06:30 | 27 | 9.08 | 58.83 | 117.24 | 71.2408 | 268.49 | 175.69 | 727.5708
26/07/2026 | 07:00 | 27 | 9.01 | 62.71 | 116.72 | 71.2408 | 287.76 | 154.46 | 728.9008
26/07/2026 | 07:30 | 28 | 9.01 | 59.21 | 118.7 | 71.2408 | 292.48 | 165.16 | 743.8008
26/07/2026 | 08:00 | 28 | 8.9 | 56.78 | 116.3 | 71.2408 | 295.32 | 158.17 | 734.7108
26/07/2026 | 08:30 | 27 | 8.9 | 59.64 | 120.13 | 71.6981 | 270.2 | 169.9 | 727.4681
26/07/2026 | 09:00 | 27 | 9 | 63.8 | 117.06 | 71.6981 | 283.01 | 165.28 | 736.8481
26/07/2026 | 09:30 | 30 | 9 | 57.4 | 120.25 | 71.6981 | 265.07 | 159.06 | 712.4781
26/07/2026 | 10:00 | 30 | 9.4 | 57.89 | 120.25 | 71.6981 | 257.27 | 169.49 | 715.9981
26/07/2026 | 10:30 | 29 | 9.46 | 55.55 | 118.65 | 71.6981 | 197.14 | 171.18 | 652.6781
26/07/2026 | 11:00 | 29 | 9.08 | 53.34 | 119.93 | 71.6981 | 156.6 | 160.34 | 599.9881
26/07/2026 | 11:30 | 30 | 9.04 | 60.59 | 119.74 | 71.6981 | 249.15 | 149.52 | 689.7381
26/07/2026 | 12:00 | 30 | 9.25 | 58.53 | 120.51 | 71.6981 | 346.91 | 149.1 | 785.9981
26/07/2026 | 12:30 | 29 | 9.25 | 52.38 | 119.38 | 71.6981 | 283.29 | 164.38 | 729.3781
26/07/2026 | 13:00 | 29 | 8.91 | 58.76 | 121.3 | 71.6981 | 300.17 | 161.41 | 751.2481
26/07/2026 | 13:30 | 29 | 8.91 | 57.11 | 119.72 | 71.6981 | 281.92 | 160.58 | 728.9381
26/07/2026 | 14:00 | 29 | 8.99 | 53.36 | 121.21 | 71.6981 | 263.72 | 160.66 | 708.6381
26/07/2026 | 14:30 | 28 | 8.98 | 60.61 | 120.27 | 71.6981 | 257.38 | 148.46 | 695.3981
26/07/2026 | 15:00 | 28 | 9.26 | 60.52 | 121.65 | 71.6981 | 297.11 | 145.29 | 733.5281
26/07/2026 | 15:30 | 30 | 9.25 | 59.88 | 118.53 | 71.6981 | 305.15 | 164.64 | 759.1481
26/07/2026 | 16:00 | 30 | 9.27 | 60.15 | 118.95 | 71.6981 | 306.88 | 172.21 | 769.1581
26/07/2026 | 16:30 | 29 | 9.27 | 52.82 | 118.56 | 73.3683 | 260.41 | 162.24 | 705.6683
26/07/2026 | 17:00 | 29 | 9.3 | 60 | 118.45 | 73.3683 | 271.39 | 160.25 | 721.7583
26/07/2026 | 17:30 | 29 | 9.31 | 63.21 | 117.47 | 73.3683 | 281.2 | 164.34 | 737.8983
26/07/2026 | 18:00 | 29 | 9.09 | 49.63 | 121.11 | 73.3683 | 281.68 | 147.78 | 711.6583
26/07/2026 | 18:30 | 29 | 9.08 | 56.24 | 121.63 | 73.3683 | 282.14 | 146.09 | 717.5483
26/07/2026 | 19:00 | 29 | 8.96 | 54.2 | 124.32 | 73.3683 | 330.6 | 167.62 | 788.0683
26/07/2026 | 19:30 | 30 | 8.95 | 57.8 | 120.27 | 73.3683 | 271.74 | 161.81 | 723.9383
26/07/2026 | 20:00 | 30 | 9.24 | 55.17 | 120.41 | 73.3683 | 183.2 | 157.18 | 628.5683
26/07/2026 | 20:30 | 28 | 9.25 | 57.74 | 120.79 | 73.3683 | 270.14 | 146.25 | 705.5383
26/07/2026 | 21:00 | 28 | 9.08 | 59.24 | 120.81 | 73.3683 | 269.32 | 162.28 | 722.0983
26/07/2026 | 21:30 | 30 | 9.09 | 59.55 | 120.9 | 73.3683 | 257.89 | 167.18 | 717.9783
26/07/2026 | 22:00 | 30 | 9.18 | 55.55 | 120.79 | 73.3683 | 277.64 | 158.72 | 725.2483
26/07/2026 | 22:30 | 26 | 9.18 | 57.52 | 122.09 | 73.3683 | 293.59 | 156.05 | 737.7983
26/07/2026 | 23:00 | 26 | 9.35 | 57.22 | 120.67 | 73.3683 | 272.85 | 149.49 | 708.9483
26/07/2026 | 23:30 | 29 | 9.35 | 41.51 | 122.34 | 73.3683 | 265.86 | 147.73 | 689.1583
27/07/2026 | 00:00 | 29 | 9.06 | 53.75 | 122.5 | 73.3683 | 258.16 | 144.76 | 690.5983
EJEC MWh |  | 689 | 218 | 1360.4 | 2874.815 | 1730.4575 | 6545.625 | 3850.585 | 17268.8825

## FLUJOS
domingo, 26 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/07/2026 | 00:30 | 0 |  | 20.0091 | -27.4209 | -31.2162 | 20.201 |  | 43.9516 | -101.0839 | 53.6207 | 27.3052 | 26.8592 | -35.52 | -45.588 | 41.8 | 10.764 | -39.6 | 14.9544 | 51.6902 | 19.007 | 19.1539 | 32.0268 | 16.5189 | 4.859 | 8.095 |  |  | -65.11 | -64.96 |  | 35.52 | 44 | 24.613 | 0.263 | -54.8 | -54.24 | -39.11 | 55.45 | 55.69 | 18.1814 | -5.13 | 60.247 | 62.797 | 66.2639 | -51.286 | -53.2636 | 25.1557 | 31.8114 | 82.4965 | 83.3958 | 53.2737 | 41.4333 | -649.757 | 1.5992 | -11.5 | -11.5 | 60.6202 | 59.154 | -4.6695 |  | -94.1338 | 2.3126 | 7.1382 | 4.9204 | 701.4372 | 111.9113 | 111.4536 | -575.35 | 568.6428 |  | 1.5027 | 0 | 84.9859 | 31 | 32.47 | 59.79 | 82.82 | 17.8205 | 17.6865 | 52.713 | 53.105 | 48.1514 | -137.0944 | -137.0121 | 10.4489 |  | 21.1025 |  | 111.9 | 101.2 | -14.67 | 49.3813 | 47.7018 | 48.0505 | -53.5607 | -52.8345 | 103.8045 | -98.9449 | 114.0835 | 14.7775 | 66.4 | 34.18 | 38.4448 | 36.3327 | -28.6595 |  |  |  | -73.9282 |  | -15.7681 | -69.3 | -69.5 | 21.7337 | 41.4 | 47.82 | 56.48 | 41.39 | -5.2 | 59.551 | 73.9517 | -47.24 | -11.34 | 107.74 | 53.35 | 74.7273 | 73.5455 | 52.5308 | 50.6 | 211.9037 | 169.4844 | 164.1598 | 166.2235 | 75.3822 | 56.7511 | -28.841 | 591.0409 | 261.1523 | 5.0628 | 0 | -3.9687 | 17.801 | 0 | 23.6696 |  | -22.5899 | -23.7334 | -17.3871 | 0 | -15.01 |  | 11.4255 | -23.939 | -31.3349 | -30.3905 | 6.6673 | -54.1948 | 23.7113 | 17.3375 | 17.2829 |  | 32.4559 | 33.8461 | 32.7102 | -17.248 | -17.9178 | 163.2699 | -49.7995 | -50.1901 | 99.8704 | 100.9956 | 61.3138 | 15.17 | 3.9631 | 0.95 | -1.48 | 20.08 | 61.5555 |  | -1.784 | 4.401 |  | 52.35 | -100.3376 | -97.7039 |  | 78.2739 | 30.6 | -16.0705 | -0.5229 | 0 | 1.8513 |  |  | -14.8835 | -27.3627 | 19.1963 | 28.8542 | 54.07 | 55.9898 | -120.0304 | -21.1786 | 21.1236 | -48.0896 | 11.7168 | 10.5985 | 10.2426 | 13.4334 | 124.3578 | 124.8864 | 37.7 | -38.2814 | -255.8516 | 259.9331 | 278.5862 | -120.3234 | -118.0115 | -18.9943 | -8.0195 | 80.9915 | 81.845 | -67.3136 |  | 25.7538 | 26.347 | -60.332 | -60.6416 | 28.64 | 28.13 | 53.3 | 53.3 | 20.8382 | 29.52 | -439.3962 | 109.7035 | 109.3226 | 11.6 | 20 | -25.7 | -25 |  |  | -279.2155 | -229.2742 | 409.5406 | 210.1369 | 41.7118 | -205.3204 | 195.1704 | -332.4565 | -135.0907 | -195.6367 | 187.3949 | 184.2699 | 331.8834 | -393.6726 | 138.1618 | -257.0682 | 262.5804 | -10.5978 |  | 28 | 1.089 | 1.075 | -26.96 | 0.8 |  | -1.0819 | -19.7162 | -16.9909 | 7.2 | 49.786 | 50.886 | 11.0398 | 13.1843 | 54.2383 | 53.8969 | 53.1809 |  | -21.5 | 35.6082 | 6.78 |  | -8.796 | 46.1813 | 18.8159 | -9.2993 | -45.2778 | 6.276 | 36.9922 | 6.9 | -7.2 | 24.9489 | 41.8377
26/07/2026 | 01:00 | 0 |  | 19.5332 | -27.1392 | -31.1094 | 19.1565 |  | 41.9965 | -100.2759 | 51.3839 | 26.3332 | 25.5529 | -33.3 | -39.349 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 14.8525 | 52.0662 | 18.5849 | 18.5625 | 31.0041 | 16.3141 | 5.428 | 7.5828 |  |  | -61.78 | -61.86 |  | 33.3 | 37.4 | 24.883 | 0.262 | -46.47 | -46.44 | -49.89 | 46.57 | 46.93 | 17.6286 | -3.8179 | 56.6632 | 58.4094 | 67.224 | -45.3278 | -46.0945 | 6.6727 | 6.6939 | 81.3999 | 82.1659 | 27.6135 | 27.1765 | -606.8625 | -0.1142 | -10.7 | -10.7 | 53.104 | 51.7522 | -4.8961 |  | -88.5508 | 1.4018 | 6.6976 | 4.5158 | 664.8455 | 110.6906 | 111.5756 | -573.9487 | 536.9187 |  | 1.5867 | 0 | 79.6568 | 30 | 30.75 | 56.76 | 80.33 | 20.3657 | 20.4996 | 49.778 | 50.7991 | 43.3949 | -127.3934 | -126.639 | 10.2957 |  |  |  | 109.5 | 97.7 | -14.13 | 48.8787 | 47.8041 | 47.6566 | -56.1902 | -55.8541 | 97.3096 | -85.8936 | 106.2883 | 13.8162 | 63.19 | 32.71 | 37.0386 | 35.4538 | -28.08 |  |  |  | -66.0034 |  | -15.466 | -64.6 | -64.6 | 20.3439 | 39.6 | 44.22 | 54.14 | 39.39 | -4.35 | 58.6675 | 65.6887 | -46.65 | -11.17 | 104.23 | 51.81 | 66.6364 | 63.3636 | 52.4789 | 49.6091 | 204.6699 | 160.7943 | 155.6585 | 157.1161 | 101.5922 | 85.6939 | -26.84 | 583.019 | 297.2192 | 5.3297 | 0 | -3.9817 | -8.9738 | 0 | 39.567 |  | -37.7895 | -39.5453 | -44.0513 |  | -5.69 | 99.9 | 11.5391 | -6.5043 | -32.2166 | -30.976 | 8.4465 | -80.9375 | 45.3911 | 17.5384 | 17.3728 |  | 33.0391 | 33.0875 | 32.4337 | -21.0995 | -21.7693 | 160.0882 | -49.748 | -49.8422 | 93.2782 | 95.7445 | 58.3181 | 15.03 | 3.9631 | 0.8939 | -1.51 | 18.35 | 57.8287 |  | -2.135 | 4.357 |  | 52.55 | -96.2292 | -93.1278 | 16.22 | 81.6208 | 31 | -18.1559 | -4.3047 | -4.6219 | 1.7105 |  |  | -15.3881 | -28.8422 | 18.0949 | 30.0009 | 56.5838 | 57.2582 | -116.4945 | -20.3748 | 30.6111 | -53.1528 | 12.149 | 10.0906 | 9.7153 | 13.7203 | 124.4796 | 124.8416 | 46.5 | -46.4893 | -256.7444 | 256.9981 | 313.231 | -121.4882 | -119.4188 | -18.3686 | -7.0264 | 85.2826 | 85.1897 |  |  | 24.3006 | 24.7356 | -65.3588 | -64.4603 | 25.21 | 24.72 | 51.7 | 51.7 | 20.6331 | 27.92 | -435.6111 | 112.7979 | 112.4172 | 10.5 | 19.7 | -24.2 | -23.4 | 1.6802 | 1.3566 | -306.0655 | -263.2179 | 405.3484 | 203.6178 | 19.0717 | -202.398 | 197.9716 | -332.0718 | -136.0548 | -195.6179 | 187.9448 | 184.0407 | 337.6003 | -393.0577 | 139.4011 | -261.3886 | 263.5317 | -10.5978 |  | 26 | 1.211 | 1.214 | -26.16 | -0.88 |  | 0.7034 | -19.3927 | -18.2513 | 5.1 | 47.276 | 48.431 |  |  | 55.2104 | 55.0738 | 54.7757 |  | -18.8 | 35.7562 | 6.51 |  | -6.594 | 44.3175 | 18.1952 | -7.0551 | -43.7081 | 5.9301 | 36.0301 | 3.7 | -4.5 | 53.9456 | 12.0557
26/07/2026 | 01:30 | 0 |  | 19.2862 | -26.5184 | -31.5945 | 19.635 |  | 41.0664 | -97.6789 | 49.7686 | 25.4272 | 24.7044 | -33.3 | -39.677 | 35.2 | 18.216 | -34.1 | 14.9835 | 51.1326 | 18.3002 | 18.5472 | 31.0719 | 16.4442 | 5.1885 | 7.6818 |  |  | -61.28 | -61.51 |  | 33.3 | 37.4 | 23.322 | 0.259 | -44.71 | -44.76 | -50.93 | 44.9 | 45.33 | 16.7385 | -2.9529 | 0 | 85.0665 | 66.1713 | -44.3164 | -44.712 | 9.8718 | 8.4663 | 79.6351 | 80.8972 | 27.8784 | 26.9799 | -595.9569 | 3.0506 | -11.8 | -11.9 | 52.0635 | 50.3152 | -4.849 |  | -87.7312 | 1.7841 | 4.2993 | 4.1497 | 651.5395 | 105.4414 | 104.4343 | -567.1769 | 515.0878 |  | 1.6222 | 0 | 76.603 | 29.36 | 29.65 | 54.43 | 78.67 | 24.2504 | 24.6523 | 46.5045 | 47.1937 | 44.1293 | -123.9385 | -123.4905 | 10.1788 | 0 | 21.1025 | 28.013 | 105.2 | 96.1 | -13.6 | 48.72 | 47.1363 | 47.3619 | -58.9662 | -58.1095 | 97.1535 | -80.5203 | 106.9748 | 13.7731 | 60.94 | 31.39 | 35.6323 | 34.1354 | -27.1223 |  |  |  | -65.9352 |  | -15.0098 | -59.8 | -59.9 | 20.0418 | 37.7 | 41.06 | 51.76 | 37.79 | -4 | 58.0165 | 62.4523 | -46.91 | -11.17 | 100.79 | 49.52 | 66.2545 | 64.8 | 55.4825 | 53.3091 | 199.78 | 157.9779 | 154.7454 | 156.0973 | 96.1444 | 82.1992 | -25.95 | 579.0787 | 310.8795 | 5.4725 | 0 | -5.8157 | 0 | 0 | 31.9171 |  | -36.1515 | -35.7666 | -47.0975 | 0 | -15.85 | 111.6 | 11.1416 | -19.0416 | -32.2052 | -31.3874 | 6.7929 | -83.3074 | 48.5342 | 17.6445 | 17.2981 |  | 31.9819 | 33.152 | 31.2374 | -25.2859 | -24.951 | 154.3947 | -52.55 | -53.3698 | 91.3858 | 92.2902 | 60.1346 | 13.19 | 4.0534 | 0.845 | -1.53 | 19.77 | 59.3742 |  | -2.251 | 4.336 |  | 52.17 | -92.7552 | -90.3481 | 16.11 | 80.8248 | 32.1 | -17.7064 | -4.21 | -4.7548 | 1.601 |  |  | -15.2918 | -27.4331 | 19.0501 | 28.358 | 54.5905 | 53.7443 | -112.5042 | -19.6131 | 30.1353 | -51.9162 | 12.2326 | 9.5914 | 9.2618 | 13.5613 | 126.0198 | 125.4861 | 41.1 | -41.4619 | -251.6149 | 254.1631 | 320.4874 | -121.3656 | -119.9623 | -17.9859 | -6.2999 | 80.5145 | 79.8408 | -75.0604 |  | 25.0682 | 24.9084 | -63.407 | -63.1434 | 25.26 | 24.77 | 54.1 | 54.5 | 20.6737 | 27.52 | -439.2927 | 113.1967 | 112.8007 | 10.5 | 24.5 | -24.2 | -24.2 | 1.5571 |  | -313.7047 | -278.5524 | 414.8282 | 207.0553 | 11.4699 | -202.2229 | 203.2426 | -329.0635 | -133.2589 | -202.3339 | 186.7372 | 184.3908 | 335.7602 | -396.9698 | 135.6946 | -260.9516 | 263.2428 | -10.2573 |  | 27.68 | 1.237 | 1.239 | -27.84 | 0.48 |  | -0.2914 | -21.0651 | -15.6725 | 5.2 | 49.229 | 49.478 |  |  | 52.8044 | 52.9873 | 52.179 |  | -22.4 | 31.1569 | 6.17 |  | -7.4727 | 44.5337 | 17.0749 | -7.0203 | -43.7923 | 5.2645 | 36.99 | 8.6 | -8.5 | 67.2005 | -20.1576
26/07/2026 | 02:00 | 0 |  | 19.0842 | -26.1299 | -32.8613 | 18.1752 |  | 39.513 | -93.5976 | 0 | 49.3965 | 46.7508 | -31.08 | -37.833 | 35.2 | 17.388 | -33 | 14.7307 | 48.5052 | 18.1006 | 18.2853 | 30.6469 | 16.3835 | 5.2498 | 7.4173 |  |  | -60.01 | -59.71 |  | 31.08 | 35.2 | 22.877 | 0.253 | -47.04 | -46.97 | -42.13 | 47.16 | 47.7 | 16.5044 | -2.7805 | 0 | 83.0051 | 63.8999 | -48.2487 | -49.3126 | 32.7272 | 32.4825 | 75.1978 | 75.7514 | 44.6082 | 44.5801 | -595.2596 | 0.0169 | -11.2 | -11.2 | 56.0013 | 54.8338 | -4.4131 |  | -89.5549 | 0.3903 | 0 | 3.3326 | 656.8497 | 88.1985 | 88.3205 | -522.7878 | 509.3937 |  | 1.5927 | 0 | 72.5114 | 28.65 | 28.52 | 51.59 | 76.28 | 21.7052 | 21.8392 | 51.0821 | 51.7705 | 44.7017 | -116.1218 | -115.0174 | 7.8894 |  | 20.7229 | 28.594 | 103.2 | 93.2 | -13.37 | 48.9765 | 47.538 | 47.7852 | -64.1389 | -63.6079 | 95.2367 | -73.1751 | 103.4178 | 13.3525 | 57.66 | 29.9 | 34.9292 | 33.2565 | -26.5873 |  |  |  | -54.5824 |  | -14.5633 | -57.2 | -57.4 | 20.3714 | 36.5 | 38.26 | 49.68 | 36.26 | -3.45 | 57.3965 | 52.8655 | -48.62 | -12.6 | 100.98 | 48.08 | 55.3273 | 52.2727 | 49.2839 | 47.4455 | 188.1244 | 147.4381 | 142.2137 | 145.3 | 96.369 | 81.8737 | -26.501 | 530.6023 | 278.6301 | 5.0064 | 0 | -4.8128 | 0 | 0 | 28.1077 |  | -40.0253 | -40.6667 | -41.9037 | 0 | -13.8 | 110.5 | 11.0155 | -19.5307 | -30.8245 | -30.5094 | 6.6174 | -74.4965 | 42.0242 | 16.6392 | 16.8822 |  | 33.0199 | 33.1486 | 32.2209 | -21.7693 | -22.7741 | 152.5527 | -46.2488 | -46.0736 | 88.5432 | 90.2449 | 55.447 | 13.94 | 3.9631 | 0.8121 | -1.53 | 17.87 | 55.2818 | 10.6487 | -2.365 | 4.311 |  | 51.72 | -90.9815 | -87.5703 | 16 | 80.4546 | 31.5 | -17.7878 | -4.2556 | -4.4623 | 1.5911 |  |  | -15.1954 | -26.7012 | 19.6493 | 27.7668 | 57.1784 | 57.3908 | -114.3513 | -18.7239 | 30.0404 | -49.2473 | 11.7668 | 9.0445 | 8.6922 | 13.329 | 124.4213 | 122.0014 | 42.7 | -43.052 | -259.892 | 265.357 | 302.3851 | -119.0782 | -117.5071 | -22.7319 | -11.4362 | 83.7749 | 83.9161 |  |  | 22.5976 | 23.5523 | -62.3932 | -62.7636 | 26.26 | 25.75 | 58.5 | 58.1 | 20.4494 | 27.2 | -432.3492 | 108.2623 | 110.1889 | 9.9 | 31.4 | -22.4 | -22.3 |  |  | -299.4749 | -240.5886 | 399.7419 | 200.5583 | 22.7214 | -195.3867 | 191.4447 | -334.8545 | -131.5255 | -188.7227 | 186.7701 | 184.9523 | 337.0601 | -383.3143 | 135.0105 | -258.0756 | 258.3673 | -10.9412 |  | 29.76 | 1.32 | 1.31 | -27.68 | 2.8 |  | -2.0798 | -24.2573 | -10.3105 | 5 | 49.387 | 49.646 |  |  | 55.179 | 55.1094 | 52.6722 |  | -29.9 | 18.2315 | 6.02 |  | -13.8604 | 47.9372 | 21.764 | -14.5698 | -47.372 | 10.6701 | 35.7113 | 15 | -16.1 | 42.6993 | 10.3779
26/07/2026 | 02:30 | 0 |  | 18.8923 | -25.7466 | -32.0546 | 19.7368 |  | 38.3321 | -87.0907 | 0 | 47.9905 | 46.5267 | -28.86 | -36.355 | 33 | 16.56 | -33 | 14.154 | 43.0988 | 17.9615 | 17.9507 | 30.2064 | 16.0459 | 5.5878 | 7.8913 |  |  | -56.48 | -56.41 |  | 26.64 | 35.2 | 23.132 | 0.259 | -49.95 | -49.76 | -51.74 | 50.69 | 50.68 | 15.908 | -2.9869 | 0 | 81.0087 | 63.6959 | -45.7821 | -47.0585 | 26.2762 | 25.0252 | 75.657 | 74.6319 | 37.6796 | 37.9362 | -569.609 | 2.3647 | -11.7 | -11.6 | 54.2529 | 52.7688 | -3.9473 |  | -90.4444 | 0.7392 | 0 | 2.8467 | 637.1042 | 90.4568 | 90.7315 | -536.1475 | 482.1392 |  | 1.6082 | 0 | 71.4935 | 28.89 | 28.24 | 50.49 | 75.51 | 24.1165 | 24.1165 | 39.4733 | 40.2987 | 44.1099 | -115.0361 | -115.0797 | 5.1223 | 0 |  |  | 101.2 | 91.1 | -13.01 | 47.1757 | 45.8778 | 45.8187 | -65.8201 | -65.2671 | 97.5307 | -73.9685 | 107.252 | 13.0258 | 57.23 | 29.61 | 34.4604 | 32.8171 | -26.7934 |  |  |  | -65.362 |  | -14.6996 | -54.9 | -55 | 19.4705 | 35.4 | 38.72 | 48.02 | 35.13 | -4.03 | 57.3655 | 64.1211 | -43.14 | -19.6 | 101.32 | 46.43 | 66.0727 | 64.0182 | 57.385 | 55.4636 | 196.529 | 155.0037 | 150.149 | 152.4921 | 82.8365 | 67.1462 | -27.787 | 547.8877 | 323.203 | 5.0456 | 0 | -3.9965 | 10.2404 | 0 | 51.1391 |  | -22.4154 | -22.7239 | -28.0896 | 0 | -14.04 | 1 | 10.6518 | 7.3355 | -31.4756 | -30.541 | 6.647 | -63.5641 | 28.8143 | 18.0833 | 17.9455 |  | 31.6735 | 31.7141 | 31.1226 | -24.6161 | -26.6256 | 156.2367 | -55.1847 | -55.0162 | 93.3114 | 93.4572 | 57.3001 | 14.37 | 4.0534 | 0.7742 | -1.53 | 18.87 | 57.2675 |  | -2.436 | 4.357 |  | 52.01 | -94.1558 | -92.9041 | 15.67 | 81.0913 | 31 | -17.3948 | -4.1557 | -4.535 | 1.5273 |  |  | -15.2555 | -26.7624 | 18.8415 | 27.093 | 54.6656 | 58.221 | -113.4689 | -18.3595 | 29.7387 | -49.032 | 13.2296 | 8.7808 | 8.5024 | 14.6251 | 130.615 | 130.8293 | 33.5 | -33.8044 | -253.1623 | 255.1436 | 332.9119 | -125.7463 | -123.6542 | -17.258 | -5.8337 | 82.3758 | 82.5815 |  |  | 23.7196 | 24.2692 | -63.4553 | -64.8302 | 30 | 29.43 | 60.9 | 60.4 | 20.695 | 27.6 | -426.8362 | 103.1589 | 102.7925 | 9.9 | 33.6 | -23.3 | -23.3 |  |  | -329.8072 | -291.9858 | 439.9767 | 247.3933 | 27.3589 | -236.5424 | 238.7153 | -299.3841 | -157.0997 | -237.544 | 176.157 | 176.5875 | 303.1866 | -425.8375 | 160.8646 | -268.1679 | 270.1576 | -9.4662 |  | 29.68 | 1.28 | 1.283 | -28.8 | 2.48 |  | -2.8397 | -23.9948 | -9.1997 | 3.5 | 48.685 | 49.7 |  |  | 52.7681 | 53.4991 | 52.7809 |  | -33.8 | 16.6497 | 5.75 |  | -6.1802 | 43.836 | 16.8528 | -7.4432 | -43.5722 | 5.5428 | 37.0383 | 18.6 | -18.7 | 82.6801 | -32.2089
26/07/2026 | 03:00 | 0 |  | 18.4322 | -25.4775 | -32.5937 | 18.7413 |  | 38.2996 | -89.4194 | 0 | 46.3786 | 45.0224 | -31.08 | -34.511 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.6078 | 46.7186 | 17.425 | 17.9269 | 29.9372 | 16.3424 | 4.8725 | 8.0093 |  |  | -57.44 | -57.67 |  | 31.08 | 33 | 22.828 | 0.256 | -51.59 | -51.28 | -44.57 | 51.43 | 51.61 | 15.2855 | -2.5314 | 0 | 80.372 | 63.5098 | -49.5799 | -47.7414 | 28.5798 | 30.0901 | 74.3228 | 76.4921 | 47.5685 | 38.9347 | -575.282 | -0.2234 | -10.8 | -10.7 | 56.6273 | 55.8548 | -3.7986 |  | -92.6998 | -0.3802 | 0 | 2.7783 | 636.7075 | 87.2524 | 86.7946 | -549.0953 | 477.9885 |  | 1.6073 | 0 | 68.32 | 27.99 | 27.37 | 49.45 | 73.94 | 27.5994 | 26.9296 | 41.6825 | 41.7014 | 43.3994 | -113.0001 | -112.8071 | 5.0373 |  | 20.9062 | 27.924 | 100.5 | 91.3 | -12.63 | 46.4247 | 45.0947 | 44.6539 | -69.1981 | -69.3674 | 96.6872 | -66.3107 | 102.8349 | 12.8236 | 55.93 | 28.85 | 33.5229 | 31.9382 | -25.9213 |  |  |  | -64.6166 |  | -14.4373 | -50.1 | -50.2 | 19.0915 | 34.8 | 37.4 | 47 | 34.39 | -3.86 | 57.9545 | 63.3074 | -43.8 | -19.21 | 100.79 | 45.22 | 64.5636 | 63.6182 | 59.0699 | 56.6909 | 192.7281 | 154.1126 | 148.9768 | 151.8737 | 102.9965 | 88.5681 | -25.873 | 561.2901 | 379.2858 | 4.4059 | 0 | -3.7604 | -12.0066 | 0 | 28.1875 |  | -34.1221 | -34.418 | -50.0282 | 0 | -13.89 | 110.7 | 10.3633 | -14.8524 | -31.8705 | -31.3396 | 6.6594 | -85.9196 | 51.3315 | 17.7839 | 17.8517 |  | 32.0364 | 31.8082 | 31.0425 | -28.8025 | -28.3001 | 151.548 | -55.496 | -55.7264 | 91.168 | 91.089 | 56.78 | 10.77 | 4.0558 | 0.7755 | -1.6 | 20 | 55.8883 |  | -2.486 | 4.263 | 8.6592 | 49.9 | -91.3565 | -89.7251 | 15.88 | 77.9523 | 31.3 | -18.2826 | -3.8424 | -4.0837 | 1.4606 |  |  | -15.3155 | -26.6943 | 19.2104 | 27.6322 | 55.3775 | 56.5989 | -115.9392 | -18.1175 | 29.3907 | -47.8606 | 12.503 | 8.5952 | 8.302 | 13.6076 | 138.3852 | 137.4223 | 51.5 | -51.8148 | -281.5222 | 279.7565 | 391.4253 | -133.1015 | -130.6601 | -19.3401 | -8.2381 | 79.9983 | 82.0835 | -85.7295 |  | 25.8237 | 26.3977 | -60.7748 | -59.869 | 46.25 | 45.61 | 59.2 | 59 | 20.8595 | 26.8 | -433.507 | 109.6773 | 109.3148 | 9.9 | 31.4 | -25 | -25.9 |  | 1.1514 | -387.8273 | -348.8202 | 480.6526 | 293.9079 | 19.8996 | -287.5784 | 286.178 | -272.6196 | -185.2444 | -280.1826 | 175.7053 | 171.0861 | 278.241 | -462.2382 | 189.6955 | -282.8498 | 281.3485 | -11.2323 |  | 29.68 | 1.426 | 1.432 | -28.4 | 1.92 |  | -2.5772 | -26.6896 | -9.8436 | 7.8 | 52.765 | 51.543 |  |  | 54.0636 | 52.2196 | 53.3646 |  | -28.9 | 18.2157 | 5.61 |  | -8.2695 | 45.8032 | 19.3085 | -9.3562 | -45.2022 | 7.0769 | 36.7518 | 14.9 | -14.9 | 111.7292 | -58.5047
26/07/2026 | 03:30 | 0 |  | 18.3499 | -25.4775 | -34.1166 | 18.4422 |  | 37.4746 | -91.5212 | 0 | 45.6226 | 44.6698 | -31.08 | -34.089 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 13.5993 | 47.25 | 17.5935 | 17.7849 | 29.6514 | 15.9046 | 5.4992 | 7.8898 |  |  | -57.13 | -57.04 |  | 31.08 | 33 | 21.942 | 0.253 | -48.91 | -49.22 | -46.84 | 49.68 | 49.99 | 15.8563 | -2.7378 | 0 | 78.1273 | 62.7603 | -46.3395 | -46.7371 | 18.6703 | 19.812 | 73.9932 | 75.3542 | 31.8237 | 31.4287 | -583.0074 | -0.2282 | -10.9 | -10.9 | 56.4754 | 53.5857 | -3.5389 |  | -89.2749 | 0.0102 | 0 | 2.8193 | 625.9955 | 88.1069 | 88.1374 | -547.8417 | 468.407 |  | 1.6602 | 0 | 67.1424 | 27.68 | 27.2 | 48.42 | 72.26 | 28.805 | 28.1352 | 41.8926 | 42.3124 | 45.1145 | -112.637 | -111.6312 | 4.5617 |  |  |  | 99.6 | 89.8 | -12.41 | 44.3265 | 42.9259 | 43.1304 | -66.0148 | -65.1764 | 95.0544 | -66.029 | 100.9773 | 12.206 | 54.82 | 28.41 | 32.5854 | 31.0593 | -25.1889 |  |  |  | -60.7947 |  | -13.9188 | -50.1 | -50.2 | 19.454 | 34.4 | 36.18 | 46.76 | 34.215 | -3.7 | 56.73 | 60.7122 | -42.91 | -19.31 | 99.14 | 44.16 | 61.5455 | 60.0727 | 58.3991 | 56.5636 | 190.6951 | 150.7087 | 146.3688 | 149.8985 | 106.1302 | 91.3568 | -25.184 | 564.1306 | 381.1969 | 4.1037 | 0 | -3.3046 | -14.4204 | 0 | 18.0832 | 173.628 | -36.1353 | -36.8595 | -53.1591 | 14.59 | -14.19 | 117.3 | 10.3821 | -24.0766 | -31.0748 | -30.318 | 5.9683 | -88.7648 | 52.4402 | 17.7324 | 17.7514 |  | 31.4653 | 32.574 | 31.3724 | -29.3049 | -28.9699 | 150.3758 | -55.4567 | -55.8612 | 89.3599 | 88.9024 | 53.843 | 11.93 | 4.0534 | 0.7633 | -1.6 | 17.88 | 54.3938 |  | -2.718 | 3.37 |  | 50.15 | -91.9874 | -90.1239 | 16.09 | 79.0317 | 32.1 | -17.3744 | -3.8822 | -4.0889 | 1.4014 |  |  | -16.1453 | -25.2555 | 18.6151 | 26.5382 | 54.3014 | 55.471 | -114.8779 | -17.8991 | 28.6582 | -46.525 | 12.5448 | 8.3511 | 8.0805 | 14.0739 | 138.2239 | 138.9335 | 40.2 | -40.4518 | -263.0999 | 266.2022 | 382.5545 | -132.9797 | -130.4648 | -20.6076 | -8.8292 | 82.9856 | 83.5549 | -96.7527 |  | 24.347 | 24.7298 | -59.765 | -60.0344 | 46.37 | 45.72 | 58.7 | 59.3 | 20.6117 | 27.12 | -432.5836 | 110.3206 | 110.1795 | 9.8 | 31.4 | -23.4 | -23.3 | 1.6582 | 1.2489 | -382.5094 | -342.343 | 479.9217 | 293.2681 | 23.4742 | -288.2918 | 286.6942 | -275.39 | -184.1701 | -283.3088 | 174.5331 | 173.3735 | 276.3739 | -465.8927 | 187.323 | -284.4312 | 285.2304 | -10.7846 |  | 29.84 | 1.415 | 1.398 | -29.04 | 3.04 |  | -2.6932 | -26.2501 | -10.6645 | 7.4 | 52.624 | 52.749 |  | 13.1879 | 54.9642 | 52.7383 | 52.4756 |  | -29.6 | 17.7252 | 5.8 |  | -9.4846 | 45.7254 | 19.6423 | -9.6371 | -45.0999 | 8.3162 | 36.0855 | 15.4 | -13.8 | 119.5582 | -63.8333
26/07/2026 | 04:00 | 0 |  | 18.7591 | -25.3392 | -34.1563 | 19.2628 |  | 37.5255 | -89.9464 | 0 | 44.6346 | 43.3635 | -28.86 | -33.429 | 28.6 | 15.732 | -30.8 | 15.0442 | 45.3992 | 17.4809 | 17.607 | 29.5847 | 16.0812 | 5.8867 | 7.9239 |  |  | -56.49 | -56.19 |  | 28.86 | 33 | 22.652 | 0.257 | -50.21 | -50.42 | -47.59 | 50.52 | 50.43 | 15.712 | -2.6366 | 0 | 79.5091 | 62.4365 | -47.514 | -49.0739 | 32.4252 | 28.0461 | 71.6952 | 74.0863 | 45.8949 | 44.9535 | -576.9442 | -1.2648 | -10.1 | -10 | 53.9838 | 53.5852 | -3.8825 |  | -90.4995 | -0.0364 | 0 | 2.1976 | 631.7635 | 86.0927 | 86.7641 | -541.5258 | 467.4389 |  | 1.7016 | 0 | 66.0447 | 27.5 | 27.08 | 47.44 | 72.23 | 25.724 | 25.724 | 39.2458 | 39.0941 | 46.815 | -112.8789 | -112.4166 | 5.3614 |  |  | 28.429 | 98.4 | 89.2 | -12.23 | 43.7075 | 43.1483 | 42.4835 | -65.8863 | -65.3003 | 93.2941 | -65.2634 | 101.0316 | 12.6122 | 53.47 | 27.84 | 32.5854 | 30.6198 | -25.1188 |  |  |  | -62.388 |  | -13.7166 | -48.95 | -49.05 | 19.3002 | 34.1 | 35.44 | 46.52 | 34.04 | -3.7 | 56.0325 | 59.9797 | -43.27 | -19.16 | 98.05 | 43.47 | 63.4545 | 60.6364 | 58.4417 | 56.5273 | 191.1818 | 151.5282 | 144.805 | 148.4643 | 103.5209 | 89.2889 | -25.037 | 553.8228 | 396.9411 | 4.374 | 0 | -3.4703 | -11.759 | 0 | 29.1934 |  | -34.4449 | -35.4085 | -50.6937 | 0 | -13.43 | 115.2 | 10.2089 | -12.526 | -32.3772 | -31.6069 | 5.3584 | -87.0735 | 51.5706 | 18.8159 | 19.1231 |  | 33.3661 | 32.136 | 31.8032 | -26.2906 | -26.1232 | 145.687 | -55.1638 | -56.0831 | 87.7747 | 89.925 | 52.5466 | 12.23 | 4.0558 | 0.7633 | -1.57 | 16.54 | 53.0126 |  | -2.753 | 4.177 | 10.6034 | 49.41 | -90.0727 | -87.5611 | 16.225 | 77.4839 | 32.5 | -17.1196 | -3.7031 | -3.7155 | 1.3885 |  |  | -16.7987 | -25.5819 | 18.0525 | 26.5335 | 54.2392 | 55.1834 | -112.9226 | -17.8519 | 28.3615 | -46.3418 | 13.0426 | 8.4878 | 8.1965 | 14.6246 | 141.7581 | 140.1473 | 44.8 | -45.4379 | -273.8262 | 274.7219 | 405.4829 | -135.5451 | -132.2929 | -19.2589 | -7.255 | 86.8419 | 85.5558 |  |  | 24.344 | 25.582 | -61.2333 | -60.7072 | 44.76 | 44.58 | 58.1 | 57.9 | 21.0433 | 27.2 | -434.0232 | 110.029 | 111.1174 | 9.7 | 31.4 | -24.2 | -24.4 |  |  | -397.7021 | -359.5621 | 478.6548 | 296.2687 | 11.0542 | -291.7835 | 286.1891 | -271.6543 | -184.9966 | -282.7584 | 172.5317 | 172.4653 | 277.8945 | -461.0709 | 187.8904 | -284.5401 | 284.411 | -10.7297 |  | 28.96 | 1.435 | 1.415 | -28.72 | 2.24 |  | -2.5772 | -26.3966 | -9.7246 | 6.1 | 50.02 | 49.61 |  | 13.219 | 55.5318 | 54.8234 | 54.7903 |  | -29.4 | 17.6887 | 5.72 |  | -8.3684 | 44.1427 | 18.2565 | -9.3354 | -44.0181 | 7.326 | 35.9556 | 15.2 | -14.7 | 130.2907 | -61.3968
26/07/2026 | 04:30 | 0 |  | 18.4542 | -25.2009 | -34.219 | 19.3899 |  | 37.0672 | -91.5267 | 0 | 44.6266 | 43.0495 | -31.08 | -33.677 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 15.3447 | 46.3562 | 17.6613 | 17.814 | 29.6417 | 16.0549 | 5.1861 | 7.7511 |  |  | -58.59 | -58 |  | 31.08 | 33 | 24.025 | 0.266 | -47.51 | -47.57 | -55.37 | 47.93 | 48.13 | 15.22 | -2.6994 | 0 | 78.8682 | 65.6433 | -45.4046 | -45.6783 | 9.6194 | 9.8104 | 77.024 | 77.8379 | 24.3336 | 25.472 | -561.6676 | -1.04 | -11.1 | -11 | 52.3534 | 51.2624 | -4.0576 |  | -88.2623 | -0.0813 | 0 | 2.304 | 613.3914 | 79.0429 | 79.165 | -511.392 | 458.8249 |  | 1.6713 | 0 | 66.0447 | 27.45 | 27.11 | 47.19 | 72.3 | 25.9919 | 26.2598 | 43.6612 | 44.448 | 47.808 | -108.368 | -107.6525 | 5.1346 |  |  | 27.84 | 99 | 89.6 | -12.04 | 46.1085 | 44.9993 | 45.346 | -71.3884 | -70.7479 | 92.4682 | -59.4474 | 99.749 | 12.4395 | 51.17 | 26.97 | 32.5854 | 30.6198 | -24.9611 |  |  |  | -55.0296 |  | -13.8339 | -47.8 | -47.9 | 19.8825 | 33.9 | 33.94 | 46.52 | 34.04 | -2.99 | 56.1565 | 52.7505 | -48.4 | -18.63 | 103.05 | 44.18 | 55.1636 | 52.3636 | 54.2445 | 53.3636 | 185.7037 | 146.1451 | 141.769 | 142.3253 | 103.155 | 86.7309 | -25.208 | 524.6617 | 380.5234 | 3.8845 | 0 | -5.0253 | -10.497 | 0 | 34.6807 |  | -35.6261 | -37.2431 | -50.1259 | 0 | -13.33 | 113.4 | 10.358 | -10.1466 | -38.8128 | -37.4647 | 6.6416 | -86.9761 | 46.8022 | 25.1843 | 24.8543 |  | 32.1691 | 33.1165 | 31.445 | -26.9605 | -27.2954 | 145.5195 | -51.2782 | -52.3612 | 85.8926 | 88.9052 | 51.404 | 12.5 | 4.0119 | 0.7742 | -1.53 | 15.7 | 50.875 |  | -2.732 | 4.235 |  | 48.94 | -89.0774 | -85.3848 | 16.36 | 76.9096 | 31.6 | -17.7882 | -3.5037 | -3.9523 | 1.3823 |  |  | -16.9711 | -26.0493 | 18.2828 | 26.5285 | 57.0919 | 57.9938 | -114.2335 | -17.8403 | 28.4445 | -46.4875 | 12.7608 | 8.5757 | 8.2281 | 14.5605 | 137.4034 | 138.0389 | 36.9 | -36.5382 | -264.2814 | 261.6192 | 398.3326 | -132.5138 | -131.2684 | -19.5025 | -7.7814 | 79.529 | 79.1372 |  |  | 25.1158 | 25.7089 | -58.1967 | -58.0561 | 47.11 | 46.52 | 58.8 | 57.2 | 20.4494 | 27.28 | -430.3827 | 110.7758 | 109.3608 | 9.9 | 30.6 | -25 | -25 | 1.4471 |  | -390.3245 | -351.3365 | 478.9746 | 294.1528 | 16.0434 | -287.7145 | 290.773 | -273.0241 | -184.8101 | -276.2756 | 171.1414 | 173.1671 | 274.6126 | -461.878 | 189.5159 | -279.4255 | 278.6092 | -10.3342 |  | 29.6 | 1.397 | 1.407 | -27.76 | 3.44 |  | -3.3982 | -27.2755 | -9.2271 | 8.1 | 50.651 | 50.696 |  |  | 51.669 | 51.8508 | 53.7426 |  | -29.6 | 17.588 | 5.63 |  | -9.2298 | 45.0425 | 18.7596 | -9.9228 | -45.0302 | 7.7893 | 36.3107 | 15.1 | -15.2 | 134.0481 | -46.6714
26/07/2026 | 05:00 | 0 |  | 17.9666 | -24.3264 | -33.5493 | 19.6657 |  | 37.9656 | -90.3486 | 0 | 41.8907 | 41.0137 | -11.1 | -35.367 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 15.2832 | 48.8386 | 17.605 | 17.5702 | 29.9636 | 15.9151 | 5.2275 | 7.5861 |  |  | -52.24 | -52.38 |  | 13.32 | 33 | 24.982 | 0.273 | -44.36 | -44.55 | -53.3 | 44.75 | 44.92 | 15.3609 | -2.7559 | 0 | 78.9933 | 60.2528 | -42.8327 | -43.1219 | 8.8301 | 9.6353 | 72.9786 | 73.5569 | 25.7494 | 26.5569 | -540.5635 | 0.1071 | -11.3 | -11.3 | 49.7805 | 48.5142 | -4.0421 |  | -84.7165 | -0.0795 | 0 | 1.5367 | 597.3997 | 80.05 | 80.2637 | -507.9043 | 445.9302 |  | 1.7712 | 0 | 66.1145 | 27.4 | 26.75 | 46.94 | 72.3 | 28.1352 | 28.1352 | 41.4996 | 42.2663 | 46.7953 | -109.7597 | -109.6204 | 4.2424 |  |  |  | 100 | 90.1 | -12.19 | 45.5393 | 43.9663 | 44.0442 | -69.8706 | -69.2896 | 90.4805 | -58.6194 | 97.7127 | 12.5744 | 52.8 | 27.34 | 32.5854 | 30.6198 | -25.0775 |  |  |  | -60.4071 |  | -13.7333 | -48.1 | -47.6 | 19.454 | 34.4 | 35.38 | 47.02 | 34.23 | -3.28 | 54.6375 | 60.3572 | -47.92 | -19.32 | 103.43 | 42.68 | 61.9273 | 60.7636 | 59.8316 | 57.9091 | 190.4795 | 152.1058 | 148.0022 | 150.1628 | 82.3509 | 64.2421 | -25.452 | 520.7139 | 378.6238 | 4.2829 | 0 | -3.2299 | 0 | 0 | 49.0241 |  | -16.3311 | -16.6363 | -30.1493 | 13.92 | -15.81 | 1 | 10.5217 | 6.6219 | -38.1798 | -37.2735 | 5.9916 | -61.5869 | 27.8953 | 24.9058 | 24.4992 |  | 31.2705 | 32.689 | 31.5712 | -28.8025 | -28.4676 | 142.5053 | -56.6306 | -56.7298 | 84.5221 | 86.9134 | 50.4298 | 13.29 | 3.9631 | 0.7864 | -1.51 | 15.05 | 49.8143 |  | -2.676 | 4.179 |  | 48.87 | -88.0896 | -84.0682 | 15.38 | 77.5413 | 30.4 | -17.0564 | -3.6059 | -3.5756 | 1.3601 |  |  | -15.5948 | -25.248 | 17.9069 | 26.1498 | 54.2485 | 56.618 | -108.2429 | -17.7341 | 27.8857 | -46.1419 | 12.6213 | 8.7417 | 8.418 | 14.2137 | 136.9097 | 136.8544 | 34.8 | -33.5253 | -246.1575 | 249.0768 | 383.5262 | -132.1356 | -130.1608 | -15.7583 | 0 | 78.3822 | 77.603 |  |  | 26.7497 | 26.9312 | -61.3086 | -60.9496 | 44.44 | 43.82 | 58.5 | 58.6 | 20.3874 | 28.16 | -429.1665 | 112.9434 | 109.1867 | 10.4 | 31.4 | -26.7 | -26.7 |  |  | -376.6796 | -350.2963 | 479.1882 | 306.1993 | 23.9208 | -292.0675 | 291.0122 | -272.659 | -188.5061 | -289.4131 | 171.5504 | 169.9441 | 278.3231 | -468.0328 | 194.3263 | -283.7323 | 283.8246 | -9.5184 |  | 28.32 | 1.343 | 1.347 | -27.92 | 2.88 |  | -3.2792 | -24.8737 | -8.7602 | 6 | 47.855 | 48.383 | 11.0882 | 13.2401 | 50.7932 | 51.1272 | 51.3432 |  | -30.9 | 16.6221 | 5.62 | 0 | -4.0182 | 42.186 | 15.3422 | -4.6187 | -41.7624 | 3.1583 | 37.2324 | 17.1 | -16.2 | 142.1242 | -58.0205
26/07/2026 | 05:30 | 0 |  | 17.7241 | -24.4639 | -33.9208 | 19.5469 |  | 37.8542 | -93.3525 | 0 | 42.2407 | 41.168 | -13.32 | -34.863 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 15.3268 | 50.89 | 17.8866 | 17.8454 | 30.0264 | 15.7334 | 4.6981 | 7.6609 |  |  | -52.62 | -52.81 |  | 13.32 | 33 | 24.465 | 0.269 | -44.78 | -44.66 | -50.84 | 44.81 | 45.29 | 14.5408 | -2.3732 | 0 | 80.7085 | 58.1557 | -44.1341 | -44.6657 | 10.1806 | 10.3879 | 72.5687 | 73.835 | 26.7492 | 26.8789 | -543.0428 | -2.7212 | -10.2 | -10.2 | 51.1667 | 49.7458 | -3.9442 |  | -84.5599 | -0.7003 | 0 | 2.3427 | 597.5217 | 80.05 | 79.928 | -531.7848 | 434.672 |  | 1.7416 | 0 | 66.1245 | 27.48 | 27.02 | 47.41 | 70.385 | 31.2162 | 30.8143 | 40.3407 | 40.9055 | 49.4267 | -108.6201 | -108.4999 | 4.573 |  |  | 28.543 | 100.2 | 89.9 | -12.1 | 46.9095 | 45.7036 | 44.8524 | -68.6647 | -69.0405 | 87.8979 | -56.9913 | 95.0877 | 12.4263 | 51.94 | 27.11 | 32.5854 | 30.6198 | -25.0758 |  |  |  | -59.6135 |  | -13.7793 | -47 | -47.7 | 19.8056 | 34.8 | 34.66 | 47.52 | 34.42 | -3.13 | 54.25 | 60.0097 | -49.16 | -18.94 | 104.66 | 42.13 | 60.6909 | 60 | 61.098 | 59.2545 | 191.6434 | 153.1318 | 148.4985 | 149.0383 | 108.9022 | 92.0177 | -23.68 | 544.7327 | 424.6882 | 4.3877 | 0 | -3.7093 | -35.0393 | 0 | 59.6422 |  | -31.4124 | -31.269 | -57.0008 | 0 | -15.68 | 112.9 | 10.6727 | 12.0675 | -38.8177 | -37.9905 | 6.9336 | -88.505 | 54.4836 | 24.9114 | 24.7928 |  | 32.1845 | 33.2187 | 32.0567 | -32.1516 | -32.654 | 132.4579 | -58.8677 | -58.5312 | 80.1946 | 83.0752 | 45.8155 | 12.64 | 4.0558 | 0.8109 | -1.56 | 13.35 | 46.0718 |  | -2.572 | 4.096 |  | 47.8 | -82.8912 | -81.164 | 15.54 | 75.4592 | 28.5 | -17.1269 | -3.5985 | -3.7603 | 1.4032 |  |  | -15.2756 | -25.9636 | 17.2802 | 27.0766 | 57.3981 | 56.6279 | -111.7365 | -17.7857 | 27.4952 | -45.7331 | 12.3805 | 8.9175 | 8.6184 | 14.1363 | 139.0705 | 140.5923 | 54.5 | -53.9422 | -266.9654 | 269.4298 | 421.975 | -134.6478 | -130.7351 | -19.0976 | -8.3691 | 82.4763 | 81.5457 | -99.4311 |  | 26.2728 | 26.3135 | -60.2036 | -59.2663 | 47.95 | 47.3 | 60.3 | 60.4 | 20.4686 | 28.4 | -438.5273 | 111.2479 | 112.0157 | 10.75 | 29.7 | -25.9 | -25.9 |  |  | -419.6236 | -382.962 | 484.6165 | 304.4859 | -4.7365 | -292.0218 | 294.0983 | -276.9093 | -186.7177 | -293.9187 | 174.5966 | 176.4093 | 277.6383 | -468.6908 | 190.2399 | -286.5398 | 283.5573 | -10.466 |  | 28.64 | 1.343 | 1.34 | -27.92 | 2.88 |  | -3.8651 | -27.2755 | -9.5201 | 9.5 | 52.852 | 51.067 |  |  | 53.4999 | 53.2271 | 54.0813 |  | -30.4 | 17.5677 | 5.81 | 0 | -8.6858 | 45.8054 | 18.9095 | -8.5569 | -45.315 | 7.5045 | 36.6329 | 15.4 | -15.6 | 154.6734 | -95.3977
26/07/2026 | 06:00 | 0 |  | 17.3029 | -24.2057 | -33.8831 | 20.2423 |  | 37.2292 | -90.5202 | 0 | 42.0487 | 41.0353 | -13.32 | -32.962 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 15.132 | 49.45 | 18.3119 | 18.4103 | 31.0019 | 16.8355 | 5.2305 | 7.3949 |  |  | -53.59 | -53.08 |  | 11.1 | 33 | 25.136 | 0.271 | -43.54 | -43.68 | -51.2 | 43.88 | 44.07 | 12.5656 | -1.8875 | 0 | 80.4251 | 58.1579 | -42.6708 | -43.1329 | 8.8788 | 8.8386 | 72.9548 | 73.6975 | 23.3481 | 23.0406 | -532.2308 | -2.523 | -10.6 | -10.5 | 50.596 | 49.131 | -4.0324 |  | -81.3754 | -0.1195 | 0 | 2.245 | 585.9857 | 83.8954 | 84.048 | -524.1832 | 433.9218 |  | 1.7642 | 0 | 66.1944 | 27.21 | 26.49 | 47.37 | 68.47 | 29.4748 | 28.805 | 42.0758 | 43.1252 | 48.4309 | -107.6874 | -107.9638 | 4.3356 |  |  | 28.034 | 100.3 | 91 | -11.79 | 46.9633 | 45.5815 | 45.217 | -68.7046 | -68.3098 | 85.9605 | -54.8391 | 92.498 | 12.6304 | 52.23 | 27 | 33.0542 | 31.0593 | -24.8334 |  |  |  | -54.3257 |  | -13.6356 | -45.9 | -47.8 | 19.7177 | 35.6 | 34.72 | 48.04 | 35.15 | -3.06 | 53.6145 | 53.7981 | -47.57 | -18.94 | 107.58 | 42.18 | 57.5455 | 55.8 | 58.204 | 56.9545 | 186.9207 | 150.4583 | 145.0085 | 146.5963 | 106.373 | 88.5612 | -23.841 | 535.0252 | 425.1359 | 3.5033 | 0 | -2.8205 | -30.0862 | 0 | 70.7592 |  | -30.7752 | -32.9595 | -55.6855 | 0 | -15.63 | 94.3 | 11.1549 | 24.2191 | -38.0482 | -37.3343 | 5.1281 | -85.0068 | 54.2777 | 25.1562 | 24.9757 |  | 32.1567 | 32.913 | 33.2001 | -29.9747 | -30.1421 | 128.2715 | -55.4525 | -55.1842 | 77.0026 | 80.7868 | 43.7208 | 12.62 | 3.9631 | 0.8109 | -1.5 | 12.36 | 43.8354 |  | -2.569 | 4.137 |  | 47.38 | -81.5101 | -77.0709 | 15.35 | 75.716 | 27 | -16.3407 | -3.509 | -3.6027 | 1.3992 |  |  | -15.1075 | -25.6503 | 16.8608 | 26.6302 | 54.9951 | 58.0777 | -107.389 | -17.4867 | 26.6752 | -45.2455 | 11.5419 | 9.1519 | 8.7871 | 13.112 | 136.5547 | 136.4107 | 39.4 | -38.8056 | -247.9939 | 248.4032 | 422.2523 | -133.4815 | -131.0047 | -19.6031 | -8.4131 | 82.3142 | 80.399 |  |  | 26.6293 | 26.571 | -58.745 | -58.558 | 48.07 | 47.43 | 57.8 | 57.8 | 20.5519 | 28.56 | -436.1311 | 109.7125 | 110.479 | 11.1 | 28 | -25 | -25.1 | 1.5428 | 1.0461 | -414.7497 | -387.402 | 480.8605 | 296.7545 | -5.4409 | -292.4373 | 285.9747 | -276.4407 | -185.9665 | -287.5449 | 175.9773 | 174.1738 | 277.4313 | -464.5889 | 191.5466 | -282.1313 | 284.8735 | -10.6775 |  | 26.96 | 1.23 | 1.225 | -25.84 | 2.88 |  | -3.5721 | -25.8412 | -9.8436 | 9 | 49.381 | 50.725 |  |  | 53.9035 | 55.5109 | 55.6349 |  | -28 | 18.4099 | 5.74 | 0 | -10.063 | 45.8014 | 19.7297 | -10.1175 | -45.7434 | 7.5295 | 36.6508 | 12.9 | -13.9 | 170.2495 | -82.4079
26/07/2026 | 06:30 | 0 |  | 16.9057 | -23.4592 | -33.7416 | 19.833 |  | 38.6303 | -90.7807 | 0 | 42.2207 | 41.0947 | -11.1 | -32.674 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 15.1809 | 50.018 | 18.0705 | 18.2339 | 30.367 | 15.8705 | 4.8637 | 8.1274 |  |  | -52.57 | -52.47 |  | 11.1 | 30.8 | 25.308 | 0.271 | -48.04 | -48.63 | -40.53 | 48.8 | 48.96 | 11.7726 | -1.488 | 0 | 75.6965 | 57.5349 | -47.1541 | -47.6547 | 30.8394 | 32.5839 | 68.1441 | 69.0956 | 41.9197 | 41.0541 | -540.3331 | -1.1386 | -11.1 | -11.1 | 53.1305 | 52.6912 | -3.6952 |  | -84.4135 | -1.0034 | 0 | 1.5316 | 601.5197 | 81.9422 | 81.6065 | -522.6025 | 450.5453 |  | 1.7305 | 0 | 63.0408 | 25.5 | 24.98 | 45.9 | 68.47 | 23.3127 | 24.3844 | 40.5151 | 40.9695 | 39.8209 | -108.3548 | -106.9394 | 3.5768 |  |  | 27.725 | 100.5 | 89.1 | -11.4 | 44.2844 | 42.8323 | 43.0656 | -73.8217 | -72.8344 | 89.1977 | -51.233 | 95.5524 | 12.5813 | 52.85 | 27.04 | 31.6479 | 30.1804 | -22.7193 |  |  |  | -62.8862 |  | -12.4162 | -45.9 | -45.4 | 18.1412 | 37.1 | 35.78 | 50.16 | 36.69 | -2.89 | 51.9405 | 60.2534 | -47.84 | -19.38 | 106.51 | 42.2 | 62.6727 | 59.8 | 58.4262 | 56.3091 | 191.4575 | 153.3096 | 149.7278 | 151.4175 | 84.8367 | 67.819 | -24.187 | 532.9705 | 400.9394 | 4.4993 | 0 | -3.8044 | -11.5757 | 0 | 79.5808 |  | -17.4279 | -18.8283 | -35.1268 | 0 | -15.64 | 1 | 6.7904 | 49.7848 | -37.2105 | -36.793 | 4.2138 | -66.3579 | 33.6444 | 25.1228 | 25.3561 |  | 32.0915 | 32.9392 | 31.934 | -25.4534 | -25.6208 | 119.0614 | -56.2905 | -55.9652 | 77.4469 | 82.4357 | 40.7178 | 12.02 | 4.0558 | 0.751 | -1.56 | 11.64 | 41.0137 |  | -2.772 | 4.28 |  | 42.93 | -82.8602 | -75.5654 | 14.3 | 71.241 | 26.1 | -17.7634 | -3.4927 | -3.7021 | 1.4485 |  |  | -15.3471 | -26.8965 | 15.581 | 28.0136 | 53.6228 | 53.5168 | -109.9336 | -16.9426 | 27.3357 | -43.8274 | 11.6994 | 9.064 | 8.7871 | 13.0479 | 135.2067 | 135.4363 | 36 | -36.2846 | -251.4772 | 253.1693 | 406.2639 | -130.7323 | -127.4594 | -17.3158 | -6.962 | 78.3568 | 79.8385 |  |  | 25.3985 | 25.9032 | -53.8563 | -53.8134 | 50.92 | 50.25 | 55.8 | 56.1 | 20.2849 | 23.84 | -429.7934 | 110.7188 | 112.7244 | 10.6 | 26.2 | -25 | -25 | 1.4542 |  | -403.4398 | -363.7174 | 469.1671 | 286.0047 | -3.2975 | -276.348 | 279.1352 | -269.1845 | -183.9478 | -277.9179 | 171.0111 | 170.669 | 274.1961 | -450.5149 | 187.5608 | -269.6867 | 273.9567 | -10.0458 |  | 26.16 | 1.587 | 1.578 | -25.52 | 2.56 |  | -3.5142 | -25.5482 | -9.0806 | 9.1 | 48.853 | 48.771 |  |  | 50.933 | 53.0248 | 52.5928 |  | -26.2 | 17.9556 | 5.58 | 0 | -5.3667 | 42.6161 | 17.1182 | -5.2923 | -41.8608 | 5.636 | 35.4355 | 12.8 | -12.6 | 158.3181 | -69.6443
26/07/2026 | 07:00 | 0 |  | 16.5397 | -23.1155 | -33.6476 | 17.475 |  | 37.5517 | -90.9623 | 0 | 41.1587 | 40.0089 | -11.1 | -34.405 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 14.9059 | 49.3174 | 17.7936 | 17.9399 | 30.2045 | 15.8643 | 4.3718 | 8.0822 |  |  | -52.24 | -52.25 |  | 11.1 | 33 | 25.069 | 0.268 | -46.94 | -47.38 | -44.74 | 47.34 | 47.58 | 11.7966 | -1.7051 | 0 | 74.3932 | 56.7914 | -47.3029 | -49.3841 | 32.7113 | 36.2582 | 67.5715 | 69.3141 | 45.1485 | 44.2125 | -523.8411 | -1.8531 | -10.6 | -10.7 | 54.9801 | 54.8049 | -3.7995 |  | -82.8841 | -2.6474 | 0 | 1.4606 | 574.6633 | 32.8684 | 32.96 | -366.5594 | 426.711 |  | -56.9836 | 58.9175 | 53.5203 | 24.15 | 23.45 | 42.13 | 64.32 | 29.2068 | 29.0729 | 36.8722 | 37.4032 | 45.2644 | -130.3636 | -130.4964 | 0.8376 |  | 20.9062 | 28.005 | 108.8 | 98.3 | -10.69 | 34.9398 | 33.5111 | 34.1411 | -100.4008 | -100.1585 | 88.2656 | -17.7214 | 92.9344 | 11.511 | 46.04 | 23.5 | 29.3042 | 27.6901 | -19.7997 |  |  |  | -84.3302 |  | -10.8189 | -28.2 | -30.4 | 18.3115 | 36.4 | 34.5 | 49.4 | 36.24 | -2.96 | 48.5305 | 81.0796 | -47.53 | -18.99 | 104.34 | 36.73 | 87.3636 | 81.9636 | 69.1244 | 67.4818 | 201.7224 | 166.661 | 161.2319 | 164.6284 | 113.8195 | 100.1234 | -19.423 | 378.3207 | 383.5249 | 4.8927 | 0 | -4.2444 | -42.8325 | 0 | 85.3739 |  | -26.0865 | -27.1372 | -65.7156 | 0 | -12.68 | 111.8 | 6.9329 | 55.3681 | -36.8403 | -36.4003 | 5.6796 | -97.3004 | 65.8258 | 24.5263 | 24.5638 |  | 31.6186 | 31.6974 | 30.8906 | -31.1469 | -29.8072 | 118.3916 | -66.7387 | -66.792 | 75.6025 | 77.6773 | 35.9277 | 9.53 | 4.0266 | 0.7156 | -1.55 | 10.68 | 36.5316 |  | -2.805 | 0.57 |  | 40.39 | -76.7481 | -74.5999 | 14.07 | 66.6681 | 26.2 | -18.3312 | -3.0567 | -3.0836 | 1.4153 |  |  | -14.2085 | -27.8222 | 14.5237 | 28.5946 | 54.3994 | 55.7799 | -113.8863 | -17.8919 | 28.1369 | -44.6592 | 11.0656 | 9.3081 | 9.0192 | 12.0902 | 127.4128 | 127.3152 | 36 | -35.922 | -271.0291 | 271.5595 | 416.6606 | -124.7864 | -120.9187 | -22.7283 | -11.9634 | 71.9726 | 71.4617 |  |  | 20.6893 | 21.0217 | -43.8845 | -43.5111 | 55.92 | 55.29 | 53.8 | 54.1 | 20.5092 | 4.32 | -397.7086 | 95.0702 | 94.6895 | 7.3 | 27.5 | -19.9 | -19.9 |  |  | -404.6189 | -346.5311 | 433.9991 | 289.3047 | -11.9359 | -277.1649 | 281.4106 | -184.7554 | -172.3772 | -278.3719 | 168.4809 | 166.5758 | 189.1936 | -415.5616 | 177.4878 | -241.6242 | 240.603 | -10.6528 |  | 26.96 | 1.51 | 1.508 | -26 | 3.52 |  | -4.0421 | -27.9194 | -8.7297 | 11.1 | 48.646 | 48.66 |  | 13.2862 | 46.3797 | 47.1024 | 47.3662 |  | -26.6 | 19.1018 | 5.31 |  | -12.3914 | 46.2794 | 21.7304 | -12.8146 | -45.7227 | 10.665 | 34.0275 | 13.6 | -12.7 | 144.3212 | -73.6691
26/07/2026 | 07:30 | 0 |  | 17.0162 | -23.4352 | -33.4665 | 18.2231 |  | 38.3801 | -93.4713 | 0 | 42.2747 | 41.9238 | -13.32 | -36.852 | 33 | 17.388 | -33 | 14.8462 | 51.6296 | 18.2871 | 18.6296 | 30.9116 | 15.5789 | 5.2998 | 7.5593 |  |  | -54.83 | -54.91 |  | 13.32 | 35.2 | 23.867 | 0.26 | -48.28 | -47.99 | -45.75 | 48.31 | 48.69 | 13.339 | -2.1426 | 0 | 77.6637 | 59.7915 | -47.7295 | -47.9497 | 22.1442 | 21.1431 | 72.5831 | 74.3494 | 28.7674 | 38.8883 | -536.6336 | -1.269 | -10.6 | -10.8 | 54.1558 | 52.6371 | -3.9624 |  | -86.3365 | -1.1921 | 0 | 2.405 | 602.2826 | 45.9303 | 46.6933 | -399.8081 | 445.0518 |  | -56.7808 | 58.9941 | 56.6639 | 25.55 | 25.26 | 44.04 | 66.37 | 28.1352 | 27.5994 | 34.1065 | 34.7424 | 45.228 | -138.8305 | -138.1671 | 2.4092 | 0 | 20.5265 | 27.723 | 113.6 | 101.5 | -10.89 | 35.1241 | 33.7795 | 33.8727 | -96.084 | -96.7057 | 89.1022 | -26.4106 | 97.1479 | 11.7668 | 49.1 | 25.1 | 30.7104 | 28.862 | -20.3838 |  |  |  | -91.9608 |  | -11.2004 | -33.2 | -32.8 | 18.4213 | 39.1 | 38.04 | 53.06 | 38.63 | -3.42 | 49.1505 | 90.3401 | -47.07 | -18.65 | 103.69 | 38.16 | 92.8545 | 89.4182 | 70.6497 | 69.1091 | 210.0624 | 176.6739 | 169.8069 | 171.5903 | 118.0493 | 104.0777 | -19.834 | 409.3018 | 341.2224 | 5.0684 | 0 | -4.8766 | -47.6718 | 0 | 74.9258 |  | -25.6238 | -25.1102 | -71.66 | 11.88 | -16.12 | 112.5 | 7.6463 | 44.9765 | -40.4275 | -39.519 | 10.2405 | -103.2268 | 72.3646 | 25.2409 | 25.2019 |  | 22.5528 | 22.8778 | 22.0815 | -29.3049 | -28.635 | 123.2478 | -67.4349 | -68.3277 | 84.7516 | 83.6608 | 37.9272 | 10.34 | 4.0558 | 0.7034 | -1.61 | 10.92 | 38.3276 |  | -2.557 | 0.552 |  | 41.93 | -82.9464 | -81.9323 | 14.78 | 72.1237 | 26.6 | -18.7968 | -3.8058 | -3.8198 | 1.5796 |  |  | -14.2629 | -28.1428 | 15.7435 | 29.1308 | 55.6296 | 54.8373 | -114.766 | -18.8018 | 28.6482 | -48.117 | 10.7073 | 10.1883 | 9.884 | 12.17 | 116.9446 | 116.7965 | 36.9 | -37.2246 | -245.5449 | 251.4073 | 359.5509 | -113.3352 | -111.4736 | -19.5437 | -9.2604 | 70.9279 | 71.3668 | -107.4183 |  | 9.0385 | 9.4816 | -34.6446 | -33.1548 | 40.81 | 40.3 | 71.3 | 70.9 | 20.5092 | -25.36 | -410.988 | 82.1448 | 82.4123 | 4.8 | 57 | -8.8 | -8 | 1.2638 | 0.9461 | -357.5023 | -309.7002 | 350.7539 | 258.7539 | -24.6106 | -249.4312 | 246.8123 | -180.1451 | -105.4451 | -241.159 | 177.8049 | 176.506 | 184.5995 | -337.4098 | 111.3603 | -225.7743 | 226.0695 | -10.8615 |  | 34.96 | 1.38 | 1.369 | -34.4 | 11.36 |  | -12.6543 | -27.3335 | -2.6047 | 12 | 52.822 | 50.808 |  |  | 46.1564 | 46.1861 | 45.2197 |  | -57 | 18.4487 | 5.51 |  | -9.4921 | 44.2687 | 19.4488 | -9.2688 | -44.3127 | 7.4729 | 35.2988 | 43 | -43 | 118.0466 | -66.5329
26/07/2026 | 08:00 | 0 |  | 17.4738 | -24.307 | -33.7901 | 19.866 |  | 38.0171 | -94.9414 | 0 | 44.0767 | 43.348 | -93.24 | -36.396 | 33 | 17.388 | -33 | 14.7621 | 110.5104 | 19.0132 | 19.3026 | 32.6137 | 15.7969 | 5.1967 | 7.8193 |  |  | -72.75 | -73.08 |  | 93.24 | 35.2 | 24.479 | 0.266 | -55.54 | -56.37 | -63.3 | 56.84 | 56.6 | 15.3172 | -2.5089 | 0 | 80.1913 | 146.4252 | -44.8969 | -45.385 | 29.4699 | 28.4416 | 87.684 | 87.6634 | 51.3821 | 45.0818 | -552.059 | -3.0037 | -10.2 | -10.2 | 50.5955 | 49.47 | -3.762 |  | -98.5603 | -1.5633 | 0 | 3.0447 | 598.3762 | 69.6432 | 69.1549 | -434.2136 | 464.3798 |  | -60.1323 | 62.0514 | 60.4262 | 26.61 | 26.65 | 46.42 | 68.51 | 48.2288 | 48.2288 | 20.4202 | 21.2323 | 48.6615 | -145.1942 | -145.4751 | 2.4889 |  | 20.5265 | 27.43 | 114.9 | 103.6 | -11.28 | 34.9356 | 33.1883 | 34.0073 | -94.6445 | -94.9209 | 100.5585 | -42.3113 | 109.1703 | 11.9533 | 51.84 | 26.73 | 31.6479 | 29.8874 | -21.1765 |  |  |  | -101.1663 |  | -11.4876 | -37.7 | -35.9 | 18.4543 | 41.4 | 41.06 | 56.06 | 41.2 | -3.83 | 51.5065 | 101.1383 | -43.47 | -14.84 | 96.02 | 39.42 | 101.0545 | 100.0727 | 90.6175 | 89.1818 | 227.1062 | 191.8004 | 185.5843 | 188.8731 | 117.8945 | 101.461 | -20.056 | 447.6206 | 286.5262 | 4.1756 | 0 | -4.6244 | -47.3983 | 0 | 69.3153 |  | -12.7737 | -16.4867 | -70.1439 | 11.19 | -15.41 | 90.4 | 7.8405 | 33.4433 | -40.3051 | -39.6355 | 11.0294 | -102.2252 | 70.59 | 24.6121 | 24.587 |  | 21.5794 | 21.686 | 21.0476 | -48.3949 | -48.3949 | 184.7043 | -87.7717 | -87.4276 | 130.9221 | 131.5995 | 50.6349 | 17.41 | 3.7507 | 0.7156 | -1.18 | 12.72 | 50.4796 |  | -2.317 | 0.522 |  | 40.32 | -131.121 | -127.1326 | 15.34 | 72.6099 | 27 | -18.2373 | -4.8643 | -5.375 | 1.6512 |  |  | -14.3173 | -29.1482 | 16.2138 | 30.311 | 54.4522 | 57.441 | -110.2569 | -19.9464 | 30.5452 | -52.6063 | 9.8961 | 10.7059 | 10.4852 | 11.5924 | 95.0114 | 96.2717 | 38.6 | -38.2563 | -193.804 | 196.7833 | 278.538 | -93.058 | -91.0984 | -20.6036 | -9.7424 | 69.9929 | 69.4148 | -47.451 |  | 0.14 | 0.5282 | -32.8265 | -32.8575 | 14.28 | 13.97 | 75.8 | 75.4 | 20.5306 | -47.6 | -406.515 | 70.2667 | 69.7979 | 4.8 | 68 | -0.3 | -0.2 | 1.3701 | 1.0775 | -270.6434 | -254.4508 | 249.7443 | 172.5941 | -42.3032 | -170.3546 | 160.9713 | -186.5009 | -38.3391 | -160.6328 | 207.7329 | 204.6406 | 189.9806 | -244.4113 | 40.532 | -198.0972 | 198.642 | -10.889 |  | 36.24 | 1.226 | 1.217 | -34.32 | 12.8 |  | -13.7987 | -22.9389 | -2.1653 | 8.6 | 49.884 | 48.036 |  |  | 46.9704 | 45.6886 | 45.8076 |  | -66.5 | 18.5445 | 5.78 | 0 | -9.8205 | 45.6261 | 20.415 | -9.8276 | -45.3075 | 8.7485 | 35.0933 | 53.5 | -52.5 | 85.6407 | -51.8912
26/07/2026 | 08:30 | 0 |  | 17.9096 | -24.5791 | -31.9011 | 19.6041 |  | 40.2708 | -95.8476 | 0 | 46.9966 | 46.1187 | -84.36 | -68.068 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 15.1924 | 111.5934 | 18.728 | 19.1061 | 31.7296 | 13.493 | 4.4226 | 7.7281 |  |  | -78.71 | -78.66 |  | 84.36 | 66 | 24.336 | 0.263 | -58.98 | -59.76 | -70.15 | 59.78 | 60.25 | 16.031 | -2.8878 | 0 | 83.5412 | 149.0606 | -43.4622 | -43.4132 | 10.2907 | 10.0483 | 92.9776 | 94.417 | 35.9535 | 35.5591 | -557.999 | -0.3811 | -11.2 | -11.1 | 49.5456 | 48.0789 | -4.3131 |  | -93.6168 | -0.7484 | 0 | 2.8324 | 610.7362 | 75.3502 | 75.5333 | -452.8082 | 481.7742 |  | -56.9617 | 59.595 | 64.7773 | 27.4 | 28.39 | 49.01 | 70.68 | 44.7459 | 44.8798 | 24.9062 | 25.4241 | 50.6898 | -154.2371 | -154.1922 | 6.9318 | 0 | 20.9062 | 26.28 | 120.3 | 109.2 | -12.01 | 35.5928 | 33.4705 | 34.5569 | -91.3141 | -91.1761 | 98.6381 | -44.33 | 106.1306 | 12.8768 | 55.66 | 28.88 | 33.0542 | 31.2057 | -22.0042 |  |  |  | -112.5898 |  | -11.906 | -42.1 | -42.9 | 19.2453 | 44.1 | 44.72 | 59.92 | 44.38 | -4.29 | 52.4055 | 111.9114 | -42.62 | -14.83 | 98.32 | 42.31 | 111.5273 | 109.2182 | 91.2207 | 89.5909 | 240.6078 | 204.2207 | 196.4918 | 200.1834 | 118.0971 | 101.8634 | -21.541 | 466.2826 | 286.3094 | 13.0776 | 0 | -14.0358 | -49.1164 | 0 | 62.6084 |  | -10.0858 | -8.2273 | -70.3612 | 0 | -11.26 | 92.6 | 8.3017 | 26.3648 | -41.1609 | -39.7296 | 11.8517 | -101.3686 | 68.0589 | 24.4119 | 24.4733 |  | 24.3375 | 24.5358 | 22.6566 | -45.0457 | -44.8783 | 171.1404 | -88.8915 | -89.0516 | 119.0333 | 121.7212 | 46.3062 | 14.72 | 4.0558 | 0.751 | -1.47 | 12.68 | 46.8252 |  | -2.208 | 0.5 |  | 37.6 | -121.1629 | -118.172 | 14.63 | 67.017 | 27.9 | -8.0183 | 4.4978 | 5.0191 | 1.7871 |  |  | -14.5653 | -19.9347 | 16.8304 | 20.7541 | 53.891 | 56.1392 | -107.0842 | -21.3611 | 0 | -36.5666 | 10.7203 | 11.7118 | 11.3198 | 12.0962 | 94.922 | 95.848 | 34.8 | -35.5744 | -189.5777 | 192.2828 | 275.6462 | -92.7938 | -91.4866 | -18.4527 | -7.1239 | 71.1268 | 70.1671 |  |  | -0.3037 | 0.0041 | -30.3655 | -30.1638 | 11.64 | 11.36 | 78 | 77.9 | 20.2635 | -55.52 | -405.1028 | 68.8799 | 68.4116 | 4.8 | 71.5 | -0.2 | -0.2 |  |  | -272.5602 | -259.8726 | 243.9447 | 164.2303 | -46.3432 | -160.2213 | 157.2741 | -186.5583 | -35.8336 | -155.7933 | 209.2926 | 208.17 | 190.2855 | -232.7233 | 36.789 | -197.2801 | 199.2471 | -10.6253 |  | 37.76 | 1.044 | 1.044 | -35.92 | 13.44 |  | -14.7051 | -21.9135 | -2.0188 | 8.2 | 53.385 | 53.837 |  |  | 46.0961 | 45.9686 | 45.6956 |  | -69.2 | 18.3056 | 6.19 |  | -7.6127 | 44.8788 | 18.3518 | -6.4383 | -43.8224 | 6.0721 | 37.0495 | 55.4 | -54.3 | 85.081 | -52.7068
26/07/2026 | 09:00 | 0 |  | 18.3726 | -24.841 | -32.4974 | 19.0268 |  | 40.9387 | -91.6046 | 48.3148 | 24.3333 | 23.9063 | -73.26 | -70.257 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 14.7818 | 105.5082 | 13.1535 | 13.5034 | 22.3609 | 8.7407 | 5.2202 | 8.006 |  |  | -75.45 | -75.69 |  | 73.26 | 68.2 | 25.214 | 0.266 | -55.34 | -55.58 | -70.95 | 55.77 | 56.01 | 17.3517 | -3.4177 | 0 | 87.1968 | 136.7709 | -43.5184 | -43.5248 | 8.2214 | 8.1745 | 89.7697 | 90.9293 | 35.1501 | 35.1736 | -536.2246 | -1.1539 | -11.8 | -11.7 | 49.2644 | 49.109 | -4.5569 |  | -97.515 | 1.3716 | 0 | 3.2934 | 580.9197 | 75.5028 | 75.4723 | -444.905 | 475.5971 |  | -57.7575 | 58.1544 | 66.843 | 27.96 | 25.58 | 51.16 | 79.01 | 43.1384 | 43.1384 | 24.0936 | 24.7209 | 48.5602 | -153.3853 | -153.0415 | 10.2394 |  |  | 25.633 | 122.4 | 110.2 | -12.2 | 37.3061 | 35.5517 | 36.9082 | -82.5117 | -81.8055 | 84.2428 | -40.4367 | 92.5875 | 13.776 | 60.14 | 30.28 | 34.9292 | 32.9636 | -23.1652 |  |  |  | -112.387 |  | -12.5772 | -44.9 | -47.1 | 19.3002 | 46.9 | 47.48 | 63.34 | 46.77 | -4.61 | 55.5055 | 111.1713 | -42.74 | -11.7 | 100.57 | 44.23 | 113.2182 | 110.8909 | 89.5827 | 86.9364 | 247.4841 | 207.1215 | 200.9961 | 204.2166 | 127.1037 | 112.0854 | -21.931 | 456.6902 | 290.073 | 12.6751 | 0 | -14.2933 | -50.9589 | 0 | 60.3687 |  | -15.0621 | -15.6403 | -75.6575 | 0 | -15.8 | 103.9 | 8.8645 | 23.8437 | -38.632 | -38.0492 | 8.2602 | -108.9986 | 73.4408 | 24.9267 | 24.5322 |  | 20.3262 | 20.4493 | 19.9189 | -43.2037 | -43.7061 | 176.164 | -85.6583 | -85.8714 | 121.5993 | 121.7194 | 50.1442 | 15.41 | 4.0558 | 0.845 | -1.44 | 13.62 | 51.0884 |  | -1.822 | 0.493 | 10.8651 | 40.01 | -121.1016 | -118.7619 | 15.21 | 70.6417 | 28 | -7.7063 | 4.3228 | 4.5376 | 1.7898 |  |  | -16.3543 | -20.4183 | 16.8318 | 21.0342 | 58.2791 | 58.3079 | -105.6327 | -22.9258 | 0 | -39.741 | 10.7624 | 11.9559 | 11.826 | 12.1558 | 98.7877 | 99.8209 | 53.6 | -52.9471 | -206.6547 | 212.0897 | 292.3867 | -95.7578 | -94.2644 | -16.1751 | 0 | 69.5194 | 70.4932 |  |  | 1.258 | 1.6251 | -28.3969 | -29.0779 | 10.64 | 9.95 | 82.3 | 81.1 | 20.4494 | -59.2 | -415.414 | 72.5221 | 72.7581 | 5.4 | 75.2 | -1.1 | -1.1 | 1.2682 | 0.9715 | -287.5768 | -262.4557 | 245.7444 | 169.3976 | -50.2159 | -165.4324 | 160.0862 | -196.9501 | -37.122 | -163.3419 | 213.3669 | 212.2604 | 196.9893 | -240.0997 | 38.4394 | -201.9841 | 202.1529 | -10.3616 |  | 39.84 | 0.92 | 0.913 | -38.08 | 15.76 |  | -16.5515 | -21.3275 | 1.3504 | 6.6 | 53.39 | 52.19 | 11.1695 |  | 45.3956 | 46.9817 | 47.0907 |  | -73.8 | 11.9331 | 6.49 |  | -3.8716 | 43.5246 | 15.3094 | -5.3656 | -43.5722 | 3.7077 | 39.3039 | 61.7 | -60.7 | 83.3541 | -51.8794
26/07/2026 | 09:30 | 0 |  | 18.78 | -25.1028 | -31.2845 | 19.1337 |  | 40.8652 | -89.5897 | 50.0263 | 25.2272 | 24.5115 | -73.26 | -71.357 | 66 | 18.216 | -66 | 14.7122 | 103.3364 | 13.1663 | 13.5988 | 23.2562 | 9.2055 | 5.0497 | 8.3425 |  |  | -77.66 | -77.7 |  | 73.26 | 70.4 | 26.123 | 0.266 | -63.11 | -63.56 | -58.02 | 63.91 | 64.13 | 17.2173 | -3.6171 | 58.6275 | 60.507 | 133.4861 | -47.3065 | -47.9047 | 30.556 | 30.9079 | 86.9239 | 88.7926 | 50.2141 | 54.3255 | -561.7676 | -3.2972 | -10.5 | -10.5 | 53.6269 | 51.9222 | -5.2213 |  | -94.4044 | 0.9442 | 0 | 0.801 | 604.8461 | 80.5688 | 81.3623 | -446.0694 | 501.8271 |  | -72.4818 | 74.4069 | 70.0565 | 28.54 | 26.52 | 53.93 | 81.51 | 35.5028 | 35.6368 | 32.2147 | 32.3637 | 47.7289 | -167.9309 | -169.462 | 10.0173 |  | 20.9062 | 25.611 | 126.2 | 114 | -12.87 | 33.7793 | 33.291 | 33.1688 | -86.2511 | -85.6161 | 90.3404 | -44.6685 | 99.5573 | 14.0132 | 61.23 | 31.06 | 36.3354 | 34.2819 | -23.7177 |  |  |  | -115.1161 |  | -12.9083 | -47.4 | -48.4 | 19.9649 | 49.7 | 50.94 | 67.06 | 49.25 | -5.01 | 57.195 | 114.514 | -42.79 | -9.72 | 101.51 | 47.1 | 115.4364 | 112.9273 | 82.4138 | 80.5091 | 248.3262 | 209.8329 | 204.7306 | 206.3441 | 132.2594 | 115.0212 | -24.185 | 459.7622 | 286.9942 | 11.4037 | 0 | -13.4904 | -51.3501 | 0 | 75.8128 |  | -16.9101 | -17.7534 | -77.5274 | 0 | -15.78 | 108.5 | 9.3843 | 37.9697 | -37.902 | -36.5877 | 3.8373 | -111.421 | 74.5927 | 25.2135 | 24.8845 |  | 19.8043 | 20.1912 | 19.0802 | -36.5055 | -36.8404 | 152.2178 | -80.5328 | -80.2461 | 104.0968 | 102.6427 | 44.4166 | 15.87 | 4.0583 | 0.8328 | -1.48 | 10.89 | 44.0422 |  | -1.588 | 0.488 |  | 43.5 | -103.3782 | -101.0739 | 15.57 | 72.9937 | 28 | -9.1469 | 4.6551 | 5.1351 | 1.8192 |  |  | -16.2593 | -22.0253 | 17.3583 | 22.919 | 56.9367 | 57.7758 | -119.4717 | -23.0666 | 0 | -40.506 | 10.6109 | 12.5321 | 12.2163 | 11.972 | 102.3509 | 102.0787 | 65.4 | -65.5611 | -227.7255 | 228.4045 | 302.8632 | -98.4787 | -98.1603 | -14.3882 | 0 | 71.9476 | 72.0602 | -39.3631 |  | 1.6392 | 1.7531 | -29.7335 | -29.3802 | 9 | 8.67 | 81.5 | 82.2 | 20.7143 | -62.72 | -423.8735 | 75.6182 | 75.1316 | 6 | 75.9 | -1.9 | -1.8 | 1.3869 | 1.1105 | -293.5837 | -258.9784 | 260.0374 | 167.8295 | -49.1587 | -167.6696 | 159.942 | -199.0421 | -37.876 | -164.3396 | 213.2787 | 214.2869 | 203.4053 | -245.5949 | 39.0494 | -198.0132 | 205.9082 | -10.5731 |  | 39.44 | 0.757 | 0.747 | -38.72 | 15.2 |  | -17.2259 | -20.4181 | 1.5244 | 6 | 52.11 | 52.796 | 11.1438 | 13.2812 | 47.0206 | 45.6556 | 45.9799 |  | -76.3 | 10.9248 | 6.96 |  | 0 | 43.5686 | 14.6115 | -2.1095 | -42.6054 | 0 | 40.554 | 63 | -62.7 | 75.4594 | -34.7554
26/07/2026 | 10:00 | 0 |  | 19.648 | -26.5221 | -31.2459 | 19.257 |  | 43.3429 | -94.3044 | 52.279 | 26.2832 | 25.9273 | -79.92 | -72.945 | 68.2 | 18.63 | -68.2 | 14.8516 | 108.9228 | 13.796 | 14.2862 | 23.187 | 9.1455 | 4.7565 | 7.764 |  |  | -80.61 | -80.72 |  | 79.92 | 72.6 | 26.925 | 0.266 | -64.48 | -65.07 | -59.67 | 65.55 | 65.52 | 18.325 | -3.645 | 59.9515 | 62.3087 | 139.903 | -47.2397 | -48.1698 | 26.7655 | 30.0524 | 89.2507 | 91.3637 | 52.3984 | 52.1847 | -577.4858 | -2.5124 | -10.7 | -10.9 | 55.2169 | 53.119 | -5.4832 |  | -95.1607 | 1.2813 | 0 | 0.9781 | 617.9691 | 83.1934 | 82.6746 | -450.5241 | 513.8676 |  | -76.8299 | 78.6 | 71.0145 | 28.54 | 26.44 | 55.64 | 82.36 | 32.9576 | 33.6274 | 35.2822 | 35.3243 | 46.1937 | -173.543 | -171.787 | 11.6624 |  |  | 27.788 | 128.8 | 117 | -13.13 | 35.0969 | 33.845 | 35.0697 | -82.8077 | -82.4386 | 92.1124 | -51.1902 | 100.0128 | 14.4131 | 65.11 | 33.14 | 37.7417 | 35.6003 | -24.7376 |  |  |  | -118.3152 |  | -13.4438 | -52.6 | -51.1 | 20.0638 | 52.2 | 53.04 | 70.16 | 51.32 | -5.12 | 59.0395 | 116.0016 | -43.4 | -11.18 | 105.84 | 48.3 | 119.4909 | 111.9818 | 78.8618 | 78.1364 | 251.2819 | 212.6475 | 205.0776 | 207.1444 | 122.6685 | 104.6821 | -25.278 | 460.7112 | 276.783 | 12.2012 | 0 | -14.2374 | -44.0645 | 0 | 81.7381 |  | -14.8321 | -16.4629 | -69.9757 | 0 | -13.54 | 77.8 | 9.747 | 41.1375 | -38.34 | -37.1897 | 6.1659 | -103.5472 | 68.0007 | 24.9538 | 24.6871 |  | 18.5022 | 18.4896 | 18.8478 | -32.9889 | -32.3191 | 153.39 | -77.6704 | -77.637 | 107.3175 | 106.2368 | 45.3175 | 15.28 | 4.1486 | 0.845 | -1.46 | 10.76 | 45.0326 |  | -1.656 | 0.491 |  | 42.68 | -106.1894 | -103.0792 | 15.77 | 72.3779 | 26.5 | -10.2038 | 5.261 | 5.4378 | 1.8769 |  |  | -16.1643 | -23.793 | 18.1994 | 24.2759 | 60.5534 | 61.7943 | -122.4694 | -24.3777 | 0 | -42.2323 | 10.7517 | 0 | 19.1788 | 12.2602 | 102.2423 | 101.9762 | 67.1 | -67.6175 | -238.9115 | 237.6882 | 297.8978 | -99.0159 | -95.4895 | -15.1973 | 0 | 72.4891 | 71.5304 |  |  | 1.8324 | 1.7879 | -28.7251 | -29.0685 | 10.08 | 9.77 | 82.1 | 82.4 | 20.2849 | -64.88 | -420.5515 | 73.9501 | 71.7937 | 6 | 73 | -1.9 | -1.9 |  |  | -293.5367 | -246.4268 | 245.4656 | 170.3971 | -49.0078 | -163.9415 | 159.6049 | -198.356 | -37.4621 | -158.6865 | 213.867 | 214.2901 | 199.9239 | -238.3412 | 37.0795 | -200.961 | 200.9709 | -10.6528 |  | 39.28 | 0.828 | 0.822 | -37.6 | 15.68 |  | -17.4029 | -20.6531 | 0.8499 | 7.4 | 54.868 | 51.825 | 10.995 |  | 45.8379 | 46.6579 | 47.2101 |  | -76.8 | 11.1438 | 6.91 |  | -3.1404 | 44.0172 | 14.9586 | -3.1721 | -43.5653 | 2.399 | 40.5308 | 63.4 | -62.4 | 58.4139 | -21.5268
26/07/2026 | 10:30 | 0 |  | 20.0884 | -26.9226 | -31.1081 | 24.4231 |  | 44.8111 | -100.8531 | 57.5179 | 29.0051 | 28.5039 | -88.8 | -74.041 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 14.7708 | 116.5362 | 13.8209 | 14.0495 | 23.476 | 8.469 | 5.4109 | 7.7509 |  |  | -84.36 | -84 |  | 91.02 | 72.6 | 25.187 | 0.26 | -69.7 | -69.16 | -58.24 | 70.95 | 71.09 | 19.1166 | -3.9074 | 60.6591 | 63.0262 | 147.3139 | -51.4383 | -52.0709 | 30.3133 | 30.3719 | 92.9545 | 95.2752 | 54.8356 | 55.9604 | -590.1647 | -2.5842 | -10.7 | -10.8 | 58.9695 | 57.2606 | -5.6562 |  | -103.9216 | 1.7215 | 0 | 1.1673 | 636.5854 | 83.5902 | 83.5597 | -456.0542 | 538.2626 |  | -81.9396 | 84.048 | 74.3077 | 28.93 | 27.35 | 57.52 | 84.08 | 34.4312 | 33.4935 | 33.7112 | 33.9929 | 44.508 | -179.3148 | -180.0331 | 10.919 |  | 20.5265 | 27.117 | 133.5 | 119.1 | -13.49 | 34.8552 | 33.2582 | 34.4155 | -80.5612 | -79.5734 | 91.8438 | -54.7148 | 100.0075 | 14.4144 | 66.77 | 33.8 | 38.6792 | 36.4792 | -25.1488 |  |  |  | -123.7835 |  | -13.6622 | -53.4 | -53.5 | 20.1077 | 54 | 54.88 | 73.2 | 53.45 | -5.51 | 56.978 | 122.2669 | -43.33 | -17.93 | 117.47 | 49.48 | 124.6545 | 122.6545 | 82.7655 | 81.2455 | 263.2786 | 224.1887 | 217.5739 | 219.8551 | 108.4646 | 91.6828 | -25.82 | 465.3929 | 264.2295 | 12.5119 | 0 | -14.0731 | -28.5268 | 0 | 81.615 |  | -2.5611 | -2.9172 | -57.6025 | 0 | -13.58 | 1 | 10.1137 | 38.5478 | -40.7149 | -39.8997 | 9.7084 | -89.6701 | 53.801 | 25.9455 | 25.8837 |  | 19.4717 | 19.2823 | 19.2812 | -34.6635 | -34.6635 | 162.7675 | -79.5614 | -79.1494 | 111.3616 | 111.764 | 46.5846 | 17.4 | 4.0558 | 0.8573 | -1.9 | 11.48 | 46.2807 |  | -1.557 | 0.498 |  | 43.61 | -110.1783 | -108.5123 | 15.59 | 72.6913 | 29.8 | -10.5678 | 4.7671 | 5.4637 | 1.9473 |  |  | -16.832 | -24.5953 | 18.1149 | 25.3935 | 55.0432 | 57.775 | -126.9731 | -24.7442 | 0 | -43.152 | 10.7707 | 0 | 19.8854 | 12.278 | 99.5463 | 100.4954 | 65.4 | -65.8023 | -234.7067 | 237.3223 | 288.9316 | -97.4164 | -96.5376 | -14.4491 | 0 | 70.8953 | 70.165 |  |  | 1.6261 | 2.3415 | -30.5547 | -29.4206 | 6.17 | 5.9 | 81.8 | 81.3 | 20.695 | -66 | -420.0201 | 70.7942 | 71.3615 | 6.5 | 79.3 | -0.2 | -0.2 |  | 1.06 | -285.0178 | -238.2004 | 245.2824 | 169.7531 | -40.3742 | -166.2336 | 155.8461 | -198.964 | -38.1164 | -158.8267 | 210.5152 | 213.1223 | 204.5155 | -239.5152 | 40.4133 | -203.0882 | 198.0275 | -10.0705 |  | 39.44 | 0.75 | 0.759 | -38.08 | 16.4 |  | -17.1099 | -20.1862 | 0.9689 | 4.7 | 48.216 | 48.321 | 10.9573 |  | 47.6976 | 46.76 | 48.215 |  | -74.5 | 10.3654 | 7.14 |  | 0 | 43.1925 | 13.8527 | -2.3801 | -43.4632 | 0 | 40.8822 | 61.1 | -61.9 | 51.0735 | -8.6064
26/07/2026 | 11:00 | 0 |  | 20.617 | -27.6975 | -30.6501 | 25.6241 |  | 46.2925 | -108.226 | 59.3303 | 30.0371 | 29.3482 | -99.9 | -77.272 | 72.6 | 19.044 | -72.6 | 15.2478 | 123.3224 | 16.3622 | 16.7552 | 27.9512 | 16.2351 | 5.4739 | 7.9207 |  |  | -88.87 | -88.37 |  | 97.68 | 77 | 25.139 | 0.263 | -74.83 | -76.04 | -61.64 | 76.81 | 76.66 | 18.7198 | -3.3544 | 63.634 | 66.0712 | 155.2693 | -53.1985 | -52.7918 | 32.5639 | 23.7479 | 97.3531 | 100.9786 | 55.9163 | 55.1465 | -621.7031 | 2.0748 | -10.8 | -10.9 | 59.6346 | 57.6505 | -5.8634 |  | -102.6815 | 1.9263 | 0 | 1.192 | 661.58 | 80.9045 | 81.7896 | -460.9869 | 551.6448 |  | -57.8974 | 59.8255 | 75.3656 | 29.19 | 27.51 | 58.71 | 84.96 | 21.7052 | 21.9732 | 44.508 | 45.6579 | 54.1806 | -178.8435 | -177.7467 | 22.6468 |  | 20.5265 | 27.086 | 132.1 | 120.4 | -13.89 | 36.6029 | 34.4254 | 36.0494 | -75.3083 | -75.6329 | 101.9041 | -69.4699 | 111.2455 | 14.4389 | 68.97 | 35.11 | 39.6167 | 37.7975 | -25.9487 |  |  |  | -129.2395 |  | -14.0879 | -59.3 | -58.8 | 22.5961 | 55.2 | 54.78 | 74.86 | 55.14 | -5.11 | 56.8385 | 127.7623 | -46.63 | -17.65 | 120.71 | 49.96 | 128.9454 | 125.7636 | 73.5588 | 70.8636 | 263.6501 | 223.3306 | 216.8693 | 221.7477 | 99.2918 | 81.7719 | -26.355 | 471.1312 | 246.4438 | 12.6379 | 0 | -14.2519 | -19.0636 | 0 | 77.6702 |  | -8.8702 | -9.5864 | -46.1177 | 0 | -11.08 | 1 | 10.3714 | 33.919 | -38.8301 | -38.0712 | 5.4756 | -79.7541 | 43.3391 | 25.8385 | 24.988 |  | 19.752 | 20.5464 | 18.5562 | -24.2812 | -24.7835 | 161.9303 | -71.1372 | -71.1553 | 111.965 | 108.6582 | 48.401 | 16.6 | 4.0558 | 0.8804 | -1.98 | 11.86 | 48.8524 |  | -1.569 | 0.493 |  | 44.33 | -109.8149 | -108.757 | 16.02 | 71.88 | 30.1 | -11.6251 | 5.6427 | 6.1343 | 1.9475 |  |  | -15.8368 | -26.8131 | 17.096 | 28.1336 | 58.8259 | 62.0642 | -135.9704 | -25.2956 | 0 | -42.1677 | 10.7534 | 0 | 20.3495 | 12.3623 | 106.7603 | 106.0938 | 49.9 | -50.119 | -263.3629 | 264.4083 | 290.5705 | -103.074 | -102.2572 | -13.6209 | 0 | 70.8449 | 72.6604 | -46.1681 |  | 2.3834 | 2.4326 | -30.1475 | -30.718 | 7.28 | 7 | 83.7 | 84 | 20.3041 | -66.8 | -419.9507 | 71.0453 | 70.5544 | 6.5 | 78.2 | -2.8 | -2.8 |  | 1.1594 | -283.809 | -216.8737 | 248.1147 | 164.9088 | -33.2771 | -161.6338 | 157.0966 | -202.2343 | -39.3934 | -158.1577 | 212.9234 | 209.9035 | 201.2289 | -234.9774 | 41.6731 | -199.5946 | 197.6374 | -9.7821 |  | 40.16 | 1.415 | 1.415 | -38.8 | 15.68 |  | -17.1679 | -21.6205 | 1.6709 | 6.4 | 51.794 | 51.246 | 11.144 |  | 46.1401 | 46.7797 | 47.5765 |  | -77 | 9.7101 | 7.31 |  | 0 | 42.8052 | 13.1878 | -2.2274 | -42.5103 | 0 | 41.3227 | 64 | -63.5 | 21.2547 | 20.0301
26/07/2026 | 11:30 | 0 |  | 20.6355 | -27.9865 | -31.4944 | 27.1386 |  | 47.2654 | -96.2444 | 60.7 | 30.7671 | 30.0142 | -79.92 | -74.355 | 70.4 | 17.388 | -68.2 | 15.0955 | 113.218 | 16.0971 | 16.5773 | 27.5055 | 15.0854 | 5.3536 | 7.4073 |  |  | -81.99 | -82.04 |  | 82.14 | 72.6 | 25.41 | 0.263 | -68.44 | -68.57 | -65.84 | 69.14 | 69.61 | 18.9048 | -3.4768 | 64.1878 | 66.9437 | 145.6283 | -48.7451 | -49.1848 | 11.4176 | 11.4839 | 96.6908 | 98.0544 | 41.6627 | 41.9748 | -579.3506 | -0.9905 | -11.5 | -11.5 | 55.7571 | 54.2121 | -6.3058 |  | -97.2846 | 2.806 | 0 | 1.3293 | 623.6456 | 78.1579 | 78.1274 | -443.7997 | 532.6916 |  | -78.6689 | 80.5375 | 76.4234 | 28.8 | 27.91 | 59.3 | 85.82 | 25.456 | 25.59 | 45.8468 | 46.3646 | 52.1035 | -178.7456 | -177.1384 | 21.5318 |  | 20.5265 | 27.395 | 133.5 | 122.6 | -14.19 | 38.5645 | 36.9947 | 37.6629 | -71.3258 | -71.3224 | 91.2404 | -63.5287 | 100.8396 | 14.8808 | 68.05 | 34.63 | 40.5542 | 38.6765 | -26.2329 |  |  |  | -113.7273 |  | -14.2737 | -60.9 | -61.6 | 22.6675 | 57 | 54.82 | 77.2 | 56.9 | -4.84 | 57.381 | 111.3138 | -44.26 | -18.3 | 118.97 | 52.16 | 114.4364 | 109.6727 | 69.427 | 67.7455 | 255.5699 | 216.1841 | 210.1466 | 212.7532 | 123.8089 | 105.8144 | -24.828 | 453.8335 | 260.3604 | 13.3789 | 0 | -14.857 | -42.6872 | 0 | 53.8811 |  | -24.7469 | -25.879 | -68.4843 | 14.24 | -10.48 | 102.8 | 10.9165 | 8.9315 | -38.7144 | -37.6223 | 7.9748 | -103.8157 | 68.7202 | 24.4314 | 24.7707 |  | 19.1331 | 19.1477 | 18.3632 | -26.6256 | -26.4581 | 151.3805 | -67.2099 | -66.8946 | 102.4961 | 101.1872 | 46.3062 | 15.28 | 4.0314 | 0.8902 | -1.94 | 11.78 | 46.0813 |  | -2.236 | 0.487 |  | 43.47 | -102.3876 | -102.9234 | 15.81 | 71.1343 | 30.6 | -11.3293 | 5.0616 | 5.6565 | 1.9812 |  |  | -16.0058 | -26.9823 | 16.7232 | 28.0317 | 58.0567 | 59.8829 | -128.6944 | -25.6685 | 0 | -45.2097 | 11.2938 | 0 | 20.2335 | 12.652 | 106.61 | 107.3421 | 52 | -51.3045 | -250.9847 | 252.1472 | 291.7094 | -102.8062 | -102.3508 | -14.3079 | 0 | 72.4626 | 71.6307 |  |  | 1.7652 | 2.2729 | -31.8187 | -32.5763 | 8.25 | 7.99 | 84.5 | 84.2 | 20.4494 | -67.52 | -418.5952 | 71.8713 | 71.3718 | 7.1 | 79.9 | -1.1 | -1 |  |  | -284.4043 | -237.2309 | 253.5716 | 173.468 | -36.6488 | -166.5683 | 160.0099 | -204.9198 | -39.8884 | -161.4783 | 215.3927 | 213.3429 | 204.1818 | -244.2797 | 40.1562 | -200.6418 | 204.3117 | -9.8343 |  | 40 | 0.777 | 0.777 | -37.44 | 16.88 |  | -17.4609 | -21.9135 | 2.0829 | 6.2 | 52.012 | 51.907 | 11.018 |  | 47.8228 | 44.2681 | 45.94 |  | -77.1 | 9.3752 | 7.44 |  | 0 | 43.3452 | 13.8273 | -2.1052 | -43.0592 | 0 | 41.3341 | 64.2 | -63.8 | 37.9799 | 0.8092
26/07/2026 | 12:00 | 0 |  | 21.0149 | -28.4331 | -29.9261 | 25.8814 |  | 47.4511 | -99.8131 | 62.0959 | 31.193 | 30.6337 | -82.14 | -74.432 | 70.4 | 16.56 | -68.2 | 15.3387 | 115.9182 | 16.6043 | 17.0016 | 27.3705 | 15.3785 | 4.9695 | 7.8483 |  |  | -81.61 | -80.89 |  | 82.14 | 72.6 | 25.313 | 0.267 | -69.4 | -69.78 | -60.98 | 70.58 | 72.26 | 18.3237 | -3.0701 | 63.4957 | 66.5388 | 142.9977 | -52.6139 | -53.0982 | 28.7868 | 27.2156 | 94.6439 | 96.3565 | 57.0409 | 48.1398 | -591.3504 | -1.8412 | -11 | -11.2 | 57.9456 | 57.1293 | -6.0063 |  | -100.698 | 1.8868 | 0 | 1.3214 | 628.4064 | 80.6604 | 80.5078 | -453.337 | 544.7735 |  | -80.4538 | 82.7146 | 77.4413 | 28.6 | 28.07 | 60.53 | 86.04 | 24.3844 | 24.2504 | 47.57 | 47.915 | 51.9489 | -182.9191 | -180.8693 | 20.5895 |  |  |  | 135.2 | 121.7 | -14 | 37.9537 | 35.8267 | 37.0176 | -71.5191 | -71.4694 | 93.321 | -65.7827 | 102.051 | 15.1629 | 70.47 | 35.61 | 41.4917 | 39.1159 | -26.6814 |  |  |  | -115.4201 |  | -14.4812 | -61.8 | -61.3 | 22.5851 | 57.5 | 56.06 | 78.02 | 57.185 | -5.06 | 57.5205 | 114.504 | -43.62 | -17.89 | 125.93 | 52.56 | 115.6727 | 112.2909 | 68.2757 | 67.1091 | 257.3718 | 219.6096 | 211.4398 | 214.8059 | 122.8664 | 104.4372 | -25.212 | 459.4634 | 245.3563 | 13.4224 | 0 | -15.2834 | -41.4152 | 0 | 46.499 |  | -25.2318 | -25.5808 | -66.4576 | 0 | -14.67 | 121.6 | 11.0108 | 1.0191 | -38.6542 | -38.0893 | 6.5809 | -100.8197 | 65.7683 | 25.1881 | 25.1073 |  | 19.46 | 18.7844 | 17.9295 | -25.1184 | -25.1184 | 149.371 | -65.7858 | -65.0568 | 103.6173 | 103.2487 | 44.8341 | 16.11 | 4.0558 | 0.8914 | -1.98 | 11.11 | 44.7656 |  | -1.955 | 0.502 |  | 42.75 | -104.9398 | -103.1592 | 15.44 | 71.4744 | 30.5 | -11.7382 | 5.239 | 5.9973 | 2.0075 |  |  | -14.9338 | -27.8209 | 17.2176 | 28.6108 | 57.8998 | 58.7777 | -133.021 | -25.9633 | 0 | -44.1814 | 10.8019 | 0 | 20.2968 | 12.2321 | 103.6047 | 104.3546 | 43.6 | -43.8655 | -246.2076 | 248.0335 | 278.5423 | -101.9825 | -99.2562 | -13.9738 | 0 | 69.2821 | 69.5868 |  |  | 2.668 | 3.0549 | -28.6361 | -28.3648 | 12.16 | 11.87 | 81.5 | 81.2 | 20.6737 | -69.2 | -416.6737 | 72.0358 | 71.5587 | 7.7 | 76.4 | -1.2 | -1.1 | 1.5164 | 1.2843 | -275.2203 | -221.6226 | 243.6854 | 168.7528 | -32.2156 | -165.3043 | 157.836 | -200.6738 | -36.3707 | -157.3887 | 215.3264 | 215.6224 | 204.6831 | -238.8025 | 39.784 | -199.9723 | 199.5003 | -9.9387 |  | 38.48 | 0.665 | 0.665 | -37.76 | 16.4 |  | -17.3419 | -20.9186 | 1.6129 | 6.9 | 51.833 | 50.692 | 11.0029 |  | 45.3029 | 47.1659 | 46.6784 |  | -73.6 | 9.3816 | 7.54 |  | 0 | 43.5077 | 14.492 | -2.7683 | -43.6506 | 0 | 41.2274 | 61.3 | -61.2 | 33.7738 | 9.383
26/07/2026 | 12:30 | 0 |  | 21.3943 | -29.11 | -30.1213 | 26.2002 |  | 47.382 | -97.9896 | 62.4728 | 31.461 | 30.8833 | -79.92 | -75.435 | 70.4 | 16.56 | -70.4 | 14.7283 | 113.7948 | 16.3225 | 16.8772 | 27.9423 | 15.0212 | 5.0666 | 7.2622 |  |  | -82.27 | -81.76 |  | 79.92 | 74.8 | 26.002 | 0.268 | -67.27 | -68.09 | -66.45 | 68.7 | 68.4 | 18.431 | -3.4129 | 64.7684 | 67.3206 | 141.3606 | -46.8451 | -47.594 | 9.9598 | 9.7032 | 95.8998 | 97.9377 | 40.0519 | 40.5912 | -572.5939 | -0.9755 | -11.2 | -11.3 | 53.2175 | 52.7563 | -5.8659 |  | -93.5624 | 2.8364 | 0 | 1.3941 | 615.7718 | 89.3277 | 89.1751 | -454.5598 | 537.264 |  | -66.1676 | 67.8119 | 79.6668 | 29.21 | 28.6 | 61.16 | 86.92 | 21.1694 | 21.3034 | 47.1267 | 47.7183 | 51.0457 | -179.3696 | -178.4315 | 20.6977 |  | 20.7229 | 27.387 | 135 | 122 | -14.31 | 39.3071 | 37.2633 | 38.4886 | -67.2496 | -67.0609 | 92.582 | -71.5778 | 102.428 | 15.4834 | 71.26 | 36.12 | 42.4292 | 39.9948 | -27.2866 |  |  |  | -120.5987 |  | -14.8378 | -63.5 | -63.1 | 22.4478 | 57.4 | 56.58 | 78.02 | 57.47 | -5.12 | 57.3655 | 118.9718 | -43.84 | -18.37 | 122.65 | 52.85 | 119.9818 | 117.6909 | 68.4435 | 66.5091 | 258.1433 | 222.41 | 214.5512 | 216.4815 | 117.6343 | 100.2091 | -25.627 | 467.2785 | 228.4124 | 12.8929 | 0 | -14.5888 | -33.3972 | 0 | 39.2873 |  | -22.4145 | -23.334 | -63.1636 | 0 | -6.5 | 121.5 | 11.1972 | -8.7104 | -37.839 | -36.9702 | 4.4396 | -96.0947 | 62.7869 | 25.2895 | 24.9826 |  | 20.0751 | 21.1498 | 19.8413 | -23.9463 | -21.9368 | 145.8544 | -65.9997 | -65.2816 | 100.2285 | 99.6362 | 43.23 | 14.8 | 4.0558 | 0.9049 | -1.55 | 10.59 | 43.1473 |  | -1.886 | 0.522 |  | 41.48 | -99.1421 | -99.5674 | 15.68 | 68.9658 | 28.9 | -11.6609 | 5.0763 | 6.0379 | 2.0265 |  |  | -15.189 | -27.5405 | 17.0006 | 28.701 | 55.8008 | 57.0761 | -129.2968 | -25.8389 | 0 | -44.3314 | 10.7392 | 0 | 20.8136 | 12.5269 | 101.5012 | 103.7543 | 37.3 | -36.6376 | -232.2966 | 234.5879 | 251.4561 | -100.132 | -98.1658 | -13.5678 | 0 | 69.1749 | 68.9964 | -54.1971 |  | 1.67 | 2.1363 | -30.1006 | -30.1649 | 8.98 | 8.74 | 81.5 | 82 | 20.6331 | -70.08 | -425.2356 | 70.4238 | 71.8232 | 7.1 | 77.6 | -1.1 | -1 |  |  | -248.2648 | -205.3413 | 252.6 | 171.6351 | -12.6468 | -165.7491 | 158.5101 | -202.7013 | -39.7377 | -160.379 | 215.9608 | 211.8198 | 206.2311 | -242.7622 | 42.0889 | -204.0539 | 199.5536 | -9.2026 |  | 38.88 | 0.629 | 0.623 | -37.36 | 17.04 |  | -17.4884 | -19.5392 | 1.2619 | 5.3 | 51.193 | 52.256 | 11.0857 | 13.3275 | 46.6379 | 45.5845 | 45.0566 |  | -75.2 | 8.1647 | 7.77 |  | 0 | 43.0786 | 12.6125 | -1.1597 | -42.9027 | 0 | 41.593 | 62.2 | -62.5 | 20.7255 | 17.0169
26/07/2026 | 13:00 | 0 |  | 21.3943 | -29.4106 | -29.9452 | 26.6738 |  | 46.8574 | -94.9029 | 61.8504 | 31.379 | 30.7662 | -88.8 | -73.238 | 68.2 | 16.56 | -68.2 | 14.7446 | 110.826 | 16.3358 | 16.3459 | 27.241 | 14.9417 | 5.229 | 7.097 |  |  | -82.05 | -82.85 |  | 88.8 | 72.6 | 23.132 | 0.257 | -69.62 | -69.99 | -57.7 | 70.64 | 70.6 | 18.2319 | -3.4248 | 63.2606 | 65.6497 | 142.3294 | -50.4266 | -50.5101 | 32.3306 | 31.3236 | 92.2202 | 94.0418 | 54.5476 | 55.3793 | -594.3197 | -5.6467 | -10 | -10 | 56.1892 | 54.7383 | -5.8158 |  | -96.6128 | 3.1317 | 0 | 1.4426 | 637.9282 | 107.6998 | 106.8453 | -490.3926 | 567.2459 |  | -51.5416 | 53.274 | 81.8323 | 29.12 | 28.79 | 62.44 | 87.8 | 14.3376 | 14.2036 | 49.1222 | 49.7698 | 51.6252 | -164.9581 | -163.7823 | 20.6735 |  |  |  | 129.1 | 116.4 | -14.49 | 45.2619 | 43.2625 | 44.3558 | -55.7981 | -55.2224 | 94.5242 | -86.1242 | 104.4477 | 15.1617 | 68.9 | 35.07 | 42.4292 | 39.9948 | -27.6005 |  |  |  | -132.0484 |  | -14.936 | -71.6 | -70.8 | 22.0029 | 57.4 | 55.66 | 77.57 | 57.155 | -4.68 | 58.404 | 130.0174 | -43.39 | -17.35 | 127.51 | 52.69 | 128.9818 | 126.9818 | 61.0697 | 59.5182 | 260.8475 | 222.4128 | 214.0836 | 217.6159 | 108.0849 | 87.6999 | -26.473 | 499.4576 | 131.6463 | 12.4305 | 0 | -14.4541 | -25.3998 | 0 | 14.3182 |  | -25.3793 | -25.0315 | -51.6636 | 14.31 | -7.6 | 100.6 | 11.0585 | -32.7691 | -37.6334 | -36.8072 | 5.7838 | -84.2463 | 48.7242 | 25.6271 | 25.2041 |  | 22.1699 | 22.6838 | 22.2361 | -14.9036 | -15.5734 | 157.074 | -57.9583 | -57.9083 | 108.3912 | 108.7243 | 44.3507 | 15.51 | 4.0558 | 0.8328 | -1.53 | 10.91 | 43.7896 |  | -1.656 | 0.508 |  | 40.47 | -109.2863 | -105.7145 | 15.27 | 68.0361 | 27.7 | -11.675 | 5.304 | 5.9604 | 2.003 |  |  | -15.6504 | -27.4191 | 16.1259 | 28.7084 | 55.8839 | 58.4474 | -128.3267 | -25.5751 | 0 | -43.9098 | 9.302 | 0 | 20.8452 | 10.9551 | 91.4229 | 91.9749 | 38.6 | -38.8537 | -214.089 | 216.4136 | 160.4337 | -88.5615 | -87.0456 | -15.7349 | 0 | 71.5299 | 70.3035 | -32.0307 |  | 1.4686 | 2.1273 | -30.3973 | -29.6757 | -6.03 | -6.16 | 81 | 81.4 | 20.8382 | -70.88 | -409.1328 | 66.8082 | 66.3228 | 7.1 | 74.7 | -1.1 | -1.1 | 1.5496 | 1.3998 | -155.864 | -109.3471 | 228.0109 | 153.4761 | 41.1459 | -145.2758 | 143.6274 | -197.5332 | -25.9829 | -136.4615 | 208.779 | 210.8664 | 199.0375 | -219.2379 | 28.6053 | -188.5741 | 190.581 | -9.5981 |  | 38.8 | 0.592 | 0.589 | -37.36 | 15.6 |  | -17.0214 | -18.9258 | 0.8804 | 4.1 | 51.203 | 51.044 |  |  | 46.3968 | 45.0717 | 46.4268 |  | -76 | 8.8991 | 7.89 |  | -4.2502 | 43.9641 | 15.9892 | -4.517 | -44.5165 | 3.3962 | 39.5705 | 62.9 | -61.1 | -52.851 | 77.4209
26/07/2026 | 13:30 | 0 |  | 21.2721 | -29.0858 | -29.9368 | 26.8682 |  | 46.8216 | -97.6593 | 61.0418 | 31.0931 | 30.3762 | -91.02 | -71.15 | 66 | 15.732 | -66 | 14.4082 | 113.3938 | 16.0024 | 15.9525 | 26.6591 | 15.4938 | 5.4526 | 6.9444 |  |  | -82.23 | -81.92 |  | 91.02 | 70.4 | 23.437 | 0.259 | -66.32 | -66.74 | -59.47 | 67.86 | 67.62 | 18.0945 | -3.3926 | 61.2398 | 63.6543 | 143.2931 | -47.3152 | -47.0157 | 32.3972 | 33.0358 | 90.7627 | 93.3101 | 54.7701 | 56.9205 | -601.8007 | 2.5652 | -10.9 | -10.9 | 52.2416 | 51.1539 | -5.7245 |  | -97.9536 | 2.7976 | 0 | 1.5336 | 638.1724 | 111.362 | 111.301 | -492.8531 | 572.337 |  | -63.827 | 65.11 | 81.9521 | 29.11 | 29.12 | 62.4 | 87.81 | 20.6336 | 21.4373 | 50.2071 | 50.8118 | 52.6107 | -165.9224 | -166.196 | 22.3399 | 0 |  | 25.723 | 128.1 | 116.6 | -14.33 | 43.9654 | 42.3254 | 43.0195 | -56.9523 | -56.0175 | 99.928 | -89.8607 | 111.7018 | 15.2048 | 66.23 | 34.47 | 42.4292 | 40.4343 | -27.4971 |  |  |  | -147.9147 |  | -14.976 | -69.7 | -68.6 | 22.2281 | 56.7 | 55.72 | 77.12 | 56.84 | -4.74 | 56.947 | 146.3233 | -43.51 | -18.07 | 123.84 | 51.99 | 147.0364 | 143.5091 | 67.6416 | 66.6364 | 271.7921 | 233.9692 | 227.1017 | 229.9913 | 113.3526 | 93.5719 | -25.154 | 501.7815 | 112.9165 | 20.9519 | 0 | -26.2276 | -33.1911 | 0 | 14.2344 |  | -25.6287 | -23.8482 | -58.5219 | 11.44 | -14.66 | 102.1 | 11.3248 | -35.2878 | -38.2682 | -37.4887 | 7.2908 | -90.408 | 60.7182 | 25.4553 | 24.7438 |  | 25.8868 | 26.545 | 25.4624 | -21.9368 | -18.4202 | 166.2841 | -64.7794 | -65.2184 | 111.8897 | 114.2587 | 49.7267 | 18.34 | 4.0558 | 0.8927 | -1.59 | 12.88 | 49.7141 |  | -1.671 | 0.499 |  | 44.16 | -113.8234 | -109.7998 | 15.45 | 74.202 | 27.8 | -10.8204 | 4.8534 | 5.0585 | 2.0119 |  |  | -15.0483 | -26.2356 | 17.1055 | 27.0151 | 58.5034 | 59.2724 | -126.6135 | -25.5768 | 0 | -45.7665 | 9.1997 | 0 | 20.5921 | 10.6757 | 82.8427 | 83.4929 | 38.1 | -38.6067 | -197.3098 | 201.2726 | 132.5865 | -79.9167 | -80.0173 | -17.7255 | 0 | 70.9649 | 75.2834 | -9.063 |  | 3.9151 | 4.3475 | -29.0946 | -28.7121 | -18.8 | -18.85 | 68.5 | 68.7 | 20.4494 | -67.84 | -389.8539 | 65.4156 | 65.7768 | 6.8 | 67.8 | -3.7 | -3.6 | 1.8472 |  | -129.251 | -87.2302 | 183.1877 | 120.441 | 34.0149 | -116.2652 | 111.2017 | -190.658 | 0 | -109.053 | 197.8556 | 199.3119 | 195.7119 | -176.1248 | 16.7502 | -155.2905 | 158.3845 | -10.098 |  | 34.88 | 0.649 | 0.646 | -34.08 | 12.88 |  | -13.6797 | -14.0917 | 0.7919 | -4.3 | 50.807 | 50.694 |  |  | 47.2431 | 47.193 | 48.0742 |  | -64.9 | 9.5761 | 7.79 |  | -7.0648 | 45.6893 | 17.7141 | -6.7312 | -45.0763 | 4.451 | 38.3718 | 53.8 | -52.5 | -67.2063 | 88.3632
26/07/2026 | 14:00 | 0 |  | 21.1498 | -28.6869 | -29.9697 | 25.9028 |  | 46.5922 | -107.9058 | 60.795 | 30.7771 | 29.6083 | -97.68 | -70.441 | 66 | 15.732 | -66 | 14.4947 | 123.9626 | 16.0614 | 16.0088 | 26.3936 | 16.0488 | 5.0314 | 7.3331 |  |  | -85.11 | -84.82 |  | 99.9 | 70.4 | 24.508 | 0.264 | -69.71 | -69.99 | -61.64 | 72.97 | 73.81 | 17.4289 | -3.6582 | 61.8842 | 64.0664 | 151.7993 | -49.2404 | -47.8441 | 20.7529 | 19.2943 | 95.3479 | 96.7769 | 58.5354 | 63.3559 | -619.0689 | 5.2923 | -10.7 | -10.7 | 55.7487 | 54.4083 | -5.4128 |  | -101.0896 | 1.6405 | 0 | 1.3661 | 666.6156 | 112.7659 | 112.4302 | -507.0845 | 586.8032 |  | -47.3191 | 49.2993 | 81.0639 | 29.52 | 28.84 | 62.07 | 87.83 | 24.7863 | 24.7863 | 42.5009 | 42.953 | 54.4462 | -174.5285 | -174.2216 | 22.6505 |  | 21.1025 | 26.777 | 130.3 | 117.5 | -14.48 | 39.4797 | 37.5288 | 38.3119 | -60.4964 | -60.9684 | 107.1369 | -90.5877 | 117.4185 | 15.3369 | 69.69 | 35.67 | 42.4292 | 40.5807 | -28.7015 |  |  |  | -150.0997 |  | -15.6562 | -68.7 | -69.2 | 22.1402 | 56.8 | 56.2 | 76.73 | 56.245 | -5.23 | 56.513 | 148.1784 | -44.07 | -18.1 | 123.96 | 50.89 | 149.9454 | 146.9091 | 78.7691 | 77.0909 | 277.2803 | 243.6328 | 234.0311 | 235.7076 | 96.743 | 78.131 | -26.161 | 514.4902 | 137.7699 | 20.94 | 0 | -26.0717 | -15.9461 | 0 | 31.0621 |  | -6.403 | -6.6577 | -41.3215 | 0 | -16.45 | 1 | 10.8417 | -13.9457 | -39.5036 | -38.1847 | 7.5706 | -75.3627 | 40.6336 | 25.4547 | 25.2106 |  | 32.289 | 32.2391 | 31.6099 | -26.1232 | -26.9605 | 173.1498 | -76.8994 | -76.743 | 115.0835 | 116.1382 | 49.7194 | 19.16 | 4.0558 | 0.7864 | -1.54 | 12.35 | 50.02 |  | -1.34 | 0.509 |  | 44.61 | -117.7186 | -113.627 | 15.66 | 72.011 | 28.2 | -11.1304 | 4.9409 | 5.7437 | 1.9368 |  |  | -15.7615 | -26.0565 | 16.0975 | 27.0889 | 57.014 | 58.8511 | -128.5864 | -25.2408 | 0 | -44.8738 | 9.5658 | 0 | 19.8749 | 11.1808 | 95.8405 | 96.735 | 37.3 | -37.4454 | -201.0359 | 200.5911 | 150.355 | -93.0546 | -91.7644 | -16.842 | 0 | 78.1325 | 77.9996 | 0 |  | 0.5917 | 1.4977 | -31.2382 | -31.6473 | 6.99 | 6.81 | 70.3 | 69.5 | 20.757 | -65.28 | -415.8011 | 72.1526 | 71.6951 | 6.5 | 73 | -1.1 | -1 | 1.6483 | 1.3619 | -144.2843 | -112.5736 | 234.5263 | 159.7578 | 52.8497 | -154.4363 | 149.7712 | -200.0672 | -32.3166 | -147.3136 | 213.0965 | 213.4466 | 201.5923 | -226.8709 | 32.2711 | -195.6265 | 196.1111 | -9.7821 |  | 36.88 | 0.671 | 0.674 | -35.12 | 12.56 |  | -12.8893 | -14.0337 | 2.4033 | -5 | 48.406 | 49.969 | 11.1725 | 13.3549 | 51.5203 | 51.1217 | 51.8417 |  | -69.2 | 9.7695 | 7.77 |  | -6.1949 | 44.4742 | 15.9627 | -6.0624 | -44.3101 | 4.0573 | 39.2615 | 55.9 | -55.3 | -47.1149 | 66.5118
26/07/2026 | 14:30 | 0 |  | 21.0313 | -28.658 | -29.8095 | 26.3144 |  | 46.1535 | -106.331 | 60.2339 | 30.2431 | 29.8362 | -99.9 | -72.562 | 68.2 | 17.388 | -66 | 13.8802 | 123.187 | 15.8669 | 16.0347 | 26.065 | 16.3424 | 5.2979 | 7.1645 |  |  | -85.68 | -85.33 |  | 99.9 | 70.4 | 25.416 | 0.264 | -69.65 | -69.85 | -62.22 | 70.72 | 70.99 | 18.0513 | -3.3751 | 60.1794 | 62.9458 | 152.1682 | -48.3155 | -47.674 | 16.347 | 27.164 | 97.0328 | 99.4327 | 56.5949 | 56.6442 | -613.6498 | -6.1648 | -9.9 | -9.8 | 55.2072 | 53.6952 | -5.6317 |  | -98.2232 | 1.8397 | 0 | 1.3173 | 655.3237 | 107.3641 | 107.0589 | -500.3292 | 569.5962 |  | -63.5095 | 65.2024 | 79.9861 | 29.45 | 28.85 | 61.74 | 87.385 | 30.1445 | 30.5464 | 38.3675 | 38.7731 | 55.3402 | -172.3217 | -171.9069 | 21.6771 | 0 | 20.9062 | 28.279 | 130.7 | 116.2 | -14.11 | 40.4857 | 39.2149 | 39.8437 | -63.2655 | -62.6007 | 103.8844 | -85.7445 | 114.1869 | 15.3917 | 66.19 | 33.9 | 42.8979 | 40.5807 | -28.6264 |  |  |  | -139.7978 |  | -15.6151 | -65.2 | -65.9 | 22.0413 | 56.2 | 54.48 | 76.34 | 55.65 | -4.99 | 57.66 | 135.1227 | -43.75 | -17.77 | 122.37 | 52.26 | 138.3455 | 136.2364 | 80.61 | 78.2727 | 274.0654 | 236.1088 | 227.635 | 229.8447 | 110.4333 | 93.5102 | -25.629 | 514.4756 | 150.9161 | 12.6402 | 0 | -14.7602 | -31.9806 | 0 | 12.0616 |  | -13.6665 | -15.9333 | -58.0071 | 0 | -14.9 | 111.4 | 10.6081 | -34.3004 | -38.4714 | -37.5973 | 7.2649 | -91.9103 | 53.382 | 24.9212 | 24.6676 |  | 30.6837 | 31.2586 | 29.8747 | -30.6445 | -30.812 | 167.7912 | -78.3411 | -77.0407 | 111.8606 | 114.3857 | 50.4958 | 17.67 | 4.0558 | 0.7999 | -1.61 | 12.87 | 50.7974 |  | -1.345 | 0.516 |  | 44.76 | -114.632 | -111.5377 | 15.87 | 73.6448 | 28.7 | -10.3039 | 4.7607 | 5.4412 | 2.0018 |  |  | -15.188 | -25.6241 | 15.7012 | 26.9328 | 57.6608 | 59.6179 | -126.4816 | -25.5992 | 0 | -45.2698 | 9.6653 | 0 | 19.4635 | 10.9988 | 91.124 | 92.5618 | 44.8 | -45.2999 | -188.8017 | 191.1377 | 154.3701 | -89.6788 | -88.4348 | -18.6807 | 0 | 77.1963 | 76.6782 |  |  | 1.3899 | 1.803 | -30.2107 | -30.0368 | 5.06 | 4.59 | 70.3 | 71.5 | 20.4067 | -62 | -412.0282 | 72.3282 | 71.867 | 7.1 | 70.7 | -1 | -0.2 | 1.77 | 1.5063 | -151.8883 | -122.0168 | 238.145 | 158.8774 | 45.1033 | -149.18 | 150.1425 | -197.4047 | -32.6396 | -148.499 | 214.355 | 212.2457 | 203.2886 | -225.0307 | 34.7533 | -192.8884 | 195.0987 | -10.098 |  | 37.68 | 0.622 | 0.619 | -36.32 | 13.12 |  | -13.8262 | -14.5006 | 2.3148 | -4.5 | 50.459 | 49.805 | 10.9628 | 13.1459 | 49.5069 | 49.9152 | 51.333 |  | -69.9 | 9.9938 | 7.68 |  | -7.3825 | 45.7271 | 18.0553 | -7.9876 | -45.6275 | 5.3666 | 38.8611 | 55.9 | -55.9 | -35.0865 | 50.9483
26/07/2026 | 15:00 | 0 |  | 20.9128 | -28.2666 | -29.6434 | 24.2346 |  | 44.8583 | -103.5559 | 59.2349 | 29.8931 | 29.1844 | -88.8 | -74.982 | 70.4 | 19.044 | -68.2 | 14.9178 | 119.8502 | 15.5818 | 15.5448 | 26.1048 | 15.9553 | 4.9371 | 7.3229 |  |  | -82.33 | -82.48 |  | 88.8 | 72.6 | 26.948 | 0.269 | -68.7 | -68.2 | -61.33 | 69.39 | 68.7 | 18.598 | -3.9592 | 59.3601 | 61.8091 | 151.3715 | -48.3007 | -48.3958 | 28.9642 | 31.9571 | 92.5505 | 94.1857 | 53.3461 | 60.9667 | -614.6772 | -0.6725 | -10.8 | -10.9 | 54.2064 | 53.4155 | -5.5629 |  | -100.4978 | 1.2017 | 0 | 1.2583 | 651.3258 | 103.5798 | 102.4506 | -504.0555 | 567.98 |  | -65.647 | 67.1826 | 77.9004 | 29.22 | 28.5 | 60.49 | 86.94 | 29.0729 | 30.0106 | 31.2975 | 32.0103 | 55.4614 | -170.02 | -170.1171 | 20.9681 |  |  | 27.993 | 128.6 | 116.1 | -14.01 | 40.6886 | 38.629 | 38.6259 | -66.534 | -65.9975 | 106.3446 | -84.3594 | 116.6612 | 15.116 | 71.14 | 35.81 | 42.4292 | 40.1413 | -28.1152 |  |  |  | -145.3133 |  | -15.2792 | -63.4 | -63.5 | 21.6238 | 55.4 | 54.64 | 74.72 | 55.09 | -5.11 | 57.691 | 144.7432 | -44.01 | -17.46 | 124.13 | 50.86 | 146.0909 | 141.6545 | 84.0213 | 82.4182 | 279.3701 | 241.0096 | 231.7885 | 235.3424 | 95.6235 | 75.8928 | -26.184 | 508.7836 | 168.8914 | 12.0963 | 0 | -13.9217 | -13.402 | 0 | 28.9059 |  | 1.0276 | 0.9013 | -39.9275 | 12.56 | -13.65 | 1 | 10.1566 | -13.0186 | -39.5631 | -38.6756 | 6.8243 | -73.4861 | 39.3479 | 25.7379 | 25.0544 |  | 31.5083 | 31.7251 | 31.2229 | -31.1469 | -31.1469 | 172.48 | -81.5769 | -81.4257 | 114.0103 | 115.2409 | 51.1183 | 18.61 | 4.0558 | 0.8695 | -1.64 | 12.75 | 50.3659 |  | -1.098 | 0.513 | 8.8955 | 45.33 | -114.4785 | -114.1689 | 15.7 | 73.9803 | 28.8 | -10.3881 | 4.6111 | 5.1321 | 2.0037 |  |  | -15.009 | -25.3045 | 17.885 | 26.4398 | 61.1364 | 60.922 | -130.0364 | -25.2999 | 0 | -44.2504 | 10.1491 | 0 | 19.0417 | 11.7096 | 97.3962 | 97.6139 | 37.3 | -37.2469 | -188.9946 | 191.0347 | 170.5668 | -95.4118 | -92.5027 | -18.5772 | -7.1206 | 82.9718 | 80.5147 |  |  | 0.227 | 0.51 | -32.3038 | -32.0021 | 8.5 | 8.34 | 71.7 | 71.2 | 20.6117 | -58.48 | -410.7589 | 71.0868 | 70.5213 | 6.5 | 72.5 | -0.2 | -0.2 |  |  | -164.3844 | -136.1663 | 245.6864 | 163.426 | 44.3891 | -159.4449 | 156.1555 | -197.9977 | -34.0544 | -160.1252 | 212.1356 | 214.6937 | 197.1936 | -234.7852 | 36.3659 | -203.4392 | 202.2146 | -10.1501 |  | 36.88 | 0.637 | 0.638 | -35.68 | 13.28 |  | -13.7102 | -15.6725 | 2.2568 | -3.9 | 51.094 | 50.723 | 11.008 | 13.1269 | 53.6402 | 52.0353 | 52.4998 |  | -70.4 | 10.1954 | 7.54 | 0 | -8.9804 | 45.6882 | 18.553 | -8.6941 | -45.4812 | 6.4262 | 38.3364 | 57.4 | -56.3 | -19.6754 | 38.1488
26/07/2026 | 15:30 | 0 |  | 21.1661 | -28.6201 | -30.4542 | 24.82 |  | 44.0908 | -104.6308 | 59.1695 | 29.6611 | 28.9275 | -88.8 | -46.721 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 13.9075 | 121.7932 | 15.6958 | 15.6872 | 26.3447 | 16.211 | 4.9854 | 7.5284 |  |  | -73.62 | -73.34 |  | 91.02 | 46.2 | 24.8 | 0.231 | -60.66 | -60.09 | -61.53 | 59.83 | 59.82 | 18.6228 | -3.9662 | 57.6257 | 61.0532 | 146.9752 | -49.267 | -49.2848 | 31.8652 | 33.6608 | 91.0988 | 92.8991 | 58.8631 | 61.0769 | -585.1746 | -1.0175 | -11.1 | -10.8 | 53.7894 | 50.3797 | -5.2868 |  | -103.3167 | 2.3368 | 0 | 0.7222 | 631.3362 | 96.4385 | 96.1943 | -481.8976 | 541.8391 |  | -77.2605 | 79.6669 | 77.8205 | 28.66 | 27.1 | 59.88 | 86.27 | 34.0293 | 34.2972 | 28.5334 | 29.1745 | 54.4106 | -166.4277 | -166.6852 | 21.2548 |  |  | 28.045 | 127.5 | 114.5 | -13.82 | 41.5887 | 40.1882 | 40.3733 | -65.327 | -65.5721 | 97.181 | -77.4014 | 106.6141 | 14.7556 | 66.06 | 33.84 | 42.4292 | 40.1413 | -28.3269 |  |  |  | -133.2658 |  | -15.4346 | -62.7 | -62.4 | 21.3217 | 54.8 | 53.28 | 73.88 | 54.5 | -4.92 | 58.032 | 131.535 | -44.11 | -17.69 | 121.55 | 51.17 | 133.1455 | 130.1455 | 82.635 | 81.1545 | 271.029 | 230.587 | 224.4707 | 226.9355 | 118.4209 | 99.2469 | -24.07 | 492.0578 | 190.8809 | 12.5086 | 0 | -14.9791 | -38.0501 | 0 | 23.7338 |  | -16.389 | -17.4074 | -64.4622 | 0 | -15.87 | 121 | 10.0623 | -17.7236 | -40.8075 | -40.1703 | 9.0278 | -97.5097 | 64.706 | 25.4608 | 25.3339 |  | 31.8142 | 32.4226 | 31.3005 | -33.9936 | -35.8357 | 174.1546 | -80.6936 | -80.9085 | 117.4686 | 120.5983 | 50.3273 | 19.91 | 4.0558 | 0.845 | -1.59 | 11.62 | 50.0565 |  | -0.869 | 0.556 |  | 47.76 | -119.6535 | -114.4057 | 16.57 | 82.5932 | 30.8 | -20.6306 | -7.0984 | -7.5586 | 1.9242 |  |  | -14.3133 | -36.2714 | 17.8499 | 37.664 | 59.9181 | 59.464 | -129.5295 | -25.0243 | 34.5901 | -68.0613 | 10.3746 | 12.4931 | 12.1741 | 11.9317 | 101.2193 | 101.1961 | 61.2 | -61.1176 | -207.0907 | 211.6885 | 204.6938 | -97.5885 | -95.736 | -15.772 | 0 | 80.8528 | 82.0704 |  |  | 1.6096 | 2.0944 | -36.9137 | -36.4823 | 7.01 | 6.76 | 71.6 | 71.6 | 20.5402 | -51.6 | -416.1226 | 73.462 | 72.9955 | 7.1 | 72.5 | -1.1 | -1.1 | 1.7031 | 1.3793 | -200.0087 | -161.5964 | 258.8436 | 175.0258 | 30.3401 | -172.8821 | 167.8364 | -197.5451 | -43.9145 | -166.7303 | 207.6537 | 209.6926 | 201.3608 | -247.6569 | 46.3572 | -204.9317 | 205.1146 | -10.1501 |  | 36.16 | 0.645 | 0.64 | -34.72 | 13.04 |  | -13.5332 | -15.0866 | 2.2873 | -5.7 | 48.38 | 49.816 | 11.0138 |  | 53.046 | 51.7654 | 52.3295 |  | -70.7 | 9.2825 | 7.6 |  | -4.7696 | 44.161 | 16.1341 | -5.6013 | -43.8518 | 3.2078 | 39.113 | 56.7 | -57.5 | -2.7945 | 28.8046
26/07/2026 | 16:00 | 0 |  | 21.2236 | -28.6436 | -29.9781 | 24.2687 |  | 44.1891 | -100.5103 | 57.9564 | 29.5891 | 28.6264 | -82.14 | -49.251 | 44 | 19.872 | -44 | 14.0973 | 117.0832 | 15.6148 | 16.0114 | 26.3785 | 16.2712 | 5.134 | 7.9299 |  |  | -72.88 | -72.05 |  | 84.36 | 48.4 | 24.758 | 0.262 | -55.01 | -54.71 | -68.76 | 55.12 | 55.36 | 18.4087 | -4.248 | 58.8936 | 60.9813 | 144.0065 | -46.042 | -46.2693 | 28.4998 | 29.6788 | 89.0364 | 90.5637 | 55.7368 | 56.4506 | -561.3237 | -0.3759 | -11.4 | -11.4 | 51.1753 | 50.649 | -4.9693 |  | -103.0314 | 2.7633 | 0 | 1.1563 | 599.9022 | 84.2616 | 83.9869 | -455.4183 | 514.7703 |  | -93.885 | 95.2088 | 76.8725 | 27.95 | 27.1 | 60.185 | 86.26 | 39.1197 | 38.7178 | 21.1968 | 21.5574 | 54.3206 | -169.1474 | -170.2431 | 23.8935 |  | 20.9062 | 28.764 | 130.4 | 117.5 | -13.84 | 40.7512 | 39.6455 | 39.4947 | -66.7661 | -65.8927 | 84.9845 | -62.6352 | 92.8985 | 14.9566 | 68.55 | 34.84 | 41.9604 | 39.7018 | -27.5084 |  |  |  | -102.0291 |  | -14.9323 | -61.4 | -62.4 | 21.058 | 54.1 | 54.8 | 73.72 | 53.84 | -5.75 | 58.2645 | 101.0807 | -47.52 | -18.01 | 125.69 | 50.47 | 102.7273 | 100.6182 | 84.437 | 81.6909 | 255.3264 | 217.9649 | 208.295 | 213.3012 | 122.9783 | 105.4692 | -24.041 | 466.2008 | 250.0426 | 12.0476 | 0 | -14.5171 | -43.2874 | 0 | 40.9403 |  | -16.0945 | -17.5906 | -70.8169 | 0 | -10.48 | 127.7 | 10.0721 | -0.8652 | -39.3381 | -39.1007 | 7.926 | -101.1475 | 67.6938 | 25.3181 | 25.0359 |  | 31.7786 | 31.9627 | 31.2014 | -41.5292 | -41.5292 | 165.4468 | -81.8807 | -81.3188 | 110.4576 | 113.8266 | 51.675 | 19.4 | 4.0558 | 0.8219 | -1.69 | 12.58 | 51.533 |  | -0.897 | 0.572 |  | 48.46 | -113.0887 | -108.6606 |  | 82.4387 | 27.7 | -20.1231 | -7.1245 | -7.5447 | 1.969 |  |  | -14.6891 | -35.5855 | 18.5327 | 37.4458 | 62.466 | 61.5711 | -123.0094 | -25.0519 | 34.554 | -69.2378 | 10.7757 | 12.5224 | 12.153 | 12.463 | 110.2764 | 110.9777 | 37.7 | -37.8514 | -180.9813 | 185.8862 | 249.2886 | -107.1684 | -105.7208 | -16.3509 | 0 | 86.3585 | 85.1211 |  |  | 4.6018 | 5.5205 | -44.7703 | -44.1946 | 12.31 | 11.98 | 71.1 | 70.3 | 20.4686 | -39.44 | -423.2942 | 80.3653 | 79.9109 | 7.1 | 74.4 | -4.5 | -4.5 |  |  | -248.5818 | -216.9041 | 308.5183 | 219.7782 | 23.7264 | -212.9031 | 206.426 | -208.264 | -72.7308 | -202.4546 | 207.0375 | 207.1987 | 214.84 | -294.0208 | 73.3185 | -228.5847 | 229.884 | -10.3342 |  | 34.64 | 0.663 | 0.664 | -33.84 | 11.28 |  | -12.1874 | -15.6451 | 1.8753 | -4.7 | 48.246 | 49.177 | 11.0019 | 13.2052 | 55.0251 | 54.0123 | 52.8366 |  | -68.5 | 9.5603 | 7.7 |  | -5.4418 | 44.0905 | 16.1696 | -5.866 | -43.6199 | 3.6975 | 39.1569 | 55.3 | -54.8 | 69.7336 | -3.2019
26/07/2026 | 16:30 | 0 |  | 20.9502 | -27.9739 | -29.9557 | 24.1072 |  | 43.6513 | -99.2762 | 58.0006 | 29.0111 | 28.3081 | -77.7 | -49.251 | 40.7 | 19.872 | -40.7 | 14.2779 | 114.4894 | 15.8125 | 15.9961 | 26.6617 | 16.2908 | 5.3108 | 7.6932 |  |  | -70.39 | -69.66 |  | 77.7 | 48.4 | 25.199 | 0.266 | -57.13 | -57.38 | -60.3 | 56.94 | 57.92 | 17.9603 | -3.9253 | 57.8713 | 59.7118 | 136.2256 | -42.8169 | -43.2537 | 25.1343 | 25.6967 | 86.9739 | 88.2282 | 52.6104 | 51.8242 | -575.6344 | 0.5148 | -11.4 | -11.5 | 48.2726 | 48.7936 | -5.1064 |  | -98.6223 | 1.9582 | 0 | 0.7535 | 619.1593 | 87.8628 | 87.7102 | -480.6543 | 514.986 |  | -120.978 | 124.5787 | 77.9203 | 28.85 | 27.92 | 60.49 | 86.25 | 36.9764 | 35.9047 | 25.7494 | 25.9828 | 48.7038 | -176.015 | -176.5878 | 22.3028 |  | 20.7229 | 28.808 | 129.3 | 117.7 | -13.85 | 38.4793 | 36.6572 | 37.4122 | -70.6318 | -70.6615 | 101.7086 | -74.6426 | 111.9211 | 15.1952 | 71.76 | 35.59 | 41.9604 | 39.7018 | -28.0617 |  |  |  | -83.3457 |  | -15.2628 | -63.8 | -63.8 | 20.4648 | 52.6 | 55.86 | 72.14 | 52.75 | -6.34 | 58.249 | 81.4171 | -48.49 | -17.7 | 128.77 | 52.32 | 82.5455 | 80.1091 | 72.6531 | 70.5909 | 238.9583 | 202.6328 | 192.3895 | 197.441 | 111.6445 | 98.1024 | -23.919 | 490.6816 | 311.5476 | 9.0395 | -11.1199 | -9.8561 | -35.821 | 0 | 54.3206 |  | -28.9365 | -32.3947 | -60.5481 | 0 | -12.3 | 101.2 | 9.8275 | 15.2085 | -39.3158 | -38.1864 | 8.3297 | -91.318 | 57.9556 | 24.3423 | 24.0985 |  | 31.1642 | 32.101 | 30.7376 | -37.6777 | -37.1753 | 172.1451 | -70.0873 | -70.2249 | 114.9612 | 118.2976 | 51.1183 | 19.98 | 4.0558 | 0.8695 | -1.64 | 11.61 | 51.6898 |  | -0.987 | 0.564 |  | 48.37 | -118.4516 | -113.5411 |  | 82.8114 | 26.8 | -20.8309 | -7.2577 | -7.9101 | 1.9615 |  |  | -15.7672 | -37.0775 | 16.3461 | 38.3817 | 58.2794 | 60.5638 | -128.0818 | -24.7459 | 35.204 | -68.2203 | 10.7563 | 12.5516 | 12.2796 | 12.2811 | 140.85 | 141.2668 | 37.3 | -37.7346 | -254.5008 | 253.9098 | 337.3887 | -134.7446 | -131.3938 | -16.7025 | 0 | 80.1294 | 78.7619 | -40.0546 | -36.0736 | 11.9582 | 12.4563 | -60.4028 | -61.3639 | 46.21 | 45.71 | 62.3 | 62.2 | 20.3255 | -7.68 | -420.2451 | 86.9537 | 85.6198 | 9.9 | 53.1 | -11.8 | -11.4 |  | 1.4341 | -329.0406 | -291.7519 | 428.4171 | 323.6746 | 53.4273 | -315.7385 | 317.3278 | -195.3783 | -152.9875 | -311.7086 | 175.2156 | 174.0209 | 199.2909 | -412.8499 | 157.4938 | -261.497 | 263.9521 | -9.8618 |  | 28.08 | 0.632 | 0.617 | -28.64 | 6.48 |  | -7.3533 | -19.1608 | -1.6403 | -3.8 | 51.497 | 50.566 | 10.9462 | 13.1833 | 50.6364 | 51.1377 | 50.6978 |  | -52.2 | 9.2489 | 7.51 |  | -5.1585 | 44.5925 | 16.0902 | -5.3842 | -43.7643 | 3.7394 | 38.9623 | 38.6 | -37.5 | 81.7716 | -29.3866
26/07/2026 | 17:00 | 0 |  | 20.7038 | -27.5792 | -29.8183 | 24.356 |  | 43.1753 | -99.6944 | 56.7183 | 28.7831 | 28.1971 | -6.66 | -41.406 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 14.8579 | 58.6626 | 15.968 | 15.9959 | 26.3127 | 15.9635 | 5.3718 | 8.2899 |  |  | -53.49 | -53.48 |  | 6.66 | 39.6 | 24.865 | 0.26 | -47.61 | -49.4 | -42.74 | 48.05 | 49.48 | 17.7589 | -3.8518 | 59.2832 | 60.9769 | 47.111 | -47.2325 | -47.7455 | 10.5607 | 10.6852 | 72.8122 | 73.781 | 31.0077 | 30.6135 | -545.457 | 3.7926 | -10.4 | -10.3 | 54.5455 | 56.5271 | -4.8208 |  | -92.2631 | 3.6029 | 0 | 3.4376 | 591.5096 | 75.3807 | 75.9911 | -482.3603 | 478.288 |  | -125.9615 | 127.1857 | 77.8904 | 28.05 | 27.65 | 61.12 | 86.8 | 31.0822 | 31.4841 | 33.2127 | 33.955 | 43.3343 | -161.8435 | -159.8717 | 21.1888 |  |  |  | 126.3 | 115.2 | -13.6 | 42.8505 | 41.2299 | 42.1558 | -59.7727 | -59.6526 | 74.0112 | -58.9502 | 82 | 14.8669 | 70.18 | 35.7 | 41.4917 | 39.2624 | -27.6364 |  |  |  | -54.2477 |  | -15.0269 | -65.1 | -64.2 | 20.3055 | 51.9 | 51.62 | 70.58 | 51.66 | -4.37 | 57.319 | 53.3493 | -46.9 | -17.74 | 124.59 | 54.07 | 53.9091 | 52.5636 | 56.8986 | 54 | 218.0314 | 178.0612 | 170.0582 | 171.5109 | 114.0736 | 97.9917 | -24.602 | 492.0744 | 367.8469 | 3.781 | -4.9578 | -3.964 | -36.4877 | 0 | 68.8462 |  | -34.4434 | -36.6846 | -59.6864 | 14.95 | -15.56 | 105.6 | 9.7168 | 26.9703 | -40.2038 | -39.189 | 8.21 | -96.9291 | 61.6372 | 25.2396 | 24.9023 |  | 30.9657 | 31.7976 | 30.9135 | -32.3191 | -32.1516 | 133.1278 | -53.8949 | -53.3576 | 80.5242 | 82.1804 | 44.8341 | 14.1 | 4.0558 | 0.9512 | -1.55 | 11.41 | 44.8282 |  | -0.929 | 0.591 |  | 45 | -84.8996 | -80.8434 | 15.42 | 73.9312 | 27.9 | -4.4685 | -16.7226 | -17.8207 | 1.9931 |  |  | -15.2037 | -20.1903 | 18.9388 | 21.2922 | 58.0963 | 58.8822 | -98.2088 | -24.7459 | 37.8153 | -12.8225 | 11.2874 | 12.8056 | 12.4378 | 12.7136 | 150.3668 | 150.5683 | 49.9 | -49.2583 | -270.5634 | 273.5125 | 391.6037 | -143.1213 | -142.1709 | -14.8 | 0 | 79.2268 | 79.2515 | -56.1406 | -59.1843 | 22.6922 | 23.7018 | -53.2596 | -52.6084 | 62.41 | 61.45 | 58.4 | 58.4 | 20.2016 | 17.6 | -443.4681 | 104.3725 | 103.9959 | 13.9 | 41.2 | -21.6 | -21.6 | 1.592 |  | -381.8603 | -340.9002 | 466.5798 | 348.9586 | 39.9071 | -338.73 | 341.3828 | -261.2852 | -177.3557 | -330.8177 | 152.9859 | 153.2174 | 264.8553 | -453.255 | 179.933 | -279.3063 | 273.5487 | -9.7024 |  | 29.68 | 0.623 | 0.622 | -30.16 | 6.16 |  | -8.4947 | -16.6705 | -6.0929 | -0.8 | 51.583 | 50.738 | 11.0405 | 13.1776 | 51.6458 | 49.8972 | 52.0767 |  | -41 | 20.6857 | 7.9 |  | 0 | 43.2171 | 14.2827 | -1.5077 | -43.2524 | 0 | 39.8361 | 27.4 | -25.6 | 119.1278 | -62.4681
26/07/2026 | 17:30 | 0 |  | 20.2849 | -27.1844 | -29.6755 | 24.1162 |  | 43.4154 | -97.9639 | 56.8678 | 28.6431 | 28.0941 | -6.66 | -38.242 | 33 | 11.592 | -33 | 14.9587 | 52.6518 | 15.8384 | 16.4123 | 27.3231 | 16.3437 | 5.1482 | 7.9336 |  |  | -53.94 | -53.62 |  | 6.66 | 37.4 | 26.193 | 0.267 | -53.32 | -54.3 | -33.35 | 54 | 54.7 | 17.7693 | -4.0344 | 59.8759 | 62.1129 | 47.9911 | -47.8951 | -47.7169 | 31.7683 | 29.8373 | 70.0472 | 70.3648 | 48.0092 | 47.5681 | -580.4881 | 3.3326 | -9.5 | -9.4 | 55.5676 | 53.347 | -4.7206 |  | -84.6421 | 2.9916 | 6.8085 | 4.7419 | 625.4462 | 103.2441 | 103.7324 | -541.3366 | 512.2987 |  | -69.4719 | 71.36 | 79.8364 | 28.55 | 28.24 | 61.75 | 87.35 | 18.7582 | 18.8921 | 42.2506 | 42.9878 | 45.7254 | -153.3752 | -152.4096 | 9.5119 |  |  | 27.961 | 123.6 | 112.1 | -13.74 | 46.9364 | 45.3984 | 46.1502 | -53.2081 | -52.7304 | 90.6578 | -82.9972 | 99.9919 | 15.1638 | 69.48 | 34.95 | 41.9604 | 39.7018 | -27.6066 |  |  |  | -53.7486 |  | -15.1917 | -69.9 | -71.4 | 20.712 | 52.5 | 50.3 | 71.46 | 52.21 | -3.66 | 54.5135 | 52.528 | -44.31 | -17.78 | 123.82 | 55.65 | 54.2 | 52.9091 | 47.544 | 45.6727 | 208.8821 | 171.7867 | 165.808 | 166.2209 | 87.7473 | 69.0549 | -26.392 | 553.4711 | 371.4375 | 3.8898 | -4.9518 | -3.3951 | -8.9397 | 0 | 88.0702 |  | -23.3835 | -23.943 | -30.6369 | 0 | -5.42 | 1.2 | 9.2848 | 46.8645 | -41.0278 | -39.8974 | 8.7836 | -65.7089 | 32.9257 | 25.6208 | 25.8465 |  | 32.2596 | 32.6339 | 31.3979 | -20.932 | -19.4249 | 128.1041 | -44.9891 | -45.4118 | 84.1157 | 93.4041 | 31.9213 | 19.05 | 9.0706 | 0.9976 | -5.04 | 10.84 | 32.0946 |  | -0.756 | 0.606 |  | 41.79 | -93.4453 | -82.9555 | 14.98 | 71.6508 | 28.2 | -5.3803 | -16.4506 | -17.7715 | 2.0642 |  |  | -17.282 | -22.1166 | 16.8692 | 22.8191 | 59.0332 | 61.036 | -104.6554 | -25.7172 | 38.6938 | -10.7781 | 11.3511 | 13.1474 | 12.9124 | 13.191 | 157.6182 | 156.7839 | 67.9 | -67.7021 | -290.899 | 293.0251 | 404.8202 | -149.5866 | -147.504 | -11.9632 | 0 | 82.8762 | 83.4557 |  |  | 23.7871 | 24.2337 | -63.8174 | -63.8142 | 72.08 | 71.28 | 49.9 | 50.6 | 20.5306 | 33.04 | -441.179 | 112.0916 | 111.8149 | 16.2 | 29.7 | -23.1 | -23.3 | 1.7331 | 1.3082 | -406.0724 | -340.0746 | 493.0643 | 367.1268 | 41.4167 | -355.4932 | 351.0802 | -294.1286 | -179.6712 | -343.1424 | 148.1699 | 148.5564 | 302.0852 | -478.1156 | 187.7449 | -298.5928 | 297.4853 | -8.2 |  | 27.12 | 0.381 | 0.376 | -26.8 | 3.76 |  | -3.1327 | -13.2403 | -10.634 | -4 | 48.158 | 47.523 | 11.0854 | 13.2439 | 53.9618 | 52.9179 | 53.9823 |  | -29.2 | 26.0203 | 8.82 |  | 0 | 40.7882 | 11.3868 | 0 | -40.8992 | 0 | 41.0057 | 15 | -15.5 | 119.6603 | -14.3968
26/07/2026 | 18:00 | 0 |  | 18.2537 | -24.8084 | -28.9863 | 24.2679 |  | 41.1766 | -90.1184 | 56.4682 | 28.5591 | 28.3503 | -15.54 | -35.444 | 30.8 | 13.248 | -30.8 | 15.2056 | 47.5494 | 16.3184 | 16.7618 | 28.01 | 16.2198 | 5.4122 | 7.8053 |  |  | -58.48 | -58.93 |  | 15.54 | 35.2 | 27.619 | 0.279 | -62.83 | -62.77 | -27.12 | 64.06 | 63.61 | 17.7468 | -4.2134 | 64.4457 | 65.6475 | 50.6763 | -52.4819 | -53.0459 | 31.8425 | 32.6386 | 72.7982 | 73.528 | 50.7528 | 49.5313 | -583.8254 | 2.7064 | -11.4 | -11.4 | 60.6712 | 59.4779 | -5.4716 |  | -85.9502 | 4.5383 | 7.3124 | 4.8494 | 628.1013 | 102.5116 | 101.1078 | -518.3959 | 540.5219 |  | -119.913 | 123.136 | 87.2612 | 30.06 | 30.67 | 65.72 | 91.31 | 21.0355 | 21.7052 | 50.9113 | 51.8556 | 39.4507 | -173.867 | -172.6544 | 9.0787 |  | 20.9062 |  | 132 | 119.9 | -14.63 | 44.9161 | 43.7551 | 42.5635 | -52.5809 | -51.9271 | 79.045 | -75.4462 | 88.8286 | 16.835 | 75.2 | 37.8 | 44.3042 | 41.8991 | -29.479 |  |  |  | -41.6196 |  | -16.0855 | -76 | -74.1 | 21.5195 | 54.3 | 57.88 | 74.4 | 54.3 | -4.85 | 57.567 | 38.3422 | -26.84 | -16.66 | 110.62 | 61.82 | 40.3455 | 39.2182 | 40.2078 | 38.8545 | 207.024 | 164.1669 | 156.9079 | 159.5536 | 92.3854 | 70.1373 | -27.929 | 529.3964 | 391.2472 | 3.493 | -5.1128 | -2.7865 | -9.1666 | 0 | 93.1025 |  | -25.1259 | -26.2183 | -31.3022 | 0 | -6.51 | 1 | 10.9736 | 46.5271 | -42.527 | -42.0147 | 10.0877 | -66.9147 | 35.8529 | 26.1319 | 25.677 |  | 31.8659 | 32.2858 | 31.0358 | -22.1042 | -22.2717 | 100.9762 | -38.7025 | -38.0216 | 75.6212 | 85.9849 | 20.466 | 21.45 | 12.6741 | 1.232 | -8.04 | 9.75 | 23.0043 |  | 0.03 | 0.608 |  | 38.3 | -86.4586 | -72.8521 | 14.36 | 66.6977 | 26.5 | 4.8791 | -25.4625 | -27.0978 | 2.3995 |  |  | -15.6637 | -14.0791 | 15.7122 | 14.9605 | 57.3072 | 58.3581 | -94.9115 | -26.6885 | 44.5074 | 26.4939 | 11.4292 | 15.5608 | 15.1273 | 13.5444 | 167.8743 | 168.0781 | 85.5 | -84.5024 | -304.5539 | 310.4956 | 442.0679 | -160.3255 | -157.8971 | 0 | 12.0594 | 81.8014 | 80.9058 |  |  | 19.7366 | 20.0503 | -81.2276 | -80.1146 | 60.74 | 60.14 | 63.6 | 63.5 | 20.6117 | 36.96 | -465.8492 | 112.1725 | 111.7625 | 16.2 | 43.9 | -19 | -19 |  |  | -432.9456 | -356.4269 | 541.3911 | 391.6906 | 57.1209 | -383.243 | 384.9863 | -314.7655 | -187.9718 | -377.165 | 159.05 | 156.576 | 312.9587 | -524.0687 | 196.5237 | -334.465 | 335.0657 | -7.9611 |  | 28.72 | -0.535 | -0.551 | -28.16 | 6.96 |  | -7.4693 | -10.6645 | -8.7877 | -6 | 49.967 | 50.461 | 11.115 | 13.3052 | 53.442 | 52.2354 | 53.5336 |  | -45.2 | 22.751 | 10.04 |  | 10.9575 | 38.3233 | 1.988 | 10.5393 | -37.332 | -13.0563 | 49.5256 | 31.6 | -31.4 | 132.6447 | -1.5003
26/07/2026 | 18:30 | 0 |  | 20.8183 | -28.6042 | -28.6171 | 24.2532 |  | 45.1882 | -102.0909 | 64.9228 | 32.657 | 32.2628 | -24.42 | -70.82 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 15.3091 | 52.479 | 18.8472 | 19.1584 | 32.0567 | 16.3159 | 5.2192 | 7.5481 |  |  | -79.91 | -79.73 |  | 26.64 | 70.4 | 29.959 | 0.297 | -70.61 | -70.81 | -32.17 | 72.09 | 71.71 | 21.0461 | -6.8237 | 70.5709 | 73.4388 | 56.8432 | -60.2844 | -60.3716 | 7.8259 | 7.6823 | 85.7202 | 86.5086 | 35.1468 | 35.8586 | -609.169 | -8.3747 | -5.5 | -5.6 | 67.1921 | 65.8108 | -6.4842 |  | -84.8258 | 6.4427 | 9.5177 | 6.5162 | 662.6482 | 109.714 | 109.9582 | -528.8939 | 575.0623 |  | -129.6692 | 132.9054 | 94.6261 | 33.06 | 36.36 | 70.62 | 93.12 | 14.3376 | 14.4716 | 59.4925 | 60.1292 | 37.4573 | -189.4814 | -188.2243 | 10.7165 |  | 14.9629 | 22.914 | 137.9 | 125.7 | -15.33 | 44.2423 | 42.4177 | 42.9948 | -50.2352 | -49.9792 | 77.8174 | -80.1546 | 86.3868 | 19.1489 | 79.53 | 39.97 | 46.6479 | 44.0964 | -31.4129 |  |  |  | -46.0867 |  | -17.1926 | -78.1 | -78.3 | 22.1237 | 56.1 | 61.92 | 76.02 | 56.02 | -6.08 | 59.6285 | 45.6126 | -26.05 | -15.17 | 115.13 | 64.73 | 45.4727 | 45.4545 | 36.4232 | 35.8545 | 213.1828 | 170.0687 | 164.6364 | 165.4646 | 117.9289 | 95.0806 | -27.8 | 540.8954 | 383.4604 | 4.0775 | -5.5871 | -3.0633 | -35.5491 | 0 | 79.299 |  | -40.32 | -41.836 | -52.4068 | 0 | -15.35 | 98.4 | 12.103 | 32.6087 | -41.6578 | -41.0668 | 10.0504 | -91.8209 | 60.0651 | 25.6 | 25.3237 |  | 32.9871 | 33.4178 | 32.0956 | -15.406 | -15.7409 | 91.4311 | -34.5572 | -34.6138 | 69.3946 | 84.88 | 5.5244 | 25.25 | 18.37 | 1.4676 | -11.72 | 9.21 | 0 |  | 1.029 | 0.609 |  | 34.5 | -84.2476 | -67.701 | 13.96 | 61.0738 | 24.4 | 12.5493 | -22.1355 | -23.3951 | 2.8594 |  |  | -16.7667 | -11.1236 | 15.8993 | 11.1975 | 54.1159 | 54.4373 | -93.336 | -29.8462 | 29.6862 | 42.0053 | 11.4801 | 18.3929 | 17.8815 | 13.7123 | 162.2722 | 162.3808 | 115.2 | -114.1987 | -337.1512 | 338.8663 | 448.2144 | -153.3276 | -152.9989 | 0 | 10.5062 | 80.1173 | 81.099 | -62.3217 | -56.3405 | 18.7197 | 18.5906 | -77.4331 | -77.4041 | 59.73 | 59 | 64.1 | 64.1 | 20.6117 | 37.92 | -466.3674 | 111.4949 | 109.1443 | 16.8 | 45.6 | -18.2 | -18.2 | 1.438 | 1.3356 | -440.6779 | -346.1871 | 487.4112 | 344.9949 | 21.3319 | -333.8986 | 335.9272 | -345.9487 | -154.9894 | -327.8887 | 160.5681 | 160.2796 | 348.8081 | -476.8093 | 161.2739 | -321.1568 | 321.2827 | -8.016 |  | 30.4 | -0.687 | -0.701 | -29.52 | 7.84 |  | -7.7348 | -9.6086 | -9.3461 | -5.7 | 48.022 | 47.404 |  |  | 52.3769 | 51.5813 | 52.4036 |  | -44.5 | 23.1693 | 10.24 |  | 9.7597 | 41.6349 | 4.5269 | 8.8197 | -41.2696 | -11.4031 | 51.5227 | 29.6 | -29.3 | 110.4437 | 24.4973
26/07/2026 | 19:00 | 0 |  | 22.354 | -31.1521 | -29.1114 | 26.9134 |  | 49.508 | -100.3628 | 70.4379 | 35.8069 | 35.0818 | -37.74 | -77.47 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 14.8221 | 48.6956 | 20.2175 | 20.4681 | 33.9301 | 15.4046 | 5.376 | 7.5833 |  |  | -88.91 | -89.44 |  | 39.96 | 74.8 | 29.585 | 0.296 | -82.43 | -82.89 | -24.18 | 83.75 | 83.76 | 22.1707 | -7.4494 | 71.6533 | 74.3363 | 63.0058 | -65.7985 | -65.4613 | 11.0569 | 11.217 | 88.5276 | 90.4718 | 34.8069 | 35.3562 | -621.8491 | -13.482 | -3.4 | -3.3 | 72.9819 | 71.5504 | -7.0891 |  | -74.3149 | 7.3323 | 9.543 | 6.4231 | 670.3083 | 110.6296 | 111.0263 | -520.9265 | 590.6801 |  | -108.6893 | 110.6594 | 96.7917 | 33.07 | 40.5 | 71.35 | 87.64 | -5.622 | -6.8276 | 72.5766 | 74.2894 | 36.6771 | -186.573 | -186.7339 | 15.9528 |  | 12.4756 |  | 136.2 | 123.8 | -15.28 | 47.1337 | 45.3781 | 45.3166 | -49.8665 | -49.3552 | 76.9123 | -81.6624 | 88.4091 | 19.4324 | 78.96 | 39.98 | 46.1792 | 44.0964 | -31.0191 |  |  |  | -47.3928 |  | -17.003 | -81.1 | -81.4 | 22.6566 | 56.7 | 62.06 | 76.82 | 56.02 | -5.75 | 58.2955 | 46.1064 | -31.87 | -16.3 | 123.32 | 66.21 | 47.3455 | 46.5636 | 18.8606 | 17.6818 | 208.6375 | 165.0875 | 158.4424 | 160.4285 | 110.1395 | 87.0823 | -27.932 | 534.6119 | 380.6667 | 4.2595 | -5.4942 | -3.1596 | -25.9336 | 0 | 87.3998 |  | -43.4536 | -45.5546 | -46.1956 | 0 | -13.88 | 87.9 | 11.8007 | 35.8623 | -40.2324 | -39.4076 | 5.4478 | -86.2359 | 53.9451 | 26.1139 | 25.705 |  | 31.6199 | 31.9287 | 31.2597 | 6.0284 | 6.3633 | 36.6729 | -16.8239 | -17.144 | 26.1735 | 35.4049 | 3.2392 | 16.41 | 16.2753 | 1.5384 | -10.55 | 9.29 | 0 |  | 0.78 | 0.547 |  | 36.6 | -36.2611 | -25.817 | 13.79 | 67.5167 | 24.2 | 8.3008 | -21.0777 | -22.6746 | 2.9832 |  |  | -17.4577 | -15.4812 | 15.7809 | 15.9381 | 55.9677 | 56.4629 | -118.987 | -30.9161 | 32.2788 | 40.8764 | 11.1154 | 19.057 | 18.5881 | 13.7416 | 168.8189 | 168.847 | 148.8 | -150.386 | -396.8442 | 397.8986 | 481.9684 | -160.0101 | -158.5598 | 0 | 11.2386 | 84.1497 | 85.8437 |  |  | 16.8541 | 17.3587 | -81.5576 | -82.2027 | 57.64 | 56.99 | 65.5 | 64.7 | 20.6737 | 38.08 | -463.4886 | 109.3967 | 109.3558 | 16.8 | 46.2 | -16.5 | -16.5 |  | 1.1097 | -474.345 | -345.4043 | 494.9422 | 349.1122 | 9.8081 | -334.9035 | 337.0817 | -346.1701 | -152.7216 | -329.2921 | 162.3039 | 161.2957 | 352.8905 | -476.9113 | 156.7937 | -324.081 | 325.5201 | -8.3044 |  | 29.76 | -0.827 | -0.83 | -28.96 | 6.16 |  | -6.6484 | -9.8131 | -7.6738 | -6.9 | 49.227 | 49.253 |  |  | 55.9491 | 54.7129 | 54.1822 |  | -46.4 | 19.9067 | 10.21 |  | 9.9777 | 41.4626 | 3.9673 | 8.7491 | -41.098 | -11.7057 | 51.4895 | 31.9 | -32.4 | 88.9707 | 51.9316
26/07/2026 | 19:30 | 0 |  | 22.6681 | -31.6185 | -30.9105 | 26.1424 |  | 49.5815 | -99.7029 | 70.1752 | 35.7709 | 35.1418 | -39.96 | -76.672 | 68.2 | 19.872 | -67.1 | 14.9562 | 48.1488 | 18.7935 | 19.244 | 32.3202 | 10.7524 | 4.7641 | 7.5487 |  |  | -90.76 | -90.33 |  | 39.96 | 74.8 | 30.162 | 0.303 | -83.26 | -83.37 | -24.19 | 84.69 | 84.05 | 23.1785 | -7.962 | 71.7546 | 75.0867 | 66.1056 | -66.3013 | -66.8393 | 9.1752 | 8.4681 | 90.9098 | 92.2485 | 34.8523 | 35.5374 | -622.7544 | -15.7735 | -1.8 | -1.8 | 74.4892 | 72.8704 | -6.8118 |  | -75.6658 | 7.6753 | 9.5104 | 6.426 | 677.4496 | 105.533 | 105.3804 | -520.6044 | 588.116 |  | -129.3569 | 132.4776 | 97.9593 | 33.79 | 40.98 | 71.71 | 88.55 | 0.0042 | -0.1298 | 70.9856 | 72.0208 | 37.0611 | -199.6133 | -199.9271 | 17.1056 | 0 | 12.4756 | 24.096 | 141.8 | 128.6 | -15.22 | 42.82 | 40.3405 | 41.8269 | -56.7799 | -56.0677 | 79.273 | -78.2183 | 90.3081 | 19.6352 | 77.73 | 39.32 | 46.4136 | 44.0964 | -31.7031 |  |  |  | -55.192 |  | -17.3637 | -78.4 | -77.5 | 22.9202 | 56.1 | 63.2 | 76 | 55.73 | -6.37 | 58.063 | 54.1831 | -33.78 | -17.8 | 126.91 | 66.1 | 55.9455 | 54.4909 | 26.4735 | 25.4182 | 216.3547 | 171.9886 | 166.2313 | 169.1845 | 100.7798 | 77.035 | -28.374 | 530.0569 | 420.9174 | 4.2167 | -5.5513 | -3.4054 | -14.9398 | 0 | 108.9689 |  | -29.452 | -30.1501 | -35.5378 | 0 | -16.07 | 1 | 11.9785 | 58.1341 | -41.1174 | -40.4349 | 7.6031 | -73.2112 | 42.7095 | 25.8503 | 25.4719 |  | 31.2797 | 31.151 | 30.2498 | -0.6698 | -1.0047 | 47.8925 | -24.4258 | -24.592 | 31.4434 | 40.726 | 5.5244 | 17.81 | 16.2753 | 1.5384 | -10.25 | 9.4 | 0 |  | 0.873 | 0.534 |  | 38.77 | -41.6184 | -31.7716 | 14.08 | 70.8062 | 25.5 | 8.7215 | -21.7212 | -23.1548 | 2.9636 |  |  | -17.706 | -14.6799 | 16.1779 | 14.9416 | 55.8139 | 55.9787 | -119.4898 | -30.9403 | 32.0493 | 41.3002 | 10.6993 | 19.3011 | 18.778 | 13.0302 | 174.6159 | 174.9578 | 134.9 | -133.957 | -388.9769 | 389.6665 | 511.2178 | -166.099 | -164.8415 | 0 | 14.9802 | 83.57 | 84.1224 |  |  | 18.4331 | 19.0477 | -82.5938 | -82.6736 | 59.02 | 58.29 | 68 | 68.6 | 20.5306 | 38.08 | -470.8423 | 110.8805 | 110.4782 | 16.7 | 49 | -18.2 | -18.2 | 1.5294 |  | -501.3344 | -386.4336 | 501.239 | 357.4523 | -8.613 | -346.084 | 349.1772 | -347.493 | -156.9463 | -340.2593 | 166.3252 | 163.5189 | 353.1974 | -480.9733 | 165.6842 | -327.4803 | 329.4196 | -7.6974 |  | 30.96 | -0.745 | -0.764 | -30.4 | 7.2 |  | -7.8813 | -10.164 | -7.4998 | -7.5 | 47.412 | 48.39 | 10.5658 | 12.8517 | 54.0615 | 54.5191 | 52.3491 |  | -48.5 | 20.1424 | 10.33 |  | 12.9943 | 39.809 | 0.4874 | 12.1145 | -38.8223 | -15.2202 | 53.0616 | 35 | -34.4 | 122.8553 | 24.4687
26/07/2026 | 20:00 | 0 |  | 22.7136 | -31.608 | -31.9296 | 26.9277 |  | 48.5283 | -95.9918 | 70.3629 | 35.8989 | 34.7903 | -42.18 | -75.933 | 68.2 | 18.63 | -66 | 14.7912 | 46.3192 | 18.1741 | 18.6329 | 30.9035 | 8.5191 | 5.2548 | 8.1366 |  |  | -86.74 | -86.7 |  | 42.18 | 74.8 | 30.743 | 0.304 | -79.48 | -79.21 | -22.64 | 80.39 | 80.67 | 24.5294 | -8.5528 | 73.0931 | 76.3034 | 63.3377 | -65.7647 | -66.4427 | 8.7142 | 8.689 | 89.0828 | 90.9272 | 34.0249 | 33.86 | -610.8112 | -11.5847 | -3.4 | -3.3 | 74.4078 | 72.2209 | -6.8836 |  | -78.5385 | 8.3311 | 9.9203 | 6.6974 | 662.8008 | 103.3967 | 102.4506 | -504.9596 | 580.4019 |  | -126.3582 | 128.3664 | 97.9593 | 33.41 | 40.58 | 72.07 | 88.55 | 0.1381 | 0.0042 | 70.2648 | 70.5447 | 39.319 | -196.347 | -194.0447 | 18.5057 |  | 12.4756 | 23.853 | 140.4 | 126.3 | -15.14 | 44.5137 | 42.5453 | 43.2756 | -53.0606 | -52.8339 | 72.5306 | -74.5183 | 83.1886 | 19.4493 | 77.9 | 39.33 | 46.1792 | 43.9499 | -31.6758 |  |  |  | -51.7117 |  | -17.3961 | -79.1 | -77.6 | 23.4256 | 55.5 | 62.26 | 75.2 | 55.44 | -6.11 | 57.4275 | 51.8779 | -36.41 | -17.67 | 129.58 | 66.08 | 53.5273 | 51.8364 | 25.9146 | 24.6364 | 215.0912 | 170.9588 | 164.3913 | 167.387 | 98.6797 | 76.1892 | -27.384 | 516.9272 | 435.5167 | 4.0082 | -5.3375 | -2.6671 | -13.9078 | 0 | 113.2523 |  | -31.2116 | -31.9044 | -35.4795 | 0 | -15.84 | 1 | 11.4242 | 65.4617 | -41.7912 | -41.0376 | 8.5048 | -73.2423 | 42.072 | 25.5624 | 25.682 |  | 31.2879 | 31.5615 | 30.5844 | -0.5024 | -0.5024 | 50.9067 | -23.6166 | -23.2581 | 33.0367 | 41.3762 | 10.2705 | 16.63 | 15.9701 | 1.4908 | -10.11 | 11.82 | 9.7998 |  | 0.858 | 0.531 |  | 39.86 | -41.5008 | -34.0477 | 14.34 | 71.1043 | 25.3 | 9.8798 | -21.7357 | -23.4025 | 2.9278 |  |  | -18.2186 | -13.57 | 16.6751 | 14.2408 | 59.0943 | 60.117 | -117.0293 | -30.5613 | 31.7252 | 41.2816 | 9.7122 | 19.4964 | 18.9784 | 12.2858 | 177.9035 | 177.5088 | 177.7 | -175.1389 | -444.003 | 440.7241 | 547.5906 | -168.8253 | -167.377 | 0 | 18.067 | 82.9257 | 79.9899 | -68.492 | -67.1891 | 19.0955 | 19.4467 | -82.6872 | -83.6242 | 57.03 | 56.37 | 69.4 | 69.4 | 20.6128 | 38.08 | -474.4509 | 110.6015 | 110.1554 | 16.8 | 51.8 | -18.3 | -18.3 |  |  | -539.1014 | -400.0612 | 505.3957 | 360.7511 | -29.111 | -348.7264 | 349.1841 | -347.7626 | -162.9623 | -342.4493 | 162.5203 | 163.5182 | 351.3007 | -485.0759 | 164.5515 | -328.6613 | 331.3848 | -7.4887 |  | 31.36 | -0.749 | -0.762 | -30.24 | 8.08 |  | -8.4947 | -10.7805 | -7.6463 | -7.7 | 50.765 | 50.655 | 10.6061 |  | 53.962 | 51.3165 | 52.8077 |  | -49.5 | 19.9922 | 10.35 |  | 16.6863 | 37.9625 | -1.64 | 15.4307 | -37.6643 | -16.9295 | 53.9591 | 34.8 | -36 | 110.7473 | 27.5972
26/07/2026 | 20:30 | 0 |  | 22.4783 | -31.4185 | -31.958 | 26.7254 |  | 47.41 | -97.2775 | 68.6622 | 34.7049 | 34.0577 | -44.4 | -72.65 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 14.7818 | 46.8968 | 18.0021 | 18.005 | 30.3908 | 8.7765 | 5.6081 | 7.5707 |  |  | -85.73 | -85.58 |  | 44.4 | 70.4 | 29.148 | 0.296 | -82.27 | -81.64 | -12.63 | 82.99 | 83.52 | 24.2992 | -8.1028 | 71.6425 | 73.9164 | 62.98 | -70.7478 | -71.2057 | 30.478 | 31.9646 | 85.031 | 86.9059 | 47.2131 | 49.1675 | -621.9861 | -16.0326 | -2 | -1.9 | 78.037 | 77.3472 | -6.6819 |  | -83.1169 | 7.9264 | 10.0887 | 6.8505 | 676.5341 | 100.9552 | 101.7182 | -499.5634 | 587.2352 |  | -130.3721 | 131.9735 | 97.3556 | 33.34 | 40.16 | 71.7 | 88.095 | 2.4154 | 2.2815 | 73.0902 | 73.5082 | 38.1656 | -193.5466 | -192.7639 | 17.7526 | 0 | 12.6589 | 23.612 | 137.5 | 124.7 | -15.48 | 44.8943 | 42.6047 | 43.6365 | -52.1013 | -51.6187 | 70.2984 | -73.7703 | 81.5316 | 19.2344 | 77.96 | 39.43 | 45.7104 | 43.364 | -31.5837 |  |  |  | -44.2878 |  | -17.2006 | -77.3 | -78.8 | 23.3817 | 54.9 | 60.74 | 74.4 | 54.3 | -5.74 | 58.6365 | 41.8436 | -37.17 | -17.93 | 132.05 | 67.46 | 44.3273 | 43.0909 | 24.4899 | 22.5545 | 207.3665 | 166.1015 | 159.1083 | 161.6615 | 117.7168 | 94.6749 | -27.721 | 514.1215 | 433.4597 | 3.8038 | -5.3473 | -2.5297 | -31.9768 | 0 | 87.8988 |  | -46.4239 | -48.3631 | -53.9951 | 0 | -15.15 | 105.9 | 11.1747 | 39.9567 | -43.1074 | -42.0886 | 9.7324 | -92.1301 | 57.6532 | 26.543 | 25.7659 |  | 33.4678 | 34.3553 | 33.1038 | -2.5118 | -1.842 | 54.7582 | -21.2267 | -21.4493 | 33.4592 | 42.2068 | 11.1055 | 16.6 | 16.3607 | 1.514 | -10.16 | 12 | 10.8435 |  | 0.371 | 0.614 |  | 40.86 | -42.9131 | -32.5079 | 14.71 | 73.3909 | 26.8 | 10.3191 | -21.8544 | -23.5463 | 2.9403 |  |  | -17.704 | -12.7676 | 16.9133 | 13.1823 | 57.3642 | 57.8844 | -116.533 | -29.9008 | 31.0488 | 43.7049 | 9.507 | 19.057 | 18.5459 | 12.1454 | 178.1774 | 176.9575 | 197.4 | -196.5633 | -461.1902 | 459.1686 | 566.0731 | -168.1193 | -166.2191 | 0 | 12.6661 | 82.2389 | 81.6104 |  |  | 19.6444 | 20.5729 | -81.8191 | -81.8721 | 56.11 | 55.39 | 66.3 | 67 | 20.695 | 37.68 | -469.1782 | 109.5438 | 108.6209 | 15.6 | 48.3 | -19.9 | -19.9 | 1.6871 | 1.3307 | -555.2542 | -399.7983 | 499.8682 | 348.7918 | -36.5514 | -341.4493 | 345.1059 | -351.0165 | -158.7861 | -340.6577 | 161.22 | 161.8654 | 351.7865 | -481.7916 | 165.5391 | -326.3497 | 325.1339 | -8.4884 |  | 30.24 | -0.686 | -0.705 | -30.16 | 7.2 |  | -7.4998 | -12.0989 | -7.9087 | -5.5 | 49.824 | 49.393 |  |  | 55.25 | 53.0129 | 54.3558 |  | -46.3 | 20.5239 | 10.09 |  | 12.1376 | 40.3465 | 2.2877 | 11.3232 | -39.8337 | -12.9459 | 51.8999 | 31.5 | -31.3 | 102.2115 | 49.0098
26/07/2026 | 21:00 | 0 |  | 22.243 | -31.2289 | -31.791 | 24.9571 |  | 45.7042 | -88.8881 | 67.7955 | 34.321 | 33.5331 | -39.96 | -69.139 | 61.6 | 16.56 | -61.6 | 14.8175 | 41.8338 | 17.3809 | 17.8333 | 29.7082 | 8.838 | 5.2201 | 7.4165 |  |  | -80.1 | -79.47 |  | 39.96 | 68.2 | 28.72 | 0.294 | -73.96 | -74.92 | -16.1 | 75.26 | 75.95 | 24.1068 | -7.3808 | 71.7047 | 73.4366 | 61.644 | -67.7515 | -67.6076 | 29.3296 | 24.8488 | 84.1781 | 87.0573 | 51.7155 | 50.554 | -622.468 | -14.0111 | -3.4 | -3.5 | 75.2691 | 74.7313 | -6.5005 |  | -91.4825 | 7.788 | 10.0827 | 6.8704 | 673.2686 | 100.5279 | 101.1383 | -509.9554 | 580.0809 |  | -119.2489 | 121.0767 | 96.7518 | 32.97 | 39.73 | 71.33 | 87.64 | 5.6304 | 5.3625 | 65.4557 | 66.1379 | 40.8852 | -190.6622 | -190.5961 | 19.7194 |  | 12.6589 | 23.861 | 136.7 | 124.8 | -15.28 | 45.6505 | 42.9482 | 43.9079 | -53.3705 | -51.924 | 73.0958 | -73.3491 | 82.9179 | 19.1581 | 76.24 | 38.63 | 45.2417 | 42.9245 | -30.8211 |  |  |  | -56.0336 |  | -16.8534 | -77.3 | -77.2 | 23.0136 | 53.7 | 61.26 | 72.8 | 53.17 | -5.91 | 59.3185 | 55.0281 | -36.2 | -17.75 | 126.8 | 65.38 | 57.4909 | 55.2909 | 33.2489 | 31.8818 | 217.9877 | 174.2143 | 167.9789 | 169.6453 | 122.2503 | 99.509 | -27.602 | 521.0692 | 445.8644 | 3.5524 | -4.8722 | -2.3554 | -35.9027 | 0 | 96.7761 |  | -45.6093 | -45.7794 | -58.4548 | 0 | -13.01 | 112.3 | 10.7319 | 50.183 | -42.6453 | -41.8053 | 9.0429 | -97.9659 | 62.2499 | 26.118 | 25.5571 |  | 33.9396 | 34.1154 | 33.0841 | -5.5261 | -6.0284 | 70.1642 | -30.5812 | -29.6319 | 46.7033 | 55.0359 | 11.9112 | 19.56 | 16.5805 | 1.4444 | -10.21 | 11.54 | 11.7346 |  | 0.097 | 0.609 |  | 42.73 | -56.8024 | -47.0068 | 16.09 | 79.7419 | 27.3 | -5.4784 | -13.5547 | -14.4648 | 2.8734 |  |  | -18.0748 | -27.2219 | 17.4869 | 28.3578 | 57.3013 | 57.7536 | -132.6649 | -29.3032 | 29.4546 | -12.189 | 8.3897 | 18.4027 | 17.8604 | 10.7958 | 177.1967 | 178.5747 | 199.5 | -201.3813 | -460.94 | 465.5173 | 569.6184 | -168.937 | -165.7864 | 0 | 11.0816 | 80.5661 | 81.0223 |  |  | 21.4443 | 22.1946 | -83.9807 | -84.4664 | 57.33 | 56.72 | 66.8 | 67.6 | 20.6737 | 36.72 | -477.1089 | 115.1722 | 114.7426 | 15.6 | 45.6 | -20.8 | -20.9 | 1.8421 | 1.4782 | -557.5728 | -402.2574 | 494.0094 | 352.5453 | -42.0349 | -341.948 | 345.9569 | -351.6726 | -162.3925 | -339.7704 | 159.805 | 159.4651 | 358.9008 | -477.3714 | 169.7107 | -320.8152 | 320.6986 | -8.7796 |  | 29.44 | -0.514 | -0.524 | -28.4 | 5.92 |  | -6.3859 | -13.6217 | -8.4947 | -4.8 | 50.647 | 50.399 |  |  | 52.2855 | 52.0949 | 52.0617 |  | -43.9 | 20.882 | 9.79 |  | 10.489 | 40.3045 | 4.0567 | 10.0566 | -39.9853 | -11.4527 | 50.3504 | 30.1 | -28.9 | 101.2894 | 33.1819
26/07/2026 | 21:30 | 0 |  | 21.9993 | -30.4594 | -32.5959 | 24.6195 |  | 44.5615 | -86.371 | 65.5466 | 33.481 | 32.7544 | -28.86 | -65.901 | 59.4 | 15.732 | -57.2 | 15.001 | 41.2026 | 17.1653 | 17.2965 | 28.6827 | 9.2689 | 4.9427 | 7.6494 |  |  | -71.08 | -71.26 |  | 31.08 | 63.8 | 28.202 | 0.29 | -61.26 | -62.91 | -24.73 | 63.65 | 63.92 | 22.9035 | -6.5024 | 70.8401 | 72.5553 | 58.0299 | -60.1617 | -59.8952 | 29.2952 | 25.9368 | 81.5429 | 83.7305 | 45.6602 | 58.5979 | -628.2242 | -3.6068 | -8.8 | -8.7 | 68.3693 | 66.1752 | -6.0302 |  | -99.4495 | 6.9971 | 9.9695 | 6.7529 | 679.1892 | 104.7395 | 104.9531 | -524.9172 | 576.3924 |  | -128.9404 | 130.427 | 95.7438 | 33.65 | 38.52 | 69.87 | 89.47 | 22.509 | 21.9732 | 53.3339 | 54.2784 | 44.7879 | -195.4693 | -192.8431 | 23.2621 |  | 17.6465 | 28.049 | 136.4 | 123 | -15.32 | 41.47 | 40.8172 | 40.6949 | -59.0354 | -56.5995 | 83.9862 | -79.3173 | 93.5246 | 18.6694 | 75.15 | 38.07 | 44.3042 | 42.0456 | -30.5411 |  |  |  | -57.4572 |  | -16.8403 | -73.7 | -73.3 | 22.6675 | 51.9 | 61.12 | 70.5 | 51.56 | -6.63 | 59.2255 | 57.3283 | -36.61 | -17.27 | 123.77 | 63.71 | 60.4727 | 59.7273 | 49.4998 | 48.9182 | 222.6256 | 182.5579 | 175.7019 | 178.6983 | 123.6999 | 101.4486 | -27.266 | 537.0978 | 447.8936 | 3.5412 | -4.6059 | -1.9563 | -35.8015 | 0 | 106.1351 |  | -41.2837 | -41.9207 | -60.4328 | 0 | -17.92 | 108 | 10.5857 | 58.219 | -42.9042 | -41.9168 | 9.601 | -96.9643 | 61.9632 | 26.0477 | 26.072 |  | 33.6346 | 33.2949 | 32.4196 | -22.6066 | -23.6113 | 128.7739 | -46.438 | -46.8095 | 90.3643 | 103.1756 | 21.528 | 26.31 | 16.1801 | 1.409 | -10.14 | 12.34 | 21.5363 |  | -0.097 | 0.588 |  | 42.8 | -102.5138 | -93.5814 | 16.57 | 75.7953 | 28.5 | -1.913 | -14.0772 | -15.3174 | 2.7452 |  |  | -17.742 | -23.3175 | 18.1913 | 23.7465 | 57.8587 | 58.824 | -112.8561 | -28.0708 | 28.2559 | -11.7795 | 8.5653 | 17.4944 | 17.0271 | 10.6641 | 173.0077 | 170.0922 | 181 | -179.8884 | -430.8576 | 436.4849 | 550.498 | -166.0583 | -160.673 | 0 | 9.7853 | 79.0545 | 77.8324 |  |  | 24.3916 | 24.7032 | -70.6864 | -71.656 | 59.75 | 59.09 | 67.8 | 68 | 20.6331 | 35.36 | -472.9969 | 116.13 | 115.8479 | 15 | 46.7 | -21.6 | -21.7 | 1.7386 | 1.3758 | -549.7651 | -412.4382 | 482.8033 | 335.3833 | -46.3818 | -331.668 | 327.7982 | -352.6583 | -157.7688 | -327.2988 | 157.1199 | 156.0669 | 354.9214 | -470.4637 | 165.9252 | -311.6342 | 314.5672 | -8.7796 |  | 33.44 | -0.293 | -0.296 | -32.4 | 8.96 |  | -8.9921 | -12.7428 | -8.9921 | -0.3 | 53.198 | 52.356 | 10.5891 | 12.802 | 52.1062 | 50.5487 | 51.4069 |  | -41.8 | 21.5736 | 9.38 |  | 7.626 | 41.1662 | 5.2608 | 6.3891 | -40.983 | -10.4814 | 49.9797 | 27.8 | -28.3 | 119.658 | 11.143
26/07/2026 | 22:00 | 0 |  | 21.4494 | -29.9948 | -32.4958 | 24.501 |  | 41.9669 | -83.4385 | 63.1467 | 31.965 | 31.143 | -26.64 | -60.889 | 55 | 14.076 | -55 | 15.2019 | 38.5388 | 15.833 | 16.2643 | 27.1603 | 8.4924 | 5.2415 | 7.931 |  |  | -68.64 | -68.88 |  | 26.64 | 59.4 | 28.015 | 0.289 | -55.43 | -56.24 | -31.01 | 55.98 | 56.78 | 22.5492 | -6.2028 | 68.6817 | 71.1772 | 57.1199 | -56.3898 | -57.3616 | 6.7851 | 6.7982 | 81.1063 | 83.1866 | 33.4939 | 33.6011 | -579.9553 | -1.0163 | -10.6 | -10.6 | 64.1375 | 62.1594 | -5.9624 |  | -94.7016 | 7.1389 | 8.9369 | 6.0034 | 629.9019 | 95.1872 | 95.0956 | -511.0253 | 529.6767 |  | -121.2497 | 123.0205 | 93.6781 | 32.24 | 36.53 | 67.73 | 88.55 | 22.1071 | 22.9109 | 53.9699 | 55.1774 | 45.5446 | -181.1615 | -180.3251 | 22.1865 |  | 20.9062 | 26.871 | 132.1 | 119.3 | -15.22 | 45.7747 | 44.4285 | 45.126 | -51.227 | -51.4795 | 70.1482 | -71.5338 | 81.0452 | 17.9359 | 73.3 | 36.81 | 42.8979 | 40.7272 | -29.5872 |  |  |  | -47.243 |  | -16.2623 | -75.2 | -73.4 | 22.8378 | 49.2 | 57.28 | 67.44 | 49.48 | -5.2 | 59.21 | 46.0364 | -37.02 | -17.08 | 125.74 | 62.35 | 47.9636 | 46.2545 | 43.5193 | 42.3091 | 212.4776 | 170.7741 | 163.5081 | 166.0113 | 121.2089 | 99.889 | -27.138 | 524.1266 | 443.6766 | 2.7364 | -3.3581 | -1.444 | -37.3854 | 0 | 94.8817 |  | -45.8216 | -47.0176 | -59.7532 | 13.04 | -14.9 | 107.3 | 9.9706 | 51.3358 | -40.737 | -39.2638 | 5.8924 | -96.025 | 61.7344 | 25.9629 | 25.6461 |  | 31.858 | 32.0088 | 31.424 | -21.0995 | -20.7646 | 114.2052 | -41.6928 | -41.4134 | 80.8864 | 91.51 | 19.2795 | 24 | 16.4877 | 1.3614 | -10.43 | 13.11 | 19.36 |  | -0.484 | 0.599 |  | 41.89 | -92.0337 | -80.0161 | 16.28 | 73.8739 | 28.9 | 0 | -13.9861 | -14.9415 | 2.631 |  |  | -17.5636 | -19.8519 | 17.4562 | 20.3415 | 57.4694 | 58.7735 | -102.9268 | -26.8233 | 26.6815 | -7.4932 | 8.6666 | 16.0393 | 15.7496 | 10.7271 | 172.4924 | 170.0492 | 188.6 | -189.1026 | -450.7007 | 453.3674 | 555.2957 | -163.5096 | -162.0602 | 0 | 6.9179 | 84.0103 | 82.6087 |  |  | 20.332 | 21.2986 | -68.647 | -67.9423 | 68.52 | 67.86 | 63.1 | 63.6 | 20.6545 | 33.28 | -464.6792 | 114.661 | 112.9716 | 13.9 | 40.1 | -19.9 | -19.9 | 1.4487 | 1.0816 | -539.1658 | -416.731 | 473.6677 | 341.9843 | -54.7344 | -325.4454 | 329.2157 | -342.8518 | -153.9147 | -320.824 | 159.0655 | 159.8082 | 340.9619 | -459.1879 | 157.0836 | -304.8 | 307.6244 | -9.675 |  | 31.04 | -0.039 | -0.042 | -29.84 | 6.96 |  | -7.1458 | -14.5891 | -10.106 | -0.6 | 49.89 | 49.931 | 10.6033 |  | 53.1891 | 53.272 | 55.6271 |  | -38 | 23.1762 | 8.84 |  | 6.7974 | 41.4898 | 7.0773 | 6.9061 | -41.6738 | -7.2683 | 47.4625 | 23.8 | -23.8 | 103.5753 | -22.3559
26/07/2026 | 22:30 | 0 |  | 20.971 | -29.5903 | -33.0077 | 21.3415 |  | 40.0784 | -78.5837 | 59.3651 | 30.1231 | 29.3146 | -19.98 | -57.338 | 50.6 | 12.42 | -50.6 | 15.0697 | 35.727 | 14.7496 | 14.9825 | 25.0747 | 7.9551 | 5.6286 | 7.9842 |  |  | -68.27 | -68.34 |  | 19.98 | 55 | 26.7 | 0.282 | -57.78 | -58.14 | -24.11 | 58.97 | 59.22 | 21.7552 | -5.2822 | 66.111 | 68.3974 | 57.6744 | -58.3276 | -59.4694 | 28.2651 | 27.0029 | 77.974 | 78.2262 | 46.3308 | 50.8585 | -600.1166 | -1.057 | -10.6 | -10.6 | 66.7862 | 65.9156 | -5.6327 |  | -98.2534 | 5.6716 | 9.0603 | 6.1868 | 648.274 | 86.4284 | 86.6115 | -529.0863 | 512.1686 |  | -116.117 | 118.6568 | 89.4567 | 32.23 | 35.38 | 64.83 | 86.75 | 27.7333 | 27.8673 | 45.8086 | 46.4482 | 48.8521 | -177.5266 | -178.4474 | 20.3536 |  |  | 28.315 | 130.4 | 117.3 | -14.94 | 42.8026 | 41.4002 | 42.1726 | -59.8699 | -59.5172 | 77.7032 | -67.3426 | 86.22 | 17.1698 | 68.41 | 34.82 | 40.5542 | 38.53 | -28.2943 |  |  |  | -61.0444 |  | -15.5384 | -68.4 | -68.6 | 22.3654 | 46.7 | 56.06 | 63.04 | 46.5 | -5.77 | 57.257 | 60.2522 | -37.82 | -17.55 | 120.23 | 60.14 | 61.8182 | 60.1636 | 54.7245 | 53.5727 | 218.1398 | 176.879 | 170.2548 | 172.5151 | 99.6663 | 79.1839 | -26.943 | 542.093 | 457.6279 | 2.8256 | -3.8356 | -1.2937 | -17.7827 | 0 | 114.6544 |  | -23.975 | -25.3408 | -40.6032 | 0 | -14.33 | 1 | 9.3404 | 76.0138 | -40.1297 | -39.2696 | 4.5934 | -77.2745 | 40.643 | 26.2483 | 26.3028 |  | 33.1986 | 33.3674 | 32.372 | -28.1327 | -28.4676 | 116.3821 | -52.8392 | -52.4584 | 83.5288 | 93.1462 | 19.5651 | 23.39 | 16.2753 | 1.232 | -10.31 | 13.61 | 19.7141 |  | -1.01 | 1.158 |  | 41.98 | -92.4542 | -83.2698 | 16.54 | 74.4451 | 29.3 | 0 | -13.4513 | -14.4513 | 2.4643 |  |  | -16.8193 | -16.2175 | 18.4006 | 16.6972 | 58.9576 | 59.8514 | -104.8782 | -25.2218 | 24.5608 | -1.186 | 8.6966 | 14.5341 | 14.1359 | 10.6012 | 167.0475 | 168.3019 | 118.6 | -118.2139 | -380.3783 | 382.5309 | 514.239 | -160.1206 | -158.2616 | 0 | 0 | 79.7741 | 78.218 |  |  | 22.4032 | 23.1245 | -66.166 | -66.9189 | 68.67 | 67.85 | 60.4 | 62.1 | 20.5711 | 31.36 | -460.9773 | 115.6934 | 115.6816 | 13.3 | 33.1 | -22.5 | -22.5 | 1.6931 | 1.4414 | -502.6799 | -421.737 | 465.3689 | 330.107 | -49.7767 | -322.858 | 322.4746 | -339.319 | -155.1499 | -315.6574 | 156.2831 | 156.565 | 346.2272 | -446.6932 | 159.8 | -297.572 | 302.8754 | -9.6228 |  | 28.88 | 0.364 | 0.356 | -28.48 | 5.2 |  | -5.9464 | -16.231 | -12.6268 | 3.5 | 51.824 | 51.349 | 10.8166 |  | 51.6471 | 51.133 | 51.6475 |  | -32.3 | 28.3634 | 8.32 |  | 3.2026 | 42.8729 | 9.4147 | 2.2394 | -42.5158 | -4.6549 | 45.4015 | 17.1 | -16.8 | 136.5389 | -71.0311
26/07/2026 | 23:00 | 0 |  | 20.761 | -28.4147 | -31.6081 | 19.3727 |  | 37.9604 | -85.892 | 56.251 | 28.5931 | 28.0002 | -15.54 | -52.003 | 46.2 | 11.592 | -46.2 | 15.3275 | 41.6264 | 14.288 | 14.1764 | 23.7999 | 7.8773 | 5.4797 | 7.5425 |  |  | -65.83 | -65.82 |  | 17.76 | 50.6 | 26.858 | 0.277 | -56.41 | -57.21 | -24.31 | 57.5 | 57.69 | 20.2693 | -4.5753 | 62.9328 | 65.3911 | 55.4971 | -55.8963 | -56.3433 | 30.687 | 32.2288 | 75.4646 | 77.0735 | 49.9575 | 50.4473 | -585.7808 | -0.043 | -11.1 | -11.1 | 63.2571 | 61.0375 | -5.4275 |  | -89.57 | 4.8267 | 7.9891 | 5.4071 | 640.034 | 84.4447 | 83.8038 | -542.8427 | 495.9147 |  | -96.1794 | 97.6948 | 86.2732 | 31.58 | 33.88 | 61.58 | 84.98 | 26.2598 | 26.2598 | 41.4898 | 41.6716 | 51.4602 | -168.6098 | -168.595 | 18.9704 |  |  |  | 125.4 | 112.8 | -14.46 | 43.3675 | 40.9144 | 41.9932 | -62.5743 | -62.9377 | 85.1309 | -69.494 | 95.2495 | 16.495 | 64.35 | 32.71 | 38.6792 | 36.7722 | -27.462 |  |  |  | -66.5204 |  | -15.0252 | -63.6 | -63.9 | 22.0633 | 44.2 | 52.86 | 60.2 | 43.69 | -5.27 | 57.04 | 65.275 | -38.18 | -18.19 | 114.72 | 58 | 66.2364 | 65.0364 | 57.7017 | 56.0091 | 215.8004 | 175.3366 | 168.8232 | 172.0351 | 96.8711 | 77.611 | -26.597 | 552.7853 | 458.4603 | 2.8559 | -3.3239 | -1.2055 | -16.8656 | 0 | 108.9362 |  | -20.8212 | -21.6874 | -39.8566 | 0 | -14.27 | 59.65 | 8.4882 | 72.6159 | -39.7535 | -38.9044 | 3.8245 | -75.6729 | 39.6002 | 26.1183 | 25.6128 |  | 32.7469 | 32.6804 | 31.9973 | -27.4628 | -27.1279 | 107.8419 | -55.5202 | -54.9978 | 78.0986 | 86.9211 | 17.4704 | 21.83 | 16.1776 | 1.1185 | -10.16 | 13 | 16.7037 |  | -1.36 | 0.645 |  | 40.09 | -87.4486 | -78.0742 | 16.08 | 70.5997 | 30.3 | 1.7709 | -12.9004 | -13.859 | 2.2632 |  |  | -17.6281 | -13.9416 | 18.2317 | 14.6447 | 57.9537 | 58.402 | -102.4496 | -23.5901 | 23.1436 | 3.2322 | 8.7747 | 12.9032 | 12.5538 | 10.2825 | 165.5736 | 164.4631 | 90.1 | -89.8127 | -345.6534 | 349.9473 | 493.2522 | -157.1642 | -154.2379 | -12.5908 | 0 | 83.4171 | 84.1345 | -66.2258 |  | 22.134 | 22.578 | -63.9558 | -63.6452 | 69.31 | 68.7 | 58.8 | 59.9 | 20.7143 | 29.68 | -450.2307 | 111.4285 | 111.023 | 12.2 | 30.4 | -21.5 | -21.6 |  |  | -479.5408 | -422.3823 | 457.0859 | 322.6971 | -45.7085 | -312.8021 | 314.7339 | -335.3473 | -150.8799 | -309.1414 | 155.752 | 154.8301 | 340.4266 | -442.7828 | 155.0034 | -294.9274 | 294.8238 | -9.3344 |  | 27.84 | 0.63 | 0.627 | -27.52 | 4.48 |  | -4.686 | -17.6959 | -13.3867 | 4.7 | 50.711 | 51.016 | 10.5788 | 12.9398 | 52.0582 | 53.2925 | 53.8503 |  | -29.3 | 29.1651 | 7.57 |  | 0 | 43.0256 | 12.1976 | -3.3079 | -42.8785 | 0 | 42.2023 | 15.1 | -14.9 | 142.9241 | -96.6703
26/07/2026 | 23:30 | 0 |  | 20.3195 | -27.6727 | -31.4904 | 21.04 |  | 35.0387 | -79.0308 | 52.6332 | 26.8512 | 26.3633 | -24.42 | -31.662 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 15.5487 | 37.754 | 13.3949 | 13.4813 | 22.305 | 7.7023 | 5.316 | 8.1173 |  |  | -60.42 | -60.29 |  | 26.64 | 30.8 | 25.637 | 0.27 | -52.06 | -52.31 | -26.4 | 52.16 | 52.39 | 18.5926 | -3.9664 | 59.7741 | 62.1806 | 52.9692 | -51.675 | -52.6162 | 28.0332 | 26.5553 | 71.3494 | 73.6945 | 47.9403 | 47.988 | -561.2418 | -0.3671 | -10.9 | -11 | 59.5665 | 58.9187 | -5.1056 |  | -87.8344 | 3.9389 | 7.0519 | 4.875 | 613.2388 | 74.8619 | 74.6483 | -533.9056 | 453.9822 |  | -89.8412 | 92.2243 | 81.1637 | 30.34 | 32.08 | 58.5 | 81.5 | 33.3595 | 33.4935 | 41.4799 | 42.4547 | 52.3823 | -153.9747 | -154.5979 | 18.0892 |  |  | 27.786 | 120.1 | 107.6 | -13.72 | 43.8378 | 42.9327 | 43.0964 | -64.7902 | -64.6274 | 80.9155 | -62.7685 | 89.9988 | 15.6633 | 59.53 | 30.65 | 36.8042 | 35.0143 | -25.9715 |  |  |  | -52.2813 |  | -14.1764 | -61.3 | -61.6 | 21.8381 | 40.6 | 47.14 | 55.44 | 40.61 | -4.13 | 56.141 | 51.0592 | -38.39 | -17.65 | 110.91 | 55.32 | 53.0182 | 51.8909 | 58.169 | 56.6545 | 203.6401 | 163.9861 | 155.8131 | 158.0278 | 121.5442 | 101.8827 | -24.427 | 544.9551 | 463.8347 | 2.6494 | -3.2786 | -0.9807 | -43.4328 | 0 | 100.2681 |  | -36.9953 | -36.2631 | -65.029 |  | -10.19 | 118.3 | 7.9622 | 64.4448 | -34.3733 | -33.8345 | 4.3463 | -100.2579 | 62.2962 | 21.2148 | 20.8985 |  | 32.3243 | 32.7266 | 31.5349 | -33.8262 | -34.9984 | 107.0046 | -54.5795 | -55.1077 | 73.3471 | 81.8364 | 21.5134 | 20.13 | 14.6737 | 1.0452 | -8.7 | 12.42 | 21.1739 |  | -1.761 | 0.705 |  | 41.65 | -83.6129 | -74.2725 | 15.56 | 72.1204 | 29.9 | -2.2545 | -17.4952 | -19.0873 | 2.0579 |  |  | -16.3933 | -16.2171 | 17.1916 | 16.71 | 57.4246 | 57.4226 | -98.9378 | -22.24 | 37.9393 | -2.2715 | 9.2287 | 11.37 | 11.0561 | 10.5475 | 159.8906 | 159.2207 | 65.8 | -65.9307 | -310.4151 | 311.0659 | 480.4859 | -152.0058 | -151.9189 | -16.2795 | 0 | 83.4699 | 85.0193 |  |  | 23.4218 | 23.9957 | -61.5438 | -59.6606 | 68.93 | 69.72 | 57.5 | 57.3 | 20.695 | 28.24 | -449.1991 | 110.7019 | 110.3065 | 12.1 | 29.5 | -22.4 | -22.3 | 1.6431 | 1.3057 | -470.3588 | -429.9167 | 444.2049 | 318.5855 | -51.1232 | -308.8421 | 310.6726 | -331.8855 | -146.2048 | -303.0515 | 152.0704 | 155.9336 | 339.1323 | -432.8372 | 149.6205 | -290.6668 | 294.3508 | -9.8343 |  | 28.24 | 0.728 | 0.735 | -26.64 | 5.2 |  | -4.5396 | -18.9837 | -13.5943 | 6.7 | 52.786 | 52.337 | 10.602 | 12.9797 | 55.1179 | 55.3465 | 53.7166 |  | -28.1 | 30.1713 | 7.07 |  | -5.088 | 44.0325 | 15.4302 | -5.9904 | -44.145 | 3.2653 | 39.4614 | 13 | -13.4 | 171.2525 | -125.695
27/07/2026 | 00:00 | 0 |  | 19.8337 | -26.9009 | -31.8481 | 18.7036 |  | 32.8024 | -74.9378 | 50.251 | 25.5452 | 24.9984 | -37.74 | -29.189 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 15.5596 | 34.0518 | 16.9923 | 17.3075 | 28.554 | 7.8891 | 4.9292 | 7.5804 |  |  | -64.11 | -64.08 |  | 37.74 | 28.6 | 24.413 | 0.268 | -48.5 | -48.53 | -39.11 | 48.85 | 49.07 | 17.6066 | -3.3995 | 58.6071 | 59.7844 | 59.0344 | -48.2317 | -48.5807 | 8.3957 | 8.2363 | 76.079 | 77.2119 | 26.1054 | 25.9065 | -541.848 | -0.7123 | -10.4 | -10.3 | 54.454 | 54.0933 | -4.7762 |  | -81.3354 | 3.1555 | 6.2643 | 4.4456 | 592.5167 | 72.1152 | 71.1997 | -534.6106 | 428.7203 |  | -51.0577 | 53.2727 | 76.154 | 29.23 | 30.33 | 54.96 | 78.98 | 28.805 | 28.5371 | 40.8162 | 41.3515 | 54.5138 | -137.6663 | -137.5963 | 17.9354 |  | 20.9062 | 27.933 | 112 | 101.8 | -13.42 | 46.1037 | 44.6798 | 44.7689 | -63.6919 | -63.659 | 81.8319 | -61.2392 | 89.4973 | 14.8378 | 55.79 | 28.47 | 34.9292 | 33.2565 | -24.518 |  |  |  | -62.3455 |  | -13.5006 | -56.4 | -56.9 | 21.514 | 39 | 44.48 | 53.02 | 38.57 | -4.05 | 56.017 | 61.2122 | -38.7 | -17.72 | 106.45 | 51.88 | 63.6909 | 61.8 | 57.9967 | 55.7545 | 202.621 | 163.3701 | 156.1625 | 158.5848 | 124.3961 | 103.4693 | -23.95 | 550.4962 | 479.1969 | 2.362 | -3.3858 | -1.0518 | -50.8516 | 0 | 97.6392 |  | -35.8471 | -35.686 | -70.1095 | 17.62 | -9.3 | 108.3 | 7.2034 | 65.8017 | -32.7157 | -32.0877 | 5.4297 | -101.1673 | 67.8181 | 19.0973 | 19.1539 |  | 23.5449 | 23.5311 | 22.9719 | -29.9747 | -30.1421 | 112.1957 | -54.2466 | -54.2272 | 73.6687 | 77.1059 | 31.2914 | 14.6 | 9.7664 | 0.9854 | -5.59 | 13.33 | 31.3156 |  | -2.898 | 0.68 |  | 41.9 | -76.8106 | -74.0157 | 15.09 | 70.9162 | 30.8 | -2.9992 | -16.8643 | -17.8325 | 1.9029 |  |  | -15.9892 | -14.6511 | 18.1484 | 15.5711 | 55.5149 | 56.7512 | -96.2838 | -21.2003 | 36.8394 | -1.4817 | 9.3266 | 10.2371 | 10.0106 | 10.5878 | 158.2482 | 161.5243 | 34.8 | -34.226 | -271.052 | 275.257 | 463.2791 | -152.9861 | -151.4576 | -15.5237 | 0 | 82.2214 | 81.4646 |  | -65.7671 | 20.4037 | 21.0916 | -62.5811 | -62.799 | 70 | 70.02 | 56.2 | 56.5 | 20.8595 | 26.8 | -446.3601 | 109.8603 | 109.4644 | 11.7 | 27.4 | -20.8 | -20.8 |  |  | -462.8788 | -440.1042 | 451.4142 | 318.3976 | -49.1375 | -309.9205 | 307.5912 | -329.8479 | -147.8127 | -306.1158 | 154.5463 | 155.0906 | 333.7084 | -437.6213 | 151.5696 | -290.6714 | 290.3191 | -9.1229 |  | 25.6 | 0.97 | 0.978 | -24.88 | 3.04 |  | -3.4562 | -19.5117 | -13.7102 | 6 | 50.299 | 49.075 | 11.2482 | 13.387 | 54.8224 | 53.3634 | 54.5264 |  | -27 | 30.1233 | 6.57 |  | -4.5754 | 43.1367 | 14.8293 | -5.0729 | -43.0173 | 2.3792 | 38.8788 | 12.9 | -13.8 | 194.9743 | -148.3785
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.7136 | -23.1155 | -28.6171 | 27.1386 | 0 | 49.5815 | -74.9378 | 70.4379 | 49.3965 | 46.7508 | -6.66 | -29.189 | 72.6 | 19.872 | -24.2 | 15.5596 | 123.9626 | 20.2175 | 20.4681 | 33.9301 | 16.8355 | 5.8867 | 8.3425 | 0 | 0 | -52.24 | -52.25 | 0 | 99.9 | 77 | 30.743 | 0.304 | -43.54 | -43.68 | -12.63 | 84.69 | 84.05 | 24.5294 | -1.488 | 73.0931 | 87.1968 | 155.2693 | -42.6708 | -43.1219 | 32.7272 | 36.2582 | 97.3531 | 100.9786 | 58.8631 | 63.3559 | -523.8411 | 5.2923 | -1.8 | -1.8 | 78.037 | 77.3472 | -3.5389 | 0 | -74.3149 | 8.3311 | 10.0887 | 6.8704 | 701.4372 | 112.7659 | 112.4302 | -366.5594 | 590.6801 | 0 | 1.7712 | 132.9054 | 97.9593 | 33.79 | 40.98 | 72.07 | 93.12 | 48.2288 | 48.2288 | 73.0902 | 74.2894 | 55.4614 | -107.6874 | -106.9394 | 23.8935 | 0 | 21.1025 | 28.808 | 141.8 | 128.6 | -10.69 | 49.3813 | 47.8041 | 48.0505 | -49.8665 | -49.3552 | 107.1369 | -17.7214 | 117.4185 | 19.6352 | 79.53 | 39.98 | 46.6479 | 44.0964 | -19.7997 | 0 | 0 | 0 | -41.6196 | 0 | -10.8189 | -28.2 | -30.4 | 23.4256 | 57.5 | 63.2 | 78.02 | 57.47 | -2.89 | 59.6285 | 148.1784 | -26.05 | -9.72 | 132.05 | 67.46 | 149.9454 | 146.9091 | 91.2207 | 89.5909 | 279.3701 | 243.6328 | 234.0311 | 235.7076 | 132.2594 | 115.0212 | -19.423 | 591.0409 | 479.1969 | 20.9519 | 0 | -0.9807 | 17.801 | 0 | 114.6544 | 173.628 | 1.0276 | 0.9013 | -17.3871 | 17.62 | -5.42 | 127.7 | 12.103 | 76.0138 | -30.8245 | -30.318 | 11.8517 | -54.1948 | 74.5927 | 26.543 | 26.3028 | 0 | 33.9396 | 34.3553 | 33.2001 | 6.0284 | 6.3633 | 184.7043 | -16.8239 | -17.144 | 130.9221 | 131.5995 | 61.3138 | 26.31 | 18.37 | 1.5384 | -1.18 | 20.08 | 61.5555 | 10.6487 | 1.029 | 4.401 | 10.8651 | 52.55 | -36.2611 | -25.817 | 16.57 | 82.8114 | 32.5 | 12.5493 | 5.6427 | 6.1343 | 2.9832 | 0 | 0 | -14.2085 | -11.1236 | 19.6493 | 38.3817 | 62.466 | 62.0642 | -93.336 | -16.9426 | 44.5074 | 43.7049 | 13.2296 | 19.4964 | 20.8452 | 14.6251 | 178.1774 | 178.5747 | 199.5 | -33.5253 | -180.9813 | 465.5173 | 569.6184 | -79.9167 | -80.0173 | 0 | 18.067 | 86.8419 | 85.8437 | 0 | -36.0736 | 26.7497 | 26.9312 | -28.3969 | -28.3648 | 72.08 | 71.28 | 84.5 | 84.2 | 21.0433 | 38.08 | -389.8539 | 116.13 | 115.8479 | 16.8 | 79.9 | -0.2 | -0.2 | 1.8472 | 1.5063 | -129.251 | -87.2302 | 541.3911 | 391.6906 | 57.1209 | -116.2652 | 384.9863 | -180.1451 | 0 | -109.053 | 215.9608 | 215.6224 | 358.9008 | -176.1248 | 196.5237 | -155.2905 | 335.0657 | -7.4887 | 0 | 40.16 | 1.587 | 1.578 | -24.88 | 17.04 | 0 | 0.7034 | -9.6086 | 2.4033 | 12 | 54.868 | 53.837 | 11.2482 | 13.387 | 55.9491 | 55.5109 | 55.6349 | 0 | -18.8 | 35.7562 | 10.35 | 0 | 16.6863 | 47.9372 | 21.764 | 15.4307 | -37.332 | 10.6701 | 53.9591 | 64.2 | -4.5 | 194.9743 | 88.3632
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 16.5397 | -31.6185 | -34.219 | 17.475 | 0 | 32.8024 | -108.226 | 0 | 24.3333 | 23.9063 | -99.9 | -77.47 | 24.2 | 9.108 | -72.6 | 13.5993 | 34.0518 | 13.1535 | 13.4813 | 22.305 | 7.7023 | 4.3718 | 6.9444 | 0 | 0 | -90.76 | -90.33 | 0 | 6.66 | 28.6 | 21.942 | 0.231 | -83.26 | -83.37 | -70.95 | 43.88 | 44.07 | 11.7726 | -8.5528 | 0 | 58.4094 | 47.111 | -70.7478 | -71.2057 | 6.6727 | 6.6939 | 67.5715 | 69.0956 | 23.3481 | 23.0406 | -649.757 | -16.0326 | -11.8 | -11.9 | 48.2726 | 48.0789 | -7.0891 | 0 | -103.9216 | -2.6474 | 0 | 0.7222 | 574.6633 | 32.8684 | 32.96 | -575.35 | 426.711 | 0 | -130.3721 | 0 | 53.5203 | 24.15 | 23.45 | 42.13 | 64.32 | -5.622 | -6.8276 | 20.4202 | 21.2323 | 36.6771 | -199.6133 | -199.9271 | 0.8376 | 0 | 12.4756 | 22.914 | 98.4 | 89.1 | -15.48 | 33.7793 | 33.1883 | 33.1688 | -100.4008 | -100.1585 | 70.1482 | -98.9449 | 81.0452 | 11.511 | 46.04 | 23.5 | 29.3042 | 27.6901 | -31.7031 | 0 | 0 | 0 | -150.0997 | 0 | -17.3961 | -81.1 | -81.4 | 18.1412 | 33.9 | 33.94 | 46.52 | 34.04 | -6.63 | 48.5305 | 38.3422 | -49.16 | -19.6 | 96.02 | 36.73 | 40.3455 | 39.2182 | 18.8606 | 17.6818 | 185.7037 | 146.1451 | 141.769 | 142.3253 | 75.3822 | 56.7511 | -28.841 | 378.3207 | 112.9165 | 2.362 | -11.1199 | -26.2276 | -51.3501 | 0 | 12.0616 | 173.628 | -46.4239 | -48.3631 | -77.5274 | 0 | -17.92 | 1 | 6.7904 | -35.2878 | -43.1074 | -42.0886 | 3.8245 | -111.421 | 23.7113 | 16.6392 | 16.8822 | 0 | 18.5022 | 18.4896 | 17.9295 | -48.3949 | -48.3949 | 36.6729 | -88.8915 | -89.0516 | 26.1735 | 35.4049 | 3.2392 | 9.53 | 3.7507 | 0.7034 | -11.72 | 9.21 | 0 | 10.6487 | -2.898 | 0.487 | 8.6592 | 34.5 | -131.121 | -127.1326 | 13.79 | 61.0738 | 24.2 | -20.8309 | -25.4625 | -27.0978 | 1.3601 | 0 | 0 | -18.2186 | -37.0775 | 14.5237 | 11.1975 | 53.6228 | 53.5168 | -135.9704 | -30.9403 | 0 | -69.2378 | 8.3897 | 0 | 8.0805 | 10.2825 | 82.8427 | 83.4929 | 33.5 | -201.3813 | -461.1902 | 185.8862 | 132.5865 | -168.937 | -167.377 | -22.7319 | -11.9634 | 69.1749 | 68.9964 | -107.4183 | -67.1891 | -0.3037 | 0.0041 | -83.9807 | -84.4664 | -18.8 | -18.85 | 49.9 | 50.6 | 20.2016 | -70.88 | -477.1089 | 65.4156 | 65.7768 | 4.8 | 19.7 | -26.7 | -26.7 | 1.2638 | 0.9461 | -557.5728 | -440.1042 | 183.1877 | 120.441 | -54.7344 | -383.243 | 111.2017 | -352.6583 | -188.5061 | -377.165 | 148.1699 | 148.5564 | 184.5995 | -524.0687 | 16.7502 | -334.465 | 158.3845 | -11.2323 | 0 | 25.6 | -0.827 | -0.83 | -38.8 | -0.88 | 0 | -17.4884 | -27.9194 | -18.2513 | -7.7 | 47.276 | 47.404 | 10.5658 | 12.802 | 45.3029 | 44.2681 | 45.0566 | 0 | -77.1 | 8.1647 | 5.31 | 0 | -13.8604 | 37.9625 | -1.64 | -14.5698 | -47.372 | -16.9295 | 34.0275 | 3.7 | -63.8 | -67.2063 | -148.3785
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 19.9404 | -27.3029 | -31.5768 | 22.4023 | 0 | 42.2663 | -94.5022 | 41.9874 | 34.2142 | 33.4095 | -48.285 | -54.1363 | 49.0187 | 16.3875 | -48.6521 | 14.8409 | 72.328 | 16.7931 | 17.0192 | 28.3754 | 13.7986 | 5.1804 | 7.7115 | 0 | 0 | -70.1538 | -70.0533 | 0 | 48.655 | 52.8 | 25.5885 | 0.26942 | -59.3381 | -59.6069 | -46.8231 | 60.1273 | 60.3723 | 18.0381 | -4.0036 | 42.365 | 70.6938 | 91.6394 | -50.6573 | -51.0348 | 21.6757 | 21.7882 | 82.917 | 84.3872 | 43.1038 | 43.3693 | -582.3607 | -2.1174 | -9.8583 | -9.8542 | 57.7006 | 56.4742 | -5.1348 | 0 | -91.5445 | 2.4768 | 2.9206 | 3.2244 | 631.8506 | 89.3715 | 89.313 | -499.8216 | 515.1844 | 0 | -63.081 | 64.992 | 77.6048 | 29.3133 | 30.066 | 57.8597 | 81.4661 | 24.9007 | 24.8951 | 43.7341 | 44.3478 | 47.0989 | -155.888 | -155.4371 | 13.7046 | 0 | 18.9488 | 27.0864 | 121.5958 | 109.8812 | -13.5881 | 42.4889 | 40.9158 | 41.3738 | -66.6696 | -66.2805 | 89.6933 | -67.1978 | 98.5942 | 14.9696 | 64.4479 | 32.8779 | 38.7378 | 36.7142 | -26.7952 | 0 | 0 | 0 | -82.8236 | 0 | -14.6544 | -60.0427 | -60.0823 | 20.9833 | 47.2479 | 49.4021 | 64.1554 | 47.0083 | -4.6702 | 56.6489 | 81.4516 | -42.4965 | -16.9006 | 113.8906 | 51.6713 | 83.2458 | 81.0011 | 60.6943 | 58.9909 | 224.2282 | 184.8028 | 178.2959 | 180.807 | 108.3108 | 90.153 | -25.3783 | 511.1848 | 330.6328 | 7.3417 | -1.6692 | -7.5959 | -26.1833 | 0 | 62.8823 | 173.628 | -26.1684 | -27.0101 | -53.0857 | 3.2552 | -13.3854 | 79.0862 | 10.1092 | 20.0942 | -38.1382 | -37.2941 | 7.1766 | -87.5384 | 53.4278 | 23.9004 | 23.7003 | 0 | 28.9541 | 29.312 | 28.3903 | -25.708 | -25.715 | 135.4477 | -58.1023 | -58.0647 | 89.109 | 92.7267 | 39.6204 | 16.5448 | 7.2553 | 0.96639 | -3.8613 | 13.0665 | 39.328 | 10.6487 | -1.4901 | 1.5516 | 9.7558 | 44.1852 | -93.0327 | -88.1287 | 15.4534 | 73.9075 | 28.6687 | -9.4855 | -5.8394 | -6.171 | 1.9841 | 0 | 0 | -15.9404 | -23.8433 | 17.3373 | 24.7371 | 56.8389 | 57.9164 | -115.7179 | -23.4098 | 21.7136 | -29.0368 | 10.7725 | 9.5783 | 13.9043 | 12.4417 | 131.4828 | 131.6282 | 68.9208 | -68.8571 | -278.1329 | 280.2115 | 361.7516 | -126.502 | -124.555 | -13.5495 | -0.67442 | 78.5837 | 78.457 | -58.5119 | -56.9109 | 14.7871 | 15.2653 | -53.0448 | -52.9389 | 35.7285 | 35.2685 | 66.3771 | 66.4313 | 20.5756 | -4.5367 | -433.9967 | 95.6238 | 95.2841 | 10.1969 | 49.5 | -14.3604 | -14.3021 | 1.5772 | 1.2504 | -355.7233 | -298.8788 | 386.6291 | 257.1638 | -3.0016 | -249.8324 | 247.8512 | -265.3024 | -117.4063 | -244.7002 | 183.1231 | 182.5861 | 268.7478 | -373.1411 | 121.3491 | -256.5018 | 257.3282 | -9.7953 | 0 | 32.2383 | 0.68637 | 0.68183 | -31.2783 | 8.105 | 0 | -8.6817 | -19.1415 | -5.9712 | 2.5354 | 50.4984 | 50.3403 | 10.9482 | 13.1715 | 51.2897 | 50.8622 | 51.167 | 0 | -48.2458 | 18.0781 | 7.3769 | 0 | -2.3124 | 43.5413 | 14.0164 | -3.042 | -43.2056 | 1.0824 | 40.8272 | 34.3979 | -34.1625 | 83.5675 | -17.5283
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 26 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/07/2026 | 00:30 | 0 |  | 4.159 | -8.7158 | 8.5946 | 5.1096 |  | 1.4602 |  | 20.3537 | 8.7507 | 8.0654 | -8.88 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.0814 | -5.9932 | 4.1894 | 4.1545 | 7.3612 | 4.5503 | -0.6391 | 2.1917 |  | -1.2638 | -0.008 | 0.027 | 3.724 | -11.1 | -11 | -1.311 | 0.311 | -11.67 | -11.49 |  | -11.8 | -11.86 | 2.8647 | 3.7788 | 6.3435 | 10.9112 | -12.8149 | -7.3323 | -9.6301 | 13.9541 | 19.8773 | -20.5959 | -16.9724 | 21.2349 | 18.4321 | 116.1314 | 1.5617 | -4.7 | -4.8 | -25.9723 | -25.6571 | -2.2044 |  | 11.2246 | 4.5846 | 1.0826 | 0.7949 | -80.9351 | 41.3526 | 41.7798 | 75.6601 | -117.0516 |  |  |  | 10.6083 | 7.32 | 4.88 | -12.82 | 4.81 | -29.3324 | -29.3324 | 37.5056 | 36.4786 | -5.0647 | 20.8948 | 20.8519 | 10.4489 |  | 4.4116 | 9.708 | -24.4 | -23 | -2.17 | 26.2732 | 26.3593 | 25.152 | 52.8891 | 53.8567 | -29.2423 | -29.0057 | -27.4724 | 3.5552 | 24.39 | 8.51 | 5.6299 | 4.5929 | -7.0616 |  |  |  | -2.8923 |  | -2.8771 |  |  | -3.1653 | 1.2 | 7.8 | 5.16 | -0.98 | -2.21 | 9.4705 | 2.0901 | -23.91 | -3.6 | 31.51 | -0.74 | -0.2364 | -0.5364 | -37.7889 | -37.4 | 18.3461 | -5.5514 | -14.118 | -14.1888 | -24.2216 | -28.7479 | -13.104 | -145.0146 | -67.6314 | 3.8162 | 0 | -3.5026 | 19.4121 |  | -8.6581 |  | -25.1777 | 34.4994 | 9.3742 | 0 | -2.67 | 0 | 1.7601 | -4.9522 | -10.064 | -10.3628 | 8.0639 | 12.7657 | -25.5247 | 5.745 | 5.54 |  | 0 | 2.7248 |  | 16.5782 | 16.9131 | -20.0948 | 22.0452 | 22.0203 | -10.2468 |  | 21.4176 | -19.3 | -0.6056 | 0.1916 | 1.43 | 0.82 | -21.376 |  | 0.918 | -0.283 |  | 4.09 | -6.1346 | 2.1444 | -2.2 | 28.661 |  | 18.0415 | -2.4042 | -2.6337 | 2.2013 |  |  | -12.2713 | 62.7526 | 5.2985 | -20.654 | 5.6651 | 4.6385 | 122.1335 | -2.8378 | -10.0241 | 13.0622 | 2.6278 | 5.0987 | 5.1032 | 2.2274 | -11.4085 | -10.6534 | -2.1 | -5.1952 | 17.3812 | 0 | 69.0479 | -16.9503 | 34.4429 | -10.5536 |  | 0 | 0 |  |  | -11.6691 | -11.4596 | 1.4201 | 1.1956 | 29.04 | 28.66 | -30.8 | -30.9 | 0.054 | -9.92 | 35.9588 | 20.4213 | 20.939 |  | -45.2 | -5.5 | -6 | -17.653 | -17.8811 | -149.278 | 39.2227 | -257.0283 | -16.3217 | -27.659 | 68.9106 | 93.8742 | 122.6891 | 70.1603 | -2.203 | 20.1284 | 18.5374 | 1.3105 | 176.3557 | -181.8714 | -0.9052 | 12.3209 | 1.0315 |  | -7.68 | -2.165 | -2.177 | 3.68 | -4.88 | -0.9672 | -1.2009 | 2.4613 | -3.9536 | -2.8 | 0.69 | 0.812 |  | 4.1487 | 3.9569 | 3.3491 | 3.847 |  | 29.9 | 2.3496 | -0.15 |  | -15.0627 | -0.4948 | -22.2877 | -14.0951 | -6.3377 | -21.2512 | -2.8542 | -25.6 | 7.4 | 17.6857 | -93.7097
26/07/2026 | 01:00 | 0 |  | 4.1182 | -8.6996 | 8.9414 | 5.1806 |  | 1.0006 |  | 22.0315 | 9.5497 | 9.1754 | -8.88 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.9812 | -4.2128 | 4.1302 | 4.0484 | 7.1055 | 4.6421 | -0.5906 | 2.0755 |  | -1.322 | -0.181 | -0.173 | 3.866 | -13.32 | -11 | -1.072 | 0.31 | -13.28 | -13.27 |  | -12.28 | -12.34 | 2.9779 | 3.5513 | 6.0775 | 9.929 | -10.4007 | -7.0558 | -6.3187 | 4.0305 | 3.7077 | -17.3281 | -14.7408 | 10.8295 | 11.3123 | 116.6977 | 4.2647 | -5.6 | -5.6 | -29.1553 | -28.4473 | -2.624 |  | 10.9297 | 4.2798 | 1.1525 | 0.8357 | -112.8574 | 41.2305 | 41.5052 | 90.1692 | -139.0073 |  |  |  |  | 7.05 | 4.36 | -13.89 | 4.56 | -29.0645 | -28.9305 | 37.2782 | 36.3507 | -3.5614 | 22.6297 | 21.851 | 10.2957 |  | 4.608 | 9.7 | -26.9 | -25.4 | -2.2 | 25.6259 | 25.0748 | 23.5396 | 59.0049 | 59.2184 | -31.4337 | -31.8162 | -30.5607 | 3.1059 | 23.21 | 8.01 | 5.4736 | 4.3976 | -7.0138 |  |  |  | -2.4528 |  | -2.9076 |  |  | -2.583 | 0.9 | 6.94 | 4.76 | -1.22 | -1.97 | 8.99 | 0.575 | -23.69 | -3.53 | 30.47 | -1.13 | -2.9455 | -2.0091 | -38.4091 | -38.3909 | 14.5046 | -10.497 | -17.26 | -17.5614 | -20.2846 | -22.1944 | -12.809 | -161.8191 | -59.947 | 3.4693 |  | -2.0973 | 19.0893 |  | -16.0738 |  | -24.7318 | 44.4203 | 10.4325 |  | 0 | 3.1 | 1.7094 | -13.5834 | -9.2962 | -9.6374 | 6.4954 | 13.2286 | -30.1699 | 6.1306 | 5.7957 |  | 0 | 0 | 0 | 16.7456 | 16.7456 | -19.4249 | 22.1542 | 22.4718 | -10.7077 |  | 22.9947 | -18.63 | -0.6056 | 0.1733 | 1.47 | -0.13 | -22.9733 |  | 1.152 | -0.332 |  | 4.82 | -7.401 | 1.666 | -2.25 | 29.837 |  | 20.4052 | -3.4359 | -3.8249 | 2.1312 |  |  | -11.9212 | 63.9713 | 4.977 | -22.0573 | 6.0221 | 4.3876 | 117.9579 | -2.4949 | -10.4602 | 11.5021 | 3.0378 | 4.8936 | 4.8896 | 2.6348 | -10.1953 | -8.9355 | -3.35 | -3.0273 | 19.7745 | 0 | 71.0396 | -17.1913 | 34.2789 | -11.1059 |  | 0 | 0 | 36.175 |  | -11.358 | -11.0454 | 0.9224 | 0.7433 | 28.41 | 28.3 | -31.9 | -31.5 | -0.0687 | -10.96 | 33.5204 | 22.2854 | 22.1663 | -21.2 | -45.2 | -5.5 | -6 | -17.8629 |  | -145.2816 | 43.42 | -253.6586 | -14.4873 | -23.6768 | 69.1637 | 96.6009 | 121.1907 | 70.3715 | -1.4294 | 17.6194 | 16.4017 | 3.9331 | 171.9754 | -180.8109 | 0.2134 | 14.0185 | 0.7752 |  | -8 | -2.152 | -2.158 | 3.6 | -5.04 | -0.5957 | -0.8469 | 2.2293 | -3.6912 | -3.2 | 1.032 | -0.277 |  | 3.8513 | 5.0908 | 3.8303 | 3.6545 |  | 30.4 | 2.0174 | -0.16 |  | -16.3151 | -0.2448 | -21.1452 | -15.0898 | -7.2643 | -19.8957 | -3.1003 | -26.2 | 8.1 | 25.6991 | -99.3548
26/07/2026 | 01:30 | 0 |  | 4.0481 | -8.5251 | 8.5939 | 5.4701 |  | 0.5729 |  | 22.511 | 9.7397 | 9.3186 | -6.66 | -24.2 |  | 0.828 |  | 4.0698 | -3.6855 | 3.9074 | 3.8543 | 6.8967 | 4.7213 | -0.6161 | 2.1239 |  | -1.2297 | -0.28 | -0.268 | 4.007 | -13.32 |  | -1.362 | 0.312 | -13.43 | -13.46 |  | -12.54 | -12.67 | 2.7523 | 3.5647 | 0 | 13.9089 | -10.7167 | -7.3207 | -6.7187 | 4.569 | 4.6127 | -17.194 | -14.3948 | 12.1393 | 12.4944 | 112.4337 | 4.4118 | -5.8 | -5.8 | -29.4502 | -28.8886 | -2.7538 |  | 10.5931 | 4.3914 | 0.008 | 0.1621 | -118.8696 | 40.9863 | 40.6812 | 96.5248 | -144.3492 |  |  |  | 8.5525 | 6.85 | 4.07 | -14.51 | 3.85 | -29.7343 | -29.6003 | 37.086 | 37.0925 | -3.8423 | 23.0306 | 22.7579 | 10.1788 | 0 | 4.608 | 9.82 | -27.9 | -26.2 | -2.33 | 24.5012 | 24.6796 | 22.7064 | 60.3587 | 60.3596 | -31.4091 | -31.8289 | -30.4831 | 3.2327 | 22.61 | 7.78 | 5.1611 | 4.2023 | -6.7207 |  |  |  | -3.4269 |  | -2.6906 |  |  | -2.041 | 0.1 | 6.02 | 4.12 | -1.65 | -1.75 | 9.176 | 0.9488 | -23.42 | -3.55 | 29.68 | -1.82 | -1.3636 | -0.9636 | -38.7762 | -38 | 11.1003 | -9.8724 | -18.5123 | -17.8563 | -23.892 | -26.769 | -12.252 | -169.2287 | -60.6056 | 3.8205 |  | -4.3743 | 10.1872 |  | -16.5731 |  | -25.0392 | 47.1218 | 9.2659 | 0 | -3.52 | 0.7 | 1.7226 | -11.2901 | -10.5705 | -10.8416 | 7.2636 | 10.4494 | -26.7021 | 6.089 | 5.7864 |  | 0 | 0 |  | 16.7456 | 17.0805 | -21.4344 | 22.6714 | 22.3669 | -10.2236 |  | 21.6031 | -18.69 | -0.6075 | 0.1733 | 1.43 | 0.29 | -21.3502 |  | 1.143 | -0.316 |  | 4.63 | -7.7558 | 1.8869 | -2.15 | 29.376 |  | 20.0442 | -3.28 | -3.6331 | 2.0918 |  |  | -12.964 | 63.552 | 5.5152 | -22.5702 | 4.4011 | 3.7724 | 112.6661 | -2.9604 | -10.5079 | 11.6063 | 3.0493 | 4.8131 | 4.8342 | 2.4674 | -11.2487 | -9.9309 | -3.77 | 0 | 18.2139 | 0 | 72.564 | -16.7067 | 34.7713 | -10.9883 |  | -9.7116 | 0 |  |  | -12.1922 | -11.8252 | 0.9133 | 1.306 | 28.37 | 28.25 | -31.4 | -31.4 | 0.0357 | -11.04 | 36.7368 | 21.2418 | 21.1218 | -21.5 | -45.7 | -4.6 | -5.1 |  |  | -146.5525 | 47.0181 | -253.2506 | -12.3273 | -22.7841 | 65.1783 | 97.2143 | 121.8438 | 71.729 | -4.9717 | 18.5586 | 18.5833 | 0.4911 | 173.1222 | -181.083 | -0.4245 | 13.8364 | 1.4539 |  | -7.68 | -2.176 | -2.203 | 3.6 | -5.36 | -0.5313 | -0.6424 | 2.4613 | -5.272 | -3.4 | 1.665 | 2.195 |  |  | 4.0398 | 3.4583 | 3.6677 |  | 31.3 | 2.3849 | -0.14 |  | -14.5122 | -0.6323 | -21.9845 | -14.1037 | -6.5738 | -21.0765 | -2.9217 | -26.6 | 8.5 | 27.4302 | -98.2891
26/07/2026 | 02:00 | 0 |  | 4.0679 | -8.5708 | 9.0016 | 5.6175 |  | 0.5084 |  | 0 | 18.2464 | 11.6136 | -6.66 |  |  |  |  | 3.9261 | -2.9007 | 3.8696 | 3.6977 | 6.7756 | 4.7042 | -0.5573 | 2.0614 |  | -1.1673 | -0.171 | -0.161 | 3.973 | -15.54 |  | -1.272 | 0.307 | -13.53 | -13.64 |  | -11.98 | -12.17 | 2.6057 | 3.6864 |  | 13.6506 | -14.0659 | -7.7919 | -7.3251 | 14.1792 | 18.6865 | -20.5262 | -18.1947 | 21.5887 | 22.0652 | 106.995 | 4.4776 | -5.7 | -5.5 | -27.3531 | -27.4979 | -2.5131 |  | 8.4859 | 4.2631 | 0 | -0.0723 | -108.7985 | 40.7422 | 41.1695 | 89.5576 | -143.5908 |  |  |  | 8.283 | 6.85 | 4.12 | -15.16 | 3.25 | -29.1985 | -29.0645 | 36.3104 | 36.401 | -3.6014 | 24.0219 | 23.3203 | 7.8894 |  | 4.7913 | 9.213 | -29.4 | -27.9 | -2.08 | 22.8094 | 22.7764 | 21.1543 | 60.2643 | 60.9433 | -30.6727 | -33.0671 | -29.2135 | 3.1628 | 22.52 | 7.81 | 4.8486 | 3.8116 | -6.377 |  |  |  | -5.0764 |  | -2.4312 | -22.5 | -22.6 | -2.1887 | -0.2 | 5.88 | 4 | -1.79 | -1.95 | 9.4395 | 3.9202 | -24.25 | -4.43 | 30.6 | -2.74 | -0.1455 | 0 | -38.3434 | -38.2091 | 11.3608 | -11.3535 | -18.9909 | -18.4889 | -15.6526 | -22.4684 | -12.598 | -164.6817 | -59.8425 | 3.6338 |  | -2.6734 | 18.4549 |  | -14.1544 |  | -23.9616 | 47.4858 | 8.3187 | 0 | -4.11 | 6.1 | 1.7444 | -11.6776 | -10.2176 | -10.3211 | 7.1258 | 13.6834 | -22.2934 | 5.6864 | 5.4963 |  | 0 | 0 |  | 16.0758 | 15.7409 | -17.9178 | 21.9244 | 21.9917 | -8.8722 |  | 21.4176 | -18.13 | -0.6075 | 0.1659 | 1.49 | 0.78 | -21.5404 |  | 1.17 | -0.336 |  | 5.3 | -9.4351 | -0.9855 | -2.13 | 28.6532 |  | 20.3378 | -3.1743 | -3.5731 | 2.0292 |  |  | -13.0179 | 64.1409 | 6.1976 | -22.7054 | 5.5595 | 5.1725 | 115.6829 | -3.1752 | -10.6726 | 12.1887 | 3.2324 | 4.8131 | 4.7947 | 2.8479 | -11.2481 | -10.9094 | -3.35 | 0 | 23.2478 | -5.0776 | 74.1223 | -18.4168 | 33.1068 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.4327 | -14.2705 | 0.8399 | 0.8991 | 29.39 | 29.25 | -31.7 | -31.8 | -0.0522 | -10.56 | 49.2539 | 17.9046 | 18.3691 | -21.6 | -45.2 | -2.4 | -3 | -18.1646 | -18.1098 | -149.4803 | 35.2099 | -254.2099 | -10.9988 | -26.8565 | 67.6058 | 99.7959 | 132.8593 | 74.6506 | -6.3643 | 17.5756 | 16.8709 | -3.9914 | 171.1209 | -185.8315 | -4.162 | 18.1218 | 1.1731 |  | -8.08 | -2.154 | -2.167 | 4.16 | -5.76 | -0.6427 | -0.1144 | 4.2191 | -7.4113 | -3.2 | 1.184 | 1.455 |  |  | 4.8239 | 4.329 | 3.2577 |  | 31.7 | 3.0679 | -0.18 |  | -15.0804 | -1.2582 | -22.2752 | -13.7921 | -6.0136 | -21.2965 | -3.2385 | -27.1 | 9.4 | 31.2971 | -102.5931
26/07/2026 | 02:30 | 0 |  | 3.9575 | -8.2843 | 8.0398 | 4.3254 |  | -0.2433 |  |  | 8.2987 | 9.0477 | -4.44 | -22 |  | 0 | -15.4 | 3.2089 | -5.5262 | 3.7319 | 3.6687 | 6.736 | 4.5373 | -0.4632 | 2.2301 |  | -1.305 | -0.551 | -0.537 | 4.221 | -15.54 | -13.2 | -2.005 | 0.317 | -14.16 | -14.34 |  | -10.24 | -10.32 | 2.029 | 3.7672 |  | 19.5814 | -18.5991 | -14.358 | -15.073 | 17.1275 | 12.0469 | -18.4703 | -17.3856 | 14.5141 | 5.6858 | 48.3634 | 3.2291 | -5 | -4.9 | -19.4475 | -19.4004 | -2.1509 |  | 5.3188 | 2.4627 |  | -0.7098 | -52.4613 | 33.2652 | 33.3262 | 80.9175 | -116.3735 |  |  |  | 7.6643 | 7.04 | 4.25 | -15.06 | 3.58 | -28.2608 | -28.3947 | 38.1593 | 37.8106 | -2.9014 | 22.9607 | 23.0806 | 5.1223 |  | 4.608 | 9.133 | -29.3 | -27.7 | -1.93 | 22.5408 | 22.8078 | 21.2761 | 56.0699 | 57.3204 | -29.0384 | -29.7233 | -28.9185 | 3.0245 | 21.41 | 7.23 | 4.6924 | 3.6163 | -6.463 |  |  |  | -4.4088 |  | -2.6973 | -20.1 | -20 | -1.8689 | -0.3 | 5.2 | 3.46 | -2.07 | -1.76 | 9.2845 | 3.7352 | -19.69 | -8.13 | 30.04 | -3.09 | 0.8364 | 0.3364 | -36.3826 | -36.3818 | 11.8097 | -10.5683 | -18.4805 | -18.4629 | -24.5506 | -28.0197 | -13.068 | -153.9395 | -57.5188 | 3.6788 |  | -3.5195 | 21.9657 |  | -11.6486 |  | -24.8057 | 33.3388 | 9.9553 | 0 | -1.87 | 0 | 1.6607 | -8.8821 | -9.4299 | -9.6817 | 5.8202 | 13.1974 | -28.3868 | 6.1517 | 5.9468 |  | 4.3952 | 4.2179 | 3.738 | 15.7409 | 16.0758 | -19.7598 | 21.1977 | 21.078 | -10.2777 |  | 21.3931 | -18.79 | -0.5013 | 0.165 | 1.37 | 1.06 | -21.0525 |  | 1.146 | -0.338 |  | 4.37 | -7.6074 | 1.675 | -2.28 | 28.9383 |  | 20.0145 | -3.1234 | -3.4802 | 1.9567 |  |  |  | 63.2038 | 6.0313 | -22.5763 | 4.5777 | 5.1279 | 113.65 | -3.2869 | -10.5497 | 12.0774 | 3.8064 | 3.8682 | 3.8603 | 3.3788 | -10.7323 | -9.4595 | -2.51 | -4.3503 | 16.6999 | 0 | 70.818 | -15.2455 | 35.1698 | -10.8615 |  | 0 | 0 |  |  | -16.2301 | -15.8147 | 1.6945 | 1.3954 | 27.3 | 27.19 | -32.2 | -32.8 | 0.0357 | -10.88 | 56.8112 | 10.0581 | 9.9566 | -21.6 | -46.4 | -1.2 | -1.7 |  |  | -141.2613 | 45.8321 | -263.5226 | -19.2786 | -25.9463 | 80.0061 | 84.7821 | 128.901 | 85.3424 | 7.2686 | 15.008 | 14.8336 | -10.0754 | 187.8011 | -197.0923 | -0.8503 | 15.4333 | -0.1868 |  | -8.8 | -2.121 | -2.13 | 5.04 | -6.56 | -0.4862 | 0.4105 | 4.4846 | -7.7623 | -3.3 | -0.084 | 0.083 |  |  | 3.8855 | 3.6954 | 3.3699 |  | 32.1 | 2.633 | -0.34 |  | -15.305 | -0.441 | -21.7224 | -15.044 | -6.8213 | -20.1432 | -3.1174 | -27.3 | 9.7 | 23.1135 | -92.0287
26/07/2026 | 03:00 | 0 |  | 3.7336 | -8.0565 | 7.8392 | 4.5522 |  | -0.0861 |  |  | 7.4328 | 8.8683 | -4.44 |  | 0 | 0 |  | 2.6158 | -6.1431 | 3.759 | 3.527 | 6.7282 | 4.533 | -0.6139 | 2.2052 |  | -1.33 | -0.524 | -0.501 | 4.262 |  | -13.2 | -1.851 | 0.301 | -13.84 | -13.94 |  | -10.52 | -10.53 | 1.762 | 3.5199 |  | 19.0848 | -18.2897 | -15.3274 | -13.5557 | 27.9743 | 19.4927 | -18.7261 | -16.0757 | 17.3934 | 19.1112 | 45.5559 | 1.7498 | -5 | -5.1 | -18.9328 | -17.586 | -1.9377 |  | 5.8284 | 2.9212 |  | -0.6465 | -46.6933 | 29.5419 | 29.8471 | 81.2372 | -108.7213 |  |  |  | 6.4268 | 7.26 | 4.46 | -15 | 3.76 | -29.0645 | -28.9305 | 37.8398 | 38.2133 | -2.8685 | 23.2057 | 22.6898 | 5.0373 |  | 4.608 | 9.825 | -28.7 | -27.1 | -1.8 | 22.8463 | 23.3892 | 21.363 | 54.0009 | 54.0774 | -27.9862 | -27.9034 | -28.1602 | 3.013 | 21.63 | 7.38 | 4.5361 | 3.5187 | -6.4453 |  |  |  | -4.1794 |  | -2.4514 |  |  | -1.7651 | -0.5 | 5.18 | 3.22 | -2.28 | -1.71 | 9.2845 | 2.9277 | -19.42 | -7.9 | 29.84 | -3.25 | -0.1455 | -0.0636 | -37.4208 | -36.1091 | 9.5818 | -11.4179 | -19.2955 | -19.334 | -20.3468 | -23.3504 | -12.743 | -156.1947 | -44.3267 | 3.1861 |  | -3.0324 | 22.0965 |  | -12.4823 |  | -25.9086 | 43.6461 | 9.9774 | 6.37 | -2.09 | 0.7 | 1.5712 | -7.5139 | -9.7065 | -9.9406 | 5.9305 | 12.6485 | -27.1677 | 6.0284 | 5.8108 |  | 4.4431 | 5.1961 | 3.3604 | 16.4107 | 16.9131 | -19.7598 | 21.5701 | 21.5475 | -10.6455 |  | 21.4176 | -19.53 | -0.5013 | 0.165 | 1.33 | 1.55 | -20.9659 |  | 1.151 | -0.4 | 1.1434 | 3.83 | -7.0922 | 1.7611 | -2.34 | 27.6316 |  | 19.8944 | -3.1112 | -3.4355 | 1.9272 |  |  | -12.6987 | 62.3141 | 5.9628 |  | 6.2481 | 5.547 | 115.2085 | -3.2908 | -10.8113 | 12.0198 | 3.8782 | 3.9634 | 3.9473 | 3.2643 | -7.2123 | -6.2237 | -1.68 | -3.7781 | 13.7575 | 7.332 | 76.4093 | -12.2936 | 38.3423 | -11.8488 |  | 0 | 0 |  |  | -12.3362 | -12.2472 | 1.9545 | 2.1522 | 26.04 | 26.02 | -31.5 | -31.3 | -0.0174 | -10.8 | 45.6576 | 15.6354 | 15.5205 | -21.2 | -46.5 | -4.5 | -5 | -17.8553 | -17.9328 | -133.6033 | 54.4363 | -261.0286 | -24.2363 | -21.2911 | 90.6373 | 70.263 | 112.8152 | 89.9961 | 24.6723 | 21.9484 | 20.0338 | 2.9655 | 203.397 | -197.779 | 12.0331 | 1.9611 | -0.1868 |  | -8.24 | -2.172 | -2.178 | 4.08 | -5.84 | -1.1882 | -0.4074 | 5.3056 | -7.9393 | -2.9 | 2.175 | 0.996 |  |  | 5.1138 | 4.3546 | 4.3038 |  | 32.6 | 2.9675 | -0.29 |  | -17.1063 | 0.2485 | -20.4243 | -16.4302 | -7.0657 | -20.9659 | -3.583 | -28.6 | 10.8 | 29.2991 | -96.3322
26/07/2026 | 03:30 | 0 |  | 3.785 | -8.1201 | 6.9677 | 4.53 |  | -0.4877 |  | 0 | 7.9188 | 9.5127 |  |  | -2.2 |  |  | 2.65 | -5.1927 | 3.6076 | 3.6321 | 6.3224 | 4.3285 | -0.4785 | 2.2609 |  | -1.2953 | -0.601 | -0.581 | 3.813 |  | -15.4 | -1.755 | 0.307 | -14.19 | -14.22 |  | -10.45 | -10.45 | 2.6696 | 3.3894 |  | 18.5961 | -18.334 | -14.417 | -14.0304 | 15.5295 | 14.572 | -19.5063 | -16.5566 | 16.7296 | 13.7913 | 45.3219 | 2.3128 | -5.1 | -5.1 | -20.0163 | -19.7282 | -2.0117 |  | 4.8011 | 3.0308 |  | -0.6655 | -58.8092 | 30.7626 | 30.8237 | 85.9784 | -119.9136 |  |  |  |  | 7.16 | 4.32 | -14.93 | 3.41 | -28.9305 | -29.0645 | 38.0609 | 37.0786 | -3.0898 | 23.4362 | 23.3714 | 4.5617 |  | 4.608 | 9.828 | -28 | -26.5 | -1.85 | 23.3117 | 23.6778 | 21.8839 | 55.6683 | 56.1053 | -29.3812 | -28.2298 | -28.6967 | 2.8556 | 21.93 | 7.47 | 4.0674 | 3.1281 | -5.8998 |  |  |  | -4.5655 |  | -2.2661 |  |  | -1.8066 | -0.4 | 5.14 | 3.32 | -2.22 | -1.82 | 9.0985 | 2.6364 | -18.8 | -8.08 | 28.91 | -3.38 | 0.1273 | -0.4364 | -36.776 | -36.6364 | 9.5499 | -12.4805 | -20.183 | -20.1634 | -16.9893 | -20.7365 | -12.15 | -159.0656 | -45.1064 | 3.0977 |  | -2.7136 | 20.2442 |  | -14.1932 | 3.088 | -27.4842 | 45.9305 | 7.3668 | -3.82 | -2.18 | 1.8 | 1.4785 | -9.5825 | -10.7098 | -10.9265 | 8.3736 | 9.6261 | -25.423 | 5.9008 | 5.6658 |  | 4.3297 | 4.9876 | 3.7632 | 16.9131 | 17.0805 | -21.4344 | 21.9027 | 21.3154 | -10.8584 |  | 22.9996 | -18.61 | -0.5177 | 0.165 | 1.41 | 0.31 | -22.5381 |  | 1.327 | -0.932 |  | 4.47 | -8.289 | 1.0348 | -2.31 | 28.5582 |  | 20.4261 | -2.9211 | -3.27 | 1.8762 |  |  | -13.5078 | 62.2072 | 5.4628 | -23.0257 | 5.1927 | 4.3571 | 114.0498 | -3.4188 | -11.1092 | 12.2767 | 3.8132 | 4.0001 | 3.9948 | 3.4499 | -7.1163 | -6.4997 | 0 | -5.2769 | 11.217 | 7.2852 | 77.5354 | -12.9511 | 36.9569 | -11.7659 |  | 0 | 0 | 47.3175 |  | -12.1975 | -11.9223 | 2.2126 | 2.1767 | 27.25 | 27.24 | -31.2 | -31.1 | -0.0522 | -10.72 | 48.597 | 20.822 | 20.7102 | -21.2 | -46.5 | -4.1 | -4.7 |  |  | -134.8818 | 50.0542 | -261.0536 | -22.7341 | -23.392 | 94.6402 | 72.0628 | 114.7266 | 91.5568 | 25.2567 | 20.5409 | 19.9104 | 4.4831 | 201.8989 | -196.3758 | 14.3107 | 4.4303 | 1.1731 |  | -7.68 | -2.157 | -2.164 | 4.16 | -5.52 | -1.1087 | -0.6424 | 5.0126 | -8.0278 | -3.1 | 1.811 | 1.485 |  |  | 4.7759 | 3.8279 | 4.2387 |  | 32.4 | 2.6929 | -0.15 |  | -17.0895 | -0.2884 | -20.5808 | -15.7687 | -7.2195 | -19.4574 | -3.9415 | -27.5 | 10.3 | 28.4269 | -95.7436
26/07/2026 | 04:00 | 0 |  | 3.8367 | -8.1594 | 6.8423 | 4.4089 |  | -0.3443 |  |  | 8.1838 | 9.6315 |  | -22 |  |  |  | 4.1078 | -5.3377 | 3.4371 | 3.5 | 6.4222 | 4.4737 | -0.4039 | 2.1772 |  | -1.1427 | -0.553 | -0.543 | 3.992 | -15.54 | -15.4 | -1.813 | 0.313 | -14.34 | -14.54 |  | -10.02 | -10.24 | 2.1583 | 3.4242 |  | 18.5633 | -18.5702 | -14.5703 | -13.5301 | 29.858 | 15.3354 | -19.2635 | -17.0371 | 18.4997 | 17.5718 | 47.4162 | 2.3129 | -5.2 | -5.3 | -20.1114 | -20.89 | -2.1614 |  | 5.4254 | 2.8723 |  | -0.5471 | -52.5834 | 29.4504 | 30.0607 | 85.1735 | -123.2237 |  |  |  | 5.4089 | 6.94 | 4.5 | -15.35 | 2.9 | -29.1985 | -29.0645 | 38.462 | 38.4144 | -3.3155 | 23.6387 | 23.7028 | 5.3614 |  | 4.7913 | 8.385 | -28.5 | -26.7 | -1.81 | 23.0672 | 22.3395 | 21.1867 | 55.5503 | 55.6077 | -29.378 | -27.9569 | -28.6139 | 3.0964 | 21.35 | 7.26 | 4.0674 | 3.0304 | -5.9383 |  |  |  | -5.0289 |  | -2.3035 |  |  | -1.897 | -0.5 | 5.06 | 3.12 | -2.32 | -1.74 | 8.711 | 3.1639 | -18.99 | -7.88 | 28.15 | -3.96 | 0.6545 | 0.3182 | -37.0029 | -36.6727 | 9.693 | -12.6604 | -20.395 | -20.302 | -20.4221 | -24.4677 | -12.284 | -158.6739 | -43.6513 | 3.3083 |  | -2.8627 | 22.874 |  | -18.0005 |  | -25.9184 | 43.6977 | 10.4569 | 0 | -3.05 | 0.4 | 1.5545 | -10.939 | -10.2141 | -11.5155 | 8.2291 | 8.0497 | -27.2084 | 5.1895 | 4.9871 |  | 3.9883 | 4.1998 | 3.7943 | 16.0758 | 16.2433 | -23.7788 | 20.9635 | 21.9069 | -10.6948 |  | 24.025 | -18.3 | -0.5013 | 0.165 | 1.45 | -1.14 | -23.9798 |  | 1.322 | -0.618 |  | 3.81 | -8.5787 | 1.167 | -2.16 | 27.8509 |  | 20.4825 | -2.8745 | -3.0226 | 1.841 |  |  | -13.3411 | 61.9192 | 4.5933 | -22.9342 | 5.7499 | 5.2043 | 113.0624 | -3.517 | -11.3108 | 12.3982 | 4.1521 | 4.022 | 4.0185 | 3.7357 | -6.1112 | -3.7163 | -1.68 | -5.0158 | 12.2717 | 7.2075 | 75.733 | -12.8391 | 38.1389 | -12.3998 |  | 0 | 0 |  |  | -12.1642 | -12.0429 | 1.9684 | 2.2518 | 26.18 | 26.17 | -31.5 | -31.7 | 0.0705 | -10.64 | 47.0447 | 20.6992 | 21.1238 | -21.6 | -46.1 | -3.7 | -4.3 |  |  | -128.5484 | 54.7623 | -258.7089 | -20.7442 | -19.5248 | 93.3775 | 75.8949 | 113.9283 | 90.0884 | 25.8107 | 21.5212 | 20.7371 | 2.316 | 199.7047 | -197.3225 | 11.5172 | 3.3135 | 0.4236 |  | -8.16 | -2.136 | -2.127 | 4.32 | -5.52 | -1.125 | -0.4379 | 5.098 | -8.0278 | -3.5 | 1.888 | 1.342 |  |  | 4.7412 | 4.7492 | 3.9655 |  | 32.6 | 2.2962 | -0.18 |  | -18.2653 | 0.5257 | -19.613 | -16.7667 | -7.4727 | -18.8381 | -4.1688 | -28 | 10.4 | 28.9637 | -95.7222
26/07/2026 | 04:30 | 0 |  | 3.7263 | -8.1015 | 7.1985 | 5.1375 |  | -0.815 |  |  | 8.7257 | 10.1338 |  | -22 |  |  |  | 4.3687 | -4.6374 | 3.5779 | 3.4479 | 6.4791 | 4.303 | -0.588 | 2.245 |  | -1.2088 | -0.569 | -0.554 | 3.699 | -17.76 |  | -1.926 | 0.314 | -14.88 | -14.93 |  | -10.19 | -10.15 | 1.7097 | 3.6023 |  | 18.949 | -19.0693 | -13.6319 | -13.0201 | 4.4472 | 4.3637 | -17.6664 | -15.08 | 4.8252 | 5.1453 | 47.468 | 3.7058 | -5.1 | -5.1 | -21.9016 | -21.4073 | -2.2398 |  | 5.3131 | 2.9426 |  | -0.5931 | -69.4296 | 32.3801 | 32.2886 | 85.1762 | -127.921 |  |  |  | 5.4289 | 7.06 | 4.46 | -15.47 | 2.9 | -30.4041 | -30.1362 | 38.9191 | 38.5178 | -3.5454 | 22.6827 | 22.1712 | 5.1346 |  | 4.7913 | 8.52 | -29.3 | -28.1 | -1.8 | 21.9591 | 22.2727 | 20.2466 | 57.499 | 58.044 | -29.4515 | -29.8526 | -29.5315 | 3.0786 | 21.18 | 7.13 | 4.0674 | 3.1281 | -5.9376 |  |  |  | -4.8367 |  | -2.1887 |  |  | -2.1887 | -0.6 | 4.86 | 3.16 | -2.3 | -1.73 | 9.1915 | 5.0328 | -24.13 | -7.52 | 32.95 | -3.59 | 0.9273 | 0 | -39.4694 | -38.7 | 11.1397 | -12.7314 | -20.9929 | -20.3889 | -20.1789 | -25.3966 | -12.221 | -162.04 | -40.8458 | 3.426 |  | -2.5785 | 22.2886 |  | -16.409 |  | -26.1671 | 42.0408 | 9.5952 | 0 | -2.12 | -1.3 | 1.6453 | -10.2507 | -13.0922 | -13.1285 | 8.0351 | 12.3671 | -27.4726 | 7.022 | 6.7269 |  | 0 | 0 | 0 | 17.5829 | 17.5829 | -23.2764 | 23.6649 | 23.5445 | -9.5428 |  | 24.4938 | -17.59 | -0.5946 | 0.1632 | 1.45 | -1.14 | -24.2026 |  | 1.319 | -0.642 |  | 3.59 | -9.1991 | -0.4889 | -1.98 | 27.842 |  | 19.8501 | -2.7194 | -3.0003 | 1.8485 |  |  | -14.299 | 61.3607 | 5.2505 | -22.6502 | 5.572 | 4.9791 | 113.4619 | -3.6347 | -11.3574 | 12.5102 | 4.2263 | 4.0294 | 4.0343 | 3.9941 | -8.3525 | -7.2373 | -1.26 | -4.7938 | 14.6227 | 5.8672 | 77.1814 | -13.3869 | 39.0581 | -11.197 | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.4957 | -12.4709 | 2.9933 | 3.2673 | 27.31 | 27.03 | -31.8 | -32.2 | -0.1053 | -10.56 | 45.2053 | 19.8175 | 19.678 | -21.2 | -46.5 | -4.6 | -5.1 |  |  | -132.665 | 49.9843 | -259.9666 | -21.1789 | -20.9915 | 90.6162 | 72.297 | 115.1613 | 88.6778 | 23.0503 | 20.6111 | 20.1534 | 1.7002 | 198.169 | -194.9643 | 12.2333 | 4.5677 | 0.47 |  | -8.4 | -2.182 | -2.19 | 4.8 | -5.12 | -2.3068 | -0.8194 | 5.275 | -7.5853 | -2.6 | 1.307 | 1.199 |  |  | 4.0207 | 3.0456 | 4.0231 |  | 32.7 | 2.1132 | -0.23 |  | -15.6177 | -0.4978 | -21.0319 | -14.8117 | -6.5718 | -20.7504 | -3.8201 | -28.2 | 10.3 | 30.0834 | -102.6604
26/07/2026 | 05:00 | 0 |  | 3.2222 | -7.516 | 7.2134 | 5.1534 |  | -0.4637 |  |  | 8.6817 | 10.2933 | -6.66 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 4.4884 | -4.1178 | 3.6004 | 3.5589 | 6.4171 | 4.0971 | -0.5985 | 2.2348 |  | -1.3255 | -0.762 | -0.751 | 3.99 | -15.54 | -15.4 | -1.87 | 0.326 | -15.58 | -15.6 |  | -10.3 | -10.34 | 1.6454 | 3.8832 |  | 18.2062 | -17.0418 | -13.9918 | -13.5534 | 4.3988 | 4.0927 | -17.1644 | -14.9334 | 5.9468 | 6.0951 | 44.4758 | 4.3895 | -5.5 | -5.5 | -21.9201 | -21.7968 | -2.2637 |  | 4.7268 | 2.3604 |  | -0.518 | -78.402 | 33.1126 | 33.2041 | 92.9846 | -135.0068 |  |  |  | 5.4289 | 6.73 | 4.21 | -15.79 | 2.41 | -31.2078 | -31.0739 | 39.8072 | 39.4321 | -3.2161 | 23.4655 | 23.5214 | 4.2424 |  | 4.7913 | 8.627 | -30.4 | -28.7 | -1.81 | 21.607 | 21.7219 | 20.3588 | 59.7304 | 60.1834 | -30.3082 | -30.2232 | -31.462 | 3.0196 | 20.81 | 7.09 | 4.0674 | 3.1281 | -5.8932 |  |  |  | -4.4668 |  | -2.1034 |  |  | -2.0154 | -0.6 | 4.56 | 3.22 | -2.34 | -1.58 | 8.5405 | 3.3902 | -24.1 | -7.72 | 33.92 | -4.35 | 0.8364 | 0.4273 | -40.3295 | -39.3455 | 9.6011 | -13.196 | -20.9059 | -20.2952 | -24.7958 | -27.7877 | -11.323 | -169.4255 | -42.4881 | 3.2158 |  | -2.694 | 17.5188 |  | -12.0666 |  | -27.757 | 31.453 | 7.7047 | -14.04 | -6.3 | -0.3 | 1.7061 | -8.1482 | -12.3821 | -12.4961 | 7.602 | 12.5398 | -26.451 | 6.7143 | 6.9294 |  |  |  |  | 18.5876 | 19.09 | -24.2812 | 24.9929 | 24.3826 | -10.1046 |  | 24.9284 | -17.16 | -0.6075 | 0.1998 | 1.47 | -1.69 | -24.8609 |  | 1.316 | -0.766 | 3.3406 | 3.57 | -9.2579 | -0.6027 | -2.51 | 27.4351 |  | 19.5901 | -2.4707 | -2.7382 | 1.8184 |  |  | -13.5438 | 61.0647 | 4.9115 | -22.4333 | 5.4652 | 5.5717 | 109.5088 | -3.8486 | -11.3605 | 13.214 | 3.7711 | 4.0953 | 4.0422 | 3.3359 | -8.8576 | -6.9486 | -2.1 | -3.6571 | 11.9352 | 6.579 | 80.1364 | -13.0426 | 38.7857 | -11.3079 | 0 | 0 | -11.0475 |  |  | -12.9502 | -12.8403 | 2.8384 | 2.8216 | 26.94 | 26.89 | -33.9 | -34.2 | -0.1932 | -10.08 | 50.5189 | 19.3761 | 18.5693 |  | -48.2 | -4.1 | -4.7 | -18.0675 | -18.1447 | -136.8224 | 48.301 | -257.569 | -20.2055 | -22.832 | 93.1005 | 76.2949 | 117.3996 | 88.3721 | 20.5436 | 17.6287 | 16.4049 | 0.3223 | 199.8507 | -197.2001 | 8.4447 | 7.2717 | 0.846 |  | -10.24 | -2.154 | -2.168 | 6.56 | -5.36 | -3.4373 | -0.4379 | 5.0401 | -7.6158 | -2.1 | 0.3 | -0.521 |  |  | 4.3936 | 3.7458 | 3.9125 |  | 34.3 | 1.5741 | -0.22 | 0 | -15.3077 | -0.6226 | -21.6601 | -14.6178 | -6.8719 | -20.2144 | -3.7555 | -29.5 | 11.6 | 29.3381 | -103.6295
26/07/2026 | 05:30 | 0 |  | 3.0978 | -7.3954 | 7.0354 | 4.7537 |  | -0.1747 |  |  | 8.4497 | 9.877 | -6.66 |  | -2.2 | 0 | -15.4 | 4.4237 | -4.596 | 3.6309 | 3.4931 | 6.3137 | 3.9843 | -0.6438 | 2.1129 |  | -1.3284 | -0.739 | -0.722 | 3.953 | -15.54 | -13.2 | -1.835 | 0.323 | -15.64 | -15.78 |  | -10.04 | -10.07 | 1.0074 | 3.9784 |  | 20.5209 | -17.5952 | -13.9989 | -13.6834 | 5.7321 | 5.7276 | -16.9483 | -14.6003 | 5.7579 | 5.8663 | 45.2688 | 4.1648 | -5.4 | -5.4 | -21.6347 | -21.1242 | -2.1485 |  | 4.8532 | 2.699 |  | -0.545 | -76.0826 | 31.2509 | 31.0678 | 96.4309 | -131.5332 |  |  |  | 5.7782 | 7.12 | 4.73 | -15.16 | 2.52 | -32.2795 | -32.4134 | 40.8025 | 40.3174 | -4.0616 | 22.7648 | 22.828 | 4.573 |  | 4.4116 | 8.612 | -29.4 | -27.7 | -1.86 | 22.1095 | 22.2335 | 21.024 | 57.7909 | 58.2135 | -30.9037 | -28.9895 | -30.7867 | 2.9801 | 21.31 | 7.25 | 4.0674 | 3.1281 | -5.7487 |  |  |  | -4.4215 |  | -2.0095 |  |  | -2.1582 | -0.3 | 4.94 | 3.48 | -2.16 | -1.71 | 7.719 | 3.5114 | -24.57 | -7.59 | 33.84 | -4.31 | -0.2727 | -0.1818 | -40.6454 | -40.3727 | 10.0384 | -13.2744 | -20.9232 | -20.581 | -25.4738 | -27.4722 | -11.535 | -170.9621 | -35.2066 | 2.9297 |  | -2.8834 | 22.4138 |  | -14.3809 |  | -26.213 | 41.8317 | 12.6983 | 6.63 | -3.05 | -1.4 | 1.7161 | -13.2773 | -12.9113 | -12.9029 | 8.8055 | 14.6812 | -29.2433 | 6.7988 | 6.469 |  | 0 | 0 |  | 20.2622 | 19.9273 | -24.6161 | 25.9138 | 25.8134 | -11.4501 |  | 23.2828 | -18.06 | -0.6075 | 0.1934 | 1.49 | 0.51 | -22.7467 |  | 1.35 | -0.737 |  | 3.74 | -8.1157 | 0.0203 | -2.67 | 27.1774 |  | 19.4274 | -2.5043 | -2.7602 | 1.8506 |  |  | -13.3601 | 60.2931 | 4.4339 | -22.1445 | 6.2469 | 5.3052 | 111.7893 | -3.8247 | -11.2364 | 12.8329 | 3.6219 | 4.2418 | 4.1935 | 3.3485 | -8.115 | -5.8277 | -2.51 | -3.4686 | 12.3103 | 9.406 | 84.8522 | -13.7748 | 38.1714 | -11.1488 |  | -9.9923 | 0 |  |  | -10.917 | -11.2864 | 2.9768 | 3.0331 | 27.74 | 27.71 | -31.6 | -31.8 | -0.1218 | -10.32 | 44.2474 | 20.879 | 21.1834 | -21.2 | -47.4 | -5.9 | -6.4 |  | -17.9076 | -131.6614 | 52.5093 | -258.6581 | -21.9615 | -21.5848 | 96.3027 | 70.3521 | 110.1274 | 88.2544 | 26.6458 | 23.0567 | 22.0524 | 6.8103 | 203.0856 | -193.4031 | 14.7176 | 1.1209 | 0.2356 |  | -10 | -2.164 | -2.188 | 6.24 | -4.56 | -3.5212 | -1.4328 | 5.5985 | -7.5578 | -1.7 | 2.825 | 1.355 |  |  | 5.0772 | 4.1785 | 4.8269 |  | 33.4 | 1.8025 | -0.15 | 0 | -15.7551 | -0.1897 | -21.6745 | -15.7612 | -6.7334 | -20.9065 | -3.2615 | -29.1 | 11 | 34.4651 | -98.3446
26/07/2026 | 06:00 | 0 |  | 2.8796 | -7.1919 | 7.4731 | 4.9068 |  | -0.6769 |  |  | 8.4667 | 10.0646 | -6.66 | -19.8 |  | 0 | -15.4 | 4.3465 | -4.5567 | 4.1069 | 3.95 | 7.2429 | 4.9417 | -0.5838 | 2.0925 |  | -1.0715 | -0.787 | -0.769 | 3.52 | -15.54 | -15.4 | -1.789 | 0.313 | -16.02 | -15.93 |  | -10.11 | -10.1 | -1.8901 | 3.7791 |  | 20.7396 | -16.6541 | -14.3809 | -13.7996 | 4.544 | 4.597 | -16.3556 | -14.025 | 5.0179 | 5.2843 | 44.4139 | 4.6368 | -5.6 | -5.6 | -21.4534 | -21.2712 | -2.2113 |  | 4.6872 | 2.8318 |  | -0.5863 | -81.0266 | 31.2204 | 31.0373 | 95.2435 | -135.7158 |  |  |  |  | 7.01 | 4.48 | -15.5 | 2.47 | -32.4134 | -32.2795 | 40.6855 | 40.1588 | -3.661 | 22.8146 | 22.4212 | 4.3356 |  | 4.7913 | 8.665 | -29.5 | -27.9 | -1.67 | 21.5829 | 21.9005 | 20.0605 | 58.5204 | 58.8676 | -31.3697 | -29.259 | -31.5297 | 2.8962 | 21.31 | 7.14 | 4.2236 | 3.1281 | -5.5874 |  |  |  | -4.1972 |  | -2.0145 |  |  | -2.1619 | -0.1 | 4.9 | 3.64 | -2.01 | -1.68 | 7.1455 | 4.0002 | -23.75 | -7.7 | 34.06 | -4.48 | 0.6182 | -0.8 | -40.9888 | -40.2545 | 9.584 | -13.036 | -20.442 | -20.4343 | -24.3978 | -27.7517 | -11.558 | -169.3923 | -34.5013 | 2.2835 |  | -2.582 | 21.7316 |  | -16.1383 |  | -26.5085 | 40.1136 | 12.8047 | 0 | -2.5 | 0.9 | 1.974 | -16.2237 | -12.9171 | -12.9958 | 8.1571 | 15.2755 | -29.4055 | 6.9337 | 6.7956 |  | 0 | 0 |  | 20.0948 | 20.2622 | -25.9557 | 25.1411 | 25.563 | -12.4561 |  | 24.4889 | -17.96 | -0.6075 | 0.2007 | 1.47 | -0.11 | -24.243 |  | 1.367 | -0.707 |  | 3.02 | -8.1692 | -0.0048 | -3.08 | 26.4377 |  | 19.3589 | -2.1749 | -2.4518 | 1.882 |  |  | -13.4859 | 59.2792 | 4.2874 | -21.8511 | 5.0108 | 4.9107 | 107.4482 | -4.1644 | -11.8375 | 13.0357 | 3.0813 | 4.2051 | 4.146 | 2.4996 | -7.8864 | -6.4158 | -1.68 | -4.5503 | 7.0445 | 10.3314 | 83.415 | -12.8142 | 38.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.0493 | -11.1 | 3.3766 | 3.2765 | 27.85 | 27.84 | -32.7 | -33.1 | 0.054 | -10.32 | 44.5258 | 21.242 | 21.1343 | -20.8 | -47.8 | -5 | -5.5 | -17.9371 | -17.7142 | -130.0142 | 55.5735 | -258.2097 | -21.4809 | -20.7046 | 92.6151 | 68.0488 | 112.5336 | 87.562 | 24.9084 | 21.0277 | 21.5903 | 4.6348 | 202.0422 | -194.7174 | 15.269 | 0.7787 | 0.0012 |  | -11.04 | -2.149 | -2.155 | 6.88 | -4.16 | -4.0343 | -1.9028 | 5.8915 | -7.2343 | -1.8 | -0.447 | 0.724 | 3.3345 |  | 4.0282 | 4.3124 | 5.9565 |  | 33.9 | 2.2706 | -0.16 | 0 | -15.8802 | -0.0992 | -22.0025 | -14.4592 | -6.8718 | -21.3143 | -2.5924 | -28.9 | 11.2 | 33.4622 | -102.7442
26/07/2026 | 06:30 | 0 |  | 2.6638 | -6.8886 | 7.9868 | 4.4237 |  | -0.0489 |  |  | 8.6757 | 9.984 | -6.66 | -19.8 |  | 0 | -15.4 | 4.2062 | -4.4173 | 4.0471 | 3.8843 | 6.8338 | 4.3382 | -0.6087 | 2.2625 |  | -1.0793 | -1.037 | -1.005 | 3.966 | -15.54 |  | -1.67 | 0.321 | -13.88 | -13.84 |  | -11.67 | -11.67 | -2.8503 | 3.7355 |  | 13.1875 | -16.9052 | -14.8618 | -14.6102 | 17.5328 | 22.0661 | -20.9227 | -18.7282 | 16.5361 | 20.3914 | 40.6099 | 5.2764 | -5.1 | -5.1 | -20.2873 | -19.6174 | -2.2241 |  | 4.2738 | 2.5158 |  | -0.4694 | -68.7582 | 28.84 | 28.901 | 96.5467 | -132.1556 |  |  |  | 4.8301 | 6.38 | 3.5 | -16.41 | 1.54 | -33.0832 | -32.8153 | 40.2365 | 40.2565 | -1.5162 | 23.7825 | 23.8086 | 3.5768 |  | 4.7913 | 8.637 | -31.2 | -28.9 | -1.46 | 20.5601 | 21.0673 | 19.514 | 58.5027 | 59.301 | -30.403 | -29.4693 | -30.4644 | 2.8593 | 18.9 | 6.14 | 3.7549 | 2.9327 | -4.7681 |  |  |  | -4.4141 |  | -1.635 |  |  | -1.5149 | 0.2 | 4.14 | 4.44 | -1.58 | -1.33 | 6.51 | 3.4952 | -24.19 | -7.73 | 34.09 | -4.18 | 0.9273 | 0.0909 | -40.308 | -41.2182 |  | -12.5316 | -21.0126 | -20.9654 | -27.7839 | -30.9075 | -10.868 | -171.2084 | -38.5394 | 3.692 |  | -3.7687 | 21.1711 |  | -7.5135 |  | -26.0312 | 31.5987 | 11.6145 | 6.76 | -3.37 | 0 | 2.1298 | -8.2668 | -12.2149 | -12.4301 | 6.9133 | 16.1047 | -28.7153 | 7.015 | 6.7814 |  | 0 | 0 | 0 | 19.9273 | 20.0948 | -25.9557 | 26.5609 | 26.9004 | -14.0242 |  | 21.4176 | -18.57 | -0.5031 | 0.1302 | 1.37 | 2.1 | -21.3145 |  | 1.424 | -0.601 |  | -2.04 | -5.2609 | 2.0306 | -3.56 | 25.0494 |  | 18.9373 | -1.9366 | -2.1175 | 1.8592 |  |  | -14.1812 | 59.0806 | 3.3308 | -21.9522 | 4.0708 | 3.1551 | 110.6866 | -4.6821 | -11.7153 | 13.6924 | 2.2994 | 3.8243 | 3.8682 | 1.7199 | -10.8516 | -8.9501 | -3.77 | -4.4311 | 9.1237 | 5.541 | 81.8861 | -13.2682 | 39.0296 | 0 |  | 0 | 0 | 43.2113 |  | -12.1125 | -12.1344 | 4.8219 | 4.8919 | 30.18 | 30.1 | -35 | -34.9 | -0.0339 | -12.8 | 43.8213 | 23.4168 | 23.6548 |  | -48.6 | -4.1 | -4.7 |  | -17.911 | -134.9675 | 50.5416 | -260.5409 | -21.5769 | -21.557 | 89.898 | 75.6094 | 114.507 | 83.3454 | 21.0728 | 17.7229 | 16.9593 | 1.7848 | 194.5646 | -193.6492 | 11.5405 | 2.1027 | 0.1648 |  | -11.04 | -2.04 | -2.066 | 7.2 | -4.48 | -3.8604 | -1.3474 | 5.275 | -6.7063 | -1.1 | -0.426 | 0.825 |  |  | 4.4871 | 4.3874 | 3.6423 |  | 34.9 | 1.5708 | -0.02 | 0 | -13.3911 | -1.8377 | -21.8605 | -13.391 | -5.8349 | -21.1117 | -3.854 | -29.6 | 12.2 | 31.2781 | -100.9204
26/07/2026 | 07:00 | 0 |  | 2.4781 | -6.6258 | 7.0904 | 4.7181 |  | -0.8699 |  |  | 9.7047 | 10.6751 | -6.66 | -22 |  | 0.828 |  | 4.0997 | -3.6587 | 3.4501 | 3.5289 | 6.5061 | 4.1434 | -0.6975 | 2.2502 |  | -1.1096 | -1.083 | -1.153 | 3.739 | -15.54 | -13.2 | -1.731 | 0.311 | -14.18 | -14.3 |  | -11.81 | -11.85 | -2.6189 | 3.6982 |  | 13.9306 | -16.2256 | -15.6276 | -15.7123 | 22.3834 | 27.5273 | -21.1842 | -17.547 | 22.5766 | 24.1533 | 15.0965 | 6.6761 | -6.2 | -6.4 | -19.7464 | -18.324 | -2.3248 |  | 0.6002 | 1.535 |  | -0.7503 | -70.5283 | 50.325 | 50.7828 | 25.0638 | -142.714 |  |  |  | 3.0837 | 6.08 | 3.03 | -18.12 | -0.13 | -31.2078 | -31.4757 | 32.7184 | 32.3785 | -4.1413 | 35.5033 | 34.7985 | 0.8376 |  | 4.4116 | 9.162 | -38.8 | -35.9 | -1.15 | 21.9395 | 22.3319 | 20.5972 | 73.6854 | 73.8786 | -27.9951 | -45.3483 | -29.5123 | 2.7336 | 15.5 | 4.53 | 2.9736 | 2.0538 | -3.476 |  |  |  | 19.9842 |  | -0.7901 | -25.6 | -26.2 | -3.1531 | 0.3 | 2.12 | 4.36 | -1.59 | -0.6 | 3.0225 | -21.1812 | -23.61 | -7.63 | 32.9 | -4.86 | -24.1636 | -12.1182 | -45.7896 | -44.7091 | -9.9904 | -26.0608 | -34.4092 | -34.3272 | -24.482 | -25.6273 | -9.113 | -118.1039 | -18.7741 | 3.3247 |  | -3.287 | 24.3737 |  | -19.5442 |  | -29.9894 | 41.0759 | 15.2468 | 0 | 0 | 0.9 | 2.229 | -20.6042 | -11.0345 | -11.2981 | 7.3837 | 17.3236 | -29.6817 | 6.7908 | 6.5981 |  | 4.571 | 4.5319 | 3.066 | 18.5876 | 16.7456 | -28.1327 | 32.0452 | 31.9731 | -17.0981 |  | 22.3014 | -18.49 | -0.7118 | 0.1302 | 1.59 | 1.8 | -21.8543 |  | 1.597 | -2.896 |  | -0.37 | -5.6031 | 4.2213 | -3.41 | 18.0434 |  | 19.8281 | -2.331 | -2.5779 | 1.8016 |  |  | -12.4787 | 56.0963 | 2.1601 | -22.2294 | 5.1854 | 3.7616 | 114.0763 | -4.4252 | -11.5262 | 12.8555 | 1.9084 | 3.9854 | 3.971 | 1.2463 | -13.6781 | -11.9736 | -6.29 | 0 | 35.9471 | -15.4348 | 82.7075 | -15.6214 | 37.1549 | 0 |  | -12.7769 | -12.6137 |  |  | -14.812 | -14.7465 | 2.7621 | 2.7277 | 32.97 | 32.8 | -36.1 | -36 | 0.054 | -11.28 | 41.1007 | 19.9938 | 19.9038 | -21.2 | -47.9 | -1.6 | -2.1 |  | -18.1175 | -135.7655 | 22.741 | -253.8602 | -9.1676 | -27.1717 | 77.2016 | 89.209 | 121.2669 | 82.3679 | 7.6219 | 14.3163 | 15.2871 | -5.6981 | 174.4819 | -191.2018 | -12.3788 | 22.5181 | 1.5711 |  | -11.68 | -2.015 | -2.029 | 7.52 | -5.28 | -3.2603 | -1.0819 | 6.3004 | -6.7369 | -2.7 | -2.303 | -0.526 |  |  | 3.2375 | 3.5714 | 2.7551 |  | 33.3 | 1.8316 | 0.07 |  | -11.9208 | -1.949 | -23.8012 | -11.0006 | -5.3805 | -22.6232 | -2.7721 | -28.8 | 10.7 | 57.5547 | -132.1414
26/07/2026 | 07:30 | 0 |  | 2.6391 | -6.8057 | 7.0036 | 4.836 |  | -0.2 |  |  | 8.8667 | 9.8339 | -6.66 | -24.2 | 0 |  | -15.4 | 4.2099 | -4.4863 | 3.9933 | 3.9867 | 6.9103 | 3.9987 | -0.6051 | 2.1088 |  | -1.1552 | -1.12 | -1.124 | 3.785 | -15.54 | -13.2 | -1.974 | 0.312 | -13.4 | -13.47 |  | -12.31 | -12.38 | -1.1195 | 3.5587 |  | 15.761 | -15.4706 | -14.4618 | -14.0873 | 12.4498 | 11.1321 | -17.8347 | -15.7181 | 11.6398 | 15.4456 | 24.1028 | 5.3722 | -6.1 | -6.1 | -21.0328 | -20.1 | -2.3349 |  | 2.7076 | 2.0514 |  | -0.8636 | -56.093 | 43.794 | 44.618 | 18.3272 | -108.9755 |  |  |  | 4.0517 | 6.47 | 3.41 | -17.37 | 0.72 | -32.5474 | -32.8153 | 33.5191 | 34.1023 | -5.4847 | 35.4417 | 35.6927 | 2.4092 | 0 | 4.4116 | 9.495 | -35.2 | -33.3 | -1.15 | 23.9677 | 24.0851 | 22.2246 | 69.8035 | 70.1748 | -28.5639 | -41.5954 | -29.4318 | 2.5541 | 17.57 | 5.37 | 2.9736 | 2.0538 | -3.6492 |  |  |  | 20.6944 |  | -0.8851 |  | -23.8 | -2.439 | 1.1 | 3.98 | 5.32 | -0.84 | -0.67 | 2.976 | -21.0137 | -23.3 | -7.39 | 32.18 | -3.92 | -22.8364 | -11.2636 | -46.3314 | -45.7182 |  | -22.915 | -32.5005 | -31.8005 | -21.822 | -21.4648 | -8.604 | -107.3641 | -36.7761 | 4.0143 |  | -4.2538 | 24.3225 |  | -22.714 |  | -32.9177 | 42.7491 | 13.154 | -7.36 | -3.34 | 1 | 2.2227 | -24.0911 | -12.0564 | -12.1228 | 6.7844 | 17.3056 | -27.2262 | 7.4153 | 7.0266 |  | 2.7534 | 3.1778 | 2.5235 | 20.0948 | 20.2622 | -27.1279 | 33.4189 | 33.209 | -16.5058 |  | 20.1138 | -16.85 | -0.6075 | 0.1302 | 1.43 | 1.84 | -19.8697 |  | 1.638 | -2.895 |  | -5.05 | -4.0094 | 5.2184 | -3.91 | 23.1427 |  | 20.5073 | -2.9768 | -3.3012 | 1.8642 |  |  | -12.7693 | 57.8529 | 2.713 | -22.8902 | 5.7124 | 4.4864 | 114.9275 | -3.7509 | -10.9712 | 11.8722 | 1.9322 | 4.1465 | 4.1144 | 1.222 | -16.2098 | -16.4314 | -6.29 |  | 27.3343 | -10.9018 | 72.6539 | -18.739 | 33.4848 | 0 |  | -12.9297 | -13.4383 |  |  | -14.1741 | -13.9681 | 2.2424 | 1.6762 | 34.21 | 33.98 | -32.9 | -32.5 | -0.0687 | -10.08 | 53.2266 | 17.973 | 17.8714 | -19.9 | -46.9 | -3.3 | -3.8 | -18.1797 |  | -138.9707 | 28.5502 | -257.2212 | -15.1322 | -27.5403 | 77.1043 | 90.3238 | 126.1861 | 70.9586 | 3.5125 | 13.5476 | 11.9826 | -17.7701 | 163.2352 | -185.2878 | -18.8553 | 30.4803 | -1.0071 |  | -12 | -2.037 | -2.028 | 9.12 | -5.84 | -4.5238 | -0.2029 | 6.038 | -9.1386 | -1.5 | 1.729 | 1.704 |  |  | 3.7372 | 3.4928 | 3.3202 |  | 35.7 | 1.6559 | 0.02 |  | -10.625 | -2.2889 | -24.3701 | -10.0635 | -5.1163 | -24.1377 | -2.4476 | -30.1 | 14 | 37.8785 | -118.9254
26/07/2026 | 08:00 | 0 |  | 2.9141 | -7.0405 | 7.2574 | 5.0394 |  | -0.4434 |  |  | 1.111 | 2.4569 | -6.66 | -24.2 |  |  | -17.6 | 4.0137 | -14.1999 | 4.5924 | 4.7396 | 8.1097 | 4.3738 | -0.6828 | 2.1701 |  | -1.0959 | -0.654 | -0.64 | 3.713 | -8.88 | -11 | -1.974 | 0.317 | -12.95 | -12.98 |  | -10.52 | -10.79 | 1.0906 | 4.1386 |  | 11.0995 | -16.1135 | -18.7595 | -19.4897 | 16.6346 | 14.0443 | -15.011 | -12.4905 | 18.6186 | 16.9017 | -2.4314 | 1.7519 | -4.9 | -4.8 | -14.475 | -15.4451 | -2.1539 |  | 1.848 | 1.7786 |  | -0.2365 | -14.832 | 42.7869 | 42.6954 | 3.5255 | -84.8847 |  |  |  | 4.5607 | 6.74 | 3.67 | -16.31 | 1.41 | -33.619 | -33.4851 | 33.2675 | 33.3163 | -6.4658 | 36.1328 | 35.5367 | 2.4889 |  | 4.032 | 9.248 | -32.9 | -31 | -1.26 | 25.7614 | 26.1036 | 24.7528 | 63.2702 | 63.2399 | -24.21 | -40.5036 | -24.1252 | 2.6994 | 19.27 | 6.13 | 3.4424 | 2.4445 | -4.0122 |  |  |  | 21.1438 |  | -1.4262 | -23.3 | -23.1 | -2.5256 | 2.4 | 3.92 | 6.28 | 0.14 | -0.83 | 3.286 | -24.1764 | -20.88 | -5.3 | 27.39 | -2.97 | -23 | -11.9 | -44.6418 | -43.9364 |  | -19.689 | -30.8688 | -30.0855 | -26.3729 | -28.9546 | -8.382 | -87.9409 | -53.7725 | 3.561 |  | -4.3483 | 20.3552 |  | -28.3809 |  | -36.5584 | 42.0671 | 11.0547 | -7.05 | -3.45 | 0.2 | 2.3216 | -23.2927 | -11.4372 | -11.8552 | 6.6858 | 10.7247 | -21.7581 | 6.8892 | 6.5898 |  | 2.6927 | 2.7551 | 0 | 22.2717 | 22.9415 | -24.7835 | 36.2862 | 36.068 | -17.2577 | -10.2539 | 18.3853 | -18.19 | -0.7173 | 0.165 | 1.59 | 2.51 | -18.437 |  | 1.658 | -2.865 | 3.1131 | -2.94 | 7.9944 | 16.2817 | -3.72 | 24.9324 |  | 20.8532 | -3.6495 | -3.7915 | 1.9907 |  |  | -12.9047 | 59.0354 | 3.4617 | -22.7689 | 5.4917 | 4.5955 | 111.7675 | -2.8301 | -10.4345 | 11.5018 | 1.3745 | 4.3809 | 4.3675 | 0.6701 | -21.4598 | -20.1347 | -7.54 | 0 | 22.5959 | -11.8415 | 63.6356 | -24.6421 | 29.0133 |  |  | -13.6869 | -12.426 | 25.1238 |  | -12.9357 | -12.6844 | 0 | -0.2899 | 39.52 | 39.25 | -32.1 | -32 | 0.0357 | -4.96 | 50.2943 | 18.823 | 18.7489 | -19.5 | -45.7 | -5 | -5.5 |  |  | -144.7945 | 32.0398 | -256.298 | -11.848 | -25.1303 | 61.6098 | 107.6207 | 126.0309 | 57.6303 | -14.0472 | 10.4849 | 10.0887 | -14.0355 | 141.2701 | -178.6753 | -32.1318 | 40.3974 | -1.3587 |  | -11.68 | -2.044 | -2.051 | 9.12 | -6.24 | -4.4003 | 0.8804 | 4.5121 | -9.0806 | -1.3 | 1.304 | 0.192 |  |  | 4.0707 | 4.2527 | 3.1123 |  | 35.6 | 1.7739 | 0.1 | 0 | -9.5011 | -2.6369 | -25.8565 | -8.6413 | -4.583 | -25.4874 | -1.2997 | -30.6 | 15.2 | 22.8916 | -105.8731
26/07/2026 | 08:30 | 0 |  | 3.0292 | -7.1798 | 6.6552 | 5.2797 |  | 0.2727 |  |  | 4.4269 | 5.5674 | -8.88 | -24.2 | 0 |  | -13.2 | 4.567 | -12.6301 | 4.2754 | 4.2662 | 7.4246 | 2.8996 | -0.7351 | 2.1902 |  | -1.0619 | -0.496 | -0.476 | 3.773 | -6.66 | -6.6 | -1.825 | 0.314 | -11.74 | -11.6 |  | -11.67 | -11.71 | 1.6692 | 4.0327 |  | 12.7857 | -8.0679 | -11.0242 | -10.5748 | 8.3275 | 8.0538 | -11.8524 | -8.451 | 12.6485 | 13.5685 | 66.9695 | 5.1131 | -6 | -6 | -25.7698 | -25.3189 | -2.6006 |  | 7.3022 | 2.1496 |  | -0.2847 | -93.6308 | 50.8133 | 51.4237 | 17.5877 | -117.5686 |  |  |  | 6.7761 | 6.93 | 4.16 | -15.33 | 2.07 | -33.2172 | -32.6813 | 32.7616 | 32.2912 | -7.7531 | 38.5889 | 38.1616 | 6.9318 |  | 4.2153 | 8.665 | -34 | -31.5 | -1.46 | 28.0609 | 28.5633 | 26.7425 | 71.4164 | 71.7036 | -29.373 | -44.5506 | -30.2515 | 2.9413 | 20.68 | 6.75 | 3.7549 | 2.7374 | -4.1934 |  |  |  | 26.807 |  | -1.3286 | -26.8 | -27.1 | -2.9004 | 3.3 | 5.08 | 7.74 | 0.96 | -0.87 | 3.255 | -27.9166 | -20.43 | -5.19 | 27.98 | -1.08 | -27.9818 | -13.6364 | -45.8474 | -43.9545 |  | -18.5489 | -28.4901 | -29.3023 | -21.7185 | -25.2775 | -10 | -103.0424 | -51.6226 | 7.6424 |  | -7.6667 | 27.3246 |  | -25.7049 |  | -34.4146 | 37.334 | 15.8591 | 0 | 0 | 0.4 | 2.3414 | -23.1916 | -12.014 | -12.0425 | 7.8986 | 19.1631 | -30.4704 | 6.5355 | 6.3003 |  | 3.9955 | 4.289 | 3.8034 | 21.267 | 21.4344 | -25.9557 | 36.4636 | 36.8386 | -19.1937 | -10.3301 | 17.8335 | -18.23 | -0.4042 | 0.1293 | 1.4 | 3.04 | -17.8254 | 3.2098 | 1.556 | -2.927 |  | -2.67 | 7.2066 | 17.293 | -3.44 | 25.7631 |  | 15.1411 | -6.0649 | -6.4568 | 2.1125 |  |  | -13.0382 | 55.7354 | 4.2042 | -19.6536 | 3.9359 | 4.113 | 108.1429 | -2.1556 | 0 | 6.2695 | 2.1084 | 4.5201 | 4.5653 | 1.4386 | -20.6721 | -19.4359 | -7.96 | 0 | 25.51 | -14.2147 | 64.8685 | -24.2463 | 27.8549 |  |  | -12.544 | -14.8832 | 17.0538 |  | -12.3974 | -12.3186 | -2.2021 | -2.3562 | 39.53 | 39.23 | -30.9 | -31.1 | 0.0009 | -2.4 | 48.1736 | 20.6687 | 20.5983 | -19.1 | -45.2 | -5.4 | -6 |  |  | -145.1699 | 28.3971 | -253.7082 | -9.7336 | -25.2372 | 58.8123 | 110.0435 | 123.7679 | 57.5052 | -16.5843 | 11.5502 | 10.6803 | -10.8772 | 138.2359 | -175.1404 | -34.6197 | 42.5359 | -2.0374 |  | -11.28 | -2.093 | -2.096 | 8.96 | -7.12 | -3.6418 | 1.5824 | 4.1611 | -8.8182 | -1.3 | 3.217 | 3.031 |  |  | 3.0286 | 3.4297 | 4.1993 |  | 35 | 1.5323 | 0.19 |  | -10.0982 | -2.3595 | -25.6815 | -9.1852 | -5.1723 | -25.2234 | -1.3774 | -30.7 | 15.5 | 25.2624 | -113.3754
26/07/2026 | 09:00 | 0 |  | 3.306 | -7.4797 | 7.6077 | 5.566 |  | 0.9903 |  | 9.1203 | 3.1649 | 4.5458 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 4.3617 | -11.0826 | 2.8914 | 2.763 | 5.1242 | -0.2813 | -0.7161 | 2.1936 |  | -1.1532 | -0.538 | -0.51 | 3.447 | -8.88 | -6.6 | -1.472 | 0.309 | -11.95 | -11.84 |  | -12.22 | -12.29 | 2.4078 | 3.737 |  | 14.5651 | -11.4569 | -7.7204 | -7.4769 | 3.8643 | 3.8551 | -12.7309 | -9.6387 | 12.4019 | 12.8673 | 69.1313 | 4.6014 | -5.3 | -5.3 | -28.047 | -27.8935 | -2.7452 |  | 10.3304 | 2.0091 |  | 0.0369 | -108.2796 | 54.1093 | 53.8652 | 15.9094 | -122.3141 |  |  |  | 7.7342 | 7.34 | 2.93 | -14.91 | 7.27 | -32.2795 | -32.2795 | 32.1485 | 31.925 | -7.629 | 38.8183 | 38.6193 | 10.2394 |  | 3.6393 | 7.695 | -32.6 | -30.6 | -1.55 | 27.2163 | 27.8854 | 26.0455 | 70.5377 | 71.0609 | -26.8387 | -46.5318 | -27.5783 | 3.3443 | 21.1 | 6.84 | 4.3799 | 3.5187 | -4.6959 |  |  |  | 29.0271 |  | -1.6446 | -29.1 | -29.6 | -2.8613 | 4.3 | 5.34 | 8.74 | 1.8 | -0.91 | 4.154 | -29.5117 | -21.21 | -3.69 | 28.97 | -0.31 | -30.2 | -14.7636 | -45.516 | -44.4636 |  | -16.2644 | -27.7437 | -27.7533 | -20.2012 | -19.111 | -9.756 | -103.5823 | -50.2677 | 7.0384 |  | -8.7758 | 28.9155 |  | -25.9066 |  | -34.9823 | 39.6123 | 16.9341 | 0 | -2.88 | 0.1 | 2.5813 | -28.2143 | -11.1118 | -11.3555 | 6.2588 | 16.6872 | -33.168 | 6.7441 | 6.4373 |  | 4.6232 | 4.5923 | 3.525 | 21.0995 | 21.6019 | -24.6161 | 36.5304 | 37.0679 | -19.118 | -10.7925 | 16.8179 | -18.27 | -0.3969 | 0.165 | 1.32 | 3.36 | -16.9069 |  | 1.3 | -2.895 |  | -1.76 | 7.1893 | 16.4528 | -2.84 | 26.7441 |  | 15.7219 | -6.3867 | -6.6013 | 2.2057 |  |  | -13.5441 | 57.0605 | 3.9515 | -19.6554 | 5.3491 | 5.1586 | 105.7395 | -1.5256 |  | 5.7616 | 2.2335 | 4.5494 | 4.5811 | 1.5997 | -19.801 | -18.5542 | -8.38 | 0 | 28.1856 | -11.8299 | 63.7495 | -23.9121 | 28.2389 |  |  | -12.5427 | -12.9725 |  |  | -12.0193 | -11.528 | -2.467 | -2.3596 | 38.06 | 37.6 | -29.4 | -30 | 0.0357 | -0.64 | 40.7524 | 24.4968 | 24.3249 | -18.7 | -45.2 | -6.3 | -6.8 |  |  | -141.2601 | 28.7576 | -253.761 | -11.0643 | -24.9638 | 61.424 | 108.8215 | 118.7468 | 57.276 | -12.9406 | 14.1066 | 13.1589 | -7.7285 | 137.2394 | -175.0012 | -33.9012 | 41.5141 | -2.0374 |  | -10 | -2.085 | -2.092 | 8.32 | -7.36 | -2.5851 | 2.4918 | 4.1917 | -10.0481 | -1.7 | 2.278 | 1.843 | 3.1096 | 3.8468 | 3.4561 | 3.2214 | 3.0041 |  | 35.4 | 2.1799 | 0.24 |  | -10.401 | -2.0239 | -25.0543 | -9.6811 | -5.3487 | -24.803 | 0 | -30.1 | 16.5 | 27.0488 | -114.4013
26/07/2026 | 09:30 | 0 |  | 3.4554 | -7.8758 | 6.9387 | 5.8876 |  | 1.6761 |  | 8.5 | 3.0069 | 4.2954 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 0.828 |  | 3.8828 | -10.7277 | 3.1424 | 3.0369 | 5.7009 | 0.054 | -0.6946 | 2.3474 |  | -1.0921 | -0.448 | -0.403 | 3.164 | -8.88 | -4.4 | -1.156 | 0.311 | -10.61 | -10.28 |  | -11.46 | -11.55 | 2.1882 | 3.7485 | 6.9855 | 10.6818 | -17.0748 | -8.9421 | -8.7383 | 15.1374 | 15.0423 | -16.5124 | -13.7358 | 19.0815 | 22.7945 | 64.3574 | 4.1356 | -5.1 | -5.1 | -25.379 | -24.4333 | -1.7638 |  | 10.5779 | 2.0543 |  | 2.5976 | -86.3674 | 53.4684 | 53.7126 | 5.9822 | -107.213 |  |  |  | 8.9317 | 7.44 | 3.12 | -13.83 | 7.82 | -34.1549 | -34.1549 | 33.2331 | 32.8566 | -8.1638 | 39.4538 | 39.1927 | 10.0173 |  | 3.8356 | 7.507 | -30.6 | -28.8 | -1.7 | 29.6345 | 30.1196 | 28.0909 | 68.2195 | 68.6514 | -25.7665 | -45.3191 | -26.1858 | 3.4325 | 21.78 | 7.17 | 4.8486 | 3.8116 | -5.0696 |  |  |  | 30.01 |  | -1.7839 |  |  | -2.9785 | 5.5 | 6.72 | 9.9 | 2.62 | -1.09 | 5.425 | -30.5117 | -21.03 | -2.57 | 27.79 | 0.8 | -30.1273 | -14.3364 | -46.9958 | -46.3545 |  | -15.4894 | -26.614 | -25.8754 | -18.4167 | -20.549 | -11.999 | -91.0245 | -53.5278 | 7.4321 |  | -8.255 | 28.7842 |  | -27.0864 |  | -34.436 | 40.6338 | 18.1866 | 6.33 | -3.73 | 2.3 | 2.8712 | -31.1413 | -11.8122 | -11.8868 | 4.8867 | 18.2418 | -34.3036 | 7.3382 | 7.1945 |  | 2.8888 | 3.3809 | 0 | 22.4391 | 22.2717 | -23.9463 | 37.2267 | 36.8147 | -17.4243 | 0 | 17.5113 | -18.16 | -0.3969 | 0.165 | 1.41 | 3.02 | -17.6342 |  | 1.312 | -2.896 |  | -2.12 | 1.6301 | 10.9849 | -2.57 | 25.8508 |  | 22.4782 | -9.622 | -10.2087 | 2.3319 |  |  |  | 63.9205 | 4.5989 | -24.0282 | 5.7646 | 4.7926 | 119.582 | -5.3191 |  | -7.4234 | 1.9906 | 4.7838 | 4.7868 | 1.1582 | -17.5035 | -16.6865 | -8.38 | 0 | 27.4355 | -12.3174 | 61.6895 | -23.0826 | 28.3367 |  |  | -9.8831 | -10.8101 |  |  | -11.4745 | -11.3977 | -3.8732 | -3.5537 | 37.1 | 36.85 | -27 | -27.2 | 0.195 | -0.4 | 35.7737 | 24.5962 | 24.1267 | -18.3 | -42.7 | -5.8 | -6.2 | -18.0521 | -18.0123 | -137.1294 | 32.7088 | -251.6341 | -11.0754 | -21.1735 | 61.3956 | 108.0644 | 114.4634 | 58.362 | -13.3457 | 16.2403 | 14.6719 | -6.1468 | 137.9592 | -175.4288 | -35.1988 | 42.5136 | -0.3967 |  | -9.92 | -2.14 | -2.153 | 7.44 | -6.72 | -2.6501 | 1.5824 | 3.4287 | -10.5455 | 0.4 | 1.476 | 3.289 |  | 3.5715 | 4.1854 | 3.5054 | 3.1239 |  | 33.2 | 2.0907 | 0.44 |  | -10.9175 | -2.3359 | -24.1666 | -11.5142 | -5.8136 | -24.2232 | 0 | -28.6 | 14.9 | 22.6521 | -110.3793
26/07/2026 | 10:00 | 0 |  | 4.1553 | -8.5601 | 7.5969 | 5.935 |  | 2.5988 |  | 7.1143 | 2.1089 | 3.3446 | -6.66 | -24.2 | 2.2 |  | -15.4 | 4.2598 | -12.2647 | 3.3828 | 3.1533 | 6.1915 | 0.2223 | -0.7119 | 2.1331 |  | -1.1316 | -0.202 | -0.202 | 3.534 | -6.66 | -4.4 | -0.627 | 0.311 | -10.22 | -10.41 |  | -10.74 | -11.08 | 3.1968 | 4.1718 | 8.0431 | 10.9099 | -21.4507 | -8.1673 | -8.5578 | 19.1901 | 14.8581 | -16.811 | -13.2144 | 18.7444 | 23.1376 | 60.0392 | 2.2722 | -4.2 | -4.1 | -23.9573 | -24.434 | -1.7579 |  | 11.9459 | 3.1018 |  | 2.612 | -76.754 | 53.9262 | 53.7126 | 3.9647 | -99.3634 |  |  |  | 8.9417 | 7.19 | 2.55 | -13.44 | 9.18 | -34.9586 | -34.8247 | 33.3243 | 32.8789 | -8.2172 | 40.8883 | 41.1453 | 11.6624 |  | 4.4116 | 9.655 | -28.4 | -27.3 | -1.69 | 32.035 | 31.6361 | 28.8972 | 63.7278 | 64.4378 | -21.9826 | -44.5236 | -21.8626 | 3.6679 | 23 | 7.83 | 5.4736 | 4.2999 | -5.6495 |  |  |  | 29.5243 |  | -2.0494 |  |  | -2.8479 | 6 | 7.68 | 11.04 | 3.5 | -1.39 | 7.5175 | -28.8366 | -21.28 | -3.54 | 29.75 | 1.46 | -29.2545 | -14.4455 | -48.5935 | -46.6818 | 10.6846 | -12.5666 | -22.4477 | -23.3991 | -19.2783 | -20.9408 | -12.725 | -83.224 | -57.5482 | 7.5359 |  | -8.7815 | 27.183 |  | -27.3099 |  | -34.8714 | 36.8852 | 17.5767 | 0 | -2.75 | -0.6 | 3.0349 | -32.3184 | -11.5937 | -11.7146 | 4.8785 | 16.388 | -33.6078 | 7.3903 | 7.0834 |  | 0 | 2.438 | 0 | 21.6019 | 22.4391 | -25.2859 | 37.4443 | 37.9799 | -17.1998 |  | 17.77 | -18.51 | -0.3969 | 0.165 | 1.37 | 3.14 | -17.6977 |  | 1.401 | -2.891 |  | -3.21 | 2.4356 | 10.8889 | -2.86 | 25.2199 |  | 22.6516 | -9.6733 | -10.3184 | 2.4317 |  |  | -14.0367 | 64.1882 | 4.872 | -23.7689 | 6.522 | 5.998 | 125.6078 | -4.7356 |  | -7.4546 | 1.995 | 0 | 9.1701 | 1.1998 | -19.0007 | -17.752 | -7.96 | 0 | 23.447 | -7.3809 | 57.3199 | -23.014 | 28.2043 |  |  | -9.8647 | -11.7806 |  |  | -11.878 | -11.8406 | -4.4154 | -4.2992 | 36.05 | 35.85 | -27.2 | -26.4 | 0.054 | 0.88 | 34.2098 | 25.4712 | 24.5017 | -18.2 | -43.1 | -5.9 | -6.4 |  | -17.8383 | -135.3963 | 33.0035 | -251.5999 | -10.8834 | -21.3595 | 61.2827 | 105.8597 | 112.6386 | 60.2732 | -16.1042 | 17.8066 | 16.8196 | -0.9303 | 137.2066 | -177.6425 | -35.5272 | 43.883 | -0.4211 |  | -9.76 | -2.177 | -2.181 | 7.36 | -7.12 | -2.6343 | 1.7594 | 4.0146 | -10.7225 | 0.4 | 3.451 | 4.34 |  |  | 3.7476 | 4.026 | 3.2353 |  | 33.4 | 1.8404 | 0.45 |  | -10.9092 | -1.3911 | -25.1943 | -11.6782 | -5.9028 | -24.4097 | 0 | -28.8 | 15.1 | 20.3835 | -105.7436
26/07/2026 | 10:30 | 0 |  | 4.3254 | -8.8029 | 5.3484 | 5.8545 |  | 3.2947 |  | 5.7742 | 1.538 | 2.9594 | -8.88 | -22 | 0 |  | -13.2 | 4.0836 | -14.3271 | 3.5782 | 3.2776 | 6.3251 | -0.2445 | -0.5913 | 2.0909 |  | -1.108 | -0.189 | -0.188 | 3.697 | -4.44 | -6.6 | -1.077 | 0.312 | -8.65 | -8.76 |  | -11.27 | -11.61 | 4.5083 | 4.1395 | 8.6594 | 12.3903 | -17.386 | -9.5716 | -9.9958 | 12.6341 | 18.4235 | -14.2693 | -11.5958 | 16.8787 | 16.9476 | 58.2963 | 0.2586 | -4.4 | -4.3 | -20.2991 | -22.2892 | -1.9486 |  | 10.5243 | 3.1035 |  | 2.4067 | -51.5457 | 52.0951 | 51.9425 | -1.1626 | -80.4583 |  |  |  | 9.9097 | 7.47 | 2.96 | -12.94 | 9.37 | -32.2795 | -31.8776 | 37.7476 | 37.1202 | -4.8008 | 33.8991 | 33.7386 | 10.919 |  | 4.2153 | 9.206 | -25.5 | -24.2 | -1.86 | 30.9152 | 31.6036 | 29.9661 | 63.3233 | 62.5692 | -23.8759 | -43.0442 | -22.9508 | 3.662 | 22.5 | 7.61 | 5.4736 | 4.4952 | -5.4509 |  |  |  | 33.7067 |  | -1.9508 |  |  | -2.0142 | 7.6 | 7.18 | 12.02 | 4.22 | -1.02 | 5.456 | -33.5519 | -21.19 | -6.91 | 35.22 | 2.5 | -33.3091 | -16.5 | -47.9144 | -46.6091 | 12.9309 | -9.6849 | -21.6562 | -21.5661 | -20.9995 | -23.8088 | -12.723 | -79.5784 | -55.8098 | 8.0562 |  | -9.4906 | 26.6887 |  | -24.0691 |  | -35.8826 | 35.5558 | 13.3708 | 0 | 0 | 0 | 3.1902 | -27.1523 | -12.2828 | -12.4497 | 5.5382 | 13.8549 | -30.7615 | 7.6159 | 7.1806 |  | 2.5281 | 2.5319 | 0 | 19.7598 | 19.7598 | -22.4391 | 38.189 | 38.0052 | -15.5797 | 0 | 16.9986 | -18.67 | -0.6075 | 0.1879 | 1.37 | 3.43 | -16.9351 |  | 1.408 |  |  | -2.36 | 1.7095 | 11.1456 | -3.04 | 25.8731 |  | 23.1668 | -9.8888 | -10.7346 | 2.4951 |  |  | -13.6799 | 65.1248 | 4.9585 | -23.5655 | 5.7211 | 6.0998 | 123.6808 | -4.3592 |  | -7.9078 | 1.9683 |  | 9.4233 | 1.2582 | -18.7997 | -18.0484 | -7.12 | 0 | 24.6995 | -9.2362 | 59.9502 | -23.0038 | 29.2549 |  |  | -11.9389 | -14.4013 |  |  | -11.0617 | -11.102 | -4.5984 | -5.205 | 36.29 | 36.03 | -26.9 | -27 | 0.195 | 1.6 | 32.7933 | 19.0464 | 19.3905 | -17.8 | -41.8 | -5.9 | -6.4 | -17.8674 |  | -138.7141 | 30.848 | -254.8852 | -15.1019 | -25.6411 | 65.7848 | 104.4292 | 117.3645 | 60.3026 | -6.7192 | 15.9293 | 11.844 | -7.975 | 141.3766 | -177.9132 | -32.1238 | 38.5433 | 0.3064 |  | -9.44 | -2.15 | -2.14 | 7.52 | -6.4 | -2.6335 | 1.3779 | 3.4867 | -11.104 | 0 | 3.149 | 1.938 |  |  | 3.1754 | 3.282 | 3.4067 |  | 33.9 | 2.8357 | 0.48 |  | -11.8726 | -1.4899 | -24.8133 | -11.4672 | -5.9814 | -24.4556 | 0 | -29.3 | 15.4 | 16.1653 | -103.731
26/07/2026 | 11:00 | 0 |  | 4.7395 | -9.5077 | 7.083 | 6.8691 |  | 4.5248 |  | 5.3518 | 1.512 | 3.0384 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -13.2 | 4.6391 | -16.5965 | 5.4102 | 5.2733 | 9.4209 | 4.5027 | -0.507 | 2.2359 |  | -1.1061 | -0.044 | -0.059 | 3.9 | -4.44 | -4.4 | -0.697 | 0.316 | -8.57 | -8.38 |  | -9.98 | -10.2 | 4.1649 | 4.357 | 10.4335 | 13.7194 | -16.1364 | -14.1559 | -13.8679 | 14.1236 | 13.7344 | -8.407 | -4.6167 | 14.0158 | 17.8125 | 45.6245 | 2.8902 | -5.2 | -5.3 | -20.4736 | -18.1967 | -2.6058 |  | 22.5374 | 4.659 |  | 2.5311 | -27.9855 | 20.6 | 20.3558 | 1.7001 | -107.1399 |  |  |  | 6.8759 | 6.89 | 2.52 | -13.13 | 9.05 | -31.2078 | -31.0739 | 37.2786 | 36.9007 | -6.9884 | 20.3749 | 20.0199 | 22.6468 |  | 4.032 | 9.047 | -17.9 | -15.4 | -1.95 | 29.0284 | 29.1322 | 27.5157 | 44.7657 | 44.3337 | -29.109 | -16.9456 | -27.974 | 3.8186 | 24.97 | 8.57 | 5.7861 | 4.7882 | -5.8202 |  |  |  | 32.3929 |  | -2.3167 | -23.5 | -21.5 | -3.0322 | 8.3 | 7.98 | 12.74 | 4.76 | -1.25 | 5.549 | -32.4968 | -23.81 | -6.85 | 37.34 | 2.35 | -31.4364 | -15.6273 | -47.1479 | -46.6636 | 15.7913 | -6.7472 | -18.0256 | -18.2114 | -22.8415 | -26.3598 | -12.888 | -82.3529 | -57.5389 | 8.4169 |  | -9.3576 | 26.8296 |  | -19.4904 |  | -32.5999 | 33.4536 | 14.2812 | 0 | -1.95 | 0 | 3.3642 | -25.0842 | -12.3334 | -12.4211 | 5.738 | 14.8559 | -31.493 | 7.5548 | 7.2458 |  | 2.4586 | 2.5816 | 0 | 18.7551 | 18.5876 | -23.9463 | 36.1149 | 36.174 | -15.6427 |  | 19.4205 | -17.67 | -0.6075 | 0.1385 | 1.38 | 0.92 | -19.2306 |  | 1.333 | -2.888 |  | -3.62 | 0.9382 | 11.1067 | -2.75 | 24.751 |  | 23.6817 | -10.2146 | -10.9814 | 2.4999 |  |  | -13.4692 | 65.1111 | 4.7475 | -23.5309 | 6.5226 | 7.117 | 135.1511 | -4.1314 | 0 | -8.2227 | 1.9845 |  | 9.6052 | 1.3094 | -18.2317 | -17.6991 | -5.45 | 0 | 29.2424 | -11.8261 | 60.6404 | -21.9279 | 30.1638 |  |  | -13.42 | -13.6176 | 23.2602 |  | -11.5142 | -11.554 | -5.4174 | -5.2794 | 35.51 | 35.32 | -25.9 | -26 | 0.0705 | 2.16 | 27.0286 | 19.8531 | 19.4699 | -18.1 | -42.6 | -6.3 | -6.8 | -17.692 | -17.9513 | -138.6458 | 29.5673 | -255.4004 | -14.0946 | -26.7782 | 65.6078 | 104.3316 | 113.8847 | 59.664 | -9.4567 | 14.0631 | 14.5864 | -2.0673 | 140.3585 | -177.7032 | -33.1874 | 39.1782 | 0.2356 |  | -9.76 | -2.1 | -2.104 | 7.44 | -6.8 | -2.814 | 1.4664 | 3.9872 | -10.985 | -0.1 | 2.011 | 1.905 | 3.3321 | 3.8555 | 3.3951 | 3.4317 | 3.4968 |  | 33.1 | 2.9407 | 0.56 |  | -11.4219 | -1.9952 | -24.3618 | -11.7427 | -6.0112 | -24.0187 | 0 | -28.7 | 15.1 | 22.0115 | -109.6511
26/07/2026 | 11:30 | 0 |  | 4.7961 | -9.7057 | 8.11 | 7.1527 |  | 5.0875 |  | 8.5258 | 3.0479 | 4.5273 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -13.2 | 4.4786 | -14.0086 | 5.2947 | 5.2208 | 9.1261 | 3.7077 | -0.5641 | 2.0537 |  | -0.9955 | -0.325 | -0.286 | 3.702 | -4.44 | -4.4 | -0.545 | 0.317 | -10.1 | -10.27 |  | -10.49 | -10.72 | 4.2864 | 4.3965 | 10.9343 | 14.5754 | -11.1695 | -12.7256 | -12.4274 | 5.4071 | 5.7987 | -12.6543 | -9.1914 | 11.8815 | 12.7874 | 50.9576 | 5.2282 | -5.7 | -5.7 | -21.5589 | -21.5497 | -2.7886 |  | 21.6136 | 5.1155 |  | 2.6652 | -58.7176 | 20.2643 | 20.3253 | 15.75 | -119.8915 |  |  |  | 9.1313 | 7.16 | 2.81 | -12.4 | 10.03 | -32.6813 | -33.0832 | 38.4156 | 37.3401 | -8.2162 | 22.0244 | 21.858 | 21.5318 |  | 4.032 | 9.227 | -15.5 | -15.4 | -2.02 | 30.9167 | 30.2244 | 28.7596 | 47.9185 | 47.3439 | -36.0149 | -15.1493 | -35.3748 | 3.9257 | 24.24 | 8.39 | 6.4111 | 5.3741 | -5.93 |  |  |  | 32.0769 |  | -2.2135 | -23.5 | -23.8 | -2.9797 | 9.2 | 8.62 | 13.62 | 5.57 | -1.51 | 5.673 | -32.2093 | -21.51 | -7.34 | 36.55 | 3.55 | -31.7818 | -15.7364 | -48.8971 | -47.7545 | 15.1418 | -8.1106 | -19.2736 | -19.1486 | -15.5186 | -19.7378 | -12.566 | -98.3705 | -56.527 | 8.2679 |  | -9.3622 | 26.3199 |  | -26.783 |  | -34.5176 | 43.6212 | 14.4128 | -7.26 | -2.35 | 0.3 | 3.3411 | -30.7092 | -11.5805 | -11.7699 | 5.926 | 13.2758 | -30.1388 | 7.6747 | 7.4159 |  | 2.4118 | 2.4177 | 0 | 20.5971 | 21.0995 | -26.2906 | 36.9483 | 37.1241 | -17.5479 |  | 19.4156 | -17.83 | -0.6056 | 0.1742 | 1.39 | 1.12 | -19.2663 |  | 1.536 | -2.92 |  | -4.01 | 1.2912 | 11.2727 | -3.17 | 24.4621 |  | 23.0988 | -9.904 | -10.663 | 2.6026 |  |  | -13.2955 | 65.4564 | 4.3812 | -23.2161 | 6.5857 | 6.1445 | 128.9498 | -4.0897 |  | -8.3321 | 2.2463 |  | 9.7713 | 1.7469 | -18.1946 | -16.3631 | -5.45 | 0 | 27.9558 | -7.8683 | 61.1632 | -21.795 | 30.3628 |  |  | -12.7423 | -12.5172 |  |  | -11.6126 | -11.7122 | -5.8209 | -5.8883 | 35.69 | 35.49 | -25.5 | -25.7 | 0.2115 | 2.8 | 27.5273 | 19.9333 | 19.952 | -17.8 | -41.8 | -5.4 | -6 | -18.0358 |  | -137.8646 | 30.6035 | -254.8044 | -15.2255 | -26.5705 | 66.8086 | 103.5803 | 114.1567 | 62.8734 | -10.8594 | 17.908 | 18.9987 | -1.7186 | 141.4825 | -178.4386 | -33.6587 | 38.6914 | 0.0012 |  | -10.08 | -2.238 | -2.246 | 7.44 | -6.64 | -3.2344 | 1.3779 | 4.2191 | -11.3664 | 0 | 1.824 | 2.307 | 3.3582 | 3.9213 | 3.8817 | 3.0452 | 3.2599 |  | 33.2 | 3.3974 | 0.7 |  | -11.878 | -1.0291 | -23.7383 | -11.8455 | -6.3865 | -23.7443 | 0 | -28.6 | 15.1 | 21.1479 | -108.5335
26/07/2026 | 12:00 | 0 |  | 4.8332 | -9.5921 | 8.7177 | 7.0299 |  | 5.2572 |  | 8.6759 | 3.0309 | 4.7995 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -13.2 | 4.6933 | -14.4524 | 5.5209 | 5.4219 | 9.2912 | 3.6282 | -0.6495 | 2.1631 |  | -1.0198 | -0.21 | -0.177 | 3.857 | -4.44 | -4.4 | -0.667 | 0.321 | -9.95 | -9.89 |  | -10.15 | -9.97 | 4.2317 | 4.4248 | 10.0326 | 13.42 | -13.8713 | -14.6999 | -12.9519 | 15.0837 | 18.3826 | -14.4928 | -11.8355 | 30.0816 | 15.7681 | 49.5971 | 4.6734 | -5.4 | -5.4 | -19.4537 | -18.6859 | -2.5103 |  | 21.105 | 4.6038 |  | 2.4315 | -42.97 | 18.6468 | 18.2195 | 11.1043 | -113.0307 |  |  |  |  | 7.1 | 2.88 | -11.79 | 10.12 | -33.0832 | -33.3511 | 38.7797 | 37.6053 | -7.7701 | 21.4034 | 21.1242 | 20.5895 |  | 4.2153 | 9.176 | -13.8 | -14.4 | -2.01 | 30.7413 | 31.5607 | 29.5269 | 46.8732 | 45.2895 | -36.6493 | -14.3948 | -34.4356 | 4.0064 | 25.29 | 8.79 | 6.7236 | 5.5695 | -6.2214 |  |  |  | 31.5139 |  | -2.3872 | -23.8 |  | -2.981 | 9.2 | 9.08 | 13.8 | 5.48 | -1.46 | 5.518 | -30.5442 | -21.29 | -7.04 | 37.52 | 3.38 | -30.9818 | -15.6182 | -48.5848 | -47.7455 | 16.8494 | -6.7914 | -17.9005 | -17.9464 | -16.1487 | -20.6249 | -12.681 | -93.7385 | -58.3678 | 8.0488 |  | -9.4251 | 26.3737 | 0 | -24.2173 |  | -34.2254 | 42.334 | 15.0763 | 6.28 | -2.76 | 5 | 3.3499 | -28.5401 | -11.4982 | -11.7014 | 4.5504 | 14.2907 | -29.0957 | 7.4244 | 7.1331 |  | 2.8966 | 3.1129 | 0 | 20.932 | 20.7646 | -27.2954 | 36.6895 | 36.7637 | -17.0376 | 0 | 21.4224 | -17.88 | -0.7997 | 0.1714 | 1.48 | 0.58 | -21.6135 |  | 1.475 | -2.919 |  | -4.81 | 1.0549 | 11.7097 | -3.4 | 24.0372 |  | 23.2782 | -10.1731 | -10.8042 | 2.6209 |  |  | -12.0673 | 64.495 | 4.5472 | -22.7049 | 5.3616 | 4.8188 | 132.49 | -3.9788 |  | -8.1792 | 2.1077 |  | 9.9295 | 1.3372 | -18.7321 | -17.7283 | -4.19 | 0 | 24.0939 | -4.3054 | 60.1838 | -20.8986 | 30.4654 |  |  | -12.1561 | -14.7441 |  |  | -12.1689 | -12.0951 | -5.4706 | -5.9552 | 37.34 | 36.98 | -27.5 | -27 | 0.1584 | 2.8 | 32.3016 | 19.4816 | 19.3968 | -17.4 | -43.1 | -5.4 | -5.9 |  |  | -136.5565 | 31.8398 | -256.1554 | -14.4536 | -26.6244 | 63.9136 | 101.7136 | 116.6124 | 62.5013 | -6.0226 | 14.9995 | 18.5575 | -3.5042 | 140.4051 | -180.1916 | -35.2712 | 40.2419 | 0.3772 |  | -10.96 | -2.193 | -2.2 | 8.4 | -6.64 | -3.9139 | 1.1734 | 4.3076 | -11.0155 | 0 | 3.138 | 2.136 |  |  | 3.8365 | 3.3479 | 3.0661 |  | 34.2 | 2.3376 | 0.58 |  | -11.334 | -1.7043 | -24.9889 | -11.4887 | -6.0861 | -25.0253 | 0 | -28.7 | 15 | 19.1249 | -104.9069
26/07/2026 | 12:30 | 0 |  | 5.3281 | -10.0599 | 7.8935 | 7.2776 |  | 4.5217 |  | 9.7399 | 3.4779 | 4.9059 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.7884 | -13.5284 | 5.3633 | 5.2335 | 9.3499 | 3.6128 | -0.638 | 2.0263 |  | -1.1675 | -0.32 | -0.3 | 3.843 | -4.44 | -4.4 | -0.64 | 0.32 | -10.98 | -11.01 |  | -9.97 | -9.92 | 3.6221 | 4.6474 | 10.6543 | 14.206 | -9.9085 | -13.1995 | -12.8462 | 4.4778 | 4.6987 | -12.5045 | -9.2608 | 12.0668 | 12.6534 | 53.441 | 6.7403 | -5.9 | -6 | -21.9779 | -21.8058 | -2.4217 |  | 21.3571 | 4.8212 |  | 2.4885 | -63.7837 | 22.5532 | 22.4921 | 16.4599 | -124.6678 |  |  |  |  | 7.11 | 2.68 | -12.11 | 10.59 | -32.2795 | -32.6813 | 37.9243 | 37.5337 | -7.4488 | 20.1626 | 20.0066 | 20.6977 |  | 4.032 | 9.196 | -14.7 | -14.9 | -2.05 | 30.3276 | 30.683 | 28.831 | 49.4108 | 49.1603 | -38.1791 | -15.391 | -37.5437 | 4.1265 | 25.19 | 8.77 | 7.0361 | 5.9601 | -6.5299 |  |  |  | 32.6062 |  | -2.5694 | -25.9 | -23.8 | -3.2031 | 9 | 8.66 | 13.76 | 5.46 | -1.19 | 5.0375 | -32.7244 | -21.4 | -7.25 | 36.78 | 3.31 | -31.8182 | -16.0727 | -48.7917 | -47.7091 | 14.8977 | -7.1178 | -18.7537 | -18.5076 | -17.531 | -22.3438 | -12.587 | -98.1559 | -57.1601 | 8.1501 |  | -9.135 | 25.3382 |  | -20.7331 |  | -33.7232 | 40.242 | 15.174 | 0 | 0 | -0.7 | 3.4139 | -25.5589 | -10.5786 | -10.8701 | 2.984 | 15.1164 | -29.5194 | 7.3852 | 7.2235 |  | 5.1082 | 4.8237 | 3.7954 | 20.0948 | 20.5971 | -29.9747 | 36.4047 | 36.281 | -19.6815 | 0 | 22.4869 | -17.91 | -0.9059 | 0.1476 | 1.66 | -0.05 | -22.1767 |  | 1.348 | -2.902 |  | -5.91 | 1.9576 | 13.1139 |  | 22.2785 |  | 22.6475 | -9.9102 | -10.5169 | 2.6831 |  |  | -13.1264 | 62.6056 | 4.7158 | -22.2221 | 5.8502 | 5.7109 | 126.7189 | -4.2818 |  | -8.1203 | 2.0405 |  | 10.0482 | 1.5201 | -19.62 | -18.1971 | -6.29 | 0 | 26.3202 | -9.7083 | 63.7562 | -21.7363 | 30.3319 |  |  | -13.3996 | -13.3238 |  |  | -12.1388 | -12.0404 | -5.8219 | -5.8211 | 37.13 | 36.92 | -27.9 | -28.2 | 0.1767 | 2.32 | 29.7972 | 18.9594 | 18.6559 | -17.8 | -44.4 | -5.9 | -6.4 | -17.9976 | -17.8845 | -145.3021 | 23.7707 | -254.5482 | -14.1754 | -29.735 | 63.7139 | 103.3342 | 113.3662 | 61.7873 | -10.5433 | 15.1783 | 17.1359 | -3.7792 | 141.3229 | -178.1714 | -33.6699 | 40.3815 | 0.7507 |  | -11.2 | -2.209 | -2.225 | 8.8 | -6.48 | -3.9413 | 1.3504 | 3.6332 | -11.3085 | -0.2 | 1.123 | 1.613 | 3.4133 | 3.9182 | 4.161 | 3.23 | 2.0535 |  | 35.2 | 1.2617 | 0.69 |  | -11.6144 | -1.5406 | -24.4729 | -11.2718 | -5.7674 | -24.1593 | 0 | -29.5 | 15.6 | 21.9455 | -110.2796
26/07/2026 | 13:00 | 0 |  | 5.4583 | -10.2414 | 8.2814 | 7.6172 |  | 4.7312 |  | 9.7985 | 3.5649 | 4.8832 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.8064 | -13.2285 | 5.1651 | 5.081 | 9.0282 | 3.3093 | -0.5739 | 1.9783 |  | -1.0832 | -0.403 | -0.381 | 3.643 | -6.66 | -6.6 | -1.096 | 0.306 | -10.21 | -10.1 |  | -10.33 | -10.53 | 3.6746 | 4.5842 | 9.266 | 12.7904 | -12.5423 | -13.9711 | -14.084 | 18.0328 | 16.1821 | -15.2187 | -12.3627 | 17.7792 | 20.4378 | 51.3256 | 5.6525 | -6.2 | -6.2 | -19.7781 | -19.4218 | -2.374 |  | 20.7007 | 5.047 |  | 2.5562 | -45.8998 | 21.1493 | 21.3019 | 13.1333 | -114.7738 |  |  |  | 10.1492 | 7.43 | 2.99 | -11.77 | 10.48 | -30.4041 | -30.0022 | 36.7793 | 36.1916 | -7.474 | 13.4786 | 13.9191 | 20.6735 |  | 4.032 | 9.273 | -13.2 | -12.8 | -2.31 | 28.7975 | 29.0806 | 27.6731 | 46.0065 | 45.8389 | -36.599 | -13.5227 | -35.9624 | 4.0483 | 25.97 | 9.14 | 7.0361 | 5.9601 | -6.4241 |  |  |  | 33.8695 |  | -2.4549 | -23.6 |  | -3.4546 | 9.2 | 8.74 | 14.08 | 5.7 | -1.21 | 5.859 | -34.0069 | -21.25 | -6.68 | 38.34 | 3.14 | -34.5455 | -15.9455 | -47.0729 | -46.0091 | 15.6047 | -7.1491 | -18.1995 | -18.1403 | -16.5176 | -21.5137 | -12.504 | -93.3689 | -63.0244 | 8.001 |  | -9.3654 | 23.5331 |  | -21.8206 |  | -32.8106 | 41.5903 | 11.0033 | -10.59 | 0 | -0.8 | 3.4047 | -22.8795 | -10.9013 | -11.2076 | 4.6314 | 11.0157 | -25.7437 | 7.5835 | 7.2516 |  | 5.2447 | 4.693 | 3.9594 | 17.4155 | 17.4155 | -29.6398 | 33.1411 | 33.5029 | -20.4305 | -9.9095 | 21.2711 | -18.8 | -0.9096 | 0.165 | 1.7 | 1.29 | -21.279 |  | 1.252 | -2.903 |  | -5.73 | 4.29 | 14.6632 | -3.64 | 22.3768 |  | 22.6874 | -9.9147 | -10.5693 | 2.6717 |  |  | -12.9686 | 62.7584 | 3.8945 | -22.4538 | 5.2904 | 5.9556 | 128.4958 | -4.3614 |  | -8.1186 | 2.4051 |  | 10.1589 | 1.7128 | -22.3082 | -20.4475 | -6.29 |  | 25.597 | -13.5995 | 64.9672 | -24.4069 | 27.2256 |  |  | -13.4863 | -12.7772 | 7.0053 |  | -12.3762 | -12.202 | -6.2577 | -6.1613 | 35.31 | 35.02 | -28 | -28.1 | 0.3342 | 2.08 | 44.1442 | 16.1604 | 16.0821 | -17.8 | -43.9 | -5.8 | -6.4 |  | -18.1215 | -156.0053 | 17.1339 | -256.1057 | -12.3426 | -34.4573 | 57.7989 | 111.9404 | 121.7857 | 57.7076 | -17.4678 | 11.8096 | 11.2064 | -10.2022 | 135.8023 | -175.2406 | -37.3056 | 41.9127 | 1.8299 |  | -11.12 | -2.24 | -2.227 | 8.32 | -7.04 | -3.7041 | 1.6709 | 2.6383 | -10.5455 | -0.2 | 0.578 | 2.037 |  |  | 4.0835 | 3.7977 | 3.3544 |  | 34.3 | 1.7398 | 0.79 |  | -9.6365 | -2.2849 | -25.1248 | -9.9543 | -4.9677 | -24.6936 | 0 | -28.9 | 14.8 | 23.4623 | -108.9119
26/07/2026 | 13:30 | 0 |  | 5.4341 | -10.2635 | 8.0035 | 7.5025 |  | 4.4114 |  | 8.9428 | 3.3159 | 4.8103 | -8.88 | -24.2 | 0 |  | -13.2 | 3.556 | -13.5571 | 5.0876 | 5.0738 | 9.2189 | 4.0829 | -0.5464 | 1.9363 |  | -1.0105 | -0.341 | -0.297 | 3.762 | -6.66 | -6.6 | -1.073 | 0.31 | -10.05 | -10.05 |  | -11.09 | -10.92 | 3.3317 | 4.4013 | 8.5439 | 12.3871 | -12.679 | -15.5224 | -14.32 | 17.5822 | 23.7604 | -16.0429 | -12.6596 | 26.8465 | 23.3251 | 54.0105 | 3.3402 | -5.6 | -5.8 | -19.6915 | -19.8499 | -2.2926 |  | 22.9222 | 4.8003 |  | 2.4177 | -43.0006 | 21.424 | 21.5461 | 7.3133 | -110.8084 |  |  |  | 10.1991 | 7.23 | 3 | -11.56 | 10.33 | -30.9399 | -30.538 | 36.9211 | 35.5455 | -7.1314 | 17.7276 | 17.727 | 22.3399 | 0 | 4.2153 | 8.297 | -13.7 | -13.5 | -2.07 | 30.5312 | 30.4011 | 28.836 | 45.4488 | 45.0174 | -35.7619 | -14.1642 | -34.8667 | 4.0562 | 25.74 | 9.17 | 6.8799 | 5.7648 | -6.4474 |  |  |  | 38.137 |  | -2.433 |  | -23.8 | -3.3203 | 9.1 | 8.76 | 13.76 | 5.44 | -1.21 | 4.8825 | -37.6621 | -21.37 | -7.13 | 37.33 | 3.23 | -34.7636 | -17.5636 | -46.8904 | -46.3545 | 15.0532 | -5.3715 | -17.2535 | -17.9742 | -13.7659 | -20.0355 | -11.895 | -86.7505 | -66.123 | 8.066 |  | -9.2034 | 19.6945 |  | -20.4701 |  | -35.1368 | 43.7689 | 9.6848 | -7.93 | 0 | -0.5 | 3.4463 | -26.5041 | -11.6978 | -12.0369 | 5.8159 | 9.5831 | -26.814 | 7.4471 | 7.1179 |  | 4.6839 | 4.7964 | 3.2528 | 18.2527 | 18.2527 | -26.6256 | 34.9065 | 34.9311 | -18.9261 | -9.6419 | 18.9029 | -18.49 | -0.7997 | 0.1742 | 1.63 | 2.32 | -19.0296 | 3.1693 | 1.316 | -2.882 | 2.6692 | -3.34 | 4.7655 | 14.4209 | -3.32 | 25.9189 |  | 23.2286 | -10.1658 | -10.8755 | 2.7001 |  |  |  | 62.7767 | 4.5544 | -22.9448 | 6.6455 | 6.8508 | 127.539 | -3.9491 |  | -8.3995 | 2.0313 |  | 10.0165 | 1.405 | -23.2886 | -21.9431 | -5.87 |  | 23.3426 | -10.3883 | 64.5372 | -27.4823 | 24.6228 |  |  | -12.9328 | -13.9199 |  |  | -11.3664 | -11.3042 | -7.0872 | -6.4529 | 37.32 | 36.98 | -36.5 | -36.4 | 0.1584 | 2.24 | 47.6615 | 15.304 | 15.4381 | -17.4 | -46.9 | -6.7 | -7.2 | -18.1146 | -17.9719 | -158.1786 | 21.6804 | -259.0635 | -14.006 | -35.322 | 59.5168 | 110.9892 | 127.1589 | 51.5849 | -20.1887 | 6.5558 | 6.0718 | -15.5892 | 134.3207 | -171.4484 | -35.2523 | 39.4651 | 2.4866 |  | -13.28 | -2.198 | -2.22 | 10 | -8.56 | -3.8067 | 3.0777 | 3.1937 | -8.9921 | -3.9 | 0.536 | 0.845 |  |  | 4.5415 | 3.2785 | 3.2064 |  | 37.1 | 0.2861 | 0.72 |  | -10.3496 | -2.6518 | -25.4738 | -10.464 | -5.1722 | -24.9578 | 0 | -31.8 | 16.6 | 19.7337 | -107.1936
26/07/2026 | 14:00 | 0 |  | 5.3835 | -10.1456 | 7.916 | 7.4358 |  | 4.5332 |  | 7.7379 | 2.8119 | 4.2569 | -6.66 |  | 0 | 1.656 | -13.2 | 3.6297 | -15.0664 | 4.9825 | 4.9876 | 8.936 | 4.4224 | -0.6066 | 2.033 |  | -1.0447 | -0.215 | -0.143 | 4.013 | -6.66 | -6.6 | -0.898 | 0.319 | -9.04 | -9.14 |  | -10.61 | -10.82 | 3.1099 | 4.1784 | 8.0957 | 11.5223 | -15.2414 | -13.8152 | -14.2134 | 18.3006 | 15.4897 | -15.6042 | -11.0927 | 29.542 | 20.3657 | 53.2924 | 1.9711 | -5.5 | -5.4 | -19.8801 | -18.2171 | -2.1464 |  | 23.3138 | 4.34 |  | 2.4513 | -32.5632 | 19.0741 | 19.1961 | 4.5264 | -100.7259 |  |  |  | 9.0814 | 7.04 | 3.06 | -11.78 | 9.77 | -31.2078 | -31.4757 | 37.5361 | 36.9998 | -7.6752 | 19.9257 | 19.9849 | 22.6505 |  | 4.032 | 7.607 | -14.1 | -13.9 | -2.02 | 31.5679 | 31.1776 | 29.9248 | 41.5363 | 41.7543 | -34.0263 | -12.7315 | -32.5891 | 4.2893 | 25.55 | 8.82 | 6.7236 | 5.6671 | -6.6291 |  |  |  | 36.3184 |  | -2.5435 |  | -21.5 | -3.5205 | 9 | 8.22 | 13.62 | 5.42 | -1.1 | 5.177 | -35.557 | -21.38 | -7.15 | 37.31 | 2.93 | -33.4727 | -16.7818 | -46.3372 | -45.6182 | 19.3167 | -2.9029 | -15.8703 | -15.5812 | -21.7985 | -25.9324 | -12.076 | -82.1094 | -67.9137 | 8.6977 |  | -10.5252 | 24.4034 |  | -17.9219 |  | -34.0111 | 34.5295 | 13.1229 | 0 | -3.3 | 0 | 3.3242 | -20.5762 | -12.4294 | -12.5614 | 6.6013 | 13.8189 | -29.734 | 7.3527 | 7.1083 |  | 4.2363 | 4.8242 | 3.8087 | 20.7646 | 19.09 | -26.1232 | 36.5934 | 35.8956 | -18.628 | -9.5038 | 19.4156 | -18.81 | -0.7997 | 0.1394 | 1.6 | 2.24 | -19.2201 |  | 1.196 | -2.883 |  | -2.71 | 5.1729 | 14.6798 | -2.9 | 25.794 |  | 23.24 | -10.4233 | -10.9445 | 2.625 |  |  | -13.4576 | 63.7868 | 3.9452 | -23.3178 | 5.5454 | 5.0723 | 129.4636 | -3.9345 |  | -8.5786 | 2.6192 |  | 9.7871 | 1.9282 | -21.4949 | -19.7152 | -5.87 | 0 | 21.3128 | -9.3381 | 63.5577 | -23.5989 | 28.4718 | 0 | 0 | 0 | -11.2246 | 0 |  | -11.1524 | -10.8621 | -5.289 | -5.2625 | 41.06 | 40.8 | -35.9 | -35.8 | 0.195 | 1.04 | 41.4215 | 19.4849 | 19.41 | -18.2 | -46.5 | -6.3 | -6.8 |  |  | -155.677 | 21.2487 | -256.236 | -12.577 | -34.9795 | 61.2933 | 106.6125 | 124.4321 | 57.3696 | -13.811 | 11.1198 | 10.3165 | -7.0235 | 141.6465 | -175.3657 | -30.8526 | 36.3355 | 1.0095 |  | -12.24 | -2.205 | -2.189 | 9.2 | -9.36 | -3.3675 | 3.9261 | 3.4867 | -9.2271 | -4.4 | 0.94 | 1.025 | 3.4442 |  | 4.2861 | 4.7161 | 3.2411 |  | 36.8 | 1.4894 | 0.79 |  | -10.12 | -2.0457 | -24.9321 | -10.0817 | -5.5562 | -25.2466 | 0 | -32 | 17.2 | 16.2013 | -103.8427
26/07/2026 | 14:30 | 0 |  | 5.3324 | -10.0479 | 8.1176 | 7.1821 |  | 4.1178 |  | 7.7094 | 2.7839 | 4.113 | -6.66 |  |  | 0.828 |  | 3.0866 | -15.0063 | 4.948 | 4.8694 | 8.8061 | 4.6663 | -0.6377 | 2.0414 |  | -1.0582 | -0.164 | -0.153 | 3.99 | -6.66 | -6.6 | -0.63 | 0.32 | -9.15 | -9.17 |  | -10.96 | -10.99 | 3.5635 | 4.2439 | 7.6222 | 11.1665 | -14.2011 | -13.7092 | -13.1173 | 13.0117 | 12.3436 | -14.4792 | -11.0809 | 13.468 | 19.3639 | 53.5884 | 4.3435 | -5.1 | -5.1 | -19.8446 | -19.2838 | -2.3377 |  | 21.9854 | 4.6075 |  | 2.3898 | -31.4646 | 19.9896 | 19.837 | 6.161 | -110.849 |  |  |  | 8.8618 | 7.16 | 3.04 | -11.82 | 10.39 | -30.9399 | -31.0739 | 37.2137 | 37.0109 | -7.4202 | 20.1691 | 20.2974 | 21.6771 |  | 3.8356 | 9.07 | -14 | -14.4 | -1.98 | 31.2244 | 31.1402 | 29.3914 | 44.3957 | 43.9394 | -33.6041 | -14.3793 | -32.7726 | 4.2977 | 24.4 | 8.42 | 7.0361 | 5.9601 | -6.7036 |  |  |  | 35.3269 |  | -2.5974 | -23.5 | -23.6 | -3.5596 | 8.7 | 8.3 | 13.42 | 5.24 | -1.23 | 5.4095 | -33.6119 | -21.74 | -6.97 | 36.86 | 3.76 | -34.2727 | -16.5909 | -45.443 | -45.3455 | 18.1893 | -4.5945 | -18.3099 | -17.2548 | -19.4952 | -22.6056 | -12.439 | -84.7353 | -66.6674 | 7.0171 |  | -8.8988 | 27.7154 |  | -19.0093 |  | -34.7696 | 37.4146 | 12.9064 | 0 | -3.7 | 0 | 3.2776 | -21.1426 | -11.826 | -11.9738 | 5.9602 | 13.3219 | -30.6876 | 7.0775 | 6.9041 |  | 3.4033 | 3.6934 | 2.709 | 18.9226 | 19.2575 | -23.4439 | 36.0453 | 36.1328 | -15.8833 | 0 | 18.3951 | -19.21 | -0.7997 | 0.1431 | 1.62 | 2.45 | -18.2031 |  | 1.142 | -2.864 |  | -2.95 | 2.3483 | 12.1642 | -2.8 | 25.8356 |  | 23.7105 | -10.3555 | -11.1228 | 2.6238 |  |  | -13.1251 | 64.9303 | 3.6554 | -23.5642 | 6.7148 | 5.9308 | 129.2145 | -3.892 |  | -8.5593 | 2.5093 |  | 9.6131 | 1.8515 | -21.9498 | -21.0893 | -6.71 |  | 18.3681 | -9.1784 | 63.13 | -24.5556 | 27.6076 |  |  | -12.1465 | -12.2907 |  |  | -11.1676 | -10.9326 | -4.0605 | -4.1834 | 41.08 | 41.25 | -35.2 | -35 | 0.1767 | 0.48 | 41.821 | 19.7657 | 19.6926 | -17.8 | -46.1 | -6.7 | -7.2 | -17.8829 |  | -155.6477 | 22.0475 | -259.5199 | -12.6874 | -35.5406 | 61.7758 | 106.008 | 122.9643 | 57.4721 | -14.6981 | 11.8548 | 11.4262 | -9.1039 | 142.8654 | -175.3549 | -29.4422 | 35.7629 | 1.1975 |  | -12 | -2.214 | -2.225 | 9.2 | -8.64 | -3.4549 | 3.3707 | 3.4592 | -9.0806 | -4.1 | 0.956 | 1.066 | 3.3776 | 3.9349 | 3.3286 | 4.2132 | 4.802 |  | 36 | 1.5882 | 0.72 |  | -9.9856 | -2.3907 | -25.784 | -9.6313 | -5.249 | -25.6425 | 0 | -31.8 | 17.1 | 15.1379 | -102.8906
26/07/2026 | 15:00 | 0 |  | 5.2067 | -10.0302 | 7.8299 | 7.1235 |  | 4.9785 |  | 8.2936 | 2.8919 | 4.4817 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.8198 | -14.2808 | 4.8831 | 4.8463 | 8.6487 | 4.3225 | -0.611 | 2.0702 |  | -1.0814 | -0.142 | -0.083 | 4.129 | -6.66 | -4.4 | -0.271 | 0.329 | -9.83 | -10.03 |  | -10.81 | -10.6 | 3.8774 | 4.0262 | 7.8584 | 11.3816 | -14.2218 | -14.5787 | -14.3676 | 30.1347 | 16.2863 | -17.183 | -14.3975 | 17.1853 | 31.9105 | 50.3029 | 3.1409 | -5.2 | -5.3 | -16.7882 | -18.3073 | -2.27 |  | 20.4497 | 4.6092 |  | 2.3938 | -31.3425 | 19.0741 | 18.8604 | 9.7778 | -113.0031 |  |  |  | 7.804 | 7.03 | 2.82 | -12.76 | 9.91 | -29.6003 | -29.3324 | 36.6537 | 36.7397 | -7.2662 | 19.1583 | 19.1115 | 20.9681 |  | 4.032 | 9.259 | -14.7 | -14.8 | -1.9 | 29.0413 | 29.8695 | 28.2334 | 43.9286 | 44.0019 | -33.2801 | -14.1677 | -32.0745 | 4.3308 | 25.48 | 8.77 | 6.7236 | 5.6671 | -6.3019 |  |  |  | 37.1709 |  | -2.39 | -21.3 | -21.5 | -3.5339 | 8.4 | 7.86 | 13.02 | 4.89 | -1.13 | 5.5955 | -37.0971 | -21.62 | -6.79 | 37.95 | 3.37 | -35.0727 | -17.4273 | -45.469 | -43.9364 | 18.3438 | -4.1696 | -16.9567 | -16.8859 | -22.1705 | -26.0356 | -12.269 | -87.4489 | -64.606 | 7.024 |  | -9.3266 | 22.9002 |  | -16.933 |  | -34.9372 | 34.4239 | 12.5061 | -8.86 | -2.15 | 0 | 3.1822 | -19.6239 | -12.5991 | -12.7095 | 5.1773 | 13.4878 | -29.1218 | 7.4998 | 7.234 |  | 3.8197 | 4.7407 | 3.5933 | 17.0805 | 17.248 | -21.4344 | 36.2005 | 36.2283 | -15.2743 |  | 18.9078 | -18.5 | -0.7997 | 0.1385 | 1.68 | 1.77 | -18.7983 |  | 1.087 | -2.893 |  | -2.38 | 1.3996 | 11.8281 | -2.73 | 26.7686 |  | 23.7564 | -10.5148 | -11.1814 | 2.6049 |  |  | -13.1201 | 64.6529 | 5.3289 | -23.8776 | 6.4216 | 6.304 | 130.7519 | -3.9093 |  | -8.5145 | 3.5225 |  | 9.2888 | 2.7664 | -20.3814 | -18.8566 | -5.87 |  | 18.9711 | -11.3074 | 65.7469 | -23.6819 | 29.4226 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.212 | -11.109 | -3.3544 | -3.6932 | 40.88 | 40.61 | -34.4 | -34.4 | 0.195 | -1.04 | 41.291 | 18.9249 | 19.2903 | -17.8 | -45.2 | -6.3 | -6.8 |  | -17.7858 | -154.9394 | 20.9335 | -258.163 | -11.8926 | -34.4088 | 64.407 | 105.1517 | 123.2285 | 58.9529 | -11.0144 | 11.0185 | 9.6928 | -8.7389 | 142.304 |  | -29.8676 | 36.2554 | 0.6336 |  | -11.6 | -2.181 | -2.193 | 8.8 | -8.48 | -2.948 | 2.9618 | 3.2547 | -9.0806 | -4 | 2.108 | 1.059 | 3.1561 |  | 4.7891 | 2.7247 | 4.1316 |  | 35.1 | 3.0728 | 0.83 | 0 | -10.9756 | -2.459 | -25.5471 | -10.1692 | -5.4002 | -24.0126 | 0 | -30.8 | 16.2 | 18.3455 | -105.7645
26/07/2026 | 15:30 | 0 |  | 5.2795 | -10.0076 | 8.9682 | 7.0352 |  | 4.6744 |  | 8.716 | 2.7979 | 4.3838 | -15.54 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.2437 | -14.0641 | 5.1388 | 5.0553 | 9.0251 | 4.4421 | -0.6023 | 2.1071 |  | -0.9725 | -0.08 | -0.039 | 0.423 | 0 | -11 | -0.643 | 0.355 | -11.36 | -11.31 |  | -11.66 | -11.74 | 4.3116 | 3.997 | 6.61 | 11.092 | -9.2488 | -12.7459 | -12.9853 | 21.5354 | 18.123 | -16.5685 | -13.1061 | 21.1206 | 21.0379 | 49.2489 | 5.4905 | -4.9 | -5 | -20.1304 | -22.6307 | -2.1131 |  | 22.201 | 4.706 |  | 1.632 | -48.9517 | 19.5013 | 19.8675 | 13.6136 | -126.9285 |  |  |  | 8.293 | 7.01 | 2.33 | -13.08 | 9.47 | -29.3324 | -29.0645 | 35.7794 | 35.5192 | -6.7239 | 19.2528 | 19.1369 | 21.2548 |  | 4.2153 | 9.068 | -16.7 | -16.7 | -1.9 | 28.8642 | 29.0695 | 26.9404 | 46.4963 | 45.6777 | -33.6379 | -15.2753 | -31.7591 | 4.2691 | 23.01 | 7.79 | 6.8799 | 5.7648 | -6.5124 |  |  |  | 36.6752 |  | -2.5546 | -22.9 | -21.7 | -3.5217 | 8 | 7.68 | 12.86 | 4.71 | -1.11 | 5.7505 | -36.8246 | -21.82 | -6.97 | 36.76 | 2.84 | -36.6545 | -17.9091 | -45.1898 | -44.2273 | 15.7134 | -7.3926 | -19.5263 | -19.3273 | -19.3249 | -22.3392 | -10.929 | -94.4127 | -61.4343 | 6.9555 |  | -9.1812 | 25.0251 |  | -21.5961 |  | -34.3769 | 37.9902 | 14.3568 | 0 | -4.03 | 0.2 | 3.0287 | -23.6527 | -13.2941 | -13.3086 | 6.6146 | 13.9287 | -29.8316 | 7.484 | 7.115 |  | 4.6369 | 4.8534 | 3.105 | 17.0805 | 17.248 | -23.4439 | 35.622 | 35.6357 | -14.654 |  | 19.9283 | -18.88 | -0.7997 | 0.1568 | 1.67 | 1.04 | -20.0245 |  | 1.053 | -2.814 | 0 | -2.86 | 1.3266 | 12.2647 | -2.75 | 27.3095 |  | 30.4403 | -8.0189 | -8.7644 | 2.621 |  |  | -12.9883 | 69.5905 | 5.1229 | -26.1699 | 6.9101 | 5.8454 | 127.5901 | -4.001 | -11.3516 | -3.5676 | 3.719 | 5.1353 | 5.1665 | 3.109 | -19.5429 | -18.3107 | -7.54 | 0 | 26.8943 | -15.192 | 64.2576 | -21.9469 | 30.4398 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.2837 | -11.1592 | -3.0697 | -2.7211 | 39.21 | 38.96 | -34.5 | -34.4 | 0.2829 | -1.92 | 42.8671 | 19.3113 | 18.9395 | -18.2 | -46.4 | -6.3 | -6.8 |  | -17.9931 | -151.3774 | 20.4427 | -257.6635 | -12.3435 | -33.1427 | 67.2699 | 102.2891 | 119.2196 | 59.8307 | -8.3552 | 9.8193 | 12.5084 | -8.4142 | 143.7148 | -175.5864 | -29.7702 | 35.4935 | 0.7507 |  | -12 | -2.22 | -2.212 | 9.2 | -7.92 | -3.4604 | 2.6078 | 3.1083 | -9.3156 | -3.8 | 0.805 | 2.337 | 3.3901 |  | 4.4344 | 3.4661 | 4.5704 |  | 35.6 | 0.7021 | 0.63 |  | -11.8222 | -1.5403 | -25.5357 | -11.2146 | -5.8929 | -24.0309 | 0 | -31.6 | 16.6 | 23.3867 | -108.4649
26/07/2026 | 16:00 | 0 |  | 5.285 | -10.1823 | 9.8236 | 7.6691 |  | 4.404 |  | 12.6778 | 5.0468 | 6.6789 | -13.32 | -26.4 |  | 2.484 | -17.6 | 3.2359 | -7.7748 | 5.0865 | 5.0636 | 8.9426 | 4.8455 | -0.5475 | 2.2093 |  | -0.9125 | -0.263 | -0.243 | 4.189 | -2.22 | -8.8 | -0.903 | 0.327 | -11.93 | -11.88 | -10 | -12.09 | -12.27 | 3.5216 | 3.9459 | 7.2694 | 11.1425 | -8.2153 | [8 empty] | 59.8485 | 6.6412 | -5.8 | -5.8 | -24.963 | -24.7973 | -2.3318 |  | 24.1445 | 4.278 |  | 1.6704 | -81.576 | 23.3161 | 23.5298 | 22.7294 | -140.5293 |  |  |  |  | 6.66 | 2.24 | -13.01 | 8.97 | -30.2701 | -30.538 | 37.0466 | 37.1486 | -6.8419 | 20.7578 | 20.7066 | 23.8935 |  | 4.4116 | 9.311 | -17.7 | -17.4 | -1.82 | 29.0809 | 29.3334 | 27.0244 | 51.0269 | 51.1971 | -36.2344 | -17.7511 | -36.101 | 4.3386 | 23 | 7.9 | 6.5674 | 5.4718 | -6.0614 |  |  |  | 30.693 |  | -2.2929 |  | -24.1 | -3.4436 | 7.9 | 8.54 | 12.66 | 4.64 | -1.59 | 6.1845 | -31.6618 | -24.09 | -7.1 | 39.13 | 2.35 | -31.5273 | -15.7818 | -45.0353 | -44.3273 | 15.3861 | -7.0396 | -18.224 | -18.3747 | -21.5257 | -26.1942 | -11.736 | -107.1815 | -54.0754 | 6.5971 |  | -8.9418 | 28.7954 |  | -18.051 |  | -32.4878 | 35.3219 | 19.574 | 0 | 0 | 0.6 | 3.1109 | -21.4022 | -12.5106 | -12.6919 | 6.7306 | 19.3909 | -35.8027 | 7.1909 | 6.8504 |  | 5.2094 | 5.3603 | 4.2641 | 18.5876 | 18.0853 | -22.9415 | 36.2448 | 36.2201 | -15.9706 |  | 19.4156 | -18.78 | -0.9059 | 0.1385 | 1.68 | 1.1 | -19.5542 |  | 0.979 | -2.799 |  | -2.27 | 1.003 | 11.3161 | -2.23 | 27.2965 |  | 29.5645 | -7.8884 | -8.5775 | 2.6036 |  |  | -13.4702 | 68.7226 | 5.343 | -25.7398 | 7.5929 | 5.9125 | 124.2248 | -3.9873 | -10.9007 | -3.6853 | 4.7531 | 5.1646 | 5.1902 | 3.3438 | -16.8026 | -15.932 | -5.45 | 0 | 22.2752 | -11.8005 | 66.767 | -20.1735 | 32.3539 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.8089 | -11.6835 | -1.124 | -0.8975 | 39.17 | 38.92 | -34.8 | -35 | 0.1767 | -4.48 | 38.4796 | 19.3318 | 19.2409 | -18.7 | -44.8 | -5.8 | -6.3 |  | -18.0056 | -151.1783 | 24.0625 | -258.8515 | -10.8874 | -31.736 | 67.9187 | 101.4486 | 120.4456 | 65.8792 | -5.5012 | 13.037 | 11.259 | -9.4195 | 151.9619 | -181.2072 | -22.7992 | 32.3335 | 0.6336 |  | -12 | -2.15 | -2.155 | 8.8 | -8.08 | -3.3545 | 2.2293 | 3.8102 | -9.6391 | -3.4 | 1.137 | 2.438 | 3.1691 | 3.656 | 4.4141 | 3.8558 | 3.1185 |  | 36 | 0.8215 | 0.64 |  | -12.0593 | -1.7857 | -24.5932 | -11.9564 | -6.1078 | -23.0041 | -1.6018 | -31.7 | 16.7 | 25.9618 | -115.7763
26/07/2026 | 16:30 | 0 |  | 5.0246 | -9.7446 | 9.7499 | 7.5564 |  | 5.1911 |  | 11.2344 | 4.0519 | 5.7021 | -15.54 | -26.4 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.2455 | -8.4603 | 5.0799 | 4.9432 | 8.9882 | 4.7096 | -0.5416 | 2.1185 |  | -0.9127 | -0.306 | -0.303 | 4.234 | -2.22 | -8.8 | -0.854 | 0.324 | -11.54 | -11.63 |  | -11.91 | -11.99 | 2.9316 | 4.2153 | 12.3122 | 14.1179 | -9.93 | -14.0633 | -14.2699 | 13.1349 | 15.2359 | -15.1817 | -11.9146 | 21.7363 | 23.1584 | 52.0055 | 4.9652 | -6 | -5.9 | -22.5728 | -20.1932 | -2.1653 |  | 22.1651 | 4.4488 |  | 2.2463 | -63.2038 | 19.0741 | 18.6163 | 28.2526 | -128.6109 |  |  |  | 7.1154 | 6.54 | 2.14 | -13.29 | 8.74 | -29.8682 | -30.4041 | 37.7839 | 37.6215 | -5.8085 | 19.4748 | 18.7613 | 22.3028 |  | 4.2153 | 9.294 | -15.9 | -16.1 | -1.79 | 27.7454 | 28.2689 | 26.6763 | 45.4581 | 46.2682 | -35.8201 | -12.5982 | -34.9921 | 4.2819 | 24.22 | 8.2 | 6.4111 | 5.3741 | -6.2342 |  |  |  | 22.7574 |  | -2.3364 | -20.6 | -20.9 | -3.0981 | 6.6 | 10.26 | 10.84 | 3.27 | -2.42 | 6.7425 | -23.3013 | -24.46 | -6.63 | 39.69 | 1.36 | -25.8364 | -13 | -44.8035 | -43.9636 | 14.7555 | -6.8608 | -18.5061 | -17.451 | -25.1839 | -26.5591 | -11.177 | -108.1265 | -45.4372 | 4.3258 | -4.995 | -5.4785 | 26.6589 |  | -17.2401 |  | -28.0698 | 41.9579 | 17.6473 | 0 | 0 | -2.4 | 2.9666 | -19.9474 | -11.4828 | -11.7502 | 6.868 | 18.7164 | -36.5436 | 6.3164 | 6.0769 |  | 0 | 0 | 0 | 17.9178 | 18.0853 | -21.0995 | 33.3848 | 32.8894 | -14.8082 |  | 18.3218 | -19.15 | -0.6056 | 0.1742 | 1.5 | 1.47 | -18.2252 |  | 1.002 | -2.796 | 0 | -2.91 | 2.3942 | 10.7513 | -2.66 | 26.4991 |  | 29.6556 | -8.07 | -8.7602 | 2.6009 |  |  | -14.4368 | 67.5607 | 4.2253 | -25.1112 | 6.795 | 5.4431 | 128.4828 | -4.1755 | -10.4195 | -3.5979 | 4.171 | 5.0694 | 5.0636 | 3.4907 | -11.2441 | -9.571 | -3.35 | -3.5982 | 23.403 | -5.6226 | 69.2085 | -9.4752 | 41.2454 | 0 |  | 0 | 0 | 19.6029 | 19.4091 | -14.3809 | -14.0659 | 1.3357 | 1.2297 | 30.34 | 30.23 | -35.7 | -35.9 | 0.0357 | -6.96 | 39.0929 | 14.1947 | 14.1061 | -19.1 | -47.4 | -3.3 | -3.8 |  | -17.8115 | -138.7929 | 30.5806 | -257.7492 | -12.6436 | -25.7949 | 88.6406 | 78.7773 | 115.6656 | 83.3299 | 20.6903 | 19.4244 | 18.6221 | -5.4981 | 180.9223 | -192.7165 | -5.3739 | 19.1206 | 0.3064 |  | -11.76 | -2.163 | -2.195 | 7.92 | -6.24 | -3.4535 | 0.383 | 4.8661 | -9.1691 | -3.3 | 1.539 | 3.056 |  |  | 4.0989 | 4.8958 | 2.6558 |  | 35.1 | 0.8429 | 0.58 |  | -13.7178 | -0.2592 | -22.231 | -12.9031 | -6.1886 | -22.0959 | -2.2274 | -30.5 | 13.8 | 32.5699 | -111.9357
26/07/2026 | 17:00 | 0 |  | 4.733 | -9.4052 | 7.4343 | 6.3356 |  | 4.7134 |  | 18.2573 | 7.8468 | 9.7762 | -19.98 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 4.2162 | 5.5388 | 5.2349 | 5.0576 | 9.1835 | 4.5555 | -0.5873 | 2.2239 |  | -0.9588 | -0.929 | -0.97 | 3.839 | -2.22 | -11 | -0.757 | 0.315 | -14.49 | -14.59 |  | -11.83 | -11.51 | 3.0998 | 3.8615 | 12.4726 | 14.2979 | -7.7312 | -11.8956 | -11.4274 | 5.3638 | 5.2608 | -13.5511 | -11.0729 | 16.5569 | 17.2715 | 91.5473 | 6.7743 | -6.4 | -6.5 | -24.4871 | -21.8924 | -3.2755 |  | 21.292 | 4.2864 | 0 | -0.6579 | -126.6213 | 16.7547 | 17.0904 | 72.9834 | -170.6094 |  |  |  | 7.1254 | 6.55 | 2.09 | -13.75 | 8.78 | -32.4134 | -32.5474 | 39.1033 | 39.437 | -4.9874 | 13.8652 | 13.5901 | 21.1888 |  | 4.4116 | 9.517 | -17.1 | -16.9 | -1.67 | 25.5312 | 25.5027 | 24.2156 | 50.1249 | 51.094 | -42.1826 | -11.4683 | -41.1849 | 3.9151 | 22.99 | 7.71 | 6.4111 | 5.3741 | -6.2109 |  |  |  | 9.464 |  | -2.3844 | -20.6 | -20.8 | -2.6489 | 6.8 | 8.5 | 11.38 | 3.77 | -1.73 | 7.812 | -10.4106 | -23.53 | -6.58 | 37 | 0.92 | -13.9273 | -6.6909 | -44.9547 | -44.2 | 17.5549 | -6.7511 | -16.3002 | -15.731 | -21.1281 | -25.4453 | -12.099 | -149.0376 | -31.9043 | 1.9386 | -2.8137 | -2.747 | 16.2569 |  | -16.592 |  | -26.3003 | 45.0165 | 14.5261 | -8.17 | -3.12 | 0.1 | 2.8641 | -18.8779 | -12.462 | -12.6427 | 6.8323 | 16.0582 | -31.1056 | 7.0044 | 6.6116 |  | 0 | 0 | 0 | 19.9273 | 20.4297 | -28.1327 | 30.7179 | 30.7342 | -18.0572 |  | 20.1138 | -17.69 | -0.7997 | 0.1476 | 1.74 | 0.91 | -19.9869 |  | 0.859 | -2.821 |  | -3.89 | -1.0201 | 6.6841 | -3.04 | 25.2128 |  | 26.2243 | -6.2584 | -7.0199 | 2.6421 |  |  | -13.2592 | 65.3492 | 5.3834 | -25.5507 | 5.501 | 5.3357 | 98.2705 | -7.4047 | -9.9947 | -8.1672 | 4.46 | 5.0328 | 5.1032 | 4.2612 | -7.2761 | -5.9395 | -3.35 | 0 | 29.972 | -5.94 | 79.5416 | -5.3089 | 46.4732 | -10.6174 |  | -10.4963 | 0 |  |  | -12.9929 | -12.9373 | 0.9885 | 0.1586 | 26.62 | 26.62 | -35.1 | -36.1 | 0.0357 | -7.6 | 37.9256 | 18.2418 | 18.1428 | -18.7 | -48.2 | -3.7 | -4.4 | -17.8382 |  | -139.5232 | 35.8738 | -256.6107 | -14.291 | -22.9414 | 94.3911 | 72.3625 | 120.7422 | 86.758 | 27.029 | 20.8221 | 17.5963 | -3.5038 | 192.8201 | -194.1698 | 1.2851 | 11.7893 | -1.2415 |  | -10.88 | -2.161 | -2.166 | 6.8 | -5.76 | -3.4124 | 0.264 | 4.4846 | -7.7623 | -4.1 | 2.203 | 2.265 | 3.3936 | 3.9335 | 3.4551 | 3.4519 | 3.385 |  | 36.1 | 0.214 | 0.52 |  | -15.4095 | -0.6923 | -22.2212 | -13.8551 | -6.8738 | -21.6122 | -2.3546 | -30.4 | 13.4 | 42.9695 | -118.1826
26/07/2026 | 17:30 | 0 |  | 4.3144 | -8.7879 | 7.6166 | 5.6079 |  | 4.0858 |  | 14.0442 | 5.8658 | 7.4325 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 4.3578 | -6.2729 | 5.0216 | 4.8657 | 8.8397 | 4.7124 | -0.5392 | 2.1512 |  | -1.0325 | -0.89 | -0.859 | 4.212 | -8.88 | -13.2 | -1.133 | 0.322 | -13.03 | -13 |  | -11.24 | -11.22 | 2.5501 | 4.2216 | 12.8601 | 14.6961 | -19.8622 | -13.0653 | -12.8269 | 16.3873 | 16.1748 | -20.5988 | -18.1661 | 15.4238 | 15.6024 | 41.4614 | 0.4564 | -5.3 | -5.2 | -20.6838 | -20.4504 | -2.1976 |  | 9.5218 | 3.7463 | 0.2847 | 0.2543 | -47.2732 | 10.1016 | 10.1627 | 51.6714 | -122.7158 |  |  |  | 6.0775 | 6.91 | 2.4 | -13.69 | 8.6 | -30.4041 | -30.4041 | 38.3312 | 37.7766 | -5.0765 | 7.0636 | 6.5692 | 9.5119 |  | 4.2153 | 9.534 | -12.9 | -12.9 | -1.51 | 24.2247 | 24.3467 | 22.8258 | 36.2926 | 37.0429 | -30.1736 | -8.4523 | -29.2681 | 3.5802 | 23.28 | 7.9 | 5.9424 | 4.8859 | -5.8048 |  |  |  | 8.4618 |  | -2.1365 | -18.3 | -18.3 | -2.9138 | 6.6 | 8.36 | 11.08 | 3.41 | -1.91 | 6.4635 | -9.5305 | -22.9 | -6.55 | 36.37 | 0.49 | -12.1636 | -5.9636 | -42.4895 | -42.3636 | 15.7794 | -6.6454 | -15.4585 | -15.0515 | -29.3624 | -34.6452 | -12.289 | -126.2771 | -31.9138 | 2.4925 | -3.0688 | -2.7903 | 23.8482 |  | -7.7135 |  | -23.3984 | 33.163 | 16.8956 | 0 | 0 | -0.2 | 2.615 | -11.0209 | -8.968 | -9.1986 | 7.0871 | 20.4454 | -32.5889 | 3.4134 | 3.0899 |  | 4.7708 | 5.411 | 4.1373 | 18.2527 | 18.4202 | -29.3049 | 26.986 | 26.7783 | -18.1861 |  | 22.1158 | -18.01 | -0.9041 | 0.1916 | 2.13 | 0.4 | -21.625 |  | 0.844 | -2.786 |  | -4.44 | -1.0815 | 8.3079 | -3.24 | 24.1891 |  | 24.723 | -5.9596 | -6.6588 | 2.6482 |  |  | -14.2591 | 63.5 | 3.9833 | -24.4791 | 6.3749 | 5.8663 | 104.7018 | -5.3454 | -9.3806 | -10.3204 | 4.7454 | 4.9742 | 5.0953 | 4.2562 | -4.9611 | -2.7265 | -2.1 | -4.2766 | 19.3246 | 0 | 80.6985 | -4.1607 | 47.3598 | -11.1721 |  | 0 | 0 |  |  | -10.4674 | -10.4409 | 1.6644 | 1.2539 | 26.17 | 26.17 | -35.9 | -35.6 | 0.2115 | -9.2 | 46.3474 | 22.4239 | 22.1326 | -18.7 | -47.4 | -6.3 | -6.8 | -17.617 | -17.8589 | -131.6825 | 37.7726 | -253.3322 | -13.8963 | -20.1135 | 98.8427 | 65.9995 | 112.8915 | 84.1468 | 30.7972 | 21.9458 | 20.2287 | -1.1545 | 196.5548 | -190.2838 | 14.9462 | 2.4477 | 0.7752 |  | -10.96 | -2.185 | -2.193 | 6.4 | -5.04 | -3.8283 | -0.5539 | 3.1083 | -5.4185 | -3.8 | -0.64 | 0.817 | 3.3864 | 3.9318 | 4.5667 | 3.7806 | 3.9206 |  | 33.1 | -0.4781 | 0.47 |  | -16.3554 | 0.3931 | -21.1715 | -15.5159 | -7.6614 | -20.6118 | -2.5363 | -28.2 | 10.6 | 36.3401 | -112.4636
26/07/2026 | 18:00 | 0 |  | 2.9089 | -7.0811 | 9.1074 | 5.4544 |  | 4.4461 |  | 13.2499 | 5.5408 | 6.7528 | -13.32 | -22 | 0 |  |  | 4.4158 | -6.1455 | 5.1697 | 5.0346 | 8.9114 | 4.6044 | -0.5313 | 2.0731 |  | -1.0023 | -0.706 | -0.705 | 3.972 | -8.88 |  | -0.859 | 0.328 | -11.64 | -11.64 |  | -10.46 | -10.5 | 1.2376 | 4.5836 | 13.9563 | 15.7037 | -21.6258 | -10.8328 | -10.2041 | 18.5171 | 15.3257 | -20.9579 | -18.8931 | 14.9568 | 13.0512 | 43.8865 | 0.938 | -4.5 | -4.5 | -20.2129 | -21.2098 | -2.4195 |  | 9.5823 | 3.7407 | 0.0694 | 0.0947 | -49.3484 | 12.7262 | 12.0548 | 41.1082 | -120.2664 |  |  |  | 9.3808 | 7.62 | 3.46 | -12.08 | 9.71 | -33.0832 | -33.2172 | 36.2849 | 35.4854 | -4.997 | 9.8861 | 9.3397 | 9.0787 |  | 4.032 | 9.244 | -12.7 | -13.5 | -1.74 | 27.1292 | 27.1356 | 24.4221 | 35.7568 | 35.3836 | -29.5906 | -10.0785 | -27.7774 | 3.8725 | 25.73 | 8.83 | 6.5674 | 5.5695 | -6.5079 |  |  |  | 1.7376 |  | -2.4827 | -18.6 | -18 | -3.0066 | 7.3 | 12.6 | 11.9 | 4.01 | -3.08 | 7.4555 | -2.3814 | -8.99 | -5.91 | 24.13 | 2.14 | -6.0545 | -3.1455 | -41.7775 | -41.0818 | 17.2507 | -5.3127 | -13.327 | -13.7322 | -27.7067 | -34.2178 | -12.629 | -114.3003 | -29.3786 | 2.3713 | -3.3082 | -2.6564 | 24.5629 |  | -7.1554 |  | -21.8561 | 34.0262 | 16.5033 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7974 | -12.5222 | -9.6869 | -9.8227 | 7.4053 | 19.9289 | -34.5916 | 3.3909 | 3.1272 |  | 3.9662 | 4.7416 | 3.7126 | 20.932 | 20.7646 | -32.3191 | 25.7453 | 25.7902 | -20.5023 | -9.3776 | 22.8482 | -18.51 | -0.71 | 0.2007 | 2.53 | -0.13 | -20.6638 |  | 1.018 | -2.789 |  | -4.5 | 0.6484 | 7.0808 | -3.24 | 23.9532 |  | 21.9436 | -4.7666 | -5.7204 | 2.9184 |  |  | -13.0958 | 60.3114 | 3.2665 | -22.2011 | 4.929 | 4.4029 | 95.1792 | -5.0769 | -8.4822 | -15.524 | 4.2222 | 5.6847 | 5.7677 | 3.7188 | 0 | 2.6322 | -0.42 | -7.3738 | 17.29 | 9.3236 | 78.18 | 1.4887 | 49.9228 | -11.9934 |  | 0 | 0 | 24.0303 | 21.287 | -10.6979 | -10.5625 | -0.8022 | -1.7156 | 23.22 | 23.3 | -28.1 | -27.9 | 0.0357 | -7.92 | 50.8668 | 18.8556 | 19.501 | -18.7 | -42.3 | -5.4 | -6 | -17.6982 | -17.7338 | -121.9676 | 37.0049 | -253.8066 | -17.5389 | -17.1207 | 108.6238 | 58.5284 | 105.3879 | 91.5693 | 41.6643 | 21.5855 | 20.213 | 5.7271 | 209.8517 | -196.9722 | 26.4188 | -1.6251 | 0.5408 |  | -9.68 | -2.353 | -2.359 | 5.68 | -3.6 | -3.5703 | -1.9913 | 1.8753 | -6.5599 | 0.8 | 1.489 | 1.175 | 3.1655 | 3.6566 | 4.4702 | 4.3713 | 3.7318 |  | 30 | -0.3236 | 0.44 |  | -17.9548 | 1.3442 | -20.1231 | -18.2059 | -9.0505 | -18.83 | -1.767 | -25 | 8.6 | 32.0761 | -116.9495
26/07/2026 | 18:30 | 0 |  | 4.5379 | -9.1662 | 7.7163 | 6.2977 |  | 5.2549 |  | 12.2693 | 4.7909 | 6.1903 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 4.541 | -7.928 | 6.9314 | 6.843 | 11.8123 | 4.5963 | -0.5874 | 2.0356 |  | -1.0901 | -0.284 | -0.292 | 5.109 | -6.66 | -4.4 | 0.048 | 0.376 | -10.9 | -10.86 |  | -8.85 | -9.05 | 2.2505 | 4.1777 | 10.5617 | 14.4217 | -20.0652 | -9.0884 | -8.6282 | 4.3056 | 3.9626 | -19.3535 | -16.9514 | 4.8933 | 5.1627 | 55.2596 | -1.1589 | -4 | -4 | -20.9152 | -20.6504 | -2.3368 |  | 11.4131 | 4.1298 | 2.2704 | 1.6166 | -34.5469 | 12.7873 | 12.6347 | 30.1632 | -107.2819 |  |  |  | 12.4345 | 8.35 | 5.43 | -10.52 | 9.01 | -33.4851 | -33.4851 | 39.6041 | 39.1665 | -0.9899 | 10.5175 | 10.6412 | 10.7165 |  | 2.5004 | 5.018 | -11.2 | -11.3 | -1.8 | 29.324 | 29.5302 | 27.1466 | 32.8022 | 33.0287 | -29.2873 | -9.4397 | -27.3749 | 4.1694 | 24.12 | 8.23 | 7.1924 | 6.1554 | -7.0736 |  |  |  | 5.1654 |  | -2.7685 | -20.9 | -20.4 | -2.03 | 7.5 | 9.82 | 12.04 | 4.08 | -1.99 | 7.1145 | -5.9891 | -8.48 | -5.15 | 23.99 | 3.09 | -9.3273 | -4.7727 | -43.6849 | -43.5091 | 16.4066 | -6.9781 | -14.942 | -15.1937 | -20.5146 | -29.2097 | -12.93 | -103.4024 | -32.4298 | 1.3846 | -2.7873 | -2.1432 | 21.9672 |  | -12.9342 |  | -22.9208 | 46.1207 | 17.2819 | 0 | -2.81 | -2.3 | 2.9467 | -17.2864 | -9.0754 | -9.2693 | 7.3061 | 20.0601 | -30.9224 | 3.118 | 2.7973 |  | 3.335 | 4.4022 | 2.8766 | 20.7646 | 21.0995 | -32.1516 | 27.3875 | 26.7946 | -20.8762 | -11.1633 | 17.2769 | -20.74 | -2.6125 | 0.1916 | 2.93 | 1.92 | -16.3033 |  | 1.169 | -2.79 |  | -4.01 | 2.7202 | 8.6041 | -3.34 | 23.033 |  | 20.8867 | -4.1524 | -4.5704 | 3.3589 |  |  | -12.6714 | 59.1515 | 3.4508 | -20.0143 | 4.9804 | 4.6118 | 93.2335 | -3.9406 | -9.0727 | -16.769 | 4.5415 | 6.6295 | 6.7248 | 4.2743 | -1.8747 | 0 | -0.84 | -5.9034 | 19.631 | 10.8779 | 72.9917 | 0 | 49.5918 | -11.9232 |  | 0 | 0 |  |  | -10.9913 | -11.0958 | -1.6094 | -1.7532 | 24.82 | 24.87 | -29 | -29.4 | 0.1767 | -8.08 | 50.3292 | 18.8128 | 19.1094 | -18.7 | -43.5 | -5.9 | -6.2 |  | -17.73 | -113.5401 | 41.8706 | -255.8306 | -17.8842 | -16.9353 | 102.2639 | 64.8607 | 111.1944 | 86.0117 | 34.655 | 22.9762 | 22.3435 | -1.6339 | 202.2485 | -193.4848 | 20.6531 | 1.2371 | 1.0559 |  | -12.64 | -2.405 | -2.409 | 9.04 | -7.2 | -3.5548 | 1.4359 | 4.2802 | -2.6658 | -8.8 | 1.097 | 0.292 |  |  | 4.792 | 4.6659 | 4.0284 |  | 29.8 | 0.2386 | 0.33 |  | -18.0101 | 1.8151 | -21.2724 | -18.352 | -8.9885 | -19.4113 | 0 | -25.1 | 8.5 | 29.4341 | -113.0756
26/07/2026 | 19:00 | 0 |  | 5.2406 | -10.3222 | 7.2195 | 6.7845 |  | 6.0194 |  | 11.3324 | 4.2639 | 5.6071 | -13.32 | -26.4 | 2.2 |  | -15.4 | 4.217 | -8.2306 | 8.0397 | 7.8042 | 13.5295 | 3.8527 | -0.5324 | 2.1613 |  | -1.175 | 0.12 | 0.122 | 5.091 | -6.66 | -2.2 | -0.453 | 0.369 | -9.28 | -9.34 | -10 | -6.8 | -6.83 | 3.1418 | 4.403 | 10.564 | 14.4885 | -17.2693 | -13.4501 | -13.0152 | 5.0558 | 5.5055 | -17.7404 | -14.9121 | 6.7075 | 5.9092 | 53.687 | 0.735 | -3.3 | -3.3 | -15.463 | -15.1586 | -2.921 |  | 15.9342 | 5.7451 | 2.1561 | 1.4918 | -27.8939 | 9.3997 | 9.4302 | 29.1315 | -106.3363 |  |  |  | 12.1451 | 7.64 | 6.59 | -11.07 | 3.49 | -30.4041 | -30.672 | 38.4179 | 38.2026 | -0.6182 | 10.026 | 9.9401 | 15.9528 |  | 1.5316 | 5.368 | -11.2 | -11.1 | -1.84 | 29.3268 | 29.3744 | 27.4213 | 32.8129 | 33.3271 | -33.8079 | -5.5443 | -31.2731 | 4.0283 | 24.06 | 8.25 | 6.7236 | 5.5695 | -6.5664 |  |  |  | 4.6415 |  | -2.516 | -18.3 | -18.1 | -2.3718 | 7.6 | 8.54 | 12.04 | 4.05 | -1.31 | 6.727 | -5.6341 | -12.09 | -5.93 | 28.29 | 2.66 | -9.3455 | -4.6818 | -42.7615 | -42.2818 | 17.4343 | -6.0371 | -14.3656 | -14.7447 | -23.0131 | -30.3846 | -12.691 | -105.0363 | -32.5931 | 1.6081 | -2.0971 | -2.5872 | 20.4138 |  | -14.0528 |  | -21.5545 | 50.4616 | 18.0763 | 0 | -2.8 | 1 | 2.6057 | -18.1325 | -8.6701 | -8.9127 | 5.3297 | 18.3575 | -31.0603 | 3.7381 | 3.4398 |  | 3.5754 | 3.5046 | 2.9507 | 17.7504 | 16.9131 | -24.7835 | 25.3447 | 25.2031 | -13.8204 | 0 | 15.4165 | -20.16 | -2.2078 | 0.1916 | 2.66 | 1.88 | -15.9077 |  | 1.066 | -2.895 |  | -6.18 | -9.4642 | -3.5427 | -3.42 | 19.6505 |  | 22.1215 | -4.2389 | -4.8229 | 3.439 |  |  | -11.4565 | 60.2561 | 3.3398 | -20.8695 | 4.9795 | 4.4032 | 119.0912 | -3.7159 | -10.24 | -15.4971 | 4.0997 | 6.7174 | 6.9305 | 3.8167 | 2.7411 | 2.9991 | -0.42 | -4.6268 | 27.0769 | 12.0024 | 71.3779 | 0 | 49.9031 | -12.5037 |  | 0 | 0 |  | 28.546 | -11.8537 | -11.8266 | -0.9598 | -0.925 | 24.22 | 24.27 | -29.2 | -29.6 | 0.0357 | -8.08 | 57.562 | 17.684 | 17.5859 |  | -42.7 | -5 | -5.5 | -17.9613 | -17.6977 | -104.8742 | 38.9272 | -256.4499 | -19.9208 | -15.4826 | 101.3121 | 63.0324 | 114.179 | 88.5913 | 35.4264 | 22.8178 | 21.7051 | -1.7395 | 204.4124 | -195.9548 | 19.675 | 1.6955 | 1.4075 |  | -12.96 | -2.364 | -2.371 | 9.36 | -7.2 | -3.6293 | 1.6434 | 5.0126 | -3.3677 | -8.1 | -0.392 | 0.341 |  |  | 5.0901 | 4.6353 | 4.1517 |  | 30.1 | 0.5313 | 0.29 |  | -20.248 | 1.9799 | -19.8141 | -20.5061 | -9.5742 | -18.8578 | -1.4235 | -25.3 | 8.6 | 34.9091 | -115.9306
26/07/2026 | 19:30 | 0 |  | 5.1964 | -10.1709 | 6.8111 | 6.8504 |  | 5.8161 |  | 11.1825 | 4.1639 | 5.6429 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 4.1154 | -8.3551 | 6.4926 | 6.4643 | 11.1682 | 0.3063 | -0.7005 | 2.08 |  | -1.1247 | 0.046 | 0.063 | 5.136 | -6.66 | -2.2 | -0.755 | 0.372 | -9.33 | -9.31 |  | -6.71 | -6.74 | 3.983 | 4.2541 | 10.6105 | 14.5037 | -18.2851 | -13.5832 | -12.9318 | 4.0518 | 4.1921 | -17.821 | -15.0837 | 5.7689 | 6.0635 | 58.6724 | -0.6114 | -2.8 | -2.8 | -15.0001 | -14.8417 | -2.8593 |  | 17.3343 | 5.8827 | 2.0492 | 1.4261 | -26.1544 | 7.0803 | 7.0193 | 34.0106 | -106.8735 |  |  |  | 11.1072 | 7.35 | 6.43 | -11.22 | 2.87 | -33.0832 | -32.8153 | 40.2853 | 39.3738 | -0.7388 | 14.7511 | 14.3803 | 17.1056 | 0 | 1.728 | 4.833 | -11.4 | -11.5 | -1.8 | 31.5861 | 31.3361 | 29.8893 | 32.6203 | 32.8519 | -34.5002 | -4.0728 | -31.8874 | 3.9033 | 22.87 | 7.68 | 7.0361 | 5.9601 | -6.9473 |  |  |  | 5.8999 |  | -2.6994 | -20.7 | -20.4 | -2.3987 | 7.3 | 8.52 | 11.72 | 3.84 | -1.31 | 6.138 | -6.8879 | -12.49 | -6.56 | 28.98 | 2.81 | -9.2909 | -4.7636 | -44.0732 | -43.4 | 17.6546 | -5.4471 | -14.4635 | -14.0048 | -21.5607 | -29.6844 | -12.517 | -108.5146 | -26.3416 | 1.8736 | -2.5911 | -2.3026 | 18.6261 |  | -14.1632 |  | -25.0036 | 38.8898 | 14.5866 | 0 | -2.91 | 0 | 2.5535 | -21.2379 | -9.2894 | -9.4067 | 6.7364 | 16.9974 | -27.9856 | 3.3583 | 3.0598 |  | 3.4738 | 3.8646 | 2.7298 | 20.0948 | 19.7598 | -27.6303 | 26.7457 | 26.9083 | -17.535 |  | 17.2769 | -19.99 | -2.314 | 0.2364 | 2.74 | 2.05 | -17.1627 |  | 1.058 | -2.925 |  | -4.39 | -5.6923 | 0.4494 | -3.31 | 22.4741 |  | 22.62 | -4.1317 | -4.74 | 3.4857 |  |  |  | 59.8743 | 3.1589 | -21.1609 | 4.9551 | 4.5737 | 119.5354 | -4.1173 | -10.6862 | -15.3848 | 4.3332 | 6.7907 | 6.8989 | 2.8441 | 4.1675 | 5.6743 | 2.93 | -9.4682 | 16.421 | 17.3794 | 75.8188 | 4.031 | 49.8844 | -13.2228 |  | 0 | 0 | 32.1246 |  | -10.3457 | -10.129 | -1.1073 | -0.9362 | 24.49 | 24.62 | -28.2 | -28.2 | 0.054 | -7.92 | 55.7666 | 17.0005 | 16.8969 | -18.6 | -42.2 | -6.7 | -7.2 | -17.7201 | -17.6833 | -99.5956 | 46.0999 | -259.4418 | -24.4921 | -15.0909 | 104.5775 | 56.8094 | 109.1594 | 91.3845 | 43.3915 | 22.4867 | 22.0713 | 2.3965 | 210.9515 | -195.6706 | 25.7346 | -2.7484 | 0.7752 |  | -12.24 | -2.375 | -2.386 | 8.72 | -7.28 | -3.5415 | 1.5549 | 4.1917 | -3.3982 | -7.7 | 0.233 | 0.867 | 2.9424 |  | 4.5792 | 5.0739 | 3.9995 |  | 30 | 0.9396 | 0.38 |  | -21.1223 | 3.0774 | -18.6381 | -21.0579 | -10.3 | -17.2758 | -1.505 | -25.7 | 9 | 33.8309 | -114.2718
26/07/2026 | 20:00 | 0 |  | 5.2115 | -10.1572 | 7.5217 | 6.7825 |  | 5.0779 |  | 11.0313 | 4.1359 | 5.5507 | -13.32 |  | 2.2 | 4.14 | -15.4 | 4.0835 | -7.9853 | 5.8855 | 5.7614 | 10.0928 | -0.7299 | -0.5435 | 2.1833 |  | -1.1188 | -0.056 | -0.032 | 5.142 | -6.66 | -2.2 | -0.541 | 0.376 | -10.14 | -10.14 | -10 | -7.3 | -7.3 | 5.5556 | 3.9686 | 10.4148 | 14.1726 | -17.3281 | -13.2315 | -12.3359 | 4.1151 | 4.065 | -18.1128 | -15.3071 | 5.69 | 6.4225 | 55.7708 | -0.4399 | -2.5 | -2.4 | -15.6871 | -15.6911 | -2.8851 |  | 18.4522 | 5.7574 | 2.3439 | 1.5348 | -36.0423 | 7.2024 | 7.416 | 35.2789 | -114.0378 |  |  |  | 12.1052 | 7.2 | 6.1 | -11.26 | 3.01 | -31.8776 | -32.0116 | 39.2292 | 38.3199 | -1.019 | 14.1234 | 14.0121 | 18.5057 |  | 1.728 | 5.178 | -12.3 | -12.4 | -1.65 | 30.5472 | 30.703 | 28.9779 | 32.7933 | 33.0928 | -34.2974 | -4.8022 | -31.7945 | 3.7582 | 22.85 | 7.69 | 6.8799 | 5.8624 | -6.9449 |  |  |  | 5.6189 |  | -2.6871 | -18.4 |  | -2.6245 | 7 | 8.34 | 11.28 | 3.59 | -1.29 | 6.014 | -6.5341 | -14.33 | -6.63 | 30.9 | 2.67 | -9.7091 | -4.8182 | -43.1664 | -42.8364 | 18.0629 | -5.0059 | -13.944 | -13.6144 | -22.3237 | -29.2983 | -11.718 | -110.8057 | -18.1808 | 1.89 | -2.4203 | -1.8394 | 18.836 |  | -14.6527 |  | -24.3365 | 40.3074 | 14.1344 | 0 | -2.66 | 0.1 | 2.3662 | -20.8623 | -9.2661 | -9.4576 | 6.3471 | 16.3728 | -28.3663 | 3.219 | 2.9795 |  | 4.1636 | 4.2125 | 3.117 | 18.4202 | 19.09 | -28.9699 | 25.6505 | 25.945 | -17.9408 |  | 16.1147 | -20.14 | -2.314 | 0.2355 | 2.44 | 2.31 | -16.6965 |  | 1.016 |  |  | -3.3 | -4.8006 | 1.2549 |  | 23.5311 |  | 22.5557 | -4.1632 | -4.5448 | 3.4842 |  |  |  | 59.9807 | 3.4634 | -21.5996 | 6.3381 | 4.6838 | 117.0675 | -4.1603 | -11.0649 | -15.3045 | 2.8671 | 6.8053 | 6.9147 | 2.422 | 6.8046 | 6.6138 | 3.35 | -7.7375 | 24.6428 | 23.042 | 78.4766 | 4.503 |  | -14.118 | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.4547 | -10.1226 | -0.3106 | -0.5791 | 22.79 | 22.89 | -27.4 | -27.5 | 0.054 | -8 | 55.0979 | 15.8985 | 15.7893 | -18.7 | -41.8 | -6.7 | -7.2 |  |  | -89.0253 | 46.0602 | -261.7131 | -27.432 | -15.1401 | 111.4739 | 50.6362 | 108.4956 | 94.2173 | 46.683 | 23.4095 | 23.0941 | 3.384 | 214.9748 | -198.6981 | 31.3326 | -5.3956 | 0.3772 |  | -12.32 | -2.325 | -2.311 | 8.8 | -7.36 | -3.4355 | 1.4359 | 3.7217 | -3.7766 | -7.6 | 1.091 | 2.213 |  | 3.3778 | 3.8942 | 3.5854 | 4.6124 |  | 29.8 | 1.3114 | 0.32 |  | -22.4009 | 3.4679 | -18.0011 | -22.6943 | -10.7393 | -16.0582 | -2.5864 | -25.4 | 9 | 41.9573 | -121.2985
26/07/2026 | 20:30 | 0 |  | 5.1646 |  | 7.1389 | 6.51 |  | 4.6403 |  | 10.371 | 3.8079 | 5.6587 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 4.0391 | -8.7727 | 5.4618 | 5.4756 | 9.6871 | -0.5756 | -0.5092 | 2.0721 |  | -1.2397 | -0.01 | 0.013 | 5.184 | -6.66 | -4.4 | -0.786 | 0.371 | -9.24 | -9.28 |  | -7 | -7.19 | 5.9674 | 4.3137 | 10.1618 | 13.9201 | -19.8091 | -13.1481 | -12.51 | 15.3376 | 19.7281 | -20.8943 | -18.2225 | 11.5127 | 13.6635 | 54.9033 | -1.6881 | -2.5 | -2.4 | -13.2654 | -13.0349 | -2.8689 |  | 17.6598 | 5.2739 | 2.2309 | 1.514 | -20.0507 | 6.0427 | 6.1037 | 28.6793 | -106.5827 |  |  |  | 11.0374 | 7.28 | 6.13 | -11.32 | 3.03 | -31.4757 | -31.6097 | 37.805 | 36.9193 | -0.5968 | 13.9415 | 13.9013 | 17.7526 |  | 1.728 | 5.147 | -11.4 | -11.9 | -1.81 | 31.0008 | 31.3566 | 29.7284 | 31.0735 | 31.638 | -32.5593 | -4.2122 | -30.6638 | 3.9043 | 22.93 | 7.6 | 6.7236 | 5.5695 | -6.7688 |  |  |  | 5.2248 |  | -2.6137 |  | -17.8 | -2.5696 | 6.8 | 7.84 | 10.64 | 3.34 | -1.17 | 6.417 | -6.9404 | -14.88 | -6.64 | 31.97 | 3.15 | -10.8364 | -5.3455 | -44.7371 | -43.9273 | 17.6728 | -6.1006 | -14.6716 | -14.2322 | -16.2647 | -24.1717 | -12.703 | -106.3061 | -17.3515 | 1.4932 | -2.3469 | -1.7312 | 19.3127 |  | -20.5174 |  | -24.5031 | 54.0162 | 13.7524 | 0 | -2.6 | -0.5 | 2.2621 | -23.6659 | -10.0175 | -10.2131 | 7.4774 | 13.8889 | -28.8927 | 3.3288 | 3.1406 |  | 0 | 0 | 0 | 18.9226 | 18.9226 | -28.4676 | 26.7048 | 26.8422 | -16.9827 |  | 16.6275 | -19.72 | -1.8215 | 0.1989 | 2.4 | 2.58 | -16.7238 |  | 1.064 | -2.75 |  | -2.97 | -5.5821 | 1.5557 | -2.91 | 24.7043 |  | 22.8612 | -3.8876 | -4.5515 | 3.4033 |  |  |  | 61.2619 | 3.6618 | -21.8844 | 4.9448 | 5.307 | 116.589 | -4.4276 | -11.4593 | -15.2298 | 2.7227 | 6.4537 | 6.622 | 2.4476 | 4.6532 | 6.9354 | 4.19 | -7.875 | 25.1699 | 25.7644 | 79.7008 | 4.6465 |  | -13.63 | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.4246 | -8.3113 | -0.9549 | -0.2725 | 22.34 | 22.24 | -27.9 | -27.6 | 0.0357 | -7.2 | 47.3617 | 17.1007 | 16.9815 | -19.1 | -43.1 | -8 | -8.5 | -17.378 | -17.5823 | -83.7498 | 45.6856 | -261.6201 | -29.6633 | -14.4845 | 111.8428 | 51.1895 | 102.7941 | 90.4049 | 46.2997 | 25.3531 | 21.8618 | 8.0224 | 213.4749 | -196.1144 | 29.36 | -7.6343 | -0.1404 |  | -11.76 | -2.346 | -2.355 | 7.92 | -6.88 | -3.4171 | 1.2039 | 3.6057 | -3.8376 | -7.2 | 2.876 | 2.265 |  |  | 4.5066 | 3.9278 | 4.0131 |  | 30.5 | 1.3422 | 0.19 |  | -22.0779 | 2.4488 | -18.1156 | -21.7547 | -10.3294 | -17.0985 | -2.447 | -26.1 | 9.6 | 43.6774 | -121.8289
26/07/2026 | 21:00 | 0 |  | 4.9391 | -9.9048 | 6.4856 | 6.4531 |  | 3.4332 |  | 11.2032 | 3.9329 | 5.8794 | -13.32 | -24.2 | 0 |  |  | 3.9959 | -8.4995 | 5.0591 | 5.0372 | 8.901 | -0.4867 | -0.5981 | 2.0871 |  | -1.2572 | -0.219 | -0.197 | 4.922 | -6.66 | -6.6 | -0.774 | 0.366 | -10.48 | -10.58 |  | -8.21 | -8.24 | 6.2081 | 4.1169 | 9.9327 | 13.7701 | -19.4972 | -13.2928 | -13.3516 | 14.2307 | 18.0125 | -21.1143 | -17.5093 | 16.7667 | 17.2452 | 53.3473 | -2.1119 | -2.5 | -2.5 | -13.7091 | -13.4265 | -3.0314 |  | 20.4176 | 5.3888 | 2.2734 | 1.4656 | -24.3843 | 5.5238 | 5.4628 | 34.1321 | -113.2118 |  |  |  |  | 7.16 | 6.03 | -11.65 | 2.79 | -32.2795 | -32.0116 | 39.8402 | 38.9237 | -1.0273 | 13.6938 | 13.5471 | 19.7194 |  | 1.728 | 5.178 | -12.1 | -12.4 | -1.64 | 30.3283 | 30.1438 | 28.6327 | 30.603 | 31.4069 | -31.7745 | -4.0637 | -29.3619 | 3.9597 | 22.42 | 7.43 | 6.2549 | 5.1788 | -6.4199 |  |  |  | 9.8779 |  | -2.4327 |  |  | -2.583 | 6 | 7.36 | 10.24 | 2.77 | -1.05 | 6.4015 | -11.2256 | -13.64 | -6.68 | 29.59 | 2.53 | -13.6182 | -6.5273 | -44.9525 | -44.5909 | 14.2415 | -9.3815 | -17.5946 | -17.8802 | -16.2088 | -23.4305 | -12.964 | -110.1659 | -16.5712 | 1.738 | -2.5457 | -1.6907 | 20.934 |  | -21.9464 |  | -25.1615 | 52.2479 | 14.8878 | 0 | -2.55 | -0.7 | 1.9171 | -25.6272 | -10.2073 | -10.4219 | 7.8484 | 15.0907 | -30.1605 | 3.3569 | 3.0996 |  | 0 | 0 | 0 | 19.09 | 19.2575 | -26.793 | 27.6048 | 28.2711 | -16.9285 |  | 17.6968 | -19.73 | -1.8215 | 0.1916 | 2.85 | 2.4 | -18.2063 |  | 1.061 | -2.805 | 0 | -3.07 | -5.1749 | 1.2791 | -2.73 | 24.5966 |  | 27.7363 | -5.8129 | -6.4473 | 3.3113 |  |  | -11.9738 | 65.908 | 3.7342 | -24.7469 | 5.5384 | 4.6988 | 131.9816 | -4.9927 | -12.3246 | -7.9673 | 1.5529 | 6.2926 | 6.4717 | 0.9541 | 3.7228 | 6.8449 | 3.35 | -6.6687 | 26.2886 | 25.7917 | 81.5491 | 5.5665 |  | -13.9633 | 0 | 0 | 0 |  | 32.5617 | -7.9626 | -7.7587 | 0.6169 | 0.3705 | 22.26 | 22.44 | -27.9 | -28 | 0.054 | -7.68 | 46.0443 | 20.4987 | 20.6176 | -19.1 | -43.6 | -8.8 | -9.4 | -17.6715 |  | -84.5508 | 47.6557 | -262.7447 | -29.3372 | -12.8324 | 113.1501 | 51.2065 | 101.2759 | 89.8175 | 49.6815 | 23.1097 | 23.6321 | 11.8642 | 215.4093 | -196.3461 | 28.7086 | -8.6876 | -0.8191 |  | -11.52 | -2.328 | -2.313 | 7.84 | -6.96 | -3.3335 | 1.3199 | 3.7797 | -3.5142 | -7.8 | 1.658 | 0.163 |  |  | 4.1316 | 3.9887 | 2.3996 |  | 31.5 | 1.5882 | 0.1 |  | -21.4884 | 2.7178 | -18.1016 | -20.7948 | -9.9204 | -16.6108 | -3.1945 | -26.7 | 10.4 | 46.4432 | -119.5955
26/07/2026 | 21:30 | 0 |  | 4.7 | -9.4727 | 9.6944 | 6.566 |  | 2.3112 |  | 11.2294 | 3.9929 | 5.5168 | -13.32 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 4.2489 | -8.6726 | 4.5844 | 4.6114 | 8.261 | 0.0343 | -0.7321 | 2.1516 |  | -1.1309 | -0.332 | -0.288 | 4.96 | -8.88 | -6.6 | -1.168 | 0.357 | -14.22 | -13.92 |  | -8.11 | -7.49 | 5.1662 | 4.6635 | 9.7364 | 13.225 | -20.1452 | -14.9204 | -13.385 | 16.4914 | 27.9845 | -21.7431 | -18.0189 | 7.5696 | 25.3408 | 59.9657 | -2.0172 | -1 | -1.3 | -14.8627 | -15.4185 | -2.6853 |  | 23.6042 | 5.2745 | 2.1157 | 1.367 | -25.8187 | 5.5544 | 5.9206 | 42.2527 | -120.3319 |  |  |  | 10.3189 | 7.21 | 5.35 | -11.62 | 4.82 | -33.2172 | -33.2172 | 40.2455 | 39.1793 | -1.2322 | 15.9679 | 16.7926 | 23.2621 |  | 2.88 | 9.312 | -13.9 | -13.4 | -1.73 | 30.6854 | 30.7916 | 29.961 | 31.3644 | 32.9746 | -33.2378 | -5.1517 | -29.5357 | 3.7569 | 21.82 | 7.23 | 6.0986 | 5.1788 | -6.4613 |  |  |  | 10.5189 |  | -2.4411 |  |  | -2.6099 | 4.8 | 6.38 | 9.3 | 2.2 | -0.89 | 5.8125 | -13.017 | -12.88 | -6.33 | 27.31 | 2.72 | -14.5091 | -7.6273 | -45.5946 | -44.8727 | 13.852 | -9.3494 | -18.7954 | -19.2152 | -18.2139 | -23.6421 | -12.444 | -111.046 | -14.6943 | 1.1785 | -1.8418 | -1.236 | 20.9909 |  | -23.3817 |  | -27.2675 | 48.6414 | 15.5662 | 0 | -2.82 | 0.5 | 2.0147 | -27.0697 | -10.5889 | -10.7642 | 8.605 | 16.4602 | -30.1889 | 3.2897 | 3.0724 |  | 0 | 0 | 0 | 21.0995 | 21.0995 | -32.3191 | 30.7129 | 30.4788 | -22.0021 | -14.1805 | 14.8354 | -22.08 | -2.6088 | 0.2273 | 2.36 | 2.38 | -16.2394 | 3.292 | 0.934 | -2.779 |  | -1.43 | 8.5032 | 13.5532 | -3.09 | 26.6612 |  | 26.0112 | -5.8846 | -6.4871 | 3.2176 |  |  | -12.8312 | 64.9822 | 4.5838 | -24.5233 | 7.1557 | 5.9472 | 113.8209 | -5.1164 | -10.7335 | -8.6124 | 1.6229 | 5.9777 | 6.266 | 0.9843 | 2.2216 | 3.5705 | 2.51 | -11.302 | 21.691 | 28.2885 | 79.2676 | 2.6017 |  | -12.337 | 0 | 0 | 0 |  |  | -7.1652 | -7.0628 | 2.6182 | 3.1334 | 22.34 | 22.42 | -26 | -24.7 | 0.0357 | -8 | 43.7454 | 20.2991 | 20.9402 | -19.5 | -43.5 | -8.9 | -9.4 | -17.461 |  | -89.7284 | 49.8598 | -262.0041 | -26.5184 | -13.9419 | 109.4097 | 52.7083 | 99.8627 | 87.7749 | 43.9329 | 22.7785 | 21.5355 | 3.8098 | 211.3261 | -190.1197 | 31.0752 | -14.2348 | -0.2332 |  | -9.92 | -2.318 | -2.322 | 6.88 | -6.4 | -3.4465 | 0.383 | 3.8407 | -3.4256 | -6.3 | 2.146 | 3.935 |  | 3.372 | 3.9713 | 4.1947 | 2.9872 |  | 30.6 | 2.3588 | 0.01 |  | -19.3127 | 2.0942 | -18.6987 | -19.5602 | -9.6436 | -18.1765 | -1.7072 | -26.5 | 9 | 39.7019 | -115.031
26/07/2026 | 22:00 | 0 |  | 4.5768 | -9.4324 | 8.0576 | 6.4395 |  | 1.7215 |  | 12.9393 | 4.9898 | 6.4293 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 4.2905 | -6.7484 | 3.8331 | 3.7468 | 6.8254 | -0.5574 | -0.6329 | 2.2474 |  | -1.1045 | -0.687 | -0.669 | 4.79 | -6.66 | -6.6 | -0.945 | 0.354 | -14.29 | -14.24 |  | -9.7 | -9.73 | 5.6598 | 4.6304 | 9.3177 | 13.1684 | -15.8227 | -13.5597 | -12.975 | 3.6672 | 3.5826 | -17.9914 | -15.4379 | 6.4883 | 6.798 | 55.455 | 2.1941 | -4 | -3.9 | -18.1394 | -18.1684 | -3.1777 |  | 22.3414 | 5.439 | 1.0383 | 0.7671 | -58.4734 | 7.9043 | 7.8433 | 50.4456 | -133.4976 |  |  |  | 10.2789 | 7.06 | 4.58 | -12.87 | 4.79 | -32.1455 | -32.2795 | 39.088 | 38.1349 | -0.7817 | 12.614 | 12.565 | 22.1865 |  | 4.2153 | 9.522 | -14.9 | -14.6 | -1.73 | 28.6497 | 28.2463 | 26.619 | 36.7075 | 36.5389 | -34.7414 | -6.4115 | -32.7806 | 3.4936 | 21.6 | 7.04 | 5.7861 | 4.7882 | -6.153 |  |  |  | 7.7856 |  | -2.3832 | -18.3 |  | -2.7307 | 4 | 6.12 | 8.02 | 1.18 | -0.82 | 6.9905 | -10.0781 | -14.23 | -6.23 | 29.22 | 1.58 | -12.9636 | -6.4727 | -44.4048 | -43.8818 | 11.5093 | -11.6345 | -19.7874 | -20.1195 | -16.6474 | -21.8842 | -12.518 | -128.5516 | -11.6986 | 0.9003 | -1.7691 | -1.182 | 24.0743 | 0 | -25.4651 |  | -26.3238 | 53.0876 | 11.6333 | -9.41 | -2.48 | 0.8 | 1.8339 | -26.38 | -10.2609 | -10.4144 | 8.9381 | 12.877 | -27.6811 | 3.3102 | 3.1007 |  | 0 | 0 |  | 18.9226 | 19.4249 | -28.635 | 27.944 | 28.0455 | -18.5633 | 0 | 19.5132 | -19.26 | -2.1218 | 0.176 | 2.76 | 0.66 | -19.16 |  | 0.987 | -2.816 |  | -2.27 | 0.6675 | 6.6867 | -3.02 | 26.2366 |  | 25.1056 | -6.2314 | -6.9443 | 3.0758 |  |  | -13.4589 | 64.8896 | 4.4125 | -25.0537 | 5.6465 | 4.7044 | 104.1565 | -5.6061 | -8.7847 | -9.7936 | 1.8108 | 5.6261 | 5.7123 | 1.1593 | 2.7213 | 4.5682 | 1.26 | -6.9908 | 31.199 | 20.6705 | 83.1461 | 2.05 |  | -12.7173 |  | 0 | 0 |  |  | -9.2171 | -9.0885 | 3.6421 | 3.3631 | 25.21 | 25.3 | -28.1 | -28.5 | 0.054 | -8.64 | 51.3105 | 20.336 | 19.9132 | -19.9 | -44.4 | -8 | -8.5 | -17.7126 |  | -94.4493 | 43.0763 | -262.2001 | -24.1054 | -16.6694 | 103.8216 | 61.0116 | 113.4791 | 84.0306 | 38.6755 | 27.0249 | 23.4936 | -2.1263 | 206.7509 | -192.2236 | 26.246 | -4.6102 | 0.658 |  | -10.16 | -2.252 | -2.259 | 6.8 | -6.64 | -3.0352 | 0.734 | 4.2802 | -3.4562 | -7.6 | 0.697 | 2.128 |  |  | 3.9306 | 3.8667 | 4.1767 |  | 31.4 | 1.8736 | -0.01 |  | -19.3253 | 1.9574 | -19.0147 | -19.7144 | -9.7799 | -18.1631 | -2.2673 | -27 | 9.8 | 54.3546 | -122.5974
26/07/2026 | 22:30 | 0 |  | 4.4026 | -8.9261 | 7.8543 | 6.4978 |  | 1.0366 |  | 12.0226 | 5.0248 | 6.1085 | -13.32 | -24.2 | 0 |  | -15.4 | 4.2238 | -6.8651 | 3.5391 | 3.3177 | 6.2951 | 0.9067 | -0.5422 | 2.2141 |  | -1.2157 | -0.584 | -0.607 | 4.735 | -8.88 | -8.8 | -1.08 | 0.349 | -13.72 | -13.68 |  | -9.37 | -9.39 | 5.3453 | 4.6774 | 7.682 | 11.8702 | -17.3636 | -14.3212 | -13.6287 | 15.5879 | 21.0519 | -21.1557 | -18.9896 | 13.4612 | 18.9879 | 50.0846 | 2.8016 | -4.5 | -4.5 | -17.0612 | -16.4883 | -2.9142 |  | 21.0548 | 5.0227 | 1.1445 | 0.8107 | -44.2823 | 5.829 | 5.768 | 56.0084 | -127.4934 |  |  |  | 8.1134 | 6.89 | 4.42 | -13.76 | 4 | -32.0116 | -31.7436 | 39.4628 | 38.8954 | -0.502 | 12.856 | 12.8082 | 20.3536 |  | 4.2153 | 9.64 | -15.6 | -16 | -1.76 | 26.8158 | 26.5275 | 25.8489 | 35.487 | 35.8105 | -32.4389 | -6.6853 | -31.0395 | 3.536 | 19.29 | 6.05 | 4.8486 | 3.8116 | -5.7482 |  |  |  | 8.1345 |  | -2.129 | -16 | -15.1 | -2.7173 | 2.7 | 5.3 | 6.68 | 0.12 | -0.9 | 6.045 | -9.3505 | -14.87 | -6.57 | 27.73 | 1.15 | -11.4909 | -5.8909 | -42.9733 | -42.8364 | 11.1279 | -11.7666 | -20.8104 | -20.8839 | -23.8432 | -27.7698 | -11.864 | -131.2304 | -12.673 | 1.5191 | -2.173 | -1.5786 | 21.9432 |  | -15.0542 |  | -25.8882 | 36.3152 | 13.5321 | 0 | 0 | 0 | 1.7739 | -18.6862 | -10.7231 | -10.9672 | 8.3326 | 15.2622 | -32.1719 | 3.4669 | 3.2284 |  |  | 0 |  | 19.7598 | 20.0948 | -26.9605 | 28.1912 | 28.0309 | -16.1244 |  | 18.3951 | -18.69 | -1.9002 | 0.165 | 2.37 | 1.11 | -18.0532 |  | 0.901 | -1.618 |  | -0.65 | -1.3035 | 5.4041 | -2.73 | 28.0658 |  | 25.5018 | -5.9959 | -6.6564 | 2.8796 |  |  | -13.4236 | 64.999 | 5.0803 | -25.8726 | 5.4331 | 5.6146 | 104.9195 | -5.9468 | -9.6536 | -9.6854 | 1.6734 | 5.2159 | 5.3484 | 1.0767 | 1.6422 | 2.7104 | -0.84 | -5.8965 | 21.5297 | 13.3739 | 86.4536 | 0 | 49.9216 | -12.6037 | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.5116 | -8.4598 | 3.713 | 3.4483 | 24.57 | 24.7 | -27.7 | -26.9 | -0.0339 | -9.52 | 41.8822 | 21.4074 | 20.6791 | -20.4 | -44.8 | -8.4 | -8.9 | -17.5172 | -17.5425 | -107.4937 | 47.8789 | -261.7864 | -23.41 | -18.3387 | 102.8475 | 59.9974 | 109.4801 | 79.8368 | 35.0216 | 23.049 | 23.7624 | 2.9016 | 201.0557 | -187.8554 | 22.8867 | -7.189 | -0.0452 |  | -10.56 | -2.196 | -2.193 | 6.88 | -6.4 | -3.2173 | 0.6455 | 3.7522 | -2.6658 | -6.8 | 1.821 | 1.739 | 3.1639 | 3.6568 | 3.7147 | 4.1786 | 4.012 |  | 31.3 | 1.507 | -0.05 |  | -18.3589 | 1.8953 | -19.7662 | -17.8856 | -9.3222 | -19.0643 | -2.326 | -27.3 | 10 | 48.4416 | -113.1373
26/07/2026 | 23:00 | 0 |  | 4.1269 | -8.7501 | 9.2564 | 5.8854 |  | 0.4202 |  | 13.0578 | 5.3578 | 6.8511 | -13.32 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 4.6693 | -6.509 | 3.0092 | 2.8723 | 5.5649 | 0.8969 | -0.5747 | 2.0658 |  | -1.0953 | -0.649 | -0.619 | 4.926 | -8.88 | -13.2 | -0.941 | 0.351 | -14.43 | -14.42 |  | -9.03 | -9.05 | 4.3798 | 4.4415 | 6.1358 | 10.0276 | -16.8166 | -15.2178 | -15.2284 | 20.3376 | 18.4134 | -21.8378 | -19.3716 | 16.4201 | 15.7371 | 49.0888 | 4.2807 | -4.7 | -4.7 | -17.1309 | -16.5865 | -2.9691 |  | 18.9483 | 5.2842 | 0.9577 | 0.636 | -51.8509 | 4.3947 | 4.6998 | 64.003 | -136.2767 |  |  |  | 7.0755 | 6.54 | 3.85 | -14.73 | 3.57 | -30.8059 | -30.9399 | 39.6379 | 39.1597 | -0.4246 | 11.7229 | 11.5107 | 18.9704 |  | 4.4116 | 9.812 | -18.2 | -17.6 | -1.62 | 24.6308 | 24.9495 | 23.2443 | 38.1799 | 38.4605 | -34.6516 | -6.588 | -32.5361 | 3.5544 | 17.89 | 5.49 | 4.2236 | 3.3234 | -5.3252 |  |  |  | 9.8047 |  | -1.8467 |  |  | -2.7161 | 2 | 4.06 | 5.88 | -0.36 | -0.54 | 6.076 | -10.7844 | -15.12 | -6.81 | 26.67 | 0.66 | -12.9455 | -6.4636 | -43.5845 | -42.6455 | 9.7313 | -14.8641 | -23.4179 | -23.4792 | -24.9516 | -28.4613 | -11.467 | -138.1042 | -11.5673 | 1.5835 | -2.1593 | -1.5208 | 22.0413 |  | -14.2845 |  | -26.315 | 34.2866 | 13.4753 | 0 | 0 | 0 | 1.8149 | -16.6736 | -10.4851 | -10.6821 | 7.7902 | 15.9362 | -32.4446 | 3.4181 | 3.1748 |  | 0 | 0 |  | 18.2527 | 18.4202 | -26.2906 | 28.3951 | 28.5124 | -16.6627 |  | 18.2095 | -19.03 | -2.314 | 0.1998 | 2.82 | 0.87 | -17.9801 |  | 0.936 | -2.823 |  | -1.45 | -2.402 | 4.7712 | -2.61 | 26.6492 |  | 25.1057 | -5.5887 | -6.0887 | 2.6943 |  |  | -13.5921 | 65.3573 | 5.2516 | -25.909 | 5.5706 | 5.1915 | 102.4861 | -7.0276 | -10.1947 | -8.8346 | 1.761 | 4.8131 | 4.9292 | 1.1 | 0 | 1.5364 | -1.68 | -6.0757 | 18.3365 | 7.3822 | 85.2401 | 0 | 49.7029 | -13.2916 |  | 0 | 0 |  |  | -9.4445 | -9.604 | 3.0935 | 3.3919 | 25.02 | 25.09 | -27.7 | -27.7 | 0.0357 | -10.32 | 42.8234 | 19.7191 | 19.6127 | -20.8 | -45.2 | -7.1 | -7.6 | -17.7957 | -17.7529 | -115.0417 | 47.9932 | -262.6391 | -22.8242 | -19.4363 | 100.0011 | 65.4716 | 116.368 | 79.1459 | 31.4574 | 24.344 | 22.5879 | -6.2779 | 197.515 | -187.8793 | 18.9316 | -0.3464 | 0.1892 |  | -10.8 | -2.103 | -2.11 | 6.88 | -6.32 | -3.4714 | 0.5295 | 3.4867 | -2.7237 | -6.8 | 2.15 | 2.175 |  |  | 2.972 | 4.6215 | 3.1444 |  | 31.1 | 1.3691 | -0.14 |  | -18.173 | 1.0188 | -19.7986 | -17.4014 | -8.7085 | -17.5091 | -3.2887 | -26.9 | 9.3 | 45.4075 | -115.6862
26/07/2026 | 23:30 | 0 |  | 4.1597 | -8.7418 | 7.7053 | 5.8549 |  | -0.4233 |  | 14.2532 | 6.0398 | 7.571 | -8.88 | -19.8 | -4.4 | 0 | -13.2 | 4.5663 | -5.2386 | 2.9231 | 2.6965 | 5.1817 | 0.8271 | -0.6046 | 2.1883 |  | -1.1648 | -0.753 | -0.73 | 4.602 | -11.1 | -15.4 | -0.807 | 0.332 | -15.58 | -15.61 |  | -9.16 | -9.17 | 3.4246 | 4.0816 | 5.2101 | 9.1215 | -16.4162 | -16.2995 | -15.6592 | 12.7013 | 13.7598 | -21.1642 | -18.8894 | 12.7342 | 13.2299 | 44.7512 | 5.608 | -5.3 | -5.3 | -17.9119 | -17.7914 | -2.9407 |  | 17.4851 | 4.3423 | -0.4533 | -0.383 | -67.9952 | 5.6154 | 5.5849 | 67.9392 | -150.1009 |  |  |  | 5.838 | 6.89 | 4.3 | -15.29 | 2.75 | -30.2701 | -30.1362 | 38.7624 | 38.08 | 0.179 | 11.5412 | 11.4133 | 18.0892 |  | 4.608 | 8.084 | -20.8 | -19.9 | -1.52 | 21.9617 | 21.8927 | 20.7246 | 40.892 | 41.4597 | -35.8517 | -7.4049 | -35.7886 | 3.4728 | 16.61 | 4.92 | 3.7549 | 2.9327 | -4.921 |  |  |  | 8.938 |  | -1.7006 |  |  | -2.7429 | 0.8 | 3.2 | 4.54 | -1.39 | -0.36 | 5.487 | -10.4606 | -14.86 | -6.51 | 25.39 | -0.46 | -12.8545 | -6.7727 | -43.2113 | -42.8 |  | -19.9912 | -27.5023 | -26.8321 | -19.6477 | -24.1582 | -10.761 | -143.6384 | -10.4288 | 1.6266 | -2.0857 | -1.9779 | 23.5501 |  | -21.594 |  | -27.257 | 45.2621 | 13.8049 |  | 0 | 0.9 | 1.6729 | -23.6688 | -8.5125 | -8.8127 | 8.35 | 14.9978 | -31.5632 | 2.9104 | 2.6275 |  | 0 | 0 |  | 18.2527 | 17.9178 | -25.1184 | 28.5628 | 28.2852 | -16.1748 |  | 17.6773 | -19.16 | -2.1218 | 0.2273 | 2.49 | 0.86 | -17.7803 |  | 0.951 | -2.7 |  | -1.69 | -3.104 | 3.5269 | -2.73 | 26.7692 |  | 24.522 | -5.9511 | -6.5185 | 2.5062 |  |  | -13.3244 | 64.2582 | 4.4576 | -26.0058 | 4.7831 | 4.7057 | 99.0194 | -7.1322 | -8.7876 | -9.583 | 1.9796 | 4.564 | 4.5732 | 1.2336 | -1.7628 | 0 | -4.61 | 0 | 21.0364 | 0 | 85.8189 | -2.1453 | 47.8985 | -12.3282 |  | 0 | 0 | 26.4212 | 26.4051 | -9.5683 | -9.2387 | 3.8857 | 3.7324 | 25.37 | 25.66 | -28 | -28 | 0.0357 | -10.08 | 43.9718 | 20.043 | 19.9326 |  | -44.4 | -6.7 | -7.2 |  |  | -119.0653 | 48.2033 | -257.1638 | -20.235 | -17.4883 | 94.8468 | 68.519 | 119.0364 | 77.5008 | 29.4391 | 24.3563 | 23.4984 | -8.5086 | 188.4966 | -185.4065 | 15.5782 | 2.1141 | 0.3772 |  | -10.96 | -2.119 | -2.126 | 6.88 | -6.4 | -3.0142 | 0.2945 | 3.4592 | -2.1378 | -6.6 | 1.929 | 2.029 |  |  | 4.2835 | 5.2837 | 4.4599 |  | 30.5 | 1.9908 | -0.25 |  | -17.9261 | 0.5484 | -20.7666 | -16.7992 | -8.204 | -18.9717 | -3.3117 | -26.1 | 8.7 | 51.2336 | -121.2601
27/07/2026 | 00:00 | 0 |  | 4.119 | -8.5198 | 8.9965 | 5.7117 |  | -0.4068 |  | 14.7147 | 6.0868 | 7.4765 | -4.44 |  |  |  |  | 4.553 | -4.7036 | 2.9028 | 2.7479 | 5.2873 | 0.8295 | -0.6762 | 2.0155 |  | -1.1226 | -0.816 | -0.793 | 4.771 | -17.76 | -17.6 | -1.038 | 0.334 | -16.1 | -16.16 |  | -9.69 | -9.71 | 2.9004 | 4.1921 | 11.5607 | 13.2776 | -16.492 | -16.1531 | -15.5103 | 3.9483 | 4.388 | -17.6048 | -14.9385 | 8.9944 | 9.4979 | 44.8552 | 6.3928 | -5.7 | -5.7 | -19.3091 | -19.2496 | -2.9355 |  | 18.1652 | 4.0793 | -0.8695 | -0.5558 | -79.0734 | 8.9419 | 8.9724 | 72.952 | -155.7413 |  |  |  | 4.7004 | 6.36 | 3.59 | -16.07 | 2.09 | -30.2701 | -30.8059 | 39.3677 | 38.7375 | 0.3065 | 7.7174 | 7.4439 | 17.9354 |  | 4.608 | 9.452 | -23.6 | -22.6 | -1.62 | 17.7882 | 17.9193 | 16.497 | 48.0714 | 48.7362 | -37.8288 | -11.4078 | -38.0555 | 3.3475 | 15.65 | 4.49 | 3.2861 | 2.3468 | -4.486 |  |  |  | 10.6929 |  | -1.4642 | -13.8 |  | -2.7014 | 0.1 | 1.88 | 3.86 | -1.77 | -0.01 | 5.642 | -11.6794 | -15 | -6.58 | 25.1 | -1.75 | -13.1636 | -6.6455 | -43.0033 | -42.5 |  | -21.0219 | -28.8277 | -30.1944 | -15.1898 | -16.0774 | -10.312 | -148.4108 | -5.1619 | 1.3452 | -1.7912 | -1.3561 | 19.1793 |  | -27.0572 |  | -29.8683 | 47.9114 | 10.2534 | -22.67 | 0 | 2 | 1.3767 | -27.9423 | -8.2705 | -8.5714 | 8.9936 | 13.7947 | -24.043 | 2.9155 | 2.8916 |  | 4.2682 | 4.1477 | 3.1036 | 18.2527 | 18.0853 | -28.4676 | 28.2215 | 28.0042 | -17.842 |  | 20.1138 | -18.16 | -1.2062 | 0.1916 | 2.14 | 1.19 | -20.2807 |  | 1.088 | -2.762 |  | -3.14 | -3.4485 | 5.1865 | -2.68 | 24.914 |  | 24.2019 | -5.4417 | -6.1423 | 2.3844 |  |  | -12.8069 | 63.5218 | 4.8446 | -25.9674 | 4.7093 | 4.3871 | 97.037 | -7.4584 | -9.269 | -9.0901 | 2.143 | 4.2857 | 4.3201 | 1.406 | -2.4194 | 0 | -2.51 | -3.7518 | 19.1652 | 0 | 86.2917 | -2.0406 | 48.6365 | -12.5389 | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.5482 | -11.4808 | 3.3293 | 2.9587 | 25.36 | 25.32 | -29.4 | -29.5 | 0.1419 | -11.2 | 45.3826 | 18.0725 | 17.9687 | -20.8 | -45.2 | -6.3 | -6.8 |  | -17.7627 | -121.8591 | 52.6663 | -257.0978 | -17.8406 | -17.41 | 96.794 | 71.1904 | 124.6885 | 77.6467 | 26.6293 | 21.6086 | 19.9699 | -10.5784 | 189.3515 | -188.0742 | 12.1708 | 5.6494 | 0.1648 |  | -11.52 | -2.085 | -2.085 | 7.44 | -6.72 | -3.223 | 0.8499 | 3.8102 | -2.2843 | -7.2 | 1.266 | 1.382 | 3.2619 | 3.8306 | 4.1046 | 4.1112 | 4.1543 |  | 31.4 | 1.5536 | -0.31 |  | -17.2856 | 1.0892 | -20.1739 | -16.267 | -8.5117 | -19.0925 | -3.0062 | -26.5 | 9.4 | 47.6732 | -116.1432
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 5.4583 | -6.6258 | 9.8236 | 7.6691 | 0 | 6.0194 | 0 | 22.511 | 18.2464 | 11.6136 | -4.44 | -19.8 | 2.2 | 4.14 | -13.2 | 4.6933 | 5.5388 | 8.0397 | 7.8042 | 13.5295 | 4.9417 | -0.4039 | 2.3474 | 0 | -0.9125 | 0.12 | 0.122 | 5.184 | 0 | -2.2 | 0.048 | 0.376 | -8.57 | -8.38 | -10 | -6.71 | -6.74 | 6.2081 | 4.6774 | 13.9563 | 20.7396 | -7.7312 | -7.0558 | -6.3187 | 30.1347 | 27.9845 | -8.407 | -4.6167 | 30.0816 | 31.9105 | 116.6977 | 6.7743 | -1 | -1.3 | -13.2654 | -13.0349 | -1.7579 | 0 | 24.1445 | 5.8827 | 2.3439 | 2.6652 | -14.832 | 54.1093 | 53.8652 | 96.5467 | -80.4583 | 0 | 0 | 0 | 12.4345 | 8.35 | 6.59 | -10.52 | 10.59 | -28.2608 | -28.3947 | 40.8025 | 40.3174 | 0.3065 | 40.8883 | 41.1453 | 23.8935 | 0 | 4.7913 | 9.828 | -11.2 | -11.1 | -1.15 | 32.035 | 31.6361 | 29.9661 | 73.6854 | 73.8786 | -21.9826 | -4.0637 | -21.8626 | 4.3386 | 25.97 | 9.17 | 7.1924 | 6.1554 | -3.476 | 0 | 0 | 0 | 38.137 | 0 | -0.7901 | -13.8 | -15.1 | -1.5149 | 9.2 | 12.6 | 14.08 | 5.7 | -0.01 | 9.4705 | 5.0328 | -8.48 | -2.57 | 39.69 | 3.76 | 0.9273 | 0.4273 | -36.3826 | -36.1091 | 19.3167 | -2.9029 | -13.327 | -13.6144 | -13.7659 | -16.0774 | -8.382 | -79.5784 | -5.1619 | 8.6977 | 0 | -1.182 | 28.9155 | 0 | -7.1554 | 3.088 | -21.5545 | 54.0162 | 19.574 | 6.76 | 0 | 6.1 | 3.4463 | -4.9522 | -8.2705 | -8.5714 | 8.9936 | 20.4454 | -21.7581 | 7.6747 | 7.4159 | 0 | 5.2447 | 5.411 | 4.2641 | 22.4391 | 22.9415 | -17.9178 | 38.189 | 38.0052 | -8.8722 | 0 | 24.9284 | -16.85 | -0.3969 | 0.2364 | 2.93 | 3.43 | -15.9077 | 3.292 | 1.658 | -0.283 | 3.3406 | 5.3 | 8.5032 | 17.293 | -1.98 | 29.837 | 0 | 30.4403 | -1.9366 | -2.1175 | 3.4857 | 0 | 0 | -11.4565 | 69.5905 | 6.1976 | -19.6536 | 7.5929 | 7.117 | 135.1511 | -1.5256 | 0 | 13.6924 | 4.7531 | 6.8053 | 10.1589 | 4.2743 | 6.8046 | 6.9354 | 4.19 | 0 | 35.9471 | 28.2885 | 86.4536 | 5.5665 | 49.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3175 | 32.5617 | -7.1652 | -7.0628 | 4.8219 | 4.8919 | 41.08 | 41.25 | -25.5 | -24.7 | 0.3342 | 2.8 | 57.562 | 25.4712 | 24.5017 | -17.4 | -41.8 | -1.2 | -1.7 | -17.378 | -17.5425 | -83.7498 | 55.5735 | -251.5999 | -9.1676 | -12.8324 | 113.1501 | 111.9404 | 132.8593 | 94.2173 | 49.6815 | 27.0249 | 23.7624 | 11.8642 | 215.4093 | -171.4484 | 31.3326 | 43.883 | 2.4866 | 0 | -7.68 | -2.015 | -2.028 | 10 | -3.6 | -0.4862 | 3.9261 | 6.3004 | -2.1378 | 0.8 | 3.451 | 4.34 | 3.4442 | 4.1487 | 5.1138 | 5.2837 | 5.9565 | 0 | 37.1 | 3.3974 | 0.83 | 0 | -9.5011 | 3.4679 | -18.0011 | -8.6413 | -4.583 | -16.0582 | 0 | -25 | 17.2 | 57.5547 | -92.0287
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.4781 | -10.3222 | 5.3484 | 4.3254 | 0 | -0.8699 | 0 | 0 | 1.111 | 2.4569 | -19.98 | -26.4 | -4.4 | 0 | -17.6 | 2.6158 | -16.5965 | 2.8914 | 2.6965 | 5.1242 | -0.7299 | -0.7351 | 1.9363 | 0 | -1.33 | -1.12 | -1.153 | 0.423 | -17.76 | -17.6 | -2.005 | 0.301 | -16.1 | -16.16 | -10 | -12.54 | -12.67 | -2.8503 | 3.3894 | 0 | 9.1215 | -21.6258 | -18.7595 | -19.4897 | 3.6672 | 3.5826 | -21.8378 | -19.3716 | 4.8252 | 5.1453 | -2.4314 | -2.1119 | -6.4 | -6.5 | -29.4502 | -28.8886 | -3.2755 | 0 | 0.6002 | 1.535 | -0.8695 | -0.8636 | -126.6213 | 4.3947 | 4.6998 | -1.1626 | -170.6094 | 0 | 0 | 0 | 3.0837 | 6.08 | 2.09 | -18.12 | -0.13 | -34.9586 | -34.8247 | 32.1485 | 31.925 | -8.2172 | 7.0636 | 6.5692 | 0.8376 | 0 | 1.5316 | 4.833 | -38.8 | -35.9 | -2.33 | 17.7882 | 17.9193 | 16.497 | 30.603 | 31.4069 | -42.1826 | -46.5318 | -41.1849 | 2.5541 | 15.5 | 4.49 | 2.9736 | 2.0538 | -7.0736 | 0 | 0 | 0 | -5.0764 | 0 | -2.9076 | -29.1 | -29.6 | -3.5596 | -0.6 | 1.88 | 3.12 | -2.34 | -3.08 | 2.976 | -37.6621 | -24.57 | -8.13 | 23.99 | -4.86 | -36.6545 | -17.9091 | -48.8971 | -47.7545 | -9.9904 | -26.0608 | -34.4092 | -34.3272 | -29.3624 | -34.6452 | -13.104 | -171.2084 | -67.9137 | 0.9003 | -4.995 | -10.5252 | 10.1872 | 0 | -28.3809 | 3.088 | -36.5584 | 31.453 | 7.3668 | -22.67 | -6.3 | -2.4 | 1.3767 | -32.3184 | -13.2941 | -13.3086 | 2.984 | 8.0497 | -36.5436 | 2.9104 | 2.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7409 | 15.7409 | -32.3191 | 20.9635 | 21.078 | -22.0021 | -14.1805 | 14.8354 | -22.08 | -2.6125 | 0.1293 | 1.32 | -1.69 | -24.8609 | 3.1693 | 0.844 | -2.927 | 0 | -6.18 | -9.4642 | -3.5427 | -3.91 | 18.0434 | 0 | 15.1411 | -10.5148 | -11.1814 | 1.8016 | 0 | 0 | -14.4368 | 55.7354 | 2.1601 | -26.1699 | 3.9359 | 3.1551 | 93.2335 | -7.4584 | -12.3246 | -16.769 | 1.3745 | 0 | 3.8603 | 0.6701 | -23.2886 | -21.9431 | -8.38 | -11.302 | 7.0445 | -15.4348 | 57.3199 | -27.4823 | 24.6228 | -14.118 | 0 | -13.6869 | -14.8832 | 0 | 19.4091 | -16.2301 | -15.8147 | -7.0872 | -6.4529 | 22.26 | 22.24 | -36.5 | -36.4 | -0.1932 | -12.8 | 27.0286 | 10.0581 | 9.9566 | -21.6 | -48.6 | -8.9 | -9.4 | -18.1797 | -18.1447 | -158.1786 | 17.1339 | -263.5226 | -29.6633 | -35.5406 | 57.7989 | 50.6362 | 99.8627 | 51.5849 | -20.1887 | 6.5558 | 6.0718 | -17.7701 | 134.3207 | -198.6981 | -37.3056 | -14.2348 | -2.0374 | 0 | -13.28 | -2.405 | -2.409 | 3.6 | -9.36 | -4.5238 | -1.9913 | 1.8753 | -11.3664 | -8.8 | -2.303 | -0.526 | 2.9424 | 3.372 | 2.972 | 2.7247 | 2.0535 | 0 | 29.8 | -0.4781 | -0.34 | 0 | -22.4009 | -2.6518 | -25.8565 | -22.6943 | -10.7393 | -25.6425 | -4.1688 | -32 | 7.4 | 15.1379 | -132.1414
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.2506 | -8.7864 | 7.8403 | 6.0035 | 0 | 2.3354 | 0 | 10.9435 | 5.6088 | 6.756 | -9.8667 | -23.76 | 0.48889 | 1.3298 | -15.1486 | 4.0356 | -8.3356 | 4.4781 | 4.387 | 7.8802 | 3.0697 | -0.59869 | 2.1392 | 0 | -1.1286 | -0.43865 | -0.4221 | 4.0607 | -9.073 | -8.8512 | -1.1307 | 0.32725 | -12.2442 | -12.2552 | -10 | -10.3677 | -10.4158 | 2.8388 | 4.0602 | 8.9975 | 13.9612 | -15.5041 | -12.9481 | -12.6074 | 12.8813 | 12.8416 | -17.3798 | -14.5617 | 14.5377 | 15.2695 | 55.2644 | 3.2064 | -4.9271 | -4.9333 | -20.5686 | -20.3031 | -2.4552 | 0 | 13.9583 | 3.9452 | 1.045 | 0.85862 | -59.4793 | 25.3329 | 25.3908 | 43.7933 | -121.6744 | 0 | 0 | 0 | 7.9914 | 7.0375 | 3.8631 | -13.6813 | 5.6423 | -31.3641 | -31.3585 | 37.5719 | 37.1112 | -4.2952 | 21.0886 | 20.9244 | 13.7046 | 0 | 3.9922 | 8.5827 | -21.5021 | -20.6687 | -1.7885 | 26.7859 | 26.9235 | 25.2556 | 49.7642 | 50.0101 | -31.7796 | -21.2707 | -30.9283 | 3.5616 | 22.1902 | 7.4521 | 5.415 | 4.3956 | -5.921 | 0 | 0 | 0 | 13.9174 | 0 | -2.2127 | -21.596 | -21.9 | -2.6685 | 4.3604 | 6.7117 | 8.61 | 1.6523 | -1.356 | 6.4922 | -14.7057 | -19.789 | -6.3987 | 31.9675 | 0.21937 | -16.3629 | -8.1962 | -43.5271 | -42.8646 | 13.5814 | -10.6443 | -20.151 | -20.0593 | -21.0558 | -25.0951 | -11.8639 | -121.6059 | -42.2932 | 4.3057 | -2.3997 | -4.8267 | 22.6567 | 0 | -18.33 | 3.088 | -28.9454 | 41.0311 | 13.3251 | -1.6259 | -2.041 | 0.3875 | 2.4123 | -19.5806 | -10.9643 | -11.1764 | 6.8356 | 14.8258 | -29.4465 | 5.8199 | 5.5679 | 0 | 2.4537 | 2.6639 | 2.0708 | 18.9574 | 19.0133 | -25.3871 | 29.8233 | 29.8179 | -15.6701 | -5.9471 | 19.8989 | -18.7015 | -1.0151 | 0.17339 | 1.8013 | 1.3123 | -19.7853 | 3.2237 | 1.201 | -2.1695 | 1.4666 | -1.3367 | -1.7987 | 6.7476 | -2.8663 | 25.6872 | 0 | 22.4639 | -5.8488 | -6.3668 | 2.4886 | 0 | 0 | -13.16 | 62.7125 | 4.4522 | -23.1235 | 5.6571 | 5.139 | 115.979 | -4.2583 | -9.9635 | -1.5364 | 2.8907 | 4.8281 | 6.0838 | 2.2953 | -10.164 | -8.7741 | -3.2748 | -3.2346 | 21.4439 | 0.607 | 72.7872 | -12.8248 | 36.5614 | -9.4418 | 0 | -4.5136 | -4.5581 | 25.1105 | 25.6418 | -11.556 | -11.4351 | -0.35936 | -0.41055 | 30.6369 | 30.534 | -30.7729 | -30.7917 | 0.067513 | -6.1417 | 43.5016 | 19.416 | 19.3556 | -19.386 | -45.1083 | -5.5521 | -6.0708 | -17.8293 | -17.8681 | -131.4277 | 38.0094 | -257.4807 | -17.2554 | -23.4486 | 82.4902 | 83.8992 | 116.6896 | 75.2619 | 11.8585 | 18.1539 | 17.4079 | -2.8532 | 175.9665 | -186.7887 | -3.5885 | 16.8604 | 0.33432 | 0 | -10.5767 | -2.1852 | -2.1915 | 7.1983 | -6.4017 | -2.9733 | 0.7065 | 4.0654 | -7.1187 | -3.4458 | 1.3446 | 1.5228 | 3.2749 | 3.779 | 4.1414 | 3.9122 | 3.6866 | 0 | 33.0542 | 1.7079 | 0.21125 | 0 | -14.8187 | -0.39247 | -22.2846 | -14.3844 | -7.028 | -21.47 | -1.8678 | -28.375 | 12.1229 | 30.997 | -109.2135
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 26 de Julio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
26/07/2026 | 00:30 | -54.8 | -54.24 | -51.286 | -53.2636 | -649.757 | -863.3466 | 124.3578 | 124.8864 | 409.5406 | 210.1369 | 868.9217
26/07/2026 | 01:00 | -46.47 | -46.44 | -45.3278 | -46.0945 | -606.8625 | -791.1948 | 124.4796 | 124.8416 | 405.3484 | 203.6178 | 858.2874
26/07/2026 | 01:30 | -44.71 | -44.76 | -44.3164 | -44.712 | -595.9569 | -774.4553 | 126.0198 | 125.4861 | 414.8282 | 207.0553 | 873.3894
26/07/2026 | 02:00 | -47.04 | -46.97 | -48.2487 | -49.3126 | -595.2596 | -786.8309 | 124.4213 | 122.0014 | 399.7419 | 200.5583 | 846.7229
26/07/2026 | 02:30 | -49.95 | -49.76 | -45.7821 | -47.0585 | -569.609 | -762.1596 | 130.615 | 130.8293 | 439.9767 | 247.3933 | 948.8143
26/07/2026 | 03:00 | -51.59 | -51.28 | -49.5799 | -47.7414 | -575.282 | -775.4733 | 138.3852 | 137.4223 | 480.6526 | 293.9079 | 1050.368
26/07/2026 | 03:30 | -48.91 | -49.22 | -46.3395 | -46.7371 | -583.0074 | -774.214 | 138.2239 | 138.9335 | 479.9217 | 293.2681 | 1050.3472
26/07/2026 | 04:00 | -50.21 | -50.42 | -47.514 | -49.0739 | -576.9442 | -774.1621 | 141.7581 | 140.1473 | 478.6548 | 296.2687 | 1056.8289
26/07/2026 | 04:30 | -47.51 | -47.57 | -45.4046 | -45.6783 | -561.6676 | -747.8305 | 137.4034 | 138.0389 | 478.9746 | 294.1528 | 1048.5697
26/07/2026 | 05:00 | -44.36 | -44.55 | -42.8327 | -43.1219 | -540.5635 | -715.4281 | 136.9097 | 136.8544 | 479.1882 | 306.1993 | 1059.1516
26/07/2026 | 05:30 | -44.78 | -44.66 | -44.1341 | -44.6657 | -543.0428 | -721.2826 | 139.0705 | 140.5923 | 484.6165 | 304.4859 | 1068.7652
26/07/2026 | 06:00 | -43.54 | -43.68 | -42.6708 | -43.1329 | -532.2308 | -705.2545 | 136.5547 | 136.4107 | 480.8605 | 296.7545 | 1050.5804
26/07/2026 | 06:30 | -48.04 | -48.63 | -47.1541 | -47.6547 | -540.3331 | -731.8119 | 135.2067 | 135.4363 | 469.1671 | 286.0047 | 1025.8148
26/07/2026 | 07:00 | -46.94 | -47.38 | -47.3029 | -49.3841 | -523.8411 | -714.8481 | 127.4128 | 127.3152 | 433.9991 | 289.3047 | 978.0318
26/07/2026 | 07:30 | -48.28 | -47.99 | -47.7295 | -47.9497 | -536.6336 | -728.5828 | 116.9446 | 116.7965 | 350.7539 | 258.7539 | 843.2489
26/07/2026 | 08:00 | -55.54 | -56.37 | -44.8969 | -45.385 | -552.059 | -754.2509 | 95.0114 | 96.2717 | 249.7443 | 172.5941 | 613.6215
26/07/2026 | 08:30 | -58.98 | -59.76 | -43.4622 | -43.4132 | -557.999 | -763.6144 | 94.922 | 95.848 | 243.9447 | 164.2303 | 598.945
26/07/2026 | 09:00 | -55.34 | -55.58 | -43.5184 | -43.5248 | -536.2246 | -734.1878 | 98.7877 | 99.8209 | 245.7444 | 169.3976 | 613.7506
26/07/2026 | 09:30 | -63.11 | -63.56 | -47.3065 | -47.9047 | -561.7676 | -783.6488 | 102.3509 | 102.0787 | 260.0374 | 167.8295 | 632.2965
26/07/2026 | 10:00 | -64.48 | -65.07 | -47.2397 | -48.1698 | -577.4858 | -802.4453 | 102.2423 | 101.9762 | 245.4656 | 170.3971 | 620.0812
26/07/2026 | 10:30 | -69.7 | -69.16 | -51.4383 | -52.0709 | -590.1647 | -832.5339 | 99.5463 | 100.4954 | 245.2824 | 169.7531 | 615.0772
26/07/2026 | 11:00 | -74.83 | -76.04 | -53.1985 | -52.7918 | -621.7031 | -878.5634 | 106.7603 | 106.0938 | 248.1147 | 164.9088 | 625.8776
26/07/2026 | 11:30 | -68.44 | -68.57 | -48.7451 | -49.1848 | -579.3506 | -814.2905 | 106.61 | 107.3421 | 253.5716 | 173.468 | 640.9917
26/07/2026 | 12:00 | -69.4 | -69.78 | -52.6139 | -53.0982 | -591.3504 | -836.2425 | 103.6047 | 104.3546 | 243.6854 | 168.7528 | 620.3975
26/07/2026 | 12:30 | -67.27 | -68.09 | -46.8451 | -47.594 | -572.5939 | -802.393 | 101.5012 | 103.7543 | 252.6 | 171.6351 | 629.4906
26/07/2026 | 13:00 | -69.62 | -69.99 | -50.4266 | -50.5101 | -594.3197 | -834.8664 | 91.4229 | 91.9749 | 228.0109 | 153.4761 | 564.8848
26/07/2026 | 13:30 | -66.32 | -66.74 | -47.3152 | -47.0157 | -601.8007 | -829.1916 | 82.8427 | 83.4929 | 183.1877 | 120.441 | 469.9643
26/07/2026 | 14:00 | -69.71 | -69.99 | -49.2404 | -47.8441 | -619.0689 | -855.8534 | 95.8405 | 96.735 | 234.5263 | 159.7578 | 586.8596
26/07/2026 | 14:30 | -69.65 | -69.85 | -48.3155 | -47.674 | -613.6498 | -849.1393 | 91.124 | 92.5618 | 238.145 | 158.8774 | 580.7082
26/07/2026 | 15:00 | -68.7 | -68.2 | -48.3007 | -48.3958 | -614.6772 | -848.2737 | 97.3962 | 97.6139 | 245.6864 | 163.426 | 604.1225
26/07/2026 | 15:30 | -60.66 | -60.09 | -49.267 | -49.2848 | -585.1746 | -804.4764 | 101.2193 | 101.1961 | 258.8436 | 175.0258 | 636.2848
26/07/2026 | 16:00 | -55.01 | -54.71 | -46.042 | -46.2693 | -561.3237 | -763.355 | 110.2764 | 110.9777 | 308.5183 | 219.7782 | 749.5506
26/07/2026 | 16:30 | -57.13 | -57.38 | -42.8169 | -43.2537 | -575.6344 | -776.215 | 140.85 | 141.2668 | 428.4171 | 323.6746 | 1034.2085
26/07/2026 | 17:00 | -47.61 | -49.4 | -47.2325 | -47.7455 | -545.457 | -737.445 | 150.3668 | 150.5683 | 466.5798 | 348.9586 | 1116.4735
26/07/2026 | 17:30 | -53.32 | -54.3 | -47.8951 | -47.7169 | -580.4881 | -783.7201 | 157.6182 | 156.7839 | 493.0643 | 367.1268 | 1174.5932
26/07/2026 | 18:00 | -62.83 | -62.77 | -52.4819 | -53.0459 | -583.8254 | -814.9532 | 167.8743 | 168.0781 | 541.3911 | 391.6906 | 1269.0341
26/07/2026 | 18:30 | -70.61 | -70.81 | -60.2844 | -60.3716 | -609.169 | -871.245 | 162.2722 | 162.3808 | 487.4112 | 344.9949 | 1157.0591
26/07/2026 | 19:00 | -82.43 | -82.89 | -65.7985 | -65.4613 | -621.8491 | -918.4289 | 168.8189 | 168.847 | 494.9422 | 349.1122 | 1181.7203
26/07/2026 | 19:30 | -83.26 | -83.37 | -66.3013 | -66.8393 | -622.7544 | -922.525 | 174.6159 | 174.9578 | 501.239 | 357.4523 | 1208.265
26/07/2026 | 20:00 | -79.48 | -79.21 | -65.7647 | -66.4427 | -610.8112 | -901.7086 | 177.9035 | 177.5088 | 505.3957 | 360.7511 | 1221.5591
26/07/2026 | 20:30 | -82.27 | -81.64 | -70.7478 | -71.2057 | -621.9861 | -927.8496 | 178.1774 | 176.9575 | 499.8682 | 348.7918 | 1203.7949
26/07/2026 | 21:00 | -73.96 | -74.92 | -67.7515 | -67.6076 | -622.468 | -906.7071 | 177.1967 | 178.5747 | 494.0094 | 352.5453 | 1202.3261
26/07/2026 | 21:30 | -61.26 | -62.91 | -60.1617 | -59.8952 | -628.2242 | -872.4511 | 173.0077 | 170.0922 | 482.8033 | 335.3833 | 1161.2865
26/07/2026 | 22:00 | -55.43 | -56.24 | -56.3898 | -57.3616 | -579.9553 | -805.3767 | 172.4924 | 170.0492 | 473.6677 | 341.9843 | 1158.1936
26/07/2026 | 22:30 | -57.78 | -58.14 | -58.3276 | -59.4694 | -600.1166 | -833.8336 | 167.0475 | 168.3019 | 465.3689 | 330.107 | 1130.8253
26/07/2026 | 23:00 | -56.41 | -57.21 | -55.8963 | -56.3433 | -585.7808 | -811.6404 | 165.5736 | 164.4631 | 457.0859 | 322.6971 | 1109.8197
26/07/2026 | 23:30 | -52.06 | -52.31 | -51.675 | -52.6162 | -561.2418 | -769.903 | 159.8906 | 159.2207 | 444.2049 | 318.5855 | 1081.9017
27/07/2026 | 00:00 | -48.5 | -48.53 | -48.2317 | -48.5807 | -541.848 | -735.6904 | 158.2482 | 161.5243 | 451.4142 | 318.3976 | 1089.5843
MÁXIMO |  | -43.54 | -43.68 | -42.6708 | -43.1219 | -523.8411 |  | 178.1774 | 178.5747 | 541.3911 | 391.6906
MÍNIMO |  | -83.26 | -83.37 | -70.7478 | -71.2057 | -649.757 |  | 82.8427 | 83.4929 | 183.1877 | 120.441
PROMEDIO |  | -59.3381 | -59.6069 | -50.6573 | -51.0348 | -582.3607 |  | 131.4828 | 131.6282 | 386.6291 | 257.1638
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 26 de Julio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
26/07/2026 | 00:30 | 502.7468 | 507.9496 | 506.3886 | 507.3259 | 508.9095 | 504.8834 |  | 505.098 | 499.6509 | 485.2983 | 505.4579 | 491.275 | 226.3794 | 226.2072 | 227.0843 | 221.0099 | 219.5349 | 222.2754 | 223.9 |  | 225.5 | 142.2616 | 140.7756 | 137.6696 | 139.0579 | 135.8886 |  | 142.5417 |  | 141.7589
26/07/2026 | 01:00 | 502.5894 | 512.4661 | 511.9031 | 509.1332 | 510.7694 | 505.6122 |  | 505.5166 | 499.2573 | 484.7941 | 506.0945 | 491.2274 | 226.4086 | 228.0003 | 228.0038 | 221.8154 | 219.557 | 222.2927 | 223.9 |  | 225.5 | 142.2616 | 140.365 | 137.5987 | 139.2532 | 135.9852 |  | 142.2343 |  | 142.1061
26/07/2026 | 01:30 | 502.9566 | 513.8315 | 510.6952 | 510.0068 | 511.2853 | 506.5107 | 517.3256 | 505.8576 | 500.3026 | 486.1176 | 506.6451 | 491.9358 | 226.3763 | 228.4857 | 228.2688 | 222.0134 | 220.1477 | 222.3093 | 223.9 |  | 225.9 | 142.2767 | 140.8729 | 137.6917 | 139.2092 | 136.0266 |  | 142.7028 |  | 142.1673
26/07/2026 | 02:00 | 502.9566 | 513.0438 | 509.6448 | 510.4643 | 512.2157 | 507.0819 |  | 506.2348 | 501.0089 | 485.9723 | 507.0417 | 493.0369 | 226.5157 | 228.0342 | 229.3331 | 222.6031 | 220.9745 | 222.9236 | 224.5 |  | 226.6 | 142.2917 | 141.3361 | 137.6955 | 139.1787 | 135.9714 |  | 143.0101 |  | 142.535
26/07/2026 | 02:30 | 496.7667 | 499.1266 | 499.7187 | 508.0418 | 509.9415 | 505.6147 |  | 505.3384 | 500.7726 | 485.4939 | 506.6843 | 493.104 | 225.5761 | 222.9217 | 226.1929 | 222.0431 | 220.539 | 222.7154 | 225.1 |  | 227.2 | 143.1506 | 140.5795 | 138.0306 | 139.6632 | 136.1646 |  | 141.8977 |  | 143.311
26/07/2026 | 03:00 | 496.0323 | 500.3345 | 494.2042 | 507.5619 | 509.3275 | 504.9919 | 511.9478 | 503.2333 | 498.9093 | 483.5016 | 504.9354 | 490.4904 | 226.8328 | 221.8442 | 225.9279 | 221.7852 | 220.2215 | 222.1118 | 223.9 |  | 225.5 | 142.3411 | 138.9137 | 137.3169 | 139.1809 | 135.8196 |  | 140.4193 |  | 142.535
26/07/2026 | 03:30 | 495.6127 | 499.5468 | 495.097 | 507.7336 | 509.1942 | 504.2644 |  | 503.1842 | 498.2008 | 483.4403 | 505.6977 | 490.8528 | 225.6487 | 223.255 | 225.8233 | 222.0328 | 220.4208 | 222.1442 | 223.9 |  | 225.8 | 142.4584 | 140.7281 | 137.6086 | 139.0204 | 135.8196 |  | 142.1173 |  | 142.535
26/07/2026 | 04:00 | 495.9799 | 501.0172 | 497.0403 | 507.5965 | 509.0594 | 504.7299 |  | 503.0559 | 498.4255 | 483.9064 | 505.7005 | 490.3828 | 225.3242 | 222.8121 | 226.6623 | 222.2469 | 220.3322 | 222.2122 | 223.9 |  | 225.6 | 142.3002 | 140.4919 | 137.6836 | 138.8178 | 135.9162 |  | 142.1173 |  | 142.535
26/07/2026 | 04:30 | 496.7667 | 502.6453 | 499.8237 | 508.7505 | 510.8814 | 506.1606 |  | 503.8531 | 499.4299 | 484.0172 | 505.8446 | 490.6158 | 225.47 | 224.1093 | 227.0767 | 222.452 | 220.6349 | 222.4157 | 223.9 |  | 226 | 142.3217 | 140.8868 | 137.6915 | 139.3915 | 136.1508 |  | 142.3807 |  | 142.6166
26/07/2026 | 05:00 | 497.606 | 504.5884 | 502.9749 | 510.0048 | 511.5317 | 506.485 |  | 505.4853 | 499.0094 | 484.1859 | 506.0616 | 490.5885 | 225.779 | 224.7618 | 227.4408 | 222.8985 | 221.1296 | 222.3716 | 223.9 |  | 225.9 | 143.0672 | 141.0969 | 137.7393 | 140.1289 | 136.344 |  | 142.5271 |  | 143.3314
26/07/2026 | 05:30 | 497.2913 | 503.4331 | 499.246 | 509.1304 | 510.693 | 504.9002 |  | 503.4838 | 497.9571 | 482.996 | 505.4442 | 490.0295 | 225.903 | 224.072 | 227.2484 | 222.4895 | 220.9155 | 222.0834 | 223.2 |  | 225.1 | 142.246 | 140.3998 | 137.5884 | 139.5583 | 135.8196 |  | 141.8391 |  | 142.535
26/07/2026 | 06:00 | 497.5535 | 504.0633 | 501.4518 | 509.3701 | 510.7439 | 505.2575 |  | 504.8588 | 498.4889 | 482.8112 | 505.7205 | 490.2309 | 225.96 | 0 | 227.5228 | 222.6282 | 220.9598 | 221.9478 | 223.9 |  | 225 | 143.0412 | 140.1169 | 137.5521 | 139.8882 | 135.792 |  | 142.0294 |  | 142.923
26/07/2026 | 06:30 | 497.3437 | 505.3762 | 501.0842 | 509.8021 | 511.5586 | 507.2191 |  | 503.8898 | 499.9661 | 484.8347 | 505.6266 | 492.1949 | 225.9309 | 0 |  | 222.9421 | 221.3215 | 222.4299 | 223.9 |  | 225.4 | 143.0844 | 140.4973 | 137.9568 | 140.6815 | 136.7166 |  | 142.0733 |  | 143.3314
26/07/2026 | 07:00 | 498.1306 | 509.7352 | 506.8613 | 520.0947 | 520.5629 | 518.439 | 518.9833 | 510.4366 | 502.1412 | 488.0197 | 508.543 | 494.8929 | 225.7217 | 0 |  | 225.6889 | 221.1886 | 223.1519 | 225.8 |  | 227.3 | 143.889 | 141.8566 | 138.425 | 140.9513 | 136.689 |  | 143.2297 |  | 143.7195
26/07/2026 | 07:30 | 497.8158 | 505.9014 | 503.3951 | 516.0328 | 518.2047 | 514.5845 | 518.8797 | 509.1592 | 504.433 | 489.6693 | 510.7357 | 497.1404 | 226.3321 | 0 |  | 224.4282 | 220.1624 | 223.5007 | 225.8 |  | 227.6 | 143.889 | 140.4787 | 138.8382 | 140.5261 | 136.5372 |  | 141.4586 |  | 143.7807
26/07/2026 | 08:00 | 490.6817 | 491.7216 | 495.3596 | 513.1085 | 516.2239 | 513.1839 | 518.9936 | 509.362 | 505.3363 | 491.1869 | 512.0869 | 497.9051 | 225.328 | 0 |  | 223.2043 | 219.1805 | 223.9587 | 226.3 |  | 227.4 | 143.4512 | 140.5784 | 138.7583 | 140.2568 | 136.7166 |  | 141.4439 |  | 143.7399
26/07/2026 | 08:30 | 491.3636 | 508.0021 | 513.6888 | 515.6682 | 517.2737 | 514.8259 | 518.9711 | 510.3038 | 506.41 | 491.3908 | 512.9514 | 497.0107 | 224.9844 | 0 |  | 223.769 | 219.055 | 223.7661 | 225.8 |  | 227.2 | 143.0134 | 140.4022 | 138.6769 | 140.2303 | 136.551 |  | 141.0633 |  | 143.4131
26/07/2026 | 09:00 | 491.8358 | 510.4178 | 515.7895 | 515.1525 | 516.8092 | 514.7914 | 518.9485 | 510.1429 | 506.027 | 490.6253 | 512.0793 | 497.6851 | 225.0077 | 0 |  | 223.2039 | 218.4718 | 223.2325 | 225.1 |  | 226.5 | 143.0134 | 139.4239 | 138.4753 | 139.9873 | 136.1508 |  | 140.5218 |  | 143.3314
26/07/2026 | 09:30 | 491.7833 | 505.4812 | 512.1132 | 512.9109 | 515.2433 | 513.1945 | 518.9524 | 509.2258 | 505.2827 | 490.1032 | 511.7503 | 496.5639 | 224.9373 | 224.952 | 224.0302 | 222.3751 | 217.5932 | 223.1953 | 225.1 |  | 226.3 | 142.2219 | 139.1817 | 138.2264 | 139.1119 | 135.5574 |  | 140.3607 |  | 142.923
26/07/2026 | 10:00 | 490.8391 | 502.3302 | 507.544 | 511.1703 | 513.9434 | 512.3676 | 518.9573 | 508.0292 | 506.2016 | 490.4471 | 512.2952 | 496.5903 | 224.0781 | 223.1656 | 223.4364 | 221.3283 | 216.8549 | 223.0056 | 224.5 |  | 225.9 | 142.2517 | 139.1731 | 138.0476 | 138.8243 | 135.2952 |  | 140.1119 |  | 142.5554
26/07/2026 | 10:30 | 490.0522 | 495.9231 | 504.3404 | 510.7776 | 512.7595 | 511.9796 | 518.7187 | 507.5039 | 505.341 | 488.8192 | 511.2183 | 496.3118 | 223.9272 | 221.6207 | 221.6572 | 221.6628 | 216.9878 | 223.05 | 224.5 |  | 225.8 | 142.241 | 139.7428 | 137.9888 | 138.3922 | 135.24 |  | 140.6681 |  | 142.392
26/07/2026 | 11:00 | 496.452 | 493.3497 | 498.3007 | 512.0278 | 512.6342 | 512.403 | 518.817 | 508.2732 | 504.7188 | 488.9644 | 511.1883 | 495.8492 | 223.9314 | 218.7453 | 221.369 | 220.1783 | 216.8254 | 222.8982 | 224.5 |  | 225.6 | 142.2302 | 139.4831 | 137.6407 | 138.4314 | 135.2124 |  | 140.5364 |  | 142.1265
26/07/2026 | 11:30 | 497.2913 | 497.4986 | 501.9245 | 511.9134 | 512.9949 | 510.363 | 518.8338 | 507.3173 | 505.5265 | 488.298 | 510.9769 | 496.6663 | 224.6686 | 223.4113 | 222.6637 | 220.2059 | 216.6039 | 222.4098 | 225 |  | 225.4 | 142.2302 | 139.0819 | 137.5651 | 138.2374 | 135.0054 |  | 140.4632 |  | 142.1878
26/07/2026 | 12:00 | 497.029 | 495.3454 | 497.4604 | 510.6864 | 513.004 | 510.6641 | 518.4594 | 508.1747 | 505.9676 | 489.0904 | 510.8178 | 497.0093 | 224.6197 | 221.8182 | 222.1398 | 219.8999 | 216.1462 | 222.6197 | 224.5 |  | 225.5 | 142.225 | 139.5614 | 137.5694 | 138.6233 | 135.0468 |  | 140.6535 |  | 142.1469
26/07/2026 | 12:30 | 497.7109 | 498.9165 | 502.0295 | 512.2576 | 513.9984 | 511.371 | 518.7653 | 508.5915 | 505.6092 | 489.5796 | 511.2838 | 496.3666 | 224.2566 | 224.6035 | 222.8494 | 220.3026 | 216.8254 | 222.8218 | 225.1 |  | 225.7 | 142.2198 | 139.6428 | 137.731 | 139.1009 | 135.5436 |  | 140.6974 |  | 142.535
26/07/2026 | 13:00 | 497.8683 | 497.8662 | 503.08 | 512.5278 | 514.3352 | 511.5008 | 518.9792 | 509.825 | 506.7557 | 490.7527 | 512.0283 | 497.9015 | 224.2425 | 223.8439 | 222.9711 | 220.4493 | 216.6335 | 223.4369 | 225.8 |  | 226.5 | 143.09 | 140.6997 | 137.9251 | 139.2148 | 135.792 |  | 141.5171 |  | 142.9843
26/07/2026 | 13:30 | 497.8158 | 496.1331 | 499.141 | 510.8097 | 513.1979 | 511.1934 | 518.7175 | 509.4901 | 506.7693 | 492.8009 | 514.5908 | 498.74 | 224.3018 | 223.7575 | 222.6072 | 219.8824 | 216.2126 | 224.5294 | 225.8 |  | 226.9 | 143.9019 | 140.9965 | 138.3861 | 141.3842 | 136.2888 |  | 141.6342 |  | 144.1075
26/07/2026 | 14:00 | 497.1339 | 494.19 | 497.723 | 510.2061 | 511.6827 | 509.9932 | 518.8257 | 508.5515 | 506.4755 | 490.7869 | 511.799 | 497.082 | 224.3475 | 220.9195 | 222.4641 | 219.7466 | 216.0133 | 223.8407 | 225.1 |  | 226.4 | 143.4884 | 139.8344 | 138.2687 | 140.8964 | 135.6678 |  | 141.0926 |  | 143.3314
26/07/2026 | 14:30 | 496.9765 | 493.3497 | 497.0927 | 510.4861 | 512.4562 | 510.5874 | 518.7566 | 508.3237 | 505.6613 | 490.2194 | 513.8149 | 497.4079 | 224.342 | 222.9069 | 222.5316 | 219.7099 | 216.065 | 223.6585 | 225.1 |  | 226.2 | 143.0748 | 139.7573 | 138.3704 | 140.804 | 135.6816 |  | 141.0633 |  | 143.3314
26/07/2026 | 15:00 | 497.6584 | 489.9886 | 494.9395 | 511.2163 | 513.101 | 511.7188 | 518.9852 | 508.4679 | 505.983 | 490.7449 | 511.4722 | 497.0513 | 224.5425 | 223.0528 | 222.848 | 220.1777 | 216.0207 | 223.453 | 225.1 |  | 226.1 | 143.1384 | 139.9437 | 138.2796 | 140.4457 | 135.8196 |  | 141.0633 |  | 143.3519
26/07/2026 | 15:30 | 497.3961 | 493.0346 | 501.1892 | 512.24 | 513.9314 | 511.2958 | 518.8934 | 508.5941 | 505.8673 | 490.0735 | 512.0911 | 496.9323 | 224.3387 | 224.3795 | 223.0353 | 220.1856 | 216.375 | 223.3202 | 225.8 |  | 226.4 | 143.1568 | 139.7664 | 138.2798 | 140.5692 | 135.8058 |  | 141.1805 |  | 143.7195
26/07/2026 | 16:00 | 503.8483 | 505.0086 | 508.3318 | 514.2236 | 515.6093 | 513.2057 | 518.7374 | 508.9604 | 505.1286 | 489.3843 | 512.0554 | 496.4042 | 224.9078 | 227.0656 | 225.0977 | 220.8921 | 216.9509 | 223.3814 | 225.1 |  | 226.4 | 143.1752 | 139.7102 | 138.2426 | 140.445 | 135.5988 |  | 141.0633 |  | 143.311
26/07/2026 | 16:30 | 503.8483 | 498.864 | 506.5462 | 511.7289 | 513.2678 | 510.2464 | 518.7772 | 506.0977 | 502.8495 | 486.412 | 509.0055 | 493.679 | 225.6363 | 224.4027 | 224.2863 | 220.5741 | 217.4603 | 222.8279 | 225.1 |  | 226.1 | 143.1752 | 140.2077 | 137.8284 | 139.9348 | 135.2814 |  | 141.0633 |  | 142.9434
26/07/2026 | 17:00 | 500.6485 | 516.1948 | 518.8356 | 514.678 | 515.5213 | 510.9191 | 513.2207 | 506.1499 | 500.4162 | 484.8363 | 506.7784 | 492.4418 | 225.2564 | 228.8924 | 228.3647 | 221.8694 | 219.0698 | 222.4228 | 223.9 |  | 225.1 | 142.727 | 138.9837 | 137.6311 | 140.3081 | 135.033 |  | 140.4632 |  | 142.923
26/07/2026 | 17:30 | 499.9666 | 500.9123 | 499.9288 | 509.8997 | 511.6037 | 508.1985 | 513.2207 | 503.968 | 498.5803 | 483.2866 | 505.063 | 489.8921 | 225.188 | 223.5325 | 226.1619 | 220.6924 | 218.8409 | 222.1729 | 223.2 |  | 224.1 | 142.2787 | 140.3298 | 137.3989 | 140.2809 | 134.895 |  | 141.7806 |  | 142.0652
26/07/2026 | 18:00 | 499.9141 | 500.4921 | 494.5718 | 508.1772 | 510.4716 | 507.4111 | 510.6297 | 502.2365 | 498.2141 | 480.6906 | 505.8987 | 489.669 | 225.984 | 222.6013 | 225.9528 | 219.7492 | 218.612 | 221.6916 | 223.2 |  | 223.4 | 140.6771 | 140.289 | 136.9492 | 138.2265 | 133.9152 |  | 141.6781 |  | 140.8603
26/07/2026 | 18:30 | 498.1306 | 497.6561 | 495.2021 | 506.579 | 508.4456 | 505.8275 | 508.0387 | 501.9268 | 498.2953 | 481.8748 | 504.9729 | 488.9178 | 225.1708 | 221.5946 | 224.6766 | 218.9036 | 217.7187 | 221.6146 | 223.2 |  | 224 | 140.4684 | 140.4328 | 136.8342 | 140.2167 | 133.9842 |  | 141.8538 |  | 140.942
26/07/2026 | 19:00 | 498.1306 | 496.5533 | 488.7947 | 506.5898 | 508.4361 | 505.7417 |  | 500.3997 | 498.3766 | 482.1271 | 504.0005 | 489.3898 | 224.2673 | 220.7582 | 223.8892 | 219.1631 | 218.1765 | 221.5545 | 223.2 |  | 224.1 | 141.2308 | 140.7106 | 136.6993 | 140.4995 | 133.791 |  | 142.1173 |  | 140.942
26/07/2026 | 19:30 | 497.5011 | 495.6079 | 493.574 | 505.2857 | 507.1236 | 504.5725 |  | 499.7012 | 497.1187 | 480.163 | 504.2345 | 488.0567 | 224.2899 | 220.2381 | 223.6455 | 218.7195 | 217.7482 | 221.3288 | 222.6 |  | 223.6 | 140.3747 | 140.3063 | 136.6687 | 140.1891 | 134.1498 |  | 141.6635 |  | 140.554
26/07/2026 | 20:00 | 498.0781 | 496.7633 | 491.1581 | 505.5824 | 507.4591 | 504.6628 |  | 498.6125 | 496.4338 | 480.2503 | 503.746 | 488.6305 | 224.4577 | 220.8333 | 223.9967 | 218.8405 | 217.5194 | 221.1631 | 222.6 |  | 223.3 | 140.3747 | 140.428 | 136.5695 | 140.2431 | 134.3292 |  | 141.722 |  | 140.554
26/07/2026 | 20:30 | 497.3961 | 494.9778 | 488.7422 | 504.2972 | 506.2973 | 503.3445 |  | 497.864 | 495.5821 | 479.1115 | 503.5832 | 486.9181 | 224.4623 | 220.0006 | 223.9066 | 218.608 | 216.9878 | 221.3009 | 221.9 |  | 223.1 | 140.3546 | 140.2012 | 136.5769 | 139.7578 | 134.4396 |  | 141.4146 |  | 140.5335
26/07/2026 | 21:00 | 496.1897 | 495.4504 | 488.4272 | 505.1723 | 507.2557 | 504.2571 |  | 497.845 | 496.4082 | 479.6586 | 502.7015 | 487.5293 | 224.5601 | 220.7419 | 224.5803 | 218.9552 | 217.2241 | 221.0959 | 222 |  | 223.1 | 140.3344 | 139.6125 | 136.7272 | 140.0929 | 134.8674 |  | 141.239 |  | 140.554
26/07/2026 | 21:30 | 497.6584 | 493.0871 | 492.4711 | 504.8503 | 506.0154 | 503.8384 |  | 497.5854 | 495.4345 | 478.1946 | 502.1223 | 487.436 | 225.1398 | 219.7082 | 224.4219 | 218.5981 | 216.5596 | 220.6855 | 222 |  | 222.7 | 140.3344 | 139.1732 | 137.1364 | 139.8274 | 134.3568 |  | 140.7852 |  | 140.2068
26/07/2026 | 22:00 | 499.8617 | 501.5949 | 497.6705 | 508.0682 | 509.7109 | 505.8046 |  | 500.3192 | 496.559 | 480.2708 | 502.8865 | 488.1205 | 225.4375 | 223.03 | 225.6676 | 219.738 | 218.1174 | 221.7064 | 222.5 |  | 223.8 | 141.1782 | 139.9797 | 137.101 | 139.8555 | 134.3706 |  | 141.4146 |  | 141.0033
26/07/2026 | 22:30 | 499.9666 | 500.8597 | 499.8762 | 507.9846 | 510.3847 | 506.5858 |  | 500.5739 | 495.831 | 480.576 | 502.9476 | 487.2374 | 225.6268 | 222.6708 | 225.745 | 220.3163 | 218.4865 | 221.4394 | 222 |  | 223.4 | 141.1782 | 139.3328 | 137.4058 | 139.9943 | 134.964 |  | 141.2536 |  | 141.33
26/07/2026 | 23:00 | 500.596 | 502.1727 | 500.1388 | 509.9042 | 511.4659 | 507.348 |  | 502.3717 | 497.0486 | 481.7106 | 503.6323 | 488.7261 | 225.8637 | 223.7592 | 226.7855 | 220.8162 | 219.1805 | 221.7106 | 222.6 |  | 224.3 | 141.6168 | 139.9789 | 137.4626 | 140.1578 | 135.6264 |  | 141.5318 |  | 141.3504
26/07/2026 | 23:30 | 501.9599 | 506.1114 | 505.5483 | 512.0753 | 513.6257 | 509.6925 |  | 503.4786 | 497.4427 | 482.5374 | 504.242 | 489.2711 | 225.7342 | 225.4228 | 227.8715 | 221.8783 | 219.749 | 222.0656 | 223.2 |  | 224.5 | 142.0553 | 140.1218 | 137.6368 | 140.2612 | 136.0542 |  | 141.8099 |  | 141.3504
27/07/2026 | 00:00 | 502.2747 | 507.5819 | 505.4958 | 512.9296 | 514.354 | 510.0829 |  | 504.0048 | 497.9109 | 483.1907 | 504.5782 | 489.4225 | 226.4691 | 225.7293 | 228.0897 | 221.948 | 220.1181 | 221.7554 | 223.2 |  | 224.8 | 142.053 | 140.4665 | 137.4786 | 140.7081 | 136.3578 |  | 142.1173 |  | 142.1061
MÁXIMO |  | 503.8483 | 516.1948 | 518.8356 | 520.0947 | 520.5629 | 518.439 | 518.9936 | 510.4366 | 506.7693 | 492.8009 | 514.5908 | 498.74 | 226.8328 | 228.8924 | 229.3331 | 225.6889 | 221.3215 | 224.5294 | 226.3 | 0 | 227.6 | 143.9019 | 141.8566 | 138.8382 | 141.3842 | 136.7166 | 0 | 143.2297 | 0 | 144.1075
MÍNIMO |  | 490.0522 | 489.9886 | 488.4272 | 504.2972 | 506.0154 | 503.3445 | 508.0387 | 497.5854 | 495.4345 | 478.1946 | 502.1223 | 486.9181 | 223.9272 | 0 | 221.369 | 218.5981 | 216.0133 | 220.6855 | 221.9 | 0 | 222.7 | 140.3344 | 138.9137 | 136.5695 | 138.2265 | 133.791 | 0 | 140.1119 | 0 | 140.2068
PROMEDIO |  | 497.7918 | 501.177 | 501.1783 | 510.2549 | 511.9899 | 508.7481 | 517.3591 | 505.2283 | 501.2399 | 485.692 | 507.7318 | 492.7669 | 225.218 | 190.8888 | 225.103 | 221.1588 | 218.5088 | 222.5 | 224.125 | 0 | 225.4062 | 142.2795 | 140.1444 | 137.7005 | 139.792 | 135.5215 | 0 | 141.4921 | 0 | 142.3631
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 26 de Julio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 09:19:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 26/07/2026 07:23:00 | 27/07/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 26/07/2026 15:39:00 | 26/07/2026 19:14:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 26/07/2026 21:30:00 | 27/07/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
domingo, 26 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 26 de Julio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:06:31 | 57.928 | 05:28:08 | 61.912
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:39:54 | 59.840 | 04:58:30 | 60.224
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:39:54 | 59.840 | 04:58:30 | 60.225
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:39:54 | 59.840 | 04:58:30 | 60.224
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:39:54 | 59.839 | 04:58:30 | 60.224
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:39:54 | 59.839 | 04:58:30 | 60.224
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:39:54 | 59.840 | 04:58:30 | 60.224
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:39:54 | 59.839 | 04:58:30 | 60.225
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:39:54 | 59.840 | 04:58:30 | 60.224

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 26 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 26 de Julio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
26/07/2026 | 00:30 | 6883.2231 | 6949.1015 | 0.9571%
26/07/2026 | 01:00 | 6837.9225 | 6845.1242 | 0.1053%
26/07/2026 | 01:30 | 6736.5228 | 6762.9725 | 0.3926%
26/07/2026 | 02:00 | 6650.0219 | 6696.7631 | 0.7029%
26/07/2026 | 02:30 | 6462.6216 | 6603.1266 | 2.174%
26/07/2026 | 03:00 | 6552.9225 | 6540.1114 | -0.1955%
26/07/2026 | 03:30 | 6527.9216 | 6508.3282 | -0.3001%
26/07/2026 | 04:00 | 6496.222 | 6486.453 | -0.1504%
26/07/2026 | 04:30 | 6428.9211 | 6472.8774 | 0.6837%
26/07/2026 | 05:00 | 6331.7216 | 6489.1919 | 2.487%
26/07/2026 | 05:30 | 6428.4224 | 6493.2801 | 1.009%
26/07/2026 | 06:00 | 6416.0219 | 6438.1065 | 0.3442%
26/07/2026 | 06:30 | 6260.522 | 6297.2541 | 0.5867%
26/07/2026 | 07:00 | 6180.8238 | 6181.3908 | 0.009173%
26/07/2026 | 07:30 | 6260.5233 | 6199.8766 | -0.9687%
26/07/2026 | 08:00 | 6354.7247 | 6313.5219 | -0.6484%
26/07/2026 | 08:30 | 6460.5224 | 6499.5883 | 0.6047%
26/07/2026 | 09:00 | 6591.121 | 6637.4238 | 0.7025%
26/07/2026 | 09:30 | 6714.7231 | 6704.0652 | -0.1587%
26/07/2026 | 10:00 | 6789.824 | 6807.9263 | 0.2666%
26/07/2026 | 10:30 | 6836.4238 | 6863.2832 | 0.3929%
26/07/2026 | 11:00 | 6940.2237 | 6936.1308 | -0.05897%
26/07/2026 | 11:30 | 7059.0248 | 6976.1346 | -1.174%
26/07/2026 | 12:00 | 7126.2247 | 7030.4222 | -1.344%
26/07/2026 | 12:30 | 7092.2246 | 7077.7577 | -0.204%
26/07/2026 | 13:00 | 7043.5251 | 7064.3922 | 0.2963%
26/07/2026 | 13:30 | 7002.8246 | 7050.4466 | 0.68%
26/07/2026 | 14:00 | 6979.225 | 7050.3208 | 1.019%
26/07/2026 | 14:30 | 7025.9251 | 7023.3519 | -0.03662%
26/07/2026 | 15:00 | 6978.7251 | 7019.2097 | 0.5801%
26/07/2026 | 15:30 | 7044.9256 | 6979.2874 | -0.9317%
26/07/2026 | 16:00 | 7032.2264 | 6981.4315 | -0.7223%
26/07/2026 | 16:30 | 7059.9258 | 6977.4844 | -1.168%
26/07/2026 | 17:00 | 7064.0267 | 6966.2647 | -1.384%
26/07/2026 | 17:30 | 6981.9256 | 7061.1806 | 1.135%
26/07/2026 | 18:00 | 7323.6266 | 7403.2974 | 1.088%
26/07/2026 | 18:30 | 7657.5258 | 7686.617 | 0.3799%
26/07/2026 | 19:00 | 7768.4263 | 7768.0565 | -0.00476%
26/07/2026 | 19:30 | 7688.3259 | 7757.6021 | 0.9011%
26/07/2026 | 20:00 | 7672.526 | 7753.4446 | 1.055%
26/07/2026 | 20:30 | 7813.2269 | 7787.6145 | -0.3278%
26/07/2026 | 21:00 | 7707.2282 | 7744.0603 | 0.4779%
26/07/2026 | 21:30 | 7573.0264 | 7622.1649 | 0.6489%
26/07/2026 | 22:00 | 7484.7257 | 7462.5177 | -0.2967%
26/07/2026 | 22:30 | 7264.8255 | 7195.418 | -0.9554%
26/07/2026 | 23:00 | 7067.5267 | 6993.7126 | -1.044%
26/07/2026 | 23:30 | 6980.7265 | 6833.2355 | -2.113%
27/07/2026 | 00:00 | 6743.7262 | 6676.2439 | -1.001%

## DESVIACIÓN
domingo, 26 de Julio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
26/07/2026 | 00:30 | 101.1 | 101.0643 | 101.0643 | 0.03575 | 647.7 | 540.2851 | 540.2851 | 107.4149 | 215.6 | 174.9153 | 174.9153 | 40.6847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 68.0186 | 68.0186 | -68.0186 | 85.8 | 84.336 | 84.336 | 1.464 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.8 | 184.4639 | 184.4639 | -5.6639 | 189.2 | 184.4639 | 184.4639 | 4.7362 | 189.6 | 184.4639 | 184.4639 | 5.1361 | 273.6 | 277.5267 | 277.5267 | -3.9267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 73.2124 | 73.2124 | 0.78756 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 15.2 | 15.9653 | 15.9653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 111.7821 | 111.7821 | -7.1821 | 7.9 | 7.1394 | 7.1394 | 0.76059 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 90.3 | 56.7554 | 56.7554 | 33.5446 | 22.6 | 20.7254 | 20.7254 | 1.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5231 | 6.39 | 6.39 | 0.13307 | 0 | 145.0777 | 145.0777 | -145.0777 | 29.3 | 29.4518 | 29.4518 | -0.15182 | 62.6 | 65.5015 | 65.5015 | -2.9015 | 20.4 | 20.0789 | 20.0789 | 0.32107 | 17.8 | 18.6149 | 18.6149 | -0.81491 | 13.1 | 12.4155 | 12.4155 | 0.68454 | 56.3 | 60.7869 | 60.7869 | -4.4868 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 105 | 85.2412 | 85.2412 | 19.7588 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 22.6 | 21.9873 | 21.9873 | 0.61269 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 20.8 | 72.1339 | 72.1339 | -51.3339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 97.2 | 67.0542 | 67.0542 | 30.1458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20.518 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 94.3 | 72.3051 | 72.3051 | 21.9949 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.2919 | 45.2919 | -3.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 86.8694 | 86.8694 | 8.7306 | 160.1 | 170.94 | 170.94 | -10.84 | 159.9 | 170.94 | 170.94 | -11.04 | 159.5 | 170.94 | 170.94 | -11.44 | 242.8 | 257.18 | 257.18 | -14.38 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 0 |  |  | 0 | 95.7 | 92.1346 | 92.1346 | 3.5654 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 66.7 | 72.1291 | 72.1291 | -5.4291 | 30.6 | 29.706 | 29.706 | 0.89403 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 140.7 | 142.4301 | 142.4301 | -1.7301 | 144 | 142.4301 | 142.4301 | 1.5699 | 167.8 | 142.8579 | 142.8579 | 24.9422 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 174.1 | 174.4478 | 174.4478 | -0.34781 | 174.4 | 174.4198 | 174.4198 | -0.01982 | 174.8 | 175.2015 | 175.2015 | -0.40151 |  | 174.9074 | 174.9074 | -174.9074 | 200.8 | 205.2938 | 205.2938 | -4.4938 | 97.4 | 102.9552 | 102.9552 | -5.5552 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 7.7 | 5.1796 | 5.1796 | 2.5204 | 95.1 | 36.113 | 36.113 | 58.987 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 8.1688 | 8.1688 | 3.3312 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 | 0 | 4.4254 | 4.4254 | -4.4254 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.21 | 1.21 | -0.71 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.4 | 2.43 | 2.43 | -0.03 | 13 | 4.5641 | 4.5641 | 8.4359 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 7.3565 | 7.3565 | 12.4435 | 39.6 | 24.6347 | 24.6347 | 14.9653 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.68 | 1.68 | -0.28 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 15.9 | 9 | 9 | 6.9 | 19.7 | 20 | 20 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 36.9 | 31.4031 | 31.4031 | 5.4969 | 70 | 40.8677 | 40.8677 | 29.1323 | 2.3 | 3.6824 | 3.6824 | -1.3824 | 0 | 1.8399 | 1.8399 | -1.8399 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 5.5 | 5.5 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 11.5 | 5.6916 | 5.6916 | 5.8084 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.4 | 15 | 15 | 23.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 13.1 | 12.5604 | 12.5604 | 0.53961 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.6 | 8.64 | 8.64 | -1.04 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.7 | 12.56 | 12.56 | 4.14
26/07/2026 | 01:00 | 101.5 | 101.0643 | 101.0643 | 0.43575 | 649.6 | 540.2851 | 540.2851 | 109.3149 | 216.3 | 174.9153 | 174.9153 | 41.3847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 63.5218 | 63.5218 | -63.5218 | 87.6 | 84.336 | 84.336 | 3.264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.2 | 184.4639 | 184.4639 | -5.2638 | 188.1 | 184.4639 | 184.4639 | 3.6362 | 188.8 | 184.4639 | 184.4639 | 4.3361 | 273.3 | 277.5267 | 277.5267 | -4.2267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 73.2124 | 73.2124 | 17.6876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 15.2 | 15.9653 | 15.9653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 111.7821 | 111.7821 | -12.3821 | 7.8 | 7.1394 | 7.1394 | 0.66059 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 90.5 | 55.3514 | 55.3514 | 35.1486 | 58.5 | 20.7254 | 20.7254 | 37.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5225 | 6.39 | 6.39 | 0.13247 | 0 |  |  | 0 | 30 | 29.4518 | 29.4518 | 0.54818 | 60.8 | 60.3776 | 60.3776 | 0.42241 | 20.9 | 20.0789 | 20.0789 | 0.82107 | 17.8 | 18.6149 | 18.6149 | -0.81491 | 13.1 | 12.4155 | 12.4155 | 0.68454 | 57 | 60.7869 | 60.7869 | -3.7868 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 187.6 | 185.298 | 185.298 | 2.302 | 105.2 | 109.8415 | 109.8415 | -4.6415 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 22.7 | 21.9873 | 21.9873 | 0.71269 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 21.3 | 72.6102 | 72.6102 | -51.3102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.7 | 62.0553 | 62.0553 | 17.6447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20.518 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 54 | 72.3051 | 72.3051 | -18.3051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 116.9467 | 116.9467 | -21.4467 | 169.1 | 170.94 | 170.94 | -1.84 | 167.2 | 170.94 | 170.94 | -3.74 | 171.7 | 170.94 | 170.94 | 0.76 | 252.5 | 257.18 | 257.18 | -4.68 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 0 |  |  | 0 | 100.8 | 92.1346 | 92.1346 | 8.6654 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 61.8 | 72.3739 | 72.3739 | -10.5739 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140.7 | 142.5357 | 142.5357 | -1.8357 | 143.7 | 142.5357 | 142.5357 | 1.1643 | 168.6 | 142.9637 | 142.9637 | 25.6363 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 174.3 | 174.4478 | 174.4478 | -0.14781 | 174.8 | 174.4198 | 174.4198 | 0.38018 | 175.5 | 175.2015 | 175.2015 | 0.29849 |  | 174.9074 | 174.9074 | -174.9074 | 200.8 | 205.2938 | 205.2938 | -4.4938 | 97.5 | 102.9552 | 102.9552 | -5.4551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 7.7 | 5.1796 | 5.1796 | 2.5204 | 90.2 | 34.935 | 34.935 | 55.265 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 8.146 | 8.146 | 4.354 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 0 | 4.1329 | 4.1329 | -4.1329 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.17 | 1.17 | -0.67 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.43 | 2.43 | -0.03 | 13.1 | 4.5641 | 4.5641 | 8.5359 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 7.4031 | 7.4031 | 10.7969 | 37.5 | 24.0994 | 24.0994 | 13.4006 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 18.2 | 19.6773 | 19.6773 | -1.4773 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 15.5 | 9 | 9 | 6.5 | 13.6 | 20 | 20 | -6.4 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 33.2043 | 33.2043 | -20.3043 | 41.4 | 41.6668 | 41.6668 | -0.2668 | 0 | 4.0413 | 4.0413 | -4.0413 | 0 | 2.1366 | 2.1366 | -2.1366 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8 | 8.6 | 8.6 | -0.6 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 12.3 | 5.8053 | 5.8053 | 6.4947 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.4 | 15 | 15 | 11.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.8 | 16.9082 | 16.9082 | 0.89179 | 13 | 12.5604 | 12.5604 | 0.43961 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.7 | 8.64 | 8.64 | -1.94 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 15.3 | 12.56 | 12.56 | 2.74
26/07/2026 | 01:30 | 99.1 | 100.6438 | 100.6438 | -1.5438 | 643.1 | 540.2851 | 540.2851 | 102.8149 | 214.1 | 174.9153 | 174.9153 | 39.1847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 49.8225 | 49.8225 | -49.8225 | 88.1 | 84.336 | 84.336 | 3.764 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.6 | 184.4639 | 184.4639 | -4.8639 | 190.2 | 184.4639 | 184.4639 | 5.7362 | 189.2 | 184.4639 | 184.4639 | 4.7362 | 273.9 | 277.5267 | 277.5267 | -3.6267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 73.2124 | 73.2124 | 2.7876 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 | 15.2 | 15.9653 | 15.9653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 111.7821 | 111.7821 | -10.9821 | 7.4 | 7.1394 | 7.1394 | 0.26059 | 5.1 | 3.8337 | 3.8337 | 1.2663 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 80.4 | 52.9162 | 52.9162 | 27.4838 | 26.6 | 20.7254 | 20.7254 | 5.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5228 | 6.39 | 6.39 | 0.13278 | 0 |  |  | 0 | 30 | 29.4518 | 29.4518 | 0.54818 | 31.6 | 32.2219 | 32.2219 | -0.6219 | 19.3 | 20.0789 | 20.0789 | -0.77893 | 18 | 18.6149 | 18.6149 | -0.61491 | 13.1 | 12.4155 | 12.4155 | 0.68454 | 56.3 | 60.7869 | 60.7869 | -4.4868 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 187.4 | 185.298 | 185.298 | 2.102 | 104.5 | 109.8415 | 109.8415 | -5.3415 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 22.2 | 21.9873 | 21.9873 | 0.21269 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 19.5 | 48.7921 | 48.7921 | -29.2921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.8 | 53.2102 | 53.2102 | 26.5898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20.518 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 53 | 72.3051 | 72.3051 | -19.3051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.2919 | 45.2919 | -3.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 116.9467 | 116.9467 | -22.0467 | 170.3 | 170.94 | 170.94 | -0.64 | 168.2 | 170.94 | 170.94 | -2.74 | 182.5 | 170.94 | 170.94 | 11.56 | 247.6 | 257.18 | 257.18 | -9.58 | 67.5 | 71.1024 | 71.1024 | -3.6024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 |  |  | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 0 |  |  | 0 | 100.3 | 92.1346 | 92.1346 | 8.1654 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 61.8 | 71.762 | 71.762 | -9.962 | 30.4 | 29.5548 | 29.5548 | 0.84522 | 118.1 | 114.152 | 114.152 | 3.948 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.7 | 142.7955 | 142.7955 | -1.0955 | 144.7 | 142.7955 | 142.7955 | 1.9045 | 168 | 143.2243 | 143.2243 | 24.7756 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 171.9 | 174.4478 | 174.4478 | -2.5478 | 172.5 | 174.4198 | 174.4198 | -1.9198 | 172.9 | 175.2015 | 175.2015 | -2.3015 |  | 174.9074 | 174.9074 | -174.9074 | 200.9 | 205.2938 | 205.2938 | -4.3938 | 97.4 | 102.9552 | 102.9552 | -5.5552 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 7.7 | 5.1796 | 5.1796 | 2.5204 | 84.9 | 34.038 | 34.038 | 50.862 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 8.2844 | 8.2844 | 3.8156 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 0 | 3.2416 | 3.2416 | -3.2416 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.14 | 1.14 | -0.64 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 13 | 4.5641 | 4.5641 | 8.4359 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 7.2376 | 7.2376 | 7.5624 | 28.8 | 23.233 | 23.233 | 5.567 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 13.5 | 19.6773 | 19.6773 | -6.1773 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 |  |  |  | 0 | 5.7 | 4.6 | 4.6 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 16.6 | 8 | 8 | 8.6 | 10.4 | 15 | 15 | -4.6 | 0 |  |  | 0 | 31 | 34.2217 | 34.2217 | -3.2217 | 59.6 | 45.9034 | 45.9034 | 13.6966 | 2.7 | 3.9844 | 3.9844 | -1.2844 | 0.6 | 2.0979 | 2.0979 | -1.4979 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 1.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | -0.7 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | -0.9 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 12 | 5.6642 | 5.6642 | 6.3358 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.9 | 14 | 14 | -4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.8 | 16.9082 | 16.9082 | 0.89179 | 13.1 | 12.5604 | 12.5604 | 0.53961 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.1 | 8.64 | 8.64 | -1.54 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.3 | 12.56 | 12.56 | 3.74
26/07/2026 | 02:00 | 104.1 | 98.3025 | 98.3025 | 5.7975 | 658.9 | 518.6769 | 518.6769 | 140.2231 | 218.2 | 167.9197 | 167.9197 | 50.2803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 41.6919 | 41.6919 | -41.6919 | 92.6 | 84.336 | 84.336 | 8.264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.3 | 184.4639 | 184.4639 | -5.1639 | 189.4 | 184.4639 | 184.4639 | 4.9361 | 190 | 184.4639 | 184.4639 | 5.5362 | 271.9 | 277.5267 | 277.5267 | -5.6267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 73.2124 | 73.2124 | 9.0876 | 4.3 | 3.8976 | 3.8976 | 0.40241 | 15.2 | 15.9653 | 15.9653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 111.7821 | 111.7821 | -0.58209 | 8.5 | 7.1394 | 7.1394 | 1.3606 | 5.3 | 3.8337 | 3.8337 | 1.4663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 84.1 | 52.3509 | 52.3509 | 31.7491 | 20.8 | 20.7254 | 20.7254 | 0.07461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5219 | 6.39 | 6.39 | 0.13193 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 29.4518 | 29.4518 | 1.1482 | 32.8 | 31.0881 | 31.0881 | 1.7119 | 22 | 20.0789 | 20.0789 | 1.9211 | 18 | 18.6149 | 18.6149 | -0.61491 | 13.1 | 12.4155 | 12.4155 | 0.68454 | 57.4 | 60.7869 | 60.7869 | -3.3868 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 187.8 | 185.298 | 185.298 | 2.502 | 109.2 | 109.679 | 109.679 | -0.479 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 23.6 | 21.9873 | 21.9873 | 1.6127 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 23.6 | 32.9252 | 32.9252 | -9.3252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.9 | 46.9832 | 46.9832 | 33.9168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20.518 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 56.6 | 72.3051 | 72.3051 | -15.7051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 45.2919 | -3.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.8 | 116.748 | 116.748 | -18.9479 | 121.2 | 170.94 | 170.94 | -49.74 | 121.2 | 170.94 | 170.94 | -49.74 | 120.1 | 170.94 | 170.94 | -50.84 | 212.9 | 257.18 | 257.18 | -44.28 | 71.6 | 71.1024 | 71.1024 | 0.49757 | 34.7 | 35.658 | 35.658 | -0.95798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.5 |  |  | 37.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 0 |  |  | 0 | 105 | 91.205 | 91.205 | 13.795 | 64.7 | 66.8097 | 66.8097 | -2.1097 | 60.5 | 72.3739 | 72.3739 | -11.8739 | 30.9 | 29.8068 | 29.8068 | 1.0932 | 116.9 | 114.152 | 114.152 | 2.748 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.2 | 143.0459 | 143.0459 | -2.8459 | 143.6 | 143.0459 | 143.0459 | 0.55407 | 168.9 | 143.4755 | 143.4755 | 25.4245 | 182.8 | 176.3618 | 176.3618 | 6.4382 | 178.7 | 174.4478 | 174.4478 | 4.2522 | 179 | 174.4198 | 174.4198 | 4.5802 | 179.6 | 175.2015 | 175.2015 | 4.3985 |  | 174.9074 | 174.9074 | -174.9074 | 200.9 | 205.2938 | 205.2938 | -4.3938 | 97.5 | 102.9552 | 102.9552 | -5.4551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 7.7 | 5.1796 | 5.1796 | 2.5204 | 99.4 | 33.421 | 33.421 | 65.979 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 8.1718 | 8.1718 | 4.6282 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 20.3376 | 20.3376 | -9.7376 |  |  |  | 0 | 0 | 2.7126 | 2.7126 | -2.7126 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.11 | 1.11 | -0.61 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 14.7 | 4.5641 | 4.5641 | 10.1359 | 4.3 | 3.12 | 3.12 | 1.18 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 7.2485 | 7.2485 | 12.5515 | 38.3 | 22.1136 | 22.1136 | 16.1864 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 13.9 | 19.6773 | 19.6773 | -5.7773 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 |  |  |  | 0 | 5.7 | 4.6 | 4.6 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 17.6 | 8 | 8 | 9.6 | 11.8 | 15 | 15 | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 34.5708 | 34.5708 | -12.2708 | 48.5 | 47.2112 | 47.2112 | 1.2888 | 1.8 | 3.9665 | 3.9665 | -2.1665 | 0 | 2.2011 | 2.2011 | -2.2011 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 1.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | -0.9 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 11.3 | 5.6537 | 5.6537 | 5.6463 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.4 | 11 | 11 | -6.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.6 | 16.9082 | 16.9082 | 0.69179 | 12.9 | 12.5604 | 12.5604 | 0.33961 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.3 | 8.64 | 8.64 | -1.34 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.9 | 12.56 | 12.56 | 4.34
26/07/2026 | 02:30 | 97.7 | 101.0643 | 101.0643 | -3.3643 | 636 | 602.7173 | 556.4572 | 79.5428 | 211.7 | 195.1274 | 180.1509 | 31.5491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 30.4077 | -30.4077 | 86.4 | 88 | 84.336 | 2.064 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.4 | 184.4639 | 184.4639 | -5.0639 | 188.1 | 184.4639 | 184.4639 | 3.6362 | 188.4 | 184.4639 | 184.4639 | 3.9362 | 271 | 277.5267 | 277.5267 | -6.5267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 73.2124 | 73.2124 | -9.2124 | 3.8 | 3.8976 | 3.8976 | -0.09759 | 15.2 |  | 15.9653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 111.7821 | 111.7821 | -10.4821 | 6.8 | 7.1394 | 7.1394 | -0.33941 | 4.8 | 3.8337 | 3.8337 | 0.9663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.2 | 72.5752 | 57.6721 | -7.4721 | 21.1 | 20.7254 | 20.7254 | 0.37461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5216 | 6.39 | 6.39 | 0.13157 | 0 |  |  | 0 | 31 | 29.4518 | 29.4518 | 1.5482 | 29.6 | 75.9325 | 31.0881 | -1.4881 | 22.3 | 20.0789 | 20.0789 | 2.2211 | 18 | 18.6149 | 18.6149 | -0.61491 | 13.2 | 12.4155 | 12.4155 | 0.78454 | 55.5 | 60.7869 | 60.7869 | -5.2869 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 187.9 | 185.298 | 185.298 | 2.602 | 103.4 | 103.2635 | 109.6376 | -6.2376 | 0 | 9.3181 | 4.1451 | -4.1451 | 22.5 | 21.9891 | 21.9873 | 0.51269 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 18.5 | 20.7254 | 35.9666 | -17.4666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 78.2 | 98.6496 | 82.0485 | -3.8485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 51.5 | 64.0971 | 72.3051 | -20.8051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.0027 | 116.6974 | -22.6974 | 139.7 | 170.94 | 170.94 | -31.24 | 139.6 | 170.94 | 170.94 | -31.34 | 140.4 | 170.94 | 170.94 | -30.54 | 239.3 | 257.18 | 257.18 | -17.88 | 66.8 | 71.1024 | 71.1024 | -4.3024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 94.052 | 93.0643 | -4.2642 | 60.8 | 66.8097 | 66.8097 | -6.0097 | 59.1 | 68.32 | 72.3739 | -13.2739 | 30 | 28.1372 | 29.8068 | 0.19324 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 140.7 | 155.5074 | 143.2908 | -2.5908 | 143.9 | 155.5074 | 143.2908 | 0.60921 | 169.2 | 155.9744 | 143.7211 | 25.4789 | 184.7 | 176.3618 | 176.3618 | 8.3382 | 170.9 | 174.4478 | 174.4478 | -3.5478 | 92.1 |  | 174.4198 | -82.3198 | 171.6 | 175.2015 | 175.2015 | -3.6015 |  |  |  | 0 | 201.1 | 205.2938 | 205.2938 | -4.1938 | 97.7 | 102.9552 | 102.9552 | -5.2552 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 7.7 | 5.1796 | 5.1796 | 2.5204 | 101.8 | 92.8 | 32.797 | 69.003 | 0 |  |  | 0 | 12 | 8.4591 | 8.4591 | 3.5409 | 0 |  |  | 0 | 10 | 20.3376 | 20.3376 | -10.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.9784 | -1.9784 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.07 | 1.07 | -0.57 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 12.5 | 4.5641 | 4.5641 | 7.9359 | 4.4 | 3.12 | 3.12 | 1.28 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 7.0496 | 7.0496 | 14.6504 | 59.2 | 21.333 | 21.333 | 37.867 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 13.8 | 15.0319 | 19.6773 | -5.8773 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 23.5 | 5 | 5 | 18.5 | 11.6 | 15 | 15 | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 34.2052 | 34.2052 | -11.9052 | 43.3 | 46.7934 | 46.7934 | -3.4934 | 1.5 | 3.934 | 3.934 | -2.434 | 0 | 2.3563 | 2.3563 | -2.3563 | 0 |  |  | 0 | 7 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | -0.9 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 10.5 | 6.2561 | 6.2561 | 4.2439 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 20 | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 12.8 | 12.5604 | 12.5604 | 0.23961 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7 | 8.64 | 8.64 | -1.64 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.5 | 12.56 | 12.56 | 3.94
26/07/2026 | 03:00 | 103 | 95.9283 | 101.0643 | 1.9358 | 647.2 | 569.5059 | 545.7213 | 101.4787 | 215.6 | 184.3754 | 176.6752 | 38.9248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.3 | 88 | 84.336 | 1.964 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.6 | 184.4639 | 184.4639 | -5.8639 | 189.1 | 184.4639 | 184.4639 | 4.6361 | 189.5 | 184.4639 | 184.4639 | 5.0362 | 272.4 | 277.5267 | 277.5267 | -5.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 73.2124 | 73.2124 | 26.5876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 15.1 |  | 15.9653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 111.7821 | 111.7821 | -6.2821 | 7.8 | 7.1394 | 7.1394 | 0.66059 | 5.1 | 3.8337 | 3.8337 | 1.2663 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.9 | 69.7337 | 56.5162 | -5.6162 | 25.1 | 20.7254 | 20.7254 | 4.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5225 | 6.39 | 6.39 | 0.13245 | 0 |  |  | 0 | 32.6 | 29.4518 | 29.4518 | 3.1482 | 30.7 | 98.4456 | 31.0881 | -0.38808 | 21.7 | 20.0789 | 20.0789 | 1.6211 | 18 | 18.6149 | 18.6149 | -0.61491 | 13.2 | 12.4155 | 12.4155 | 0.78454 | 57.6 | 60.7869 | 60.7869 | -3.1869 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 106.5 | 98.3602 | 108.7825 | -2.2825 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 23.3 | 21.9891 | 21.9873 | 1.3127 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 22.3 | 20.7254 | 30.6334 | -8.3334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.1 | 78.4946 | 79.747 | 0.35297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 23.0813 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 33.4 | 61.3038 | 72.3051 | -38.9051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 89.0078 | 115.6518 | -19.9518 | 169.6 | 170.94 | 170.94 | -1.34 | 167.3 | 170.94 | 170.94 | -3.64 | 171.4 | 170.94 | 170.94 | 0.46 | 253.7 | 257.18 | 257.18 | -3.48 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 0 |  |  | 0 | 99.2 | 88.3594 | 92.1346 | 7.0654 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 59.8 | 68.32 | 72.3739 | -12.5739 | 30.6 | 28.1372 | 29.8068 | 0.79324 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140 | 155.7634 | 143.5256 | -3.5256 | 143.2 | 155.7634 | 143.5256 | -0.32556 | 168.2 | 156.2311 | 143.9566 | 24.2434 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 176.2 | 174.4478 | 174.4478 | 1.7522 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 176.7 | 175.2015 | 175.2015 | 1.4985 |  |  |  | 0 | 201.8 | 205.2938 | 205.2938 | -3.4938 | 98.2 | 102.9552 | 102.9552 | -4.7552 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 7.7 | 5.1796 | 5.1796 | 2.5204 | 80.3 | 82.17 | 32.165 | 48.135 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 8.3103 | 8.3103 | 2.1897 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 20.3376 | 20.3376 | -9.9376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.04 | 1.04 | -0.54 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 13.2 | 4.5641 | 4.5641 | 8.6359 | 4.4 | 3.12 | 3.12 | 1.28 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 6.9105 | 6.9105 | 9.6895 | 48.3 | 20.9367 | 20.9367 | 27.3633 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 10.6 | 14.3889 | 19.6773 | -9.0773 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | -0.3 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 22 | 5 | 5 | 17 | 8.2 | 15 | 15 | -6.8 | 0 |  |  | 0 | 35.4 | 32.9216 | 32.9216 | 2.4784 | 67.4 | 45.0763 | 45.0763 | 22.3237 | 3.1 | 3.6264 | 3.6264 | -0.5264 | 0.2 | 2.1039 | 2.1039 | -1.9039 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | -0.9 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 8.1 | 6.7013 | 6.7013 | 1.3987 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.9 | 16.9082 | 16.9082 | 0.99179 | 13.3 | 12.5604 | 12.5604 | 0.73961 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.8 | 8.64 | 8.64 | -1.84 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16 | 12.56 | 12.56 | 3.44
26/07/2026 | 03:30 | 101.7 | 97.4573 | 101.0643 | 0.63575 | 648.6 | 593.0228 | 540.2851 | 108.3149 | 216.3 | 191.9889 | 174.9153 | 41.3847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 88 | 84.336 | 2.964 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179 | 184.4639 | 184.4639 | -5.4638 | 188 | 184.4639 | 184.4639 | 3.5362 | 188 | 184.4639 | 184.4639 | 3.5362 | 276 | 277.5267 | 277.5267 | -1.5267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 73.2124 | 73.2124 | 9.2876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 14.9 |  | 15.9653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 111.7821 | 111.7821 | -5.7821 | 8.1 | 7.1394 | 7.1394 | 0.96059 | 5.1 | 3.8337 | 3.8337 | 1.2663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.4 | 70.2027 | 55.6966 | -5.2966 | 23.6 | 20.7254 | 20.7254 | 2.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5216 | 6.39 | 6.39 | 0.1316 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 29.4518 | 29.4518 | 3.3482 | 30.9 | 32.8908 | 31.0881 | -0.18808 | 21.6 | 20.0789 | 20.0789 | 1.5211 | 17.8 | 18.6149 | 18.6149 | -0.81491 | 13.2 | 12.4155 | 12.4155 | 0.78454 | 57.3 | 60.7869 | 60.7869 | -3.4869 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 106 | 99.5952 | 104.6228 | 1.3772 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 23.3 | 21.9891 | 21.9873 | 1.3127 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 21.6 | 20.7254 | 20.7254 | 0.87461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.2 | 81.356 | 73.4918 | 6.7082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 23.0813 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 33.5 | 65.6822 | 72.3051 | -38.8051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2919 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 90.5177 | 110.566 | -15.066 | 169.8 | 170.94 | 170.94 | -1.14 | 167.6 | 170.94 | 170.94 | -3.34 | 171.9 | 170.94 | 170.94 | 0.96 | 251.1 | 257.18 | 257.18 | -6.08 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 0 |  |  | 0 | 98.9 | 95.9098 | 92.1346 | 6.7654 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 61.5 | 68.32 | 72.3739 | -10.8739 | 30.6 | 28.1372 | 29.8068 | 0.79324 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.4 | 156.0055 | 143.7476 | -3.3476 | 143.9 | 156.0055 | 143.7476 | 0.15241 | 155.4 | 156.474 | 144.1793 | 11.2207 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 175.5 | 174.4478 | 174.4478 | 1.0522 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 176.3 | 175.2015 | 175.2015 | 1.0985 |  |  |  | 0 | 201.4 | 205.2938 | 205.2938 | -3.8938 | 98 | 102.9552 | 102.9552 | -4.9551 | 8.4 | 4.9372 | 4.9372 | 3.4628 | 5.6 | 5.1796 | 5.1796 | 0.42037 | 84.5 | 61.69 | 31.69 | 52.81 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 8.5381 | 8.5381 | 2.0619 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.01 | 1.01 | -0.51 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 12.4 | 4.5641 | 4.5641 | 7.8359 | 4.9 | 3.12 | 3.12 | 1.78 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 6.9873 | 6.9873 | 11.5127 | 47.2 | 21.3798 | 21.3798 | 25.8202 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 8.9 | 15.3967 | 19.6773 | -10.7773 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | -0.4 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 13.5 | 8 | 8 | 5.5 | 7.4 | 15 | 15 | -7.6 | 0 |  |  | 0 | 40.6 | 31.3707 | 31.3707 | 9.2293 | 70.2 | 43.973 | 43.973 | 26.227 | 3.2 | 3.7377 | 3.7377 | -0.5377 | 0.1 | 2.069 | 2.069 | -1.969 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | -0.9 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 9.5 | 7.0109 | 7.0109 | 2.4891 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 12.9 | 12.5604 | 12.5604 | 0.33961 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.4 | 8.64 | 8.64 | -1.24 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.6 | 12.56 | 12.56 | 4.04
26/07/2026 | 04:00 | 100.3 | 57.0414 | 95.964 | 4.336 | 647.8 | 345.9475 | 237.0453 | 410.7547 | 215.6 | 111.9992 | 76.7425 | 138.8575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 88 | 84.336 | 2.964 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.1 | 184.4639 | 184.4639 | -5.3639 | 187.9 | 184.4639 | 184.4639 | 3.4362 | 187.6 | 184.4639 | 184.4639 | 3.1362 | 275.7 | 277.5267 | 277.5267 | -1.8267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 113.5741 | 113.2337 | -23.5337 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 9.1 |  | 15.9653 | -6.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 111.7821 | 111.7821 | -8.1821 | 7.8 | 7.1394 | 7.1394 | 0.66059 | 5.1 | 3.8337 | 3.8337 | 1.2663 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 50.2 | 59.9609 | 49.7531 | 0.44691 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.522 | 6.39 | 6.39 | 0.13202 | 0 | 454.0305 | 454.0305 | -454.0305 | 30.3 | 29.4518 | 29.4518 | 0.84818 | 52.7 | 61.8357 | 62.1762 | -9.4762 | 21.5 | 20.0789 | 20.0789 | 1.4211 | 17.8 | 18.6149 | 18.6149 | -0.81491 | 13.2 | 12.4155 | 12.4155 | 0.78454 | 56.7 | 60.7869 | 60.7869 | -4.0869 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 105.1 | 48.7984 | 27.7517 | 77.3483 | 0 | 45 | 45 | -45 | 22.2 | 21 | 21 | 1.2 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 23.3 | 26.943 | 26.943 | -3.643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.9 | 55.3386 | 39.4154 | 40.4846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 33.2 | 15.4518 | 72.3051 | -39.1051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 28.4114 | 16.5803 | 78.8197 | 169.9 | 180.4795 | 180.4795 | -10.5794 | 167.9 | 180.4795 | 180.4795 | -12.5794 | 171.2 | 180.4795 | 180.4795 | -9.2795 | 253.8 | 271.5322 | 271.5322 | -17.7322 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 |  |  | 17.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 80.7254 | 82.1788 | 5.1212 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 64.1 | 68.32 | 68.32 | -4.22 | 30.5 | 28.1372 | 28.1372 | 2.3628 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.4 | 156.2294 | 143.9529 | -2.5529 | 144.7 | 156.2294 | 143.9529 | 0.74708 | 149.7 | 156.6986 | 144.3852 | 5.3148 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 | 174 | 174.4478 | 174.4478 | -0.44781 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 174.6 | 175.2015 | 175.2015 | -0.60151 |  |  |  | 0 | 201.4 | 205.2938 | 205.2938 | -3.8938 | 97.7 | 102.9552 | 102.9552 | -5.2552 | 8.4 | 4.9372 | 4.9372 | 3.4628 | 5.6 | 5.1796 | 5.1796 | 0.42037 | 61 | 51.37 | 31.371 | 29.629 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 8.5831 | 8.5831 | 3.2169 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.98 | 0.98 | -0.48 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.4 | 2.43 | 2.43 | -0.03 | 12.5 | 4.5641 | 4.5641 | 7.9359 | 5 | 3.12 | 3.12 | 1.88 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 7.1097 | 7.1097 | 6.8903 | 43.2 | 21.3575 | 21.3575 | 21.8425 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 9.5 | 3.8342 | 19.6773 | -10.1773 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | -0.36 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 16.7 | 8 | 8 | 8.7 | 8.9 | 15 | 15 | -6.1 | 0 |  |  | 0 | 34 | 29.2345 | 29.2345 | 4.7655 | 75 | 42.2297 | 42.2297 | 32.7703 | 2.4 | 3.3523 | 3.3523 | -0.9523 | 0 | 1.7223 | 1.7223 | -1.7223 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 1.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | -0.9 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 9.9 | 7.2477 | 7.2477 | 2.6523 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 20 | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 13.1 | 12.5604 | 12.5604 | 0.53961 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.4 | 8.64 | 8.64 | -2.24 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.8 | 12.56 | 12.56 | 4.24
26/07/2026 | 04:30 | 100.3 | 69.0154 | 101.0643 | -0.76425 | 644.7 | 642.7328 | 621.407 | 23.293 | 214.4 | 208.0823 | 201.1781 | 13.2219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.8 | 88 | 84.336 | 6.464 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.6 | 184.4639 | 184.4639 | -5.8639 | 187.4 | 184.4639 | 184.4639 | 2.9362 | 188 | 184.4639 | 184.4639 | 3.5362 | 275.4 | 277.5267 | 277.5267 | -2.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 73.2124 | 73.2124 | -1.4124 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 111.7821 | 111.7821 | -5.4821 | 7.6 | 7.1394 | 7.1394 | 0.46059 | 5 | 3.8337 | 3.8337 | 1.1663 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.2 | 62.6608 | 62.6874 | -12.4874 | 21.1 | 20.7254 | 20.7254 | 0.37461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5211 | 6.39 | 6.39 | 0.13109 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 29.4518 | 29.4518 | 2.9482 | 73.5 |  | 31.0881 | 42.4119 | 22.8 | 20.0789 | 20.0789 | 2.7211 | 18 | 18.6149 | 18.6149 | -0.61491 | 13.7 | 12.4155 | 12.4155 | 1.2845 | 56.6 | 60.7869 | 60.7869 | -4.1868 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 105 | 103.2635 | 105.3396 | -0.33957 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 21.9891 | 21.9873 | 2.3127 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 20.5 | 20.7254 | 22.5817 | -2.0817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.5 | 84.7286 | 120.7916 | -41.2916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 70.54 | 72.3051 | -39.0051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 95.0027 | 111.4424 | -15.5424 | 143.7 | 170.94 | 170.94 | -27.24 | 143.6 | 170.94 | 170.94 | -27.34 | 144 | 170.94 | 170.94 | -26.94 | 234.2 | 257.18 | 257.18 | -22.98 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 |  |  | 16.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 0 |  |  | 0 | 96.7 | 93.5795 | 95.1947 | 1.5053 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 64.4 | 68.32 | 72.3739 | -7.9739 | 30.5 | 28.1372 | 29.8068 | 0.69324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 140.8 | 156.4375 | 144.1437 | -3.3437 | 143.8 | 156.4375 | 144.1437 | -0.34369 | 168.6 | 156.9072 | 144.5766 | 24.0234 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 | 174.2 | 174.4478 | 174.4478 | -0.24781 | 0 |  |  | 0 | 175.5 | 175.2015 | 175.2015 | 0.29849 |  |  |  | 0 | 201.9 | 205.2938 | 205.2938 | -3.3938 | 98 | 102.9552 | 102.9552 | -4.9551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 5.6 | 5.1796 | 5.1796 | 0.42037 | 51.6 | 40.74 | 30.742 | 20.858 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 8.5871 | 8.5871 | 2.7129 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.95 | 0.95 | -0.45 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | 2.43 | 2.43 | -0.03 | 13.4 | 4.5641 | 4.5641 | 8.8359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 6.8978 | 6.8978 | 5.5022 | 35.3 | 20.8 | 20.8 | 14.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 9.6 | 16.5149 | 19.6773 | -10.0773 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | -0.36 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.6 | 11 | 11 | 3.6 | 3.2 | 15 | 15 | -11.8 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 26.8433 | 26.8433 | 3.4567 | 69.3 | 40.1468 | 40.1468 | 29.1532 | 2.8 | 3.0767 | 3.0767 | -0.2767 | 0.3 | 1.5847 | 1.5847 | -1.2847 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | -0.9 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 9.3 | 7.3359 | 7.3359 | 1.9641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.9 | 21 | 11 | 29.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 12.9 | 12.5604 | 12.5604 | 0.33961 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.6 | 8.64 | 8.64 | -2.04 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.6 | 12.56 | 12.56 | 5.04
26/07/2026 | 05:00 | 98.2 | 71.7306 | 101.0643 | -2.8643 | 584 | 643.4783 | 628.4657 | -44.4657 | 210.6 | 208.3236 | 203.4634 | 7.1366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 |  |  | 30 | 88.4 | 88 | 84.336 | 4.064 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.8 | 184.4639 | 184.4639 | -5.6639 | 188.5 | 184.4639 | 184.4639 | 4.0362 | 188.8 | 184.4639 | 184.4639 | 4.3361 | 275.9 | 277.5267 | 277.5267 | -1.6267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 73.2124 | 73.2124 | -8.3124 | 3.7 | 3.8976 | 3.8976 | -0.19759 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.6 | 111.7821 | 111.7821 | -13.1821 | 6.8 | 7.1394 | 7.1394 | -0.33941 | 4.8 | 3.8337 | 3.8337 | 0.9663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.2 | 63.4343 | 63.4434 | -13.2434 | 21.1 | 20.7254 | 20.7254 | 0.37461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5216 | 6.39 | 6.39 | 0.13157 | 0 |  |  | 0 | 33 | 29.4518 | 29.4518 | 3.5482 | 71.2 |  | 31.0881 | 40.1119 | 21.6 | 20.0789 | 20.0789 | 1.5211 | 18 | 18.6149 | 18.6149 | -0.61491 | 13.6 | 12.4155 | 12.4155 | 1.1845 | 55.6 | 60.7869 | 60.7869 | -5.1868 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 102.8 | 103.2635 | 105.8885 | -3.0885 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 21.9891 | 21.9873 | 1.8127 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 18.2 | 20.7254 | 25.3645 | -7.1645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78.2 | 89.2703 | 122.2922 | -44.0922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 78.0645 | 72.3051 | -40.5051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 45.2919 | 45.2919 | -3.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 95.0027 | 112.1135 | -18.6135 | 138.8 | 170.94 | 170.94 | -32.14 | 138.7 | 170.94 | 170.94 | -32.24 | 139.9 | 170.94 | 170.94 | -31.04 | 222.3 | 257.18 | 257.18 | -34.88 | 66.4 | 71.1024 | 71.1024 | -4.7024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  |  | 15.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 0 |  |  | 0 | 96 | 101.3642 | 95.8846 | 0.11539 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 63.7 | 68.32 | 72.3739 | -8.6739 | 29.9 | 28.1372 | 29.8068 | 0.09324 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.1 | 156.6415 | 144.3308 | -3.2308 | 144.1 | 156.6415 | 144.3308 | -0.23083 | 168.9 | 157.1119 | 144.7643 | 24.1358 | 185 | 176.3618 | 176.3618 | 8.6382 | 169.1 | 174.4478 | 174.4478 | -5.3478 | 0 |  |  | 0 | 169.8 | 175.2015 | 175.2015 | -5.4015 |  |  |  | 0 | 201.9 | 205.2938 | 205.2938 | -3.3938 | 98 | 102.9552 | 102.9552 | -4.9551 | 8.5 | 4.9372 | 4.9372 | 3.5628 | 5.6 | 5.1796 | 5.1796 | 0.42037 | 62.7 | 29.801 | 29.801 | 32.899 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 8.5757 | 8.5757 | 3.8243 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 9.9 | 20.3376 | 20.3376 | -10.4376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.92 | 0.92 | -0.42 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | 2.43 | 2.43 | -0.03 | 12.1 | 4.5641 | 4.5641 | 7.5359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 7.2106 | 7.2106 | 8.5894 | 40 | 21.2469 | 21.2469 | 18.7531 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 9.6 | 18.247 | 19.6773 | -10.0773 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | -0.36 |  |  |  | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 14.6 | 11 | 11 | 3.6 | 1.3 | 15 | 15 | -13.7 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 26.7474 | 26.7474 | 3.4526 | 68.9 | 38.6825 | 38.6825 | 30.2175 | 1.2 | 3.0878 | 3.0878 | -1.8878 | 0 | 1.4874 | 1.4874 | -1.4874 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | -0.9 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 11 | 7.5642 | 7.5642 | 3.4358 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.6 | 22 | 12 | 23.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.8 | 16.9082 | 16.9082 | 0.89179 | 13.2 | 12.5604 | 12.5604 | 0.63961 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.4 | 8.64 | 8.64 | -2.24 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17 | 12.56 | 12.56 | 4.44
26/07/2026 | 05:30 | 100.7 | 70.2914 | 101.0643 | -0.36425 | 597.5 | 636.1479 | 618.3267 | -20.8267 | 198.5 | 205.9505 | 200.1809 | -1.6809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 |  |  | 30 | 87.3 | 88 | 84.336 | 2.964 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.6 | 184.4639 | 184.4639 | -5.8639 | 187.4 | 184.4639 | 184.4639 | 2.9362 | 187.8 | 184.4639 | 184.4639 | 3.3361 | 275.8 | 277.5267 | 277.5267 | -1.7267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 73.2124 | 73.2124 | 31.6876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 111.7821 | 111.7821 | -4.9821 | 8 | 7.1394 | 7.1394 | 0.86059 | 5.1 | 3.8337 | 3.8337 | 1.2663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.4 | 63.2466 | 62.7257 | -12.3256 | 28.6 | 20.7254 | 20.7254 | 7.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5224 | 6.39 | 6.39 | 0.13244 | 0 |  |  | 0 | 33 | 29.4518 | 29.4518 | 3.5482 | 30.8 | 31.0881 | 31.0881 | -0.28808 | 22.1 | 20.0789 | 20.0789 | 2.0211 | 18 | 18.6149 | 18.6149 | -0.61491 | 13.5 | 12.4155 | 12.4155 | 1.0845 | 57.3 | 60.7869 | 60.7869 | -3.4869 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 181.6 | 184.7432 | 184.7432 | -3.1432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 105.1 | 103.2635 | 103.6698 | 1.4302 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 21.9891 | 21.9873 | 2.7127 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 21.3 | 20.7254 | 33.7407 | -12.4407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.1 | 84.9096 | 114.0585 | -33.9585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 33.5 | 76.2228 | 72.3051 | -38.8051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 95.0027 | 109.4008 | -13.3008 | 168.6 | 170.94 | 170.94 | -2.34 | 166.6 | 170.94 | 170.94 | -4.34 | 173.2 | 170.94 | 170.94 | 2.26 | 249.6 | 257.18 | 257.18 | -7.58 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 |  |  | 17.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 0 |  |  | 0 | 95.8 | 91.0839 | 95.2805 | 0.51954 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 66.9 | 68.32 | 72.3739 | -5.4739 | 29.8 | 28.1372 | 29.8068 | -0.00676 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.3 | 156.8363 | 144.5095 | -4.2095 | 143.4 | 156.8363 | 144.5095 | -1.1095 | 168.2 | 157.3073 | 144.9434 | 23.2566 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 174.5 | 174.4478 | 174.4478 | 0.05219 | 0 |  |  | 0 | 175.3 | 175.2015 | 175.2015 | 0.09849 |  |  |  | 0 | 201.8 | 205.2938 | 205.2938 | -3.4938 | 97.8 | 102.9552 | 102.9552 | -5.1551 | 8.4 | 4.9372 | 4.9372 | 3.4628 | 5.6 | 5.1796 | 5.1796 | 0.42037 | 52.1 | 29.013 | 29.013 | 23.087 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 8.7925 | 8.7925 | 3.5075 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | -0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | 2.43 | 2.43 | -0.03 | 12.9 | 4.5641 | 4.5641 | 8.3359 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 6.9843 | 6.9843 | 7.7157 | 30.6 | 22.1078 | 22.1078 | 8.4922 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 9.6 | 17.8231 | 19.6773 | -10.0773 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | -0.36 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 13 | 11 | 11 | 2 | 6.5 | 15 | 15 | -8.5 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 26.6348 | 26.6348 | -6.5348 | 51.1 | 39.106 | 39.106 | 11.994 | 2.4 | 3.0535 | 3.0535 | -0.6535 | 0 | 1.7202 | 1.7202 | -1.7202 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | -0.9 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 11.4 | 7.5774 | 7.5774 | 3.8226 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.5 | 24 | 14 | -4.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.8 | 16.9082 | 16.9082 | 0.89179 | 13 | 12.5604 | 12.5604 | 0.43961 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.5 | 8.64 | 8.64 | -2.14 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.6 | 12.56 | 12.56 | 5.04
26/07/2026 | 06:00 | 101.9 | 67.4323 | 101.0643 | 0.83575 | 599.1 | 638.0152 | 596.181 | 2.919 | 196.6 | 206.555 | 193.0113 | 3.5887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 |  |  | 31.1 | 87.9 | 88 | 84.336 | 3.564 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.2 | 184.4639 | 184.4639 | -5.2638 | 188.7 | 184.4639 | 184.4639 | 4.2362 | 188 | 184.4639 | 184.4639 | 3.5362 | 276.5 | 277.5267 | 277.5267 | -1.0267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 73.2124 | 73.2124 | 2.6876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 111.7821 | 111.7821 | -2.6821 | 8.2 | 7.1394 | 7.1394 | 1.0606 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.2 | 62.138 | 60.4305 | -10.2305 | 34.4 | 20.7254 | 20.7254 | 13.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5219 | 6.39 | 6.39 | 0.13186 | 0 |  |  | 0 | 33 | 29.4518 | 29.4518 | 3.5482 | 73.7 |  | 31.0881 | 42.6119 | 22.9 | 20.0789 | 20.0789 | 2.8211 | 17.8 | 18.6149 | 18.6149 | -0.81491 | 13.5 | 12.4155 | 12.4155 | 1.0845 | 57 | 60.7869 | 60.7869 | -3.7868 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 181.9 | 184.7432 | 184.7432 | -2.8432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 106.3 | 103.2635 | 99.7292 | 6.5709 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 21.9891 | 21.9873 | 2.9127 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 21.8 | 20.7254 | 23.1169 | -1.3169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.5 | 82.476 | 107.8747 | -27.3747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 19.5 | 77.1857 | 72.3051 | -52.8051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 95.0027 | 104.5828 | -7.8829 | 166.7 | 170.94 | 170.94 | -4.24 | 167.9 | 170.94 | 170.94 | -3.04 | 167.5 | 170.94 | 170.94 | -3.44 | 245.8 | 257.18 | 257.18 | -11.38 | 70.3 | 71.1024 | 71.1024 | -0.80243 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 |  |  | 17.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 0 |  |  | 0 | 98.9 | 93.9201 | 92.1346 | 6.7654 | 66.5 | 66.8097 | 66.8097 | -0.30966 | 65 | 68.32 | 72.3739 | -7.3739 | 30 | 28.1372 | 29.8068 | 0.19324 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.5 | 156.9742 | 144.6359 | -4.1359 | 143.5 | 156.9742 | 144.6359 | -1.1359 | 168 | 157.4456 | 145.0703 | 22.9297 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 177 | 174.4478 | 174.4478 | 2.5522 | 0 |  |  | 0 | 177.5 | 175.2015 | 175.2015 | 2.2985 |  |  |  | 0 | 202.1 | 205.2938 | 205.2938 | -3.1938 | 97.9 | 102.9552 | 102.9552 | -5.0552 | 8.4 | 4.9372 | 4.9372 | 3.4628 | 5.6 | 5.1796 | 5.1796 | 0.42037 | 58 | 28.379 | 28.379 | 29.621 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 8.8684 | 8.8684 | 3.4316 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 | 0.0872 | 0.0872 | -0.0872 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.88 | 0.88 | -0.38 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.3 | 2.43 | 2.43 | -0.13 | 13.3 | 4.5641 | 4.5641 | 8.7359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 | 0.0785 | 0.0785 | -0.0785 | 0 | 0.0256 | 0.0256 | -0.0256 | 13.4 | 7.1912 | 7.1912 | 6.2088 | 27.8 | 23.0528 | 23.0528 | 4.7472 | 0 | 0.023 | 0.023 | -0.023 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 9.6 | 18.0448 | 19.6773 | -10.0773 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | -0.36 |  |  |  | 0 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10.6 | 15 | 15 | -4.4 | 0 | 0.0463 | 0.0463 | -0.0463 | 13.6 | 27.2194 | 27.2194 | -13.6194 | 32.9 | 40.209 | 40.209 | -7.309 | 0 | 3.0499 | 3.0499 | -3.0499 | 0 | 1.4869 | 1.4869 | -1.4869 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | -0.9 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 10.3 | 7.6176 | 7.6176 | 2.6824 | 0 | 0.3257 | 0.3257 | -0.3257 | 0 | 0.0058 | 0.0058 | -0.0058 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 26 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 | 0.0123 | 0.0123 | -0.0123 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.8 | 16.9082 | 16.9082 | 0.89179 | 13 | 12.5604 | 12.5604 | 0.43961 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.7 | 8.64 | 8.64 | 0.06 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.8 | 12.56 | 12.56 | 5.24
26/07/2026 | 06:30 | 98.4 | 10.3627 | 100.9878 | -2.5878 | 590.4 | 581.2643 | 540.2851 | 50.1149 | 194.7 | 188.1821 | 174.9153 | 19.7847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 |  |  | 31.1 | 82.8 | 88 | 84.336 | -1.536 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.4 | 184.4639 | 184.4639 | -5.0639 | 188.6 | 184.4639 | 184.4639 | 4.1361 | 188.7 | 184.4639 | 184.4639 | 4.2362 | 275.6 | 277.5267 | 277.5267 | -1.9267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 73.2124 | 73.2124 | -3.6124 | 3.7 | 3.8976 | 3.8976 | -0.19759 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.6 | 111.7821 | 111.7821 | -13.1821 | 7.3 | 7.1394 | 7.1394 | 0.16059 | 4.9 | 3.8337 | 3.8337 | 1.0663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.2 | 54.1381 | 50.2042 | -0.00418 | 26.9 | 20.7254 |  | 26.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.522 | 6.39 | 6.39 | 0.13204 | 0 |  |  | 0 | 33 | 29.4518 | 29.4518 | 3.5482 | 72.6 |  | 31.0881 | 41.5119 | 22.7 | 20.0789 | 20.0789 | 2.6211 | 17.8 | 18.6149 | 18.6149 | -0.81491 | 13.4 | 12.4155 | 12.4155 | 0.98454 | 55.9 | 60.7869 | 60.7869 | -4.8868 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 102.7 | 99.8768 | 72.5885 | 30.1115 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 21.9891 | 21.9873 | 2.1127 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 19.6 | 20.7254 | 41.4508 | -21.8508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79 | 79.3446 | 80.7519 | -1.7519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 0 | 63.493 | 72.3051 | -72.3051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 90.862 | 71.3996 | 22.3004 | 152.2 | 170.94 | 170.94 | -18.74 | 152.1 | 170.94 | 170.94 | -18.84 | 151.9 | 170.94 | 170.94 | -19.04 | 243.4 | 257.18 | 257.18 | -13.78 | 66.7 | 71.1024 | 71.1024 | -4.4024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 0 |  |  | 0 | 90.7 | 92.1346 | 92.1346 | -1.4346 | 64.4 | 66.8097 | 66.8097 | -2.4097 | 60.4 | 68.32 | 72.3739 | -11.9739 | 27.8 | 28.1372 | 29.8068 | -2.0068 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 47.6 | 50.6459 | 50.6459 | -3.0459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 141.2 | 156.9735 | 144.6352 | -3.4352 | 144.1 | 156.9735 | 144.6352 | -0.53522 | 168.1 | 157.4448 | 145.0696 | 23.0304 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 169.7 | 174.4478 | 174.4478 | -4.7478 | 0 |  |  | 0 | 170.4 | 175.2015 | 175.2015 | -4.8015 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.4 | 4.9372 | 4.9372 | 3.4628 | 5.6 | 5.1796 | 5.1796 | 0.42037 | 58.6 | 27.513 | 27.513 | 31.087 | 0.6 | 2.05 | 2.05 | -1.45 | 12.2 | 8.4336 | 8.4336 | 3.7664 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 9.7 | 20.3376 | 20.3376 | -10.6376 |  |  |  | 0 | 1.9 |  |  | 1.9 | 2.5 | 6.9045 | 6.9045 | -4.4045 | 1.3 | 0.87 | 0.87 | 0.43 | 0.5 | 0.89 | 0.89 | -0.39 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.4 | 2.43 | 2.43 | -0.03 | 12.5 | 4.5641 | 4.5641 | 7.9359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0.6 | 2.1456 | 2.1456 | -1.5456 | 0.2 | 1.8658 | 1.8658 | -1.6658 | 10.7 | 7.1842 | 7.1842 | 3.5158 | 24.7 | 22.1524 | 22.1524 | 2.5476 | 3.5 | 1.0191 | 1.0191 | 2.4809 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 3.7 | 14.8928 | 19.6773 | -15.9773 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | -0.36 |  |  |  | 0 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 12.9 | 13 | 13 | -0.1 | 11.1 | 13 | 13 | -1.9 | 0.3 | 1.5847 | 1.5847 | -1.2847 | 13 | 26.8202 | 26.8202 | -13.8202 | 24.5 | 38.9608 | 38.9608 | -14.4608 | 0 | 3.0644 | 3.0644 | -3.0644 | 0 | 1.5565 | 1.5565 | -1.5565 | 0.5 |  |  | 0.5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | -1.6 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | -0.9 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 12.9 | 7.2906 | 7.2906 | 5.6094 | 2.8 | 16.5557 | 16.5557 | -13.7557 | 0 | 0.8282 | 0.8282 | -0.8282 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 26 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.44 | 1.44 | 0.76 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 | 0.679 | 0.679 | -0.679 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 13 | 12.5604 | 12.5604 | 0.43961 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.1 | 8.64 | 8.64 | -1.54 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.3 | 12.56 | 12.56 | 3.74
26/07/2026 | 07:00 | 101.3 | 10.3627 | 69.5844 | 31.7156 | 594.3 | 581.2643 | 525.2802 | 69.0198 | 196.8 | 188.1821 | 170.0575 | 26.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 |  |  | 30.9 | 87.1 | 88 | 84.336 | 2.764 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 184.4639 | 184.4639 | -4.4638 | 186.1 | 184.4639 | 184.4639 | 1.6361 | 186.4 | 184.4639 | 184.4639 | 1.9362 | 276.3 | 277.5267 | 277.5267 | -1.2267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 73.2124 | 73.2124 | -2.4124 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 111.7821 | 111.7821 | -2.6821 | 7.8 | 7.1394 | 7.1394 | 0.66059 | 5.1 | 3.8337 | 3.8337 | 1.2663 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 49.4 | 54.1381 | 42.8742 | 6.5258 | 20.6 | 20.7254 | 20.7254 | -0.12539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5238 | 6.39 | 6.39 | 0.13384 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 29.4518 | 29.4518 | 3.3482 | 19.8 |  | 45 | -25.2 | 23.2 | 20.0789 | 20.0789 | 3.1211 | 17.8 | 18.6149 | 18.6149 | -0.81491 | 13.4 | 12.4155 | 12.4155 | 0.98454 | 57.8 | 60.7869 | 60.7869 | -2.9869 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 107 | 78.008 | 27.7517 | 79.2483 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 21.9891 | 21.9873 | 2.7127 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 21.3 | 20.7254 | 41.4508 | -20.1508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.3 | 79.3446 | 80.7519 | -1.4519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 0 | 35.314 | 72.3051 | -72.3051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 64.1243 | 16.5803 | 79.6197 | 108.2 | 170.94 | 170.94 | -62.74 | 108 | 170.94 | 170.94 | -62.94 | 107.6 | 170.94 | 170.94 | -63.34 | 199 | 257.18 | 257.18 | -58.18 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 |  |  | 17.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 119.4 |  |  | 119.4 | 90.9 | 92.1346 | 90.2164 | 0.68361 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 62 | 68.32 | 72.3739 | -10.3739 | 28.1 | 28.1372 | 29.8068 | -1.7068 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.2 | 156.7498 | 144.4301 | -3.2301 | 144.1 | 156.7498 | 144.4301 | -0.33012 | 169 | 157.2205 | 144.8638 | 24.1362 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 | 127.9 | 130.4576 | 174.4478 | -46.5478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.4 | 4.9372 | 4.9372 | 3.4628 | 5.6 | 5.1796 | 5.1796 | 0.42037 | 56.7 | 26.417 | 26.417 | 30.283 | 16.6 | 8.02 | 8.02 | 8.58 | 13.3 | 9.141 | 9.141 | 4.159 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 | 1.9 |  |  | 1.9 | 45.5 | 48.2102 | 48.2102 | -2.7102 | 23.3 | 23.15 | 23.15 | 0.15 | 0.5 | 0.86 | 0.86 | -0.36 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 13.2 | 4.5641 | 4.5641 | 8.6359 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 5.6 | 6.7975 | 6.7975 | -1.1975 | 5.2 | 7.257 | 7.257 | -2.057 | 11.4 | 7.339 | 7.339 | 4.061 | 22.4 | 22.6165 | 22.6165 | -0.2165 | 11.1 | 3.8071 | 3.8071 | 7.2929 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0 | 8.4063 | 19.6773 | -19.6773 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  |  |  | 0 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 0.7 | 0 | 0.0281 | 0.0281 | -0.0281 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 9 | 13 | 13 | -4 | 11.1 | 13 | 13 | -1.9 | 6.4 | 6.6029 | 6.6029 | -0.2029 | 5.4 | 27.3864 | 27.3864 | -21.9864 | 12 | 40.8019 | 40.8019 | -28.8019 | 0 | 2.9317 | 2.9317 | -2.9317 | 0 | 1.6723 | 1.6723 | -1.6723 | 10.2 | 0.38 | 0.38 | 9.82 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | -1.6 | 3.3 | 4.8 | 4.8 | -1.5 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 14.3 | 7.692 | 7.692 | 6.608 | 55.4 | 72.9859 | 72.9859 | -17.5859 | 2.3 | 2.2638 | 2.2638 | 0.0362 | 33.2 | 23 | 23 | 10.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 25 | 15 | -15 | 0 |  |  | 0 | 28 | 16.56 | 16.56 | 11.44 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.4 | 2.3832 | 2.3832 | 0.0168 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 13.1 | 12.5604 | 12.5604 | 0.53961 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.2 | 8.64 | 8.64 | 0.56 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.5 | 12.56 | 12.56 | 4.94
26/07/2026 | 07:30 | 38 | 10.3627 | 59.6897 | -21.6897 | 544.1 | 535.113 | 535.762 | 8.338 | 178.3 | 173.2408 | 173.4509 | 4.8491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 10.3627 |  | 31 | 86.1 | 88 | 84.336 | 1.764 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.2 | 184.4639 | 184.4639 | -6.2638 | 186 | 184.4639 | 184.4639 | 1.5361 | 185.4 | 184.4639 | 184.4639 | 0.93615 | 273.8 | 277.5267 | 277.5267 | -3.7267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 73.2124 | 73.2124 | -2.1124 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 111.7821 | 111.7821 | -4.1821 | 7.7 | 7.1394 | 7.1394 | 0.56059 | 5 | 3.8337 | 3.8337 | 1.1663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 49.8 | 40.6728 | 41.1784 | 8.6216 | 20.8 | 20.7254 | 20.7254 | 0.07461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5233 | 6.39 | 6.39 | 0.13331 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 29.4518 | 29.4518 | 4.6482 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 20.0789 | 20.0789 | 2.4211 | 18 | 18.6149 | 18.6149 | -0.61491 | 13.4 | 12.4155 | 12.4155 | 0.98454 | 55.9 | 60.7869 | 60.7869 | -4.8868 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 186.5 | 185.298 | 185.298 | 1.202 | 106 | 43.6543 | 30.7909 | 75.2091 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 21.9891 | 21 | 3.2 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 20.4 | 20.7254 | 20.7254 | -0.32539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.1 | 79.3446 | 80.7519 | -1.6519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.0018 | 72.3051 | -72.3051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 22.1221 | 20.2961 | 75.6039 | 126.5 | 170.94 | 170.94 | -44.44 | 126.4 | 170.94 | 170.94 | -44.54 | 126 | 170.94 | 170.94 | -44.94 | 215 | 257.18 | 257.18 | -42.18 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 |  |  | 17.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 118.3 |  |  | 118.3 | 81.9 | 92.1346 | 93.9122 | -12.0122 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 61.8 | 68.32 | 71.5733 | -9.7733 | 28.7 | 28.1372 | 29.477 | -0.77705 | 117.4 | 114.152 | 114.152 | 3.248 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 140.4 | 156.2598 | 143.9808 | -3.5808 | 143.5 | 156.2598 | 143.9808 | -0.4808 | 167.4 | 156.7291 | 144.4132 | 22.9868 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 5.6 | 5.1796 | 5.1796 | 0.42037 | 50.8 | 26.45 | 26.45 | 24.35 | 42.4 | 18.68 | 18.68 | 23.72 | 14.4 | 9.2528 | 9.2528 | 5.1472 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 | 1.9 |  |  | 1.9 | 107.2 | 108.962 | 108.962 | -1.762 | 51.5 | 56.21 | 56.21 | -4.71 | 0.5 | 0.84 | 0.84 | -0.34 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 13.2 | 4.5641 | 4.5641 | 8.6359 | 6.2 | 3.12 | 3.12 | 3.08 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 10.9 | 10.3234 | 10.3234 | 0.5766 | 12.5 | 12.3036 | 12.3036 | 0.1964 | 10.6 | 7.242 | 7.242 | 3.358 | 18.6 | 23.0829 | 23.0829 | -4.4829 | 14.6 | 8.3129 | 8.3129 | 6.2871 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0 | 11.3269 | 19.6773 | -19.6773 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  |  |  | 0 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0299 | 0 | 0.079 | 0.079 | -0.079 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 5.5 | 16 | 16 | -10.5 | 9.7 | 15 | 15 | -5.3 | 16.9 | 15.4916 | 15.4916 | 1.4084 | 6 | 27.657 | 27.657 | -21.657 | 17.4 | 39.2398 | 39.2398 | -21.8398 | 0 | 2.9235 | 2.9235 | -2.9235 | 0 | 1.7249 | 1.7249 | -1.7249 | 20.4 | 9.96 | 9.96 | 10.44 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | -1.4 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 13.4 | 7.7004 | 7.7004 | 5.6996 | 139.4 | 147.854 | 147.854 | -8.454 | 4.9 | 3.5162 | 3.5162 | 1.3838 | 78.7 | 54 | 54 | 24.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 23 | 13 | -13 | 0 |  |  | 0 | 64.5 | 38.88 | 38.88 | 25.62 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 4.9 | 4.4609 | 4.4609 | 0.4391 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.9 | 16.9082 | 16.9082 | 0.99179 | 13.1 | 12.5604 | 12.5604 | 0.53961 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.2 | 8.64 | 8.64 | 0.56 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 17.5 | 12.56 | 12.56 | 4.94
26/07/2026 | 08:00 | 19.3 | 10.3627 | 38.7211 | -19.4211 | 452.9 | 490.9198 | 493.9483 | -41.0483 | 145.8 | 158.9334 | 159.9139 | -14.1139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 10.3627 |  | 30.8 | 90.8 | 88 | 84.336 | 6.464 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 184.4639 | 184.4639 | -4.0639 | 199.5 | 184.4639 | 184.4639 | 15.0361 | 200.8 | 184.4639 | 184.4639 | 16.3361 | 290.2 | 277.5267 | 277.5267 | 12.6733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.8 | 73.2124 | 73.2124 | 0.58756 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 111.7821 | 111.7821 | -5.5821 | 8.2 | 7.1394 | 7.1394 | 1.0606 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.6 | 32.3653 | 37.3499 | 13.2501 | 21.2 | 20.7254 |  | 21.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5247 | 6.39 | 6.39 | 0.13468 | 0 |  |  | 0 | 34.3 | 29.4518 | 29.4518 | 4.8482 | 0 |  |  | 0 | 24 | 20.0789 | 20.0789 | 3.9211 | 17.6 | 18.6149 | 18.6149 | -1.0149 | 13.4 | 12.4155 | 12.4155 | 0.98454 | 57.3 | 60.7869 | 60.7869 | -3.4869 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 53.8 | 45.388 | 31.601 | 22.199 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 21.9891 | 21.9873 | 2.4127 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 22.2 | 20.7254 | 41.4508 | -19.2508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 61 | 54.1242 | 61.2141 | -0.21413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 46.166 | 72.3051 | -72.3051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 24.2418 | 21.2866 | 20.1134 | 138.2 | 170.94 | 170.94 | -32.74 | 138 | 170.94 | 170.94 | -32.94 | 137.2 | 170.94 | 170.94 | -33.74 | 220.8 | 257.18 | 257.18 | -36.38 | 70.3 | 71.1024 | 71.1024 | -0.80243 | 34.6 | 35.658 | 35.658 | -1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 |  |  | 17.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 125.1 |  |  | 125.1 | 91.8 | 92.1346 | 92.2753 | -0.47533 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 66.4 | 68.32 | 72.3071 | -5.9071 | 28.4 | 28.1372 | 29.7793 | -1.3793 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 140.4 | 155.5255 | 143.3074 | -2.9074 | 143.4 | 155.5255 | 143.3074 | 0.09261 | 168.6 | 155.9925 | 143.7378 | 24.8622 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.4 | 4.9372 | 4.9372 | 3.4628 | 5.6 | 5.1796 | 5.1796 | 0.42037 | 28.7 | 27.611 | 27.611 | 1.089 | 63 | 30.39 | 30.39 | 32.61 | 12.6 | 9.3638 | 9.3638 | 3.2362 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 | 1.9 |  |  | 1.9 | 163 | 149.7785 | 149.7785 | 13.2215 | 82.2 | 75.33 | 75.33 | 6.87 | 0.5 | 0.83 | 0.83 | -0.33 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 13.4 | 4.5641 | 4.5641 | 8.8359 | 6.4 | 3.12 | 3.12 | 3.28 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 12.1 | 11.6309 | 11.6309 | 0.4691 | 15 | 14.2592 | 14.2592 | 0.7408 | 5.9 | 7.3733 | 7.3733 | -1.4733 | 10.9 | 22.6859 | 22.6859 | -11.7859 | 15.5 | 10.4666 | 10.4666 | 5.0334 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0 | 10.9043 | 19.6773 | -19.6773 | 1.1 | 1.48 | 1.48 | -0.38 |  |  |  | 0 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1275 | 0.1275 | -0.0275 | 0.1 | 0.117 | 0.117 | -0.017 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 2.7 | 16 | 16 | -13.3 | 11.2 | 15 | 15 | -3.8 | 26.4 | 23.8546 | 23.8546 | 2.5454 | 13.5 | 26.6442 | 26.6442 | -13.1442 | 23.1 | 38.609 | 38.609 | -15.509 | 0.2 | 2.8786 | 2.8786 | -2.6786 | 0.2 | 1.7516 | 1.7516 | -1.5516 | 38.8 | 21.33 | 21.33 | 17.47 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | -1.3 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 12.1 | 7.6133 | 7.6133 | 4.4867 | 202.2 | 198.1994 | 198.1994 | 4.0006 | 7.5 | 6.7895 | 6.7895 | 0.7105 | 115.5 | 91 | 91 | 24.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 20 | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 65.52 | 65.52 | 18.28 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 7.4 | 7.2291 | 7.2291 | 0.1709 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.8 | 16.9082 | 16.9082 | 0.89179 | 13.1 | 12.5604 | 12.5604 | 0.53961 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.1 | 8.64 | 8.64 | -0.54 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 17.7 | 12.56 | 12.56 | 5.14
26/07/2026 | 08:30 | 21.3 | 10.3627 | 23.5735 | -2.2735 | 447.1 | 549.5254 | 254.8586 | 192.2414 | 145.3 | 177.9068 | 82.5095 | 62.7905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 10.3627 |  | 30.2 | 88.8 | 88 | 84.336 | 4.464 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31.0881 | 70.4797 | -70.4797 | 178.8 | 184.4639 | 184.4639 | -5.6639 | 199.1 | 184.4639 | 184.4639 | 14.6362 | 200.1 | 184.4639 | 184.4639 | 15.6362 | 288.9 | 277.5267 | 277.5267 | 11.3733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.5 | 73.2124 | 196.1865 | -128.6865 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 111.7821 | 111.7821 | -6.3821 | 7.9 | 7.1394 | 7.1394 | 0.76059 | 5 | 3.8337 | 3.8337 | 1.1663 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 50.4 | 30.0873 | 34.2207 | 16.1793 | 21.2 | 20.7254 | 66.0219 | -44.8219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5224 | 6.39 | 6.39 | 0.13243 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 29.4518 | 29.4518 | 3.3482 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 24.9 | 20.0789 | 20.0789 | 4.8211 | 17.8 | 18.6149 | 18.6149 | -0.81491 | 13.4 | 12.4155 | 12.4155 | 0.98454 | 57.7 | 60.7869 | 60.7869 | -3.0869 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 62.5 | 97.5039 | 27.7517 | 34.7483 | 0 |  | 45 | -45 | 24.5 | 21 | 21.9873 | 2.5127 | 0 |  | 15.1131 | -15.1131 | 21.4 | 20.7254 | 41.4508 | -20.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.8 | 54.919 | 18.2045 | 41.5955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 71.2786 | -71.2786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 45.2919 | 45.2919 | -3.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 87.9608 | 16.5803 | 24.8197 | 157.3 | 170.94 | 180.291 | -22.991 | 157.4 | 170.94 | 180.291 | -22.891 | 158.1 | 170.94 | 180.291 | -22.191 | 244.4 | 257.18 | 271.2487 | -26.8487 | 70.8 | 71.1024 | 71.1024 | -0.30243 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 |  | 17.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 119.4 |  | 89.6828 | 29.7172 | 92.2 | 82.1788 | 77.373 | 14.827 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 71.9 | 68.32 | 68.32 | 3.58 | 27.6 | 28.1372 | 28.1372 | -0.5372 | 117.5 | 92.4961 | 114.152 | 3.348 | 48 | 33.1606 | 50.6459 | -2.6459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 140.3 | 154.6456 | 142.5193 | -2.2193 | 143.3 | 154.6456 | 142.5193 | 0.78074 | 167.9 | 155.11 | 142.9472 | 24.9528 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 6 | 5.1796 | 5.1796 | 0.82037 | 10 | 30.81 | 30.812 | -20.812 | 67.6 | 40.72 | 40.72 | 26.88 | 13 | 9.01 | 9.0061 | 3.9939 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.5 | 20.3376 | 20.3376 | -9.8376 |  |  |  | 0 | 1.9 |  |  | 1.9 | 168.2 | 159.69 | 159.6895 | 8.5105 | 85 | 76.46 | 76.46 | 8.54 | 0.5 | 0.81 | 0.81 | -0.31 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 13.5 | 4.5641 | 4.5641 | 8.9359 | 6.4 | 3.12 | 3.12 | 3.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 12.5 | 11.81 | 11.808 | 0.692 | 15.6 | 14.76 | 14.7567 | 0.8433 | 2 | 7.12 | 7.1167 | -5.1167 | 3.7 | 21.74 | 21.7439 | -18.0439 | 16 | 12.23 | 12.23 | 3.77 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0 |  | 19.441 | -19.441 | 1.1 | 1.44 | 1.44 | -0.34 |  |  |  | 0 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1857 | 0.1857 | 0.0143 | 0.7 | 0.55 | 0.554 | 0.146 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 7 | 20 | 17 | -10 | 17.3 | 15 | 25 | -7.7 | 31 | 28.18 | 28.182 | 2.818 | 17.8 | 26.58 | 26.5758 | -8.7758 | 36.5 | 35.56 | 35.557 | 0.943 | 0.8 | 3.09 | 3.0922 | -2.2922 | 0.2 | 1.72 | 1.7195 | -1.5195 | 39.8 | 31.78 | 31.78 | 8.02 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | -1.3 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 16.2 | 6.93 | 6.9291 | 9.2709 | 206.9 | 208.99 | 208.9855 | -2.0855 | 9.6 | 7.9 | 7.9008 | 1.6992 | 119.4 | 114 | 114 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 82.08 | 82.08 | 4.82 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 9.5 | 8.84 | 8.8356 | 0.6644 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 12.7 | 12.5604 | 12.5604 | 0.13961 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.5 | 8.64 | 8.64 | -1.14 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 16.9 | 12.56 | 12.56 | 4.34
26/07/2026 | 09:00 | 18.8 | 10.3627 | 27.7012 | -8.9012 | 447.1 | 598.1341 | 334.8857 | 112.2143 | 148.2 | 193.6436 | 108.418 | 39.782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 10.3627 | 17.8429 | 12.3571 | 87.5 | 88 | 84.336 | 3.164 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31.0881 | 80.1418 | -80.1418 | 179.3 | 183.3913 | 183.3913 | -4.0913 | 196.5 | 183.3913 | 183.3913 | 13.1087 | 199.1 | 183.3913 | 183.3913 | 15.7087 | 286.9 | 275.9131 | 275.9131 | 10.9869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 73.2124 | 196.1865 | -96.0865 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 111.7821 | 111.7821 | -5.9821 | 7.5 | 7.1394 | 7.1394 | 0.36059 | 5.1 | 3.8337 | 3.8337 | 1.2663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 43.2 | 32.7327 | 36.2437 | 6.9562 | 32.2 | 20.7254 | 36.5337 | -4.3337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.521 | 6.39 | 6.39 | 0.13097 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 29.4518 | 29.4518 | 4.6482 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 22.6 | 20.0789 | 20.0789 | 2.5211 | 17.8 | 18.6149 | 18.6149 | -0.81491 | 13.4 | 12.4155 | 12.4155 | 0.98454 | 56.9 | 60.7869 | 60.7869 | -3.8868 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 183.1 | 185.298 | 185.298 | -2.198 | 60.6 | 103.2635 | 27.7517 | 32.8483 | 0 |  | 45 | -45 | 26 | 21 | 21.9873 | 4.0127 | 16.7 |  | 15.1131 | 1.5869 | 62.5 | 20.7254 | 41.4508 | 21.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.8 | 58.1716 | 22.6209 | 38.1791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 34.7428 | -34.7428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 95.0027 | 16.5803 | 24.7197 | 167.2 | 170.94 | 180.0982 | -12.8982 | 165.3 | 170.94 | 180.0982 | -14.7982 | 182.2 | 170.94 | 180.0982 | 2.1018 | 249.1 | 257.18 | 270.9585 | -21.8585 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 |  | 17.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 121 |  | 119.171 | 1.829 | 91 | 86.9846 | 82.1788 | 8.8212 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 71.8 | 68.32 | 68.32 | 3.48 | 27 | 28.1372 | 28.1372 | -1.1372 | 116.9 | 114.152 | 114.152 | 2.748 | 47.9 | 33.1606 | 50.6459 | -2.7459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 139.9 | 153.9849 | 142.2932 | -2.3932 | 142.7 | 153.9849 | 142.2932 | 0.40679 | 167.8 | 154.4473 | 142.7205 | 25.0795 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.9 | 205.2938 | 205.2938 | -1.3938 | 99 | 102.9552 | 102.9552 | -3.9552 | 8.4 | 4.9372 | 4.9372 | 3.4628 | 5.9 | 5.1796 | 5.1796 | 0.72037 | 8.1 | 36.05 | 36.053 | -27.953 | 68.9 | 48.49 | 48.49 | 20.41 | 14.9 | 9 | 8.9963 | 5.9037 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 1.8 |  | 1.1609 | 0.6391 | 171.7 | 161.21 | 161.2098 | 10.4902 | 87.2 | 75.9 | 75.9 | 11.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 12.9 | 4.5641 | 4.5641 | 8.3359 | 5.8 | 3.12 | 3.12 | 2.68 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 12.7 | 12.21 | 12.2142 | 0.4858 | 15.8 | 15.13 | 15.1298 | 0.6702 | 1 | 6.88 | 6.8819 | -5.8819 | 1.1 | 21.24 | 21.2405 | -20.1405 | 16.3 | 12.91 | 12.9066 | 3.3934 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0 |  | 11.0308 | -11.0308 | 1.1 | 1.44 | 1.44 | -0.34 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2443 | 0.2443 | 0.0557 | 0.8 | 0.75 | 0.754 | 0.046 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 15.9 | 20 | 17 | -1.1 | 23 | 16 | 25 | -2 | 31.1 | 29.63 | 29.6307 | 1.4693 | 16.1 | 27.16 | 27.1549 | -11.0549 | 27 | 34 | 34.0023 | -7.0023 | 1.6 | 3.16 | 3.1609 | -1.5609 | 1.1 | 1.66 | 1.6599 | -0.5599 | 40.2 | 37.32 | 37.32 | 2.88 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 17.4 | 6.77 | 6.7735 | 10.6265 | 209.6 | 213.31 | 213.3117 | -3.7117 | 11.5 | 10.71 | 10.7085 | 0.7915 | 121 | 114.93 | 121 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 88.5 | 87.12 | 87.12 | 1.38 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 11.4 | 11.05 | 11.053 | 0.347 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 12.9 | 12.5604 | 12.5604 | 0.33961 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.5 | 8.64 | 8.64 | -0.14 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 17.7 | 12.56 | 12.56 | 5.14
26/07/2026 | 09:30 | 17 | 10.3627 | 27.1365 | -10.1365 | 450.1 | 433.2357 | 358.2668 | 91.8332 | 145.3 | 140.2584 | 115.9875 | 29.3125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 10.3627 | 17.8429 | 12.0571 | 86.9 | 88 | 84.336 | 2.564 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31.0881 | 85.5654 | -85.5654 | 178.5 | 182.1044 | 183.3913 | -4.8913 | 183.3 | 182.1044 | 183.3913 | -0.09133 | 183.6 | 182.1044 | 183.3913 | 0.20867 | 271.1 | 273.9769 | 275.9131 | -4.8131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 135.9108 | 196.1865 | -67.8865 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 111.7821 | 111.7821 | -7.8821 | 7.7 | 7.1394 | 7.1394 | 0.56059 | 5.1 | 3.8337 | 3.8337 | 1.2663 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 40.4 | 30.1535 | 37.2665 | 3.1335 | 74.5 | 109.6851 | 57.334 | 17.166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5231 | 6.39 | 6.39 | 0.13309 | 0 |  |  | 0 | 33.7 | 29.4518 | 29.4518 | 4.2482 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 21.9 | 20.0789 | 20.0789 | 1.8211 | 17.8 | 18.6149 | 18.6149 | -0.81491 | 13.4 | 12.4155 | 12.4155 | 0.98454 | 57.8 | 60.7869 | 60.7869 | -2.9869 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 93.4 | 92.6053 | 27.7517 | 65.6483 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 25.5 | 21 | 21 | 4.5 | 17.4 |  | 15.1131 | 2.2869 | 42.3 | 41.4508 | 47.6684 | -5.3684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.7 | 35.4896 | 20.7559 | 39.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38.8974 | 72.3051 | -72.3051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 81.9715 | 16.5803 | 63.8197 | 167.3 | 179.7036 | 179.7036 | -12.4036 | 165.4 | 179.7036 | 179.7036 | -14.3036 | 196.3 | 179.7036 | 179.7036 | 16.5964 | 255 | 270.3649 | 270.3649 | -15.3649 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 |  | 17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 151.6 | 119.171 | 89.4848 | 62.1153 | 91.5 | 77.373 | 87.4633 | 4.0367 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 72.9 | 68.32 | 68.32 | 4.58 | 27 | 28.1372 | 28.1372 | -1.1372 | 117.3 | 67.3575 | 114.152 | 3.148 | 47.8 | 33.1606 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 42.669 | 49.6662 | -0.96624 | 140.1 | 153.6085 | 142.1644 | -2.0644 | 143.2 | 153.6085 | 142.1644 | 1.0356 | 168.6 | 154.0697 | 142.5913 | 26.0087 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.8 | 205.2938 | 205.2938 | -1.4938 | 99.1 | 102.9552 | 102.9552 | -3.8552 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8.7 | 5.1796 | 5.1796 | 3.5204 | 5.8 | 38.99 | 38.992 | -33.192 | 70.1 | 54.84 | 54.84 | 15.26 | 14.7 | 9.15 | 9.1517 | 5.5483 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 | 1.8 |  | 1.1609 | 0.6391 | 174.1 | 163.02 | 163.0158 | 11.0842 | 88.6 | 77.12 | 77.12 | 11.48 | 0.5 | 0.79 | 0.79 | -0.29 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.4 | 2.43 | 2.43 | -0.03 | 12.8 | 4.5641 | 4.5641 | 8.2359 | 5.6 | 3.12 | 3.12 | 2.48 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 12.6 | 12.4 | 12.4021 | 0.1979 | 15.9 | 15.16 | 15.1591 | 0.7409 | 0.3 | 6.58 | 6.5782 | -6.2782 | 0.1 | 22.49 | 22.4913 | -22.3913 | 15.8 | 13.94 | 13.9372 | 1.8628 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0 | 9.2311 | 19.6773 | -19.6773 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2992 | 0.2992 | 0.0008 | 1 | 0.94 | 0.935 | 0.065 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 26.2 | 25 | 22 | 4.2 | 25.5 | 25 | 28 | -2.5 | 31 | 29.73 | 29.7317 | 1.2683 | 7.9 | 24.94 | 24.9386 | -17.0386 | 14.3 | 29.84 | 29.8449 | -15.5449 | 0.6 | 3.19 | 3.1945 | -2.5945 | 0.1 | 1.46 | 1.4589 | -1.3589 | 40.4 | 37.91 | 37.91 | 2.49 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 17.4 | 7.12 | 7.1163 | 10.2837 | 212.1 | 214.9 | 214.8998 | -2.7998 | 13.1 | 11.56 | 11.5588 | 1.5412 | 121.7 | 114.93 | 125 | -3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 3 | -3 | 0 |  |  | 0 | 89.3 | 90 | 90 | -0.7 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 13.1 | 12.35 | 12.3465 | 0.7535 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 12.9 | 12.5604 | 12.5604 | 0.33961 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.6 | 8.64 | 8.64 | 0.96 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.3 | 12.56 | 12.56 | 4.74
26/07/2026 | 10:00 | 16.6 | 10.3627 | 27.8016 | -11.2016 | 454.4 | 483.1826 | 386.3125 | 68.0875 | 146.3 | 156.4285 | 125.0672 | 21.2328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 10.3627 | 50.0047 | -19.5047 | 90.6 | 88 | 84.336 | 6.264 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31.0881 | 86.8203 | -86.8203 | 178.1 | 182.1044 | 183.3913 | -5.2913 | 183 | 182.1044 | 183.3913 | -0.39133 | 183.2 | 182.1044 | 183.3913 | -0.19133 | 270.3 | 273.9769 | 275.9131 | -5.6131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.4 | 135.9108 | 196.1865 | -60.7865 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 111.7821 | 111.7821 | -6.0821 | 8 | 7.1394 | 7.1394 | 0.86059 | 5.3 | 3.8337 | 3.8337 | 1.4663 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 40.4 | 31.6988 | 38.2802 | 2.1198 | 100.4 | 109.6851 | 59.7506 | 40.6494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.524 | 6.39 | 6.39 | 0.13404 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 29.4518 | 29.4518 | 3.4482 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 23.4 | 20.0789 | 20.0789 | 3.3211 | 18 | 18.6149 | 18.6149 | -0.61491 | 13.4 | 12.4155 | 12.4155 | 0.98454 | 57.8 | 60.7869 | 60.7869 | -2.9869 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 94.2 | 98.9091 | 27.7517 | 66.4483 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 25.1 | 21 | 21 | 4.1 | 17.2 | 19.3199 | 15.1131 | 2.0869 | 43.6 | 41.4508 | 47.6684 | -4.0684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61.5 | 38.6105 | 21.4848 | 40.0152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 4.6632 | 72.3051 | -51.3051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 89.6788 | 16.5803 | 64.8197 | 164.8 | 178.8679 | 178.8679 | -14.0679 | 163 | 178.8679 | 178.8679 | -15.8679 | 192.5 | 178.8679 | 178.8679 | 13.6321 | 253 | 269.1076 | 269.1076 | -16.1076 | 69.9 | 71.1024 | 71.1024 | -1.2024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 |  | 17.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 161.6 | 119.171 | 87.0681 | 74.5319 | 95.1 | 82.1788 | 105.2182 | -10.1182 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 72.6 | 68.32 | 68.32 | 4.28 | 27.3 | 28.1372 | 28.1372 | -0.8372 | 116.2 | 67.3575 | 114.152 | 2.048 | 47.7 | 33.1606 | 50.6459 | -2.9459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 139.1 | 153.1531 | 142.0064 | -2.9064 | 141.7 | 153.1531 | 142.0064 | -0.30643 | 167.7 | 153.613 | 142.4329 | 25.2671 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.8 | 205.2938 | 205.2938 | -1.4938 | 99.1 | 102.9552 | 102.9552 | -3.8552 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8.9 | 5.1796 | 5.1796 | 3.7204 | 8.9 | 39.63 | 39.626 | -30.726 | 70.1 | 59.95 | 59.95 | 10.15 | 15.4 | 11.44 | 11.4363 | 3.9637 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 1.8 |  | 3.2534 | -1.4534 | 174.6 | 163.79 | 163.7902 | 10.8098 | 88.7 | 78.08 | 78.08 | 10.62 | 0.5 | 0.78 | 0.78 | -0.28 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.4 | 2.43 | 2.43 | -0.03 | 12.9 | 4.5641 | 4.5641 | 8.3359 | 5.6 | 3.12 | 3.12 | 2.48 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 12.5 | 12.32 | 12.3247 | 0.1753 | 15.8 | 15.06 | 15.0649 | 0.7351 | 0.8 | 6.29 | 6.2912 | -5.4912 | 0.8 | 23.16 | 23.1563 | -22.3563 | 15.9 | 14.03 | 14.0278 | 1.8722 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0 |  | 19.6773 | -19.6773 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 5.5 | 4.6 | 4.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3342 | 0.3342 | -0.0342 | 1.1 | 1.05 | 1.046 | 0.054 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 27 | 25 | 22 | 5 | 27.3 | 20 | 28 | -0.7 | 30.9 | 29.62 | 29.6169 | 1.2831 | 6.1 | 26.36 | 26.3562 | -20.2562 | 11.9 | 28.76 | 28.7564 | -16.8564 | 0 | 2.76 | 2.7644 | -2.7644 | 0 | 1.65 | 1.6475 | -1.6475 | 40.5 | 37.92 | 37.92 | 2.58 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 17.4 | 9.87 | 9.8736 | 7.5264 | 213.5 | 214.74 | 214.736 | -1.236 | 14.4 | 13.64 | 13.6382 | 0.7618 | 121.2 | 114.93 | 125 | -3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 89.4 | 90 | 90 | -0.6 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 14.3 | 13.9 | 13.8973 | 0.4027 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 12.9 | 12.5604 | 12.5604 | 0.33961 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.1 | 8.64 | 8.64 | 0.46 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.8 | 12.56 | 12.56 | 4.24
26/07/2026 | 10:30 | 18.2 | 10.3627 | 28.3794 | -10.1794 | 446 | 503.8992 | 424.8254 | 21.1746 | 144.1 | 163.1355 | 137.5356 | 6.5644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 10.3627 | 33.6403 | -3.4403 | 89.1 | 88 | 84.336 | 4.764 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31.0881 | 86.8203 | -86.8203 | 175.7 | 182.1044 | 183.3913 | -7.6913 | 184 | 182.1044 | 183.3913 | 0.60867 | 183.4 | 182.1044 | 183.3913 | 0.00867 | 271.5 | 273.9769 | 275.9131 | -4.4131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 120.531 | 173.3715 | -44.9715 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 111.7821 | 111.7821 | -6.4821 | 7.6 | 7.1394 | 7.1394 | 0.46059 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 40.2 | 32.2056 | 39.0406 | 1.1594 | 110 | 109.6851 | 20.7254 | 89.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5238 | 6.39 | 6.39 | 0.13381 | 0 |  |  | 0 | 32 | 29.4518 | 29.4518 | 2.5482 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 22.5 | 20.0789 | 20.0789 | 2.4211 | 18 | 18.6149 | 18.6149 | -0.61491 | 13.3 | 12.4155 | 12.4155 | 0.88454 | 57.7 | 60.7869 | 60.7869 | -3.0869 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 95.5 | 103.1209 | 27.7517 | 67.7483 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 25.2 | 21 | 21 | 4.2 | 16.5 | 19.3199 | 15.1131 | 1.3869 | 59.6 | 41.4508 | 62.026 | -2.426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.1 | 39.1419 | 24.1311 | 35.9689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 4.6632 | 72.3051 | -42.7051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 45.2919 | 45.2919 | -2.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 94.8283 | 16.5803 | 63.9197 | 165.3 | 177.9702 | 177.9702 | -12.6702 | 162.9 | 177.9702 | 177.9702 | -15.0702 | 194.3 | 177.9702 | 177.9702 | 16.3298 | 252.6 | 267.7569 | 267.7569 | -15.1569 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 |  | 17.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 169.3 | 134.5507 | 134.5507 | 34.7493 | 95.9 | 82.1788 | 108.13 | -12.23 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 71.3 | 68.32 | 68.32 | 2.98 | 28.2 | 28.1372 | 28.1372 | 0.0628 | 116.5 | 81.0449 | 114.152 | 2.348 | 47.4 | 33.1606 | 50.6459 | -3.2459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 139.6 | 152.8827 | 141.7585 | -2.1585 | 142.1 | 152.8827 | 141.7585 | 0.34152 | 167.1 | 153.3418 | 142.1842 | 24.9158 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.8 | 205.2938 | 205.2938 | -2.4938 | 98.8 | 102.9552 | 102.9552 | -4.1551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8.9 | 5.1796 | 5.1796 | 3.7204 | 11.5 | 40.68 | 40.683 | -29.183 | 70.5 | 63.95 | 63.95 | 6.55 | 14.9 | 11.69 | 11.6929 | 3.2071 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.4 | 20.3376 | 20.3376 | -14.9376 |  |  |  | 0 | 1.8 |  | 2.1887 | -0.38872 | 175 | 166.56 | 166.557 | 8.443 | 88.8 | 81.4 | 81.4 | 7.4 | 0.5 | 0.77 | 0.77 | -0.27 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 18.2 | 4.5641 | 4.5641 | 13.6359 | 5.4 | 3.12 | 3.12 | 2.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 12.5 | 12.18 | 12.1819 | 0.3181 | 16 | 14.95 | 14.9471 | 1.0529 | 1.2 | 6.65 | 6.6522 | -5.4522 | 4.8 | 23.51 | 23.5143 | -18.7143 | 15.9 | 14.41 | 14.4102 | 1.4898 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0 |  | 19.6773 | -19.6773 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3553 | 0.3553 | 0.0447 | 1.2 | 1.14 | 1.14 | 0.06 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 23.4 | 27 | 21 | 2.4 | 27.7 | 25 | 28 | -0.3 | 30.5 | 29.34 | 29.3392 | 1.1608 | 17.8 | 28.46 | 28.4601 | -10.6601 | 31.6 | 30.79 | 30.7859 | 0.8141 | 1.4 | 2.94 | 2.9446 | -1.5446 | 0.3 | 1.74 | 1.7383 | -1.4383 | 40.3 | 37.55 | 37.55 | 2.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 15.5 | 10.26 | 10.2603 | 5.2397 | 212.6 | 213.35 | 213.3543 | -0.7543 | 15.3 | 14.18 | 14.1785 | 1.1215 | 120 | 114.93 | 124 | -4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0 | 7 | 7 | -7 | 89.1 | 89.28 | 89.28 | -0.18 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 15.3 | 14.67 | 14.6658 | 0.6342 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 12.9 | 12.5604 | 12.5604 | 0.33961 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.3 | 8.64 | 8.64 | 0.66 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.6 | 12.56 | 12.56 | 4.04
26/07/2026 | 11:00 | 17.3 | 10.3627 | 32.9511 | -15.6511 | 543.9 | 562.3961 | 503.5314 | 40.3686 | 180.6 | 182.0736 | 163.0164 | 17.5836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 36.2793 | 80.3228 | -50.2228 | 84.7 | 88 | 84.336 | 0.364 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31.0881 | 86.8203 | -86.8203 | 175.3 | 182.1044 | 182.1044 | -6.8044 | 183.8 | 182.1044 | 182.1044 | 1.6956 | 183.7 | 182.1044 | 182.1044 | 1.5956 | 271.3 | 273.9769 | 273.9769 | -2.6768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.7 | 120.531 | 194.2156 | -96.5156 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 111.7821 | 111.7821 | -5.8821 | 7.4 | 7.1394 | 7.1394 | 0.26059 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 40.2 | 25.2084 | 40.4442 | -0.24416 | 96.3 | 109.6851 | 36.8101 | 59.4899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5237 | 6.39 | 6.39 | 0.13374 | 0 |  |  | 0 | 32 | 29.4518 | 29.4518 | 2.5482 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 20.0789 | 20.0789 | 2.0211 | 17.8 | 18.6149 | 18.6149 | -0.81491 | 13.3 | 12.4155 | 12.4155 | 0.88454 | 57.2 | 60.7869 | 60.7869 | -3.5869 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 103.5 | 103.2635 | 31.4914 | 72.0086 | 0 |  | 45 | -45 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 16.5 | 19.3199 | 15.1131 | 1.3869 | 40.3 | 41.4508 | 41.4508 | -1.1508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.2 | 15.544 | 33.8925 | 26.3075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 15.4518 | 15.5694 | 64.9306 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.0027 | 21.1526 | 74.5474 | 165.5 | 177.7374 | 177.7374 | -12.2374 | 163.7 | 177.7374 | 177.7374 | -14.0374 | 194.7 | 177.7374 | 177.7374 | 16.9626 | 251.4 | 267.4068 | 267.4068 | -16.0068 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 |  | 17.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 122.3 | 134.5507 | 107.394 | 14.906 | 84.2 | 82.1788 | 92.4445 | -8.2445 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 71.4 | 68.32 | 72.3739 | -0.97388 | 28 | 28.1372 | 29.8068 | -1.8068 | 116.2 | 67.3575 | 114.152 | 2.048 | 47.2 | 33.1606 | 50.6459 | -3.4459 | 48 | 42.669 | 49.6662 | -1.6662 | 140.3 | 152.5496 | 141.4531 | -1.1531 | 142.7 | 152.5496 | 141.4531 | 1.2469 | 168.4 | 153.0077 | 141.8778 | 26.5222 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.9 | 205.2938 | 205.2938 | -3.3938 | 97.6 | 102.9552 | 102.9552 | -5.3552 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8.4 | 5.1796 | 5.1796 | 3.2204 | 13.1 | 42.16 | 42.161 | -29.061 | 69.6 | 66.99 | 66.99 | 2.61 | 15.1 | 11.91 | 11.9116 | 3.1884 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.3 | 20.3376 | 20.3376 | -15.0376 |  | 0.8 |  | 0 | 1.8 | 2.4203 | 5.226 | -3.426 | 174.8 | 168.79 | 168.7932 | 6.0068 | 88.8 | 84.23 | 84.23 | 4.57 | 0.5 | 0.76 | 0.76 | -0.26 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.6 | 2.43 | 2.43 | 0.17 | 17.9 | 4.5641 | 4.5641 | 13.3359 | 5.4 | 3.12 | 3.12 | 2.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 12.5 | 12.08 | 12.0778 | 0.4222 | 15.6 | 14.85 | 14.8448 | 0.7552 | 1.8 | 7.21 | 7.2087 | -5.4087 | 7.3 | 25.41 | 25.4149 | -18.1149 | 16.1 | 14.33 | 14.3272 | 1.7728 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 9.4 | 3.8342 | 6.6173 | 2.7827 | 1 | 1.36 | 1.36 | -0.36 |  |  |  | 0 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3666 | 0.3666 | 0.0334 | 1.2 | 1.17 | 1.165 | 0.035 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 0.8 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.4 | 21 | 21 | -0.6 | 37.2 | 30 | 28 | 9.2 | 30.5 | 29.08 | 29.076 | 1.424 | 24 | 30.86 | 30.8559 | -6.8559 | 29.8 | 33.26 | 33.2617 | -3.4617 | 2.4 | 3.33 | 3.3286 | -0.9286 | 2.2 | 1.92 | 1.9173 | 0.2827 | 40.3 | 37.24 | 37.24 | 3.06 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | -1 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 17.1 | 10.47 | 10.4675 | 6.6325 | 212.9 | 212.33 | 212.3277 | 0.5723 | 16 | 15.4 | 15.401 | 0.599 | 119.3 | 114.93 | 122 | -2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 |  | 1 | -0.3 | 0 | 7 | 7 | -7 | 88.9 | 87.84 | 87.84 | 1.06 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16 | 15.52 | 15.5217 | 0.4783 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 12.8 | 12.5604 | 12.5604 | 0.23961 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 12.1 | 13 | 13 | -0.9 | 9.6 | 8.64 | 8.64 | 0.96 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.2 | 12.56 | 12.56 | 0.64
26/07/2026 | 11:30 | 19.4 | 10.3627 | 33.927 | -14.527 | 544.2 | 643.4783 | 583.4342 | -39.2342 | 180.1 | 208.3236 | 188.8846 | -8.7846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 16.2768 | 52.9216 | -2.8215 | 85.7 | 88 | 84.336 | 1.364 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31.0881 | 86.8203 | -86.8203 | 175.1 | 183.3913 | 183.3913 | -8.2913 | 186.4 | 183.3913 | 183.3913 | 3.0087 | 187.1 | 183.3913 | 183.3913 | 3.7087 | 270.5 | 275.9131 | 275.9131 | -5.4131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 73.2124 | 73.2124 | 18.3876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 111.7821 | 111.7821 | -5.1821 | 7.5 | 7.1394 | 7.1394 | 0.36059 | 5.1 | 3.8337 | 3.8337 | 1.2663 | 21.9 | 22.2809 | 22.2809 | -0.38085 | 40.4 | 27.9238 | 41.3386 | -0.93859 | 108.9 | 109.6851 | 101.7187 | 7.1813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5248 | 6.39 | 6.39 | 0.13477 | 0 |  |  | 0 | 32 | 29.4518 | 29.4518 | 2.5482 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 20.0789 | 20.0789 | 1.5211 | 17.8 | 18.6149 | 18.6149 | -0.81491 | 13.3 | 12.4155 | 12.4155 | 0.88454 | 57.3 | 60.7869 | 60.7869 | -3.4869 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 105 | 103.2635 | 40.9004 | 64.0996 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 24.9 | 21 | 21 | 3.9 | 16.6 | 19.3199 | 15.1131 | 1.4869 | 50.6 | 20.7254 | 20.7254 | 29.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 15.544 | 37.6485 | 22.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 21.482 | 30.8263 | 49.0737 | 23.3 |  |  | 23.3 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.0027 | 32.6565 | 62.6435 | 164.1 | 177.5002 | 177.5002 | -13.4002 | 161.9 | 177.5002 | 177.5002 | -15.6002 | 192 | 177.5002 | 177.5002 | 14.4998 | 248.6 | 267.0499 | 267.0499 | -18.4499 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 33.5 | 35.658 | 35.658 | -2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 17 |  | 16.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 163.5 | 126.5844 | 134.5507 | 28.9493 | 94.6 | 82.1788 | 84.3405 | 10.2595 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 71.1 | 68.32 | 69.1737 | 1.9263 | 26.9 | 28.1372 | 29.8068 | -2.9068 | 115.5 | 67.3575 | 114.152 | 1.348 | 46.8 | 33.1606 | 50.6459 | -3.8459 | 47.8 | 45.2746 | 49.6662 | -1.8662 | 138.3 | 152.2268 | 141.157 | -2.857 | 141.5 | 152.2268 | 141.157 | 0.34299 | 167.5 | 152.6839 | 141.5809 | 25.9191 | 181.6 | 176.3618 | 176.3618 | 5.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.9 | 205.2938 | 205.2938 | -3.3938 | 97 | 102.9552 | 102.9552 | -5.9551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8.2 | 5.1796 | 5.1796 | 3.0204 | 14.6 | 43.19 | 43.187 | -28.587 | 69.4 | 68.92 | 68.92 | 0.48 | 14.3 | 12.1 | 12.0965 | 2.2035 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 |  |  | 0.8 | -0.8 | 3 |  | 3.503 | -0.50305 | 175.3 | 168.78 | 168.7762 | 6.5238 | 88.8 | 84.57 | 84.57 | 4.23 | 0.5 | 0.74 | 0.74 | -0.24 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 16.6 | 4.5641 | 4.5641 | 12.0359 | 5.4 | 3.12 | 3.12 | 2.28 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 12.5 | 12.06 | 12.0611 | 0.4389 | 15.6 | 14.83 | 14.8303 | 0.7697 | 2.6 | 7.61 | 7.6074 | -5.0074 | 9.8 | 26.99 | 26.9912 | -17.1912 | 16 | 14.19 | 14.1913 | 1.8087 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20 | 5.2223 | 10.1293 | 9.8707 | 0 | 1.36 | 1.36 | -1.36 |  |  |  | 0 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3761 | 0.3761 | 0.0239 | 1.3 | 1.15 | 1.153 | 0.147 | 6 | 4.9 | 4.9 | 1.1 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.2 | 17 | 17 | 3.2 | 32 | 37 | 37 | -5 | 30.7 | 28.88 | 28.8761 | 1.8239 | 27.8 | 31.59 | 31.5897 | -3.7897 | 37.3 | 34.98 | 34.9834 | 2.3166 | 2.3 | 3.28 | 3.2844 | -0.9844 | 1.9 | 1.91 | 1.9048 | -0.0048 | 40.5 | 36.86 | 36.86 | 3.64 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | -1 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 15.7 | 10.89 | 10.8891 | 4.8109 | 214.4 | 212.23 | 212.2315 | 2.1685 | 16.5 | 15.61 | 15.6128 | 0.8872 | 119.6 | 114.93 | 121 | -1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 |  | 2 | -1.7 | 0 | 10 | 10 | -10 | 89.5 | 87.12 | 87.12 | 2.38 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16.4 | 15.87 | 15.8679 | 0.5321 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 12.8 | 12.5604 | 12.5604 | 0.23961 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.3 | 8.64 | 8.64 | -1.34 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.1 | 12.56 | 12.56 | -0.46
26/07/2026 | 12:00 | 19.4 | 10.3627 | 35.1021 | -15.7021 | 549.7 | 643.4783 | 571.0251 | -21.3251 | 181 | 208.3236 | 184.8672 | -3.8672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 13.0166 | 50.1139 | 0.08611 | 87.6 | 88 | 84.336 | 3.264 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31.0881 | 86.8203 | -86.8203 | 174.3 | 183.3913 | 183.3913 | -9.0913 | 187 | 183.3913 | 183.3913 | 3.6087 | 186.3 | 183.3913 | 183.3913 | 2.9087 | 270.7 | 275.9131 | 275.9131 | -5.2131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 73.2124 | 151.8788 | -63.3788 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 111.7821 | 111.7821 | -5.0821 | 7.9 | 7.1394 | 7.1394 | 0.76059 | 5.3 | 3.8337 | 3.8337 | 1.4663 | 21.9 | 22.2809 | 22.2809 | -0.38085 | 40.3 | 30.3188 | 42.2628 | -1.9628 | 107.3 | 109.6851 | 72.5162 | 34.7838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5247 | 6.39 | 6.39 | 0.13468 | 0 |  |  | 0 | 32 | 29.4518 | 29.4518 | 2.5482 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 20.0789 | 20.0789 | 1.6211 | 17.8 | 18.6149 | 18.6149 | -0.81491 | 13.3 | 12.4155 | 12.4155 | 0.88454 | 57.4 | 60.7869 | 60.7869 | -3.3868 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 183 | 185.298 | 185.298 | -2.298 | 106.2 | 103.2635 | 44.0906 | 62.1094 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 21 | 21.9873 | 3.2127 | 16.7 | 19.3199 | 15.1131 | 1.5869 | 52.9 | 20.7254 | 20.7254 | 32.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.7 | 19.2565 | 41.7165 | 18.9835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 40.8781 | 41.099 | 39.901 | 24.1 |  |  | 24.1 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.0027 | 36.5569 | 59.4431 | 165 | 178.6485 | 178.6485 | -13.6485 | 163.2 | 178.6485 | 178.6485 | -15.4485 | 193.8 | 178.6485 | 178.6485 | 15.1515 | 249.6 | 268.7774 | 268.7774 | -19.1774 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 |  | 17.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 166.2 | 126.5844 | 94.776 | 71.424 | 96.4 | 85.6832 | 98.002 | -1.602 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 71.3 | 68.32 | 73.8379 | -2.5379 | 27.2 | 28.1372 | 29.8068 | -2.6068 | 114.8 | 67.5664 | 114.152 | 0.64797 | 46.7 | 33.1606 | 50.6459 | -3.9459 | 47.6 | 49.6662 | 49.6662 | -2.0662 | 139.8 | 151.9422 | 140.8961 | -1.0961 | 142.4 | 151.9422 | 140.8961 | 1.5039 | 167.7 | 152.3985 | 141.3192 | 26.3808 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.9 | 205.2938 | 205.2938 | -3.3938 | 97.3 | 102.9552 | 102.9552 | -5.6551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8 | 5.1796 | 5.1796 | 2.8204 | 20.4 | 43.76 | 43.762 | -23.362 | 69.6 | 69.74 | 69.74 | -0.14 | 13.3 | 12.43 | 12.4327 | 0.8673 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.4 | 20.3376 | 20.3376 | -14.9376 |  |  |  | 0 | 3.4 |  | 3.2605 | 0.13947 | 175.5 | 168.16 | 168.1578 | 7.3422 | 88.5 | 84.08 | 84.08 | 4.42 | 0.5 | 0.74 | 0.74 | -0.24 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 17.6 | 4.5641 | 4.5641 | 13.0359 | 5.2 | 3.12 | 3.12 | 2.08 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 12.5 | 11.96 | 11.964 | 0.536 | 15.7 | 14.71 | 14.7097 | 0.9903 | 4.4 | 8.2 | 8.1979 | -3.7979 | 13.6 | 29.51 | 29.5118 | -15.9118 | 15.9 | 14.07 | 14.066 | 1.834 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20 | 9.6871 | 12.4939 | 7.5061 | 0 | 1.36 | 1.36 | -1.36 |  |  |  | 0 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3864 | 0.3864 | 0.0136 | 1.3 | 1.18 | 1.175 | 0.125 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 1 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 21.4 | 17 | 17 | 4.4 | 38.6 | 37 | 37 | 1.6 | 30.7 | 28.77 | 28.7722 | 1.9278 | 29.3 | 33.4 | 33.4034 | -4.1034 | 43.1 | 39.57 | 39.5743 | 3.5257 | 3.2 | 3.46 | 3.465 | -0.265 | 2.4 | 2.15 | 2.1475 | 0.2525 | 40.5 | 36.48 | 36.48 | 4.02 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | -1 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 17.2 | 11.16 | 11.1612 | 6.0388 | 214.9 | 212.45 | 212.4498 | 2.4502 | 17.4 | 15.9 | 15.8998 | 1.5002 | 119.5 | 114.93 | 122 | -2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 3 | -3 | 0 | 16 | 16 | -16 | 89.4 | 87.84 | 87.84 | 1.56 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16.6 | 16.03 | 16.0265 | 0.5735 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 12.8 | 12.5604 | 12.5604 | 0.23961 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.4 | 8.64 | 8.64 | -1.24 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.8 | 12.56 | 12.56 | 4.24
26/07/2026 | 12:30 | 14.5 | 10.3627 | 34.1374 | -19.6374 | 543.1 | 643.4783 | 571.5062 | -28.4062 | 179.6 | 208.3236 | 185.023 | -5.423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 18.2624 | 19.0987 | 31.0013 | 85.6 | 88 | 84.336 | 1.264 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31.0881 | 86.8203 | -86.8203 | 175.1 | 183.3913 | 183.3913 | -8.2913 | 186.3 | 183.3913 | 183.3913 | 2.9087 | 186.5 | 183.3913 | 183.3913 | 3.1087 | 273.1 | 275.9131 | 275.9131 | -2.8131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 73.2124 | 130.1816 | -57.7816 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 111.7821 | 111.7821 | -4.8821 | 7.3 | 7.1394 | 7.1394 | 0.16059 | 5 | 3.8337 | 3.8337 | 1.1663 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 40.3 | 29.7274 | 41.1938 | -0.89375 | 102.5 | 109.6851 | 60.6872 | 41.8128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5246 | 6.39 | 6.39 | 0.13461 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 29.4518 | 29.4518 | 2.6482 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.0789 | 20.0789 | 0.92107 | 17.8 | 18.6149 | 18.6149 | -0.81491 | 13.3 | 12.4155 | 12.4155 | 0.88454 | 56.8 | 60.7869 | 60.7869 | -3.9869 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 103.7 | 103.2635 | 42.2551 | 61.4449 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 21 | 21 | 3.7 | 17.3 | 19.3199 | 15.1131 | 2.1869 | 38.3 | 20.7254 | 20.7254 | 17.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 22.2228 | 40.8158 | 19.5842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 50.1879 | 39.7261 | 39.8739 | 24.1 |  | 37.1557 | -13.0557 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.0027 | 34.3128 | 60.9872 | 165.6 | 180.0982 | 180.0982 | -14.4982 | 163.9 | 180.0982 | 180.0982 | -16.1982 | 195.4 | 180.0982 | 180.0982 | 15.3018 | 248.7 | 270.9585 | 270.9585 | -22.2585 | 67.3 | 71.1024 | 71.1024 | -3.8024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 16 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 135.3 | 126.5844 | 120.012 | 15.288 | 90.3 | 83.4802 | 94.0614 | -3.7614 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 71.2 | 68.32 | 73.743 | -2.543 | 26.7 | 28.1372 | 29.8068 | -3.1068 | 114.3 | 103.0711 | 114.152 | 0.14797 | 46.3 | 33.1606 | 50.6459 | -4.3459 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 139.6 | 140.6285 | 140.6285 | -1.0285 | 142.2 | 140.6285 | 140.6285 | 1.5715 | 168.3 | 141.0508 | 141.0508 | 27.2492 | 181.9 | 176.3618 | 176.3618 | 5.5382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.8 | 205.2938 | 205.2938 | -3.4938 | 97.2 | 102.9552 | 102.9552 | -5.7552 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8.1 | 5.1796 | 5.1796 | 2.9204 | 24.8 | 44.33 | 44.332 | -19.532 | 70.7 | 69.29 | 69.29 | 1.41 | 13 | 12.92 | 12.9212 | 0.0788 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.3 | 20.3376 | 20.3376 | -15.0376 |  |  |  | 0 | 3.4 | 1.1882 | 1.2426 | 2.1574 | 176 | 167.58 | 167.5845 | 8.4155 | 88.9 | 83.43 | 83.43 | 5.47 | 0.5 | 0.73 | 0.73 | -0.23 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 17.1 | 4.5641 | 4.5641 | 12.5359 | 5 | 3.12 | 3.12 | 1.88 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 12.6 | 11.95 | 11.9511 | 0.6489 | 15.8 | 14.69 | 14.6867 | 1.1133 | 4.7 | 8.85 | 8.8464 | -4.1464 | 12.7 | 31 | 31.0042 | -18.3042 | 16 | 13.81 | 13.8096 | 2.1904 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20 | 11.8301 | 12.1779 | 7.8221 | 0 | 1.36 | 1.36 | -1.36 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3913 | 0.3913 | 0.0087 | 1.3 | 1.16 | 1.164 | 0.136 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.6 | 19 | 19 | 1.6 | 45.2 | 40 | 46 | -0.8 | 30.6 | 28.8 | 28.7975 | 1.8025 | 34.1 | 37.65 | 37.6472 | -3.5472 | 45.5 | 44.37 | 44.3719 | 1.1281 | 5.2 | 4.1 | 4.0998 | 1.1002 | 2.6 | 2.71 | 2.7125 | -0.1125 | 40.5 | 36.49 | 36.49 | 4.01 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | -1 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 14.4 | 11.42 | 11.4173 | 2.9827 | 216.8 | 213.12 | 213.1172 | 3.6828 | 17.4 | 15.78 | 15.784 | 1.616 | 119.4 | 114.93 | 123 | -3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 10 | -10 | 48.1 | 27 | 27 | 21.1 | 89.5 | 88.56 | 88.56 | 0.94 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16.4 | 15.87 | 15.8701 | 0.5299 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.6 | 16.9082 | 16.9082 | 0.69179 | 12.7 | 12.5604 | 12.5604 | 0.13961 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.7 | 8.64 | 8.64 | 0.06 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.6 | 12.56 | 12.56 | 4.04
26/07/2026 | 13:00 | 15.1 | 10.3627 | 30.3899 | -15.2899 | 548.3 | 521.7266 | 520.1581 | 28.1419 | 180.5 | 168.907 | 168.3992 | 12.1008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 10.3627 |  | 29.7 | 86.5 | 88 | 84.336 | 2.164 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31.0881 | 86.8203 | -86.8203 | 175.2 | 183.3913 | 183.3913 | -8.1913 | 184.9 | 183.3913 | 183.3913 | 1.5087 | 185 | 183.3913 | 183.3913 | 1.6087 | 270.2 | 275.9131 | 275.9131 | -5.7131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 80.829 | 148.2846 | -71.8846 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 111.7821 | 111.7821 | -3.9821 | 7.8 | 7.1394 | 7.1394 | 0.66059 | 5.1 | 3.8337 | 3.8337 | 1.2663 | 21.5 | 22.2809 | 22.2809 | -0.78085 | 40.2 | 32.3066 | 40.033 | 0.167 | 33.9 | 109.6851 | 26.9921 | 6.9079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5251 | 6.39 | 6.39 | 0.13505 | 0 |  |  | 0 | 33 | 29.4518 | 29.4518 | 3.5482 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 20.0789 | 20.0789 | 2.0211 | 17.8 | 18.6149 | 18.6149 | -0.81491 | 13.3 | 12.4155 | 12.4155 | 0.88454 | 57.3 | 60.7869 | 60.7869 | -3.4869 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 96.5 | 103.2635 | 37.0373 | 59.4627 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 21.9891 | 21.9873 | 4.9127 | 16.4 | 19.3199 | 15.1131 | 1.2869 | 41.7 | 20.7254 | 36.3174 | 5.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 39.7714 | 32.2716 | 28.0284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 84.2778 | 69.9373 | 10.2627 | 24 |  | 37.1557 | -13.1557 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 95.0027 | 27.9332 | 52.2668 | 165.8 | 180.8452 | 180.8452 | -15.0452 | 164 | 180.8452 | 180.8452 | -16.8452 | 194.4 | 180.8452 | 180.8452 | 13.5548 | 249.6 | 272.0824 | 272.0824 | -22.4824 | 67.9 | 71.1024 | 71.1024 | -3.2024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 17 | 36 | -19.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 107.8 | 128.6569 | 128.3022 | -20.5022 | 79.4 | 82.1788 | 87.7061 | -8.3061 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 71.4 | 68.32 | 68.6049 | 2.7951 | 28.6 | 28.1372 | 29.8068 | -1.2068 | 65.4 | 114.152 | 114.152 | -48.752 | 31.4 | 33.1606 | 50.6459 | -19.2459 | 31.4 | 49.6662 | 49.6662 | -18.2662 | 140.3 | 140.3405 | 140.3405 | -0.04047 | 143 | 140.3405 | 140.3405 | 2.6595 | 167.5 | 140.7619 | 140.7619 | 26.7381 | 163.9 | 176.3618 | 176.3618 | -12.4618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.9 | 205.2938 | 205.2938 | -3.3938 | 97.2 | 102.9552 | 102.9552 | -5.7552 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8 | 5.1796 | 5.1796 | 2.8204 | 32.8 | 44.9 | 44.897 | -12.097 | 71.6 | 67.74 | 67.74 | 3.86 | 14.7 | 14.05 | 14.0464 | 0.6536 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.4 | 20.3376 | 20.3376 | -14.9376 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 | 178.3 | 167.61 | 167.6085 | 10.6915 | 90.4 | 83.21 | 83.21 | 7.19 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | -0.22 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.6 | 2.43 | 2.43 | 0.17 | 17.5 | 4.5641 | 4.5641 | 12.9359 | 5 | 3.12 | 3.12 | 1.88 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 12.7 | 11.95 | 11.9541 | 0.7459 | 15.8 | 14.68 | 14.6782 | 1.1218 | 7.7 | 9.12 | 9.1208 | -1.4208 | 18.9 | 31.88 | 31.8811 | -12.9811 | 16 | 13.77 | 13.7728 | 2.2272 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20 | 19.6773 | 19.1322 | 0.86778 | 1.1 | 1.36 | 1.36 | -0.26 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4002 | 0.4002 | -0.0002 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | -0.7 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 23.9 | 25 | 19 | 4.9 | 43.6 | 50 | 46 | -2.4 | 30.6 | 28.94 | 28.9392 | 1.6608 | 34.4 | 40.97 | 40.9725 | -6.5725 | 41.1 | 48.68 | 48.676 | -7.576 | 4.5 | 4.41 | 4.4091 | 0.0909 | 3.4 | 3.08 | 3.0807 | 0.3193 | 40.5 | 36.68 | 36.68 | 3.82 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | -1 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 14.7 | 13.48 | 13.4785 | 1.2215 | 218.6 | 214.14 | 214.1377 | 4.4623 | 16.8 | 15.13 | 15.1272 | 1.6728 | 120.1 | 114.93 | 123 | -2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.1 | 13 | 24 | 75.1 | 102.2 | 44 | 44 | 58.2 | 89.7 | 88.56 | 88.56 | 1.14 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16 | 15.31 | 15.3063 | 0.6937 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 17.6 | 16.9082 | 16.9082 | 0.69179 | 12.8 | 12.5604 | 12.5604 | 0.23961 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.6 | 8.64 | 8.64 | -0.04 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.6 | 12.56 | 12.56 | 5.04
26/07/2026 | 13:30 | 19.5 | 10.3627 | 27.1364 | -7.6364 | 521.2 | 560.9463 | 508.5437 | 12.6563 | 171.5 | 181.6042 | 164.6391 | 6.8609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 27.677 |  | 22.2 | 86.2 | 88 | 84.336 | 1.864 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 176 | 187.6964 | 183.3913 | -7.3913 | 192.4 | 187.6964 | 183.3913 | 9.0087 | 192.2 | 187.6964 | 183.3913 | 8.8087 | 278.6 | 282.3901 | 275.9131 | 2.6869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 73.2124 | 73.2124 | 6.5876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 111.7821 | 111.7821 | -4.8821 | 8.1 | 7.1394 | 7.1394 | 0.96059 | 5.3 | 3.8337 | 3.8337 | 1.4663 | 0 | 22.2809 | 22.2809 | -22.2809 | 40.7 | 13.1675 | 39.1322 | 1.5678 | 69.3 | 102.4155 | 109.6851 | -40.3851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5246 | 6.39 | 6.39 | 0.13462 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 27.3171 | 29.4518 | 3.4482 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 19.1081 | 20.0789 | 2.8211 | 17.9 | 19.0995 | 18.6149 | -0.71491 | 13.2 | 12.4155 | 12.4155 | 0.78454 | 57.5 | 60.7869 | 60.7869 | -3.2868 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 95.7 | 96.0011 | 32.4905 | 63.2095 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 21.9891 | 21.9873 | -2.0873 | 17.6 | 19.3199 | 15.1131 | 2.4869 | 33.3 | 28.3188 | 20.7254 | 12.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.7 | 54.9481 | 24.7285 | 35.9714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 79.4586 | 56.1984 | 25.1016 | 21.4 |  | 37.1557 | -15.7557 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 45.2919 | -3.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 85.1988 | 22.3742 | 58.4258 | 165.7 | 172.9006 | 181.0225 | -15.3225 | 163.4 | 172.9006 | 181.0225 | -17.6225 | 194.5 | 172.9006 | 181.0225 | 13.4775 | 251.7 | 260.1298 | 272.3492 | -20.6492 | 70.5 | 71.1024 | 71.1024 | -0.60243 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 36 | -18.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 131.8 | 134.5507 | 155.5999 | -23.7999 | 93.3 | 86.1139 | 69.8199 | 23.4801 | 64.6 | 66.8097 | 66.8097 | -2.2097 | 72.9 | 68.32 | 63.4395 | 9.4605 | 29.1 | 28.1372 | 29.8068 | -0.70676 | 65.1 | 114.152 | 114.152 | -49.052 | 32.9 | 50.6459 | 50.6459 | -17.7459 | 32.8 | 49.6662 | 49.6662 | -16.8662 | 139.4 | 140.0308 | 140.0308 | -0.63081 | 141.9 | 140.0308 | 140.0308 | 1.8692 | 164.1 | 140.4513 | 140.4513 | 23.6487 | 102.1 | 176.3618 | 176.3618 | -74.2618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.8 | 205.2938 | 205.2938 | -15.4938 | 95 | 102.9552 | 102.9552 | -7.9551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8 | 5.1796 | 5.1796 | 2.8204 | 28 | 45.92 | 45.921 | -17.921 | 71.6 | 65 | 65 | 6.6 | 14.6 | 15.1 | 13.9801 | 0.6199 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 10.1688 | 20.3376 | -14.8376 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.8007 |  | 1.7 | 178.8 | 167.76 | 167.7605 | 11.0395 | 90.8 | 83.04 | 83.04 | 7.76 | 0.5 | 0.71 | 0.71 | -0.21 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.6 | 2.43 | 2.43 | 0.17 | 17.9 | 14.612 | 4.5641 | 13.3359 | 5 | 3.12 | 3.12 | 1.88 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 12.7 | 12.09 | 12.0902 | 0.6098 | 15.8 | 14.84 | 14.8411 | 0.9589 | 6.2 | 9.66 | 9.6615 | -3.4615 | 17.6 | 32.76 | 32.7598 | -15.1598 | 16.1 | 13.32 | 13.3254 | 2.7746 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20 | 19.6773 | 15.9697 | 4.0303 | 1.1 | 1.32 | 1.32 | -0.22 |  |  |  | 0 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4076 | 0.4076 | -0.0076 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | -0.6 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 23.4 | 27 | 24 | -0.6 | 50.3 | 28.3 | 53 | -2.7 | 30.8 | 29.09 | 29.0907 | 1.7093 | 30.3 | 9 | 40.0017 | -9.7017 | 38.9 | 38.15 | 48.1526 | -9.2526 | 5.4 | 4.32 | 4.3224 | 1.0776 | 2.6 | 3.19 | 3.1923 | -0.5923 | 40.6 | 36.91 | 36.91 | 3.69 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 15.9 | 14.4 | 13.8292 | 2.0708 | 220.4 | 214.93 | 214.9283 | 5.4717 | 16 | 14.69 | 14.6922 | 1.3078 | 121.1 | 114.93 | 124 | -2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97 | 29 | 40 | 57 | 107.2 | 60 | 60 | 47.2 | 89.9 | 89.28 | 89.28 | 0.62 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 15.2 | 14.63 | 14.6295 | 0.5705 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.6 | 16.9082 | 16.9082 | 0.69179 | 12.6 | 12.5604 | 12.5604 | 0.03961 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 19 | 14 | 1.8 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.7 | 8.64 | 8.64 | 1.06 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.8 | 18 | 12.56 | 5.24
26/07/2026 | 14:00 | 18.8 | 10.3627 |  | 18.8 | 513.4 | 536.9068 | 500.6857 | 12.7143 | 168.7 | 173.8215 | 162.0951 | 6.6049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 30.5246 |  | 22.1 | 78.3 | 88 | 84.336 | -6.036 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 176.1 | 187.6964 | 183.3913 | -7.2913 | 191.6 | 187.6964 | 183.3913 | 8.2087 | 192 | 187.6964 | 183.3913 | 8.6087 | 278.7 | 282.3901 | 275.9131 | 2.7869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 73.2124 | 194.9688 | -123.7688 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 111.7821 | 111.7821 | -6.9821 | 7.5 | 7.1394 | 7.1394 | 0.36059 | 5.1 | 3.8337 | 3.8337 | 1.2663 | 0 | 22.2809 | 22.2809 | -22.2809 | 40.3 | 12.9647 | 46.953 | -6.653 | 98.9 | 102.4155 | 20.7254 | 78.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.525 | 6.39 | 6.39 | 0.13497 | 0 |  |  | 0 | 31 | 27.3171 | 29.4518 | 1.5482 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 19.1081 | 20.0789 | 0.42107 | 17.8 | 19.0995 | 18.6149 | -0.81491 | 13.2 | 12.4155 | 12.4155 | 0.78454 | 56.9 | 60.7869 | 60.7869 | -3.8868 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 94.4 | 95.1379 | 42.7379 | 51.6621 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 21.9891 | 21.9873 | -5.2873 | 17.4 | 19.3199 | 15.1131 | 2.2869 | 24.3 | 28.3188 | 33.5542 | -9.2542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.1 | 54.9481 | 34.8499 | 25.2501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 78.769 | 72.3051 | 7.5949 | 0 |  | 37.1557 | -37.1557 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 45.2919 | -3.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 84.1434 | 34.903 | 45.297 | 166 | 172.9006 | 181.1954 | -15.1954 | 163.6 | 172.9006 | 181.1954 | -17.5954 | 194.2 | 172.9006 | 181.1954 | 13.0046 | 251.4 | 260.1298 | 272.6094 | -21.2094 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 17 | 16 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 98.7 | 134.5507 | 90.6479 | 8.0521 | 84.1 | 82.1788 | 52.1739 | 31.9261 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 72.5 | 68.32 | 58.369 | 14.131 | 28.4 | 28.1372 | 29.8068 | -1.4068 | 65 | 114.152 | 114.152 | -49.152 | 32.2 | 45.993 | 50.6459 | -18.4459 | 32.2 | 49.6662 | 49.6662 | -17.4662 | 138.8 | 139.8167 | 139.8167 | -1.0167 | 141.5 | 139.8167 | 139.8167 | 1.6833 | 156.4 | 140.2366 | 140.2366 | 16.1634 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 191.3 | 205.2938 | 205.2938 | -13.9938 | 91 | 102.9552 | 102.9552 | -11.9551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8 | 5.1796 | 5.1796 | 2.8204 | 28.7 | 47.4 | 47.402 | -18.702 | 71.6 | 60.95 | 60.95 | 10.65 | 15.3 | 14.9 | 14.1973 | 1.1027 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 10.1688 | 20.3376 | -15.0376 |  |  |  | 0 | 1 | 1.986 |  | 1 | 178.6 | 167.9 | 167.904 | 10.696 | 90.6 | 83.06 | 83.06 | 7.54 | 0.5 | 0.71 | 0.71 | -0.21 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.6 | 2.43 | 2.43 | 0.17 | 17.3 | 14.612 | 4.5641 | 12.7359 | 5 | 3.12 | 3.12 | 1.88 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 12.6 | 12.22 | 12.2192 | 0.3808 | 15.9 | 15.03 | 15.025 | 0.875 | 7.1 | 10.39 | 10.3943 | -3.2943 | 19.5 | 33.9 | 33.8968 | -14.3968 | 16.3 | 13.34 | 13.339 | 2.961 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 20 | 19.5185 | 19.6773 | 0.32273 | 1 | 1.32 | 1.32 | -0.32 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4084 | 0.4084 | -0.0084 | 1.2 | 0.98 | 0.98 | 0.22 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | -0.7 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 23 | 27 | 24 | -1 | 45.9 | 28.9 | 53 | -7.1 | 31 | 29.25 | 29.2535 | 1.7465 | 30.6 | 14 | 41.6786 | -11.0786 | 39 | 40.58 | 50.5801 | -11.5801 | 5.6 | 4.52 | 4.5214 | 1.0786 | 3 | 3.46 | 3.4652 | -0.4652 | 40.6 | 37.14 | 37.14 | 3.46 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 15.1 | 14.3 | 13.824 | 1.276 | 220.1 | 215.37 | 215.3689 | 4.7311 | 14.7 | 13.12 | 13.1148 | 1.5852 | 122.2 | 114.93 | 126 | -3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.1 | 47 | 58 | 56.1 | 104.1 | 75 | 75 | 29.1 | 90.3 | 90.72 | 90.72 | -0.42 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 14.1 | 13.32 | 13.3205 | 0.7795 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.6 | 16.9082 | 16.9082 | 0.69179 | 12.7 | 12.5604 | 12.5604 | 0.13961 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 19 | 14 | 1.8 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.1 | 8.64 | 8.64 | -0.54 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.7 | 18 | 12.56 | 4.14
26/07/2026 | 14:30 | 17.7 | 10.3627 | 27.6068 | -9.9068 | 478.5 | 516.8389 | 490.1806 | -11.6806 | 155.1 | 167.3246 | 158.6941 | -3.5941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 24.2158 |  | 22 | 84.3 | 88 | 84.336 | -0.036 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 175 | 187.6964 | 183.3913 | -8.3913 | 192.6 | 187.6964 | 183.3913 | 9.2087 | 193.8 | 187.6964 | 183.3913 | 10.4087 | 276.4 | 282.3901 | 275.9131 | 0.48692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 73.2124 | 132.4623 | -46.1623 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 111.7821 | 111.7821 | -4.8821 | 7.7 | 7.1394 | 7.1394 | 0.56059 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 18.5 | 22.2809 | 22.2809 | -3.7809 | 40.3 | 13.1621 | 40.506 | -0.20598 | 78.2 | 101.7441 | 90.1434 | -11.9434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5251 | 6.39 | 6.39 | 0.13506 | 0 |  |  | 0 | 31 | 27.3171 | 29.4518 | 1.5482 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 19.1081 | 20.0789 | -0.47893 | 17.6 | 19.0995 | 18.6149 | -1.0149 | 13.2 | 12.4155 | 12.4155 | 0.78454 | 57.4 | 60.7869 | 60.7869 | -3.3868 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 95 | 93.1879 | 40.3293 | 54.6707 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 20.7 | 21 | 5.5 | 17 | 19.3199 | 15.1131 | 1.8869 | 25.6 | 20.7254 | 41.4508 | -15.8508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.8 | 54.9481 | 25.1594 | 35.6406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 69.6858 | 68.7909 | 11.5091 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 81.7593 | 31.9582 | 48.4418 | 164.6 | 172.9006 | 181.3639 | -16.7639 | 163 | 172.9006 | 181.3639 | -18.3639 | 193.5 | 172.9006 | 181.3639 | 12.1361 | 252.3 | 260.1298 | 272.8628 | -20.5628 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 |  | 17.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 131.7 | 134.5507 | 67.5498 | 64.1502 | 84.8 | 82.1788 | 60 | 24.8 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 72.7 | 68.32 | 57.6639 | 15.0361 | 29.4 | 28.1372 | 29.8068 | -0.40676 | 64.7 | 114.152 | 114.152 | -49.452 | 32.4 | 45.993 | 50.6459 | -18.2459 | 32.4 | 49.6662 | 49.6662 | -17.2662 | 138.5 | 139.762 | 139.762 | -1.262 | 141.4 | 139.762 | 139.762 | 1.638 | 166.4 | 140.1817 | 140.1817 | 26.2183 | 181.3 | 176.3618 | 176.3618 | 4.9382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.9 | 205.2938 | 205.2938 | -0.39381 | 99.1 | 102.9552 | 102.9552 | -3.8552 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8 | 5.1796 | 5.1796 | 2.8204 | 31.4 | 48.63 | 48.629 | -17.229 | 71.5 | 55.51 | 55.51 | 15.99 | 14 | 14.5 | 13.7686 | 0.2314 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 10.1688 | 20.3376 | -14.9376 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.5755 |  | 1.2 | 178 | 167.41 | 167.4102 | 10.5898 | 90 | 83.02 | 83.02 | 6.98 | 0.5 | 0.71 | 0.71 | -0.21 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 17.6 | 14.612 | 4.5641 | 13.0359 | 4.9 | 3.12 | 3.12 | 1.78 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 12.5 | 12.2 | 12.1958 | 0.3042 | 15.9 | 15.07 | 15.0727 | 0.8273 | 7 | 10.85 | 10.8545 | -3.8545 | 21.5 | 35.32 | 35.3182 | -13.8182 | 16.1 | 12.81 | 12.8098 | 3.2902 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20 | 17.4277 | 18.8683 | 1.1317 | 1.1 | 1.36 | 1.36 | -0.26 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4077 | 0.4077 | -0.1077 | 1.1 | 0.95 | 0.95 | 0.15 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | -0.9 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.7 | 26 | 26 | -5.3 | 42.1 | 30 | 68 | -25.9 | 31.3 | 29.27 | 29.2673 | 2.0327 | 35.8 | 15 | 41.712 | -5.912 | 47.6 | 42.31 | 52.3146 | -4.7146 | 7.6 | 4.74 | 4.7432 | 2.8568 | 4.3 | 4.02 | 4.0239 | 0.2761 | 40.7 | 37.24 | 37.24 | 3.46 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 14 | 13.9 | 13.7626 | 0.2374 | 219.1 | 214.31 | 214.3155 | 4.7845 | 13.2 | 12.37 | 12.3658 | 0.8342 | 121.9 | 114.93 | 126 | -4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.7 | 62 | 73 | 37.7 | 97 | 87 | 87 | 10 | 89.5 | 90.72 | 90.72 | -1.22 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 12.6 | 12.17 | 12.1735 | 0.4265 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 12.7 | 12.5604 | 12.5604 | 0.13961 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 19 | 14 | 2.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.9 | 8.64 | 8.64 | 1.26 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 15.2 | 18 | 12.56 | 2.64
26/07/2026 | 15:00 | 20.4 | 10.3627 | 29.8197 | -9.4197 | 478.9 | 513.4077 | 472.7309 | 6.1691 | 153.9 | 166.2138 | 153.0448 | 0.85518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 19.6076 |  | 30.4 | 80.2 | 88 | 84.336 | -4.136 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 175.2 | 187.6964 | 183.3913 | -8.1913 | 192.5 | 187.6964 | 183.3913 | 9.1087 | 191.5 | 187.6964 | 183.3913 | 8.1087 | 278.3 | 282.3901 | 275.9131 | 2.3869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 73.2124 | 196.1865 | -123.9865 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 111.7821 | 111.7821 | -3.9821 | 7.9 | 7.1394 | 7.1394 | 0.76059 | 5.3 | 3.8337 | 3.8337 | 1.4663 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 40.2 | 14.5028 | 41.3196 | -1.1196 | 96.7 | 101.7441 | 20.7254 | 75.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5251 | 6.39 | 6.39 | 0.13505 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 27.3171 | 29.4518 | 1.2482 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 19.1081 | 20.0789 | 0.52107 | 17.6 | 19.0995 | 18.6149 | -1.0149 | 13.2 | 12.4155 | 12.4155 | 0.78454 | 57.7 | 60.7869 | 60.7869 | -3.0869 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 180.1 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 96.6 | 93.6491 | 42.6703 | 53.9297 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 20.7 | 21 | 1.8 | 17.7 | 19.3199 | 15.1131 | 2.5869 | 21.2 | 20.7254 | 47.6684 | -26.4684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.7 | 54.9481 | 30.6365 | 30.0635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 66.8831 | 72.3051 | 8.7949 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 82.3231 | 34.8204 | 45.9796 | 164.9 | 172.9006 | 181.3639 | -16.4639 | 162.8 | 172.9006 | 181.3639 | -18.5639 | 194 | 172.9006 | 181.3639 | 12.6361 | 251 | 260.1298 | 272.8628 | -21.8628 | 70.3 | 71.1024 | 71.1024 | -0.80243 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 |  | 17.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 137 | 134.5507 | 67.026 | 69.974 | 71.5 | 82.1788 | 52.1739 | 19.3261 | 61.4 | 66.8097 | 66.8097 | -5.4097 | 72.3 | 68.32 | 58.369 | 13.931 | 29.5 | 28.1372 | 29.8068 | -0.30676 | 64.7 | 114.152 | 114.152 | -49.452 | 33.3 | 45.993 | 50.6459 | -17.3459 | 33.3 | 49.6662 | 49.6662 | -16.3662 | 139.2 | 139.7756 | 139.7756 | -0.57557 | 142.1 | 139.7756 | 139.7756 | 2.3244 | 167.1 | 140.1953 | 140.1953 | 26.9047 | 181.5 | 176.3618 | 176.3618 | 5.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 | 205.2938 | 205.2938 | -0.79381 | 98.9 | 102.9552 | 102.9552 | -4.0552 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8.1 | 5.1796 | 5.1796 | 2.9204 | 23.5 | 49.6 | 49.599 | -26.099 | 70.3 | 48.64 | 48.64 | 21.66 | 15.2 | 14.1 | 13.4757 | 1.7243 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 10.1688 | 20.3376 | -14.8376 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.2757 |  | 1.9 | 174.8 | 163.91 | 163.9122 | 10.8878 | 88.6 | 81 | 81 | 7.6 | 0.5 | 0.69 | 0.69 | -0.19 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 17.6 | 14.612 | 4.5641 | 13.0359 | 4 | 3.12 | 3.12 | 0.88 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 12.4 | 12.03 | 12.0317 | 0.3683 | 16 | 14.91 | 14.908 | 1.092 | 6.4 | 11.23 | 11.2258 | -4.8258 | 19.1 | 35.95 | 35.9522 | -16.8522 | 15.6 | 12.83 | 12.8324 | 2.7676 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 20 | 16.7825 | 19.6773 | 0.32273 | 1.1 | 1.36 | 1.36 | -0.26 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4042 | 0.4042 | -0.1042 | 0.9 | 0.89 | 0.889 | 0.011 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | -0.9 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 17.2 | 26 | 26 | -8.8 | 33.9 | 31 | 68 | -34.1 | 31.1 | 28.97 | 28.9687 | 2.1313 | 38.3 | 18 | 43.988 | -5.688 | 46.4 | 46.61 | 56.6145 | -10.2145 | 6.7 | 4.91 | 4.9126 | 1.7874 | 4.9 | 4.57 | 4.5653 | 0.3347 | 40 | 37.05 | 37.05 | 2.95 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 15.3 | 13.6 | 13.6063 | 1.6937 | 214.5 | 210.14 | 210.1385 | 4.3615 | 11.2 | 9.96 | 9.9562 | 1.2438 | 121 | 114.93 | 126 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.1 | 73 | 84 | 11.1 | 91.3 | 97 | 97 | -5.7 | 88.4 | 90.72 | 90.72 | -2.32 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 10.8 | 10.22 | 10.2218 | 0.5782 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.7 | 16.9082 | 16.9082 | 0.79179 | 12.7 | 12.5604 | 12.5604 | 0.13961 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 19 | 14 | 2.3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.5 | 8.64 | 8.64 | -0.14 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.5 | 18 | 12.56 | 4.94
26/07/2026 | 15:30 | 17.5 | 10.3627 | 31.9746 | -14.4746 | 480.4 | 496.0091 | 466.7942 | 13.6058 | 158.6 | 160.581 | 151.1228 | 7.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 16.3074 |  | 42.5 | 81.8 | 88 | 84.336 | -2.536 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 177.5 | 187.6964 | 183.3913 | -5.8913 | 193.4 | 187.6964 | 183.3913 | 10.0087 | 195.2 | 187.6964 | 183.3913 | 11.8087 | 277.7 | 282.3901 | 275.9131 | 1.7869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119 | 73.2124 | 152.3316 | -33.3316 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 111.7821 | 111.7821 | -8.7821 | 7.7 | 7.1394 | 7.1394 | 0.56059 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 40.3 | 14.9384 | 41.3256 | -1.0256 | 103.7 | 101.7441 | 20.7254 | 82.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5256 | 6.39 | 6.39 | 0.13557 | 0 |  |  | 0 | 30 | 27.3171 | 29.4518 | 0.54818 | 13 |  |  | 13 | 20.2 | 19.1081 | 20.0789 | 0.12107 | 18 | 19.0995 | 18.6149 | -0.61491 | 13.2 | 12.4155 | 12.4155 | 0.78454 | 57.2 | 60.7869 | 60.7869 | -3.5869 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 182.6 | 185.298 | 185.298 | -2.698 | 95 | 90.3968 | 32.5317 | 62.4683 | 0 |  | 45 | -45 | 24.7 | 20.7 | 21 | 3.7 | 17.5 | 19.3199 | 15.1131 | 2.3869 | 46 | 20.7254 | 64.6523 | -18.6523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.8 | 54.9481 | 39.3174 | 21.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 59.7583 | 56.7073 | 23.5927 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 45.2919 | 45.2919 | -2.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 78.3467 | 22.4245 | 57.9755 | 166.3 | 172.9006 | 181.3639 | -15.0639 | 164.6 | 172.9006 | 181.3639 | -16.7639 | 196 | 172.9006 | 181.3639 | 14.6361 | 250.2 | 260.1298 | 272.8628 | -22.6628 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 |  | 17.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 161.6 | 134.5507 | 67.5498 | 94.0502 | 74.6 | 77.373 | 76.5971 | -1.9971 | 60.9 | 66.8097 | 66.8097 | -5.9097 | 70.9 | 68.32 | 64.218 | 6.682 | 29.2 | 28.1372 | 29.8068 | -0.60676 | 64.7 | 114.152 | 114.152 | -49.452 | 32.6 | 45.993 | 50.6459 | -18.0459 | 32.6 | 49.6662 | 49.6662 | -17.0662 | 139.5 | 139.8345 | 139.8345 | -0.3345 | 141.8 | 139.8345 | 139.8345 | 1.9655 | 168.3 | 140.2544 | 140.2544 | 28.0456 | 181.6 | 176.3618 | 176.3618 | 5.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 | 205.2938 | 205.2938 | -0.79381 | 98.8 | 102.9552 | 102.9552 | -4.1551 | 8.4 | 4.9372 | 4.9372 | 3.4628 | 8 | 5.1796 | 5.1796 | 2.8204 | 19.7 | 50.45 | 50.452 | -30.752 | 67.8 | 40.38 | 40.38 | 27.42 | 14.5 | 13.1 | 12.5404 | 1.9596 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 10.1688 | 20.3376 | -15.0376 |  |  |  | 0 | 2.5 | 1.061 |  | 2.5 | 169.8 | 155.96 | 155.955 | 13.845 | 85.9 | 76.79 | 76.79 | 9.11 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 17.4 | 14.612 | 4.5641 | 12.8359 | 4 | 3.12 | 3.12 | 0.88 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 12.1 | 11.51 | 11.5071 | 0.5929 | 15.7 | 14.37 | 14.3663 | 1.3337 | 5.1 | 11.42 | 11.4156 | -6.3156 | 16.1 | 36.79 | 36.7916 | -20.6916 | 14.3 | 11.35 | 11.3513 | 2.9487 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20 | 15.1424 | 16.0868 | 3.9132 | 1.1 | 1.36 | 1.36 | -0.26 |  |  |  | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3737 | 0.3737 | -0.1737 | 0.8 | 0.75 | 0.748 | 0.052 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | -0.9 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 15.9 | 26 | 26 | -10.1 | 29.4 | 30.5 | 49 | -19.6 | 30.2 | 27.43 | 27.43 | 2.77 | 31.3 | 48 | 42.8661 | -11.5661 | 37.4 | 46.75 | 56.7538 | -19.3538 | 6 | 5.18 | 5.1807 | 0.8193 | 4 | 4.88 | 4.8826 | -0.8826 | 38.9 | 36.9 | 36.9 | 2 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 13.6 | 13.5 | 13.1199 | 0.4801 | 208.6 | 199.62 | 199.618 | 8.982 | 9.1 | 8.92 | 8.9182 | 0.1818 | 118.2 | 114.93 | 120 | -1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.5 | 82 | 93 | 6.5 | 86.8 | 105 | 105 | -18.2 | 84.9 | 86.4 | 86.4 | -1.5 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 8.6 | 8.58 | 8.5773 | 0.0227 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 16.9082 | 16.9082 | 3.0918 | 10.1 | 12.5604 | 12.5604 | -2.4604 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 19 | 14 | 1.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.8 | 8.64 | 8.64 | 0.16 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.7 | 18 | 12.56 | 5.14
26/07/2026 | 16:00 | 20.2 | 10.3627 | 43.0545 | -22.8545 | 478.4 | 541.0531 | 499.0475 | -20.6475 | 155.5 | 175.1639 | 161.5647 | -6.0647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 16.3074 |  | 42.9 | 82.2 | 88 | 84.336 | -2.136 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 176.6 | 186.4094 | 183.3913 | -6.7913 | 190.9 | 186.4094 | 183.3913 | 7.5087 | 190.6 | 186.4094 | 183.3913 | 7.2087 | 275 | 280.4538 | 275.9131 | -0.91308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 73.2124 | 196.1865 | -123.7865 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 111.7821 | 111.7821 | -6.9821 | 7.9 | 7.1394 | 7.1394 | 0.76059 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 40.2 | 22.023 | 43.4847 | -3.2847 | 77.9 | 68.599 | 81.5337 | -3.6337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5264 | 6.39 | 6.39 | 0.13636 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 27.3171 | 29.4518 | -0.25182 | 61.3 | 61.8357 |  | 61.3 | 19.5 | 19.1081 | 20.0789 | -0.57893 | 17.8 | 19.0995 | 18.6149 | -0.81491 | 12.6 | 12.4155 | 12.4155 | 0.18454 | 56.7 | 60.7869 | 60.7869 | -4.0869 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 95.3 | 90.3984 | 41.043 | 54.257 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 24.4 | 20.7 | 21.9873 | 2.4127 | 17.7 | 19.3199 | 15.1131 | 2.5869 | 76.5 | 84.9424 | 41.4508 | 35.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61 | 54.9481 | 70.8105 | -9.8105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 68.985 | 27.8065 | 53.0935 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 78.3487 | 32.8308 | 48.0692 | 165.3 | 172.9006 | 181.0225 | -15.7225 | 163.4 | 172.9006 | 181.0225 | -17.6225 | 194.7 | 172.9006 | 181.0225 | 13.6775 | 251.5 | 260.1298 | 272.3492 | -20.8492 | 70.4 | 71.1024 | 71.1024 | -0.70243 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 |  | 17.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 195.4 | 67.5498 | 20.7254 | 174.6746 | 73.9 | 82.1788 | 99.5888 | -25.6888 | 60.5 | 66.8097 | 66.8097 | -6.3097 | 69.8 | 68.32 | 75.1951 | -5.3951 | 29.5 | 28.1372 | 29.8068 | -0.30676 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 46.7 | 45.993 | 50.6459 | -3.9459 | 47.7 | 49.6662 | 49.6662 | -1.9662 | 139.1 | 139.9354 | 139.9354 | -0.8354 | 141.6 | 139.9354 | 139.9354 | 1.6646 | 167.9 | 140.3556 | 140.3556 | 27.5444 | 180.9 | 176.3618 | 176.3618 | 4.5382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 | 205.2938 | 205.2938 | 0.00619 | 99.2 | 102.9552 | 102.9552 | -3.7551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8 | 5.1796 | 5.1796 | 2.8204 | 16.7 | 51.19 | 51.187 | -34.487 | 58.5 | 29.66 | 29.66 | 28.84 | 12.8 | 12.2 | 11.814 | 0.986 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 10.1688 | 20.3376 | -14.8376 |  |  |  | 0 | 2.8 | 1.061 |  | 2.8 | 157.3 | 135.96 | 135.9615 | 21.3385 | 79.3 | 71.16 | 71.16 | 8.14 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.6 | 2.43 | 2.43 | 0.17 | 17.6 | 14.612 | 4.5641 | 13.0359 | 3.9 | 3.12 | 3.12 | 0.78 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 11.2 | 10.42 | 10.4213 | 0.7787 | 14.5 | 13.09 | 13.0865 | 1.4135 | 5 | 11.77 | 11.7745 | -6.7745 | 19.3 | 38.05 | 38.0541 | -18.7541 | 11.2 | 9.28 | 9.2767 | 1.9233 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20 | 17.2663 | 9.4341 | 10.5659 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3219 | 0.3219 | -0.1219 | 0.6 | 0.54 | 0.541 | 0.059 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | -1 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.5 | 26 | 26 | -6.5 | 26.3 | 30 | 49 | -22.7 | 24.7 | 22.1 | 22.1021 | 2.5979 | 23.1 | 36.51 | 44.5118 | -21.4118 | 27.6 | 50.04 | 60.0361 | -32.4361 | 4.1 | 5.39 | 5.3864 | -1.2864 | 3.2 | 5.36 | 5.3595 | -2.1595 | 35.6 | 33.95 | 33.95 | 1.65 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 13.8 | 13.5 | 12.998 | 0.802 | 193 | 164.27 | 164.2739 | 28.7261 | 6.9 | 5.87 | 5.8655 | 1.0345 | 94.9 | 106 | 106 | -11.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95 | 86 | 97 | -2 | 82.6 | 112 | 112 | -29.4 | 77.1 | 76.32 | 76.32 | 0.78 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 6.4 | 6.07 | 6.0646 | 0.3354 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 19.7 | 16.9082 | 16.9082 | 2.7918 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 19 | 14 | 1.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.3 | 8.64 | 8.64 | 0.66 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.8 | 18 | 12.56 | 5.24
26/07/2026 | 16:30 | 60 | 10.3627 | 48.8114 | 11.1886 | 644.5 | 643.4783 | 549.8576 | 94.6424 | 215.8 | 208.3236 | 178.0143 | 37.7857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 22.44 |  | 42.2 | 84.6 | 88 | 84.336 | 0.264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 177.1 | 187.6964 | 183.3913 | -6.2913 | 194.1 | 187.6964 | 183.3913 | 10.7087 | 193.9 | 187.6964 | 183.3913 | 10.5087 | 276.5 | 282.3901 | 275.9131 | 0.58692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 | 73.2124 | 73.2124 | 0.28756 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 111.7821 | 111.7821 | -4.4821 | 7.9 | 7.1394 | 7.1394 | 0.76059 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 40.2 | 46.5704 | 44.425 | -4.225 | 92.2 | 95.5265 | 106.1031 | -13.9031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5258 | 6.39 | 6.39 | 0.13577 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 27.3171 | 29.4518 | -0.65182 | 31 | 31.0881 | 62.1762 | -31.1762 | 20.2 | 19.1081 | 20.0789 | 0.12107 | 17.8 | 19.0995 | 18.6149 | -0.81491 | 11.8 | 12.4155 | 12.4155 | -0.61546 | 57.4 | 60.7869 | 60.7869 | -3.3868 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 178.7 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 95.1 | 104.0197 | 51.8647 | 43.2353 | 0 |  | 45 | -45 | 23.4 | 20.7 | 21 | 2.4 | 16.8 | 15.1131 | 15.1131 | 1.6869 | 26.8 | 26.943 | 20.7254 | 6.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.5 | 54.9481 | 90.4088 | -30.9088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 91.1128 | 72.3051 | 21.4949 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 95.0027 | 46.0618 | 34.6382 | 166.4 | 172.9006 | 181.5302 | -15.1302 | 164.2 | 172.9006 | 181.5302 | -17.3302 | 195.7 | 172.9006 | 181.5302 | 14.1698 | 251.9 | 260.1298 | 273.1129 | -21.2129 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 |  | 17.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 252.5 | 134.5507 | 67.5498 | 184.9502 | 77.2 | 82.1788 | 52.1739 | 25.0261 | 57.3 | 66.8097 | 66.8097 | -9.5097 | 66.9 | 68.32 | 58.369 | 8.531 | 28.7 | 28.1372 | 29.8068 | -1.1068 | 115.8 | 114.152 | 114.152 | 1.648 | 47.2 | 50.6459 | 50.6459 | -3.4459 | 48.1 | 49.6662 | 49.6662 | -1.5662 | 139.9 | 140.0847 | 140.0847 | -0.1847 | 142.5 | 140.0847 | 140.0847 | 2.4153 | 167.9 | 140.5054 | 140.5054 | 27.3946 | 182 | 176.3618 | 176.3618 | 5.6382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 205.2938 | 205.2938 | 0.40619 | 99.5 | 102.9552 | 102.9552 | -3.4552 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8 | 5.1796 | 5.1796 | 2.8204 | 11.9 | 51.83 | 51.83 | -39.93 | 31.2 | 17.91 | 17.91 | 13.29 | 13.7 | 10.9 | 11.5632 | 2.1368 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 10.1688 | 20.3376 | -14.8376 |  |  |  | 0 | 2.8 | 1.46 |  | 2.8 | 79.1 | 89.78 | 89.7798 | -10.6798 | 42.5 | 51.95 | 51.95 | -9.45 | 0.5 | 0.69 | 0.69 | -0.19 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.6 | 2.43 | 2.43 | 0.17 | 17.7 | 14.612 | 4.5641 | 13.1359 | 4 | 3.12 | 3.12 | 0.88 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 8.5 | 6.33 | 6.3334 | 2.1666 | 11.1 | 8.33 | 8.3258 | 2.7742 | 3.1 | 11.93 | 11.9332 | -8.8332 | 11.2 | 38.84 | 38.839 | -27.639 | 3.3 | 4.08 | 4.0816 | -0.7816 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2489 | 0.2489 | -0.1489 | 0.5 | 0.47 | 0.465 | 0.035 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | -1 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 26.3 | 24 | 24 | 2.3 | 37.7 | 31 | 42 | -4.3 | 14.4 | 13.28 | 13.2766 | 1.1234 | 19.9 | 32.99 | 42.9894 | -23.0894 | 23.9 | 45.7 | 55.7017 | -31.8017 | 3.2 | 5.05 | 5.0459 | -1.8459 | 1 | 5.11 | 5.1082 | -4.1082 | 20.5 | 23.81 | 23.81 | -3.31 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 14.2 | 12.1 | 12.5049 | 1.6951 | 118.6 | 96.99 | 96.9905 | 21.6095 | 4.3 | 4.64 | 4.6378 | -0.3378 | 55.5 | 80 | 80 | -24.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 90 | 101 | 25.2 | 141 | 116 | 116 | 25 | 43.5 | 57.6 | 57.6 | -14.1 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 3.9 | 4.05 | 4.0552 | -0.1552 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 18.8 | 16.9082 | 16.9082 | 1.8918 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 19 | 14 | 1.5 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.8 | 8.64 | 8.64 | -0.84 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.1 | 18 | 12.56 | 4.54
26/07/2026 | 17:00 | 56.9 | 59.0668 | 56.0887 | 0.81128 | 644.2 | 643.4783 | 525.5866 | 118.6134 | 215.9 | 208.3236 | 170.1567 | 45.7433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 44.0942 |  | 41.7 | 83 | 88 | 84.336 | -1.336 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 86.8203 |  | 77.8 | 176.7 | 189.4027 | 183.3913 | -6.6913 | 197.2 | 189.4027 | 183.3913 | 13.8087 | 198.7 | 189.4027 | 183.3913 | 15.3087 | 278 | 284.9573 | 275.9131 | 2.0869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 73.2124 | 164.4545 | -69.0545 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 111.7821 | 111.7821 | -8.2821 | 7.6 | 7.1394 | 7.1394 | 0.46059 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 60.8 | 50.699 | 46.5195 | 14.2805 | 40.6 | 20.7254 | 20.7254 | 19.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5267 | 6.39 | 6.39 | 0.13666 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 27.3171 | 29.4518 | 0.34818 | 31 | 31.0881 | 62.1762 | -31.1762 | 19.3 | 19.1081 | 20.0789 | -0.77893 | 17.8 | 19.0995 | 18.6149 | -0.81491 | 12.1 | 12.4155 | 12.4155 | -0.31546 | 56.7 | 60.7869 | 60.7869 | -4.0869 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 99.8 | 104.0197 | 54.416 | 45.384 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 18.5 | 21.9891 | 21 | -2.5 | 16.5 | 15.1131 | 15.1131 | 1.3869 | 72 | 73.5751 | 42.6072 | 29.3928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 107.4 | 59.3324 | 99.1824 | 8.2176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 93.9 | 94.9913 | 70.2506 | 23.6494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 95.0027 | 49.1811 | 36.0189 | 167.4 | 172.9006 | 181.3639 | -13.9639 | 165.2 | 172.9006 | 181.3639 | -16.1639 | 196.7 | 172.9006 | 181.3639 | 15.3361 | 254.1 | 260.1298 | 272.8628 | -18.7628 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 17 |  | 16.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 258.5 | 194.3682 | 88.2751 | 170.2249 | 88.5 | 92.4445 | 92.2414 | -3.7414 | 56.5 | 66.8097 | 66.8097 | -10.3097 | 66.8 | 72.3739 | 70.3959 | -3.5959 | 28.1 | 29.8068 | 29.8068 | -1.7068 | 116.8 | 114.152 | 114.152 | 2.648 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.2 | 49.6662 | 49.6662 | -1.4662 | 140.2 | 140.2945 | 140.2945 | -0.09449 | 143.1 | 140.2945 | 140.2945 | 2.8055 | 167.3 | 140.7158 | 140.7158 | 26.5842 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 | 147.6 |  | 174.4478 | -26.8478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 205.8 | 205.2938 | 205.2938 | 0.50619 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8.1 | 5.1796 | 5.1796 | 2.9204 | 17 | 52.38 | 52.382 | -35.382 | 10.1 | 7.51 | 7.51 | 2.59 | 11.5 | 9.6 | 11.3223 | 0.1777 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 10.1688 | 20.3376 | -15.0376 |  |  |  | 0 | 2.8 | 2.8689 |  | 2.8 | 34.6 | 37.65 | 37.6545 | -3.0545 | 17.8 | 24.49 | 24.49 | -6.69 | 0.5 | 0.69 | 0.69 | -0.19 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.6 | 2.43 | 2.43 | 0.17 | 17.6 | 14.612 | 4.5641 | 13.0359 | 4 | 3.12 | 3.12 | 0.88 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 3 | 1.55 | 1.555 | 1.445 | 4.1 | 2.2 | 2.2022 | 1.8978 | 3.8 | 12.05 | 12.0522 | -8.2522 | 13.3 | 39.46 | 39.461 | -26.161 | 0 | 0.81 | 0.8141 | -0.8141 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20 | 19.6773 | 19.2043 | 0.79566 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0.1577 | 0.1577 | -0.1577 | 0 | 0.32 | 0.323 | -0.323 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | -0.8 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 24.7 | 24 | 24 | 0.7 | 45.6 | 32 | 42 | 3.6 | 4.2 | 5.13 | 5.1348 | -0.9348 | 11.1 | 43.41 | 43.4059 | -32.3059 | 15.9 | 53.74 | 53.7395 | -37.8395 | 1.6 | 5.18 | 5.1845 | -3.5845 | 1.2 | 4.86 | 4.8593 | -3.6593 | 5.6 | 12.31 | 12.31 | -6.71 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 14.8 | 10.6 | 12.1378 | 2.6622 | 40.6 | 31.74 | 31.7412 | 8.8588 | 1.7 | 1.42 | 1.4175 | 0.2825 | 15.7 | 43 | 43 | -27.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.3 | 93 | 104 | 12.3 | 109.2 | 117 | 117 | -7.8 | 15.1 | 30.96 | 30.96 | -15.86 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 1.6 | 1.43 | 1.4344 | 0.1656 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 19.1 | 16.9082 | 16.9082 | 2.1918 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 19 | 14 | 2.3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.4 | 8.64 | 8.64 | 0.76 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.8 | 18 | 12.56 | 5.24
26/07/2026 | 17:30 | 89.6 | 83.4804 | 62.2524 | 27.3476 | 640.4 | 643.4783 | 629.1811 | 11.2189 | 214.7 | 208.3236 | 203.695 | 11.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 63.8648 |  | 41.9 | 79.9 | 88 | 84.336 | -4.436 | 0 |  |  | 0 | 77.2 | 86.8203 |  | 77.2 | 178.4 | 189.4027 | 183.3913 | -4.9913 | 197.3 | 189.4027 | 183.3913 | 13.9087 | 197.3 | 189.4027 | 183.3913 | 13.9087 | 276.4 | 284.9573 | 275.9131 | 0.48692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 73.2124 | 73.2124 | 58.1876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 111.7821 | 111.7821 | -11.6821 | 7.4 | 7.1394 | 7.1394 | 0.26059 | 5 | 3.8337 | 3.8337 | 1.1663 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 69.7 | 59.5688 | 51.1631 | 18.5369 | 21.2 | 20.7254 | 68.5359 | -47.3359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5256 | 6.39 | 6.39 | 0.1356 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 27.3171 | 29.4518 | 0.04818 | 100.7 | 120.2073 | 62.1762 | 38.5238 | 19.3 | 19.1081 | 20.0789 | -0.77893 | 17.8 | 19.0995 | 18.6149 | -0.81491 | 12.3 | 12.4155 | 12.4155 | -0.11546 | 55.5 | 60.7869 | 60.7869 | -5.2869 | 181.4 | 184.7432 | 184.7432 | -3.3432 | 181.3 | 184.7432 | 184.7432 | -3.4432 | 185.9 | 185.298 | 185.298 | 0.60204 | 98.1 | 104.0197 | 55.6478 | 42.4522 | 15.8 |  | 4.1451 | 11.6549 | 16.5 | 21.9891 | 21.9873 | -5.4873 | 17.3 | 15.1131 | 15.1131 | 2.1869 | 26.6 | 76.8208 | 73.8337 | -47.2337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 105.7 | 106.624 | 105.3506 | 0.3494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 93.3 | 94.9913 |  | 93.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 95.0027 | 50.6872 | 35.2128 | 167.2 | 172.9006 | 181.3639 | -14.1639 | 165.3 | 172.9006 | 181.3639 | -16.0639 | 196.8 | 172.9006 | 181.3639 | 15.4361 | 252.1 | 260.1298 | 272.8628 | -20.7628 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 |  | 16.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 143.6 | 268.5024 | 107.3713 | 36.2287 | 79.8 | 92.4835 | 103.3242 | -23.5242 | 61.6 | 66.8097 | 66.8097 | -5.2097 | 70.8 | 72.3893 | 78.568 | -7.768 | 28 | 29.8068 | 29.8068 | -1.8068 | 116.1 | 114.152 | 114.152 | 1.948 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 48.2 | 49.6662 | 49.6662 | -1.4662 | 139.2 | 140.5628 | 140.5628 | -1.3628 | 142.1 | 140.5628 | 140.5628 | 1.5372 | 167.8 | 140.9849 | 140.9849 | 26.8151 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 | 174.1 |  | 174.4478 | -0.34781 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 81.4 |  | 175.2015 | -93.8015 |  |  |  | 0 | 206.3 | 205.2938 | 205.2938 | 1.0062 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8 | 5.1796 | 5.1796 | 2.8204 | 23.3 | 53.24 | 53.236 | -29.936 | 0 | 1.88 | 1.88 | -1.88 | 12.7 | 8.3 | 10.8409 | 1.8591 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.1688 | 20.3376 | -10.2376 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.1552 |  | 2.8 | 1.6 | 6.04 | 6.0378 | -4.4378 | 0.6 | 4.11 | 4.11 | -3.51 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 12.6 | 14.612 | 4.5641 | 8.0359 | 4 | 3.12 | 3.12 | 0.88 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0.1 | 0.1 | 0.102 | -0.002 | 0.2 | 0.12 | 0.1237 | 0.0763 | 5.7 | 12.19 | 12.191 | -6.491 | 18.4 | 40.13 | 40.1324 | -21.7324 | 0 | 0.05 | 0.0456 | -0.0456 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20 | 19.6773 |  | 20 | 1.3 | 1.48 | 1.48 | -0.18 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0.0604 | 0.0604 | -0.0604 | 0 | 0.11 | 0.111 | -0.111 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | -0.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 21.4 | 24 | 24 | -2.6 | 44.7 | 34.6 | 37 | 7.7 | 0 | 0.89 | 0.893 | -0.893 | 6.5 | 43.94 | 43.9434 | -37.4434 | 12.9 | 52.09 | 52.0948 | -39.1948 | 0.7 | 5.79 | 5.7889 | -5.0889 | 0.1 | 4.44 | 4.4391 | -4.3391 | 0.1 | 3.06 | 3.06 | -2.96 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 11.4 | 9.4 | 11.5443 | -0.1443 | 1.4 | 3.92 | 3.9153 | -2.5153 | 0 | 0.69 | 0.6895 | -0.6895 | 0.2 | 8 | 8 | -7.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.8 | 92 | 103 | -14.2 | 126.9 | 114 | 114 | 12.9 | 0.4 | 5.76 | 5.76 | -5.36 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 | 0.39 | 0.3855 | -0.3855 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 18.9 | 16.9082 | 16.9082 | 1.9918 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 19 | 14 | 2.2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9 | 8.64 | 8.64 | 0.36 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.5 | 18 | 12.56 | 4.94
26/07/2026 | 18:00 | 86 | 101.0643 | 101.0643 | -15.0642 | 639.8 | 643.4783 | 643.4783 | -3.6783 | 214.9 | 208.3236 | 208.3236 | 6.5764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 44.5989 | 16.3074 | 23.6926 | 74.9 | 82 | 84.336 | -9.436 | 62.4 | 86.4857 |  | 62.4 | 77.7 | 64.5797 |  | 77.7 | 179.8 | 189.4027 | 183.3913 | -3.5913 | 198 | 189.4027 | 183.3913 | 14.6087 | 199.2 | 189.4027 | 183.3913 | 15.8087 | 275.7 | 284.9573 | 275.9131 | -0.21308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 175.9328 | 73.2124 | 92.3876 | 3.7 | 3.8976 | 3.8976 | -0.19759 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 111.7821 | 111.7821 | -12.1821 | 7.4 | 7.1394 | 7.1394 | 0.26059 | 4.9 | 3.8337 | 3.8337 | 1.0663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 77.7 | 71.5832 | 74.2808 | 3.4192 | 20.8 | 20.7254 | 102.4155 | -81.6155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5266 | 6.39 | 6.39 | 0.13656 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 27.3171 | 29.4518 | -0.55182 | 138.2 | 74.5525 | 70.2055 | 67.9945 | 17.8 | 19.1081 | 20.0789 | -2.2789 | 17.6 | 19.0995 | 18.6149 | -1.0149 | 13.8 | 12.4155 | 12.4155 | 1.3845 | 52.7 | 60.7869 | 60.7869 | -8.0869 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 94.9 | 104.0197 | 109.8415 | -14.9415 | 25.1 | 29.1498 | 4.1451 | 20.9549 | 20.8 | 21.9891 | 21.9873 | -1.1873 | 16.1 | 15.1131 | 15.1131 | 0.98692 | 56.6 | 60.2327 | 57.0037 | -0.40369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 106 | 88.9442 | 141.6184 | -35.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 91.7 | 94.9913 | 72.3051 | 19.3949 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 45.2919 | 45.2919 | -4.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 95.0027 | 116.9467 | -33.8467 | 168.9 | 179.8983 | 181.5302 | -12.6302 | 166.8 | 179.8983 | 181.5302 | -14.7302 | 198.3 | 179.8983 | 181.5302 | 16.7698 | 254.5 | 270.6578 | 273.1129 | -18.6129 | 67.1 | 71.1024 | 71.1024 | -4.0024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 17 |  | 15.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 249.5 | 258.4139 | 90.3218 | 159.1782 | 107.2 | 92.4445 | 108.13 | -0.93 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 68.7 | 72.3739 | 78.568 | -9.868 | 27.3 | 29.8068 | 29.8068 | -2.5068 | 116.3 | 114.152 | 114.152 | 2.148 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 48.5 | 49.6662 | 49.6662 | -1.1662 | 140 | 140.8591 | 151.9019 | -11.9019 | 142.9 | 140.8591 | 151.9019 | -9.0019 | 167.3 | 141.2821 | 152.358 | 14.942 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 92 | 174.4478 | 174.4478 | -82.4478 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 171.3 | 175.2015 | 175.2015 | -3.9015 |  |  |  | 0 | 207.5 | 205.2938 | 205.2938 | 2.2062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 8 | 5.1796 | 5.1796 | 2.8204 | 20.2 | 23.45 | 54.393 | -34.193 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9.52 | 10.0878 | -1.3878 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.1688 | 20.3376 | -10.3376 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.9017 | 1.061 | 1.639 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.6 | 2.43 | 2.43 | 0.17 | 12.5 | 14.612 | 4.5641 | 7.9359 | 3.9 | 3.12 | 3.12 | 0.78 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 4.9 | 12.1452 | -6.1452 | 20.2 | 17.26 | 40.6516 | -20.4516 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 | 0.0262 | 0.0262 | -0.0262 | 0 | 0.05 | 0.054 | -0.054 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | -0.5 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 25.2 | 23.13 | 24 | 1.2 | 36 | 49.35 | 37 | -1 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 14.4 | 43.2847 | -35.3847 | 9.3 | 13.38 | 48.3201 | -39.0201 | 0.5 | 2.64 | 5.6868 | -5.1868 | 0.8 | 1.43 | 4.2678 | -3.4678 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 8.3 | 11.94 | 10.9817 | -2.6817 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.4 | 110.08 | 99 | 23.4 | 140.6 | 103.2 | 105 | 35.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 19.9 | 16.9082 | 16.9082 | 2.9918 | 9.9 | 12.5604 | 12.5604 | -2.6604 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 19 | 14 | 1.6 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.5 | 8.64 | 8.64 | -2.14 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.5 | 18 | 12.56 | 4.94
26/07/2026 | 18:30 | 100.3 | 101.0643 | 101.0643 | -0.76425 | 646.6 | 643.4783 | 643.4783 | 3.1217 | 216.5 | 208.3236 | 208.3236 | 8.1764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 87.1471 | 31.3945 | 10.7055 | 80.2 | 82 | 84.336 | -4.136 | 77.6 | 86.4857 |  | 77.6 | 77.2 | 85.5028 |  | 77.2 | 180 | 189.4027 | 183.3913 | -3.3913 | 198.8 | 189.4027 | 183.3913 | 15.4087 | 198.8 | 189.4027 | 183.3913 | 15.4087 | 276.5 | 284.9573 | 275.9131 | 0.58692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 228.3 | 297.5225 | 73.2124 | 155.0876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 111.7821 | 111.7821 | -5.3821 | 7.8 | 7.1394 | 7.1394 | 0.66059 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 78.2 | 74.4238 | 70.7109 | 7.489 | 102.2 | 102.4155 | 74.9688 | 27.2312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5258 | 6.39 | 6.39 | 0.13577 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 27.3171 | 29.4518 | -1.1518 | 138.3 |  | 129.5337 | 8.7663 | 18.9 | 19.1081 | 20.0789 | -1.1789 | 17.8 | 19.0995 | 18.6149 | -0.81491 | 14.1 | 12.4155 | 12.4155 | 1.6845 | 57.3 | 60.7869 | 60.7869 | -3.4869 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 98.6 | 104.0197 | 109.8415 | -11.2416 | 46.3 | 46.8097 | 18 | 28.3 | 21 | 21.9891 | 21.9873 | -0.98731 | 16.7 | 15.1131 | 15.1131 | 1.5869 | 69.3 | 118.6077 | 47.319 | 21.981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121.2 | 102.066 | 141.6184 | -20.4184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 94.9913 | 72.3051 | 21.3949 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 95.0027 | 116.9467 | -30.9467 | 168.8 | 179.8983 | 181.5302 | -12.7302 | 166.6 | 179.8983 | 181.5302 | -14.9302 | 198.7 | 179.8983 | 181.5302 | 17.1698 | 253.9 | 270.6578 | 273.1129 | -19.2129 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 17 | 16 | 24.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 268.7 | 268.5024 | 182.947 | 85.753 | 115.8 | 98.7806 | 108.13 | 7.67 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 70.5 | 73.5204 | 78.568 | -8.068 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 47.6 | 50.6459 | 50.6459 | -3.0459 | 48.4 | 49.6662 | 49.6662 | -1.2662 | 139.8 | 141.1372 | 152.2051 | -12.4051 | 142.9 | 141.1372 | 152.2051 | -9.3051 | 168 | 141.561 | 152.6622 | 15.3378 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 | 175.1 | 174.4478 | 174.4478 | 0.65219 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 175.3 | 175.2015 | 175.2015 | 0.09849 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 207.7 | 205.2938 | 205.2938 | 2.4062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 7.8 | 5.1796 | 5.1796 | 2.6204 | 19.4 | 25.68 | 54.51 | -35.11 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 8.14 | 9.7194 | -3.8194 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 | 2.8 | 5.67 | 2.0426 | 0.7574 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.67 | 0.67 | -0.17 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.6 | 2.43 | 2.43 | 0.17 | 12.5 | 14.612 | 4.5641 | 7.9359 | 4 | 3.12 | 3.12 | 0.88 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.61 | 12.3614 | -6.9614 | 18.3 | 19.41 | 41.2096 | -22.9096 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 20.1 | 21.19 | 22 | -1.9 | 46.9 | 49.03 | 37 | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 15.14 | 42.0484 | -33.7484 | 12.2 | 12.48 | 45.044 | -32.844 | 0.8 | 2.56 | 5.4109 | -4.6109 | 1.1 | 0.69 | 3.3418 | -2.2418 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.4 | 10.38 | 10.1073 | -5.7073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95 | 100.57 | 91 | 4 | 92.5 | 90.33 | 92 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20.2 | 16.9082 | 16.9082 | 3.2918 | 10.1 | 12.5604 | 12.5604 | -2.4604 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 19 | 14 | 1.7 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.8 | 8.64 | 8.64 | -1.84 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.4 | 18 | 12.56 | 2.84
26/07/2026 | 19:00 | 101.4 | 101.0643 | 101.0643 | 0.33575 | 653.6 | 643.4783 | 643.4783 | 10.1217 | 216.6 | 208.3236 | 208.3236 | 8.2764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 87.1471 | 65.2733 | -22.2733 | 81.1 | 82 | 84.336 | -3.236 | 77.2 | 86.4857 | 86.4857 | -9.2857 | 77.6 | 86.8203 |  | 77.6 | 179.9 | 189.4027 | 184.4639 | -4.5639 | 198.5 | 189.4027 | 184.4639 | 14.0361 | 199.2 | 189.4027 | 184.4639 | 14.7362 | 276.1 | 284.9573 | 277.5267 | -1.4267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 294.5 | 251.7775 | 73.2124 | 221.2876 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 111.7821 | 111.7821 | -4.0821 | 8.2 | 7.1394 | 7.1394 | 1.0606 | 5.3 | 3.8337 | 3.8337 | 1.4663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 94.1 | 74.609 | 76.8139 | 17.2861 | 67 | 154.4604 | 109.6851 | -42.6851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5263 | 6.39 | 6.39 | 0.13634 | 151.6 |  |  | 151.6 | 28.3 | 27.3171 | 29.4518 | -1.1518 | 125 | 129.3406 | 149.5525 | -24.5525 | 19.9 | 19.1081 | 20.0789 | -0.17893 | 17.7 | 19.0995 | 18.6149 | -0.91491 | 13.6 | 12.4155 | 12.4155 | 1.1845 | 57.5 | 60.7869 | 60.7869 | -3.2868 | 181.8 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9432 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 103 | 104.0197 | 109.8415 | -6.8415 | 41 | 40.2266 | 32.8946 | 8.1054 | 22 | 21.9891 | 21.9873 | 0.01269 | 17.5 | 15.1131 | 15.1131 | 2.3869 | 49.7 | 112.783 | 46.3263 | 3.3737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.9 | 101.4466 | 141.6184 | -30.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 94.9913 | 72.3051 | 21.8949 | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2919 | 45.2919 | -2.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 95.0027 | 116.9467 | -26.7467 | 168.6 | 179.8983 | 181.3639 | -12.7639 | 166.9 | 179.8983 | 181.3639 | -14.4639 | 198.8 | 179.8983 | 181.3639 | 17.4361 | 255.6 | 270.6578 | 272.8628 | -17.2628 | 70.7 | 71.1024 | 71.1024 | -0.40243 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 17 | 36 | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 226.2 | 268.5024 | 79.4878 | 146.7122 | 102.7 | 89.0118 | 108.13 | -5.43 | 66.9 | 66.8097 | 66.8097 | 0.09034 | 70.5 | 72.3739 | 78.568 | -8.068 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 139.8 | 141.3573 | 152.4452 | -12.6452 | 142.7 | 141.3573 | 152.4452 | -9.7452 | 167.8 | 141.7818 | 152.903 | 14.897 | 182.4 | 176.3618 | 176.3618 | 6.0382 | 175.9 | 174.4478 | 174.4478 | 1.4522 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 177.3 | 175.2015 | 175.2015 | 2.0985 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 7.8 | 5.1796 | 5.1796 | 2.6204 | 13.6 | 26.87 | 53.589 | -39.989 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 6.87 | 7.1835 | -4.6835 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 |  |  |  | 0 | 2.8 | 5.67 | 4.2468 | -1.4468 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.67 | 0.67 | -0.17 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.6 | 2.43 | 2.43 | 0.17 | 12.6 | 14.612 | 4.5641 | 8.0359 | 3.9 | 3.12 | 3.12 | 0.78 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 6.14 | 12.4042 | -8.0042 | 16.4 | 21.48 | 41.6845 | -25.2845 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | -0.7 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | -0.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 19 | 21.25 | 22 | -3 | 48.2 | 48.6 | 37 | 11.2 | 0 |  |  | 0 | 10 | 17.32 | 42.2591 | -32.2591 | 8.6 | 11.8 | 41.9774 | -33.3774 | 1.2 | 3.09 | 5.7258 | -4.5258 | 1.1 | 1.15 | 3.5945 | -2.4945 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 2.1 | 8.81 | 6.0415 | -3.9415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.2 | 88.07 | 80 | -4.8 | 78.7 | 73.45 | 75 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 16.9082 | 16.9082 | 3.0918 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 19 | 14 | 2.6 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.7 | 8.64 | 8.64 | -1.94 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 18 | 18 | 12.56 | 5.44
26/07/2026 | 19:30 | 101.4 | 101.0643 | 101.0643 | 0.33575 | 648.7 | 643.4783 | 643.4783 | 5.2217 | 215.5 | 208.3236 | 208.3236 | 7.1764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 87.1471 | 72.7896 | -30.7896 | 80.2 | 82 | 84.336 | -4.136 | 77.5 | 86.4857 | 86.4857 | -8.9857 | 76.8 | 86.8203 |  | 76.8 | 179.7 | 189.4027 | 184.4639 | -4.7638 | 198.6 | 189.4027 | 184.4639 | 14.1362 | 198.5 | 189.4027 | 184.4639 | 14.0361 | 276 | 284.9573 | 277.5267 | -1.5267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 264.8 | 274.3302 | 73.2124 | 191.5876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 111.7821 | 111.7821 | -6.9821 | 7.8 | 7.1394 | 7.1394 | 0.66059 | 5.1 | 3.8337 | 3.8337 | 1.2663 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 70.1 | 74.6881 | 76.5268 | -6.4268 | 98.8 | 85.6299 | 109.6851 | -10.8851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5259 | 6.39 | 6.39 | 0.13586 | 149.4 |  |  | 149.4 | 29 | 27.3171 | 29.4518 | -0.45182 | 129.7 | 136.2127 | 149.5525 | -19.8525 | 19.5 | 19.1081 | 20.0789 | -0.57893 | 17.7 | 19.0995 | 18.6149 | -0.91491 | 13.5 | 12.4155 | 12.4155 | 1.0845 | 54.9 | 60.7869 | 60.7869 | -5.8868 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 186.5 | 185.298 | 185.298 | 1.202 | 100.1 | 104.0197 | 109.8415 | -9.7416 | 40 | 46.8097 | 33.6462 | 6.3538 | 21 | 21.9891 | 21.9873 | -0.98731 | 17.3 | 15.1131 | 15.1131 | 2.1869 | 47.3 | 107.5769 | 43.8978 | 3.4022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 110.6 | 104.0548 | 141.6184 | -31.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 93.5 | 94.9913 | 72.3051 | 21.1949 | 25.1 | 37.1557 |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 95.0027 | 116.9467 | -27.8467 | 168.8 | 179.8983 | 180.4795 | -11.6794 | 166.9 | 179.8983 | 180.4795 | -13.5794 | 198.4 | 179.8983 | 180.4795 | 17.9205 | 253.6 | 270.6578 | 271.5322 | -17.9322 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 17 | 36 | 9.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 267.5 | 268.5024 | 74.9471 | 192.5529 | 110.2 | 95.7035 | 112.9358 | -2.7358 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 70.8 | 72.5357 | 78.568 | -7.768 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 116.6 | 114.152 | 114.152 | 2.448 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 139.6 | 141.5038 | 152.605 | -13.005 | 142.7 | 141.5038 | 152.605 | -9.905 | 168 | 141.9288 | 153.0632 | 14.9368 | 182.8 | 176.3618 | 176.3618 | 6.4382 | 173.5 | 174.4478 | 174.4478 | -0.94781 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 174 | 175.2015 | 175.2015 | -1.2015 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.4 | 4.9372 | 4.9372 | 3.4628 | 7.8 | 5.1796 | 5.1796 | 2.6204 | 13.4 | 27.94 | 52.554 | -39.154 | 0 |  |  | 0 | 3 | 8.1 | 7.5411 | -4.5411 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 2.7 | 5.67 | 4.7359 | -2.0359 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.67 | 0.67 | -0.17 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 2.43 | 2.43 | 0.17 | 12.3 | 14.612 | 4.5641 | 7.7359 | 4 | 3.12 | 3.12 | 0.88 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 6.66 | 12.418 | -8.618 | 13.1 | 22.35 | 40.9568 | -27.8568 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | -0.5 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 17.7 | 20.31 | 21 | -3.3 | 35.3 | 47.08 | 32 | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 19.07 | 42.0432 | -33.2432 | 14.6 | 13.86 | 41.6632 | -27.0632 | 1.8 | 2.82 | 5.2515 | -3.4515 | 0.5 | 0.7 | 2.959 | -2.459 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 2.1 | 8.65 | 6.2982 | -4.1982 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.8 | 75.56 | 69 | -22.2 | 42.4 | 59.57 | 61 | -18.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20.2 | 16.9082 | 16.9082 | 3.2918 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.6 | 8.64 | 8.64 | -2.04 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16 | 18 | 12.56 | 3.44
26/07/2026 | 20:00 | 99.1 | 101.0643 | 101.0643 | -1.9643 | 641.3 | 643.4783 | 643.4783 | -2.1783 | 212.7 | 208.3236 | 208.3236 | 4.3764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 87.1471 | 51.9404 | -10.1404 | 81.5 | 82 | 84.336 | -2.836 | 76.7 | 86.4857 | 86.4857 | -9.7857 | 76.7 | 86.6588 |  | 76.7 | 180 | 189.4027 | 184.4639 | -4.4638 | 199.1 | 189.4027 | 184.4639 | 14.6362 | 198.6 | 189.4027 | 184.4639 | 14.1362 | 273.3 | 284.9573 | 277.5267 | -4.2267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 346.4 | 259.9051 | 73.2124 | 273.1876 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 111.7821 | 111.7821 | -11.6821 | 7.3 | 7.1394 | 7.1394 | 0.16059 | 5 | 3.8337 | 3.8337 | 1.1663 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 70.1 | 74.4109 | 75.6885 | -5.5885 | 80.4 | 141.7813 | 109.6851 | -29.2851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.526 | 6.39 | 6.39 | 0.13603 | 142.5 |  | 155.3035 | -12.8035 | 29 | 27.3171 | 29.4518 | -0.45182 | 122.3 | 128.7367 | 75 | 47.3 | 19.5 | 19.1081 | 20.0789 | -0.57893 | 17.8 | 19.0995 | 18.6149 | -0.81491 | 13.3 | 12.4155 | 12.4155 | 0.88454 | 55.4 | 60.7869 | 60.7869 | -5.3868 | 181.9 | 184.7432 | 184.7432 | -2.8432 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 99.7 | 104.0197 | 109.8415 | -10.1416 | 39.9 | 42.1105 | 4.1451 | 35.7549 | 20.6 | 21.9891 | 21.9873 | -1.3873 | 17.1 | 15.1131 | 15.1131 | 1.9869 | 70.8 | 104.9351 | 37.6627 | 33.1373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 109.7 | 105.8432 | 141.6184 | -31.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 92.8 | 94.9913 | 72.3051 | 20.4949 | 25.1 | 37.1557 |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 95.0027 | 116.9467 | -28.2467 | 168.6 | 179.8983 | 180.291 | -11.691 | 166.6 | 179.8983 | 180.291 | -13.691 | 198.9 | 179.8983 | 180.291 | 18.609 | 255.1 | 270.6578 | 271.2487 | -16.1487 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 17 | 16 | 28.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 259.3 | 268.5024 | 102.3931 | 156.9069 | 106.1 | 86.633 | 105.7493 | 0.35075 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 75.6 | 70.7196 | 78.568 | -2.968 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 | 116.8 | 114.152 | 114.152 | 2.648 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 139.6 | 141.592 | 152.7011 | -13.1011 | 142.5 | 141.592 | 152.7011 | -10.2011 | 168 | 142.0172 | 153.1597 | 14.8403 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 | 173.2 | 174.4478 | 174.4478 | -1.2478 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 174.1 | 175.2015 | 175.2015 | -1.1015 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 7.8 | 5.1796 | 5.1796 | 2.6204 | 10.7 | 28.9 | 51.403 | -40.703 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 9.33 | 8.0886 | -5.3886 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 2.8 | 5.67 | 3.3794 | -0.57936 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.66 | 0.66 | -0.16 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 12.1 | 14.612 | 4.5641 | 7.5359 | 4 | 3.12 | 3.12 | 0.88 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 7.06 | 12.3318 | -8.9318 | 11.5 | 22.71 | 39.7214 | -28.2214 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.72 | 1.72 | -0.22 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | -0.8 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 18.9 | 20.37 | 21 | -2.1 | 31.5 | 45.56 | 32 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 20.43 | 41.4398 | -32.9398 | 19 | 15.74 | 41.1509 | -22.1509 | 0.7 | 2.82 | 5.0356 | -4.3356 | 0.5 | 0.62 | 2.6846 | -2.1846 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 2.7 | 8.49 | 6.8914 | -4.1914 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23 | 62.06 | 57 | -34 | 20 | 48.69 | 50 | -30 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 16.9082 | 16.9082 | 3.0918 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 19 | 14 | 1.6 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.7 | 8.64 | 8.64 | -1.94 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 10.8 | 18 | 12.56 | -1.76
26/07/2026 | 20:30 | 99.2 | 101.0643 | 101.0643 | -1.8642 | 647.6 | 643.4783 | 643.4783 | 4.1217 | 215 | 208.3236 | 208.3236 | 6.6764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 87.1471 | 58.3604 | -16.3604 | 82.2 | 82 | 84.336 | -2.136 | 77.2 | 86.4857 | 86.4857 | -9.2857 | 77.8 | 86.8203 |  | 77.8 | 179.8 | 189.4027 | 184.4639 | -4.6639 | 198.7 | 189.4027 | 184.4639 | 14.2362 | 198.5 | 189.4027 | 184.4639 | 14.0361 | 274 | 284.9573 | 277.5267 | -3.5267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 390.7 | 357.3238 | 80.829 | 309.871 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 111.7821 | 111.7821 | -7.0821 | 7.8 | 7.1394 | 7.1394 | 0.66059 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 70.2 | 83.1469 | 76.763 | -6.563 | 94.6 | 184.1267 | 109.6851 | -15.0851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5269 | 6.39 | 6.39 | 0.13689 | 143.8 |  | 160.1407 | -16.3407 | 29 | 27.3171 | 29.4518 | -0.45182 | 141.1 | 150.1381 | 149.5525 | -8.4525 | 19.2 | 19.1081 | 20.0789 | -0.87893 | 17.8 | 19.0995 | 18.6149 | -0.81491 | 13 | 12.4155 | 12.4155 | 0.58454 | 56.8 | 60.7869 | 60.7869 | -3.9869 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 100.8 | 104.0197 | 109.8415 | -9.0416 | 40.1 | 46.8097 | 4.1451 | 35.9549 | 21.8 | 21.9891 | 21.9873 | -0.18731 | 16.6 | 15.1131 | 15.1131 | 1.4869 | 81.9 | 121.3178 | 40.1223 | 41.7777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.6 | 141.6184 | 141.6184 | -31.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21.1237 | -21.1237 |  |  |  | 0 | 93.3 | 94.9913 | 72.3051 | 20.9949 | 24.9 | 37.1557 |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 95.0027 | 116.9467 | -27.8467 | 168.5 | 179.8983 | 180.291 | -11.791 | 167 | 179.8983 | 180.291 | -13.291 | 198.6 | 179.8983 | 180.291 | 18.309 | 254.6 | 270.6578 | 271.2487 | -16.6487 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 17 |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 267.6 | 268.5024 | 87.4983 | 180.1017 | 116.6 | 101.349 | 108.163 | 8.437 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 73.8 | 74.79 | 78.568 | -4.768 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 116.9 | 114.152 | 114.152 | 2.748 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 139.5 | 141.6634 | 152.779 | -13.279 | 142.6 | 141.6634 | 152.779 | -10.179 | 167.8 | 142.0888 | 153.2378 | 14.5623 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 174.2 | 174.4478 | 174.4478 | -0.24781 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 174.8 |  | 175.2015 | -0.40151 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 7.8 | 5.1796 | 5.1796 | 2.6204 | 9.5 | 29.42 | 49.81 | -40.31 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 9.86 | 7.9371 | -5.6371 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 | 2.7 | 5.67 | 3.7971 | -1.0971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.66 | 0.66 | -0.16 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 12.5 | 14.612 | 4.5641 | 7.9359 | 4 | 3.12 | 3.12 | 0.88 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 7.34 | 12.108 | -9.308 | 9.7 | 22.34 | 37.7641 | -28.0641 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.84 | 1.84 | -0.24 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | -0.8 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 15.6 | 16.43 | 17 | -1.4 | 27.8 | 42.34 | 28 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 21.4 | 40.4373 | -26.6373 | 27 | 16.8 | 39.8303 | -12.8303 | 1.7 | 2.69 | 4.6962 | -2.9962 | 1.1 | 0.84 | 2.7103 | -1.6103 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 2.8 | 9.03 | 6.7673 | -3.9673 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.6 | 49.55 | 46 | -28.4 | 22.1 | 38.82 | 40 | -17.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20.1 | 16.9082 | 16.9082 | 3.1918 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 19 | 14 | 2.1 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.7 | 8.64 | 8.64 | -0.94 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.5 | 18 | 12.56 | 3.94
26/07/2026 | 21:00 | 100.2 | 101.0643 | 101.0643 | -0.86425 | 648 | 643.4783 | 643.4783 | 4.5217 | 215.2 | 208.3236 | 208.3236 | 6.8764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 87.1471 | 47.9293 | -5.8293 | 79 | 82 | 84.336 | -5.336 | 0 | 86.4857 | 86.4857 | -86.4857 | 78.6 | 86.8203 |  | 78.6 | 179.1 | 189.4027 | 184.4639 | -5.3639 | 198.6 | 189.4027 | 184.4639 | 14.1362 | 199 | 189.4027 | 184.4639 | 14.5361 | 272.9 | 284.9573 | 277.5267 | -4.6267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 397.8 | 376.9165 | 73.2124 | 324.5876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 111.7821 | 111.7821 | -6.9821 | 7.8 | 7.1394 | 7.1394 | 0.66059 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 70.1 | 81.4221 | 74.9135 | -4.8135 | 135.8 | 198.7546 | 109.6851 | 26.1149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5282 | 6.39 | 6.39 | 0.1382 | 144 |  | 159.4624 | -15.4624 | 29.7 | 27.3171 | 29.4518 | 0.24818 | 123 | 136.7287 | 149.5525 | -26.5525 | 19.5 | 19.1081 | 20.0789 | -0.57893 | 17.8 | 19.0995 | 18.6149 | -0.81491 | 12.9 | 12.4155 | 12.4155 | 0.48454 | 56.9 | 60.7869 | 60.7869 | -3.8868 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 101.9 | 104.0197 | 109.8415 | -7.9416 | 40 | 46.8097 | 4.1451 | 35.8549 | 22.4 | 21.9891 | 21.9873 | 0.41269 | 15.9 | 15.1131 | 15.1131 | 0.78692 | 95.1 | 74.251 | 37.9063 | 57.1937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 100.1 | 141.6184 | 141.6184 | -41.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21.3595 | -21.3595 |  |  |  | 0 | 93.4 | 94.9913 | 72.3051 | 21.0949 | 24.6 | 37.1557 |  | 24.6 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 95.0027 | 116.9467 | -27.8467 | 168.6 | 179.8983 | 180.0982 | -11.4982 | 166.6 | 179.8983 | 180.0982 | -13.4982 | 198.6 | 179.8983 | 180.0982 | 18.5018 | 255.9 | 270.6578 | 270.9585 | -15.0585 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 17 |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 245.8 | 268.5024 | 95.932 | 149.868 | 104.8 | 104.8683 | 105.672 | -0.87196 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 74.8 | 77.068 | 78.568 | -3.768 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 116.9 | 114.152 | 114.152 | 2.748 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140 | 141.7511 | 152.8746 | -12.8746 | 142.9 | 141.7511 | 152.8746 | -9.9746 | 167.4 | 142.1768 | 153.3337 | 14.0663 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 174.5 | 174.4478 | 174.4478 | 0.05219 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 175.2 |  | 175.2015 | -0.00151 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 7.7 | 5.1796 | 5.1796 | 2.5204 | 7.6 | 29.49 | 47.775 | -40.175 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 10.29 | 8.2684 | -6.4684 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 | 2.8 | 5.67 | 3.1184 | -0.31839 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.66 | 0.66 | -0.16 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.43 | 2.43 | 0.07 | 12.4 | 14.612 | 4.5641 | 7.8359 | 4 | 3.12 | 3.12 | 0.88 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 7.5 | 11.7782 | -10.0782 | 6.9 | 22.2 | 36.0195 | -29.1195 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.92 | 1.92 | -0.42 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | -0.6 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 16.3 | 16.48 | 17 | -0.7 | 25 | 39.12 | 28 | -3 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 21.9 | 38.9691 | -28.7691 | 17.3 | 17.85 | 38.4974 | -21.1974 | 1.6 | 3.03 | 4.8294 | -3.2294 | 0.9 | 0.66 | 2.3422 | -1.4422 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.8 | 9.57 | 6.8205 | -5.0205 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.2 | 38.05 | 36 | -20.8 | 18.1 | 29.94 | 31 | -12.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 16.9082 | 16.9082 | 3.0918 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 19 | 14 | 1.5 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.3 | 8.64 | 8.64 | -0.34 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.4 | 18 | 12.56 | 3.84
26/07/2026 | 21:30 | 100.5 | 101.0643 | 101.0643 | -0.56425 | 643.7 | 643.4783 | 643.4783 | 0.22174 | 213.1 | 208.3236 | 208.3236 | 4.7764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 87.1471 | 60.9275 | -16.4275 | 78.3 | 82 | 84.336 | -6.036 | 0 |  |  | 0 | 79.2 | 86.8203 |  | 79.2 | 182.1 | 189.4027 | 184.4639 | -2.3638 | 197.6 | 189.4027 | 184.4639 | 13.1362 | 196.2 | 189.4027 | 184.4639 | 11.7362 | 277.4 | 284.9573 | 277.5267 | -0.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 361.3 | 337.4284 | 73.2124 | 288.0876 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 111.7821 | 111.7821 | -5.1821 | 7.6 | 7.1394 | 7.1394 | 0.46059 | 5.1 | 3.8337 | 3.8337 | 1.2663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 70.3 | 77.9625 | 74.741 | -4.441 | 169.1 | 162.8205 | 180.4803 | -11.3803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5264 | 6.39 | 6.39 | 0.1364 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 27.3171 | 29.4518 | -0.55182 | 136.8 | 144.6697 | 149.5525 | -12.7525 | 19.6 | 19.1081 | 20.0789 | -0.47893 | 17.8 | 19.0995 | 18.6149 | -0.81491 | 12.9 | 12.4155 | 12.4155 | 0.48454 | 56 | 60.7869 | 60.7869 | -4.7869 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 181.5 | 184.7432 | 184.7432 | -3.2432 | 186.1 | 185.298 | 185.298 | 0.80204 | 101.1 | 104.0197 | 109.8415 | -8.7416 | 41 | 46.8097 | 37.6812 | 3.3188 | 22.5 | 21.9891 | 21.9873 | 0.51269 | 17.1 | 15.1131 | 15.1131 | 1.9869 | 85.5 | 132.4057 | 78.0324 | 7.4676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 100.4 | 141.6184 | 141.6184 | -41.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21.6062 | -21.6062 |  |  |  | 0 | 93.3 | 94.9913 | 72.3051 | 20.9949 | 25.2 | 37.1557 |  | 25.2 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 95.0027 | 116.9467 | -25.6467 | 167.5 | 179.8983 | 179.9031 | -12.4031 | 165.2 | 179.8983 | 179.9031 | -14.7031 | 198 | 179.8983 | 179.9031 | 18.0969 | 256.4 | 270.6578 | 270.6651 | -14.2651 | 70.7 | 71.1024 | 71.1024 | -0.40243 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 17 |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 268.1 | 268.5024 | 76.5312 | 191.5688 | 115.6 | 95.1544 | 112.9358 | 2.6642 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 78.1 | 75.2406 | 78.568 | -0.468 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 116.6 | 114.152 | 114.152 | 2.448 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 139.5 | 141.8526 | 152.9853 | -13.4853 | 142.5 | 141.8526 | 152.9853 | -10.4853 | 167.5 | 142.2785 | 153.4447 | 14.0553 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 | 177.4 | 174.4478 | 174.4478 | 2.9522 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 177.7 |  | 175.2015 | 2.4985 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 7.7 | 5.1796 | 5.1796 | 2.5204 | 5.1 | 29.48 | 45.645 | -40.545 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 10.72 | 8.5046 | -4.1046 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 |  |  |  | 0 | 2.7 | 5.67 | 3.9641 | -1.2641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | -0.15 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.43 | 2.43 | -0.03 | 12.2 | 14.612 | 4.5641 | 7.6359 | 4 | 3.12 | 3.12 | 0.88 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 7.57 | 11.3592 | -9.8592 | 5.5 | 22.24 | 34.4714 | -28.9714 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 2.04 | 2.04 | -0.54 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 17.9 | 14.54 | 15 | 2.9 | 32.4 | 36 | 28 | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 5 | 22.9 | 38.004 | -33.004 | 12.5 | 19.76 | 38.0324 | -25.5324 | 0.4 | 2.7 | 4.3002 | -3.9002 | 0 | 0.73 | 2.2232 | -2.2232 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 2.3 | 11.51 | 7.01 | -4.71 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 28.54 | 28 | -26.7 | 1.5 | 24.06 | 25 | -23.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 16.9082 | 16.9082 | 3.0918 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 19 | 14 | 1.3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.5 | 8.64 | 8.64 | -1.14 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 15.5 | 18 | 12.56 | 2.94
26/07/2026 | 22:00 | 100 | 101.0643 | 101.0643 | -1.0642 | 653.1 | 643.4783 | 643.4783 | 9.6217 | 216.6 | 208.3236 | 208.3236 | 8.2764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 85.8493 | 39.9265 | 2.2735 | 76.5 | 82 | 84.336 | -7.836 | 0 |  |  | 0 | 79.2 | 86.8203 |  | 79.2 | 179.9 | 189.4027 | 184.4639 | -4.5639 | 197.3 | 189.4027 | 184.4639 | 12.8361 | 197.2 | 189.4027 | 184.4639 | 12.7362 | 277.4 | 284.9573 | 277.5267 | -0.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 375.8 | 298.0712 | 73.2124 | 302.5876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 111.7821 | 111.7821 | -7.9821 | 8 | 7.1394 | 7.1394 | 0.86059 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 70.3 | 72.6713 | 66.1464 | 4.1536 | 133.2 | 92.745 | 109.6851 | 23.5149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5258 | 6.39 | 6.39 | 0.13575 | 0 |  |  | 0 | 29 | 27.3171 | 29.4518 | -0.45182 | 57.8 | 133.4031 | 149.5525 | -91.7525 | 19.6 | 19.1081 | 20.0789 | -0.47893 | 17.8 | 19.0995 | 18.6149 | -0.81491 | 12.9 | 12.4155 | 12.4155 | 0.48454 | 56.9 | 60.7869 | 60.7869 | -3.8868 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 101.3 | 104.0197 | 109.8415 | -8.5416 | 39.9 | 46.8097 | 10.8648 | 29.0352 | 23.3 | 21.9891 | 21 | 2.3 | 15.8 | 15.1131 | 15.1131 | 0.68692 | 105.8 | 113.5351 | 20.7254 | 85.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 100.5 | 141.6184 | 141.6184 | -41.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 93.6 | 94.9913 | 72.3051 | 21.2949 | 25.3 | 37.1557 |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 95.0027 | 116.9467 | -27.6467 | 168.6 | 179.8983 | 180.0982 | -11.4982 | 166.8 | 179.8983 | 180.0982 | -13.2982 | 198.6 | 179.8983 | 180.0982 | 18.5018 | 255.5 | 270.6578 | 270.9585 | -15.4585 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 17 |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 253.5 | 268.5024 | 125.5481 | 127.9519 | 112.5 | 94.748 | 108.13 | 4.37 | 66.6 | 66.8097 | 66.8097 | -0.20966 | 77.6 | 71.9762 | 78.568 | -0.968 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 116.8 | 114.152 | 114.152 | 2.648 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 139.8 | 141.9582 | 153.1005 | -13.3005 | 142.9 | 141.9582 | 153.1005 | -10.2005 | 168.2 | 142.3846 | 153.5603 | 14.6397 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 175.1 | 174.4478 | 174.4478 | 0.65219 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 175.8 |  | 175.2015 | 0.59849 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.4 | 4.9372 | 4.9372 | 3.4628 | 7.7 | 5.1796 | 5.1796 | 2.5204 | 4.2 | 29.36 | 43.42 | -39.22 | 0 |  |  | 0 | 6 | 11.04 | 9.0518 | -3.0518 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 | 2.8 | 5.5856 | 2.5977 | 0.20229 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | -0.15 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 2.43 | 2.43 | -0.53 | 12.7 | 14.612 | 4.5641 | 8.1359 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 0.68 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 7.61 | 10.899 | -9.699 | 4.6 | 21.53 | 32.1617 | -27.5617 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.5 | 2.08 | 2.08 | -0.58 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 18.8 | 14.6 | 15 | 3.8 | 28.5 | 32.78 | 28 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 10 | 22.53 | 35.6654 | -25.6654 | 16.3 | 20.08 | 35.9583 | -19.6583 | 1 | 2.99 | 4.3812 | -3.3812 | 1 | 0.94 | 2.2345 | -1.2345 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.3 | 13.34 | 7.6112 | -3.3112 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 22.04 | 23 | -23 | 0 | 20.18 | 21 | -21 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 16.9082 | 16.9082 | 3.0918 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 7.3 | 10.8 | 10.8 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 19 | 14 | 1.9 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.2 | 8.64 | 8.64 | -0.44 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.7 | 18 | 12.56 | 4.14
26/07/2026 | 22:30 | 99.7 | 101.0643 | 101.0643 | -1.3642 | 647.7 | 643.4783 | 643.4783 | 4.2217 | 215.9 | 208.3236 | 208.3236 | 7.5764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 60.9324 |  | 42 | 78.1 | 82 | 84.336 | -6.236 | 0 |  |  | 0 | 81.6 | 86.8203 |  | 81.6 | 179.8 | 189.4027 | 184.4639 | -4.6639 | 197.9 | 189.4027 | 184.4639 | 13.4361 | 198.1 | 189.4027 | 184.4639 | 13.6362 | 276 | 284.9573 | 277.5267 | -1.5267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 234.4 | 102.5256 | 73.2124 | 161.1876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 111.7821 | 111.7821 | -7.6821 | 7.6 | 7.1394 | 7.1394 | 0.46059 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 80.1 | 69.3363 | 63.8919 | 16.2081 | 126.4 | 73.7911 | 79.2292 | 47.1708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5255 | 6.39 | 6.39 | 0.13547 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 27.3171 | 29.4518 | 0.44818 | 30.8 | 150.4851 | 64.6031 | -33.8031 | 19.9 | 19.1081 | 20.0789 | -0.17893 | 17.6 | 19.0995 | 18.6149 | -1.0149 | 12.6 | 12.4155 | 12.4155 | 0.18454 | 56.2 | 60.7869 | 60.7869 | -4.5869 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 100.4 | 104.0197 | 109.8415 | -9.4415 | 39.7 | 46.8097 | 4.1451 | 35.5549 | 23.4 | 21.9891 | 21.9873 | 1.4127 | 15.8 | 15.1131 | 15.1131 | 0.68692 | 93.3 | 85 | 20.7254 | 72.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 99.8 | 138.6476 | 141.6184 | -41.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 93.2 | 94.9913 | 72.3051 | 20.8949 | 25.2 | 37.1557 | 37.1557 | -11.9557 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 95.0027 | 116.9467 | -27.8467 | 168.6 | 179.8983 | 180.8452 | -12.2452 | 166.8 | 179.8983 | 180.8452 | -14.0452 | 198.6 | 179.8983 | 180.8452 | 17.7548 | 257.3 | 270.6578 | 272.0824 | -14.7824 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 17 |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 240.4 | 268.5024 | 182.947 | 57.453 | 103.4 | 95.5608 | 108.13 | -4.73 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 77.6 | 74.6301 | 78.568 | -0.968 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 116.9 | 114.152 | 114.152 | 2.748 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 139.9 | 142.0323 | 153.2224 | -13.3224 | 143.1 | 142.0323 | 153.2224 | -10.1224 | 167.7 | 142.4588 | 153.6825 | 14.0175 | 182.8 | 176.3618 | 176.3618 | 6.4382 | 174.4 | 174.4478 | 174.4478 | -0.04781 | 0 |  |  | 0 | 175.2 |  | 175.2015 | -0.00151 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 7.7 | 5.1796 | 5.1796 | 2.5204 | 2.5 | 29.25 | 41.197 | -38.697 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 11.07 | 8.9158 | -1.8158 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.9644 |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | -0.15 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 1.7 | 2.43 | 2.43 | -0.73 | 12.4 | 14.612 | 4.5641 | 7.8359 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 7.49 | 10.2905 | -9.6905 | 2.5 | 21.64 | 30.6747 | -28.1747 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 2.12 | 2.12 | -0.62 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 18.1 | 8.66 | 9 | 9.1 | 17.5 | 30.66 | 25 | -7.5 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 22.03 | 33.1937 | -23.0937 | 18.8 | 21.74 | 35.2361 | -16.4361 | 1.3 | 3.01 | 4.1895 | -2.8895 | 0.9 | 0.99 | 2.0882 | -1.1882 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.2 | 13.08 | 7.5086 | -3.3086 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16.53 | 19 | -19 | 0 | 16.31 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 16.9082 | 16.9082 | 3.0918 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 6.6 | 10.8 | 10.8 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 19 | 14 | 2.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.9 | 8.64 | 8.64 | -1.74 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.6 | 18 | 12.56 | 5.04
26/07/2026 | 23:00 | 99.4 | 101.0643 | 68.8024 | 30.5976 | 647.1 | 643.4783 | 643.4783 | 3.6217 | 215.2 | 208.3236 | 208.3236 | 6.8764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 50.2775 |  | 42.1 | 80 | 82 | 84.336 | -4.336 | 0 |  |  | 0 | 81.6 | 86.8203 |  | 81.6 | 180 | 189.4027 | 184.4639 | -4.4638 | 197.1 | 189.4027 | 184.4639 | 12.6362 | 197.3 | 189.4027 | 184.4639 | 12.8361 | 279.2 | 284.9573 | 277.5267 | 1.6733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.4 | 148.7639 | 73.2124 | 99.1876 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 111.7821 | 111.7821 | -6.3821 | 7.4 | 7.1394 | 7.1394 | 0.26059 | 5.1 | 3.8337 | 3.8337 | 1.2663 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 80.1 | 66.2277 | 49.7592 | 30.3408 | 124.7 | 58.356 | 109.6851 | 15.0149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5267 | 6.39 | 6.39 | 0.13671 | 0 |  |  | 0 | 30 | 27.3171 | 29.4518 | 0.54818 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 19.9 | 19.1081 | 20.0789 | -0.17893 | 17.8 | 19.0995 | 18.6149 | -0.81491 | 12.7 | 12.4155 | 12.4155 | 0.28454 | 54.7 | 60.7869 | 60.7869 | -6.0869 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 100.5 | 104.0197 | 63.9056 | 36.5944 | 39.8 | 46.8097 | 4.1451 | 35.6549 | 23.3 | 21.9891 | 21.9873 | 1.3127 | 16.3 | 15.1131 | 15.1131 | 1.1869 | 56.9 | 35.8873 | 20.7254 | 36.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 99.9 | 127.5058 | 134.3305 | -34.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 93 | 94.9913 | 72.3051 | 20.6949 | 0 | 37.1557 | 37.1557 | -37.1557 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 95.0027 | 60.7835 | 28.4165 | 169.3 | 179.8983 | 180.6634 | -11.3634 | 167.4 | 179.8983 | 180.6634 | -13.2634 | 199.5 | 179.8983 | 180.6634 | 18.8366 | 258.4 | 270.6578 | 271.809 | -13.409 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 17 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 197.6 | 268.5024 | 131.7657 | 65.8343 | 86.7 | 95.1544 | 101.2521 | -14.5521 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 76.9 | 73.7256 | 75.8519 | 1.0481 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.6 | 142.114 | 153.4613 | -12.8613 | 143.6 | 142.114 | 153.4613 | -9.8613 | 168.8 | 142.5408 | 153.9221 | 14.8779 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 174.4 | 174.4478 | 174.4478 | -0.04781 | 0 |  |  | 0 | 174.9 |  | 175.2015 | -0.30151 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 7.7 | 5.1796 | 5.1796 | 2.5204 | 2.6 | 29.14 | 38.975 | -36.375 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 11 | 9.0662 | -0.6662 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.2712 |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.64 | 0.64 | -0.14 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 2.43 | 2.43 | -0.23 | 12.2 | 14.612 | 4.5641 | 7.6359 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 7.41 | 9.7147 | -9.2147 | 1.3 | 21.86 | 29.2961 | -27.9961 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 2.16 | 2.16 | -0.76 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 20.4 | 8.72 | 9 | 11.4 | 15.8 | 28.53 | 25 | -9.2 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 23.23 | 32.4222 | -20.9222 | 26.1 | 23.23 | 34.3523 | -8.2523 | 1.3 | 2.82 | 3.7848 | -2.4848 | 0.7 | 1.03 | 1.9343 | -1.2343 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.6 | 12.82 | 7.6424 | -2.0424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.03 | 15 | -15 | 0 | 13.43 | 14 | -14 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 16.9082 | 16.9082 | 3.0918 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 19 | 14 | 2.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.2 | 8.64 | 8.64 | -1.44 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.3 | 18 | 12.56 | 3.74
26/07/2026 | 23:30 | 100.3 | 101.0643 | 65.5873 | 34.7127 | 648.1 | 643.4783 | 585.0316 | 63.0684 | 216 | 208.3236 | 189.4018 | 26.5982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 25.6751 |  | 22.7 | 80 | 82 | 84.336 | -4.336 | 0 |  |  | 0 | 82.8 | 86.8203 |  | 82.8 | 180 | 189.4027 | 184.4639 | -4.4638 | 195.5 | 189.4027 | 184.4639 | 11.0361 | 195.6 | 189.4027 | 184.4639 | 11.1362 | 277.5 | 284.9573 | 277.5267 | -0.0267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 196.1865 | 196.1865 | -66.9865 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 8.2 |  | 15.9653 | -7.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 111.7821 | 111.7821 | -6.1821 | 7.6 | 7.1394 | 7.1394 | 0.46059 | 5.2 | 3.8337 | 3.8337 | 1.3663 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 80.1 | 60.2211 | 48.1551 | 31.9449 | 120.8 | 20.7254 | 20.7254 | 100.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5264 | 6.39 | 6.39 | 0.13645 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 27.3171 | 29.4518 | 0.04818 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 19.7 | 19.1081 | 20.0789 | -0.37893 | 18 | 19.0995 | 18.6149 | -0.61491 | 12.8 | 12.4155 | 12.4155 | 0.38454 | 56.2 | 60.7869 | 60.7869 | -4.5869 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 101.7 | 104.0197 | 52.2521 | 49.4479 | 34.4 | 45 | 45 | -10.6 | 23.4 | 21.9891 | 21.9873 | 1.4127 | 15.7 | 15.1131 | 15.1131 | 0.58692 | 55.8 | 43.5734 | 45.8602 | 9.9398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 92.4 | 115.8275 | 126.1137 | -33.7137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 93.1 | 94.0506 | 65.3588 | 27.7412 | 0 |  | 37.1557 | -37.1557 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 95.0027 | 46.5354 | 42.4646 | 168.6 | 179.8983 | 179.7036 | -11.1036 | 166.9 | 179.8983 | 179.7036 | -12.8036 | 198.8 | 179.8983 | 179.7036 | 19.0964 | 258.1 | 270.6578 | 270.3649 | -12.2649 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 17 |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 186.1 | 186.4802 | 26.943 | 159.157 | 101.8 | 95.1544 | 93.8048 | 7.9952 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 76.8 | 73.444 | 74.8088 | 1.9912 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 140.1 | 142.1873 | 153.6753 | -13.5753 | 143.3 | 142.1873 | 153.6753 | -10.3752 | 168.2 | 142.6142 | 154.1367 | 14.0633 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 174.4 | 174.4478 | 174.4478 | -0.04781 | 0 |  |  | 0 | 175.2 |  | 175.2015 | -0.00151 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 7.7 | 5.1796 | 5.1796 | 2.5204 | 3.6 | 28.73 | 36.471 | -32.871 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 10.93 | 9.2183 | -1.1183 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 2.8 | 1.6705 |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.64 | 0.64 | -0.14 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 2.43 | 2.43 | -0.13 | 12.4 | 14.612 | 4.5641 | 7.8359 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 0.68 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 7.35 | 9.1601 | -8.6601 | 2 | 22.63 | 28.4781 | -26.4781 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 19.9 | 19.6773 | 18.0783 | 1.8217 | 1.4 | 2.12 | 2.12 | -0.72 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 22.9 | 10.78 | 11 | 11.9 | 18.2 | 26.11 | 15 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 23.3 | 30.518 | -26.818 | 9.9 | 24.98 | 33.7184 | -23.8184 | 0.1 | 2.78 | 3.5378 | -3.4378 | 0 | 1.04 | 1.7455 | -1.7455 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 7.1 | 12.46 | 7.745 | -0.645 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7.52 | 13 | -13 | 0 | 11.55 | 12 | -12 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 16.9082 | 16.9082 | 3.0918 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 19 | 14 | 2.3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.2 | 8.64 | 8.64 | -2.44 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.9 | 18 | 12.56 | 4.34
27/07/2026 | 00:00 | 97.5 | 101.0643 | 60.27 | 37.23 | 642.9 | 643.4783 | 540.2851 | 102.6149 | 213.6 | 208.3236 | 174.9153 | 38.6847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16.3074 |  | 0 | 80.5 | 82 | 84.336 | -3.836 | 0 |  |  | 0 | 79.4 | 86.8203 |  | 79.4 | 180 | 189.4027 | 184.4639 | -4.4638 | 197.2 | 189.4027 | 184.4639 | 12.7362 | 203.7 | 189.4027 | 184.4639 | 19.2361 | 283.1 | 284.9573 | 277.5267 | 5.5733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 114.5403 | 182.006 | -116.306 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 | 12.9 |  | 15.9653 | -3.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 111.7821 | 111.7821 | -11.3821 | 7 | 7.1394 | 7.1394 | -0.13941 | 5 | 3.8337 | 3.8337 | 1.1663 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 79.9 | 47.2523 | 45.8749 | 34.0251 | 120.2 | 20.7254 | 81.8023 | 38.3977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5262 | 6.39 | 6.39 | 0.13615 | 0 |  |  | 0 | 29 | 27.3171 | 29.4518 | -0.45182 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 19.1081 | 20.0789 | -0.77893 | 17.9 | 19.0995 | 18.6149 | -0.71491 | 12.8 | 12.4155 | 12.4155 | 0.38454 | 55.1 | 60.7869 | 60.7869 | -5.6868 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 99.7 | 104.0197 | 40.2924 | 59.4076 | 18.5 | 45 | 45 | -26.5 | 22.5 | 21.9891 | 21.9873 | 0.51269 | 0 | 15.1131 | 15.1131 | -15.1131 | 41.8 | 69.2939 | 20.7254 | 21.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 83.7 | 115.8275 | 112.9844 | -29.2844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 92.1 | 79.4586 | 59.7901 | 32.3099 | 0 |  | 37.1557 | -37.1557 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 95.0027 | 31.913 | 55.987 | 169 | 179.8983 | 179.2935 | -10.2935 | 167.5 | 179.8983 | 179.2935 | -11.7935 | 199 | 179.8983 | 179.2935 | 19.7065 | 257.8 | 270.6578 | 269.7479 | -11.9479 | 67.4 | 71.1024 | 71.1024 | -3.7024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 17 |  | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0.85974 | 0.85974 | 0.04026 | 107.7 | 127.6425 | 41.4508 | 66.2492 | 87.7 | 95.1544 | 92.1346 | -4.4346 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 76.5 | 73.444 | 72.2515 | 4.2485 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.5 | 142.287 | 153.9667 | -13.4667 | 143.4 | 142.287 | 153.9667 | -10.5667 | 168 | 142.7143 | 154.429 | 13.571 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 174.4 | 174.4478 | 174.4478 | -0.04781 | 0 |  |  | 0 | 174.9 |  | 175.2015 | -0.30151 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.3 | 4.9372 | 4.9372 | 3.3628 | 7.8 | 5.1796 | 5.1796 | 2.6204 | 5.1 | 28.06 | 33.687 | -28.587 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.86 | 9.0838 | 0.7162 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 0 | 1.061 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.64 | 0.64 | -0.14 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.3 | 2.43 | 2.43 | -0.13 | 12 | 14.612 | 4.5641 | 7.4359 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 7.41 | 8.734 | -8.234 | 4.6 | 23.17 | 27.4207 | -22.8207 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 19.8 | 19.6773 | 16.7964 | 3.0036 | 1.4 | 2.16 | 2.16 | -0.76 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 26 | 10.84 | 11 | 15 | 17.9 | 23.79 | 15 | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 23 | 28.2451 | -25.4451 | 9 | 22.7 | 29.0511 | -20.0511 | 0 | 2.96 | 3.5226 | -3.5226 | 0 | 1 | 1.5193 | -1.5193 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 8 | 12 | 7.7958 | 0.2042 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.01 | 12 | -12 | 0 | 11.67 | 12 | -12 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 16.9082 | 16.9082 | 3.0918 | 9.9 | 12.5604 | 12.5604 | -2.6604 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.9 | 8.64 | 8.64 | 0.26 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.4 | 18 | 12.56 | 3.84
EJEC (MWh) |  | 1624.9 | 1352.5173 | 1653.3091 |  | 14023.95 | 14021.5051 | 12966.8433 |  | 4648.3 | 4539.4089 | 4197.9662 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 685.25 | 774.2505 | 510.0496 |  | 2024.3 | 2065.672 | 2024.064 |  | 224.3 | 302.6999 | 216.2142 |  | 590.6 | 794.733 | 682.4255 |  | 4280.15 | 4467.4442 | 4415.7637 |  | 4605.7 | 4467.4442 | 4415.7637 |  | 4614.05 | 4467.4442 | 4415.7637 |  | 6621.25 | 6721.29 | 6643.5365 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3238.2 | 3010.8359 | 2657.342 |  | 95.55 | 93.5422 | 93.5422 |  | 68.1 | 31.9306 | 383.1674 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2516.9 | 2682.7702 | 2682.7702 |  | 184.65 | 171.3458 | 171.3458 |  | 123 | 92.0088 | 92.0088 |  | 512.95 | 534.7404 | 534.7404 |  | 1384 | 1200.2776 | 1258.6621 |  | 1636.95 | 1641.6171 | 1337.7826 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156.5841 | 153.36 | 153.36 |  | 365.65 | 299.5541 | 537.0074 |  | 745.1 | 683.3615 | 706.8437 |  | 1026.65 | 958.934 | 1201.7444 |  | 504.85 | 471.2152 | 481.8943 |  | 427.9 | 452.0885 | 446.7578 |  | 316.1 | 297.971 | 297.971 |  | 1360.5 | 1458.8844 | 1458.8844 |  | 4335.25 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4336.4 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4443.85 | 4447.151 | 4447.151 |  | 2361.7 | 2339.704 | 1662.9436 |  | 250.75 | 327.5764 | 287.9942 |  | 553.9 | 519.5667 | 520.7843 |  | 252.35 | 367.3884 | 362.7139 |  | 1025.75 | 1166.0168 | 937.2602 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161.5 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1930.05 | 1816.2925 | 1938.0454 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 64.1173 | 257.7427 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1477.55 | 1587.1466 | 1547.0749 |  | 157.5 | 148.6227 | 148.6227 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1021.95 | 1087.0056 | 1087.0056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2073.85 | 2128.2144 | 1616.781 |  | 3873.35 | 4206.3073 | 4257.0106 |  | 3837.2 | 4206.3073 | 4257.0106 |  | 4334.3 | 4206.3073 | 4257.0106 |  | 5939.35 | 6328.4083 | 6404.6916 |  | 1656.45 | 1706.4583 | 1706.4583 |  | 818.8 | 855.7915 | 855.7915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 615.15 | 272 | 104 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 103.2 | 0 | 0 |  | 21.6 | 20.6338 | 20.6338 |  | 3164.8 | 2805.5695 | 1568 |  | 2264.05 | 2150.3809 | 2211.2312 |  | 1538 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1663.3 | 1685.2621 | 1722.3587 |  | 702.2 | 690.9772 | 709.9986 |  | 2648.85 | 2589.8449 | 2739.6487 |  | 1101.4 | 1116.443 | 1215.5016 |  | 1119.8 | 1182.7967 | 1191.9898 |  | 3360.75 | 3527.5327 | 3481.2674 |  | 3431.2 | 3527.5327 | 3481.2674 |  | 4008.5 | 3538.1259 | 3491.7216 |  | 4342.5 | 4232.6839 | 4232.6839 |  | 2449.1 | 2333.0503 | 2616.7171 |  | 396.4 | 348.8396 | 1569.7784 |  | 2313.8 | 1576.8136 | 2452.8211 |  | 0 | 349.8147 | 1399.2589 |  | 4904.65 | 4927.0514 | 4927.0514 |  | 2376.6 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 199.85 | 118.4938 | 118.4938 |  | 177.25 | 124.3111 | 124.3111 |  | 792.05 | 941.6855 | 975.514 |  | 636.65 | 498.605 | 498.605 |  | 266.45 | 245.9033 | 238.7686 |  | 1.85 | 2.1 | 2.1 |  | 211.65 | 376.2463 | 488.1034 |  | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 43.35 | 46.7547 | 33.215 |  | 1607.15 | 1530.7512 | 1530.7502 |  | 814.05 | 761.33 | 761.33 |  | 12 | 19.13 | 19.13 |  | 27.7 | 33.6 | 33.6 |  | 58.9 | 58.32 | 58.32 |  | 339.75 | 220.0642 | 109.5374 |  | 105.9 | 74.88 | 74.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 85.55 | 84 | 84 |  | 367.95 | 359.4204 | 359.4204 |  | 119.95 | 115.173 | 115.1853 |  | 149.85 | 141.2456 | 141.2349 |  | 173.25 | 190.3876 | 218.2167 |  | 448.9 | 612.8914 | 702.7488 |  | 148.75 | 119.5944 | 119.5917 |  | 53.15 | 50.4 | 50.4 |  | 339.75 | 361.827 | 427.4051 |  | 28.3 | 38 | 38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 122.5 | 110.4 | 110.4 |  | 2.8 | 3.1909 | 3.1909 |  | 8.8 | 8.382 | 8.3805 |  | 127.95 | 117.6 | 117.6 |  | 68.6 | 74.4 | 74.4 |  | 74.35 | 60 | 60 |  | 109.4 | 108 | 108 |  | 439.85 | 407.65 | 396 |  | 605.3 | 658.125 | 701 |  | 277.65 | 261.9801 | 261.9792 |  | 460.15 | 656.2773 | 829.3329 |  | 791.45 | 839.8287 | 1009.0553 |  | 49.45 | 85.0506 | 96.7865 |  | 24.25 | 50.6108 | 61.5195 |  | 368 | 328.135 | 328.135 |  | 132.85 | 132 | 132 |  | 58.05 | 60 | 60 |  | 203.95 | 206.4 | 206.4 |  | 78 | 108 | 108 |  | 88.6 | 115.2 | 115.2 |  | 92.4 | 120 | 120 |  | 263.3 | 233.0861 | 212.6683 |  | 1984.2 | 1958.3854 | 1958.381 |  | 119.9 | 110.4467 | 110.4353 |  | 1101.1 | 1065.01 | 1124.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 802.2 | 800.805 | 799 |  | 756.15 | 767.6 | 774.5 |  | 823.9 | 809.64 | 809.64 |  | 93.6 | 100.8 | 100.8 |  | 55.2 | 55.2 | 55.2 |  | 55.2 | 55.2 | 55.2 |  | 26.4 | 31.2 | 31.2 |  | 116.45 | 112.5173 | 112.5088 |  | 129.2 | 124.8 | 124.8 |  | 444.2 | 405.797 | 405.797 |  | 283.75 | 301.4494 | 301.4494 |  | 222.85 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 382.75 | 391 | 336 |  | 288.05 | 312 | 312 |  | 189.2 | 207.36 | 207.36 |  | 270.3 | 264 | 264 |  | 398.4 | 361.28 | 301.44

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 26 de Julio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 14111823 y resultó S/. 4276805 (43.49% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 19 | 9835017.8539 | 9054750.1445 | 8.617%
LUN 20 | 18975728.2752 | 11601876.8579 | 63.56%
MAR 21 | 14323473.1521 | 11470845.9042 | 24.87%
MIE 22 | 11000970.513 | 12753948.7759 | -13.74%
JUE 23 | 9642958.5668 | 8918342.5595 | 8.125%
VIE 24 | 22149678.2078 | 18459872.1654 | 19.99%
SAB 25 | 21028768.1666 | 27812941.1958 | -24.39%
DOM 26 | 14111822.6619 | 17859800.741 | -20.99%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 26 de Julio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 11:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-2 | CANA BRAVA TV2 - BAGAZO | 26/07/2026 11:08:00 | 26/07/2026 11:11:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-2 | CANA BRAVA TV2 - BAGAZO | 26/07/2026 11:16:00 | 26/07/2026 11:20:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/07/2026 11:20:00 | 26/07/2026 23:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/07/2026 23:45:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 13:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/07/2026 13:15:00 | 26/07/2026 13:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/07/2026 14:17:00 | 27/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 14:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/07/2026 11:28:00 | 26/07/2026 13:33:00 | 26/07/2026 11:06:00 | 26/07/2026 13:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó limitado por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/07/2026 18:57:00 | 26/07/2026 22:40:00 | 26/07/2026 18:35:00 | 26/07/2026 22:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó limitado por disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 12:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 12:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 12:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 26/07/2026 12:43:00 | 26/07/2026 15:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 26/07/2026 12:43:00 | 26/07/2026 15:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 26/07/2026 12:43:00 | 26/07/2026 15:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 26/07/2026 15:44:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 26/07/2026 15:44:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 26/07/2026 15:44:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 12:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/07/2026 12:56:00 | 26/07/2026 13:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/07/2026 13:14:00 | 26/07/2026 13:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/07/2026 13:42:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/07/2026 13:17:00 | 26/07/2026 13:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/07/2026 13:42:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 26/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 00:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 06:47:00 |  | 26/07/2026 06:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 26/07/2026 00:04:00 | 26/07/2026 07:08:00 |  | 26/07/2026 06:56:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 26/07/2026 00:08:00 | 26/07/2026 02:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 26/07/2026 02:13:00 | 26/07/2026 02:55:00 |  | 26/07/2026 02:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 26/07/2026 16:42:00 | 26/07/2026 16:55:00 | 26/07/2026 16:18:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 26/07/2026 16:55:00 | 26/07/2026 17:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 26/07/2026 17:22:00 | 27/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 16:55:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 26/07/2026 17:48:00 | 26/07/2026 18:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 26/07/2026 18:12:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 04:07:00 |  | 26/07/2026 03:49:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 26/07/2026 23:12:00 | 27/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 14:46:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 13:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/07/2026 13:16:00 | 26/07/2026 13:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/07/2026 13:36:00 | 27/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 26/07/2026 16:38:00 | 27/07/2026 00:00:00 | 26/07/2026 16:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 26/07/2026 17:45:00 | 26/07/2026 20:52:00 | 26/07/2026 17:31:00 | 26/07/2026 20:33:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 26 de Julio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 26 de Julio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5598 | 1 | 0 | 7.5598 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5598 | 1 | 0 | 7.5598 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.3045 | 0 | 1 | 54.4295 | 0 | 1 | 55.3045 | 0 | 1 | 55.3045 | 0 | 1 | 55.3045 | 0 | 1 | 54.4295 | 0 | 1 | 126.7757 | 0 | 1 | 126.7759 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.3551 | 0 | 1 | 63.0798 | 0 | 1 | 54.9536 | 7.3276 | 1 | 54.9523 | 7.3276 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.4017 | 0 | 1 | 63.4859 | 0 | 1 | 0 | 61.9694 | 1 | 54.7482 | 6 | 1 | 0 | 51 | 1 | 0 | 53.5373 | 1 | 20.5466 | 35.7663 | 1 | 52.0881 | 9.5585 | 1 | 58 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.1502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.0582 | 51.5812 | 1 | 0 | 57.8896 | 1 | 47.8567 | 0 | 1 | 39.9016 | 22.0483 | 1 | 0 | 46.8686
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.3045 | 0 | 1 | 54.4295 | 0 | 1 | 55.3045 | 0 | 1 | 55.3045 | 0 | 1 | 55.3045 | 0 | 1 | 54.4295 | 0 | 1 | 63.3878 | 0 | 1 | 63.388 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.5812 | 1 | 0 | 57.8896 | 1 | 47.8567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.3878 | 0 | 1 | 63.388 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.3551 | 0 | 1 | 63.0798 | 0 | 1 | 54.9536 | 7.3276 | 1 | 54.9523 | 7.3276 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.4017 | 0 | 1 | 63.4859 | 0 | 1 | 0 | 61.9694 | 1 | 54.7482 | 6 | 1 | 0 | 51 | 1 | 0 | 53.5373 | 1 | 20.5466 | 35.7663 | 1 | 52.0881 | 9.5585 | 1 | 58 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.1502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.0582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.9016 | 22.0483 | 1 | 0 | 46.8686
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.2954 | 75 | 1 | 15.2956 | 75 | 1 | 0 | 89.8414 | 1 | 0 | 89.8414 | 1 | 7.8992 | 82.1539 | 1 | 7.8992 | 82.1539 | 1 | 7.0443 | 82.1539 | 1 | 0 | 84.1539 | 1 | 0 | 89.8414 | 1 | 0 | 89.8414 | 1 | 0 | 89.8414 | 1 | 0 | 89.8414 | 1 | 0 | 89.8414 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 89.8414 | 1 | 0 | 125 | 1 | 0 | 123.5874 | 1 | 0 | 114.0404 | 1 | 0 | 107.7281 | 1 | 0 | 113.2822 | 1 | 0 | 125 | 1 | 0 | 121.3491 | 1 | 0 | 124.6775 | 1 | 0 | 89.0918 | 1 | 0 | 124.2291 | 1 | 0 | 75.9028 | 1 | 0 | 111.1077 | 1 | 0 | 120.8556 | 1 | 47.5492 | 31.5646 | 1 | 6 | 83.175
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.6477 | 37.5 | 1 | 7.6478 | 37.5 | 1 | 0 | 44.9207 | 1 | 0 | 44.9207 | 1 | 3.9496 | 41.077 | 1 | 3.9496 | 41.077 | 1 | 3.5222 | 41.077 | 1 | 0 | 42.077 | 1 | 0 | 44.9207 | 1 | 0 | 44.9207 | 1 | 0 | 44.9207 | 1 | 0 | 44.9207 | 1 | 0 | 44.9207 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3468 | 1 | 0 | 40.8782 | 1 | 0 | 37.7045 | 1 | 0 | 35.6279 | 1 | 0 | 37.4623 | 1 | 0 | 41.3476 | 1 | 0 | 40.135 | 1 | 0 | 41.2404 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 41.0914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.7435 | 1 | 0 | 39.9712 | 1 | 0 | 15.7354 | 1 | 0 | 44.4359
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 42.0886 | 1 | 0 | 41.6148 | 1 | 0 | 38.4212 | 1 | 0 | 36.2808 | 1 | 0 | 38.1546 | 1 | 0 | 42.0876 | 1 | 0 | 40.8649 | 1 | 0 | 41.9797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.8296 | 1 | 0 | 38.1963 | 1 | 0 | 37.4218 | 1 | 0 | 40.6995 | 1 | 0 | 15.8292 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.6477 | 37.5 | 1 | 7.6478 | 37.5 | 1 | 0 | 44.9207 | 1 | 0 | 44.9207 | 1 | 3.9496 | 41.077 | 1 | 3.9496 | 41.077 | 1 | 3.5222 | 41.077 | 1 | 0 | 42.077 | 1 | 0 | 44.9207 | 1 | 0 | 44.9207 | 1 | 0 | 44.9207 | 1 | 0 | 44.9207 | 1 | 0 | 44.9207 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 41.5646 | 1 | 0 | 41.0944 | 1 | 0 | 37.9147 | 1 | 0 | 35.8194 | 1 | 0 | 37.6654 | 1 | 0 | 41.5648 | 1 | 0 | 40.3492 | 1 | 0 | 41.4574 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 41.3081 | 1 | 0 | 37.7065 | 1 | 0 | 36.9425 | 1 | 0 | 40.1849 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 6 | 38.7391
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20.3269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 20.0484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.9693 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23.9251 | 1 | 0 | 23.9687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11.7364 | 20 | 1 | 11.7358 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11.1509 | 20 | 1 | 10.7522 | 20 | 1 | 10.7571 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.6887 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.8753 | 1 | 0 | 16.3212 | 1 | 11.9563 | 14.4901 | 1 | 12 | 14.989 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.4204 | 17.4098 | 1 | 12 | 19.6846 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.3715 | 19.2774 | 1 | 0 | 14.7498 | 1 | 12 | 14.7886 | 1 | 12 | 17.1142 | 1 | 12 | 11.6421 | 1 | 12 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20.3269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 20.0484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.9693 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23.9251 | 1 | 0 | 23.9687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11.7364 | 20 | 1 | 11.7358 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11.1509 | 20 | 1 | 10.7522 | 20 | 1 | 10.7571 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.6887 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.8753 | 1 | 0 | 16.3212 | 1 | 11.9563 | 14.4901 | 1 | 12 | 14.989 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.4204 | 17.4098 | 1 | 12 | 19.6846 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.3715 | 19.2774 | 1 | 0 | 14.7498 | 1 | 12 | 14.7886 | 1 | 12 | 17.1142 | 1 | 12 | 11.6421 | 1 | 12 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 199 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 193.6731 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 187.9516 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 230.0307 | 1 | 0 | 248 | 1 | 0 | 224.0749 | 1 | 0 | 230.0313 | 1 | 0 | 246.4402 | 1 | 0 | 246.4402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 199 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 193.6731 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 187.9516 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 230.0307 | 1 | 0 | 248 | 1 | 0 | 224.0749 | 1 | 0 | 230.0313 | 1 | 0 | 246.4402 | 1 | 0 | 246.4402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 106.3337 | 0 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 106.3337 | 0 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 82.4508 | 37.599 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 94.989 | 0 | 1 | 91.9822 | 0 | 1 | 94.989 | 0 | 1 | 94.989 | 0 | 1 | 94.989 | 0 | 1 | 91.9822 | 0 | 1 | 59.1925 | 59.1539 | 1 | 59.1926 | 59.1539 | 1 | 73.9016 | 44.3125 | 1 | 73.9016 | 44.3125 | 1 | 106.5516 | 0 | 1 | 106.5516 | 0 | 1 | 119.6006 | 0 | 1 | 115.7693 | 6 | 1 | 118.2941 | 0 | 1 | 118.2906 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 119.8715 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 113.6103 | 0 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 87.7467 | 26.6854 | 1 | 119.9556 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 68.0777 | 51 | 1 | 88.2002 | 29.9033 | 1 | 120 | 0 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 102.6743 | 18.0956 | 1 | 52.309 | 53.7662 | 1 | 93.886 | 24.2141 | 1 | 46.0293 | 70.0302 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 81.4508 | 38.5314
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 81.4508 | 38.5314
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 106.3337 | 0 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 106.3337 | 0 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 82.4508 | 37.599 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 94.989 | 0 | 1 | 91.9822 | 0 | 1 | 94.989 | 0 | 1 | 94.989 | 0 | 1 | 94.989 | 0 | 1 | 91.9822 | 0 | 1 | 59.1925 | 59.1539 | 1 | 59.1926 | 59.1539 | 1 | 73.9016 | 44.3125 | 1 | 73.9016 | 44.3125 | 1 | 106.5516 | 0 | 1 | 106.5516 | 0 | 1 | 119.6006 | 0 | 1 | 115.7693 | 6 | 1 | 118.2941 | 0 | 1 | 118.2906 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 119.8715 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 113.6103 | 0 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 109.5191 | 0 | 1 | 87.7467 | 26.6854 | 1 | 119.9556 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 68.0777 | 51 | 1 | 88.2002 | 29.9033 | 1 | 120 | 0 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 102.6743 | 18.0956 | 1 | 52.309 | 53.7662 | 1 | 93.886 | 24.2141 | 1 | 46.0293 | 70.0302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 77.6663 | 0 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 77.6663 | 0 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 58 | 0 | 1 | 58 | 0 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 68.7066 | 0 | 1 | 66.5883 | 0 | 1 | 68.7066 | 0 | 1 | 68.7066 | 0 | 1 | 68.7066 | 0 | 1 | 66.5883 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 6.4508 | 78.1831 | 1 | 6.5983 | 78.1831 | 1 | 6.6426 | 78.1831 | 1 | 41 | 46.1981 | 1 | 11.9528 | 72.1831 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 81.7066 | 0 | 1 | 6 | 70.2233 | 1 | 0 | 73.7288 | 1 | 23.3731 | 0 | 1 | 58.7754 | 27.3378 | 1 | 35 | 51.6379 | 1 | 19.8601 | 65.9082 | 1 | 52.9542 | 34.3979 | 1 | 68.6328 | 0 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 77.6663 | 0 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 77.6663 | 0 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 58 | 0 | 1 | 58 | 0 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 68.7066 | 0 | 1 | 66.5883 | 0 | 1 | 68.7066 | 0 | 1 | 68.7066 | 0 | 1 | 68.7066 | 0 | 1 | 66.5883 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 6.4508 | 78.1831 | 1 | 6.5983 | 78.1831 | 1 | 6.6426 | 78.1831 | 1 | 41 | 46.1981 | 1 | 11.9528 | 72.1831 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 80.4809 | 0 | 1 | 81.7066 | 0 | 1 | 6 | 70.2233 | 1 | 0 | 73.7288 | 1 | 23.3731 | 0 | 1 | 58.7754 | 27.3378 | 1 | 35 | 51.6379 | 1 | 19.8601 | 65.9082 | 1 | 52.9542 | 34.3979 | 1 | 68.6328 | 0 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.6041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.6041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.1395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167.0001 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [25 empty] | C.H. Malpaso y C.H. Chaglla no dieron RSF por operación

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 26 de Julio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
26/07/2026 | 00:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 01:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 01:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 02:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 02:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 03:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 03:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 04:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 04:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 05:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 05:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 06:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 06:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 07:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 07:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 08:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 08:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 09:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 09:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 10:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 10:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 11:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 11:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 12:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 12:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 13:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 13:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 14:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 14:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 15:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 15:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 16:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 16:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 17:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 17:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 18:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 18:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 19:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 19:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 20:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 20:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 21:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 21:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 22:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 22:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 23:00 | 0 | 0
26/07/2026 | 23:30 | 0 | 0
26/07/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 26 de Julio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la P.C.H. Chaglla, C.T.Tablazo; y de las centrales de Electro Oriente.
2 | Se actualizó el periodo de la actividad ejecutada en la C.H. Quitaracsa.

## CONCLUSIONES
domingo, 26 de Julio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.