## EVENTOS
lunes, 27 de Julio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 27/07/2026 11:00:00 | 27/07/2026 13:24:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 27/07/2026 18:12:00 | 27/07/2026 20:40:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 27/07/2026 23:18:00 | 28/07/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA CH CERRO DEL ÁGUILA POR FALLA |  | NO | 13.8
FALLA | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PASCO - HUICRA | LINEA DE TRANSMISION | L-6524 B | 27/07/2026 08:59:36 | 27/07/2026 09:07:24 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6524 (PASCO - HUICRA) DE 60 KV POR FALLA |  | SI | 50

## RESTRIC_OPE
lunes, 27 de Julio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.07.26, con la disponibilidad de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 6 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 7.6 m3/s correspondiente al mes de julio.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | De acuerdo con lo informado vía correo el dia 22.07, la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con lo informado vía correo el dia 22.07, la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 07/07/2026, se informó que las IO de la unidad TG8 son Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
27/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 27 de Julio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 27/07/2026 06:19 | 27/07/2026 17:17 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 27/07/2026 07:16 | 27/07/2026 16:15 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 27/07/2026 07:16 | 27/07/2026 16:15 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA, PUENTE PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LA CL-6644 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 27/07/2026 17:27 | 27/07/2026 20:42 | revision del sistema neumatico. | 8.4 | F | F/S | N | CORR. | 178 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 27/07/2026 20:42 | 27/07/2026 20:52 | pruebas del sistema neumatico. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 178 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 27/07/2026 07:09 | 27/07/2026 16:06 | Mantenimieno preventivo y controles sistematicos | 108.6 | R | F/S | N | PREV. | 4 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 27/07/2026 08:21 | 27/07/2026 14:18 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 27/07/2026 08:21 | 27/07/2026 14:18 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | TG6 INDISPONIBLE EN MODO DIESEL POR FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | A6.2 reparacion de pala | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 27/07/2026 08:06 | 27/07/2026 13:55 | A8.1 Aplicacion de TN 9000169 installation of 360 degree main bearing seal | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PUESTA A TIERRA TORRES CON L2266 E/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11304 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Mantenmiento correctivo | 192 | P | F/S | N | CORR. | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del sistema hidraulico del regulador de velocidad e inyectores. | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR1 | 27/07/2026 00:00 | 27/07/2026 14:19 | Mantenimiento preventivo del Transformador TR1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24609 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 27/07/2026 23:18 | 28/07/2026 00:00 | Disparo de la unidad por causas que aun se encuentran en investigacion. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA - LAS FLORES | L-2111 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Mantto y Pruebas electricas de reles de proteccion L-2111 Mantenimiento Prev Anual Linea 2111 Mantto y Pruebas electricas Equipos Patio de llaves | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | REVISION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE TURBINA | 211 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA TG1 DE LAS FLORES POR MANTENIMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-4 | 27/07/2026 02:03 | 27/07/2026 02:35 | Apertura de interruptor 60 kV para reducir sobrecarga en L630 durante anillado entre L630 y L663 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 301 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 27/07/2026 00:00 | 27/07/2026 08:28 | POR REGULACION DE TENSION A SOLICITUD DE COES | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Se desconecta el XFR001 por operacion, se mantiene en operacion los transformadores XFR002 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Revision de cojinete 1 del generador lado acople por alta temperatura | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 27/07/2026 16:06 | 27/07/2026 23:05 | CC-COES solicita poner en BY-PASS el banco serie BCS-5982 por operacion de la CC.TT. Puerto Bravo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15594 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | REPARACION DE EMPLANCHADO COMPUERTA RADIAL SAN DIEGO R2 | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G4 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11676 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 27/07/2026 00:00 | 27/07/2026 04:56 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION DE SERVICIOS AUXILIARES | 70 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 27/07/2026 00:02 | 27/07/2026 04:56 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION DE SERVICIOS AUXILIARES | 69 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 27/07/2026 00:04 | 27/07/2026 04:56 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION DE SERVICIOS AUXILIARES | 69 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 27/07/2026 00:10 | 27/07/2026 04:56 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION DE SERVICIOS AUXILIARES | 278 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 27/07/2026 00:10 | 27/07/2026 04:56 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION DE SERVICIOS AUXILIARES | 70 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/07/2026 09:15 | 27/07/2026 11:20 | M-10 Cambio de ventilador en generador B2 | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/07/2026 09:20 | 27/07/2026 11:46 | M-06 Certificacion LIFT | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/07/2026 13:19 | 27/07/2026 15:24 | M-05 Certificacion LIFT | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 27/07/2026 11:19 | 27/07/2026 12:19 | TH-05 Cambio de baterias de UPS | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 27/07/2026 08:15 | 27/07/2026 16:36 | MANTENIMIENTO DE 101750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 27/07/2026 08:09 | 27/07/2026 17:02 | MANTENIMIENTO DE 64500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-01 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. CHIMBOTE 1 13.8 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, INTEGRACION DE LA DATA A LA SAS EXISTENTE Y LAS PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. BANCO BC-02 DISPONIBLE EN CASO DE CONTINGENCIA. (R0121325) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | POA CAMBIO DE RELES CELDA TAC3 13.8/13.8 KV POR OBSOLENCIA, MONTAJE Y CABLEADO DE NUEVOS RELES DE PROTECCION. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0137073) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 27/07/2026 08:43 | 27/07/2026 19:00 | POA PRUEBA DE PROTECCION Y CONTROL A RELES NUEVOS DE LA BAHIA 13.8KV L-1010 (EX CAMBIO PUENTE). L-1010 (CH-1) ACTUALMENTE FUERA DE SERVICIO POR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION. CARGA DE CAMBIO PUENTE SUMINISTRADO DESDE LA UNIDAD MOVIL 13.8KV. (R0137075) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 27/07/2026 10:50 | 27/07/2026 19:00 | POA: MONTAJE Y PRUEBA A RELE NUEVO QUE CONTIENEN EL ESQUEMA RECHAZO DE CARGA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 20 MINUTOS. (R0128325) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE HASTA 26.08.2026 DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-2209 | 27/07/2026 10:00 | 27/07/2026 22:00 | POA SPAT//MODERNIZACION PRUEBAS END TO END (R0137492) | 0 | F | F/S | N | PREV. | 925 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-2209 | 27/07/2026 10:00 | 27/07/2026 22:00 | PRUEBAS END TO END. (R0137492) | 0 | F | F/S | N | PREV. | 925 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA10 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION POR FALLA EN RTU HARRIS. LINEAS L-1000 Y L-1001 SIN SUPERVISION | 0 | F | E/S | N | OTROS | 433 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE MODERNIZACION EN S.E. INDEPENDENCIA 220 KV CL-2209. (R0121550) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2132 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION POR FALLA EN RTU HARRIS. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 17369 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2207 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION POR FALLA EN RTU HARRIS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 441 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2209 | 27/07/2026 00:00 | 27/07/2026 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2209, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION EN NIVEL N1, N2 Y N3. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0121550) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 443 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2209 | 27/07/2026 07:30 | 27/07/2026 22:00 | POA SPAT//MODERNIZACION PRUEBAS END TO END (R0137491) | 0 | F | F/S | N | PREV. | 443 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2209 | 27/07/2026 07:30 | 27/07/2026 22:00 | PRUEBAS END TO END. (R0137491) | 0 | F | F/S | N | PREV. | 443 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2094 | 27/07/2026 08:12 | 27/07/2026 17:17 | MP 6A MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL. (R0125055) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 527 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN - CHILCA | L-2094 | 27/07/2026 08:12 | 27/07/2026 17:17 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES, REQUIERE L2095 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0125649) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11618 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION CONSTANTE DE +8.2 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. SU SOLUCION IMPLICA CAMBIAR TODA LA CAJA DE MANDO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | por problema en la bomba de alimentacion de agua a la caldera | 19.9 | P | F/S | N | CORR. | 59 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 27/07/2026 08:00 | 27/07/2026 16:00 | LAVADO EN CALIENTE L1383 E01 A E169 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1261 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo de soleras PRESA PICUNCHE | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Disponibilidad de 10.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de instalacion de trinchos en la T83, esta actividad inicialmente estaba previsto realizar en la semana 29, pero por problemas logisticos de materiales no logramos iniciar a tiempo por lo que estamos reprogramando para esta semana 30, No requiere de corte de energia de la L1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
lunes, 27 de Julio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 27 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
27/07/2026 | 00:30 | 102.9 | 664.5 | 217.6 |  |  | 0 | 94.6 |  | 78.9 | 180 | 188.7 | 189.1 | 271.4 |  |  | 95.2 | 4.3 | 13.1 |  |  | 114.3 | 8.9 | 5.3 | 22.4 | 67.8 | 119.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.2 | 0 | 19.8 | 18.3 | 12.7486 | 57.6 | 183 | 182.9 | 187.1 | 105.8 | 16.3 | 23.5 | 0 | 48 |  |  | 6.7 | 87.3 |  |  | 0 |  | 70 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 93 | 159.1 | 159.5 | 158.7 | 234.2 | 72.1 | 35 | 0 |  |  | 18.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 113.3 | 68.1 | 78.5 | 31.1 | 117 | 48.2 | 49 | 140 | 143.2 | 168.7 | 183.1 | 179.6 | 0 | 180.3 | 0 | 208.7 | 101.1 | 8.3 | 7.7 | 7 | 0 | 11.6 | 0 | 10.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.4 | 13.1 | 3.8 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 1.4 | 6.5 | 0 | 2.3 | 18.4 | 1.3 |  | 5.1 | 0 | 0 | 5 | 3.2 | 3.7 | 5.9 | 28.5 | 11.9 | 0 | 8.1 | 17.4 | 1 | 0.6 | 0 | 4.5 | 2.1 | 8.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 19.8 | 9.9 | 9.1 |  |  | 16.2 | 12 | 7 | 11.2 | 16.4 | 6639.9486 | 19.9 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.19 | 9.5 | 3.3 | 6.2 | 76.49
27/07/2026 | 01:00 | 98.7 | 645.4 | 214.2 |  |  | 0 | 77.6 |  | 0 | 180.4 | 189.8 | 189.6 | 271.1 |  |  | 91.4 | 4 | 14.2 |  |  | 105.4 | 7.4 | 5.1 | 22.5 | 50.4 | 81.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.2 | 0 | 19.6 | 17.6 | 12.7332 | 54.2 | 183.3 | 182.8 | 187 | 100.5 | 0 | 22.6 | 0 | 98.1 |  |  | 6.8 | 84.2 |  |  | 0 |  | 62.7 | 0 |  | 43 |  |  |  | 88.7 | 169.4 | 167.5 | 172.5 | 251.3 | 67.7 | 34.2 | 0 |  |  | 15.6 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 66.9 | 63.5 | 76.7 | 30.5 | 117.6 | 48.2 | 49.1 | 140.8 | 143.7 | 168.1 | 184.5 | 172.3 | 0 | 173.4 | 0 | 208.8 | 101.1 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 0 | 11.5 | 0 | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 12.2 | 3.8 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 1.2 | 5.3 | 0 | 2.3 | 16.8 | 1.3 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5.5 | 28.4 | 10 | 0 | 7 | 21.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 4.5 | 2.1 | 8.6 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20.2 | 10.1 | 8.2 |  |  | 16 | 12 | 7.5 | 11.4 | 18.3 | 6433.8332 | 20.1 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.24 | 9.5 | 3.4 | 6.1 | 76.74
27/07/2026 | 01:30 | 100.2 | 644.1 | 213.7 |  |  | 0 | 78.1 |  | 0 | 180.5 | 199.3 | 203.9 | 281.8 |  |  | 72.6 | 3.9 | 14 |  |  | 103.4 | 7.7 | 5.1 | 22.6 | 50 | 38 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.9 | 0 | 21.9 | 18 | 12.7324 | 57.3 | 183.2 | 183.5 | 187.2 | 100.6 | 0 | 23 | 0 | 42.8 |  |  | 6.7 | 83.6 |  |  | 0 |  | 63.4 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 89.2 | 155.8 | 155.7 | 159.5 | 246.5 | 70 | 33.9 | 0 |  |  | 16.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 68.4 | 63.9 | 74 | 30.7 | 117.5 | 48.3 | 49.1 | 140.5 | 143.4 | 167.7 | 183.8 | 175.5 | 0 | 176 | 0 | 208.8 | 101.1 | 8.3 | 7.7 | 11.9 | 0 | 11.7 | 0 | 10.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 12.6 | 3.7 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7 | 0 | 2.3 | 15.6 | 1.3 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.1 | 5.4 | 27.8 | 10.9 | 0 | 6.1 | 15.4 | 0.3 | 0 | 0 | 4.5 | 2.1 | 8.6 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 4.3 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.9 |  |  | 16.1 | 12 | 9.2 | 11.3 | 16 | 6321.3324 | 20.4 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.17 | 9.5 | 3.4 | 6.1 | 76.97
27/07/2026 | 02:00 | 96.6 | 637.8 | 211.4 |  |  | 0 | 74.7 |  | 0 | 180.4 | 189 | 188.6 | 272.3 |  |  | 79.6 | 3.7 | 14 |  |  | 102.1 | 6.7 | 4.8 | 22.5 | 50.4 | 24.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.8 | 0 | 19.6 | 18 | 12.7269 | 55.3 | 183.1 | 183.2 | 187.3 | 97.7 | 0 | 21.8 | 0 | 44.8 |  |  | 6.7 | 83.4 |  |  | 0 |  | 60.4 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 86.7 | 165.8 | 165.7 | 168.5 | 250.6 | 66.5 | 34 | 0 |  |  | 14.8 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 79.4 | 61.9 | 64.8 | 30 | 117.5 | 48.3 | 49.1 | 141 | 143.8 | 168.1 | 184.5 | 169 | 0 | 170.1 | 0 | 208.7 | 101.1 | 8.3 | 7.7 | 11.1 | 0 | 9.1 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 11.3 | 3.8 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 1.8 | 4.4 | 0 | 2.2 | 15.6 | 1.3 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.7 | 4.8 | 27.8 | 13.3 | 0 | 4.2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.1 | 8.6 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.5 | 14.4 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20.2 | 10 | 9.1 |  |  | 15.5 | 12 | 8.9 | 11.2 | 16.5 | 6277.9269 | 20.9 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.15 | 9.5 | 3.3 | 6.2 | 77.45
27/07/2026 | 02:30 | 98 | 647.9 | 215.7 |  |  | 0 | 78.4 |  | 0 | 180.4 | 187.4 | 187.7 | 274.8 |  |  | 66.9 | 4 | 14.1 |  |  | 104.8 | 7.4 | 5 | 22.6 | 50.2 | 21 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.4 | 0 | 21.2 | 18 | 12.698 | 56.8 | 183.2 | 183.2 | 187.8 | 98.9 | 0 | 22.3 | 0 | 45.2 |  |  | 6.7 | 84.8 |  |  | 0 |  | 62.8 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 89.1 | 159.7 | 160 | 159.1 | 243 | 68.1 | 34.3 | 0 |  |  | 15.9 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 80.9 | 63.8 | 66 | 30.6 | 117.8 | 48.4 | 49.1 | 141.1 | 143.8 | 168.5 | 184.4 | 172.9 | 0 | 173.9 | 0 | 208.6 | 101.2 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 0 | 9.4 | 0 | 10.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 12.3 | 3.7 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0 | 2.2 | 15.6 | 1.2 |  | 5 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 3.3 | 5.1 | 26.4 | 13.6 | 0 | 5.5 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2.1 | 8.5 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12 | 11.5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.5 |  |  | 16 | 12 | 8.2 | 11.3 | 17.3 | 6280.398 | 21 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.12 | 9.5 | 3.3 | 6.1 | 77.42
27/07/2026 | 03:00 | 99.8 | 556.4 | 185.4 |  |  | 0 | 79.4 |  | 0 | 180.1 | 187.8 | 187.6 | 274.5 |  |  | 98.3 | 4 | 14 |  |  | 101.3 | 7.6 | 5.1 | 22.5 | 50.4 | 36.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.4 | 0 | 21.9 | 18 | 12.7053 | 56.2 | 182.9 | 182.5 | 187.6 | 102.6 | 0 | 22.6 | 0 | 45.6 |  |  | 6.6 | 84.7 |  |  | 0 |  | 63.2 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 89.2 | 168.9 | 167.1 | 172.4 | 251.5 | 69.2 | 34.2 | 0 |  |  | 16.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 83.9 | 63.9 | 66 | 30.6 | 117.2 | 48.3 | 49.2 | 140.6 | 143.5 | 168.1 | 183.7 | 174.3 | 0 | 175 | 0 | 208.5 | 101.2 | 8.3 | 7.7 | 4.1 | 0 | 12 | 0 | 10.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 12.1 | 3.8 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 2.3 | 16 | 1.2 |  | 5 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 3.4 | 5.1 | 27.1 | 13.4 | 0 | 2.9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2.1 | 8.6 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 3 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20 | 10.1 | 8.9 |  |  | 16.4 | 12 | 7.3 | 11.2 | 16.5 | 6225.8053 | 21 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.09 | 9.5 | 3.3 | 6.2 | 77.49
27/07/2026 | 03:30 | 98.7 | 555.5 | 184.6 |  |  | 0 | 78.6 |  | 0 | 180.3 | 186.9 | 187 | 276 |  |  | 148.6 | 4.2 | 13.9 |  |  | 99.9 | 7.4 | 5.1 | 22.4 | 50.7 | 49.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.1 | 0 | 21.4 | 18 | 12.688 | 56.1 | 183.7 | 183.6 | 187.5 | 99.6 | 0 | 22.3 | 0 | 45 |  |  | 6.6 | 84.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 88.9 | 169.1 | 167 | 172.5 | 250.8 | 68.3 | 34.2 | 0 |  |  | 15.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 80.4 | 61.7 | 66 | 30.6 | 117.3 | 48.4 | 49.3 | 140.5 | 143.4 | 167.6 | 183.8 | 173.3 | 0 | 173.7 | 0 | 208.4 | 101.1 | 8.3 | 7.7 | 3.4 | 0 | 9.9 | 0 | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 12 | 4.2 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 2.2 | 15.8 | 1.2 |  | 4.9 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 3.3 | 5.1 | 29.3 | 13.7 | 0 | 1.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2.1 | 8.5 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20.2 | 10.1 | 9.2 |  |  | 16.5 | 12 | 7.9 | 11.2 | 15.2 | 6193.388 | 21 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.17 | 9.5 | 3.3 | 6.2 | 77.57
27/07/2026 | 04:00 | 97.1 | 550.2 | 184.2 |  |  | 0 | 76.2 |  | 0 | 181 | 187.3 | 187.3 | 275 |  |  | 156.9 | 4 | 14.3 |  |  | 99.3 | 7.3 | 4.9 | 22.5 | 50.1 | 32.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.8 | 29.6 | 20 | 17.9 | 12.677 | 56.2 | 183.5 | 182.8 | 187.8 | 100.9 | 0 | 22.5 | 0 | 44.4 |  |  | 6.8 | 84.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 90.1 | 169.5 | 167.7 | 173.5 | 249.2 | 66.9 | 34.5 | 0 |  |  | 15 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 75.9 | 60.3 | 61.4 | 30.1 | 117.2 | 48.4 | 49.1 | 140.7 | 143.8 | 167.9 | 183.6 | 171 | 0 | 171.6 | 0 | 208.6 | 101.3 | 8.3 | 7.9 | 3.8 | 0 | 10.5 | 0 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 11.9 | 4.1 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 2.3 | 2.7 | 1.2 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 30 | 11.8 | 0 | 5.1 | 21.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 4.2 | 2.1 | 8.4 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.9 |  |  | 16.5 | 12 | 8.7 | 11.2 | 15 | 6191.677 | 21 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.18 | 9.5 | 3.4 | 6.2 | 77.68
27/07/2026 | 04:30 | 96.5 | 549.4 | 183.2 |  |  | 25 | 76.1 |  | 0 | 180.3 | 187.5 | 187.3 | 275.2 |  |  | 138.8 | 3.9 | 14.4 |  |  | 101.4 | 7 | 5 | 22.5 | 50.7 | 21.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 30.2 | 20.1 | 18 | 12.6653 | 54.8 | 183.5 | 183.2 | 187.5 | 100.8 | 0 | 22.1 | 0 | 41.4 |  |  | 6.7 | 84.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 90.3 | 165.7 | 165.5 | 173.9 | 245.4 | 66.2 | 34.6 | 0 |  |  | 14.8 |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | 72.2 | 59.8 | 57.6 | 30 | 117.6 | 48.4 | 49.1 | 140.9 | 144 | 168.3 | 184.1 | 169.2 | 0 | 169.9 | 0 | 208.7 | 101.3 | 8.3 | 7.9 | 5.5 | 0 | 11.4 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 11.5 | 4.2 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0 | 2.2 | 0 | 1.2 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2.8 | 4.1 | 30 | 10.7 | 0 | 8.8 | 23.4 | 1.1 | 0.3 | 0 | 4.2 | 2.1 | 8.4 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20.1 | 10 | 8.9 |  |  | 16.6 | 12 | 9.4 | 11.2 | 14.9 | 6167.5653 | 21.1 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.12 | 9.5 | 3.5 | 6.1 | 77.72
27/07/2026 | 05:00 | 97.4 | 554.2 | 182.9 |  |  | 25 | 79.2 |  | 0 | 181.9 | 186.7 | 186.7 | 276.6 |  |  | 140.2 | 4.1 | 14.2 |  |  | 103.7 | 7.2 | 5 | 22.6 | 50.1 | 20.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.7 | 30.9 | 20.6 | 18 | 12.6497 | 56.5 | 184.5 | 184.5 | 188 | 103 | 0 | 22.1 | 0 | 43.4 |  |  | 6.7 | 84.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 91.3 | 159.3 | 159.2 | 157.4 | 232 | 67.3 | 34.4 | 0 |  |  | 15.5 |  |  | 4.3 | 0.9 | 60.7 | 72.1 | 61.1 | 58.2 | 30.5 | 117.8 | 48.4 | 49.2 | 141.8 | 144.6 | 168.9 | 184.8 | 171.6 | 0 | 172 | 0 | 208.8 | 101.3 | 8.3 | 7.9 | 6.9 | 0 | 11.4 | 0 | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 12.3 | 4.1 |  | 3.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.3 | 0 | 1.2 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2.8 | 4.4 | 29.5 | 10.6 | 0 | 11.9 | 23.7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 4.2 | 2.1 | 8.5 | 3 | 3.7 | 3.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 16.5 | 12 | 8 | 11.2 | 16.4 | 6227.5497 | 21.3 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.08 | 9.5 | 3.4 | 6.2 | 77.88
27/07/2026 | 05:30 | 98.8 | 548.1 | 182.7 |  |  | 25 | 76.6 |  | 0 | 179.9 | 186.1 | 186 | 274.4 |  |  | 128.1 | 4.1 | 14.3 |  |  | 104.1 | 7.2 | 4.9 | 22.5 | 50.1 | 23.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.2 | 30.1 | 22.9 | 17.8 | 12.6339 | 55.1 | 182.7 | 183.1 | 186.9 | 102.8 | 0 | 22.3 | 0 | 43.8 |  |  | 6.7 | 83.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 92.4 | 154.3 | 154.2 | 160.3 | 248.7 | 67.8 | 33.7 | 0 |  |  | 15.6 |  |  | 4.3 | 0.9 | 56.6 | 95.9 | 61.7 | 58.9 | 30.4 | 117.5 | 48.3 | 49.2 | 140.7 | 143.6 | 168.1 | 183.8 | 173 | 0 | 173.2 | 0 | 208.8 | 101.4 | 8.3 | 8 | 4.5 | 0 | 11.1 | 0 | 10.2 |  | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.4 | 12.2 | 4.3 |  | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0 | 1.2 |  | 4.9 | 0 | 0 | 5.2 | 3.1 | 2.8 | 4.4 | 29.5 | 9.2 | 0 | 10.4 | 16.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 4.2 | 2.1 | 8.4 | 3 | 3.5 | 3.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20.1 | 10 | 9.3 |  |  | 16 | 12 | 7.9 | 10.3 | 16.4 | 6215.7339 | 20.8 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.15 | 9.5 | 3.2 | 6.2 | 77.25
27/07/2026 | 06:00 | 96.8 | 547.7 | 182.4 |  |  | 25 | 75.3 |  | 0 | 179.4 | 186.9 | 186.5 | 274.5 |  |  | 211.2 | 4 | 14.2 |  |  | 100.1 | 7.1 | 4.9 | 22.4 | 50.3 | 33 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.2 | 43.7 | 24.2 | 17.8 | 12.6373 | 51.7 | 182.2 | 182 | 187 | 100.9 | 0 | 22.3 | 0 | 39.3 |  |  | 6.8 | 83.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 91.4 | 165.3 | 164.9 | 168.6 | 249.4 | 66.8 | 33.7 | 0 |  |  | 15 |  |  | 4.3 | 0.9 | 55.9 | 90.5 | 60.7 | 58.5 | 30.2 | 117.6 | 48.4 | 49.2 | 140.8 | 143.9 | 167.8 | 184 | 170.3 | 0 | 171 | 0 | 208.6 | 101.3 | 8.3 | 8 | 6.5 | 0 | 8.9 | 0 | 10.1 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 12 | 4.4 |  | 3.6 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.1 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.3 | 3.1 | 2.8 | 4.2 | 29.4 | 11.1 | 0 | 7.4 | 11.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 4.2 | 2.1 | 8.6 | 3 | 3.5 | 3.7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20.1 | 10.1 | 8.9 |  |  | 16.4 | 12 | 7.2 | 11.2 | 16.4 | 6313.0373 | 21.2 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.13 | 9.5 | 3.1 | 6.2 | 77.53
27/07/2026 | 06:30 | 97.8 | 556.8 | 184.5 |  |  | 25.1 | 82.6 |  | 0 | 180.2 | 188 | 187.8 | 274.6 |  |  | 243.9 | 4.2 | 14.4 |  |  | 100 | 7.5 | 5 | 22.4 | 50.4 | 24.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.6 | 31.1 | 21.7 | 17.8 | 12.6219 | 56.9 | 183 | 182.8 | 187.7 | 101.9 | 0 | 22.6 | 0 | 46.6 |  |  | 6.7 | 85 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 92.3 | 169.4 | 167.4 | 174 | 248.3 | 68.6 | 34.3 | 0 |  |  | 15.9 |  |  | 4.3 | 0.9 | 61 | 101.8 | 61.8 | 69.8 | 27.9 | 117.9 | 48.1 | 49.3 | 141.2 | 144.2 | 169.5 | 185.2 | 173.9 | 0 | 174.3 | 0 | 208.7 | 101.2 | 8.3 | 8 | 5 | 1.2 | 11.6 | 0 | 10.2 |  | 1.4 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 12.4 | 4.4 |  | 3.6 | 15.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.1 |  | 5 | 0 | 0 | 5.7 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 29.6 | 13.4 | 0.4 | 4.6 | 8.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.2 | 2.1 | 8.4 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 8.3 | 3.5 | 0 | 3.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20.2 | 10 | 9.6 |  |  | 16 | 12 | 8.7 | 11.3 | 16.5 | 6439.3219 | 20.5 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.13 | 9.5 | 3.3 | 6.2 | 77.03
27/07/2026 | 07:00 | 97.6 | 545.6 | 181.4 |  |  | 25 | 81.1 |  | 0 | 180.9 | 187.1 | 187.7 | 271.7 |  |  | 169 | 4.1 | 14.2 |  |  | 100.3 | 7.3 | 4.9 | 22.6 | 49 | 31.7 |  |  |  | 6.5 | 178.8 | 31.2 | 30.4 | 22.8 | 17.6 | 12.6067 | 53.7 | 183.3 | 183.7 | 187.1 | 103.3 | 14.7 | 23.6 | 0 | 40.5 |  |  | 6.7 | 82.4 |  |  | 0 |  | 22.5 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 91.8 | 134.1 | 134.2 | 139 | 229.3 | 67.4 | 33.8 | 0 |  |  | 15.4 |  |  | 4.3 | 0.9 | 55.2 | 97.1 | 61.2 | 67.9 | 29 | 117.9 | 48.4 | 49.2 | 141.3 | 144.2 | 168.6 | 184.7 | 115.9 | 0 | 0 | 0 | 208.6 | 101.1 | 8.3 | 8 | 3.9 | 16.1 | 9.7 | 0 | 10.2 |  | 1.5 | 40.6 | 18.2 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 12.8 | 4.2 |  | 3.5 | 15.5 | 5.3 | 4.8 | 0 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.1 |  | 4.9 | 0 | 0 | 6 | 3.2 | 2.8 | 4.5 | 28.9 | 15 | 6.2 | 13.1 | 25.6 | 1.1 | 0.7 | 9.8 | 4.2 | 2.1 | 8.4 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 7.9 | 51.9 | 2.4 | 31.4 | 0.6 | 0 | 0 | 26.5 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 5.4 | 20 | 9.9 | 9.4 |  |  | 16.4 | 12 | 7.2 | 11.3 | 14.7 | 6403.7067 | 21 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.19 | 9.5 | 3.1 | 6.2 | 77.39
27/07/2026 | 07:30 | 98.1 | 396.6 | 127.8 |  |  | 25 | 81.5 |  | 0 | 180.1 | 187.8 | 187.9 | 270 |  |  | 224.5 | 4.2 | 14.1 |  |  | 102.2 | 7.7 | 5 | 22.6 | 50.3 | 63.2 |  |  |  | 6.5 | 178.8 | 32.3 | 51.2 | 23.5 | 17.9 | 12.5996 | 56.2 | 182.9 | 182.9 | 186.8 | 103.7 | 17.6 | 21.6 | 0 | 41.1 |  |  | 6.8 | 47.6 |  |  | 0 |  | 22.9 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 92.7 | 168.9 | 167 | 199.5 | 258.9 | 68.4 | 34.1 | 0 |  |  | 15.8 |  |  | 4.3 | 0.9 | 59.2 | 82.7 | 61.8 | 67.9 | 29.2 | 117.4 | 48.4 | 49.2 | 140.9 | 144 | 168 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 101 | 8.3 | 8 | 2 | 42.2 | 7 | 0 | 10.3 |  | 1.4 | 105.1 | 51.1 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 11.9 | 7.4 |  | 3.5 | 15.5 | 10.5 | 11.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.1 |  | 5 | 0 | 0 | 5.9 | 3.2 | 3.1 | 4.5 | 29.5 | 9 | 16.2 | 14 | 35.8 | 1.8 | 0.9 | 19.8 | 4.2 | 2.1 | 8.4 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 133.7 | 4.9 | 75.8 | 0.6 | 0 | 0 | 62.6 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 4.8 | 5.4 | 20.1 | 10 | 9.4 |  |  | 16.4 | 12 | 7.2 | 11.1 | 16.3 | 6641.2996 | 21.4 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.18 | 9.5 | 2.9 | 6.1 | 77.48
27/07/2026 | 08:00 | 32.2 | 399.7 | 127.7 |  |  | 25 | 85.4 |  | 0 | 180 | 187.9 | 188.4 | 269.7 |  |  | 151.6 | 4.2 | 14 |  |  | 107.3 | 8 | 5.1 | 22.5 | 37.6 | 44.7 |  |  |  | 6.5 | 180.7 | 32.9 | 49.2 | 23.7 | 17.8 | 12.5832 | 56.9 | 182.8 | 182.4 | 187.2 | 105 | 18.9 | 20.2 | 0 | 43.5 |  |  | 6.7 | 48.9 |  |  | 0 |  | 23.7 | 0 |  | 43.1 |  |  |  | 93.7 | 168.7 | 166.9 | 198.9 | 257.4 | 70.2 | 34.2 | 0 |  |  | 16.8 |  |  | 4.3 | 0.9 | 114.4 | 79.8 | 62.6 | 68 | 27.9 | 117.5 | 48.3 | 49.1 | 141 | 144.2 | 168.6 | 183.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 101.1 | 8.3 | 8 | 3.8 | 62.9 | 6.8 | 0.1 | 10.5 |  | 1.4 | 159.3 | 80.4 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 12.9 | 7.2 |  | 3.5 | 15.5 | 11.7 | 14.2 | 0 | 0 | 2.9 | 2.3 | 7.2 | 1.1 |  | 5.1 | 0 | 0.1 | 6 | 3.2 | 3.3 | 4.6 | 27.2 | 4.3 | 25.4 | 15 | 34.9 | 1.4 | 0.6 | 37.3 | 4.2 | 2.1 | 8.8 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 197.5 | 7.4 | 113 | 0.6 | 0 | 0 | 82.5 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 7.2 | 5.4 | 20 | 9.9 | 9.8 |  |  | 16.7 | 12 | 8.3 | 11.1 | 17.1 | 6811.0832 | 21.3 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.1 | 9.5 | 2.9 | 6.2 | 77.4
27/07/2026 | 08:30 | 31.9 | 522.2 | 164.1 |  |  | 25 | 84.7 |  | 0 | 179.5 | 188.8 | 188.1 | 270.5 |  |  | 224.3 | 4.2 | 14 |  |  | 106.5 | 8 | 5.1 | 22.5 | 34.4 | 26.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.6 | 59.5 | 23 | 17.5 | 12.5782 | 55.8 | 182.4 | 182.3 | 186.8 | 103.8 | 4.9 | 27.9 | 0 | 107.6 |  |  | 6.7 | 48.6 |  |  | 0 |  | 47.1 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 93.3 | 168.2 | 166 | 198.5 | 257.3 | 70.2 | 34.1 | 0 |  |  | 16.6 |  |  | 4.3 | 0.9 | 163.9 | 117.7 | 64.4 | 74.9 | 27.8 | 116.8 | 48 | 48.9 | 140.3 | 143.2 | 168 | 182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3 | 100.9 | 8.3 | 8 | 2.5 | 67.5 | 10 | 0.2 | 10.4 |  | 1.4 | 167.7 | 84.7 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 12.7 | 6.4 |  | 3.5 | 15.5 | 12.2 | 15 | 0 | 0.2 | 3.7 | 2.3 | 7.2 | 1.1 |  | 5.1 | 0.1 | 0.7 | 6 | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 27 | 8.6 | 30 | 12.5 | 34.7 | 1.1 | 0.4 | 38.8 | 4.2 | 2.1 | 8.7 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 8.6 | 208.2 | 9.5 | 117.6 | 0.6 | 0 | 0 | 86 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 0 | 9.4 | 5.4 | 20.2 | 10 | 10.9 |  |  | 16.4 | 12 | 7.8 | 11.2 | 16.1 | 7067.4782 | 21.3 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.08 | 9.5 | 2.6 | 6.2 | 77.08
27/07/2026 | 09:00 | 29.9 | 597.9 | 207.4 |  |  | 25 | 83.8 |  | 0 | 178.9 | 188.9 | 186.8 | 266.1 |  |  | 183.9 | 4.2 | 14 |  |  | 104.2 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 34.3 | 110 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 63.9 | 23.5 | 17.6 | 12.5717 | 55.8 | 183.6 | 182.8 | 187.1 | 104 | 4.4 | 27.7 | 0 | 120.1 |  |  | 6.6 | 48.1 |  |  | 0 |  | 81.3 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 92.5 | 168.2 | 166.1 | 197.8 | 255.9 | 68.7 | 34.2 | 0 |  |  | 15.9 |  |  | 4.3 | 0.9 | 184 | 117.2 | 64 | 74.9 | 27.2 | 116.6 | 47.9 | 48.6 | 140.3 | 143 | 168.4 | 182.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 100.7 | 8.3 | 8 | 0 | 68.3 | 12 | 0.2 | 10.2 |  | 1.4 | 171.3 | 86.7 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 12.4 | 5.8 |  | 3.5 | 15.5 | 12.7 | 15.4 | 0 | 0 | 6.1 | 1.9 | 15 | 1.1 |  | 5 | 0.1 | 0.8 | 5.7 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 23.1 | 11.7 | 30.4 | 18.1 | 41 | 1.7 | 1.1 | 39.5 | 4.1 | 2 | 8.6 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 11.6 | 211.5 | 11.3 | 120.3 | 0.6 | 0 | 0 | 87.8 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 0 | 11.3 | 4 | 20.2 | 10.1 | 10.5 |  |  | 16.6 | 12 | 9.1 | 11.2 | 15.9 | 7323.0717 | 21.4 | 0 | 3.3 | 6.1 | 27.84 | 9.5 | 2.5 | 6.2 | 76.84
27/07/2026 | 09:30 | 31.4 | 601.2 | 204 |  |  | 25.2 | 87.1 |  | 36.4 | 179.3 | 187.4 | 188.4 | 269.1 |  |  | 328 | 4.2 | 14 |  |  | 104.1 | 8.1 | 5.1 | 22.5 | 60.2 | 100.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.5 | 46.1 | 24.1 | 17.6 | 12.5687 | 57.1 | 182.6 | 181.8 | 187.7 | 104.5 | 18.8 | 19.4 | 15.9 | 45.1 |  |  | 6.8 | 49.4 |  |  | 0 |  | 82 | 0 |  | 43 |  |  |  | 93.4 | 168.7 | 166.7 | 198.6 | 256.9 | 70.8 | 34.3 | 0 |  |  | 16.9 |  |  | 4.3 | 0.9 | 183.2 | 105.8 | 64.8 | 74.9 | 25.5 | 116.2 | 47.7 | 48.5 | 139.6 | 142.3 | 168.4 | 182.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 100.7 | 8.3 | 8 | 0.1 | 68.9 | 10.7 | 0.3 | 10.4 |  | 1.4 | 173 | 87.7 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 12.8 | 5.8 |  | 3.5 | 15.5 | 12.8 | 15.7 | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 20 | 1.1 |  | 5.1 | 0.1 | 1 | 5.5 | 3.1 | 3.4 | 4.7 | 22.6 | 24.9 | 30.5 | 16.3 | 36 | 1.6 | 0.8 | 39.8 | 4.1 | 2 | 8.6 | 3 | 3.6 | 3.7 | 9.9 | 212.5 | 12.9 | 120.6 | 0.4 | 0 | 0 | 88.6 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 0 | 12.9 | 4 | 20 | 10 | 9.7 |  |  | 16.6 | 12 | 8.8 | 11.2 | 15.7 | 7474.6687 | 20.9 | 0 | 3.3 | 6.1 | 27.6 | 9.5 | 2.6 | 6.2 | 76.2
27/07/2026 | 10:00 | 30.4 | 593.9 | 201.7 |  |  | 25 | 82.9 |  | 79.2 | 179.4 | 189.2 | 188.6 | 268.5 |  |  | 325.9 | 4.2 | 14 |  |  | 99.7 | 7.3 | 5 | 22.6 | 60.3 | 103 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 52.3 | 22.8 | 17.9 | 12.5785 | 55.4 | 182.8 | 183.2 | 187.2 | 102.9 | 16.5 | 19.3 | 16 | 43.7 |  |  | 6.7 | 48.2 |  |  | 0 |  | 81 | 0 |  | 42.3 |  |  |  | 92.4 | 168.7 | 166.3 | 197.9 | 254.6 | 69.3 | 33.9 | 0 |  |  | 16.1 |  |  | 4.3 | 0.9 | 165.4 | 103.7 | 63.6 | 74.7 | 25 | 116.7 | 47.4 | 48 | 139.7 | 142.4 | 168.4 | 182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4 | 100.5 | 8.3 | 8 | 0 | 69.7 | 10.2 | 0.3 | 10.2 |  | 1.4 | 173.5 | 88.3 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 12.2 | 5.8 |  | 3.5 | 15.5 | 12.8 | 16 | 0 | 0 | 14.2 | 2.5 | 20 | 1.1 |  | 5 | 0.2 | 1.1 | 5.5 | 3 | 3 | 4.5 | 24.5 | 36.3 | 30.6 | 9.3 | 25.3 | 0.9 | 0.5 | 40.1 | 4.1 | 2.1 | 8.7 | 3 | 3.6 | 3.7 | 11.6 | 213.3 | 14.6 | 120 | 0.3 | 0 | 0.7 | 88.6 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 0 | 14.1 | 4 | 20.2 | 10.1 | 6.4 |  |  | 16.4 | 12 | 8.9 | 11.2 | 15.4 | 7468.9785 | 20.9 | 3.3 | 3.3 | 6.1 | 27.53 | 9.5 | 2.4 | 6.3 | 79.33
27/07/2026 | 10:30 | 27.6 | 595.2 | 203.6 |  |  | 25 | 82.4 |  | 79.2 | 179 | 196.3 | 197.6 | 274.8 |  |  | 303.8 | 4.1 | 14.1 |  |  | 104.2 | 7.5 | 5 | 22.4 | 60.2 | 107.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.8 | 65 | 22.2 | 17.8 | 12.5785 | 56.8 | 182.1 | 182.9 | 186.9 | 102.8 | 26.4 | 19.5 | 15.6 | 127.8 |  |  | 6.7 | 48 |  |  | 0 |  | 80.8 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 92.4 | 168.2 | 165.8 | 197.2 | 254.4 | 68.5 | 33.9 | 0 |  |  | 15.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 203.7 | 83 | 63.2 | 70.7 | 26 | 116 | 47.3 | 48.2 | 138.8 | 141.7 | 167.4 | 181.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4 | 100.2 | 8.3 | 8 | 0.2 | 69.9 | 13.4 | 0.4 | 10.2 |  | 1.4 | 174.9 | 88.7 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 12.2 | 5.6 |  | 3.5 | 15.5 | 12.7 | 15.8 | 0 | 0 | 15.7 | 2.5 | 20 | 1 |  | 5.2 | 0.2 | 1.2 | 5.1 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 24.6 | 40.2 | 30.9 | 21.4 | 37.8 | 2.7 | 1.7 | 40.4 | 4.1 | 2.1 | 8.8 | 3 | 3.6 | 3.7 | 12.1 | 213.7 | 15.8 | 119.7 | 0.3 | 0 | 0 | 88.5 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 0 | 15.1 | 4.3 | 20.2 | 10.1 | 5.8 |  |  | 15.2 | 12 | 8.9 | 11.2 | 15 | 7627.5785 | 20.8 | 3.3 | 3.3 | 6.1 | 27.34 | 9.5 | 2.5 | 6.2 | 79.04
27/07/2026 | 11:00 | 101.4 | 606.8 | 204.4 |  |  | 25.2 | 85.9 |  | 78.6 | 178.1 | 187.7 | 188.7 | 268.6 |  |  | 359.1 | 4.2 | 14 |  |  | 107.9 | 8.1 | 5.2 | 22.2 | 82.1 | 48.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 68 | 20.1 | 17.9 | 12.5914 | 57.4 | 182.7 | 182 | 187.3 | 104.2 | 30.6 | 19.8 | 16.7 | 73.9 |  |  | 6.6 | 51.7 |  |  | 0 |  | 81.9 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 93 | 166.8 | 164.9 | 196.3 | 251.2 | 70 | 34.4 | 0 |  |  | 16.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 232.6 | 93.1 | 63.9 | 74.9 | 26.4 | 115.8 | 47.1 | 47.8 | 138.5 | 140.9 | 167.9 | 181.3 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 206.5 | 99.7 | 8.3 | 8 | 2.4 | 69.3 | 14 | 0.4 | 10.3 |  | 1.4 | 174.1 | 88.3 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 12.6 | 4.5 |  | 3.5 | 15.5 | 12.5 | 15.6 | 0.1 | 0.7 | 15.5 | 2 | 20 | 1 |  | 5 | 0.3 | 1.2 | 4.9 | 2.7 | 3.4 | 4.6 | 22.4 | 36.7 | 30.7 | 24.3 | 47.2 | 3.6 | 2.3 | 40.3 | 4.1 | 2.1 | 8.8 | 3 | 3.6 | 3.7 | 12.9 | 213 | 16.7 | 119.1 | 0.3 | 0 | 0 | 88.6 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 0 | 15.9 | 4.3 | 20.1 | 10 | 6.1 |  |  | 15.7 | 12 | 9.8 | 11.2 | 15.4 | 7775.0914 | 20.6 | 3.3 | 3.3 | 6.1 | 27.24 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 78.54
27/07/2026 | 11:30 | 99.1 | 598.2 | 201.2 |  |  | 25 | 83.1 |  | 78.9 | 177.8 | 196.8 | 200.5 | 281 |  |  | 244.4 | 4.2 | 13.8 |  |  | 106 | 7.8 | 5 | 22.1 | 60.1 | 101.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.1 | 63.8 | 23 | 17.4 | 12.6086 | 56.7 | 182.1 | 181.6 | 186.6 | 103.5 | 18 | 19.7 | 15.4 | 47.5 |  |  | 6.6 | 50.2 |  |  | 0 |  | 81.5 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 92.9 | 167.1 | 164.9 | 196.5 | 251.4 | 69.3 | 33.8 | 0 |  |  | 16.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 186.4 | 78.4 | 63.7 | 75 | 27.3 | 115.6 | 46.9 | 47.8 | 139 | 141.3 | 167.2 | 180.7 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 206.2 | 99.7 | 8.3 | 8 | 5.7 | 70.3 | 13.1 | 0.4 | 10.3 |  | 1.4 | 173.7 | 88.1 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 12.4 | 3.4 |  | 3.5 | 15.5 | 12.5 | 15.5 | 0.6 | 2.9 | 15.4 | 2 | 20 | 1 |  | 4.9 | 0.4 | 1.3 | 4.9 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 18.7 | 37.1 | 30.7 | 28.4 | 46.5 | 4.7 | 3.7 | 40.3 | 4.1 | 2.1 | 8.6 | 3 | 3.6 | 3.7 | 14.5 | 212.6 | 17.2 | 119.7 | 0.3 | 0 | 0 | 89.3 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 0 | 16 | 4.3 | 20.2 | 10 | 5.7 |  |  | 15.1 | 12 | 8.1 | 10.9 | 16 | 7721.5086 | 20.2 | 3.3 | 3.3 | 6.1 | 27.15 | 9.5 | 2.4 | 6.2 | 78.15
27/07/2026 | 12:00 | 28.8 | 595.4 | 202.9 |  |  | 25 | 86 |  | 79.3 | 176.9 | 196 | 199.9 | 280.4 |  |  | 208.3 | 4.2 | 13.6 |  |  | 103.2 | 7.3 | 5 | 22 | 60.1 | 74.2 |  |  |  | 6.5 | 149.6 | 31.4 | 63.5 | 21.1 | 17.4 | 12.6098 | 54.1 | 182.4 | 182.6 | 186.6 | 102.6 | 4.2 | 19.3 | 15.8 | 44.9 |  |  | 6.5 | 50.1 |  |  | 0 |  | 80.9 | 25.5 |  | 42.7 |  |  |  | 92.7 | 166.4 | 164.5 | 195.9 | 250.3 | 68 | 33.7 | 0 |  |  | 15.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 194 | 78.1 | 63.4 | 77 | 28.9 | 115.4 | 47.1 | 47.8 | 138.8 | 141 | 166.9 | 180.4 | 0 | 172.8 | 0 | 0 | 205.6 | 99.4 | 8.3 | 8.1 | 10.3 | 71.4 | 12.8 | 0.5 | 10.3 |  | 1.4 | 175.3 | 88.8 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 12.1 | 3.4 |  | 3.5 | 15.5 | 12.6 | 15.6 | 1.3 | 3.6 | 15.7 | 2 | 20 | 1 |  | 5.1 | 0.4 | 1.3 | 4.9 | 2.5 | 3 | 4.3 | 17.3 | 43.9 | 30.6 | 35.7 | 60.5 | 5.3 | 3.9 | 40.3 | 4.1 | 2 | 8.6 | 3 | 3.2 | 3.5 | 13.7 | 215.3 | 17.3 | 119.1 | 0.3 | 0 | 0 | 89.3 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 0 | 16.4 | 4.3 | 20 | 10 | 5.8 |  |  | 16.1 | 12 | 9.2 | 11.2 | 15.4 | 7779.7098 | 19.9 | 3 | 3.3 | 6.1 | 26.86 | 9.5 | 2.4 | 6.2 | 77.26
27/07/2026 | 12:30 | 29.2 | 598.3 | 204.2 |  |  | 25 | 85.1 |  | 78.6 | 178.1 | 196.2 | 201.1 | 278.5 |  |  | 101.4 | 4.2 | 13.5 |  |  | 99.9 | 7.5 | 5.1 | 21.7 | 60.3 | 93.7 |  |  |  | 6.5 | 150 | 32 | 74.2 | 19.4 | 17.2 | 12.6105 | 56.4 | 182.2 | 182 | 187 | 103.2 | 4.3 | 22.9 | 15.9 | 77.2 |  |  | 6.5 | 51.2 |  |  | 0 |  | 81.4 | 25.6 |  | 42.9 |  |  |  | 92.7 | 167 | 165 | 196.2 | 251.7 | 68.5 | 33.8 | 0 |  |  | 16.1 |  |  | 4.3 | 0.9 | 223.2 | 98.2 | 63.3 | 77.5 | 29.8 | 115.3 | 46.9 | 47.9 | 138.2 | 140.8 | 167.4 | 180.8 | 0 | 174.5 | 0 | 0 | 205.4 | 99.1 | 8.3 | 7.9 | 15.3 | 71.6 | 12.7 | 0.4 | 10.2 |  | 1.4 | 176.2 | 89.1 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 12.1 | 3.4 |  | 3.5 | 15.5 | 12.7 | 15.7 | 2 | 4.9 | 15.9 | 1.9 | 20 | 1 |  | 5.1 | 0.4 | 1.3 | 4.9 | 2.6 | 3.1 | 4.4 | 14.7 | 54.9 | 30.4 | 44.5 | 72.2 | 7.1 | 5.5 | 40.3 | 4 | 2 | 8.6 | 3 | 3.2 | 3.5 | 12.1 | 215.1 | 17.1 | 118.3 | 0.3 | 0 | 0 | 89 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 0 | 16.3 | 4.3 | 20.2 | 10 | 6.2 |  |  | 16.3 | 12 | 8.9 | 11.2 | 15.4 | 7836.4105 | 19.6 | 3.2 | 4.4 | 6.1 | 26.79 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 78.09
27/07/2026 | 13:00 | 27.7 | 595.6 | 203.4 |  |  | 25 | 85.8 |  | 79 | 176.8 | 195.7 | 199.8 | 280.3 |  |  | 65.3 | 4.2 | 13.2 |  |  | 101.3 | 7.5 | 5 | 21.4 | 60.2 | 82 |  |  |  | 6.5 | 148.9 | 29.1 | 76.1 | 19.3 | 17.2 | 12.6136 | 56.2 | 182.1 | 181 | 186.5 | 102.5 | 14.1 | 22.7 | 15.7 | 55.7 |  |  | 6.5 | 78.7 |  |  | 0 |  | 80.6 | 25.3 |  | 42.9 |  |  |  | 92.4 | 165.6 | 163.4 | 195.2 | 246.8 | 67.5 | 33.7 | 0 |  |  | 15.6 |  |  | 4.3 | 0.9 | 166.3 | 95.1 | 63 | 75.2 | 30 | 114.7 | 46.4 | 47.3 | 137.7 | 140.4 | 167 | 178 | 0 | 172.4 | 0 | 0 | 204.5 | 98.7 | 8.3 | 7.9 | 32 | 71.9 | 12.4 | 0.4 | 10.2 |  | 1.4 | 176.2 | 89.2 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 12 | 3.4 |  | 3.5 | 15.5 | 12.7 | 15.7 | 3.8 | 14.4 | 16 | 1.9 | 20 | 1 |  | 5.1 | 0.4 | 1.3 | 5 | 3 | 3.1 | 4.3 | 21.1 | 56.3 | 30.5 | 43 | 74.8 | 5.9 | 4.5 | 40.3 | 4 | 2 | 8.6 | 3 | 3.6 | 3.6 | 12.7 | 215.5 | 16.6 | 118.9 | 0.6 | 0 | 0 | 88.9 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 0 | 15.9 | 4.3 | 20 | 10 | 6.1 |  |  | 16.9 | 12 | 9.5 | 11.1 | 14.7 | 7747.9136 | 19.5 | 3.2 | 6.7 | 6.1 | 26.79 | 9.5 | 2.4 | 6.2 | 80.39
27/07/2026 | 13:30 | 27.5 | 596.6 | 202.2 |  |  | 21.1 | 85.8 |  | 79.7 | 177.4 | 195.6 | 197.2 | 278.9 |  |  | 69.2 | 4.1 | 13.3 |  |  | 98.4 | 7.3 | 5 | 21.4 | 60.4 | 47.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29 | 61.6 | 18.4 | 17.2 | 12.6067 | 55.2 | 181.9 | 181.8 | 186.9 | 102.7 | 14.4 | 22.7 | 15.5 | 75.4 |  |  | 6.8 | 78.6 |  |  | 0 |  | 80.6 | 25.6 |  | 42.8 |  |  |  | 92.4 | 166.6 | 164.6 | 195.4 | 250.4 | 68.3 | 33.6 | 0 |  |  | 15.6 |  |  | 4.3 | 0.9 | 208.2 | 98.2 | 63 | 70.3 | 29.9 | 114.9 | 46.4 | 46.9 | 138.4 | 141.1 | 167.7 | 179.5 | 0 | 173 | 0 | 0 | 204.5 | 98.7 | 8.3 | 7.9 | 52.4 | 72 | 15.1 | 0.4 | 10.2 |  | 1.3 | 175.5 | 89.2 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 12 | 3.4 |  | 3.5 | 15.5 | 12.7 | 15.7 | 7.8 | 20.2 | 15.9 | 2.2 | 20 | 1 |  | 5.1 | 0.4 | 1.2 | 5.1 | 3 | 3 | 4.2 | 21 | 57.8 | 30.7 | 36.8 | 64.6 | 5.4 | 3.8 | 40.4 | 4 | 2 | 8.6 | 3 | 3.8 | 3.6 | 15.1 | 215.2 | 15.9 | 119.3 | 0.6 | 0 | 0 | 88.6 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 0 | 14.9 | 4.3 | 20.2 | 10 | 6.1 |  |  | 16.5 | 12 | 9 | 11.1 | 14.6 | 7630.2067 | 19.5 | 3.2 | 6.6 | 6.1 | 26.79 | 9.5 | 2.4 | 6.2 | 80.29
27/07/2026 | 14:00 | 98.2 | 598.9 | 206.4 |  |  | 21 | 80.5 |  | 79.3 | 176 | 195.9 | 200.1 | 279.3 |  |  | 81.1 | 4.2 | 13.7 |  |  | 99.8 | 7.7 | 5.1 | 21.5 | 95.2 | 28.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.1 | 30.7 | 19.2 | 17 | 12.596 | 51.7 | 181.6 | 181.7 | 186.5 | 100.6 | 14.6 | 23.1 | 15.8 | 84.8 |  |  | 6.7 | 101 |  |  | 0 |  | 81.2 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 92.7 | 166.8 | 164.2 | 195 | 250.7 | 68.8 | 33.8 | 0 |  |  | 16 |  |  | 4.3 | 0.9 | 222 | 97.1 | 63.5 | 68.8 | 30.2 | 114.5 | 46.4 | 47.3 | 138.4 | 140.7 | 167.2 | 179 | 0 | 173.9 | 0 | 0 | 205 | 99.2 | 8.3 | 7.9 | 49 | 71.8 | 11.5 | 0.4 | 10.2 |  | 0.9 | 175.4 | 89.1 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 11.2 | 4.2 |  | 3.5 | 15.5 | 12.7 | 15.8 | 6.9 | 26.9 | 15.8 | 2.4 | 20 | 1 |  | 4.9 | 0.3 | 1.2 | 5.3 | 3 | 3.1 | 4.5 | 18.1 | 57.9 | 31.1 | 31.7 | 59.5 | 4.7 | 3.2 | 40.5 | 4 | 2 | 8.6 | 3 | 3.8 | 3.6 | 14.4 | 215.5 | 14.6 | 119.3 | 0.6 | 0 | 2.1 | 88 | 2.2 | 1.1 | 2 | 0 | 13.6 | 4.3 | 20.2 | 10.1 | 5.7 |  |  | 16.6 | 12 | 7.8 | 11.3 | 16.5 | 7702.396 | 19.4 | 3 | 6.6 | 6.1 | 26.87 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 79.97
27/07/2026 | 14:30 | 59.8 | 601 | 204.2 |  |  | 21 | 81.8 |  | 78.9 | 176.4 | 196.4 | 200.7 | 279.1 |  |  | 223.9 | 4.2 | 13.9 |  |  | 104.6 | 7.9 | 5.1 | 21.3 | 81.6 | 67.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.2 | 45.2 | 18.8 | 17.2 | 12.581 | 56.4 | 181.9 | 181.4 | 186.5 | 103.4 | 15.3 | 23.1 | 16 | 31.4 |  |  | 6.7 | 77.3 |  |  | 0 |  | 81.5 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 92.9 | 166.5 | 164.7 | 195.7 | 249.8 | 69.4 | 34.1 | 0 |  |  | 16.4 |  |  | 4.3 | 0.9 | 220.1 | 90.6 | 63.5 | 69.5 | 29.5 | 114.8 | 46.6 | 47.5 | 138.7 | 141.4 | 168 | 179.1 | 0 | 175.3 | 0 | 0 | 205.5 | 99.3 | 8.3 | 8 | 54.3 | 70.7 | 13.4 | 0.4 | 10.3 |  | 1.1 | 174.5 | 88.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 12.1 | 4.9 |  | 3.5 | 15.5 | 12.6 | 15.7 | 7.9 | 30.2 | 15.7 | 2.2 | 20 | 1 |  | 4.9 | 0.3 | 1.1 | 5.3 | 2.9 | 3.2 | 4.6 | 17.3 | 55.7 | 31 | 45 | 71.6 | 6.6 | 4.4 | 40.3 | 4 | 2 | 8.5 | 3 | 3.8 | 3.8 | 15.1 | 215.5 | 13.1 | 119.3 | 0.6 | 1.3 | 27.3 | 87.8 | 2.4 | 1.1 | 2 | 0 | 12.1 | 4.3 | 20.2 | 10 | 6.1 |  |  | 16.7 | 12 | 7.7 | 11.3 | 16 | 7841.081 | 19.4 | 3 | 6.6 | 6.1 | 26.99 | 9.5 | 2.5 | 6.2 | 80.29
27/07/2026 | 15:00 | 42.1 | 597.7 | 203.2 |  |  | 21 | 90.4 |  | 79.4 | 175.5 | 195 | 197 | 278.4 |  |  | 214.7 | 4.2 | 13.8 |  |  | 105.1 | 7.8 | 5.1 | 21.6 | 46.1 | 91.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.5 | 30.8 | 19.7 | 17.4 | 12.5533 | 56.6 | 181.8 | 181.8 | 186 | 104.3 | 16.5 | 22.2 | 16 | 29.4 |  |  | 6.7 | 76.4 |  |  | 0 |  | 81.5 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 92.8 | 166.4 | 164.5 | 195.4 | 250.6 | 69.6 | 33.8 | 0 |  |  | 16.4 |  |  | 4.3 | 0.9 | 141.3 | 84.6 | 63.6 | 71.8 | 30.5 | 114.6 | 46.6 | 47.4 | 138.3 | 140.2 | 166.7 | 179.2 | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 205.9 | 99.6 | 8.3 | 7.9 | 53.9 | 69 | 12.6 | 0.4 | 10.3 |  | 1 | 171.8 | 86.9 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 12.1 | 5.2 |  | 3.4 | 15.5 | 12.4 | 15.7 | 7.6 | 32.5 | 15.3 | 2.2 | 20 | 1 |  | 4.9 | 0.3 | 1 | 5.3 | 2.9 | 3.2 | 4.6 | 16.4 | 49.1 | 30.5 | 54.1 | 79.7 | 8.6 | 6.5 | 39.2 | 3.9 | 2 | 8.5 | 3 | 3.8 | 3.8 | 15.3 | 213.2 | 11.3 | 117.6 | 0.6 | 23.7 | 36.4 | 86.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 10.6 | 4.3 | 20 | 10 | 7.2 |  |  | 16.2 | 12 | 8.1 | 11.3 | 16.6 | 7734.8533 | 19.4 | 3 | 6.6 | 6.2 | 27.02 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 80.22
27/07/2026 | 15:30 | 40.2 | 596.1 | 203.6 |  |  | 30.2 | 87.3 |  | 79 | 177.7 | 195.6 | 200.9 | 280.8 |  |  | 276 | 4.2 | 13.5 |  |  | 105.1 | 7.5 | 5 | 21.4 | 46.2 | 90.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.9 | 0 | 19 | 17.4 | 12.5341 | 55.6 | 181.6 | 181.8 | 185.9 | 103.4 | 16.6 | 21.9 | 16 | 41.6 |  |  | 6.8 | 76.2 |  |  | 0 |  | 81.1 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 92.7 | 167.1 | 164.8 | 196.1 | 250.2 | 69.7 | 33.7 | 0 |  |  | 16.1 |  |  | 4.3 | 0.9 | 206.6 | 92 | 63.4 | 75.3 | 30.2 | 114.7 | 46.4 | 47.2 | 138.3 | 140.6 | 166.9 | 178.7 | 0 | 175.3 | 0 | 0 | 206.7 | 99.9 | 8.3 | 7.9 | 60.9 | 66 | 13.5 | 0.2 | 10.3 |  | 1.1 | 164.9 | 83.3 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 11.9 | 3.4 |  | 3.4 | 15.5 | 12 | 15.4 | 8.3 | 33.4 | 14.3 | 2.3 | 20 | 0 |  | 4.9 | 0.2 | 0.8 | 5.3 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 17.4 | 38.8 | 29.7 | 50 | 78.1 | 4.8 | 5.3 | 38.1 | 3.9 | 2 | 8.5 | 3 | 3.6 | 3.8 | 13.6 | 204.7 | 9.2 | 114.4 | 0.6 | 22.7 | 30.6 | 83.2 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 0 | 8.5 | 4.3 | 20.2 | 10 | 7 |  |  | 16.1 | 12 | 8.9 | 11.2 | 16.9 | 7803.6341 | 19.4 | 2.9 | 6.6 | 6.2 | 26.92 | 9.5 | 0 | 6.2 | 77.72
27/07/2026 | 16:00 | 40.2 | 596.4 | 204.1 |  |  | 30 | 82.2 |  | 79.7 | 179.2 | 197.9 | 202.3 | 279.2 |  |  | 226.6 | 4.2 | 13.4 |  |  | 104.5 | 7.7 | 5.1 | 21.6 | 46 | 75.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 0 | 19.1 | 17.4 | 12.7809 | 55.9 | 181.8 | 181.9 | 186.1 | 103.1 | 16.5 | 22.1 | 16 | 21.6 |  |  | 6.7 | 77 |  |  | 0 |  | 81.3 | 0 |  | 43 |  |  |  | 92.8 | 167.9 | 165.4 | 196.8 | 252 | 69.5 | 34 | 0 |  |  | 16.4 |  |  | 4.3 | 0.9 | 183.4 | 83.5 | 63.6 | 75.4 | 30.7 | 115.7 | 46.9 | 47.8 | 139.4 | 141.7 | 167.3 | 180.9 | 156.6 | 175.4 | 0 | 0 | 207.2 | 100 | 8.3 | 7.9 | 64.1 | 56.8 | 10.2 | 0.1 | 10.3 |  | 1.9 | 152.8 | 77 | 0.5 | 1.3 | 2.6 | 12 | 3.3 |  | 3.4 | 15.5 | 11.2 | 14.3 | 10.5 | 38 | 11.2 | 2.3 | 20 | 0 |  | 4.9 | 0.2 | 0.7 | 5.3 | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 17.8 | 36 | 24.4 | 51.6 | 86.5 | 7.6 | 6.4 | 35.2 | 3.9 | 2 | 8.6 | 3 | 3.6 | 3.8 | 12.3 | 189.3 | 6.8 | 92.4 | 0.6 | 42.2 | 54.7 | 75.5 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 0 | 6.3 | 4.3 | 20.1 | 10 | 6.8 |  |  | 16.4 | 12 | 9.5 | 11.2 | 15 | 7827.6809 | 19 | 2.9 | 6.6 | 6 | 26.85 | 9.5 | 0 | 6.1 | 76.95
27/07/2026 | 16:30 | 38.7 | 600.4 | 200.5 |  |  | 30.1 | 81.9 |  | 79.1 | 179.1 | 197.9 | 202.1 | 278.6 |  |  | 342.7 | 4.2 | 13.4 |  |  | 103.8 | 7.9 | 5.1 | 21.8 | 46.1 | 61.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 0 | 18.9 | 17.4 | 12.5533 | 55.8 | 182.2 | 183.1 | 186.1 | 104.4 | 16.4 | 22.2 | 16 | 27 |  |  | 6.8 | 76.5 |  |  | 6.8 |  | 81.4 | 0 |  | 43.1 |  |  |  | 92.9 | 168.1 | 166 | 197.1 | 251.8 | 69.4 | 34 | 0 |  |  | 16.4 |  |  | 4.3 | 0.9 | 193.1 | 81.3 | 63.6 | 75.5 | 30.8 | 116.1 | 47.6 | 48.4 | 139.9 | 142 | 167.6 | 181.7 | 175.1 | 175.4 | 123.5 | 0 | 207.5 | 100.2 | 8.3 | 8 | 62.7 | 30 | 11.5 | 0.1 | 10.3 |  | 1.8 | 80.7 | 42.7 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 12.2 | 3.4 |  | 3.4 | 15.5 | 8.5 | 11.1 | 12.2 | 39.7 | 4.3 | 2.3 | 20 | 0 |  | 4.9 | 0.1 | 0.5 | 5.2 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 14.2 | 31.8 | 14.5 | 53.6 | 87.2 | 8.9 | 8 | 20.9 | 3.9 | 2 | 8.5 | 3 | 3.4 | 3.6 | 12.6 | 120.6 | 4.3 | 53.8 | 0.6 | 66.2 | 74.9 | 43.1 | 2.6 | 2.3 | 2 | 0 | 3.9 | 4.3 | 20.1 | 10 | 9.5 |  |  | 15.8 | 12 | 9 | 11.2 | 14.5 | 7826.8533 | 18.6 | 3.1 | 6.6 | 6 | 26.83 | 9.5 | 0 | 6.2 | 76.83
27/07/2026 | 17:00 | 40.6 | 599.7 | 201 |  |  | 30.3 | 81.4 |  | 79.4 | 178.7 | 197.4 | 202.3 | 277.3 |  |  | 341 | 4.2 | 13.5 |  |  | 101.9 | 7.9 | 5.1 | 22 | 46.2 | 46 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.4 | 0 | 19.5 | 17.4 | 12.5197 | 56.9 | 181.8 | 181.5 | 186 | 103.4 | 16.1 | 22.2 | 16 | 21.6 |  |  | 6.8 | 76.6 |  |  | 16.5 |  | 81.5 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 93.3 | 167.6 | 165.1 | 197.3 | 252.2 | 70 | 33.9 | 0 |  |  | 16.5 |  |  | 4.3 | 0.9 | 184 | 80.3 | 63.7 | 74.4 | 30.8 | 116 | 47.5 | 48.3 | 139.3 | 141.9 | 167.3 | 181.1 | 175.8 | 175.6 | 176.4 | 73.9 | 207.5 | 100.3 | 8.3 | 7.9 | 58.1 | 9.6 | 12.3 | 0.1 | 10.4 |  | 1.8 | 33 | 16.9 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 12.2 | 3.4 |  | 3.5 | 15.5 | 3 | 4 | 12.4 | 36.3 | 0.1 | 2.2 | 20 | 1.3 |  | 4.8 | 0.1 | 0 | 5 | 2.2 | 3.3 | 4.6 | 12.9 | 27.7 | 4.4 | 64.9 | 93 | 9.8 | 7.9 | 5.8 | 3.8 | 2 | 8 | 3 | 3.4 | 3.6 | 13.5 | 39.5 | 1.8 | 15.4 | 0.6 | 107.8 | 116.9 | 14.8 | 3.6 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.6 | 4.3 | 20 | 10 | 9.8 |  |  | 15.6 | 12 | 7.8 | 11.7 | 15.6 | 7726.8197 | 18.8 | 3.6 | 6.6 | 6 | 27.06 | 9.5 | 2.4 | 6.2 | 80.16
27/07/2026 | 17:30 | 36.2 | 596.9 | 200.7 |  |  | 29.6 | 79.1 |  | 79.5 | 179.9 | 199 | 202.9 | 275.9 |  |  | 285.6 | 4.1 | 13.4 |  |  | 100.2 | 7.5 | 5 | 22.1 | 46.2 | 69.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27.1 | 0 | 17.6 | 17.4 | 12.4818 | 56.4 | 183.4 | 183.6 | 186.3 | 102.9 | 15.1 | 21.9 | 15.3 | 50.5 |  |  | 6.7 | 75.1 |  |  | 16.2 |  | 80.8 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 91.9 | 168.9 | 166.9 | 198.3 | 253.9 | 68.5 | 34 | 0 |  |  | 15.8 |  |  | 4.3 | 0.9 | 193.5 | 92.6 | 63.5 | 68.8 | 30.7 | 116.9 | 47.8 | 48.6 | 140.9 | 143.3 | 168.3 | 182.9 | 171.9 | 172.1 | 172.7 | 172.5 | 207.8 | 100.3 | 8.3 | 8 | 58.6 | 0 | 10.9 | 0 | 10.3 |  | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 11.9 | 3.4 |  | 3.5 | 15.6 | 0.1 | 0.2 | 12.5 | 35.3 | 0 | 2.2 | 20 | 1.4 |  | 4.7 | 0 | 0 | 4.9 | 2.3 | 2.8 | 4.3 | 13 | 21.4 | 0 | 71.9 | 91.6 | 8.8 | 7.2 | 0.1 | 3.8 | 2 | 8 | 3 | 3.4 | 3.6 | 11.2 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 127.3 | 135 | 0.3 | 3.6 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 20 | 10 | 9.8 |  |  | 16.3 | 12 | 7.7 | 11.8 | 13.8 | 7706.1818 | 18.8 | 5.9 | 11.4 | 6 | 27.28 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 87.38
27/07/2026 | 18:00 | 82.5 | 598.5 | 199.6 |  |  | 30.2 | 80.6 |  | 78.8 | 179.8 | 198.3 | 202.7 | 277 |  |  | 206.6 | 4.2 | 13.4 |  |  | 105.5 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 46 | 36 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27 | 31 | 18.2 | 17.3 | 12.4457 | 56.3 | 182.2 | 182.2 | 186.2 | 104 | 0 | 22.3 | 16.1 | 21.1 |  |  | 6.7 | 76.4 |  |  | 16.4 |  | 81.5 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 93.3 | 168.4 | 166 | 198.4 | 253 | 69.4 | 34.1 | 0 |  |  | 16.5 |  |  | 4.3 | 0.9 | 132.7 | 98.2 | 64.1 | 70.9 | 30.7 | 116.6 | 48 | 48.8 | 140.2 | 142.7 | 168.1 | 182.5 | 175.8 | 176.1 | 176.8 | 176.6 | 208 | 100.4 | 8.3 | 8 | 61.8 | 0 | 10.3 | 0 | 10.4 |  | 1.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 12.1 | 3.3 |  | 3.5 | 15.7 | 0 | 0 | 11.9 | 36.8 | 0 | 2.2 | 20 | 1.4 |  | 4.8 | 0 | 0 | 4.7 | 2.5 | 2.9 | 4.6 | 8.9 | 18.5 | 0 | 72.2 | 87.7 | 8 | 7.5 | 0 | 3.8 | 2 | 7.8 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.8 | 124.7 | 0 | 3.6 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 20 | 10 | 9.8 |  |  | 16.3 | 12 | 8.1 | 11.7 | 15.5 | 7577.0457 | 18.7 | 7.4 | 11.9 | 6 | 27.46 | 9.5 | 2.4 | 16 | 99.36
27/07/2026 | 18:30 | 81.2 | 552.8 | 180.7 |  |  | 30.1 | 79.4 |  | 79.4 | 179.8 | 198.6 | 203.1 | 279.2 |  |  | 270.7 | 4.2 | 13.6 |  |  | 104.9 | 7.7 | 5.1 | 22.4 | 46.2 | 111.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27 | 46.6 | 18.3 | 17.4 | 12.0432 | 55.4 | 182.2 | 182.5 | 186 | 103.4 | 0 | 22.2 | 16.6 | 67.5 |  |  | 6.6 | 76.1 |  |  | 16.3 |  | 81.2 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 92.7 | 168.5 | 166.5 | 198.8 | 253.3 | 68.8 | 34.1 | 0 |  |  | 26.4 |  |  | 4.3 | 0.9 | 197.5 | 91.9 | 63.8 | 68.8 | 30.7 | 116.9 | 48.1 | 48.8 | 140.6 | 142.8 | 167.6 | 182.6 | 175.4 | 175.7 | 175.8 | 176 | 208.2 | 100.7 | 8.2 | 8 | 57.6 | 0 | 8.3 | 0 | 10.3 |  | 1.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 12.1 | 3.4 |  | 3.5 | 15.7 | 0 | 0 | 8.8 | 33.5 | 0 | 2.2 | 20 | 1.5 |  | 4.8 | 0 | 0 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 10.6 | 16.7 | 0 | 69 | 76.4 | 8.3 | 6.8 | 0 | 3.8 | 2 | 7.8 | 3 | 3.4 | 3.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.2 | 119.6 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1 | 0 | 4.3 | 20.2 | 10.1 | 9.6 |  |  | 15.5 | 12 | 7.5 | 11.7 | 14.4 | 7741.0432 | 18.5 | 7.7 | 11.6 | 6 | 27.62 | 9.5 | 2.3 | 16 | 99.22
27/07/2026 | 19:00 | 80.2 | 554.2 | 182.8 |  |  | 41.1 | 79.2 |  | 79.5 | 180.6 | 198.9 | 203.8 | 281.1 |  |  | 193.3 | 4.2 | 13.7 |  |  | 105.4 | 7.9 | 5.1 | 22.5 | 46.2 | 32.1 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 27 | 74.3 | 17.9 | 17.6 | 12.1851 | 55.5 | 182.6 | 182.3 | 186.1 | 104 | 0 | 21.8 | 16.6 | 55.1 |  |  | 6.8 | 76.1 |  |  | 16.3 |  | 81.3 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 93 | 168.8 | 166.8 | 198.9 | 256.3 | 70 | 34.2 | 120 |  |  | 26.5 |  |  | 4.3 | 0.9 | 111.2 | 81.5 | 64.1 | 69 | 30.8 | 117 | 48.1 | 48.9 | 140.7 | 143.2 | 168 | 183.1 | 175.4 | 175.1 | 176.2 | 176 | 208.5 | 101 | 8.2 | 7.9 | 58.2 | 0 | 5.1 | 0 | 10.4 |  | 1.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 2.6 | 12.3 | 3.4 |  | 3.5 | 15.7 | 0 | 0 | 7.2 | 30.3 | 0 | 2.2 | 20 | 1.5 |  | 4.7 | 0 | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.8 | 4.5 | 8.6 | 14 | 0 | 56 | 75.9 | 5.7 | 5.3 | 0 | 3.8 | 2 | 8.3 | 3 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.8 | 108.5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 0 | 4.3 | 20.2 | 10 | 9.7 |  |  | 15.9 | 12 | 6.2 | 11.5 | 15.9 | 7752.1851 | 18.5 | 7.8 | 11.3 | 6.1 | 27.81 | 9.5 | 2.3 | 16.1 | 99.41
27/07/2026 | 19:30 | 81.9 | 554.9 | 183.1 |  |  | 51.2 | 79.3 |  | 78.5 | 179.9 | 199.1 | 203.6 | 279.4 |  |  | 193.2 | 4.2 | 13.8 |  |  | 105.3 | 7.9 | 5.1 | 22.5 | 46.2 | 29.4 |  |  |  | 6.5 | 149 | 27 | 63.6 | 17.2 | 17.4 | 12.2207 | 56.5 | 182.2 | 181.8 | 186.2 | 103.2 | 0 | 21.9 | 15.8 | 42.3 |  |  | 6.8 | 121.2 |  |  | 16.4 |  | 81.5 | 25 |  | 45 |  |  |  | 92.8 | 169 | 167 | 199.1 | 258.5 | 69.6 | 34.3 | 119.6 |  |  | 26.6 |  |  | 4.3 | 0.9 | 140.3 | 94.4 | 64.2 | 68.9 | 30.7 | 116.6 | 48 | 48.9 | 140.6 | 142.9 | 168 | 182.6 | 176 | 175.5 | 176.5 | 57.8 | 208.8 | 101.3 | 8.1 | 8 | 54.3 | 0 | 6.2 | 0 | 10.4 |  | 3.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 12.3 | 3.6 |  | 3.5 | 15.7 | 0 | 0 | 10.4 | 32.1 | 0 | 2.2 | 20 | 1.6 |  | 4.7 | 0 | 0 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 12.6 | 13.7 | 0 | 55.4 | 83.1 | 5.6 | 5 | 0 | 3.8 | 2 | 8.3 | 3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.7 | 123.5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 20.2 | 10 | 9.9 |  |  | 16.1 | 12 | 8.6 | 11.2 | 14.9 | 7761.6207 | 18.4 | 7.8 | 11.9 | 6.1 | 28 | 9.5 | 0 | 16.1 | 97.8
27/07/2026 | 20:00 | 79.6 | 555 | 183.3 |  |  | 51.1 | 79.1 |  | 13.7 | 180.3 | 199.1 | 203.5 | 275.5 |  |  | 244.5 | 4.2 | 13.5 |  |  | 103.8 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 46.4 | 104.6 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 26.2 | 75.1 | 17.1 | 17.4 | 12.2679 | 53.3 | 182.8 | 182.5 | 186.2 | 104 | 0 | 21.6 | 15.8 | 92.4 |  |  | 6.7 | 127 |  |  | 0 |  | 81.1 | 24.3 |  | 44.5 |  |  |  | 92.8 | 169.3 | 167.3 | 199.2 | 254.3 | 69.7 | 34.3 | 120 |  |  | 26.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 206.7 | 101.6 | 64 | 70 | 30.7 | 116.8 | 48.2 | 49 | 140.8 | 143.4 | 167.6 | 182.8 | 175.3 | 71.5 | 175.8 | 0 | 209 | 100.9 | 8.1 | 7.9 | 48.8 | 0 | 6.1 | 0 | 10.3 |  | 3.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 11.5 | 3.6 |  | 3.5 | 15.7 | 0 | 0 | 10.2 | 33.3 | 0 | 2.2 | 20 | 1.6 |  | 4.7 | 0 | 0 | 4.4 | 2.9 | 2.8 | 4.5 | 10 | 12.5 | 0 | 52.4 | 72.1 | 6.5 | 4.6 | 0 | 3.8 | 2 | 8.3 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.1 | 135.3 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 0 | 4.3 | 20.2 | 10 | 10.5 |  |  | 16.2 | 12 | 8.6 | 11.1 | 16.7 | 7767.7679 | 18.3 | 7.7 | 11.9 | 6.1 | 28.07 | 9.5 | 0 | 16 | 97.57
27/07/2026 | 20:30 | 93.1 | 596.8 | 200.2 |  |  | 50.9 | 78.8 |  | 0 | 180.7 | 200.1 | 204.1 | 274.9 |  |  | 256.2 | 4.2 | 13.6 |  |  | 102.5 | 7.4 | 5.1 | 22.5 | 90.2 | 118.4 |  |  |  | 6.5 | 149.1 | 26 | 73.1 | 16.7 | 17.4 | 12.2814 | 54.9 | 182.7 | 182.9 | 186.4 | 102.5 | 0 | 21.5 | 16.2 | 63.7 |  |  | 6.7 | 125.7 |  |  | 0 |  | 80.6 | 25.3 |  | 44.8 |  |  |  | 92.4 | 169.7 | 167.8 | 200 | 255.8 | 67.8 | 34.1 | 119.6 |  |  | 25.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 224.5 | 83.5 | 63.7 | 72.8 | 30.7 | 117.3 | 48.3 | 49.1 | 141 | 143.6 | 168.2 | 183.5 | 172.8 | 0 | 173.4 | 0 | 209.1 | 101 | 8.2 | 8 | 43.9 | 0 | 7.3 | 0 | 10.3 |  | 3.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 12 | 3.6 |  | 3.5 | 15.7 | 0 | 0 | 11.8 | 35.4 | 0 | 2.2 | 20 | 1.6 |  | 4.7 | 0 | 0 | 4.4 | 2.9 | 2.7 | 4.5 | 11.2 | 13.5 | 0 | 51.2 | 72.8 | 6.1 | 4.2 | 0 | 3.8 | 2 | 8.5 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107 | 88.2 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 0 | 4.3 | 20.1 | 10 | 10.2 |  |  | 15.5 | 12 | 8.6 | 11.1 | 14.3 | 7724.8814 | 18.5 | 7.7 | 11.9 | 6.1 | 28.1 | 9.5 | 0 | 16.1 | 97.9
27/07/2026 | 21:00 | 94.6 | 596.8 | 200.1 |  |  | 50.9 | 79 |  | 0 | 180.7 | 199.6 | 203.6 | 277.2 |  |  | 277.8 | 4.2 | 13.8 |  |  | 101.8 | 7.4 | 5.1 | 22.4 | 90.3 | 153.9 |  |  |  | 6.5 | 149.4 | 26 | 76 | 16.4 | 17.4 | 12.2846 | 53.4 | 183 | 182.5 | 186.6 | 102.9 | 0 | 26.3 | 15.4 | 142.4 |  |  | 6.8 | 125.9 |  |  | 0 |  | 80.8 | 24.6 |  | 44.4 |  |  |  | 92.6 | 169.7 | 167.8 | 200 | 257.2 | 68.5 | 34.1 | 0 |  |  | 25.8 |  |  | 4.3 | 0.9 | 210.9 | 84.8 | 63.7 | 71.3 | 30.6 | 117.5 | 48.5 | 49.3 | 141.2 | 143.8 | 168.4 | 184 | 173.9 | 0 | 174.6 | 0 | 209.2 | 100.8 | 8.1 | 7.9 | 35.4 | 0 | 8.4 | 0 | 10.3 |  | 3.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 11.6 | 3.6 |  | 3.5 | 15.7 | 0 | 0 | 12.7 | 30.6 | 0 | 2 | 20 | 1.6 |  | 4.7 | 0 | 0 | 4.4 | 2.9 | 2.7 | 4.3 | 10.1 | 14.1 | 0 | 46.2 | 65.1 | 6 | 5 | 0 | 3.8 | 2 | 8.6 | 3 | 3.4 | 3.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72.3 | 75.8 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 4.5 | 20.2 | 10 | 10.3 |  |  | 15.8 | 12 | 6.9 | 11.1 | 15.8 | 7670.1846 | 18.5 | 7.7 | 12 | 6.1 | 28.12 | 9.5 | 0 | 16.1 | 98.02
27/07/2026 | 21:30 | 94.8 | 596.4 | 199.8 |  |  | 51.1 | 79.1 |  | 0 | 180.6 | 199.6 | 203.4 | 277.4 |  |  | 249.1 | 4.2 | 13.6 |  |  | 98.7 | 7.4 | 5.1 | 22.4 | 90.5 | 163.8 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 26 | 65.2 | 17.5 | 17.5 | 12.2891 | 54.8 | 183 | 182.5 | 186.7 | 102.1 | 0 | 18.9 | 15.8 | 54.7 |  |  | 6.7 | 125.6 |  |  | 0 |  | 80.7 | 25 |  | 45 |  |  |  | 92.7 | 169.2 | 167.4 | 199.1 | 255.1 | 69 | 33.9 | 0 |  |  | 26 |  |  | 4.3 | 0.9 | 209.9 | 84 | 63.7 | 66.9 | 30.6 | 117.4 | 48.6 | 49.4 | 141.2 | 143.5 | 168.2 | 183.9 | 173.8 | 0 | 174.6 | 0 | 209 | 100.9 | 8.1 | 7.9 | 52 | 0 | 10 | 0 | 10.2 |  | 3.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.6 | 11.7 | 3.6 |  | 3.5 | 15.7 | 0 | 0 | 12.8 | 32 | 0 | 2 | 20 | 1.6 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.6 | 3.2 | 2.7 | 4.4 | 11.1 | 14.7 | 0 | 44.2 | 65.8 | 5.6 | 3.4 | 0 | 3.8 | 2 | 8.6 | 3 | 3.4 | 3.6 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75 | 87 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0 | 4.5 | 20.2 | 10 | 10.3 |  |  | 16.4 | 12 | 6.4 | 11.1 | 15.1 | 7568.2891 | 18.5 | 7.7 | 11.9 | 6.1 | 28.15 | 9.5 | 0 | 16 | 97.85
27/07/2026 | 22:00 | 94.8 | 597.3 | 200.1 |  |  | 51.1 | 78.9 |  | 0 | 180.4 | 199.4 | 203.8 | 277.2 |  |  | 256.6 | 4.2 | 13.5 |  |  | 97.7 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 90.1 | 79.3 |  |  |  | 6.5 | 149.4 | 26 | 76 | 17 | 17.4 | 12.2839 | 55 | 183.7 | 183.9 | 186.9 | 103.2 | 0 | 19 | 16 | 20.8 |  |  | 6.8 | 125.7 |  |  | 0 |  | 80.9 | 20.2 |  | 45.5 |  |  |  | 92.8 | 169.7 | 167.8 | 199.9 | 256.2 | 69.2 | 34.1 | 0 |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.9 | 133.9 | 84.4 | 63.9 | 68.9 | 30.7 | 117.6 | 48.6 | 49.4 | 141.2 | 143.8 | 168.2 | 184.3 | 174.6 | 0 | 175.7 | 0 | 209.3 | 98.6 | 8.2 | 7.9 | 66.4 | 0 | 9.2 | 0 | 10.2 |  | 3.4 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 11.9 | 3.5 |  | 3.6 | 15.7 | 0 | 0 | 14.4 | 32.8 | 0 | 2 | 20 | 1.5 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.6 | 3.3 | 2.8 | 4.5 | 9.4 | 19.3 | 0 | 53.4 | 68.8 | 6 | 4.1 | 0 | 3.8 | 2 | 8.6 | 3 | 3.4 | 3.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.7 | 101.6 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0 | 4.5 | 20 | 10 | 10.4 |  |  | 15.2 | 12.8 | 8.8 | 11.2 | 15.9 | 7475.9839 | 18.5 | 7.7 | 11.9 | 6.1 | 28.2 | 9.5 | 0 | 16.1 | 98
27/07/2026 | 22:30 | 92.3 | 595.6 | 200.1 |  |  | 50.6 | 79.1 |  | 0 | 181.7 | 200.8 | 204.6 | 281.7 |  |  | 204.6 | 4.1 | 14 |  |  | 100.6 | 7.4 | 5 | 22.6 | 90.3 | 158 |  |  |  | 6.5 | 149.2 | 26 | 75.1 | 18 | 17.4 | 12.2677 | 54.9 | 183.8 | 182.7 | 187.5 | 103.7 | 0 | 20.4 | 15.6 | 26.6 |  |  | 6.8 | 125.6 |  |  | 0 |  | 80.1 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 92.4 | 170.4 | 168.5 | 200 | 258.5 | 67.9 | 34.2 | 0 |  |  | 25.6 |  |  | 4.3 | 0.9 | 218.1 | 101.2 | 63.7 | 71.8 | 30.6 | 117.9 | 48.6 | 49.4 | 141.8 | 144.2 | 168.6 | 184.5 | 0 | 0 | 174 | 0 | 209.3 | 98.5 | 8.1 | 7.8 | 52 | 0 | 11.1 | 0 | 10.2 |  | 3.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 11.7 | 3.6 |  | 3.6 | 15.7 | 0 | 0 | 12 | 32.8 | 0 | 2.1 | 20 | 1.5 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.9 | 3.4 | 2.7 | 4 | 13.2 | 19.8 | 0 | 53.2 | 86.2 | 7.3 | 4.3 | 0 | 3.8 | 2 | 8.6 | 3 | 3.4 | 3.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 90.6 | 92.1 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0 | 4.5 | 20.1 | 10 | 9.9 |  |  | 16.4 | 13.5 | 9.6 | 11.2 | 15.6 | 7414.1677 | 18.5 | 7.8 | 11.9 | 6.1 | 28.25 | 9.5 | 0 | 16.2 | 98.25
27/07/2026 | 23:00 | 93.9 | 598.3 | 198.7 |  |  | 51.1 | 79.1 |  | 0 | 181.4 | 200.3 | 204.3 | 278.1 |  |  | 199.7 | 4.2 | 14 |  |  | 101.1 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 80.2 | 96.7 |  |  |  | 6.5 | 148.8 | 26.1 | 75.7 | 15.9 | 17.4 | 12.2595 | 55.1 | 183.9 | 183.7 | 187.3 | 104.1 | 0 | 21.9 | 15.8 | 20.6 |  |  | 6.7 | 86.2 |  |  | 0 |  | 80.7 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 92.6 | 169.9 | 168.2 | 199.9 | 259.1 | 69 | 34.2 | 0 |  |  | 26 |  |  | 4.3 | 0.9 | 156.6 | 84.1 | 63.9 | 71.8 | 30.6 | 117.4 | 48.4 | 49.3 | 141 | 143.4 | 168.5 | 184.3 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 209.4 | 101 | 8.1 | 7.9 | 57.6 | 0 | 11.1 | 0 | 10.2 |  | 3.4 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 11.7 | 3.5 |  | 3.6 | 15.7 | 0 | 0 | 13.1 | 33.7 | 0 | 1.9 | 20 | 1.4 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.2 | 3.4 | 3.1 | 4 | 14.8 | 20.2 | 0 | 49 | 78.1 | 5.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 2 | 8.6 | 3 | 3.4 | 3.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.7 | 76.4 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0 | 4.5 | 20 | 10 | 10.1 |  |  | 17 | 13.5 | 8.6 | 10.9 | 15.8 | 7179.2595 | 19.4 | 7.8 | 11.9 | 6.3 | 28.3 | 9.5 | 0 | 16.1 | 99.3
27/07/2026 | 23:30 | 95.6 | 599 | 200.5 |  |  | 50.7 | 83.7 |  | 0 | 175.6 | 197.4 | 199.5 | 273.6 |  |  | 188.8 | 4.2 | 14.1 |  |  | 103.9 | 7.9 | 5.1 | 22.7 | 49.7 | 89 |  |  |  | 6.5 | 143.7 | 26.8 | 67.1 | 20.6 | 17.4 | 12.247 | 55.4 | 183.3 | 182.6 | 187.2 | 104.1 | 0 | 22.3 | 15.8 | 27.5 |  |  | 6.8 | 81.4 |  |  | 0 |  | 81.4 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 93.4 | 169.5 | 167.5 | 200 | 258.8 | 71 | 34 | 0 |  |  | 26.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 116.5 | 84.6 | 64.8 | 72.2 | 30.9 | 117.2 | 48.5 | 49.3 | 141 | 143.6 | 168.2 | 184.1 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 209.7 | 101.5 | 8.1 | 7.8 | 64.8 | 0 | 9.9 | 0 | 10.3 |  | 3.4 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 12.3 | 3.5 |  | 3.6 | 15.7 | 0 | 0 | 15.6 | 39.1 | 0 | 1.9 | 19.9 | 1.4 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.4 | 3.4 | 3 | 4.1 | 16.6 | 16.2 | 0 | 78.5 | 90.1 | 11.1 | 6.8 | 0 | 3.8 | 2 | 8.6 | 3 | 3.4 | 3.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78.3 | 86.8 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0 | 4.5 | 20 | 10 | 9.6 |  |  | 16.4 | 13.5 | 8.5 | 11.2 | 14.9 | 7159.047 | 19.6 | 7.8 | 6.3 | 6.5 | 28.31 | 9.5 | 0 | 16.2 | 94.21
28/07/2026 | 00:00 | 91.1 | 583.3 | 196.7 |  |  | 49.5 | 80.1 |  | 0 | 182 | 201.6 | 205.7 | 280.2 |  |  | 123.4 | 3.9 | 14 |  |  | 99 | 7 | 4.9 | 22.4 | 49.3 | 77.4 |  |  |  | 6.5 | 174.9 | 27.3 | 57.9 | 19.9 | 17.4 | 12.2571 | 54.3 | 184 | 183.9 | 187.6 | 102.2 | 0 | 21.3 | 0 | 18 |  |  | 6.7 | 84.4 |  |  | 0 |  | 78.7 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 90.1 | 170.7 | 168.9 | 200 | 260.4 | 66.5 | 33.7 | 0 |  |  | 14.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 78.1 | 68.4 | 61.7 | 70.6 | 30.1 | 118.1 | 48.6 | 49.3 | 141.7 | 144.2 | 167.9 | 184.7 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 209.8 | 99.2 | 8.1 | 7.7 | 59.9 | 0 | 10.1 | 0 | 10 |  | 3.4 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.4 | 11.2 | 3.4 |  | 3.5 | 15.7 | 0 | 0 | 15.5 | 46.4 | 0 | 2.2 | 20 | 1.4 |  | 4.4 | 0 | 0 | 5.3 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 18.3 | 10.6 | 0 | 55.2 | 82.2 | 5.8 | 3.4 | 0 | 3.8 | 1.9 | 8.6 | 3 | 3.4 | 3.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 64.8 | 61.6 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0 | 4.5 | 19.8 | 9.9 | 9.5 |  |  | 16.2 | 13.5 | 8.6 | 11.1 | 14.1 | 6896.9571 | 19.9 | 7.8 | 6.3 | 6.6 | 28.3 | 9.5 | 0 | 8.1 | 86.5
EJEC |  | 1761.85 | 13933.6 | 4663.95 | 0 | 0 | 647.2 | 1954 | 0 | 856 | 4306.5 | 4650.35 | 4704.9 | 6620.7 | 0 | 0 | 4743.25 | 99.3 | 332.05 | 0 | 0 | 2470.1 | 182.05 | 121.35 | 534.45 | 1378.15 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1324.1 | 713.5 | 991.9 | 482.15 | 422.1 | 300.578 | 1334.25 | 4386.6 | 4382.95 | 4485.2 | 2466.8 | 175.6 | 529.2 | 230.55 | 1266.5 | 0 | 0 | 160.95 | 1936.4 | 0 | 0 | 52.45 | 0 | 1505.75 | 123.2 | 0 | 1032.45 | 0 | 0 | 0 | 2208.25 | 3993.3 | 3953.4 | 4519.4 | 6037.55 | 1650.95 | 817.55 | 239.6 | 0 | 0 | 439.2 | 0 | 0 | 103.2 | 21.6 | 3127.4 | 2127.15 | 1517.9 | 1686.8 | 712.45 | 2800.95 | 1148.3 | 1167.8 | 3364.65 | 3428.15 | 4031 | 4383.05 | 2307.1 | 1545.5 | 2501.4 | 416.4 | 4990.15 | 2410.9 | 198.2 | 189.8 | 695.15 | 633.55 | 254.5 | 2.85 | 246.3 | 0 | 37.5 | 1587.15 | 802.5 | 12 | 26.35 | 59.9 | 290.5 | 99.4 | 0 | 84.65 | 372.3 | 119.75 | 147.4 | 129.75 | 398.8 | 114.4 | 52.6 | 373.55 | 27.9 | 0 | 116.7 | 2.25 | 8.9 | 122.35 | 70.95 | 72.75 | 108.75 | 489.2 | 556.25 | 274.9 | 787.4 | 1248 | 99.6 | 73.2 | 364.05 | 96.95 | 49 | 203.8 | 73.5 | 85.1 | 88.4 | 225.55 | 1966.1 | 120.35 | 1084.15 | 13.4 | 856.15 | 896.45 | 813.05 | 80.65 | 50.6 | 51 | 17.35 | 114.65 | 112.8 | 482.25 | 240.25 | 207.95 | 0 | 0 | 388.3 | 291.4 | 199.05 | 269.25 | 376.65 | 172547.078 | 477.55 | 76.8 | 148.6 | 146.75 | 665.455 | 228 | 49.1 | 208.55 | 2000.805

## REACTIVA
lunes, 27 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
27/07/2026 | 00:30 | -6.5 | -15.6 | 8.6 |  |  | 0 | 13.8 |  | 10.5 | -19 | -11.3 | -1.4 | 22.2 |  |  | 0.4 | 0.1 | 1.3 |  |  | 6.3 | 1.2 | 1 | 3 | 0 | -9.8 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.6 | 0 | 4.9 | -0.3 | 1.7752 | 0.7 | 5.5 | 9.2 | -40.2 | 0.8 | -0.5 | 5.4 | 0 | -0.6 |  |  | -3.3 | 14.6 |  |  | 0 |  | 4.9 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | -2.3 | -27.4 | -28.7 |  | -11.8 | 21.2 | 2.1 | 0 |  |  | 3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 24.4 | -0.4 | 5.4 | 0.1 | -15.6 | 5.9 | 6.2 | 16.4 | 17.1 | -17.3 | -18.1 | 5.6 | 0 | 4.7 | 0 | -10.7 | -7.4 | -2.1 | -0.3 | -7.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 6.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 6.5 | 4.5 | 0 | -5.9 | -7.3 |  |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 |  |  | 2.2 | 0 | 4.2 | 3.9 |  | -4.6248 | 0 | 1.5 | 0.38 |  | -0.8 | 0.2 | 1.28
27/07/2026 | 01:00 | -9.3 | -30.1 | 5.9 |  |  | 0 | 2.7 |  | 0 | -23.9 | -15.3 | -5.3 | 14.3 |  |  | -2 | 0.1 | 1.7 |  |  | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 0 | -15 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.6 | 0 | 4.7 | -0.1 | 1.7732 | 0.6 | 7.8 | 5.5 | -44 | 0.1 | 0 | 4.7 | 0 | -0.4 |  |  | -3.3 | 13.4 |  |  | 0 |  | 2.7 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | -2 | -28.3 | -29.5 |  | -11 | 19.9 | 1.7 | 0 |  |  | 2.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 24.6 | -0.3 | 5.2 | 0.1 | -18 | 5.4 | 5.3 | 12.4 | 10.9 | -23.5 | -22.1 | 2.8 | 0 | 2 | 0 | -10.3 | -7.3 | -1.8 | -0.1 | -7.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0 | 1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 5.8 | 4.5 | 0 | -6.9 | -9.7 |  |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |  |  | 1.3 | 0 | 4.6 | 4.1 |  | -121.3268 | 0 | 1.4 | 0.38 |  | -0.9 | 0.2 | 1.08
27/07/2026 | 01:30 | -8.2 | -30.7 | 6 |  |  | 0 | 0.4 |  | 0 | -25.9 | -13.1 | -2.6 | 12.8 |  |  | -3.3 | 0.2 | 1 |  |  | 6.1 | 0.8 | 1.4 | 3.1 | 0 | -16.7 |  |  |  | -0.6 | 0 | 1.6 | 0 | 4.6 | -2.3 | 1.7727 | 0.5 | 6 | 3.6 | -45.7 | 0.4 | 0 | 4.8 | 0 | -0.9 |  |  | -3.2 | 13.5 |  |  | 0 |  | 2.1 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | -2.7 | -31.4 | -32.6 |  | -14.5 | 19.2 | 1.3 | 0 |  |  | 2.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 24.4 | -0.7 | 5.5 | 0 | -19.4 | 5 | 4.8 | 10.3 | 9 | -26.3 | -21.6 | 3.3 | 0 | 2.5 | 0 | -12.6 | -9.1 | -1.8 | -0.1 | -8.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 6.6 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 6.5 | 4.5 | 0 | -5.8 | -9.5 |  |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.7 | -1.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |  |  | 1.4 | 0 | 3.3 | 3.9 |  | -163.2273 | 0 | 1.3 | 0.39 |  | -0.9 | 0.2 | 0.99
27/07/2026 | 02:00 | -11 | -36.7 | 4.3 |  |  | 0 | 8.8 |  | 0 | -25.4 | -18.9 | -9.7 | 10.5 |  |  | -4.5 | 0 | 1.7 |  |  | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 0 | -15.9 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.5 | 0 | 5 | -2 | 1.7719 | 0.3 | 5.8 | 3.7 | -45.8 | -1.1 | 0 | 4.5 | 0 | -1.4 |  |  | -3.2 | 12.5 |  |  | 0 |  | 1.6 | 0 |  | -5.4 |  |  |  | -3 | -29.9 | -31.1 |  | -12.8 | 19.2 | 1.4 | 0 |  |  | 3.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 24.8 | -0.4 | 5.4 | 0.1 | -19.5 | 5 | 4.9 | 10.1 | 8.7 | -27.2 | -26.2 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0 | -13.9 | -10.1 | -1.8 | 0 | -8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 3.6 | 4.5 | 0 | -5.3 | -10.4 |  |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.5 | -1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2 |  |  | 1.7 | 0 | 3.2 | 3.9 |  | -197.2281 | 0 | 1.5 | 0.31 |  | -1 | 0.2 | 1.01
27/07/2026 | 02:30 | -10.4 | -37.1 | 4.8 |  |  | 0 | 9.3 |  | 0 | -25.1 | -21.6 | -11.2 | 14.1 |  |  | 2.2 | -0.1 | 0.9 |  |  | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 3.2 | 0 | -16.6 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 4.9 | -1.7 | 1.7684 | 0.1 | 7.2 | 5.2 | -44.5 | -1.5 | 0 | 4.1 | 0 | -3.2 |  |  | -3.2 | 12.5 |  |  | 0 |  | 1.6 | 0 |  | -6.2 |  |  |  | -3.8 | -30.1 | -31.1 |  | -13.5 | 19.2 | 1.4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 25 | -0.2 | 5.4 | 0.1 | -19.8 | 4.9 | 4.7 | 10.3 | 8.8 | -26.6 | -30.4 | 0.3 | 0 | -0.6 | 0 | -14.1 | -10.8 | -1.8 | 0 | -7.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -6.7 | -9.1 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.8 | -0.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 | 4 | 3.9 |  | -205.6316 | 0 | 1.3 | 0 |  | -1.1 | 0.3 | 0.5
27/07/2026 | 03:00 | -9.6 | -48.7 | 0.9 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 | -22.5 | -18.5 | -9.2 | 15.5 |  |  | 0.9 | 0 | 1.3 |  |  | 2.8 | 0.7 | 1.1 | 3.1 | 0 | -16.2 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | -1.5 | 1.7694 | 0.2 | 6.4 | -8.4 | -45.2 | -1.1 | 0 | 3.6 | 0 | -2.5 |  |  | -3.2 | 12.3 |  |  | 0 |  | -0.3 | 0 |  | -6.1 |  |  |  | -6.3 | -29.1 | -30.5 |  | -13.4 | 19.5 | 1.5 | 0 |  |  | -1.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 24.9 | 0.1 | 5.3 | 0.1 | -20.2 | 4.9 | 4.7 | 7.8 | 6.4 | -29.7 | -29.6 | 2.2 | 0 | 1.4 | 0 | -14 | -10.6 | -1.8 | -0.1 | -6.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -4.1 | -7.7 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.4 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |  |  | 0.6 | 0 | 4.2 | 3.8 |  | -238.6306 | 0 | 1.5 | 0 |  | -1.1 | 0.2 | 0.6
27/07/2026 | 03:30 | -8.3 | -46.9 | 1.9 |  |  | 0 | -1.5 |  | 0 | -23.8 | -13.2 | -3 | 14.1 |  |  | 5.1 | 0.1 | 1.2 |  |  | 3.8 | 0.4 | 0.8 | 3.2 | 0 | -15.4 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 4.5 | -0.5 | 1.767 | 0.6 | 5.5 | -9 | -46.2 | -0.8 | 0 | 4.2 | 0 | -0.7 |  |  | -3.2 | 12.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -5.4 |  |  |  | -6.9 | -29.3 | -30.8 |  | -12 | 19.5 | 1.5 | 0 |  |  | 2.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 24.4 | -0.7 | 5.4 | 0.1 | -20.6 | 4.7 | 4.4 | 7.1 | 5.6 | -31.3 | -24.9 | 2.1 | 0 | 1.3 | 0 | -13.7 | -10.6 | -1.7 | 0 | -6.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -2.3 | -6.2 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2 |  |  | 1.6 | 0 | 4.5 | 3.9 |  | -204.833 | 0 | 1.6 | 0 |  | -1.1 | 0.1 | 0.6
27/07/2026 | 04:00 | -10 | -63.1 | -1.4 |  |  | 0 | 7.4 |  | 0 | -26.9 | -21.5 | -11.7 | 10.5 |  |  | 1.5 | -0.2 | 1.1 |  |  | 1.3 | 1 | 1.6 | 3.1 | 0 | -16.1 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0.4 | 11.1 | 5.3 | -0.8 | 1.7655 | -0.4 | 7 | -7.7 | -44.5 | -0.7 | 0 | 1.8 | 0 | -2.9 |  |  | -3.3 | 13.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -7 |  |  |  | -3.6 | -29.3 | -30.7 |  | -12.7 | 19.3 | 1.5 | 0 |  |  | -1.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 24.9 | 0.4 | 5.7 | 0 | -20.6 | 4.8 | 4.5 | 8.1 | 7 | -29.3 | -30.2 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0 | -14.2 | -10.9 | -1.5 | 0.1 | -6.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -7.2 | -9.9 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |  |  | 3.9 | 0 | 3.7 | 4.2 |  | -245.1345 | 0 | 1.5 | 0 |  | -1 | 0.2 | 0.7
27/07/2026 | 04:30 | -10.9 | -59.5 | -1.2 |  |  | -4.3 | 5.3 |  | 0 | -26.3 | -21.6 | -12.6 | 9.7 |  |  | -1.1 | 0 | 0.8 |  |  | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | 0 | -16.6 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0.5 | 11 | 5.1 | -1.5 | 1.7636 | 0.1 | 5.6 | -9 | -46 | -1.4 | 0 | 3 | 0 | 0.7 |  |  | -3.2 | 13.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -5.4 |  |  |  | -5.8 | -30.4 | -31.7 |  | -14.6 | 19 | 1.3 | 0 |  |  | 0.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 24.7 | -0.2 | 5.4 | 0.1 | -20.8 | 4.7 | 4.4 | 7.6 | 6.1 | -30.8 | -30.6 | 4 | 0 | 3.3 | 0 | -15.2 | -11.5 | -1.6 | 0 | -6.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -9.2 | -10.7 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |  |  | 2.3 | 0 | 3.3 | 4.3 |  | -264.0364 | 0 | 1.6 | 0 |  | -1 | 0.2 | 0.8
27/07/2026 | 05:00 | -9.7 | -52 | 0.5 |  |  | -4.1 | 1 |  | 0 | -27.2 | -18.2 | -8.3 | 10.8 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.8 |  |  | 2.6 | 1 | 0.5 | 2.8 | 0 | -16.8 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0.9 | 11.3 | 4 | -1.6 | 1.7615 | 1.5 | 3.5 | -10.5 | -48.3 | -1.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0.3 |  |  | -3.2 | 12.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | -4.6 | -32.1 | -33.4 |  | -16.5 | 18.2 | 1.1 | 0 |  |  | 2.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 14 | 24.1 | -1 | 5.7 | 0.1 | -20.8 | 4.5 | 4 | 7.7 | 6.1 | -31.6 | -28.3 | 1.9 | 0 | 1.2 | 0 | -15.5 | -11.8 | -1.5 | 0.3 | -7.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.1 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 5.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0.4 | -7.8 | -9.3 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |  |  | 4.7 | 0 | 4.1 | 4.3 |  | -227.9385 | 0 | 1.5 | 0 |  | -0.3 | 0.2 | 1.4
27/07/2026 | 05:30 | -9.7 | -54.3 | -0.1 |  |  | -2.7 | 12.5 |  | 0 | -26.8 | -18 | -8.8 | 10.2 |  |  | -1.6 | 0.1 | 1.2 |  |  | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | 0 | -16.5 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.4 | 10.9 | 5 | -1.3 | 1.7595 | 0.1 | 6.3 | -8.5 | -45.3 | -1.1 | 0 | 6.8 | 0 | -1.6 |  |  | -3.2 | 12.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -2.9 |  |  |  | -2.3 | -31.8 | -33.2 |  | -13.7 | 18.9 | 1.3 | 0 |  |  | 5.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28.8 | 24.8 | -0.3 | 5.4 | 0.1 | -21.3 | 4.6 | 4.3 | 9.4 | 8.1 | -27.4 | -27.2 | 4 | 0 | 3.2 | 0 | -13.6 | -10.6 | -1.6 | 0 | -6.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.7 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 5.9 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0.4 | -9 | -10.1 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 2 |  |  | 3 | 0 | 4.1 | 4.1 |  | -171.9405 | 0 | 1.4 | 0 |  | -0.3 | 0.2 | 1.3
27/07/2026 | 06:00 | -10.5 | -46.8 | 1.1 |  |  | -2.3 | 13.2 |  | 0 | -23.6 | -17.1 | -8.9 | 13.8 |  |  | 5.2 | 0.1 | 1.1 |  |  | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 3.2 | 0 | -16 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.5 | 10.4 | 5.4 | -1.5 | 1.7599 | -0.1 | 9 | -6 | -42.7 | -1.5 | 0 | 6.2 | 0 | -1.4 |  |  | -3.3 | 12.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | -2 | -28.8 | -30.2 |  | -11.5 | 19.9 | 1.7 | 0 |  |  | 3.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28.7 | 25 | 0.2 | 5.3 | 0.1 | -19.4 | 5 | 4.9 | 12.1 | 10.6 | -24 | -26 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0 | -12.5 | -10 | -1.4 | 0.1 | -7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.5 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.8 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 4.5 | 0.3 | -7.5 | -9 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.9 |  |  | 3.6 | 0 | 2.8 | 4.2 |  | -116.7401 | 0 | 1 | 0.21 |  | -0.3 | 0.2 | 1.11
27/07/2026 | 06:30 | -10.7 | -50.7 | 0.1 |  |  | -2.5 | 9.9 |  | 0 | -21.5 | -17.1 | -7.3 | 19.2 |  |  | 10.8 | -0.1 | 0.8 |  |  | 1 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 0 | -15.7 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.2 | 11.3 | 5 | -1.7 | 1.7579 | 0.3 | 10.7 | -4 | -41.1 | -2.6 | 0 | 5.8 | 0 | -4.6 |  |  | -3.2 | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -4.3 |  |  |  | -4.5 | -26.6 | -28.1 |  | -11.1 | 20.5 | 2 | 0 |  |  | 0.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 29.6 | 24.5 | 0.2 | 5.4 | 0.1 | -18.2 | 5.3 | 5.2 | 12.4 | 10.9 | -22.7 | -27.6 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0 | -11.4 | -9.3 | -1.5 | 0 | -6.6 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 11.9 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | -5.7 | -6.8 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 21.1 | 1.5 | 2.4 | -0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2.1 |  |  | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.3 |  | -77.3421 | 0 | 0.9 | 0.35 |  | -0.1 | 0.4 | 1.55
27/07/2026 | 07:00 | -12.2 | -55.3 | -0.6 |  |  | -2.2 | 1.2 |  | 0 | -24.4 | -15.7 | -6.1 | 12.5 |  |  | 0.4 | 0.1 | 1.2 |  |  | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 3.2 | 0 | -16.3 |  |  |  | -0.8 | -7 | 0.6 | 11 | 4.7 | -1.9 | 1.7555 | 0.2 | 5.2 | -9.2 | -46.4 | -1.9 | -1 | 6.2 | 0 | -1.1 |  |  | -3.2 | 11.3 |  |  | 0 |  | 1.1 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | -6 | -34.3 | -35.6 |  | -17.2 | 18.3 | 1 | 0 |  |  | 4.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 29.2 | 24.1 | -0.6 | 5.4 | 0.1 | -20.5 | 4.7 | 4.5 | 9.4 | 8 | -28 | -26.8 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | -13.5 | -10.6 | -1.6 | 0.1 | -6.4 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 8.7 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 4.9 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 4.5 | 0 | -7.3 | -8.8 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.2 | 0.2 | 3.1 | -0.2 | 0 | 0 | 6.4 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 2.1 |  |  | 3.5 | 0.2 | 4.4 | 4.2 |  | -180.3445 | 0 | 0.7 | 0.35 |  | 0 | 0.3 | 1.35
27/07/2026 | 07:30 | -11.8 | -71.5 | -8 |  |  | -1.4 | 7.8 |  | 0 | -21.5 | -12.7 | -3.2 | 15.9 |  |  | -4.2 | 0.1 | 1.3 |  |  | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | -13.9 |  |  |  | -0.4 | -25.2 | 1.2 | 10.4 | 5 | -1.9 | 1.7546 | 0.3 | 9.8 | 4.8 | -42 | -0.9 | -0.5 | 7 | 0 | -1 |  |  | -3.3 | 10.2 |  |  | 0 |  | 2.5 | 0 |  | -2.9 |  |  |  | -3.4 | -26.8 | -28.3 |  | -7.4 | 21 | 2.1 | 0 |  |  | 5.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 29 | 25 | -0.4 | 8 | 0.1 | -17.5 | 5.4 | 5.6 | 15.6 | 14.3 | -18.5 | -20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8 | -7.2 | -1.5 | 0.1 | -6 | 2.2 |  |  | 0 |  |  | 9.7 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.8 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 4.5 | 0.4 | -8.5 | -10.5 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.9 | 0.1 | 7.1 | -0.2 | 0 | 0 | -11.7 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 2 |  |  | 3.6 | 1.2 | 4.4 | 4 |  | -102.1454 | 0 | 1.1 | 0.35 |  | 0.2 | 0.2 | 1.85
27/07/2026 | 08:00 | -20.4 | -80 | -9.8 |  |  | -3.1 | 2.6 |  | 0 | -19.7 | -11.9 | -1.5 | 19.3 |  |  | -8.5 | 0.1 | 2.2 |  |  | -0.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | -14.6 |  |  |  | -0.3 | -24.4 | 2 | 10.3 | 5 | -1.8 | 1.7521 | 0.8 | 14.9 | 10.1 | -37.1 | 0.5 | -1 | 6.4 | 0 | -1.1 |  |  | -3.2 | 11.9 |  |  | 0 |  | -0.4 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | -1.1 | -24.1 | -25.6 |  | -6.8 | 22 | 2.6 | 0 |  |  | 2.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 47 | 24.9 | -0.3 | 8 | 0.3 | -16.1 | 5.7 | 5.9 | 8.8 | 7.4 | -28.7 | -19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7 | -5.9 | -1.4 | 0.1 | -6.5 | 5.7 |  |  | 0 |  |  | 17.1 |  |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.8 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.2 | 0 | 4.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 4.5 | 1.3 | -9.2 | -10.6 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.9 | -0.1 | 13 | -0.2 | 0 | 0 | -17.5 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 0.5 | 2.1 |  |  | 3.6 | 1.8 | 4.5 | 4 |  | -90.2479 | 0 | 1.1 | 0.34 |  | 0.3 | 0.2 | 1.94
27/07/2026 | 08:30 | -18.3 | -41.2 | -1.1 |  |  | -0.6 | 20.4 |  | 0 | -11.7 | -3.2 | 6 | 27.2 |  |  | 5.4 | 0.1 | 2 |  |  | 6.4 | 1.7 | 2 | 3 | 0 | -12.6 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1 | 10.3 | 5.2 | -0.3 | 1.7522 | 0.5 | 21 | 15.8 | -31.4 | 2.1 | 3 | 7.8 | 0 | -0.8 |  |  | -3.2 | 14.3 |  |  | 0 |  | 2.9 | 0 |  | -1 |  |  |  | 4.4 | -20.5 | -22 |  | -2.7 | 24.1 | 3.4 | 0 |  |  | 7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 43.8 | 25 | -0.2 | 8 | 0.1 | -10.9 | 6.9 | 7.9 | 19.5 | 18.2 | -12.7 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | -1.4 | -1.4 | 0.2 | -6.1 | 7.1 |  |  | 0 |  |  | 21.3 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.3 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 0 | 5.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 4.5 | 2 | -5.5 | -7.7 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.1 | -0.3 | 14.1 | -0.2 | 0 | 0 | -10.4 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | -0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 2.3 |  |  | 5.5 | 2.5 | 3.9 | 4 |  | 209.5522 | 0 | 1.8 | 0.35 |  | 0.6 | 0.2 | 2.95
27/07/2026 | 09:00 | -16.8 | -18.1 | 6.1 |  |  | -2.4 | 10.8 |  | 0 | -8 | 5.8 | 13.1 | 31.1 |  |  | 5.6 | 0.1 | 2.8 |  |  | 7.7 | 1.3 | 1.2 | 2.8 | 1.7 | -4 |  |  |  | 0.1 | 0 | 4 | 9.6 | 4.8 | -0.4 | 1.751 | 0.1 | 22.9 | 18 | -38.8 | 4.3 | 4 | 7.3 | 0 | 2.3 |  |  | -3.2 | 16.1 |  |  | 0 |  | 5 | 0 |  | -1 |  |  |  | 5.3 | -19 | -20.4 |  | 1 | 24.7 | 3.8 | 0 |  |  | 5.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 43.2 | 24.5 | 5.6 | 14.5 | 6.1 | -8.2 | 7.5 | 8.6 | 22.2 | 20.8 | -8.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | -1.6 | -1.2 | 0.4 | -5.5 | 6.6 |  |  | 0 |  |  | 22.9 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 5.1 | -0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 5.8 | 4.5 | 2.1 | -4 | -5.6 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26.9 | -0.6 | 14.5 | -0.2 | 0 | 0 | -3.8 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | -0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 2.2 |  |  | 3.4 | 1.1 | 3.9 | 4.3 |  | 328.951 | 0 | 1.6 | 0.35 |  | 0.4 | 0.2 | 2.55
27/07/2026 | 09:30 | -16.5 | -11.7 | 6.7 |  |  | -3.3 | 20.3 |  | 0 | -4.3 | 3.9 | 13.8 | 37.5 |  |  | 25.6 | 0 | 2.9 |  |  | 5.9 | 1.1 | 1.2 | 3 | 2.6 | -4.6 |  |  |  | -0.4 | 0 | 5 | 10.4 | 4.9 | -0.3 | 1.751 | 0 | 28.2 | 23.8 | -33.9 | 5.4 | 2 | 6.8 | 0.3 | -1.9 |  |  | -3 | 17.4 |  |  | 0 |  | 8.3 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 4.3 | -15.3 | -16.8 |  | 2.9 | 26.4 | 4.4 | 0 |  |  | 3.1 |  |  | 1.1 | -0.3 | 46.2 | 25.2 | 5.9 | 14.5 | 6.1 | -4.3 | 8.3 | 9.9 | 28.8 | 27.4 | 0.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.6 | -1.2 | 0.4 | -5.5 | 7.1 |  |  | 0 |  |  | 23.7 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 1.8 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 4.9 | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 4.5 | 2.1 | -4.1 | -4.9 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.6 | -0.9 | 14.7 | -0.1 | 0 | 0 | -3.8 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | -0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 2 |  |  | 2.7 | 1.3 | 3.4 | 4 |  | 434.551 | 0 | 1.4 | 0.35 |  | 0.4 | 1.6 | 3.75
27/07/2026 | 10:00 | -15.6 | -5.4 | 7.7 |  |  | -2.9 | 13.9 |  | 0 | -0.9 | 5.8 | 15.3 | 39.6 |  |  | 26.2 | 0 | 2.8 |  |  | 8.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 5.7 | -3.4 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3.1 | 10.5 | 5.1 | 0.5 | 1.7524 | 0.3 | 29 | 24.3 | -33 | 6 | 2.4 | 7.4 | 0.2 | -2.2 |  |  | -3.2 | 13.4 |  |  | 0 |  | 8.6 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | 5.5 | -14.8 | -16.2 |  | 4.6 | 26.5 | 4.6 | 0 |  |  | 3.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 43 | 24.8 | 5.8 | 14.5 | 6.2 | -3 | 8.6 | 10.4 | 30.4 | 29 | 3.1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 2.1 | -1.3 | 0.4 | -5.5 | 7 |  |  | 0 |  |  | 23.3 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.9 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 5.2 | -2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 4.5 | 2.1 | -2.5 | -3.8 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.4 | -1.1 | 14.5 | -0.1 | 0 | -2.3 | -3.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | -0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 1.4 |  |  | 2.1 | 0.9 | 4 | 4.1 |  | 463.1524 | -0.1 | 1.5 | 0.34 |  | 0.5 | 1.5 | 3.74
27/07/2026 | 10:30 | -16 | -10.2 | 6 |  |  | -2.7 | 15.1 |  | 0 | 0.8 | 8.9 | 19.4 | 41.9 |  |  | 22.4 | 0 | 3 |  |  | 8.4 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 5.5 | 3.2 |  |  |  | -1 | 0 | 3 | 14.3 | 5.3 | 0.4 | 1.752 | 0.3 | 28.8 | 23.9 | -33.2 | 4.7 | -1.6 | 7.6 | 0.2 | -3.4 |  |  | -3.2 | 13.5 |  |  | 0 |  | 8.6 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | 4 | -14.9 | -16.4 |  | 3.4 | 26.8 | 4.5 | 0 |  |  | 3.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 45.8 | 36.7 | 6.4 | 14.4 | 6 | -3.2 | 8.5 | 10.4 | 31.4 | 30.1 | 4.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 2.9 | -1.5 | 0.1 | -5.5 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 22.8 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.8 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 5.5 | -2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 3.3 | 2.1 | -3.3 | -4.5 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.6 | -1.4 | 14.5 | -0.1 | 0 | 0 | -5.4 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | -1.1 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 1.3 |  |  | 4.4 | 0.6 | 3.5 | 4 |  | 487.252 | -0.2 | 1.8 | 0.35 |  | 0.5 | 1.5 | 3.95
27/07/2026 | 11:00 | -5.1 | -15.4 | 6 |  |  | -3.9 | 21.9 |  | 0 | -14.5 | -8.5 | 1.4 | 26.2 |  |  | 31 | 0 | 3.1 |  |  | 6.5 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 7.1 | -6.4 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.2 | 13.6 | 4.9 | 0.3 | 1.7536 | 0.6 | 12.3 | 12.9 | 79.6 | 5.9 | -1.3 | 7.6 | 0.1 | -1.1 |  |  | -3.2 | 16.6 |  |  | 0 |  | 8.6 | 0 |  | -3 |  |  |  | 4.1 | 0 | 0 |  | 16.8 | 8.9 | -3.1 | 0 |  |  | 3.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 46 | 35.4 | 5.9 | 14.4 | 5.9 | -10.3 | 7 | 7.9 | 25.5 | 24 | -3.1 | -9.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 6 | 1 | -1.9 | -0.1 | -6.1 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 21.5 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 2.6 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 5.8 | -2.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 6.1 | 2.2 | -4.7 | -6.6 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.9 | -1.6 | 14.2 | -0.1 | 0 | 0 | -7.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | -1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 1.3 |  |  | 4.3 | 0.5 | 2.9 | 4.1 |  | 485.8536 | -0.4 | 1.6 | 0.34 |  | 0.6 | 1.5 | 3.64
27/07/2026 | 11:30 | -6.4 | -24.2 | 4.5 |  |  | -3.1 | 29.7 |  | 0 | -8.4 | -3.5 | 8.5 | 27 |  |  | 16.5 | 0.1 | 3.2 |  |  | 7.5 | 1.1 | 1.2 | 2.9 | 6.9 | -1.4 |  |  |  | -1 | 0 | 2.5 | 13.7 | 4.8 | 0.4 | 1.7563 | -0.2 | 13.5 | 15 | 80.6 | 7.8 | 1.3 | 8.4 | 0.2 | -1.1 |  |  | -3.2 | 16.6 |  |  | 0 |  | 10.5 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | 5.4 | 0 | 0 |  | 16.4 | 9.5 | -2.8 | 0 |  |  | 7.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 45.9 | 35.9 | 5.6 | 14.5 | 6 | -8.6 | 7.4 | 8.5 | 28.1 | 26.7 | -0.3 | -2.4 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 8 | 2.2 | -1.9 | -0.1 | -6.8 | 7.4 |  |  | 0 |  |  | 18.6 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 3 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -0.3 | 5 | -2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.3 | 2.1 | -7.1 | -8.4 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 33.3 | -1.7 | -2.3 | -0.1 | 0 | 0 | 6.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | -1.3 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 1.4 |  |  | 4.7 | 0.9 | 3.5 | 4 |  | 538.5563 | 0 | 1.6 | 0.35 |  | 0.7 | 1.5 | 4.15
27/07/2026 | 12:00 | -15.5 | -24.4 | 4.1 |  |  | -3.8 | 10.3 |  | 0 | -8.2 | -5.4 | 5.6 | 26.1 |  |  | 9.3 | 0 | 2.9 |  |  | 6.9 | 1.7 | 1.3 | 3.2 | 7.3 | -5.1 |  |  |  | -1.1 | 2 | 2 | 13.9 | 5.1 | 0.6 | 1.7564 | 0 | 7.9 | 9 | 74.9 | 5.9 | 2 | 6.4 | 0.2 | -1.4 |  |  | -3.1 | 17 |  |  | 0 |  | 6.8 | -1.4 |  | -1.2 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 14.9 | 8 | -3.4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 45.6 | 36.2 | 6.1 | 14.5 | 6 | -11 | 6.8 | 7.6 | 22.6 | 21 | -8.9 | -9.2 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0.9 | -2.1 | -0.2 | -7.9 | 7.4 |  |  | 0 |  |  | 19.8 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 2.4 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -1.5 | 2 | -2.6 | -0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 5.2 | 2.2 | -7 | -7.6 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.1 | -1.7 | -2.3 | -0.1 | 0 | 0 | 11.4 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | -1.3 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1.3 |  |  | 1.7 | 0.8 | 3.8 | 4.3 |  | 427.1564 | -0.5 | 1 | 0.32 |  | 0.7 | 1.5 | 3.02
27/07/2026 | 12:30 | -16.1 | -25.7 | 3.5 |  |  | -3.7 | 17.1 |  | 0 | -6.1 | -8.9 | 3.2 | 28.7 |  |  | 3.8 | -0.1 | 2.7 |  |  | 7.2 | 1.5 | 0.9 | 2.8 | 4.3 | -3.2 |  |  |  | -1.3 | 0.8 | 1.4 | 13.8 | 5 | 0.6 | 1.7566 | 0.3 | 10.3 | 11.7 | 77.5 | 4 | 2 | 6.7 | 0.2 | -4 |  |  | -3.1 | 16.6 |  |  | 0 |  | 7.6 | -1.2 |  | -1.2 |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 |  | 16.5 | 8.7 | -3.1 | 0 |  |  | 3.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 45.3 | 36.8 | 6.2 | 14.5 | 6 | -9.7 | 7.1 | 8.1 | 24.6 | 23.1 | -5.4 | -11.1 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 4.8 | 1 | -2.4 | -0.3 | -9.5 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 20.2 |  |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -1.7 | 1.4 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 6.7 | 2.1 | -7.2 | -8 |  |  | -0.2 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.3 | -1.6 | -2.3 | -0.1 | 0 | 0 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | -1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 |  |  | 4.3 | 0.7 | 0 | 0 |  | 421.7566 | -0.3 | 1.3 | 0.31 |  | 0.7 | 1.4 | 3.41
27/07/2026 | 13:00 | -18.6 | -38.5 | 1.1 |  |  | -5 | 4.6 |  | 0 | -10.6 | -11.2 | -0.6 | 24.3 |  |  | -2.3 | 0 | 3.1 |  |  | 4.2 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | -5 |  |  |  | -1.3 | -6.9 | 1.3 | 13.7 | 5.4 | 0.2 | 1.757 | 0.1 | 4.8 | 5.5 | 71.6 | 4.1 | -1 | 5.3 | 0.2 | -2.5 |  |  | -3.1 | 13.2 |  |  | 0 |  | 5 | 0.4 |  | -1.7 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0 |  | 11.3 | 7 | -3.7 | 0 |  |  | 1.2 |  |  | 1.1 | -0.3 | 43.9 | 36.2 | 6.1 | 14.4 | 5.9 | -13.4 | 6.4 | 6.9 | 18.1 | 16.8 | -14.2 | -16.1 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 2.9 | -0.3 | -2.4 | -0.3 | -15.7 | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 19.1 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 1.5 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -2 | 0.2 | -2.7 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 10.6 | 2.1 | -8.4 | -9.6 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.8 | -1.5 | -2.2 | -0.1 | 0 | 0 | 3.5 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | -1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.3 |  |  | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 |  | 262.957 | -0.5 | 2.5 | 0.31 |  | 0.6 | 1.4 | 4.31
27/07/2026 | 13:30 | -20.1 | -43.3 | 0.2 |  |  | -6.1 | 4.7 |  | 0 | -11.2 | -13.3 | -2.2 | 23.4 |  |  | -1.5 | -0.1 | 3.1 |  |  | 2.2 | 0.8 | -0.2 | 2.8 | 0.3 | -8.3 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.4 | 13.8 | 5 | 0.5 | 1.7563 | 0.3 | 4.8 | 5.8 | 72.2 | 4.8 | -0.8 | 5.2 | 0.2 | -5 |  |  | -3.2 | 12.4 |  |  | 0 |  | 5 | 0.7 |  | -2 |  |  |  | -2.4 | 0 | 0 |  | 11.8 | 6.9 | -3.8 | 0 |  |  | -1.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 46.6 | 36.1 | 5.8 | 16 | 5.9 | -13.6 | 6.4 | 6.8 | 18 | 16.7 | -14.4 | -18.5 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0.3 | -1.8 | -2.4 | -0.1 | -21.8 | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 17.5 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.8 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -2.6 | -0.1 | -2.7 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 3 | 13.4 | 2.1 | -9 | -10.4 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 34.4 | -1.4 | -2.3 | -0.2 | 0 | 0 | -3.8 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | -1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.4 |  |  | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | 226.3563 | -0.5 | 2.8 | 0.31 |  | 0.5 | 1.6 | 4.71
27/07/2026 | 14:00 | -8.7 | -36.7 | 1.6 |  |  | -5.2 | 10 |  | 0 | -9.4 | -10.6 | -0.6 | 25.4 |  |  | -0.7 | -0.1 | 2.9 |  |  | 2.4 | 1 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | -8.7 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0.7 | 1.7548 | 0.6 | 5.9 | 7.5 | 73.7 | 4.4 | 0 | 5.3 | 0.2 | -1.8 |  |  | -3.2 | 12.7 |  |  | 0 |  | 6.5 | 0 |  | -1 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 13.8 | 7.5 | -3.6 | 0 |  |  | 0.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 44.1 | 36.9 | 6.4 | 14.5 | 6 | -12.5 | 6.5 | 7.2 | 20.2 | 18.9 | -11.8 | -15.6 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 2.5 | -0.3 | -2.6 | -0.2 | -20.8 | 6.9 |  |  | 0 |  |  | 18 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 1.5 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -2.6 | -0.8 | -2.7 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 2.2 | -7.6 | -8.8 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 33.5 | -1.1 | -2.3 | -0.2 | 0 | -2.4 | -2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | -0.8 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3 |  |  | 2.2 | 0.6 | 0 | 0 |  | 296.4548 | -0.2 | 3.2 | 0.33 |  | 0.4 | 1.5 | 5.23
27/07/2026 | 14:30 | -15.3 | -16.8 | 6.2 |  |  | -5.2 | 13 |  | 0 | -5.7 | -6.6 | 5.2 | 30.3 |  |  | 15.2 | -0.1 | 3.2 |  |  | 6.2 | 1.4 | 0.8 | 2.8 | 4.3 | -5.9 |  |  |  | -1 | 0 | 2.7 | 14.6 | 5.4 | 0.8 | 1.7528 | 0.1 | 12.4 | 13.8 | 80.3 | 7.4 | 0.9 | 5.8 | 0.2 | -3.1 |  |  | -3.2 | 15.5 |  |  | 0 |  | 9.4 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | 4.9 | 0 | 0 |  | 15.7 | 9.3 | -2.9 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 51.5 | 35.8 | 6.1 | 14.5 | 5.9 | -8.7 | 7.4 | 8.4 | 27.1 | 25.7 | -1.2 | -8.2 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 7.6 | 2.6 | -2.4 | 0 | -22.3 | 7.3 |  |  | 0 |  |  | 21.4 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.5 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -2 | 1 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 2.1 | 2.2 | -4.8 | -5.3 |  |  | -0.2 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.5 | -0.9 | -2.3 | -0.2 | -16.6 | -5.1 | 7.4 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 1.3 |  |  | 2.8 | 0.9 | 0 | 0 |  | 444.0528 | 0.2 | 3.3 | 0.35 |  | 0.5 | 1.6 | 5.95
27/07/2026 | 15:00 | -15.8 | -17.3 | 6.2 |  |  | -4.3 | 16.3 |  | 0 | -7.4 | -5.2 | 5.7 | 27.2 |  |  | 14.4 | 0.1 | 3.1 |  |  | 8.3 | 1.5 | 1 | 2.8 | 5.1 | -2.6 |  |  |  | -1 | 0 | 3.4 | 11.9 | 4.9 | 0.8 | 1.7492 | 0.1 | 30.1 | 37.9 | -30 | 7.5 | 3.1 | 7.2 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 13.9 |  |  | 0 |  | 10.5 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 |  | 21 | 10.5 | -2.4 | 0 |  |  | 4.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 51.3 | 36.1 | 5.6 | 14.3 | 5.9 | -8.8 | 7.4 | 8.4 | 27.7 | 26.4 | -0.1 | -4.3 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 12.6 | 5.4 | -2.5 | 0.1 | -22.2 | 6.9 |  |  | 0 |  |  | 21.9 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.9 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -1.6 | 1.8 | -2.5 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 2.1 | -8.1 | -8.6 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29 | -0.6 | -2.1 | -0.2 | -9.8 | -8.3 | 10 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 1.6 |  |  | 2.9 | 0.7 | 0 | 0 |  | 412.1492 | 0.3 | 3.2 | 0.35 |  | 0.6 | 1.5 | 5.95
27/07/2026 | 15:30 | -14.8 | -7.6 | 7.9 |  |  | -3.6 | 12.3 |  | 0 | -4 | -2.3 | 8.5 | 30.9 |  |  | 21.2 | 0 | 3.3 |  |  | 8.7 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 6.7 | -2.6 |  |  |  | -0.9 | 0 | 3.9 | 0 | 6.9 | 1 | 1.7464 | 0.2 | 31 | 38.9 | -29 | 6.3 | 2.5 | 6.9 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 14.6 |  |  | 0 |  | 10.5 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 4.7 | 0 | 0 |  | 20.5 | 11 | -2.2 | 0 |  |  | 4.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 49.5 | 36.2 | 6 | 14.4 | 5.9 | -8 | 7.6 | 8.7 | 28.9 | 27.6 | 1.4 | -3 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 17.8 | 8.4 | -2.4 | 0 | 0 | 6.5 |  |  | 0 |  |  | 21.6 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 1.7 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | -2.2 | -0.1 | 0.4 | 0 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | -5.6 | -6.4 |  |  | -0.2 | 0.6 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28 | -0.3 | -1.9 | -0.2 | -8.8 | -6.4 | 13 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 |  |  | 3.8 | 1.4 | 0 | 0 |  | 484.5464 | 0.3 | 3.1 | 0.35 |  | 0 | 1.4 | 5.15
27/07/2026 | 16:00 | -15.2 | -10.2 | 7.6 |  |  | -3.4 | 24.9 |  | 1 | -5.5 | -3.7 | 7.5 | 29.9 |  |  | 17.5 | 0 | 3.4 |  |  | 8.3 | 1.3 | 0.7 | 3.1 | 6.7 | -4.4 |  |  |  | -1 | 0 | 3.4 | 0 | 7.1 | 0.9 | 1.7806 | 0.3 | 32.9 | 40.9 | -27.4 | 6.5 | 3 | 7.5 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 14.2 |  |  | 0 |  | 10.8 | 0 |  | -1 |  |  |  | 7.2 | 0 | 0 |  | 20.8 | 11.2 | -2 | 0 |  |  | 5.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 49.6 | 36.1 | 6 | 15.7 | 5.9 | -7.5 | 7.6 | 8.7 | 30.2 | 28.8 | 3.2 | -4.4 | 9.1 | 23.5 | 0 | 0 | 16.6 | 7.7 | -2.3 | 0 | 0 | 4.7 |  |  | 0 |  |  | 19.1 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 2.1 |  | 0.6 |  | 0.5 | 1.3 | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | -5.5 | -5.6 |  |  | -0.2 | 0.6 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.3 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -7.1 | -13.2 | 7.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 |  |  | 3 | 0.9 | 0 | 0 |  | 491.1806 | 0.1 | 3.2 | 0.35 |  | 0 | 1.5 | 5.15
27/07/2026 | 16:30 | -14.7 | -13.4 | 8.6 |  |  | -3.5 | 26.3 |  | 0.1 | -7.2 | -5.1 | 7.5 | 26.8 |  |  | 33.6 | 0.1 | 3.4 |  |  | 8.9 | 1.6 | 1 | 2.8 | 6 | -5.9 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.2 | 0 | 7 | 0.6 | 1.7489 | 0.1 | 31.1 | 39.6 | -29.1 | 7.6 | 2.6 | 7.6 | 0.3 | -1.2 |  |  | -3.3 | 13.5 |  |  | 3.3 |  | 10.8 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 5.3 | 0 | 0 |  | 20.3 | 10.8 | -2.3 | 0 |  |  | 7.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 51.6 | 35.7 | 5.3 | 17 | 5.8 | -9.1 | 7.2 | 8.2 | 28.5 | 27.2 | -0.2 | -4.4 | 15.1 | 28.8 | 9.1 | 0 | 15.7 | 7.1 | -2.3 | -0.2 | 0 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 11.3 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 2 |  | 0.6 |  | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -5.4 | -5.1 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.1 | 0.1 | 1.7 | -0.2 | -3.3 | -10 | 12.5 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 2.1 |  |  | 3.1 | 1 | 0 | 0 |  | 508.8489 | -0.1 | 3.3 | 0.34 |  | 0 | 1.6 | 5.14
27/07/2026 | 17:00 | -14.2 | -16.3 | 7.8 |  |  | -3.5 | 18.8 |  | 0 | -9.7 | -7.8 | 3.4 | 22.9 |  |  | 32.5 | 0.1 | 3.4 |  |  | 10.3 | 1.3 | 0.8 | 3 | 5.3 | -7.7 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.8 | 0 | 6.8 | 1 | 1.7446 | -0.1 | 28.5 | 36.5 | -31.8 | 5.3 | 0.8 | 7 | 0.2 | -2.2 |  |  | -3.3 | 14.2 |  |  | 3.9 |  | 8.6 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 |  | 17.4 | 10.1 | -2.7 | 0 |  |  | 5.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 51.2 | 36 | 6 | 14.4 | 5.9 | -11.6 | 6.8 | 7.5 | 24.2 | 22.9 | -5.8 | -9.2 | 19.7 | 33.7 | 16.5 | 15.3 | 14.3 | 6.3 | -2.5 | -0.3 | 0 | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 12 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 2 | -0.1 | -7.2 | -7.3 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 22.1 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 5.2 | -3.1 | 7.5 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.1 |  |  | 3.5 | 1.6 | 0 | 0 |  | 466.9446 | -0.7 | 2.7 | 0.33 |  | -0.4 | 1.4 | 3.33
27/07/2026 | 17:30 | -13.6 | -27.8 | 6.2 |  |  | -5.2 | 3.4 |  | 0 | -16.3 | -10.3 | 2.3 | 15.5 |  |  | 24.2 | 0.1 | 3.6 |  |  | 10.6 | 2 | 1.6 | 3.2 | 6 | -7.6 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.1 | 0 | 7.1 | 0.6 | 1.7393 | 0.6 | 22.7 | 31.2 | -37.3 | 5.4 | 0.6 | 6.3 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 15.3 |  |  | 2.4 |  | 6.5 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | -4.3 | 0 | 0 |  | 16.3 | 8.1 | -3.2 | 0 |  |  | 3.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 52.4 | 35.3 | 5.2 | 14.5 | 5.9 | -14.4 | 6 | 6.2 | 18.7 | 17.1 | -14.9 | -13.6 | 22.9 | 33.6 | 19.7 | 23.4 | 10.9 | 4.2 | -2.6 | -0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.7 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 2.3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 7 | 0.3 | -6.4 | -5.8 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 19.9 | 0.5 | 2.2 | -0.2 | 10.3 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.1 |  |  | 2.8 | 1 | 0 | 0 |  | 372.1393 | -1.5 | 2.5 | 0.34 |  | -0.6 | 1.4 | 2.14
27/07/2026 | 18:00 | -6.7 | -39.5 | 4.1 |  |  | -6.2 | -1.6 |  | 0 | -19.4 | -17.6 | -5.9 | 12.6 |  |  | 9.1 | 0.1 | 3.5 |  |  | 11.9 | 1.5 | 0.8 | 3.2 | 9.7 | -10.6 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.3 | 9 | 7 | -0.1 | 1.7345 | 0.4 | 18.5 | 26.5 | -41.2 | 4.9 | 0 | 5.9 | 0.2 | -1.1 |  |  | -3.2 | 15.5 |  |  | 2.6 |  | 3.9 | 0 |  | -3.9 |  |  |  | -6.1 | 0 | 0 |  | 11.9 | 6.9 | -3.7 | 0 |  |  | 1.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 52.1 | 36.3 | 6 | 11.9 | 6 | -19.6 | 4.9 | 4.6 | 10.4 | 9 | -26.2 | -26.6 | 20.9 | 31.4 | 17.7 | 21.3 | 5.7 | 1.2 | -2.6 | -0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.1 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 10.1 | 0.3 | -7.4 | -7.5 |  |  | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 4.9 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.1 | -2.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.2 |  |  | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 |  | 202.7345 | -1.9 | 2.3 | 0.35 |  | -1 | 2.5 | 2.25
27/07/2026 | 18:30 | -7.5 | -41 | 3.2 |  |  | -2.9 | 7.8 |  | 0 | -16.8 | -13.7 | -2.4 | 15.7 |  |  | 17.1 | 0.1 | 3.2 |  |  | 3.7 | 1.5 | 0.8 | 3.2 | 8.7 | -3 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.3 | 8.5 | 6.9 | -1.4 | 1.6783 | 0.4 | 22.9 | 30.9 | -37 | 6.2 | 0 | 6.9 | 0.3 | -0.4 |  |  | -3.2 | 14.4 |  |  | 2.5 |  | 6.1 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | -3.5 | 0 | 0 |  | 15.4 | 8.1 | -3.2 | 0 |  |  | 5.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 50.1 | 36 | 5.8 | 11.8 | 5.9 | -17.4 | 5.5 | 5.5 | 16.2 | 14.7 | -17.8 | -20.5 | 20.5 | 31.3 | 17.5 | 21 | 9.2 | 3.2 | -2.5 | -0.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.7 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0.3 | -7.8 | -8.3 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.4 | -3.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2.1 |  |  | -3.6 | 0.8 | 0 | 0 |  | 273.5783 | -0.8 | 2.4 | 0.37 |  | -0.8 | 2.5 | 3.67
27/07/2026 | 19:00 | -10.1 | -57.1 | 0.3 |  |  | -3.4 | 11 |  | 0 | -22.5 | -18.1 | -6.2 | 9.9 |  |  | 5.6 | 0.1 | 3.3 |  |  | 2 | 0.1 | 0.6 | 3.2 | 6.5 | -11.5 |  |  |  | -0.8 | -21.4 | 0.7 | 7.4 | 7 | -0.2 | 1.6982 | 0.2 | 20.4 | 28.4 | -39.4 | 5.6 | 0 | 7 | 0.3 | 0.3 |  |  | -3.3 | 12.5 |  |  | 2 |  | 5 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | -4.6 | 0 | 0 |  | 13.8 | 7.1 | -3.6 | -5 |  |  | 8.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 56.3 | 35.7 | 4.6 | 8 | 5.9 | -20.4 | 4.8 | 4.4 | 12.4 | 10.9 | -23.2 | -25.3 | 17.8 | 28.6 | 14.6 | 18.6 | 7.1 | 2 | -2.5 | -0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.9 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 2.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0.3 | -10.3 | -11 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 6.4 | -9.3 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2.1 |  |  | -4.6 | 1.7 | 0 | 0 |  | 122.4982 | -0.8 | 2.4 | 0.38 |  | -0.4 | 2.4 | 3.98
27/07/2026 | 19:30 | -7.8 | -51.1 | 0.9 |  |  | -4.4 | 7.1 |  | 0 | -21.4 | -17.9 | -6.6 | 10.4 |  |  | 6.3 | 0.1 | 3.4 |  |  | 6.6 | 0.3 | 0.9 | 3 | 4.1 | -11.9 |  |  |  | -0.8 | -22.5 | 0.1 | 8 | 4 | -0.5 | 1.7025 | 0.1 | 19.5 | 27.4 | -40.4 | 4.2 | 0 | 3.4 | 0.3 | 0 |  |  | -3.2 | 14.8 |  |  | 2.1 |  | 4.2 | -2.2 |  | -1.7 |  |  |  | -3.6 | 0 | 0 |  | 14.1 | 7.1 | -3.7 | -3.3 |  |  | 6.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.6 | 19.6 | -0.3 | 2.8 | 3.7 | -18.9 | 5.1 | 5 | 12 | 10.7 | -24 | -23.2 | 18.2 | 28.8 | 15.1 | 14.6 | 4.1 | 0.4 | -2.1 | -0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0.3 | -9.6 | -10.4 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 7.1 | -4.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.1 |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  | 65.4025 | -1.2 | 2.1 | 0.36 |  | 0 | 2.4 | 3.66
27/07/2026 | 20:00 | -8.8 | -32.7 | 1.4 |  |  | -4.9 | 7.9 |  | 0 | -20.3 | -15.3 | -3.4 | 11.5 |  |  | 14.4 | 0.1 | 3.5 |  |  | 6.4 | 1.2 | 0.8 | 3 | 3.1 | -5.3 |  |  |  | -0.4 | -19.8 | 0.1 | 7.3 | 4.1 | -0.2 | 1.7081 | 0.5 | 20.6 | 28.7 | -39.3 | 6.2 | 0 | 3.4 | 0.4 | 0.2 |  |  | -3.2 | 15 |  |  | 0 |  | 4.9 | -2.9 |  | -2.2 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 13.3 | 7.4 | -3.5 | -0.1 |  |  | 6.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 22.7 | 19.5 | -0.5 | 2.8 | 3.8 | -17.8 | 5.4 | 5.3 | 13.4 | 11.8 | -22.3 | -20.2 | 19.6 | 26.9 | 16.4 | 0 | 5.7 | 1.2 | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -8.9 | -9.8 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.7 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.2 |  |  | -0.4 | 1.3 | 0 | 0 |  | 114.8081 | -1 | 1.7 | 0.34 |  | 0 | 2.2 | 3.24
27/07/2026 | 20:30 | -7 | -22.4 | 3.8 |  |  | -5.7 | 6.6 |  | 0 | -19.5 | -18 | -6.6 | 12.1 |  |  | 20.3 | 0.1 | 3.5 |  |  | 5.8 | 1 | 0.8 | 3 | 2.9 | -10.6 |  |  |  | -0.5 | -15.5 | 1.5 | 7.7 | 4 | 0.7 | 1.7099 | -0.1 | 20.5 | 28.4 | -39.3 | 5 | 0 | 2.5 | 0.3 | -2.4 |  |  | -3.2 | 14.5 |  |  | 0 |  | 4.7 | -4.1 |  | -3 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 |  | 13.7 | 7.5 | -3.5 | 0.6 |  |  | 4.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.5 | 20 | 0.1 | 2.7 | 3.7 | -18.4 | 5.2 | 5.1 | 12.6 | 11.2 | -23.2 | -24.1 | 24.5 | 0 | 21.8 | 0 | 6.2 | 1.5 | -1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -8.7 | -9.4 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | -5.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.2 |  |  | 2.1 | 1 | 0 | 0 |  | 94.6099 | -1.6 | 1.9 | 0.34 |  | 0 | 2.3 | 2.94
27/07/2026 | 21:00 | -5.9 | -15 | 5 |  |  | -6.4 | 3.5 |  | 0 | -18 | -19.2 | -8 | 14.7 |  |  | 25.6 | -0.1 | 3.3 |  |  | 7.2 | 1.2 | 1 | 3.2 | 3.1 | -4.3 |  |  |  | -0.7 | -16.5 | 1.5 | 7.7 | 4 | 0.3 | 1.71 | 0.5 | 20.4 | 28.3 | -39.4 | 4.2 | 0 | 1.9 | 0.3 | -0.4 |  |  | -3.3 | 14.8 |  |  | 0 |  | 3.6 | -5.4 |  | -3.7 |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 |  | 14.7 | 7.6 | -3.5 | 0 |  |  | 2.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 22.6 | 19.9 | 0.4 | 2.7 | 3.9 | -18.6 | 5.2 | 5.1 | 11 | 9.6 | -25.1 | -27.2 | 28.8 | 0 | 25.7 | 0 | 5.5 | 1.7 | -1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -7.5 | -8.2 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1 | -3.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.3 |  |  | 4.4 | 0.8 | 0 | 0 |  | 108.81 | -0.1 | 1.9 | 0.34 |  | 0 | 2.2 | 4.34
27/07/2026 | 21:30 | -6 | -20.9 | 4 |  |  | -7.2 | -1.6 |  | 0 | -20.2 | -18.7 | -7.2 | 10.9 |  |  | 18.6 | 0.1 | 3.4 |  |  | 7.3 | 0.9 | 0.5 | 3 | 1.8 | -2.6 |  |  |  | -0.9 | -17.2 | 1.1 | 10.1 | 3.9 | -0.4 | 1.711 | 0.2 | 17.3 | 25.2 | -42.4 | 3.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | -0.2 |  |  | -3.2 | 12.5 |  |  | 0 |  | 2.2 | -6.5 |  | -3.6 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 12.6 | 6.7 | -3.9 | 0 |  |  | 2.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 22.2 | 19.8 | -0.1 | 2.7 | 3.7 | -20.9 | 4.7 | 4.4 | 8.8 | 7.5 | -28.4 | -28.7 | 27.6 | 0 | 24.9 | 0 | 3.3 | -0.1 | -2.1 | -0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -8.3 | -9.4 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | -3.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.3 |  |  | 5.3 | 0.6 | 0 | 0 |  | 43.211 | -1.1 | 1.9 | 0.35 |  | 0 | 2.3 | 3.45
27/07/2026 | 22:00 | -7.1 | -29.9 | 2.6 |  |  | -6.8 | 4.8 |  | 0 | -25.5 | -22.4 | -10.8 | 5.4 |  |  | 17.5 | 0.1 | 3.4 |  |  | 6.1 | 0.7 | 0.3 | 3.1 | 0.8 | -16.1 |  |  |  | -1 | -17.8 | 1.1 | 9.5 | 3.9 | -0.6 | 1.7102 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.1 | 0.3 | -1.5 |  |  | -3.2 | 10 |  |  | 0 |  | 2 | -7.3 |  | -4.1 |  |  |  | -0.2 | 0 | 0 |  | 10.1 | 5.9 | -4.3 | 0 |  |  | 3.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 23.8 | 19.7 | -0.2 | 2.8 | 3.8 | -23.6 | 4.1 | 3.4 | 6.1 | 4.6 | -32.7 | -32.5 | 25.9 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -1.9 | -2 | -0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -9.3 | -10.1 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | -3.9 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.2 |  |  | 4.7 | 0.1 | 0 | 0 |  | -30.3898 | -0.7 | 1.4 | 0.34 |  | 0 | 2.3 | 3.34
27/07/2026 | 22:30 | -8.4 | -21.1 | 4.5 |  |  | -6.9 | 8.5 |  | 0 | -22.2 | -21.9 | -10.6 | 13.4 |  |  | 16.2 | -0.1 | 2.6 |  |  | 9.6 | 1.2 | 0.8 | 2.9 | 0 | -4.4 |  |  |  | -1.3 | -18.1 | 0.9 | 9.5 | 4.2 | -0.4 | 1.7079 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.2 | -4.9 |  |  | -3.2 | 9.9 |  |  | 0 |  | 6.1 | 0 |  | -4.8 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.5 | -4.3 | 0 |  |  | 1.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.5 | 19.6 | 0 | 2.8 | 3.8 | -21.1 | 4.5 | 4.1 | 15.5 | 14.1 | -18.8 | -33.6 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | -1.3 | -1.8 | -1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 4.5 | 0 | -6 | -6.7 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | -0.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.1 |  |  | 4.5 | 0.4 | 0 | 0 |  | 38.9079 | -0.9 | 2 | 0.39 |  | 0 | 2.4 | 3.89
27/07/2026 | 23:00 | -7.5 | -16.8 | 5.2 |  |  | -7.6 | -6.4 |  | 0 | -20.3 | -19.4 | -8.2 | 11.7 |  |  | 13.9 | 0 | 3.6 |  |  | 9.8 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | -14.6 |  |  |  | -1.5 | -19.6 | 0.3 | 9.4 | 3.9 | 0 | 1.7067 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 4.2 | 0.2 | -1.3 |  |  | -3.2 | 7.5 |  |  | 0 |  | 4.4 | 0 |  | -4.4 |  |  |  | -3.6 | -27.3 | -28.4 |  | -2.3 | 13.5 | -0.9 | 0 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 24.8 | 19.7 | -0.6 | 3.1 | 3.8 | -24.2 | 3.9 | 5.1 | 9.9 | 8.5 | -26.8 | -36.3 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | -4.7 | -5.4 | -1.9 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -5.3 | -6.3 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.3 | -0.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.6 | 0 | 0 |  | -73.4933 | -0.9 | 2.1 | 0.39 |  | 0 | 1.7 | 3.29
27/07/2026 | 23:30 | -8.2 | -23.5 | 4.1 |  |  | -5.8 | 6.7 |  | 0 | -19.7 | -14.6 | -2.1 | 13.5 |  |  | 10 | 0.2 | 3.2 |  |  | 6.5 | 0.8 | 0.5 | 3 | 0 | -13.1 |  |  |  | -1.5 | -16.2 | 0.3 | 9.6 | 4 | 0.2 | 1.7041 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 4.2 | 0.2 | -0.3 |  |  | -3.3 | 5 |  |  | 0 |  | 4 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | -3.2 | -24.8 | -26.1 |  | -5.4 | 21.9 | 2.5 | 0 |  |  | 2.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.5 | 19.6 | -0.4 | 2.8 | 3.8 | -22.7 | 4.2 | 5.6 | 10.1 | 8.6 | -26.8 | -30.3 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0.9 | -2 | -1.9 | -0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -5.7 | -6 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | -0.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.2 |  |  | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 |  | -23.8959 | -0.8 | 2.4 | 0.38 |  | 0 | 1 | 2.98
28/07/2026 | 00:00 | -9.6 | -35.8 | 1.4 |  |  | -7.6 | -8.2 |  | 0 | -21.2 | -19.5 | -8.1 | 9.8 |  |  | 15.5 | 0 | 3.3 |  |  | 6.3 | 0.9 | 0.7 | 3 | 0 | -14 |  |  |  | -1.7 | -20.5 | 0.5 | 10.2 | 4.2 | 0.2 | 1.7065 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 3.2 | 0 | -1.2 |  |  | -3.2 | 3.9 |  |  | 0 |  | 2 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | -3.7 | -26.7 | -27.9 |  | -8.2 | 20.5 | 2.2 | 0 |  |  | 0.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26.2 | 20 | 0 | 2.8 | 3.9 | -24.3 | 3.9 | 5.1 | 6 | 4.4 | -33.5 | -36.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | -9 | -8.1 | -1.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 4.5 | 0 | -9.1 | -9.6 |  |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -4.9 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.5 |  |  | 1.5 | 1.1 | 0 | 0 |  | -142.6935 | -0.9 | 2.6 | 0.37 |  | 0 | 0 | 2.07
EJEC |  | -273.55 | -795 | 75.2 | 0 | 0 | -84.9 | 217.2 | 0 | 5.8 | -399.4 | -291.6 | -36.95 | 459.45 | 0 | 0 | 246.05 | 0.9 | 60.35 | 0 | 0 | 135.45 | 25.95 | 21.1 | 72.8 | 63.75 | -233.15 | 0 | 0 | 0 | -21.5 | -132.9 | 41.35 | 195.35 | 122.55 | -7.95 | 41.8633 | 6.9 | 327.2 | 302.8 | -383.95 | 72.2 | 11.25 | 131.3 | 3.4 | -32.5 | 0 | 0 | -77.05 | 315.9 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 109.7 | -14.95 | 0 | -68.25 | 0 | 0 | 0 | -12.75 | -316.5 | -332.65 | 0 | 77.9 | 348.25 | -14.2 | -3.9 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 26.4 | -9.5 | 752.85 | 670.4 | 58 | 212.55 | 82.35 | -376.5 | 139.65 | 148.65 | 392.3 | 359.5 | -420.4 | -447.3 | 151 | 234.9 | 184.35 | 57.1 | -7 | -57.4 | -46.15 | -1.9 | -135.45 | 60.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 236.2 | 0 | 0 | -0.65 | 18.65 | 3.2 | 29.1 | 0 | 14.45 | 0 | 6.2 | 13.45 | -6.1 | 66.35 | -14.95 | 2.1 | 5.25 | 3.1 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | -36.6 | 1 | 8.65 | 12.5 | 28.65 | 109.65 | 18.85 | -162.85 | -194.15 | 0 | 0 | -1.7 | 14.6 | -2.4 | 43.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 331.4 | -6.1 | 49 | -4.4 | 3.95 | -47.5 | 12.4 | 38.7 | 14.4 | 13.6 | 8.5 | -3.25 | 8.15 | 19.6 | 9.05 | 45.45 | 0 | 0 | 61.95 | 16.7 | 46.3 | 48.9 | 0 | 2972.5633 | -8.4 | 45.7 | 7.09 | 0 | -2.45 | 27.75 | 69.69

## DEMANDA_AREAS
lunes, 27 de Julio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6639.9486 | 1031.8502 | 3763.9404 | 1844.158 | 242.8333
01:00 | 0 | 6433.8332 | 976.1486 | 3638.612 | 1819.0726 | 249.4198
01:30 | 0 | 6321.3324 | 952.3812 | 3543.957 | 1824.9942 | 246.9379
02:00 | 0 | 6277.9269 | 982.3174 | 3491.8086 | 1803.8009 | 240.5649
02:30 | 0 | 6280.398 | 980.3022 | 3507.536 | 1792.5598 | 237.8571
03:00 | 0 | 6225.8053 | 924.7361 | 3510.687 | 1790.3822 | 239.6187
03:30 | 0 | 6193.388 | 920.5375 | 3483.0522 | 1789.7983 | 243.3339
04:00 | 0 | 6191.677 | 965.1668 | 3412.6628 | 1813.8474 | 237.2206
04:30 | 0 | 6167.5653 | 951.4977 | 3408.3361 | 1807.7315 | 239.3627
05:00 | 0 | 6227.5497 | 922.3886 | 3496.3044 | 1808.8567 | 234.1055
05:30 | 0 | 6215.7339 | 986.09 | 3427.6436 | 1802.0003 | 228.964
06:00 | 0 | 6313.0373 | 1000.4679 | 3499.5487 | 1813.0207 | 224.2969
06:30 | 0 | 6439.3219 | 1015.1545 | 3634.3339 | 1789.8335 | 220.3759
07:00 | 0 | 6403.7067 | 992.9069 | 3629.8191 | 1780.9807 | 212.7973
07:30 | 0 | 6641.2996 | 1035.6121 | 3806.2348 | 1799.4527 | 218.7333
08:00 | 0 | 6811.0832 | 1053.5719 | 3954.0913 | 1803.42 | 224.186
08:30 | 0 | 7067.4782 | 1144.3075 | 4069.8477 | 1853.323 | 234.2309
09:00 | 0 | 7323.0717 | 1142.2305 | 4299.4471 | 1881.3941 | 238.9634
09:30 | 0 | 7474.6687 | 1195.5447 | 4410.2193 | 1868.9048 | 244.7862
10:00 | 0 | 7468.9785 | 1178.3726 | 4409.4325 | 1881.1734 | 244.8713
10:30 | 0 | 7627.5785 | 1208.6277 | 4561.6992 | 1857.2516 | 249.8407
11:00 | 0 | 7775.0914 | 1269.1432 | 4626.6483 | 1879.2999 | 244.1807
11:30 | 0 | 7721.5086 | 1281.3985 | 4570.4573 | 1869.6528 | 240.4643
12:00 | 0 | 7779.7098 | 1232.9753 | 4658.0975 | 1888.637 | 240.7017
12:30 | 0 | 7836.4105 | 1270.18 | 4676.3407 | 1889.8898 | 244.0341
13:00 | 0 | 7747.9136 | 1209.9691 | 4658.216 | 1879.7285 | 239.7857
13:30 | 0 | 7630.2067 | 1209.5039 | 4590.1477 | 1830.5551 | 248.0591
14:00 | 0 | 7702.396 | 1209.8211 | 4629.2389 | 1863.336 | 246.985
14:30 | 0 | 7841.081 | 1232.6528 | 4685.9999 | 1922.4283 | 254.8146
15:00 | 0 | 7734.8533 | 1236.6563 | 4592.8686 | 1905.3284 | 257.2916
15:30 | 0 | 7803.6341 | 1233.0369 | 4663.2469 | 1907.3503 | 251.4257
16:00 | 0 | 7827.6809 | 1261.5501 | 4656.7538 | 1909.377 | 255.5645
16:30 | 0 | 7826.8533 | 1264.4713 | 4663.4327 | 1898.9493 | 254.4356
17:00 | 0 | 7726.8197 | 1224.6009 | 4584.274 | 1917.9448 | 248.6396
17:30 | 0 | 7706.1818 | 1174.8462 | 4602.0112 | 1929.3244 | 243.1585
18:00 | 0 | 7577.0457 | 1158.6659 | 4453.5481 | 1964.8316 | 243.3068
18:30 | 0 | 7741.0432 | 1224.1199 | 4560.8993 | 1956.024 | 235.7256
19:00 | 0 | 7752.1851 | 1288.966 | 4524.5876 | 1938.6315 | 234.9158
19:30 | 0 | 7761.6207 | 1280.15 | 4500.2411 | 1981.2296 | 245.2077
20:00 | 0 | 7767.7679 | 1272.9825 | 4517.9014 | 1976.884 | 243.6481
20:30 | 0 | 7724.8814 | 1263.1605 | 4481.9987 | 1979.7222 | 250.4323
21:00 | 0 | 7670.1846 | 1241.5366 | 4452.8331 | 1975.8149 | 252.8454
21:30 | 0 | 7568.2891 | 1219.7939 | 4402.3212 | 1946.174 | 257.503
22:00 | 0 | 7475.9839 | 1227.5378 | 4321.922 | 1926.5241 | 261.9641
22:30 | 0 | 7414.1677 | 1195.2433 | 4313.5809 | 1905.3435 | 261.4826
23:00 | 0 | 7179.2595 | 1136.5299 | 4131.8596 | 1910.87 | 257.1365
23:30 | 0 | 7159.047 | 1126.1298 | 4193.8045 | 1839.1127 | 256.4813
00:00 | 0 | 6896.9571 | 1076.1857 | 3992.5108 | 1828.2606 | 259.9565
MÁXIMO | 0 | 7841.081 | 1288.966 | 4685.9999 | 1981.2296 | 261.9641
MÍNIMO | 0 | 6167.5653 | 920.5375 | 3408.3361 | 1780.9807 | 212.7973
PROMEDIO | 0 | 7189.4616 | 1137.1254 | 4180.5199 | 1871.8163 | 243.4051
ENERGÍA | 0 | 172547.078 | 27291.01 | 100332.4776 | 44923.5903 | 5841.7234
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 27 de Julio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 2.7808 |  | 34.6727 | 13.051 |  |  |  |  | 21.6365 | 29.0507 | 14.9677 | 14.79 | 32.472 |  |  | 34.645 |  | 46.2781 |  | 2.2 |  | 87.6342 |  |  | 6.2218 |  | 16.36 |  |  | 0.7 |  |  | 7.5463 | 0 | 1.6526 | 52.6002 | 117.3873 | 27.9859 |  | 87.846 |  | 39.353 | 32.06 |  | 197.5301 | 0 | [5 empty] | 72.706 | [5 empty] | 6.88 |  |  |  |  | 55.51 |  | 146.7891 | 0.9541 | 4.9959 | 129.5444 | 16.0562 |  |  | 3.8582 |  |  | 85.0795 | 24.7626 | 0.5288 | 0.74 |  | 462.7316 |  | 162.3479 | 12.872 |  |  | 17.16 | 4.5359 |  |  | 17.1671 | 295.45 |  | 32.946 |  | 38.824
01:00 | 2.8159 |  | 36.8535 | 12.237 |  |  |  |  | 21.399 | 29.0817 | 13.7573 | 14.63 | 32.388 |  |  | 35.25 |  | 44.5043 |  | 2.3 |  | 131.5844 |  |  | 5.6772 |  | 16.71 |  |  | 0.7 |  |  | 7.4414 | 0 | 1.5218 | 52.5093 | 119.6591 | 27.5279 |  | 88.3232 |  | 37.693 | 33.24 |  | 197.1885 | 0 | [5 empty] | 72.5328 | [5 empty] | 6.7 |  |  |  |  | 55.02 |  | 146.4609 | 0.8559 | 5.0245 | 126.8145 | 16.7323 |  |  | 3.9635 |  |  | 83.1341 | 24.6624 | 0.4906 | 0.73 |  | 464.0221 |  | 160.5308 | 12.757 |  |  | 16.62 | 4.5743 |  |  | 17.2444 | 297.61 |  | 31.67 |  | 38.75
01:30 | 2.6854 |  | 39.2365 | 13.291 |  |  |  |  | 21.6083 | 27.7608 | 14.2282 | 14.75 | 32.62 |  |  | 34.878 |  | 34.9383 |  | 4.5 |  | 147.0355 |  |  | 6.2196 |  | 17.55 |  |  | 0.7 |  |  | 7.4482 | 0 | 1.4293 | 54.2447 | 119.0094 | 28.8962 |  | 86.0924 |  | 38.633 | 35.55 |  | 197.3734 | 0 | [5 empty] | 72.5033 | [5 empty] | 6.64 |  |  |  |  | 55.12 |  | 144.7157 | 0.7717 | 5.0672 | 130.0926 | 16.4496 |  |  | 4.0073 |  |  | 84.5016 | 24.6406 | 0.4504 | 0.75 |  | 465.5663 |  | 160.7192 | 10.977 |  |  | 16.6 | 4.6158 |  |  | 17.1645 | 293.51 |  | 31.498 |  | 38.808
02:00 | 2.746 |  | 38.9243 | 13.023 |  |  |  |  | 21.9128 | 27.5521 | 14.2068 | 14.72 | 31.906 |  |  | 34.916 |  | 44.6743 |  | 4.8 |  | 149.1569 |  |  | 7.1613 |  | 18.23 |  |  | 0.7 |  |  | 7.5216 | 0 | 1.2692 | 53.6251 | 119.1915 | 28.8725 |  | 84.722 |  | 38.406 | 35.19 |  | 198.002 | 0 | [5 empty] | 72.9242 | [5 empty] | 6.76 |  |  |  |  | 55.19 |  | 146.94 | 0.926 | 5.0313 | 127.8378 | 16.0795 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.2518 | 24.6128 | 0.4051 | 0.73 |  | 462.3893 |  | 157.5276 | 11.206 |  |  | 17.51 | 4.7904 |  |  | 16.9872 | 288.53 |  | 30.281 |  | 38.675
02:30 | 2.8674 |  | 34.9077 | 13.919 |  |  |  |  | 20.0926 | 27.3354 | 14.2912 | 14.67 | 32.638 |  |  | 34.764 |  | 44.8321 |  | 4.8 |  | 147.8757 |  |  | 7.427 |  | 17.81 |  |  | 0.7 |  |  | 7.32 | 0 | 1.2619 | 54.9434 | 119.88 | 29.4433 |  | 84.6589 |  | 37.968 | 34.94 |  | 198.1416 | 0 | [5 empty] | 72.8462 | [5 empty] | 6.72 |  |  |  |  | 55.15 |  | 147.1091 | 0.905 | 5.0359 | 127.5017 | 14.9421 |  |  | 3.872 |  |  | 86.0003 | 24.6073 | 0.3969 | 0.73 |  | 466.0279 |  | 158.2213 | 11.629 |  |  | 17.85 | 4.8073 |  |  | 16.2199 | 285.11 |  | 26.154 |  | 38.301
03:00 | 2.9002 |  | 34.2896 | 13.683 |  |  |  |  | 21.254 | 27.2084 | 14.6604 | 15.09 | 32.238 |  |  | 34.918 |  | 46.2757 |  | 5.2 |  | 142.5113 |  |  | 7.577 |  | 17.5 |  |  | 0.8 |  |  | 6.929 | 0 | 1.2288 | 53.8499 | 115.1846 | 29.1976 |  | 86.5778 |  | 38.524 | 34.38 |  | 198.1562 | 0 | [5 empty] | 72.5793 | [5 empty] | 6.85 |  |  |  |  | 54.32 |  | 146.2977 | 0.7717 | 5.0115 | 124.7315 | 16.5525 |  |  | 3.9659 |  |  | 84.7444 | 24.6279 | 0.3881 | 0.73 |  | 460.4155 |  | 155.7506 | 12.256 |  |  | 17.95 | 5.1016 |  |  | 16.9284 | 293.24 |  | 25.977 |  | 37.843
03:30 | 3.0765 |  | 33.4333 | 13.118 |  |  |  |  | 20.8788 | 27.4822 | 15.1914 | 15.04 | 32.318 |  |  | 35.145 |  | 52.031 |  | 5.3 |  | 146.3917 |  |  | 7.7347 |  | 16.99 |  |  | 0.8 |  |  | 7.2614 | 0 | 1.2222 | 54.2048 | 115.5148 | 28.856 |  | 85.603 |  | 38.199 | 33.08 |  | 198.1721 | 0 | [5 empty] | 72.6518 | [5 empty] | 6.74 |  |  |  |  | 52.69 |  | 141.9142 | 0.9821 | 4.9601 | 130.158 | 17.0015 |  |  | 4.0274 |  |  | 84.8461 | 24.6269 | 0.386 | 0.72 |  | 460.9371 |  | 155.8239 | 12.117 |  |  | 18 | 5.4207 |  |  | 17.5569 | 285.56 |  | 25.347 |  | 38.39
04:00 | 3.1474 |  | 33.5005 | 13.423 |  |  |  |  | 20.8213 | 28.3422 | 15.4635 | 15.11 | 32.578 |  |  | 35.003 |  | 52.486 |  | 8.5 |  | 140.549 |  |  | 6.7703 |  | 16.17 |  |  | 0.7 |  |  | 7.3767 | 0 | 1.1836 | 54.0786 | 117.6796 | 29.3778 |  | 83.9837 |  | 39.154 | 33.24 |  | 198.3199 | 0 | [5 empty] | 72.7382 | [5 empty] | 6.72 |  |  |  |  | 55.51 |  | 145.7903 | 1.0663 | 4.9412 | 131.3368 | 17.3463 |  |  | 3.8866 |  |  | 84.3295 | 24.6238 | 0.3793 | 0.74 |  | 466.0972 |  | 155.7865 | 12.915 |  |  | 17.88 | 5.4247 |  |  | 16.8689 | 290.47 |  | 25.19 |  | 39.209
04:30 | 2.8843 |  | 30.8739 | 12.447 |  |  |  |  | 20.528 | 28.3187 | 15.7054 | 15.37 | 32.568 |  |  | 34.926 |  | 46.8279 |  | 8.3 |  | 111.8834 |  |  | 6.4262 |  | 16.26 |  |  | 0.7 |  |  | 7.4289 | 0 | 1.1887 | 53.9968 | 116.6176 | 29.2016 |  | 84.299 |  | 39.172 | 32.4 |  | 197.5794 | 0 | [5 empty] | 72.6789 | [5 empty] | 6.45 |  |  |  |  | 56.2 |  | 147.4812 | 1.0523 | 5.0509 | 128.9185 | 17.1554 |  |  | 3.9037 |  |  | 84.1764 | 24.6377 | 0.3719 | 0.73 |  | 464.2071 |  | 159.5972 | 12.438 |  |  | 17.23 | 5.4442 |  |  | 17.1106 | 290.26 |  | 25.102 |  | 38.929
05:00 | 3.3205 |  | 29.9056 | 12.093 |  |  |  |  | 20.4908 | 28.1041 | 16.0381 | 15.37 | 32.864 |  |  | 34.691 |  | 46.2238 |  | 7.5 |  | 83.5335 |  |  | 6.9156 |  | 16.88 |  |  | 0.7 |  |  | 7.202 | 0 | 1.1656 | 54.3974 | 119.0007 | 27.8643 |  | 82.8805 |  | 38.288 | 32.16 |  | 198.0046 | 0 | [5 empty] | 72.4032 | [5 empty] | 7.01 |  |  |  |  | 54.07 |  | 148.4781 | 0.9471 | 5.0054 | 128.458 | 16.08 |  |  | 4.3754 |  |  | 83.3323 | 24.6319 | 0.3664 | 0.76 |  | 463.084 |  | 161.5362 | 12.698 |  |  | 17.05 | 5.1934 |  |  | 15.1984 | 293.54 |  | 25.391 |  | 38.896
05:30 | 3.0936 |  | 30.4425 | 10.971 |  |  |  |  | 20.9132 | 28.0173 | 15.9185 | 15.19 | 33.342 |  |  | 34.612 |  | 43.3555 |  | 8.6 |  | 150.7863 |  |  | 7.0362 |  | 17.52 |  |  | 0.7 |  |  | 7.5693 | 0 | 1.1633 | 52.6861 | 118.2879 | 27.2186 |  | 83.2441 |  | 37.052 | 32.25 |  | 198.2814 | 0 | [5 empty] | 72.0118 | [5 empty] | 6.85 |  |  |  |  | 52.88 |  | 150.1622 | 0.8488 | 4.9585 | 128.2326 | 15.7656 |  |  | 3.8589 |  |  | 82.5899 | 24.594 | 0.3673 | 0.72 |  | 462.8723 |  | 153.4854 | 12.607 |  |  | 16.87 | 5.0473 |  |  | 14.6143 | 295 |  | 25.301 |  | 34.374
06:00 | 2.8024 |  | 29.7738 | 10.934 |  |  |  |  | 21.0983 | 28.3071 | 15.1318 | 15.14 | 32.88 |  |  | 34.841 |  | 39.0561 |  | 8.6 |  | 152.8336 |  |  | 6.1734 |  | 17.68 |  |  | 0.7 |  |  | 7.5427 | 0 | 1.1976 | 54.0937 | 118.3783 | 25.1048 |  | 84.747 |  | 36.061 | 32.53 |  | 197.9246 | 0 | [5 empty] | 71.4077 | [5 empty] | 6.88 |  |  |  |  | 52.92 |  | 149.3342 | 0.7857 | 4.9693 | 129.9481 | 15.3323 |  |  | 3.6509 |  |  | 82.9064 | 24.5759 | 0.3686 | 0.74 |  | 460.9551 |  | 159.2429 | 12.533 |  |  | 15.02 | 4.9879 |  |  | 14.481 | 292.73 |  | 28.287 |  | 33.559
06:30 | 2.7593 |  | 31.1059 | 10.283 |  |  |  |  | 21.7217 | 28.3427 | 14.3097 | 15.15 | 32.104 |  |  | 34.567 |  | 41.1448 |  | 8.7 |  | 141.9993 |  |  | 6.2844 |  | 17.29 |  |  | 0.3 |  |  | 7.6196 | 0 | 1.4088 | 52.5263 | 115.7613 | 24.1247 |  | 90.5875 |  | 34.895 | 32.5 |  | 198.0136 | 0 | [5 empty] | 71.149 | [5 empty] | 6.85 |  |  |  |  | 52.73 |  | 150.3491 | 0.7927 | 4.5315 | 127.9111 | 14.8243 |  |  | 3.6076 |  |  | 82.1014 | 24.5488 | 0.383 | 0.69 |  | 458.4124 |  | 148.4567 | 13.009 |  |  | 15.3 | 4.9385 |  |  | 13.4552 | 292.6 |  | 28.408 |  | 33.244
07:00 | 2.8876 |  | 31.0385 | 10.443 |  |  |  |  | 21.6825 | 28.6974 | 12.416 | 15.11 | 31.822 |  |  | 33.617 |  | 43.4314 |  | 9.2 |  | 133.3007 |  |  | 6.4329 |  | 17.24 |  |  | 0.1 |  |  | 7.7721 | 0 | 1.659 | 46.8934 | 112.9005 | 24.3352 |  | 89.8501 |  | 33.087 | 33.35 |  | 196.6799 | 0 | [5 empty] | 70.9966 | [5 empty] | 6.88 |  |  |  |  | 51.39 |  | 148.8763 | 0.7787 | 4.3597 | 121.3717 | 13.3572 |  |  | 3.8025 |  |  | 80.855 | 24.5012 | 0.3744 | 0.66 |  | 462.2149 |  | 154.9793 | 13.485 |  |  | 14.62 | 4.6947 |  |  | 13.4357 | 285.52 |  | 28.509 |  | 33.36
07:30 | 2.9881 |  | 31.2674 | 11.768 |  |  |  |  | 21.43 | 29.1821 | 11.2929 | 14.57 | 31.916 |  |  | 32.777 |  | 49.1614 |  | 9 |  | 113.4839 |  |  | 4.9227 |  | 17.5 |  |  | 0 |  |  | 7.7232 | 0 | 1.8355 | 50.6843 | 116.2085 | 26.1821 |  | 111.641 |  | 33.652 | 33.67 |  | 196.3584 | 0 | [5 empty] | 70.7009 | [5 empty] | 6.81 |  |  |  |  | 47.67 |  | 146.7205 | 0.6173 | 4.586 | 127.8068 | 13.498 |  |  | 3.7307 |  |  | 81.6123 | 24.5358 | 0.5013 | 0.61 |  | 455.8834 |  | 157.019 | 13.582 |  |  | 13.96 | 4.6675 |  |  | 13.1599 | 279.76 |  | 28.262 |  | 30.237
08:00 | 2.6311 |  | 31.3351 | 12.573 |  |  |  |  | 21.263 | 29.6857 | 11.6804 | 14.82 | 31.94 |  |  | 33.947 |  | 49.5413 |  | 8.7 |  | 107.5826 |  |  | 3.6005 |  | 16.64 |  |  | 0 |  |  | 7.5994 | 0 | 2.0555 | 52.2884 | 116.6998 | 26.2685 |  | 118.8488 |  | 35.1 | 33.65 |  | 197.086 | 0 | [5 empty] | 71.4425 | [5 empty] | 6.94 |  |  |  |  | 34.78 |  | 147.288 | 0.5191 | 4.5461 | 125.4639 | 13.8261 |  |  | 3.7307 |  |  | 83.3937 | 24.5427 | 0.5519 | 0.62 |  | 463.3358 |  | 137.2527 | 13.681 |  |  | 14.27 | 4.6841 |  |  | 13.6445 | 272.81 |  | 28.764 |  | 26.268
08:30 | 1.9254 |  | 31.8008 | 12.836 |  |  |  |  | 21.1552 | 29.2555 | 11.7543 | 14.48 | 31.336 |  |  | 33.714 |  | 44.6795 |  | 9.2 |  | 85.5617 |  |  | 3.6088 |  | 18.17 |  |  | 0 |  |  | 7.7957 | 0 | 2.4504 | 49.4911 | 116.5379 | 27.0249 |  | 126.5605 |  | 35.117 | 34.36 |  | 196.8194 | 0 | [5 empty] | 71.1762 | [5 empty] | 7.2 |  |  |  |  | 16.86 |  | 149.0355 | 0.5121 | 4.4627 | 124.7774 | 14.3674 |  |  | 3.872 |  |  | 84.1473 | 24.5481 | 0.5814 | 0.6 |  | 461.972 |  | 150.0739 | 13.479 |  |  | 14.94 | 4.6944 |  |  | 15.0625 | 280.59 |  | 29.115 |  | 22.462
09:00 | 1.6004 |  | 31.6962 | 12.858 |  |  |  |  | 21.7077 | 29.0847 | 10.5733 | 14.53 | 31.914 |  |  | 34.108 |  | 33.2082 |  | 9.7 |  | 128.0955 |  |  | 3.6822 |  | 18.9 |  |  | 0 |  |  | 7.4286 | 0 | 3.0776 | 51.8682 | 114.9542 | 26.947 |  | 126.3862 |  | 36.263 | 34.92 |  | 197.334 | 0 | [5 empty] | 70.5031 | [5 empty] | 7.33 |  |  |  |  | 10.27 |  | 147.8174 | 0.3367 | 4.0071 | 126.2251 | 15.0913 |  |  | 3.9659 |  |  | 84.3472 | 24.588 | 0.6884 | 0.61 |  | 454.2224 |  | 160.7569 | 12.811 |  |  | 15.09 | 4.7143 |  |  | 14.7611 | 286.1 |  | 28.03 |  | 18.753
09:30 | 0.8881 |  | 33.9922 | 12.881 |  |  |  |  | 20.1341 | 29.2923 | 10.6265 | 14.21 | 32.756 |  |  | 33.846 |  | 41.0292 |  | 9.5 |  | 119.3708 |  |  | 4.1894 |  | 18.19 |  |  | 0 |  |  | 7.186 | 0 | 3.6751 | 50.813 | 116.0011 | 27.5082 |  | 126.6116 |  | 35.928 | 33.31 |  | 197.3886 | 0 | [5 empty] | 70.9936 | [5 empty] | 7.23 |  |  |  |  | 8.96 |  | 149.8283 | 0.1894 | 3.9779 | 128.3739 | 16.6033 |  |  | 4.0274 |  |  | 83.7187 | 24.5006 | 0.8315 | 0.59 |  | 457.8421 |  | 132.933 | 12.904 |  |  | 16.2 | 4.995 |  |  | 14.9828 | 283.12 |  | 27.989 |  | 17.374
10:00 | 0.6089 |  | 33.4505 | 12.987 |  |  |  |  | 19.7193 | 30.0382 | 10.4522 | 14.68 | 32.422 |  |  | 34.203 |  | 39.3533 |  | 9.1 |  | 106.6075 |  |  | 4.1547 |  | 17.94 |  |  | 0 |  |  | 7.3529 | 0 | 4.0764 | 52.0196 | 114.938 | 28.1976 |  | 127.6276 |  | 37.103 | 35.29 |  | 196.778 | 0 | [5 empty] | 69.9151 | [5 empty] | 6.99 |  |  |  |  | 17.99 |  | 150.6794 | 0.1894 | 3.8894 | 128.5736 | 16.7229 |  |  | 3.8866 |  |  | 84.2182 | 24.4698 | 0.9789 | 0.6 |  | 452.4607 |  | 145.4385 | 13.602 |  |  | 17.2 | 4.9616 |  |  | 15.7361 | 275.14 |  | 27.808 |  | 17.257
10:30 | 0.496 |  | 33.6121 | 12.935 |  |  |  |  | 19.8054 | 30.4816 | 11.0866 | 14.32 | 32.726 |  |  | 34.527 |  | 48.9668 |  | 9.1 |  | 101.1511 |  |  | 3.9848 |  | 18.41 |  |  | 0 |  |  | 7.4591 | 0 | 4.5305 | 50.8514 | 115.8383 | 28.7175 |  | 128.4933 |  | 37.898 | 34.62 |  | 196.874 | 0 | [5 empty] | 70.8062 | [5 empty] | 7.3 |  |  |  |  | 21.33 |  | 148.7434 | 0.1754 | 3.8778 | 127.4887 | 16.812 |  |  | 3.7307 |  |  | 84.5087 | 24.555 | 1.3041 | 0.57 |  | 442.6425 |  | 143.261 | 13.854 |  |  | 16.99 | 4.6696 |  |  | 16.3202 | 275.05 |  | 27.665 |  | 17.397
11:00 | 0.5024 |  | 34.519 | 13.506 |  |  |  |  | 20.213 | 29.7569 | 11.1386 | 14.2 | 32.794 |  |  | 35.208 |  | 42.8026 |  | 9.2 |  | 120.3807 |  |  | 3.487 |  | 18.23 |  |  | 0 |  |  | 7.4315 | 0 | 5.2155 | 50.215 | 115.7411 | 28.5985 |  | 129.6057 |  | 36.148 | 34.82 |  | 196.8551 | 0 | [5 empty] | 70.7488 | [5 empty] | 6.99 |  |  |  |  | 23.69 |  | 149.2486 | 0.1964 | 3.8911 | 127.2827 | 15.8382 |  |  | 3.872 |  |  | 84.2717 | 24.5506 | 1.5725 | 0.53 |  | 435.1059 |  | 138.2346 | 14.164 |  |  | 16.45 | 4.6107 |  |  | 16.3274 | 284.81 |  | 25.882 |  | 17.697
11:30 | 0.492 |  | 34.0937 | 13.202 |  |  |  |  | 19.3807 | 29.7888 | 11.3179 | 14.61 | 32.724 |  |  | 35.4 |  | 45.9011 |  | 9.2 |  | 138.7257 |  |  | 3.8055 |  | 18.21 |  |  | 0 |  |  | 7.5453 | 0 | 5.5027 | 51.1251 | 116.1291 | 29.0442 |  | 128.1642 |  | 37.474 | 35.3 |  | 196.7164 | 0 | [5 empty] | 70.4646 | [5 empty] | 7.33 |  |  |  |  | 25.35 |  | 146.8598 | 0.1894 | 3.5578 | 126.756 | 16.5289 |  |  | 3.9659 |  |  | 83.7904 | 24.5506 | 1.7269 | 0.61 |  | 431.4029 |  | 135.1613 | 14.094 |  |  | 16.86 | 4.5617 |  |  | 15.9628 | 288.63 |  | 28.42 |  | 17.451
12:00 | 0.4925 |  | 34.0647 | 12.237 |  |  |  |  | 19.804 | 29.3328 | 11.5339 | 14.25 | 32.786 |  |  | 35.326 |  | 33.8605 |  | 9.2 |  | 161.08 |  |  | 3.9227 |  | 17.97 |  |  | 0 |  |  | 7.5818 | 0 | 5.6922 | 49.9286 | 114.8882 | 28.2674 |  | 125.3606 |  | 38.323 | 34.76 |  | 196.0622 | 0 | [5 empty] | 70.5298 | [5 empty] | 7.27 |  |  |  |  | 26.08 |  | 149.153 | 0.1894 | 4.0861 | 128.1293 | 16.4034 |  |  | 3.9659 |  |  | 85.2087 | 24.5642 | 1.7551 | 0.59 |  | 414.3332 |  | 150.0612 | 14.367 |  |  | 17.58 | 4.495 |  |  | 16.7201 | 291.37 |  | 28.275 |  | 17.066
12:30 | 0.493 |  | 34.5335 | 11.858 |  |  |  |  | 19.0461 | 29.7009 | 11.1376 | 14.48 | 32.432 |  |  | 35.468 |  | 33.847 |  | 9.2 |  | 138.9224 |  |  | 3.7589 |  | 17.75 |  |  | 0 |  |  | 7.6356 | 0 | 5.7363 | 50.1149 | 113.4569 | 27.5619 |  | 127.751 |  | 37.427 | 34.05 |  | 196.41 | 0 | [5 empty] | 70.0571 | [5 empty] | 7.24 |  |  |  |  | 26.05 |  | 148.097 | 0.1894 | 4.0503 | 127.8831 | 16.905 |  |  | 3.872 |  |  | 83.818 | 24.5718 | 1.7468 | 0.59 |  | 425.6052 |  | 160.0631 | 14.764 |  |  | 17.69 | 4.4971 |  |  | 16.0712 | 288.8 |  | 27.972 |  | 16.628
13:00 | 0.5053 |  | 33.8003 | 12.981 |  |  |  |  | 19.1425 | 29.3343 | 13.3419 | 14.86 | 32.852 |  |  | 35.354 |  | 43.2585 |  | 9.2 |  | 134.3227 |  |  | 3.7396 |  | 17.54 |  |  | 0 |  |  | 7.7101 | 0 | 5.8791 | 48.0079 | 113.677 | 27.493 |  | 128.7357 |  | 37.929 | 33.7 |  | 196.7663 | 0 | [5 empty] | 68.9549 | [5 empty] | 6.97 |  |  |  |  | 26.92 |  | 145.6984 | 0.1754 | 3.9692 | 125.7465 | 16.1489 |  |  | 4.0073 |  |  | 82.523 | 24.5818 | 1.7311 | 0.61 |  | 429.1052 |  | 158.3721 | 14.811 |  |  | 17.71 | 4.4668 |  |  | 15.4949 | 288.4 |  | 27.87 |  | 16.596
13:30 | 0.495 |  | 33.8342 | 12.424 |  |  |  |  | 18.8671 | 30.1141 | 14.3741 | 14.51 | 32.25 |  |  | 35.163 |  | 50.3631 |  | 9.89 |  | 116.3437 |  |  | 3.7313 |  | 17.28 |  |  | 0 |  |  | 8.5417 | 0 | 5.8897 | 49.0337 | 113.3098 | 27.7604 |  | 129.5886 |  | 37.389 | 34.84 |  | 196.2386 | 0 | [5 empty] | 68.7404 | [5 empty] | 7.31 |  |  |  |  | 23.46 |  | 148.113 | 0.1824 | 4.1355 | 120.3567 | 16.3127 |  |  | 3.7307 |  |  | 83.328 | 24.5698 | 1.7563 | 0.6 |  | 417.0509 |  | 157.3059 | 14.504 |  |  | 16.43 | 4.5771 |  |  | 16.7594 | 270.28 |  | 28.582 |  | 16.851
14:00 | 0.4984 |  | 34.3353 | 12.963 |  |  |  |  | 18.7426 | 30.1809 | 15.1033 | 14.43 | 31.348 |  |  | 35.45 |  | 44.2094 |  | 10 |  | 115.7888 |  |  | 4.0179 |  | 16.83 |  |  | 0 |  |  | 9.0186 | 0 | 5.9476 | 49.6789 | 112.1413 | 27.9353 |  | 129.6534 |  | 38.255 | 34.17 |  | 196.2954 | 0 | [5 empty] | 69.8946 | [5 empty] | 7.27 |  |  |  |  | 21.82 |  | 148.6684 | 0.1754 | 4.2166 | 117.2621 | 16.6046 |  |  | 3.872 |  |  | 81.8474 | 24.5975 | 1.7569 | 0.59 |  | 422.3974 |  | 158.3442 | 13.786 |  |  | 17.7 | 4.6948 |  |  | 17.105 | 279.1 |  | 28.27 |  | 16.948
14:30 | 0.5015 |  | 34.4322 | 13.083 |  |  |  |  | 18.4892 | 30.2497 | 15.9126 | 14.57 | 31.364 |  |  | 35.374 |  | 46.0122 |  | 10 |  | 131.0777 |  |  | 4.1565 |  | 16.6 |  |  | 0 |  |  | 9.0145 | 0 | 6.0127 | 49.3242 | 115.2013 | 27.7839 |  | 131.3241 |  | 37.872 | 33.7 |  | 195.7749 | 0 | [5 empty] | 69.6582 | [5 empty] | 7.21 |  |  |  |  | 21.53 |  | 147.744 | 0.1824 | 4.5014 | 118.0426 | 16.6261 |  |  | 3.9659 |  |  | 82.0453 | 24.547 | 1.7776 | 0.56 |  | 427.8715 |  | 163.878 | 14.227 |  |  | 18.43 | 4.7586 |  |  | 17.8823 | 277.89 |  | 27.724 |  | 16.909
15:00 | 0.4946 |  | 34.7959 | 13.414 |  |  |  |  | 19.7709 | 30.2392 | 16.3455 | 14.67 | 31.776 |  |  | 35.25 |  | 18.5093 |  | 10.1 |  | 145.4788 |  |  | 4.327 |  | 15.17 |  |  | 0 |  |  | 8.9654 | 0 | 6.0831 | 48.5849 | 117.4045 | 28.3748 |  | 130.8613 |  | 37.663 | 33.73 |  | 196.5423 | 0 | [5 empty] | 69.8939 | [5 empty] | 7.35 |  |  |  |  | 21.44 |  | 147.5529 | 0.1824 | 4.3637 | 120.5934 | 15.9541 |  |  | 4.0274 |  |  | 81.491 | 24.5671 | 1.8127 | 0.57 |  | 442.395 |  | 163.2069 | 14.629 |  |  | 18.26 | 4.7917 |  |  | 17.4655 | 280.49 |  | 29.984 |  | 12.82
15:30 | 0.4959 |  | 34.4194 | 13.315 |  |  |  |  | 20.1082 | 30.5431 | 15.9476 | 14.34 | 31.418 |  |  | 35.292 |  | 51.5588 |  | 9.6 |  | 146.9809 |  |  | 3.7638 |  | 14.97 |  |  | 0 |  |  | 8.9665 | 0 | 5.9955 | 48.5384 | 117.2748 | 28.8845 |  | 130.8687 |  | 37.079 | 32.2 |  | 195.7016 | 0 | [5 empty] | 69.1554 | [5 empty] | 7.26 |  |  |  |  | 21.89 |  | 148.5864 | 0.2034 | 4.4691 | 126.2024 | 14.5299 |  |  | 3.8866 |  |  | 82.6342 | 24.5992 | 1.7791 | 0.61 |  | 442.7188 |  | 160.8899 | 14.684 |  |  | 18.65 | 4.728 |  |  | 17.5882 | 280.73 |  | 30.248 |  | 11.322
16:00 | 0.4977 |  | 34.4605 | 13.085 |  |  |  |  | 19.8034 | 30.1261 | 15.5545 | 14.22 | 31.936 |  |  | 35.341 |  | 46.7603 |  | 9.1 |  | 153.1939 |  |  | 3.5404 |  | 14.21 |  |  | 0 |  |  | 9.0132 | 0 | 6.1064 | 48.7364 | 114.4463 | 28.6563 |  | 130.8163 |  | 37.59 | 33.35 |  | 195.4868 | 0 | [5 empty] | 68.9286 | [5 empty] | 7.39 |  |  |  |  | 23.75 |  | 149.1618 | 0.2105 | 4.4731 | 127.2926 | 14.7262 |  |  | 3.9037 |  |  | 84.2972 | 24.5759 | 1.7746 | 0.57 |  | 447.9905 |  | 158.5343 | 14.314 |  |  | 18.23 | 5.1808 |  |  | 17.2129 | 278.63 |  | 30.478 |  | 14.611
16:30 | 0.5065 |  | 33.9646 | 13.669 |  |  |  |  | 20.3555 | 30.589 | 14.8914 | 13.99 | 33.24 |  |  | 35.457 |  | 50.0966 |  | 8.8 |  | 140.1426 |  |  | 3.9267 |  | 14.14 |  |  | 0 |  |  | 8.5623 | 0 | 6.0676 | 48.0087 | 115.5453 | 28.8968 |  | 129.7102 |  | 38.635 | 32.72 |  | 195.9762 | 0 | [5 empty] | 69.3729 | [5 empty] | 7.34 |  |  |  |  | 21.48 |  | 148.2171 | 0.2596 | 4.3904 | 126.4531 | 16.5659 |  |  | 4.3754 |  |  | 84.1293 | 24.5792 | 1.7529 | 0.53 |  | 439.746 |  | 156.2663 | 14.341 |  |  | 18.2 | 5.2214 |  |  | 16.8424 | 283.63 |  | 30.764 |  | 18.402
17:00 | 0.5091 |  | 30.567 | 12.161 |  |  |  |  | 20.0459 | 30.7121 | 14.5132 | 13.47 | 33.02 |  |  | 35.127 |  | 47.4271 |  | 8.5 |  | 118.5589 |  |  | 3.9479 |  | 14.45 |  |  | 0 |  |  | 8.4203 | 0 | 6.0052 | 47.7974 | 117.7224 | 28.3008 |  | 128.2255 |  | 38.53 | 32.17 |  | 196.0097 | 0 | [5 empty] | 69.5969 | [5 empty] | 7.36 |  |  |  |  | 21.5 |  | 149.3557 | 0.2666 | 4.3876 | 128.1268 | 15.5097 |  |  | 3.8589 |  |  | 84.9376 | 24.5795 | 1.7519 | 0.57 |  | 437.9341 |  | 157.1105 | 13.938 |  |  | 17.21 | 4.7961 |  |  | 16.9902 | 287.31 |  | 30.052 |  | 21.356
17:30 | 0.499 |  | 27.2544 | 11.441 |  |  |  |  | 21.1171 | 30.5861 | 15.75 | 14.3 | 32.666 |  |  | 35.237 |  | 46.712 |  | 8 |  | 112.266 |  |  | 4.0174 |  | 16.39 |  |  | 0 |  |  | 7.9152 | 0 | 5.8557 | 47.8791 | 117.8807 | 27.5465 |  | 131.5258 |  | 36.792 | 31.84 |  | 196.4964 | 0 | [5 empty] | 71.5054 | [5 empty] | 7.25 |  |  |  |  | 23.96 |  | 149.4405 | 0.2596 | 4.6021 | 129.3223 | 15.6459 |  |  | 3.6509 |  |  | 84.7516 | 24.581 | 1.7478 | 0.58 |  | 427.1141 |  | 159.4869 | 14.775 |  |  | 16.73 | 4.5122 |  |  | 16.0289 | 290.07 |  | 31.044 |  | 22.62
18:00 | 0.5458 |  | 24.9024 | 10.699 |  |  |  |  | 20.9862 | 30.9016 | 16.2179 | 14.58 | 32.986 |  |  | 35.235 |  | 19.9255 |  | 7.8 |  | 58.392 |  |  | 4.2085 |  | 16.89 |  |  | 0 |  |  | 5.1905 | 0 | 5.8898 | 48.3538 | 117.6695 | 27.0475 |  | 131.4319 |  | 36.024 | 30.05 |  | 161.0439 | 0 | [5 empty] | 59.2926 | [5 empty] | 7.25 |  |  |  |  | 22.77 |  | 148.5027 | 0.3227 | 4.5854 | 130.5896 | 15.0746 |  |  | 3.6076 |  |  | 84.3873 | 24.5989 | 1.814 | 0.61 |  | 393.8525 |  | 162.9607 | 15.306 |  |  | 17.46 | 4.4375 |  |  | 15.0296 | 293.47 |  | 31.152 |  | 22.985
18:30 | 0.5609 |  | 19.9005 | 10.527 |  |  |  |  | 21.086 | 30.7433 | 15.6325 | 14.71 | 33.856 |  |  | 35.677 |  | 42.8154 |  | 7.5 |  | 36.7013 |  |  | 4.9714 |  | 16.81 |  |  | 0 |  |  | 3.8988 | 0 | 5.8955 | 47.5768 | 112.4281 | 23.7572 |  | 131.9017 |  | 35.611 | 29.53 |  | 73.6693 | 0 | [5 empty] | 49.1015 | [5 empty] | 7.43 |  |  |  |  | 12.2 |  | 150.1108 | 0.3438 | 4.5552 | 127.4626 | 15.0046 |  |  | 3.8025 |  |  | 85.1727 | 3.0442 | 1.8417 | 0.61 |  | 389.5371 |  | 155.4671 | 14.147 |  |  | 17.2 | 4.6295 |  |  | 15.0422 | 297.36 |  | 30.313 |  | 23.45
19:00 | 0.553 |  | 18.1134 | 11.419 |  |  |  |  | 21.3814 | 32.0251 | 15.7302 | 14.77 | 33.936 |  |  | 36.12 |  | 9.1275 |  | 7.3 |  | 24.8834 |  |  | 6.1073 |  | 17.2 |  |  | 0 |  |  | 3.961 | 0 | 5.8642 | 43.5812 | 111.9252 | 25.5758 |  | 127.7943 |  | 32.968 | 31.31 |  | 73.3016 | 0 | [5 empty] | 32.8066 | [5 empty] | 7.3 |  |  |  |  | 7.66 |  | 148.8307 | 0.2666 | 4.5733 | 124.4786 | 13.5389 |  |  | 3.7407 |  |  | 83.0372 | 2.9472 | 1.8165 | 0.61 |  | 390.1908 |  | 157.6406 | 13.781 |  |  | 17.3 | 4.752 |  |  | 14.4907 | 280.37 |  | 29.683 |  | 23.767
19:30 | 0.55 |  | 17.9941 | 11.43 |  |  |  |  | 21.0212 | 32.6274 | 15.0438 | 14.11 | 34.036 |  |  | 36.026 |  | 7.6294 |  | 7.3 |  | 25.7771 |  |  | 5.8096 |  | 17.59 |  |  | 0 |  |  | 3.6852 | 0 | 5.777 | 47.3263 | 112.6055 | 27.0711 |  | 127.3536 |  | 32.981 | 31.21 |  | 73.4366 | 0 | [5 empty] | 32.8794 | [5 empty] | 7.29 |  |  |  |  | 8.26 |  | 146.4567 | 0.3297 | 4.61 | 129.3054 | 13.4509 |  |  | 3.74 |  |  | 83.7357 | 2.9406 | 1.8182 | 0.61 |  | 441.242 |  | 161.4085 | 13.73 |  |  | 16.91 | 4.8938 |  |  | 14.3735 | 278.7 |  | 29.147 |  | 24.081
20:00 | 0.5853 |  | 18.1275 | 12.633 |  |  |  |  | 21.3739 | 32.5167 | 12.2729 | 14.57 | 33.96 |  |  | 36.025 |  | 8.6653 |  | 7.3 |  | 26.4526 |  |  | 4.8226 |  | 17.18 |  |  | 0 |  |  | 3.6274 | 0 | 5.6917 | 49.3754 | 115.159 | 27.5122 |  | 123.9453 |  | 35.343 | 31.19 |  | 72.6575 | 0 | [5 empty] | 33.1748 | [5 empty] | 7.52 |  |  |  |  | 8.34 |  | 144.4221 | 0.4279 | 4.7968 | 127.6166 | 13.6998 |  |  | 3.6949 |  |  | 83.1293 | 2.9545 | 1.8095 | 0.62 |  | 453.3723 |  | 158.8315 | 13.758 |  |  | 16.42 | 4.8227 |  |  | 15.2214 | 277.03 |  | 26.683 |  | 23.862
20:30 | 0.6084 |  | 22.6751 | 13.043 |  |  |  |  | 21.4503 | 32.1666 | 12.4097 | 14.53 | 33.27 |  |  | 35.973 |  | 10.5606 |  | 7.4 |  | 26.6956 |  |  | 4.6111 |  | 17.45 |  |  | 0 |  |  | 3.6759 | 0 | 5.5941 | 49.0309 | 118.3004 | 27.5202 |  | 131.4001 |  | 36.103 | 30.44 |  | 74.2656 | 0 | [5 empty] | 33.2146 | [5 empty] | 7.38 |  |  |  |  | 8.52 |  | 149.9669 | 0.5261 | 4.6412 | 124.6515 | 14.7286 |  |  | 4.0014 |  |  | 83.4355 | 2.9669 | 1.8148 | 0.61 |  | 453.2399 |  | 162.3327 | 13.781 |  |  | 17.21 | 4.7844 |  |  | 16.2537 | 283.6 |  | 30.001 |  | 23.949
21:00 | 0.7314 |  | 23.2884 | 13.874 |  |  |  |  | 21.2164 | 32.1698 | 12.369 | 14.29 | 33.494 |  |  | 36.145 |  | 12.4471 |  | 7.5 |  | 26.6484 |  |  | 4.5665 |  | 18.07 |  |  | 0.1 |  |  | 3.6786 | 0 | 5.4986 | 49.0828 | 116.9221 | 28.6495 |  | 131.5337 |  | 36.944 | 31.86 |  | 73.9449 | 0 | [5 empty] | 34.0017 | [5 empty] | 7.3 |  |  |  |  | 8.17 |  | 154.1982 | 0.6244 | 4.7881 | 127.4973 | 15.7492 |  |  | 4.0848 |  |  | 83.6536 | 6.0676 | 1.7722 | 0.64 |  | 457.3494 |  | 158.4503 | 13.724 |  |  | 16.65 | 4.8994 |  |  | 15.9129 | 291 |  | 30.03 |  | 24.161
21:30 | 0.8872 |  | 24.1263 | 13.457 |  |  |  |  | 21.6479 | 31.7173 | 12.3543 | 14.57 | 33.948 |  |  | 36.307 |  | 10.2851 |  | 7.4 |  | 35.477 |  |  | 5.7698 |  | 18.03 |  |  | 0.1 |  |  | 3.7058 | 0 | 5.3815 | 48.9071 | 118.8576 | 28.9654 |  | 132.4856 |  | 37.67 | 31.16 |  | 74.5951 | 0 | [5 empty] | 49.6463 | [5 empty] | 7.35 |  |  |  |  | 8.33 |  | 149.6482 | 0.5823 | 4.7551 | 127.866 | 14.3824 |  |  | 4.1258 |  |  | 82.8801 | 6.5225 | 1.733 | 0.6 |  | 451.2585 |  | 159.2763 | 13.404 |  |  | 16.43 | 4.6195 |  |  | 16.3601 | 285.67 |  | 30.341 |  | 24.052
22:00 | 1.0139 |  | 27.6725 | 13.779 |  |  |  |  | 21.1132 | 30.8208 | 12.4108 | 13.41 | 33.61 |  |  | 35.714 |  | 20.3588 |  | 7.4 |  | 36.8134 |  |  | 5.5763 |  | 18.21 |  |  | 0.1 |  |  | 3.689 | 0 | 5.2866 | 48.9148 | 119.7246 | 29.0738 |  | 131.1043 |  | 37.982 | 30.22 |  | 75.0063 | 0 | [5 empty] | 73.13 | [5 empty] | 7.26 |  |  |  |  | 8.21 |  | 149.9542 | 0.4209 | 4.6782 | 128.7075 | 15.0792 |  |  | 3.9547 |  |  | 82.5509 | 7.0801 | 1.603 | 0.6 |  | 453.5886 |  | 153.9514 | 13.454 |  |  | 17.22 | 4.5897 |  |  | 16.0391 | 291.44 |  | 31.335 |  | 23.872
22:30 | 0.9384 |  | 33.5742 | 13.47 |  |  |  |  | 20.6017 | 30.1946 | 12.449 | 13.99 | 33.446 |  |  | 35.66 |  | 47.876 |  | 7.5 |  | 122.6026 |  |  | 5.7331 |  | 18.1 |  |  | 0.1 |  |  | 4.4365 | 0 | 4.3756 | 47.64 | 118.6403 | 29.5338 |  | 130.4352 |  | 38.898 | 31.2 |  | 74.6401 | 0 | [5 empty] | 73.0753 | [5 empty] | 7.16 |  |  |  |  | 9.32 |  | 153.5596 | 0.3718 | 4.6888 | 127.4236 | 16.1556 |  |  | 3.9615 |  |  | 82.5739 | 23.3384 | 1.2481 | 0.59 |  | 451.1064 |  | 161.3538 | 14.184 |  |  | 18.47 | 4.5376 |  |  | 16.724 | 295.15 |  | 30.753 |  | 24.225
23:00 | 0.9026 |  | 33.1394 | 13.847 |  |  |  |  | 20.5282 | 29.2906 | 12.2809 | 14.22 | 33.412 |  |  | 35.526 |  | 47.7987 |  | 7.6 |  | 103.0875 |  |  | 5.7257 |  | 18.18 |  |  | 0.1 |  |  | 4.0243 | 0 | 2.9261 | 51.7013 | 119.675 | 29.6174 |  | 130.3998 |  | 40.395 | 31.37 |  | 74.5118 | 0 | [5 empty] | 73.4275 | [5 empty] | 7.27 |  |  |  |  | 21.13 |  | 154.2467 | 0.5402 | 4.6572 | 128.1564 | 16.3133 |  |  | 3.9546 |  |  | 82.8293 | 24.3553 | 0.8867 | 0.58 |  | 455.3778 |  | 162.2425 | 13.888 |  |  | 18.11 | 4.5302 |  |  | 17.1711 | 293.72 |  | 31.003 |  | 24.025
23:30 | 0.9071 |  | 33.6924 | 14.544 |  |  |  |  | 21.0434 | 28.7922 | 12.6378 | 14.6 | 33.154 |  |  | 35.763 |  | 33.8087 |  | 8 |  | 132.198 |  |  | 6.0913 |  | 18.55 |  |  | 0.1 |  |  | 4.1011 | 0 | 2.3791 | 53.2078 | 119.8283 | 29.3118 |  | 130.5771 |  | 40.334 | 31.66 |  | 200.4773 | 0 | [5 empty] | 72.9016 | [5 empty] | 7.23 |  |  |  |  | 30.01 |  | 152.8103 | 0.7226 | 4.7693 | 126.9994 | 16.8861 |  |  | 3.8564 |  |  | 82.3314 | 24.3347 | 0.6726 | 0.5 |  | 453.6428 |  | 163.0393 | 13.846 |  |  | 17.99 | 4.5508 |  |  | 17.8371 | 293.89 |  | 31.205 |  | 21.201
00:00 | 0.8984 |  | 35.5391 | 14.172 |  |  |  |  | 21.5721 | 28.7851 | 15.1988 | 14.82 | 32.482 |  |  | 35.844 |  | 32.114 |  | 8.4 |  | 0 |  |  | 5.5835 |  | 17.23 |  |  | 0.1 |  |  | 8.0541 | 0 | 2.0197 | 53.2136 | 120.44 | 28.8872 |  | 128.3563 |  | 40.399 | 32.16 |  | 200.5806 | 0 | [5 empty] | 73.0983 | [5 empty] | 7.45 |  |  |  |  | 44.64 |  | 152.8159 | 1.0803 | 4.6601 | 129.7112 | 17.0411 |  |  | 3.8369 |  |  | 81.8551 | 24.2816 | 0.6003 | 0.57 |  | 451.8921 |  | 159.8746 | 13.959 |  |  | 17.98 | 4.5507 |  |  | 17.4387 | 293.35 |  | 35.425 |  | 19.072
MWh | 34.2853 | 0 | 748.9664 | 303.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.5803 | 712.313 | 328.8109 | 349.905 | 783.972 | 0 | 0 | 842.1785 | 0 | 918.3648 | 0 | 190.595 | 0 | 2578.9602 | 0 | 0 | 122.96 | 0 | 412.585 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 164.2872 | 0 | 92.4111 | 1213.7753 | 2796.3125 | 668.2397 | 0 | 2785.2471 | 0 | 893.152 | 790.7 | 0 | 4098.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.52 | 0 | 3566.115 | 12.1996 | 109.0712 | 3045.741 | 375.9998 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 2005.2202 | 507.9207 | 27.4836 | 15.115 | 0 | 10702.3562 | 0 | 3742.2425 | 324.886 | 0 | 0 | 407.895 | 114.7267 | 0 | 0 | 385.2224 | 6878.295 | 0 | 695.165 | 0 | 605.4445
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 27 de Julio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA & FLEXIGAS | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 864.2486 | 1713.6 | 3382.2 | 43.5 | 78.9 | 359.9 | 13.1 | 71.9 | 9.7 | 0 | 102.9 | 0 | 6639.9486 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 373.55
01:00 | 832.5332 | 1578.7 | 3431 | 43 | 0 | 345.7 | 14.2 | 73.4 | 9.6 | 0 | 105.7 | 0 | 6433.8332 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 27.9
01:30 | 836.1324 | 1464.3 | 3423.6 | 42.6 | 0 | 351.5 | 14 | 73.5 | 9.6 | 0 | 106.1 | 0 | 6321.3324 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 116.7
02:00 | 818.4269 | 1439.3 | 3419.6 | 42.5 | 0 | 339.1 | 14 | 73.2 | 9.6 | 0 | 122.2 | 0 | 6277.9269 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1671
02:30 | 834.798 | 1449.9 | 3394.2 | 42.9 | 0 | 346.8 | 14.1 | 73.3 | 9.6 | 0 | 114.8 | 0 | 6280.398 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 300.578
03:00 | 805.6053 | 1414.4 | 3429.1 | 42.9 | 0 | 349.3 | 14 | 72.3 | 9.6 | 0 | 88.6 | 0 | 6225.8053 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 991.9
03:30 | 797.288 | 1407 | 3429.1 | 42.8 | 0 | 347 | 13.9 | 72 | 9.6 | 0 | 74.7 | 0 | 6193.388 |  | C.H. YANANGO | 482.15
04:00 | 779.977 | 1408 | 3429.1 | 42.1 | 0 | 342.6 | 14.3 | 72.3 | 9.6 | 0 | 93.7 | 0 | 6191.677 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.95
04:30 | 774.7653 | 1394.3 | 3420.7 | 42.4 | 0 | 339.1 | 14.4 | 73 | 9.6 | 0 | 99.3 | 0 | 6167.5653 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1936.4
05:00 | 784.5497 | 1468.3 | 3386.7 | 42.7 | 0 | 343.6 | 14.2 | 72.9 | 9.6 | 0 | 105 | 0 | 6227.5497 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 122.35
05:30 | 787.7339 | 1470.9 | 3382 | 42.5 | 0 | 346.2 | 14.3 | 71.9 | 9.6 | 0 | 90.6 | 0 | 6215.7339 |  | C.H. RUNATULLO II | 72.75
06:00 | 777.7373 | 1561.4 | 3411.2 | 42.7 | 0 | 341.3 | 14.2 | 72.1 | 9.6 | 0 | 82.8 | 0 | 6313.0373 |  | C.H. RUNATULLO III | 108.75
06:30 | 784.4219 | 1630.3 | 3433.8 | 43.4 | 0 | 348.2 | 14.4 | 74.1 | 9.6 | 18.8 | 82.3 | 0 | 6439.3219 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 70.95
07:00 | 782.0067 | 1739.1 | 3305.9 | 42.6 | 0 | 115.9 | 14.2 | 71 | 9.6 | 217.5 | 105.9 | 0 | 6403.7067 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2470.1
07:30 | 737.3996 | 1661.7 | 3458.6 | 42.5 | 0 | 0 | 14.1 | 72.4 | 9.6 | 540.5 | 104.5 | 0 | 6641.2996 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 182.05
08:00 | 750.0832 | 1559.8 | 3459 | 43.1 | 0 | 0 | 14 | 75 | 9.6 | 801.9 | 98.6 | 0 | 6811.0832 |  | C.H. ARICOTA II |  | 121.35
08:30 | 790.6782 | 1730 | 3452.4 | 42.5 | 0 | 0 | 14 | 74.4 | 6.6 | 851.3 | 105.6 | 0 | 7067.4782 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 52.6
09:00 | 835.2717 | 1911.9 | 3443.1 | 42.9 | 0 | 0 | 14 | 75.3 | 6.6 | 873.7 | 120.3 | 0 | 7323.0717 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 13933.6
09:30 | 831.1688 | 2012 | 3448.3 | 43 | 36.4 | 0 | 14 | 74 | 6.6 | 886.3 | 122.9 | 0 | 7474.6687 |  | C.H. RESTITUCION | 4663.95
10:00 | 816.8785 | 1977.7 | 3445.3 | 42.3 | 79.2 | 0 | 14 | 70.3 | 6.6 | 897.4 | 119.3 | 0 | 7468.9785 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 59.9
10:30 | 824.2785 | 2076.5 | 3458.3 | 42.8 | 79.2 | 0 | 14.1 | 68.1 | 6.6 | 903.6 | 154.1 | 0 | 7627.5785 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 290.5
11:00 | 828.8914 | 2187.8 | 3426.4 | 42.7 | 78.6 | 51.8 | 14 | 70.2 | 6.6 | 901.5 | 166.6 | 0 | 7775.0914 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1324.1
11:30 | 823.4086 | 1980.7 | 3455.9 | 42.5 | 78.9 | 173.8 | 13.8 | 67.8 | 5.4 | 903.4 | 175.9 | 0 | 7721.5086 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 816.5098 | 1988 | 3448 | 68.2 | 79.3 | 172.8 | 13.6 | 69.7 | 5.4 | 909.9 | 208.3 | 0 | 7779.7098 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1505.75
12:30 | 819.9105 | 1999.5 | 3450.8 | 68.5 | 78.6 | 174.5 | 13.5 | 70 | 5.4 | 909.8 | 245.9 | 0 | 7836.4105 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 99.4
13:00 | 820.0136 | 1897.6 | 3430.5 | 68.2 | 79 | 172.4 | 13.2 | 70.3 | 5.4 | 910.4 | 280.9 | 0 | 7747.9136 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 439.2
13:30 | 814.8067 | 1760.2 | 3438.1 | 68.4 | 79.7 | 173 | 13.3 | 69.3 | 5.4 | 908 | 300 | 0 | 7630.2067 |  | C.H. YUNCAN |  | 2208.25
14:00 | 816.896 | 1870.1 | 3439.6 | 42.7 | 79.3 | 173.9 | 13.7 | 69.9 | 5.3 | 905.1 | 285.9 | 0 | 7702.396 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 96.95
14:30 | 827.881 | 1933.7 | 3444.8 | 42.6 | 78.9 | 175.3 | 13.9 | 69.8 | 5.5 | 898.6 | 350.1 | 0 | 7841.081 |  | C.H. EL CARMEN | 49
15:00 | 829.4533 | 1802 | 3435.9 | 42.8 | 79.4 | 175.8 | 13.8 | 71.4 | 6.5 | 881.4 | 396.4 | 0 | 7734.8533 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 73.5
15:30 | 823.8341 | 1921.9 | 3446.7 | 42.7 | 79 | 175.3 | 13.5 | 72.1 | 6.3 | 844.9 | 377.4 | 0 | 7803.6341 |  | C.H. ÁNGEL II | 85.1
16:00 | 825.5809 | 1801.7 | 3462.5 | 43 | 79.7 | 332 | 13.4 | 70.9 | 6.8 | 754.2 | 437.9 | 0 | 7827.6809 |  | C.H. ÁNGEL III | 88.4
16:30 | 821.5533 | 1919.1 | 3468.3 | 43.1 | 79.1 | 480.8 | 13.4 | 72 | 6.9 | 439.1 | 483.5 | 0 | 7826.8533 |  | C.H. LA JOYA | 203.8
17:00 | 821.2197 | 1886.9 | 3462.3 | 41.5 | 79.4 | 618.2 | 13.5 | 72.5 | 7.7 | 150.1 | 573.5 | 0 | 7726.8197 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.65
17:30 | 814.0818 | 1882.1 | 3480.4 | 41.5 | 79.5 | 705.4 | 13.4 | 71.4 | 9.1 | 4.6 | 604.7 | 0 | 7706.1818 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 422.1
18:00 | 821.4457 | 1757.9 | 3475.5 | 41.4 | 78.8 | 721.7 | 13.4 | 73.4 | 9.1 | 0 | 584.4 | 0 | 7577.0457 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 372.3
18:30 | 800.0432 | 1976.6 | 3480.1 | 42.7 | 79.4 | 719.2 | 13.6 | 70.7 | 9.4 | 0 | 549.3 | 0 | 7741.0432 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1761.85
19:00 | 803.6851 | 1900.2 | 3491.4 | 42.7 | 79.5 | 839 | 13.7 | 71.2 | 9.5 | 0 | 501.3 | 0 | 7752.1851 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1334.25
19:30 | 805.4207 | 1972.5 | 3489.9 | 70 | 78.5 | 721.8 | 13.8 | 72.7 | 9.6 | 0 | 527.4 | 0 | 7761.6207 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 103.2
20:00 | 800.2679 | 2237.5 | 3485 | 68.8 | 13.7 | 542.6 | 13.5 | 75.1 | 9.7 | 0 | 521.6 | 0 | 7767.7679 |  | C.H. PARIAC | 21.6
20:30 | 815.8814 | 2330.2 | 3490.6 | 70.1 | 0 | 465.8 | 13.6 | 71.7 | 9.7 | 0 | 457.3 | 0 | 7724.8814 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 4743.25
21:00 | 817.8846 | 2457.1 | 3495.6 | 69 | 0 | 348.5 | 13.8 | 71.9 | 9.6 | 0 | 386.8 | 0 | 7670.1846 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 99.3
21:30 | 809.2891 | 2334.1 | 3491.4 | 70 | 0 | 348.4 | 13.6 | 71.3 | 9.7 | 0 | 420.5 | 0 | 7568.2891 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 713.5
22:00 | 810.0839 | 2161.8 | 3495.6 | 65.7 | 0 | 350.3 | 13.5 | 74.3 | 9.7 | 0 | 495 | 0 | 7475.9839 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 26.35
22:30 | 814.9677 | 2290.2 | 3507.7 | 44.9 | 0 | 174 | 14 | 76.2 | 9.7 | 0 | 482.5 | 0 | 7414.1677 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 37.5
23:00 | 814.7595 | 2096.9 | 3504.4 | 44.5 | 0 | 174.8 | 14 | 75.9 | 9.7 | 0 | 444.3 | 0 | 7179.2595 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1954
23:30 | 826.947 | 2006.6 | 3485.8 | 43.3 | 0 | 177.5 | 14.1 | 74.1 | 9.7 | 0 | 521 | 0 | 7159.047 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 647.2
00:00 | 806.1571 | 1829.1 | 3511.1 | 42.1 | 0 | 170.1 | 14 | 73 | 9.7 | 0 | 441.7 | 0 | 6896.9571 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1686.8
TOTAL MWh | 19448.428 | 44125.55 | 82768.75 | 1155.65 | 856 | 7062.45 | 332.05 | 1732.6 | 199.6 | 8156 | 6710 | 0 | 172547.078 |  | C.H. HER 1 | 13.4
% | 11.2714 | 25.573 | 47.9688 | 0.66976 | 0.4961 | 4.0931 | 0.19244 | 1.0041 | 0.11568 | 4.7268 | 3.8888 | 0 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 712.45
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 3127.4
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2127.15
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1517.9
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1378.15
[15 empty] | PCH TUPURI | 12
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 482.25
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 112.8
[15 empty] | C.H. RUCUY | 240.25
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 529.2
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 1266.5
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 230.55
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 175.6
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2466.8
[14 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 198.2
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 189.8
[14 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 246.3
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 19448.428 | 44125.55

## GENERACION RER
lunes, 27 de Julio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 16.2 | 12 | 7 | 11.2 | 18.4 | 1.3 |  | 9.1 | 16.4 | 5.1 |  |  | 5 |  | 3.7 | 5.9 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 13.1 | 3.8 |  | 11.9 | 28.5 | 7 |  |  | 1.6 | 25.5 |  |  |  | 4.5 | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.3 |  | 8.9 | 11.6 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 1.4 | 6.5 | 4 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 19.8 | 5.4 | 9.9 |  | 10.9 | 341.2
1:00 |  | 16 | 12 | 7.5 | 11.4 | 16.8 | 1.3 |  | 8.2 | 18.3 | 4.8 |  |  | 5 |  | 3 | 5.5 | 3 | 2.3 | 2.6 | 12.2 | 3.8 |  | 10 | 28.4 | 8.2 |  |  | 0.5 | 28.7 |  |  |  | 4.5 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.6 |  | 11.9 | 11.5 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.1 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 1.2 | 5.3 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10.1 |  | 10.2 | 341.9
1:30 |  | 16.1 | 12 | 9.2 | 11.3 | 15.6 | 1.3 |  | 8.9 | 16 | 5 |  |  | 5 |  | 3.1 | 5.4 | 3 | 2.3 | 2.6 | 12.6 | 3.7 |  | 10.9 | 27.8 | 11.9 |  |  | 0.3 | 21.5 |  |  |  | 4.5 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.6 |  | 9.2 | 11.7 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 4.3 | 2.3 | 0.6 |  |  |  |  | 1.5 | 4.7 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 10.3 | 341.8
2:00 |  | 15.5 | 12 | 8.9 | 11.2 | 15.6 | 1.3 |  | 9.1 | 16.5 | 4.7 |  |  | 5 |  | 2.7 | 4.8 | 3 | 2.2 | 2.5 | 11.3 | 3.8 |  | 13.3 | 27.8 | 11.1 |  |  |  | 16.8 |  |  |  | 4.5 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.6 |  | 8 | 9.1 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 14.4 | 15.5 | 0.6 |  |  |  |  | 1.8 | 4.4 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10 |  | 10 | 354.8
2:30 |  | 16 | 12 | 8.2 | 11.3 | 15.6 | 1.2 |  | 8.5 | 17.3 | 5 |  |  | 5.1 |  | 3.3 | 5.1 | 3 | 2.2 | 2.5 | 12.3 | 3.7 |  | 13.6 | 26.4 | 7.5 |  |  |  | 21.3 |  |  |  | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.5 |  | 8.8 | 9.4 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 11.5 | 12 | 0.6 |  |  |  |  | 1.5 | 2.8 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 10.3 | 349.3
3:00 |  | 16.4 | 12 | 7.3 | 11.2 | 16 | 1.2 |  | 8.9 | 16.5 | 5 |  |  | 5.1 |  | 3.4 | 5.1 | 3 | 2.3 | 2.5 | 12.1 | 3.8 |  | 13.4 | 27.1 | 4.1 |  |  |  | 14 |  |  |  | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.6 |  | 11.5 | 12 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 3 | 2.3 | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 | 0.8 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10.1 |  | 10.3 | 322.6
3:30 |  | 16.5 | 12 | 7.9 | 11.2 | 15.8 | 1.2 |  | 9.2 | 15.2 | 4.9 |  |  | 5.1 |  | 3.3 | 5.1 | 3 | 2.2 | 2.5 | 12 | 4.2 |  | 13.7 | 29.3 | 3.4 |  |  |  | 10.3 |  |  |  | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.5 |  | 6.6 | 9.9 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0.9 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10.1 |  | 10.2 | 308.2
4:00 |  | 16.5 | 12 | 8.7 | 11.2 | 2.7 | 1.2 |  | 8.9 | 15 | 4.8 |  |  | 5.1 |  | 3.1 | 4.6 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 11.9 | 4.1 |  | 11.8 | 30 | 3.8 |  |  | 0.7 | 26.8 |  |  |  | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.4 |  | 8.6 | 10.5 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0.9 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 9.9 | 312.8
4:30 |  | 16.6 | 12 | 9.4 | 11.2 |  | 1.2 |  | 8.9 | 14.9 | 4.7 |  |  | 5.1 |  | 2.8 | 4.1 | 3.1 | 2.2 | 2.4 | 11.5 | 4.2 |  | 10.7 | 30 | 5.5 |  |  | 1.4 | 32.2 |  |  |  | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.4 |  | 6.8 | 11.4 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.2 | 1.1 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20.1 | 5.4 | 10 |  | 10 | 315.3
5:00 |  | 16.5 | 12 | 8 | 11.2 |  | 1.2 |  | 8.8 | 16.4 | 4.8 |  |  | 5.1 |  | 2.8 | 4.4 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 12.3 | 4.1 |  | 10.6 | 29.5 | 6.9 |  |  | 1.5 | 35.6 |  |  |  | 4.2 | 2.1 | 3 | 3.7 | 3.8 | 8.5 |  | 8.1 | 11.4 |  | 3.6 | 15.3 | [5 empty] | 1.4 | [7 empty] | 0.6 | [5 empty] | 1.4 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 10.2 | 322.3
5:30 |  | 16 | 12 | 7.9 | 10.3 |  | 1.2 |  | 9.3 | 16.4 | 4.9 |  |  | 5.2 |  | 2.8 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | 2.4 | 12.2 | 4.3 |  | 9.2 | 29.5 | 4.5 |  |  | 1.7 | 26.6 |  |  |  | 4.2 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.8 | 8.4 |  | 7.4 | 11.1 |  | 3.6 | 15.4 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.6 | [5 empty] | 0.6 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20.1 | 5.4 | 10 |  | 10.2 | 308.6
6:00 |  | 16.4 | 12 | 7.2 | 11.2 |  | 1.1 |  | 8.9 | 16.4 | 4.8 |  |  | 5.3 |  | 2.8 | 4.2 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 12 | 4.4 |  | 11.1 | 29.4 | 6.5 |  |  | 1.5 | 18.8 |  |  |  | 4.2 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.7 | 8.6 |  | 6.6 | 8.9 |  | 3.6 | 15.5 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20.1 | 5.4 | 10.1 |  | 10.1 | 300.5
6:30 |  | 16 | 12 | 8.7 | 11.3 |  | 1.1 |  | 9.6 | 16.5 | 5 |  |  | 5.7 |  | 3.1 | 4.5 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 12.4 | 4.4 |  | 13.4 | 29.6 | 5 |  |  | 1 | 13.2 | 0.4 | 0.6 |  | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 8.4 | 1.2 | 8.3 | 11.6 |  | 3.6 | 15.5 |  | 3.5 | 3.1 | 1.5 |  | 1.2 |  |  | 0.6 | 1.4 |  |  |  | 0.6 | 2.4 | 3.1 |  | 0.3 |  | 0.2 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10 | 2.1 | 10.2 | 322.6
7:00 |  | 16.4 | 12 | 7.2 | 11.3 |  | 1.1 |  | 9.4 | 14.7 | 4.9 |  |  | 6 |  | 2.8 | 4.5 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 12.8 | 4.2 |  | 15 | 28.9 | 3.9 |  |  | 1.8 | 38.7 | 6.2 | 9.8 |  | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 8.4 | 16.1 | 7.9 | 9.7 |  | 3.5 | 15.5 |  | 51.9 | 40.6 | 18.2 |  | 1.3 | 2.4 |  | 5.3 | 1.5 |  |  |  | 0.6 | 26.5 | 31.4 |  | 4.8 |  |  | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 20 | 5.4 | 9.9 | 1.8 | 10.2 | 541.7
7:30 |  | 16.4 | 12 | 7.2 | 11.1 | 1.3 | 1.1 |  | 9.4 | 16.3 | 5 |  |  | 5.9 |  | 3.1 | 4.5 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 11.9 | 7.4 |  | 9 | 29.5 | 2 |  |  | 2.7 | 49.8 | 16.2 | 19.8 |  | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 8.4 | 42.2 | 4.5 | 7 |  | 3.5 | 15.5 |  | 133.7 | 105.1 | 51.1 |  | 1.3 | 4.9 |  | 10.5 | 1.4 |  |  |  | 0.6 | 62.6 | 75.8 |  | 11.6 |  |  | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 4.8 | 0.5 | 20.1 | 5.4 | 10 | 2.2 | 10.3 | 868.9
8:00 |  | 16.7 | 12 | 8.3 | 11.1 | 7.2 | 1.1 |  | 9.8 | 17.1 | 5.1 |  | 0.1 | 6 |  | 3.3 | 4.6 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 12.9 | 7.2 |  | 4.3 | 27.2 | 3.8 |  |  | 2 | 49.9 | 25.4 | 37.3 |  | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 8.8 | 62.9 | 4.6 | 6.8 |  | 3.5 | 15.5 |  | 197.5 | 159.3 | 80.4 | 0.1 | 1.2 | 7.4 |  | 11.7 | 1.4 |  |  |  | 0.6 | 82.5 | 113 |  | 14.2 |  |  | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 7.2 | 0.5 | 20 | 5.4 | 9.9 | 2.9 | 10.5 | 1134.6
8:30 |  | 16.4 | 12 | 7.8 | 11.2 | 7.2 | 1.1 |  | 10.9 | 16.1 | 5.1 | 0.1 | 0.7 | 6 |  | 3.2 | 4.6 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 12.7 | 6.4 |  | 8.6 | 27 | 2.5 |  |  | 1.5 | 47.2 | 30 | 38.8 |  | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 8.7 | 67.5 | 8.6 | 10 |  | 3.5 | 15.5 |  | 208.2 | 167.7 | 84.7 | 0.2 | 1.2 | 9.5 |  | 12.2 | 1.4 |  |  |  | 0.6 | 86 | 117.6 |  | 15 |  | 0.2 | 2.4 |  | 2.3 | 1.9 | 9.4 | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10 | 3.7 | 10.4 | 1186.3
9:00 |  | 16.6 | 12 | 9.1 | 11.2 | 15 | 1.1 |  | 10.5 | 15.9 | 5 | 0.1 | 0.8 | 5.7 |  | 3.1 | 4.4 | 3.1 | 1.9 | 2.5 | 12.4 | 5.8 |  | 11.7 | 23.1 |  |  |  | 2.8 | 59.1 | 30.4 | 39.5 |  | 4.1 | 2 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 8.6 | 68.3 | 11.6 | 12 |  | 3.5 | 15.5 |  | 211.5 | 171.3 | 86.7 | 0.2 | 1.3 | 11.3 |  | 12.7 | 1.4 |  |  |  | 0.6 | 87.8 | 120.3 |  | 15.4 |  |  | 2.4 |  | 2.3 | 1.9 | 11.3 | 0.5 | 20.2 | 4 | 10.1 | 6.1 | 10.2 | 1228.4
9:30 |  | 16.6 | 12 | 8.8 | 11.2 | 20 | 1.1 |  | 9.7 | 15.7 | 5.1 | 0.1 | 1 | 5.5 |  | 3.4 | 4.7 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 12.8 | 5.8 |  | 24.9 | 22.6 | 0.1 |  |  | 2.4 | 52.3 | 30.5 | 39.8 |  | 4.1 | 2 | 3 | 3.6 | 3.7 | 8.6 | 68.9 | 9.9 | 10.7 |  | 3.5 | 15.5 |  | 212.5 | 173 | 87.7 | 0.3 | 1.3 | 12.9 |  | 12.8 | 1.4 |  |  |  | 0.4 | 88.6 | 120.6 |  | 15.7 |  |  | 2.4 |  | 2.3 | 1.9 | 12.9 | 0.5 | 20 | 4 | 10 | 9 | 10.4 | 1248.3
10:00 |  | 16.4 | 12 | 8.9 | 11.2 | 20 | 1.1 |  | 6.4 | 15.4 | 5 | 0.2 | 1.1 | 5.5 |  | 3 | 4.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 12.2 | 5.8 |  | 36.3 | 24.5 |  |  |  | 1.4 | 34.6 | 30.6 | 40.1 |  | 4.1 | 2.1 | 3 | 3.6 | 3.7 | 8.7 | 69.7 | 11.6 | 10.2 |  | 3.5 | 15.5 |  | 213.3 | 173.5 | 88.3 | 0.3 | 1.1 | 14.6 |  | 12.8 | 1.4 |  | 0.7 |  | 0.3 | 88.6 | 120 |  | 16 |  |  | 2.4 |  | 2.3 | 1.9 | 14.1 | 0.5 | 20.2 | 4 | 10.1 | 14.2 | 10.2 | 1250.7
10:30 |  | 15.2 | 12 | 8.9 | 11.2 | 20 | 1 |  | 5.8 | 15 | 5.2 | 0.2 | 1.2 | 5.1 |  | 3.1 | 4.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 12.2 | 5.6 |  | 40.2 | 24.6 | 0.2 |  |  | 4.4 | 59.2 | 30.9 | 40.4 |  | 4.1 | 2.1 | 3 | 3.6 | 3.7 | 8.8 | 69.9 | 12.1 | 13.4 |  | 3.5 | 15.5 |  | 213.7 | 174.9 | 88.7 | 0.4 | 1.1 | 15.8 |  | 12.7 | 1.4 |  |  |  | 0.3 | 88.5 | 119.7 |  | 15.8 |  |  | 2.4 |  | 2.3 | 1.9 | 15.1 | 0.5 | 20.2 | 4.3 | 10.1 | 15.7 | 10.2 | 1289.2
11:00 |  | 15.7 | 12 | 9.8 | 11.2 | 20 | 1 |  | 6.1 | 15.4 | 5 | 0.3 | 1.2 | 4.9 |  | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 2 | 2.5 | 12.6 | 4.5 |  | 36.7 | 22.4 | 2.4 |  |  | 5.9 | 71.5 | 30.7 | 40.3 |  | 4.1 | 2.1 | 3 | 3.6 | 3.7 | 8.8 | 69.3 | 12.9 | 14 |  | 3.5 | 15.5 |  | 213 | 174.1 | 88.3 | 0.4 | 1.1 | 16.7 |  | 12.5 | 1.4 |  |  |  | 0.3 | 88.6 | 119.1 |  | 15.6 | 0.1 | 0.7 | 2.4 |  | 2.3 | 1.9 | 15.9 | 0.5 | 20.1 | 4.3 | 10 | 15.5 | 10.3 | 1300.4
11:30 |  | 15.1 | 12 | 8.1 | 10.9 | 20 | 1 |  | 5.7 | 16 | 4.9 | 0.4 | 1.3 | 4.9 |  | 3.2 | 4.4 | 2.5 | 2 | 2.6 | 12.4 | 3.4 |  | 37.1 | 18.7 | 5.7 |  |  | 8.4 | 74.9 | 30.7 | 40.3 |  | 4.1 | 2.1 | 3 | 3.6 | 3.7 | 8.6 | 70.3 | 14.5 | 13.1 |  | 3.5 | 15.5 |  | 212.6 | 173.7 | 88.1 | 0.4 | 1.1 | 17.2 |  | 12.5 | 1.4 |  |  |  | 0.3 | 89.3 | 119.7 |  | 15.5 | 0.6 | 2.9 | 2.4 |  | 1.1 | 1.9 | 16 | 0.5 | 20.2 | 4.3 | 10 | 15.4 | 10.3 | 1306
12:00 |  | 16.1 | 12 | 9.2 | 11.2 | 20 | 1 |  | 5.8 | 15.4 | 5.1 | 0.4 | 1.3 | 4.9 |  | 3 | 4.3 | 2.5 | 2 | 2.6 | 12.1 | 3.4 |  | 43.9 | 17.3 | 10.3 |  |  | 9.2 | 96.2 | 30.6 | 40.3 |  | 4.1 | 2 | 3 | 3.2 | 3.5 | 8.6 | 71.4 | 13.7 | 12.8 |  | 3.5 | 15.5 |  | 215.3 | 175.3 | 88.8 | 0.5 | 1.1 | 17.3 |  | 12.6 | 1.4 |  |  |  | 0.3 | 89.3 | 119.1 |  | 15.6 | 1.3 | 3.6 | 2.4 |  | 1.1 | 1.9 | 16.4 | 0.5 | 20 | 4.3 | 10 | 15.7 | 10.3 | 1345.5
12:30 |  | 16.3 | 12 | 8.9 | 11.2 | 20 | 1 |  | 6.2 | 15.4 | 5.1 | 0.4 | 1.3 | 4.9 |  | 3.1 | 4.4 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 12.1 | 3.4 |  | 54.9 | 14.7 | 15.3 |  |  | 12.6 | 116.7 | 30.4 | 40.3 |  | 4 | 2 | 3 | 3.2 | 3.5 | 8.6 | 71.6 | 12.1 | 12.7 |  | 3.5 | 15.5 |  | 215.1 | 176.2 | 89.1 | 0.4 | 1.1 | 17.1 |  | 12.7 | 1.4 |  |  |  | 0.3 | 89 | 118.3 |  | 15.7 | 2 | 4.9 | 2.4 |  | 1.1 | 1.9 | 16.3 | 0.5 | 20.2 | 4.3 | 10 | 15.9 | 10.2 | 1383.5
13:00 |  | 16.9 | 12 | 9.5 | 11.1 | 20 | 1 |  | 6.1 | 14.7 | 5.1 | 0.4 | 1.3 | 5 |  | 3.1 | 4.3 | 3 | 1.9 | 2.5 | 12 | 3.4 |  | 56.3 | 21.1 | 32 |  |  | 10.4 | 117.8 | 30.5 | 40.3 |  | 4 | 2 | 3 | 3.6 | 3.6 | 8.6 | 71.9 | 12.7 | 12.4 |  | 3.5 | 15.5 |  | 215.5 | 176.2 | 89.2 | 0.4 | 1.1 | 16.6 |  | 12.7 | 1.4 |  |  |  | 0.6 | 88.9 | 118.9 |  | 15.7 | 3.8 | 14.4 | 2.4 |  | 1.1 | 1.9 | 15.9 | 0.5 | 20 | 4.3 | 10 | 16 | 10.2 | 1420.2
13:30 |  | 16.5 | 12 | 9 | 11.1 | 20 | 1 |  | 6.1 | 14.6 | 5.1 | 0.4 | 1.2 | 5.1 |  | 3 | 4.2 | 3 | 2.2 | 2.5 | 12 | 3.4 |  | 57.8 | 21 | 52.4 |  |  | 9.2 | 101.4 | 30.7 | 40.4 |  | 4 | 2 | 3 | 3.8 | 3.6 | 8.6 | 72 | 15.1 | 15.1 |  | 3.5 | 15.5 |  | 215.2 | 175.5 | 89.2 | 0.4 | 1.1 | 15.9 |  | 12.7 | 1.3 |  |  |  | 0.6 | 88.6 | 119.3 |  | 15.7 | 7.8 | 20.2 | 2.4 |  | 1.1 | 1.9 | 14.9 | 0.5 | 20.2 | 4.3 | 10 | 15.9 | 10.2 | 1436.4
14:00 |  | 16.6 | 12 | 7.8 | 11.3 | 20 | 1 |  | 5.7 | 16.5 | 4.9 | 0.3 | 1.2 | 5.3 |  | 3.1 | 4.5 | 3 | 2.4 | 2.5 | 11.2 | 4.2 |  | 57.9 | 18.1 | 49 |  |  | 7.9 | 91.2 | 31.1 | 40.5 |  | 4 | 2 | 3 | 3.8 | 3.6 | 8.6 | 71.8 | 14.4 | 11.5 |  | 3.5 | 15.5 |  | 215.5 | 175.4 | 89.1 | 0.4 | 1.1 | 14.6 |  | 12.7 | 0.9 |  | 2.1 |  | 0.6 | 88 | 119.3 |  | 15.8 | 6.9 | 26.9 | 2.2 |  | 1.1 | 2 | 13.6 | 0.5 | 20.2 | 4.3 | 10.1 | 15.8 | 10.2 | 1420.2
14:30 |  | 16.7 | 12 | 7.7 | 11.3 | 20 | 1 |  | 6.1 | 16 | 4.9 | 0.3 | 1.1 | 5.3 |  | 3.2 | 4.6 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 12.1 | 4.9 |  | 55.7 | 17.3 | 54.3 |  |  | 11 | 116.6 | 31 | 40.3 |  | 4 | 2 | 3 | 3.8 | 3.8 | 8.5 | 70.7 | 15.1 | 13.4 |  | 3.5 | 15.5 |  | 215.5 | 174.5 | 88.5 | 0.4 | 1 | 13.1 |  | 12.6 | 1.1 |  | 27.3 | 1.3 | 0.6 | 87.8 | 119.3 |  | 15.7 | 7.9 | 30.2 | 2.4 |  | 1.1 | 2 | 12.1 | 0.5 | 20.2 | 4.3 | 10 | 15.7 | 10.3 | 1479.7
15:00 |  | 16.2 | 12 | 8.1 | 11.3 | 20 | 1 |  | 7.2 | 16.6 | 4.9 | 0.3 | 1 | 5.3 |  | 3.2 | 4.6 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 12.1 | 5.2 |  | 49.1 | 16.4 | 53.9 |  |  | 15.1 | 133.8 | 30.5 | 39.2 |  | 3.9 | 2 | 3 | 3.8 | 3.8 | 8.5 | 69 | 15.3 | 12.6 |  | 3.4 | 15.5 |  | 213.2 | 171.8 | 86.9 | 0.4 | 1.1 | 11.3 |  | 12.4 | 1 |  | 36.4 | 23.7 | 0.6 | 86.2 | 117.6 |  | 15.7 | 7.6 | 32.5 | 2.4 |  | 2 | 2.1 | 10.6 | 0.5 | 20 | 4.3 | 10 | 15.3 | 10.3 | 1511.2
15:30 |  | 16.1 | 12 | 8.9 | 11.2 | 20 |  |  | 7 | 16.9 | 4.9 | 0.2 | 0.8 | 5.3 |  | 3.1 | 4.4 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 11.9 | 3.4 |  | 38.8 | 17.4 | 60.9 |  |  | 10.1 | 128.1 | 29.7 | 38.1 |  | 3.9 | 2 | 3 | 3.6 | 3.8 | 8.5 | 66 | 13.6 | 13.5 |  | 3.4 | 15.5 |  | 204.7 | 164.9 | 83.3 | 0.2 | 1.5 | 9.2 |  | 12 | 1.1 |  | 30.6 | 22.7 | 0.6 | 83.2 | 114.4 |  | 15.4 | 8.3 | 33.4 | 2.6 |  | 1.8 | 1.9 | 8.5 | 0.5 | 20.2 | 4.3 | 10 | 14.3 | 10.3 | 1453.5
16:00 |  | 16.4 | 12 | 9.5 | 11.2 | 20 |  |  | 6.8 | 15 | 4.9 | 0.2 | 0.7 | 5.3 |  | 3.2 | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 12 | 3.3 |  | 36 | 17.8 | 64.1 |  |  | 14 | 138.1 | 24.4 | 35.2 |  | 3.9 | 2 | 3 | 3.6 | 3.8 | 8.6 | 56.8 | 12.3 | 10.2 |  | 3.4 | 15.5 |  | 189.3 | 152.8 | 77 | 0.1 | 1.3 | 6.8 |  | 11.2 | 1.9 |  | 54.7 | 42.2 | 0.6 | 75.5 | 92.4 |  | 14.3 | 10.5 | 38 | 2.6 |  | 2.3 | 1.9 | 6.3 | 0.5 | 20.1 | 4.3 | 10 | 11.2 | 10.3 | 1423.3
16:30 |  | 15.8 | 12 | 9 | 11.2 | 20 |  |  | 9.5 | 14.5 | 4.9 | 0.1 | 0.5 | 5.2 |  | 3.2 | 4.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 12.2 | 3.4 |  | 31.8 | 14.2 | 62.7 |  |  | 16.9 | 140.8 | 14.5 | 20.9 |  | 3.9 | 2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.5 | 30 | 12.6 | 11.5 |  | 3.4 | 15.5 |  | 120.6 | 80.7 | 42.7 | 0.1 | 1.1 | 4.3 |  | 8.5 | 1.8 |  | 74.9 | 66.2 | 0.6 | 43.1 | 53.8 |  | 11.1 | 12.2 | 39.7 | 2.6 |  | 2.3 | 2 | 3.9 | 0.5 | 20.1 | 4.3 | 10 | 4.3 | 10.3 | 1154.1
17:00 |  | 15.6 | 12 | 7.8 | 11.7 | 20 | 1.3 |  | 9.8 | 15.6 | 4.8 | 0.1 |  | 5 |  | 3.3 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 12.2 | 3.4 |  | 27.7 | 12.9 | 58.1 |  |  | 17.7 | 157.9 | 4.4 | 5.8 |  | 3.8 | 2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8 | 9.6 | 13.5 | 12.3 |  | 3.5 | 15.5 |  | 39.5 | 33 | 16.9 | 0.1 | 1.1 | 1.8 |  | 3 | 1.8 |  | 116.9 | 107.8 | 0.6 | 14.8 | 15.4 |  | 4 | 12.4 | 36.3 | 3.6 |  | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 20 | 4.3 | 10 | 0.1 | 10.4 | 956.8
17:30 |  | 16.3 | 12 | 7.7 | 11.8 | 20 | 1.4 |  | 9.8 | 13.8 | 4.7 |  |  | 4.9 |  | 2.8 | 4.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 11.9 | 3.4 |  | 21.4 | 13 | 58.6 |  |  | 16 | 163.5 |  | 0.1 |  | 3.8 | 2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8 |  | 11.2 | 10.9 |  | 3.5 | 15.6 |  | 1.4 | 1.7 | 0.6 |  | 0.7 |  |  | 0.1 | 1.8 |  | 135 | 127.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |  | 0.2 | 12.5 | 35.3 | 3.6 | 1.2 | 2.3 | 2 |  | 0.5 | 20 | 4.3 | 10 |  | 10.3 | 841.3
18:00 |  | 16.3 | 12 | 8.1 | 11.7 | 20 | 1.4 |  | 9.8 | 15.5 | 4.8 |  |  | 4.7 |  | 2.9 | 4.6 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 12.1 | 3.3 |  | 18.5 | 8.9 | 61.8 |  |  | 15.5 | 159.9 |  |  |  | 3.8 | 2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 7.8 |  | 8.3 | 10.3 |  | 3.5 | 15.7 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 1.8 |  | 124.7 | 127.8 | 0.6 |  |  |  |  | 11.9 | 36.8 | 3.6 | 1.2 | 2.3 | 2 |  | 0.5 | 20 | 4.3 | 10 |  | 10.4 | 819
18:30 |  | 15.5 | 12 | 7.5 | 11.7 | 20 | 1.5 |  | 9.6 | 14.4 | 4.8 |  |  | 4.5 |  | 2.9 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 12.1 | 3.4 |  | 16.7 | 10.6 | 57.6 |  |  | 15.1 | 145.4 |  |  |  | 3.8 | 2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 7.8 |  | 5.5 | 8.3 |  | 3.5 | 15.7 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 1.8 |  | 119.6 | 128.2 | 0.6 |  |  |  |  | 8.8 | 33.5 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20.2 | 4.3 | 10.1 |  | 10.3 | 781.9
19:00 |  | 15.9 | 12 | 6.2 | 11.5 | 20 | 1.5 |  | 9.7 | 15.9 | 4.7 |  |  | 4.2 |  | 2.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 12.3 | 3.4 |  | 14 | 8.6 | 58.2 |  |  | 11 | 131.9 |  |  |  | 3.8 | 2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.3 |  | 2.7 | 5.1 |  | 3.5 | 15.7 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 1.8 |  | 108.5 | 123.8 | 0.6 |  |  |  |  | 7.2 | 30.3 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20.2 | 4.3 | 10 |  | 10.4 | 734.8
19:30 |  | 16.1 | 12 | 8.6 | 11.2 | 20 | 1.6 |  | 9.9 | 14.9 | 4.7 |  |  | 4.3 |  | 2.9 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 12.3 | 3.6 |  | 13.7 | 12.6 | 54.3 |  |  | 10.6 | 138.5 |  |  |  | 3.8 | 2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.3 |  | 3.8 | 6.2 |  | 3.5 | 15.7 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 3.4 |  | 123.5 | 121.7 | 0.6 |  |  |  |  | 10.4 | 32.1 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20.2 | 4.3 | 10 |  | 10.4 | 764.6
20:00 |  | 16.2 | 12 | 8.6 | 11.1 | 20 | 1.6 |  | 10.5 | 16.7 | 4.7 |  |  | 4.4 |  | 2.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 11.5 | 3.6 |  | 12.5 | 10 | 48.8 |  |  | 11.1 | 124.5 |  |  |  | 3.8 | 2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.3 |  | 4.7 | 6.1 |  | 3.5 | 15.7 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 3.4 |  | 135.3 | 125.1 | 0.6 |  |  |  |  | 10.2 | 33.3 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20.2 | 4.3 | 10 |  | 10.3 | 760.6
20:30 |  | 15.5 | 12 | 8.6 | 11.1 | 20 | 1.6 |  | 10.2 | 14.3 | 4.7 |  |  | 4.4 |  | 2.7 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 12 | 3.6 |  | 13.5 | 11.2 | 43.9 |  |  | 10.3 | 124 |  |  |  | 3.8 | 2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.5 |  | 4.7 | 7.3 |  | 3.5 | 15.7 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 3.4 |  | 88.2 | 107 | 0.6 |  |  |  |  | 11.8 | 35.4 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.3 |  | 0.5 | 20.1 | 4.3 | 10 |  | 10.3 | 693.4
21:00 |  | 15.8 | 12 | 6.9 | 11.1 | 20 | 1.6 |  | 10.3 | 15.8 | 4.7 |  |  | 4.4 |  | 2.7 | 4.3 | 2.9 | 2 | 2.6 | 11.6 | 3.6 |  | 14.1 | 10.1 | 35.4 |  |  | 11 | 111.3 |  |  |  | 3.8 | 2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.6 |  | 5.1 | 8.4 |  | 3.5 | 15.7 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 3.3 |  | 75.8 | 72.3 | 0.6 |  |  |  |  | 12.7 | 30.6 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20.2 | 4.5 | 10 |  | 10.3 | 622.6
21:30 |  | 16.4 | 12 | 6.4 | 11.1 | 20 | 1.6 |  | 10.3 | 15.1 | 4.5 |  |  | 4.6 |  | 2.7 | 4.4 | 3.2 | 2 | 2.6 | 11.7 | 3.6 |  | 14.7 | 11.1 | 52 |  |  | 9 | 110 |  |  |  | 3.8 | 2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.6 |  | 6.9 | 10 |  | 3.5 | 15.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3.3 |  | 87 | 75 | 0.6 |  |  |  |  | 12.8 | 32 | 3.9 | 1.3 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20.2 | 4.5 | 10 |  | 10.2 | 656.3
22:00 |  | 15.2 | 12.8 | 8.8 | 11.2 | 20 | 1.5 |  | 10.4 | 15.9 | 4.5 |  |  | 4.6 |  | 2.8 | 4.5 | 3.3 | 2 | 2.5 | 11.9 | 3.5 |  | 19.3 | 9.4 | 66.4 |  |  | 10.1 | 122.2 |  |  |  | 3.8 | 2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.6 |  | 5.9 | 9.2 |  | 3.6 | 15.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3.4 |  | 101.6 | 103.7 | 0.6 |  |  |  |  | 14.4 | 32.8 | 3.9 | 1.3 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 4.5 | 10 |  | 10.2 | 734
22:30 |  | 16.4 | 13.5 | 9.6 | 11.2 | 20 | 1.5 |  | 9.9 | 15.6 | 4.5 |  |  | 4.9 |  | 2.7 | 4 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 11.7 | 3.6 |  | 19.8 | 13.2 | 52 |  |  | 11.6 | 139.4 |  |  |  | 3.8 | 2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.6 |  | 7.9 | 11.1 |  | 3.6 | 15.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3.3 |  | 92.1 | 90.6 | 0.6 |  |  |  |  | 12 | 32.8 | 3.9 | 1.3 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20.1 | 4.5 | 10 |  | 10.2 | 723.2
23:00 |  | 17 | 13.5 | 8.6 | 10.9 | 20 | 1.4 |  | 10.1 | 15.8 | 4.6 |  |  | 5.2 |  | 3.1 | 4 | 3.4 | 1.9 | 2.5 | 11.7 | 3.5 |  | 20.2 | 14.8 | 57.6 |  |  | 9.6 | 127.1 |  |  |  | 3.8 | 2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.6 |  | 10 | 11.1 |  | 3.6 | 15.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3.4 |  | 76.4 | 70.7 | 0.6 |  |  |  |  | 13.1 | 33.7 | 3.9 | 1.3 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 4.5 | 10 |  | 10.2 | 685.1
23:30 |  | 16.4 | 13.5 | 8.5 | 11.2 | 19.9 | 1.4 |  | 9.6 | 14.9 | 4.7 |  |  | 5.4 |  | 3 | 4.1 | 3.4 | 1.9 | 2.4 | 12.3 | 3.5 |  | 16.2 | 16.6 | 64.8 |  |  | 17.9 | 168.6 |  |  |  | 3.8 | 2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.6 |  | 7.2 | 9.9 |  | 3.6 | 15.7 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 3.4 |  | 86.8 | 78.3 | 0.6 |  |  |  |  | 15.6 | 39.1 | 3.9 | 1.3 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 4.5 | 10 |  | 10.3 | 761
0:00 |  | 16.2 | 13.5 | 8.6 | 11.1 | 20 | 1.4 |  | 9.5 | 14.1 | 4.4 |  |  | 5.3 |  | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 2.4 | 11.2 | 3.4 |  | 10.6 | 18.3 | 59.9 |  |  | 9.2 | 137.4 |  |  |  | 3.8 | 1.9 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.6 |  | 7.9 | 10.1 |  | 3.5 | 15.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3.4 |  | 61.6 | 64.8 | 0.6 |  |  |  |  | 15.5 | 46.4 | 3.9 | 1.3 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 19.8 | 4.5 | 9.9 |  | 10 | 677.6
EJEC MWh | 0 | 388.3 | 291.4 | 199.05 | 269.25 | 373.55 | 27.9 | 0 | 207.95 | 376.65 | 116.7 | 2.25 | 8.9 | 122.35 | 0 | 72.75 | 108.75 | 70.95 | 52.6 | 59.9 | 290.5 | 99.4 | 0 | 556.25 | 489.2 | 695.15 | 0 | 0 | 172.8 | 2035.4 | 274.9 | 364.05 | 0 | 96.95 | 49 | 73.5 | 85.1 | 88.4 | 203.8 | 633.55 | 225.55 | 254.5 | 0 | 84.65 | 372.3 | 0 | 1966.1 | 1587.15 | 802.5 | 2.85 | 26.35 | 120.35 | 0 | 119.75 | 37.5 | 0 | 896.45 | 856.15 | 13.4 | 813.05 | 1084.15 | 0 | 147.4 | 129.75 | 398.8 | 80.65 | 17.35 | 50.6 | 51 | 114.65 | 12 | 482.25 | 112.8 | 240.25 | 114.4 | 246.3 | 20418.1
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1932.2 | 9.4632 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3619.9 | 17.7289 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 6710 | 32.863 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 8156 | 39.945 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
lunes, 27 de Julio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
27/07/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/07/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/07/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
lunes, 27 de Julio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.2 | 12 | 7 | 11.2 | 9.1 | 16.4 |  | 71.9
1:00 | 16 | 12 | 7.5 | 11.4 | 8.2 | 18.3 |  | 73.4
1:30 | 16.1 | 12 | 9.2 | 11.3 | 8.9 | 16 |  | 73.5
2:00 | 15.5 | 12 | 8.9 | 11.2 | 9.1 | 16.5 |  | 73.2
2:30 | 16 | 12 | 8.2 | 11.3 | 8.5 | 17.3 |  | 73.3
3:00 | 16.4 | 12 | 7.3 | 11.2 | 8.9 | 16.5 |  | 72.3
3:30 | 16.5 | 12 | 7.9 | 11.2 | 9.2 | 15.2 |  | 72
4:00 | 16.5 | 12 | 8.7 | 11.2 | 8.9 | 15 |  | 72.3
4:30 | 16.6 | 12 | 9.4 | 11.2 | 8.9 | 14.9 |  | 73
5:00 | 16.5 | 12 | 8 | 11.2 | 8.8 | 16.4 |  | 72.9
5:30 | 16 | 12 | 7.9 | 10.3 | 9.3 | 16.4 |  | 71.9
6:00 | 16.4 | 12 | 7.2 | 11.2 | 8.9 | 16.4 |  | 72.1
6:30 | 16 | 12 | 8.7 | 11.3 | 9.6 | 16.5 |  | 74.1
7:00 | 16.4 | 12 | 7.2 | 11.3 | 9.4 | 14.7 |  | 71
7:30 | 16.4 | 12 | 7.2 | 11.1 | 9.4 | 16.3 |  | 72.4
8:00 | 16.7 | 12 | 8.3 | 11.1 | 9.8 | 17.1 |  | 75
8:30 | 16.4 | 12 | 7.8 | 11.2 | 10.9 | 16.1 |  | 74.4
9:00 | 16.6 | 12 | 9.1 | 11.2 | 10.5 | 15.9 |  | 75.3
9:30 | 16.6 | 12 | 8.8 | 11.2 | 9.7 | 15.7 |  | 74
10:00 | 16.4 | 12 | 8.9 | 11.2 | 6.4 | 15.4 |  | 70.3
10:30 | 15.2 | 12 | 8.9 | 11.2 | 5.8 | 15 |  | 68.1
11:00 | 15.7 | 12 | 9.8 | 11.2 | 6.1 | 15.4 |  | 70.2
11:30 | 15.1 | 12 | 8.1 | 10.9 | 5.7 | 16 |  | 67.8
12:00 | 16.1 | 12 | 9.2 | 11.2 | 5.8 | 15.4 |  | 69.7
12:30 | 16.3 | 12 | 8.9 | 11.2 | 6.2 | 15.4 |  | 70
13:00 | 16.9 | 12 | 9.5 | 11.1 | 6.1 | 14.7 |  | 70.3
13:30 | 16.5 | 12 | 9 | 11.1 | 6.1 | 14.6 |  | 69.3
14:00 | 16.6 | 12 | 7.8 | 11.3 | 5.7 | 16.5 |  | 69.9
14:30 | 16.7 | 12 | 7.7 | 11.3 | 6.1 | 16 |  | 69.8
15:00 | 16.2 | 12 | 8.1 | 11.3 | 7.2 | 16.6 |  | 71.4
15:30 | 16.1 | 12 | 8.9 | 11.2 | 7 | 16.9 |  | 72.1
16:00 | 16.4 | 12 | 9.5 | 11.2 | 6.8 | 15 |  | 70.9
16:30 | 15.8 | 12 | 9 | 11.2 | 9.5 | 14.5 |  | 72
17:00 | 15.6 | 12 | 7.8 | 11.7 | 9.8 | 15.6 |  | 72.5
17:30 | 16.3 | 12 | 7.7 | 11.8 | 9.8 | 13.8 |  | 71.4
18:00 | 16.3 | 12 | 8.1 | 11.7 | 9.8 | 15.5 |  | 73.4
18:30 | 15.5 | 12 | 7.5 | 11.7 | 9.6 | 14.4 |  | 70.7
19:00 | 15.9 | 12 | 6.2 | 11.5 | 9.7 | 15.9 |  | 71.2
19:30 | 16.1 | 12 | 8.6 | 11.2 | 9.9 | 14.9 |  | 72.7
20:00 | 16.2 | 12 | 8.6 | 11.1 | 10.5 | 16.7 |  | 75.1
20:30 | 15.5 | 12 | 8.6 | 11.1 | 10.2 | 14.3 |  | 71.7
21:00 | 15.8 | 12 | 6.9 | 11.1 | 10.3 | 15.8 |  | 71.9
21:30 | 16.4 | 12 | 6.4 | 11.1 | 10.3 | 15.1 |  | 71.3
22:00 | 15.2 | 12.8 | 8.8 | 11.2 | 10.4 | 15.9 |  | 74.3
22:30 | 16.4 | 13.5 | 9.6 | 11.2 | 9.9 | 15.6 |  | 76.2
23:00 | 17 | 13.5 | 8.6 | 10.9 | 10.1 | 15.8 |  | 75.9
23:30 | 16.4 | 13.5 | 8.5 | 11.2 | 9.6 | 14.9 |  | 74.1
0:00 | 16.2 | 13.5 | 8.6 | 11.1 | 9.5 | 14.1 |  | 73
EJEC MWh | 388.3 | 291.4 | 199.05 | 269.25 | 207.95 | 376.65 | 0 | 1732.6

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Julio del 2026 - lunes, 27 de Julio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 396.9 |  | 104.5 | 393.35 | 333.05 | 420.7 | 431.65 | 431.9 | 421.05 | 401.15 | 354.9 | 429.4 | 423.15 | 426.15 | 416.6 | 416.8 | 415.05 | 411.85 | 414.45 | 414.4 | 412.25 | 409.45 | 411.7 | 407.35 | 401.4 | 382.75 | 388.3 | 10270.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 445.35 | 448.25 | 448.7 | 456.4 | 458.1 | 227.55 | 402.45 | 441.8 | 456.05 | 390.45 | 366.8 | 393.85 | 390 | 391.2 | 372.9 | 408.8 | 432.9 | 435.4 | 432.4 | 395.45 | 336.45 | 346.945 | 313.3 | 305.43 | 288.75 | 288.05 | 291.4 | 10365.125
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 193.2 | 192.3 | 194.35 | 208.15 | 187.65 | 61.45 | 189.01 | 197.3 | 170.4 | 178.455 | 205.082 | 187.4 | 193.7 | 192.95 | 189.6 | 194.82 | 197.789 | 195.9 | 203 | 182.105 | 188.65 | 199.5495 | 187.55 | 176.05 | 195.65 | 189.2 | 199.05 | 5050.3105
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 258.235 | 257.85 | 258.5 | 263.05 | 212.55 | 210.35 | 254.75 | 254.2 | 254.15 | 211.37 | 261.65 | 164.4 | 195.85 | 249.1 | 265.45 | 265.29 | 264.6184 | 264.05 | 265.6 | 60.2 | 190 | 260.2446 | 261.2 | 263.5 | 255.85 | 270.3 | 269.25 | 6461.558
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.55 | 318.4 | 330.4 | 339.5 | 335.5 | 348.65 | 370 | 358.95 | 361.2 | 376.1 | 363.15 | 351.35 | 355.3 | 367.8 | 367.7 | 383.4 | 386.4 | 385.85 | 392.6 | 395.95 | 336.4 | 338.4315 | 357.9 | 367.6 | 336.95 | 339.75 | 373.55 | 9694.3315
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28 | 28.25 | 29 | 27.2 | 28.8 | 27.75 | 29.3 | 31.6 | 32.85 | 33.36 | 30.6 | 29.6 | 30.65 | 31.45 | 33.1 | 33.75 | 33.4 | 29.8 | 26.25 | 34.2 | 37.05 | 34.14 | 38.3 | 38.1 | 38.5 | 28.3 | 27.9 | 851.2
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 232.5 | 222.2 | 227.2 | 214.2 | 213.35 | 213.2 | 217.4 | 216.15 | 179.95 | 214.7 | 210.96 | 220.7 | 230.55 | 215.35 | 210.2 | 233.75 | 198.35 | 213.35 | 217.7 | 212.75 | 214.45 | 228.85 | 208.1 | 209.3 | 222.85 | 207.95 | 5831.61
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 317.915 | 339.55 | 341.0754 | 323.2 | 308.1 | 307.2 | 316.65 | 314.595 | 365.6 | 371.3 | 396.45 | 393.756 | 298.9 | 325.55 | 285.7 | 280.52 | 276.3727 | 275.9 | 313.9 | 305.5 | 283.6 | 295.7274 | 265.55 | 334.75 | 368.6 | 398.4 | 376.65 | 8781.0114
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.55 | 135.45 | 146.55 | 160.2 | 148.1 | 141.8 | 136.25 | 133.8 | 134.4 | 132.1 | 130.2 | 130.25 | 125.9 | 128.45 | 130.4 | 124.45 | 119.75 | 120.65 | 113.05 | 115.2 | 112.85 | 110.3538 | 110.75 | 112.7 | 130.65 | 122.5 | 116.7 | 3459.0038
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2055.55 | 2054.35 | 2082.8 | 2200.1 | 2048.45 | 2021.55 | 1988.9 | 1996.95 | 1945.45 | 2001.75 | 1728.45 | 2040.7 | 1900.75 | 1908.8 | 1847.3 | 1862.5 | 1780.05 | 1681.25 | 1736.75 | 1839.9 | 1527.15 | 1916.1636 | 1682.65 | 1625.55 | 1782.9 | 1636.95 | 1671 | 50564.6636
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 396.4 | 415.8 | 425.2 | 391.4 | 370.95 | 361.7 | 360.45 | 379.75 | 392.3 | 388.2 | 363.2 | 345.5 | 340.55 | 341.65 | 341.2 | 334.95 | 332.65 | 322.6 | 314.45 | 311.3 | 308.8411 | 310.35 | 308.95 | 312.8 | 316.1 | 300.578 | 9477.719
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1350.35 | 1291.4 | 1489.5 | 1594.05 | 1297.35 | 1326.15 | 1345.65 | 1464.95 | 1371.55 | 1213.2 | 1296.95 | 1162.35 | 1178.35 | 1335.5 | 1204.6 | 1183.2 | 1061.25 | 1092.05 | 1107.85 | 1065.8 | 1101.35 | 1217.3304 | 1054.6 | 1183.2 | 1199.8 | 1026.65 | 991.9 | 33206.8804
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 603.1 | 622.95 | 778.7 | 752.45 | 594.1 | 622.9 | 614.15 | 596.75 | 610.4 | 607.1 | 592.85 | 576.6 | 562.1 | 559.85 | 615.85 | 591.6 | 555.6 | 546.55 | 536.1 | 535.05 | 516.7 | 511.5848 | 510.85 | 506.9 | 517.2 | 504.85 | 482.15 | 15624.9848
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 1.5 | 2.55 | 2.1 | 2.25 | 1.85 | 2.45 | 1.75 | 2.2 | 1 | 0.9 | 1.55 | 2.6 | 2.15 | 2.85 | 2.75 | 1.8 | 2.65 | 2.55 | 1.5 | 2.55 | 2.7 | 2.7705 | 2.05 | 2 | 2.7 | 2.8 | 2.25 | 58.7705
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 7.3 | 5.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 9.25 | 8.3 | 8.3 | 8.45 | 8.35 | 7.85 | 8.7 | 8.65 | 8.65 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 8.605 | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 224.105
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.45 | 161.25 | 161.8 | 161.3 | 160.85 | 161.95 | 159.6 | 161.4 | 160.5 | 160.4 | 160.65 | 160.8 | 160.55 | 160.85 | 158.85 | 159.25 | 160.2 | 159.2 | 153.8 | 148.15 | 150.2 | 124.9994 | 132.6 | 160.15 | 157.3 | 161.5 | 160.95 | 4240.4994
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1795.9 | 1787.2 | 1804.35 | 1788.2 | 1806.5 | 1799.65 | 1786.5 | 1779.65 | 1806.25 | 1788.35 | 1796.45 | 1793.8 | 1807.3 | 1792.15 | 1778.1 | 1784.8 | 1780.2 | 1844.3 | 1641 | 1469.45 | 1462.8 | 1727.1534 | 1941.3 | 1941.45 | 1949.55 | 1930.05 | 1936.4 | 48318.8034
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  | 115.2 |  | 52.45 | 167.65
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.75 | 170.55 | 219 | 231.35 | 203.4 | 185.6 | 173.1 | 163.5 | 174.35 | 183.35 | 169.7 | 165.65 | 161.8 | 149.55 | 174.2 | 173.9 | 154.65 | 145.1 | 140.75 | 128.6 | 126.4 | 124.078 | 131.2 | 129.35 | 131.55 | 127.95 | 122.35 | 4317.728
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.55 | 95 | 101.15 | 101 | 93.45 | 76.25 | 90.75 | 96.35 | 92.55 | 88.65 | 89.85 | 86.8 | 86.35 | 84.3 | 84.35 | 80.15 | 79.2 | 78 | 74.95 | 75 | 75.7 | 73.98 | 73.2 | 70.7 | 83.05 | 74.35 | 72.75 | 2269.38
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.2 | 151 | 148.3 | 149.8 | 137.85 | 128 | 134.1 | 138.7 | 136.75 | 131.55 | 130.45 | 127.5 | 127.5 | 123.85 | 121.75 | 117.45 | 116.9 | 115.1 | 108.85 | 110.2 | 111.15 | 109.825 | 111.1 | 103.65 | 119.75 | 109.4 | 108.75 | 3371.425
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.5 | 78.7 | 77.95 | 75.8 | 79.5 | 75 | 75.05 | 72.2 | 79.8 | 86.35 | 82.6 | 73.4 | 72.8 | 71.5 | 70.15 | 71.65 | 73.2 | 69.1 | 64 | 66.35 | 80.4 | 89.6175 | 86.4 | 81.1 | 79.05 | 68.6 | 70.95 | 2051.7175
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3001.25 | 2960.85 | 2957.75 | 2989.6 | 2971.95 | 2905.75 | 2839.9 | 2809.25 | 2756.85 | 2736.1 | 2695.85 | 2503.45 | 2667.3 | 2627.65 | 2644.05 | 2631.05 | 2611.15 | 2568.55 | 2551.4 | 2671 | 2658.05 | 2619.609 | 2587.85 | 2565.3 | 2513 | 2516.9 | 2470.1 | 73031.509
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.95 | 184.15 | 183.6 | 185.95 | 185.15 | 186.55 | 186 | 186.15 | 187.85 | 187.35 | 186.65 | 187.8 | 187.8 | 189.4 | 188.35 | 187.55 | 187.3 | 183.5 | 181.8 | 184.6 | 183.05 | 184.013 | 185.25 | 184.45 | 184.65 | 184.65 | 182.05 | 5010.563
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.65 | 121.75 | 121.1 | 120.85 | 121.65 | 122.6 | 122.5 | 121.8 | 122.35 | 124.45 | 124.1 | 124.85 | 124.85 | 124.4 | 124.1 | 123.3 | 124.05 | 124.95 | 124.45 | 125.5 | 125.3 | 124.6855 | 124.45 | 122.1 | 123.45 | 123 | 121.35 | 3331.5855
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 539.95 | 283.4 | 346.5 | 50.6 | 91.5 | 278.3 | 538.5 | 462.95 | 540.15 | 438.85 | 538.9 | 365.15 | 539.05 | 535.2 | 536.8 | 538.25 | 505.8 | 536.5 | 493.15 | 535.45 | 504.05 | 446.7825 | 539.15 | 537 | 533.1 | 512.95 | 534.45 | 12302.4325
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.85 | 57.4 | 57.45 | 58.1 | 57.75 | 58.8 | 58.2 | 57.35 | 56.35 | 52.1 | 54 | 54.05 | 48.85 | 54.9 | 55.05 | 55.5 | 53.35 | 50.8 | 51.6 | 52.25 | 51.7 | 51.883 | 53.75 | 52.65 | 52.65 | 53.15 | 52.6 | 1469.083
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15618.05 | 15610.5 | 15088.45 | 15610.95 | 15583.45 | 15582.8 | 15602.4 | 15633.8 | 15664.3 | 15636.3 | 14858 | 14491.75 | 14763.05 | 15621.15 | 15161.1 | 15631.65 | 15609.1 | 15524.15 | 14867.05 | 14571.05 | 15474.6 | 15575.985 | 14533.35 | 14627.35 | 14579.6 | 14023.95 | 13933.6 | 409477.485
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5215.4 | 5198.35 | 5060.65 | 5153 | 4475.55 | 5179 | 5163.8 | 5179.95 | 5181.15 | 5181.45 | 4996.3 | 4897.25 | 4977.7 | 5197.4 | 5074.65 | 5044.9 | 5198.65 | 5179.85 | 4996.9 | 4922 | 5170.1 | 5189.26 | 4798.1 | 4897.3 | 4920.05 | 4648.3 | 4663.95 | 135760.96
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 43 | 19.05 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 62.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 43.7 | 19.5 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 63.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.15 | 64.75 | 60.4 | 57.35 | 59.2 | 59.9 | 60.1 | 60.5 | 60.6 | 60.95 | 61.05 | 61.3 | 61.1 | 58.5 | 62.1 | 61.6625 | 60.7 | 59.85 | 60.05 | 60.5965 | 61 | 60.4345 | 58.15 | 58.45 | 59.55 | 58.9 | 59.9 | 1631.1935
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.95 | 457.9 | 441.6 | 490.5 | 478.2 | 450.9 | 439.15 | 428.75 | 420.45 | 418.8 | 410.15 | 402.35 | 417.4 | 402.75 | 353.25 | 334.55 | 391.6 | 360.4 | 429.55 | 373 | 409.95 | 439.9808 | 377.85 | 379.2 | 330.7 | 339.75 | 290.5 | 10875.1308
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2697.5 | 2628.25 | 3517.05 | 2783.85 | 2362.95 | 2461.1 | 4080.9 | 2448.6 | 1211.65 | 4998.2 | 2957.25 | 1395.45 | 4029.9 | 2571.8 | 2570.75 | 2524.55 | 2018.65 | 2799.15 | 2228.95 | 1379.2 | 1895 | 1163.2439 | 2550.75 | 2476.9 | 1734.2 | 365.65 | 1324.1 | 65175.5439
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 155.95 | 155.95 | 155.3 | 155.9 | 156 | 156 | 149.05 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 153.2628 | 156.05 | 156 | 156 | 156.5841 | 156 | 4202.0469
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1483.05 | 1300.5 | 1369.6 | 1416.7 | 1492.95 | 1504.55 | 1549.05 | 1525.55 | 1525.2 | 1572.1 | 1529.5 | 1542.4 | 1555.9 | 1572.95 | 1534.95 | 1596.05 | 1594.45 | 1699.4 | 1654.85 | 1629.7 | 1391.65 | 1389.4 | 1388.55 | 1484.7 | 1411.65 | 1477.55 | 1505.75 | 40698.65
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.2 | 115.8 | 117.5 | 119.1 | 100.15 | 88.1 | 82.2 | 84.4 | 78.65 | 73.95 | 74.2 | 96.65 | 102.65 | 93.3 | 87.35 | 80.05 | 82.85 | 76.8 | 78.6 | 85 | 85.9 | 80.7745 | 84.3 | 91.6 | 109 | 105.9 | 99.4 | 2491.3745
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.1 | 74.65 | 74.8 | 75.05 | 75 | 68.85 | 69.4 | 69.4 | 68.85 | 62.15 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 60.85 | 66.2 | 63.1 | 65.35 | 61.35 | 69.5 | 53 |  | 0 | [5 empty] | 1369
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1008.9 | 1041.15 | 1037.05 | 1066.4 | 1058.95 | 1040.15 | 1022.55 | 994.1 | 1024 | 1010.45 | 1013.35 | 1019.6 | 1029.1 | 988.6 | 731.45 | 1015.3775 | 1015.741 | 1030.95 | 1037.55 | 972.9 | 1007.35 | 1009.6715 | 1004.05 | 1053.3 | 1039.25 | 1021.95 | 1032.45 | 27326.34
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 319.85 | 289.7 | 283.45 | 315.45 | 329.85 | 276.8 | 202.3 | 155.6 | 193 | 81.8 | 152.1 | 188.5 | 160.5 | 155.95 | 136.5 | 193.184 | 167.848 | 182.55 | 175.05 | 208.75 | 142.8 | 173.9935 | 158.3 | 186.1 | 220.1 | 157.5 | 123.2 | 5330.7255
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | 1125.2 | 955.95 | 694.6 | 1438.4 |  | 2590.1 | 2775.7 | 3315.45 | 1420.9 | 2407.2 | 2802.65 | 2152.95 | 1621.8 | 2533.5 | 3698.7 | 1198.9635 | 2563.3435 | 220.45 |  | 1607.8 |  | 0 | [5 empty] | 35123.657
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 774.5 | 669 | 745.25 | 575.85 | 487.35 | 574.45 | 314.8 | 285.05 | 376.1 | 419.8 | 143.75 | 231.35 | 288.55 | 275.3 | 224.8 | 270.45 | 415.95 | 437.15 | 98.15 | 648.3 | 1239.85 | 824.2822 | 665.85 | 596.5 | 936.95 | 605.3 | 556.25 | 13680.8822
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 527.4 | 431.8 | 299.25 | 122.9 | 430.3 | 280.25 | 249.3 | 384.9 | 349.1 | 343.55 | 247.1 | 125.15 | 195.1 | 327.45 | 413.55 | 505.85 | 561.2 | 427.75 | 167.85 | 212 | 484.05 | 409.9442 | 338.65 | 115.75 | 304.25 | 439.85 | 489.2 | 9183.4442
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1295.8 | 2126.7 | 2074.55 | 2574.25 | 2210.7 | 2419.95 | 1055.35 | 1450.7 | 880.3 | 301.35 | 365.3 | 305.25 | 199.1 | 430.75 | 316.6 | 543.2 | 1404.5 | 237.4 | 199.35 | 167.1 | 1633.45 | 2589.6065 | 1934.15 | 585.2 | 1249.6 | 792.05 | 695.15 | 30037.4065
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1217.35 | 1969.6 | 1594.05 | 2168.55 | 1753.25 | 2016 | 661.8 | 1174.35 | 584.9 | 320.75 | 311.7 | 289.4 | 229.85 | 307.95 | 100.7 | 466.25 | 1193.5 | 199.8 | 60.15 | 255.95 | 1461.3 | 2194.526 | 1395.25 | 350.05 | 606.8 | 460.15 | 787.4 | 24131.326
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1455.05 | 2060.7 | 1950.6 | 2266.1 | 1742.8 | 2076.7 | 823.3 | 1397.85 | 782.6 | 451.9 | 438 | 512.4 | 356.4 | 571.4 | 207.35 | 600.6 | 1572.6 | 297.85 | 71.75 | 396.75 | 1730.105 | 2496.5957 | 1799 | 529.65 | 1160.25 | 791.45 | 1248 | 29787.7507
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 148.65 | 279 | 196.15 | 288.5 | 180.75 | 251.75 | 89.85 | 152.05 | 74.7 | 34.95 | 35.05 | 21.7 | 22.15 | 30.4 | 6.6 | 60.9 | 160.75 | 24.65 | 9.45 | 25.95 | 215.72 | 331.648 | 182.15 | 37.85 | 57.4 | 49.45 | 99.6 | 3067.768
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.7 | 205.65 | 156.45 | 230.75 | 186.45 | 231.15 | 74.75 | 118.3 | 58.7 | 25.35 | 22.35 | 14.8 | 14.8 | 15.85 | 4.35 | 38.8 | 113.3 | 14.8 | 6.75 | 19.75 | 152.85 | 230.707 | 143.3 | 22.8 | 27.3 | 24.25 | 73.2 | 2345.207
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.4 | 73 | 98.2 | 82.5 | 35.95 | 39.85 | 146.1 | 147.3 | 54.05 | 126.25 | 85.75 | 84.05 | [9 empty] | 0 | 0.05 | 178.3 | 482 | 615.15 | 439.2 | 2768.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1249.6 | 1249 | 1445.9 | 1829.15 | 1928.7 | 1687.1 | 1548.8 | 1785.35 | 1622.75 | 1682.4 | 1616.7 | 1537.85 | 1593.35 | 1521.6 | 1574.5 | 1570.45 | 1568.8 | 1577.4 | 1455.85 | 1633.1 | 1509.045 | 1644.2549 | 1743.5 | 1776.3 | 1771.8 | 2073.85 | 2208.25 | 44405.3499
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.35 | 270.35 | 335.65 | 336.95 | 12.65 | 338.5 | 344.75 | 346.9 | 353.4 | 353.55 | 368.55 | 358.785 | 353.2617 | 12.6531 | 348.05 | 351.2 | 181.25 | 320.15 | 345.95 | 12.45 | 12.55 | 12.4673 | 365.95 | 368.65 | 369.3 | 368 | 364.05 | 7538.3171
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249.5 | 200.85 | 251.7 | 259.15 | 248.85 | 255.55 | 259.5 | 259.75 | 264.25 | 265.5 | 268.35 | 268.5 | 265.6 | 261.65 | 263.8 | 266.1 | 266.15 | 267.6 | 262.75 | 264.05 | 277.3 | 267.4716 | 276.4 | 278.8 | 278.95 | 277.65 | 274.9 | 7100.6216
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4038 | 4049.35 | 4014.45 | 4070.95 | 3598.75 | 4065.85 | 4084.65 | 4065.25 | 3871.4 | 4073.35 | 4053.9 | 4028.95 | 4012.95 | 4022.05 | 4012.05 | 4001.2 | 3940.75 | 4027.85 | 4066 | 4030.8 | 4040.665 | 3847.0828 | 4020.7 | 4060 | 3934.75 | 3873.35 | 3993.3 | 107898.3479
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3994.1 | 4005.35 | 3975.75 | 4023.8 | 3568.75 | 4023.45 | 4035.55 | 4020.05 | 3827.95 | 4028.05 | 4007.45 | 3984.1 | 3967.2 | 3974.15 | 3966.85 | 3955.05 | 3898.05 | 3992.15 | 4018.65 | 3985.7 | 3988.55 | 3806.6545 | 3984.1 | 4017.45 | 3899.75 | 3837.2 | 3953.4 | 106739.2545
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4511.05 | 4665.8 | 4624.75 | 4775.55 | 4023.85 | 4680.65 | 4723.85 | 4580.05 | 4433.1 | 4641.75 | 4737.7 | 4406.4 | 4681.75 | 4526.4 | 4536.95 | 4614.2 | 4515.5 | 4548.9 | 4777.5 | 4638.3 | 4749.98 | 4439.3225 | 4652 | 4765.7 | 4486.65 | 4334.3 | 4519.4 | 123591.3525
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6185.7 | 6215.55 | 6197.05 | 6280.85 | 5783.65 | 6266.45 | 6285.4 | 6232.6 | 6043.5 | 6241.25 | 6242.5 | 6132.05 | 6175.25 | 6120.25 | 6111.85 | 6091.8 | 6041 | 6110.7 | 6221.8 | 6121.75 | 6127.36 | 5977.9576 | 6166.6 | 6213.65 | 6006.95 | 5939.35 | 6037.55 | 165570.3676
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1652.6 | 1566.55 | 1615.25 | 1453.55 | 438.35 | 486.9 | 1442.15 | 993.9 | 1656.2 | 1652.45 | 1655.8 | 1555.95 | 1671.7 | 1676.1 | 1679.15 | 1711.15 | 1650.2 | 1655.45 | 1652.4 | 1656.2 | 1655.94 | 1542.0398 | 1472.3 | 1657.35 | 1489.1 | 1656.45 | 1650.95 | 40646.1298
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 812.75 | 794.3 | 804.7 | 772.7 | 227.7 |  |  | 450.5 | 819.85 | 816.95 | 815.35 | 797.9 | 822.8 | 819.7 | 823.15 | 835 | 817.1 | 819.95 | 822.45 | 817.9 | 817.44 | 798.4852 | 788 | 820.5 | 784.4 | 818.8 | 817.55 | 19335.9252
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 497.05 |  |  |  | 673.6 | 0 |  | 560.6 |  |  | 239.6 | 1970.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 497.2 | [18 empty] | 717.25 | 0 |  |  | 277.95 |  |  | 1492.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 321.4576 | [5 empty] | 321.4576
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4193.05 | 4079.5 | 4187.45 | 4109.9 | 3802.45 | 3957.35 | 4240.2 | 4153.35 | 4238.45 | 4230.95 | 4240.95 | 4095 | 4262 | 4271 | 4313.55 | 4289.3 | 4172.2 | 4350.85 | 4023.25 | 4395.45 | 4275.8 | 4250.9215 | 4231.0633 | 4358.95 | 4285.3 | 4335.25 | 4386.6 | 113730.0847
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4205.2 | 4089.3 | 4198.4 | 4121.15 | 3728.2 | 3979.3 | 4250.5 | 4163.45 | 4250.4 | 4243.2 | 4252.1 | 4103.35 | 4268.5 | 4279.8 | 4317.85 | 4296.75 | 4183.95 | 4359.95 | 4014.15 | 4401.05 | 4286.55 | 4260.173 | 4245.209 | 4362.1 | 4290.15 | 4336.4 | 4382.95 | 113870.082
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4320.85 | 4255.75 | 4327.5 | 4290.1 | 4086.15 | 4195.2 | 4352.05 | 4311.55 | 4336.15 | 4340.8 | 4351.3 | 4272.3 | 4381.1 | 4389.5 | 4427.5 | 4396.7 | 4321.35 | 4446.35 | 4193.6 | 4476.55 | 4373.35 | 4340.4669 | 4332.3195 | 4442.15 | 4429.55 | 4443.85 | 4485.2 | 117319.2364
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.3 | 208.05 | 347.1 | 401.7 | 236.1 | 184.55 | 157.3 | 141.35 | 130.75 | 169.9 | 141.65 | 120.8 | 125.75 | 118.1 | 109.4 | 100.9 | 95.15 | 106.7 | 103.1 | 93.75 | 67.5 | 0 |  | 89.2 | 184.45 | 132.85 | 96.95 | 3785.35
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.15 | 91.9 | 149.6 | 110.75 | 65.8 | 55.45 | 53 | 50.4 | 49.75 | 55.1 | 51.1 | 46.95 | 45.1 | 43.9 | 43.2 | 42.15 | 40.8 | 40.8 | 39.9 | 38.95 | 38.45 | 38.7995 | 36.9 | 43.15 | 68.2 | 58.05 | 49 | 1495.2995
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.55 | 102.25 | 104.1 | 100.4 | 95.5 | 93.8 | 92.85 | 91.9 | 89.9 | 89.75 | 87.15 | 84.55 | 85.8 | 85.45 | 85.85 | 83.65 | 82.4 | 85.25 | 84.65 | 110.05 | 123.1 | 99.4 | 92.65 | 95.65 | 85.65 | 78 | 73.5 | 2483.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.15 | 114.7 | 117.45 | 112.7 | 108.5 | 105.65 | 105.45 | 103.5 | 102.65 | 101.7 | 100.15 | 96.3 | 98.1 | 96.75 | 97.3 | 96.4 | 94 | 96.55 | 96.7 | 121.35 | 134.1 | 110.95 | 103.5 | 107.7 | 97 | 88.6 | 85.1 | 2806
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.95 | 119.6 | 120.75 | 116.2 | 111.7 | 109.3 | 109.3 | 102.5 | 106.85 | 105.4 | 102.25 | 99.1 | 100.1 | 100.3 | 102.05 | 99.35 | 96.6 | 98.8 | 99.1 | 119.55 | 130.85 | 113.8 | 106.3 | 111.75 | 100.5 | 92.4 | 88.4 | 2880.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.8 | 170.6 | 180 | 180.25 | 147 | 147.25 | 168.95 | 167.8 | 178.4 | 167.95 | 179.1 | 182.3 | 165.1 | 169.8 | 171.7 | 172.95 | 169.25 | 184.9 | 172.2 |  |  | 5.12 | 171 | 200.75 | 201.55 | 203.95 | 203.8 | 4216.47
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 645.55 | 649.85 | 638.9 | 647.2 | 651.2 | 452.8 | 7.85 | [14 empty] | 0 | [5 empty] | 3693.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.75 | 358.95 | 369.6 | 387.5 | 395.65 | 269.75 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 2140.2
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 586.9 | 467.45 | 564.2 | 577.75 | 586.5 | 587 | 590.95 | 602.3 | 610.25 | 624.3 | 621.55 | 633.25 | 619.05 | 601.95 | 610.4 | 611.65 | 614.6 | 612.9 | 631.65 | 617.15 | 640.5 | 617.19 | 643.1 | 644.3 | 636.2 | 636.65 | 633.55 | 16423.24
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 293.2 | 315.15 | 202.15 | 226.8 | 343.95 | 375.35 | 315.45 | 326.4 | 318.7 | 285.2 | 219.5 | 249.35 | 330.3 | 317.25 | 313.2 | 325.35 | 281.6 | 224.5 | 148.6 | 89.4 | 191.55 | 213.8338 | 255.9 | 239.15 | 300.3 | 263.3 | 225.55 | 7190.9838
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 316.25 | 307.65 | 247.1 | 261.85 | 335.25 | 321.85 | 307.75 | 308.25 | 314.7 | 299.55 | 251.6 | 261.55 | 323.5 | 314.8 | 298.5 | 320.65 | 292.4 | 235.05 | 160.15 | 102.65 | 205.2 | 253.4812 | 275.65 | 260.6 | 308.25 | 266.45 | 254.5 | 7405.1812
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.95 | 86.55 | 85.6 | 85.5 | 86.85 | 87.8 | 87.55 | 87.9 | 86.5 | 85.55 | 83.85 | 80.6 | 85.65 | 85.35 | 82.65 | 72.4 | 85.45 | 86.2 | 87.35 | 87.25 | 85.5 | 85.909 | 84.65 | 86.4 | 85.2 | 85.55 | 84.65 | 2300.359
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395.65 | 427.75 | 427.85 | 431.4 | 423.05 | 422.05 | 420.25 | 418.9 | 419.75 | 422.9 | 421 | 419.15 | 418.1 | 418.35 | 417.85 | 412.95 | 420.6 | 419.7 | 176.9 | 420.2 | 419.35 | 416.6818 | 417.9 | 416.05 | 421.5 | 427.9 | 422.1 | 11095.8318
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.75 | 361.25 | 360.1 | 360.15 | 316.4 | 360 | 360 | 360 | 348.55 | 360 | 360 | 360.1 | 362.6 | 370.9 | 358.8 | 368.9 | 355.75 | 370.25 | 365.75 | 348.55 | 349.95 | 360.235 | 378.95 | 367.8 | 359.45 | 367.95 | 372.3 | 9723.435
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1810.95 | 2017.1 | 1850 | 1791.95 | 1736.45 | 1889.45 | 1643.55 | 1637.6 | 1686.6 | 1669.25 | 1595.15 | 1628.35 | 1656.05 | 1694.1 | 1528.9 | 1712.65 | 1371 | 1672.95 | 1504.85 | 1847.5 | 1937.1 | 1837.055 | 1690.95 | 1783.9 | 1660.25 | 1624.9 | 1761.85 | 46240.405
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.85 | [6 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0.9 |  |  | 3.25
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2.45 | [15 empty] | 4.3 |  | 1.656 | [5 empty] | 8.406
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1586.05 | 1560.45 | 1555.6 | 1568.15 | 1558.1 | 1525.45 | 1482.65 | 1454.35 | 1423.95 | 1403.2 | 1398.4 | 1154.7 | 1375.9 | 1368.05 | 1367.05 | 1363.2 | 1361.4 | 1365.1 | 1363.05 | 1378.85 | 1367.25 | 1357.895 | 1370.3 | 1368.95 | 1352.35 | 1360.5 | 1334.25 | 38125.145
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 37.35 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 61 | 86.4 | 86.4 | 105.7 | 108 | 83.3 | 105.449 | 108 | 108 | 108 | 105.4265 | 106.35 | 104.8 | 103.3 | 103.2 | 103.2 | 2439.8755
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 71.55 | 72.8 | 62.75 | 62.15 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.25 | 62.75 | 62.95 | 62.4 | 53.25 | 29.9 | 28 | 26.3 | 27.25 | 23.6245 | 8.3 | 2.4 | 2.3 | 10.6575 | 21.6 | 20.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 1097.682
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1817.65 | 1527.05 | 1755.9 | 1541.15 | 1826.6 | 1855.55 | 1745.1 | 1881.65 | 1933.8 | 1939.6 | 1942.55 | 1958.25 | 1935.2 | 1883.5 | 1909.9 | 1905.4 | 1935.45 | 1903.6 | 1961.6 | 1923.95 | 1998.35 | 1997.1605 | 2016.55 | 2000.35 | 1963.95 | 1984.2 | 1966.1 | 51010.1105
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8057.95 | 8285.5 | 6332.4 | 7164.2 | 5238.8 | 6887.25 | 9653.25 | 7334.65 | 8083.7 | 9273 | 7223.45 | 4788.05 | 7886.1 | 7723.95 | 7615 | 7297.8 | 6321.55 | 8465.35 | 9447.45 | 6589.4 | 4803.55 | 5366.39 | 8403.55 | 6505.05 | 4429.8 | 3238.2 | 4743.25 | 187158.59
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1466.95 | 1166.8 | 1422.65 | 1407.3 | 1448.95 | 1469.95 | 1500.35 | 1499.05 | 1552.3 | 1559.05 | 1568.75 | 1574.6 | 1558.45 | 1509.3 | 1539.15 | 1534.15 | 1558.2 | 1535.3 | 1571.35 | 1531.75 | 1602.2 | 1581.305 | 1617.75 | 1613.2 | 1565.5 | 1607.15 | 1587.15 | 41148.605
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 742.5 | 609.5 | 716.9 | 696.25 | 741.3 | 750.85 | 751.7 | 765.3 | 784.25 | 789.1 | 781.05 | 798.85 | 790.05 | 764.9 | 775.95 | 781.7 | 788.2 | 780.25 | 800.35 | 784.05 | 807.05 | 803.815 | 812.7 | 814.55 | 796.25 | 814.05 | 802.5 | 20843.915
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4338.65 | 4305.15 | 4289.85 | 3924.25 | 3829.2 | 4307.7 | 4344.25 | 4317 | 4329.1 | 4345.8 | 4324.45 | 4281.7 | 4279.55 | 4283.95 | 4297.4 | 4291.4 | 4314.95 | 4323.05 | 4257 | 4232.55 | 4293.3 | 4337.87 | 4323.55 | 4311.15 | 4272.65 | 4280.15 | 4306.5 | 115342.12
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4748.9 | 4693.65 | 4702.8 | 4171.7 | 4058.7 | 4633.15 | 4744.35 | 4701.3 | 4728.65 | 4756.2 | 4778.15 | 4633.65 | 4729.95 | 4714.65 | 4724.35 | 4735.15 | 4762.05 | 4761.5 | 4661.45 | 4669.25 | 4726.9 | 4692.52 | 4706.9 | 4716.55 | 4609.85 | 4605.7 | 4650.35 | 125818.32
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4761.7 | 4720.6 | 4710.35 | 4182 | 4083.1 | 4638.55 | 4761.45 | 4728.15 | 4772.15 | 4796.8 | 4838.75 | 4689.95 | 4774.3 | 4772.35 | 4798.85 | 4810.05 | 4792.8 | 4826.5 | 1541.8 | 4591.4 | 4771.3 | 4705.675 | 4733.8 | 4718.65 | 4622.6 | 4614.05 | 4704.9 | 123462.575
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6672.7 | 6643.1 | 6711.9 | 6364.85 | 6266.65 | 6746.6 | 6839.9 | 6780.1 | 6809.2 | 6827.6 | 6863.15 | 6752.8 | 6830.6 | 6770.9 | 6746.15 | 6751.7 | 6788.2 | 6850.1 | 4906.1 | 6605.3 | 6591.1 | 6738.005 | 6772.3 | 6773.8 | 6679.6 | 6621.25 | 6620.7 | 179324.355
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4945.4 | 4934.7 | 4930.5 | 4950.25 | 4950.9 | 4976.1 | 4957.15 | 4962.85 | 4973.15 | 4966.55 | 4936.55 | 4938.5 | 4909.55 | 4910.5 | 4907.15 | 4909.7 | 4921.4 | 4927.95 | 4943.55 | 4912.15 | 4889.85 | 4788.96 | 39.95 |  |  |  |  | 108483.31
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2551.9 | 2506.65 | 2560.7 | 2569.4 | 2568.95 | 2565.4 | 2556.2 | 2555.35 | 2558.9 | 2550.05 | 2544.45 | 2541.6 | 2517.5 | 2524.55 | 2523.6 | 2521.25 | 2528.45 | 2531.65 | 2535.25 | 2523.25 | 2507.65 | 2460.3 | [5 empty] | 55803
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.15 | 99.9 | 100.4 | 100.45 | 100 | 100.25 | 99.95 | 100.05 | 100.5 | 100.2 | 100.6 | 100.25 | 100.4 | 98.4 | 100.75 | 62.55 | 95.1 | 98.1 | 54.9 | 98.2 | 97.95 | 97.61 | 97.95 | 95.9 | 95.8 | 95.55 | 99.3 | 2591.16
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.85 | 2.7 | 2.95 | 2.5 | 2.25 | 2.8 | 1.7 | 1.95 | 1.55 | 2.6 | 1.35 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.9 | 2.75 | 2.05 | 2.6 | 1.3 | 1.25 | 0.05 | 0 | 0.75 | 2.35 | 1.2 | 1.85 | 2.85 | 51.1
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 860.35 | 880.3 | 1146.75 | 1060.7 | 933.65 | 894.4 | 895.3 | 875.6 | 882.3 | 881.25 | 859.75 | 839.8 | 823.1 | 818.75 | 882.05 | 855.05 | 815.4 | 803 | 790.85 | 785.15 | 768.75 | 761.018 | 754.45 | 748.45 | 766.9 | 745.1 | 713.5 | 22841.668
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 35.9 | 35.2 | 33.8 | 34.9 | 36.9 | 36 | 36.9 | 35.2 | 34.2 | 31.75 | 37.4 | 35.6 | 29.45 | 29.45 | 29.6 | 29.95 | 30.6 | 31.85 | 31.85 | 22 | 23.75 | 24.56 | 30.1 | 29 | 26.25 | 27.7 | 26.35 | 846.21
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 116.55 | 100.5 | 102.9 | 111.45 | 113.25 | 114.05 | 116.15 | 116.25 | 118.95 | 121.2 | 116.7 | 121.85 | 121.3 | 117.35 | 110.65 | 118.85 | 117.6 | 116.85 | 110.3 | 114.05 | 119 | 119.505 | 120.8 | 120.8 | 120 | 119.9 | 120.35 | 3137.105
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 203 | 903.1 | 879.1 | 464.75 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 2449.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 87.4 | 89 | 100.2 | 105.75 | 110.15 | 111.25 | 112.1 | 114.15 | 115.35 | 115.95 | 115.9 | 107.55 | 117 | 20.06 | 112.9 | 116.95 | 116.1 | 115.1 | 114 | 114 | 114.7 | 117.8931 | 121.45 | 120.8 | 122 | 119.95 | 119.75 | 2947.403
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.65 | 38.6 | 37.4 | 38.7 | 40.8 | 37.55 | 39.4 | 31.7 | 30.8 | 39.9 | 38.1 | 34.4 | 33.25 | 33.8 | 28.35 | 34.4 | 34.8 |  |  |  |  | 0 | 25.75 | 17.65 | 54.25 | 43.35 | 37.5 | 793.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2074.55 | 1992.4 | 2018.25 | 2045.25 | 2142 | 2090.35 | 2075.7 | 2091.3 | 2120.65 | 2125.85 | 2170.45 | 2174.65 | 2163.5 | 2158.3 | 2147.05 | 2062.15 | 2035.95 | 1984.65 | 1946.25 | 2016.2 | 1819.7 | 2217.5 | 2169.3 | 2091.2 | 2157 | 2024.3 | 1954 | 56068.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 538.5 | 507.5 | 481.35 | 445.5 | 469.3 | 428.45 | 460.5 | 340.6 | 334.55 | 469.9 | 398.45 | 473.15 | 372.2 | 404.85 | 316.3 | 386.3 | 424.95 | 420.35 | 430.8 | 348.35 | 363.45 | 660.55 | 605.3 | 484.5 | 876.05 | 685.25 | 647.2 | 12774.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.75 | 169.5 | 178.75 | 173.6 | 163.7 | 161.2 | 183.3 | 172.95 | 173.45 | 183.55 | 163.85 | 155.8 | 158.7 | 158.65 | 153.6 | 168.75 | 146.8 | 144.7 | 124 | 163.8 |  | 0 | [5 empty] | 3272.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1529.05 | 1949.85 | 1826.6 | 2224.2 | 1879.6 | 2323.6 | 948.6 | 1426.65 | 856.6 | 340.65 | 701.9 | 252.5 | 357.5 | 550.2 | 516.85 | 564.55 | 1529.7 | 700.9 | 614.3 | 666.5 | 1694.05 | 2380.404 | 1658.65 | 354.55 | 453.3 | 756.15 | 896.45 | 29953.854
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1429.15 | 1918.4 | 1769.3 | 1888.3 | 1695.7 | 2277.25 | 897.65 | 1303.85 | 783.6 | 453.75 | 700.4 | 323.35 | 422.3 | 530.8 | 504.25 | 491.65 | 1434.3 | 709.2 | 613.55 | 637.15 | 1548.35 | 2234.7385 | 1586.9 | 83.1 | 444.45 | 802.2 | 856.15 | 28339.7885
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1646.2 | 1671.9 | 1572.85 | 1511.65 | 1523.6 | 1553.7 | 1720.2 | 1720.95 | 1709.7 | 1725 | 1721.3 | 1738.75 | 1560.35 | 1619.05 | 1684.1 | 1704.6 | 1725.55 | 1720.65 | 1100.9 | 874.85 | 870.95 | 1116.523 | 1710.7 | 1696.6 | 1597.5 | 1663.3 | 1686.8 | 42148.223
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.65 | 14.4 | 14.45 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 13.7415 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 13.4 | 385.6915
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.45 | 700 | 704.95 | 706.6 | 710.4 | 711.25 | 712.15 | 705.3 | 713.35 | 699.55 | 724.15 | 719.45 | 708.6 | 712 | 713.1 | 711.9 | 713.85 | 712.95 | 720.05 | 734.4 | 712.35 | 686.4425 | 719.9 | 722.6 | 699.45 | 702.2 | 712.45 | 19179.8425
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3063.9 | 2725.5 | 2712.95 | 3061.15 | 2811.75 | 3158.4 | 3079.25 | 3089.95 | 3165.05 | 3181.95 | 3224.65 | 3013.25 | 3198.65 | 3228.4475 | 3017.7 | 3261.4 | 3359.55 | 3359.35 | 3733.1 | 3211.95 | 3089.2 | 3123.552 | 3266.6 | 3121.5 | 3037.55 | 3164.8 | 3127.4 | 84588.4995
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.5 | 1964.7 | 2188.65 | 2300.7 | 2225.15 | 2215.45 | 2117.95 | 2124.1 | 2182.3 | 2168.2 | 2151.1 | 2185.6 | 2123.3 | 2102.25 | 2090.25 | 2064.1 | 2206.65 | 2157.5 | 2096.15 | 2160.85 | 2112.3 | 2167.2985 | 2144.4 | 2063.8 | 2093.5 | 2264.05 | 2127.15 | 57682.9485
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.15 | 1528.45 | 1532.75 | 1527 | 1527.1 | 1536.7 | 1539.45 | 1515.45 | 1537.9 | 1501.25 | 1540.4 | 1527.8 | 1533.7 | 1528.8 | 1525.2 | 1529.75 | 1518.8 | 1530.4 | 1371.05 | 1299 | 1080.95 | 1170.825 | 1529.15 | 1529.3 | 1520.25 | 1538 | 1517.9 | 40064.475
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 752.4 | 658.05 | 726.4 | 700.8 | 755.3 | 757.75 | 776.2 | 783.55 | 789 | 795.6 | 797 | 800.6 | 795.4 | 776.35 | 779.45 | 780.45 | 788.15 | 784.95 | 789.6 | 781.15 | 818.55 | 792.766 | 832.35 | 827.9 | 820.6 | 823.9 | 813.05 | 21097.266
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1004.3 | 881.9 | 991 | 974.2 | 1011.5 | 1014.15 | 1030.15 | 1043.35 | 1050.65 | 1058.65 | 1066.95 | 1062.5 | 1058.3 | 1034.75 | 1040.75 | 1048.15 | 1054.9 | 1046.85 | 1055.8 | 1040.4 | 1095.65 | 1047.4895 | 1106.7 | 1106.4 | 1096.4 | 1101.1 | 1084.15 | 28207.0895
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 391.1 |  | 837.75 | 32.85 |  |  | 697.35 | 1282.6 | 1192.45 | 898.55 | 1694.9 | 1357 | 2693.7 | 2724.45 | 2808.65 | 2802.1 | 1769.9 | 2816.05 | 2696.05 | 2796.95 | 2774.45 | 666.8265 | 2829.4 | 2781.6 | 2798 | 2648.85 | 2800.95 | 46792.4765
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 356.65 | 74.25 | 288.95 | 319.9 | 368.15 | 391.9 | 640.15 | 662.6 | 1162.45 | 1155.4 | 1084.4 | 1162.65 | 1127.55 | 1147.95 | 1094.9 | 242.9685 | 655.1 | 1143.25 | 1141.25 | 1101.4 | 1148.3 | 16470.1185
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 329.1 | 109 | 307.35 |  | 401.7 | 422.25 | 651.15 | 672.75 | 1180.25 | 1175.5 | 451.9 | 648.7 | 1142.35 | 1164.95 | 1133.15 | 223.22 | 666.75 | 1165.5 | 1161.15 | 1119.8 | 1167.8 | 15294.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 3061.25 | 1657.15 | 2185.2 |  |  | 1102.6 | 4109 | 3971.5 | 3573.6 | 3194.75 | 4404.2 | 2967.1 | 4363.85 | 4338.65 | 4368.7 | 4338.9 | 4153.5 | 4395.7 | 4255.75 | 4366.7 | 4352.45 | 4247.26 | 4402.8 | 4410.6 | 4373.35 | 4342.5 | 4383.05 | 95320.11
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3377 | 3378.05 | 3380 | 3380.3 | 2975.2 | 3387.75 | 3384.7 | 3388.15 | 3398.65 | 3386.5 | 3379.95 | 3367.3 | 3354.1 | 3346.9 | 3361.4 | 3357.55 | 3368.3 | 3376.05 | 3383.65 | 3353.95 | 3353.65 | 3375.817 | 3377.4 | 3369.45 | 3362.3 | 3360.75 | 3364.65 | 90649.467
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3444.8 | 3442.35 | 3445.7 | 3450.2 | 3003.05 | 3454.9 | 3452.8 | 3457.55 | 3465.6 | 3451.3 | 3444.05 | 3432.45 | 3420.1 | 3412.95 | 3427.9 | 3423.5 | 3434.85 | 3442.45 | 3450.5 | 3421.75 | 3424.95 | 3446.9295 | 3448.65 | 3439 | 3431.05 | 3431.2 | 3428.15 | 92428.6795
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4036.1 | 3947.8 | 3980.75 | 3605.8 | 3262.05 | 3800.6 | 4041.65 | 4044.3 | 3547.05 | 3928.45 | 4053.9 | 3897.85 | 4033.15 | 4016.75 | 4014.3 | 4020.6 | 4034.45 | 4038.35 | 4043 | 4029.05 | 4009.65 | 3990.917 | 4042.15 | 4039.5 | 4034.7 | 4008.5 | 4031 | 106532.367
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.5 | 107.45 | 122.75 | 132.35 | 138.55 | 139.05 | 139.85 | 143.55 | 143.75 | 145 | 144.8 | 129.25 | 147.4 | 217.49 | 142.55 | 145.45 | 143.95 | 143 | 142.3 | 142.4 | 148.75 | 146.8488 | 151.7 | 151.4 | 152.5 | 149.85 | 147.4 | 3866.8389
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 336.85 | 558.35 | 568.1 | 684.55 | 602 | 659.8 | 288.15 | 365.15 | 255.9 | 70.7 | 91.4 | 53.25 | 34.05 | 47.4 | 51.6 | 110.6 | 380.7 | 57.95 | 42.35 | 39.1 | 428.6 | 658.2805 | 526.8 | 153.55 | 191.8 | 173.25 | 129.75 | 7559.9805
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 966.3 | 1478.4 | 1422.55 | 1745.2 | 1559 | 1686.4 | 728 | 963.95 | 661.7 | 224.55 | 263 | 172.4 | 81.4 | 178.95 | 131.7 | 390.8 | 1043.25 | 190.35 | 165.75 | 133.45 | 1119.95 | 1740.59 | 1421.45 | 496.3 | 448.85 | 448.9 | 398.8 | 20261.94
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.9 | 97.35 | 100.05 | 108 | 108 | 102.1 | 108.05 | 108.1 | 108.1 | 97.5 | 93.6 | 93.6 | 93.2 | 92.95 | 93.3 | 39.4 | 93.2 | 85.25 | 92.05 | 92.1 | 93.05 | 67.985 | 66.05 | 83.95 | 93.7 | 93.6 | 80.65 | 2492.785
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.4 | 0.45 | 33.85 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 29.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 24 | 24 | 11.65 | 24 | 23.15 | 24.5 | 23.8 | 24 | 24.72 | 24.4 | 25.55 | 26.4 | 26.4 | 17.35 | 684.12
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 19.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 43.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 57.6 | 57.6 | 21.45 | 57.6 | 51.75 | 56.6 | 56.7 | 57.6 | 54.74 | 51.2 | 39.3 | 55.1 | 55.2 | 51 | 1175.34
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.9 | 55.2 | 53.95 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.25 | 44.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 50.8 | 55.2 | 51.9 | 55.35 | 56.05 | 54.8 | 52.8 | 24.3 | 54.15 | 55.2 | 55.2 | 55.15 | 55.2 | 55.2 | 50.6 | 1451.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 987.85 |  | 566 |  | 2484 |  | 861.1 |  |  | 2041.65 |  |  |  | 391.85 |  |  | 1006.6 | 1208.7815 | 149.2 | 798.8 |  |  |  | 10495.8316
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 67.9 | 30.25 |  |  |  | 144.5 | 25.5 | 148.3 | 199.05 | 118.65 | 21.25 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 755.4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 105.4 | 83.3 | 103.9 | 101.45 | 105.7 | 106.8 | 107.1275 | 106.8 | 111.45 | 101.45 | 111.5 | 112 | 110 | 106.95 | 108.85 | 109.6 | 113.45 | 111.7 | 115.3 | 112.6 | 117.35 | 113.44 | 118.9 | 116.75 | 115.35 | 116.45 | 114.65 | 2958.2175
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 267.75 |  | 1024.35 | 1089.05 | 1709.2 | 1291.6 |  | 1960 | 698.05 | 2394.45 | 1046.2 | 0 | 487.65 | 2703.55 | 3977.65 | 2449.1 | 2307.1 | 23405.7
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1114.25 | 570.3 |  |  |  | 1833.35 |  | 0 |  | 2570.3 | 3638.25 | 396.4 | 1545.5 | 11668.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1632.1 | 1368.95 |  | 386.7 |  | 2740.25 | 262.55 | 0 |  | 2897.45 | 2505.15 | 2313.8 | 2501.4 | 16608.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 496.4 |  | 0 |  | 3273.15 | 1449.9 |  | 416.4 | 5635.85
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1463.75 | 1434.35 | 1493.9 | 1354.25 | 1319.1 | 1523.3 | 1320.8 | 1459.15 | 1342.45 | 1340.2 | 1383.65 | 1367.95 | 1363.6 | 1374.9 | 1366.75 | 1357.3 | 1341.4 | 1330.5 | 1291.65 | 1373.05 | 1366 | 1322.645 | 1300.4 | 1417.75 | 1347.25 | 1384 | 1378.15 | 37118.195
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.75 | 16.75 | 11.1 | 11.05 | 14.4 | 10.3 | 10.45 | 10.05 | 8.6 | 8.45 | 7.9 | 8.95 | 10.05 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.5 | 12 | 14.6 | 20.35 | 15.865 | 16.8 | 19.25 | 14.1 | 12 | 12 | 325.665
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  | 113.2 | 68.1 | 332.05 | 513.35
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 126.15 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 126.15
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.85 | 409.3 | 413.2 | 405.15 | 422.2 | 434.35 | 433.1 | 433.95 | 434.1 | 434.5645 | 434.6 | 434.3 | 267.8 | 194.15 | 194.05 | 180.5 | 207.35 | 427.75 | 433.55 | 434.35 | 433.95 | 423.5101 | 435 | 434.65 | 355.2 | 444.2 | 482.25 | 10312.9246
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.15 | 187.55 | 234.7 | 224.35 | 239 | 238.8 | 206.35 | 153.45 | 180.15 | 179.952 | 179.75 | 179.3 | 178.9 | 162 | 122 | 215.55 | 174.55 | 178.75 | 182.05 | 152 | 137.55 | 174.6565 | 146 | 128.1 | 128.55 | 129.2 | 112.8 | 4688.1585
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 369.05 | 237.9 | 239.1 | 235.8 | 211.95 | 196.6 | 196.1 | 187.1 | 179.4 | 176.337 | 168.75 | 163.85 | 323.45 | 406.35 | 406.95 | 361.75 | 466.7 | 239.65 | 240.1 | 240.05 | 239.75 | 240.1737 | 240.25 | 245.05 | 376.2 | 283.75 | 240.25 | 7112.3606
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 630.05 | 614.6 | 629.7 | 660.3 | 637.1 | 637.3 | 615.4 | 613.7 | 554.2 | 353.3 | 576.9 | 565.6 | 166.95 |  |  | 160.7 | 527.5 | 525.5385 | 539.3 | 539.85 | 537.2 | 537.63 | 557.2 | 545.95 | 547.3 | 553.9 | 529.2 | 13356.3685
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 | 1352.8 | 1647.7 | 1348.65 | 1183.1 | 1202.85 | 1343.75 | 1330.75 | 1203.1 | 1230.1 | 1183.3 | 1317.2 | 1160.6 | 1219.2 | 1195 | 1195.1 | 1302.2 | 1176.8885 | 1092.35 | 1186.45 | 1059.5 | 1215.043 | 1132.65 | 1195.2 | 1053.8 | 1025.75 | 1266.5 | 32830.5815
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.2 | 251.8 | 256.45 | 242.6 | 254.45 | 262.95 | 223.85 | 228.1 | 230 | 300 | 263.2 | 277.25 | 253.25 | 250.9 | 241.3 | 239.25 | 237.85 | 242.62 | 219.05 | 187.75 | 256.8 | 254.475 | 247.25 | 272.15 | 255.8 | 252.35 | 230.55 | 6679.195
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.25 | 440.45 | 568.2 | 596.65 | 549.35 | 588.7 | 947.7 | 554.35 | 535.15 | 573 | 493.85 | 404.7 | 486.15 | 519.1 | 701 | 565.75 | 412.9 | 391.2895 | 533.15 | 560.35 | 463.5 | 412.4255 | 513.5 | 385.25 | 316.4 | 250.75 | 175.6 | 13524.465
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.75 | 1850.3 | 2102.45 | 2373.75 | 2405.45 | 2178.35 | 2072.5 | 2247.5 | 2102.8 | 2146.45 | 2081.65 | 2000.95 | 2042.75 | 1976.65 | 2008 | 1997.9 | 1986.95 | 2000.8445 | 1898.55 | 2021.35 | 1912.1 | 2011.1785 | 2105.3 | 2156.6 | 2136.9 | 2361.7 | 2466.8 | 56460.473
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 46.45 | 94.7 | 91.6 | 91.6 | 116.1 | 125.1 | 97.05 | 122.3 | 112.9 | 112.9 | 85.3 | 129.1 | 133.65 | 140 | 112.1 | 126.95 | 128.95 | 125.05 | 100.35 | 118.15 | 106.685 | 150.35 | 127.5 | 99.05 | 148.75 | 114.4 | 3045.235
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5016.75 | 4791.75 | 4833.8 | 4621.05 | 4006.85 | 4438.9 | 4954.8 | 4864.55 | 5038.35 | 4980.8 | 5022.6 | 4805.75 | 4982.25 | 4962.9 | 4972.35 | 4979.6 | 4997.55 | 5004.15 | 5014.4 | 4978.25 | 4984.55 | 4979.0434 | 5014.95 | 5015.2 | 4930.7 | 4904.65 | 4990.15 | 132086.6434
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2430.2 | 2356.7 | 2371.5 | 2304.55 | 2111.5 | 2252.75 | 2415 | 2389.35 | 2448.35 | 2424.9 | 2431.65 | 2362.2 | 2408.9 | 2403.85 | 2409.45 | 2411.15 | 2420.4 | 2425.9 | 2432.1 | 2410.85 | 2409.15 | 2420.8927 | 2427.25 | 2429.15 | 2389.6 | 2376.6 | 2410.9 | 64484.7927
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 907.85 |  |  |  | 776 | [7 empty] | 188.95 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 224.3 |  | 2097.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 911.95 |  | 879.95 |  | 899.6 |  | 385.35 |  | 921.6 | 785.5 | 630.55 |  |  | 724.3 | 878.05 | 861.95 | 836.1 |  |  | 885.35 | 851.55 | 885.386 | 895.5 |  |  | 590.6 | 856 | 13679.286
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.95 | 72.2 | 80.8 | 81.05 | 83.05 | 87.8 | 155.4 | 134.8 | 191.2 | 191.8 | 102.25 | 193 | 196.3 | 151.525 | 140.05 | 179 | 188.2 | 192.3135 | 168.45 | 191.9 | 195.75 | 198.008 | 197.4 | 198.4 | 194.85 | 199.85 | 198.2 | 4243.4965
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.85 | 100.55 | 117.35 | 127.4 | 125.25 | 123.25 | 122.4 | 124.85 | 129.55 | 135.3 | 118.8 | 116.1 | 119.15 | 124.825 | 153.2 | 145.9 | 132.1 | 129.381 | 72.7 | 125.35 | 125.55 | 125.751 | 124.65 | 122.55 | 126.1 | 177.25 | 189.8 | 3411.907
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 234.45 | 204 | 312.25 | 257.05 | 201.65 | 195.7 | 194.5 | 193.75 | 201.95 | 198.2 | 195.7 | 195.8 | 153.3 | 195.7 | 231.25 | 242.4 | 177.2 | 203.15 | 126.45 | 204.45 | 167 | 124.1944 | 176.3 | 213.7 | 252.6 | 211.65 | 246.3 | 5510.6444
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 179409.45 | 179911.95 | 181293.2754 | 178875.95 | 165318.85 | 178899.65 | 181922.1875 | 179720.745 | 177488.8 | 178048.4385 | 177145.382 | 164885.751 | 175920.7117 | 179468.4506 | 181601.85 | 180262.4675 | 180570.3126 | 178374.999 | 167253.85 | 178544.8015 | 180240.055 | 179217.8787 | 175390.2418 | 178550.88 | 176354.35 | 166189.0341 | 172547.078 | 4773407.3898
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.05 | 128.55 | 130.65 | 193.05 | 193.85 | 214.15 | 188.55 | 150.45 | 182.05 | 182.85 | 135.8 | 109.45 | 162.95 | 143.15 | 142.65 | 145.4 | 145.4 | 145 | 117 | 145.35 | 133.95 | 136.733 | 121.035 | 119.65 | 142.95 | 117.05 | 148.6 | 4003.318
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 45.52 | 65.55 | 83.6 | 85.4895 | 58.2745 | 45.2125 | 51.434 | 47.2 | 45.05 | 51.3875 | 45.1 | 61.05 | 116.4 | 61.784 | 60.5655 | 48.9 | 42.3 | 62.6015 | 55.9166 | 45.5 | 32.85 | 45.5 | 35.52 | 58.259 | 151.25 | 88.3518 | 76.8 | 1667.3664
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 163.55 | 164.3 | 165 | 164.15 | 160 | 155.6 | 153.6 | 153.1 | 151.2 | 151.65 | 154.1 | 152.75 | 151.2 | 147.5 | 143.55 | 141.7 | 83.5 | 148.95 | 144.7 | 147.3 | 146.7487 | 145.65 | 149.4 | 164.05 | 149.25 | 146.75 | 4067.2487
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 52.65 | 10.85 | 665 | 638.775 | 665 | 638.775 | 665 | 672.46 | 664.65 | 668.92 | 677.77 | 681.285 | 680.38 | 670.305 | 665.05 | 666.335 | 663.55 | 665.605 | 658.655 | 661.865 | 665.455 | 12698.335
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 330 | 227.5 | 227.3 | 226.1 | 228 | 434.365 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 227.9 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 452.37 | 454.615 | 226.95 | 454.84 | 226.8 | 228 | 228 | 454.805 | 228 | 228 | 7363.545
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.35 | 119.85 | 165.55 | 241.4 | 248.45 | 220.6 | 190.2 | 97.95 | 92.45 | 92.42 | 89.8 | 110.85 | 115.6 | 114.65 | 40.6 | 26.7 | 89.4 | 108.8 | 112.1 | 55.95 |  | 36.901 | 57.3 | 10.6 | 13.15 | 58.8 | 49.1 | 2672.521
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.35 | 159.05 | 288.8 | 377.45 | 388.35 | 373.75 | 181 | 166.9 | 210.25 | 226.7315 | 216.05 | 228.8 | 224.95 | 213.6 | 206.3 | 222.2 | 214.65 | 210.05 | 223.95 | 216.15 | 208.1 | 214.444 | 212.3 | 210.25 | 212.35 | 210.15 | 208.55 | 6185.4755
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 531 | 497.45 | 576.85 | 570.2 | 550.55 | 534 | 533.274 | 525.213 | 527.45 | 529.65 | 523.35 | 517.25 | 510.35 | 510.55 | 536.1 | 524.65 | 511.4 | 508 | 505.3 | 501.15 | 495.1355 | 337.5725 | 491.35 | 489.9 | 494.2 | 489.6 | 477.55 | 13799.0451
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1475.27 | 1361.5 | 1637.05 | 1858.6895 | 1831.6245 | 1982.0775 | 1580.708 | 1380.163 | 2103.35 | 2101.014 | 2054.75 | 2048.175 | 2176 | 2095.394 | 2026.3655 | 2008.32 | 2050.62 | 2251.6065 | 2298.2116 | 2006.055 | 2137.2255 | 1811.0343 | 1954.705 | 1931.664 | 2291.41 | 2003.0668 | 2000.805 | 52456.8547
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 959975.95
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 815135.2165
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 688710.5253
[7 empty] | ELECTROPERU | 545363.695
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 344919.4031
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 196571.4361
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 122851.083
[7 empty] | EGEMSA | 73031.509
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 72908.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 69377.5908
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 67780.7225
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 57318.25
[7 empty] | EGASA | 52726.9527
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 51010.1105
[7 empty] | CELEPSA | 50564.6636
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 48831.8651
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 46240.405
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 40698.65
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 38125.145
[7 empty] | SAN GABAN | 37443.86
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 30037.4065
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 22864.3264
[7 empty] | LA VIRGEN | 22841.668
[7 empty] | SINERSA | 22113.4438
[7 empty] | EGESUR | 20644.581
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 20261.94
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 16423.24
[7 empty] | TERMOSELVA | 15776.386
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 12386.97
[7 empty] | EGEJUNIN | 12010.2505
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 11251.2316
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11095.8318
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10875.1308
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 10365.125
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 10270.2
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9723.435
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 9694.3315
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 9477.719
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 8781.0114
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 7655.4035
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7559.9805
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7405.1812
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7190.9838
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 6461.558
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5833.55
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5831.61
[7 empty] | PETRAMAS | 5803.295
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 5510.6444
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5280.6495
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 5050.3105
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3866.8389
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 3537.5575
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3459.0038
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3137.105
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3045.235
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2958.2175
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2947.403
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2491.3745
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2449.95
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2300.359
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1631.1935
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1469.083
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1369
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 851.2
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 846.21
[7 empty] | SHOUGESA | 639.5
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 224.105
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 58.7705
[7 empty] | KONDU SAC | 51.1
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 11.656
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 0

## G_AREAS
lunes, 27 de Julio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 132.5 | 99.2 | 0 | 60.9 | 1970.8486 | 3500.1 | 0 | 42 | 474.5 | 359.9 | 0 | 0 | 292.6 | 5512.9486 | 834.4 | 6639.9486 | 00:30 | 2577.8486 | 3959.2 | 0 | 102.9 | 6639.9486 | 00:30 | 156.7 | 81.6 | 0 | 102.9 | 341.2
01:00 | 112.4 | 100.4 | 0 | 61.8 | 1862.5332 | 3470.8 | 0 | 43.9 | 436.3 | 345.7 | 0 | 0 | 274.6 | 5377.2332 | 782 | 6433.8332 | 01:00 | 2411.2332 | 3916.9 | 0 | 105.7 | 6433.8332 | 01:00 | 153.2 | 83 | 0 | 105.7 | 341.9
01:30 | 113.6 | 100 | 0 | 59.6 | 1748.7324 | 3463.3 | 0 | 46.5 | 438.1 | 351.5 | 0 | 0 | 273.2 | 5258.5324 | 789.6 | 6321.3324 | 01:30 | 2300.4324 | 3914.8 | 0 | 106.1 | 6321.3324 | 01:30 | 152.6 | 83.1 | 0 | 106.1 | 341.8
02:00 | 108.6 | 100.2 | 0 | 58.2 | 1719.0269 | 3458.7 | 0 | 64 | 430.1 | 339.1 | 0 | 0 | 267 | 5241.7269 | 769.2 | 6277.9269 | 02:00 | 2257.7269 | 3898 | 0 | 122.2 | 6277.9269 | 02:00 | 149.8 | 82.8 | 0 | 122.2 | 354.8
02:30 | 113.5 | 100.2 | 0 | 58.2 | 1733.498 | 3433.9 | 0 | 56.6 | 437.7 | 346.8 | 0 | 0 | 271.9 | 5223.998 | 784.5 | 6280.398 | 02:30 | 2284.698 | 3880.9 | 0 | 114.8 | 6280.398 | 02:30 | 151.6 | 82.9 | 0 | 114.8 | 349.3
03:00 | 114.9 | 98.8 | 0 | 64 | 1669.3053 | 3469.1 | 0 | 24.6 | 435.8 | 349.3 | 0 | 0 | 277.7 | 5163.0053 | 785.1 | 6225.8053 | 03:00 | 2220.0053 | 3917.2 | 0 | 88.6 | 6225.8053 | 03:00 | 152.1 | 81.9 | 0 | 88.6 | 322.6
03:30 | 113.9 | 98.3 | 0 | 59.5 | 1657.288 | 3469.1 | 0 | 15.2 | 433.1 | 347 | 0 | 0 | 271.7 | 5141.588 | 780.1 | 6193.388 | 03:30 | 2204.288 | 3914.4 | 0 | 74.7 | 6193.388 | 03:30 | 151.9 | 81.6 | 0 | 74.7 | 308.2
04:00 | 110.7 | 97.9 | 0 | 60.9 | 1647.377 | 3469.5 | 0 | 32.8 | 429.9 | 342.6 | 0 | 0 | 269.5 | 5149.677 | 772.5 | 6191.677 | 04:00 | 2187.977 | 3910 | 0 | 93.7 | 6191.677 | 04:00 | 137.2 | 81.9 | 0 | 93.7 | 312.8
04:30 | 135.4 | 98.8 | 0 | 58.9 | 1603.1653 | 3461.3 | 0 | 40.4 | 430.5 | 339.1 | 0 | 0 | 293.1 | 5104.8653 | 769.6 | 6167.5653 | 04:30 | 2169.0653 | 3899.2 | 0 | 99.3 | 6167.5653 | 04:30 | 133.4 | 82.6 | 0 | 99.3 | 315.3
05:00 | 139.2 | 99.1 | 0 | 59.6 | 1678.9497 | 3427 | 0 | 45.4 | 434.7 | 343.6 | 0 | 0 | 297.9 | 5151.3497 | 778.3 | 6227.5497 | 05:00 | 2252.8497 | 3869.7 | 0 | 105 | 6227.5497 | 05:00 | 134.8 | 82.5 | 0 | 105 | 322.3
05:30 | 139 | 98.4 | 0 | 57.2 | 1685.8339 | 3421.9 | 0 | 33.4 | 433.8 | 346.2 | 0 | 0 | 294.6 | 5141.1339 | 780 | 6215.7339 | 05:30 | 2258.6339 | 3866.5 | 0 | 90.6 | 6215.7339 | 05:30 | 136.5 | 81.5 | 0 | 90.6 | 308.6
06:00 | 136.5 | 98.4 | 0 | 56 | 1777.7373 | 3451.4 | 0 | 26.8 | 424.9 | 341.3 | 0 | 0 | 290.9 | 5255.9373 | 766.2 | 6313.0373 | 06:00 | 2339.1373 | 3891.1 | 0 | 82.8 | 6313.0373 | 06:00 | 136 | 81.7 | 0 | 82.8 | 300.5
06:30 | 144.9 | 101.5 | 0 | 62.9 | 1836.9219 | 3473.8 | 0 | 19.4 | 432.9 | 348.2 | 18.8 | 0 | 309.3 | 5330.1219 | 799.9 | 6439.3219 | 06:30 | 2414.7219 | 3923.5 | 18.8 | 82.3 | 6439.3219 | 06:30 | 137.8 | 83.7 | 18.8 | 82.3 | 322.6
07:00 | 142.7 | 97.2 | 0 | 61.5 | 1952.8067 | 3346.1 | 0 | 44.4 | 425.6 | 115.9 | 217.5 | 0 | 301.4 | 5343.3067 | 759 | 6403.7067 | 07:00 | 2521.1067 | 3559.2 | 217.5 | 105.9 | 6403.7067 | 07:00 | 137.7 | 80.6 | 217.5 | 105.9 | 541.7
07:30 | 146.7 | 98.5 | 0 | 50 | 1854.7996 | 3498.7 | 0 | 54.5 | 397.6 | 0 | 540.5 | 0 | 295.2 | 5407.9996 | 938.1 | 6641.2996 | 07:30 | 2399.0996 | 3597.2 | 540.5 | 104.5 | 6641.2996 | 07:30 | 141.9 | 82 | 540.5 | 104.5 | 868.9
08:00 | 151.5 | 101.4 | 0.1 | 42.9 | 1831.5832 | 3499.3 | 0.1 | 55.7 | 326.8 | 0 | 801.7 | 0 | 295.9 | 5386.6832 | 1128.5 | 6811.0832 | 08:00 | 2309.8832 | 3600.7 | 801.9 | 98.6 | 6811.0832 | 08:00 | 149.5 | 84.6 | 801.9 | 98.6 | 1134.6
08:30 | 149.7 | 100.5 | 0.2 | 54.2 | 2049.9782 | 3489.4 | 0.8 | 51.4 | 321 | 0 | 850.3 | 0 | 304.6 | 5591.5782 | 1171.3 | 7067.4782 | 08:30 | 2520.6782 | 3589.9 | 851.3 | 105.6 | 7067.4782 | 08:30 | 148.4 | 81 | 851.3 | 105.6 | 1186.3
09:00 | 146 | 101.6 | 0.2 | 58.4 | 2285.5717 | 3480.3 | 0.9 | 61.9 | 315.6 | 0 | 872.6 | 0 | 306.2 | 5828.6717 | 1188.2 | 7323.0717 | 09:00 | 2747.1717 | 3581.9 | 873.7 | 120.3 | 7323.0717 | 09:00 | 152.5 | 81.9 | 873.7 | 120.3 | 1228.4
09:30 | 166.5 | 100.4 | 0.3 | 68.1 | 2330.7688 | 3521.9 | 1.1 | 54.8 | 345.9 | 0 | 884.9 | 0 | 335.3 | 5908.5688 | 1230.8 | 7474.6687 | 09:30 | 2843.1687 | 3622.3 | 886.3 | 122.9 | 7474.6687 | 09:30 | 158.5 | 80.6 | 886.3 | 122.9 | 1248.3
10:00 | 161.2 | 96.2 | 0.3 | 82.6 | 2296.5785 | 3561.5 | 1.3 | 36.7 | 336.8 | 0 | 895.8 | 0 | 340.3 | 5896.0785 | 1232.6 | 7468.9785 | 10:00 | 2794.5785 | 3657.7 | 897.4 | 119.3 | 7468.9785 | 10:00 | 157.1 | 76.9 | 897.4 | 119.3 | 1250.7
10:30 | 159.9 | 95.7 | 0.4 | 90.3 | 2400.9785 | 3573.4 | 1.4 | 63.8 | 339.9 | 0 | 901.8 | 0 | 346.3 | 6039.5785 | 1241.7 | 7627.5785 | 10:30 | 2900.7785 | 3669.1 | 903.6 | 154.1 | 7627.5785 | 10:30 | 156.8 | 74.7 | 903.6 | 154.1 | 1289.2
11:00 | 164.3 | 97.2 | 0.4 | 86 | 2408.0914 | 3541.3 | 1.5 | 80.6 | 444.3 | 51.8 | 899.6 | 0 | 347.9 | 6031.4914 | 1395.7 | 7775.0914 | 11:00 | 3016.6914 | 3690.3 | 901.5 | 166.6 | 7775.0914 | 11:00 | 155.5 | 76.8 | 901.5 | 166.6 | 1300.4
11:30 | 158.1 | 95.2 | 0.4 | 83.4 | 2230.8086 | 3569.1 | 1.7 | 92.5 | 415.2 | 173.8 | 901.3 | 0 | 337.1 | 5894.1086 | 1490.3 | 7721.5086 | 11:30 | 2804.1086 | 3838.1 | 903.4 | 175.9 | 7721.5086 | 11:30 | 153.5 | 73.2 | 903.4 | 175.9 | 1306
12:00 | 161.1 | 121.8 | 0.5 | 87.7 | 2305.2098 | 3562.4 | 1.7 | 120.6 | 338.2 | 172.8 | 907.7 | 0 | 371.1 | 5989.9098 | 1418.7 | 7779.7098 | 12:00 | 2804.5098 | 3857 | 909.9 | 208.3 | 7779.7098 | 12:00 | 152.2 | 75.1 | 909.9 | 208.3 | 1345.5
12:30 | 160.8 | 122.2 | 0.4 | 94.4 | 2319.4105 | 3564.6 | 1.7 | 151.5 | 339.2 | 174.5 | 907.7 | 0 | 377.8 | 6037.2105 | 1421.4 | 7836.4105 | 12:30 | 2819.4105 | 3861.3 | 909.8 | 245.9 | 7836.4105 | 12:30 | 152.4 | 75.4 | 909.8 | 245.9 | 1383.5
13:00 | 161.2 | 121.6 | 0.4 | 102.5 | 2189.7136 | 3545 | 1.7 | 178.4 | 366.7 | 172.4 | 908.3 | 0 | 385.7 | 5914.8136 | 1447.4 | 7747.9136 | 13:00 | 2717.6136 | 3839 | 910.4 | 280.9 | 7747.9136 | 13:00 | 153.2 | 75.7 | 910.4 | 280.9 | 1420.2
13:30 | 157 | 121.2 | 0.4 | 109 | 2055.0067 | 3553 | 1.6 | 191 | 363 | 173 | 906 | 0 | 387.6 | 5800.6067 | 1442 | 7630.2067 | 13:30 | 2575.0067 | 3847.2 | 908 | 300 | 7630.2067 | 13:30 | 153.7 | 74.7 | 908 | 300 | 1436.4
14:00 | 152.5 | 96 | 0.4 | 101.9 | 2045.296 | 3554.5 | 1.5 | 184 | 489.2 | 173.9 | 903.2 | 0 | 350.8 | 5785.296 | 1566.3 | 7702.396 | 14:00 | 2686.996 | 3824.4 | 905.1 | 285.9 | 7702.396 | 14:00 | 154 | 75.2 | 905.1 | 285.9 | 1420.2
14:30 | 155.2 | 95.7 | 0.4 | 101.5 | 2183.081 | 3559.8 | 1.4 | 248.6 | 423.3 | 175.3 | 896.8 | 0 | 352.8 | 5992.881 | 1495.4 | 7841.081 | 14:30 | 2761.581 | 3830.8 | 898.6 | 350.1 | 7841.081 | 14:30 | 155.7 | 75.3 | 898.6 | 350.1 | 1479.7
15:00 | 164 | 98 | 0.4 | 93.4 | 2097.6533 | 3551.8 | 1.3 | 303 | 369.8 | 175.8 | 879.7 | 0 | 355.8 | 5953.7533 | 1425.3 | 7734.8533 | 15:00 | 2631.4533 | 3825.6 | 881.4 | 396.4 | 7734.8533 | 15:00 | 155.5 | 77.9 | 881.4 | 396.4 | 1511.2
15:30 | 167 | 98.7 | 0.2 | 83.3 | 2212.4341 | 3561.6 | 1 | 294.1 | 366.3 | 175.3 | 843.7 | 0 | 349.2 | 6069.1341 | 1385.3 | 7803.6341 | 15:30 | 2745.7341 | 3835.6 | 844.9 | 377.4 | 7803.6341 | 15:30 | 152.8 | 78.4 | 844.9 | 377.4 | 1453.5
16:00 | 162.4 | 97.5 | 0.1 | 76.3 | 2097.9809 | 3578.8 | 0.9 | 361.6 | 366.9 | 332 | 753.2 | 0 | 336.3 | 6039.2809 | 1452.1 | 7827.6809 | 16:00 | 2627.2809 | 4008.3 | 754.2 | 437.9 | 7827.6809 | 16:00 | 153.5 | 77.7 | 754.2 | 437.9 | 1423.3
16:30 | 162.1 | 99.3 | 0.1 | 70.1 | 2214.5533 | 3583.5 | 0.6 | 413.4 | 364 | 480.8 | 438.4 | 0 | 331.6 | 6212.0533 | 1283.2 | 7826.8533 | 16:30 | 2740.6533 | 4163.6 | 439.1 | 483.5 | 7826.8533 | 16:30 | 152.6 | 78.9 | 439.1 | 483.5 | 1154.1
17:00 | 162.9 | 98.4 | 0.1 | 66.4 | 2180.4197 | 3578.5 | 0.1 | 507.1 | 364.8 | 618.2 | 149.9 | 0 | 327.8 | 6266.1197 | 1132.9 | 7726.8197 | 17:00 | 2708.1197 | 4295.1 | 150.1 | 573.5 | 7726.8197 | 17:00 | 153 | 80.2 | 150.1 | 573.5 | 956.8
17:30 | 158.6 | 96.6 | 0 | 56.5 | 2181.4818 | 3598.7 | 0 | 548.2 | 356.1 | 705.4 | 4.6 | 0 | 311.7 | 6328.3818 | 1066.1 | 7706.1818 | 17:30 | 2696.1818 | 4400.7 | 4.6 | 604.7 | 7706.1818 | 17:30 | 151.5 | 80.5 | 4.6 | 604.7 | 841.3
18:00 | 162.4 | 98.5 | 0 | 46 | 2008.1456 | 3593.1 | 0 | 538.4 | 408.8 | 721.7 | 0 | 0 | 306.9 | 6139.6457 | 1130.5 | 7577.0457 | 18:00 | 2579.3457 | 4413.3 | 0 | 584.4 | 7577.0457 | 18:00 | 152.1 | 82.5 | 0 | 584.4 | 819
18:30 | 172.1 | 97.9 | 0 | 41.1 | 2198.7432 | 3598 | 0 | 508.2 | 405.8 | 719.2 | 0 | 0 | 311.1 | 6304.9432 | 1125 | 7741.0432 | 18:30 | 2776.6432 | 4415.1 | 0 | 549.3 | 7741.0432 | 18:30 | 152.5 | 80.1 | 0 | 549.3 | 781.9
19:00 | 182.9 | 98 | 0 | 30.4 | 2114.6851 | 3610 | 0 | 470.9 | 406.3 | 839 | 0 | 0 | 311.3 | 6195.5851 | 1245.3 | 7752.1851 | 19:00 | 2703.8851 | 4547 | 0 | 501.3 | 7752.1851 | 19:00 | 152.8 | 80.7 | 0 | 501.3 | 734.8
19:30 | 194.3 | 126.6 | 0 | 36.3 | 2129.6207 | 3607.9 | 0 | 491.1 | 454 | 721.8 | 0 | 0 | 357.2 | 6228.6207 | 1175.8 | 7761.6207 | 19:30 | 2777.9207 | 4456.3 | 0 | 527.4 | 7761.6207 | 19:30 | 154.9 | 82.3 | 0 | 527.4 | 764.6
20:00 | 193.7 | 127.7 | 0 | 33.3 | 2391.2679 | 3538.1 | 0 | 488.3 | 452.8 | 542.6 | 0 | 0 | 354.7 | 6417.6679 | 995.4 | 7767.7679 | 20:00 | 3037.7679 | 4208.4 | 0 | 521.6 | 7767.7679 | 20:00 | 154.2 | 84.8 | 0 | 521.6 | 760.6
20:30 | 193 | 126.3 | 0 | 36.7 | 2444.1814 | 3529.4 | 0 | 420.6 | 508.9 | 465.8 | 0 | 0 | 356 | 6394.1814 | 974.7 | 7724.8814 | 20:30 | 3146.0814 | 4121.5 | 0 | 457.3 | 7724.8814 | 20:30 | 154.7 | 81.4 | 0 | 457.3 | 693.4
21:00 | 192.6 | 125.1 | 0 | 37.7 | 2573.6846 | 3534.8 | 0 | 349.1 | 508.7 | 348.5 | 0 | 0 | 355.4 | 6457.5846 | 857.2 | 7670.1846 | 21:00 | 3274.9846 | 4008.4 | 0 | 386.8 | 7670.1846 | 21:00 | 154.3 | 81.5 | 0 | 386.8 | 622.6
21:30 | 193.6 | 124.9 | 0 | 42.7 | 2442.7891 | 3531.1 | 0 | 377.8 | 507 | 348.4 | 0 | 0 | 361.2 | 6351.6891 | 855.4 | 7568.2891 | 21:30 | 3143.3891 | 4004.4 | 0 | 420.5 | 7568.2891 | 21:30 | 154.8 | 81 | 0 | 420.5 | 656.3
22:00 | 193.7 | 124.8 | 0 | 43.8 | 2271.8839 | 3534 | 0 | 451.2 | 506.3 | 350.3 | 0 | 0 | 362.3 | 6257.0839 | 856.6 | 7475.9839 | 22:00 | 2971.8839 | 4009.1 | 0 | 495 | 7475.9839 | 22:00 | 155 | 84 | 0 | 495 | 734
22:30 | 192.6 | 104.7 | 0 | 52 | 2406.2677 | 3547.8 | 0 | 430.5 | 506.3 | 174 | 0 | 0 | 349.3 | 6384.5677 | 680.3 | 7414.1677 | 22:30 | 3105.1677 | 3826.5 | 0 | 482.5 | 7414.1677 | 22:30 | 154.8 | 85.9 | 0 | 482.5 | 723.2
23:00 | 193.7 | 103.4 | 0 | 56.1 | 2258.4595 | 3545.1 | 0 | 388.2 | 459.5 | 174.8 | 0 | 0 | 353.2 | 6191.7595 | 634.3 | 7179.2595 | 23:00 | 2911.6595 | 3823.3 | 0 | 444.3 | 7179.2595 | 23:00 | 155.2 | 85.6 | 0 | 444.3 | 685.1
23:30 | 198.7 | 101 | 0 | 49.9 | 2205.647 | 3526 | 0 | 471.1 | 429.2 | 177.5 | 0 | 0 | 349.6 | 6202.747 | 606.7 | 7159.047 | 23:30 | 2833.547 | 3804.5 | 0 | 521 | 7159.047 | 23:30 | 156.2 | 83.8 | 0 | 521 | 761
00:00 | 165.8 | 98.9 | 0 | 46.9 | 2049.3571 | 3551 | 0 | 394.8 | 420.1 | 170.1 | 0 | 0 | 311.6 | 5995.1571 | 590.2 | 6896.9571 | 00:00 | 2635.2571 | 3820 | 0 | 441.7 | 6896.9571 | 00:00 | 153.2 | 82.7 | 0 | 441.7 | 677.6
TOTAL MWh | 3757.8 | 2499.95 | 2.85 | 1525.5 | 49905.078 | 84544.7 | 11.15 | 5184.5 | 9911.1 | 7062.45 | 8142 | 0 | 7786.1 | 139645.428 | 25115.55 | 172547.078 | TOTAL MWh | 63573.978 | 94107.1 | 8156 | 6710 | 172547.078 | TOTAL MWh | 3619.9 | 1932.2 | 8156 | 6710 | 20418.1

## HOP
lunes, 27 de Julio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 27/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 06:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/07/2026 06:18:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 27/07/2026 16:07:00 | 27/07/2026 19:54:00 | 27/07/2026 15:44:00 | 27/07/2026 19:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD2 | MOLLENDO 123 - D2 | 27/07/2026 20:42:00 | 27/07/2026 20:52:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 27/07/2026 11:35:00 | 27/07/2026 13:44:00 | 27/07/2026 11:14:00 | 27/07/2026 13:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 27/07/2026 19:11:00 | 27/07/2026 22:03:00 | 27/07/2026 18:49:00 | 27/07/2026 21:57:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 27/07/2026 18:30:00 | 27/07/2026 20:55:00 | 27/07/2026 17:55:00 | 27/07/2026 20:41:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 16:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 27/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 08:15:00 |  | 27/07/2026 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 27/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 08:09:00 |  | 27/07/2026 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 27/07/2026 17:02:00 | 28/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 16:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 27/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 07:07:00 |  | 27/07/2026 06:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 27/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 06:52:00 |  | 27/07/2026 06:40:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 27/07/2026 10:52:00 | 27/07/2026 20:04:00 | 27/07/2026 10:28:00 | 27/07/2026 19:52:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 27/07/2026 15:47:00 | 27/07/2026 22:23:00 | 27/07/2026 15:25:00 | 27/07/2026 22:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 27/07/2026 16:20:00 | 27/07/2026 23:55:00 | 27/07/2026 15:56:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 27/07/2026 16:52:00 | 27/07/2026 19:44:00 | 27/07/2026 16:28:00 | 27/07/2026 19:21:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 27/07/2026 23:55:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:58:00 |  | 27/07/2026 00:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 27/07/2026 09:22:00 | 27/07/2026 20:02:00 | 27/07/2026 09:05:00 | 27/07/2026 19:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 27 de Julio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 27/07/2026 17:27 | 27/07/2026 20:42 | revisión del sistema neumático. | 8.4 | F | F/S | N | CORR. | 178 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 27/07/2026 07:09 | 27/07/2026 16:06 | Mantenimieno preventivo y controles sistemáticos | 108.6 | R | F/S | N | PREV. | 4 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | A6.2 reparación de pala | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 27/07/2026 08:06 | 27/07/2026 13:55 | A8.1 Aplicación de TN 9000169 installation of 360 degree main bearing seal | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Mantenmiento correctivo | 192 | P | F/S | N | CORR. | 16330 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del sistema hidráulico del regulador de velocidad e inyectores. | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 27/07/2026 23:18 | 28/07/2026 00:00 | Disparo de la unidad por causas que aun se encuentran en investigacion. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | REVISION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE TURBINA | 211 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA TG1 DE LAS FLORES POR MANTENIMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22082 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | Revisión de cojinete 1 del generador lado acople por alta temperatura | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 27/07/2026 00:00 | 27/07/2026 04:56 | CAMBIO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES | 70 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 27/07/2026 00:02 | 27/07/2026 04:56 | CAMBIO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES | 69 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 27/07/2026 00:04 | 27/07/2026 04:56 | CAMBIO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES | 69 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 27/07/2026 00:10 | 27/07/2026 04:56 | CAMBIO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES | 278 | P | F/S | N | PREV. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 27/07/2026 00:10 | 27/07/2026 04:56 | CAMBIO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES | 70 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/07/2026 09:15 | 27/07/2026 11:20 | M-10 Cambio de ventilador en generador B2 | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/07/2026 09:20 | 27/07/2026 11:46 | M-06 Certificación LIFT | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/07/2026 13:19 | 27/07/2026 15:24 | M-05 Certificación LIFT | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 27/07/2026 11:19 | 27/07/2026 12:19 | TH-05 Cambio de baterías de UPS | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 27/07/2026 08:15 | 27/07/2026 16:36 | MANTENIMIENTO DE 101750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 27/07/2026 08:09 | 27/07/2026 17:02 | MANTENIMIENTO DE 64500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 27/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | por problema en la bomba de alimentación de agua a la caldera | 19.9 | P | F/S | N | CORR. | 59 | G

## RESERVA_FRÍA
27/07/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 27 de Julio del 2026 / SEM N° 30 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 27 de Julio del 2026 / SEM N° 30 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1982.8439 | 1982.8439 | 720.6778
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2163.3974 | 2163.3974 | 720.6778
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2163.3974 | 2163.3974 | 720.6778
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2163.3974 | 2163.3974 | 720.6778
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2163.3974 | 2163.3974 | 720.6778
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2163.3974 | 2163.3974 | 720.6778
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1982.8729 | 1982.8729 | 720.6778
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1982.8729 | 1982.8729 | 720.6778
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1982.8729 | 1982.8729 | 720.6778
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1982.8729 | 1982.8729 | 720.6778
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1982.8729 | 1982.8729 | 720.6778
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1982.8729 | 1982.8729 | 720.6778
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1982.8729 | 1982.8729 | 720.6778
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1982.8729 | 1982.8729 | 720.6778
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1982.8729 | 1982.8729 | 720.6778
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1982.8729 | 1982.8729 | 720.6778
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1802.3194 | 1802.3194 | 720.6778
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 7.9474 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1605.0441 | 1605.0441 | 720.6778
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 7.9474 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [143 empty] | 1424.0149 | 1424.0149 | 720.6778
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [143 empty] | 1416.0676 | 1416.0676 | 728.6252
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [143 empty] | 1416.0676 | 1416.0676 | 728.6252
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [143 empty] | 1416.0676 | 1416.0676 | 728.6252
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [143 empty] | 1209.573 | 1209.573 | 728.6252
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [143 empty] | 1209.573 | 1209.573 | 728.6252
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [143 empty] | 1209.573 | 1209.573 | 728.6252
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [143 empty] | 1225.5148 | 1225.5148 | 728.6252
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1414.4913 | 1414.4913 | 720.6778
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1595.0158 | 1595.0158 | 720.6778
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1801.5104 | 1801.5104 | 720.6778
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1982.0638 | 1982.0638 | 720.6778
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1982.0638 | 1982.0638 | 720.6778
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 481.7567 | 245.3482 | 0 | 0 | 4436.9983 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4336.3858 | 4946.7718 | 0 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534.7046 | 2437.0809 | 1541.3353 | 3620.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 16452470.71 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 27 de Julio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 21.6 | 15 | 8.9 | 28 | 13.5 | 12.93 | 13.985 | -- | -- | 1.899 | 80.02 | 59.94 | 95.6 | 64.86 | 28.127 | 10.47 | 17.54 | 0.067 | 0.36 | -- | -- | 19.5 | 119.91 | 26.69 | 22.093 | 4.17 | 0 | 0.969 | 18.9 | 10.3198 | 8.597 | 11 | 6.03 | 8.48 | 11.789 | -- | 12.7398 | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.201 | 4.194
00:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 21.6 | 15 | 8.9 | 28 | 13.5 | 12.93 | 13.985 | -- | -- | 1.899 | 80.02 | 59.94 | 95.6 | 64.86 | 28.127 | 10.47 | 17.54 | 0.067 | 0.36 | -- | -- | 19.5 | 119.91 | 26.69 | 22.093 | 4.17 | 0 | 0.969 | 18.9 | 10.3198 | 8.597 | 11 | 6.03 | 8.48 | 11.789 | -- | 12.7398 | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.201 | 4.194
01:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 17.1 | 15 | 8.9 | 28 | 13.55 | 12.77 | 14.062 | -- | -- | 1.899 | 80.02 | 59.94 | 92.96 | 69.56 | 28.377 | 10.47 | 17.54 | 1.468 | 0.36 | -- | -- | 20.06 | 122.1 | 25.89 | 21.263 | 6.23 | 0 | 0.969 | 14.5 | 7.7059 | 8.597 | 11 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
01:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 17.1 | 15 | 8.9 | 28 | 13.55 | 12.77 | 14.062 | -- | -- | 1.899 | 80.02 | 59.94 | 92.96 | 69.56 | 28.377 | 10.47 | 17.54 | 1.468 | 0.36 | -- | -- | 20.06 | 122.1 | 25.89 | 21.263 | 6.23 | 0 | 0.969 | 14.5 | 7.7059 | 8.597 | 11 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
02:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 7.3 | 15 | 8.9 | 28 | 13.55 | 12.79 | 13.938 | -- | -- | 1.899 | 71.87 | 59.19 | 90.36 | 70.37 | 28.628 | 10.48 | 18.2 | 1.118 | 0.36 | -- | -- | 19.25 | 121.29 | 24.82 | 22.578 | 6.23 | 0 | 0.969 | 14 | 7.4002 | 8.597 | 11 | 5.99 | 8.44 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
02:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 7.3 | 15 | 8.9 | 28 | 13.55 | 12.79 | 13.938 | -- | -- | 1.899 | 71.87 | 59.19 | 90.36 | 70.37 | 28.628 | 10.48 | 18.2 | 1.118 | 0.36 | -- | -- | 19.25 | 121.29 | 24.82 | 22.578 | 6.23 | 0 | 0.969 | 14 | 7.4002 | 8.597 | 11 | 5.99 | 8.44 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
03:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 4.5 | 15 | 8.9 | 28 | 13.54 | 12.78 | 14.171 | -- | -- | 1.899 | 63.52 | 59.19 | 87.81 | 70.24 | 28.376 | 10.46 | 18.2 | 0.67 | 0.36 | -- | -- | 18.91 | 120.95 | 26.29 | 21.692 | 5.99 | 0 | 0.969 | 14.5 | 7.1873 | 8.597 | 11 | 6.4 | 8.84 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
03:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 4.5 | 15 | 8.9 | 28 | 13.54 | 12.78 | 14.171 | -- | -- | 1.899 | 63.52 | 59.19 | 87.81 | 70.24 | 28.376 | 10.46 | 18.2 | 0.67 | 0.36 | -- | -- | 18.91 | 120.95 | 26.29 | 21.692 | 5.99 | 0 | 0.969 | 14.5 | 7.1873 | 8.597 | 11 | 6.4 | 8.84 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
04:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 6.8 | 15 | 8.9 | 28 | 13.57 | 12.81 | 14.092 | -- | -- | 1.899 | 41.57 | 58.44 | 86.13 | 70.54 | 29.758 | 10.5 | 17.54 | 0.411 | 0.35 | -- | -- | 10.46 | 103.55 | 25.52 | 22.522 | 5.99 | 0 | 0.969 | 3 | 7.1487 | 8.597 | 11 | 6.08 | 8.53 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.09 | 4.194
04:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 6.8 | 15 | 8.9 | 28 | 13.57 | 12.81 | 14.092 | -- | -- | 1.899 | 41.57 | 58.44 | 86.13 | 70.54 | 29.758 | 10.5 | 17.54 | 0.411 | 0.35 | -- | -- | 10.46 | 103.55 | 25.52 | 22.522 | 5.99 | 0 | 0.969 | 3 | 7.1487 | 8.597 | 11 | 6.08 | 8.53 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.09 | 4.194
05:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 4 | 15 | 9.7 | 28 | 13.55 | 12.85 | 14.099 | -- | -- | 1.899 | 28.01 | 58.44 | 84.46 | 68.82 | 30.386 | 10.48 | 17.54 | 0.8 | 0.35 | -- | -- | 9.32 | 102.41 | 26.2 | 21.42 | 5.04 | 0 | 0.969 | 4 | 7.228 | 8.597 | 11 | 6.09 | 8.54 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.048 | 4.194
05:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 4 | 15 | 9.7 | 28 | 13.55 | 12.85 | 14.099 | -- | -- | 1.899 | 28.01 | 58.44 | 84.46 | 68.82 | 30.386 | 10.48 | 17.54 | 0.8 | 0.35 | -- | -- | 9.32 | 102.41 | 26.2 | 21.42 | 5.04 | 0 | 0.969 | 4 | 7.228 | 8.597 | 11 | 6.09 | 8.54 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.048 | 4.194
06:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 4.5 | 15 | 11.3 | 28 | 13.57 | 12.93 | 13.975 | 1.07 | 37.45 | 1.899 | 22.22 | 58.44 | 82.82 | 67.49 | 30.386 | 10.48 | 17.54 | 1.002 | 0.35 | -- | -- | 11.75 | 103.79 | 25.29 | 23.07 | 3.65 | 0 | 0.969 | 4.5 | 10.3234 | 8.597 | 11 | 6 | 8.45 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.201 | 4.194
06:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 4.5 | 15 | 11.3 | 28 | 13.57 | 12.93 | 13.975 | 1.07 | 37.45 | 1.899 | 22.22 | 58.44 | 82.82 | 67.49 | 30.386 | 10.48 | 17.54 | 1.002 | 0.35 | -- | -- | 11.75 | 103.79 | 25.29 | 23.07 | 3.65 | 0 | 0.969 | 4.5 | 10.3234 | 8.597 | 11 | 6 | 8.45 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.201 | 4.194
07:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 5.1 | 15 | 10.1 | 28 | 13.51 | 12.73 | 13.771 | -- | -- | 1.899 | 18.93 | 70.89 | 81.2 | 66.17 | 30.517 | 10.48 | 17.54 | 0.771 | 0.34 | -- | -- | 14.77 | 106.81 | 26.79 | 24.299 | 3.18 | 0 | 0.969 | 4 | 9.9445 | 8.597 | 11 | 6.37 | 8.82 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.094 | 4.194
07:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 5.1 | 15 | 10.1 | 28 | 13.51 | 12.73 | 13.771 | -- | -- | 1.899 | 18.93 | 70.89 | 81.2 | 66.17 | 30.517 | 10.48 | 17.54 | 0.771 | 0.34 | -- | -- | 14.77 | 106.81 | 26.79 | 24.299 | 3.18 | 0 | 0.969 | 4 | 9.9445 | 8.597 | 11 | 6.37 | 8.82 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.094 | 4.194
08:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 9.2 | 15 | 10.1 | 28 | 13.5 | 12.72 | 8.172 | -- | -- | 1.899 | 17.24 | 82.61 | 80.39 | 65.36 | 30.326 | 10.48 | 16.9 | 0.076 | 0.34 | -- | -- | 12.35 | 88.88 | 28.09 | 23.86 | 3.54 | 0 | 0.969 | 10.4 | 9.6859 | 8.597 | 11 | 6.44 | 8.89 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.201 | 4.194
08:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 9.2 | 15 | 10.1 | 28 | 13.5 | 12.72 | 8.172 | -- | -- | 1.899 | 17.24 | 82.61 | 80.39 | 65.36 | 30.326 | 10.48 | 16.9 | 0.076 | 0.34 | -- | -- | 12.35 | 88.88 | 28.09 | 23.86 | 3.54 | 0 | 0.969 | 10.4 | 9.6859 | 8.597 | 11 | 6.44 | 8.89 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.201 | 4.194
09:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 10.6 | 15 | 10.5 | 28 | 12.92 | 12.69 | 8.036 | -- | -- | 1.899 | 15.95 | 83.47 | 79.59 | 64.56 | 30.452 | 10.48 | 17.54 | 2.189 | 0.33 | -- | -- | 9.76 | 81.6 | 27.69 | 23.574 | 3.57 | 0 | 0.969 | 17 | 10.3062 | 8.597 | 11 | 6.32 | 8.77 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
09:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 10.6 | 15 | 10.5 | 28 | 12.92 | 12.69 | 8.036 | -- | -- | 1.899 | 15.95 | 83.47 | 79.59 | 64.56 | 30.452 | 10.48 | 17.54 | 2.189 | 0.33 | -- | -- | 9.76 | 81.6 | 27.69 | 23.574 | 3.57 | 0 | 0.969 | 17 | 10.3062 | 8.597 | 11 | 6.32 | 8.77 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
10:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 18.5 | 15 | 10.5 | 28 | 12.93 | 12.76 | 8.053 | -- | -- | 1.899 | 15.33 | 77.5 | 78.8 | 64.07 | 30.387 | 10.46 | 17.54 | 0.89 | 0.33 | -- | -- | 12.46 | 114.5 | 27.28 | 24.449 | 3.6 | 0 | 0.969 | 16.8 | 10.2448 | 8.597 | 11 | 6.13 | 8.58 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
10:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 18.5 | 15 | 10.5 | 28 | 12.93 | 12.76 | 8.053 | -- | -- | 1.899 | 15.33 | 77.5 | 78.8 | 64.07 | 30.387 | 10.46 | 17.54 | 0.89 | 0.33 | -- | -- | 12.46 | 114.5 | 27.28 | 24.449 | 3.6 | 0 | 0.969 | 16.8 | 10.2448 | 8.597 | 11 | 6.13 | 8.58 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
11:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 15 | 15 | 10.1 | 28 | 13.93 | 12.77 | 8.643 | -- | -- | 1.899 | 15.64 | 68.48 | 78.01 | 63.28 | 30.388 | 10.29 | 16.9 | 0.76 | 0.32 | -- | -- | 9.68 | 111.72 | 28.1 | 24.471 | 3.57 | 0 | 0.969 | 16.4 | 10.2796 | 8.597 | 11 | 6.05 | 8.5 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.396 | 4.194
11:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 15 | 15 | 10.1 | 28 | 13.93 | 12.77 | 8.643 | -- | -- | 1.899 | 15.64 | 68.48 | 78.01 | 63.28 | 30.388 | 10.29 | 16.9 | 0.76 | 0.32 | -- | -- | 9.68 | 111.72 | 28.1 | 24.471 | 3.57 | 0 | 0.969 | 16.4 | 10.2796 | 8.597 | 11 | 6.05 | 8.5 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.396 | 4.194
12:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 15 | 15 | 9.7 | 28 | 13.91 | 12.81 | 8.374 | -- | -- | 1.899 | 33.14 | 61.46 | 78.01 | 63.28 | 30.409 | 10.27 | 16.9 | 1.99 | 0.31 | -- | -- | 25.62 | 112.66 | 28.27 | 24.413 | 2.99 | 0 | 0.969 | 16.4 | 10.0692 | 8.597 | 10.7 | 6.13 | 8.58 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.194
12:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 15 | 15 | 9.7 | 28 | 13.91 | 12.81 | 8.374 | -- | -- | 1.899 | 33.14 | 61.46 | 78.01 | 63.28 | 30.409 | 10.27 | 16.9 | 1.99 | 0.31 | -- | -- | 25.62 | 112.66 | 28.27 | 24.413 | 2.99 | 0 | 0.969 | 16.4 | 10.0692 | 8.597 | 10.7 | 6.13 | 8.58 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.194
13:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 14.8 | 15 | 9.3 | 28 | 13.9 | 12.8 | 13.158 | -- | -- | 1.899 | 49.92 | 60.7 | 78.01 | 63.28 | 30.445 | 10.2 | 16.9 | 2.58 | 0.3 | -- | -- | 19.16 | 112.6 | 28.19 | 22.913 | 3.84 | 0 | 0.969 | 16.4 | 10.2127 | 8.597 | 10.5 | 6.26 | 8.71 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.285 | 4.194
13:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 14.8 | 15 | 9.3 | 28 | 13.9 | 12.8 | 13.158 | -- | -- | 1.899 | 49.92 | 60.7 | 78.01 | 63.28 | 30.445 | 10.2 | 16.9 | 2.58 | 0.3 | -- | -- | 19.16 | 112.6 | 28.19 | 22.913 | 3.84 | 0 | 0.969 | 16.4 | 10.2127 | 8.597 | 10.5 | 6.26 | 8.71 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.285 | 4.194
14:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 7.6 | 15 | 9.3 | 28 | 14.02 | 12.73 | 16.885 | -- | -- | 1.899 | 57.84 | 60.7 | 77.22 | 62.49 | 30.329 | 10.18 | 16.9 | 1.26 | 0.3 | -- | -- | 19.54 | 112.98 | 26.68 | 25.733 | 3.82 | 0 | 0.969 | 16.2 | 10.3801 | 8.597 | 10.4 | 6.35 | 8.8 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
14:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 7.6 | 15 | 9.3 | 28 | 14.02 | 12.73 | 16.885 | -- | -- | 1.899 | 57.84 | 60.7 | 77.22 | 62.49 | 30.329 | 10.18 | 16.9 | 1.26 | 0.3 | -- | -- | 19.54 | 112.98 | 26.68 | 25.733 | 3.82 | 0 | 0.969 | 16.2 | 10.3801 | 8.597 | 10.4 | 6.35 | 8.8 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
15:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 14 | 15 | 9.3 | 28 | 13.95 | 12.66 | 12.772 | -- | -- | 1.899 | 41.01 | 60.7 | 77.22 | 62.49 | 30.388 | 10.22 | 16.9 | 0.97 | 0.37 | -- | -- | 22.42 | 115.86 | 29.55 | 23.408 | 3.28 | 0 | 0.969 | 16.2 | 10.3372 | 8.597 | 10.4 | 6.52 | 8.97 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
15:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 14 | 15 | 9.3 | 28 | 13.95 | 12.66 | 12.772 | -- | -- | 1.899 | 41.01 | 60.7 | 77.22 | 62.49 | 30.388 | 10.22 | 16.9 | 0.97 | 0.37 | -- | -- | 22.42 | 115.86 | 29.55 | 23.408 | 3.28 | 0 | 0.969 | 16.2 | 10.3372 | 8.597 | 10.4 | 6.52 | 8.97 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
16:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 14.5 | 15 | 8.9 | 28 | 13.96 | 12.79 | 12.855 | -- | -- | 1.899 | 31.69 | 60.7 | 78.01 | 63.28 | 30.388 | 10.28 | 17.54 | 1.15 | 0.36 | -- | -- | 20.28 | 113.72 | 27.18 | 23.148 | 3.54 | 0 | 0.969 | 16.1 | 9.8975 | 8.597 | 10.4 | 6.57 | 9.02 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.09 | 4.194
16:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 14.5 | 15 | 8.9 | 28 | 13.96 | 12.79 | 12.855 | -- | -- | 1.899 | 31.69 | 60.7 | 78.01 | 63.28 | 30.388 | 10.28 | 17.54 | 1.15 | 0.36 | -- | -- | 20.28 | 113.72 | 27.18 | 23.148 | 3.54 | 0 | 0.969 | 16.1 | 9.8975 | 8.597 | 10.4 | 6.57 | 9.02 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.09 | 4.194
17:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 8.2 | 15 | 8.9 | 28 | 13.95 | 12.71 | 12.785 | -- | -- | 1.899 | 43.28 | 60.7 | 78.01 | 63.28 | 30.389 | 10.39 | 17.54 | 1.15 | 0.35 | -- | -- | 18.15 | 111.59 | 27.14 | 22.96 | 3.27 | 0 | 0.969 | 16.4 | 10.1294 | 8.597 | 10.4 | 6.57 | 9.02 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.048 | 4.194
17:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 8.2 | 15 | 8.9 | 28 | 13.95 | 12.71 | 12.785 | -- | -- | 1.899 | 43.28 | 60.7 | 78.01 | 63.28 | 30.389 | 10.39 | 17.54 | 1.15 | 0.35 | -- | -- | 18.15 | 111.59 | 27.14 | 22.96 | 3.27 | 0 | 0.969 | 16.4 | 10.1294 | 8.597 | 10.4 | 6.57 | 9.02 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.048 | 4.194
18:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 10.2 | 15 | 8.9 | 28 | 13.96 | 12.68 | 12.778 | 1.07 | 36.95 | 1.899 | 44.45 | 60.7 | 78.01 | 63.58 | 30.389 | 10.38 | 17.54 | 0.08 | 0.34 | -- | -- | 16.23 | 109.67 | 26.69 | 22.531 | 3.34 | 0 | 0.969 | 16.7 | 10.195 | 8.597 | 10.4 | 6.68 | 9.13 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.201 | 4.194
18:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 10.2 | 15 | 8.9 | 28 | 13.96 | 12.68 | 12.778 | 1.07 | 36.95 | 1.899 | 44.45 | 60.7 | 78.01 | 63.58 | 30.389 | 10.38 | 17.54 | 0.08 | 0.34 | -- | -- | 16.23 | 109.67 | 26.69 | 22.531 | 3.34 | 0 | 0.969 | 16.7 | 10.195 | 8.597 | 10.4 | 6.68 | 9.13 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.201 | 4.194
19:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 13.1 | 15 | 8.5 | 28 | 14.01 | 12.65 | 12.715 | -- | -- | 1.899 | 45.03 | 60.7 | 78.8 | 64.37 | 30.6 | 10.43 | 16.9 | 1.46 | 0.34 | -- | -- | 14.7 | 108.14 | 26.37 | 22.513 | 3.63 | 0 | 0.969 | 16.7 | 10.243 | 8.597 | 10.4 | 6.43 | 8.88 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
19:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 13.1 | 15 | 8.5 | 28 | 14.01 | 12.65 | 12.715 | -- | -- | 1.899 | 45.03 | 60.7 | 78.8 | 64.37 | 30.6 | 10.43 | 16.9 | 1.46 | 0.34 | -- | -- | 14.7 | 108.14 | 26.37 | 22.513 | 3.63 | 0 | 0.969 | 16.7 | 10.243 | 8.597 | 10.4 | 6.43 | 8.88 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
20:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 10.9 | 15 | 8.5 | 28 | 14.04 | 12.63 | 21.228 | -- | -- | 1.899 | 45.03 | 60.7 | 79.59 | 65.16 | 31.3 | 10.42 | 16.9 | 1.81 | 0.33 | -- | -- | 12.94 | 101.38 | 26.32 | 22.474 | 2.75 | 0 | 0.969 | 16.7 | 10.1887 | 8.597 | 10.4 | 6.43 | 8.88 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
20:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 10.9 | 15 | 8.5 | 28 | 14.04 | 12.63 | 21.228 | -- | -- | 1.899 | 45.03 | 60.7 | 79.59 | 65.16 | 31.3 | 10.42 | 16.9 | 1.81 | 0.33 | -- | -- | 12.94 | 101.38 | 26.32 | 22.474 | 2.75 | 0 | 0.969 | 16.7 | 10.1887 | 8.597 | 10.4 | 6.43 | 8.88 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.243 | 4.194
21:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 23.3 | 15 | 8.5 | 28 | 15.07 | 12.62 | 21.044 | -- | -- | 1.899 | 40.45 | 60.7 | 80.39 | 65.96 | 30.71 | 10.45 | 16.9 | 1.92 | 0.32 | -- | -- | 14.54 | 107.98 | 26.19 | 22.481 | 2.79 | 0 | 0.969 | 16.7 | 10.4246 | 8.597 | 10.4 | 6.02 | 8.47 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.09 | 4.194
21:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 23.3 | 15 | 8.5 | 28 | 15.07 | 12.62 | 21.044 | -- | -- | 1.899 | 40.45 | 60.7 | 80.39 | 65.96 | 30.71 | 10.45 | 16.9 | 1.92 | 0.32 | -- | -- | 14.54 | 107.98 | 26.19 | 22.481 | 2.79 | 0 | 0.969 | 16.7 | 10.4246 | 8.597 | 10.4 | 6.02 | 8.47 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.09 | 4.194
22:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 23.1 | 15 | 8.5 | 28 | 15.04 | 12.67 | 21.004 | -- | -- | 1.899 | 28.45 | 60.7 | 82.82 | 54.37 | 28.834 | 10.43 | 17.54 | 1.57 | 0.32 | -- | -- | 22.63 | 116.07 | 26.28 | 22.521 | 2.22 | 0 | 0.969 | 16.6 | 10.0868 | 8.597 | 10.4 | 5.99 | 8.44 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.048 | 4.194
22:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 23.1 | 15 | 8.5 | 28 | 15.04 | 12.67 | 21.004 | -- | -- | 1.899 | 28.45 | 60.7 | 82.82 | 54.37 | 28.834 | 10.43 | 17.54 | 1.57 | 0.32 | -- | -- | 22.63 | 116.07 | 26.28 | 22.521 | 2.22 | 0 | 0.969 | 16.6 | 10.0868 | 8.597 | 10.4 | 5.99 | 8.44 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.048 | 4.194
23:00 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 21.7 | 15 | 8.5 | 28 | 13.06 | 12.74 | 14.406 | -- | -- | 1.899 | 22.22 | 60.7 | 101.02 | 16.73 | 28.609 | 10.42 | 17.54 | 2.93 | 0.31 | -- | -- | 15.45 | 108.89 | 26.26 | 22.795 | 2.64 | 0 | 0.969 | 16.9 | 10.1592 | 8.597 | 10.4 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | 7.1243 | 11.4317 | 8.1929 | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 8.894 | 4.194
23:30 | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 21.7 | 15 | 8.5 | 28 | 13.06 | 12.74 | 14.406 | -- | -- | 1.899 | 22.22 | 60.7 | 101.02 | 16.73 | 28.609 | 10.42 | 17.54 | 2.93 | 0.31 | -- | -- | 15.45 | 108.89 | 26.26 | 22.795 | 2.64 | 0 | 0.969 | 16.9 | 10.1592 | 8.597 | 10.4 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | 7.1243 | 11.4317 | 8.1929 | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 8.894 | 4.194
MAX | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 4 | 15 | 8.5 | 28 | 12.92 | 12.62 | 8.036 | 1.07 | 36.95 | 1.899 | 15.33 | 58.44 | 77.22 | 16.73 | 28.127 | 10.18 | 16.9 | 0.067 | 0.3 | 0 | 0 | 9.32 | 81.6 | 24.82 | 21.263 | 2.22 | 0 | 0.969 | 3 | 7.1487 | 8.597 | 10.4 | 5.99 | 8.44 | 11.789 | 7.1243 | 11.4317 | 8.1929 | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 8.894 | 4.194
MIN | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 23.3 | 15 | 11.3 | 28 | 15.07 | 12.93 | 21.228 | 1.07 | 37.45 | 1.899 | 80.02 | 83.47 | 101.02 | 70.54 | 31.3 | 10.5 | 18.2 | 2.93 | 0.37 | 0 | 0 | 25.62 | 122.1 | 29.55 | 25.733 | 6.23 | 0 | 0.969 | 18.9 | 10.4246 | 8.597 | 11 | 6.68 | 9.13 | 11.789 | 7.1243 | 12.7398 | 8.1929 | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.438 | 4.194
PROM | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 12.525 | 15 | 9.3167 | 28 | 13.7704 | 12.7508 | 13.5417 | 1.07 | 37.2 | 1.899 | 39.7013 | 63.5704 | 82.7183 | 63.0662 | 29.9541 | 10.4 | 17.355 | 1.2122 | 0.3375 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.2471 | 109.5437 | 26.8237 | 23.0492 | 3.8696 | 0 | 0.969 | 14 | 9.5874 | 8.597 | 10.7167 | 6.2687 | 8.7183 | 11.789 | 7.1243 | 12.0858 | 8.1929 | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.188 | 4.194
INICIO | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 21.6 | 15 | 8.9 | 28 | 13.5 | 12.93 | 13.985 | -- | -- | 1.899 | 80.02 | 59.94 | 95.6 | 64.86 | 28.127 | 10.47 | 17.54 | 0.067 | 0.36 | -- | -- | 19.5 | 119.91 | 26.69 | 22.093 | 4.17 | 0 | 0.969 | 18.9 | 10.3198 | 8.597 | 11 | 6.03 | 8.48 | 11.789 | -- | 12.7398 | -- | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 9.201 | 4.194
FINAL | 6 | 13 | 13.9 | 2 | 21.7 | 15 | 8.5 | 28 | 13.06 | 12.74 | 14.406 | -- | -- | 1.899 | 22.22 | 60.7 | 101.02 | 16.73 | 28.609 | 10.42 | 17.54 | 2.93 | 0.31 | -- | -- | 15.45 | 108.89 | 26.26 | 22.795 | 2.64 | 0 | 0.969 | 16.9 | 10.1592 | 8.597 | 10.4 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | 7.1243 | 11.4317 | 8.1929 | 2.0072 | 1.6524 | 17.489 | 2.185 | 8.894 | 4.194
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 27 de Julio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2693.97 | 2.9658 | 0.48747 | 0.225 | 0.274 | 0.0088 | 3874.0333 | -- | -- | 0.66436 | 19.8005 | -- | 0.25458 | 0.22369 | 2410.96 | 0.834 | -- | 0.002 | 0.47 | -- | 255.586 | 0.108 | 0.034 | 48.27 | 0.065 | 0.5106 | 0.09761 | 7.32 | 0.299
00:30 | 2693.97 | 2.9658 | 0.48747 | 0.225 | 0.274 | 0.0088 | 3874.0333 | -- | -- | 0.66436 | 19.8005 | -- | 0.25458 | 0.22369 | 2410.96 | 0.834 | -- | 0.002 | 0.47 | -- | 255.586 | 0.108 | 0.034 | 48.27 | 0.065 | 0.5106 | 0.09761 | 7.32 | 0.299
01:00 | 2693.95 | 3.0539 | 0.59142 | 0.259 | 0.243 | 0.00647 | 3874.0437 | -- | -- | 0.61979 | 19.826 | -- | 0.23421 | 0.22903 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.002 | 0.495 | -- | 255.588 | 0.11 | 0.035 | 48.27 | 0.062 | 0.52848 | 0.07964 | 7.55 | 0.294
01:30 | 2693.95 | 3.0539 | 0.59142 | 0.259 | 0.243 | 0.00647 | 3874.0437 | -- | -- | 0.61979 | 19.826 | -- | 0.23421 | 0.22903 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.002 | 0.495 | -- | 255.588 | 0.11 | 0.035 | 48.27 | 0.062 | 0.52848 | 0.07964 | 7.55 | 0.294
02:00 | 2693.91 | 3.1435 | 0.7205 | 0.306 | 0.211 | 0.00982 | 3874.0619 | -- | -- | 0.57481 | 19.8709 | -- | 0.22934 | 0.24543 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.002 | 0.519 | -- | 255.589 | 0.113 | 0.035 | 48.27 | 0.065 | 0.50863 | 0.10945 | 7.81 | 0.293
02:30 | 2693.91 | 3.1435 | 0.7205 | 0.306 | 0.211 | 0.00982 | 3874.0619 | -- | -- | 0.57481 | 19.8709 | -- | 0.22934 | 0.24543 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.002 | 0.519 | -- | 255.589 | 0.113 | 0.035 | 48.27 | 0.065 | 0.50863 | 0.10945 | 7.81 | 0.293
03:00 | 2693.88 | 3.2321 | 0.8355 | 0.352 | 0.18 | 0.01347 | 3874.0781 | -- | -- | 0.5296 | 19.9107 | -- | 0.23421 | 0.26811 | 2410.89 | 0.826 | -- | 0.002 | 0.544 | -- | 255.59 | 0.115 | 0.035 | 48.27 | 0.069 | 0.47152 | 0.14201 | 8.11 | 0.292
03:30 | 2693.88 | 3.2321 | 0.8355 | 0.352 | 0.18 | 0.01347 | 3874.0781 | -- | -- | 0.5296 | 19.9107 | -- | 0.23421 | 0.26811 | 2410.89 | 0.826 | -- | 0.002 | 0.544 | -- | 255.59 | 0.115 | 0.035 | 48.27 | 0.069 | 0.47152 | 0.14201 | 8.11 | 0.292
04:00 | 2693.93 | 3.3246 | 0.9127 | 0.372 | 0.144 | 0.01683 | 3874.0982 | -- | -- | 0.48397 | 19.9602 | -- | 0.23421 | 0.26811 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.002 | 0.568 | -- | 255.591 | 0.118 | 0.035 | 48.27 | 0.072 | 0.44658 | 0.16094 | 8.3 | 0.312
04:30 | 2693.93 | 3.3246 | 0.9127 | 0.372 | 0.144 | 0.01683 | 3874.0982 | -- | -- | 0.48397 | 19.9602 | -- | 0.23421 | 0.26811 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.002 | 0.568 | -- | 255.591 | 0.118 | 0.035 | 48.27 | 0.072 | 0.44658 | 0.16094 | 8.3 | 0.312
05:00 | 2693.95 | 3.4198 | 0.9397 | 0.374 | 0.112 | 0.02233 | 3874.1141 | -- | -- | 0.43806 | 19.9992 | -- | 0.23421 | 0.26236 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.002 | 0.578 | -- | 255.592 | 0.12 | 0.035 | 48.27 | 0.075 | 0.41558 | 0.19994 | 8.42 | 0.347
05:30 | 2693.95 | 3.4198 | 0.9397 | 0.374 | 0.112 | 0.02233 | 3874.1141 | -- | -- | 0.43806 | 19.9992 | -- | 0.23421 | 0.26236 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.002 | 0.578 | -- | 255.592 | 0.12 | 0.035 | 48.27 | 0.075 | 0.41558 | 0.19994 | 8.42 | 0.347
06:00 | 2693.96 | 3.5161 | 0.9559 | 0.366 | 0.087 | 0.02272 | 3874.1302 | -- | -- | 0.39195 | 20.039 | -- | 0.23907 | 0.26236 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.002 | 0.579 | 100.14 | 255.594 | 0.122 | 0.036 | 48.27 | 0.079 | 0.38454 | 0.23207 | 8.51 | 0.381
06:30 | 2693.96 | 3.5161 | 0.9559 | 0.366 | 0.087 | 0.02272 | 3874.1302 | -- | -- | 0.39195 | 20.039 | -- | 0.23907 | 0.26236 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.002 | 0.579 | 100.14 | 255.594 | 0.122 | 0.036 | 48.27 | 0.079 | 0.38454 | 0.23207 | 8.51 | 0.381
07:00 | 2693.97 | 3.5907 | 0.9802 | 0.354 | 0.065 | 0.02045 | 3874.122 | -- | -- | 0.34604 | 20.0188 | -- | 0.24424 | 0.25666 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 255.595 | 0.125 | 0.036 | 48.27 | 0.082 | 0.35891 | 0.26657 | 8.56 | 0.412
07:30 | 2693.97 | 3.5907 | 0.9802 | 0.354 | 0.065 | 0.02045 | 3874.122 | -- | -- | 0.34604 | 20.0188 | -- | 0.24424 | 0.25666 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 255.595 | 0.125 | 0.036 | 48.27 | 0.082 | 0.35891 | 0.26657 | 8.56 | 0.412
08:00 | 2694.08 | 3.4901 | 0.9694 | 0.354 | 0.05 | 0.02335 | 3874.1095 | -- | -- | 0.29904 | 19.988 | 219.0538 | 0.22934 | 0.25666 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.002 | 0.583 | -- | 255.596 | 0.113 | 0.036 | 48.27 | 0.087 | 0.32754 | 0.30188 | 8.53 | 0.433
08:30 | 2694.08 | 3.4901 | 0.9694 | 0.354 | 0.05 | 0.02335 | 3874.1095 | -- | -- | 0.29904 | 19.988 | 219.0538 | 0.22934 | 0.25666 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.002 | 0.583 | -- | 255.596 | 0.113 | 0.036 | 48.27 | 0.087 | 0.32754 | 0.30188 | 8.53 | 0.433
09:00 | 2694.13 | 3.5184 | 0.9397 | 0.341 | 0.064 | 0.0173 | 3874.0988 | -- | -- | 0.28151 | 19.9617 | -- | 0.19207 | 0.25102 | 2410.62 | 0.794 | -- | 0.002 | 0.584 | -- | 255.591 | 0.094 | 0.035 | 48.27 | 0.101 | 0.33221 | 0.29172 | 8.51 | 0.439
09:30 | 2694.13 | 3.5184 | 0.9397 | 0.341 | 0.064 | 0.0173 | 3874.0988 | -- | -- | 0.28151 | 19.9617 | -- | 0.19207 | 0.25102 | 2410.62 | 0.794 | -- | 0.002 | 0.584 | -- | 255.591 | 0.094 | 0.035 | 48.27 | 0.101 | 0.33221 | 0.29172 | 8.51 | 0.439
10:00 | 2694.07 | 3.6142 | 0.9316 | 0.334 | 0.09 | 0.01156 | 3874.0711 | -- | -- | 0.29107 | 19.8934 | -- | 0.16014 | 0.27975 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.002 | 0.583 | -- | 255.587 | 0.076 | 0.032 | 48.27 | 0.101 | 0.35416 | 0.27302 | 8.47 | 0.428
10:30 | 2694.07 | 3.6142 | 0.9316 | 0.334 | 0.09 | 0.01156 | 3874.0711 | -- | -- | 0.29107 | 19.8934 | -- | 0.16014 | 0.27975 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.002 | 0.583 | -- | 255.587 | 0.076 | 0.032 | 48.27 | 0.101 | 0.35416 | 0.27302 | 8.47 | 0.428
11:00 | 2694 | 3.7101 | 0.8911 | 0.322 | 0.118 | 0.01208 | 3874.036 | -- | -- | 0.297 | 19.8072 | -- | 0.12939 | 0.30959 | 2410.53 | 0.784 | -- | 0.002 | 0.585 | -- | 255.582 | 0.059 | 0.029 | 48.27 | 0.095 | 0.36687 | 0.26128 | 8.38 | 0.416
11:30 | 2694 | 3.7101 | 0.8911 | 0.322 | 0.118 | 0.01208 | 3874.036 | -- | -- | 0.297 | 19.8072 | -- | 0.12939 | 0.30959 | 2410.53 | 0.784 | -- | 0.002 | 0.585 | -- | 255.582 | 0.059 | 0.029 | 48.27 | 0.095 | 0.36687 | 0.26128 | 8.38 | 0.416
12:00 | 2693.93 | 3.7294 | 0.8555 | 0.308 | 0.144 | 0.01555 | 3874.0345 | -- | -- | 0.3654 | 19.8035 | -- | 0.12624 | 0.35277 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.002 | 0.585 | -- | 255.577 | 0.045 | 0.027 | 48.27 | 0.088 | 0.37327 | 0.25297 | 8.42 | 0.404
12:30 | 2693.93 | 3.7294 | 0.8555 | 0.308 | 0.144 | 0.01555 | 3874.0345 | -- | -- | 0.3654 | 19.8035 | -- | 0.12624 | 0.35277 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.002 | 0.585 | -- | 255.577 | 0.045 | 0.027 | 48.27 | 0.088 | 0.37327 | 0.25297 | 8.42 | 0.404
13:00 | 2693.81 | 3.6595 | 0.7905 | 0.3 | 0.166 | 0.01217 | 3874.0202 | -- | -- | 0.39249 | 19.7683 | -- | 0.11401 | 0.37177 | 2410.43 | 0.772 | -- | 0.002 | 0.585 | -- | 255.573 | 0.028 | 0.026 | 48.27 | 0.086 | 0.37809 | 0.25194 | 8.65 | 0.392
13:30 | 2693.81 | 3.6595 | 0.7905 | 0.3 | 0.166 | 0.01217 | 3874.0202 | -- | -- | 0.39249 | 19.7683 | -- | 0.11401 | 0.37177 | 2410.43 | 0.772 | -- | 0.002 | 0.585 | -- | 255.573 | 0.028 | 0.026 | 48.27 | 0.086 | 0.37809 | 0.25194 | 8.65 | 0.392
14:00 | 2693.75 | 3.692 | 0.793 | 0.296 | 0.181 | 0.00999 | 3873.9985 | -- | -- | 0.41997 | 19.7151 | -- | 0.10512 | 0.37816 | 2410.37 | 0.769 | -- | 0.002 | 0.589 | -- | 255.568 | 0.022 | 0.026 | 48.27 | 0.078 | 0.35733 | 0.27302 | 8.91 | 0.381
14:30 | 2693.75 | 3.692 | 0.793 | 0.296 | 0.181 | 0.00999 | 3873.9985 | -- | -- | 0.41997 | 19.7151 | -- | 0.10512 | 0.37816 | 2410.37 | 0.769 | -- | 0.002 | 0.589 | -- | 255.568 | 0.022 | 0.026 | 48.27 | 0.078 | 0.35733 | 0.27302 | 8.91 | 0.381
15:00 | 2693.68 | 3.7879 | 0.783 | 0.287 | 0.2 | 0.0094 | 3873.9897 | -- | -- | 0.44731 | 19.6934 | -- | 0.11401 | 0.39102 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.002 | 0.593 | -- | 255.563 | 0.03 | 0.025 | 48.27 | 0.069 | 0.3605 | 0.26764 | 9.02 | 0.37
15:30 | 2693.68 | 3.7879 | 0.783 | 0.287 | 0.2 | 0.0094 | 3873.9897 | -- | -- | 0.44731 | 19.6934 | -- | 0.11401 | 0.39102 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.002 | 0.593 | -- | 255.563 | 0.03 | 0.025 | 48.27 | 0.069 | 0.3605 | 0.26764 | 9.02 | 0.37
16:00 | 2693.59 | 3.8837 | 0.8705 | 0.277 | 0.217 | 0.00902 | 3873.962 | -- | -- | 0.47436 | 19.6254 | -- | 0.12309 | 0.39748 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.002 | 0.59 | -- | 255.559 | 0.027 | 0.025 | 48.27 | 0.076 | 0.37007 | 0.26128 | 9.01 | 0.358
16:30 | 2693.59 | 3.8837 | 0.8705 | 0.277 | 0.217 | 0.00902 | 3873.962 | -- | -- | 0.47436 | 19.6254 | -- | 0.12309 | 0.39748 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.002 | 0.59 | -- | 255.559 | 0.027 | 0.025 | 48.27 | 0.076 | 0.37007 | 0.26128 | 9.01 | 0.358
17:00 | 2693.52 | 3.9796 | 0.9883 | 0.271 | 0.224 | 0.01131 | 3873.947 | 59.912 | 28.3352 | 0.50069 | 19.5888 | -- | 0.13254 | 0.38458 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.002 | 0.587 | -- | 255.554 | 0.025 | 0.025 | 48.27 | 0.082 | 0.35575 | 0.28064 | 8.95 | 0.347
17:30 | 2693.52 | 3.9796 | 0.9883 | 0.271 | 0.224 | 0.01131 | 3873.947 | 59.912 | 28.3352 | 0.50069 | 19.5888 | -- | 0.13254 | 0.38458 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.002 | 0.587 | -- | 255.554 | 0.025 | 0.025 | 48.27 | 0.082 | 0.35575 | 0.28064 | 8.95 | 0.347
18:00 | 2693.44 | 4.0755 | 1.0504 | 0.273 | 0.228 | 0.00854 | 3873.9568 | -- | -- | 0.52687 | 19.6127 | 218.0024 | 0.13909 | 0.37177 | 2410.11 | 0.735 | -- | 0.002 | 0.583 | 100.14 | 255.549 | 0.022 | 0.025 | 48.27 | 0.089 | 0.35258 | 0.29621 | 8.92 | 0.335
18:30 | 2693.44 | 4.0755 | 1.0504 | 0.273 | 0.228 | 0.00854 | 3873.9568 | -- | -- | 0.52687 | 19.6127 | 218.0024 | 0.13909 | 0.37177 | 2410.11 | 0.735 | -- | 0.002 | 0.583 | 100.14 | 255.549 | 0.022 | 0.025 | 48.27 | 0.089 | 0.35258 | 0.29621 | 8.92 | 0.335
19:00 | 2693.4 | 4.0982 | 1.0153 | 0.294 | 0.226 | 0.01014 | 3873.9751 | -- | -- | 0.55324 | 19.6575 | -- | 0.13569 | 0.35908 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.002 | 0.578 | -- | 255.545 | 0.02 | 0.024 | 48.27 | 0.095 | 0.35416 | 0.29961 | 8.94 | 0.324
19:30 | 2693.4 | 4.0982 | 1.0153 | 0.294 | 0.226 | 0.01014 | 3873.9751 | -- | -- | 0.55324 | 19.6575 | -- | 0.13569 | 0.35908 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.002 | 0.578 | -- | 255.545 | 0.02 | 0.024 | 48.27 | 0.095 | 0.35416 | 0.29961 | 8.94 | 0.324
20:00 | 2693.36 | 3.9909 | 0.9748 | 0.285 | 0.223 | 0.00857 | 3874.0037 | -- | -- | 0.57996 | 19.7279 | -- | 0.12309 | 0.3465 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.002 | 0.555 | -- | 255.54 | 0.03 | 0.024 | 48.27 | 0.101 | 0.34627 | 0.30761 | 9.01 | 0.313
20:30 | 2693.36 | 3.9909 | 0.9748 | 0.285 | 0.223 | 0.00857 | 3874.0037 | -- | -- | 0.57996 | 19.7279 | -- | 0.12309 | 0.3465 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.002 | 0.555 | -- | 255.54 | 0.03 | 0.024 | 48.27 | 0.101 | 0.34627 | 0.30761 | 9.01 | 0.313
21:00 | 2693.31 | 3.8806 | 0.9181 | 0.271 | 0.251 | 0.00995 | 3874.0232 | -- | -- | 0.60662 | 19.7758 | -- | 0.08895 | 0.3465 | 2409.96 | 0.718 | -- | 0.002 | 0.532 | -- | 255.535 | 0.056 | 0.024 | 48.27 | 0.087 | 0.38454 | 0.27518 | 8.98 | 0.301
21:30 | 2693.31 | 3.8806 | 0.9181 | 0.271 | 0.251 | 0.00995 | 3874.0232 | -- | -- | 0.60662 | 19.7758 | -- | 0.08895 | 0.3465 | 2409.96 | 0.718 | -- | 0.002 | 0.532 | -- | 255.535 | 0.056 | 0.024 | 48.27 | 0.087 | 0.38454 | 0.27518 | 8.98 | 0.301
22:00 | 2693.26 | 3.7987 | 0.8655 | 0.267 | 0.26 | 0.01237 | 3874.0336 | -- | -- | 0.6333 | 19.8012 | -- | 0.10238 | 0.37177 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.002 | 0.506 | -- | 255.531 | 0.081 | 0.027 | 48.27 | 0.065 | 0.42575 | 0.24088 | 8.96 | 0.289
22:30 | 2693.26 | 3.7987 | 0.8655 | 0.267 | 0.26 | 0.01237 | 3874.0336 | -- | -- | 0.6333 | 19.8012 | -- | 0.10238 | 0.37177 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.002 | 0.506 | -- | 255.531 | 0.081 | 0.027 | 48.27 | 0.065 | 0.42575 | 0.24088 | 8.96 | 0.289
23:00 | 2693.21 | 3.7164 | 0.798 | 0.271 | 0.255 | 0.01065 | 3874.0464 | -- | -- | 0.65987 | 19.8424 | -- | 0.11401 | 0.39102 | 2409.9 | 0.708 | -- | 0.002 | 0.483 | -- | 255.526 | 0.107 | 0.031 | 48.27 | 0.045 | 0.45805 | 0.20881 | 9.01 | 0.277
23:30 | 2693.21 | 3.7164 | 0.798 | 0.271 | 0.255 | 0.01065 | 3874.0464 | -- | -- | 0.65987 | 19.8424 | -- | 0.11401 | 0.39102 | 2409.9 | 0.708 | -- | 0.002 | 0.483 | -- | 255.526 | 0.107 | 0.031 | 48.27 | 0.045 | 0.45805 | 0.20881 | 9.01 | 0.277

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 27 de Julio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
27/07/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.5
27/07/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/07/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
27/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
27/07/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/07/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
27/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
27/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
27/07/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.3

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 27 de Julio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
27/07/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/07/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/07/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/07/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/07/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/07/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/07/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/07/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.51
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.5
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
27/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
27/07/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35

## STOCK_COMB
lunes, 27 de Julio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
27/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 567.23 | 567.23 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 139.37 | 126.747 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/07/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
27/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
27/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 6351.53 | 6351.53 | 0 | m3
27/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
27/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
27/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 58796.8 | 58704.92 | 0 | m3
27/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21421.78 | 21421.78 | 0 | m3
27/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 838.6 | 838.6 | 0 | m3
27/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.28 | 788.28 | 0 | m3
27/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.86 | 1024.86 | 0 | m3
27/07/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 521.95 | 559.034 | 36.014 | m3 | Incremento por descarga de una cisterna de combustible.
27/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
27/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
27/07/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7318.99 | 7463.59 | 144.6 | m3 | Ingreso de combustible diésel a planta RFE.
27/07/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 44603.39 | 47597.4714 | 4928.5032 | m3
27/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 2.77 | 6.555 | 3.785 | m3
27/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 252.72 | 112.176 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 27 de Julio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 27/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1094
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 843.92
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 615.67
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 547.55
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 727.61
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 813.35
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 68
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2282.62
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 6.431
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0.197
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 6.375
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31561.0516
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31648.2283
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31834.0555
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31544.9647
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 274164.478
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 67208.146
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1106213
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1090205
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1218819
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 484810
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 91.88
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1151989.02
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1152114.42
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1177387.63
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1268283.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1282332.03
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 863207
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 395545
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 402262
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1251554
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2018371
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 12888.8
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 19579.89
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 19554.09
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 11334.54
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 11997.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12737.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11667.66
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12793.7
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 656.7621
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 441.7663
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 706.8086
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 129.0847
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 140.544
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1326317
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 305191.958

## PRESIÓN_GAS
lunes, 27 de Julio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
27/07/2026 00:00 | 792.3 | 2991.34 | 8014.917 | 8014.917 | 4474.7 | 518.77 | 7704 | 23160 | 4263.8031 | 3872.4273 | 4252.8957 | 4254.5429 | 6640.471 | 4163.162
27/07/2026 01:00 | 792.4 | 2990.66 | 8121.071 | 8121.071 | 4474.7 | 515.83 | 7984 | 23206 | 4303.6808 | 3959.0957 | 4292.5823 | 4294.3851 | 6640.471 | 4127.954
27/07/2026 02:00 | 792 | 2990.66 | 8235.7056 | 8235.7056 | 4474.7 | 520.73 | 8233 | 22990 | 4363.4639 | 4065.6711 | 4352.0767 | 4353.8078 | 6640.471 | 4294.518
27/07/2026 03:00 | 792.5 | 2991.34 | 8370.1256 | 8370.1256 | 4474.7 | 518.77 | 8451 | 23157 | 4364.9795 | 4066.5119 | 4353.6479 | 4355.5664 | 6640.471 | 4683.566
27/07/2026 04:00 | 792.3 | 2989.5 | 8477.536 | 8477.536 | 4474.7 | 516.81 | 8655 | 23290 | 4376.4812 | 4085.9058 | 4365.3861 | 4366.7533 | 6640.471 | 4827.922
27/07/2026 05:00 | 792.2 | 2989.5 | 8557.309 | 8557.309 | 4474.7 | 516.81 | 8731 | 23206 | 4338.9648 | 4013.6402 | 4327.9514 | 4329.2758 | 6640.864 | 4966.986
27/07/2026 06:00 | 792.4 | 2992.5 | 8544.433 | 8544.433 | 4473.6 | 519.75 | 8708 | 23217 | 4293.3139 | 3941.6988 | 4282.1777 | 4283.1905 | 6640.079 | 5100.94
27/07/2026 07:00 | 792.5 | 2991.82 | 8505.174 | 8505.174 | 4473.7 | 517.79 | 8592 | 22709 | 4222.6802 | 3833.7726 | 4211.8156 | 4212.5823 | 6640.471 | 5269.708
27/07/2026 08:00 | 792.7 | 2990.66 | 8387.399 | 8387.399 | 4475.5 | 516.81 | 8482 | 22704 | 4158.4693 | 3709.8861 | 4147.8858 | 4149.2759 | 6640.471 | 5445.629
27/07/2026 09:00 | 792.3 | 2990.66 | 8269.939 | 8269.939 | 4475.3 | 514.85 | 8372 | 22770 | 4103.1524 | 3627.6092 | 4092.3789 | 4094.6105 | 6642.042 | 5611.896
27/07/2026 10:00 | 791.1 | 2991.82 | 8157.503 | 8157.503 | 4471.7 | 516.81 | 8261 | 22630 | 4070.8637 | 3558.0509 | 4059.6595 | 4063.9099 | 6641.257 | 5542.53
27/07/2026 11:00 | 790.7 | 2989.97 | 8079.301 | 8079.301 | 4473.6 | 515.83 | 8151 | 22759 | 4075.1426 | 3545.2487 | 4063.4841 | 4068.4051 | 6641.257 | 5330.153
27/07/2026 12:00 | 791.6 | 2991.35 | 8029.678 | 8029.678 | 4472.5 | 515.83 | 8088 | 22649 | 4058.6956 | 3514.8365 | 4046.4309 | 4053.1253 | 6641.257 | 5231.416
27/07/2026 13:00 | 792.7 | 2989.5 | 7975.0305 | 7975.0305 | 4472.2 | 519.75 | 8029 | 22680 | 4031.1595 | 3441.2483 | 4017.868 | 4027.4101 | 6641.649 | 5156.318
27/07/2026 14:00 | 792.3 | 2984.87 | 7973.4604 | 7973.4604 | 4472.4 | 514.85 | 7972 | 22666 | 4064.7159 | 3491.4524 | 4052.3872 | 4062.9146 | 6642.042 | 5085.351
27/07/2026 15:00 | 792.6 | 2990.66 | 8067.994 | 8067.994 | 4472.4 | 516.81 | 7946 | 22691 | 4124.7867 | 3613.4296 | 4111.869 | 4122.3964 | 6640.864 | 4984.978
27/07/2026 16:00 | 792.4 | 2990.19 | 8207.754 | 8207.754 | 4473.3 | 518.77 | 7920 | 22600 | 4157.3074 | 3675.8335 | 4145.235 | 4153.8715 | 6640.864 | 4847.994
27/07/2026 17:00 | 793.1 | 2991.34 | 8345.315 | 8345.315 | 4474.6 | 518.77 | 7847 | 22653 | 4158.6936 | 3692.9534 | 4147.071 | 4151.382 | 6641.257 | 4690.359
27/07/2026 18:00 | 791.4 | 2991.82 | 8385.829 | 8385.829 | 4474.6 | 520.73 | 7697 | 22673 | 4129.7233 | 3645.7069 | 4118.6313 | 4121.2661 | 6641.257 | 4534.515
27/07/2026 19:00 | 792.6 | 2991.82 | 8406.5575 | 8406.5575 | 4474.6 | 516.81 | 7547 | 22635 | 4113.0741 | 3614.1231 | 4102.2686 | 4103.9024 | 6641.257 | 4372.95
27/07/2026 20:00 | 792.7 | 2990.66 | 8431.997 | 8431.997 | 4474.6 | 517.79 | 7322 | 22815 | 4096.7163 | 3562.2577 | 4085.8886 | 4087.6544 | 6640.864 | 4225.072
27/07/2026 21:00 | 792.8 | 2991.13 | 8431.997 | 8431.997 | 4474.6 | 518.77 | 7133 | 22734 | 4087.9192 | 3541.439 | 4077.5043 | 4078.8108 | 6640.864 | 4330.625
27/07/2026 22:00 | 792.8 | 2991.82 | 8459.949 | 8459.949 | 4474.6 | 515.83 | 7004 | 22836 | 4127.0946 | 3604.5963 | 4116.2628 | 4116.8136 | 6640.471 | 4662.037
27/07/2026 23:00 | 792.6 | 2989.03 | 8555.4245 | 8555.4245 | 4474.6 | 515.83 | 7048 | 22788 | 4167.8886 | 3688.6314 | 4157.1098 | 4158.1577 | 6640.471 | 4782.591

## TEMP_AMB
lunes, 27 de Julio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
27/07/2026 00:00 | 20.1 | 23.88 | 23.88 | 23.2 | 23.2 | 21.16 | 21.16 | 22 | 36.19 | 22 | 22 | 22.9453 | 22.65 | 21.4529 | 25.92
27/07/2026 01:00 | 21.2 | 23.96 | 23.96 | 22.7 | 22.7 | 21.18 | 21.18 | 22 | 36.07 | 21.9 | 21.8 | 22.8332 | 22.3 | 21.3415 | 26.17
27/07/2026 02:00 | 21.3 | 23.72 | 23.72 | 23 | 23 | 21.1 | 21.1 | 21.7 | 35.72 | 21.6 | 21.6 | 22.4795 | 22.275 | 21.2682 | 25.88
27/07/2026 03:00 | 20.3 | 23.59 | 23.59 | 23 | 23 | 21.06 | 21.06 | 21.7 | 35.75 | 21.1 | 21.2 | 22.4166 | 22.137 | 21.3866 | 25.59
27/07/2026 04:00 | 19.5 | 23.57 | 23.57 | 22.8 | 22.8 | 20.78 | 20.78 | 22.1 | 35.8 | 20.8 | 21.3 | 22.3288 | 22.025 | 21.3003 | 24.88
27/07/2026 05:00 | 19.2 | 23.5 | 23.5 | 23 | 23 | 20.84 | 20.84 | 22.1 | 35.54 | 21 | 21 | 22.3949 | 21.975 | 21.2381 | 25.07
27/07/2026 06:00 | 19.1 | 23.5 | 23.5 | 22.2 | 22.2 | 20.56 | 20.56 | 22.1 | 35.59 | 20.2 | 20 | 22.1064 | 21.725 | 21.225 | 24.48
27/07/2026 07:00 | 19.6 | 23.45 | 23.45 | 22.5 | 22.5 | 20.15 | 20.15 | 22 | 35.62 | 20.4 | 20.3 | 22.2785 | 21.575 | 21.5904 | 24.72
27/07/2026 08:00 | 19.8 | 23.88 | 23.88 | 22.9 | 22.9 | 20.15 | 20.15 | 22.1 | 35.83 | 21.9 | 22.5 | 22.6557 | 21.9 | 21.6787 | 26.34
27/07/2026 09:00 | 20.9 | 25.86 | 25.86 | 22.9 | 22.9 | 20.78 | 20.78 | 22.2 | 37.61 | 24.3 | 24.6 | 23.6175 | 22.8 | 22.0681 | 31.2
27/07/2026 10:00 | 21.9 | 27.16 | 27.16 | 23.5 | 23.5 | 21.83 | 21.83 | 22.4 | 39.15 | 25.1 | 26.5 | 24.2658 | 23.75 | 22.566 | 31.85
27/07/2026 11:00 | 25.3 | 28.19 | 28.19 | 24.6 | 24.6 | 23.18 | 23.18 | 22.8 | 40.35 | 25 | 26.8 | 24.3498 | 24.573 | 23.0427 | 31.83
27/07/2026 12:00 | 27.7 | 28.6 | 28.6 | 24.5 | 24.5 | 23.93 | 23.93 | 22.9 | 39.07 | 25.3 | 27.2 | 25.239 | 25.2 | 23.8969 | 32.44
27/07/2026 13:00 | 27.9 | 26.91 | 26.91 | 24.5 | 24.5 | 24.84 | 24.84 | 23.4 | 38.17 | 25.1 | 27.4 | 26.0911 | 25.075 | 24.5151 | 33
27/07/2026 14:00 | 27.4 | 27.45 | 27.45 | 24.5 | 24.5 | 24.92 | 24.92 | 23.1 | 38.4 | 25 | 27.1 | 25.6771 | 24.525 | 23.9631 | 34.65
27/07/2026 15:00 | 28.1 | 26.58 | 26.58 | 24.1 | 24.1 | 25.24 | 25.24 | 22.8 | 38.38 | 25.1 | 26.2 | 25.6533 | 24.7 | 23.2866 | 34.1
27/07/2026 16:00 | 27.3 | 26.08 | 26.08 | 23.1 | 23.1 | 24.75 | 24.75 | 22.4 | 38.09 | 24.4 | 25 | 24.7172 | 23.7 | 22.2629 | 32.97
27/07/2026 17:00 | 26.3 | 25.91 | 25.91 | 22.6 | 22.6 | 24.01 | 24.01 | 22.1 | 37.71 | 23.6 | 23.4 | 23.7708 | 23.1 | 21.8955 | 31.64
27/07/2026 18:00 | 24.9 | 25.97 | 25.97 | 22.3 | 22.3 | 23.5 | 23.5 | 21.7 | 37.25 | 22.3 | 22.7 | 23.2367 | 22.6 | 21.6235 | 29.51
27/07/2026 19:00 | 20.9 | 24.97 | 24.97 | 21.8 | 21.8 | 22.71 | 22.71 | 21.5 | 36.7 | 21.8 | 22.5 | 22.8183 | 22.375 | 21.1769 | 28.17
27/07/2026 20:00 | 19.9 | 24.14 | 24.14 | 21.9 | 21.9 | 22.32 | 22.32 | 21.5 | 36.2 | 21.4 | 22.4 | 22.9064 | 22.25 | 20.7724 | 27.96
27/07/2026 21:00 | 18.9 | 23.81 | 23.81 | 21.8 | 21.8 | 21.97 | 21.97 | 21.4 | 36.06 | 21.5 | 22.3 | 22.3362 | 21.85 | 20.8326 | 27.77
27/07/2026 22:00 | 18.4 | 23.56 | 23.56 | 21.8 | 21.8 | 21.83 | 21.83 | 21.4 | 35.81 | 21.3 | 22.3 | 22.0166 | 21.5 | 20.8999 | 27.26
27/07/2026 23:00 | 19.2 | 23.41 | 23.41 | 22.1 | 22.1 | 21.53 | 21.53 | 21.3 | 35.64 | 21.4 | 22.3 | 22.3114 | 21.9 | 20.7403 | 27.92

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 27 de Julio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
27/07/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 27/07/2026 06:00 | 28/07/2026 06:00
27/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 27/07/2026 06:00 | 28/07/2026 06:00
27/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 27/07/2026 06:00 | 28/07/2026 06:00
27/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 27/07/2026 06:00 | 28/07/2026 06:00
27/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 27/07/2026 06:00 | 28/07/2026 06:00
27/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 27/07/2026 06:00 | 28/07/2026 06:00
27/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 5100 | 27/07/2026 06:00 | 28/07/2026 06:00
27/07/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1349.932 | 27/07/2026 06:00 | 28/07/2026 06:00
27/07/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 302.99 | 27/07/2026 06:00 | 28/07/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 27 de Julio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
27/07/2026 | 00:30 | 23 | 34.78 | 13.39 | 19 |  |  | 5.06 | 10.09 | 4.3319 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 1.3735 | 0.98984 |  |  |  | 3.9734 | 4.4725 | 425.6498 | 435.3236 | 428.8744 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 269.5 | 284.2
27/07/2026 | 01:00 | 23 | 34.74 | 13.57 | 19 |  |  | 5.16 | 9.87 | 4.4081 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 0.56594 | 0.6073 |  |  |  | 4.0004 | 4.4763 | 419.2005 | 428.8744 | 428.8744 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 269.5 | 284.2
27/07/2026 | 01:30 | 23 | 34.75 | 13.19 | 19 |  |  | 5.23 | 9.54 | 4.9039 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 2.0956 | 3.0314 |  |  |  | 4.0447 | 4.2258 | 419.2005 | 432.099 | 428.8744 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 269.5 | 284.2
27/07/2026 | 02:00 | 23 | 34.7 | 12.9 | 19 |  |  | 5.63 | 9.61 | 4.7869 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 3.0777 | 5.7478 |  |  |  | 4.0505 | 4.2595 | 419.2005 | 428.8744 | 428.8744 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 269.5 | 284.2
27/07/2026 | 02:30 | 23 | 34.77 | 13.4 | 19 |  |  | 5.48 | 9.31 | 4.2706 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 2.6572 | 5.8361 |  |  |  | 4.2519 | 3.8305 | 419.2005 | 428.8744 | 428.8744 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 269.5 | 284.2
27/07/2026 | 03:00 | 23 | 34.74 | 12.25 | 19 |  |  | 5.51 | 9.86 | 4.2122 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 3.5359 | 3.9293 |  |  |  | 3.8374 | 3.4991 | 419.2005 | 428.8744 | 428.8744 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 269.5 | 284.2
27/07/2026 | 03:30 | 22 | 34.76 | 12.3 | 19 |  |  | 5.42 | 10.32 | 3.7386 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 1.6872 | 2.8967 |  |  |  | 3.3449 | 2.9853 | 422.4251 | 428.8744 | 428.8744 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 269.5 | 284.2
27/07/2026 | 04:00 | 22 | 34.73 | 13.79 | 19 |  |  | 5.44 | 10.99 | 3.8028 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 2.306 | 2.6325 |  |  |  | 3.3394 | 3.0846 | 422.4251 | 428.8744 | 428.8744 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 269.5 | 284.2
27/07/2026 | 04:30 | 23 | 34.74 | 12.99 | 19 |  |  | 5.05 | 10.93 | 4.1806 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 1.0907 | 1.968 |  |  |  | 3.1793 | 3.0854 | 422.4251 | 428.8744 | 428.8744 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 269.5 | 284.2
27/07/2026 | 05:00 | 23 | 34.75 | 12.23 | 19 | 0 | 0 | 5.08 | 10.14 | 4.1938 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 1.0421 | 1.5701 | 0 | 0 | 0 | 3.0265 | 3.3015 | 422.4251 | 428.8744 | 428.8744 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 269.5 | 284.2 | 0 | 0
27/07/2026 | 05:30 | 23 | 34.73 | 12.38 | 19 | 0 | 0 | 4.88 | 10.11 | 4.0336 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9439 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 2.5072 | 3.048 | 419.2005 | 428.8744 | 428.8744 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 269.5 | 284.2 | 0 | 0.13
27/07/2026 | 06:00 | 23 | 34.72 | 11.97 | 19 | 0 | 0 | 4.99 | 10.14 | 4.1483 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7.9742 | 5.322 | 5.322 | 4.601 | 4.601 | 0 | 0 | 0 | 1.6685 | 1.7329 | 0 | 0 | 0 | 2.1765 | 2.7978 | 422.4251 | 432.099 | 428.8744 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 269.5 | 284.2 | 0 | 6.328
27/07/2026 | 06:30 | 23 | 34.75 | 13.61 | 19 | 2.49 | 2.144 | 5.83 | 10.24 | 3.9891 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 0.04 | 0.04 | 30.27 | 8 | 9 | 94.1667 | 110.812 | 110.812 | 69.79 | 69.79 | 0 | 20 | 0.117 | 1.4136 | 1.1854 | 20.4182 | 9.7857 | 11.2587 | 2.4278 | 2.6285 | 422.4251 | 432.099 | 428.8744 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 269.5 | 284.2 | 18 | 155.8275
27/07/2026 | 07:00 | 23 | 34.72 | 12.91 | 19 | 22.87 | 15.785 | 5.55 | 9.98 | 4.0004 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 15.82 | 15.82 | 212.93 | 9 | 9 | 343.1983 | 332.05 | 332.05 | 181.731 | 181.731 | 0.65763 | 172 | 28.142 | 2.8897 | 1.9059 | 174.6071 | 103.5058 | 262.9699 | 2.4854 | 2.5348 | 422.4251 | 432.099 | 428.8744 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 269.5 | 284.2 | 167 | 93.673
27/07/2026 | 07:30 | 23 | 34.75 | 11.59 | 19 | 48.76 | 33.595 | 4.46 | 10.39 | 3.5043 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 212.2 | 212.2 | 479 | 7 | 8 | 658.2505 | 634.173 | 634.173 | 299.978 | 299.978 | 13.7226 | 310 | 250.225 | 2.6574 | 2.3224 | 436.9479 | 348.1938 | 481.687 | 1.8485 | 2.2349 | 422.4251 | 432.099 | 428.8744 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 269.5 | 284.2 | 310 | 94.227
27/07/2026 | 08:00 | 23 | 34.83 | 12.76 | 19 | 86.75 | 42.928 | 4.04 | 9.34 | 3.6925 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 443.18 | 443.18 | 736.43 | 7 | 8 | 838.9911 | 822.851 | 822.851 | 417.337 | 417.337 | 35.0139 | 448 | 588.725 | 2.0457 | 1.9063 | 701.7242 | 632.1186 | 727.3895 | 1.7793 | 2.1514 | 422.4251 | 432.099 | 428.8744 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 269.5 | 284.2 | 447 | 117.9685
27/07/2026 | 08:30 | 23 | 34.92 | 13.47 | 17.3 | 144.8 | 447.896 | 4.83 | 9.45 | 3.4144 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 675.4 | 675.4 | 812.14 | 8 | 8 | 880.5324 | 855.806 | 855.806 | 524.474 | 524.474 | 195.8385 | 566 | 741.475 | 2.5919 | 1.5412 | 815.2882 | 790.9836 | 798.2221 | 2.3994 | 2.6798 | 0 | 380.5051 | 380.5051 | 0 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 225.4 | 247.45 | 570 | 156.262
27/07/2026 | 09:00 | 23 | 34.78 | 13.49 | 17.3 | 201.11 | 561.506 | 5.25 | 8.46 | 3.1392 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 806.95 | 806.95 | 838.21 | 9 | 9 | 893.0855 | 871.223 | 871.223 | 619.917 | 619.917 | 333.8657 | 677 | 801.025 | 1.3955 | 1.9675 | 839.4868 | 810.5894 | 833.0119 | 1.9293 | 2.2284 | 0 | 380.5051 | 380.5051 | 0 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 208.25 | 247.45 | 683 | 264.602
27/07/2026 | 09:30 | 23 | 34.77 | 14.12 | 17.3 | 238.11 | 655.169 | 7.15 | 8.51 | 2.7783 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 825.07 | 825.07 | 851.29 | 9 | 9 | 899.8561 | 875.655 | 875.655 | 701.616 | 701.616 | 442.2242 | 776 | 828.75 | 1.8631 | 2.8761 | 850.2658 | 818.3264 | 848.8677 | 1.3416 | 1.6036 | 0 | 380.5051 | 380.5051 | 0 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 208.25 | 247.45 | 775 | 460.555
27/07/2026 | 10:00 | 23 | 34.77 | 12.4 | 17.3 | 324.28 | 742.315 | 7.87 | 9.24 | 2.638 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 830.01 | 830.01 | 856.14 | 9 | 9 | 898.6699 | 875.734 | 875.734 | 770.077 | 770.077 | 545.784 | 862 | 841.75 | 2.1658 | 2.3339 | 860.9564 | 819.8526 | 857.6489 | 1.4782 | 1.7876 | 0 | 380.5051 | 380.5051 | 0 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 208.25 | 247.45 | 848 | 806.415
27/07/2026 | 10:30 | 22 | 34.75 | 13.06 | 17.3 | 428.97 | 822.208 | 7.7 | 9.04 | 2.9024 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 829.27 | 829.27 | 856.14 | 9 | 9 | 896.5821 | 872.214 | 872.214 | 821.259 | 821.259 | 623.3441 | 925 | 848.5 | 0.91717 | 2.148 | 854.6965 | 817.5278 | 857.6265 | 2.1543 | 2.0245 | 0 | 380.5051 | 380.5051 | 0 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 208.25 | 247.45 | 916 | 827.5045
27/07/2026 | 11:00 | 22 | 34.75 | 15.2 | 17.3 | 619.49 | 889.247 | 7.52 | 8.43 | 3.149 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 829.4 | 829.4 | 854.21 | 10 | 10 | 892.6943 | 867.044 | 867.044 | 853.859 | 853.859 | 744.3012 | 978 | 849 | 0.88861 | 1.4165 | 858.5411 | 815.0915 | 854.4511 | 2.3472 | 2.2233 | 0 | 380.5051 | 380.5051 | 0 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 208.25 | 247.45 | 955 | 824.2145
27/07/2026 | 11:30 | 23 | 34.77 | 13.66 | 17.3 | 916.5 | 936.978 | 7.66 | 8.07 | 4.1455 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 827.98 | 827.98 | 849.21 | 10 | 10 | 889.9882 | 862.768 | 862.768 | 866.832 | 866.832 | 826.8054 | 1006 | 846 | 2.0275 | 1.2253 | 856.7464 | 813.748 | 847.2102 | 3.16 | 3.4875 | 0 | 380.5051 | 380.5051 | 0 | 0 | 139.8353 | 122.6626 | 208.25 | 247.45 | 963 | 819.7145
27/07/2026 | 12:00 | 23 | 34.73 | 13.73 | 17.3 | 947.53 | 966.411 | 8.48 | 7.65 | 4.3939 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 826.4 | 826.4 | 848.86 | 10 | 10 | 886.8446 | 865.306 | 865.306 | 864.358 | 864.358 | 869.1885 | 1018 | 842.25 | 1.1444 | 1.0144 | 850.591 | 813.8463 | 850.7263 | 3.3129 | 3.5332 | 0 | 380.5051 | 380.5051 | 0 | 0 | 139.8353 | 122.6626 | 208.25 | 247.45 | 977 | 818.9455
27/07/2026 | 12:30 | 23 | 34.75 | 12.65 | 17.3 | 912.82 | 970.75 | 8.73 | 7.58 | 5.5637 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 828.51 | 828.51 | 850.29 | 10 | 9 | 892.4872 | 870.486 | 870.486 | 842.238 | 842.238 | 899.3653 | 1004 | 841.5 | 1.1628 | 1.214 | 860.9597 | 817.4929 | 851.6705 | 4.008 | 3.8924 | 0 | 380.5051 | 380.5051 | 0 | 0 | 139.8353 | 122.6626 | 208.25 | 247.45 | 964 | 823.7515
27/07/2026 | 13:00 | 23 | 34.71 | 12.57 | 17.3 | 912.82 | 954.581 | 8.73 | 8.31 | 5.9351 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 831.31 | 831.31 | 856.61 | 10 | 9 | 897.9421 | 875.721 | 875.721 | 801.22 | 801.22 | 928.7234 | 973 | 841 | 1.0675 | 1.8495 | 859.3227 | 824.1428 | 856.9817 | 4.3853 | 4.4748 | 0 | 380.5051 | 380.5051 | 0 | 0 | 139.8353 | 122.6626 | 208.25 | 247.45 | 935 | 828.725
27/07/2026 | 13:30 | 22 | 34.73 | 13.07 | 17.3 | 899.35 | 912.837 | 8.83 | 8.45 | 7.777 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 836.53 | 836.53 | 860.57 | 11 | 10 | 902.4638 | 880.252 | 880.252 | 743.811 | 743.811 | 886.6262 | 913 | 843.25 | 2.6412 | 2.274 | 859.831 | 831.0619 | 863.6785 | 5.9024 | 5.9783 | 0 | 380.5051 | 380.5051 | 0 | 0 | 139.8353 | 122.6626 | 208.25 | 247.45 | 888 | 826.3345
27/07/2026 | 14:00 | 22 | 34.71 | 12.58 | 17.3 | 849.59 | 849.468 | 8.74 | 7.85 | 7.3926 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 842.89 | 842.89 | 861.29 | 10 | 10 | 903.5711 | 882.427 | 882.427 | 670.519 | 670.519 | 861.1509 | 842 | 850.5 | 3.1669 | 2.9711 | 862.1009 | 829.6557 | 867.0363 | 6.1525 | 6.1996 | 0 | 364.382 | 364.382 | 0 | 0 | 139.8353 | 122.6626 | 252.35 | 235.2 | 823 | 821.287
27/07/2026 | 14:30 | 23 | 34.76 | 13.54 | 17.3 | 790.07 | 771.886 | 8.83 | 7.81 | 7.9467 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 846.53 | 846.53 | 853.36 | 11 | 10 | 894.8194 | 875.476 | 875.476 | 581.826 | 581.826 | 811.9716 | 758 | 854.75 | 5.3491 | 3.5679 | 855.5371 | 828.6327 | 864.4022 | 6.333 | 6.9218 | 0 | 380.5051 | 380.5051 | 0 | 0 | 139.8353 | 122.6626 | 252.35 | 237.65 | 733 | 803.244
27/07/2026 | 15:00 | 23 | 34.74 | 12.98 | 17.3 | 702.82 | 673.887 | 8.12 | 7.45 | 7.8613 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 841.55 | 841.55 | 835.5 | 10 | 10 | 872.8722 | 853.35 | 853.35 | 480.082 | 480.082 | 762.7254 | 664 | 851 | 6.0237 | 6.8938 | 838.0983 | 817.0362 | 854.1612 | 6.366 | 7.0173 | 0 | 380.5051 | 380.5051 | 0 | 0 | 237.9654 | 237.9654 | 252.35 | 264.6 | 656 | 765.808
27/07/2026 | 15:30 | 23 | 34.78 | 13.52 | 17.3 | 626.31 | 560.362 | 7.52 | 8.02 | 8.2615 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 818.95 | 818.95 | 793.93 | 10 | 10 | 823.7311 | 803.311 | 803.311 | 367.964 | 367.964 | 724.9338 | 554 | 835.75 | 6.1394 | 7.2732 | 807.2427 | 788.3476 | 829.0635 | 6.5059 | 7.2485 | 0 | 412.7513 | 412.7513 | 0 | 0 | 213.4329 | 215.8861 | 252.35 | 230.3 | 538 | 695.3915
27/07/2026 | 16:00 | 23 | 34.77 | 13.44 | 18.8 | 491.02 | 443.924 | 7.42 | 7.65 | 8.1525 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 784.2 | 784.2 | 683.79 | 10 | 9 | 667.7569 | 648.831 | 648.831 | 251.92 | 251.92 | 558.6707 | 429 | 805.7 | 7.2535 | 7.4376 | 711.4026 | 714.8445 | 775.393 | 6.657 | 7.4419 | 0 | 412.7513 | 412.7513 | 0 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 252.35 | 230.3 | 417 | 535.7925
27/07/2026 | 16:30 | 21 | 34.76 | 13.07 | 18.8 | 366.78 | 322.15 | 7.15 | 7.44 | 8.336 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 629.02 | 629.02 | 428.5 | 9 | 9 | 379.5158 | 343.178 | 343.178 | 136.551 | 136.551 | 266.2756 | 297 | 742.825 | 7.0215 | 9.3265 | 457.4608 | 484.2221 | 671.9235 | 7.3644 | 7.8077 | 0 | 412.7513 | 412.7513 | 0 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 252.35 | 240.1 | 277 | 222.7485
27/07/2026 | 17:00 | 21 | 34.8 | 12.58 | 18.8 | 229.48 | 38.17 | 6.72 | 7.19 | 8.2824 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 373.06 | 373.06 | 172.64 | 10 | 9 | 92.4838 | 74.119 | 74.119 | 37.97 | 37.97 | 140.821 | 143 | 620.75 | 9.5077 | 11.1143 | 203.0762 | 216.6409 | 379.7911 | 7.4046 | 7.6739 | 396.6282 | 396.6282 | 396.6282 | 0 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 208.25 | 215.6 | 146 | 11.8375
27/07/2026 | 17:30 | 23 | 34.77 | 14.42 | 18.8 | 87.03 | 21.339 | 6.35 | 7.14 | 8.121 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 128.09 | 128.09 | 6.22 | 9 | 9 | 1.8015 | 0.642 | 0.642 | 3.277 | 3.277 | 151.7368 | 9 | 282.375 | 10.0077 | 11.7212 | 25.2761 | 25.5134 | 69.3781 | 7.5773 | 7.5538 | 396.6282 | 396.6282 | 396.6282 | 380.5051 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 240.1 | 252.35 | 6 | 0.1245
27/07/2026 | 18:00 | 23 | 34.73 | 13.84 | 18.8 | 3.43 | 5.184 | 6.08 | 6.5 | 8.1553 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 0.99 | 0.99 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2922 | 0 | 27.1537 | 9.3486 | 11.5039 | 0 | 0 | 0.0116 | 7.5424 | 7.5691 | 396.6282 | 396.6282 | 396.6282 | 380.5051 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 240.1 | 252.35 | 0 | 0.085
27/07/2026 | 18:30 | 23 | 34.76 | 12.31 | 18.8 | 0 | 0 | 6.16 | 6.9 | 8.0456 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6023 | 0 | 0 | 10.1495 | 11.9377 | 0 | 0 | 0 | 6.9696 | 7.5438 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 332.1358 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 264.6 | 259.7 | 0 | 0.0225
27/07/2026 | 19:00 | 23 | 34.82 | 11.17 | 18.8 | 0 | 0 | 5.49 | 6.35 | 8.21 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6646 | 0 | 0 | 8.9126 | 12.3818 | 0 | 0 | 0 | 6.7817 | 7.4806 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 364.382 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 264.6 | 271.95 | 0 | 0.0005
27/07/2026 | 19:30 | 23 | 34.78 | 11.08 | 18.8 | 0 | 0 | 5.83 | 7.22 | 7.7252 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0168 | 11.8327 | 0 | 0 | 0 | 6.9762 | 7.2831 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 380.5051 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 264.6 | 271.95 | 0 | 0.0175
27/07/2026 | 20:00 | 23 | 34.76 | 12.83 | 18.8 |  |  | 5.5 | 6.45 | 7.5499 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 10.4677 | 12.5692 |  |  |  | 6.8872 | 7.3329 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 396.6282 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 264.6 | 284.2
27/07/2026 | 20:30 | 23 | 34.74 | 10.56 | 18.8 |  |  | 5.66 | 6.99 | 7.206 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 7.8365 | 11.8151 |  |  |  | 7.4238 | 7.5988 | 415.9759 | 412.7513 | 412.7513 | 396.6282 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 264.6 | 284.2
27/07/2026 | 21:00 | 23 | 34.71 | 9.01 | 18.8 |  |  | 5.51 | 6.87 | 6.9705 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 6.8926 | 8.9211 |  |  |  | 7.4079 | 7.4698 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 396.6282 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 264.6 | 276.85
27/07/2026 | 21:30 | 23 | 34.73 | 11.68 | 18.8 |  |  | 5.84 | 7.01 | 7.9333 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 6.7973 | 8.2183 |  |  |  | 7.6445 | 7.2157 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 264.6 | 276.85
27/07/2026 | 22:00 | 23 | 37.04 | 13.97 | 18.8 |  |  | 6.26 | 6.34 | 7.9454 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 8.3864 | 9.4531 |  |  |  | 7.908 | 7.3625 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 264.6 | 276.85
27/07/2026 | 22:30 | 23 | 39.03 | 12.79 | 18.8 |  |  | 6.17 | 7.49 | 7.8428 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 8.7183 | 9.0425 |  |  |  | 7.6873 | 7.3688 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 264.6 | 276.85
27/07/2026 | 23:00 | 23 | 39.06 | 11.56 | 18.8 |  |  | 6 | 7.19 | 8.0604 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 8.4761 | 8.7448 |  |  |  | 7.431 | 7.222 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 264.6 | 276.85
27/07/2026 | 23:30 | 23 | 39.13 | 12.95 | 18.8 |  |  | 5.55 | 8.06 | 8.4549 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 7.9522 | 7.9963 |  |  |  | 8.1186 | 7.7533 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 264.6 | 276.85
28/07/2026 | 00:00 | 23 | 39.06 | 13.14 | 18.8 |  |  | 5.11 | 8.04 | 8.1082 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 6.5342 | 8.5424 |  |  |  | 8.0875 | 7.9423 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 412.7513 | 0 | 262.4979 | 294.3901 | 264.6 | 276.85

## CALOR_ÚTIL
lunes, 27 de Julio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
27/07/2026 | 00:30 | 29 | 8.96 | 57.92 | 115.23 | 71.64 | 247.41 | 152.28 | 682.44
27/07/2026 | 01:00 | 29 | 9.2 | 58.71 | 117.08 | 71.64 | 275.12 | 151.17 | 711.92
27/07/2026 | 01:30 | 29 | 9.2 | 52.06 | 119.86 | 71.64 | 257.92 | 149.64 | 689.32
27/07/2026 | 02:00 | 29 | 9.12 | 50.92 | 119.93 | 71.64 | 264.99 | 147.99 | 693.59
27/07/2026 | 02:30 | 28 | 9.14 | 59.4 | 117.71 | 71.64 | 283.65 | 144.93 | 714.47
27/07/2026 | 03:00 | 28 | 9.34 | 54.32 | 117.61 | 71.64 | 269.74 | 147.91 | 698.56
27/07/2026 | 03:30 | 27 | 9.34 | 56.34 | 121.31 | 71.64 | 274.9 | 149.27 | 709.8
27/07/2026 | 04:00 | 27 | 9.12 | 63.18 | 121.43 | 71.64 | 271.46 | 152.65 | 716.48
27/07/2026 | 04:30 | 27 | 9.12 | 59.74 | 120.16 | 71.64 | 262.91 | 152.2 | 702.77
27/07/2026 | 05:00 | 27 | 9.31 | 56.21 | 120.21 | 71.64 | 288.69 | 146.76 | 719.82
27/07/2026 | 05:30 | 28 | 9.3 | 64.56 | 114.22 | 71.64 | 279.06 | 144.41 | 711.19
27/07/2026 | 06:00 | 28 | 9.38 | 62.46 | 123.63 | 71.64 | 278.55 | 145.81 | 719.47
27/07/2026 | 06:30 | 27 | 9.38 | 56.61 | 119.46 | 71.64 | 299.97 | 152.71 | 736.77
27/07/2026 | 07:00 | 27 | 9.29 | 53.72 | 119.46 | 71.64 | 266.42 | 164.43 | 711.96
27/07/2026 | 07:30 | 29 | 9.3 | 57.13 | 120.54 | 71.64 | 286.19 | 159.71 | 733.51
27/07/2026 | 08:00 | 29 | 9.28 | 62.87 | 121.09 | 71.64 | 300.07 | 133.82 | 727.77
27/07/2026 | 08:30 | 28 | 9.3 | 56.84 | 120.59 | 46.42 | 271.78 | 144.58 | 677.51
27/07/2026 | 09:00 | 28 | 8.86 | 56.91 | 120.91 | 46.42 | 268.24 | 150.14 | 679.48
27/07/2026 | 09:30 | 27 | 8.86 | 57.1 | 119.88 | 46.42 | 266.24 | 156.05 | 681.55
27/07/2026 | 10:00 | 27 | 8.82 | 50.12 | 119.88 | 46.42 | 261.66 | 158.41 | 672.31
27/07/2026 | 10:30 | 28 | 8.81 | 53.74 | 120.48 | 46.42 | 267.33 | 160.3 | 685.08
27/07/2026 | 11:00 | 28 | 9.05 | 62.51 | 120.48 | 46.42 | 274.83 | 158.73 | 700.02
27/07/2026 | 11:30 | 29 | 9.05 | 57.28 | 120.75 | 46.42 | 284.63 | 145.03 | 692.16
27/07/2026 | 12:00 | 29 | 9.35 | 57.58 | 124.2 | 46.42 | 273.26 | 166.04 | 705.85
27/07/2026 | 12:30 | 28 | 9.35 | 53.15 | 121.65 | 46.42 | 268.36 | 165.53 | 692.46
27/07/2026 | 13:00 | 28 | 9.21 | 52.85 | 120.89 | 46.42 | 255.65 | 170.5 | 683.52
27/07/2026 | 13:30 | 24 | 9.22 | 57.3 | 120.66 | 46.42 | 257.03 | 171.35 | 685.98
27/07/2026 | 14:00 | 24 | 9.19 | 55.17 | 122.61 | 46.42 | 290.83 | 164.48 | 712.7
27/07/2026 | 14:30 | 28 | 9.2 | 69.09 | 121.86 | 46.42 | 282.53 | 173.29 | 730.39
27/07/2026 | 15:00 | 28 | 9.17 | 66.27 | 121.64 | 46.42 | 292.95 | 168.84 | 733.29
27/07/2026 | 15:30 | 29 | 9.18 | 52.23 | 118.66 | 46.42 | 298.53 | 168.67 | 722.69
27/07/2026 | 16:00 | 29 | 9.19 | 51.93 | 118.68 | 46.42 | 265.05 | 164.83 | 685.1
27/07/2026 | 16:30 | 27 | 9.19 | 58.24 | 115.8 | 60.73 | 248.58 | 161.77 | 681.31
27/07/2026 | 17:00 | 27 | 8.95 | 56.07 | 122.14 | 60.73 | 266.75 | 160.26 | 701.9
27/07/2026 | 17:30 | 28 | 8.94 | 68.15 | 118.13 | 60.73 | 221.32 | 161.44 | 666.71
27/07/2026 | 18:00 | 28 | 9.14 | 65.37 | 118.19 | 60.73 | 248.5 | 159.55 | 689.48
27/07/2026 | 18:30 | 30 | 9.14 | 63.48 | 119.12 | 60.73 | 246.48 | 144.93 | 673.88
27/07/2026 | 19:00 | 30 | 9.32 | 57.56 | 116.89 | 60.73 | 272.15 | 146.69 | 693.34
27/07/2026 | 19:30 | 29 | 9.31 | 50.94 | 120.05 | 60.73 | 256.49 | 151.16 | 677.68
27/07/2026 | 20:00 | 29 | 9.24 | 58.97 | 119.97 | 60.73 | 286.42 | 161.03 | 725.36
27/07/2026 | 20:30 | 28 | 9.23 | 52.18 | 121.99 | 60.73 | 254.9 | 152.74 | 679.77
27/07/2026 | 21:00 | 28 | 9.5 | 44.48 | 122.05 | 60.73 | 282.09 | 158.68 | 705.53
27/07/2026 | 21:30 | 30 | 9.5 | 56.51 | 119.36 | 60.73 | 284.18 | 147.23 | 707.51
27/07/2026 | 22:00 | 30 | 9.8 | 67.62 | 121.14 | 60.73 | 300.2 | 159.36 | 748.85
27/07/2026 | 22:30 | 28 | 10.33 | 62.03 | 121.93 | 60.73 | 276.89 | 151.3 | 711.21
27/07/2026 | 23:00 | 28 | 10.17 | 56.1 | 119.03 | 60.73 | 279.9 | 152.44 | 706.37
27/07/2026 | 23:30 | 27 | 10.18 | 58.02 | 122.7 | 60.73 | 297.33 | 158.21 | 734.17
28/07/2026 | 00:00 | 27 | 10.36 | 58.9 | 122.45 | 60.73 | 279.82 | 151.2 | 710.46
EJEC MWh |  | 672 | 222.945 | 1385.42 | 2881.845 | 1430.32 | 6543.975 | 3730.225 | 16866.73

## FLUJOS
lunes, 27 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
27/07/2026 | 00:30 | 0 | 19.3742 | -26.1871 | -33.3295 | 19.4279 |  | 33.9029 | -72.6992 | 46.8865 | 24.0653 | 23.6891 | -26.64 | -31.497 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 15.3313 | 32.617 | 15.9894 | 16.3942 | 27.3518 | 8.0165 | 4.8919 | 6.6038 |  |  | 0 | -107.79 |  | 26.64 | 30.8 | 23.604 | 0.262 | -52.55 | -52.61 | -38.46 | 53.15 | 53.36 | 16.6589 | -2.8354 | 56.2426 | 57.9374 | 58.7171 | -52.2521 | -53.1527 | 31.8566 | 30.6676 | 75.6833 | 76.0999 | 38.462 | 43.1365 | -559.4854 | -0.2258 | -11.1 | -11 | 59.7273 | 58.3754 | -4.5077 |  | -85.008 | 2.1387 | 4.0715 | 4.0384 | 609.6681 | 67.568 | 67.4764 | -524.7148 | 433.769 |  | 1.6327 | 0 | 72.7709 | 28.47 | 28.65 | 52.13 | 76.51 | 22.2411 | 22.9109 | 59.3247 | 59.3328 | 55.6397 | -121.2074 | -119.8939 | 16.2887 | 0 | 20.9062 | 27.918 | 107.5 | 97.2 | -12.81 | 48.3945 | 47.6709 | 48.1541 | -65.5716 | -65.7025 | 81.33 | -55.687 | 87.3635 | 13.8177 | 50.72 | 26.27 | 33.0542 | 31.4987 | -23.6617 |  |  |  | -64.1981 |  | -12.8869 | -54.4 | -52.7 | 21.6788 | 37.2 | 40.24 | 50.34 | 37 | -2.83 | 54.746 | 64.1624 | -38.13 | -17.72 | 101.56 | 49.68 | 64.4727 | 64.1818 | 50.5183 | 48.2455 | 193.8849 | 155.1321 | 149.4001 | 149.4096 | 119.3646 | 103.7588 | -25.226 | 536.9112 | 454.2266 | 1.9221 | -2.6045 | -0.4648 | -33.5787 |  | 101.5428 |  | -41.2036 | -42.7021 | -66.7103 | 0 | -15.22 | 112.5 | 11.4656 | 52.7841 | -32.1498 | -31.2273 | 4.5237 | -100.398 | 70.3521 | 18.7525 | 18.7633 |  | 22.1285 | 22.151 | 21.2499 | -22.6066 | -21.9368 | 103.8229 | -47.3349 | -47.2712 | 70.9258 | 75.3215 | 26.7576 | 13.38 | 8.9534 | 0.9158 | -5 | 11.35 | 26.4641 | 8.7162 | -2.721 | 0.685 |  | 41.18 | -75.6219 | -70.51 |  | 68.1181 | 29.6 | -4.5781 | -16.2607 | -17.9825 | 1.7983 | 0 | 0 | -15.5029 | -15.6208 | 17.2591 | 16.4224 | 60.2695 | 60.4991 | -102.29 | -20.1127 | 38.6608 | 1.4688 | 9.7171 | 9.2788 | 9.0614 | 11.1934 | 156.171 | 155.8754 | 48.2 | -48.4994 | -299.8388 | 302.132 | 464.2172 | -149.6975 | -149.4377 | -22.6805 | -11.2872 | 82.1651 | 84.1062 |  |  | 23.4001 | 23.9107 | -58.4482 | -57.8902 | 69.13 | 68.42 | 60.4 | 58.4 | 20.6331 | 26.24 | -452.624 | 111.7369 | 111.3326 | 11.1 | 31.8 | -21.5 | -21.1 | 1.4492 | 1.1069 | -459.3502 | -419.5001 | 434.1269 | 300.7174 | -48.7153 | -300.3384 | 297.1862 | -334.7745 | -142.7965 | -287.7068 | 150.7336 | 150.0133 | 340.3697 | -422.916 | 146.7287 | -279.5772 | 282.3774 | -11.1801 |  | 27.2 | 1.16 | 1.154 | -26 | 4.64 |  | -5.0675 | -23.9063 | -9.0227 | 8.5 | 54.067 | 53.578 |  |  | 53.2078 | 53.5751 | 53.7323 |  | -31.2 | 18.4311 | 6.31 | 0 | -14.7516 | 48.0505 | 22.3081 | -15.2143 | -47.6854 | 10.7715 | 36.4282 | 17.7 | -16.6 | 164.8321 | -115.0234
27/07/2026 | 01:00 | 0 | 18.9151 | -25.8621 | -32.7402 | 18.466 |  | 33.0605 | -74.7937 | 45.2774 | 22.7313 | 22.4143 | -17.76 | -37.107 | 33 | 16.56 | -33 | 15.1236 | 33.0606 | 16.1677 | 15.9931 | 27.3108 | 7.9663 | 4.9332 | 7.1528 |  |  | 0 | -98.72 |  | 17.76 | 35.2 | 24.31 | 0.268 | -44.52 | -44.67 | -46.39 | 44.9 | 44.4 | 16.6518 | -3.1214 | 54.4933 | 55.9008 | 59.5458 | -50.6516 | -51.531 | 8.9354 | 9.0112 | 76.9633 | 78.0777 | 29.4442 | 29.1245 | -545.376 | 1.1866 | -11 | -11.3 | 57.7794 | 56.5711 | -3.961 |  | -99.6512 | 2.4077 | 4.1609 | 4.0438 | 597.1555 | 63.8752 | 63.8142 | -530.7563 | 413.2319 |  | 1.6522 | 0 | 68.7392 | 26.61 | 26.9 | 49.43 | 73.44 | 25.8579 | 26.3937 | 34.3073 | 35.0959 | 56.9653 | -107.3171 | -106.1186 | 19.1493 | 0 |  | 27.591 | 103.2 | 91.5 | -12.61 | 50.6055 | 49.431 | 49.4081 | -60.1142 | -59.8166 | 71.2784 | -49.1676 | 77.1587 | 13.7923 | 49.62 | 25.57 | 31.6479 | 30.1804 | -22.7111 |  |  |  | -64.7316 |  | -12.3567 | -51.9 | -50.1 | 20.4318 | 35.5 | 39.02 | 48.18 | 35.1 | -3.32 | 53.3975 | 63.3861 | -38.46 | -17.65 | 98.34 | 47.01 | 66.2364 | 64.3091 | 59.9679 | 57.8818 | 193.8036 | 156.2506 | 151.3487 | 152.6975 | 97.0957 | 80.3455 | -26.005 | 542.2938 | 458.9866 | 2.1116 | -2.4979 | -0.4846 | -12.7018 |  | 114.9477 |  | -24.2018 | -25.106 | -44.7913 | 0 | -15.8 | 1.2 | 11.2609 | 67.3082 | -31.2691 | -30.6657 | 4.7427 | -77.2731 | 50.4289 | 18.8709 | 18.733 |  | 22.0164 | 22.7203 | 22.0227 | -26.793 | -26.793 | 139.1562 | -56.4357 | -56.016 | 89.8628 | 87.2421 | 46.3062 | 14.99 | 3.9631 | 0.8682 | -1.5 | 12.31 | 46.4345 |  | -1.91 | 0.708 |  | 49.12 | -87.6313 | -87.5294 | 15.78 | 79.7199 | 28.8 | -17.4251 | -6.0127 | -6.188 | 1.665 | 0 | 0 | -14.7024 | -27.3283 | 18.5557 | 28.4263 | 54.3826 | 58.6884 | -110.5016 | -19.2422 | 29.5322 | -53.9043 | 9.5173 | 8.8491 | 8.5867 | 10.6622 | 157.4722 | 157.3152 | 51.5 | -49.5235 | -293.7032 | 297.7578 | 467.3293 | -151.4237 | -149.4464 | -17.9905 | -6.9965 | 80.7203 | 82.0099 |  |  | 22.3945 | 22.9559 | -58.1689 | -58.3034 | 67.19 | 66.54 | 59.5 | 59.9 | 20.6737 | 24.16 | -451.9089 | 113.4632 | 113.0554 | 11.1 | 34.2 | -22.5 | -22.5 | 1.5864 | 1.2382 | -455.5667 | -425.9333 | 445.9493 | 315.1147 | -42.3812 | -306.0997 | 310.2343 | -330.2723 | -147.3825 | -304.5919 | 152.8397 | 150.7112 | 337.8043 | -431.6106 | 155.3356 | -289.4295 | 288.7133 | -9.8618 |  | 28.16 | 1.335 | 1.348 | -27.6 | 5.2 |  | -5.9464 | -22.2644 | -7.9667 | 5.9 | 49.485 | 49.263 | 11.095 |  | 53.7488 | 52.4201 | 54.4451 |  | -33.4 | 17.2765 | 6 | 0 | -9.0298 | 44.3388 | 18.0734 | -9.494 | -44.1454 | 6.0613 | 36.8783 | 19.5 | -19.3 | 169.8255 | -129.26
27/07/2026 | 01:30 | 0 | 18.7192 | -25.4439 | -33.0154 | 18.0759 |  | 31.7705 | -73.3945 | 43.2465 | 21.9833 | 21.5232 | -17.76 | -36.152 | 33 | 15.732 | -33 | 15.3392 | 32.655 | 16.0207 | 16.1533 | 27.1197 | 8.6353 | 4.5496 | 7.5992 |  |  | 0 | -97.64 |  | 17.76 | 35.2 | 23.578 | 0.266 | -41.93 | -42.56 | -47.68 | 41.98 | 42.18 | 15.6854 | -2.7064 | 53.7751 | 55.325 | 58.1751 | -45.1753 | -45.9528 | 8.8753 | 8.953 | 75.0161 | 76.644 | 26.3134 | 25.5775 | -538.7631 | 0.4546 | -11.3 | -11.3 | 52.3838 | 50.7756 | -4.0254 |  | -88.5522 | 0.7794 | 0 | 3.8135 | 591.8758 | 64.1499 | 64.5466 | -524.8201 | 409.5962 |  | 1.6694 | 0 | 66.6634 | 27.09 | 26.94 | 47.89 | 71.89 | 25.9919 | 26.5277 | 34.9559 | 35.9636 | 56.1301 | -107.4678 | -106.8281 | 16.8782 | 0 |  | 27.838 | 100.4 | 89.2 | -12.11 | 47.4151 | 46.0354 | 46.4061 | -67.9865 | -67.9579 | 86.6094 | -55.7325 | 92.8612 | 13.1665 | 47.73 | 24.84 | 30.7104 | 28.862 | -21.734 |  |  |  | -65.5663 |  | -11.9726 | -47.3 | -47.7 | 19.7891 | 34.2 | 36.9 | 46.64 | 34.04 | -3.15 | 52.5915 | 65.3537 | -38.22 | -17.42 | 96.9 | 45.11 | 65.7636 | 64.4909 | 59.8424 | 57.8909 | 192.8307 | 154.6422 | 148.9017 | 150.761 | 98.3834 | 81.3029 | -25.358 | 539.8465 | 461.4021 | 2.5086 | -2.9516 | -0.9209 | -16.158 |  | 117.4915 |  | -23.9025 | -24.7896 | -46.4314 | 0 | -13.13 | 1 | 10.617 | 72.5043 | -33.9061 | -33.3869 | 8.4939 | -78.2602 | 52.38 | 19.6254 | 19.0344 |  | 20.587 | 22.3546 | 21.3422 | -28.1327 | -27.2954 | 135.6396 | -56.126 | -56.8737 | 88.7048 | 89.3328 | 42.3951 | 13.03 | 3.9631 | 0.8231 | -1.5 | 10.97 | 42.7138 |  | -2.201 | 0.699 |  | 47.16 | -89.3724 | -87.2659 | 16.8 | 78.2626 | 29.1 | -17.5334 | -5.1552 | -5.7705 | 1.5615 | 0 | 0 | -13.9019 | -26.4715 | 18.138 | 27.3798 | 57.6736 | 57.065 | -110.0904 | -18.8412 | 29.2822 | -52.0127 | 11.2232 | 8.5562 | 8.2387 | 12.6767 | 156.314 | 158.3336 | 37.7 | -37.5162 | -277.9423 | 283.8752 | 458.2906 | -151.0637 | -148.2318 | -19.0212 | -7.8614 | 83.0875 | 81.3325 |  |  | 21.8857 | 22.4252 | -56.89 | -57.119 | 70.16 | 69.46 | 59.5 | 62 | 20.4686 | 24 | -446.5736 | 111.9858 | 111.5783 | 10.5 | 32.5 | -22.3 | -21.7 | 1.4469 | 1.104 | -452.9021 | -425.7388 | 443.7401 | 313.1138 | -42.0955 | -303.6724 | 305.9776 | -332.4385 | -145.4782 | -300.9167 | 154.0236 | 153.2642 | 335.1664 | -435.182 | 149.5753 | -287.5295 | 287.8082 | -10.098 |  | 30.08 | 1.373 | 1.363 | -28.4 | 5.36 |  | -5.8885 | -23.8178 | -9.2271 | 5.9 | 50.355 | 50.41 | 11.1108 |  | 53.1834 | 53.9141 | 53.8667 |  | -32.5 | 17.83 | 5.75 | 0 | -8.1555 | 44.2508 | 18.6118 | -8.8691 | -44.4241 | 7.3258 | 35.7098 | 19.7 | -20 | 176.3835 | -130.9437
27/07/2026 | 02:00 | 0 | 18.1236 | -24.7356 | -33.6219 | 19.0066 |  | 30.482 | -71.2235 | 42.4031 | 21.4253 | 21.0366 | -15.54 | -34.793 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 15.1403 | 30.9994 | 14.8001 | 14.8989 | 25.2251 | 8.3755 | 1.6854 | 7.9463 |  |  | 0 | -91.41 |  | 15.54 | 33 | 23.996 | 0.266 | -46.33 | -46.64 | -39.33 | 46.95 | 47.16 | 15.1785 | -2.6921 | 53.0025 | 54.5805 | 55.0215 | -48.5142 | -48.9451 | 25.677 | 28.4341 | 72.126 | 72.2717 | 44.3224 | 49.2258 | -557.8881 | 0.6262 | -11 | -11.1 | 55.4805 | 54.0235 | -3.8945 |  | -93.7646 | 1.0646 | 0 | 3.5494 | 616.9315 | 65.0349 | 64.9739 | -529.1951 | 412.8722 |  | 1.6738 | 0 | 63.5398 | 26.78 | 26.06 | 45.92 | 71.14 | 28.2691 | 28.0012 | 34.9131 | 35.2137 | 50.4736 | -104.5594 | -104.791 | 16.4866 | 0 |  | 27.614 | 97.8 | 87.5 | -11.77 | 46.215 | 45.0083 | 45.0736 | -69.1871 | -68.709 | 88.9304 | -56.3488 | 97.1919 | 13.0036 | 46.58 | 23.76 | 30.2417 | 28.569 | -21.8821 |  |  |  | -58.1068 |  | -11.9997 | -44.9 | -45.4 | 18.5422 | 37.2 | 35.82 | 50.68 | 36.7 | -3.2 | 51.708 | 57.2045 | -38.52 | -17.91 | 93.13 | 44.15 | 58.9273 | 57.1091 | 57.9483 | 56.5182 | 188.5024 | 151.3881 | 144.5406 | 146.2774 | 95.6477 | 80.6616 | -25.351 | 544.0046 | 453.0057 | 2.2954 | -2.9383 | -0.8526 | -13.418 |  | 115.281 |  | -24.1716 | -25.3752 | -45.3026 | 0 | -13.43 | 1 | 10.5274 | 70.8724 | -30.6681 | -30.0863 | 3.3029 | -77.738 | 49.7906 | 18.4937 | 18.1403 |  | 21.7955 | 21.6088 | 20.9505 | -28.635 | -28.8025 | 139.6586 | -55.3954 | -55.9318 | 91.7062 | 92.311 | 42.7906 | 10.97 | 3.968 | 0.7987 | -1.48 | 12.81 | 43.0367 |  | -2.338 | 0.846 |  | 45.24 | -93.1268 | -90.9123 | 15.78 | 76.5626 | 28.7 | -18.1768 | -4.824 | -5.5258 | 1.4959 | 0 | 0 | -14.7973 | -26.9932 | 17.0444 | 27.6283 | 60.117 | 60.6437 | -115.8038 | -18.2707 | 29.5589 | -50.3699 | 10.9405 | 8.2437 | 7.975 | 12.4486 | 156.6324 | 157.2929 | 43.6 | -42.8435 | -278.9125 | 283.974 | 449.4742 | -149.1566 | -147.5752 | -17.8663 | -6.5012 | 80.4091 | 81.6938 |  |  | 21.197 | 21.2704 | -55.8745 | -55.4545 | 70.01 | 69.28 | 61.1 | 60 | 20.6545 | 23.6 | -441.6599 | 107.6467 | 108.234 | 10.5 | 35.4 | -20.8 | -20.8 | 1.5832 | 1.25 | -437.6296 | -412.5989 | 447.9553 | 318.4253 | -33.6344 | -308.6572 | 309.3038 | -324.4668 | -146.0067 | -304.0079 | 151.9602 | 150.4027 | 330.8957 | -433.8612 | 154.2085 | -288.9955 | 287.1407 | -8.9389 |  | 29.6 | 1.406 | 1.392 | -29.44 | 4.72 |  | -5.9159 | -22.7039 | -8.0552 | 3.9 | 44.979 | 45.41 | 11.1267 |  | 53.2266 | 53.7932 | 52.8399 |  | -34.1 | 16.7384 | 5.6 | 0 | -8.2402 | 43.8413 | 17.4825 | -8.6941 | -43.7942 | 5.8104 | 36.4502 | 20.2 | -19.2 | 166.2285 | -126.3938
27/07/2026 | 02:30 | 0 | 17.8929 | -24.4617 | -33.689 | 17.4657 |  | 30.0289 | -69.6345 | 41.7578 | 20.9374 | 20.6664 | -15.54 | -32.606 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 14.7458 | 30.1708 | 14.3578 | 14.7623 | 24.6123 | 8.4451 | 0.3994 | 7.8756 |  |  | 0 | -92.06 |  | 15.54 | 30.8 | 23.284 | 0.264 | -43.48 | -44.15 | -41.73 | 43.62 | 43.82 | 14.8436 | -2.7589 | 51.6403 | 52.5352 | 55.0313 | -48.2753 | -49.1818 | 31.4662 | 29.5609 | 69.0583 | 69.5166 | 44.5012 | 40.4073 | -554.1151 | 0.9648 | -10.8 | -10.8 | 54.6813 | 52.859 | -3.4977 |  | -90.5954 | 0.6795 | 0 | 3.597 | 594.6835 | 61.1591 | 60.6708 | -518.9459 | 389.1122 |  | 1.6602 | 0 | 62.5419 | 26.5 | 25.72 | 45.43 | 70.075 | 28.5371 | 28.2691 | 36.4858 | 37.0208 | 52.142 | -95.8357 | -95.1476 | 17.3514 | 0 |  | 27.4545 | 94.2 | 85.1 | -11.42 | 48.8666 | 47.1107 | 47.7615 | -69.0257 | -68.3086 | 86.388 | -53.4539 | 92.0867 | 12.4444 | 43.06 | 22.22 | 29.3042 | 27.6901 | -21.4104 |  |  |  | -42.2469 |  | -11.6437 | -43.65 | -42.85 | 18.5587 | 75.8 | 31.92 | -0.02 | 76.2 | -1.81 | 53.227 | 40.2398 | -37.92 | -17.85 | 92.68 | 43.67 | 42.1818 | 40.3636 | 52.5135 | 50.9909 | 182.4081 | 144.1099 | 138.9557 | 140.8886 | 111.1891 | 96.9239 | -24.182 | 531.1821 | 451.0085 | 1.7213 | -2.7914 | -0.9049 | -29.4637 |  | 96.8656 |  | -38.0413 | -38.7594 | -62.1217 | 15.31 | -16.18 | 78.7 | 10.3459 | 54.7283 | -29.8205 | -29.4889 | 3.3316 | -92.9299 | 65.8004 | 17.9539 | 17.7185 |  | 20.2451 | 20.5328 | 20.5721 | -30.1421 | -29.8072 | 131.6207 | -50.0189 | -49.7823 | 85.4033 | 87.2759 | 40.7178 | 8.86 | 3.9631 | 0.7974 | -1.52 | 12.85 | 40.4276 |  | -2.388 | 0.81 |  | 44.21 | -86.257 | -83.4839 | 16.19 | 74.9866 | 28.2 | -18.1499 | -5.1203 | -5.0508 | 1.4324 | 0 | 0 | -14.4252 | -25.5063 | 18.8327 | 26.8573 | 60.1354 | 60.2475 | -112.6843 | -17.6336 | 28.578 | -48.744 | 11.2686 | 7.9409 | 7.6269 | 12.6652 | 152.6821 | 153.2627 | 35.2 | -34.6914 | -268.6561 | 268.3594 | 445.7807 | -145.5267 | -144.5912 | -20.3924 | -9.8393 | 80.6767 | 83.2215 |  |  | 20.9041 | 21.2341 | -54.3707 | -54.6277 | 72.93 | 71.83 | 59 | 58.4 | 20.8788 | 24.4 | -436.7716 | 105.4478 | 106.2857 | 9.9 | 32.5 | -20.8 | -20.8 |  |  | -445.3239 | -422.5237 | 436.8704 | 305.5035 | -43.2374 | -299.4648 | 301.6315 | -326.6436 | -144.3711 | -298.6907 | 152.3576 | 149.3709 | 330.9484 | -419.2512 | 146.3643 | -280.1884 | 285.9811 | -9.7299 |  | 28.48 | 1.415 | 1.419 | -28.32 | 4.4 |  | -5.4185 | -23.0274 | -9.3156 | 5.1 | 48.907 | 47.96 |  |  | 54.4431 | 53.2501 | 54.5282 |  | -31.7 | 18.3791 | 5.46 | 0 | -10.8606 | 45.982 | 20.1999 | -11.0575 | -45.2797 | 9.2309 | 35.0682 | 17.6 | -17.4 | 180.4616 | -140.9891
27/07/2026 | 03:00 | 0 | 17.8506 | -24.4617 | -33.9182 | 17.8002 |  | 29.8024 | -68.342 | 40.894 | 20.6554 | 20.3097 | -13.32 | -34.106 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 14.8425 | 29.9504 | 14.2527 | 14.3162 | 24.1257 | 8.4238 | 0.2014 | 7.8907 |  |  | 0 | -91.81 |  | 13.32 | 33 | 23.45 | 0.26 | -39.59 | -39.75 | -46.92 | 39.52 | 39.69 | 15.4659 | -2.5751 | 50.8404 | 52.6765 | 53.3772 | -43.4798 | -44.1891 | 11.2977 | 11.2637 | 70.0787 | 71.5698 | 27.6772 | 27.5532 | -513.0272 | -0.1353 | -10.7 | -10.7 | 50.54 | 49.3992 | -3.3745 |  | -85.7004 | 0.7992 | 0 | 3.3187 | 561.8761 | 53.8652 | 53.2853 | -518.7561 | 374.1648 |  | 1.7378 | 0 | 60.4462 | 25.96 | 25.36 | 44.02 | 69.01 | 35.6368 | 35.5028 | 31.2575 | 31.9062 | 53.1536 | -94.1721 | -93.6081 | 16.943 | 0 | 20.9062 | 27.3865 | 94.2 | 85.1 | -11.2 | 47.2943 | 46.2655 | 46.4597 | -70.7513 | -69.7507 | 79.0233 | -43.9193 | 85.9603 | 12.5835 | 42.96 | 22.07 | 28.8354 | 27.3972 | -21.0313 |  |  |  | -52.3246 |  | -11.517 | -42.4 | -40.3 | 18.8608 | 25.6 | 32.46 | 35.12 | 25.64 | -2.52 | 52.452 | 51.7279 | -37.54 | -15.55 | 88.55 | 42.59 | 53.2364 | 51.6545 | 63.5335 | 61.3636 | 175.3318 | 137.6221 | 131.9185 | 134.9261 | 125.0135 | 110.6712 | -23.441 | 530.3636 | 479.3284 | 1.7622 | -2.6733 | -0.7599 | -42.5447 |  | 98.8642 |  | -34.5794 | -35.6529 | -75.3192 | 13.78 | -15.65 | 116.1 | 10.1655 | 55.6543 | -29.7677 | -28.9642 | 1.7554 | -107.6737 | 79.5602 | 17.8053 | 17.6969 |  | 22.0511 | 22.7003 | 21.2418 | -36.6729 | -36.338 | 118.2242 | -60.2954 | -60.5244 | 75.4288 | 76.7211 | 40.1611 | 5.58 | 3.9631 | 0.7974 | -1.44 | 12.84 | 39.8095 |  | -2.43 | 0.838 |  | 42.32 | -77.5322 | -76.9034 | 15.85 | 74.341 | 29.6 | -16.7494 | -5.1415 | -5.3301 | 1.4225 | 0 | 0 | -14.8109 | -24.3648 | 18.176 | 25.2034 | 55.4912 | 55.0838 | -104.0126 | -17.5284 | 27.8565 | -48.5935 | 11.3189 | 7.5991 | 7.3316 | 12.58 | 151.1102 | 150.6577 | 51.5 | -50.3795 | -250.711 | 254.5754 | 457.2315 | -144.0846 | -140.8932 | -19.5316 | -8.7842 | 80.0579 | 80.3745 | -63.8592 |  | 21.6013 | 22.3108 | -53.767 | -53.507 | 69.87 | 69.2 | 58.9 | 59 | 20.6737 | 24.08 | -443.1874 | 110.713 | 110.3072 | 10.5 | 32 | -21.6 | -21.6 | 1.464 | 1.1395 | -448.5268 | -442.0226 | 437.4953 | 307.8938 | -53.6287 | -301.6678 | 299.4452 | -325.4416 | -142.6166 | -295.2827 | 154.9098 | 153.236 | 333.5881 | -425.0217 | 147.892 | -281.7811 | 287.0165 | -9.8865 |  | 28.24 | 1.391 | 1.381 | -28 | 4.96 |  | -5.8885 | -22.5574 | -9.5201 | 5.2 | 48.311 | 48.99 |  |  | 52.7924 | 53.3088 | 52.2978 |  | -31.8 | 18.2163 | 5.42 | 0 | -9.1554 | 44.6496 | 19.1716 | -9.5104 | -43.8386 | 7.8707 | 34.844 | 16.9 | -18.2 | 207.1538 | -163.6812
27/07/2026 | 03:30 | 0 | 17.8134 | -24.3196 | -33.7431 | 17.0668 |  | 29.4344 | -66.6154 | 40.3815 | 20.4374 | 20.0502 | -15.54 | -33.884 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 14.6844 | 29.3318 | 13.9819 | 14.0687 | 23.5624 | 7.7746 | 0.141 | 7.6634 |  |  | 0 | -93.27 |  | 15.54 | 33 | 22.201 | 0.257 | -39.92 | -39.92 | -48.62 | 40.26 | 40.43 | 15.2661 | -2.7575 | 50.7301 | 52.7655 | 54.2079 | -43.2658 | -43.6818 | 9.1722 | 9.5462 | 71.0786 | 72.0396 | 25.7605 | 25.8502 | -515.0499 | 0.3724 | -11 | -11 | 49.82 | 49.4173 | -3.7009 |  | -85.7166 | 0.7528 | 0 | 3.2819 | 569.7499 | 66.9881 | 67.1407 | -530.0347 | 396.4131 |  | 1.7336 | 0 | 59.3185 | 26.21 | 25.27 | 43.57 | 68.29 | 34.2972 | 32.8237 | 31.113 | 31.8501 | 50.9392 | -101.783 | -100.8111 | 17.1917 | 0 |  | 27.2398 | 96.3 | 87.6 | -11.25 | 45.1177 | 43.443 | 44.0992 | -76.7225 | -75.5978 | 81.2935 | -38.5924 | 85.9174 | 12.4352 | 43.54 | 22.43 | 28.3667 | 27.1042 | -20.9292 |  |  |  | -61.1105 |  | -11.4938 | -37.8 | -37.9 | 18.3115 | 25.4 | 32.92 | 34.74 | 25.38 | -3.02 | 52.5295 | 59.8072 | -38.42 | -18.6 | 91.73 | 41.6 | 61.5455 | 59.7273 | 65.1792 | 62.8455 | 178.8449 | 143.7019 | 137.3324 | 139.5732 | 126.8465 | 113.186 | -23.169 | 540.1489 | 480.8819 | 1.9103 | -2.5922 | -0.6952 | -42.7059 |  | 100.7978 |  | -34.3889 | -35.7801 | -76.6693 | 0 | -15.1 | 87.4 | 10.185 | 58.6012 | -29.0519 | -28.6864 | 2.189 | -111.2159 | 78.2335 | 17.9096 | 17.3929 |  | 20.7916 | 20.8506 | 19.8321 | -34.496 | -34.3285 | 123.5828 | -61.7785 | -62.1983 | 80.3311 | 80.2418 | 40.9448 | 7.16 | 3.9631 | 0.7742 | -1.53 | 13.34 | 40.9121 |  | -2.472 | 0.769 |  | 43.71 | -82.204 | -80.0594 | 15.93 | 75.8448 | 29.7 | -16.2397 | -5.2725 | -5.5581 | 1.3908 | 0 | 0 | -14.568 | -23.9626 | 18.1354 | 24.8657 | 54.2036 | 54.9319 | -105.2525 | -17.2805 | 28.0489 | -48.2914 | 10.5306 | 7.7944 | 7.5109 | 11.8869 | 151.3382 | 150.881 | 76.3 | -75.5705 | -280.32 | 280.1579 | 470.3352 | -144.2225 | -142.6426 | -18.2369 | -7.0529 | 80.7509 | 82.044 |  | -62.5545 | 20.6223 | 21.1331 | -54.4753 | -53.8687 | 69.78 | 69.09 | 60.9 | 59.9 | 20.6331 | 24.48 | -440.1951 | 106.685 | 106.2767 | 10.5 | 32.5 | -19.9 | -19.9 | 1.5835 | 1.2531 | -464.5651 | -442.4338 | 438.0534 | 315.3238 | -56.6036 | -306.8238 | 302.5879 | -323.2536 | -141.6108 | -295.3556 | 153.5556 | 151.2911 | 329.565 | -427.4776 | 147.5159 | -282.8129 | 286.1886 | -9.9661 |  | 28.16 | 1.342 | 1.35 | -27.44 | 6 |  | -6.9413 | -22.5299 | -9.5781 | 5.5 | 52.199 | 52.353 |  |  | 52.9093 | 51.7494 | 52.4348 |  | -32.9 | 17.7657 | 5.31 | 0 | -7.6708 | 43.7143 | 17.9372 | -8.2156 | -43.6284 | 6.6672 | 35.9237 | 19.6 | -19.7 | 190.0799 | -146.6385
27/07/2026 | 04:00 | 0 | 17.7761 | -24.1775 | -33.3833 | 17.857 |  | 29.9189 | -67.4687 | 39.4586 | 20.1414 | 19.5606 | -13.32 | -33.167 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 14.8297 | 29.2356 | 14.013 | 14.2793 | 23.6652 | 7.6097 | 0.246 | 7.5141 |  |  | 0 | -92.47 |  | 13.32 | 33 | 22.613 | 0.263 | -44.53 | -44.06 | -39.27 | 44.89 | 44.92 | 15.7424 | -3.0177 | 51.8245 | 53.7865 | 53.6488 | -47.5484 | -48.1656 | 32.5582 | 32.4701 | 68.8821 | 69.7247 | 44.9702 | 43.0611 | -544.3628 | -0.2748 | -11.1 | -11.1 | 54.7851 | 53.9317 | -3.4298 |  | -91.2845 | 0.3708 | 0 | 3.2907 | 595.416 | 69.0634 | 68.2699 | -523.3737 | 419.9167 |  | 1.7453 | 0 | 59.9572 | 26.25 | 25.13 | 43.79 | 69.04 | 28.0012 | 28.0012 | 32.5535 | 29.467 | 42.0002 | -104.1882 | -104.1049 | 16.2765 | 0 |  | 27.0303 | 96.5 | 86.2 | -11.08 | 43.0845 | 43.1716 | 43.9588 | -77.1555 | -76.2827 | 85.1142 | -41.7347 | 91.4695 | 12.235 | 45.66 | 22.94 | 28.3667 | 27.1042 | -20.7421 |  |  |  | -65.9886 |  | -11.4238 | -37.8 | -37.9 | 16.4218 | 25.3 | 33.8 | 34.36 | 25.38 | -3.49 | 51.429 | 63.6824 | -37.93 | -18.45 | 92.02 | 41.52 | 64.3273 | 64.2909 | 61.8666 | 60.7545 | 182.125 | 146.3308 | 140.0748 | 142.3293 | 99.6796 | 85.592 | -23.814 | 538.4344 | 467.219 | 1.8604 | -2.9045 | -0.7084 | -15.3432 |  | 113.052 |  | -20.0451 | -20.7299 | -49.6589 |  |  |  | 10.2949 | 69.1127 | -30.4389 | -30.0477 | 3.1978 | -83.5482 | 51.2637 | 18.3725 | 17.7514 |  | 20.9489 | 21.6036 | 20.4053 | -29.3049 | -29.8072 | 124.0851 | -61.2047 | -60.9935 | 85.7615 | 86.9683 | 40.1758 | 5.93 | 3.9631 | 0.7742 | -1.48 | 13.77 | 41.2338 |  | -2.493 | 0.682 |  | 41.95 | -83.2968 | -81.0151 |  | 73.1662 | 31.1 | -17.6482 | -4.6534 | -5.3061 | 1.3955 | 0 | 0 | -14.6568 | -25.6158 | 16.5759 | 26.5714 | 57.5749 | 57.7353 | -111.3273 | -16.9096 | 28.6252 | -46.3451 | 10.8125 | 7.9604 | 7.6902 | 12.5039 | 154.1728 | 153.9987 | 80 | -79.456 | -294.665 | 297.6392 | 478.0238 | -147.2862 | -144.8009 | -19.149 | -9.3048 | 81.9127 | 80.6499 |  |  | 21.2036 | 21.6031 | -54.8181 | -55.0091 | 69.99 | 69.31 | 61.9 | 61.7 | 20.5092 | 25.28 | -454.5858 | 113.0173 | 112.3216 | 10.5 | 32.5 | -21.6 | -21.2 |  |  | -471.3004 | -429.4886 | 453.7407 | 324.7459 | -46.0345 | -311.7565 | 313.2162 | -330.8867 | -151.885 | -310.9638 | 151.3942 | 152.2443 | 334.5083 | -438.2965 | 155.3913 | -289.5355 | 291.8216 | -10.3342 |  | 27.52 | 1.483 | 1.503 | -27.04 | 5.76 |  | -7.0603 | -24.2298 | -8.6992 | 7.2 | 52.763 | 52.275 | 11.1401 |  | 52.6816 | 52.4458 | 53.272 |  | -33.3 | 17.2749 | 5.28 | 0 | -8.7477 | 44.057 | 19.3443 | -8.1112 | -44.2783 | 7.8213 | 35.0831 | 18.9 | -18.7 | 183.2781 | -120.2058
27/07/2026 | 04:30 | 0 | 17.5452 | -24.2413 | -33.9067 | 17.4452 |  | 30.3818 | -69.2628 | 39.9684 | 20.4494 | 19.8953 | -2.22 | -34.192 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 14.5434 | 31.691 | 13.2226 | 13.3369 | 22.4121 | 7.3595 | 0.2057 | 3.971 |  |  | 0 | -86.14 |  | 2.22 | 33 | 22.628 | 0.263 | -42.03 | -40.87 | -39.56 | 42.34 | 42.57 | 15.9074 | -3.2035 | 52.1278 | 54.1598 | 51.0086 | -44.7721 | -46.6669 | 30.2332 | 32.5605 | 67.6837 | 68.1218 | 40.5985 | 39.0419 | -517.0587 | 0.0681 | -10.5 | -10.5 | 52.7184 | 52.36 | -3.7503 |  | -86.387 | 1.0057 | 0 | 3.4455 | 582.1404 | 70.8945 | 70.2841 | -524.1451 | 411.2611 |  | 1.722 | 0 | 60.5958 | 26.58 | 25.7 | 44.01 | 63.06 | 26.5277 | 26.3937 | 27.669 | 28.2507 | 40.0192 | -104.3591 | -104.4292 | 15.6785 | 0 | 20.5265 | 26.8084 | 95.8 | 86.3 | -10.99 | 44.6519 | 43.0788 | 43.0258 | -74.7337 | -75.2276 | 82.6568 | -42.4789 | 88.64 | 12.434 | 46.49 | 23.57 | 28.3667 | 26.8112 | -20.7597 |  |  |  | -66.7663 |  | -11.4153 | -37.85 | -37.7 | 15.856 | 25.6 | 36.92 | 34.72 | 25.795 | -4.67 | 52.018 | 66.2438 | -38.27 | -16.45 | 90 | 42.42 | 67.2182 | 65.8909 | 63.7629 | 61.6636 | 183.4667 | 146.7523 | 139.8779 | 142.7502 | 98.2181 | 85.6043 | -24.497 | 535.8327 | 466.1187 | 1.9209 | -2.8137 | -0.7801 | -12.5172 |  | 110.8995 |  | -17.5992 | -18.3768 | -49.466 |  |  |  | 10.6746 | 65.9264 | -30.0277 | -29.6596 | 2.9981 | -82.6612 | 50.3894 | 17.7102 | 17.4523 |  | 20.9626 | 21.1843 | 20.399 | -27.1279 | -28.1327 | 121.0709 | -60.805 | -60.8535 | 80.1147 | 82.0141 | 39.6777 | 7.32 | 3.9631 | 0.7828 | -1.5 | 11.79 | 39.2359 |  | -2.402 | 0.587 |  | 42.08 | -82.8388 | -81.5814 |  | 75.6524 | 29.2 | -16.8686 | -5.0276 | -5.3899 | 1.3812 | 0 | 0 | -15.4104 | -24.4745 | 17.5378 | 25.5474 | 55.2143 | 57.0804 | -106.3113 | -17.0363 | 28.0459 | -47.4992 | 12.6208 | 8.1265 | 7.8695 | 14.061 | 152.8483 | 153.8328 | 74.2 | -72.0047 | -280.7614 | 286.669 | 473.9128 | -147.3723 | -145.3416 | -19.4725 | -8.5129 | 81.573 | 81.4057 |  |  | 22.1043 | 22.4312 | -56.237 | -55.9371 | 71.44 | 70.78 | 59.5 | 59 | 20.6331 | 25.68 | -449.6148 | 110.6697 | 110.4902 | 10.5 | 34.6 | -20.1 | -19.9 | 1.3951 | 1.1001 | -459.582 | -438.5169 | 452.9074 | 325.5305 | -45.2708 | -313.4027 | 315.5907 | -323.5192 | -151.4675 | -309.7352 | 152.529 | 152.0628 | 331.7326 | -435.6824 | 155.7119 | -287.5425 | 287.1339 | -9.6503 |  | 27.6 | 1.436 | 1.447 | -26.48 | 4.88 |  | -5.9159 | -22.9389 | -8.1437 | 6.5 | 50.216 | 50.098 |  |  | 52.7451 | 52.1959 | 53.2422 |  | -32.3 | 16.911 | 5.42 | 0 | -8.7199 | 44.2216 | 18.8368 | -10.0794 | -44.3975 | 8.0006 | 34.9461 | 17.2 | -18 | 185.5372 | -124.8695
27/07/2026 | 05:00 | 0 | 17.8187 | -24.2308 | -34.2743 | 19.2173 |  | 30.6252 | -68.6044 | 40.217 | 20.4134 | 20.2532 | 0 | -35.252 | 33 | 15.732 | -30.8 | 14.8059 | 32.4136 | 13.2934 | 13.6902 | 22.4974 | 7.7821 | 0.0756 | 4.2676 |  |  | 0 | -87.16 |  | 2.22 | 35.2 | 23.121 | 0.265 | -37.25 | -37.93 | -47.34 | 37.62 | 38.18 | 15.6136 | -3.3034 | 51.5712 | 53.3782 | 49.7438 | -40.8174 | -41.8176 | 8.4189 | 7.8559 | 68.9128 | 69.7339 | 24.768 | 24.0609 | -501.8736 | 0.7857 | -10.5 | -10.6 | 47.6919 | 46.5083 | -3.4369 |  | -81.3104 | 1.2306 | 0 | 3.3009 | 552.2017 | 64.0583 | 65.1265 | -498.6116 | 397.3719 |  | -27.9433 | 30.0776 | 60.6657 | 19.7 | 32.49 | 56.39 | 57.08 | 29.8766 | 29.3408 | 26.5979 | 27.3935 | 39.8628 | -104.8227 | -104.5 | 7.6988 | 0 | 20.9062 | 27.109 | 97.9 | 88.4 | -11 | 45.1848 | 43.8175 | 43.7333 | -75.9362 | -76.042 | 78.2768 | -34.9859 | 83.8796 | 12.3567 | 46.72 | 23.87 | 29.3042 | 27.6901 | -21.2067 |  |  |  | -51.044 |  | -11.658 | -37.9 | -37.5 | 16.0922 | 26.3 | 35.62 | 35.44 | 26.21 | -3.74 | 51.8785 | 50.7229 | -38.11 | -15.6 | 89.97 | 42.97 | 50.7273 | 51.3455 | 59.5971 | 58.3909 | 172.7904 | 137.8094 | 133.1079 | 133.5516 | 109.9812 | 95.7845 | -23.456 | 509.2085 | 469.8647 | 2.5435 | -2.8285 | -0.3217 | -34.0253 |  | 100.0006 |  | -26.6888 | -32.4063 | -60.5173 |  |  |  | 10.6343 | 53.9756 | -30.7003 | -30.1997 | 4.4885 | -97.338 | 70.7101 | 18.1523 | 17.6669 |  | 22.1908 | 21.329 | 19.803 | -30.6445 | -30.1421 | 115.7123 | -57.3178 | -57.7229 | 77.7029 | 77.9187 | 36.6967 | 7.3 | 3.9631 | 0.7987 | -1.48 | 10.58 | 36.5628 |  | -2.236 | 0.604 |  | 41.49 | -77.6865 | -74.3595 |  | 73.9321 | 29.2 | -16.9736 | -4.8152 | -5.3944 | 1.415 | 0 | 0 | -16.3873 | -25.1292 | 17.595 | 26.0133 | 61.18 | 61.2082 | -106.3016 | -17.3316 | 28.0181 | -47.4573 | 12.9727 | 8.3804 | 8.1438 | 14.3533 | 151.6077 | 152.4615 | 71.7 | -70.5585 | -273.7343 | 275.8026 | 471.1279 | -145.6244 | -142.0965 | -19.8258 | -9.9238 | 80.9392 | 79.3843 |  |  | 21.8544 | 22.3323 | -56.7308 | -56.7899 | 67.93 | 65.88 | 61.1 | 61.2 | 20.428 | 26 | -448.8118 | 110.6463 | 109.6723 | 11.1 | 34.2 | -20.8 | -20.6 |  |  | -465.8116 | -435.3929 | 445.0983 | 319.6984 | -50.3423 | -308.2108 | 306.5798 | -329.1033 | -147.5505 | -304.0286 | 149.8137 | 148.5485 | 334.0193 | -438.8072 | 149.1153 | -288.2147 | 285.8891 | -9.6503 |  | 28 | 1.38 | 1.394 | -28 | 5.36 |  | -5.9159 | -23.0274 | -8.8182 | 6.7 | 52.946 | 52.91 | 11.1492 |  | 50.6093 | 52.8712 | 53.3738 |  | -33 | 17.4475 | 5.41 | 0 | -9.1678 | 45.6519 | 19.9942 | -9.8706 | -44.5554 | 8.6604 | 35.0126 | 19.4 | -17.9 | 195.6425 | -132.6846
27/07/2026 | 05:30 | 0 | 17.1223 | -23.6167 | -33.5196 | 20.8232 |  | 31.7899 | -70.5273 | 41.944 | 21.1694 | 20.6611 | -2.22 | -34.251 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.6728 | 32.493 | 13.977 | 14.0434 | 23.5913 | 8.5584 | 0.1248 | 4.2538 |  |  | 0 | -87.66 |  | 2.22 | 33 | 23.823 | 0.271 | -43.75 | -43.93 | -35 | 43.92 | 44.69 | 15.4629 | -3.3325 | 52.9044 | 54.6618 | 50.5012 | -46.7975 | -47.0544 | 28.6175 | 35.5737 | 67.6872 | 68.7755 | 42.9105 | 49.5943 | -542.9581 | 0.4599 | -10.9 | -10.7 | 53.0186 | 51.8074 | -3.64 |  | -88.5364 | 1.2057 | 0 | 3.6508 | 592.5777 | 67.7206 | 66.866 | -517.2614 | 426.4356 |  | -26.103 | 28.4154 | 62.1726 | 27.49 | 27.1 | 45.74 | 70.67 | 31.3502 | 30.9483 | 33.9902 | 34.7437 | 38.8884 | -117.4543 | -117.6743 | 7.5661 | 0 | 20.9062 | 26.775 | 103.4 | 92.3 | -11.48 | 42.239 | 40.9226 | 40.9633 | -80.5467 | -79.4811 | 83.9856 | -38.6162 | 89.6629 | 12.3855 | 49.24 | 24.94 | 29.7729 | 28.2761 | -21.2959 |  |  |  | -61.3564 |  | -11.7296 | -40.2 | -40.1 | 16.6745 | 27.4 | 39.08 | 37.12 | 27.33 | -4.58 | 51.7235 | 61.1772 | -38.31 | -15.23 | 93.13 | 43.41 | 61.4727 | 61.2 | 61.5686 | 59.8364 | 184.2413 | 146.2699 | 140.1868 | 143.7785 | 97.0011 | 78.1391 | -24.309 | 529.2518 | 466.2713 | 2.1124 | -3.0207 | -1.0441 | -26.7845 |  | 117.2968 |  | -15.3971 | -16.0708 | -45.9251 |  |  |  | 11.0014 | 69.8 | -30.777 | -29.628 | 3.6208 | -75.5741 | 46.6153 | 18.1166 | 17.7162 |  | 20.6485 | 21.0798 | 20.8015 | -31.6492 | -31.1469 | 125.0899 | -59.0319 | -58.7411 | 81.9064 | 85.8299 | 35.0927 | 8.94 | 3.9631 | 0.7987 | -1.51 | 9.54 | 35.0358 |  | -2.477 | 0.663 |  | 41.26 | -86.3006 | -82.9473 | 15.69 | 74.4579 | 27.5 | -17.7951 | -4.6802 | -5.4064 | 1.4391 | 0 | 0 | -14.7244 | -26.5794 | 18.0246 | 27.4466 | 60.5676 | 62.074 | -115.8218 | -17.6364 | 28.7862 | -48.6354 | 12.8909 | 9.0445 | 8.7239 | 14.3462 | 153.1402 | 153.045 | 65.4 | -65.9115 | -275.7159 | 276.7983 | 466.4923 | -145.8551 | -144.0688 | -18.9558 | -7.6915 | 78.4974 | 78.2694 |  |  | 22.7054 | 23.5319 | -58.2985 | -58.1469 | 67.91 | 67.31 | 58.9 | 59.7 | 20.3255 | 27.2 | -448.1959 | 110.3908 | 109.9793 | 11.5 | 33.6 | -22.5 | -22.5 | 1.5041 |  | -463.0425 | -430.8023 | 449.4479 | 319.73 | -44.683 | -313.9906 | 306.1374 | -333.4089 | -147.0835 | -299.9768 | 153.2185 | 153.5093 | 337.4783 | -432.0996 | 155.5433 | -287.2766 | 288.2039 | -9.0158 |  | 28.08 | 1.236 | 1.24 | -27.28 | 5.6 |  | -6.0044 | -22.3835 | -8.5832 | 6.3 | 49.987 | 49.884 |  |  | 51.232 | 52.4929 | 52.6511 |  | -32.6 | 17.4681 | 5.77 | 0 | -9.0793 | 43.9678 | 17.9704 | -9.5282 | -44.1127 | 7.2257 | 35.8981 | 17.7 | -18.1 | 190.6075 | -122.9893
27/07/2026 | 06:00 | 0 | 17.3399 | -23.8826 | -33.9008 | 17.8964 |  | 32.0917 | -72.4885 | 42.964 | 21.9253 | 21.6243 | -6.66 | -32.742 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 14.3311 | 32.1222 | 15.0422 | 15.0254 | 25.1476 | 12.9087 | 0.1186 | 2.3885 |  |  | 0 | -93.34 |  | 6.66 | 30.8 | 24.233 | 0.27 | -45.66 | -45.64 | -36.58 | 45.82 | 46.26 | 14.3476 | -3.0552 | 56.2058 | 57.3876 | 53.1215 | -47.1682 | -47.7085 | 28.2923 | 27.6343 | 69.4897 | 70.5394 | 42.4816 | 37.3629 | -554.1912 | -0.5935 | -10.3 | -10.3 | 53.1283 | 52.3936 | -3.6084 |  | -88.1026 | 1.5551 | 0 | 3.717 | 601.2145 | 74.6788 | 74.5262 | -514.307 | 448.5663 |  | -25.6413 | 27.7434 | 64.2384 | 27.46 | 27 | 46.72 | 71.41 | 26.3937 | 26.9296 | 36.5808 | 36.5576 | 36.9011 | -120.3362 | -119.6648 | 7.9975 | 0 | 20.5265 | 26.6395 | 105.7 | 95.5 | -11.59 | 42.9955 | 41.8944 | 41.748 | -77.6365 | -77.5686 | 84.9074 | -43.3869 | 91.604 | 13.1326 | 53.26 | 26.21 | 31.6479 | 29.8874 | -22.2529 |  |  |  | -61.0043 |  | -12.1258 | -42.8 | -42.2 | 16.7899 | 29.3 | 41.16 | 40.04 | 29.35 | -4.99 | 52.266 | 60.1447 | -38.44 | -15.46 | 98 | 44.88 | 61.1818 | 59.9091 | 58.3328 | 56.0455 | 184.6997 | 148.0311 | 142.0948 | 144.2604 | 99.6553 | 82.5593 | -24.138 | 526.2572 | 462.0753 | 2.6327 | -3.5497 | -1.5043 | -27.9722 |  | 117.9506 |  | -21.8711 | -22.4569 | -48.9793 |  |  |  | 11.7593 | 67.0997 | -31.0724 | -30.1154 | 5.9659 | -79.614 | 49.6251 | 17.693 | 17.2939 |  | 21.4452 | 21.4636 | 20.8574 | -28.1327 | -27.9652 | 122.2431 | -55.3672 | -55.3085 | 82.733 | 85.33 | 35.6933 | 10.13 | 3.9631 | 0.845 | -1.5 | 9.84 | 35.6853 | 10.7619 | -2.399 | 2.136 |  | 40.69 | -85.7871 | -82.376 | 15.96 | 72.8331 | 25.8 | -18.2066 | -4.8127 | -5.0286 | 1.4766 | 0 | 0 | -15.7406 | -27.5532 | 16.756 | 28.6195 | 56.8392 | 58.1461 | -114.301 | -17.7794 | 28.8619 | -48.2349 | 11.9736 | 9.5523 | 9.1985 | 13.3717 | 156.2892 | 157.7549 | 107.3 | -107.5686 | -322.2025 | 326.2436 | 495.6865 | -150.6926 | -147.3487 | -14.5292 | 0 | 82.3583 | 81.3051 |  |  | 21.7324 | 22.0989 | -58.9291 | -59.9028 | 70.24 | 69.61 | 60.8 | 61.3 | 18.296 | 26.8 | -450.3402 | 108.8685 | 109.2604 | 12.8 | 34.2 | -22.5 | -22.5 |  |  | -481.9113 | -426.734 | 458.8393 | 322.3074 | -45.4325 | -312.8782 | 313.7048 | -335.6223 | -153.3498 | -311.4996 | 155.3216 | 152.3456 | 337.8187 | -437.2798 | 157.1256 | -293.3453 | 297.1476 | -8.6999 |  | 27.68 | 1.166 | 1.163 | -27.12 | 6.24 |  | -7.3533 | -20.8301 | -8.7877 | 6.3 | 48.615 | 49.09 |  |  | 53.2561 | 53.3485 | 53.2101 |  | -33.3 | 17.6394 | 5.93 | 0 | -5.2947 | 40.7937 | 13.8171 | -6.1688 | -40.8523 | 2.5448 | 37.1149 | 19.2 | -19.4 | 169.8117 | -93.3102
27/07/2026 | 06:30 | 0 | 17.3314 | -23.5209 | -33.7217 | 18.5725 |  | 33.9631 | -72.9813 | 46.0251 | 23.1313 | 22.5432 | -8.88 | -35.611 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.675 | 33.3166 | 15.0165 | 14.9924 | 24.8787 | 10.8838 | 0.1159 | 2.3614 |  |  | 0 | -98.19 |  | 6.66 | 33 | 24.895 | 0.274 | -42.5 | -42.96 | -42.88 | 42.73 | 42.92 | 14.1954 | -2.9875 | 58.6937 | 60.6452 | 52.2894 | -49.6921 | -50.0311 | 34.1327 | 32.684 | 72.1281 | 73.0417 | 38.4739 | 25.6048 | -553.6713 | -0.3812 | -10.4 | -10.4 | 54.7572 | 51.9797 | -3.3387 |  | -87.3859 | 0.7353 | 0 | 3.7032 | 603.2592 | 67.3848 | 67.6595 | -511.1945 | 451.2666 |  | -27.9385 | 29.8167 | 60.007 | 24.9 | 24.53 | 44.8 | 67.06 | 28.1352 | 28.0012 | 41.6785 | 41.9415 | 40.2431 | -111.1836 | -109.2767 | 8.1225 | 0 |  | 26.504 | 104.6 | 95.6 | -11.59 | 44.3512 | 43.8782 | 43.5585 | -79.5434 | -78.2505 | 82.1591 | -36.1361 | 86.6983 | 13.0512 | 53.61 | 26.06 | 32.5854 | 31.2057 | -22.3077 |  |  |  | -44.8318 |  | -12.173 | -42.7 | -43.4 | 18.4323 | 32.9 | 42.48 | 44.7 | 32.59 | -4.49 | 51.305 | 43.3725 | -36.06 | -15.25 | 97.16 | 47.16 | 45.2364 | 44.5455 | 50.9061 | 49.6818 | 177.7839 | 140.191 | 135.1012 | 136.7217 | 122.9965 | 107.4856 | -23.026 | 524.4814 | 441.2138 | 3.9416 | -4.8938 | -3.2796 | -46.8107 |  | 98.3887 |  | -42.0477 | -42.4768 | -71.75 |  |  |  | 12.8888 | 43.7831 | -29.6263 | -28.9118 | 2.9239 | -102.5261 | 72.2447 | 18.0425 | 17.9818 |  | 21.9463 | 23.2271 | 21.4933 | -28.8025 | -28.8025 | 118.3916 | -49.6229 | -49.081 | 79.0036 | 80.8274 | 33.8109 | 9.68 | 4.0558 | 0.8072 | -1.55 | 9.28 | 33.7998 |  | -2.729 | 2.223 |  | 39.78 | -81.6164 | -76.9527 | 15.06 | 71.2999 | 24.8 | -18.911 | -5.0159 | -5.5709 | 1.5401 | 0 | 0 | -14.6795 | -28.2968 | 15.4628 | 29.6149 | 57.0295 | 57.987 | -112.1913 | -17.8635 | 29.7355 | -49.5438 | 12.3506 | 9.523 | 9.2934 | 13.5439 | 148.3238 | 148.3493 | 122.8 | -122.6184 | -334.3852 | 335.9361 | 482.7165 | -142.3702 | -138.8925 | -18.7042 | -7.3567 | 76.8353 | 76.8589 |  |  | 22.814 | 23.2189 | -57.2591 | -57.6115 | 67.43 | 66.75 | 57.9 | 58.4 | 20.49 | 23.36 | -448.5386 | 109.5714 | 109.1607 | 12.8 | 30.2 | -22.3 | -22.5 |  |  | -469.2864 | -413.0244 | 427.7636 | 305.3289 | -55.3342 | -294.2467 | 290.2767 | -335.0662 | -142.7956 | -290.6602 | 149.966 | 152.2746 | 336.8275 | -418.0106 | 145.1952 | -277.1537 | 277.8911 | -9.5184 |  | 25.68 | 1.296 | 1.294 | -24.8 | 5.84 |  | -6.2974 | -22.0294 | -8.9921 | 7.8 | 51.658 | 51.502 |  |  | 50.4786 | 49.3857 | 49.5656 |  | -29.8 | 17.9867 | 5.86 | 0 | -7.1232 | 43.6411 | 18.1137 | -6.6429 | -43.4126 | 7.0531 | 34.9835 | 16.8 | -16.5 | 149.4099 | -88.223
27/07/2026 | 07:00 | 0 | 16.9068 | -22.8338 | -33.2274 | 18.7624 |  | 35.1466 | -74.8346 | 46.3809 | 23.5253 | 22.9827 | -15.54 | -35.092 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 14.6 | 34.4682 | 14.8217 | 15.1546 | 25.3514 | 10.672 | 0.0619 | 2.3185 |  |  | 0 | -107.37 |  | 15.54 | 33 | 25.573 | 0.275 | -54.26 | -54.32 | -35.12 | 55.24 | 55.48 | 14.4513 | -2.9771 | 59.2174 | 61.1432 | 54.0608 | -50.2888 | -50.2957 | 8.7745 | 8.8233 | 76.0633 | 77.1898 | 19.2828 | 19.0052 | -515.3424 | -0.5134 | -10.7 | -10.9 | 57.4775 | 55.9157 | -3.8101 |  | -72.6745 | 1.5213 | 0 | 3.6346 | 565.7214 | 54.7807 | 54.6586 | -471.9278 | 422.3174 |  | -25.4762 | 27.4001 | 59.8773 | 24.65 | 24.79 | 45.34 | 67.07 | 9.7831 | 9.7831 | 56.9574 | 57.0064 | 38.5479 | -114.7619 | -113.8696 | 5.2115 | 0 | 20.5265 | 26.0405 | 108.5 | 98.6 | -11.71 | 46.0693 | 44.3198 | 44.6933 | -74.5497 | -74.2354 | 70.8334 | -30.4343 | 76.8092 | 12.35 | 53.35 | 26.69 | 33.5229 | 31.6452 | -21.412 |  |  |  | -44.8933 |  | -11.5822 | -42.3 | -42.1 | 18.5971 | 34.5 | 42.82 | 47.08 | 34.33 | -4.23 | 48.0655 | 43.905 | -32.78 | -14.99 | 92.05 | 46.08 | 47.4727 | 44.3636 | 37.1258 | 33.8364 | 167.0875 | 133.0872 | 127.2575 | 128.6243 | 113.8361 | 102.0711 | -20.684 | 483.3764 | 445.7435 | 4.8986 | -6.5068 | -4.4728 | -39.5639 |  | 77.3312 |  | -36.4946 | -37.0685 | -65.3245 |  |  |  | 8.9414 | 39.5629 | -28.0839 | -27.4069 | 0.452 | -97.158 | 64.8141 | 17.8172 | 17.5872 |  | 23.1431 | 23.631 | 22.6819 | -10.0474 | -10.2148 | 36.1706 | -32.5799 | -32.7009 | 19.8352 | 23.0005 | 12.6509 | 3.57 | 8.6702 | 0.7266 | -4.71 | 8.64 | 12.6791 |  | -3.047 | 1.925 |  | 38.44 | -22.0146 | -20.9881 | 13.74 | 77.9543 | 25.9 | -23.5873 | -4.4857 | -4.8044 | 1.5526 | 0 | 0 | -14.2025 | -33.7265 | 15.8299 | 35.1479 | 56.213 | 56.7742 | -138.5865 | -19.5543 | 32.8578 | -51.3264 | 11.5976 | 10.452 | 10.1477 | 12.8545 | 151.4482 | 151.6025 | 85.9 | -86.5139 | -303.2486 | 302.7447 | 473.264 | -144.6288 | -142.2388 | -16.8856 | -6.3822 | 80.92 | 80.7402 | -62.6788 | -64.3345 | 18.7936 | 19.0882 | -50.2379 | -49.2743 | 69.4 | 68.75 | 56.4 | 56.4 | 20.161 | 3.52 | -415.0534 | 96.3146 | 95.9148 | 11.6 | 33 | -18.2 | -17.5 | 1.2892 | 0.9898 | -468.5493 | -410.5117 | 432.7647 | 327.0593 | -41.4285 | -319.0392 | 321.7562 | -229.0731 | -160.9033 | -314.9453 | 155.1066 | 153.4606 | 229.098 | -420.1678 | 165.4803 | -261.7398 | 263.2805 | -8.6752 |  | 25.84 | 1.223 | 1.217 | -25.6 | 6.24 |  | -7.0603 | -20.1556 | -8.4672 | 5.7 | 48.208 | 49.463 |  |  | 52.4249 | 50.8772 | 53.3712 |  | -32.1 | 16.8368 | 5.77 | 0 | -6.5487 | 42.1116 | 16.7046 | -6.898 | -42.1775 | 5.6321 | 35.2797 | 18.3 | -18 | 170.8683 | -89.2871
27/07/2026 | 07:30 | 0 | 17.3621 | -23.3697 | -33.5367 | 21.3513 |  | 37.8869 | -81.1114 | 50.979 | 25.7592 | 25.3002 | -28.86 | -39.056 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 14.8995 | 36.5826 | 16.2025 | 16.2612 | 27.1137 | 10.6825 | 0.0435 | 2.3039 |  |  | -62.95 | -63.57 |  | 28.86 | 37.4 | 21.538 | 0.258 | -60.39 | -60.33 | -41.18 | 60.62 | 61.08 | 15.9639 | -3.426 | 60.6991 | 63.4044 | 60.1027 | -50.9393 | -51.3271 | 8.187 | 8.0916 | 78.4514 | 79.6491 | 24.5905 | 25.2309 | -554.8257 | 0.2504 | -10.2 | -10.2 | 57.0191 | 56.5244 | -3.8119 |  | -78.7972 | 2.3144 | 6.7154 | 4.3328 | 600.7567 | 83.7122 | 84.4752 | -536.9096 | 478.6271 |  | -27.8973 | 29.9077 | 68.5895 | 26.81 | 27.52 | 49.88 | 71.47 | 16.6149 | 15.9451 | 44.9872 | 45.6973 | 42.2199 | -126.9034 | -127.0487 | 7.3198 | 0 | 20.5265 | 25.577 | 114.7 | 103.3 | -12.57 | 46.4625 | 45.1201 | 45.6625 | -68.8694 | -68.9227 | 77.7334 | -46.688 | 85.0708 | 12.6965 | 58.07 | 29.67 | 35.8667 | 33.8425 | -22.5269 |  |  |  | -58.9388 |  | -12.1368 | -51.7 | -52.9 | 19.7177 | 39.2 | 48.86 | 53.22 | 38.64 | -5.51 | 50.6695 | 58.9759 | -18 | -15.43 | 79.35 | 49.39 | 59.9818 | 58.9091 | 50.2022 | 47.9182 | 188.3224 | 150.8701 | 143.5896 | 145.614 | 114.1906 | 100.3973 | -20.487 | 550.2219 | 408.3048 | 5.944 | -7.5283 | -5.1052 | -38.0364 |  | 64.886 |  | -24.0576 | -23.4236 | -63.9314 |  |  |  | 9.6954 | 24.1672 | -29.0716 | -28.2481 | 5.0966 | -98.815 | 65.4328 | 16.5757 | 16.2966 |  | 29.259 | 29.2381 | 28.667 | -17.248 | -17.248 | 43.8736 | -47.0505 | -46.988 | 25.487 | 29.8814 | 13.1783 | 7.11 | 9.659 | 0.7266 | -5.45 | 8.87 | 12.2439 |  | -2.844 | 2.098 |  | 40.43 | -30.51 | -25.3553 | 14.45 | 81.0849 | 24.6 | -24.5599 | -4.3988 | -4.6058 | 1.6433 | 0 | 0 | -14.7517 | -35.6565 | 17.491 | 36.9599 | 53.8494 | 53.7709 | -143.1444 | -22.0613 | 33.2187 | -57.481 | 10.8978 | 11.4481 | 11.1194 | 12.4024 | 128.5663 | 129.2642 | 114 | -113.6535 | -263.973 | 265.2099 | 411.6979 | -122.1604 | -121.6945 | -18.4485 | -6.8297 | 81.8172 | 81.9455 |  |  | 8.5501 | 8.8827 | -54.9173 | -54.3698 | 38.53 | 38.01 | 59 | 59.1 | 20.1204 | -23.36 | -410.439 | 82.8203 | 82.8473 | 13.4 | 38.7 | -8.8 | -8.8 |  |  | -401.8807 | -371.6163 | 367.6805 | 277.8286 | -49.0282 | -268.6453 | 262.8998 | -183.7712 | -115.0571 | -259.2536 | 178.6421 | 177.1787 | 189.1871 | -358.2442 | 120.1942 | -241.8517 | 238.5865 | -8.3044 |  | 25.36 | 1.175 | 1.162 | -24.24 | 5.36 |  | -5.8885 | -17.1679 | -9.2851 | 2.2 | 48.987 | 48.883 |  |  | 51.8374 | 51.3445 | 52.8857 |  | -38.5 | 16.1868 | 6 | 0 | -7.2362 | 44.1832 | 17.7165 | -7.754 | -43.7715 | 6.1962 | 36.3637 | 24.2 | -24.8 | 146.1676 | -66.4458
27/07/2026 | 08:00 | 0 | 17.7556 | -24.1574 | -32.6507 | 20.7191 |  | 37.4927 | -82.0692 | 54.8484 | 27.9751 | 27.2972 | -26.64 | -55.697 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 14.9715 | 36.7686 | 16.6338 | 16.9227 | 28.3301 | 11.0333 | 0.0802 | 2.2415 |  |  | -68.21 | -68.14 |  | 26.64 | 55 | 22.938 | 0.262 | -62.47 | -62.62 | -42.02 | 63.31 | 63.42 | 17.9474 | -3.9068 | 63.0233 | 65.7881 | 64.6238 | -52.8016 | -53.3385 | 9.2613 | 9.3777 | 82.5286 | 83.573 | 25.7667 | 25.3728 | -581.4418 | 2.5354 | -10.8 | -10.6 | 59.4023 | 58.7086 | -4.4079 |  | -82.7477 | 3.1215 | 7.4136 | 5.1117 | 627.7656 | 98.0254 | 97.1709 | -556.4306 | 524.9624 |  | -54.5395 | 55.9939 | 72.9904 | 27.91 | 29.13 | 53.02 | 73.78 | 15.0074 | 15.1413 | 42.3284 | 43.5374 | 39.4354 | -140.579 | -139.5085 | 7.4597 | 0 | 20.1469 | 27 | 120.6 | 108.5 | -13.18 | 45.915 | 44.0902 | 44.6201 | -67.599 | -66.4271 | 82.0873 | -56.5242 | 89.9136 | 13.0799 | 64.35 | 32.26 | 38.2104 | 36.0397 | -23.8892 |  |  |  | -59.284 |  | -13.0325 | -57.4 | -56.8 | 20.3494 | 43 | 54.4 | 57.74 | 42.48 | -6.3 | 52.7155 | 57.017 | -1.52 | -12.74 | 73.6 | 53.42 | 56.7818 | 56.2 | 48.0351 | 46.5545 | 191.9417 | 154.3026 | 147.1278 | 148.5325 | 111.8968 | 93.9773 | -21.38 | 568.2863 | 341.1848 | 7.0268 | -8.6209 | -7.9045 | -31.9865 |  | 57.5244 |  | -22.8189 | -25.0101 | -58.4387 |  |  |  | 10.4212 | 17.1104 | -28.9838 | -28.4289 | 5.9921 | -91.6169 | 58.2976 | 15.6484 | 16.0503 |  | 29.921 | 29.8405 | 28.5711 | -15.7409 | -16.9131 | 49.2322 | -45.0512 | -44.9155 | 27.8887 | 32.4418 | 13.7057 | 6.03 | 9.8714 | 0.8145 | -5.7 | 10.22 | 13.7491 |  | -2.733 | 2.334 |  | 40.99 | -33.6057 | -27.0691 | 15.07 | 81.9012 | 24.2 | -22.406 | -1.2883 | -1.2073 | 1.7942 | 0 | 0 | -15.0446 | -34.4369 | 16.5069 | 35.9109 | 56.4183 | 57.3706 | -145.4006 | -24.7005 | 24.4116 | -55.9179 | 10.0355 | 12.161 | 11.8471 | 11.6132 | 107.6663 | 107.8422 | 77.1 | -77.2944 | -212.9774 | 214.5743 | 331.0312 | -103.829 | -103.2709 | -17.8879 | -5.7219 | 70.2467 | 66.6615 | -39.5131 | -37.6357 | 2.8917 | 3.2993 | -49.3164 | -48.6129 | 13.72 | 13.29 | 79.1 | 80.1 | 20.2016 | -45.04 | -422.7417 | 72.8146 | 69.7905 | 12.8 | 75.9 | -2 | -1.9 | 1.3882 | 1.1039 | -322.2954 | -307.3135 | 288.6356 | 201.1062 | -54.1211 | -195.7329 | 194.7701 | -202.3294 | -58.315 | -191.7746 | 209.1828 | 208.7557 | 204.508 | -276.0455 | 61.7288 | -219.9724 | 219.8708 | -7.9886 | 24.465 | 33.92 | 1.123 | 1.127 | -32.48 | 13.44 |  | -14.5891 | -20.9186 | 1.6709 | 3.2 | 47.33 | 47.194 |  | 13.3894 | 43.396 | 45.6697 | 44.4814 |  | -72.4 | 8.8572 | 6.59 | 0 | -6.7882 | 44.8329 | 17.0575 | -7.1351 | -43.857 | 5.1701 | 37.9817 | 56.9 | -57.4 | 114.8835 | -39.5307
27/07/2026 | 08:30 | 0 | 18.5666 | -25.1334 | -32.2089 | 21.8899 |  | 41.0688 | -89.952 | 60.3005 | 30.5331 | 29.74 | -22.2 | -64.171 | 59.4 | 22.356 | -57.2 | 14.6668 | 39.1962 | 17.5588 | 17.6873 | 29.7251 | 10.9741 | 0.0898 | 2.4303 |  |  | -66.74 | -67.06 |  | 22.2 | 61.6 | 24.967 | 0.273 | -61.07 | -62.16 | -40.77 | 62.07 | 62.84 | 18.8631 | -4.3433 | 67.8221 | 69.6962 | 65.7105 | -62.3495 | -62.5449 | 30.2727 | 32.564 | 84.8 | 86.8704 | 52.7685 | 54.1479 | -653.1831 | -5.7106 | -10.8 | -10.8 | 67.5403 | 68.0147 | -4.1877 |  | -111.044 | 4.5569 | 9.4318 | 6.4498 | 701.7729 | 100.6805 | 101.0468 | -573.3576 | 593.8404 |  | -79.1819 | 80.295 | 81.4631 | 29.47 | 31.68 | 59 | 78.64 | 30.4125 | 30.8143 | 46.2298 | 46.6732 | 41.362 | -152.2603 | -151.9366 | 13.4367 | 0 |  | 27.575 | 126.2 | 113.3 | -14.08 | 46.7412 | 45.182 | 46.2548 | -60.0032 | -59.75 | 81.1273 | -67.4 | 91.7497 | 13.6694 | 69.03 | 35.04 | 41.9604 | 39.5554 | -26.5312 |  |  |  | -48.6744 |  | -14.2659 | -64.7 | -66.5 | 21.8655 | 46.6 | 57 | 62.78 | 46.16 | -6.28 | 57.412 | 47.3264 | -1.4 | -8.39 | 66.01 | 54.35 | 48.4182 | 47.9636 | 52.7089 | 50.9273 | 247.4171 | 208.081 | 0 | 194.0845 | 95.3083 | 79.1181 | -24.459 | 582.8246 | 308.5121 | 8.159 | -10.4439 | -7.557 | -12.0556 |  | 74.5023 |  | -22.4755 | -22.8582 | -40.5961 |  |  |  | 11.3778 | 26.4416 | -31.0253 | -30.4177 | 6.9336 | -75.3962 | 43.6013 | 16.4098 | 15.7631 |  | 31.2059 | 31.4197 | 29.3929 | -32.3191 | -30.812 | 145.5195 | -49.5301 | -49.6692 | 97.0248 | 104.884 | 37.5756 | 14.94 | 5.5647 | 0.8304 | -2.5 | 10.53 | 37.3325 |  | -2.509 | 2.279 |  | 43.27 | -104.6984 | -97.2789 | 15.91 | 78.362 | 25.4 | -21.1291 | -2.9569 | -3.3041 | 1.9179 | 0 | 0 | -15.3701 | -34.5329 | 17.5525 | 35.8767 | 55.6015 | 56.27 | -128.1132 | -26.9324 | 26.2733 | -64.7214 | 9.8289 | 13.1962 | 12.8069 | 11.5417 | 118.8494 | 119.7775 | 114 | -113.4539 | -292.8532 | 295.8415 | 343.1865 | -115.0318 | -111.9633 | -13.36 | 0 | 76.3746 | 74.6296 | -34.2612 | -34.1411 | 1.6607 | 2.2191 | -48.4712 | -46.6479 | 8.22 | 7.99 | 82.1 | 82.1 | 20.3874 | -51.52 | -434.351 | 73.1599 | 72.6661 | 13.4 | 76.4 | -2 | -1.9 |  |  | -335.6176 | -278.0269 | 281.0606 | 195.0948 | -50.2754 | -186.1973 | 184.9733 | -209.2878 | -55.2932 | -181.6727 | 214.3527 | 211.1405 | 210.8611 | -273.3552 | 56.7081 | -218.1673 | 219.6567 | -7.9611 | 20.668 | 35.84 | 0.962 | 0.949 | -34.88 | 15.04 |  | -15.584 | -19.1302 | 2.5223 | 0.9 | 48.454 | 48.251 | 11.0899 | 13.4466 | 49.2269 | 49.2414 | 49.0117 |  | -75.9 | 8.4818 | 6.89 | 0 | -3.024 | 43.7706 | 13.5505 | -2.7011 | -42.4832 | 0 | 41.9755 | 62.1 | -62.1 | 46.7868 | 20.2465
27/07/2026 | 09:00 | 0 | 19.9307 | -26.7096 | -31.6099 | 21.9453 |  | 44.2951 | -98.6497 | 64.1742 | 32.597 | 32.0148 | -22.2 | -67.511 | 61.6 | 24.012 | -61.6 | 14.3787 | 45.0976 | 18.2628 | 18.4054 | 30.7359 | 13.484 | 0.0819 | 2.3281 |  |  | -69.56 | -69.52 |  | 22.2 | 66 | 25.537 | 0.271 | -60.23 | -60.77 | -49.49 | 60.24 | 61.14 | 19.9899 | -4.9345 | 70.5358 | 73.2325 | 69.0565 | -62.0458 | -62.209 | 9.516 | 9.6983 | 90.7576 | 92.4274 | 36.0672 | 36.085 | -656.7757 | -4.7173 | -10.7 | -10.7 | 69.1033 | 67.7066 | -4.452 |  | -113.2905 | 5.9891 | 9.9088 | 6.7502 | 701.2846 | 101.1078 | 101.0773 | -571.4266 | 603.0239 |  | -89.6743 | 91.3241 | 85.7643 | 30.32 | 32.98 | 61.14 | 82.24 | 27.8673 | 28.5371 | 49.5059 | 49.9221 | 43.5483 | -158.872 | -160.209 | 24.8659 | 0 |  | 26.755 | 128.6 | 116.5 | -15.24 | 48.3661 | 46.9565 | 47.0761 | -54.8091 | -53.3182 | 79.8579 | -73.6939 | 90.1035 | 14.4306 | 74.62 | 37.81 | 43.8354 | 41.7526 | -27.0373 |  |  |  | -56.1627 |  | -14.7018 | -73.3 | -70.7 | 23.7057 | 49.2 | 59.82 | 66.28 | 48.69 | -6.53 | 60.3105 | 53.0093 | -1.32 | -7.27 | 58.32 | 58.69 | 53.7818 | 50.9091 | 49.6487 | 48.3545 | 252.5508 | 210.3268 | 0 | 197.6993 | 113.5696 | 97.9965 | -24.481 | 583.704 | 309.3286 | 8.0319 | -10.5815 | -7.7521 | -23.4264 |  | 54.7498 |  | -37.1368 | -35.6704 | -56.4604 |  |  |  | 12.0629 | 6.1105 | -30.946 | -30.5131 | 6.569 | -94.6363 | 62.1881 | 17.6486 | 17.5051 |  | 29.8844 | 30.146 | 30.3986 | -28.4676 | -27.7978 | 154.2273 | -48.4999 | -47.2624 | 101.4456 | 110.2779 | 40.7178 | 15.11 | 5.4475 | 0.8682 | -2.35 | 11.49 | 40.9269 | 8.8224 | -2.32 | 1.544 |  | 44.48 | -109.8472 | -100.1331 | 16.85 | 80.4369 | 27.3 | -20.4159 | -2.9036 | -3.2663 | 2.0154 | 0 | 0 | -14.8602 | -35.0303 | 19.2725 | 36.8713 | 57.5387 | 58.2143 | -131.1281 | -28.7817 | 24.6048 | -68.1971 | 10.2468 | 13.8505 | 13.5347 | 11.8116 | 126.571 | 124.3195 | 93 | -92 | -301.3391 | 299.9953 | 345.7511 | -119.6572 | -118.9061 | -11.9746 | 0 | 80.664 | 80.7353 | -10.7924 | -10.9966 | 2.7377 | 3.4237 | -47.7994 | -48.5913 | 2.58 | 2.3 | 85 | 84.8 | 20.3255 | -54 | -428.6559 | 70.9709 | 70.4775 | 13.9 | 78.8 | -2 | -1.9 | 1.5279 | 1.0355 | -341.7195 | -277.0962 | 274.3233 | 193.3857 | -56.1925 | -186.3054 | 181.8364 | -210.7744 | -48.6277 | -182.9123 | 215.173 | 215.6794 | 212.2635 | -271.7185 | 52.4987 | -217.1116 | 219.3691 | -8.1726 | 17.62 | 36.48 | 0.875 | 0.861 | -35.2 | 15.6 |  | -16.7864 | -18.8067 | 3.2822 | 0.9 | 48.675 | 48.543 | 11.0356 | 13.225 | 53.0786 | 52.5779 | 53.0516 |  | -77 | 7.1213 | 7.12 | 0 | 0 | 42.511 | 11.6096 | 0 | -41.8102 | 0 | 42.6121 | 64.7 | -64.7 | 44.9481 | 26.6521
27/07/2026 | 09:30 | 0 | 20.2103 | -27.4126 | -32.1687 | 23.0677 |  | 46.4788 | -104.7711 | 66.756 | 33.639 | 33.1313 | -24.42 | -69.407 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 14.8201 | 49.5612 | 14.7872 | 14.9752 | 25.0082 | 13.2754 | 0.1479 | 2.278 |  |  | -71.14 | -70.98 |  | 24.42 | 68.2 | 25.437 | 0.268 | -65.63 | -65.25 | -39.97 | 65.8 | 66.06 | 20.299 | -5.2837 | 72.2326 | 74.8352 | 59.4702 | -58.7644 | -58.4749 | 27.6237 | 32.5309 | 87.0498 | 88.7812 | 53.504 | 45.6051 | -680.3254 | 2.289 | -10.6 | -10.2 | 64.6815 | 63.3957 | -4.7164 |  | -100.481 | 5.3508 | 9.8075 | 6.6631 | 719.199 | 121.8298 | 122.6844 | -576.927 | 653.2921 |  | -88.3225 | 89.7326 | 91.0035 | 32.55 | 34.96 | 63.76 | 85.03 | 15.2753 | 15.0074 | 57.7312 | 58.1132 | 40.5736 | -173.7697 | -172.6007 | 23.0715 | 0 |  | 27.785 | 132.3 | 119.8 | -15.49 | 45.7006 | 45.0531 | 44.6105 | -55.1242 | -55.6605 | 102.0392 | -99.5194 | 116.2499 | 15.0798 | 78.8 | 39.01 | 45.7104 | 43.5104 | -27.7365 |  |  |  | -54.0707 |  | -15.111 | -74.9 | -76.1 | 24.0408 | 51.1 | 62.12 | 68.92 | 50.78 | -6.83 | 62.2945 | 55.5607 | -8.91 | -9.95 | 75.63 | 60.04 | 54.0182 | 52.9455 | 39.777 | 38.7 | 258.2049 | 216.5685 | 0 | 204.3557 | 104.4931 | 85.7974 | -25.864 | 593.0032 | 258.2907 | 8.2152 | -10.424 | -7.8127 | -13.2381 | 0 | 60.7959 |  | -42.4589 | -42.4443 | -45.4415 |  |  |  | 12.4704 | 8.6663 | -30.8957 | -30.3847 | 5.6966 | -79.7765 | 45.835 | 16.4761 | 16.9634 |  | 32.1227 | 32.0082 | 30.707 | -15.2385 | -15.406 | 142.003 | -37.8149 | -37.527 | 99.925 | 111.0472 | 29.4603 | 18.01 | 10.0594 | 0.9354 | -5.68 | 11.45 | 28.9864 |  | -1.852 | 2.234 |  | 41 | -110.6375 | -99.3456 | 17.05 | 79.4184 | 28.3 | -15.2822 | -6.9999 | -7.1101 | 2.0503 | 0 | 0 | -13.2163 | -31.1289 | 17.3364 | 32.3925 | 56.5445 | 56.0935 | -127.728 | -29.7219 | 27.4024 | -41.8296 | 10.2557 | 14.915 | 14.389 | 11.8403 | 121.1546 | 121.1914 | 163 | -162.9803 | -388.2707 | 388.9423 | 357.3585 | -115.4916 | -114.7736 | -11.4293 | 0 | 68.5147 | 68.1664 | -34.8377 | -36.2882 | 2.2417 | 2.6123 | -48.0355 | -47.4998 | 7.52 | 7.27 | 80.3 | 80.2 | 20.5092 | -57.36 | -422.7881 | 70.7286 | 70.2482 | 13.4 | 70.1 | -2 | -1.9 |  |  | -352.1526 | -233.3506 | 255.9639 | 175.1658 | -56.7386 | -172.6835 | 167.7893 | -202.1444 | -43.3311 | -164.3871 | 211.7424 | 213.7775 | 206.4484 | -243.4525 | 45.2099 | -202.3208 | 201.7357 | -8.5434 | 17.23 | 34.08 | 0.898 | 0.892 | -32.72 | 12.96 |  | -14.0337 | -17.4609 | -1.4328 | 1.9 | 51.196 | 51.135 | 11.1365 | 13.2542 | 45.2743 | 47.1987 | 47.8066 |  | -70.1 | 18.2837 | 7.38 | 0 | 0 | 42.5161 | 11.4449 | 1.7534 | -42.2374 | -2.8232 | 44.0677 | 57.6 | -57.1 | -35.4431 | 90.8244
27/07/2026 | 10:00 | 0 | 20.9653 | -27.7507 | -30.3283 | 22.5406 |  | 48.3236 | -104.0809 | 68.9625 | 35.0049 | 34.3166 | -26.64 | -70.556 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 14.9533 | 50.476 | 14.9999 | 15.3811 | 25.1693 | 13.0713 | 0.1435 | 2.2669 |  |  | -73.88 | -73.9 |  | 26.64 | 68.2 | 25.42 | 0.272 | -67.52 | -67.78 | -42.32 | 68.55 | 68.82 | 21.478 | -5.6923 | 74.3424 | 77.3154 | 59.0893 | -56.9838 | -57.4397 | 9.2742 | 9.4023 | 88.4406 | 89.6593 | 38.1875 | 38.2158 | -656.5491 | 2.1201 | -10.5 | -10.9 | 63.3747 | 61.9591 | -4.8622 |  | -94.3519 | 5.8328 | 9.8661 | 6.862 | 704.367 | 127.0485 | 126.7128 | -581.1956 | 652.0847 |  | -79.0227 | 82.219 | 94.0074 | 32.39 | 35.65 | 65.87 | 86.04 | 10.051 | 10.7208 | 58.3878 | 59.1042 | 40.0218 | -174.8637 | -174.8409 | 23.5855 | 0 |  | 26.697 | 135 | 123 | -15.9 | 47.2504 | 45.4113 | 46.9746 | -51.2583 | -50.6243 | 97.063 | -100.2427 | 109.2067 | 15.186 | 79.43 | 40.25 | 47.1167 | 45.1218 | -28.9851 |  |  |  | -63.3182 |  | -15.6855 | -77.9 | -80.1 | 24.0573 | 52.3 | 64.46 | 70.64 | 51.9 | -7.57 | 65.162 | 62.1848 | -10.54 | -11.17 | 75.87 | 62.02 | 63.1455 | 61.9455 | 39.786 | 37.8273 | 267.8062 | 223.6501 | 0 | 211.9593 | 96.0354 | 75.5032 | -28.181 | 591.4061 | 262.6843 | 8.2906 | -11.3738 | -8.5316 | 0 | 100.152 | 82.5906 |  | -33.9598 | -34.6782 | -35.4185 |  |  |  | 13.0764 | 28.4541 | -31.6482 | -30.8099 | 7.4018 | -73.397 | 38.5138 | 18.0506 | 17.8575 |  | 31.7526 | 33.3477 | 31.3753 | -11.7219 | -12.2243 | 135.8071 | -37.1183 | -36.9929 | 92.8278 | 101.1599 | 30.808 | 13.2 | 8.9534 | 0.9305 | -4.83 | 12.74 | 30.7444 |  | -1.729 | 1.395 |  | 41.15 | -101.6525 | -91.1376 | 15.6 | 72.1347 | 28.3 | -6.7893 | -11.4355 | -12.3147 | 2.113 | 0 | 0 | -15.5186 | -23.5879 | 16.9054 | 24.4214 | 57.1896 | 57.9134 | -117.7694 | -31.122 | 28.3744 | -11.2733 | 10.9796 | 15.3264 | 14.9164 | 12.5114 | 124.0902 | 124.2858 | 164.3 | -167.2914 | -396.4211 | 398.5216 | 359.4426 | -119.2432 | -118.5496 | 0 | 0 | 75.5533 | 72.8476 |  |  | 1.7355 | 2.0291 | -49.0861 | -49.3675 | 3.24 | 2.89 | 83.1 | 83.9 | 20.2849 | -60.32 | -426.5545 | 68.0147 | 67.8893 | 11.7 | 76.1 | -2 | -1.9 |  | 1.1359 | -351.2348 | -234.8275 | 259.6928 | 176.7458 | -58.183 | -168.7599 | 168.1204 | -207.5073 | -39.3199 | -164.8708 | 212.4165 | 211.6814 | 209.3436 | -245.9098 | 40.0392 | -209.3854 | 207.6395 | -8.3566 | 17.333 | 36.48 | 0.835 | 0.829 | -35.04 | 15.04 |  | -15.2911 | -16.17 | 0.5295 | 0.2 | 49.671 | 49.542 | 11.1636 | 13.3204 | 47.8904 | 46.7884 | 46.4826 |  | -75.1 | 15.8724 | 7.43 | 0 | 5.8821 | 40.5623 | 8.3252 | 4.5556 | -39.7567 | -6.9237 | 45.5365 | 61.5 | -61.8 | -35.1111 | 93.6227
27/07/2026 | 10:30 | 0 | 21.1987 | -28.548 | -30.9447 | 24.1076 |  | 49.6763 | -108.5936 | 70.6855 | 35.9749 | 35.4036 | -26.64 | -73.167 | 68.2 | 22.356 | -66 | 15.0864 | 52.5596 | 15.3384 | 15.5983 | 25.6231 | 12.7886 | 0.0696 | 2.7071 |  |  | -75.98 | -75.92 |  | 26.64 | 70.4 | 25.069 | 0.268 | -69.9 | -70.21 | -42.91 | 70.95 | 71.38 | 21.4164 | -5.3956 | 75.3126 | 78.3376 | 61.0043 | -64.2125 | -64.0845 | 10.4815 | 9.6863 | 90.3566 | 92.1044 | 37.0857 | 37.9514 | -664.3207 | 4.1352 | -11.5 | -11.4 | 70.2945 | 69.4567 | -5.2577 |  | -110.5923 | 7.9291 | 10.6956 | 7.1799 | 704.2449 | 119.602 | 119.3273 | -575.3201 | 653.4592 |  | -98.3032 | 100.7599 | 96.1929 | 31.94 | 35.71 | 67.94 | 86.95 | 7.7737 | 8.1756 | 50.8632 | 51.6233 | 38.5857 | -172.9999 | -172.1247 | 27.4531 | 0 | 20.1469 | 27.312 | 136.5 | 124.3 | -16.09 | 50.3423 | 48.6399 | 49.4039 | -42.1078 | -41.9179 | 74.527 | -87.3485 | 86.8566 | 15.6584 | 83.61 | 42.08 | 49.2261 | 46.2936 | -29.7829 |  |  |  | -53.1136 |  | -16.3152 | -82.2 | -82 | 22.6016 | 54.1 | 65.54 | 73.72 | 54.09 | -7.62 | 64.356 | 55.0494 | -12.13 | -11.27 | 79.29 | 63.34 | 55.0182 | 54.1273 | 37.7267 | 36.1727 | 266.7811 | 222.9953 | 0 | 209.1065 | 110.2388 | 91.6825 | -27.79 | 584.0727 | 256.1039 | 8.256 | -10.6845 | -7.6857 | -19.7611 | 0 | 54.6128 |  | -46.1585 | -43.8324 | -52.0929 |  |  |  | 13.7034 | -1.43 | -32.285 | -31.9679 | 9.3878 | -89.3889 | 53.8602 | 18.1911 | 18.0267 |  | 31.0027 | 31.8203 | 30.798 | -9.545 | -9.7125 | 130.4485 | -35.3761 | -35.4442 | 89.8034 | 100.9094 | 26.4793 | 16.22 | 11.9661 | 0.9635 | -7.09 | 14.48 | 25.543 |  | -1.557 | 2.138 | 6.9695 | 41.32 | -102.0035 | -88.2907 | 15.78 | 74.2861 | 28.6 | -8.0294 | -12.4365 | -13.0883 | 2.2435 | 0 | 0 | -14.6622 | -24.9506 | 17.2641 | 25.9447 | 55.5964 | 57.6766 | -115.1349 | -31.75 | 31.3311 | -16.2239 | 9.4435 | 15.4729 | 15.0218 | 10.9262 | 119.1534 | 118.5307 | 153.8 | -153.6809 | -370.3203 | 372.0447 | 342.096 | -114.1896 | -112.4246 | -10.5636 | 0 | 72.425 | 70.9794 |  |  | 0.7551 | 1.4967 | -49.909 | -49.8714 | -0.34 | -0.43 | 82.5 | 81.4 | 20.5711 | -61.76 | -413.9064 | 66.3367 | 64.6656 | 9.9 | 76.4 | -1.1 | -1.1 | 1.3258 |  | -335.1438 | -226.8519 | 246.3981 | 165.9447 | -59.635 | -161.9968 | 157.4551 | -201.4442 | -33.4774 | -154.1303 | 208.6942 | 209.3332 | 203.3451 | -234.8071 | 36.7415 | -196.9432 | 200.8866 | -8.6752 | 17.542 | 35.52 | 0.809 | 0.806 | -34.72 | 14.64 |  | -15.1446 | -17.1679 | 1.2314 | 2.4 | 49.632 | 47.787 | 11.1747 |  | 46.4521 | 45.4631 | 46.1274 |  | -75.8 | 15.1373 | 7.69 | 0 | 0 | 42.6404 | 10.8084 | 1.9128 | -42.0729 | -3.206 | 44.346 | 63 | -62.3 | -26.9275 | 96.6497
27/07/2026 | 11:00 | 0 | 21.4301 | -29.3163 | -31.2957 | 22.9725 |  | 51.7784 | -114.2851 | 72.3251 | 36.4749 | 35.6344 | -28.86 | -74.474 | 68.2 | 22.356 | -68.2 | 13.882 | 58.8836 | 15.5194 | 16.0138 | 26.5349 | 12.8472 | 0.2136 | 2.7165 |  |  | -77.97 | -77.7 |  | 28.86 | 72.6 | 27.791 | 0.276 | -76.47 | -76.25 | -34.1 | 77.17 | 77.46 | 22.1113 | -6.0159 | 77.504 | 80.1675 | 65.4722 | -66.8609 | -66.7381 | 29.5512 | 32.8254 | 92.8523 | 94.8613 | 50.6465 | 49.9115 | -707.5242 | 2.4159 | -11 | -10.9 | 72.5132 | 70.6479 | -5.6762 |  | -106.5253 | 6.7459 | 10.9805 | 7.1711 | 753.5933 | 132.9691 | 133.0301 | -584.3082 | 704.6842 |  | -112.9333 | 115.4332 | 97.3006 | 34.84 | 36.91 | 69.39 | 88.78 | 3.3531 | 3.4871 | 59.6109 | 60.165 | 37.5816 | -190.2573 | -188.7056 | 23.9073 | 0 |  | 27.328 | 141.3 | 127 | -16.78 | 46.7445 | 44.7835 | 45.2481 | -48.975 | -48.4513 | 96.9895 | -104.5012 | 111.6212 | 15.7735 | 84.18 | 42.8 | 49.9292 | 47.4655 | -30.4685 |  |  |  | -43.6267 |  | -16.5094 | -83.9 | -82 | 23.9145 | 55.5 | 64.44 | 75.36 | 55.22 | -7.06 | 64.976 | 41.0861 | -13.71 | -12.46 | 85.08 | 66.24 | 43.8727 | 42.8364 | 26.848 | 25.9727 | 257.6217 | 211.2584 | 0 | 197.0123 | 105.0011 | 83.1296 | -28.222 | 593.9386 | 190.3725 | 7.9744 | -10.1064 | -7.4946 | 0 |  | 35.9772 |  | -52.6816 | -52.592 | -40.0367 |  |  |  | 13.7467 | -19.2278 | -33.7782 | -33.3785 | 10.6061 | -78.9545 | 48.1172 | 18.7663 | 18.433 |  | 30.9531 | 32.0537 | 30.3471 | -5.1911 | -3.8515 | 135.3047 | -24.6309 | -24.5439 | 97.3623 | 110.3107 | 22.4289 | 18.3 | 13.3822 | 0.939 | -8.56 | 13.92 | 22.4543 |  | -0.962 | 2.127 |  | 39.44 | -110.6399 | -94.714 | 15.47 | 70.4675 | 30.8 | -9.6111 | -11.0727 | -12.0641 | 2.2521 | 0 | 0 | -13.2036 | -27.3409 | 17.1687 | 27.7557 | 56.9762 | 59.5456 | -125.8555 | -32.5421 | 30.4119 | -14.9733 | 9.2057 | 15.7952 | 15.2433 | 10.7611 | 105.5082 | 106.6649 | 179.8 | -180.7796 | -399.5018 | 401.5345 | 301.7285 | -101.7589 | -101.0568 | -15.0964 | 0 | 70.4292 | 70.2553 | -21.7928 | -21.6704 | 0.8658 | 1.3387 | -45.6198 | -45.4087 | 4.36 | 4.14 | 57.6 | 58.1 | 20.5519 | -62.6 | -397.2356 | 71.9191 | 70.7193 | 11.1 | 38.8 | -0.3 | -0.2 | 1.4455 | 1.0372 | -293.1453 | -162.6093 | 179.4959 | 118.1795 | -60.2181 | -111.2506 | 102.9908 | -207.1452 | 0 | -105.5368 | 203.6714 | 206.8251 | 212.455 | -175.2474 | 6.5652 | -164.1918 | 168.7995 | -9.4113 | 18.018 | 27.92 | 0.717 | 0.715 | -27.36 | 5.52 |  | -6.0349 | -10.1366 | -13.1243 | 0.6 | 50.041 | 49.756 |  |  | 45.9151 | 45.7018 | 45.8621 |  | -37.5 | 28.2992 | 7.92 | 0 | -4.4388 | 45.1365 | 15.0352 | -4.5985 | -44.4288 | 2.0162 | 41.7889 | 24.7 | -24.4 | -96.5331 | 161.386
27/07/2026 | 11:30 | 0 | 22.3089 | -30.073 | -30.4789 | 24.1875 |  | 53.4443 | -119.6355 | 73.2995 | 37.2989 | 36.6649 | -28.86 | -76.388 | 70.4 | 23.184 | -70.4 | 12.4805 | 63.672 | 15.8209 | 16.1884 | 26.4092 | 12.4774 | 0.183 | 2.5791 |  |  | -78.13 | -78.58 |  | 28.86 | 74.8 | 28.446 | 0.28 | -78.87 | -80.13 | -33.7 | 81.18 | 81.24 | 22.8181 | -6.2437 | 77.4151 | 80.7953 | 65.866 | -65.7419 | -66.1427 | 30.2749 | 30.0421 | 93.5211 | 94.7687 | 53.3355 | 55.3163 | -728.2139 | 3.6765 | -11.4 | -11.7 | 71.6527 | 71.1959 | -5.7417 |  | -103.6689 | 6.6248 | 10.7397 | 7.2232 | 771.5992 | 147.1602 | 146.6719 | -625.5125 | 724.051 |  | -89.3977 | 91.3044 | 98.4084 | 34.86 | 37.11 | 70.15 | 90.79 | 1.2098 | 1.6117 | 56.0113 | 57.1988 | 38.1669 | -194.0882 | -193.7743 | 25.5317 | 0 |  | 27.035 | 141.6 | 127.6 | -16.59 | 46.371 | 44.2073 | 44.9226 | -49.5574 | -48.0664 | 110.179 | -117.2816 | 124.3605 | 15.6147 | 87.85 | 44.52 | 51.3354 | 48.6374 | -31.1004 |  |  |  | -72.729 |  | -16.8389 | -85.5 | -85.1 | 23.9804 | 56.3 | 68.34 | 76.24 | 56.34 | -8.22 | 67.2235 | 71.3991 | -10.97 | -15.16 | 86.46 | 64.86 | 73.1091 | 70.2727 | 36.0781 | 34.5455 | 287.4335 | 241.8997 | 0 | 227.4232 | 85.0507 | 64.0893 | -30.606 | 636.9645 | 151.257 | 7.1094 | -9.611 | -6.8585 | 10.5707 |  | 45.1205 |  | -30.8662 | -31.3031 | -21.6367 |  |  |  | 13.904 | -12.1182 | -33.1896 | -32.2878 | 8.8318 | -60.4597 | 26.2172 | 18.3655 | 18.2473 |  | 30.2483 | 31.5593 | 29.9571 | -2.1769 | -2.3444 | 149.5385 | -34.8644 | -34.1081 | 105.404 | 113.206 | 34.2065 | 18.79 | 9.659 | 0.972 | -5.91 | 13.54 | 33.8811 | 10.8165 | -0.936 | 2.178 |  | 41.95 | -112.3176 | -102.3317 | 15.29 | 71.4757 | 27.5 | -10.599 | -11.0112 | -11.9217 | 2.2625 | 0 | 0 | -12.3675 | -28.722 | 16.439 | 29.3679 | 53.8133 | 56.7149 | -128.8356 | -33.4292 | 30.753 | -15.7739 | 9.4124 | 15.9905 | 15.7391 | 11.1046 | 96.5206 | 98.0954 | 123.2 | -123.2075 | -328.8805 | 330.4499 | 228.2059 | -94.0682 | -93.4586 | -12.7571 | 0 | 70.2151 | 69.7653 | 0 | -10.239 | -2.2432 | -1.6088 | -48.2326 | -48.2951 | -11.97 | -12.01 | 67 | 67 | 20.3255 | -63.44 | -411.0911 | 70.5566 | 70.1016 | 10.8 | 49 | 0.5 | 0.6 |  |  | -221.0664 | -124.515 | 140.6289 | 66.8464 | -51.0523 | -64.107 | 54.2766 | -267.6574 | 36.7508 | -56.8568 | 212.959 | 213.0663 | 271.8569 | -134.9692 | -33.1667 | -171.6374 | 170.3304 | -8.8592 | 17.462 | 30.88 | 0.756 | 0.753 | -29.6 | 8.72 |  | -9.6391 | -9.6086 | -7.7043 | -4.3 | 48.121 | 47.959 | 11.1711 |  | 45.9195 | 46.1692 | 46.688 |  | -51.1 | 14.4194 | 8.2 | 0 | 0 | 43.3803 | 12.6065 | 0 | -43.4247 | 0 | 43.3701 | 39 | -38.7 | -105.3846 | 163.2855
27/07/2026 | 12:00 | 0 | 22.832 | -31.1289 | -30.4095 | 23.3763 |  | 53.5909 | -108.3264 | 75.1415 | 37.8048 | 36.8741 | -28.86 | -69.7 | 63.8 | 15.732 | -63.8 | 13.6721 | 56.4808 | 16.1401 | 16.313 | 27.0354 | 11.9131 | 0.2022 | 2.4731 |  |  | -77.96 | -78.27 |  | 28.86 | 68.2 | 28.566 | 0.281 | -77.1 | -78.05 | -37.4 | 77.93 | 78.65 | 22.1736 | -5.7446 | 78.4057 | 81.0989 | 58.833 | -60.5478 | -61.1768 | 9.9708 | 9.4758 | 92.107 | 93.5538 | 35.4545 | 34.8806 | -653.2007 | 2.3963 | -10.5 | -10.3 | 67.6205 | 65.8656 | -6.1513 |  | -87.1821 | 6.8921 | 10.1649 | 6.8322 | 698.538 | 139.6832 | 139.9578 | -597.0096 | 674.5563 |  | -94.7671 | 96.7594 | 98.4782 | 33.84 | 36.06 | 70.91 | 90.67 | -6.6937 | -6.8276 | 63.675 | 64.2218 | 38.3477 | -190.1527 | -188.46 | 21.6166 | 0 |  | 27.338 | 141.9 | 128.5 | -16.91 | 49.009 | 46.425 | 47.2014 | -41.3727 | -40.8037 | 89.6173 | -104.3815 | 103.0383 | 15.7856 | 87.89 | 44.5 | 52.0386 | 49.2233 | -31.384 |  |  |  | -55.8988 |  | -16.9664 | -86.7 | -87.7 | 24.2386 | 57.6 | 67.94 | 77.88 | 56.91 | -7.65 | 66.495 | 55.3194 | -10.56 | -15.51 | 90.63 | 66.64 | 56.9818 | 55.2727 | 23.0701 | 20.8545 | 268.6445 | 222.1176 | 0 | 210.3838 | 100.9926 | 79.9258 | -28.78 | 606.3538 | 190.3892 | 7.2231 | -9.8683 | -6.6076 | -10.3513 |  | 21.8756 |  | -41.7017 | -43.2807 | -39.4133 |  |  |  | 14.1856 | -35.0792 | -31.7825 | -30.833 | 5.3328 | -79.075 | 44.6537 | 19.5913 | 18.9042 |  | 31.6558 | 31.255 | 30.1776 | 4.3539 | 6.3633 | 89.4217 | -19.9288 | -19.5111 | 49.9149 | 53.1052 | 36.7407 | 6.18 | 5.2595 | 1.022 | -2.72 | 13.91 | 36.1534 |  | -0.81 | 2.151 |  | 44.73 | -53.9284 | -49.348 | 13.82 | 78.0924 | 30.1 | -11.651 | -10.9959 | -11.6776 | 2.3104 | 0 | 0 | -13.3178 | -29.2858 | 15.9406 | 29.8614 | 54.5762 | 56.9996 | -136.969 | -33.1113 | 31.5684 | -14.4716 | 9.2231 | 16.176 | 15.7602 | 10.8165 | 107.1462 | 106.6809 | 106 | -105.9533 | -307.5749 | 311.5053 | 253.0677 | -103.7941 | -102.2661 | 0 | 0 | 77.8714 | 77.8014 |  | 0 | 0.5954 | 0.9507 | -49.4019 | -49.1911 | -22.3 | -22.58 | 84.4 | 83.8 | 20.3041 | -66.16 | -445.4785 | 77.8969 | 77.3969 | 10.5 | 78.7 | 0.5 | 0.6 |  |  | -248.4802 | -164.7547 | 185.5012 | 93.5984 | -49.6606 | -94.667 | 86.1923 | -293.0635 | 19.7584 | -86.3038 | 216.9835 | 216.3385 | 293.4454 | -177.573 | -20.8051 | -194.6834 | 195.9983 | -8.7796 | 16.377 | 37.2 | 0.634 | 0.618 | -35.76 | 15.92 |  | -16.875 | -13.1243 | 0.8225 | -2.1 | 49.852 | 49.882 |  |  | 50.0363 | 48.9384 | 50.153 |  | -78.3 | 14.0891 | 8.48 | 0 | 3.9059 | 40.5207 | 8.1378 | 3.5912 | -40.1325 | -5.9815 | 44.479 | 65.1 | -64 | -55.1994 | 126.1116
27/07/2026 | 12:30 | 0 | 23.0947 | -31.4037 | -30.5716 | 22.9207 |  | 54.171 | -108.8578 | 74.431 | 37.8088 | 37.0556 | -28.86 | -73.623 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 14.3047 | 57.1324 | 16.1187 | 16.3238 | 27.0782 | 12.8644 | 0.0706 | 2.606 |  |  | -78.2 | -78.8 |  | 28.86 | 72.6 | 27.313 | 0.278 | -80.78 | -81.18 | -28.72 | 82.11 | 83.25 | 21.7363 | -5.5343 | 77.1172 | 79.7868 | 57.2889 | -67.2107 | -67.6001 | 25.3502 | 29.0248 | 88.4461 | 92.2853 | 60.0168 | 45.9619 | -668.2092 | -1.0358 | -10.6 | -10.6 | 72.9688 | 72.0026 | -5.8901 |  | -94.7104 | 7.3071 | 10.4741 | 6.8777 | 706.9611 | 133.8541 | 132.9081 | -598.1295 | 670.4437 |  | -107.1632 | 109.8921 | 98.4184 | 33.25 | 35.71 | 71.62 | 91.51 | 1.7456 | 0.9419 | 63.9417 | 65.6078 | 38.648 | -193.8808 | -193.3697 | 22.7611 | 0 |  | 27.1895 | 143.5 | 129.3 | -17.01 | 48.0326 | 46.0071 | 47.0163 | -43.2941 | -43.216 | 84.3821 | -96.1998 | 96.9308 | 16.1208 | 88.79 | 44.87 | 52.0386 | 48.9304 | -31.0708 |  |  |  | -55.4317 |  | -16.8465 | -87.7 | -88.3 | 24.2441 | 57.6 | 67.78 | 77.88 | 57.47 | -7.33 | 66.402 | 55.4356 | -14.19 | -15.04 | 92.17 | 66.33 | 56.2182 | 53.9455 | 27.5509 | 25.6455 | 272.3274 | 226.8126 | 0 | 213.2298 | 106.1768 | 84.958 | -29.121 | 611.7186 | 192.2038 | 7.3173 | -9.9462 | -7.0841 | -10.0581 | 0 | 7.0696 |  | -36.9518 | -40.026 | -42.7115 |  |  |  | 14.4889 | -53.086 | -28.3013 | -27.683 | 0.1953 | -83.4975 | 47.4703 | 18.5767 | 18.2907 |  | 31.2624 | 33.1963 | 31.2834 | -2.0095 | -2.1769 | 94.4454 | -24.7183 | -24.5989 | 50.712 | 51.9939 | 37.3706 | 7.04 | 5.5647 | 0.9866 | -2.72 | 14.05 | 37.182 |  | -0.873 | 2.106 |  | 46.04 | -54.7177 | -49.2515 | 14.06 | 80.71 | 28.3 | -10.5913 | -11.3109 | -12.2435 | 2.2823 | 0 | 0 | -15.4909 | -28.5058 | 15.2726 | 29.7865 | 54.7041 | 55.733 | -137.9143 | -31.9506 | 31.7405 | -13.7834 | 9.1385 | 16.0295 | 15.5914 | 11.0651 | 106.2407 | 106.9522 | 52.8 | -52.4635 | -244.085 | 243.8226 | 222.509 | -102.186 | -100.0354 | 0 | 0 | 80.5629 | 82.2693 |  |  | -3.0867 | -2.5127 | -46.9722 | -47.0351 | -18.8 | -18.82 | 83.4 | 83.4 | 20.0179 | -67.84 | -440.9791 | 74.3602 | 73.8673 | 9.9 | 77.6 | 3.1 | 3.1 |  |  | -213.6823 | -164.2343 | 187.6717 | 95.3145 | -38.2848 | -89.4947 | 85.2216 | -282.9218 | 23.8824 | -87.7561 | 223.576 | 219.5477 | 288.0743 | -178.5123 | -23.7255 | -198.6557 | 201.6612 | -8.8592 | 16.619 | 36.72 | 0.53 | 0.524 | -35.84 | 15.92 |  | -16.6705 | -12.8313 | -0.1755 | -2 | 53.114 | 52.715 |  |  | 52.6462 | 52.1866 | 52.3248 |  | -77.3 | 14.7719 | 8.32 | 0 | 5.6685 | 40.305 | 8.4565 | 4.5484 | -40.5654 | -4.8432 | 44.1127 | 64.1 | -62.7 | -22.202 | 103.0254
27/07/2026 | 13:00 | 0 | 23.0947 | -31.4037 | -30.3805 | 22.5879 |  | 54.0267 | -104.9017 | 73.7205 | 37.2169 | 36.2891 | -26.64 | -71.988 | 66 | 19.872 | -66 | 14.7203 | 54.4836 | 15.6685 | 15.7721 | 26.1773 | 12.1564 | 0.0728 | 2.5629 |  |  | -77.2 | -76.72 |  | 26.64 | 70.4 | 26.917 | 0.273 | -73.34 | -74.42 | -37.74 | 75.09 | 75.36 | 21.2568 | -5.2323 | 75.0455 | 77.831 | 55.0176 | -58.5271 | -58.9396 | 9.0525 | 9.1335 | 89.3152 | 91.194 | 32.868 | 32.7749 | -629.4424 | -1.0055 | -10.1 | -10.1 | 66.188 | 64.7192 | -6.2118 |  | -84.8533 | 8.0352 | 9.7716 | 6.7431 | 676.9308 | 140.4767 | 139.8053 | -601.9189 | 651.2714 |  | -79.8959 | 82.7766 | 97.2907 | 32.82 | 35.31 | 70.86 | 91.04 | -4.6843 | -3.8806 | 68.3676 | 69.0418 | 39.215 | -184.2391 | -182.0174 | 20.9562 | 0 |  | 27.041 | 141.1 | 126.7 | -16.84 | 51.566 | 49.4818 | 49.9534 | -35.9939 | -36.2538 | 83.3144 | -101.5948 | 95.51 | 16.111 | 89.87 | 44.92 | 51.3354 | 48.6374 | -31.0552 |  |  |  | -59.5931 |  | -16.849 | -88.3 | -87.9 | 24.1782 | 57.3 | 68.18 | 77.45 | 57.17 | -7.56 | 64.914 | 58.5071 | -7.8 | -14.84 | 87.58 | 65.25 | 59.3636 | 57.9273 | 25.6824 | 22.5636 | 271.6168 | 224.0267 | 0 | 211.4562 | 105.2097 | 82.4039 | -29.477 | 613.5022 | 171.569 | 7.841 | -10.2973 | -7.256 | -11.6106 |  | 2.0221 | 173.628 | -36.7653 | -36.2315 | -39.1046 |  |  |  | 14.1873 | -57.5591 | -31.5117 | -31.0998 | 5.4256 | -76.1825 | 42.8768 | 19.2597 | 19.4478 |  | 31.6433 | 32.1276 | 31.4472 | 2.8468 | 3.684 | 82.8909 | -21.5949 | -21.2633 | 43.8532 | 48.8021 | 31.3133 | 7.95 | 8.4602 | 0.9549 | -4.96 | 15.42 | 31.163 |  | -0.764 | 2.135 |  | 44.47 | -48.8509 | -43.491 | 13.79 | 78.055 | 27.1 | -10.6547 | -11.4679 | -12.2573 | 2.2883 | 0 | 0 | -15.0191 | -28.4413 | 16.0069 | 29.3526 | 58.0055 | 58.1334 | -133.7834 | -32.3941 | 31.6805 | -14.3198 | 8.9627 | 15.8049 | 15.3699 | 10.6907 | 100.723 | 100.745 | 34.4 | -34.2708 | -217.5306 | 217.7104 | 195.317 | -98.456 | -96.4669 | -10.7783 | 0 | 81.717 | 81.3138 |  |  | -3.4243 | -3.0863 | -34.9728 | -36.1521 | -13.19 | -13.27 | 80.3 | 79.6 | 20.1418 | -66.96 | -432.1626 | 71.747 | 71.2611 | 9.9 | 74.7 | 3.1 | 3.1 |  | 0.9861 | -187.844 | -149.399 | 170.5561 | 83.303 | -29.6228 | -86.6218 | 73.7829 | -277.214 | 27.1029 | -75.3245 | 219.2875 | 218.6868 | 280.2473 | -162.0811 | -24.3618 | -192.2124 | 190.7103 | -8.8318 | 16.741 | 38.64 | 0.561 | 0.554 | -34.8 | 17.92 |  | -18.8373 | -11.7479 | -0.2335 | 0 | 47.865 | 47.571 |  |  | 53.9161 | 52.0911 | 52.7338 |  | -73.3 | 15.4755 | 8.12 | 0 | 0 | 42.028 | 11.0754 | 0 | -41.5927 | -2.8767 | 42.9165 | 60.3 | -60.3 | -26.028 | 107.8142
27/07/2026 | 13:30 | 0 | 23.2107 | -31.5616 | -30.5211 | 22.3042 |  | 54.1261 | -106.686 | 71.7874 | 36.3709 | 35.3642 | -19.98 | -71.97 | 66 | 20.7 | -66 | 14.8218 | 55.859 | 15.1238 | 15.2334 | 25.2037 | 12.7698 | 0.0809 | 2.7233 |  |  | -71.22 | -71.47 |  | 19.98 | 70.4 | 27.404 | 0.273 | -64.95 | -65.29 | -43.81 | 66.46 | 65.85 | 21.2189 | -5.0283 | 75.1751 | 78.5091 | 55.0795 | -57.5165 | -58.0013 | 11.4352 | 11.7402 | 88.6664 | 90.5031 | 38.4247 | 38.5056 | -646.5461 | -1.2488 | -10 | -10 | 65.3225 | 63.5422 | -5.7844 |  | -98.641 | 7.4629 | 10.2243 | 7.1223 | 687.1851 | 139.4695 | 139.439 | -612.201 | 654.6937 |  | -101.3687 | 104.1425 | 97.0412 | 33.23 | 35.66 | 70.865 | 90.57 | 13.8018 | 13.9357 | 51.8553 | 52.583 | 39.5101 | -185.9105 | -185.2923 | 23.8068 | 0 |  | 26.776 | 141.1 | 127.1 | -16.99 | 49.8989 | 48.3148 | 48.6806 | -39.429 | -38.5375 | 86.5238 | -103.9959 | 99.9162 | 15.9759 | 87.45 | 43.45 | 50.6323 | 48.0515 | -30.2667 |  |  |  | -53.7888 |  | -16.404 | -86.5 | -86 | 23.1729 | 57 | 67.48 | 77.02 | 56.87 | -7.64 | 64.046 | 53.5455 | -7.09 | -14.81 | 83.22 | 64.03 | 55.4545 | 53.9818 | 38.6422 | 37.1273 | 273.3486 | 228.1169 | 0 | 213.9228 | 104.7794 | 83.0696 | -28.654 | 620.5435 | 158.477 | 7.5645 | -10.2278 | -7.3305 | -10.9741 |  |  |  | -36.7967 | -38.373 | -41.3617 | 17.42 | -11.98 | 114.1 | 14.4856 | -55.4594 | -32.8334 | -32.6426 | 7.1216 | -77.7391 | 42.5383 | 19.2159 | 19.0384 |  | 31.7977 | 31.7062 | 30.876 | -14.4012 | -14.4012 | 140.3284 | -35.9434 | -35.758 | 90.636 | 98.4696 | 39.7217 | 14.94 | 8.5554 | 0.9329 | -5.07 | 16.91 | 39.5049 |  | -1.137 | 2.221 | 8.9012 | 44.16 | -98.6386 | -89.8822 | 14.045 | 73.4312 | 29.2 | -7.8748 | -12.2099 | -12.8693 | 2.2312 | 0 | 0 | -14.5473 | -25.8034 | 16.2641 | 26.9538 | 53.6747 | 54.1713 | -113.2014 | -32.8868 | 30.4484 | -17.7505 | 9.2695 | 15.2776 | 14.9902 | 10.7342 | 95.2376 | 95.5677 | 36.5 | -36.5142 | -211.5157 | 214.594 | 172.0372 | -91.8682 | -90.1165 | -11.4884 | 0 | 80.6938 | 81.1826 |  |  | -2.6776 | -2.3255 | -34.45 | -34.8563 | -17.71 | -17.82 | 77.2 | 76.1 | 20.2849 | -65.28 | -416.7736 | 66.0262 | 65.6611 | 9.5 | 74.2 | 3.1 | 3.1 | 1.3725 | 1.0355 | -163.8041 | -134.1083 | 157.1237 | 69.7302 | -29.159 | -67.0087 | 61.8196 | -272.3587 | 35.7976 | -61.4878 | 214.0349 | 214.9332 | 276.947 | -145.0826 | -33.4797 | -176.1544 | 182.6295 | -8.3044 | 16.876 | 38.4 | 0.752 | 0.744 | -36 | 16.8 |  | -16.7559 | -10.0481 | -0.4685 | -2.6 | 44.352 | 43.578 | 11.1965 | 13.3355 | 52.7788 | 51.4288 | 53.7548 |  | -72.6 | 17.4723 | 8.18 | 0 | 0 | 40.352 | 10.8321 | 2.2389 | -40.52 | -2.9489 | 42.1019 | 58 | -58 | -39.6268 | 95.9119
27/07/2026 | 14:00 | 0 | 23.3267 | -31.7195 | -29.7422 | 22.1329 |  | 54.2837 | -119.7027 | 71.2951 | 35.9069 | 35.3438 | -26.64 | -72.666 | 66 | 23.184 | -66 | 14.7987 | 65.9506 | 14.8214 | 14.9657 | 24.8741 | 12.9322 | 0.295 | 2.5677 |  |  | -73.17 | -73.68 |  | 24.42 | 70.4 | 26.685 | 0.27 | -68.12 | -68.51 | -43.29 | 69.56 | 70.05 | 21.3086 | -5.3243 | 74.647 | 77.1893 | 57.6489 | -61.1258 | -61.2664 | 9.0577 | 8.9846 | 91.1971 | 92.5141 | 39.705 | 40.2294 | -670.3989 | -0.8838 | -10.5 | -10.5 | 67.4829 | 66.2631 | -5.4571 |  | -102.1915 | 7.3169 | 10.3886 | 7.1177 | 712.9732 | 140.4156 | 140.1409 | -619.3629 | 665.8259 |  | -107.0663 | 109.5957 | 97.0212 | 33.18 | 35.62 | 70.87 | 90.46 | 13.6678 | 13.9357 | 50.7103 | 51.2457 | 39.8876 | -185.2818 | -183.5261 | 24.9028 | 0 | 20.1469 | 26.773 | 140.3 | 126 | -16.91 | 50.1064 | 48.8264 | 49.7118 | -39.4738 | -37.9832 | 88.1196 | -105.1166 | 100.0944 | 15.9051 | 85.91 | 43.42 | 50.9839 | 48.3445 | -30.2985 |  |  |  | -46.3315 |  | -16.5875 | -86.3 | -87.6 | 22.9587 | 57 | 65.62 | 77.02 | 56.24 | -7.11 | 65.193 | 44.7163 | -7.36 | -14.43 | 83.65 | 64.83 | 46.6 | 44.4 | 35.6462 | 34.9 | 264.1243 | 219.1119 | 0 | 207.7054 | 102.8273 | 81.2259 | -29.01 | 631.7227 | 124.0465 | 7.3567 | -9.707 | -6.4765 | -11.0408 |  |  |  | -41.647 | -43.0971 | -40.7311 |  |  |  | 14.0479 | -55.7688 | -31.905 | -31.2356 | 6.0625 | -77.1074 | 44.1675 | 18.4816 | 18.0773 |  | 32.0092 | 32.3219 | 31.5788 | -15.0711 | -14.5687 | 144.1799 | -33.1705 | -32.9208 | 92.7282 | 102.2649 | 38.623 | 14.45 | 8.5554 | 0.95 | -4.65 | 15.9 | 38.962 |  | -1.153 | 1.065 |  | 43.95 | -103.1043 | -92.6976 | 14.3 | 73.5338 | 29.3 | -8.7943 | -11.9545 | -13.116 | 2.2661 | 0 | 0 | -14.1589 | -25.8736 | 15.7992 | 26.4218 | 56.184 | 57.1226 | -114.1315 | -33.1498 | 30.5524 | -17.5379 | 9.2786 | 15.2092 | 14.832 | 10.6929 | 84.1693 | 85.3366 | 41.9 | -41.6782 | -212.9782 | 215.98 | 139.1336 | -82.1584 | -82.0901 | -13.2995 | 0 | 81.6854 | 81.8643 |  |  | -1.3992 | -1.0625 | -20.9832 | -20.51 | -4 | -4.16 | 51.7 | 51.5 | 20.2229 | -62.32 | -384.1099 | 69.9468 | 69.5384 | 10.5 | 32.4 | 1.4 | 1.4 |  | 1.1574 | -130.2169 | -98.5636 | 109.4499 | 43.1225 | -32.9147 | -34.2943 | 29.6248 | -255.8571 | 47.5019 | -33.2206 | 210.3394 | 209.3803 | 258.0081 | -99.5669 | -47.9171 | -144.4882 | 147.9055 | -8.8318 | 17.463 | 30.8 | 0.778 | 0.773 | -30.08 | 9.04 |  | -9.8436 | -3.3097 | -16.463 | -1.4 | 45.884 | 45.825 | 11.0421 | 13.3143 | 53.4785 | 53.8169 | 53.5443 |  | -32.8 | 36.3683 | 8.06 | 0 | -4.3477 | 41.6599 | 13.3364 | -4.8973 | -41.4037 | 0 | 39.3179 | 19.4 | -18.7 | -76.0178 | 109.4929
27/07/2026 | 14:30 | 0 | 23.3583 | -31.7195 | -30.1388 | 23.6892 |  | 54.8733 | -121.1658 | 72.3253 | 36.7369 | 35.6182 | -28.86 | -62.031 | 57.2 | 23.184 | -55 | 14.4467 | 68.3186 | 14.8644 | 15.0718 | 24.7595 | 13.1151 | 0.2775 | 2.6857 |  |  | -72.2 | -71.81 |  | 28.86 | 59.4 | 25.134 | 0.261 | -66.74 | -67.17 | -42 | 68.17 | 68.69 | 21.7621 | -5.7395 | 76.1258 | 79.5398 | 57.9406 | -57.815 | -57.5137 | 11.7651 | 10.5714 | 90.8301 | 92.8442 | 40.215 | 39.5459 | -690.0141 | -1.8567 | -10 | -10 | 63.7103 | 62.1622 | -5.8137 |  | -94.3858 | 6.7103 | 9.78 | 6.7257 | 728.3546 | 154.0269 | 152.8367 | -619.9957 | 705.5613 |  | -106.1293 | 108.2791 | 101.2725 | 35.29 | 37.68 | 72.43 | 93.28 | 9.5151 | 9.7831 | 52.1399 | 53.0802 | 36.4786 | -195.2254 | -195.8086 | 24.7279 | 0 |  | 26.949 | 141.3 | 127.3 | -17.01 | 46.7805 | 45.1257 | 45.8712 | -43.8269 | -43.2329 | 103.673 | -118.6406 | 118.6712 | 15.7393 | 88.45 | 44.83 | 51.3354 | 48.6374 | -30.847 |  |  |  | -57.3565 |  | -16.7625 | -87.9 | -88 | 23.6234 | 56.4 | 67.3 | 76.22 | 55.675 | -8.01 | 66.4175 | 56.5907 | -7.16 | -14.34 | 83.91 | 65.62 | 58.1636 | 55.4909 | 36.5788 | 35.0455 | 274.9319 | 228.5401 | 0 | 216.4546 | 100.688 | 80.5211 | -28.86 | 631.1188 | 127.3537 | 6.9882 | -8.6451 | -6.1748 | -8.0151 |  |  |  | -42.2374 | -42.5846 | -38.5983 |  |  |  | 13.9091 | -68.3467 | -35.4403 | -34.9113 | 12.452 | -76.9293 | 42.2166 | 18.7548 | 18.2824 |  | 33.614 | 33.7779 | 33.0588 | -8.2054 | -8.7077 | 153.0551 | -33.9202 | -34.0602 | 99.7773 | 107.5387 | 42.2559 | 17.42 | 8.7654 | 0.9512 | -4.92 | 16.29 | 41.5672 |  | -1.293 | 3.018 |  | 46.2 | -108.3987 | -98.8873 | 15.27 | 76.9658 | 27.7 | -8.7233 | -12.2462 | -12.9877 | 2.2396 | 0 | 0 | -13.4103 | -26.3652 | 15.8622 | 27.2071 | 54.7996 | 55.795 | -120.1088 | -33.4449 | 31.0135 | -18.4281 | 9.4231 | 15.3069 | 14.9586 | 10.7291 | 98.299 | 97.2226 | 113.6 | -112.2255 | -300.5963 | 301.1547 | 189.8799 | -96.1939 | -94.1658 | -12.7256 | 0 | 85.2113 | 82.4371 |  |  | -3.3558 | -2.8886 | -39.8153 | -39.7269 | -14.54 | -14.67 | 74 | 74.8 | 20.5925 | -57.6 | -428.0793 | 71.4979 | 71.0258 | 9.9 | 69.6 | 3.1 | 3.1 |  |  | -184.5135 | -100.7447 | 169.9516 | 85.0134 | -12.5196 | -81.553 | 71.3021 | -278.5305 | 27.1344 | -75.2546 | 220.5303 | 220.1202 | 282.0838 | -161.414 | -27.1153 | -183.7368 | 186.6447 | -9.3591 | 16.686 | 36.24 | 0.769 | 0.764 | -35.12 | 14.4 |  | -15.3216 | -11.3085 | -0.145 | -4.9 | 45.18 | 45.008 | 11.1453 | 13.3438 | 53.0379 | 53.0239 | 53.6785 |  | -67.1 | 9.3193 | 8.12 | 0 | 0 | 42.8544 | 12.3471 | -1.1987 | -42.9499 | 0 | 42.0312 | 54.2 | -53.5 | -109.9814 | 147.6173
27/07/2026 | 15:00 | 0 | 23.6316 | -31.9711 | -29.8345 | 21.3448 |  | 54.8801 | -121.5703 | 72.8826 | 36.7849 | 35.8359 | -28.86 | -70.741 | 66 | 23.184 | -63.8 | 14.6818 | 66.2226 | 15.3295 | 15.6251 | 25.7938 | 13.3989 | 0.1001 | 2.3804 |  |  | -74.47 | -74.34 |  | 28.86 | 70.4 | 26.441 | 0.263 | -69.1 | -69.43 | -49.29 | 70.47 | 70.72 | 22.1721 | -5.5355 | 76.2962 | 79.1702 | 62.3399 | -57.7158 | -57.8634 | 9.6142 | 8.455 | 93.8498 | 95.405 | 38.2084 | 37.6916 | -697.1471 | 0.6421 | -10.6 | -10.9 | 64.012 | 63.4751 | -5.7956 |  | -95.5024 | 6.9846 | 9.5881 | 6.4898 | 739.097 | 155.2476 | 156.1326 | -638.64 | 705.5051 |  | -67.6 | 69.7413 | 100.2446 | 34.93 | 37.5 | 71.68 | 92.31 | 3.8889 | 4.2908 | 55.3987 | 56.228 | 39.0567 | -187.8864 | -187.7629 | 25.2069 | 0 | 20.5265 | 26.677 | 137.2 | 123.8 | -16.61 | 47.8877 | 45.9713 | 46.4977 | -41.856 | -40.9223 | 106.4739 | -123.1447 | 121.0383 | 16.2295 | 87.84 | 44.58 | 51.3354 | 48.6374 | -31.1438 |  |  |  | -75.6658 |  | -16.916 | -88.4 | -87.2 | 23.8321 | 55.7 | 67.12 | 75.36 | 55.11 | -8.32 | 67.115 | 74.6892 | -7.66 | -14.7 | 85.94 | 65.24 | 76.2182 | 74.3273 | 38.47 | 37.1455 | 290.1352 | 244.0897 | 0 | 229.8157 | 76.2759 | 53.7857 | -31.893 | 649.6942 | 117.9479 | 6.5349 | -8.9374 | -6.0789 | 21.3005 | 0 |  |  | -23.4578 | -24.6169 | -11.6297 | 0 | -17.06 | 1 | 13.5515 | -61.8921 | -34.2668 | -33.4836 | 10.3577 | -51.4433 | 14.578 | 18.7506 | 18.6435 |  | 32.4375 | 33.0498 | 31.957 | -4.3539 | -4.6888 | 153.7249 | -36.1941 | -36.1006 | 102.4639 | 110.0205 | 42.7466 | 18.04 | 9.1658 | 0.9158 | -5 | 16.62 | 42.5254 |  | -1.267 | 4.072 |  | 46.91 | -110.2874 | -100.5035 | 15.355 | 77.6594 | 27 | -9.5 | -12.161 | -12.6664 | 2.2115 | 0 | 0 | -13.607 | -26.4156 | 17.0508 | 27.5244 | 56.6736 | 57.7355 | -123.0875 | -33.6082 | 30.7935 | -17.853 | 10.2541 | 15.2776 | 14.8004 | 11.4382 | 103.151 | 102.8704 | 109 | -107.6874 | -298.2096 | 299.731 | 176.7976 | -99.5826 | -98.4553 | -11.5874 | 0 | 83.1968 | 85.5935 |  |  | -2.9949 | -2.4409 | -41.2719 | -41.6851 | -11.95 | -12.15 | 81.3 | 81.4 | 20.161 | -52 | -433.7065 | 70.7829 | 70.2932 | 9.4 | 77.6 | 3.1 | 3.1 | 1.4772 | 1.0553 | -171.5183 | -93.299 | 194.5437 | 104.7794 | 11.5359 | -103.648 | 94.4805 | -276.9427 | 0 | -96.8818 | 226.0429 | 222.9758 | 283.8654 | -185.1087 | -19.352 | -203.9062 | 201.9919 | -9.3866 | 9.593 | 40.32 | 0.728 | 0.726 | -38.8 | 16.72 |  | -17.5189 | -12.1874 | 2.0829 | -2.4 | 49.823 | 48.779 | 11.1452 | 13.3451 | 54.1768 | 52.5697 | 53.8186 |  | -76.2 | 7.7348 | 8.05 | 0 | 0 | 42.5692 | 11.0151 | 0 | -42.4341 | 0 | 43.7236 | 62.3 | -63 | -124.5465 | 151.3242
27/07/2026 | 15:30 | 0 | 23.8408 | -32.2226 | -30.2694 | 22.3037 |  | 55.3287 | -121.9019 | 73.1257 | 37.1029 | 36.2707 | -26.64 | -73.915 | 68.2 | 24.84 | -68.2 | 14.8222 | 66.172 | 15.5995 | 15.7577 | 26.1435 | 13.8952 | 0.1275 | 2.3967 |  |  | -74.54 | -75.05 |  | 26.64 | 72.6 | 25.433 | 0.264 | -70.19 | -69.66 | -43.36 | 70.37 | 70.99 | 22.2174 | -5.7326 | 76.5918 | 78.835 | 64.4738 | -59.5025 | -60.3144 | 9.6748 | 9.9594 | 94.5885 | 95.706 | 37.4108 | 37.0327 | -696.77 | -0.3781 | -10.3 | -10.1 | 66.7213 | 64.9618 | -5.1308 |  | -98.2041 | 6.771 | 9.6667 | 6.4875 | 734.855 | 147.1602 | 145.7258 | -620.1001 | 698.1685 |  | -99.5073 | 101.4537 | 99.4662 | 34.53 | 37.09 | 71.5 | 91.35 | 12.1943 | 12.3282 | 51.9969 | 52.483 | 40.4956 | -192.9652 | -192.0594 | 25.5276 | 0 | 20.5265 | 26.364 | 138.4 | 124.9 | -16.41 | 46.8718 | 44.9377 | 45.6253 | -44.9016 | -45.2002 | 102.7555 | -114.7035 | 116.2439 | 15.7765 | 87.83 | 44.45 | 51.3354 | 48.6374 | -30.7462 |  |  |  | -63.1383 |  | -16.7196 | -85.1 | -85.8 | 24.0353 | 55.35 | 65.24 | 74.96 | 54.825 | -7.75 | 66.4175 | 63.3036 | -9.82 | -14.4 | 90.06 | 63.44 | 63.6182 | 61.8 | 39.9717 | 38.5818 | 278.9699 | 234.1677 | 0 | 221.5264 | 100.0925 | 79.7665 | -30.361 | 632.0002 | 145.5725 | 6.8783 | -9.0636 | -6.4532 | -6.1529 |  |  |  | -39.2132 | -40.2272 | -37.7306 | 0 | -17.06 | 1 | 13.5206 | -69.1564 | -33.9403 | -32.8766 | 10.2345 | -76.5253 | 41.7397 | 18.924 | 18.6818 |  | 33.0499 | 33.4537 | 32.3626 | -14.0663 | -14.0663 | 150.5432 | -37.6982 | -37.3209 | 99.9024 | 107.0196 | 42.1827 | 17.6 | 9.0706 | 0.95 | -4.95 | 16.8 | 42.114 |  | -1.211 | 4.137 |  | 46.06 | -107.0396 | -98.3369 | 15.44 | 74.7371 | 26.2 | -9.4963 | -12.3946 | -13.2405 | 2.2149 | 0 | 0 | -14.526 | -27.4819 | 16.9388 | 28.6541 | 55.5515 | 56.2063 | -121.2459 | -33.5049 | 32.2031 | -18.7543 | 10.3803 | 15.4729 | 15.1906 | 11.9319 | 106.1525 | 105.8659 | 139.6 | -140.1616 | -336.7401 | 337.2201 | 214.3782 | -102.7741 | -102.4839 | -10.5155 | 0 | 82.9972 | 81.0611 |  |  | -3.3589 | -3.1009 | -46.9735 | -46.5325 | -10.9 | -10.08 | 83.8 | 83.7 | 20.5925 | -44.8 | -448.1373 | 73.6069 | 73.1112 | 9.4 | 79.3 | 1.4 | 2 |  |  | -204.5727 | -120.2562 | 217.2644 | 123.0589 | 3.9507 | -118.0399 | 112.035 | -280.7683 | 0 | -111.9273 | 223.7817 | 221.3635 | 285.2833 | -204.865 | -8.2945 | -210.3665 | 214.5667 | -9.0954 | 12.503 | 39.84 | 0.718 | 0.704 | -38.88 | 17.04 |  | -17.9889 | -13.4752 | 2.2873 | -2 | 50.217 | 49.355 |  |  | 53.2881 | 51.9753 | 52.6462 |  | -78.8 | 6.378 | 8.18 | 0 | 0 | 41.5651 | 9.7424 | 1.0867 | -41.2785 | -3.8973 | 44.1122 | 64.4 | -64.1 | -119.7794 | 130.1978
27/07/2026 | 16:00 | 0 | 23.5635 | -31.8839 | -30.2936 | 22.0834 |  | 54.8971 | -122.877 | 72.1572 | 36.6529 | 35.7572 | -24.42 | -73.662 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 13.6412 | 67.5604 | 15.0022 | 15.2804 | 25.1895 | 14.0032 | 0.0325 | 2.3498 |  |  | -75.43 | -75.6 |  | 24.42 | 72.6 | 27.997 | 0.279 | -74.3 | -74.59 | -37.91 | 75.41 | 75.67 | 21.8709 | -6.0701 | 76.1287 | 78.4694 | 64.495 | -62.7815 | -63.0885 | 31.337 | 33.4812 | 91.4668 | 94.3513 | 55.8045 | 53.0635 | -723.0901 | -1.374 | -9.8 | -9.8 | 69.9155 | 67.8963 | -5.1853 |  | -99.6801 | 5.8733 | 9.9072 | 6.616 | 771.233 | 153.5386 | 153.7522 | -643.692 | 725.1874 |  | -88.0476 | 89.1102 | 98.2487 | 34.68 | 37.45 | 71.32 | 91.24 | 10.3189 | 11.5245 | 50.2855 | 50.7449 | 41.6973 | -191.7076 | -190.9151 | 24.4225 | 0 |  | 27.291 | 136.7 | 123.9 | -16.32 | 45.2396 | 44.0244 | 44.2729 | -49.3504 | -48.7397 | 114.9187 | -121.5897 | 128.7396 | 15.4822 | 84.98 | 43.52 | 50.9839 | 48.3445 | -30.6867 |  |  |  | -64.5772 |  | -16.7042 | -85.4 | -84.3 | 24.0079 | 55 | 64.78 | 74.56 | 54.54 | -7.6 | 65.6425 | 63.6861 | -7.1 | -14.61 | 82.45 | 63.23 | 65.3091 | 63.8182 | 41.2502 | 39.7909 | 277.11 | 232.9523 | 0 | 220.234 | 92.5952 | 75.3846 | -29.346 | 651.3735 | 101.934 | 6.9135 | -8.7904 | -6.471 | -5.6333 |  |  |  | -36.9842 | -37.8939 | -33.641 | 0 | -25.4 | 113.8 | 13.3455 | -86.5609 | -34.5182 | -33.7519 | 10.982 | -72.1925 | 36.057 | 18.81 | 18.4663 |  | 31.1515 | 33.3609 | 31.3401 | -10.8847 | -10.8847 | 161.5953 | -39.6506 | -39.5762 | 108.9897 | 114.0168 | 44.5118 | 19.27 | 9.0706 | 0.939 | -5.11 | 16.55 | 44.8959 |  | -1.238 | 4.108 |  | 46.93 | -113.1461 | -105.198 | 15.06 | 76.0611 | 27.3 | -9.8841 | -12.1385 | -12.9942 | 2.2044 | 0 | 0 | -14.0487 | -27.7167 | 16.8982 | 29.3384 | 57.0592 | 56.8398 | -124.8475 | -33.4714 | 32.3706 | -18.5886 | 11.7033 | 15.6487 | 15.2117 | 12.7605 | 99.3788 | 100.2338 | 115.7 | -116.0995 | -293.9036 | 294.8461 | 147.0374 | -95.8516 | -95.9246 | -10.3927 | 0 | 78.6545 | 80.1879 |  |  | -4.6362 | -3.7709 | -54.6875 | -54.0863 | -15.54 | -15.72 | 83.2 | 84.4 | 20.3468 | -32.72 | -445.7928 | 72.5906 | 72.0942 | 9.9 | 83.4 | 4.8 | 4.9 | 1.3732 | 1.1422 | -144.7811 | -72.2621 | 190.5852 | 90.6639 | 25.4843 | -86.5295 | 78.9474 | -349.6659 | 39.012 | -76.0954 | 231.6812 | 229.846 | 356.4025 | -189.4054 | -38.1864 | -224.632 | 228.0328 | -9.2795 | 16.481 | 39.44 | 0.698 | 0.686 | -38.4 | 16.64 |  | -17.2839 | -12.0989 | 1.8173 | -4.7 | 48.229 | 48.35 |  |  | 53.7011 | 51.7037 | 51.4382 |  | -79.9 | 7.1403 | 8.19 | 0 | 0 | 42.0496 | 9.5658 | 0.7812 | -41.9314 | -3.569 | 44.9876 | 65.4 | -66.1 | -143.5717 | 148.1268
27/07/2026 | 16:30 | 0 | 23.5488 | -31.5122 | -29.8839 | 22.6688 |  | 53.5069 | -120.5587 | 71.864 | 36.4549 | 35.5848 | -26.64 | -73.651 | 68.2 | 24.012 | -66 | 14.6008 | 65.0404 | 14.8878 | 14.9764 | 24.983 | 14.111 | 0.0354 | 2.3943 |  |  | -74.09 | -74.05 |  | 24.42 | 69.3 | 26.36 | 0.275 | -74.52 | -75.23 | -35.44 | 76.1 | 76.24 | 21.834 | -6.1155 | 74.8825 | 78.1012 | 65.1569 | -62.8732 | -63.6845 | 33.8571 | 34.4554 | 91.1239 | 92.4381 | 54.2238 | 61.7547 | -725.8636 | 0.9308 | -10.7 | -10.3 | 70.6337 | 68.0987 | -4.8953 |  | -101.7288 | 5.9519 | 9.2765 | 6.1665 | 768.1201 | 149.6322 | 149.1439 | -625.9544 | 722.5307 |  | -93.1466 | 94.9438 | 98.2188 | 34.73 | 37.09 | 71.32 | 91.43 | 10.5868 | 10.1849 | 49.5705 | 50.7232 | 41.8296 | -191.4867 | -192.0345 | 24.4258 | 0 |  | 27.3 | 136.7 | 124.5 | -16.2 | 45.4198 | 43.9794 | 44.1193 | -50.0238 | -49.2903 | 113.4016 | -119.8038 | 127.766 | 15.7341 | 85.83 | 44.01 | 50.6323 | 48.0515 | -30.8463 |  |  |  | -60.9199 |  | -16.6635 | -85.4 | -83.6 | 23.8156 | 53.8 | 63.12 | 73.02 | 53.39 | -7.23 | 64.945 | 61.4597 | -7.53 | -13.97 | 86.66 | 63.14 | 63.0182 | 61.4364 | 38.4498 | 37.6091 | 273.4905 | 228.8241 | 0 | 215.1482 | 92.4417 | 72.1872 | -29.168 | 639.2636 | 128.5426 | 7.2551 | -8.6525 | -6.2718 | -0.4346 |  |  |  | -38.4451 | -38.8587 | -31.9384 | 0 | -23.81 | 116 | 13.1614 | -85.9108 | -34.915 | -33.8138 | 12.5265 | -69.6923 | 34.6268 | 18.9153 | 18.3335 |  | 32.4242 | 32.8724 | 31.7025 | -9.545 | -10.8847 | 161.2604 | -36.6652 | -36.6509 | 106.8906 | 115.3416 | 43.7208 | 19.56 | 9.0706 | 0.9744 | -5.09 | 15.73 | 43.7205 |  | -1.25 | 4.21 |  | 46.17 | -114.5709 | -104.9628 | 15.39 | 75.1242 | 29 | -9.6985 | -11.6521 | -12.8256 | 2.2324 | 0 | 0 | -14.6255 | -28.115 | 15.824 | 29.5794 | 59.4636 | 60.6185 | -127.0796 | -33.5755 | 31.4307 | -17.1944 | 13.0333 | 15.5705 | 15.2117 | 14.423 | 115.1484 | 115.5083 | 172.7 | -171.5305 | -363.166 | 364.6716 | 213.0197 | -112.591 | -110.1402 | 0 | 0 | 80.115 | 81.2279 |  |  | 11.2876 | 11.6281 | -67.2998 | -67.0964 | -22.79 | -22.91 | 84.3 | 84.8 | 20.4067 | -8.08 | -461.0864 | 89.0584 | 88.5997 | 12.2 | 76.4 | -9.7 | -9.6 | 1.3008 | 0.9399 | -206.1396 | -102.0184 | 304.067 | 109.4002 | 44.7736 | -109.5285 | 103.4288 | -339.7387 | -54.1804 | -100.9389 | 233.2101 | 229.58 | 346.3372 | -292.0792 | 51.8011 | -242.9288 | 243.1262 | -9.7024 | 19.663 | 39.28 | 0.634 | 0.627 | -36.96 | 15.68 |  | -16.3165 | -14.1497 | 2.6078 | -4.6 | 45.506 | 45.234 |  |  | 52.0805 | 53.0334 | 52.8861 |  | -75.4 | 7.2099 | 8.06 | 0 | 4.4814 | 41.3845 | 8.6826 | 4.2814 | -40.6385 | -5.8109 | 45.659 | 61.2 | -61.5 | -151.3154 | 157.694
27/07/2026 | 17:00 | 0 | 21.0113 | -28.7356 | -30.2096 | 24.0257 |  | 51.0959 | -114.0934 | 70.8727 | 35.9549 | 34.8771 | -24.42 | -68.631 | 61.6 | 19.872 | -61.6 | 13.6764 | 61.5768 | 14.7864 | 14.9793 | 25.1954 | 14.2883 | 0.1617 | 2.4311 |  |  | -71.52 | -71.38 |  | 24.42 | 66 | 26.771 | 0.277 | -72.08 | -72.17 | -34.49 | 73.21 | 72.87 | 21.3983 | -6.0072 | 73.3586 | 76.2005 | 65.8503 | -60.7597 | -60.6437 | 32.6694 | 30.9546 | 89.9226 | 91.1767 | 54.9501 | 47.893 | -697.1475 | 0.375 | -11 | -11 | 66.4257 | 66.556 | -5.4615 |  | -95.6467 | 5.2896 | 9.7728 | 6.4236 | 752.0979 | 146.7024 | 147.1907 | -625.9215 | 699.7923 |  | -87.881 | 89.7863 | 97.141 | 33.99 | 36.93 | 70.57 | 90.31 | 10.051 | 9.7831 | 49.9526 | 50.2934 | 42.1771 | -190.0475 | -188.4332 | 24.1859 | 0 | 20.5265 | 28.125 | 136.4 | 123 | -15.98 | 45.7203 | 43.7586 | 44.4233 | -49.4585 | -49.1609 | 111.132 | -116.1681 | 124.989 | 15.4779 | 85.46 | 43.11 | 49.9292 | 47.4655 | -30.7671 |  |  |  | -65.0858 |  | -16.636 | -84.4 | -82.8 | 23.6948 | 52.6 | 63.34 | 71.34 | 52.3 | -7.12 | 64.79 | 65.5225 | -10.37 | -13.89 | 92.79 | 63.35 | 64.7455 | 63.5273 | 41.3594 | 39.8545 | 278.2208 | 232.5863 | 0 | 219.9817 | 83.8666 | 64.3871 | -29.248 | 636.1203 | 157.3733 | 6.4267 | -8.2773 | -5.786 | 0 |  |  |  | -30.1116 | -28.6562 | -23.6937 | 13.34 | -18.56 | 75.8 | 13.3223 | -84.4135 | -32.2422 | -31.6761 | 6.4618 | -60.7075 | 26.1099 | 18.6473 | 18.9399 |  | 31.9621 | 34.5255 | 32.049 | -9.545 | -9.7125 | 151.8829 | -38.8388 | -37.3064 | 100.1007 | 107.4936 | 39.6704 | 19.43 | 9.073 | 0.9964 | -5.05 | 14.22 | 39.4548 | 10.8117 | -0.992 | 4.394 |  | 45.6 | -107.7021 | -100.3105 | 14.875 | 74.5403 | 27.2 | -8.9819 | -11.872 | -12.9284 | 2.2455 | 0 | 0 | -14.4781 | -26.8739 | 15.5345 | 28.2711 | 56.0687 | 59.2283 | -124.6779 | -32.1029 | 30.542 | -15.2369 | 12.654 | 15.7268 | 15.2855 | 14.4668 | 128.8058 | 130.5354 | 168.5 | -171.8841 | -367.0956 | 368.7894 | 237.2014 | -123.7961 | -123.3721 | 0 | 7.2693 | 81.9452 | 79.1424 | -31.3903 | -30.8365 | 17.4259 | 18.0353 | -76.5466 | -77.0174 | -8.89 | -9.26 | 87 | 86.7 | 20.099 | 8.48 | -485.2241 | 104.7214 | 104.2498 | 14.1 | 72.4 | -19 | -19 |  | 1.0599 | -232.9322 | -132.9864 | 395.7699 | 170.4329 | 76.7687 | -162.6297 | 160.4013 | -390.1725 | -97.7573 | -158.7502 | 217.5375 | 219.1283 | 391.9712 | -379.1264 | 102.2105 | -284.1016 | 282.959 | -9.5431 | 21.825 | 37.36 | 0.663 | 0.653 | -35.92 | 15.04 |  | -15.4986 | -15.9655 | 2.5803 | -3.3 | 48.537 | 48.46 |  |  | 53.013 | 52.6089 | 50.7936 |  | -72.2 | 7.382 | 8.21 | 0 | 7.7997 | 40.5979 | 6.325 | 7.2503 | -40.2772 | -7.1263 | 46.1744 | 58.3 | -59.1 | -130.871 | 138.652
27/07/2026 | 17:30 | 0 | 22.0567 | -30.0207 | -28.929 | 23.2969 |  | 49.3261 | -112.2305 | 69.1365 | 34.8109 | 34.0709 | -26.64 | -62.867 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 14.1365 | 60.5772 | 14.2787 | 14.3945 | 23.903 | 10.4634 | 0.2097 | 2.3748 |  |  | -72.57 | -72.47 |  | 26.64 | 61.6 | 27.952 | 0.284 | -70.38 | -67.8 | -32.76 | 68.38 | 68.63 | 21.1547 | -5.9251 | 73.8301 | 76.8438 | 64.3335 | -58.2463 | -58.4763 | 11.1915 | 11.0962 | 91.3872 | 93.3158 | 36.001 | 36.9319 | -669.8436 | 2.3938 | -10.8 | -10.8 | 65.5141 | 64.6601 | -5.4944 |  | -97.38 | 5.9695 | 9.2647 | 6.2517 | 715.903 | 134.495 | 134.2204 | -601.229 | 664.7334 |  | -94.1964 | 97.635 | 96.1131 | 33.63 | 37.02 | 70.58 | 89.36 | 15.8111 | 15.0074 | 50.149 | 50.4275 | 39.781 | -191.5376 | -191.1958 | 22.7378 | 0 |  | 27.837 | 137.9 | 126 | -16.26 | 45.1321 | 43.0836 | 43.7688 | -49.9692 | -49.4856 | 98.3304 | -103.3804 | 110.9638 | 15.6157 | 86.22 | 43.92 | 50.6323 | 47.4655 | -31.1125 |  |  |  | -75.3304 |  | -16.8916 | -82.7 | -81.1 | 23.2059 | 53.2 | 64.94 | 72.17 | 52.89 | -7.64 | 61.659 | 74.8518 | -8.23 | -14.44 | 90.36 | 66.36 | 76.0909 | 74.8182 | 48.3128 | 46.8545 | 229.0194 | 184.0819 | 178.8007 | 181.8023 | 89.9566 | 69.3696 | -28.371 | 616.5205 | 186.0958 | 5.5091 | -7.692 | -5.1891 | -1.5767 |  |  |  | -29.6395 | -30.2391 | -28.0482 | 0 | -18.08 | 115.1 | 11.4124 | -86.9287 | -35.6977 | -34.8104 | 12.2939 | -67.6312 | 31.5871 | 19.2139 | 18.9849 |  | 31.6861 | 33.908 | 32.7111 | -16.2433 | -16.0758 | 144.5148 | -46.0398 | -46.439 | 94.3167 | 100.5564 | 38.8354 | 19.48 | 8.968 | 1.0575 | -5.05 | 14.23 | 39.2611 |  | -0.611 | 4.268 |  | 44.28 | -100.9436 | -95.9063 | 14.36 | 70.3551 | 29 | -7.6925 | -11.1976 | -11.5039 | 2.3459 | 0 | 0 | -14.6808 | -25.5664 | 15.6694 | 26.512 | 57.4024 | 58.167 | -117.2994 | -31.5483 | 26.7614 | -11.8731 | 12.7901 | 15.6389 | 15.2961 | 14.6035 | 137.1309 | 137.688 | 143.7 | -144.3017 | -330.7985 | 332.2631 | 245.4247 | -131.9471 | -129.775 | 0 | 8.9028 | 83.0906 | 82.7354 |  |  | 22.7712 | 23.4305 | -87.0595 | -87.128 | -12.12 | -12.5 | 88.4 | 88.5 | 20.6545 | 22.32 | -508.9137 | 116.0512 | 115.5695 | 16.2 | 77.6 | -23.2 | -23.3 |  |  | -245.5794 | -156.9454 | 446.1245 | 186.811 | 90.4826 | -189.1225 | 174.9719 | -428.8096 | -122.902 | -179.082 | 216.5916 | 216.2901 | 431.942 | -422.4203 | 120.6257 | -312.2388 | 307.3879 | -8.7796 | 22.906 | 37.28 | 0.34 | 0.316 | -35.68 | 15.52 |  | -15.9655 | -15.938 | 4.3381 | -5.1 | 49.897 | 49.878 | 11.1462 |  | 53.0367 | 55.2212 | 53.0697 |  | -75.1 | 6.085 | 9.16 | 0 | 10.5413 | 39.2681 | 5.3616 | 10.1205 | -39.0226 | -9.9279 | 47.4418 | 62 | -61.2 | -83.175 | 95.3619
27/07/2026 | 18:00 | 0 | 21.5397 | -29.5755 | -30.1127 | 22.6177 |  | 46.6099 | -106.4174 | 65.4398 | 33.291 | 32.5631 | -24.42 | -63.797 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 14.552 | 56.9064 | 13.6199 | 13.589 | 22.6486 | 9.5084 | 0.1749 | 2.2586 |  |  | -71.44 | -71.44 |  | 24.42 | 61.6 | 27.826 | 0.285 | -66.52 | -66.21 | -41.16 | 66.82 | 67.38 | 20.1159 | -5.8484 | 74.0242 | 76.638 | 64.1758 | -54.9733 | -55.0911 | 10.5108 | 11.7301 | 91.1019 | 92.397 | 37.1221 | 38.015 | -670.5715 | 1.5134 | -11.3 | -11.3 | 62.4117 | 61.3444 | -5.7205 |  | -92.3224 | 5.474 | 8.9817 | 6.0388 | 719.9924 | 139.1644 | 139.8968 | -605.1984 | 672.2995 |  | -63.5275 | 65.4149 | 96.173 | 33.93 | 39.97 | 72.06 | 85.32 | 19.5619 | 19.428 | 47.9077 | 48.3365 | 38.7928 | -208.2696 | -209.2284 | 21.6779 | 0 | 20.7229 | 12.315 | 146.9 | 133.7 | -16.2 | 42.368 | 40.1867 | 41.08 | -58.9796 | -58.7373 | 106.5867 | -102.884 | 121.0101 | 16.6469 | 93.35 | 46.18 | 52.7417 | 50.3952 | -33.1017 |  |  |  | -74.5483 |  | -17.8687 | -84.9 | -86.6 | 22.9697 | 53.8 | 69.7 | 73 | 53.48 | -8.34 | 62.372 | 72.7516 | 0.64 | -10.27 | 80.51 | 69.15 | 75.3273 | 73.3818 | 50.0992 | 47.0818 | 231.561 | 186.2579 | 178.742 | 181.5881 | 73.5859 | 49.1386 | -31.341 | 615.3166 | 188.3723 | 4.5413 | -5.7993 | -3.1028 | 16.4832 | 0 |  |  | -14.2545 | -14.2646 | -8.5102 | 12.83 | -23.98 | 1 | 12.1124 | -70.8232 | -36.0217 | -35.0301 | 13.4089 | -46.1938 | 14.1074 | 19.6162 | 19.2708 |  | 32.5199 | 31.893 | 31.1246 | -19.5924 | -19.9273 | 158.5811 | -46.5199 | -46.6861 | 98.9091 | 102.5606 | 50.7741 | 17.34 | 3.9631 | 1.315 | -1.4 | 13.15 | 50.9782 |  | 0.5 | 4.316 |  | 48.19 | -102.4082 | -97.9204 | 14.59 | 74.9132 | 25.7 | -5.6863 | -11.784 | -12.8249 | 2.6517 | 0 | 0 | -13.9808 | -26.9645 | 14.4098 | 28.1705 | 54.6065 | 55.4973 | -116.7066 | -31.6684 | 26.3936 | -14.4452 | 12.887 | 17.5628 | 17.1537 | 15.1716 | 135.8551 | 134.6572 | 105.2 | -104.5318 | -286.4969 | 287.1096 | 227.7476 | -128.8168 | -128.3055 | 0 | 13.566 | 81.8877 | 83.5981 | -10.5761 | -10.556 | 20.9384 | 21.3887 | -96.2138 | -97.032 | -20.63 | -20.79 | 84.9 | 85.3 | 20.3255 | 25.36 | -502.977 | 113.5227 | 112.4032 | 16.2 | 73 | -21 | -20.8 |  | 0.9686 | -223.4766 | -154.4266 | 429.5118 | 180.4231 | 90.7434 | -174.6833 | 169.6399 | -425.9774 | -111.0307 | -165.0204 | 208.6588 | 209.8852 | 435.9592 | -412.1889 | 115.9871 | -305.0413 | 309.6358 | -8.6477 | 23.233 | 34.88 | -0.44 | -0.451 | -34 | 13.84 |  | -13.9727 | -10.576 | 1.8753 | -10.5 | 52.159 | 52.087 | 11.1521 |  | 52.3175 | 53.5683 | 54.4336 |  | -69.7 | 3.9973 | 10.64 | 0 | 12.6433 | 39.522 | 0.9507 | 12.1738 | -38.9351 | -14.2612 | 52.6766 | 55.5 | -56.4 | -59.2127 | 94.1345
27/07/2026 | 18:30 | 0 | 22.2768 | -30.5628 | -30.307 | 23.8371 |  | 49.1112 | -108.2018 | 70.4698 | 35.6509 | 34.8634 | -33.3 | -78.529 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 14.7787 | 54.185 | 15.8439 | 15.8451 | 26.962 | 9.7454 | 0.0544 | 2.3391 |  |  | -82.51 | -82.57 |  | 33.3 | 77 | 31.459 | 0.303 | -74.36 | -74.94 | -39.8 | 75.07 | 76.07 | 23.0078 | -8.1539 | 80.7825 | 83.6028 | 69.9778 | -65.3408 | -65.5074 | 4.6449 | 4.654 | 99.3554 | 101.5059 | 39.9401 | 40.6292 | -709.8717 | -10.0198 | -5 | -5 | 73.4994 | 71.6751 | -6.1915 |  | -104.9448 | 7.9369 | 11.1097 | 7.4807 | 760.6125 | 144.9324 | 144.9934 | -610.8308 | 714.9268 |  | -95.5095 | 97.5158 | 105.5138 | 37.73 | 45.87 | 76.72 | 90.89 | 22.509 | 22.2411 | 40.4292 | 40.7725 | 36.3952 | -229.6357 | -228.5876 | 22.2965 | 0 | 14.2036 | 12.315 | 153.8 | 138.9 | -17.01 | 39.9616 | 37.9715 | 38.8741 | -59.2812 | -58.6417 | 101.7902 | -102.3978 | 115.8729 | 19.7885 | 97 | 48.99 | 54.1479 | 50.9811 | -34.2139 |  |  |  | -84.7635 |  | -18.9003 | -87.5 | -89.3 | 22.6511 | 54 | 74.14 | 73 | 53.39 | -9.74 | 63.147 | 83.3222 | -0.67 | -6.82 | 87.26 | 70.15 | 85.6909 | 83.4 | 57.5459 | 54.9636 | 241.5642 | 196.99 | 189.1145 | 192.2246 | 79.4397 | 53.26 | -32.067 | 626.6654 | 190.5559 | 5.042 | -6.6009 | -3.3698 | 11.3123 |  |  |  | -8.7722 | -9.7619 | -9.7687 | 0 | -15.37 |  | 12.8656 | -59.1085 | -36.3596 | -35.571 | 11.2665 | -49.6916 | 17.7738 | 19.641 | 19.0645 |  | 32.2794 | 32.8808 | 31.4879 | -21.7693 | -23.109 | 163.1024 | -53.5034 | -54.0091 | 106.564 | 111.333 | 50.2174 | 20.35 | 3.9631 | 1.5494 | -1.36 | 12.08 | 50.5297 | 8.884 | 1.45 | 4.416 |  | 48.02 | -112.8032 | -104.9759 | 15.69 | 76.7246 | 24.2 | -9.3973 | -13.4867 | -14.5316 | 3.0823 | 0 | 0 | -14.4951 | -34.3176 | 15.0827 | 35.1364 | 55.6256 | 57.4559 | -122.714 | -34.5166 | 31.4268 | -23.8962 | 12.8626 | 20.3766 | 19.7378 | 15.2687 | 129.8419 | 130.342 | 135.8 | -137.1288 | -304.6843 | 308.615 | 241.4245 | -125.7421 | -123.729 | 0 | 8.3975 | 79.9152 | 80.843 | -32.4473 | -31.8806 | 23.0878 | 23.9485 | -98.6223 | -97.9657 | -22.18 | -22.42 | 84.5 | 84.1 | 20.3468 | 25.76 | -504.5142 | 116.0312 | 114.8967 | 16.2 | 71.9 | -22.5 | -22.5 | 1.522 | 1.1171 | -238.526 | -153.4253 | 419.54 | 175.6018 | 83.887 | -168.6852 | 172.2057 | -428.8989 | -116.348 | -164.3937 | 206.3703 | 207.2158 | 437.1138 | -417.1592 | 115.0796 | -300.977 | 302.2145 | -8.8592 | 23.841 | 33.92 | -0.656 | -0.676 | -32.96 | 12.16 |  | -12.8008 | -14.7051 | 3.6057 | -7.4 | 50.983 | 49.168 | 0 | 0 | 52.4068 | 52.3251 | 52.6008 |  | -70.1 | 4.0405 | 10.89 | 0 | 6.1028 | 41.1477 | 5.6068 | 5.1216 | -40.7487 | -8.9074 | 48.7203 | 55.9 | -55.4 | -68.1284 | 111.7534
27/07/2026 | 19:00 | 0 | 23.3004 | -32.222 | -29.1011 | 29.2851 |  | 53.8748 | -120.5779 | 74.7614 | 38.0408 | 37.1958 | -44.4 | -82.108 | 72.6 | 21.528 | -72.6 | 15.0859 | 61.7626 | 17.1584 | 17.268 | 28.8028 | 9.6269 | 0.1357 | 2.4345 |  |  | -90.92 | -90.57 |  | 44.4 | 81.4 | 29.927 | 0.303 | -88.92 | -89.63 | -33.46 | 90.26 | 90.59 | 24.0124 | -9.0158 | 82.1691 | 84.5421 | 76.7085 | -72.3271 | -73.0991 | 3.6386 | 3.6068 | 105.9613 | 107.4209 | 38.5517 | 38.7533 | -735.0898 | -12.03 | -4.6 | -4.6 | 81.2202 | 79.1366 | -6.4542 |  | -99.0412 | 7.9117 | 11.0966 | 7.7668 | 792.657 | 146.3362 | 147.3738 | -621.5826 | 727.9236 |  | -53.2175 | 55.1293 | 101.7382 | 37.37 | 46.3 | 76.33 | 88.98 | -0.1298 | 0.0042 | 55.8769 | 57.0394 | 34.8499 | -218.7308 | -217.5399 | 18.8685 | 0 | 12.4756 | 12.4575 | 150.9 | 137.5 | -17.16 | 42.2527 | 40.1901 | 41.4012 | -55.0095 | -54.5484 | 100.6537 | -105.1012 | 115.7494 | 20.287 | 98.52 | 48.54 | 53.7964 | 50.6882 | -34.6073 |  |  |  | -86.0132 |  | -18.8255 | -91.6 | -90.2 | 22.8488 | 53.4 | 73.98 | 72.24 | 52.82 | -9.52 | 60.884 | 84.5373 | -1.89 | -6.7 | 89.86 | 69.48 | 87.7818 | 84.2909 | 38.8587 | 37.7909 | 232.1464 | 188.8043 | 181.3405 | 183.4317 | 74.9189 | 48.5454 | -32.062 | 633.6545 | 147.5425 | 5.5027 | -6.9089 | -3.3405 | 20.5527 |  |  |  | -11.724 | -12.2623 | -4.949 | 0 | -4.05 |  | 13.0367 | -57.1295 | -35.3082 | -34.139 | 9.5763 | -45.0747 | 13.6328 | 18.7108 | 18.9111 |  | 31.3898 | 31.6907 | 30.7883 | -1.5071 | -0.1675 | 112.1957 | -36.0625 | -35.5036 | 64.4134 | 66.2934 | 45.42 | 12.9 | 3.9631 | 1.5958 | -1.35 | 12.11 | 44.8329 |  | 1.906 | 4.428 |  | 50.05 | -66.5658 | -65.2511 | 14.85 | 82.485 | 24.2 | -12.1032 | -11.8244 | -12.7782 | 3.2155 | 0 | 0 | -15.2699 | -37.505 | 14.7408 | 39.1392 | 54.0332 | 54.3327 | -146.7255 | -34.3421 | 31.0498 | -20.7616 | 12.2351 | 20.8161 | 20.3917 | 15.125 | 120.0685 | 120.2101 | 97.6 | -97.8946 | -261.0549 | 261.8186 | 182.3709 | -116.6561 | -114.5339 | 0 | 7.3084 | 81.4523 | 81.7128 | 0 | 0 | 13.6696 | 14.235 | -96.3136 | -96.6546 | -17.9 | -18.08 | 80.8 | 82.1 | 20.3874 | 23.92 | -501.8518 | 108.8232 | 109.6432 | 15.6 | 71.9 | -13.1 | -13 | 1.408 |  | -180.0621 | -109.0628 | 353.7078 | 127.0683 | 75.5523 | -120.142 | 116.4443 | -376.9283 | -41.5764 | -119.0948 | 211.8015 | 209.2717 | 385.0802 | -343.0467 | 43.7286 | -300.2899 | 300.7426 | -8.5956 | 23.966 | 33.68 | -0.671 | -0.697 | -31.84 | 11.44 |  | -12.2148 | -12.3339 | 2.5498 | -10.8 | 47.07 | 46.749 |  |  | 52.9437 | 52.0654 | 53.5372 |  | -71 | 5.7522 | 10.89 | 0 | 3.7329 | 42.1772 | 7.172 | 3.5972 | -41.9067 | -7.5359 | 48.2815 | 57.6 | -56.4 | -74.6096 | 145.6969
27/07/2026 | 19:30 | 0 | 23.5915 | -33.1026 | -31.2833 | 28.1581 |  | 54.1896 | -107.4047 | 74.32 | 37.8479 | 36.9875 | -33.3 | -81.45 | 70.4 | 21.114 | -70.4 | 15.0466 | 53.0304 | 17.2118 | 17.2042 | 28.5936 | 9.5141 | 0.2063 | 2.3917 |  |  | -86.04 | -86.02 |  | 33.3 | 79.2 | 29.625 | 0.299 | -81.82 | -81.89 | -31.93 | 82.84 | 83.9 | 25.0564 | -9.5907 | 82.0985 | 84.544 | 72.428 | -67.6983 | -67.2703 | 3.8413 | 3.9688 | 100.9805 | 102.5665 | 37.8949 | 37.9528 | -703.4714 | -13.7186 | -3.4 | -3.6 | 75.8545 | 74.1515 | -6.6718 |  | -91.8132 | 7.7265 | 10.8999 | 7.5121 | 760.1853 | 141.911 | 140.7513 | -606.8066 | 701.5392 |  | -67.2296 | 68.0932 | 103.0794 | 37.33 | 45.86 | 75.94 | 89.435 | 8.1756 | 8.4435 | 55.832 | 55.4564 | 36.0486 | -218.3547 | -218.5762 | 19.4744 | 0 | 12.4756 | 12.6 | 151.3 | 135.4 | -17.04 | 41.1043 | 39.6913 | 40.1872 | -57.7585 | -57.5744 | 100.2088 | -102.5815 | 115.5204 | 20.2819 | 95.87 | 47.74 | 53.4448 | 50.3952 | -34.5919 |  |  |  | -81.1907 |  | -18.7283 | -85.6 | -87.4 | 22.3874 | 52.2 | 73.06 | 70.76 | 52.16 | -9.25 | 60.2175 | 81.6546 | -2.25 | -6.52 | 91.57 | 69.45 | 81.4909 | 80.8182 | 42.4304 | 41.1636 | 232.4995 | 186.4144 | 180.1751 | 181.7453 | 77.8301 | 52.5839 | -30.92 | 619.785 | 195.0987 | 4.7863 | -6.6525 | -3.1766 | 15.9685 |  |  |  | -9.2772 | -9.8226 | -8.4944 |  | -3.79 |  | 12.9095 | -52.8849 | -35.7688 | -34.7675 | 10.9868 | -48.8497 | 16.8946 | 19.0812 | 18.9397 |  | 31.7898 | 31.7355 | 31.0872 | -7.703 | -7.3681 | 114.5401 | -39.8424 | -39.4248 | 64.3014 | 63.6797 | 48.401 | 12.72 | 3.9631 | 1.5726 | -1.33 | 13.58 | 47.9006 |  | 2.192 | 4.111 |  | 52.32 | -65.1842 | -63.2393 | 15.115 | 86.1648 | 24.8 | -11.6835 | -13.5068 | -14.086 | 3.1819 | 0 | 0 | -14.7184 | -36.8215 | 15.7394 | 38.0781 | 55.4185 | 56.8815 | -144.1149 | -34.1675 | 33.6214 | -23.5604 | 12.2294 | 20.694 | 20.1544 | 15.2056 | 128.0173 | 129.2762 | 96.4 | -96.8578 | -265.5311 | 267.2182 | 226.7221 | -122.688 | -121.544 | 0 | 6.5111 | 82.066 | 82.2529 |  |  | 17.7907 | 17.9601 | -75.754 | -75.6448 | 6.48 | 6.1 | 81.1 | 82.6 | 20.1823 | 23.52 | -497.5726 | 111.1826 | 110.7076 | 15.6 | 70.1 | -18.2 | -18.2 |  | 1.0172 | -221.543 | -159.4005 | 396.8661 | 183.2743 | 79.3748 | -180.2284 | 178.6102 | -334.1468 | -85.6522 | -173.7635 | 203.7182 | 204.919 | 338.4512 | -387.4341 | 86.1486 | -302.303 | 304.9513 | -8.7521 | 24.167 | 38 | -0.616 | -0.629 | -37.36 | 15.92 |  | -16.7864 | -13.2403 | 2.3758 | -5 | 51.212 | 50.873 |  |  | 53.5594 | 52.7637 | 53.769 |  | -68.5 | 7.5082 | 10.76 | 0 | 7.8838 | 40.936 | 6.1758 | 7.02 | -42.2065 | -7.3273 | 48.3785 | 54.5 | -54.4 | -39.2916 | 106.8657
27/07/2026 | 20:00 | 0 | 23.3496 | -32.6484 | -30.8804 | 27.7814 |  | 53.5386 | -106.5737 | 73.8786 | 37.6549 | 36.7791 | -28.86 | -78.793 | 70.4 | 20.7 | -68.2 | 15.0652 | 51.6928 | 16.6964 | 17.0131 | 28.2763 | 9.2519 | 0.1424 | 2.3965 |  |  | -82.38 | -82.28 |  | 28.86 | 77 | 30.358 | 0.302 | -75.81 | -76.03 | -35.99 | 75.82 | 77.11 | 25.9943 | -9.0122 | 81.1814 | 83.8592 | 72.618 | -69.2988 | -69.6059 | 4.6071 | 4.6904 | 99.876 | 102.7408 | 40.5569 | 40.8939 | -704.5378 | -15.2543 | -2.2 | -2.2 | 77.7199 | 75.9037 | -6.2502 |  | -107.076 | 8.1306 | 11.4644 | 7.7751 | 759.3613 | 128.9712 | 128.7881 | -586.2199 | 685.7142 |  | -99.1451 | 101.8061 | 101.7539 | 37.74 | 46.25 | 75.93 | 89.89 | 19.6959 | 19.294 | 48.088 | 48.6632 | 37.4355 | -226.8809 | -227.9472 | 21.9108 | 0 | 12.4756 | 12.591 | 153.9 | 138.3 | -17.07 | 39.0951 | 36.3762 | 37.6369 | -61.1194 | -60.5808 | 91.3788 | -90.2844 | 106.2729 | 20.1284 | 93.52 | 47.37 | 52.0386 | 49.2233 | -33.8409 |  |  |  | -80.6926 |  | -18.574 | -83.7 | -84.3 | 22.5275 | 51 | 72.32 | 69.32 | 50.57 | -9.14 | 59.5975 | 80.2546 | -1.92 | -6.45 | 95.41 | 69.18 | 81.1273 | 78.4364 | 51.9211 | 49.9818 | 232.8525 | 189.7498 | 181.8698 | 184.1765 | 84.0258 | 59.3481 | -29.564 | 598.413 | 263.0667 | 4.8566 | -6.75 | -3.2674 | 6.6132 | 0 |  |  | -7.9273 | -8.7577 | -15.7943 |  | -4.02 |  | 12.922 | -34.1704 | -37.1591 | -36.3459 | 12.6439 | -56.3258 | 23.0806 | 19.2728 | 19.275 |  | 30.4561 | 30.9513 | 29.8646 | -19.2575 | -19.7598 | 134.3 | -48.2533 | -48.535 | 77.8925 | 78.3962 | 51.9753 | 15.35 | 3.5724 | 1.5726 | -1.03 | 14.32 | 51.5688 |  | 1.965 | 3.159 |  | 55.54 | -79.1337 | -77.3038 | 15.38 | 93.344 | 25.8 | -25.3172 | -6.5703 | -6.7314 | 3.193 | 0 | 0 | -15.2027 | -50.59 | 15.8206 | 53.1112 | 56.899 | 57.6325 | -159.7996 | -34.0847 | 33.013 | -72.5189 | 11.9328 | 20.5719 | 19.9171 | 14.9906 | 144.4489 | 143.7787 | 121.9 | -121.3936 | -299.5369 | 301.6472 | 303.0724 | -138.9554 | -135.4498 | 0 | 8.8945 | 80.2863 | 80.0452 | -20.5212 | -21.3881 | 18.5068 | 18.846 | -79.5169 | -79.2956 | 23.51 | 23.05 | 80.3 | 80.3 | 20.4067 | 39.28 | -490.9458 | 110.8432 | 109.2526 | 15.6 | 69 | -19 | -19 | 1.5311 |  | -304.8183 | -222.1694 | 469.3996 | 271.4343 | 86.2796 | -261.5993 | 262.6215 | -276.6047 | -133.8348 | -256.324 | 194.2728 | 191.3117 | 281.6246 | -450.7548 | 138.4892 | -324.0578 | 327.3513 | -8.6203 | 23.748 | 35.76 | -0.684 | -0.695 | -34.64 | 14.32 |  | -15.9655 | -14.6197 | 2.5498 | -2.3 | 51.128 | 50.569 |  |  | 52.4894 | 53.1265 | 51.9555 |  | -66.9 | 8.0505 | 10.73 | 0 |  |  |  |  | -40.197 | -8.981 | 48.8746 | 52.8 | -52.2 | 0.1548 | 76.2806
27/07/2026 | 20:30 | 0 | 22.7921 | -31.9023 | -31.491 | 27.3532 |  | 52.4512 | -102.5194 | 72.9383 | 36.8409 | 36.0043 | -26.64 | -75.471 | 66 | 19.872 | -66 | 14.9299 | 49.7866 | 17.3954 | 17.9015 | 29.2587 | 14.2859 | 0.0965 | 2.3837 |  |  | -79.77 | -79.65 |  | 26.64 | 74.8 | 30.252 | 0.303 | -72.25 | -72.26 | -35.24 | 73.66 | 73.01 | 25.8753 | -8.9211 | 80.2534 | 83.2382 | 71.5184 | -65.5308 | -66.3155 | 5.7565 | 5.683 | 98.7736 | 100.4352 | 41.2746 | 42.3596 | -705.6042 | -11.9515 | -3.9 | -3.9 | 73.636 | 72.2724 | -6.0755 |  | -103.661 | 7.7084 | 11.2825 | 7.698 | 759.2698 | 128.2082 | 128.6355 | -587.0522 | 685.5706 |  | -108.6156 | 110.9064 | 100.0394 | 38.18 | 45.77 | 75.545 | 89.435 | 18.4903 | 18.2224 | 42.5864 | 42.6158 | 40.6562 | -235.2437 | -232.5916 | 21.813 | 0 | 12.4756 | 12.549 | 152.5 | 138.8 | -16.7 | 35.771 | 34.4388 | 34.9477 | -67.1102 | -67.7495 | 102.373 | -95.5115 | 116.4806 | 20.1373 | 88.54 | 44.7 | 50.6323 | 48.0515 | -33.4311 |  |  |  | -83.8085 |  | -18.1584 | -80.5 | -81.3 | 22.6675 | 49.3 | 70.78 | 67.04 | 49.01 | -8.95 | 60.884 | 82.6022 | -1.79 | -6.54 | 84.57 | 69.25 | 84.0909 | 82.4364 | 54.8782 | 52.5364 | 232.9296 | 189.9856 | 183.6477 | 185.8074 | 85.1629 | 60.9011 | -30.281 | 597.7731 | 286.5472 | 4.9018 | -6.7055 | -3.6165 | 4.3184 | 0 |  |  | -11.127 | -12.4596 | -16.9494 |  | -6.21 |  | 12.5101 | -22.0431 | -36.4095 | -35.8634 | 9.3523 | -57.1234 | 23.4527 | 19.5205 | 19.5218 |  | 32.4497 | 33.1612 | 31.6698 | -18.5877 | -17.248 | 143.1751 | -52.007 | -52.0875 | 84.1388 | 83.7259 | 54.5388 | 17.73 | 3.8752 | 1.5738 | -1.33 | 14.98 | 54.4699 |  | 1.823 | 4.327 |  | 57.49 | -85.9835 | -83.4325 | 16.31 | 96.8583 | 26.4 | -27.9959 | -5.5481 | -5.771 | 3.1237 | 0 | 0 | -13.4463 | -53.0454 | 15.5686 | 55.3548 | 57.1354 | 58.7359 | -162.5047 | -33.0327 | 33.681 | -83.4707 | 10.9733 | 20.3375 | 19.6745 | 13.4515 | 150.1891 | 147.9457 | 128.2 | -127.1476 | -334.0314 | 339.0909 | 346.5183 | -141.1516 | -141.1275 | 0 | 4.852 | 83.4642 | 81.6959 | -48.1615 | -48.3931 | 21.3546 | 21.9747 | -75.1359 | -75.048 | 37.33 | 36.7 | 64.9 | 64.5 | 20.1204 | 38.32 | -474.0443 | 114.8693 | 113.6048 | 15.6 | 43.3 | -22.4 | -22.3 |  |  | -342.0572 | -249.3515 | 464.007 | 284.2389 | 64.5078 | -275.713 | 270.6418 | -243.4592 | -146.2453 | -274.3249 | 179.9026 | 177.6719 | 247.7555 | -448.4182 | 151.8749 | -302.8768 | 307.4499 | -8.7796 | 24.1 | 31.76 | -0.648 | -0.664 | -31.2 | 8.72 |  | -8.5527 | -12.4498 | -9.1691 | -0.2 | 48.545 | 48.377 |  |  | 54.1635 | 55.495 | 54.2572 |  | -41.9 | 28.8687 | 10.29 | 0 |  |  |  |  | -41.9646 | -5.8331 | 46.4485 | 28.2 | -27.6 | 7.8881 | 68.2857
27/07/2026 | 21:00 | 0 | 22.5053 | -31.489 | -31.9495 | 26.6054 |  | 51.0949 | -100.3993 | 71.1829 | 36.0909 | 35.2295 | -24.42 | -71.447 | 63.8 | 19.044 | -61.6 | 14.7644 | 48.888 | 16.8292 | 17.2244 | 28.47 | 14.5237 | 0.1662 | 2.3875 |  |  | -77.81 | -77.92 |  | 24.42 | 70.4 | 29.737 | 0.302 | -71.31 | -71.46 | -33.61 | 71.92 | 71.68 | 25.448 | -8.3215 | 79.6877 | 81.2935 | 69.3546 | -70.9827 | -70.9803 | 6.9971 | 7.0205 | 96.5248 | 99.1907 | 39.9635 | 41.7378 | -671.8036 | -12.6716 | -6.3 | -6.3 | 79.2187 | 78.346 | -5.6827 |  | -113.9297 | 8.7237 | 11.1455 | 7.5212 | 727.7136 | 108.3102 | 108.9205 | -562.0595 | 638.1017 |  | -101.9012 | 104.1956 | 103.5279 | 36.18 | 44.35 | 75.16 | 88.98 | 20.2317 | 19.5619 | 40.6647 | 41.7017 | 40.9186 | -221.0914 | -221.1621 | 23.8877 | 0 | 12.4756 | 19.5815 | 150.3 | 136 | -16.61 | 40.2346 | 38.4818 | 39.2334 | -61.2192 | -60.06 | 75.3113 | -73.9403 | 88.9076 | 19.896 | 89.6 | 44.17 | 49.2261 | 46.8796 | -33.0772 |  |  |  | -83.8453 |  | -18.0758 | -79.2 | -79.5 | 22.6071 | 47.8 | 69.32 | 64.76 | 47.5 | -8.79 | 60.8065 | 82.9372 | -1.8 | -6.44 | 88.82 | 68.59 | 83.8 | 82.8 | 55.4896 | 54.4273 | 232.6233 | 189.4563 | 181.4612 | 183.9661 | 91.9273 | 68.3645 | -30.167 | 576.8916 | 353.2852 | 4.9018 | -6.4235 | -3.3449 | 2.0235 |  |  |  | -11.5924 | -12.7121 | -24.436 |  | -6.18 |  | 12.0777 | -0.7685 | -36.1371 | -35.2591 | 9.5886 | -64.5214 | 29.1523 | 18.4508 | 18.9375 |  | 32.052 | 33.0072 | 31.7782 | -19.7598 | -20.5971 | 131.7881 | -52.5826 | -52.8421 | 74.8718 | 74.7709 | 54.0481 | 15.85 | 3.8703 | 1.4554 | -1.4 | 14.85 | 53.965 |  | 1.485 | 4.408 |  | 58.06 | -74.7668 | -76.0134 |  | 96.6936 | 26.1 | -25.6249 | -4.9641 | -5.1976 | 3.0483 | 0 | 0 | -14.3463 | -49.327 | 16.2727 | 52.1563 | 57.3995 | 58.3823 | -156.4268 | -31.9962 | 31.4745 | -81.1361 | 10.8213 | 19.6527 | 18.9784 | 13.1201 | 159.6445 | 161.5694 | 139.6 | -140.0823 | -358.3572 | 360.7108 | 426.5732 | -153.2737 | -152.217 | 0 | 6.4043 | 80.756 | 79.6264 |  |  | 29.6611 | 29.4903 | -71.5182 | -71.768 | 42.25 | 41.63 | 66 | 66 | 20.6737 | 37.04 | -457.3977 | 115.9617 | 115.5525 | 15.1 | 40.4 | -27.7 | -27.7 | 1.438 | 1.1827 | -411.2986 | -318.0916 | 520.2818 | 325.9648 | 45.2459 | -316.8437 | 316.628 | -289.3446 | -204.3506 | -310.3004 | 175.8737 | 176.7266 | 294.51 | -502.8238 | 206.7651 | -297.3371 | 298.5287 | -8.9114 | 24.008 | 32.64 | -0.498 | -0.506 | -30.8 | 8.88 |  | -9.6391 | -14.4427 | -8.3787 | 2.7 | 50.895 | 51.587 | 2.7645 | 3.3023 | 52.1498 | 53.1903 | 53.7573 |  | -39.4 | 29.2473 | 9.99 | 0 | 3.8759 | 41.0598 | 7.1908 | 3.1204 | -40.9212 | -7.0349 | 46.281 | 25.8 | -25.1 | 59.4744 | 27.0646
27/07/2026 | 21:30 | 0 | 22.0182 | -31.1061 | -32.4622 | 26.1007 |  | 49.2243 | -96.4645 | 71.4471 | 36.0909 | 35.394 | -19.98 | -67.837 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 14.6796 | 47.3286 | 15.9857 | 16.4663 | 27.2098 | 13.6426 | 0.2244 | 2.3516 |  |  | -74.44 | -74.43 |  | 19.98 | 66 | 29.986 | 0.304 | -65.47 | -66.01 | -34.98 | 66.68 | 66.76 | 24.0092 | -7.4425 | 77.9868 | 79.8623 | 65.7701 | -58.837 | -59.117 | 4.9012 | 4.849 | 93.195 | 94.5653 | 37.9083 | 37.9613 | -675.1599 | 3.8016 | -10.7 | -10.7 | 67.5113 | 65.8862 | -6.1776 |  | -100.5079 | 6.3362 | 10.3948 | 7.1482 | 735.9231 | 124.7291 | 123.783 | -575.1218 | 649.8937 |  | -101.2719 | 103.5342 | 101.9861 | 37.81 | 42.89 | 74.4 | 93.88 | 19.428 | 19.6959 | 40.2314 | 40.4557 | 40.2247 | -230.6014 | -229.7997 | 21.3916 | 0 | 18.2225 | 26.614 | 146.6 | 134.3 | -16.59 | 34.9362 | 33.2579 | 34.092 | -68.2773 | -68.5912 | 103.2163 | -92.2865 | 116.7337 | 19.448 | 84.25 | 42.98 | 47.1167 | 45.1218 | -32.2596 |  |  |  | -89.8662 |  | -17.7029 | -78 | -77.3 | 21.8875 | 45.2 | 68.64 | 61.4 | 44.62 | -9.11 | 60.1865 | 87.7 | -2.08 | -6.71 | 83.4 | 66.47 | 89.4182 | 87.5636 | 59.4186 | 58 | 233.3778 | 189.5702 | 181.4035 | 183.9943 | 90.6849 | 67.0861 | -30.42 | 589.0035 | 337.6646 | 4.5824 | -6.654 | -3.5849 | -2.7914 |  |  |  | -10.8736 | -12.0633 | -24.8925 |  | -15.46 |  | 11.5427 | -6.0369 | -32.9707 | -32.2816 | 4.9507 | -64.3932 | 29.3164 | 18.6791 | 18.73 |  | 32.7831 | 33.4975 | 32.6001 | -21.267 | -21.6019 | 136.8118 | -57.0091 | -56.9742 | 79.9421 | 79.2859 | 54.3337 | 15.99 | 3.9631 | 1.42 | -1.36 | 14.78 | 54.003 | 11.0102 | 1.128 | 4.309 |  | 58.34 | -78.7243 | -77.5933 |  | 96.6056 | 28.1 | -25.3428 | -4.6331 | -4.683 | 2.9138 | 0 | 0 | -14.6665 | -47.5914 | 18.5031 | 50.3763 | 56.7456 | 57.2541 | -156.4326 | -30.9161 | 30.1582 | -77.2554 | 10.8949 | 18.6761 | 18.1451 | 13.1079 | 158.4996 | 158.7612 | 126.1 | -126.9533 | -339.3253 | 343.4738 | 387.1772 | -150.0389 | -149.345 | 0 | 6.9954 | 82.2676 | 82.7713 | -54.4101 | -52.5452 | 26.7543 | 26.8428 | -68.6611 | -68.0775 | 41.04 | 40.49 | 64.9 | 65.1 | 20.6545 | 35.36 | -458.9044 | 112.5471 | 112.7304 | 13.9 | 38.8 | -26.7 | -26.4 |  | 1.0814 | -388.8659 | -297.0316 | 509.3186 | 325.2999 | 58.3386 | -307.513 | 311.309 | -289.0477 | -198.524 | -301.1653 | 174.886 | 173.2747 | 288.7815 | -490.2248 | 204.1729 | -298.5186 | 298.2167 | -9.5431 | 23.936 | 31.44 | -0.386 | -0.388 | -31.84 | 9.36 |  | -10.1366 | -13.2128 | -9.4316 | 3.2 | 52.651 | 51.586 | 3.059 | 3.5952 | 53.6257 | 53.7804 | 55.5376 |  | -37.8 | 29.6729 | 9.46 | 0 | 5.4367 | 40.6884 | 6.919 | 4.3135 | -40.1089 | -8.0803 | 46.9994 | 23.3 | -23 | 46.8859 | 30.5346
27/07/2026 | 22:00 | 0 | 21.2 | -29.9015 | -33.4233 | 24.5699 |  | 47.1677 | -95.7617 | 67.9477 | 34.8309 | 33.8533 | -19.98 | -63.551 | 57.2 | 15.732 | -55 | 14.7608 | 48.809 | 15.9491 | 16.3154 | 26.9437 | 16.0144 | 0.8792 | 3.1021 |  |  | -71.18 | -71.33 |  | 17.76 | 61.6 | 29.104 | 0.292 | -65.25 | -65.26 | -26.09 | 66.72 | 66.6 | 23.0075 | -6.5352 | 75.2107 | 77.9694 | 63.4823 | -56.4637 | -57.5438 | 25.025 | 27.7318 | 86.9478 | 88.4879 | 49.3819 | 53.5701 | -682.3203 | 5.5902 | -11.8 | -11.9 | 64.7648 | 63.7494 | -6.4049 |  | -97.2934 | 5.551 | 9.6325 | 6.6204 | 742.9424 | 131.1685 | 130.4666 | -585.7225 | 659.5469 |  | -64.2538 | 66.4659 | 100.4442 | 37.79 | 40.97 | 72.89 | 94.08 | 14.7395 | 15.0074 | 46.6208 | 46.4727 | 42.1485 | -220.8428 | -220.3335 | 19.6853 | 0 | 20.9062 | 28.143 | 139.9 | 127.2 | -16.29 | 36.1043 | 33.5274 | 35.1787 | -68.186 | -67.0224 | 113.22 | -102.37 | 127.7268 | 19.1263 | 81.99 | 41.49 | 45.0073 | 42.9245 | -30.5387 |  |  |  | -88.7793 |  | -16.6812 | -77.1 | -76.1 | 21.7007 | 42.6 | 65.42 | 58.24 | 42.35 | -8.32 | 57.9545 | 87.1049 | -1.26 | -6.51 | 79.26 | 64.26 | 88.1636 | 86.8727 | 54.3142 | 53.2273 | 223.7675 | 181.5641 | 174.4456 | 177.6446 | 84.2657 | 60.6432 | -29.932 | 593.9173 | 304.51 | 4.263 | -6.0894 | -3.3762 | 0 | 0 |  |  | -13.7975 | -14.2216 | -18.7665 |  | -15.79 |  | 10.7807 | -20.9519 | -35.0833 | -34.1237 | 11.0611 | -57.292 | 22.3418 | 18.069 | 17.8793 |  | 33.1672 | 33.2075 | 32.3363 | -13.7314 | -15.0711 | 138.1515 | -51.8081 | -51.2149 | 80.3673 | 78.7907 | 54.5461 | 16.32 | 3.9631 | 1.315 | -1.37 | 14.95 | 54.5687 |  | 0.574 | 4.317 |  | 58.66 | -80.872 | -78.4775 | 16.69 | 97.796 | 27.9 | -24.8603 | -3.9913 | -4.0516 | 2.7372 | 0 | 0 | -15.0393 | -45.4288 | 18.6231 | 47.538 | 57.6211 | 58.2731 | -156.5331 | -29.5854 | 28.3768 | -72.493 | 10.8361 | 17.2698 | 16.8373 | 12.9843 | 150.7471 | 151.3486 | 129.5 | -128.9205 | -345.4386 | 348.0563 | 359.7015 | -144.8385 | -141.3992 | 0 | 0 | 80.4885 | 78.2774 |  |  | 29.0717 | 29.8599 | -61.8899 | -62.4373 | 43.41 | 42.88 | 60.7 | 60.7 | 20.5092 | 33.6 | -453.0988 | 116.8478 | 116.4486 | 13.3 | 34.8 | -27.7 | -27.6 | 1.5521 | 1.1067 | -354.0004 | -267.377 | 495.3579 | 310.4755 | 74.9686 | -303.4548 | 305.3319 | -284.0397 | -197.1847 | -299.7113 | 175.2298 | 172.9243 | 288.1952 | -483.9751 | 202.2718 | -289.2495 | 286.8275 | -9.9139 | 23.575 | 31.92 | -0.093 | -0.096 | -31.36 | 8.96 |  | -9.3461 | -13.7407 | -10.576 | 4.6 | 49.612 | 51.026 | 2.9871 | 3.575 | 51.35 | 53.4579 | 53.4965 |  | -32.7 | 30.4916 | 8.99 | 0 | 0 | 42.1675 | 9.8917 | 1.6114 | -41.3331 | -4.3086 | 44.1926 | 19.1 | -18.3 | 18.4971 | 63.8971
27/07/2026 | 22:30 | 0 | 20.5386 | -28.6712 | -33.5449 | 21.9331 |  | 43.4898 | -97.0164 | 64.9605 | 32.743 | 31.9425 | -13.32 | -59.316 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 14.9589 | 50.4714 | 15.2253 | 15.1792 | 25.43 | 15.9461 | 0.9659 | 2.9726 |  |  | -67.57 | -67.86 |  | 13.32 | 57.2 | 28.415 | 0.293 | -64.13 | -64.45 | -25.02 | 64.44 | 65.04 | 22.1423 | -6.3399 | 73.3626 | 76.0042 | 59.2623 | -56.3128 | -56.3456 | 24.8897 | 30.1424 | 83.2732 | 85.3315 | 49.691 | 54.2497 | -661.9049 | 3.3335 | -11.4 | -11.4 | 65.0343 | 63.2984 | -6.1018 |  | -93.0583 | 4.945 | 8.9256 | 6.13 | 729.8804 | 104.2207 | 104.4953 | -557.7445 | 608.6771 |  | -105.2263 | 107.6378 | 95.2848 | 36.99 | 39.33 | 69.92 | 92.09 | 28.0012 | 29.0729 | 43.0601 | 43.0705 | 44.5565 | -223.3377 | -223.3551 | 20.6983 | 0 |  | 28.396 | 140.1 | 127 | -15.97 | 31.452 | 29.5972 | 30.6559 | -78.628 | -78.907 | 106.7444 | -81.5711 | 119.5522 | 18.3115 | 76.69 | 39.14 | 42.6636 | 40.2878 | -29.6063 |  |  |  | -75.8168 |  | -16.1618 | -67.1 | -67.1 | 21.9809 | 39.9 | 60.98 | 54.6 | 39.77 | -7.18 | 58.5125 | 75.4743 | -10.41 | -12.72 | 91.84 | 62.84 | 78.2727 | 75.2727 | 61.3886 | 59.2909 | 222.4345 | 178.9656 | 171.1876 | 173.1457 | 107.7172 | 87.8059 | -28.585 | 570.4739 | 390.0264 | 4.263 | -5.7217 | -2.9901 | -20.0657 |  |  |  | -20.1515 | -18.9869 | -44.1216 |  | -18.74 | 95.7 | 10.2642 | -26.1196 | -34.7313 | -33.9837 | 8.7653 | -83.5416 | 47.5552 | 19.1034 | 18.706 |  | 33.0673 | 33.4308 | 32.4418 | -29.9747 | -30.3096 | 125.2573 | -59.2457 | -58.3199 | 70.5982 | 70.0307 | 54.2678 | 13.37 | 3.8703 | 1.2332 | -1.38 | 15.33 | 52.9431 |  | -0.15 | 4.396 |  | 56.65 | -71.1199 | -71.9566 | 16.15 | 94.1424 | 29.2 | -23.4855 | -3.1536 | -3.1894 | 2.5834 | 0 | 0 | -15.0792 | -41.5622 | 18.3073 | 43.3776 | 54.4513 | 55.916 | -151.8786 | -27.8665 | 25.8847 | -67.3422 | 10.3173 | 15.4045 | 15.1484 | 12.5116 | 164.8142 | 166.2572 | 101 | -101.2456 | -315.3614 | 318.0107 | 423.4932 | -157.712 | -155.489 | 0 | 7.0868 | 80.8815 | 81.4173 |  |  | 31.8901 | 32.1669 | -56.7111 | -56.5676 | 59.76 | 59.12 | 61 | 61.2 | 20.4494 | 31.6 | -439.8602 | 114.4818 | 114.0942 | 12.8 | 30.7 | -31 | -31 |  |  | -419.9659 | -355.3739 | 563.5518 | 390.7959 | 69.4183 | -378.8736 | 377.5443 | -226.9437 | -244.0839 | -368.646 | 156.024 | 157.1767 | 227.494 | -543.1965 | 254.1665 | -298.8523 | 298.6298 | -10.0458 | 24.209 | 31.2 | 0.176 | 0.167 | -30.64 | 8.16 |  | -9.3156 | -13.3288 | -11.162 | 5.8 | 51.863 | 51.773 | 10.9137 | 13.0928 | 53.1045 | 52.0936 | 54.6448 |  | -29.9 | 31.8902 | 8.3 | 0 | 5.936 | 40.6665 | 7.6681 | 4.8502 | -39.5183 | -7.1102 | 45.459 | 16.6 | -15.7 | 109.6615 | -19.2891
27/07/2026 | 23:00 | 0 | 20.2611 | -27.93 | -33.0855 | 21.1475 |  | 41.3959 | -94.9633 | 61.5953 | 31.335 | 30.5634 | -11.1 | -54.197 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 15.103 | 49.4558 | 14.5447 | 14.6467 | 24.4798 | 15.5991 | 0.7869 | 2.9833 |  |  | -64.51 | -65.15 |  | 11.1 | 52.8 | 26.972 | 0.28 | -57.3 | -57.59 | -32.27 | 57.87 | 58.14 | 20.6198 | -5.568 | 70.7534 | 73.1129 | 57.9195 | -50.8718 | -51.0388 | 8.9492 | 9.9181 | 83.3824 | 84.543 | 33.4006 | 32.9034 | -619.3293 | 1.2715 | -10.8 | -10.8 | 59.0957 | 58.0316 | -6.0527 |  | -85.1357 | 4.3674 | 8.141 | 5.5205 | 681.1729 | 94.5158 | 94.5463 | -541.5289 | 559.6378 |  | -74.7504 | 77.5732 | 90.0455 | 35.41 | 36.8 | 65.62 | 88.36 | 24.6523 | 25.0542 | 39.3177 | 39.6399 | 47.3204 | -201.0875 | -201.3531 | 20.4718 | 0 |  | 27.763 | 133.5 | 120 | -15.36 | 35.4956 | 33.5718 | 33.7527 | -75.9989 | -75.5497 | 100.9936 | -74.8258 | 111.6291 | 17.5961 | 71.31 | 36.33 | 41.2573 | 38.9694 | -28.7849 |  |  |  | -75.2722 |  | -15.8567 | -61.6 | -61.9 | 21.6458 | 37.5 | 55.66 | 51.4 | 37.32 | -6.43 | 57.1795 | 72.1241 | -11.24 | -14.53 | 87.41 | 59.44 | 75.1636 | 73.6545 | 59.1621 | 58.2727 | 212.5543 | 170.0437 | 163.3375 | 166.2757 | 105.721 | 90.8338 | -26.605 | 556.2352 | 430.4108 | 3.709 | -5.7626 | -3.243 | -17.9677 | 0 |  |  | -21.3221 | -23.7353 | -49.7341 |  | -12.93 | 103.3 | 9.3468 | -14.8698 | -32.1949 | -31.7212 | 5.0579 | -85.1019 | 52.6061 | 18.2981 | 17.912 |  | 32.5999 | 32.9209 | 31.8512 | -25.6208 | -25.4534 | 113.2005 | -56.3239 | -57.0128 | 60.8669 | 60.5352 | 50.5177 | 10.44 | 3.8703 | 1.1624 | -1.42 | 15.87 | 50.4931 |  | -0.687 | 4.11 |  | 54.78 | -60.481 | -61.9942 | 15.53 | 91.9919 | 28.7 | -22.1327 | -3.194 | -3.1353 | 2.3482 | 0 | 0 | -14.0487 | -37.7834 | 18.9489 | 39.8531 | 56.0865 | 57.1346 | -143.2938 | -25.9564 | 24.8056 | -62.5501 | 11.295 | 13.6943 | 13.3448 | 13.2102 | 170.6459 | 171.9816 | 100.2 | -100.3934 | -318.4873 | 320.7001 | 457.4846 | -163.4468 | -162.3649 | 0 | 0 | 82.9159 | 81.9113 | -67.1162 | -62.038 | 30.4954 | 30.8726 | -69.2434 | -69.4315 | 56.16 | 55.56 | 69.7 | 68.8 | 20.2849 | 29.92 | -446.9878 | 110.5376 | 111.2469 | 11.6 | 42.9 | -28.4 | -28.5 |  |  | -454.0325 | -384.464 | 589.839 | 400.054 | 60.9847 | -394.4525 | 394.1911 | -230.7298 | -249.4621 | -386.1838 | 159.978 | 162.968 | 231.8462 | -564.5745 | 254.5931 | -315.9847 | 315.2114 | -10.8093 | 23.917 | 31.84 | 0.456 | 0.448 | -30.08 | 8.48 |  | -9.0806 | -18.9532 | -3.7186 | 4.4 | 54.282 | 54.288 | 11.157 | 13.0926 | 54.4612 | 53.4089 | 54.6036 |  | -42.7 | 14.0923 | 7.65 | 0 | 3.9787 | 40.4135 | 8.2564 | 3.7002 | -40.4947 | -5.0314 | 44.3674 | 28.6 | -26.7 | 138.3524 | -44.0153
27/07/2026 | 23:30 | 0 | 19.7849 | -27.5024 | -31.9998 | 19.397 |  | 38.6969 | -87.002 | 57.751 | 29.2911 | 28.5203 | -11.1 | -40.614 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 15.072 | 44.1066 | 13.5883 | 13.9226 | 22.9616 | 15.7285 | 0.8211 | 3.423 |  |  | -58.42 | -57.83 |  | 11.1 | 39.6 | 25.783 | 0.276 | -55.47 | -55.95 | -33 | 55.71 | 56.36 | 19.2915 | -4.8254 | 68.3392 | 70.6708 | 55.4744 | -51.0126 | -49.7342 | 30.3616 | 27.3342 | 77.6943 | 79.6305 | 55.3852 | 39.3988 | -603.963 | 0.8943 | -11.4 | -11.4 | 59.28 | 58.4906 | -5.6466 |  | -88.2944 | 3.7935 | 7.8135 | 5.2701 | 673.6653 | 100.7416 | 100.589 | -560.2961 | 544.3344 |  | -54.7061 | 57.2054 | 84.8462 | 33.22 | 34.41 | 62.06 | 84.78 | 17.0167 | 16.079 | 48.2685 | 48.7648 | 49.3661 | -167.6539 | -166.782 | 19.1521 | 0 |  | 27.902 | 121.7 | 110.3 | -14.61 | 43.3041 | 42.2708 | 41.7677 | -62.6035 | -62.0133 | 96.9617 | -80.7564 | 107.1911 | 16.5975 | 66.75 | 34.33 | 38.4448 | 36.3327 | -27.2642 |  |  |  | -81.535 |  | -14.9358 | -66.3 | -64.3 | 21.7722 | 34.3 | 52.08 | 47.16 | 34.28 | -5.94 | 54.6375 | 81.5121 | -29.8 | -14.73 | 101.02 | 56.4 | 82.6364 | 79.9818 | 55.3825 | 54.0909 | 213.9533 | 171.0381 | 163.9346 | 165.8813 | 96.0266 | 77.6229 | -25.916 | 572.7346 | 391.5562 | 4.0034 | -6.0136 | -3.0958 | -12.9373 | -7.0613 |  |  | -19.9866 | -21.0053 | -39.0883 | 0 | -13.52 | 92.6 | 8.5953 | -49.145 | -34.1884 | -33.365 | 9.3787 | -71.0233 | 39.1459 | 18.0254 | 18.0489 |  | 32.3542 | 32.9457 | 31.452 | -15.2385 | -16.2433 | 109.5164 | -52.6465 | -53.3451 | 61.6472 | 60.6807 | 49.236 | 10.01 | 3.9435 | 1.044 | -1.45 | 15.27 | 49.8576 |  | -1.302 | 4.38 |  | 54.37 | -60.7158 | -59.6927 | 14.43 | 91.9557 | 29.1 | -25.0531 | -5.9435 | -5.8911 | 2.1262 | 0 | 0 | -13.0179 | -38.7778 | 19.2577 | 40.5804 | 56.9521 | 57.9159 | -142.1402 | -24.092 | 33.9427 | -64.5034 | 12.0656 | 12.3759 | 11.9737 | 13.6901 | 164.3916 | 164.513 | 92.6 | -91.8987 | -311.923 | 311.9571 | 423.0178 | -156.4224 | -155.1403 | -13.4055 | 0 | 82.6447 | 83.6673 |  |  | 25.1382 | 25.4652 | -64.2285 | -63.7118 | 71.54 | 70.82 | 65.7 | 64.7 | 20.4494 | 28.4 | -453.971 | 109.9315 | 109.5732 | 11.1 | 39.3 | -23.3 | -23.3 | 1.444 | 1.1952 | -419.5397 | -354.2472 | 552.1717 | 415.6915 | 78.8463 | -395.9187 | 404.8286 | -269.4947 | -207.9592 | -395.3485 | 142.9443 | 146.1349 | 276.3922 | -525.5015 | 216.5385 | -320.5602 | 320.8556 | -10.7846 | 19.389 | 30.32 | 0.739 | 0.731 | -30.4 | 8.56 |  | -8.9647 | -19.9207 | -5.2415 | 5.9 | 51.222 | 51.067 | 10.9763 | 13.1364 | 54.2844 | 53.2033 | 53.1829 |  | -39.8 | 16.0299 | 7.21 | 0 | 0 | 43.4628 | 13.9459 | -3.4687 | -42.6449 | 0 | 41.4122 | 25.6 | -24.7 | 105.0132 | -22.3992
28/07/2026 | 00:00 | 0 | 19.5375 | -26.7907 | -31.5207 | 19.0668 |  | 38.7658 | -90.0399 | 54.4237 | 27.6212 | 26.9956 | -11.1 | -37.754 | 33 | 12.42 | -33 | 13.0087 | 47.057 | 17.2875 | 17.6409 | 29.5611 | 15.0916 | 0.8991 | 3.3886 |  |  | -57.09 | -57.26 |  | 11.1 | 35.2 | 26.458 | 0.276 | -56.73 | -57.12 | -40.49 | 57.93 | 57.8 | 18.2188 | -4.5556 | 66.1305 | 68.1262 | 59.0162 | -48.5094 | -49.1521 | 9.4918 | 9.8881 | 80.1602 | 81.3207 | 30.6818 | 31.415 | -588.2742 | 2.9954 | -11.2 | -11.2 | 57.6526 | 55.6797 | -5.1907 |  | -81.8322 | 3.5517 | 7.147 | 4.8571 | 660.7866 | 93.234 | 93.3256 | -562.689 | 514.0351 |  | -36.3435 | 38.5919 | 81.6727 | 32.47 | 32.41 | 58.88 | 83.02 | 15.2753 | 15.1413 | 42.7778 | 43.6733 | 50.1789 | -158.8092 | -156.8015 | 19.39 | 0 |  | 28.041 | 116.1 | 105.5 | -14.16 | 41.8087 | 40.0629 | 40.7774 | -65.6714 | -65.3521 | 96.4272 | -76.4731 | 105.4357 | 15.666 | 63.82 | 32.47 | 36.5698 | 34.5749 | -25.8321 |  |  |  | -93.0896 |  | -14.0909 | -59.3 | -59.8 | 21.2173 | 32.7 | 49.88 | 44.66 | 32.57 | -6.11 | 53.971 | 92.2927 | -29.61 | -15.23 | 96.81 | 52.5 | 94.0182 | 91.5091 | 59.7197 | 59.1 | 214.4723 | 174.5502 | 166.768 | 169.603 | 84.1798 | 66.4827 | -26.023 | 576.8283 | 418.823 | 3.5185 | -4.8383 | -2.574 | 0 | 18.1814 |  |  | -5.835 | -6.7136 | -28.1389 | 0 | -12.44 | 1 | 7.7409 | 0.919 | -33.156 | -32.5249 | 9.1493 | -62.6181 | 27.8424 | 18.0245 | 17.9851 |  | 31.2548 | 31.5401 | 30.7607 | -16.0758 | -15.9084 | 99.3016 | -57.4689 | -56.8377 | 50.4825 | 47.0855 | 49.9391 | 8.97 | 3.8703 | 0.9512 | -1.46 | 16.48 | 49.6983 |  | -1.679 | 4.431 |  | 55.08 | -47.6511 | -51.0175 |  | 92.5767 | 29.6 | -24.8419 | -5.3094 | -5.4636 | 1.9811 | 0 | 0 | -11.4812 | -37.0476 | 17.7315 | 38.9393 | 56.7751 | 57.0046 | -144.8585 | -22.9353 | 33.3284 | -60.8782 | 12.3663 | 11.1942 | 10.9084 | 14.2 | 164.3247 | 164.7923 | 63.3 | -63.3452 | -284.5383 | 287.6253 | 427.316 | -157.6346 | -154.7783 | -12.2428 | 0 | 80.8174 | 82.288 |  |  | 25.8918 | 26.046 | -58.8774 | -58.1697 | 72.69 | 71.95 | 65.5 | 65.6 | 20.2229 | 26.72 | -462.8335 | 114.1055 | 113.6726 | 11.1 | 40.7 | -26.7 | -26.7 |  |  | -423.2409 | -386.163 | 549.0401 | 418.412 | 65.2628 | -404.7509 | 408.0599 | -274.4564 | -215.1728 | -398.2266 | 141.3261 | 143.642 | 275.9156 | -527.4211 | 221.032 | -314.6797 | 314.5181 | -10.4413 | 18.86 | 31.44 | 0.937 | 0.935 | -31.28 | 9.2 |  | -9.4926 | -20.6531 | -4.0421 | 6.8 | 51.71 | 51.579 |  | 13.121 | 53.6517 | 53.1063 | 53.4143 |  | -39.3 | 15.1195 | 6.74 | 0 | 0 | 41.1134 | 12.4968 | -1.431 | -40.9751 | 0 | 40.0856 | 25.2 | -25.6 | 146.0368 | -62.4587
MÁXIMO |  | 0 | 23.8408 | -22.8338 | -28.929 | 29.2851 | 0 | 55.3287 | -66.6154 | 75.1415 | 38.0408 | 37.1958 | 0 | -31.497 | 72.6 | 24.84 | -26.4 | 15.3392 | 68.3186 | 18.2628 | 18.4054 | 30.7359 | 16.0144 | 4.9332 | 7.9463 | 0 | 0 | 0 | -57.26 | 0 | 44.4 | 81.4 | 31.459 | 0.304 | -37.25 | -37.93 | -25.02 | 90.26 | 90.59 | 25.9943 | -2.5751 | 82.1691 | 84.544 | 76.7085 | -40.8174 | -41.8176 | 34.1327 | 35.5737 | 105.9613 | 107.4209 | 60.0168 | 61.7547 | -501.8736 | 5.5902 | -2.2 | -2.2 | 81.2202 | 79.1366 | -3.3387 | 0 | -72.6745 | 8.7237 | 11.4644 | 7.7751 | 792.657 | 155.2476 | 156.1326 | -471.9278 | 727.9236 | 0 | 1.7453 | 115.4332 | 105.5138 | 38.18 | 46.3 | 76.72 | 94.08 | 35.6368 | 35.5028 | 68.3676 | 69.0418 | 56.9653 | -94.1721 | -93.6081 | 27.4531 | 0 | 20.9062 | 28.396 | 153.9 | 138.9 | -10.99 | 51.566 | 49.4818 | 49.9534 | -35.9939 | -36.2538 | 114.9187 | -30.4343 | 128.7396 | 20.287 | 98.52 | 48.99 | 54.1479 | 50.9811 | -20.7421 | 0 | 0 | 0 | -42.2469 | 0 | -11.4153 | -37.8 | -37.5 | 24.2441 | 75.8 | 74.14 | 77.88 | 76.2 | -1.81 | 67.2235 | 92.2927 | 0.64 | -6.44 | 101.56 | 70.15 | 94.0182 | 91.5091 | 65.1792 | 62.8455 | 290.1352 | 244.0897 | 189.1145 | 229.8157 | 126.8465 | 113.186 | -20.487 | 651.3735 | 480.8819 | 8.2906 | -2.4979 | -0.3217 | 21.3005 | 100.152 | 117.9506 | 173.628 | -5.835 | -6.7136 | -4.949 | 17.42 | -3.79 | 116.1 | 14.4889 | 72.5043 | -28.0839 | -27.4069 | 13.4089 | -45.0747 | 79.5602 | 19.641 | 19.5218 | 0 | 33.614 | 34.5255 | 33.0588 | 4.3539 | 6.3633 | 163.1024 | -19.9288 | -19.5111 | 108.9897 | 115.3416 | 54.5461 | 20.35 | 13.3822 | 1.5958 | -1.03 | 16.91 | 54.5687 | 11.0102 | 2.192 | 4.431 | 8.9012 | 58.66 | -22.0146 | -20.9881 | 17.05 | 97.796 | 31.1 | -4.5781 | -1.2883 | -1.2073 | 3.2155 | 0 | 0 | -11.4812 | -15.6208 | 19.2725 | 55.3548 | 61.18 | 62.074 | -102.29 | -16.9096 | 38.6608 | 1.4688 | 13.0333 | 20.8161 | 20.3917 | 15.2687 | 170.6459 | 171.9816 | 179.8 | -34.2708 | -211.5157 | 401.5345 | 495.6865 | -82.1584 | -82.0901 | 0 | 13.566 | 85.2113 | 85.5935 | 0 | 0 | 31.8901 | 32.1669 | -20.9832 | -20.51 | 72.93 | 71.95 | 88.4 | 88.5 | 20.8788 | 39.28 | -384.1099 | 116.8478 | 116.4486 | 16.2 | 83.4 | 4.8 | 4.9 | 1.5864 | 1.2531 | -130.2169 | -72.2621 | 589.839 | 418.412 | 90.7434 | -34.2943 | 408.0599 | -183.7712 | 47.5019 | -33.2206 | 233.2101 | 229.846 | 437.1138 | -99.5669 | 254.5931 | -144.4882 | 327.3513 | -7.9611 | 24.465 | 40.32 | 1.483 | 1.503 | -24.24 | 17.92 | 0 | -5.0675 | -3.3097 | 4.3381 | 8.5 | 54.282 | 54.288 | 11.1965 | 13.4466 | 54.4612 | 55.495 | 55.5376 | 0 | -29.8 | 36.3683 | 10.89 | 0 | 12.6433 | 48.0505 | 22.3081 | 12.1738 | -38.9351 | 10.7715 | 52.6766 | 65.4 | -15.7 | 207.1538 | 163.2855
MÍNIMO |  | 0 | 16.9068 | -33.1026 | -34.2743 | 17.0668 | 0 | 29.4344 | -122.877 | 39.4586 | 20.1414 | 19.5606 | -44.4 | -82.108 | 26.4 | 12.42 | -72.6 | 12.4805 | 29.2356 | 13.2226 | 13.3369 | 22.4121 | 7.3595 | 0.0325 | 2.2415 | 0 | 0 | -90.92 | -107.79 | 0 | 2.22 | 30.8 | 21.538 | 0.257 | -88.92 | -89.63 | -49.49 | 37.62 | 38.18 | 14.1954 | -9.5907 | 50.7301 | 52.5352 | 49.7438 | -72.3271 | -73.0991 | 3.6386 | 3.6068 | 67.6837 | 68.1218 | 19.2828 | 19.0052 | -735.0898 | -15.2543 | -11.8 | -11.9 | 47.6919 | 46.5083 | -6.6718 | 0 | -113.9297 | 0.3708 | 0 | 3.2819 | 552.2017 | 53.8652 | 53.2853 | -643.692 | 374.1648 | 0 | -112.9333 | 0 | 59.3185 | 19.7 | 24.53 | 43.57 | 57.08 | -6.6937 | -6.8276 | 26.5979 | 27.3935 | 34.8499 | -235.2437 | -232.5916 | 5.2115 | 0 | 12.4756 | 12.315 | 94.2 | 85.1 | -17.16 | 31.452 | 29.5972 | 30.6559 | -80.5467 | -79.4811 | 70.8334 | -123.1447 | 76.8092 | 12.235 | 42.96 | 22.07 | 28.3667 | 26.8112 | -34.6073 | 0 | 0 | 0 | -93.0896 | 0 | -18.9003 | -91.6 | -90.2 | 15.856 | 25.3 | 31.92 | -0.02 | 25.38 | -9.74 | 48.0655 | 40.2398 | -38.52 | -18.6 | 58.32 | 41.52 | 42.1818 | 40.3636 | 23.0701 | 20.8545 | 167.0875 | 133.0872 | 0 | 128.6243 | 73.5859 | 48.5454 | -32.067 | 483.3764 | 101.934 | 1.7213 | -11.3738 | -8.5316 | -46.8107 | -7.0613 | 2.0221 | 173.628 | -52.6816 | -52.592 | -76.6693 | 0 | -25.4 | 1 | 7.7409 | -86.9287 | -37.1591 | -36.3459 | 0.1953 | -111.2159 | 13.6328 | 15.6484 | 15.7631 | 0 | 20.2451 | 20.5328 | 19.803 | -36.6729 | -36.338 | 36.1706 | -61.7785 | -62.1983 | 19.8352 | 23.0005 | 12.6509 | 3.57 | 3.5724 | 0.7266 | -8.56 | 8.64 | 12.2439 | 8.7162 | -3.047 | 0.587 | 6.9695 | 38.44 | -114.5709 | -105.198 | 13.74 | 68.1181 | 24.2 | -27.9959 | -16.2607 | -17.9825 | 1.3812 | 0 | 0 | -16.3873 | -53.0454 | 14.4098 | 16.4224 | 53.6747 | 53.7709 | -162.5047 | -34.5166 | 24.4116 | -83.4707 | 8.9627 | 7.5991 | 7.3316 | 10.6622 | 84.1693 | 85.3366 | 34.4 | -180.7796 | -399.5018 | 214.5743 | 139.1336 | -163.4468 | -162.3649 | -22.6805 | -11.2872 | 68.5147 | 66.6615 | -67.1162 | -64.3345 | -4.6362 | -3.7709 | -98.6223 | -97.9657 | -22.79 | -22.91 | 51.7 | 51.5 | 18.296 | -67.84 | -508.9137 | 66.0262 | 64.6656 | 9.4 | 30.2 | -31 | -31 | 1.2892 | 0.9399 | -481.9113 | -442.4338 | 109.4499 | 43.1225 | -60.2181 | -404.7509 | 29.6248 | -428.8989 | -249.4621 | -398.2266 | 141.3261 | 143.642 | 189.1871 | -564.5745 | -47.9171 | -324.0578 | 147.9055 | -11.1801 | 9.593 | 25.36 | -0.684 | -0.697 | -38.88 | 4.4 | 0 | -18.8373 | -24.2298 | -16.463 | -10.8 | 44.352 | 43.578 | 0 | 0 | 43.396 | 45.4631 | 44.4814 | 0 | -79.9 | 3.9973 | 5.28 | 0 | -14.7516 | 39.2681 | 0.9507 | -15.2143 | -47.6854 | -14.2612 | 34.844 | 16.6 | -66.1 | -151.3154 | -163.6812
PROMEDIO |  | 0 | 20.6151 | -28.1903 | -31.8241 | 21.9011 | 0 | 44.095 | -95.6715 | 61.0415 | 30.9413 | 30.2614 | -21.3675 | -57.7331 | 52.2042 | 18.7076 | -51.7917 | 14.6236 | 47.6287 | 15.4174 | 15.6136 | 25.9882 | 11.6341 | 0.54213 | 3.467 | 0 | 0 | -52.1085 | -79.7573 | 0 | 21.2288 | 56.1229 | 26.1943 | 0.276 | -62.0373 | -62.246 | -38.7623 | 62.7465 | 63.0606 | 19.8596 | -5.1809 | 68.5779 | 70.9478 | 60.7294 | -56.5037 | -56.8759 | 16.9029 | 17.4543 | 84.9945 | 86.4888 | 39.9365 | 39.2198 | -631.1645 | -0.98962 | -9.9521 | -9.9542 | 63.6039 | 62.3353 | -5.0205 | 0 | -94.483 | 4.7382 | 7.0855 | 5.7359 | 681.5722 | 109.6771 | 109.569 | -570.5508 | 583.2248 | 0 | -62.2836 | 64.346 | 85.6732 | 31.7915 | 34.4498 | 62.5273 | 82.5445 | 17.2149 | 17.24 | 46.5363 | 47.0233 | 42.2795 | -167.3938 | -166.8 | 19.1972 | 0 | 18.4428 | 25.2071 | 127.35 | 115.0687 | -14.7656 | 44.6236 | 43.0219 | 43.553 | -60.1366 | -59.6713 | 92.1437 | -80.9079 | 103.0087 | 15.505 | 72.921 | 36.8519 | 42.9004 | 40.654 | -27.766 | 0 | 0 | 0 | -65.1339 | 0 | -15.1267 | -68.5958 | -68.4469 | 21.5238 | 45.4531 | 56.5613 | 59.5104 | 45.1786 | -6.4529 | 58.9342 | 64.2632 | -16.7617 | -13.19 | 87.5415 | 57.9004 | 65.5602 | 63.972 | 48.3139 | 46.642 | 228.8449 | 187.0852 | 98.4801 | 179.4475 | 98.7934 | 79.6954 | -27.1729 | 582.5758 | 305.0489 | 5.1214 | -6.791 | -4.2325 | -11.5116 | 9.2727 | 78.5553 | 173.628 | -27.3716 | -28.1337 | -40.1097 | 3.8253 | -14.4052 | 64.6474 | 11.9071 | -6.1126 | -32.5422 | -31.848 | 7.1486 | -76.3921 | 43.7457 | 18.3975 | 18.1947 | 0 | 28.7522 | 29.2977 | 28.2011 | -17.876 | -17.8481 | 126.0039 | -45.6435 | -45.5364 | 80.0389 | 83.7134 | 39.7571 | 12.9844 | 6.2515 | 1.0142 | -3.0979 | 13.3652 | 39.6293 | 9.9747 | -1.1475 | 2.6145 | 7.9353 | 46.369 | -84.0612 | -79.1705 | 15.3354 | 79.5462 | 27.6958 | -15.7236 | -7.9436 | -8.4757 | 2.1358 | 0 | 0 | -14.4627 | -31.2545 | 16.9152 | 32.5525 | 56.5486 | 57.5188 | -127.6471 | -27.166 | 30.0311 | -39.7184 | 10.9973 | 13.8588 | 13.4767 | 12.7094 | 133.7646 | 134.0682 | 100.1104 | -100.0117 | -302.0478 | 304.1271 | 341.9334 | -128.3961 | -126.7587 | -10.0249 | -0.70538 | 79.8902 | 79.7147 | -33.2724 | -31.4999 | 13.8293 | 14.2748 | -58.3128 | -58.2277 | 26.25 | 25.8069 | 70.8438 | 70.8688 | 20.3661 | -5.0992 | -447.3172 | 95.8844 | 95.4119 | 12.0917 | 53.8354 | -13.6062 | -13.5125 | 1.4525 | 1.0977 | -335.6895 | -272.7414 | 365.4132 | 230.3074 | -3.1255 | -223.3734 | 220.6043 | -293.3781 | -96.4176 | -217.6101 | 187.2739 | 186.6976 | 297.5795 | -352.5702 | 99.1656 | -257.407 | 258.5878 | -9.2278 | 19.8491 | 32.6483 | 0.6711 | 0.66515 | -31.6333 | 10.545 | 0 | -11.2669 | -16.6944 | -4.0667 | 1.1792 | 49.7206 | 49.5333 | 9.6283 | 10.7582 | 51.9089 | 51.7909 | 52.1929 | 0 | -52.8354 | 15.6885 | 7.6288 | 0 | -1.3155 | 42.5503 | 12.5624 | -1.6067 | -42.1901 | -0.63099 | 41.8104 | 39.0792 | -38.8333 | 38.7899 | 18.9557
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 27 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
27/07/2026 | 00:30 | 0 | 3.895 | -8.3012 | 9.0694 | 5.6522 |  | -0.49 |  | 11.416 | 4.2589 | 5.7146 | 4.44 | -17.6 | -4.4 | -0.828 | -11 | 4.6434 | -6.4762 | 2.5616 | 2.4548 | 4.8384 | 0.9759 | -0.637 | 1.8415 |  | -1.1294 | 0 | -0.64 | 3.788 | -24.42 | -17.6 | -1.862 | 0.311 | -17.27 | -17.24 |  | -6.94 | -7.01 | 2.7147 | 4.2628 | 10.3433 | 11.9251 | -18.786 | -16.0824 | -16.042 | 19.1348 | 15.3587 | -20.5723 | -17.8701 | 17.7932 | 18.0531 | 37.8714 | 4.821 | -5.5 | -5.5 | -16.2025 | -15.837 | -2.498 |  | 16.4602 | 4.0861 | -0.7382 | -0.3992 | -56.0014 | 8.6673 | 8.3316 | 59.1765 | -152.3376 |  |  |  | 4.6205 | 6.53 | 3.69 | -16.69 | 1.94 | -32.5474 | -32.9493 | 37.0494 | 36.2448 | -5.4655 | 12.6376 | 12.4201 | 16.2887 |  | 4.4116 | 9.377 | -24.7 | -23.2 | -1.58 | 18.5318 | 18.8059 | 17.7621 | 47.7309 | 47.8541 | -35.5992 | -13.5208 | -34.6316 | 2.7781 | 18.08 | 5.49 | 3.2861 | 2.3468 | -4.4562 |  |  |  | 3.4619 |  | -1.4817 |  |  | -4.01 | -0.1 | 5.42 | 3.88 | -1.76 | -1.66 | 6.1225 | -4.724 | -14.86 | -6.58 | 24.28 | -2.48 | -6.9455 | -3.5364 | -41.8685 | -41.5091 |  | -18.1488 | -25.3457 | -25.6627 | -18.8497 | -24.5502 | -13.139 | -132.1426 | -12.4444 | 1.2395 | -1.992 | -1.3116 | 20.5794 |  | -20.2023 |  | -26.5543 | 49.2538 | 13.5523 | 0 | -2.87 | -1.4 | 1.8966 | -22.6688 | -7.7886 | -8.0309 | 8.9021 | 14.9008 | -28.547 | 2.5213 | 2.1435 |  | 2.829 | 3.6811 | 0 | 19.9273 | 19.9273 | -26.9605 | 26.0007 | 26.0475 | -14.8502 |  | 21.9059 | -19.31 | -1.6109 | 0.1476 | 2.25 | 0.66 | -22.7302 |  | 1.305 | -2.776 |  | 3.99 | -6.33 | 2.3376 | -2.08 | 23.4275 |  | 19.1096 | -3.1264 | -3.7358 | 2.153 |  |  | -12.3149 | 59.618 | 4.5145 | -22.8827 | 6.6362 | 5.4175 | 102.3515 | -5.4578 | -9.2578 | 9.4931 | 2.6173 | 4.2857 | 4.2963 | 2.0309 | -2.8426 | -2.39 | -3.35 | -2.9887 | 21.6769 | 0 | 83.978 | -4.6423 | 46.2865 | -11.4054 | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.7195 | -10.5852 | 3.6806 | 3.2978 | 24.97 | 24.97 | -28.5 | -29.7 | 0.0357 | -11.84 | 44.7645 | 20.5685 | 20.4634 | -20.8 | -46.1 | -5.8 | -6.4 |  | -17.8448 | -119.7436 | 46.112 | -255.5581 | -16.5339 | -17.785 | 90.4456 | 72.9243 | 120.681 | 74.8554 | 22.6845 | 20.0561 | 18.7636 | -8.1125 | 188.4489 | -186.7607 | 10.9002 | 4.1065 | 0.0012 |  | -11.68 | -2.075 | -2.082 | 7.76 | -7.28 | -2.9569 | 1.3504 | 5.51 | -4.509 | -6.9 | 1.792 | 2.036 |  |  | 3.8569 | 4.1269 | 3.6958 |  | 32.7 | 2.6021 | -0.25 |  | -16.4011 | 0.2478 | -21.0483 | -14.7267 | -7.029 | -19.9129 | -2.7303 | -28.3 | 10.7 | 44.5857 | -115.5206
27/07/2026 | 01:00 | 0 | 3.6841 | -8.1922 | 9.0122 | 5.4166 |  | -0.8828 |  | 12.1878 | 4.9318 | 6.3088 | 4.44 |  | -6.6 |  |  | 4.2643 | -5.2518 | 2.5671 | 2.5151 | 4.7342 | 0.9296 | -0.7316 | 2.0125 |  | -1.1714 |  | -1.1 | 3.984 | -24.42 |  | -1.734 | 0.323 | -17.17 | -17.22 |  | -8.88 | -8.92 | 2.7252 | 4.1456 | 10.7021 | 12.2669 | -16.6015 | -14.6896 | -14.0469 | 4.124 | 4.1696 | -16.4815 | -14.1329 | 7.7391 | 7.9665 | 39.7297 | 5.7603 | -5.9 | -5.9 | -19.7086 | -19.7954 | -2.7693 |  | 19.17 | 3.7385 | -0.848 | -0.5396 | -71.749 | 8.6367 | 8.6978 | 64.9284 | -160.3463 |  |  |  | 2.6146 | 6.24 | 3.38 | -17.03 | 1.59 | -30.9399 | -31.2078 | 39.5736 | 39.1778 | -5.596 | 9.7462 | 9.8638 | 19.1493 |  | 4.608 | 9.018 | -25.9 | -24.7 | -1.59 | 16.5682 | 16.9428 | 15.384 | 49.4911 | 49.6062 | -35.6536 | -14.7124 | -35.1945 | 3.2397 | 17.29 | 5.05 | 2.8174 | 1.9562 | -4.1262 |  |  |  | 2.6726 |  | -1.3193 |  |  | -3.6255 | -0.4 | 4.44 | 3.42 | -2.19 | -1.38 | 5.735 | -2.8639 | -14.96 | -6.46 | 23.78 | -3.24 | -4.8909 | -3.0273 | -40.9614 | -39.6545 |  | -18.1965 | -25.813 | -25.5954 | -24.3523 | -29.3776 | -12.77 | -141.984 | -8.2818 | 1.4974 | -2.3893 | -1.8096 | 19.3522 |  | -12.6205 |  | -25.9905 | 35.5561 | 12.2552 | 0 | -3.25 | 0.8 | 1.9657 | -17.2588 | -6.9307 | -7.2437 | 8.9952 | 16.9355 | -27.5941 | 2.3344 | 2.059 |  | 0 | 2.68 | 0 | 18.4202 | 18.7551 | -25.2859 | 25.775 | 25.7959 | -13.4526 |  | 22.4918 | -18.45 | -0.6075 | 0.1733 | 1.49 | 0.64 | -22.7731 |  | 1.483 | -2.763 |  | 4.8 | -5.8806 | 3.6406 | -1.83 | 25.6416 |  | 21.2127 | -3.2838 | -3.7035 | 2.0636 |  |  | -12.0084 | 62.0422 | 4.6895 | -23.4804 | 6.5107 | 5.649 | 110.5524 | -3.0703 | -11.3951 | 11.8877 | 2.7699 | 4.1026 | 4.0907 | 1.9579 | -3.3648 | 0 | -4.61 | 0 | 22.2748 | 0 | 84.1835 | -2.1958 | 47.261 | -11.9836 | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.1952 | -10.9633 | 3.7872 | 3.9658 | 25.73 | 25.73 | -31.2 | -31.1 | 0.0357 | -12.56 | 48.0401 | 20.8939 | 21.0529 | -20.8 | -47.4 | -5.5 | -6 |  |  | -122.4582 | 45.202 | -256.4409 | -17.8041 | -18.0587 | 91.3173 | 71.8568 | 125.7732 | 76.3761 | 23.5138 | 21.7699 | 21.434 | -11.7125 | 188.1037 | -184.5022 | 9.3974 | 4.4908 | 0.3064 |  | -12.24 | -2.077 | -2.087 | 8.08 | -7.44 | -3.0561 | 1.7899 | 5.6565 | -4.6281 | -7.8 | 1.265 | 1.418 |  |  | 4.636 | 3.3525 | 2.474 |  | 33.6 | 2.8014 | -0.29 |  | -16.1513 | 0.815 | -20.3955 | -15.4708 | -7.9758 | -19.8499 | -2.3887 | -29.4 | 11.8 | 47.7324 | -119.1034
27/07/2026 | 01:30 | 0 | 3.5768 | -7.9826 | 8.4577 | 5.3475 |  | -1.072 |  | 12.4855 | 5.0958 | 6.5321 | 4.44 | -17.6 | -6.6 |  | -11 | 4.512 | -5.0691 | 2.6232 | 2.4229 | 4.8927 | 1.337 | -0.7075 | 2.0479 |  | -1.1615 | 0 | -1.203 | 3.793 | -24.42 |  | -1.806 | 0.318 | -17.57 | -17.34 |  | -9.09 | -8.93 | 1.5293 | 4.0948 | 10.557 | 12.3875 | -16.3044 | -16.3653 | -16.0463 | 3.9716 | 4.8056 | -15.9765 | -13.6309 | 8.8359 | 8.5883 | 39.0648 | 6.7087 | -6.2 | -6.2 | -19.3344 | -19.0494 | -2.891 |  | 17.0976 | 2.6996 | 0 | -0.5743 | -73.9463 | 8.301 | 8.4536 | 65.9777 | -160.3045 |  |  |  | 2.6645 | 6.54 | 3.6 | -17.32 | 1.44 | -30.9399 | -30.9399 | 39.7231 | 39.2067 | -5.1349 | 9.7091 | 9.7054 | 16.8782 | 0 | 4.608 | 8.608 | -26.5 | -25.5 | -1.6 | 15.8685 | 16.3202 | 15.1384 | 50.9432 | 51.457 | -36.9611 | -13.981 | -37.5071 | 3.1594 | 17.17 | 5.14 | 2.8174 | 1.8585 | -3.9888 |  |  |  | 1.8544 |  | -0.8136 |  | -12.6 | -3.4802 | -0.5 | 4.26 | 3.32 | -2.2 | -1.37 | 5.5335 | -2.7214 | -15.01 | -6.34 | 22.98 | -3.92 | -5.9636 | -2.9182 | -41.1044 | -40.5273 |  | -19.0353 | -26.3371 | -26.6391 | -24.3011 | -29.7443 | -12.456 | -142.1409 | -10.4382 | 1.6767 | -2.1521 | -1.6432 | 18.8711 |  | -12.6843 |  | -25.7252 | 35.5595 | 12.3622 | 0 | 0 | 0 | 1.8017 | -16.9588 | -8.0214 | -8.3947 | 9.1828 | 17.1176 | -27.4077 | 3.0816 | 2.768 |  | 0 | 0 |  | 18.0853 | 18.7551 | -24.7835 | 25.8727 | 25.4663 | -12.626 |  | 22.1061 | -18.59 | -0.6075 | 0.1687 | 1.47 | 0.96 | -21.9041 |  | 1.366 | -2.761 |  | 4.91 | -6.5293 | 2.7432 | -1.91 | 25.9561 |  | 21.5117 | -3.325 | -3.7402 | 1.9434 |  |  | -12.1701 | 61.9784 | 4.5732 | -23.95 | 4.7255 | 4.9548 | 110.145 | -3.2631 | -11.482 | 11.6985 | 5.0052 | 4.1319 | 4.1144 | 3.411 | -3.4893 | -1.7431 | -3.77 | 0 | 22.8456 | 0 | 84.6355 | -3.4706 | 45.9903 | -11.597 |  | 0 | 0 |  |  | -11.5695 | -11.5945 | 4.2908 | 4.2038 | 26 | 25.93 | -29.5 | -29.3 | -0.087 | -13.04 | 50.5998 | 20.0182 | 20.4412 | -21.2 | -46.7 | -5 | -5.5 | -18.0564 |  | -126.0683 | 46.0251 |  | -16.4846 | -18.9142 | 88.579 | 75.4728 | 127.4537 | 76.6293 | 22.6633 | 20.4895 | 21.5041 | -14.8355 | 188.0024 | -187.8078 | 7.7069 | 7.0656 | 0.2112 |  | -11.6 | -2.088 | -2.09 | 7.76 | -7.2 | -2.8559 | 1.0849 | 5.2171 | -5.1255 | -8.4 | 0.592 | 2.122 |  |  | 4.2804 | 3.1348 | 4.114 |  | 33.1 | 2.8814 | -0.31 |  | -15.9754 | 1.1814 | -20.5448 | -15.7867 | -7.757 | -20.245 | -2.1682 | -28.2 | 10.9 | 49.4887 | -120.5464
27/07/2026 | 02:00 | 0 | 3.111 | -7.4504 | 10.9552 | 5.6601 |  | -1.1812 |  | 12.4833 | 4.9298 | 6.3003 | 4.44 | -15.4 |  |  | -11 | 4.4115 | -5.9739 | 2.2665 | 2.1058 | 3.9898 | 1.211 | -1.132 | 2.2029 |  | -1.1444 | 0 | -1.028 | 3.323 | -24.42 | -17.6 | -1.753 | 0.307 | -17.05 | -17.12 |  | -8.34 | -8.28 | 1.2919 | 4.0604 | 9.9509 | 11.8142 | -18.1408 | -16.9998 | -15.8768 | 17.2076 | 16.0697 | -18.3738 | -16.436 | 16.3493 | 19.7766 | 37.6355 | 5.8562 | -5.7 | -5.8 | -17.6463 | -17.4022 | -2.7565 |  | 16.9488 | 2.8555 |  | -0.6385 | -61.9831 | 7.0498 | 7.1108 | 65.5689 | -155.2214 |  |  |  | 2.2454 | 6.38 | 3.37 | -17.75 | 1.19 | -31.0739 | -30.9399 | 39.8469 | 39.3753 | -3.7345 | 10.2548 | 10.276 | 16.4866 |  | 4.608 | 9.155 | -27 | -26.1 | -1.55 | 15.689 | 15.3955 | 14.1365 | 49.4975 | 49.6958 | -34.9068 | -14.001 | -35.5679 | 3.1324 | 15.7 | 4.42 | 2.5049 | 1.6632 | -3.9517 |  |  |  | 0.8131 |  | -1.1849 |  |  | -2.9004 | 0 | 3.68 | 4.14 | -1.69 | -1.18 | 5.518 | -1.3626 | -14.45 | -6.62 | 22.44 | -4.37 | -4.8 | -2.4909 | -41.0779 | -40.5455 |  | -18.9783 | -26.3192 | -26.6065 | -26.0553 | -30.7408 | -12.727 | -142.9539 | -15.5331 | 1.671 | -2.3589 | -1.8066 | 20.8006 |  | -11.5844 |  | -24.8084 | 35.4901 | 13.319 | 6.65 | 0 | 0 | 1.8438 | -15.5051 | -7.6888 | -7.9331 | 8.5835 | 17.8711 | -29.2478 | 3.0061 | 2.7351 |  | 0 | 0 |  | 18.5876 | 18.7551 | -25.6208 | 25.5709 | 25.7062 | -12.8914 |  | 22.4869 | -19.15 | -0.6075 | 0.2007 | 1.49 | 1.43 | -22.6452 |  | 1.323 | -1.941 | 0 | 3.59 | -5.8136 | 3.0363 | -1.82 | 24.5567 |  | 21.0385 | -3.113 | -3.4385 | 1.8968 |  |  | -12.3073 | 62.3009 | 4.8222 | -23.6695 | 7.3806 | 6.2429 | 113.0677 | -3.3959 | -11.7028 | 12.0399 | 4.2046 | 4.0806 | 4.0106 | 3.7964 | -3.8722 | -2.7424 | -5.03 | 0 | 24.3608 | -3.9038 | 80.7329 | -4.4672 | 46.0045 | -11.987 |  | 0 | 0 |  |  | -12.7615 | -12.8443 | 4.4334 | 4.2139 | 26.25 | 26.2 | -32 | -31.7 | 0.0357 | -12.88 | 49.2078 | 18.5167 | 18.3898 | -21.2 | -48.2 | -3.7 | -4.2 | -17.8252 | -18.0282 | -125.8093 | 44.6864 | -255.8871 | -13.4279 | -16.7099 | 89.8329 | 77.8905 | 129.6879 | 75.6155 | 18.5229 | 19.3502 | 19.3025 | -17.04 | 186.2246 | -183.8603 | 6.3181 | 7.7118 | 1.1487 |  | -11.76 | -2.063 | -2.072 | 8.32 | -7.92 | -2.8495 | 2.0829 | 5.5985 | -4.921 | -9.7 | -2.308 | -1.158 |  |  | 3.6709 | 3.1797 | 3.4808 |  | 34 | 2.6386 | -0.32 |  | -16.1503 | 0.9333 | -21.1377 | -15.239 | -8.2201 | -20.3047 | -2.1209 | -29.8 | 11.9 | 46.3059 | -116.653
27/07/2026 | 02:30 | 0 | 3.2265 | -7.5061 | 11.4968 | 5.7304 |  | -1.4473 |  | 12.7783 | 5.0658 | 6.1692 | 4.44 |  |  |  | -8.8 | 4.1033 | -5.984 | 2.1359 | 1.8406 | 3.8608 | 1.1813 | -1.521 | 2.2731 |  | -1.1967 | 0 | -1.082 | 3.95 | -26.64 | -19.8 | -1.821 | 0.317 | -18.02 | -18.21 |  | -7.61 | -8.04 | 1.3925 | 4.1685 | 10.2328 | 11.8257 | -17.7279 | -16.9279 | -18.2471 | 21.7492 | 22.1297 | -20.8029 | -17.9873 | 26.2068 | 16.104 | 34.6624 | 6.5992 | -5.8 | -5.8 | -17.5759 | -17.7243 | -1.8186 |  | 17.0203 | 2.9572 |  | -0.5012 | -65.4622 | 4.9745 | 5.3407 | 64.5941 | -148.9947 |  |  |  | 2.2554 | 6.54 | 3.44 | -17.54 | 1.63 | -31.3418 | -31.4757 | 39.7494 | 39.1844 | -4.0592 | 7.1305 | 7.3092 | 17.3514 |  | 4.608 | 9.209 | -27.2 | -25.6 | -1.38 | 13.7308 | 14.8402 | 12.6413 | 50.1031 | 49.4226 | -34.7953 | -13.2348 | -36.0305 | 3.1378 | 16.21 | 4.72 | 2.5049 | 1.5656 | -3.7947 |  |  |  | -4.1243 |  | -0.7892 |  |  | -2.6904 | -9.2 | 4.38 | 0 | -15.17 | -1.58 | 5.859 | 2.8127 | -14.36 | -6.6 | 22.29 | -4.16 | -0.8 | -0.2182 | -40.4359 | -40.0727 |  | -23.768 | -30.3143 | -30.6514 | -20.0332 | -23.8626 | -12.246 | -143.027 | -15.4551 | 1.3663 | -2.0801 | -1.2907 | 18.89 |  | -17.7391 |  | -26.0565 | 46.6084 | 11.4744 | 0 | -3.05 | 0.7 | 1.7535 | -20.5227 | -6.8966 | -7.2195 | 7.45 | 14.6143 | -27.8361 | 2.9335 | 2.6019 |  | 0 | 0 |  | 18.7551 | 19.09 | -24.1137 | 24.1121 | 24.634 | -12.2872 |  | 21.7887 | -18.9 | -0.6075 | 0.2007 | 1.49 | 1.77 | -21.8114 |  | 1.311 | -1.949 |  | 3.86 | -6.8209 | 1.874 | -1.92 | 24.4935 |  | 21.313 | -3.0521 | -3.3436 | 1.8391 |  |  |  | 61.955 | 5.5743 |  | 6.9227 | 5.673 | 111.0919 | -3.7396 | -11.7448 | 12.1175 | 4.0542 | 4.1173 | 4.0748 | 3.5762 | -4.2527 | -3.2483 | -1.68 | -4.4823 | 20.0074 | 0 | 82.9012 | -4.1902 | 45.4964 | -11.6104 |  | 0 | 0 |  |  | -13.0315 | -12.8675 | 3.8515 | 3.9191 | 27.45 | 27.4 | -31.7 | -31.4 | 0.1419 | -12.56 | 52.5298 | 16.8199 | 16.8119 | -21.2 | -46.5 | -4.1 | -4.7 | -18.0351 | -17.8375 | -127.1429 | 48.44 | -254.2196 | -13.7891 | -15.8607 | 87.1599 | 79.6146 | 129.937 | 74.6861 | 20.3885 | 21.3887 | 19.4275 | -19.9723 | 179.8119 | -185.8907 | 6.1295 | 8.1712 | 1.3147 |  | -11.6 | -2.065 | -2.072 | 7.6 | -8.16 | -2.4883 | 2.3758 | 5.391 | -4.509 | -9.8 | -1.29 | -1.382 |  |  | 3.8605 | 3.3554 | 3.9658 |  | 33.3 | 2.3211 | -0.35 |  | -14.7502 | -0.4788 | -20.9445 | -14.3044 | -7.2742 | -19.7446 | -3.8132 | -28.4 | 11 | 46.1261 | -114.5914
27/07/2026 | 03:00 | 0 | 3.3203 | -7.6447 | 11.7955 | 5.825 |  | -1.1567 |  | 13.9271 | 5.7278 | 7.0267 | 4.44 |  |  |  |  | 3.8712 | -4.7625 | 1.9194 | 1.7354 | 3.6274 | 1.3157 | -1.6924 | 2.1837 |  | -1.1035 |  | -1.228 | 4.223 | -26.64 | -19.8 | -1.724 | 0.316 | -18.85 | -18.93 |  | -7.77 | -7.78 | 2.0588 | 3.8582 | 10.3209 | 11.9843 | -16.3739 | -16.887 | -16.3342 | 4.9903 | 5.3653 | -16.4012 | -13.8337 | 10.9389 | 10.9439 | 35.938 | 8.1488 | -6.4 | -6.3 | -19.9204 | -19.6723 | -1.7753 |  | 17.4632 | 3.1139 |  | -0.5369 | -86.2758 | 6.1953 | 6.0427 | 78.1462 | -169.2111 |  |  |  | 1.1975 | 6.36 | 3.45 | -17.79 | 1 | -32.4134 | -32.2795 | 40.3622 | 40.0011 | -4.1847 | 9.8784 | 9.8995 | 16.943 |  | 4.7913 | 9.112 | -28.2 | -26.9 | -1.4 | 14.5266 | 14.5489 | 13.4792 | 52.6089 | 52.3491 | -37.5614 | -13.7579 | -38.2632 | 3.1423 | 15.45 | 4.4 | 2.3486 | 1.4679 | -3.7233 |  |  |  | 2.4775 |  | -0.8442 |  |  | -3.0981 | 0.1 | 3.22 | 4.86 | -1 | -1.19 | 5.828 | -3.8165 | -14.21 | -5.68 | 21.1 | -4.94 | -5.9091 | -3.2182 | -41.8023 | -41.7909 |  | -23.223 | -29.9184 | -29.8057 | -18.0266 | -21.8396 | -12.143 | -155.8409 | -9.3012 | 1.4564 | -1.7596 | -1.3918 | 20.285 |  | -22.2672 |  | -28.859 | 45.1995 | 13.5334 | -4.42 | -3.58 | -0.7 | 1.556 | -24.7025 | -6.9143 | -7.14 | 7.191 | 14.8494 | -28.5754 | 2.8052 | 2.4192 |  | 0 | 0 | 0 | 20.0948 | 20.2622 | -24.7835 | 27.8732 | 28.1009 | -13.6243 |  | 20.6265 | -18.46 | -0.6093 | 0.165 | 1.47 | 1.36 | -20.9713 |  | 1.343 | -1.921 |  | -0.06 | -6.9536 | 1.6493 | -2.24 | 25.6003 |  | 21.1011 | -2.9174 | -3.2054 | 1.795 |  |  | -13.0588 | 60.5816 | 5.013 | -24.0079 | 4.6642 | 4.0408 | 104.754 | -3.8986 | -11.9593 | 11.977 | 4.5487 | 4.1173 | 4.1381 | 4.0605 | -5.9364 | -5.1121 | -2.93 | -2.9551 | 17.1358 | 0 | 86.0433 | -6.319 | 43.6662 | -11.8011 |  | 0 | 0 |  |  | -12.6257 | -12.4459 | 3.8137 | 3.8756 | 26.82 | 26.53 | -29.8 | -30.5 | 0.0357 | -12.8 | 51.4916 | 19.6323 | 19.8015 | -21.2 | -46.9 | -5 | -5.5 |  | -18.0127 | -124.5288 | 52.2336 | -253.9283 | -14.7785 | -15.2354 | 87.8767 | 77.3865 | 130.3111 | 74.9687 | 20.4838 | 19.2114 | 17.8467 | -18.0632 | 185.1986 | -186.3049 | 7.2943 | 7.8459 | 0.4236 |  | -11.6 | -2.09 | -2.071 | 7.92 | -7.28 | -2.8935 | 1.4359 | 4.7471 | -4.4236 | -9.2 | 0.285 | -1.315 |  |  | 4.7407 | 3.4279 | 3.6959 |  | 33 | 2.3689 | -0.33 |  | -15.0494 | -0.3184 | -20.7278 | -14.1386 | -7.3034 | -20.0178 | -3.7321 | -28.6 | 10.5 | 48.8702 | -116.4998
27/07/2026 | 03:30 | 0 | 3.3418 | -7.7411 | 10.8428 | 5.8063 |  | -0.9114 |  | 13.8413 | 5.7788 | 7.0991 | 4.44 | -15.4 |  | 0 | -11 | 3.7905 | -4.5576 | 1.5954 | 1.4462 | 3.0283 | 0.5693 | -1.7281 | 2.1028 |  | -1.0677 |  | -1.361 | 3.472 | -26.64 | -17.6 | -1.823 | 0.302 | -18.2 | -18.29 |  | -8.71 | -8.48 | 1.9362 | 3.8096 | 10.0383 | 11.7317 | -16.5379 | -17.1589 | -16.5066 | 3.9864 | 4.095 | -16.2834 | -13.8393 | 9.7834 | 10.124 | 37.4428 | 7.2659 | -6 | -6 | -20.1546 | -19.5362 | -1.963 |  | 17.6347 | 3.1742 |  | -0.6316 | -86.7641 | 5.2187 | 5.3102 | 79.8957 | -170.2019 |  |  |  |  | 6.37 | 3.49 | -17.73 | 1.04 | -32.0116 | -32.4134 | 40.7848 | 40.8499 | -3.6341 | 11.5183 | 11.6513 | 17.1917 |  | 4.7913 | 9.196 | -29.4 | -27.5 | -1.42 | 14.9796 | 15.6606 | 14.0691 | 53.2826 | 53.5807 | -37.7325 | -14.8478 | -38.7253 | 3.0994 | 15.37 | 4.38 | 2.3486 | 1.3702 | -3.7733 |  |  |  | 4.2985 |  | -0.8483 |  |  | -2.7698 | 0.1 | 2.1 | 4.76 | -1 | -0.77 | 5.3165 | -5.7741 | -14.61 | -6.89 | 22.28 | -5.06 | -8.0909 | -4.2364 | -43.0888 | -42.1636 |  | -24.079 | -30.5988 | -30.7148 | -18.9331 | -21.3865 | -12.031 | -155.7923 | -7.3343 | 1.3281 | -1.7528 | -1.2229 | 21.7103 |  | -23.669 |  | -29.1167 | 46.8554 | 13.8276 | 6.56 | -3.26 | 0.1 | 1.6285 | -25.1762 | -6.9761 | -7.2712 | 7.4172 | 13.827 | -28.998 | 2.9085 | 2.6272 |  | 0 | 0 |  | 19.7598 | 19.7598 | -24.2812 | 28.7063 | 28.5747 | -13.7862 |  | 21.3883 | -18.56 | -0.6001 | 0.1907 | 1.48 | 1.52 | -21.2626 | 1.344 | 1.449 | -2 |  | 0.09 | -6.3668 | 2.3811 | -2.33 | 25.917 |  | 21.0296 | -2.907 | -3.3186 | 1.7751 |  |  | -12.4614 | 59.9747 | 4.6484 | -23.7216 | 5.1554 | 4.722 | 105.3905 | -3.9776 | -11.6954 | 11.9325 | 3.7548 | 4.066 | 4.0185 | 3.1181 | -5.4941 | -4.2056 | -4.19 | 0 | 21.7287 | 0 | 86.5452 | -6.8936 | 44.6524 | -11.7529 |  | 0 | -9.7435 | 22.3318 | 22.8876 | -12.6751 | -12.622 | 3.9852 | 4.0633 | 26.19 | 26.15 | -29.5 | -30.4 | 0.0357 | -12.64 | 53.0283 | 17.4042 | 17.0816 | -21.1 | -46.5 | -4.2 | -4.7 |  |  | -123.9476 | 52.7564 | -256.9777 | -16.4674 | -16.0873 | 89.7859 | 72.9992 | 132.8595 | 79.0226 | 22.8206 | 20.6855 | 19.7996 | -19.2786 | 186.8277 | -186.0232 | 6.8303 | 9.8451 | 1.0559 |  | -11.84 | -2.048 | -2.049 | 7.84 | -7.2 | -2.966 | 1.3199 | 4.3656 | -4.9485 | -8.2 | 2.389 | 1.943 |  |  | 4.42 | 4.2347 | 4.083 |  | 32.6 | 2.5482 | -0.38 |  | -15.7081 | 0.415 | -21.1286 | -14.8003 | -7.391 | -20.5718 | -3.0978 | -27.9 | 10.7 | 50.2412 | -119.5491
27/07/2026 | 04:00 | 0 | 3.315 | -7.5842 | 12.3123 | 5.6711 |  | -0.792 |  | 12.8771 | 5.1848 | 6.398 | 4.44 | -15.4 |  | 0 | -8.8 | 3.9693 | -5.0236 | 1.7733 | 1.6005 | 3.2964 | 0.522 | -1.6931 | 2.0767 |  | -1.1734 | 0 | -1.243 | 3.75 | -26.64 | -19.8 | -1.983 | 0.319 | -18.26 | -18.32 |  | -7.61 | -7.84 | 1.9354 | 3.7887 | 10.458 | 12.1114 | -18.333 | -17.7565 | -16.939 | 16.4073 | 14.5498 | -19.1574 | -16.9269 | 17.1134 | 20.7921 | 33.9494 | 7.1675 | -6 | -6 | -17.3937 | -17.4755 | -1.7291 |  | 16.8899 | 3.0985 |  | -0.5611 | -68.3614 | 4.0895 | 3.9979 | 76.787 | -160.4947 |  |  |  |  | 6.2 | 3.37 | -18.14 | 0.54 | -32.1455 | -32.2795 | 42.0249 | 40.8441 | -2.6497 | 10.5611 | 10.5696 | 16.2765 |  | 4.608 | 9.301 | -29 | -27 | -1.38 | 13.6844 | 14.8703 | 13.5313 | 51.8459 | 51.9743 | -36.3022 | -14.6853 | -36.8314 | 2.9647 | 14.84 | 4.03 | 2.1924 | 1.3702 | -3.6998 |  |  |  | 1.9866 |  | -0.819 |  |  | -2.3059 | 0 | 2.42 | 4.82 | -1.08 | -0.72 | 5.4095 | -2.7364 | -14.63 | -6.81 | 22.58 | -5.14 | -5.5091 | -2.5182 | -41.1278 | -40.6545 |  | -21.4425 | -28.0726 | -28.5799 | -24.3496 | -26.4517 | -11.71 | -152.974 | -8.1364 | 1.9606 | -2.2406 | -1.615 | 24.1151 |  | -13.4766 |  | -26.711 | 33.979 | 11.8067 |  |  |  | 1.7606 | -17.0312 | -6.741 | -7.0127 | 7.7115 | 13.9111 | -30.83 | 2.3433 | 2.1397 |  | 0 | 0 | 0 | 18.7551 | 20.0948 | -23.6113 | 27.299 | 27.5594 | -12.7924 |  | 21.6031 | -18.56 | -0.5031 | 0.176 | 1.49 | 1.7 | -21.4631 |  | 1.455 | -2.171 |  | -0.74 | -6.8877 | 0.8877 | -2.16 | 23.9761 |  | 20.8736 | -2.9128 | -3.3847 | 1.7578 |  |  | -12.6724 | 60.8733 | 3.8143 | -23.6173 | 6.5184 | 5.8543 | 111.4437 | -4.0304 | -11.6853 | 12.0603 | 3.8005 | 4.0953 | 4.059 | 3.7174 | -3.9434 | -3.3652 | -7.12 | 0 | 24.8511 | 0 | 90.6396 | -6.9331 | 46.0504 | -11.741 |  | 0 | 0 |  |  | -11.5476 | -11.3955 | 3.7722 | 3.4884 | 25.74 | 25.75 | -29.5 | -29.1 | -0.0174 | -12.24 | 45.2501 | 20.0312 | 20.3308 | -20.8 | -46.1 | -5.4 | -5.9 |  |  | -124.0502 | 50.1768 | -256.3574 | -14.7525 | -16.3266 | 90.5873 | 76.6082 | 121.3812 | 78.2289 | 20.6147 | 19.721 | 20.5403 | -19.6787 | 187.8153 | -184.3727 | 11.8581 | 7.1503 | -0.2087 |  | -12.08 | -2.08 | -2.083 | 8.32 | -6.96 | -2.9338 | 0.9964 | 4.8051 | -4.9485 | -7.6 | 2.627 | 3.008 |  |  | 3.9343 | 4.3026 | 4.0663 |  | 32.5 | 1.786 | -0.4 |  | -14.7251 | 0.1112 | -20.1171 | -13.913 | -6.7055 | -19.3716 | -3.9594 | -28.3 | 10.9 | 51.9457 | -115.8228
27/07/2026 | 04:30 | 0 | 3.0123 | -7.5211 | 10.499 | 5.5652 |  | -0.6158 |  | 13.12 | 5.3358 | 6.8575 | 2.22 | -15.4 |  | 0 | -8.8 | 3.9335 | -5.0816 | 1.4507 | 1.2051 | 2.8077 | 0.3414 | -1.6752 | 1.348 |  | -1.1207 |  | -1.306 | 3.8 | -24.42 | -19.8 | -2.021 | 0.314 | -18.43 | -18.57 |  | -7.78 | -7.7 | 1.9264 | 3.6115 | 10.435 | 12.4677 | -18.0716 | -17.7874 | -17.9715 | 21.6011 | 22.6392 | -18.9146 | -16.6376 | 24.9106 | 17.3025 | 33.4342 | 6.6195 | -5.6 | -5.7 | -17.8294 | -17.5745 | -1.9619 |  | 16.5004 | 3.171 |  | -0.5038 | -71.8711 | 5.1271 | 4.9135 | 77.6149 | -161.0836 |  |  |  | 1.5169 | 6.36 | 3.52 | -17.84 | 0.87 | -31.8776 | -32.5474 | 42.9614 | 42.6882 | -2.3487 | 10.1155 | 10.0655 | 15.6785 |  | 4.608 | 9.292 | -28.6 | -26.6 | -1.28 | 14.0884 | 14.1402 | 13.2002 | 53.1746 | 52.8042 | -37.193 | -14.8542 | -37.3733 | 3.0137 | 14.35 | 4 | 2.1924 | 1.2726 | -3.5785 |  |  |  | 2.051 |  | -0.4414 |  |  | -2.0569 | 0 | 1.68 | 4.74 | -1.05 | -0.68 | 5.58 | -2.1901 | -14.37 | -5.88 | 21.35 | -4.56 | -5.0364 | -2.6545 | -42.9221 | -42.4455 |  | -22.0906 | -28.9986 | -29.0606 | -25.9664 | -28.5907 | -11.97 | -155.0106 | -9.9695 | 1.6714 | -2.2343 | -1.6213 | 24.459 |  | -11.3511 |  | -27.0485 | 32.7627 | 13.7307 |  |  |  | 1.9388 | -14.8307 | -7.3204 | -7.6373 | 8.3079 | 16.3798 | -31.9046 | 2.595 | 2.2687 |  | 0 | 0 | 0 | 19.7598 | 20.0948 | -23.4439 | 28.4413 | 28.5009 | -13.5963 |  | 21.7838 | -17.52 | -0.6093 | 0.165 | 1.44 | 0.88 | -21.6955 |  | 1.462 | -2.995 |  | -3.59 | -7.2206 | 2.1958 | -2.33 | 26.1217 |  | 21.2248 | -2.9266 | -3.2174 | 1.759 |  |  | -13.4912 | 61.2327 | 4.1133 | -23.893 | 5.6645 | 4.167 | 108.6191 | -4.1362 | -11.8123 | 11.9879 | 3.609 | 4.0587 | 4.0748 | 3.1956 | -5.3814 | -3.7026 | -4.61 | 0 | 21.9295 | 0 | 89.3566 | -5.7598 | 46.3146 | -11.7017 |  | 0 | 0 |  |  | -11.2015 | -11.0919 | 3.646 | 3.5926 | 26.58 | 26.5 | -31.8 | -32.1 | 0.0192 | -12 | 46.5201 | 19.857 | 19.9345 | -20.8 | -46.9 | -5 | -5.4 |  |  | -126.6546 | 48.8852 | -252.9639 | -17.0142 | -18.205 | 90.0116 | 75.4662 | 122.4366 | 76.8731 | 21.359 | 24.0225 | 22.0257 | -13.9628 | 186.9292 | -187.3627 | 10.2591 | 7.2834 | 0.1648 |  | -12.8 | -2.042 | -2.06 | 9.28 | -7.2 | -3.6253 | 1.7288 | 5.0706 | -4.4816 | -7.4 | 0.707 | 0.372 |  |  | 3.811 | 3.8115 | 2.7333 |  | 34 | 1.6797 | -0.37 |  | -14.846 | -0.3868 | -21.0846 | -14.1023 | -7.3323 | -20.3146 | -3.7821 | -29.2 | 12 | 50.234 | -113.4293
27/07/2026 | 05:00 | 0 | 3.0242 | -7.4617 | 9.149 | 5.0984 |  | 7.9697 |  | 11.8909 | 4.7469 | 6.1436 | 0 | -15.4 |  |  | -8.8 | 3.8941 | -2.4373 | 1.3793 | 1.2178 | 2.7559 | 0.5519 | -1.7873 | 1.3238 |  | -1.0986 | 0 | -1.512 | 3.892 | -22.2 | -17.6 | -1.932 | 0.324 | -17.43 | -17.5 |  | -9.29 | -9.57 | 1.7783 | 3.6935 | 10.3488 | 11.9824 | -19.949 | -13.7389 | -13.1325 | 3.7281 | 4.1716 | -13.3534 | -10.8785 | 7.1787 | 7.1737 | 36.9677 | 2.6445 | -4.8 | -4.7 | -22.658 | -22.1449 | -1.2196 |  | 8.0202 | 2.5552 |  | -0.2819 | -93.5697 | 10.4068 | 10.5899 | 79.0001 | -168.4666 |  |  |  |  | 3.6 | 6.72 | -8.39 | -8.34 | -30.672 | -31.0739 | 40.8329 | 40.3264 | -2.2116 | 5.843 | 5.6762 | 7.6988 |  | 4.7913 | 8.653 | -28 | -26.5 | -1.3 | 13.2776 | 13.781 | 11.9899 | 50.4993 | 50.4938 | -30.1814 | -20.858 | -30.3565 | 2.7877 | 14.92 | 4.21 | 2.5049 | 1.4679 | -3.8143 |  |  |  | -0.1541 |  | -0.7195 |  |  | -2.1204 | 0.3 | 1.96 | 5.06 | -0.89 | -0.69 | 5.9675 | -2.9989 | -14.78 | -5.16 | 21.28 | -4.5 | -4.8182 | -3.0545 | -41.1025 | -40.6364 |  | -22.274 | -27.5271 | -28.5359 | -21.3457 | -24.8922 | -11.329 | -159.6323 | -5.4816 | 2.2495 | -3.5212 | -1.7975 | 12.985 |  | -14.7485 |  | -32.2735 | 42.6744 | 5.3295 |  |  |  | 2.0039 | -17.5451 | -7.2346 | -7.5525 | 8.5361 | 20.8727 | -29.3668 | 2.6589 | 2.6206 |  | 4.73 | 4.6679 | 3.6418 | 18.4202 | 18.2527 | -24.1137 | 24.8634 | 25.6494 | -14.0295 |  | 19.4156 | -18.55 | -0.5031 | 0.165 | 1.4 | 2.92 | -19.8459 |  | 1.429 | -2.973 |  | -3.52 | -6.3149 | 1.9057 | -2.6 | 25.482 |  | 20.7753 | -3.0177 | -3.352 | 1.7593 |  |  | -14.4651 | 60.3847 | 4.1519 |  | 7.2898 | 6.1329 | 106.6926 | -3.8898 | -11.4362 | 12.1703 | 4.641 | 4.1612 | 4.1223 | 3.2446 | -5.4537 | -4.5724 | -4.61 | 0 | 26.4674 | 0 | 89.4403 | -6.4101 | 45.4669 | -10.9311 |  | 0 | 0 |  |  | -11.4998 | -11.4426 | 3.0259 | 3.7667 | 26.69 | 26 | -30.4 | -30.5 | -0.087 | -11.6 | 51.639 | 19.3551 | 19.4445 | -20.8 | -46.9 | -4.9 | -5.4 |  | -17.794 | -125.3232 | 47.6623 | -256.4556 | -13.5397 | -17.261 | 85.0651 | 76.757 | 125.2158 | 75.4564 | 17.6633 | 19.6496 | 19.2872 | -18.4024 | 185.497 | -185.4337 | 7.0358 | 11.8434 | 0.5628 |  | -12.56 | -2.069 | -2.08 | 8.4 | -7.12 | -4.0909 | 1.2894 | 5.2171 | -4.6555 | -7.1 | 1.307 | 1.627 |  |  | 3.8132 | 3.9526 | 3.3811 |  | 33.5 | 1.7675 | -0.38 |  | -14.4646 | -0.5102 | -21.65 | -13.4899 | -6.5391 | -20.3194 | -3.8185 | -29.3 | 11.7 | 54.5566 | -119.9626
27/07/2026 | 05:30 | 0 | 2.5003 | -6.8886 | 8.9316 | 4.8724 |  | 8.3436 |  | 10.4545 | 4.0699 | 5.4942 | 0 | -15.4 | -6.6 | 0.828 | -11 | 3.5764 | -3.709 | 1.8279 | 1.724 | 3.4051 | 1.2527 | -1.7925 | 1.3227 |  | -1.1033 |  | -1.22 | 3.926 | -22.2 |  | -2.193 | 0.325 | -16.71 | -16.79 |  | -8.91 | -8.91 | 1.0759 | 3.902 | 12.2873 | 13.2885 | -22.0402 | -14.5721 | -13.5449 | 17.0057 | 15.5889 | -14.8307 | -14.3578 | 16.2659 | 21.7127 | 34.0419 | 1.6058 | -4.7 | -4.5 | -18.8665 | -19.9726 | -1.1692 |  | 8.053 | 2.495 |  | 0.3707 | -68.0257 | 8.7588 | 8.6673 | 72.4278 | -149.2944 |  |  |  | 2.0458 | 6.84 | 4.12 | -17.08 | 1.1 | -31.0739 | -31.3418 | 39.3989 | 38.8817 | -2.3419 | 4.3221 | 3.8725 | 7.5661 |  | 4.608 | 9.113 | -26.2 | -24.9 | -1.43 | 13.2409 | 13.3626 | 12.2499 | 46.6249 | 47.5133 | -27.0789 | -19.6004 | -26.8398 | 2.6763 | 15.7 | 4.55 | 2.5049 | 1.6632 | -3.7767 |  |  |  | 2.6447 |  | -0.9047 |  |  | -2.1753 | 0.8 | 2.8 | 5.6 | -0.51 | -0.81 | 5.6575 | -3.864 | -14.82 | -5.07 | 22 | -3.86 | -6.4545 | -3.2636 | -41.2989 | -40.2545 |  | -20.1631 | -27.3796 | -27.4474 | -25.4577 | -30.3612 | -11.955 | -152.3167 | -8.6587 | 1.3126 | -2.2498 | -1.6367 | 20.5745 |  | -11.0341 |  | -27.7184 | 31.8252 | 13.6996 |  |  |  | 2.1502 | -16.2153 | -7.4413 | -7.7038 | 8.5978 | 17.546 | -29.1042 | 2.961 | 2.672 |  | 4.8263 | 5.073 | 4.0767 | 18.5876 | 18.9226 | -24.2812 | 26.3793 | 26.3653 | -13.9617 |  | 21.0904 | -17.97 | -0.5031 | 0.1412 | 1.43 | 2.1 | -20.7261 |  | 1.526 | -2.783 |  | -3.19 | -6.0651 | 2.7187 | -2.83 | 25.9891 |  | 21.1343 | -3.2897 | -3.5159 | 1.7688 |  |  | -13.1973 | 61.1139 | 3.9306 | -23.7738 | 6.8122 | 6.3424 | 114.8862 | -3.609 | -11.5117 | 11.9846 | 4.1696 | 4.2051 | 4.2489 | 3.6316 | -6.1598 | -4.2294 | -3.77 | 0 | 19.7248 | 0 | 88.3822 | -5.7093 | 44.5153 | -11.4856 |  | 0 | 0 |  |  | -10.5145 | -10.228 | 3.7381 | 3.3961 | 26.03 | 25.97 | -31.8 | -31.8 | 0.0192 | -11.28 | 45.8708 | 20.0565 | 19.9545 | -20.4 | -48 | -5.8 | -6.4 |  |  | -126.2934 | 48.2085 | -254.4405 | -15.6651 | -17.236 | 89.9886 | 76.7962 | 124.3624 | 74.4578 | 21.6694 | 20.1777 | 20.8964 | -12.6053 | 186.9722 | -184.8077 | 10.5405 | 5.4632 | 0.2356 |  | -13.44 | -2.067 | -2.076 | 9.36 | -7.36 | -4.1789 | 1.3199 | 5.2445 | -4.6555 | -7.5 | 0.414 | 0.24 |  |  | 4.1277 | 3.435 | 3.7602 |  | 33.9 | 1.6431 | -0.28 | 0 | -14.7568 | -0.1212 | -21.207 | -14.0662 | -7.054 | -20.6288 | -3.8739 | -29.7 | 12 | 49.2931 | -112.9563
27/07/2026 | 06:00 | 0 | 2.7577 | -7.0669 | 9.0648 | 5.3097 |  | 8.0686 |  | 9.7437 | 3.5309 | 5.1269 |  | -15.4 |  | 0 | -8.8 | 3.4178 | -4.6649 | 2.7829 | 2.5777 | 4.9882 | 4.2397 | -1.7882 | 0.8119 |  | -1.1377 |  | -1.091 | 3.728 | -22.2 | -19.8 | -2.174 | 0.319 | -16.55 | -16.68 |  | -8.74 | -8.8 | -0.3338 | 4.343 | 13.0635 | 14.9145 | -21.353 | -13.7614 | -13.607 | 16.8171 | 15.0202 | -14.1524 | -12.243 | 13.2484 | 13.1154 | 35.2754 | 1.44 | -4.7 | -4.6 | -20.5016 | -18.4325 | -1.0873 |  | 7.4734 | 2.5395 |  | 0.3705 | -64.3025 | 8.301 | 8.2095 | 67.9942 | -151.9973 |  |  |  | 2.0159 | 6.73 | 3.85 | -16.96 | 1.6 | -29.4664 | -30.0022 | 38.4559 | 38.7274 | -2.3456 | 5.5978 | 5.4502 | 7.9975 |  | 4.2153 | 9.057 | -24.9 | -23.6 | -1.44 | 14.4531 | 14.76 | 12.9202 | 45.5647 | 44.8493 | -27.2984 | -18.1452 | -27.445 | 3.0553 | 16.62 | 4.79 | 2.8174 | 1.9562 | -4.0919 |  |  |  | 4.2009 |  | -1.2142 |  |  | -2.135 | 1.3 | 3.02 | 6.26 | -0.01 | -0.89 | 5.394 | -4.544 | -15.05 | -5.04 | 23.33 | -3.67 | -7.8364 | -3.9182 | -40.1293 | -39.4364 |  | -19.0087 | -26.3677 | -26.3778 | -23.1255 | -27.7982 | -11.338 | -145.5569 | -9.0479 | 1.2851 | -2.1392 | -1.4585 | 19.9703 |  | -14.4196 |  | -28.2124 | 36.2094 | 12.7111 |  |  |  | 2.3484 | -20.8335 | -7.0734 | -7.4794 | 9.1755 | 16.421 | -25.6327 | 2.5684 | 2.2606 |  | 7.9352 | 8.5887 | 7.5414 | 16.4107 | 16.5782 | -27.4628 | 24.6159 | 24.6719 | -16.6653 |  | 21.0904 | -17.37 | -0.5013 | 0.1385 | 1.38 | 2.01 | -20.8979 | 3.3396 | 1.522 | -1.511 |  | -3.97 | -3.8567 | 5.4894 | -2.96 | 24.5314 |  | 21.2609 | -3.1265 | -3.4015 | 1.8069 |  |  | -13.4566 | 60.6604 | 3.4796 | -23.449 | 5.9371 | 5.6125 | 114.3885 | -3.7305 | -11.7465 | 12.136 | 3.1956 | 4.2491 | 4.2331 | 2.6649 | -4.4586 | -2.8625 | -5.03 | 0 | 24.6828 | 0 | 87.6241 | -3.345 | 47.9208 | -12.1442 |  | 0 | 0 |  |  | -10.577 | -10.366 | 3.661 | 3.9226 | 26.22 | 26.2 | -31.1 | -31.2 | -1.0007 | -11.52 | 51.0339 | 18.5876 | 18.4896 | -19.5 | -48.2 | -6.3 | -6.8 | -17.8323 |  | -118.0976 | 46.836 | -256.9808 | -18.4817 | -15.4109 | 93.8289 | 71.2673 | 122.0195 | 76.7045 | 24.656 | 22.9047 | 18.4606 | -12.1202 | 190.8532 | -185.3222 | 13.2629 | 3.3252 | 0.846 |  | -13.44 | -2.089 | -2.103 | 9.6 | -6.88 | -4.3426 | 1.0575 | 4.7471 | -4.5975 | -6.2 | 1.483 | 1.053 |  |  | 4.1283 | 3.3095 | 4.1807 |  | 34.5 | 1.4339 | -0.29 |  | -14.8574 | -0.0377 | -20.5717 | -14.2241 | -7.977 | -19.5465 | -3.7931 | -29.4 | 12 | 50.4079 | -117.7745
27/07/2026 | 06:30 | 0 | 2.4413 | -6.7759 | 9.531 | 5.1046 |  | 9.0748 |  | 9.8224 | 3.4759 | 4.8494 | 0 | -17.6 | -4.4 |  | -11 | 3.9168 | -4.6985 | 2.81 | 2.4979 | 5.0011 | 3.464 | -1.7936 | 0.7955 |  | -1.1086 |  | -1.247 | 3.53 | -19.98 | -17.6 | -1.985 | 0.321 | -17.17 | -17.01 |  | -8.9 | -8.82 | -0.8661 | 3.8946 | 15.2244 | 17.4316 | -21.3901 | -15.0165 | -13.1748 | 20.2309 | 21.3334 | -14.1147 | -12.1437 | 10.1738 | 6.2905 | 36.9282 | 1.9102 | -4.7 | -4.7 | -20.2605 | -20.0705 | -1.3392 |  | 7.3463 | 2.5297 | 0 | 0.4966 | -57.1306 | 6.2563 | 5.6764 | 65.5697 | -138.6053 |  |  |  | 1.0479 | 6.23 | 3.07 | -17.67 | 0.42 | -33.4851 | -33.4851 | 39.7066 | 39.6904 | -3.6036 | 4.6844 | 4.6646 | 8.1225 |  | 4.4116 | 9.075 | -24.2 | -22.9 | -1.32 | 13.5296 | 14.3053 | 12.5916 | 43.4784 | 43.6654 | -26.8215 | -17.3153 | -25.4995 | 2.9602 | 18.08 | 5.14 | 3.4424 | 2.4445 | -4.0986 |  |  |  | 3.6272 |  | -0.9512 |  | -12.7 | -2.3853 | 2.6 | 5.12 | 7.78 | 1.07 | -1.45 | 5.1615 | -4.6953 | -13.83 | -4.98 | 22.33 | -2.49 | -8.1455 | -4.4727 | -44.4845 | -44.3273 |  | -20.748 | -27.1056 | -27.6745 | -16.8378 | -20.2588 | -11.564 | -144.6514 | -14.4321 | 1.8837 | -2.5604 | -2.0838 | 20.825 |  | -21.4446 |  | -29.2468 | 50.8373 | 11.381 |  |  |  | 2.7619 | -28.5628 | -6.7777 | -7.2227 | 8.3788 | 14.2465 | -23.7829 | 2.8126 | 2.5653 |  | 0 | 0 | 0 | 20.932 | 20.7646 | -26.793 | 28.9211 | 29.1133 | -14.8842 |  | 20.6265 | -18.05 | -0.5031 | 0.165 | 1.47 | 2.45 | -20.0902 |  | 1.554 | -1.479 |  | -4.95 | -5.028 | 2.7073 | -3.53 | 23.5965 |  | 20.7225 | -3.0987 | -3.4381 | 1.873 |  |  | -13.4716 | 60.6014 | 2.7442 | -22.7012 | 5.4754 | 4.6504 | 111.5089 | -3.7834 | -10.9516 | 11.936 | 3.8826 | 4.2125 | 4.2331 | 3.315 | -7.8098 | -6.394 | -6.29 | 0 | 28.7465 | 0 | 84.3365 | -6.2089 | 45.3944 | -10.5717 |  | 0 | -11.5806 |  |  | -9.8375 | -9.8059 | 3.6887 | 3.8449 | 27.4 | 27.31 | -32.2 | -32.2 | 0.1236 | -12.96 | 43.397 | 21.1812 | 21.0842 | -19.1 | -48.2 | -6.7 | -7.2 |  |  | -118.4971 | 47.2531 | -259.0263 | -12.013 | -15.2081 | 89.1914 | 79.6648 | 123.9766 | 70.1806 | 16.4969 | 20.0501 | 17.7118 | -15.8045 | 182.7224 | -180.5685 | 7.9655 | 5.907 | 0.7288 |  | -14.16 | -2.005 | -2.008 | 10.08 | -6.8 | -4.904 | 0.7919 | 5.1591 | -3.9231 | -6.5 | 0.623 | 0.599 |  |  | 3.1713 | 4.5007 | 4.3913 |  | 34.5 | 1.1715 | -0.05 |  | -13.5914 | -1.0925 | -22.2464 | -12.5585 | -6.5269 | -21.1085 | -3.5797 | -29.8 | 12.3 | 52.6522 | -116.1512
27/07/2026 | 07:00 | 0 | 2.2122 | -6.4398 | 8.7837 | 4.4305 |  | 9.8529 |  | 10.0318 | 3.8469 | 4.9524 | 0 | -19.8 | -2.2 | -0.828 | -13.2 | 3.6839 | -4.2978 | 2.9054 | 2.8164 | 5.2299 | 3.4445 | -1.7827 | 0.8296 |  | -1.0341 |  | -0.909 | 3.644 | -22.2 | -15.4 | -2.166 | 0.322 | -14.75 | -14.91 |  | -9.13 | -9.1 | -0.6456 | 3.8762 | 14.0525 | 15.904 | -19.6395 | -12.7083 | -12.0528 | 3.7734 | 4.1801 | -11.7661 | -9.049 | 5.5346 | 6.0673 | 32.9455 | 2.7612 | -4.9 | -4.8 | -21.0435 | -20.8507 | -1.5425 |  | 5.308 | 2.5216 | 0.0089 | 0.7981 | -78.8903 | 10.3763 | 10.3153 | 68.5027 | -149.2133 |  |  |  | 1.966 | 6.29 | 3.07 | -17.48 | 0.81 | -31.8776 | -31.8776 | 39.3766 | 38.7964 | -3.0167 | 3.602 | 3.6565 | 5.2115 |  | 4.608 | 9.096 | -24.1 | -23.3 | -1.28 | 13.7338 | 14.123 | 12.7354 | 48.0901 | 48.2347 | -28.5347 | -19.5569 | -28.2767 | 2.7185 | 17.64 | 5.22 | 3.7549 | 2.8351 | -3.986 |  |  |  | 1.3156 |  | -1.24 | -13.8 | -15.1 | -2.3853 | 3.2 | 4.86 | 8.52 | 1.58 | -1.4 | 4.185 | -3.4714 | -11.37 | -4.99 | 19.77 | -3.65 | -5.7455 | -3.1818 | -43.5122 | -42.8 |  | -21.0752 | -27.6319 | -27.5714 | -17.2286 | -20.9367 | -10.167 | -152.2005 | -18.7865 | 2.4725 | -3.4206 | -2.8817 | 18.1041 |  | -21.1588 |  | -29.8223 | 48.8758 | 9.7379 |  |  |  | 2.894 | -25.8526 | -6.7695 | -7.0645 | 7.2153 | 11.5737 | -23.3041 | 3.9933 | 3.5751 |  | 4.6801 | 4.9088 | 4.7019 | 19.2575 | 19.4249 | -21.4344 | 25.4348 | 25.7667 | -10.9477 |  | 19.6939 | -17.37 | -1.2099 | 0.1641 | 2.04 | 2.04 | -19.106 |  | 1.846 | -1.644 |  | -6.76 | -15.492 | -7.5324 | -3.76 | 20.9486 |  | 21.1926 | -3.4048 | -3.7833 | 1.8454 |  |  | -12.5978 | 59.9784 | 3.097 | -22.2543 | 5.2666 | 4.3387 | 138.6409 | -3.1171 | -11.1442 | 11.6433 | 3.6156 | 4.2344 | 4.2251 | 2.61 | -7.0774 | -6.1984 | -5.87 |  | 27.6496 | -4.394 | 81.8284 | -6.1202 | 45.7882 | -11.0647 |  | -10.6415 | -10.5271 |  |  | -13.9334 | -13.8927 | 1.7364 | 2.161 | 29.36 | 28.92 | -33.6 | -34.3 | 0.0357 | -11.12 | 43.4374 | 18.9407 | 18.8564 | -19.4 | -47.8 | -3.3 | -3.8 | -18.036 | -17.9626 | -116.8898 | 49.0013 | -258.2079 | -16.9588 | -16.1111 | 94.559 | 70.923 | 127.9115 | 83.6418 | 25.754 | 18.7376 | 18.1489 | -19.1953 | 185.6873 | -193.9537 | -2.2025 | 13.571 | 1.0095 |  | -15.36 | -2.028 | -2.033 | 10.96 | -7.52 | -4.9785 | 1.4359 | 5.391 | -3.6606 | -7.4 | -0.595 | -1.215 |  |  | 4.4354 | 3.8087 | 3.7504 |  | 34 | 2.5298 | 0.06 |  | -13.4312 | -0.2471 | -22.1028 | -13.5652 | -7.1386 | -20.8342 | -3.6076 | -28.6 | 11.1 | 50.078 | -116.1335
27/07/2026 | 07:30 | 0 | 2.5961 | -6.6605 | 9.1321 | 4.8238 |  | 11.1518 |  | 9.0323 | 3.5109 | 4.9847 | -2.22 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.9786 | -5.9012 | 4.0007 | 3.9444 | 7.2186 | 3.5771 | -1.7934 | 0.8234 |  | -1.2084 | -1.213 | -1.189 | 3.815 | -17.76 | -13.2 | -2.077 | 0.315 | -13.01 | -12.96 |  | -9.46 | -9.46 | 0.7716 | 3.928 | 15.0215 | 16.9097 | -19.6022 | -12.6057 | -12.1417 | 4.6492 | 4.6984 | -11.9296 | -9.1503 | 4.1194 | 4.9001 | 39.7064 | 0.978 | -4.4 | -4.4 | -20.1314 | -19.8774 | -1.3259 |  | 7.6318 | 3.1138 | 1.9396 | 1.4091 | -62.2883 | 10.9561 | 10.9867 | 62.1018 | -125.3329 |  |  |  | 5.0397 | 7.22 | 4.77 | -15.48 | 1.6 | -34.5567 | -34.2888 | 42.6026 | 42.6441 | -3.9209 | 1.8999 | 1.49 | 7.3198 | 0 | 4.2153 | 7.442 | -19.3 | -18.5 | -1.6 | 16.6943 | 16.5251 | 15.5254 | 44.0789 | 44.0431 | -27.1073 | -18.6673 | -26.1254 | 2.8685 | 20.51 | 6.8 | 4.6924 | 3.6163 | -4.386 |  |  |  | 2.4887 |  | -1.5415 | -16.6 |  | -1.7761 | 5 | 6.8 | 10.46 | 3 | -1.78 | 4.7895 | -3.7427 | -6.87 | -5.35 | 16.21 | -0.87 | -6.0364 | -3.3909 | -45.8725 | -44.7909 |  | -17.9528 | -25.3751 | -25.2445 | -21.055 | -23.8342 | -8.918 | -138.957 | -37.2259 | 3.0766 | -4.2303 | -3.5907 | 25.1876 |  | -17.1864 |  | -31.7271 | 39.3394 | 14.1643 |  |  |  | 3.3698 | -21.8653 | -7.644 | -7.9452 | 7.8365 | 14.9361 | -27.3404 | 4.0413 | 3.8007 |  | 3.17 | 3.4786 | 0 | 21.4344 | 21.6019 | -21.9368 | 29.7091 | 29.5589 | -10.3768 |  | 19.2251 | -17.32 | -1.2062 | 0.1659 | 1.94 | 1.96 | -18.7853 |  | 1.944 | -1.489 |  | -4.93 | -14.7929 | -7.3186 | -3.63 | 23.1405 |  | 21.7385 | -3.7976 | -4.1593 | 2.0298 |  |  | -12.1841 | 62.5613 | 3.8043 | -21.6419 | 5.6757 | 3.9799 | 140.968 | -1.9299 | -11.2054 | 11.0204 | 2.3145 | 4.7325 | 4.763 | 1.8259 | -13.0937 | -11.9306 | -10.06 | 2.6826 | 22.3705 | -5.1927 | 71.9021 | -15.0634 | 36.5904 | 0 |  | -10.0864 | -11.4613 | 12.749 | 16.2563 | -13.6792 | -13.4881 | 0.5979 | 0.8492 | 33.56 | 33.98 | -32.8 | -32.9 | -0.087 | -8.56 | 50.4517 | 12.3827 | 12.4198 | -18.2 | -46.5 | -4.1 | -4.7 |  |  | -127.5078 | 52.0914 | -263.5846 | -19.8875 | -18.9699 | 86.6114 | 82.1256 | 124.126 | 77.3427 | 15.054 | 12.6023 | 12.6524 | -13.5139 | 172.4163 | -191.3262 | -10.4063 | 23.3848 | -0.5847 |  | -15.04 | -2.06 | -2.073 | 10.88 | -7.52 | -4.8086 | 1.3504 | 4.2802 | -3.2212 | -6.8 | -0.176 | -0.734 |  |  | 3.9574 | 3.4242 | 3.7471 |  | 33.2 | 1.3536 | 0.1 |  | -11.75 | -1.4335 | -22.8619 | -11.0646 | -6.0758 | -23.0313 | -2.3635 | -28.4 | 10.4 | 33.1194 | -101.9253
27/07/2026 | 08:00 | 0 | 2.8213 | -6.9697 | 8.4185 | 5.4471 |  | 11.2579 |  | 13.0202 | 5.0748 | 6.5561 | -4.44 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 4.2775 | -4.3786 | 4.5867 | 4.3267 | 8.0259 | 3.8438 | -1.7949 | 0.768 |  | -1.0102 | -0.916 | -0.898 | 3.508 | -15.54 | -11 | -1.64 | 0.308 | -11.72 | -11.65 |  | -10.5 | -10.51 | 2.8068 | 3.8547 | 16.6627 | 18.6966 | -13.7187 | -9.2806 | -8.6229 | 4.2412 | 4.4589 | -12.3131 | -9.6776 | 10.4884 | 10.3355 | 101.9101 | 2.4857 | -5.2 | -5.2 | -23.9521 | -23.7294 | -1.701 |  | 7.6516 | 4.0577 | 2.3548 | 1.5725 | -107.9134 | 62.1662 | 62.9291 | 46.9901 | -73.026 |  |  |  | 10.6482 | 7.58 | 4.98 | -14.04 | 3.25 | -32.9493 | -32.6813 | 41.1992 | 40.5501 | -5.1255 | 19.0578 | 19.0965 | 7.4597 |  | 4.2153 | 8.275 | -28.8 | -27.5 | -1.86 | 22.5605 | 22.8865 | 21.2847 | 71.7326 | 71.1783 | -25.6004 | -51.3926 | -24.0789 | 2.9112 | 23.73 | 8.08 | 5.4736 | 4.3976 | -4.995 |  |  |  | 6.6383 |  | -1.7723 | -29.1 | -30 | -1.1304 | 6.7 | 8.56 | 12.28 | 4.39 | -2.09 | 5.4095 | -8.3492 | -4.52 | -4.11 | 18.18 | 1.43 | -10.4 | -5.1273 | -46.0735 | -44.9545 |  | -16.7342 | -23.9327 | -23.4271 | -20.8963 | -23.181 | -9.172 | -123.4884 | -57.5482 | 3.658 | -5.1356 | -4.1941 | 25.8218 |  | -16.0859 |  | -32.1726 | 39.5621 | 13.7192 |  |  |  | 3.6566 | -20.3842 | -9.9421 | -10.2132 | 7.0236 | 12.4336 | -27.9421 | 6.7044 | 6.4114 |  | 3.1357 | 4.0143 | 0 | 20.4297 | 20.0948 | -19.9273 | 29.9808 | 29.7048 | -10.1754 |  | 18.2095 | -17.03 | -1.014 | 0.1385 | 1.73 | 2.96 | -17.7827 |  | 1.966 | -1.315 |  | -3.36 | -15.1496 | -7.3627 | -3.49 | 25.0132 |  | 21.7068 | -4.2156 | -4.5119 | 2.166 |  |  |  | 65.2954 | 3.2358 | -21.7003 | 6.0007 | 5.6457 | 145.5576 | -1.0024 | -10.0482 | 9.6913 | 1.4272 | 4.9303 | 4.9845 | 0.6354 | -18.4213 | -18.1304 | -8.8 | 0 | 15.1368 | 0 | 65.6789 | -20.271 | 32.0778 |  |  | -11.0193 | -13.7835 |  |  | -12.3118 | -12.3228 | -3.0959 | -2.7007 | 38.22 | 37.94 | -29.9 | -30 | 0.054 | -4.08 | 46.9012 | 12.2572 | 11.6851 | -18.1 | -43.5 | -4.9 | -5.1 |  | -18.1724 | -137.3718 | 51.0119 | -260.7823 | -17.4816 | -20.1422 | 72.764 | 95.7031 | 119.5683 | 66.2469 | -3.2993 | 14.0631 | 14.139 | -9.5201 | 152.837 | -183.7288 | -22.6145 | 33.4373 | -0.8191 | 6.255 | -15.52 | -2.043 | -2.049 | 12 | -8.64 | -4.8418 | 3.2242 | 5.7145 | -6.5324 | -7.1 | 0.295 | 0.979 |  |  | 3.4783 | 3.2773 | 2.5726 |  | 34.4 | 2.2993 | 0.28 |  | -9.2359 | -2.0803 | -25.7615 | -8.5924 | -5.1468 | -25.3944 | 0 | -30.2 | 15.5 | 19.6335 | -87.9265
27/07/2026 | 08:30 | 0 | 3.4567 | -7.7122 | 7.8563 | 5.2609 |  | 12.6127 |  | 10.1333 | 3.8999 | 5.2211 | -6.66 | -24.2 | 2.2 | 4.968 | -15.4 | 3.9706 | -7.2379 | 5.1926 | 5.0962 | 9.2056 | 3.5534 | -1.7296 | 0.8563 |  | -1.1274 | -0.806 | -0.801 | 4.333 | -13.32 | -6.6 | -1.519 | 0.337 | -11.18 | -10.91 |  | -10.64 | -10.68 | 4.1855 | 3.8564 | 19.596 | 21.4104 | -17.0025 | -6.9914 | -6.8716 | 17.5858 | 17.0489 | -15.5772 | -13.0334 | 14.9258 | 19.6064 | 102.1618 | -1.038 | -3.5 | -3.4 | -21.3588 | -21.8783 | -2.3223 |  | 13.1113 | 5.046 | 4.5618 | 3.0137 | -54.9638 | 68.7277 | 69.3075 | 19.6655 | -52.069 |  |  |  | 17.1549 | 8.74 | 6.48 | -10.25 | 6.08 | -34.0209 | -33.753 | 38.6228 | 37.9982 | -6.108 | 17.3892 | 17.3916 | 13.4367 |  | 3.8356 | 7.916 | -23.6 | -22.2 | -2.29 | 27.0625 | 27.1691 | 25.807 | 63.7791 | 64.0362 | -18.2327 | -54.7811 | -14.5149 | 3.2326 | 26.77 | 9.7 | 7.0361 | 5.9601 | -6.3201 |  |  |  | 6.1363 |  | -2.4866 | -30.6 | -30.3 | -2.1472 | 8.3 | 11.2 | 13.98 | 5.56 | -2.81 | 6.8975 | -6.9966 | -2.2 | -1.62 | 11.47 | 5.37 | -10.0909 | -5.0909 | -44.9165 | -44.5727 | 13.614 | -11.9044 | -0.0257 | -21.1053 | -19.5022 | -22.6555 | -9.889 | -92.5872 | -59.1126 | 4.0477 | -5.2562 | -4.5483 | 22.598 |  | -17.4093 |  | -32.599 | 38.7088 | 10.1574 |  |  |  | 3.946 | -25.8502 | -11.7441 | -11.9515 | 8.1208 | 10.3518 | -23.1532 | 6.8054 | 6.4824 |  | 0 | 0 | 0 | 22.1042 | 21.7693 | -24.1137 | 30.1512 | 30.0836 | -13.3156 | 0 | 22.1158 | -17.17 | 0.2898 | 0.1385 | 0.85 | 2.3 | -21.7224 | 3.4042 | 1.898 | -1.28 | 0 | -2.26 | -2.4096 | 5.3435 | -3.29 | 27.4361 |  | 22.4958 | -4.4519 | -4.797 | 2.4049 |  |  |  | 69.8009 | 3.9645 | -21.7921 | 5.6255 | 4.2722 | 127.8599 | 0.2944 | -10.6203 | 9.3246 | 1.3244 | 5.1646 | 5.2456 | 0.5683 | -15.6814 | -14.4719 | -7.96 | 0 | 21.9509 | 0 | 60.8636 | -16.9435 | 33.2779 |  |  | -9.7254 | -11.2536 | 4.0091 | 3.2793 | -12.5573 | -12.4843 | -4.7636 | -5.1903 | 35.1 | 34.91 | -28.7 | -28.1 | 0.195 | -1.12 | 41.3581 | 14.1887 | 13.9989 | -17.4 | -43.9 | -5 | -5.5 |  | -17.9548 | -129.3024 | 48.0809 | -260.6171 | -21.8515 | -22.1328 | 74.2068 | 93.236 | 114.9144 | 68.9253 | -0.0745 | 19.6901 | 17.6304 | -4.9698 | 155.8739 | -186.4477 | -23.2397 | 32.7044 | -1.991 | 6.129 | -14.08 | -2.076 | -2.082 | 11.6 | -9.36 | -4.3271 | 3.9872 | 5.977 | -7.2923 | -7.5 | 1.235 | 1.046 | 3.2877 | 3.8281 | 3.5176 | 3.7877 | 2.9073 |  | 34.1 | 2.9469 | 0.39 |  | -12.1356 | 0 | -24.3186 | -12.2917 | -7.2596 | -23.3369 | 0 | -29.8 | 15.7 | 16.1711 | -87.2361
27/07/2026 | 09:00 | 0 | 4.1072 | -8.8761 | 7.8803 | 7.0117 |  | 14.6015 |  | 14.5617 | 6.0328 | 7.2722 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 3.582 | -7.4615 | 5.8903 | 5.8233 | 10.0133 | 4.7641 | -1.7245 | 0.7999 |  | -1.0919 | -0.699 | -0.758 | 4.501 | -11.1 | -2.2 | -1.102 | 0.336 | -10.91 | -11.19 |  | -11.22 | -11.46 | 4.9523 | 3.5829 | 21.0975 | 23.4542 | -15.4692 | -9.6378 | -9.1919 | 4.0111 | 4.0342 | -13.169 | -10.0311 | 8.2529 | 8.4822 | 124.3028 | 3.3777 | -5.1 | -5.1 | -20.7481 | -20.4014 | -2.9649 |  | 24.496 | 7.2489 | 4.4871 | 2.9979 | -77.4865 | 71.4133 | 71.2302 | 22.8224 | -59.3706 |  |  |  | 20.1188 | 8.7 | 6.77 | -9.59 | 7.14 | -32.5474 | -32.1455 | 38.7399 | 38.5675 | -1.416 | 18.9762 | 18.9679 | 24.8659 |  | 3.6393 | 8.221 | -21.5 | -19.8 | -2.79 | 29.6716 | 29.937 | 27.9487 | 66.11 | 66.3241 | -27.4297 | -49.9877 | -21.8106 | 3.5007 | 26.92 | 9.99 | 8.1299 | 6.9366 | -6.929 |  |  |  | 8.8968 |  | -2.7202 | -35.4 | -35.2 | -1.3831 | 9.6 | 10.4 | 15.4 | 6.79 | -2.04 | 7.6415 | -12.1369 | -2.8 | -1.32 | 9.47 | 7.78 | -15.0545 | -7.0636 | -44.9999 | -44.3364 | 14.2256 | -13.0329 |  | -22.1847 | -15.1584 | -16.9624 | -10.69 | -93.3262 | -58.9531 | 3.6155 | -4.9121 | -5.8893 | 22.5875 |  | -18.8349 |  | -31.143 | 51.9685 | 10.7927 |  |  |  | 4.0162 | -30.0772 | -12.5582 | -12.69 | 8.9826 | 8.5541 | -22.3281 | 7.0401 | 6.7735 |  | 0 | 0 |  | 19.9273 | 20.2622 | -20.2622 | 29.6057 | 29.8545 | -14.967 |  | 21.4176 | -17.52 | 0.7054 | 0.1733 | 0.47 | 3.31 | -21.6675 |  | 1.735 | -1.41 | 1.9503 | -1.6 | 0.0398 | 7.114 | -2.76 | 28.1688 |  | 23.7919 | -7.4496 | -4.7326 | 2.6257 |  |  | -15.0859 | 77.1279 | 5.4061 | -25.8319 | 5.23 | 5.4814 | 130.9067 | -3.2229 | -12.1837 | -3.3602 | 1.3527 | 5.67 | 5.6886 | 0.5859 | -12.9269 | -12.1925 | -3.77 | -4.3637 | 21.7741 | 0 | 60.6937 | -15.1342 | 36.0771 | -10.1502 |  | 0 | 0 |  |  | -11.5603 | -11.4741 | -7.2703 | -7.2092 | 33.66 | 33.28 | -27.6 | -27.4 | 0.0357 | 1.76 | 35.3542 | 15.9436 | 15.8616 | -16.1 | -41.8 | -5.9 | -6.4 | -17.841 | -17.7506 | -127.7795 | 45.4873 | -263.9086 | -23.2084 | -23.7201 | 75.4816 | 91.7631 | 113.9115 | 69.0818 | 4.4663 | 16.449 | 15.9661 | -1.5599 | 154.4798 | -184.8555 | -22.5123 | 32.4405 | -2.3182 | 5.812 | -14.4 | -2.048 | -2.053 | 11.6 | -9.12 | -3.9476 | 3.9261 | 5.803 | -7.2648 | -7.2 | -0.335 | -0.615 | 3.0499 | 3.6331 | 4.9817 | 2.8114 | 3.2969 |  | 33.7 | 3.1371 | 0.43 |  | -13.6416 | 0.1314 | -23.0351 | -13.8746 | -7.5332 | -22.247 | 0 | -29.6 | 15.9 | 14.6265 | -88.7023
27/07/2026 | 09:30 | 0 | 4.5333 | -9.2667 | 8.5262 | 7.1913 |  | 15.8861 |  | 15.7801 | 6.3488 | 7.6036 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.8118 | -8.1108 | 5.9796 | 5.9017 | 10.5251 | 4.8656 | -1.7008 | 0.7572 |  | -1.0859 | -0.42 | -0.372 | 4.45 | -6.66 | -2.2 | -1.139 | 0.333 | -9.94 | -10 |  | -11.1 | -11.3 | 5.3719 | 3.6476 | 15.5072 | 19.8012 | -16.0273 | -13.3673 | -11.4508 | 14.7775 | 29.3381 | -16.7694 | -14.3397 | 19.7944 | 21.2027 | 136.068 | 1.4029 | -5.2 | -5.2 | -18.2439 | -18.2613 | -2.964 |  | 22.9181 | 7.9147 | 4.6118 | 3.2176 | -66.3167 | 71.1081 | 70.4062 | 6.636 | -42.803 |  |  |  | 22.0648 | 9.18 | 7.1 | -8.24 | 8.89 | -30.9399 | -30.672 | 38.5337 | 38.0409 | -1.9163 | 19.4277 | 19.4485 | 23.0715 |  | 3.456 | 8.762 | -17.4 | -17.3 | -2.98 | 32.253 | 32.7819 | 31.1458 | 63.2289 | 63.3467 | -28.4287 | -47.1193 | -23.493 | 3.9983 | 29.45 | 10.74 | 9.0674 | 7.8156 | -7.6438 |  |  |  | 11.2869 |  | -3.049 | -35.7 | -35.4 | -1.3147 | 10.8 | 11.88 | 16.5 | 7.6 | -2.25 | 9.0365 | -12.9407 | -4.85 | -2.65 | 14.88 | 8.63 | -14 | -7.3091 | -44.0491 | -43.5455 | 23.1418 | -5.0291 |  | -15.3525 | -15.7578 | -19.2098 | -11.386 | -75.4764 | -66.6047 | 4.3656 | -6.1845 | -5.2227 | 25.6093 | 0 | -18.6828 |  | -28.8616 | 50.8155 | 11.0206 |  |  |  | 12.0211 | -29.8527 | -12.5382 | -12.7736 | 9.0193 | 7.6591 | -22.9077 | 7.239 | 6.9257 |  | 0 | 0 |  | 18.4202 | 18.4202 | -23.4439 | 27.1245 | 27.7029 | -13.4951 |  | 21.8863 | -19.36 | 0.5022 | 0.1485 | 0.8 | 3.29 | -21.1438 | 3.5669 | 1.662 | -1.372 | 0 | -6.84 | -1.2831 | 7.0172 | -3.77 | 35.5408 |  | 26.8962 | -7.6952 | -8.8161 | 2.7081 |  |  | -13.9908 | 75.3863 | 5.1281 | -24.5083 | 5.3788 | 4.6987 | 128.0351 | -3.8974 | -8.2153 | -6.2702 | 1.4871 | 5.941 | 6.0129 | 0.6948 | -16.3283 | -15.381 | -5.45 | 0 | 36.0648 | 4.5242 | 51.0481 | -15.179 | 36.2237 | 0 |  | -11.915 | -13.6589 |  |  | -12.368 | -12.3636 | -10.0722 | -10.3702 | 32.97 | 32.65 | -26.8 | -26.9 | 0.195 | 3.68 | 35.4522 | 14.7655 | 14.6877 | -16.1 | -41.8 | -5.4 | -6 |  | -17.9393 | -115.9939 | 41.4024 | -263.4989 | -27.0949 | -23.6076 | 75.953 | 89.4189 | 113.2569 | 69.166 | 1.9426 | 16.2743 | 18.9944 | -3.1119 | 155.9747 | -185.3761 | -25.3627 | 31.154 | -1.5686 | 5.734 | -14.08 | -2.105 | -2.124 | 11.12 | -8.64 | -3.6602 | 3.4012 | 4.9821 | -5.2415 | -8.1 | 0.698 | 0.747 | 3.22 | 3.9458 | 3.1317 | 3.1553 | 3.5773 |  | 32 | 1.1103 | 0.5 |  | -12.4328 | -0.0567 | -24.19 | -12.4909 | -7.1176 | -23.6614 | 0 | -27 | 12.7 | 17.1162 | -85.8392
27/07/2026 | 10:00 | 0 | 4.8102 | -9.6371 | 9.0938 | 7.3615 |  | 16.5942 |  | 16.4538 | 6.7198 | 8.3089 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -22 | 4.0008 | -8.0599 | 6.3757 | 6.3574 | 11.0999 | 4.5954 | -1.7038 | 0.7685 |  | -1.1022 | -0.39 | -0.374 | 5.038 | -6.66 | 2.2 | -0.906 | 0.344 | -9.76 | -9.64 |  | -10.95 | -10.98 | 6.2822 | 3.6058 | 16.8942 | 21.4326 | -15.4708 | -11.2219 | -10.8571 | 4.6043 | 4.8149 | -15.1709 | -12.2905 | 9.9613 | 10.8949 | 135.1044 | 2.0351 | -5.2 | -5.3 | -20.0954 | -19.8738 | -2.9465 |  | 23.628 | 7.9092 | 4.7934 | 3.1578 | -77.3644 | 73.0918 | 73.5191 | 7.3677 | -51.2503 |  |  |  | 24.2403 | 9.32 | 7.49 | -6.73 | 9.66 | -31.2078 | -31.3418 | 38.6114 | 37.8199 | -1.6903 | 19.6697 | 19.7406 | 23.5855 |  | 3.456 | 8.883 | -17.1 | -15.9 | -3.12 | 33.8949 | 34.2015 | 32.4595 | 64.4947 | 64.8519 | -29.6585 | -47.6128 | -25.7323 | 3.8792 | 28.29 | 10.73 | 9.8486 | 8.6945 | -8.2814 |  |  |  | 14.5751 |  | -3.4784 | -38.2 | -37.5 | -1.4331 | 11.2 | 12 | 17.14 | 8.14 | -2.18 | 10.385 | -14.9308 | -5.39 | -3.12 | 15.22 | 10.2 | -17.9091 | -9 | -44.8376 | -44.4364 | 24.4352 | -4.0642 |  | -14.7457 | -12.7434 | -17.8955 | -12.715 | -76.6174 | -66.5481 | 4.7829 | -6.3537 | -5.3326 | 24.0977 | 58.1682 | -21.2168 |  | -31.4753 | 46.5647 | 9.0166 |  |  |  | 12.1464 | -33.9351 | -11.7212 | -11.9057 | 8.9968 | 6.1284 | -21.438 | 6.989 | 6.7159 |  | 2.4369 | 0 | 0 | 18.9226 | 18.7551 | -27.1279 | 28.3739 | 28.0528 | -13.7164 |  | 23.0973 | -23.27 | -0.2028 | 0.1476 | 1.3 | 3.46 | -23.3253 |  | 1.615 | -1.534 | 0 | 6 | -3.2267 | 5.024 | -2.71 | 30.2376 |  | 23.0718 | -5.9346 | -6.5016 | 2.7667 |  |  | -14.9461 | 72.5588 | 4.7685 | -22.4604 | 5.4326 | 5.3581 | 118.9106 | -2.8223 | -8.1579 | -11.8615 | 1.9131 | 6.2487 | 6.3609 | 1.1425 | -13.8482 | -13.2991 | -5.45 | 0 | 33.1411 | 3.6336 | 50.5256 | -14.2258 | 36.6289 | 0 |  | 0 | -11.5214 | 12.07 | 10.8856 | -11.8816 | -12.2897 | -14.6133 | -14.547 | 31.28 | 30.83 | -25.9 | -25.9 | 0.0705 | 5.6 | 31.8301 | 13.7292 | 13.4469 | -15.7 | -41.4 | -5.4 | -5.8 |  | -17.7302 | -114.9582 | 42.9409 | -264.3853 | -26.4358 | -23.213 | 80.363 | 87.2896 | 114.4066 | 71.6391 | 5.3398 | 18.1376 | 14.9132 | -3.1713 | 157.2126 | -185.0922 | -25.7576 | 33.3264 | -1.615 | 5.641 | -12.72 | -2.175 | -2.184 | 9.76 | -8.16 | -3.0502 | 2.8428 | 4.5426 | -5.3605 | -7.6 | 0.953 | 0.85 |  | 3.9463 | 3.2628 | 2.9294 | 2.5207 |  | 31.6 | 1.7858 | 0.55 |  | -13.6759 | 0.3144 | -23.0382 | -14.1368 | -8.2522 | -22.4667 |  | -26.8 | 13.2 | 17.2927 | -86.7419
27/07/2026 | 10:30 | 0 | 4.9372 | -9.7804 | 9.818 | 7.324 |  | 16.3183 |  | 17.5586 | 7.4748 | 8.6968 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -19.8 | 4.4563 | -8.2376 | 6.5433 | 6.5291 | 11.5542 | 4.4871 | -1.7455 | 0.9984 |  | -1.1051 | -0.283 | -0.266 | 5.347 | -8.88 | 2.2 | -1.14 | 0.352 | -9.22 | -9.11 |  | -11.03 | -10.85 | 6.2604 | 3.6133 | 17.1272 | 21.3081 | -18.2698 | -7.1912 | -6.8421 | 5.0115 | 5.0927 | -16.4967 | -13.2814 | 9.3942 | 10.0422 | 133.9018 | 0.7457 | -4.4 | -4.4 | -20.4688 | -20.563 | -3.2154 |  | 26.9642 | 7.6469 | 4.8119 | 3.208 | -78.1274 | 75.869 | 76.3573 | 6.5043 | -42.5653 |  |  |  | 25.1185 | 9.93 | 7.93 | -5.72 | 11.36 | -30.1362 | -30.1362 | 45.1716 | 44.7315 | -1.9577 | 14.8713 | 14.6397 | 27.4531 |  | 4.2153 | 8.835 | -14.6 | -14.3 | -3.05 | 34.2467 | 34.5879 | 32.6923 | 61.7479 | 61.981 | -25.9078 | -49.3628 | -20.191 | 4.1372 | 29.89 | 11.47 | 10.6299 | 9.3781 | -8.7814 |  |  |  | 15.9659 |  | -3.673 | -38.6 |  | -1.4612 | 12.6 | 12.36 | 18.66 | 9.15 | -2.2 | 10.54 | -15.0209 | -5.86 | -3.17 | 17.27 | 10.75 | -17.2727 | -8.9182 | -45.7893 | -45.2636 | 27.4037 | -2.2254 |  | -13.0328 | -12.947 | -17.1095 | -13.465 | -74.4781 | -70.4004 | 4.9952 | -6.7319 | -5.8107 | 27.6795 | 0 | -20.3095 |  | -29.6598 | 52.5006 | 10.3598 |  |  |  | 12.3193 | -31.7853 | -11.9119 | -12.0577 | 9.6557 | 7.7443 | -24.8514 | 6.8726 | 6.8234 |  | 0 | 0 | 0 | 17.9178 | 17.248 | -27.4628 | 29.5451 | 29.8204 | -13.6917 |  | 25.236 | -22.67 | -1.1183 | 0.187 | 1.76 | 1.18 | -23.5395 |  | 1.725 | -1.483 | 0 | 5.57 | -4.3092 | 4.7387 | -3.09 | 29.9526 |  | 23.0505 | -5.9081 | -6.4202 | 2.9919 |  |  | -14.0337 | 73.9379 | 4.8113 | -22.303 | 5.167 | 5.121 | 115.7904 | -2.6312 | -8.2902 | -11.561 | 2.1065 | 6.4171 | 6.535 | 1.411 | -16.4382 | -15.3537 | -4.61 | 0 | 34.229 | 0 | 51.4189 | -15.9642 | 35.7372 | 0 |  | -13.1695 | -12.1435 |  |  | -12.3441 | -11.9779 | -16.0638 | -15.6364 | 31.61 | 31.21 | -26 | -26.3 | 0.2463 | 6.96 | 36.1539 | 13.768 | 13.6766 | -15.3 | -39.6 | -4.6 | -5.1 |  |  | -118.7363 | 44.865 | -263.6652 | -26.0547 | -22.7859 | 74.9796 | 91.0166 | 114.1698 | 69.0675 | 0.6178 | 14.74 | 17.5576 | -2.2354 | 153.0907 | -185.38 | -28.9133 | 37.0578 | -1.2415 | 5.592 | -12.48 | -2.199 | -2.19 | 9.44 | -7.28 | -3.3876 | 2.6078 | 4.9821 | -5.8579 | -6.7 | 2.086 | 0.497 |  | 3.6656 | 2.9205 | 2.6653 | 2.5869 |  | 31.3 | 1.0804 | 0.7 |  | -12.8343 | -0.619 | -24.0684 | -12.5978 | -6.9703 | -23.4957 |  | -26 | 12.3 | 15.0888 | -81.2911
27/07/2026 | 11:00 | 0 | 5.5776 | -10.2045 | 8.5782 | 7.7449 |  | 17.3128 |  | 20.919 | 8.9077 | 10.1067 | -8.88 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.0475 | -0.6452 | 6.9459 | 6.8748 | 12.0524 | 4.7557 | -1.5327 | 1.0024 |  | -1.127 | -0.094 | -0.083 | 5.095 | -11.1 | 2.2 | -0.879 | 0.354 | -7.81 | -7.8 |  | -10.44 | -10.34 | 7.707 | 3.6542 | 18.4878 | 23.7986 | -21.0052 | -8.8967 | -7.3733 | 29.1117 | 31.4672 | -22.3517 | -19.5216 | 34.2737 | 19.9978 | 124.2168 | 0 | -4.9 | -4.8 | -19.8332 | -18.0313 | -3.3833 |  | 24.8023 | 7.864 | 5.163 | 3.4818 | -18.0364 | 52.2477 | 51.5457 | -65.359 | -70.554 |  |  |  | 24.0807 | 13.67 | 7.85 | -15.21 | 10.98 | -22.3666 | -22.5006 | 36.0628 | 35.5186 | -2.7403 | -4.24 | -3.7464 | 23.9073 |  | 4.4116 | 8.812 | -3 | -4 | -3.35 | 22.7666 | 22.9744 | 20.9007 | 44.0073 | 45.6342 | -26.8171 | -32.5629 | -21.2738 | 4.3855 | 31.47 | 12.32 | 11.2549 | 9.8663 | -9.0654 |  |  |  | 14.3868 |  | -3.7851 | -30.4 | -31.5 | -1.4099 | 13.5 | 13.6 | 19.74 | 9.87 | -2.51 | 11.501 | -15.6309 | -6.34 | -4.02 | 19.4 | 11.63 | -18.6182 | -9 | -42.1087 | -41.3273 | 30.8647 | 0.3731 |  | -9.5946 | -11.6139 | -16.859 | -13.41 | -1.7904 | -71.7083 | 5.1937 | -6.5638 | -5.219 | 26.4815 |  | -11.7001 |  | -25.2736 | 56.0311 | 7.5438 |  |  |  | 12.6564 | -23.171 | -12.8459 | -13.0669 | 9.35 | 5.4073 | -19.855 | 7.3615 | 7.1205 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 8.8752 | -23.6113 | 24.5228 | 24.5157 | -10.9851 |  | 23.0973 | -23.66 | -1.7464 | 0.1733 | 2.47 | 1.73 | -22.9058 |  | 1.654 | -1.473 | 0 | 4.57 | -5.7393 | 3.5841 | -3.26 | 28.1208 |  | 23.7189 | -5.8896 | -6.4112 | 3.0703 |  |  | -13.7455 | 75.4853 | 4.4435 | -21.9004 | 5.7278 | 4.9377 | 126.5486 | -2.3885 | -9.0532 | -11.378 | 2.0295 | 6.5563 | 6.5824 | 1.3168 | -19.0784 | -18.8732 | -5.45 | 0 | 32.9446 | 6.2361 | 39.0075 | -19.6294 | 32.1842 | 0 |  | -13.1413 | -14.1285 |  |  | -12.048 | -12.0999 | -16.6341 | -16.1626 | 31.99 | 31.79 | -27.7 | -27.8 | 0.1767 | 8.48 | 29.6225 | 17.1845 | 17.1097 | -14.8 | -41 | -5 | -5.4 |  | -17.9729 | -116.9087 | 35.6604 | -265.8521 | -25.594 | -23.5902 | 72.8458 | 97.2324 | 113.0812 | 62.8841 | -2.5905 | 15.3765 | 13.5871 | -2.1943 | 146.0038 | -177.9643 | -32.7584 | 37.9887 | -1.6638 | 5.831 | -11.68 | -2.224 | -2.23 | 7.84 | -6.16 | -3.1763 | 0.2945 | 2.7848 | -0.4685 | -7.2 | 2.072 | 0.665 | 3.4463 | 3.9442 | 3.4163 | 3.0695 | 3.0703 |  | 27.7 | -0.0965 | 0.75 |  | -10.8326 | -1.2631 | -24.3558 | -10.1984 | -6.1505 | -24.8042 | 0 | -22.3 | 5.2 | 9.8625 | -69.4864
27/07/2026 | 11:30 | 0 | 5.7679 | -10.8013 | 6.4802 | 7.4999 |  | 17.5148 |  | 20.4572 | 9.0217 | 10.2272 | -11.1 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 2.2827 | -0.5554 | 6.8379 | 6.7572 | 11.7568 | 3.8524 | -1.5299 | 0.9376 |  | -1.128 | -0.068 | -0.076 | 5.342 | -11.1 | 4.4 | -0.755 | 0.361 | -6.71 | -6.77 |  | -10.4 | -10.27 | 7.7597 | 3.6973 | 18.9428 | 23.3283 | -23.6882 | -8.2257 | -8.6769 | 19.523 | 17.439 | -22.8636 | -20.5181 | 17.0693 | 22.7986 | 132.5203 | -0.2778 | -4.8 | -4.8 | -17.6311 | -18.1985 | -3.1871 |  | 25.3499 | 9.2153 | 5.1889 | 3.3463 | -11.6275 | 51.2711 | 51.6983 | -67.2747 | -55.5378 |  |  |  | 23.5218 | 12.98 | 7.33 | -15.05 | 10.65 | -21.4289 | -21.5629 | 36.3054 | 35.3933 |  | -3.2527 | -3.1887 | 25.5317 |  | 4.2153 | 8.701 | -1.5 | -2.9 | -3.32 | 23.7342 | 24.0302 | 22.5233 | 43.1648 | 43.2 | -25.7045 | -30.7372 | -20.0603 | 4.1871 | 32.61 | 12.79 | 11.5674 | 10.4523 | -9.5247 |  |  |  | 19.6049 |  | -4.0728 |  | -29.1 | -1.4087 | 14 | 13.02 | 20.34 | 10.34 | -2.28 | 11.3615 | -20.7037 | -5.56 | -5.2 | 20.03 | 12.28 | -22.1636 | -11.6273 | -42.226 | -41.6091 | 36.3871 | 4.511 |  | -7.49 | -16.7035 | -22.7823 | -14.224 | 2.3931 | -80.0661 | 5.251 | -7.22 | -6.2327 | 26.5881 |  | -7.7312 |  | -27.1134 | 41.4647 | 10.2223 |  |  |  | 12.9179 | -20.1943 | -12.6302 | -12.8619 | 9.3089 | 7.1333 | -23.5365 | 7.4381 | 7.218 |  | 4.6507 | 4.7296 | 3.7231 | 9.3776 | 8.2054 | -25.4534 | 24.2032 | 25.2975 | -12.5079 |  | 25.5094 | -22.44 | -0.5013 | 0.1485 | 1.44 | 1.26 | -25.3827 |  | 1.604 | -1.46 | 0 | 4.2 | -3.8667 | 6.3074 | -3.56 | 28.5003 |  | 23.605 | -6.2729 | -6.9743 | 3.1315 |  |  | -12.703 | 76.1459 | 4.2815 | -21.474 | 4.6568 | 4.7048 | 129.7522 | -1.9525 | -8.2583 | -11.6739 | 2.3407 | 6.5563 | 6.7486 | 1.6137 | -20.6805 | -19.5185 | -4.19 | 0 | 20.9105 | 6.2918 | 42.4672 | -23.4642 | 29.5195 |  |  | -12.6395 | -14.1457 | 0 | 0 | -11.6641 | -11.6521 | -17.0155 | -16.9752 | 32.1 | 31.86 | -26.5 | -26.6 | 0.1584 | 8.96 | 30.5867 | 17.3883 | 17.3065 | -14.8 | -41.8 | -6.3 | -6.8 |  |  | -128.5652 | 37.48 | -259.4481 | -25.1699 | -25.1034 | 68.3957 | 101.2534 | 115.9462 | 61.4807 | -9.4761 | 8.7506 | 9.7449 | -4.3521 | 137.1324 | -174.3507 | -37.3705 | 42.9904 | -1.3123 | 5.422 | -12 | -2.169 | -2.18 | 8.24 | -6.88 | -3.5165 | 0.911 | 2.9892 | -3.0747 | -7.5 | 1.412 | 1.591 | 3.2202 | 3.942 | 3.0636 | 3.3566 | 2.9279 |  | 29.2 | 1.213 | 0.95 |  | -10.5192 | -0.6349 | -25.4942 | -10.0837 | -6.7913 | -25.2464 | 0 | -23.5 | 7.1 | -1.8804 | -59.7748
27/07/2026 | 12:00 | 0 | 6.1756 | -11.2636 | 7.2747 | 7.6285 |  | 18.138 |  | 21.9925 | 9.4647 | 10.7832 | -11.1 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 2.7442 | 1.6237 | 7.1386 | 6.9572 | 12.2027 | 3.6533 | -1.5337 | 0.9079 |  | -1.133 | -0.17 | -0.144 | 5.072 | -8.88 | 2.2 | -0.614 | 0.356 | -7.21 | -7.3 |  | -10.71 | -10.58 | 7.0116 | 3.8865 | 19.0288 | 23.5975 | -14.8524 | -7.9154 | -7.5595 | 4.1114 | 4.6485 | -18.895 | -15.9729 | 13.3083 | 13.6293 | 121.4206 | 3.5058 | -5.8 | -5.7 | -22.4484 | -22.3339 | -3.492 |  | 22.1958 | 8.7889 | 5.2577 | 3.4777 | -64.6382 | 56.4287 | 56.3066 | -49.7937 | -84.8093 |  |  |  | 23.6016 | 12.79 | 7.13 | -14.97 | 10.77 | -21.8308 | -22.0987 | 36.5857 | 35.8034 |  | -3.5612 | -3.7746 | 21.6166 |  | 4.4116 | 8.945 | -4.1 | -4.9 | -3.5 | 23.4779 | 23.451 | 21.6536 | 51.1026 | 50.9312 | -31.1512 | -33.4044 | -25.2592 | 4.1085 | 32.15 | 12.6 | 11.5674 | 10.3546 | -9.3337 |  |  |  | 19.5657 |  | -3.8669 | -32.7 | -33.8 | -1.7395 | 14.4 | 13.54 | 20.86 | 10.59 | -2.19 | 11.253 | -21.1925 | -5.04 | -5.4 | 20.83 | 12.03 | -22.9818 | -11.3636 | -43.6293 | -42.5636 | 30.2492 | -0.0477 |  | -10.3254 | -10.1631 | -17.6235 | -13.589 | -17.7281 | -73.4811 | 4.9328 | -6.7132 | -5.8668 | 21.4544 |  | -15.1035 |  | -28.9645 | 51.6361 | 6.9499 |  |  |  | 12.6372 | -25.939 | -11.8363 | -12.1378 | 7.9501 | 3.9286 | -20.1208 | 7.8838 | 7.5507 |  | 3.8578 | 4.6045 | 2.69 | 8.7077 | 8.3728 | -22.7741 | 25.8887 | 25.6207 | -10.2959 |  | 24.8161 | -21 | -0.3951 | 0.1907 | 1.33 | 1.39 | -24.6403 |  | 1.66 | -1.482 |  | 2.75 | -15.9609 | -4.9185 | -3.08 | 26.5243 |  | 23.1848 | -6.1432 | -6.7902 | 3.2014 |  |  | -12.3785 | 75.3685 | 3.4587 | -20.9762 | 5.0428 | 4.8553 | 138.8665 | -2.2388 | -7.7344 | -12.1976 | 2.139 | 6.6076 | 6.7486 | 1.4628 | -17.4402 | -16.4675 | -3.35 | -3.7671 | 20.5586 | 0 | 50.3279 | -20.0506 | 31.1795 | 0 |  | -10.6165 | 0 |  |  | -10.652 | -10.7935 | -15.7462 | -15.37 | 31.45 | 31.5 | -25.3 | -25.4 | 0.195 | 7.92 | 26.3057 | 18.3957 | 18.4111 | -14.8 | -39.7 | -6.4 | -6.9 |  | -17.984 | -131.7421 | 33.8705 | -262.6434 | -26.0622 | -29.1679 | 71.9649 | 99.9712 | 110.5572 | 62.323 | -6.644 | 10.7459 | 9.1379 | 0.9451 | 139.2985 | -178.5653 | -33.7971 | 41.0524 | -1.9446 | 4.653 | -12 | -2.203 | -2.23 | 9.44 | -7.76 | -3.825 | 2.5803 | 3.4592 | -5.9739 | -6.9 | 1.078 | 1.268 |  | 3.9464 | 4.4524 | 3.8502 | 3.5585 |  | 31.3 | 1.8068 | 1.05 |  | -12.4983 | 0.0885 | -23.2854 | -12.2558 | -7.4079 | -22.9374 | 0 | -26.7 | 13.5 | 4.2067 | -67.7021
27/07/2026 | 12:30 | 0 | 6.3561 | -11.633 | 7.2736 | 7.6252 |  | 18.3858 |  | 21.7197 | 9.2047 | 10.7115 | -11.1 | -35.2 | 11 | 4.968 | -24.2 | 3.4079 | 1.2593 | 7.365 | 7.0613 | 12.1882 | 4.5608 | -1.7784 | 0.9558 |  | -1.0225 | 0.011 | 0.014 | 5.204 | -11.1 | 4.4 | -1.054 | 0.356 | -6.79 | -6.66 |  | -9.62 | -9.77 | 6.1392 | 3.8504 | 17.7373 | 21.6711 | -17.5501 | -7.2077 | -7.1779 | 12.3661 | 31.1238 | -23.4122 | -20.3016 | 26.9007 | 18.2723 | 119.2935 | 2.1974 | -4.8 | -4.8 | -21.3517 | -21.7923 | -3.2857 |  | 23.2409 | 8.2305 | 5.0204 | 3.4605 | -50.0809 | 54.9333 | 55.1774 | -55.4648 | -71.3662 |  |  |  | 22.5937 | 12.42 | 6.71 | -15.3 | 10.64 | -23.4383 | -23.3043 | 35.6385 | 35.6284 |  | -2.3574 | -2.3642 | 22.7611 |  | 4.4116 | 8.912 | -4.3 | -5 | -3.25 | 23.0928 | 23.9955 | 21.8638 | 48.588 | 49.5616 | -28.6791 | -33.585 | -22.2191 | 4.5072 | 32.83 | 12.87 | 11.5674 | 10.257 | -8.8798 |  |  |  | 18.6774 |  | -3.7417 |  | -31.5 | -1.8579 | 14.4 | 14.16 | 20.88 | 10.64 | -2.41 | 10.4315 | -19.7636 | -6.3 | -5.12 | 21.46 | 11.15 | -22.3636 | -11.2182 | -44.0852 | -43.6 | 29.4364 | 0.5353 |  | -10.0995 | -13.1671 | -18.9544 | -14.082 | -14.066 | -75.4424 | 4.6995 | -6.3038 | -6.0759 | 24.1147 | 0 | -11.211 |  | -28.7943 | 46.5285 | 9.7347 |  |  |  | 12.9504 | -21.2317 | -10.5711 | -10.7793 | 5.525 | 7.9754 | -24.5291 | 7.7101 | 7.3662 |  | 4.572 | 5.0236 | 3.2118 | 10.3823 | 10.3823 | -23.7788 | 26.2721 | 26.1168 | -10.7711 |  | 25.8854 | -20.99 | -0.6056 | 0.1925 | 1.39 | 0.96 | -25.5497 |  | 1.66 | -1.494 |  | 2.31 | -15.4982 | -5.0251 |  | 26.1878 |  | 23.6629 | -6.1276 | -6.7963 | 3.0905 |  |  | -12.948 | 72.9332 | 3.1861 | -21.3504 | 4.6807 | 5.2035 | 139.4748 | -2.8962 | -8.4813 | -10.6713 | 2.0102 | 6.6662 | 6.8435 | 1.8727 | -18.065 | -16.9412 | -2.1 | -3.9228 | 11.3321 | 6.7289 | 52.6873 | -20.9402 | 30.4446 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.8589 | -11.6534 | -14.1968 | -14.2029 | 32.73 | 32.58 | -25.7 | -25.5 | 0.0357 | 6.88 | 32.2595 | 17.4985 | 17.4125 | -15.2 | -40.1 | -5.4 | -6 |  | -18.0262 | -138.1376 | 37.3348 | -260.9564 | -22.6742 | -29.0474 | 68.6206 | 102.6978 | 113.0193 | 63.7299 | -6.952 | 12.7511 | 11.2628 | -2.6442 | 140.1401 | -177.1103 | -34.7237 | 40.6064 | -1.1707 | 4.978 | -12.72 | -2.235 | -2.226 | 9.76 | -7.76 | -3.7925 | 2.4613 | 3.1357 | -5.5955 | -6.3 | 3.076 | 3.049 | 3.4435 |  | 4.2092 | 3.1994 | 2.8316 |  | 30.9 | 1.5256 | 0.92 |  | -13.7715 | -0.2729 | -23.8431 | -13.5311 | -7.5667 | -22.9768 | 0 | -26.9 | 13.4 | -4.0968 | -62.5651
27/07/2026 | 13:00 | 0 | 6.3171 | -11.6552 | 7.3981 | 7.4031 |  | 17.893 |  | 22.1432 | 9.8917 | 11.2341 | -8.88 | -33 | 11 | 5.796 | -22 | 3.9954 | 2.9706 | 6.3933 | 6.383 | 11.1876 | 3.7999 | -1.8134 | 0.9293 |  | -1.0889 | -0.271 | -0.246 | 4.916 | -11.1 | 2.2 | -1.102 | 0.348 | -8.45 | -8.42 |  | -10.84 | -10.88 | 6.3319 | 3.6693 | 15.3048 | 19.4797 | -12.3875 | -7.8163 | -7.4727 | 4.2814 | 4.4278 | -19.5327 | -16.6514 | 14.6914 | 15.195 | 117.57 | 5.7568 | -5.9 | -5.9 | -23.8867 | -23.7102 | -3.4484 |  | 21.289 | 8.9381 | 4.2685 | 2.8882 | -82.2474 | 56.1846 | 56.093 | -39.5521 | -95.366 |  |  |  | 20.3683 | 11.48 | 5.78 | -16.52 | 9.37 | -22.2327 | -22.2327 | 35.636 | 34.783 |  | -3.4605 | -3.0914 | 20.9562 |  | 4.608 | 8.866 | -5.3 | -5.9 | -3.22 | 21.9919 | 21.4354 | 20.1901 | 54.127 | 54.4516 | -32.1317 | -33.7735 | -26.9657 | 4.4394 | 32.8 | 12.62 | 11.0986 | 9.8663 | -8.7955 |  |  |  | 20.5451 |  | -3.6139 |  | -31.5 | -1.9104 | 14.6 | 13 | 21.34 | 10.8 | -2 | 9.9045 | -21.2787 | -3.29 | -4.99 | 18.91 | 10.3 | -24.2 | -11.9909 | -44.7609 | -43.7545 | 26.6744 | -3.5942 |  | -13.4092 | -13.1507 | -18.7683 | -13.802 | -28.1035 | -75.1536 | 3.8798 | -6.9504 | -5.8302 | 15.5683 |  | -8.8374 | 3.088 | -27.8259 | 46.2477 | 10.1621 |  |  |  | 12.5964 | -20.4733 | -11.9587 | -12.1622 | 7.7254 | 6.3273 | -23.0227 | 7.7252 | 7.4245 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 8.8752 | -20.7646 | 27.033 | 26.4472 | -8.6042 |  | 23.0191 | -21.65 | -1.523 | 0.1467 | 2.17 | 1.06 | -22.6404 |  | 1.83 | -1.434 |  | 1.88 | -16.962 | -7.0678 |  | 25.1446 |  | 22.8782 | -5.934 | -6.5278 | 3.0902 |  |  | -12.6764 | 72.05 | 3.4436 | -21.3973 | 5.695 | 4.8441 | 135.9076 | -3.0262 | -8.1275 | -10.895 | 1.9764 | 6.4757 | 6.6299 | 1.2971 | -18.1662 | -17.9907 | -2.51 | -3.9603 | 12.1364 | 0 | 56.6909 | -22.892 | 28.8413 | 0 |  | 0 | -10.1955 |  |  | -11.9447 | -11.9101 | -15.4663 | -14.8603 | 35.87 | 35.63 | -28.6 | -28.8 | -0.0174 | 6.16 | 34.0889 | 17.6307 | 17.2128 | -15.2 | -42.7 | -5.9 | -6.3 | -18.0326 | -18.0148 | -145.2477 | 34.0135 | -258.5763 | -20.1208 | -30.7987 | 63.6033 | 106.4764 | 118.2163 | 59.1785 | -12.0323 | 10.9257 | 8.9117 | -5.563 | 136.2632 | -174.9408 | -37.6348 | 42.621 | -0.9607 | 5.186 | -13.44 | -2.162 | -2.184 | 10.16 | -8.24 | -3.709 | 3.4867 | 2.9892 | -5.4185 | -8.2 | -0.03 | -0.623 |  |  | 4.8103 | 4.6106 | 3.9477 |  | 33.3 | 1.3835 | 0.97 |  | -12.3434 | -0.6294 | -23.6232 | -12.1178 | -6.7776 | -22.3945 | 0 | -28.4 | 14.4 | 0.7739 | -68.2781
27/07/2026 | 13:30 | 0 | 6.4103 | -11.7142 | 7.7513 | 7.0655 |  | 18.2724 |  | 22.8218 | 9.8307 | 11.2949 | -8.88 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.9602 | 3.3203 | 6.0233 | 5.926 | 10.4727 | 4.0974 | -1.7465 | 1.018 |  | -1.1511 | -0.469 | -0.442 | 4.586 | -11.1 |  | -0.937 | 0.345 | -10.59 | -10.63 | -10 | -10.99 | -11.05 | 6.3992 | 3.7138 | 15.1502 | 19.3903 | -14.1787 | -7.9318 | -7.4677 | 5.4724 | 4.6449 | -19.9907 | -17.5939 | 15.4139 | 15.9674 | 122.2461 | 5.1546 | -5.8 | -6 | -24.0344 | -23.5674 | -3.4826 |  | 24.3479 | 7.7205 | 4.3699 | 2.8165 | -75.6248 | 55.3606 | 55.4826 | -38.0227 | -94.0958 |  |  |  | 20.009 | 12.03 | 6.55 | -16.99 | 8.89 | -23.4383 | -23.7062 | 36.5763 | 35.7775 |  | -3.5457 | -3.9594 | 23.8068 | 0 | 4.608 | 8.046 | -5.3 | -6 | -3.27 | 21.2218 | 21.6978 | 20.11 | 54.6587 | 53.9388 | -31.0461 | -34.6308 | -26.3665 | 4.2806 | 30.22 | 11.41 | 10.7861 | 9.5734 | -8.3669 |  |  |  | 18.8366 |  | -3.538 | -30.5 | -31.3 | -1.5405 | 14.3 | 12.48 | 20.86 | 10.61 | -1.97 | 9.548 | -19.9999 | -3.5 | -5.18 | 17.38 | 9.31 | -22.1273 | -10.9182 | -44.4237 | -43.8091 | 26.2538 | -2.6807 |  | -14.1304 | -14.4368 | -20.0954 | -13.335 | -29.5777 | -74.1506 | 5.1708 | -6.8274 | -5.7955 | 23.6585 |  |  |  | -27.6375 | 47.4235 | 10.7896 | -6.48 | -3.61 | 0.9 | 13.0205 | -17.8459 | -12.8714 | -12.8797 | 9.4867 | 10.4159 | -24.1516 | 7.5456 | 7.3419 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | -24.7835 | 27.6563 | 27.6907 | -12.5369 |  | 21.8814 | -22.55 | -1.2081 | 0.1916 | 1.74 | 2.77 | -22.1479 | 3.6332 | 1.728 | -1.328 | 0 | 4.17 | -6.1498 | 3.584 | -3.17 | 28.2774 |  | 21.5285 | -6.314 | -6.8867 | 3.0923 |  |  |  | 71.2343 | 3.4168 | -20.7354 | 5.2395 | 4.4996 | 113.4328 | -2.6557 | -6.0557 | -11.6638 | 2.1129 | 6.1241 | 6.3135 | 1.4376 | -20.3136 | -19.3188 | -2.93 | -2.7571 | 10.133 | 0 | 57.8165 | -24.9414 | 28.0778 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -12.3855 | -12.3902 | -16.1397 | -15.772 | 35.81 | 35.59 | -31.8 | -31.9 | 0.0357 | 6.16 | 43.5082 | 12.9445 | 12.8709 | -15.3 | -42.7 | -5.4 | -6 |  |  | -150.3251 | 31.3603 | -260.1853 | -21.6826 | -33.97 | 64.1783 | 105.5901 | 124.5092 | 59.1837 | -10.9197 | 5.0771 | 5.5787 | -12.6742 | 134.5498 | -174.5142 | -36.4728 | 42.8561 | 0.1428 | 5.152 | -13.2 | -2.265 | -2.26 | 10.72 | -9.68 | -3.3286 | 4.7471 | 2.8733 | -4.6281 | -9.9 | -3.321 | -2.895 |  |  | 3.1464 | 4.3092 | 4.8569 |  | 33.8 | 1.8812 | 1.01 |  | -11.3846 | -0.6152 | -24.0331 | -11.1581 | -7.0287 | -23.6051 | 0 | -28.6 | 14 | 2.5623 | -68.1742
27/07/2026 | 14:00 | 0 | 6.7698 | -12.1587 | 7.8354 | 6.7058 |  | 17.9222 |  | 21.9745 | 9.5507 | 10.9708 | -8.88 | -33 | 11 | 6.624 | -22 | 4.042 | 2.0313 | 6.0559 | 5.9188 | 10.5498 | 4.3676 | -1.5348 | 0.9187 |  | -1.0842 | -0.313 | -0.293 | 4.491 | -11.1 | 2.2 | -0.981 | 0.341 | -9.77 | -9.73 |  | -10.75 | -10.81 | 6.6306 | 3.5474 | 15.94 | 19.9311 | -16.54 | -7.1491 | -6.6104 | 5.0114 | 4.855 | -20.7947 | -17.8685 | 13.9468 | 13.9266 | 125.1778 | 4.5315 | -5.2 | -5.2 | -23.6177 | -23.1704 | -3.3715 |  | 25.6015 | 7.6567 | 4.1159 | 2.7503 | -60.7013 | 54.9333 | 55.0859 | -44.5377 | -83.7337 |  |  |  | 21.1666 | 12.44 | 6.75 | -16.21 | 9.8 | -23.1704 | -23.3043 | 36.4378 | 35.6936 |  | -3.2714 | -3.4275 | 24.9028 |  | 4.608 | 7.9 | -4.8 | -5.6 | -3.46 | 21.0951 | 21.329 | 19.6212 | 51.3077 | 51.3398 | -28.823 | -34.742 | -23.5136 | 4.4612 | 30.37 | 11.55 | 10.9424 | 9.7687 | -8.6471 |  |  |  | 16.6419 |  | -3.5011 | -30.5 | -29.1 | -1.1829 | 14.3 | 12.72 | 20.66 | 10.47 | -2.07 | 10.602 | -19.8886 | -3.48 | -4.92 | 17.34 | 9.46 | -20.4909 | -10.3 | -43.446 | -42.5636 | 26.7633 | -3.4282 |  | -12.5797 | -10.0519 | -18.0486 | -13.47 | -21.8459 | -75.4507 | 4.5672 | -6.9052 | -5.4363 | 23.2121 |  |  |  | -27.9467 | 49.9339 | 6.7033 |  |  |  | 12.4375 | -20.7718 | -13.2739 | -13.3274 | 9.6395 | 6.4086 | -19.135 | 7.7077 | 7.4617 |  | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -22.7741 | 26.2486 | 26.5759 | -11.4533 |  | 21.8863 | -22.42 | -1.4168 | 0.1476 | 1.8 | 2.45 | -21.9836 |  | 1.779 | -1.525 |  | 5.37 | -6.801 | 2.7771 | -3.3 | 29.9135 |  | 22.1299 | -6.7982 | -7.4616 | 3.0308 |  |  | -13.4396 | 72.1114 | 3.4053 | -21.2367 | 5.9864 | 4.9793 | 114.2861 | -2.4541 | -5.2824 | -11.6525 | 2.1655 | 6.1461 | 6.2739 | 1.5343 | -21.9071 | -21.0312 | -3.35 | -2.7428 | 11.0414 | 0 | 59.9013 | -27.3517 | 24.7535 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.0432 | -11.1699 | -17.7365 | -17.8265 | 35.82 | 35.54 | -31.3 | -31.4 | 0.0357 | 5.6 | 35.2902 | 14.471 | 14.3911 | -15.6 | -42.7 | -6.2 | -6.7 | -17.8661 | -18.0008 | -152.4146 | 30.9067 | -259.2396 | -21.2942 | -35.091 | 64.8153 | 106.5302 | 122.0077 | 54.9682 | -12.6544 | 6.4586 | 9.9702 | -11.3041 | 129.8067 | -168.8791 | -39.4888 | 45.7839 | -0.3259 | 5.445 | -12.72 | -2.219 | -2.223 | 9.04 | -8.32 | -3.1042 | 2.4033 | -0.087 | 1.7014 | -10.8 | -2.359 | -3.028 |  |  | 4.6457 | 4.1868 | 3.5308 |  | 27.5 | 0.7017 | 0.97 |  | -10.7823 | -0.4785 | -23.6576 | -10.6178 | -6.4853 | -24.0492 | 0 | -23 | 5.5 | 2.7521 | -62.5174
27/07/2026 | 14:30 | 0 | 7.1123 | -12.0907 | 7.1033 | 7.4628 |  | 18.3763 |  | 21.9221 | 9.4637 | 10.7324 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 9.108 | -22 | 3.7347 | 1.3277 | 6.2532 | 6.1485 | 10.9119 | 4.4006 | -1.5236 | 0.9836 |  | -0.92 | -0.371 | -0.354 | 4.659 | -11.1 | -2.2 | -0.94 | 0.339 | -9.28 | -9.22 |  | -11.53 | -11.59 | 7.1626 | 3.3715 | 18.7652 | 23.0357 | -19.2416 | -8.7014 | -8.4216 | 5.4611 | 5.6975 | -20.2576 | -17.5355 | 13.0323 | 13.3413 | 132.2474 | 3.4642 | -5.3 | -5.3 | -22.6536 | -22.3832 | -3.5254 |  | 24.7306 | 8.3302 | 3.7866 | 2.7286 | -53.0106 | 55.6657 | 55.4521 | -56.0632 | -75.3074 |  |  |  | 25.2982 | 13.49 | 8.2 | -14 | 11.72 | -22.2327 | -22.3666 | 36.0254 | 35.406 | -3.3883 | -3.1696 | -3.6863 | 24.7279 |  | 4.4116 | 7.762 | -3 | -4 | -3.86 | 24.2519 | 24.1004 | 23.043 | 47.9435 | 48.0528 | -31.099 | -31.6759 | -25.818 | 4.2753 | 33.08 | 12.98 | 11.2549 | 10.1593 | -9.0901 |  |  |  | 19.5581 |  | -3.8182 | -32.9 | -31.8 | -1.0645 | 14.2 | 13.44 | 20.44 | 10.45 | -2.39 | 10.974 | -20.4699 | -3.35 | -4.98 | 17.57 | 12.21 | -22.2364 | -11.3182 | -42.2691 | -42.0273 | 31.7257 | 0.8935 |  | -10.5134 | -7.6443 | -12.7132 | -13.42 | -7.7262 | -71.9796 | 4.467 | -5.927 | -4.9654 | 20.1592 |  |  |  | -30.6067 | 52.2368 | 3.2744 |  |  |  | 12.0927 | -23.0616 | -13.2425 | -13.4783 | 9.6602 | 2.7381 | -18.5663 | 7.4443 | 7.1452 |  | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 9.545 | -22.9415 | 25.5854 | 25.69 | -12.9554 |  | 22.9996 | -22.65 | -0.71 | 0.1916 | 1.46 | 2.88 | -22.7474 |  | 1.914 | -0.89 |  | 5.79 | -3.9314 | 5.8814 | -3.23 | 30.5283 |  | 23.6709 | -6.453 | -7.2189 | 3.1534 |  |  | -13.7049 | 75.5502 | 3.246 | -21.8477 | 4.8611 | 5.0065 | 120.7845 | -2.4775 | -7.8755 | -11.4677 | 2.2051 | 6.1827 | 6.3135 | 1.5294 | -19.0293 | -18.5965 | -3.35 | -3.5343 | 17.5763 | 5.8136 | 55.0272 | -22.8714 | 28.1686 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.6301 | -11.5844 | -15.4337 | -15.3563 | 33.13 | 32.92 | -29.6 | -29.9 | 0.1767 | 4.88 | 35.4273 | 15.7829 | 15.693 | -15.3 | -41.4 | -5.7 | -6 |  | -17.81 | -142.0153 | 27.2313 | -266.3125 | -27.9444 | -39.8954 | 72.3133 | 96.6591 | 113.9843 | 64.4412 | -3.3958 | 13.2355 | 11.9577 | -3.7297 | 147.4526 | -178.207 | -29.7085 | 37.312 | -0.9827 | 4.749 | -12.16 | -2.255 | -2.256 | 9.04 | -8.96 | -3.4367 | 4.1611 | 3.2822 | -4.686 | -9.4 | -1.509 | -1.976 | 3.461 |  | 4.7737 | 4.0173 | 4.0836 |  | 31.5 | 2.6201 | 0.94 |  | -12.7707 | -0.1593 | -23.4787 | -12.6891 | -7.0739 | -22.0317 |  | -27 | 12.2 | 6.0373 | -65.0824
27/07/2026 | 15:00 | 0 | 6.7974 | -12.1309 | 6.9632 | 7.3317 |  | 18.3941 |  | 21.6196 | 9.4377 | 10.8275 |  | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 3.8617 | 1.1084 | 6.7373 | 6.6623 | 11.5523 | 4.9463 | -1.7718 | 0.8102 |  | -1.0563 | -0.253 | -0.23 | 4.66 | -11.1 | 4.4 | -0.672 | 0.337 | -8.93 | -8.91 |  | -11.05 | -11.11 | 7.6066 | 3.7084 | 19.0449 | 23.2724 | -21.3698 | -9.0273 | -8.7605 | 5.4127 | 7.4917 | -20.4792 | -17.7004 | 11.5264 | 12.0661 | 130.3647 | 2.3372 | -5.1 | -5.2 | -22.3488 | -21.9956 | -3.5341 |  | 25.9104 | 9.433 | 3.7463 | 2.4323 | -46.7543 | 48.0972 | 48.1277 | -39.6833 | -72.4759 |  |  |  | 24.2803 | 13.18 | 7.86 | -14.44 | 11.17 | -22.2327 | -21.8308 | 35.7714 | 35.1283 | -4.262 | -4.348 | -4.6627 | 25.2069 |  | 4.4116 | 7.691 | -1.9 | -3.3 | -3.27 | 23.2094 | 23.3697 | 22.1287 | 43.299 | 43.4525 | -30.0879 | -27.6273 | -23.8349 | 4.8138 | 34.17 | 13.44 | 11.7236 | 10.4523 | -9.4416 |  |  |  | 19.0094 |  | -4.0927 | -30.4 | -29.4 | -1.1694 | 13.8 | 13.22 | 20.12 | 10.26 | -2.5 | 11.315 | -20.0486 | -3.27 | -5.05 | 18.36 | 12.51 | -22.0364 | -10.9545 | -42.4623 | -41.3091 | 35.3667 | 3.5827 |  | -8.1427 | -15.0362 | -21.4883 | -14.843 | -22.5459 | -81.0138 | 4.8922 | -6.3351 | -5.462 | 23.3721 | 0 |  |  | -28.358 | 36.9434 | 8.1364 | 0 | -5.49 | 0 | 12.4498 | -11.9559 | -12.7092 | -12.866 | 9.1482 | 5.168 | -23.1482 | 7.3927 | 7.108 |  | 0 | 2.5989 |  | 9.0426 | 9.0426 | -21.9368 | 25.7385 | 25.7087 | -11.8421 |  | 21.8863 | -23.03 | -0.3932 | 0.1586 | 1.38 | 3.69 | -21.6729 |  | 1.852 | -0.58 |  | 6.1 | -3.4097 | 6.14 | -3.03 | 31.0848 |  | 23.7747 | -6.6178 | -7.2062 | 3.1613 |  |  | -13.5019 | 76.1771 | 3.9297 | -22.0492 | 5.8122 | 5.5 | 122.2905 | -2.3814 | -8.0137 | -11.0913 | 3.3924 | 6.2999 | 6.4401 | 2.6474 | -17.1487 | -16.1893 | -2.1 | -5.3563 | 12.563 | 10.1582 | 53.7122 | -22.3881 | 29.2199 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.3265 | -11.4641 | -14.0397 | -13.8046 | 34.65 | 34.41 | -28.3 | -28.2 | 0.0009 | 4 | 33.8656 | 15.2492 | 15.1603 |  | -40.9 | -5.9 | -6.2 |  |  | -140.8157 | 35.9798 | -268.7153 | -29.2643 | -37.2197 | 75.4233 | 94.9019 | 115.1615 | 67.5891 | 0.1541 | 14.9594 | 14.5198 | -2.9761 | 148.87 | -181.1755 | -28.8686 | 35.9843 | -1.2415 | 1.184 | -12 | -2.255 | -2.258 | 9.44 | -9.44 | -3.2112 | 4.2802 | 3.9567 | -5.6229 | -8 | -0.346 | -0.644 | 3.2352 |  | 4.7902 | 4.5589 | 3.2778 |  | 32 | 2.4044 | 0.97 |  | -13.3014 | 0.3588 | -22.0536 | -12.7392 | -7.4842 | -22.5098 | 0 | -27.5 | 13.8 | 0.9759 | -56.8832
27/07/2026 | 15:30 | 0 | 6.9809 | -12.2743 | 7.2375 | 7.0796 |  | 18.5512 |  | 21.4407 | 9.5237 | 11.0342 | -8.88 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | 3.848 | 1.1896 | 6.7641 | 6.6141 | 11.3875 | 5.2288 | -1.7682 | 0.8142 |  | -1.0034 | -0.122 | -0.107 | 4.627 | -11.1 | 2.2 | -1.223 | 0.334 | -9.79 | -9.7 |  | -10.17 | -10.22 | 7.6989 | 3.6678 | 19.6392 | 23.9091 | -21.5521 | -8.359 | -7.8794 | 4.5819 | 4.5162 | -20.1702 | -17.1344 | 10.4759 | 10.9108 | 137.5137 | 2.4555 | -5.1 | -5.1 | -21.9586 | -21.9551 | -3.2403 |  | 25.8426 | 9.217 | 4.4537 | 3.0072 | -49.3179 | 48.2803 | 48.5549 | -42.6006 | -76.1429 |  |  |  | 24.1505 | 13.1 | 7.47 | -14.23 | 11.4 | -22.9025 | -23.1704 | 35.5427 | 34.9525 | -4.4749 | -1.8626 | -2.196 | 25.5276 |  | 4.2153 | 8.551 | -3.2 | -4.3 | -3.24 | 24.7639 | 24.6536 | 22.9608 | 44.2502 | 44.4957 | -29.8639 | -28.1658 | -24.2825 | 4.5533 | 34.1 | 13.44 | 11.7236 | 10.4523 | -9.0314 |  |  |  | 18.4595 |  | -3.8008 | -30.4 | -31.7 | -1.3159 | 13.8 | 13.1 | 20.12 | 10.12 | -2.55 | 11.067 | -19.4924 | -3.76 | -4.94 | 19.9 | 12.24 | -21.8364 | -10.7091 | -42.0626 | -41.9 | 32.7843 | 2.4607 |  | -8.8375 | -11.2162 | -17.0356 | -14.933 | -20.348 | -78.7941 | 4.3629 | -6.2053 | -5.1012 | 21.8371 |  |  |  | -28.3719 | 49.1914 | 7.4676 | 0 | -5.49 | 0 | 12.0303 | -17.2172 | -12.3822 | -12.4979 | 8.7797 | 4.4561 | -20.6984 | 7.2194 | 6.9419 |  | 2.4401 | 2.5967 | 0 | 9.545 | 10.0474 | -21.9368 | 26.187 | 26.1109 | -13.7794 |  | 22.6285 | -23.31 | -0.4829 | 0.1907 | 1.24 | 2.98 | -22.4984 |  | 1.946 | -0.506 |  | 4.7 | -2.114 | 7.2434 | -2.97 | 29.1053 |  | 23.6247 | -6.8614 | -7.4082 | 3.1234 |  |  | -14.1576 | 74.7106 | 3.6868 | -21.3977 | 5.222 | 5.619 | 122.3634 | -2.3485 | -7.1128 | -11.3426 | 3.5771 | 6.527 | 6.5745 | 3.125 | -17.6228 | -16.6958 | -2.51 | -3.1411 | 14.9314 | 11.7735 | 48.612 | -20.3728 | 30.6405 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.6264 | -11.588 | -12.5954 | -12.8111 | 33.52 | 33.34 | -25.6 | -25.5 | 0.2115 | 2.56 | 28.662 | 16.0083 | 15.914 | -15.7 | -40.1 | -6.3 | -6.8 |  |  | -134.9682 | 35.5595 | -271.3556 | -31.9992 | -36.3211 | 78.9977 | 90.9759 | 112.2172 | 70.2338 | 1.5725 | 15.5208 | 14.1131 | -0.5816 | 156.6037 | -184.4433 | -23.5673 | 31.372 | -1.4295 | 1.148 | -11.36 | -2.276 | -2.27 | 8.88 | -8.64 | -2.8729 | 3.1662 | 3.4867 | -6.2669 | -7.3 | 1.212 | 1.274 |  |  | 4.0573 | 3.369 | 2.9495 |  | 31.4 | 1.9043 | 0.86 |  | -13.6271 | 0.6007 | -23.4439 | -13.6947 | -7.9182 | -22.4439 | 0 | -26.7 | 13.2 | 1.2434 | -64.0789
27/07/2026 | 16:00 | 0 | 6.942 | -12.2295 | 7.4198 | 6.9872 |  | 18.4317 |  | 21.3256 | 9.1007 | 10.4003 | -8.88 |  |  |  | -22 | 3.3168 | 0.5399 | 6.4282 | 6.304 | 11.203 | 5.3667 | -1.8145 | 0.7856 |  | -1.0979 | -0.009 | 0.034 | 5.41 | -11.1 |  | -0.728 | 0.363 | -8.67 | -8.67 |  | -9.5 | -9.75 | 6.6102 | 3.4145 | 17.5903 | 21.8363 | -24.8608 | -9.1418 | -9.0179 | 23.3116 | 16.9419 | -24.5795 | -21.6448 | 17.7021 | 20.5275 | 139.986 | 0.9144 | -4.8 | -4.8 | -19.8596 | -19.5897 | -3.2794 |  | 25.1529 | 9.0758 | 4.2465 | 2.7761 | -19.1351 | 44.8927 | 45.4726 | -47.2548 | -59.5869 |  |  |  | 23.9409 | 12.87 | 7.62 | -14.52 | 11.15 | -22.3666 | -22.3666 | 35.9569 | 35.7046 | -4.0587 | -3.7313 | -3.4742 | 24.4225 |  | 4.4116 | 8.706 | -2.8 | -4 | -3.13 | 22.9351 | 23.0766 | 21.6837 | 40.4198 | 39.8822 | -27.3352 | -26.9037 | -21.3948 | 4.513 | 33.06 | 12.99 | 11.5674 | 10.3546 | -8.9133 |  |  |  | 17.0626 |  | -3.7928 | -27.9 | -29.3 | -1.2891 | 13.3 | 13.24 | 19.62 | 9.87 | -2.38 | 10.943 | -18.0648 | -3.64 | -4.96 | 17.77 | 11.21 | -19.6545 | -9.9182 | -41.6358 | -40.8636 | 32.3101 | 1.6178 |  | -9.0605 | -14.1053 | -16.0152 | -13.839 | -13.3475 | -82.1205 | 4.0525 | -6.2813 | -4.7213 | 22.7743 |  |  |  | -29.088 | 48.5436 | 6.1133 | 0 | -15.8 | 4.1 | 12.0545 | -13.4242 | -12.477 | -12.5508 | 9.4301 | 3.4357 | -22.7838 | 7.1118 | 6.8891 |  | 0 | 2.4031 | 0 | 8.8752 | 9.3776 | -24.4486 | 25.527 | 25.2987 | -12.2152 |  | 22.9996 | -23.19 | -0.6056 | 0.1815 | 1.54 | 2.68 | -22.5922 |  | 1.949 | -0.491 |  | 4.67 | -2.4553 | 6.8604 | -3.19 | 28.995 |  | 24.174 | -7.2067 | -7.9208 | 3.1528 |  |  | -14.1998 | 73.5549 | 3.9334 | -21.6564 | 5.3393 | 4.7532 | 125.8479 | -2.7374 | -6.5835 | -9.8508 | 5.1409 | 6.6442 | 6.6299 | 3.5076 | -18.8339 | -15.7383 | -1.68 | -5.6388 | 8.028 | 15.1589 | 54.7455 | -23.6746 | 28.6073 | 0 |  | -10.0927 | -9.9949 |  |  | -12.4389 | -12.1984 | -11.2297 | -11.3984 | 35.97 | 35.78 | -25.8 | -25.8 | 0.0192 | 0.64 | 34.6082 | 14.5989 | 14.5053 | -16.1 | -38.4 | -5.8 | -6.3 |  | -18.0149 | -143.8767 | 33.5564 | -269.163 | -30.4031 | -39.0189 | 76.3521 | 95.8944 | 121.6928 | 69.5198 | 0.4001 | 15.7438 | 15.1819 | -8.0604 | 148.5759 | -182.1158 | -24.6261 | 33.0078 | -1.1707 | 1.512 | -10.8 | -2.259 | -2.265 | 8.16 | -8.56 | -2.4251 | 3.4867 | 3.4287 | -6.2394 | -7.4 | 0.183 | 0.09 |  |  | 5.2256 | 4.2091 | 3.0794 |  | 31 | 2.0857 | 0.85 |  | -13.7797 | 0.6857 | -23.7929 | -13.1901 | -7.3969 | -23.5405 | 0 | -26.9 | 13.3 | -2.9413 | -57.9219
27/07/2026 | 16:30 | 0 | 7.2006 | -12.2234 | 6.5202 | 6.849 |  | 17.8638 |  | 20.6653 | 9.0567 | 10.6132 | -8.88 | -33 |  |  | -19.8 | 3.7764 | 0.7694 | 6.326 | 6.1513 | 10.6635 | 5.3595 | -1.7913 | 0.7804 |  | -1.0011 | 0.025 | -0.012 | 4.727 | -11.1 |  | -1.17 | 0.346 | -8.74 | -8.58 |  | -9.83 | -9.64 | 6.4141 | 3.434 | 16.5294 | 20.6886 | -22.642 | -9.7965 | -11.1018 | 30.3906 | 21.9136 | -25.0364 | -21.4419 | 22.8607 | 21.5405 | 139.7224 | 0.4252 | -4.7 | -4.8 | -18.9468 | -20.3424 | -3.0709 |  | 24.5723 | 9.0996 | 4.0844 | 2.762 | -18.7689 | 44.618 | 44.6486 | -47.4031 | -71.3972 |  |  |  | 23.0328 | 12.81 | 7.29 | -14.9 | 10.46 | -21.9648 | -22.0987 | 36.0731 | 35.653 | -3.8499 | -4.5083 | -3.9516 | 24.4258 |  | 4.2153 | 8.344 | -3.7 | -4.1 | -2.93 | 23.0266 | 23.2411 | 21.2131 | 41.6372 | 41.0384 | -27.3659 | -26.811 | -21.4805 | 4.6288 | 32.91 | 12.96 | 11.0986 | 9.8663 | -8.8882 |  |  |  | 13.8391 |  | -3.7291 | -27.6 |  | -1.3684 | 12.4 | 12.1 | 18.56 | 8.95 | -2.25 | 10.478 | -15.1134 | -3.47 | -4.66 | 18.43 | 10.26 | -18.8545 | -9.5273 | -40.5877 | -40.1636 | 30.8689 | 0.7571 |  | -9.3145 | -12.3251 | -19.7678 | -13.296 | -15.3619 | -72.5579 | 3.9715 | -5.4676 | -4.6528 | 19.6861 |  |  |  | -27.1355 | 47.1573 | 5.6067 | 0 | -13.93 | 2.7 | 11.9035 | -10.7244 | -12.6879 | -12.7069 | 10.0222 | 5.0953 | -20.8367 | 6.9735 | 6.7113 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 8.5403 | -25.1184 | 24.3462 | 24.3195 | -11.4535 |  | 23.2779 | -23.16 | -0.6056 | 0.1916 | 1.41 | 2.09 | -23.2724 |  | 1.91 | -0.492 |  | 4.33 | -2.3582 | 7.3966 | -2.84 | 28.4152 |  | 24.1113 | -6.7747 | -7.365 | 3.2156 |  |  | -14.6545 | 73.7553 | 3.4383 | -22.1034 | 6.3209 | 6.8958 | 129.7166 | -2.7994 | -8.2978 | -9.6451 | 3.9068 | 6.5416 | 6.6299 | 3.3941 | -16.3869 | -13.7673 | -2.93 | 0 | 18.9785 | 13.773 | 50.4976 | -18.0551 | 33.6476 | 0 |  | 0 | -11.3649 |  |  | -12.973 | -12.9968 | -7.9547 | -7.5924 | 36.42 | 36.3 | -26.8 | -26.8 | 0.0705 | -5.44 | 32.0605 | 15.4338 | 15.3267 | -16.9 | -40.4 | -5 | -5.5 |  |  | -135.736 | 29.1752 | -269.0828 | -28.8019 | -37.7538 | 77.3616 | 92.6089 | 120.6838 | 75.0588 | -2.4236 | 16.9456 | 15.9401 | 1.4794 | 170.4745 | -189.1637 | -12.4116 | 20.4661 | -1.8274 | 1.701 | -10.72 | -2.288 | -2.305 | 8.16 | -8 | -2.6634 | 2.5498 | 4.2191 | -6.5324 | -7 | 0.498 | 0.6 |  |  | 3.2168 | 5.2182 | 3.0125 |  | 31.5 | 1.8387 | 0.76 |  | -13.972 | 0.163 | -22.8621 | -13.9069 | -7.7545 | -22.3481 | 0 | -27.2 | 13.3 | 8.4139 | -68.6281
27/07/2026 | 17:00 | 0 | 5.1595 | -10.1723 | 8.1565 | 6.8775 |  | 16.9555 |  | 20.9276 | 9.2747 | 10.3992 | -8.88 | -28.6 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 2.6898 | 0.992 | 6.2057 | 6.2467 | 10.9064 | 5.4956 | -1.5911 | 0.8135 |  | -1.0002 | -0.074 | -0.024 | 4.386 | -11.1 | -2.2 | -0.933 | 0.342 | -9.7 | -9.87 |  | -9.31 | -9.55 | 6.4385 | 3.6052 | 16.2548 | 20.4007 | -19.7086 | -11.3399 | -11.324 | 24.5612 | 20.5138 | -24.0135 | -20.7968 | 24.9964 | 20.0694 | 134.6673 | 2.6987 | -4.8 | -5.1 | -19.0849 | -18.238 | -3.3179 |  | 24.1543 | 8.5832 | 4.1751 | 2.7919 | -42.4818 | 44.618 | 45.5031 | -37.7031 | -81.3731 |  |  |  | 20.8573 | 12.46 | 6.89 | -15.9 | 9.46 | -21.5629 | -21.5629 | 35.8906 | 35.5488 | -3.534 | -3.9445 | -3.1953 | 24.1859 |  | 4.608 | 8.158 | -5.3 | -6.2 | -2.82 | 21.187 | 21.0604 | 19.9232 | 44.3725 | 44.453 | -28.7882 | -27.3383 | -23.5192 | 4.2692 | 31.97 | 12.29 | 11.0986 | 9.7687 | -8.7787 |  |  |  | 14.586 |  | -3.6598 | -27.9 | -29 | -1.4587 | 11.5 | 11.28 | 17.64 | 8.33 | -2.08 | 9.796 | -15.5334 | -4.18 | -4.68 | 20.2 | 10.08 | -19.1091 | -9.2364 | -40.9286 | -40.4091 | 29.4999 | 0.8126 |  | -10.8809 | -19.3947 | -22.0513 | -13.023 | -28.0924 | -67.3101 | 3.8264 | -5.0031 | -3.9818 | 18.9424 |  |  |  | -26.9196 | 40.7043 | 8.4671 | -4.13 | -4.96 | -0.7 | 11.8225 | -4.2202 | -11.9828 | -12.1395 | 8.142 | 8.9166 | -22.9283 | 7.3139 | 7.0374 |  | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 8.0379 | -24.4486 | 24.6456 | 24.9495 | -12.5588 |  | 23.5221 | -22.77 | -1.1165 | 0.1916 | 1.79 | 1.64 | -23.3804 |  | 1.744 | -0.422 |  | 4.2 | -3.4204 | 5.9597 | -3.15 | 27.8772 |  | 23.901 | -6.0854 | -6.6844 | 3.1483 |  |  | -14.3666 | 72.8834 | 3.2654 | -22.2031 | 5.5193 | 6.7571 | 122.6387 | -3.5087 | -9.0902 | -9.7534 | 4.3986 | 6.4537 | 6.6299 | 3.9291 | -11.9732 | -10.3001 | -3.35 | 0 | 19.8531 | 14.474 | 57.4689 | -12.7911 | 37.5498 | -10.9535 |  | 0 | 0 |  |  | -11.4585 | -11.2615 | -6.7231 | -6.2258 | 32.53 | 32.65 | -24.3 | -25 | -0.087 | -5.92 | 34.1649 | 22.1595 | 21.9422 | -17.8 | -42.2 | -6.3 | -6.8 |  | -17.8122 | -140.1932 | 23.315 | -262.5413 | -26.9968 | -34.978 | 79.2747 | 89.6274 | 111.2267 | 72.367 | 1.889 | 17.6588 | 18.0195 | 16.9738 | 180.299 | -185.0512 | 4.8076 | 11.3884 | -1.4514 | 1.623 | -10.24 | -2.217 | -2.24 | 8.08 | -7.04 | -3.3738 | 1.8479 | 4.4846 | -6.9993 | -6 | 1.583 | 1.26 |  | 3.9435 | 4.0485 | 3.5528 | 3.2115 |  | 33.2 | 1.9305 | 0.74 |  | -15.0582 | 0.6384 | -22.4973 | -15.3879 | -8.1623 | -21.0048 | 0 | -27.9 | 13.9 | 12.1538 | -73.5021
27/07/2026 | 17:30 | 0 | 5.3688 | -10.4939 | 8.3238 | 6.6469 |  | 15.2135 |  | 21.7413 | 9.3067 | 11.0652 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.9899 | 2.221 | 5.6067 | 5.591 | 9.931 | 3.5457 | -1.6336 | 0.8068 |  | -1.0853 | -0.187 | -0.195 | 4.484 | -11.1 | -4.4 | -0.757 | 0.349 | -10.36 | -10.9 |  | -10.1 | -10.14 | 5.4752 | 3.6482 | 14.8337 | 19.3235 | -16.0572 | -8.8217 | -8.3579 | 5.9609 | 6.4127 | -20.5472 | -17.506 | 12.4166 | 13.8458 | 130.3716 | 4.5314 | -5.6 | -5.9 | -23.0943 | -22.9888 | -3.5392 |  | 23.149 | 8.2543 | 2.9946 | 2.0711 | -68.2394 | 46.9069 | 47.0595 | -21.222 | -103.8957 |  |  |  | 19.8593 | 11.87 | 6.37 | -17.26 | 8.47 | -23.0364 | -23.0364 | 37.029 | 36.0577 | -2.1356 | -2.993 | -3.0792 | 22.7378 |  | 4.7913 | 8.48 | -8.6 | -8 | -2.75 | 19.9227 | 20.6737 | 18.692 | 49.1385 | 49.1913 | -30.9655 | -29.1189 | -26.1707 | 3.7427 | 30.13 | 11.62 | 10.3174 | 9.1827 | -8.6861 |  |  |  | 13.7403 |  | -3.5802 | -27.7 | -27.5 | -1.4746 | 11 | 9.54 | 16.92 | 7.73 | -1.49 | 9.7805 | -13.9658 | -4.65 | -5.01 | 19.61 | 8.19 | -15.6909 | -8.4364 | -42.2665 | -41.0727 | 23.7045 | -4.2331 | -13.9696 | -13.563 | -19.2884 | -24.1127 | -12.935 | -43.3753 | -60.8031 | 3.038 | -4.1091 | -3.4527 | 18.1613 |  |  |  | -25.5923 | 39.6097 | 9.567 | 0 | -5.82 | 1.7 | 11.3883 | -2.3975 | -12.4895 | -12.735 | 9.337 | 10.6259 | -25.6043 | 6.968 | 6.6166 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 10.0474 | -25.7883 | 25.6988 | 25.992 | -13.0961 |  | 24.6598 | -22.55 | -1.3069 | 0.2007 | 1.88 | 0.85 | -24.7512 |  | 1.698 | -0.502 |  | 2.64 | -5.1947 | 5.1816 | -3.37 | 25.901 |  | 22.4733 | -5.7298 | -6.5291 | 3.1523 |  |  | -13.7019 | 69.1287 | 3.6245 | -20.8576 | 5.7188 | 5.5278 | 116.9022 | -3.9277 | -7.7253 | -10.0219 | 4.2499 | 6.1827 | 6.2977 | 3.751 | -9.8304 | -7.4352 | -2.51 | 0 | 17.6192 | 14.3508 | 64.9492 | -12.3062 | 38.7647 | -11.3489 |  | 0 | 0 | 13.4068 | 14.0151 | -6.4866 | -6.5303 | -5.0379 | -5.024 | 31.5 | 31.22 | -25.4 | -25.2 | 0.0357 | -6.8 | 34.7386 | 23.8261 | 24.0053 | -17.4 | -42.2 | -9.8 | -10.6 | -17.6468 | -17.5847 | -148.4065 | 22.1366 | -254.3615 | -22.3418 | -34.2704 | 73.506 | 90.363 | 102.0578 | 66.2035 | 3.443 | 18.9792 | 17.6063 | 28.6714 | 181.4454 | -177.4832 | 17.5886 | 3.9796 | -2.2962 | 1.589 | -11.52 | -2.19 | -2.192 | 8.72 | -6.4 | -4.187 | 1.0575 | 4.5121 | -7.0603 | -4.7 | 0.927 | 2.193 |  | 3.956 | 4.0856 | 4.9945 | 4.1973 |  | 33.9 | 2.1667 | 0.64 |  | -16.9876 | 1.4676 | -21.1072 | -16.7754 | -8.9607 | -20.5694 | 0 | -29.4 | 16.1 | 18.625 | -80.9209
27/07/2026 | 18:00 | 0 | 5.0093 | -10.1873 | 9.4321 | 6.776 |  | 14.8916 |  | 22.7354 | 9.9707 | 11.4074 | -6.66 |  | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 3.793 | 3.1637 | 4.5993 | 4.3393 | 5.5679 | 2.1789 | -1.5969 | 0.7386 |  | -1.0069 | -0.371 | -0.357 | 5.091 | -13.32 | -4.4 | -0.832 | 0.36 | -11.78 | -11.81 |  | -9.59 | -9.41 | 2.8015 | 3.7415 | 15.5409 | 19.8924 | -18.7818 | -10.0715 | -9.5435 | 5.1701 | 5.2654 | -20.3597 | -17.4508 | 12.4349 | 13.6858 | 129.3834 | 6.155 | -6.4 | -6.5 | -23.8901 | -23.6674 | -3.4675 |  | 22.1001 | 7.0717 | 2.0006 | 1.3687 | -71.81 | 44.1603 | 44.3434 | -5.3004 | -100.1978 |  |  |  | 16.7956 | 11.23 | 6.9 | -18.79 | 2.82 | -19.0177 | -18.8838 | 32.5901 | 31.7932 | -3.4992 | -15.2905 | -15.3763 | 21.6779 |  | 4.608 | -1.863 | -5.5 | -6.6 | -2.55 | 13.0413 | 13.2786 | 12.0766 | 47.9824 | 47.8497 | -31.474 | -24.9424 | -27.9052 | 3.8127 | 30.91 | 11.58 | 10.7861 | 9.7687 | -9.0492 |  |  |  | 19.0662 |  | -3.7197 | -27.7 | -27.1 | -2.1484 | 11.3 | 10.66 | 17.5 | 8.02 | -1.28 | 9.641 | -20.8037 | -2.15 | -2.96 | 15.97 | 8.77 | -22.3273 | -11.1727 | -42.334 | -41.3455 | 19.6146 | -8.4048 | -17.8438 | -17.6096 | -19.2725 | -26.9124 | -13.67 | -63.7363 | -57.2498 | 2.6076 | -3.6075 | -2.5806 | 17.73 | 0 |  |  | -26.4864 | 29.4622 | 7.9126 | -7.07 | -12.68 | 0 | 11.3761 | -1.1781 | -12.6914 | -12.8082 | 10.1899 | 9.0723 | -23.0875 | 7.2742 | 6.9316 |  | 2.4244 | 0 | 0 | 5.5261 | 5.3586 | -22.9415 | 26.3629 | 26.3156 | -11.5214 |  | 24.6793 | -21.14 | -1.0121 | 0.2181 | 1.85 | 0.35 | -24.7991 |  | 1.659 | -0.478 |  | 3.71 | -6.9162 | 3.7188 | -3.52 | 28.0954 |  | 22.4745 | -5.9377 | -6.469 | 3.3925 |  |  | -13.888 | 67.8619 | 3.2151 | -20.629 | 5.0656 | 4.8881 | 117.9638 | -3.7888 | -7.6452 | -10.6997 | 4.2295 | 6.6588 | 6.8198 | 3.8176 | -9.7952 | -8.0544 | -3.77 | -4.0721 | 14.6602 | 8.5424 | 75.6486 | -12.5028 | 37.5133 | -10.5799 |  | 0 | 0 |  |  | -9.2511 | -9.2142 | -5.894 | -5.7907 | 26.81 | 26.84 | -24.7 | -24.7 | 0.0192 | -7.76 | 39.2843 | 21.2482 | 21.2566 | -18.2 | -39.7 | -7.6 | -8.1 |  | -17.7844 | -160.2615 | 17.3411 | -250.8704 | -20.2498 | -37.7452 | 70.4696 | 92.8785 | 111.3618 | 68.6954 | -1.7466 | 11.5582 | 9.2229 | 26.0033 | 177.0085 | -180.5071 | 11.4799 | 6.9861 | -1.4514 | 1.308 | -11.76 | -2.326 | -2.323 | 8.8 | -5.84 | -4.3793 | 0.2945 | 3.5477 | -5.742 | -4.5 | 2.475 | 2.198 |  | 3.6774 | 4.8662 | 4.0123 | 3.3119 |  | 30.2 | 2.4479 | 0.65 |  | -15.7105 | 1.6555 | -21.7035 | -16.4842 | -9.0615 | -20.7223 | 0 | -25.8 | 11.7 | 22.6181 | -80.8933
27/07/2026 | 18:30 | 0 | 5.311 | -10.3462 | 8.1234 | 6.7525 |  | 15.1456 |  | 17.2219 | 7.1758 | 8.5497 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 2.484 | -19.8 | 3.7664 | -3.0664 | 6.0717 | 6.0177 | 11.0008 | 2.1822 | -1.81 | 0.7691 |  | -1.0482 | -0.086 | -0.061 | 5.54 | -11.1 | 2.2 | 0.039 | 0.382 | -10.38 | -10.39 |  | -8.49 | -8.51 | 3.4106 | 3.4391 | 22.7574 | 24.8329 | -19.8882 | -8.8428 | -8.1942 | 1.6 | 1.6027 | -17.4361 | -14.07 | 7.0422 | 7.22 | 130.0047 | 3.8365 | -6.1 | -6.1 | -20.9725 | -20.7578 | -3.3131 |  | 22.8829 | 6.8916 | 2.2169 | 1.4473 | -33.845 | 42.848 | 42.7564 | -20.598 | -79.5963 |  |  |  | 18.7516 | 11.9 | 8.43 | -17.75 | 2.7 | -21.0271 | -21.161 | 34.9977 | 34.915 | -3.0837 | -10.1855 | -10.4681 | 22.2965 |  | 2.1076 | -1.845 | -4.9 | -5.9 | -2.6 | 16.1799 | 16.1456 | 14.951 | 44.6153 | 44.5026 | -28.8621 | -25.0731 | -25.5499 | 4.2165 | 29.33 | 11.19 | 10.3174 | 9.1827 | -8.9648 |  |  |  | 18.5124 |  | -3.6763 | -28 | -26.7 | -2.1594 | 10.6 | 9.46 | 16.42 | 7.27 | -1.13 | 8.5715 | -19.1236 | -1.8 | -1.53 | 15.78 | 7.78 | -20.8545 | -10.3727 | -42.137 | -41.8455 | 18.991 | -6.9759 | -17.0231 | -17.0065 | -19.9095 | -28.5635 | -13.723 | -46.7173 | -64.2161 | 2.5258 | -3.3966 | -2.346 |  |  |  |  | -26.8605 | 28.4067 | 10.3382 | 0 | -2.97 | 0 | 11.0668 | -3.1829 | -12.4804 | -12.6131 | 8.4616 | 11.3477 | -24.1948 | 7.0738 | 6.7885 |  | 0 | 2.4154 | 0 | 8.0379 | 8.0379 | -24.6161 | 27.1408 | 26.8466 | -11.0054 |  | 26.2126 | -21.66 | -0.9059 | 0.2355 | 1.72 | -0.08 | -26.3483 |  | 1.619 | -0.474 |  | 2.84 | -5.2643 | 5.508 | -3.33 | 27.6391 |  | 21.1192 | -5.5885 | -5.913 | 3.7784 | 0 |  | -13.0648 | 63.1617 | 3.2451 | -17.7098 | 5.0653 | 4.6094 | 122.8076 | -2.9748 | -7.6971 | -9.052 | 3.5914 | 7.4572 | 7.6345 | 3.2396 | -13.2593 | -10.6175 | -4.19 | 0 | 14.4845 | 9.2629 | 67.1709 | -12.8178 | 37.9285 | -11.2694 |  | 0 | 0 |  |  | -8.3295 | -7.9226 | -5.3607 | -5.3062 | 25.1 | 25.08 | -25.3 | -25.7 | -0.0687 | -8.8 | 38.8049 | 20.9067 | 20.7826 | -18.7 | -40.5 | -8.2 | -8.9 |  | -17.5792 | -151.385 | 23.3528 | -254.181 | -24.813 | -34.7274 | 74.387 | 90.6179 | 110.058 | 66.6629 | 1.1014 | 6.417 | 6.0342 | 22.9761 | 179.6329 | -178.8068 | 14.996 | 5.8867 | -1.6638 | 1.636 | -12.16 | -2.328 | -2.313 | 8.96 | -6.4 | -4.6723 | 0.618 | 3.2547 | -5.4765 | -3.3 | 2.053 | 2.058 | 0 | 0 | 3.9682 | 4.0468 | 4.0511 |  | 31 | 2.4778 | 0.55 |  | -14.8464 | 0.5671 | -21.5749 | -14.228 | -7.7972 | -21.0417 | -2.2156 | -26.5 | 12 | 16.9971 | -73.6117
27/07/2026 | 19:00 | 0 | 5.5282 | -10.7369 | 6.2584 | 6.9467 |  | 16.921 |  | 15.3094 | 6.1958 | 7.6433 | -11.1 | -33 | 8.8 | 4.14 | -19.8 | 3.8897 | -3.8239 | 7.6196 | 7.5941 | 13.1961 | 2.1982 | 0.1453 | 0.8228 |  | -1.0009 | 0.291 | 0.308 | 5 | -6.66 | 4.4 | -0.207 | 0.37 | -7.35 | -7.44 |  | -6.32 | -6.46 | 3.4719 | 3.4804 | 22.3842 | 24.4839 | -18.3689 | -8.7081 | -7.8693 | 1.2167 | 1.3479 | -16.5541 | -13.1852 | 5.4381 | 5.7127 | 128.7544 | 3.5904 | -6 | -6 | -18.7659 | -18.7331 | -2.9472 |  | 19.2232 | 6.7241 | 2.4374 | 1.5775 | -12.9704 | 38.6059 | 38.6975 | -19.2093 | -71.8813 |  |  |  | 15.6879 | 11.61 | 8.22 | -19.04 | 0.91 | -20.6252 | -20.6252 | 34.5856 | 33.5822 | -4.9335 | -15.2401 | -15.3183 | 18.8685 |  | -1.728 | -1.886 | -4.8 | -4.9 | -2.54 | 13.2664 | 13.3817 | 12.4948 | 41.9055 | 42.173 | -28.1062 | -22.884 | -24.366 | 4.3164 | 29.9 | 11.16 | 10.0049 | 8.8898 | -8.6592 |  |  |  | 16.1674 |  | -3.5493 | -25.8 | -24.7 | -2.7014 | 10.3 | 9.54 | 15.96 | 6.9 | -1.28 | 7.347 | -16.3684 | -1.46 | -1.59 | 16.01 | 6.77 | -17.7636 | -9.6727 | -43.3808 | -42.1636 | 16.51 | -8.7297 | -18.1626 | -18.1263 | -21.4629 | -30.286 | -13.358 | -48.7942 | -69.0514 |  | -3.5662 | -2.4841 | 13.1475 |  |  |  | -25.3125 | 27.6906 | 10.9204 | 0 | 2.78 | 0 | 11.1567 | -1.1074 | -12.1868 | -12.4159 | 7.7389 | 12.3391 | -23.868 | 7.2833 | 6.995 |  | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 6.8657 | -22.4391 | 25.8152 | 26.1601 | -9.327 |  | 23.6051 | -22.01 | -0.9499 | 0.2712 | 1.74 | 1.97 | -23.2809 | 1.5993 | 1.599 | -0.454 |  | 1.62 | -13.9734 | -4.2575 | -3.29 | 25.6541 |  | 20.9766 | -5.2767 | -5.9446 | 3.839 |  |  | -12.5183 | 61.8593 | 2.6551 | -17.1144 | 4.5757 | 3.3993 | 147.6314 | -2.9919 | -8.3222 | -8.6014 | 4.5381 | 7.4938 | 7.7136 | 3.519 | -14.1463 | -13.3281 | -3.77 | -3.1374 | 9.3294 | 9.5174 | 68.4308 | -17.7372 | 33.9537 | -10.6801 |  | 0 | 0 | 5.8052 | 6.7554 | -10.4164 | -10.4875 | -4.7625 | -4.7996 | 29.52 | 29.46 | -28.6 | -28.4 | -0.2444 | -9.52 | 46.879 | 17.0546 | 16.935 | -18.7 | -40.9 | -6.3 | -6.8 | -17.8427 | -17.7849 | -157.7852 | 21.4825 |  | -18.8179 | -35.1327 | 66.2301 | 105.1644 | 115.9056 | 61.8455 | -10.1782 | 11.2695 | 10.3246 | 11.955 | 162.5535 | -174.8436 | 0.7567 | 17.7236 | -0.1624 | 1.78 | -13.12 | -2.411 | -2.42 | 9.52 | -6.8 | -4.5029 | 1.1429 | 2.7543 | -4.6555 | -4.6 | 0.422 | -1.51 |  |  | 4.211 | 4.3132 | 4.2179 |  | 31.2 | 2.7518 | 0.53 |  | -14.7676 | 0.1268 | -21.7403 | -13.862 | -7.3882 | -21.1313 | -2.3089 | -26.9 | 12.3 | 12.4579 | -72.7866
27/07/2026 | 19:30 | 0 | 5.7148 | -10.9644 | 7.6793 | 7.0503 |  | 16.557 |  | 17.9668 | 7.1438 | 8.6137 | -13.32 | -30.8 |  | 4.14 | -19.8 | 4.2424 | -2.4349 | 7.4621 | 7.3385 | 12.8845 | 1.9401 | 0.1848 | 0.8039 |  | -1.2197 | 0.051 | 0.054 | 4.926 | -6.66 | 2.2 | -0.569 | 0.366 | -9.03 | -9.05 |  | -7.39 | -7.47 | 4.4299 | 3.1488 | 22.0497 | 24.1757 | -17.3967 | -9.8052 | -9.1824 | 2.3967 | 2.3145 | -16.7488 | -13.388 | 8.3668 | 8.708 | 124.7164 | 1.7109 | -3.6 | -3.5 | -20.0739 | -19.7645 | -2.9491 |  | 19.9047 | 6.6682 | 2.1643 | 1.4513 | -36.6527 | 40.437 | 40.6812 | -18.7808 | -91.685 |  |  |  |  | 11.19 | 7.63 | -20.03 | 0.74 | -25.1797 | -24.9118 | 28.0647 | 27.4571 | -9.065 | -4.5995 | -4.845 | 19.4744 | 0 | -1.728 | -2.447 | -8.8 | -9.2 | -2.53 | 15.5437 | 15.7914 | 14.5287 | 47.4485 | 47.592 | -30.8199 | -25.2539 | -27.0677 | 4.2572 | 31.09 | 11.45 | 9.8486 | 8.7921 | -8.6995 |  |  |  | 12.2575 |  | -3.3727 | -26.2 | -26 | -3.9294 | 7.4 | 12.18 | 12.22 | 4.19 | -2.45 | 6.975 | -13.0007 | -1.51 | -1.52 | 15.64 | 6.56 | -15.2909 | -7.4182 | -42.3232 | -42.2273 | 16.7047 | -8.0611 | -17.2954 | -17.5 | -22.1717 | -29.9865 | -12.627 | -50.5545 | -64.4936 | 2.1739 | -2.7545 | -1.9362 | 17.7885 |  |  |  | -25.2579 | 26.686 | 11.2677 |  | 2.81 | 0 | 10.8962 | -0.7083 | -12.7631 | -12.9241 | 8.9109 | 12.89 | -24.4945 | 7.2302 | 6.897 |  | 0 | 0 |  | 11.5545 | 11.5545 | -23.109 | 25.81 | 25.6487 | -10.3612 |  | 22.8092 | -22.63 | -0.7997 | 0.2016 | 1.57 | 2.43 | -22.7223 |  | 1.49 | -0.804 |  | 2.94 | -12.3335 | -3.886 |  | 27.628 |  | 20.7305 | -5.7953 | -6.3091 | 3.8353 |  |  | -12.1608 | 62.612 | 2.6544 | -17.0657 | 4.9788 | 4.6617 | 145.4724 | -3.0377 | -6.6162 | -9.3027 | 3.293 | 7.4133 | 7.595 | 3.3179 | -11.5221 | -10.3586 | -2.93 | -4.3061 | 10.0939 | 10.8534 | 68.7287 | -15.2777 | 37.1315 | -11.3256 |  | 0 | 0 |  |  | -10.7698 | -10.8053 | -7.133 | -6.9915 | 29.49 | 29.43 | -24.9 | -24.4 | -0.2444 | -10.08 | 43.4647 | 17.7808 | 17.6608 | -18.7 | -39.6 | -7 | -7.2 |  |  | -153.8768 | 24.0071 | -256.7226 | -22.2551 | -35.4136 | 74.0409 | 90.8084 | 105.8093 | 69.6836 | 0.215 | 20.2165 | 19.2337 | 18.4162 | 174.3035 | -181.3926 | 3.8697 | 15.3513 | -0.5603 | 2.093 | -11.84 | -2.359 | -2.355 | 9.04 | -6.56 | -4.6919 | 1.2894 | 3.1937 | -5.742 | -4.2 | 1.526 | 2.331 |  |  | 4.1588 | 4.0695 | 3.0664 |  | 30 | 3.7695 | 0.54 |  | -14.7707 | 0.3565 | -22.3527 | -14.6251 | -8.1444 | -21.1447 | 0 | -25.3 | 10.9 | 12.7791 | -77.3216
27/07/2026 | 20:00 | 0 | 5.3345 | -10.5436 | 7.5112 | 6.98 |  | 15.8795 |  | 17.3726 | 7.2498 | 8.9908 | -11.1 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 4.0059 | -2.5037 | 6.9715 | 6.9204 | 12.1665 | 1.7738 | 0.1539 | 0.8187 |  | -1.1058 | -0.096 | -0.078 | 4.868 | -6.66 | 2.2 | -0.345 | 0.368 | -8.79 | -8.77 |  | -9.78 | -9.63 | 6.4554 | 3.4752 | 21.0477 | 23.3339 | -18.0025 | -8.1774 | -7.2183 | 2.598 | 2.617 | -17.7348 | -14.4603 | 8.4457 | 8.8235 | 125.2474 | -0.2947 | -2.7 | -2.7 | -21.0233 | -20.3781 | -2.9605 |  | 22.7587 | 6.424 | 2.1664 | 1.4771 | -38.3312 | 41.1389 | 41.2305 | -19.655 | -97.7144 |  |  |  | 16.7157 | 11.15 | 7.63 | -20.01 | 0.12 | -25.0458 | -24.51 | 27.1576 | 26.5044 | -8.5688 | -0.4754 | -0.7005 | 21.9108 |  | -1.5316 | -2.453 | -10.2 | -10.1 | -2.4 | 16.581 | 16.8108 | 15.8941 | 47.8819 | 47.5698 | -28.5969 | -27.0679 | -25.6457 | 4.211 | 30.11 | 11.08 | 9.0674 | 8.0109 | -8.1213 |  |  |  | 12.1952 |  | -3.2605 | -25.6 | -26.3 | -4.0247 | 6.6 | 11.6 | 11.48 | 3.57 | -2.32 | 6.0295 | -13.1707 | -1.36 | -1.52 | 17.04 | 6.04 | -15.4364 | -7.6273 | -41.0403 | -40.8091 | 16.3495 | -8.4505 | -17.4188 | -17.7212 | -23.2816 | -29.9013 | -11.855 | -51.0287 | -57.2644 | 2.6763 | -2.8463 | -1.9226 | 17.7885 | 0 |  |  | -26.0052 | 26.9843 | 12.0089 |  | 2.29 | 0 | 7.9315 | -3.323 | -12.8771 | -12.9289 | 8.0622 | 13.5807 | -26.4603 | 7.143 | 6.8889 |  | 0 | 0 |  | 12.3918 | 12.2243 | -19.9273 | 24.9592 | 25.407 | -8.934 |  | 22.4869 | -22.8 | -0.9279 | 0.2795 | 1.7 | 2.56 | -22.4213 |  | 1.489 | -0.697 |  | 4.02 | -11.3638 | -2.4872 | -3.33 | 30.0737 |  | 22.7309 | -7.0213 | -7.7495 | 3.7695 |  |  |  | 64.0994 | 2.3274 | -14.9499 | 5.9728 | 5.3355 | 162.1526 | 0.2301 | -6.1837 | -8.2794 | 3.435 | 7.318 | 7.508 | 3.0853 | -8.4696 | -5.9596 | -3.35 | -3.6145 | 10.29 | 12.9663 | 70.3902 | -8.9449 | 42.273 | -12.1238 |  | 0 | 0 | 12.6214 | 13.7555 | -10.4089 | -10.405 | -7.3771 | -7.3787 | 26.84 | 27 | -26.5 | -26.4 | -0.0687 | -8.24 | 45.4138 | 16.338 | 16.2179 | -19.1 | -40.5 | -6.3 | -6.8 |  |  | -142.4168 | 25.8042 |  | -26.4292 | -32.37 | 92.7364 | 71.2359 | 97.9035 | 84.8411 | 23.0665 | 23.7277 | 21.2069 | 19.4597 | 195.5786 | -193.5144 | 14.0081 | 6.3784 | -1.2171 | 1.619 | -12.32 | -2.33 | -2.334 | 9.52 | -6.72 | -4.8507 | 1.0849 | 3.8407 | -5.7694 | -3.7 | 2.2 | 3.074 |  |  | 3.7008 | 3.1442 | 2.6428 |  | 30.8 | 3.7368 | 0.42 | [5 empty] | -9.2321 | -19.9589 | -1.406 | -26.2 | 11.4 | 14.6618 | -82.123
27/07/2026 | 20:30 | 0 | 5.0721 | -10.1601 | 8.9497 | 6.8833 |  | 14.959 |  | 17.4752 | 7.2138 | 8.81 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.9894 | -2.3539 | 6.9096 | 6.9147 | 11.9899 | 5.4082 | -1.828 | 0.8001 |  | -1.1623 | -0.118 | -0.099 | 5.039 | -8.88 | 2.2 | -0.372 | 0.37 | -9.26 | -9.21 |  | -10.08 | -10.11 | 6.7997 | 3.3928 | 20.6988 | 22.8493 | -17.8504 | -8.8363 | -8.1107 | 2.8499 | 2.5968 | -17.929 | -14.8938 | 9.0525 | 9.2002 | 128.6376 | 0.3202 | -2.3 | -2.4 | -21.3743 | -21.1193 | -2.8676 |  | 22.0878 | 6.557 | 2.0743 | 1.4013 | -41.3526 | 41.3526 | 41.3831 | -17.4331 | -103.1134 |  |  |  | 15.6679 | 10.92 | 7.17 | -20.25 | 0.13 | -23.5723 | -23.7062 | 27.8377 | 27.003 | -8.7339 | 1.2928 | 1.4169 | 21.813 |  | -1.728 | -2.388 | -11.6 | -11.9 | -2.27 | 16.8003 | 16.6759 | 15.954 | 48.6839 | 49.3202 | -29.6898 | -27.2408 | -25.7238 | 4.2906 | 27.94 | 10.14 | 8.4424 | 7.4249 | -7.793 |  |  |  | 13.1948 |  | -3.0869 |  |  | -4.2188 | 5.8 | 11.14 | 10.66 | 3.02 | -2.23 | 6.6495 | -13.7883 | -1.76 | -1.49 | 13.67 | 5.95 | -15.8364 | -7.8727 | -40.5468 | -39.9909 | 15.2934 | -10.0839 | -19.2785 | -19.4913 | -22.6763 | -29.6907 | -12.941 | -52.8559 | -53.8214 |  | -2.7356 | -1.9234 |  | 0 |  |  | -24.8711 | 27.6802 | 12.1779 |  | 0 | 0 | 7.6872 | -4.357 | -13.5742 | -13.6812 | 9.2755 | 13.3556 | -27.5653 | 7.0992 | 6.7883 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.8847 | -19.9273 | 24.4469 | 24.5325 | -8.7167 |  | 22.1158 | -22.45 | -0.6056 | 0.2355 | 1.56 | 2.56 | -22.3517 |  | 1.405 | -0.325 |  | 4.03 | -10.6892 | -2.057 | -3.28 | 29.2711 |  | 28.2504 | -9.9949 | -10.7429 | 3.7826 |  |  | -11.8559 | 67.6421 | 2.5883 | -18.3051 | 6.6898 | 5.543 | 165.8002 | 0.078 | -5.8921 | -7.7929 | 2.5339 | 7.0031 | 7.2627 | 2.0044 | -5.9564 | -3.074 | -3.35 | -3.9628 | 14.7674 | 13.3777 | 68.2689 | -6.4433 | 44.3002 | -12.5575 |  | 0 | 0 |  |  | -10.4111 | -10.3725 | -7.2833 | -7.2788 | 25.39 | 25.59 | -28.5 | -28.8 | -0.2444 | -7.36 | 42.3204 | 18.3768 | 18.2601 | -19.1 | -42.2 | -6.3 | -6.8 |  |  | -137.4 | 28.7623 | -259.8449 | -26.6136 | -32.9159 | 93.9977 | 71.2957 | 97.9608 | 82.7214 | 28.5627 | 22.3983 | 20.8061 | 16.1396 | 196.1251 | -191.1635 | 14.5023 | 5.9405 | -0.9827 | 1.902 | -11.2 | -2.307 | -2.313 | 7.6 | -6.4 | -3.7887 | 0.383 | 2.5498 | -2.0798 | -5.8 | -0.31 | 1.179 |  |  | 4.4484 | 4.107 | 4.6181 |  | 29.5 | 1.366 | 0.17 | [5 empty] | -8.4308 | -19.243 | -2.8294 | -25.2 | 8.2 | 18.7727 | -86.6008
27/07/2026 | 21:00 | 0 | 4.7022 | -9.802 | 9.3907 | 6.4946 |  | 14.0354 |  | 18.7146 | 7.8838 | 9.3574 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 3.8652 | -1.565 | 6.5471 | 6.4543 | 11.1097 | 5.4283 | -1.6677 | 0.8077 |  | -1.195 | -0.124 | -0.123 | 4.481 | -8.88 | -2.2 | -0.429 | 0.359 | -9.57 | -9.63 |  | -10.4 | -10.41 | 6.8057 | 3.4731 | 19.9099 | 22.0861 | -17.6655 | -5.5561 | -4.9013 | 2.9815 | 2.4726 | -18.4983 | -15.4927 | 9.9697 | 10.4597 | 119.2602 | 0.8115 | -1.9 | -1.9 | -23.1573 | -22.7887 | -2.8176 |  | 24.3909 | 5.8154 | 1.8091 | 1.2946 | -63.57 | 42.2071 | 41.9935 | -10.1657 | -120.6346 |  |  |  |  | 10.94 | 7.19 | -20.31 | 0.1 | -23.0364 | -23.1704 | 26.7604 | 26.2963 | -8.1742 | 0.7911 | 0.521 | 23.8877 |  | -1.728 | -2.418 | -13.3 | -13.3 | -2.22 | 15.4862 | 15.4093 | 14.3021 | 49.5825 | 49.447 | -27.8783 | -29.8062 | -23.8893 | 4.2915 | 27.73 | 9.66 | 7.8174 | 6.839 | -7.4876 |  |  |  | 15.3146 |  | -2.946 | -25.6 | -25.2 | -4.1248 | 5.2 | 10.3 | 10.04 | 2.55 | -1.98 | 6.1225 | -15.6984 | -1.8 | -1.47 | 14.35 | 5.42 | -18.0909 | -9.2 | -40.0086 | -40.2091 | 12.5225 | -11.9943 | -21.5319 | -21.2038 | -22.8433 | -28.9425 | -13.075 | -62.6712 | -34.7456 | 2.233 | -2.6357 | -1.8933 |  |  |  |  | -25.3556 | 28.1126 | 12.5815 |  | 0 | 0.1 | 7.5171 | -7.6086 | -13.7439 | -13.8656 | 9.7028 | 13.4524 | -29.3962 | 6.7602 | 6.4955 |  | 0 | 0 |  | 9.545 | 10.2148 | -19.2575 | 25.1129 | 25.0158 | -9.4985 |  | 20.6754 | -22.55 | -0.6075 | 0.2364 | 1.51 | 3 | -20.9909 |  | 1.372 | -0.317 |  | 5.4 | -11.6716 | -2.7761 | -3.08 | 30.5164 |  | 28.6807 | -9.0786 | -9.8568 | 3.5836 |  |  |  | 68.6854 | 3.1282 | -19.9837 | 7.1218 | 5.7916 | 156.6707 | -0.7359 | -7.7057 | -6.2552 | 2.5264 | 6.8053 | 6.9384 | 1.9146 | -1.038 | 0 | -1.68 | -4.8514 | 14.4031 | 17.0826 | 76.9996 | -2.2454 | 47.345 | -13.0119 | 0 | 0 | 0 | 19.8495 | 24.1066 | -8.3295 | -8.3342 | -5.8479 | -5.8725 | 25.03 | 25.08 | -27.5 | -28.2 | 0.0357 | -7.68 | 36.5787 | 20.8921 | 20.7758 | -19.5 | -43.5 | -7.1 | -7.7 | -17.7665 | -17.5299 | -124.4077 | 32.9541 | -258.2119 | -27.1827 | -29.5062 | 106.776 | 60.6375 | 93.2504 | 91.5662 | 39.1075 | 23.3921 | 23.6186 | 23.2868 | 212.4691 | -194.3998 | 25.933 | -8.335 | -1.3806 | 2.02 | -11.2 | -2.334 | -2.345 | 7.76 | -6 | -3.8069 | 0.09 | 3.0777 | -2.1073 | -5.3 | 1.439 | 2.205 | 0.891 | 0.9034 | 4.3614 | 3.4426 | 3.2584 |  | 30.6 | 1.9829 | 0.08 |  | -18.0687 | 1.4149 | -19.6241 | -17.714 | -8.717 | -17.7579 | -3.2467 | -26 | 9.3 | 26.6257 | -95.7611
27/07/2026 | 21:30 | 0 | 4.46 | -9.3035 | 9.7334 | 6.7495 |  | 13.5393 |  | 20.7076 | 8.9617 | 10.2765 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.7463 | -0.6529 | 5.6279 | 5.5215 | 9.9352 | 5.0217 | -1.6437 | 0.7767 |  | -1.2077 | -0.284 | -0.268 | 5.356 | -11.1 | -4.4 | -0.523 | 0.379 | -10.62 | -10.77 |  | -10.81 | -10.64 | 5.7078 | 3.7165 | 18.5799 | 20.8336 | -17.1717 | -9.6854 | -8.9837 | 2.3653 | 2.5247 | -18.5338 | -15.6215 | 11.0163 | 11.5628 | 124.8075 | 2.054 | -3.4 | -3.4 | -23.7188 | -23.1047 | -3.0846 |  | 22.0996 | 5.0719 | 1.838 | 1.2614 | -70.5893 | 43.7025 | 43.794 | -4.2212 | -126.534 |  |  |  | 15.7178 | 11.08 | 6.02 | -20.67 | 3.96 | -23.0364 | -23.0364 | 27.4805 | 27.0165 | -7.5884 | 1.1369 | 0.8947 | 21.3916 |  | 3.2596 | 7.556 | -15.6 | -15.5 | -2.23 | 15.2995 | 15.5555 | 14.3977 | 54.6496 | 54.7948 | -31.7644 | -29.6487 | -30.4412 | 4.1269 | 25.18 | 8.94 | 7.3486 | 6.1554 | -7.2815 |  |  |  | 15.5325 |  | -2.8365 |  |  | -4.0625 | 3.8 | 9.72 | 8.44 | 1.43 | -1.96 | 5.7505 | -16.2434 | -1.67 | -1.71 | 12.84 | 4.06 | -17.4364 | -8.8818 | -40.3359 | -39.8273 | 9.6827 | -14.3033 | -23.6414 | -23.395 | -22.4089 | -28.6017 | -13.281 | -67.5344 | -38.704 |  | -2.6799 | -1.9651 | 22.5781 |  |  |  | -25.6543 | 28.1946 | 11.76 |  | -3.12 | 0 | 7.3204 | -6.8485 | -12.5989 | -12.9052 | 8.7158 | 13.068 | -28.7057 | 6.7833 | 6.5485 |  | 0 | 0 |  | 10.2148 | 10.0474 | -20.0948 | 25.1034 | 25.0781 | -8.7867 |  | 22.9996 | -21.24 | -0.7118 | 0.1916 | 1.56 | 0.8 | -23.4732 |  | 1.341 | -0.408 | 0 | 5.04 | -12.5767 | -2.5995 | -2.91 | 30.3879 |  | 28.8752 | -8.8725 | -9.6538 | 3.4725 |  |  | -12.8099 | 68.2215 | 4.2678 | -21.1642 | 6.3147 | 5.3786 | 156.7083 | -1.5318 | -8.2517 | -6.0092 | 2.3901 | 6.4464 | 6.5429 | 1.8353 | -2.8101 | 0 | -3.35 | -4.5658 | 14.2369 | 13.8309 | 78.9528 | -3.1362 | 46.547 | -12.6957 | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.2897 | -10.1642 | -5.5106 | -6.0902 | 24.4 | 24.46 | -27.4 | -27.8 | 0.0192 | -8.48 | 41.7064 | 19.7735 | 19.6638 | -19.9 | -43.1 | -6.3 | -6.8 |  | -17.7458 | -133.0469 | 30.4821 | -255.6349 | -29.2814 | -31.0987 | 99.2808 | 66.8528 | 99.102 | 92.5879 | 33.0799 | 22.4427 | 20.9603 | 18.3828 | 211.0125 | -196.2015 | 20.0794 | -4.6509 | -0.8899 | 1.776 | -11.04 | -2.265 | -2.262 | 7.52 | -6.08 | -3.6202 | 0.1785 | 2.6078 | -1.9028 | -4.8 | 2.245 | 1.413 |  |  | 3.9637 | 4.0381 | 4.7497 |  | 30 | 1.9467 | 0 |  | -17.705 | 1.9789 | -19.9054 | -17.7111 | -9.1209 | -18.3866 | -2.5829 | -25.2 | 8.3 | 28.365 | -93.4975
27/07/2026 | 22:00 | 0 | 4.0391 | -8.7257 | 10.1438 | 6.6771 |  | 12.373 |  | 19.9363 | 8.5617 | 10.2831 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.9441 | -0.9838 | 5.6638 | 5.4167 | 9.6197 | 6.4935 | -1.477 | 0.9586 |  | -1.2659 | -0.324 | -0.29 | 4.775 |  | -6.6 | -0.596 | 0.354 | -10.69 | -10.83 |  | -10.76 | -10.54 | 5.4921 | 3.8191 | 17.6633 | 19.4716 | -17.6358 | -11.7941 | -10.8295 | 29.5521 | 27.7791 | -20.7511 | -21.1137 | 17.5328 | 36.482 | 118.761 | 2.1105 | -3.2 | -3.4 | -21.6216 | -23.0355 | -3.2834 |  | 19.2313 | 5.1721 | 0.8894 | 0.7054 | -64.0278 | 42.6038 | 42.1766 | -5.0024 | -127.1338 |  |  |  | 14.6799 | 11.2 | 5.18 | -21.63 | 4.81 | -20.8931 | -21.161 | 25.4828 | 25.248 | -6.7747 | -3.9141 | -3.5633 | 19.6853 |  | 4.7913 | 9.327 | -17.2 | -16.9 | -2.22 | 12.2449 | 12.5191 | 11.2885 | 53.8838 | 53.6595 | -31.6769 | -29.0337 | -29.3505 | 4.0982 | 24.66 | 8.72 | 6.2549 | 5.1788 | -6.4401 |  |  |  | 13.1002 |  | -2.4138 | -23.1 | -22.7 | -4.01 | 2.6 | 8.64 | 7.12 | 0.39 | -1.85 | 5.5955 | -13.7783 | -1.83 | -1.6 | 11.62 | 3.41 | -15.9091 | -7.8364 | -38.7268 | -38.0909 | 9.7421 | -15.7621 | -24.6941 | -24.8714 | -22.1306 | -27.7243 | -13.131 | -69.9184 | -43.7711 |  | -2.6542 | -1.7742 | 18.1584 | 0 |  |  | -25.2179 | 28.7908 | 9.069 |  | -4.85 | 0 | 7.2092 | -2.9601 | -12.7345 | -12.7271 | 9.7408 | 11.1031 | -26.5236 | 6.4781 | 6.2367 |  | 0 | 0 |  | 7.8704 | 7.703 | -18.9226 | 21.8508 | 22.4515 | -6.9893 |  | 22.8141 | -20.91 | -0.7118 | 0.2181 | 1.59 | 1.14 | -22.8732 |  | 1.434 | -0.344 |  | 5.99 | -14.0814 | -4.5268 | -2.67 | 31.3647 |  | 28.3095 | -9.2139 | -10.0622 | 3.3083 |  |  | -13.3108 | 68.4137 | 4.5474 | -21.8478 | 6.2204 | 5.5401 | 159.6313 | -2.0857 | -6.6417 | -6.4759 | 2.5715 | 5.963 | 6.0683 | 1.9593 | -5.7114 | -1.6317 | -3.35 | 0 | 18.5587 | 11.1644 | 78.9239 | -7.0505 | 44.4216 | -12.5367 | 0 | -10.0221 | 0 |  |  | -9.8631 | -9.6519 | -5.1346 | -4.9378 | 24.82 | 24.86 | -29.3 | -29.2 | -0.087 | -8.96 | 35.825 | 22.1351 | 22.0195 | -20.4 | -43.9 | -6.7 | -7.2 |  |  | -139.6727 | 25.7097 | -257.4644 | -25.9299 | -32.9434 | 102.7411 | 66.6534 | 102.2021 | 88.0493 | 32.9704 | 20.1446 | 19.2476 | 17.2205 | 204.8818 | -193.6166 | 17.6524 | 0 | -0.5603 | 1.97 | -10.64 | -2.208 | -2.202 | 6.72 | -5.92 | -3.5125 | 0.0595 | 3.0472 | -1.5518 | -5.6 | 1.823 | 2.134 |  |  | 3.7386 | 4.862 | 3.5404 |  | 31.1 | 1.5788 | -0.06 |  | -16.9505 | 0.8915 | -20.7017 | -15.8181 | -8.2635 | -19.4025 | -3.0511 | -26.3 | 9 | 29.7409 | -94.3782
27/07/2026 | 22:30 | 0 | 3.5333 | -8.2633 | 9.5032 | 6.7915 |  | 10.9765 |  | 16.1284 | 6.7488 | 7.9539 | -6.66 | -24.2 |  | 2.484 | -15.4 | 3.9937 | -1.086 | 4.7714 | 4.6578 | 8.4286 | 6.5064 | -1.4839 | 0.898 |  | -1.1718 | -0.545 | -0.573 | 5.465 | -13.32 | -8.8 | -0.94 | 0.372 | -11.79 | -11.9 |  | -10.04 | -9.64 | 5.1267 | 3.8329 | 16.4751 | 18.6787 | -13.9227 | -12.1599 | -10.512 | 14.7609 | 18.1997 | -20.7482 | -17.2216 | 19.0185 | 19.3939 | 105.2104 | 3.5587 | -4.9 | -5 | -21.6692 | -21.9261 | -3.0045 |  | 20.3628 | 4.5338 | 0.7182 | 0.328 | -64.272 | -3.6317 | -3.6012 | 19.2694 | -197.4886 |  |  |  | 10.3288 | 10.97 | 5.16 | -22.16 | 4.03 | -24.242 | -23.7062 | 26.5546 | 25.833 | -6.8973 | -15.997 | -16.3793 | 20.6983 |  | 4.4116 | 9.496 | -8.6 | -9.3 | -2.16 | 8.4773 | 8.7999 | 7.864 | 30.1352 | 30.6249 | -32.6603 | -1.376 | -31.0823 | 3.8549 | 23.29 | 8.04 | 5.3174 | 4.2999 | -6.0655 |  |  |  | 14.2617 |  | -2.2486 | -11.4 | -11.7 | -4.1125 | 1.6 | 7.6 | 5.94 | -0.38 | -1.62 | 5.394 | -14.5008 | -6.04 | -4.6 | 17.54 | 2.45 | -17.2 | -8.1818 | -40.2908 | -39.3727 |  | -17.2606 | -25.7399 | -25.9059 | -16.2647 | -22.4867 | -13.205 | -93.8875 | -17.0619 | 2.0735 | -2.541 | -1.9744 | 20.2672 |  |  |  | -27.602 | 33.6767 | 9.1886 |  | -6.57 | 5.1 | 7.0554 | -7.9064 | -13.2692 | -13.4211 | 9.9257 | 10.9504 | -27.9782 | 6.5642 | 6.2428 |  | 0 | 0 |  | 11.2196 | 11.387 | -18.0853 | 24.2595 | 24.9197 | -7.87 |  | 21.0953 | -21.91 | -0.6075 | 0.2319 | 1.51 | 1.58 | -21.564 |  | 1.533 | -0.368 |  | 5.55 | -14.1612 | -4.582 | -2.76 | 30.3887 |  | 28.1955 | -8.4832 | -9.2854 | 3.0316 |  |  | -13.1464 | 68.7879 | 4.6428 | -23.596 | 5.038 | 4.919 | 153.9745 | -3.2298 | -7.7857 | -5.0075 | 1.8338 | 5.3551 | 5.4829 | 1.184 | 0 | 2.8926 | -1.26 | -6.0673 | 11.6331 | 14.0846 | 92.4137 | 0 | 49.3366 | -13.0114 | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.2123 | -8.1056 | -3.2572 | -2.7992 | 21.94 | 22.07 | -29.3 | -29.1 | 0.0357 | -9.44 | 41.5725 | 21.3724 | 21.2139 | -20.4 | -46.1 | -7.6 | -8.1 |  |  | -136.493 | 22.5755 | -252.6189 | -20.2625 | -30.8871 | 117.9665 | 48.7363 | 91.9463 | 100.3764 | 48.4185 | 22.317 | 20.1304 | 19.766 | 224.1944 | -200.5551 | 28.8147 | -8.8709 | -1.615 | 1.878 | -10.48 | -2.243 | -2.227 | 6.8 | -6 | -3.304 | 0.148 | 3.6332 | -1.8143 | -5.5 | 2.052 | 2.102 | 3.3234 | 3.9628 | 4.576 | 3.6557 | 3.8756 |  | 32.5 | 1.4605 | -0.1 |  | -18.0873 | 2.078 | -19.9477 | -17.737 | -9.2324 | -17.7151 | -2.9792 | -27.7 | 10.4 | 42.1015 | -109.9562
27/07/2026 | 23:00 | 0 | 3.4435 | -8.1009 | 9.8274 | 6.8763 |  | 9.9023 |  | 17.6343 | 7.4898 | 8.8909 | -6.66 | -24.2 | 0 |  |  | 4.1142 | 0.055 | 4.4885 | 4.3395 | 7.8324 | 6.1828 | -1.7003 | 0.9202 |  | -1.0804 | -0.747 | -0.717 | 4.848 | -13.32 | -11 | -1.021 | 0.346 | -13.51 | -13.55 |  | -10.02 | -10.11 | 4.0302 | 3.5171 | 16.1856 | 18.2136 | -12.0007 | -11.5964 | -10.9123 | 4.9219 | 4.7529 | -16.7604 | -14.0829 | 13.4806 | 13.41 | 106.8656 | 5.6092 | -5.6 | -5.6 | -24.2286 | -24.0944 | -3.0445 |  | 20.6569 | 4.4359 | 0.4667 | 0.4113 | -101.3519 | -9.2471 | -9.4913 | 48.6698 | -222.1128 |  |  |  | 8.293 | 10.75 | 4.62 | -23.59 | 3.24 | -22.6346 | -22.7685 | 28.0122 | 27.3246 | -6.9508 | -18.0335 | -18.2875 | 20.4718 |  | 4.608 | 9.226 | -10.2 | -10.7 | -1.89 | 5.6053 | 5.6033 | 4.6654 | 31.6051 | 31.6812 | -36.7505 | 2.2407 | -36.1786 | 3.7365 | 21.35 | 7.23 | 5.3174 | 4.2023 | -5.9715 |  |  |  | 17.0554 |  | -2.1938 | -9 | -9.3 | -4.0222 | 1 | 6.02 | 5.26 | -0.9 | -1.2 | 4.309 | -17.406 | -6.21 | -5.45 | 17.02 | 1.18 | -19.8727 | -9.9091 | -40.7234 | -39.8909 |  | -20.9136 | -30.756 | -30.2024 | -19.126 | -24.0566 | -11.407 | -125.8586 | -12.9561 | 1.6496 | -2.745 | -1.9092 | 22.9794 | 0 |  |  | -27.9178 | 38.2021 | 9.5537 |  | -8.43 | 0.1 | 6.7508 | -10.8591 | -12.7015 | -12.8222 | 8.9646 | 15.9412 | -26.858 | 6.7807 | 6.5643 |  | 0 | 0 |  | 9.7125 | 9.7125 | -19.4249 | 25.3984 | 25.1029 | -8.8824 |  | 22.3014 | -21.08 | -0.7118 | 0.2355 | 1.57 | 1.63 | -22.2362 |  | 1.631 | -0.704 |  | 5.1 | -15.7386 | -5.7917 |  | 29.954 |  | 27.7734 | -8.0795 | -8.7931 | 2.819 |  |  | -12.7 | 67.8431 | 5.2182 | -24.4844 | 5.3738 | 5.5755 | 143.7836 | -4.3139 | -8.3813 | -4.5045 | 2.7688 | 5.0255 | 5.0478 | 2.0788 | 2.553 | 4.6052 | 0.42 | -7.7783 | 10.7612 | 19.5355 | 97.5435 | 0.9801 | 49.9188 | -13.5787 | 0 | 0 | 0 | 27.4373 |  | -8.1194 | -8.0937 | -1 | -0.5934 | 22.93 | 23.29 | -28.8 | -29.1 | -0.0687 | -10.4 | 46.4262 | 20.3159 | 20.611 | -20.7 | -46.1 | -7.1 | -7.7 | -17.5349 |  | -133.0418 | 32.0233 | -253.9928 | -25.2965 | -27.7709 | 122.4732 | 39.6117 | 95.1054 | 108.2085 | 55.9402 | 23.8062 | 23.1231 | 22.486 | 228.5706 | -202.1125 | 37.7802 | -17.4136 | -1.593 | 1.847 | -10.96 | -2.183 | -2.185 | 6.88 | -5.76 | -3.2791 | 0.2365 | 5.2445 | -4.979 | -4.3 | 1.171 | 2.124 | 3.5478 |  | 3.9508 | 2.9427 | 4.1357 |  | 34.2 | 3.3947 | -0.16 |  | -19.0358 | 1.5845 | -18.9498 | -18.2367 | -9.0494 | -17.7824 | -3.5515 | -29.7 | 12.9 | 48.1858 | -115.8148
27/07/2026 | 23:30 | 0 | 3.5057 | -8.1692 | 6.7562 | 5.4439 |  | 9.2538 |  | 14.0058 | 5.7928 | 6.6154 | -8.88 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 4.1191 | -3.2755 | 4.1547 | 3.9621 | 7.1897 | 6.2209 | -1.6759 | 0.9935 |  | -1.206 | -0.83 | -0.761 | 4.559 | -11.1 | -13.2 | -1.192 | 0.336 | -14.1 | -14.03 |  | -9.25 | -9.61 | 3.4981 | 4.0506 | 15.7309 | 18.7879 | -12.4727 | -15.6253 | -12.9016 | 39.9193 | 33.3803 | -14.8069 | -10.8887 | 23.7076 | 18.8826 | 101.749 | 5.0972 | -5.5 | -5.3 | -18.8285 | -22.8699 | -3.0549 |  | 19.7874 | 4.6053 | 0.5191 | 0.3152 | -94.882 | -5.6154 | -5.8901 | 30.5433 | -228.1131 |  |  |  | 6.0875 | 10.58 | 4.31 | -23.61 | 2.73 | -23.7062 | -23.9741 | 28.1376 | 27.7268 | -7.5541 | -12.0751 | -11.7991 | 19.1521 |  | 4.608 | 9.119 | -11.6 | -12.2 | -1.78 | 7.2487 | 7.1171 | 6.5672 | 34.3748 | 33.7728 | -36.316 | 0.4791 | -34.4898 | 3.6763 | 21.86 | 7.41 | 4.2236 | 3.1281 | -5.4132 |  |  |  | 18.0911 |  | -1.8429 |  |  | -3.8904 | 0 | 6.04 | 3.92 | -1.79 | -1.35 | 3.565 | -18.6711 | -11.27 | -5.6 | 20.59 | 0.46 | -20.2727 | -10.5636 | -40.794 | -40.6091 |  | -21.869 | -30.8359 | -30.4644 | -22.4826 | -24.757 | -10.614 | -102.0796 | -13.9255 | 2.2884 | -2.7972 | -1.6787 | 19.7163 | -8.2298 |  |  | -28.268 | 35.2422 | 7.8979 | 0 | -8.3 | -1.8 | 1.7815 | -0.7806 | -13.269 | -13.3114 | 10.576 | 10.044 | -26.9002 | 6.8235 | 6.5875 |  |  | 0 |  | 10.7172 | 10.7172 | -20.5971 | 25.017 | 25.0076 | -8.8796 |  | 22.9361 | -20.96 | -0.7118 | 0.2007 | 1.62 | 1.51 | -23.0987 |  | 1.731 | -0.408 |  | 4.87 | -15.5272 | -5.2998 | -2.88 | 29.6173 |  | 28.3359 | -8.0542 | -8.8868 | 2.5672 |  |  | -11.8739 | 67.9202 | 5.5014 | -24.7297 | 6.3846 | 5.6482 | 143.4875 | -4.7305 | -8.5462 | -4.1746 | 3.4644 | 4.6959 | 4.7235 | 2.9585 | 0 | 0 | -3.77 | 0 | 14.8798 | 9.7436 | 95.9908 | -2.2108 | 48.6034 | -12.5951 | 0 | 0 | -9.5353 |  | 31.4543 | -8.3773 | -8.1677 | 0.8821 | 0.7109 | 22.14 | 22.5 | -29.1 | -29.9 | 0.054 | -10.8 | 44.7545 | 20.1548 | 21.0641 |  | -46.1 | -7.6 | -8.2 | -17.7989 | -17.5664 | -140.799 | 23.6794 | -258.2637 | -18.0272 | -34.6338 | 121.2255 | 42.6172 | 95.075 | 99.3904 | 59.2594 | 21.5564 | 19.6796 | 11.4865 | 219.1984 | -200.0942 | 29.1816 | -11.2829 | -0.7947 | 0.384 | -10.96 | -2.156 | -2.144 | 7.12 | -6.32 | -3.5013 | 0.032 | 5.0401 | -4.4511 | -4.5 | 1.505 | 2.319 |  | 3.9298 | 3.6911 | 3.407 | 3.4743 |  | 34 | 3.3218 | -0.2 |  | -17.7091 | 0.7791 | -19.4708 | -16.8611 | -8.1637 | -17.9647 | -3.7069 | -30.1 | 12.5 | 47.3173 | -118.7332
28/07/2026 | 00:00 | 0 | 3.3608 | -7.9516 | 7.4256 | 5.2622 |  | 8.7511 |  | 15.3923 | 6.2968 | 7.7372 | -8.88 |  |  | 2.484 |  | 2.8299 | -2.1296 | 4.1416 | 4.0091 | 7.245 | 5.4632 | -1.5003 | 1.0115 |  | -1.0076 | -0.888 | -0.873 | 4.274 | -13.32 |  | -1.148 | 0.337 | -13.62 | -13.63 |  | -10.17 | -10.19 | 2.8218 | 3.5829 | 14.5483 | 16.6059 | -11.2041 | -12.3769 | -11.4922 | 4.3797 | 4.5822 | -13.1435 | -9.964 | 13.9222 | 14.5302 | 99.1902 | 6.9434 | -5.9 | -5.9 | -24.714 | -24.4145 | -2.2168 |  | 19.7448 | 4.4304 | -0.2511 | -0.135 | -111.6977 | -5.3407 | -5.4323 | 43.1187 | -239.6609 |  |  |  | 4.9998 | 10.22 | 3.72 | -24.76 | 2.59 | -21.5629 | -21.8308 | 27.5051 | 26.7242 | -6.4022 | -9.3472 | -9.4698 | 19.39 |  | 4.7913 | 9.414 | -15.2 | -15.3 | -1.64 | 5.3486 | 5.9976 | 4.6086 | 37.1835 | 37.2743 | -37.4886 | -1.3926 | -36.8236 | 3.5518 | 20.12 | 6.56 | 3.7549 | 2.8351 | -5.0614 |  |  |  | 19.0082 |  | -1.7846 |  |  | -3.4961 | -0.7 | 4.16 | 3.3 | -2.24 | -0.95 | 3.1 | -19.7586 | -11.18 | -5.55 | 19.64 | -0.94 | -21.0182 | -10.4818 | -39.302 | -38.7636 |  | -23.3506 | -31.5972 | -31.8288 | -27.3197 | -29.7681 | -10.525 | -116.1879 | -9.7491 | 2.4352 | -2.6472 | -1.9049 | 20.8606 | -7.6536 |  |  | -26.9526 | 27.8765 | 10.6728 | 0 | -7.54 | 0 | 1.8061 | -0.4435 | -11.9045 | -12.0814 | 10.3964 | 14.2494 | -29.7811 | 6.1372 | 5.7494 |  | 4.9368 | 4.6682 | 3.6322 | 7.703 | 8.3728 | -18.4202 | 23.9436 | 23.8753 | -8.8938 |  | 20.6265 | -19.91 | -0.6075 | 0.1522 | 1.41 | 2.1 | -20.1759 | 2.6576 | 1.655 | -0.307 |  | 5.12 | -17.0087 | -7.2731 | -3.29 | 28.4485 |  | 27.9406 | -7.9323 | -8.6301 | 2.403 |  |  | -11.6409 | 67.2321 | 4.6821 | -25.6614 | 6.5705 | 5.7974 | 147.2089 | -5.28 | -8.8003 | -3.7278 | 3.7447 | 4.359 | 4.415 | 3.148 | 0 | 0 | 3.77 | -11.0382 | 6.1235 | 15.3826 | 99.3657 | -2.0787 | 48.118 | -13.1763 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.5563 | -9.4033 | 1.7564 | 0.9902 | 21.85 | 21.81 | -29.4 | -29.9 | -0.2628 | -11.6 | 40.4775 | 21.3205 | 21.2151 | -20.8 | -47.4 | -7.1 | -8 |  | -17.8087 | -148.3769 | 24.3127 | -252.5173 | -14.0845 | -33.795 | 116.7173 | 47.3278 | 94.5137 | 98.151 | 54.2425 | 21.8532 | 19.94 | 12.5459 | 214.3665 | -199.9136 | 27.4347 | -7.4677 | -1.2171 | 0.001 | -10.48 | -2.12 | -2.115 | 6.8 | -6.24 | -3.4004 | 0.206 | 5.5985 | -4.744 | -4.5 | 1.082 | 2.331 | 3.3232 | 3.9457 | 3.6377 | 4.9329 | 4.0481 |  | 34.4 | 3.1096 | -0.27 |  | -17.5451 | 1.1296 | -19.8708 | -16.8601 | -8.414 | -18.3695 | -3.704 | -29.4 | 12.9 | 46.064 | -112.9718
MÁXIMO |  | 0 | 7.2006 | -6.4398 | 12.3123 | 7.7449 | 0 | 18.5512 | 0 | 22.8218 | 9.9707 | 11.4074 | 4.44 | -15.4 | 11 | 9.108 | -8.8 | 4.6434 | 3.3203 | 7.6196 | 7.5941 | 13.1961 | 6.5064 | 0.1848 | 2.2731 | 0 | -0.92 | 0.291 | 0.308 | 5.54 | -6.66 | 4.4 | 0.039 | 0.382 | -6.71 | -6.66 | -10 | -6.32 | -6.46 | 7.7597 | 4.343 | 22.7574 | 24.8329 | -11.2041 | -5.5561 | -4.9013 | 39.9193 | 33.3803 | -11.7661 | -9.049 | 34.2737 | 36.482 | 139.986 | 8.1488 | -1.9 | -1.9 | -16.2025 | -15.837 | -1.0873 | 0 | 26.9642 | 9.433 | 5.2577 | 3.4818 | -11.6275 | 75.869 | 76.3573 | 79.8957 | -42.5653 | 0 | 0 | 0 | 25.2982 | 13.67 | 8.43 | -5.72 | 11.72 | -19.0177 | -18.8838 | 45.1716 | 44.7315 | -1.416 | 19.6697 | 19.7406 | 27.4531 | 0 | 4.7913 | 9.496 | -1.5 | -2.9 | -1.28 | 34.2467 | 34.5879 | 32.6923 | 71.7326 | 71.1783 | -18.2327 | 2.2407 | -14.5149 | 4.8138 | 34.17 | 13.44 | 11.7236 | 10.4523 | -3.5785 | 0 | 0 | 0 | 20.5451 | 0 | -0.4414 | -9 | -9.3 | -1.0645 | 14.6 | 14.16 | 21.34 | 10.8 | -0.68 | 11.501 | 2.8127 | -1.36 | -1.32 | 24.28 | 12.51 | -0.8 | -0.2182 | -38.7268 | -38.0909 | 36.3871 | 4.511 | -0.0257 | -7.49 | -7.6443 | -12.7132 | -8.918 | 2.3931 | -5.4816 | 5.251 | -1.7528 | -1.2229 | 27.6795 | 58.1682 | -7.7312 | 3.088 | -24.8084 | 56.0311 | 14.1643 | 6.65 | 2.81 | 5.1 | 13.0205 | -0.4435 | -6.741 | -7.0127 | 10.576 | 20.8727 | -18.5663 | 7.8838 | 7.5507 | 0 | 7.9352 | 8.5887 | 7.5414 | 22.1042 | 21.7693 | -18.0853 | 30.1512 | 30.0836 | -6.9893 | 0 | 26.2126 | -17.03 | 0.7054 | 0.2795 | 2.47 | 3.69 | -17.7827 | 3.6332 | 1.966 | -0.307 | 1.9503 | 6.1 | 0.0398 | 7.3966 | -1.82 | 35.5408 | 0 | 28.8752 | -2.907 | -3.2054 | 3.839 | 0 | 0 | -11.6409 | 77.1279 | 5.5743 | -14.9499 | 7.3806 | 6.8958 | 165.8002 | 0.2944 | -5.2824 | 12.1703 | 5.1409 | 7.4938 | 7.7136 | 4.0605 | 2.553 | 4.6052 | 3.77 | 2.6826 | 36.0648 | 19.5355 | 99.3657 | 0.9801 | 49.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4373 | 31.4543 | -6.4866 | -6.5303 | 4.4334 | 4.2139 | 38.22 | 37.94 | -24.3 | -24.4 | 0.2463 | 8.96 | 53.0283 | 23.8261 | 24.0053 | -14.8 | -38.4 | -3.3 | -3.8 | -17.5349 | -17.5299 | -114.9582 | 52.7564 | -250.8704 | -12.013 | -15.2081 | 122.4732 | 106.5302 | 132.8595 | 108.2085 | 59.2594 | 24.0225 | 23.6186 | 28.6714 | 228.5706 | -168.8791 | 37.7802 | 45.7839 | 1.3147 | 6.255 | -10.24 | -2.005 | -2.008 | 12 | -5.76 | -2.4251 | 4.7471 | 5.977 | 1.7014 | -3.3 | 3.076 | 3.074 | 3.5478 | 3.9628 | 5.2256 | 5.2182 | 4.8569 | 0 | 34.5 | 3.7695 | 1.05 | 0 | -9.2359 | 2.078 | -18.9498 | -8.5924 | -5.1468 | -17.7151 | 0 | -22.3 | 16.1 | 54.5566 | -56.8832
MÍNIMO |  | 0 | 2.2122 | -12.2743 | 6.2584 | 4.4305 | 0 | -1.4473 | 0 | 9.0323 | 3.4759 | 4.8494 | -13.32 | -35.2 | -6.6 | -0.828 | -24.2 | 2.2827 | -8.2376 | 1.3793 | 1.2051 | 2.7559 | 0.3414 | -1.828 | 0.7386 | 0 | -1.2659 | -1.213 | -1.512 | 3.323 | -26.64 | -19.8 | -2.193 | 0.302 | -18.85 | -18.93 | -10 | -11.53 | -11.59 | -0.8661 | 3.1488 | 9.9509 | 11.7317 | -24.8608 | -17.7874 | -18.2471 | 1.2167 | 1.3479 | -25.0364 | -21.6448 | 4.1194 | 4.9001 | 32.9455 | -1.038 | -6.4 | -6.5 | -24.714 | -24.4145 | -3.5392 | 0 | 5.308 | 2.495 | -0.848 | -0.6385 | -111.6977 | -9.2471 | -9.4913 | -67.2747 | -239.6609 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | 3.6 | 3.07 | -24.76 | -8.34 | -34.5567 | -34.2888 | 25.4828 | 25.248 | -9.065 | -18.0335 | -18.2875 | 5.2115 | 0 | -1.728 | -2.453 | -29.4 | -27.5 | -3.86 | 5.3486 | 5.6033 | 4.6086 | 30.1352 | 30.6249 | -37.7325 | -54.7811 | -38.7253 | 2.6763 | 14.35 | 4 | 2.1924 | 1.2726 | -9.5247 | 0 | 0 | 0 | -4.1243 | 0 | -4.0927 | -38.6 | -37.5 | -4.2188 | -9.2 | 1.68 | 0 | -15.17 | -2.81 | 3.1 | -21.2787 | -15.05 | -6.89 | 9.47 | -5.14 | -24.2 | -11.9909 | -46.0735 | -45.2636 | 9.6827 | -24.079 | -31.5972 | -31.8288 | -27.3197 | -30.7408 | -14.933 | -159.6323 | -82.1205 | 1.2395 | -7.22 | -6.2327 | 12.985 | -8.2298 | -23.669 | 3.088 | -32.599 | 26.686 | 3.2744 | -7.07 | -15.8 | -1.8 | 1.556 | -33.9351 | -13.7439 | -13.8656 | 5.525 | 2.7381 | -31.9046 | 2.3344 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5261 | 5.3586 | -27.4628 | 21.8508 | 22.4515 | -16.6653 | 0 | 18.2095 | -23.66 | -1.7464 | 0.1385 | 0.47 | -0.08 | -26.3483 | 1.344 | 1.305 | -2.995 | 0 | -6.84 | -17.0087 | -7.5324 | -3.77 | 20.9486 | 0 | 19.1096 | -9.9949 | -10.7429 | 1.7578 | 0 | 0 | -15.0859 | 59.618 | 2.3274 | -25.8319 | 4.5757 | 3.3993 | 102.3515 | -5.4578 | -12.1837 | -12.1976 | 1.3244 | 4.0587 | 4.0106 | 0.5683 | -21.9071 | -21.0312 | -10.06 | -11.0382 | 6.1235 | -5.1927 | 39.0075 | -27.3517 | 24.7535 | -13.5787 | 0 | -13.1695 | -14.1457 | 0 | 0 | -13.9334 | -13.8927 | -17.7365 | -17.8265 | 21.85 | 21.81 | -33.6 | -34.3 | -1.0007 | -13.04 | 26.3057 | 12.2572 | 11.6851 | -21.2 | -48.2 | -9.8 | -10.6 | -18.0564 | -18.1724 | -160.2615 | 17.3411 | -271.3556 | -31.9992 | -39.8954 | 63.6033 | 39.6117 | 91.9463 | 54.9682 | -12.6544 | 5.0771 | 5.5787 | -19.9723 | 129.8067 | -202.1125 | -39.4888 | -17.4136 | -2.3182 | 0.001 | -15.52 | -2.411 | -2.42 | 6.72 | -9.68 | -4.9785 | 0.032 | -0.087 | -7.2923 | -10.8 | -3.321 | -3.028 | 0 | 0 | 2.9205 | 2.6653 | 2.474 | 0 | 27.5 | -0.0965 | -0.4 | 0 | -19.0358 | -2.0803 | -25.7615 | -18.2367 | -9.2324 | -25.3944 | -3.9594 | -30.2 | 5.2 | -4.0968 | -120.5464
PROMEDIO |  | 0 | 4.5548 | -9.3283 | 8.6599 | 6.3855 | 0 | 11.5749 | 0 | 16.5806 | 6.9326 | 8.3155 | -5.8396 | -26.4 | 4.4 | 3.9003 | -17.35 | 3.793 | -2.4975 | 4.9016 | 4.7754 | 8.5256 | 3.5719 | -1.4983 | 1.0943 | 0 | -1.1054 | -0.27908 | -0.55883 | 4.4932 | -14.7843 | -6.2244 | -1.1954 | 0.34027 | -12.1346 | -12.1617 | -10 | -9.6029 | -9.6219 | 4.2789 | 3.732 | 15.9738 | 18.8116 | -17.8084 | -11.3399 | -10.7782 | 10.9141 | 11.0519 | -18.032 | -15.329 | 14.1052 | 14.1591 | 96.4364 | 3.302 | -5 | -5.0125 | -20.81 | -20.7307 | -2.711 | 0 | 19.4449 | 5.8184 | 2.7155 | 1.4404 | -62.3919 | 33.4031 | 33.4426 | 10.9911 | -115.4937 | 0 | 0 | 0 | 14.1642 | 9.7752 | 5.8258 | -16.5325 | 4.7629 | -26.5835 | -26.6337 | 35.9172 | 35.3921 | -4.5031 | 1.5981 | 1.5559 | 19.1972 | 0 | 3.7165 | 7.1314 | -14.8021 | -14.5792 | -2.3342 | 18.3351 | 18.5858 | 17.1832 | 49.0845 | 49.1489 | -30.6443 | -25.2931 | -27.8159 | 3.75 | 25.1733 | 9.0019 | 7.2705 | 6.19 | -6.7218 | 0 | 0 | 0 | 11.2788 | 0 | -2.5379 | -27.475 | -26.8333 | -2.4141 | 6.6125 | 8.7096 | 12.0404 | 3.954 | -1.7456 | 7.4994 | -12.3026 | -7.1598 | -4.3779 | 18.529 | 4.1254 | -14.6121 | -7.3816 | -42.2977 | -41.6841 | 23.6114 | -11.2036 | -24.092 | -20.1934 | -18.5952 | -23.534 | -12.4874 | -82.5936 | -44.7237 | 3.0587 | -4.0849 | -3.2759 | 21.1584 | 3.5237 | -15.8734 | 3.088 | -27.8577 | 40.2459 | 10.2925 | -0.46789 | -4.3589 | 0.43333 | 7.3394 | -15.8605 | -10.8206 | -11.0237 | 8.7385 | 11.2146 | -25.3505 | 5.8009 | 5.5216 | 0 | 1.2048 | 1.3778 | 1.0066 | 13.7244 | 13.7558 | -23.1159 | 26.2319 | 26.3214 | -11.7678 | 0 | 22.3482 | -20.5785 | -0.71073 | 0.1847 | 1.554 | 1.8933 | -22.2581 | 2.7921 | 1.6209 | -1.2858 | 0.19503 | 2.1031 | -8.1637 | 1.0038 | -2.9439 | 27.4863 | 0 | 23.2726 | -5.6561 | -6.1457 | 2.7318 | 0 | 0 | -13.1681 | 67.6124 | 3.9524 | -21.9579 | 5.7222 | 5.1985 | 128.2014 | -2.927 | -9.0501 | -1.6904 | 3.0908 | 5.6079 | 5.6862 | 2.4516 | -10.2689 | -8.8732 | -3.7885 | -2.1345 | 18.7828 | 5.516 | 70.7395 | -11.805 | 39.3002 | -8.218 | 0 | -2.5639 | -3.6466 | 13.028 | 14.3396 | -11.0888 | -11.0201 | -5.1259 | -5.0544 | 29.3246 | 29.2279 | -28.5896 | -28.7125 | -0.00088542 | -5.0383 | 40.896 | 18.0237 | 17.9761 | -18.3543 | -43.6417 | -5.8875 | -6.3979 | -17.855 | -17.8536 | -133.4473 | 37.0714 | -259.2587 | -21.6525 | -26.7531 | 84.6934 | 82.3208 | 114.6441 | 74.6064 | 13.0781 | 17.3833 | 16.5846 | -0.51566 | 175.1623 | -185.3388 | -3.0844 | 16.5613 | -0.70959 | 3.1985 | -12.275 | -2.1746 | -2.1787 | 8.8833 | -7.3733 | -3.6474 | 1.7624 | 4.1939 | -4.6383 | -6.8312 | 0.79596 | 0.81042 | 2.8807 | 3.4481 | 4.0281 | 3.7804 | 3.5522 | 0 | 32.2333 | 2.0958 | 0.28208 | 0 | -14.4215 | 0.20172 | -22.0772 | -13.9982 | -7.5949 | -21.1976 | -1.7869 | -27.6042 | 11.7896 | 26.0613 | -91.5484
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 27 de Julio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
27/07/2026 | 00:30 | -52.55 | -52.61 | -52.2521 | -53.1527 | -559.4854 | -770.0502 | 156.171 | 155.8754 | 434.1269 | 300.7174 | 1046.8907
27/07/2026 | 01:00 | -44.52 | -44.67 | -50.6516 | -51.531 | -545.376 | -736.7486 | 157.4722 | 157.3152 | 445.9493 | 315.1147 | 1075.8514
27/07/2026 | 01:30 | -41.93 | -42.56 | -45.1753 | -45.9528 | -538.7631 | -714.3812 | 156.314 | 158.3336 | 443.7401 | 313.1138 | 1071.5015
27/07/2026 | 02:00 | -46.33 | -46.64 | -48.5142 | -48.9451 | -557.8881 | -748.3174 | 156.6324 | 157.2929 | 447.9553 | 318.4253 | 1080.3059
27/07/2026 | 02:30 | -43.48 | -44.15 | -48.2753 | -49.1818 | -554.1151 | -739.2022 | 152.6821 | 153.2627 | 436.8704 | 305.5035 | 1048.3187
27/07/2026 | 03:00 | -39.59 | -39.75 | -43.4798 | -44.1891 | -513.0272 | -680.0361 | 151.1102 | 150.6577 | 437.4953 | 307.8938 | 1047.157
27/07/2026 | 03:30 | -39.92 | -39.92 | -43.2658 | -43.6818 | -515.0499 | -681.8375 | 151.3382 | 150.881 | 438.0534 | 315.3238 | 1055.5964
27/07/2026 | 04:00 | -44.53 | -44.06 | -47.5484 | -48.1656 | -544.3628 | -728.6668 | 154.1728 | 153.9987 | 453.7407 | 324.7459 | 1086.6581
27/07/2026 | 04:30 | -42.03 | -40.87 | -44.7721 | -46.6669 | -517.0587 | -691.3977 | 152.8483 | 153.8328 | 452.9074 | 325.5305 | 1085.119
27/07/2026 | 05:00 | -37.25 | -37.93 | -40.8174 | -41.8176 | -501.8736 | -659.6886 | 151.6077 | 152.4615 | 445.0983 | 319.6984 | 1068.8659
27/07/2026 | 05:30 | -43.75 | -43.93 | -46.7975 | -47.0544 | -542.9581 | -724.49 | 153.1402 | 153.045 | 449.4479 | 319.73 | 1075.3631
27/07/2026 | 06:00 | -45.66 | -45.64 | -47.1682 | -47.7085 | -554.1912 | -740.3679 | 156.2892 | 157.7549 | 458.8393 | 322.3074 | 1095.1908
27/07/2026 | 06:30 | -42.5 | -42.96 | -49.6921 | -50.0311 | -553.6713 | -738.8545 | 148.3238 | 148.3493 | 427.7636 | 305.3289 | 1029.7656
27/07/2026 | 07:00 | -54.26 | -54.32 | -50.2888 | -50.2957 | -515.3424 | -724.5069 | 151.4482 | 151.6025 | 432.7647 | 327.0593 | 1062.8747
27/07/2026 | 07:30 | -60.39 | -60.33 | -50.9393 | -51.3271 | -554.8257 | -777.8121 | 128.5663 | 129.2642 | 367.6805 | 277.8286 | 903.3396
27/07/2026 | 08:00 | -62.47 | -62.62 | -52.8016 | -53.3385 | -581.4418 | -812.6719 | 107.6663 | 107.8422 | 288.6356 | 201.1062 | 705.2503
27/07/2026 | 08:30 | -61.07 | -62.16 | -62.3495 | -62.5449 | -653.1831 | -901.3075 | 118.8494 | 119.7775 | 281.0606 | 195.0948 | 714.7823
27/07/2026 | 09:00 | -60.23 | -60.77 | -62.0458 | -62.209 | -656.7757 | -902.0305 | 126.571 | 124.3195 | 274.3233 | 193.3857 | 718.5995
27/07/2026 | 09:30 | -65.63 | -65.25 | -58.7644 | -58.4749 | -680.3254 | -928.4447 | 121.1546 | 121.1914 | 255.9639 | 175.1658 | 673.4757
27/07/2026 | 10:00 | -67.52 | -67.78 | -56.9838 | -57.4397 | -656.5491 | -906.2726 | 124.0902 | 124.2858 | 259.6928 | 176.7458 | 684.8146
27/07/2026 | 10:30 | -69.9 | -70.21 | -64.2125 | -64.0845 | -664.3207 | -932.7277 | 119.1534 | 118.5307 | 246.3981 | 165.9447 | 650.0269
27/07/2026 | 11:00 | -76.47 | -76.25 | -66.8609 | -66.7381 | -707.5242 | -993.8432 | 105.5082 | 106.6649 | 179.4959 | 118.1795 | 509.8485
27/07/2026 | 11:30 | -78.87 | -80.13 | -65.7419 | -66.1427 | -728.2139 | -1019.0985 | 96.5206 | 98.0954 | 140.6289 | 66.8464 | 402.0913
27/07/2026 | 12:00 | -77.1 | -78.05 | -60.5478 | -61.1768 | -653.2007 | -930.0753 | 107.1462 | 106.6809 | 185.5012 | 93.5984 | 492.9267
27/07/2026 | 12:30 | -80.78 | -81.18 | -67.2107 | -67.6001 | -668.2092 | -964.98 | 106.2407 | 106.9522 | 187.6717 | 95.3145 | 496.1791
27/07/2026 | 13:00 | -73.34 | -74.42 | -58.5271 | -58.9396 | -629.4424 | -894.6691 | 100.723 | 100.745 | 170.5561 | 83.303 | 455.3271
27/07/2026 | 13:30 | -64.95 | -65.29 | -57.5165 | -58.0013 | -646.5461 | -892.3039 | 95.2376 | 95.5677 | 157.1237 | 69.7302 | 417.6592
27/07/2026 | 14:00 | -68.12 | -68.51 | -61.1258 | -61.2664 | -670.3989 | -929.4211 | 84.1693 | 85.3366 | 109.4499 | 43.1225 | 322.0783
27/07/2026 | 14:30 | -66.74 | -67.17 | -57.815 | -57.5137 | -690.0141 | -939.2528 | 98.299 | 97.2226 | 169.9516 | 85.0134 | 450.4866
27/07/2026 | 15:00 | -69.1 | -69.43 | -57.7158 | -57.8634 | -697.1471 | -951.2563 | 103.151 | 102.8704 | 194.5437 | 104.7794 | 505.3445
27/07/2026 | 15:30 | -70.19 | -69.66 | -59.5025 | -60.3144 | -696.77 | -956.4369 | 106.1525 | 105.8659 | 217.2644 | 123.0589 | 552.3417
27/07/2026 | 16:00 | -74.3 | -74.59 | -62.7815 | -63.0885 | -723.0901 | -997.8501 | 99.3788 | 100.2338 | 190.5852 | 90.6639 | 480.8617
27/07/2026 | 16:30 | -74.52 | -75.23 | -62.8732 | -63.6845 | -725.8636 | -1002.1713 | 115.1484 | 115.5083 | 304.067 | 109.4002 | 644.1239
27/07/2026 | 17:00 | -72.08 | -72.17 | -60.7597 | -60.6437 | -697.1475 | -962.8009 | 128.8058 | 130.5354 | 395.7699 | 170.4329 | 825.544
27/07/2026 | 17:30 | -70.38 | -67.8 | -58.2463 | -58.4763 | -669.8436 | -924.7462 | 137.1309 | 137.688 | 446.1245 | 186.811 | 907.7544
27/07/2026 | 18:00 | -66.52 | -66.21 | -54.9733 | -55.0911 | -670.5715 | -913.3659 | 135.8551 | 134.6572 | 429.5118 | 180.4231 | 880.4472
27/07/2026 | 18:30 | -74.36 | -74.94 | -65.3408 | -65.5074 | -709.8717 | -990.0199 | 129.8419 | 130.342 | 419.54 | 175.6018 | 855.3257
27/07/2026 | 19:00 | -88.92 | -89.63 | -72.3271 | -73.0991 | -735.0898 | -1059.066 | 120.0685 | 120.2101 | 353.7078 | 127.0683 | 721.0547
27/07/2026 | 19:30 | -81.82 | -81.89 | -67.6983 | -67.2703 | -703.4714 | -1002.15 | 128.0173 | 129.2762 | 396.8661 | 183.2743 | 837.4339
27/07/2026 | 20:00 | -75.81 | -76.03 | -69.2988 | -69.6059 | -704.5378 | -995.2825 | 144.4489 | 143.7787 | 469.3996 | 271.4343 | 1029.0615
27/07/2026 | 20:30 | -72.25 | -72.26 | -65.5308 | -66.3155 | -705.6042 | -981.9605 | 150.1891 | 147.9457 | 464.007 | 284.2389 | 1046.3807
27/07/2026 | 21:00 | -71.31 | -71.46 | -70.9827 | -70.9803 | -671.8036 | -956.5366 | 159.6445 | 161.5694 | 520.2818 | 325.9648 | 1167.4605
27/07/2026 | 21:30 | -65.47 | -66.01 | -58.837 | -59.117 | -675.1599 | -924.5939 | 158.4996 | 158.7612 | 509.3186 | 325.2999 | 1151.8793
27/07/2026 | 22:00 | -65.25 | -65.26 | -56.4637 | -57.5438 | -682.3203 | -926.8378 | 150.7471 | 151.3486 | 495.3579 | 310.4755 | 1107.9291
27/07/2026 | 22:30 | -64.13 | -64.45 | -56.3128 | -56.3456 | -661.9049 | -903.1433 | 164.8142 | 166.2572 | 563.5518 | 390.7959 | 1285.4191
27/07/2026 | 23:00 | -57.3 | -57.59 | -50.8718 | -51.0388 | -619.3293 | -836.1299 | 170.6459 | 171.9816 | 589.839 | 400.054 | 1332.5205
27/07/2026 | 23:30 | -55.47 | -55.95 | -51.0126 | -49.7342 | -603.963 | -816.1298 | 164.3916 | 164.513 | 552.1717 | 415.6915 | 1296.7678
28/07/2026 | 00:00 | -56.73 | -57.12 | -48.5094 | -49.1521 | -588.2742 | -799.7857 | 164.3247 | 164.7923 | 549.0401 | 418.412 | 1296.5691
MÁXIMO |  | -37.25 | -37.93 | -40.8174 | -41.8176 | -501.8736 |  | 170.6459 | 171.9816 | 589.839 | 418.412
MÍNIMO |  | -88.92 | -89.63 | -72.3271 | -73.0991 | -735.0898 |  | 84.1693 | 85.3366 | 109.4499 | 43.1225
PROMEDIO |  | -62.0373 | -62.246 | -56.5037 | -56.8759 | -631.1645 |  | 133.7646 | 134.0682 | 365.4132 | 230.3074
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 27 de Julio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
27/07/2026 | 00:30 | 500.8583 | 504.0633 | 498.8784 | 511.7509 | 513.2872 | 510.1336 |  | 503.6837 | 497.8963 | 483.4034 | 505.0341 | 490.1252 | 226.3925 | 223.5601 | 226.9103 | 221.3103 | 219.7785 | 221.7212 | 223.2 |  | 224.9 |  | 140.1594 | 137.6771 | 140.3667 | 136.1646 |  | 141.9123 |  | 142.1469
27/07/2026 | 01:00 | 501.8026 | 506.6891 | 502.2396 | 513.9548 | 515.2383 | 510.9868 |  | 504.8948 | 498.7606 | 483.7281 | 505.206 | 489.7628 | 226.5738 | 225.0869 | 227.3922 | 221.8889 | 220.945 | 221.9966 | 223.2 |  | 225.2 | 142.8694 | 140.156 | 137.8313 | 141.1445 | 136.1784 |  | 142.0294 |  | 142.6166
27/07/2026 | 01:30 | 502.3271 | 507.2143 | 506.2311 | 514.614 | 515.2052 | 511.9223 | 513.3409 | 504.8297 | 498.7409 | 483.9318 | 505.3254 | 490.1477 | 226.7099 | 225.4342 | 227.5623 | 222.3003 | 220.9155 | 221.8508 | 223.9 |  | 225.2 |  | 140.6659 | 137.8726 | 140.5502 | 135.9714 |  | 142.0441 |  | 142.535
27/07/2026 | 02:00 | 501.5927 | 504.5884 | 503.6576 | 513.9548 | 515.8271 | 511.6839 |  | 506.2435 | 498.8495 | 484.1512 | 506.3768 | 490.3264 | 227.768 | 224.6401 | 227.5773 | 222.5093 | 220.9007 | 222.5297 | 224.5 |  | 225.7 | 142.8376 | 140.9228 | 137.9362 | 141.4608 | 136.3164 |  | 142.4246 |  | 142.923
27/07/2026 | 02:30 | 498.8649 | 507.4769 | 502.3446 | 514.3552 | 515.2123 | 511.043 |  | 506.181 | 499.2364 | 484.6661 | 505.4525 | 490.9942 | 228.3312 | 225.2354 | 227.4828 | 222.5546 | 221.4397 | 222.1535 | 223.9 |  | 225.9 | 142.5109 | 141.0701 | 138.0188 | 141.0843 | 136.5924 |  | 142.6149 |  | 142.9434
27/07/2026 | 03:00 | 502.6418 | 510.2078 | 505.916 | 515.4072 | 516.2596 | 512.2369 |  | 505.6518 | 499.8468 | 484.2778 | 505.4651 | 490.577 | 228.1021 | 226.5006 | 228.3098 | 222.7365 | 221.292 | 222.3166 | 223.9 |  | 225.8 | 142.7136 | 140.7854 | 137.9741 | 141.0806 | 136.758 |  | 142.4978 |  | 142.923
27/07/2026 | 03:30 | 502.8517 | 509.3675 | 503.9727 | 515.7947 | 516.6656 | 511.1175 |  | 505.3884 | 499.0504 | 484.1244 | 505.4672 | 491.09 | 228.0189 | 226.4831 | 228.3845 | 222.7356 | 221.3215 | 222.2543 | 223.9 |  | 226 | 142.8368 | 141.325 | 137.8204 | 140.9962 | 136.5372 |  | 142.5856 |  | 142.923
27/07/2026 | 04:00 | 502.7992 | 507.7395 | 503.3951 | 515.1111 | 515.9518 | 511.7512 |  | 505.2459 | 498.6613 | 483.5493 | 504.0412 | 491.4318 | 227.7405 | 225.4785 | 227.7706 | 222.8415 | 221.4839 | 222.1792 | 223.3 |  | 225 |  | 140.3082 | 137.8555 | 140.6088 | 136.7304 |  | 142.0148 |  | 142.535
27/07/2026 | 04:30 | 502.8517 | 507.687 | 502.8174 | 515.551 | 516.0475 | 512.2235 |  | 505.8007 | 499.5436 | 485.4736 | 505.6839 | 491.2191 | 227.9191 | 224.6435 | 227.954 | 222.8998 | 221.5282 | 222.4979 | 223.9 |  | 225.1 |  | 140.5897 | 137.7986 | 141.5734 | 136.896 |  | 142.41 |  | 142.923
27/07/2026 | 05:00 | 502.6418 | 512.361 | 510.0124 | 516.2679 | 517.1071 | 512.1536 |  | 506.3214 | 498.504 | 484.3498 | 506.4935 | 490.5022 | 226.76 | 224.0851 | 227.2889 | 223.2629 | 221.9712 | 221.8833 | 223.9 |  | 225.4 |  | 140.812 | 137.9744 | 141.3513 | 136.5786 |  | 142.2929 |  | 142.6779
27/07/2026 | 05:30 | 501.4353 | 507.1618 | 504.6029 | 514.7974 | 515.9301 | 511.6979 |  | 505.7924 | 498.4145 | 483.5578 | 505.5833 | 490.48 | 226.9742 | 222.1527 | 226.52 | 222.5983 | 221.3289 | 222.1887 | 223.2 |  | 225 |  | 140.5066 | 137.769 | 141.737 | 136.689 |  | 142.088 |  | 142.923
27/07/2026 | 06:00 | 501.6976 | 506.4791 | 504.9706 | 513.3906 | 514.8232 | 511.1597 |  | 504.9321 | 498.0279 | 483.4195 | 505.6375 | 489.1407 | 226.6087 | 220.9557 | 225.9532 | 221.9466 | 220.7309 | 221.8916 | 223.2 |  | 224.5 |  | 140.6613 | 137.8782 | 141.4249 | 136.4958 |  | 142.0733 |  | 142.923
27/07/2026 | 06:30 | 501.0681 | 505.1661 | 504.8655 | 513.0381 | 514.9041 | 509.9485 |  | 505.1854 | 498.2197 | 483.7669 | 504.1942 | 490.1381 | 227.1044 | 219.5099 | 224.6551 | 222.3937 | 220.7604 | 222.3686 | 223.2 |  | 224.5 |  | 140.3424 | 137.9455 | 141.793 | 136.7442 |  | 141.9562 |  | 142.923
27/07/2026 | 07:00 | 501.278 | 508.5272 | 503.6576 | 515.0344 | 516.5173 | 511.2487 |  | 506.4281 | 500.2966 | 486.1674 | 506.7756 | 492.4999 | 227.1124 | 221.7705 | 225.7499 | 222.4872 | 221.3806 | 222.4397 | 224.5 |  | 226.1 | 143.8777 | 141.718 | 138.0521 | 142.2655 | 136.758 |  | 142.9662 |  | 143.3314
27/07/2026 | 07:30 | 499.9141 | 504.641 | 498.4057 | 512.1357 | 513.8636 | 509.5012 |  | 506.9228 | 503.1669 | 488.8486 | 509.3647 | 495.3108 | 226.7622 | 220.1356 | 224.6748 | 221.2793 | 220.1329 | 223.4435 | 225.1 |  | 226.1 | 143.0703 | 140.5493 | 138.4314 | 141.9522 | 136.5924 |  | 141.3854 |  | 143.3314
27/07/2026 | 08:00 | 501.3304 | 509.7876 | 509.8023 | 509.3803 | 511.7917 | 508.5769 | 518.5052 | 507.5334 | 504.3967 | 489.1036 | 511.7163 | 495.6597 | 226.4834 | 223.5053 | 225.334 | 222.6706 | 219.749 | 223.3479 | 225.1 |  | 226.2 | 143.0622 | 140.8291 | 138.1819 | 141.5152 | 136.482 |  | 141.4439 |  | 143.1476
27/07/2026 | 08:30 | 498.0256 | 499.5468 | 502.6597 | 504.9017 | 507.9547 | 506.5132 |  | 504.9695 | 503.3824 | 487.3371 | 510.6347 | 494.2782 | 225.2438 | 219.2481 | 222.8656 | 220.4139 | 218.5382 | 222.5563 | 224.6 |  | 225 | 142.2415 | 140.0859 | 137.5379 | 140.872 | 135.1572 |  | 140.8145 |  | 142.2082
27/07/2026 | 09:00 | 506.3138 | 506.164 | 501.767 | 504.9501 | 507.5416 | 505.3466 |  | 503.7844 | 503.4031 | 487.8474 | 509.7735 | 494.3839 | 224.8981 | 221.358 | 224.3698 | 220.1808 | 217.5046 | 222.5612 | 224.4 |  | 224.5 | 142.2706 | 139.6139 | 137.1745 | 140.5584 | 134.7294 |  | 140.6535 |  | 142.5145
27/07/2026 | 09:30 | 505.4221 | 503.9057 | 505.8635 | 502.2788 | 505.5747 | 503.5522 |  | 502.2389 | 503.2318 | 486.7571 | 510.5533 | 494.7426 | 225.0389 | 221.121 | 224.0628 | 218.95 | 216.6556 | 222.4327 | 224.5 |  | 224.3 | 141.4118 | 139.7591 | 137.0834 | 140.4267 | 135.0054 |  | 140.3607 |  | 141.7385
27/07/2026 | 10:00 | 506.104 | 505.8489 | 505.5483 | 502.2589 | 505.0542 | 504.0711 | 513.1165 | 502.4492 | 503.5103 | 487.3604 | 509.2001 | 494.82 | 225.0838 | 221.3937 | 223.996 | 218.4267 | 215.9469 | 221.9557 | 224.2 |  | 224.4 | 141.3172 | 139.8239 | 138.2408 | 140.1847 | 134.826 |  | 140.6681 |  | 141.4934
27/07/2026 | 10:30 | 505.8417 | 504.7985 | 500.2439 | 501.9066 | 505.3384 | 503.8815 |  | 503.0482 | 503.5347 | 487.1502 | 509.8009 | 494.5067 | 225.1602 | 221.5864 | 224.0663 | 218.2435 | 216.0871 | 222.2794 | 224.5 |  | 224.7 | 141.2225 | 140.1772 | 138.0363 | 140.0743 | 134.688 |  | 140.8877 |  | 141.718
27/07/2026 | 11:00 | 503.009 | 494.8727 | 492.8912 | 499.5975 | 501.9908 | 504.2843 | 518.3133 | 502.2702 | 504.5298 | 488.6977 | 510.2126 | 495.4657 | 225.0023 | 223.0086 | 225.1114 | 219.6202 | 217.7999 | 222.6244 | 224.5 |  | 224.6 | 140.3673 | 139.4083 | 138.1769 | 140.3329 | 134.9226 |  | 140.6681 |  | 140.942
27/07/2026 | 11:30 | 502.9566 | 492.982 | 494.8344 | 498.2787 | 501.4485 | 503.2725 |  | 503.2834 | 505.1748 | 489.1262 | 511.6445 | 496.0243 | 223.7296 | 221.973 | 225.0115 | 219.3665 | 217.3348 | 223.01 | 224.5 |  | 224.8 | 141.2031 | 139.8428 | 138.1476 | 140.1192 | 134.5638 |  | 140.8438 |  | 141.33
27/07/2026 | 12:00 | 503.9533 | 500.387 | 499.9288 | 501.7717 | 503.8912 | 504.8249 |  | 504.3301 | 505.0335 | 488.4172 | 511.7116 | 496.1104 | 223.6245 | 225.0198 | 225.7118 | 220.1858 | 217.6449 | 222.562 | 224 |  | 224.3 | 141.0408 | 139.0785 | 138.208 | 139.9654 | 134.9226 |  | 140.551 |  | 141.33
27/07/2026 | 12:30 | 503.5336 | 499.7043 | 497.828 | 500.8737 | 503.0146 | 504.379 |  | 503.7411 | 505.0424 | 489.3208 | 510.5477 | 495.7892 | 223.641 | 224.0522 | 225.7112 | 219.8471 | 217.6227 | 222.4337 | 224.5 |  | 224.8 | 141.8541 | 139.4105 | 138.4025 | 140.0836 | 135.2538 |  | 140.6974 |  | 141.7385
27/07/2026 | 13:00 | 504.7401 | 503.8532 | 503.08 | 503.3863 | 505.7316 | 506.1735 |  | 505.5992 | 505.5921 | 489.6842 | 512.0909 | 496.5661 | 223.5333 | 226.7521 | 226.6886 | 221.0598 | 218.3905 | 222.9151 | 224.5 |  | 225.2 | 142.2612 | 139.6662 | 138.5555 | 140.6955 | 135.5988 |  | 140.9023 |  | 142.1469
27/07/2026 | 13:30 | 505.0024 | 504.1683 | 503.2375 | 503.7242 | 505.8701 | 506.7048 | 518.1095 | 505.8732 | 505.4706 | 490.6134 | 512.4454 | 497.4433 | 223.4942 | 226.8815 | 227.0096 | 221.1613 | 218.4422 | 223.2124 | 225.1 |  | 225.8 | 142.6682 | 140.9225 | 138.6309 | 141.7285 | 136.0128 |  | 141.4439 |  | 142.535
27/07/2026 | 14:00 | 503.5861 | 501.8575 | 498.0381 | 502.2978 | 505.0612 | 505.3526 | 518.9496 | 505.8345 | 505.6747 | 490.0741 | 512.4493 | 497.2228 | 223.3088 | 225.8737 | 226.6138 | 220.6943 | 218.2724 | 223.192 | 225.1 |  | 225.3 | 141.9035 | 140.3965 | 138.5004 | 141.4114 | 136.1232 |  | 141.3268 |  | 141.33
27/07/2026 | 14:30 | 503.3238 | 499.4942 | 497.7755 | 500.0513 | 502.1739 | 503.1927 |  | 503.1057 | 505.2782 | 488.589 | 511.0886 | 495.2452 | 223.2946 | 224.9153 | 226.2115 | 219.6009 | 217.3939 | 222.7475 | 225 |  | 224.5 | 141.1267 | 139.9566 | 138.2878 | 140.8288 | 135.102 |  | 140.8291 |  | 141.7385
27/07/2026 | 15:00 | 502.6418 | 497.5511 | 497.5129 | 497.6981 | 500.0952 | 500.3484 | 513.4422 | 501.8409 | 504.6034 | 488.0655 | 511.0138 | 495.8803 | 223.404 | 223.9771 | 226.1287 | 219.1529 | 217.2462 | 222.4191 | 224.5 |  | 224.5 | 141.8208 | 139.9361 | 138.2545 | 140.572 | 134.9502 |  | 140.7267 |  | 141.718
27/07/2026 | 15:30 | 502.9041 | 497.236 | 496.2524 | 497.5087 | 499.8695 | 501.2854 |  | 501.2319 | 503.7511 | 487.6683 | 510.278 | 494.6737 | 223.3457 | 223.9018 | 226.0873 | 219.1339 | 216.8697 | 222.3019 | 223.9 |  | 224.4 | 140.8944 | 139.5508 | 138.2981 | 139.8644 | 134.8122 |  | 140.4925 |  | 141.33
27/07/2026 | 16:00 | 502.0648 | 493.0346 | 493.3639 | 496.3604 | 499.3488 | 501.187 |  | 500.5574 | 503.3993 | 486.5432 | 509.7824 | 494.2006 | 223.1281 | 222.7564 | 225.7027 | 218.9491 | 217.2462 | 222.3993 | 224.4 |  | 224.8 | 140.8944 | 139.9411 | 138.4281 | 140.2435 | 134.8812 |  | 140.9463 |  | 141.33
27/07/2026 | 16:30 | 502.1698 | 495.818 | 493.2589 | 496.6283 | 499.7027 | 500.6954 |  | 500.1585 | 501.6425 | 485.6942 | 507.9494 | 492.1505 | 222.7491 | 223.0192 | 225.9357 | 219.2184 | 217.512 | 222.2804 | 223.9 |  | 224.8 | 140.887 | 139.4861 | 138.4634 | 140.2188 | 134.8122 |  | 140.7999 |  | 141.33
27/07/2026 | 17:00 | 503.5336 | 498.5489 | 492.7862 | 499.3316 | 500.9054 | 501.9087 |  | 500.4984 | 499.7521 | 483.3868 | 506.4517 | 489.7697 | 224.5887 | 225.166 | 226.6802 | 220.1302 | 217.9771 | 221.778 | 223.2 |  | 223.3 | 140.8795 | 139.8223 | 138.3186 | 139.8371 | 134.55 |  | 141.7659 |  | 140.942
27/07/2026 | 17:30 | 504.5303 | 502.8029 | 497.723 | 501.8915 | 503.7061 | 502.6425 |  | 500.94 | 498.6659 | 481.6346 | 504.7275 | 487.1137 | 224.7671 | 226.6401 | 227.2213 | 221.1072 | 218.8557 | 221.3813 | 221.3 |  | 222.1 | 140.468 | 138.9669 | 138.0463 | 139.7773 | 134.5086 |  | 140.8438 |  | 140.5335
27/07/2026 | 18:00 | 505.5794 | 505.6913 | 502.9749 | 503.7537 | 505.7702 | 504.9944 |  | 503.1795 | 498.8084 | 482.562 | 506.3776 | 489.1119 | 225.8476 | 227.636 | 228.6091 | 222.5412 | 219.8154 | 221.8075 | 222.6 |  | 223.3 | 140.0565 | 139.7698 | 137.9901 | 139.8907 | 134.3016 |  | 141.6196 |  | 140.1455
27/07/2026 | 18:30 | 504.1107 | 497.8137 | 496.6201 | 501.2935 | 503.6478 | 503.8299 |  | 501.86 | 498.4696 | 482.8929 | 505.8128 | 489.1768 | 225.2845 | 223.4712 | 226.0932 | 221.4937 | 219.3208 | 221.82 | 222.6 |  | 223.2 | 140.4593 | 139.688 | 138.2258 | 140.1402 | 136.7028 |  | 141.6781 |  | 140.1455
27/07/2026 | 19:00 | 502.7468 | 494.9778 | 497.4604 | 501.5562 | 504.2547 | 504.0885 |  | 503.5096 | 500.4936 | 484.4385 | 506.4094 | 490.9288 | 223.994 | 222.1676 | 225.0835 | 222.089 | 220.3101 | 221.9998 | 223.9 |  | 224.7 | 140.862 | 140.9681 | 138.7514 | 140.8252 | 136.9098 |  | 142.6296 |  | 140.942
27/07/2026 | 19:30 | 503.9008 | 498.1288 | 498.3007 | 502.2697 | 504.7986 | 504.3471 |  | 503.1991 | 499.6884 | 483.3376 | 506.4277 | 490.1281 | 224.288 | 223.6975 | 225.7278 | 222.2724 | 220.2658 | 221.9437 | 223.2 |  | 224.3 | 140.862 | 140.4345 | 138.3904 | 140.066 | 136.0542 |  | 142.2636 |  | 140.5335
27/07/2026 | 20:00 | 503.9008 | 498.2863 | 498.3007 | 502.5557 | 504.8727 | 504.3315 |  | 502.0515 | 499.4358 | 481.757 | 506.2544 | 489.6411 | 224.5873 | 224.0715 | 226.0905 | 222.0081 | 220.1698 | 221.7212 | 222.6 |  | 224.2 | 140.8661 | 140.8048 | 138.0743 | 140.4948 | 136.1646 |  | 142.0002 |  | 140.5948
27/07/2026 | 20:30 | 504.4254 | 499.1791 | 501.0842 | 502.7365 | 504.9098 | 504.3158 |  | 501.4015 | 499.0702 | 482.3464 | 505.4175 | 489.5612 | 225.15 | 224.6291 | 226.4623 | 222.1382 | 219.8819 | 221.6608 | 222.6 |  | 224.1 | 140.8701 | 140.3128 | 138.1969 | 140.4946 | 136.4406 |  | 141.927 |  | 140.554
27/07/2026 | 21:00 | 505.4221 | 502.1727 | 503.8677 | 503.4939 | 505.4237 | 504.8175 | 508.2574 | 500.2354 | 497.847 | 479.9599 | 504.5728 | 487.7849 | 225.6563 | 225.6652 | 227.2309 | 222.3632 | 220.1255 | 221.3802 | 222.4 |  | 223.2 | 140.8701 | 139.3812 | 137.9989 | 140.3907 | 136.1784 |  | 141.0633 |  | 140.554
27/07/2026 | 21:30 | 506.4712 | 504.9035 | 503.8677 | 504.6339 | 506.4439 | 505.3191 |  | 501.4285 | 498.746 | 481.1508 | 504.8213 | 489.2389 | 226.0651 | 226.8543 | 228.1017 | 222.8031 | 220.4282 | 221.5015 | 222.6 |  | 223.8 | 140.8701 | 139.7548 | 138.3413 | 140.2678 | 136.137 |  | 141.6488 |  | 140.942
27/07/2026 | 22:00 | 507.1532 | 505.5863 | 505.5483 | 505.4922 | 507.8447 | 506.388 |  | 502.1371 | 499.1795 | 481.2892 | 505.3151 | 489.5889 | 226.5416 | 225.8952 | 228.6755 | 223.2825 | 221.4618 | 221.471 | 222.6 |  | 224.3 | 141.2923 | 139.9898 | 138.4952 | 140.8723 | 136.206 |  | 141.4878 |  | 140.942
27/07/2026 | 22:30 | 502.1698 | 505.2187 | 504.2879 | 509.0844 | 510.214 | 508.3668 |  | 501.8992 | 496.3921 | 479.6144 | 504.5756 | 487.3615 | 226.5037 | 225.2219 | 227.4626 | 222.0448 | 221.0188 | 221.5333 | 222 |  | 223.6 | 141.7144 | 139.4524 | 138.455 | 140.7478 | 134.9226 |  | 140.9902 |  | 141.3913
27/07/2026 | 23:00 | 504.4254 | 510.0502 | 508.962 | 509.854 | 510.5157 | 507.1517 |  | 501.8267 | 496.5132 | 478.9729 | 503.318 | 486.9547 | 226.8651 | 227.1926 | 228.0256 | 222.7816 | 221.3141 | 221.306 | 222 |  | 224.1 | 141.6915 | 139.4959 | 138.5318 | 140.7041 | 135.2538 |  | 140.917 |  | 141.718
27/07/2026 | 23:30 | 500.3338 | 512.256 | 510.6689 | 510.9652 | 511.0873 | 508.4058 |  | 502.6261 | 497.3933 | 480.4453 | 503.6404 | 488.6783 | 225.396 | 226.0329 | 226.6888 | 222.974 | 221.0853 | 221.6212 | 222.5 |  | 224.5 | 141.6686 | 139.9795 | 138.8527 | 140.9786 | 135.8472 |  | 141.3707 |  | 142.1265
28/07/2026 | 00:00 | 502.5894 | 513.1488 | 512.3758 | 513.0137 | 513.1102 | 510.2446 |  | 504.6396 | 497.2551 | 481.2333 | 503.5702 | 488.7273 | 225.8096 | 227.1579 | 227.4167 | 223.4706 | 221.4101 | 222.1745 | 222.6 |  | 224.3 | 141.7931 | 139.8042 | 139.0232 | 140.878 | 135.861 |  | 141.2097 |  | 142.1265
MÁXIMO |  | 507.1532 | 513.1488 | 512.3758 | 516.2679 | 517.1071 | 512.2369 | 518.9496 | 507.5334 | 505.6747 | 490.6134 | 512.4493 | 497.4433 | 228.3312 | 227.636 | 228.6755 | 223.4706 | 221.9712 | 223.4435 | 225.1 | 0 | 226.2 | 143.8777 | 141.718 | 139.0232 | 142.2655 | 136.9098 | 0 | 142.9662 | 0 | 143.3314
MÍNIMO |  | 498.0256 | 492.982 | 492.7862 | 496.3604 | 499.3488 | 500.3484 | 508.2574 | 500.1585 | 496.3921 | 478.9729 | 503.318 | 486.9547 | 222.7491 | 219.2481 | 222.8656 | 218.2435 | 215.9469 | 221.306 | 221.3 | 0 | 222.1 | 140.0565 | 138.9669 | 137.0834 | 139.7773 | 134.3016 | 0 | 140.3607 | 0 | 140.1455
PROMEDIO |  | 503.1008 | 503.5239 | 501.7642 | 506.4778 | 508.3708 | 506.7417 | 515.2543 | 503.683 | 500.8662 | 485.0101 | 507.431 | 491.9307 | 225.508 | 224.1149 | 226.3828 | 221.3775 | 219.4918 | 222.2093 | 223.6813 | 0 | 224.6729 | 141.6097 | 140.1475 | 138.1487 | 140.7385 | 135.7684 | 0 | 141.4951 | 0 | 141.8414
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 27 de Julio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 27/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 06:57:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 27/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 08:28:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 27/07/2026 00:28:00 | 27/07/2026 07:28:00
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 27/07/2026 14:18:00 | 27/07/2026 18:42:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
lunes, 27 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 27 de Julio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:42:39 | 59.684 | 11:06:34 | 60.184
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:42:39 | 59.684 | 06:51:01 | 60.197
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:42:39 | 59.684 | 06:51:01 | 60.197
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:42:39 | 59.684 | 06:51:01 | 60.197
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:42:39 | 59.684 | 06:51:01 | 60.197
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:42:39 | 59.684 | 06:51:01 | 60.197
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:42:39 | 59.684 | 06:51:01 | 60.197
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:42:39 | 59.684 | 06:51:01 | 60.196
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:42:39 | 59.684 | 06:51:01 | 60.197

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 27 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 27 de Julio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
27/07/2026 | 00:30 | 6639.9486 | 6654.9257 | 0.2256%
27/07/2026 | 01:00 | 6433.8332 | 6500.2909 | 1.033%
27/07/2026 | 01:30 | 6321.3324 | 6422.9359 | 1.607%
27/07/2026 | 02:00 | 6277.9269 | 6338.5171 | 0.9651%
27/07/2026 | 02:30 | 6280.398 | 6288.6477 | 0.1314%
27/07/2026 | 03:00 | 6225.8053 | 6221.5692 | -0.06804%
27/07/2026 | 03:30 | 6193.388 | 6130.4704 | -1.016%
27/07/2026 | 04:00 | 6191.677 | 6162.8655 | -0.4653%
27/07/2026 | 04:30 | 6167.5653 | 6177.759 | 0.1653%
27/07/2026 | 05:00 | 6227.5497 | 6163.6112 | -1.027%
27/07/2026 | 05:30 | 6215.7339 | 6241.3356 | 0.4119%
27/07/2026 | 06:00 | 6313.0373 | 6327.8637 | 0.2349%
27/07/2026 | 06:30 | 6439.3219 | 6255.0176 | -2.862%
27/07/2026 | 07:00 | 6403.7067 | 6551.7209 | 2.311%
27/07/2026 | 07:30 | 6641.2996 | 6718.6327 | 1.164%
27/07/2026 | 08:00 | 6811.0832 | 6930.8383 | 1.758%
27/07/2026 | 08:30 | 7067.4782 | 7028.9662 | -0.5449%
27/07/2026 | 09:00 | 7323.0717 | 7272.0307 | -0.697%
27/07/2026 | 09:30 | 7474.6687 | 7398.1254 | -1.024%
27/07/2026 | 10:00 | 7468.9785 | 7544.2851 | 1.008%
27/07/2026 | 10:30 | 7627.5785 | 7674.867 | 0.62%
27/07/2026 | 11:00 | 7775.0914 | 7819.8888 | 0.5762%
27/07/2026 | 11:30 | 7721.5086 | 7868.8752 | 1.909%
27/07/2026 | 12:00 | 7779.7098 | 7909.265 | 1.665%
27/07/2026 | 12:30 | 7836.4105 | 7859.1799 | 0.2906%
27/07/2026 | 13:00 | 7747.9136 | 7763.2982 | 0.1986%
27/07/2026 | 13:30 | 7630.2067 | 7724.2091 | 1.232%
27/07/2026 | 14:00 | 7702.396 | 7675.2366 | -0.3526%
27/07/2026 | 14:30 | 7841.081 | 7704.2132 | -1.746%
27/07/2026 | 15:00 | 7734.8533 | 7810.7172 | 0.9808%
27/07/2026 | 15:30 | 7803.6341 | 7720.6093 | -1.064%
27/07/2026 | 16:00 | 7827.6809 | 7752.7084 | -0.9578%
27/07/2026 | 16:30 | 7826.8533 | 7722.532 | -1.333%
27/07/2026 | 17:00 | 7726.8197 | 7706.1766 | -0.2672%
27/07/2026 | 17:30 | 7706.1818 | 7619.2203 | -1.128%
27/07/2026 | 18:00 | 7577.0457 | 7511.9632 | -0.8589%
27/07/2026 | 18:30 | 7741.0432 | 7785.985 | 0.5806%
27/07/2026 | 19:00 | 7752.1851 | 7870.6168 | 1.528%
27/07/2026 | 19:30 | 7761.6207 | 7898.1532 | 1.759%
27/07/2026 | 20:00 | 7767.7679 | 7868.7932 | 1.301%
27/07/2026 | 20:30 | 7724.8814 | 7902.7801 | 2.303%
27/07/2026 | 21:00 | 7670.1846 | 7852.1325 | 2.372%
27/07/2026 | 21:30 | 7568.2891 | 7709.564 | 1.867%
27/07/2026 | 22:00 | 7475.9839 | 7628.8485 | 2.045%
27/07/2026 | 22:30 | 7414.1677 | 7423.0562 | 0.1199%
27/07/2026 | 23:00 | 7179.2595 | 7261.1898 | 1.141%
27/07/2026 | 23:30 | 7159.047 | 7011.6699 | -2.059%
28/07/2026 | 00:00 | 6896.9571 | 6837.5234 | -0.8617%

## DESVIACIÓN
lunes, 27 de Julio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
27/07/2026 | 00:30 | 102.9 | 101.0643 | 101.0643 | 1.8357 | 664.5 | 600.0251 | 600.0251 | 64.4749 | 217.6 | 194.2559 | 194.2559 | 23.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.6 | 84.336 | 84.336 | 10.264 |  |  |  | 0 | 78.9 |  |  | 78.9 | 180 | 184.4639 | 184.4639 | -4.4638 | 188.7 | 184.4639 | 184.4639 | 4.2362 | 189.1 | 184.4639 | 184.4639 | 4.6361 | 271.4 | 277.5267 | 277.5267 | -6.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 275.042 | 275.042 | -179.842 | 4.3 | 3.8976 | 3.8976 | 0.40241 | 13.1 | 15.9653 | 15.9653 | -2.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 106.3513 | 106.3513 | 7.9487 | 8.9 | 7.2307 | 7.2307 | 1.6693 | 5.3 | 3.8827 | 3.8827 | 1.4173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 67.8 | 51.8752 | 51.8752 | 15.9248 | 119.6 | 20.7254 | 20.7254 | 98.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 170.3829 | 170.3829 | -170.3829 | 30.2 | 33.0531 | 33.0531 | -2.8531 | 0 | 31.0881 | 31.0881 | -31.0881 | 19.8 | 22.0606 | 22.0606 | -2.2606 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 12.7486 | 12.3672 | 12.3672 | 0.38143 | 57.6 | 57.8336 | 57.8336 | -0.2336 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 105.8 | 42.6245 | 42.6245 | 63.1754 | 16.3 |  |  | 16.3 | 23.5 | 21.2658 | 21.2658 | 2.2342 | 0 |  |  | 0 | 48 | 20.7254 | 20.7254 | 27.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 87.3 | 80.7519 | 80.7519 | 6.5481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.0813 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 70 | 75.7538 | 75.7538 | -5.7538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 34.8963 | 34.8963 | 58.1037 | 159.1 | 170.94 | 170.94 | -11.84 | 159.5 | 170.94 | 170.94 | -11.44 | 158.7 | 170.94 | 170.94 | -12.24 | 234.2 | 257.18 | 257.18 | -22.98 | 72.1 | 71.1024 | 71.1024 | 0.99757 | 35 | 35.658 | 35.658 | -0.65798 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 |  |  | 18.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 0 | 136.3604 | 136.3604 | -136.3604 | 113.3 | 72.7518 | 72.7518 | 40.5482 | 68.1 | 66.8097 | 66.8097 | 1.2903 | 78.5 | 62.6995 | 62.6995 | 15.8005 | 31.1 | 29.8068 | 29.8068 | 1.2932 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140 | 142.4301 | 142.4301 | -2.4301 | 143.2 | 142.4301 | 142.4301 | 0.76987 | 168.7 | 142.8579 | 142.8579 | 25.8422 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 179.6 | 174.4478 | 174.4478 | 5.1522 | 0 |  |  | 0 | 180.3 |  |  | 180.3 | 0 |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 7 | 41.1271 | 41.1271 | -34.1271 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 10.6342 | 10.6342 | 0.9658 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 20.3376 | 20.3376 | -9.4376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 13.1 | 5.0567 | 5.0567 | 8.0433 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 0.68 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 7.6945 | 7.6945 | -6.2945 | 6.5 | 26.8965 | 26.8965 | -20.3965 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 18.4 | 19.6773 | 19.6773 | -1.2773 | 1.3 | 2.08 | 2.08 | -0.78 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 1.4 | 28.5 | 17 | 17 | 11.5 | 11.9 | 37 | 37 | -25.1 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 54.286 | 54.286 | -46.186 | 17.4 | 52.4339 | 52.4339 | -35.0339 | 1 | 9.5688 | 9.5688 | -8.5688 | 0.6 | 2.7153 | 2.7153 | -2.1153 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 8.9 | 11.6394 | 11.6394 | -2.7394 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 19.8 | 16.4251 | 16.4251 | 3.3749 | 9.9 | 12.5604 | 12.5604 | -2.6604 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7 | 6.3 | 6.3 | 0.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.4 | 12.56 | 12.56 | 3.84
27/07/2026 | 01:00 | 98.7 | 97.5047 | 97.5047 | 1.1953 | 645.4 | 584.1664 | 584.1664 | 61.2336 | 214.2 | 189.1217 | 189.1217 | 25.0783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.6 | 84.336 | 84.336 | -6.736 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 184.4639 | 184.4639 | -4.0639 | 189.8 | 184.4639 | 184.4639 | 5.3361 | 189.6 | 184.4639 | 184.4639 | 5.1361 | 271.1 | 277.5267 | 277.5267 | -6.4267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 216.4095 | 216.4095 | -125.0095 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 14.2 | 15.9653 | 15.9653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 106.3513 | 106.3513 | -0.9513 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.4 | 48.5281 | 48.5281 | 1.8719 | 81.6 | 20.7254 | 20.7254 | 60.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 158.8577 | 158.8577 | -158.8577 | 28.2 | 33.0531 | 33.0531 | -4.8531 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 22.0606 | 22.0606 | -2.4606 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 12.7332 | 12.3672 | 12.3672 | 0.36607 | 54.2 | 57.8336 | 57.8336 | -3.6336 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 100.5 | 34.6763 | 34.6763 | 65.8237 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 21.2658 | 21.2658 | 1.3342 | 0 |  |  | 0 | 98.1 | 20.7254 | 20.7254 | 77.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 84.2 | 80.7519 | 80.7519 | 3.4481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.0813 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 62.7 | 75.7538 | 75.7538 | -13.0538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 25.1785 | 25.1785 | 63.5215 | 169.4 | 170.94 | 170.94 | -1.54 | 167.5 | 170.94 | 170.94 | -3.44 | 172.5 | 170.94 | 170.94 | 1.56 | 251.3 | 257.18 | 257.18 | -5.88 | 67.7 | 71.1024 | 71.1024 | -3.4024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 |  |  | 15.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 0 | 107.394 | 107.394 | -107.394 | 66.9 | 87.6387 | 87.6387 | -20.7387 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 76.7 | 72.3739 | 72.3739 | 4.3261 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.8 | 142.5357 | 142.5357 | -1.7357 | 143.7 | 142.5357 | 142.5357 | 1.1643 | 168.1 | 142.9637 | 142.9637 | 25.1363 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 172.3 | 174.4478 | 174.4478 | -2.1478 | 0 |  |  | 0 | 173.4 |  |  | 173.4 | 0 |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 8.2 | 41.3456 | 41.3456 | -33.1456 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 10.8327 | 10.8327 | 0.6673 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.2 | 5.0567 | 5.0567 | 7.1433 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 0.68 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 7.4289 | 7.4289 | -6.2289 | 5.3 | 25.868 | 25.868 | -20.568 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 16.8 | 19.6773 | 19.6773 | -2.8773 | 1.3 | 2.04 | 2.04 | -0.74 |  |  |  | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 28.4 | 17 | 17 | 11.4 | 10 | 37 | 37 | -27 | 0 |  |  | 0 | 7 | 49.4755 | 49.4755 | -42.4755 | 21.7 | 50.5087 | 50.5087 | -28.8087 | 0.3 | 9.3608 | 9.3608 | -9.0608 | 0.2 | 2.7385 | 2.7385 | -2.5385 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 11.9 | 11.9416 | 11.9416 | -0.0416 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20.2 | 16.4251 | 16.4251 | 3.7749 | 10.1 | 12.5604 | 12.5604 | -2.4604 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 1.2 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 18.3 | 12.56 | 12.56 | 5.74
27/07/2026 | 01:30 | 100.2 | 95.7586 | 95.7586 | 4.4414 | 644.1 | 615.8838 | 615.8838 | 28.2162 | 213.7 | 199.39 | 199.39 | 14.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.1 | 84.336 | 84.336 | -6.236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 184.4639 | 184.4639 | -3.9638 | 199.3 | 184.4639 | 184.4639 | 14.8361 | 203.9 | 184.4639 | 184.4639 | 19.4362 | 281.8 | 277.5267 | 277.5267 | 4.2733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 102.9461 | 102.9461 | -30.3461 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 | 14 | 15.9653 | 15.9653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 106.3513 | 106.3513 | -2.9513 | 7.7 | 7.2307 | 7.2307 | 0.46927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 50 | 47.6992 | 47.6992 | 2.3008 | 38 | 20.7254 | 20.7254 | 17.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 155.8558 | 155.8558 | -155.8558 | 30.9 | 33.0531 | 33.0531 | -2.1531 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 22.0606 | 22.0606 | -0.1606 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 12.7324 | 12.3672 | 12.3672 | 0.36529 | 57.3 | 57.8336 | 57.8336 | -0.5336 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 100.6 | 32.5699 | 32.5699 | 68.0301 | 0 |  |  | 0 | 23 | 21.2658 | 21.2658 | 1.7342 | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 20.7254 | 20.7254 | 22.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 83.6 | 80.7519 | 80.7519 | 2.8481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.0813 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 63.4 | 75.7538 | 75.7538 | -12.3538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 22.6031 | 22.6031 | 66.5969 | 155.8 | 170.94 | 170.94 | -15.14 | 155.7 | 170.94 | 170.94 | -15.24 | 159.5 | 170.94 | 170.94 | -11.44 | 246.5 | 257.18 | 257.18 | -10.68 | 70 | 71.1024 | 71.1024 | -1.1024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 |  |  | 16.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 0 | 125.8684 | 125.8684 | -125.8684 | 68.4 | 81.6254 | 81.6254 | -13.2254 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 74 | 66.2037 | 66.2037 | 7.7963 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.5 | 142.7955 | 142.7955 | -2.2955 | 143.4 | 142.7955 | 142.7955 | 0.60447 | 167.7 | 143.2243 | 143.2243 | 24.4757 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 175.5 | 174.4478 | 174.4478 | 1.0522 | 0 |  |  | 0 | 176 |  |  | 176 | 0 |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 11.9 | 40.69 | 40.69 | -28.79 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 10.7856 | 10.7856 | 0.9144 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.6 | 5.0567 | 5.0567 | 7.5433 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 7.1135 | 7.1135 | -5.6135 | 4.7 | 23.757 | 23.757 | -19.057 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 15.6 | 19.6773 | 19.6773 | -4.0773 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 27.8 | 17 | 17 | 10.8 | 10.9 | 28 | 28 | -17.1 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 50.8538 | 50.8538 | -44.7538 | 15.4 | 54.46 | 54.46 | -39.06 | 0.3 | 9.8213 | 9.8213 | -9.5213 | 0 | 3.1609 | 3.1609 | -3.1609 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 9.2 | 11.2084 | 11.2084 | -2.0084 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.3 | 9 | 9 | -6.7 | 4.3 | 12 | 12 | -7.7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 16.4251 | 16.4251 | 3.5749 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.2 | 6.3 | 6.3 | 2.9 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16 | 12.56 | 12.56 | 3.44
27/07/2026 | 02:00 | 96.6 | 73.8286 | 77.3555 | 19.2445 | 637.8 | 593.0161 | 594.2194 | 43.5806 | 211.4 | 191.9867 | 192.3763 | 19.0237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.7 | 82 | 84.336 | -9.636 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 184.4639 | 184.4639 | -4.0639 | 189 | 184.4639 | 184.4639 | 4.5362 | 188.6 | 184.4639 | 184.4639 | 4.1361 | 272.3 | 277.5267 | 277.5267 | -5.2267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 175.7772 | 92.5799 | -12.98 | 3.7 | 3.8976 | 3.8976 | -0.19759 | 14 | 15.9653 | 15.9653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 106.3513 | 106.3513 | -4.2513 | 6.7 | 7.2307 | 7.2307 | -0.53073 | 4.8 | 3.8827 | 3.8827 | 0.91727 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.4 | 45.8908 | 43.4743 | 6.9257 | 24.6 | 20.7254 | 20.7254 | 3.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 29.8 | 33.0531 | 33.0531 | -3.2531 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 22.0606 | 22.0606 | -2.4606 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 12.7269 | 12.3672 | 12.3672 | 0.35971 | 55.3 | 57.8336 | 57.8336 | -2.5336 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 97.7 | 91.7309 | 27.6438 | 70.0562 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 21.2676 | 21.2658 | 0.53424 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 20.7254 | 20.7254 | 24.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 83.4 | 79.0799 | 80.568 | 2.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 60.4 | 64.988 | 75.2156 | -14.8156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 80.9025 | 16.5803 | 70.1197 | 165.8 | 170.94 | 170.94 | -5.14 | 165.7 | 170.94 | 170.94 | -5.24 | 168.5 | 170.94 | 170.94 | -2.44 | 250.6 | 257.18 | 257.18 | -6.58 | 66.5 | 71.1024 | 71.1024 | -4.6024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 |  |  | 14.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 0 |  | 107.394 | -107.394 | 79.4 | 112.9355 | 87.6387 | -8.2387 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 64.8 | 68.32 | 72.3739 | -7.5739 | 30 | 28.1372 | 29.8068 | 0.19324 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141 | 155.2404 | 143.0459 | -2.0459 | 143.8 | 155.2404 | 143.0459 | 0.75407 | 168.1 | 155.7065 | 143.4755 | 24.6245 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 169 | 174.4478 | 174.4478 | -5.4478 | 0 |  |  | 0 | 170.1 | 175.2015 |  | 170.1 | 0 |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 11.1 | 11.43 | 40.3578 | -29.2578 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 10.7384 | 10.7384 | -1.6384 | 0 |  |  | 0 | 10 | 20.3376 | 20.3376 | -10.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.3 | 5.0567 | 5.0567 | 6.2433 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 0.68 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 6.7864 | 6.7864 | -4.9864 | 4.4 | 3.99 | 23.9929 | -19.5929 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 15.6 | 17.1991 | 19.5534 | -3.9534 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 |  |  |  | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 27.8 | 17 | 17 | 10.8 | 13.3 | 28 | 28 | -14.7 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.33 | 49.5656 | -45.3656 | 12.6 |  | 54.4182 | -41.8182 | 0 | 9.7321 | 9.7321 | -9.7321 | 0 | 3.1493 | 3.1493 | -3.1493 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 8 | 10.4753 | 10.4753 | -2.4753 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.5 |  | 12 | 3.5 | 14.4 | 2 | 17 | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20.2 | 16.4251 | 16.4251 | 3.7749 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.9 | 6.3 | 6.3 | 2.6 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.5 | 12.56 | 12.56 | 3.94
27/07/2026 | 02:30 | 98 | 70.9775 | 98.5282 | -0.52817 | 647.9 | 579.5239 | 579.83 | 68.07 | 215.7 | 187.6187 | 187.7177 | 27.9823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.4 | 82 | 84.336 | -5.936 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 184.4639 | 184.4639 | -4.0639 | 187.4 | 184.4639 | 184.4639 | 2.9362 | 187.7 | 184.4639 | 184.4639 | 3.2361 | 274.8 | 277.5267 | 277.5267 | -2.7267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.9 | 156.0696 | 73.2124 | -6.3124 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 14.1 | 15.9653 | 15.9653 | -1.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 106.3513 | 106.3513 | -1.5513 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 50.2 | 43.3077 |  | 50.2 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 30.4 | 33.0531 | 33.0531 | -2.6531 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 22.0606 | 22.0606 | -0.8606 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 12.698 | 12.3672 | 12.3672 | 0.33081 | 56.8 | 57.8336 | 57.8336 | -1.0336 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 187.8 | 185.298 | 185.298 | 2.502 | 98.9 | 91.7309 | 27.6438 | 71.2562 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 21.2676 | 21.2658 | 1.0342 | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 20.7254 | 20.7254 | 24.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.8 | 79.0648 | 79.6257 | 5.1743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 62.8 | 58.6428 | 69.4926 | -6.6926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2918 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 80.9025 | 16.5803 | 72.5197 | 159.7 | 170.94 | 170.94 | -11.24 | 160 | 170.94 | 170.94 | -10.94 | 159.1 | 170.94 | 170.94 | -11.84 | 243 | 257.18 | 257.18 | -14.18 | 68.1 | 71.1024 | 71.1024 | -3.0024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  |  | 15.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 0 |  | 128.7351 | -128.7351 | 80.9 | 106.8019 | 79.2009 | 1.6991 | 63.8 | 66.8097 | 66.8097 | -3.0097 | 66 | 68.32 | 65.2463 | 0.75372 | 30.6 | 28.1372 | 29.8068 | 0.79324 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.1 | 155.5074 | 143.2908 | -2.1908 | 143.8 | 155.5074 | 143.2908 | 0.50921 | 168.5 | 155.9744 | 143.7211 | 24.7789 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 | 172.9 | 174.4478 | 174.4478 | -1.5478 | 0 |  |  | 0 | 173.9 | 175.2015 |  | 173.9 | 0 |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 7.5 | 15.02 | 41.6226 | -34.1226 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.647 | 10.647 | -1.247 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | -0.12 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.3 | 5.0567 | 5.0567 | 7.2433 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 6.308 | 6.308 | -4.808 | 2.8 | 4.32 | 24.3176 | -21.5176 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 15.6 | 15.7385 | 18.236 | -2.636 | 1.2 | 1.96 | 1.96 | -0.76 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 26.4 | 17 | 17 | 9.4 | 13.6 | 28 | 28 | -14.4 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 3.86 | 50.7051 | -45.2051 | 15.8 |  | 56.123 | -40.323 | 0 | 9.7032 | 9.7032 | -9.7032 | 0 | 3.1559 | 3.1559 | -3.1559 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 8.8 | 10.003 | 10.003 | -1.203 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12 |  | 16 | -4 | 11.5 | 2 | 22 | -10.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 16.4251 | 16.4251 | 3.5749 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.2 | 6.3 | 6.3 | 1.9 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.3 | 12.56 | 12.56 | 4.74
27/07/2026 | 03:00 | 99.8 | 67.9622 | 74.2671 | 25.5329 | 556.4 | 568.9066 | 586.9346 | -30.5346 | 185.4 | 184.1813 | 190.0178 | -4.6178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.4 | 82 | 84.336 | -4.936 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 184.4639 | 184.4639 | -4.3639 | 187.8 | 184.4639 | 184.4639 | 3.3361 | 187.6 | 184.4639 | 184.4639 | 3.1362 | 274.5 | 277.5267 | 277.5267 | -3.0267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.3 | 140.0518 | 80.829 | 17.471 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 14 | 15.9653 | 15.9653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 106.3513 | 106.3513 | -5.0513 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.4 | 41.7109 | 39.9292 | 10.4708 | 36.2 | 20.7254 | 20.7254 | 15.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 32.4 | 33.0531 | 33.0531 | -0.6531 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 22.0606 | 22.0606 | -0.1606 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 12.7053 | 12.3672 | 12.3672 | 0.33814 | 56.2 | 57.8336 | 57.8336 | -1.6336 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 187.6 | 185.298 | 185.298 | 2.302 | 102.6 | 91.7309 | 27.6438 | 74.9562 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 21.2676 | 21.2658 | 1.3342 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 20.7254 | 20.7254 | 24.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 84.7 | 76.1966 | 73.8075 | 10.8925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 63.2 | 47.4919 | 75.7538 | -12.5538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 36.1214 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 80.9025 | 16.5803 | 72.6197 | 168.9 | 170.94 | 170.94 | -2.04 | 167.1 | 170.94 | 170.94 | -3.84 | 172.4 | 170.94 | 170.94 | 1.46 | 251.5 | 257.18 | 257.18 | -5.68 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 |  |  | 16.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 0 |  |  | 0 | 83.9 | 99.7928 | 92.4445 | -8.5445 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 66 | 68.32 | 72.3739 | -6.3739 | 30.6 | 28.1372 | 29.8068 | 0.79324 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.6 | 155.7634 | 143.5256 | -2.9256 | 143.5 | 155.7634 | 143.5256 | -0.02556 | 168.1 | 156.2311 | 143.9566 | 24.1434 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 | 174.3 | 174.4478 | 174.4478 | -0.14781 | 0 |  |  | 0 | 175 | 175.2015 |  | 175 | 0 |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 4.1 | 18.61 | 40.1843 | -36.0843 | 0 |  |  | 0 | 12 | 10.5554 | 10.5554 | 1.4446 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | -0.12 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.1 | 5.0567 | 5.0567 | 7.0433 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 0.68 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 6.1124 | 6.1124 | -5.7124 | 0.8 | 3.27 | 23.2748 | -22.4748 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 16 | 13.1716 | 19.6773 | -3.6773 | 1.2 | 1.96 | 1.96 | -0.76 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 27.1 | 17 | 17 | 10.1 | 13.4 | 28 | 28 | -14.6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4 | 51.545 | -48.645 | 11.1 |  | 56.3657 | -45.2657 | 0 | 9.8371 | 9.8371 | -9.8371 | 0 | 3.1866 | 3.1866 | -3.1866 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 11.5 | 9.5306 | 9.5306 | 1.9694 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.3 | 2 | 21 | -18.7 | 3 | 2 | 25 | -22 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 16.4251 | 16.4251 | 3.5749 | 10.1 | 12.5604 | 12.5604 | -2.4604 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.5 | 12.56 | 12.56 | 3.94
27/07/2026 | 03:30 | 98.7 | 61.96 | 72.5967 | 26.1033 | 555.5 | 560.4111 | 542.6169 | 12.8831 | 184.6 | 181.431 | 175.6701 | 8.9299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.6 | 82 | 84.336 | -5.736 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.3 | 184.4639 | 184.4639 | -4.1639 | 186.9 | 184.4639 | 184.4639 | 2.4362 | 187 | 184.4639 | 184.4639 | 2.5362 | 276 | 277.5267 | 277.5267 | -1.5267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 140.0518 | 80.829 | 67.771 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.9 | 15.9653 | 15.9653 | -2.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 106.3513 | 106.3513 | -6.4513 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.7 | 39.6603 | 38.8402 | 11.8598 | 49.7 | 20.7254 | 20.7254 | 28.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 32.1 | 33.0531 | 33.0531 | -0.9531 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 22.0606 | 22.0606 | -0.6606 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 12.688 | 12.3672 | 12.3672 | 0.32088 | 56.1 | 57.8336 | 57.8336 | -1.7336 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 187.5 | 185.298 | 185.298 | 2.202 | 99.6 | 91.7309 | 27.6438 | 71.9562 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 21.2676 | 21.2658 | 1.0342 | 0 |  |  | 0 | 45 | 20.7254 | 20.7254 | 24.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 84.6 | 62.1446 | 72.7161 | 11.8839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.1795 | 57.7134 | -57.7134 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 25.9067 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 80.9025 | 16.5803 | 72.3197 | 169.1 | 170.94 | 170.94 | -1.84 | 167 | 170.94 | 170.94 | -3.94 | 172.5 | 170.94 | 170.94 | 1.56 | 250.8 | 257.18 | 257.18 | -6.38 | 68.3 | 71.1024 | 71.1024 | -2.8024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 0 |  | 20.7254 | -20.7254 | 80.4 | 94.3447 | 87.6387 | -7.2387 | 61.7 | 66.8097 | 66.8097 | -5.1097 | 66 | 68.32 | 72.3739 | -6.3739 | 30.6 | 28.1372 | 29.8068 | 0.79324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 140.5 | 156.0055 | 143.7476 | -3.2476 | 143.4 | 156.0055 | 143.7476 | -0.34759 | 167.6 | 156.474 | 144.1793 | 23.4207 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 173.3 | 174.4478 | 174.4478 | -1.1478 | 0 |  |  | 0 | 173.7 | 175.2015 |  | 173.7 | 0 |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 3.4 | 21.97 | 38.8037 | -35.4037 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.5132 | 10.5132 | -0.6132 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | -0.12 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12 | 5.0567 | 5.0567 | 6.9433 | 4.2 | 3.12 | 3.12 | 1.08 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 5.7942 | 5.7942 | -5.1942 | 0.9 | 2.49 | 22.4949 | -21.5949 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 15.8 | 5.5034 | 15.5245 | 0.27547 | 1.2 | 1.92 | 1.92 | -0.72 |  |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 29.3 | 17 | 17 | 12.3 | 13.7 | 25 | 25 | -11.3 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 3.67 | 52.8396 | -51.1396 | 8.6 |  | 58.0431 | -49.4431 | 0 | 10.4181 | 10.4181 | -10.4181 | 0 | 3.3275 | 3.3275 | -3.3275 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 6.6 | 9.5032 | 9.5032 | -2.9032 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 22 | -22 | 0 | 2 | 26 | -26 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20.2 | 16.4251 | 16.4251 | 3.7749 | 10.1 | 12.5604 | 12.5604 | -2.4604 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.9 | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.2 | 12.56 | 12.56 | 2.64
27/07/2026 | 04:00 | 97.1 | 63.5888 | 77.0064 | 20.0936 | 550.2 | 558.2216 | 606.4253 | -56.2253 | 184.2 | 180.7221 | 196.3279 | -12.1279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.2 | 82 | 84.336 | -8.136 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181 | 184.4639 | 184.4639 | -3.4638 | 187.3 | 184.4639 | 184.4639 | 2.8361 | 187.3 | 184.4639 | 184.4639 | 2.8361 | 275 | 277.5267 | 277.5267 | -2.5267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.9 | 157.8011 | 102.946 | 53.954 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 14.3 | 15.9653 | 15.9653 | -1.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 106.3513 | 106.3513 | -7.0513 | 7.3 | 7.2307 | 7.2307 | 0.06927 | 4.9 | 3.8827 | 3.8827 | 1.0173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.1 | 39.3267 | 39.1522 | 10.9478 | 32.8 | 20.7254 | 20.7254 | 12.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 33.0531 | 33.0531 | -1.2531 | 29.6 |  |  | 29.6 | 20 | 22.0606 | 22.0606 | -2.0606 | 17.9 | 19.0995 | 19.0995 | -1.1995 | 12.677 | 12.3672 | 12.3672 | 0.30984 | 56.2 | 57.8336 | 57.8336 | -1.6336 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 187.8 | 185.298 | 185.298 | 2.502 | 100.9 | 91.7309 | 41.7812 | 59.1188 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 21.2676 | 21.2658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 20.7254 | 20.7254 | 23.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 84.3 | 64.423 | 81.8555 | 2.4445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15.2087 | 75.7538 | -75.7538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 25.9067 | 45.2919 | -3.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 80.9025 | 33.8652 | 56.2348 | 169.5 | 170.94 | 170.94 | -1.44 | 167.7 | 170.94 | 170.94 | -3.24 | 173.5 | 170.94 | 170.94 | 2.56 | 249.2 | 257.18 | 257.18 | -7.98 | 66.9 | 71.1024 | 71.1024 | -4.2024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 0 |  | 20.7254 | -20.7254 | 75.9 | 94.0967 | 97.2503 | -21.3503 | 60.3 | 66.8097 | 66.8097 | -6.5097 | 61.4 | 68.32 | 72.3739 | -10.9739 | 30.1 | 28.1372 | 29.8068 | 0.29324 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.7 | 156.2294 | 143.9529 | -3.2529 | 143.8 | 156.2294 | 143.9529 | -0.15292 | 167.9 | 156.6986 | 144.3852 | 23.5148 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 171 | 174.4478 | 174.4478 | -3.4478 | 0 |  |  | 0 | 171.6 | 175.2015 |  | 171.6 | 0 |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.9 | 5.1327 | 5.1327 | 2.7673 | 3.8 | 25.33 | 37.8974 | -34.0974 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.471 | 10.471 | 0.029 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 20.3376 | 20.3376 | -10.4376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.61 | 0.61 | -0.11 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 11.9 | 5.0567 | 5.0567 | 6.8433 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 5.8125 | 5.8125 | -5.2125 | 0.9 | 1.86 | 21.8555 | -20.9555 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.7 | 5.7404 | 19.6773 | -16.9773 | 1.2 | 1.88 | 1.88 | -0.68 |  |  |  | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 30 | 17 | 17 | 13 | 11.8 | 25 | 25 | -13.2 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 3.13 | 53.2651 | -48.1651 | 21.7 | 6.3 | 56.2992 | -34.5992 | 0.6 | 10.5132 | 10.5132 | -9.9132 | 0.1 | 3.383 | 3.383 | -3.283 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 8.6 | 9.4757 | 9.4757 | -0.8757 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 21 | -21 | 0 | 2 | 23 | -23 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 16.4251 | 16.4251 | 3.5749 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.7 | 6.3 | 6.3 | 2.4 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15 | 12.56 | 12.56 | 2.44
27/07/2026 | 04:30 | 96.5 | 64.7742 | 77.424 | 19.0759 | 549.4 | 572.0294 | 624.9167 | -75.5167 | 183.2 | 185.1923 | 202.3144 | -19.1144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  |  | 25 | 76.1 | 82 | 84.336 | -8.236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.3 | 184.4639 | 184.4639 | -4.1639 | 187.5 | 184.4639 | 184.4639 | 3.0362 | 187.3 | 184.4639 | 184.4639 | 2.8361 | 275.2 | 277.5267 | 277.5267 | -2.3267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 140.0518 | 102.9461 | 35.8539 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 | 14.4 | 15.9653 | 15.9653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 106.3513 | 106.3513 | -4.9513 | 7 | 7.2307 | 7.2307 | -0.23073 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.7 | 40.7953 | 40.4882 | 10.2118 | 21.8 | 20.7254 | 20.7254 | 1.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 33.0531 | 33.0531 | -0.0531 | 30.2 |  |  | 30.2 | 20.1 | 22.0606 | 22.0606 | -1.9606 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 12.6653 | 12.3672 | 12.3672 | 0.29814 | 54.8 | 57.8336 | 57.8336 | -3.0336 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 187.5 | 185.298 | 185.298 | 2.202 | 100.8 | 91.7309 | 43.8818 | 56.9182 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 21.2676 | 21.2658 | 0.83424 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 20.7254 | 20.7254 | 20.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.5 | 67.6098 | 80.7801 | 3.7199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 0 | 17.1475 | 75.7538 | -75.7538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 25.9067 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 80.9025 | 36.4335 | 53.8665 | 165.7 | 170.94 | 170.94 | -5.24 | 165.5 | 170.94 | 170.94 | -5.44 | 173.9 | 170.94 | 170.94 | 2.96 | 245.4 | 257.18 | 257.18 | -11.78 | 66.2 | 71.1024 | 71.1024 | -4.9024 | 34.6 | 35.658 | 35.658 | -1.058 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 |  |  | 14.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 0 |  |  | 0 | 72.2 | 95.8363 | 89.7615 | -17.5615 | 59.8 | 66.8097 | 66.8097 | -7.0097 | 57.6 | 68.32 | 72.3739 | -14.7739 | 30 | 28.1372 | 29.8068 | 0.19324 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.9 | 156.4375 | 144.1437 | -3.2437 | 144 | 156.4375 | 144.1437 | -0.14369 | 168.3 | 156.9072 | 144.5766 | 23.7234 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 | 169.2 | 174.4478 | 174.4478 | -5.2478 | 0 |  |  | 0 | 169.9 | 175.2015 |  | 169.9 | 0 |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.9 | 5.1327 | 5.1327 | 2.7673 | 5.5 | 33.16 | 38.187 | -32.687 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 10.5884 | 10.5884 | 0.8116 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 10 | 20.3376 | 20.3376 | -10.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.61 | 0.61 | -0.11 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 11.5 | 5.0567 | 5.0567 | 6.4433 | 4.2 | 3.12 | 3.12 | 1.08 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 5.4717 | 5.4717 | -5.2717 | 1.1 |  | 20.736 | -19.636 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 6.1867 | 19.6773 | -19.6773 | 1.2 | 1.88 | 1.88 | -0.68 |  |  |  | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 30 | 17 | 17 | 13 | 10.7 | 25 | 25 | -14.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 2.08 | 49.5386 | -40.7386 | 23.4 | 6.4 | 56.4 | -33 | 1.1 | 9.9339 | 9.9339 | -8.8339 | 0.3 | 2.8579 | 2.8579 | -2.5579 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 6.8 | 10.7873 | 10.7873 | -3.9873 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 18 | -18 | 0 | 2 | 20 | -20 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20.1 | 16.4251 | 16.4251 | 3.6749 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.4 | 6.3 | 6.3 | 3.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.9 | 12.56 | 12.56 | 2.34
27/07/2026 | 05:00 | 97.4 | 63.6806 | 77.5177 | 19.8823 | 554.2 | 555.6777 | 621.78 | -67.58 | 182.9 | 179.8985 | 201.2989 | -18.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  |  | 25 | 79.2 | 82 | 84.336 | -5.136 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.9 | 184.4639 | 184.4639 | -2.5638 | 186.7 | 184.4639 | 184.4639 | 2.2361 | 186.7 | 184.4639 | 184.4639 | 2.2361 | 276.6 | 277.5267 | 277.5267 | -0.9267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 140.0518 | 102.9461 | 37.2539 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 14.2 | 15.9653 | 15.9653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 106.3513 | 106.3513 | -2.6513 | 7.2 | 7.2307 | 7.2307 | -0.03073 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 50.1 | 40.7648 | 40.7295 | 9.3705 | 20.9 | 20.7254 | 20.7254 | 0.17461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.7 | 33.0531 | 33.0531 | -0.3531 | 30.9 |  |  | 30.9 | 20.6 | 22.0606 | 22.0606 | -1.4606 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 12.6497 | 12.3672 | 12.3672 | 0.28251 | 56.5 | 57.8336 | 57.8336 | -1.3336 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 188 | 185.298 | 185.298 | 2.702 | 103 | 91.7309 | 43.0585 | 59.9415 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 21.2676 | 21 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 43.4 | 20.7254 | 20.7254 | 22.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.3 | 64.4931 | 80.5849 | 3.7151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 0 | 14.7498 | 75.7538 | -75.7538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 25.9067 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 80.9025 | 35.4269 | 55.8732 | 159.3 | 170.94 | 170.94 | -11.64 | 159.2 | 170.94 | 170.94 | -11.74 | 157.4 | 170.94 | 170.94 | -13.54 | 232 | 257.18 | 257.18 | -25.18 | 67.3 | 71.1024 | 71.1024 | -3.8024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  |  | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 60.7 |  |  | 60.7 | 72.1 | 92.4145 | 90.3217 | -18.2217 | 61.1 | 66.8097 | 66.8097 | -5.7097 | 58.2 | 68.32 | 72.3739 | -14.1739 | 30.5 | 28.1372 | 29.8068 | 0.69324 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.8 | 156.6415 | 144.3308 | -2.5308 | 144.6 | 156.6415 | 144.3308 | 0.26917 | 168.9 | 157.1119 | 144.7643 | 24.1358 | 184.8 | 176.3618 | 176.3618 | 8.4382 | 171.6 | 174.4478 | 174.4478 | -2.8478 | 0 |  |  | 0 | 172 | 175.2015 |  | 172 | 0 |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.9 | 5.1327 | 5.1327 | 2.7673 | 6.9 | 36.6485 | 36.6485 | -29.7485 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 10.7058 | 10.7058 | 0.6942 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.61 | 0.61 | -0.11 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.3 | 5.0567 | 5.0567 | 7.2433 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.3125 | 5.3125 | -5.3125 | 1.4 |  | 20.181 | -18.781 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 | 5.6347 | 19.6773 | -19.6773 | 1.2 | 1.84 | 1.84 | -0.64 |  |  |  | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 29.5 | 17 | 17 | 12.5 | 10.6 | 25 | 25 | -14.4 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 3.05 | 48.5193 | -36.6193 | 23.7 | 16.56 | 56.5581 | -32.8581 | 1.2 | 10.2925 | 10.2925 | -9.0925 | 0.3 | 2.9623 | 2.9623 | -2.6623 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 8.1 | 12.0989 | 12.0989 | -3.9989 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 14 | -14 | 0 | 2 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 16.4251 | 16.4251 | 3.5749 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8 | 6.3 | 6.3 | 1.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.4 | 12.56 | 12.56 | 3.84
27/07/2026 | 05:30 | 98.8 | 65.6235 | 83.9564 | 14.8437 | 548.1 | 579.3424 | 643.4783 | -95.3783 | 182.7 | 187.5599 | 208.3236 | -25.6236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  |  | 25 | 76.6 | 82 | 84.336 | -7.736 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 184.4639 | 184.4639 | -4.5639 | 186.1 | 184.4639 | 184.4639 | 1.6361 | 186 | 184.4639 | 184.4639 | 1.5361 | 274.4 | 277.5267 | 277.5267 | -3.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 140.0518 | 97.149 | 30.951 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 14.3 | 15.9653 | 15.9653 | -1.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 106.3513 | 106.3513 | -2.2513 | 7.2 | 7.2307 | 7.2307 | -0.03073 | 4.9 | 3.8827 | 3.8827 | 1.0173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.1 | 38.6631 | 39.6755 | 10.4245 | 23.2 | 20.7254 | 20.7254 | 2.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 33.0531 | 33.0531 | -0.8531 | 30.1 |  |  | 30.1 | 22.9 | 22.0606 | 22.0606 | 0.8394 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 12.6339 | 12.3672 | 12.3672 | 0.26672 | 55.1 | 57.8336 | 57.8336 | -2.7336 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 102.8 | 91.7309 | 56.6269 | 46.1731 | 0 | 4.1451 |  | 0 | 22.3 | 21.2676 | 21 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 43.8 | 20.7254 | 20.7254 | 23.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 83.4 | 68.9446 | 96.0772 | -12.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 0 | 24.285 | 75.7538 | -75.7538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 36.6117 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 80.9025 | 52.0162 | 40.3838 | 154.3 | 170.94 | 170.94 | -16.64 | 154.2 | 170.94 | 170.94 | -16.74 | 160.3 | 170.94 | 170.94 | -10.64 | 248.7 | 257.18 | 257.18 | -8.48 | 67.8 | 71.1024 | 71.1024 | -3.3024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 |  |  | 15.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 56.6 |  |  | 56.6 | 95.9 | 104.4224 | 97.2503 | -1.3503 | 61.7 | 66.8097 | 66.8097 | -5.1097 | 58.9 | 68.32 | 72.3739 | -13.4739 | 30.4 | 28.1372 | 29.8068 | 0.59324 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.7 | 156.8363 | 144.5095 | -3.8095 | 143.6 | 156.8363 | 144.5095 | -0.90947 | 168.1 | 157.3073 | 144.9434 | 23.1566 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 173 | 174.4478 | 174.4478 | -1.4478 | 0 |  |  | 0 | 173.2 | 175.2015 |  | 173.2 | 0 |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.8673 | 4.5 | 35.4228 | 35.4228 | -30.9228 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.7924 | 10.7924 | 0.3076 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.61 | 0.61 | -0.11 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.2 | 5.0567 | 5.0567 | 7.1433 | 4.3 | 3.12 | 3.12 | 1.18 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.0486 | 5.0486 | -5.0486 | 0.6 |  | 20.4167 | -19.8167 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 7.8296 | 19.6773 | -19.6773 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | -0.6 |  |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 29.5 | 16 | 16 | 13.5 | 9.2 | 25 | 25 | -15.8 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 3.04 | 49.3793 | -38.9793 | 16.2 | 20.89 | 60.8863 | -44.6863 | 1.1 | 10.9799 | 10.9799 | -9.8799 | 0.6 | 3.4049 | 3.4049 | -2.8049 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 7.4 | 12.2868 | 12.2868 | -4.8868 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 10 | -10 | 0 | 2 | 12 | -12 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20.1 | 16.4251 | 16.4251 | 3.6749 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.9 | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 16.4 | 12.56 | 12.56 | 3.84
27/07/2026 | 06:00 | 96.8 | 67.1717 | 68.0375 | 28.7625 | 547.7 | 546.1432 | 403.633 | 144.067 | 182.4 | 176.8118 | 130.6747 | 51.7253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  |  | 25 | 75.3 | 82 | 84.336 | -9.036 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.4 | 184.4639 | 184.4639 | -5.0639 | 186.9 | 184.4639 | 184.4639 | 2.4362 | 186.5 | 184.4639 | 184.4639 | 2.0362 | 274.5 | 277.5267 | 277.5267 | -3.0267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 174.2262 | 196.1865 | 15.0135 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 14.2 | 15.9653 | 15.9653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 106.3513 | 106.3513 | -6.2513 | 7.1 | 7.2307 | 7.2307 | -0.13073 | 4.9 | 3.8827 | 3.8827 | 1.0173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.3 | 42.3605 | 39.321 | 10.979 | 33 | 20.7254 | 51.5855 | -18.5856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 360 | -360 | 32.2 | 33.0531 | 33.0531 | -0.8531 | 43.7 | 45 | 62.1762 | -18.4762 | 24.2 | 22.0606 | 22.0606 | 2.1394 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 12.6373 | 12.3672 | 12.3672 | 0.27015 | 51.7 | 57.8336 | 57.8336 | -6.1336 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 100.9 | 91.7309 | 27.6438 | 73.2562 | 0 | 4.1451 | 18 | -18 | 22.3 | 21.2676 | 21 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 39.3 | 20.7254 | 20.7254 | 18.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 83.6 | 73.5474 | 68.5404 | 15.0596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 0 | 21.7971 | 6.9279 | -6.9279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 44.6725 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 80.9025 | 16.5803 | 74.8197 | 165.3 | 170.94 | 180.4795 | -15.1794 | 164.9 | 170.94 | 180.4795 | -15.5794 | 168.6 | 170.94 | 180.4795 | -11.8795 | 249.4 | 257.18 | 271.5322 | -22.1321 | 66.8 | 71.1024 | 71.1024 | -4.3024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 55.9 |  |  | 55.9 | 90.5 | 100.5057 | 87.6387 | 2.8613 | 60.7 | 66.8097 | 66.8097 | -6.1097 | 58.5 | 68.32 | 72.3739 | -13.8739 | 30.2 | 28.1372 | 29.8068 | 0.39324 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.8 | 156.9742 | 144.6359 | -3.8359 | 143.9 | 156.9742 | 144.6359 | -0.73592 | 167.8 | 157.4456 | 145.0703 | 22.7297 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 170.3 | 174.4478 | 174.4478 | -4.1478 | 0 |  |  | 0 | 171 | 175.2015 |  | 171 | 0 |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.8673 | 6.5 | 35.4178 | 35.4178 | -28.9178 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 10.879 | 10.879 | -1.979 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.1 | 20.3376 | 20.3376 | -10.2376 |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 | 0.0775 | 0.0775 | -0.0775 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 12 | 5.0567 | 5.0567 | 6.9433 | 4.4 | 3.12 | 3.12 | 1.28 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 0 | 0.0323 | 0.0323 | -0.0323 | 0 | 0.014 | 0.014 | -0.014 | 0 | 4.7384 | 4.7384 | -4.7384 | 0 |  | 20.4253 | -20.4253 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | -0.0118 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 | 7.2569 | 3.8342 | -3.8342 | 1.1 | 1.76 | 1.76 | -0.66 |  |  |  | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 29.4 | 16 | 16 | 13.4 | 11.1 | 25 | 25 | -13.9 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.042 | 7.4 | 3.67 | 48.4654 | -41.0654 | 11.4 | 39.67 | 59.6677 | -48.2677 | 1.2 | 11.3193 | 11.3193 | -10.1193 | 0.3 | 3.8554 | 3.8554 | -3.5554 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 6.6 | 12.4747 | 12.4747 | -5.8747 | 0 | 0.2381 | 0.2381 | -0.2381 | 0 | 0.0052 | 0.0052 | -0.0052 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | -0.0118 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20.1 | 16.4251 | 16.4251 | 3.6749 | 10.1 | 12.5604 | 12.5604 | -2.4604 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.4 | 12.56 | 12.56 | 3.84
27/07/2026 | 06:30 | 97.8 | 76.6485 | 77.1223 | 20.6777 | 556.8 | 553.8811 | 643.4783 | -86.6783 | 184.5 | 179.3169 | 208.3236 | -23.8236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 |  |  | 25.1 | 82.6 | 82 | 84.336 | -1.736 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 184.4639 | 184.4639 | -4.2638 | 188 | 184.4639 | 184.4639 | 3.5362 | 187.8 | 184.4639 | 184.4639 | 3.3361 | 274.6 | 277.5267 | 277.5267 | -2.9267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 243.9 | 191.182 | 87.6205 | 156.2795 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 14.4 | 15.9653 | 15.9653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 106.3513 | 106.3513 | -6.3513 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.4 | 45.4388 | 42.3063 | 8.0937 | 24.1 | 20.7254 | 20.7254 | 3.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 33.0531 | 33.0531 | 0.5469 | 31.1 | 31.0881 | 31.0881 | 0.01192 | 21.7 | 22.0606 | 22.0606 | -0.3606 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 12.6219 | 12.3672 | 12.3672 | 0.25471 | 56.9 | 57.8336 | 57.8336 | -0.9336 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 187.7 | 185.298 | 185.298 | 2.402 | 101.9 | 91.7309 | 43.5553 | 58.3447 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 22.6 | 21.2676 | 21 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 46.6 | 20.7254 | 41.4508 | 5.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85 | 96.6574 | 92.9634 | -7.9634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 0 | 26.3731 | 75.7538 | -75.7538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 80.9025 | 36.0343 | 56.2657 | 169.4 | 170.94 | 170.94 | -1.54 | 167.4 | 170.94 | 170.94 | -3.54 | 174 | 170.94 | 170.94 | 3.06 | 248.3 | 257.18 | 257.18 | -8.88 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  |  | 15.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 61 |  |  | 61 | 101.8 | 103.7865 | 97.2503 | 4.5497 | 61.8 | 66.8097 | 66.8097 | -5.0097 | 69.8 | 68.32 | 72.3739 | -2.5739 | 27.9 | 28.1372 | 29.8068 | -1.9068 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.2 | 156.9735 | 144.6352 | -3.4352 | 144.2 | 156.9735 | 144.6352 | -0.43522 | 169.5 | 157.4448 | 145.0696 | 24.4304 | 185.2 | 176.3618 | 176.3618 | 8.8382 | 173.9 | 174.4478 | 174.4478 | -0.54781 | 0 |  |  | 0 | 174.3 |  |  | 174.3 | 0 |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.8673 | 5 | 34.9296 | 34.9296 | -29.9296 | 1.2 | 1.98 | 1.98 | -0.78 | 11.6 | 10.9287 | 10.9287 | 0.6713 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 3.1 | 5.1848 | 5.1848 | -2.0848 | 1.5 | 0.87 | 0.87 | 0.63 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.4 | 5.0567 | 5.0567 | 7.3433 | 4.4 | 3.12 | 3.12 | 1.28 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 0.6 | 0.9573 | 0.9573 | -0.3573 | 0.3 | 0.9047 | 0.9047 | -0.6047 | 0 | 4.5594 | 4.5594 | -4.5594 | 0.2 | 10 | 19.1969 | -18.9969 | 2.1 | 0.6297 | 0.6297 | 1.4703 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 | 8.3103 | 19.6773 | -19.6773 | 1.1 | 1.72 | 1.72 | -0.62 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | -0.0004 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 29.6 | 16 | 16 | 13.6 | 13.4 | 15 | 15 | -1.6 | 0.4 | 1.1613 | 1.1613 | -0.7613 | 4.6 | 17.19 | 47.1948 | -42.5948 | 8.6 | 59.68 | 59.6806 | -51.0806 | 0.5 | 11.5376 | 11.5376 | -11.0376 | 0.5 | 3.7687 | 3.7687 | -3.2687 | 0.6 |  |  | 0.6 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 8.3 | 12.2764 | 12.2764 | -3.9764 | 3.5 | 12.2568 | 12.2568 | -8.7568 | 0 | 0.767 | 0.767 | -0.767 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 7 | 7 | -7 | 2.4 | 1.44 | 1.44 | 0.96 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 | 0.5949 | 0.5949 | -0.5949 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20.2 | 16.4251 | 16.4251 | 3.7749 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.7 | 6.3 | 6.3 | 2.4 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.5 | 12.56 | 12.56 | 3.94
27/07/2026 | 07:00 | 97.6 | 74.6971 | 65.8232 | 31.7768 | 545.6 | 625.5459 | 511.001 | 34.599 | 181.4 | 202.5181 | 165.4346 | 15.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  |  | 25 | 81.1 | 82 | 84.336 | -3.236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 184.4639 | 184.4639 | -3.5638 | 187.1 | 184.4639 | 184.4639 | 2.6362 | 187.7 | 184.4639 | 184.4639 | 3.2361 | 271.7 | 277.5267 | 277.5267 | -5.8267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 140.0518 | 196.1865 | -27.1865 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 14.2 | 15.9653 | 15.9653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 106.3513 | 106.3513 | -6.0513 | 7.3 | 7.2307 | 7.2307 | 0.06927 | 4.9 | 3.8827 | 3.8827 | 1.0173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 49 | 49.3011 | 43.9509 | 5.0491 | 31.7 | 40.8807 | 93.0363 | -61.3363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 178.8 |  | 180 | -1.2 | 31.2 | 33.0531 | 33.0531 | -1.8531 | 30.4 | 31.0881 | 62.1762 | -31.7762 | 22.8 | 22.0606 | 22.0606 | 0.7394 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 12.6067 | 12.3672 | 12.3672 | 0.23954 | 53.7 | 57.8336 | 57.8336 | -4.1336 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 103.3 | 91.7309 | 27.6438 | 75.6562 | 14.7 | 4.1451 | 18 | -3.3 | 23.6 | 21.2676 | 21 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 40.5 | 20.7254 | 41.4508 | -0.95078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 82.4 | 87.4067 | 66.684 | 15.716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 | 53.0486 | 35.0428 | -12.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 80.9025 | 16.5803 | 75.2197 | 134.1 | 170.94 | 181.3639 | -47.2639 | 134.2 | 170.94 | 181.3639 | -47.1639 | 139 | 170.94 | 181.3639 | -42.3639 | 229.3 | 257.18 | 272.8628 | -43.5628 | 67.4 | 71.1024 | 71.1024 | -3.7024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 |  |  | 15.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 55.2 |  |  | 55.2 | 97.1 | 112.9358 | 91.3345 | 5.7655 | 61.2 | 66.8097 | 66.8097 | -5.6097 | 67.9 | 68.32 | 72.3739 | -4.4739 | 29 | 28.1372 | 29.8068 | -0.80676 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.3 | 156.7498 | 144.4301 | -3.1301 | 144.2 | 156.7498 | 144.4301 | -0.23012 | 168.6 | 157.2205 | 144.8638 | 23.7362 | 184.7 | 176.3618 | 176.3618 | 8.3382 | 115.9 | 174.4478 | 174.4478 | -58.5478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.8673 | 3.9 | 34.9204 | 34.9204 | -31.0204 | 16.1 | 7.75 | 7.75 | 8.35 | 9.7 | 10.9784 | 10.9784 | -1.2784 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 | 40.6 | 45.1688 | 45.1688 | -4.5688 | 18.2 | 23.15 | 23.15 | -4.95 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.8 | 5.0567 | 5.0567 | 7.7433 | 4.2 | 3.12 | 3.12 | 1.08 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 5.3 | 4.6276 | 4.6276 | 0.6724 | 4.8 | 5.6692 | 5.6692 | -0.8692 | 0 | 4.4593 | 4.4593 | -4.4593 | 0 | 15.6 | 19.6727 | -19.6727 | 1.8 | 2.1109 | 2.1109 | -0.3109 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 14.4507 | 10.306 | -10.306 | 1.1 | 1.72 | 1.72 | -0.62 |  |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0 | 0.0276 | 0.0276 | -0.0276 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 6 | 4.9 | 4.9 | 1.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 28.9 | 16 | 16 | 12.9 | 15 | 15 | 15 | 0 | 6.2 | 5.748 | 5.748 | 0.452 | 13.1 | 35.78 | 45.7833 | -32.6833 | 25.6 | 59.92 | 59.9152 | -34.3152 | 1.1 | 11.571 | 11.571 | -10.471 | 0.7 | 4.0307 | 4.0307 | -3.3307 | 9.8 | 0.34 | 0.34 | 9.46 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 7.9 | 12.0781 | 12.0781 | -4.1781 | 51.9 | 66.5227 | 66.5227 | -14.6227 | 2.4 | 2.1702 | 2.1702 | 0.2298 | 31.4 | 21 | 21 | 10.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 6 | 6 | -6 | 26.5 | 15.12 | 15.12 | 11.38 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.5 | 2.2633 | 2.2633 | 0.2367 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 16.4251 | 16.4251 | 3.5749 | 9.9 | 12.5604 | 12.5604 | -2.6604 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 14.7 | 12.56 | 12.56 | 2.14
27/07/2026 | 07:30 | 98.1 | 58.4848 | 45.5283 | 52.5717 | 396.6 | 418.1119 | 475.7068 | -79.1068 | 127.8 | 135.3621 | 154.0083 | -26.2083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 10.3627 |  | 25 | 81.5 | 82 | 84.336 | -2.836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 184.4639 | 184.4639 | -4.3639 | 187.8 | 184.4639 | 184.4639 | 3.3361 | 187.9 | 184.4639 | 184.4639 | 3.4362 | 270 | 277.5267 | 277.5267 | -7.5267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 224.5 | 256.4897 | 196.1865 | 28.3135 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 14.1 | 15.9653 | 15.9653 | -1.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 106.3513 | 106.3513 | -4.1513 | 7.7 | 7.2307 | 7.2307 | 0.46927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 50.3 | 47.4983 | 41.2081 | 9.0919 | 63.2 | 98.6916 | 60.9817 | 2.2182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 178.8 | 180 | 218.5831 | -39.7831 | 32.3 | 33.0531 | 33.0531 | -0.7531 | 51.2 | 62.1762 | 62.1762 | -10.9762 | 23.5 | 22.0606 | 22.0606 | 1.4394 | 17.9 | 19.0995 | 19.0995 | -1.1995 | 12.5996 | 12.3672 | 12.3672 | 0.23244 | 56.2 | 57.8336 | 57.8336 | -1.6336 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 103.7 | 91.7309 | 27.6438 | 76.0562 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 21.6 | 21 | 21 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 41.4508 | 41.4508 | -0.35078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 47.6 | 47.562 | 17.2222 | 30.3778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 6.9279 | 38.8314 | -15.9314 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 80.9025 | 16.5803 | 76.1197 | 168.9 | 180.8452 | 180.8452 | -11.9452 | 167 | 180.8452 | 180.8452 | -13.8452 | 199.5 | 180.8452 | 180.8452 | 18.6548 | 258.9 | 272.0824 | 272.0824 | -13.1824 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  |  | 15.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 59.2 |  |  | 59.2 | 82.7 | 91.4557 | 93.5545 | -10.8545 | 61.8 | 66.8097 | 66.8097 | -5.0097 | 67.9 | 68.32 | 72.3739 | -4.4739 | 29.2 | 28.1372 | 29.8068 | -0.60676 | 117.4 | 114.152 | 114.152 | 3.248 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.9 | 156.2598 | 143.9808 | -3.0808 | 144 | 156.2598 | 143.9808 | 0.0192 | 168 | 156.7291 | 144.4132 | 23.5868 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.8673 | 2 | 35.0439 | 35.0439 | -33.0439 | 42.2 | 18.05 | 18.05 | 24.15 | 7 | 11.1134 | 11.1134 | -4.1134 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.4 | 1.3476 |  | 1.4 | 105.1 | 106.7032 | 106.7032 | -1.6032 | 51.1 | 56.21 | 56.21 | -5.11 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.9 | 5.0567 | 5.0567 | 6.8433 | 7.4 | 3.12 | 3.12 | 4.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 10.5 | 8.6871 | 8.6871 | 1.8129 | 11.6 | 11.2032 | 11.2032 | 0.3968 | 0 | 4.672 | 4.672 | -4.672 | 0 | 20.12 | 20.1166 | -20.1166 | 2.2 | 5.5155 | 5.5155 | -3.3155 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.3 | 3.8342 | 11.1781 | -9.8781 | 1.1 | 1.68 | 1.68 | -0.58 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0684 | 0.0684 | -0.0684 | 0 | 0.079 | 0.079 | -0.079 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 29.5 | 16 | 16 | 13.5 | 9 | 13 | 13 | -4 | 16.2 | 14.747 | 14.747 | 1.453 | 14 | 37.94 | 47.9401 | -33.9401 | 35.8 | 60.42 | 60.4205 | -24.6205 | 1.8 | 10.9544 | 10.9544 | -9.1544 | 0.9 | 4.5234 | 4.5234 | -3.6234 | 19.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.5 | 11.2885 | 11.2885 | -6.7885 | 133.7 | 143.6732 | 143.6732 | -9.9732 | 4.9 | 3.4545 | 3.4545 | 1.4455 | 75.8 | 51 | 51 | 24.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 5 | 5 | -5 | 62.6 | 36.72 | 36.72 | 25.88 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 4.8 | 4.4071 | 4.4071 | 0.3929 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20.1 | 16.4251 | 16.4251 | 3.6749 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.3 | 12.56 | 12.56 | 3.74
27/07/2026 | 08:00 | 32.2 | 38.4157 | 27.1356 | 5.0644 | 399.7 | 416.1992 | 501.1413 | -101.4412 | 127.7 | 134.7429 | 162.2426 | -34.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 10.3627 |  | 25 | 85.4 | 82 | 84.336 | 1.064 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 184.4639 | 184.4639 | -4.4638 | 187.9 | 184.4639 | 184.4639 | 3.4362 | 188.4 | 184.4639 | 184.4639 | 3.9362 | 269.7 | 277.5267 | 277.5267 | -7.8267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.6 | 256.4897 | 196.1865 | -44.5865 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 14 | 15.9653 | 15.9653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 106.3513 | 106.3513 | 0.9487 | 8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.76927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 37.6 | 43.1815 | 37.2883 | 0.31167 | 44.7 | 98.417 | 93.0617 | -48.3617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 180.7 | 180 | 180 | 0.7 | 32.9 | 33.0531 | 33.0531 | -0.1531 | 49.2 | 62.1762 | 62.1762 | -12.9762 | 23.7 | 22.0606 | 22.0606 | 1.6394 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 12.5832 | 12.3672 | 12.3672 | 0.21609 | 56.9 | 57.8336 | 57.8336 | -0.9336 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 105 | 91.7309 | 27.6438 | 77.3562 | 18.9 | 18 | 18 | 0.9 | 20.2 | 21 | 20.7 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 43.5 | 41.4508 | 41.4508 | 2.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 48.9 | 47.562 | 15.544 | 33.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 6.9279 | 38.0653 | -14.3653 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2919 | 45.2919 | -2.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 80.9025 | 16.5803 | 77.1197 | 168.7 | 180.4795 | 180.4795 | -11.7795 | 166.9 | 180.4795 | 180.4795 | -13.5794 | 198.9 | 180.4795 | 180.4795 | 18.4205 | 257.4 | 271.5322 | 271.5322 | -14.1321 | 70.2 | 71.1024 | 71.1024 | -0.90243 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 |  |  | 16.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 114.4 |  |  | 114.4 | 79.8 | 108.13 | 87.6387 | -7.8387 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 68 | 68.32 | 72.3739 | -4.3739 | 27.9 | 28.1372 | 29.8068 | -1.9068 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141 | 155.5255 | 143.3074 | -2.3074 | 144.2 | 155.5255 | 143.3074 | 0.89261 | 168.6 | 155.9925 | 143.7378 | 24.8622 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.8673 | 3.8 | 35.4925 | 35.4925 | -31.6925 | 62.9 | 29.37 | 29.37 | 33.53 | 6.8 | 11.2484 | 11.2484 | -4.4484 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 10.5 | 20.3376 | 20.3376 | -9.8376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.4 | 1.3476 |  | 1.4 | 159.3 | 147.8472 | 147.8472 | 11.4528 | 80.4 | 75.33 | 75.33 | 5.07 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | -0.09 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.9 | 5.0567 | 5.0567 | 7.8433 | 7.2 | 3.12 | 3.12 | 4.08 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 11.7 | 10.3501 | 10.3501 | 1.3499 | 14.2 | 13.4595 | 13.4595 | 0.7405 | 0 | 4.8126 | 4.8126 | -4.8126 | 0 | 20.27 | 20.2738 | -20.2738 | 2.9 | 7.8393 | 7.8393 | -4.9393 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 7.2 | 3.8342 | 11.0017 | -3.8017 | 1.1 | 1.64 | 1.64 | -0.54 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 0.1259 | 0.1259 | -0.1259 | 0.1 | 0.117 | 0.117 | -0.017 | 6 | 4.9 | 4.9 | 1.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 27.2 | 16 | 16 | 11.2 | 4.3 | 13 | 13 | -8.7 | 25.4 | 23.198 | 23.198 | 2.202 | 15 | 41.01 | 51.0113 | -36.0113 | 34.9 | 59.75 | 59.7486 | -24.8486 | 1.4 | 11.2208 | 11.2208 | -9.8208 | 0.6 | 4.5587 | 4.5587 | -3.9587 | 37.3 | 21.3 | 21.3 | 16 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.6 | 10.4989 | 10.4989 | -5.8989 | 197.5 | 195.0335 | 195.0335 | 2.4665 | 7.4 | 6.738 | 6.738 | 0.662 | 113 | 87 | 87 | 26 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 5 | 5 | -5 | 82.5 | 62.64 | 62.64 | 19.86 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 7.2 | 7.1855 | 7.1855 | 0.0145 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 16.4251 | 16.4251 | 3.5749 | 9.9 | 12.5604 | 12.5604 | -2.6604 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.3 | 6.3 | 6.3 | 2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.1 | 12.56 | 12.56 | 4.54
27/07/2026 | 08:30 | 31.9 | 28.7851 | 56.1208 | -24.2208 | 522.2 | 470.1399 | 594.7764 | -72.5764 | 164.1 | 152.206 | 192.5566 | -28.4566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 10.3627 |  | 25 | 84.7 | 82 | 84.336 | 0.364 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 184.4639 | 184.4639 | -4.9638 | 188.8 | 184.4639 | 184.4639 | 4.3361 | 188.1 | 184.4639 | 184.4639 | 3.6362 | 270.5 | 277.5267 | 277.5267 | -7.0267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 224.3 | 256.4897 | 213.7944 | 10.5056 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 14 | 15.9653 | 15.9653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 106.3513 | 106.3513 | 0.1487 | 8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.76927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 34.4 | 39.1675 | 42.0999 | -7.6999 | 26.7 | 20.7254 | 20.7254 | 5.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 33.0531 | 33.0531 | 0.5469 | 59.5 | 62.1476 | 61.8357 | -2.3357 | 23 | 22.0606 | 22.0606 | 0.9394 | 17.5 | 19.0995 | 19.0995 | -1.5995 | 12.5782 | 12.3672 | 12.3672 | 0.21101 | 55.8 | 57.8336 | 57.8336 | -2.0336 | 182.4 | 184.7432 | 181.485 | 0.915 | 182.3 | 184.7432 | 181.485 | 0.815 | 186.8 | 185.298 | 182.03 | 4.77 | 103.8 | 91.7309 | 104.4146 | -0.61459 | 4.9 | 4.1451 | 4.1451 | 0.75492 | 27.9 | 21 | 21 | 6.9 | 0 | 16.0855 | 16.0855 | -16.0855 | 107.6 | 20.7254 | 20.7254 | 86.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 48.6 | 47.562 | 36.0404 | 12.5596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 47.1 | 62.8334 | 75.7538 | -28.6538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 80.9025 | 110.4434 | -17.1434 | 168.2 | 180.291 | 180.291 | -12.091 | 166 | 180.291 | 180.291 | -14.291 | 198.5 | 180.291 | 180.291 | 18.209 | 257.3 | 271.2487 | 271.2487 | -13.9487 | 70.2 | 71.1024 | 71.1024 | -0.90243 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 |  |  | 16.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 163.9 | 147.7156 |  | 163.9 | 117.7 | 92.4445 | 102.9336 | 14.7664 | 64.4 | 66.8097 | 66.8097 | -2.4097 | 74.9 | 72.3739 | 76.516 | -1.616 | 27.8 | 29.8068 | 29.8068 | -2.0068 | 116.8 | 114.152 | 114.152 | 2.648 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 140.3 | 154.6456 | 142.5193 | -2.2193 | 143.2 | 154.6456 | 142.5193 | 0.68074 | 168 | 155.11 | 142.9472 | 25.0527 | 182.8 | 176.3618 | 176.3618 | 6.4382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.8673 | 2.5 | 36.8112 | 36.8112 | -34.3112 | 67.5 | 39.35 | 39.35 | 28.15 | 10 | 11.7226 | 11.7226 | -1.7226 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 10.4 | 20.3376 | 20.3376 | -9.9376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.4 | 1.3476 |  | 1.4 | 167.7 | 157.7438 | 157.7438 | 9.9562 | 84.7 | 76.46 | 76.46 | 8.24 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | -0.09 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.7 | 5.0567 | 5.0567 | 7.6433 | 6.4 | 3.12 | 3.12 | 3.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12.2 | 11.1062 | 11.1062 | 1.0938 | 15 | 14.3349 | 14.3349 | 0.6651 | 0 | 4.9642 | 4.9642 | -4.9642 | 0.2 | 25.08 | 25.08 | -24.88 | 3.7 | 9.9317 | 9.9317 | -6.2317 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 7.2 | 16.7031 | 19.6773 | -12.4773 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | -0.5 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1843 | 0.1843 | -0.0843 | 0.7 | 0.554 | 0.554 | 0.146 | 6 | 4.9 | 4.9 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 27 | 19 | 19 | 8 | 8.6 | 15 | 15 | -6.4 | 30 | 27.6596 | 27.6596 | 2.3404 | 12.5 | 49.56 | 49.5595 | -37.0595 | 34.7 | 59.04 | 59.0442 | -24.3442 | 1.1 | 10.3545 | 10.3545 | -9.2545 | 0.4 | 4.3315 | 4.3315 | -3.9315 | 38.8 | 31.86 | 31.86 | 6.94 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 8.6 | 10.4805 | 10.4805 | -1.8805 | 208.2 | 205.6235 | 205.6235 | 2.5765 | 9.5 | 7.8538 | 7.8538 | 1.6462 | 117.6 | 110 | 110 | 7.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 7 | 7 | -7 | 86 | 79.2 | 79.2 | 6.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 8.8101 | 8.8101 | 0.5899 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20.2 | 16.4251 | 16.4251 | 3.7749 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.8 | 6.3 | 6.3 | 1.5 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.1 | 12.56 | 12.56 | 3.54
27/07/2026 | 09:00 | 29.9 | 32.553 | 60.1447 | -30.2447 | 597.9 | 581.6126 | 594.7764 | 3.1236 | 207.4 | 188.2949 | 192.5566 | 14.8434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 10.3627 |  | 25 | 83.8 | 82 | 84.336 | -0.536 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.9 | 183.3913 | 183.3913 | -4.4913 | 188.9 | 183.3913 | 183.3913 | 5.5087 | 186.8 | 183.3913 | 183.3913 | 3.4087 | 266.1 | 275.9131 | 275.9131 | -9.8131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 175.668 | 328.7871 | -144.8871 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 14 | 15.9653 | 15.9653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 106.3513 | 106.3513 | -2.1513 | 7.7 | 7.2307 | 7.2307 | 0.46927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 34.3 | 42.363 | 45.3528 | -11.0528 | 110 | 109.6851 | 32.2446 | 77.7554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 33.0531 | 33.0531 | -1.0531 | 63.9 | 61.8357 | 61.8357 | 2.0642 | 23.5 | 22.0606 | 22.0606 | 1.4394 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 12.5717 | 12.3672 | 12.3672 | 0.20455 | 55.8 | 57.8336 | 57.8336 | -2.0336 | 183.6 | 184.7432 | 181.485 | 2.115 | 182.8 | 184.7432 | 181.485 | 1.315 | 187.1 | 185.298 | 182.03 | 5.07 | 104 | 91.7309 | 109.8415 | -5.8415 | 4.4 | 4.1451 | 18 | -13.6 | 27.7 | 21 | 21.2658 | 6.4342 | 0 | 16.0855 | 16.0855 | -16.0855 | 120.1 | 20.7254 | 20.7254 | 99.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 48.1 | 47.562 | 41.6226 | 6.4774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.6491 | -22.6491 |  |  |  | 0 | 81.3 | 75.7538 | 75.7538 | 5.5462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 80.9025 | 117.0786 | -24.5786 | 168.2 | 180.0982 | 180.0982 | -11.8982 | 166.1 | 180.0982 | 180.0982 | -13.9982 | 197.8 | 180.0982 | 180.0982 | 17.7018 | 255.9 | 270.9585 | 270.9585 | -15.0585 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  |  | 15.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 184 | 144.5582 |  | 184 | 117.2 | 92.4445 | 111.486 | 5.714 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 74.9 | 72.3739 | 78.568 | -3.668 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 | 116.6 | 114.152 | 114.152 | 2.448 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 140.3 | 153.9849 | 142.2932 | -1.9932 | 143 | 153.9849 | 142.2932 | 0.70679 | 168.4 | 154.4473 | 142.7205 | 25.6795 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.8673 | 0 | 39.3518 | 39.3518 | -39.3518 | 68.3 | 50.87 | 50.87 | 17.43 | 12 | 12.1969 | 12.1969 | -0.1969 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.4 | 1.3476 |  | 1.4 | 171.3 | 159.4458 | 159.4458 | 11.8542 | 86.7 | 75.9 | 75.9 | 10.8 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | -0.09 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.4 | 5.0567 | 5.0567 | 7.3433 | 5.8 | 3.12 | 3.12 | 2.68 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12.7 | 12.0112 | 12.0112 | 0.6888 | 15.4 | 15.1096 | 15.1096 | 0.2904 | 0 | 10.12 | 10.12 | -10.12 | 0 | 28.48 | 28.48 | -28.48 | 6.1 | 10.7405 | 10.7405 | -4.6405 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 15 | 19.6773 | 19.6773 | -4.6773 | 1.1 | 1.56 | 1.56 | -0.46 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.1 | 0.2431 | 0.2431 | -0.1431 | 0.8 | 0.754 | 0.754 | 0.046 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 23.1 | 19 | 19 | 4.1 | 11.7 | 15 | 15 | -3.3 | 30.4 | 29.2552 | 29.2552 | 1.1448 | 18.1 | 49.65 | 49.6479 | -31.5479 | 41 | 59.05 | 59.0496 | -18.0496 | 1.7 | 9.8297 | 9.8297 | -8.1297 | 1.1 | 4.2449 | 4.2449 | -3.1449 | 39.5 | 37.51 | 37.51 | 1.99 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 11.6 | 10.4622 | 10.4622 | 1.1378 | 211.5 | 210.2003 | 210.2003 | 1.2997 | 11.3 | 10.6648 | 10.6648 | 0.6352 | 120.3 | 121 | 121 | -0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 14 | 14 | -14 | 0 | 9 | 9 | -9 | 87.8 | 85.68 | 85.68 | 2.12 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 11.0099 | 11.0099 | 0.2901 | 4 | 5.2 | 5.2 | -1.2 | 20.2 | 16.4251 | 16.4251 | 3.7749 | 10.1 | 12.5604 | 12.5604 | -2.4604 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.1 | 6.3 | 6.3 | 2.8 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.9 | 12.56 | 12.56 | 3.34
27/07/2026 | 09:30 | 31.4 | 34.3482 | 60.8415 | -29.4415 | 601.2 | 584.4801 | 594.7764 | 6.4236 | 204 | 189.2232 | 192.5566 | 11.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 10.3627 |  | 25.2 | 87.1 | 82 | 84.336 | 2.764 |  |  |  | 0 | 36.4 |  |  | 36.4 | 179.3 | 183.3913 | 183.3913 | -4.0913 | 187.4 | 183.3913 | 183.3913 | 4.0087 | 188.4 | 183.3913 | 183.3913 | 5.0087 | 269.1 | 275.9131 | 275.9131 | -6.8131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 328 | 234.9168 | 293.5576 | 34.4424 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 14 | 15.9653 | 15.9653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 106.3513 | 106.3513 | -2.2513 | 8.1 | 7.2307 | 7.2307 | 0.86927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.2 | 46.1138 | 48.8218 | 11.3782 | 100.7 | 102.4154 | 109.6851 | -8.9851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 33.0531 | 33.0531 | 0.4469 | 46.1 | 45 | 129.1933 | -83.0933 | 24.1 | 22.0606 | 22.0606 | 2.0394 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 12.5687 | 12.3672 | 12.3672 | 0.2016 | 57.1 | 57.8336 | 57.8336 | -0.7336 | 182.6 | 184.7432 | 181.485 | 1.115 | 181.8 | 184.7432 | 181.485 | 0.315 | 187.7 | 185.298 | 182.03 | 5.67 | 104.5 | 91.7309 | 109.8415 | -5.3415 | 18.8 | 18 | 4.1451 | 14.6549 | 19.4 | 21.2676 | 21.2658 | -1.8658 | 15.9 | 16.0855 | 16.0855 | -0.18546 | 45.1 | 41.4508 | 41.4508 | 3.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.4 | 47.562 | 45.5602 | 3.8398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 75.7538 | 75.7538 | 6.2462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 80.9025 | 117.0786 | -23.6786 | 168.7 | 179.7036 | 179.7036 | -11.0036 | 166.7 | 179.7036 | 179.7036 | -13.0036 | 198.6 | 179.7036 | 179.7036 | 18.8964 | 256.9 | 270.3649 | 270.3649 | -13.4649 | 70.8 | 71.1024 | 71.1024 | -0.30243 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 |  |  | 16.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 183.2 | 157.1055 |  | 183.2 | 105.8 | 92.4445 | 104.774 | 1.026 | 64.8 | 66.8097 | 66.8097 | -2.0097 | 74.9 | 72.3739 | 78.568 | -3.668 | 25.5 | 29.8068 | 29.8068 | -4.3068 | 116.2 | 114.152 | 114.152 | 2.048 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 48.5 | 49.6662 | 49.6662 | -1.1662 | 139.6 | 153.6085 | 142.1644 | -2.5644 | 142.3 | 153.6085 | 142.1644 | 0.13561 | 168.4 | 154.0697 | 142.5913 | 25.8087 | 182.2 | 176.3618 | 176.3618 | 5.8382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.8673 | 0.1 | 41.6454 | 41.6454 | -41.5454 | 68.9 | 58 | 58 | 10.9 | 10.7 | 12.6915 | 12.6915 | -1.9915 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10.4 | 20.3376 | 20.3376 | -9.9376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.4 | 1.3476 |  | 1.4 | 173 | 161.497 | 161.497 | 11.503 | 87.7 | 77.12 | 77.12 | 10.58 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | -0.09 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.8 | 5.0567 | 5.0567 | 7.7433 | 5.8 | 3.12 | 3.12 | 2.68 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12.8 | 12.4585 | 12.4585 | 0.3415 | 15.7 | 15.212 | 15.212 | 0.488 | 0 | 10.41 | 10.41 | -10.41 | 0 | 27.94 | 27.94 | -27.94 | 9 | 11.8056 | 11.8056 | -2.8056 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.1 | 1.56 | 1.56 | -0.46 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2982 | 0.2982 | -0.1982 | 1 | 0.935 | 0.935 | 0.065 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 22.6 | 19 | 19 | 3.6 | 24.9 | 15 | 15 | 9.9 | 30.5 | 29.3947 | 29.3947 | 1.1053 | 16.3 | 52.41 | 52.4056 | -36.1056 | 36 | 60.04 | 60.041 | -24.041 | 1.6 | 9.1644 | 9.1644 | -7.5644 | 0.8 | 4.421 | 4.421 | -3.621 | 39.8 | 38.01 | 38.01 | 1.79 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 9.9 | 10.6596 | 10.6596 | -0.7596 | 212.5 | 212.4596 | 212.4596 | 0.0404 | 12.9 | 11.5122 | 11.5122 | 1.3878 | 120.6 | 125 | 125 | -4.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0 | 14 | 14 | -14 | 0 | 12 | 12 | -12 | 88.6 | 88.56 | 88.56 | 0.04 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 12.3136 | 12.3136 | 0.5864 | 4 | 5.2 | 5.2 | -1.2 | 20 | 16.4251 | 16.4251 | 3.5749 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.8 | 6.3 | 6.3 | 2.5 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.7 | 12.56 | 12.56 | 3.14
27/07/2026 | 10:00 | 30.4 | 44.8097 | 63.3079 | -32.9079 | 593.9 | 594.7764 | 594.7764 | -0.87642 | 201.7 | 192.5566 | 192.5566 | 9.1434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 10.3627 | 19.9091 | 5.0909 | 82.9 | 82 | 84.336 | -1.436 |  |  |  | 0 | 79.2 | 86.8203 |  | 79.2 | 179.4 | 183.3913 | 183.3913 | -3.9913 | 189.2 | 183.3913 | 183.3913 | 5.8087 | 188.6 | 183.3913 | 183.3913 | 5.2087 | 268.5 | 275.9131 | 275.9131 | -7.4131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 325.9 | 224.4911 | 331.3337 | -5.4337 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 14 | 15.9653 | 15.9653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 106.3513 | 106.3513 | -6.6513 | 7.3 | 7.2307 | 7.2307 | 0.06927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 60.3 | 52.3768 | 53.2972 | 7.0028 | 103 | 109.6851 | 130.4105 | -27.4105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 33.0531 | 33.0531 | 0.9469 | 52.3 | 53.0259 | 129.1933 | -76.8933 | 22.8 | 22.0606 | 22.0606 | 0.7394 | 17.9 | 19.0995 | 19.0995 | -1.1995 | 12.5785 | 12.3672 | 12.3672 | 0.21139 | 55.4 | 57.8336 | 57.8336 | -2.4336 | 182.8 | 184.7432 | 181.485 | 1.315 | 183.2 | 184.7432 | 181.485 | 1.715 | 187.2 | 185.298 | 182.03 | 5.17 | 102.9 | 91.7309 | 109.8415 | -6.9416 | 16.5 | 4.1451 | 18 | -1.5 | 19.3 | 21.2676 | 21.2658 | -1.9658 | 16 | 16.0855 | 16.0855 | -0.08546 | 43.7 | 46.368 | 70.2229 | -26.523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 48.2 | 47.562 | 49.8043 | -1.6043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 75.7538 | 75.7538 | 5.2462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 45.2919 | 45.2919 | -2.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 80.9025 | 117.0786 | -24.6786 | 168.7 | 178.8679 | 178.8679 | -10.1679 | 166.3 | 178.8679 | 178.8679 | -12.5679 | 197.9 | 178.8679 | 178.8679 | 19.0321 | 254.6 | 269.1076 | 269.1076 | -14.5076 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 165.4 | 170.5172 |  | 165.4 | 103.7 | 97.2503 | 108.13 | -4.43 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 74.7 | 72.3739 | 78.568 | -3.868 | 25 | 29.8068 | 29.8068 | -4.8068 | 116.7 | 114.152 | 114.152 | 2.548 | 47.4 | 50.6459 | 50.6459 | -3.2459 | 48 | 49.6662 | 49.6662 | -1.6662 | 139.7 | 153.1531 | 142.0064 | -2.3064 | 142.4 | 153.1531 | 142.0064 | 0.39357 | 168.4 | 153.613 | 142.4329 | 25.9671 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.8673 | 0 | 43.4505 | 43.4505 | -43.4505 | 69.7 | 59.94 | 59.94 | 9.76 | 10.2 | 13.186 | 13.186 | -2.986 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.4 | 1.3476 | 1.9687 | -0.56866 | 173.5 | 162.1892 | 162.1892 | 11.3108 | 88.3 | 78.08 | 78.08 | 10.22 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | -0.09 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.2 | 5.0567 | 5.0567 | 7.1433 | 5.8 | 3.12 | 3.12 | 2.68 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12.8 | 12.3465 | 12.3465 | 0.4535 | 16 | 15.03 | 15.03 | 0.97 | 0 | 10.61 | 10.61 | -10.61 | 0 | 25.96 | 25.96 | -25.96 | 14.2 | 11.9606 | 11.9606 | 2.2394 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.1 | 1.52 | 1.52 | -0.42 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.2 | 0.3356 | 0.3356 | -0.1356 | 1.1 | 1.046 | 1.046 | 0.054 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 24.5 | 19 | 19 | 5.5 | 36.3 | 15 | 15 | 21.3 | 30.6 | 29.2588 | 29.2588 | 1.3412 | 9.3 | 54.73 | 54.7326 | -45.4326 | 25.3 | 61.28 | 61.2833 | -35.9833 | 0.9 | 8.768 | 8.768 | -7.868 | 0.5 | 4.3201 | 4.3201 | -3.8201 | 40.1 | 37.96 | 37.96 | 2.14 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 11.6 | 10.8571 | 10.8571 | 0.7429 | 213.3 | 212.3743 | 212.3743 | 0.9257 | 14.6 | 13.5765 | 13.5765 | 1.0235 | 120 | 125 | 125 | -5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 14 | 14 | -14 | 0.7 | 15 | 15 | -14.3 | 88.6 | 87.84 | 87.84 | 0.76 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 13.8402 | 13.8402 | 0.2598 | 4 | 5.2 | 5.2 | -1.2 | 20.2 | 16.4251 | 16.4251 | 3.7749 | 10.1 | 12.5604 | 12.5604 | -2.4604 | 6.4 | 10 | 10 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.9 | 6.3 | 6.3 | 2.6 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.4 | 12.56 | 12.56 | 2.84
27/07/2026 | 10:30 | 27.6 | 28.8473 | 57.5453 | -29.9453 | 595.2 | 588.8602 | 594.7764 | 0.42358 | 203.6 | 190.6413 | 192.5566 | 11.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 10.3627 | 10.3627 | 14.6373 | 82.4 | 82 | 84.336 | -1.936 |  |  |  | 0 | 79.2 | 86.1033 |  | 79.2 | 179 | 183.3913 | 183.3913 | -4.3913 | 196.3 | 183.3913 | 183.3913 | 12.9087 | 197.6 | 183.3913 | 183.3913 | 14.2087 | 274.8 | 275.9131 | 275.9131 | -1.1131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 303.8 | 173.5865 | 327.8105 | -24.0105 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 14.1 | 15.9653 | 15.9653 | -1.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 106.3513 | 106.3513 | -2.1513 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 60.2 | 49.4591 | 52.6587 | 7.5413 | 107.9 | 109.6851 | 127.1951 | -19.2951 |  |  |  | 0 |  | 174 | 174.5651 | -174.5651 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 33.0531 | 33.0531 | -0.2531 | 65 | 61.8357 | 129.1933 | -64.1933 | 22.2 | 22.0606 | 22.0606 | 0.1394 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 12.5785 | 12.3672 | 12.3672 | 0.21132 | 56.8 | 57.8336 | 57.8336 | -1.0336 | 182.1 | 184.7432 | 181.485 | 0.615 | 182.9 | 184.7432 | 181.485 | 1.415 | 186.9 | 185.298 | 182.03 | 4.87 | 102.8 | 91.7309 | 109.8415 | -7.0415 | 26.4 | 18 | 4.1451 | 22.2549 | 19.5 | 21.2676 | 21 | -1.5 | 15.6 | 16.0855 | 16.0855 | -0.48546 | 127.8 | 20.7254 | 56.1488 | 71.6512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 48 | 47.562 | 44.076 | 3.924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 75.7538 | 75.7538 | 5.0462 | 0 | 25.9067 |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 80.9025 | 117.0786 | -24.6786 | 168.2 | 177.9702 | 177.9702 | -9.7702 | 165.8 | 177.9702 | 177.9702 | -12.1702 | 197.2 | 177.9702 | 177.9702 | 19.2298 | 254.4 | 267.7569 | 267.7569 | -13.3569 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 203.7 | 181.9911 |  | 203.7 | 83 | 87.6387 | 108.13 | -25.13 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 70.7 | 72.3739 | 78.568 | -7.868 | 26 | 29.8068 | 29.8068 | -3.8068 | 116 | 114.152 | 114.152 | 1.848 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 48.2 | 49.6662 | 49.6662 | -1.4662 | 138.8 | 152.8827 | 141.7585 | -2.9585 | 141.7 | 152.8827 | 141.7585 | -0.05848 | 167.4 | 153.3418 | 142.1842 | 25.2158 | 181.3 | 176.3618 | 176.3618 | 4.9382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.8673 | 0.2 | 45.0163 | 45.0163 | -44.8163 | 69.9 | 61.81 | 61.81 | 8.09 | 13.4 | 13.2557 | 13.2557 | 0.1443 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.4 | 1.3476 | 1.3476 | 0.05245 | 174.9 | 165.055 | 165.055 | 9.845 | 88.7 | 81.4 | 81.4 | 7.3 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | -0.08 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.2 | 5.0567 | 5.0567 | 7.1433 | 5.6 | 3.12 | 3.12 | 2.48 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12.7 | 12.1932 | 12.1932 | 0.5068 | 15.8 | 14.8383 | 14.8383 | 0.9617 | 0 | 6.228 | 6.228 | -6.228 | 0 | 28.8 | 28.8 | -28.8 | 15.7 | 12.4999 | 12.4999 | 3.2001 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1 | 1.48 | 1.48 | -0.48 |  |  |  | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.3589 | 0.3589 | -0.1589 | 1.2 | 1.14 | 1.14 | 0.06 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 24.6 | 17 | 17 | 7.6 | 40.2 | 15 | 15 | 25.2 | 30.9 | 29.0073 | 29.0073 | 1.8927 | 21.4 | 56.99 | 56.9926 | -35.5926 | 37.8 | 63.15 | 63.1486 | -25.3486 | 2.7 | 8.9337 | 8.9337 | -6.2337 | 1.7 | 4.1888 | 4.1888 | -2.4888 | 40.4 | 37.55 | 37.55 | 2.85 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 12.1 | 11.3405 | 11.3405 | 0.7595 | 213.7 | 211.5749 | 211.5749 | 2.1251 | 15.8 | 14.1098 | 14.1098 | 1.6902 | 119.7 | 121 | 121 | -1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 14 | 14 | -14 | 0 | 19 | 19 | -19 | 88.5 | 87.12 | 87.12 | 1.38 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 14.6226 | 14.6226 | 0.4774 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20.2 | 16.4251 | 16.4251 | 3.7749 | 10.1 | 12.5604 | 12.5604 | -2.4604 | 5.8 | 10 | 10 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.9 | 6.3 | 6.3 | 2.6 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15 | 12.56 | 12.56 | 2.44
27/07/2026 | 11:00 | 101.4 | 46.4815 | 60.0703 | 41.3297 | 606.8 | 594.7764 | 594.7764 | 12.0236 | 204.4 | 192.5566 | 192.5566 | 11.8434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 10.3627 | 10.3627 | 14.8373 | 85.9 | 82 | 84.336 | 1.564 |  |  |  | 0 | 78.6 | 86.8203 |  | 78.6 | 178.1 | 183.3913 | 183.3913 | -5.2913 | 187.7 | 183.3913 | 183.3913 | 4.3087 | 188.7 | 183.3913 | 183.3913 | 5.3087 | 268.6 | 275.9131 | 275.9131 | -7.3131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 359.1 | 264.3807 | 350.6025 | 8.4975 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 14 | 15.9653 | 15.9653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 106.3513 | 106.3513 | 1.5487 | 8.1 | 7.2307 | 7.2307 | 0.86927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 82.1 | 55.5989 | 55.3949 | 26.7051 | 48.9 | 20.7254 | 174.4671 | -125.5671 |  |  |  | 0 |  | 174 | 197.3432 | -197.3432 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 33.0531 | 33.0531 | -1.0531 | 68 | 62.1761 | 129.1933 | -61.1933 | 20.1 | 22.0606 | 22.0606 | -1.9606 | 17.9 | 19.0995 | 19.0995 | -1.1995 | 12.5914 | 12.3672 | 12.3672 | 0.22426 | 57.4 | 57.8336 | 57.8336 | -0.4336 | 182.7 | 184.7432 | 181.485 | 1.215 | 182 | 184.7432 | 181.485 | 0.515 | 187.3 | 185.298 | 182.03 | 5.27 | 104.2 | 91.7309 | 109.8415 | -5.6415 | 30.6 | 18 | 4.1451 | 26.4549 | 19.8 | 21.2676 | 21 | -1.2 | 16.7 | 16.0855 | 16.0855 | 0.61454 | 73.9 | 20.7254 | 77.4096 | -3.5096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 51.7 | 47.562 | 48.4475 | 3.2525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 75.7538 | 75.7538 | 6.1462 | 0 | 25.9067 |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 80.9025 | 117.0786 | -24.0786 | 166.8 | 177.7374 | 177.7374 | -10.9374 | 164.9 | 177.7374 | 177.7374 | -12.8374 | 196.3 | 177.7374 | 177.7374 | 18.5626 | 251.2 | 267.4068 | 267.4068 | -16.2068 | 70 | 71.1024 | 71.1024 | -1.1024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  |  | 16.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 232.6 | 239.3791 |  | 232.6 | 93.1 | 112.6141 | 108.13 | -15.03 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 26.4 | 29.8068 | 29.8068 | -3.4068 | 115.8 | 114.152 | 114.152 | 1.648 | 47.1 | 50.6459 | 50.6459 | -3.5459 | 47.8 | 49.6662 | 49.6662 | -1.8662 | 138.5 | 152.5496 | 141.4531 | -2.9531 | 140.9 | 152.5496 | 141.4531 | -0.55306 | 167.9 | 153.0077 | 141.8778 | 26.0222 | 181.3 | 176.3618 | 176.3618 | 4.9382 | 0 |  |  | 0 | 51.8 |  |  | 51.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.5 | 205.2938 | 205.2938 | 1.2062 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.8673 | 2.4 | 48.0044 | 48.0044 | -45.6044 | 69.3 | 64.74 | 64.74 | 4.56 | 14 | 13.3255 | 13.3255 | 0.6745 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.4 | 1.3476 | 1.3476 | 0.05245 | 174.1 | 167.7548 | 167.7548 | 6.3452 | 88.3 | 84.23 | 84.23 | 4.07 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | -0.08 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.6 | 5.0567 | 5.0567 | 7.5433 | 4.5 | 3.12 | 3.12 | 1.38 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12.5 | 12.1162 | 12.1162 | 0.3838 | 15.6 | 14.7393 | 14.7393 | 0.8607 | 0.1 | 6.6278 | 6.6278 | -6.5278 | 0.7 | 26.85 | 26.8486 | -26.1486 | 15.5 | 12.6883 | 12.6883 | 2.8117 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1 | 1.48 | 1.48 | -0.48 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.3 | 0.3686 | 0.3686 | -0.0686 | 1.2 | 1.165 | 1.165 | 0.035 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 22.4 | 17 | 17 | 5.4 | 36.7 | 15 | 15 | 21.7 | 30.7 | 28.8684 | 28.8684 | 1.8316 | 24.3 | 59.49 | 59.4941 | -35.1941 | 47.2 | 66.24 | 66.2433 | -19.0433 | 3.6 | 9.2056 | 9.2056 | -5.6056 | 2.3 | 4.3516 | 4.3516 | -2.0516 | 40.3 | 37.29 | 37.29 | 3.01 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 12.9 | 11.8239 | 11.8239 | 1.0761 | 213 | 211.3715 | 211.3715 | 1.6285 | 16.7 | 15.3602 | 15.3602 | 1.3398 | 119.1 | 120 | 120 | -0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 14 | 14 | -14 | 0 | 26 | 26 | -26 | 88.6 | 86.4 | 86.4 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 15.5188 | 15.5188 | 0.3812 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20.1 | 16.4251 | 16.4251 | 3.6749 | 10 | 12.5604 | 12.5604 | -2.5604 | 6.1 | 10 | 10 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.8 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.4 | 12.56 | 12.56 | 2.84
27/07/2026 | 11:30 | 99.1 | 38.2329 | 58.2833 | 40.8167 | 598.2 | 594.7764 | 594.7764 | 3.4236 | 201.2 | 192.5566 | 192.5566 | 8.6434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 20.7254 | 10.3627 | 14.6373 | 83.1 | 82 | 84.336 | -1.236 |  |  |  | 0 | 78.9 | 86.8203 |  | 78.9 | 177.8 | 189.4027 | 183.3913 | -5.5913 | 196.8 | 189.4027 | 183.3913 | 13.4087 | 200.5 | 189.4027 | 183.3913 | 17.1087 | 281 | 284.9573 | 275.9131 | 5.0869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 244.4 | 140.0518 | 365.9954 | -121.5954 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.8 | 15.9653 | 15.9653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 106.3513 | 106.3513 | -0.3513 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 60.1 | 49.9384 | 55.373 | 4.727 | 101.6 | 155.1433 | 198.1907 | -96.5907 |  |  |  | 0 |  | 58 | 192.8286 | -192.8286 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 |  | 0 | 31.1 | 34.047 | 33.0531 | -1.9531 | 63.8 | 66.6666 | 129.1933 | -65.3933 | 23 | 24.0359 | 22.0606 | 0.9394 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.6086 | 12.3672 | 12.3672 | 0.24149 | 56.7 | 57.8336 | 57.8336 | -1.1336 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 181.6 | 184.7432 | 184.7432 | -3.1432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 103.5 | 91.7309 | 109.8415 | -6.3415 | 18 | 18 | 4.1451 | 13.8549 | 19.7 | 21.2676 | 21.2658 | -1.5658 | 15.4 | 16.0855 | 16.0855 | -0.68546 | 47.5 | 47.6684 | 41.4508 | 6.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.2 | 47.562 | 43.7667 | 6.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 79.4586 | 75.7538 | 5.7462 | 0 | 37.1557 |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 80.9025 | 117.0786 | -24.1786 | 167.1 | 175.1174 | 177.5002 | -10.4002 | 164.9 | 175.1174 | 177.5002 | -12.6002 | 196.5 | 175.1174 | 177.5002 | 18.9998 | 251.4 | 263.4649 | 267.0499 | -15.6499 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 |  |  | 16.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 186.4 | 176.1287 |  | 186.4 | 78.4 | 93.3505 | 111.7758 | -33.3758 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 75 | 72.3739 | 78.568 | -3.568 | 27.3 | 29.8068 | 29.8068 | -2.5068 | 115.6 | 114.152 | 114.152 | 1.448 | 46.9 | 50.6459 | 50.6459 | -3.7459 | 47.8 | 49.6662 | 49.6662 | -1.8662 | 139 | 152.2268 | 141.157 | -2.157 | 141.3 | 152.2268 | 141.157 | 0.14299 | 167.2 | 152.6839 | 141.5809 | 25.6191 | 180.7 | 176.3618 | 176.3618 | 4.3382 | 0 |  |  | 0 | 173.8 | 174.4198 |  | 173.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.2 | 205.2938 | 205.2938 | 0.90619 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.8673 | 5.7 | 25 | 50.2918 | -44.5918 | 70.3 | 66.61 | 66.61 | 3.69 | 13.1 | 13.3807 | 13.3807 | -0.2807 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.4 | 2.0218 | 1.3476 | 0.05245 | 173.7 | 167.9095 | 167.9095 | 5.7905 | 88.1 | 84.57 | 84.57 | 3.53 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | -0.08 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.4 | 15.1046 | 5.0567 | 7.3433 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12.5 | 12.0934 | 12.0934 | 0.4066 | 15.5 | 14.6967 | 14.6967 | 0.8033 | 0.6 | 4 | 7.0532 | -6.4532 | 2.9 | 8 | 28.802 | -25.902 | 15.4 | 12.7339 | 12.7339 | 2.6661 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1 | 1.48 | 1.48 | -0.48 |  |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0.4 | 0.3766 | 0.3766 | 0.0234 | 1.3 | 1.153 | 1.153 | 0.147 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | -0.6 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 18.7 | 11 | 16 | 2.7 | 37.1 | 25.5 | 42 | -4.9 | 30.7 | 28.7171 | 28.7171 | 1.9829 | 28.4 | 17 | 62.2764 | -33.8764 | 46.5 | 18.3 | 68.0394 | -21.5394 | 4.7 | 9.7241 | 9.7241 | -5.0241 | 3.7 | 4.5459 | 4.5459 | -0.8459 | 40.3 | 36.93 | 36.93 | 3.37 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 14.5 | 11.7093 | 11.7093 | 2.7907 | 212.6 | 211.1692 | 211.1692 | 1.4308 | 17.2 | 15.5872 | 15.5872 | 1.6128 | 119.7 | 120 | 120 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 2 | 14 | -14 | 0 | 13 | 33 | -33 | 89.3 | 86.4 | 86.4 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | -1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 16 | 15.8611 | 15.8611 | 0.1389 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20.2 | 20 | 16.4251 | 3.7749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 5.7 | 10 | 10 | -4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 17 | 14 | 1.1 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.1 | 6.3 | 6.3 | 1.8 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 16 | 12.56 | 12.56 | 3.44
27/07/2026 | 12:00 | 28.8 | 37.6102 | 58.1895 | -29.3895 | 595.4 | 594.7764 | 594.7764 | 0.62358 | 202.9 | 192.5566 | 192.5566 | 10.3434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 28.0298 | 10.3627 | 14.6373 | 86 | 82 | 84.336 | 1.664 |  |  |  | 0 | 79.3 | 86.8203 | 86.8203 | -7.5203 | 176.9 | 189.4027 | 183.3913 | -6.4913 | 196 | 189.4027 | 183.3913 | 12.6087 | 199.9 | 189.4027 | 183.3913 | 16.5087 | 280.4 | 284.9573 | 275.9131 | 4.4869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 140.0518 | 371.9796 | -163.6796 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.6 | 15.9653 | 15.9653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 106.3513 | 106.3513 | -3.1513 | 7.3 | 7.2307 | 7.2307 | 0.06927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 60.1 | 50.1382 | 55.6937 | 4.4063 | 74.2 | 158.9188 | 195.9995 | -121.7995 |  |  |  | 0 |  | 58 | 180.9834 | -180.9834 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.6 | 145.0777 |  | 149.6 | 31.4 | 34.047 | 33.0531 | -1.6531 | 63.5 | 66.6667 | 62.1762 | 1.3238 | 21.1 | 24.0359 | 22.0606 | -0.9606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.6098 | 12.3672 | 12.3672 | 0.24265 | 54.1 | 57.8336 | 57.8336 | -3.7336 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 102.6 | 91.7309 | 109.8415 | -7.2416 | 4.2 | 4.1451 | 4.1451 | 0.05492 | 19.3 | 21.2676 | 21.2658 | -1.9658 | 15.8 | 16.0855 | 16.0855 | -0.28546 | 44.9 | 47.6684 | 41.4508 | 3.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.1 | 47.562 | 44.7542 | 5.3458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 79.4586 | 75.7538 | 5.1462 | 25.5 | 37.1557 |  | 25.5 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 80.9025 | 117.0786 | -24.3786 | 166.4 | 175.1174 | 178.6485 | -12.2485 | 164.5 | 175.1174 | 178.6485 | -14.1485 | 195.9 | 175.1174 | 178.6485 | 17.2515 | 250.3 | 263.4649 | 268.7774 | -18.4774 | 68 | 71.1024 | 71.1024 | -3.1024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 194 | 192.8594 |  | 194 | 78.1 | 96.3444 | 109.2899 | -31.1899 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 77 | 72.3739 | 78.568 | -1.568 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 | 115.4 | 114.152 | 114.152 | 1.248 | 47.1 | 50.6459 | 50.6459 | -3.5459 | 47.8 | 49.6662 | 49.6662 | -1.8662 | 138.8 | 151.9422 | 140.8961 | -2.0961 | 141 | 151.9422 | 140.8961 | 0.10393 | 166.9 | 152.3985 | 141.3192 | 25.5808 | 180.4 | 176.3618 | 176.3618 | 4.0382 | 0 |  |  | 0 | 172.8 | 174.4198 |  | 172.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.6 | 205.2938 | 205.2938 | 0.30619 | 99.4 | 102.9552 | 102.9552 | -3.5551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8.1 | 5.1327 | 5.1327 | 2.9673 | 10.3 | 35 | 52.311 | -42.011 | 71.4 | 67.4 | 67.4 | 4 | 12.8 | 13.4359 | 13.4359 | -0.6359 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.4 | 2.497 | 1.3476 | 0.05245 | 175.3 | 167.329 | 167.329 | 7.971 | 88.8 | 84.08 | 84.08 | 4.72 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | -0.08 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.1 | 15.1046 | 5.0567 | 7.0433 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12.6 | 12.0654 | 12.0654 | 0.5346 | 15.6 | 14.6936 | 14.6936 | 0.9064 | 1.3 | 5 | 7.4509 | -6.1509 | 3.6 | 10 | 30.9755 | -27.3755 | 15.7 | 12.7053 | 12.7053 | 2.9947 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1 | 1.48 | 1.48 | -0.48 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.4 | 0.3864 | 0.3864 | 0.0136 | 1.3 | 1.175 | 1.175 | 0.125 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | -0.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 17.3 | 10.2 | 16 | 1.3 | 43.9 | 29 | 42 | 1.9 | 30.6 | 28.6519 | 28.6519 | 1.9481 | 35.7 | 22.4 | 64.8988 | -29.1988 | 60.5 | 22.6 | 71.9311 | -11.4311 | 5.3 | 10.1676 | 10.1676 | -4.8676 | 3.9 | 5.0499 | 5.0499 | -1.1499 | 40.3 | 36.55 | 36.55 | 3.75 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 13.7 | 11.5946 | 11.5946 | 2.1054 | 215.3 | 211.2844 | 211.2844 | 4.0156 | 17.3 | 15.8795 | 15.8795 | 1.4205 | 119.1 | 121 | 121 | -1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 3 | 18 | -18 | 0 | 20 | 41 | -41 | 89.3 | 87.12 | 87.12 | 2.18 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | -1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 16.0163 | 16.0163 | 0.3837 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20 | 20 | 16.4251 | 3.5749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 5.8 | 10 | 10 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.2 | 6.3 | 6.3 | 2.9 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.4 | 12.56 | 12.56 | 2.84
27/07/2026 | 12:30 | 29.2 | 32.0316 | 54.6477 | -25.4477 | 598.3 | 594.7764 | 594.7764 | 3.5236 | 204.2 | 192.5566 | 192.5566 | 11.6434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 20.7254 | 10.3627 | 14.6373 | 85.1 | 82 | 84.336 | 0.764 |  |  |  | 0 | 78.6 | 86.8203 | 81.2251 | -2.6251 | 178.1 | 189.4027 | 183.3913 | -5.2913 | 196.2 | 189.4027 | 183.3913 | 12.8087 | 201.1 | 189.4027 | 183.3913 | 17.7087 | 278.5 | 284.9573 | 275.9131 | 2.5869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 140.0518 | 330.9638 | -229.5638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.5 | 15.9653 | 15.9653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 106.3513 | 106.3513 | -6.4513 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 60.3 | 46.8695 | 52.8712 | 7.4288 | 93.7 | 116.521 | 139.2292 | -45.5292 |  |  |  | 0 |  | 58 | 174.565 | -174.565 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150 | 145.0777 |  | 150 | 32 | 34.047 | 33.0531 | -1.0531 | 74.2 | 74.0984 | 64.0416 | 10.1584 | 19.4 | 24.0359 | 22.0606 | -2.6606 | 17.2 | 19.0995 | 19.0995 | -1.8995 | 12.6105 | 12.3672 | 12.3672 | 0.24331 | 56.4 | 57.8336 | 57.8336 | -1.4336 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 103.2 | 91.7309 | 107.1673 | -3.9673 | 4.3 | 4.1451 | 18 | -13.7 | 22.9 | 21.2676 | 21.2658 | 1.6342 | 15.9 | 16.0855 | 16.0855 | -0.18546 | 77.2 | 41.4508 | 47.6684 | 29.5316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 51.2 | 47.562 | 37.7184 | 13.4816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 79.4586 | 75.7538 | 5.6462 | 25.6 | 35.9655 |  | 25.6 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 80.9025 | 113.809 | -21.109 | 167 | 175.1174 | 180.0982 | -13.0982 | 165 | 175.1174 | 180.0982 | -15.0982 | 196.2 | 175.1174 | 180.0982 | 16.1018 | 251.7 | 263.4649 | 270.9585 | -19.2585 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 16 | 16 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 223.2 | 193.7253 |  | 223.2 | 98.2 | 87.6388 | 108.13 | -9.93 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 77.5 | 72.3739 | 78.568 | -1.068 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 115.3 | 114.152 | 114.152 | 1.148 | 46.9 | 50.6459 | 50.6459 | -3.7459 | 47.9 | 49.6662 | 49.6662 | -1.7662 | 138.2 | 140.6285 | 140.6285 | -2.4285 | 140.8 | 140.6285 | 140.6285 | 0.17154 | 167.4 | 141.0508 | 141.0508 | 26.3492 | 180.8 | 176.3618 | 176.3618 | 4.4382 | 0 |  |  | 0 | 174.5 | 174.4198 |  | 174.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.4 | 205.2938 | 205.2938 | 0.10619 | 99.1 | 102.9552 | 102.9552 | -3.8552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.9 | 5.1327 | 5.1327 | 2.7673 | 15.3 | 38 | 53.3443 | -38.0443 | 71.6 | 66.97 | 66.97 | 4.63 | 12.7 | 13.5718 | 13.5718 | -0.8718 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.4 | 2.0218 | 1.3476 | 0.05245 | 176.2 | 166.8068 | 166.8068 | 9.3932 | 89.1 | 83.43 | 83.43 | 5.67 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | -0.08 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.1 | 15.1046 | 5.0567 | 7.0433 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12.7 | 12.0744 | 12.0744 | 0.6256 | 15.7 | 14.7221 | 14.7221 | 0.9779 | 2 | 6 | 7.7567 | -5.7567 | 4.9 | 15 | 32.1936 | -27.2936 | 15.9 | 12.5109 | 12.5109 | 3.3891 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1 | 1.44 | 1.44 | -0.44 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.4 | 0.3905 | 0.3905 | 0.0095 | 1.3 | 1.164 | 1.164 | 0.136 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | -0.5 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 14.7 | 10 | 21 | -6.3 | 54.9 | 33.7 | 53 | 1.9 | 30.4 | 28.6735 | 28.6735 | 1.7265 | 44.5 | 27.4 | 67.1094 | -22.6094 | 72.2 | 26.1 | 74.136 | -1.936 | 7.1 | 10.3971 | 10.3971 | -3.2971 | 5.5 | 5.3498 | 5.3498 | 0.1502 | 40.3 | 36.6 | 36.6 | 3.7 | 4 | 6 | 6 | -2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 12.1 | 12.0604 | 12.0604 | 0.0396 | 215.1 | 211.7578 | 211.7578 | 3.3422 | 17.1 | 15.7692 | 15.7692 | 1.3308 | 118.3 | 121 | 121 | -2.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 9 | 24 | -24 | 0 | 30 | 49 | -49 | 89 | 87.12 | 87.12 | 1.88 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | -1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 15.8378 | 15.8378 | 0.4622 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20.2 | 20 | 16.4251 | 3.7749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 6.2 | 10 | 10 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.9 | 6.3 | 6.3 | 2.6 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.4 | 12.56 | 12.56 | 2.84
27/07/2026 | 13:00 | 27.7 | 27.728 | 50.3834 | -22.6834 | 595.6 | 594.7764 | 594.7764 | 0.82358 | 203.4 | 192.5566 | 192.5566 | 10.8434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 37.9243 | 55.8787 | -30.8788 | 85.8 | 82 | 84.336 | 1.464 |  |  |  | 0 | 79 | 86.8203 | 86.8196 | -7.8196 | 176.8 | 189.4027 | 183.3913 | -6.5913 | 195.7 | 189.4027 | 183.3913 | 12.3087 | 199.8 | 189.4027 | 183.3913 | 16.4087 | 280.3 | 284.9573 | 275.9131 | 4.3869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 140.0518 | 305.0487 | -239.7487 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.2 | 15.9653 | 15.9653 | -2.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 106.3513 | 106.3513 | -5.0513 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 21.4 | 22.2809 | 22.2809 | -0.88085 | 60.2 | 42.0156 | 48.0042 | 12.1958 | 82 | 109.6851 | 112.4027 | -30.4027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.9 |  |  | 148.9 | 29.1 | 34.047 | 33.0531 | -3.9531 | 76.1 | 75.9326 | 61.8357 | 14.2643 | 19.3 | 24.0359 | 22.0606 | -2.7606 | 17.2 | 19.0995 | 19.0995 | -1.8995 | 12.6136 | 12.3672 | 12.3672 | 0.24646 | 56.2 | 57.8336 | 57.8336 | -1.6336 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 181 | 184.7432 | 184.7432 | -3.7432 | 186.5 | 185.298 | 185.298 | 1.202 | 102.5 | 91.7309 | 109.8415 | -7.3415 | 14.1 | 9.9947 | 4.1451 | 9.9549 | 22.7 | 21.2676 | 21.2658 | 1.4342 | 15.7 | 16.0855 | 16.0855 | -0.38546 | 55.7 | 56.8939 | 105.7254 | -50.0254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 78.7 | 47.562 | 30.0404 | 48.6596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 79.4586 | 75.7538 | 4.8462 | 25.3 | 37.1557 |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 80.9025 | 117.0786 | -24.6786 | 165.6 | 175.1174 | 180.8452 | -15.2452 | 163.4 | 175.1174 | 180.8452 | -17.4452 | 195.2 | 175.1174 | 180.8452 | 14.3548 | 246.8 | 263.4649 | 272.0824 | -25.2824 | 67.5 | 71.1024 | 71.1024 | -3.6024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 36 | 36 | -20.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 166.3 | 195.1923 |  | 166.3 | 95.1 | 103.2839 | 108.13 | -13.03 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 75.2 | 74.7565 | 78.568 | -3.368 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 114.7 | 114.152 | 114.152 | 0.54797 | 46.4 | 50.6459 | 50.6459 | -4.2459 | 47.3 | 49.6662 | 49.6662 | -2.3662 | 137.7 | 140.3405 | 140.3405 | -2.6405 | 140.4 | 140.3405 | 140.3405 | 0.05953 | 167 | 140.7619 | 140.7619 | 26.2381 | 178 | 176.3618 | 176.3618 | 1.6382 | 0 |  |  | 0 | 172.4 | 174.4198 |  | 172.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.5 | 205.2938 | 205.2938 | -0.79381 | 98.7 | 102.9552 | 102.9552 | -4.2552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.9 | 5.1327 | 5.1327 | 2.7673 | 32 | 42 | 54.6163 | -22.6163 | 71.9 | 65.47 | 65.47 | 6.43 | 12.4 | 13.7076 | 13.7076 | -1.3076 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.4 | 3.1408 | 4.3089 | -2.9089 | 176.2 | 166.8548 | 166.8548 | 9.3452 | 89.2 | 83.21 | 83.21 | 5.99 | 0.5 | 0.57 | 0.57 | -0.07 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12 | 15.1046 | 5.0567 | 6.9433 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12.7 | 12.1018 | 12.1018 | 0.5982 | 15.7 | 14.7431 | 14.7431 | 0.9569 | 3.8 | 8.162 | 8.162 | -4.362 | 14.4 | 18 | 32.845 | -18.445 | 16 | 12.5058 | 12.5058 | 3.4942 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.4 | 0.3997 | 0.3997 | 0.0003 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 21.1 | 9.9 | 21 | 0.1 | 56.3 | 38.4 | 53 | 3.3 | 30.5 | 28.8091 | 28.8091 | 1.6909 | 43 | 29.5 | 69.6667 | -26.6667 | 74.8 | 26.7 | 76.0817 | -1.2817 | 5.9 | 10.6089 | 10.6089 | -4.7089 | 4.5 | 5.6276 | 5.6276 | -1.1276 | 40.3 | 36.74 | 36.74 | 3.56 | 4 | 6 | 6 | -2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 12.7 | 12.5262 | 12.5262 | 0.1738 | 215.5 | 212.3914 | 212.3914 | 3.1086 | 16.6 | 15.108 | 15.108 | 1.492 | 118.9 | 121 | 121 | -2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18 | 32 | -32 | 0 | 44 | 58 | -58 | 88.9 | 87.12 | 87.12 | 1.78 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | -1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 15.2624 | 15.2624 | 0.6376 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20 | 20 | 16.4251 | 3.5749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 6.1 | 10.8 | 10.8 | -4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.5 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.7 | 12.56 | 12.56 | 2.14
27/07/2026 | 13:30 | 27.5 | 14.0076 | 49.5087 | -22.0087 | 596.6 | 594.7764 | 594.7764 | 1.8236 | 202.2 | 192.5566 | 192.5566 | 9.6434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 60.8106 | 19.2809 | 1.8191 | 85.8 | 82 | 84.336 | 1.464 |  |  |  | 0 | 79.7 | 86.8203 | 86.8203 | -7.1203 | 177.4 | 189.4027 | 183.3913 | -5.9913 | 195.6 | 189.4027 | 183.3913 | 12.2087 | 197.2 | 189.4027 | 183.3913 | 13.8087 | 278.9 | 284.9573 | 275.9131 | 2.9869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 140.0518 | 292.0946 | -222.8946 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 13.3 | 15.9653 | 15.9653 | -2.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.4 | 106.3513 | 106.3513 | -7.9513 | 7.3 | 7.2307 | 7.2307 | 0.06927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 21.4 | 22.2809 | 22.2809 | -0.88085 | 60.4 | 36.7184 | 45.5849 | 14.8151 | 47.5 | 76.0977 | 98.3633 | -50.8633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29 | 34.047 | 33.0531 | -4.0531 | 61.6 | 62.1762 | 61.2682 | 0.33183 | 18.4 | 24.0359 | 22.0606 | -3.6606 | 17.2 | 19.0995 | 19.0995 | -1.8995 | 12.6067 | 12.3672 | 12.3672 | 0.23952 | 55.2 | 57.8336 | 57.8336 | -2.6336 | 181.9 | 184.7432 | 184.7432 | -2.8432 | 181.8 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9432 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 102.7 | 91.7309 | 108.8487 | -6.1487 | 14.4 | 4.1451 | 18 | -3.6 | 22.7 | 21.2676 | 21.2658 | 1.4342 | 15.5 | 16.0855 | 16.0855 | -0.58546 | 75.4 | 77.1249 | 57.6536 | 17.7464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 78.6 | 47.562 | 26.8747 | 51.7253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 79.4586 | 75.7538 | 4.8462 | 25.6 |  | 37.1557 | -11.5557 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 80.9025 | 115.8647 | -23.4647 | 166.6 | 175.1174 | 181.0225 | -14.4225 | 164.6 | 175.1174 | 181.0225 | -16.4225 | 195.4 | 175.1174 | 181.0225 | 14.3775 | 250.4 | 263.4649 | 272.3492 | -21.9492 | 68.3 | 71.1024 | 71.1024 | -2.8024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 36 | 36 | -20.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 208.2 | 188.151 |  | 208.2 | 98.2 | 92.4445 | 108.13 | -9.93 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 70.3 | 72.3739 | 78.568 | -8.268 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 114.9 | 114.152 | 114.152 | 0.74797 | 46.4 | 50.6459 | 50.6459 | -4.2459 | 46.9 | 49.6662 | 49.6662 | -2.7662 | 138.4 | 140.0308 | 140.0308 | -1.6308 | 141.1 | 140.0308 | 140.0308 | 1.0692 | 167.7 | 140.4513 | 140.4513 | 27.2487 | 179.5 | 176.3618 | 176.3618 | 3.1382 | 0 |  |  | 0 | 173 | 174.4198 |  | 173 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.5 | 205.2938 | 205.2938 | -0.79381 | 98.7 | 102.9552 | 102.9552 | -4.2552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.9 | 5.1327 | 5.1327 | 2.7673 | 52.4 | 45 | 55.7297 | -3.3297 | 72 | 62.82 | 62.82 | 9.18 | 15.1 | 13.7515 | 13.7515 | 1.3485 | 0.4 |  |  | 0.4 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.3 | 4.6298 | 1.9278 | -0.62779 | 175.5 | 166.9545 | 166.9545 | 8.5455 | 89.2 | 83.04 | 83.04 | 6.16 | 0.5 | 0.57 | 0.57 | -0.07 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12 | 15.1046 | 5.0567 | 6.9433 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12.7 | 12.1349 | 12.1349 | 0.5651 | 15.7 | 14.8401 | 14.8401 | 0.8599 | 7.8 | 8.2368 | 8.2368 | -0.4368 | 20.2 | 25 | 34.154 | -13.954 | 15.9 | 12.2099 | 12.2099 | 3.6901 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.4 | 0.4072 | 0.4072 | -0.0072 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 21 | 11.2 | 22 | -1 | 57.8 | 41.1 | 59 | -1.2 | 30.7 | 28.9392 | 28.9392 | 1.7608 | 36.8 | 32.2 | 70.238 | -33.438 | 64.6 | 29.5 | 76.3151 | -11.7151 | 5.4 | 10.7115 | 10.7115 | -5.3115 | 3.8 | 5.4766 | 5.4766 | -1.6766 | 40.4 | 36.96 | 36.96 | 3.44 | 4 | 6 | 6 | -2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 15.1 | 12.9259 | 12.9259 | 2.1741 | 215.2 | 213.0251 | 213.0251 | 2.1749 | 15.9 | 14.6775 | 14.6775 | 1.2225 | 119.3 | 122 | 122 | -2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 28 | 44 | -44 | 0 | 57 | 70 | -70 | 88.6 | 87.84 | 87.84 | 0.76 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | -1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 14.5796 | 14.5796 | 0.3204 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20.2 | 20 | 16.4251 | 3.7749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 6.1 | 10.8 | 10.8 | -4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9 | 6.3 | 6.3 | 2.7 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.6 | 12.56 | 12.56 | 2.04
27/07/2026 | 14:00 | 98.2 | 11.2736 | 45.7797 | 52.4203 | 598.9 | 594.7764 | 594.7764 | 4.1236 | 206.4 | 192.5566 | 192.5566 | 13.8434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 55.0187 | 20.7254 | 0.27461 | 80.5 | 82 | 84.336 | -3.836 |  |  |  | 0 | 79.3 | 86.8203 | 86.8203 | -7.5203 | 176 | 189.4027 | 183.3913 | -7.3913 | 195.9 | 189.4027 | 183.3913 | 12.5087 | 200.1 | 189.4027 | 183.3913 | 16.7087 | 279.3 | 284.9573 | 275.9131 | 3.3869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 140.0518 | 263.0258 | -181.9258 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.7 | 15.9653 | 15.9653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 106.3513 | 106.3513 | -6.5513 | 7.7 | 7.2307 | 7.2307 | 0.46927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 21.5 | 22.2809 | 22.2809 | -0.78085 | 95.2 | 36.4012 | 45.0265 | 50.1735 | 28.6 | 20.7254 | 89.7814 | -61.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 34.047 | 33.0531 | -3.9531 | 30.7 | 31.0881 | 62.1762 | -31.4762 | 19.2 | 24.0359 | 22.0606 | -2.8606 | 17 | 19.0995 | 19.0995 | -2.0995 | 12.596 | 12.3672 | 12.3672 | 0.22889 | 51.7 | 57.8336 | 57.8336 | -6.1336 | 181.6 | 184.7432 | 184.7432 | -3.1432 | 181.7 | 184.7432 | 184.7432 | -3.0432 | 186.5 | 185.298 | 185.298 | 1.202 | 100.6 | 91.7309 | 104.5357 | -3.9357 | 14.6 | 4.1451 | 18 | -3.4 | 23.1 | 21.2676 | 21.2658 | 1.8342 | 15.8 | 16.0855 | 16.0855 | -0.28546 | 84.8 | 84.7186 | 59.1099 | 25.6901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 101 | 47.562 | 16.8813 | 84.1187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 79.4586 | 75.7538 | 5.4462 | 0 |  | 37.1557 | -37.1557 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 80.9025 | 110.5915 | -17.8915 | 166.8 | 175.1174 | 181.1954 | -14.3954 | 164.2 | 175.1174 | 181.1954 | -16.9954 | 195 | 175.1174 | 181.1954 | 13.8046 | 250.7 | 263.4649 | 272.6094 | -21.9094 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 222 | 191.7098 |  | 222 | 97.1 | 92.4445 | 103.3242 | -6.2242 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 68.8 | 72.3739 | 78.568 | -9.768 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 114.5 | 114.152 | 114.152 | 0.34797 | 46.4 | 50.6459 | 50.6459 | -4.2459 | 47.3 | 49.6662 | 49.6662 | -2.3662 | 138.4 | 139.8167 | 139.8167 | -1.4167 | 140.7 | 139.8167 | 139.8167 | 0.88327 | 167.2 | 140.2366 | 140.2366 | 26.9634 | 179 | 176.3618 | 176.3618 | 2.6382 | 0 |  |  | 0 | 173.9 | 174.4198 |  | 173.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205 | 205.2938 | 205.2938 | -0.29381 | 99.2 | 102.9552 | 102.9552 | -3.7551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.9 | 5.1327 | 5.1327 | 2.7673 | 49 | 57.9074 | 57.9074 | -8.9074 | 71.8 | 58.91 | 58.91 | 12.89 | 11.5 | 13.7954 | 13.7954 | -2.2954 | 0.4 |  |  | 0.4 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 |  | 9 | 9 | -9 | 0.9 | 4.253 | 2.0218 | -1.1218 | 175.4 | 167.0038 | 167.0038 | 8.3962 | 89.1 | 83.06 | 83.06 | 6.04 | 0.5 | 0.57 | 0.57 | -0.07 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.2 | 15.1046 | 5.0567 | 6.1433 | 4.2 | 3.12 | 3.12 | 1.08 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12.7 | 12.1985 | 12.1985 | 0.5015 | 15.8 | 14.9789 | 14.9789 | 0.8211 | 6.9 | 8.8486 | 8.8486 | -1.9486 | 26.9 | 36.14 | 36.1372 | -9.2372 | 15.8 | 12.2818 | 12.2818 | 3.5182 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0.3 | 0.4082 | 0.4082 | -0.1082 | 1.2 | 0.98 | 0.98 | 0.22 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 18.1 | 12.5 | 22 | -3.9 | 57.9 | 43.8 | 59 | -1.1 | 31.1 | 29.1296 | 29.1296 | 1.9704 | 31.7 | 34.8 | 71.0652 | -39.3652 | 59.5 | 32.4 | 78.2202 | -18.7202 | 4.7 | 10.8374 | 10.8374 | -6.1374 | 3.2 | 5.893 | 5.893 | -2.693 | 40.5 | 37.19 | 37.19 | 3.31 | 4 | 6 | 6 | -2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 14.4 | 13.3255 | 13.3255 | 1.0745 | 215.5 | 213.5881 | 213.5881 | 1.9119 | 14.6 | 13.1125 | 13.1125 | 1.4875 | 119.3 | 124 | 124 | -4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 40 | 58 | -58 | 2.1 | 67 | 83 | -80.9 | 88 | 89.28 | 89.28 | -1.28 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | -1.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 13.2881 | 13.2881 | 0.3119 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20.2 | 20 | 16.4251 | 3.7749 | 10.1 | 10 | 12.5604 | -2.4604 | 5.7 | 10.8 | 10.8 | -5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.8 | 6.3 | 6.3 | 1.5 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.5 | 12.56 | 12.56 | 3.94
27/07/2026 | 14:30 | 59.8 | 10.3627 | 51.6129 | 8.1871 | 601 | 594.7764 | 594.7764 | 6.2236 | 204.2 | 192.5566 | 192.5566 | 11.6434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 20.765 | 40.8111 | -19.8111 | 81.8 | 82 | 84.336 | -2.536 |  |  |  | 0 | 78.9 | 86.8203 | 86.8203 | -7.9203 | 176.4 | 189.4027 | 183.3913 | -6.9913 | 196.4 | 189.4027 | 183.3913 | 13.0087 | 200.7 | 189.4027 | 183.3913 | 17.3087 | 279.1 | 284.9573 | 275.9131 | 3.1869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 223.9 | 140.0518 | 132.4623 | 91.4377 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.9 | 15.9653 | 15.9653 | -2.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 106.3513 | 106.3513 | -1.7513 | 7.9 | 7.2307 | 7.2307 | 0.66927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 21.3 | 22.2809 | 22.2809 | -0.98085 | 81.6 | 37.6913 | 48.6068 | 32.9932 | 67.2 | 72.5399 | 100.5324 | -33.3324 |  |  |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 34.047 | 33.0531 | -4.8531 | 45.2 | 45 |  | 45.2 | 18.8 | 24.0359 | 22.0606 | -3.2606 | 17.2 | 19.0995 | 19.0995 | -1.8995 | 12.581 | 12.3672 | 12.3672 | 0.21384 | 56.4 | 57.8336 | 57.8336 | -1.4336 | 181.9 | 184.7432 | 184.7432 | -2.8432 | 181.4 | 184.7432 | 184.7432 | -3.3432 | 186.5 | 185.298 | 185.298 | 1.202 | 103.4 | 91.7309 | 109.8415 | -6.4416 | 15.3 | 4.1451 | 7.7624 | 7.5376 | 23.1 | 21.2676 | 21.2658 | 1.8342 | 16 | 16.0855 | 16.0855 | -0.08546 | 31.4 | 26.943 | 41.4508 | -10.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 77.3 | 47.562 | 32.243 | 45.057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 79.4586 | 75.7538 | 5.7462 | 0 |  | 37.1557 | -37.1557 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 80.9025 | 117.0786 | -24.1786 | 166.5 | 175.1174 | 181.3639 | -14.8639 | 164.7 | 175.1174 | 181.3639 | -16.6639 | 195.7 | 175.1174 | 181.3639 | 14.3361 | 249.8 | 263.4649 | 272.8628 | -23.0628 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 |  |  | 16.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 220.1 | 188.5481 | 173.9461 | 46.1539 | 90.6 | 87.6387 | 112.9358 | -22.3358 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 69.5 | 72.3739 | 78.568 | -9.068 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 114.8 | 114.152 | 114.152 | 0.64797 | 46.6 | 50.6459 | 50.6459 | -4.0459 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 138.7 | 139.762 | 139.762 | -1.062 | 141.4 | 139.762 | 139.762 | 1.638 | 168 | 140.1817 | 140.1817 | 27.8183 | 179.1 | 176.3618 | 176.3618 | 2.7382 | 0 |  |  | 0 | 175.3 | 174.4198 |  | 175.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.5 | 205.2938 | 205.2938 | 0.20619 | 99.3 | 102.9552 | 102.9552 | -3.6551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.8673 | 54.3 | 59.8506 | 59.8506 | -5.5506 | 70.7 | 53.65 | 53.65 | 17.05 | 13.4 | 13.734 | 13.734 | -0.334 | 0.4 |  |  | 0.4 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.1 | 2.0244 | 3.3286 | -2.2286 | 174.5 | 166.4428 | 166.4428 | 8.0572 | 88.5 | 83.02 | 83.02 | 5.48 | 0.5 | 0.57 | 0.57 | -0.07 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.1 | 15.1046 | 5.0567 | 7.0433 | 4.9 | 3.12 | 3.12 | 1.78 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12.6 | 12.1388 | 12.1388 | 0.4612 | 15.7 | 14.9388 | 14.9388 | 0.7612 | 7.9 | 9.4074 | 9.4074 | -1.5074 | 30.2 | 38.11 | 38.1121 | -7.9121 | 15.7 | 11.5829 | 11.5829 | 4.1171 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0.3 | 0.4078 | 0.4078 | -0.1078 | 1.1 | 0.95 | 0.95 | 0.15 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 17.3 | 13.7 | 22 | -4.7 | 55.7 | 44.4 | 53 | 2.7 | 31 | 29.0225 | 29.0225 | 1.9775 | 45 | 32.4 | 70.3871 | -25.3871 | 71.6 | 39.6 | 77.6389 | -6.0389 | 6.6 | 10.8571 | 10.8571 | -4.2571 | 4.4 | 6.3057 | 6.3057 | -1.9057 | 40.3 | 37.28 | 37.28 | 3.02 | 4 | 6 | 6 | -2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 15.1 | 13.0799 | 13.0799 | 2.0201 | 215.5 | 212.6133 | 212.6133 | 2.8867 | 13.1 | 12.3642 | 12.3642 | 0.7358 | 119.3 | 124 | 124 | -4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 53 | 71 | -69.7 | 27.3 | 79 | 95 | -67.7 | 87.8 | 89.28 | 89.28 | -1.48 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | -1.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 12.1246 | 12.1246 | -0.0246 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20.2 | 20 | 16.4251 | 3.7749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 6.1 | 10.8 | 10.8 | -4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.7 | 6.3 | 6.3 | 1.4 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16 | 12.56 | 12.56 | 3.44
27/07/2026 | 15:00 | 42.1 | 30.4046 | 55.2326 | -13.1326 | 597.7 | 594.7764 | 594.7764 | 2.9236 | 203.2 | 192.5566 | 192.5566 | 10.6434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 49.3016 | 55.2104 | -34.2104 | 90.4 | 82 | 84.336 | 6.064 |  |  |  | 0 | 79.4 | 86.8203 | 86.8203 | -7.4203 | 175.5 | 189.4027 | 183.3913 | -7.8913 | 195 | 189.4027 | 183.3913 | 11.6087 | 197 | 189.4027 | 183.3913 | 13.6087 | 278.4 | 284.9573 | 275.9131 | 2.4869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.7 | 196.8164 | 187.4396 | 27.2604 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.8 | 15.9653 | 15.9653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 106.3513 | 106.3513 | -1.2513 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 21.6 | 22.2809 | 22.2809 | -0.68085 | 46.1 | 46.7512 | 54.3233 | -8.2233 | 91.1 | 151.2616 | 76.9181 | 14.1819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 34.047 | 33.0531 | -4.5531 | 30.8 |  |  | 30.8 | 19.7 | 24.0359 | 22.0606 | -2.3606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.5533 | 12.3672 | 12.3672 | 0.18612 | 56.6 | 57.8336 | 57.8336 | -1.2336 | 181.8 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9432 | 181.8 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9432 | 186 | 185.298 | 185.298 | 0.70204 | 104.3 | 102.4694 | 109.8415 | -5.5415 | 16.5 | 10.3544 | 6.785 | 9.715 | 22.2 | 21.2676 | 21.2658 | 0.93424 | 16 | 16.0855 | 16.0855 | -0.08546 | 29.4 | 28.8346 | 72.5092 | -43.1092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.4 | 47.562 | 35.7018 | 40.6982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 81.5 | 79.4586 | 75.7538 | 5.7462 | 0 |  | 37.1557 | -37.1557 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 80.9025 | 117.0786 | -24.2786 | 166.4 | 175.1174 | 181.3639 | -14.9639 | 164.5 | 175.1174 | 181.3639 | -16.8639 | 195.4 | 175.1174 | 181.3639 | 14.0361 | 250.6 | 263.4649 | 272.8628 | -22.2628 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 |  |  | 16.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 141.3 | 237.1237 | 165.2997 | -23.9997 | 84.6 | 97.8643 | 108.13 | -23.53 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 71.8 | 73.2513 | 78.568 | -6.768 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 114.6 | 114.152 | 114.152 | 0.44797 | 46.6 | 50.6459 | 50.6459 | -4.0459 | 47.4 | 49.6662 | 49.6662 | -2.2662 | 138.3 | 139.7756 | 139.7756 | -1.4756 | 140.2 | 139.7756 | 139.7756 | 0.42443 | 166.7 | 140.1953 | 140.1953 | 26.5047 | 179.2 | 176.3618 | 176.3618 | 2.8382 | 0 |  |  | 0 | 175.8 | 174.4198 |  | 175.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.9 | 205.2938 | 205.2938 | 0.60619 | 99.6 | 102.9552 | 102.9552 | -3.3552 | 8.3 | 9.09 | 4.8925 | 3.4075 | 7.9 | 8.1664 | 5.1327 | 2.7673 | 53.9 | 61.0624 | 61.0624 | -7.1624 | 69 | 47.01 | 47.01 | 21.99 | 12.6 | 13.6725 | 13.6725 | -1.0725 | 0.4 |  |  | 0.4 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  | 9 | 9 | -9 | 1 | 3.881 | 4.2655 | -3.2654 | 171.8 | 162.9042 | 162.9042 | 8.8958 | 86.9 | 81 | 81 | 5.9 | 0.5 | 0.57 | 0.57 | -0.07 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.1 | 15.1046 | 5.0567 | 7.0433 | 5.2 | 3.12 | 3.12 | 2.08 |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12.4 | 11.94 | 11.94 | 0.46 | 15.7 | 14.6933 | 14.6933 | 1.0067 | 7.6 | 9.8588 | 9.8588 | -2.2588 | 32.5 | 39.29 | 39.2858 | -6.7858 | 15.3 | 11.1881 | 11.1881 | 4.1119 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0.3 | 0.4032 | 0.4032 | -0.1032 | 1 | 0.889 | 0.889 | 0.111 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 16.4 | 14.8 | 22 | -5.6 | 49.1 | 45.1 | 53 | -3.9 | 30.5 | 28.7872 | 28.7872 | 1.7128 | 54.1 | 34 | 72.0397 | -17.9397 | 79.7 | 40.8 | 78.8403 | 0.8597 | 8.6 | 11.3106 | 11.3106 | -2.7106 | 6.5 | 6.4343 | 6.4343 | 0.0657 | 39.2 | 37.09 | 37.09 | 2.11 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 15.3 | 12.8343 | 12.8343 | 2.4657 | 213.2 | 208.7896 | 208.7896 | 4.4104 | 11.3 | 9.9572 | 9.9572 | 1.3428 | 117.6 | 124 | 124 | -6.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.7 |  | 83 | -59.3 | 36.4 | 15 | 106 | -69.6 | 86.2 | 89.28 | 89.28 | -3.08 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.177 | 10.177 | 0.423 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20 | 20 | 16.4251 | 3.5749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.1 | 6.3 | 6.3 | 1.8 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.6 | 12.56 | 12.56 | 4.04
27/07/2026 | 15:30 | 40.2 | 29.2601 | 55.4202 | -15.2202 | 596.1 | 594.7764 | 594.7764 | 1.3236 | 203.6 | 192.5566 | 192.5566 | 11.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 39.5842 | 42.2437 | -12.0437 | 87.3 | 82 | 84.336 | 2.964 |  |  |  | 0 | 79 | 85.9055 | 86.8203 | -7.8203 | 177.7 | 189.4027 | 183.3913 | -5.6913 | 195.6 | 189.4027 | 183.3913 | 12.2087 | 200.9 | 189.4027 | 183.3913 | 17.5087 | 280.8 | 284.9573 | 275.9131 | 4.8869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 276 | 174.2623 | 180.7861 | 95.2139 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.5 | 15.9653 | 15.9653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 106.3513 | 106.3513 | -1.2513 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 21.4 | 22.2809 | 22.2809 | -0.88085 | 46.2 | 45.8244 | 53.7049 | -7.5049 | 90.3 | 113.4738 | 35.6391 | 54.6609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 34.047 | 33.0531 | -4.1531 | 0 |  |  | 0 | 19 | 24.0359 | 22.0606 | -3.0606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.5341 | 12.3672 | 12.3672 | 0.16693 | 55.6 | 57.8336 | 57.8336 | -2.2336 | 181.6 | 184.7432 | 184.7432 | -3.1432 | 181.8 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9432 | 185.9 | 185.298 | 185.298 | 0.60204 | 103.4 | 102.4694 | 109.8415 | -6.4416 | 16.6 | 7.1052 | 5.7294 | 10.8706 | 21.9 | 21.2676 | 21.2658 | 0.63424 | 16 | 16.0855 | 16.0855 | -0.08546 | 41.6 | 20.7254 | 64.4493 | -22.8493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.2 | 47.562 | 41.3222 | 34.8778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 81.1 | 77.4185 | 75.7538 | 5.3462 | 0 |  | 37.1557 | -37.1557 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 80.9025 | 117.0786 | -24.3786 | 167.1 | 175.1174 | 181.3639 | -14.2639 | 164.8 | 175.1174 | 181.3639 | -16.5639 | 196.1 | 175.1174 | 181.3639 | 14.7361 | 250.2 | 263.4649 | 272.8628 | -22.6628 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 206.6 | 227.6435 | 166.5682 | 40.0318 | 92 | 94.5276 | 103.6459 | -11.6459 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 75.3 | 73.0076 | 78.568 | -3.268 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 114.7 | 114.152 | 114.152 | 0.54797 | 46.4 | 50.6459 | 50.6459 | -4.2459 | 47.2 | 49.6662 | 49.6662 | -2.4662 | 138.3 | 139.8345 | 139.8345 | -1.5345 | 140.6 | 139.8345 | 139.8345 | 0.7655 | 166.9 | 140.2544 | 140.2544 | 26.6456 | 178.7 | 176.3618 | 176.3618 | 2.3382 | 0 |  |  | 0 | 175.3 | 174.4198 |  | 175.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.7 | 205.2938 | 205.2938 | 1.4062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.3 | 9.09 | 4.8925 | 3.4075 | 7.9 | 8.1664 | 5.1327 | 2.7673 | 60.9 | 63.7179 | 63.7179 | -2.8179 | 66 | 39.03 | 39.03 | 26.97 | 13.5 | 13.0763 | 13.0763 | 0.4237 | 0.2 |  |  | 0.2 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.1 | 3.2488 | 3.4218 | -2.3218 | 164.9 | 154.9615 | 154.9615 | 9.9385 | 83.3 | 76.79 | 76.79 | 6.51 | 0.5 | 0.57 | 0.57 | -0.07 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.9 | 15.1046 | 5.0567 | 6.8433 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12 | 11.4312 | 11.4312 | 0.5688 | 15.4 | 14.1344 | 14.1344 | 1.2656 | 8.3 | 10.303 | 10.303 | -2.003 | 33.4 | 40.7 | 40.7033 | -7.3033 | 14.3 | 9.6878 | 9.6878 | 4.6122 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20 | 19.2077 | 19.6773 | 0.32273 | 0 | 1.4 | 1.4 | -1.4 |  |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0.2 | 0.3715 | 0.3715 | -0.1715 | 0.8 | 0.748 | 0.748 | 0.052 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 17.4 | 15.4 | 22 | -4.6 | 38.8 | 47.6 | 53 | -14.2 | 29.7 | 27.1588 | 27.1588 | 2.5412 | 50 | 38 | 72.9575 | -22.9575 | 78.1 | 45.3 | 80.301 | -2.201 | 4.8 | 11.7235 | 11.7235 | -6.9235 | 5.3 | 6.8274 | 6.8274 | -1.5274 | 38.1 | 36.85 | 36.85 | 1.25 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 13.6 | 12.3323 | 12.3323 | 1.2677 | 204.7 | 199.8097 | 199.8097 | 4.8903 | 9.2 | 8.9265 | 8.9265 | 0.2735 | 114.4 | 119 | 119 | -4.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.7 | 25 | 92 | -69.3 | 30.6 | 25 | 114 | -83.4 | 83.2 | 85.68 | 85.68 | -2.48 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.5255 | 8.5255 | -0.0255 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20.2 | 20 | 16.4251 | 3.7749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 7 | 10.8 | 10.8 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.9 | 6.3 | 6.3 | 2.6 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.9 | 12.56 | 12.56 | 4.34
27/07/2026 | 16:00 | 40.2 | 39.5743 | 69.6125 | -29.4125 | 596.4 | 594.7764 | 594.7764 | 1.6236 | 204.1 | 192.5566 | 192.5566 | 11.5434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 40.9964 | 75.6686 | -45.6686 | 82.2 | 82 | 84.336 | -2.136 |  |  |  | 0 | 79.7 | 86.762 | 86.8203 | -7.1203 | 179.2 | 189.4027 | 183.3913 | -4.1913 | 197.9 | 189.4027 | 183.3913 | 14.5087 | 202.3 | 189.4027 | 183.3913 | 18.9087 | 279.2 | 284.9573 | 275.9131 | 3.2869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 226.6 | 187.7006 | 170.1434 | 56.4566 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.4 | 15.9653 | 15.9653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 106.3513 | 106.3513 | -1.8513 | 7.7 | 7.2307 | 7.2307 | 0.46927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 21.6 | 22.2809 | 22.2809 | -0.68085 | 46 | 47.9178 | 56.7605 | -10.7605 | 75.6 | 119.5944 | 20.7254 | 54.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 34.047 | 33.0531 | -5.0531 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 24.0359 | 22.0606 | -2.9606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.7809 | 12.3672 | 12.3672 | 0.41376 | 55.9 | 57.8336 | 57.8336 | -1.9336 | 181.8 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9432 | 181.9 | 184.7432 | 184.7432 | -2.8432 | 186.1 | 185.298 | 185.298 | 0.80204 | 103.1 | 102.4694 | 109.8415 | -6.7416 | 16.5 | 10.4202 |  | 16.5 | 22.1 | 21.2676 | 21.2658 | 0.83424 | 16 | 16.0855 | 16.0855 | -0.08546 | 21.6 | 20.9504 | 100.5181 | -78.9181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 77 | 47.562 | 78.7481 | -1.7481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 81.3 | 78.6207 | 75.7538 | 5.5462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 80.9025 | 117.0786 | -24.2786 | 167.9 | 175.1174 | 181.0225 | -13.1225 | 165.4 | 175.1174 | 181.0225 | -15.6225 | 196.8 | 175.1174 | 181.0225 | 15.7775 | 252 | 263.4649 | 272.3492 | -20.3492 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 |  |  | 16.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 183.4 | 229.3497 | 224.5033 | -41.1033 | 83.5 | 95.7812 | 112.6141 | -29.1141 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 75.4 | 73.2455 | 78.568 | -3.168 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 115.7 | 114.152 | 114.152 | 1.548 | 46.9 | 50.6459 | 50.6459 | -3.7459 | 47.8 | 49.6662 | 49.6662 | -1.8662 | 139.4 | 139.9354 | 139.9354 | -0.5354 | 141.7 | 139.9354 | 139.9354 | 1.7646 | 167.3 | 140.3556 | 140.3556 | 26.9444 | 180.9 | 176.3618 | 176.3618 | 4.5382 | 156.6 |  |  | 156.6 | 175.4 | 174.4198 |  | 175.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.2 | 205.2938 | 205.2938 | 1.9062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.3 | 9.09 | 4.8925 | 3.4075 | 7.9 | 8.1664 | 5.1327 | 2.7673 | 64.1 | 64.6159 | 64.6159 | -0.5159 | 56.8 | 28.66 | 28.66 | 28.14 | 10.2 | 12.4801 | 12.4801 | -2.2801 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.9 | 3.3407 | 5.5965 | -3.6965 | 152.8 | 135.1412 | 135.1412 | 17.6588 | 77 | 71.16 | 71.16 | 5.84 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | -0.06 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12 | 15.1046 | 5.0567 | 6.9433 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 11.2 | 10.2148 | 10.2148 | 0.9852 | 14.3 | 12.827 | 12.827 | 1.473 | 10.5 | 10.8024 | 10.8024 | -0.3024 | 38 | 42.2 | 42.1988 | -4.1988 | 11.2 | 7.827 | 7.827 | 3.373 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20 | 19.4844 | 19.6773 | 0.32273 | 0 | 1.44 | 1.44 | -1.44 |  |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0.2 | 0.3197 | 0.3197 | -0.1197 | 0.7 | 0.541 | 0.541 | 0.159 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | -0.6 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 17.8 | 16.1 | 22 | -4.2 | 36 | 50.2 | 53 | -17 | 24.4 | 22.1253 | 22.1253 | 2.2747 | 51.6 | 45.6 | 75.6398 | -24.0398 | 86.5 | 51.6 | 81.6143 | 4.8857 | 7.6 | 12.2262 | 12.2262 | -4.6262 | 6.4 | 7.3104 | 7.3104 | -0.9104 | 35.2 | 33.8 | 33.8 | 1.4 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 12.3 | 11.8303 | 11.8303 | 0.4697 | 189.3 | 167.683 | 167.683 | 21.617 | 6.8 | 5.8775 | 5.8775 | 0.9225 | 92.4 | 105 | 105 | -12.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.2 | 65 | 97 | -54.8 | 54.7 | 65 | 121 | -66.3 | 75.5 | 75.6 | 75.6 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.0521 | 6.0521 | 0.2479 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20.1 | 20 | 16.4251 | 3.6749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 6.8 | 10.8 | 10.8 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9.5 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15 | 12.56 | 12.56 | 2.44
27/07/2026 | 16:30 | 38.7 | 40.4339 | 67.0419 | -28.3419 | 600.4 | 594.7764 | 594.7764 | 5.6236 | 200.5 | 192.5566 | 192.5566 | 7.9434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 38.0569 | 76.7982 | -46.6982 | 81.9 | 82 | 84.336 | -2.436 |  |  |  | 0 | 79.1 | 84.9596 | 86.8203 | -7.7203 | 179.1 | 189.4027 | 183.3913 | -4.2913 | 197.9 | 189.4027 | 183.3913 | 14.5087 | 202.1 | 189.4027 | 183.3913 | 18.7087 | 278.6 | 284.9573 | 275.9131 | 2.6869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 342.7 | 165.4248 | 196.1865 | 146.5135 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.4 | 15.9653 | 15.9653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 106.3513 | 106.3513 | -2.5513 | 7.9 | 7.2307 | 7.2307 | 0.66927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 21.8 | 22.2809 | 22.2809 | -0.48085 | 46.1 | 47.333 | 55.3531 | -9.2531 | 61.7 | 105.3173 | 59.1701 | 2.5299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 34.047 | 33.0531 | -5.0531 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 24.0359 | 22.0606 | -3.1606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.5533 | 12.3672 | 12.3672 | 0.18615 | 55.8 | 57.8336 | 57.8336 | -2.0336 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 186.1 | 185.298 | 185.298 | 0.80204 | 104.4 | 102.4694 | 109.8415 | -5.4416 | 16.4 | 7.9978 |  | 16.4 | 22.2 | 21.2676 | 21.2658 | 0.93424 | 16 | 16.0855 | 16.0855 | -0.08546 | 27 | 20.7254 | 54.4923 | -27.4923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.5 | 47.562 | 76.6093 | -0.10928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 20.518 | 23.0813 | -16.2813 |  |  |  | 0 | 81.4 | 74.7693 | 75.7538 | 5.6462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2919 | 45.2919 | -2.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 80.9025 | 117.0786 | -24.1786 | 168.1 | 175.1174 | 181.5302 | -13.4302 | 166 | 175.1174 | 181.5302 | -15.5302 | 197.1 | 175.1174 | 181.5302 | 15.5698 | 251.8 | 263.4649 | 273.1129 | -21.3129 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 |  |  | 16.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 193.1 | 217.374 | 206.1239 | -13.0239 | 81.3 | 93.2462 | 108.13 | -26.83 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 75.5 | 72.6915 | 78.568 | -3.068 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 116.1 | 114.152 | 114.152 | 1.948 | 47.6 | 50.6459 | 50.6459 | -3.0459 | 48.4 | 49.6662 | 49.6662 | -1.2662 | 139.9 | 140.0847 | 140.0847 | -0.1847 | 142 | 140.0847 | 140.0847 | 1.9153 | 167.6 | 140.5054 | 140.5054 | 27.0946 | 181.7 | 176.3618 | 176.3618 | 5.3382 | 175.1 | 174.4478 |  | 175.1 | 175.4 | 174.4198 |  | 175.4 | 123.5 |  | 175.2015 | -51.7015 | 0 |  |  | 0 | 207.5 | 205.2938 | 205.2938 | 2.2062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 8.3 | 9.09 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 8.1664 | 5.1327 | 2.8673 | 62.7 | 65.4127 | 65.4127 | -2.7127 | 30 | 17.31 | 17.31 | 12.69 | 11.5 | 11.7241 | 11.7241 | -0.2241 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.8 | 3.1494 | 5.67 | -3.87 | 80.7 | 90.3948 | 90.3948 | -9.6948 | 42.7 | 51.95 | 51.95 | -9.25 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | -0.06 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.2 | 15.1046 | 5.0567 | 7.1433 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 8.5 | 6.1915 | 6.1915 | 2.3085 | 11.1 | 8.178 | 8.178 | 2.922 | 12.2 | 11.0226 | 11.0226 | 1.1774 | 39.7 | 43.22 | 43.2203 | -3.5203 | 4.3 | 3.6297 | 3.6297 | 0.6703 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20 | 18.5978 | 19.6773 | 0.32273 | 0 | 1.44 | 1.44 | -1.44 |  |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0.1 | 0.2466 | 0.2466 | -0.1466 | 0.5 | 0.465 | 0.465 | 0.035 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | -0.7 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 14.2 | 14.3 | 21 | -6.8 | 31.8 | 50.7 | 59 | -27.2 | 14.5 | 13.2893 | 13.2893 | 1.2107 | 53.6 | 54 | 78.9754 | -25.3754 | 87.2 | 58.4 | 83.3504 | 3.8496 | 8.9 | 12.8067 | 12.8067 | -3.9067 | 8 | 7.4042 | 7.4042 | 0.5958 | 20.9 | 23.63 | 23.63 | -2.73 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 12.6 | 11.3641 | 11.3641 | 1.2359 | 120.6 | 100.8822 | 100.8822 | 19.7178 | 4.3 | 4.6582 | 4.6582 | -0.3582 | 53.8 | 80 | 80 | -26.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.2 | 85 | 102 | -35.8 | 74.9 | 85 | 126 | -51.1 | 43.1 | 57.6 | 57.6 | -14.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.0434 | 4.0434 | -0.1434 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20.1 | 20 | 16.4251 | 3.6749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 17 | 14 | 1.8 | 12 | 13 | 13 | -1 | 9 | 6.3 | 6.3 | 2.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.5 | 12.56 | 12.56 | 1.94
27/07/2026 | 17:00 | 40.6 | 62.5082 | 74.5912 | -33.9912 | 599.7 | 594.7764 | 594.7764 | 4.9236 | 201 | 192.5566 | 192.5566 | 8.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 30.4077 | 53.5846 | -23.2845 | 81.4 | 82 | 84.336 | -2.936 |  |  |  | 0 | 79.4 | 84.7972 | 86.8203 | -7.4203 | 178.7 | 189.4027 | 183.3913 | -4.6913 | 197.4 | 189.4027 | 183.3913 | 14.0087 | 202.3 | 189.4027 | 183.3913 | 18.9087 | 277.3 | 284.9573 | 275.9131 | 1.3869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 341 | 174.8792 | 187.4396 | 153.5604 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.5 | 15.9653 | 15.9653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 106.3513 | 106.3513 | -4.4513 | 7.9 | 7.2307 | 7.2307 | 0.66927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 46.2 | 52.2026 | 56.9056 | -10.7056 | 46 | 135.4553 | 102.4155 | -56.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 34.047 | 33.0531 | -4.6531 | 0 | 66.7441 | 45 | -45 | 19.5 | 24.0359 | 22.0606 | -2.5606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.5197 | 12.3672 | 12.3672 | 0.15254 | 56.9 | 57.8336 | 57.8336 | -0.9336 | 181.8 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9432 | 181.5 | 184.7432 | 184.7432 | -3.2432 | 186 | 185.298 | 185.298 | 0.70204 | 103.4 | 102.4694 | 109.8415 | -6.4416 | 16.1 | 7.6551 |  | 16.1 | 22.2 | 21.2676 | 21.2658 | 0.93424 | 16 | 16.0855 | 16.0855 | -0.08546 | 21.6 | 20.7254 | 50.004 | -28.404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.6 | 75.4656 | 87.6461 | -11.0461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 20.518 | 23.0813 | -6.5813 |  |  |  | 0 | 81.5 | 79.4586 | 75.7538 | 5.7462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 80.9025 | 117.0786 | -23.7786 | 167.6 | 175.1174 | 181.3639 | -13.7639 | 165.1 | 175.1174 | 181.3639 | -16.2639 | 197.3 | 175.1174 | 181.3639 | 15.9361 | 252.2 | 263.4649 | 272.8628 | -20.6628 | 70 | 71.1024 | 71.1024 | -1.1024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  |  | 16.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 184 | 222.801 | 189.5809 | -5.5809 | 80.3 | 95.7476 | 108.13 | -27.83 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 74.4 | 73.6771 | 78.568 | -4.168 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 116 | 114.152 | 114.152 | 1.848 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 139.3 | 140.2945 | 140.2945 | -0.99449 | 141.9 | 140.2945 | 140.2945 | 1.6055 | 167.3 | 140.7158 | 140.7158 | 26.5842 | 181.1 | 176.3618 | 176.3618 | 4.7382 | 175.8 | 174.4478 | 174.4478 | 1.3522 | 175.6 | 174.4198 |  | 175.6 | 176.4 |  | 175.2015 | 1.1985 | 73.9 |  |  | 73.9 | 207.5 | 205.2938 | 205.2938 | 2.2062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.3 | 9.09 | 4.8925 | 3.4075 | 7.9 | 8.1664 | 5.1327 | 2.7673 | 58.1 | 64.9101 | 64.9101 | -6.8101 | 9.6 | 7.26 | 7.26 | 2.34 | 12.3 | 10.968 | 10.968 | 1.332 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.8 | 2.6517 | 4.1597 | -2.3597 | 33 | 38.5862 | 38.5862 | -5.5862 | 16.9 | 24.49 | 24.49 | -7.59 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | -0.06 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.2 | 15.1046 | 5.0567 | 7.1433 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 3 | 1.6177 | 1.6177 | 1.3823 | 4 | 2.1717 | 2.1717 | 1.8283 | 12.4 | 11.4624 | 11.4624 | 0.9376 | 36.3 | 43.41 | 43.4107 | -7.1107 | 0.1 | 0.885 | 0.885 | -0.785 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.3 | 1.44 | 1.44 | -0.14 |  |  |  | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0.1 | 0.1566 | 0.1566 | -0.0566 | 0 | 0.323 | 0.323 | -0.323 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | -0.9 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 12.9 | 12.5 | 21 | -8.1 | 27.7 | 51.3 | 59 | -31.3 | 4.4 | 5.1165 | 5.1165 | -0.7165 | 64.9 | 56.9 | 81.8874 | -16.9874 | 93 | 58.8 | 83.7595 | 9.2405 | 9.8 | 13.4903 | 13.4903 | -3.6903 | 7.9 | 7.6612 | 7.6612 | 0.2388 | 5.8 | 11.95 | 11.95 | -6.15 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8 | 8.6 | 8.6 | -0.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 13.5 | 10.898 | 10.898 | 2.602 | 39.5 | 34.621 | 34.621 | 4.879 | 1.8 | 1.4328 | 1.4328 | 0.3672 | 15.4 | 44 | 44 | -28.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.8 | 112 | 108 | -0.2 | 116.9 | 131 | 129 | -12.1 | 14.8 | 31.68 | 31.68 | -16.88 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.4451 | 1.4451 | 0.1549 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20 | 20 | 16.4251 | 3.5749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 17 | 14 | 1.6 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.8 | 6.3 | 6.3 | 1.5 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 15.6 | 12.56 | 12.56 | 3.04
27/07/2026 | 17:30 | 36.2 | 62.4771 | 73.5499 | -37.3499 | 596.9 | 594.7764 | 594.7764 | 2.1236 | 200.7 | 192.5566 | 192.5566 | 8.1434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 18.7245 | 31.0881 | -1.4881 | 79.1 | 82 | 84.336 | -5.236 |  |  |  | 0 | 79.5 | 79.8157 | 86.1065 | -6.6065 | 179.9 | 189.4027 | 183.3913 | -3.4913 | 199 | 189.4027 | 183.3913 | 15.6087 | 202.9 | 189.4027 | 183.3913 | 19.5087 | 275.9 | 284.9573 | 275.9131 | -0.01308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 285.6 | 183.2773 | 235.7136 | 49.8864 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 13.4 | 15.9653 | 15.9653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 106.3513 | 106.3513 | -6.1513 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 46.2 | 54.1874 | 58.6596 | -12.4596 | 69.5 | 63.6638 | 68.0517 | 1.4483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 34.047 | 33.0531 | -5.9531 | 0 | 62.1037 | 31.0881 | -31.0881 | 17.6 | 24.0359 | 22.0606 | -4.4606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.4818 | 12.3672 | 12.3672 | 0.11466 | 56.4 | 57.8336 | 57.8336 | -1.4336 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 102.9 | 102.4694 | 105.1201 | -2.2201 | 15.1 | 8.3406 |  | 15.1 | 21.9 | 21.2676 | 21.2658 | 0.63424 | 15.3 | 16.0855 | 16.0855 | -0.78546 | 50.5 | 20.7254 | 30.319 | 20.181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.1 | 72.8139 | 82.5013 | -7.4013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 20.518 | 23.0813 | -6.8813 |  |  |  | 0 | 80.8 | 77.542 | 75.7538 | 5.0462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 80.9025 | 111.306 | -19.406 | 168.9 | 175.1174 | 181.3639 | -12.4639 | 166.9 | 175.1174 | 181.3639 | -14.4639 | 198.3 | 175.1174 | 181.3639 | 16.9361 | 253.9 | 263.4649 | 272.8628 | -18.9628 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  |  | 15.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 193.5 | 201.0639 | 175.6704 | 17.8297 | 92.6 | 96.4694 | 102.373 | -9.773 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 68.8 | 73.9633 | 76.2946 | -7.4946 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 116.9 | 114.152 | 114.152 | 2.748 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 140.9 | 140.5628 | 140.5628 | 0.33719 | 143.3 | 140.5628 | 140.5628 | 2.7372 | 168.3 | 140.9849 | 140.9849 | 27.3151 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 | 171.9 | 174.4478 | 174.4478 | -2.5478 | 172.1 | 174.4198 | 174.4198 | -2.3198 | 172.7 | 175.2015 | 175.2015 | -2.5015 | 172.5 |  |  | 172.5 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.3 | 9.09 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 8.1664 | 5.1327 | 2.8673 | 58.6 | 65.3803 | 65.3803 | -6.7803 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 10.9 | 10.2291 | 10.2291 | 0.6709 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.8 | 1.8916 | 2.696 | -0.89599 | 1.7 | 6.014 | 6.014 | -4.314 | 0.6 | 4.11 | 4.11 | -3.51 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | -0.06 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.9 | 15.1046 | 5.0567 | 6.8433 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0.1 | 0.1781 | 0.1781 | -0.0781 | 0.2 | 0.1248 | 0.1248 | 0.0752 | 12.5 | 11.7843 | 11.7843 | 0.7157 | 35.3 | 44.02 | 44.0226 | -8.7226 | 0 | 0.0496 | 0.0496 | -0.0496 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 19.2361 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 0 | 0.061 | 0.061 | -0.061 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | -0.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 13 | 11.7 | 15 | -2 | 21.4 | 51.5 | 53 | -31.6 | 0 | 0.8639 | 0.8639 | -0.8639 | 71.9 | 61.7 | 81.7405 | -9.8405 | 91.6 | 61 | 80.9845 | 10.6155 | 8.8 | 13.6254 | 13.6254 | -4.8254 | 7.2 | 7.6795 | 7.6795 | -0.4795 | 0.1 | 2.91 | 2.91 | -2.81 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8 | 8.6 | 8.6 | -0.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 11.2 | 10.7759 | 10.7759 | 0.4241 | 1.4 | 3.9154 | 3.9154 | -2.5154 | 0 | 0.7022 | 0.7022 | -0.7022 | 0.2 | 8 | 8 | -7.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.3 | 118 | 112 | 15.3 | 135 | 135 | 129 | 6 | 0.3 | 5.76 | 5.76 | -5.46 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 | 0.3867 | 0.3867 | -0.3867 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20 | 20 | 16.4251 | 3.5749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.7 | 6.3 | 6.3 | 1.4 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 13.8 | 12.56 | 12.56 | 1.24
27/07/2026 | 18:00 | 82.5 | 84.7747 | 93.8721 | -11.3721 | 598.5 | 552.7442 | 643.4783 | -44.9783 | 199.6 | 178.9488 | 208.3236 | -8.7236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 10.3627 | 10.3627 | 19.8373 | 80.6 | 82 | 84.336 | -3.736 |  |  |  | 0 | 78.8 | 77.6073 | 80.073 | -1.273 | 179.8 | 189.4027 | 183.3913 | -3.5913 | 198.3 | 189.4027 | 183.3913 | 14.9087 | 202.7 | 189.4027 | 183.3913 | 19.3087 | 277 | 284.9573 | 275.9131 | 1.0869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 159.5507 | 145.1785 | 61.4215 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.4 | 15.9653 | 15.9653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 106.3513 | 106.3513 | -0.8513 | 7.7 | 7.2307 | 7.2307 | 0.46927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 46 | 63.7284 | 67.7813 | -21.7813 | 36 | 46.8869 | 20.7254 | 15.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27 | 34.047 | 33.0531 | -6.0531 | 31 | 64.6973 | 31.0881 | -0.08808 | 18.2 | 24.0359 | 22.0606 | -3.8606 | 17.3 | 19.0995 | 19.0995 | -1.7995 | 12.4457 | 12.3672 | 12.3672 | 0.0785 | 56.3 | 57.8336 | 57.8336 | -1.5336 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 104 | 102.4694 | 88.5283 | 15.4717 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 21.2676 | 21.2658 | 1.0342 | 16.1 | 16.0855 | 16.0855 | 0.01454 | 21.1 | 20.7254 | 20.7254 | 0.37461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.4 | 121.7964 | 127.0873 | -50.6873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 23.0546 | 23.0813 | -6.6813 |  |  |  | 0 | 81.5 | 67.6574 | 75.7538 | 5.7462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 80.9025 | 91.0201 | 2.2799 | 168.4 | 175.1174 | 181.5302 | -13.1302 | 166 | 175.1174 | 181.5302 | -15.5302 | 198.4 | 175.1174 | 181.5302 | 16.8698 | 253 | 263.4649 | 273.1129 | -20.1129 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  |  | 16.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 132.7 | 210.9398 | 173.9925 | -41.2925 | 98.2 | 66.1511 | 74.6883 | 23.5117 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 70.9 | 63.8885 | 67.2598 | 3.6402 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 116.6 | 114.152 | 114.152 | 2.448 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140.2 | 140.8591 | 151.9019 | -11.7019 | 142.7 | 140.8591 | 151.9019 | -9.2019 | 168.1 | 141.2821 | 152.358 | 15.7419 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 | 175.8 | 174.4478 | 174.4478 | 1.3522 | 176.1 | 174.4198 | 174.4198 | 1.6802 | 176.8 | 175.2015 | 175.2015 | 1.5985 | 176.6 |  |  | 176.6 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.3 | 9.09 | 4.8925 | 3.4075 | 8 | 8.1664 | 5.1327 | 2.8673 | 61.8 | 65.2779 | 65.2779 | -3.4779 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 9.4902 | 9.4902 | 0.8098 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.8 | 1.3476 | 1.3476 | 0.45245 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | -0.06 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.1 | 15.1046 | 5.0567 | 7.0433 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 12.0825 | 12.0825 | -0.1825 | 36.8 | 44.54 | 44.5438 | -7.7438 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 16.9607 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  |  |  | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 | 0.0264 | 0.0264 | -0.0264 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | -0.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 8.9 | 10.9 | 15 | -6.1 | 18.5 | 51.7 | 53 | -34.5 | 0 |  |  | 0 | 72.2 | 63.5 | 83.4884 | -11.2884 | 87.7 | 61.6 | 81.6022 | 6.0978 | 8 | 13.9457 | 13.9457 | -5.9457 | 7.5 | 7.5653 | 7.5653 | -0.0653 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | -0.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 8.3 | 10.6539 | 10.6539 | -2.3539 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.8 | 119 | 113 | 14.8 | 124.7 | 134 | 128 | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20 | 20 | 16.4251 | 3.5749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.1 | 6.3 | 6.3 | 1.8 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 15.5 | 12.56 | 12.56 | 2.94
27/07/2026 | 18:30 | 81.2 | 83.7558 | 101.0643 | -19.8642 | 552.8 | 565.5182 | 643.4783 | -90.6783 | 180.7 | 183.0844 | 208.3236 | -27.6236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 29.5413 | 46.047 | -15.947 | 79.4 | 82 | 84.336 | -4.936 |  |  |  | 0 | 79.4 | 86.8203 | 86.8203 | -7.4203 | 179.8 | 189.4027 | 183.3913 | -3.5913 | 198.6 | 189.4027 | 183.3913 | 15.2087 | 203.1 | 189.4027 | 183.3913 | 19.7087 | 279.2 | 284.9573 | 275.9131 | 3.2869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.7 | 166.2298 | 196.1865 | 74.5135 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.6 | 15.9653 | 15.9653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 106.3513 | 106.3513 | -1.4513 | 7.7 | 7.2307 | 7.2307 | 0.46927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 46.2 | 65.4694 | 77.974 | -31.774 | 111.1 |  | 38.2116 | 72.8884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27 | 34.047 | 33.0531 | -6.0531 | 46.6 | 112.3575 | 56.1997 | -9.5997 | 18.3 | 24.0359 | 22.0606 | -3.7606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.0432 | 12.3672 | 12.3672 | -0.32397 | 55.4 | 57.8336 | 57.8336 | -2.4336 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186 | 185.298 | 185.298 | 0.70204 | 103.4 | 102.4694 | 109.8415 | -6.4415 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 21.2676 | 21.2658 | 0.93424 | 16.6 | 16.0855 | 16.0855 | 0.51454 | 67.5 | 41.4508 | 43.3402 | 24.1598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 76.1 | 116.3396 | 141.6184 | -65.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 23.0813 | 23.0813 | -6.7813 |  |  |  | 0 | 81.2 | 79.4586 | 75.7538 | 5.4462 | 0 | 37.1557 |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 80.9025 | 117.0786 | -24.3786 | 168.5 | 175.1174 | 181.5302 | -13.0302 | 166.5 | 175.1174 | 181.5302 | -15.0302 | 198.8 | 175.1174 | 181.5302 | 17.2698 | 253.3 | 263.4649 | 273.1129 | -19.8129 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 16 | 16 | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 197.5 | 190.1498 | 160.4099 | 37.0901 | 91.9 | 52.1739 | 108.13 | -16.23 | 63.8 | 66.8097 | 66.8097 | -3.0097 | 68.8 | 56.4712 | 78.568 | -9.768 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 116.9 | 114.152 | 114.152 | 2.748 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140.6 | 141.1372 | 152.2051 | -11.6051 | 142.8 | 141.1372 | 152.2051 | -9.4051 | 167.6 | 141.561 | 152.6622 | 14.9378 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 175.4 | 174.4478 | 174.4478 | 0.95219 | 175.7 | 174.4198 | 174.4198 | 1.2802 | 175.8 | 175.2015 | 175.2015 | 0.59849 | 176 | 174.9074 |  | 176 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 9.09 | 4.8925 | 3.3075 | 8 | 8.1664 | 5.1327 | 2.8673 | 57.6 | 66.0876 | 66.0876 | -8.4876 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 9.4252 | 9.4252 | -1.1252 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.8 | 2.5954 | 3.6693 | -1.8693 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | -0.06 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.1 | 15.1046 | 5.0567 | 7.0433 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 12.7784 | 12.7784 | -3.9784 | 33.5 | 45.03 | 45.0255 | -11.5255 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | -0.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 10.6 | 10.4 | 13 | -2.4 | 16.7 | 48.9 | 46 | -29.3 | 0 |  |  | 0 | 69 | 62.4 | 82.3569 | -13.3569 | 76.4 | 60.8 | 80.8001 | -4.4001 | 8.3 | 14.4339 | 14.4339 | -6.1339 | 6.8 | 7.2674 | 7.2674 | -0.4674 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | -0.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.5 | 10.2375 | 10.2375 | -4.7375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.2 | 118 | 112 | 16.2 | 119.6 | 131 | 124 | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20.2 | 20 | 16.4251 | 3.7749 | 10.1 | 10 | 12.5604 | -2.4604 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 17 | 14 | 1.5 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 1.2 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 14.4 | 12.56 | 12.56 | 1.84
27/07/2026 | 19:00 | 80.2 | 81.371 | 101.0643 | -20.8642 | 554.2 | 551.2611 | 643.4783 | -89.2783 | 182.8 | 178.4687 | 208.3236 | -25.5236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 30.4077 | 77.2075 | -36.1075 | 79.2 | 82 | 84.336 | -5.136 |  |  |  | 0 | 79.5 | 86.8203 | 86.8203 | -7.3203 | 180.6 | 189.4027 | 184.4639 | -3.8638 | 198.9 | 189.4027 | 184.4639 | 14.4361 | 203.8 | 189.4027 | 184.4639 | 19.3361 | 281.1 | 284.9573 | 277.5267 | 3.5733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.3 | 160.2288 | 80.829 | 112.471 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.7 | 15.9653 | 15.9653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 106.3513 | 106.3513 | -0.9513 | 7.9 | 7.2307 | 7.2307 | 0.66927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 46.2 | 63.0013 | 74.9511 | -28.7511 | 32.1 | 107.6174 | 86.416 | -54.316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 |  |  | 149.3 | 27 | 34.047 | 33.0531 | -6.0531 | 74.3 | 74.236 | 58.1743 | 16.1257 | 17.9 | 24.0359 | 22.0606 | -4.1606 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 12.1851 | 12.3672 | 12.3672 | -0.18205 | 55.5 | 57.8336 | 57.8336 | -2.3336 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 186.1 | 185.298 | 185.298 | 0.80204 | 104 | 102.4694 | 109.8415 | -5.8415 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 21.2676 | 21.2658 | 0.53424 | 16.6 | 16.0855 | 16.0855 | 0.51454 | 55.1 | 33.8334 | 119.8767 | -64.7767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.1 | 111.321 | 141.6184 | -65.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 23.0813 | 23.0813 | -6.7813 |  |  |  | 0 | 81.3 | 79.4586 | 75.7538 | 5.5462 | 0 | 37.1557 |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 80.9025 | 117.0786 | -24.0786 | 168.8 | 177.3339 | 181.3639 | -12.5639 | 166.8 | 177.3339 | 181.3639 | -14.5639 | 198.9 | 177.3339 | 181.3639 | 17.5361 | 256.3 | 266.7997 | 272.8628 | -16.5628 | 70 | 71.1024 | 71.1024 | -1.1024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 36 | 36 | -9.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 111.2 | 172.0354 | 182.4901 | -71.2901 | 81.5 | 104.0124 | 110.9166 | -29.4166 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 69 | 75.8125 | 78.0282 | -9.0282 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 140.7 | 141.3573 | 152.4452 | -11.7452 | 143.2 | 141.3573 | 152.4452 | -9.2452 | 168 | 141.7818 | 152.903 | 15.097 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 175.4 | 174.4478 | 174.4478 | 0.95219 | 175.1 | 174.4198 | 174.4198 | 0.68018 | 176.2 | 175.2015 | 175.2015 | 0.99849 | 176 | 174.9074 |  | 176 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 9.09 | 4.8925 | 3.3075 | 7.9 | 8.1664 | 5.1327 | 2.7673 | 58.2 | 67.4937 | 67.4937 | -9.2937 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 9.3603 | 9.3603 | -4.2603 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 |  | 9 | 9 | -9 | 1.8 | 2.6517 | 5.67 | -3.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | -0.05 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.3 | 15.1046 | 5.0567 | 7.2433 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 13.0643 | 13.0643 | -5.8643 | 30.3 | 45.84 | 45.8415 | -15.5415 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  |  |  | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 8.6 | 9.9 | 13 | -4.4 | 14 | 46.2 | 46 | -32 | 0 |  |  | 0 | 56 | 63.2 | 83.1454 | -27.1454 | 75.9 | 60.9 | 80.8739 | -4.9739 | 5.7 | 15.4325 | 15.4325 | -9.7325 | 5.3 | 7.3549 | 7.3549 | -2.0549 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 2.7 | 9.8211 | 9.8211 | -7.1211 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.8 | 115 | 108 | 15.8 | 108.5 | 126 | 118 | -9.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20.2 | 20 | 16.4251 | 3.7749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 17 | 14 | 1.9 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 15.9 | 12.56 | 12.56 | 3.34
27/07/2026 | 19:30 | 81.9 | 81.1776 | 101.0643 | -19.1642 | 554.9 | 543.4759 | 643.4783 | -88.5783 | 183.1 | 175.9483 | 208.3236 | -25.2236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.2 | 44.6062 | 76.7982 | -25.5982 | 79.3 | 82 | 84.336 | -5.036 |  |  |  | 0 | 78.5 | 84.3619 | 86.8203 | -8.3203 | 179.9 | 189.4027 | 184.4639 | -4.5639 | 199.1 | 189.4027 | 184.4639 | 14.6362 | 203.6 | 189.4027 | 184.4639 | 19.1362 | 279.4 | 284.9573 | 277.5267 | 1.8733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.2 | 120.4475 | 171.2175 | 21.9825 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.8 | 15.9653 | 15.9653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 106.3513 | 106.3513 | -1.0513 | 7.9 | 7.2307 | 7.2307 | 0.66927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 46.2 | 60.4234 | 72.0243 | -25.8243 | 29.4 | 101.7627 | 85.4905 | -56.0905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149 | 145.0777 | 208.5475 | -59.5475 | 27 | 34.047 | 33.0531 | -6.0531 | 63.6 | 63.466 | 45.147 | 18.453 | 17.2 | 24.0359 | 22.0606 | -4.8606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.2207 | 12.3672 | 12.3672 | -0.14641 | 56.5 | 57.8336 | 57.8336 | -1.3336 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 181.8 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9432 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 103.2 | 102.4694 | 68.4387 | 34.7613 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 21.2676 | 21.2658 | 0.63424 | 15.8 | 16.0855 | 16.0855 | -0.28546 | 42.3 | 20.7254 | 91.53 | -49.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 121.2 | 110.0803 | 141.6184 | -20.4184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 23.0813 | 23.0813 | -6.6813 |  |  |  | 0 | 81.5 | 75.3556 | 75.7538 | 5.7462 | 25 | 37.1557 |  | 25 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 80.9025 | 66.4578 | 26.3422 | 169 | 177.3339 | 180.4795 | -11.4794 | 167 | 177.3339 | 180.4795 | -13.4794 | 199.1 | 177.3339 | 180.4795 | 18.6206 | 258.5 | 266.7997 | 271.5322 | -13.0321 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 | 119.6 |  |  | 119.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 36 | 36 | -9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 140.3 | 172.6085 | 98.8189 | 41.4811 | 94.4 | 86.9444 | 101.7707 | -7.3707 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 68.9 | 70.3248 | 76.5569 | -7.6569 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 116.6 | 114.152 | 114.152 | 2.448 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 140.6 | 141.5038 | 152.605 | -12.005 | 142.9 | 141.5038 | 152.605 | -9.705 | 168 | 141.9288 | 153.0632 | 14.9368 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 176 | 174.4478 | 174.4478 | 1.5522 | 175.5 | 174.4198 | 174.4198 | 1.0802 | 176.5 | 175.2015 | 175.2015 | 1.2985 | 57.8 | 174.9074 |  | 57.8 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 9.09 | 4.8925 | 3.2075 | 8 | 8.1664 | 5.1327 | 2.8673 | 54.3 | 67.553 | 67.553 | -13.253 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 9.8411 | 9.8411 | -3.6411 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 |  | 9 | 9 | -9 | 3.4 | 3.5755 | 5.67 | -2.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | -0.05 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.3 | 15.1046 | 5.0567 | 7.2433 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 13.6201 | 13.6201 | -3.2201 | 32.1 | 46.22 | 46.224 | -14.124 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 18.7328 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 0.04 |  |  |  | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | -0.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 12.6 | 10.1 | 13 | -0.4 | 13.7 | 44.5 | 37 | -23.3 | 0 |  |  | 0 | 55.4 | 55.7 | 75.6962 | -20.2962 | 83.1 | 54.6 | 74.6086 | 8.4914 | 5.6 | 14.1753 | 14.1753 | -8.5753 | 5 | 6.6317 | 6.6317 | -1.6317 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 9.0901 | 9.0901 | -5.2901 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.7 | 112 | 103 | 18.7 | 123.5 | 121 | 111 | 12.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20.2 | 20 | 16.4251 | 3.7749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | 2.3 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.9 | 12.56 | 12.56 | 2.34
27/07/2026 | 20:00 | 79.6 | 76.0253 | 101.0643 | -21.4642 | 555 | 534.0189 | 643.4783 | -88.4783 | 183.3 | 172.8866 | 208.3236 | -25.0236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 76.7982 | 76.7982 | -25.6982 | 79.1 | 82 | 84.336 | -5.236 |  |  |  | 0 | 13.7 | 86.8203 | 86.8203 | -73.1203 | 180.3 | 189.4027 | 184.4639 | -4.1639 | 199.1 | 189.4027 | 184.4639 | 14.6362 | 203.5 | 189.4027 | 184.4639 | 19.0361 | 275.5 | 284.9573 | 277.5267 | -2.0267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 244.5 | 66.8394 | 187.4396 | 57.0604 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.5 | 15.9653 | 15.9653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 106.3513 | 106.3513 | -2.5513 | 7.7 | 7.2307 | 7.2307 | 0.46927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 46.4 | 57.7829 | 71.0629 | -24.6629 | 104.6 | 109.6851 |  | 104.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 | 199.4956 | 212.206 | -62.906 | 26.2 | 34.047 | 33.0531 | -6.8531 | 75.1 | 75 | 56.2066 | 18.8934 | 17.1 | 24.0359 | 22.0606 | -4.9606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.2679 | 12.3672 | 12.3672 | -0.09927 | 53.3 | 57.8336 | 57.8336 | -4.5336 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 104 | 102.4694 | 69.8419 | 34.1581 | 0 |  | 18 | -18 | 21.6 | 21.2676 | 21.2658 | 0.33424 | 15.8 | 16.0855 | 16.0855 | -0.28546 | 92.4 | 43.8401 | 104.8354 | -12.4353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 127 | 59.0024 | 141.6184 | -14.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 81.1 | 70.8346 | 75.7538 | 5.3462 | 24.3 | 34.5984 |  | 24.3 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 80.9025 | 68.1734 | 24.6266 | 169.3 | 177.3339 | 180.291 | -10.991 | 167.3 | 177.3339 | 180.291 | -12.991 | 199.2 | 177.3339 | 180.291 | 18.909 | 254.3 | 266.7997 | 271.2487 | -16.9487 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 | 120 | 199.5117 |  | 120 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 16 | 16 | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 206.7 | 163.2239 | 115.9691 | 90.7309 | 101.6 | 92.4445 | 110.0196 | -8.4196 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 70 | 72.3739 | 78.5564 | -8.5564 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 116.8 | 114.152 | 114.152 | 2.648 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.8 | 152.7011 | 152.7011 | -11.9011 | 143.4 | 152.7011 | 152.7011 | -9.3011 | 167.6 | 153.1597 | 153.1597 | 14.4403 | 182.8 | 176.3618 | 176.3618 | 6.4382 | 175.3 | 174.4478 | 174.4478 | 0.85219 | 71.5 | 174.4198 | 174.4198 | -102.9198 | 175.8 | 175.2015 | 175.2015 | 0.59849 | 0 |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.1 | 9.09 | 4.8925 | 3.2075 | 7.9 | 8.1664 | 5.1327 | 2.7673 | 48.8 | 67.6505 | 67.6505 | -18.8505 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 10.3218 | 10.3218 | -4.2218 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  | 9 | 9 | -9 | 3.4 | 5.67 | 5.67 | -2.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | -0.05 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.5 | 15.1046 | 5.0567 | 6.4433 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 13.593 | 13.593 | -3.393 | 33.3 | 45.56 | 45.5647 | -12.2647 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 16.9988 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 0.04 |  |  |  | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 10 | 9.06 | 13 | -3 | 12.5 | 14.59 | 37 | -24.5 | 0 |  |  | 0 | 52.4 | 55.7 | 75.6454 | -23.2454 | 72.1 | 55 | 74.9863 | -2.8863 | 6.5 | 13.8617 | 13.8617 | -7.3617 | 4.6 | 6.3463 | 6.3463 | -1.7463 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.7 | 8.3591 | 8.3591 | -3.6591 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.1 | 109 | 97 | 28.1 | 135.3 | 118 | 103 | 32.3 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20.2 | 20 | 16.4251 | 3.7749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | 2.3 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.7 | 12.56 | 12.56 | 4.14
27/07/2026 | 20:30 | 93.1 | 96.1266 | 101.0643 | -7.9642 | 596.8 | 606.0665 | 643.4783 | -46.6783 | 200.2 | 196.2117 | 208.3236 | -8.1236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 76.7982 | 76.7982 | -25.8982 | 78.8 | 82 | 84.336 | -5.536 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 86.8203 | -86.8203 | 180.7 | 189.4027 | 184.4639 | -3.7639 | 200.1 | 189.4027 | 184.4639 | 15.6362 | 204.1 | 189.4027 | 184.4639 | 19.6362 | 274.9 | 284.9573 | 277.5267 | -2.6267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 256.2 | 69.3019 | 159.8193 | 96.3808 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.6 | 15.9653 | 15.9653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 106.3513 | 106.3513 | -3.8513 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 90.2 | 61.6992 | 70.9756 | 19.2244 | 118.4 | 179.5591 | 39.6101 | 78.7899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.1 | 210.1865 | 225.0034 | -75.9034 | 26 | 34.047 | 33.0531 | -7.0531 | 73.1 |  | 39.3328 | 33.7672 | 16.7 | 24.0359 | 22.0606 | -5.3606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.2814 | 12.3672 | 12.3672 | -0.08577 | 54.9 | 57.8336 | 57.8336 | -2.9336 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 102.5 | 102.4694 | 74.6307 | 27.8693 | 0 |  | 18 | -18 | 21.5 | 21.2676 | 21.2658 | 0.23424 | 16.2 | 16.0855 | 16.0855 | 0.11454 | 63.7 | 64.3215 | 144.8654 | -81.1654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.7 | 108.4127 | 141.6184 | -15.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 80.6 | 82.4706 | 75.7538 | 4.8462 | 25.3 | 37.1557 |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 80.9025 | 74.0284 | 18.3716 | 169.7 | 177.3339 | 180.291 | -10.591 | 167.8 | 177.3339 | 180.291 | -12.491 | 200 | 177.3339 | 180.291 | 19.709 | 255.8 | 266.7997 | 271.2487 | -15.4487 | 67.8 | 71.1024 | 71.1024 | -3.3024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 | 119.6 | 199.5117 |  | 119.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 |  |  | 25.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 224.5 | 196.4935 | 172.3265 | 52.1735 | 83.5 | 97.2503 | 91.5257 | -8.0257 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 72.8 | 72.3739 | 72.011 | 0.78897 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141 | 152.779 | 152.779 | -11.779 | 143.6 | 152.779 | 152.779 | -9.179 | 168.2 | 153.2378 | 153.2378 | 14.9622 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 172.8 | 174.4478 | 174.4478 | -1.6478 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 173.4 | 175.2015 | 175.2015 | -1.8015 | 0 |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 9.09 | 4.8925 | 3.3075 | 8 | 8.1664 | 5.1327 | 2.8673 | 43.9 | 65.4955 | 65.4955 | -21.5955 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 10.7734 | 10.7734 | -3.4734 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  | 9 | 9 | -9 | 3.4 | 5.67 | 5.67 | -2.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | -0.05 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12 | 15.1046 | 5.0567 | 6.9433 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 13.6078 | 13.6078 | -1.8078 | 35.4 | 44.88 | 44.8757 | -9.4757 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.52 | 1.52 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 11.2 | 9.42 | 13 | -1.8 | 13.5 | 16.17 | 25 | -11.5 | 0 |  |  | 0 | 51.2 | 52.2 | 72.1603 | -20.9603 | 72.8 | 49.4 | 69.39 | 3.41 | 6.1 | 13.4661 | 13.4661 | -7.3661 | 4.2 | 5.968 | 5.968 | -1.768 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.7 | 9.5674 | 9.5674 | -4.8674 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107 | 104 | 89 | 18 | 88.2 | 113 | 94 | -5.8 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 20.1 | 20 | 16.4251 | 3.6749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 17 | 14 | 1.5 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | 2.3 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.3 | 12.56 | 12.56 | 1.74
27/07/2026 | 21:00 | 94.6 | 94.1349 | 101.0643 | -6.4642 | 596.8 | 567.0964 | 643.4783 | -46.6783 | 200.1 | 183.5953 | 208.3236 | -8.2236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 76.7982 | 76.7982 | -25.8982 | 79 | 82 | 84.336 | -5.336 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 86.8203 | -86.8203 | 180.7 | 189.4027 | 184.4639 | -3.7639 | 199.6 | 189.4027 | 184.4639 | 15.1362 | 203.6 | 189.4027 | 184.4639 | 19.1362 | 277.2 | 284.9573 | 277.5267 | -0.3267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 277.8 | 80.3574 | 179.7139 | 98.0862 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.8 | 15.9653 | 15.9653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 106.3513 | 106.3513 | -4.5513 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 90.3 | 60.4779 | 72.151 | 18.1489 | 153.9 | 162.0329 | 79.3389 | 74.5611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.4 | 203.5892 | 206.2197 | -56.8197 | 26 | 34.047 | 33.0531 | -7.0531 | 76 | 75.9326 | 52.0133 | 23.9867 | 16.4 | 24.0359 | 22.0606 | -5.6606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.2846 | 12.3672 | 12.3672 | -0.08255 | 53.4 | 57.8336 | 57.8336 | -4.4336 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 102.9 | 102.4694 | 65.7498 | 37.1502 | 0 |  | 18 | -18 | 26.3 | 20.7 | 21.2658 | 5.0342 | 15.4 | 16.0855 | 16.0855 | -0.68546 | 142.4 | 51.5731 | 64.1219 | 78.2781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 125.9 | 118.6915 | 141.6184 | -15.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 80.8 | 78.5249 | 75.7538 | 5.0462 | 24.6 | 25.9067 |  | 24.6 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 80.9025 | 63.1702 | 29.4298 | 169.7 | 177.3339 | 180.0982 | -10.3982 | 167.8 | 177.3339 | 180.0982 | -12.2982 | 200 | 177.3339 | 180.0982 | 19.9018 | 257.2 | 266.7997 | 270.9585 | -13.7585 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 | 0 | 199.5117 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 |  |  | 25.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 210.9 | 179.0579 | 183.3773 | 27.5227 | 84.8 | 87.6387 | 97.1605 | -12.3605 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 71.3 | 72.3739 | 74.2362 | -2.9362 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.2 | 152.8746 | 152.8746 | -11.6746 | 143.8 | 152.8746 | 152.8746 | -9.0746 | 168.4 | 153.3337 | 153.3337 | 15.0663 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 173.9 | 174.4478 | 174.4478 | -0.54781 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 174.6 | 175.2015 | 175.2015 | -0.60151 | 0 |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.1 | 9.09 | 4.8925 | 3.2075 | 7.9 | 8.1664 | 5.1327 | 2.7673 | 35.4 | 63.6935 | 63.6935 | -28.2935 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 11.225 | 11.225 | -2.825 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  | 9 | 9 | -9 | 3.3 | 5.67 | 5.67 | -2.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | -0.05 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 11.6 | 15.1046 | 5.0567 | 6.5433 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 13.4872 | 13.4872 | -0.7872 | 30.6 | 43.8 | 43.7986 | -13.1986 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20 | 18.769 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.52 | 1.52 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 10.1 | 9.82 | 13 | -2.9 | 14.1 | 17.97 | 25 | -10.9 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 50.6 | 70.5829 | -24.3829 | 65.1 | 49.4 | 69.4115 | -4.3115 | 6 | 13.3334 | 13.3334 | -7.3334 | 5 | 5.8065 | 5.8065 | -0.8065 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.1 | 10.7757 | 10.7757 | -5.6757 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.3 | 98 | 79 | -6.7 | 75.8 | 106 | 84 | -8.2 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 20.2 | 20 | 16.4251 | 3.7749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 17 | 14 | 1.8 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.8 | 12.56 | 12.56 | 3.24
27/07/2026 | 21:30 | 94.8 | 101.0643 | 101.0643 | -6.2642 | 596.4 | 600.416 | 643.4783 | -47.0783 | 199.8 | 194.3824 | 208.3236 | -8.5236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 76.7982 | 76.7982 | -25.6982 | 79.1 | 82 | 84.336 | -5.236 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 86.8203 | -86.8203 | 180.6 | 189.4027 | 184.4639 | -3.8638 | 199.6 | 189.4027 | 184.4639 | 15.1362 | 203.4 | 189.4027 | 184.4639 | 18.9362 | 277.4 | 284.9573 | 277.5267 | -0.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 249.1 | 172.7672 | 176.6657 | 72.4343 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.6 | 15.9653 | 15.9653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.7 | 106.3513 | 106.3513 | -7.6513 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 90.5 | 64.9185 | 66.5397 | 23.9603 | 163.8 |  | 31.41 | 132.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 | 205.6581 | 202.3615 | -53.0615 | 26 | 34.047 | 33.0531 | -7.0531 | 65.2 | 66.6667 | 43.6714 | 21.5286 | 17.5 | 24.0359 | 22.0606 | -4.5606 | 17.5 | 19.0995 | 19.0995 | -1.5995 | 12.2891 | 12.3672 | 12.3672 | -0.07805 | 54.8 | 57.8336 | 57.8336 | -3.0336 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 102.1 | 102.4694 | 63.154 | 38.946 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 18.9 | 21.2676 | 21.2658 | -2.3658 | 15.8 | 16.0855 | 16.0855 | -0.28546 | 54.7 | 78.7565 | 67.2891 | -12.5891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.6 | 141.6184 | 141.6184 | -16.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21.1396 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 80.7 | 82.4706 | 75.7538 | 4.9462 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 80.9025 | 59.9965 | 32.7035 | 169.2 | 177.3339 | 179.9031 | -10.7031 | 167.4 | 177.3339 | 179.9031 | -12.5031 | 199.1 | 177.3339 | 179.9031 | 19.1969 | 255.1 | 266.7997 | 270.6651 | -15.565 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 209.9 | 230.061 | 177.5765 | 32.3235 | 84 | 103.78 | 94.9542 | -10.9542 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 66.9 | 74.9524 | 73.3649 | -6.4649 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.4 | 114.152 | 114.152 | 3.248 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.2 | 152.9853 | 152.9853 | -11.7853 | 143.5 | 152.9853 | 152.9853 | -9.4853 | 168.2 | 153.4447 | 153.4447 | 14.7553 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 173.8 | 174.4478 | 174.4478 | -0.64781 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 174.6 | 175.2015 | 175.2015 | -0.60151 | 0 |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.1 | 9.09 | 4.8925 | 3.2075 | 7.9 | 8.1664 | 5.1327 | 2.7673 | 52 | 61.5016 | 61.5016 | -9.5016 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.6308 | 11.6308 | -1.6308 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 |  | 9 | 9 | -9 | 3.3 | 5.67 | 5.67 | -2.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 11.7 | 15.1046 | 5.0567 | 6.6433 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 13.2873 | 13.2873 | -0.4873 | 32 | 43.09 | 43.0926 | -11.0926 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.52 | 1.52 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 11.1 | 10.24 | 11 | 0.1 | 14.7 | 19.88 | 15 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 44.2 | 43.5 | 63.5287 | -19.3287 | 65.8 | 43.8 | 63.7475 | 2.0525 | 5.6 | 12.3889 | 12.3889 | -6.7889 | 3.4 | 5.4739 | 5.4739 | -2.0739 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 6.9 | 12.5747 | 12.5747 | -5.6747 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 92 | 69 | 6 | 87 | 99 | 73 | 14 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 20.2 | 20 | 16.4251 | 3.7749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.1 | 12.56 | 12.56 | 2.54
27/07/2026 | 22:00 | 94.8 | 98.6193 | 101.0643 | -6.2642 | 597.3 | 551.6093 | 643.4783 | -46.1783 | 200.1 | 178.5814 | 208.3236 | -8.2236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 76.7982 | 32.7174 | 18.3826 | 78.9 | 82 | 84.336 | -5.436 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 74.7729 | -74.7729 | 180.4 | 189.4027 | 184.4639 | -4.0639 | 199.4 | 189.4027 | 184.4639 | 14.9361 | 203.8 | 189.4027 | 184.4639 | 19.3361 | 277.2 | 284.9573 | 277.5267 | -0.3267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 256.6 | 232.5738 | 104.8785 | 151.7215 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 13.5 | 15.9653 | 15.9653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.7 | 106.3513 | 106.3513 | -8.6513 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 90.1 | 57.2004 | 60.9065 | 29.1935 | 79.3 | 58.6118 | 95.5633 | -16.2633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.4 | 193.5164 | 196.393 | -46.993 | 26 | 34.047 | 33.0531 | -7.0531 | 76 | 75.9326 | 62.6903 | 13.3097 | 17 | 24.0359 | 22.0606 | -5.0606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.2839 | 12.3672 | 12.3672 | -0.08321 | 55 | 57.8336 | 57.8336 | -2.8336 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 183.9 | 184.7432 | 184.7432 | -0.84317 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 103.2 | 102.4694 | 60.0399 | 43.1601 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 19 | 21.2676 | 21.2658 | -2.2658 | 16 | 16.0855 | 16.0855 | -0.08546 | 20.8 | 20.7254 | 47.6684 | -26.8684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 125.7 | 132.364 | 141.6184 | -15.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.518 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 80.9 | 82.4706 | 75.7538 | 5.1462 | 20.2 |  |  | 20.2 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 | 45.2919 | 0.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 80.9025 | 56.189 | 36.611 | 169.7 | 177.3339 | 180.0982 | -10.3982 | 167.8 | 177.3339 | 180.0982 | -12.2982 | 199.9 | 177.3339 | 180.0982 | 19.8018 | 256.2 | 266.7997 | 270.9585 | -14.7585 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 |  |  | 26.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 133.9 | 207.2369 | 193.9772 | -60.0772 | 84.4 | 91.1131 | 102.9617 | -18.5617 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 68.9 | 72.3739 | 78.2978 | -9.3978 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.2 | 153.1005 | 153.1005 | -11.9005 | 143.8 | 153.1005 | 153.1005 | -9.3005 | 168.2 | 153.5603 | 153.5603 | 14.6397 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 174.6 | 174.4478 | 174.4478 | 0.15219 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 175.7 | 175.2015 | 175.2015 | 0.49849 | 0 |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 98.6 | 102.9552 | 102.9552 | -4.3552 | 8.2 | 9.09 | 4.8925 | 3.3075 | 7.9 | 8.1664 | 5.1327 | 2.7673 | 66.4 | 60.184 | 60.184 | 6.216 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.0366 | 12.0366 | -2.8366 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 |  | 9 | 9 | -9 | 3.4 | 5.67 | 2.802 | 0.598 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.9 | 15.1046 | 5.0567 | 6.8433 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 13.0208 | 13.0208 | 1.3792 | 32.8 | 41.42 | 41.4222 | -8.6222 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  |  | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 9.4 | 10.66 | 11 | -1.6 | 19.3 | 21.79 | 15 | 4.3 | 0 |  |  | 0 | 53.4 | 42.2 | 62.1563 | -8.7563 | 68.8 | 42.4 | 62.4087 | 6.3913 | 6 | 12.6229 | 12.6229 | -6.6229 | 4.1 | 5.5147 | 5.5147 | -1.4147 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.9 | 14.3736 | 14.3736 | -8.4736 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.7 | 85 | 58 | 45.7 | 101.6 | 90 | 62 | 39.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 20 | 20 | 16.4251 | 3.5749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 17 | 14 | 1.2 | 12.8 | 13 | 13 | -0.2 | 8.8 | 6.3 | 6.3 | 2.5 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.9 | 12.56 | 12.56 | 3.34
27/07/2026 | 22:30 | 92.3 | 97.4738 | 101.0643 | -8.7643 | 595.6 | 608.5907 | 643.4783 | -47.8783 | 200.1 | 197.0289 | 208.3236 | -8.2236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 60.9275 |  | 50.6 | 79.1 | 82 | 84.336 | -5.236 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 |  | 0 | 181.7 | 189.4027 | 184.4639 | -2.7639 | 200.8 | 189.4027 | 184.4639 | 16.3361 | 204.6 | 189.4027 | 184.4639 | 20.1362 | 281.7 | 284.9573 | 277.5267 | 4.1733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.6 | 133.6788 | 196.1865 | 8.4135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 14 | 15.9653 | 15.9653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 106.3513 | 106.3513 | -5.7513 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 90.3 | 54.6851 | 63.2616 | 27.0384 | 158 | 219.4156 | 219.4156 | -61.4156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.2 | 189.2892 | 227.0918 | -77.8918 | 26 | 34.047 | 33.0531 | -7.0531 | 75.1 | 149.2509 | 136.3882 | -61.2882 | 18 | 24.0359 | 22.0606 | -4.0606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.2677 | 12.3672 | 12.3672 | -0.09948 | 54.9 | 57.8336 | 57.8336 | -2.9336 | 183.8 | 43.29 | 43.29 | 140.51 | 182.7 | 43.29 | 43.29 | 139.41 | 187.5 | 43.42 | 43.42 | 144.08 | 103.7 | 102.4694 | 80.6805 | 23.0195 | 0 |  | 18 | -18 | 20.4 | 21.2676 | 21.2658 | -0.86576 | 15.6 | 16.0855 | 16.0855 | -0.48546 | 26.6 | 23.9819 | 26.943 | -0.34301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 125.6 | 131.6806 | 141.6184 | -16.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.518 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 80.1 | 82.4706 | 75.7538 | 4.3462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 80.9025 | 81.4251 | 10.9749 | 170.4 | 177.3339 | 180.8452 | -10.4452 | 168.5 | 177.3339 | 180.8452 | -12.3452 | 200 | 177.3339 | 180.8452 | 19.1548 | 258.5 | 266.7997 | 272.0824 | -13.5824 | 67.9 | 71.1024 | 71.1024 | -3.2024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 |  |  | 25.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 218.1 | 234.8896 | 186.5932 | 31.5068 | 101.2 | 101.4096 | 112.6141 | -11.4141 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 71.8 | 75.3884 | 78.568 | -6.768 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.8 | 153.2224 | 153.2224 | -11.4224 | 144.2 | 153.2224 | 153.2224 | -9.0224 | 168.6 | 153.6825 | 153.6825 | 14.9175 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 0 | 174.4478 | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 174 | 175.2015 | 175.2015 | -1.2015 | 0 |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 98.5 | 102.9552 | 102.9552 | -4.4551 | 8.1 | 9.09 | 4.8925 | 3.2075 | 7.8 | 8.1664 | 5.1327 | 2.6673 | 52 | 59.1654 | 59.1654 | -7.1654 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11.996 | 11.996 | -0.896 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.9641 |  | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.7 | 15.1046 | 5.0567 | 6.6433 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 12.4086 | 12.4086 | -0.4086 | 32.8 | 40.88 | 40.8793 | -8.0793 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 |  |  |  | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 13.2 | 11.06 | 13 | 0.2 | 19.8 | 23.59 | 13 | 6.8 | 0 |  |  | 0 | 53.2 | 48.5 | 58.5208 | -5.3208 | 86.2 | 50.1 | 60.1399 | 26.0601 | 7.3 | 12.1311 | 12.1311 | -4.8311 | 4.3 | 5.1149 | 5.1149 | -0.8149 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 7.9 | 14.5204 | 14.5204 | -6.6204 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.6 | 76 | 48 | 42.6 | 92.1 | 80 | 52 | 40.1 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 20.1 | 20 | 16.4251 | 3.6749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 | 13.5 | 13 | 13 | 0.5 | 9.6 | 6.3 | 6.3 | 3.3 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.6 | 12.56 | 12.56 | 3.04
27/07/2026 | 23:00 | 93.9 | 95.5775 | 97.0016 | -3.1016 | 598.3 | 601.4508 | 643.4783 | -45.1783 | 198.7 | 194.7174 | 208.3236 | -9.6236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 60.8106 |  | 51.1 | 79.1 | 82 | 84.336 | -5.236 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 |  | 0 | 181.4 | 189.4027 | 184.4639 | -3.0638 | 200.3 | 189.4027 | 184.4639 | 15.8361 | 204.3 | 189.4027 | 184.4639 | 19.8361 | 278.1 | 284.9573 | 277.5267 | 0.5733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.7 | 96.2837 | 206.7921 | -7.0921 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 14 | 15.9653 | 15.9653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 | 106.3513 | 106.3513 | -5.2513 | 7.7 | 7.2307 | 7.2307 | 0.46927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 80.2 | 52.1881 | 54.3476 | 25.8524 | 96.7 | 219.4156 | 157.9662 | -61.2662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.8 | 175.3129 |  | 148.8 | 26.1 | 34.047 | 33.0531 | -6.9531 | 75.7 | 75.9326 | 112.3575 | -36.6575 | 15.9 | 24.0359 | 22.0606 | -6.1606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.2595 | 12.3672 | 12.3672 | -0.10767 | 55.1 | 57.8336 | 57.8336 | -2.7336 | 183.9 | 66.6 | 66.6 | 117.3 | 183.7 | 66.6 | 66.6 | 117.1 | 187.3 | 66.8 | 66.8 | 120.5 | 104.1 | 102.4694 | 107.8947 | -3.7947 | 0 |  | 18 | -18 | 21.9 | 21.2676 | 21.2658 | 0.63424 | 15.8 | 16.0855 | 16.0855 | -0.28546 | 20.6 | 20.7254 | 29.5505 | -8.9505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 86.2 | 126.1563 | 141.6184 | -55.4184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.518 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 80.7 | 76.4874 | 75.7538 | 4.9462 | 0 |  | 85.232 | -85.232 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 |  | 44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 80.9025 | 114.6983 | -22.0983 | 169.9 | 177.3339 | 180.6634 | -10.7634 | 168.2 | 177.3339 | 180.6634 | -12.4634 | 199.9 | 177.3339 | 180.6634 | 19.2366 | 259.1 | 266.7997 | 271.809 | -12.709 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 156.6 | 195.271 | 195.0643 | -38.4643 | 84.1 | 95.1544 | 108.13 | -24.03 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 71.8 | 75.1246 | 78.568 | -6.768 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.4 | 114.152 | 114.152 | 3.248 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141 | 153.4613 | 153.4613 | -12.4613 | 143.4 | 153.4613 | 153.4613 | -10.0613 | 168.5 | 153.9221 | 153.9221 | 14.5779 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 0 | 174.4478 | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 174.8 | 175.2015 | 175.2015 | -0.40151 | 0 |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.1 | 9.09 | 4.8925 | 3.2075 | 7.9 | 8.1664 | 5.1327 | 2.7673 | 57.6 | 57.2426 | 57.2426 | 0.3574 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11.9554 | 11.9554 | -0.8554 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.9565 |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.7 | 15.1046 | 5.0567 | 6.6433 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 11.7329 | 11.7329 | 1.3671 | 33.7 | 39.64 | 39.6374 | -5.9374 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 20 | 18.3 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 14.8 | 11.42 | 13 | 1.8 | 20.2 | 25.17 | 13 | 7.2 | 0 |  |  | 0 | 49 | 48.6 | 58.5858 | -9.5858 | 78.1 | 50.2 | 60.2074 | 17.8926 | 5.8 | 12.3885 | 12.3885 | -6.5885 | 3.8 | 4.6551 | 4.6551 | -0.8551 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 10 | 14.6672 | 14.6672 | -4.6672 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.7 | 63 | 38 | 32.7 | 76.4 | 70 | 42 | 34.4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 20 | 20 | 16.4251 | 3.5749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 | 13.5 | 13 | 13 | 0.5 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | 2.3 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 15.8 | 12.56 | 12.56 | 3.24
27/07/2026 | 23:30 | 95.6 | 88.84 | 101.0643 | -5.4642 | 599 | 519.6602 | 643.4783 | -44.4783 | 200.5 | 168.238 | 208.3236 | -7.8236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 47.1783 |  | 50.7 | 83.7 | 82 | 84.336 | -0.636 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 |  | 0 | 175.6 | 189.4027 | 184.4639 | -8.8638 | 197.4 | 189.4027 | 184.4639 | 12.9361 | 199.5 | 189.4027 | 184.4639 | 15.0361 | 273.6 | 284.9573 | 277.5267 | -3.9267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.8 | 183.2773 | 263.0258 | -74.2258 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 14.1 | 15.9653 | 15.9653 | -1.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 106.3513 | 106.3513 | -2.4513 | 7.9 | 7.2307 | 7.2307 | 0.66927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 49.7 | 48.1861 | 58.1912 | -8.4912 | 89 | 120.2418 | 83.6889 | 5.3111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.7 | 158.1484 |  | 143.7 | 26.8 | 34.047 | 33.0531 | -6.2531 | 67.1 | 66.6667 | 112.3575 | -45.2575 | 20.6 | 24.0359 | 22.0606 | -1.4606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.247 | 12.3672 | 12.3672 | -0.12016 | 55.4 | 57.8336 | 57.8336 | -2.4336 | 183.3 | 66.6 | 66.6 | 116.7 | 182.6 | 66.6 | 66.6 | 116 | 187.2 | 66.8 | 66.8 | 120.4 | 104.1 | 102.4694 | 105.1934 | -1.0934 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 22.3 | 21.2676 | 21.2658 | 1.0342 | 15.8 | 16.0855 | 16.0855 | -0.28546 | 27.5 | 52.3079 | 20.7254 | 6.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 81.4 | 108.6133 | 141.6184 | -60.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.518 | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 81.4 | 55.3518 | 75.7538 | 5.6462 | 0 |  | 85.232 | -85.232 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2919 |  | 43.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 80.9025 | 111.3955 | -17.9955 | 169.5 | 177.3339 | 179.7036 | -10.2036 | 167.5 | 177.3339 | 179.7036 | -12.2036 | 200 | 177.3339 | 179.7036 | 20.2964 | 258.8 | 266.7997 | 270.3649 | -11.5649 | 71 | 71.1024 | 71.1024 | -0.10243 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 |  |  | 26.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 116.5 | 155.0017 | 191.1597 | -74.6597 | 84.6 | 95.1544 | 108.13 | -23.53 | 64.8 | 66.8097 | 66.8097 | -2.0097 | 72.2 | 73.6612 | 78.568 | -6.368 | 30.9 | 29.8068 | 29.8068 | 1.0932 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141 | 153.6753 | 153.6753 | -12.6753 | 143.6 | 153.6753 | 153.6753 | -10.0753 | 168.2 | 154.1367 | 154.1367 | 14.0633 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 | 0 | 174.4478 | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  |  | 0 | 177.5 | 175.2015 | 175.2015 | 2.2985 | 0 |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.1 | 9.09 | 4.8925 | 3.2075 | 7.8 | 8.1664 | 5.1327 | 2.6673 | 64.8 | 54.6443 | 54.6443 | 10.1557 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 11.95 | 11.95 | -2.05 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.0695 |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | -0.03 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.3 | 15.1046 | 5.0567 | 7.2433 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 11.1618 | 11.1618 | 4.4382 | 39.1 | 37.79 | 37.7915 | 1.3085 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 19.9 | 13.4348 | 19.6773 | 0.22273 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 16.6 | 11.71 | 13 | 3.6 | 16.2 | 26.42 | 11 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 45.1 | 55.1415 | 23.3585 | 90.1 | 48.6 | 58.628 | 31.472 | 11.1 | 12.0825 | 12.0825 | -0.9825 | 6.8 | 4.3247 | 4.3247 | 2.4753 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 7.2 | 14.6649 | 14.6649 | -7.4649 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.3 | 51 | 30 | 48.3 | 86.8 | 59 | 34 | 52.8 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 20 | 20 | 16.4251 | 3.5749 | 10 | 10 | 12.5604 | -2.5604 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 | 13.5 | 13 | 13 | 0.5 | 8.5 | 6.3 | 6.3 | 2.2 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.9 | 12.56 | 12.56 | 2.34
28/07/2026 | 00:00 | 91.1 | 87.0908 | 101.0643 | -9.9642 | 583.3 | 501.2665 | 643.4783 | -60.1783 | 196.7 | 162.2831 | 208.3236 | -11.6236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 16.3074 |  | 49.5 | 80.1 | 82 | 84.336 | -4.236 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 |  | 0 | 182 | 189.4027 | 184.4639 | -2.4638 | 201.6 | 189.4027 | 184.4639 | 17.1362 | 205.7 | 189.4027 | 184.4639 | 21.2361 | 280.2 | 284.9573 | 277.5267 | 2.6733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 132.2334 | 184.0987 | -60.6987 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 | 14 | 15.9653 | 15.9653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99 | 106.3513 | 106.3513 | -7.3513 | 7 | 7.2307 | 7.2307 | -0.23073 | 4.9 | 3.8827 | 3.8827 | 1.0173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 49.3 | 46.7517 | 54.7582 | -5.4582 | 77.4 | 46.075 | 78.1897 | -0.78965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 174.9 | 145.2558 |  | 174.9 | 27.3 | 34.047 | 33.0531 | -5.7531 | 57.9 | 75 | 40.9269 | 16.9731 | 19.9 | 24.0359 | 22.0606 | -2.1606 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 12.2571 | 12.3672 | 12.3672 | -0.11009 | 54.3 | 57.8336 | 57.8336 | -3.5336 | 184 | 95.238 | 95.238 | 88.762 | 183.9 | 95.238 | 95.238 | 88.662 | 187.6 | 95.524 | 95.524 | 92.076 | 102.2 | 102.4694 | 94.4971 | 7.7029 | 0 |  | 18 | -18 | 21.3 | 21.2676 | 21.2658 | 0.03424 | 0 | 16.0855 | 16.0855 | -16.0855 | 18 | 20.7254 | 20.7254 | -2.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.4 | 106.4866 | 141.6184 | -57.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 78.7 | 29.8057 | 75.7538 | 2.9462 | 0 | 37.1557 | 85.232 | -85.232 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.2919 |  | 42.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 80.9025 | 98.3179 | -8.2179 | 170.7 | 177.3339 | 179.2935 | -8.5935 | 168.9 | 177.3339 | 179.2935 | -10.3935 | 200 | 177.3339 | 179.2935 | 20.7065 | 260.4 | 266.7997 | 269.7479 | -9.3479 | 66.5 | 71.1024 | 71.1024 | -4.6024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 |  |  | 14.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 78.1 | 178.1683 | 141.3499 | -63.2499 | 68.4 | 95.1544 | 99.7928 | -31.3928 | 61.7 | 66.8097 | 66.8097 | -5.1097 | 70.6 | 73.444 | 77.1735 | -6.5735 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 118.1 | 114.152 | 114.152 | 3.948 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.7 | 153.9667 | 153.9667 | -12.2667 | 144.2 | 153.9667 | 153.9667 | -9.7667 | 167.9 | 154.429 | 154.429 | 13.471 | 184.7 | 176.3618 | 176.3618 | 8.3382 | 0 | 174.4478 | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  |  | 0 | 170.1 | 175.2015 | 175.2015 | -5.1015 | 0 |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 99.2 | 102.9552 | 102.9552 | -3.7551 | 8.1 | 9.09 | 4.8925 | 3.2075 | 7.7 | 8.1664 | 5.1327 | 2.5673 | 59.9 | 52.4096 | 52.4096 | 7.4904 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 11.9445 | 11.9445 | -1.8445 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.1688 | 20.3376 | -10.3376 |  |  |  | 0 | 3.4 | 1.061 |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | -0.03 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 11.2 | 15.1046 | 5.0567 | 6.1433 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 10.4747 | 10.4747 | 5.0253 | 46.4 | 35.65 | 35.65 | 10.75 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 7.5543 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |  |  |  | 0 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 18.3 | 11.92 | 13 | 5.3 | 10.6 | 27.24 | 11 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 55.2 | 42.5 | 52.4534 | 2.7466 | 82.2 | 39.6 | 49.6205 | 32.5795 | 5.8 | 11.819 | 11.819 | -6.019 | 3.4 | 3.9709 | 3.9709 | -0.5709 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 7.9 | 14.6626 | 14.6626 | -6.7626 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.8 | 38 | 24 | 40.8 | 61.6 | 48 | 27 | 34.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 19.8 | 20 | 16.4251 | 3.3749 | 9.9 | 10 | 12.5604 | -2.6604 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 | 13.5 | 13 | 13 | 0.5 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | 2.3 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.1 | 12.56 | 12.56 | 1.54
EJEC (MWh) |  | 1761.85 | 1479.9509 | 1820.5454 |  | 13933.6 | 13688.4996 | 14400.6031 |  | 4663.95 | 4431.5996 | 4662.1404 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 647.2 | 614.0524 | 546.6688 |  | 1954 | 1971.504 | 2024.064 |  | 0 | 0 | 0 |  | 856 | 1246.7696 | 899.0611 |  | 4306.5 | 4488.6565 | 4416.4072 |  | 4650.35 | 4488.6565 | 4416.4072 |  | 4704.9 | 4488.6565 | 4416.4072 |  | 6620.7 | 6753.2042 | 6644.5046 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4743.25 | 3984.3849 | 4758.6991 |  | 99.3 | 93.5422 | 93.5422 |  | 332.05 | 383.1674 | 383.1674 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2470.1 | 2552.4312 | 2552.4312 |  | 182.05 | 173.5375 | 173.5375 |  | 121.35 | 93.1855 | 93.1855 |  | 534.45 | 534.7404 | 534.7404 |  | 1378.15 | 1170.7915 | 1241.942 |  | 1671 | 1875.021 | 1727.7714 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 291 | 460.1426 |  | 0 | 0 | 109.8535 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 1324.1 | 1552.9297 | 1740.9066 |  | 713.5 | 806.1947 | 793.2744 |  | 991.9 | 1067.1264 | 1157.3291 |  | 482.15 | 555.1328 | 529.4544 |  | 422.1 | 458.3885 | 458.3885 |  | 300.578 | 296.8116 | 296.8116 |  | 1334.25 | 1388.0064 | 1388.0064 |  | 4386.6 | 4200.2137 | 4190.4392 |  | 4382.95 | 4200.2137 | 4190.4392 |  | 4485.2 | 4212.8271 | 4203.0232 |  | 2466.8 | 2220.897 | 1863.0627 |  | 175.6 | 109.8044 | 167.9363 |  | 529.2 | 509.6 | 508.8994 |  | 230.55 | 257.3674 | 257.3674 |  | 1266.5 | 776.3121 | 1135.0944 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160.95 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1936.4 | 1803.1723 | 1938.0454 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52.45 | 163.154 | 369.0847 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1505.75 | 1503.463 | 1713.5977 |  | 123.2 | 222.7648 | 220.7372 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1032.45 | 1039.0002 | 1019.0678 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2208.25 | 1861.6452 | 1864.6202 |  | 3993.3 | 4203.2936 | 4271.9449 |  | 3953.4 | 4203.2936 | 4271.9449 |  | 4519.4 | 4203.2936 | 4271.9449 |  | 6037.55 | 6323.8741 | 6427.1603 |  | 1650.95 | 1706.4583 | 1706.4583 |  | 817.55 | 855.7915 | 855.7915 |  | 239.6 | 299.2675 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 439.2 | 104 | 104 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 103.2 | 0 | 0 |  | 21.6 | 47.3496 | 47.3496 |  | 3127.4 | 3278.8486 | 2061 |  | 2127.15 | 2264.7369 | 2395.028 |  | 1517.9 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1686.8 | 1703.6369 | 1806.6167 |  | 712.45 | 704.5101 | 715.3622 |  | 2800.95 | 2739.6487 | 2739.6487 |  | 1148.3 | 1215.5016 | 1215.5016 |  | 1167.8 | 1191.9898 | 1191.9898 |  | 3364.65 | 3584.294 | 3481.2674 |  | 3428.15 | 3584.294 | 3481.2674 |  | 4031 | 3595.0577 | 3491.7216 |  | 4383.05 | 4232.6839 | 4232.6839 |  | 2307.1 | 2616.7171 | 2703.9411 |  | 1545.5 | 1569.7784 | 1046.5189 |  | 2501.4 | 2014.8174 | 1401.6121 |  | 416.4 | 262.361 | 0 |  | 4990.15 | 4927.0514 | 4927.0514 |  | 2410.9 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 198.2 | 157.2964 | 117.4202 |  | 189.8 | 152.0051 | 123.1848 |  | 695.15 | 1123.5472 | 1219.9601 |  | 633.55 | 487.39 | 487.39 |  | 254.5 | 279.1338 | 279.1338 |  | 2.85 | 2.1 | 2.1 |  | 246.3 | 355.9087 | 488.1034 |  | 0 | 135 | 135 |  | 37.5 | 50.0516 | 43.9709 |  | 1587.15 | 1517.9851 | 1517.9851 |  | 802.5 | 761.33 | 761.33 |  | 12 | 13.91 | 13.91 |  | 26.35 | 33.6 | 33.6 |  | 59.9 | 60 | 60 |  | 290.5 | 251.9843 | 121.3618 |  | 99.4 | 74.88 | 74.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 84.65 | 84 | 84 |  | 372.3 | 359.4204 | 359.4204 |  | 119.75 | 111.6333 | 111.6333 |  | 147.4 | 138.1286 | 138.1286 |  | 129.75 | 210.1463 | 213.7767 |  | 398.8 | 639.4908 | 778.4963 |  | 114.4 | 102.7657 | 102.7657 |  | 52.6 | 52.8 | 52.8 |  | 373.55 | 385.6235 | 448.201 |  | 27.9 | 38.5 | 38.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 116.7 | 120 | 120 |  | 2.25 | 3.1862 | 3.1862 |  | 8.9 | 8.3805 | 8.3805 |  | 122.35 | 117.6 | 117.6 |  | 70.95 | 74.4 | 74.4 |  | 72.75 | 60 | 60 |  | 108.75 | 108 | 108 |  | 489.2 | 337.955 | 403 |  | 556.25 | 709.21 | 760 |  | 274.9 | 258.8121 | 258.8121 |  | 787.4 | 898.8976 | 1477.772 |  | 1248 | 1016.6463 | 1589.1879 |  | 99.6 | 271.7939 | 271.7939 |  | 73.2 | 119.0983 | 119.0983 |  | 364.05 | 328.1 | 328.1 |  | 96.95 | 144 | 144 |  | 49 | 60 | 60 |  | 203.8 | 206.4 | 206.4 |  | 73.5 | 84 | 84 |  | 85.1 | 84 | 84 |  | 88.4 | 96 | 96 |  | 225.55 | 277.2077 | 277.2077 |  | 1966.1 | 1941.4293 | 1941.4293 |  | 120.35 | 110.1324 | 110.1324 |  | 1084.15 | 1108 | 1108 |  | 13.4 | 14.4 | 14.4 |  | 856.15 | 932.5 | 1036 |  | 896.45 | 1112.5 | 1257.5 |  | 813.05 | 795.24 | 795.24 |  | 80.65 | 87.5 | 87.5 |  | 50.6 | 55.2 | 55.2 |  | 51 | 55.2 | 55.2 |  | 17.35 | 18.85 | 18.85 |  | 114.65 | 112.0888 | 112.0888 |  | 112.8 | 124.8 | 124.8 |  | 482.25 | 440.6763 | 394.2029 |  | 240.25 | 268.1643 | 301.4494 |  | 207.95 | 255.2 | 255.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 388.3 | 375 | 336 |  | 291.4 | 312 | 312 |  | 199.05 | 151.2 | 151.2 |  | 269.25 | 264 | 264 |  | 376.65 | 301.44 | 301.44

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 27 de Julio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 16452524 y resultó S/. 2523204 (13.30% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 20 | 18975728.2752 | 11601876.8579 | 63.56%
MAR 21 | 14323473.1521 | 11470845.9042 | 24.87%
MIE 22 | 11000970.513 | 12753948.7759 | -13.74%
JUE 23 | 9642958.5668 | 8918342.5595 | 8.125%
VIE 24 | 22149678.2078 | 18459872.1654 | 19.99%
SAB 25 | 21028768.1666 | 27812941.1958 | -24.39%
DOM 26 | 14111822.6619 | 17859800.741 | -20.99%
LUN 27 | 16452524.3229 | 15420027.8087 | 6.696%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 27 de Julio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 27/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 06:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/07/2026 06:18:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 27/07/2026 16:07:00 | 27/07/2026 19:54:00 | 27/07/2026 15:44:00 | 27/07/2026 19:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | GD2 | MOLLENDO 123 - D2 | 27/07/2026 20:42:00 | 27/07/2026 20:52:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 27/07/2026 11:35:00 | 27/07/2026 13:44:00 | 27/07/2026 11:14:00 | 27/07/2026 13:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 27/07/2026 19:11:00 | 27/07/2026 22:03:00 | 27/07/2026 18:49:00 | 27/07/2026 21:57:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 27/07/2026 18:30:00 | 27/07/2026 20:55:00 | 27/07/2026 17:55:00 | 27/07/2026 20:41:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 16:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 27/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 08:15:00 |  | 27/07/2026 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 27/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 08:09:00 |  | 27/07/2026 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 27/07/2026 17:02:00 | 28/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 16:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 27/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 07:07:00 |  | 27/07/2026 06:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 27/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 06:52:00 |  | 27/07/2026 06:40:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 27/07/2026 10:52:00 | 27/07/2026 20:04:00 | 27/07/2026 10:28:00 | 27/07/2026 19:52:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 27/07/2026 15:47:00 | 27/07/2026 22:23:00 | 27/07/2026 15:25:00 | 27/07/2026 22:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 27/07/2026 16:20:00 | 27/07/2026 23:55:00 | 27/07/2026 15:56:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 27/07/2026 16:52:00 | 27/07/2026 19:44:00 | 27/07/2026 16:28:00 | 27/07/2026 19:21:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 27/07/2026 23:55:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 28/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 27/07/2026 00:00:00 | 27/07/2026 00:58:00 |  | 27/07/2026 00:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 27/07/2026 09:22:00 | 27/07/2026 20:02:00 | 27/07/2026 09:05:00 | 27/07/2026 19:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 27 de Julio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 27 de Julio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8.265 | 1 | 0 | 8.265 | 1 | 0 | 8.265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8.265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 56.4157 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 117.3329 | 0 | 1 | 120.9702 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 120.6632 | 6 | 1 | 120.6632 | 6 | 1 | 98.2507 | 0 | 1 | 90.2943 | 0 | 1 | 46.1648 | 0 | 1 | 0 | 61.7534 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 52.4263 | 0 | 1 | 61.9764 | 0 | 1 | 60.6759 | 0 | 1 | 62.7073 | 0 | 1 | 62.0863 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 123.9263 | 0 | 1 | 49.6242 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 36.0209 | 20.6358 | 1 | 0 | 19.6361 | 1 | 31.1412 | 0 | 1 | 24.6087 | 36 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 60.1788 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 28.592 | 30.4772 | 1 | 63.5492 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 56.4157 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.6664 | 0 | 1 | 60.4851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 49.1254 | 0 | 1 | 45.1472 | 0 | 1 | 46.1648 | 0 | 1 | 0 | 61.7534 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 52.4263 | 0 | 1 | 61.9764 | 0 | 1 | 60.6759 | 0 | 1 | 62.7073 | 0 | 1 | 62.0863 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 61.9631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.818 | 1 | 31.1412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 58.6664 | 0 | 1 | 60.4851 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 49.1254 | 0 | 1 | 45.1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.9631 | 0 | 1 | 49.6242 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 36.0209 | 20.6358 | 1 | 0 | 9.818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.6087 | 36 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 60.1788 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 28.592 | 30.4772 | 1 | 63.5492 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.2243 | 75 | 1 | 57.4923 | 75 | 1 | 37.4618 | 75 | 1 | 46.6317 | 75 | 1 | 41.114 | 95.6214 | 1 | 9.8839 | 124.7393 | 1 | 24.9668 | 101.0499 | 1 | 8.4145 | 125 | 1 | 0 | 119.6554 | 1 | 6 | 114.8721 | 1 | 9.5114 | 121.5657 | 1 | 7.6594 | 125 | 1 | 0 | 121.9489 | 1 | 19.7525 | 101.6207 | 1 | 29.0051 | 96.8738 | 1 | 22.3499 | 100.1194 | 1 | 38.006 | 86.0195 | 1 | 39.5229 | 78.6987 | 1 | 68.3428 | 58.2614 | 1 | 41.1138 | 90.323 | 1 | 36.2701 | 90.8263 | 1 | 71.5494 | 63.3229 | 1 | 41.114 | 86.5672 | 1 | 16.2744 | 64.9889 | 1 | 0 | 115.5756 | 1 | 21.4211 | 83.7165 | 1 | 8.1212 | 125 | 1 | 40.114 | 50.6559 | 1 | 0 | 115.1273 | 1 | 27.1044 | 108.1539 | 1 | 67.8131 | 50.4367 | 1 | 0 | 91.9324
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.6046 | 1 | 0 | 43.135 | 1 | 0 | 37.1445 | 1 | 0 | 37.1487 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 24.9668 | 17.6346 | 1 | 0 | 44.0656 | 1 | 0 | 39.5685 | 1 | 0 | 39.8828 | 1 | 0 | 43.2539 | 1 | 0 | 43.8298 | 1 | 0 | 40.3369 | 1 | 0 | 39.5943 | 1 | 0 | 40.8448 | 1 | 0 | 39.8814 | 1 | 0 | 38.9987 | 1 | 19.5343 | 20.0691 | 1 | 33.6912 | 9.8129 | 1 | 0 | 41.7887 | 1 | 0 | 40.763 | 1 | 23.4636 | 20.8466 | 1 | 0 | 40.1774 | 1 | 0 | 39.9347 | 1 | 0 | 38.2146 | 1 | 0 | 41.4869 | 1 | 0 | 43.9745 | 1 | 40.114 | 6 | 1 | 0 | 38.0647 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 36.126 | 1 | 0 | 30.4505
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.3221 | 0 | 1 | 12.0128 | 31.865 | 1 | 0 | 37.8555 | 1 | 0 | 37.8513 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 41.9688 | 1 | 0 | 44.8151 | 1 | 0 | 40.3028 | 1 | 0 | 40.6101 | 1 | 0 | 44.0017 | 1 | 0 | 44.5789 | 1 | 0 | 41.0623 | 1 | 0 | 40.3291 | 1 | 0 | 41.5867 | 1 | 0 | 40.618 | 1 | 0 | 39.7292 | 1 | 19.9886 | 20.5207 | 1 | 0 | 38.6088 | 1 | 0 | 42.5342 | 1 | 0 | 41.5039 | 1 | 24.0429 | 21.2382 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 16.2744 | 25.0542 | 1 | 0 | 38.935 | 1 | 0 | 42.2297 | 1 | 0 | 44.724 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.7863 | 1 | 27.1044 | 19.0621 | 1 | 26.6447 | 14.3106 | 1 | 0 | 30.8984
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9022 | 32.3954 | 1 | 45.4794 | 0 | 1 | 37.4618 | 0 | 1 | 46.6317 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 9.8839 | 35.1179 | 1 | 0 | 41.4465 | 1 | 8.4145 | 36.1192 | 1 | 0 | 39.784 | 1 | 6 | 34.3793 | 1 | 9.5114 | 34.3102 | 1 | 7.6594 | 36.5913 | 1 | 0 | 40.5497 | 1 | 19.7525 | 21.6973 | 1 | 29.0051 | 14.4424 | 1 | 22.3499 | 19.62 | 1 | 38.006 | 7.2915 | 1 | 0 | 38.1088 | 1 | 34.6517 | 9.8397 | 1 | 41.1138 | 6 | 1 | 36.2701 | 8.5594 | 1 | 24.0429 | 21.2382 | 1 | 0 | 40.3897 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.426 | 1 | 21.4211 | 0 | 1 | 8.1212 | 36.3015 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 38.2762 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 41.1684 | 0 | 1 | 0 | 30.5834
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 17.7878 | 1 | 6 | 19.8548 | 1 | 6 | 19.3518 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 20.7823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24.7719 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 6 | 30.3478 | 1 | 9.7618 | 9.1244 | 1 | 11.1928 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 15.6826 | 1 | 12 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9.3334 | 6 | 1 | 9.4268 | 9.2466 | 1 | 7.5363 | 18.0501 | 1 | 0 | 16.5873 | 1 | 10.1245 | 16.7904 | 1 | 0 | 16.8198 | 1 | 10.7178 | 15.6262 | 1 | 10.224 | 14.6237 | 1 | 12 | 13.9254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17.5257 | 1 | 11.3104 | 19.2903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.4464 | 16.2346 | 1 | 12 | 15.8738 | 1 | 11.1405 | 15.8907 | 1 | 11.3339 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 16.4628 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.6903 | 15.2236 | 1 | 12 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 6 | 17.7878 | 1 | 6 | 19.8548 | 1 | 6 | 19.3518 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 20.7823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24.7719 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 6 | 30.3478 | 1 | 9.7618 | 9.1244 | 1 | 11.1928 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 15.6826 | 1 | 12 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9.3334 | 6 | 1 | 9.4268 | 9.2466 | 1 | 7.5363 | 18.0501 | 1 | 0 | 16.5873 | 1 | 10.1245 | 16.7904 | 1 | 0 | 16.8198 | 1 | 10.7178 | 15.6262 | 1 | 10.224 | 14.6237 | 1 | 12 | 13.9254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17.5257 | 1 | 11.3104 | 19.2903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.4464 | 16.2346 | 1 | 12 | 15.8738 | 1 | 11.1405 | 15.8907 | 1 | 11.3339 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 16.4628 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.6903 | 15.2236 | 1 | 12 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 162.8692 | 1 | 0 | 160.8022 | 1 | 0 | 167.3052 | 1 | 0 | 185.7778 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 187.2177 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 191.372 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 175.5217 | 1 | 0 | 174.3875 | 1 | 0 | 228.5501 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 162.8692 | 1 | 0 | 160.8022 | 1 | 0 | 167.3052 | 1 | 0 | 185.7778 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 187.2177 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 191.372 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 175.5217 | 1 | 0 | 174.3875 | 1 | 0 | 228.5501 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 93.4508 | 27.343 | 1 | 93.4508 | 27.343 | 1 | 93.4508 | 27.343 | 1 | 93.4508 | 22.2222 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 108.6157 | 0 | 1 | 99.4508 | 16.628 | 1 | 105.4442 | 0 | 1 | 105.4442 | 0 | 1 | 108.6157 | 0 | 1 | 82.4508 | 32.4783 | 1 | 64.9016 | 48.8406 | 1 | 96.8668 | 0 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 80.9585 | 33.8696 | 1 | 17.8164 | 91.0447 | 1 | 29.9684 | 80.9839 | 1 | 64.9668 | 31.861 | 1 | 6 | 92.5781 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 91.7493 | 0 | 1 | 93.7057 | 0 | 1 | 88.8748 | 0 | 1 | 99.4122 | 0 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 88.8941 | 23.4024 | 1 | 68.6223 | 40.7669 | 1 | 0 | 90.9931 | 1 | 6 | 94.9746 | 1 | 0 | 94.0382 | 1 | 21.865 | 87.5574 | 1 | 14.1166 | 93.6479 | 1 | 0 | 89.2659 | 1 | 62.3368 | 51.2319 | 1 | 105.2584 | 0 | 1 | 115.2726 | 0 | 1 | 103.2972 | 11.4168 | 1 | 116.9362 | 0 | 1 | 0 | 88.7837 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 87.3464 | 0 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 50.1384 | 62.6053
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 93.4508 | 27.343 | 1 | 93.4508 | 27.343 | 1 | 93.4508 | 27.343 | 1 | 93.4508 | 22.2222 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 108.6157 | 0 | 1 | 99.4508 | 16.628 | 1 | 105.4442 | 0 | 1 | 105.4442 | 0 | 1 | 108.6157 | 0 | 1 | 82.4508 | 32.4783 | 1 | 64.9016 | 48.8406 | 1 | 96.8668 | 0 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 80.9585 | 33.8696 | 1 | 17.8164 | 91.0447 | 1 | 29.9684 | 80.9839 | 1 | 64.9668 | 31.861 | 1 | 6 | 92.5781 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 91.7493 | 0 | 1 | 93.7057 | 0 | 1 | 88.8748 | 0 | 1 | 99.4122 | 0 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 88.8941 | 23.4024 | 1 | 68.6223 | 40.7669 | 1 | 0 | 90.9931 | 1 | 6 | 94.9746 | 1 | 0 | 94.0382 | 1 | 21.865 | 87.5574 | 1 | 14.1166 | 93.6479 | 1 | 0 | 89.2659 | 1 | 62.3368 | 51.2319 | 1 | 105.2584 | 0 | 1 | 115.2726 | 0 | 1 | 103.2972 | 11.4168 | 1 | 116.9362 | 0 | 1 | 0 | 88.7837 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 87.3464 | 0 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.1384 | 62.6053
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 66.1788 | 0 | 1 | 66.1788 | 0 | 1 | 81.3843 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 78.5558 | 0 | 1 | 78.5558 | 0 | 1 | 81.3843 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 59.7175 | 19.4499 | 1 | 9.8542 | 75.2374 | 1 | 10.1384 | 74.9724 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 76.8887 | 1 | 36.9223 | 50 | 1 | 0 | 69.2106 | 1 | 0 | 81.1279 | 1 | 27.8204 | 53.4343 | 1 | 73.5016 | 0 | 1 | 0 | 50.001 | 1 | 0 | 77.7919 | 1 | 0 | 64.9333 | 1 | 38.3519 | 44.2939 | 1 | 78.5689 | 9.3612 | 1 | 72.1667 | 13.7031 | 1 | 46.108 | 35.7749 | 1 | 63.472 | 24.1196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.516 | 30.1209 | 1 | 0 | 58.201 | 1 | 0 | 81.6837 | 1 | 39.7274 | 44.9145 | 1 | 0 | 78.0512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.3368 | 36.5604 | 1 | 0 | 82.4099 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 77.9047 | 0 | 1 | 64.3124 | 24.4624
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 66.1788 | 0 | 1 | 66.1788 | 0 | 1 | 81.3843 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 78.5558 | 0 | 1 | 78.5558 | 0 | 1 | 81.3843 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 59.7175 | 19.4499 | 1 | 9.8542 | 75.2374 | 1 | 10.1384 | 74.9724 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 76.8887 | 1 | 36.9223 | 50 | 1 | 0 | 69.2106 | 1 | 0 | 81.1279 | 1 | 27.8204 | 53.4343 | 1 | 73.5016 | 0 | 1 | 0 | 50.001 | 1 | 0 | 77.7919 | 1 | 0 | 64.9333 | 1 | 38.3519 | 44.2939 | 1 | 78.5689 | 9.3612 | 1 | 72.1667 | 13.7031 | 1 | 46.108 | 35.7749 | 1 | 63.472 | 24.1196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.516 | 30.1209 | 1 | 0 | 58.201 | 1 | 0 | 81.6837 | 1 | 39.7274 | 44.9145 | 1 | 0 | 78.0512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.3368 | 36.5604 | 1 | 0 | 82.4099 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 77.9047 | 0 | 1 | 64.3124 | 24.4624
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6773 | 14.9724 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 9.16 | 0 | 1 | 10.2369 | 6.17 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 6 | 12.0614 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 13.1341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.2954 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.5285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6773 | 14.9724 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 9.16 | 0 | 1 | 10.2369 | 6.17 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 6 | 12.0614 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 13.1341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.2954 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.5285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.0297 | 0 | 1 | 44.7455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.0297 | 0 | 1 | 44.7455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190.0002 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190.0001 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202.0001 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196.0001 |  | 167.0001 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214.0001 |  | 190 | 214.0001
COMENTARIOS | [52 empty] | G2 de CH Cahua no dio RSF por operación |  |  | G2 de CH Cahua no dio RSF por operación

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 27 de Julio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
27/07/2026 | 00:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 01:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 01:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 02:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 02:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 03:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 03:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 04:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 04:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 05:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 05:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 06:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 06:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 07:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 07:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 08:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 08:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 09:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 09:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 10:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 10:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 11:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 11:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 12:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 12:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 13:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 13:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 14:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 14:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 15:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 15:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 16:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 16:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 17:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 17:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 18:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 18:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 19:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 19:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 20:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 20:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 21:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 21:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 22:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 22:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 23:00 | 0 | 0
27/07/2026 | 23:30 | 0 | 0
27/07/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 27 de Julio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la CT.Tablazo, y de las C.H. Marañón.

## CONCLUSIONES
lunes, 27 de Julio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.