## EVENTOS
miércoles, 29 de Julio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 29/07/2026 18:26:00 | 29/07/2026 21:03:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO UCAYALI | PQUE INDUSTRIAL - PUCALLPA | LINEA DE TRANSMISION | L-6475 | 29/07/2026 14:20:04 | 29/07/2026 14:22:46 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6475 (PUCALLPA - PARQUE INDUSTRIAL) DE 60 KV |  | NO | 60
FALLA | STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 29/07/2026 03:23:47 | 29/07/2026 07:17:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. CAHUA |  | NO | 0

## RESTRIC_OPE
miércoles, 29 de Julio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.07.26, con la disponibilidad de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 6 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 7.6 m3/s correspondiente al mes de julio.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | De acuerdo con lo informado vía correo el dia 22.07, la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con lo informado vía correo el dia 22.07, la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 07/07/2026, se informó que las IO de la unidad TG8 son Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
29/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 29 de Julio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 29/07/2026 06:39 | 29/07/2026 17:20 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 29/07/2026 07:33 | 29/07/2026 17:27 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 29/07/2026 07:33 | 29/07/2026 17:27 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | L-2063 | 29/07/2026 06:27 | 29/07/2026 16:21 | Indisponible por Proyecto de Modernizacion: Pruebas SAT y END to END de reles GE D60 - F650 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 23895 | T
ATN S.A. | PARAGSHA 2 | CL-2063 | 29/07/2026 06:37 | 29/07/2026 15:55 | Proyecto de Modernizacion: Pruebas SAT y END to END de reles GE D60 - F650 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 23898 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA, PUENTE PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LA CL-6644 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
EDE CA?ETE | CANTERA | CL-2207 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Lavado de aislamiento sin tension | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11269 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | BARRA B_220 KV | 29/07/2026 08:08 | 29/07/2026 15:55 | Por seguridad por cambio transformador de corriente fase R de CL-2203 | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 1972 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | CL-2203 | 29/07/2026 08:08 | 29/07/2026 15:55 | Cambio transformador de corriente fase R | 0 | F | F/S | N | CORR. | 542 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 29/07/2026 09:27 | 29/07/2026 16:05 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 29/07/2026 09:27 | 29/07/2026 16:05 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 29/07/2026 11:15 | 29/07/2026 12:30 | PCH FUERA DE SERVICIO PARA LIMPIEZA DE REJILLAS EN BOCATOMA. | 6.4 | F | F/S | N | CORR. | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 29/07/2026 00:00 | 29/07/2026 14:48 | Estando el G2 fuera del sistema no se tienen condiciones de arranque quedando F/S para revision | 0 | F | F/S | N | CORR. | 14007 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | TG6 INDISPONIBLE EN MODO DIESEL POR FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | A6.2 FE6 - HMI WTG Manual Stop - Falla en pala #2 (continua fuera de servicio) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | REVISION DE SISTEMA DE ARRANQUE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | I4T3 | 29/07/2026 08:48 | 29/07/2026 17:18 | inspeccion detallada y pruebas de transformador I4T3 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15773 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Indisponible TG12 en modo diesel por fuga de agua. Operacion con gas disponible. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 13603 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 29/07/2026 00:00 | 29/07/2026 20:25 | Mantenimiento correctivo del sistema hidraulico del regulador de velocidad e inyectores. | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA - LAS FLORES | L-2111 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Mantto y Pruebas electricas de reles de proteccion L-2111 Mantenimiento Prev Anual Linea 2111 Mantto y Pruebas electricas Equipos Patio de llaves | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | REVISION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE TURBINA | 211 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA TG1 DE LAS FLORES POR MANTENIMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Se desconecta el XFR001 por operacion, se mantiene en operacion los transformadores XFR002 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Revision de cojinete 1 del generador lado acople por alta temperatura | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-2071 | 29/07/2026 00:00 | 29/07/2026 16:39 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2071 220KV, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y TELECOMUNICACIONES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15082 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 29/07/2026 18:32 | 29/07/2026 22:55 | CC-COES solicita poner en BY-PASS el banco serie BCS-5982 por operacion de la CC.TT. Puerto Bravo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15594 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | REPARACION DE EMPLANCHADO COMPUERTA RADIAL SAN DIEGO R2 | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G4 | 29/07/2026 00:00 | 29/07/2026 08:20 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11676 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 29/07/2026 00:00 | 29/07/2026 19:12 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 29/07/2026 19:12 | 29/07/2026 20:02 | Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 29/07/2026 11:07 | 29/07/2026 17:44 | Cambio de los filtros finales de aire del Alternador por saturacion. | 180 | F | F/S | N | CORR. | 12329 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-DERIV 60 | 29/07/2026 08:20 | 29/07/2026 14:44 | MP 4A LAVADO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES. INSTALACION DE SENSORES DE CORRIENTE DE FUGA. ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125102) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12622 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BAR A-DERIV60 | 29/07/2026 09:15 | 29/07/2026 12:05 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-DERIV 60. (R0125102) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12623 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BC-18 | 29/07/2026 09:15 | 29/07/2026 14:25 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-DERIV 60. (R0125102) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BC-19 | 29/07/2026 09:15 | 29/07/2026 14:25 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-DERIV 60. (R0125102) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11886 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BAR B-DERIV60 | 29/07/2026 13:00 | 29/07/2026 14:25 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-DERIV 60. (R0125102) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12624 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-01 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. CHIMBOTE 1 13.8 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, INTEGRACION DE LA DATA A LA SAS EXISTENTE Y LAS PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. BANCO BC-02 DISPONIBLE EN CASO DE CONTINGENCIA. (R0121325) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | POA CAMBIO DE RELES CELDA TAC3 13.8/13.8 KV POR OBSOLENCIA, MONTAJE Y CABLEADO DE NUEVOS RELES DE PROTECCION. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0137073) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 29/07/2026 08:57 | 29/07/2026 15:50 | POA: MONTAJE Y PRUEBA A RELE NUEVO QUE CONTIENEN EL ESQUEMA RECHAZO DE CARGA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 20 MINUTOS. (R0128325) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE HASTA 26.08.2026 DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 29/07/2026 08:26 | 29/07/2026 16:01 | REPARACION DE HEBRAS ROTAS DE TORRES T-1, T-5 Y T-97, REQUIERE L2231 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0131786) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE MODERNIZACION EN S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. (R0121560) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2207 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | POA: MODERNIZACION CL-2207: RENOVACION DE CABLE DE PROTECCION, PRUEBAS DE 87B, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO CON CORTE CONTINUO. (R0121560) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 441 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A NIVEL SCADA DE LAS CELDAS 220kV ( L-2207, L-2132 y L-2217) y 10kV (enlace 10kV, L-1000 y L-1001). SE TIENE PERSONAL PERMANENTE EN LA SUBESTACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 29/07/2026 08:00 | 29/07/2026 18:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2018 | 29/07/2026 08:45 | 29/07/2026 19:02 | POA: MONTAJE Y PRUEBAS DEL RELE DIFERENCIAL DE LINEA (87L) PL2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0128442) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 522 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2018 | 29/07/2026 08:45 | 29/07/2026 19:02 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA. (R0131719) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 522 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-B | 29/07/2026 08:37 | 29/07/2026 17:15 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2250. (R0123650) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 882 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | AT82-211 | 29/07/2026 08:10 | 29/07/2026 18:00 | REVISION DEL MEDIDOR Y SELECCION DE TENSIONES. T82 E/S CON ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. SE ABRIRAN LINK DE DISPAROS (R0137345) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 12879 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. SU SOLUCION IMPLICA CAMBIAR TODA LA CAJA DE MANDO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo de soleras PRESA PICUNCHE | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Disponibilidad de 10.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de instalacion de trinchos en la T83, esta actividad inicialmente estaba previsto realizar en la semana 29, pero por problemas logisticos de materiales no logramos iniciar a tiempo por lo que estamos reprogramando para esta semana 30, No requiere de corte de energia de la L1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 29/07/2026 08:20 | 29/07/2026 10:00 | MP 1A INSPECCION TERMOGRAFICA. (REP) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC1 | 29/07/2026 10:20 | 29/07/2026 11:15 | INSPECCION DE TERMOGRAFIA. REQUIERE XC-1 EN BYPASS. (R0123920) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC2 | 29/07/2026 11:20 | 29/07/2026 12:20 | INSPECCION DE TERMOGRAFIA. REQUIERE XC-2 EN BYPASS. (R0123921) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1378 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC3 | 29/07/2026 14:29 | 29/07/2026 18:05 | INSPECCION DE TERMOGRAFIA. REQUIERE XC-3 EN BYPASS. (R0123922) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1379 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC4 | 29/07/2026 14:32 | 29/07/2026 18:08 | INSPECCION DE TERMOGRAFIA. REQUIERE XC-4 EN BYPASS. (R0123924) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1380 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 29/07/2026 08:02 | 29/07/2026 16:16 | MP 5A LIMPIEZA DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-499 A T-519. ADECUACION DE FIBRA OPTICA PARA PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIFICADORES OPTICOS. (R0137463) (R0123247) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14323 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 29/07/2026 08:02 | 29/07/2026 16:16 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN EL R-24. (R0123707) (R0123706) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14323 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | TALARA | CL-2250 | 29/07/2026 08:26 | 29/07/2026 17:18 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0123650) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13538 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | CL-5010 | 29/07/2026 08:02 | 29/07/2026 16:13 | MP 3A LAVADO DEL AISLAMIENTO DE LA CELDA CL-5010. (R0123702) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15679 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | R-24 | 29/07/2026 08:02 | 29/07/2026 16:13 | MP 1A LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO CONTAMINADO EN BUJES DEL REACTOR DE LINEA R-24. REQUIERE L-5010 FUERA DE SERVICIO. (R0123706) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14340 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | R-24 | 29/07/2026 08:02 | 29/07/2026 16:13 | MP 2A LAVADO DE CARCAZA R24 Y RN-4. REQUIERE L-5010 FUERA DE SERVICIO. (R0123707) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14340 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | BARRA A 500kV | 29/07/2026 09:13 | 29/07/2026 15:58 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN CL-5010. (R0123702) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13465 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
miércoles, 29 de Julio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 29 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
29/07/2026 | 00:30 | 99.9 | 646.4 | 215.6 |  |  | 0 | 80 |  | 0 | 180.2 | 187.9 | 188.4 | 268.7 |  |  | 542.6 | 4.2 |  |  |  | 99.2 | 7.8 | 5 | 22.5 | 40 | 60.5 |  |  |  | 6.5 |  | 27.7 | 0 | 19 | 17.4 | 12.1 | 53.7 | 171.6 | 171.7 | 177.8 | 99.1 | 0 | 27 | 0 | 47.9 |  |  | 6.7 | 69.4 |  |  | 0 |  | 47.9 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 87.5 | 169.7 | 167.6 | 200 | 257.5 | 68.6 | 34.2 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.9 | 126.5 | 94.1 | 63 | 70.6 | 29.9 | 117.2 | 48.1 | 49 | 141 | 143.4 | 168.7 | 183.5 | 0 | 0 | 0 |  | 209 | 99.9 | 8.2 | 7.7 | 29.1 | 0 | 10.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 16.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 9 | 16.9 | 0 | 1.7 | 11.8 | 1.3 |  | 4.6 | 0 | 0 | 3.9 | 3.7 | 2.9 | 4.4 | 3.3 | 24.3 | 0 | 9.5 | 22.2 | 0.3 | 1.2 | 0 | 5.6 | 1.8 | 9 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.8 | 24.3 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.7 |  |  | 16.4 | 13 | 8.6 | 11.1 | 16.6 | 6634 | 19.5 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.01 | 9.5 | 3.4 | 6.1 | 76.11
29/07/2026 | 01:00 | 99.9 | 646.4 | 216 |  |  | 0 | 82.6 |  | 0 | 180.3 | 188 | 187.6 | 267.3 |  |  | 503.1 | 4.1 |  |  |  | 100 | 7.9 | 5 | 22.5 | 40.2 | 21 |  |  |  | 6.5 |  | 29 | 0 | 19.6 | 17.4 | 12.1 | 54 | 168.4 | 169.3 | 176.9 | 99.2 | 0 | 24.3 | 0 | 46.5 |  |  | 6.8 | 69.3 |  |  | 0 |  | 48.1 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 87.5 | 169.8 | 168 | 199.9 | 258.6 | 49.6 | 30.5 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.9 | 103.8 | 86.9 | 63.3 | 70.7 | 30 | 117.5 | 48.2 | 49 | 141.3 | 143.4 | 168.3 | 183.8 | 0 | 0 | 0 |  | 209 | 101 | 8.2 | 7.6 | 32.6 | 0 | 11.9 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 16.6 | 3.5 | 0 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 8.9 | 20.3 | 0 | 1.7 | 11.8 | 1.2 |  | 4.6 | 0 | 0 | 4 | 3.7 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 14.3 | 0 | 13.3 | 29.6 | 1 | 0.4 | 0 | 5.6 | 1.8 | 9 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.9 | 24.2 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 17.3 | 13 | 9.4 | 11.2 | 16.9 | 6521.1 | 20.3 | 0 | 3.3 | 6.3 | 27.97 | 9.5 | 3.5 | 6.2 | 77.07
29/07/2026 | 01:30 | 100.5 | 643.5 | 215.2 |  |  | 0 | 83.9 |  | 0 | 179.5 | 185.2 | 185.4 | 269 |  |  | 375.4 | 4.2 |  |  |  | 104.5 | 7.6 | 5 | 22.6 | 40.1 | 46.7 |  |  |  | 6.5 |  | 29 | 39.5 | 18.7 | 17.4 | 12.1 | 55.8 | 168.5 | 169.4 | 176.4 | 99 | 0 | 27.7 | 0 | 40.7 |  |  | 6.7 | 69.4 |  |  | 0 |  | 48 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 87.5 | 169.7 | 167.9 | 199.5 | 258.9 | 40.1 | 28.2 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.9 | 109 | 73.2 | 63 | 70.7 | 29.8 | 117.2 | 48.2 | 49 | 140.8 | 143.2 | 168 | 183.4 | 0 | 0 | 0 |  | 208.9 | 101.3 | 8.2 | 7.6 | 30.3 | 0 | 10.9 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 16.8 | 3.5 | 0 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 8.8 | 21 | 0 | 2.1 | 11.7 | 1.2 |  | 4.6 | 0 | 0 | 4 | 3.7 | 2.7 | 4.2 | 4.5 | 6.9 | 0 | 8.3 | 14.3 | 1 | 0.6 | 0 | 5.6 | 1.8 | 9.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.7 | 28.4 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 16.1 | 13 | 8.4 | 11.2 | 17.1 | 6404.7 | 20.6 | 0 | 3.3 | 6.3 | 27.95 | 9.5 | 3.4 | 6.2 | 77.25
29/07/2026 | 02:00 | 100.7 | 642.6 | 213.9 |  |  | 0 | 83.9 |  | 0 | 178.6 | 187.4 | 187.4 | 269.3 |  |  | 351.8 | 4.2 |  |  |  | 105 | 7.6 | 5 | 22.6 | 40.2 | 21 |  |  |  | 6.5 |  | 29 | 49.9 | 20.6 | 17.8 | 12.1 | 55.6 | 175.8 | 176.1 | 180.1 | 99 | 0 | 20.3 | 0 | 41.1 |  |  | 6.7 | 69.4 |  |  | 0 |  | 47.8 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 87.4 | 168.9 | 167 | 198.9 | 260 | 39.5 | 28.1 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.3 | 0.9 | 72.9 | 76.1 | 62.8 | 70.8 | 29.7 | 116.9 | 48.1 | 48.9 | 139.9 | 142.4 | 167.7 | 182.8 | 0 | 0 | 0 |  | 209.1 | 100.1 | 8.2 | 7.6 | 23.7 | 0 | 11.8 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 16.7 | 3.5 | 0 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 9 | 15.5 | 0 | 2.5 | 11.7 | 1.2 |  | 4.6 | 0 | 0 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 4.2 | 6.3 | 4.1 | 0 | 3.6 | 10.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5.6 | 1.8 | 9.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 7.5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 16.6 | 13 | 9.6 | 11.1 | 16.3 | 6277 | 20.9 | 0 | 3.3 | 6.3 | 27.89 | 9.5 | 3.4 | 6.2 | 77.49
29/07/2026 | 02:30 | 102.6 | 647 | 216.6 |  |  | 0 | 85.2 |  | 0 | 179.7 | 186.3 | 186.3 | 267.9 |  |  | 250.8 | 4.2 |  |  |  | 105.9 | 8.2 | 5.1 | 22.4 | 40.2 | 59.7 |  |  |  | 6.5 |  | 31.2 | 57.3 | 22.5 | 17.6 | 12.1 | 55.9 | 173.1 | 173.1 | 176.4 | 101.5 | 0 | 24.8 | 0 | 47.2 |  |  | 6.6 | 70 |  |  | 0 |  | 48.3 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 88.5 | 168.8 | 166.8 | 199.1 | 259 | 41 | 28.5 |  |  |  | 26.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 105.6 | 89.3 | 63.6 | 71 | 30.1 | 116.8 | 48.3 | 49.1 | 140.4 | 142.7 | 168 | 182.9 | 0 | 0 | 0 |  | 209 | 99.9 | 8.2 | 7.6 | 28.9 | 0 | 10.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 17 | 3.5 | 0 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 7.4 | 11.1 | 0 | 1.9 | 11.9 | 1.2 |  | 4.6 | 0 | 0 | 4.3 | 3.9 | 3 | 4.5 | 7.5 | 4.4 | 0 | 2.5 | 5.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.6 | 1.8 | 9.1 | 3 | 3.6 | 3.8 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 19.8 | 9.9 | 9.2 |  |  | 16 | 13 | 7.6 | 11.2 | 17.2 | 6273.1 | 20.8 | 0 | 3.3 | 6.3 | 27.89 | 9.5 | 3.4 | 6.1 | 77.29
29/07/2026 | 03:00 | 101.3 | 640.8 | 214.1 |  |  | 0 | 84 |  | 0 | 179.9 | 187.6 | 188 | 269.8 |  |  | 266.7 | 4.2 |  |  |  | 101.6 | 7.6 | 5 | 22.4 | 40.1 | 20.9 |  |  |  | 6.5 |  | 32 | 46.5 | 22.2 | 17.6 | 12.1 | 56.2 | 177.8 | 178.1 | 180.4 | 101.1 | 18.3 | 19.1 | 0 | 20.8 |  |  | 6.5 | 68.8 |  |  | 0 |  | 48 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 87.4 | 169.6 | 168 | 199.7 | 259.7 | 40.7 | 27.9 |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.3 | 0.9 | 62.2 | 75.2 | 62.8 | 70.8 | 29.9 | 117.5 | 48.2 | 49.1 | 140.8 | 143.3 | 168 | 184 | 0 | 0 | 0 |  | 209 | 101.1 | 8.2 | 7.6 | 21.5 | 0 | 10.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 17.1 | 3.5 | 0 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 4.9 | 5.7 | 0 | 2.4 | 12 | 1.2 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | 4.4 | 6.2 | 4.3 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 5.5 | 1.8 | 9.1 | 3 | 3.6 | 3.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20.2 | 10 | 8.7 |  |  | 17.6 | 13 | 8.2 | 11.1 | 16.9 | 6151.4 | 21.2 | 0 | 3.3 | 6.3 | 27.89 | 9.5 | 3.3 | 6.1 | 77.59
29/07/2026 | 03:30 | 98.1 | 643.2 | 214.9 |  |  | 0 | 80.7 |  | 0 | 180.2 | 189.2 | 188.6 | 268.7 |  |  | 275.3 | 4.1 |  |  |  | 101.3 | 7.5 | 5 | 22.5 | 40.2 | 21 |  |  |  | 6.5 |  | 31.7 | 55.3 | 21.8 | 17.6 | 12.1 | 56.1 | 172.5 | 174.4 | 180.7 | 97.1 | 16.4 | 12 | 0 | 23.5 |  |  | 6.3 | 69.1 |  |  | 0 |  | 47.6 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 86.3 | 169.6 | 167.8 | 199.6 | 259.2 | 38.7 | 28.4 |  |  |  | 25.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 92.6 | 81.9 | 62.2 | 70.3 | 29.4 | 117.1 | 48.2 | 49 | 140.4 | 143 | 168.8 | 183.1 | 0 | 0 | 0 |  | 209 | 101.2 | 8.2 | 7.7 | 18.8 | 0 | 10.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 16.6 | 3.5 | 0 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 4.7 | 6.4 | 0 | 2.4 | 12 | 1.2 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 3.9 | 2.9 | 4.2 | 8.4 | 4.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1.8 | 9.4 | 3 | 3.6 | 3.8 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.6 |  |  | 16 | 13 | 8.1 | 11.1 | 16.8 | 6171.8 | 21.1 | 0 | 3.3 | 6.1 | 27.92 | 9.5 | 3.3 | 6.2 | 77.42
29/07/2026 | 04:00 | 99.9 | 644.3 | 215.6 |  |  | 0 | 82.9 |  | 0 | 179.9 | 189.7 | 189.7 | 269.4 |  |  | 281.8 | 4.1 |  |  |  | 101.4 | 7.6 | 5 | 22.6 | 50.2 | 21 |  |  |  | 6.5 |  | 31 | 56.5 | 21.3 | 17.6 | 12.1 | 53.9 | 175.2 | 175.6 | 181.1 | 98.2 | 17.4 | 0 | 0 | 24.3 |  |  | 6.4 | 69.7 |  |  | 0 |  | 47.8 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 87.2 | 170.2 | 168.5 | 200 | 259.3 | 38.4 | 28.4 |  |  |  | 25.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 96.1 | 84 | 62.8 | 70.8 | 29.6 | 117.4 | 48.3 | 49.1 | 141.2 | 143.6 | 168.1 | 183.5 | 0 | 0 | 0 |  | 209.1 | 101.3 | 8.2 | 7.6 | 15.2 | 0 | 12.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 16.8 | 3.5 | 0 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 2.7 | 4.8 | 0 | 1.9 | 12 | 1.2 |  | 4.6 | 0 | 0 | 4.4 | 3.9 | 3 | 4.2 | 11.2 | 3.1 | 0 | 0.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1.8 | 9.4 | 3 | 3.6 | 3.8 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 9.2 |  |  | 16.3 | 13 | 7.9 | 11.1 | 16.6 | 6200.6 | 21.1 | 0 | 3.3 | 6.1 | 27.93 | 9.5 | 3.4 | 6.1 | 77.43
29/07/2026 | 04:30 | 39.4 | 648.3 | 216.4 |  |  | 0 | 84.4 |  | 0 | 180.3 | 189.3 | 189.1 | 270.8 |  |  | 281.9 | 4.2 |  |  |  | 102.8 | 8.1 | 5.1 | 22.7 | 50.2 | 25.9 |  |  |  | 6.5 |  | 33.9 | 59.5 | 23.2 | 17.6 | 12.1 | 56.4 | 175.7 | 177.2 | 180.6 | 99.8 | 18.1 | 0 | 0 | 26.6 |  |  | 6.5 | 50.6 |  |  | 0 |  | 48.2 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 87.8 | 169.7 | 167.9 | 199.6 | 260.4 | 40.5 | 28.8 |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.3 | 0.9 | 112.8 | 89.1 | 63.5 | 70.9 | 30 | 117.5 | 48.3 | 49.2 | 141.1 | 143.4 | 168 | 183.8 | 0 | 0 | 0 |  | 209.1 | 101.3 | 8.2 | 7.7 | 8.9 | 0 | 13.2 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 17 | 3.5 | 0 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 2.1 | 6.2 | 0 | 1.9 | 12 | 1.2 |  | 4.8 | 0 | 0 | 4.4 | 3.9 | 3.1 | 4.4 | 10.2 | 2.6 | 0 | 4 | 7.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.2 | 1.8 | 9.4 | 3 | 3.6 | 3.8 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 9.1 |  |  | 15.8 | 13 | 8.1 | 11.1 | 17 | 6182.1 | 20.9 | 0 | 3.3 | 6.1 | 27.96 | 9.5 | 3.4 | 6.2 | 77.36
29/07/2026 | 05:00 | 40.1 | 643.1 | 214.4 |  |  | 0 | 84.5 |  | 0 | 180.7 | 187.6 | 187.3 | 273 |  |  | 228.4 | 4.2 |  |  |  | 104.1 | 7.5 | 5 | 22.4 | 50.1 | 25.3 |  |  |  | 6.5 |  | 32.7 | 48.8 | 22.9 | 17.6 | 12.1 | 55.2 | 179.5 | 179.2 | 182.6 | 99.6 | 17.9 | 0 | 0 | 21 |  |  | 6.2 | 50.1 |  |  | 0 |  | 48 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 87.6 | 170.3 | 168.2 | 200 | 258.9 | 39.9 | 28.1 |  |  |  | 26 |  |  | 4.3 | 0.9 | 111.8 | 75 | 63 | 67.9 | 28.7 | 117.9 | 48.2 | 49.1 | 141.6 | 143.8 | 168.6 | 184.4 | 0 | 0 | 0 |  | 209 | 101.4 | 8.2 | 7.8 | 6.1 | 0 | 12.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 16.7 | 3.5 | 0 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 1.7 | 4.6 | 0 | 1.9 | 12 | 1.2 |  | 4.6 | 0 | 0 | 4.5 | 3.9 | 2.8 | 4.2 | 11.1 | 2.3 | 0 | 4.8 | 4.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5.2 | 1.8 | 9.4 | 3 | 3.6 | 3.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.4 |  |  | 17.2 | 13 | 9.7 | 11.1 | 16.7 | 6084.6 | 21.1 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28 | 9.5 | 3.3 | 6.1 | 77.4
29/07/2026 | 05:30 | 40.5 | 644.9 | 215.3 |  |  | 0 | 82.9 |  | 0 | 180.2 | 186.8 | 187 | 271.8 |  |  | 295.1 | 4.2 |  |  |  | 102.9 | 7.7 | 5 | 22.6 | 50.2 | 44.6 |  |  |  | 6.5 |  | 31.4 | 59.5 | 23.2 | 17.6 | 12 | 52.7 | 170.9 | 171.8 | 177.4 | 99.6 | 15.9 | 0 | 0 | 26.7 |  |  | 6.7 | 49.9 |  |  | 0 |  | 48.1 | 0 |  | 43 |  |  |  | 87.7 | 170 | 167.9 | 199.7 | 260.2 | 40.3 | 28.5 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 111.7 | 91 | 63.2 | 67.9 | 28.9 | 117.8 | 48.1 | 49.1 | 141.3 | 143.6 | 168 | 184.4 | 0 | 0 | 0 |  | 209.2 | 99.2 | 8.2 | 7.7 | 4.3 | 0 | 13.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 17 | 3.5 | 0 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 0 | 0.4 | 12 | 1.2 |  | 4.6 | 0 | 0 | 4.5 | 3.9 | 2.8 | 4.3 | 10.1 | 2 | 0 | 5 | 6.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 5.2 | 1.8 | 9.3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.6 |  |  | 17 | 13 | 7.8 | 11.2 | 17.5 | 6167.2 | 21.3 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.01 | 9.5 | 3.3 | 6.2 | 77.71
29/07/2026 | 06:00 | 39.5 | 645 | 214.4 |  |  | 0 | 82.8 |  | 0 | 179.6 | 189 | 189.5 | 272.5 |  |  | 324.3 | 4.2 |  |  |  | 102.5 | 7.4 | 5.1 | 22.5 | 50.4 | 45.4 |  |  |  | 6.5 |  | 32 | 65.8 | 22 | 17.4 | 12 | 56.1 | 175.9 | 176.6 | 180.7 | 100.1 | 26.4 | 0 | 0 | 28.4 |  |  | 6.7 | 50.2 |  |  | 0 |  | 47.8 | 0 |  | 42.3 |  |  |  | 87.5 | 170.1 | 168 | 200 | 259.6 | 39.4 | 28.3 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 123.5 | 96.4 | 62.8 | 67.8 | 29.4 | 117.6 | 48.3 | 49 | 141.1 | 143.3 | 169 | 184 | 0 | 0 | 0 |  | 209 | 99.3 | 8.2 | 7.8 | 5 | 0 | 12.6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.6 | 16.8 | 3.5 | 0 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 1.2 | 2.9 | 0 | 2 | 12 | 1.2 |  | 4.7 | 0 | 0 | 4.5 | 3.8 | 2.9 | 4 | 13.9 | 2 | 0 | 4.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1.8 | 9.5 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 9.1 |  |  | 16.1 | 13 | 8.8 | 11.2 | 15.2 | 6253.4 | 21.3 | 0 | 3.3 | 6.1 | 27.98 | 9.5 | 3.3 | 6.1 | 77.58
29/07/2026 | 06:30 | 41.2 | 643.3 | 214.3 |  |  | 9.9 | 85.5 |  | 0 | 179.8 | 187 | 186.4 | 274.4 |  |  | 259 | 4.2 |  |  |  | 102.8 | 7.5 | 5.1 | 22.4 | 50.1 | 63 |  |  |  | 6.5 |  | 33 | 72.9 | 23.3 | 17.4 | 12.1 | 55.8 | 177.2 | 177.5 | 180.5 | 100.9 | 16.5 | 0 | 0 | 40.4 |  |  | 6.7 | 50 |  |  | 0 |  | 48 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 87.5 | 169.8 | 167.8 | 199.6 | 259.2 | 40.5 | 28.1 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 80.9 | 82 | 62.9 | 67.8 | 28.9 | 117.9 | 48.5 | 49.1 | 141.4 | 143.6 | 168.9 | 184.2 | 0 | 0 | 0 |  | 209.2 | 101.4 | 8.2 | 7.7 | 4.4 | 1.8 | 13.9 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 16.9 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 12 | 1.1 |  | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 3.7 | 2.7 | 4.1 | 13.5 | 4.2 | 0.3 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1.8 | 9.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 12.2 | 3 | 0 | 3.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 9.1 |  |  | 15.2 | 13 | 8 | 11.1 | 16.7 | 6188.2 | 21.2 | 0 | 3.3 | 6.1 | 27.9 | 9.5 | 3.1 | 6.1 | 77.2
29/07/2026 | 07:00 | 14.9 | 447 | 151.9 |  |  | 11.8 | 88.2 |  | 0 | 178.8 | 187.3 | 188.2 | 273.6 |  |  | 215.3 | 4.2 |  |  |  | 101.1 | 7.8 | 5.2 | 22.6 | 31.2 | 31.1 |  |  |  | 6.5 |  | 34.2 | 0 | 23.3 | 17.6 | 12 | 57.1 | 176.5 | 176.8 | 181 | 98.8 | 15.7 | 0 | 0 | 41.6 |  |  | 6.7 | 50.4 |  |  | 0 |  | 48.1 | 0 |  | 34.1 |  |  |  | 87.5 | 170.2 | 168.1 | 200 | 260.2 | 65 | 33.3 |  |  |  | 26 |  |  | 4.3 | 0.9 | 118.2 | 98.8 | 63.2 | 67.8 | 28.9 | 117.8 | 48.3 | 49.1 | 141.4 | 143.8 | 168.1 | 184.5 | 0 | 0 | 0 |  | 209.3 | 101.4 | 8.2 | 7.7 | 4.1 | 20.2 | 12.2 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 45.7 | 21.9 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 16.8 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.4 | 5.6 | 5.4 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 12 | 1.1 |  | 4.7 | 0 | 0 | 4.9 | 3.4 | 3 | 4.3 | 11.5 | 3.9 | 6.9 | 2.5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.9 | 1.8 | 9 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 12.6 | 59.4 | 2.5 | 35 | 0.6 | 0 | 0 | 28.8 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 5.4 | 20 | 10 | 8.6 |  |  | 15.8 | 13 | 8.9 | 11.1 | 17.4 | 6032.3 | 21.3 | 2.2 | 3.3 | 6.1 | 27.88 | 9.5 | 3.1 | 6.1 | 79.48
29/07/2026 | 07:30 | 13.7 | 449.2 | 144.8 |  |  | 12 | 86.8 |  | 0 | 179.6 | 185.2 | 186 | 273.4 |  |  | 72 | 4.2 |  |  |  | 102.5 | 7.8 | 5.2 | 22.6 | 30.2 | 34.1 |  |  |  | 6.5 |  | 33 | 0 | 22.7 | 17.5 | 12 | 57.6 | 176.3 | 176.4 | 180 | 99.1 | 16 | 31.8 | 0 | 41.6 |  |  | 6.7 | 50.4 |  |  | 0 |  | 47.9 | 0 |  | 25.5 |  |  |  | 87.5 | 168.8 | 167 | 199 | 259.1 | 68.9 | 34.1 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.9 | 66.1 | 89.9 | 63 | 69.7 | 29.6 | 117.4 | 48 | 49 | 140.5 | 143 | 168.8 | 183.8 | 0 | 0 | 0 |  | 208.5 | 101.1 | 8.2 | 7.7 | 5.2 | 45.6 | 12.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 112.2 | 57.7 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 16.8 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.5 | 11 | 12.6 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 12 | 1.1 |  | 4.7 | 0 | 0.1 | 4.8 | 2.8 | 2.9 | 4.2 | 7.9 | 3.4 | 17.3 | 2.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0.5 | 4.7 | 1.8 | 9 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 11.2 | 143.6 | 5.1 | 79.8 | 0.6 | 0 | 0 | 65.5 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 5.1 | 5.4 | 20 | 10 | 8.9 |  |  | 15.8 | 13 | 7.8 | 11 | 16.6 | 6155.2 | 21.3 | 2.5 | 3.3 | 6.1 | 27.84 | 9.5 | 3 | 6.2 | 79.74
29/07/2026 | 08:00 | 20 | 375.7 | 118.5 |  |  | 12 | 88.4 |  | 0 | 179 | 184.6 | 184.9 | 273.6 |  |  | 92.3 | 4.2 |  |  |  | 107.5 | 8.3 | 5.3 | 22.4 | 30.2 | 38.5 |  |  |  | 6.5 |  | 33 | 0 | 24 | 17.6 | 12 | 57.4 | 179.7 | 179.9 | 180.5 | 56.7 | 17.3 | 32.7 | 0 | 44.5 |  |  | 6.8 | 50.9 |  |  | 0 |  | 48.5 | 0 |  | 25.8 |  |  |  | 34.7 | 168.7 | 166.6 | 198.2 | 257.3 | 70.7 | 34.2 |  |  |  | 26.9 |  |  | 4.3 | 0.9 | 83.1 | 98.5 | 64 | 70 | 30.1 | 117.3 | 48.2 | 48.8 | 140.7 | 142.9 | 167.8 | 183.6 | 0 | 0 | 0 |  | 208.8 | 100.9 | 8.3 | 7.7 | 2.2 | 65.5 | 11.9 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 164.3 | 82.5 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 17.2 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.5 | 12.3 | 15.1 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 12.1 | 1.1 |  | 4.9 | 0 | 0.1 | 4.7 | 2.7 | 3 | 4.5 | 8.4 | 2.4 | 26.6 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8 | 1.8 | 8.9 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 10.2 | 202.9 | 7.6 | 116.2 | 0.6 | 0 | 0 | 84.9 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 7.4 | 5.4 | 20 | 10 | 9.2 |  |  | 16.2 | 13 | 8.4 | 10.8 | 17.8 | 6260.2 | 21.4 | 2.8 | 3.3 | 6.1 | 27.74 | 9.5 | 2.7 | 6.1 | 79.64
29/07/2026 | 08:30 | 7.8 | 431.6 | 147.7 |  |  | 29.2 | 79.9 |  | 0 | 179.7 | 187.6 | 187.5 | 275.5 |  |  | 138.5 | 3.9 |  |  |  | 100.1 | 7.4 | 5 | 22.6 | 30.3 | 58.3 |  |  |  | 5.6 |  | 32.4 | 0 | 21.8 | 18 | 12 | 53.3 | 171 | 172.3 | 181.2 | 51.1 | 15.7 | 19.1 | 15.5 | 58.3 |  |  | 6.7 | 49.2 |  |  | 0 |  | 47.4 | 0 |  | 38.8 |  |  |  | 32 | 169.1 | 167.1 | 197 | 256.3 | 67.2 | 34.3 |  |  |  | 24.8 |  |  | 4.3 | 1 | 104.2 | 96.3 | 61.2 | 68.3 | 28.1 | 117.5 | 48.2 | 48.9 | 141.3 | 143.6 | 168.5 | 183.6 | 0 | 0 | 0 |  | 208.4 | 100.8 | 8.2 | 7.7 | 3.6 | 68.9 | 13.3 | 0.1 | 4.6 | 0 | 2.5 | 169.9 | 85.6 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 16.3 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.5 | 12.5 | 15.5 | 1.8 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 12.1 | 1.1 |  | 4.8 | 0.1 | 0.7 | 4.4 | 2.7 | 3 | 3.9 | 9.1 | 4.8 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8 | 1.8 | 8.9 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 14.1 | 208.4 | 9.8 | 118.8 | 0.6 | 0 | 0 | 87.2 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 9.5 | 5.4 | 20.1 | 10 | 8.8 |  |  | 16.7 | 13 | 9.1 | 11.1 | 17.3 | 6453.2 | 21.2 | 2.8 | 3.3 | 6.1 | 27.77 | 9.5 | 2.5 | 6.2 | 79.37
29/07/2026 | 09:00 | 16.4 | 527.8 | 154.7 |  |  | 29.9 | 83.6 |  | 0 | 177.6 | 186.4 | 186.6 | 271.8 |  |  | 163.1 | 4.2 |  |  |  | 103 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 30.4 | 68.5 |  |  |  | 5.1 |  | 32.5 | 0 | 21.3 | 17.4 | 12 | 56.3 | 175.2 | 175.6 | 180.9 | 54.7 | 17.7 | 18.5 | 15.5 | 64.2 |  |  | 6.7 | 50.4 |  |  | 0 |  | 47.7 | 0 |  | 27.6 |  |  |  | 34.1 | 166.9 | 165.2 | 195.3 | 253.7 | 67.6 | 34.1 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.3 | 1.1 | 98.8 | 103.3 | 62.7 | 69.7 | 28.5 | 116.8 | 47.6 | 48.5 | 140.2 | 142.3 | 167.8 | 183.2 | 0 | 0 | 0 |  | 207.7 | 100.4 | 8.2 | 7.7 | 14.1 | 69.6 | 12.1 | 0.1 | 5.1 | 0 | 1.8 | 173.5 | 87.6 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 16.6 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.4 | 12.6 | 15.7 | 4.4 | 7 | 4.6 | 2.5 | 12.1 | 1.1 |  | 4.7 | 0.1 | 0.8 | 4.4 | 2.7 | 2.9 | 4.1 | 4.3 | 6.1 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8 | 1.8 | 9.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 12.4 | 212.2 | 11.7 | 119.6 | 0.6 | 0 | 0 | 87.8 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 11.3 | 5.4 | 20.1 | 10 | 9 |  |  | 16.6 | 13 | 8.4 | 10.9 | 17 | 6630.9 | 21 | 3 | 3.3 | 6.1 | 27.66 | 9.5 | 2.5 | 6.2 | 79.26
29/07/2026 | 09:30 | 18.1 | 577.1 | 191.2 |  |  | 41.5 | 93.1 |  | 0 | 178 | 186.4 | 185.3 | 271.1 |  |  | 163.5 | 4.3 |  |  |  | 109.7 | 8.3 | 5.3 | 22.4 | 30.4 | 89.2 |  |  |  | 5.2 |  | 33 | 0 | 22.7 | 17.4 | 12 | 56.3 | 179.4 | 180.2 | 180.9 | 57 | 17.7 | 22.5 | 15.9 | 44.2 |  |  | 6.7 | 52 |  |  | 0 |  | 48.4 | 0 |  | 43.1 |  |  |  | 34.9 | 165.2 | 163.6 | 194.2 | 253.4 | 69.9 | 34.2 |  |  |  | 26.9 |  |  | 4.3 | 1.1 | 89.9 | 110 | 64.2 | 72.3 | 28.9 | 116.3 | 47.3 | 48.3 | 139.7 | 141.7 | 167.7 | 182.1 | 0 | 0 | 0 |  | 206.5 | 99.7 | 8.3 | 7.7 | 19.5 | 69.7 | 12.3 | 0.2 | 5.4 | 0 | 1.9 | 174.9 | 88.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 17 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.3 | 12.6 | 15.9 | 5.5 | 9.1 | 10.6 | 2.6 | 12.1 | 1.1 |  | 4.8 | 0.1 | 1 | 4.6 | 2.9 | 3.2 | 4.5 | 0.8 | 4.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8 | 1.8 | 9.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 12 | 214.8 | 13.3 | 120.1 | 0.6 | 0 | 1.9 | 88.9 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 13.1 | 5.3 | 20.2 | 10 | 8.8 |  |  | 16.7 | 13 | 7.9 | 11.2 | 18.8 | 6803.4 | 20.9 | 3 | 3.3 | 6.1 | 27.5 | 9.5 | 2.3 | 6.1 | 78.7
29/07/2026 | 10:00 | 11.9 | 645.7 | 212.5 |  |  | 60 | 88 |  | 0 | 175.5 | 186.4 | 186.5 | 270.6 |  |  | 115.3 | 4.2 |  |  |  | 104.1 | 7.5 | 5.1 | 22.4 | 30.2 | 89.2 |  |  |  | 5.6 |  | 32.8 | 0 | 23 | 17.3 | 12.1 | 56.7 | 175.4 | 176.3 | 181.6 | 78.2 | 15.3 | 21.9 | 16.1 | 44.9 |  |  | 6.7 | 50 |  |  | 0 |  | 47.8 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 60.4 | 166.1 | 163.9 | 194.5 | 250.6 | 68.3 | 33.7 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.3 | 1.2 | 86.9 | 78.9 | 63 | 71.9 | 28.2 | 116 | 46.7 | 47.8 | 140.6 | 142.4 | 169.1 | 182.5 | 0 | 0 | 0 |  | 205.7 | 99.1 | 8.3 | 7.8 | 21.1 | 69.5 | 13.8 | 0.2 | 5.1 | 0 | 2.9 | 176.7 | 89.5 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 16.7 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.3 | 12.7 | 16 | 8.1 | 9.6 | 16 | 1.3 | 12.1 | 1.1 |  | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 4.8 | 3.1 | 2.9 | 4.3 | 0 | 3 | 30.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 1.8 | 9.1 | 3 | 3.6 | 3.8 | 13 | 216.4 | 14.6 | 119.9 | 0.6 | 0 | 0 | 88.9 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 14.4 | 5.4 | 20 | 10 | 9.2 |  |  | 16.5 | 13 | 7.4 | 11.2 | 17.8 | 6854.1 | 20.6 | 3.7 | 3.3 | 6.2 | 27.25 | 9.5 | 2.6 | 6.3 | 79.45
29/07/2026 | 10:30 | 13.2 | 646.2 | 212.2 |  |  | 59.6 | 90.1 |  | 0 | 176.9 | 187.4 | 187.8 | 273.3 |  |  | 167.4 | 4.2 |  |  |  | 104.3 | 7.5 | 5.1 | 22.3 | 30.3 | 95.9 |  |  |  | 6.4 |  | 32 | 0 | 22.2 | 17.3 | 12.1 | 55.7 | 175.5 | 176 | 182.2 | 77.8 | 18.3 | 26.8 | 15.7 | 66.3 |  |  | 6.7 | 70.3 |  |  | 0 |  | 47.9 | 0 |  | 43.1 |  |  |  | 60.2 | 167.6 | 165.8 | 196.8 | 249.9 | 68 | 34 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.3 | 1.1 | 126.9 | 91.5 | 62.8 | 72 | 28.2 | 114.5 | 46.5 | 47.8 | 140.1 | 142.2 | 168.9 | 181 | 0 | 0 | 0 |  | 204.1 | 98.7 | 8.2 | 7.8 | 26.8 | 70.1 | 14.8 | 0.2 | 5.1 | 0 | 4.1 | 176.6 | 89.6 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 16.7 | 3.5 | 0 | 3.5 | 14.4 | 12.7 | 15.7 | 7.2 | 9.3 | 16.5 | 1.9 | 12.1 | 1 |  | 4.7 | 0.2 | 1.2 | 4.8 | 3.2 | 2.9 | 4.1 | 0 | 3.8 | 30.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6 | 1.8 | 8.4 | 3 | 3.6 | 3.8 | 15.2 | 216.5 | 15.8 | 119.3 | 0.6 | 0 | 0 | 88.7 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 15.6 | 5.3 | 20.2 | 10.1 | 9.2 |  |  | 16.2 | 13 | 7.4 | 10.9 | 17.6 | 7032.3 | 20.4 | 3.7 | 3.3 | 6.1 | 26.98 | 9.5 | 2.5 | 6.2 | 78.68
29/07/2026 | 11:00 | 9.1 | 648.3 | 213.6 |  |  | 58.6 | 90.8 |  | 0 | 176.2 | 187.3 | 187.3 | 272 |  |  | 165.4 | 4.1 |  |  |  | 101.5 | 7.6 | 5.1 | 22.2 | 55 | 97.8 |  |  |  | 6.3 |  | 32 | 0 | 20.7 | 17.3 | 12.1 | 56.7 | 174.1 | 174.8 | 182 | 93.9 | 26.4 | 27 | 15.4 | 105 |  |  | 6.7 | 70.5 |  |  | 0 |  | 47.7 | 25.2 |  | 43.2 |  |  |  | 80 | 166.9 | 165 | 196.2 | 249 | 68.3 | 34 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.3 | 1.1 | 153.5 | 94.2 | 62.8 | 73.5 | 28.1 | 112.8 | 46 | 47 | 139.9 | 142.2 | 169.3 | 62.4 | 0 | 0 | 0 |  | 205.2 | 99.1 | 8.3 | 8.2 | 25 | 70.3 | 15 | 0.2 | 5 | 0 | 4.1 | 177.9 | 90 | 0.5 | 0.4 | 2.6 | 16.8 | 3.5 | 0 | 3.5 | 14.4 | 12.5 | 15.8 | 7 | 20 | 16.3 | 2.4 | 12.1 | 1 |  | 4.7 | 0.4 | 1.2 | 4.7 | 3.3 | 3 | 4.3 | 0 | 5.9 | 30.6 | 3.5 | 5.6 | 0.4 | 0 | 1.6 | 4.7 | 1.8 | 8.4 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 16.2 | 217.1 | 16.5 | 118.7 | 0.6 | 0 | 0 | 86.6 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 16.2 | 5.4 | 20.2 | 10.1 | 9.1 |  |  | 16.6 | 13 | 5.8 | 11 | 16.3 | 7081.8 | 20.3 | 3.7 | 3.3 | 6.1 | 26.72 | 9.5 | 2.3 | 6.3 | 78.22
29/07/2026 | 11:30 | 16.9 | 645.3 | 212 |  |  | 60.5 | 90.4 |  | 25.3 | 174.5 | 186.3 | 187.4 | 270.6 |  |  | 362.3 | 4.2 |  |  |  | 104.2 | 7.5 | 5.1 | 22.3 | 89 | 93 |  |  |  | 0 |  | 31.2 | 0 | 20.7 | 18.3 | 12 | 56.6 | 176 | 176.7 | 181.1 | 100.7 | 4.4 | 24.9 | 16.3 | 41.1 |  |  | 6.7 | 70.4 |  |  | 0 |  | 47.9 | 35.7 |  | 43.2 |  |  |  | 87.3 | 170.5 | 167.6 | 195.3 | 249 | 68.3 | 33.8 |  |  |  | 26 |  |  | 4.3 | 1.2 | 141.8 | 87.3 | 62.8 | 75.8 | 28.6 | 114.3 | 46.1 | 46.9 | 139.3 | 141.4 | 167.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204.4 | 98.9 | 8.3 | 8.1 | 12.5 | 71.6 | 15.3 | 0.2 | 5.1 | 0 | 4.1 | 177.7 | 90 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 16.8 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.4 | 12.6 | 15.8 | 6.2 | 18.9 | 16.2 | 2.5 | 12.1 | 1 |  | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 4.7 | 3.3 | 2.9 | 4.1 | 0 | 13.4 | 30.6 | 5.4 | 6.9 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 4.7 | 1.8 | 8.4 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 17 | 217.4 | 16.9 | 118.3 | 0.6 | 0 | 0 | 87 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 16.8 | 5.4 | 20 | 10 | 9.2 |  |  | 16.9 | 13 | 7.1 | 11.1 | 17.4 | 7198.5 | 20.1 | 3.7 | 3.3 | 6.2 | 26.58 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 77.88
29/07/2026 | 12:00 | 16 | 648 | 213 |  |  | 61.5 | 94.9 |  | 78.4 | 175.6 | 185 | 185.5 | 269.2 |  |  | 235.2 | 4.3 |  |  |  | 107.6 | 8 | 5.3 | 21.9 | 89.6 | 67.5 |  |  |  | 0 |  | 30.9 | 0 | 21.3 | 18.5 | 12 | 57.5 | 178.9 | 179.1 | 180.9 | 99.4 | 16.6 | 27.4 | 16.1 | 42.6 |  |  | 6.8 | 71.3 |  |  | 0 |  | 48.3 | 34.3 |  | 42.9 |  |  |  | 88.9 | 165.1 | 163.2 | 194.8 | 249.2 | 69.8 | 33.8 |  |  |  | 26.6 |  |  | 4.3 | 1.2 | 125.8 | 114.8 | 63.8 | 76.1 | 29 | 113.7 | 46.4 | 46.8 | 138.2 | 140.2 | 167.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204.1 | 98.6 | 8.3 | 8.1 | 12.9 | 72.3 | 14.3 | 0.2 | 5.3 | 0 | 4 | 178.7 | 90.5 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 16.8 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.4 | 12.7 | 15.8 | 7.6 | 18.4 | 16.1 | 2.4 | 12.1 | 1 |  | 4.8 | 0.4 | 1.3 | 4.7 | 3.3 | 3.1 | 4.4 | 1.3 | 23.3 | 30.6 | 3.7 | 6.8 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 4.6 | 1.8 | 8.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 16.4 | 218.9 | 17 | 119.2 | 0.6 | 0 | 0 | 87.8 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 16.9 | 5.3 | 20.2 | 10.1 | 9.4 |  |  | 16.8 | 13 | 8.9 | 11.2 | 15.5 | 7147.9 | 19.8 | 3.7 | 3.3 | 6.1 | 26.72 | 9.5 | 2.4 | 6.2 | 77.72
29/07/2026 | 12:30 | 43.4 | 638.7 | 209.4 |  |  | 42 | 87 |  | 79.2 | 174.9 | 197.5 | 199 | 272.5 |  |  | 191.7 | 4.2 |  |  |  | 103.8 | 7.3 | 5.1 | 21.7 | 89.2 | 77.4 |  |  |  | 0 |  | 30 | 0 | 20.5 | 18 | 12 | 55.4 | 183.5 | 183.8 | 186.8 | 99.1 | 0 | 18.5 | 16.5 | 39.7 |  |  | 6.7 | 69.8 |  |  | 0 |  | 47.7 | 25.6 |  | 43.9 |  |  |  | 87.1 | 166.4 | 164.4 | 195.1 | 248.7 | 68.9 | 33.6 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.3 | 1.1 | 92.6 | 80.7 | 62.6 | 75.7 | 28.5 | 115.3 | 46.6 | 47.4 | 139.5 | 141.5 | 167.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204.9 | 98.7 | 8.3 | 8.1 | 14.9 | 72.7 | 15.3 | 0.1 | 5.1 | 0 | 4.1 | 179.5 | 90.8 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 16.7 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.4 | 12.9 | 15.9 | 7.1 | 18.3 | 16 | 2.4 | 12.1 | 1 |  | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 4.7 | 3.1 | 2.6 | 4.3 | 5.2 | 30.2 | 30.6 | 5.5 | 8.6 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 4.5 | 1.8 | 8 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 17.5 | 219.9 | 16.9 | 121 | 0.6 | 0 | 0 | 89.1 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 16.7 | 5.4 | 20.2 | 10.1 | 8.5 |  |  | 16 | 13 | 9.2 | 11.2 | 16.5 | 7055.6 | 19.8 | 3.7 | 5.9 | 6.2 | 26.98 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 80.58
29/07/2026 | 13:00 | 78.5 | 644.1 | 211.6 |  |  | 31.9 | 86.7 |  | 79.9 | 175.8 | 191.4 | 197.5 | 277.7 |  |  | 200.7 | 4.2 |  |  |  | 102.1 | 7.5 | 5.1 | 21.7 | 53.4 | 52 |  |  |  | 6.5 |  | 30.8 | 0 | 19.9 | 18.4 | 12 | 56.7 | 182.6 | 182.3 | 186.7 | 99.7 | 0 | 19.1 | 15.7 | 40.7 |  |  | 6.6 | 70.4 |  |  | 0 |  | 47.8 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 87.1 | 166.5 | 164.4 | 195.4 | 249.3 | 67.9 | 33.7 |  |  |  | 25.7 |  |  | 4.3 | 1.2 | 150.1 | 98.1 | 62.7 | 73.7 | 28.5 | 114.6 | 46.3 | 46.8 | 139.3 | 141.5 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204.7 | 98.7 | 8.3 | 8.1 | 14.8 | 72.9 | 15.2 | 0.2 | 8.1 | 0 | 2.4 | 180.1 | 91.1 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 13.1 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.4 | 13 | 16.2 | 4.8 | 16.6 | 16.1 | 2.4 | 12.1 | 1 |  | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 4.6 | 3.1 | 3 | 4.3 | 6 | 34.8 | 30.5 | 5.4 | 7.6 | 1 | 0.7 | 1.6 | 4.4 | 1.8 | 7.6 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 16.4 | 220.8 | 16.3 | 122.3 | 0.6 | 0 | 0 | 90 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 16.2 | 5.4 | 20.2 | 10 | 9 |  |  | 16.3 | 13 | 9.2 | 11.2 | 16.4 | 7086.9 | 19.9 | 0.6 | 6.4 | 6.2 | 26.94 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 78.04
29/07/2026 | 13:30 | 77.9 | 644.6 | 212.8 |  |  | 31.9 | 86.7 |  | 79.5 | 175.1 | 188.1 | 187 | 272.9 |  |  | 242.3 | 4.2 |  |  |  | 105 | 7.5 | 5.1 | 21.7 | 49.2 | 54.2 |  |  |  | 6.5 |  | 29.4 | 0 | 18.6 | 18 | 12 | 56.7 | 183.1 | 183.6 | 187.1 | 99.2 | 0 | 19 | 15.9 | 47.1 |  |  | 6.6 | 70.6 |  |  | 0 |  | 47.8 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 87.1 | 166.5 | 164.8 | 195.8 | 248.9 | 68.7 | 33.8 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.3 | 1.2 | 126.6 | 82.3 | 62.8 | 71.8 | 29.5 | 114.6 | 46.5 | 47.2 | 139.4 | 141.4 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204.9 | 98.7 | 8.2 | 8 | 13.9 | 72.9 | 15.5 | 0.2 | 8.3 | 0 | 2 | 180.7 | 91.5 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 13.1 | 3.5 | 0 | 3.5 | 14.4 | 13 | 16.3 | 5 | 16.3 | 16.1 | 2.2 | 12.1 | 1 |  | 4.7 | 0.4 | 1.2 | 4.1 | 3.1 | 3 | 4.1 | 4.4 | 41.1 | 30.8 | 4.9 | 5.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 4.5 | 1.8 | 8.2 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 17.8 | 221.7 | 15.6 | 123.5 | 0.6 | 0 | 0 | 90.9 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 15.3 | 5.4 | 20 | 10 | 9.2 |  |  | 16 | 13 | 8.2 | 10.9 | 16.5 | 7083.1 | 19.8 | 0 | 6.5 | 6.2 | 26.85 | 9.5 | 2.3 | 6.1 | 77.25
29/07/2026 | 14:00 | 82 | 651.7 | 215.3 |  |  | 25.3 | 88.7 |  | 79.7 | 174.8 | 186.7 | 188 | 269.9 |  |  | 195.2 | 4.2 |  |  |  | 107.9 | 8.1 | 5.3 | 21.7 | 49.2 | 41.6 |  |  |  | 6.5 |  | 29.3 | 0 | 20.8 | 18 | 12 | 57.3 | 183.5 | 184.1 | 187.2 | 100.9 | 0 | 19.5 | 16.4 | 52.7 |  |  | 6.7 | 71 |  |  | 0 |  | 48.4 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 88.2 | 165.9 | 163.5 | 194.7 | 247.6 | 70.9 | 33.9 |  |  |  | 26.9 |  |  | 4.3 | 1.2 | 118.8 | 83.9 | 64 | 72 | 30.2 | 114.5 | 46.4 | 46.9 | 139.2 | 141.4 | 167.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.3 | 99 | 8.2 | 7.8 | 10.6 | 72.3 | 14.5 | 0.5 | 8.5 | 0 | 2 | 180.4 | 91.6 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 14.7 | 3.5 | 0 | 3.5 | 14.4 | 13 | 16.3 | 3.9 | 13.1 | 16.1 | 1.7 | 12.1 | 1 |  | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 5.8 | 43.5 | 31 | 4.1 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 4.5 | 1.8 | 8.4 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 15.9 | 221.6 | 14.6 | 124.5 | 0.6 | 0 | 0 | 91.3 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 14.2 | 5.4 | 20.2 | 10 | 8.7 |  |  | 13.9 | 13 | 8.6 | 11 | 17.8 | 7032.6 | 19.7 | 0 | 6.5 | 6.2 | 26.83 | 9.5 | 2.4 | 6.2 | 77.33
29/07/2026 | 14:30 | 79.3 | 645.1 | 213 |  |  | 25 | 90.9 |  | 79.6 | 175.5 | 185.3 | 184.8 | 270.5 |  |  | 150.7 | 4.2 |  |  |  | 105.4 | 7.7 | 5.2 | 21.6 | 49.1 | 110.8 |  |  |  | 6.5 |  | 30 | 0 | 20.4 | 18.1 | 12 | 56.8 | 183.6 | 183.6 | 186.7 | 99.2 | 0 | 19.1 | 15.9 | 42.9 |  |  | 6.7 | 80.3 |  |  | 0 |  | 47.9 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 87.5 | 166.7 | 164.5 | 195.5 | 249 | 68.7 | 33.7 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 66.8 | 66.5 | 63.1 | 73 | 29.7 | 114.9 | 46.4 | 47 | 139.2 | 140.7 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.6 | 99.2 | 8.2 | 7.6 | 8 | 72.4 | 14.7 | 0.3 | 8.3 | 0 | 1.4 | 180 | 91.2 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 13.3 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.4 | 12.9 | 16.2 | 2.6 | 8.5 | 16.1 | 1.8 | 12.1 | 1 |  | 4.6 | 0.3 | 1.1 | 4.1 | 3.2 | 2.9 | 4.1 | 6.1 | 49.5 | 31.4 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 4.5 | 1.8 | 8.4 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 16.2 | 222.4 | 13.1 | 124.8 | 0.6 | 0 | 0 | 91.1 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 12.7 | 5.4 | 20.2 | 10.1 | 9 |  |  | 14.4 | 13 | 7.9 | 11.1 | 17.3 | 6952.7 | 19.6 | 0 | 6.5 | 6.2 | 26.92 | 9.5 | 2.7 | 6.1 | 77.52
29/07/2026 | 15:00 | 78.6 | 643.9 | 212.7 |  |  | 21.8 | 89.1 |  | 79.6 | 175 | 187 | 187.5 | 272.4 |  |  | 182.9 | 4.2 |  |  |  | 104.3 | 7.4 | 5.1 | 22 | 49.4 | 58.7 |  |  |  | 6.5 |  | 30 | 0 | 19.1 | 18.4 | 12 | 55.1 | 183.2 | 183.9 | 186.7 | 98.9 | 0 | 19 | 15.8 | 58.8 |  |  | 6.8 | 80.3 |  |  | 0 |  | 47.8 | 0 |  | 44 |  |  |  | 87.2 | 166.7 | 164.6 | 195.2 | 248.6 | 68.7 | 33.7 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.3 | 0.9 | 104.1 | 103.4 | 63 | 72.8 | 29.5 | 115 | 46.3 | 46.9 | 139.2 | 141.4 | 167.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.2 | 98.9 | 8.2 | 7.8 | 6.7 | 71.9 | 13.6 | 0.4 | 8.3 | 0 | 1.3 | 178.8 | 90.5 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 13.1 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.4 | 12.8 | 16 | 2.3 | 6.9 | 15.7 | 1.8 | 12.1 | 1 |  | 4.6 | 0.3 | 0.9 | 4.1 | 3.2 | 2.8 | 4.2 | 4.4 | 50.6 | 31.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 4.5 | 1.8 | 8.2 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 16.2 | 221 | 11.4 | 124 | 0.6 | 0 | 0 | 90.2 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 11 | 5.4 | 20 | 10 | 9.2 |  |  | 14.1 | 13 | 9 | 11.2 | 16.3 | 6999.5 | 19.4 | 0 | 6.5 | 6.2 | 27.05 | 9.5 | 2.7 | 6.2 | 77.55
29/07/2026 | 15:30 | 80.6 | 651.2 | 213.6 |  |  | 21.8 | 83.2 |  | 79.5 | 175.5 | 186.5 | 186.8 | 270 |  |  | 126.4 | 4.2 |  |  |  | 105 | 7.6 | 5.2 | 21.9 | 49.1 | 56.5 |  |  |  | 6.5 |  | 29.4 | 0 | 19.7 | 18.4 | 12.1 | 57.4 | 183.6 | 184.4 | 185.9 | 101.7 | 0 | 24.2 | 16 | 42 |  |  | 6.7 | 80.4 |  |  | 0 |  | 50.4 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 88.2 | 165.9 | 163.7 | 195.5 | 248.9 | 69.1 | 33.8 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 135.9 | 92.9 | 63.1 | 72.8 | 30 | 114.8 | 46.6 | 47.4 | 139.1 | 141.1 | 167.8 | 0 | 94.4 | 0 | 0 |  | 205.2 | 99 | 8.2 | 7.6 | 5.5 | 70.2 | 15.1 | 0.3 | 8.6 | 0 | 1.2 | 175 | 88.6 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 12.7 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.4 | 12.6 | 15.7 | 1.8 | 6.6 | 14.7 | 1.8 | 12.8 | 1.1 |  | 4.7 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 4.2 | 4 | 53.6 | 30.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 4.4 | 1.8 | 8.1 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 15.6 | 216.3 | 9.3 | 121.6 | 0.6 | 0 | 0 | 88 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 9 | 5.4 | 20.2 | 10 | 8.9 |  |  | 14.7 | 13 | 7.6 | 11.1 | 16.9 | 7032.6 | 19.4 | 0 | 6.5 | 6.2 | 27.25 | 9.5 | 2.5 | 6.2 | 77.55
29/07/2026 | 16:00 | 80.3 | 647.8 | 212.4 |  |  | 22 | 84.9 |  | 79 | 176.5 | 186.1 | 185.9 | 269.6 |  |  | 135.2 | 4.2 |  |  |  | 104.4 | 7.4 | 5.1 | 22.2 | 48.9 | 33.9 |  |  |  | 6.5 |  | 29 | 40.3 | 18.6 | 18.2 | 12.1 | 56.5 | 182.4 | 182.3 | 186.1 | 99.9 | 0 | 25 | 16.4 | 41.4 |  |  | 6.6 | 80.2 |  |  | 0 |  | 50.2 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 87.9 | 166.3 | 164.5 | 195.7 | 249.3 | 68.7 | 33.8 |  |  |  | 26 |  |  | 4.3 | 0.9 | 60.8 | 78 | 63 | 70.8 | 29.9 | 115.6 | 46.7 | 47.4 | 139.3 | 141.3 | 167.3 | 0 | 174.1 | 0 | 0 |  | 205.3 | 99.1 | 8.2 | 7.6 | 3.9 | 61.1 | 14.3 | 0.3 | 8.3 | 0 | 1.3 | 166.4 | 83.8 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 14.2 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.4 | 11.9 | 14.9 | 1.3 | 5.3 | 12.5 | 1.8 | 13 | 1.2 |  | 4.6 | 0.2 | 0.6 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 4.2 | 5.2 | 54.8 | 25.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.4 | 4.3 | 1.8 | 8.8 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 16 | 205.3 | 7 | 100.2 | 0.6 | 0 | 21 | 81.2 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 6.8 | 5.4 | 20 | 10 | 9 |  |  | 14.9 | 13 | 8.2 | 11.2 | 16.6 | 6982.6 | 19.1 | 0 | 6.5 | 6.2 | 27.18 | 9.5 | 2.5 | 6.2 | 77.18
29/07/2026 | 16:30 | 79.2 | 651.6 | 213.7 |  |  | 22 | 88.2 |  | 79.1 | 176.5 | 194.5 | 199.1 | 279.9 |  |  | 216.4 | 4.2 |  |  |  | 97.3 | 7.6 | 5.2 | 22.2 | 49.1 | 52.7 |  |  |  | 6.5 |  | 28.6 | 58.2 | 18.9 | 18.2 | 12.1 | 56.9 | 182.9 | 183.4 | 186.3 | 99.6 | 0 | 24 | 16.5 | 20.8 |  |  | 6.6 | 80.7 |  |  | 0 |  | 50.3 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 87.9 | 166.8 | 164.9 | 196.2 | 250.5 | 69.3 | 33.8 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.9 | 61.7 | 97.1 | 66.1 | 70.7 | 29.9 | 115.5 | 46.8 | 47.6 | 139.1 | 141.6 | 167.4 | 0 | 173.6 | 0 | 0 |  | 205.7 | 99.3 | 8.2 | 7.6 | 5.4 | 33.3 | 15.6 | 0.2 | 8.3 | 0 | 1.2 | 92.7 | 50 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 14.2 | 0 | 0 | 3.6 | 14.4 | 9.4 | 12.1 | 1.2 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 12.5 | 1.3 |  | 4.6 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 4.2 | 7.4 | 51 | 15.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0 | 1.3 | 4.3 | 1.8 | 8.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 17.8 | 135.9 | 4.4 | 59.4 | 0.6 | 18.7 | 43.3 | 46.4 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 4.3 | 5.4 | 20 | 9.9 | 9.1 |  |  | 16 | 13 | 7.3 | 11.1 | 16.7 | 6875.1 | 18.9 | 0 | 6.5 | 6.2 | 27.29 | 9.5 | 2.4 | 6.2 | 76.99
29/07/2026 | 17:00 | 100.9 | 649.3 | 215.3 |  |  | 22.1 | 88.1 |  | 78 | 177.8 | 190.9 | 200.3 | 278.7 |  |  | 376.8 | 4.2 |  |  |  | 105.7 | 7.4 | 5.1 | 22.3 | 51.9 | 51.1 |  |  |  | 6.5 |  | 28 | 55.3 | 18 | 18.2 | 12 | 56.4 | 182.9 | 183 | 186.3 | 99 | 0 | 23.9 | 15.9 | 21.9 |  |  | 6.6 | 80.1 |  |  | 0 |  | 50 | 0 |  | 43 |  |  |  | 87.8 | 167 | 165.2 | 196.5 | 248.7 | 69.2 | 33.7 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.9 | 81.8 | 92.5 | 65.8 | 70.8 | 29.8 | 115.6 | 46.9 | 47.7 | 139.5 | 141.6 | 167.8 | 0 | 174.1 | 119.9 | 0 |  | 206.1 | 99.6 | 8.2 | 7.6 | 5.3 | 11.1 | 15.5 | 0.1 | 8.2 | 0 | 1.3 | 37.3 | 19.2 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 15.4 | 0 | 0 | 3.6 | 14.4 | 3.6 | 4.9 | 1 | 6.4 | 0.5 | 2.1 | 12.6 | 1.4 |  | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 4.2 | 7.5 | 53.8 | 5.2 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 4.3 | 1.8 | 8.7 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 18 | 45.3 | 1.8 | 17.7 | 0.6 | 47.8 | 52.9 | 16 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 5.4 | 20 | 10 | 8.6 |  |  | 15.8 | 13 | 8.1 | 11.1 | 16.7 | 6929.6 | 18.9 | 0 | 6.5 | 6.2 | 27.29 | 9.5 | 2.3 | 6.1 | 76.79
29/07/2026 | 17:30 | 99.6 | 644.4 | 213.2 |  |  | 21.6 | 84.2 |  | 79.6 | 179 | 191.1 | 201.5 | 280.3 |  |  | 398.1 | 4.1 |  |  |  | 103.3 | 7.2 | 5 | 22.5 | 57.2 | 28.3 |  |  |  | 6.5 |  | 28 | 52.9 | 17.1 | 18.4 | 12 | 55.7 | 183.6 | 183.6 | 186.1 | 99.4 | 0 | 22.2 | 15.9 | 20.6 |  |  | 6.8 | 79.5 |  |  | 0 |  | 49 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 87.1 | 167.6 | 165.7 | 197.5 | 251.9 | 67.6 | 33.5 |  |  |  | 25.4 |  |  | 4.3 | 0.9 | 71.4 | 89.1 | 65.3 | 70.7 | 29.5 | 116.5 | 47.3 | 48.1 | 140.2 | 142.3 | 168.3 | 0 | 172.1 | 172.2 | 0 |  | 206.7 | 100 | 8.2 | 7.6 | 4.2 | 0 | 15.6 | 0 | 8.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 13.9 | 0 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4.8 | 0 | 2.1 | 12.8 | 1.5 |  | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 4.3 | 9.6 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.8 | 8.5 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 17.6 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 57.1 | 60.9 | 0.4 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 16.1 | 13 | 6.5 | 11.1 | 14.6 | 6806.3 | 18.8 | 0 | 6.6 | 6.2 | 27.28 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 76.88
29/07/2026 | 18:00 | 103 | 650 | 215.8 |  |  | 22.1 | 82.3 |  | 79.4 | 178.8 | 190.6 | 201.4 | 277.3 |  |  | 390.4 | 4.2 |  |  |  | 106.6 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 99.9 | 51.1 |  |  |  | 6.5 |  | 27.5 | 60.2 | 17.2 | 18.2 | 11.2 | 56.9 | 183.5 | 183.9 | 186.2 | 101 | 0 | 22.6 | 16.3 | 20.5 |  |  | 6.6 | 81.2 |  |  | 0 |  | 50 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 87.9 | 167.7 | 165.8 | 197.9 | 253.6 | 69.2 | 34 |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.3 | 0.9 | 65.3 | 96 | 66 | 70.7 | 30 | 116.5 | 47.4 | 48.3 | 139.6 | 142.3 | 168.2 | 128 | 174.1 | 174.3 | 110.4 |  | 207.5 | 100.4 | 8.2 | 7.6 | 5.3 | 0 | 15.5 | 0 | 8.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 14.2 | 1.8 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0.6 | 3.1 | 0 | 2.2 | 12.9 | 1.6 |  | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 4 | 10.1 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.3 | 68.9 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.7 |  |  | 15.7 | 13 | 7.8 | 11.3 | 14.4 | 7144.1 | 19 | 7.9 | 6.6 | 6.2 | 27.45 | 9.5 | 2.3 | 16.1 | 95.05
29/07/2026 | 18:30 | 101 | 649.3 | 215.6 |  |  | 22 | 84.7 |  | 79.2 | 180.2 | 191.2 | 203 | 276.5 |  |  | 347.9 | 4.2 |  |  |  | 101.1 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 100.1 | 79.7 |  |  |  | 6.5 |  | 27.4 | 75.6 | 17.9 | 18.4 | 11.5 | 54.2 | 183.8 | 183.7 | 186.6 | 100.4 | 0 | 22.5 | 15.9 | 61.6 |  |  | 6.6 | 81.3 |  |  | 0 |  | 50.2 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 87.9 | 168.8 | 166.8 | 199 | 255.5 | 68.8 | 34 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.3 | 0.9 | 169.5 | 101.3 | 66 | 73.7 | 30.7 | 116.8 | 47.6 | 48.3 | 140.5 | 142.9 | 168.7 | 182.7 | 174.2 | 173.9 | 174.9 |  | 208.1 | 100.6 | 8.2 | 7.6 | 4.9 | 0 | 14.5 | 0 | 8.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 15.7 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.2 | 12.8 | 1.7 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 3.2 | 2.8 | 4.1 | 8.9 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8.5 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.6 | 59 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 9 |  |  | 15.2 | 13 | 7.7 | 11.1 | 15.5 | 7397.3 | 19.2 | 8 | 6.6 | 6.2 | 27.67 | 9.5 | 2.6 | 16.1 | 95.87
29/07/2026 | 19:00 | 100.6 | 652.5 | 216.6 |  |  | 22.2 | 85.4 |  | 79.1 | 180.4 | 190.3 | 202.9 | 275.1 |  |  | 348.8 | 4.2 |  |  |  | 105.2 | 7.8 | 5.1 | 22.4 | 100.2 | 151.6 |  |  |  | 6.5 |  | 28 | 106.5 | 18.1 | 18.4 | 11.6 | 54.8 | 183.1 | 183.3 | 186.5 | 100.1 | 0 | 22.1 | 16.1 | 116.8 |  |  | 6.6 | 136.1 |  |  | 0 |  | 81.4 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 88 | 168.7 | 166.8 | 198.5 | 255.2 | 68.9 | 34.2 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.9 | 187.4 | 111 | 66.1 | 70.6 | 30.7 | 116.5 | 47.7 | 48.5 | 140.3 | 142.4 | 168.7 | 181.5 | 174 | 173.9 | 174.5 |  | 208.4 | 100.7 | 8.2 | 7.6 | 1.8 | 0 | 11.7 | 0 | 8.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | 14 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2.2 | 14.3 | 1.7 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 3.2 | 3 | 4.1 | 9.1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8.5 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.3 | 50.1 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20.2 | 10 | 8.9 |  |  | 15.9 | 13 | 8.1 | 11.3 | 14.2 | 7642.4 | 19.2 | 8 | 6.6 | 6.2 | 27.76 | 9.5 | 2.7 | 16 | 95.96
29/07/2026 | 19:30 | 101.6 | 647.7 | 216.1 |  |  | 22.3 | 85.1 |  | 79.6 | 179.3 | 190.5 | 202.7 | 274.4 |  |  | 345.4 | 4.1 |  |  |  | 102 | 7.6 | 5.2 | 22.6 | 100.1 | 148.7 |  |  |  | 6.5 |  | 28 | 132.7 | 18.7 | 18.4 | 11.7 | 56.9 | 183.8 | 183.6 | 186.4 | 97.8 | 0 | 22 | 16 | 43.9 |  |  | 6.8 | 136 |  |  | 1.6 |  | 81.1 | 35.3 |  | 42.6 |  |  |  | 87.9 | 168.4 | 166.7 | 198.4 | 256.9 | 69 | 34.1 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.9 | 202.5 | 105.4 | 66 | 71.6 | 30.6 | 116.7 | 47.8 | 48.7 | 140.2 | 142.6 | 169.1 | 182.1 | 174.8 | 175.1 | 175.6 |  | 208.6 | 100.8 | 8.2 | 7.6 | 0.1 | 0 | 12.3 | 0 | 8 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.7 | 13.2 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.2 | 19.6 | 1.8 |  | 4.6 | 0 | 0 | 4.2 | 3.2 | 2.9 | 4.2 | 7.6 | 28.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8.6 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.5 | 52.9 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.7 |  |  | 15.7 | 12.3 | 8.8 | 11.2 | 15.8 | 7648.6 | 19.1 | 8 | 6.6 | 6.2 | 27.78 | 9.5 | 2.8 | 16.2 | 96.18
29/07/2026 | 20:00 | 100.9 | 649.7 | 217 |  |  | 22 | 85.1 |  | 79.4 | 179.3 | 190.5 | 202.8 | 274.7 |  |  | 346.5 | 4.2 |  |  |  | 104.6 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 100.1 | 128.2 |  |  |  | 6.5 |  | 28 | 130.2 | 18 | 18.4 | 11.8 | 55.8 | 182.9 | 183.1 | 186.1 | 99.8 | 0 | 22.1 | 16 | 96.9 |  |  | 6.6 | 136.1 |  |  | 20.4 |  | 81.3 | 35.2 |  | 42.7 |  |  |  | 87.9 | 168.6 | 166.5 | 198.4 | 257.2 | 68.8 | 34.3 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 155.3 | 104.2 | 66 | 71.6 | 30.6 | 116.5 | 47.7 | 48.7 | 140.3 | 142.7 | 168.2 | 181.5 | 174.4 | 173.9 | 175.2 |  | 208.6 | 100.9 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 8.3 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 14.1 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 20 | 1.8 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.2 | 3.2 | 3.1 | 4.4 | 6.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.8 | 8.6 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46 | 42.7 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20.2 | 10 | 9.1 |  |  | 15.5 | 11.6 | 8 | 11.2 | 15.5 | 7620.1 | 19.1 | 8 | 6.6 | 6 | 27.92 | 9.5 | 2.8 | 16.1 | 96.02
29/07/2026 | 20:30 | 114.8 | 647.1 | 215.9 |  |  | 21.6 | 81.4 |  | 79.4 | 179.8 | 198.4 | 203.3 | 282.4 |  |  | 251.2 | 4.1 |  |  |  | 104.1 | 7.6 | 5.1 | 22.6 | 99.6 | 83.9 |  |  |  | 6.5 |  | 28 | 142.2 | 16.9 | 18.3 | 11.8 | 55.1 | 184.2 | 184.3 | 186.9 | 98.9 | 0 | 20.7 | 15.7 | 118.3 |  |  | 6.7 | 135.6 |  |  | 20.4 |  | 80.7 | 35.6 |  | 42.9 |  |  |  | 87.2 | 170 | 168 | 199.8 | 258.7 | 67.9 | 34.3 |  |  |  | 25.7 |  |  | 4.3 | 0.9 | 121.3 | 101 | 65.8 | 73.6 | 30.4 | 117 | 47.9 | 48.8 | 140.9 | 143.4 | 169.2 | 182.3 | 172.3 | 172.4 | 173.1 |  | 209.2 | 101.1 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 8.2 | 9.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 2.8 | 13.9 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 20 | 1.8 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.2 | 3.2 | 2.9 | 4.1 | 7.8 | 23.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.8 | 8.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.7 | 30 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 9.9 | 8.9 |  |  | 15.5 | 11.6 | 8.2 | 11.2 | 15.9 | 7478.8 | 19 | 8 | 6.6 | 6 | 28.01 | 9.5 | 2.9 | 16 | 96.01
29/07/2026 | 21:00 | 119.3 | 647.7 | 216.4 |  |  | 22.1 | 82.1 |  | 79.3 | 179.6 | 198 | 203.5 | 281.9 |  |  | 189.9 | 4.2 |  |  |  | 101.9 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 62.2 | 187.1 |  |  |  | 6.5 |  | 28 | 132.2 | 18.2 | 18.4 | 11.8 | 56 | 184 | 183.7 | 186.6 | 79.1 | 0 | 20.9 | 15.8 | 66.6 |  |  | 6.8 | 136.1 |  |  | 20.4 |  | 81.4 | 34.5 |  | 42.5 |  |  |  | 65.1 | 169.4 | 167.3 | 199.2 | 257.7 | 68.8 | 34.2 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 179.4 | 106 | 66 | 73.7 | 30.3 | 117 | 47.8 | 48.8 | 140.9 | 143.1 | 168.1 | 182.3 | 173.9 | 173.9 | 174.9 |  | 209.1 | 101.2 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 8.3 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4.5 | 12.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 20 | 1.8 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 3.2 | 2.9 | 4.3 | 10 | 24.6 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.8 | 8.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.3 | 18.7 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20.2 | 10.1 | 8.9 |  |  | 14.9 | 13 | 8.3 | 11.3 | 15.9 | 7428.2 | 19 | 8 | 6.6 | 6 | 28.04 | 9.5 | 3.1 | 16 | 96.24
29/07/2026 | 21:30 | 118.3 | 648.3 | 216.4 |  |  | 22.1 | 82.3 |  | 79.9 | 180.2 | 199.4 | 203.7 | 284.2 |  |  | 165.9 | 4.2 |  |  |  | 102.2 | 7.6 | 5.1 | 22.5 | 55.1 | 185.5 |  |  |  | 6.5 |  | 27.5 | 143.4 | 17.5 | 18.4 | 11.9 | 54.9 | 184.5 | 184.4 | 187.3 | 81.7 | 0 | 20.9 | 15.4 | 76.1 |  |  | 6.7 | 135.9 |  |  | 0 |  | 81.1 | 34.9 |  | 41.9 |  |  |  | 65.1 | 170.2 | 168.3 | 199.9 | 258.5 | 69.2 | 34.3 |  |  |  | 26 |  |  | 4.3 | 0.9 | 143 | 97.8 | 65.9 | 73.8 | 30.1 | 117.3 | 48.1 | 48.9 | 141.5 | 143.8 | 169.9 | 181.4 | 174.8 | 175.2 | 175.5 |  | 208.7 | 101.3 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 8.2 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 5 | 13.3 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 20 | 1.7 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 3.2 | 2.7 | 4.2 | 12.5 | 21.2 | 0 | 1.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.8 | 7.6 | 3 | 3.6 | 3.8 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.1 | 8.5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 15.8 | 13 | 9.2 | 11.3 | 15.8 | 7354.5 | 19.5 | 8 | 6.6 | 6 | 28 | 9.5 | 3.2 | 16 | 96.8
29/07/2026 | 22:00 | 119.2 | 648.2 | 215.9 |  |  | 22.2 | 82.3 |  | 79.1 | 180 | 197.4 | 202.4 | 284.4 |  |  | 171.9 | 4.2 |  |  |  | 102 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 55.3 | 163.7 |  |  |  | 6.5 |  | 27 | 140.5 | 17.6 | 18.4 | 12 | 55.3 | 184.7 | 184.9 | 186.9 | 81.4 | 0 | 21 | 14.7 | 20.1 |  |  | 6.7 | 136.2 |  |  | 0 |  | 81.1 | 11.5 |  | 42.8 |  |  |  | 65 | 169.9 | 167.9 | 199.7 | 259.3 | 68.6 | 34.3 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.9 | 199.6 | 107.9 | 63 | 74.1 | 30.2 | 117.1 | 48.1 | 48.8 | 141.1 | 143.3 | 168.9 | 182.7 | 174.4 | 174.9 | 175 |  | 208.8 | 101.4 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 8.2 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 5 | 13.9 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 20 | 1.6 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 3.2 | 2.9 | 4.3 | 12.4 | 19.7 | 0 | 1.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.8 | 7.6 | 3 | 3.6 | 3.8 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20.1 | 10 | 9 |  |  | 15.4 | 13 | 8.9 | 11.3 | 16.2 | 7300.6 | 19.6 | 8 | 6.6 | 6 | 28 | 9.5 | 3.2 | 15.9 | 96.8
29/07/2026 | 22:30 | 119 | 648.7 | 216 |  |  | 0 | 82.3 |  | 79.3 | 180.1 | 198.8 | 202.6 | 285.5 |  |  | 149.1 | 4.2 |  |  |  | 99.9 | 7.6 | 5.1 | 22.4 | 55.1 | 183.3 |  |  |  | 6.5 |  | 28 | 56.5 | 19.4 | 17.8 | 12 | 56.3 | 184.8 | 185.3 | 187.6 | 82.4 | 0 | 21 | 14.6 | 20.1 |  |  | 6.7 | 85 |  |  | 0 |  | 81.1 | 0 |  | 45 |  |  |  | 65.2 | 170.7 | 168.7 | 200 | 259.2 | 69 | 34.2 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 106.7 | 95 | 63.1 | 75.8 | 30.7 | 117.4 | 48.1 | 49 | 141.3 | 143.7 | 169.1 | 183.1 | 174.8 | 174.8 | 175.2 |  | 208.6 | 101.6 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 4.9 | 14.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 20 | 1.6 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 3.9 | 2.8 | 4.2 | 10.9 | 16 | 0 | 0.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8.2 | 3 | 3.6 | 3.8 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 9 |  |  | 15.3 | 13 | 7.5 | 11.3 | 15.8 | 7024.1 | 19.5 | 8 | 6.5 | 6 | 27.9 | 9.5 | 3.3 | 15.9 | 96.6
29/07/2026 | 23:00 | 120.6 | 647.3 | 216 |  |  | 0 | 81.8 |  | 0 | 180 | 197.8 | 201.1 | 286.6 |  |  | 319.6 | 4.2 |  |  |  | 100.6 | 7.6 | 5.1 | 22.6 | 55.2 | 190.1 |  |  |  | 6.5 |  | 29.5 | 32.3 | 18.7 | 17.8 | 12 | 54.4 | 184.4 | 184.1 | 187.2 | 81.5 | 0 | 21.9 | 15.4 | 26.2 |  |  | 6.8 | 80.3 |  |  | 0 |  | 80.9 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 65.1 | 170 | 168.1 | 199.3 | 260.2 | 69.2 | 34.2 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.9 | 99.5 | 105.8 | 63.6 | 75.7 | 30.6 | 117 | 48.1 | 49 | 141.1 | 143.6 | 169.2 | 182.9 | 174.2 | 0 | 175 |  | 210.4 | 100.1 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 5 | 13 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 20 | 1.6 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 2.8 | 4.2 | 6.3 | 17.4 | 0 | 0.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8.2 | 3 | 3.6 | 3.8 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20.2 | 10 | 9.1 |  |  | 16.2 | 13 | 8.1 | 11.2 | 15.8 | 6917.7 | 19.5 | 8 | 6.5 | 6 | 27.8 | 9.5 | 3.2 | 16.2 | 96.7
29/07/2026 | 23:30 | 120.4 | 650 | 217.1 |  |  | 0 | 83 |  | 0 | 179.7 | 184.4 | 184.3 | 273.4 |  |  | 283.9 | 4.2 |  |  |  | 101.2 | 8 | 5.2 | 22.4 | 55.1 | 137.4 |  |  |  | 6.5 |  | 28.6 | 31 | 19.3 | 17.1 | 12 | 55.4 | 184.7 | 184.7 | 187.3 | 82.1 | 0 | 22.3 | 15.6 | 22.9 |  |  | 6.6 | 82 |  |  | 0 |  | 24.2 | 0 |  | 45 |  |  |  | 65 | 170.3 | 168.5 | 199 | 258.9 | 69.7 | 34.4 |  |  |  | 26.5 |  |  | 4.3 | 0.9 | 101.5 | 101.5 | 63.6 | 75.7 | 30.2 | 117.6 | 48.3 | 49.1 | 141.4 | 144 | 168.7 | 182.1 | 175.4 | 0 | 176.1 |  | 210.9 | 100.4 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 5.1 | 13.3 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.2 | 15.3 | 1.5 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.3 | 3.8 | 2.9 | 4.2 | 6 | 16.2 | 0 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8.2 | 3 | 3.6 | 3.8 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 16.8 | 13 | 8.8 | 11.3 | 16.1 | 6734.6 | 19.6 | 0 | 6.5 | 6 | 27.8 | 9.5 | 3.1 | 16.1 | 88.6
30/07/2026 | 00:00 | 51.6 | 648.6 | 216.5 |  |  | 0 | 86.4 |  | 0 | 180.2 | 196.8 | 200.4 | 286.6 |  |  | 198.4 | 4.2 |  |  |  | 101.3 | 7.9 | 5.1 | 22.6 | 46.1 | 135.7 |  |  |  | 6.5 |  | 28 | 30.8 | 19.2 | 17.2 | 12.1 | 56.4 | 184.6 | 184.6 | 186.9 | 82.3 | 0 | 22.8 | 0 | 24.7 |  |  | 6.6 | 82.3 |  |  | 0 |  | 24 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 65.1 | 170.2 | 168.3 | 198.1 | 260.2 | 54.2 | 33.3 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.3 | 0.9 | 92.5 | 100.5 | 63.6 | 75.7 | 30.2 | 117.3 | 48.1 | 49.3 | 141 | 143.6 | 169.2 | 183.2 | 173.7 | 0 | 174.5 |  | 211 | 102.2 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 5 | 13.3 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 0 | 2.1 | 7 | 1.5 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 3.8 | 2.9 | 4.1 | 4.9 | 13.2 | 0 | 1.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.3 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 15.6 | 13 | 7.5 | 11.3 | 14.3 | 6555.8 | 19.5 | 0 | 6.5 | 6 | 27.8 | 9.5 | 3 | 16.1 | 88.4
EJEC |  | 1716.1 | 14984.1 | 4961.55 | 0 | 0 | 466.25 | 2049.7 | 0 | 885.05 | 4282.15 | 4550.05 | 4612.6 | 6582.35 | 0 | 0 | 6025.9 | 100.4 | 0 | 0 | 0 | 2478.25 | 184.1 | 122.85 | 536.45 | 1319.4 | 1841.15 | 0 | 0 | 0 | 143.85 | 0 | 723.3 | 1016.15 | 486.15 | 428.85 | 287.55 | 1340.95 | 4304 | 4312.85 | 4402.15 | 2213.35 | 164 | 462.05 | 245.45 | 1086.35 | 0 | 0 | 159.8 | 1864.55 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 1283.5 | 153.9 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 1885.2 | 4043.25 | 3996.2 | 4748.6 | 6125.35 | 1474.1 | 782.15 | 0 | 0 | 0 | 625.85 | 0 | 0 | 103.2 | 23.05 | 2699.35 | 2227.8 | 1529.3 | 1723.1 | 710.4 | 2794.15 | 1140.9 | 1160.6 | 3368.65 | 3422.8 | 4039.75 | 3115.15 | 1526.65 | 1017.2 | 1104.95 | 0 | 4983.9 | 2405 | 197.05 | 185.05 | 240.55 | 652.95 | 320.05 | 2 | 159.5 | 29.7 | 30.7 | 1641.7 | 831.85 | 12 | 29.15 | 69.3 | 368 | 77.9 | 9.95 | 86.2 | 350.05 | 122.9 | 152.2 | 72.9 | 170.05 | 115.45 | 49.85 | 323 | 30.75 | 0 | 110.35 | 2.3 | 8.85 | 103.35 | 80.9 | 69.4 | 101.45 | 166.2 | 499.9 | 280 | 56.45 | 104.5 | 6.1 | 3.4 | 14.7 | 113.2 | 43.2 | 207.5 | 75.4 | 85.7 | 90.3 | 331.35 | 2031.1 | 120.6 | 1113.6 | 14.4 | 270.7 | 297.85 | 829.6 | 93.6 | 55.2 | 52.8 | 28.8 | 118.5 | 129.4 | 481.45 | 240.15 | 214.1 | 0 | 0 | 383.05 | 310.25 | 197 | 267.4 | 395.25 | 163121.2 | 481.85 | 63.5 | 117.75 | 147.4 | 661.865 | 228 | 68.5 | 212.1 | 1980.965

## REACTIVA
miércoles, 29 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
29/07/2026 | 00:30 | -7.2 | 15.6 | 14.1 |  |  | 0 | 39.3 |  | 0 | -30.2 | -41.7 | -3.8 | 23.2 |  |  | 80.2 | 0 |  |  |  | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 0 | -8.7 |  |  |  | -0.3 |  | 2.1 | 0 | 4 | -1 | 1.7 | 0.3 | 22.7 | 20.7 | -38.7 | 3.1 | 0 | 3.9 | 0 | -3 |  |  | -3.2 | 10.6 |  |  | 0 |  | 5.1 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | -1.8 | -26.5 | -27.6 | -4.3 | -3.7 | 27.7 | 5.1 |  |  |  | 0.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 32 | 16.3 | 3 | 5.2 | 2.1 | -19.1 | 0.7 | 1.3 | 10.6 | 8.9 | -16.7 | -30.5 | 0 | 0 | 0 |  | 9.8 | -0.9 | -1.9 | -0.2 | -14.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 4.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | -3 | -4.3 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.4 | 3.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.9 |  |  | 3.3 | 1.3 | 3.1 | 4.3 |  | 121.7 | 0 | 1.6 | 0.39 |  | -0.3 | 1.5 | 3.19
29/07/2026 | 01:00 | -7.7 | 8.8 | 12.7 |  |  | 0 | 35.7 |  | 0 | -32 | -40 | -1.6 | 18.2 |  |  | 68.7 | 0.1 |  |  |  | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 2.9 | 0 | -7.4 |  |  |  | -0.5 |  | 2 | 0 | 4.2 | -0.9 | 1.7 | 0.4 | 17.9 | 15.7 | -43.6 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | -1.2 |  |  | -3.4 | 10 |  |  | 0 |  | 3.9 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | -4.5 | -29.3 | -30.5 | -7 | -5.8 | 25.5 | 4.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 32 | 16.7 | 2.8 | 5.3 | 2.1 | -21.4 | 0.5 | 1.5 | 6.1 | 4.3 | -24.4 | -31.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6 | -2.7 | -1.9 | -0.2 | -15.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 3.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 0 | -3.4 | -4.7 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.9 |  |  | 2.2 | 1.3 | 2.7 | 4.2 |  | 35.9 | 0 | 1.3 | 0.39 |  | -0.3 | 1.5 | 2.89
29/07/2026 | 01:30 | -7.1 | -2.1 | 11 |  |  | 0 | 25.6 |  | 0 | -32 | -43.8 | -5.5 | 19 |  |  | 42.4 | 0 |  |  |  | 2.6 | 0.7 | 0.6 | 2.9 | 0 | -7.3 |  |  |  | -0.6 |  | 1.6 | 8.7 | 4 | -1 | 1.7 | 0.4 | 15.1 | 13.2 | -45.9 | -0.2 | 0 | 1.9 | 0 | -2.3 |  |  | -3.2 | 9.8 |  |  | 0 |  | 2.2 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | -4.7 | -30.7 | -31.8 | -8.5 | -7.3 | 24.4 | 4.2 |  |  |  | -1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 31.5 | 16.8 | 3 | 5.2 | 2.1 | -23.2 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 1 | -28.4 | -37.2 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | -4.6 | -2.1 | -0.3 | -15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -2.6 | -3 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |  |  | 4.1 | 1.6 | 3.9 | 4.2 |  | -55.1 | 0 | 1.2 | 0.39 |  | -0.4 | 1.5 | 2.69
29/07/2026 | 02:00 | -6.5 | -2.3 | 10.4 |  |  | 0 | 24.5 |  | 0 | -33.8 | -46.3 | -8.6 | 16.2 |  |  | 38.4 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 0.3 | -0.1 | 2.9 | 0 | -8 |  |  |  | -0.7 |  | 1.7 | 8.7 | 4.5 | -0.9 | 1.7 | 0.3 | 14.6 | 12.8 | -46.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | -4.1 |  |  | -3.2 | 9 |  |  | 0 |  | 1.8 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | -5.3 | -31.7 | -33.1 | -9.4 | -7.6 | 24.1 | 4 |  |  |  | -1.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28.1 | 17 | 3.2 | 5.3 | 2 | -24.7 | 1 | 0.6 | 1 | -0.5 | -30.4 | -40.2 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | -4.6 | -2.1 | -0.4 | -12.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.2 | 0.7 | 0 | 0.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 3.8 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -2.5 | -3.6 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 4.2 |  | -98.8 | 0 | 1.3 | 0.38 |  | -0.5 | 1.5 | 2.68
29/07/2026 | 02:30 | -6.8 | 1.1 | 10.7 |  |  | 0 | 32.3 |  | 0 | -31.4 | -41.8 | -3 | 19.6 |  |  | 29.5 | 0.1 |  |  |  | 2.7 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | -6.7 |  |  |  | -0.7 |  | 1.8 | 8.7 | 4.4 | -1.2 | 1.7 | 0.3 | 16.7 | 14.7 | -44.7 | -0.1 | 0 | 2.6 | 0 | -1.5 |  |  | -3.2 | 9.4 |  |  | 0 |  | 2.1 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | -3.4 | -30.1 | -31.5 | -7.6 | -6 | 25 | 4.3 |  |  |  | -0.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30 | 17 | 3.2 | 5.5 | 2.1 | -23.4 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | -28.6 | -36.4 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | -4.7 | -2 | -0.1 | -14.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -0.8 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 |  |  | 2.2 | 1.6 | 3.5 | 4.2 |  | -37.6 | 0 | 1.3 | 0.38 |  | -0.4 | 1.5 | 2.78
29/07/2026 | 03:00 | -7.3 | -8.5 | 9.6 |  |  | 0 | 33 |  | 0 | -34.4 | -42.4 | -3.8 | 16.7 |  |  | 30.7 | 0.1 |  |  |  | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 3 | 0 | -8.4 |  |  |  | -0.7 |  | 1.9 | 8.4 | 3.6 | -1.4 | 1.7 | 0.2 | 16.8 | 14.7 | -44.7 | 1.7 | 0.4 | 3.1 | 0 | -1.1 |  |  | -3.2 | 9.3 |  |  | 0 |  | 2.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4.6 | -30.7 | -32 | -8.5 | -6.6 | 24.4 | 4.2 |  |  |  | 0.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30.4 | 15.8 | 2.1 | 5.3 | 1.9 | -24.5 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | -30 | -35.8 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1 | -5 | -2 | 0 | -11.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 5.1 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -1.8 | -2.8 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.9 |  |  | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 4.2 |  | -66.8 | 0 | 1.5 | 0.38 |  | -0.4 | 1.6 | 3.08
29/07/2026 | 03:30 | -8.6 | -2.4 | 10.5 |  |  | 0 | 23.1 |  | 0 | -32.5 | -46.1 | -8.5 | 18.8 |  |  | 31.3 | -0.1 |  |  |  | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 3 | 0 | -8.4 |  |  |  | -0.7 |  | 2.2 | 8.2 | 4.2 | -0.3 | 1.7 | -0.1 | 14.9 | 13 | -45.9 | -0.9 | -2.2 | 1.5 | 0 | -4.3 |  |  | -3.1 | 9.4 |  |  | 0 |  | 1.4 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | -4.2 | -31.1 | -32.4 | -9.1 | -7.4 | 24.2 | 4 |  |  |  | -2.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 31 | 17 | 3.6 | 5.3 | 2 | -24.4 | 1.1 | 1.4 | -0.1 | -1.8 | -31.9 | -41.4 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | -4.9 | -1.8 | 0.1 | -10.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -0.5 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.9 |  |  | 2.5 | 0.8 | 3.4 | 4.2 |  | -96.5 | 0 | 1.5 | 0.37 |  | -0.3 | 1.4 | 2.97
29/07/2026 | 04:00 | -8.1 | -6.4 | 9.6 |  |  | 0 | 30.6 |  | 0 | -33.7 | -44.5 | -5.7 | 17.4 |  |  | 33.8 | 0 |  |  |  | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 3.1 | 0 | -8.5 |  |  |  | -0.7 |  | 1.9 | 8.3 | 4.1 | -0.3 | 1.7 | -0.2 | 16.4 | 14.2 | -45 | -0.2 | -1.3 | 0 | 0 | -2.4 |  |  | -3.1 | 9.3 |  |  | 0 |  | 2 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | -3.8 | -30.5 | -31.9 | -8.3 | -6.7 | 24.4 | 4.1 |  |  |  | 0.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30.2 | 16.5 | 3.1 | 5.3 | 2 | -24.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | -30.9 | -38.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | -5.1 | -1.8 | -0.1 | -9.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 4.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -2 | -2.9 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  | 4.6 | 0.4 | 3.5 | 4.2 |  | -71.5 | 0 | 1.5 | 0.36 |  | -0.3 | 1.5 | 3.06
29/07/2026 | 04:30 | -16.3 | 6.2 | 11.9 |  |  | 0 | 31.5 |  | 0 | -31.7 | -45.2 | -6.9 | 18.2 |  |  | 40.9 | 0 |  |  |  | 5.5 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 0 | -8.1 |  |  |  | -0.7 |  | 1.9 | 8.4 | 4.2 | -1.5 | 1.7 | 0.2 | 19.5 | 17.4 | -42 | 1.4 | -1.6 | 0 | 0 | -2.6 |  |  | -3.1 | 10.8 |  |  | 0 |  | 2.5 | 0 |  | 1 |  |  |  | -2.6 | -29 | -30.3 | -6.7 | -5.3 | 25.3 | 4.4 |  |  |  | -0.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 29.4 | 16.6 | 3.1 | 5.3 | 2.1 | -22.9 | 1.3 | 1.8 | 3.3 | 1.5 | -28.2 | -38 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | -3.2 | -1.8 | -0.1 | -7.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | 6.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -1.6 | -1.8 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  | 3.9 | 0.4 | 3.7 | 4.3 |  | -14.6 | 0 | 1.6 | 0.37 |  | -0.2 | 1.5 | 3.27
29/07/2026 | 05:00 | -16.4 | -3.6 | 10.3 |  |  | 0 | 30.2 |  | 0 | -34.1 | -46.3 | -8.3 | 17.1 |  |  | 35.8 | 0 |  |  |  | 5 | 0.9 | 0.5 | 3 | 0 | -7.9 |  |  |  | -0.7 |  | 1.8 | 8.5 | 3.8 | -1.3 | 1.7 | 0.2 | 19.8 | 17.6 | -41.8 | 0.1 | -1.7 | 0 | 0 | -1.7 |  |  | -3.1 | 10.7 |  |  | 0 |  | 2.2 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | -5.4 | -29.1 | -30.4 | -7.1 | -6.1 | 24.8 | 4.4 |  |  |  | 5.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 31.8 | 16.8 | 2.6 | 5.4 | 2.1 | -23.2 | 1.3 | 1.6 | 3 | 1.2 | -28.6 | -38 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | -2.4 | -2.1 | -0.2 | -6.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.2 | 7.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0.4 | -2.9 | -3.3 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  | 1.1 | 0.6 | 3.5 | 3.9 |  | -26.4 | 0 | 1.6 | 0.36 |  | -0.2 | 1.5 | 3.26
29/07/2026 | 05:30 | -17 | 1.9 | 11.6 |  |  | 0 | 40.5 |  | 0 | -34.6 | -43.9 | -5.9 | 18.2 |  |  | 44.8 | 0 |  |  |  | 4.6 | 1 | 0.7 | 3 | 0 | -7.4 |  |  |  | -0.6 |  | 2 | 7.9 | 3.8 | -1.2 | 1.7 | 0.5 | 20.7 | 18.6 | -40.7 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | -3.2 |  |  | -3.2 | 9.8 |  |  | 0 |  | 3.1 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | -3.6 | -28.4 | -29.7 | -6.1 | -4.6 | 25.4 | 4.6 |  |  |  | 7.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 32.5 | 16.5 | 2.8 | 5.3 | 2 | -22.3 | 1.4 | 1.9 | 5 | 3.3 | -25.4 | -34.6 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | -2.2 | -1.8 | 0 | -6.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.3 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.5 | 8.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0.4 | -0.9 | -1.3 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  | 2.5 | 0.8 | 3.9 | 3.9 |  | 37.6 | 0 | 1.4 | 0.37 |  | 0 | 1.5 | 3.27
29/07/2026 | 06:00 | -16.5 | 10.5 | 12.8 |  |  | 0 | 31.7 |  | 0 | -31.8 | -39 | -0.5 | 20.5 |  |  | 50.3 | 0.1 |  |  |  | 5.7 | 1.3 | 0.8 | 3.2 | 0 | -6.9 |  |  |  | -0.7 |  | 2 | 7.7 | 3.3 | -1 | 1.7 | 0.5 | 21.4 | 19.4 | -40.2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | -3.2 | 10.3 |  |  | 0 |  | 3.3 | 0 |  | 2 |  |  |  | -6.4 | -27.9 | -29.3 | -5.5 | -4.6 | 25.7 | 4.6 |  |  |  | 9.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30.8 | 15.9 | 2.4 | 5.5 | 2.1 | -23.3 | 1.3 | 1.5 | 4 | 2.1 | -26.9 | -33.5 | 0 | 0 | 0 |  | 8.8 | -1.8 | -1.9 | -0.2 | -6.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.5 | 8.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | -0.1 | -0.7 | 0.2 |  | 0 | 0.8 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  | 3.6 | 1.5 | 3.8 | 4 |  | 69.6 | 0 | 0.9 | 0.37 |  | -0.2 | 1.5 | 2.57
29/07/2026 | 06:30 | -18.5 | -0.2 | 11.3 |  |  | 0 | 25.1 |  | 0 | -30.5 | -40.2 | -2 | 21.7 |  |  | 37.5 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 1 | 0.4 | 3.1 | 0 | -5.8 |  |  |  | -0.7 |  | 1.2 | 7.5 | 3.8 | -1.7 | 1.7 | -0.1 | 19.7 | 17.6 | -41.9 | 0.4 | -0.9 | 0 | 0 | -2.6 |  |  | -3.3 | 8.9 |  |  | 0 |  | 2.2 | 0 |  | 2.1 |  |  |  | -7.8 | -28.6 | -30 | -6.2 | -5.8 | 25.4 | 4.5 |  |  |  | 5.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 31.3 | 16.6 | 2.4 | 5.3 | 2.1 | -23.7 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 0.4 | -29.3 | -36.4 | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | -1.9 | -2.1 | -0.2 | -6.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15.1 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.1 | 7.2 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  | -0.1 | 0.8 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 10.5 | 1.4 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 |  |  | 2.1 | 1.3 | 4.5 | 4.3 |  | 17 | 0 | 1.2 | 0.37 |  | 0.1 | 1.5 | 3.17
29/07/2026 | 07:00 | -21.8 | -55.3 | -2.9 |  |  | -3.1 | 33.7 |  | 0 | -33.5 | -43.7 | -5.3 | 17.2 |  |  | 11.9 | 0.1 |  |  |  | -1.9 | 0.7 | 0 | 2.9 | 0 | -8.3 |  |  |  | -0.6 |  | 1.3 | 0 | 4.1 | -1.7 | 1.7 | 0.6 | 14.6 | 12.4 | -47 | -1.3 | 0.4 | 0 | 0 | -4.2 |  |  | -3.4 | 6 |  |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | -9.2 | -30.4 | -31.8 | -8.1 | -6.7 | 25.5 | 4.3 |  |  |  | 6.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 29.8 | 16.8 | 3 | 5.4 | 2.1 | -25 | 0.8 | 1 | -0.1 | -1.9 | -35 | -40.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | -5.4 | -1.8 | 0.3 | -6.4 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  | 13 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.3 |  | 0.6 |  | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 0 | -4 | -3.7 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 20.8 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 15.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 2.3 | 1.1 | 3.6 | 4.1 |  | -152.8 | 0 | 1 | 0.37 |  | 0.2 | 1.5 | 3.07
29/07/2026 | 07:30 | -20.4 | -64.8 | -3.3 |  |  | -3.1 | 27.1 |  | 0 | -31.1 | -48.5 | -10.8 | 20.3 |  |  | -7.6 | -0.1 |  |  |  | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 3.1 | 0 | -8.2 |  |  |  | -0.5 |  | 1.5 | 0 | 4.6 | -1.5 | 1.7 | -0.1 | 11.1 | 9.2 | -45 | -0.9 | -1.7 | 0.1 | 0 | -3.2 |  |  | -3.2 | 7.5 |  |  | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | -4.2 | -32.1 | -33.5 | -10.2 | -9 | 25.2 | 3.9 |  |  |  | 0.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28.9 | 17 | 3.7 | 6.3 | 2 | -25.2 | 0.9 | 1.1 | -0.5 | -1.9 | -32.5 | -45.7 | 0 | 0 | 0 |  | -0.7 | -7.2 | -1.8 | 0.3 | -6.7 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 13.8 |  |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.9 | -1.1 | -1.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0.5 | -3.8 | -3.3 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26.5 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0 | 4.9 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  | 2.4 | 1.3 | 4.7 | 4.1 |  | -212.2 | -0.1 | 1.4 | 0.38 |  | 0.4 | 1.5 | 3.58
29/07/2026 | 08:00 | -21.4 | -86.3 | -9.2 |  |  | -7.8 | 12.8 |  | 0 | -36.7 | -47.1 | -9.3 | 14.9 |  |  | -13.4 | 0.1 |  |  |  | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.9 | 0 | -8.4 |  |  |  | -0.4 |  | 2 | 0 | 4 | -1.8 | 1.7 | 0.5 | -5.1 | -6 | -46 | -7.8 | 1.3 | -0.1 | 0 | -1.5 |  |  | -3.2 | 6.5 |  |  | 0 |  | -1.4 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | -5.3 | -32.9 | -34.3 | -10.7 | 18.7 | 19.4 | 1.4 |  |  |  | -4.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28.6 | 16.4 | 2.7 | 5.2 | 2 | -28.6 | 0 | 0.7 | 12.9 | 12.3 | -26.9 | -46.4 | 0 | 0 | 0 |  | -4.3 | -9.3 | -1.8 | 0.4 | -6.1 | 6.4 |  |  | 0 | 0 |  | 18.2 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -2.1 | -0.7 | 0.3 | -0.4 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 1.5 | -4.6 | -3.9 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.1 | -0.1 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | -5.4 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 |  |  | 0.5 | 1.3 | 4.1 | 4 |  | -282.6 | 0.4 | 1.7 | 0.37 |  | 0 | 0.4 | 2.87
29/07/2026 | 08:30 | -18.3 | -68.6 | -5 |  |  | -3.8 | 31.6 |  | 0 | -35.1 | -49.2 | -11.3 | 14.2 |  |  | -6.1 | -0.1 |  |  |  | 4.6 | 2.2 | 1.9 | 3 | 0.2 | -8.2 |  |  |  | -0.9 |  | 3 | 0 | 4.1 | -1.5 | 1.7 | 0.7 | -2.1 | -1.8 | -39.9 | -7.3 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | -3.4 |  |  | -3.2 | 9 |  |  | 0 |  | -1.8 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | -0.6 | -5 | -6.5 | 0 | 20.7 | 15.7 | 0.1 |  |  |  | -2.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30.3 | 17.5 | 3.3 | 5.3 | 2.2 | -25.9 | 0.9 | 1.4 | 12.3 | 11.4 | -28.6 | -46 | 0 | 0 | 0 |  | -6.1 | -10.4 | -1.5 | 0.6 | -6.4 | 6.7 |  |  | 0 | 0 |  | 21.2 |  |  | 0 | 0.8 | 0.3 | 2.1 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -0.9 | -1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.3 | -0.4 | -2.3 | -0.2 | 0 | 0 | 3.7 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.8 |  |  | 0 | 0.7 | 3.6 | 4.1 |  | -120.5 | 0.1 | 1.5 | 0.22 |  | -0.4 | 1.5 | 2.92
29/07/2026 | 09:00 | -18.8 | -46.8 | -0.5 |  |  | -2.4 | 25.6 |  | 0 | -33 | -39 | -1.6 | 17.1 |  |  | -2.6 | 0.2 |  |  |  | 9.5 | 3.1 | 1.2 | 2.7 | 0.7 | -7.1 |  |  |  | -0.7 |  | 3.8 | 0 | 3.8 | -2.2 | 1.7 | 0.6 | 11.3 | -4.2 | -43.8 | -4.9 | 3.6 | 4 | 0.2 | -3.5 |  |  | -3.2 | 10.1 |  |  | 0 |  | -1.1 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | 0.5 | -4.9 | -6.3 | 0 | 23.3 | 16.2 | 0.2 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30.7 | 16.4 | 2.3 | 5.4 | 2 | -25.2 | 1.1 | 1.7 | 14.2 | 13.4 | -25.1 | -37.3 | 0 | 0 | 0 |  | -4.2 | -9.2 | -1.5 | 0.7 | -8.9 | 6.8 |  |  | 0 | 0 |  | 23.6 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0 | 2.3 |  | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | -0.9 | -1.2 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.2 | -0.6 | -2.3 | -0.2 | 0 | 0 | 12.3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |  |  | 0.2 | 0.5 | 3.6 | 4 |  | -11.4 | 0.1 | 1.5 | 0.2 |  | -0.3 | 1.5 | 3
29/07/2026 | 09:30 | -18.3 | -32.7 | 4 |  |  | -1.2 | 39.1 |  | 0 | -28.6 | -41.8 | -4 | 25.5 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 10.6 | 2.9 | 0.8 | 3 | 2.5 | -3.5 |  |  |  | -0.3 |  | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 17.3 | 11.6 | -38.1 | -2.7 | 2 | 3.3 | 0.2 | -2.5 |  |  | -3.2 | 11.2 |  |  | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 2.5 |  |  |  | 2.4 | -1.8 | -3.4 | 0 | 26.1 | 18 | 0.8 |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.1 | -0.3 | 28.6 | 17.6 | 3.3 | 5.3 | 2 | -21.4 | 2 | 3.3 | 21.5 | 21.1 | -13.7 | -34.9 | 0 | 0 | 0 |  | -1.2 | -7.4 | -1.5 | 0.3 | -11.1 | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 23.4 |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 2.8 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -0.8 | -0.6 | -1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 3.8 | 2.3 | -0.6 | -2.4 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.2 | -0.9 | -2.3 | -0.2 | 0 | -2.3 | 11.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2.1 |  |  | 3.5 | 0.8 | 4.1 | 4 |  | 125.1 | 0.3 | 1.9 | 0.2 |  | -0.1 | 1.6 | 3.9
29/07/2026 | 10:00 | -16.2 | -24.8 | 6.4 |  |  | -1.6 | 29.2 |  | 0 | -30.3 | -45.6 | -8 | 22.9 |  |  | -1.5 | -0.1 |  |  |  | 11.2 | 1.6 | 2 | 2.9 | 5.5 | -3 |  |  |  | -0.2 |  | 5.4 | 0 | 3.7 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 16.4 | 10.6 | -43.6 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | -3.2 |  |  | -3.2 | 13.6 |  |  | 0 |  | 4.3 | 0 |  | 2.3 |  |  |  | 3.3 | -1.8 | -3.2 | 0 | 24 | 17.2 | 0.5 |  |  |  | -0.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 31.3 | 16.3 | 2.7 | 5.4 | 2.2 | -19.7 | 2.3 | 3.7 | 29.7 | 28.8 | -2.8 | -33.5 | 0 | 0 | 0 |  | -0.8 | -7.2 | -1.5 | 0.5 | -11.7 | 6.8 |  |  | 0 | 0 |  | 24.2 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 3.1 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -0.8 | 0.2 | -2.8 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 3.8 | 2.2 | 0 | -3.8 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.8 | -1.1 | -2.3 | -0.2 | 0 | 0 | 16.5 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.9 |  |  | 3.2 | 1 | 4.7 | 4 |  | 152.5 | -0.3 | 1.9 | 0.19 |  | 0.1 | 1.6 | 3.49
29/07/2026 | 10:30 | -16.8 | -9.7 | 9.3 |  |  | -1.4 | 34.8 |  | 0 | -25.1 | -34.8 | 4 | 28.3 |  |  | 5.6 | 0 |  |  |  | 8 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 7.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  | 6 | 0 | 3.4 | 0.5 | 1.7 | 0 | 18.8 | 12.8 | -41.6 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.2 | -2 |  |  | -3.2 | 14.2 |  |  | 0 |  | 6.5 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | 4.4 | 0 | -1 | 0 | 26.4 | 18.5 | 1.1 |  |  |  | 3.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 31.6 | 16.3 | 2.4 | 5.6 | 2.1 | -17.3 | 2.7 | 4.3 | 33.8 | 32.7 | 2.5 | -24 | 0 | 0 | 0 |  | -0.6 | -7.1 | -1.5 | 0.5 | -14 | 7.1 |  |  | 0.1 | 0 |  | 24.5 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -0.6 | 0.5 | -3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 3.8 | 2.2 | -1.3 | -2.6 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.6 | -1.4 | -2.3 | -0.2 | 0 | 0 | 14.9 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.9 |  |  | 4 | 1.2 | 4.2 | 3.9 |  | 259.3 | -0.7 | 1.9 | 0.18 |  | 0 | 1.4 | 2.78
29/07/2026 | 11:00 | -16.8 | -17.4 | 8.2 |  |  | -2.5 | 33.5 |  | 0 | -18.1 | -41.1 | -2.1 | 26.8 |  |  | 4.1 | -0.1 |  |  |  | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 6.1 | -1.6 |  |  |  | 0.1 |  | 6.6 | 0 | 3.6 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 18.4 | 12.6 | -41.3 | 6.5 | 0.8 | 2.8 | 0.2 | -1.9 |  |  | -3.2 | 13.7 |  |  | 0 |  | 6.1 | 5.6 |  | -6.7 |  |  |  | 2.8 | -0.4 | -1.9 | 0 | 25.5 | 18.1 | 0.8 |  |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 29.3 | 15.9 | 2.6 | 5.4 | 2.1 | -18.1 | 2.8 | 4.2 | 33.6 | 32.8 | 4.3 | -21.8 | 0 | 0 | 0 |  | -0.3 | -6.8 | -1.5 | 0.3 | -13.4 | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 23.4 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 2.6 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -0.9 | -1.4 | -2.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 3.8 | 2.1 | -6.2 | -7 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.7 | -1.6 | -2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 12 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 2.1 |  |  | 4.1 | 0.4 | 3.9 | 4.1 |  | 221.4 | -0.2 | 2 | 0.16 |  | -0.2 | 1.5 | 3.26
29/07/2026 | 11:30 | -16.8 | 0.3 | 11.1 |  |  | -1.7 | 32.5 |  | 0 | -14.8 | -36.9 | 1.6 | 27.2 |  |  | 25.2 | 0.1 |  |  |  | 9.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 7.5 | -1.9 |  |  |  | 0 |  | 6 | 0 | 3.7 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 18.2 | 12.3 | -42.1 | 6.5 | 4.4 | 2.3 | 0.4 | -3.4 |  |  | -3.2 | 14.6 |  |  | 0 |  | 6.5 | 5.2 |  | -5.8 |  |  |  | 4.6 | 0 | -1.5 | 0 | 27 | 18.2 | 0.9 |  |  |  | 2.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30.2 | 16 | 2.1 | 5.4 | 2.1 | -19.1 | 2.5 | 3.9 | 34.2 | 33.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | -6.3 | -1.8 | 0 | -8.4 | 7.4 |  |  | 0 | 0 |  | 23.2 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 3 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -0.7 | -1.2 | -2.9 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 3.8 | 2.1 | -3.6 | -4.4 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.7 | -1.7 | -2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 7.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 4 | 4.4 |  | 311.5 | -0.4 | 1.7 | 0.16 |  | -0.2 | 1.6 | 2.86
29/07/2026 | 12:00 | -17.4 | -18.8 | 6.8 |  |  | -2.4 | 30.9 |  | 2.8 | -8.2 | -46 | -9.3 | 23 |  |  | 0.7 | 0.1 |  |  |  | 8.6 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 7.2 | -6.9 |  |  |  | 0 |  | 4.8 | 0 | 5.2 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 9.8 | -3.3 | -45.2 | 3 | -0.2 | 2.5 | 0.2 | -4.1 |  |  | -3.2 | 13.7 |  |  | 0 |  | 4 | 4.9 |  | -4.5 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 10.2 | -2.5 |  |  |  | -2.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28.7 | 18.4 | 3.9 | 5.8 | 2 | -22.3 | 1.9 | 3 | 29.4 | 29.2 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -7.9 | -10.2 | -2.1 | -0.4 | -8.5 | 6.7 |  |  | 0 | 0 |  | 21.8 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0.3 | 2.2 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -1.4 | -2.7 | -2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 3.8 | 2.1 | -5.8 | -8.6 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.2 | -1.7 | -2.3 | -0.2 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2 |  |  | 2.9 | 0.4 | 3.4 | 4.4 |  | 153.3 | -0.1 | 1.5 | 0.15 |  | -0.1 | 1.4 | 2.85
29/07/2026 | 12:30 | -18.4 | -33.5 | 4.6 |  |  | -4.5 | 14.6 |  | 0 | -4.2 | -46.8 | -8.6 | 11.3 |  |  | -5.7 | 0.1 |  |  |  | 6.8 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 4.8 | -6.6 |  |  |  | 0 |  | 3.6 | 0 | 3.9 | -1.1 | 1.7 | 0.5 | 7.9 | -5.3 | -47.2 | 3.4 | 0 | 3.1 | 0.2 | -2.7 |  |  | -3.2 | 12.2 |  |  | 0 |  | 4 | 5.6 |  | -4.6 |  |  |  | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 8.9 | -3.1 |  |  |  | 0.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28.1 | 16.9 | 2.7 | 5.4 | 2.1 | -23.4 | 1.6 | 2.4 | 27.9 | 27.1 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -7.8 | -10.7 | -2.4 | -0.4 | -9.3 | 7.5 |  |  | 0 | 0 |  | 21.2 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 |  | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -1.7 | -3.9 | -2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 2.1 | -11.1 | -13.7 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.1 | -1.6 | -2.4 | -0.2 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.8 |  |  | -0.6 | 0.4 | 3.4 | 4 |  | 54.3 | -0.4 | 2.1 | 0.15 |  | 0 | 1.4 | 3.25
29/07/2026 | 13:00 | -15.2 | -34.6 | 3.9 |  |  | -4.3 | 16.6 |  | 0 | -2.3 | -51 | -12.8 | 13.5 |  |  | -6 | 0 |  |  |  | 5.3 | 0.9 | 0.8 | 3.1 | 1.7 | -9.2 |  |  |  | -1.4 |  | 4 | 0 | 3.9 | -1.6 | 1.7 | -0.1 | 7.7 | -5.5 | -47.4 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0.2 | -3.1 |  |  | -3.2 | 11.1 |  |  | 0 |  | 4 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 8.8 | -2.9 |  |  |  | -2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 29.4 | 17.7 | 3.7 | 5.3 | 2 | -24.1 | 1.4 | 2.2 | 27.6 | 26.8 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5 | -10.9 | -2.4 | -0.5 | -9.2 | 7.6 |  |  | 0 | 0 |  | 21.5 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 2 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -1.7 | -4.1 | -2.8 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | -8.8 | -11.4 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.6 | -1.5 | -2.6 | -0.2 | 0 | 0 | -2.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.9 |  |  | -0.7 | 0 | 3.6 | 4 |  | 30.7 | -0.1 | 3 | 0.14 |  | 0.1 | 1.5 | 4.64
29/07/2026 | 13:30 | -14.8 | -35 | 4.6 |  |  | -4.6 | 22 |  | 0 | -3.8 | -49.5 | -10.9 | 11.6 |  |  | 0.8 | 0 |  |  |  | 4.9 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 0.3 | -9.2 |  |  |  | -1.4 |  | 4.2 | 0 | 4 | 0.9 | 1.7 | 0 | 8.9 | -4.2 | -46.3 | 3.8 | 0 | 2.2 | 0.2 | -2.7 |  |  | -3.2 | 11.7 |  |  | 0 |  | 4 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | -2.7 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 9 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.3 | 31.7 | 16.5 | 2.7 | 5.2 | 2.1 | -24 | 1.3 | 2.1 | 28.4 | 27.6 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -8.4 | -11.3 | -2.4 | -0.4 | -8.9 | 7.6 |  |  | 0 | 0 |  | 21.9 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.8 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -1.4 | -3.3 | -2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | -9.6 | -10.7 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.6 | -1.3 | -2.7 | -0.2 | 0 | 0 | -0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2 |  |  | 1 | 0.4 | 4 | 3.9 |  | 62.1 | 0 | 3 | 0.15 |  | 0.2 | 1.5 | 4.85
29/07/2026 | 14:00 | -13.5 | -35.2 | 5 |  |  | -5 | 23.8 |  | 0 | -5.2 | -49.6 | -11.3 | 9.5 |  |  | -3.4 | 0.1 |  |  |  | 6.1 | 1.2 | 1.3 | 2.9 | 0.5 | -10 |  |  |  | -1.4 |  | 3.4 | 0 | 3.5 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 7.7 | -5.6 | -42.6 | 3.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | -2.3 |  |  | -3.2 | 11.8 |  |  | 0 |  | 2.9 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 8.7 | -3.2 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30 | 16.1 | 2.6 | 5.4 | 2.1 | -24.5 | 1.3 | 1.9 | 27.4 | 26.4 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.7 | -12.1 | -2.5 | -0.4 | -8 | 7.4 |  |  | 0 | 0 |  | 21.5 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.3 | 2.1 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.7 | -1.1 | -2.5 | -2.8 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.4 | 2.2 | -9.4 | -11.7 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 33.4 | -1.1 | -2.8 | -0.2 | 0 | 0 | 5.7 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.9 |  |  | 1.6 | 0 | 3.5 | 4.1 |  | 63 | 0 | 3 | 0.16 |  | 0.1 | 1.5 | 4.76
29/07/2026 | 14:30 | -13.4 | -23.9 | 6.8 |  |  | -5.4 | 13.6 |  | 0 | -4.7 | -47.5 | -9.1 | 10.1 |  |  | -8.4 | 0.2 |  |  |  | 6.7 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 2.7 | -2.6 |  |  |  | -1.4 |  | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 5.4 | -7.8 | -44.9 | 3.6 | 0 | 2 | 0.2 | -0.6 |  |  | -3.2 | 10.8 |  |  | 0 |  | 2.9 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 8.4 | -3.2 |  |  |  | -0.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30.9 | 16.5 | 2.3 | 7.7 | 2 | -25 | 1.3 | 1.8 | 25 | 24 | -9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.9 | -12.2 | -2.4 | -0.3 | -7.4 | 7.8 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4 |  |  | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.8 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.7 | -0.7 | -1.3 | -2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 5.9 | 2.3 | -7.5 | -6.9 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.6 | -0.9 | -2.8 | -0.2 | 0 | 0 | 3.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 2 |  |  | 1.4 | 0 | 4.2 | 4.4 |  | 72.4 | 0 | 3.2 | 0.16 |  | 0 | 1.5 | 4.86
29/07/2026 | 15:00 | -14.7 | 1.2 | 11 |  |  | -5.6 | 10.2 |  | 0 | -5.5 | -52.4 | -14.6 | 10.7 |  |  | 1.7 | 0 |  |  |  | 7 | 1.3 | 1.4 | 2.9 | 3.5 | -9.2 |  |  |  | -1.5 |  | 3.1 | 0 | 4 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 5 | -8.2 | -45.2 | 2 | 0 | 1.4 | 0.2 | -2.9 |  |  | -3.3 | 8.6 |  |  | 0 |  | 2.9 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8.1 | -3.3 |  |  |  | -1.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 31.5 | 16.4 | 2.8 | 5.3 | 2.1 | -25.8 | 1 | 1.5 | 24.2 | 23.3 | -10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -12.2 | -13.6 | -2.4 | -0.4 | -7.2 | 7.1 |  |  | 0.1 | 0 |  | 19 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -1.1 | -2.2 | -2.7 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 9.3 | 2.3 | -7.9 | -8.3 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 33.1 | -0.6 | -2.8 | -0.2 | 0 | 0 | -1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2 |  |  | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 4.4 |  | 66.6 | 0 | 3.6 | 0.16 |  | 0 | 1.5 | 5.26
29/07/2026 | 15:30 | -12.9 | 8 | 12.7 |  |  | -5.9 | 15 |  | 0 | -6 | -46.5 | -8.2 | 8.4 |  |  | -5.4 | 0.2 |  |  |  | 6.9 | 1.3 | 1.2 | 3.2 | 4.3 | -9.4 |  |  |  | -1.5 |  | 3 | 0 | 3.9 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 4.2 | -9 | -46.2 | 5.9 | 0 | 2.6 | 0.2 | -2.9 |  |  | -3.3 | 8.4 |  |  | 0 |  | 3.2 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 7.9 | -3.3 |  |  |  | 3.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28.8 | 15.8 | 2 | 5.3 | 2.1 | -26.1 | 1 | 1.3 | 23.7 | 22.8 | -10.9 | 0 | -0.6 | 0 | 0 |  | -12.2 | -13.5 | -2.4 | -0.3 | -6.9 | 7.5 |  |  | 0 | 0 |  | 18.1 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 2 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -1.1 | -2.2 | -2.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 8.4 | 2.1 | -3.2 | -2.7 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 33 | -0.3 | -2.5 | -0.2 | 0 | 0 | -3.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.9 |  |  | 3.1 | 0.8 | 4.1 | 4.2 |  | 94.8 | 0 | 3.6 | 0.17 |  | -0.2 | 1.4 | 4.97
29/07/2026 | 16:00 | -16.4 | -7.2 | 9.7 |  |  | -5.9 | 20.4 |  | 0 | -5.5 | -51.3 | -13.4 | 9.3 |  |  | -9.3 | 0.1 |  |  |  | 5.8 | 1.3 | 1.3 | 3 | 2.3 | -10.1 |  |  |  | -1.4 |  | 3.2 | 7.6 | 4.1 | 1.4 | 1.7 | -0.5 | -3.3 | -10.4 | -42.6 | 2.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | -3.3 |  |  | -3.2 | 6.8 |  |  | 0 |  | 2.5 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 7.7 | -3.4 |  |  |  | -1.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30.2 | 16.7 | 3.1 | 5.4 | 1.9 | -27.1 | 0.9 | 1.1 | 22.1 | 21.2 | -13.8 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | -14.1 | -14.7 | -2.5 | -0.3 | -6.5 | 5.2 |  |  | 0 | 0 |  | 15.2 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |  | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -1.2 | -2.6 | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 11.7 | 1.4 | -5.6 | -5.3 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 35.3 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 0 | -3 | -10.7 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 |  |  | 4 | 0.4 | 3.8 | 4.1 |  | 24.4 | 0 | 3.5 | 0.17 |  | -0.2 | 1.5 | 4.97
29/07/2026 | 16:30 | -16.1 | -5.1 | 9.9 |  |  | -7.3 | 6.5 |  | 0 | -5.2 | -54.3 | -16.1 | 11.7 |  |  | 0.5 | -0.1 |  |  |  | 8.9 | 1.1 | 1 | 3.2 | 2.5 | -10.2 |  |  |  | -1.6 |  | 2.5 | 7.4 | 3.9 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | -2.7 | -9.6 | -41.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | -1.6 |  |  | -3.2 | 7.8 |  |  | 0 |  | 2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 7.9 | -3.4 |  |  |  | -4.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 31.2 | 16.9 | 3.3 | 5.3 | 2.1 | -27.7 | 0.7 | 0.9 | 20.5 | 19.6 | -15.8 | 0 | 4.7 | 0 | 0 |  | -14.5 | -15 | -2.5 | -0.5 | -6.8 | 1.3 |  |  | 0.1 | 0 |  | 6.2 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 |  | 0.6 |  | 0.4 | 0.9 | -0.8 | -1.6 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 20.7 | 0.4 | -9.2 | -12 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 33.2 | 0.1 | 1.4 | -0.2 | -14.1 | -10.2 | -9 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  | 3.3 | 0.7 | 4.4 | 3.8 |  | -10.4 | 0 | 2.7 | 0.25 |  | 0 | 1.5 | 4.45
29/07/2026 | 17:00 | -10.2 | 6.8 | 12.2 |  |  | -7.8 | 10.8 |  | 0 | -6.1 | -53.9 | -15.5 | 9.3 |  |  | 24.9 | 0 |  |  |  | 12.6 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 3.1 | -9.8 |  |  |  | -1.7 |  | 1.9 | 7.4 | 3.8 | 1 | 1.7 | -0.3 | -7.2 | -7.3 | -39.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 8.9 |  |  | 0 |  | 2.5 | 0 |  | -1 |  |  |  | -6 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 8.2 | -3.4 |  |  |  | -2.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30 | 16 | 2.5 | 5.3 | 2 | -28.1 | 0.6 | 0.9 | 21 | 20.2 | -14.9 | 0 | 11.8 | 4.1 | 0 |  | -12.5 | -13.7 | -2.5 | -0.7 | -6.8 | 0.2 |  |  | 0 | 0 |  | 5.7 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 |  | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 11.2 | -0.1 | -8.5 | -7.8 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.3 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | -10 | -12.8 | 6.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 |  |  | 3.7 | 0.5 | 4.1 | 4.1 |  | 63.9 | 0 | 2.5 | 0.35 |  | -0.2 | 1.5 | 4.15
29/07/2026 | 17:30 | -8.7 | 1.3 | 11.2 |  |  | -6.4 | 3.4 |  | 0 | -9.2 | -53.7 | -14.8 | 6.5 |  |  | 30.6 | 0.1 |  |  |  | 13.3 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 3.5 | -11.2 |  |  |  | -1.7 |  | 1.5 | 7.3 | 4.1 | -1.4 | 1.7 | 0.1 | -8.4 | -9 | -41.3 | -0.4 | 0 | 0.9 | 0.2 | -1.2 |  |  | -3.3 | 11.6 |  |  | 0 |  | 2.2 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | -7.3 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 7.5 | -3.4 |  |  |  | -1.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 31.5 | 16.9 | 2.8 | 5.3 | 2.1 | -28.7 | 0.4 | 0.4 | 18.6 | 17.7 | -19 | 0 | 17.9 | 12.8 | 0 |  | -12.1 | -13.5 | -2.4 | -0.2 | -6.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9.5 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 23.6 | 0.6 | 2.1 | -0.2 | -7.1 | -14.8 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2 |  |  | 1.7 | 0.3 | 4.4 | 4.1 |  | 61.1 | 0 | 2.4 | 0.37 |  | -0.4 | 1.5 | 3.87
29/07/2026 | 18:00 | -5.7 | 18.3 | 14.5 |  |  | -5.9 | 11.6 |  | 0 | -4.8 | -48.1 | -8.7 | 10.5 |  |  | 31 | 0.2 |  |  |  | 13.4 | 1.1 | 0.2 | 3 | 10.9 | -9.6 |  |  |  | -1.6 |  | 2.7 | 7.4 | 4 | -1.3 | 1.6 | 0.2 | -5.3 | -5.6 | -38.3 | 3.7 | 0 | 2.6 | 0.2 | -1.5 |  |  | -3.2 | 13.8 |  |  | 0 |  | 2.5 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 8.9 | -3.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28.7 | 16.3 | 2.3 | 5.4 | 2.1 | -25.1 | 1.1 | 1.8 | 22.4 | 21.6 | -13.4 | -17.2 | 18.1 | 13 | 9.6 |  | -10.4 | -12.6 | -2.2 | -0.2 | -6.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5.5 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | -0.7 | 0.7 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 4.9 | 0.3 | 0 | -0.2 | -6.6 | -14.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |  |  | 2.6 | 0.1 | 3.9 | 4.1 |  | 137.8 | -0.8 | 2.4 | 0.37 |  | -0.6 | 1.1 | 2.47
29/07/2026 | 18:30 | -4.9 | -21.7 | 6.8 |  |  | -5.1 | 14.4 |  | 0 | -0.5 | -48.7 | -9.8 | 15.8 |  |  | 27.9 | 0 |  |  |  | 11.1 | 1.3 | 0.5 | 3 | 11.7 | -7.7 |  |  |  | -1.3 |  | 3.1 | 9.6 | 4.1 | -1.2 | 1.6 | 0.2 | 8 | 8.6 | -44.4 | 3.4 | 0 | 1.1 | 0.3 | -3.2 |  |  | -3.2 | 18.4 |  |  | 0 |  | 4.7 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 9.8 | -2.6 |  |  |  | -0.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 39.2 | 29.2 | 3.1 | 5.3 | 2.1 | -21.9 | 1.7 | 2.7 | 29.3 | 28.4 | -3.3 | -6.9 | 12.4 | 16.6 | 16.4 |  | -5.4 | -9.7 | -2.1 | -0.2 | -6.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 0.3 | 0 | -2.2 | 0 |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -5.7 | -13 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2 |  |  | -0.8 | 0.5 | 4 | 4.1 |  | 205.6 | 0.1 | 2.4 | 0.38 |  | -0.3 | 1.2 | 3.78
29/07/2026 | 19:00 | -5.8 | -12.3 | 8.7 |  |  | -3 | 24.1 |  | 0 | 4.5 | -46.4 | -7.3 | 21.2 |  |  | 28.6 | -0.1 |  |  |  | 13.8 | 0.9 | -0.2 | 3 | 10.3 | -1.3 |  |  |  | -1.1 |  | 3.1 | 18.8 | 0.9 | -1.4 | 1.6 | 0.4 | 12.2 | 12.9 | -40.2 | 3.5 | 0 | 4.5 | 0.4 | -3.2 |  |  | -3.2 | 20.2 |  |  | 0 |  | 8.7 | -0.5 |  | -0.4 |  |  |  | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 11.2 | -2 |  |  |  | 3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 41.4 | 29.1 | 3 | 5.2 | 2 | -19.9 | 2.2 | 3.5 | 34.6 | 33.8 | 5.1 | -3 | 14.5 | 9.3 | 10.6 |  | -5.2 | -9.5 | -2.1 | -0.1 | -6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 11.4 |  |  | 0 | 0.9 | 0.3 | 1.1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | -2 | 0 |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -6.5 | -11.9 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.9 |  |  | 4.4 | 1.1 | 3.8 | 4 |  | 314.3 | -0.6 | 2.6 | 0.4 |  | 0.1 | 1.4 | 3.9
29/07/2026 | 19:30 | -4.4 | -7.5 | 9.2 |  |  | -3.7 | 9.9 |  | 0 | 4.3 | -47.3 | -8.3 | 19.1 |  |  | 25.8 | 0 |  |  |  | 12 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 8.7 | -2.4 |  |  |  | -1.1 |  | 3.3 | 18.3 | 0.8 | -1 | 1.7 | -0.2 | 9.7 | 10.5 | -42.7 | 3.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | -2.8 |  |  | -3.3 | 20.3 |  |  | 1.5 |  | 8.7 | 2.6 |  | -2.4 |  |  |  | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 10.6 | -2.3 |  |  |  | 1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 38.2 | 29.2 | 3.1 | 5.2 | 2 | -18.8 | 2.5 | 4 | 32.9 | 32.1 | 2.3 | -10.9 | 15.7 | 10.5 | 11.4 |  | -3.3 | -8.4 | -2.1 | -0.2 | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 11.1 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | -1.1 | -1.9 | 0 |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -5.4 | -12.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.9 |  |  | 2 | 0.6 | 3.3 | 4.3 |  | 274.9 | -0.8 | 2.5 | 0.38 |  | -0.2 | 1.2 | 3.08
29/07/2026 | 20:00 | -5.3 | -10.4 | 9.1 |  |  | -3.5 | 12.1 |  | 0 | 2.3 | -43.9 | -5.1 | 17.5 |  |  | 26.7 | 0.1 |  |  |  | 9.9 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 7.7 | -5.9 |  |  |  | -1.1 |  | 3.5 | 17.9 | 0.8 | -1.3 | 1.7 | 0.6 | 11 | 11.9 | -41.4 | 5 | 0 | 5 | 0.3 | -1.3 |  |  | -3.2 | 15.9 |  |  | 2.5 |  | 8.7 | 1.8 |  | -2.8 |  |  |  | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 2.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 9.6 | 14.8 | 3.1 | 3.9 | 2 | -16.6 | 3.1 | 4.8 | 21.5 | 26.7 | -9.4 | -8.8 | 14.3 | 8.8 | 10 |  | -2.7 | -7.9 | -1.8 | 0.1 | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0 | -1.3 | 0 |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.1 | -10.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2 |  |  | 1 | 0.5 | 3.6 | 4.1 |  | 201 | -0.9 | 2.2 | 0.35 |  | -0.3 | 1.2 | 2.55
29/07/2026 | 20:30 | -4.4 | -23.5 | 6.3 |  |  | -4 | 19.8 |  | 0 | -0.6 | -46.5 | -7.8 | 17 |  |  | 14 | 0 |  |  |  | 8.2 | 0.9 | 0.7 | 3 | 5.9 | -11.4 |  |  |  | -1.1 |  | 4.4 | 17.2 | 1 | -1.3 | 1.7 | 0.3 | 11.7 | 12.4 | -40.9 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | -0.8 |  |  | -3.2 | 14.9 |  |  | 2.8 |  | 8.7 | 0.6 |  | -4.1 |  |  |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 3.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 12.1 | 14.4 | 2.9 | 6.9 | 2 | -16.6 | 3 | 4.7 | 21.9 | 26.8 | -9.6 | -10.6 | 12.4 | 7.2 | 8.5 |  | -2.5 | -7.9 | -1.5 | 0.5 | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -1 | -4.9 | 0 |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.4 | -6.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 2 |  |  | 4.4 | 0.4 | 3.7 | 4 |  | 165.3 | -0.8 | 2.3 | 0.37 |  | -0.4 | 1.1 | 2.57
29/07/2026 | 21:00 | -4.1 | -18.1 | 8 |  |  | -4.9 | 18.9 |  | 0 | 4.3 | -38.3 | 0.8 | 22.3 |  |  | 7.1 | 0.1 |  |  |  | 6.5 | 1.4 | 0.5 | 3 | 3.2 | 6.1 |  |  |  | -1.2 |  | 5.4 | 17.5 | 1 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 13.2 | 13.8 | -39.4 | 2.2 | 0 | 5 | 0.3 | -1.9 |  |  | -3.2 | 16.4 |  |  | 3 |  | 9.4 | -0.6 |  | -4.3 |  |  |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 11.5 | -1.7 |  |  |  | 3.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 13.6 | 14.6 | 2.7 | 3.9 | 2 | -14 | 3.7 | 5.7 | 23.4 | 28.4 | -6.7 | -20.7 | 12.9 | 7.7 | 8.9 |  | -1.3 | -7.1 | -1.5 | 0.5 | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 2.5 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -5 | -9.7 | 0 |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.4 | -2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.9 |  |  | 4.7 | 0.7 | 3.4 | 3.9 |  | 207.2 | -1.1 | 2.5 | 0.36 |  | -0.6 | 1.1 | 2.26
29/07/2026 | 21:30 | -5.5 | -24.9 | 6.2 |  |  | -6.7 | 12.2 |  | 0 | 3.2 | -46.9 | -8.9 | 20.8 |  |  | 6.3 | -0.1 |  |  |  | 7.5 | 1.1 | 0.1 | 3 | 1.8 | 4.7 |  |  |  | -1.4 |  | 5.1 | 17.3 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 10.7 | 11.4 | -41.7 | 1 | 0 | 4.3 | 0.2 | -1.5 |  |  | -3.2 | 17 |  |  | 0 |  | 8.3 | -2.1 |  | -5.8 |  |  |  | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 10.6 | -2.2 |  |  |  | -1.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 13 | 15.2 | 3 | 4.1 | 2.2 | -16 | 3.2 | 4.8 | 20.3 | 25.1 | -11.9 | -19.3 | 11.1 | 9.1 | 8.9 |  | -3.3 | -8.6 | -1.8 | 0.2 | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 2.4 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -2.6 | -10.7 | 0 |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.9 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.9 |  |  | 5 | 0.4 | 3.6 | 3.8 |  | 124.9 | -0.7 | 2.3 | 0.4 |  | -0.7 | 1.1 | 2.4
29/07/2026 | 22:00 | -6 | -18.3 | 7.4 |  |  | -7.2 | 10 |  | 0 | 4.1 | -44.7 | -6.5 | 21.3 |  |  | 5.6 | 0 |  |  |  | 6.8 | 1.4 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | -1.4 |  | 4.7 | 17.8 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | -0.1 | 9.9 | 10.7 | -42.5 | -0.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | -1.2 |  |  | -3.3 | 15.8 |  |  | 0 |  | 7.2 | -2.8 |  | -4.8 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | -0.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 13.1 | 14.8 | 2.9 | 4 | 2 | -16.2 | 3.2 | 4.9 | 19.4 | 24.3 | -12.8 | -30.1 | 13 | 11 | 10.7 |  | -5.1 | -9 | -1.7 | 0.2 | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 1.9 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -3.4 | -10.1 | 0 |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.2 | -3.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2 |  |  | 5.7 | 0.1 | 3.4 | 4 |  | 109.6 | -1.3 | 2.3 | 0.2 |  | -0.9 | 1.1 | 1.4
29/07/2026 | 22:30 | -7.5 | -31.9 | 5.8 |  |  | 0 | 21.1 |  | 0 | -1.9 | -46.6 | -8 | 17.1 |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 4.1 | 0.3 | 0.2 | 3 | 0 | 3.7 |  |  |  | -1.6 |  | 3.8 | 9.8 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 11.5 | 12.2 | -41 | 0.3 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0 |  |  | -3.2 | 11.2 |  |  | 0 |  | 7.9 | 0 |  | -4.5 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10.4 | -2.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 13 | 14.1 | 2.4 | 4 | 2 | -17.4 | 2.9 | 4.4 | 18.9 | 23.8 | -13.6 | -30.8 | 9.9 | 8 | 7.6 |  | -4.3 | -9.1 | -1.7 | 0.2 | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 2.1 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -1.1 | -9 | 0 |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2 |  |  | 6.7 | 0.6 | 4.2 | 4.2 |  | 99.7 | -0.1 | 2.3 | 0 |  | -0.6 | 0.6 | 2.2
29/07/2026 | 23:00 | -6.7 | -9.7 | 9.2 |  |  | 0 | 21.8 |  | 0 | 0.9 | -46.2 | -8 | 18.8 |  |  | 24.9 | 0 |  |  |  | 9 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 0 | 5.7 |  |  |  | -1.1 |  | 3.9 | 11.1 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 11.8 | 12.7 | -40.6 | 0.1 | 0 | 7.3 | 0.2 | -1.8 |  |  | -3.2 | 10.5 |  |  | 0 |  | 6.8 | 0 |  | -4.7 |  |  |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 10.9 | -2.1 |  |  |  | 0.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 8.3 | 14.3 | 2.9 | 3.9 | 2.1 | -17.7 | 2.8 | 4.4 | 17.7 | 22.6 | -15.2 | -32.3 | 11.9 | 0 | 9.5 |  | -2.1 | -8.1 | -1.7 | 0.2 | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 6.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -0.8 | -9.2 | 0 |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 4.2 | 4 |  | 148.3 | -0.6 | 2.4 | 0 |  | -0.7 | 0.4 | 1.5
29/07/2026 | 23:30 | -6.7 | -20.8 | 7.5 |  |  | 0 | 18.2 |  | 0 | -4.8 | -51.9 | -14 | 11 |  |  | 17.4 | 0 |  |  |  | 7.2 | 0.5 | 0.7 | 3.1 | 0 | -5 |  |  |  | -1.4 |  | 3.5 | 11.1 | 1.1 | 1 | 1.7 | 0.5 | 6.8 | 7.5 | -45.6 | -0.6 | 0 | 7 | 0.2 | -1.6 |  |  | -3.2 | 9.7 |  |  | 0 |  | 2.5 | 0 |  | -5.7 |  |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 9.3 | -2.7 |  |  |  | -0.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 8.5 | 14.1 | 2.8 | 3.9 | 2.1 | -22.1 | 1.8 | 2.8 | 11.9 | 16.7 | -23.7 | -26.9 | 9.7 | 0 | 7.4 |  | -6.9 | -10.9 | -1.8 | 0.2 | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -0.8 | -8.7 | 0 |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.9 |  |  | 3 | 0.1 | 3.5 | 3.9 |  | 17.1 | 0 | 2.5 | 0 |  | -0.9 | 0.5 | 2.1
30/07/2026 | 00:00 | -21.1 | -20 | 7.9 |  |  | 0 | 15.6 |  | 0 | -6.3 | -47.7 | -8.8 | 10.9 |  |  | 7.4 | 0.1 |  |  |  | 6.7 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 0 | -5.1 |  |  |  | -1.5 |  | 3.1 | 11 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | -0.1 | 6.5 | 7.3 | -45.9 | 0.1 | 0 | 7.2 | 0 | -1 |  |  | -3.2 | 9.6 |  |  | 0 |  | 1.8 | 0 |  | -4.3 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 8.6 | -2.9 |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 8.8 | 13.9 | 2.7 | 4 | 1.9 | -22.5 | 1.7 | 2.8 | 10.1 | 15.1 | -26.4 | -36.2 | 12.2 | 0 | 10.2 |  | -6.8 | -10.7 | -1.6 | 0.2 | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -0.7 | -6.9 | 0 |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.1 |  |  | 2.5 | 0.3 | 4.4 | 3.9 |  | -9.7 | 0 | 3.2 | 0.1 |  | -0.4 | 0.3 | 3.2
EJEC |  | -294.7 | -382.15 | 184.8 | 0 | 0 | -68.85 | 550.25 | 0 | 1.4 | -385.1 | -1097.3 | -177.95 | 408.7 | 0 | 0 | 414.05 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 157.4 | 27.1 | 20.85 | 71.65 | 63.7 | -141.8 | 0 | 0 | 0 | -21.85 | 0 | 76.3 | 152.75 | 79.5 | -9.1 | 40.65 | 6.2 | 253.9 | 160.1 | -1032.55 | 28.15 | 3.4 | 62.1 | 3.75 | -53.1 | 0 | 0 | -77.1 | 275.4 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 88.9 | 10.15 | 0 | -32.2 | 0 | 0 | 0 | -24.15 | -246.45 | -261.95 | -61.65 | 610.5 | 376.85 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 26.4 | -9.5 | 654.9 | 408.25 | 68.35 | 125.15 | 49.3 | -538.65 | 38.4 | 57.25 | 407.55 | 407.25 | -385.7 | -527.6 | 100.45 | 59.05 | 64.85 | 0 | -65.1 | -195.6 | -47 | -0.6 | -198.35 | 62.25 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0 | 250.45 | 0 | 0 | -0.25 | 19.8 | 3.95 | 30.75 | 0 | 14.55 | 0 | 6.3 | 14.4 | 0.35 | 51.35 | -16.55 | 1.3 | 5.9 | 5.35 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | -26.95 | 0.15 | 7.85 | 9.75 | 17.4 | 105.1 | 19.7 | -74.6 | -118.75 | 0.15 | 0 | -1.7 | 17.05 | -2.4 | 44.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 334.65 | -6.1 | -14.55 | -4.8 | -49.85 | -55.05 | 44.95 | 43.2 | 15.1 | 14.4 | 14.4 | -3.45 | 6.2 | 12.95 | 5.55 | 46.5 | 0 | 0 | 62.75 | 16.55 | 90.4 | 98.3 | 0 | 1418.5 | -4.5 | 50.2 | 6.5 | 0 | -5.55 | 31.8 | 78.45

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 29 de Julio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6634 | 1043.1291 | 3799.284 | 1791.5869 | 255.4397
01:00 | 0 | 6521.1 | 1011.1907 | 3731.0996 | 1778.8097 | 258.7341
01:30 | 0 | 6404.7 | 956.9123 | 3668.47 | 1779.3177 | 260.7108
02:00 | 0 | 6277 | 943.5641 | 3576.2259 | 1757.21 | 256.3797
02:30 | 0 | 6273.1 | 981.8335 | 3530.5358 | 1760.7307 | 253.5856
03:00 | 0 | 6151.4 | 955.1222 | 3427.5569 | 1768.7209 | 255.0081
03:30 | 0 | 6171.8 | 915.3148 | 3493.7041 | 1762.7811 | 257.4336
04:00 | 0 | 6200.6 | 948.398 | 3487.633 | 1764.569 | 256.731
04:30 | 0 | 6182.1 | 954.0677 | 3453.0874 | 1774.9449 | 254.2884
05:00 | 0 | 6084.6 | 936.4317 | 3364.3834 | 1783.7849 | 249.4053
05:30 | 0 | 6167.2 | 975.0056 | 3418.3079 | 1773.8865 | 242.3947
06:00 | 0 | 6253.4 | 964.2316 | 3501.0916 | 1788.0768 | 236.7571
06:30 | 0 | 6188.2 | 957.4513 | 3490.4667 | 1740.282 | 227.516
07:00 | 0 | 6032.3 | 969.6607 | 3343.7509 | 1718.8884 | 225.2439
07:30 | 0 | 6155.2 | 971.9229 | 3445.7991 | 1737.478 | 228.3219
08:00 | 0 | 6260.2 | 1010.1943 | 3512.4436 | 1737.5621 | 235.1743
08:30 | 0 | 6453.2 | 1076.1289 | 3604.2271 | 1772.844 | 242.3332
09:00 | 0 | 6630.9 | 1055.5806 | 3775.6408 | 1799.6786 | 246.3782
09:30 | 0 | 6803.4 | 1113.1781 | 3892.0768 | 1798.1451 | 257.5733
10:00 | 0 | 6854.1 | 1144.315 | 3891.4772 | 1818.3078 | 261.2679
10:30 | 0 | 7032.3 | 1165.8927 | 4046.3023 | 1820.105 | 257.4179
11:00 | 0 | 7081.8 | 1181.2955 | 4086.9264 | 1813.5781 | 260.5856
11:30 | 0 | 7198.5 | 1178.7143 | 4184.1555 | 1835.6302 | 261.0917
12:00 | 0 | 7147.9 | 1198.1788 | 4119.0057 | 1830.7155 | 253.3818
12:30 | 0 | 7055.6 | 1167.619 | 4056.858 | 1831.123 | 251.5212
13:00 | 0 | 7086.9 | 1150.1025 | 4120.3146 | 1816.4829 | 247.7212
13:30 | 0 | 7083.1 | 1164.0239 | 4122.5326 | 1796.5435 | 251.9401
14:00 | 0 | 7032.6 | 1157.407 | 4081.949 | 1793.244 | 253.0704
14:30 | 0 | 6952.7 | 1113.9918 | 4012.4183 | 1826.2899 | 259.3033
15:00 | 0 | 6999.5 | 1112.2795 | 4047.0672 | 1840.1533 | 252.8266
15:30 | 0 | 7032.6 | 1123.7628 | 4071.5186 | 1837.3186 | 258.2523
16:00 | 0 | 6982.6 | 1112.3991 | 4047.4617 | 1822.7392 | 258.3826
16:30 | 0 | 6875.1 | 1083.833 | 3973.996 | 1817.271 | 257.3787
17:00 | 0 | 6929.6 | 1110.064 | 3974.2946 | 1845.2414 | 255.6135
17:30 | 0 | 6806.3 | 1053.6158 | 3854.6561 | 1898.0281 | 243.0802
18:00 | 0 | 7144.1 | 1094.3232 | 4085.8761 | 1963.9007 | 243.8591
18:30 | 0 | 7397.3 | 1191.2077 | 4238.6919 | 1967.4004 | 239.2485
19:00 | 0 | 7642.4 | 1271.1138 | 4406.1786 | 1965.1076 | 234.822
19:30 | 0 | 7648.6 | 1221.747 | 4457.3382 | 1969.5148 | 241.3097
20:00 | 0 | 7620.1 | 1208.553 | 4464.3473 | 1947.1997 | 245.0888
20:30 | 0 | 7478.8 | 1239.4805 | 4307.0712 | 1932.2483 | 252.3003
21:00 | 0 | 7428.2 | 1218.4907 | 4279.6031 | 1930.1062 | 255.6898
21:30 | 0 | 7354.5 | 1158.1656 | 4291.6069 | 1904.7275 | 264.4007
22:00 | 0 | 7300.6 | 1158.7013 | 4262.0846 | 1879.8141 | 263.4245
22:30 | 0 | 7024.1 | 1102.8126 | 4075.0549 | 1846.2325 | 258.8837
23:00 | 0 | 6917.7 | 1074.1232 | 4010.1258 | 1833.451 | 259.3848
23:30 | 0 | 6734.6 | 1032.5175 | 3903.0011 | 1799.0814 | 251.942
00:00 | 0 | 6555.8 | 1008.4663 | 3755.054 | 1792.2797 | 253.9092
MÁXIMO | 0 | 7648.6 | 1271.1138 | 4464.3473 | 1969.5148 | 264.4007
MÍNIMO | 0 | 6032.3 | 915.3148 | 3343.7509 | 1718.8884 | 225.2439
PROMEDIO | 0 | 6796.7167 | 1082.0107 | 3890.474 | 1824.2319 | 250.9689
ENERGÍA | 0 | 163121.2 | 25968.2576 | 93371.3761 | 43781.5664 | 6023.2535
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 29 de Julio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 36.9694 | 13.416 |  |  |  |  | 21.3146 | 28.6876 | 14.9576 | 14.99 | 31.772 |  |  |  |  | 46.8422 |  | 7.5 |  | 149.1542 |  | 0.61816 |  |  | 17.73 |  |  | 1.7 |  |  | 7.8663 | 5.27 |  | 54.4902 | 119.6873 | 28.315 | 0.81 | 128.2135 |  | 39.045 | 31.4655 |  |  | 34.7998 |  | 5.68 |  |  |  | 71.5247 | [5 empty] | 10.3016 |  |  |  |  | 40.38 |  | 147.9106 |  | 4.4032 | 127.7881 | 16.8327 |  |  | 3.8582 |  |  | 81.4431 | 24.6311 |  | 0.569 | 31.42 | 460.5572 |  | 160.5601 | 14.372 |  |  |  | 5.0316 |  |  | 17.0738 | 290.91 |  | 27.091 |  | 23.848
01:00 |  |  | 40.2586 | 13.327 |  |  |  |  | 20.5603 | 28.4408 | 13.9854 | 14.84 | 32.096 |  |  |  |  | 42.7829 |  | 7.6 |  | 141.7438 |  | 0.62103 |  |  | 18.15 |  |  | 1.6 |  |  | 7.7414 | 5.74 |  | 54.107 | 121.2354 | 27.8887 | 0.7 | 131.5951 |  | 39.043 | 31.7642 |  |  | 35.0337 |  | 5.5 |  |  |  | 71.7242 | [5 empty] | 10.1784 |  |  |  |  | 40.4 |  | 145.4075 |  | 4.5544 | 126.8791 | 17.486 |  |  | 3.9635 |  |  | 80.9056 | 24.6251 |  | 0.587 | 31.2166 | 458 |  | 161.9481 | 14.42 |  |  |  | 5.0258 |  |  | 17.2299 | 294.12 |  | 28.428 |  | 23.776
01:30 |  |  | 39.729 | 13.535 |  |  |  |  | 19.9689 | 28.168 | 14.3535 | 14.75 | 31.958 |  |  | 34.347 |  | 32.1232 |  | 7.8 |  | 140.4919 |  | 0.61999 |  |  | 17.81 |  |  | 1.5 |  |  | 7.8882 | 5.99 |  | 54.0287 | 119.4253 | 28.1628 | 0.64 | 130.639 |  | 39.139 | 31.3097 |  |  | 35.4078 |  | 5.5 |  |  |  | 70.5944 | [5 empty] | 10.179 |  |  |  |  | 40.66 |  | 144.5599 |  | 4.532 | 127.5872 | 18.5212 |  |  | 4.0073 |  |  | 80.2335 | 24.6257 |  | 0.573 | 32.0983 | 459.491 |  | 159.6839 | 14.243 |  |  |  | 5.0325 |  |  | 17.3042 | 293.41 |  | 31.703 |  | 24.222
02:00 |  |  | 41.5744 | 13.575 |  |  |  |  | 19.0684 | 27.7827 | 14.4679 | 15.12 | 31.692 |  |  | 33.497 |  | 47.3572 |  | 8 |  | 130.6246 |  | 0.61522 |  |  | 17.38 |  |  | 1.8 |  |  | 7.6616 | 5.87 |  | 54.1922 | 118.1804 | 27.6187 | 0.44 | 131.6482 |  | 38.655 | 31.26 |  |  | 35.5551 |  | 5.58 |  |  |  | 70.6634 | [5 empty] | 10.1526 |  |  |  |  | 40.51 |  | 142.2471 |  | 4.4955 | 130.4491 | 19.8786 |  |  | 3.7307 |  |  | 80.6407 | 24.6337 |  | 0.597 | 31.0247 | 460.9145 |  | 160.0749 | 14.251 |  |  |  | 5.088 |  |  | 16.9858 | 289.38 |  | 33.895 |  | 24.112
02:30 |  |  | 41.7812 | 13.913 |  |  |  |  | 19.1704 | 28.486 | 14.8955 | 14.74 | 31.934 |  |  | 33.541 |  | 50.2913 |  | 8 |  | 110.807 |  | 0.62384 |  |  | 17.14 |  |  | 2 |  |  | 7.56 | 6.03 |  | 53.3927 | 117.5092 | 28.4876 | 0.41 | 131.0694 |  | 39.034 | 30.4382 |  |  | 35.3009 |  | 5.5 |  |  |  | 70.3021 | [5 empty] | 10.243 |  |  |  |  | 40.37 |  | 142.6606 |  | 4.5522 | 130.8679 | 19.2273 |  |  | 3.872 |  |  | 80.0607 | 24.6289 |  | 0.559 | 31.2852 | 458.0367 |  | 156.0544 | 13.883 |  |  |  | 4.669 |  |  | 17.172 | 287.42 |  | 33.816 |  | 23.955
03:00 |  |  | 41.4917 | 14.761 |  |  |  |  | 19.0956 | 28.4028 | 15.2985 | 14.76 | 31.586 |  |  | 34.014 |  | 41.8878 |  | 8.1 |  | 107.7285 |  | 0.63669 |  |  | 16.79 |  |  | 2.4 |  |  | 7.249 | 6.11 |  | 53.7625 | 118.1475 | 28.4057 | 0.67 | 130.7113 |  | 38.669 | 31.409 |  |  | 34.7802 |  | 5.23 |  |  |  | 71.0762 | [5 empty] | 10.0698 |  |  |  |  | 40.34 |  | 142.5705 |  | 4.5065 | 127.1779 | 19.1212 |  |  | 3.9659 |  |  | 81.0096 | 24.6137 |  | 0.579 | 30.6053 | 457.4072 |  | 159.0002 | 13.795 |  |  |  | 4.5078 |  |  | 16.251 | 296.19 |  | 33.808 |  | 23.339
03:30 |  |  | 37.7396 | 14.452 |  |  |  |  | 17.4681 | 28.2882 | 15.4399 | 14.79 | 31.324 |  |  | 33.709 |  | 44.927 |  | 8.1 |  | 100.8147 |  | 0.65212 |  |  | 16.8 |  |  | 2.4 |  |  | 7.3614 | 5.87 |  | 53.0491 | 123.0985 | 28.4722 | 0.48 | 127.4289 |  | 38.248 | 29.8628 |  |  | 35.7266 |  | 4.75 |  |  |  | 71.2814 | [5 empty] | 10.0443 |  |  |  |  | 40.07 |  | 146.4165 |  | 4.5257 | 127.9396 | 19.436 |  |  | 4.0274 |  |  | 81.3062 | 24.6384 |  | 0.576 | 32.5758 | 460.3671 |  | 160.3824 | 14.036 |  |  |  | 4.5022 |  |  | 18.0015 | 289.26 |  | 33.784 |  | 23.383
04:00 |  |  | 38.1213 | 13.405 |  |  |  |  | 19.6631 | 28.2825 | 14.9654 | 15.16 | 30.99 |  |  | 33.635 |  | 29.2332 |  | 8.2 |  | 112.6623 |  | 0.64491 |  |  | 16.06 |  |  | 2.7 |  |  | 7.4767 | 6 |  | 54.3998 | 121.5387 | 29.212 | 0.18 | 130.8122 |  | 38.822 | 29.9664 |  |  | 35.0347 |  | 4.72 |  |  |  | 71.5271 | [5 empty] | 10.0352 |  |  |  |  | 40.05 |  | 147.3894 |  | 4.6834 | 128.2169 | 19.7354 |  |  | 3.8866 |  |  | 81.9181 | 24.5651 |  | 0.581 | 33.232 | 465.1989 |  | 155.8741 | 13.967 |  |  |  | 4.5199 |  |  | 17.031 | 292.45 |  | 33.995 |  | 23.88
04:30 |  |  | 41.7227 | 13.524 |  |  |  |  | 20.5191 | 28.2865 | 15.8167 | 15.19 | 30.832 |  |  | 33.693 |  | 51.5795 |  | 8.2 |  | 125.4824 |  | 0.61743 |  |  | 16.32 |  |  | 2.7 |  |  | 7.6289 | 5.74 |  | 53.9744 | 122.7872 | 29.3827 | 1.65 | 130.2576 |  | 38.716 | 29.975 |  |  | 35.3009 |  | 5.34 |  |  |  | 71.4378 | [5 empty] | 10.1067 |  |  |  |  | 40.13 |  | 146.5503 |  | 4.829 | 128.8018 | 18.9663 |  |  | 3.9037 |  |  | 81.7328 | 24.5538 |  | 0.599 | 31.0378 | 460.3664 |  | 158.2097 | 14.176 |  |  |  | 4.5236 |  |  | 17.2294 | 294.98 |  | 34.243 |  | 23.771
05:00 |  |  | 42.1761 | 12.685 |  |  |  |  | 20.8293 | 28.482 | 16.3157 | 14.72 | 30.954 |  |  | 33.679 |  | 47.9651 |  | 8.2 |  | 152.3005 |  | 0.61762 |  |  | 16.58 |  |  | 2.2 |  |  | 7.282 | 5.55 |  | 54.0974 | 122.2789 | 29.2138 | 2.1 | 130.2771 |  | 37.191 | 28.9941 |  |  | 33.8421 |  | 5.6 |  |  |  | 71.3023 | [5 empty] | 10.0871 |  |  |  |  | 40.34 |  | 146.934 |  | 4.8004 | 130.5321 | 18.1285 |  |  | 4.3754 |  |  | 81.6766 | 24.54 |  | 0.585 | 30.5204 | 455.6939 |  | 158.5946 | 13.81 |  |  |  | 4.5702 |  |  | 15.7395 | 294.64 |  | 34.301 |  | 23.772
05:30 |  |  | 42.9669 | 12.236 |  |  |  |  | 21.1775 | 28.0302 | 16.1033 | 14.55 | 31.356 |  |  | 33.912 |  | 38.9269 |  | 8.2 |  | 154.2898 |  | 0.61744 |  |  | 17.27 |  |  | 2.3 |  |  | 7.3993 | 5.72 |  | 53.6391 | 120.4446 | 28.3401 | 1.93 | 128.3732 |  | 37.099 | 28.7428 |  |  | 32.6673 |  | 5.61 |  |  |  | 71.2976 | [5 empty] | 9.9557 |  |  |  |  | 40.56 |  | 146.6772 |  | 4.6926 | 131.5641 | 18.095 |  |  | 3.8589 |  |  | 81.666 | 24.5118 |  | 0.52 | 30.8297 | 460.8985 |  | 155.1273 | 14.117 |  |  |  | 4.5553 |  |  | 15.1252 | 298.01 |  | 34.349 |  | 19.341
06:00 |  |  | 43.2585 | 11.258 |  |  |  |  | 21.1944 | 27.9113 | 15.1473 | 14.61 | 31.178 |  |  | 33.444 |  | 38.8543 |  | 8.2 |  | 148.4821 |  | 0.61251 |  |  | 17.16 |  |  | 1.7 |  |  | 7.6727 | 5.6 |  | 54.7679 | 124.1963 | 26.3865 | 1.54 | 126.8228 |  | 35.942 | 29.5864 |  |  | 32.1707 |  | 5.2 |  |  |  | 70.9082 | [5 empty] | 10.0171 |  |  |  |  | 40.35 |  | 146.4795 |  | 4.8254 | 129.6369 | 18.2541 |  |  | 3.6509 |  |  | 81.9917 | 24.4813 |  | 0.606 | 29.4169 | 468.7365 |  | 153.5733 | 14.041 |  |  |  | 4.4115 |  |  | 14.6875 | 298.81 |  | 34.332 |  | 20.589
06:30 |  |  | 47.1137 | 10.389 |  |  |  |  | 20.9262 | 28.4389 | 14.0713 | 14.82 | 31.092 |  |  | 33.477 |  | 44.3525 |  | 8.3 |  | 145.1944 |  | 0.60065 |  |  | 17.25 |  |  | 1.6 |  |  | 7.2996 | 5.63 |  | 54.0921 | 119.1308 | 24.6683 | 0.55 | 126.9139 |  | 35.115 | 29.1011 |  |  | 31.9731 |  | 4.9 |  |  |  | 70.2806 | [5 empty] | 10.1426 |  |  |  |  | 40.07 |  | 145.2924 |  | 4.7116 | 123.8836 | 17.333 |  |  | 3.6076 |  |  | 81.923 | 24.5048 |  | 0.59 | 28.549 | 466.5394 |  | 151.6617 | 13.797 |  |  |  | 4.383 |  |  | 13.6778 | 294.66 |  | 33.796 |  | 23.692
07:00 |  |  | 45.7793 | 11.461 |  |  |  |  | 20.4747 | 28.5303 | 12.1028 | 14.64 | 31.244 |  |  | 33.503 |  | 22.8534 |  | 8.3 |  | 144.5314 |  | 0.587 |  |  | 16.88 |  |  | 1.6 |  |  | 7.5421 | 5.84 |  | 47.352 | 117.2945 | 26.4628 | 0.91 | 126.4441 |  | 32.299 | 29.6034 |  |  | 31.7382 |  | 5.02 |  |  |  | 71.0691 | [5 empty] | 10.0415 |  |  |  |  | 40.33 |  | 144.3105 |  | 4.2783 | 118.1352 | 15.3036 |  |  | 3.8025 |  |  | 81.939 | 24.4976 |  | 0.588 | 28.0081 | 463.6263 |  | 150.2468 | 13.512 |  |  |  | 4.3299 |  |  | 13.4159 | 288.42 |  | 33.569 |  | 23.377
07:30 |  |  | 46.0763 | 12.231 |  |  |  |  | 19.9472 | 25.6197 | 11.3549 | 14.31 | 30.942 |  |  | 33.182 |  | 33.2493 |  | 8 |  | 125.4957 |  | 0.62425 |  |  | 15.9 |  |  | 1.6 |  |  | 7.7632 | 6.44 |  | 51.936 | 118.5394 | 27.4591 | 0.73 | 124.171 |  | 33.855 | 29.4801 |  |  | 31.3304 |  | 4.5 |  |  |  | 70.9616 | [5 empty] | 9.9982 |  |  |  |  | 40.51 |  | 144.566 |  | 4.4276 | 123.7953 | 15.6015 |  |  | 3.7307 |  |  | 80.9732 | 24.489 |  | 0.578 | 28.802 | 462.9405 |  | 161.3718 | 13.585 |  |  |  | 4.3106 |  |  | 13.4788 | 279.18 |  | 33.483 |  | 20.426
08:00 |  |  | 45.4513 | 13.093 |  |  |  |  | 19.8707 | 24.5535 | 11.7918 | 14.14 | 30.832 |  |  | 32.759 |  | 33.5512 |  | 7.8 |  | 114.9285 |  | 0.69072 |  |  | 16.42 |  |  | 1.8 |  |  | 7.6394 | 7.16 |  | 53.9044 | 119.9596 | 26.926 | 0.73 | 125.6063 |  | 34.304 | 29.9027 |  |  | 31.4412 |  | 3.95 |  |  |  | 71.224 | [5 empty] | 10.0113 |  |  |  |  | 40.78 |  | 144.2002 |  | 4.3992 | 125.9651 | 15.6517 |  |  | 3.7307 |  |  | 81.0694 | 24.4796 |  | 0.609 | 29.9203 | 468.1003 |  | 159.616 | 13.584 |  |  |  | 4.3874 |  |  | 13.6203 | 273.5 |  | 33.689 |  | 16.275
08:30 |  |  | 46.0773 | 12.802 |  |  |  |  | 20.4233 | 25.4154 | 11.6841 | 14.63 | 30.912 |  |  | 32.246 |  | 50.2707 |  | 7.6 |  | 113.1767 |  | 0.7427 |  |  | 17.01 |  |  | 2 |  |  | 7.7457 | 7.21 |  | 52.979 | 119.9967 | 26.7669 | 0.72 | 128.7591 |  | 34.276 | 30.3007 |  |  | 30.9314 |  | 4.18 |  |  |  | 71.3624 | [5 empty] | 9.9787 |  |  |  |  | 41 |  | 143.1167 |  | 4.4125 | 127.6822 | 15.8646 |  |  | 3.872 |  |  | 80.8989 | 24.4156 |  | 0.569 | 29.7324 | 466.33 |  | 153.1849 | 12.715 |  |  |  | 4.5025 |  |  | 14.7019 | 279.53 |  | 34.402 |  | 12.5
09:00 |  |  | 42.1977 | 13.656 |  |  |  |  | 21.0196 | 25.4433 | 10.4678 | 14.67 | 31.178 |  |  | 32.268 |  | 42.1099 |  | 7.6 |  | 101.0956 |  | 0.83989 |  |  | 17.43 |  |  | 2 |  |  | 7.2086 | 7.3 |  | 49.59 | 119.6214 | 26.9263 | 0.63 | 128.6295 |  | 34.553 | 30.3651 |  |  | 33.1194 |  | 4.26 |  |  |  | 71.3576 | [5 empty] | 9.8907 |  |  |  |  | 40.57 |  | 143.9816 |  | 4.2584 | 126.5687 | 15.7918 |  |  | 3.9659 |  |  | 81.6866 | 24.4652 |  | 0.558 | 30.2403 | 463.0519 |  | 162.1343 | 12.721 |  |  |  | 4.616 |  |  | 15.138 | 288.92 |  | 35.206 |  | 9.367
09:30 |  |  | 44.5249 | 13.798 |  |  |  |  | 21.4997 | 24.9752 | 10.6701 | 14.44 | 30.762 |  |  | 32.28 |  | 40.4589 |  | 9 |  | 114.4267 |  | 0.77069 |  |  | 18.24 |  |  | 2.2 |  |  | 6.716 | 7.84 |  | 49.0823 | 119.2767 | 27.0739 | 0.44 | 127.4817 |  | 35.381 | 30.6787 |  |  | 34.201 |  | 4.26 |  |  |  | 70.7086 | [5 empty] | 9.7959 |  |  |  |  | 40.09 |  | 145.7883 |  | 4.3206 | 124.942 | 15.2235 |  |  | 4.0274 |  |  | 80.9667 | 24.4755 |  | 0.582 | 31.7312 | 462.3095 |  | 163.2164 | 13.204 |  |  |  | 4.6927 |  |  | 15.8825 | 281.8 |  | 36.883 |  | 7.59
10:00 |  |  | 42.4909 | 13.666 |  |  |  |  | 20.4958 | 26.3047 | 10.5583 | 14.09 | 30.874 |  |  | 32.242 |  | 38.6653 |  | 9.2 |  | 153.2068 |  | 0.81836 |  |  | 18.1 |  |  | 2.8 |  |  | 6.7829 | 8.13 |  | 48.3586 | 121.8164 | 27.307 | 0.24 | 127.0345 |  | 35.148 | 31.4709 |  |  | 34.2161 |  | 4.08 |  |  |  | 69.7216 | [5 empty] | 9.8952 |  |  |  |  | 41.02 |  | 145.506 |  | 4.3259 | 123.2969 | 15.743 |  |  | 3.8866 |  |  | 80.9742 | 24.4715 |  | 0.555 | 31.3734 | 466.7113 |  | 160.4789 | 13.612 |  |  |  | 4.7064 |  |  | 16.5792 | 285.08 |  | 40.363 |  | 7.778
10:30 |  |  | 42.6996 | 13.449 |  |  |  |  | 19.1411 | 27.878 | 11.3512 | 14.44 | 30.898 |  |  | 32.59 |  | 35.3439 |  | 9.7 |  | 146.2617 |  | 0.85017 |  |  | 18.32 |  |  | 3.6 |  |  | 6.8591 | 8 |  | 48.7939 | 121.5969 | 28.4351 | 0.58 | 128.307 |  | 34.727 | 31.6877 |  |  | 34.6741 |  | 2.46 |  |  |  | 69.6168 | [5 empty] | 9.7816 |  |  |  |  | 40.87 |  | 148.078 |  | 4.386 | 126.3951 | 14.58 |  |  | 3.7307 |  |  | 80.349 | 24.4871 |  | 0.572 | 31.7269 | 461.3676 |  | 156.0103 | 13.674 |  |  |  | 3.4216 |  |  | 15.9176 | 284.18 |  | 40.604 |  | 7.761
11:00 |  |  | 41.8919 | 13.999 |  |  |  |  | 19.6455 | 28.4327 | 11.2168 | 14.62 | 32.042 |  |  | 32.724 |  | 40.936 |  | 9.6 |  | 137.4224 |  | 0.80516 |  |  | 18.06 |  |  | 3.6 |  |  | 6.9315 | 8.27 |  | 43.2775 | 123.5664 | 27.3975 | 1 | 128.0665 |  | 34.285 | 30.4742 |  |  | 34.6699 |  | 1.08 |  |  |  | 70.7434 | [5 empty] | 10.0477 |  |  |  |  | 40.65 |  | 145.2268 |  | 4.525 | 128.7412 | 14.8562 |  |  | 3.872 |  |  | 79.0251 | 24.4924 |  | 0.563 | 31.1018 | 464.0126 |  | 164.7576 | 13.642 |  |  |  | 4.6763 |  |  | 16.7856 | 275.45 |  | 40.627 |  | 7.86
11:30 |  |  | 39.265 | 13.494 |  |  |  |  | 20.4149 | 29.3742 | 11.3377 | 14.93 | 31.792 |  |  | 32.792 |  | 38.5735 |  | 9.5 |  | 129.3556 |  | 0.88735 |  |  | 18.38 |  |  | 3.6 |  |  | 6.8453 | 8.38 |  | 40.7104 | 122.2676 | 28.2327 | 0.9 | 124.47 |  | 34.784 | 30.2303 |  |  | 34.9815 |  | 2.06 |  |  |  | 70.5233 | [5 empty] | 9.9033 |  |  |  |  | 40.41 |  | 146.621 |  | 4.5335 | 129.1117 | 14.3473 |  |  | 3.9659 |  |  | 80.1815 | 24.4784 |  | 0.485 | 30.9204 | 465.6162 |  | 160.6474 | 13.697 |  |  |  | 5.2546 |  |  | 17.0867 | 275.83 |  | 38.779 |  | 7.709
12:00 |  |  | 43.77 | 12.209 |  |  |  |  | 20.4223 | 29.7101 | 11.683 | 14.78 | 32.11 |  |  | 34.01 |  | 42.9988 |  | 9.2 |  | 111.5805 |  | 0.87068 |  |  | 18.47 |  |  | 4.1 |  |  | 7.0118 | 8.29 |  | 40.6856 | 118.4459 | 27.6195 | 0.73 | 123.5314 |  | 34.978 | 30.3022 |  |  | 34.5255 |  | 3.96 |  |  |  | 71.07 | [5 empty] | 9.978 |  |  |  |  | 40.29 |  | 140.3836 |  | 4.5985 | 128.41 | 15.7681 |  |  | 3.9659 |  |  | 79.4329 | 24.4737 |  | 0.61 | 31.6594 | 455.2568 |  | 162.6468 | 13.321 |  |  |  | 5.0705 |  |  | 16.5252 | 279.2 |  | 38.247 |  | 7.411
12:30 |  |  | 43.6265 | 12.195 |  |  |  |  | 19.7804 | 27.8649 | 12.9346 | 14.21 | 32.44 |  |  | 33.215 |  | 44.4175 |  | 8.5 |  | 118.019 |  | 0.8616 |  |  | 18.37 |  |  | 2.3 |  |  | 6.9356 | 7.81 |  | 44.4791 | 118.6118 | 27.1492 | 0.78 | 126.5195 |  | 36.322 | 29.1311 |  |  | 34.0069 |  | 4.31 |  |  |  | 70.9083 | [5 empty] | 9.9434 |  |  |  |  | 40.36 |  | 141.4185 |  | 4.7497 | 127.2201 | 14.3042 |  |  | 3.872 |  |  | 79.6184 | 24.4826 |  | 0.598 | 30.2967 | 466.5003 |  | 159.7893 | 13.549 |  |  |  | 4.6625 |  |  | 16.3999 | 288.51 |  | 38.11 |  | 6.964
13:00 |  |  | 36.6942 | 12.693 |  |  |  |  | 19.9945 | 28.1275 | 14.4193 | 13.96 | 31.818 |  |  | 32.601 |  | 50.0188 |  | 8.3 |  | 115.5335 |  | 0.86178 |  |  | 18.27 |  |  | 1.8 |  |  | 6.6302 | 7.72 |  | 47.0264 | 117.0667 | 27.3837 | 0.64 | 130.1377 |  | 36.348 | 29.8959 |  |  | 33.9221 |  | 4.33 |  |  |  | 71.1766 | [5 empty] | 9.9657 |  |  |  |  | 40.27 |  | 140.6641 |  | 4.8099 | 125.8329 | 14.1668 |  |  | 4.0073 |  |  | 78.9967 | 24.5003 |  | 0.588 | 29.5078 | 465.5306 |  | 160.0621 | 13.438 |  |  |  | 4.694 |  |  | 16.0209 | 282.47 |  | 39.76 |  | 7.115
13:30 |  |  | 35.4466 | 13.969 |  |  |  |  | 19.4105 | 28.1972 | 14.4118 | 14.06 | 31.412 |  |  | 32.399 |  | 54.4934 |  | 8.5 |  | 114.0588 |  | 0.86409 |  |  | 17.87 |  |  | 2.9 |  |  | 7.6417 | 7.64 |  | 45.7736 | 115.5077 | 27.7597 | 0.45 | 128.2138 |  | 36.952 | 30.309 |  |  | 34.2282 |  | 4.75 |  |  |  | 71.841 | [5 empty] | 9.97 |  |  |  |  | 40.41 |  | 146.5844 |  | 4.9002 | 126.1594 | 14.2365 |  |  | 3.7307 |  |  | 78.8482 | 24.5039 |  | 0.625 | 31.2966 | 467.4642 |  | 151.1358 | 13.551 |  |  |  | 4.7856 |  |  | 16.3671 | 264.6 |  | 37.567 |  | 7.893
14:00 |  |  | 37.7309 | 13.077 |  |  |  |  | 19.411 | 27.8332 | 14.7393 | 13.8 | 31.274 |  |  | 32.372 |  | 51.2862 |  | 8.7 |  | 131.1664 |  | 0.85306 |  |  | 17.64 |  |  | 3.1 |  |  | 8.4286 | 7.89 |  | 45.9109 | 116.3316 | 28.2531 | 0.73 | 128.7875 |  | 37.453 | 30.5203 |  |  | 32.8046 |  | 4.54 |  |  |  | 72.5205 | [5 empty] | 9.934 |  |  |  |  | 37.48 |  | 148.0248 |  | 4.8176 | 124.8489 | 13.0265 |  |  | 3.872 |  |  | 79.8521 | 24.4794 |  | 0.643 | 30.9894 | 440.0412 |  | 158.8645 | 12.923 |  |  |  | 5.1234 |  |  | 16.7815 | 285.51 |  | 36.958 |  | 7.807
14:30 |  |  | 38.426 | 13.132 |  |  |  |  | 19.5233 | 27.7834 | 15.2501 | 14.05 | 31.546 |  |  | 32.493 |  | 37.0062 |  | 8.7 |  | 147.6486 |  | 0.81855 |  |  | 17.82 |  |  | 4 |  |  | 8.1845 | 8.3 |  | 50.7755 | 116.9183 | 27.8694 | 0.86 | 127.8851 |  | 38.091 | 30.4683 |  |  | 34.3826 |  | 4.26 |  |  |  | 72.9886 | [5 empty] | 9.9415 |  |  |  |  | 36.69 |  | 147.5752 |  | 4.9353 | 126.1785 | 13.6565 |  |  | 3.9659 |  |  | 79.08 | 24.5186 |  | 0.683 | 32.0419 | 457.5184 |  | 158.4194 | 13.048 |  |  |  | 5.2494 |  |  | 17.0477 | 288.92 |  | 36.667 |  | 7.865
15:00 |  |  | 38.325 | 13.448 |  |  |  |  | 20.2954 | 27.5301 | 16.4104 | 13.85 | 30.644 |  |  | 32.797 |  | 19.3027 |  | 8.8 |  | 144.3535 |  | 0.76614 |  |  | 17.55 |  |  | 3.4 |  |  | 8.2354 | 8.37 |  | 50.8578 | 114.006 | 27.497 | 0.97 | 128.1441 |  | 38.002 | 30.6242 |  |  | 33.661 |  | 4.79 |  |  |  | 72.9034 | [5 empty] | 10.0492 |  |  |  |  | 42.47 |  | 151.0572 |  | 4.8772 | 127.1572 | 13.4879 |  |  | 4.0274 |  |  | 78.832 | 24.5435 |  | 0.652 | 32.0809 | 462.5083 |  | 162.0874 | 12.793 |  |  |  | 5.2088 |  |  | 17.083 | 290.41 |  | 36.262 |  | 8.08
15:30 |  |  | 38.1814 | 13.943 |  |  |  |  | 20.2694 | 27.2813 | 15.5787 | 14.11 | 31.592 |  |  | 32.569 |  | 41.3508 |  | 8.8 |  | 145.8802 |  | 0.72151 |  |  | 16.62 |  |  | 4 |  |  | 8.4065 | 8.15 |  | 47.3455 | 117.8192 | 28.5668 | 0.6 | 129.1963 |  | 37.392 | 30.1856 |  |  | 34.8638 |  | 4.58 |  |  |  | 72.0015 | [5 empty] | 10.0282 |  |  |  |  | 43.55 |  | 150.6398 |  | 4.8933 | 124.7626 | 14.343 |  |  | 3.8866 |  |  | 78.3341 | 24.563 |  | 0.623 | 31.0696 | 466.6243 |  | 158.9936 | 13.239 |  |  |  | 5.1399 |  |  | 17.2983 | 292.43 |  | 36.186 |  | 10.693
16:00 |  |  | 37.4128 | 14.082 |  |  |  |  | 20.0784 | 27.3412 | 15.0467 | 14.52 | 32.068 |  |  | 32.302 |  | 39.6661 |  | 7.7 |  | 137.2152 |  | 0.76459 |  |  | 15.69 |  |  | 4.1 |  |  | 8.5532 | 8.66 |  | 45.1202 | 118.7335 | 28.3153 | 0.23 | 129.1624 |  | 37.309 | 30.3732 |  |  | 34.9021 |  | 4.52 |  |  |  | 70.5819 | [5 empty] | 9.9524 |  |  |  |  | 43.74 |  | 149.2399 |  | 4.8243 | 126.7183 | 14.2799 |  |  | 3.9037 |  |  | 55.439 | 24.5146 |  | 0.571 | 32.0366 | 464.8417 |  | 162.7226 | 13.512 |  |  |  | 4.993 |  |  | 17.4792 | 291.54 |  | 36.463 |  | 14.511
16:30 |  |  | 38.2938 | 12.793 |  |  |  |  | 20.9047 | 27.7882 | 13.9837 | 14.61 | 32.312 |  |  | 32.314 |  | 33.9718 |  | 7.8 |  | 136.3952 |  | 0.79218 |  |  | 14.81 |  |  | 1.8 |  |  | 8.3323 | 8.67 |  | 43.9251 | 119.2304 | 27.7172 | 0.37 | 128.3087 |  | 37.461 | 29.9312 |  |  | 35.0836 |  | 2.16 |  |  |  | 70.5926 | [5 empty] | 9.9791 |  |  |  |  | 40.43 |  | 146.4382 |  | 4.8885 | 128.5529 | 14.1435 |  |  | 4.3754 |  |  | 50.4546 | 24.5512 |  | 0.618 | 31.4212 | 462.7756 |  | 153.0967 | 13.487 |  |  |  | 5.0032 |  |  | 16.9975 | 290.49 |  | 36.763 |  | 18.259
17:00 |  |  | 38.3137 | 11.637 |  |  |  |  | 20.7982 | 27.8592 | 14.5629 | 14.51 | 31.716 |  |  | 32.175 |  | 40.6022 |  | 7.9 |  | 127.2297 |  | 0.78061 |  |  | 14.93 |  |  | 1.6 |  |  | 7.8603 | 9.15 |  | 43.6748 | 117.4358 | 27.6188 | 0.4 | 128.8812 |  | 37.823 | 29.438 |  |  | 34.4155 |  | 0.47 |  |  |  | 71.0075 | [5 empty] | 9.9382 |  |  |  |  | 40.56 |  | 148.925 |  | 4.9557 | 128.9637 | 12.9548 |  |  | 3.8589 |  |  | 49.9378 | 24.5405 |  | 0.583 | 32.6396 | 467.3758 |  | 161.5686 | 13.305 |  |  |  | 4.9642 |  |  | 17.0975 | 294.4 |  | 36.857 |  | 21.697
17:30 |  |  | 32.2055 | 11.16 |  |  |  |  | 19.5799 | 27.8045 | 15.1797 | 14.77 | 32.744 |  |  | 32.48 |  | 39.1902 |  | 7.8 |  | 105.4543 |  | 0.77302 |  |  | 16.49 |  |  | 1 |  |  | 7.7652 | 8.98 |  | 44.1735 | 118.2372 | 26.6996 | 0.41 | 129.9784 |  | 37.117 | 28.8155 |  |  | 34.4129 |  | 3.03 |  |  |  | 71.3538 | [5 empty] | 9.9488 |  |  |  |  | 40.87 |  | 151.7864 |  | 4.8698 | 129.8547 | 12.9849 |  |  | 3.6509 |  |  | 49.8192 | 24.545 |  | 0.529 | 30.3707 | 467.0154 |  | 152.1962 | 12.85 |  |  |  | 4.6865 |  |  | 16.0608 | 295.44 |  | 37.042 |  | 23.575
18:00 |  |  | 27.2798 | 11.261 |  |  |  |  | 19.3754 | 27.9431 | 15.2019 | 14.79 | 32.652 |  |  | 32.03 |  | 34.1478 |  | 7.8 |  | 101.4344 |  | 0.74589 |  |  | 16.94 |  |  | 1 |  |  | 7.5205 | 9.09 |  | 52.5166 | 117.0772 | 25.8207 | 0.46 | 128.2746 |  | 35.643 | 29.5502 |  |  | 32.5608 |  | 4.46 |  |  |  | 72.5981 | [5 empty] | 9.9851 |  |  |  |  | 43.05 |  | 151.7235 |  | 4.8453 | 131.0677 | 12.5288 |  |  | 3.6076 |  |  | 49.9772 | 24.5889 |  | 0.613 | 29.3527 | 469.478 |  | 150.9521 | 13.414 |  |  |  | 4.5731 |  |  | 14.724 | 295.86 |  | 37.144 |  | 23.873
18:30 |  |  | 26.8823 | 10.668 |  |  |  |  | 19.7233 | 29.5925 | 15.1478 | 14.86 | 33.076 |  |  | 32.224 |  | 29.1397 |  | 7.8 |  | 146.0909 |  | 0.78133 |  |  | 17.44 |  |  | 1.2 |  |  | 6.5789 | 9.32 |  | 52.2195 | 113.7844 | 23.8308 | 0.11 | 127.4653 |  | 35.359 | 30.0585 |  |  | 32.3266 |  | 4.82 |  |  |  | 62.5586 | [5 empty] | 10.097 |  |  |  |  | 44.12 |  | 151.4605 |  | 4.9464 | 128.1463 | 12.0208 |  |  | 3.8025 |  |  | 50.4478 | 21.9296 |  | 0.598 | 28.9789 | 468.6811 |  | 150.0382 | 13.634 |  |  |  | 4.5899 |  |  | 14.0409 | 295.84 |  | 36.407 |  | 23.509
19:00 |  |  | 26.7755 | 12.18 |  |  |  |  | 19.3089 | 31.2405 | 15.112 | 14.89 | 33.68 |  |  | 32.385 |  | 22.1678 |  | 7.8 |  | 140.7813 |  | 0.79346 |  |  | 17.38 |  |  | 1.1 |  |  | 6.441 | 8.96 |  | 46.709 | 114.013 | 26.244 | 0.35 | 128.7723 |  | 32.835 | 30.442 |  |  | 32.1237 |  | 4.86 |  |  |  | 44.0267 | [5 empty] | 10.0224 |  |  |  |  | 43.81 |  | 151.4937 |  | 4.8868 | 125.3509 | 10.7315 |  |  | 3.7407 |  |  | 50.4854 | 24.5439 |  | 0.637 | 27.8432 | 459.7565 |  | 161.2111 | 13.492 |  |  |  | 4.5256 |  |  | 13.7374 | 287.96 |  | 35.747 |  | 23.865
19:30 |  |  | 26.5529 | 11.535 |  |  |  |  | 19.2375 | 31.9565 | 13.8139 | 14.62 | 34.28 |  |  | 32.227 |  | 42.5163 |  | 8 |  | 117.5192 |  | 0.77441 |  |  | 17.79 |  |  | 1.2 |  |  | 6.4152 | 8.73 |  | 51.7171 | 114.4792 | 27.286 | 0.46 | 133.5603 |  | 33.691 | 30.5244 |  |  | 31.9116 |  | 4.23 |  |  |  | 44.2067 | [5 empty] | 10.0763 |  |  |  |  | 42.89 |  | 150.4305 |  | 4.9956 | 130.3704 | 11.3961 |  |  | 3.74 |  |  | 50.4203 | 24.5656 |  | 0.623 | 28.841 | 464.6814 |  | 162.7621 | 13.55 |  |  |  | 4.4873 |  |  | 13.6664 | 280.25 |  | 34.938 |  | 24.091
20:00 |  |  | 26.042 | 12.809 |  |  |  |  | 19.6161 | 31.0444 | 11.8942 | 13.83 | 34.522 |  |  | 32.323 |  | 47.4571 |  | 8.4 |  | 99.8531 |  | 0.76359 |  |  | 18.22 |  |  | 1.1 |  |  | 6.3674 | 8.49 |  | 53.3389 | 116.675 | 28.0245 | 0.37 | 132.3244 |  | 34.714 | 30.9447 |  |  | 32.7743 |  | 4.29 |  |  |  | 44.7088 | [5 empty] | 10.0875 |  |  |  |  | 42.78 |  | 150.6929 |  | 4.942 | 129.4861 | 12.1198 |  |  | 3.6949 |  |  | 50.6672 | 24.5821 |  | 0.627 | 29.3537 | 462.0084 |  | 154.3833 | 13.524 |  |  |  | 4.5012 |  |  | 13.9325 | 278.31 |  | 35.181 |  | 16.313
20:30 |  |  | 26.1956 | 13.064 |  |  |  |  | 19.9844 | 30.4469 | 12.1599 | 13.77 | 34.958 |  |  | 32.172 |  | 49.37 |  | 8.4 |  | 55.0481 |  | 0.77591 |  |  | 18.93 |  |  | 1 |  |  | 6.4059 | 8.64 |  | 53.5814 | 117.8303 | 28.2404 | 0.84 | 132.3964 |  | 35.328 | 30.7541 |  |  | 32.8398 |  | 5.02 |  |  |  | 44.7771 | [5 empty] | 10.0818 |  |  |  |  | 39.83 |  | 151.0442 |  | 4.8987 | 127.0381 | 10.8558 |  |  | 4.0014 |  |  | 51.2771 | 24.5991 |  | 0.62 | 27.5144 | 461.5347 |  | 154.8031 | 13.567 |  |  |  | 4.5927 |  |  | 15.5314 | 284.56 |  | 36.508 |  | 13.604
21:00 |  |  | 25.9429 | 13.848 |  |  |  |  | 19.6856 | 30.4813 | 12.2272 | 14.06 | 35.336 |  |  | 32.124 |  | 47.1308 |  | 8.4 |  | 45.9668 |  | 0.76242 |  |  | 18.89 |  |  | 1.4 |  |  | 6.3986 | 8.71 |  | 53.2102 | 120.5995 | 27.6187 | 0.87 | 131.942 |  | 36.156 | 30.9636 |  |  | 33.4189 |  | 5.05 |  |  |  | 45.8918 | [5 empty] | 9.9391 |  |  |  |  | 36.87 |  | 150.4582 |  | 4.8741 | 127.1103 | 12.1454 |  |  | 4.0848 |  |  | 51.5816 | 24.6185 |  | 0.608 | 28.6113 | 467.041 |  | 140.7459 | 13.673 |  |  |  | 4.6185 |  |  | 15.4792 | 291.53 |  | 39.639 |  | 15.929
21:30 |  |  | 25.4045 | 13.355 |  |  |  |  | 20.4599 | 30.4637 | 12.2785 | 13.94 | 34.672 |  |  | 31.882 |  | 46.4967 |  | 8.4 |  | 45.2719 |  | 0.7578 |  |  | 18.88 |  |  | 3.6 |  |  | 6.4658 | 8.98 |  | 53.7225 | 120.3414 | 28.9775 | 0.94 | 132.267 |  | 36.732 | 31.0001 |  |  | 33.6002 |  | 5.31 |  |  |  | 61.6887 | [5 empty] | 10.015 |  |  |  |  | 37.17 |  | 148.2048 |  | 4.8576 | 128.674 | 13.3653 |  |  | 4.1258 |  |  | 50.1875 | 24.6228 |  | 0.61 | 30.1253 | 463.8841 |  | 144.1924 | 13.894 |  |  |  | 4.5809 |  |  | 16.2277 | 291.13 |  | 39.656 |  | 21.707
22:00 |  |  | 26.0066 | 13.773 |  |  |  |  | 20.944 | 29.8404 | 12.2713 | 13.93 | 34.252 |  |  | 31.535 |  | 42.6298 |  | 8.4 |  | 60.9273 |  | 0.76274 |  |  | 18.23 |  |  | 5 |  |  | 6.4889 | 9.45 |  | 50.4233 | 118.546 | 29.1456 | 1.03 | 131.9166 |  | 37.972 | 30.9522 |  |  | 35.0296 |  | 4.94 |  |  |  | 69.1674 | [5 empty] | 10.0443 |  |  |  |  | 37.37 |  | 147.9164 |  | 4.7268 | 128.5678 | 13.5903 |  |  | 3.9547 |  |  | 49.13 | 24.6431 |  | 0.616 | 30.979 | 468.0099 |  | 149.1576 | 14.117 |  |  |  | 4.9218 |  |  | 16.5157 | 296.19 |  | 39.212 |  | 23.2
22:30 |  |  | 27.274 | 14.069 |  |  |  |  | 20.5905 | 28.9042 | 12.1417 | 14.14 | 34.144 |  |  | 30.973 |  | 40.5041 |  | 8.1 |  | 144.3103 |  | 0.76408 |  |  | 18.33 |  |  | 2.5 |  |  | 7.1965 | 9.35 |  | 50.4661 | 119.1812 | 28.6333 | 1.15 | 130.4176 |  | 38.722 | 31.2758 |  |  | 35.8319 |  | 4.31 |  |  |  | 72.617 | [5 empty] | 10.0112 |  |  |  |  | 38.4 |  | 148.4122 |  | 4.7606 | 128.0704 | 14.1875 |  |  | 3.9615 |  |  | 49.31 | 24.6659 |  | 0.616 | 29.8687 | 466.8664 |  | 153.7329 | 13.733 |  |  |  | 4.9465 |  |  | 17.0283 | 285.72 |  | 35.979 |  | 23.517
23:00 |  |  | 27.0746 | 14.828 |  |  |  |  | 19.6413 | 28.4585 | 12.2165 | 14.41 | 33.83 |  |  | 30.517 |  | 40.3726 |  | 8 |  | 153.0856 |  | 0.77083 |  |  | 18.72 |  |  | 3.3 |  |  | 6.7743 | 9.3 |  | 50.1373 | 118.0253 | 28.6143 | 1.26 | 129.9892 |  | 38.756 | 32.041 |  |  | 35.2567 |  | 4.44 |  |  |  | 72.3617 | [5 empty] | 9.9555 |  |  |  |  | 40.63 |  | 147.0939 |  | 4.6765 | 127.7782 | 14.439 |  |  | 3.9546 |  |  | 49.8083 | 24.613 |  | 0.585 | 29.2819 | 466.0704 |  | 161.3837 | 13.172 |  |  |  | 4.9472 |  |  | 17.3984 | 288.22 |  | 35.368 |  | 23.368
23:30 |  |  | 26.938 | 14.218 |  |  |  |  | 20.5279 | 28.3112 | 12.294 | 14.52 | 33.596 |  |  | 30.476 |  | 44.22 |  | 8.2 |  | 142.2236 |  | 0.7949 |  |  | 17.99 |  |  | 2.6 |  |  | 6.7311 | 8.97 |  | 48.7976 | 116.3085 | 28.8566 | 1.2 | 130.2761 |  | 38.516 | 31.6316 |  |  | 34.8993 |  | 4.46 |  |  |  | 72.4934 | [5 empty] | 9.9042 |  |  |  |  | 45.77 |  | 146.6136 |  | 4.8039 | 129.4148 | 12.4124 |  |  | 3.8564 |  |  | 49.347 | 24.5782 |  | 0.603 | 29.1811 | 470.0573 |  | 157.7597 | 13.584 |  |  |  | 5.2456 |  |  | 17.2192 | 293.91 |  | 35.339 |  | 23.462
00:00 |  |  | 28.636 | 14.162 |  |  |  |  | 19.9923 | 28.0388 | 15.3432 | 14.51 | 33.258 |  |  | 30.155 |  | 54.4323 |  | 8.3 |  | 139.3199 |  | 0.78989 |  |  | 16.45 |  |  | 4.2 |  |  | 7.4542 | 9.29 |  | 51.7482 | 116.8129 | 29.2463 | 0.83 | 130.5051 |  | 38.451 | 31.296 |  |  | 34.9284 |  | 5.29 |  |  |  | 72.4031 | [5 empty] | 9.8224 |  |  |  |  | 46.65 |  | 144.7955 |  | 4.782 | 129.1746 | 11.9984 |  |  | 3.8369 |  |  | 49.672 | 24.659 |  | 0.586 | 27.6131 | 465.3166 |  | 158.494 | 13.485 |  |  |  | 5.2529 |  |  | 17.9112 | 293.92 |  | 35.817 |  | 24.009
MWh | 0 | 0 | 888.3941 | 313.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.7217 | 678.0286 | 327.3279 | 347.725 | 772.086 | 0 | 0 | 750.142 | 0 | 984.0124 | 0 | 198.7 | 0 | 2963.0223 | 0 | 17.7395 | 0 | 0 | 417.95 | 0 | 0 | 57.35 | 0 | 0 | 175.6722 | 183.3 | 0 | 1203.1565 | 2851.8069 | 665.2647 | 18.01 | 3096.2924 | 0 | 878.2265 | 729.7488 | 0 | 0 | 813.8035 | 0 | 106.07 | 0 | 0 | 0 | 1634.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.46 | 0 | 3522.7839 | 0 | 112.5476 | 3060.4332 | 361.5612 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 1677.7638 | 587.8658 | 0 | 14.2225 | 730.1616 | 11116.556 | 0 | 3771.8041 | 326.3545 | 0 | 0 | 0 | 113.5411 | 0 | 0 | 385.3429 | 6916.725 | 0 | 859.4815 | 0 | 422.32
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 29 de Julio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 820.1 | 2079.9 | 3426.2 | 42.7 | 0 | 0 | 74.4 | 9.6 | 0 | 181.1 | 6634 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 323
01:00 | 819.8 | 1974 | 3398.2 | 42.9 | 0 | 0 | 76.6 | 9.6 | 0 | 200 | 6521.1 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 30.75
01:30 | 827.4 | 1895.8 | 3380.3 | 42.5 | 0 | 0 | 74.6 | 9.6 | 0 | 174.5 | 6404.7 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 110.35
02:00 | 821.7 | 1823 | 3395.6 | 42.5 | 0 | 0 | 75.4 | 9.6 | 0 | 109.2 | 6277 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1841.15
02:30 | 835.7 | 1833.9 | 3385.5 | 42.4 | 0 | 0 | 74.2 | 9.6 | 0 | 91.8 | 6273.1 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 287.55
03:00 | 822 | 1722.8 | 3410.6 | 42.6 | 0 | 0 | 75.5 | 9.6 | 0 | 68.3 | 6151.4 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1016.15
03:30 | 808.8 | 1771 | 3399.9 | 42.7 | 0 | 0 | 73.6 | 9.6 | 0 | 66.2 | 6171.8 |  | C.H. YANANGO | 486.15
04:00 | 797 | 1803.2 | 3409.6 | 42.6 | 0 | 0 | 74.1 | 9.6 | 0 | 64.5 | 6200.6 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 159.8
04:30 | 807.2 | 1767.2 | 3414.3 | 42.5 | 0 | 0 | 74.1 | 9.6 | 0 | 67.2 | 6182.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1864.55
05:00 | 802.1 | 1670.8 | 3421.7 | 42.7 | 0 | 0 | 76.1 | 9.6 | 0 | 61.6 | 6084.6 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 103.35
05:30 | 799.2 | 1786.9 | 3395.8 | 43 | 0 | 0 | 75.1 | 9.6 | 0 | 57.6 | 6167.2 |  | C.H. RUNATULLO II | 69.4
06:00 | 801.8 | 1851.9 | 3412.3 | 42.3 | 0 | 0 | 73.4 | 9.6 | 0 | 62.1 | 6253.4 |  | C.H. RUNATULLO III | 101.45
06:30 | 802.3 | 1769.8 | 3414.4 | 42.5 | 0 | 0 | 73.1 | 9.6 | 16.2 | 60.3 | 6188.2 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 80.9
07:00 | 737.8 | 1440.8 | 3445.3 | 34.1 | 0 | 0 | 74.8 | 9.6 | 234.8 | 55.1 | 6032.3 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2478.25
07:30 | 763.7 | 1239.2 | 3436.5 | 25.5 | 0 | 0 | 73.1 | 9.6 | 556.8 | 50.8 | 6155.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 184.1
08:00 | 705 | 1178.1 | 3439.3 | 25.8 | 0 | 0 | 75.4 | 9.6 | 788.2 | 38.8 | 6260.2 |  | C.H. ARICOTA II |  | 122.85
08:30 | 695.8 | 1332.1 | 3429.2 | 38.8 | 0 | 0 | 76 | 9.6 | 821.8 | 49.9 | 6453.2 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 49.85
09:00 | 712.6 | 1492.1 | 3413.9 | 27.6 | 0 | 0 | 74.9 | 9.6 | 839.8 | 60.4 | 6630.9 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14984.1
09:30 | 767.4 | 1571.7 | 3413.5 | 43.1 | 0 | 0 | 76.4 | 9.6 | 856.4 | 65.3 | 6803.4 |  | C.H. RESTITUCION | 4961.55
10:00 | 801.2 | 1583.7 | 3401.7 | 45.2 | 0 | 0 | 75.1 | 9.6 | 868.4 | 69.2 | 6854.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 69.3
10:30 | 805.1 | 1742.2 | 3407.3 | 43.1 | 0 | 0 | 74.3 | 9.6 | 871.1 | 79.6 | 7032.3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 368
11:00 | 820.6 | 1861.7 | 3279.2 | 68.4 | 0 | 0 | 71.8 | 9.6 | 871.9 | 98.6 | 7081.8 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | 143.85
11:30 | 821 | 1999.5 | 3218.5 | 78.9 | 25.3 | 0 | 74.7 | 9.6 | 874.5 | 96.5 | 7198.5 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1283.5
12:00 | 830.2 | 1884 | 3207.3 | 77.2 | 78.4 | 0 | 74.8 | 9.6 | 880.1 | 106.3 | 7147.9 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 77.9
12:30 | 807.3 | 1747.4 | 3258.6 | 69.5 | 79.2 | 0 | 74.4 | 9.6 | 885.4 | 124.2 | 7055.6 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 9.95
13:00 | 814.5 | 1800 | 3252.3 | 43.2 | 79.9 | 0 | 75.1 | 9.6 | 889 | 123.3 | 7086.9 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 625.85
13:30 | 817.1 | 1803.9 | 3237.9 | 43.8 | 79.5 | 0 | 73.8 | 9.6 | 891.7 | 125.8 | 7083.1 |  | C.H. YUNCAN |  | 1885.2
14:00 | 831.6 | 1754.7 | 3232.4 | 43.8 | 79.7 | 0 | 73 | 9.6 | 890.7 | 117.1 | 7032.6 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 113.2
14:30 | 819.4 | 1700.8 | 3230.7 | 43.5 | 79.6 | 0 | 72.7 | 9.6 | 887.8 | 108.6 | 6952.7 |  | C.H. EL CARMEN | 43.2
15:00 | 813.8 | 1763 | 3235.8 | 44 | 79.6 | 0 | 72.8 | 9.6 | 877.9 | 103 | 6999.5 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 75.4
15:30 | 827.5 | 1715.9 | 3232.5 | 43.9 | 79.5 | 94.4 | 72.2 | 9.6 | 854.3 | 102.8 | 7032.6 |  | C.H. ÁNGEL II | 85.7
16:00 | 823.2 | 1646.5 | 3231.4 | 43.6 | 79 | 174.1 | 72.9 | 9.6 | 778.9 | 123.4 | 6982.6 |  | C.H. ÁNGEL III | 90.3
16:30 | 816.8 | 1770.6 | 3269.3 | 43.8 | 79.1 | 173.6 | 73.2 | 9.6 | 471.2 | 167.9 | 6875.1 |  | C.H. LA JOYA | 207.5
17:00 | 825.8 | 1962.9 | 3267.3 | 43 | 78 | 294 | 73.3 | 9.6 | 165.2 | 210.5 | 6929.6 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.2
17:30 | 816.4 | 1935.2 | 3280.9 | 43.9 | 79.6 | 344.3 | 70.1 | 9.6 | 4.5 | 221.8 | 6806.3 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 428.85
18:00 | 827.9 | 2013.8 | 3410.6 | 44.6 | 79.4 | 458.8 | 70.9 | 9.6 | 0 | 228.5 | 7144.1 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 350.05
18:30 | 824.1 | 2167.6 | 3476.6 | 43.2 | 79.2 | 523 | 71.5 | 9.6 | 0 | 202.5 | 7397.3 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1716.1
19:00 | 830.7 | 2442.2 | 3471 | 42.9 | 79.1 | 522.4 | 71.4 | 9.6 | 0 | 173.1 | 7642.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1340.95
19:30 | 841 | 2394.9 | 3473.4 | 77.9 | 79.6 | 527.1 | 72.5 | 9.6 | 0 | 172.6 | 7648.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 103.2
20:00 | 847.4 | 2379.2 | 3470.8 | 77.9 | 79.4 | 543.9 | 70.9 | 9.6 | 0 | 141 | 7620.1 |  | C.H. PARIAC | 23.05
20:30 | 839.4 | 2241.6 | 3500.4 | 78.5 | 79.4 | 538.2 | 71.3 | 9.6 | 0 | 120.4 | 7478.8 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6025.9
21:00 | 821.5 | 2233.9 | 3494.7 | 77 | 79.3 | 543.1 | 72.3 | 9.6 | 0 | 96.8 | 7428.2 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 100.4
21:30 | 825.4 | 2175.3 | 3507.5 | 76.8 | 79.9 | 525.5 | 73.9 | 9.6 | 0 | 80.6 | 7354.5 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 723.3
22:00 | 823.6 | 2168 | 3503 | 54.3 | 79.1 | 524.3 | 73.8 | 9.6 | 0 | 64.9 | 7300.6 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 29.15
22:30 | 817.2 | 1904.4 | 3510.8 | 45 | 79.3 | 524.8 | 71.9 | 9.6 | 0 | 61.1 | 7024.1 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 30.7
23:00 | 813 | 2064.1 | 3506.2 | 44.7 | 0 | 349.2 | 73.4 | 9.6 | 0 | 57.5 | 6917.7 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2049.7
23:30 | 811.6 | 1917.5 | 3464.2 | 45 | 0 | 351.5 | 74.8 | 9.6 | 0 | 60.4 | 6734.6 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 466.25
00:00 | 804.3 | 1729.6 | 3491.9 | 44.4 | 0 | 348.2 | 70.5 | 9.6 | 0 | 57.3 | 6555.8 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 29.7
TOTAL MWh | 19383 | 44254.15 | 81183.15 | 1159.9 | 885.05 | 3680.2 | 1767.05 | 230.4 | 8038.3 | 2540 | 163121.2 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1723.1
% | 11.8826 | 27.1296 | 49.7686 | 0.71107 | 0.54257 | 2.2561 | 1.0833 | 0.14124 | 4.9278 | 1.5571 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[13 empty] | C.H. HUAMPANI | 710.4
[13 empty] | C.H. HUINCO |  | 2699.35
[13 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2227.8
[13 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1529.3
[12 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1319.4
[13 empty] | PCH TUPURI | 12
[12 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 481.45
[13 empty] | C.H. POECHOS II | 129.4
[13 empty] | C.H. RUCUY | 240.15
[12 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 462.05
[13 empty] | C.H. CHEVES |  | 1086.35
[13 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 245.45
[13 empty] | C.H. MALPASO |  | 164
[13 empty] | C.H. YAUPI | 2213.35
[12 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 197.05
[13 empty] | C.H. PACHACHACA | 185.05
[12 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 159.5
[12 empty] | TOTAL MWh |  | 19383 | 44254.15

## GENERACION RER
miércoles, 29 de Julio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 16.4 | 13 | 8.6 | 11.1 | 11.8 | 1.3 |  | 8.7 | 16.6 | 4.6 |  |  | 3.9 |  | 2.9 | 4.4 | 3.7 | 1.7 | 2.5 | 16.5 | 3.5 |  | 24.3 | 3.3 | 29.1 |  |  | 1.5 | 31.7 |  |  |  | 5.6 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 9 |  | 9.9 | 10.3 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 24.3 | 20.8 | 0.6 |  |  |  |  | 9 | 16.9 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 5.2 | 410.7
1:00 |  | 17.3 | 13 | 9.4 | 11.2 | 11.8 | 1.2 |  | 8.8 | 16.9 | 4.6 |  |  | 4 |  | 2.9 | 4.2 | 3.7 | 1.7 | 2.5 | 16.6 | 3.5 |  | 14.3 | 4.2 | 32.6 |  |  | 1.4 | 42.9 |  |  |  | 5.6 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 9 |  | 12.4 | 11.9 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 24.2 | 26.9 | 0.6 |  |  |  |  | 8.9 | 20.3 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 5.2 | 431.7
1:30 |  | 16.1 | 13 | 8.4 | 11.2 | 11.7 | 1.2 |  | 8.8 | 17.1 | 4.6 |  |  | 4 |  | 2.7 | 4.2 | 3.7 | 2.1 | 2.5 | 16.8 | 3.5 |  | 6.9 | 4.5 | 30.3 |  |  | 1.6 | 22.6 |  |  |  | 5.6 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 9.1 |  | 12.8 | 10.9 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 28.4 | 26.7 | 0.6 |  |  |  |  | 8.8 | 21 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 5.2 | 404.5
2:00 |  | 16.6 | 13 | 9.6 | 11.1 | 11.7 | 1.2 |  | 8.8 | 16.3 | 4.6 |  |  | 4.2 |  | 2.8 | 4.2 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 16.7 | 3.5 |  | 4.1 | 6.3 | 23.7 |  |  | 1 | 13.9 |  |  |  | 5.6 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 9.1 |  | 11.4 | 11.8 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 7.5 | 5 | 0.6 |  |  |  |  | 9 | 15.5 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 5.1 | 340.7
2:30 |  | 16 | 13 | 7.6 | 11.2 | 11.9 | 1.2 |  | 9.2 | 17.2 | 4.6 |  |  | 4.3 |  | 3 | 4.5 | 3.9 | 1.9 | 2.5 | 17 | 3.5 |  | 4.4 | 7.5 | 28.9 |  |  | 0.4 | 7.8 |  |  |  | 5.6 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 9.1 |  | 13.4 | 10.9 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 7.4 | 11.1 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 19.8 | 5.4 | 9.9 |  | 5.3 | 322.4
3:00 |  | 17.6 | 13 | 8.2 | 11.1 | 12 | 1.2 |  | 8.7 | 16.9 | 4.4 |  |  | 4.3 |  | 2.5 | 4.4 | 3.9 | 2.4 | 2.5 | 17.1 | 3.5 |  | 4.3 | 6.2 | 21.5 |  |  | 0.3 | 3 |  |  |  | 5.5 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 9.1 |  | 12 | 10.4 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 4.9 | 5.7 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10 |  | 5.3 | 300.5
3:30 |  | 16 | 13 | 8.1 | 11.1 | 12 | 1.2 |  | 8.6 | 16.8 | 4.4 |  |  | 4.4 |  | 2.9 | 4.2 | 3.9 | 2.4 | 2.5 | 16.6 | 3.5 |  | 4.8 | 8.4 | 18.8 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.2 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 9.4 |  | 11.9 | 10.5 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 4.7 | 6.4 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 4.9 | 295.7
4:00 |  | 16.3 | 13 | 7.9 | 11.1 | 12 | 1.2 |  | 9.2 | 16.6 | 4.6 |  |  | 4.4 |  | 3 | 4.2 | 3.9 | 1.9 | 2.5 | 16.8 | 3.5 |  | 3.1 | 11.2 | 15.2 |  |  |  | 3.9 |  |  |  | 5.2 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 9.4 |  | 11.5 | 12.1 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 2.7 | 4.8 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 5.1 | 294.7
4:30 |  | 15.8 | 13 | 8.1 | 11.1 | 12 | 1.2 |  | 9.1 | 17 | 4.8 |  |  | 4.4 |  | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 1.9 | 2.4 | 17 | 3.5 |  | 2.6 | 10.2 | 8.9 |  |  | 0.4 | 11.3 |  |  |  | 5.2 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 9.4 |  | 12.3 | 13.2 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 2.1 | 6.2 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 5.1 | 298
5:00 |  | 17.2 | 13 | 9.7 | 11.1 | 12 | 1.2 |  | 8.4 | 16.7 | 4.6 |  |  | 4.5 |  | 2.8 | 4.2 | 3.9 | 1.9 | 2.5 | 16.7 | 3.5 |  | 2.3 | 11.1 | 6.1 |  |  | 1 | 9.2 |  |  |  | 5.2 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 9.4 |  | 12.8 | 12.8 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 1.7 | 4.6 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 5.2 | 293.7
5:30 |  | 17 | 13 | 7.8 | 11.2 | 12 | 1.2 |  | 8.6 | 17.5 | 4.6 |  |  | 4.5 |  | 2.8 | 4.3 | 3.9 | 0.4 | 2.6 | 17 | 3.5 |  | 2 | 10.1 | 4.3 |  |  | 1 | 11.3 |  |  |  | 5.2 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 9.3 |  | 12.5 | 13.7 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2.1 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 5.2 | 287.6
6:00 |  | 16.1 | 13 | 8.8 | 11.2 | 12 | 1.2 |  | 9.1 | 15.2 | 4.7 |  |  | 4.5 |  | 2.9 | 4 | 3.8 | 2 | 2.6 | 16.8 | 3.5 |  | 2 | 13.9 | 5 |  |  |  | 12.1 |  |  |  | 5.1 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 9.5 |  | 12.4 | 12.6 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.3 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 1.2 | 2.9 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 5.1 | 291.6
6:30 |  | 15.2 | 13 | 8 | 11.1 | 12 | 1.1 |  | 9.1 | 16.7 | 4.7 |  |  | 4.7 |  | 2.7 | 4.1 | 3.7 | 2.2 | 2.5 | 16.9 | 3.5 |  | 4.2 | 13.5 | 4.4 |  |  |  | 9.5 | 0.3 |  |  | 5.1 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 9.1 | 1.8 | 12.2 | 13.9 |  | 3.6 | 14.6 |  | 3 | 2.9 | 1.5 |  | 0.8 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.6 | 2.5 | 3.1 |  | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 | 0.1 | 5.2 | 304.6
7:00 |  | 15.8 | 13 | 8.9 | 11.1 | 12 | 1.1 |  | 8.6 | 17.4 | 4.7 |  |  | 4.9 |  | 3 | 4.3 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 16.8 | 3.5 |  | 3.9 | 11.5 | 4.1 |  |  | 0.2 | 7.5 | 6.9 | 0.3 |  | 4.9 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 9 | 20.2 | 12.6 | 12.2 |  | 3.6 | 14.4 |  | 59.4 | 45.7 | 21.9 |  | 1.1 | 2.5 |  | 5.6 |  |  |  |  | 0.6 | 28.8 | 35 |  | 5.4 | 1.4 | 1.7 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 | 0.4 | 5.1 | 519.7
7:30 |  | 15.8 | 13 | 7.8 | 11 | 12 | 1.1 |  | 8.9 | 16.6 | 4.7 |  | 0.1 | 4.8 |  | 2.9 | 4.2 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 16.8 | 3.5 |  | 3.4 | 7.9 | 5.2 |  |  |  | 6.6 | 17.3 | 0.5 |  | 4.7 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 9 | 45.6 | 11.2 | 12.3 |  | 3.6 | 14.5 |  | 143.6 | 112.2 | 57.7 |  | 1.3 | 5.1 |  | 11 |  |  |  |  | 0.6 | 65.5 | 79.8 |  | 12.6 | 1.4 | 2.8 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 5.1 | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 | 0.7 | 5.1 | 834.9
8:00 |  | 16.2 | 13 | 8.4 | 10.8 | 12.1 | 1.1 |  | 9.2 | 17.8 | 4.9 |  | 0.1 | 4.7 |  | 3 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 17.2 | 3.5 |  | 2.4 | 8.4 | 2.2 |  |  |  | 2 | 26.6 | 1.5 |  | 4.8 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.9 | 65.5 | 10.2 | 11.9 |  | 3.6 | 14.5 |  | 202.9 | 164.3 | 82.5 |  | 1.3 | 7.6 |  | 12.3 |  |  |  |  | 0.6 | 84.9 | 116.2 |  | 15.1 | 0.3 | 1.4 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 7.4 | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 | 1.3 | 5.4 | 1057.8
8:30 |  | 16.7 | 13 | 9.1 | 11.1 | 12.1 | 1.1 |  | 8.8 | 17.3 | 4.8 | 0.1 | 0.7 | 4.4 |  | 3 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 16.3 | 3.5 |  | 4.8 | 9.1 | 3.6 |  |  |  |  | 30.8 | 1.5 |  | 4.8 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.9 | 68.9 | 14.1 | 13.3 |  | 3.6 | 14.5 |  | 208.4 | 169.9 | 85.6 | 0.1 | 1.2 | 9.8 |  | 12.5 | 2.5 |  |  |  | 0.6 | 87.2 | 118.8 |  | 15.5 | 1.8 | 3.2 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 9.5 | 0.5 | 20.1 | 5.4 | 10 | 2.5 | 4.6 | 1103.3
9:00 |  | 16.6 | 13 | 8.4 | 10.9 | 12.1 | 1.1 |  | 9 | 17 | 4.7 | 0.1 | 0.8 | 4.4 |  | 2.9 | 4.1 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 16.6 | 3.5 |  | 6.1 | 4.3 | 14.1 |  |  |  |  | 31.1 | 1.5 |  | 4.8 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 9.1 | 69.6 | 12.4 | 12.1 |  | 3.6 | 14.4 |  | 212.2 | 173.5 | 87.6 | 0.1 | 1.2 | 11.7 |  | 12.6 | 1.8 |  |  |  | 0.6 | 87.8 | 119.6 |  | 15.7 | 4.4 | 7 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 11.3 | 0.5 | 20.1 | 5.4 | 10 | 4.6 | 5.1 | 1130.9
9:30 |  | 16.7 | 13 | 7.9 | 11.2 | 12.1 | 1.1 |  | 8.8 | 18.8 | 4.8 | 0.1 | 1 | 4.6 |  | 3.2 | 4.5 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 17 | 3.5 |  | 4.2 | 0.8 | 19.5 |  |  |  |  | 31.2 | 1.5 |  | 4.8 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 9.1 | 69.7 | 12 | 12.3 |  | 3.6 | 14.3 |  | 214.8 | 174.9 | 88.5 | 0.2 | 1 | 13.3 |  | 12.6 | 1.9 |  | 1.9 |  | 0.6 | 88.9 | 120.1 |  | 15.9 | 5.5 | 9.1 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 13.1 | 0.5 | 20.2 | 5.3 | 10 | 10.6 | 5.4 | 1155.6
10:00 |  | 16.5 | 13 | 7.4 | 11.2 | 12.1 | 1.1 |  | 9.2 | 17.8 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 4.8 |  | 2.9 | 4.3 | 3.1 | 1.3 | 2.5 | 16.7 | 3.5 |  | 3 |  | 21.1 |  |  |  | 0.6 | 30.9 | 1.5 |  | 4.5 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 9.1 | 69.5 | 13 | 13.8 |  | 3.6 | 14.3 |  | 216.4 | 176.7 | 89.5 | 0.2 | 0.9 | 14.6 |  | 12.7 | 2.9 |  |  |  | 0.6 | 88.9 | 119.9 |  | 16 | 8.1 | 9.6 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 14.4 | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 | 16 | 5.1 | 1168.4
10:30 |  | 16.2 | 13 | 7.4 | 10.9 | 12.1 | 1 |  | 9.2 | 17.6 | 4.7 | 0.2 | 1.2 | 4.8 |  | 2.9 | 4.1 | 3.2 | 1.9 | 2.6 | 16.7 | 3.5 |  | 3.8 |  | 26.8 |  |  |  | 2.5 | 30.9 | 1.5 |  | 4.6 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 8.4 | 70.1 | 15.2 | 14.8 |  | 3.5 | 14.4 |  | 216.5 | 176.6 | 89.6 | 0.2 | 0.5 | 15.8 |  | 12.7 | 4.1 |  |  |  | 0.6 | 88.7 | 119.3 |  | 15.7 | 7.2 | 9.3 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 15.6 | 0.5 | 20.2 | 5.3 | 10.1 | 16.5 | 5.1 | 1181.6
11:00 |  | 16.6 | 13 | 5.8 | 11 | 12.1 | 1 |  | 9.1 | 16.3 | 4.7 | 0.4 | 1.2 | 4.7 |  | 3 | 4.3 | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 16.8 | 3.5 |  | 5.9 |  | 25 |  |  | 0.4 | 9.1 | 30.6 | 1.6 |  | 4.7 | 1.8 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 8.4 | 70.3 | 16.2 | 15 |  | 3.5 | 14.4 |  | 217.1 | 177.9 | 90 | 0.2 | 0.4 | 16.5 |  | 12.5 | 4.1 |  |  |  | 0.6 | 86.6 | 118.7 |  | 15.8 | 7 | 20 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 16.2 | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10.1 | 16.3 | 5 | 1199.8
11:30 |  | 16.9 | 13 | 7.1 | 11.1 | 12.1 | 1 |  | 9.2 | 17.4 | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 4.7 |  | 2.9 | 4.1 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 16.8 | 3.5 |  | 13.4 |  | 12.5 |  |  | 0.9 | 12.3 | 30.6 | 1.7 |  | 4.7 | 1.8 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 8.4 | 71.6 | 17 | 15.3 |  | 3.6 | 14.4 |  | 217.4 | 177.7 | 90 | 0.2 | 0.3 | 16.9 |  | 12.6 | 4.1 |  |  |  | 0.6 | 87 | 118.3 |  | 15.8 | 6.2 | 18.9 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 16.8 | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 | 16.2 | 5.1 | 1202.7
12:00 |  | 16.8 | 13 | 8.9 | 11.2 | 12.1 | 1 |  | 9.4 | 15.5 | 4.8 | 0.4 | 1.3 | 4.7 |  | 3.1 | 4.4 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 16.8 | 3.5 |  | 23.3 | 1.3 | 12.9 |  |  | 1.6 | 10.5 | 30.6 | 1.7 |  | 4.6 | 1.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 8.2 | 72.3 | 16.4 | 14.3 |  | 3.6 | 14.4 |  | 218.9 | 178.7 | 90.5 | 0.2 | 0.3 | 17 |  | 12.7 | 4 |  |  |  | 0.6 | 87.8 | 119.2 |  | 15.8 | 7.6 | 18.4 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 16.9 | 0.5 | 20.2 | 5.3 | 10.1 | 16.1 | 5.3 | 1218.5
12:30 |  | 16 | 13 | 9.2 | 11.2 | 12.1 | 1 |  | 8.5 | 16.5 | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 4.7 |  | 2.6 | 4.3 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 16.7 | 3.5 |  | 30.2 | 5.2 | 14.9 |  |  | 1.6 | 14.1 | 30.6 | 1.6 |  | 4.5 | 1.8 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 8 | 72.7 | 17.5 | 15.3 |  | 3.6 | 14.4 |  | 219.9 | 179.5 | 90.8 | 0.1 | 0.6 | 16.9 |  | 12.9 | 4.1 |  |  |  | 0.6 | 89.1 | 121 |  | 15.9 | 7.1 | 18.3 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 16.7 | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10.1 | 16 | 5.1 | 1240.4
13:00 |  | 16.3 | 13 | 9.2 | 11.2 | 12.1 | 1 |  | 9 | 16.4 | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 4.6 |  | 3 | 4.3 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 13.1 | 3.5 |  | 34.8 | 6 | 14.8 |  |  | 1.7 | 13 | 30.5 | 1.6 |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 7.6 | 72.9 | 16.4 | 15.2 |  | 3.6 | 14.4 |  | 220.8 | 180.1 | 91.1 | 0.2 | 0.9 | 16.3 |  | 13 | 2.4 |  |  |  | 0.6 | 90 | 122.3 |  | 16.2 | 4.8 | 16.6 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 16.2 | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10 | 16.1 | 8.1 | 1241.6
13:30 |  | 16 | 13 | 8.2 | 10.9 | 12.1 | 1 |  | 9.2 | 16.5 | 4.7 | 0.4 | 1.2 | 4.1 |  | 3 | 4.1 | 3.1 | 2.2 | 2.6 | 13.1 | 3.5 |  | 41.1 | 4.4 | 13.9 |  |  | 1 | 10.8 | 30.8 | 1.6 |  | 4.5 | 1.8 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 8.2 | 72.9 | 17.8 | 15.5 |  | 3.5 | 14.4 |  | 221.7 | 180.7 | 91.5 | 0.2 | 1.5 | 15.6 |  | 13 | 2 |  |  |  | 0.6 | 90.9 | 123.5 |  | 16.3 | 5 | 16.3 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 15.3 | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 | 16.1 | 8.3 | 1245.4
14:00 |  | 13.9 | 13 | 8.6 | 11 | 12.1 | 1 |  | 8.7 | 17.8 | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 4.1 |  | 3.1 | 4.4 | 3.1 | 1.7 | 2.5 | 14.7 | 3.5 |  | 43.5 | 5.8 | 10.6 |  |  | 1 | 8.8 | 31 | 1.7 |  | 4.5 | 1.8 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 8.4 | 72.3 | 15.9 | 14.5 |  | 3.5 | 14.4 |  | 221.6 | 180.4 | 91.6 | 0.5 | 1.7 | 14.6 |  | 13 | 2 |  |  |  | 0.6 | 91.3 | 124.5 |  | 16.3 | 3.9 | 13.1 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 14.2 | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10 | 16.1 | 8.5 | 1237.2
14:30 |  | 14.4 | 13 | 7.9 | 11.1 | 12.1 | 1 |  | 9 | 17.3 | 4.6 | 0.3 | 1.1 | 4.1 |  | 2.9 | 4.1 | 3.2 | 1.8 | 2.5 | 13.3 | 3.5 |  | 49.5 | 6.1 | 8 |  |  | 0.6 | 2.4 | 31.4 | 1.8 |  | 4.5 | 1.8 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 8.4 | 72.4 | 16.2 | 14.7 |  | 3.6 | 14.4 |  | 222.4 | 180 | 91.2 | 0.3 | 1.6 | 13.1 |  | 12.9 | 1.4 |  |  |  | 0.6 | 91.1 | 124.8 |  | 16.2 | 2.6 | 8.5 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 12.7 | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10.1 | 16.1 | 8.3 | 1222.9
15:00 |  | 14.1 | 13 | 9 | 11.2 | 12.1 | 1 |  | 9.2 | 16.3 | 4.6 | 0.3 | 0.9 | 4.1 |  | 2.8 | 4.2 | 3.2 | 1.8 | 2.5 | 13.1 | 3.5 |  | 50.6 | 4.4 | 6.7 |  |  | 0.7 | 1.6 | 31.4 | 1.6 |  | 4.5 | 1.8 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 8.2 | 71.9 | 16.2 | 13.6 |  | 3.6 | 14.4 |  | 221 | 178.8 | 90.5 | 0.4 | 1.3 | 11.4 |  | 12.8 | 1.3 |  |  |  | 0.6 | 90.2 | 124 |  | 16 | 2.3 | 6.9 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 11 | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 | 15.7 | 8.3 | 1206.4
15:30 |  | 14.7 | 13 | 7.6 | 11.1 | 12.8 | 1.1 |  | 8.9 | 16.9 | 4.7 | 0.2 | 0.8 | 3.7 |  | 3.1 | 4.2 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 12.7 | 3.5 |  | 53.6 | 4 | 5.5 |  |  | 0.2 | 0.4 | 30.5 | 1.5 |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 8.1 | 70.2 | 15.6 | 15.1 |  | 3.6 | 14.4 |  | 216.3 | 175 | 88.6 | 0.3 | 1.4 | 9.3 |  | 12.6 | 1.2 |  |  |  | 0.6 | 88 | 121.6 |  | 15.7 | 1.8 | 6.6 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 9 | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10 | 14.7 | 8.6 | 1182.8
16:00 |  | 14.9 | 13 | 8.2 | 11.2 | 13 | 1.2 |  | 9 | 16.6 | 4.6 | 0.2 | 0.6 | 3.7 |  | 2.8 | 4.2 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 14.2 | 3.5 |  | 54.8 | 5.2 | 3.9 |  |  | 0.3 | 1.3 | 25.3 | 1.4 |  | 4.3 | 1.8 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 8.8 | 61.1 | 16 | 14.3 |  | 3.6 | 14.4 |  | 205.3 | 166.4 | 83.8 | 0.3 | 0.8 | 7 |  | 11.9 | 1.3 |  | 21 |  | 0.6 | 81.2 | 100.2 |  | 14.9 | 1.3 | 5.3 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 6.8 | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 | 12.5 | 8.3 | 1129.7
16:30 |  | 16 | 13 | 7.3 | 11.1 | 12.5 | 1.3 |  | 9.1 | 16.7 | 4.6 | 0.1 | 0.4 | 3.7 |  | 2.9 | 4.2 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 14.2 |  |  | 51 | 7.4 | 5.4 |  |  | 0.2 | 1.5 | 15.5 | 1.3 |  | 4.3 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.8 | 33.3 | 17.8 | 15.6 |  | 3.6 | 14.4 |  | 135.9 | 92.7 | 50 | 0.2 | 1.4 | 4.4 |  | 9.4 | 1.2 |  | 43.3 | 18.7 | 0.6 | 46.4 | 59.4 |  | 12.1 | 1.2 | 5.8 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 4.3 | 0.5 | 20 | 5.4 | 9.9 | 5.8 | 8.3 | 863.7
17:00 |  | 15.8 | 13 | 8.1 | 11.1 | 12.6 | 1.4 |  | 8.6 | 16.7 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 3.8 |  | 2.8 | 4.2 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 15.4 |  |  | 53.8 | 7.5 | 5.3 |  |  |  | 2.3 | 5.2 | 0.5 |  | 4.3 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.7 | 11.1 | 18 | 15.5 |  | 3.6 | 14.4 |  | 45.3 | 37.3 | 19.2 | 0.1 | 1.5 | 1.8 |  | 3.6 | 1.3 |  | 52.9 | 47.8 | 0.6 | 16 | 17.7 |  | 4.9 | 1 | 6.4 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 | 0.5 | 8.2 | 602
17:30 |  | 16.1 | 13 | 6.5 | 11.1 | 12.8 | 1.5 |  | 8.8 | 14.6 | 4.4 |  |  | 3.9 |  | 2.6 | 4.3 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 13.9 |  |  | 51.2 | 9.6 | 4.2 | [7 empty] | 4.3 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.5 |  | 17.6 | 15.6 |  | 3.6 | 14.5 |  | 1.4 | 1.5 | 0.5 |  | 1.6 |  |  | 0.2 | 1.2 |  | 60.9 | 57.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 | 0.8 | 4.8 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 8.2 | 447.9
18:00 |  | 15.7 | 13 | 7.8 | 11.3 | 12.9 | 1.6 |  | 8.7 | 14.4 | 4.4 |  |  | 3.9 |  | 2.8 | 4 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 14.2 | 1.8 |  | 47.4 | 10.1 | 5.3 | [7 empty] | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.2 |  | 17.3 | 15.5 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.2 |  | 68.9 | 60.3 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 3.1 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 8.3 | 453.1
18:30 |  | 15.2 | 13 | 7.7 | 11.1 | 12.8 | 1.7 |  | 9 | 15.5 | 4.4 |  |  | 4.2 |  | 2.8 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 15.7 | 3.5 |  | 42.9 | 8.9 | 4.9 | [7 empty] | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.5 |  | 15.3 | 14.5 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.2 |  | 59 | 54.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.3 | 2.1 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 8.2 | 431.1
19:00 |  | 15.9 | 13 | 8.1 | 11.3 | 14.3 | 1.7 |  | 8.9 | 14.2 | 4.4 |  |  | 4.2 |  | 3 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 2.9 | 14 | 3.5 |  | 38 | 9.1 | 1.8 | [7 empty] | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.5 |  | 10.6 | 11.7 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.3 |  | 50.1 | 50.3 | 0.6 | [5 empty] | 1.5 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10 |  | 8.3 | 402.8
19:30 |  | 15.7 | 12.3 | 8.8 | 11.2 | 19.6 | 1.8 |  | 8.7 | 15.8 | 4.6 |  |  | 4.2 |  | 2.9 | 4.2 | 3.2 | 2.2 | 2.7 | 13.2 | 3.5 |  | 28.5 | 7.6 | 0.1 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.6 |  | 12.9 | 12.3 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 52.9 | 57.5 | 0.6 | [5 empty] | 0.6 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 8 | 417.1
20:00 |  | 15.5 | 11.6 | 8 | 11.2 | 20 | 1.8 |  | 9.1 | 15.5 | 4.5 |  |  | 4.2 |  | 3.1 | 4.4 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 14.1 | 3.5 |  | 23.6 | 6.6 | [8 empty] | 4.2 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.6 |  | 9.8 | 12.3 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 42.7 | 46 | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10 |  | 8.3 | 386.5
20:30 |  | 15.5 | 11.6 | 8.2 | 11.2 | 20 | 1.8 |  | 8.9 | 15.9 | 4.5 |  |  | 4.2 |  | 2.9 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 13.9 | 3.5 |  | 23.5 | 7.8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4.2 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.3 |  | 9.1 | 12.3 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 1.8 | 9.9 | 30 | 35.7 | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 9.9 |  | 8.2 | 364.6
21:00 |  | 14.9 | 13 | 8.3 | 11.3 | 20 | 1.8 |  | 8.9 | 15.9 | 4.4 |  |  | 4.2 |  | 2.9 | 4.3 | 3.2 | 2.1 | 4.5 | 12.4 | 3.5 |  | 24.6 | 10 |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 4.2 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.3 |  | 9.9 | 9.1 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 1.9 | 9.9 | 18.7 | 21.3 | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10.1 |  | 8.3 | 342.8
21:30 |  | 15.8 | 13 | 9.2 | 11.3 | 20 | 1.7 |  | 8.8 | 15.8 | 4.4 |  |  | 4.2 |  | 2.7 | 4.2 | 3.2 | 2.1 | 5 | 13.3 | 3.5 | 3.3 | 21.2 | 12.5 |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 4.2 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 7.6 |  | 11.2 | 10.6 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 1.9 | 9.9 | 8.5 | 11.1 | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 8.2 | 331.2
22:00 |  | 15.4 | 13 | 8.9 | 11.3 | 20 | 1.6 |  | 9 | 16.2 | 4.4 |  |  | 4.2 |  | 2.9 | 4.3 | 3.2 | 2.1 | 5 | 13.9 | 3.5 | 3.3 | 19.7 | 12.4 |  |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 4.3 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 7.6 |  | 12.2 | 12.9 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 2 | 9.9 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20.1 | 5.4 | 10 |  | 8.2 | 316.7
22:30 |  | 15.3 | 13 | 7.5 | 11.3 | 20 | 1.6 |  | 9 | 15.8 | 4.4 |  |  | 4.3 |  | 2.8 | 4.2 | 3.9 | 2.1 | 4.9 | 14.3 | 3.5 | 3.4 | 16 | 10.9 |  |  |  |  | 3.9 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 8.2 |  | 15.3 | 15 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 8.3 | 302.8
23:00 |  | 16.2 | 13 | 8.1 | 11.2 | 20 | 1.6 |  | 9.1 | 15.8 | 4.4 |  |  | 4.3 |  | 2.8 | 4.2 | 4 | 2.1 | 5 | 13 | 3.5 | 3.3 | 17.4 | 6.3 |  |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 8.2 |  | 13.1 | 15.5 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 1.3 | [7 empty] | 0.6 | [5 empty] | 1 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10 |  | 8.3 | 297.9
23:30 |  | 16.8 | 13 | 8.8 | 11.3 | 15.3 | 1.5 |  | 8.8 | 16.1 | 4.5 |  |  | 4.3 |  | 2.9 | 4.2 | 3.8 | 2.2 | 5.1 | 13.3 | 3.5 | 3.3 | 16.2 | 6 |  |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 8.2 |  | 16.5 | 15.6 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 1.4 | [7 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.8 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 8.3 | 297.8
0:00 |  | 15.6 | 13 | 7.5 | 11.3 | 7 | 1.5 |  | 8.8 | 14.3 | 4.4 |  |  | 4.2 |  | 2.9 | 4.1 | 3.8 | 2.1 | 5 | 13.3 | 3.5 | 3.3 | 13.2 | 4.9 |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.1 |  | 16.7 | 15.6 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 | 1.7 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.3 | 10 |  | 8.5 | 281.9
EJEC MWh | 0 | 383.05 | 310.25 | 197 | 267.4 | 323 | 30.75 | 0 | 214.1 | 395.25 | 110.35 | 2.3 | 8.85 | 103.35 | 0 | 69.4 | 101.45 | 80.9 | 49.85 | 69.3 | 368 | 77.9 | 9.95 | 499.9 | 166.2 | 240.55 | 0 | 0 | 9.5 | 160.95 | 280 | 14.7 | 0 | 113.2 | 43.2 | 75.4 | 85.7 | 90.3 | 207.5 | 652.95 | 331.35 | 320.05 | 0 | 86.2 | 350.05 | 0 | 2031.1 | 1641.7 | 831.85 | 2 | 29.15 | 120.6 | 0 | 122.9 | 30.7 | 29.7 | 297.85 | 270.7 | 14.4 | 829.6 | 1113.6 | 0 | 152.2 | 72.9 | 170.05 | 93.6 | 28.8 | 55.2 | 52.8 | 118.5 | 12 | 481.45 | 129.4 | 240.15 | 115.45 | 159.5 | 16147.95
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1997.45 | 12.3697 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 2540 | 15.7296 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3572.2 | 22.1217 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8038.3 | 49.7791 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
miércoles, 29 de Julio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
29/07/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/07/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
miércoles, 29 de Julio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.4 | 13 | 8.6 | 11.1 | 8.7 | 16.6 |  | 74.4
1:00 | 17.3 | 13 | 9.4 | 11.2 | 8.8 | 16.9 |  | 76.6
1:30 | 16.1 | 13 | 8.4 | 11.2 | 8.8 | 17.1 |  | 74.6
2:00 | 16.6 | 13 | 9.6 | 11.1 | 8.8 | 16.3 |  | 75.4
2:30 | 16 | 13 | 7.6 | 11.2 | 9.2 | 17.2 |  | 74.2
3:00 | 17.6 | 13 | 8.2 | 11.1 | 8.7 | 16.9 |  | 75.5
3:30 | 16 | 13 | 8.1 | 11.1 | 8.6 | 16.8 |  | 73.6
4:00 | 16.3 | 13 | 7.9 | 11.1 | 9.2 | 16.6 |  | 74.1
4:30 | 15.8 | 13 | 8.1 | 11.1 | 9.1 | 17 |  | 74.1
5:00 | 17.2 | 13 | 9.7 | 11.1 | 8.4 | 16.7 |  | 76.1
5:30 | 17 | 13 | 7.8 | 11.2 | 8.6 | 17.5 |  | 75.1
6:00 | 16.1 | 13 | 8.8 | 11.2 | 9.1 | 15.2 |  | 73.4
6:30 | 15.2 | 13 | 8 | 11.1 | 9.1 | 16.7 |  | 73.1
7:00 | 15.8 | 13 | 8.9 | 11.1 | 8.6 | 17.4 |  | 74.8
7:30 | 15.8 | 13 | 7.8 | 11 | 8.9 | 16.6 |  | 73.1
8:00 | 16.2 | 13 | 8.4 | 10.8 | 9.2 | 17.8 |  | 75.4
8:30 | 16.7 | 13 | 9.1 | 11.1 | 8.8 | 17.3 |  | 76
9:00 | 16.6 | 13 | 8.4 | 10.9 | 9 | 17 |  | 74.9
9:30 | 16.7 | 13 | 7.9 | 11.2 | 8.8 | 18.8 |  | 76.4
10:00 | 16.5 | 13 | 7.4 | 11.2 | 9.2 | 17.8 |  | 75.1
10:30 | 16.2 | 13 | 7.4 | 10.9 | 9.2 | 17.6 |  | 74.3
11:00 | 16.6 | 13 | 5.8 | 11 | 9.1 | 16.3 |  | 71.8
11:30 | 16.9 | 13 | 7.1 | 11.1 | 9.2 | 17.4 |  | 74.7
12:00 | 16.8 | 13 | 8.9 | 11.2 | 9.4 | 15.5 |  | 74.8
12:30 | 16 | 13 | 9.2 | 11.2 | 8.5 | 16.5 |  | 74.4
13:00 | 16.3 | 13 | 9.2 | 11.2 | 9 | 16.4 |  | 75.1
13:30 | 16 | 13 | 8.2 | 10.9 | 9.2 | 16.5 |  | 73.8
14:00 | 13.9 | 13 | 8.6 | 11 | 8.7 | 17.8 |  | 73
14:30 | 14.4 | 13 | 7.9 | 11.1 | 9 | 17.3 |  | 72.7
15:00 | 14.1 | 13 | 9 | 11.2 | 9.2 | 16.3 |  | 72.8
15:30 | 14.7 | 13 | 7.6 | 11.1 | 8.9 | 16.9 |  | 72.2
16:00 | 14.9 | 13 | 8.2 | 11.2 | 9 | 16.6 |  | 72.9
16:30 | 16 | 13 | 7.3 | 11.1 | 9.1 | 16.7 |  | 73.2
17:00 | 15.8 | 13 | 8.1 | 11.1 | 8.6 | 16.7 |  | 73.3
17:30 | 16.1 | 13 | 6.5 | 11.1 | 8.8 | 14.6 |  | 70.1
18:00 | 15.7 | 13 | 7.8 | 11.3 | 8.7 | 14.4 |  | 70.9
18:30 | 15.2 | 13 | 7.7 | 11.1 | 9 | 15.5 |  | 71.5
19:00 | 15.9 | 13 | 8.1 | 11.3 | 8.9 | 14.2 |  | 71.4
19:30 | 15.7 | 12.3 | 8.8 | 11.2 | 8.7 | 15.8 |  | 72.5
20:00 | 15.5 | 11.6 | 8 | 11.2 | 9.1 | 15.5 |  | 70.9
20:30 | 15.5 | 11.6 | 8.2 | 11.2 | 8.9 | 15.9 |  | 71.3
21:00 | 14.9 | 13 | 8.3 | 11.3 | 8.9 | 15.9 |  | 72.3
21:30 | 15.8 | 13 | 9.2 | 11.3 | 8.8 | 15.8 |  | 73.9
22:00 | 15.4 | 13 | 8.9 | 11.3 | 9 | 16.2 |  | 73.8
22:30 | 15.3 | 13 | 7.5 | 11.3 | 9 | 15.8 |  | 71.9
23:00 | 16.2 | 13 | 8.1 | 11.2 | 9.1 | 15.8 |  | 73.4
23:30 | 16.8 | 13 | 8.8 | 11.3 | 8.8 | 16.1 |  | 74.8
0:00 | 15.6 | 13 | 7.5 | 11.3 | 8.8 | 14.3 |  | 70.5
EJEC MWh | 383.05 | 310.25 | 197 | 267.4 | 214.1 | 395.25 | 0 | 1767.05

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Julio del 2026 - miércoles, 29 de Julio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 396.9 |  | 104.5 | 393.35 | 333.05 | 420.7 | 431.65 | 431.9 | 421.05 | 401.15 | 354.9 | 429.4 | 423.15 | 426.15 | 416.6 | 416.8 | 415.05 | 411.85 | 414.45 | 414.4 | 412.25 | 409.45 | 411.7 | 407.35 | 401.4 | 382.75 | 388.3 | 389 | 383.05 | 11042.25
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 445.35 | 448.25 | 448.7 | 456.4 | 458.1 | 227.55 | 402.45 | 441.8 | 456.05 | 390.45 | 366.8 | 393.85 | 390 | 391.2 | 372.9 | 408.8 | 432.9 | 435.4 | 432.4 | 395.45 | 336.45 | 346.945 | 313.3 | 305.43 | 288.75 | 288.05 | 291.4 | 314.6 | 310.25 | 10989.975
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 193.2 | 192.3 | 194.35 | 208.15 | 187.65 | 61.45 | 189.01 | 197.3 | 170.4 | 178.455 | 205.082 | 187.4 | 193.7 | 192.95 | 189.6 | 194.82 | 197.789 | 195.9 | 203 | 182.105 | 188.65 | 199.5495 | 187.55 | 176.05 | 195.65 | 189.2 | 199.05 | 179.8 | 197 | 5427.1105
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 258.235 | 257.85 | 258.5 | 263.05 | 212.55 | 210.35 | 254.75 | 254.2 | 254.15 | 211.37 | 261.65 | 164.4 | 195.85 | 249.1 | 265.45 | 265.29 | 264.6184 | 264.05 | 265.6 | 60.2 | 190 | 260.2446 | 261.2 | 263.5 | 255.85 | 270.3 | 269.25 | 264.2 | 267.4 | 6993.158
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.55 | 318.4 | 330.4 | 339.5 | 335.5 | 348.65 | 370 | 358.95 | 361.2 | 376.1 | 363.15 | 351.35 | 355.3 | 367.8 | 367.7 | 383.4 | 386.4 | 385.85 | 392.6 | 395.95 | 336.4 | 338.4315 | 357.9 | 367.6 | 336.95 | 339.75 | 373.55 | 279.25 | 323 | 10296.5815
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28 | 28.25 | 29 | 27.2 | 28.8 | 27.75 | 29.3 | 31.6 | 32.85 | 33.36 | 30.6 | 29.6 | 30.65 | 31.45 | 33.1 | 33.75 | 33.4 | 29.8 | 26.25 | 34.2 | 37.05 | 34.14 | 38.3 | 38.1 | 38.5 | 28.3 | 27.9 | 30.25 | 30.75 | 912.2
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 232.5 | 222.2 | 227.2 | 214.2 | 213.35 | 213.2 | 217.4 | 216.15 | 179.95 | 214.7 | 210.96 | 220.7 | 230.55 | 215.35 | 210.2 | 233.75 | 198.35 | 213.35 | 217.7 | 212.75 | 214.45 | 228.85 | 208.1 | 209.3 | 222.85 | 207.95 | 216.25 | 214.1 | 6261.96
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 317.915 | 339.55 | 341.0754 | 323.2 | 308.1 | 307.2 | 316.65 | 314.595 | 365.6 | 371.3 | 396.45 | 393.756 | 298.9 | 325.55 | 285.7 | 280.52 | 276.3727 | 275.9 | 313.9 | 305.5 | 283.6 | 295.7274 | 265.55 | 334.75 | 368.6 | 398.4 | 376.65 | 378.6 | 395.25 | 9554.8614
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.55 | 135.45 | 146.55 | 160.2 | 148.1 | 141.8 | 136.25 | 133.8 | 134.4 | 132.1 | 130.2 | 130.25 | 125.9 | 128.45 | 130.4 | 124.45 | 119.75 | 120.65 | 113.05 | 115.2 | 112.85 | 110.3538 | 110.75 | 112.7 | 130.65 | 122.5 | 116.7 | 111.75 | 110.35 | 3681.1038
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2055.55 | 2054.35 | 2082.8 | 2200.1 | 2048.45 | 2021.55 | 1988.9 | 1996.95 | 1945.45 | 2001.75 | 1728.45 | 2040.7 | 1900.75 | 1908.8 | 1847.3 | 1862.5 | 1780.05 | 1681.25 | 1736.75 | 1839.9 | 1527.15 | 1916.1636 | 1682.65 | 1625.55 | 1782.9 | 1636.95 | 1671 | 2103.9 | 1841.15 | 54509.7136
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 396.4 | 415.8 | 425.2 | 391.4 | 370.95 | 361.7 | 360.45 | 379.75 | 392.3 | 388.2 | 363.2 | 345.5 | 340.55 | 341.65 | 341.2 | 334.95 | 332.65 | 322.6 | 314.45 | 311.3 | 308.8411 | 310.35 | 308.95 | 312.8 | 316.1 | 300.578 | 292.8 | 287.55 | 10058.069
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1350.35 | 1291.4 | 1489.5 | 1594.05 | 1297.35 | 1326.15 | 1345.65 | 1464.95 | 1371.55 | 1213.2 | 1296.95 | 1162.35 | 1178.35 | 1335.5 | 1204.6 | 1183.2 | 1061.25 | 1092.05 | 1107.85 | 1065.8 | 1101.35 | 1217.3304 | 1054.6 | 1183.2 | 1199.8 | 1026.65 | 991.9 | 1134.85 | 1016.15 | 35357.8804
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 603.1 | 622.95 | 778.7 | 752.45 | 594.1 | 622.9 | 614.15 | 596.75 | 610.4 | 607.1 | 592.85 | 576.6 | 562.1 | 559.85 | 615.85 | 591.6 | 555.6 | 546.55 | 536.1 | 535.05 | 516.7 | 511.5848 | 510.85 | 506.9 | 517.2 | 504.85 | 482.15 | 482.6 | 486.15 | 16593.7348
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 1.5 | 2.55 | 2.1 | 2.25 | 1.85 | 2.45 | 1.75 | 2.2 | 1 | 0.9 | 1.55 | 2.6 | 2.15 | 2.85 | 2.75 | 1.8 | 2.65 | 2.55 | 1.5 | 2.55 | 2.7 | 2.7705 | 2.05 | 2 | 2.7 | 2.8 | 2.25 | 2.5 | 2.3 | 63.5705
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 7.3 | 5.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 9.25 | 8.3 | 8.3 | 8.45 | 8.35 | 7.85 | 8.7 | 8.65 | 8.65 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 8.605 | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.85 | 241.555
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.45 | 161.25 | 161.8 | 161.3 | 160.85 | 161.95 | 159.6 | 161.4 | 160.5 | 160.4 | 160.65 | 160.8 | 160.55 | 160.85 | 158.85 | 159.25 | 160.2 | 159.2 | 153.8 | 148.15 | 150.2 | 124.9994 | 132.6 | 160.15 | 157.3 | 161.5 | 160.95 | 160.65 | 159.8 | 4560.9493
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1795.9 | 1787.2 | 1804.35 | 1788.2 | 1806.5 | 1799.65 | 1786.5 | 1779.65 | 1806.25 | 1788.35 | 1796.45 | 1793.8 | 1807.3 | 1792.15 | 1778.1 | 1784.8 | 1780.2 | 1844.3 | 1641 | 1469.45 | 1462.8 | 1727.1534 | 1941.3 | 1941.45 | 1949.55 | 1930.05 | 1936.4 | 1942.05 | 1864.55 | 52125.4034
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 10.8 |  | 10.8
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  | 115.2 |  | 52.45 |  | 31.4 | 199.05
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.75 | 170.55 | 219 | 231.35 | 203.4 | 185.6 | 173.1 | 163.5 | 174.35 | 183.35 | 169.7 | 165.65 | 161.8 | 149.55 | 174.2 | 173.9 | 154.65 | 145.1 | 140.75 | 128.6 | 126.4 | 124.078 | 131.2 | 129.35 | 131.55 | 127.95 | 122.35 | 114.25 | 103.35 | 4535.328
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.55 | 95 | 101.15 | 101 | 93.45 | 76.25 | 90.75 | 96.35 | 92.55 | 88.65 | 89.85 | 86.8 | 86.35 | 84.3 | 84.35 | 80.15 | 79.2 | 78 | 74.95 | 75 | 75.7 | 73.98 | 73.2 | 70.7 | 83.05 | 74.35 | 72.75 | 70.15 | 69.4 | 2408.93
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.2 | 151 | 148.3 | 149.8 | 137.85 | 128 | 134.1 | 138.7 | 136.75 | 131.55 | 130.45 | 127.5 | 127.5 | 123.85 | 121.75 | 117.45 | 116.9 | 115.1 | 108.85 | 110.2 | 111.15 | 109.825 | 111.1 | 103.65 | 119.75 | 109.4 | 108.75 | 103.75 | 101.45 | 3576.625
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.5 | 78.7 | 77.95 | 75.8 | 79.5 | 75 | 75.05 | 72.2 | 79.8 | 86.35 | 82.6 | 73.4 | 72.8 | 71.5 | 70.15 | 71.65 | 73.2 | 69.1 | 64 | 66.35 | 80.4 | 89.6175 | 86.4 | 81.1 | 79.05 | 68.6 | 70.95 | 78.85 | 80.9 | 2211.4675
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3001.25 | 2960.85 | 2957.75 | 2989.6 | 2971.95 | 2905.75 | 2839.9 | 2809.25 | 2756.85 | 2736.1 | 2695.85 | 2503.45 | 2667.3 | 2627.65 | 2644.05 | 2631.05 | 2611.15 | 2568.55 | 2551.4 | 2671 | 2658.05 | 2619.609 | 2587.85 | 2565.3 | 2513 | 2516.9 | 2470.1 | 2440.95 | 2478.25 | 77950.709
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.95 | 184.15 | 183.6 | 185.95 | 185.15 | 186.55 | 186 | 186.15 | 187.85 | 187.35 | 186.65 | 187.8 | 187.8 | 189.4 | 188.35 | 187.55 | 187.3 | 183.5 | 181.8 | 184.6 | 183.05 | 184.013 | 185.25 | 184.45 | 184.65 | 184.65 | 182.05 | 184.8 | 184.1 | 5379.463
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.65 | 121.75 | 121.1 | 120.85 | 121.65 | 122.6 | 122.5 | 121.8 | 122.35 | 124.45 | 124.1 | 124.85 | 124.85 | 124.4 | 124.1 | 123.3 | 124.05 | 124.95 | 124.45 | 125.5 | 125.3 | 124.6855 | 124.45 | 122.1 | 123.45 | 123 | 121.35 | 123.15 | 122.85 | 3577.5855
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 539.95 | 283.4 | 346.5 | 50.6 | 91.5 | 278.3 | 538.5 | 462.95 | 540.15 | 438.85 | 538.9 | 365.15 | 539.05 | 535.2 | 536.8 | 538.25 | 505.8 | 536.5 | 493.15 | 535.45 | 504.05 | 446.7825 | 539.15 | 537 | 533.1 | 512.95 | 534.45 | 532.45 | 536.45 | 13371.3325
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.85 | 57.4 | 57.45 | 58.1 | 57.75 | 58.8 | 58.2 | 57.35 | 56.35 | 52.1 | 54 | 54.05 | 48.85 | 54.9 | 55.05 | 55.5 | 53.35 | 50.8 | 51.6 | 52.25 | 51.7 | 51.883 | 53.75 | 52.65 | 52.65 | 53.15 | 52.6 | 51.55 | 49.85 | 1570.483
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15618.05 | 15610.5 | 15088.45 | 15610.95 | 15583.45 | 15582.8 | 15602.4 | 15633.8 | 15664.3 | 15636.3 | 14858 | 14491.75 | 14763.05 | 15621.15 | 15161.1 | 15631.65 | 15609.1 | 15524.15 | 14867.05 | 14571.05 | 15474.6 | 15575.985 | 14533.35 | 14627.35 | 14579.6 | 14023.95 | 13933.6 | 15287.6 | 14984.1 | 439749.185
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5215.4 | 5198.35 | 5060.65 | 5153 | 4475.55 | 5179 | 5163.8 | 5179.95 | 5181.15 | 5181.45 | 4996.3 | 4897.25 | 4977.7 | 5197.4 | 5074.65 | 5044.9 | 5198.65 | 5179.85 | 4996.9 | 4922 | 5170.1 | 5189.26 | 4798.1 | 4897.3 | 4920.05 | 4648.3 | 4663.95 | 5126.8 | 4961.55 | 145849.31
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 43 | 19.05 | [19 empty] | 0 | [7 empty] | 62.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 43.7 | 19.5 | [19 empty] | 0 | [7 empty] | 63.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.15 | 64.75 | 60.4 | 57.35 | 59.2 | 59.9 | 60.1 | 60.5 | 60.6 | 60.95 | 61.05 | 61.3 | 61.1 | 58.5 | 62.1 | 61.6625 | 60.7 | 59.85 | 60.05 | 60.5965 | 61 | 60.4345 | 58.15 | 58.45 | 59.55 | 58.9 | 59.9 | 60.45 | 69.3 | 1760.9435
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.95 | 457.9 | 441.6 | 490.5 | 478.2 | 450.9 | 439.15 | 428.75 | 420.45 | 418.8 | 410.15 | 402.35 | 417.4 | 402.75 | 353.25 | 334.55 | 391.6 | 360.4 | 429.55 | 373 | 409.95 | 439.9808 | 377.85 | 379.2 | 330.7 | 339.75 | 290.5 | 361.95 | 368 | 11605.0808
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2697.5 | 2628.25 | 3517.05 | 2783.85 | 2362.95 | 2461.1 | 4080.9 | 2448.6 | 1211.65 | 4998.2 | 2957.25 | 1395.45 | 4029.9 | 2571.8 | 2570.75 | 2524.55 | 2018.65 | 2799.15 | 2228.95 | 1379.2 | 1895 | 1163.2439 | 2550.75 | 2476.9 | 1734.2 | 365.65 | 1324.1 | 3890.7 |  | 69066.2439
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 155.95 | 155.95 | 155.3 | 155.9 | 156 | 156 | 149.05 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 153.2628 | 156.05 | 156 | 156 | 156.5841 | 156 | 156 | 143.85 | 4501.8969
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1483.05 | 1300.5 | 1369.6 | 1416.7 | 1492.95 | 1504.55 | 1549.05 | 1525.55 | 1525.2 | 1572.1 | 1529.5 | 1542.4 | 1555.9 | 1572.95 | 1534.95 | 1596.05 | 1594.45 | 1699.4 | 1654.85 | 1629.7 | 1391.65 | 1389.4 | 1388.55 | 1484.7 | 1411.65 | 1477.55 | 1505.75 | 1093.8 | 1283.5 | 43075.95
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.2 | 115.8 | 117.5 | 119.1 | 100.15 | 88.1 | 82.2 | 84.4 | 78.65 | 73.95 | 74.2 | 96.65 | 102.65 | 93.3 | 87.35 | 80.05 | 82.85 | 76.8 | 78.6 | 85 | 85.9 | 80.7745 | 84.3 | 91.6 | 109 | 105.9 | 99.4 | 81.5 | 77.9 | 2650.7745
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.1 | 74.65 | 74.8 | 75.05 | 75 | 68.85 | 69.4 | 69.4 | 68.85 | 62.15 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 60.85 | 66.2 | 63.1 | 65.35 | 61.35 | 69.5 | 53 |  | 0 | [6 empty] | 9.95 | 1378.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1008.9 | 1041.15 | 1037.05 | 1066.4 | 1058.95 | 1040.15 | 1022.55 | 994.1 | 1024 | 1010.45 | 1013.35 | 1019.6 | 1029.1 | 988.6 | 731.45 | 1015.3775 | 1015.741 | 1030.95 | 1037.55 | 972.9 | 1007.35 | 1009.6715 | 1004.05 | 1053.3 | 1039.25 | 1021.95 | 1032.45 | 1012.8 | 1006 | 29345.14
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 319.85 | 289.7 | 283.45 | 315.45 | 329.85 | 276.8 | 202.3 | 155.6 | 193 | 81.8 | 152.1 | 188.5 | 160.5 | 155.95 | 136.5 | 193.184 | 167.848 | 182.55 | 175.05 | 208.75 | 142.8 | 173.9935 | 158.3 | 186.1 | 220.1 | 157.5 | 123.2 | 201.85 | 153.9 | 5686.4755
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | 1125.2 | 955.95 | 694.6 | 1438.4 |  | 2590.1 | 2775.7 | 3315.45 | 1420.9 | 2407.2 | 2802.65 | 2152.95 | 1621.8 | 2533.5 | 3698.7 | 1198.9635 | 2563.3435 | 220.45 |  | 1607.8 |  | 0 | [7 empty] | 35123.657
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 774.5 | 669 | 745.25 | 575.85 | 487.35 | 574.45 | 314.8 | 285.05 | 376.1 | 419.8 | 143.75 | 231.35 | 288.55 | 275.3 | 224.8 | 270.45 | 415.95 | 437.15 | 98.15 | 648.3 | 1239.85 | 824.2822 | 665.85 | 596.5 | 936.95 | 605.3 | 556.25 | 871.8 | 499.9 | 15052.5822
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 527.4 | 431.8 | 299.25 | 122.9 | 430.3 | 280.25 | 249.3 | 384.9 | 349.1 | 343.55 | 247.1 | 125.15 | 195.1 | 327.45 | 413.55 | 505.85 | 561.2 | 427.75 | 167.85 | 212 | 484.05 | 409.9442 | 338.65 | 115.75 | 304.25 | 439.85 | 489.2 | 359.8 | 166.2 | 9709.4442
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1295.8 | 2126.7 | 2074.55 | 2574.25 | 2210.7 | 2419.95 | 1055.35 | 1450.7 | 880.3 | 301.35 | 365.3 | 305.25 | 199.1 | 430.75 | 316.6 | 543.2 | 1404.5 | 237.4 | 199.35 | 167.1 | 1633.45 | 2589.6065 | 1934.15 | 585.2 | 1249.6 | 792.05 | 695.15 | 649.75 | 240.55 | 30927.7065
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1217.35 | 1969.6 | 1594.05 | 2168.55 | 1753.25 | 2016 | 661.8 | 1174.35 | 584.9 | 320.75 | 311.7 | 289.4 | 229.85 | 307.95 | 100.7 | 466.25 | 1193.5 | 199.8 | 60.15 | 255.95 | 1461.3 | 2194.526 | 1395.25 | 350.05 | 606.8 | 460.15 | 787.4 | 455.1 | 56.45 | 24642.876
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1455.05 | 2060.7 | 1950.6 | 2266.1 | 1742.8 | 2076.7 | 823.3 | 1397.85 | 782.6 | 451.9 | 438 | 512.4 | 356.4 | 571.4 | 207.35 | 600.6 | 1572.6 | 297.85 | 71.75 | 396.75 | 1730.105 | 2496.5957 | 1799 | 529.65 | 1160.25 | 791.45 | 1248 | 632.4 | 104.5 | 30524.6507
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 148.65 | 279 | 196.15 | 288.5 | 180.75 | 251.75 | 89.85 | 152.05 | 74.7 | 34.95 | 35.05 | 21.7 | 22.15 | 30.4 | 6.6 | 60.9 | 160.75 | 24.65 | 9.45 | 25.95 | 215.72 | 331.648 | 182.15 | 37.85 | 57.4 | 49.45 | 99.6 | 54.6 | 6.1 | 3128.468
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.7 | 205.65 | 156.45 | 230.75 | 186.45 | 231.15 | 74.75 | 118.3 | 58.7 | 25.35 | 22.35 | 14.8 | 14.8 | 15.85 | 4.35 | 38.8 | 113.3 | 14.8 | 6.75 | 19.75 | 152.85 | 230.707 | 143.3 | 22.8 | 27.3 | 24.25 | 73.2 | 47.1 | 3.4 | 2395.707
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.4 | 73 | 98.2 | 82.5 | 35.95 | 39.85 | 146.1 | 147.3 | 54.05 | 126.25 | 85.75 | 84.05 | [9 empty] | 0 | 0.05 | 178.3 | 482 | 615.15 | 439.2 | 571.95 | 625.85 | 3965.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1249.6 | 1249 | 1445.9 | 1829.15 | 1928.7 | 1687.1 | 1548.8 | 1785.35 | 1622.75 | 1682.4 | 1616.7 | 1537.85 | 1593.35 | 1521.6 | 1574.5 | 1570.45 | 1568.8 | 1577.4 | 1455.85 | 1633.1 | 1509.045 | 1644.2549 | 1743.5 | 1776.3 | 1771.8 | 2073.85 | 2208.25 | 2017.8 | 1885.2 | 48308.3499
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.35 | 270.35 | 335.65 | 336.95 | 12.65 | 338.5 | 344.75 | 346.9 | 353.4 | 353.55 | 368.55 | 358.785 | 353.2617 | 12.6531 | 348.05 | 351.2 | 181.25 | 320.15 | 345.95 | 12.45 | 12.55 | 12.4673 | 365.95 | 368.65 | 369.3 | 368 | 364.05 | 14.85 | 14.7 | 7567.8671
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249.5 | 200.85 | 251.7 | 259.15 | 248.85 | 255.55 | 259.5 | 259.75 | 264.25 | 265.5 | 268.35 | 268.5 | 265.6 | 261.65 | 263.8 | 266.1 | 266.15 | 267.6 | 262.75 | 264.05 | 277.3 | 267.4716 | 276.4 | 278.8 | 278.95 | 277.65 | 274.9 | 277.2 | 280 | 7657.8216
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4038 | 4049.35 | 4014.45 | 4070.95 | 3598.75 | 4065.85 | 4084.65 | 4065.25 | 3871.4 | 4073.35 | 4053.9 | 4028.95 | 4012.95 | 4022.05 | 4012.05 | 4001.2 | 3940.75 | 4027.85 | 4066 | 4030.8 | 4040.665 | 3847.0828 | 4020.7 | 4060 | 3934.75 | 3873.35 | 3993.3 | 4016.05 | 4043.25 | 115957.6478
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3994.1 | 4005.35 | 3975.75 | 4023.8 | 3568.75 | 4023.45 | 4035.55 | 4020.05 | 3827.95 | 4028.05 | 4007.45 | 3984.1 | 3967.2 | 3974.15 | 3966.85 | 3955.05 | 3898.05 | 3992.15 | 4018.65 | 3985.7 | 3988.55 | 3806.6545 | 3984.1 | 4017.45 | 3899.75 | 3837.2 | 3953.4 | 3976.3 | 3996.2 | 114711.7545
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4511.05 | 4665.8 | 4624.75 | 4775.55 | 4023.85 | 4680.65 | 4723.85 | 4580.05 | 4433.1 | 4641.75 | 4737.7 | 4406.4 | 4681.75 | 4526.4 | 4536.95 | 4614.2 | 4515.5 | 4548.9 | 4777.5 | 4638.3 | 4749.98 | 4439.3225 | 4652 | 4765.7 | 4486.65 | 4334.3 | 4519.4 | 4605.65 | 4748.6 | 132945.6025
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6185.7 | 6215.55 | 6197.05 | 6280.85 | 5783.65 | 6266.45 | 6285.4 | 6232.6 | 6043.5 | 6241.25 | 6242.5 | 6132.05 | 6175.25 | 6120.25 | 6111.85 | 6091.8 | 6041 | 6110.7 | 6221.8 | 6121.75 | 6127.36 | 5977.9576 | 6166.6 | 6213.65 | 6006.95 | 5939.35 | 6037.55 | 6080.1 | 6125.35 | 177775.8176
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1652.6 | 1566.55 | 1615.25 | 1453.55 | 438.35 | 486.9 | 1442.15 | 993.9 | 1656.2 | 1652.45 | 1655.8 | 1555.95 | 1671.7 | 1676.1 | 1679.15 | 1711.15 | 1650.2 | 1655.45 | 1652.4 | 1656.2 | 1655.94 | 1542.0398 | 1472.3 | 1657.35 | 1489.1 | 1656.45 | 1650.95 | 1650.05 | 1474.1 | 43770.2798
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 812.75 | 794.3 | 804.7 | 772.7 | 227.7 |  |  | 450.5 | 819.85 | 816.95 | 815.35 | 797.9 | 822.8 | 819.7 | 823.15 | 835 | 817.1 | 819.95 | 822.45 | 817.9 | 817.44 | 798.4852 | 788 | 820.5 | 784.4 | 818.8 | 817.55 | 817.2 | 782.15 | 20935.2752
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 497.05 |  |  |  | 673.6 | 0 |  | 560.6 |  |  | 239.6 |  |  | 1970.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 497.2 | [18 empty] | 717.25 | 0 |  |  | 277.95 |  |  |  |  | 1492.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 321.4576 | [7 empty] | 321.4576
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4193.05 | 4079.5 | 4187.45 | 4109.9 | 3802.45 | 3957.35 | 4240.2 | 4153.35 | 4238.45 | 4230.95 | 4240.95 | 4095 | 4262 | 4271 | 4313.55 | 4289.3 | 4172.2 | 4350.85 | 4023.25 | 4395.45 | 4275.8 | 4250.9215 | 4231.0633 | 4358.95 | 4285.3 | 4335.25 | 4386.6 | 3746.95 | 4304 | 121781.0347
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4205.2 | 4089.3 | 4198.4 | 4121.15 | 3728.2 | 3979.3 | 4250.5 | 4163.45 | 4250.4 | 4243.2 | 4252.1 | 4103.35 | 4268.5 | 4279.8 | 4317.85 | 4296.75 | 4183.95 | 4359.95 | 4014.15 | 4401.05 | 4286.55 | 4260.173 | 4245.209 | 4362.1 | 4290.15 | 4336.4 | 4382.95 | 3816.8 | 4312.85 | 121999.732
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4320.85 | 4255.75 | 4327.5 | 4290.1 | 4086.15 | 4195.2 | 4352.05 | 4311.55 | 4336.15 | 4340.8 | 4351.3 | 4272.3 | 4381.1 | 4389.5 | 4427.5 | 4396.7 | 4321.35 | 4446.35 | 4193.6 | 4476.55 | 4373.35 | 4340.4669 | 4332.3195 | 4442.15 | 4429.55 | 4443.85 | 4485.2 | 4028.9 | 4402.15 | 125750.2864
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.3 | 208.05 | 347.1 | 401.7 | 236.1 | 184.55 | 157.3 | 141.35 | 130.75 | 169.9 | 141.65 | 120.8 | 125.75 | 118.1 | 109.4 | 100.9 | 95.15 | 106.7 | 103.1 | 93.75 | 67.5 | 0 |  | 89.2 | 184.45 | 132.85 | 96.95 | 85.35 | 113.2 | 3983.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.15 | 91.9 | 149.6 | 110.75 | 65.8 | 55.45 | 53 | 50.4 | 49.75 | 55.1 | 51.1 | 46.95 | 45.1 | 43.9 | 43.2 | 42.15 | 40.8 | 40.8 | 39.9 | 38.95 | 38.45 | 38.7995 | 36.9 | 43.15 | 68.2 | 58.05 | 49 | 45.9 | 43.2 | 1584.3995
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.55 | 102.25 | 104.1 | 100.4 | 95.5 | 93.8 | 92.85 | 91.9 | 89.9 | 89.75 | 87.15 | 84.55 | 85.8 | 85.45 | 85.85 | 83.65 | 82.4 | 85.25 | 84.65 | 110.05 | 123.1 | 99.4 | 92.65 | 95.65 | 85.65 | 78 | 73.5 | 75.2 | 75.4 | 2634.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.15 | 114.7 | 117.45 | 112.7 | 108.5 | 105.65 | 105.45 | 103.5 | 102.65 | 101.7 | 100.15 | 96.3 | 98.1 | 96.75 | 97.3 | 96.4 | 94 | 96.55 | 96.7 | 121.35 | 134.1 | 110.95 | 103.5 | 107.7 | 97 | 88.6 | 85.1 | 85.6 | 85.7 | 2977.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.95 | 119.6 | 120.75 | 116.2 | 111.7 | 109.3 | 109.3 | 102.5 | 106.85 | 105.4 | 102.25 | 99.1 | 100.1 | 100.3 | 102.05 | 99.35 | 96.6 | 98.8 | 99.1 | 119.55 | 130.85 | 113.8 | 106.3 | 111.75 | 100.5 | 92.4 | 88.4 | 89.7 | 90.3 | 3060.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.8 | 170.6 | 180 | 180.25 | 147 | 147.25 | 168.95 | 167.8 | 178.4 | 167.95 | 179.1 | 182.3 | 165.1 | 169.8 | 171.7 | 172.95 | 169.25 | 184.9 | 172.2 |  |  | 5.12 | 171 | 200.75 | 201.55 | 203.95 | 203.8 | 207.3 | 207.5 | 4631.27
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 645.55 | 649.85 | 638.9 | 647.2 | 651.2 | 452.8 | 7.85 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 3693.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.75 | 358.95 | 369.6 | 387.5 | 395.65 | 269.75 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 2140.2
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 586.9 | 467.45 | 564.2 | 577.75 | 586.5 | 587 | 590.95 | 602.3 | 610.25 | 624.3 | 621.55 | 633.25 | 619.05 | 601.95 | 610.4 | 611.65 | 614.6 | 612.9 | 631.65 | 617.15 | 640.5 | 617.19 | 643.1 | 644.3 | 636.2 | 636.65 | 633.55 | 643.3 | 652.95 | 17719.49
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 293.2 | 315.15 | 202.15 | 226.8 | 343.95 | 375.35 | 315.45 | 326.4 | 318.7 | 285.2 | 219.5 | 249.35 | 330.3 | 317.25 | 313.2 | 325.35 | 281.6 | 224.5 | 148.6 | 89.4 | 191.55 | 213.8338 | 255.9 | 239.15 | 300.3 | 263.3 | 225.55 | 313.1 | 331.35 | 7835.4338
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 316.25 | 307.65 | 247.1 | 261.85 | 335.25 | 321.85 | 307.75 | 308.25 | 314.7 | 299.55 | 251.6 | 261.55 | 323.5 | 314.8 | 298.5 | 320.65 | 292.4 | 235.05 | 160.15 | 102.65 | 205.2 | 253.4812 | 275.65 | 260.6 | 308.25 | 266.45 | 254.5 | 312.2 | 320.05 | 8037.4312
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.95 | 86.55 | 85.6 | 85.5 | 86.85 | 87.8 | 87.55 | 87.9 | 86.5 | 85.55 | 83.85 | 80.6 | 85.65 | 85.35 | 82.65 | 72.4 | 85.45 | 86.2 | 87.35 | 87.25 | 85.5 | 85.909 | 84.65 | 86.4 | 85.2 | 85.55 | 84.65 | 77.55 | 86.2 | 2464.109
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395.65 | 427.75 | 427.85 | 431.4 | 423.05 | 422.05 | 420.25 | 418.9 | 419.75 | 422.9 | 421 | 419.15 | 418.1 | 418.35 | 417.85 | 412.95 | 420.6 | 419.7 | 176.9 | 420.2 | 419.35 | 416.6818 | 417.9 | 416.05 | 421.5 | 427.9 | 422.1 | 416.75 | 428.85 | 11941.4318
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.75 | 361.25 | 360.1 | 360.15 | 316.4 | 360 | 360 | 360 | 348.55 | 360 | 360 | 360.1 | 362.6 | 370.9 | 358.8 | 368.9 | 355.75 | 370.25 | 365.75 | 348.55 | 349.95 | 360.235 | 378.95 | 367.8 | 359.45 | 367.95 | 372.3 | 364.8 | 350.05 | 10438.285
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1810.95 | 2017.1 | 1850 | 1791.95 | 1736.45 | 1889.45 | 1643.55 | 1637.6 | 1686.6 | 1669.25 | 1595.15 | 1628.35 | 1656.05 | 1694.1 | 1528.9 | 1712.65 | 1371 | 1672.95 | 1504.85 | 1847.5 | 1937.1 | 1837.055 | 1690.95 | 1783.9 | 1660.25 | 1624.9 | 1761.85 | 1588.5 | 1716.1 | 49545.005
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.85 | [6 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 3.25
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2.45 | [15 empty] | 4.3 |  | 1.656 | [7 empty] | 8.406
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1586.05 | 1560.45 | 1555.6 | 1568.15 | 1558.1 | 1525.45 | 1482.65 | 1454.35 | 1423.95 | 1403.2 | 1398.4 | 1154.7 | 1375.9 | 1368.05 | 1367.05 | 1363.2 | 1361.4 | 1365.1 | 1363.05 | 1378.85 | 1367.25 | 1357.895 | 1370.3 | 1368.95 | 1352.35 | 1360.5 | 1334.25 | 1331.15 | 1340.95 | 40797.245
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 37.35 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 61 | 86.4 | 86.4 | 105.7 | 108 | 83.3 | 105.449 | 108 | 108 | 108 | 105.4265 | 106.35 | 104.8 | 103.3 | 103.2 | 103.2 | 103 | 103.2 | 2646.0755
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 71.55 | 72.8 | 62.75 | 62.15 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.25 | 62.75 | 62.95 | 62.4 | 53.25 | 29.9 | 28 | 26.3 | 27.25 | 23.6245 | 8.3 | 2.4 | 2.3 | 10.6575 | 21.6 | 20.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22 | 23.05 | 1142.732
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1817.65 | 1527.05 | 1755.9 | 1541.15 | 1826.6 | 1855.55 | 1745.1 | 1881.65 | 1933.8 | 1939.6 | 1942.55 | 1958.25 | 1935.2 | 1883.5 | 1909.9 | 1905.4 | 1935.45 | 1903.6 | 1961.6 | 1923.95 | 1998.35 | 1997.1605 | 2016.55 | 2000.35 | 1963.95 | 1984.2 | 1966.1 | 1995.6 | 2031.1 | 55036.8105
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8057.95 | 8285.5 | 6332.4 | 7164.2 | 5238.8 | 6887.25 | 9653.25 | 7334.65 | 8083.7 | 9273 | 7223.45 | 4788.05 | 7886.1 | 7723.95 | 7615 | 7297.8 | 6321.55 | 8465.35 | 9447.45 | 6589.4 | 4803.55 | 5366.39 | 8403.55 | 6505.05 | 4429.8 | 3238.2 | 4743.25 | 7032.4 | 6025.9 | 200216.89
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1466.95 | 1166.8 | 1422.65 | 1407.3 | 1448.95 | 1469.95 | 1500.35 | 1499.05 | 1552.3 | 1559.05 | 1568.75 | 1574.6 | 1558.45 | 1509.3 | 1539.15 | 1534.15 | 1558.2 | 1535.3 | 1571.35 | 1531.75 | 1602.2 | 1581.305 | 1617.75 | 1613.2 | 1565.5 | 1607.15 | 1587.15 | 1610.7 | 1641.7 | 44401.005
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 742.5 | 609.5 | 716.9 | 696.25 | 741.3 | 750.85 | 751.7 | 765.3 | 784.25 | 789.1 | 781.05 | 798.85 | 790.05 | 764.9 | 775.95 | 781.7 | 788.2 | 780.25 | 800.35 | 784.05 | 807.05 | 803.815 | 812.7 | 814.55 | 796.25 | 814.05 | 802.5 | 814.95 | 831.85 | 22490.715
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4338.65 | 4305.15 | 4289.85 | 3924.25 | 3829.2 | 4307.7 | 4344.25 | 4317 | 4329.1 | 4345.8 | 4324.45 | 4281.7 | 4279.55 | 4283.95 | 4297.4 | 4291.4 | 4314.95 | 4323.05 | 4257 | 4232.55 | 4293.3 | 4337.87 | 4323.55 | 4311.15 | 4272.65 | 4280.15 | 4306.5 | 4264.35 | 4282.15 | 123888.62
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4748.9 | 4693.65 | 4702.8 | 4171.7 | 4058.7 | 4633.15 | 4744.35 | 4701.3 | 4728.65 | 4756.2 | 4778.15 | 4633.65 | 4729.95 | 4714.65 | 4724.35 | 4735.15 | 4762.05 | 4761.5 | 4661.45 | 4669.25 | 4726.9 | 4692.52 | 4706.9 | 4716.55 | 4609.85 | 4605.7 | 4650.35 | 4624.9 | 4550.05 | 134993.27
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4761.7 | 4720.6 | 4710.35 | 4182 | 4083.1 | 4638.55 | 4761.45 | 4728.15 | 4772.15 | 4796.8 | 4838.75 | 4689.95 | 4774.3 | 4772.35 | 4798.85 | 4810.05 | 4792.8 | 4826.5 | 1541.8 | 4591.4 | 4771.3 | 4705.675 | 4733.8 | 4718.65 | 4622.6 | 4614.05 | 4704.9 | 4666.8 | 4612.6 | 132741.975
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6672.7 | 6643.1 | 6711.9 | 6364.85 | 6266.65 | 6746.6 | 6839.9 | 6780.1 | 6809.2 | 6827.6 | 6863.15 | 6752.8 | 6830.6 | 6770.9 | 6746.15 | 6751.7 | 6788.2 | 6850.1 | 4906.1 | 6605.3 | 6591.1 | 6738.005 | 6772.3 | 6773.8 | 6679.6 | 6621.25 | 6620.7 | 6544.4 | 6582.35 | 192451.105
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4945.4 | 4934.7 | 4930.5 | 4950.25 | 4950.9 | 4976.1 | 4957.15 | 4962.85 | 4973.15 | 4966.55 | 4936.55 | 4938.5 | 4909.55 | 4910.5 | 4907.15 | 4909.7 | 4921.4 | 4927.95 | 4943.55 | 4912.15 | 4889.85 | 4788.96 | 39.95 | [6 empty] | 108483.31
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2551.9 | 2506.65 | 2560.7 | 2569.4 | 2568.95 | 2565.4 | 2556.2 | 2555.35 | 2558.9 | 2550.05 | 2544.45 | 2541.6 | 2517.5 | 2524.55 | 2523.6 | 2521.25 | 2528.45 | 2531.65 | 2535.25 | 2523.25 | 2507.65 | 2460.3 | [7 empty] | 55803
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.15 | 99.9 | 100.4 | 100.45 | 100 | 100.25 | 99.95 | 100.05 | 100.5 | 100.2 | 100.6 | 100.25 | 100.4 | 98.4 | 100.75 | 62.55 | 95.1 | 98.1 | 54.9 | 98.2 | 97.95 | 97.61 | 97.95 | 95.9 | 95.8 | 95.55 | 99.3 | 100.2 | 100.4 | 2791.76
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.85 | 2.7 | 2.95 | 2.5 | 2.25 | 2.8 | 1.7 | 1.95 | 1.55 | 2.6 | 1.35 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.9 | 2.75 | 2.05 | 2.6 | 1.3 | 1.25 | 0.05 | 0 | 0.75 | 2.35 | 1.2 | 1.85 | 2.85 | 2.85 | 2 | 55.95
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 860.35 | 880.3 | 1146.75 | 1060.7 | 933.65 | 894.4 | 895.3 | 875.6 | 882.3 | 881.25 | 859.75 | 839.8 | 823.1 | 818.75 | 882.05 | 855.05 | 815.4 | 803 | 790.85 | 785.15 | 768.75 | 761.018 | 754.45 | 748.45 | 766.9 | 745.1 | 713.5 | 716.6605 | 723.3 | 24281.6285
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 35.9 | 35.2 | 33.8 | 34.9 | 36.9 | 36 | 36.9 | 35.2 | 34.2 | 31.75 | 37.4 | 35.6 | 29.45 | 29.45 | 29.6 | 29.95 | 30.6 | 31.85 | 31.85 | 22 | 23.75 | 24.56 | 30.1 | 29 | 26.25 | 27.7 | 26.35 | 28.4 | 29.15 | 903.76
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 116.55 | 100.5 | 102.9 | 111.45 | 113.25 | 114.05 | 116.15 | 116.25 | 118.95 | 121.2 | 116.7 | 121.85 | 121.3 | 117.35 | 110.65 | 118.85 | 117.6 | 116.85 | 110.3 | 114.05 | 119 | 119.505 | 120.8 | 120.8 | 120 | 119.9 | 120.35 | 120.4 | 120.6 | 3378.105
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 203 | 903.1 | 879.1 | 464.75 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 2449.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 87.4 | 89 | 100.2 | 105.75 | 110.15 | 111.25 | 112.1 | 114.15 | 115.35 | 115.95 | 115.9 | 107.55 | 117 | 20.06 | 112.9 | 116.95 | 116.1 | 115.1 | 114 | 114 | 114.7 | 117.8931 | 121.45 | 120.8 | 122 | 119.95 | 119.75 | 112.45 | 122.9 | 3182.753
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.65 | 38.6 | 37.4 | 38.7 | 40.8 | 37.55 | 39.4 | 31.7 | 30.8 | 39.9 | 38.1 | 34.4 | 33.25 | 33.8 | 28.35 | 34.4 | 34.8 |  |  |  |  | 0 | 25.75 | 17.65 | 54.25 | 43.35 | 37.5 | 45.6 | 30.7 | 869.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2074.55 | 1992.4 | 2018.25 | 2045.25 | 2142 | 2090.35 | 2075.7 | 2091.3 | 2120.65 | 2125.85 | 2170.45 | 2174.65 | 2163.5 | 2158.3 | 2147.05 | 2062.15 | 2035.95 | 1984.65 | 1946.25 | 2016.2 | 1819.7 | 2217.5 | 2169.3 | 2091.2 | 2157 | 2024.3 | 1954 | 1987.05 | 2049.7 | 60105.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 538.5 | 507.5 | 481.35 | 445.5 | 469.3 | 428.45 | 460.5 | 340.6 | 334.55 | 469.9 | 398.45 | 473.15 | 372.2 | 404.85 | 316.3 | 386.3 | 424.95 | 420.35 | 430.8 | 348.35 | 363.45 | 660.55 | 605.3 | 484.5 | 876.05 | 685.25 | 647.2 | 718.35 | 466.25 | 13958.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.75 | 169.5 | 178.75 | 173.6 | 163.7 | 161.2 | 183.3 | 172.95 | 173.45 | 183.55 | 163.85 | 155.8 | 158.7 | 158.65 | 153.6 | 168.75 | 146.8 | 144.7 | 124 | 163.8 |  | 0 | [6 empty] | 29.7 | 3302.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1529.05 | 1949.85 | 1826.6 | 2224.2 | 1879.6 | 2323.6 | 948.6 | 1426.65 | 856.6 | 340.65 | 701.9 | 252.5 | 357.5 | 550.2 | 516.85 | 564.55 | 1529.7 | 700.9 | 614.3 | 666.5 | 1694.05 | 2380.404 | 1658.65 | 354.55 | 453.3 | 756.15 | 896.45 | 624.6 | 297.85 | 30876.304
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1429.15 | 1918.4 | 1769.3 | 1888.3 | 1695.7 | 2277.25 | 897.65 | 1303.85 | 783.6 | 453.75 | 700.4 | 323.35 | 422.3 | 530.8 | 504.25 | 491.65 | 1434.3 | 709.2 | 613.55 | 637.15 | 1548.35 | 2234.7385 | 1586.9 | 83.1 | 444.45 | 802.2 | 856.15 | 625.1 | 270.7 | 29235.5885
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1646.2 | 1671.9 | 1572.85 | 1511.65 | 1523.6 | 1553.7 | 1720.2 | 1720.95 | 1709.7 | 1725 | 1721.3 | 1738.75 | 1560.35 | 1619.05 | 1684.1 | 1704.6 | 1725.55 | 1720.65 | 1100.9 | 874.85 | 870.95 | 1116.523 | 1710.7 | 1696.6 | 1597.5 | 1663.3 | 1686.8 | 1688.85 | 1723.1 | 45560.173
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.65 | 14.4 | 14.45 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 13.7415 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 13.4 | 14.4 | 14.4 | 414.4915
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.45 | 700 | 704.95 | 706.6 | 710.4 | 711.25 | 712.15 | 705.3 | 713.35 | 699.55 | 724.15 | 719.45 | 708.6 | 712 | 713.1 | 711.9 | 713.85 | 712.95 | 720.05 | 734.4 | 712.35 | 686.4425 | 719.9 | 722.6 | 699.45 | 702.2 | 712.45 | 727.65 | 710.4 | 20617.8925
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3063.9 | 2725.5 | 2712.95 | 3061.15 | 2811.75 | 3158.4 | 3079.25 | 3089.95 | 3165.05 | 3181.95 | 3224.65 | 3013.25 | 3198.65 | 3228.4475 | 3017.7 | 3261.4 | 3359.55 | 3359.35 | 3733.1 | 3211.95 | 3089.2 | 3123.552 | 3266.6 | 3121.5 | 3037.55 | 3164.8 | 3127.4 | 2973.3 | 2699.35 | 90261.1495
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.5 | 1964.7 | 2188.65 | 2300.7 | 2225.15 | 2215.45 | 2117.95 | 2124.1 | 2182.3 | 2168.2 | 2151.1 | 2185.6 | 2123.3 | 2102.25 | 2090.25 | 2064.1 | 2206.65 | 2157.5 | 2096.15 | 2160.85 | 2112.3 | 2167.2985 | 2144.4 | 2063.8 | 2093.5 | 2264.05 | 2127.15 | 2108.25 | 2227.8 | 62018.9985
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.15 | 1528.45 | 1532.75 | 1527 | 1527.1 | 1536.7 | 1539.45 | 1515.45 | 1537.9 | 1501.25 | 1540.4 | 1527.8 | 1533.7 | 1528.8 | 1525.2 | 1529.75 | 1518.8 | 1530.4 | 1371.05 | 1299 | 1080.95 | 1170.825 | 1529.15 | 1529.3 | 1520.25 | 1538 | 1517.9 | 1533.45 | 1529.3 | 43127.225
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 752.4 | 658.05 | 726.4 | 700.8 | 755.3 | 757.75 | 776.2 | 783.55 | 789 | 795.6 | 797 | 800.6 | 795.4 | 776.35 | 779.45 | 780.45 | 788.15 | 784.95 | 789.6 | 781.15 | 818.55 | 792.766 | 832.35 | 827.9 | 820.6 | 823.9 | 813.05 | 818.95 | 829.6 | 22745.816
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1004.3 | 881.9 | 991 | 974.2 | 1011.5 | 1014.15 | 1030.15 | 1043.35 | 1050.65 | 1058.65 | 1066.95 | 1062.5 | 1058.3 | 1034.75 | 1040.75 | 1048.15 | 1054.9 | 1046.85 | 1055.8 | 1040.4 | 1095.65 | 1047.4895 | 1106.7 | 1106.4 | 1096.4 | 1101.1 | 1084.15 | 1093.25 | 1113.6 | 30413.9395
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 391.1 |  | 837.75 | 32.85 |  |  | 697.35 | 1282.6 | 1192.45 | 898.55 | 1694.9 | 1357 | 2693.7 | 2724.45 | 2808.65 | 2802.1 | 1769.9 | 2816.05 | 2696.05 | 2796.95 | 2774.45 | 666.8265 | 2829.4 | 2781.6 | 2798 | 2648.85 | 2800.95 | 2724.55 | 2794.15 | 52311.1765
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 356.65 | 74.25 | 288.95 | 319.9 | 368.15 | 391.9 | 640.15 | 662.6 | 1162.45 | 1155.4 | 1084.4 | 1162.65 | 1127.55 | 1147.95 | 1094.9 | 242.9685 | 655.1 | 1143.25 | 1141.25 | 1101.4 | 1148.3 | 1123.15 | 1140.9 | 18734.1685
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 329.1 | 109 | 307.35 |  | 401.7 | 422.25 | 651.15 | 672.75 | 1180.25 | 1175.5 | 451.9 | 648.7 | 1142.35 | 1164.95 | 1133.15 | 223.22 | 666.75 | 1165.5 | 1161.15 | 1119.8 | 1167.8 | 1142.4 | 1160.6 | 17597.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 3061.25 | 1657.15 | 2185.2 |  |  | 1102.6 | 4109 | 3971.5 | 3573.6 | 3194.75 | 4404.2 | 2967.1 | 4363.85 | 4338.65 | 4368.7 | 4338.9 | 4153.5 | 4395.7 | 4255.75 | 4366.7 | 4352.45 | 4247.26 | 4402.8 | 4410.6 | 4373.35 | 4342.5 | 4383.05 | 4305.4 | 3115.15 | 102740.66
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3377 | 3378.05 | 3380 | 3380.3 | 2975.2 | 3387.75 | 3384.7 | 3388.15 | 3398.65 | 3386.5 | 3379.95 | 3367.3 | 3354.1 | 3346.9 | 3361.4 | 3357.55 | 3368.3 | 3376.05 | 3383.65 | 3353.95 | 3353.65 | 3375.817 | 3377.4 | 3369.45 | 3362.3 | 3360.75 | 3364.65 | 3374.1 | 3368.65 | 97392.217
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3444.8 | 3442.35 | 3445.7 | 3450.2 | 3003.05 | 3454.9 | 3452.8 | 3457.55 | 3465.6 | 3451.3 | 3444.05 | 3432.45 | 3420.1 | 3412.95 | 3427.9 | 3423.5 | 3434.85 | 3442.45 | 3450.5 | 3421.75 | 3424.95 | 3446.9295 | 3448.65 | 3439 | 3431.05 | 3431.2 | 3428.15 | 3429.5 | 3422.8 | 99280.9795
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4036.1 | 3947.8 | 3980.75 | 3605.8 | 3262.05 | 3800.6 | 4041.65 | 4044.3 | 3547.05 | 3928.45 | 4053.9 | 3897.85 | 4033.15 | 4016.75 | 4014.3 | 4020.6 | 4034.45 | 4038.35 | 4043 | 4029.05 | 4009.65 | 3990.917 | 4042.15 | 4039.5 | 4034.7 | 4008.5 | 4031 | 4034.15 | 4039.75 | 114606.267
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.5 | 107.45 | 122.75 | 132.35 | 138.55 | 139.05 | 139.85 | 143.55 | 143.75 | 145 | 144.8 | 129.25 | 147.4 | 217.49 | 142.55 | 145.45 | 143.95 | 143 | 142.3 | 142.4 | 148.75 | 146.8488 | 151.7 | 151.4 | 152.5 | 149.85 | 147.4 | 143.6 | 152.2 | 4162.6389
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 336.85 | 558.35 | 568.1 | 684.55 | 602 | 659.8 | 288.15 | 365.15 | 255.9 | 70.7 | 91.4 | 53.25 | 34.05 | 47.4 | 51.6 | 110.6 | 380.7 | 57.95 | 42.35 | 39.1 | 428.6 | 658.2805 | 526.8 | 153.55 | 191.8 | 173.25 | 129.75 | 180.85 | 72.9 | 7813.7305
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 966.3 | 1478.4 | 1422.55 | 1745.2 | 1559 | 1686.4 | 728 | 963.95 | 661.7 | 224.55 | 263 | 172.4 | 81.4 | 178.95 | 131.7 | 390.8 | 1043.25 | 190.35 | 165.75 | 133.45 | 1119.95 | 1740.59 | 1421.45 | 496.3 | 448.85 | 448.9 | 398.8 | 554.05 | 170.05 | 20986.04
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.9 | 97.35 | 100.05 | 108 | 108 | 102.1 | 108.05 | 108.1 | 108.1 | 97.5 | 93.6 | 93.6 | 93.2 | 92.95 | 93.3 | 39.4 | 93.2 | 85.25 | 92.05 | 92.1 | 93.05 | 67.985 | 66.05 | 83.95 | 93.7 | 93.6 | 80.65 | 93.6 | 93.6 | 2679.985
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.4 | 0.45 | 33.85 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 29.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 24 | 24 | 11.65 | 24 | 23.15 | 24.5 | 23.8 | 24 | 24.72 | 24.4 | 25.55 | 26.4 | 26.4 | 17.35 | 28.8 | 28.8 | 741.72
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 19.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 43.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 57.6 | 57.6 | 21.45 | 57.6 | 51.75 | 56.6 | 56.7 | 57.6 | 54.74 | 51.2 | 39.3 | 55.1 | 55.2 | 51 | 52.8 | 52.8 | 1280.94
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.9 | 55.2 | 53.95 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.25 | 44.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 50.8 | 55.2 | 51.9 | 55.35 | 56.05 | 54.8 | 52.8 | 24.3 | 54.15 | 55.2 | 55.2 | 55.15 | 55.2 | 55.2 | 50.6 | 55.2 | 55.2 | 1561.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 987.85 |  | 566 |  | 2484 |  | 861.1 |  |  | 2041.65 |  |  |  | 391.85 |  |  | 1006.6 | 1208.7815 | 149.2 | 798.8 | [5 empty] | 10495.8316
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 67.9 | 30.25 |  |  |  | 144.5 | 25.5 | 148.3 | 199.05 | 118.65 | 21.25 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 755.4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 105.4 | 83.3 | 103.9 | 101.45 | 105.7 | 106.8 | 107.1275 | 106.8 | 111.45 | 101.45 | 111.5 | 112 | 110 | 106.95 | 108.85 | 109.6 | 113.45 | 111.7 | 115.3 | 112.6 | 117.35 | 113.44 | 118.9 | 116.75 | 115.35 | 116.45 | 114.65 | 117.55 | 118.5 | 3194.2675
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 267.75 |  | 1024.35 | 1089.05 | 1709.2 | 1291.6 |  | 1960 | 698.05 | 2394.45 | 1046.2 | 0 | 487.65 | 2703.55 | 3977.65 | 2449.1 | 2307.1 |  | 1526.65 | 24932.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1114.25 | 570.3 |  |  |  | 1833.35 |  | 0 |  | 2570.3 | 3638.25 | 396.4 | 1545.5 | 215.35 | 1017.2 | 12900.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1632.1 | 1368.95 |  | 386.7 |  | 2740.25 | 262.55 | 0 |  | 2897.45 | 2505.15 | 2313.8 | 2501.4 |  | 1104.95 | 17713.3
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 496.4 |  | 0 |  | 3273.15 | 1449.9 |  | 416.4 |  |  | 5635.85
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1463.75 | 1434.35 | 1493.9 | 1354.25 | 1319.1 | 1523.3 | 1320.8 | 1459.15 | 1342.45 | 1340.2 | 1383.65 | 1367.95 | 1363.6 | 1374.9 | 1366.75 | 1357.3 | 1341.4 | 1330.5 | 1291.65 | 1373.05 | 1366 | 1322.645 | 1300.4 | 1417.75 | 1347.25 | 1384 | 1378.15 | 1369.95 | 1319.4 | 39807.545
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.75 | 16.75 | 11.1 | 11.05 | 14.4 | 10.3 | 10.45 | 10.05 | 8.6 | 8.45 | 7.9 | 8.95 | 10.05 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.5 | 12 | 14.6 | 20.35 | 15.865 | 16.8 | 19.25 | 14.1 | 12 | 12 | 10.75 | 12 | 348.415
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  | 113.2 | 68.1 | 332.05 | 2.65 |  | 516
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 126.15 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 126.15
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.85 | 409.3 | 413.2 | 405.15 | 422.2 | 434.35 | 433.1 | 433.95 | 434.1 | 434.5645 | 434.6 | 434.3 | 267.8 | 194.15 | 194.05 | 180.5 | 207.35 | 427.75 | 433.55 | 434.35 | 433.95 | 423.5101 | 435 | 434.65 | 355.2 | 444.2 | 482.25 | 481.65 | 481.45 | 11276.0246
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.15 | 187.55 | 234.7 | 224.35 | 239 | 238.8 | 206.35 | 153.45 | 180.15 | 179.952 | 179.75 | 179.3 | 178.9 | 162 | 122 | 215.55 | 174.55 | 178.75 | 182.05 | 152 | 137.55 | 174.6565 | 146 | 128.1 | 128.55 | 129.2 | 112.8 | 118.8 | 129.4 | 4936.3585
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 369.05 | 237.9 | 239.1 | 235.8 | 211.95 | 196.6 | 196.1 | 187.1 | 179.4 | 176.337 | 168.75 | 163.85 | 323.45 | 406.35 | 406.95 | 361.75 | 466.7 | 239.65 | 240.1 | 240.05 | 239.75 | 240.1737 | 240.25 | 245.05 | 376.2 | 283.75 | 240.25 | 239.9 | 240.15 | 7592.4106
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 630.05 | 614.6 | 629.7 | 660.3 | 637.1 | 637.3 | 615.4 | 613.7 | 554.2 | 353.3 | 576.9 | 565.6 | 166.95 |  |  | 160.7 | 527.5 | 525.5385 | 539.3 | 539.85 | 537.2 | 537.63 | 557.2 | 545.95 | 547.3 | 553.9 | 529.2 | 538.8 | 462.05 | 14357.2185
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 | 1352.8 | 1647.7 | 1348.65 | 1183.1 | 1202.85 | 1343.75 | 1330.75 | 1203.1 | 1230.1 | 1183.3 | 1317.2 | 1160.6 | 1219.2 | 1195 | 1195.1 | 1302.2 | 1176.8885 | 1092.35 | 1186.45 | 1059.5 | 1215.043 | 1132.65 | 1195.2 | 1053.8 | 1025.75 | 1266.5 | 1016 | 1086.35 | 34932.9315
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.2 | 251.8 | 256.45 | 242.6 | 254.45 | 262.95 | 223.85 | 228.1 | 230 | 300 | 263.2 | 277.25 | 253.25 | 250.9 | 241.3 | 239.25 | 237.85 | 242.62 | 219.05 | 187.75 | 256.8 | 254.475 | 247.25 | 272.15 | 255.8 | 252.35 | 230.55 | 231.85 | 245.45 | 7156.495
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.25 | 440.45 | 568.2 | 596.65 | 549.35 | 588.7 | 947.7 | 554.35 | 535.15 | 573 | 493.85 | 404.7 | 486.15 | 519.1 | 701 | 565.75 | 412.9 | 391.2895 | 533.15 | 560.35 | 463.5 | 412.4255 | 513.5 | 385.25 | 316.4 | 250.75 | 175.6 | 222.9 | 164 | 13911.365
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.75 | 1850.3 | 2102.45 | 2373.75 | 2405.45 | 2178.35 | 2072.5 | 2247.5 | 2102.8 | 2146.45 | 2081.65 | 2000.95 | 2042.75 | 1976.65 | 2008 | 1997.9 | 1986.95 | 2000.8445 | 1898.55 | 2021.35 | 1912.1 | 2011.1785 | 2105.3 | 2156.6 | 2136.9 | 2361.7 | 2466.8 | 2332.15 | 2213.35 | 61005.973
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 46.45 | 94.7 | 91.6 | 91.6 | 116.1 | 125.1 | 97.05 | 122.3 | 112.9 | 112.9 | 85.3 | 129.1 | 133.65 | 140 | 112.1 | 126.95 | 128.95 | 125.05 | 100.35 | 118.15 | 106.685 | 150.35 | 127.5 | 99.05 | 148.75 | 114.4 | 107.5 | 115.45 | 3268.185
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5016.75 | 4791.75 | 4833.8 | 4621.05 | 4006.85 | 4438.9 | 4954.8 | 4864.55 | 5038.35 | 4980.8 | 5022.6 | 4805.75 | 4982.25 | 4962.9 | 4972.35 | 4979.6 | 4997.55 | 5004.15 | 5014.4 | 4978.25 | 4984.55 | 4979.0434 | 5014.95 | 5015.2 | 4930.7 | 4904.65 | 4990.15 | 4970.85 | 4983.9 | 142041.3934
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2430.2 | 2356.7 | 2371.5 | 2304.55 | 2111.5 | 2252.75 | 2415 | 2389.35 | 2448.35 | 2424.9 | 2431.65 | 2362.2 | 2408.9 | 2403.85 | 2409.45 | 2411.15 | 2420.4 | 2425.9 | 2432.1 | 2410.85 | 2409.15 | 2420.8927 | 2427.25 | 2429.15 | 2389.6 | 2376.6 | 2410.9 | 2401.05 | 2405 | 69290.8427
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 907.85 |  |  |  | 776 | [7 empty] | 188.95 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 224.3 |  |  |  | 2097.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 911.95 |  | 879.95 |  | 899.6 |  | 385.35 |  | 921.6 | 785.5 | 630.55 |  |  | 724.3 | 878.05 | 861.95 | 836.1 |  |  | 885.35 | 851.55 | 885.386 | 895.5 |  |  | 590.6 | 856 |  | 885.05 | 14564.336
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.95 | 72.2 | 80.8 | 81.05 | 83.05 | 87.8 | 155.4 | 134.8 | 191.2 | 191.8 | 102.25 | 193 | 196.3 | 151.525 | 140.05 | 179 | 188.2 | 192.3135 | 168.45 | 191.9 | 195.75 | 198.008 | 197.4 | 198.4 | 194.85 | 199.85 | 198.2 | 191.95 | 197.05 | 4632.4965
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.85 | 100.55 | 117.35 | 127.4 | 125.25 | 123.25 | 122.4 | 124.85 | 129.55 | 135.3 | 118.8 | 116.1 | 119.15 | 124.825 | 153.2 | 145.9 | 132.1 | 129.381 | 72.7 | 125.35 | 125.55 | 125.751 | 124.65 | 122.55 | 126.1 | 177.25 | 189.8 | 184.7 | 185.05 | 3781.657
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 234.45 | 204 | 312.25 | 257.05 | 201.65 | 195.7 | 194.5 | 193.75 | 201.95 | 198.2 | 195.7 | 195.8 | 153.3 | 195.7 | 231.25 | 242.4 | 177.2 | 203.15 | 126.45 | 204.45 | 167 | 124.1944 | 176.3 | 213.7 | 252.6 | 211.65 | 246.3 | 167.9 | 159.5 | 5838.0444
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 179409.45 | 179911.95 | 181293.2754 | 178875.95 | 165318.85 | 178899.65 | 181922.1875 | 179720.745 | 177488.8 | 178048.4385 | 177145.382 | 164885.751 | 175920.7117 | 179468.4506 | 181601.85 | 180262.4675 | 180570.3126 | 178374.999 | 167253.85 | 178544.8015 | 180240.055 | 179217.8787 | 175390.2418 | 178550.88 | 176354.35 | 166189.0341 | 172547.078 | 167485.8105 | 163121.2 | 5104014.4003
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.05 | 128.55 | 130.65 | 193.05 | 193.85 | 214.15 | 188.55 | 150.45 | 182.05 | 182.85 | 135.8 | 109.45 | 162.95 | 143.15 | 142.65 | 145.4 | 145.4 | 145 | 117 | 145.35 | 133.95 | 136.733 | 121.035 | 119.65 | 142.95 | 117.05 | 148.6 | 115.3 | 117.75 | 4236.368
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.52 | 65.55 | 83.6 | 85.4895 | 58.2745 | 45.2125 | 51.434 | 47.2 | 45.05 | 51.3875 | 45.1 | 61.05 | 116.4 | 61.784 | 60.5655 | 48.9 | 42.3 | 62.6015 | 55.9166 | 45.5 | 32.85 | 45.5 | 35.52 | 58.259 | 151.25 | 88.3518 | 76.8 | 64.55 | 63.5 | 1795.4164
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 163.55 | 164.3 | 165 | 164.15 | 160 | 155.6 | 153.6 | 153.1 | 151.2 | 151.65 | 154.1 | 152.75 | 151.2 | 147.5 | 143.55 | 141.7 | 83.5 | 148.95 | 144.7 | 147.3 | 146.7487 | 145.65 | 149.4 | 164.05 | 149.25 | 146.75 | 156.05 | 147.4 | 4370.6987
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 52.65 | 10.85 | 665 | 638.775 | 665 | 638.775 | 665 | 672.46 | 664.65 | 668.92 | 677.77 | 681.285 | 680.38 | 670.305 | 665.05 | 666.335 | 663.55 | 665.605 | 658.655 | 661.865 | 665.455 | 664.66 | 661.865 | 14024.86
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 330 | 227.5 | 227.3 | 226.1 | 228 | 434.365 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 227.9 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 452.37 | 454.615 | 226.95 | 454.84 | 226.8 | 228 | 228 | 454.805 | 228 | 228 | 228 | 228 | 7819.545
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.35 | 119.85 | 165.55 | 241.4 | 248.45 | 220.6 | 190.2 | 97.95 | 92.45 | 92.42 | 89.8 | 110.85 | 115.6 | 114.65 | 40.6 | 26.7 | 89.4 | 108.8 | 112.1 | 55.95 |  | 36.901 | 57.3 | 10.6 | 13.15 | 58.8 | 49.1 | 22.35 | 68.5 | 2763.371
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.35 | 159.05 | 288.8 | 377.45 | 388.35 | 373.75 | 181 | 166.9 | 210.25 | 226.7315 | 216.05 | 228.8 | 224.95 | 213.6 | 206.3 | 222.2 | 214.65 | 210.05 | 223.95 | 216.15 | 208.1 | 214.444 | 212.3 | 210.25 | 212.35 | 210.15 | 208.55 | 207.55 | 212.1 | 6605.1255
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 531 | 497.45 | 576.85 | 570.2 | 550.55 | 534 | 533.274 | 525.213 | 527.45 | 529.65 | 523.35 | 517.25 | 510.35 | 510.55 | 536.1 | 524.65 | 511.4 | 508 | 505.3 | 501.15 | 495.1355 | 337.5725 | 491.35 | 489.9 | 494.2 | 489.6 | 477.55 | 480 | 481.85 | 14760.895
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1475.27 | 1361.5 | 1637.05 | 1858.6895 | 1831.6245 | 1982.0775 | 1580.708 | 1380.163 | 2103.35 | 2101.014 | 2054.75 | 2048.175 | 2176 | 2095.394 | 2026.3655 | 2008.32 | 2050.62 | 2251.6065 | 2298.2116 | 2006.055 | 2137.2255 | 1811.0343 | 1954.705 | 1931.664 | 2291.41 | 2003.0668 | 2000.805 | 1938.46 | 1980.965 | 56376.2797
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 1018261.65
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 877934.3665
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 738072.7253
[7 empty] | ELECTROPERU | 585723.745
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 369531.0531
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 211332.2361
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 131363.983
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 78235.45
[7 empty] | EGEMSA | 77950.709
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 73568.1408
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 70155.2725
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 61182.4
[7 empty] | EGASA | 56896.2027
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 55036.8105
[7 empty] | CELEPSA | 54509.7136
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 51951.6151
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 49545.005
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 43075.95
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 40797.245
[7 empty] | SAN GABAN | 40155.96
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 30927.7065
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 24762.0264
[7 empty] | LA VIRGEN | 24281.6285
[7 empty] | SINERSA | 23804.7938
[7 empty] | EGESUR | 22328.381
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 20986.04
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 17719.49
[7 empty] | TERMOSELVA | 16661.436
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 13303.67
[7 empty] | EGEJUNIN | 12732.3505
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11941.4318
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 11605.0808
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 11251.2316
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 11042.25
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 10989.975
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 10438.285
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 10296.5815
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10058.069
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 9554.8614
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 8414.1535
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8037.4312
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7835.4338
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7813.7305
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 6993.158
[7 empty] | PETRAMAS | 6264.095
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 6261.96
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 5838.0444
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5833.55
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5568.2995
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 5427.1105
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4162.6389
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 3788.8075
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3681.1038
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3378.105
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3268.185
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3194.2675
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3182.753
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2650.7745
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2464.109
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2449.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1760.9435
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1570.483
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1378.95
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 912.2
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 903.76
[7 empty] | SHOUGESA | 642.15
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 241.555
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 63.5705
[7 empty] | KONDU SAC | 55.95
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 11.656
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 0

## G_AREAS
miércoles, 29 de Julio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 125.5 | 100.7 | 0 | 47.8 | 2368.4 | 3452.2 | 0 | 133.3 | 406.1 | 0 | 0 | 0 | 274 | 5953.9 | 406.1 | 6634 | 00:30 | 2900 | 3552.9 | 0 | 181.1 | 6634 | 00:30 | 145.6 | 84 | 0 | 181.1 | 410.7
01:00 | 128 | 102.2 | 0 | 42.8 | 2258.3 | 3425.1 | 0 | 157.2 | 407.5 | 0 | 0 | 0 | 273 | 5840.6 | 407.5 | 6521.1 | 01:00 | 2793.8 | 3527.3 | 0 | 200 | 6521.1 | 01:00 | 145.5 | 86.2 | 0 | 200 | 431.7
01:30 | 129.3 | 101 | 0 | 35.1 | 2179.8 | 3406 | 0 | 139.4 | 414.1 | 0 | 0 | 0 | 265.4 | 5725.2 | 414.1 | 6404.7 | 01:30 | 2723.2 | 3507 | 0 | 174.5 | 6404.7 | 01:30 | 145.8 | 84.2 | 0 | 174.5 | 404.5
02:00 | 129 | 101.3 | 0 | 33.6 | 2101 | 3421.8 | 0 | 75.6 | 414.7 | 0 | 0 | 0 | 263.9 | 5598.4 | 414.7 | 6277 | 02:00 | 2644.7 | 3523.1 | 0 | 109.2 | 6277 | 02:00 | 146.5 | 85 | 0 | 109.2 | 340.7
02:30 | 131.4 | 100.6 | 0 | 36.2 | 2119.4 | 3411.1 | 0 | 55.6 | 418.8 | 0 | 0 | 0 | 268.2 | 5586.1 | 418.8 | 6273.1 | 02:30 | 2669.6 | 3511.7 | 0 | 91.8 | 6273.1 | 02:30 | 146.8 | 83.8 | 0 | 91.8 | 322.4
03:00 | 129.7 | 100.5 | 0 | 32.9 | 2003.7 | 3437.8 | 0 | 35.4 | 411.4 | 0 | 0 | 0 | 263.1 | 5476.9 | 411.4 | 6151.4 | 03:00 | 2544.8 | 3538.3 | 0 | 68.3 | 6151.4 | 03:00 | 147.1 | 85.1 | 0 | 68.3 | 300.5
03:30 | 125.3 | 100.3 | 0 | 35.6 | 2046.3 | 3425.5 | 0 | 30.6 | 408.2 | 0 | 0 | 0 | 261.2 | 5502.4 | 408.2 | 6171.8 | 03:30 | 2579.8 | 3525.8 | 0 | 66.2 | 6171.8 | 03:30 | 146.3 | 83.2 | 0 | 66.2 | 295.7
04:00 | 128.1 | 100.4 | 0 | 37.9 | 2053.4 | 3435.5 | 0 | 26.6 | 418.7 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 5515.5 | 418.7 | 6200.6 | 04:00 | 2600.2 | 3535.9 | 0 | 64.5 | 6200.6 | 04:00 | 146.5 | 83.7 | 0 | 64.5 | 294.7
04:30 | 130.5 | 100.8 | 0 | 38.3 | 2100.2 | 3439.7 | 0 | 28.9 | 343.7 | 0 | 0 | 0 | 269.6 | 5568.8 | 343.7 | 6182.1 | 04:30 | 2574.4 | 3540.5 | 0 | 67.2 | 6182.1 | 04:30 | 147.1 | 83.7 | 0 | 67.2 | 298
05:00 | 130 | 101.6 | 0 | 39 | 2000 | 3448.5 | 0 | 22.6 | 342.9 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 5471.1 | 342.9 | 6084.6 | 05:00 | 2472.9 | 3550.1 | 0 | 61.6 | 6084.6 | 05:00 | 146.4 | 85.7 | 0 | 61.6 | 293.7
05:30 | 128.6 | 101.1 | 0 | 38.3 | 2117.4 | 3422.4 | 0 | 19.3 | 340.1 | 0 | 0 | 0 | 268 | 5559.1 | 340.1 | 6167.2 | 05:30 | 2586.1 | 3523.5 | 0 | 57.6 | 6167.2 | 05:30 | 145.3 | 84.7 | 0 | 57.6 | 287.6
06:00 | 128.5 | 99.6 | 0 | 40.9 | 2182.4 | 3438 | 0 | 21.2 | 342.8 | 0 | 0 | 0 | 269 | 5641.6 | 342.8 | 6253.4 | 06:00 | 2653.7 | 3537.6 | 0 | 62.1 | 6253.4 | 06:00 | 146.5 | 83 | 0 | 62.1 | 291.6
06:30 | 140.9 | 100.4 | 0 | 43.8 | 2087.5 | 3439.2 | 0 | 16.5 | 343.7 | 0 | 16.2 | 0 | 285.1 | 5543.2 | 359.9 | 6188.2 | 06:30 | 2572.1 | 3539.6 | 16.2 | 60.3 | 6188.2 | 06:30 | 145.4 | 82.7 | 16.2 | 60.3 | 304.6
07:00 | 145 | 93.1 | 0 | 40.2 | 1734.8 | 3470.7 | 0 | 14.9 | 298.8 | 0 | 234.8 | 0 | 278.3 | 5220.4 | 533.6 | 6032.3 | 07:00 | 2178.6 | 3563.8 | 234.8 | 55.1 | 6032.3 | 07:00 | 145.4 | 84.4 | 234.8 | 55.1 | 519.7
07:30 | 143.3 | 82.8 | 0 | 34.8 | 1561.1 | 3461.9 | 0.1 | 16 | 298.5 | 0 | 556.7 | 0 | 260.9 | 5039.1 | 855.2 | 6155.2 | 07:30 | 2002.9 | 3544.7 | 556.8 | 50.8 | 6155.2 | 07:30 | 144.6 | 82.7 | 556.8 | 50.8 | 834.9
08:00 | 145.8 | 85 | 0 | 32.9 | 1426.6 | 3465.1 | 0.1 | 5.9 | 310.7 | 0 | 788.1 | 0 | 263.7 | 4897.7 | 1098.8 | 6260.2 | 08:00 | 1883.1 | 3550.1 | 788.2 | 38.8 | 6260.2 | 08:00 | 145.8 | 85 | 788.2 | 38.8 | 1057.8
08:30 | 170.4 | 98.1 | 0.1 | 41.3 | 1573.4 | 3455.5 | 0.8 | 8.6 | 284.1 | 0 | 820.9 | 0 | 309.9 | 5038.3 | 1105 | 6453.2 | 08:30 | 2027.9 | 3553.6 | 821.8 | 49.9 | 6453.2 | 08:30 | 146 | 85.6 | 821.8 | 49.9 | 1103.3
09:00 | 175.1 | 85.9 | 0.1 | 34.9 | 1729.2 | 3440.1 | 0.9 | 25.5 | 300.4 | 0 | 838.8 | 0 | 296 | 5195.7 | 1139.2 | 6630.9 | 09:00 | 2204.7 | 3526 | 839.8 | 60.4 | 6630.9 | 09:00 | 146.2 | 84.5 | 839.8 | 60.4 | 1130.9
09:30 | 198 | 102.8 | 0.2 | 29.3 | 1829.8 | 3439.8 | 1.1 | 36 | 311.3 | 0 | 855.1 | 0 | 330.3 | 5306.7 | 1166.4 | 6803.4 | 09:30 | 2339.1 | 3542.6 | 856.4 | 65.3 | 6803.4 | 09:30 | 147.9 | 86 | 856.4 | 65.3 | 1155.6
10:00 | 211.8 | 103.8 | 0.2 | 29.8 | 1876.6 | 3427.8 | 1.2 | 39.4 | 296.5 | 0 | 867 | 0 | 345.6 | 5345 | 1163.5 | 6854.1 | 10:00 | 2384.9 | 3531.6 | 868.4 | 69.2 | 6854.1 | 10:00 | 146.1 | 84.7 | 868.4 | 69.2 | 1168.4
10:30 | 214.1 | 101.2 | 0.2 | 33.8 | 2016.5 | 3433.1 | 1.4 | 45.8 | 316.7 | 0 | 869.5 | 0 | 349.3 | 5496.8 | 1186.2 | 7032.3 | 10:30 | 2547.3 | 3534.3 | 871.1 | 79.6 | 7032.3 | 10:30 | 147 | 83.9 | 871.1 | 79.6 | 1181.6
11:00 | 213.7 | 123.6 | 0.2 | 37.1 | 2132.8 | 3305.4 | 1.6 | 61.5 | 335.8 | 0 | 870.1 | 0 | 374.6 | 5501.3 | 1205.9 | 7081.8 | 11:00 | 2682.3 | 3429 | 871.9 | 98.6 | 7081.8 | 11:00 | 147.9 | 81.4 | 871.9 | 98.6 | 1199.8
11:30 | 216.4 | 136.7 | 0.2 | 45.7 | 2224.1 | 3270.3 | 1.7 | 50.8 | 380 | 0 | 872.6 | 0 | 399 | 5546.9 | 1252.6 | 7198.5 | 11:30 | 2820.5 | 3407 | 874.5 | 96.5 | 7198.5 | 11:30 | 147.4 | 84.3 | 874.5 | 96.5 | 1202.7
12:00 | 222.2 | 135.2 | 0.2 | 55.3 | 2106.7 | 3312.1 | 1.7 | 51 | 385.3 | 0 | 878.2 | 0 | 412.9 | 5471.5 | 1263.5 | 7147.9 | 12:00 | 2714.2 | 3447.3 | 880.1 | 106.3 | 7147.9 | 12:00 | 147.7 | 84.4 | 880.1 | 106.3 | 1218.5
12:30 | 194.2 | 127.9 | 0.1 | 68.2 | 1956.7 | 3363.4 | 1.7 | 56 | 403.8 | 0 | 883.6 | 0 | 390.4 | 5377.8 | 1287.4 | 7055.6 | 12:30 | 2554.7 | 3491.3 | 885.4 | 124.2 | 7055.6 | 12:30 | 146.8 | 84 | 885.4 | 124.2 | 1240.4
13:00 | 181.3 | 102 | 0.2 | 72.4 | 2030.2 | 3358.1 | 1.7 | 50.9 | 403 | 0 | 887.1 | 0 | 355.9 | 5440.9 | 1290.1 | 7086.9 | 13:00 | 2614.5 | 3460.1 | 889 | 123.3 | 7086.9 | 13:00 | 144.6 | 84.7 | 889 | 123.3 | 1241.6
13:30 | 181.3 | 101.6 | 0.2 | 78.8 | 2037.8 | 3343 | 1.6 | 47 | 401.9 | 0 | 889.9 | 0 | 361.9 | 5429.4 | 1291.8 | 7083.1 | 13:30 | 2621 | 3444.6 | 891.7 | 125.8 | 7083.1 | 13:30 | 144.5 | 83.4 | 891.7 | 125.8 | 1245.4
14:00 | 178.3 | 102.9 | 0.5 | 79.7 | 1997 | 3335.6 | 1.6 | 37.4 | 411 | 0 | 888.6 | 0 | 361.4 | 5371.6 | 1299.6 | 7032.6 | 14:00 | 2586.3 | 3438.5 | 890.7 | 117.1 | 7032.6 | 14:00 | 146.8 | 82.6 | 890.7 | 117.1 | 1237.2
14:30 | 178 | 101.8 | 0.3 | 86.5 | 1928.2 | 3334.3 | 1.4 | 22.1 | 414 | 0 | 886.1 | 0 | 366.6 | 5286 | 1300.1 | 6952.7 | 14:30 | 2520.2 | 3436.1 | 887.8 | 108.6 | 6952.7 | 14:30 | 144.2 | 82.3 | 887.8 | 108.6 | 1222.9
15:00 | 172.5 | 102.7 | 0.4 | 84.8 | 1994 | 3339.1 | 1.2 | 18.2 | 410.3 | 0 | 876.3 | 0 | 360.4 | 5352.5 | 1286.6 | 6999.5 | 15:00 | 2576.8 | 3441.8 | 877.9 | 103 | 6999.5 | 15:00 | 143.1 | 82.4 | 877.9 | 103 | 1206.4
15:30 | 167.3 | 101.4 | 0.3 | 88.3 | 1960.9 | 3336.3 | 1 | 14.5 | 415.2 | 94.4 | 853 | 0 | 357.3 | 5312.7 | 1362.6 | 7032.6 | 15:30 | 2543.4 | 3532.1 | 854.3 | 102.8 | 7032.6 | 15:30 | 143.9 | 81.8 | 854.3 | 102.8 | 1182.8
16:00 | 169.4 | 101.6 | 0.3 | 90.3 | 1887 | 3334.9 | 0.8 | 33.1 | 413.3 | 174.1 | 777.8 | 0 | 361.6 | 5255.8 | 1365.2 | 6982.6 | 16:00 | 2469.7 | 3610.6 | 778.9 | 123.4 | 6982.6 | 16:00 | 144.9 | 82.5 | 778.9 | 123.4 | 1129.7
16:30 | 169.4 | 101 | 0.2 | 91.8 | 2011.2 | 3374 | 0.5 | 76.1 | 406.8 | 173.6 | 470.5 | 0 | 362.4 | 5461.8 | 1050.9 | 6875.1 | 16:30 | 2587.4 | 3648.6 | 471.2 | 167.9 | 6875.1 | 16:30 | 141.8 | 82.8 | 471.2 | 167.9 | 863.7
17:00 | 168.9 | 100.5 | 0.1 | 94.8 | 2181.6 | 3370.7 | 0.2 | 115.7 | 438.2 | 294 | 164.9 | 0 | 364.3 | 5668.2 | 897.1 | 6929.6 | 17:00 | 2788.7 | 3765.2 | 165.2 | 210.5 | 6929.6 | 17:00 | 143.4 | 82.9 | 165.2 | 210.5 | 602
17:30 | 163.6 | 97.9 | 0 | 94 | 2149.8 | 3386.2 | 0 | 127.8 | 438.2 | 344.3 | 4.5 | 0 | 355.5 | 5663.8 | 787 | 6806.3 | 17:30 | 2751.6 | 3828.4 | 4.5 | 221.8 | 6806.3 | 17:30 | 141.9 | 79.7 | 4.5 | 221.8 | 447.9
18:00 | 165.5 | 99.8 | 0 | 90.3 | 2185.4 | 3515.3 | 0 | 138.2 | 490.8 | 458.8 | 0 | 0 | 355.6 | 5838.9 | 949.6 | 7144.1 | 18:00 | 2841.7 | 4073.9 | 0 | 228.5 | 7144.1 | 18:00 | 144.1 | 80.5 | 0 | 228.5 | 453.1
18:30 | 168.8 | 99.5 | 0 | 81.6 | 2342.1 | 3580.6 | 0 | 120.9 | 480.8 | 523 | 0 | 0 | 349.9 | 6043.6 | 1003.8 | 7397.3 | 18:30 | 2991.7 | 4203.1 | 0 | 202.5 | 7397.3 | 18:30 | 147.5 | 81.1 | 0 | 202.5 | 431.1
19:00 | 170.2 | 98.4 | 0 | 69.4 | 2562.4 | 3575.6 | 0 | 103.7 | 540.3 | 522.4 | 0 | 0 | 338 | 6241.7 | 1062.7 | 7642.4 | 19:00 | 3272.9 | 4196.4 | 0 | 173.1 | 7642.4 | 19:00 | 148.7 | 81 | 0 | 173.1 | 402.8
19:30 | 180 | 134.7 | 0 | 61.3 | 2515.7 | 3578.3 | 0 | 111.3 | 540.2 | 527.1 | 0 | 0 | 376 | 6205.3 | 1067.3 | 7648.6 | 19:30 | 3235.9 | 4240.1 | 0 | 172.6 | 7648.6 | 19:30 | 162.4 | 82.1 | 0 | 172.6 | 417.1
20:00 | 180.6 | 133.3 | 0 | 52.3 | 2504.9 | 3575.3 | 0 | 88.7 | 541.1 | 543.9 | 0 | 0 | 366.2 | 6168.9 | 1085 | 7620.1 | 20:00 | 3226.6 | 4252.5 | 0 | 141 | 7620.1 | 20:00 | 165 | 80.5 | 0 | 141 | 386.5
20:30 | 175.4 | 134.3 | 0 | 52.7 | 2353.3 | 3604.9 | 0 | 67.7 | 552.3 | 538.2 | 0 | 0 | 362.4 | 6025.9 | 1090.5 | 7478.8 | 20:30 | 3081 | 4277.4 | 0 | 120.4 | 7478.8 | 20:30 | 163.3 | 80.9 | 0 | 120.4 | 364.6
21:00 | 177.2 | 134.4 | 0 | 53.6 | 2359.2 | 3598.5 | 0 | 43.2 | 519 | 543.1 | 0 | 0 | 365.2 | 6000.9 | 1062.1 | 7428.2 | 21:00 | 3055.4 | 4276 | 0 | 96.8 | 7428.2 | 21:00 | 164.1 | 81.9 | 0 | 96.8 | 342.8
21:30 | 180 | 134.9 | 0 | 55.5 | 2312.1 | 3612.8 | 0 | 25.1 | 508.6 | 525.5 | 0 | 0 | 370.4 | 5950 | 1034.1 | 7354.5 | 21:30 | 3000.7 | 4273.2 | 0 | 80.6 | 7354.5 | 21:30 | 167.1 | 83.5 | 0 | 80.6 | 331.2
22:00 | 179.5 | 112.7 | 0 | 57.2 | 2301.7 | 3607.1 | 0 | 7.7 | 510.4 | 524.3 | 0 | 0 | 349.4 | 5916.5 | 1034.7 | 7300.6 | 22:00 | 2991.6 | 4244.1 | 0 | 64.9 | 7300.6 | 22:00 | 168.4 | 83.4 | 0 | 64.9 | 316.7
22:30 | 148.2 | 101.6 | 0 | 57.2 | 2115.3 | 3615 | 0 | 3.9 | 458.1 | 524.8 | 0 | 0 | 307 | 5734.2 | 982.9 | 7024.1 | 22:30 | 2721.6 | 4241.4 | 0 | 61.1 | 7024.1 | 22:30 | 160.2 | 81.5 | 0 | 61.1 | 302.8
23:00 | 146.4 | 101.9 | 0 | 52.3 | 2276.7 | 3532 | 0 | 5.2 | 454 | 349.2 | 0 | 0 | 300.6 | 5813.9 | 803.2 | 6917.7 | 23:00 | 2877.1 | 3983.1 | 0 | 57.5 | 6917.7 | 23:00 | 157.4 | 83 | 0 | 57.5 | 297.9
23:30 | 148 | 103 | 0 | 54.3 | 2123.8 | 3490.6 | 0 | 6.1 | 457.3 | 351.5 | 0 | 0 | 305.3 | 5620.5 | 808.8 | 6734.6 | 23:30 | 2729.1 | 3945.1 | 0 | 60.4 | 6734.6 | 23:30 | 153 | 84.4 | 0 | 60.4 | 297.8
00:00 | 135.3 | 99.3 | 0 | 50.4 | 2017.8 | 3517.1 | 0 | 6.9 | 380.8 | 348.2 | 0 | 0 | 285 | 5541.8 | 729 | 6555.8 | 00:00 | 2533.9 | 3964.6 | 0 | 57.3 | 6555.8 | 00:00 | 144.5 | 80.1 | 0 | 57.3 | 281.9
TOTAL MWh | 3909.95 | 2543.9 | 2 | 1317.5 | 49967.1 | 82681.65 | 11.15 | 1222.5 | 9760.1 | 3680.2 | 8025.15 | 0 | 7773.35 | 133882.4 | 21465.45 | 163121.2 | TOTAL MWh | 63637.15 | 88905.75 | 8038.3 | 2540 | 163121.2 | TOTAL MWh | 3572.2 | 1997.45 | 8038.3 | 2540 | 16147.95

## HOP
miércoles, 29 de Julio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 29/07/2026 19:21:00 | 29/07/2026 21:28:00 | 29/07/2026 18:41:00 | 29/07/2026 21:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:58h, S/C generar a 35 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 29/07/2026 10:33:00 | 29/07/2026 12:59:00 | 29/07/2026 10:10:00 | 29/07/2026 12:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 29/07/2026 19:12:00 | 29/07/2026 22:02:00 | 29/07/2026 18:51:00 | 29/07/2026 21:53:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó de acuerdo a su disponibilidad de gas
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:40 h, S/C generar a mínima por limitación de gas declarada por el agente. A las 06:33 h, S/C generar a máxima por contar con mayor disponibilidad de gas A las 23:56 h, S/C generar a mínima por limitación de gas declarada por el agente.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 29/07/2026 11:07:00 |  | 29/07/2026 10:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Solicita parar por mantenimiento correctivo debido a saturación de filtros.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/07/2026 17:44:00 | 30/07/2026 00:00:00 | 29/07/2026 17:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 29/07/2026 15:16:00 | 29/07/2026 15:48:00 | 29/07/2026 14:46:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 29/07/2026 15:48:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 29/07/2026 16:50:00 | 29/07/2026 22:45:00 | 29/07/2026 16:26:00 | 29/07/2026 22:33:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 29/07/2026 17:50:00 | 30/07/2026 00:00:00 | 29/07/2026 17:25:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 29/07/2026 11:25:00 | 29/07/2026 22:49:00 | 29/07/2026 11:11:00 | 29/07/2026 22:30:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 29 de Julio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 29/07/2026 11:15 | 29/07/2026 12:30 | PCH FUERA DE SERVICIO PARA LIMPIEZA DE REJILLAS EN BOCATOMA. | 6.4 | F | F/S | N | CORR. | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 29/07/2026 00:00 | 29/07/2026 14:48 | Estando el G2 fuera del sistema no se tienen condiciones de arranque quedando F/S para revisión | 0 | F | F/S | N | CORR. | 14007 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | A6.2 FE6 - HMI WTG Manual Stop - Falla en pala #2 (continúa fuera de servicio) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | REVISIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16330 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 29/07/2026 00:00 | 29/07/2026 20:25 | Mantenimiento correctivo del sistema hidráulico del regulador de velocidad e inyectores. | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | REVISION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE TURBINA | 211 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA TG1 DE LAS FLORES POR MANTENIMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22082 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | Revisión de cojinete 1 del generador lado acople por alta temperatura | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 29/07/2026 00:00 | 29/07/2026 19:12 | MANTTO ANUAL DE INYECTORES (CAMBIO DE INYECTOR 3), MANTTO GRAL GENERADOR, MANTTO DE BARRAS 10KV, MANTTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTTO TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (TPU4/ TC4), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROTEC. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, MEGADO DE MOTORES, INSPECCION EQUIPOS DE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 29/07/2026 11:07 | 29/07/2026 17:44 | Cambio de los filtros finales de aire del Alternador por saturación. | 180 | F | F/S | N | CORR. | 12329 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 29/07/2026 00:00 | 30/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G

## RESERVA_FRÍA
29/07/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 29 de Julio del 2026 / SEM N° 30 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 29 de Julio del 2026 / SEM N° 30 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 710.0603
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 892.5948
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 892.5948
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 892.5948
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 892.5948
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 892.5948
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 892.5948
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 892.5948
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.539 | 2155.4501 | 892.5948
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2009.9855 | 1974.8966 | 892.5948
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2009.9855 | 1974.8966 | 892.5948
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2009.9855 | 1974.8966 | 892.5948
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1829.461 | 1794.3721 | 892.5948
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [16 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1829.461 | 1794.3721 | 892.5948
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1648.1274 | 1613.0385 | 710.0603
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1648.1274 | 1613.0385 | 710.0603
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1648.1274 | 1613.0385 | 710.0603
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 7.919 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1640.1046 | 1605.0157 | 710.0603
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1632.1857 | 1597.0967 | 702.113
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1632.1857 | 1597.0967 | 702.113
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1632.1857 | 1597.0967 | 702.113
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1632.1857 | 1597.0967 | 710.0603
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1648.1274 | 1613.0385 | 710.0603
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1648.1274 | 1613.0385 | 710.0603
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1648.1274 | 1613.0385 | 710.0603
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1648.1274 | 1613.0385 | 710.0603
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1828.652 | 1793.563 | 710.0603
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.5784 | 445.5564 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 346.708 | 245.3482 | 0 | 0 | 4436.9983 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 0 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708.3022 | 3068.9167 | 3173.3373 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 12454031.87 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 29 de Julio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6 | 14.5 | 13.6 | 2 | 17.7 | 16.5 | 8.5 | 27 | 13.4 | 12.6 | 11.477 | -- | -- | 1.9 | 17.9 | 60.7 | 98.29 | 76.07 | 29.803 | 7.54 | 17.54 | 1.429 | 0.3 | -- | -- | 17 | 117.17 | 25.22 | 23.519 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4 | 10.2189 | 7.697 | 10.4 | 6.15 | 8.6 | 11.789 | -- | 10.3605 | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
00:30 | 6 | 14.5 | 13.6 | 2 | 17.7 | 16.5 | 8.5 | 27 | 13.4 | 12.6 | 11.477 | -- | -- | 1.9 | 17.9 | 60.7 | 98.29 | 76.07 | 29.803 | 7.54 | 17.54 | 1.429 | 0.3 | -- | -- | 17 | 117.17 | 25.22 | 23.519 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4 | 10.2189 | 7.697 | 10.4 | 6.15 | 8.6 | 11.789 | -- | 10.3605 | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
01:00 | 6 | 14.5 | 13.6 | 2 | 9.2 | 16.5 | 8.5 | 27 | 13.49 | 12.71 | 11.584 | -- | -- | 1.9 | 49.3 | 60.7 | 95.6 | 76.67 | 29.885 | 7.58 | 16.9 | 1.543 | 0.36 | -- | -- | 23.08 | 123.25 | 27.26 | 23.865 | 5.22 | 0 | 0 | 11.4 | 10.28 | 7.697 | 10.4 | 6.58 | 9.03 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
01:30 | 6 | 14.5 | 13.6 | 2 | 9.2 | 16.5 | 8.5 | 27 | 13.49 | 12.71 | 11.584 | -- | -- | 1.9 | 49.3 | 60.7 | 95.6 | 76.67 | 29.885 | 7.58 | 16.9 | 1.543 | 0.36 | -- | -- | 23.08 | 123.25 | 27.26 | 23.865 | 5.22 | 0 | 0 | 11.4 | 10.28 | 7.697 | 10.4 | 6.58 | 9.03 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
02:00 | 6 | 14.5 | 13.6 | 2 | 5.9 | 16.5 | 9.3 | 27 | 13.44 | 12.62 | 11.584 | -- | -- | 1.9 | 53.14 | 59.94 | 93.84 | 76.6 | 29.634 | 7.58 | 16.9 | 0.961 | 0.35 | -- | -- | 17.88 | 118.05 | 27.7 | 23.915 | 5.37 | 0 | 0 | 11.4 | 10.0091 | 7.697 | 10.4 | 6.55 | 9 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
02:30 | 6 | 14.5 | 13.6 | 2 | 5.9 | 16.5 | 9.3 | 27 | 13.44 | 12.62 | 11.584 | -- | -- | 1.9 | 53.14 | 59.94 | 93.84 | 76.6 | 29.634 | 7.58 | 16.9 | 0.961 | 0.35 | -- | -- | 17.88 | 118.05 | 27.7 | 23.915 | 5.37 | 0 | 0 | 11.4 | 10.0091 | 7.697 | 10.4 | 6.55 | 9 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
03:00 | 6 | 14.5 | 13.6 | 2 | 6.5 | 16.5 | 9.3 | 27 | 13.21 | 12.74 | 11.491 | -- | -- | 1.9 | 46.83 | 59.94 | 92.09 | 76.14 | 29.633 | 7.58 | 17.54 | 0.456 | 0.35 | -- | -- | 18.72 | 118.89 | 27.49 | 23.615 | 5.96 | 0 | 0 | 11.4 | 10.0148 | 7.697 | 10.4 | 6.56 | 9.01 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
03:30 | 6 | 14.5 | 13.6 | 2 | 6.5 | 16.5 | 9.3 | 27 | 13.21 | 12.74 | 11.491 | -- | -- | 1.9 | 46.83 | 59.94 | 92.09 | 76.14 | 29.633 | 7.58 | 17.54 | 0.456 | 0.35 | -- | -- | 18.72 | 118.89 | 27.49 | 23.615 | 5.96 | 0 | 0 | 11.4 | 10.0148 | 7.697 | 10.4 | 6.56 | 9.01 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
04:00 | 6 | 15 | 14.1 | 2 | 3.8 | 17 | 9.3 | 27 | 13.16 | 12.55 | 11.634 | -- | -- | 1.9 | 30.74 | 59.94 | 90.36 | 75.03 | 28.88 | 7.58 | 17.54 | 0.456 | 0.34 | -- | -- | 20.28 | 120.45 | 27.47 | 24.033 | 5.18 | 0 | 0 | 11.4 | 10.1052 | 7.697 | 10.4 | 6.55 | 9 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
04:30 | 6 | 15 | 14.1 | 2 | 3.8 | 17 | 9.3 | 27 | 13.16 | 12.55 | 11.634 | -- | -- | 1.9 | 30.74 | 59.94 | 90.36 | 75.03 | 28.88 | 7.58 | 17.54 | 0.456 | 0.34 | -- | -- | 20.28 | 120.45 | 27.47 | 24.033 | 5.18 | 0 | 0 | 11.4 | 10.1052 | 7.697 | 10.4 | 6.55 | 9 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
05:00 | 6 | 15 | 14.1 | 2 | 4.6 | 17 | 9.3 | 27 | 13.12 | 12.63 | 8.379 | -- | -- | 1.9 | 23.4 | 59.94 | 89.51 | 74.78 | 29.382 | 7.56 | 17.54 | 0.666 | 0.33 | -- | -- | 21.32 | 121.49 | 27.79 | 23.566 | 5.93 | 0 | 0 | 11.4 | 10.0421 | 7.697 | 10.4 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | 7.107
05:30 | 6 | 15 | 14.1 | 2 | 4.6 | 17 | 9.3 | 27 | 13.12 | 12.63 | 8.379 | -- | -- | 1.9 | 23.4 | 59.94 | 89.51 | 74.78 | 29.382 | 7.56 | 17.54 | 0.666 | 0.33 | -- | -- | 21.32 | 121.49 | 27.79 | 23.566 | 5.93 | 0 | 0 | 11.4 | 10.0421 | 7.697 | 10.4 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | 7.107
06:00 | 6 | 15 | 14.1 | 2 | 7.1 | 17 | 9.7 | 27 | 13.13 | 12.67 | 8.392 | 1.07 | 37.56 | 1.9 | 19.63 | 59.94 | 88.65 | 73.92 | 29.884 | 7.59 | 18.2 | 0.643 | 0.32 | -- | -- | 21.07 | 121.24 | 27.31 | 25.075 | 5.78 | 0 | 0 | 11.4 | 10.0899 | 7.697 | 10.4 | 6.17 | 8.62 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
06:30 | 6 | 15 | 14.1 | 2 | 7.1 | 17 | 9.7 | 27 | 13.13 | 12.67 | 8.392 | 1.07 | 37.56 | 1.9 | 19.63 | 59.94 | 88.65 | 73.92 | 29.884 | 7.59 | 18.2 | 0.643 | 0.32 | -- | -- | 21.07 | 121.24 | 27.31 | 25.075 | 5.78 | 0 | 0 | 11.4 | 10.0899 | 7.697 | 10.4 | 6.17 | 8.62 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
07:00 | 6 | 15 | 14.1 | 2 | 8.1 | 17 | 10.1 | 27 | 13.14 | 12.71 | 8.427 | -- | -- | 1.9 | 33.63 | 59.94 | 87.81 | 50.07 | 29.885 | 7.59 | 16.9 | 0.455 | 0.31 | -- | -- | 21.87 | 122.04 | 28.7 | 25.164 | 5.08 | 0 | 0 | 11.8 | 10.0788 | 7.697 | 10.4 | 6.53 | 8.98 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
07:30 | 6 | 15 | 14.1 | 2 | 8.1 | 17 | 10.1 | 27 | 13.14 | 12.71 | 8.427 | -- | -- | 1.9 | 33.63 | 59.94 | 87.81 | 50.07 | 29.885 | 7.59 | 16.9 | 0.455 | 0.31 | -- | -- | 21.87 | 122.04 | 28.7 | 25.164 | 5.08 | 0 | 0 | 11.8 | 10.0788 | 7.697 | 10.4 | 6.53 | 8.98 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
08:00 | 6 | 15 | 14.1 | 2 | 6.5 | 17 | 10.1 | 27 | 13.15 | 12.62 | 8.511 | -- | -- | 1.9 | 45.03 | 59.94 | 91.22 | 29.15 | 29.859 | 7.66 | 18.2 | 2.286 | 0.41 | -- | -- | 21.87 | 87.85 | 29.02 | 23.785 | 3.96 | 0 | 0 | 11.7 | 10.1615 | 7.697 | 10.4 | 6.89 | 9.34 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.002 | 7.107
08:30 | 6 | 15 | 14.1 | 2 | 6.5 | 17 | 10.1 | 27 | 13.15 | 12.62 | 8.511 | -- | -- | 1.9 | 45.03 | 59.94 | 91.22 | 29.15 | 29.859 | 7.66 | 18.2 | 2.286 | 0.41 | -- | -- | 21.87 | 87.85 | 29.02 | 23.785 | 3.96 | 0 | 0 | 11.7 | 10.1615 | 7.697 | 10.4 | 6.89 | 9.34 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.002 | 7.107
09:00 | 6 | 15 | 13 | 2 | 12.1 | 17 | 10.1 | 27 | 13.24 | 12.56 | 8.416 | -- | -- | 1.9 | 47.44 | 60.7 | 98.29 | 52.06 | 29.931 | 7.57 | 16.9 | 3.169 | 0.37 | -- | -- | 21.87 | 80.25 | 27.53 | 25.062 | 3.5 | 0 | 0 | 11.7 | 10.1687 | 7.697 | 10.4 | 6.52 | 8.97 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
09:30 | 6 | 15 | 13 | 2 | 12.1 | 17 | 10.1 | 27 | 13.24 | 12.56 | 8.416 | -- | -- | 1.9 | 47.44 | 60.7 | 98.29 | 52.06 | 29.931 | 7.57 | 16.9 | 3.169 | 0.37 | -- | -- | 21.87 | 80.25 | 27.53 | 25.062 | 3.5 | 0 | 0 | 11.7 | 10.1687 | 7.697 | 10.4 | 6.52 | 8.97 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
10:00 | 6 | 15 | 13 | 2 | 17.1 | 17 | 10.1 | 27 | 12.44 | 12.63 | 8.363 | -- | -- | 1.9 | 45.03 | 59.94 | 98.29 | 67.08 | 29.962 | 7.47 | 17.54 | 1.6 | 0.39 | -- | -- | 9.18 | 101.32 | 28.9 | 25.822 | 2.74 | 0 | 0 | 11.3 | 10.1775 | 7.697 | 10.4 | 6.44 | 8.89 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.158 | 7.107
10:30 | 6 | 15 | 13 | 2 | 17.1 | 17 | 10.1 | 27 | 12.44 | 12.63 | 8.363 | -- | -- | 1.9 | 45.03 | 59.94 | 98.29 | 67.08 | 29.962 | 7.47 | 17.54 | 1.6 | 0.39 | -- | -- | 9.18 | 101.32 | 28.9 | 25.822 | 2.74 | 0 | 0 | 11.3 | 10.1775 | 7.697 | 10.4 | 6.44 | 8.89 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.158 | 7.107
11:00 | 6 | 15 | 13 | 2 | 16 | 17 | 9.7 | 27 | 12.42 | 12.55 | 11.778 | -- | -- | 1.9 | 45.03 | 59.94 | 97.39 | 73.99 | 29.949 | 7.4 | 16.26 | 1.36 | 0.41 | -- | -- | 23.35 | 123.52 | 30.06 | 27.008 | 2.9 | 0 | 0 | 10.9 | 10.3527 | 7.697 | 10.4 | 6.25 | 8.7 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.09 | 7.107
11:30 | 6 | 15 | 13 | 2 | 16 | 17 | 9.7 | 27 | 12.42 | 12.55 | 11.778 | -- | -- | 1.9 | 45.03 | 59.94 | 97.39 | 73.99 | 29.949 | 7.4 | 16.26 | 1.36 | 0.41 | -- | -- | 23.35 | 123.52 | 30.06 | 27.008 | 2.9 | 0 | 0 | 10.9 | 10.3527 | 7.697 | 10.4 | 6.25 | 8.7 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.09 | 7.107
12:00 | 6 | 15 | 12 | 2 | 15.2 | 17 | 9.7 | 27 | 12.47 | 12.57 | 11.92 | -- | -- | 1.9 | 46.23 | 60.7 | 95.6 | 75.97 | 29.99 | 7.33 | 14.41 | 2.52 | 0.42 | -- | -- | 23.45 | 123.62 | 30.57 | 24.691 | 2.55 | 0 | 0 | 10.9 | 10.1568 | 7.697 | 11.5 | 6.16 | 8.61 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
12:30 | 6 | 15 | 12 | 2 | 15.2 | 17 | 9.7 | 27 | 12.47 | 12.57 | 11.92 | -- | -- | 1.9 | 46.23 | 60.7 | 95.6 | 75.97 | 29.99 | 7.33 | 14.41 | 2.52 | 0.42 | -- | -- | 23.45 | 123.62 | 30.57 | 24.691 | 2.55 | 0 | 0 | 10.9 | 10.1568 | 7.697 | 11.5 | 6.16 | 8.61 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
13:00 | 6 | 15 | 12 | 2 | 12.2 | 17 | 9.7 | 27 | 12.45 | 11.97 | 11.773 | -- | -- | 1.9 | 45.63 | 60.7 | 93.84 | 76.27 | 29.904 | 7.25 | 14.41 | 1.75 | 0.41 | -- | -- | 21.71 | 121.88 | 28.42 | 25.262 | 3.15 | 0 | 0 | 10.8 | 10.1928 | 7.697 | 11.6 | 6.15 | 8.6 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | 7.107
13:30 | 6 | 15 | 12 | 2 | 12.2 | 17 | 9.7 | 27 | 12.45 | 11.97 | 11.773 | -- | -- | 1.9 | 45.63 | 60.7 | 93.84 | 76.27 | 29.904 | 7.25 | 14.41 | 1.75 | 0.41 | -- | -- | 21.71 | 121.88 | 28.42 | 25.262 | 3.15 | 0 | 0 | 10.8 | 10.1928 | 7.697 | 11.6 | 6.15 | 8.6 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | 7.107
14:00 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 8.9 | 17 | 9.7 | 27 | 12.46 | 12.01 | 11.859 | -- | -- | 1.9 | 45.63 | 60.7 | 92.09 | 75.5 | 30.097 | 7.23 | 13.82 | 0.05 | 0.39 | -- | -- | 20.98 | 121.15 | 29.31 | 25.351 | 4.95 | 0 | 0 | 10.7 | 10.0631 | 7.697 | 11.6 | 6.8 | 9.25 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
14:30 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 8.9 | 17 | 9.7 | 27 | 12.46 | 12.01 | 11.859 | -- | -- | 1.9 | 45.63 | 60.7 | 92.09 | 75.5 | 30.097 | 7.23 | 13.82 | 0.05 | 0.39 | -- | -- | 20.98 | 121.15 | 29.31 | 25.351 | 4.95 | 0 | 0 | 10.7 | 10.0631 | 7.697 | 11.6 | 6.8 | 9.25 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
15:00 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 14.5 | 17 | 9.7 | 26 | 13.1 | 11.92 | 13.428 | -- | -- | 1.9 | 34.13 | 60.7 | 91.22 | 49.09 | 30.098 | 7.26 | 13.82 | 2.61 | 0.37 | -- | -- | 20.7 | 120.87 | 29.16 | 24.187 | 4.7 | 0 | 0 | 10.7 | 10.2255 | 7.697 | 11.6 | 6.36 | 8.81 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
15:30 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 14.5 | 17 | 9.7 | 26 | 13.1 | 11.92 | 13.428 | -- | -- | 1.9 | 34.13 | 60.7 | 91.22 | 49.09 | 30.098 | 7.26 | 13.82 | 2.61 | 0.37 | -- | -- | 20.7 | 120.87 | 29.16 | 24.187 | 4.7 | 0 | 0 | 10.7 | 10.2255 | 7.697 | 11.6 | 6.36 | 8.81 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
16:00 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 8.5 | 17 | 8.9 | 26 | 13.02 | 11.91 | 13.405 | -- | -- | 1.9 | 29.36 | 60.7 | 92.96 | 46.73 | 30.098 | 7.23 | 13.82 | 1.52 | 0.36 | -- | -- | 21.18 | 121.35 | 27.99 | 25.063 | 5.09 | 0 | 0 | 10.7 | 10.0186 | 7.697 | 11.6 | 6.6 | 9.05 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
16:30 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 8.5 | 17 | 8.9 | 26 | 13.02 | 11.91 | 13.405 | -- | -- | 1.9 | 29.36 | 60.7 | 92.96 | 46.73 | 30.098 | 7.23 | 13.82 | 1.52 | 0.36 | -- | -- | 21.18 | 121.35 | 27.99 | 25.063 | 5.09 | 0 | 0 | 10.7 | 10.0186 | 7.697 | 11.6 | 6.6 | 9.05 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
17:00 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 7.3 | 17 | 8.5 | 26 | 13.06 | 11.83 | 13.396 | -- | -- | 1.9 | 24.2 | 60.7 | 98.29 | 52.66 | 30.097 | 7.37 | 13.82 | 1.6 | 0.33 | -- | -- | 22.27 | 122.44 | 28.76 | 23.411 | 5.07 | 0 | 0 | 10.7 | 10.19 | 7.697 | 11.6 | 7.01 | 9.46 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | 7.107
17:30 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 7.3 | 17 | 8.5 | 26 | 13.06 | 11.83 | 13.396 | -- | -- | 1.9 | 24.2 | 60.7 | 98.29 | 52.66 | 30.097 | 7.37 | 13.82 | 1.6 | 0.33 | -- | -- | 22.27 | 122.44 | 28.76 | 23.411 | 5.07 | 0 | 0 | 10.7 | 10.19 | 7.697 | 11.6 | 7.01 | 9.46 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | 7.107
18:00 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 8.1 | 17 | 8.5 | 26 | 14 | 11.78 | 13.566 | 1.07 | 37.25 | 1.9 | 20.35 | 60.7 | 100.11 | 57.4 | 30.097 | 7.46 | 13.82 | 1.16 | 0.36 | -- | -- | 18.95 | 119.12 | 27.17 | 24.306 | 4.8 | 0 | 0 | 11.8 | 10.0636 | 7.697 | 11.6 | 6.71 | 9.16 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
18:30 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 8.1 | 17 | 8.5 | 26 | 14 | 11.78 | 13.566 | 1.07 | 37.25 | 1.9 | 20.35 | 60.7 | 100.11 | 57.4 | 30.097 | 7.46 | 13.82 | 1.16 | 0.36 | -- | -- | 18.95 | 119.12 | 27.17 | 24.306 | 4.8 | 0 | 0 | 11.8 | 10.0636 | 7.697 | 11.6 | 6.71 | 9.16 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
19:00 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 18.1 | 17 | 8.5 | 26 | 14.07 | 11.89 | 22.762 | -- | -- | 1.9 | 18.2 | 60.7 | 99.2 | 67.03 | 29.45 | 7.48 | 16.9 | 1.16 | 0.36 | -- | -- | 18.93 | 119.094 | 28.05 | 24.219 | 5.13 | 0 | 0 | 15 | 10.3335 | 7.697 | 11.6 | 5.96 | 8.41 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | 7.107
19:30 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 18.1 | 17 | 8.5 | 26 | 14.07 | 11.89 | 22.762 | -- | -- | 1.9 | 18.2 | 60.7 | 99.2 | 67.03 | 29.45 | 7.48 | 16.9 | 1.16 | 0.36 | -- | -- | 18.93 | 119.094 | 28.05 | 24.219 | 5.13 | 0 | 0 | 15 | 10.3335 | 7.697 | 11.6 | 5.96 | 8.41 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | 7.107
20:00 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 24.7 | 17 | 8.5 | 26 | 14.03 | 11.91 | 22.745 | -- | -- | 1.9 | 16.27 | 60.7 | 97.39 | 73.19 | 29.3 | 7.49 | 16.9 | 1.16 | 0.36 | -- | -- | 17.49 | 117.656 | 28.06 | 23.39 | 3.56 | 0 | 0 | 17.6 | 10.1922 | 7.697 | 11.6 | 6.03 | 8.48 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
20:30 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 24.7 | 17 | 8.5 | 26 | 14.03 | 11.91 | 22.745 | -- | -- | 1.9 | 16.27 | 60.7 | 97.39 | 73.19 | 29.3 | 7.49 | 16.9 | 1.16 | 0.36 | -- | -- | 17.49 | 117.656 | 28.06 | 23.39 | 3.56 | 0 | 0 | 17.6 | 10.1922 | 7.697 | 11.6 | 6.03 | 8.48 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
21:00 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 23.1 | 17 | 8.5 | 26 | 13.98 | 11.89 | 22.745 | -- | -- | 1.9 | 15.33 | 60.7 | 95.6 | 75.61 | 29.6 | 7.49 | 16.9 | 1.16 | 0.36 | -- | -- | 16.37 | 116.538 | 27.15 | 23.431 | 2.07 | 0 | 0 | 17.6 | 10.1752 | 7.697 | 11.6 | 6.05 | 8.5 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
21:30 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 23.1 | 17 | 8.5 | 26 | 13.98 | 11.89 | 22.745 | -- | -- | 1.9 | 15.33 | 60.7 | 95.6 | 75.61 | 29.6 | 7.49 | 16.9 | 1.16 | 0.36 | -- | -- | 16.37 | 116.538 | 27.15 | 23.431 | 2.07 | 0 | 0 | 17.6 | 10.1752 | 7.697 | 11.6 | 6.05 | 8.5 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
22:00 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 31.5 | 17 | 8.5 | 26 | 14.07 | 11.98 | 22.759 | -- | -- | 1.9 | 15.03 | 60.7 | 93.84 | 76.27 | 29.594 | 7.79 | 16.9 | 1.16 | 0.36 | -- | -- | 17.43 | 117.6 | 27.14 | 23.276 | 3.01 | 0 | 0 | 17.6 | 10.3288 | 7.697 | 11.6 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.852 | --
22:30 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 31.5 | 17 | 8.5 | 26 | 14.07 | 11.98 | 22.759 | -- | -- | 1.9 | 15.03 | 60.7 | 93.84 | 76.27 | 29.594 | 7.79 | 16.9 | 1.16 | 0.36 | -- | -- | 17.43 | 117.6 | 27.14 | 23.276 | 3.01 | 0 | 0 | 17.6 | 10.3288 | 7.697 | 11.6 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.852 | --
23:00 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 33.8 | 17 | 8.5 | 26 | 13.97 | 11.9 | 13.428 | -- | -- | 1.9 | 14.73 | 60.7 | 92.09 | 75.82 | 29.594 | 8.15 | 16.9 | 1.16 | 0.36 | -- | -- | 20.98 | 121.145 | 27.09 | 24.621 | 3.32 | 0 | 0 | 17.5 | 10.3027 | 7.697 | 10.4 | 6.26 | 8.71 | 11.789 | 7.2448 | 11.6186 | 8.3315 | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | --
23:30 | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 33.8 | 17 | 8.5 | 26 | 13.97 | 11.9 | 13.428 | -- | -- | 1.9 | 14.73 | 60.7 | 92.09 | 75.82 | 29.594 | 8.15 | 16.9 | 1.16 | 0.36 | -- | -- | 20.98 | 121.145 | 27.09 | 24.621 | 3.32 | 0 | 0 | 17.5 | 10.3027 | 7.697 | 10.4 | 6.26 | 8.71 | 11.789 | 7.2448 | 11.6186 | 8.3315 | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | --
MAX | 6 | 14.5 | 10.9 | 2 | 3.8 | 16.5 | 8.5 | 26 | 12.42 | 11.78 | 8.363 | 1.07 | 37.25 | 1.9 | 14.73 | 59.94 | 87.81 | 29.15 | 28.88 | 7.23 | 13.82 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 9.18 | 80.25 | 25.22 | 23.276 | 2.07 | 0 | 0 | 10.7 | 10.0091 | 7.697 | 10.4 | 5.96 | 8.41 | 11.789 | 7.2448 | 10.3605 | 8.3315 | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.852 | 7.107
MIN | 6 | 15 | 14.1 | 2 | 33.8 | 17 | 10.1 | 27 | 14.07 | 12.74 | 22.762 | 1.07 | 37.56 | 1.9 | 53.14 | 60.7 | 100.11 | 76.67 | 30.098 | 8.15 | 18.2 | 3.169 | 0.42 | 0 | 0 | 23.45 | 123.62 | 30.57 | 27.008 | 5.96 | 0 | 0 | 17.6 | 10.3527 | 7.697 | 11.6 | 7.01 | 9.46 | 11.789 | 7.2448 | 11.6186 | 8.3315 | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.158 | 7.107
PROM | 6 | 14.9167 | 12.3708 | 2 | 13.3542 | 16.9167 | 9.2167 | 26.625 | 13.2508 | 12.2979 | 13.0759 | 1.07 | 37.405 | 1.9 | 32.5913 | 60.415 | 94.3154 | 66.7958 | 29.7752 | 7.5096 | 16.2658 | 1.3347 | 0.36167 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.9138 | 116.5826 | 28.055 | 24.4015 | 4.3592 | 0 | 0 | 12.45 | 10.1643 | 7.697 | 10.9458 | 6.4117 | 8.8617 | 11.789 | 7.2448 | 10.9896 | 8.3315 | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.9906 | 7.107
INICIO | 6 | 14.5 | 13.6 | 2 | 17.7 | 16.5 | 8.5 | 27 | 13.4 | 12.6 | 11.477 | -- | -- | 1.9 | 17.9 | 60.7 | 98.29 | 76.07 | 29.803 | 7.54 | 17.54 | 1.429 | 0.3 | -- | -- | 17 | 117.17 | 25.22 | 23.519 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4 | 10.2189 | 7.697 | 10.4 | 6.15 | 8.6 | 11.789 | -- | 10.3605 | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
FINAL | 6 | 15 | 10.9 | 2 | 33.8 | 17 | 8.5 | 26 | 13.97 | 11.9 | 13.428 | -- | -- | 1.9 | 14.73 | 60.7 | 92.09 | 75.82 | 29.594 | 8.15 | 16.9 | 1.16 | 0.36 | -- | -- | 20.98 | 121.145 | 27.09 | 24.621 | 3.32 | 0 | 0 | 17.5 | 10.3027 | 7.697 | 10.4 | 6.26 | 8.71 | 11.789 | 7.2448 | 11.6186 | 8.3315 | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | --
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 29 de Julio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2693.37 | 1.5513 | 0.37218 | 0.145 | 0.141 | 0.02186 | 3873.9446 | -- | -- | 0.62691 | 19.5828 | -- | 0.14926 | 0.27391 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.002 | 0.336 | -- | 255.392 | 0.142 | 0.029 | 48.27 | 0.033 | 0.56067 | 0.08182 | 8.68 | 0.39
00:30 | 2693.37 | 1.5513 | 0.37218 | 0.145 | 0.141 | 0.02186 | 3873.9446 | -- | -- | 0.62691 | 19.5828 | -- | 0.14926 | 0.27391 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.002 | 0.336 | -- | 255.392 | 0.142 | 0.029 | 48.27 | 0.033 | 0.56067 | 0.08182 | 8.68 | 0.39
01:00 | 2693.38 | 1.6463 | 0.54753 | 0.145 | 0.141 | 0.02127 | 3873.9617 | -- | -- | 0.58242 | 19.6246 | -- | 0.15266 | 0.29158 | 2409.71 | 0.69 | -- | 0.002 | 0.366 | -- | 255.393 | 0.135 | 0.031 | 48.27 | 0.041 | 0.54048 | 0.11249 | 8.36 | 0.388
01:30 | 2693.38 | 1.6463 | 0.54753 | 0.145 | 0.141 | 0.02127 | 3873.9617 | -- | -- | 0.58242 | 19.6246 | -- | 0.15266 | 0.29158 | 2409.71 | 0.69 | -- | 0.002 | 0.366 | -- | 255.393 | 0.135 | 0.031 | 48.27 | 0.041 | 0.54048 | 0.11249 | 8.36 | 0.388
02:00 | 2693.35 | 1.7399 | 0.56139 | 0.152 | 0.129 | 0.02456 | 3873.9726 | -- | -- | 0.53782 | 19.6515 | -- | 0.14248 | 0.30356 | 2409.68 | 0.687 | -- | 0.002 | 0.391 | -- | 255.394 | 0.129 | 0.032 | 48.27 | 0.051 | 0.50273 | 0.14201 | 8.2 | 0.387
02:30 | 2693.35 | 1.7399 | 0.56139 | 0.152 | 0.129 | 0.02456 | 3873.9726 | -- | -- | 0.53782 | 19.6515 | -- | 0.14248 | 0.30356 | 2409.68 | 0.687 | -- | 0.002 | 0.391 | -- | 255.394 | 0.129 | 0.032 | 48.27 | 0.051 | 0.50273 | 0.14201 | 8.2 | 0.387
03:00 | 2693.31 | 1.8335 | 0.54753 | 0.161 | 0.114 | 0.02779 | 3873.9538 | -- | -- | 0.49309 | 19.6052 | -- | 0.14926 | 0.30356 | 2409.65 | 0.684 | -- | 0.002 | 0.416 | -- | 255.395 | 0.122 | 0.034 | 48.27 | 0.06 | 0.46959 | 0.1749 | 8.18 | 0.385
03:30 | 2693.31 | 1.8335 | 0.54753 | 0.161 | 0.114 | 0.02779 | 3873.9538 | -- | -- | 0.49309 | 19.6052 | -- | 0.14926 | 0.30356 | 2409.65 | 0.684 | -- | 0.002 | 0.416 | -- | 255.395 | 0.122 | 0.034 | 48.27 | 0.06 | 0.46959 | 0.1749 | 8.18 | 0.385
04:00 | 2693.28 | 1.9253 | 0.52212 | 0.165 | 0.104 | 0.03073 | 3873.9336 | -- | -- | 0.44743 | 19.5559 | -- | 0.16388 | 0.30959 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.002 | 0.438 | -- | 255.396 | 0.116 | 0.034 | 48.27 | 0.067 | 0.42386 | 0.22257 | 8.18 | 0.384
04:30 | 2693.28 | 1.9253 | 0.52212 | 0.165 | 0.104 | 0.03073 | 3873.9336 | -- | -- | 0.44743 | 19.5559 | -- | 0.16388 | 0.30959 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.002 | 0.438 | -- | 255.396 | 0.116 | 0.034 | 48.27 | 0.067 | 0.42386 | 0.22257 | 8.18 | 0.384
05:00 | 2693.24 | 2.018 | 0.49209 | 0.164 | 0.103 | 0.03182 | 3873.9147 | -- | -- | 0.40124 | 19.5096 | -- | 0.17965 | 0.30356 | 2409.59 | 0.677 | -- | 0.002 | 0.46 | -- | 255.397 | 0.103 | 0.034 | 48.27 | 0.071 | 0.38778 | 0.26128 | 8.16 | 0.383
05:30 | 2693.24 | 2.018 | 0.49209 | 0.164 | 0.103 | 0.03182 | 3873.9147 | -- | -- | 0.40124 | 19.5096 | -- | 0.17965 | 0.30356 | 2409.59 | 0.677 | -- | 0.002 | 0.46 | -- | 255.397 | 0.103 | 0.034 | 48.27 | 0.071 | 0.38778 | 0.26128 | 8.16 | 0.383
06:00 | 2693.17 | 2.1125 | 0.43203 | 0.161 | 0.109 | 0.03005 | 3873.8922 | -- | -- | 0.35442 | 19.4544 | -- | 0.18793 | 0.29158 | 2409.56 | 0.674 | -- | 0.002 | 0.483 | 99.84 | 255.399 | 0.085 | 0.034 | 48.27 | 0.074 | 0.35733 | 0.28837 | 8.1 | 0.381
06:30 | 2693.17 | 2.1125 | 0.43203 | 0.161 | 0.109 | 0.03005 | 3873.8922 | -- | -- | 0.35442 | 19.4544 | -- | 0.18793 | 0.29158 | 2409.56 | 0.674 | -- | 0.002 | 0.483 | 99.84 | 255.399 | 0.085 | 0.034 | 48.27 | 0.074 | 0.35733 | 0.28837 | 8.1 | 0.381
07:00 | 2693.12 | 2.2065 | 0.39774 | 0.165 | 0.1 | 0.03148 | 3873.8721 | -- | -- | 0.30691 | 19.4051 | -- | 0.19207 | 0.27391 | 2409.53 | 0.671 | -- | 0.002 | 0.5 | -- | 255.4 | 0.068 | 0.034 | 48.27 | 0.08 | 0.33688 | 0.31688 | 8.13 | 0.38
07:30 | 2693.12 | 2.2065 | 0.39774 | 0.165 | 0.1 | 0.03148 | 3873.8721 | -- | -- | 0.30691 | 19.4051 | -- | 0.19207 | 0.27391 | 2409.53 | 0.671 | -- | 0.002 | 0.5 | -- | 255.4 | 0.068 | 0.034 | 48.27 | 0.08 | 0.33688 | 0.31688 | 8.13 | 0.38
08:00 | 2693.26 | 2.3006 | 0.54522 | 0.174 | 0.088 | 0.03092 | 3873.8519 | -- | -- | 0.27607 | 19.356 | 215.3805 | 0.19207 | 0.26811 | 2409.66 | 0.685 | -- | 0.002 | 0.511 | -- | 255.401 | 0.052 | 0.032 | 48.27 | 0.096 | 0.30298 | 0.34536 | 8.25 | 0.378
08:30 | 2693.26 | 2.3006 | 0.54522 | 0.174 | 0.088 | 0.03092 | 3873.8519 | -- | -- | 0.27607 | 19.356 | 215.3805 | 0.19207 | 0.26811 | 2409.66 | 0.685 | -- | 0.002 | 0.511 | -- | 255.401 | 0.052 | 0.032 | 48.27 | 0.096 | 0.30298 | 0.34536 | 8.25 | 0.378
09:00 | 2693.39 | 2.397 | 0.663 | 0.177 | 0.079 | 0.02687 | 3873.8385 | -- | -- | 0.30077 | 19.3232 | -- | 0.18379 | 0.26811 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.002 | 0.507 | -- | 255.396 | 0.035 | 0.03 | 48.27 | 0.111 | 0.28337 | 0.35873 | 8.32 | 0.377
09:30 | 2693.39 | 2.397 | 0.663 | 0.177 | 0.079 | 0.02687 | 3873.8385 | -- | -- | 0.30077 | 19.3232 | -- | 0.18379 | 0.26811 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.002 | 0.507 | -- | 255.396 | 0.035 | 0.03 | 48.27 | 0.111 | 0.28337 | 0.35873 | 8.32 | 0.377
10:00 | 2693.44 | 2.4938 | 0.783 | 0.175 | 0.069 | 0.0218 | 3873.8196 | -- | -- | 0.32936 | 19.277 | -- | 0.18379 | 0.27391 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.002 | 0.492 | -- | 255.392 | 0.021 | 0.027 | 48.27 | 0.127 | 0.28487 | 0.3502 | 8.43 | 0.376
10:30 | 2693.44 | 2.4938 | 0.783 | 0.175 | 0.069 | 0.0218 | 3873.8196 | -- | -- | 0.32936 | 19.277 | -- | 0.18379 | 0.27391 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.002 | 0.492 | -- | 255.392 | 0.021 | 0.027 | 48.27 | 0.127 | 0.28487 | 0.3502 | 8.43 | 0.376
11:00 | 2693.41 | 2.5893 | 0.878 | 0.18 | 0.069 | 0.02282 | 3873.8087 | -- | -- | 0.35816 | 19.2502 | -- | 0.16762 | 0.27975 | 2410.43 | 0.772 | -- | 0.002 | 0.458 | -- | 255.387 | 0.014 | 0.023 | 48.27 | 0.139 | 0.28187 | 0.34295 | 8.63 | 0.374
11:30 | 2693.41 | 2.5893 | 0.878 | 0.18 | 0.069 | 0.02282 | 3873.8087 | -- | -- | 0.35816 | 19.2502 | -- | 0.16762 | 0.27975 | 2410.43 | 0.772 | -- | 0.002 | 0.458 | -- | 255.387 | 0.014 | 0.023 | 48.27 | 0.139 | 0.28187 | 0.34295 | 8.63 | 0.374
12:00 | 2693.4 | 2.6941 | 0.9775 | 0.171 | 0.077 | 0.01746 | 3873.8129 | -- | -- | 0.38631 | 19.2606 | -- | 0.16014 | 0.28564 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.002 | 0.425 | -- | 255.382 | 0.013 | 0.017 | 48.27 | 0.119 | 0.2774 | 0.33935 | 8.64 | 0.373
12:30 | 2693.4 | 2.6941 | 0.9775 | 0.171 | 0.077 | 0.01746 | 3873.8129 | -- | -- | 0.38631 | 19.2606 | -- | 0.16014 | 0.28564 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.002 | 0.425 | -- | 255.382 | 0.013 | 0.017 | 48.27 | 0.119 | 0.2774 | 0.33935 | 8.64 | 0.373
13:00 | 2693.37 | 2.7952 | 1.0666 | 0.165 | 0.085 | 0.01531 | 3873.8212 | -- | -- | 0.41443 | 19.2807 | -- | 0.16014 | 0.30356 | 2410.34 | 0.762 | -- | 0.002 | 0.401 | -- | 255.378 | 0.013 | 0.015 | 48.27 | 0.102 | 0.26212 | 0.34778 | 8.74 | 0.371
13:30 | 2693.37 | 2.7952 | 1.0666 | 0.165 | 0.085 | 0.01531 | 3873.8212 | -- | -- | 0.41443 | 19.2807 | -- | 0.16014 | 0.30356 | 2410.34 | 0.762 | -- | 0.002 | 0.401 | -- | 255.378 | 0.013 | 0.015 | 48.27 | 0.102 | 0.26212 | 0.34778 | 8.74 | 0.371
14:00 | 2693.34 | 2.8902 | 1.153 | 0.161 | 0.091 | 0.0167 | 3873.8388 | -- | -- | 0.44281 | 19.3239 | -- | 0.1564 | 0.30959 | 2410.21 | 0.755 | -- | 0.002 | 0.393 | -- | 255.373 | 0.012 | 0.014 | 48.27 | 0.107 | 0.23918 | 0.36734 | 8.82 | 0.37
14:30 | 2693.34 | 2.8902 | 1.153 | 0.161 | 0.091 | 0.0167 | 3873.8388 | -- | -- | 0.44281 | 19.3239 | -- | 0.1564 | 0.30959 | 2410.21 | 0.755 | -- | 0.002 | 0.393 | -- | 255.373 | 0.012 | 0.014 | 48.27 | 0.107 | 0.23918 | 0.36734 | 8.82 | 0.37
15:00 | 2693.28 | 2.9852 | 1.243 | 0.16 | 0.09 | 0.0193 | 3873.8471 | -- | -- | 0.47109 | 19.344 | -- | 0.15266 | 0.30959 | 2410.11 | 0.735 | -- | 0.002 | 0.393 | -- | 255.368 | 0.012 | 0.011 | 48.27 | 0.112 | 0.23086 | 0.36734 | 8.96 | 0.368
15:30 | 2693.28 | 2.9852 | 1.243 | 0.16 | 0.09 | 0.0193 | 3873.8471 | -- | -- | 0.47109 | 19.344 | -- | 0.15266 | 0.30959 | 2410.11 | 0.735 | -- | 0.002 | 0.393 | -- | 255.368 | 0.012 | 0.011 | 48.27 | 0.112 | 0.23086 | 0.36734 | 8.96 | 0.368
16:00 | 2693.22 | 3.0802 | 1.321 | 0.161 | 0.095 | 0.02242 | 3873.8608 | -- | -- | 0.498 | 19.3776 | -- | 0.1564 | 0.31566 | 2410 | 0.722 | -- | 0.002 | 0.394 | -- | 255.364 | 0.015 | 0.01 | 48.27 | 0.117 | 0.20865 | 0.38977 | 9.2 | 0.364
16:30 | 2693.22 | 3.0802 | 1.321 | 0.161 | 0.095 | 0.02242 | 3873.8608 | -- | -- | 0.498 | 19.3776 | -- | 0.1564 | 0.31566 | 2410 | 0.722 | -- | 0.002 | 0.394 | -- | 255.364 | 0.015 | 0.01 | 48.27 | 0.117 | 0.20865 | 0.38977 | 9.2 | 0.364
17:00 | 2693.16 | 3.1751 | 1.297 | 0.17 | 0.081 | 0.02431 | 3873.8815 | 58.343 | 28.3588 | 0.52451 | 19.4283 | -- | 0.16388 | 0.32177 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.002 | 0.396 | -- | 255.359 | 0.017 | 0.008 | 48.27 | 0.122 | 0.18249 | 0.41387 | 9.29 | 0.36
17:30 | 2693.16 | 3.1751 | 1.297 | 0.17 | 0.081 | 0.02431 | 3873.8815 | 58.343 | 28.3588 | 0.52451 | 19.4283 | -- | 0.16388 | 0.32177 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.002 | 0.396 | -- | 255.359 | 0.017 | 0.008 | 48.27 | 0.122 | 0.18249 | 0.41387 | 9.29 | 0.36
18:00 | 2693.1 | 3.2701 | 1.27 | 0.183 | 0.071 | 0.02536 | 3873.901 | -- | -- | 0.55103 | 19.476 | 214.3345 | 0.17136 | 0.31566 | 2409.75 | 0.695 | -- | 0.002 | 0.398 | 99.84 | 255.355 | 0.019 | 0.008 | 48.27 | 0.114 | 0.16038 | 0.43842 | 9.12 | 0.357
18:30 | 2693.1 | 3.2701 | 1.27 | 0.183 | 0.071 | 0.02536 | 3873.901 | -- | -- | 0.55103 | 19.476 | 214.3345 | 0.17136 | 0.31566 | 2409.75 | 0.695 | -- | 0.002 | 0.398 | 99.84 | 255.355 | 0.019 | 0.008 | 48.27 | 0.114 | 0.16038 | 0.43842 | 9.12 | 0.357
19:00 | 2693.08 | 3.3108 | 1.195 | 0.171 | 0.079 | 0.02347 | 3873.9211 | -- | -- | 0.5777 | 19.5253 | -- | 0.14926 | 0.30959 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.002 | 0.399 | -- | 255.35 | 0.02 | 0.01 | 48.27 | 0.087 | 0.16805 | 0.42932 | 9.02 | 0.349
19:30 | 2693.08 | 3.3108 | 1.195 | 0.171 | 0.079 | 0.02347 | 3873.9211 | -- | -- | 0.5777 | 19.5253 | -- | 0.14926 | 0.30959 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.002 | 0.399 | -- | 255.35 | 0.02 | 0.01 | 48.27 | 0.087 | 0.16805 | 0.42932 | 9.02 | 0.349
20:00 | 2693.05 | 3.3515 | 1.0099 | 0.172 | 0.109 | 0.02082 | 3873.9382 | -- | -- | 0.60448 | 19.5671 | -- | 0.11994 | 0.30356 | 2409.49 | 0.666 | -- | 0.002 | 0.393 | -- | 255.348 | 0.055 | 0.012 | 48.27 | 0.059 | 0.2052 | 0.39607 | 8.91 | 0.328
20:30 | 2693.05 | 3.3515 | 1.0099 | 0.172 | 0.109 | 0.02082 | 3873.9382 | -- | -- | 0.60448 | 19.5671 | -- | 0.11994 | 0.30356 | 2409.49 | 0.666 | -- | 0.002 | 0.393 | -- | 255.348 | 0.055 | 0.012 | 48.27 | 0.059 | 0.2052 | 0.39607 | 8.91 | 0.328
21:00 | 2693.02 | 3.3922 | 0.7905 | 0.184 | 0.118 | 0.02029 | 3873.9611 | -- | -- | 0.63098 | 19.6231 | -- | 0.09691 | 0.3279 | 2409.44 | 0.661 | -- | 0.002 | 0.384 | -- | 255.345 | 0.091 | 0.015 | 48.27 | 0.036 | 0.22614 | 0.36487 | 8.9 | 0.307
21:30 | 2693.02 | 3.3922 | 0.7905 | 0.184 | 0.118 | 0.02029 | 3873.9611 | -- | -- | 0.63098 | 19.6231 | -- | 0.09691 | 0.3279 | 2409.44 | 0.661 | -- | 0.002 | 0.384 | -- | 255.345 | 0.091 | 0.015 | 48.27 | 0.036 | 0.22614 | 0.36487 | 8.9 | 0.307
22:00 | 2693 | 3.4853 | 0.48978 | 0.189 | 0.139 | 0.01879 | 3873.9763 | -- | -- | 0.65394 | 19.6605 | -- | 0.11104 | 0.36541 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.002 | 0.374 | -- | 255.343 | 0.128 | 0.019 | 48.27 | 0.037 | 0.28487 | 0.31107 | 9.06 | 0.286
22:30 | 2693 | 3.4853 | 0.48978 | 0.189 | 0.139 | 0.01879 | 3873.9763 | -- | -- | 0.65394 | 19.6605 | -- | 0.11104 | 0.36541 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.002 | 0.374 | -- | 255.343 | 0.128 | 0.019 | 48.27 | 0.037 | 0.28487 | 0.31107 | 9.06 | 0.286
23:00 | 2692.93 | 3.5785 | 0.45513 | 0.203 | 0.149 | 0.01573 | 3873.9885 | -- | -- | 0.67431 | 19.6934 | -- | 0.12309 | 0.38458 | 2409.66 | 0.685 | -- | 0.002 | 0.384 | -- | 255.341 | 0.149 | 0.024 | 48.27 | 0.037 | 0.35733 | 0.23989 | 9.15 | 0.264
23:30 | 2692.93 | 3.5785 | 0.45513 | 0.203 | 0.149 | 0.01573 | 3873.9885 | -- | -- | 0.67431 | 19.6934 | -- | 0.12309 | 0.38458 | 2409.66 | 0.685 | -- | 0.002 | 0.384 | -- | 255.341 | 0.149 | 0.024 | 48.27 | 0.037 | 0.35733 | 0.23989 | 9.15 | 0.264

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 29 de Julio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
29/07/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.6
29/07/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
29/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
29/07/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.04
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.59
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.96
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.95
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.98
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.51
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.46
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
29/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.98
29/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 08:41:59 | 10
29/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 08:42:00 | 17:29:59 | 8
29/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 17:30:00 | 23:59:59 | 10
29/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
29/07/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.81

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 29 de Julio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
29/07/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
29/07/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/07/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
miércoles, 29 de Julio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
29/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 561.82 | 561.819 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
29/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.829 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
29/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 126.75 | 118.57 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
29/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
29/07/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
29/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
29/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 6351.53 | 6351.53 | 0 | m3
29/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
29/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
29/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 58704.92 | 58704.92 | 0 | m3
29/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21421.78 | 21421.78 | 0 | m3
29/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 743.36 | 743.36 | 0 | m3
29/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.28 | 788.28 | 0 | m3
29/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.86 | 1024.86 | 0 | m3
29/07/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 559.73 | 559.102 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
29/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
29/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
29/07/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7463.59 | 7606.68 | 143.09 | m3 | Abastecimiento de combustible Diesel a planta.
29/07/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 47515.44 | 46713.3772 | 221.4462 | m3
29/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 6.56 | 6.56 | 0 | m3
29/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 412.31 | 412.31 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 29 de Julio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 29/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1077.5
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 899.53
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 603.48
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 562.08
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 702.57
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 914.1894
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2355.32
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 2.949
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 2.585
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 2.79
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31729.9109
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31813.3699
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31863.2561
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31587.4631
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 269891.93
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 84585.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1113112
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1095900
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1255639
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 455019
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1152908.44
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1156118.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1171843.492
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1246818.145
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1261914.064
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 861145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 393591.41
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 400387.59
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 895665
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2016524
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 20071.44
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 20052.17
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 19808.1
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18960.28
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13295.74
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 13295.74
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12587.02
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14116.28
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 424.979
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 291.306
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 307.224
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1324630
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 304042.862

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 29 de Julio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
29/07/2026 00:00 | 792.9 | 2978.68 | 22.5 | 22.5 | 4479.1 | 518.77 | 7704 | 23160 | 4268.8606 | 3870.1377 | 4258.0783 | 4259.4409 | 6641.26 | 6495.502
29/07/2026 01:00 | 792.8 | 2978.89 | 22.3 | 22.3 | 4477.3 | 516.81 | 7984 | 23206 | 4313.1546 | 3982.5412 | 4302.1526 | 4303.762 | 6640.08 | 6494.837
29/07/2026 02:00 | 793.1 | 2974.92 | 22.7 | 22.7 | 4476.7 | 517.79 | 8233 | 22990 | 4363.4864 | 4077.5253 | 4352.1041 | 4353.7986 | 6640.08 | 6494.202
29/07/2026 03:00 | 792.8 | 2976.72 | 22.4 | 22.4 | 4476.3 | 519.75 | 8451 | 23157 | 4391.0015 | 4113.8179 | 4380.3447 | 4381.2343 | 6640.47 | 6493.798
29/07/2026 04:00 | 792.7 | 2974.89 | 22.3 | 22.3 | 4474 | 517.79 | 8655 | 23290 | 4405.1959 | 4139.109 | 4394.1356 | 4395.2178 | 6640.86 | 6493.531
29/07/2026 05:00 | 792.6 | 2975.9 | 22.5 | 22.5 | 4476.4 | 516.81 | 8731 | 23206 | 4381.7874 | 4089.2513 | 4370.5471 | 4371.7613 | 6640.47 | 6493.329
29/07/2026 06:00 | 792.4 | 2976.4 | 22.6 | 22.6 | 4475.7 | 517.79 | 8708 | 23217 | 4367.3027 | 4062.8173 | 4356.562 | 4357.7758 | 6640.47 | 6492.961
29/07/2026 07:00 | 792.7 | 2976.66 | 22.4 | 22.4 | 4474.1 | 515.83 | 8592 | 22709 | 4339.3932 | 4019.1658 | 4328.5865 | 4329.6985 | 6640.47 | 6492.708
29/07/2026 08:00 | 792.6 | 2977.35 | 22.9 | 22.9 | 4476.4 | 518.77 | 8482 | 22704 | 4285.5117 | 3917.1131 | 4274.604 | 4276.6075 | 6639.69 | 6493.108
29/07/2026 09:00 | 791.2 | 2974.89 | 23.6 | 23.6 | 4475.9 | 517.79 | 8372 | 22770 | 4240.353 | 3835.8081 | 4228.6769 | 4232.0068 | 6642.04 | 6493.035
29/07/2026 10:00 | 700.1 | 2975.9 | 25.1 | 25.1 | 4475 | 520.73 | 8261 | 22630 | 4225.2647 | 3813.4033 | 4212.5827 | 4219.4133 | 6645.18 | 6492.817
29/07/2026 11:00 | 790.4 | 2976.4 | 24 | 24 | 4477.1 | 517.79 | 8151 | 22759 | 4165.6856 | 3702.0141 | 4149.7726 | 4161.9125 | 6642.43 | 6492.834
29/07/2026 12:00 | 791.5 | 2976.66 | 24.3 | 24.3 | 4472.4 | 517.79 | 8088 | 22649 | 4228.4568 | 3786.9392 | 4211.4212 | 4224.7596 | 6641.65 | 6337.894
29/07/2026 13:00 | 792.9 | 2977.35 | 24.4 | 24.4 | 4473.5 | 519.75 | 8029 | 22680 | 4191.4089 | 3702.9663 | 4174.3125 | 4186.4353 | 6642.83 | 6128.682
29/07/2026 14:00 | 792.8 | 2974.89 | 24.1 | 24.1 | 4472.6 | 518.77 | 7972 | 22666 | 4220.5493 | 3738.285 | 4203.3397 | 4216.6858 | 6641.26 | 6033.798
29/07/2026 15:00 | 790.5 | 2975.9 | 24 | 24 | 4473.9 | 517.79 | 7946 | 22691 | 4248.7037 | 3817.2821 | 4231.6802 | 4244.1844 | 6644.4 | 5942.199
29/07/2026 16:00 | 792.5 | 2974.89 | 23.7 | 23.7 | 4471.7 | 518.77 | 7920 | 22600 | 4273.9246 | 3856.644 | 4257.4832 | 4269.0349 | 6643.61 | 5851.863
29/07/2026 17:00 | 791.7 | 2974.92 | 24.6 | 24.6 | 4474.6 | 518.77 | 7847 | 22653 | 4283.5407 | 3874.8489 | 4267.5281 | 4275.0358 | 6644.01 | 5746.012
29/07/2026 18:00 | 791.6 | 2976.72 | 23.6 | 23.6 | 4472.6 | 515.83 | 7697 | 22673 | 4220.071 | 3850.6969 | 4207.3482 | 4210.5636 | 6641.26 | 5631.677
29/07/2026 19:00 | 792.3 | 2974.89 | 23.2 | 23.2 | 4471.8 | 521.71 | 7547 | 22635 | 4115.7024 | 3695.0077 | 4104.2499 | 4106.2404 | 6642.04 | 5513.083
29/07/2026 20:00 | 792.8 | 2975.9 | 22.9 | 22.9 | 4474 | 518.77 | 7322 | 22815 | 4077.1987 | 3615.0093 | 4066.0938 | 4067.6719 | 6639.69 | 5390.073
29/07/2026 21:00 | 792.7 | 2976.4 | 23 | 23 | 4473.9 | 516.81 | 7133 | 22734 | 4102.7469 | 3641.9452 | 4091.7873 | 4092.8607 | 6640.86 | 5268.291
29/07/2026 22:00 | 793.2 | 2976.66 | 22.8 | 22.8 | 4474.3 | 515.83 | 7004 | 22836 | 4141.3211 | 3714.1399 | 4130.0155 | 4131.2587 | 6641.26 | 5139.257
29/07/2026 23:00 | 793 | 2970.87 | 22.5 | 22.5 | 4474 | 519.75 | 7048 | 22788 | 4156.5013 | 3749.5769 | 4145.6462 | 4146.4286 | 6640.47 | 5058.121

## TEMP_AMB
miércoles, 29 de Julio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
29/07/2026 00:00 | 16.8 | 23.22 | 23.22 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 21.5 | 35.74 | 22 | 22 | 22.4899 | 22.125 | 20.93 | 25.6
29/07/2026 01:00 | 16.6 | 23.15 | 23.15 | 86.59 | 86.59 | 86.59 | 86.59 | 21.4 | 35.82 | 21.9 | 21.8 | 22.51 | 21.925 | 20.92 | 25.36
29/07/2026 02:00 | 18.2 | 23.06 | 23.06 | 87.79 | 87.79 | 87.79 | 87.79 | 21.3 | 35.6 | 21.6 | 21.6 | 22.27 | 21.975 | 20.67 | 24.96
29/07/2026 03:00 | 17.6 | 23.04 | 23.04 | 89.03 | 89.03 | 89.03 | 89.03 | 21.2 | 35.77 | 21.1 | 21.2 | 22.05 | 21.95 | 20.63 | 24.53
29/07/2026 04:00 | 17.2 | 23.21 | 23.21 | 90.08 | 90.08 | 90.08 | 90.08 | 21.1 | 35.91 | 20.8 | 21.3 | 21.9899 | 21.6 | 20.49 | 24.52
29/07/2026 05:00 | 17.4 | 23.1 | 23.1 | 90.73 | 90.73 | 90.73 | 90.73 | 21.1 | 36.1 | 21 | 21 | 21.75 | 21.75 | 20.6 | 24.67
29/07/2026 06:00 | 17.8 | 23.19 | 23.19 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 21.2 | 36.06 | 20.2 | 20 | 21.75 | 21.725 | 20.53 | 24.87
29/07/2026 07:00 | 18.1 | 23.14 | 23.14 | 91.25 | 91.25 | 91.25 | 91.25 | 21.2 | 35.97 | 20.4 | 20.3 | 21.71 | 21.775 | 20.47 | 25.68
29/07/2026 08:00 | 19 | 23.91 | 23.91 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 21.9 | 36.12 | 21.9 | 22.5 | 22.32 | 22.025 | 21.04 | 30.2
29/07/2026 09:00 | 21 | 25.16 | 25.16 | 90.13 | 90.13 | 90.13 | 90.13 | 22.7 | 37.57 | 24.3 | 24.6 | 22.5799 | 22.7 | 22.17 | 33.06
29/07/2026 10:00 | 24 | 26.75 | 26.75 | 89.26 | 89.26 | 89.26 | 89.26 | 22.8 | 39.43 | 25.1 | 26.5 | 23.73 | 23.1 | 23.58 | 32.94
29/07/2026 11:00 | 25 | 27.87 | 27.87 | 89.25 | 89.25 | 89.25 | 89.25 | 23.1 | 39.65 | 25 | 26.8 | 24.8299 | 23.5 | 24.06 | 32.69
29/07/2026 12:00 | 27 | 29.11 | 29.11 | 89.28 | 89.28 | 89.28 | 89.28 | 23 | 38.74 | 25.3 | 27.2 | 28.2 | 24.175 | 24.26 | 30.79
29/07/2026 13:00 | 28 | 27.36 | 27.36 | 88.85 | 88.85 | 88.85 | 88.85 | 23.1 | 38.94 | 25.1 | 27.4 | 29.42 | 23.925 | 24.3 | 31.56
29/07/2026 14:00 | 28 | 26.83 | 26.83 | 88.77 | 88.77 | 88.77 | 88.77 | 22.9 | 39.21 | 25 | 27.1 | 29.55 | 24.3 | 23.85 | 31.24
29/07/2026 15:00 | 28 | 26.58 | 26.58 | 89.02 | 89.02 | 89.02 | 89.02 | 23 | 38.93 | 25.1 | 26.2 | 29.35 | 24.075 | 23.69 | 32.39
29/07/2026 16:00 | 26 | 25.99 | 25.99 | 89.41 | 89.41 | 89.41 | 89.41 | 23 | 38.5 | 24.4 | 25 | 28.9 | 23.525 | 23.62 | 32.33
29/07/2026 17:00 | 24 | 25.6 | 25.6 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 22.7 | 38.04 | 23.6 | 23.4 | 28.29 | 23.1 | 22.95 | 32.06
29/07/2026 18:00 | 23 | 25.18 | 25.18 | 89.84 | 89.84 | 89.84 | 89.84 | 22.2 | 37.81 | 22.3 | 22.7 | 23.53 | 22.8 | 21.98 | 26.34
29/07/2026 19:00 | 21 | 24.67 | 24.67 | 88.98 | 88.98 | 88.98 | 88.98 | 22.2 | 36.84 | 21.8 | 22.5 | 23.21 | 22.625 | 21.47 | 25.51
29/07/2026 20:00 | 18 | 24.32 | 24.32 | 87.78 | 87.78 | 87.78 | 87.78 | 22.1 | 36.38 | 21.4 | 22.4 | 22.93 | 22.35 | 21.35 | 25.48
29/07/2026 21:00 | 17 | 23.81 | 23.81 | 87.29 | 87.29 | 87.29 | 87.29 | 21.7 | 36.05 | 21.5 | 22.3 | 22.85 | 22.25 | 21 | 25.26
29/07/2026 22:00 | 18 | 23.75 | 23.75 | 87.31 | 87.31 | 87.31 | 87.31 | 21.5 | 36.03 | 21.3 | 22.3 | 22.55 | 21.925 | 21.02 | 25.38
29/07/2026 23:00 | 18 | 23.53 | 23.53 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 21.2 | 36.06 | 21.4 | 22.3 | 22.28 | 21.8 | 19.85 | 25.51

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 29 de Julio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
29/07/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 29/07/2026 06:00 | 30/07/2026 06:00
29/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 29/07/2026 06:00 | 30/07/2026 06:00
29/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 29/07/2026 06:00 | 30/07/2026 06:00
29/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 29/07/2026 06:00 | 30/07/2026 06:00
29/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 29/07/2026 06:00 | 30/07/2026 06:00
29/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 29/07/2026 06:00 | 30/07/2026 06:00
29/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 4464.78 | 29/07/2026 06:00 | 30/07/2026 06:00
29/07/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1349.932 | 29/07/2026 06:00 | 30/07/2026 06:00
29/07/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 302.99 | 29/07/2026 06:00 | 30/07/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 29 de Julio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
29/07/2026 | 00:30 | 23 | 37.78 | 12.92 | 19.8049 |  |  | 6.3 | 4.5 | 6.3518 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | [13 empty] | 1.3735 | 0.98984 |  |  |  | 6.7055 | 5.8508 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
29/07/2026 | 01:00 | 23 | 37.76 | 12.73 | 19.8049 |  |  | 5.2 | 5.2 | 6.5178 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | [13 empty] | 0.56594 | 0.6073 |  |  |  | 6.8026 | 6.2081 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
29/07/2026 | 01:30 | 23 | 37.8 | 13.09 | 19.8049 |  |  | 4.2 | 5.4 | 6.4563 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | [13 empty] | 2.0956 | 3.0314 |  |  |  | 6.9571 | 6.3961 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
29/07/2026 | 02:00 | 23 | 37.77 | 14.3 | 19.8049 |  |  | 4 | 6.4 | 6.2539 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | [13 empty] | 3.0777 | 5.7478 |  |  |  | 6.7611 | 6.1764 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
29/07/2026 | 02:30 | 23 | 37.81 | 12.8 | 19.8049 |  |  | 4 | 5.8 | 6.2826 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | [13 empty] | 2.6572 | 5.8361 |  |  |  | 6.5186 | 5.3094 | 420.6973 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
29/07/2026 | 03:00 | 23 | 37.77 | 13.29 | 19.8049 |  |  | 4.1 | 5.9 | 5.9806 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | [13 empty] | 3.5359 | 3.9293 |  |  |  | 5.972 | 4.8197 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
29/07/2026 | 03:30 | 22 | 37.71 | 13.1 | 19.8049 |  |  | 3.9 | 6.6 | 5.5083 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | [13 empty] | 1.6872 | 2.8967 |  |  |  | 5.7276 | 4.105 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
29/07/2026 | 04:00 | 22 | 37.69 | 12.99 | 19.8049 |  |  | 3.8 | 6.6 | 5.4891 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | [13 empty] | 2.306 | 2.6325 |  |  |  | 5.3885 | 4.1024 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
29/07/2026 | 04:30 | 23 | 37.71 | 12.28 | 19.8049 |  |  | 3.6 | 6.5 | 4.7868 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | [13 empty] | 1.0907 | 1.968 |  |  |  | 4.561 | 4.4338 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
29/07/2026 | 05:00 | 23 | 37.71 | 14.24 | 19.8049 | 0 | 0 | 3.6 | 6.4 | 4.681 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0421 | 1.5701 | 0 | 0 | 0 | 4.4763 | 4.2825 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 0 | 0.274
29/07/2026 | 05:30 | 24 | 37.71 | 12.66 | 19.8049 | 0 | 0 | 3.6 | 7.3 | 3.9904 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9439 | 2.131 | 0 | 0 | 0.053 | 3.5574 | 3.57 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 0 | 0.359
29/07/2026 | 06:00 | 24 | 37.77 | 12.56 | 19.8049 | 0 | 0 | 3.9 | 7.5 | 4.0987 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.2087 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 0 | 0 | 0 | 1.6685 | 1.7329 | 0 | 0 | 0.052 | 3.8984 | 3.7424 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 0 | 2.756
29/07/2026 | 06:30 | 21 | 37.76 | 12.09 | 19.8049 | 1.45 | 0 | 4.2 | 7.5 | 4.1487 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.04 | 0.04 | 46.7 |  |  | 105.5152 | 120.442 | 120.442 | 120.442 | 120.442 | 0.05397 | 20 | 0.109 | 1.4136 | 1.1854 | 20.1062 | 6.9053 | 10.4474 | 3.6204 | 3.4262 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 15 | 15.99
29/07/2026 | 07:00 | 21 | 37.74 | 11.82 | 19.8049 | 18.56 | 14.376 | 4 | 6.9 | 4.0115 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 13.51 | 13.51 | 240.36 |  |  | 376.2658 | 413.088 | 413.088 | 413.088 | 413.088 | 5.6048 | 181 | 30.656 | 2.8897 | 1.9059 | 189.0374 | 105.4784 | 181.791 | 3.7529 | 3.5419 | 417.4859 | 417.4859 | 414.2744 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 182 | 25.978
29/07/2026 | 07:30 | 22 | 37.73 | 12.04 | 19.8049 | 50.91 | 39.756 | 3.7 | 5.9 | 4.0265 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 234.93 | 234.93 | 508.79 |  |  | 703.5588 | 706.772 | 706.772 | 706.772 | 706.772 | 13.7058 | 323 | 267.875 | 2.6574 | 2.3224 | 460.2688 | 359.2566 | 557.6332 | 4.036 | 3.5854 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 334 | 37.214
29/07/2026 | 08:00 | 22 | 37.77 | 12.74 | 19.8049 | 84.94 | 50.344 | 3.7 | 6.6 | 3.7617 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 479.35 | 479.35 | 786.93 |  |  | 880.3729 | 857.671 | 857.671 | 857.671 | 857.671 | 56.4376 | 461 | 623.675 | 2.0457 | 1.9063 | 726.5835 | 649.629 | 767.3098 | 3.735 | 3.5817 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 466 | 60.06
29/07/2026 | 08:30 | 23 | 37.72 | 13.23 | 18.3445 | 120.68 | 435.333 | 4.1 | 6.3 | 3.8461 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 728.2 | 728.2 | 859.57 |  |  | 920.2233 | 887.193 | 887.193 | 887.193 | 887.193 | 142.1787 | 588 | 779.575 | 2.5919 | 1.5412 | 838.8835 | 815.3884 | 834.6279 | 3.8375 | 3.5448 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 591 | 100.6765
29/07/2026 | 09:00 | 23 | 37.68 | 12.86 | 18.3445 | 148.54 | 552.889 | 4.2 | 4.6 | 4.5913 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 860.14 | 860.14 | 882.29 |  |  | 935.2231 | 900.662 | 900.662 | 900.662 | 900.662 | 237.3166 | 707 | 835.25 | 1.3955 | 1.9675 | 857.5309 | 832.7368 | 868.1248 | 4.1713 | 3.8414 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 704 | 178.8235
29/07/2026 | 09:30 | 23 | 37.73 | 12.01 | 18.3445 | 241.21 | 653.227 | 3.7 | 3.2 | 5.6457 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 870.47 | 870.47 | 889.79 |  |  | 935.027 | 905.166 | 905.166 | 905.166 | 905.166 | 231.4656 | 807 | 862.25 | 1.8631 | 2.8761 | 873.1098 | 839.3449 | 882.0055 | 5.6736 | 4.8754 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 795 | 559.564
29/07/2026 | 10:00 | 23 | 37.74 | 12.34 | 18.3445 | 286.14 | 746.753 | 3.8 | 1.9 | 5.6547 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 871.64 | 871.64 | 892.79 |  |  | 932.1085 | 903.191 | 903.191 | 903.191 | 903.191 | 336.7897 | 891 | 872 | 2.1658 | 2.3339 | 875.0974 | 834.8191 | 885.1424 | 5.6749 | 4.438 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 881 | 835.987
29/07/2026 | 10:30 | 23 | 37.76 | 13.71 | 18.3445 | 576.32 | 813.942 | 3.9 | 1.8 | 6.2993 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 868.72 | 868.72 | 891.36 |  |  | 929.633 | 901.283 | 901.283 | 901.283 | 901.283 | 456.8932 | 954 | 872.25 | 0.91717 | 2.148 | 870.2031 | 835.2274 | 881.9783 | 6.204 | 4.7205 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 945 | 861.1975
29/07/2026 | 11:00 | 23 | 37.69 | 10.64 | 18.3445 | 489.95 | 857.635 | 4.5 | 2.2 | 6.1677 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 864.04 | 864.04 | 890.64 |  |  | 924.9565 | 897.563 | 897.563 | 897.563 | 897.563 | 600.4477 | 999 | 870.25 | 0.88861 | 1.4165 | 864.9076 | 825.0834 | 879.6681 | 6.4877 | 5.0297 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 977 | 849.753
29/07/2026 | 11:30 | 22 | 37.67 | 10.95 | 18.3445 | 934.96 | 936.15 | 5.8 | 2.3 | 5.1612 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 855.47 | 855.47 | 889.29 |  |  | 922.5484 | 894.569 | 894.569 | 894.569 | 894.569 | 393.4714 | 1028 | 868 | 2.0275 | 1.2253 | 863.1031 | 827.5069 | 877.5959 | 5.7736 | 5.9661 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 1006 | 843.6575
29/07/2026 | 12:00 | 22 | 37.72 | 12.96 | 18.3445 | 964.03 | 957.977 | 6.9 | 4.4 | 5.3515 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 856.17 | 856.17 | 886.64 |  |  | 923.5708 | 896.562 | 896.562 | 896.562 | 896.562 | 324.0292 | 1041 | 866.25 | 1.1444 | 1.0144 | 866.7384 | 832.6004 | 873.0789 | 5.9089 | 5.8134 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 1013 | 844.772
29/07/2026 | 12:30 | 23 | 37.7 | 11.94 | 18.3445 | 979.82 | 960.463 | 7.2 | 5.7 | 5.5232 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 856.48 | 856.48 | 892.14 |  |  | 930.6481 | 902.607 | 902.607 | 902.607 | 902.607 | 349.3627 | 1032 | 861 | 1.1628 | 1.214 | 873.2075 | 834.0523 | 877.3074 | 6.1538 | 5.8247 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 994 | 848.1735
29/07/2026 | 13:00 | 23 | 37.67 | 12.41 | 18.3445 | 968.21 | 948.186 | 7.4 | 5.4 | 5.4867 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 861.08 | 861.08 | 899.23 |  |  | 939.8477 | 911.486 | 911.486 | 911.486 | 911.486 | 366.982 | 988 | 869.75 | 1.0675 | 1.8495 | 880.2617 | 832.9844 | 887.7157 | 5.9756 | 5.7632 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 971 | 854.642
29/07/2026 | 13:30 | 22 | 37.7 | 12.35 | 18.3445 | 930.28 | 907.595 | 7.8 | 5.1 | 5.3705 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 863.41 | 863.41 | 904.93 |  |  | 947.3636 | 919.143 | 919.143 | 919.143 | 919.143 | 350.6347 | 928 | 875.5 | 2.6412 | 2.274 | 872.6534 | 841.6092 | 894.1905 | 5.3876 | 5.6147 | 417.4859 | 417.4859 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 920 | 859.321
29/07/2026 | 14:00 | 22 | 37.72 | 12.43 | 18.3445 | 880.1 | 838.095 | 8 | 5.8 | 5.1737 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 871.77 | 871.77 | 907.57 |  |  | 948.522 | 922.615 | 922.615 | 922.615 | 922.615 | 496.7278 | 858 | 881.25 | 2.1669 | 2.9711 | 872.6028 | 850.5754 | 898.3125 | 5.3496 | 5.6121 | 417.4859 | 411.063 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 861 | 855.5705
29/07/2026 | 14:30 | 21 | 37.72 | 11.78 | 18.3445 | 804.91 | 760.13 | 8.4 | 5.4 | 4.5683 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 879.08 | 879.08 | 905.07 |  |  | 945.4322 | 919.055 | 919.055 | 919.055 | 919.055 | 785.1907 | 774 | 884.25 | 2.3491 | 3.5679 | 880.1944 | 848.046 | 898.2424 | 4.7594 | 4.8008 | 417.4859 | 411.063 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 780 | 845.333
29/07/2026 | 15:00 | 21 | 37.56 | 13.44 | 18.3445 | 717.43 | 663.65 | 8.4 | 4.8 | 4.5436 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 877.91 | 877.91 | 897.36 |  |  | 929.0606 | 905.027 | 905.027 | 905.027 | 905.027 | 735.9948 | 680 | 884 | 3.0237 | 6.8938 | 859.8917 | 839.5367 | 890.9117 | 4.5902 | 4.7199 | 417.4859 | 411.063 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 682 | 805.2735
29/07/2026 | 15:30 | 22 | 37.58 | 12.59 | 18.3445 | 615.71 | 551.674 | 8.6 | 5 | 4.1672 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 868 | 868 | 870 |  |  | 892.7049 | 869.268 | 869.268 | 869.268 | 869.268 | 518.1807 | 573 | 875.75 | 4.1394 | 7.2732 | 832.7679 | 818.7833 | 871.1894 | 4.1968 | 4.4236 | 417.4859 | 411.063 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 575 | 738.494
29/07/2026 | 16:00 | 22 | 37.57 | 12.63 | 18.3445 | 490.68 | 436.547 | 8.6 | 5.4 | 4.0828 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 831.5 | 831.5 | 748.86 |  |  | 743.9603 | 722.679 | 722.679 | 722.679 | 722.679 | 555.8319 | 452 | 850.5 | 7.2535 | 7.4376 | 735.5879 | 741.406 | 822.0718 | 3.9943 | 4.259 | 417.4859 | 411.063 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 460 | 612.331
29/07/2026 | 16:30 | 23 | 37.59 | 12.83 | 18.9874 | 364.24 | 315.788 | 8.3 | 5.9 | 4.1381 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 665.76 | 665.76 | 479.07 |  |  | 445.0215 | 400.782 | 400.782 | 400.782 | 400.782 | 391.1636 | 308 | 792.925 | 7.0215 | 9.3265 | 475.2432 | 502.5102 | 726.8689 | 3.726 | 4.1857 | 420.6973 | 414.2744 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 323 | 294.834
29/07/2026 | 17:00 | 23 | 37.59 | 12.82 | 18.9874 | 228.55 | 42.755 | 8.5 | 6.4 | 4.1063 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 402.29 | 402.29 | 201.86 |  |  | 118.6674 | 89.557 | 89.557 | 89.557 | 89.557 | 247.0613 | 145 | 678.925 | 9.5077 | 11.1143 | 210.9914 | 226.5616 | 440.7887 | 3.7703 | 4.3079 | 417.4859 | 411.063 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 173 | 39.5715
29/07/2026 | 17:30 | 23 | 37.58 | 13.52 | 18.9874 | 86.56 | 23.483 | 8.3 | 6.6 | 3.9134 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 144.61 | 144.61 | 5 |  |  | 2.5183 | 2.622 | 2.622 | 2.622 | 2.622 | 92.8213 | 6 | 340.075 | 10.0077 | 11.7212 | 26.7179 | 28.4603 | 98.9916 | 3.4806 | 4.1544 | 417.4859 | 411.063 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 4 | 0
29/07/2026 | 18:00 | 23 | 37.56 | 13 | 18.9874 | 3.95 | 5.115 | 8.1 | 6.5 | 3.9838 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.02 | 0.02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1728 | 0 | 44.3998 | 9.3486 | 11.5039 | 0 | 0 | 0.0063 | 3.5259 | 4.1224 | 417.4859 | 411.063 | 411.063 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 0 | 0
29/07/2026 | 18:30 | 22 | 37.55 | 13.15 | 18.9874 | 0 | 0 | 8 | 6.3 | 4.0171 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9121 | 0 | 0 | 10.1495 | 11.9377 | 0 | 0 | 0 | 3.1062 | 3.5269 | 417.4859 | 414.2744 | 414.2744 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 0 | 0.0025
29/07/2026 | 19:00 | 22 | 37.62 | 12.94 | 18.9874 | 0 | 0 | 7.7 | 6.5 | 3.7328 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9126 | 12.3818 | 0 | 0 | 0 | 3.0962 | 3.586 | 420.6973 | 423.9087 | 417.4859 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 0 | 0.0075
29/07/2026 | 19:30 | 22 | 35.56 | 11.63 | 18.9874 | 0 | 0 | 6.9 | 5.8 | 2.986 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0168 | 11.8327 | 0 | 0 | 0 | 2.2331 | 2.9565 | 420.6973 | 423.9087 | 417.4859 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946 | 0 | 0.0885
29/07/2026 | 20:00 | 22 | 33.6 | 10.98 | 18.9874 |  |  | 6.5 | 5.9 | 2.9136 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | [13 empty] | 10.4677 | 12.5692 |  |  |  | 2.0146 | 2.8624 | 420.6973 | 423.9087 | 417.4859 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
29/07/2026 | 20:30 | 22 | 33.59 | 12.63 | 18.9874 |  |  | 6.5 | 6 | 2.9526 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | [13 empty] | 7.8365 | 11.8151 |  |  |  | 1.7162 | 2.3843 | 420.6973 | 423.9087 | 417.4859 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
29/07/2026 | 21:00 | 22 | 37.71 | 13.02 | 18.9874 |  |  | 6.6 | 7.2 | 2.9071 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | [13 empty] | 6.8926 | 8.9211 |  |  |  | 1.8778 | 2.3264 | 420.6973 | 423.9087 | 417.4859 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
29/07/2026 | 21:30 | 22 | 37.71 | 12.16 | 18.9874 |  |  | 6.1 | 7.2 | 2.448 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | [13 empty] | 6.7973 | 8.2183 |  |  |  | 2.0307 | 2.1449 | 420.6973 | 423.9087 | 417.4859 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
29/07/2026 | 22:00 | 22 | 37.69 | 11.75 | 18.9874 |  |  | 5.8 | 7.1 | 2.621 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | [13 empty] | 8.3864 | 6.4531 |  |  |  | 1.9783 | 2.174 | 420.6973 | 423.9087 | 417.4859 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
29/07/2026 | 22:30 | 23 | 37.73 | 12.04 | 18.9874 |  |  | 5.8 | 6.6 | 2.6858 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | [13 empty] | 4.0425 | 4.0425 |  |  |  | 2.0758 | 2.3841 | 417.4859 | 423.9087 | 417.4859 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
29/07/2026 | 23:00 | 23 | 37.68 | 11.87 | 18.9874 |  |  | 6 | 5.7 | 2.7446 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | [13 empty] | 2.7448 | 2.7448 |  |  |  | 2.2082 | 2.5972 | 417.4859 | 423.9087 | 417.4859 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
29/07/2026 | 23:30 | 23 | 37.71 | 13.66 | 18.9874 |  |  | 5.9 | 5.7 | 2.8847 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | [13 empty] | 2.9963 | 2.9963 |  |  |  | 2.8196 | 2.7854 | 417.4859 | 423.9087 | 417.4859 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946
30/07/2026 | 00:00 | 23 | 37.71 | 11.56 | 18.9874 |  |  | 5.6 | 5.3 | 3.0683 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | [13 empty] | 1.5424 | 1.5424 |  |  |  | 2.9553 | 3.0255 | 420.6973 | 423.9087 | 417.4859 | 395.0059 | 0 | 262.2296 | 294.0892 | 276.9946 | 276.9946

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 29 de Julio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
29/07/2026 | 00:30 | 27 | 9.56 | 57.25 | 120.54 | 75.45 | 299.62 | 142.99 | 732.41
29/07/2026 | 01:00 | 27 | 9.9 | 56.38 | 120.53 | 75.45 | 304.67 | 141.19 | 735.12
29/07/2026 | 01:30 | 27 | 9.9 | 51.81 | 120.79 | 75.45 | 272.72 | 133.89 | 691.56
29/07/2026 | 02:00 | 27 | 8.89 | 56.61 | 120.64 | 75.45 | 260.9 | 142.05 | 691.54
29/07/2026 | 02:30 | 27 | 8.9 | 58.16 | 121.46 | 75.45 | 295.98 | 148.9 | 735.85
29/07/2026 | 03:00 | 27 | 9.4 | 60.42 | 121.32 | 75.45 | 290.98 | 145.83 | 730.4
29/07/2026 | 03:30 | 26 | 9.38 | 61.75 | 121.77 | 75.45 | 268.64 | 141.99 | 704.98
29/07/2026 | 04:00 | 26 | 8.23 | 61.19 | 122.07 | 75.45 | 265.43 | 122.45 | 680.82
29/07/2026 | 04:30 | 28 | 8.23 | 55.13 | 122.4 | 75.45 | 273.76 | 135.93 | 698.9
29/07/2026 | 05:00 | 28 | 7.73 | 63.94 | 122.05 | 75.45 | 267.81 | 139.36 | 704.34
29/07/2026 | 05:30 | 28 | 7.72 | 57.48 | 122.78 | 75.45 | 300.8 | 133.22 | 725.45
29/07/2026 | 06:00 | 28 | 10.14 | 57.03 | 122.82 | 75.45 | 261.01 | 137.66 | 692.11
29/07/2026 | 06:30 | 21 | 10.14 | 60.1 | 120.08 | 75.45 | 268.49 | 137.08 | 692.34
29/07/2026 | 07:00 | 21 | 9.64 | 58.76 | 119.86 | 75.45 | 279.44 | 138.29 | 702.44
29/07/2026 | 07:30 | 22 | 9.64 | 58.44 | 121.79 | 75.45 | 264.51 | 139.01 | 690.84
29/07/2026 | 08:00 | 22 | 9.74 | 61.83 | 119.15 | 75.45 | 284.48 | 145.66 | 718.31
29/07/2026 | 08:30 | 23 | 9.72 | 59.74 | 122.03 | 76.19 | 267.01 | 154.9 | 712.59
29/07/2026 | 09:00 | 23 | 9.69 | 58.1 | 119.29 | 76.19 | 262.69 | 145.45 | 694.41
29/07/2026 | 09:30 | 23 | 9.7 | 55.16 | 119.37 | 76.19 | 304.29 | 141.32 | 729.03
29/07/2026 | 10:00 | 23 | 9.73 | 56.72 | 118.83 | 76.19 | 287.16 | 135.25 | 706.88
29/07/2026 | 10:30 | 23 | 9.74 | 69.92 | 116.25 | 76.19 | 294.88 | 125.88 | 715.86
29/07/2026 | 11:00 | 23 | 9.81 | 54.27 | 118.29 | 76.19 | 274.08 | 132.99 | 688.63
29/07/2026 | 11:30 | 22 | 9.8 | 53.24 | 118.65 | 76.19 | 279.92 | 136.43 | 696.23
29/07/2026 | 12:00 | 22 | 9.62 | 63.01 | 118.44 | 76.19 | 249.41 | 130.48 | 669.15
29/07/2026 | 12:30 | 23 | 9.62 | 56.17 | 117.14 | 76.19 | 267.43 | 132.83 | 682.38
29/07/2026 | 13:00 | 23 | 9.79 | 58.39 | 116.3 | 76.19 | 265.17 | 143.96 | 692.8
29/07/2026 | 13:30 | 22 | 9.79 | 56.55 | 113.88 | 76.19 | 254.18 | 139.13 | 671.72
29/07/2026 | 14:00 | 22 | 9.9 | 56.91 | 115.77 | 76.19 | 274 | 144.92 | 699.69
29/07/2026 | 14:30 | 21 | 9.9 | 57.05 | 115.93 | 76.19 | 292.45 | 158.19 | 730.71
29/07/2026 | 15:00 | 21 | 9.94 | 65.12 | 116.14 | 76.19 | 276.69 | 154.28 | 719.36
29/07/2026 | 15:30 | 22 | 9.95 | 66.44 | 115.33 | 76.19 | 292.45 | 159.15 | 741.51
29/07/2026 | 16:00 | 22 | 9.44 | 66.66 | 115.43 | 76.19 | 287.24 | 160.66 | 737.62
29/07/2026 | 16:30 | 23 | 9.45 | 66.89 | 115.95 | 80.35 | 286.44 | 160.1 | 742.18
29/07/2026 | 17:00 | 23 | 9.44 | 66.85 | 115.22 | 80.35 | 286.44 | 156.4 | 737.7
29/07/2026 | 17:30 | 23 | 9.44 | 68.06 | 115.93 | 80.35 | 269.72 | 153 | 719.5
29/07/2026 | 18:00 | 23 | 9.76 | 65.39 | 117.08 | 80.35 | 266.77 | 141.2 | 703.55
29/07/2026 | 18:30 | 22 | 9.75 | 62.22 | 115.84 | 80.35 | 276.68 | 143.74 | 710.58
29/07/2026 | 19:00 | 22 | 9.58 | 61.26 | 117.08 | 80.35 | 253.09 | 143.66 | 687.02
29/07/2026 | 19:30 | 22 | 9.06 | 56.19 | 116.56 | 80.35 | 284.13 | 141.67 | 709.96
29/07/2026 | 20:00 | 22 | 7.18 | 53.01 | 116.76 | 80.35 | 278.2 | 142.19 | 699.69
29/07/2026 | 20:30 | 22 | 7.18 | 62.06 | 116.99 | 80.35 | 261.05 | 147.29 | 696.92
29/07/2026 | 21:00 | 22 | 9.65 | 63.94 | 117.33 | 80.35 | 260.72 | 128.71 | 682.7
29/07/2026 | 21:30 | 22 | 9.65 | 61 | 119.42 | 80.35 | 290.06 | 132.93 | 715.41
29/07/2026 | 22:00 | 22 | 9.71 | 58.98 | 119.35 | 80.35 | 296.48 | 122.55 | 709.42
29/07/2026 | 22:30 | 23 | 9.72 | 62.07 | 119.75 | 80.35 | 291.22 | 113.66 | 699.77
29/07/2026 | 23:00 | 23 | 9.99 | 61.23 | 119.69 | 80.35 | 290.11 | 103.03 | 687.4
29/07/2026 | 23:30 | 23 | 10 | 59.78 | 120.34 | 80.35 | 296.91 | 101.17 | 691.55
30/07/2026 | 00:00 | 23 | 9.94 | 50.61 | 120.34 | 80.35 | 262.84 | 103.8 | 650.88
EJEC MWh |  | 565 | 226.39 | 1434.635 | 2850.375 | 1855.92 | 6669.575 | 3328.21 | 16930.105

## FLUJOS
miércoles, 29 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
29/07/2026 | 00:30 | 0 | 17.8161 | -24.8014 | -32.3738 | 21.6886 |  | 31.8846 | -85.6827 | 47.8583 | 24.3193 | 23.8984 | -26.64 | -42.257 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 14.7082 | 41.8074 | 16.8802 | 17.101 | 28.4382 | 14.2124 | 4.5813 | 2.3732 |  |  | -59.49 | -59.26 |  | 26.64 | 39.6 | 24.848 | 0.269 | -51.19 | -51.5 | -41.62 | 51.68 | 51.76 | 17.2709 | -3.0609 | 59.2014 | 60.8857 | 57.6623 | -52.3822 | -52.3718 | 30.6691 | 28.6684 | 73.4962 | 74.9879 | 44.3971 | 47.2151 | -601.2851 | -4.7472 | -10.4 | -10.5 | 59.1009 | 58.0719 | -3.5881 |  | -96.4763 | 0.6998 | 4.0915 | 4.026 | 643.6352 | 64.6687 | 64.1194 | -488.968 | 466.7536 |  | -60.2611 | 62.1503 | 70.4357 | 28.46 | 29.67 | 51.8 | 74.87 | 35.7707 | 35.5028 | 34.206 | 34.7202 | 49.0835 | -136.5898 | -135.3532 | 7.9694 |  | 21.1025 |  | 107.9 | 97.1 | -10.83 | 41.316 | 40.6199 | 39.9408 | -77.9851 | -77.6688 | 91.7894 | -52.3685 | 98.8377 | 14.8026 | 50.99 | 25.42 | 32.3511 | 31.0593 | -22.424 |  |  |  | -50.6999 |  | -12.3302 | -46.4 | -45 | 18.718 | 37.2 | 41.08 | 50.72 | 37.14 | -3.29 | 48.701 | 48.9253 | -26.6 | -14.57 | 87.03 | 48.23 | 50.7455 | 49.2 | 60.4895 | 59.3727 | 186.9986 | 150.4669 | 143.487 | 145.0736 | 44.2199 | 121.0988 | -27.604 | 500.6717 | 510.0888 | 6.0937 | -7.9617 | -5.5782 | -47.3691 | 47.3086 |  | 151 | -58.4688 | -59.706 |  | 0 | -6.41 | 111.4 | 7.0927 | 60.3222 | -37.4531 | -36.6813 | 5.8807 | -119.1065 | 84.8555 | 24.4732 | 23.7823 |  | 31.4548 | 32.427 | 31.3194 | -36.338 | -36.6729 | 160.2557 | -58.5981 | -58.2214 | 100.1284 | 101.021 | 53.6379 | 12.74 | 3.9631 | 0.8927 | -1.5 | 16.43 | 53.1533 |  | -0.592 | 0.996 |  | 44.68 | -102.8595 | -97.9048 | 14.56 | 82.5531 | 31.3 | -21.3204 | -4.6124 | -4.8017 | 1.7578 |  |  | -12.6491 | -32.2569 | 18.0351 | 32.9313 | 59.1797 | 60.5644 | -118.966 | -20.4381 | 30.8027 | -53.6043 | 9.6454 | 9.8648 | 9.536 | 11.1054 | 194.0485 | 193.8832 | 268.6 | -269.5485 | -545.4426 | 549.9299 | 653.19 | -182.9695 | -181.3931 | -13.6842 |  | 81.3795 | 80.9534 |  |  | 26.3846 | 27.3374 | -58.077 | -57.5579 | 112.67 | 111.65 | 60.6 | 62.2 | 21.1244 | 22.64 | -436.8806 | 113.124 | 111.4091 | 9.9 | 35.9 | -25 | -25.1 | 1.5892 | 1.1956 | -636.5834 | -476.8961 | 594.4297 | 464.0504 | -19.0845 | -452.7625 | 456.1307 | -220.8301 | -245.768 | -448.7138 |  | 220.5249 | 225.012 | -572.4105 | 254.8342 | -328.262 | 327.9988 | -10.6528 |  | 27.6 | 1.119 | 1.119 | -27.28 | 6.24 |  | -6.5324 | -25.3407 | -3.9536 | 7.2 | 50.96 | 49.75 | 11.2274 | 13.3087 | 53.5439 | 52.6529 | 53.3207 |  | -34.6 | 12.0928 | 6.53 |  | 0 | 40.5786 | 13.1702 | -1.8126 | -39.9572 | 0 | 37.6798 | 22.3 | -22 | 101.8336 | -67.7838
29/07/2026 | 01:00 | 0 | 17.6318 | -24.5198 | -33.1839 | 21.7422 |  | 30.3453 | -82.4247 | 45.4582 | 23.1993 | 22.6132 | -22.2 | -41.109 | 37.4 | 17.388 | -35.2 | 14.6945 | 40.2748 | 16.5343 | 16.8704 | 28.0621 | 14.1751 | 5.0129 | 2.4062 |  |  | -57.36 | -57.59 |  | 22.2 | 39.6 | 24.958 | 0.268 | -48.89 | -48.52 | -41.5 | 48.86 | 48.87 | 16.2496 | -2.7942 | 57.2367 | 58.5848 | 57.5027 | -49.5839 | -50.399 | 27.7292 | 30.1586 | 72.5578 | 73.7151 | 42.3244 | 41.0332 | -580.3978 | -3.2565 | -10 | -9.9 | 56.6684 | 57.3604 | -3.6688 |  | -95.0412 | 0.2217 | 0 | 3.6165 | 622.4248 | 57.9546 | 57.68 | -483.0127 | 436.5119 |  | -49.6253 | 50.7943 | 66.1644 | 27.51 | 28.05 | 48.69 | 71.82 | 35.5028 | 36.1726 | 32.0802 | 32.4679 | 50.5382 | -124.6353 | -123.7856 | 6.9551 |  |  |  | 103.3 | 94.1 | -10.24 | 43.0828 | 41.5833 | 41.3421 | -78.1488 | -77.7997 | 88.6861 | -48.3887 | 95.8487 | 13.8607 | 47.92 | 23.84 | 31.4136 | 29.7409 | -22.031 |  |  |  | -46.9966 |  | -12.046 | -44.1 | -42.5 | 18.5971 | 36 | 38.02 | 49.14 | 35.6 | -2.62 | 48.1275 | 44.7563 | -26.69 | -14.56 | 85.1 | 46.66 | 45.8364 | 44.6364 | 61.2386 | 59.5818 | 178.8047 | 144.8841 | 138.0301 | 139.9685 | 44.3248 | 126.3197 | -27.954 | 495.9476 | 510.6127 | 5.7734 | -8.3301 | -5.8507 | -48.3517 | 47.9639 |  | 162.6 | -59.9237 | -61.2527 |  | 0 | -12.2 | 117.3 | 10.949 | 46.5252 | -38.5144 | -37.7031 | 8.3869 | -122.9414 | 84.5887 | 24.2844 | 24.4142 |  | 33.0833 | 33.2323 | 31.1715 | -34.9984 | -35.8357 | 154.8971 | -58.7804 | -58.5865 | 94.9135 | 97.4693 | 52.4807 | 13.24 | 3.9631 | 0.8219 | -1.51 | 16.38 | 52.3684 |  | -0.837 | 3.704 |  | 45.4 | -97.9847 | -93.3917 |  | 83.795 | 30.2 | -19.9396 | -4.6259 | -4.9018 | 1.6444 |  |  | -12.8648 | -29.9893 | 18.2955 | 30.8416 | 60.093 | 61.123 | -116.0796 | -19.2213 | 30.4242 | -51.3749 | 9.7174 | 9.2398 | 8.9348 | 10.962 | 189.8916 | 190.162 | 251.4 | -246.4577 | -520.5585 | 520.6149 | 630.4681 | -182.5076 | -180.8422 | -14.6199 |  | 83.3493 | 82.0631 |  | -93.1631 | 26.0035 | 26.6433 | -55.6862 | -56.0297 | 109.92 | 108.92 | 60.4 | 60.9 | 21.3509 | 21.84 | -442.394 | 113.8631 | 113.05 | 9.9 | 33 | -25.9 | -25.9 |  |  | -615.8744 | -479.5918 | 592.2834 | 454.8969 | -17.9892 | -451.3409 | 454.1478 | -218.8006 | -243.1951 | -443.2593 |  | 213.5048 | 223.65 | -564.7006 | 251.8815 | -322.323 | 323.9914 | -10.9165 |  | 28.08 | 1.24 | 1.239 | -27.2 | 6.4 |  | -6.6789 | -25.3132 | -4.6281 | 7.8 | 49.205 | 50.444 | 11.2487 |  | 55.2569 | 52.2289 | 52.4906 |  | -32.5 | 12.6471 | 6.27 |  | 0 | 41.7311 | 14.3534 | -3.2523 | -40.816 | 0 | 37.6131 | 20.3 | -20.6 | 113.1764 | -80.0713
29/07/2026 | 01:30 | 0 | 17.2563 | -24.1968 | -33.3674 | 21.9386 |  | 29.8223 | -80.6394 | 43.5578 | 22.3673 | 21.6832 | -22.2 | -40.09 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 14.8764 | 39.4104 |  | 16.6241 | 27.688 | 15.0085 | 4.8682 | 2.2888 |  |  | -56.6 | -56.5 |  | 22.2 | 37.4 | 25.107 | 0.264 | -44.35 | -44.59 | -51.91 | 44.59 | 44.96 | 16.2027 | -2.7447 | 55.021 | 56.4108 | 59.1751 | -46.0081 | -46.6254 | 9.3807 | 9.6242 | 73.4307 | 75.2757 | 27.564 | 27.3737 | -547.3388 | -5.4331 | -10.5 | -10.6 | 53.659 | 51.849 | -3.4124 |  | -89.3758 | 0.4906 |  | 3.3556 | 593.4628 | 50.9354 | 50.4166 | -473.5041 | 406.7901 |  | -51.4603 | 53.1235 | 63.0508 | 26.61 | 27.48 | 46.68 | 69.54 | 37.2443 | 37.1103 | 23.2388 | 23.989 | 51.8249 | -116.3201 | -115.9199 | 6.666 | 0 |  | 25.654 | 101.3 | 91.7 | -10.16 | 42.9306 | 40.965 | 41.2812 | -79.4142 | -78.9138 | 84.9921 | -40.6416 | 90.6584 | 13.3809 | 45.45 | 22.74 | 30.0073 | 28.2761 | -20.8214 |  |  |  | -44.6105 |  | -11.3715 | -39.4 | -40.1 | 18.1851 | 34.5 | 35.7 | 47.04 | 34.5 | -2.42 | 47.9415 | 43.0362 | -26.87 | -14.15 | 82.03 | 43.96 | 44.3818 | 43.4909 | 63.8134 | 62.4909 | 175.7124 | 141.2299 | 134.9456 | 137.0031 | 43.4019 | 134.9396 | -27.87 | 482.0515 | 534.4648 | 6.3158 | -8.7901 | -6.4667 | -61.174 | 50.929 |  | 169.6 | -60.3932 | -61.6255 |  | 13.16 | -15.16 | 111.6 | 10.5491 | 55.5918 | -39.147 | -37.9777 | 8.0299 | -132.8914 | 95.7595 | 24.3047 | 23.9419 |  | 31.5073 | 32.3847 | 31.3075 | -38.3475 | -39.1848 | 143.3426 | -60.6091 | -60.8813 | 87.1115 | 89.1294 | 53.843 | 12.35 | 3.8703 | 0.8219 | -1.45 | 16.4 | 53.5313 |  | -1.078 | 4.588 | 10.7169 | 45.01 | -89.0926 | -88.2884 | 14.09 | 81.1233 | 32 | -19.2433 | -4.4487 | -4.8684 | 1.5524 |  |  | -14.0431 | -27.9844 | 17.7286 | 29.1655 | 55.6348 | 55.6816 | -108.7533 | -18.4544 | 29.6486 | -49.1725 | 9.4538 | 8.7027 | 8.4918 | 11.1002 | 185.8712 | 185.8152 | 190.7 | -189.5609 | -443.8583 | 445.9005 | 620.3367 | -176.1297 | -178.0863 | -18.0012 | -6.5934 | 82.172 | 82.9033 |  |  | 26.5597 | 27.0875 | -53.81 | -54.6508 | 111.75 | 111.72 | 60.1 | 61 | 21.0838 | 21.76 | -432.4139 | 111.7206 | 110.9219 |  | 32.1 | -26.7 | -26.7 | 1.4914 |  | -605.2814 | -498.878 | 587.7841 | 458.5349 | -20.98 | -445.0179 | 446.1011 | -217.7039 | -242.6064 | -445.7932 |  | 217.0113 | 218.6492 | -565.2085 | 253.3542 | -323.5315 | 322.0367 | -10.6253 |  | 27.76 | 1.275 | 1.275 | -27.2 | 6.08 |  | -6.4744 | -26.659 | -4.509 | 9 | 51.259 | 51.282 | 11.2343 |  | 54.4244 | 53.4564 | 54.7091 |  | -32.3 | 12.9311 | 5.96 |  | -6.8369 | 44.359 | 17.326 | -7.5707 | -43.3522 | 5.8693 | 36.2908 | 20.5 | -20.6 | 175.4681 | -110.3193
29/07/2026 | 02:00 | 0 | 17.3097 | -23.8653 | -33.6245 | 19.6614 |  | 28.7454 | -77.7326 | 42.1375 | 21.6893 | 21.2685 | -19.98 | -39.404 |  | 17.388 | -35.2 | 14.6522 | 36.2908 | 16.2999 | 16.6317 | 27.7766 | 15.6042 | 5.2139 | 2.3682 |  |  | -55.4 | -55.43 |  | 19.98 | 37.4 | 24.3 | 0.263 | -43.11 | -43.32 | -53.44 | 43.38 | 43.71 | 15.6211 | -2.545 | 53.9575 | 55.5613 | 58.6156 | -43.8441 | -44.7243 | 8.9423 | 9.184 | 73.2132 | 74.5697 | 25.2318 | 24.7038 | -542.0657 | 1.5348 | -10.4 | -10.4 | 51.6217 | 50.0157 | -2.9122 |  | -90.2271 | 0.1619 |  | 3.2155 | 582.9034 | 48.3413 | 48.7075 | -471.3167 | 393.1796 |  | -34.4259 | 36.5163 | 60.9252 | 26.24 | 26.45 | 45.26 | 68.83 | 37.9141 | 38.048 | 26.0349 | 26.0044 | 53.1062 | -109.0557 | -107.8651 | 6.7329 |  |  | 25.948 | 99.4 | 89.3 | -9.78 | 43.4434 | 42.0126 | 42.1059 | -79.2537 | -78.7411 | 85.5091 | -40.0757 | 90.9305 | 13.1844 | 43.44 | 21.82 | 29.0698 | 27.3972 | -20.1269 |  |  |  | -48.0772 |  | -11.0361 | -37 | -37.8 | 18.2785 | 33.1 | 33.86 | 45.48 | 33.09 | -2.03 | 46.903 | 45.2951 | -26.55 | -14.45 | 78.8 | 42.62 | 47 | 46.4364 | 65.3561 | 63.0455 | 175.1407 | 140.5887 | 133.6646 | 136.1885 | 42.3693 | 134.3689 | -26.941 | 483.4017 | 553.0543 | 6.2531 | -8.4449 | -6.3842 | -62.1172 | 58.8741 |  | 158.8 | -57.6362 | -60.9268 |  | 0 | -15.13 | 104.6 | 10.4128 | 69.6418 | -38.481 | -37.5444 | 6.7123 | -131.7378 | 97.3234 | 23.9654 | 23.8972 |  | 32.9729 | 33.8904 | 31.5643 | -39.1848 | -39.1848 | 143.0077 | -63.0567 | -63.3134 | 85.6677 | 87.4789 | 51.5651 | 12.14 | 3.9631 | 0.7987 | -1.44 | 15.74 | 51.6263 |  | -1.202 | 4.72 |  | 44.33 | -88.7189 | -85.0702 | 13.86 | 79.0248 | 31.8 | -19.3805 | -4.2811 | -4.7497 | 1.5031 |  |  | -14.4312 | -28.0669 | 16.8085 | 28.8402 | 56.4637 | 57.0149 | -107.8271 | -18.1481 | 29.8983 | -48.3175 | 10.4165 | 8.3511 | 8.0805 | 11.1564 | 186.7751 | 187.0982 | 178.5 | -178.6404 | -436.2808 | 434.5388 | 631.5968 | -176.758 | -178.1516 | -18.2577 | -7.7146 | 80.9465 | 82.8284 |  |  | 25.4252 | 25.9091 | -53.0692 | -52.4849 | 116.29 | 115.23 | 59.5 | 59.8 | 21.3915 | 21.44 | -427.4936 | 110.9312 | 109.3733 | 9.4 | 33.5 | -24.2 | -24.2 |  | 1.1505 | -622.769 | -517.5691 | 580.4199 | 453.0831 | -39.9013 | -439.8505 | 444.5923 | -213.0585 | -241.0676 | -433.2747 |  | 219.0408 | 218.5231 | -554.3257 | 249.5376 | -316.8974 | 316.42 | -10.3095 |  | 27.76 | 1.295 | 1.292 | -27.84 | 6.32 |  | -6.9413 | -27.245 | -4.7745 | 10.1 | 50.697 | 50.594 | 11.233 |  | 52.3439 | 53.2065 | 52.859 |  | -32.3 | 12.7685 | 5.78 |  | -7.4939 | 43.8634 | 17.5895 | -8.4468 | -43.4655 | 6.8331 | 35.5075 | 18.8 | -18.9 | 199.0179 | -125.6208
29/07/2026 | 02:30 | 0 | 16.9105 | -23.4484 | -33.9975 | 20.6468 |  | 28.8039 | -78.4857 | 41.2648 | 20.8894 | 20.6126 | -19.98 | -37.712 | 33 | 16.56 | -33 | 14.2264 | 37.1834 | 16.2845 | 16.3223 | 27.438 | 15.948 | 5.4874 | 2.3175 |  |  | -55.64 | -55.85 |  | 19.98 | 37.4 | 24.569 | 0.263 | -46.69 | -47.15 | -42.72 | 47.1 | 47.9 | 15.1252 | -2.2407 | 53.3322 | 55.3085 | 57.404 | -49.6964 | -49.6391 | 32.0006 | 34.387 | 69.4847 | 70.7036 | 43.8547 | 43.5165 | -557.858 | -1.6735 | -11 | -11 | 57.2516 | 55.0931 | -3.2484 |  | -94.491 | -0.3954 |  | 3.21 | 599.7191 | 37.0495 | 36.7443 | -470.0071 | 381.7977 |  | -50.0236 | 51.2704 | 58.9093 | 26.24 | 25.98 | 43.42 | 68.26 | 43.6742 | 43.5403 | 25.0685 | 25.7221 | 54.4809 | -113.495 | -112.6531 | 6.3007 | 0 |  | 26.265 | 99.1 | 89.8 | -9.35 | 40.4358 | 39.0221 | 39.2652 | -87.9718 | -86.5598 | 86.6213 | -31.7645 | 91.5719 | 12.6542 | 42.16 | 21.13 | 29.0698 | 27.3972 | -20.3404 |  |  |  | -52.0876 |  | -11.148 | -32.4 | -32.8 | 18.3005 | 32.6 | 32.28 | 44.52 | 32.43 | -1.91 | 46.996 | 50.3841 | -26.53 | -14.09 | 76.96 | 40.72 | 52.8 | 50.2545 | 70.7751 | 69.9182 | 179.1198 | 143.9662 | 136.6486 | 139.6017 | 41.9297 | 145.1163 | -27.211 | 485.4789 | 579.2414 | 6.3733 | -8.3413 | -5.6792 | -68.2716 | 63.3335 |  | 160.5 | -56.1117 | -55.1084 |  | 14.55 | -14.36 | 98.6 | 10.1818 | 78.7714 | -40.2127 | -38.8377 | 10.3567 | -140.8098 | 104.3239 | 23.9771 | 23.9952 |  | 32.2485 | 32.8214 | 31.8168 | -44.5434 | -44.5434 | 138.6538 | -69.0237 | -68.6926 | 85.1788 | 87.2268 | 47.3317 | 11.05 | 3.9557 | 0.7742 | -1.49 | 14.82 | 46.8177 |  | -1.504 | 4.743 |  | 43.01 | -87.492 | -83.3949 | 13.93 | 78.7791 | 32.2 | -19.3212 | -4.2304 | -4.6562 | 1.4453 |  |  | -13.7761 | -27.5113 | 17.4494 | 28.5352 | 55.62 | 56.5071 | -108.196 | -17.7458 | 29.5817 | -47.291 | 9.5762 | 7.8726 | 7.6164 | 11.1353 | 186.153 | 185.8545 | 124.9 | -125.8392 | -377.2663 | 377.7564 | 625.9246 | -175.7839 | -177.0528 | -18.7572 | -7.6091 | 77.6379 | 80.5617 |  |  | 25.9931 | 26.0186 | -52.2724 | -51.4999 | 115.71 | 113.63 | 59.5 | 59.1 | 20.8382 | 22.08 | -427.3463 | 112.2812 | 112.2831 | 9.9 | 33.6 | -25 | -25 | 1.5903 |  | -613.4861 | -540.7986 | 575.7047 | 453.3833 | -48.7733 | -441.7916 | 436.9276 | -214.0754 | -241.6571 | -433.6234 |  | 214.242 | 214.7722 | -555.4706 | 247.7562 | -314.9683 | 316.653 | -10.5209 |  | 27.12 | 1.388 | 1.383 | -27.2 | 6.16 |  | -5.7694 | -27.0985 | -5.388 | 10.3 | 52.531 | 52.823 | 11.0545 |  | 52.6573 | 52.6942 | 52.011 |  | -30.3 | 13.6364 | 5.75 |  | -9.3154 | 44.8044 | 18.6867 | -9.1738 | -44.057 | 7.1499 | 36.1054 | 17.2 | -17.2 | 248.6005 | -160.4697
29/07/2026 | 03:00 | 0 | 16.7139 |  | -33.3018 | 20.26 |  | 28.6918 | -78.4663 | 40.8439 | 20.3814 | 19.898 | -22.2 | -36.641 | 33 | 15.732 | -33 | 14.2323 | 36.946 | 16.1188 | 16.3613 | 27.5791 | 16.0362 | 5.3923 | 2.3841 |  |  | -54.84 | -54.92 |  | 19.98 | 35.2 | 23.478 | 0.261 | -44.68 | -44.85 | -44.57 | 45.1 | 45.28 | 14.4532 | -2.3397 | 52.05 | 52.8439 | 57.1234 | -45.7957 | -45.5985 | 29.0416 | 30.4444 | 69.5516 | 69.3858 | 35.0924 | 36.2595 | -546.298 | 0.9294 | -9.3 | -9.4 | 51.9059 | 51.7631 | -2.9703 |  | -88.6505 | -1.363 |  | 3.0983 | 592.4556 | 41.9629 | 41.5052 | -480.2321 | 376.7559 |  | -28.6313 | 29.9678 | 57.7816 | 26.18 | 25.87 | 42.93 | 67.56 | 36.9764 | 37.1103 | 26.1648 | 26.8182 | 54.8104 | -107.7629 | -107.8795 | 5.4065 |  | 21.1025 | 26.082 | 96.5 | 86.1 | -9.17 | 41.6844 | 39.5951 | 40.4538 | -86.9484 | -85.5152 | 93.0129 | -38.3157 | 97.7281 | 12.7431 | 40.78 | 20.48 | 28.6011 | 27.1042 | -20.3535 |  |  |  | -55.3354 |  | -11.0632 | -32.6 | -32.7 | 18.0862 | 32.2 | 32.4 | 44.02 | 31.75 | -2.06 | 46.7635 | 56.2582 | -25.89 | -14.29 | 75.11 | 39.89 | 56.4909 | 55.2182 | 68.865 | 67.1182 | 177.5901 | 143.3238 | 136.5428 | 138.6286 | 41.9771 | 118.3186 | -27.231 | 490.0434 | 575.0118 | 6.235 | -8.4339 | -6.2967 | -46.1426 | 76.2499 |  | 60.6 | -42.6187 | -43.5293 |  | 15.75 | -15.31 | 1.6 | 9.9887 | 102.4668 | -39.2706 | -38.153 | 8.2104 | -116.1511 | 80.8108 | 25.1472 | 24.2689 |  | 32.577 | 33.2056 | 31.9865 | -36.1706 | -38.515 | 127.2668 | -66.3846 | -66.0828 | 82.5306 | 90.2042 | 33.1078 | 14.69 | 9.7713 | 0.7633 | -5.57 | 14.79 | 33.1782 |  | -1.53 | 4.854 |  | 40.75 | -89.0435 | -82.9657 |  | 77.5072 | 32.2 | -19.1087 | -3.9284 | -4.1058 | 1.4031 |  |  | -14.0547 | -27.0969 | 17.665 | 28.5569 | 57.584 | 59.1404 | -110.8222 | -17.4005 | 28.7518 | -45.51 | 10.2139 | 7.9116 | 7.6691 | 11.5915 | 189.3 | 189.646 | 139.6 | -135.6265 | -397.0427 | 401.317 | 632.5771 | -179.3271 | -179.937 | -17.231 | -6.4677 | 81.6031 | 81.535 |  |  | 26.0859 | 26.2626 | -52.3045 | -52.256 | 114.82 | 113.8 | 58.7 | 58.7 | 21.1244 | 23.12 | -433.6819 | 112.3643 | 111.9357 | 9.9 | 33.6 | -25.9 | -26 |  | 1.2837 | -616.9341 | -540.9862 | 578.0014 | 455.5576 | -45.8614 | -442.1589 | 445.4673 | -216.4309 | -242.3743 | -435.366 |  | 215.7896 | 217.7343 | -562.6908 | 252.2937 | -316.6732 | 320.476 | -10.3891 |  | 28.64 | 1.373 | 1.375 | -28.48 | 6.64 |  | -6.6209 | -27.0405 | -5.565 | 9.7 | 50.868 | 50.907 | 11.2555 |  | 52.5099 | 53.346 | 54.0474 |  | -30.7 | 13.5786 | 5.55 |  | -6.3436 | 43.3194 | 16.9837 | -6.2713 | -42.8082 | 5.7691 | 36.1048 | 17.6 | -17.7 | 235.8949 | -154.9362
29/07/2026 | 03:30 | 0 | 16.906 | -23.546 | -33.8459 | 18.9245 |  | 28.2888 | -73.1937 | 40.3296 | 20.2814 | 19.8495 | -17.76 | -37.976 | 33 | 16.56 | -33 | 14.9121 | 32.2326 | 15.1248 | 15.3091 | 25.5395 | 15.962 | 1.203 | 3.0127 |  |  | -53.59 | -53.14 |  | 17.76 | 35.2 | 23.477 | 0.259 | -40.48 | -40.44 | -52.9 | 40.56 | 40.92 | 15.542 | -2.48 | 51.2492 | 53.0008 | 55.9784 | -40.2027 | -40.945 | 9.1671 | 10.0588 | 69.505 | 70.5018 | 26.7008 | 26.3203 | -527.2471 | 9.8471 | -10.7 | -10.6 | 48.2518 | 46.2011 | -2.8428 |  | -88.7993 | -1.048 |  | 3.1418 | 575.7315 | 38.2092 | 38.4838 | -465.3251 | 363.283 |  | -43.6622 | 45.6894 | 55.7258 | 25.87 | 25.41 | 42.07 | 66.17 | 42.8705 | 43.0044 | 23.9674 | 24.3464 | 53.7175 | -106.2976 | -105.1137 | 7.3406 |  | 20.7229 |  | 95.2 | 85.5 | -9.08 | 39.5582 | 38.0483 | 39.4913 | -87.2826 | -86.9457 | 90.7648 | -34.0277 | 96.4507 | 12.5344 | 40.08 | 20.2 | 28.1323 | 26.5182 | -19.7363 |  |  |  | -42.6776 |  | -10.8057 | -30.2 | -30.4 | 18.1961 | 31.4 | 30.2 | 43.04 | 31.41 | -1.6 | 46.128 | 43.1349 | -26.09 | -14.19 | 74.73 | 39.6 | 43.3636 | 43.2182 | 68.816 | 66.8727 | 169.2798 | 136.1057 | 128.6394 | 131.2241 | 42.2887 | 145.6367 | -27.539 | 477.8982 | 580.0516 | 6.451 | -8.6086 | -6.3393 | -64.8085 | 65.2127 |  | 150.9 | -58.1673 | -58.4517 |  | 0 | -14.06 | 107.5 | 10.0407 | 85.1055 | -39.0517 | -37.7158 | 7.7471 | -135.1727 | 101.3065 | 24.6671 | 24.6076 |  | 32.6778 | 32.8198 | 32.6547 | -43.7061 | -44.041 | 131.6207 | -66.2122 | -65.5778 | 83.0505 | 89.1654 | 36.7407 | 14.22 | 8.8606 | 0.7388 | -5.4 | 16.07 | 36.6368 |  | -1.668 | 4.809 |  | 40.91 | -88.7991 | -85.5834 | 14.08 | 77.9569 | 31.9 | -18.461 | -4.093 | -4.1739 | 1.4048 |  |  |  | -26.3467 | 18.3482 | 27.474 | 59.9255 | 60.1378 | -107.6452 | -16.865 | 28.2502 | -44.9417 | 9.9015 | 7.853 | 7.5637 | 11.5437 | 187.7866 | 189.064 | 140.8 | -140.4536 | -394.5176 | 395.2503 | 644.2277 | -179.7059 | -177.7219 | -17.2528 | -6.5405 | 82.8801 | 82.2198 |  |  | 27.0084 | 27.494 | -51.6026 | -51.1456 | 113.96 | 112.96 | 60.7 | 60.4 | 21.0027 | 22.8 | -430.0492 | 110.1241 | 109.7044 | 9.9 | 31.3 | -26.7 | -26.7 | 1.4894 | 1.1723 | -627.8104 | -550.786 | 582.375 | 453.0894 | -52.4327 | -442.5976 | 444.4632 | -213.2299 | -241.2304 | -439.4455 |  | 216.3977 | 214.5402 | -557.7078 | 248.6878 | -318.743 | 318.4317 | -10.3342 |  | 28.24 | 1.332 | 1.338 | -27.28 | 6.32 |  | -6.6789 | -27.129 | -4.802 | 9.1 | 50.2 | 49.44 | 11.2796 |  | 54.0926 | 52.6609 | 52.8666 |  | -31.3 | 12.7571 | 5.62 |  | -5.1935 | 43.086 | 16.402 | -6.2688 | -42.8442 | 5.3082 | 36.1357 | 19.3 | -19.6 | 247.3341 | -164.0929
29/07/2026 | 04:00 | 0 | 17.1296 | -23.7995 | -34.641 | 18.5572 |  | 27.3906 | -73.6567 | 40.1365 | 20.2194 | 19.5717 | -17.76 | -36.696 | 33 | 16.56 | -33 | 14.7989 | 32.695 | 15.2333 |  | 25.7492 | 16.0841 | 1.6902 | 3.0283 |  |  | -53 | -53.02 |  | 17.76 | 35.2 | 23.489 | 0.262 | -43.35 | -44.07 | -43.54 | 44 | 43.72 | 15.112 | -2.4131 | 51.8978 | 53.8361 | 54.8343 | -41.7928 | -42.7302 | 33.0616 | 34.8039 | 66.1073 | 67.1069 | 35.8189 | 44.1124 | -545.255 | 21.3178 | -10.6 | -10.5 | 50.473 | 47.57 | -2.9475 |  | -94.3562 | -1.5323 |  | 3.2326 | 599.9632 | 38.9416 | 39.0026 | -470.5868 | 382.7873 |  | -45.3915 | 47.4016 |  | 25.87 | 25.76 | 41.63 | 65.48 | 42.6026 | 42.4686 | 26.2077 | 25.9169 | 54.4304 | -109.5191 | -108.6839 | 6.9612 |  | 20.7229 |  | 96.6 | 87.1 | -8.68 | 38.6204 | 37.2701 | 37.4383 | -91.0498 | -91.342 | 96.9889 | -37.0536 | 103.5496 | 12.2389 | 39.06 | 19.58 | 28.1323 | 26.5182 | -19.9482 |  |  |  | -45.3923 |  | -10.9256 |  |  | 18.4378 | 31.4 | 29.34 | 42.6 | 31.08 | -1.52 | 46.5155 | 43.8937 | -26.45 | -14.15 | 74.4 | 39.76 | 47.2727 | 44.7818 | 68.6451 | 67.6636 | 168.4047 | 136.451 | 130.2722 | 131.1901 | 41.5406 | 138.7391 | -27.013 | 481.8978 | 590.3853 | 6.0467 | -7.9351 | -5.8144 | -65.1533 | 69.8215 |  | 138.5 | -56.5117 | -56.3649 |  | 0 | -6.56 | 97.3 | 9.9647 | 88.1854 | -38.8097 | -37.5938 | 8.8645 | -135.9272 | 103.4147 | 24.0698 | 24.0421 |  | 33.309 | 32.5535 | 32.3181 | -43.2037 | -43.5386 | 131.6207 | -66.9012 | -66.6526 | 85.1499 | 93.0362 | 34.58 | 15.93 | 9.3538 | 0.7633 | -5.41 | 14.1 | 34.6965 |  | -1.706 | 4.82 |  | 40.85 | -92.9908 | -85.5739 | 14.51 | 78.0976 | 33.1 | -19.127 | -3.7893 | -4.148 | 1.4021 |  |  | -15.1168 | -26.8869 | 18.0179 | 27.7966 | 58.5837 | 58.2331 | -112.9432 | -16.9133 | 28.6689 | -44.3384 | 10.1492 | 7.8433 | 7.5426 | 11.5401 | 189.8634 | 188.9259 | 142.1 | -141.2975 | -396.1213 | 395.8257 | 636.1307 | -178.4515 | -178.6422 | -16.7748 | -5.8366 | 79.1194 | 81.3364 | -93.7983 |  | 27.1135 | 27.2426 | -51.185 | -51.9777 | 114.9 | 113.89 | 58.3 | 58.1 | 20.6117 | 23.2 | -428.6271 | 111.6839 | 112.3222 |  | 27.9 | -25.9 | -26 |  |  | -625.1617 | -548.6024 | 582.2784 | 454.537 | -53.4234 | -440.6397 | 445.7495 | -213.6277 | -239.9309 | -433.8805 |  | 212.171 | 220.8137 | -554.8948 | 254.4027 | -314.0113 | 315.7665 | -10.4413 |  | 27.28 | 1.345 | 1.329 | -26.16 | 5.28 |  | -5.8579 | -26.3966 | -6.8833 | 9.6 | 49.217 | 49.799 | 11.2747 | 13.3122 | 51.329 | 53.472 | 54.1844 |  | -27.2 | 17.9194 | 5.53 |  | -5.9925 | 43.3486 | 17.2478 | -7.1889 | -42.3193 | 5.3726 | 36.0852 | 15.4 | -15.1 | 242.4603 | -158.9166
29/07/2026 | 04:30 | 0 |  |  | -34.5653 | 18.6351 |  | 28.0626 | -72.718 | 40.5835 | 20.4634 | 19.7426 | -17.76 | -37.107 |  |  |  | 14.6126 | 32.222 | 16.5172 | 16.6543 | 27.7611 | 15.944 | 4.9836 | 2.9528 |  |  | -54.13 | -53.96 |  | 17.76 | 35.2 | 23.687 | 0.264 | -44.43 | -44.02 | -43.82 | 43.92 | 44.25 | 14.7062 | -2.0327 | 51.9416 | 53.2849 | 56.4761 | -41.9079 | -42.8292 | 34.1057 | 31.1158 | 67.3523 | 68.2654 | 44.7778 | 40.7176 | -546.4806 | 22.9215 | -11.5 | -11.2 | 50.2239 | 49.9574 | -2.7912 |  | -95.115 | -1.7525 |  | 3.1228 | 594.3173 | 33.7229 | 33.2346 | -461.6705 | 374.1084 |  | -53.386 | 55.3767 | 55.7358 | 26.43 | 25.74 |  | 66.15 | 43.6742 | 43.6742 | 26.5841 | 27.1169 | 54.8208 | -113.0363 | -111.9109 | 6.6399 |  | 21.1025 |  | 97 | 87.6 | -8.68 | 37.351 | 36.3539 | 36.6179 | -93.8707 | -93.1515 | 95.1969 | -32.942 | 100.3649 | 11.9751 | 38.39 | 19.42 | 28.1323 | 26.5182 | -20.1245 |  |  |  | -45.5005 |  | -10.9784 | -27.7 | -28.1 | 18.4213 |  | 29.22 | 42.62 | 31.08 | -1.41 | 48.453 | 44.665 | -26.22 | -14.07 | 75.05 | 39.4 | 45.7273 | 45.4545 | 69.4761 | 67.2818 | 170.7903 | 136.2787 | 130.4962 | 132.4594 | 42.0142 | 136.8063 | -26.986 | 472.8879 | 609.5379 | 6.1564 | -8.1687 | -6.1252 | -59.6511 | 72.2124 |  | 113.3 | -51.6663 | -52.527 |  | 0 | -6.53 | 77.8 | 10.0173 | 96.8194 | -38.9044 | -38.1034 | 8.1778 | -131.5903 | 94.9088 | 24.4374 | 24.0018 |  | 32.0099 | 32.7873 | 31.3588 | -44.8783 | -43.7061 | 122.7455 | -67.1983 | -66.9912 | 83.9341 | 92.267 | 31.4305 | 15.02 | 9.5662 | 0.7633 | -5.56 | 13.35 | 31.0919 |  | -1.681 | 4.84 |  | 39.84 | -91.9035 | -83.2159 | 14.35 | 78.0145 | 31.3 | -19.4719 | -3.9588 | -4.1234 | 1.3887 |  |  | -13.9675 | -26.9266 | 18.4996 | 27.8966 | 58.8425 | 60.5331 | -111.4212 | -16.797 | 28.7781 | -45.1226 | 10.0907 | 7.7944 | 7.5531 | 11.2896 | 195.8288 | 198.0379 | 139.1 | -141.3302 | -402.3167 | 404.6118 | 670.5823 | -185.7432 | -187.7456 | -16.455 | -5.6581 | 82.4312 | 80.4698 |  | -101.3267 | 26.1652 | 26.4405 | -62.1578 | -62.5755 | 108.21 | 107.4 | 75.1 | 74.8 | 20.6737 | 24.16 | -455.5861 | 111.2204 | 110.7647 | 9.9 | 50.2 | -25.9 | -25.9 | 1.3937 | 1.0848 | -653.4532 | -572.7354 | 612.2556 | 479.2913 | -49.8685 | -463.0598 | 466.1981 | -232.3834 | -253.0074 | -462.4794 |  | 223.0773 | 230.1987 | -595.2767 | 259.7019 | -342.6103 | 340.7254 | -10.7297 |  | 30.48 | 1.302 | 1.307 | -29.04 | 8.32 |  | -9.6391 | -31.5236 | -1.0819 | 14 | 52.616 | 52.966 | 11.2213 |  | 53.2101 | 53.1175 | 53.9866 |  | -50.3 | 18.0436 | 5.61 |  | -3.4683 | 42.5037 | 16.4461 | -5.2525 | -42.8403 | 4.4623 | 36.3311 | 38.2 | -38.1 | 266.3391 | -173.1045
29/07/2026 | 05:00 | 0 | 17.3536 | -24.0933 | -33.7497 | 18.7039 |  | 28.1899 | -76.0529 | 40.0194 | 20.4154 | 19.8722 | -11.1 | -35.844 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.3771 | 32.4952 | 16.7136 | 16.9357 | 28.4439 | 15.9625 | 5.082 | 3.4722 |  |  | 0.03 | -85.54 |  | 11.1 | 35.2 | 24.117 | 0.266 | -60.66 | 0 | -54.08 | 60.65 | 0 | 15.1191 | -2.3054 | 51.7047 | 54.227 | 59.6818 | -45.1532 | -45.8496 | 11.8263 | 11.5576 | 74.8431 | 75.7192 | 27.7219 | 27.1173 | -549.3689 | 17.555 | -8.4 | -8.4 | 52.7096 | 51.0346 | -3.0403 |  | -88.7321 | -1.6068 |  | 3.316 | 597.0945 | 30.7932 | 30.488 | -469.9422 | 364.2696 |  | -53.7025 | 55.4093 |  | 26.14 | 25.12 | 41.21 |  | 39.6555 | 40.5932 | 22.5633 | 22.8777 | 52.7254 | -112.4219 | -111.6639 | 5.8333 |  | 20.7229 | 26.639 | 97.1 | 86.7 | -8.91 | 37.7599 | 36.5883 | 36.8413 | -93.9463 | -92.7343 | 92.0815 | -30.1541 | 97.2736 | 12.1958 | 39.81 | 19.98 | 28.1323 | 26.5182 | -19.911 |  |  |  | -52.1683 |  | -10.8743 |  | -25.8 | 18.0313 | 31.7 | 30.88 | 43.06 | 31.42 | -2.21 | 48.0035 | 51.1904 | -26.83 | -14.5 | 75.62 | 40.02 | 52.4727 | 50.5273 | 71.121 | 68.2545 | 174.8413 | 142.6681 | 135.1342 | 136.8522 | 41.6593 | 114.5162 | -26.962 | 477.4429 | 614.3715 | 6.4309 | -8.3579 | -6.3167 | -59.4152 | 82.9808 |  | 47.2 | -37.371 | -37.9712 |  | 0 | -15.48 | 1 | 10.3778 | 114.8194 | -38.6241 | -38.1908 | 8.1315 | -111.1072 | 77.8791 | 24.8504 | 24.6539 |  | 31.9678 | 31.9864 | 31.48 | -41.3617 | -41.1943 | 118.7265 | -67.5289 | -68.4388 | 76.2097 | 82.6667 | 30.9471 | 15.29 | 9.471 | 0.7633 | -5.46 | 12.36 | 30.926 |  | -1.579 | 4.813 |  | 40.15 | -82.7134 | -77.8831 | 13.89 | 77.5626 | 29.1 | -19.8778 | -5.0944 | -5.2668 | 1.3961 |  |  | -13.7398 | -27.6261 | 16.8617 | 28.4544 | 58.8791 | 59.8307 | -105.4738 | -16.7984 | 31.3808 | -46.9412 | 9.9584 | 8.3218 | 8.0594 | 11.1031 | 200.0202 | 198.5115 | 116.5 | -115.2129 | -382.1985 | 383.8306 | 659.8844 | -188.3169 | -187.1262 | -15.3918 | 0 | 83.7216 | 82.5268 | -99.8825 |  | 27.3167 | 27.6024 | -64.0252 | -64.6548 | 107.23 | 106.12 | 73.5 | 74.8 | 20.8788 | 24.32 | -461.769 | 111.1344 | 110.668 |  | 52.5 | -25.9 | -25.9 | 1.5124 | 1.1627 | -640.4832 | -574.2637 | 616.4741 | 474.9373 | -45.1495 | -470.117 | 468.1317 | -230.6231 | -255.7549 | -467.2182 |  | 223.0492 | 233.4531 | -598.2236 | 261.2937 | -344.3864 | 339.7468 | -9.9936 |  | 30.48 | 1.237 | 1.239 | -28.8 | 8.56 |  | -9.7856 | -30.9071 | -0.5844 | 11.8 | 53.122 | 51.546 | 11.2091 |  | 53.8297 | 54.2462 | 53.4461 |  | -51.7 | 17.547 | 5.58 |  | -3.3161 | 41.9738 | 14.7603 | -4.436 | -41.5465 | 3.2728 | 37.6019 | 39.1 | -38.3 | 280.4675 | -189.4717
29/07/2026 | 05:30 | 0 | 17.4808 | -24.1256 | -34.3697 | 19.5065 |  | 28.9808 | -74.4483 | 40.3147 | 20.6674 | 19.9808 | -8.88 | -35.642 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 14.7472 | 31.0972 | 17.1128 | 16.9654 | 28.4621 | 15.8795 | 5.5171 | 3.7668 |  |  |  | -84.74 |  | 11.1 | 35.2 | 24.662 | 0.271 | -66.62 | 0 | -45.65 | 68.12 | 0 | 14.7559 | -2.4481 | 53.0127 | 54.1626 | 59.6585 | -50.0964 | -50.3854 | 32.6561 | 30.3355 | 71.78 | 74.361 | 45.7902 | 46.6452 | -575.1038 | 17.5785 | -8.6 | -8.6 | 57.8964 | 56.7407 | -3.4726 |  | -94.5514 | -1.5706 |  | 3.4654 | 623.0962 | 31.3425 | 31.5561 | -462.8299 | 388.8925 |  | -52.9056 | 54.9385 | 56.7837 | 26.71 | 26.02 | 41.66 | 66.85 | 38.7178 | 39.3876 | 30.6742 | 30.6026 | 51.5215 | -116.5572 | -116.3812 | 4.6965 |  | 20.7229 | 26.267 | 98.6 | 88.2 | -9.08 | 36.8563 | 35.4889 | 35.6907 | -94.6215 | -94.8747 | 94.9329 | -31.9296 | 99.57 | 12.2638 | 40.66 | 20.27 | 28.6011 | 27.1042 | -20.0034 |  |  |  | -52.373 |  | -10.9325 |  | -28 | 18.3829 | 32.5 | 31.96 | 44.02 | 32.11 | -2.14 | 47.151 | 51.5879 | -26.49 | -14.68 | 75.98 | 39.35 | 52.9818 | 50.3636 | 66.7983 | 65.1182 | 175.483 | 141.1609 | 135.3241 | 136.5557 | 41.3906 | 115.5491 | -26.401 | 473.9606 | 605.4457 | 6.5842 | -8.6371 | -6.3687 | -62.1236 | 81.1378 |  | 63.6 | -41.6537 | -42.8074 |  | 15.42 | -16.05 | 1 | 10.6237 | 110.4128 | -39.0224 | -38.0899 | 8.503 | -112.5974 | 80.8852 | 24.3365 | 24.5666 |  | 32.0835 | 32.5339 | 31.2168 | -39.6871 | -40.357 | 120.4011 | -65.1498 | -65.1641 | 81.2588 | 88.7605 | 29.0648 | 15.72 | 8.8582 | 0.8219 | -5.2 | 11.47 | 29.1515 |  | -1.516 | 4.739 |  | 39.45 | -89.7735 | -81.9597 | 13.65 | 77.4089 | 29.3 | -20.7755 | -4.9601 | -5.308 | 1.4122 |  |  | -14.3193 | -29.0392 | 17.8329 | 30.029 | 59.7701 | 60.62 | -111.5144 | -17.0832 | 32.7153 | -47.5248 | 9.6318 | 8.5366 | 8.3231 | 11.143 | 201.5605 | 201.2213 | 148.4 | -147.5367 | -419.5861 | 419.0077 | 676.4961 | -188.6536 | -188.5556 | -13.3606 | 0 | 77.9141 | 79.7302 |  |  | 27.1226 | 27.5319 | -62.7955 | -63.2418 | 109.07 | 108.13 | 74.4 | 73.9 | 21.0433 | 25.28 | -460.7958 | 113.887 | 112.5796 | 11.1 | 53 | -25.9 | -25.9 | 1.404 |  | -660.5482 | -566.4317 | 611.679 | 483.3982 | -48.2487 | -471.3184 | 468.0058 | -225.0566 | -253.8594 | -463.7151 |  | 227.6744 | 234.2171 | -592.8622 | 261.9325 | -337.3639 | 343.5021 | -9.8618 |  | 30 | 1.328 | 1.332 | -29.76 | 10.32 |  | -10.8965 | -30.7027 | -0.9934 | 11.9 | 52.256 | 52.404 | 11.1814 |  | 50.8684 | 52.2242 | 52.115 |  | -51.6 | 17.6106 | 5.73 |  | 0 | 40.9789 | 13.1774 | -2.721 | -40.2924 | 0 | 38.0441 | 38.4 | -38.3 | 255.6679 | -158.4969
29/07/2026 | 06:00 | 0 | 17.8878 | -24.6303 | -34.3329 | 20.5444 |  | 29.9864 | -77.4042 | 41.6092 | 21.2434 | 20.3885 | -13.32 | -33.853 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 14.7424 | 31.691 | 18.0778 | 18.2119 | 30.5524 | 15.864 | 5.4492 | 5.9162 |  |  |  | -89.57 |  | 13.32 | 33 | 24.339 | 0.269 | -63.16 | 0 | -51.01 | 63.21 | 0 | 13.1179 | -2.0035 | 53.364 | 55.1768 | 62.0474 | -50.4704 | -48.6717 | 31.9326 | 19.4034 | 75.738 | 75.825 | 29.2795 | 27.8271 | -565.9295 | 20.7336 | -10.3 | -10.4 | 54.0606 | 54.7416 | -3.1751 |  | -89.8251 | -1.6215 | 1.9492 | 3.6108 | 606.0669 | 33.1126 | 32.6853 | -465.4043 | 383.0093 |  | -58.7196 | 61.463 | 55.8256 | 26.46 | 25.82 |  | 66.17 | 37.6461 | 36.7084 | 34.8387 | 35.3454 | 50.8557 | -115.1974 | -114.3985 | 5.2024 |  | 21.1025 | 25.995 | 99.4 | 90.1 | -9.22 | 37.6811 | 36.4499 | 36.0211 | -93.9405 | -94.7481 | 91.7897 | -30.3145 | 99.292 | 12.5955 | 39.65 | 20.1 |  | 27.1042 | -20.2369 |  |  |  | -75.7549 |  | -11.0144 | -30 | -29.8 | 18.5312 | 32.9 | 32.86 | 45.04 | 32.79 | -2.6 | 47.43 | 0 | -26.5 | -13.96 | 79.23 | 40.31 | 76.2727 | 0 | 68.4082 | 66.4909 | 168.7496 | 135.5665 | 129.3212 | 131.6873 | 41.6666 | 141.2887 | -26.455 | 473.3164 | 612.7665 | 6.7925 | -9.1065 | -6.6113 | -86.5393 | 70.9461 |  | 153.8 | -56.9114 | -57.66 |  | 4.17 | -12.04 | 114.1 | 10.9016 | 90.003 | -37.8956 | -37.1328 | 7.2444 | -132.9137 | 102.9273 | 24.341 | 23.8696 |  | 32.3103 | 32.1535 | 31.3481 | -38.18 | -38.18 | 107.0046 | -65.8645 | -65.0168 | 78.122 | 87.1751 | 18.8034 | 17.82 | 12.0613 | 0.7987 | -7.21 | 10.14 | 18.598 |  | -1.493 | 4.722 |  | 36.84 | -86.8423 | -76.6607 | 13.97 | 75.6427 | 28.4 | -20.5423 | -4.838 | -5.1366 | 1.4369 |  |  | -13.3561 | -29.6697 | 16.4975 | 30.829 | 57.9913 | 57.4532 | -112.5922 | -17.2178 | 31.7423 | -47.3137 | 8.9431 | 8.9859 | 8.6606 | 10.6269 | 201.4858 | 199.4633 | 163 | -163.782 | -427.2316 | 432.7891 | 687.5254 | -190.2407 | -189.0006 | -13.6351 | 0 | 79.0789 | 80.5919 |  |  | 26.5312 | 26.8942 | -63.9493 | -64.1255 | 111.85 | 110.68 | 73.6 | 72.5 | 20.7356 | 24.88 | -450.0621 | 113.227 | 112.7617 | 11.6 | 50.2 | -25.9 | -25.9 |  | 1.0668 | -671.0893 | -575.4519 | 619.6636 | 484.5143 | -53.4928 | -468.9722 | 471.5571 | -228.1795 | -253.0773 | -467.2279 |  | 227.5813 | 232.0949 | -598.8076 | 265.0219 | -342.7102 | 342.0966 | -9.8068 |  | 29.28 | 1.21 | 1.209 | -28.56 | 9.44 |  | -10.518 | -30.1167 | -1.0544 | 11.8 | 51.577 | 51.192 | 11.165 |  | 52.56 | 53.1474 | 52.27 |  | -49.8 | 17.3745 | 5.61 |  | 0 | 41.8103 | 13.0968 | -0.9537 | -41.1464 | 0 | 39.2766 | 37.6 | -38.1 | 260.9925 | -155.9815
29/07/2026 | 06:30 | 0 | 17.8872 | -24.7191 | -33.9032 | 20.8283 |  | 30.8193 | -77.8395 | 42.5421 | 21.8013 | 21.3121 | -8.88 | -35.406 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 14.9692 | 32.7994 | 18.4883 | 18.6047 | 31.2069 | 15.7939 | 5.6182 | 7.7958 |  |  | 0.03 | -85.14 |  | 8.88 | 33 | 25.608 | 0.274 | -50.06 | 0 | -55.91 | 50.52 | 0 | 12.8554 | -2.1182 | 53.2058 | 54.92 | 62.7021 | -44.2188 | -44.8126 | 9.8627 | 9.3253 | 76.9218 | 77.2625 | 24.5869 | 24.9412 | -566.2599 | 21.2343 | -10.4 | -10.4 | 52.1161 | 50.6143 | -2.4829 |  | -99.6186 | -2.376 | 1.976 | 3.8992 | 613.8186 | 32.4412 | 32.4717 | -470.7114 | 387.5845 |  | -37.7848 | 39.5488 | 52.5623 | 24.24 | 23.44 | 39.5 | 62.79 | 27.4654 | 27.3314 | 36.6114 | 37.167 | 50.3606 | -104.7201 | -104.6087 | 7.9458 |  | 20.7229 |  | 97.3 | 86.8 | -8.6 | 39.689 | 38.3515 | 38.528 | -93.2268 | -92.3184 | 93.0464 | -29.3934 | 98.7996 | 12.4562 | 39.61 | 20.06 | 29.0698 | 27.3972 | -19.7041 |  |  |  | -78.3206 |  | -10.7199 | -27.4 | -27.6 | 18.6191 | 34.7 | 33.52 | 47.56 | 34.73 | -2.84 | 46.469 |  | -26.99 | -14.34 | 81.93 | 39.99 | 79.6909 |  | 62.083 | 60.4818 | 169.1942 | 135.7228 | 130.1195 | 130.4824 | 39.7702 | 145.3212 | -25.712 | 481.8152 | 598.8522 | 7.3436 | -9.7981 | -7.5862 | -88.8547 | 67.3824 |  | 177.6 | -59.9502 | -60.852 |  | 15.6 | -15.57 | 112.9 | 11.4335 | 81.8837 | -40.5298 | -39.5048 | 10.5303 | -140.0903 | 108.5589 | 24.7527 | 24.6195 |  | 31.0747 | 31.4408 | 30.4882 | -27.7978 | -28.4676 | 88.082 | -59.2753 | -59.2099 | 56.4457 | 62.0369 | 21.3816 | 12.22 | 9.1658 | 0.8219 | -4.8 | 10.27 | 21.0777 |  | -1.723 | 4.729 |  | 38.5 | -62.537 | -56.4552 | 13.58 | 78.0075 | 26.3 | -24.9976 | -2.9899 | -3.4088 | 1.4981 |  |  | -13.2173 | -34.4992 | 15.3588 | 35.8731 | 58.2314 | 59.7952 | -147.2547 | -16.9188 | 32.6615 | -43.4314 | 8.9272 | 8.7613 | 8.5024 | 10.3197 | 192.6345 | 191.8294 | 132.8 | -131.6192 | -391.467 | 398.4825 | 656.8961 | -184.2428 | -183.2097 | -16.5237 | -5.1055 | 77.413 | 77.3899 |  |  | 27.4236 | 27.6841 | -59.5037 | -59.4639 | 113.49 | 112.48 | 68.1 | 68.6 | 20.5925 | 20.72 | -447.0167 | 111.6349 | 111.186 | 11.6 | 47.2 | -26.7 | -26.6 |  |  | -645.8195 | -568.3483 | 595.2048 | 465.5923 | -56.3349 | -450.4262 | 453.3738 | -218.3961 | -244.9429 | -444.1311 |  | 225.4743 | 225.4907 | -568.7984 | 255.928 | -328.4196 | 331.0039 | -9.7546 |  | 27.92 | 1.55 | 1.549 | -26.96 | 8.08 |  | -8.1132 | -30.3212 | -1.7258 | 13.5 | 48.339 | 49.036 | 11.2109 |  | 50.4891 | 50.552 | 50.8216 |  | -45 | 17.8195 | 5.25 |  | -3.8611 | 42.4861 | 16.1898 | -4.6911 | -42.5142 | 5.1058 | 35.9997 | 33.5 | -32.7 | 269.8727 | -156.4312
29/07/2026 | 07:00 | 0 | 17.2784 | -24.0966 | -25.1804 | 19.5268 |  | 30.4613 | -82.3986 | 43.7492 | 22.3873 | 21.8965 | -8.88 | -34.907 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 14.752 | 35.7624 | 18.2743 | 18.4529 | 30.9868 | 15.5764 | 5.1679 | 6.6869 |  |  | 0.03 | -81.27 |  | 8.88 | 33 | 26.154 | 0.276 | -54.53 | 0 | -49.3 | 54.77 | 0 | 12.6389 | -2.1381 | 51.2622 | 52.918 | 63.5 | -45.0589 | -47.4302 | 11.6376 | 13.02 | 75.8855 | 77.9869 | 26.0248 | 24.9841 | -577.3416 | 20.6474 | -10.2 | -10.3 | 53.0666 | 52.9081 | -2.2237 |  | -102.3952 | -2.7867 | 4.0314 | 3.9849 | 622.9741 | 32.0139 | 31.7698 | -510.0239 | 371.2417 |  | -57.029 | 58.768 | 49.3888 | 23.76 | 23.32 | 38.22 | 60.78 | 50.1042 | 49.9702 | 24.3945 | 25.0874 | 54.0964 | -106.7011 | -104.8713 | 6.857 |  | 20.7229 |  | 97.2 | 87 | -8.22 | 37.4526 | 36.5054 | 35.8151 | -98.5521 | -96.9342 | 98.3743 | -27.0738 | 102.045 | 11.8353 | 38.45 | 19 | 28.1323 | 26.5182 | -18.419 |  |  |  | -71.6423 |  | -10.0227 | -24.7 | -23 | 18.0807 | 34.9 | 31 | 47.32 | 34.84 | -1.88 | 41.8035 |  | -26.31 | -14.78 | 74.2 | 37.51 | 71.2182 |  | 77.5066 | 76.1364 | 170.1304 | 139.2308 | 133.6899 | 134.994 | 38.5651 | 142.3642 | -24.199 | 522.1927 | 559.058 | 7.2949 | -10.5405 | -9.1116 | -93.1589 | 57.0563 |  | 168.1 | -38.1543 | -32.8494 |  | 0 | -15.29 | 86.2 | 8.6844 | 73.0966 | -38.9942 | -38.0813 | 8.642 | -138.5825 | 109.2154 | 24.761 | 25.0707 |  | 31.0675 | 31.3865 | 30.3962 | -50.2369 | -50.5718 | 81.0489 | -74.8096 | -74.5204 | 55.9709 | 59.9514 | 19.6237 | 11.28 | 8.7654 | 0.6802 | -4.9 | 9.03 | 20.0025 |  | -1.857 | 4.579 |  | 37.66 | -61.3393 | -54.8237 | 12.84 | 77.7151 | 26.2 | -25.3788 | -3.1734 | -3.3524 | 1.4732 |  |  | -13.0525 | -34.5927 | 16.0049 | 35.8549 | 57.069 | 57.129 | -144.3865 | -18.0309 | 33.1112 | -45.1969 | 9.0568 | 8.8882 | 8.65 | 10.4304 | 162.728 | 163.0961 | 107.3 | -106.5556 | -279.747 | 280.4678 | 541.4469 | -155.3931 | -156.2646 | -17.1989 | -6.0886 | 77.5112 | 76.4933 | -81.222 | -81.8828 | 14.7236 | 15.3649 | -49.645 | -48.5438 | 93.9 | 92.96 | 77.8 | 78.7 | 20.6117 | -2.64 | -447.7932 | 96.2147 | 96.2696 | 11.6 | 66.7 | -13.9 | -13.9 |  |  | -530.7032 | -519.9922 | 516.2111 | 394.4036 | -55.1901 | -377.8746 | 381.1171 | -226.39 | -182.9753 | -376.7728 |  | 270.1805 | 232.2633 | -496.8579 | 192.7734 | -312.7588 | 317.6553 | -9.7024 |  | 33.36 | 1.419 | 1.434 | -32.48 | 13.04 |  | -14.0032 | -28.6519 | 5.452 | 10 | 47.668 | 46.157 | 11.1963 |  | 50.959 | 49.5619 | 50.8693 |  | -66.9 | 7.5716 | 5.29 |  | -3.643 | 42.6685 | 16.642 | -3.6671 | -41.6836 | 5.1062 | 35.5615 | 54.8 | -55.1 | 263.1385 | -209.6756
29/07/2026 | 07:30 | 0 | 17.6571 | -24.3433 | -16.8348 | 18.6454 |  | 32.3889 | -91.6768 | 45.2201 | 22.9373 | 22.4375 | -15.54 | -37.353 | 33 | 14.904 | -33 | 14.502 | 41.652 | 19.0222 | 19.3648 | 32.1229 | 15.1231 | 5.6895 | 7.6938 |  |  | 0.03 | -92.5 |  | 15.54 | 35.2 | 27.88 | 0.28 | -54.6 | 0 | -58.02 | 55.48 | 0 | 14.1566 | -3.0805 | 53.7223 | 55.4999 | 67.2809 | -49.5622 | -49.794 | 9.6674 | 9.0945 | 78.5873 | 79.7788 | 29.6946 | 27.2412 | -592.2667 | -9.3137 | -10.6 | -10.6 | 57.8271 | 56.4698 | -3.1637 |  | -96.9061 | -1.4887 | 6.354 | 4.3934 | 640.7054 | 48.5855 | 48.3108 | -543.5717 | 399.9459 |  | -31.1275 | 31.9501 | 53.6102 | 24.28 | 24.26 | 40.7 | 62.89 | 45.2817 | 45.1477 | 25.5973 | 25.6392 | 54.0479 | -101.4676 | -101.2368 | 6.2154 | 0 | 20.7229 |  | 97.7 | 87.5 | -8.93 | 42.393 | 41.1145 | 41.0925 | -87.0963 | -86.5654 | 91.6922 | -35.067 | 97.8426 | 11.9596 | 39.49 | 19.88 | 29.0698 | 27.6901 | -18.9835 |  |  |  | -72.9072 |  | -10.3869 | -32.6 | -33.5 | 18.3554 | 37.3 | 34.82 | 50.78 | 37.18 | -2.51 | 43.1675 |  | -26.75 | -14.55 | 76.37 | 38.32 | 74.1091 | 0 | 74.8081 | 74.2182 | 176.1091 | 142.4676 | 136.3537 | 138.3611 | 39.0603 | 137.2561 | -23.606 | 559.599 | 470.8197 | 8.5048 | -11.1285 | -9.2117 | -81.5247 | 41.9396 |  | 160.9 | -39.0651 | -40.9961 |  | 14.52 | -11.64 | 108.2 | 7.912 | 50.6518 | -39.6116 | -38.0496 | 8.2508 | -135.7714 | 106.8089 | 24.8148 | 24.8471 |  | 31.1468 | 31.4696 | 30.6972 | -46.3854 | -45.5481 | 84.7329 | -72.8042 | -72.458 | 56.972 | 63.0749 | 21.5207 | 11.95 | 8.9534 | 0.7401 | -4.95 | 9.66 | 21.4398 |  | -1.694 | 4.674 |  | 39.17 | -63.3421 | -56.9883 | 13.05 | 79.3575 | 26.6 | -25.6866 | -3.4585 | -3.8228 | 1.5574 |  |  | -12.8505 | -35.6902 | 16.1679 | 37.1263 | 58.7812 | 59.0789 | -142.6756 | -19.5533 | 33.0616 | -49.54 | 8.7311 | 10.0125 | 9.7786 | 10.2413 | 133.65 | 131.6646 | 38.6 | -37.7715 | -179.8016 | 182.2997 | 406.4346 | -127.2568 | -126.6127 | -17.9888 | -7.1955 | 80.8193 | 80.4288 | -55.7938 | -56.5812 | 2.4019 | 3.1683 | -39.6486 | -38.9527 | 62.38 | 61.72 | 82 | 81.2 | 20.4686 | -28.24 | -447.8308 | 84.4204 | 83.9422 | 11.6 | 74.7 | -1.9 | -1.8 |  | 1.1471 | -402.5866 | -430.2247 | 388.1004 | 272.4777 | -66.1525 | -265.4335 | 261.7457 | -240.6788 | -91.1397 | -258.1158 |  | 318.4395 | 242.6897 | -370.2927 | 98.1029 | -278.8453 | 281.5187 | -9.0158 |  | 36 | 1.284 | 1.277 | -35.04 | 15.84 |  | -16.875 | -23.9643 | 4.7196 | 8.9 | 51.791 | 49.883 | 11.1465 | 13.2203 | 52.7041 | 52.2835 | 51.846 |  | -74.2 | 7.1121 | 5.56 |  | -5.941 | 43.3777 | 17.8789 | -5.7217 | -43.0582 | 6.6006 | 35.5693 | 64.2 | -63.3 | 229.8082 | -185.0156
29/07/2026 | 08:00 | 0 | 18.0961 | -24.6631 | -16.8292 | 20.3547 |  | 33.6939 | -91.8001 | 47.3746 | 24.0713 | 23.6229 | -19.98 | -44.712 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 14.0839 | 45.8094 | 19.2112 | 19.6543 | 32.633 | 14.8356 | 6.0323 | 7.3371 |  |  | -54.41 | -54.52 |  | 19.98 | 44 | 27.572 | 0.273 | -35.64 | -35.59 | -60.9 | 35.85 | 36 | 16.4479 | -3.5657 | 57.6495 | 59.892 | 69.3269 | -47.0094 | -47.2893 | 13.3573 | 13.3335 | 81.5149 | 83.662 | 32.6473 | 32.2534 | -624.9656 | -10.3029 | -10.6 | -10.6 | 53.6577 | 53.0953 | -2.7549 |  | -107.623 | -1.6034 | 6.7477 | 4.6117 | 673.6348 | 69.1549 | 68.6361 | -580.7094 | 449.8663 |  | -39.9031 | 40.5607 | 57.7317 | 25.67 | 25.88 | 43.74 | 65.67 | 58.0076 | 58.9453 | 15.4326 | 16.1609 | 54.9888 | -110.8788 | -110.2998 | 10.654 |  |  | 26.348 | 100.2 | 90.5 | -9.38 | 42.1348 | 40.4983 | 40.9481 | -83.6411 | -83.595 | 100.6898 | -50.4652 | 107.9594 | 12.6854 | 42.39 | 21.6 | 30.4761 | 29.0085 | -20.0548 |  |  |  | -73.3675 |  | -10.8273 | -38.6 | -36.5 | 18.1577 | 39.6 | 37.72 | 53.52 | 39.55 | -2.87 | 44.392 |  | -26.98 | -14.4 | 83.17 | 40.09 | 76.8182 |  | 85.7964 | 84.6909 | 186.3604 | 154.17 | 147.3825 | 148.1562 | 40.6214 | 133.2524 | -24.119 | 591.1646 | 384.8466 | 8.8327 | -11.2047 | -8.9735 | -76.1063 | 40.286 |  | 140.7 | -29.7281 | -30.008 |  | 14.43 | -14.5 | 80.9 | 8.6663 | 41.3651 | -40.2127 | -39.3878 | 12.3189 | -129.1912 | 95.9554 | 23.7754 | 23.6357 |  | 30.6175 | 31.1239 | 29.9028 | -56.7677 | -57.2701 | 143.0077 | -83.6573 | -83.4283 | 97.814 | 108.144 | 28.2152 | 17.5 | 9.2586 | 0.7864 | -5.18 | 10.32 | 28.2763 |  | -1.38 | 4.779 |  | 36.1 | -107.8934 | -98.2943 | 13.69 | 80.7839 | 26.2 | -23.9017 | -3.555 | -4.0003 | 1.7107 |  |  | -12.522 | -35.0311 | 17.1798 | 36.7248 | 56.5207 | 57.5225 | -138.9705 | -20.6355 | 31.4399 | -52.6883 | 8.6572 | 10.8133 | 10.5274 | 9.9759 | 107.4258 | 106.4093 | 42.3 | -45.9769 | -146.1069 | 143.8824 | 313.3215 | -102.5586 | -101.3761 | -20.4205 | -9.0812 | 83.934 | 83.309 | -22.6826 | -23.3628 | -7.5813 | -6.9122 | -30.5537 | -29.6243 | 46.27 | 45.59 | 79.5 | 79.2 | 20.5092 | -48.8 | -434.9923 | 71.3812 | 70.8927 | 12.2 | 74.7 | 7.3 | 7.4 |  |  | -305.044 | -353.9629 | 275.8295 | 178.9572 | -75.4299 | -170.7267 | 169.2211 | -241.9818 | -20.9791 | -166.7517 |  | 360.8701 | 245.8299 | -268.0757 | 21.7206 | -240.7568 | 249.8405 | -9.4388 |  | 37.52 | 1.197 | 1.199 | -36.4 | 16.48 |  | -17.8424 | -19.8321 | 2.7268 | 6.2 | 49.651 | 49.826 | 11.1443 | 13.2301 | 52.1302 | 53.5083 | 51.9029 |  | -73.7 | 7.9732 | 5.98 |  | -9.8383 | 46.1264 | 19.9724 | -10.2451 | -45.7015 | 8.0125 | 36.3007 | 64.8 | -64.2 | 165.7399 | -144.0417
29/07/2026 | 08:30 | 0 | 18.2904 | -24.1538 | -29.6259 | 21.4887 |  | 36.8992 | -92.5542 | 51.0719 | 25.8532 | 25.0943 | -86.58 | -45.628 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 14.3806 | 109.6376 | 15.1204 | 15.0938 | 25.2189 | 15.5088 | 5.2797 | 3.8344 |  |  | -70.36 | -70.09 |  | 86.58 | 44 | 28.266 | 0.278 | -49.13 | -49.14 | -65.98 | 49.49 | 50.18 | 17.8247 | -4.0902 | 61.1501 | 63.4113 | 150.4515 | -46.2482 | -46.6183 | 26.6103 | 31.2573 | 93.5736 | 94.8422 | 57.029 | 60.4536 | -619.0924 | 2.1724 | -10 | -9.8 | 54.5672 | 52.8901 | -2.8445 |  | -122.0805 | -1.2817 | 7.7549 | 5.2441 | 666.6766 | 84.5973 | 84.9025 | -574.6857 | 473.6314 |  | -49.618 | 52.236 | 61.7136 | 24.79 | 28.61 | 50.16 | 66.08 | 54.6587 | 54.5247 | 17.2312 | 17.2741 | 50.213 | -124.1878 | -122.7324 | 10.0244 | 0 |  | 25.649 | 104.4 | 94.4 | -9.97 | 42.1116 | 39.2522 | 40.8203 | -79.8346 | -80.2152 | 110.0488 | -66.1217 | 117.7863 | 13.5278 | 47.29 | 23.85 | 32.3511 | 30.6198 | -21.0698 |  |  |  | -82.2252 |  | -11.4624 | -41.9 | -41.7 | 18.1247 | 43.2 | 43.82 | 58.12 | 42.97 | -4.1 | 46.593 |  | -26.24 | -14.68 | 88.82 | 43.78 | 82.5636 |  | 83.3385 | 81.3455 | 194.7337 | 160.3845 | 153.6645 | 156.5653 | 43.7115 | 116.7362 | -26.177 | 585.5019 | 358.0306 | 8.9834 | -12.068 | -9.8304 | -60.3146 | 46.5266 |  | 64.6 | 1.5297 | -29.1501 |  | 16.22 | -14.81 | 1 | 9.4158 | 49.6365 | -39.0217 | -37.966 | 8.9045 | -115.1126 | 82.3067 | 23.7152 | 23.3509 |  | 31.3411 | 32.7179 | 31.4997 | -55.428 | -56.7677 | 163.6048 | -80.2633 | -80.1167 | 116.8554 | 125.834 | 35.7153 | 21.4 | 8.7654 | 0.7633 | -5.38 | 11.12 | 36.1705 |  | -1.269 | 5.059 |  | 39.88 | -125.5898 | -114.7623 | 14.72 | 84.8235 | 27 | -26.3489 | -5.398 | -5.6175 | 1.8184 |  |  | -12.7343 | -40.5228 | 17.866 | 42.5856 | 56.2141 | 57.6001 | -152.5307 | -22.4008 | 36.8986 | -59.5172 | 8.8769 | 12.0536 | 11.7733 | 10.1502 | 115.484 | 116.2753 | 70 | -69.8242 | -209.37 | 211.3024 | 327.1118 | -111.4012 | -110.4932 | -11.7213 | 0 | 79.8796 | 78.598 | 0 | 0 | -5.7611 | -5.2085 | -31.2376 | -32.4031 | 39.83 | 39.44 | 87.2 | 86.5 | 20.7143 | -54 | -448.7401 | 72.6374 | 72.0396 | 12.7 | 82.7 | 5.6 | 6.4 | 1.3177 | 1.1271 | -321.6065 | -334.1281 | 285.9477 | 180.1412 | -68.8939 | -175.8674 | 172.1807 | -254.1043 | -22.111 | -170.3849 |  | 373.2666 | 255.9142 | -275.5647 | 25.3335 | -253.3301 | 253.8756 | -8.2522 |  | 40.64 | 1.006 | 1.007 | -37.68 | 18.88 |  | -20.0977 | -19.4812 | 5.626 | 4.1 | 52.093 | 51.741 | 10.9568 |  | 52.0141 | 51.0336 | 50.9636 |  | -85.3 | 6.3244 | 6.43 |  | 0 | 41.0045 | 11.9104 | 0 | -40.9197 | 0 | 40.3045 | 73 | -73.6 | 116.4065 | -100.043
29/07/2026 | 09:00 | 0 | 18.5137 | -23.9038 | -18.1686 | 21.7247 |  | 39.0265 | -103.841 | 53.0445 | 26.8232 | 26.0615 | -97.68 | -47.234 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 13.9538 | 121.1704 | 15.3325 | 15.5539 | 25.6887 | 15.4806 | 4.9892 | 3.6213 |  |  | -75.22 | -75.11 |  | 97.68 | 46.2 | 28.611 | 0.278 | -48.07 | -48.54 | -75.08 | 48.53 | 48.67 | 18.5295 | -4.5295 | 61.5518 | 63.7773 | 158.978 | -44.9599 | -45.3651 | 9.9656 | 10.4121 | 98.9576 | 100.8527 | 42.9544 | 44.0642 | -618.8456 | 2.8864 | -10.4 | -10.2 | 51.4782 | 50.2509 | -3.2283 |  | -121.5748 | -0.6458 | 8.5016 | 5.8447 | 667.4396 | 90.6094 | 90.762 | -572.6712 | 491.2089 |  | -47.8635 | 48.9918 | 65.7553 | 25.56 | 29.79 | 52.8 | 68.92 | 47.2911 | 47.8269 | 26.1859 | 26.315 | 48.7318 | -126.5905 | -126.1212 | 11.231 |  | 20.7229 | 26.587 | 107 | 96.4 | -10.36 | 42.3342 | 41.4256 | 41.7712 | -75.86 | -74.5915 | 108.3523 | -70.3994 | 116.7463 | 14.4614 | 49.78 | 24.95 | 34.2261 | 32.3776 | -22.0206 |  |  |  | -74.3321 |  | -12.0371 | -47.3 | -46.9 | 18.663 | 45.8 | 46.66 | 61.38 | 45.28 | -4.44 | 47.8485 |  | -26.34 | -14.39 | 84.7 | 46.62 | 76.3091 |  | 74.5236 | 72.8364 | 194.3732 | 157.5707 | 150.7057 | 153.4939 | 46.0297 | 144.1438 | -27.445 | 585.6754 | 348.2436 | 9.2182 | -12.2616 | -10.6312 | -83.4547 | 33.0134 |  | 162.7 | 1.6846 | -56.6102 |  | 12.16 | -13.92 | 97.7 | 9.9787 | 21.2288 | -40.0768 | -39.2775 | 11.5384 | -136.771 | 102.2012 | 23.926 | 23.8708 |  | 32.6914 | 33.0303 | 32.1032 | -48.7298 | -47.2227 | 167.1214 | -71.7196 | -71.5292 | 117.7687 | 127.4223 | 36.6674 | 21.8 | 9.659 | 0.845 | -5.22 | 12.03 | 36.0626 |  | -0.854 | 5.791 | 10.6527 | 40.44 | -126.4816 | -119.1546 |  | 86.4007 | 27.5 | -27.0103 | -5.241 | -5.4096 | 1.8658 |  |  | -13.8147 | -42.1105 | 16.7756 | 44.0299 | 58.4933 | 59.094 | -154.2305 | -23.9238 | 38.1401 | -63.1229 | 8.4728 | 13.0399 | 12.6171 | 10.0821 | 120.7475 | 121.7035 | 84.7 | -84.3802 | -249.0537 | 253.4135 | 338.154 | -116.2742 | -113.5927 | -13.1355 | 0 | 82.6433 | 85.3123 |  |  | -5.9074 | -5.649 | -29.9581 | -29.2906 | 39.96 | 39.43 | 84.3 | 84 | 20.6331 | -57.76 | -457.372 | 76.6362 | 74.0819 | 12.8 | 85.4 | 4.8 | 4.9 | 1.3951 |  | -331.8725 | -319.9447 | 279.4269 | 175.2011 | -74.798 | -170.4121 | 164.9227 | -255.3699 | -22.5008 | -165.0585 |  | 371.2952 | 264.2791 | -265.5532 | 23.3147 | -245.5961 | 245.8717 | -8.807 |  | 39.68 | 0.876 | 0.869 | -39.04 | 19.52 |  | -19.8932 | -17.3419 | 4.4266 | 4 | 51.959 | 51.88 | 10.999 | 13.3627 | 53.6913 | 55.0791 | 54.4609 |  | -81.8 | 5.9953 | 6.61 |  | 0 | 42.1047 | 12.3699 | 0 | -42.1561 | 0 | 41.3318 | 69.7 | -69.5 | 91.7147 | -72.3685
29/07/2026 | 09:30 | 0 | 18.9298 | -25.3658 | -33.2309 | 21.6597 |  | 40.2959 | -100.101 | 55.5321 | 28.2491 | 27.6005 | -95.46 | -50.076 | 44 | 19.872 | -44 | 14.0775 | 117.1624 | 15.3942 | 15.6871 | 26.3371 | 15.6016 | 5.5944 | 3.6284 |  |  | -75.25 | -74.95 |  | 95.46 | 48.4 | 28.227 | 0.275 | -49.72 | -50.4 | -70.25 | 50.37 | 50.39 | 19.0723 | -4.6257 | 62.7776 | 65.598 | 158.5887 | -46.1266 | -46.681 | 29.0144 | 31.7806 | 97.0757 | 99.0074 | 59.3335 | 58.1562 | -638.3505 | -0.4747 | -10.6 | -10.7 | 52.2199 | 51.0816 | -3.795 |  | -121.8194 | -0.9857 | 9.6299 | 6.5082 | 681.6917 | 104.1902 | 104.5869 | -585.734 | 526.9744 |  | -42.3188 | 43.4886 | 69.9267 | 26.44 | 31.47 | 55.53 | 71.07 | 40.7272 | 41.5309 | 35.3837 | 35.6883 | 48.0494 | -136.0644 | -135.5104 | 10.4212 |  |  | 25.112 | 110.8 | 99.5 | -10.75 | 43.0552 | 41.5487 | 41.605 | -73.9732 | -74.3575 | 118.5309 | -84.7698 | 127.8949 | 14.8518 | 53.8 | 26.9 | 35.1636 | 33.2565 | -22.6474 |  |  |  | -82.112 |  | -12.278 | -53.2 | -52.2 | 19.1904 | 47.9 | 48.9 | 65.44 | 47.78 | -4.59 | 48.174 |  | -27.15 | -14.1 | 94.51 | 48.61 | 79.5818 |  | 68.7238 | 65.8909 | 195.8922 | 161.3684 | 155.0285 | 156.7462 | 47.792 | 130.2725 | -28.077 | 592.7807 | 315.8488 | 9.5697 | -13.1008 | -10.1041 | -63.8482 | 34.2062 |  | 134.4 | 1.6389 | -58.1825 |  | 0 | -6.39 | 99.9 | 10.5387 | 22.5339 | -39.7018 | -38.1956 | 7.79 | -127.212 | 89.4217 | 25.1974 | 25.0235 |  | 32.5171 | 32.3755 | 31.8517 | -40.8593 | -40.8593 | 177.5037 | -66.3172 | -66.5911 | 125.1779 | 134.0581 | 42.2559 | 25.62 | 9.2586 | 0.845 | -4.85 | 12.78 | 43.1888 |  | -0.695 | 10.416 |  | 43.89 | -131.6985 | -122.9997 | 15.08 | 90.5014 | 26.7 | -28.2321 | -5.754 | -6.3853 | 1.9312 |  |  | -12.5459 | -44.2339 | 18.4289 | 46.274 | 61.4605 | 61.7573 | -166.5441 | -24.994 | 39.0789 | -66.6899 | 8.5133 | 13.665 | 13.387 | 10.1496 | 121.3484 | 119.7475 | 79.2 | -78.7561 | -270.629 | 274.3156 | 323.4652 | -116.2573 | -115.9575 | -14.5445 |  | 84.076 | 78.7025 | -10.5645 | -9.0974 | -5.5968 | -5.5518 | -31.9302 | -31.1077 | 37.26 | 36.68 | 82.6 | 83 | 20.7976 | -59.36 | -440.9662 | 70.6522 | 70.1471 | 12.2 | 81.2 | 5.6 | 5.7 |  | 1.2188 | -317.1193 | -292.5355 | 259.7487 | 160.1152 | -69.1063 | -158.2264 | 154.7614 | -253.2599 | 0 | -150.2606 |  | 365.5469 | 254.9078 | -249.2697 | 14.1982 | -237.4808 | 236.4061 | -9.2795 |  | 39.04 | 0.774 | 0.769 | -37.44 | 18.64 |  | -19.4537 | -18.1933 | 5.275 | 2.7 | 47.634 | 48.968 | 11.0038 |  | 53.6191 | 50.4613 | 53.2787 |  | -80.7 | 5.2973 | 7.04 |  | -2.8145 | 43.4958 | 12.8696 | -4.0445 | -43.8718 | 0 | 41.7943 | 69.6 | -69.9 | 53.0513 | -34.7828
29/07/2026 | 10:00 | 0 | 19.3777 | -25.8332 | -32.8373 | 22.4509 |  | 42.6114 | -103.4049 | 57.6847 | 29.6171 | 29.0755 | -88.8 | -51.704 | 44 | 19.872 | -44 | 14.095 | 121.2968 | 15.9395 | 16.3622 | 27.5446 | 15.5374 | 5.373 | 3.6447 |  |  | -75.69 | -75.74 |  | 88.8 | 50.6 | 29.538 | 0.274 | -50.99 | -53.18 | -70.93 | 51.89 | 52.11 | 20.0292 | -4.6294 | 65.0521 | 68.7339 | 158.589 | -48.9431 | -48.2029 | 34.7599 | 34.9505 | 97.1835 | 99.8009 | 60.3692 | 59.4828 | -647.999 | 1.7666 | -11 | -11.1 | 53.4165 | 52.6454 | -4.3982 |  | -119.7778 | -0.7578 | 9.5523 | 6.471 | 691.2135 | 108.005 | 108.1881 | -584.7668 | 536.1976 |  | -41.1948 | 42.5767 | 71.9925 | 26.65 | 32.16 | 57.3 | 71.9 | 24.6523 | 24.2504 | 37.5214 | 37.7659 | 46.8726 | -143.4274 | -141.8293 | 22.2975 |  |  | 25.109 | 113.7 | 102.8 | -11.29 | 43.4796 | 41.8978 | 42.3419 | -70.5535 | -70.441 | 119.1105 | -88.2125 | 129.2362 | 15.4839 | 56.29 | 28.2 | 36.5698 | 34.5749 | -23.6352 |  |  |  | -96.3883 |  | -12.8621 | -55.6 | -56.4 | 19.1739 | 50 | 52.9 | 67.74 | 49.79 | -5.54 | 49.972 |  | -27.22 | -14.1 | 92.7 | 50.64 | 95.5455 |  | 61.381 | 59.2364 | 200.9927 | 164.0194 | 157.8999 | 160.3577 | 48.1674 | 102.933 | -28.883 | 594.4007 | 296.7269 | 10.0853 | -13.2351 | -10.3204 | -41.7266 | 45.8167 |  | 45.9 | 1.7346 | -46.8916 |  | 0 | -15.43 | 1 | 11.0286 | 42.6141 | -40.2738 | -39.3074 | 11.1426 | -99.3639 | 65.662 | 25.0392 | 24.8424 |  | 31.6384 | 31.6457 | 30.2038 | -23.9463 | -25.7883 | 165.6143 | -57.7448 | -58.2894 | 112.507 | 118.637 | 43.3912 | 24.63 | 8.7654 | 0.8914 | -4.76 | 13.11 | 43.0496 |  | -0.889 | 11.046 |  | 47.66 | -117.7698 | -111.4996 | 15.64 | 93.1495 | 28 | -29.7708 | -5.414 | -5.7499 | 2.0345 |  |  | -13.8107 | -46.5786 | 17.4719 | 48.6328 | 58.1875 | 60.4694 | -175.3748 | -25.6648 | 39.7369 | -66.4778 | 8.7443 | 14.4365 | 14.1675 | 10.1803 | 129.1392 | 128.2992 | 59.9 | -59.6248 | -282.9604 | 283.4592 | 318.3345 | -122.5495 | -120.7969 | -10.7028 | 0 | 82.2287 | 81.7075 | -30.9974 | -31.6874 | -6.4805 | -5.9114 | -34.837 | -34.2074 | 36.67 | 36.08 | 86.9 | 89.1 | 20.2443 | -61.52 | -448.5084 | 69.3242 | 68.8025 | 8.2 | 88.4 | 6.5 | 6.6 |  | 1.0008 | -311.5554 | -275.3358 | 261.1434 | 165.2962 | -59.5102 | -159.1995 | 157.7491 | -255.6931 | 0 | -156.1684 |  | 372.5236 | 261.5948 | -255.293 | 17.6929 | -243.3089 | 244.3647 | -9.3344 |  | 40.48 | 0.691 | 0.686 | -39.6 | 18.88 |  | -20.0092 | -17.7234 | 6.7704 | 2.4 | 51.916 | 51.135 | 10.9767 | 13.3552 | 52.1405 | 51.068 | 52.7147 |  | -88.2 | 3.1955 | 7.3 |  | 0 | 42.1669 | 10.3376 | 2.3791 | -41.2565 | -3.2853 | 43.4966 | 77.1 | -76 | 39.2184 | -16.9717
29/07/2026 | 10:30 | 0 | 20.0825 | -26.4445 | -31.4207 | 23.7491 |  | 43.9462 | -106.7435 | 60.9618 | 30.6791 | 29.8349 | -93.24 | -54.062 | 48.4 | 20.7 | -46.2 | 14.2417 | 126.3082 | 16.4148 | 16.6912 | 27.493 | 16.2211 | 5.4911 | 2.4354 |  |  | -77.96 | -78.09 |  | 91.02 | 52.8 | 26.461 | 0.267 | -55.75 | -55.88 | -68.84 | 56.55 | 56.76 | 19.8945 | -4.4569 | 67.0197 | 70.243 | 162.3997 | -51.9886 | -51.4089 | 27.6718 | 31.4234 | 100.695 | 102.8996 | 61.7142 | 63.8895 | -654.3652 | -4.0137 | -10.8 | -10.9 | 57.0389 | 56.4896 | -4.6257 |  | -124.1639 | 0.7151 | 9.8186 | 6.7723 | 696.0355 | 110.7211 | 110.7211 | -578.1659 | 556.8731 |  | -61.1353 | 63.5128 | 75.1361 | 27.45 | 33.13 | 59.72 | 74.17 | 26.7956 | 27.0635 | 39.799 | 39.9187 | 45.5755 | -151.7203 | -150.346 | 21.8549 |  |  | 25.377 | 116.7 | 105.2 | -11.84 | 42.412 | 41.1507 | 41.8423 | -69.1409 | -69.2264 | 113.1468 | -87.4625 | 123.8823 | 15.1586 | 58.18 | 29.19 | 37.5073 | 35.4538 | -24.4038 |  |  |  | -85.0238 |  | -13.284 | -58 | -58.8 | 19.5529 | 51.9 | 53.3 | 70.68 | 51.39 | -5.09 | 51.1655 |  | -27 | -14.4 | 94.02 | 52.48 | 85.7818 |  | 57.9833 | 56 | 199.3957 | 162.1034 | 157.0557 | 158.1706 | 48.5976 | 134.9988 | -28.848 | 588.9604 | 292.182 | 8.7593 | -11.9013 | -8.9556 | -71.9378 | 30.2266 |  | 166 | 1.657 | -70.8309 |  | 14.42 | -15.8 | 111.8 | 11.2258 | 8.4201 | -39.9627 | -39.7109 | 10.6185 | -132.408 | 97.0054 | 24.8156 | 24.7 |  | 31.1052 | 32.0585 | 31.1843 | -27.2954 | -27.2954 | 163.7723 | -55.393 | -54.9362 | 114.1439 | 119.4918 | 41.4868 | 25.35 | 9.5662 | 0.8927 | -5.41 | 13.35 | 41.8361 |  | -0.772 | 11.179 |  | 47.28 | -119.2759 | -112.0709 | 15.42 | 92.9649 | 26.5 | -31.0826 | -5.7022 | -5.784 | 2.0331 |  |  | -13.0575 | -48.1293 | 17.1256 | 50.7138 | 57.2802 | 59.295 | -179.6574 | -27.2708 | 40.8967 | -70.1637 | 8.7891 | 14.8662 | 14.4945 | 10.2176 | 126.2164 | 125.7384 | 85.1 | -84.0341 | -302.1667 | 305.6733 | 326.4297 | -121.1982 | -120.0621 | 0 | 0 | 78.9558 | 80.3846 |  |  | -4.5439 | -4.2998 | -24.9895 | -26.2615 | 34.11 | 33.55 | 87.2 | 87.5 | 20.3874 | -63.68 | -450.1532 | 69.9195 | 70.4519 | 8.2 | 89.9 | 5.6 | 5.7 | 1.0802 | 0.5453 | -326.7307 | -275.8351 | 251.6866 | 155.4387 | -68.8251 | -150.0734 | 144.8307 | -254.5348 | 0 | -144.1005 |  | 370.1663 | 254.3811 | -248.5442 | 13.9846 | -232.7095 | 234.1513 | -9.1751 |  | 43.12 | 0.608 | 0.597 | -42 | 21.2 |  | -21.9715 | -17.1954 | 7.5883 | 2.8 | 50.034 | 49.693 | 11.0007 |  | 51.8236 | 53.4718 | 52.0159 |  | -87.4 | 1.7498 | 7.51 |  | 3.3811 | 42.2402 | 9.2093 | 2.8603 | -41.4552 | -4.2407 | 44.4453 | 77 | -76.2 | 23.8887 | -3.6031
29/07/2026 | 11:00 | 0 | 20.3124 | -27.803 | -31.8453 | 24.1596 |  | 44.7814 | -98.5249 | 62.2645 | 31.425 | 30.7701 | -84.36 | -55.968 | 48.4 | 21.528 | -48.4 | 14.7361 | 113.7826 | 16.1202 | 16.6152 | 27.8219 | 16.0076 | 5.4178 | 2.6396 |  |  | -76.47 | -77.08 |  | 84.36 | 55 | 28.485 | 0.278 | -55.9 | -56.62 | -67.27 | 57.13 | 57.32 | 20.6506 | -4.714 | 69.5637 | 71.8967 | 154.8178 | -54.6554 | -54.263 | 31.5522 | 30.21 | 99.3585 | 101.0855 | 64.009 | 64.6093 | -640.2571 | -6.1846 | -9.9 | -9.9 | 60.7901 | 58.3781 | -4.4795 |  | -125.795 | 1.9714 | 10.3625 | 7.0125 | 681.5696 | 112.8574 | 112.8269 | -585.4216 | 550.8604 |  | -74.0687 | 76.5065 | 77.2218 | 27.06 | 33.32 | 61.6 | 76.46 | 17.0167 | 17.1507 | 50.6745 | 50.9796 | 43.0307 | -142.5222 | -140.2722 | 21.5288 |  | 21.1025 | 26.986 | 115.2 | 105.6 | -12.22 | 48.3121 | 46.4418 | 46.9222 | -57.4712 | -57.31 | 98.3196 | -86.6266 | 108.5932 | 15.641 | 58.42 | 29.68 | 38.9136 | 37.2116 | -25.178 |  |  |  | -116.6862 |  | -13.7328 | -63.1 | -63.8 | 20.1352 | 53.9 | 55.78 | 72.3 | 53.52 | -5.53 | 52.297 |  | -26.29 | -14.37 | 95.86 | 52.81 | 112.8545 |  | 48.1443 | 46.5455 | 205.0502 | 167.4749 | 161.3932 | 162.4962 | 49.409 | 125.8277 | -29.483 | 591.6373 | 276.4087 | 8.1641 | -11.2341 | -8.685 | -63.3156 | 29.6872 |  | 154.6 | 1.7004 | -66.2084 |  | 0 | -12.83 | 118.4 | 11.2578 | 2.1422 | -37.6957 | -36.4925 | 5.9228 | -124.2 | 90.101 | 24.7439 | 24.4276 |  | 31.3182 | 31.8238 | 31.185 | -17.7504 | -17.5829 | 142.8402 | -46.8587 | -47.922 | 98.7996 | 106.0918 | 34.0087 | 25.98 | 12.5716 | 0.8963 | -7.47 | 13.78 | 34.6426 |  | -0.656 | 11.15 |  | 48.73 | -106.8967 | -97.2546 |  | 94.278 | 27.3 | -31.9726 | -5.7516 | -6.2695 | 2.1119 |  |  | -12.1791 | -49.4536 | 17.4276 | 51.8311 | 60.2838 | 59.6127 | -180.8595 | -27.7592 | 41.7109 | -71.7877 | 8.8156 | 15.258 | 14.8004 | 10.4443 | 123.5276 | 122.4195 | 83.8 | -84.4628 | -303.9049 | 306.6503 | 311.9298 | -119.0927 | -116.9936 | 0 | 0 | 82.4799 | 82.3585 | -10.1703 | -10.689 | -5.7119 | -5.2104 | -24.8718 | -24.4562 | 40.01 | 39.69 | 78.4 | 78.7 | 20.6545 | -65.44 | -427.7025 | 69.2446 | 68.7464 | 8.8 | 75.3 | 4.8 | 5 | 1.3597 | 0.8148 | -306.3792 | -250.1209 | 239.5497 | 149.2877 | -64.7737 | -144.2771 | 136.7227 | -247.0578 |  | -140.7293 |  | 365.1354 | 249.8602 | -230.8625 | 5.8472 | -224.9626 | 223.7256 | -9.3069 |  | 40.72 | 0.52 | 0.518 | -37.6 | 18.48 |  | -18.1628 | -13.5943 | -2.8702 | 5.4 | 50.486 | 50.546 | 11.0104 |  | 54.3852 | 54.1064 | 53.5351 |  | -72.5 | 26.3905 | 7.88 |  | 3.1444 | 42.2538 | 9.0478 | 2.9654 | -40.924 | -4.5728 | 44.239 | 60.3 | -61.2 | 4.5266 | 17.5482
29/07/2026 | 11:30 | 0 | 20.5212 | -28.1874 | -31.5188 | 23.6434 |  | 45.3872 | -92.9126 | 63.5311 | 32.533 | 31.5488 | -75.48 | -69.102 | 61.6 | 21.528 | -61.6 | 14.7303 | 110.61 | 15.7955 | 16.2924 | 26.0745 | 14.0844 | 5.0435 | 2.3574 |  |  | -79.35 | -79.2 |  | 77.7 | 68.2 | 28.511 | 0.279 | -56.33 | -56.81 | -72.49 | 56.8 | 57.2 | 20.3732 | -4.8851 | 71.7818 | 74.5852 | 148.4114 | -48.5441 | -45.7728 | 15.2945 | 29.0395 | 99.3858 | 101.5422 | 53.5418 | 53.857 | -640.4574 | -3.3168 | -10 | -10.1 | 51.9245 | 51.172 | -5.2605 |  | -110.2454 | 2.0177 | 10.1647 | 6.8841 | 681.5696 | 136.082 | 136.2956 | -589.7922 | 585.744 |  | -68.1853 | 70.307 | 80.515 | 28.24 | 34.9 | 63.55 | 78.04 | 2.6833 | 2.5494 | 59.4111 | 60.3151 | 42.077 | -143.9245 | -143.2516 | 22.5287 |  | 20.7229 | 26.652 | 114.9 | 103.8 | -12.18 | 48.5273 | 47.1488 | 47.0744 | -50.827 | -52.0435 | 112.3412 | -107.0458 | 123.4297 | 15.8331 | 57.81 | 29.62 | 40.3198 | 38.0905 | -26.2448 |  |  |  | -128.9666 |  | -14.2326 | -69.8 | -69 | 20.322 | 55.7 | 57.04 | 74.56 | 55.21 | -5.7 | 54.095 |  | -25.99 | -14.26 | 98.51 | 55.75 | 126.9273 |  | 36.154 | 34 | 208.1208 | 169.0965 | 163.4699 | 164.8411 | 50.9043 | 123.8695 | -29.772 | 596.1017 | 238.0839 | 8.1369 | -10.9533 | -7.6797 | -59.1857 | 21.1418 |  | 163.2 | 1.6271 | -78.9375 |  | 3.38 | -15.11 | 114 | 11.468 | -8.5267 | -38.2535 | -37.4131 | 4.9703 | -121.3749 | 75.4828 | 24.888 | 24.6605 |  | 30.7267 | 30.5165 | 30.6865 | -2.1769 | -3.684 | 151.213 | -33.6381 | -33.3278 | 94.4427 | 95.1495 | 50.9133 | 20.56 | 5.2595 | 0.9622 | -2.37 | 13.86 | 49.7492 |  | -0.517 | 11.063 | 8.9126 | 50.36 | -95.0843 | -93.3963 | 15.39 | 91.3407 | 29.1 | -21.0077 | -6.1648 | -6.1958 | 2.1164 |  |  | -11.8543 | -43.703 | 17.2966 | 46.8223 | 57.2446 | 57.5415 | -180.4922 | -28.6924 | 30.6796 | -49.9972 | 9.0991 | 15.8635 | 15.5281 | 10.6557 | 124.3372 | 124.2525 | 181 | -181.9514 | -424.0463 | 427.1473 | 342.014 | -118.4671 | -117.3511 | -11.001 | 0 | 82.8676 | 83.2828 |  |  | -6.87 | -6.1882 | -23.2995 | -23.2643 | 42.58 | 42.09 | 74.8 | 75.6 | 20.8382 | -68.16 | -416.8012 | 68.4171 | 67.9384 | 9.4 | 70.2 | 6.5 | 6.6 |  | 0.9643 | -335.6653 | -217.0367 | 226.7449 | 139.4198 | -68.4516 | -131.0176 | 126.8382 | -241.8929 |  | -127.6493 |  | 361.0223 | 243.4022 | -219.5627 | 0.5683 | -216.0561 | 216.4503 | -9.0433 |  | 38.24 | 0.462 | 0.458 | -36.8 | 15.6 |  | -16.6705 | -12.8313 | -5.2415 | 6 | 52.045 | 51.191 | 11.1334 | 13.3605 | 52.7465 | 53.0686 | 52.5293 |  | -67.6 | 29.6929 | 8.19 | 0 | 0 | 41.7714 | 10.7576 | 0 | -41.6028 | -2.8523 | 43.5301 | 57.5 | -55.6 | -77.2849 | 94.8408
29/07/2026 | 12:00 | 0 |  | -28.6203 | -30.9374 | 23.4586 |  | 46.4096 | -92.7242 | 64.88 | 32.913 | 32.0793 | -75.48 | -68.633 | 61.6 | 20.7 | -61.6 | 14.6785 | 110.587 | 17.3057 | 17.6635 | 29.386 | 13.5988 | 5.0332 | 7.2718 |  |  | -80.35 | -80.78 |  | 75.48 | 66 | 28.629 | 0.274 | -63.24 | -63.29 | -65.14 | 63.7 | 64.08 | 19.6925 | -4.7577 | 69.926 | 73.6649 | 147.0344 | -48.9215 | -49.1992 | 25.7111 | 22.0859 | 96.7281 | 99.9697 | 53.991 | 59.197 | -626.6281 | -7.0844 | -10.1 | -9.7 | 55.4158 | 54.3193 | -5.509 |  | -103.1566 | 2.002 | 9.7449 | 6.7966 | 664.7234 | 132.7555 | 132.1451 | -586.0504 | 573.4791 |  | -60.3238 | 62.5274 | 81.513 | 27.65 | 34.47 | 64.21 | 78.69 | 1.7456 | 1.7456 | 72.4808 | 73.0306 | 40.5887 | -143.9154 | -143.7552 | 20.7217 |  |  |  | 116.1 | 105.4 | -12.21 | 50.5976 | 48.5666 | 48.5205 | -49.8333 | -49.5348 | 105.264 | -100.2733 | 114.8191 | 16.2255 | 60.53 | 31.16 | 40.7886 | 38.53 | -26.7675 |  |  |  | -132.2924 |  | -14.5337 | -70 | -72.5 | 20.6351 | 56.5 | 57.88 | 76.14 | 55.79 | -5.89 | 54.2655 |  | -26.66 | -14.03 | 103.38 | 57.02 | 132.8182 |  | 32.9811 | 31.2727 | 209.3854 | 170.1635 | 165.1729 | 166.2336 | 50.1834 | 121.7825 | -29.786 | 598.7275 | 243.4402 | 3.6587 | -4.9742 | -2.1389 | -57.7369 | 22.9848 |  | 166.9 | 1.6576 | -74.569 |  | 13.43 | -15.67 | 112.6 | 11.7499 | -1.9117 | -35.6635 | -34.7292 | 2.8859 | -108.7701 | 80.9034 | 24.4381 | 24.2651 |  | 30.5636 | 31.0272 | 29.9511 | -2.3444 | -3.5166 | 120.9035 | -29.7167 | -29.6619 | 75.4507 | 81.6221 | 34.2943 | 18.78 | 8.6726 | 0.9268 | -4.63 | 11.2 | 33.9844 | 8.6643 | -0.366 | 10.724 | 10.875 | 44.08 | -81.581 | -75.8565 | 13.66 | 82.7505 | 28.2 | -8.5804 | -11.5015 | -12.6741 | 2.1738 |  |  | -14.0248 | -33.0705 | 17.7455 | 34.243 | 57.1438 | 59.3863 | -164.7059 | -28.894 | 30.5279 | -6.9184 | 9.3482 | 15.844 |  | 10.8714 | 119.986 | 120.263 | 117.8 | -117.9403 | -351.3341 | 353.9948 | 315.8439 | -116.0433 | -115.1939 | -12.2547 |  | 84.5798 | 82.2587 |  |  | -5.3736 | -5.0503 | -21.3949 | -22.1228 | 40.3 | 39.79 | 75.1 | 76 | 20.695 | -70 | -418.3971 | 69.7453 | 69.5565 |  | 66.7 | 5.6 | 5.7 | 1.2624 |  | -308.3108 | -221.0033 | 223.3507 | 134.1918 | -65.7467 | -129.0155 | 123.9063 | -239.7688 |  | -123.684 |  | 362.0402 | 243.3433 | -212.2943 | 2.8634 | -210.0026 | 215.1491 | -9.2795 |  | 36.64 | 0.438 | 0.432 | -35.44 | 16.32 |  | -17.6348 | -12.9473 | -5.2415 | 7.4 | 51.541 | 52.312 |  |  | 53.6664 | 53.8238 | 54.2081 |  | -65.2 | 29.8463 | 8.31 |  | 0 | 44.0893 | 12.2804 | -1.6628 | -43.7668 | 0 | 43.5128 | 54.8 | -54.5 | -38.3756 | 66.3235
29/07/2026 | 12:30 | 0 | 20.7461 | -28.2977 | -31.7206 | 22.9746 |  | 48.2054 | -100.1073 | 65.4112 | 33.215 | 32.5726 | -91.02 | -66.873 | 59.4 | 19.872 | -59.4 | 14.8064 | 117.6314 | 17.1865 | 17.5672 | 28.8736 | 13.5218 | 5.2124 | 6.9276 |  |  | -83.9 | -84.23 |  | 93.24 | 66 | 28.233 | 0.276 | -62.09 | -62.26 | -70.92 | 63.33 | 63.63 | 19.0938 | -4.5339 | 70.1925 | 72.2946 | 155.657 | -46.0942 | -46.4243 | 8.6596 | 8.8309 | 102.0262 | 104.6826 | 42.971 | 43.3073 | -626.3505 | 1.6768 | -9.7 | -9.8 | 51.9352 | 50.5479 | -5.1616 |  | -104.1983 | 1.9363 | 9.6276 | 6.6271 | 669.7285 | 142.2773 | 142.0636 | -618.2238 | 574.2728 |  | -44.2224 | 45.8854 | 82.5908 | 27.69 | 34.66 | 64.31 | 79.51 | -1.4693 | -1.7373 | 60.724 | 61.241 | 42.6079 | -141.3315 | -141.4478 | 22.1732 |  |  |  | 115.9 | 105.7 | -12.29 | 51.4841 | 50.024 | 50.2997 | -46.6158 | -45.537 | 105.1232 | -108.125 | 116.0726 | 15.9814 | 60.81 | 31.51 | 41.2573 | 38.9694 | -27.1057 |  |  |  | -157.9993 |  | -14.7565 | -74.2 | -74.5 | 20.2286 | 56.9 | 61.84 | 77.04 | 56.36 | -6.99 | 53.661 |  | -26.51 | -14.28 | 107.89 | 56.14 | 158.8 |  | 40.4221 | 38.8273 | 223.0272 | 185.0401 | 177.1402 | 179.0484 | 50.4494 | 84.6008 | -30.206 | 623.5341 | 231.5783 | 3.8927 | -4.8918 | -2.0106 | -23.8824 | 39.126 |  | 43.6 | 1.6588 | -46.0005 |  | 0 | -15.44 | 1 | 12.2378 | 25.2996 | -33.5569 | -33.0691 | -0.5445 | -82.6016 | 47.2163 | 24.5781 | 24.5607 |  | 32.3771 | 32.689 | 31.3897 | 1.0047 | 0.1675 | 128.439 | -38.2249 | -38.3013 | 78.2783 | 78.2867 | 47.8444 | 15.99 | 3.9631 | 0.9732 | -1.43 | 12.42 | 47.0927 |  | -0.548 | 10.515 |  | 46.63 | -79.6034 | -78.3078 | 13.49 | 83.2391 | 27 | -7.607 | -11.3382 | -12.0504 | 1.9764 |  |  |  | -32.2728 | 16.6233 | 33.3923 | 57.8108 | 59.947 | -163.1718 | -28.2669 | 30.2557 | -5.5175 | 9.2919 | 15.7952 | 15.3488 | 10.9886 | 116.2905 | 116.1695 | 99.7 | -99.9565 | -323.9693 | 330.3161 | 278.0582 | -111.8883 | -112.0764 | 0 |  | 84.1457 | 81.3083 |  |  | -6.0408 | -6.0757 | -20.6271 | -20.8728 | 43.18 | 43.7 | 66.6 | 66.7 | 20.6545 | -70.8 | -417.8438 | 74.8752 | 74.4266 | 9.4 | 57.6 | 6.5 | 6.6 |  |  | -273.3826 | -208.9397 | 214.3659 | 128.7109 | -53.3712 | -121.3987 | 117.6907 | -237.3844 |  | -114.3416 |  | 362.9434 | 241.5036 | -205.4167 | -2.8155 | -209.4295 | 206.9998 | -9.0433 |  | 34.56 | 0.28 | 0.277 | -32.96 | 14.4 |  | -14.3847 | -9.3461 | -8.8762 | 4.4 | 51.3 | 51.405 |  | 13.3723 | 53.8853 | 53.9211 | 53.8742 |  | -53.4 | 30.1373 | 8.35 |  | 0 | 42.4506 | 10.4365 | 0 | -42.4417 | 0 | 43.3178 | 43.5 | -42.6 | -43.9952 | 64.8366
29/07/2026 | 13:00 | 0 |  | -27.5692 | -31.6496 | 22.4356 |  | 48.2331 | -112.0417 | 63.921 | 32.707 | 32.0687 | -99.9 | -69.993 | 63.8 | 22.356 | -61.6 | 14.9435 | 130.363 | 14.6299 | 14.8916 | 24.3786 | 10.5552 | 5.2835 | 2.6764 |  |  | -89.29 | -88.54 |  | 102.12 | 68.2 | 29.27 | 0.277 | -65.23 | -64.61 | -71.62 | 65.58 | 65.75 | 19.0365 | -4.2659 | 68.5217 | 71.2083 | 157.6142 | -47.8744 | -47.7249 | 9.8998 | 9.8585 | 103.6009 | 105.7637 | 44.0564 | 44.8102 | -636.9632 | -0.0849 | -9.1 | -9.1 | 54.4068 | 53.6191 | -5.1148 |  | -104.4338 | 1.8422 | 9.406 | 6.4252 | 670.8882 | 136.143 | 135.8684 | -600.5294 | 573.499 |  | -72.6656 | 74.5157 | 83.6786 | 27.71 | 34.95 | 64.96 | 79.51 | 2.5494 | 3.3531 | 63.9232 | 64.3148 | 39.9231 | -148.2879 | -146.8806 | 21.6229 |  | 20.7229 | 26.488 | 117.2 | 105.6 | -12.53 | 50.2355 | 48.3087 | 48.9094 | -49.7132 | -48.6511 | 105.9343 | -104.0558 | 115.5915 | 16.284 | 60.11 | 30.86 | 41.2573 | 38.9694 | -27.1152 |  |  |  | -133.311 |  | -14.8077 | -73.1 | -71 | 20.2066 |  | 59.68 |  |  | -6.17 | 51.801 |  | -26.45 | -14.13 | 101.36 | 56.19 | 131.7818 |  | 34.9071 | 34.5182 | 210.149 | 172.0452 | 167.2224 | 168.6813 | 49.0022 | 117.0705 | -28.847 | 612.0367 | 236.4832 | 3.1572 | -5.2442 | -2.2355 | -49.8069 | 26.8317 |  | 153.1 | 1.5607 | -70.5922 |  | 0 | -14.18 | 109.1 | 11.721 | 2.0942 | -35.6498 | -34.6105 | 2.849 | -111.4045 | 68.0305 | 24.7212 | 24.2034 |  | 31.6134 | 31.775 | 31.0652 | -3.0142 | -3.0142 | 124.2526 | -32.9987 | -33.3268 | 76.3529 | 77.6492 | 46.6285 | 15.74 | 4.0558 | 0.939 | -1.41 | 11.13 | 46.0841 | 10.5962 | -0.475 | 10.663 |  | 45.98 | -78.8608 | -73.6404 | 13.02 | 81.1433 | 26.8 | -11.331 | -9.1782 | -10.0877 | 1.9409 |  |  | -14.5959 | -29.09 | 16.2181 | 30.6306 | 58.6904 | 60.5222 | -163.3541 | -28.185 | 30.113 | -0.0192 | 8.9684 | 15.4533 | 15.2117 | 10.4835 | 116.5756 | 116.3851 | 102.7 | -102.263 | -327.243 | 329.9568 | 288.072 | -112.2774 | -110.0943 | -12.2837 |  | 81.7378 | 82.6802 | 0 | 0 | -5.4704 | -5.6892 | -20.21 | -19.4337 | 43.06 | 42.85 | 66.4 | 65.4 | 20.6545 | -70.96 | -405.8449 | 70.2574 | 69.8148 | 9.4 | 54.7 | 5.6 | 5.7 | 1.3549 | 1.0667 | -286.6287 | -210.6897 | 204.4203 | 118.1044 | -66.1712 | -119.2825 | 113.5595 | -230.5761 |  | -107.0905 |  | 358.2352 | 235.3771 | -196.9207 | -8.4797 | -203.3804 | 204.1255 | -8.9636 |  | 33.28 | 0.343 | 0.331 | -32.08 | 14.24 |  | -14.7662 | -10.2831 | -5.388 | 3.1 | 52.131 | 51.417 |  |  | 54.026 | 53.8956 | 53.5504 |  | -53.2 | 13.2101 | 8.18 |  | 0 | 42.5021 | 11.6734 | 0 | -42.4581 | 0 | 42.4326 | 42 | -42.4 | -41.0051 | 62.4947
29/07/2026 | 13:30 | 0 | 20.5262 |  | -31.7253 | 21.3387 |  | 48.339 | -111.8573 | 62.9079 | 32.019 | 31.4684 | -97.68 | -68.736 | 63.8 | 23.184 | -61.6 | 14.9778 | 130.076 | 14.858 | 15.0545 | 25.1168 | 11.4059 | 4.6047 | 3.5911 |  |  | -86.91 | -87.13 |  | 97.68 | 68.2 | 28.232 | 0.277 | -66.99 | -66.83 | -63.18 | 67.22 | 68.03 | 18.0767 | -3.8786 | 67.0017 | 68.962 | 153.3819 | -49.4108 | -49.6578 | 23.1225 | 23.5553 | 98.7416 | 101.5806 | 64.225 | 63.6845 | -637.4353 | 0.9773 | -9.6 | -9.5 | 55.7959 | 54.3102 | -5.0537 |  | -105.4203 | 1.9283 | 9.4355 | 6.5107 | 679.6775 | 140.7513 | 140.1409 | -605.4706 | 588.0703 |  | -61.2068 | 62.451 | 83.7185 | 27.39 | 34.56 |  | 80.33 | -1.0675 | -1.8712 | 61.7171 | 61.9439 | 39.9757 | -144.7711 | -145.981 | 21.1195 | 0 | 20.7229 | 27.081 | 116.8 | 104.8 | -12.59 | 50.9228 | 50.4713 | 50.0368 | -45.5829 | -44.9874 | 107.024 | -106.6741 | 116.4211 | 15.9039 | 60.76 | 31.02 | 40.7886 | 38.9694 | -26.8556 |  |  |  | -140.9941 |  | -14.6524 | -72.6 | -72.9 | 19.8166 |  | 58.92 |  |  | -6.03 | 51.677 |  | -20.03 | -14.29 | 96.07 | 56.45 | 138.2364 | 0 | 33.8636 | 32.9909 | 209.3295 | 171.0368 | 165.9413 | 168.1308 | 48.381 | 111.1281 |  | 612.2324 | 219.8035 | 2.7764 | -4.863 | -1.4113 | -41.1018 | 25.0706 |  | 143.3 | 1.5911 | -69.7192 |  | 0 | -13.28 | 105.1 | 11.6475 | -0.8036 | -37.5953 | -36.873 | 6.9231 | -108.2933 | 72.0926 | 24.7499 | 24.7631 |  | 31.0075 | 32.0371 | 31.4604 | 1.1722 | 0 | 132.123 | -31.8679 | -32.5572 | 78.014 | 79.2696 | 51.3893 | 14.69 | 3.9631 | 0.8817 | -1.4 | 15.52 | 51.2616 |  | -0.033 | 10.853 |  | 46.67 | -77.8069 | -77.4356 |  | 82.1709 | 26.4 | -12.1445 | -8.9379 | -10.0531 | 1.9617 |  |  | -14.7763 | -29.0033 | 17.2821 | 30.0901 | 55.3313 | 56.2564 | -161.0984 | -28.8494 | 30.4009 | -1.3065 | 6.0468 | 15.1115 | 14.6843 | 7.4673 | 114.9972 | 113.5614 | 121.9 | -122.3246 | -358.0106 | 357.4464 | 294.4327 | -109.4149 | -108.0189 | -14.0721 |  | 79.1112 | 78.4587 |  |  | -7.1303 | -6.6593 | -21.2859 | -20.7205 | 45.92 | 45.34 | 65.4 | 65.3 | 20.4494 | -70.16 | -404.745 | 63.7931 | 62.7564 | 8.8 | 55.3 | 7.3 | 7.4 |  | 1.0066 | -286.5819 | -196.7482 | 192.3907 | 112.5373 | -67.2932 | -107.6763 | 101.6733 | -229.9725 | 0 | -104.3008 |  | 357.7415 | 231.4316 | -183.0089 | -13.1559 | -194.4467 | 195.1411 | -9.0433 |  | 34.24 | 0.372 | 0.368 | -32.96 | 14.24 |  | -14.1802 | -11.8364 | -5.5344 | 3.5 | 51.02 | 50.713 | 11.1257 | 13.3054 | 51.2133 | 50.4 | 51.3418 |  | -54 | 14.3011 | 8.22 |  | 0 | 43.8633 | 13.8817 | -2.2184 | -43.1951 | 0 | 41.7462 | 42 | -41.8 | -62.6039 | 79.515
29/07/2026 | 14:00 | 0 |  | -27.2789 | -31.2242 | 18.497 |  | 47.4936 | -108.6004 | 62.0371 | 31.259 | 30.736 | -99.9 | -69.22 | 61.6 | 23.184 | -61.6 | 14.8897 | 127.4512 | 14.3531 | 14.8844 | 24.2301 | 11.6249 | 4.5784 | 3.4025 |  |  | -86.92 | -86.33 |  | 99.9 | 68.2 | 26.499 | 0.263 | -65.92 | -66.32 | -64.64 | 66.75 | 67.06 | 18.2253 | -3.9407 | 65.1816 | 67.4707 | 150.5906 | -50.4637 | -50.785 | 29.7099 | 32.4841 | 97.4994 | 99.31 | 61.3187 | 59.9202 | -630.7183 | 2.623 | -10.8 | -10.8 | 55.972 | 54.7264 | -5.3339 |  | -107.2764 | 1.658 | 8.9884 | 6.095 | 670.0642 | 134.3119 | 135.1664 | -601.0155 | 569.7404 |  | -56.4977 | 58.5124 | 81.7226 | 26.98 | 33.59 | 64.3 | 79.51 | -0.9335 | -0.3977 | 61.6622 | 61.4887 | 41.1289 | -138.8213 | -137.995 | 20.8808 |  |  | 28.222 | 115 | 104.2 | -12.57 | 53.0374 | 50.7711 | 50.4326 | -45.6862 | -45.6384 | 103.0909 | -104.4473 | 113.5259 | 15.7365 | 58.59 | 30.28 | 40.7886 | 38.53 | -26.5664 |  |  |  | -132.7905 |  | -14.5098 | -72.3 | -73.1 | 19.899 | 56.3 | 57.82 | 76.22 | 55.79 | -5.55 | 51.4135 |  | -21.02 | -15.21 | 95.56 | 55.06 | 131.9636 |  | 33.7365 | 32.2273 | 208.1846 | 169.1908 | 161.4694 | 165.3122 | 48.2735 | 106.1656 | -29.11 | 615.1171 | 225.178 | 2.692 | -4.3264 | -2.2067 | -44.9039 | 38.8694 |  | 134.2 | 1.581 | -66.3864 |  | 0 | -12.3 | 95.4 | 11.0272 | 8.0743 | -40.1421 | -38.9105 | 12.4171 | -104.474 | 68.9864 | 24.4023 | 24.2973 |  | 32.437 | 31.5735 | 30.368 | -0.8373 | -1.0047 | 128.6064 | -31.2889 | -31.8808 | 76.196 | 77.149 | 50.1955 | 13.87 | 3.9631 | 0.8927 | -1.39 | 15.18 | 50.1974 |  | -0.241 | 11.043 |  | 46.96 | -77.1094 | -75.256 | 13.3 | 82.759 | 26.2 | -12.0146 | -9.519 | -10.2243 | 1.9982 |  |  | -14.4275 | -28.513 | 17.5467 | 29.8441 | 53.4168 | 54.0885 | -161.4858 | -28.9699 | 29.918 | -3.4286 | 6.1259 | 14.5439 | 14.1886 | 7.6052 | 111.784 | 112.174 | 97.2 | -98.0641 | -328.5153 | 333.1375 | 283.2116 | -107.0926 | -107.9465 | -15.3776 |  | 81.438 | 80.1488 |  |  | -3.4027 | -3.1283 | -20.9294 | -20.9999 | 33.9 | 33.58 | 63.3 | 64.2 | 20.8168 | -67.92 | -411.4842 | 70.9664 | 70.5235 | 8.2 | 51.9 | 3.9 | 4 |  | 1.0183 | -273.5237 | -202.1825 | 178.8049 | 107.8292 | -71.3552 | -100.2252 | 92.7063 | -233.0926 | 0 | -99.4429 |  | 339.541 | 239.2601 | -179.162 | -14.7895 | -188.5718 | 186.0891 | -9.9661 |  | 34 | 0.609 | 0.601 | -32.8 | 12.24 |  | -13.0663 | -11.3085 | -5.7694 | 2.9 | 50.27 | 50.084 |  |  | 53.2904 | 51.6543 | 53.9627 |  | -51.8 | 14.4119 | 8.18 |  | -4.5888 | 45.1664 | 15.5606 | -4.6875 | -44.6072 | 0 | 41.2081 | 38.4 | -38.9 | -50.3331 | 71.9272
29/07/2026 | 14:30 | 0 | 20.758 | -27.8936 | -31.3944 | 17.0328 |  | 46.6689 | -105.6489 | 61.3693 | 30.7631 | 30.0564 | -97.68 | -68.926 | 61.6 | 23.184 | -61.6 | 14.8139 | 125.664 | 14.6256 | 14.8946 | 24.7778 | 12.169 | 4.8569 | 3.5595 |  |  | -84.69 | -84.72 |  | 97.68 | 68.2 | 27.799 | 0.268 | -59.82 | -60.39 | -73.82 | 61.08 | 60.9 | 18.9258 | -4.4977 | 65.6124 | 67.602 | 148.1076 | -44.2872 | -44.04 | 12.0901 | 12.1494 | 97.8013 | 99.8923 | 43.1408 | 43.6237 | -607.0546 | 3.4369 | -11 | -11.2 | 49.9235 | 48.7495 | -5.1178 |  | -101.7682 | 2.3767 | 8.7724 | 6.01 | 644.7949 | 140.0189 | 140.263 | -627.3682 | 546.7128 |  | -31.6391 | 33.3455 | 81.6028 | 26.93 | 33.62 | 63.63 | 78.58 | 0.4061 | 0.674 | 53.1508 | 54.0615 | 44.2937 | -131.3759 | -131.5008 | 21.0642 | 0 | 20.7229 |  | 111.9 | 100.6 | -12.41 | 53.7588 | 52.0366 | 52.1103 | -41.4465 | -41.7231 | 102.3555 | -106.2993 | 111.6326 | 15.2285 | 58.98 | 30.26 | 40.3198 | 38.0905 | -26.2519 |  |  |  | -165.4206 |  | -14.3902 | -72.1 | -72.9 | 19.7122 | 55 | 58.9 | 74.66 | 54.67 | -6.6 | 52.855 |  | -26.18 | -17.56 | 101.05 | 54.49 | 165.1455 |  | 47.3172 | 44.9455 | 223.5444 | 186.1299 | 177.0445 | 179.9787 | 48.4416 | 89.5251 | -28.822 | 641.3199 | 227.9049 | 2.7852 | -3.398 | -1.9173 | -31.0388 | 41.3675 |  | 53.1 | 1.6568 | -41.9702 |  | 8.68 | -15.48 | 0.9 | 11.1907 | 33.4386 | -39.9998 | -38.7638 | 9.9397 | -88.8807 | 53.7135 | 24.3211 | 24.0081 |  | 32.5339 | 32.9134 | 30.9675 | -1.6746 | -1.6746 | 125.9271 | -44.7972 | -44.6268 | 74.4768 | 73.3205 | 51.3967 | 13.85 | 3.9631 | 0.867 | -1.4 | 15.53 | 51.2596 | 8.6603 | -0.199 | 11.135 |  | 47.99 | -73.6246 | -73.6597 | 13.52 | 84.859 | 25.9 | -9.7982 | -10.3373 | -10.9691 | 1.9895 |  |  | -14.9667 | -25.8333 | 18.9154 | 27.0424 | 55.7076 | 56.419 | -151.5819 | -27.2618 | 29.7813 | -1.7378 | 7.0539 | 14.0361 | 13.8089 | 8.47 | 215.3575 | 72.2924 | 76.3 | -76.6199 | -279.7942 | 280.7396 | 256.9664 | -203.2193 | -70.4374 | -12.1109 |  | 81.8318 | 82.7889 | -9.6619 | -9.9054 | -0.1803 | 0.3419 | -17.6725 | -17.3705 | 48.54 | 47.75 | 65.6 | 65.7 | 20.695 | -64.32 | -404.5198 | 71.3113 | 69.8423 | 8.2 | 54.3 | 0.5 | 1.3 |  |  | -251.2982 | -203.3078 | 165.4572 | 96.2095 | -70.6642 | -93.0303 | 82.721 | -231.0549 |  | -88.2971 |  | 338.1755 | 230.8467 | -164.2361 | -8.4905 | -172.9074 | 175.17 | -9.5184 |  | 34.8 | 0.571 | 0.565 | -33.76 | 14.48 |  | -15.2331 | -15.7031 | -2.8977 | 6.4 | 51.648 | 51.505 | 11.1241 | 13.2996 | 53.9048 | 53.1379 | 53.7602 |  | -53.6 | 12.328 | 8.23 |  | 0 | 42.7449 | 11.3597 | 0.9602 | -42.3066 | -2.404 | 43.6191 | 40.4 | -41.3 | -26.0848 | 43.5693
29/07/2026 | 15:00 | 0 | 21.2878 | -28.2734 | -32.273 | 17.1646 |  | 46.067 | -107.3472 | 60.6562 | 30.3071 | 29.9392 | -99.9 | -69.361 | 63.8 | 23.184 | -61.6 | 13.9928 | 126.0394 | 14.6288 | 14.7432 | 24.6087 | 12.1061 | 4.6128 | 3.3855 |  |  | -85.23 | -85.28 |  | 99.9 | 68.2 | 27.813 | 0.266 | -61.52 | -61.73 | -73.36 | 62.61 | 62.64 | 19.3093 | -4.3991 | 67.1196 | 68.5507 | 149.0233 | -46.4453 | -46.2674 | 9.631 | 9.2488 | 99.5816 | 101.5654 | 41.6716 | 42.8785 | -604.1168 | 5.2035 | -11.7 | -11.8 | 52.1307 | 51.4546 | -4.8843 |  | -106.5136 | 1.7407 | 8.6266 | 6.0018 | 648.3961 | 128.8796 | 130.0393 | -600.0421 | 542.1053 |  | -50.4721 | 51.3171 | 78.569 | 26.06 | 32.91 | 62.3 | 76.93 | 9.917 | 10.051 | 60.9383 | 60.7831 | 41.9507 | -131.8118 | -129.5763 | 20.8556 |  | 20.7229 |  | 112.3 | 101.2 | -11.97 | 52.6018 | 51.0476 | 51.3718 | -46.1426 | -45.6997 | 97.3488 | -96.1302 | 107.3664 | 15.0782 | 57.48 | 29.57 | 39.8511 | 37.6511 | -26.0105 |  |  |  | -130.7176 |  | -14.0806 | -69.6 | -70.6 | 19.7507 | 54.8 | 53.76 | 73.72 | 54.07 | -5.1 | 53.103 |  | -26.51 | -17.55 | 100.84 | 54.58 | 129.4182 |  | 41.1655 | 38.8091 | 208.6833 | 171.5453 | 163.4992 | 165.3772 | 48.3752 | 113.304 | -29.297 | 610.659 | 248.1118 | 2.3653 | -3.3581 | -1.8323 | -53.4166 | 29.7485 |  | 140.1 | 1.5539 | -60.7691 |  | 0 | -15.7 | 97 | 10.7805 | 12.8791 | -39.71 | -38.3067 | 10.8087 | -110.1593 | 75.0442 | 24.2396 | 24.3142 |  | 31.4806 | 31.5725 | 30.6885 | -11.0521 | -11.7219 | 125.0899 | -38.4958 | -38.298 | 71.3158 | 71.9425 | 49.9318 | 11.95 | 3.9631 | 0.8695 | -1.43 | 14.94 | 50.1365 |  | -0.222 | 10.537 |  | 46.35 | -73.1719 | -70.9292 |  | 80.7536 | 26.7 | -10.6672 | -9.832 | -10.7618 | 1.9897 |  |  | -15.3082 | -26.0294 | 18.0602 | 27.2088 | 55.5273 | 55.692 | -150.6392 | -27.4959 | 29.2438 | -1.6513 | 6.7654 | 14.0068 | 13.5874 | 8.2107 | 150.7201 | 151.8916 | 93.5 | -93.5747 | -290.0506 | 293.2121 | 269.5734 | -144.3621 | -143.3786 | 0 | 0 | 83.6955 | 84.3326 | -48.5271 | -47.891 | 1.4588 | 1.6887 | -18.9548 | -19.8523 | 51.88 | 51.5 | 63.8 | 63.6 | 20.6545 | -60.8 | -415.4045 | 75.0703 | 75.0203 | 8.2 | 53.6 | -0.9 | -0.2 |  | 1.1361 | -266.985 | -218.9397 | 183.076 | 103.0317 | -76.9378 | -103.3848 | 95.9773 | -229.8826 |  | -96.3456 |  | 338.5139 | 236.9229 | -169.467 | -4.8017 | -171.4179 | 174.4085 | -9.5981 |  | 34.32 | 0.596 | 0.584 | -32.96 | 12.72 |  | -13.6522 | -20.5066 | -1.8448 | 8.1 | 49.726 | 49.984 | 11.152 | 13.2619 | 54.5861 | 53.1736 | 54.4574 |  | -51.7 | 10.7856 | 8.05 |  | 5.5395 | 40.3362 | 7.2631 | 4.1039 | -40.0094 | -5.8746 | 44.7055 | 39.4 | -38.3 | -13.3108 | 32.1485
29/07/2026 | 15:30 | 0 | 21.5347 | -28.693 | -30.9952 | 17.8859 |  | 42.2256 | -101.7381 | 60.0496 | 30.3031 | 29.7755 | -91.02 | -69.946 | 63.8 | 24.012 | -63.8 | 13.9882 | 119.8556 | 14.3889 | 14.561 | 24.1065 | 12.0929 | 5.4077 | 2.4359 |  |  | -82.27 | -82.24 |  | 93.24 | 68.2 | 27.198 | 0.268 | -62.34 | -63.08 | -65.3 | 64.15 | 64.21 | 19.5008 | -4.5205 | 64.9883 | 67.0517 | 142.3671 | -48.2186 | -47.3923 | 27.7892 | 30.7623 | 93.2892 | 95.2048 | 55.6928 | 58.0383 | -613.6319 | -0.3693 | -11.5 | -11.4 | 52.6296 | 52.5432 | -4.7383 |  | -106.33 | 1.169 | 8.534 | 5.7683 | 654.0725 | 127.9336 | 127.5673 | -602.2715 | 542.181 |  | -65.943 | 68.553 | 77.5511 | 26.4 | 33.09 | 61.64 | 76.12 | 12.998 | 13.132 | 52.7415 | 53.1779 | 43.3721 | -131.8675 | -131.3705 | 20.6607 |  | 20.3302 | 26.877 | 111.6 | 100.9 | -11.38 | 50.4707 | 49.7133 | 49.8729 | -49.6718 | -50.1798 | 103.0756 | -97.7111 | 112.2946 | 14.7779 | 57.43 | 29.49 | 40.3198 | 38.0905 | -26.0334 |  |  |  | -120.2234 |  | -14.2134 | -67.3 | -66.1 | 19.7177 | 53.4 | 52.36 | 72.88 | 53.51 | -4.72 | 53.1185 |  | -26.96 | -17.7 | 102.81 | 53.31 | 120.1455 |  | 41.3282 | 40.0091 | 204.8271 | 166.4736 | 158.9985 | 161.4167 | 47.313 | 123.3976 | -28.368 | 618.3717 | 234.7029 | 2.5326 | -3.6495 | -1.464 | -63.1155 | 24.1197 |  | 168.1 | 1.6534 | -63.3474 |  | 15.59 | -15.64 | 113.2 | 10.4691 | 3.0679 | -40.5237 | -39.3638 | 11.3243 | -119.3825 | 79.7521 | 25.0582 | 24.5427 |  | 32.4057 | 32.8473 | 31.3502 | -13.3965 | -13.7314 | 126.0946 | -39.0386 | -38.9713 | 73.4002 | 72.8742 | 51.924 | 13.43 | 3.9631 | 0.8804 | -1.45 | 15.71 | 50.7439 |  | 0.18 | 11.041 |  | 47.12 | -72.6466 | -72.5796 | 13.17 | 83.1772 | 27.3 | -9.388 | -8.5963 | -8.741 | 1.9987 |  |  | -14.8209 | -25.1273 | 16.5393 | 26.2689 | 56.2701 | 57.1134 | -155.1734 | -27.8294 | 24.8628 | 0.6774 | 7.3995 | 13.9189 | 13.6191 | 8.8516 | 144.7051 | 143.3735 | 65 | -64.3531 | -251.8491 | 253.9167 | 239.1922 | -138.0508 | -137.241 | 0 | 0 | 83.6742 | 83.0448 |  |  | -1.861 | -1.6268 | -23.2806 | -22.4304 | 47.17 | 45.9 | 63.8 | 63 | 20.6545 | -54.96 | -416.413 | 74.6493 | 74.2068 |  | 55.9 | 2.2 | 2.3 | 1.2078 | 0.9087 | -237.109 | -204.2598 | 149.9489 | 72.4263 | -86.419 | -67.0313 | 57.11 | -272.1622 | 37.221 | -56.5724 |  | 352.4276 | 273.8886 | -142.8544 | -34.9264 | -176.8396 | 174.8497 | -9.8618 |  | 33.28 | 0.57 | 0.561 | -32.32 | 12.16 |  | -12.7733 | -20.2441 | -2.1958 | 7.2 | 47.878 | 48.194 | 11.1134 | 13.2367 | 55.0164 | 53.6785 | 53.5875 |  | -53.5 | 10.1025 | 8.24 |  | 3.2768 | 42.4206 | 10.2282 | 3.3182 | -42.1473 | -3.8703 | 44.5623 | 41.1 | -39 | -12.2522 | 29.5665
29/07/2026 | 16:00 | 0 | 21.2353 | -28.2824 | -31.9662 | 14.9358 |  | 44.0349 | -100.7094 | 59.4834 | 29.8571 | 29.3772 | -91.02 | -68.89 | 61.6 | 23.184 | -61.6 | 14.2901 | 119.6324 | 14.6538 | 14.8789 | 24.2347 | 13.2643 | 4.6707 | 2.4298 |  |  | -79.01 | -79.29 |  | 91.02 | 68.2 | 20.787 | 0.241 | -61.4 | -62.12 | -63.3 | 62.41 | 61.07 | 19.3706 | -4.5041 | 64.4072 | 66.1453 | 139.7344 | -46.7889 | -47.3529 | 30.8223 | 24.6183 | 92.0788 | 94.2765 | 57.0963 | 60.2756 | -601.3373 | -0.8813 | -11.7 | -11.8 | 52.2324 | 50.2365 | -5.026 |  | -104.5475 | 1.5666 | 7.829 | 5.3391 | 650.3798 | 135.6242 | 135.1664 | -609.9443 | 550.261 |  | -28.2229 | 29.821 | 77.7407 | 26.15 | 32.38 | 61.01 | 75.32 | 4.2908 | 4.2908 | 54.416 | 54.9633 | 42.9046 | -119.4515 | -118.9604 | 19.2997 |  | 20.3302 | 26.069 | 109.9 | 99.1 | -11.65 | 54.7432 | 53.1822 | 53.2197 | -44.7669 | -44.0693 | 101.233 | -101.97 | 112.0903 | 14.4743 | 57.04 | 29.29 | 39.3823 | 37.2116 | -25.415 |  |  |  | -127.5551 |  | -13.8158 | -70 | -70.4 | 19.3277 | 52.8 | 52.28 | 72.14 | 52.95 | -4.78 | 52.1885 |  | -26.96 | -13.8 | 96.47 | 53.41 | 128.3273 |  | 39.7668 | 38.6091 | 205.7088 | 166.4285 | 160.0869 | 162.8066 | 46.2138 | 110.6028 | -27.688 | 620.9655 | 210.2022 | 2.471 | -3.6352 | -1.6735 | -50.7434 | 23.5688 |  | 166.5 | 1.736 | -77.3161 |  | 0 | -13.48 | 123.6 | 10.1935 | 3.3795 | -39.9612 | -38.6408 | 8.8005 | -107.5699 | 72.4464 | 24.8606 | 24.9354 |  | 32.2526 | 32.7755 | 31.8917 | -5.1911 | -5.861 | 128.6064 | -37.5322 | -37.8124 | 72.4055 | 73.2279 | 51.675 | 12.99 | 3.9631 | 0.9281 | -1.49 | 15.68 | 52.173 |  | 0.001 | 11.092 |  | 47.62 | -73.0438 | -72.2804 | 14.09 | 82.433 | 27.1 | -9.9721 | -9.2695 | -9.6008 | 2.0078 |  |  | -15.8138 | -25.4023 | 17.1535 | 26.3454 | 55.7578 | 57.4833 | -153.8555 | -27.8809 | 27.3909 | -1.0635 | 7.5688 | 13.8505 | 13.5874 | 8.6615 | 143.0056 | 142.9715 | 67.1 | -68.2274 | -248.6301 | 250.0607 | 231.8411 | -136.5275 | -133.8375 | 0 | 0 | 82.2304 | 82.6903 |  |  | -0.1193 | -0.0954 | -29.965 | -30.1527 | 43.68 | 43.46 | 59.2 | 58.9 | 20.695 | -43.28 | -423.3899 | 82.3164 | 81.5908 | 8.8 | 50.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1243 | 0.8169 | -225.5554 | -185.231 | 150.1449 | 59.371 | -77.294 | -59.9352 | 49.7199 | -312.4609 | 41.8311 | -49.4851 |  | 354.7244 | 319.1761 | -137.6891 | -42.0727 | -178.0796 | 181.307 | -9.8865 |  | 30.4 | 0.523 | 0.52 | -29.28 | 9.84 |  | -10.7225 | -17.7813 | -1.8143 | 2.7 | 51.294 | 50.951 | 11.1036 | 13.3449 | 54.1405 | 54.0112 | 53.0862 |  | -50.7 | 10.0312 | 8.09 |  | 2.8107 | 41.4715 | 10.1451 | 2.9315 | -41.3647 | -4.1786 | 44.3951 | 37 | -37.1 | -19.7517 | 59.3707
29/07/2026 | 16:30 | 0 | 21.4511 | -28.5626 | -32.6318 | 17.1906 |  | 43.6403 | -99.3808 | 58.3742 | 29.5751 | 28.7897 | -11.1 | -68.582 | 61.6 | 23.184 |  | 14.1796 | 55.3108 | 14.4133 | 14.5015 | 24.1392 | 13.1719 | 4.8206 | 2.4629 |  |  | -65.37 | -65.69 |  | 11.1 | 66 | 27.095 | 0.267 | -53.3 | -53.88 | -48.81 | 54.39 | 54.05 | 19.1632 | -4.1687 | 64.2775 | 66.2795 | 48.4639 | -46.7298 | -47.1487 | 10.6527 | 10.0515 | 77.7945 | 79.7814 | 30.8743 | 30.8885 | -586.3745 | -0.1449 | -11.4 | -11.3 | 52.4887 | 52.1025 | -5.1303 |  | -81.5516 | 2.2232 | 7.3598 | 4.9708 | 622.9741 | 123.2947 | 123.9356 | -590.8802 | 515.5513 |  | -29.0794 | 30.7231 | 76.613 | 25.63 | 31.96 | 60.31 | 74.5 | 14.6055 | 15.5432 | 54.2243 | 55.0488 | 44.844 | -120.2358 | -119.4191 | 14.913 |  |  | 27.312 | 108.3 | 97 | -11.73 | 55.1391 | 53.3462 | 53.376 | -45.0278 | -45.2645 | 93.2102 | -90.563 | 99.993 | 14.5034 | 55.68 | 28.61 | 39.3823 | 37.2116 | -25.4972 |  |  |  | -149.1825 |  | -13.9685 | -67.8 | -67.2 | 19.5145 |  | 52.18 | 71.4 | 52.41 | -4.97 | 51.243 |  | -27.4 | -13.5 | 97.25 | 51.15 | 149.2364 |  | 51.9008 | 49.7909 | 212.6195 | 176.4195 | 169.0544 | 171.8219 | 45.4096 | 106.5521 | -27.357 | 605.4625 | 293.17 | 2.3615 | -3.5081 | -1.6197 | -47.2235 | 37.3656 |  | 155.4 | -48.6978 | -49.4441 |  | 0 | -16 | 107.6 | 10.0567 | 30.9144 | -39.2543 | -37.9374 | 7.7046 | -104.7 | 67.5682 | 24.8589 | 24.803 |  | 31.0609 | 31.9054 | 31.2639 | -16.7456 | -16.0758 | 139.3237 | -49.6475 | -50.083 | 85.2616 | 86.6298 | 52.1657 | 14.81 | 4.0558 | 0.9268 | -1.52 | 14.94 | 52.5685 |  | 0.061 | 10.956 |  | 45.34 | -86.4057 | -83.1159 | 13.49 | 76.8014 | 27.6 | -4.3924 | -12.3531 | -13.2566 | 2.008 |  |  | -16.4296 | -19.5624 | 16.457 | 20.0284 | 56.9433 | 58.0825 | -100.9242 | -28.1588 | 27.952 | -7.869 | 7.0251 | 13.9286 | 13.5663 | 8.6224 | 167.2767 | 165.4804 | 107.7 | -107.5208 | -291.5698 | 295.2451 | 327.763 | -159.0426 | -156.9417 | 0 | 10.9878 | 78.4024 | 77.9532 | -56.7804 | -60.1985 | 7.2684 | 8.1469 | -45.9844 | -45.9636 | 67.22 | 66.86 | 57 | 57.9 | 20.5711 | -12.8 | -426.1639 | 89.8814 | 87.7236 | 10.5 | 48.9 | -8 | -7.9 |  | 0.8275 | -322.0959 | -268.6799 | 286.6739 | 186.2661 | -47.4785 | -180.53 | 176.8478 | -302.8278 | -46.0906 | -172.9301 |  | 310.8048 | 310.9037 | -277.4566 | 46.8091 | -228.9488 | 229.8637 | -10.0183 |  | 28.4 | 0.582 | 0.576 | -27.76 | 7.76 |  | -8.1132 | -22.2644 | -0.4379 | 3.3 | 50.049 | 51.299 | 11.0617 | 13.4057 | 51.6123 | 50.4023 | 50.2202 |  | -47.4 | 10.2755 | 8.11 |  | 13.978 | 37.4889 | 3.3514 | 12.8921 | -37.8385 | -10.8926 | 47.1623 | 34.9 | -33.9 | 32.8057 | 22.1284
29/07/2026 | 17:00 | 0 | 21.2238 |  | -32.4466 | 15.0585 |  | 42.5072 | -96.5411 | 57.5456 | 28.8851 | 28.4011 | -8.88 | -65.157 | 59.4 | 20.7 | -59.4 | 13.8483 | 53.0134 | 14.188 | 14.159 | 23.6449 | 13.1451 | 4.4951 | 2.3931 |  |  | -64.05 | -63.57 |  | 11.1 | 63.8 | 26.83 | 0.239 | -55.16 | -56.15 | -38.96 | 55.83 | 56.09 | 19.0207 | -4.3009 | 64.3745 | 67.2836 | 45.8203 | -50.5632 | -49.9836 | 36.2786 | 35.2296 | 72.8298 | 75.7885 | 52.3914 | 49.597 | -597.7072 | -0.1423 | -11.4 | -11.4 | 55.4595 | 53.6723 | -5.0346 |  | -84.1314 | 1.4356 | 7.2787 | 5.0347 | 634.6322 | 119.0221 | 118.0761 | -571.6953 | 523.1164 |  | -38.1226 | 39.3201 | 76.4933 | 25.93 | 32.39 | 59.7 | 74.62 | 12.998 | 12.0603 | 53.6971 | 53.7324 | 44.1509 | -119.471 | -118.8602 | 14.5134 |  |  | 26.299 | 108.1 | 97.4 | -11.34 | 54.1721 | 52.0103 | 52.2833 | -47.6027 | -46.6894 | 92.4155 | -88.0481 | 103.4461 | 14.7433 | 54.82 | 28.42 | 38.9136 | 36.7722 | -25.8016 |  |  |  | -138.1662 |  | -13.9632 | -65.4 | -65.1 | 19.5694 | 52.1 | 50.6 | 70.62 | 51.87 | -4.64 | 50.778 |  | -27.71 | -13.89 | 97.45 | 51.38 | 139.5455 |  | 48.3551 | 46.6727 | 208.7648 | 171.3635 | 164.4609 | 168.0421 | 44.7922 | 101.979 | -26.66 | 585.467 | 319.9559 | 1.4372 | -3.2115 | -1.0271 | -42.7023 | 40.7067 |  | 151.7 | -50.4068 | -50.6495 |  | 0 | -16.41 | 103.9 | 9.6198 | 34.598 | -38.6193 | -37.8477 | 6.8298 | -101.0971 | 64.7294 | 25.0525 | 25.044 |  | 31.9483 | 32.3738 | 31.7744 | -14.5687 | -12.8941 | 144.5148 | -46.0084 | -45.8925 | 86.2316 | 89.2122 | 51.675 | 16.4 | 3.9631 | 0.8927 | -1.45 | 13.23 | 52.0239 |  | 0.145 | 11.192 |  | 45.27 | -87.6771 | -85.2861 | 13.18 | 77.2879 | 25.2 | -3.5738 | -12.4974 | -13.4327 | 2.069 |  |  | -16.0554 | -19.7574 | 17.973 | 19.9194 | 56.8854 | 57.8014 | -103.3106 | -27.4291 | 27.8215 | -6.722 | 7.7807 | 14.0751 | 13.8089 | 9.209 | 184.6495 | 181.5483 | 190.7 | -190.5151 | -398.1598 | 398.9248 | 405.4285 | -174.8738 | -171.6185 |  | 8.6908 | 83.1756 | 81.786 | -75.7845 | -77.0467 | 23.9496 | 24.2883 | -59.7888 | -59.136 | 63.37 | 62.85 | 52.2 | 52.3 | 20.7762 | 13.52 | -435.2189 | 106.4458 | 106.0857 | 13.3 | 34.7 | -21.6 | -21.6 | 1.219 | 0.9149 | -399.6541 | -292.7299 | 368.5894 | 259.1683 | -21.1475 | -251.4232 | 250.7667 | -316.4286 | -117.8871 | -244.7809 | 158.6978 | 159.1474 | 320.4442 | -356.8682 | 125.1075 | -243.8158 | 243.6749 | -9.9139 |  | 23.76 | 0.526 | 0.512 | -23.76 | 4.08 |  | -3.8071 | -25.4597 | -2.9587 | 5.1 | 49.95 | 49.313 | 11.0628 | 13.3974 | 53.5656 | 54.2551 | 53.1374 |  | -31.8 | 13.8988 | 8.03 | 0 | 9.6035 | 39.9084 | 5.1186 | 8.9482 | -39.4368 | -9.1852 | 47.6922 | 18.5 | -19.7 | 10.5698 | 43.2757
29/07/2026 | 17:30 | 0 | 21.0092 | -28.7534 | -32.2392 | 14.8264 |  | 40.6391 | -89.1486 | 56.6104 | 28.5431 | 28.1789 | -8.88 | -62.983 | 55 | 18.216 | -55 | 14.658 | 46.0648 | 14.19 | 14.3832 | 23.9488 | 13.2043 | 4.5538 | 2.4266 |  |  | -63.36 | -62.77 |  | 8.88 | 61.6 | 28.396 | 0.271 | -52.92 | -53.04 | -45.46 | 53.44 | 53.62 | 19.4597 | -4.5678 | 64.0533 | 66.0871 | 46.1768 | -45.4173 | -45.9462 | 11.0211 | 11.0717 | 75.6207 | 76.0606 | 31.9287 | 31.1662 | -562.3923 | 0.0754 | -10.8 | -10.8 | 51.8008 | 50.7037 | -4.8988 |  | -79.8313 | 1.7692 | 6.7236 | 4.5247 | 607.0435 | 117.13 | 118.1066 | -565.5861 | 498.7914 |  | -33.7984 | 36.0202 | 75.4354 | 25.55 | 31.77 |  | 74.72 | 10.9887 | 10.051 | 53.3716 | 53.6783 | 43.9204 | -118.4936 | -117.6174 | 13.4234 |  | 20.3302 | 27.939 | 107.8 | 96.8 | -11.67 | 54.1154 | 52.8781 | 53.1053 | -45.4978 | -45.0635 | 87.677 | -84.4682 | 95.524 | 14.837 | 56.68 | 29.11 | 39.3823 | 37.2116 | -25.6383 |  |  |  | -152.2258 |  | -13.9522 | -67.4 | -65.7 | 19.4815 | 52.1 | 52.14 |  | 51.34 | -5.2 | 51.6305 |  | -30.12 | -14.05 | 101.57 | 51.48 | 151.0546 |  | 48.5813 | 47.3091 | 213.6926 | 177.6514 | 170.3238 | 172.9796 | 45.1491 | 83.7169 | -27.243 | 577.2745 | 359.5862 | 2.3764 | -3.1709 | -1.6452 | -26.8933 | 52.67 |  | 53.4 | -36.217 | -36.3718 |  | 15.56 | -5.15 | 1.1 | 9.2689 | 63.5674 | -39.4653 | -39.0423 | 7.7156 | -81.3748 | 45.8012 | 25.4233 | 24.964 |  | 31.4173 | 32.5518 | 30.7236 | -12.3918 | -12.8941 | 135.3047 | -46.8812 | -46.8219 | 80.8855 | 83.0792 | 46.5846 | 15.56 | 3.9631 | 1.0452 | -1.42 | 11.73 | 45.6073 |  | 0.217 | 11.121 |  | 43.62 | -82.6527 | -81.7996 | 12.63 | 73.5974 | 25.3 | -2.7845 | -12.3917 | -13.2399 | 2.1583 |  |  | -15.8884 | -19.9628 | 16.7043 | 20.9218 | 57.5995 | 55.3382 | -99.9804 | -27.1692 | 26.0122 | -5.4896 | 8.5992 | 14.6416 | 14.2519 | 10.1741 | 199.0969 | 196.2329 | 202.4 | -202.6288 | -419.5208 | 421.833 | 446.6311 | -187.3839 | -188.698 |  | 13.8214 | 77.1061 | 80.3357 |  |  | 27.5522 | 27.846 | -70.7621 | -70.9818 | 73.04 | 72.34 | 54.5 | 56.3 | 20.3255 | 30.88 | -460.6579 | 116.3246 | 115.0262 | 15.1 | 37.1 | -26.7 | -26.6 |  |  | -442.7861 | -327.8315 | 436.2281 | 313.5535 | -3.3328 | -310.6186 | 310.6908 | -339.0767 | -155.6995 | -301.2391 | 149.4555 | 147.4645 | 341.4383 | -433.7071 | 155.9568 | -279.1906 | 277.9447 | -8.9389 |  | 23.6 | 0.375 | 0.367 | -23.2 | 3.76 |  | -4.0696 | -29.7078 | -1.1398 | 5 | 49.991 | 50.705 | 11.2548 | 13.3782 | 52.5433 | 50.2346 | 51.5361 |  | -34.9 | 12.5073 | 8.92 |  | 15.3354 | 37.0542 | 0.2905 | 15.2076 | -37.079 | -14.4933 | 50.4317 | 23 | -22.4 | 31.0747 | 23.0229
29/07/2026 | 18:00 | 0 | 20.5091 | -28.3194 | -32.9509 | 15.2801 |  | 37.9664 | -80.2389 | 57.3042 | 29.0711 | 28.5631 | -11.1 | -58.271 | 50.6 | 12.42 | -50.6 | 14.4655 | 38.2268 | 14.7967 | 14.7701 | 24.8283 | 13.4128 | 5.3603 | 2.4433 |  |  | -61.3 | -61.33 |  | 11.1 | 57.2 | 25.567 | 0.268 | -54.51 | -54.8 | -36.2 | 54.78 | 55.25 | 18.3002 | -4.8644 | 65.9139 | 68.5592 | 47.3296 | -48.2987 | -48.2393 | 30.4208 | 27.1746 | 73.0463 | 73.92 | 47.2651 | 45.5216 | -590.0752 | 1.442 | -11.5 | -11.5 | 54.7288 | 53.3214 | -5.3415 |  | -85.085 | 1.331 | 7.0421 | 4.8008 | 629.6272 | 120.2124 | 120.0293 | -565.8375 | 529.7034 |  | -31.003 | 32.8402 | 78.559 | 27.79 | 32.38 | 59.78 | 77.37 | 16.8828 | 15.5432 | 48.3171 | 48.896 | 43.1613 | -134.0818 | -133.236 | 13.7408 |  |  | 27.834 | 112.8 | 102.9 | -11.87 | 51.0667 | 49.2813 | 48.4135 | -51.7483 | -51.2216 | 92.641 | -85.6401 | 102.073 | 15.9165 | 61.76 | 31.42 | 40.7886 | 38.9694 | -27.301 |  |  |  | -104.4124 |  | -14.886 | -67.9 | -67.8 | 19.6298 | 54.2 | 55.88 | 73.88 | 54.03 | -5.44 | 51.894 |  | -30.21 | -14.21 | 106.03 | 55.14 | 104.2182 |  | 50.8096 | 48.7 | 210.1298 | 171.6166 | 164.1034 | 166.5313 | 48.3251 | 110.3448 | -28.492 | 581.7006 | 338.8933 | 2.1708 | -2.5058 | -0.9406 | -55.8432 | 39.9988 |  | 166.2 | -50.5788 | -52.8324 |  | 0 | -5.94 | 126.3 | 10.1585 | 37.2038 | -41.1514 | -40.1966 | 8.7474 | -109.4336 | 76.9429 | 25.3201 | 25.3574 |  | 31.416 | 31.4975 | 30.6492 | -17.5829 | -17.7504 | 138.3189 | -47.6945 | -47.9862 | 84.9846 | 87.2384 | 48.5328 | 18.19 | 3.9631 | 1.304 | -1.43 | 11.5 | 48.6858 |  | 1.101 | 11.181 |  | 45.19 | -89.7674 | -87.5503 | 12.99 | 76.4196 | 23.3 | -3.2109 | -12.7243 | -13.6903 | 2.4453 |  |  | -14.9258 | -23.1902 | 17.5268 | 24.0833 | 56.4292 | 57.9557 | -103.2627 | -29.0946 | 26.742 | -10.5959 | 10.656 | 16.762 | 16.3732 | 12.9131 | 190.6087 | 189.7931 | 196.5 | -198.557 | -394.8746 | 395.7118 | 423.5699 | -181.8854 | -178.5121 |  | 18.6668 | 75.1076 | 74.3637 | -88.8145 | -85.5986 | 23.2627 | 22.9649 | -81.9858 | -82.5171 | 65.08 | 64.02 | 51.6 | 51.3 | 20.6737 | 35.6 | -463.387 | 115.7814 | 115.3929 | 15.6 | 31.5 | -22.5 | -22.5 | 1.158 |  | -414.4119 | -311.3894 | 409.3776 | 272.4604 | -18.7378 | -259.6746 | 267.8852 | -387.0341 | -117.4171 | -260.3203 | 160.5175 | 161.1829 | 393.2935 | -393.5829 | 116.6146 | -281.5725 | 282.5467 | -9.2026 |  | 20.96 | -0.514 | -0.513 | -20.8 | 0.88 |  | -1.2009 | -21.297 | -9.1997 | 0.8 | 52.499 | 53.109 | 11.0901 | 13.2353 | 48.7324 | 50.7117 | 50.0652 |  | -30.6 | 30.9329 | 10.55 |  | 18.811 | 38.0771 | -2.9974 | 18.2595 | -37.5208 | -19.0751 | 55.9356 | 17.6 | -17.5 | 30.4196 | 30.812
29/07/2026 | 18:30 | 0 | 21.6074 | -30.0665 | -31.6339 | 17.6206 |  | 42.0714 | -92.9944 | 64.0076 | 32.813 | 32.2452 | -22.2 | -72.692 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 14.8491 | 43.1798 | 17.2664 | 17.4853 | 29.0238 | 13.4572 | 5.0899 | 2.4365 |  |  | -71.03 | -71.43 |  | 22.2 | 72.6 | 25.29 | 0.273 | -65.62 | -66.42 | -37.38 | 66.44 | 66.33 | 22.1774 | -7.145 | 71.7409 | 73.8776 | 58.94 | -59.9485 | -59.8475 | 30.2666 | 28.3326 | 83.945 | 85.2094 | 58.4822 | 56.4945 | -662.0717 | -10.122 | -5.7 | -5.7 | 67.2384 | 65.0307 | -6.043 |  | -99.3615 | 4.3771 | 9.8523 | 6.7431 | 714.0108 | 125.2174 | 125.8583 | -572.4316 | 603.2841 |  | -82.0916 | 84.6036 | 93.3188 | 33.34 | 40.58 | 68.35 | 84.3 | 17.1507 | 17.2847 | 51.5742 | 52.0575 | 41.0135 | -179.2412 | -177.8474 | 17.8865 |  | 14.2036 | 23.054 | 130.2 | 117.4 | -13.39 | 44.6763 | 42.6526 | 43.2855 | -57.3333 | -57.1535 | 91.6144 | -88.5298 | 103.0079 | 18.7223 | 73.14 | 36.58 | 44.0698 | 42.0456 | -29.7319 |  |  |  | -107.3059 |  | -16.3555 | -72.9 | -72.7 | 20.701 | 56.8 | 62.84 | 77.26 | 56.33 | -7.21 | 55.738 |  | -30.15 | -13.97 | 113.29 | 61.24 | 108.7455 |  | 53.9399 | 51.9273 | 221.9549 | 181.9942 | 174.8952 | 177.3227 | 54.4717 | 86.1296 | -30.693 | 582.9344 | 342.0338 | 2.704 | -3.489 | -1.1602 | -25.8993 | 60.51 |  | 39.8 | -35.4968 | -36.2557 |  | 0 | -6.28 | 1 | 11.4654 | 68.0774 | -40.3644 | -38.9683 | 5.1652 | -83.1899 | 51.1977 | 25.9137 | 26.1138 |  | 31.8583 | 32.017 | 31.306 | -17.0805 | -18.7551 | 157.074 | -51.4136 | -51.2395 | 98.614 | 103.9941 | 50.1296 | 20.83 | 3.9557 | 1.4676 | -1.34 | 11.34 | 49.9273 |  | 1.656 | 11.055 |  | 45.33 | -103.8319 | -99.6767 | 14.16 | 79.0394 | 21.3 | -8.3502 | -14.2732 | -15.2733 | 2.895 |  |  | -14.312 | -31.6852 | 15.7357 | 32.5505 | 57.255 | 57.7225 | -115.484 | -32.463 | 32.9546 | -20.8725 | 10.4301 | 19.389 | 18.894 | 12.8444 | 154.0712 | 154.5087 | 174.8 | -176.7835 | -409.2942 | 412.0732 | 431.4388 | -147.2557 | -146.4463 |  | 14.8914 | 77.2492 | 77.2407 | -49.5687 | -53.0515 | 16.0121 | 16.8007 | -86.9855 | -86.3778 | 48.81 | 48.28 | 55.8 | 56 | 20.9001 | 35.68 | -490.2153 | 115.2382 | 114.8161 | 15.6 | 38.8 | -14.8 | -14.8 |  | 0.8287 | -426.5184 | -308.7663 | 419.0671 | 272.0844 | -15.3907 | -262.5107 | 267.8548 | -420.226 | -102.0022 | -262.8825 | 172.7435 | 174.2412 | 424.7764 | -407.0159 | 102.1218 | -312.8783 | 313.5842 | -8.6477 |  | 23.92 | -0.754 | -0.77 | -23.28 | 3.6 |  | -4.3626 | -5.095 | -11.6594 | -10.3 | 50.62 | 50.43 | 9.7185 | 11.649 | 50.867 | 49.7513 | 50.4932 |  | -36.2 | 31.1111 | 10.79 |  | 12.5481 | 38.8538 | 0.9872 | 12.3477 | -38.1892 | -15.166 | 52.5616 | 23.8 | -24 | 26.0624 | 50.2567
29/07/2026 | 19:00 | 0 | 23.3436 | -32.2088 | -30.1656 | 20.8025 |  | 47.6037 | -105.1475 | 69.215 | 35.1749 | 34.6333 | -31.08 | -79.083 | 70.4 | 19.872 | -68.2 | 14.6909 | 50.7438 | 18.7842 | 18.9289 | 31.7201 | 13.3573 | 5.0091 | 2.3297 |  |  | -78.88 | -79.29 |  | 31.08 | 77 | 29.905 | 0.299 | -76.13 | -77.04 | -39.72 | 77.01 | 77.55 | 22.5152 | -7.8489 | 74.67 | 76.9059 | 68.4196 | -71.0182 | -71.4272 | 31.6886 | 31.7939 | 92.3619 | 93.6851 | 59.1642 | 60.6436 | -714.4984 | -13.4077 | -3.3 | -3.3 | 78.0835 | 77.5642 | -5.5184 |  | -114.7433 | 4.7999 | 10.7178 | 7.0972 | 755.2719 | 115.8787 | 114.7801 | -579.11 | 625.4479 |  | -90.8377 | 92.3164 | 95.3846 | 33.58 | 41.91 | 69.06 | 85.2 | 20.3657 | 19.8298 | 53.8131 | 53.9432 | 41.0532 | -180.3123 | -179.7981 | 13.8156 |  | 12.4756 |  | 131.6 | 119.4 | -13.86 | 46.406 | 44.5236 | 44.7351 | -54.1027 | -53.0021 | 83.0364 | -83.8245 | 94.5903 | 19.0606 | 74.16 | 37.1 | 44.5386 | 42.0456 | -30.0187 |  |  |  | -101.919 |  | -16.3146 | -77.6 | -76.8 | 20.9427 | 57.4 | 63.26 |  | 56.9 | -7.1 | 55.521 |  | -29.64 | -13.8 | 116.2 | 62.19 | 102.4545 |  | 53.1701 | 52.4091 | 221.9943 | 181.1842 | 174.6811 | 176.2318 | 55.3323 | 116.3183 | -30.627 | 583.4451 | 331.6677 | 2.5543 | -3.6958 | -1.1671 | -54.5118 | 46.0293 |  | 164.3 | -54.895 | -55.0641 |  | 1.17 | -14 | 96.8 | 11.6605 | 41.1691 | -39.361 | -38.4573 | 3.7239 | -111.0856 | 78.3775 | 26.1851 | 25.3958 |  | 31.9891 | 32.4329 | 31.3357 | -22.2717 | -22.1042 | 162.0977 | -51.2244 | -51.3151 | 106.4574 | 111.444 | 50.9133 | 22.21 | 3.9631 | 1.5152 | -1.39 | 11.18 | 50.6325 |  | 2.021 | 10.862 |  | 45.29 | -110.1921 | -104.59 | 14.33 | 77.0573 | 21.7 | -9.276 | -14.1641 | -15.5137 | 3.0138 |  |  | -14.6911 | -34.3296 | 15.6582 | 35.8386 | 59.5707 | 56.4289 | -123.3007 | -32.9013 | 34.1199 | -22.4542 | 9.8099 | 19.8285 | 19.3475 | 12.3859 | 149.6073 | 149.5132 | 174.3 | -175.1302 | -399.5797 | 398.6422 | 425.1089 | -143.2105 | -141.869 |  | 13.7713 | 82.1384 | 81.8633 |  |  | 26.2817 | 26.8382 | -62.0222 | -62.9665 | 34.07 | 32.67 | 55 | 54.9 | 20.5711 | 35.92 | -446.6526 | 110.773 | 110.0707 | 16.2 | 32.5 | -25.9 | -25.9 |  |  | -419.724 | -302.3273 | 415.7816 | 221.0182 | -32.7588 | -213.5916 | 206.0926 | -338.4085 | -144.4374 | -211.0772 | 188.5818 | 187.2621 | 340.7866 | -406.2509 | 147.7702 | -265.4541 | 268.2009 | -8.6203 |  | 29.12 | -0.877 | -0.886 | -28.48 | 9.04 |  | -9.9321 | -2.3728 | -10.692 | -7.2 | 50.796 | 50.72 | 11.0901 | 13.2555 | 53.2373 | 53.1388 | 53.674 |  | -33.2 | 32.0741 | 10.84 |  | 10.0407 | 40.0243 | 1.7805 | 9.7622 | -39.9231 | -14.3439 | 52.9791 | 20.1 | -19.6 | 27.8654 | 67.1199
29/07/2026 | 19:30 | 0 |  | -32.6023 | -29.076 | 21.4392 |  | 47.6919 | -88.5567 | 70.1722 | 35.6449 | 34.9719 | -22.2 | -78.755 | 70.4 | 19.872 |  | 15.1552 | 38.3556 | 18.8347 | 19.0696 | 31.5708 | 12.9366 | 4.8768 | 2.4843 |  |  | -75.55 | -75.72 |  | 22.2 | 77 | 28.761 | 0.299 | -66.93 | -66.85 | -46.29 | 67.46 | 67.42 | 23.68 | -8.0429 | 74.5451 | 76.1628 | 67.1826 | -57.749 | -58.279 | 9.8389 | 8.8017 | 91.213 | 93.0299 | 42.0892 | 43.1102 | -672.939 | -14.3944 | -3.1 | -3 | 64.2898 | 63.2093 | -6.2507 |  | -94.4532 | 4.6974 | 10.9663 | 7.4282 | 720.8165 | 123.722 | 124.1493 | -563.9882 | 625.325 |  | -97.4856 | 99.478 | 96.4224 | 34.66 | 42.82 | 69.76 | 86.06 | 23.0448 | 22.7769 | 48.3769 | 49.1423 | 42.5399 | -188.4017 | -187.3926 | 13.4256 | 0 | 12.4756 | 24.023 | 133 | 121.7 | -13.93 | 43.3246 | 41.2362 | 42.393 | -58.2394 | -57.6976 | 97.541 | -93.2018 | 109.6976 | 18.8625 | 75.17 | 37.52 | 45.0073 | 42.9245 | -30.6041 |  |  |  | -58.5791 |  | -16.6766 | -76.5 | -76.4 | 21.1459 | 57.3 | 62.5 |  |  | -6.43 | 56.048 | 58.0858 | -29.07 | -13.78 | 117.88 | 63.32 | 60.0364 | 57.1636 | 49.8143 | 48.1818 | 224.5294 | 183.4116 | 175.7676 | 178.8551 | 55.3697 | 115.2007 | -30.317 | 578.6214 | 333.267 | 2.3624 | -3.3627 | -1.0958 | -55.0783 | 45.2696 |  | 172.1 | -56.315 | -58.4146 |  | 0 | -10.82 | 123.6 | 11.5967 | 38.7887 | -39.3712 | -38.494 | 3.2486 | -112.6224 | 82.058 | 26.2816 | 26.2052 |  | 33.7048 | 33.6003 | 31.9951 | -22.7741 | -22.7741 | 164.2746 | -47.6761 | -47.7139 | 102.0383 | 108.2321 | 51.3307 | 21.77 | 3.9631 | 1.5738 | -1.34 | 10.61 | 51.1655 |  | 2.079 | 10.622 |  | 46.34 | -108.706 | -101.3627 | 14.71 | 80.0557 | 22.6 | -7.7716 | -14.6283 | -15.5618 | 3.0566 |  |  |  | -32.5051 | 15.9627 | 33.7167 | 54.6947 | 56.8331 | -117.9173 | -32.8344 | 33.2321 | -23.9111 | 10.4566 | 20.0348 | 19.4003 | 12.8557 | 150.0691 | 151.2839 | 176 | -173.9327 | -387.363 | 393.1523 | 431.617 | -143.5954 | -142.2931 |  | 15.5312 | 80.7264 | 83.1286 | -41.6254 | -42.6976 | 25.4181 | 25.7895 | -63.3052 | -62.7724 | 31.76 | 31.33 | 56.1 | 55.4 | 20.49 | 35.68 | -443.3016 | 108.8648 | 108.4732 | 16.2 | 33.6 | -24.2 | -24.2 |  | 0.9589 | -422.315 | -306.8102 | 417.7618 | 220.3878 | -33.6844 | -213.8575 | 211.2873 | -336.6879 | -140.9657 | -207.2224 | 187.3264 | 187.3566 | 343.5124 | -409.1039 | 144.0818 | -268.0495 | 267.8112 | -8.3566 |  | 29.52 | -0.832 | -0.843 | -29.52 | 8.8 |  | -9.6391 | -2.4582 | -11.8944 | -6.9 | 54.146 | 53.966 | 11.0904 | 13.2689 | 55.038 | 52.6117 | 53.5428 |  | -32.9 | 32.7852 | 10.85 |  | 13.3207 | 39.7617 | 0.4191 | 13.1642 | -39.9688 | -15.1184 | 54.0618 | 20.6 | -20.3 | 42.7598 | 67.718
29/07/2026 | 20:00 | 0 | 23.0598 |  | -29.6829 | 21.5131 |  | 47.4299 | -86.6674 |  |  | 34.9761 | -24.42 | -77.908 | 68.2 | 19.044 |  | 15.138 | 36.1092 | 18.3221 | 18.6153 | 31.1604 | 12.9463 | 4.9681 | 2.4706 |  |  | -77.73 | -77.73 |  | 24.42 | 77 | 28.806 | 0.302 | -66.14 | -66.45 | -44.49 | 67.47 | 67.4 | 25.0422 | -8.2752 | 75.2904 | 77.3129 | 67.6183 | -61.8104 | -62.1991 | 7.9335 | 8.2679 | 91.1282 | 93.5718 | 42.647 | 42.2015 | -662.7535 | -15.8285 | -2.2 | -2.2 | 68.8706 | 67.4241 | -6.5021 |  | -101.9808 | 6.0731 | 11.0753 | 7.5048 | 710.5928 | 119.8767 | 120.0293 | -564.1057 | 606.5394 |  | -74.8017 | 76.6495 | 97.3406 | 33.59 | 41.38 |  |  | 19.5619 | 19.0261 | 51.5839 | 52.0907 | 42.1434 | -175.0804 | -174.5257 | 15.1643 |  | 12.4756 | 23.77 | 130.8 | 116.9 | -14 | 48.4011 | 46.6595 | 47.2221 | -48.9011 | -47.677 | 79.6927 | -87.1721 | 91.7877 | 19.3209 | 77.22 | 38.35 | 45.4761 | 42.9245 | -30.6045 |  |  |  | -59.1347 |  | -16.7113 | -78.3 | -79.2 | 21.2668 | 56.7 | 61.82 |  | 56.31 | -6.24 | 55.5985 | 57.862 | -24.92 | -13.61 | 114.73 | 63.93 | 59.1818 | 57.0364 | 46.0353 | 45.0182 | 223.0432 | 181.2845 | 173.8977 | 176.0034 | 54.7233 | 109.0027 | -29.604 | 569.8119 | 334.4175 | 2.5854 | -3.7117 | -1.0403 | -49.3108 | 48.065 |  | 154.2 | -55.9688 | -56.6176 |  | 0 | -16.47 | 101.5 | 11.5881 | 44.3691 | -40.0126 | -39.0786 | 4.3597 | -107.6508 | 75.6516 | 25.7282 | 25.4845 |  | 33.0261 | 33.4821 | 32.019 | -19.7598 | -19.9273 | 160.2557 | -43.6508 | -44.2797 | 98.8701 | 104.897 | 51.8215 | 20.81 | 3.8703 | 1.5384 | -1.47 | 11.42 | 51.662 |  | 1.937 | 10.867 |  | 46.76 | -105.2892 | -97.8847 |  | 79.3515 | 24.5 | -7.3987 | -14.5974 | -15.6492 | 3.0251 |  |  | -14.4648 | -31.6784 | 15.7945 | 32.8442 | 56.2952 | 58.2044 | -114.0155 | -32.9983 | 32.7044 | -22.6648 | 9.5255 | 19.8285 | 19.4003 | 12.0626 | 148.5605 | 148.5981 | 175.2 | -175.715 | -395.495 | 399.5598 | 428.6574 | -140.5143 | -140.1165 |  | 12.5283 | 80.8512 | 80.4275 |  |  | 27.4854 | 27.8916 | -48.6825 | -48.7387 | 38.51 | 38.15 | 53 | 54.4 | 21.0433 | 17.76 | -436.2502 | 109.8087 | 109.4256 |  | 30 | -27 | -27.6 |  |  | -426.7115 | -305.349 | 403.7857 | 203.1459 | -43.6415 | -199.701 | 199.7819 | -334.5432 | -140.5914 | -193.3014 | 183.0915 | 182.7227 | 335.8888 | -388.2675 | 143.3978 | -251.6653 | 249.6738 | -8.6752 |  | 30.96 | -0.802 | -0.806 | -30.32 | 9.76 |  | -11.4244 | -2.6658 | -11.5129 | -5 | 51.93 | 51.162 |  |  | 51.8753 | 51.3586 | 52.0786 |  | -29.4 | 33.6426 | 10.71 |  | 10.1051 | 41.3656 | 2.4436 | 9.9693 | -40.7404 | -12.9331 | 52.5976 | 17.4 | -17.8 | 35.2275 | 73.9833
29/07/2026 | 20:30 | 0 | 21.9968 | -31.2541 | -29.3967 | 21.3825 |  | 46.1023 | -83.4064 | 69.0198 | 34.9189 | 34.2936 | -22.2 | -75.845 | 66 | 19.044 | -66 | 14.9514 | 34.0156 | 17.9496 | 18.3933 | 30.4014 | 12.8194 | 5.4659 | 2.4615 |  |  | -75.83 | -75.76 |  | 22.2 | 74.8 | 30.482 | 0.308 | -69.66 | -70.52 | -33.78 | 70.59 | 70.6 | 24.8285 | -8.1494 | 73.6938 | 76.295 | 66.7473 | -66.8703 | -67.1102 | 33.327 | 32.967 | 87.3283 | 89.0839 | 61.5769 | 64.2547 | -677.72 | -11.6468 | -3.8 | -3.9 | 74.1899 | 71.7895 | -5.6459 |  | -110.7764 | 5.5945 | 10.7618 | 7.3962 | 724.7534 | 117.7404 | 117.6793 | -572.2827 | 602.1599 |  | -58.315 | 59.77 |  | 33.23 | 40.91 | 70.47 | 86.94 | 19.8298 | 19.294 | 51.718 | 52.3695 | 43.9658 | -171.2877 | -172.2465 | 15.1306 | 0 | 12.4756 |  | 129.5 | 117.2 | -13.85 | 48.8545 | 47.0041 | 47.5173 | -47.9148 | -47.7899 | 79.7177 | -85.443 | 90.0324 |  | 74.99 | 37.56 | 44.5386 | 42.485 | -30.6356 |  |  |  | -71.5209 |  | -16.7474 | -77.9 | -79.8 | 21.3547 | 56.1 | 62.42 | 76.38 | 55.73 | -6.72 | 55.49 | 69.779 | -23.19 | -13.61 | 111.33 | 63.04 | 71.4364 | 70.0364 | 51.7825 | 49.9364 | 230.2449 | 189.5503 | 181.7443 | 185.1224 | 54.0848 | 86.5505 | -29.97 | 582.6447 | 328.7018 | 2.4733 | -3.4785 | -0.8618 | -27.6779 | 59.0884 |  | 45.8 | -35.9243 | -37.1278 |  | 0 | -15.86 | 1 | 11.378 | 66.2299 | -40.9155 | -40.0477 | 6.7805 | -84.3249 | 51.535 | 26.2387 | 25.5779 |  | 32.6644 | 33.0294 | 31.4259 | -20.2622 | -20.2622 | 165.2794 | -49.4555 | -48.9605 | 103.0042 | 106.4193 | 56.824 | 22.21 | 3.8752 | 1.4908 | -1.45 | 14.08 | 57.2012 |  | 1.853 | 11.055 |  | 48.52 | -106.8065 | -100.8309 | 14.86 | 80.8446 | 22 | -6.8656 | -14.3496 | -15.5017 | 2.9757 |  |  | -15.3039 | -30.5166 | 16 | 31.1883 | 57.4727 | 56.5822 | -116.8661 | -32.2571 | 32.3025 | -21.2253 | 9.6064 | 19.5941 | 18.9678 | 12.007 | 142.1928 | 142.9034 | 125.7 | -125.5536 | -343.0757 | 345.2134 | 402.0809 | -136.1896 | -135.7122 |  | 11.0183 | 76.8047 | 77.3701 |  |  | 27.6905 | 28.0309 | -46.836 | -46.3604 | 38.34 | 37.17 | 48.3 | 48.8 | 20.7143 | 16.64 | -435.0203 | 111.1765 | 112.9951 | 15.6 | 21.6 | -28.4 | -28.5 | 1.3394 | 1.1171 | -396.3926 | -304.9052 | 390.2813 | 194.5828 | -41.6225 | -191.1291 | 186.5152 | -328.6823 | -136.0408 | -190.4186 | 178.4411 | 179.6483 | 337.0124 | -379.4279 | 140.4957 | -238.9218 | 242.0947 | -8.7796 |  | 30.72 | -0.747 | -0.753 | -28.96 | 8.4 |  | -8.7297 | -2.4582 | -13.6797 | -6 | 51.198 | 51.14 |  | 13.282 | 51.6586 | 51.7933 | 52.9158 |  | -22.9 | 33.3841 | 10.41 |  | 7.4714 | 41.456 | 4.4016 | 7.682 | -40.9576 | -11.2755 | 50.6194 | 9.9 | -8.3 | 57.9331 | 57.821
29/07/2026 | 21:00 | 0 | 21.4482 | -30.4975 | -29.1289 | 20.5637 |  | 45.6567 | -78.3312 | 67.3757 | 34.119 | 33.736 | -17.76 | -72.52 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 14.8176 | 30.6514 | 17.527 | 17.4412 | 29.4697 | 12.6417 | 5.0206 | 2.4155 |  |  | -71.31 | -71.18 |  | 17.76 | 70.4 | 31.111 | 0.307 | -64.15 | -65.23 | -35.05 | 64.93 | 65.17 | 25.0707 | -7.9262 | 73.7999 | 75.7218 | 63.8222 | -58.6681 | -59.0265 | 30.3735 | 32.0955 | 85.2046 | 86.5662 | 56.5946 | 64.3607 | -676.6161 | -7.6735 | -5.9 | -6 | 65.3914 | 64.0793 | -6.0533 |  | -104.5432 | 4.6574 | 10.6938 | 7.2046 | 723.2885 | 120.1513 | 119.663 | -582.756 | 599.3559 |  | -87.4898 | 88.7381 | 96.2827 | 34 | 41.3 | 69.76 | 87.02 | 31.4841 | 31.3502 | 42.4717 | 43.3514 | 46.3838 | -189.3163 | -187.8875 | 15.0445 |  | 14.7665 |  | 131.5 | 120 | -13.68 | 42.9651 | 40.6093 | 41.7752 | -59.9699 | -59.5419 | 95.1904 | -90.8489 | 108.0537 | 18.852 | 74.48 | 37.16 | 44.0698 | 42.0456 | -29.9832 |  |  |  | -82.4421 |  | -16.3949 | -74.6 | -73.4 | 21.0965 | 54.9 | 63.24 | 74.04 | 54.6 | -7.15 | 57.319 | 81.5796 | -23.58 | -13.74 | 113.22 | 61.61 | 82.3455 | 80.1273 | 64.5115 | 63.3455 | 240.8007 | 201.1769 | 192.1802 | 194.8487 |  | 96.0057 | -30.315 | 595.8278 | 363.1015 | 2.458 | -3.4396 | -0.7172 | -36.5812 | 62.1296 |  | 49.4 | -31.502 | -32.583 |  | 0 | -16.21 |  | 10.9752 | 72.5709 | -39.4462 | -39.0939 | 6.0902 | -94.3598 | 59.3238 | 25.8373 | 25.7742 |  | 33.0423 | 33.1938 | 32.1344 | -32.4865 | -32.3191 | 184.7043 | -62.7487 | -62.9595 | 118.6019 | 122.8642 | 58.3108 | 24.2 | 3.8703 | 1.4432 | -1.49 | 14.78 | 58.2847 |  | 1.674 | 10.911 |  | 47.18 | -122.34 | -117.0782 |  | 79.9872 | 23.4 | -5.3979 | -14.1292 | -15.5458 | 2.9268 |  |  | -15.6837 | -28.114 | 17.1803 | 28.7882 | 59.0494 | 58.6445 | -111.6631 | -31.2302 | 30.5172 | -18.4623 | 9.6193 | 18.637 | 18.3033 | 12.0735 | 145.9599 | 144.2713 | 96.8 | -96.0119 | -313.0059 | 314.8232 | 407.3359 | -138.5514 | -137.1115 |  | 11.2379 | 71.5233 | 71.9633 |  |  | 30.2315 | 30.414 | -48.402 | -48.7617 | 38.77 | 38.19 | 56.1 | 56.3 | 20.8382 | 15.92 | -452.8134 | 114.1773 | 114.2607 | 15 | 35.4 | -27.6 | -27.6 |  | 0.9136 | -403.5659 | -330.9474 | 404.5106 | 208.2701 | -44.4929 | -199.1476 | 199.5775 | -341.0367 | -142.9648 | -195.959 | 182.042 | 181.7175 | 345.3184 | -396.3843 | 146.6712 | -249.0578 | 250.4574 | -9.0433 |  | 34.08 | -0.586 | -0.602 | -32.32 | 11.04 |  | -11.8639 | -6.7063 | -4.7745 | -6.6 | 50.214 | 50.88 |  |  | 47.109 | 48.7504 | 47.5016 |  | -33.7 | 12.5496 | 10.17 |  | 9.423 | 40.6037 | 3.9858 | 8.9665 | -40.5181 | -11.5019 | 50.5019 | 20.5 | -20.4 | 92.7905 | 21.3056
29/07/2026 | 21:30 | 0 | 21.2013 | -29.973 | -28.925 | 19.7533 |  | 44.0133 | -77.0769 | 65.5719 | 33.395 | 32.6766 | -13.32 | -67.911 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 14.6804 | 30.4984 | 16.7432 | 16.8722 | 27.5285 | 12.9041 | 4.6675 | 2.4272 |  |  | -67.88 | -68.38 |  | 13.32 | 66 | 30.681 | 0.301 | -56.13 | -56.63 | -42.47 | 57.59 | 56.96 | 23.7788 | -7.4407 | 71.3747 | 74.3309 | 61.251 | -54.7432 | -56.195 | 23.147 | 20.1191 | 81.6935 | 83.1605 | 51.5399 | 44.3857 | -630.0674 | -1.9712 | -8.8 | -8.9 | 58.2931 | 60.7296 | -5.6847 |  | -98.2278 | 5.3633 | 10.2332 | 7.0912 | 684.3469 | 119.1442 | 118.839 | -575.3054 | 569.66 |  | -67.4014 | 69.1196 | 95.2548 | 33.64 | 39.11 | 69.06 | 88.91 | 28.671 | 28.805 | 41.6177 | 42.7605 | 47.2025 | -174.3091 | -175.1598 | 14.348 |  | 20.3302 | 27.468 | 127.6 | 115.5 | -13.42 | 46.3867 | 44.3742 | 44.8734 | -53.5692 | -53.3255 | 88.1472 | -87.2677 | 97.754 | 18.3776 | 72.27 | 36.29 | 43.6011 | 41.1667 | -29.9783 |  |  |  | -78.1681 |  | -16.3902 | -76 | -75.9 |  | 52.5 | 61.68 | 71.64 | 52.28 | -6.8 | 58.6985 | 77.7369 | -24.02 | -13.44 | 110.83 | 60.9 | 78.6727 | 75.7455 | 62.2004 | 60.8727 | 235.5927 | 194.5985 | 188.0515 | 191.0185 | 52.6969 | 96.8353 | -30.272 | 583.5234 | 382.5425 | 2.0279 | -2.9598 | -0.4639 | -38.0908 | 60.1701 |  | 58.3 | -33.0485 | -33.9262 |  | 15.84 | -15.56 |  | 10.402 | 72.6515 | -40.9697 | -40.3846 | 7.2242 | -94.8951 | 60.2055 | 26.2154 | 25.6267 |  | 33.2281 | 33.6034 | 32.2899 | -30.3096 | -29.8072 | 175.1593 | -60.4171 | -60.9314 | 110.511 | 112.3651 | 58.5965 | 22.77 | 3.8703 | 1.409 | -1.46 | 15.58 | 59.0081 |  | 1.346 | 11.19 | 10.8991 | 47.57 | -113.6864 | -108.0696 | 14.38 | 81.1127 | 26 | -3.1608 | -14.0654 | -15.4435 | 2.772 |  |  |  | -24.7204 | 17.5942 | 25.4785 | 59.7409 | 59.1129 | -103.5207 | -30.1432 | 28.9193 | -14.9462 | 10.2527 | 17.7874 | 17.2697 | 12.2548 | 145.9217 | 145.2833 | 83.8 | -83.3013 | -296.2372 | 301.4389 | 417.3617 | -140.3607 | -138.1814 |  | 10.5548 | 73.8367 | 71.319 | -49.3331 | -48.3072 | 26.9462 | 27.4931 | -56.2325 | -56.6953 | 36.31 | 35.76 | 56.5 | 56.7 | 20.9813 | 34.48 | -442.8001 | 111.648 | 111.2484 | 14.5 | 31.4 | -27.6 | -27.6 | 1.2547 | 1.059 | -412.7151 | -344.4854 | 408.9062 | 213.5407 | -51.9842 | -204.0738 | 199.8011 | -339.1764 | -143.426 | -196.7589 | 184.4441 | 184.2047 | 339.3168 | -395.3265 | 141.3311 | -255.4451 | 258.5037 | -9.0707 |  | 32 | -0.349 | -0.359 | -30.4 | 9.6 |  | -10.1946 | -7.2923 | -5.8 | -6.8 | 52.949 | 53.637 | 11.1287 | 13.2868 | 48.1468 | 46.5282 | 47.8643 |  | -35 | 13.4405 | 9.68 |  | 9.5249 | 40.8456 | 3.5784 | 8.6892 | -39.9652 | -11.4171 | 50.2615 | 20.2 | -20.8 | 116.6435 | 5.4395
29/07/2026 | 22:00 | 0 | 20.7202 | -28.7623 | -30.5227 | 19.1487 |  | 41.8582 | -82.129 | 63.126 | 31.915 | 31.3772 | -13.32 | -61.254 | 55 | 14.904 | -52.8 | 14.8308 | 35.9516 | 15.8125 | 16.3102 | 27.1778 | 13.4261 | 5.1519 | 2.3367 |  |  | -65.23 | -64.87 |  | 13.32 | 59.4 | 29.119 | 0.291 | -58.14 | -58.76 | -35.97 | 59.19 | 58.68 | 22.8385 | -6.7413 | 69.1771 | 70.892 | 60.9817 | -50.8418 | -50.3238 | 27.2037 | 29.4124 | 79.775 | 82.1416 | 51.0717 | 54.6992 | -650.6357 | 1.3038 | -10.5 | -10.6 | 56.9053 | 56.2561 | -6.0876 |  | -92.8706 | 3.017 | 9.5466 | 6.5524 | 700.1249 | 116.4586 | 115.8177 | -568.4613 | 575.9446 |  | -95.9332 | 97.6377 | 91.1532 | 33.59 | 38.27 | 66.93 | 87.99 | 35.5028 | 34.6991 | 39.9866 | 40.4792 | 46.9445 | -185.8392 | -184.6981 | 13.5239 |  |  | 27.803 | 128.4 | 116.1 | -13.08 | 40.6765 | 38.8932 | 39.4224 | -65.7113 | -65.1015 | 104.8183 | -91.9417 | 115.9484 | 17.976 | 70.6 | 35.24 | 41.7261 | 39.4089 | -28.1848 |  |  |  | -69.1053 |  | -15.5186 | -68 | -68.8 | 20.8823 | 50.7 | 59.34 | 68.62 | 50.08 | -6.49 | 58.652 | 68.4089 | -28.15 | -9.72 | 105.94 | 59.39 | 69.3818 | 68.3273 | 64.6048 | 62.7818 | 227.5759 | 185.705 | 178.5772 | 180.9673 | 51.579 | 120.8726 | -30.611 | 581.4575 | 387.6293 | 1.7874 | -3.0842 | -0.2623 | -59.1235 | 48.9721 |  | 157.8 | -47.4516 | -49.8754 |  | 0 | -14.56 | 112 | 9.8077 | 52.513 | -41.8723 | -40.704 | 8.8755 | -115.8968 | 79.3059 | 26.014 | 26.4623 |  | 33.522 | 33.6407 | 32.6109 | -34.8309 | -35.5007 | 177.5037 | -62.0655 | -62.0352 | 110.159 | 113.7613 | 59.3289 | 21.04 | 3.5724 | 1.315 | -1.24 | 16.72 | 60.1839 |  | 1.027 | 11.135 |  | 46.71 | -115.2581 | -109.8015 |  | 78.2951 | 25.7 | -2.988 | -13.2768 | -14.3917 | 2.6017 |  |  | -16.564 | -22.9302 | 18.1201 | 23.3095 | 56.2844 | 57.8439 | -106.0011 | -28.539 | 26.9446 | -10.726 | 8.7482 | 16.3518 | 15.9605 | 10.81 | 144.5572 | 144.9226 | 86.7 | -87.4447 | -298.1503 | 299.5239 | 418.0013 | -137.7967 | -137.018 |  | 8.7359 | 75.6566 | 75.8121 |  |  | 28.6982 | 28.8378 | -51.4925 | -51.2529 | 40.41 | 39.6 | 52.6 | 52.4 | 20.8788 | 32.96 | -436.5391 | 113.2318 | 114.4675 | 13.4 | 30.2 | -27.6 | -27.8 | 1.3877 |  | -411.2761 | -359.3932 | 400.1121 | 204.4283 | -62.2489 | -197.224 | 190.7781 | -334.3393 | -141.3171 | -190.0607 | 181.9835 | 184.0393 | 338.342 | -380.2387 | 146.4679 | -253.1 | 248.5759 | -9.9139 |  | 30.56 | -0.116 | -0.122 | -29.68 | 8.96 |  | -9.4621 | -7.5578 | -6.6484 | -4.9 | 50.834 | 52.104 | 11.1002 |  | 50.1191 | 48.4913 | 48.2095 |  | -29 | 14.4835 | 9.19 |  | 6.262 | 40.8124 | 5.842 | 5.4553 | -41.0938 | -7.8745 | 48.2748 | 15.2 | -15.5 | 122.9177 | -6.0025
29/07/2026 | 22:30 | 0 | 19.7031 | -27.2748 | -33.0548 | 17.664 |  | 38.7738 | -81.8477 | 59.2203 | 30.2091 | 29.3893 | -24.42 | -58.742 | 52.8 | 14.076 | -52.8 | 14.7997 | 35.5672 | 15.0583 | 15.4885 | 25.7442 | 13.9313 | 5.1994 | 2.3914 |  |  | -67.1 | -67.33 |  | 24.42 | 57.2 | 28.211 | 0.287 | -59.33 | -59.59 | -39.31 | 59.97 | 60.26 | 21.5047 | -5.4859 | 66.2185 | 68.0794 | 60.8558 | -51.4951 | -51.6397 | 32.0575 | 30.8047 | 78.4067 | 79.1039 | 54.5442 | 60.4974 | -630.9578 | 4.4243 | -11.9 | -11.9 | 56.2852 | 55.139 | -5.7658 |  | -91.2179 | 2.534 | 9.3106 | 6.2301 | 679.9827 | 112.5827 | 113.7119 | -587.4147 | 536.1635 |  | -50.9289 | 53.0915 | 88.1194 | 32.56 | 36.32 | 63.53 | 85.21 | 31.752 | 31.752 | 39.3098 | 40.4431 | 51.2691 | -170.5826 | -169.4512 | 11.0445 |  |  | 27.999 | 123.6 | 110.6 | -12.66 | 43.1203 | 40.7747 | 41.4502 | -62.216 | -62.3916 | 103.127 | -90.7559 | 114.5209 | 17.1847 | 66.25 | 33.15 | 39.3823 | 37.2116 | -27.054 |  |  |  | -84.4274 |  | -14.8075 | -66.6 | -68.7 | 20.8383 | 47.4 | 56.82 | 64.44 | 47.45 | -6.5 | 57.3035 | 83.5723 | -33.57 | -8.46 | 106.6 | 56.34 | 85.6364 | 83.9636 | 68.1197 | 65.4273 | 231.4495 | 192.8085 | 185.414 | 187.659 | 50.0901 | 95.5597 | -29.806 | 596.3799 | 385.7358 | 1.6525 | -2.4613 | -0.2075 | -35.9334 | 61.8551 |  | 48 | -30.2534 | -31.643 |  |  | -15.79 | 1 | 9.073 | 79.7827 | -40.2085 | -39.9862 | 7.7741 | -92.1999 | 56.8575 | 25.8216 | 25.5598 |  | 32.8082 | 33.1789 | 31.0286 | -32.9889 | -32.8214 | 169.1309 | -66.0827 | -65.4653 | 106.9897 | 110.146 | 55.7327 | 17.72 | 3.8703 | 1.2332 | -1.49 | 16.45 | 55.2461 |  | 0.466 | 10.949 | 8.9864 | 44.15 | -110.0156 | -106.3713 | 13.81 | 75.8318 | 26.2 | -1.9647 | -12.1413 | -13.4781 | 2.3919 |  |  | -15.4853 | -19.4195 | 17.5102 | 20.5308 | 56.5127 | 58.5298 | -104.1971 | -26.4211 | 25.1828 | -4.3668 | 8.8225 | 14.7685 | 14.3574 | 10.7284 | 148.184 | 147.2109 | 76.3 | -75.5129 | -299.3365 | 301.9989 | 408.6495 | -141.2827 | -140.1709 | 0 | 0 | 78.7309 | 78.777 |  |  | 25.4 | 25.7734 | -68.2437 | -67.4322 | 38.29 | 37.84 | 50 | 50.2 | 20.757 | 29.84 | -442.1971 | 111.1546 | 112.7847 | 12.8 | 28.4 | -23.3 | -23.3 |  | 0.9542 | -399.0374 | -351.066 | 405.6587 | 204.3482 | -53.77 | -197.8715 | 197.1284 | -328.178 | -135.945 | -193.1026 | 187.5425 | 186.5442 | 333.163 | -388.7763 | 136.5461 | -260.4694 | 259.5367 | -10.0183 |  | 24.88 | 0.28 | 0.275 | -24.56 | 3.52 |  | -3.6912 | -10.164 | -8.6137 | -6.5 | 50.182 | 50.695 | 11.1214 | 13.31 | 52.6268 | 51.0178 | 51.4459 |  | -26 | 15.8676 | 8.52 |  | 2.9259 | 41.7837 | 9.4939 | 2.8019 | -41.2599 | -4.209 | 44.9522 | 13.5 | -12.8 | 108.0503 | -41.9187
29/07/2026 | 23:00 | 0 | 19.2869 | -26.519 | -33.5031 | 17.0537 |  | 36.0541 | -77.4914 | 56.5636 | 28.4771 | 27.8567 | -17.76 | -53.748 | 48.4 | 13.248 | -48.4 | 14.9222 | 33.4516 | 14.1435 | 14.1818 | 24.058 | 14.0204 | 4.8782 | 2.3892 |  |  | -60.69 | -60.65 |  | 17.76 | 52.8 | 27.433 | 0.284 | -50.84 | -51.09 | -42.6 | 51.32 | 51.93 | 20.2763 | -4.8024 | 63.4419 | 66.0973 | 57.2013 | -48.1586 | -48.8498 | 33.9633 | 35.1211 | 75.4836 | 77.2818 | 54.476 | 55.1846 | -627.3848 | -1.0541 | -9.8 | -9.8 | 54.5785 | 53.0115 | -4.8934 |  | -96.8403 | 1.3755 | 8.9061 | 5.9155 | 669.0571 | 99.7039 | 99.826 | -563.7006 | 520.6146 |  | -47.4654 | 48.6185 | 82.9101 | 31.22 | 34.46 | 60.99 | 82.38 | 38.9857 | 39.3876 | 38.7051 | 39.0712 | 53.1702 | -158.6162 | -159.0471 | 11.1154 |  | 20.3302 | 27.95 | 117 | 105.4 | -12.11 | 42.57 | 40.7306 | 41.2936 | -68.4324 | -67.7558 | 106.727 | -84.8517 | 115.6615 | 16.2024 | 61.33 | 30.71 | 37.9761 | 35.8932 | -26.4546 |  |  |  | -79.5182 |  | -14.4723 | -61.6 | -61.7 | 20.6186 | 43.1 | 52.4 | 58.7 | 42.64 | -5.48 | 54.6065 | 78.767 | -36.96 | -9.91 | 107.27 | 54.73 | 79.9455 | 78.1091 | 70.5556 | 69.5636 | 223.6783 | 184.551 | 176.5676 | 179.4113 | 47.7686 | 117.2248 | -29.274 | 574.1885 | 435.7928 | 1.3897 | -2.1845 | 0.0532 | -60.3278 | 55.7295 |  | 142.5 | -47.9766 | -48.6425 |  | 0 | -16.1 | 96.8 | 8.3288 | 72.4897 | -40.1188 | -39.1765 | 8.0801 | -115.2935 | 78.3532 | 25.2545 | 24.9056 |  | 32.4539 | 31.8264 | 31.7603 | -40.1895 | -40.357 | 185.8765 | -69.8301 | -69.1177 | 120.4378 | 123.8472 | 57.6883 | 20.98 | 3.8752 | 1.16 | -1.5 | 16.42 | 57.7733 |  | -0.007 | 10.406 |  | 46.89 | -124.0806 | -119.2655 | 15.04 | 83.7702 | 28.4 | -19.4355 | -3.5045 | -3.195 | 2.2306 |  |  | -14.1722 | -33.5211 | 16.6046 | 35.1637 | 57.4811 | 56.8555 | -120.3824 | -25.2497 | 23.7567 | -62.19 | 8.9544 | 13.2157 | 12.8491 | 10.5543 | 159.698 | 159.2941 | 162.6 | -162.1463 | -403.9379 | 404.7857 | 502.0618 | -153.0613 | -151.1693 | -11.5128 | 0 | 82.8825 | 83.305 | -60.3067 | -60.9864 | 19.9481 | 20.2138 | -63.651 | -63.5496 | 71.17 | 71.01 | 48.7 | 49.2 | 20.7976 | 28.08 | -436.574 | 110.0773 | 107.48 | 11.6 | 25.1 | -19.1 | -19 | 1.2715 |  | -492.1855 | -405.1459 | 439.6666 | 310.3266 | -55.458 | -301.478 | 303.6503 | -326.9182 | -142.992 | -299.8464 | 154.8412 | 155.3996 | 331.1818 | -426.174 | 144.835 | -286.3145 | 286.3582 | -10.466 |  | 24.32 | 0.502 | 0.501 | -23.2 | 2.4 |  | -3.0167 | -13.0938 | -9.7551 | -2.5 | 52.411 | 52.489 | 11.1869 | 13.3277 | 54.4923 | 52.9565 | 53.0143 |  | -25.7 | 16.7908 | 7.78 |  | 0 | 41.6449 | 10.9988 | 0 | -41.6656 | -1.9097 | 42.5969 | 12.1 | -12 | 95.6595 | -51.7145
29/07/2026 | 23:30 | 0 | 18.313 | -25.5535 | -34.0338 | 15.6291 |  | 33.3438 | -72.9369 | 53.0818 | 26.4992 | 25.5833 | -11.1 | -56.192 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 15.2053 | 30.2172 | 13.2157 | 13.5687 | 22.1353 | 13.7112 | 5.1678 | 2.4062 |  |  | -56.73 | -57.37 |  | 11.1 | 55 | 27.012 | 0.274 | -46.27 | -46.69 | -47.9 | 46.68 | 46.84 | 18.6864 | -4.1073 | 61.3448 | 62.4617 | 54.3817 | -45.6842 | -45.2332 | 31.5924 | 24.4798 | 71.8354 | 72.9631 | 50.3741 | 49.3176 | -598.3401 | 0.7028 | -11.1 | -11 | 50.5425 | 50.2884 | -4.4783 |  | -93.7677 | 1.1453 | 7.8767 | 5.3019 | 640.8885 | 102.6032 | 103.1831 | -559.0411 | 499.3441 |  | -48.0868 | 49.9266 | 77.6709 | 30.59 | 32.91 | 57.32 | 79.79 | 38.3159 | 38.5838 | 34.5198 | 34.816 | 49.1464 | -152.7212 | -151.1151 | 9.4369 |  |  |  | 114.8 | 103.1 | -11.5 | 41.8757 | 40.1555 | 40.8095 | -72.8859 | -72.58 | 100.7489 | -72.9057 | 110.4311 | 15.749 | 58.59 | 29.12 | 35.6323 | 33.696 | -24.6262 |  |  |  | -66.7703 |  | -13.3889 | -54.6 | -54.4 | 19.5749 | 39.9 | 48.12 | 54.8 | 40.07 | -4.77 | 52.669 | 65.075 | -38 | -9.95 | 102.32 | 52.13 | 67.1818 | 65.7818 | 68.0992 | 66.4273 | 208.769 | 172.1286 | 165.0235 | 166.6349 | 45.445 | 123.9487 | -28.649 | 566.5133 | 424.7554 | 1.3586 | -1.6692 | 0.3956 | -65.1322 | 47.8133 |  | 178.1 | -52.2147 | -53.8363 |  | 16.44 | -16.04 | 120.4 | 7.3685 | 60.9934 | -37.5117 | -36.4838 | 4.5074 | -117.8102 | 84.5451 | 24.5499 | 23.9821 |  | 31.8486 | 32.1955 | 32.5469 | -38.8499 | -39.1848 | 176.164 | -66.5344 | -65.3879 | 114.2326 | 117.0376 | 55.718 | 19.45 | 3.8703 | 1.022 | -1.5 | 15.53 | 55.9637 |  | -0.49 | 10.726 |  | 46.02 | -117.4745 | -111.0972 | 14.59 | 81.7109 | 24.4 | -17.3829 | -3.1945 | -3.4116 | 2.0229 |  |  | -14.3972 | -31.5656 | 17.2533 | 32.5069 | 59.3871 | 61.552 | -117.1605 | -23.2708 | 23.2287 | -57.4005 | 9.3015 | 11.9852 | 11.6678 | 10.9852 | 153.9164 | 154.0132 | 141.6 | -140.7072 | -372.8396 | 373.2081 | 484.0033 | -147.604 | -146.4913 | -15.0949 |  | 80.9279 | 80.5588 |  |  | 20.7079 | 21.1752 | -58.1211 | -57.8864 | 73.85 | 72.48 | 47.2 | 47.2 | 20.7356 | 27.04 | -434.3663 | 110.5205 | 110.4021 | 11.1 | 21.7 | -20.8 | -20.7 |  | 1.061 | -478.0847 | -395.2469 | 430.0655 | 303.0031 | -54.7546 | -295.825 | 293.6402 | -326.7804 | -142.1381 | -285.8321 | 151.7642 | 148.792 | 331.8914 | -410.354 | 141.9688 | -273.269 | 278.2188 | -10.9934 |  | 23.28 | 0.722 | 0.726 | -22.4 | 2.56 |  | -2.7512 | -14.7662 | -10.0481 | -0.7 | 50.044 | 50.35 | 11.1549 | 13.29 | 53.6657 | 53.3744 | 53.4487 |  | -21.7 | 18.2663 | 7.26 |  | -3.4027 | 43.5564 | 14.757 | -4.5752 | -43.7753 | 0 | 39.7705 | 8.2 | -8.6 | 106.7989 | -61.4129
30/07/2026 | 00:00 | 0 | 17.6076 | -24.5498 | -34.4002 | 13.7704 |  | 30.7729 | -68.611 | 49.8484 | 25.3172 | 24.578 | -13.32 | -55.228 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 15.3174 | 28.3492 | 16.925 | 17.1419 | 28.6568 | 13.8298 | 5.1295 | 2.4387 |  |  | -57.52 | -56.84 |  | 13.32 | 55 | 26.281 | 0.271 | -47.67 | -45.08 | -49.04 | 48.6 | 48.3 | 17.8364 | -3.7421 | 59.596 | 61.3545 | 57.2949 | -47.0103 | -46.7651 | 31.1703 | 31.8579 | 71.9069 | 73.1466 | 52.9971 | 46.4286 | -591.9409 | 0.5813 | -11.2 | -11.2 | 51.7915 | 52.4468 | -4.1497 |  | -92.51 | -0.2212 | 7.3459 | 5.1402 | 632.1297 | 89.4497 | 88.8394 | -551.1865 | 465.4077 |  | -43.8614 | 45.309 | 72.3518 | 29.26 | 30.72 | 53.36 | 76.58 | 44.0761 | 43.5403 | 29.3311 | 29.7583 | 50.2648 | -145.0047 | -144.1764 | 9.1205 |  |  | 27.956 | 112.5 | 102.2 | -11.19 | 41.1326 | 38.6858 | 39.4132 | -76.3011 | -76.7423 | 98.3836 | -62.4688 | 106.3043 | 14.611 | 55.39 | 27.56 | 33.2886 | 31.4987 | -23.3578 |  |  |  | -73.3077 |  | -12.7539 | -47.3 | -49.4 | 19.064 | 37.7 | 45.16 | 51.36 | 37.57 | -4.79 | 53.8935 | 73.9967 | -36.3 | -9.92 | 95.11 | 48.63 | 75.1818 | 71.8727 | 76.4262 | 74.1909 | 210.8305 | 173.5185 | 166.1221 | 167.9809 | 44.3412 | 124.0418 | -28.114 | 559.3611 | 471.3724 | 0.9608 | -1.2855 | 0.5045 | -67.2788 | 52.2632 |  | 154.9 | -45.2092 | -47.2576 |  | 13.17 | -15.01 | 96 | 6.67 | 72.9885 | -36.3236 | -35.7928 | 3.7373 | -120.5845 | 83.8919 | 24.307 | 23.9591 |  | 33.1368 | 33.0552 | 31.5857 | -43.7061 | -43.7061 | 171.8102 | -73.9046 | -73.8964 | 107.6199 | 110.6144 | 56.2234 | 17.7 | 3.8703 | 0.9281 | -1.49 | 16.42 | 56.555 |  | -0.802 | 11.151 |  | 45.64 | -112.3772 | -107.0528 |  | 81.5934 | 25.1 | -16.871 | -3.3148 | -3.2219 | 1.856 |  |  | -13.7984 | -28.7445 | 15.3021 | 30.4476 | 53.9757 | 56.8888 | -114.3095 | -22.0386 | 22.7469 | -54.6394 | 9.8396 | 10.6961 | 10.4852 | 11.1991 | 161.5871 | 160.9522 | 98.9 | -100.5337 | -328.388 | 334.5968 | 496.9898 | -154.2348 | -152.8476 | -15.2986 | 0 | 82.2788 | 81.2993 |  |  | 22.1628 | 23.0828 | -58.2339 | -58.5858 | 66.18 | 65.58 | 65.6 | 65.8 | 20.9813 | 25.84 | -460.498 | 111.5054 | 111.6006 | 10.5 | 53.6 | -23.3 | -23.3 |  |  | -483.9439 | -440.9167 | 459.9395 | 323.023 | -50.9614 | -317.2036 | 317.6538 | -341.543 | -151.8923 | -312.9388 | 153.8543 | 156.4352 | 343.3011 | -443.2585 | 158.1907 | -297.8483 | 297.4933 | -10.889 |  | 32.48 | 0.984 | 0.982 | -30 | 10.08 |  | -10.4295 | -22.0294 | 2.5803 | 0.9 | 49.04 | 49.908 | 11.1789 | 13.3156 | 53.2675 | 55.201 | 55.1131 |  | -52.3 | 6.8365 | 6.74 |  | 0 | 43.1584 | 15.3452 | -3.3434 | -42.9175 | 2.3087 | 39.2492 | 38.8 | -39.3 | 161.3289 | -108.4887
MÁXIMO |  | 0 | 23.3436 | -23.4484 | -16.8292 | 24.1596 | 0 | 48.339 | -68.611 | 70.1722 | 35.6449 | 34.9761 | -8.88 | -33.853 | 70.4 | 24.012 | -28.6 | 15.3174 | 130.363 | 19.2112 | 19.6543 | 32.633 | 16.2211 | 6.0323 | 7.7958 | 0 | 0 | 0.03 | -53.02 | 0 | 102.12 | 77 | 31.111 | 0.308 | -35.64 | 0 | -33.78 | 77.01 | 77.55 | 25.0707 | -2.0035 | 75.2904 | 77.3129 | 162.3997 | -40.2027 | -40.945 | 36.2786 | 35.2296 | 103.6009 | 105.7637 | 64.225 | 64.6093 | -527.2471 | 22.9215 | -2.2 | -2.2 | 78.0835 | 77.5642 | -2.2237 | 0 | -79.8313 | 6.0731 | 11.0753 | 7.5048 | 755.2719 | 142.2773 | 142.0636 | -461.6705 | 625.4479 | 0 | -28.2229 | 99.478 | 97.3406 | 34.66 | 42.82 | 70.47 | 88.91 | 58.0076 | 58.9453 | 72.4808 | 73.0306 | 54.9888 | -101.4676 | -101.2368 | 22.5287 | 0 | 21.1025 | 28.222 | 133 | 121.7 | -8.22 | 55.1391 | 53.3462 | 53.376 | -41.4465 | -41.7231 | 119.1105 | -27.0738 | 129.2362 | 19.3209 | 77.22 | 38.35 | 45.4761 | 42.9245 | -18.419 | 0 | 0 | 0 | -42.6776 | 0 | -10.0227 | -24.7 | -23 | 21.3547 | 57.4 | 63.26 | 77.26 | 56.9 | -1.41 | 58.6985 | 83.5723 | -20.03 | -8.46 | 117.88 | 63.93 | 165.1455 | 83.9636 | 85.7964 | 84.6909 | 240.8007 | 201.1769 | 192.1802 | 194.8487 | 55.3697 | 145.6367 | -23.606 | 641.3199 | 614.3715 | 10.0853 | -1.2855 | 0.5045 | -23.8824 | 82.9808 | 0 | 178.1 | 1.736 | -29.1501 | 0 | 16.44 | -5.15 | 126.3 | 12.2378 | 114.8194 | -33.5569 | -33.0691 | 12.4171 | -81.3748 | 109.2154 | 26.2816 | 26.4623 | 0 | 33.7048 | 33.8904 | 32.6547 | 1.1722 | 0.1675 | 185.8765 | -29.7167 | -29.6619 | 125.1779 | 134.0581 | 59.3289 | 25.98 | 12.5716 | 1.5738 | -1.24 | 16.72 | 60.1839 | 10.5962 | 2.079 | 11.192 | 10.8991 | 50.36 | -61.3393 | -54.8237 | 15.64 | 94.278 | 33.1 | -1.9647 | -2.9899 | -3.195 | 3.0566 | 0 | 0 | -11.8543 | -19.4195 | 18.9154 | 51.8311 | 61.4605 | 61.7573 | -99.9804 | -16.797 | 41.7109 | 0.6774 | 10.656 | 20.0348 | 19.4003 | 12.9131 | 215.3575 | 201.2213 | 268.6 | -37.7715 | -146.1069 | 549.9299 | 687.5254 | -102.5586 | -70.4374 | 0 | 18.6668 | 84.5798 | 85.3123 | 0 | 0 | 30.2315 | 30.414 | -17.6725 | -17.3705 | 116.29 | 115.23 | 87.2 | 89.1 | 21.3915 | 35.92 | -404.5198 | 116.3246 | 115.3929 | 16.2 | 89.9 | 7.3 | 7.4 | 1.5903 | 1.2837 | -225.5554 | -185.231 | 619.6636 | 484.5143 | -3.3328 | -59.9352 | 471.5571 | -213.0585 | 41.8311 | -49.4851 | 188.5818 | 373.2666 | 424.7764 | -137.6891 | 265.0219 | -171.4179 | 343.5021 | -8.2522 | 0 | 43.12 | 1.55 | 1.549 | -20.8 | 21.2 | 0 | -1.2009 | -2.3728 | 7.5883 | 14 | 54.146 | 53.966 | 11.2796 | 13.4057 | 55.2569 | 55.201 | 55.1131 | 0 | -21.7 | 33.6426 | 10.85 | 0 | 18.811 | 46.1264 | 19.9724 | 18.2595 | -37.079 | 8.0125 | 55.9356 | 77.1 | -8.3 | 280.4675 | 94.8408
MÍNIMO |  | 0 | 16.7139 | -32.6023 | -34.641 | 13.7704 | 0 | 27.3906 | -112.0417 | 40.0194 | 20.2194 | 19.5717 | -99.9 | -79.083 | 28.6 | 12.42 | -68.2 | 13.8483 | 28.3492 | 13.2157 | 13.5687 | 22.1353 | 10.5552 | 1.203 | 2.2888 | 0 | 0 | -89.29 | -92.5 | 0 | 8.88 | 33 | 20.787 | 0.239 | -76.13 | -77.04 | -75.08 | 35.85 | 0 | 12.6389 | -8.2752 | 51.2492 | 52.8439 | 45.8203 | -71.0182 | -71.4272 | 7.9335 | 8.2679 | 66.1073 | 67.1069 | 24.5869 | 24.7038 | -714.4984 | -15.8285 | -11.9 | -11.9 | 48.2518 | 46.2011 | -6.5021 | 0 | -125.795 | -2.7867 | 0 | 3.0983 | 575.7315 | 30.7932 | 30.488 | -627.3682 | 363.283 | 0 | -97.4856 | 29.821 | 49.3888 | 23.76 | 23.32 | 38.22 | 60.78 | -1.4693 | -1.8712 | 15.4326 | 16.1609 | 39.9231 | -189.3163 | -187.8875 | 4.6965 | 0 | 12.4756 | 23.054 | 95.2 | 85.5 | -14 | 36.8563 | 35.4889 | 35.6907 | -98.5521 | -96.9342 | 79.6927 | -108.125 | 90.0324 | 11.8353 | 38.39 | 19 | 28.1323 | 26.5182 | -30.6356 | 0 | 0 | 0 | -165.4206 | 0 | -16.7474 | -78.3 | -79.8 | 18.0313 | 31.4 | 29.22 | 42.6 | 31.08 | -7.21 | 41.8035 | 0 | -38 | -17.7 | 74.2 | 37.51 | 43.3636 | 0 | 32.9811 | 31.2727 | 168.4047 | 135.5665 | 128.6394 | 130.4824 | 38.5651 | 83.7169 | -30.693 | 472.8879 | 210.2022 | 0.9608 | -13.2351 | -10.6312 | -93.1589 | 21.1418 | 0 | 39.8 | -60.3932 | -78.9375 | 0 | 0 | -16.47 | 0.9 | 6.67 | -8.5267 | -41.8723 | -40.704 | -0.5445 | -140.8098 | 45.8012 | 23.7152 | 23.3509 | 0 | 30.5636 | 30.5165 | 29.9028 | -56.7677 | -57.2701 | 81.0489 | -83.6573 | -83.4283 | 55.9709 | 59.9514 | 18.8034 | 11.05 | 3.5724 | 0.6802 | -7.47 | 9.03 | 18.598 | 8.6603 | -1.857 | 0.996 | 8.9126 | 36.1 | -131.6985 | -122.9997 | 12.63 | 73.5974 | 21.3 | -31.9726 | -14.6283 | -15.6492 | 1.3887 | 0 | 0 | -16.564 | -49.4536 | 15.3021 | 19.9194 | 53.4168 | 54.0885 | -180.8595 | -32.9983 | 22.7469 | -71.7877 | 6.0468 | 7.7944 | 7.5426 | 7.4673 | 107.4258 | 72.2924 | 38.6 | -269.5485 | -545.4426 | 143.8824 | 231.8411 | -203.2193 | -189.0006 | -20.4205 | -9.0812 | 71.5233 | 71.319 | -99.8825 | -101.3267 | -7.5813 | -6.9122 | -86.9855 | -86.3778 | 31.76 | 31.33 | 47.2 | 47.2 | 20.2443 | -70.96 | -490.2153 | 63.7931 | 62.7564 | 8.2 | 21.6 | -28.4 | -28.5 | 1.0802 | 0.5453 | -671.0893 | -575.4519 | 149.9489 | 59.371 | -86.419 | -471.3184 | 49.7199 | -420.226 | -255.7549 | -467.2279 | 149.4555 | 147.4645 | 214.5402 | -598.8076 | -42.0727 | -344.3864 | 174.4085 | -10.9934 | 0 | 20.96 | -0.877 | -0.886 | -42 | 0.88 | 0 | -21.9715 | -31.5236 | -13.6797 | -10.3 | 47.634 | 46.157 | 9.7185 | 11.649 | 47.109 | 46.5282 | 47.5016 | 0 | -88.2 | 1.7498 | 5.25 | 0 | -9.8383 | 37.0542 | -2.9974 | -10.2451 | -45.7015 | -19.0751 | 35.5075 | 8.2 | -76.2 | -77.2849 | -209.6756
PROMEDIO |  | 0 | 19.4398 | -26.7522 | -31.1339 | 19.6554 | 0 | 38.6105 | -89.0413 | 54.5711 | 27.6684 | 27.2283 | -41.9025 | -55.5403 | 50.0261 | 18.674 | -48.2 | 14.6248 | 65.153 | 16.1875 | 16.4428 | 27.3237 | 14.1605 | 4.9644 | 3.3824 | 0 | 0 | -63.5385 | -71.7013 | 0 | 42.0875 | 54.1292 | 26.9122 | 0.27421 | -55.6204 | -48.614 | -53.2592 | 56.2723 | 49.0379 | 18.5658 | -4.3573 | 62.816 | 64.9044 | 90.1501 | -49.5367 | -49.6972 | 22.8808 | 22.8076 | 83.8983 | 85.5391 | 45.8883 | 46.2763 | -608.7821 | 1.0427 | -9.6625 | -9.6604 | 55.9022 | 54.8681 | -4.3905 | 0 | -100.4829 | 1.0386 | 8.1433 | 5.3447 | 653.1347 | 93.6912 | 93.6467 | -550.4948 | 500.1041 | 0 | -53.7566 | 55.4925 | 74.1975 | 27.9996 | 31.8973 | 56.1142 | 74.9252 | 27.0747 | 27.0496 | 41.1301 | 41.56 | 47.4558 | -136.8275 | -136.0965 | 13.1731 | 0 | 19.1529 | 26.4004 | 111.2646 | 100.4146 | -11.2458 | 45.1116 | 43.4848 | 43.779 | -67.0734 | -66.7002 | 97.5241 | -72.3798 | 106.1444 | 14.956 | 55.0867 | 27.8177 | 36.51 | 34.4162 | -24.4169 | 0 | 0 | 0 | -89.3987 | 0 | -13.3215 | -57.1911 | -55.9447 | 19.4365 | 45.7955 | 48.2729 | 60.6343 | 45.0976 | -4.5554 | 50.9637 | 56.2723 | -27.3175 | -13.9196 | 94.3183 | 50.4244 | 89.5341 | 51.3227 | 58.5133 | 56.8616 | 201.037 | 164.2357 | 157.4314 | 159.5732 | 46.5452 | 118.2819 | -28.1408 | 561.3001 | 394.2534 | 4.779 | -6.5438 | -4.2305 | -55.7896 | 48.4287 | 0 | 127.7062 | -31.0472 | -52.5137 | 0 | 5.397 | -13.499 | 80.9283 | 10.2738 | 49.5445 | -39.1144 | -38.1681 | 7.5592 | -114.8141 | 80.1298 | 24.8678 | 24.6707 | 0 | 32.0676 | 32.3996 | 31.3609 | -27.7105 | -27.9896 | 143.2275 | -56.1872 | -56.1556 | 91.2696 | 95.4712 | 44.6993 | 17.4258 | 6.0518 | 0.98062 | -2.9479 | 13.5542 | 44.6394 | 9.3069 | -0.33981 | 8.5374 | 10.1738 | 44.294 | -95.6277 | -90.6327 | 14.0189 | 81.309 | 27.1771 | -15.506 | -7.9079 | -8.4834 | 2.008 | 0 | 0 | -14.2014 | -30.8436 | 17.1376 | 32.0875 | 57.491 | 58.2712 | -131.0953 | -24.6825 | 30.7436 | -33.241 | 9.0079 | 13.1879 | 12.7914 | 10.634 | 157.1917 | 153.8335 | 126.6562 | -126.5742 | -347.7479 | 350.0412 | 443.5077 | -149.6875 | -146.0497 | -11.7477 | 2.0143 | 80.5184 | 80.4355 | -46.606 | -47.0249 | 13.848 | 14.2301 | -46.3846 | -46.3273 | 65.7427 | 65.0383 | 64.8458 | 65.0458 | 20.7566 | -7.9483 | -437.8265 | 96.3675 | 95.8805 | 11.4 | 48.7104 | -13.3583 | -13.2896 | 1.343 | 1.018 | -435.1115 | -364.3281 | 393.1522 | 267.6588 | -51.8623 | -260 | 258.0407 | -270.6584 | -135.6325 | -254.8406 | 171.6885 | 259.0686 | 274.5123 | -379.2603 | 119.6221 | -264.3288 | 265.2185 | -9.6333 | 0 | 31.4067 | 0.59431 | 0.59008 | -30.3967 | 10.325 | 0 | -10.9289 | -18.3323 | -3.4847 | 3.8687 | 50.8705 | 50.8682 | 11.103 | 13.2451 | 52.617 | 52.2692 | 52.4861 | 0 | -47.6604 | 16.0839 | 7.6033 | 0 | 1.5719 | 41.9478 | 10.8135 | 0.94706 | -41.5778 | -2.4896 | 42.802 | 35.3979 | -35.2208 | 95.8027 | -37.6398
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 29 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
29/07/2026 | 00:30 | 0 | 2.6816 | -7.3839 | 3.845 | 6.0177 |  | 6.7905 |  | 13.192 | 5.2828 | 6.6751 | 2.22 | -24.2 | 2.2 |  | -17.6 | 4.0395 | -2.5071 | 3.3604 | 3.0787 | 5.9266 | 3.3677 | -0.7111 | 0.8164 |  | -1.1442 | -1.086 | -1.049 | 4.307 | -22.2 | -8.8 | -1.48 | 0.327 | -10.95 | -10.99 |  | -13.25 | -13.34 | 2.7723 | 4.2658 | 12.6468 | 14.2777 | -23.189 | -12.4936 | -11.1207 | 17.9369 | 17.7641 | -27.257 | -25.6233 | 10.2618 | 7.1924 | 65.3755 | 6.2322 | -5.6 | -5.4 | -19.311 | -18.4652 | -1.7732 |  | 8.0443 | 2.4962 | 0.0406 | 0.3211 | -56.4592 | -9.7659 | -9.7659 | 17.2596 | -221.6432 |  |  |  | 1.8163 | 6.79 | 4.17 | -17.62 | 0.45 | -22.2327 | -22.3666 | 27.7252 | 27.4874 | -1.5656 | -14.7014 | -15.1392 | 7.9694 |  | 4.608 | 8.56 | -19.3 | -18.6 | -0.68 | 7.4464 | 7.1736 | 6.4816 | 30.0618 | 30.3228 | -24.0323 | -5.9119 | -23.8698 | 3.5074 | 12.39 | 2.84 | 2.5049 | 1.5656 | -3.5593 |  |  |  | 18.3459 |  | -0.4904 |  |  | -3.0725 | -0.1 | 1.84 | 3.8 | -1.87 | -0.09 | 4.34 | -19.7711 | -8.63 | -4.91 | 15.83 | -2.81 | -22.7455 | -11.2273 | -39.1183 | -38.3909 | -9.7552 | -29.143 | -35.9695 | -36.0895 | -7.5222 | -20.6498 | -10.798 | -92.3307 | 27.8813 | 2.5121 | -3.6474 | -2.9771 | 29.2396 | -17.1608 |  | -0.3 | -21.9324 | 62.8261 |  | 0 | 0 | 4 | 2.0213 | -22.6635 | -7.062 | -7.3438 | 7.2802 | 18.1227 | -34.8973 | 2.0525 | 1.8043 |  | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -22.6066 | 24.1234 | 23.6204 | -10.646 |  | 23.0924 | -17.1 | -0.7137 | 0.1476 | 0.37 | 0.05 | -23.3388 |  | 1.111 | 0.286 |  | -13 | -6.0386 | 3.2646 | -5.16 | 39.1445 |  | 17.056 | -1.8291 | -2.1853 | 2.1774 |  |  | -14.5846 | 54.1032 | 4.4183 | -19.3709 | 5.995 | 4.7505 | 119.2414 | -3.0052 | -10.2895 | 14.5338 | 1.7042 | 3.5377 | 3.5201 | 0.9262 | 3.8592 | 5.2016 | 7.12 | -2.8613 | 32.9798 | 40.8239 | 100.6421 | 18.111 | 17.9346 | -12.0027 |  | 0 | 0 | 26.3119 |  | -6.0578 | -5.8716 | 8.2161 | 8.388 | 31.18 | 31.67 | -31.2 | -31 | 0.2463 | -12.88 | 54.2553 | 29.3704 | 29.2635 |  | -48.6 | -10.2 | -10.6 |  |  | -77.1375 | 38.0386 | -264.9379 | -25.6246 | -17.4362 | 144.6308 | 13.8331 | 92.7148 | 115.3379 | 86.932 |  | 39.9536 | 13.4208 | 251.0667 | -207.7616 | 56.362 | -36.1534 | 0.5408 |  | -12.08 | -2.104 | -2.106 | 8.24 | -6.4 | -4.2606 | 0.148 | 6.331 | -4.8905 | -6.1 | 0.332 | 1.128 |  |  | 4.4952 | 4.413 | 3.6553 |  | 35.4 | 3.3054 | -0.24 |  | -15.0871 | 0 | -20.9904 | -14.4168 | -7.2902 | -19.8016 | -3.3935 | -30.5 | 13.6 | 74.1527 | -135.9949
29/07/2026 | 01:00 | 0 | 2.7236 | -7.3747 | 4.1488 | 5.9963 |  | 6.4932 |  | 12.3679 | 5.1398 | 6.5344 | 0 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 4.0045 | -2.1356 | 3.2444 | 3.0614 | 5.684 | 3.226 | -0.6176 | 0.8207 |  | -1.1412 | -1.227 | -1.147 | 4.115 | -22.2 | -11 | -1.348 | 0.324 | -11.7 | -11.62 |  | -13.23 | -13.23 | 2.209 | 3.8192 | 12.1738 | 14.0119 | -19.535 | -13.4958 | -12.2673 | 13.2789 | 17.6189 | -26.4464 | -23.8333 | 11.6123 | 13.1009 | 61.1897 | 6.4014 | -5.6 | -5.7 | -19.1826 | -18.1978 | -1.7924 |  | 6.3629 | 2.4873 | 0 | 0.0782 | -67.2323 | -9.5523 | -9.6744 | 24.4676 | -231.3161 |  |  |  | -0.2295 | 6.62 | 3.77 | -18.53 | -0.15 | -21.8308 | -21.6969 | 27.8862 | 27.1952 | -1.6077 | -16.2754 | -16.9983 | 6.9551 |  | 4.7913 | 8.664 | -20.3 | -19.2 | -0.62 | 5.3533 | 5.4079 | 4.5429 | 32.8356 | 32.8252 | -25.0407 | -6.5724 | -24.8428 | 3.2423 | 12.09 | 2.79 | 2.5049 | 1.5656 | -3.6962 |  |  |  | 18.4647 |  | -0.4612 | -4.7 | -4.8 | -3.3228 | -0.2 | 1.54 | 3.64 | -2.04 | -0.04 | 4.557 | -20.3674 | -8.95 | -4.93 | 16.28 | -3.53 | -24.3636 | -11.8455 | -39.4778 | -38.7364 | -12.0987 | -31.0669 | -37.3479 | -37.4676 | -7.0551 | -21.8789 | -11.428 | -102.4073 | 27.7503 | 2.7199 | -4.0076 | -3.1106 | 29.3092 | -17.1791 |  | -5.6 | -21.5514 | 64.6076 |  | 6.35 | 0 | 0.3 | 1.9219 | -21.3421 | -7.9724 | -8.1713 | 8.4434 | 18.6061 | -37.916 | 2.654 | 2.452 |  | 0 | 0 |  | 9.2101 | 9.7125 | -21.0995 | 24.43 | 24.1696 | -10.54 |  | 22.9996 | -15.93 | -0.8016 | 0.1998 | 0.45 | 0.32 | -22.7405 |  | 1.137 | 2.29 | 0 | -11.97 | -7.2574 | 2.0413 | -4.52 | 39.8982 |  | 16.6321 | -1.5103 | -1.8903 | 2.045 |  |  | -15.0925 | 54.322 | 4.7762 | -19.265 | 5.4008 | 5.8413 | 114.44 | -3.4267 | -10.2825 | 14.7491 | 2.2924 | 3.3692 | 3.4015 | 1.695 | 2.3564 | 3.4289 | 6.29 | -5.7058 | 28.5617 | 33.7281 | 101.8716 | 17.5762 | 17.8636 | -11.831 |  | 0 | 0 |  |  | -7.5063 | -7.3753 | 8.2822 | 8.3319 | 30.96 | 31.14 | -31.1 | -31.5 | 0.2463 | -13.12 | 54.3783 | 30.8881 | 30.7877 | -20.8 | -48.2 | -9.3 | -9.6 |  | -17.6265 | -84.1451 | 36.169 | -265.1472 | -25.6051 | -19.0383 | 143.1968 | 18.9687 | 96.4592 | 113.9669 | 84.1059 |  | 41.546 | 10.0122 | 250.3807 | -207.9901 | 54.5344 | -32.4462 | 0.072 |  | -12 | -2.127 | -2.128 | 8.16 | -6.56 | -3.8685 | 0.383 | 6.2119 | -4.921 | -6.4 | 0.549 | 0.606 |  |  | 4.5317 | 3.6479 | 3.8424 |  | 35.9 | 3.2179 | -0.25 |  | -14.5746 | -0.9251 | -21.4275 | -14.2971 | -7.002 | -19.8535 | -3.3745 | -30.6 | 13.9 | 73.6331 | -136.5011
29/07/2026 | 01:30 | 0 | 2.6129 | -7.1258 | 4.771 | 6.3399 |  | 6.4568 |  | 13.4602 | 5.6868 | 7.061 | 2.22 |  |  |  |  | 4.1668 | -1.2428 | 3.1078 | 2.918 | 5.5151 | 3.5463 | -0.6221 | 0.7973 |  | -1.1816 | -1.287 | -1.274 | 4.423 | -22.2 | -11 | -1.379 | 0.326 | -12.97 | -13.1 |  | -12.9 | -12.93 | 2.5269 | 3.7206 | 11.6179 | 13.518 | -17.6732 | -12.707 | -12.1891 | 4.7244 | 5.1295 | -24.3374 | -22.1917 | 1.9343 | 2.0393 | 59.6729 | 7.5412 | -4.9 | -4.9 | -21.7225 | -21.6451 | -2.0065 |  | 7.1993 | 2.8139 |  | 0.0629 | -86.1232 | -8.3316 | -8.3316 | 34.8464 | -242.3734 |  |  |  |  | 6.35 | 3.67 | -19 | -0.98 | -22.5006 | -22.6346 | 28.7669 | 28.6728 | -1.7877 | -16.4806 | -16.7568 | 6.666 | 0 | 4.7913 | 8.062 | -21.5 | -20.1 | -0.78 | 4.4875 | 4.9554 | 3.5986 | 35.7714 | 35.4724 | -26.7919 | -7.6543 | -26.54 | 3.2018 | 11.47 | 2.57 | 2.0361 | 1.2726 | -3.3031 |  |  |  | 19.3044 |  | -0.3892 | -4.7 | -4.8 | -2.9907 | -0.6 | 0.68 | 3.2 | -2.34 | 0.15 | 4.619 | -21.55 | -9.14 | -4.69 | 15.26 | -4.46 | -24.4909 | -11.8455 | -40.2644 | -39.9182 | -15.0927 | -34.0616 | -40.3372 | -40.4934 | -7.0335 | -15.0583 | -11.338 | -114.039 | 33.1807 | 2.5401 | -3.8684 | -3.0851 | 27.8867 | -19.9103 |  | 11 | -24.6425 | 65.8828 |  | -8.46 | -2.37 | 3.1 | 1.8017 | -27.5 | -8.9059 | -9.0316 | 9.5701 | 16.0943 | -33.761 | 2.5401 | 2.303 |  | 0 | 0 | 0 | 10.3823 | 10.3823 | -23.7788 | 26.378 | 26.444 | -11.7023 |  | 22.4869 | -15.88 | -0.8016 | 0.165 | 0.52 | -0.1 | -22.4171 |  | 1.218 | 0.522 | 1.9122 | -12.91 | -7.596 | 2.0753 | -5.4 | 38.6385 |  | 15.9126 | -1.1643 | -1.3519 | 2.0046 |  |  | -15.3092 | 52.608 | 4.4007 | -19.1559 | 4.7997 | 4.8782 | 108.8353 | -4.0361 | -10.5055 | 15.2472 | 2.0968 | 3.3985 | 3.3777 | 1.6222 | 1.4345 | 2.2638 | 3.35 | -8.7853 | 16.3791 | 30.0433 | 109.5179 | 14.1448 | 14.4157 | -10.0006 |  | 0 | 0 |  |  | -7.7064 | -7.3338 | 8.5797 | 8.3758 | 31.14 | 31.3 | -30.8 | -30.8 | 1.0025 | -13.36 | 54.0444 | 29.6833 | 29.5003 | -20.8 | -48.6 | -9.3 | -9.8 |  |  | -97.1462 | 41.3966 | -264.9721 | -23.0222 | -19.4796 | 141.1283 | 22.8725 | 96.9876 | 113.2055 | 83.8356 |  | 40.5478 | 11.6824 | 245.904 | -206.766 | 49.919 | -29.6568 | 0.072 |  | -12.4 | -2.133 | -2.158 | 8.24 | -6.24 | -4.045 | 0.0015 | 6.5354 | -4.921 | -6.3 | 0.878 | 0.965 |  | 4.1479 | 4.1185 | 3.8262 | 3.3369 |  | 35.4 | 3.4894 | -0.27 |  | -13.5302 | -1.4131 | -22.2576 | -12.7219 | -6.5879 | -21.1068 | -3.1822 | -30.5 | 13.5 | 73.0489 | -130.1099
29/07/2026 | 02:00 | 0 | 2.5263 | -7.135 | 5.5015 | 5.9765 |  | 6.2729 |  | 14.0597 | 5.7348 | 7.3471 | 2.22 |  |  |  |  | 3.8611 | -0.9575 | 3.1144 | 3.0152 | 5.6453 | 3.8581 | -0.5683 | 0.8091 |  | -1.1107 | -1.273 | -1.26 | 4.293 | -22.2 |  | -1.507 | 0.323 | -13.32 | -13.31 |  | -12.66 | -12.9 | 2.2811 | 3.7785 | 10.5831 | 12.3333 | -16.8223 | -12.8368 | -12.1624 | 4.472 | 4.5191 | -24.4747 | -22.2136 | 2.1443 | 2.2616 | 58.4896 | 7.518 | -5.5 | -5.5 | -22.1358 | -22.1204 | -1.962 |  | 7.0525 | 2.651 |  | 0.0652 | -92.1659 | -9.064 | -9.0335 | 37.9894 | -247.9314 |  |  |  | -1.2275 | 6.3 | 3.49 | -19.11 | -0.91 | -22.6346 | -22.7685 | 28.8011 | 28.6052 | -1.9886 | -17.1306 | -16.8282 | 6.7329 |  | 4.7913 | 8.055 | -22.1 | -21.2 | -0.71 | 3.6326 | 3.3977 | 2.87 | 35.7923 | 36.0706 | -26.605 | -7.5587 | -26.7004 | 3.2348 | 11.25 | 2.51 | 1.8799 | 0.9796 | -3.0872 |  |  |  | 19.2987 |  | -0.3576 |  |  | -3.23 | -0.9 | 0.16 | 2.78 | -2.6 | 0.27 | 4.247 | -20.1849 | -8.72 | -4.86 | 14 | -4.68 | -23.5091 | -11.7818 | -40.6901 | -40.5455 | -16.0267 | -35.4085 | -40.6548 | -41.3686 | -8.0997 | -20.2684 | -10.703 | -117.5814 | 36.7439 | 2.9135 | -3.4647 | -3.2157 | 28.712 | -19.8907 |  | -2.1 | -23.0264 | 65.9844 |  | 0 | -2.05 | 7.6 | 1.8405 | -28.1583 | -8.7252 | -8.8394 | 9.8083 | 20.9251 | -38.5071 | 2.4629 | 2.1765 |  | 0 | 0 |  | 10.0474 | 10.2148 | -24.2812 | 27.1298 | 26.4798 | -11.9493 |  | 22.9996 | -15.51 | -0.8016 | 0.165 | 0.47 | -0.33 | -22.4077 |  | 1.198 | 0.62 |  | -13.24 | -8.3328 | 1.5415 |  | 38.2884 |  | 15.5308 | -1.1348 | -1.3882 | 1.918 |  |  |  | 52.1572 | 4.1812 | -19.0379 | 5.2813 | 4.616 | 107.9679 | -4.174 | -10.1038 | 15.0201 | 3.0523 | 3.3106 | 3.3619 | 1.3927 | 1.2906 | 1.7158 | 3.77 | -9.7796 | 14.2369 | 30.6979 | 110.9123 | 14.5238 | 14.5547 | -10.8386 |  | 0 | 0 |  | 23.7604 | -9.5924 | -9.3957 | 8.8148 | 8.6162 | 32.54 | 32.67 | -30.8 | -30.8 | 0.1584 | -13.12 | 61.2541 | 28.0643 | 27.9726 | -21.2 | -47.4 | -6.7 | -7.2 |  |  | -93.727 | 49.8235 | -266.1836 | -26.602 | -21.089 | 140.8145 | 17.185 | 101.4152 | 114.9384 | 79.8699 |  | 37.879 | 5.7391 | 246.8805 | -209.8202 | 51.777 | -30.2115 | 1.3831 |  | -11.84 | -2.108 | -2.111 | 8.08 | -5.84 | -4.1878 | 0.148 | 6.7094 | -4.802 | -6.3 | 2.414 | 1.501 |  |  | 3.892 | 3.8774 | 3.4757 |  | 34.2 | 2.8188 | -0.3 |  | -12.3697 | -0.9418 | -23.1469 | -12.22 | -6.2704 | -21.4282 | -3.018 | -30.2 | 12.9 | 73.532 | -132.1026
29/07/2026 | 02:30 | 0 | 2.5307 | -7.0874 | 5.8687 | 5.8415 |  | 6.7121 |  | 13.3441 | 5.3458 | 6.7142 | 2.22 |  |  |  |  | 3.5289 | -1.6557 | 3.059 | 2.8901 | 5.3798 | 4.0017 | -0.4833 | 0.8238 |  | -1.1673 | -1.182 | -1.177 | 4.247 | -22.2 |  | -1.427 | 0.323 | -12.92 | -12.9 |  | -12.46 | -12.26 | 1.9134 | 3.8158 | 10.9186 | 12.6908 | -18.2683 | -13.2596 | -12.7264 | 16.8054 | 18.9229 | -26.2183 | -24.2155 | 10.1978 | 9.7979 | 55.7534 | 6.6156 | -4.9 | -4.6 | -20.4165 | -20.4448 | -1.9188 |  | 6.8043 | 2.523 |  | 0.1747 | -75.93 | -11.0172 | -11.0172 | 34.4975 | -240.5302 |  |  |  |  | 6.28 | 3.66 | -19.33 | -1.07 | -23.1704 | -23.7062 | 28.399 | 28.0892 | -1.6474 | -15.662 | -15.1933 | 6.3007 |  | 4.7913 | 7.598 | -22.3 | -21.5 | -0.67 | 3.8161 | 4.6336 | 3.1678 | 34.4905 | 34.4192 | -25.449 | -7.5293 | -24.9141 | 3.1215 | 10.94 | 2.35 | 2.0361 | 1.0773 | -3.22 |  |  |  | 21.481 |  | -0.3856 | -4.7 | -4.8 | -3.3093 | -1 | -0.28 | 2.58 | -2.74 | 0.35 | 3.8285 | -22.2763 | -8.5 | -4.66 | 13.72 | -4.78 | -25.2364 | -12.7273 | -40.4858 | -39.8364 | -16.9737 | -35.7008 | -41.9354 | -42.3522 | -7.8765 | -14.1662 | -10.918 | -114.3382 | 43.7526 | 2.7239 | -3.6428 | -2.8002 | 33.866 | -21.271 |  | 8 | -26.2576 | 61.399 |  | -9.46 | -3.04 | -0.1 | 1.7289 | -30.4678 | -8.4322 | -8.707 | 8.3288 | 19.3277 | -35.7351 | 2.4445 | 2.3147 |  | 0 | 0 |  | 11.387 | 10.8847 | -21.267 | 28.0983 | 27.9117 | -11.6754 |  | 20.6265 | -16.65 | -0.7979 | 0.165 | 0.43 | 2.05 | -20.231 |  | 1.313 | 0.621 |  | -12.68 | -7.8933 | 0.5481 | -5.27 | 38.5276 |  | 15.9741 | -1.3672 | -1.4443 | 1.8963 |  |  | -16.125 | 52.3875 | 4.4662 | -19.2841 | 5.3348 | 4.2006 | 108.2738 | -4.1993 | -10.2407 | 15.1873 | 2.1733 | 3.4059 | 3.3698 | 1.5561 | 0 | 2.4548 | 6.71 | -14.7446 | 0 | 34.3968 | 114.4248 | 13.6029 | 15.1974 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -9.7026 | -9.4703 | 8.2509 | 8.036 | 33.1 | 33.29 | -30.8 | -30.4 | 0.0357 | -12.64 | 62.1872 | 27.8242 | 27.8297 | -20.8 | -47.4 | -7.1 | -7.7 |  | -17.5844 | -96.3178 | 53.4974 | -268.7486 | -28.5024 | -20.2757 | 141.4893 | 19.481 | 104.2446 | 115.1561 | 85.8016 |  | 46.4146 | 5.1301 | 250.7994 | -211.3253 | 52.3989 | -32.115 | 0.4456 |  | -11.92 | -2.054 | -2.066 | 7.92 | -5.84 | -4.3119 | 0.0015 | 6.7704 | -5.0095 | -6.3 | 1.323 | 2.535 |  |  | 3.9725 | 3.0231 | 3.2571 |  | 34.2 | 3.2968 | -0.19 |  | -12.8263 | -1.2375 | -22.3975 | -12.6339 | -6.2302 | -21.2409 | -2.8126 | -29.8 | 12.2 | 67.7386 | -122.1513
29/07/2026 | 03:00 | 0 | 2.4016 | -7.0708 | 4.7228 | 6.0067 |  | 6.5806 |  | 14.3403 | 5.6598 | 6.9747 | 2.22 | -24.2 |  |  |  | 3.328 | -1.0742 | 3.1389 | 2.9125 | 5.3871 | 4.144 | -0.5445 | 0.8211 |  | -1.2576 | -1.321 | -1.295 | 4.035 | -22.2 |  | -1.671 | 0.315 | -12.7 | -12.88 |  | -12.97 | -13.04 | 1.6234 | 3.9675 | 9.9253 | 11.989 | -18.3048 | -14.9004 | -13.1048 | 24.4973 | 15.2193 | -27.2077 | -26.3388 | 5.8934 | 6.1329 | 53.9821 | 5.727 | -5.5 | -5.6 | -20.7163 | -19.3847 | -1.9521 |  | 5.8807 | 2.5382 |  | 0.2436 | -82.3694 | -10.9256 | -10.8646 | 40.0671 | -240.0079 |  |  |  |  | 6.37 | 3.66 | -19.66 | -0.96 | -22.6346 | -22.3666 | 29.3301 | 29.0877 | -2.0466 | -17.3889 | -17.106 | 5.4065 |  | 4.7913 | 7.826 | -22.6 | -21.4 | -0.61 | 2.6619 | 2.9882 | 2.1369 | 35.5387 | 35.2309 | -26.1311 | -7.2501 | -25.8536 | 3.3511 | 11.21 | 2.46 | 2.0361 | 1.0773 | -3.2966 |  |  |  | 19.9588 |  | -0.3977 |  |  | -3.2959 | -1.3 | -0.32 | 2.52 | -2.9 | 0.13 | 4.2625 | -20.0949 | -8.32 | -4.84 | 13.51 | -5.51 | -22.7455 | -11.3 | -40.2597 | -39.5364 | -16.6488 | -35.1612 | -41.0174 | -41.7919 | -7.6705 | -10.8152 | -11.19 | -117.8956 | 42.4475 | 2.9941 | -3.8519 | -3.0209 | 27.6185 | -19.1151 |  | 4.3 | -25.8492 | 50.6617 |  | -6.65 | -2.97 | 8.1 | 1.8339 | -29.2455 | -8.5581 | -8.6966 | 8.5289 | 17.0015 | -34.3973 | 2.7018 | 2.539 |  | 0 | 0 |  | 9.7125 | 10.5497 | -19.4249 | 26.5185 | 26.0298 | -10.8132 |  | 19.6988 | -16.86 | -1.1202 | 0.165 | 1.05 | 2.62 | -19.3844 | 3.0445 | 1.311 | 0.741 |  | -11.84 | -8.7793 | -0.1649 | -5.47 | 38.908 |  | 16.2035 | -1.0971 | 0 | 1.8579 |  |  | -16.3197 | 51.936 | 5.1376 | -19.5675 | 6.1692 | 5.3481 | 110.9111 | -4.4537 | -11.1438 | 15.1572 | 2.8709 | 3.3473 | 3.267 | 2.2306 | 2.367 | 3.196 | 5.03 | -12.3054 | 0 | 36.8088 | 115.4459 | 14.9189 | 15.6608 | -11.1004 |  | 0 | 0 |  |  | -8.383 | -8.2136 | 8.0417 | 8.222 | 32.34 | 32.46 | -31.9 | -31.9 | 0.1419 | -11.92 | 57.0781 | 29.3284 | 29.9184 | -21.2 | -48.6 | -7.6 | -8.1 |  |  | -98.6135 | 53.5539 | -265.1036 | -25.1489 | -19.0083 | 140.3789 | 20.7165 | 95.8969 | 115.2499 | 82.9707 |  | 45.5798 | 9.5192 | 250.8546 | -208.8164 | 52.6538 | -32.1026 | -0.5847 |  | -12.16 | -2.034 | -2.038 | 8.32 | -6.32 | -4.1265 | 0.383 | 6.7704 | -4.921 | -6.8 | 1.019 | 1.104 |  |  | 4.7543 | 4.5217 | 4.7518 |  | 34.8 | 3.252 | -0.27 |  | -13.9551 | -0.7793 | -21.9705 | -13.1312 | -6.7574 | -20.9934 | -3.2162 | -30.5 | 13.4 | 72.7118 | -125.3892
29/07/2026 | 03:30 | 0 | 2.4861 | -7.038 | 5.3849 | 5.6996 |  | 6.4609 |  | 11.8335 | 4.6289 | 5.9707 | 0 |  |  |  |  | 4.0716 | -8.6135 | 2.6313 | 2.491 | 4.8987 | 4.1001 | -1.3139 | 0.9366 |  | -1.2496 | -1.405 | -1.381 | 3.615 | -19.98 |  | -1.71 | 0.302 | -13.63 | -13.65 | -10 | -12.82 | -13.03 | 2.2513 | 3.8016 | 8.6824 | 10.3104 | -17.7596 | -13.0825 | -12.531 | 4.8971 | 4.8051 | -18.452 | -16.2759 | 2.7952 | 3.0521 | 62.5521 | 6.8245 | -5.5 | -5.5 | -22.8079 | -22.8426 | -1.942 |  | 7.6864 | 2.6888 |  | 0.3094 | -105.2888 | -9.827 | -9.7659 | 45.2494 | -254.843 |  |  |  | -2.2554 | 6.05 | 3.3 | -19.68 | -1.5 | -21.6969 | -21.5629 | 26.434 | 25.845 | -2.0969 | -14.5474 | -15.0854 | 7.3406 |  | 4.7913 | 7.829 | -23.8 | -22.5 | -0.64 | 3.3452 | 3.6432 | 3.09 | 36.9329 | 36.8573 | -25.9083 | -8.5512 | -26.0586 | 3.0572 | 11.63 | 2.58 | 1.8799 | 0.882 | -3.1213 |  |  |  | 18.7981 |  | -0.3703 |  |  | -2.8625 | -1.4 | 0.8 | 2.44 | -2.92 | 0.04 | 4.433 | -20.7562 | -8.63 | -4.7 | 13.92 | -5.93 | -23.6 | -12.1364 | -37.73 | -37.6364 | -18.7013 | -35.6339 | -41.4565 | -42.2249 | -7.4223 | -15.1187 | -11.417 | -123.5386 | 44.5877 | 2.6494 | -3.7823 | -2.9379 | 31.0806 | -21.0309 |  | 2.6 | -23.985 | 60.581 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.8735 | -27.5723 | -9.0163 | -9.208 | 9.8437 | 19.7528 | -35.8976 | 2.6784 | 2.4168 |  | 4.7748 | 5.226 | 4.4294 | 9.0426 | 9.545 | -20.7646 | 24.6719 | 24.6923 | -12.6545 |  | 19.5132 | -17.27 | -1.523 | 0.1293 | 0.48 | 2.12 | -19.1579 |  | 1.362 | 0.728 |  | -11.78 | -7.3401 | 1.8624 |  | 39.1669 |  | 16.1607 | -1.0633 | -1.3877 | 1.8333 |  |  | -16.1363 | 51.1695 | 4.5399 | -19.6533 | 5.5653 | 5.9661 | 108.5425 | -4.6192 | -10.802 | 15.3346 | 2.7647 | 3.296 | 3.267 | 2.2885 | 3.0604 | 3.0745 | 7.54 | -13.5255 | 0 | 35.4445 | 114.8294 | 16.1536 | 16.3154 | -11.096 |  | -10.0366 | -11.0916 |  |  | -7.033 | -6.731 | 7.8269 | 7.9608 | 32.47 | 32.59 | -31.1 | -31 | 0.195 | -11.52 | 53.6479 | 28.6957 | 28.4574 | -20.8 | -48.6 | -9.2 | -9.7 |  |  | -95.0985 | 52.693 | -267.6927 | -25.8446 | -18.1576 | 139.8651 | 22.5599 | 95.0783 | 111.8701 | 83.6842 |  | 39.3301 | 9.6196 | 245.3853 | -209.3929 | 50.7137 | -30.2331 | -0.0452 |  | -11.92 | -2.034 | -2.028 | 8 | -6.08 | -4.0609 | 0.032 | 6.6819 | -5.0095 | -6.5 | 1.472 | 1.019 |  |  | 4.7051 | 3.8557 | 3.5376 |  | 35.2 | 2.6289 | -0.27 |  | -13.8456 | -0.8607 | -21.2253 | -13.27 | -6.6627 | -20.743 | -3.5442 | -30.6 | 13.6 | 72.4077 | -129.5175
29/07/2026 | 04:00 | 0 | 2.7122 | -7.3432 | 5.1404 | 5.7938 |  | 6.5403 |  | 10.4476 | 4.1199 | 5.6351 | 0 |  |  |  |  | 3.9969 | -9.6208 | 2.505 | 2.475 | 4.844 | 4.0211 | -1.0784 | 0.9442 |  | -1.1315 | -1.341 | -1.303 | 3.929 | -19.98 |  | -1.734 | 0.316 | -13.33 | -13.28 |  | -12.51 | -12.7 | 1.9051 | 3.8024 | 9.7643 | 11.4182 | -19.8488 | -13.8409 | -13.6022 | 22.5757 | 15.1018 | -20.7043 | -19.1552 | 4.6895 | 16.6149 | 61.2812 | 5.491 | -4.5 | -4.6 | -21.8381 | -20.9786 | -1.8333 |  | 6.9222 | 2.5739 |  | 0.2297 | -84.2921 | -10.5899 | -10.4678 | 39.0231 | -245.7481 |  |  |  | -2.2055 | 6.09 | 3.48 | -19.56 | -1.45 | -22.9025 | -23.0364 | 28.2624 | 27.5315 | -2.1719 | -15.534 | -15.8655 | 6.9612 |  | 4.7913 | 7.847 | -22.9 | -22.1 | -0.5 | 3.104 | 3.1995 | 2.523 | 34.786 | 34.6059 | -24.1168 | -8.2509 | -24.003 | 2.9073 | 11.41 | 2.55 | 1.8799 | 0.9796 | -3.1893 |  |  |  | 18.0975 |  | -0.4047 |  |  | -2.8076 | -1.4 | -0.2 | 2.32 | -2.96 | 0.07 | 5.1925 | -18.5336 | -8.77 | -4.69 | 13.86 | -5.51 | -22.2545 | -10.8 | -40.5637 | -39.4 | -17.4345 | -35.5555 | -41.0868 | -41.5671 | -7.9794 | -16.9378 | -10.663 | -118.2798 | 47.1774 | 2.4851 | -3.9199 | -3.1392 | 31.5914 | -17.4257 |  | -6.3 | -23.6519 | 58.3395 |  | 0 | 0 | -0.3 | 1.875 | -25.071 | -8.8276 | -9.0771 | 10.2164 | 22.6802 | -35.7376 | 2.397 | 2.1172 |  | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 11.0521 | -20.4297 | 26.3254 | 26.1556 | -10.653 |  | 20.1187 | -16.9 | -1.5706 | 0.1302 | 0.87 | 1.37 | -19.6581 |  | 1.368 | 0.718 |  | -12.42 | -8.393 | 0.2598 | -5.24 | 38.7188 |  | 16.1487 | -1.2091 | -1.3381 | 1.7922 |  |  | -16.9511 | 52.3164 | 4.5704 | -19.6536 | 5.8691 | 5.237 | 111.4865 | -4.4922 | -10.5451 | 15.2093 | 2.9848 | 3.4645 | 3.4331 | 2.3348 | 1.1658 | 3.3305 | 7.12 | -13.2175 | 0 | 33.7381 | 116.2969 | 15.16 | 15.7025 | -10.9578 |  | 0 | -11.9028 | 25.0055 |  | -7.1738 | -6.8913 | 7.6383 | 7.8294 | 32.21 | 32.4 | -30.8 | -31.3 | 0.0192 | -10.64 | 54.3112 | 30.2835 | 29.9621 | -20.4 | -48.3 | -9.3 | -9.5 |  |  | -92.8224 | 54.3008 | -266.6524 | -26.8013 | -16.2829 | 140.0066 | 19.5921 | 97.5118 | 111.0967 | 81.549 |  | 41.4724 | 8.8869 | 252.7904 | -206.8155 | 51.1506 | -29.5375 | -0.3967 |  | -11.84 | -2.014 | -2.007 | 8 | -5.68 | -4.2167 | -0.145 | 6.2119 | -4.2161 | -6.9 | 1.574 | 1.318 |  | 3.8393 | 4.3127 | 3.1113 | 3.6717 |  | 34.7 | 2.0841 | -0.28 |  | -13.0415 | -0.3827 | -21.3274 | -12.8399 | -7.0271 | -20.9708 | -3.022 | -30.5 | 13 | 70.963 | -127.0064
29/07/2026 | 04:30 | 0 | 2.7915 | -7.5653 | 4.8117 | 5.728 |  | 6.7449 |  | 10.4654 | 3.8189 | 5.3261 | -2.22 |  |  |  |  | 3.8885 | -9.5361 | 3.2374 | 3.0262 | 5.7012 | 3.9956 | -0.5837 | 0.9392 |  | -1.3045 | -1.291 | -1.267 | 3.646 | -19.98 |  | -1.712 | 0.312 | -13.2 | -13.21 |  | -12.63 | -12.73 | 1.5047 | 3.9205 | 10.1388 | 11.8876 | -18.4989 | -13.7115 | -13.1095 | 16.5435 | 19.2046 | -19.9275 | -18.0884 | 8.6536 | 12.2533 | 62.1136 | 6.2842 | -4.7 | -4.7 | -21.2484 | -21.0677 | -1.7438 |  | 7.1494 | 2.3757 |  | 0.1966 | -91.3724 | -11.9938 | -12.0853 | 38.3662 | -250.2411 |  |  |  | -2.2354 | 6.24 | 3.54 | -19.45 | -1.19 | -23.1704 | -23.3043 | 28.1297 | 27.6561 | -2.1952 | -14.2961 | -14.5579 | 6.6399 |  | 4.7913 | 7.793 | -22.1 | -21.5 | -0.55 | 3.5669 | 4.244 | 2.9986 | 33.7282 | 34.1854 | -24.9063 | -7.1931 | -24.3184 | 2.8054 | 11.42 | 2.54 | 1.8799 | 1.0773 | -3.3573 |  |  |  | 17.462 |  | -0.4081 |  |  | -2.8613 | -1.4 | 0.06 | 2.34 | -2.94 | 0.11 | 5.332 | -19.3911 | -8.55 | -4.82 | 13.77 | -5.31 | -22.2909 | -10.6727 | -39.2705 | -39.3455 | -16.7789 | -35.1207 | -41.1201 | -40.7414 | -7.8457 | -19.9209 | -10.856 | -118.6161 | 61.9724 | 2.8944 | -3.8362 | -3.4276 | 35.6439 | -15.9687 |  | -9.5 | -24.4024 | 57.9628 |  | 0 | 0 | 3.4 | 1.906 | -22.7453 | -9.0081 | -9.2502 | 10.2338 | 22.6401 | -37.5079 | 2.3792 | 2.2161 |  | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 11.387 | -20.7646 | 26.4398 | 26.3373 | -11.1348 |  | 20.6119 | -16.81 | -1.7098 | 0.1604 | 0.74 | 1.36 | -19.6104 |  | 1.377 | 0.691 |  | -12.07 | -8.135 | 0.897 | -5.48 | 38.5941 |  | 16.0156 | -1.288 | -1.3464 | 1.8225 |  |  | -15.8088 | 52.5166 | 4.6183 | -19.4909 | 5.0087 | 5.9393 | 112.1968 | -4.4918 | -10.4912 | 15.3389 | 2.9358 | 3.4791 | 3.4331 | 2.2745 | 6.5997 | 9.0786 | 9.64 | -17.2908 | -3.5432 | 45.735 | 124.0952 | 18.8335 | 19.5054 | -11.6737 |  | 0 | 0 |  |  | -4.9301 | -5.0956 | 9.6955 | 9.7218 | 31.2 | 31.89 | -28.2 | -28.5 | 0.0357 | -10.56 | 55.1989 | 29.7534 | 29.4853 | -20.4 | -49.1 | -11 | -11.3 |  | -17.3596 | -91.0487 | 57.9374 | -265.1268 | -25.5331 | -14.2224 | 151.1522 | 8.4519 | 85.9501 | 118.2038 | 97.3269 |  | 43.359 | 16.7826 | 261.8568 | -209.4853 | 67.2947 | -41.5002 | 0.2356 |  | -12.08 | -1.977 | -1.991 | 8.4 | -5.84 | -4.6773 | 0.0015 | 8.5863 | -7.0298 | -6.1 | 1.517 | 2.054 | 3.175 | 3.5612 | 4.2761 | 3.4035 | 3.3166 |  | 37.8 | 2.1971 | -0.25 |  | -15.5926 | 0.1406 | -21.0285 | -15.1271 | -7.2416 | -19.7334 | -3.3066 | -33.6 | 17.8 | 77.5595 | -130.9851
29/07/2026 | 05:00 | 0 | 2.8814 | -7.5777 | 4.2235 | 5.9257 |  | 6.6489 |  | 9.8059 | 3.6449 | 5.0783 | 0 | -24.2 |  | 0.828 |  | 3.3812 | -9.629 | 3.3151 | 3.1967 | 5.9129 | 4.0637 | -0.474 | 1.0637 |  | -1.2131 | 0 | -0.228 | 3.32 | -22.2 |  | -2.147 | 0.306 | -14.71 | 0 |  | -8.9 | 0 | 1.4534 | 3.9876 | 10.5294 | 12.0493 | -18.5205 | -12.7608 | -12.1494 | 4.8997 | 4.9201 | -17.8092 | -15.3674 | 2.3193 | 2.4844 | 63.7049 | 6.8134 | -5.4 | -5.4 | -22.0221 | -22.1339 | -1.7457 |  | 5.8192 | 2.1539 |  | 0.2834 | -89.7854 | -12.1464 | -12.0853 | 41.2529 | -248.1706 |  |  |  |  | 6.13 | 3.34 | -19.73 | -1.12 | -24.376 | -24.51 | 30.2557 | 29.8647 | -2.2484 | -15.1133 | -15.1139 | 5.8333 |  | 4.7913 | 7.979 | -22.8 | -21.8 | -0.57 | 3.1516 | 3.3351 | 2.5028 | 34.822 | 34.5393 | -25.086 | -7.0992 | -25.6873 | 2.9408 | 11.13 | 2.41 | 1.8799 | 0.882 | -3.1446 |  |  |  | 18.2332 |  | -0.3755 |  |  | -2.5549 | -1.3 | -0.48 | 2.46 | -2.8 | 0.24 | 5.9365 | -19.4161 | -8.37 | -4.98 | 14.09 | -4.91 | -21.8 | -10.8909 | -40.6139 | -40.5273 | -15.7257 | -34.2632 | -40.7832 | -40.835 | -7.9173 | -26.532 | -10.755 | -121.7874 | 63.2107 | 3.0366 | -4.0198 | -3.2648 | 29.1382 | -12.9156 |  | -7.6 | -25.3843 | 45.9908 |  | 0 | -2.51 | 0 | 2.1512 | -18.28 | -8.7498 | -8.9787 | 9.7366 | 21.5935 | -35.4033 | 2.6658 | 2.3821 |  | 0 | 0 |  | 12.3918 | 11.8894 | -22.6066 | 27.8359 | 27.7796 | -11.3239 |  | 20.6754 | -16.65 | -1.7171 | 0.165 | 1.13 | 0.71 | -20.3258 |  | 1.357 | 0.727 | 3.6528 | -12.85 | -8.8093 | 0.1107 | -5.54 | 38.3274 |  | 15.4535 | -1.1023 | -1.1825 | 1.7968 |  |  | -15.5319 | 52.2635 | 3.8518 | -18.9722 | 6.3046 | 6.8107 | 107.4835 | -4.4362 | -10.246 | 15.4218 | 2.5522 | 3.5231 | 3.4727 | 1.8364 | 7.8316 | 8.9826 | 10.06 | -16.9422 | -7.8518 | 43.6325 | 125.4072 | 18.0693 | 19.57 | -12.3568 |  | 0 | 0 |  | 30.0617 | -4.9166 | -5.0049 | 9.6727 | 9.6388 | 30.42 | 30.62 | -29.7 | -29.4 | 0.1767 | -10.72 | 59.1937 | 29.5606 | 29.4596 | -20.3 | -49.5 | -11 | -11.5 | -17.3957 | -17.5596 | -97.8408 | 59.3086 | -260.7506 | -24.8499 | -15.315 | 150.3364 | 9.5319 | 90.3483 | 117.7552 | 96.7179 |  | 44.1529 | 16.2503 | 260.7811 | -209.397 | 67.4683 | -42.5492 | 0.3064 |  | -12.48 | -1.985 | -1.981 | 8.64 | -6 | -4.7195 | 0.09 | 8.6748 | -6.5324 | -7.1 | 0.548 | 2.219 | 3.1765 |  | 4.4811 | 4.3907 | 3.5364 |  | 38.8 | 2.1482 | -0.3 |  | -16.113 | 0.5068 | -20.4964 | -15.2325 | -7.7341 | -19.5643 | -3.528 | -33.9 | 18 | 75.1527 | -126.3613
29/07/2026 | 05:30 | 0 | 2.8992 | -7.5895 | 4.1862 | 5.9185 |  | 6.9696 |  | 8.4292 | 2.9429 | 4.4944 | 0 | -22 |  |  | -15.4 | 4.2215 | -10.4341 | 3.4788 | 3.448 | 6.3451 | 3.7289 | -0.4689 | 1.2259 |  | -1.1508 |  | -0.158 | 3.843 | -19.98 | -11 | -2.091 | 0.319 | -13.08 |  |  | -9.09 |  | 0.908 | 4.2133 | 10.1841 | 12.0453 | -19.4218 | -14.0124 | -11.7931 | 22.5577 | 24.7648 | -20.3235 | -16.9169 | 18.5109 | 7.5485 | 58.9868 | 5.8377 | -4.6 | -4.8 | -19.6237 | -18.3037 | -1.7713 |  | 6.2462 | 2.2348 |  | 0.3836 | -68.2699 | -13.245 | -13.123 | 33.1238 | -237.1984 |  |  |  | -1.1876 | 6.34 | 3.67 | -19.34 | -0.96 | -24.376 | -24.376 | 28.6174 | 28.5074 | -2.1403 | -14.989 | -14.8178 | 4.6965 |  | 4.608 | 7.918 | -21.9 | -21.3 | -0.57 | 4.1419 | 4.4928 | 3.5916 | 31.8863 | 31.6068 | -22.3478 | -6.3915 | -23.833 | 2.889 | 11.77 | 2.69 | 2.1924 | 1.2726 | -3.2525 |  |  |  | 17.5862 |  | -0.3752 |  |  | -2.373 | -1 | 0.4 | 2.9 | -2.64 | 0 | 6.1845 | -18.0873 | -8.51 | -5.02 | 14.62 | -4.84 | -21 | -10.2182 | -40.3643 | -39.6364 | -15.4558 | -33.5006 | -39.5935 | -40.1052 | -8.1467 | -23.691 | -10.411 | -111.6938 | 59.448 | 2.6058 | -3.989 | -3.0522 | 25.6972 | -15.3827 |  | 4.9 | -26.2746 | 49.7016 |  | -10.37 | -3.48 | 0 | 2.1868 | -23.3528 | -8.7622 | -8.9036 | 9.6897 | 18.4552 | -31.289 | 2.633 | 2.3789 |  | 0 | 0 |  | 11.387 | 12.0569 | -21.4344 | 26.3108 | 26.2553 | -11.3548 |  | 20.2066 | -16.92 | -1.2062 | 0.165 | 0.36 | 2.48 | -19.64 |  | 1.359 | 0.622 |  | -12.52 | -8.0757 | -0.1666 |  | 38.5915 |  | 16.0718 | -1.0363 | -1.1244 | 1.7797 |  |  | -16.1699 | 52.6825 | 4.1679 | -19.4141 | 7.4356 | 6.7402 | 111.5813 | -4.2806 | -11.11 | 15.9762 | 2.1622 | 3.5304 | 3.5122 | 1.6047 | 7.5953 | 8.6994 | 10.06 | -17.7139 | 0 | 45.9179 | 123.8537 | 20.1993 | 20.7455 | -12.322 | 0 | -10.6601 | 0 | 30.8624 |  | -4.8783 | -4.7056 | 9.7681 | 10.0968 | 31.76 | 32.05 | -29.7 | -30.1 | 0.3342 | -10.72 | 57.7718 | 30.4318 | 29.848 | -19.9 | -49.9 | -10.5 | -11.1 |  | -17.5448 | -88.132 | 53.0712 | -264.6292 | -25.9773 | -15.2689 | 153.716 | 3.985 | 89.5267 | 119.4645 | 96.583 |  | 39.5206 | 18.1405 | 263.5034 | -211.376 | 68.2281 | -44.9912 | 0.2356 |  | -12.24 | -2.075 | -2.08 | 9.12 | -6.08 | -5.3643 | -0.145 | 8.5283 | -6.6789 | -6.8 | 2.383 | 1.382 |  |  | 3.5274 | 3.3833 | 2.8851 |  | 38.8 | 1.4221 | -0.23 |  | -14.6851 | 0.0263 | -20.8351 | -14.3728 | -7.8832 | -19.2428 | -3.6156 | -33.8 | 18.2 | 77.2829 | -132.0221
29/07/2026 | 06:00 | 0 | 3.3703 | -8.2449 | 2.4227 | 5.5782 |  | 7.4597 |  | 8.5174 | 3.2429 | 4.3956 | 0 |  |  |  |  | 3.9376 | -10.5507 | 3.9726 | 3.9125 | 6.7366 | 3.7734 | -0.4754 | 1.7373 |  | -1.2102 |  | -0.28 | 3.718 | -19.98 | -13.2 | -2.262 | 0.318 | -13.45 |  |  | -9.85 |  | -1.2303 | 4.3738 | 10.8191 | 12.7022 | -18.2857 | -14.3419 | -12.379 | 13.9881 | 15.7624 | -19.0594 | -16.9369 | 0.4668 | 0.2429 | 66.0691 | 6.0597 | -4.8 | -4.5 | -21.704 | -21.5342 | -1.7889 |  | 6.5412 | 2.2285 |  | 0.4084 | -77.578 | -14.0385 | -14.2521 | 37.786 | -237.8944 |  |  |  | -2.2055 | 6.37 | 3.61 | -19.35 | -0.99 | -24.51 | -24.7779 | 29.216 | 28.6361 | -2.1174 | -15.6508 | -15.4803 | 5.2024 |  | 4.7913 | 8.082 | -21.1 | -20.8 | -0.81 | 4.0308 | 3.8779 | 3.5982 | 31.2739 | 32.0848 | -24.5341 | -6.0184 | -25.5949 | 2.8728 | 11.89 | 2.76 | 2.1924 | 1.1749 | -3.2966 |  |  |  | 30.7355 |  | -0.3787 | -4.7 | -4.8 | -2.4121 | -0.7 | -0.24 | 2.92 | -2.42 | 0.37 | 6.107 | 0 | -8.81 | -4.63 | 14.89 | -5.03 | -33.6909 | 0 | -42.4353 | -42.1182 | -13.9531 | -33.1018 | -38.5528 | -39.2778 | -8.0653 | -18.1608 | -10.266 | -118.2636 | 66.8657 | 3.0214 | -4.2332 | -3.2817 | 30.1701 | -18.4939 |  | 0.1 | -25.0499 | 63.8117 |  | -3.17 | 0 | -0.2 | 2.274 | -27.7632 | -8.2302 | -8.5094 | 9.4496 | 23.4305 | -33.4442 | 2.5596 | 2.2401 |  |  |  |  | 11.8894 | 12.2243 | -23.9463 | 28.0782 | 28.3569 | -12.0523 |  | 19.9283 | -17.75 | -2.1236 | 0.165 | 1.6 | 1.67 | -19.7452 |  | 1.373 | 0.64 |  | -13.41 | -7.6616 | 0.3524 | -5.71 | 37.3247 |  | 15.861 | -0.8621 | 0 | 1.8198 |  |  |  | 52.0324 | 4.6237 | -19.0538 | 6.9983 | 5.296 | 112.6603 | -4.4245 | -11.3313 | 16.044 | 1.4459 | 3.6402 | 3.5834 | 0.7803 | 6.5346 | 8.298 | 10.48 | -16.6151 | 0 | 50.5288 | 127.5781 | 21.3386 | 21.8978 | -11.8498 |  | 0 | 0 |  |  | -4.8885 | -4.7804 | 10.0011 | 9.7503 | 33.12 | 33.41 | -30.6 | -30.8 | 0.3525 | -10.96 | 59.6198 | 31.2806 | 30.5116 | -19.1 | -50.3 | -11 | -11.5 |  | -17.3282 | -84.2583 | 57.4875 | -261.1966 | -25.8062 | -13.4178 | 153.1107 | 3.2182 | 88.4023 | 119.4714 | 99.8877 |  | 46.6132 | 16.5534 | 262.4929 | -210.7256 | 71.0067 | -44.0028 | -0.2087 |  | -13.68 | -2.089 | -2.103 | 9.84 | -5.6 | -5.2233 | -0.4379 | 8.8212 | -6.1509 | -6.6 | 0.76 | 0.352 |  |  | 4.0431 | 4.0213 | 4.5121 |  | 39.4 | 2.2717 | -0.28 |  | -15.5377 | 0.189 | -20.5923 | -14.979 | -7.8392 | -19.7588 | -3.2204 | -35.1 | 19 | 78.0381 | -132.8521
29/07/2026 | 06:30 | 0 | 3.0619 | -7.8409 | 2.7209 | 5.5316 |  | 8.0207 |  | 8.5965 | 3.1679 | 4.5894 | -2.22 | -22 |  |  | -17.6 | 4.2851 | -10.2663 | 4.3757 | 4.3234 | 7.8582 | 3.9219 | -0.4473 | 2.1837 |  | -1.1686 | 0 | -0.52 | 4.074 | -19.98 | -11 | -1.92 | 0.322 | -16.92 |  |  | -8.92 |  | -1.858 | 3.8435 | 12.0803 | 13.7752 | -17.7073 | -12.8657 | -12.4414 | 5.2624 | 4.7378 | -16.4901 | -14.0736 | -0.4751 | -0.4014 | 65.3716 | 6.8955 | -5.3 | -5.3 | -21.8699 | -21.6175 | -1.7775 |  | 8.3819 | 2.2003 | 0.1816 | 0.4375 | -82.0642 | -14.0995 | -14.0385 | 39.3277 | -242.3293 |  |  |  | -3.3132 | 5.56 | 2.68 | -20.42 | -2.51 | -23.9741 | -24.1081 | 29.5681 | 29.4007 | -2.6715 | -16.3478 | -16.2713 | 7.9458 |  | 4.9876 | 7.814 | -21.9 | -20.9 | -0.45 | 2.8793 | 2.7475 | 2.4896 | 32.4739 | 32.1482 | -24.2765 | -5.6222 | -24.3723 | 2.8109 | 11.93 | 2.79 | 2.3486 | 1.3702 | -3.2354 |  |  |  | 33.739 |  | -0.3782 |  | -2.5 | -2.5696 | 0 | -0.84 | 3.82 | -1.79 | 0.52 | 5.8745 |  | -8.95 | -5.02 | 16.11 | -4.78 | -36.9273 |  | -44.0261 | -43.3636 | -15.3946 | -33.4608 | -39.2354 | -39.6449 | -8.5379 | -13.6068 | -9.754 | -117.647 | 53.033 | 3.4095 | -4.5242 | -3.7082 | 29.9549 | -20.3039 |  | 6.8 | -26.7667 | 66.664 |  | -8 | -2.98 | 0.6 | 2.4331 | -33.7167 | -8.4402 | -8.4633 | 9.3017 | 19.2179 | -32.834 | 2.8405 | 2.6439 |  | 0 | 0 |  | 10.3823 | 10.7172 | -21.4344 | 29.5389 | 29.4435 | -10.9884 |  | 20.9049 | -16.56 | -1.5248 | 0.165 | 1.28 | 2.1 | -20.7409 |  | 1.305 | 0.71 | 1.7366 | -13.06 | -12.4147 | -3.5487 | -5.67 | 32.3724 |  | 17.4248 | -1.7413 | -1.8629 | 1.8414 |  |  | -15.4766 | 53.5937 | 2.6405 | -19.1247 | 6.8003 | 5.8194 | 147.5993 | -4.2676 | -10.9178 | 14.2066 | 1.6037 | 3.3253 | 3.354 | 0.8412 | 3.3224 | 5.1144 | 8.8 | -15.7417 | -4.4407 | 42.0584 | 118.0428 | 17.5518 | 17.4571 | -11.0152 |  | 0 | 0 |  |  | -5.5185 | -5.3384 | 10.7315 | 10.8162 | 34.56 | 34.71 | -33.4 | -33.3 | 0.2115 | -12.4 | 55.4245 | 32.3543 | 31.2737 | -19 | -51.6 | -11 | -11.4 |  | -17.5422 | -92.6054 | 59.3749 | -262.3834 | -26.7444 | -15.4804 | 144.8893 | 15.7695 | 94.2587 | 113.55 | 88.3927 |  | 41.5326 | 14.7298 | 255.2661 | -208.8782 | 63.3401 | -39.1536 | 0.3992 |  | -14 | -2.049 | -2.058 | 10 | -6.4 | -5.1444 | 0.383 | 8.8792 | -5.9464 | -6.5 | -0.592 | -0.719 |  | 3.8415 | 4.8361 | 4.0412 | 4.1912 |  | 39.9 | 1.6411 | -0.02 |  | -13.3352 | -1.1281 | -21.6929 | -12.8931 | -6.3507 | -20.7078 | -3.666 | -34.8 | 18.8 | 73.4014 | -129.7916
29/07/2026 | 07:00 | 0 | 2.7021 | -7.5087 | 1.4517 | 5.1683 |  | 8.2873 |  | 8.4173 | 2.8069 | 4.6087 | -2.22 | -22 |  | 0.828 |  | 4.0511 | -10.7369 | 4.026 | 3.9629 | 7.1287 | 3.7774 | -0.5753 | 1.8785 |  | -1.1424 | 0 | -0.16 | 3.635 | -17.76 |  | -1.994 | 0.324 | -17.39 |  |  | -7.19 |  | -2.2482 | 3.727 | 10.3487 | 12.315 | -17.5442 | -12.5297 | -12.4056 | 7.1758 | 6.6765 | -18.1531 | -14.477 | 4.3113 | 1.998 | 61.8691 | 6.9144 | -5.2 | -5.2 | -22.0001 | -21.618 | -1.8405 |  | 8.0522 | 2.2741 | 0.2879 | 0.5641 | -73.1223 | -12.299 | -12.3295 | 44.6178 | -231.7106 |  |  |  | -5.2892 | 5.4 | 2.51 | -21.03 | -2.92 | -26.9212 | -26.7872 | 30.9702 | 31.2361 | -2.3472 | -16.1407 | -15.8886 | 6.857 |  | 5.184 | 7.939 | -22.1 | -21.4 | -0.31 | 1.7613 | 1.4644 | 0 | 35.0152 | 34.6252 | -21.506 | -9.0082 | -22.1011 | 2.8227 | 11.08 | 2.31 | 2.3486 | 1.4679 | -2.9392 |  |  |  | 31.0566 |  | -0.3577 | -2.3 |  | -2.5439 | 0.1 | -1.06 | 4.16 | -1.59 | 0.56 | 3.596 |  | -8.51 | -5.38 | 14.61 | -5.78 | -35.8182 |  | -45.6067 | -44.6636 | -16.3758 | -34.1549 | -39.8581 | -40.4293 | -9.3418 | -18.7539 | -9.033 | -122.7351 | 17.7277 | 3.593 | -5.144 | -4.9856 | 36.0079 | -17.2617 |  | -1.3 | -29.4016 | 43.2238 |  | 0 | -2.69 | -0.1 | 2.7999 | -28.1493 | -7.9074 | -7.9478 | 8.0073 | 25.9728 | -34.5296 | 3.2501 | 3.2173 |  | 0 | 0 |  | 14.5687 | 14.9036 | -17.5829 | 33.3188 | 33.6927 | -10.0109 |  | 15.8364 | -18.22 | -1.4186 | 0.1138 | 0.77 | 5.74 | -16.4408 |  | 1.378 | 0.548 |  | -12.88 | -12.6465 | -5.2341 | -5.97 | 32.2557 |  | 17.0579 | -1.5915 | -1.8006 | 1.8197 |  |  | -15.0689 | 52.7664 | 2.9561 | -18.8959 | 5.6396 | 4.7485 | 144.9209 | -3.9172 | -10.6649 | 14.4294 | 1.8502 | 3.5963 | 3.5834 | 0.9425 | -10.087 | -8.5027 | -2.51 | -4.5301 | 0 | 19.7998 | 93.8052 | 4.7884 | 4.6818 | 0 |  | -11.3153 | -10.9832 | 14.4408 | 12.9155 | -11.7573 | -11.7554 | 9.4871 | 9.2298 | 38.67 | 38.6 | -33.3 | -33.3 | 0.2115 | -11.12 | 52.6854 | 25.0305 | 24.2388 | -18.8 | -49.1 | -4.6 | -5.1 | -17.9182 | -17.9294 | -109.7721 | 66.973 | -270.1868 | -27.128 | -17.772 | 125.0766 | 42.0027 | 120.0541 | 104.2066 | 56.038 |  | 36.9519 | -7.0889 | 228.131 | -207.2211 | 32.5973 | -9.1717 | 0.5628 |  | -14.64 | -2.095 | -2.103 | 11.6 | -8 | -5.5122 | 2.4613 | 8.3238 | -7.2343 | -6.3 | -2.51 | -2.313 | 3.4003 |  | 4.2994 | 3.2551 | 3.7735 |  | 39.2 | 2.8572 | -0.07 |  | -9.1388 | -3.0559 | -25.1911 | -9.3007 | -4.4155 | -24.5072 | -2.358 | -34.2 | 18.9 | 49.1763 | -105.2573
29/07/2026 | 07:30 | 0 | 2.8366 | -7.5691 | 1.4753 | 5.5013 |  | 9.1903 |  | 8.2745 | 2.8409 | 4.3448 | -6.66 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.916 | -10.7905 | 4.5499 | 4.4964 | 7.7832 | 3.7411 | -0.441 | 2.1395 |  | -1.2949 | -2.028 | -0.389 | 4.153 | -13.32 | -11 | -1.323 | 0.343 | -15.31 |  |  | -10.08 |  | -0.8969 | 3.5417 | 12.3062 | 14.003 | -17.3544 | -12.2722 | -11.6806 | 5.1725 | 4.5607 | -16.4413 | -13.8646 | -0.9963 | -1.2421 | 62.6331 | 8.7907 | -4.8 | -4.8 | -20.5931 | -21.049 | -2.0802 |  | 6.632 | 2.5161 | 1.0041 | 0.7686 | -63.6311 | -9.827 | -9.6744 | 40.3964 | -219.4824 |  |  |  | -4.2114 | 5.66 | 2.83 | -20.37 | -2.8 | -26.9212 | -26.1174 | 29.9378 | 29.7992 | -2.0609 | -18.4258 | -18.2364 | 6.2154 | 0 | 4.9876 | 7.844 | -21.3 | -20.7 | -0.48 | 1.2902 | 2.2287 | 0 | 34.907 | 34.7921 | -22.6551 | -9.6882 | -22.3133 | 2.7262 | 11.96 | 2.73 | 2.5049 | 1.5656 | -3.0054 |  |  |  | 34.5433 |  | -0.3759 | -5 | -5.1 | -2.2925 | 0.9 | -0.64 | 5 | -1.02 | 0.48 | 3.999 |  | -8.63 | -5.27 | 14.76 | -4.86 | -39.7091 | 0 | -45.5804 | -44.9364 | -15.2653 | -33.1555 | -39.6149 | -40.7466 | -10.1839 | -19.6405 | -7.691 | -115.1259 | -15.2832 | 3.3987 | -5.4974 | -4.8424 | 32.4588 | -21.1491 |  | 9.1 | -31.9796 | 48.9196 |  | -10.41 | 0 | -3.9 | 2.6865 | -30.2858 | -9.2185 | -9.036 | 9.3642 | 21.4646 | -32.5288 | 3.5435 | 3.2294 |  |  | 0 |  | 14.5687 | 14.7362 | -16.4107 | 33.4825 | 33.7527 | -10.0054 |  | 14.811 | -18.04 | -1.6127 | 0.165 | 0.59 | 5.64 | -14.9584 |  | 1.454 | 0.651 |  | -11.82 | -12.3308 | -5.3896 | -5.9 | 33.1931 |  | 17.7095 | -1.6815 | -1.7402 | 1.9053 |  |  | -14.8552 | 53.6703 | 3.0468 | -18.7625 | 7.468 | 5.9282 | 142.901 | -3.4901 | -11.5023 | 14.2983 | 1.4722 | 3.8389 | 3.884 | 0.7412 | -9.8793 | -9.3769 | -5.87 | 0 | 0 | 5.058 | 79.1285 | -13.3257 | 38.1955 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -13.2815 | -13.1623 | 5.9467 | 6.0078 | 40.22 | 40.18 | -32.5 | -33 | 0.1071 | -8.16 | 48.1425 | 23.1298 | 23.4255 | -18.7 | -46.1 | -4.6 | -5.1 | -18.149 |  | -134.6219 | 54.3035 | -266.8028 | -27.8817 | -26.4715 | 94.64 | 74.9556 | 119.1725 | 82.0412 | 25.109 |  | 31.1536 | -10.7235 | 181.7076 | -197.3756 | -0.5252 | 19.3762 | 0.3772 |  | -12.48 | -2.028 | -2.028 | 9.68 | -6.08 | -5.6071 | 0.7919 | 5.5985 | -10.0175 | 0.7 | 0.232 | -0.222 | 3.117 |  | 4.1039 | 3.3144 | 4.1153 |  | 37.1 | 2.2901 | 0.03 |  | -13.5852 | -0.9749 | -22.8744 | -12.5797 | -6.3594 | -22.0412 | -2.9759 | -31.8 | 18.1 | 33.6967 | -94.2341
29/07/2026 | 08:00 | 0 | 3.0398 | -7.9512 | 3.2228 | 6.8881 |  | 10.4005 |  | 18.654 | 8.4377 | 9.8512 | -4.44 | -26.4 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.0215 | 9.981 | 4.9718 | 4.8509 | 8.5807 | 3.4189 | -0.3811 | 1.948 |  | -1.0527 | -1.291 | -1.28 | 4.324 | -17.76 | -8.8 | -0.745 | 0.339 | -14.59 | -14.74 |  | -13.01 | -12.92 | 1.4922 | 3.3612 | 10.0225 | 14.2095 | -17.727 | -7.3817 | -6.6471 | 5.7823 | 5.4541 | -23.3474 | -20.8709 | 7.8516 | 7.8841 | 113.6257 | 11.5749 | -5.7 | -5.7 | -27.8925 | -27.5065 | -2.4352 |  | 11.2083 | 3.0844 | 1.0919 | 0.8122 | -102.1759 | -9.827 | -9.7049 | 51.3534 | -240.4264 |  |  |  | -2.0458 | 6.36 | 3.48 | -19.4 | -1.12 | -23.4383 | -23.3043 | 25.8775 | 26.05 | -3.7772 | -9.198 | -9.1365 | 10.654 |  | 5.184 | 7.4 | -20 | -19 | -0.63 | 7.4998 | 7.4708 | 6.5335 | 31.6071 | 31.2839 | -22.9606 | -6.246 | -22.3811 | 3.0295 | 13.05 | 3.19 | 3.1299 | 2.1515 | -3.4106 |  |  |  | 41.2182 |  | -0.4222 |  |  | -2.7014 | 1.8 | -0.32 | 5.94 | -0.35 | 0.5 | 4.123 |  | -9.07 | -5.31 | 16.79 | -4.56 | -44.4545 |  | -43.2416 | -42.4909 | -12.2314 | -30.5944 | -37.8816 | -38.7368 | -9.1917 | -19.7395 | -8.126 | -123.9493 | -34.1396 | 4.0361 | -5.3138 | -4.3612 | 29.3339 | -17.6633 |  | 10.2 | -32.4737 | 44.3237 |  | -10.01 | -3.25 | 0.5 | 3.1787 | -27.4622 | -8.476 | -8.4917 | 9.9835 | 20.6781 | -32.9355 | 2.7422 | 2.4552 |  | 4.715 | 5.0098 | 3.6347 | 12.2243 | 12.7267 | -16.7456 | 33.4479 | 33.4933 | -13.2168 |  | 13.6928 | -18.78 | -1.1183 | 0.165 | 0.65 | 6.55 | -13.4954 |  | 1.292 | 1.014 |  | -9.34 | -2.7482 | 5.8654 | -5.73 | 36.3572 |  | 17.6654 | -1.9522 | -2.1843 | 2.0619 |  |  |  | 53.9076 | 4.2031 | -18.9677 | 5.5171 | 5.5453 | 139.2223 | -3.0088 | -10.8213 | 13.4382 | 1.4346 | 4.1173 | 4.1935 | 0.7361 | -16.6607 | -16.2502 | -9.64 | 3.3415 | 15.0893 | -8.2181 | 73.202 | -23.0458 | 28.7858 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5728 | -12.3351 | 2.3336 | 1.8836 | 46.82 | 46.48 | -32.9 | -32.7 | 0.195 | -3.52 | 57.1652 | 18.7247 | 18.5652 | -17.8 | -46.9 | -5.3 | -5.5 |  | -18.1737 | -149.5508 | 43.7717 | -256.571 | -19.0149 | -27.7165 | 70.6676 | 99.6729 | 126.7891 | 66.5419 | -2.7937 |  | 23.4431 | -11.8572 | 148.5235 | -184.0357 | -22.6016 | 35.5163 | -2.5525 |  | -12.72 | -2.048 | -2.054 | 9.92 | -6.72 | -5.5714 | 1.3779 | 4.1917 | -9.2271 | -0.1 | 0.428 | -0.736 |  |  | 3.9964 | 5.266 | 3.7635 |  | 36.3 | 3.1805 | 0.16 |  | -11.0533 | -1.4325 | -25.0269 | -10.2232 | -5.9131 | -24.3151 | 0 | -30.6 | 17.1 | 31.2064 | -101.8079
29/07/2026 | 08:30 | 0 | 3.0377 | -7.5945 | 6.0683 | 8.2297 |  | 11.69 |  | 10.6739 | 3.8489 | 5.3069 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.3598 | -0.9063 | 4.6658 | 4.7533 | 8.4642 | 3.8333 | -0.5181 | 1.3627 |  | -1.107 | -0.749 | -0.766 | 4.534 | -8.88 | -8.8 | -0.585 | 0.344 | -12.73 | -12.68 |  | -12.5 | -12.55 | 2.4681 | 3.593 | 10.0231 | 14.114 | -16.2305 | -10.7119 | -10.5393 | 13.7675 | 15.1658 | -17.8058 | -15.1757 | 11.0462 | 12.956 | 56.4083 | 7.4385 | -5.5 | -5.5 | -22.6626 | -22.4429 | -2.1847 |  | 10.6298 | 1.7477 | 1.4643 | 0.9538 | -41.0169 | 17.3955 | 17.4566 | 13.7549 | -167.7784 |  |  |  | 0.1697 | 5.48 | 4.41 | -15.25 | -2.39 | -22.0987 | -23.4383 | 24.6276 | 24.3915 | -3.0751 | 3.3962 | 3.5004 | 10.0244 |  | 5.3673 | 7.582 | -25 | -23.7 | -0.67 | 11.7549 | 12.8557 | 11.8875 | 42.1828 | 42.527 | -17.6956 | -24.4097 | -17.4884 | 3.2355 | 13.29 | 3.26 | 3.2861 | 2.3468 | -3.5949 |  |  |  | 43.0942 |  | -0.423 | -12.9 | -11.1 | -2.2278 | 2.6 | 0.58 | 7.32 | 0.46 | 0.14 | 5.208 |  | -8.39 | -5.29 | 17.67 | -3.02 | -45.2182 |  | -43.8306 | -42.9455 | -9.667 | -27.584 | -34.8657 | -35.3559 | -7.3604 | -24.0838 | -9.387 | -84.6349 | -40.6223 | 4.7368 | -5.9658 | -5.5574 | 27.7186 | -18.4169 |  | -1.1 | -19.2276 | 41.7022 |  | -4.47 | -2.67 | 0 | 3.2906 | -28.6997 | -9.9195 | -9.8051 | 10.2303 | 21.3294 | -31.8016 | 3.5218 | 3.327 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 10.8847 | -16.2433 | 33.3078 | 32.9333 | -11.0954 |  | 12.9018 | -18.68 | -1.1202 | 0.1293 | -0.33 | 6.35 | -13.9799 | 3.6288 | 1.311 | 1.47 |  | -8.86 | 0.0976 | 6.7128 |  | 35.7853 |  | 24.4924 | -6.1546 | -6.6638 | 2.2067 |  |  | -15.8577 | 61.6712 | 4.1497 | -22.2645 | 5.4868 | 4.1059 | 153.5012 | -5.9055 | -9.0474 | -0.9235 | 1.3661 | 4.4835 | 4.4229 | 0.6284 | -16.4769 | -15.3805 | -9.64 | 4.0409 | 19.5871 | -6.1108 | 65.4232 | -18.0598 | 32.2679 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.5981 | -11.7879 | 0.5163 | 0.5925 | 44.86 | 44.67 | -29.9 | -29.9 | 0.2298 | -0.72 | 46.7424 | 21.1139 | 21.3081 | -17.8 | -43.1 | -5.9 | -6.4 |  | -17.9586 | -142.4911 | 41.197 | -259.0874 | -19.0532 | -27.1407 | 70.6986 | 100.545 | 116.2681 | 68.4954 | -4.1557 |  | 38.6369 | -8.9275 | 144.9495 | -183.7669 | -21.1654 | 35.8692 | -3.4681 |  | -11.44 | -2.104 | -2.111 | 8.8 | -6.8 | -4.5732 | 1.9944 | 3.6332 | -10.0481 | 0 | 0.601 | 1.373 |  | 3.5608 | 4.733 | 3.8979 | 2.8906 |  | 35 | 4.1422 | 0.19 |  | -11.7963 | -1.4157 | -23.8104 | -11.5215 | -7.0843 | -23.1036 | 0 | -30.1 | 17.5 | 22.8344 | -94.3459
29/07/2026 | 09:00 | 0 | 3.1404 | -7.8532 | 2.1426 | 8.0666 |  | 12.6383 |  | 6.5474 | 2.2839 | 4.2889 | -6.66 |  |  | 4.14 | -19.8 | 3.0809 | -2.4402 | 4.7598 | 4.7777 | 8.6411 | 3.6787 | -0.5115 | 1.2399 |  | -1.0986 | -0.797 | -0.765 | 4.697 | -6.66 | -6.6 | -0.21 | 0.345 | -12.18 | -11.91 |  | -13.34 | -13.02 | 3.3337 | 3.294 | 10.0717 | 14.0669 | -12.0192 | -9.9846 | -9.7144 | 5.0929 | 4.9805 | -15.4416 | -12.1325 | 2.0998 | 2.2687 | 63.682 | 6.7052 | -6 | -5.8 | -23.6125 | -24.0562 | -2.3916 |  | 12.6689 | 1.9123 | 1.7346 | 1.1321 | -45.32 | 18.8604 | 18.6773 | 6.2577 | -167.4215 |  |  |  | 1.1476 | 5.69 | 4.84 | -14.29 | -2.02 | -21.9648 | -21.5629 | 24.1757 | 23.9219 | -3.8394 | 2.5673 | 2.621 | 11.231 |  | 4.4116 | 7.796 | -23.4 | -22.3 | -0.69 | 14.16 | 14.614 | 13.3126 | 41.6376 | 41.773 | -17.7699 | -23.8644 | -17.6408 | 3.6736 | 15.08 | 4.06 | 3.7549 | 2.9327 | -3.8059 |  |  |  | 44.7341 |  | -0.4418 |  | -11 | -2.4878 | 4 | 2.4 | 8.36 | 1.47 | 0.04 | 5.828 |  | -7.8 | -5.16 | 15.88 | -1.7 | -45.7455 |  | -42.7802 | -42.4 | -9.9074 | -25.675 | -33.8416 | -34.1526 | -5.0568 | -21.4902 | -10.849 | -79.6144 | -43.9892 | 4.8433 | -6.4246 | -6.0921 | 30.8049 | -18.5245 |  | 6.9 | -18.7398 | 63.048 |  | -6.23 | -2.99 | 0.2 | 3.4465 | -27.7266 | -10.8336 | -10.6581 | 10.6362 | 22.1894 | -35.5281 | 3.8491 | 3.5703 |  | 0 | 0 |  | 10.0474 | 9.8799 | -14.2338 | 31.5359 | 31.3785 | -10.9817 |  | 13.1264 | -18.98 | -0.3969 | 0.1385 | 0.19 | 7.45 | -14.0737 |  | 1.249 | 1.439 | 3.9175 | -8.51 | 0.3708 | 7.6648 | -5.44 | 36.8399 |  | 24.8605 | -6.5744 | -7.2707 | 2.3012 |  |  |  | 62.3687 | 3.6214 | -21.7864 | 5.4072 | 6.0589 | 155.4313 | -4.9895 | -8.5571 | -1.6424 | 1.3325 | 4.7472 | 4.7393 | 0.5831 | -12.6007 | -11.3679 | -9.22 | 0 | 21.4045 | -3.4224 | 65.8835 | -17.4366 | 32.7816 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.7721 | -11.5472 | -1.0783 | -1.2814 | 43.37 | 43.03 | -30.9 | -30.7 | 0.3342 | 0.8 | 35.8056 | 24.1756 | 23.2751 | -17.4 | -43.2 | -7.1 | -7.3 | -17.9331 | -17.9898 | -134.5541 | 38.7568 | -260.0931 | -19.4188 | -27.8867 | 73.5773 | 93.9469 | 116.2596 | 66.6364 | 1.1661 |  | 37.4312 | -5.968 | 150.7822 | -182.62 | -18.9297 | 31.8415 | -3.5389 |  | -11.28 | -2.106 | -2.089 | 8.8 | -6.96 | -4.4325 | 1.9638 | 4.4266 | -10.2525 | -0.2 | 0.151 | 1.075 | 3.3907 | 3.8316 | 5.0149 | 5.2235 | 3.6833 |  | 35.7 | 3.6071 | 0.2 |  | -12.8386 | 0.0964 | -22.8894 | -12.4289 | -7.4187 | -23.0316 | 0 | -30.6 | 17.8 | 25.0549 | -96.5484
29/07/2026 | 09:30 | 0 | 3.6386 | -8.3546 | 3.8802 | 8.0055 |  | 13.427 |  | 6.5787 | 1.9109 | 3.1775 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.968 |  | 3.2125 | -3.5122 | 5.3769 | 5.2109 | 9.1827 | 3.8077 | -0.2348 | 1.2313 |  | -1.0981 | -0.525 | -0.531 | 4.63 | -6.66 | -4.4 | -0.472 | 0.34 | -12.09 | -12.15 |  | -12.32 | -12.48 | 4.0739 | 3.6005 | 11.3034 | 14.7508 | -17.3352 | -12.4259 | -11.7998 | 14.7005 | 19.4426 | -17.1812 | -14.2449 | 10.3763 | 9.1688 | 50.6934 | 5.1152 | -4.8 | -4.8 | -18.5838 | -19.9111 | -2.1603 |  | 11.0837 | 2.0042 | 2.97 | 2.0158 | -7.5381 | 18.189 | 18.3111 | -10.0602 | -148.307 |  |  |  | 2.7144 | 6.08 | 5.38 | -13.16 | -1.01 | -20.8931 | -20.6252 | 22.5534 | 22.3733 | -4.123 | 4.1568 | 4.3814 | 10.4212 |  | 4.2153 | 7.625 | -20.9 | -20 | -0.79 | 16.5803 | 16.4406 | 14.8328 | 35.6988 | 36.52 | -14.4233 | -22.0356 | -13.7351 | 3.7733 | 17.32 | 4.96 | 4.2236 | 3.1281 | -4.0766 |  |  |  | 42.3511 |  | -1.1664 |  | -13.3 | -2.6501 | 4.7 | 3.74 | 9.86 | 2.37 | -0.26 | 6.076 |  | -9.32 | -5.03 | 19.46 | -1.12 | -46.8545 |  | -42.0948 | -41.1364 |  | -21.6195 | -29.5994 | -29.9067 | -3.2875 | -19.4615 | -11.413 | -55.2122 | -45.0592 | 4.5688 | -5.9369 | -5.4336 | 36.2847 | -17.2705 |  | -6.6 | -18.9295 | 64.4366 |  | 0 | 0 | -0.8 | 3.6336 | -25.5285 | -11.6603 | -11.4387 | 9.6717 | 21.4741 | -33.0768 | 4.65 | 4.3441 |  | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.8752 | -13.7314 | 29.0628 | 29.2472 | -7.8447 |  | 17.5113 | -16.73 | -0.3182 | 0.1385 | 0.31 | 3.67 | -17.4241 |  | 1.057 | 2.529 |  | -7.74 | -1.4211 | 6.7073 | -5.24 | 37.6606 |  | 26.2732 | -7.3293 | -7.9017 | 2.3647 |  |  | -16.0395 | 64.4868 | 4.7746 | -21.598 | 6.945 | 6.0463 | 166.5343 | -3.9115 | -8.3862 | -1.8807 | 1.6572 | 5.0328 | 5.0795 | 0.7679 | -12.8786 | -12.3131 | -8.38 | 0 | 24.4772 | 0 | 60.9841 | -17.487 | 34.1246 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.3166 | -11.4843 | -2.968 | -2.8931 | 41.93 | 41.46 | -30.9 | -31.1 | 0.51 | 3.12 | 38.469 | 22.5 | 22.411 | -17.1 | -43.4 | -5.9 | -6.4 | -17.7969 | -17.759 | -133.3781 | 36.9418 | -260.804 | -23.0978 | -27.5854 | 72.4516 | 95.8708 | 113.7051 | 67.1906 | -1.8525 |  | 29.551 | -4.0365 | 151.8533 | -182.0108 | -22.2825 | 33.2227 | -2.8357 |  | -11.44 | -2.142 | -2.144 | 9.28 | -6.88 | -4.7615 | 1.9059 | 5.275 | -10.0481 | -1.9 | -1.059 | -0.416 |  |  | 5.0408 | 4.0109 | 3.4078 |  | 34.6 | 2.8724 | 0.34 |  | -13.3785 | 0.8179 | -24.2561 | -13.0219 | -7.5985 | -23.0741 | 0 | -29.7 | 17 | 18.4142 | -92.2404
29/07/2026 | 10:00 | 0 | 3.7919 | -8.5326 | 3.5186 | 7.6491 |  | 14.6016 |  | 4.9843 | 1.9249 | 2.96 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -24.2 | 3.1152 | -4.3052 | 5.627 | 5.403 | 9.7966 | 3.7025 | -0.3061 | 1.2762 |  | -1.1281 | -0.722 | -0.656 | 5.317 | -4.44 | -2.2 | 0.05 | 0.368 | -12.67 | -12.49 |  | -11.81 | -11.51 | 5.4194 | 3.7728 | 11.3135 | 14.6395 | -11.6448 | -17.1332 | -16.7596 | 23.9038 | 19.9688 | -16.1405 | -12.2527 | 13.5753 | 10.4915 | 39.0199 | 8.4301 | -5.8 | -5.7 | -17.5945 | -18.3549 | -2.8468 |  | 21.417 | 2.3368 | 2.89 | 1.8847 | 11.8717 | -13.2145 | -13.3366 | -8.7036 | -165.7006 |  |  |  | 1.6566 | 6.22 | 5.55 | -12.39 | -0.52 | -19.9554 | -19.9554 | 24.9636 | 24.4237 | -4.2885 | -9.5866 | -9.2873 | 22.2975 |  | 4.032 | 8.277 | -12.4 | -12.2 | -0.98 | 15.5872 | 15.3737 | 13.7982 | 23.1905 | 22.6587 | -22.7688 | 1.5288 | -23.2511 | 4.0706 | 17.86 | 5.18 | 4.5361 | 3.5187 | -4.6723 |  |  |  | 42.086 |  | -1.6064 | -7.5 | -7.5 | -2.6514 | 6 | 4.8 | 10.72 | 3.05 | -0.49 | 6.789 |  | -9.07 | -5 | 18.13 | -0.05 | -43.1091 |  | -41.0597 | -40.3545 |  | -19.2146 | -27.6024 | -27.7333 | -2.5926 | -28.0674 | -12.152 | -60.7058 | -47.6379 | 5.1776 | -6.8212 | -6.1509 | 32.122 | -13.2227 |  | -6.9 | -19.1363 | 51.2645 |  | 0 | -2.9 | 0 | 3.8588 | -21.4216 | -11.2927 | -11.284 | 10.3029 | 20.6949 | -35.6486 | 4.6532 | 4.4329 |  | 0 | 0 |  | 7.0332 | 6.8657 | -11.0521 | 26.7538 | 27.0136 | -6.4194 |  | 17.228 | -16.22 | -0.0948 | 0.1742 | 0.04 | 4.3 | -16.9071 |  | 1.086 | 2.669 | 4.1592 | -8.26 | -6.737 | 1.8251 | -5.02 | 37.9998 |  | 27.8437 | -7.4436 | -8.2066 | 2.4567 |  |  | -15.2896 | 65.4616 | 4.2354 | -21.5603 | 6.22 | 5.5706 | 177.8209 | -3.919 | -9.6689 | -2.9317 | 1.5614 | 5.1646 | 5.2772 | 0.8852 | -12.1672 | -11.0612 | -6.71 | 0 | 27.8936 | -5.6904 | 60.5838 | -14.3691 | 36.7028 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8272 | 15.0866 | -10.995 | -10.7993 | -3.9176 | -3.8939 | 41.87 | 42.18 | -28.8 | -28.1 | 0.0357 | 4 | 28.1908 | 23.0817 | 22.9892 | -16.9 | -40.6 | -6.4 | -6.8 | -17.7546 |  | -135.8097 | 32.2446 | -256.5192 | -20.9591 | -28.7788 | 72.0799 | 95.8534 | 114.7736 | 66.6958 | -3.1774 |  | 33.5929 | -1.5765 | 149.8517 | -183.0193 | -24.7649 | 35.4654 | -2.179 |  | -11.36 | -2.174 | -2.177 | 8.96 | -6.72 | -4.5834 | 2.0829 | 5.0126 | -10.3105 | -1.2 | 1.005 | 2.241 | 3.1703 |  | 3.9684 | 3.6377 | 3.6809 |  | 34.1 | 3.2731 | 0.4 |  | -12.9809 | 0.1489 | -23.8116 | -13.7097 | -7.1629 | -22.3637 |  | -28.9 | 16.9 | 23.159 | -97.7733
29/07/2026 | 10:30 | 0 | 4.4216 | -9.0351 | 9.576 | 8.5448 |  | 15.2732 |  | 5.452 | 1.464 | 2.9625 | -11.1 | -33 | 8.8 | 5.796 |  | 3.2305 | -2.3813 | 5.9224 | 5.9082 | 10.3336 | 4.2533 | -0.3241 | 0.8346 |  | -1.2429 | -0.592 | -0.589 | 4.825 | -4.44 | 0 | -0.877 | 0.346 | -11.37 | -11.29 |  | -12.12 | -12.24 | 5.5028 | 3.8444 | 12.7134 | 16.516 | -13.875 | -16.0842 | -15.4321 | 19.0143 | 18.1588 | -14.8462 | -11.8727 | 13.3233 | 15.4234 | 35.1517 | 7.1944 | -5 | -5.1 | -15.1827 | -15.0521 | -2.949 |  | 22.6584 | 3.4764 | 2.9594 | 2.0059 | 21.7597 | -11.4444 | -11.597 | -15.6898 | -161.4855 |  |  |  | 3.6725 | 6.13 | 5.77 | -11.5 | 0.45 | -20.8931 | -20.8931 | 24.0858 | 23.8372 | -4.3733 | -8.4395 | -8.6473 | 21.8549 |  | 3.8356 | 8.07 | -10.7 | -10.9 | -1.15 | 17.8391 | 17.8057 | 16.4953 | 19.842 | 20.2443 | -23.1221 | 1.4177 | -21.6834 | 4.0363 | 18.61 | 5.51 | 4.8486 | 3.9093 | -4.8957 |  |  |  | 43.259 |  | -1.7824 |  |  | -2.7026 | 6.5 | 5.12 | 11.38 | 3.51 | -0.5 | 7.564 |  | -8.97 | -5.19 | 19.03 | 0.59 | -44.8909 |  | -41.8254 | -41.5091 |  | -19.3211 | -26.8686 | -27.4806 | -2.6376 | -15.5923 | -11.879 | -54.6051 | -49.4775 | 5.0539 | -6.7532 | -5.73 | 33.256 | -19.2117 |  | 4 | -18.5024 | 73.0198 |  | -5.53 | -3.29 | 2.5 | 3.9358 | -34.247 | -11.3948 | -11.3406 | 10.1457 | 17.5598 | -32.6107 | 4.7717 | 4.2989 |  | 0 | 0 |  | 7.8704 | 8.0379 | -12.0569 | 27.7558 | 27.4304 | -6.4334 |  | 16.7886 | -15.08 | 0.0114 | 0.1742 | -0.08 | 4.72 | -16.5254 |  | 1.112 | 2.793 | 6.6957 | -7 | -5.6289 | 2.9311 | -4.7 | 38.9113 |  | 28.1232 | -8.0952 | -8.8769 | 2.571 |  |  |  | 65.2949 | 4.3327 | -20.6879 | 5.6263 | 4.7393 | 181.2541 | -2.8465 | -9.0901 | -3.5139 | 1.5416 | 5.3478 | 5.5224 | 0.8418 | -13.7642 | -11.4201 | -7.12 |  | 28.6872 | -5.4229 | 58.3309 | -14.4334 | 36.6283 | -10.5046 |  | 0 | 0 |  |  | -10.998 | -10.9382 | -6.3095 | -5.8982 | 41.13 | 40.83 | -29 | -28.9 | 0.1767 | 5.84 | 32.1177 | 24.0308 | 23.9211 | -16.1 | -40.5 | -6.3 | -6.8 | -17.948 | -18.0023 | -129.9235 | 33.6125 | -262.7571 | -25.267 | -30.0004 | 75.2262 | 92.3106 | 116.2215 | 69.0702 | -0.3401 |  | 36.8341 | -5.0246 | 151.1461 |  | -24.0363 | 33.9255 | -2.0838 |  | -11.04 | -2.186 | -2.193 | 9.28 | -7.68 | -4.3837 | 3.4592 | 3.7217 | -10.576 | -0.9 | 0.793 | 1.114 | 3.3932 |  | 4.0962 | 2.925 | 3.452 |  | 33.7 | 2.6814 | 0.53 |  | -13.7167 | 0.2338 | -22.6997 | -13.7882 | -7.6906 | -21.7214 | 0 | -28.7 | 16.8 | 20.4076 | -95.9035
29/07/2026 | 11:00 | 0 | 4.4843 | -9.3033 | 12.1244 | 9.0741 |  | 16.0599 |  | 7.9109 | 2.5109 | 3.7639 | -11.1 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.8313 | -1.3213 | 5.9134 | 5.933 | 10.0892 | 4.145 | -0.3113 | 0.9486 |  | -1.1326 | -0.611 | -0.582 | 5.511 | -4.44 | 0 | -0.499 | 0.364 | -10.98 | -11.04 |  | -12.15 | -11.94 | 5.65 | 4.1371 | 13.6156 | 18.0664 | -16.5888 | -13.7087 | -14.0327 | 22.402 | 24.2333 | -15.6456 | -13.2245 | 16.7396 | 18.8333 | 34.8144 | 7.3804 | -5.2 | -5.2 | -15.5169 | -14.843 | -2.832 |  | 22.9621 | 3.2784 | 3.3695 | 2.299 | 17.9754 | -10.3153 | -10.4373 | -17.2967 | -157.2126 |  |  |  | 3.6625 | 6.36 | 6.15 | -11.1 | 0.7 | -19.4196 | -19.5535 | 22.2584 | 21.7089 | -4.2089 | -12.2707 | -12.8958 | 21.5288 |  | 4.032 | 7.72 | -9 | -9.5 | -1.3 | 16.7948 | 16.8028 | 16.0665 | 18.8449 | 18.3107 | -20.7225 | 1.2775 | -20.7783 | 4.2674 | 20.4 | 6.34 | 5.3174 | 4.2999 | -5.057 |  |  |  | 51.1107 |  | -1.7347 | -7.5 | -7.4 | -2.8064 | 7.3 | 6.22 | 12.12 | 4.19 | -0.8 | 7.7345 |  | -8.68 | -5.16 | 19.6 | 0.9 | -47.1455 |  | -41.7194 | -41.0273 |  | -16.5 | -24.6853 | -25.8169 | -2.0651 | -20.8289 | -12.176 | -51.9457 | -52.9501 | 5.2841 | -6.6512 | -5.5218 | 35.2494 | -15.8316 |  | -7.8 | -19.0285 | 66.5193 |  | 6.28 | 0 | 3.1 | 3.8903 | -26.8376 | -10.6478 | -10.6017 | 8.7522 | 23.1463 | -36.2168 | 4.7929 | 4.5183 |  | 0 | 0 |  | 6.1959 | 6.1959 | -8.5403 | 25.3456 | 25.0245 | -4.1073 |  | 15.602 | -16.26 | -0.1991 | 0.1476 | 0.15 | 4.86 | -15.7927 |  | 1.221 | 2.752 | 2.5572 | -7.85 | -12.0231 | -3.4298 | -4.63 | 39.428 |  | 28.8367 | -8.2026 | -9.0568 | 2.622 |  |  | -14.6991 | 65.6716 | 4.6383 | -20.3999 | 5.5782 | 5.6944 | 183.9073 | -2.6437 | -9.0879 | -3.6311 | 1.6735 | 5.4942 | 5.6648 | 0.9584 | -14.2232 | -12.2302 | -8.38 |  | 31.6155 | -9.1289 | 54.8482 | -15.4077 | 35.6539 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.3801 | -11.427 | -11.36 | -7.2917 | -7.5269 | 41.77 | 41.68 | -29.9 | -29.7 | 0.3177 | 6.64 | 33.1251 | 21.5145 | 21.5438 | -16 | -42.1 | -5.8 | -6.2 | -18.0318 | -17.9817 | -131.0687 | 29.3944 | -260.9191 | -22.4071 | -28.3275 | 71.5687 | 96.8748 | 115.4441 | 67.1182 | -4.5473 |  | 37.502 | -6.4453 | 149.2854 | -180.3711 | -28.4987 | 38.4191 | -1.6638 |  | -11.04 | -2.208 | -2.215 | 8.96 | -6.88 | -4.0313 | 1.7899 | 2.4918 | -7.2343 | -1.8 | 1.538 | 2.998 |  |  | 4.2733 | 4.238 | 2.942 |  | 32.5 | -0.0359 | 0.62 |  | -13.4957 | 0.3387 | -22.1617 | -13.341 | -7.4961 | -22.4312 | 0 | -27.2 | 13.3 | 20.2331 | -95.1276
29/07/2026 | 11:30 | 0 | 4.664 | -9.5178 | 11.615 | 9.1507 |  | 16.6477 |  | 9.9982 | 3.0029 | 5.0906 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 3.7695 | 0.1498 | 5.7533 | 5.5114 | 9.5508 | 3.303 | -0.3365 | 0.7929 |  | -1.1519 | -0.621 | -0.593 | 5.673 | -6.66 | -2.2 | -0.185 | 0.372 | -11.76 | -11.85 |  | -11.64 | -11.69 | 5.4322 | 3.6303 | 14.8329 | 18.7477 | -17.3102 | -19.4218 | -15.1305 | 11.7306 | 22.6383 | -14.2677 | -12.9417 | 15.7912 | 12.784 | 44.1548 | 8.1012 | -5.4 | -5.1 | -18.2691 | -17.4813 | -3.3313 |  | 22.1171 | 3.9787 | 3.2027 | 2.174 | -4.181 | -8.0264 | -8.1179 | -17.7106 | -174.1698 |  |  |  | 4.6205 | 6.43 | 6.34 | -10.52 | 1.37 | -16.0707 | -15.9367 | 20.6216 | 19.7278 | -4.1316 | -14.9737 | -15.5681 | 22.5287 |  | 3.8356 | 8.542 | -7.3 | -7.8 | -1.17 | 16.94 | 16.9902 | 15.742 | 19.3244 | 20.0253 | -25.5714 | 3.5202 | -23.286 | 4.2044 | 21.29 | 6.72 | 5.7861 | 4.7882 | -5.5959 |  |  |  | 56.0193 |  | -1.8982 | -7.5 | -7.3 | -3.2983 | 8.3 | 6.24 | 13.26 | 4.98 | -0.75 | 8.1995 |  | -8.77 | -5.05 | 20.14 | 2.35 | -57.6727 |  | -39.4152 | -38.9818 |  | -16.6924 | -25.2278 | -25.0175 | -1.1679 | -13.708 | -12.524 | -53.1396 | -52.6398 | 4.701 | -6.2996 | -5.4406 | 23.0492 | -23.1237 |  | 8.1 | -18.1215 | 81.7521 |  | -1.69 | -2.88 | 14.1 | 3.75 | -34.2331 | -11.0852 | -11.0335 | 9.7063 | 6.2316 | -37.7369 | 4.7241 | 4.3907 |  | 3.6683 | 4.535 | 3.5874 | 2.8468 | 2.5118 | -15.7409 | 23.1522 | 22.7547 | -8.4938 |  | 20.6265 | -15.03 | 0.2934 | 0.1467 | -0.38 | 2.19 | -20.9465 |  | 1.173 | 2.752 | 2.7378 | -9.95 | -10.8291 | -0.2955 | -4.63 | 36.8596 |  | 26.5561 | -7.1104 | -7.9252 | 2.78 |  |  | -13.9382 | 66.385 | 4.3604 | -21.3331 | 5.4266 | 5.2988 | 180.239 | -3.4779 | -9.1774 | -5.283 | 1.7598 | 5.7213 | 5.823 | 0.9925 | -12.5858 | -12.5603 | -9.22 | 4.1268 | 49.3832 | -7.3906 | 47.8244 | -15.2099 | 36.1243 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -12.9309 | -12.8667 | -7.3937 | -7.793 | 42.1 | 41.92 | -29.8 | -29.9 | 0.3342 | 6.56 | 40.1039 | 20.9908 | 20.5418 | -15.7 | -41.4 | -4.2 | -4.7 |  | -17.9862 | -117.3073 | 24.6699 | -262.5888 | -24.8018 | -28.6931 | 70.8213 | 96.1309 | 116.515 | 68.0759 | -2.9062 |  | 34.7628 | -8.6053 | 149.7963 | -182.0898 | -28.3096 | 35.9281 | -1.615 |  | -10.96 | -2.174 | -2.179 | 8.48 | -6.8 | -4.194 | 1.5549 | 2.4918 | -6.4439 | -2.3 | 1.38 | 2.535 | 3.3914 | 3.8668 | 4.5295 | 4.107 | 4.355 |  | 31.7 | 0.4678 | 0.83 | 0 | -13.8736 | 0.6275 | -22.2291 | -13.6125 | -7.6413 | -21.9666 | 0 | -26.1 | 11.6 | 34.683 | -108.6392
29/07/2026 | 12:00 | 0 | 4.749 | -9.6175 | 12.2605 | 9.1948 |  | 16.7807 |  | 11.593 | 4.3239 | 5.4038 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 3.9039 | 1.0764 | 6.4356 | 6.2878 | 11.032 | 3.0213 | -0.335 | 1.8944 |  | -1.0781 | -0.197 | -0.175 | 5.86 | -4.44 | -2.2 | -0.022 | 0.364 | -11.98 | -11.91 |  | -10.1 | -10.08 | 3.9355 | 3.4626 | 11.9798 | 16.4862 | -16.0838 | -16.2069 | -15.4908 | 24.3343 | 16.0485 | -16.7487 | -14.1003 | 13.0244 | 19.5312 | 40.8101 | 7.2759 | -4.6 | -4.6 | -17.2539 | -16.6608 | -2.9348 |  | 21.9708 | 3.7252 | 3.2725 | 2.2335 | -7.5076 | -4.2726 | -4.0284 | -15.061 | -177.0458 |  |  |  | 5.6185 | 6.43 | 6.34 | -10.46 | 1.55 | -18.7498 | -18.214 | 20.6553 | 19.7868 | -2.8122 | -15.5601 | -16.0509 | 20.7217 |  | 4.032 | 8.629 | -7.9 | -8.1 | -1.27 | 16.1306 | 16.1565 | 14.5891 | 23.6442 | 22.879 | -27.2434 | 1.3259 | -25.9471 | 4.4738 | 22.17 | 7.16 | 6.0986 | 5.0812 | -5.8684 |  |  |  | 59.8801 |  | -2.1148 | -12.2 | -9.8 | -3.4814 | 8.4 | 7.14 | 13.8 | 5.39 | -0.93 | 8.277 |  | -8.82 | -4.97 | 21.77 | 2.78 | -58.1636 |  | -40.4764 | -41.3273 | 9.7381 | -16.5061 | -23.2765 | -24.474 | -1.9019 | -16.7377 | -12.507 | -50.7691 | -49.1951 | 2.6562 | -5.5772 | -3.8127 | 29.227 | -17.0494 |  | 10.5 | -18.8153 | 75.4018 |  | 0 | -3 | 0.3 | 4.1259 | -25.962 | -9.6145 | -9.5763 | 7.4008 | 13.0494 | -31.9815 | 5.0545 | 4.5558 |  | 3.876 | 4.2914 | 3.1865 | 4.8562 | 5.0237 | -18.9226 | 24.8449 | 24.6732 | -10.4825 |  | 18.3951 | -16.81 | -1.6109 | 0.1916 | 0.86 | 1.73 | -17.7248 | 1.7138 | 1.186 | 2.371 |  | -11.58 | -10.6328 | -1.2746 | -4.73 | 33.983 |  | 22.0804 | -5.9369 | -6.5325 | 2.8895 |  |  | -14.6818 | 64.167 | 4.9175 | -21.6163 | 6.4836 | 5.5177 | 164.0626 | -5.75 | -7.3133 | -6.746 | 2.0285 | 5.8165 | 5.9338 | 1.2223 | -14.3805 | -13.5189 | -9.64 | 0 | 41.4236 | -11.5216 | 56.6292 | -16.8354 | 34.6325 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5689 |  | -12.6736 | -12.4203 | -7.1941 | -6.719 | 38.71 | 38.45 | -29.5 | -29.4 | 0.3708 | 5.44 | 40.6219 | 22.5558 | 22.4019 |  | -42.2 | -4.9 | -5.1 |  |  | -130.2471 | 22.6442 | -257.6587 | -18.5559 | -29.3947 | 67.3202 | 101.8287 | 116.7238 | 65.0826 | -8.8445 |  | 33.3904 | -6.9869 | 142.4878 | -180.0334 | -32.029 | 40.3274 | -1.2171 |  | -11.44 | -2.252 | -2.263 | 8.64 | -6.32 | -4.2334 | 1.3199 | 2.6688 | -6.4744 | -2.1 | 2.23 | 1.831 |  |  | 4.5429 | 4.0314 | 4.0074 |  | 32.5 | -0.0754 | 0.79 |  | -13.1899 | 0.2649 | -23.2461 | -12.7143 | -7.2439 | -23.4676 |  | -27.1 | 11.5 | 31.8612 | -106.0845
29/07/2026 | 12:30 | 0 | 4.9022 | -9.7713 | 10.6451 | 8.944 |  | 16.9981 |  | 11.7992 | 4.6169 | 6.0428 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.968 |  | 3.7787 | 0.4985 | 6.1009 | 6.014 | 10.2366 | 2.8335 | -0.374 | 1.8774 |  | -1.1781 | -0.328 | -0.298 | 6.045 | -2.22 |  | -0.373 | 0.37 | -11.63 | -11.53 |  | -11.01 | -11.07 | 3.4437 | 3.7864 | 12.198 | 16.4369 | -11.306 | -15.3546 | -15.2032 | 4.5236 | 4.5644 | -14.0088 | -10.5367 | 9.0503 | 9.0078 | 49.6022 | 6.902 | -5.4 | -5.4 | -18.7949 | -18.796 | -3.1792 |  | 22.552 | 4.0537 | 3.0375 | 2.0163 | -21.8207 | -2.3194 | -2.3194 | -10.5608 | -178.7675 |  |  |  | 6.4668 | 6.45 | 6.27 | -10.36 | 1.71 | -16.8744 | -17.1423 | 22.6523 | 22.3274 | -4.2192 | -20.0199 | -20.1447 | 22.1732 |  | 3.8356 | 8.568 | -7.2 | -7.5 | -1.26 | 16.0089 | 16.1172 | 14.4407 | 25.4649 | 25.7086 | -29.353 | 1.2502 | -28.7431 | 4.1131 | 22.29 | 7.29 | 6.7236 | 5.5695 | -6.3852 |  |  |  | 57.4434 |  | -2.4145 | -12.3 | -12.3 | -3.2837 | 9.4 | 6.78 | 14.1 | 5.72 | -0.64 | 7.967 |  | -8.89 | -5.07 | 23.26 | 2.62 | -55.3091 |  | -40.2622 | -40.1636 | 9.5659 | -13.3149 | -22.6609 | -22.3385 | -1.7273 | -30.6956 | -12.985 | -55.2098 | -51.5374 | 3.8001 | -4.8485 | -3.6483 | 30.1932 | -8.8765 |  | -7.9 | -19.4632 | 49.35 |  | 0 | -3.02 | -0.3 | 4.5959 | -14.7328 | -7.833 | -7.8498 | 4.5303 | 19.3173 | -35.4693 | 5.0596 | 4.7021 |  | 4.3702 | 5.2564 | 4.4573 | 1.5071 | 1.5071 | -19.5924 | 23.6771 | 23.8706 | -11.1514 |  | 19.6744 | -15.72 | -0.9059 | 0.1467 | 0.58 | 1.78 | -19.6068 |  | 1.153 | 2.193 |  | -11.77 | -10.7861 | 0.0749 | -5.18 | 34.5442 |  | 20.855 | -4.936 | -5.4706 | 2.6839 |  |  | -14.4821 | 62.2689 | 4.426 | -21.0329 | 6.6307 | 5.0145 | 162.9608 | -4.622 | -7.899 | -9.8993 | 2.0401 | 5.6041 | 5.7044 | 1.4296 | -15.8814 | -13.7262 | -10.06 | 0 | 41.5328 | -13.396 | 57.6812 | -18.8213 | 33.6854 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -12.4029 | -12.5985 | -6.5695 | -6.3617 | 43.55 | 43.85 | -32.3 | -32.3 | 0.3525 | 4.56 | 38.0748 | 23.7409 | 24.2353 | -16 | -44.4 | -5 | -5.4 |  |  | -135.8634 | 22.6116 | -256.0808 | -14.1975 | -28.4049 | 64.5641 | 108.5687 | 121.1935 | 61.219 | -14.4887 |  | 29.6725 | -10.0348 | 135.826 | -177.6349 | -35.9206 | 44.4771 | -1.3587 |  | -12.24 | -2.258 | -2.262 | 9.28 | -6.4 | -4.4006 | 0.9384 | 1.4664 | -5.272 | -2 | 0.19 | 1.287 |  | 3.8676 | 3.9081 | 4.1863 | 3.4399 |  | 32.9 | -0.2065 | 0.85 |  | -12.722 | 0 | -23.6107 | -12.1522 | -7.4289 | -22.9875 | 0 | -27.4 | 11.1 | 28.5605 | -104.3591
29/07/2026 | 13:00 | 0 | 4.8537 | -9.6419 | 7.7645 | 8.4042 |  | 17.0452 |  | 10.996 | 4.1819 | 5.6149 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.8546 | 0.135 | 4.2463 | 4.187 | 7.5854 | 0.8345 | -0.5757 | 0.9934 |  | -0.9793 | -0.159 | -0.135 | 5.715 | -4.44 | -2.2 | -0.186 | 0.367 | -11.66 | -11.65 |  | -10.22 | -10.15 | 3.2172 | 3.9525 | 11.2576 | 15.6042 | -13.1795 | -14.8698 | -14.5922 | 4.6882 | 4.7829 | -14.9406 | -11.5274 | 9.7546 | 9.5187 | 48.9161 | 7.5665 | -5.3 | -5.3 | -18.7584 | -18.9454 | -3.252 |  | 21.6525 | 3.8397 | 2.2112 | 1.5818 | -18.7078 | -2.6856 | -2.5941 | -13.0232 | -176.5613 |  |  |  | 6.4568 | 6.42 | 6.43 | -10.17 | 1.38 | -19.5535 | -19.1517 | 23.0671 | 22.1036 | -3.5174 | -19.2959 | -19.3766 | 21.6229 |  | 3.8356 | 7.534 | -7.7 | -8.3 | -1.23 | 16.2084 | 15.8451 | 15.1773 | 26.6259 | 26.9523 | -29.758 | 0.8411 | -28.8508 | 4.2661 | 21.79 | 7.14 | 6.4111 | 5.2765 | -6.0859 |  |  |  | 53.0678 |  | -2.2338 | -12.5 | -12 | -3.3081 | 9.3 | 7.44 | 14.26 | 5.6 | -0.8 | 7.1455 |  | -8.91 | -4.95 | 21.15 | 1.9 | -49.4545 |  | -42.0734 | -42.3182 | 10.0931 | -15.6941 | -24.2901 | -24.3261 | -2.834 | -21.5125 | -12.094 | -55.8015 | -52.3065 | 3.7326 | -4.3107 | -1.4575 | 28.9101 | -12.5403 |  | -7 | -19.1993 | 72.1201 |  | 0 | 0 | -3.3 | 4.1605 | -18.7962 | -11.8936 | -5.9362 | 7.2747 | 18.899 | -34.874 | 4.6528 | 4.3123 |  | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 5.5261 | -17.4155 | 25.3396 | 25.2965 | -9.1049 |  | 18.4244 | -15.37 | -0.9059 | 0.1916 | 0.61 | 1.73 | -18.6729 |  | 1.153 | 2.591 |  | -11.63 | -11.6488 | -2.9243 |  | 33.8244 |  | 21.7254 | -5.3849 | -5.9765 | 2.6627 |  |  |  | 60.3624 | 4.0054 | -20.1949 | 6.4774 | 6.2837 | 162.6213 | -4.5169 | -8.0445 | -10.3647 | 1.8311 | 5.5895 | 5.649 | 1.187 | -15.98 | -15.3478 | -9.64 | 0 | 43.8177 | -16.7092 | 54.3291 | -18.6277 | 33.1474 |  |  | 0 | -10.4521 |  |  | -12.9335 | -12.9526 | -5.5461 | -5.4091 | 44.53 | 43.98 | -32.1 | -32.1 | 0.195 | 3.2 | 46.6197 | 21.4769 | 21.4068 | -16.1 | -45.1 | -4.6 | -5.1 |  | -18.1493 | -134.5419 | 23.9405 | -256.7114 | -14.9767 | -26.3207 | 63.3878 | 108.4924 | 121.216 | 60.5177 | -14.2067 |  | 35.966 | -8.5283 | 136.1445 | -176.6474 | -37.3433 | 45.732 | -0.6091 |  | -12.96 | -2.234 | -2.242 | 9.52 | -6.4 | -4.8152 | 1.0269 | 1.4969 | -6.6789 | -0.2 | 1.62 | 1.717 |  | 4.1476 | 3.9546 | 4.2351 | 4.0519 |  | 32.5 | 1.6052 | 0.79 |  | -12.7077 | -0.8915 | -23.8458 | -12.3764 | -7.0321 | -23.2864 | 0 | -27.1 | 11 | 29.8542 | -104.5432
29/07/2026 | 13:30 | 0 | 4.8453 | -9.8134 | 7.2776 | 8.2676 |  | 17.1202 |  | 10.4317 | 4.0639 | 5.3949 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 4.0177 | 0.5326 | 4.2933 | 4.1861 | 7.4081 | 1.599 | -0.6221 | 1.1499 |  | -1.0449 | -0.221 | -0.188 | 5.092 | -4.44 |  | -0.257 | 0.352 | -10.78 | -10.7 |  | -10.66 | -10.69 | 2.8549 | 4.1551 | 10.6652 | 14.4654 | -14.9661 | -15.4046 | -14.8866 | 15.2794 | 12.5115 | -17.7778 | -14.2086 | 16.0262 | 19.3598 | 46.1248 | 5.5256 | -5 | -5 | -17.022 | -17.0201 | -3.4905 |  | 22.1401 | 3.8847 | 2.3494 | 1.5757 | -9.7659 | -3.1739 | -2.7161 | -15.7603 | -177.3366 |  |  |  | 6.4069 | 6.29 | 6.39 | -10.1 | 1.64 | -18.214 | -18.08 | 23.6196 | 22.4746 | -3.7345 | -21.8841 | -21.4957 | 21.1195 | 0 | 4.032 | 7.562 | -7.4 | -8.1 | -1.26 | 15.8176 | 15.7463 | 14.5519 | 25.4385 | 24.6991 | -28.9451 | 0.9658 | -27.5472 | 4.0376 | 22.09 | 7.17 | 6.0986 | 5.0812 | -5.8324 |  |  |  | 50.7619 |  | -2.1977 | -10.1 | -9.7 | -3.0969 | 9.1 | 6.92 | 14.3 | 5.65 | -0.76 | 7.099 |  | -5.84 | -5.16 | 19.26 | 2.37 | -49.9091 | 0 | -41.0971 | -40.9182 | 9.598 | -15.9165 | -24.1835 | -24.5549 | -3.4957 | -27.4064 | -11.861 | -52.9776 | -52.0164 | 2.0559 | -4.0067 | -3.7975 | 31.6083 | -12.4747 |  | 0.3 | -19.2057 | 74.7104 |  | 0 | 0 | 0.4 | 3.9198 | -19.2096 | -13.8623 | -7.8356 | 10.3175 | 22.5283 | -30.293 | 4.7214 | 4.7487 |  | 0 | 0 |  | 4.6888 | 5.0237 | -20.0948 | 23.977 | 23.9434 | -10.1488 |  | 19.9283 | -15.46 | -1.0103 | 0.1742 | 0.68 | 1.26 | -20.3689 | 2.6609 | 0.832 | 2.65 |  | -11.32 | -11.3139 | -1.987 | -5.06 | 34.7777 |  | 21.8018 | -5.5437 | -6.1107 | 2.6323 |  |  |  | 61.1711 | 4.7387 | -20.4403 | 5.0224 | 4.6596 | 164.486 | -4.4134 | -7.6686 | -10.4595 | 2.1726 | 5.2672 | 5.3247 | 1.383 | -16.8793 | -15.8013 | -10.48 | 3.28 | 44.2091 | -14.3223 | 55.0418 | -18.2931 | 32.4785 | 0 |  | -10.3643 | 0 |  | 0 | -12.5616 | -12.4866 | -6.1529 | -6.0035 | 44.87 | 44.58 | -32.1 | -32.2 | 0.0357 | 3.6 | 43.621 | 17.0757 | 17.009 | -16.5 | -43.5 | -4.6 | -5.1 | -18.2323 | -17.9488 | -133.66 | 18.2246 | -257.7063 | -18.538 | -31.0767 | 63.473 | 106.0098 | 122.0259 | 60.5794 | -12.646 |  | 32.8883 | -9.455 | 134.491 | -177.2337 | -37.4923 | 44.6969 | 0.0012 |  | -12.16 | -2.226 | -2.236 | 9.04 | -6.64 | -4.1654 | 1.0575 | 1.7014 | -6.7948 | -0.3 | 1.47 | 1.655 |  | 3.8924 | 5.0884 | 3.6888 | 4.7437 |  | 31.4 | 1.8152 | 0.77 |  | -11.8152 | -0.7326 | -23.9672 | -11.8495 | -6.9013 | -23.9821 | 0 | -27.7 | 11.4 | 33.3166 | -107.0538
29/07/2026 | 14:00 | 0 | 4.8914 | -9.6552 | 7.3678 | 8.7464 |  | 16.8309 |  | 10.5382 | 3.9469 | 5.3759 | -6.66 |  |  | 5.796 |  | 3.925 | 0.6545 | 4.2711 | 4.2043 | 7.6057 | 1.3971 | -0.4559 | 1.0402 |  | -1.082 | -0.268 | -0.197 | 5.394 | -6.66 |  | -0.558 | 0.347 | -11.06 | -11.11 |  | -10.5 | -10.5 | 2.8106 | 3.6446 | 15.3979 | 17.5674 | -16.4036 | -16.4409 | -16.3387 | 17.279 | 19.5878 | -16.4169 | -13.4232 | 18.3486 | 19.2939 | 38.6462 | 5.0118 | -4.9 | -4.8 | -15.6969 | -16.5578 | -3.3607 |  | 21.2553 | 3.9694 | 2.0425 | 1.4363 | -10.8646 | -3.8758 | -4.0895 | -15.9134 | -170.9094 |  |  |  | 5.3391 | 6.23 | 6.07 | -10.31 | 1.65 | -18.4819 | -18.4819 | 23.7991 | 22.4354 | -3.7017 | -22.3184 | -21.8805 | 20.8808 |  | 4.032 | 8.319 | -7.6 | -8 | -1.37 | 14.9715 | 14.8991 | 13.8946 | 24.8974 | 25.4617 | -28.4334 | 1.2775 | -28.0577 | 4.1499 | 22.06 | 7.23 | 6.4111 | 5.2765 | -6.0341 |  |  |  | 49.7422 |  | -2.1278 |  | -9.7 | -3.125 | 9.4 | 7.36 | 14.34 | 5.61 | -0.82 | 8.0445 |  | -6.29 | -5.94 | 19.25 | 1.45 | -48.0909 |  | -40.3112 | -40.3909 |  | -14.9997 | -23.9842 | -24.0013 | -3.274 | -26.528 | -12.14 | -54.4703 | -52.0986 | 3.4741 | -4.7286 | -4.4458 | 22.7608 | -9.7188 |  | -9.3 | -19.3209 | 68.2667 |  | 0 | 0 | 0.5 | 3.8966 | -15.3953 | -13.8099 | -7.7813 | 10.6628 | 16.3682 | -34.6126 | 4.603 | 4.4227 |  | 0 | 0 |  | 4.5213 | 4.3539 | -18.2527 | 23.4157 | 22.5763 | -10.1087 |  | 19.4156 | -15.31 | -1.0103 | 0.1485 | 0.71 | 1.58 | -19.4585 |  | 0.899 | 2.884 |  | -10.55 | -11.2903 | -2.6459 | -4.99 | 36.1133 |  | 21.8159 | -5.5474 | -6.2412 | 2.7156 |  |  |  | 61.4625 | 4.7598 | -20.6628 | 5.0228 | 4.1393 | 159.9996 | -4.2525 | -7.5669 | -10.5258 | 2.2884 | 5.0768 | 5.1981 | 1.5041 | -16.3682 | -14.531 | -8.38 | 0 | 38.6453 | -11.2073 | 58.8736 | -19.7967 | 31.7662 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3575 |  | -11.108 | -11.0289 | -6.3041 | -6.7346 | 41.72 | 41.43 | -32.8 | -32.4 | 0.1767 | 2.48 | 34.2241 | 23.0618 | 22.6606 | -16.5 | -44.4 | -6.3 | -6.5 | -18.028 | -17.97 | -139.1588 | 18.8244 | -257.3138 | -15.7913 | -31.6292 | 62.8265 | 105.4217 | 120.4126 | 58.4285 | -12.5199 |  | 25.6706 | -8.5124 | 136.3521 | -174.1468 | -35.8155 | 42.0415 | -1.2879 |  | -10.8 | -2.238 | -2.239 | 7.84 | -7.2 | -3.5289 | 1.6709 | 2.0218 | -6.4439 | -1.1 | 0.667 | 0.529 |  |  | 4.6751 | 4.2649 | 3.9586 |  | 32.3 | 1.786 | 0.93 |  | -12.5787 | -0.7147 | -24.3813 | -11.8136 | -6.8689 | -24.1784 | 0 | -27.1 | 10.8 | 31.9894 | -105.029
29/07/2026 | 14:30 | 0 | 5.2179 | -10.0309 | 7.5397 | 8.8701 |  | 16.4929 |  | 11.3629 | 4.3689 | 5.8032 | -8.88 |  |  | 5.796 |  | 3.6993 | 1.271 | 4.3213 | 4.2266 | 7.6175 | 1.5078 | -0.5655 | 1.1223 |  | -1.1516 | -0.421 | -0.394 | 5.532 | -6.66 | -2.2 | -0.015 | 0.349 | -12.5 | -12.26 |  | -10.92 | -10.95 | 3.43 | 3.4212 | 16.1562 | 18.2184 | -12.5482 | -15.9444 | -15.7362 | 5.6307 | 5.6005 | -14.0642 | -10.6183 | 11.7003 | 11.4319 | 44.6467 | 7.2147 | -5.3 | -5.3 | -19.3451 | -19.0831 | -3.3892 |  | 21.6932 | 4.457 | 2.0617 | 1.4553 | -34.0281 | -2.6246 | -2.6551 | -4.6443 | -185.4837 |  |  |  | 6.347 | 6.37 | 6.47 | -10.36 | 1.4 | -17.6781 | -17.6781 | 23.938 | 22.9274 | -3.3423 | -21.4934 | -21.3391 | 21.0642 |  | 3.8356 | 8.385 | -8.6 | -9 | -1.41 | 14.834 | 14.5553 | 13.2831 | 28.3683 | 28.5358 | -30.6541 | 0.7685 | -30.1483 | 4.2203 | 22.16 | 7.31 | 6.4111 | 5.1788 | -6.1331 |  |  |  | 61.0543 |  | -2.1996 |  |  | -3.1116 | 8.9 | 6.06 | 13.9 | 5.39 | -0.41 | 7.1765 |  | -8.37 | -7.1 | 22.65 | 2.35 | -57.2727 |  | -42.2674 | -41.6364 |  | -15.3115 | -24.4803 | -24.8088 | -3.2097 | -26.8263 | -11.707 | -62.9905 | -50.5473 | 2.965 | -4.0128 | -3.7583 | 25.3978 | -12.4461 |  | 8.8 | -19.266 | 46.3256 |  | -19.32 | -2.6 | 0 | 3.9312 | -18.1745 | -13.7821 | -7.7234 | 10.0937 | 16.5181 | -32.4309 | 4.4681 | 4.2428 |  | 0 | 0 |  | 3.8515 | 4.5213 | -16.9131 | 25.7775 | 26.0595 | -9.8932 |  | 18.2095 | -15.69 | -1.014 | 0.1394 | 0.65 | 2.07 | -18.0523 |  | 0.88 | 2.884 |  | -9.57 | -11.8684 | -2.4661 | -4.74 | 37.2132 |  | 21.4262 | -5.4245 | -6.0645 | 2.731 |  |  | -15.0499 | 61.1633 | 5.6471 | -20.73 | 5.0451 | 3.8287 | 152.8559 | -4.7275 | -7.4991 | -11.0954 | 3.0777 | 5.1427 | 5.1823 | 2.3834 | 15.9443 | -21.7199 | -9.22 | 0 | 38.1088 | -16.3725 | 61.3971 | -40.0659 | 21.3908 |  |  | -10.1816 | 0 |  |  | -10.5963 | -10.3375 | -7.441 | -7.3408 | 46.13 | 45.75 | -31.4 | -31.5 | 0.195 | 2.08 | 34.735 | 23.3852 | 23.9951 |  | -43.5 | -7.1 | -7.7 |  |  | -144.1568 | 19.4073 | -255.8722 | -16.146 | -33.1903 | 62.1217 | 108.1678 | 123.083 | 54.9424 | -16.318 |  | 24.7127 | -11.633 | 133.7475 | -173.314 | -34.219 | 39.1805 | -0.9827 |  | -11.36 | -2.239 | -2.254 | 8.32 | -6.72 | -3.7277 | 0.8804 | 3.9261 | -7.3808 | -2 | 1.306 | 1.833 | 3.3938 | 3.8915 | 4.1263 | 4.3857 | 3.3431 |  | 32.1 | 1.9431 | 0.98 |  | -12.3537 | -0.7747 | -24.4522 | -11.6434 | -6.8969 | -23.6909 | 0 | -26.8 | 10.3 | 31.434 | -106.3868
29/07/2026 | 15:00 | 0 | 5.4624 | -10.3632 | 7.8066 | 6.8319 |  | 16.6061 |  | 11.0751 | 4.2569 | 5.6188 | -6.66 |  |  | 5.796 |  | 2.8822 | 1.1771 | 4.3715 | 4.2223 | 7.633 | 1.5622 | -0.7347 | 1.0303 |  | -1.194 | -0.269 | -0.238 | 5.245 | -6.66 | -2.2 | -0.04 | 0.351 | -12.62 | -12.6 |  | -10.11 | -10.17 | 4.3288 | 3.545 | 16.8459 | 18.7393 | -13.4751 | -15.471 | -15.1822 | 5.096 | 5.3028 | -14.0168 | -10.644 | 12.6952 | 12.8629 | 41.7762 | 6.7301 | -4.9 | -4.9 | -18.7154 | -18.7239 | -3.519 |  | 21.3192 | 4.1605 | 2.0445 | 1.3901 | -30.2133 | -2.7772 | -2.8077 | -5.4979 | -187.7802 |  |  |  | 5.4588 | 6.26 | 6.23 | -10.94 | 0.83 | -18.4819 | -18.3479 | 21.9248 | 21.322 | -3.6564 | -21.7035 | -21.8072 | 20.8556 |  | 3.8356 | 8.553 | -9.1 | -9.4 | -1.1 | 14.242 | 13.925 | 12.68 | 27.6195 | 28.5927 | -29.7366 | -0.0467 | -29.331 | 4.175 | 22.25 | 7.24 | 6.2549 | 5.0812 | -5.9702 |  |  |  | 52.8882 |  | -2.2115 |  |  | -3.1641 | 8.5 | 6.28 | 13.7 | 5.19 | -0.61 | 7.657 |  | -8.6 | -7.17 | 22.65 | 2.08 | -52.5818 |  | -40.5476 | -40.7091 |  | -16.5048 | -24.9739 | -24.6081 | -2.7908 | -26.2536 | -12.255 | -63.0285 | -49.8969 | 2.6147 | -3.8963 | -3.7378 | 32.5416 | -11.1733 |  | -10.7 | -19.4406 | 62.5042 |  | 6.5 | -3.25 | 0.3 | 3.8132 | -16.3679 | -13.8312 | -8.0179 | 10.3925 | 20.9279 | -38.3754 | 4.3059 | 4.0495 |  | 0 | 0 |  | 4.6888 | 4.8562 | -16.2433 | 24.5681 | 24.3697 | -10.3229 |  | 18.3951 | -16.08 | -1.0103 | 0.2007 | 0.65 | 1.58 | -18.5223 |  | 0.914 | 2.447 |  | -10.66 | -11.5677 | -2.4678 | -4.64 | 35.5942 |  | 21.4375 | -5.1605 | -5.8861 | 2.7525 |  |  | -15.5678 | 60.9054 | 5.1635 | -20.6965 | 4.6457 | 4.4102 | 151.7875 | -4.8019 | -7.9654 | -10.2307 | 3.2669 | 5.1353 | 5.2219 | 2.6254 | 17.6256 | 19.1402 | -10.48 | 4.0817 | 46.238 | -23.7429 | 57.0783 | -41.3645 | -5.7203 | 0 |  | 0 | 0 | -28.2546 | -27.6435 | -7.1705 | -7.3668 | -8.1011 | -7.4044 | 51.06 | 50.62 | -30.9 | -31.3 | 0.1236 | 0.64 | 35.4199 | 24.813 | 25.1046 | -16.5 | -44.2 | -10.2 | -10.6 |  | -18.0775 | -136.5944 | 20.2654 | -265.6284 | -15.3079 | -30.7966 | 60.2684 | 109.3837 | 123.6528 | 34.2264 | -16.6728 |  | 16.2873 | -13.0387 | 141.3087 | -166.673 | -23.142 | 28.6291 | -1.4295 |  | -10.72 | -2.26 | -2.255 | 7.68 | -5.92 | -3.6846 | 0.6455 | 6.331 | -7.7623 | -3.5 | 2.775 | 1.862 |  |  | 4.9341 | 3.1944 | 3.7542 |  | 32.2 | 1.0201 | 0.95 |  | -13.3541 | -0.6789 | -23.3961 | -12.7668 | -7.3925 | -22.7637 | 0 | -27.4 | 10.8 | 35.1928 | -110.6887
29/07/2026 | 15:30 | 0 | 5.7045 | -10.6215 | 7.4719 | 7.8454 |  | 15.0946 |  | 11.6672 | 4.7239 | 5.9675 | -6.66 |  |  | 5.796 | -19.8 | 3.0181 | 1.6538 | 4.358 | 4.2691 | 7.6445 | 1.5853 | -0.6147 | 0.8779 |  | -1.0306 | -0.389 | -0.361 | 5.404 | -6.66 | 0 | -0.205 | 0.351 | -11.88 | -11.89 |  | -10.57 | -9.87 | 4.1498 | 3.4673 | 15.5433 | 17.5674 | -14.8455 | -17.9329 | -18.3212 | 29.0744 | 28.2128 | -18.1816 | -15.4706 | 18.1906 | 22.3572 | 31.7557 | 6.8525 | -4.6 | -5 | -19.1585 | -15.4583 | -3.093 |  | 20.1568 | 3.9837 | 1.8733 | 1.3267 | -18.0059 | -3.6927 | -4.1505 | -5.8374 | -189.0386 |  |  |  | 5.2492 | 6.44 | 6.33 | -10.69 | 1.14 | -18.4819 | -18.6158 | 22.4337 | 22.1811 | -3.8981 | -20.4385 | -20.3354 | 20.6607 |  | 3.8356 | 8.758 | -10 | -9.8 | -1.08 | 13.9019 | 13.9619 | 12.5441 | 28.5043 | 28.8916 | -29.2192 | -0.8423 | -28.2699 | 3.9595 | 22.44 | 7.32 | 6.7236 | 5.5695 | -6.0242 |  |  |  | 49.4376 |  | -2.259 |  |  | -3.1519 | 8.2 | 6.38 | 13.14 | 4.9 | -0.68 | 7.2075 |  | -8.92 | -6.84 | 23.05 | 1.11 | -49.5273 |  | -40.2716 | -41.1 |  | -17.0684 | -25.6265 | -25.3626 | -3.7436 | -20.9975 | -11.816 | -60.7097 | -51.4053 | 2.4201 | -4.1636 | -3.0985 | 29.1737 | -15.4949 |  | 2.9 | -18.9872 | 65.2267 |  | -4.59 | -3.35 | -0.3 | 3.6294 | -22.5525 | -14.4007 | -8.4072 | 10.3314 | 17.9481 | -35.9678 | 4.5095 | 4.3267 |  | 0 | 0 |  | 4.5213 | 5.3586 | -17.0805 | 24.3952 | 24.317 | -10.6079 |  | 17.8531 | -16.14 | -1.0103 | 0.1943 | 0.6 | 2.32 | -18.4546 |  | 0.875 | 2.741 |  | -10.5 | -11.8629 | -2.048 | -4.84 | 36.0189 |  | 22.4903 | -4.0244 | -4.5616 | 2.6993 |  |  | -15.9133 | 61.4107 | 4.1545 | -21.7729 | 5.3373 | 4.6776 | 154.8304 | -4.8397 | -11.2764 | -8.9816 | 3.1226 | 5.0841 | 5.1981 | 2.9764 | 17.7531 | 18.7243 | -7.54 | 0 | 38.2549 | -21.0425 | 57.9005 |  | -6.4769 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -7.4797 | -7.7568 | -6.9803 | -7.4196 | 53.12 | 52.78 | -31.2 | -31.1 | 0.1767 | -0.48 | 38.5834 | 25.191 | 25.113 | -17 | -43.9 | -10.2 | -10.6 | -18.2171 | -18.0814 | -143.8924 | 18.8864 | -260.977 | -14.5169 | -33.028 | 59.1872 | 112.754 | 129.9286 | 47.5706 | -18.2521 |  | 15.7203 | -15.6798 | 137.3066 | -162.5485 | -23.3152 | 29.3805 | -1.4051 |  | -10.72 | -2.243 | -2.244 | 7.44 | -5.92 | -3.6111 | 0.383 | 5.803 | -7.4113 | -3.2 | 2.209 | 2.439 |  |  | 5.2857 | 4.4674 | 3.9155 |  | 32.4 | 1.0696 | 0.84 |  | -13.2395 | -0.9 | -23.9224 | -12.3417 | -6.7771 | -23.257 | 0 | -27.2 | 10.4 | 33.8792 | -108.3641
29/07/2026 | 16:00 | 0 | 5.4949 | -10.4193 | 8.7585 | 7.6857 |  | 15.5146 |  | 12.6151 | 4.6649 | 5.9818 | -6.66 |  |  | 5.796 | -19.8 | 3.0846 | 2.1829 | 4.2345 | 4.1778 | 7.582 | 2.3539 | -0.7122 | 0.8477 |  | -1.0286 | -0.306 | -0.283 | 4.89 | -6.66 | -2.2 | -1.542 | 0.319 | -12.76 | -12.7 |  | -9.89 | -10.41 | 4.3397 | 3.4203 | 14.5405 | 16.6105 | -14.8152 | -17.3529 | -17.2948 | 15.5615 | 23.0116 | -17.2915 | -14.0114 | 29.4977 | 26.3947 | 38.1239 | 7.6627 | -4.8 | -4.9 | -18.2023 | -17.1605 | -3.3049 |  | 20.1176 | 4.1854 | 0.822 | 0.6113 | -20.3253 | -3.5401 | -4.3031 | -4.9602 | -186.0966 |  |  |  | 4.1216 | 6.21 | 6.11 | -11.39 | 0.1 | -17.4102 | -17.1423 | 23.0954 | 21.352 | -3.8779 | -23.9163 | -23.6463 | 19.2997 |  | 3.6393 | 7.399 | -8.7 | -9.2 | -0.98 | 11.9996 | 12.1605 | 10.8417 | 26.918 | 27.4051 | -29.6818 | 1.1652 | -28.4112 | 3.9956 | 22.08 | 7.15 | 6.0986 | 4.9835 | -5.6173 |  |  |  | 54.5394 |  | -2.0262 |  |  | -2.9797 | 8 | 5.22 | 13.14 | 4.82 | -0.44 | 6.9905 |  | -9.29 | -4.56 | 20.03 | 1.43 | -53.2364 |  | -40.5228 | -40.1545 |  | -18.5741 | -26.5902 | -26.8469 | -4.3886 | -18.1126 | -11.143 | -65.7267 | -52.9506 | 2.2809 | -3.4009 | -3.2932 | 22.8446 | -14.3203 |  | -2.8 | -18.6938 | 79.2159 |  | 0 | 0 | 0.9 | 3.4033 | -19.9757 | -14.2737 | -8.2791 | 9.396 | 11.2366 | -29.1414 | 4.9078 | 4.6307 |  | 0 | 2.6128 |  | 3.3491 | 3.5166 | -16.4107 | 23.9251 | 23.3492 | -9.6931 |  | 18.3951 | -15.64 | -1.0103 | 0.1907 | 0.68 | 2.08 | -18.2912 |  | 0.891 | 2.871 |  | -10.34 | -12.4859 | -2.8828 | -4.41 | 36.2557 |  | 21.1207 | -5.1952 | -6.0605 | 2.6772 |  |  | -15.6267 | 60.6372 | 4.3524 | -20.5541 | 4.9567 | 4.4598 | 152.4467 | -4.7256 | -7.3499 | -10.684 | 3.9308 | 5.0035 | 5.1111 | 3.4844 | 16.897 | 19.004 | -8.38 | 0 | 41.6815 | -24.076 | 59.8199 |  | -6.867 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -6.546 | -6.6789 | -6.0124 | -5.8755 | 52.58 | 52.16 | -34.8 | -34.5 | 0.2115 | -2.88 | 41.3355 | 26.0311 | 25.5805 | -17 | -45.6 | -10.6 | -10.7 |  | -18.1742 | -146.5534 | 18.6793 | -262.3238 | -12.7113 | -33.1964 | 56.012 | 115.7178 | 137.5989 | 41.6833 | -23.2329 |  | 14.2315 | -22.9896 | 133.3968 | -156.437 | -20.7569 | 26.343 | -1.4051 |  | -12.16 | -2.225 | -2.229 | 8.48 | -6.48 | -3.585 | 0.8499 | 6.0655 | -6.7369 | -5.1 | 0.9 | 1.892 |  | 3.8935 | 4.0412 | 4.3008 | 4.0715 |  | 33.3 | 0.0146 | 0.77 |  | -12.3978 | -0.303 | -24.103 | -11.7277 | -7.1045 | -24.0064 | 0 | -27.9 | 11.1 | 33.1972 | -105.9194
29/07/2026 | 16:30 | 0 | 5.5513 | -10.4932 | 6.5695 | 6.8619 |  | 14.4341 |  | 15.185 | 6.2498 | 7.6043 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 3.1354 | 0.5674 | 4.3122 | 4.1853 | 7.7232 | 2.4671 | -0.666 | 0.8689 |  | -1.1314 | -0.711 | -0.689 | 5.794 | -4.44 |  | -0.255 | 0.36 | -13.09 | -13.07 |  | -11.45 | -11.5 | 3.8472 | 3.8738 | 14.4584 | 16.2715 | -12.3303 | -18.3377 | -18.0757 | 4.5003 | 4.4604 | -15.6023 | -13.169 | 11.0662 | 10.8464 | 36.2362 | 9.3166 | -5 | -5 | -16.2424 | -15.8337 | -3.3125 |  | 14.9116 | 4.1081 | 0.9588 | 0.7231 | -38.0871 | -5.5544 | -5.6154 | 2.9862 | -198.1942 |  |  |  |  | 6.09 | 5.93 | -11.6 | 0.11 | -19.5535 | -18.8838 | 22.2703 | 21.5865 | -3.8487 | -22.3275 | -22.159 | 14.913 |  | 4.032 | 7.677 | -11.2 | -11.3 | -1.02 | 11.9907 | 11.8233 | 11.2461 | 29.6902 | 30.0709 | -31.443 | 0.958 | -30.7965 | 3.9789 | 21.29 | 6.93 | 6.2549 | 5.1788 | -5.8014 |  |  |  | 60.3882 |  | -2.1281 | -10.1 | -9.7 | -3.2043 | 7.6 | 4.68 | 12.7 | 4.39 | 0.01 | 7.254 |  | -9.15 | -4.58 | 20.13 | 0.85 | -58.2 |  | -42.7381 | -42.1273 |  | -19.7161 | -28.4211 | -28.6795 | -5.9491 | -22.0011 | -10.333 | -74.318 | -40.815 | 1.8861 | -3.0787 | -2.9349 | 24.7743 | -13.3687 |  | -1 | -21.9681 | 53.8236 |  | 0 | -3.34 | -0.7 | 3.3482 | -16.7939 | -13.0406 | -7.1171 | 8.1832 | 15.971 | -31.8223 | 4.484 | 4.1535 |  | 0 | 2.4409 | 0 | 5.5261 | 5.5261 | -21.0995 | 26.6822 | 27.2847 | -13.838 |  | 19.1519 | -16.01 | -1.0103 | 0.1485 | 0.68 | 1.39 | -18.7154 | 2.922 | 0.908 | 2.721 |  | -10.12 | -6.3204 | 3.2852 | -4.42 | 37.2201 |  | 18.7253 | -4.2633 | -4.7964 | 2.7185 |  |  | -15.923 | 58.3916 | 4.365 | -19.6117 | 5.067 | 4.2074 | 100.963 | -4.755 | -6.7768 | -10.1872 | 3.4308 | 5.15 | 5.1823 | 2.8264 | 20.0457 | 21.0648 | -10.06 | 2.888 | 44.364 | -20.7743 | 63.8579 |  | -2.2108 | -10.6969 |  | 0 | 0 |  |  | -8.9537 | -8.759 | -3.5957 | -3.3065 | 47.72 | 47.53 | -35.3 | -35.2 | 0.054 | -6.64 | 43.6595 | 23.1269 | 22.8121 | -17.8 | -45.6 | -9.3 | -9.8 |  |  | -135.0835 | 24.6812 | -266.213 | -17.9217 | -33.3242 | 68.5631 | 99.0431 | 134.8867 | 57.457 | -3.169 |  | 11.7118 | -20.533 | 161.7903 | -171.1902 | -6.4004 | 15.7324 | -1.4759 |  | -11.84 | -2.241 | -2.234 | 7.92 | -5.6 | -4.185 | -0.0565 | 8.4092 | -6.5904 | -6.1 | 1.754 | 1.727 | 3.4162 |  | 5.1461 | 3.4548 | 3.4928 |  | 32.5 | 0.5041 | 0.71 |  | -15.3212 | 0.0789 | -22.0023 | -15.0573 | -7.8186 | -21.1726 | -1.482 | -27 | 10.4 | 39.2453 | -112.8917
29/07/2026 | 17:00 | 0 | 5.3903 | -10.2136 | 7.2177 | 6.8251 |  | 13.9496 |  | 16.6599 | 7.1658 | 8.1762 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.6026 | 1.2067 | 4.1431 | 3.9643 | 7.3943 | 2.4999 | -0.7635 | 0.8253 |  | -1.0047 | -0.67 | -0.647 | 1.472 | -4.44 | -4.4 | -0.7 | 0.383 | -12.27 | -12.4 |  | -11.94 | -11.81 | 3.6532 | 4.3537 | 16.4426 | 18.1994 | -20.7656 | -19.0479 | -19.0225 | 31.3697 | 29.9325 | -19.8305 | -16.5949 | 26.0195 | 22.7905 | 33.9168 | 8.1427 | -5 | -5 | -15.0471 | -12.8485 | -3.1786 |  | 13.972 | 2.5947 | 0.8113 | 0.5872 | -29.7861 | -7.9348 | -7.8433 | -0.9106 | -195.4437 |  |  |  | 4.1116 | 6.52 | 6.17 | -11.28 | 0.46 | -18.4819 | -19.0177 | 22.795 | 22.2781 | -3.6944 | -22.3264 | -22.0761 | 14.5134 |  | 3.8356 | 8.858 | -11.4 | -11.6 | -0.89 | 11.6342 | 11.7649 | 10.5171 | 27.3566 | 28.9269 | -30.7001 | 2.4244 | -31.5017 | 3.9776 | 21.09 | 6.75 | 6.0986 | 4.9835 | -6.0891 |  |  |  | 53.4486 |  | -2.1249 |  |  | -3.0981 | 7.3 | 3.96 | 12.28 | 4.19 | -0.01 | 6.8355 |  | -9.68 | -4.8 | 20.57 | 0.51 | -53.3091 |  | -41.1478 | -41.1545 |  | -19.4429 | -27.9269 | -27.928 | -6.7202 | -21.9512 | -9.896 | -72.8652 | -33.3397 | 1.8782 | -2.1258 | -2.7984 | 26.9476 | -10.1296 |  | -1.8 | -20.7844 | 54.3311 |  | 0 | -3.44 | 5 | 3.2193 | -16.5851 | -13.0575 | -7.1455 | 8.0845 | 16.9489 | -32.3298 | 4.5097 | 4.2862 |  | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 5.0237 | -23.9463 | 24.8074 | 25.5869 | -14.9092 |  | 20.2115 | -16.14 | -1.1165 | 0.1742 | 0.71 | 0.04 | -20.5284 |  | 0.877 | 2.83 |  | -10.79 | -4.9053 | 4.4372 | -4.68 | 36.6551 |  | 18.6865 | -4.0148 | -4.5918 | 2.7487 |  |  | -15.6803 | 57.5239 | 4.7804 | -19.3932 | 4.5912 | 3.7188 | 103.3478 | -5.0847 | -7.436 | -9.5891 | 4.7372 | 5.0694 | 5.1586 | 3.0416 | 24.329 | 26.0769 | -6.29 | 0 | 50.5622 | -12.8751 | 66.7914 |  | -1.648 | -12.175 |  | 0 | 0 | -18.195 | -18.6543 | -9.046 | -8.8635 | -2.116 | -1.9971 | 39.78 | 39.73 | -34.5 | -34.6 | 0.195 | -7.44 | 35.6422 | 24.3551 | 24.257 | -18.7 | -44.9 | -7.1 | -7.7 |  |  | -121.4912 | 22.0276 | -266.4955 | -18.4131 | -31.1341 | 87.7969 | 84.371 | 131.5039 | 66.6231 | 10.1149 | 10.3371 | 7.8608 | -18.4718 | 179.0988 | -178.9957 | 6.5572 | 3.4343 | -2.2254 |  | -11.52 | -2.184 | -2.174 | 6.72 | -4.08 | -4.4193 | -1.6403 | 10.1396 | -6.2974 | -6.8 | 2.962 | 2.857 | 3.2022 |  | 4.98 | 5.4746 | 3.7087 |  | 30.8 | 0.2201 | 0.61 | 0 | -17.4774 | 1.4443 | -21.3062 | -18.1979 | -9.4366 | -19.5475 | 0 | -25.8 | 8.2 | 50.3866 | -119.1267
29/07/2026 | 17:30 | 0 | 5.2608 | -9.9777 | 8.6336 | 6.7207 |  | 13.1829 |  | 13.5957 | 5.7098 | 7.0687 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.7566 | -8.4971 | 4.0792 | 3.9588 | 7.1191 | 2.6316 | -0.7679 | 0.8297 |  | -1.0397 | -1.132 | -1.121 | 5.944 | -8.88 | -6.6 | 0.05 | 0.356 | -14.62 | -14.58 |  | -10.28 | -10.27 | 3.6557 | 3.8866 | 15.6808 | 17.869 | -15.1806 | -18.8254 | -18.5212 | 4.7132 | 4.6227 | -15.1842 | -12.8675 | 12.2614 | 11.6447 | 34.4757 | 9.6762 | -5.7 | -5.9 | -15.9826 | -16.2293 | -3.2439 |  | 13.5205 | 2.4729 | -0.2238 | -0.0844 | -51.6678 | -8.0264 | -8.0264 | 10.1298 | -214.6025 |  |  |  | 3.0937 | 6.15 | 5.77 | -12.25 | -0.16 | -18.3479 | -18.7498 | 22.9591 | 22.3049 | -3.414 | -21.5589 | -21.4768 | 13.4234 |  | 4.032 | 8.505 | -12.4 | -12.6 | -0.95 | 11.073 | 11.3421 | 10.5515 | 30.8005 | 30.9055 | -33.8065 | 3.1874 | -34.5112 | 3.6208 | 20.56 | 6.58 | 5.7861 | 4.6906 | -5.5158 |  |  |  | 56.1853 |  | -1.9934 | -7.7 |  | -3.1909 | 6.7 | 3.44 | 11.28 | 3.5 | 0.22 | 5.983 |  | -10.85 | -4.93 | 21.85 | -0.17 | -53.7636 |  | -41.4879 | -41.3 |  | -19.9543 | -28.4336 | -28.9432 | -6.0397 | -28.1854 | -10.624 | -82.8536 | -17.2101 | 1.5894 | -2.5818 | -1.7392 | 17.2307 | -9.3366 |  | -1.5 | -21.7399 | 42.826 |  | -10.26 | 0 | -1.5 | 2.9697 | -10.7186 | -13.2691 | -7.815 | 8.7115 | 16.378 | -31.7326 | 4.45 | 4.1315 |  | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 4.6888 | -22.1042 | 26.0602 | 26.1101 | -15.7345 |  | 16.1147 | -17.81 | -1.0121 | 0.1476 | 0.62 | 4.64 | -16.3914 |  | 0.957 | 2.8 |  | -11.03 | -3.7483 | 5.1963 | -4.88 | 35.2755 |  | 18.0515 | -3.7639 | -4.272 | 2.7721 |  |  | -16.1426 | 55.8482 | 3.4957 | -18.6621 | 4.512 | 3.6105 | 100.0872 | -5.2301 | -6.9653 | -10.4341 | 2.4492 | 4.9449 | 4.9687 | 1.6897 | 25.3677 | 28.0688 | -4.61 | 0 | 47.5939 | -6.9612 | 74.8792 | -49.9995 | 0 | -12.9084 |  | -9.8521 | 0 |  |  | -6.4687 | -6.0953 | 1.0628 | 1.1236 | 35.39 | 35.14 | -34.9 | -34.2 | 0.0009 | -9.12 | 39.251 | 29.8618 | 29.4357 | -18.9 | -45.6 | -9.7 | -10.2 | -17.9196 | -17.9438 | -118.9659 | 17.2714 | -260.8402 | -17.9178 | -28.6932 | 90.1321 | 72.1287 | 115.2431 | 67.2585 | 22.6732 | 14.5425 | 12.7001 | -4.9821 | 191.6012 | -178.6452 | 20.9969 | -5.0262 | -1.3587 |  | -11.04 | -2.205 | -2.21 | 6.48 | -3.28 | -5.3092 | -2.7237 | 11.3115 | -6.9413 | -6.8 | 2.556 | 2.824 |  | 3.6118 | 3.8901 | 3.722 | 3.1292 |  | 32.8 | 0.6739 | 0.5 |  | -18.6539 | 1.8352 | -19.0243 | -19.1308 | -9.8257 | -18.3223 | -2.1507 | -27.4 | 9.7 | 57.604 | -128.0948
29/07/2026 | 18:00 | 0 | 4.6633 | -9.4929 | 8.4771 | 6.6497 |  | 12.6321 |  | 13.4042 | 5.4448 | 6.8621 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -13.2 | 3.623 | -9.2745 | 4.2058 | 4.0722 | 7.6437 | 2.6136 | -0.5171 | 0.8568 |  | -1.1826 | -1.046 | -1.018 | 5.118 | -8.88 | -8.8 | -1.89 | 0.342 | -12.99 | -12.83 |  | -11.37 | -11.16 | 1.3189 | 3.9107 | 15.9916 | 18.0559 | -17.918 | -20.1638 | -18.7127 | 17.3282 | 17.7763 | -17.4814 | -15.6309 | 19.8562 | 21.7686 | 34.1871 | 7.2579 | -5 | -5 | -15.255 | -14.5694 | -3.1609 |  | 12.7964 | 2.2391 | -0.3432 | -0.1539 | -37.5988 | -7.9653 | -7.8738 | -4.1093 | -200.315 |  |  |  | 4.3012 | 7.52 | 5.38 | -14.73 | 1.61 | -18.4819 | -19.6875 | 23.1153 | 22.1529 | -4.0303 | -15.4993 | -15.61 | 13.7408 |  | 3.6393 | 8.584 | -11.7 | -11.6 | -0.96 | 13.5042 | 13.2157 | 12.8197 | 28.2435 | 28.8339 | -32.0827 | 2.2816 | -32.8412 | 3.6798 | 20.07 | 6.4 | 6.0986 | 4.8859 | -6.0814 |  |  |  | 45.0748 |  | -2.177 | -10.2 |  | -3.1653 | 7.6 | 4.72 | 12.12 | 4.15 | -0.22 | 5.9055 |  | -11.24 | -4.97 | 23.61 | 0.84 | -47 |  | -42.2441 | -41.4091 |  | -16.7024 | -24.6463 | -25.3151 | -5.5123 | -25.1825 | -10.922 | -70.7863 | -23.672 | 1.6787 | -1.8481 | -1.4644 | 22.2567 | -12.8328 |  | -8.4 | -20.5524 | 54.8728 |  | 6.2 | 0 | 4.7 | 3.1802 | -14.264 | -14.2439 | -8.7871 | 9.1856 | 17.1506 | -34.4083 | 4.3423 | 4.1085 |  | 0 | 0 |  | 5.6935 | 5.6935 | -18.0853 | 26.792 | 26.3448 | -10.724 |  | 17.2769 | -17.21 | -0.9041 | 0.1742 | 0.51 | 3.97 | -17.5121 |  | 1.054 | 2.965 |  | -11.23 | -7.9172 | 0.5691 | -5 | 33.7977 |  | 19.3765 | -4.4664 | -4.736 | 3.0025 |  |  | -15.0156 | 56.3066 | 3.8064 | -19.2153 | 4.8872 | 4.7103 | 102.4372 | -4.5396 | -7.4692 | -9.6791 | 3.0606 | 5.6481 | 5.6332 | 2.5018 | 23.1063 | 25.3541 | -3.35 | 0 | 43.3789 | -4.5119 | 71.904 | -49.9577 | 0 | -11.9497 | 0 | 0 | -11.3053 |  |  | -7.454 | -7.5043 | -1.7227 | -1.0872 | 35.46 | 35.35 | -33.2 | -33.2 | -0.0687 | -7.76 | 37.4663 | 27.4667 | 27.0962 | -19.1 | -43.1 | -9.6 | -9.8 |  | -17.9691 | -121.2657 | 23.3352 | -261.3896 | -21.4794 | -33.9587 | 87.8962 | 79.1379 | 121.1612 | 65.1656 | 18.1181 | 13.1781 | 12.3385 | -3.7178 | 186.1778 | -174.8994 | 15.608 | -0.993 | -0.5383 |  | -10.8 | -2.378 | -2.383 | 5.68 | -2.48 | -5.4351 | -3.6027 | 7.9698 | -3.2212 | -6.5 | 2.764 | 2.576 |  | 3.8936 | 3.7496 | 3.3804 | 3.559 |  | 28.4 | -0.748 | 0.53 |  | -18.6983 | 2.1626 | -20.6209 | -19.3686 | -9.5085 | -18.9077 | 0 | -23.4 | 6 | 48.8911 | -122.3719
29/07/2026 | 18:30 | 0 | 5.2974 | -10.2473 | 8.5974 | 6.2768 |  | 13.9812 |  | 12.7201 | 5.2848 | 6.7549 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.7964 | -8.8022 | 6.0103 | 5.9227 | 10.5449 | 2.5652 | -0.629 | 0.8603 |  | -1.2786 | -0.7 | -0.679 | 4.857 | -6.66 | -4.4 | -1.416 | 0.339 | -10.51 | -10.53 |  | -10.85 | -10.93 | 2.8356 | 3.9909 | 18.0263 | 19.4821 | -16.2452 | -12.6481 | -12.2205 | 15.1906 | 18.0125 | -15.9246 | -13.4854 | 23.2928 | 22.6636 | 93.84 | 6.9692 | -4.8 | -4.7 | -18.299 | -18.7803 | -3.0541 |  | 18.2498 | 2.6032 | 0.9132 | 0.7172 | -46.3576 | -1.3123 | -1.3123 | -9.9181 | -195.7175 |  |  |  | 10.5384 | 8.68 | 7.63 | -12.54 | 2.45 | -19.1517 | -19.1517 | 27.2918 | 26.4666 | -5.3619 | -14.2266 | -14.355 | 17.8865 |  | 2.1076 | 5.704 | -9.6 | -9.8 | -1.29 | 17.668 | 17.5328 | 16.2731 | 27.736 | 28.4763 | -31.7231 | -0.5856 | -31.943 | 3.9397 | 21.81 | 6.97 | 6.7236 | 5.6671 | -6.5834 |  |  |  | 47.4093 |  | -2.4563 | -12.7 | -12.1 | -3.4167 | 7.7 | 5.68 | 12.24 | 4.15 | -0.37 | 6.0295 |  | -11.18 | -4.8 | 24.79 | 1.7 | -47.5273 |  | -42.0753 | -42.1364 | 9.5871 | -13.2244 | -22.4597 | -22.5163 | -2.8693 | -31.8547 | -11.146 | -60.9358 | -21.7962 | 1.2726 | -1.9482 | -1.6222 | 24.4229 | -8.0405 |  | -10.6 | -21.6365 | 42.0438 |  | 0 | 0 | 0.1 | 3.0857 | -9.3319 | -13.0162 | -7.4238 | 6.2243 | 20.5631 | -33.1317 | 4.4734 | 4.2839 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.0284 | -18.2527 | 27.3777 | 27.7249 | -10.3976 |  | 18.4878 | -17.31 | -0.9059 | 0.2364 | 0.43 | 3.33 | -18.5796 |  | 1.179 | 2.775 | 2.8621 | -12.43 | -6.2069 | 3.5087 | -5.49 | 32.8452 |  | 20.4562 | -5.2901 | -5.8443 | 3.4639 |  |  | -14.2354 | 56.9997 | 2.6025 | -18.1614 | 5.3592 | 3.4704 | 117.2575 | -3.3928 | -7.0228 | -9.4414 | 3.566 | 6.3073 | 6.5508 | 3.1871 | -5.0281 | -2.9948 | -2.51 | 0 | 35.8509 | 3.7619 | 76.2407 | -3.416 | 46.4371 | -11.4861 |  | 0 | 0 | 19.3085 | 34.4917 | -8.7441 | -8.5891 | 1.2372 | 1.5336 | 27.3 | 27.39 | -31.4 | -31.7 | 0.1071 | -9.04 | 42.383 | 24.1972 | 24.0815 | -19.1 | -42.2 | -7.2 | -7.7 | -18.0494 | -17.8983 | -122.6628 | 18.0114 | -254.7501 | -19.0486 | -29.2107 | 87.2507 | 77.9911 | 115.016 | 69.825 | 16.9533 | 19.8502 | 19.334 | -4.7047 | 180.4047 | -180.7707 | 12.1126 | 6.3827 | -0.7947 |  | -11.44 | -2.401 | -2.406 | 6.96 | -3.28 | -5.6022 | -2.8702 | 0.557 | -2.2843 | -0.6 | 2.033 | 0.805 | 2.5464 | 3.038 | 4.4921 | 3.6058 | 3.6077 |  | 28.8 | -0.6071 | 0.51 |  | -16.9162 | 1.6946 | -21.0764 | -17.0587 | -9.4792 | -20.0623 | 0 | -23.5 | 6.4 | 45.411 | -119.4193
29/07/2026 | 19:00 | 0 | 5.9903 | -11.1518 | 5.4107 | 7.0704 |  | 15.3928 |  | 12.266 | 4.8439 | 6.2931 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 3.7168 | -9.1457 | 6.975 | 6.9222 | 11.9038 | 2.5291 | -0.637 | 0.8294 |  | -1.258 | -0.252 | -0.22 | 5.649 | -6.66 | 0 | -1.146 | 0.378 | -6.83 | -6.77 |  | -11.23 | -11.26 | 2.3221 | 4.1392 | 17.2798 | 19.2144 | -23.7556 | -4.0613 | -3.5845 | 17.9756 | 19.8403 | -18.976 | -16.4884 | 19.4195 | 22.1178 | 97.2779 | -3.8157 | -1.2 | -1.2 | -20.9849 | -21.1168 | -2.2052 |  | 13.7787 | 1.5274 | 1.5162 | 1.0895 | -9.3081 | -0.1221 | -0.3662 | -23.5242 | -162.7859 |  |  |  |  | 8.93 | 8.17 | -12.12 | 1.95 | -20.7592 | -20.7592 | 28.1018 | 27.3805 | -5.4777 | -15.7799 | -15.9401 | 13.8156 |  | -1.728 | 5.67 | -7.6 | -7.5 | -1.28 | 17.5651 | 17.9074 | 16.7619 | 18.4671 | 18.4642 | -20.7898 | -1.9317 | -20.5799 | 3.8548 | 21.8 | 6.97 | 6.2549 | 5.1788 | -6.2607 |  |  |  | 46.7409 |  | -2.3836 |  | -12.2 | -3.5999 | 7.6 | 5.64 | 12.08 | 4.1 | -0.45 | 5.456 |  | -10.82 | -4.77 | 24.92 | 1.6 | -48.2364 |  | -43.2421 | -42.3364 | 9.8194 | -14.1766 | -22.6627 | -22.768 | -2.388 | -24.6659 | -11.416 | -46.9667 | -32.6345 | 0.8896 | -1.3612 | -1.2357 | 27.1255 | -15.3671 |  | -2.7 | -20.8074 | 58.9924 |  | 0 | -2.24 | -2 | 2.9472 | -22.6722 | -12.2337 | -6.8425 | 5.2854 | 23.8825 | -35.7032 | 4.481 | 4.2791 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 7.5355 | -17.5829 | 28.4039 | 28.2799 | -9.75 |  | 19.5279 | -17.83 | -0.7997 | 0.2621 | 0.41 | 3.12 | -19.772 | 0 | 1.232 | 2.766 |  | -13.4 | -5.2462 | 3.3048 |  | 31.2556 |  | 20.6388 | -5.8426 | -6.3568 | 3.4978 |  |  | -13.6576 | 56.8197 | 2.3774 | -17.5939 | 7.1562 | 6.0369 | 123.9779 | -3.0386 | -6.4527 | -8.8646 | 2.9297 | 6.6076 | 6.7248 | 2.4074 | -5.6423 | -4.3956 | -0.84 | -4.0746 | 32.5461 | 7.294 | 71.6862 | -6.7352 | 44.0001 | -11.3441 |  | 0 | 0 |  | 21.1995 | -10.8479 | -10.5212 | -2.5164 | -2.4673 | 29.78 | 28.92 | -31.8 | -32.1 | -0.1053 | -9.12 | 43.7416 | 23.2053 | 23.0989 | -19.5 | -41.8 | -5.4 | -6 |  |  | -117.8881 | 22.2254 | -259.5575 | -18.2811 | -27.1931 | 75.4921 | 94.5894 | 121.69 | 72.6091 | 8.5076 | 17.6908 | 20.5942 | 1.3396 | 182.637 | -182.9596 | 6.6632 | 8.2424 | -0.0232 |  | -11.84 | -2.402 | -2.409 | 8.32 | -4.24 | -5.6533 | -1.3474 | 0.8225 | -2.4308 | -1.5 | 0.899 | 1.037 | 3.3491 | 3.8876 | 4.6964 | 4.1732 | 3.4218 |  | 28.2 | -0.5762 | 0.5 |  | -17.5186 | 2.4022 | -20.9917 | -17.2649 | -9.6921 | -20.1934 |  | -22.3 | 5.6 | 39.2515 | -107.2788
29/07/2026 | 19:30 | 0 | 5.7352 | -10.6983 | 8.2004 | 7.8381 |  | 15.7229 |  | 13.8853 | 5.4438 | 7.0953 | -13.32 |  |  | 3.312 |  | 4.2135 | -8.1077 | 6.8934 | 6.8896 | 11.9949 | 2.1733 | -0.6265 | 0.8924 |  | -1.3284 | -0.569 | -0.557 | 5.668 | -6.66 | 0 | -1.606 | 0.38 | -9.02 | -8.91 |  | -11.93 | -11.97 | 3.3968 | 3.9957 | 17.2663 | 19.4791 | -18.6138 | -6.0675 | -5.6944 | 4.095 | 4.0782 | -15.2391 | -12.2335 | 12.8216 | 11.9119 | 101.8103 | -1.4989 | -1.9 | -2 | -24.8393 | -24.3393 | -2.7279 |  | 13.2671 | 3.2824 | 2.6641 | 1.8094 | -44.4044 | 2.3499 | 2.2889 | -20.5466 | -188.8233 |  |  |  | 9.4407 | 8.24 | 7.4 | -12.69 | 1.5 | -20.3573 | -20.6252 | 27.9977 | 27.3408 | -5.5682 | -10.4809 | -10.48 | 13.4256 | 0 | -1.728 | 5.892 | -9.2 | -9.2 | -1.27 | 19.4808 | 18.9274 | 17.938 | 24.1122 | 24.38 | -24.6181 | -3.1758 | -23.4807 | 3.682 | 20.74 | 6.49 | 6.4111 | 5.3741 | -6.326 |  |  |  | 27.2242 |  | -2.4451 | -12.9 | -14.5 | -3.6792 | 7.4 | 6.76 | 11.82 | 3.8 | -0.73 | 5.642 | -27.9766 | -10.39 | -4.64 | 24.57 | 2.34 | -30.2 | -15.2364 | -41.0627 | -41.1909 | 9.5502 | -16.7299 | -25.0613 | -25.3916 | -2.9659 | -27.6486 | -10.922 | -51.9915 | -27.3426 | 1.2481 | -1.7159 | -1.5954 | 25.612 | -15.4336 |  | 4 | -21.0086 | 61.492 |  | 0 | 0 | 0.6 | 2.7948 | -21.7678 | -12.3168 | -6.9517 | 4.711 | 21.2008 | -33.8661 | 4.7071 | 4.4227 |  | 3.021 | 2.5996 | 0 | 7.8704 | 7.3681 | -17.5829 | 26.0488 | 26.1686 | -10.4316 |  | 19.5181 | -18.03 | -0.7997 | 0.1925 | 0.35 | 2.88 | -19.713 |  | 1.213 | 2.359 |  | -12.16 | -5.1091 | 3.5958 | -5.42 | 33.3351 |  | 21.1333 | -5.372 | -5.9056 | 3.5168 |  |  |  | 57.4087 | 2.5719 | -18.4148 | 5.3431 | 5.5236 | 116.5474 | -3.1592 | -7.646 | -8.8134 | 3.6353 | 6.527 | 6.6299 | 3.0856 | -5.2775 | -4.1437 | -2.1 | -3.8574 | 31.4759 | 4.1783 | 74.2052 | -6.4584 | 44.5635 | -11.6142 |  | 0 | 0 |  |  | -11.865 | -11.7071 | -1.9632 | -1.9181 | 29.7 | 29.7 | -31.1 | -31.7 | -0.1053 | -9.76 | 46.2011 | 21.2248 | 21.1144 | -19.1 | -41.8 | -5 | -5.5 |  | -17.9052 | -119.5268 | 20.3809 | -258.0636 | -18.9646 | -28.2008 | 77.4791 | 91.0772 | 121.4844 | 74.646 | 5.2631 | 19.0313 | 17.9636 | 3.1472 | 183.1454 | -184.6243 | 6.0415 | 6.7886 | -0.0232 |  | -11.12 | -2.438 | -2.444 | 7.76 | -4.48 | -5.6452 | -1.1398 | -0.322 | -2.6352 | -0.9 | 1.991 | 2.819 |  |  | 5.5217 | 3.2993 | 4.0366 |  | 27.5 | -0.0509 | 0.55 |  | -18.7523 | 2.3502 | -21.0174 | -18.7767 | -9.8597 | -20.1085 |  | -22.5 | 5.4 | 39.5058 | -115.3239
29/07/2026 | 20:00 | 0 | 5.5461 | -10.5474 | 8.9561 | 7.7976 |  | 15.1511 |  | 13.4661 | 5.2908 | 6.7486 | -13.32 |  |  |  |  | 4.2372 | -8.4531 | 6.5651 | 6.6629 | 11.3657 | 2.2219 | -0.607 | 0.885 |  | -1.2747 | -0.589 | -0.557 | 5.711 | -6.66 | -2.2 | -1.619 | 0.383 | -8.11 | -8.14 |  | -12.91 | -12.94 | 5.7745 | 3.9746 | 16.8989 | 18.8463 | -18.1892 | -3.9887 | -3.5093 | 4.3219 | 4.5054 | -15.7613 | -12.8056 | 11.9908 | 11.903 | 100.5594 | -2.2215 | -1.9 | -1.9 | -25.0479 | -24.7005 | -2.6701 |  | 15.6257 | 3.1468 | 2.5874 | 1.634 | -48.8906 | 10.7425 | 10.8341 | -32.833 | -185.4399 |  |  |  | 10.5384 | 7.89 | 6.99 | -13.03 | 1.26 | -24.1081 | -24.242 | 24.6531 | 24.0971 | -5.296 | -15.1288 | -15.277 | 15.1643 |  | -1.9244 | 5.717 | -11 | -11.1 | -1.23 | 15.6813 | 15.7422 | 14.3087 | 30.9538 | 31.4471 | -24.8608 | -10.4741 | -23.7374 | 3.7855 | 21.61 | 6.8 | 6.4111 | 5.2765 | -6.2762 |  |  |  | 19.3034 |  | -2.2779 | -15.3 | -14.5 | -3.9307 | 7.2 | 7.46 | 11.44 | 3.6 | -1.25 | 5.9675 | -20.4324 | -8.4 | -4.58 | 23.09 | 2.1 | -22.9273 | -11.5636 | -39.9563 | -39.5 | 9.5324 | -12.1903 | -21.4715 | -21.1102 | -3.2971 | -28.7312 | -10.547 | -41.2237 | -31.4373 | 1.0063 | -1.7893 | -1.3476 | 27.9616 | -13.4471 |  | -9.2 | -19.4087 | 59.9811 |  | 6.51 | -3.42 | -2 | 2.9242 | -18.9063 | -12.8249 | -7.3601 | 5.7633 | 22.141 | -35.3504 | 4.4123 | 4.228 |  | 2.6656 | 2.4418 |  | 10.2148 | 11.2196 | -17.4155 | 24.3196 | 24.3101 | -10.182 |  | 18.0191 | -18.7 | -0.71 | 0.2364 | 0.27 | 3.78 | -18.1392 |  | 1.153 | 2.688 |  | -11.91 | -4.9245 | 2.9865 |  | 32.7805 |  | 21.33 | -5.3648 | -5.9115 | 3.4808 |  |  | -13.199 | 58.1198 | 2.6794 | -18.9592 | 5.4231 | 5.9924 | 115.1956 | -3.1482 | -7.7178 | -8.3517 | 2.6587 | 6.527 | 6.6378 | 2.0779 | -7.1104 | -6.3949 | -1.68 | -4.2958 | 31.2734 | 6.7856 | 69.2869 | -6.6378 | 44.1129 | -11.5892 |  | -9.7398 | 0 |  |  | -12.3951 | -12.1437 | -1.163 | -1.0277 | 30.39 | 30.37 | -33.2 | -32.8 | 0.0357 | -10.24 | 46.929 | 21.6889 | 21.3545 | -19.5 | -42.3 | -4.6 | -5.1 |  | -18.1079 | -116.4709 | 24.2842 | -261.5758 | -19.5676 | -26.766 | 75.4736 | 90.1142 | 125.9297 | 74.5721 | 2.1314 | 19.4411 | 18.253 | -1.1413 | 183.3814 | -185.394 | 5.4281 | 9.148 | -0.7263 |  | -11.44 | -2.416 | -2.42 | 7.84 | -4.4 | -5.4782 | -1.0819 | -0.1755 | -2.3423 | -0.8 | 1.111 | 1.413 |  |  | 4.0535 | 4.3385 | 4.1274 |  | 28.8 | 0.0142 | 0.47 |  | -17.4511 | 1.715 | -20.9212 | -17.7165 | -9.191 | -20.2395 | 0 | -23 | 5.6 | 34.1921 | -112.37
29/07/2026 | 20:30 | 0 | 4.7804 | -9.3966 | 9.4042 | 7.6164 |  | 14.3983 |  | 12.8119 | 5.0008 | 6.5163 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 4.0639 | -9.1234 | 6.2743 | 6.124 | 10.8213 | 2.1448 | -0.5286 | 0.871 |  | -1.3715 | -0.509 | -0.489 | 5.999 | -8.88 | 0 | -0.923 | 0.396 | -7.3 | -7.12 | -10 | -12.5 | -12.48 | 5.9112 | 4.1416 | 16.2451 | 18.2166 | -20.3397 | -3.5765 | -3.4613 | 17.9781 | 16.7022 | -19.0125 | -16.2304 | 21.6222 | 22.4062 | 96.8898 | -3.6425 | -1.4 | -1.4 | -23.9736 | -23.2509 | -2.2792 |  | 15.633 | 2.492 | 2.2761 | 1.5782 | -30.6711 | 9.3997 | 9.1861 | -31.4426 | -178.4214 |  |  |  | 9.5504 | 7.89 | 7.04 | -13 | 1.1 | -23.5723 | -23.4383 | 24.0372 | 23.6358 | -4.6982 | -16.6538 | -16.8642 | 15.1306 |  | -1.9244 | 5.619 | -11 | -11.4 | -1.26 | 14.5969 | 14.8945 | 14.1682 | 29.2346 | 29.3585 | -22.2856 | -10.942 | -21.2921 | 3.8015 | 20.59 | 6.41 | 6.0986 | 5.0812 | -6.1492 |  |  |  | 19.8601 |  | -2.2339 | -14.9 |  | -4.1675 | 6.6 | 7.24 | 10.94 | 3.18 | -1.17 | 5.9365 | -20.7662 | -7.48 | -4.62 | 21.42 | 1.67 | -22.8909 | -11.1909 | -39.1284 | -38.6182 | 11.091 | -11.6098 | -21.2676 | -21.4675 | -3.6438 | -32.9352 | -10.986 | -40.4372 | -36.0987 | 1.6433 | -1.4529 | -0.9957 | 25.76 | -11.0878 |  | -7.9 | -20.6499 | 42.028 |  | 0 | -2.66 | 0 | 2.7852 | -13.8028 | -13.5196 | -8.1287 | 7.4543 | 22.7778 | -35.5892 | 4.4378 | 4.1526 |  | 0 | 2.6044 | 0 | 10.8847 | 10.8847 | -14.4012 | 23.8912 | 23.917 | -8.493 |  | 16.0171 | -18.1 | -0.6056 | 0.1925 | 0.2 | 4.6 | -16.1068 | 2.8679 | 1.119 | 2.789 |  | -10.45 | -5.2247 | 2.3689 | -5.12 | 34.0742 |  | 21.8283 | -5.2146 | -5.7916 | 3.446 |  |  | -13.5225 | 58.307 | 2.4598 | -19.5824 | 5.7061 | 5.6255 | 115.9946 | -3.3452 | -8.2193 | -8.1872 | 2.9111 | 6.2487 | 6.448 | 2.3119 | -8.1379 | -6.3793 | -0.42 | -5.9586 | 23.1665 | 4.8804 | 66.9854 | -8.0876 | 42.8383 | -10.5193 |  | 0 | -12.5077 |  |  | -12.3087 | -12.3628 | -0.5784 | -0.7402 | 30.13 | 30.46 | -34.6 | -34.4 | -0.087 | -9.68 | 38.7113 | 21.8541 | 22.6997 | -19.5 | -43.5 | -5 | -5.5 | -18.1701 | -18.0152 | -124.519 | 26.5537 | -259.6372 | -17.6766 | -27.4557 | 66.073 | 99.9197 | 127.3304 | 68.0618 | -6.5133 | 17.2905 | 14.7571 | -0.5635 | 175.3421 | -180.9634 | -0.5081 | 11.27 | -0.7483 |  | -11.2 | -2.358 | -2.356 | 7.2 | -4.96 | -4.9084 | -0.7889 | -0.2029 | -2.2538 | -1.6 | 0.91 | -0.457 |  |  | 3.4858 | 3.1322 | 3.236 |  | 29.5 | -0.9104 | 0.26 |  | -15.5087 | 0.6439 | -21.5625 | -15.5866 | -8.4121 | -20.833 | -1.2999 | -24.2 | 6.4 | 24.9695 | -107.4221
29/07/2026 | 21:00 | 0 | 4.4485 | -9.0811 | 9.2938 | 7.5525 |  | 14.081 |  | 13.7354 | 5.5128 | 6.8506 | -11.1 |  |  | 3.312 |  | 3.9465 | -8.4995 | 5.5617 | 5.4324 | 9.7103 | 2.092 | -0.5526 | 0.8842 |  | -1.1551 | -0.7 | -0.642 | 6.552 | -8.88 | -2.2 | -0.79 | 0.398 | -7.99 | -7.95 |  | -13.48 | -13.29 | 6.747 | 4.1987 | 15.9449 | 17.9046 | -20.2364 | -5.7826 | -5.6018 | 14.8346 | 17.5204 | -18.6286 | -15.9475 | 21.5287 | 22.3209 | 100.7738 | -3.598 | -1.7 | -1.7 | -24.128 | -23.8184 | -2.595 |  | 15.5081 | 3.145 | 2.3342 | 1.5781 | -40.1623 | 9.827 | 9.9185 | -29.5793 | -182.1357 |  |  |  |  | 7.55 | 6.49 | -13.21 | 1.25 | -24.9118 | -24.9118 | 24.9066 | 24.2379 | -5.8083 | -8.5699 | -9.0078 | 15.0445 |  | 1.9244 | 5.573 | -13.3 | -13.2 | -1.12 | 17.7309 | 18.0836 | 16.5536 | 32.7898 | 33.0184 | -24.8773 | -11.0175 | -24.4424 | 3.5541 | 19.77 | 6.09 | 5.7861 | 4.7882 | -5.9534 |  |  |  | 21.8195 |  | -2.1003 | -14.9 | -15.1 | -4.1394 | 6.1 | 6.14 | 10.24 | 2.75 | -0.85 | 6.3085 | -22.7213 | -6.93 | -4.66 | 20.84 | 2.95 | -23.9636 | -11.9182 | -40.2621 | -39.6909 | 9.5604 | -11.5602 | -21.6461 | -21.8832 | -3.8329 | -33.0794 | -10.977 | -40.2151 | -29.4646 | 1.2261 | -1.3176 | -0.8 | 28.701 | -12.6674 |  | -6.1 | -22.6648 | 39.4057 |  | 0 | -3.49 | 0 | 2.6164 | -16.7232 | -10.1727 | -10.4672 | 7.7331 | 24.2345 | -38.7112 | 4.4834 | 4.3018 |  | 0 | 2.419 | 0 | 12.3918 | 12.8941 | -13.2291 | 26.6609 | 26.9142 | -10.1183 |  | 16.3003 | -18.56 | -0.6056 | 0.1925 | 0.19 | 4.62 | -16.1841 |  | 0.995 | 2.64 |  | -9.57 | -0.7376 | 7.2324 | -4.24 | 35.1143 |  | 22.1002 | -4.8461 | -5.3372 | 3.3629 |  |  | -14.2255 | 59.0743 | 3.6176 | -20.5075 | 5.8567 | 5.6042 | 112.4188 | -3.6829 | -9.1918 | -8.1547 | 2.8157 | 5.9996 | 6.0683 | 2.25 | -9.4509 | -9.1711 | -2.1 | -4.181 | 17.4825 | 5.9465 | 69.2385 | -7.2383 | 43.7761 | -10.7726 |  | -12.645 | -12.861 |  |  | -10.9466 | -10.9579 | -0.5851 | -0.529 | 31.5 | 31.12 | -34.1 | -34.6 | 0.1419 | -10.32 | 40.6458 | 24.9022 | 24.796 | -19.9 | -45.7 | -4.8 | -5.5 |  |  | -122.5764 | 35.2156 | -259.6712 | -19.8283 | -23.5491 | 72.536 | 91.0176 | 122.92 | 70.55 | -0.6653 | 17.9823 | 16.6877 | 2.5113 | 177.673 | -182.2253 | 3.3151 | 8.6767 | -0.8655 |  | -12.16 | -2.347 | -2.353 | 8.72 | -6.4 | -5.1446 | 0.441 | 0.6455 | -5.9464 | 0.1 | 1.739 | 0.292 |  |  | 2.9878 | 2.9811 | 3.8878 |  | 32.1 | 0.7109 | 0.24 |  | -15.4676 | 0.6417 | -21.6246 | -15.4951 | -8.2813 | -20.1434 | -1.6151 | -27.1 | 10 | 24.438 | -104.562
29/07/2026 | 21:30 | 0 | 4.229 | -8.8394 | 10.8927 | 7.4644 |  | 13.1175 |  | 16.1729 | 6.8558 | 7.9187 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.9906 | -7.3852 | 4.9441 | 4.7291 | 8.3442 | 2.1468 | -0.7419 | 0.8436 |  | -1.2371 | -0.82 | -0.786 | 6.053 | -11.1 | -4.4 | -0.622 | 0.389 | -9.9 | -9.96 |  | -13.71 | -13.7 | 5.1728 | 4.2869 | 14.6056 | 16.4145 | -19.3536 | -5.4736 | -5.4447 | 11.0471 | 15.6954 | -19.3526 | -17.6536 | 22.2445 | 28.0644 | 96.2094 | 0.575 | -3.1 | -3 | -27.9708 | -27.4571 | -2.5743 |  | 15.5147 | 3.2286 | 2.4085 | 1.5655 | -63.0512 | 11.3529 | 11.1698 | -17.5961 | -197.7882 |  |  |  | 9.6402 | 7.74 | 5.73 | -13.82 | 3.08 | -23.8402 | -23.8402 | 24.8715 | 24.2407 | -5.5082 | -12.8651 | -12.5768 | 14.348 |  | 4.032 | 9.177 | -14.9 | -14.8 | -1.04 | 15.4825 | 15.2572 | 13.854 | 35.2427 | 35.5644 | -25.4805 | -12.683 | -24.8565 | 3.4162 | 19.58 | 5.93 | 5.6299 | 4.5929 | -5.9569 |  |  |  | 22.8188 |  | -2.1902 |  |  | -4.209 | 4.9 | 6.2 | 9.1 | 1.89 | -1.01 | 7.006 | -23.5288 | -7.75 | -4.75 | 20.88 | 1.26 | -25.9818 | -13.1273 | -39.6771 | -40.1455 | 9.5889 | -14.5772 | -24.6442 | -24.9864 | -4.742 | -30.444 | -10.876 | -52.0279 | -26.1314 |  | -0.9976 | -0.5656 | 26.7669 | -14.2027 |  | 2.1 | -23.0117 | 40.6466 |  | -10.46 | -3.32 | 0.1 | 2.3803 | -18.1481 | -10.9771 | -11.332 | 7.9777 | 21.7712 | -36.4325 | 4.6747 | 4.5368 |  | 0 | 2.4253 | 0 | 11.387 | 11.8894 | -16.0758 | 26.5574 | 26.4115 | -9.8049 |  | 18.3951 | -16.64 | -0.7118 | 0.1925 | 0.29 | 2.46 | -18.6888 |  | 1.003 | 2.839 | 3.0893 | -9.92 | -3.9013 | 4.5997 | -4.84 | 35.4645 |  | 20.7491 | -5.0058 | -5.4133 | 3.2027 |  |  | -13.7988 | 57.6638 | 3.9608 | -20.5418 | 6.0996 | 5.9543 | 104.4371 | -4.107 | -7.3658 | -9.1702 | 2.7943 | 5.5162 | 5.7123 | 2.3095 | -8.264 | -6.251 | -2.93 | -3.8958 | 20.2489 | 0 | 71.222 | -7.1118 | 44.7547 | -11.2538 |  | 0 | -11.2294 |  | 20.2935 | -12.8579 | -12.5557 | -0.8887 | -0.5397 | 30.97 | 30.75 | -34.5 | -34.6 | 0.0009 | -9.04 | 46.774 | 22.7085 | 22.7448 | -20 | -46.4 | -3 | -3.8 |  |  | -121.6918 | 33.9977 | -256.6262 | -16.7002 | -22.9492 | 72.6149 | 95.6495 | 127.347 | 72.4759 | -2.3491 | 18.5808 | 16.7255 | -4.1618 | 178.3326 | -182.5316 | 0.0833 | 11.7064 | -0.2332 |  | -11.84 | -2.293 | -2.3 | 8.16 | -6.4 | -4.4707 | 0.618 | 0.9384 | -6.0349 | -0.3 | 1.803 | 1.326 |  |  | 3.5972 | 2.4736 | 4.1733 |  | 32.1 | 0.9619 | 0.09 |  | -15.8331 | 0.6832 | -21.5987 | -15.8238 | -8.3817 | -19.7343 | -1.525 | -27 | 9.6 | 28.7967 | -111.5527
29/07/2026 | 22:00 | 0 | 4.0275 | -8.3802 | 11.2385 | 7.4283 |  | 12.4096 |  | 15.7797 | 6.5338 | 8.0471 | -8.88 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.993 | -7.4743 | 4.3079 | 4.1665 | 7.4323 | 2.5559 | -0.6177 | 0.813 |  | -1.1993 | -0.75 | -0.704 | 5.944 | -13.32 | -8.8 | -0.83 | 0.383 | -9.84 | -9.82 |  | -13.06 | -13.5 | 4.7945 | 4.1738 | 13.7063 | 15.6861 | -20.8174 | -7.1376 | -6.3648 | 17.0261 | 19.4614 | -19.2142 | -17.4444 | 20.3818 | 19.3183 | 103.339 | 0.0778 | -2.9 | -2.8 | -24.7607 | -23.792 | -2.6509 |  | 13.8505 | 3.0347 | 2.1341 | 1.4238 | -62.8681 | 9.9795 | 10.1016 | -22.2155 | -200.3475 |  |  |  | 7.5645 | 7.31 | 5.31 | -14.64 | 2.5 | -24.6439 | -25.1797 | 25.6439 | 25.0034 | -4.9929 | -7.9702 | -8.2188 | 13.5239 |  | 4.032 | 8.26 | -16.2 | -16.2 | -0.98 | 16.0384 | 16.1046 | 15.0213 | 35.4523 | 35.8862 | -26.6601 | -12.1013 | -25.812 | 3.5381 | 18.44 | 5.43 | 4.8486 | 3.9093 | -5.1981 |  |  |  | 18.9461 |  | -1.7234 |  |  | -4.1003 | 4 | 5.64 | 8 | 1.1 | -0.91 | 7.471 | -20.5437 | -10.2 | -3.07 | 19.88 | 0.18 | -22.5636 | -11 | -40.4747 | -39.8091 |  | -16.4375 | -25.9584 | -26.1103 | -5.1441 | -25.0706 | -11.193 | -49.4708 | -24.3032 | 1.4293 | -0.957 | -0.6981 | 30.6087 | -16.7358 |  | 0.8 | -22.64 | 53.9687 |  | 0 | -2.45 | -0.1 | 2.1066 | -21.8611 | -11.4198 | -11.6718 | 8.5696 | 22.0789 | -40.9297 | 4.7384 | 4.4821 |  | 0 | 0 |  | 12.3918 | 12.7267 | -15.0711 | 26.1571 | 26.6849 | -9.5532 |  | 17.2769 | -17.31 | -0.8016 | 0.2117 | 0.36 | 3.3 | -17.0862 |  | 0.962 | 2.854 |  | -10.05 | -2.5175 | 4.6442 | -4.73 | 34.7915 |  | 20.7539 | -4.4656 | -4.9665 | 3.0183 |  |  | -14.7191 | 57.4812 | 4.5096 | -21.1157 | 5.753 | 5.4261 | 105.5209 | -4.5877 | -8.2396 | -8.5129 | 1.6642 | 5.1866 | 5.293 | 1.0024 | -8.4075 | -6.6569 | -2.1 | -4.2725 | 18.6537 | 0 | 71.7303 | -8.1754 | 43.9327 | -11.1942 |  | -10.6778 | -10.0544 |  |  | -11.5431 | -11.3022 | 0.1669 | 0.1515 | 31.58 | 31.45 | -35.5 | -36 | 0.1419 | -9.52 | 43.1136 | 26.7335 | 26.7153 | -20.4 | -47.8 | -4.6 | -5.1 |  |  | -120.2715 | 36.7851 | -260.9477 | -14.8001 | -21.577 | 75.567 | 91.1434 | 124.2872 | 71.1997 | 1.5444 | 20.6597 | 17.6063 | -0.7479 | 177.4589 | -183.0975 | -0.3107 | 7.3826 | -1.1463 |  | -12.16 | -2.279 | -2.308 | 8.4 | -6.24 | -4.6195 | 0.5295 | 0.9689 | -5.9464 | -0.3 | 1.077 | 1.27 | 3.3523 | 3.892 | 4.3034 | 3.6393 | 4.288 |  | 33.5 | 1.1115 | 0.03 |  | -16.426 | 1.1065 | -21.5975 | -15.8565 | -8.515 | -20.9648 | 0 | -28.5 | 10.8 | 28.2725 | -110.1965
29/07/2026 | 22:30 | 0 | 3.3479 | -7.7284 | 8.8342 | 6.1439 |  | 11.4365 |  | 13.1628 | 5.5358 | 6.582 | -6.66 |  | 0 | 1.656 |  | 3.8786 | -7.7891 | 3.7917 | 3.6122 | 6.6374 | 2.8991 | -0.5577 | 0.8428 |  | -1.2054 | -0.7 | -0.695 | 5.561 | -15.54 |  | -1.057 | 0.369 | -9.31 | -9.27 |  | -13.32 | -13.15 | 5.1723 | 4.3603 | 12.0913 | 13.4158 | -25.8196 | -13.4322 | -12.5709 | 21.5387 | 24.5771 | -24.1529 | -22.8074 | 20.0588 | 23.953 | 53.8172 | -0.8563 | -3.8 | -3.5 | -20.7227 | -21.083 | -2.4002 |  | 10.4319 | 2.6492 | 2.2961 | 1.5484 | -11.6275 | 4.3641 | 4.4557 | -23.2534 | -178.0672 |  |  |  | 6.5665 | 7.22 | 4.94 | -15.25 | 2.21 | -25.1797 | -25.0458 | 25.8904 | 25.5701 | -5.1296 | -12.6114 | -13.4427 | 11.0445 |  | 4.2153 | 8.22 | -15.8 | -15.1 | -0.78 | 13.1505 | 13.1484 | 11.7424 | 32.173 | 32.0598 | -23.369 | -9.7662 | -23.5116 | 3.2834 | 17.19 | 4.87 | 4.2236 | 3.3234 | -4.9765 |  |  |  | 19.3402 |  | -1.7613 | -12 | -10.2 | -4.2065 | 2.9 | 4.5 | 6.88 | 0.3 | -0.77 | 6.944 | -20.2211 | -12.68 | -2.23 | 21.22 | 0.14 | -21.9091 | -10.9818 | -39.9243 | -39.3818 |  | -16.4522 | -26.278 | -26.1189 | -5.8001 | -32.2869 | -11.129 | -46.3857 | -27.1589 | 0.9984 | -1.2637 | -0.66 | 29.3661 | -12.1148 |  | -7.4 | -22.4227 | 38.3166 |  |  | -3.06 | 0 | 2.0844 | -13.6317 | -10.9549 | -11.1451 | 8.5541 | 23.5521 | -40.3334 | 4.7351 | 4.4369 |  | 0 | 0 |  | 12.0569 | 12.7267 | -15.406 | 26.5731 | 26.1294 | -9.1513 |  | 18.9029 | -17.27 | -0.7118 | 0.1998 | 0.34 | 2.99 | -18.8937 |  | 0.927 | 2.733 | 0 | -10.14 | -5.1265 | 3.0532 | -4.83 | 34.6318 |  | 20.4309 | -3.8435 | -4.4328 | 2.8345 |  |  | -13.6673 | 58.2032 | 5.057 | -21.5764 | 5.6657 | 5.7421 | 104.6226 | -5.1862 | -8.7851 | -8.2783 | 1.7038 | 4.6593 | 4.7393 | 1.0396 | -7.9375 | -6.5218 | -2.93 | -4.4804 | 18.8012 | 0 | 70.1494 | -7.5237 | 43.7434 | -11.7392 |  | 0 | 0 |  |  | -12.6166 | -12.5688 | 3.261 | 3.6322 | 32.17 | 31.96 | -36.6 | -37 | 0.0009 | -10.08 | 46.8666 | 23.2605 | 24.1446 | -20.8 | -48.2 | -3.2 | -3.8 |  |  | -125.1868 | 36.9534 | -260.5304 | -17.1083 | -22.6792 | 72.3633 | 92.6119 | 128.4748 | 73.5534 | -2.6692 | 18.7564 | 17.5293 | -8.0905 | 179.7352 | -186.3681 | 6.1311 | 12.4268 | 0.1892 |  | -12.24 | -2.21 | -2.207 | 7.92 | -5.68 | -4.3169 | -0.2335 | 1.0575 | -5.5344 | -0.2 | 0.787 | 0.091 | 3.5765 | 4.169 | 4.6597 | 3.7138 | 3.4714 |  | 34 | 0.9099 | 0 |  | -16.1936 | 0.7419 | -21.1936 | -15.5923 | -8.0879 | -19.5759 | -2.7624 | -28.9 | 10.7 | 26.9621 | -101.3644
29/07/2026 | 23:00 | 0 | 3.0387 | -7.5881 | 10.3578 | 6.0774 |  | 10.954 |  | 13.6067 | 5.3388 | 6.8637 | -4.44 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 3.9478 | -7.2588 | 3.2926 | 3.2139 | 5.7738 | 2.8734 | -0.7548 | 0.84 |  | -1.1443 | -0.782 | -0.747 | 6.231 | -15.54 | -13.2 | -1.211 | 0.359 | -9.79 | -9.81 |  | -14.71 | -14.71 | 4.532 | 4.2511 | 12.2632 | 14.3654 | -25.9379 | -11.2115 | -11.2254 | 20.2909 | 23.4666 | -23.3873 | -20.9449 | 17.8495 | 17.9165 | 50.7877 | 0.8343 | -4.5 | -4.5 | -20.9485 | -20.267 | -2.261 |  | 10.286 | 2.3905 | 2.1538 | 1.4388 | -20.5084 | 2.2584 | 2.2889 | -22.7907 | -186.1917 |  |  |  | 5.5686 | 7 | 4.58 | -15.78 | 1.61 | -23.7062 | -23.8402 | 24.3185 | 23.6416 | -4.3392 | -10.402 | -10.1416 | 11.1154 |  | 4.2153 | 8.447 | -17.8 | -17.1 | -0.71 | 12.4792 | 12.7195 | 11.7853 | 31.4124 | 31.6875 | -22.2249 | -9.8534 | -22.5938 | 3.249 | 15.88 | 4.31 | 3.7549 | 2.8351 | -4.6851 |  |  |  | 19.1963 |  | -1.5784 | -9.7 |  | -4.342 | 1.5 | 3.62 | 5.34 | -0.78 | -0.6 | 6.7735 | -20.2011 | -13.73 | -2.76 | 21.66 | -0.43 | -22.1455 | -10.9273 | -38.5842 | -37.8182 |  | -18.1492 | -27.2957 | -27.2834 | -6.5654 | -28.5133 | -11.122 | -49.8581 | -11.4385 | 1.1358 | -1.1541 | -0.6656 | 31.7843 | -15.3482 |  | -9.4 | -20.867 | 52.4942 |  | 6.58 | -3.13 | -0.4 | 1.9441 | -19.0213 | -10.6059 | -10.7954 | 8.3657 | 23.3125 | -41.028 | 4.343 | 4.0844 |  |  | 0 |  | 11.387 | 11.387 | -14.9036 | 25.1158 | 25.4394 | -6.8858 |  | 19.5084 | -17.82 | -0.6075 | 0.1998 | 0.24 | 2.9 | -19.5966 |  | 0.886 | 2.183 |  | -10.41 | -4.2471 | 5.5222 |  | 35.0947 |  | 24.0534 | -5.7309 | -6.2712 | 2.579 |  |  | -13.5341 | 61.7963 | 4.5974 | -22.9391 | 6.1812 | 4.9874 | 119.4686 | -5.1703 | -9.3149 | -0.2614 | 1.7766 | 4.2271 | 4.3122 | 1.1211 | -1.4791 | 0 | -4.61 | 0 | 32.5474 | 8.6895 | 72.3527 | -2.0691 | 48.8858 | -12.5467 |  | 0 | 0 | 26.9768 |  | -12.8968 | -12.8736 | 4.179 | 4.3076 | 26.24 | 26.18 | -35.4 | -35.7 | 0.0192 | -10.72 | 51.8209 | 24.3568 | 23.729 | -21.2 | -48.6 | -4.6 | -5.1 |  | -17.9916 | -100.6155 | 39.9162 | -264.1522 | -24.7971 | -19.1333 | 100.0994 | 65.0473 | 123.7683 | 83.0764 | 32.6748 | 22.9787 | 22.4614 | -13.1899 | 196.727 | -193.5777 | 10.9931 | 3.6642 | -0.0232 |  | -12 | -2.191 | -2.2 | 7.52 | -5.28 | -4.2466 | -0.8469 | 2.7268 | -5.6809 | -0.3 | 0.95 | 1.01 | 3.3546 | 4.0828 | 4.4253 | 3.046 | 3.1613 |  | 33.7 | 1.1797 | -0.05 |  | -17.3386 | 1.0666 | -19.3932 | -16.6136 | -8.8443 | -18.8128 | -2.8176 | -28.5 | 10.5 | 42.2582 | -110.2061
29/07/2026 | 23:30 | 0 | 2.7012 | -7.0805 | 11.1098 | 6.4048 |  | 10.1043 |  | 14.2652 | 5.8888 | 7.1805 | -4.44 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 4.1003 | -6.5738 | 2.7059 | 2.5381 | 4.8412 | 2.8122 | -0.7186 | 0.8173 |  | -1.1314 | -0.907 | -0.856 | 5.022 | -15.54 | -11 | -1.191 | 0.351 | -11.15 | -11.18 |  | -14.34 | -14.13 | 3.2046 | 4.192 | 12.6736 | 14.5072 | -25.5441 | -13.6821 | -11.6549 | 15.2073 | 21.6774 | -23.5786 | -21.2044 | 15.165 | 20.9088 | 45.2565 | 2.268 | -5.3 | -5.1 | -21.1531 | -19.5021 | -1.9986 |  | 9.7628 | 2.6995 | 1.8918 | 1.3343 | -33.7535 | 1.5259 | 1.4954 | -10.9472 | -194.4653 |  |  |  | 4.5108 | 7.14 | 4.42 | -16.48 | 1.64 | -22.9025 | -23.0364 | 24.7795 | 24.418 | -2.8544 | -13.0679 | -12.957 | 9.4369 |  | 4.2153 | 8.628 | -19.6 | -19.1 | -0.69 | 9.6441 | 10.3341 | 8.9421 | 34.3606 | 35.3635 | -22.5052 | -12.2533 | -24.0452 | 3.6612 | 15.23 | 4.01 | 3.1299 | 2.1515 | -4.1842 |  |  |  | 17.9016 |  | -0.5477 |  |  | -3.6914 | 0.5 | 2.5 | 4.36 | -1.61 | -0.54 | 5.6575 | -18.9961 | -14.25 | -2.82 | 20.95 | -1.93 | -21.4 | -10.8 | -37.3484 | -37.5545 |  | -22.3315 | -30.5207 | -30.7852 | -7.6598 | -23.3848 | -11.005 | -62.3716 | -10.9384 | 0.8881 | -1.0843 | -0.6284 | 28.1448 | -17.2517 |  | 6 | -21.7543 | 57.046 |  | -6.46 | -3.16 | 0.9 | 1.3641 | -21.2075 | -10.2545 | -10.4172 | 8.2721 | 19.639 | -36.5623 | 4.3463 | 4.0855 |  | 0 | 0 |  | 10.7172 | 11.0521 | -14.7362 | 24.486 | 24.0243 | -8.0912 |  | 19.0005 | -17.27 | -0.7118 | 0.2181 | 0.36 | 2.71 | -18.8722 |  | 0.927 | 2.536 |  | -10.18 | -5.5556 | 2.9946 | -4.7 | 35.7618 |  | 23.7327 | -5.4675 | -5.9227 | 2.4072 |  |  | -13.9352 | 59.5072 | 4.9591 | -23.3464 | 6.7706 | 7.0134 | 117.4127 | -6.0215 | -9.4275 | 0.1901 | 2.165 | 3.9927 | 4.0185 | 1.3714 | -4.2775 | -3.522 | -6.29 | 0 | 34.0361 | 0 | 73.3226 | -3.6618 | 46.1246 | -11.8041 |  | 0 | 0 |  | 25.32 | -11.863 | -11.8722 | 4.5176 | 4.5348 | 27.07 | 27.1 | -36 | -36.1 | -0.0522 | -10.8 | 48.7712 | 25.7497 | 25.6605 | -21.2 | -47.8 | -4.6 | -5.1 |  | -17.9688 | -108.2123 | 40.0925 | -260.3514 | -21.5024 | -18.381 | 93.0693 | 71.6077 | 126.9193 | 78.1325 | 19.1977 | 19.9025 | 17.7728 | -15.0072 | 187.9431 | -187.2817 | 6.0866 | 8.6108 | -0.1404 |  | -11.68 | -2.171 | -2.18 | 7.2 | -5.12 | -4.229 | -0.9079 | 2.8733 | -5.742 | -0.7 | 0.849 | 2.677 | 3.3446 |  | 3.8241 | 4.1968 | 3.3388 |  | 34 | 1.4002 | -0.19 |  | -16.4223 | 0.5959 | -20.8865 | -15.396 | -7.6053 | -19.7739 | -2.6615 | -28.6 | 10.9 | 44.8482 | -113.5699
30/07/2026 | 00:00 | 0 | 2.5137 | -6.8249 | 9.2447 | 5.3091 |  | 8.0049 |  | 12.1261 | 5.0408 | 6.2587 | -6.66 |  | -2.2 | 1.656 |  | 4.4426 | -5.506 | 3.0083 | 2.9428 | 5.4852 | 2.9487 | -0.6551 | 0.8745 |  | -1.1495 | -0.941 | -0.958 | 5.099 | -13.32 | -13.2 | -1.296 | 0.341 | -11.32 | -11.49 |  | -13.98 | -13.97 | 3.0092 | 3.9548 | 11.3394 | 13.1014 | -19.8418 | -12.8557 | -12.6024 | 22.9083 | 20.5324 | -22.3224 | -19.1643 | 22.9473 | 21.3465 | 38.9952 | 2.0963 | -5.3 | -5.2 | -20.2606 | -22.2899 | -2.112 |  | 9.2709 | 2.4977 | 2.0355 | 1.2987 | -40.4065 | 0 | -0.4883 | -6.6883 | -203.0522 |  |  |  | 2.4051 | 6.87 | 4 | -17.11 | 1.48 | -23.7062 | -23.5723 | 25.0451 | 24.8203 | -3.4423 | -10.9133 | -11.3055 | 9.1205 |  | 4.2153 | 9.699 | -21 | -20 | -0.72 | 10.0624 | 9.5814 | 8.8845 | 37.2964 | 37.1916 | -24.7218 | -12.0097 | -24.9713 | 3.356 | 14.91 | 3.85 | 2.8174 | 1.9562 | -4.1483 |  |  |  | 16.626 |  | -1.3194 | -9.7 | -7.7 | -3.1641 | -0.1 | 1.6 | 3.66 | -2.03 | -0.4 | 5.859 | -16.7185 | -13.62 | -2.82 | 19.07 | -3.16 | -19.3273 | -9.5545 | -37.8127 | -36.8636 |  | -23.0142 | -31.2923 | -31.2208 | -8.2009 | -20.7601 | -10.736 | -66.2547 | 1.4087 | 1.4039 | -1.2504 | -0.4375 | 28.0732 | -20.0707 |  | 10.7 | -23.9453 | 52.7466 |  | -8.31 | -2.96 | 0.7 | 1.1804 | -22.7536 | -8.9809 | -9.3213 | 7.986 | 20.4275 | -36.2963 | 3.8081 | 3.4882 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 12.0569 | -16.0758 | 25.3007 | 24.9228 | -8.4958 |  | 17.5113 | -17.44 | -0.6075 | 0.1476 | 0.25 | 3.2 | -17.8938 |  | 0.925 | 2.886 |  | -10.03 | -6.0084 | 3.1679 | -4.88 | 35.3408 |  | 23.6986 | -5.2887 | -5.8841 | 2.2837 |  |  | -14.4897 | 59.2587 | 3.9467 | -23.9066 | 4.8659 | 4.029 | 114.4438 | -6.6124 | -9.4746 | 0.2152 | 2.6844 | 3.773 | 3.7574 | 2.3369 | -3.0102 | 0 | -2.51 | -4.0258 | 20.9029 | 3.9829 | 81.299 | -2.1461 | 47.9292 | -12.5998 |  | 0 | 0 |  |  | -11.4423 | -11.3341 | 4.8342 | 4.9037 | 26.16 | 26.12 | -36.9 | -37.2 | 0.054 | -11.12 | 55.3668 | 25.258 | 25.4106 | -21.2 | -50.3 | -5.9 | -6.4 |  | -18.0233 | -111.8882 | 43.6009 | -261.6795 | -20.8404 | -18.6736 | 100.0459 | 63.0535 | 120.7372 | 82.7743 | 31.6911 | 21.9504 | 17.9276 | -10.1562 | 197.687 | -193.705 | 15.3249 | 3.5702 | -0.3967 |  | -12.4 | -2.159 | -2.179 | 9.04 | -6.64 | -4.2097 | 0.6455 | 5.6565 | -9.8436 | -1.1 | 0.735 | 0.945 | 3.5761 |  | 2.9932 | 4.519 | 3.8372 |  | 38.9 | 2.5206 | -0.2 |  | -16.6954 | 0.5487 | -20.5823 | -16.4123 | -7.7123 | -19.0085 | -3.8638 | -34 | 18 | 44.8611 | -112.3326
MÁXIMO |  | 0 | 5.9903 | -6.8249 | 12.2605 | 9.1948 | 0 | 17.1202 | 0 | 18.654 | 8.4377 | 9.8512 | 2.22 | -22 | 8.8 | 6.624 | -13.2 | 4.4426 | 9.981 | 6.975 | 6.9222 | 11.9949 | 4.2533 | -0.2348 | 2.1837 | 0 | -0.9793 | 0 | -0.135 | 6.552 | -2.22 | 0 | 0.05 | 0.398 | -6.83 | 0 | -10 | -7.19 | 0 | 6.747 | 4.3738 | 18.0263 | 19.4821 | -11.306 | -3.5765 | -3.4613 | 31.3697 | 29.9325 | -14.0088 | -10.5367 | 29.4977 | 28.0644 | 113.6257 | 11.5749 | -1.2 | -1.2 | -15.0471 | -12.8485 | -1.7438 | 0 | 22.9621 | 4.457 | 3.3695 | 2.299 | 21.7597 | 18.8604 | 18.6773 | 51.3534 | -148.307 | 0 | 0 | 0 | 10.5384 | 8.93 | 8.17 | -10.1 | 3.08 | -16.0707 | -15.9367 | 30.9702 | 31.2361 | -1.5656 | 4.1568 | 4.3814 | 22.5287 | 0 | 5.3673 | 9.699 | -7.2 | -7.5 | -0.31 | 19.4808 | 18.9274 | 17.938 | 42.1828 | 42.527 | -14.4233 | 3.5202 | -13.7351 | 4.4738 | 22.44 | 7.32 | 6.7236 | 5.6671 | -2.9392 | 0 | 0 | 0 | 61.0543 | 0 | -0.3576 | -2.3 | -2.5 | -2.2278 | 9.4 | 7.46 | 14.34 | 5.72 | 0.56 | 8.277 | 0 | -5.84 | -2.23 | 24.92 | 2.95 | -19.3273 | 0 | -37.3484 | -36.8636 | 11.091 | -11.5602 | -21.2676 | -21.1102 | -1.1679 | -10.8152 | -7.691 | -40.2151 | 66.8657 | 5.2841 | -0.957 | -0.4375 | 36.2847 | -8.0405 | 0 | 11 | -18.1215 | 81.7521 | 0 | 6.58 | 0 | 14.1 | 4.5959 | -9.3319 | -7.062 | -5.9362 | 10.6628 | 25.9728 | -29.1414 | 5.0596 | 4.7487 | 0 | 4.7748 | 5.2564 | 4.4573 | 14.5687 | 14.9036 | -8.5403 | 33.4825 | 33.7527 | -4.1073 | 0 | 23.0924 | -15.03 | 0.2934 | 0.2621 | 1.6 | 7.45 | -13.4954 | 3.6288 | 1.454 | 2.965 | 6.6957 | -7 | 0.3708 | 7.6648 | -4.24 | 39.8982 | 0 | 28.8367 | -0.8621 | 0 | 3.5168 | 0 | 0 | -13.199 | 66.385 | 5.6471 | -17.5939 | 7.468 | 7.0134 | 183.9073 | -2.6437 | -6.4527 | 16.044 | 4.7372 | 6.6076 | 6.7248 | 3.4844 | 25.3677 | 28.0688 | 10.48 | 4.1268 | 50.5622 | 50.5288 | 127.5781 | 21.3386 | 48.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8624 | 34.4917 | -4.8783 | -4.7056 | 10.7315 | 10.8162 | 53.12 | 52.78 | -28.2 | -28.1 | 1.0025 | 6.64 | 62.1872 | 32.3543 | 31.2737 | -15.7 | -40.5 | -3 | -3.8 | -17.3957 | -17.3282 | -77.1375 | 66.973 | -254.7501 | -12.7113 | -13.4178 | 153.716 | 115.7178 | 137.5989 | 119.4714 | 99.8877 | 22.9787 | 46.6132 | 18.1405 | 263.5034 | -156.437 | 71.0067 | 45.732 | 1.3831 | 0 | -10.72 | -1.977 | -1.981 | 11.6 | -2.48 | -3.5289 | 3.4592 | 11.3115 | -2.2538 | 0.7 | 2.962 | 2.998 | 3.5765 | 4.169 | 5.5217 | 5.4746 | 4.7518 | 0 | 39.9 | 4.1422 | 0.98 | 0 | -9.1388 | 2.4022 | -19.0243 | -9.3007 | -4.4155 | -18.3223 | 0 | -22.3 | 19 | 78.0381 | -92.2404
MÍNIMO |  | 0 | 2.4016 | -11.1518 | 1.4517 | 5.1683 | 0 | 6.2729 | 0 | 4.9843 | 1.464 | 2.96 | -17.76 | -33 | -2.2 | 0.828 | -24.2 | 2.6026 | -10.7905 | 2.505 | 2.475 | 4.8412 | 0.8345 | -1.3139 | 0.7929 | 0 | -1.3715 | -2.028 | -1.381 | 1.472 | -22.2 | -13.2 | -2.262 | 0.302 | -17.39 | -14.74 | -10 | -14.71 | -14.71 | -2.2482 | 3.294 | 8.6824 | 10.3104 | -25.9379 | -20.1638 | -19.0225 | 4.095 | 4.0782 | -27.257 | -26.3388 | -0.9963 | -1.2421 | 31.7557 | -3.8157 | -6 | -5.9 | -27.9708 | -27.5065 | -3.519 | 0 | 5.8192 | 1.5274 | -0.3432 | -0.1539 | -105.2888 | -14.0995 | -14.2521 | -32.833 | -254.843 | 0 | 0 | 0 | -5.2892 | 5.4 | 2.51 | -21.03 | -2.92 | -26.9212 | -26.7872 | 20.6216 | 19.7278 | -5.8083 | -23.9163 | -23.6463 | 4.6965 | 0 | -1.9244 | 5.573 | -25 | -23.7 | -1.41 | 1.2902 | 1.4644 | 0 | 18.4671 | 18.3107 | -33.8065 | -24.4097 | -34.5112 | 2.7262 | 10.94 | 2.31 | 1.8799 | 0.882 | -6.5834 | 0 | 0 | 0 | 16.626 | 0 | -2.4563 | -15.3 | -15.1 | -4.342 | -1.4 | -1.06 | 2.32 | -2.96 | -1.25 | 3.596 | -27.9766 | -14.25 | -7.17 | 13.51 | -5.93 | -58.2 | -15.2364 | -45.6067 | -44.9364 | -18.7013 | -35.7008 | -41.9354 | -42.3522 | -10.1839 | -33.0794 | -12.985 | -123.9493 | -52.9506 | 0.8881 | -6.8212 | -6.1509 | 17.2307 | -23.1237 | 0 | -10.7 | -32.4737 | 38.3166 | 0 | -19.32 | -3.49 | -3.9 | 1.1804 | -34.247 | -14.4007 | -11.6718 | 4.5303 | 6.2316 | -41.028 | 2.0525 | 1.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.5071 | -24.2812 | 23.1522 | 22.5763 | -15.7345 | 0 | 12.9018 | -18.98 | -2.1236 | 0.1138 | -0.38 | -0.33 | -23.3388 | 0 | 0.832 | 0.286 | 0 | -13.41 | -12.6465 | -5.3896 | -5.97 | 31.2556 | 0 | 15.4535 | -8.2026 | -9.0568 | 1.7797 | 0 | 0 | -16.9511 | 51.1695 | 2.3774 | -23.9066 | 4.512 | 3.4704 | 100.0872 | -6.6124 | -11.5023 | -11.0954 | 1.3325 | 3.296 | 3.267 | 0.5831 | -16.8793 | -21.7199 | -10.48 | -17.7139 | -7.8518 | -24.076 | 47.8244 | -49.9995 | -6.867 | -12.9084 | 0 | -12.645 | -12.861 | -28.2546 | -27.6435 | -13.2815 | -13.1623 | -8.1011 | -7.793 | 26.16 | 26.12 | -36.9 | -37.2 | -0.1053 | -13.36 | 28.1908 | 17.0757 | 17.009 | -21.2 | -51.6 | -11 | -11.5 | -18.2323 | -18.1742 | -149.5508 | 17.2714 | -270.1868 | -28.5024 | -33.9587 | 56.012 | 3.2182 | 85.9501 | 34.2264 | -23.2329 | 10.3371 | 7.8608 | -22.9896 | 133.3968 | -211.376 | -37.4923 | -44.9912 | -3.5389 | 0 | -14.64 | -2.438 | -2.444 | 5.68 | -8 | -5.6533 | -3.6027 | -0.322 | -10.576 | -7.1 | -2.51 | -2.313 | 2.5464 | 3.038 | 2.9878 | 2.4736 | 2.8851 | 0 | 27.5 | -0.9104 | -0.3 | 0 | -18.7523 | -3.0559 | -25.1911 | -19.3686 | -9.8597 | -24.5072 | -3.8638 | -35.1 | 5.4 | 18.4142 | -136.5011
PROMEDIO |  | 0 | 3.96 | -8.6932 | 6.9199 | 7.0304 | 0 | 11.9542 | 0 | 11.6932 | 4.5779 | 5.9828 | -6.7062 | -26.62 | 2.8519 | 3.7142 | -17.6 | 3.7273 | -4.2796 | 4.4544 | 4.3473 | 7.8014 | 3.0058 | -0.57623 | 1.0841 | 0 | -1.1612 | -0.73228 | -0.67258 | 4.8899 | -11.8863 | -5.72 | -1.0193 | 0.34781 | -11.9763 | -11.2388 | -10 | -11.7373 | -11.8412 | 3.0489 | 3.8823 | 12.9607 | 15.3576 | -17.7078 | -13.0674 | -12.4381 | 13.812 | 14.4215 | -18.8557 | -16.2813 | 12.707 | 13.2193 | 59.4868 | 5.296 | -4.6562 | -4.6354 | -20.314 | -19.9862 | -2.521 | 0 | 13.5158 | 2.8947 | 1.7717 | 1.0317 | -44.2645 | -3.3996 | -3.4314 | 4.4933 | -201.3486 | 0 | 0 | 0 | 3.228 | 6.6071 | 5.1227 | -14.8771 | 0.24688 | -21.5462 | -21.588 | 25.5276 | 25.0028 | -3.5153 | -14.5843 | -14.632 | 13.1731 | 0 | 3.7355 | 7.8491 | -15.5125 | -15.1958 | -0.90583 | 11.1192 | 11.206 | 10.1173 | 30.5301 | 30.706 | -25.4082 | -5.6323 | -25.1556 | 3.574 | 17.0908 | 4.9562 | 4.3864 | 3.3803 | -4.7489 | 0 | 0 | 0 | 35.4599 | 0 | -1.3876 | -9.548 | -9.356 | -3.1673 | 4.075 | 3.5325 | 8.4375 | 1.4387 | -0.29375 | 6.0963 | -19.6607 | -9.2154 | -4.8365 | 18.926 | -1.0581 | -37.2951 | -10.0727 | -40.9885 | -40.6082 | -5.3711 | -22.8302 | -30.6081 | -30.8993 | -5.474 | -22.707 | -11.0014 | -77.5153 | -12.7156 | 2.7249 | -3.6764 | -3.0495 | 28.8414 | -15.6094 | 0 | -0.76458 | -22.1368 | 57.3075 | 0 | -2.2432 | -1.9158 | 0.98333 | 2.8484 | -22.3297 | -10.7774 | -8.9364 | 8.7228 | 19.7377 | -34.944 | 3.9004 | 3.6505 | 0 | 0.60202 | 0.89069 | 0.87706 | 8.7112 | 8.8473 | -17.9806 | 26.6291 | 26.5647 | -10.2952 | 0 | 18.5812 | -16.885 | -0.92699 | 0.17259 | 0.49771 | 2.7906 | -18.5785 | 2.4054 | 1.1296 | 1.9902 | 2.7767 | -10.9938 | -7.3287 | 1.4224 | -5.0635 | 36.1157 | 0 | 20.4242 | -4.1236 | -4.5306 | 2.5094 | 0 | 0 | -15.0339 | 57.8756 | 4.1388 | -20.1777 | 5.732 | 5.2046 | 131.3987 | -4.2943 | -9.0438 | 0.27664 | 2.3965 | 4.7141 | 4.7688 | 1.7128 | -1.5906 | -1.0264 | -2.4973 | -4.0661 | 24.4012 | 6.8965 | 79.7257 | -6.0642 | 26.0009 | -7.4165 | 0 | -1.989 | -2.1331 | 9.6008 | 10.9393 | -9.847 | -9.7475 | 1.014 | 1.0733 | 36.8198 | 36.7521 | -32.1688 | -32.2083 | 0.16205 | -5.8933 | 46.0727 | 25.1894 | 25.0656 | -18.8556 | -45.7271 | -7.0083 | -7.4625 | -17.9674 | -17.885 | -117.9241 | 35.7778 | -261.721 | -21.0558 | -24.6825 | 94.6487 | 71.2328 | 114.7611 | 80.366 | 25.5525 | 18.1448 | 28.7193 | -2.4816 | 188.6289 | -188.7864 | 8.8837 | 5.7826 | -0.76596 | 0 | -11.8817 | -2.1853 | -2.1903 | 8.3917 | -5.9367 | -4.5725 | 0.29151 | 4.7028 | -6.3146 | -3.1792 | 1.1463 | 1.2785 | 3.2959 | 3.8377 | 4.3201 | 3.8604 | 3.7041 | 0 | 33.7833 | 1.5707 | 0.25646 | 0 | -14.4872 | 0.074156 | -22.1805 | -14.1749 | -7.5824 | -21.3067 | -1.5548 | -28.7437 | 12.6146 | 44.7431 | -113.3161
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 29 de Julio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
29/07/2026 | 00:30 | -51.19 | -51.5 | -52.3822 | -52.3718 | -601.2851 | -808.7291 | 194.0485 | 193.8832 | 594.4297 | 464.0504 | 1446.4118
29/07/2026 | 01:00 | -48.89 | -48.52 | -49.5839 | -50.399 | -580.3978 | -777.7907 | 189.8916 | 190.162 | 592.2834 | 454.8969 | 1427.2339
29/07/2026 | 01:30 | -44.35 | -44.59 | -46.0081 | -46.6254 | -547.3388 | -728.9123 | 185.8712 | 185.8152 | 587.7841 | 458.5349 | 1418.0054
29/07/2026 | 02:00 | -43.11 | -43.32 | -43.8441 | -44.7243 | -542.0657 | -717.0641 | 186.7751 | 187.0982 | 580.4199 | 453.0831 | 1407.3763
29/07/2026 | 02:30 | -46.69 | -47.15 | -49.6964 | -49.6391 | -557.858 | -751.0335 | 186.153 | 185.8545 | 575.7047 | 453.3833 | 1401.0955
29/07/2026 | 03:00 | -44.68 | -44.85 | -45.7957 | -45.5985 | -546.298 | -727.2222 | 189.3 | 189.646 | 578.0014 | 455.5576 | 1412.505
29/07/2026 | 03:30 | -40.48 | -40.44 | -40.2027 | -40.945 | -527.2471 | -689.3148 | 187.7866 | 189.064 | 582.375 | 453.0894 | 1412.315
29/07/2026 | 04:00 | -43.35 | -44.07 | -41.7928 | -42.7302 | -545.255 | -717.198 | 189.8634 | 188.9259 | 582.2784 | 454.537 | 1415.6047
29/07/2026 | 04:30 | -44.43 | -44.02 | -41.9079 | -42.8292 | -546.4806 | -719.6677 | 195.8288 | 198.0379 | 612.2556 | 479.2913 | 1485.4136
29/07/2026 | 05:00 | -60.66 | 0 | -45.1532 | -45.8496 | -549.3689 | -701.0317 | 200.0202 | 198.5115 | 616.4741 | 474.9373 | 1489.9431
29/07/2026 | 05:30 | -66.62 | 0 | -50.0964 | -50.3854 | -575.1038 | -742.2056 | 201.5605 | 201.2213 | 611.679 | 483.3982 | 1497.859
29/07/2026 | 06:00 | -63.16 | 0 | -50.4704 | -48.6717 | -565.9295 | -728.2316 | 201.4858 | 199.4633 | 619.6636 | 484.5143 | 1505.127
29/07/2026 | 06:30 | -50.06 | 0 | -44.2188 | -44.8126 | -566.2599 | -705.3513 | 192.6345 | 191.8294 | 595.2048 | 465.5923 | 1445.261
29/07/2026 | 07:00 | -54.53 | 0 | -45.0589 | -47.4302 | -577.3416 | -724.3607 | 162.728 | 163.0961 | 516.2111 | 394.4036 | 1236.4388
29/07/2026 | 07:30 | -54.6 | 0 | -49.5622 | -49.794 | -592.2667 | -746.2229 | 133.65 | 131.6646 | 388.1004 | 272.4777 | 925.8927
29/07/2026 | 08:00 | -35.64 | -35.59 | -47.0094 | -47.2893 | -624.9656 | -790.4943 | 107.4258 | 106.4093 | 275.8295 | 178.9572 | 668.6218
29/07/2026 | 08:30 | -49.13 | -49.14 | -46.2482 | -46.6183 | -619.0924 | -810.2289 | 115.484 | 116.2753 | 285.9477 | 180.1412 | 697.8482
29/07/2026 | 09:00 | -48.07 | -48.54 | -44.9599 | -45.3651 | -618.8456 | -805.7806 | 120.7475 | 121.7035 | 279.4269 | 175.2011 | 697.079
29/07/2026 | 09:30 | -49.72 | -50.4 | -46.1266 | -46.681 | -638.3505 | -831.2781 | 121.3484 | 119.7475 | 259.7487 | 160.1152 | 660.9598
29/07/2026 | 10:00 | -50.99 | -53.18 | -48.9431 | -48.2029 | -647.999 | -849.315 | 129.1392 | 128.2992 | 261.1434 | 165.2962 | 683.878
29/07/2026 | 10:30 | -55.75 | -55.88 | -51.9886 | -51.4089 | -654.3652 | -869.3927 | 126.2164 | 125.7384 | 251.6866 | 155.4387 | 659.0801
29/07/2026 | 11:00 | -55.9 | -56.62 | -54.6554 | -54.263 | -640.2571 | -861.6955 | 123.5276 | 122.4195 | 239.5497 | 149.2877 | 634.7845
29/07/2026 | 11:30 | -56.33 | -56.81 | -48.5441 | -45.7728 | -640.4574 | -847.9143 | 124.3372 | 124.2525 | 226.7449 | 139.4198 | 614.7544
29/07/2026 | 12:00 | -63.24 | -63.29 | -48.9215 | -49.1992 | -626.6281 | -851.2788 | 119.986 | 120.263 | 223.3507 | 134.1918 | 597.7915
29/07/2026 | 12:30 | -62.09 | -62.26 | -46.0942 | -46.4243 | -626.3505 | -843.219 | 116.2905 | 116.1695 | 214.3659 | 128.7109 | 575.5368
29/07/2026 | 13:00 | -65.23 | -64.61 | -47.8744 | -47.7249 | -636.9632 | -862.4025 | 116.5756 | 116.3851 | 204.4203 | 118.1044 | 555.4854
29/07/2026 | 13:30 | -66.99 | -66.83 | -49.4108 | -49.6578 | -637.4353 | -870.3239 | 114.9972 | 113.5614 | 192.3907 | 112.5373 | 533.4866
29/07/2026 | 14:00 | -65.92 | -66.32 | -50.4637 | -50.785 | -630.7183 | -864.207 | 111.784 | 112.174 | 178.8049 | 107.8292 | 510.5921
29/07/2026 | 14:30 | -59.82 | -60.39 | -44.2872 | -44.04 | -607.0546 | -815.5918 | 215.3575 | 72.2924 | 165.4572 | 96.2095 | 549.3166
29/07/2026 | 15:00 | -61.52 | -61.73 | -46.4453 | -46.2674 | -604.1168 | -820.0795 | 150.7201 | 151.8916 | 183.076 | 103.0317 | 588.7194
29/07/2026 | 15:30 | -62.34 | -63.08 | -48.2186 | -47.3923 | -613.6319 | -834.6628 | 144.7051 | 143.3735 | 149.9489 | 72.4263 | 510.4538
29/07/2026 | 16:00 | -61.4 | -62.12 | -46.7889 | -47.3529 | -601.3373 | -818.9991 | 143.0056 | 142.9715 | 150.1449 | 59.371 | 495.493
29/07/2026 | 16:30 | -53.3 | -53.88 | -46.7298 | -47.1487 | -586.3745 | -787.433 | 167.2767 | 165.4804 | 286.6739 | 186.2661 | 805.6971
29/07/2026 | 17:00 | -55.16 | -56.15 | -50.5632 | -49.9836 | -597.7072 | -809.564 | 184.6495 | 181.5483 | 368.5894 | 259.1683 | 993.9555
29/07/2026 | 17:30 | -52.92 | -53.04 | -45.4173 | -45.9462 | -562.3923 | -759.7158 | 199.0969 | 196.2329 | 436.2281 | 313.5535 | 1145.1114
29/07/2026 | 18:00 | -54.51 | -54.8 | -48.2987 | -48.2393 | -590.0752 | -795.9232 | 190.6087 | 189.7931 | 409.3776 | 272.4604 | 1062.2398
29/07/2026 | 18:30 | -65.62 | -66.42 | -59.9485 | -59.8475 | -662.0717 | -913.9077 | 154.0712 | 154.5087 | 419.0671 | 272.0844 | 999.7314
29/07/2026 | 19:00 | -76.13 | -77.04 | -71.0182 | -71.4272 | -714.4984 | -1010.1138 | 149.6073 | 149.5132 | 415.7816 | 221.0182 | 935.9203
29/07/2026 | 19:30 | -66.93 | -66.85 | -57.749 | -58.279 | -672.939 | -922.747 | 150.0691 | 151.2839 | 417.7618 | 220.3878 | 939.5026
29/07/2026 | 20:00 | -66.14 | -66.45 | -61.8104 | -62.1991 | -662.7535 | -919.353 | 148.5605 | 148.5981 | 403.7857 | 203.1459 | 904.0902
29/07/2026 | 20:30 | -69.66 | -70.52 | -66.8703 | -67.1102 | -677.72 | -951.8805 | 142.1928 | 142.9034 | 390.2813 | 194.5828 | 869.9603
29/07/2026 | 21:00 | -64.15 | -65.23 | -58.6681 | -59.0265 | -676.6161 | -923.6907 | 145.9599 | 144.2713 | 404.5106 | 208.2701 | 903.0119
29/07/2026 | 21:30 | -56.13 | -56.63 | -54.7432 | -56.195 | -630.0674 | -853.7656 | 145.9217 | 145.2833 | 408.9062 | 213.5407 | 913.6519
29/07/2026 | 22:00 | -58.14 | -58.76 | -50.8418 | -50.3238 | -650.6357 | -868.7013 | 144.5572 | 144.9226 | 400.1121 | 204.4283 | 894.0202
29/07/2026 | 22:30 | -59.33 | -59.59 | -51.4951 | -51.6397 | -630.9578 | -853.0126 | 148.184 | 147.2109 | 405.6587 | 204.3482 | 905.4018
29/07/2026 | 23:00 | -50.84 | -51.09 | -48.1586 | -48.8498 | -627.3848 | -826.3232 | 159.698 | 159.2941 | 439.6666 | 310.3266 | 1068.9853
29/07/2026 | 23:30 | -46.27 | -46.69 | -45.6842 | -45.2332 | -598.3401 | -782.2175 | 153.9164 | 154.0132 | 430.0655 | 303.0031 | 1040.9982
30/07/2026 | 00:00 | -47.67 | -45.08 | -47.0103 | -46.7651 | -591.9409 | -778.4663 | 161.5871 | 160.9522 | 459.9395 | 323.023 | 1105.5018
MÁXIMO |  | -35.64 | 0 | -40.2027 | -40.945 | -527.2471 |  | 215.3575 | 201.2213 | 619.6636 | 484.5143
MÍNIMO |  | -76.13 | -77.04 | -71.0182 | -71.4272 | -714.4984 |  | 107.4258 | 72.2924 | 149.9489 | 59.371
PROMEDIO |  | -55.6204 | -48.614 | -49.5367 | -49.6972 | -608.7821 |  | 157.1917 | 153.8335 | 393.1522 | 267.6588
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 29 de Julio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
29/07/2026 | 00:30 | 503.9533 | 502.8029 | 503.1849 | 507.8631 | 507.9065 | 505.1895 | 511.4135 | 494.8246 | 492.1103 | 475.7257 | 500.133 | 485.1871 | 224.4113 | 223.0103 | 227.2418 | 221.6356 | 219.9926 | 221.0987 | 221.3 | 0 | 223.4 | 142.1095 | 140.4455 | 137.4608 | 140.7784 | 136.206 | 0 | 141.8099 | 0 | 141.7385
29/07/2026 | 01:00 | 504.3205 | 505.2711 | 504.1828 | 509.696 | 509.8146 | 506.4316 | 511.4135 | 495.9064 | 493.8495 | 476.3821 | 500.8384 | 485.6199 | 224.5815 | 223.1476 | 227.3953 | 222.518 | 220.3027 | 221.1829 | 221.3 | 0 | 223.9 | 142.1095 | 140.5172 | 137.6875 | 141.2307 | 136.275 | 0 | 142.2051 | 0 | 142.1469
29/07/2026 | 01:30 | 505.6319 | 507.9496 | 506.6512 | 511.1665 | 510.9225 | 507.8772 | 511.4135 | 497.4482 | 493.6637 | 476.9858 | 501.4544 | 486.1271 | 224.8542 | 225.0332 | 228.1515 | 222.9194 | 220.502 | 221.4032 | 221.5 | 0 | 223.9 | 142.1095 | 140.7646 | 137.6947 | 140.8754 | 136.4406 | 0 | 142.3368 | 0 | 142.1469
29/07/2026 | 02:00 | 505.7892 | 508.9474 | 503.9727 | 511.3802 | 510.7149 | 507.7549 | 511.4135 | 497.124 | 493.1807 | 477.983 | 501.4514 | 487.1134 | 225.0184 | 225.6134 | 228.5187 | 223.0088 | 220.3839 | 221.6381 | 222.6 | 0 | 224.2 | 142.1095 | 141.2435 | 137.8419 | 141.1394 | 136.62 | 0 | 142.8052 | 0 | 142.1265
29/07/2026 | 02:30 | 505.1598 | 507.3719 | 503.9727 | 510.2652 | 509.7357 | 507.795 | 511.4135 | 497.2745 | 494.3435 | 477.0899 | 501.7757 | 486.826 | 224.9907 | 224.3773 | 227.8629 | 222.7549 | 220.539 | 221.2427 | 222.6 | 0 | 224.2 | 142.1095 | 141.0754 | 137.7229 | 140.9469 | 136.5648 | 0 | 142.6442 | 0 | 142.1469
29/07/2026 | 03:00 | 504.95 | 509.8927 | 503.9727 | 511.1657 | 509.9911 | 507.5747 | 511.4135 | 497.4423 | 493.4127 | 477.177 | 501.1508 | 485.9224 | 225.2533 | 224.5545 | 228.2819 | 223.1006 | 221.1074 | 220.7718 | 222 | 0 | 224 | 142.1095 | 140.8097 | 137.5525 | 141.0889 | 136.5372 | 0 | 142.4539 | 0 | 142.1469
29/07/2026 | 03:30 | 507.8351 | 513.7265 | 503.9727 | 512.458 | 511.875 | 507.4113 | 511.4135 | 497.4351 | 493.7462 | 477.0502 | 501.758 | 486.037 | 224.6591 | 224.3895 | 227.6146 | 223.3741 | 220.7973 | 221.274 | 221.4 | 0 | 223.9 | 142.1095 | 141.0268 | 137.6377 | 141.1476 | 136.4544 | 0 | 142.2197 | 0 | 142.1469
29/07/2026 | 04:00 | 508.0974 | 512.4661 | 503.9727 | 511.3021 | 510.8081 | 506.8802 | 511.4135 | 497.5996 | 494.6228 | 477.3339 | 500.4161 | 486.0686 | 224.4574 | 223.0954 | 226.9668 | 223.0932 | 221.2625 | 221.0659 | 221.9 | 0 | 223.7 | 142.1095 | 140.4195 | 137.7043 | 141.0899 | 136.689 | 0 | 142.3661 | 0 | 142.1469
29/07/2026 | 04:30 | 507.7827 | 510.5229 | 503.9727 | 510.5175 | 509.7144 | 507.2779 | 511.4135 | 495.9081 | 490.8845 | 474.8674 | 498.828 | 483.9068 | 224.0828 | 222.5117 | 227.0765 | 222.9095 | 220.8638 | 220.6071 | 220.7 | 0 | 222.7 | 142.1095 | 139.9767 | 137.4094 | 140.577 | 136.0818 | 0 | 141.5025 | 0 | 142.1265
29/07/2026 | 05:00 | 507.0482 | 510.4178 | 503.9727 | 510.9662 | 510.3874 | 506.3472 | 511.4135 | 496.4749 | 491.6445 | 475.0262 | 498.5191 | 483.5945 | 224.1886 | 222.6968 | 226.4426 | 223.0053 | 220.9598 | 220.7668 | 220.7 | 0 | 222.6 | 142.1095 | 140.0718 | 137.4083 | 140.4523 | 136.0128 | 0 | 141.5171 | 0 | 142.1469
29/07/2026 | 05:30 | 505.0549 | 507.6344 | 503.9727 | 509.6827 | 509.6583 | 506.2609 | 511.4135 | 494.891 | 491.3636 | 474.3674 | 499.9522 | 483.9806 | 224.0764 | 221.7438 | 226.1783 | 222.5676 | 220.539 | 220.8572 | 221.2 | 0 | 222.6 | 142.1095 | 140.0913 | 137.3621 | 140.7319 | 135.9714 | 0 | 141.6781 | 0 | 142.1469
29/07/2026 | 06:00 | 506.3138 | 509.42 | 503.9727 | 509.6065 | 509.6643 | 505.257 | 511.4135 | 494.2115 | 490.6833 | 473.28 | 498.3611 | 483.3855 | 223.9161 | 222.2009 | 226.2653 | 222.866 | 220.694 | 220.7617 | 220.7 | 0 | 221.9 | 142.1095 | 139.9371 | 137.3271 | 140.6695 | 135.9576 | 0 | 141.4732 | 0 | 142.1469
29/07/2026 | 06:30 | 506.3662 | 508.6323 | 503.9727 | 510.1965 | 509.6976 | 506.6971 | 511.4135 | 496.1797 | 492.6252 | 475.5865 | 500.8797 | 485.3026 | 223.5307 | 221.8643 | 225.6627 | 222.9779 | 220.3396 | 221.2318 | 221.3 | 0 | 222.6 | 142.1095 | 140.3319 | 137.7469 | 141.6871 | 136.6062 | 0 | 141.6781 | 0 | 142.5962
29/07/2026 | 07:00 | 504.0057 | 504.2733 | 503.9727 | 511.462 | 511.5612 | 507.9901 | 511.4135 | 501.2909 | 498.5299 | 481.7034 | 506.1557 | 491.5283 | 223.8486 | 221.8768 | 225.4136 | 223.6815 | 221.2256 | 222.1754 | 223.9 | 0 | 225 | 142.1095 | 140.7022 | 138.564 | 142.2936 | 137.2962 | 0 | 141.8684 | 0 | 143.7195
29/07/2026 | 07:30 | 505.527 | 507.7395 | 503.9727 | 512.5734 | 512.1437 | 509.8923 | 511.4135 | 504.9921 | 503.2573 | 486.0143 | 508.9579 | 493.9279 | 223.1772 | 221.4619 | 224.9941 | 223.2707 | 220.4282 | 222.3058 | 224.5 | 0 | 225.7 | 142.1095 | 141.0407 | 138.5049 | 140.4313 | 136.2474 | 0 | 142.4246 | 0 | 143.7195
29/07/2026 | 08:00 | 505.4221 | 515.9323 | 503.9727 | 516.1731 | 515.8729 | 513.4011 | 511.4135 | 508.6924 | 505.2914 | 489.1768 | 511.8087 | 496.4126 | 224.2352 | 228.4354 | 230.045 | 225.208 | 221.0631 | 223.2892 | 225.7 | 0 | 226.3 | 142.1095 | 140.5096 | 138.7002 | 140.647 | 136.2198 | 0 | 140.9755 | 0 | 143.7195
29/07/2026 | 08:30 | 500.9633 | 496.2382 | 503.9727 | 511.7432 | 513.0955 | 511.5889 | 511.4135 | 506.6786 | 504.5144 | 489.2922 | 510.9398 | 496.5608 | 222.5219 | 222.5515 | 225.3268 | 225.2964 | 220.7014 | 222.692 | 224.5 | 0 | 225.9 | 142.1095 | 139.5085 | 138.0209 | 139.4389 | 135.7092 | 0 | 140.3315 | 0 | 142.923
29/07/2026 | 09:00 | 499.7043 | 494.0849 | 503.9727 | 510.893 | 511.9728 | 509.5049 | 511.4135 | 505.72 | 504.9746 | 487.6165 | 510.3579 | 495.0428 | 221.7656 | 222.5806 | 223.8776 | 224.7776 | 220.155 | 222.3849 | 224 | 0 | 224.9 | 142.1095 | 138.757 | 137.7733 | 139.7092 | 134.6604 | 0 | 139.8484 | 0 | 142.535
29/07/2026 | 09:30 | 499.7043 | 485.262 | 503.9727 | 508.1082 | 509.4806 | 509.9034 | 511.4135 | 505.0452 | 504.5619 | 487.8236 | 510.3014 | 495.1813 | 221.099 | 218.768 | 221.9021 | 223.4188 | 218.8852 | 222.0042 | 224.5 | 0 | 225.2 | 142.1095 | 139.0888 | 137.7013 | 139.3165 | 134.2464 | 0 | 140.0094 | 0 | 142.1469
29/07/2026 | 10:00 | 499.5994 | 481.4807 | 503.9727 | 510.1931 | 510.5219 | 508.4655 | 511.4135 | 506.1125 | 504.0755 | 487.3203 | 509.9937 | 495.0092 | 220.3279 | 218.1781 | 221.4219 | 222.2061 | 219.0033 | 222.3313 | 224.5 | 0 | 224.8 | 142.1095 | 138.6571 | 137.4312 | 138.9874 | 133.998 | 0 | 139.8192 | 0 | 141.9427
29/07/2026 | 10:30 | 498.0781 | 478.5398 | 503.9727 | 507.2183 | 508.4996 | 507.6209 | 511.4135 | 504.3719 | 503.6539 | 487.2164 | 511.4321 | 495.0024 | 223.8595 | 217.4935 | 220.7646 | 221.5749 | 218.3093 | 222.2464 | 223.9 | 0 | 225 | 142.1095 | 138.9068 | 137.1896 | 138.9714 | 134.7156 | 0 | 139.8484 | 0 | 141.7385
29/07/2026 | 11:00 | 498.6551 | 480.6929 | 503.9727 | 508.4122 | 509.6496 | 508.8987 | 511.4135 | 506.0513 | 504.256 | 487.4033 | 511.95 | 495.3383 | 225.8063 | 217.6784 | 221.4737 | 221.6154 | 218.7671 | 222.5274 | 224.5 | 0 | 225.1 | 142.1095 | 139.5771 | 137.3259 | 139.0591 | 134.6328 | 0 | 140.3754 | 0 | 141.718
29/07/2026 | 11:30 | 498.2354 | 483.3188 | 503.9727 | 507.9083 | 508.3493 | 508.3022 | 511.4135 | 503.0177 | 504.5382 | 487.3051 | 510.3705 | 496.2833 | 225.8048 | 219.6061 | 222.2234 | 221.7399 | 218.2798 | 222.2854 | 225.1 | 0 | 224.9 | 142.1095 | 139.7901 | 137.1782 | 138.9014 | 134.7018 | 0 | 140.2729 | 0 | 141.3709
29/07/2026 | 12:00 | 498.7601 | 485.157 | 503.9727 | 510.4529 | 510.3996 | 511.3954 | 511.4135 | 505.0984 | 506.0005 | 489.0874 | 511.6579 | 496.2312 | 225.4524 | 220.7814 | 223.1473 | 222.3808 | 218.9295 | 222.5135 | 225.2 | 0 | 225 | 142.1095 | 139.3979 | 137.301 | 138.7588 | 134.757 | 0 | 140.4632 | 0 | 141.7589
29/07/2026 | 12:30 | 498.6027 | 489.8835 | 503.9727 | 511.6875 | 512.3807 | 511.9905 | 511.4135 | 507.2539 | 506.6963 | 489.6551 | 512.7043 | 497.8062 | 225.3257 | 222.0645 | 222.97 | 222.6766 | 219.8671 | 223.0437 | 225.2 | 0 | 225.6 | 142.1095 | 139.3358 | 137.6246 | 139.7174 | 134.9364 | 0 | 140.6389 | 0 | 142.1469
29/07/2026 | 13:00 | 498.3929 | 489.4109 | 503.9727 | 512.0239 | 512.4692 | 511.5517 | 511.4135 | 507.4695 | 506.2924 | 489.7834 | 512.7496 | 497.6876 | 223.151 | 222.3026 | 223.0357 | 222.6355 | 219.5644 | 222.8766 | 225.2 | 0 | 225.7 | 142.1095 | 139.8256 | 137.9065 | 140.0709 | 135.378 | 0 | 140.9023 | 0 | 142.535
29/07/2026 | 13:30 | 498.6551 | 487.3102 | 503.9727 | 510.8439 | 512.5516 | 510.7975 | 511.4135 | 506.9759 | 505.7528 | 489.7995 | 512.2426 | 497.1374 | 223.3143 | 222.8123 | 223.5122 | 222.6049 | 220.2289 | 222.929 | 225.2 | 0 | 225.8 | 142.1095 | 140.551 | 137.6326 | 139.74 | 135.3366 | 0 | 141.1073 | 0 | 142.535
29/07/2026 | 14:00 | 498.3404 | 488.4656 | 503.9727 | 512.17 | 512.6318 | 512.4837 | 511.4135 | 507.1467 | 505.3409 | 489.9223 | 512.5051 | 496.798 | 223.2669 | 221.986 | 223.1278 | 222.7677 | 220.3691 | 222.8605 | 224.5 | 0 | 225.7 | 142.1095 | 139.4452 | 137.6396 | 139.9421 | 135.2124 | 0 | 140.4632 | 0 | 142.1265
29/07/2026 | 14:30 | 498.6027 | 491.9842 | 503.9727 | 513.0193 | 513.3315 | 512.6393 | 511.4135 | 507.8978 | 506.5091 | 490.3466 | 512.3322 | 497.9185 | 223.0795 | 223.4762 | 223.7254 | 223.1128 | 219.8302 | 223.4233 | 225.2 | 0 | 225.8 | 142.1095 | 139.655 | 137.9607 | 139.7286 | 134.9088 | 0 | 140.6242 | 0 | 142.1265
29/07/2026 | 15:00 | 498.6027 | 491.0914 | 503.9727 | 513.5951 | 514.116 | 513.1916 | 511.4135 | 508.1134 | 505.9362 | 491.594 | 514.1863 | 498.3676 | 222.7826 | 222.9868 | 223.727 | 223.2903 | 220.251 | 224.6305 | 225.2 | 0 | 225.8 | 142.1095 | 139.457 | 138.4026 | 139.8042 | 134.826 | 0 | 140.6681 | 0 | 142.5145
29/07/2026 | 15:30 | 499.2846 | 493.5598 | 503.9727 | 514.245 | 514.0438 | 513.5823 | 511.4135 | 508.4978 | 506.196 | 492.4432 | 514.0913 | 497.9936 | 223.3376 | 221.4257 | 224.4057 | 223.4798 | 220.5906 | 224.6517 | 225.6 | 0 | 226 | 142.1095 | 139.5369 | 138.3439 | 139.9935 | 135.1572 | 0 | 140.5803 | 0 | 142.1265
29/07/2026 | 16:00 | 499.3371 | 490.6188 | 503.9727 | 513.399 | 514.5481 | 514.3948 | 511.4135 | 508.7215 | 506.9536 | 492.1492 | 512.9799 | 497.4786 | 223.2108 | 223.5316 | 224.4052 | 223.6722 | 220.5537 | 224.5637 | 225.8 | 0 | 226.2 | 142.1095 | 139.2689 | 138.937 | 141.0372 | 135.1986 | 0 | 140.7267 | 0 | 142.5962
29/07/2026 | 16:30 | 499.3371 | 502.5928 | 503.9727 | 514.6838 | 514.6339 | 514.3516 | 511.4135 | 508.0037 | 505.0143 | 489.7241 | 510.8602 | 496.2574 | 222.5336 | 223.2827 | 225.7484 | 223.9422 | 220.4873 | 224.5304 | 225.2 | 0 | 226.3 | 142.1095 | 139.6585 | 138.4337 | 140.6395 | 135.0192 | 0 | 140.8291 | 0 | 142.535
29/07/2026 | 17:00 | 500.0715 | 502.5402 | 503.9727 | 513.8979 | 512.9626 | 513.6461 | 511.4135 | 505.5263 | 502.2521 | 487.1363 | 507.9051 | 493.6774 | 223.1346 | 221.7721 | 226.8958 | 223.9083 | 219.9852 | 223.8144 | 225.2 | 0 | 225.8 | 142.1095 | 138.8732 | 138.1923 | 140.4462 | 134.3154 | 0 | 140.6389 | 0 | 141.7997
29/07/2026 | 17:30 | 499.9141 | 504.2208 | 503.9727 | 514.9343 | 514.6256 | 512.5567 | 511.4135 | 504.2002 | 500.4668 | 484.8949 | 505.7248 | 490.9609 | 224.287 | 223.7259 | 225.8975 | 224.375 | 221.2551 | 223.4481 | 223.9 | 0 | 224.7 | 142.1095 | 139.6318 | 138.0168 | 139.6426 | 134.2602 | 0 | 141.6049 | 0 | 141.6772
29/07/2026 | 18:00 | 499.7567 | 501.1748 | 503.9727 | 512.3395 | 512.6013 | 511.2522 | 511.4135 | 504.241 | 499.5112 | 484.9301 | 506.9352 | 491.5615 | 225.3221 | 222.993 | 225.4265 | 223.7173 | 219.8671 | 223.4279 | 223.9 | 0 | 224.9 | 142.1095 | 140.1264 | 137.784 | 139.4291 | 134.3568 | 0 | 141.8684 | 0 | 140.1455
29/07/2026 | 18:30 | 499.5469 | 502.8553 | 503.9727 | 510.8835 | 512.2358 | 511.3333 | 511.4135 | 503.4615 | 498.4007 | 482.9087 | 505.0563 | 489.9878 | 224.2673 | 222.655 | 224.8537 | 222.6212 | 219.5349 | 221.8301 | 223.2 | 0 | 224.1 | 142.1095 | 139.8751 | 137.1577 | 139.2127 | 134.7984 | 0 | 141.5464 | 0 | 140.1455
29/07/2026 | 19:00 | 496.8192 | 498.1813 | 503.9727 | 508.7968 | 510.1956 | 509.3996 | 511.4135 | 502.7922 | 497.5932 | 483.1609 | 504.609 | 489.7498 | 222.7913 | 220.7743 | 224.5865 | 221.771 | 218.8261 | 222.1504 | 223.3 | 0 | 224.3 | 142.1095 | 140.0863 | 137.1151 | 139.6972 | 134.1912 | 0 | 141.9855 | 0 | 140.1659
29/07/2026 | 19:30 | 499.3896 | 503.0655 | 503.9727 | 510.0932 | 510.5605 | 509.95 | 511.4135 | 503.4716 | 499.1074 | 483.7097 | 505.0704 | 490.0431 | 223.9022 | 222.6726 | 225.1213 | 221.7006 | 219.2396 | 221.9014 | 223.2 | 0 | 224.5 | 142.1095 | 140.5176 | 137.1082 | 139.2718 | 134.8536 | 0 | 142.088 | 0 | 140.554
29/07/2026 | 20:00 | 499.7043 | 502.5402 | 503.9727 | 508.9034 | 509.7063 | 509.7935 | 511.4135 | 502.6921 | 498.3245 | 484.3951 | 504.9528 | 490.2151 | 224.2646 | 222.5587 | 224.9869 | 220.5878 | 218.9738 | 222.1484 | 223.9 | 0 | 225 | 142.1095 | 140.8125 | 137.5917 | 139.9039 | 135.102 | 0 | 142.2929 | 0 | 140.942
29/07/2026 | 20:30 | 499.7043 | 500.9123 | 503.9727 | 509.0894 | 509.6468 | 510.0862 | 511.4135 | 504.3305 | 499.1317 | 485.4696 | 505.7242 | 490.7238 | 225.1024 | 221.723 | 225.1185 | 220.5119 | 219.3429 | 222.3837 | 223.9 | 0 | 225.3 | 142.1095 | 140.6535 | 137.7135 | 140.009 | 135.2676 | 0 | 142.5417 | 0 | 141.3504
29/07/2026 | 21:00 | 499.3896 | 501.8575 | 503.9727 | 508.202 | 509.2915 | 509.0262 | 511.4135 | 503.0603 | 498.9377 | 484.3365 | 504.8624 | 490.2458 | 225.2429 | 222.3958 | 225.4129 | 220.2814 | 218.3389 | 222.2926 | 223.9 | 0 | 225 | 142.1095 | 140.1465 | 137.7589 | 140.2578 | 135.516 | 0 | 142.0441 | 0 | 142.1265
29/07/2026 | 21:30 | 501.4878 | 508.1071 | 503.9727 | 509.6586 | 510.4058 | 510.5955 | 511.4135 | 504.6432 | 498.7737 | 485.1931 | 505.0233 | 492.2244 | 225.9901 | 224.6815 | 226.4152 | 220.901 | 219.2248 | 222.267 | 224.5 | 0 | 225.5 | 142.1095 | 140.8468 | 137.4104 | 140.4234 | 135.5574 | 0 | 142.4393 | 0 | 142.1265
29/07/2026 | 22:00 | 501.5403 | 505.0611 | 503.9727 | 510.0033 | 510.0526 | 510.6354 | 511.4135 | 503.7416 | 499.4092 | 485.0993 | 505.1368 | 490.8595 | 226.3107 | 225.1546 | 227.2663 | 220.8281 | 219.055 | 222.4303 | 223.9 | 0 | 225.4 | 142.1095 | 139.9601 | 137.4708 | 140.7489 | 135.7644 | 0 | 142.0148 | 0 | 142.535
29/07/2026 | 22:30 | 498.9174 | 499.2316 | 491.2631 | 510.1258 | 510.2151 | 510.5176 | 511.4135 | 504.464 | 499.9316 | 486.038 | 506.1995 | 491.145 | 223.874 | 221.5217 | 226.7364 | 220.8757 | 219.5201 | 222.4538 | 224.5 | 0 | 226 | 142.1095 | 140.9346 | 137.9467 | 141.1965 | 136.3302 | 0 | 142.3075 | 0 | 142.923
29/07/2026 | 23:00 | 499.6519 | 499.5468 | 497.0403 | 509.7395 | 510.2469 | 509.833 | 511.4135 | 501.7144 | 498.8504 | 483.4466 | 506.0718 | 490.914 | 224.155 | 222.0053 | 227.1654 | 221.3328 | 219.5939 | 222.1252 | 223.9 | 0 | 225.9 | 142.1095 | 140.6329 | 137.8335 | 140.4667 | 135.3504 | 0 | 142.1319 | 0 | 142.923
29/07/2026 | 23:30 | 501.2255 | 498.0237 | 498.0381 | 511.8157 | 512.8625 | 512.3092 | 511.4135 | 503.1548 | 498.3413 | 484.1341 | 505.7678 | 491.1681 | 225.1891 | 223.8004 | 227.9955 | 222.1081 | 220.9081 | 222.0948 | 223.9 | 0 | 225.9 | 142.1095 | 140.4887 | 137.9054 | 140.5917 | 135.8334 | 0 | 142.1026 | 0 | 142.923
30/07/2026 | 00:00 | 499.7567 | 503.6957 | 501.872 | 511.8086 | 513.0309 | 511.7564 | 511.4135 | 503.7469 | 498.0936 | 483.6552 | 505.9129 | 490.1279 | 224.444 | 222.9667 | 226.8334 | 222.8329 | 221.0262 | 222.3004 | 223.2 | 0 | 225.8 | 142.1095 | 140.4997 | 138.0394 | 141.0438 | 135.8886 | 0 | 142.0002 | 0 | 143.7195
MÁXIMO |  | 508.0974 | 515.9323 | 506.6512 | 516.1731 | 515.8729 | 514.3948 | 511.4135 | 508.7215 | 506.9536 | 492.4432 | 514.1863 | 498.3676 | 226.3107 | 228.4354 | 230.045 | 225.2964 | 221.2625 | 224.6517 | 225.8 | 0 | 226.3 | 142.1095 | 141.2435 | 138.937 | 142.2936 | 137.2962 | 0 | 142.8052 | 0 | 143.7195
MÍNIMO |  | 496.8192 | 478.5398 | 491.2631 | 507.2183 | 507.9065 | 505.1895 | 511.4135 | 494.2115 | 490.6833 | 473.28 | 498.3611 | 483.3855 | 220.3279 | 217.4935 | 220.7646 | 220.2814 | 218.2798 | 220.6071 | 220.7 | 0 | 221.9 | 142.1095 | 138.6571 | 137.1082 | 138.7588 | 133.998 | 0 | 139.8192 | 0 | 140.1455
PROMEDIO |  | 501.5206 | 499.6605 | 503.4399 | 510.9867 | 511.2872 | 509.8623 | 511.4135 | 502.8148 | 499.825 | 484.0154 | 506.6468 | 491.5966 | 224.0458 | 222.4775 | 225.4087 | 222.6758 | 220.0097 | 222.3174 | 223.6438 | 0 | 224.8417 | 142.1095 | 140.0722 | 137.7536 | 140.2488 | 135.4783 | 0 | 141.439 | 0 | 142.1354
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 29 de Julio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 29/07/2026 00:00:00 | 29/07/2026 09:27:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
ATN S.A. | L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 29/07/2026 04:56:00 | 29/07/2026 07:32:00 | Por regulación de tensión en la S:E. Conococha
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 29/07/2026 04:57:00 | 29/07/2026 07:28:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 29/07/2026 04:59:00 | 29/07/2026 07:30:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 29/07/2026 16:05:00 | 30/07/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 29/07/2026 17:30:00 | 30/07/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 29 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 29 de Julio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:32:50 | 59.852 | 15:48:08 15:48:09 | 60.233 60.233
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:32:50 | 59.852 | 15:48:08 15:48:09 | 60.233 60.233
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:32:50 | 59.852 | 15:48:08 15:48:09 | 60.233 60.233
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:32:50 | 59.853 | 15:48:09 | 60.234
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:32:50 | 59.852 | 15:48:08 15:48:09 | 60.233 60.233
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:32:50 | 59.853 | 15:48:09 | 60.234
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:32:50 | 59.852 | 15:48:08 15:48:09 | 60.233 60.233
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:32:50 | 59.852 | 15:48:08 | 60.234
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:32:50 | 59.852 | 15:48:08 15:48:09 | 60.233 60.233

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 29 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 29 de Julio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
29/07/2026 | 00:30 | 6634 | 6579.6274 | -0.8196%
29/07/2026 | 01:00 | 6521.1 | 6567.4661 | 0.711%
29/07/2026 | 01:30 | 6404.7 | 6562.43 | 2.463%
29/07/2026 | 02:00 | 6277 | 6381.0463 | 1.658%
29/07/2026 | 02:30 | 6273.1 | 6291.1281 | 0.2874%
29/07/2026 | 03:00 | 6151.4 | 6219.3336 | 1.104%
29/07/2026 | 03:30 | 6171.8 | 6271.733 | 1.619%
29/07/2026 | 04:00 | 6200.6 | 6234.3811 | 0.5448%
29/07/2026 | 04:30 | 6182.1 | 6136.9524 | -0.7303%
29/07/2026 | 05:00 | 6084.6 | 6187.6144 | 1.693%
29/07/2026 | 05:30 | 6167.2 | 6342.5866 | 2.844%
29/07/2026 | 06:00 | 6253.4 | 6382.6393 | 2.067%
29/07/2026 | 06:30 | 6188.2 | 6226.0153 | 0.6111%
29/07/2026 | 07:00 | 6032.3 | 6065.6776 | 0.5533%
29/07/2026 | 07:30 | 6155.2 | 6195.3998 | 0.6531%
29/07/2026 | 08:00 | 6260.2 | 6389.2546 | 2.062%
29/07/2026 | 08:30 | 6453.2 | 6476.7405 | 0.3648%
29/07/2026 | 09:00 | 6630.9 | 6675.4821 | 0.6723%
29/07/2026 | 09:30 | 6803.4 | 6798.4644 | -0.07255%
29/07/2026 | 10:00 | 6854.1 | 6888.2586 | 0.4984%
29/07/2026 | 10:30 | 7032.3 | 7004.0043 | -0.4024%
29/07/2026 | 11:00 | 7081.8 | 7065.2751 | -0.2333%
29/07/2026 | 11:30 | 7198.5 | 7118.3757 | -1.113%
29/07/2026 | 12:00 | 7147.9 | 7062.942 | -1.189%
29/07/2026 | 12:30 | 7055.6 | 7075.6575 | 0.2843%
29/07/2026 | 13:00 | 7086.9 | 7079.7128 | -0.1014%
29/07/2026 | 13:30 | 7083.1 | 7044.2646 | -0.5483%
29/07/2026 | 14:00 | 7032.6 | 6989.1529 | -0.6178%
29/07/2026 | 14:30 | 6952.7 | 7001.2335 | 0.6981%
29/07/2026 | 15:00 | 6999.5 | 6940.0443 | -0.8494%
29/07/2026 | 15:30 | 7032.6 | 6877.8408 | -2.201%
29/07/2026 | 16:00 | 6982.6 | 6861.41 | -1.736%
29/07/2026 | 16:30 | 6875.1 | 6905.4837 | 0.4419%
29/07/2026 | 17:00 | 6929.6 | 6920.9017 | -0.1255%
29/07/2026 | 17:30 | 6806.3 | 6923.782 | 1.726%
29/07/2026 | 18:00 | 7144.1 | 7253.4057 | 1.53%
29/07/2026 | 18:30 | 7397.3 | 7561.9047 | 2.225%
29/07/2026 | 19:00 | 7642.4 | 7616.1271 | -0.3438%
29/07/2026 | 19:30 | 7648.6 | 7663.424 | 0.1938%
29/07/2026 | 20:00 | 7620.1 | 7688.122 | 0.8927%
29/07/2026 | 20:30 | 7478.8 | 7688.8466 | 2.809%
29/07/2026 | 21:00 | 7428.2 | 7633.4182 | 2.763%
29/07/2026 | 21:30 | 7354.5 | 7502.9976 | 2.019%
29/07/2026 | 22:00 | 7300.6 | 7377.4096 | 1.052%
29/07/2026 | 22:30 | 7024.1 | 7267.7159 | 3.468%
29/07/2026 | 23:00 | 6917.7 | 7000.2523 | 1.193%
29/07/2026 | 23:30 | 6734.6 | 6883.1307 | 2.205%
30/07/2026 | 00:00 | 6555.8 | 6679.5593 | 1.888%

## DESVIACIÓN
miércoles, 29 de Julio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
29/07/2026 | 00:30 | 99.9 | 101.0643 | 101.0643 | -1.1643 | 646.4 | 527.5606 | 527.5606 | 118.8394 | 215.6 | 170.7957 | 170.7957 | 44.8043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80 | 87.85 | 87.85 | -7.85 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 183.1769 | 183.1769 | -2.9769 | 187.9 | 183.1769 | 183.1769 | 4.7231 | 188.4 | 183.1769 | 183.1769 | 5.2231 | 268.7 | 275.5905 | 275.5905 | -6.8905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 542.6 | 240.5524 | 240.5524 | 302.0476 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.2 | 110.0802 | 110.0802 | -10.8802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40 | 111.8145 | 111.8145 | -71.8145 | 60.5 | 20.7254 | 20.7254 | 39.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 27.7 | 26.4238 | 26.4238 | 1.2762 | 0 | 62.1761 | 62.1761 | -62.1761 | 19 | 17.7999 | 17.7999 | 1.2001 | 17.4 | 16.7055 | 16.7055 | 0.69445 | 12.1 | 12.3175 | 12.3175 | -0.21748 | 53.7 | 59.8614 | 59.8614 | -6.1613 | 171.6 | 173.4174 | 173.4174 | -1.8174 | 171.7 | 173.4174 | 173.4174 | -1.7174 | 177.8 | 173.9382 | 173.9382 | 3.8618 | 99.1 | 109.8415 | 109.8415 | -10.7416 | 0 |  |  | 0 | 27 | 21 | 21 | 6 | 0 |  |  | 0 | 47.9 | 26.943 | 26.943 | 20.957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 69.4 | 75.8211 | 75.8211 | -6.4211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 94.9913 | 94.9913 | -47.0913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 117.0786 | 117.0786 | -29.5786 | 169.7 | 179.7036 | 179.7036 | -10.0036 | 167.6 | 179.7036 | 179.7036 | -12.1036 | 200 | 179.7036 | 179.7036 | 20.2964 | 257.5 | 270.3649 | 270.3649 | -12.8649 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 126.5 | 120.7429 | 120.7429 | 5.7571 | 94.1 | 82.6842 | 82.6842 | 11.4158 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 70.6 | 67.9155 | 67.9155 | 2.6845 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141 | 154.3851 | 154.3851 | -13.3851 | 143.4 | 154.3851 | 154.3851 | -10.9851 | 168.7 | 154.8487 | 154.8487 | 13.8513 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 29.1 | 64.3124 | 64.3124 | -35.2124 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 12.9204 | 12.9204 | -2.6204 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.5 | 4.5641 | 4.5641 | 11.9359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 17.4759 | 17.4759 | -8.4759 | 16.9 | 43.3729 | 43.3729 | -26.4729 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.15 | 2.15 | -0.45 | 11.8 | 19.6773 | 19.6773 | -7.8773 | 1.3 | 2.08 | 2.08 | -0.78 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | -1 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 3.3 | 6.4087 | 6.4087 | -3.1087 | 24.3 | 6.1992 | 6.1992 | 18.1008 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 78.71 | 78.71 | -69.21 | 22.2 | 82.92 | 82.92 | -60.72 | 0.3 | 9.91 | 9.91 | -9.61 | 1.2 | 4.79 | 4.79 | -3.59 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.9 | 12.8414 | 12.8414 | -2.9414 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.8 | 32 | 32 | -11.2 | 24.3 | 36 | 36 | -11.7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.6 | 12.56 | 12.56 | 4.04
29/07/2026 | 01:00 | 99.9 | 101.0643 | 101.0643 | -1.1643 | 646.4 | 537.0484 | 537.0484 | 109.3516 | 216 | 173.8674 | 173.8674 | 42.1326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.6 | 87.85 | 87.85 | -5.25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.3 | 183.1769 | 183.1769 | -2.8769 | 188 | 183.1769 | 183.1769 | 4.8231 | 187.6 | 183.1769 | 183.1769 | 4.4231 | 267.3 | 275.5905 | 275.5905 | -8.2905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 503.1 | 240.5524 | 240.5524 | 262.5476 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 110.0802 | 110.0802 | -10.0802 | 7.9 | 7.2307 | 7.2307 | 0.66927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.2 | 111.8145 | 111.8145 | -71.6145 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 29 | 26.4238 | 26.4238 | 2.5762 | 0 | 62.1761 | 62.1761 | -62.1761 | 19.6 | 17.7999 | 17.7999 | 1.8001 | 17.4 | 16.7055 | 16.7055 | 0.69445 | 12.1 | 12.3026 | 12.3026 | -0.20263 | 54 | 59.8614 | 59.8614 | -5.8613 | 168.4 | 173.4174 | 173.4174 | -5.0174 | 169.3 | 173.4174 | 173.4174 | -4.1174 | 176.9 | 173.9382 | 173.9382 | 2.9618 | 99.2 | 109.8415 | 109.8415 | -10.6416 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 21 | 21 | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 46.5 | 26.943 | 26.943 | 19.557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 69.3 | 81.1564 | 81.1564 | -11.8564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 94.4266 | 94.4266 | -46.3266 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 117.0786 | 117.0786 | -29.5786 | 169.8 | 179.4997 | 179.4997 | -9.6997 | 168 | 179.4997 | 179.4997 | -11.4997 | 199.9 | 179.4997 | 179.4997 | 20.4003 | 258.6 | 270.0581 | 270.0581 | -11.4581 | 49.6 | 71.1024 | 71.1024 | -21.5024 | 30.5 | 35.658 | 35.658 | -5.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 103.8 | 120.7429 | 120.7429 | -16.9429 | 86.9 | 79.625 | 79.625 | 7.275 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 70.7 | 67.9155 | 67.9155 | 2.7845 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.3 | 154.6839 | 154.6839 | -13.3839 | 143.4 | 154.6839 | 154.6839 | -11.2839 | 168.3 | 155.1484 | 155.1484 | 13.1516 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 32.6 | 60.129 | 60.129 | -27.529 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 12.4166 | 12.4166 | -0.5166 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.6 | 4.5641 | 4.5641 | 12.0359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 17.2947 | 17.2947 | -8.3947 | 20.3 | 41.7529 | 41.7529 | -21.4529 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.15 | 2.15 | -0.45 | 11.8 | 19.6773 | 19.6773 | -7.8773 | 1.2 | 2.04 | 2.04 | -0.84 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4.9 | 4.9 | -0.9 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.2 | 6.7524 | 6.7524 | -2.5524 | 14.3 | 5.8433 | 5.8433 | 8.4567 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 78.71 | 78.71 | -65.41 | 29.6 | 82.92 | 82.92 | -53.32 | 1 | 9.91 | 9.91 | -8.91 | 0.4 | 4.79 | 4.79 | -4.39 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 12.4 | 12.186 | 12.186 | 0.214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.9 | 20 | 20 | 6.9 | 24.2 | 28 | 28 | -3.8 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 9.4 | 8.3 | 8.3 | 1.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.9 | 12.56 | 12.56 | 4.34
29/07/2026 | 01:30 | 100.5 | 101.0643 | 101.0643 | -0.56425 | 643.5 | 571.9978 | 571.9978 | 71.5022 | 215.2 | 185.1821 | 185.1821 | 30.0179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.9 | 87.85 | 87.85 | -3.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 183.1769 | 183.1769 | -3.6769 | 185.2 | 183.1769 | 183.1769 | 2.0231 | 185.4 | 183.1769 | 183.1769 | 2.2231 | 269 | 275.5905 | 275.5905 | -6.5905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 375.4 | 153.4057 | 153.4057 | 221.9943 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 110.0802 | 110.0802 | -5.5802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 40.1 | 111.8145 | 111.8145 | -71.7145 | 46.7 | 109.6851 | 109.6851 | -62.9851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 29 | 26.4238 | 26.4238 | 2.5762 | 39.5 | 61.8358 | 61.8358 | -22.3358 | 18.7 | 17.7999 | 17.7999 | 0.90007 | 17.4 | 16.7055 | 16.7055 | 0.69445 | 12.1 | 12.3019 | 12.3019 | -0.20188 | 55.8 | 59.8614 | 59.8614 | -4.0614 | 168.5 | 173.4174 | 173.4174 | -4.9174 | 169.4 | 173.4174 | 173.4174 | -4.0174 | 176.4 | 173.9382 | 173.9382 | 2.4618 | 99 | 109.8415 | 109.8415 | -10.8415 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 21 | 21 | 6.7 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 26.943 | 26.943 | 13.757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 69.4 | 85.253 | 85.253 | -15.853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 93.7879 | 93.7879 | -45.7879 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 117.0786 | 117.0786 | -29.5786 | 169.7 | 179.4997 | 179.4997 | -9.7997 | 167.9 | 179.4997 | 179.4997 | -11.5997 | 199.5 | 179.4997 | 179.4997 | 20.0003 | 258.9 | 270.0581 | 270.0581 | -11.1581 | 40.1 | 71.1024 | 71.1024 | -31.0024 | 28.2 | 35.658 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 109 | 119.2704 | 119.2704 | -10.2704 | 73.2 | 85.7435 | 85.7435 | -12.5435 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 70.7 | 68.4073 | 68.4073 | 2.2927 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.2 |  |  | 48.2 | 49 |  |  | 49 | 140.8 | 154.9673 | 154.9673 | -14.1673 | 143.2 | 154.9673 | 154.9673 | -11.7673 | 168 | 155.4327 | 155.4327 | 12.5673 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 30.3 | 56.5107 | 56.5107 | -26.2107 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 12.5681 | 12.5681 | -1.6681 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.8 | 4.5641 | 4.5641 | 12.2359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 15.6808 | 15.6808 | -6.8808 | 21 | 40.1167 | 40.1167 | -19.1167 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.15 | 2.15 | -0.05 | 11.7 | 19.6773 | 19.6773 | -7.9773 | 1.2 | 2 | 2 | -0.8 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4.9 | 4.9 | -0.9 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.5 | 8.7665 | 8.7665 | -4.2665 | 6.9 | 6.8261 | 6.8261 | 0.0739 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 104.66 | 104.66 | -96.36 | 14.3 | 106.88 | 106.88 | -92.58 | 1 | 13.62 | 13.62 | -12.62 | 0.6 | 7.23 | 7.23 | -6.63 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 12.8 | 11.9793 | 11.9793 | 0.8207 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.7 | 13 | 13 | 13.7 | 28.4 | 21 | 21 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.1 | 12.56 | 12.56 | 4.54
29/07/2026 | 02:00 | 100.7 | 64.5277 | 101.0643 | -0.36425 | 642.6 | 629.3193 | 545.5356 | 97.0644 | 213.9 | 203.7397 | 176.6151 | 37.2849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.9 | 82.579 | 87.85 | -3.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.6 | 184.4639 | 183.1769 | -4.5769 | 187.4 | 184.4639 | 183.1769 | 4.2231 | 187.4 | 184.4639 | 183.1769 | 4.2231 | 269.3 | 277.5267 | 275.5905 | -6.2905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 351.8 | 183.2773 | 240.5524 | 111.2476 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 110.0802 | 110.0802 | -5.0802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 40.2 | 50.5229 | 55.9637 | -15.7637 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 29 | 26.4238 | 26.4238 | 2.5762 | 49.9 | 62.1762 | 62.1761 | -12.2761 | 20.6 | 17.7999 | 17.7999 | 2.8001 | 17.8 | 18.1764 | 16.7055 | 1.0944 | 12.1 | 12.2965 | 12.2965 | -0.19648 | 55.6 | 59.8614 | 59.8614 | -4.2614 | 175.8 | 184.7432 | 173.4174 | 2.3826 | 176.1 | 184.7432 | 173.4174 | 2.6826 | 180.1 | 185.298 | 173.9382 | 6.1618 | 99 | 92.714 | 86.6937 | 12.3063 | 0 | 18 |  | 0 | 20.3 | 21 | 21 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 26.943 | 26.943 | 14.157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 69.4 | 80.7435 | 80.7435 | -11.3435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.4956 | 75.7538 | -27.9538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 80.9025 | 88.777 | -1.377 | 168.9 | 179.4997 | 179.4997 | -10.5997 | 167 | 179.4997 | 179.4997 | -12.4997 | 198.9 | 179.4997 | 179.4997 | 19.4003 | 260 | 270.0581 | 270.0581 | -10.0581 | 39.5 | 71.1024 | 71.1024 | -31.6024 | 28.1 | 35.658 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 72.9 | 111.0232 | 120.7429 | -47.8429 | 76.1 | 89.3751 | 82.6167 | -6.5167 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 70.8 | 71.1618 | 67.9155 | 2.8845 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 116.9 | 114.152 | 114.152 | 2.748 | 48.1 | 33.1606 |  | 48.1 | 48.9 | 49.6662 |  | 48.9 | 139.9 | 155.2404 | 155.2404 | -15.3404 | 142.4 | 155.2404 | 155.2404 | -12.8404 | 167.7 | 155.7065 | 155.7065 | 11.9935 | 182.8 | 176.3618 | 176.3618 | 6.4382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 23.7 | 25 | 54.8706 | -31.1706 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 12.5615 | 12.5615 | -0.7615 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.7 | 4.5641 | 4.5641 | 12.1359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 14.7915 | 14.7915 | -5.7915 | 15.5 | 37.337 | 37.337 | -21.837 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 11.7 | 11.6264 | 19.6773 | -7.9773 | 1.2 | 2 | 2 | -0.8 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 6.3 | 9.6671 | 9.6671 | -3.3671 | 4.1 | 6.4861 | 6.4861 | -2.3861 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 19 | 104.66 | -101.06 | 10.3 | 30 | 106.88 | -96.58 | 0.5 | 13.62 | 13.62 | -13.12 | 0.5 | 7.23 | 7.23 | -6.73 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 11.4 | 12.0279 | 12.0279 | -0.6279 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5 | 9 | 9 | -4 | 7.5 | 16 | 16 | -8.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 9.6 | 8.3 | 8.3 | 1.3 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.3 | 12.56 | 12.56 | 3.74
29/07/2026 | 02:30 | 102.6 | 60.0984 | 101.0642 | 1.5358 | 647 | 631.0487 | 545.5356 | 101.4644 | 216.6 | 204.2996 | 176.6151 | 39.9849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.2 | 82.579 | 87.85 | -2.65 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.7 | 183.1769 | 183.1769 | -3.4769 | 186.3 | 183.1769 | 183.1769 | 3.1231 | 186.3 | 183.1769 | 183.1769 | 3.1231 | 267.9 | 275.5905 | 275.5905 | -7.6905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250.8 | 80.1932 | 153.0653 | 97.7347 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.0802 | 110.0802 | -4.1802 | 8.2 | 7.2307 | 7.2307 | 0.96927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.2 | 48.3168 | 46.9001 | -6.7001 | 59.7 | 109.6851 | 109.6851 | -49.9851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 31.2 | 26.4238 | 26.4238 | 4.7762 | 57.3 | 61.8357 | 62.1761 | -4.8761 | 22.5 | 17.7999 | 17.7999 | 4.7001 | 17.6 | 18.1764 | 16.7055 | 0.89445 | 12.1 | 12.2686 | 12.2686 | -0.16857 | 55.9 | 59.8614 | 59.8614 | -3.9613 | 173.1 | 173.4174 | 173.4174 | -0.31739 | 173.1 | 173.4174 | 173.4174 | -0.31739 | 176.4 | 173.9382 | 173.9382 | 2.4618 | 101.5 | 92.714 | 62.5294 | 38.9706 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 21 | 21 | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 47.2 | 26.943 | 26.943 | 20.257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 70 | 80.7435 | 79.4154 | -9.4154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 47.4956 | 65.0734 | -16.7734 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 80.9025 | 59.2328 | 29.2672 | 168.8 | 179.7036 | 179.7036 | -10.9036 | 166.8 | 179.7036 | 179.7036 | -12.9036 | 199.1 | 179.7036 | 179.7036 | 19.3964 | 259 | 270.3649 | 270.3649 | -11.3649 | 41 | 71.1024 | 71.1024 | -30.1024 | 28.5 | 35.658 | 35.658 | -7.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 26 | 26 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 105.6 | 119.2704 | 119.2704 | -13.6704 | 89.3 | 82.4 | 73.6438 | 15.6562 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 71 | 68.4073 | 64.9496 | 6.0504 | 30.1 | 29.8068 | 28.3827 | 1.7173 | 116.8 | 114.152 | 114.152 | 2.648 | 48.3 | 33.1606 |  | 48.3 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 140.4 | 155.5074 | 155.5074 | -15.1074 | 142.7 | 155.5074 | 155.5074 | -12.8074 | 168 | 155.9744 | 155.9744 | 12.0256 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 28.9 | 22 | 54.32 | -25.42 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 12.301 | 12.301 | -1.401 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 20.3376 | 20.3376 | -15.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17 | 4.5641 | 4.5641 | 12.4359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 14.1311 | 14.1311 | -6.7311 | 11.1 | 34.1015 | 34.1015 | -23.0015 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.15 | 2.15 | -0.25 | 11.9 | 11.6264 | 17.2187 | -5.3187 | 1.2 | 1.96 | 1.96 | -0.76 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | -0.6 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.5 | 10.3839 | 10.3839 | -2.8839 | 4.4 | 6.0113 | 6.0113 | -1.6113 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 17 | 108.34 | -105.84 | 5.3 | 27 | 109.17 | -103.87 | 0.2 | 14.63 | 14.63 | -14.43 | 0.2 | 8.63 | 8.63 | -8.43 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 13.4 | 12.1444 | 12.1444 | 1.2556 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 13 | 13 | -13 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 19.8 | 19.285 | 19.285 | 0.51498 | 9.9 | 9.98 | 9.98 | -0.08 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.2 | 12.56 | 12.56 | 4.64
29/07/2026 | 03:00 | 101.3 | 44.6578 | 100.1331 | 1.1669 | 640.8 | 579.8874 | 522.3107 | 118.4893 | 214.1 | 187.7363 | 169.0961 | 45.0039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84 | 82.579 | 87.85 | -3.85 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 184.4639 | 184.4639 | -4.5639 | 187.6 | 184.4639 | 184.4639 | 3.1362 | 188 | 184.4639 | 184.4639 | 3.5362 | 269.8 | 277.5267 | 277.5267 | -7.7267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 266.7 | 183.2773 | 205.4312 | 61.2688 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 110.0802 | 110.0802 | -8.4802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.1 | 47.4356 | 44.8593 | -4.7593 | 20.9 | 20.7254 | 52.2372 | -31.3372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 32 | 26.4238 | 26.4238 | 5.5762 | 46.5 | 62.1762 | 62.1762 | -15.6762 | 22.2 | 17.7999 | 17.7999 | 4.4001 | 17.6 | 18.1764 | 16.7055 | 0.89445 | 12.1 | 12.2757 | 12.2757 | -0.17565 | 56.2 | 59.8614 | 59.8614 | -3.6614 | 177.8 | 184.7432 | 181.485 | -3.685 | 178.1 | 184.7432 | 181.485 | -3.385 | 180.4 | 185.298 | 182.03 | -1.63 | 101.1 | 92.714 | 55.539 | 45.561 | 18.3 | 18 | 18 | 0.3 | 19.1 | 21 | 21 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 26.943 | 26.943 | -6.143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 68.8 | 51.2998 | 71.8748 | -3.0748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.4956 | 48.1392 | -0.13916 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 42.4612 | 0.13876 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 80.9025 | 50.6861 | 36.7139 | 169.6 | 179.7036 | 179.7036 | -10.1036 | 168 | 179.7036 | 179.7036 | -11.7036 | 199.7 | 179.7036 | 179.7036 | 19.9964 | 259.7 | 270.3649 | 270.3649 | -10.6649 | 40.7 | 71.1024 | 71.1024 | -30.4024 | 27.9 | 35.658 | 35.658 | -7.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 26 | 26 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 62.2 | 111.0232 | 103.6269 | -41.4269 | 75.2 | 84.5693 | 78.3953 | -3.1953 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 70.8 | 71.1618 | 68.32 | 2.48 | 29.9 | 29.8068 | 28.1372 | 1.7628 | 117.5 | 104.7897 | 94.4917 | 23.0083 | 48.2 | 33.1606 |  | 48.2 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 140.8 | 155.7634 | 155.7634 | -14.9634 | 143.3 | 155.7634 | 155.7634 | -12.4634 | 168 | 156.2311 | 156.2311 | 11.7689 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 21.5 | 19 | 54.0253 | -32.5253 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 13.1445 | 13.1445 | -2.7445 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 20.3376 | 20.3376 | -15.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.1 | 4.5641 | 4.5641 | 12.5359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 12.7352 | 12.7352 | -7.8352 | 5.7 | 31.556 | 31.556 | -25.856 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 12 | 11.6264 | 13.3206 | -1.3206 | 1.2 | 1.96 | 1.96 | -0.76 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | -0.6 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.2 | 10.0252 | 10.0252 | -3.8252 | 4.3 | 5.3309 | 5.3309 | -1.0309 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 15 | 108.34 | -107.14 | 1.8 | 24 | 109.17 | -107.37 | 0.1 | 14.63 | 14.63 | -14.53 | 0.2 | 8.63 | 8.63 | -8.43 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 12 | 12.9471 | 12.9471 | -0.9471 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 11 | 11 | -11 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | -0.1 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.9 | 12.56 | 12.56 | 4.34
29/07/2026 | 03:30 | 98.1 | 48.8523 | 101.0642 | -2.9642 | 643.2 | 602.2362 | 515.5589 | 127.6411 | 214.9 | 194.9717 | 166.9102 | 47.9898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.7 | 82.579 | 87.85 | -7.15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 184.4639 | 183.1769 | -2.9769 | 189.2 | 184.4639 | 183.1769 | 6.0231 | 188.6 | 184.4639 | 183.1769 | 5.4231 | 268.7 | 277.5267 | 275.5905 | -6.8905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 275.3 | 183.2773 | 256.4897 | 18.8103 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 110.0802 | 110.0802 | -8.7802 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.2 | 47.868 | 45.8077 | -5.6077 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 31.7 | 26.4238 | 26.4238 | 5.2762 | 55.3 | 62.1762 | 57.4941 | -2.1942 | 21.8 | 17.7999 | 17.7999 | 4.0001 | 17.6 | 18.1764 | 16.7055 | 0.89445 | 12.1 | 12.259 | 12.259 | -0.15897 | 56.1 | 59.8614 | 59.8614 | -3.7614 | 172.5 | 184.7432 | 181.485 | -8.985 | 174.4 | 184.7432 | 181.485 | -7.085 | 180.7 | 185.298 | 182.03 | -1.33 | 97.1 | 92.714 | 58.7004 | 38.3996 | 16.4 | 18 | 18 | -1.6 | 12 | 21.2658 | 21.2658 | -9.2658 | 0 |  |  | 0 | 23.5 | 26.943 | 26.943 | -3.443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 69.1 | 60.2891 | 80.2349 | -11.1349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.4956 | 53.8535 | -6.2535 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 80.9025 | 54.5513 | 31.7487 | 169.6 | 180.4795 | 180.4795 | -10.8795 | 167.8 | 180.4795 | 180.4795 | -12.6794 | 199.6 | 180.4795 | 180.4795 | 19.1206 | 259.2 | 271.5322 | 271.5322 | -12.3322 | 38.7 | 71.1024 | 71.1024 | -32.4024 | 28.4 | 35.658 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 26 | 26 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 92.6 | 119.3134 | 97.0524 | -4.4524 | 81.9 | 87.1693 | 85.9623 | -4.0623 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 70.3 | 68.393 | 68.32 | 1.98 | 29.4 | 29.8068 | 28.1372 | 1.2628 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 48.2 | 33.1606 |  | 48.2 | 49 | 49.6662 |  | 49 | 140.4 | 156.0055 | 156.0055 | -15.6055 | 143 | 156.0055 | 156.0055 | -13.0055 | 168.8 | 156.474 | 156.474 | 12.326 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 18.8 | 17 | 54.7559 | -35.9559 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 13.2091 | 13.2091 | -2.7091 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 20.3376 | 20.3376 | -15.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.6 | 4.5641 | 4.5641 | 12.0359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 12.3415 | 12.3415 | -7.6415 | 6.4 | 30.6664 | 30.6664 | -24.2664 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 12 | 11.6264 | 14.636 | -2.636 | 1.2 | 1.92 | 1.92 | -0.72 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 8.4 | 10.9155 | 10.9155 | -2.5155 | 4.8 | 2.8982 | 2.8982 | 1.9018 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 13 | 111.83 | -111.53 | 0.4 | 22 | 110.45 | -110.05 | 0 | 15.06 | 15.06 | -15.06 | 0 | 8.63 | 8.63 | -8.63 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 11.9 | 12.8467 | 12.8467 | -0.9467 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.8 | 12.56 | 12.56 | 4.24
29/07/2026 | 04:00 | 99.9 | 48.0644 | 101.0642 | -1.1642 | 644.3 | 593.8913 | 536.5707 | 107.7293 | 215.6 | 192.27 | 173.7127 | 41.8873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.9 | 82.579 | 87.85 | -4.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 184.4639 | 183.1769 | -3.2769 | 189.7 | 184.4639 | 183.1769 | 6.5231 | 189.7 | 184.4639 | 183.1769 | 6.5231 | 269.4 | 277.5267 | 275.5905 | -6.1905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 281.8 | 183.2773 | 173.0868 | 108.7132 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 110.0802 | 110.0802 | -8.6802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 50.2 | 47.3877 | 45.0092 | 5.1908 | 21 | 20.7254 | 96.0618 | -75.0618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 31 | 26.4238 | 26.4238 | 4.5762 | 56.5 | 62.1762 | 61.8358 | -5.3358 | 21.3 | 17.7999 | 17.7999 | 3.5001 | 17.6 | 18.1764 | 16.7055 | 0.89445 | 12.1 | 12.2483 | 12.2483 | -0.14829 | 53.9 | 59.8614 | 59.8614 | -5.9614 | 175.2 | 184.7432 | 181.485 | -6.285 | 175.6 | 184.7432 | 181.485 | -5.885 | 181.1 | 185.298 | 182.03 | -0.93 | 98.2 | 92.714 | 54.5945 | 43.6055 | 17.4 | 18 | 18 | -0.6 | 0 | 21.2658 | 21.2658 | -21.2658 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 26.943 | 26.943 | -2.643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 69.7 | 58.1311 | 77.1148 | -7.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.4956 | 44.5364 | 3.2636 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 41.7987 | 0.80135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 80.9025 | 49.5312 | 37.6688 | 170.2 | 180.4795 | 180.4795 | -10.2795 | 168.5 | 180.4795 | 180.4795 | -11.9794 | 200 | 180.4795 | 180.4795 | 19.5206 | 259.3 | 271.5322 | 271.5322 | -12.2322 | 38.4 | 71.1024 | 71.1024 | -32.7024 | 28.4 | 35.658 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26 | 26 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 96.1 | 119.3134 | 121.5027 | -25.4027 | 84 | 82.3636 | 79.1354 | 4.8646 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 70.8 | 68.393 | 68.32 | 2.48 | 29.6 | 29.8068 | 28.1372 | 1.4628 | 117.4 | 104.0971 | 67.3575 | 50.0425 | 48.3 | 33.1606 |  | 48.3 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 141.2 | 156.2294 | 156.2294 | -15.0294 | 143.6 | 156.2294 | 156.2294 | -12.6294 | 168.1 | 156.6986 | 156.6986 | 11.4014 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 15.2 | 14 | 52.6593 | -37.4593 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 13.0841 | 13.0841 | -0.9841 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.8 | 4.5641 | 4.5641 | 12.2359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 11.8952 | 11.8952 | -9.1952 | 4.8 | 29.3197 | 29.3197 | -24.5197 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.15 | 2.15 | -0.25 | 12 | 11.6264 | 12.4913 | -0.49131 | 1.2 | 1.88 | 1.88 | -0.68 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 11.2 | 11.3712 | 11.3712 | -0.1712 | 3.1 | 2.623 | 2.623 | 0.477 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 11 | 111.83 | -111.03 | 3.1 | 19 | 110.45 | -107.35 | 0 | 15.06 | 15.06 | -15.06 | 0 | 8.63 | 8.63 | -8.63 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 11.5 | 12.7885 | 12.7885 | -1.2885 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | -0.4 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.6 | 12.56 | 12.56 | 4.04
29/07/2026 | 04:30 | 39.4 | 44.3288 | 99.6814 | -60.2814 | 648.3 | 563.4068 | 486.8963 | 161.4037 | 216.4 | 182.4008 | 157.6308 | 58.7692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.4 | 82.579 | 87.85 | -3.45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.3 | 184.4639 | 183.1769 | -2.8769 | 189.3 | 184.4639 | 183.1769 | 6.1231 | 189.1 | 184.4639 | 183.1769 | 5.9231 | 270.8 | 277.5267 | 275.5905 | -4.7905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 281.9 | 174.8792 | 256.4897 | 25.4103 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110.0802 | 110.0802 | -7.2802 | 8.1 | 7.2307 | 7.2307 | 0.86927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 50.2 | 46.8732 | 44.2648 | 5.9352 | 25.9 | 27.0702 | 27.0702 | -1.1702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 33.9 | 26.4238 | 26.4238 | 7.4762 | 59.5 | 62.1762 | 62.1761 | -2.6761 | 23.2 | 17.7999 | 17.7999 | 5.4001 | 17.6 | 18.1764 | 16.7055 | 0.89445 | 12.1 | 12.237 | 12.237 | -0.137 | 56.4 | 59.8614 | 59.8614 | -3.4613 | 175.7 | 184.7432 | 181.485 | -5.785 | 177.2 | 184.7432 | 181.485 | -4.285 | 180.6 | 185.298 | 182.03 | -1.43 | 99.8 | 92.714 | 51.9548 | 47.8452 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 0 | 21.2658 | 21.2658 | -21.2658 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 26.943 | 26.943 | -0.34301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.6 | 50.3579 | 70.5892 | -19.9891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 47.4956 | 43.7901 | 4.4099 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 36.0853 | 6.4147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 80.9025 | 46.3039 | 41.4961 | 169.7 | 181.1954 | 181.1954 | -11.4954 | 167.9 | 181.1954 | 181.1954 | -13.2954 | 199.6 | 181.1954 | 181.1954 | 18.4046 | 260.4 | 272.6094 | 272.6094 | -12.2094 | 40.5 | 71.1024 | 71.1024 | -30.6024 | 28.8 | 35.658 | 35.658 | -6.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 26 | 26 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 112.8 | 121.3666 | 86.0256 | 26.7744 | 89.1 | 78.066 | 80.4164 | 8.6836 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 70.9 | 67.7072 | 68.32 | 2.58 | 30 | 29.8068 | 28.1372 | 1.8628 | 117.5 | 67.3575 | 76.6179 | 40.8822 | 48.3 | 33.1606 |  | 48.3 | 49.2 | 49.6662 |  | 49.2 | 141.1 | 156.4375 | 156.4375 | -15.3375 | 143.4 | 156.4375 | 156.4375 | -13.0374 | 168 | 156.9072 | 156.9072 | 11.0928 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 8.9 | 13 | 51.157 | -42.257 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 13.2767 | 13.2767 | -0.0767 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 17 | 4.5641 | 4.5641 | 12.4359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 11.2687 | 11.2687 | -9.1687 | 6.2 | 28.3911 | 28.3911 | -22.1911 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.15 | 2.15 | -0.25 | 12 | 11.6264 | 12.3195 | -0.31953 | 1.2 | 1.88 | 1.88 | -0.68 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 10.2 | 11.1542 | 11.1542 | -0.9542 | 2.6 | 2.533 | 2.533 | 0.067 | 0 |  |  | 0 | 4 | 10 | 111.78 | -107.78 | 7.3 | 18 | 110.4 | -103.1 | 0.2 | 15.06 | 15.06 | -14.86 | 0.2 | 8.63 | 8.63 | -8.43 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 12.3 | 12.7848 | 12.7848 | -0.4848 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17 | 12.56 | 12.56 | 4.44
29/07/2026 | 05:00 | 40.1 | 47.3011 | 101.0642 | -60.9642 | 643.1 | 587.6775 | 500.611 | 142.489 | 214.4 | 190.2583 | 162.0709 | 52.3291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.5 | 82.579 | 87.85 | -3.35 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.7 | 184.4639 | 183.1769 | -2.4769 | 187.6 | 184.4639 | 183.1769 | 4.4231 | 187.3 | 184.4639 | 183.1769 | 4.1231 | 273 | 277.5267 | 275.5905 | -2.5905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 228.4 | 174.8792 | 256.4897 | -28.0897 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110.0802 | 110.0802 | -5.9802 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.1 | 48.1231 | 45.6927 | 4.4074 | 25.3 | 26.9431 | 32.8673 | -7.5673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 32.7 | 26.4238 | 26.4238 | 6.2762 | 48.8 | 62.1762 | 62.1761 | -13.3762 | 22.9 | 17.7999 | 17.7999 | 5.1001 | 17.6 | 18.1764 | 16.7055 | 0.89445 | 12.1 | 12.2219 | 12.2219 | -0.1219 | 55.2 | 59.8614 | 59.8614 | -4.6613 | 179.5 | 181.485 | 173.4174 | 6.0826 | 179.2 | 181.485 | 173.4174 | 5.7826 | 182.6 | 182.03 | 173.9382 | 8.6618 | 99.6 | 92.714 | 54.3309 | 45.2691 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 0 | 21 | 21 | -21 | 0 |  |  | 0 | 21 | 26.943 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 50.1 | 55.8243 | 75.3217 | -25.2217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.4956 | 50.6528 | -2.6528 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 44.9978 | -2.2978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 80.9025 | 49.209 | 38.391 | 170.3 | 180.8452 | 180.8452 | -10.5452 | 168.2 | 180.8452 | 180.8452 | -12.6452 | 200 | 180.8452 | 180.8452 | 19.1548 | 258.9 | 272.0824 | 272.0824 | -13.1824 | 39.9 | 71.1024 | 71.1024 | -31.2024 | 28.1 | 35.658 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 111.8 | 86.2606 | 78.156 | 33.644 | 75 | 90.1998 | 82.1788 | -7.1788 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 67.9 | 72.3739 | 68.32 | -0.42 | 28.7 | 29.8068 | 28.1372 | 0.5628 | 117.9 | 110.0325 | 114.152 | 3.748 | 48.2 | 33.1606 |  | 48.2 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 141.6 | 156.6415 | 156.6415 | -15.0415 | 143.8 | 156.6415 | 156.6415 | -12.8415 | 168.6 | 157.1119 | 157.1119 | 11.4881 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.6673 | 6.1 | 13 | 50.8144 | -44.7144 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 13.2209 | 13.2209 | -0.4209 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.7 | 4.5641 | 4.5641 | 12.1359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 10.7012 | 10.7012 | -9.0012 | 4.6 | 27.719 | 27.719 | -23.119 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.15 | 2.15 | -0.25 | 12 | 11.6264 | 13.8993 | -1.8993 | 1.2 | 1.84 | 1.84 | -0.64 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | -0.4 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 11.1 | 10.9438 | 10.9438 | 0.1562 | 2.3 | 2.425 | 2.425 | -0.125 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 9 | 111.78 | -106.98 | 4.4 | 18 | 110.4 | -106 | 0.5 | 15.06 | 15.06 | -14.56 | 0.5 | 8.63 | 8.63 | -8.13 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 12.8 | 13.2754 | 13.2754 | -0.4754 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 9.7 | 8.3 | 8.3 | 1.4 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.7 | 12.56 | 12.56 | 4.14
29/07/2026 | 05:30 | 40.5 | 54.3975 | 101.0643 | -60.5643 | 644.9 | 652.2748 | 567.0415 | 77.8585 | 215.3 | 211.1715 | 183.5775 | 31.7225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.9 | 82.579 | 87.85 | -4.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 183.1769 | 183.1769 | -2.9769 | 186.8 | 183.1769 | 183.1769 | 3.6231 | 187 | 183.1769 | 183.1769 | 3.8231 | 271.8 | 275.5905 | 275.5905 | -3.7905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 295.1 | 234.5198 | 249.4839 | 45.6161 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110.0802 | 110.0802 | -7.1802 | 7.7 | 7.2307 | 7.2307 | 0.46927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 50.2 | 47.3907 | 46.3454 | 3.8546 | 44.6 | 20.7254 | 32.8674 | 11.7326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 31.4 | 26.4238 | 26.4238 | 4.9762 | 59.5 | 61.8357 | 62.176 | -2.676 | 23.2 | 17.7999 | 17.7999 | 5.4001 | 17.6 | 18.1764 | 16.7055 | 0.89445 | 12 | 12.2066 | 12.2066 | -0.20663 | 52.7 | 59.8614 | 59.8614 | -7.1613 | 170.9 | 173.4174 | 173.4174 | -2.5174 | 171.8 | 173.4174 | 173.4174 | -1.6174 | 177.4 | 173.9382 | 173.9382 | 3.4618 | 99.6 | 92.714 | 64.1544 | 35.4455 | 15.9 | 4.1451 | 18 | -2.1 | 0 | 21 | 21 | -21 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 26.943 | 26.943 | -0.24301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.9 | 72.846 | 92.5665 | -42.6665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.4956 | 73.3769 | -25.2769 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 80.9025 | 61.2197 | 26.4803 | 170 | 180.291 | 180.291 | -10.291 | 167.9 | 180.291 | 180.291 | -12.391 | 199.7 | 180.291 | 180.291 | 19.409 | 260.2 | 271.2487 | 271.2487 | -11.0487 | 40.3 | 71.1024 | 71.1024 | -30.8024 | 28.5 | 35.658 | 35.658 | -7.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 111.7 | 120.7429 | 78.9442 | 32.7558 | 91 | 92.4445 | 87.65 | 3.35 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 67.9 | 72.3739 | 69.9896 | -2.0896 | 28.9 | 29.8068 | 28.8248 | 0.07517 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 48.1 | 33.1606 |  | 48.1 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 141.3 | 156.8363 | 156.8363 | -15.5363 | 143.6 | 156.8363 | 156.8363 | -13.2363 | 168 | 157.3073 | 157.3073 | 10.6927 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 99.2 | 102.9552 | 102.9552 | -3.7551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 4.3 | 12 | 49.2153 | -44.9153 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 13.4516 | 13.4516 | 0.2484 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17 | 4.5641 | 4.5641 | 12.4359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 10.54 | 10.54 | -9.94 | 2.1 | 27.5563 | 27.5563 | -25.4563 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 2.15 | 2.15 | -1.75 | 12 | 11.6264 | 19.1301 | -7.1301 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | -0.6 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | -0.4 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 10.1 | 10.4977 | 10.4977 | -0.3977 | 2 | 2.3827 | 2.3827 | -0.3827 | 0 |  |  | 0 | 5 | 9 | 108.2 | -103.2 | 6.3 | 17 | 109.02 | -102.72 | 0.7 | 14.61 | 14.61 | -13.91 | 0.3 | 8.63 | 8.63 | -8.33 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 12.5 | 13.2584 | 13.2584 | -0.7584 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.5 | 12.56 | 12.56 | 4.94
29/07/2026 | 06:00 | 39.5 | 62.4789 | 101.0643 | -61.5643 | 645 | 655.7623 | 598.3726 | 46.6274 | 214.4 | 212.3005 | 193.7209 | 20.6791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.8 | 82.579 | 87.85 | -5.05 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.6 | 184.4639 | 183.1769 | -3.5769 | 189 | 184.4639 | 183.1769 | 5.8231 | 189.5 | 184.4639 | 183.1769 | 6.3231 | 272.5 | 277.5267 | 275.5905 | -3.0905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 324.3 | 183.2773 | 240.5524 | 83.7476 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110.0802 | 110.0802 | -7.5802 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.4 | 52.641 | 51.3013 | -0.9013 | 45.4 | 20.7254 | 20.7254 | 24.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 32 | 26.4238 | 26.4238 | 5.5762 | 65.8 | 62.1762 | 62.1761 | 3.6239 | 22 | 17.7999 | 17.7999 | 4.2001 | 17.4 | 18.1764 | 16.7055 | 0.69445 | 12 | 12.2099 | 12.2099 | -0.20995 | 56.1 | 59.8614 | 59.8614 | -3.7614 | 175.9 | 184.7432 | 173.4174 | 2.4826 | 176.6 | 184.7432 | 173.4174 | 3.1826 | 180.7 | 185.298 | 173.9382 | 6.7618 | 100.1 | 92.714 | 69.6888 | 30.4112 | 26.4 | 18 | 4.1451 | 22.2549 | 0 | 21 | 21 | -21 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 26.943 | 26.943 | 1.457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.2 | 89.7305 | 98.8308 | -48.6308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.4956 | 75.7538 | -27.9538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 45.2919 |  | 42.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 80.9025 | 67.9862 | 19.5138 | 170.1 | 180.4795 | 180.4795 | -10.3795 | 168 | 180.4795 | 180.4795 | -12.4794 | 200 | 180.4795 | 180.4795 | 19.5206 | 259.6 | 271.5322 | 271.5322 | -11.9322 | 39.4 | 71.1024 | 71.1024 | -31.7024 | 28.3 | 35.658 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 123.5 | 111.0232 | 120.7429 | 2.7571 | 96.4 | 97.2503 | 94.1595 | 2.2405 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 67.8 | 72.3739 | 72.0434 | -4.2434 | 29.4 | 29.8068 | 29.6707 | -0.27067 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 48.3 | 33.1606 |  | 48.3 | 49 | 49.6662 |  | 49 | 141.1 | 156.9742 | 156.9742 | -15.8742 | 143.3 | 156.9742 | 156.9742 | -13.6742 | 169 | 157.4456 | 157.4456 | 11.5544 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 99.3 | 102.9552 | 102.9552 | -3.6551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.6673 | 5 | 11 | 48.7085 | -43.7085 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13.2113 | 13.2113 | -0.6113 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1245 | 0.1245 | -0.1245 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 4.5641 | 4.5641 | 12.2359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 | 0.0771 | 0.0771 | -0.0771 | 0 | 0.0338 | 0.0338 | -0.0338 | 1.2 | 10.6616 | 10.6616 | -9.4616 | 2.9 | 27.8844 | 27.8844 | -24.9844 | 0 | 0.0207 | 0.0207 | -0.0207 | 2 | 2.15 | 2.15 | -0.15 | 12 | 11.6264 | 19.6773 | -7.6773 | 1.2 | 1.76 | 1.76 | -0.56 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | -0.4 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 13.9 | 9.8904 | 9.8904 | 4.0096 | 2 | 2.3125 | 2.3125 | -0.3125 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 9 | 108.2 | -103.6 | 7.5 | 16 | 109.02 | -101.52 | 0 | 14.61 | 14.61 | -14.61 | 0 | 8.63 | 8.63 | -8.63 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9.5 | 8.6 | 8.6 | 0.9 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 12.4 | 13.4313 | 13.4313 | -1.0313 | 0 | 0.3403 | 0.3403 | -0.3403 | 0 | 0.007 | 0.007 | -0.007 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | -0.0178 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.2 | 12.56 | 12.56 | 2.64
29/07/2026 | 06:30 | 41.2 | 45.023 | 98.1154 | -56.9154 | 643.3 | 605.0195 | 501.0761 | 142.2239 | 214.3 | 195.8727 | 162.2215 | 52.0785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 85.5 | 82.579 | 87.85 | -2.35 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 184.4639 | 184.4639 | -4.6639 | 187 | 184.4639 | 184.4639 | 2.5362 | 186.4 | 184.4639 | 184.4639 | 1.9362 | 274.4 | 277.5267 | 277.5267 | -3.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 259 | 183.2773 | 256.4897 | 2.5103 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110.0802 | 110.0802 | -7.2802 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.1 | 48.8149 | 45.7003 | 4.3997 | 63 | 83.4118 | 101.2182 | -38.2182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 33 | 26.4238 | 26.4238 | 6.5762 | 72.9 |  |  | 72.9 | 23.3 | 17.7999 | 17.7999 | 5.5001 | 17.4 | 18.1764 | 16.7055 | 0.69445 | 12.1 | 12.195 | 12.195 | -0.09503 | 55.8 | 59.8614 | 59.8614 | -4.0614 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 100.9 | 92.714 | 57.1812 | 43.7188 | 16.5 | 4.1451 | 4.1451 | 12.3549 | 0 | 21 | 21 | -21 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 41.4508 | 41.4508 | -1.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50 | 50.0624 | 80.7435 | -30.7435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.4956 | 51.3823 | -3.3823 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 |  |  | 42.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 80.9025 | 52.6938 | 34.8062 | 169.8 | 181.5302 | 181.5302 | -11.7302 | 167.8 | 181.5302 | 181.5302 | -13.7302 | 199.6 | 181.5302 | 181.5302 | 18.0698 | 259.2 | 273.1129 | 273.1129 | -13.9129 | 40.5 | 71.1024 | 71.1024 | -30.6024 | 28.1 | 35.658 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 80.9 | 111.5493 | 93.7429 | -12.8429 | 82 | 92.4445 | 82.6843 | -0.68425 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 67.8 | 72.3739 | 68.32 | -0.52001 | 28.9 | 29.8068 | 28.1372 | 0.7628 | 117.9 | 102.1976 | 89.6606 | 28.2394 | 48.5 | 33.1606 |  | 48.5 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 141.4 | 156.9735 | 156.9735 | -15.5734 | 143.6 | 156.9735 | 156.9735 | -13.3735 | 168.9 | 157.4448 | 157.4448 | 11.4552 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 4.4 | 11 | 49.2399 | -44.8399 | 1.8 | 2.07 | 2.07 | -0.27 | 13.9 | 13.5952 | 13.5952 | 0.3048 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 6.8118 | 6.8118 | -3.9118 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.9 | 4.5641 | 4.5641 | 12.3359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 0.7 | 2.048 | 2.048 | -1.348 | 0.3 | 1.7878 | 1.7878 | -1.4878 | 0.8 | 10.7288 | 10.7288 | -9.9288 | 1.8 | 29.1865 | 29.1865 | -27.3865 | 0.1 | 0.9929 | 0.9929 | -0.8929 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 12 | 11.6264 | 14.0672 | -2.0672 | 1.1 | 1.72 | 1.72 | -0.62 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | -0.0004 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 13.5 | 8.9074 | 8.9074 | 4.5926 | 4.2 | 2.2833 | 2.2833 | 1.9167 | 0.3 |  |  | 0.3 | 3.5 | 9 | 104.66 | -101.16 | 6 | 16 | 106.88 | -100.88 | 0 | 13.62 | 13.62 | -13.62 | 0 | 7.23 | 7.23 | -7.23 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 12.2 | 13.8182 | 13.8182 | -1.6182 | 3 | 17.1113 | 17.1113 | -14.1113 | 0 | 0.8582 | 0.8582 | -0.8582 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 8 | 8 | -8 | 2.5 | 2.16 | 2.16 | 0.34 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 | 0.727 | 0.727 | -0.727 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.7 | 12.56 | 12.56 | 4.14
29/07/2026 | 07:00 | 14.9 | 10.3627 | 68.2436 | -53.3436 | 447 | 479.5189 | 367.8413 | 79.1587 | 151.9 | 155.2424 | 119.0872 | 32.8128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 |  |  | 11.8 | 88.2 | 82.579 | 87.85 | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.8 | 184.4639 | 184.4639 | -5.6639 | 187.3 | 184.4639 | 184.4639 | 2.8361 | 188.2 | 184.4639 | 184.4639 | 3.7361 | 273.6 | 277.5267 | 277.5267 | -3.9267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 183.2773 | 256.4897 | -41.1897 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 | 110.0802 | 110.0802 | -8.9802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 31.2 | 40.4685 | 40.4325 | -9.2325 | 31.1 | 45.6344 | 70.7366 | -39.6366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 34.2 | 26.4238 | 26.4238 | 7.7762 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 17.7999 | 17.7999 | 5.5001 | 17.6 | 18.1764 | 16.7055 | 0.89445 | 12 | 12.1804 | 12.1804 | -0.18039 | 57.1 | 59.8614 | 59.8614 | -2.7614 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 98.8 | 92.714 | 43.4599 | 55.3401 | 15.7 | 4.1451 | 4.1451 | 11.5549 | 0 | 21 | 21 | -21 | 0 |  |  | 0 | 41.6 | 41.4508 | 41.4508 | 0.14922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.4 | 47.562 | 80.7435 | -30.3435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.4956 | 14.0179 | 34.0821 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.1 |  |  | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 80.9025 | 35.9177 | 51.5823 | 170.2 | 181.3639 | 181.3639 | -11.1639 | 168.1 | 181.3639 | 181.3639 | -13.2639 | 200 | 181.3639 | 181.3639 | 18.6361 | 260.2 | 272.8628 | 272.8628 | -12.6628 | 65 | 71.1024 | 71.1024 | -6.1024 | 33.3 | 35.658 | 35.658 | -2.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 118.2 | 149.3266 | 124.2244 | -6.0244 | 98.8 | 52.1739 | 82.6842 | 16.1158 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 67.8 | 58.369 | 68.32 | -0.52 | 28.9 | 29.8068 | 28.1372 | 0.7628 | 117.8 | 67.3575 | 67.3575 | 50.4425 | 48.3 | 33.1606 |  | 48.3 | 49.1 | 33.1606 |  | 49.1 | 141.4 | 156.7498 | 156.7498 | -15.3498 | 143.8 | 156.7498 | 156.7498 | -12.9498 | 168.1 | 157.2205 | 157.2205 | 10.8795 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 4.1 | 16 | 49.2617 | -45.1617 | 20.2 | 8.09 | 8.09 | 12.11 | 12.2 | 13.5931 | 13.5931 | -1.3931 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 33.3842 | 33.3842 | 12.3158 | 21.9 | 6 | 6 | 15.9 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.8 | 4.5641 | 4.5641 | 12.2359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 5.6 | 7.2911 | 7.2911 | -1.6911 | 5.4 | 7.6281 | 7.6281 | -2.2281 | 1.4 | 10.666 | 10.666 | -9.266 | 1.7 | 29.0102 | 29.0102 | -27.3102 | 0.4 | 3.2356 | 3.2356 | -2.8356 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 12 | 11.6264 | 5.4663 | 6.5337 | 1.1 | 1.72 | 1.72 | -0.62 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0 | 0.0286 | 0.0286 | -0.0286 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 11.5 | 8.0061 | 8.0061 | 3.4939 | 3.9 | 2.2727 | 2.2727 | 1.6273 | 6.9 | 0.4 | 0.4 | 6.5 | 2.5 | 9 | 104.66 | -102.16 | 5 | 16 | 106.88 | -101.88 | 0.1 | 13.62 | 13.62 | -13.52 | 0.1 | 7.23 | 7.23 | -7.13 | 0.3 | 0.51 | 0.51 | -0.21 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 12.6 | 14.1625 | 14.1625 | -1.5625 | 59.4 | 73.2953 | 73.2953 | -13.8953 | 2.5 | 2.3125 | 2.3125 | 0.1875 | 35 | 25 | 25 | 10 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 9 | 9 | -9 | 28.8 | 18 | 18 | 10.8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.7 | 2.5189 | 2.5189 | 0.1811 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.4 | 12.56 | 12.56 | 4.84
29/07/2026 | 07:30 | 13.7 | 10.3627 | 43.4733 | -29.7733 | 449.2 | 382.2707 | 349.6604 | 99.5396 | 144.8 | 123.7587 | 113.2012 | 31.5988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 30.1594 | 11.4444 | 0.5556 | 86.8 | 82.579 | 87.85 | -1.05 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.6 | 184.4639 | 183.1769 | -3.5769 | 185.2 | 184.4639 | 183.1769 | 2.0231 | 186 | 184.4639 | 183.1769 | 2.8231 | 273.4 | 277.5267 | 275.5905 | -2.1905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 183.2773 | 73.2124 | -1.2124 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110.0802 | 110.0802 | -7.5802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 30.2 | 27.5228 | 32.6206 | -2.4206 | 34.1 | 79.1677 | 109.6851 | -75.5851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 33 | 26.4238 | 26.4238 | 6.5762 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 22.7 | 17.7999 | 17.7999 | 4.9001 | 17.5 | 18.1764 | 16.7055 | 0.79445 | 12 | 12.1735 | 12.1735 | -0.17352 | 57.6 | 59.8614 | 59.8614 | -2.2614 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 180 | 185.298 | 185.298 | -5.298 | 99.1 | 92.714 | 41.7011 | 57.3989 | 16 | 4.1451 | 4.1451 | 11.8549 | 31.8 | 21 | 21 | 10.8 | 0 |  |  | 0 | 41.6 | 41.4508 | 41.4508 | 0.14922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.4 | 47.562 | 74.2998 | -23.8998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.4956 | 6.9279 | 40.9721 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 |  |  | 25.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 80.9025 | 33.7673 | 53.7327 | 168.8 | 180.8452 | 180.8452 | -12.0452 | 167 | 180.8452 | 180.8452 | -13.8452 | 199 | 180.8452 | 180.8452 | 18.1548 | 259.1 | 272.0824 | 272.0824 | -12.9824 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 66.1 | 115.7934 | 206.3771 | -140.2771 | 89.9 | 85.3407 | 46.5409 | 43.3591 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 69.7 | 69.5686 | 56.1445 | 13.5555 | 29.6 | 29.8068 | 28.1372 | 1.4628 | 117.4 | 67.3575 | 67.3575 | 50.0425 | 48 | 33.1606 |  | 48 | 49 | 33.1606 |  | 49 | 140.5 | 156.2598 | 156.2598 | -15.7598 | 143 | 156.2598 | 156.2598 | -13.2598 | 168.8 | 156.7291 | 156.7291 | 12.0709 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 5.2 | 15 | 47.5952 | -42.3952 | 45.6 | 18.83 | 18.83 | 26.77 | 12.3 | 14.0506 | 14.0506 | -1.7506 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.2 | 87.7712 | 87.7712 | 24.4288 | 57.7 | 31.74 | 31.74 | 25.96 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.8 | 4.5641 | 4.5641 | 12.2359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 11 | 10.7973 | 10.7973 | 0.2027 | 12.6 | 12.7884 | 12.7884 | -0.1884 | 1.4 | 10.5408 | 10.5408 | -9.1408 | 2.8 | 28.2324 | 28.2324 | -25.4324 | 0.7 | 7.8407 | 7.8407 | -7.1407 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 12 | 11.6264 | 3.8342 | 8.1658 | 1.1 | 1.68 | 1.68 | -0.58 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0 | 0.0708 | 0.0708 | -0.0708 | 0.1 | 0.079 | 0.079 | 0.021 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.9 | 8.2787 | 8.2787 | -0.3787 | 3.4 | 2.2949 | 2.2949 | 1.1051 | 17.3 | 8.59 | 8.59 | 8.71 | 2.5 | 9 | 104.66 | -102.16 | 4.1 | 16 | 106.88 | -102.78 | 0 | 13.62 | 13.62 | -13.62 | 0 | 7.23 | 7.23 | -7.23 | 0.5 | 10.91 | 10.91 | -10.41 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 11.2 | 14.3722 | 14.3722 | -3.1722 | 143.6 | 147.4044 | 147.4044 | -3.8044 | 5.1 | 3.5535 | 3.5535 | 1.5465 | 79.8 | 56 | 56 | 23.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 9 | 9 | -9 | 65.5 | 40.32 | 40.32 | 25.18 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 5.1 | 4.6441 | 4.6441 | 0.4559 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.6 | 12.56 | 12.56 | 4.04
29/07/2026 | 08:00 | 20 | 10.3627 |  | 20 | 375.7 | 339.8724 | 345.0983 | 30.6017 | 118.5 | 110.0324 | 111.7242 | 6.7758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 30.1594 | 11.4444 | 0.5556 | 88.4 | 82.579 | 87.85 | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179 | 184.4639 | 183.1769 | -4.1769 | 184.6 | 184.4639 | 183.1769 | 1.4231 | 184.9 | 184.4639 | 183.1769 | 1.7231 | 273.6 | 277.5267 | 275.5905 | -1.9905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 183.2773 | 73.2124 | 19.0876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 110.0802 | 110.0802 | -2.5802 | 8.3 | 7.2307 | 7.2307 | 1.0693 | 5.3 | 3.8827 | 3.8827 | 1.4173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 30.2 | 16.7841 | 35.7119 | -5.5119 | 38.5 | 89.2508 | 109.6851 | -71.1851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 33 | 26.4238 | 26.4238 | 6.5762 | 0 |  | 45 | -45 | 24 | 17.7999 | 17.7999 | 6.2001 | 17.6 | 18.1764 | 16.7055 | 0.89445 | 12 | 12.1577 | 12.1577 | -0.15772 | 57.4 | 59.8614 | 59.8614 | -2.4613 | 179.7 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0432 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 56.7 | 92.714 | 46.303 | 10.397 | 17.3 | 4.1451 | 18 | -0.7 | 32.7 | 21.2658 | 21.2658 | 11.4342 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 41.4508 | 91.8195 | -47.3195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.9 | 47.562 | 41.5898 | 9.3102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 47.4956 | 12.8632 | 35.6368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 |  |  | 25.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.7 | 80.9025 | 39.3938 | -4.6938 | 168.7 | 180.4795 | 180.4795 | -11.7795 | 166.6 | 180.4795 | 180.4795 | -13.8795 | 198.2 | 180.4795 | 180.4795 | 17.7205 | 257.3 | 271.5322 | 271.5322 | -14.2322 | 70.7 | 71.1024 | 71.1024 | -0.40243 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 | 26 | 26 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 83.1 | 114.0003 | 179.8426 | -96.7426 | 98.5 | 86.8571 | 41.4508 | 57.0492 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 70 | 70.1675 | 52.1955 | 17.8045 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 117.3 | 67.3575 | 67.3575 | 49.9425 | 48.2 | 33.1606 |  | 48.2 | 48.8 | 33.1606 |  | 48.8 | 140.7 | 155.5255 | 155.5255 | -14.8255 | 142.9 | 155.5255 | 155.5255 | -12.6255 | 167.8 | 155.9925 | 155.9925 | 11.8075 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 2.2 | 19 | 47.1723 | -44.9723 | 65.5 | 30.64 | 30.64 | 34.86 | 11.9 | 14.3275 | 14.3275 | -2.4275 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 20.3376 | 20.3376 | -14.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 164.3 | 141.6442 | 141.6442 | 22.6558 | 82.5 | 64.27 | 64.27 | 18.23 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 4.5641 | 4.5641 | 12.6359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 12.3 | 12.1369 | 12.1369 | 0.1631 | 15.1 | 14.5942 | 14.5942 | 0.5058 | 0.3 | 10.6057 | 10.6057 | -10.3057 | 1.4 | 29.0767 | 29.0767 | -27.6767 | 1.3 | 10.1024 | 10.1024 | -8.8024 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 12.1 | 11.6264 | 5.2004 | 6.8996 | 1.1 | 1.64 | 1.64 | -0.54 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0.1278 | 0.1278 | -0.1278 | 0.1 | 0.117 | 0.117 | -0.017 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 8.4 | 8.351 | 8.351 | 0.049 | 2.4 | 3.5002 | 3.5002 | -1.1002 | 26.6 | 17.12 | 17.12 | 9.48 | 0.7 | 9 | 104.66 | -103.96 | 1.3 | 15 | 106.88 | -105.58 | 0 | 13.62 | 13.62 | -13.62 | 0 | 7.23 | 7.23 | -7.23 | 1.5 | 21.75 | 21.75 | -20.25 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 10.2 | 14.0776 | 14.0776 | -3.8776 | 202.9 | 198.8622 | 198.8622 | 4.0378 | 7.6 | 6.835 | 6.835 | 0.765 | 116.2 | 93 | 93 | 23.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 9 | 9 | -9 | 84.9 | 66.96 | 66.96 | 17.94 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 7.4 | 7.3888 | 7.3888 | 0.0112 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 17.8 | 12.56 | 12.56 | 5.24
29/07/2026 | 08:30 | 7.8 | 10.3627 |  | 7.8 | 431.6 | 321.1099 | 305.6097 | 125.9903 | 147.7 | 103.9581 | 98.94 | 48.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 30.1594 | 11.4444 | 17.7556 | 79.9 | 82.579 | 87.85 | -7.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.7 | 184.4639 | 184.4639 | -4.7638 | 187.6 | 184.4639 | 184.4639 | 3.1362 | 187.5 | 184.4639 | 184.4639 | 3.0362 | 275.5 | 277.5267 | 277.5267 | -2.0267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 183.2773 | 73.2124 | 65.2876 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 110.0802 | 110.0802 | -9.9802 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 30.3 | 9.8044 | 29.1081 | 1.1919 | 58.3 | 109.6851 | 109.6851 | -51.3851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.39 | 6.39 | -0.79 |  |  |  | 0 | 32.4 | 26.4238 | 26.4238 | 5.9762 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 21.8 | 17.7999 | 17.7999 | 4.0001 | 18 | 18.1764 | 16.7055 | 1.2945 | 12 | 12.1528 | 12.1528 | -0.15281 | 53.3 | 59.8614 | 59.8614 | -6.5614 | 171 | 184.7432 | 184.7432 | -13.7432 | 172.3 | 184.7432 | 184.7432 | -12.4432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 51.1 | 92.714 | 42.0435 | 9.0565 | 15.7 | 18 | 18 | -2.3 | 19.1 | 21.2658 | 21.2658 | -2.1658 | 15.5 | 16.0861 | 16.0861 | -0.58607 | 58.3 | 72.8407 | 86.9736 | -28.6736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.2 | 47.562 | 15.5441 | 33.6559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 13.6446 | 16.9867 | 30.4133 | 0 | 25.9067 | 36.9 | -36.9 |  |  |  | 0 | 38.8 |  |  | 38.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 80.9025 | 34.1859 | -2.1859 | 169.1 | 180.291 | 180.291 | -11.191 | 167.1 | 180.291 | 180.291 | -13.191 | 197 | 180.291 | 180.291 | 16.709 | 256.3 | 271.2487 | 271.2487 | -14.9487 | 67.2 | 71.1024 | 71.1024 | -3.9024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 26 | 26 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1 | 1.9729 | 1.9729 | -0.9729 | 104.2 | 41.4508 | 169.1445 | -64.9445 | 96.3 | 92.4445 | 41.8725 | 54.4275 | 61.2 | 66.8097 | 66.8097 | -5.6097 | 68.3 | 72.3739 | 52.4444 | 15.8556 | 28.1 | 29.8068 | 29.8068 | -1.7068 | 117.5 | 67.3575 | 67.3575 | 50.1425 | 48.2 | 33.1606 |  | 48.2 | 48.9 | 33.1606 |  | 48.9 | 141.3 | 154.6456 | 154.6456 | -13.3456 | 143.6 | 154.6456 | 154.6456 | -11.0456 | 168.5 | 155.11 | 155.11 | 13.39 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 3.6 | 18 | 46.5088 | -42.9088 | 68.9 | 41.06 | 41.06 | 27.84 | 13.3 | 14.3751 | 14.3751 | -1.0751 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 4.6 | 20.3376 | 20.3376 | -15.7376 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.9622 |  | 2.5 | 169.9 | 163.172 | 163.172 | 6.728 | 85.6 | 77.81 | 77.81 | 7.79 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.3 | 4.5641 | 4.5641 | 11.7359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 12.5 | 12.4158 | 12.4158 | 0.0842 | 15.5 | 15.1538 | 15.1538 | 0.3462 | 1.8 | 10.6403 | 10.6403 | -8.8403 | 3.2 | 28.0705 | 28.0705 | -24.8705 | 2.5 | 12.0502 | 12.0502 | -9.5502 | 2.6 | 2.15 | 2.15 | 0.45 | 12.1 | 3.8342 | 6.1497 | 5.9504 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | -0.5 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1855 | 0.1855 | -0.0855 | 0.7 | 0.554 | 0.554 | 0.146 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 9.1 | 7.5967 | 7.5967 | 1.5033 | 4.8 | 4.4547 | 4.4547 | 0.3453 | 30.8 | 25.23 | 25.23 | 5.57 | 0 | 9 | 104.66 | -104.66 | 0 | 15 | 106.88 | -106.88 | 0 | 13.62 | 13.62 | -13.62 | 0 | 7.23 | 7.23 | -7.23 | 1.5 | 32.05 | 32.05 | -30.55 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 14.1 | 14.4908 | 14.4908 | -0.3908 | 208.4 | 211.2486 | 211.2486 | -2.8486 | 9.8 | 7.9508 | 7.9508 | 1.8492 | 118.8 | 115 | 115 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 9 | 9 | -9 | 87.2 | 82.8 | 82.8 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 9.5 | 9.0949 | 9.0949 | 0.4051 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20.1 | 19.285 | 19.285 | 0.81498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.3 | 12.56 | 12.56 | 4.74
29/07/2026 | 09:00 | 16.4 | 10.3627 |  | 16.4 | 527.8 | 409.1383 | 354.7515 | 173.0485 | 154.7 | 132.457 | 114.8495 | 39.8505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 30.5246 | 11.4444 | 18.4556 | 83.6 | 82.579 | 87.85 | -4.25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 177.6 | 183.3913 | 182.1044 | -4.5044 | 186.4 | 183.3913 | 182.1044 | 4.2956 | 186.6 | 183.3913 | 182.1044 | 4.4956 | 271.8 | 275.9131 | 273.9769 | -2.1768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 183.2773 | 73.2124 | 89.8876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110.0802 | 110.0802 | -7.0802 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 30.4 | 13.5302 | 31.9944 | -1.5943 | 68.5 | 109.6851 | 109.6851 | -41.1851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 |  |  |  | 0 | 32.5 | 26.4238 | 26.4238 | 6.0762 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 21.3 | 17.7999 | 17.7999 | 3.5001 | 17.4 | 18.1764 | 16.7055 | 0.69445 | 12 | 12.1466 | 12.1466 | -0.14657 | 56.3 | 59.8614 | 59.8614 | -3.5614 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 54.7 | 92.714 | 50.6094 | 4.0906 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 18.5 | 21.2658 | 21.2658 | -2.7658 | 15.5 | 16.0861 | 16.0861 | -0.58607 | 64.2 | 72.8407 | 92.7707 | -28.5707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.4 | 47.562 | 15.5441 | 34.8559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 13.6446 | 36.6267 | 11.0733 | 0 | 37.3112 | 57.05 | -57.05 |  |  |  | 0 | 27.6 |  |  | 27.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.1 | 80.9025 | 44.659 | -10.559 | 166.9 | 180.0982 | 180.0982 | -13.1982 | 165.2 | 180.0982 | 180.0982 | -14.8982 | 195.3 | 180.0982 | 180.0982 | 15.2018 | 253.7 | 270.9585 | 270.9585 | -17.2585 | 67.6 | 71.1024 | 71.1024 | -3.5024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.1 | 1.9729 | 1.9729 | -0.8729 | 98.8 | 62.1762 | 163.3474 | -64.5473 | 103.3 | 92.4445 | 62.1765 | 41.1235 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 69.7 | 72.3739 | 60.4212 | 9.2788 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 | 116.8 | 67.3575 | 67.6336 | 49.1664 | 47.6 | 33.1606 |  | 47.6 | 48.5 | 38.6625 |  | 48.5 | 140.2 | 153.9849 | 153.9849 | -13.7849 | 142.3 | 153.9849 | 153.9849 | -11.6849 | 167.8 | 154.4473 | 154.4473 | 13.3527 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 205.2938 | 205.2938 | 2.4062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 14.1 | 17 | 46.2818 | -32.1818 | 69.6 | 48.9 | 48.9 | 20.7 | 12.1 | 14.5862 | 14.5862 | -2.4862 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.986 |  | 1.8 | 173.5 | 170.637 | 170.637 | 2.863 | 87.6 | 83.6 | 83.6 | 4 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.6 | 4.5641 | 4.5641 | 12.0359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 12.6 | 12.6296 | 12.6296 | -0.0296 | 15.7 | 15.3317 | 15.3317 | 0.3683 | 4.4 | 10.5332 | 10.5332 | -6.1332 | 7 | 26.6747 | 26.6747 | -19.6747 | 4.6 | 12.5421 | 12.5421 | -7.9421 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 12.1 | 3.8342 | 10.6706 | 1.4294 | 1.1 | 1.56 | 1.56 | -0.46 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2394 | 0.2394 | -0.1394 | 0.8 | 0.754 | 0.754 | 0.046 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.3 | 8.2379 | 8.2379 | -3.9379 | 6.1 | 4.6189 | 4.6189 | 1.4811 | 31.1 | 29.26 | 29.26 | 1.84 | 0 | 10 | 104.66 | -104.66 | 0 | 14 | 106.88 | -106.88 | 0 | 13.62 | 13.62 | -13.62 | 0 | 7.23 | 7.23 | -7.23 | 1.5 | 37.16 | 37.16 | -35.66 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 12.4 | 14.8333 | 14.8333 | -2.4333 | 212.2 | 215.6141 | 215.6141 | -3.4141 | 11.7 | 10.7702 | 10.7702 | 0.9298 | 119.6 | 122 | 122 | -2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 9 | 9 | -9 | 87.8 | 87.84 | 87.84 | -0.04 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 11.3 | 11.293 | 11.293 | 0.007 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20.1 | 19.285 | 19.285 | 0.81498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 17 | 12.56 | 12.56 | 4.44
29/07/2026 | 09:30 | 18.1 | 10.3627 |  | 18.1 | 577.1 | 478.2067 | 379.9429 | 197.1571 | 191.2 | 154.8176 | 123.0051 | 68.1949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 49.7467 | 11.4444 | 30.0556 | 93.1 | 82.579 | 87.85 | 5.25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178 | 183.3913 | 182.1044 | -4.1044 | 186.4 | 183.3913 | 182.1044 | 4.2956 | 185.3 | 183.3913 | 182.1044 | 3.1956 | 271.1 | 275.9131 | 273.9769 | -2.8769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 183.2773 | 73.2124 | 90.2876 | 4.3 | 3.8976 | 3.8976 | 0.40241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.0802 | 110.0802 | -0.38017 | 8.3 | 7.2307 | 7.2307 | 1.0693 | 5.3 | 3.8827 | 3.8827 | 1.4173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 30.4 | 17.5803 | 34.7002 | -4.3002 | 89.2 | 109.6851 | 109.6851 | -20.4851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 | 6.39 | 6.39 | -1.19 |  |  |  | 0 | 33 | 26.4238 | 26.4238 | 6.5762 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 22.7 | 17.7999 | 17.7999 | 4.9001 | 17.4 | 18.1764 | 16.7055 | 0.69445 | 12 | 12.1437 | 12.1437 | -0.14372 | 56.3 | 59.8614 | 59.8614 | -3.5614 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 57 | 92.714 | 65.8263 | -8.8263 | 17.7 | 4.1451 | 4.1451 | 13.5549 | 22.5 | 21 | 21 | 1.5 | 15.9 | 16.0861 | 16.0861 | -0.18607 | 44.2 | 41.4508 | 67.2924 | -23.0924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 52 | 47.562 | 15.5441 | 36.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 26.1388 | 44.0478 | 4.3522 | 0 | 61.6304 | 77.9966 | -77.9966 |  |  |  | 0 | 43.1 |  |  | 43.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.9 | 80.9025 | 63.2638 | -28.3638 | 165.2 | 179.7036 | 179.7036 | -14.5036 | 163.6 | 179.7036 | 179.7036 | -16.1036 | 194.2 | 179.7036 | 179.7036 | 14.4964 | 253.4 | 270.3649 | 270.3649 | -16.9649 | 69.9 | 71.1024 | 71.1024 | -1.2024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 | 26 | 26 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.1 | 1.9729 | 1.9729 | -0.8729 | 89.9 | 85.276 | 179.4992 | -89.5992 | 110 | 92.4445 | 65.4569 | 44.5431 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 72.3 | 72.3739 | 59.8189 | 12.4811 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 | 116.3 | 67.3575 | 111.4336 | 4.8664 | 47.3 | 33.1606 |  | 47.3 | 48.3 | 42.669 |  | 48.3 | 139.7 | 153.6085 | 153.6085 | -13.9085 | 141.7 | 153.6085 | 153.6085 | -11.9085 | 167.7 | 154.0697 | 154.0697 | 13.6303 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 205.2938 | 205.2938 | 1.2062 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 19.5 | 17 | 46.7692 | -27.2692 | 69.7 | 55.3 | 55.3 | 14.4 | 12.3 | 14.7786 | 14.7786 | -2.4786 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 5.4 | 20.3376 | 20.3376 | -14.9376 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 3.2366 |  | 1.9 | 174.9 | 172.1758 | 172.1758 | 2.7242 | 88.5 | 84.7 | 84.7 | 3.8 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17 | 4.5641 | 4.5641 | 12.4359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.3 | 14.9758 | 14.9758 | -0.67585 | 12.6 | 12.5139 | 12.5139 | 0.0861 | 15.9 | 15.2453 | 15.2453 | 0.6547 | 5.5 | 10.3153 | 10.3153 | -4.8153 | 9.1 | 26.929 | 26.929 | -17.829 | 10.6 | 13.1678 | 13.1678 | -2.5678 | 2.6 | 2.15 | 2.15 | 0.45 | 12.1 | 6.7102 | 12.3788 | -0.27885 | 1.1 | 1.56 | 1.56 | -0.46 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2894 | 0.2894 | -0.1894 | 1 | 0.935 | 0.935 | 0.065 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.8 | 8.2937 | 8.2937 | -7.4937 | 4.2 | 6.16 | 6.16 | -1.96 | 31.2 | 29.71 | 29.71 | 1.49 | 0 | 10 | 97.34 | -97.34 | 0 | 14 | 100.27 | -100.27 | 0 | 12.85 | 12.85 | -12.85 | 0 | 7.23 | 7.23 | -7.23 | 1.5 | 37.73 | 37.73 | -36.23 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 12 | 15.0418 | 15.0418 | -3.0418 | 214.8 | 217.2641 | 217.2641 | -2.4641 | 13.3 | 11.6122 | 11.6122 | 1.6878 | 120.1 | 124 | 124 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 1.9 | 8 | 8 | -6.1 | 88.9 | 89.28 | 89.28 | -0.38 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 13.1 | 12.6374 | 12.6374 | 0.4626 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | -0.4 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.8 | 12.56 | 12.56 | 6.24
29/07/2026 | 10:00 | 11.9 | 10.3627 | 22.6018 | -10.7018 | 645.7 | 527.5996 | 434.1519 | 211.5481 | 212.5 | 170.8084 | 140.555 | 71.945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 59.0701 | 11.4444 | 48.5556 | 88 | 82.579 | 87.85 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.5 | 183.3913 | 182.1044 | -6.6044 | 186.4 | 183.3913 | 182.1044 | 4.2956 | 186.5 | 183.3913 | 182.1044 | 4.3956 | 270.6 | 275.9131 | 273.9769 | -3.3769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.3 | 183.2773 | 73.2124 | 42.0876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110.0802 | 110.0802 | -5.9802 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 30.2 | 23.8527 | 35.7117 | -5.5117 | 89.2 | 109.6851 | 109.6851 | -20.4851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.39 | 6.39 | -0.79 |  |  |  | 0 | 32.8 | 26.4238 | 26.4238 | 6.3762 | 0 |  |  | 0 | 23 | 17.7999 | 17.7999 | 5.2001 | 17.3 | 18.1764 | 16.7055 | 0.59445 | 12.1 | 12.1532 | 12.1532 | -0.05318 | 56.7 | 59.8614 | 59.8614 | -3.1614 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 78.2 | 92.714 | 71.093 | 7.107 | 15.3 | 4.1451 | 18 | -2.7 | 21.9 | 21 | 21 | 0.9 | 16.1 | 16.0861 | 16.0861 | 0.01393 | 44.9 | 51.2077 | 82.4831 | -37.5831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50 | 47.562 | 16.2326 | 33.7674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 25.2018 | 68.8928 | -21.0928 | 0 | 65.4454 | 78.5962 | -78.5962 |  |  |  | 0 | 45.2 |  |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 80.9025 | 69.703 | -9.303 | 166.1 | 178.8679 | 178.8679 | -12.7679 | 163.9 | 178.8679 | 178.8679 | -14.9679 | 194.5 | 178.8679 | 178.8679 | 15.6321 | 250.6 | 269.1076 | 269.1076 | -18.5076 | 68.3 | 71.1024 | 71.1024 | -2.8024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 1.9729 | 1.9729 | -0.7729 | 86.9 | 75.519 | 178.8163 | -91.9163 | 78.9 | 92.4445 | 46.3768 | 32.5232 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 71.9 | 72.3739 | 56.0797 | 15.8203 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 | 116 | 67.3575 | 114.152 | 1.848 | 46.7 | 33.1606 |  | 46.7 | 47.8 | 42.669 |  | 47.8 | 140.6 | 153.1531 | 153.1531 | -12.5531 | 142.4 | 153.1531 | 153.1531 | -10.7531 | 169.1 | 153.613 | 153.613 | 15.487 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 205.2938 | 205.2938 | 0.40619 | 99.1 | 102.9552 | 102.9552 | -3.8552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.6673 | 21.1 | 17 | 46.6461 | -25.5461 | 69.5 | 60.46 | 60.46 | 9.04 | 13.8 | 14.8422 | 14.8422 | -1.0422 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.8432 |  | 2.9 | 176.7 | 172.7458 | 172.7458 | 3.9542 | 89.5 | 85.51 | 85.51 | 3.99 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.7 | 4.5641 | 4.5641 | 12.1359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.3 | 14.9758 | 14.9758 | -0.67585 | 12.7 | 12.4804 | 12.4804 | 0.2196 | 16 | 15.2188 | 15.2188 | 0.7812 | 8.1 | 10.4129 | 10.4129 | -2.3129 | 9.6 | 27.9082 | 27.9082 | -18.3082 | 16 | 13.6271 | 13.6271 | 2.3729 | 1.3 | 2.15 | 2.15 | -0.85 | 12.1 | 6.4945 | 18.0979 | -5.9979 | 1.1 | 1.52 | 1.52 | -0.42 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3283 | 0.3283 | -0.2283 | 1.1 | 1.046 | 1.046 | 0.054 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 0 | 8.4715 | 8.4715 | -8.4715 | 3 | 6.6017 | 6.6017 | -3.6017 | 30.9 | 29.65 | 29.65 | 1.25 | 0 | 10 | 97.34 | -97.34 | 0.6 | 15 | 100.27 | -99.67 | 0 | 12.85 | 12.85 | -12.85 | 0 | 7.23 | 7.23 | -7.23 | 1.5 | 37.66 | 37.66 | -36.16 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 13 | 15.0522 | 15.0522 | -2.0522 | 216.4 | 217.2788 | 217.2788 | -0.8788 | 14.6 | 13.6988 | 13.6988 | 0.9012 | 119.9 | 124 | 124 | -4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 6 | 6 | -6 | 88.9 | 89.28 | 89.28 | -0.38 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 14.4 | 14.1702 | 14.1702 | 0.2298 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | -0.9 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.8 | 12.56 | 12.56 | 5.24
29/07/2026 | 10:30 | 13.2 | 10.3627 | 25.4988 | -12.2988 | 646.2 | 606.3029 | 463.5916 | 182.6084 | 212.2 | 196.2883 | 150.086 | 62.114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 60.9275 | 26.78 | 32.82 | 90.1 | 82.579 | 87.85 | 2.25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 176.9 | 183.3913 | 182.1044 | -5.2044 | 187.4 | 183.3913 | 182.1044 | 5.2956 | 187.8 | 183.3913 | 182.1044 | 5.6956 | 273.3 | 275.9131 | 273.9769 | -0.67685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 166.2159 | 73.2124 | 94.1876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 110.0802 | 110.0802 | -5.7802 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 30.3 | 26.9823 | 36.8583 | -6.5583 | 95.9 | 109.6851 | 109.6851 | -13.7851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 |  |  |  | 0 | 32 | 26.4238 | 26.4238 | 5.5762 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 17.7999 | 17.7999 | 4.4001 | 17.3 | 18.1764 | 16.7055 | 0.59445 | 12.1 | 12.1531 | 12.1531 | -0.05312 | 55.7 | 59.8614 | 59.8614 | -4.1613 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 77.8 | 92.714 | 65.7438 | 12.0562 | 18.3 | 18 | 18 | 0.3 | 26.8 | 21 | 21 | 5.8 | 15.7 | 16.0861 | 16.0861 | -0.38607 | 66.3 | 64.4476 | 81.1915 | -14.8915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.3 | 47.562 | 23.3879 | 46.9121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 20.0125 | 75.7538 | -27.8538 | 0 | 82.9067 | 85.23 | -85.23 |  |  |  | 0 | 43.1 |  |  | 43.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 80.9025 | 63.1629 | -2.9629 | 167.6 | 177.9702 | 177.9702 | -10.3702 | 165.8 | 177.9702 | 177.9702 | -12.1702 | 196.8 | 177.9702 | 177.9702 | 18.8298 | 249.9 | 267.7569 | 267.7569 | -17.8569 | 68 | 71.1024 | 71.1024 | -3.1024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.1 | 1.9729 | 1.9729 | -0.8729 | 126.9 | 58.6152 | 181.1441 | -54.2441 | 91.5 | 92.4445 | 82.6842 | 8.8158 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 72 | 72.3739 | 66.6218 | 5.3782 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 | 114.5 | 67.3575 | 114.152 | 0.34797 | 46.5 | 33.1606 |  | 46.5 | 47.8 | 42.669 |  | 47.8 | 140.1 | 152.8827 | 152.8827 | -12.7827 | 142.2 | 152.8827 | 152.8827 | -10.6827 | 168.9 | 153.3418 | 153.3418 | 15.5582 | 181 | 176.3618 | 176.3618 | 4.6382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.1 | 205.2938 | 205.2938 | -1.1938 | 98.7 | 102.9552 | 102.9552 | -4.2552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.6673 | 26.8 | 17 | 45.3051 | -18.5051 | 70.1 | 64.49 | 64.49 | 5.61 | 14.8 | 15.2654 | 15.2654 | -0.4654 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.9641 | 1.7424 | 2.3576 | 176.6 | 172.1082 | 172.1082 | 4.4918 | 89.6 | 85.39 | 85.39 | 4.21 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.7 | 4.5641 | 4.5641 | 12.1359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 12.7 | 12.3367 | 12.3367 | 0.3633 | 15.7 | 15.0438 | 15.0438 | 0.6562 | 7.2 | 10.2301 | 10.2301 | -3.0301 | 9.3 | 28.3769 | 28.3769 | -19.0769 | 16.5 | 14.1076 | 14.1076 | 2.3924 | 1.9 | 2.15 | 2.15 | -0.25 | 12.1 | 5.3 | 19.6773 | -7.5773 | 1 | 1.48 | 1.48 | -0.48 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3534 | 0.3534 | -0.1534 | 1.2 | 1.14 | 1.14 | 0.06 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 0 | 8.0605 | 8.0605 | -8.0605 | 3.8 | 10.098 | 10.098 | -6.298 | 30.9 | 29.53 | 29.53 | 1.37 | 1.2 | 11 | 97.34 | -96.14 | 1.3 | 17 | 100.27 | -98.97 | 0 | 12.85 | 12.85 | -12.85 | 0 | 7.23 | 7.23 | -7.23 | 1.5 | 37.5 | 37.5 | -36 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15.2 | 15.8149 | 15.8149 | -0.6149 | 216.5 | 215.4762 | 215.4762 | 1.0238 | 15.8 | 14.2265 | 14.2265 | 1.5735 | 119.3 | 123 | 123 | -3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 88.7 | 88.56 | 88.56 | 0.14 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 15.6 | 14.9991 | 14.9991 | 0.6009 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10.1 | 9.98 | 9.98 | 0.12 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | -0.9 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 17.6 | 12.56 | 12.56 | 5.04
29/07/2026 | 11:00 | 9.1 | 10.3627 | 27.6681 | -18.5681 | 648.3 | 638.1158 | 490.7179 | 157.5821 | 213.6 | 206.5876 | 158.8681 | 54.7319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.6 | 60.9275 | 33.98 | 24.62 | 90.8 | 82.579 | 87.85 | 2.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 176.2 | 183.3913 | 182.1044 | -5.9044 | 187.3 | 183.3913 | 182.1044 | 5.1956 | 187.3 | 183.3913 | 182.1044 | 5.1956 | 272 | 275.9131 | 273.9769 | -1.9768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 166.2159 | 73.2124 | 92.1876 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 110.0802 | 110.0802 | -8.5802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 55 | 29.5981 | 38.5584 | 16.4416 | 97.8 | 109.6851 | 109.6851 | -11.8851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.39 | 6.39 | -0.09 |  |  |  | 0 | 32 | 26.4238 | 26.4238 | 5.5762 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 17.7999 | 17.7999 | 2.9001 | 17.3 | 18.1764 | 16.7055 | 0.59445 | 12.1 | 12.1656 | 12.1656 | -0.06562 | 56.7 | 59.8614 | 59.8614 | -3.1614 | 174.1 | 184.7432 | 184.7432 | -10.6432 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 93.9 | 92.714 | 69.465 | 24.435 | 26.4 | 18 | 18 | 8.4 | 27 | 21 | 21 | 6 | 15.4 | 16.0861 | 16.0861 | -0.68607 | 105 | 66.9489 | 82.4831 | 22.5169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.5 | 47.562 | 28.089 | 42.411 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 33.2764 | 75.7538 | -28.0538 | 25.2 | 81.8113 | 85.23 | -60.03 |  |  |  | 0 | 43.2 |  |  | 43.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 80.9025 | 67.7126 | 12.2874 | 166.9 | 177.7374 | 177.7374 | -10.8374 | 165 | 177.7374 | 177.7374 | -12.7374 | 196.2 | 177.7374 | 177.7374 | 18.4626 | 249 | 267.4068 | 267.4068 | -18.4068 | 68.3 | 71.1024 | 71.1024 | -2.8024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.1 | 1.9729 | 1.9729 | -0.8729 | 153.5 | 56.1139 | 178.8163 | -25.3163 | 94.2 | 92.4445 | 82.6842 | 11.5158 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 73.5 | 72.3739 | 68.5196 | 4.9804 | 28.1 | 29.8068 | 29.8068 | -1.7068 | 112.8 | 67.3575 | 114.152 | -1.352 | 46 | 33.1606 |  | 46 | 47 | 42.669 |  | 47 | 139.9 | 152.5496 | 152.5496 | -12.6496 | 142.2 | 152.5496 | 152.5496 | -10.3496 | 169.3 | 153.0077 | 153.0077 | 16.2923 | 62.4 | 176.3618 | 176.3618 | -113.9618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.2 | 205.2938 | 205.2938 | -0.09381 | 99.1 | 102.9552 | 102.9552 | -3.8552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8.2 | 5.1327 | 5.1327 | 3.0673 | 25 | 18 | 44.6153 | -19.6153 | 70.3 | 67.55 | 67.55 | 2.75 | 15 | 15.47 | 15.47 | -0.47 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5 | 20.3376 | 20.3376 | -15.3376 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.9641 | 2.2108 | 1.8892 | 177.9 | 171.1672 | 171.1672 | 6.7328 | 90 | 85 | 85 | 5 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 4.5641 | 4.5641 | 12.2359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 12.5 | 12.2139 | 12.2139 | 0.2861 | 15.8 | 14.9233 | 14.9233 | 0.8767 | 7 | 10.16 | 10.16 | -3.16 | 20 | 28.574 | 28.574 | -8.574 | 16.3 | 14.1792 | 14.1792 | 2.1208 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 12.1 | 8.3532 | 19.6773 | -7.5773 | 1 | 1.48 | 1.48 | -0.48 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3641 | 0.3641 | 0.0359 | 1.2 | 1.165 | 1.165 | 0.035 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 0 | 8.2013 | 8.2013 | -8.2013 | 5.9 | 12.2872 | 12.2872 | -6.3872 | 30.6 | 29.28 | 29.28 | 1.32 | 3.5 | 12 | 97.34 | -93.84 | 5.6 | 18 | 100.27 | -94.67 | 0.4 | 12.85 | 12.85 | -12.45 | 0 | 7.23 | 7.23 | -7.23 | 1.6 | 37.18 | 37.18 | -35.58 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 16.2 | 15.9335 | 15.9335 | 0.2665 | 217.1 | 214.3241 | 214.3241 | 2.7759 | 16.5 | 15.4402 | 15.4402 | 1.0598 | 118.7 | 122 | 122 | -3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 86.6 | 87.84 | 87.84 | -1.24 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 16.2 | 15.6716 | 15.6716 | 0.5284 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10.1 | 9.98 | 9.98 | 0.12 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 5.8 | 8.3 | 8.3 | -2.5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.3 | 12.56 | 12.56 | 3.74
29/07/2026 | 11:30 | 16.9 | 10.3627 | 30.5003 | -13.6003 | 645.3 | 655.7623 | 553.962 | 91.338 | 212 | 212.3005 | 179.3431 | 32.6569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 60.9275 | 31.34 | 29.16 | 90.4 | 82.579 | 87.85 | 2.55 |  |  |  | 0 | 25.3 |  |  | 25.3 | 174.5 | 183.3913 | 182.1044 | -7.6044 | 186.3 | 183.3913 | 182.1044 | 4.1956 | 187.4 | 183.3913 | 182.1044 | 5.2956 | 270.6 | 275.9131 | 273.9769 | -3.3769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 362.3 |  | 73.2124 | 289.0876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 110.0802 | 110.0802 | -5.8802 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 89 | 61.0323 | 40.2327 | 48.7673 | 93 | 102.4155 | 109.6851 | -16.6851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.39 | 6.39 | -6.39 |  |  |  | 0 | 31.2 | 26.4238 | 26.4238 | 4.7762 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 17.7999 | 17.7999 | 2.9001 | 18.3 | 18.1764 | 16.7055 | 1.5944 | 12 | 12.1823 | 12.1823 | -0.18226 | 56.6 | 59.8614 | 59.8614 | -3.2614 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 100.7 | 92.714 | 79.5793 | 21.1207 | 4.4 | 4.1451 |  | 4.4 | 24.9 | 21 | 21 | 3.9 | 16.3 | 16.0861 | 16.0861 | 0.21393 | 41.1 | 41.4508 | 84.2433 | -43.1433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.4 | 47.562 | 34.5911 | 35.8089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.4956 | 66.8793 | -18.9793 | 35.7 | 85.232 | 85.23 | -49.53 |  |  |  | 0 | 43.2 |  |  | 43.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 80.9025 | 80.0788 | 7.2212 | 170.5 | 177.5002 | 177.5002 | -7.0002 | 167.6 | 177.5002 | 177.5002 | -9.9002 | 195.3 | 177.5002 | 177.5002 | 17.7998 | 249 | 267.0499 | 267.0499 | -18.0499 | 68.3 | 71.1024 | 71.1024 | -2.8024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 1.9729 | 1.9729 | -0.7729 | 141.8 | 154.5794 | 103.481 | 38.319 | 87.3 | 97.2503 | 92.4445 | -5.1445 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 75.8 | 72.3739 | 72.3739 | 3.4261 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 | 114.3 | 114.152 | 114.152 | 0.14797 | 46.1 | 45.993 |  | 46.1 | 46.9 | 49.6662 |  | 46.9 | 139.3 | 152.2268 | 152.2268 | -12.9268 | 141.4 | 152.2268 | 152.2268 | -10.8268 | 167.8 | 152.6839 | 152.6839 | 15.1161 | 0 | 176.3618 | 176.3618 | -176.3618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.4 | 205.2938 | 205.2938 | -0.89381 | 98.9 | 102.9552 | 102.9552 | -4.0552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8.1 | 5.1327 | 5.1327 | 2.9673 | 12.5 | 18 | 44.4681 | -31.9681 | 71.6 | 69.5 | 69.5 | 2.1 | 15.3 | 15.3737 | 15.3737 | -0.0737 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.9641 | 2.0391 | 2.0609 | 177.7 | 171.0475 | 171.0475 | 6.6525 | 90 | 85.31 | 85.31 | 4.69 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | -0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.8 | 4.5641 | 4.5641 | 12.2359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 12.6 | 12.1729 | 12.1729 | 0.4271 | 15.8 | 14.8634 | 14.8634 | 0.9366 | 6.2 | 9.9366 | 9.9366 | -3.7366 | 18.9 | 28.797 | 28.797 | -9.897 | 16.2 | 14.2686 | 14.2686 | 1.9314 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 12.1 | 11.6264 | 17.6344 | -5.5344 | 1 | 1.48 | 1.48 | -0.48 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3732 | 0.3732 | 0.0268 | 1.3 | 1.153 | 1.153 | 0.147 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 0 | 11.3776 | 11.3776 | -11.3776 | 13.4 | 21.3141 | 21.3141 | -7.9141 | 30.6 | 29.08 | 29.08 | 1.52 | 5.4 | 13 | 104.66 | -99.26 | 6.9 | 20 | 106.88 | -99.98 | 0.7 | 13.62 | 13.62 | -12.92 | 0.2 | 7.23 | 7.23 | -7.03 | 1.7 | 36.94 | 36.94 | -35.24 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 17 | 15.9173 | 15.9173 | 1.0827 | 217.4 | 215.1051 | 215.1051 | 2.2949 | 16.9 | 15.65 | 15.65 | 1.25 | 118.3 | 122 | 122 | -3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 87 | 87.84 | 87.84 | -0.84 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 16.8 | 15.955 | 15.955 | 0.845 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | -1.2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.4 | 12.56 | 12.56 | 4.84
29/07/2026 | 12:00 | 16 | 33.2055 | 26.4579 | -10.4579 | 648 | 634.4864 | 526.5067 | 121.4933 | 213 | 205.4125 | 170.4545 | 42.5455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 70.0893 | 18.75 | 42.75 | 94.9 | 82.579 | 87.85 | 7.05 |  |  |  | 0 | 78.4 | 86.8203 |  | 78.4 | 175.6 | 183.3913 | 183.3913 | -7.7913 | 185 | 183.3913 | 183.3913 | 1.6087 | 185.5 | 183.3913 | 183.3913 | 2.1087 | 269.2 | 275.9131 | 275.9131 | -6.7131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 235.2 | 165.8802 | 73.2124 | 161.9876 | 4.3 | 3.8976 | 3.8976 | 0.40241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 110.0802 | 110.0802 | -2.4802 | 8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.76927 | 5.3 | 3.8827 | 3.8827 | 1.4173 | 21.9 | 22.2809 | 22.2809 | -0.38085 | 89.6 | 51.1093 | 38.394 | 51.206 | 67.5 | 109.6851 | 109.6851 | -42.1851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.39 | 6.39 | -6.39 |  |  |  | 0 | 30.9 | 26.4238 | 26.4238 | 4.4762 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 17.7999 | 17.7999 | 3.5001 | 18.5 | 18.1764 | 16.7055 | 1.7945 | 12 | 12.1834 | 12.1834 | -0.18338 | 57.5 | 59.8614 | 59.8614 | -2.3613 | 178.9 | 184.7432 | 184.7432 | -5.8432 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 99.4 | 92.714 | 83.9296 | 15.4704 | 16.6 |  |  | 16.6 | 27.4 | 21.2658 | 21 | 6.4 | 16.1 | 16.0861 | 16.0861 | 0.01393 | 42.6 | 41.4508 | 77.9354 | -35.3354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 71.3 | 47.562 | 26.338 | 44.962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 47.4956 | 58.505 | -10.205 | 34.3 | 37.0598 | 85.23 | -50.93 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 |  | 42.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 80.9025 | 85.3976 | 3.5024 | 165.1 | 178.6485 | 178.6485 | -13.5485 | 163.2 | 178.6485 | 178.6485 | -15.4485 | 194.8 | 178.6485 | 178.6485 | 16.1515 | 249.2 | 268.7774 | 268.7774 | -19.5774 | 69.8 | 71.1024 | 71.1024 | -1.3024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 26 | 26 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 1.9729 | 1.9729 | -0.7729 | 125.8 | 140.1086 | 109.7889 | 16.0111 | 114.8 | 64.7759 | 87.6388 | 27.1612 | 63.8 | 66.8097 | 66.8097 | -3.0097 | 76.1 | 61.4477 | 72.3739 | 3.7261 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 113.7 | 114.152 | 114.152 | -0.45203 | 46.4 | 50.6459 |  | 46.4 | 46.8 | 49.6662 |  | 46.8 | 138.2 | 140.8961 | 151.9422 | -13.7422 | 140.2 | 140.8961 | 151.9422 | -11.7422 | 167.3 | 141.3192 | 152.3985 | 14.9015 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.1 | 205.2938 | 205.2938 | -1.1938 | 98.6 | 102.9552 | 102.9552 | -4.3552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8.1 | 5.1327 | 5.1327 | 2.9673 | 12.9 | 17.03 | 44.1445 | -31.2445 | 72.3 | 70.33 | 70.33 | 1.97 | 14.3 | 15.3126 | 15.3126 | -1.0126 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.3 | 20.3376 | 20.3376 | -15.0376 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4.5602 | 1.2199 | 2.7801 | 178.7 | 170.7892 | 170.7892 | 7.9108 | 90.5 | 85.21 | 85.21 | 5.29 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | -0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.8 | 4.5641 | 4.5641 | 12.2359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 12.7 | 12.2326 | 12.2326 | 0.4674 | 15.8 | 14.969 | 14.969 | 0.831 | 7.6 | 3.49 | 9.7152 | -2.1152 | 18.4 | 15.49 | 28.9602 | -10.5602 | 16.1 | 14.2753 | 14.2753 | 1.8247 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 12.1 | 11.7375 | 15.7067 | -3.6067 | 1 | 1.48 | 1.48 | -0.48 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3856 | 0.3856 | 0.0144 | 1.3 | 1.175 | 1.175 | 0.125 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 1.3 | 3.89 | 12.1085 | -10.8085 | 23.3 | 8.08 | 23.2942 | 0.0058 | 30.6 | 28.89 | 28.89 | 1.71 | 3.7 | 8.23 | 104.66 | -100.96 | 6.8 | 12.79 | 106.88 | -100.08 | 1.3 | 13.62 | 13.62 | -12.32 | 0.3 | 7.23 | 7.23 | -6.93 | 1.7 | 36.69 | 36.69 | -34.99 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.9637 | 15.9637 | 0.4363 | 218.9 | 214.0299 | 214.0299 | 4.8701 | 17 | 15.9402 | 15.9402 | 1.0598 | 119.2 | 123 | 123 | -3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 87.8 | 88.56 | 88.56 | -0.76 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 16.9 | 16.2335 | 16.2335 | 0.6665 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10.1 | 9.98 | 9.98 | 0.12 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.5 | 12.56 | 12.56 | 2.94
29/07/2026 | 12:30 | 43.4 | 33.5246 | 26.9671 | 16.4329 | 638.7 | 647.4261 | 539.2522 | 99.4478 | 209.4 | 209.6017 | 174.5808 | 34.8192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 75.5829 | 16.31 | 25.69 | 87 | 82.579 | 87.85 | -0.85 |  |  |  | 0 | 79.2 | 86.8203 |  | 79.2 | 174.9 | 183.3913 | 183.3913 | -8.4913 | 197.5 | 183.3913 | 183.3913 | 14.1087 | 199 | 183.3913 | 183.3913 | 15.6087 | 272.5 | 275.9131 | 275.9131 | -3.4131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 191.7 | 143.8455 | 73.2124 | 118.4876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110.0802 | 110.0802 | -6.2802 | 7.3 | 7.2307 | 7.2307 | 0.06927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 89.2 | 49.8543 | 37.1872 | 52.0128 | 77.4 | 84.1421 | 109.6851 | -32.2851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.39 | 6.39 | -6.39 |  |  |  | 0 | 30 | 26.4238 | 26.4238 | 3.5762 | 0 | 40.8258 |  | 0 | 20.5 | 17.7999 | 17.7999 | 2.7001 | 18 | 18.1764 | 16.7055 | 1.2945 | 12 | 12.184 | 12.184 | -0.18402 | 55.4 | 59.8614 | 59.8614 | -4.4614 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 99.1 | 92.714 | 83.9263 | 15.1737 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 21.2658 | 21 | -2.5 | 16.5 | 16.0861 | 16.0861 | 0.41393 | 39.7 | 20.7254 | 78.8121 | -39.1121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 69.8 | 47.562 | 29.1147 | 40.6853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.4956 | 66.6054 | -18.9054 | 25.6 | 37.1557 | 85.23 | -59.63 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 |  | 43.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 80.9025 | 85.3935 | 1.7065 | 166.4 | 180.0982 | 180.0982 | -13.6982 | 164.4 | 180.0982 | 180.0982 | -15.6982 | 195.1 | 180.0982 | 180.0982 | 15.0018 | 248.7 | 270.9585 | 270.9585 | -22.2585 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.1 | 1.9729 | 1.9729 | -0.8729 | 92.6 | 127.1334 | 108.9122 | -16.3122 | 80.7 | 75.7498 | 92.4445 | -11.7445 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 75.7 | 65.7812 | 72.3739 | 3.3261 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 | 115.3 | 114.152 | 114.152 | 1.148 | 46.6 | 50.6459 |  | 46.6 | 47.4 | 49.6662 |  | 47.4 | 139.5 | 140.6285 | 140.6285 | -1.1285 | 141.5 | 140.6285 | 140.6285 | 0.87154 | 167.9 | 141.0508 | 141.0508 | 26.8492 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.9 | 205.2938 | 205.2938 | -0.39381 | 98.7 | 102.9552 | 102.9552 | -4.2552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8.1 | 5.1327 | 5.1327 | 2.9673 | 14.9 | 17.14 | 44.7161 | -29.8161 | 72.7 | 69.87 | 69.87 | 2.83 | 15.3 | 15.4115 | 15.4115 | -0.1115 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.9176 | 1.0612 | 3.0388 | 179.5 | 170.9802 | 170.9802 | 8.5198 | 90.8 | 85.27 | 85.27 | 5.53 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.7 | 4.5641 | 4.5641 | 12.1359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 12.9 | 12.176 | 12.176 | 0.724 | 15.9 | 14.9252 | 14.9252 | 0.9748 | 7.1 | 3.35 | 9.6334 | -2.5334 | 18.3 | 17.82 | 27.8862 | -9.5862 | 16 | 14.187 | 14.187 | 1.813 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 12.1 | 11.6264 | 17.5714 | -5.4714 | 1 | 1.44 | 1.44 | -0.44 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3925 | 0.3925 | 0.0075 | 1.3 | 1.164 | 1.164 | 0.136 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5.2 | 4.95 | 14.2904 | -9.0904 | 30.2 | 8.96 | 30.1803 | 0.0197 | 30.6 | 28.82 | 28.82 | 1.78 | 5.5 | 10.49 | 104.66 | -99.16 | 8.6 | 16.3 | 106.88 | -98.28 | 0.9 | 13.62 | 13.62 | -12.72 | 0.7 | 7.23 | 7.23 | -6.53 | 1.6 | 36.61 | 36.61 | -35.01 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8 | 8.6 | 8.6 | -0.6 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 17.5 | 15.7123 | 15.7123 | 1.7877 | 219.9 | 214.793 | 214.793 | 5.107 | 16.9 | 15.831 | 15.831 | 1.069 | 121 | 123 | 123 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 6 | 6 | -6 | 89.1 | 88.56 | 88.56 | 0.54 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 16.7 | 15.8946 | 15.8946 | 0.8054 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10.1 | 9.98 | 9.98 | 0.12 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.5 | 12.56 | 12.56 | 3.94
29/07/2026 | 13:00 | 78.5 | 34.4588 |  | 78.5 | 644.1 | 655.7623 | 547.597 | 96.503 | 211.6 | 212.3005 | 177.2824 | 34.3176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 73.1689 | 16.31 | 15.59 | 86.7 | 82.579 | 87.85 | -1.15 |  |  |  | 0 | 79.9 | 86.8203 |  | 79.9 | 175.8 | 183.3913 | 182.1044 | -6.3044 | 191.4 | 183.3913 | 182.1044 | 9.2956 | 197.5 | 183.3913 | 182.1044 | 15.3956 | 277.7 | 275.9131 | 273.9769 | 3.7231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.7 | 125.3707 | 73.2124 | 127.4876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 110.0802 | 110.0802 | -7.9802 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 53.4 | 47.2202 | 40.5699 | 12.8301 | 52 | 58.0948 | 109.6851 | -57.6851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 30.8 | 26.4238 | 26.4238 | 4.3762 | 0 | 54.3065 |  | 0 | 19.9 | 17.7999 | 17.7999 | 2.1001 | 18.4 | 18.1764 | 16.7055 | 1.6945 | 12 | 12.1871 | 12.1871 | -0.18706 | 56.7 | 59.8614 | 59.8614 | -3.1614 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 99.7 | 92.714 | 85.6335 | 14.0665 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 21.2658 | 21.2658 | -2.1658 | 15.7 | 16.0861 | 16.0861 | -0.38607 | 40.7 | 20.7254 | 75.4815 | -34.7815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 70.4 | 47.562 | 35.6731 | 34.7268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.4956 | 70.9332 | -23.1332 | 0 | 37.1557 | 82.77 | -82.77 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 |  | 43.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 80.9025 | 87.4808 | -0.38081 | 166.5 | 180.8452 | 180.8452 | -14.3452 | 164.4 | 180.8452 | 180.8452 | -16.4452 | 195.4 | 180.8452 | 180.8452 | 14.5548 | 249.3 | 272.0824 | 272.0824 | -22.7824 | 67.9 | 71.1024 | 71.1024 | -3.2024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26 | 26 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 1.9729 | 1.9729 | -0.7729 | 150.1 | 155.3946 | 121.5692 | 28.5308 | 98.1 | 51.8477 | 85.2614 | 12.8386 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 73.7 | 56.3424 | 67.6396 | 6.0604 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 | 114.6 | 114.152 | 114.152 | 0.44797 | 46.3 | 50.6459 |  | 46.3 | 46.8 | 49.6662 |  | 46.8 | 139.3 | 140.3405 | 140.3405 | -1.0405 | 141.5 | 140.3405 | 140.3405 | 1.1595 | 167.5 | 140.7619 | 140.7619 | 26.7381 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.7 | 205.2938 | 205.2938 | -0.59381 | 98.7 | 102.9552 | 102.9552 | -4.2552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 8.1 | 5.1327 | 5.1327 | 2.9673 | 14.8 | 17.25 | 43.6089 | -28.8089 | 72.9 | 68.31 | 68.31 | 4.59 | 15.2 | 15.5307 | 15.5307 | -0.3307 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.7606 | 1.0612 | 1.3388 | 180.1 | 171.9452 | 171.9452 | 8.1548 | 91.1 | 85.87 | 85.87 | 5.23 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13.1 | 4.5641 | 4.5641 | 8.5359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 13 | 12.2467 | 12.2467 | 0.7533 | 16.2 | 15.0055 | 15.0055 | 1.1945 | 4.8 | 3.24 | 9.5663 | -4.7663 | 16.6 | 19.77 | 27.242 | -10.642 | 16.1 | 14.0915 | 14.0915 | 2.0085 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 12.1 | 19.6773 | 18.5676 | -6.4676 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4011 | 0.4011 | -0.0011 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6 | 5.84 | 15.2571 | -9.2571 | 34.8 | 13.83 | 32.8193 | 1.9807 | 30.5 | 28.92 | 28.92 | 1.58 | 5.4 | 12.38 | 104.66 | -99.26 | 7.6 | 19.23 | 106.88 | -99.28 | 1 | 13.62 | 13.62 | -12.62 | 0.7 | 7.23 | 7.23 | -6.53 | 1.6 | 36.73 | 36.73 | -35.13 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | -1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.6061 | 15.6061 | 0.7939 | 220.8 | 216.0974 | 216.0974 | 4.7026 | 16.3 | 15.1712 | 15.1712 | 1.1288 | 122.3 | 124 | 124 | -1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 10 | 10 | -10 | 90 | 89.28 | 89.28 | 0.72 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 16.2 | 15.4801 | 15.4801 | 0.7199 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.4 | 12.56 | 12.56 | 3.84
29/07/2026 | 13:30 | 77.9 | 31.2773 |  | 77.9 | 644.6 | 622.0114 | 529.0779 | 115.522 | 212.8 | 201.3738 | 171.287 | 41.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 62.4798 | 50.72 | -18.82 | 86.7 | 82.579 | 87.85 | -1.15 |  |  |  | 0 | 79.5 | 86.8203 |  | 79.5 | 175.1 | 183.3913 | 182.1044 | -7.0044 | 188.1 | 183.3913 | 182.1044 | 5.9956 | 187 | 183.3913 | 182.1044 | 4.8956 | 272.9 | 275.9131 | 273.9769 | -1.0769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 242.3 | 163.4417 | 73.2124 | 169.0876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 110.0802 | 110.0802 | -5.0802 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 49.2 | 44.5252 | 38.0027 | 11.1973 | 54.2 | 62.8025 | 109.6851 | -55.4851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 29.4 | 26.4238 | 26.4238 | 2.9762 | 0 | 45 |  | 0 | 18.6 | 17.7999 | 17.7999 | 0.80007 | 18 | 18.1764 | 16.7055 | 1.2945 | 12 | 12.1804 | 12.1804 | -0.18036 | 56.7 | 59.8614 | 59.8614 | -3.1614 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 99.2 | 92.714 | 83.6699 | 15.5301 | 0 |  |  | 0 | 19 | 21.2658 | 21.2658 | -2.2658 | 15.9 | 16.0861 | 16.0861 | -0.18607 | 47.1 | 26.943 | 71.9642 | -24.8641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 70.6 | 47.562 | 31.8315 | 38.7685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.4956 | 63.8677 | -16.0677 | 0 | 30.9243 |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 80.9025 | 85.0801 | 2.0199 | 166.5 | 181.0225 | 181.0225 | -14.5225 | 164.8 | 181.0225 | 181.0225 | -16.2225 | 195.8 | 181.0225 | 181.0225 | 14.7775 | 248.9 | 272.3492 | 272.3492 | -23.4492 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 1.9729 | 1.9729 | -0.7729 | 126.6 | 79.4553 | 125.0865 | 1.5135 | 82.3 | 92.4445 | 77.481 | 4.819 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 71.8 | 72.3739 | 66.4648 | 5.3352 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 114.6 | 114.152 | 114.152 | 0.44797 | 46.5 | 50.6459 |  | 46.5 | 47.2 | 49.6662 |  | 47.2 | 139.4 | 140.0308 | 140.0308 | -0.63081 | 141.4 | 140.0308 | 140.0308 | 1.3692 | 168.1 | 140.4513 | 140.4513 | 27.6487 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.9 | 205.2938 | 205.2938 | -0.39381 | 98.7 | 102.9552 | 102.9552 | -4.2552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.8673 | 13.9 | 16.47 | 42.043 | -28.143 | 72.9 | 65.55 | 65.55 | 7.35 | 15.5 | 15.5984 | 15.5984 | -0.0984 | 0.2 |  |  | 0.2 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 0 |  |  | 0 | 2 | 4.0651 | 3.3 | -1.3 | 180.7 | 175.4332 | 175.4332 | 5.2668 | 91.5 | 88.94 | 88.94 | 2.56 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13.1 | 4.5641 | 4.5641 | 8.5359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 13 | 12.1089 | 12.1089 | 0.8911 | 16.3 | 14.8352 | 14.8352 | 1.4648 | 5 | 3.15 | 9.2557 | -4.2557 | 16.3 | 21.09 | 26.9773 | -10.6773 | 16.1 | 13.8637 | 13.8637 | 2.2363 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 12.1 | 11.6264 | 16.9412 | -4.8412 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0.4 | 0.408 | 0.408 | -0.008 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | -0.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.4 | 6.45 | 16.6151 | -12.2151 | 41.1 | 14.75 | 38.6269 | 2.4731 | 30.8 | 29.07 | 29.07 | 1.73 | 4.9 | 13.66 | 104.66 | -99.76 | 5.9 | 21.23 | 106.88 | -100.98 | 0.9 | 13.62 | 13.62 | -12.72 | 0.1 | 7.23 | 7.23 | -7.13 | 1.6 | 36.92 | 36.92 | -35.32 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 17.8 | 15.5752 | 15.5752 | 2.2248 | 221.7 | 217.3526 | 217.3526 | 4.3474 | 15.6 | 14.741 | 14.741 | 0.859 | 123.5 | 125 | 125 | -1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 15 | 15 | -15 | 90.9 | 90 | 90 | 0.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 15.3 | 14.8187 | 14.8187 | 0.4813 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | -0.1 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 16.5 | 12.56 | 12.56 | 3.94
29/07/2026 | 14:00 | 82 | 30.5008 |  | 82 | 651.7 | 614.7612 | 509.2337 | 142.4663 | 215.3 | 199.0266 | 164.8625 | 50.4375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 67.9663 | 32.69 | -7.39 | 88.7 | 82.579 | 87.85 | 0.85 |  |  |  | 0 | 79.7 | 86.8203 |  | 79.7 | 174.8 | 183.3913 | 182.1044 | -7.3044 | 186.7 | 183.3913 | 182.1044 | 4.5956 | 188 | 183.3913 | 182.1044 | 5.8956 | 269.9 | 275.9131 | 273.9769 | -4.0769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.2 | 173.818 | 73.2124 | 121.9876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110.0802 | 110.0802 | -2.1802 | 8.1 | 7.2307 | 7.2307 | 0.86927 | 5.3 | 3.8827 | 3.8827 | 1.4173 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 49.2 | 43.9696 | 37.034 | 12.166 | 41.6 | 49.8448 | 109.6851 | -68.0851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 29.3 | 26.4238 | 26.4238 | 2.8762 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 17.7999 | 17.7999 | 3.0001 | 18 | 18.1764 | 16.7055 | 1.2945 | 12 | 12.1701 | 12.1701 | -0.17008 | 57.3 | 59.8614 | 59.8614 | -2.5614 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 184.1 | 184.7432 | 184.7432 | -0.64317 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 100.9 | 85.0761 | 82.4803 | 18.4197 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 21.2658 | 21.2658 | -1.7658 | 16.4 | 16.0861 | 16.0861 | 0.31393 | 52.7 | 53.886 | 69.118 | -16.418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 71 | 47.562 | 28.7328 | 42.2672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 47.4956 | 56.9074 | -8.5074 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 80.9025 | 83.6256 | 4.5744 | 165.9 | 181.1954 | 181.1954 | -15.2954 | 163.5 | 181.1954 | 181.1954 | -17.6954 | 194.7 | 181.1954 | 181.1954 | 13.5046 | 247.6 | 272.6094 | 272.6094 | -25.0094 | 70.9 | 71.1024 | 71.1024 | -0.20243 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 | 26 | 26 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 1.9729 | 1.9729 | -0.7729 | 118.8 | 75.819 | 127.9327 | -9.1327 | 83.9 | 92.4445 | 75.0738 | 8.8262 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 72 | 72.3739 | 65.5143 | 6.4857 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 114.5 | 114.152 | 114.152 | 0.34797 | 46.4 | 50.6459 |  | 46.4 | 46.9 | 49.6662 |  | 46.9 | 139.2 | 139.8167 | 139.8167 | -0.61673 | 141.4 | 139.8167 | 139.8167 | 1.5833 | 167.3 | 140.2366 | 140.2366 | 27.0634 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 | 205.2938 | 205.2938 | 0.00619 | 99 | 102.9552 | 102.9552 | -3.9552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.6673 | 10.6 | 15.7 | 40.3454 | -29.7454 | 72.3 | 61.47 | 61.47 | 10.83 | 14.5 | 15.5381 | 15.5381 | -1.0381 | 0.5 |  |  | 0.5 | 8.5 | 20.3376 | 20.3376 | -11.8376 | 0 |  |  | 0 | 2 | 4.422 | 2.1269 | -0.12689 | 180.4 | 178.8868 | 178.8868 | 1.5132 | 91.6 | 92.12 | 92.12 | -0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 14.7 | 4.5641 | 4.5641 | 10.1359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 13 | 12.2881 | 12.2881 | 0.7119 | 16.3 | 15.0855 | 15.0855 | 1.2145 | 3.9 | 3.04 | 8.6705 | -4.7705 | 13.1 | 20.49 | 26.3251 | -13.2251 | 16.1 | 13.9147 | 13.9147 | 2.1853 | 1.7 | 2.15 | 2.15 | -0.45 | 12.1 | 11.6264 | 15.339 | -3.239 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4088 | 0.4088 | -0.0088 | 1.2 | 0.98 | 0.98 | 0.22 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | -0.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5.8 | 6.37 | 17.032 | -11.232 | 43.5 | 19.66 | 38.7843 | 4.7157 | 31 | 29.23 | 29.23 | 1.77 | 4.1 | 13.02 | 104.66 | -100.56 | 4.7 | 20.44 | 106.88 | -102.18 | 0.7 | 13.62 | 13.62 | -12.92 | 0.3 | 7.23 | 7.23 | -6.93 | 1.7 | 37.12 | 37.12 | -35.42 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.9 | 15.7925 | 15.7925 | 0.1075 | 221.6 | 217.8411 | 217.8411 | 3.7589 | 14.6 | 13.1685 | 13.1685 | 1.4315 | 124.5 | 125 | 125 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 21 | 21 | -21 | 91.3 | 90 | 90 | 1.3 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 14.2 | 13.5575 | 13.5575 | 0.6425 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.8 | 12.56 | 12.56 | 5.24
29/07/2026 | 14:30 | 79.3 | 29.2698 |  | 79.3 | 645.1 | 614.6074 | 503.0073 | 142.0927 | 213 | 198.9768 | 162.8467 | 50.1533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 60.9324 | 16.31 | 8.69 | 90.9 | 82.579 | 87.85 | 3.05 |  |  |  | 0 | 79.6 | 86.8203 |  | 79.6 | 175.5 | 183.3913 | 182.1044 | -6.6044 | 185.3 | 183.3913 | 182.1044 | 3.1956 | 184.8 | 183.3913 | 182.1044 | 2.6956 | 270.5 | 275.9131 | 273.9769 | -3.4769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 144.5391 | 73.2124 | 77.4876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 110.0802 | 110.0802 | -4.6802 | 7.7 | 7.2307 | 7.2307 | 0.46927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 21.6 | 22.2809 | 22.2809 | -0.68085 | 49.1 | 45.5093 | 38.0198 | 11.0802 | 110.8 |  | 109.6851 | 1.1149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 30 | 26.4238 | 26.4238 | 3.5762 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 17.7999 | 17.7999 | 2.6001 | 18.1 | 18.1764 | 16.7055 | 1.3944 | 12 | 12.1555 | 12.1555 | -0.15555 | 56.8 | 59.8614 | 59.8614 | -3.0614 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 99.2 | 85.0761 | 99.1514 | 0.0486 | 0 | 18 |  | 0 | 19.1 | 21.2658 | 21 | -1.9 | 15.9 | 16.0861 | 16.0861 | -0.18607 | 42.9 | 53.886 | 81.3665 | -38.4665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.3 | 47.562 | 25.5481 | 54.7519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.4956 | 47.6359 | 0.2641 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 80.9025 | 104.0084 | -16.5084 | 166.7 | 181.3639 | 181.3639 | -14.6639 | 164.5 | 181.3639 | 181.3639 | -16.8639 | 195.5 | 181.3639 | 181.3639 | 14.1361 | 249 | 272.8628 | 272.8628 | -23.8628 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 66.8 | 154.9427 | 107.394 | -40.594 | 66.5 | 88.6206 | 87.6387 | -21.1387 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 73 | 72.3739 | 72.3739 | 0.62612 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 114.9 | 114.152 | 114.152 | 0.74797 | 46.4 | 50.6459 |  | 46.4 | 47 | 49.6662 |  | 47 | 139.2 | 139.762 | 139.762 | -0.56203 | 140.7 | 139.762 | 139.762 | 0.93797 | 168 | 140.1817 | 140.1817 | 27.8183 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 205.2938 | 205.2938 | 0.30619 | 99.2 | 102.9552 | 102.9552 | -3.7551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 8 | 14.41 | 38.3768 | -30.3768 | 72.4 | 55.98 | 55.98 | 16.42 | 14.7 | 15.5565 | 15.5565 | -0.8565 | 0.3 |  |  | 0.3 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 3.9644 | 1.0612 | 0.33883 | 180 | 179.431 | 179.431 | 0.569 | 91.2 | 92.79 | 92.79 | -1.59 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.3 | 4.5641 | 4.5641 | 8.7359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 12.9 | 11.9574 | 11.9574 | 0.9426 | 16.2 | 14.716 | 14.716 | 1.484 | 2.6 | 2.78 | 8.0354 | -5.4354 | 8.5 | 19.08 | 25.2873 | -16.7873 | 16.1 | 12.7574 | 12.7574 | 3.3426 | 1.8 | 2.15 | 2.15 | -0.35 | 12.1 | 11.6264 | 13.2048 | -1.1048 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0.3 | 0.4082 | 0.4082 | -0.1082 | 1.1 | 0.95 | 0.95 | 0.15 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | -0.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 6.1 | 6.19 | 17.8249 | -11.7249 | 49.5 | 22.41 | 37.7982 | 11.7018 | 31.4 | 29.41 | 29.41 | 1.99 | 1.1 | 11.51 | 104.66 | -103.56 | 1.3 | 18.57 | 106.88 | -105.58 | 0.5 | 13.62 | 13.62 | -13.12 | 0.1 | 7.23 | 7.23 | -7.13 | 1.8 | 37.35 | 37.35 | -35.55 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.2 | 15.9596 | 15.9596 | 0.2404 | 222.4 | 215.8381 | 215.8381 | 6.5619 | 13.1 | 12.4282 | 12.4282 | 0.6718 | 124.8 | 127 | 127 | -2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 | 27 | 27 | -27 | 91.1 | 91.44 | 91.44 | -0.34 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 12.7 | 12.3345 | 12.3345 | 0.3655 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10.1 | 9.98 | 9.98 | 0.12 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | -0.4 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.3 | 12.56 | 12.56 | 4.74
29/07/2026 | 15:00 | 78.6 | 30.6689 |  | 78.6 | 643.9 | 588.271 | 504.1871 | 139.7129 | 212.7 | 190.4505 | 163.2287 | 49.4713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 59.8925 | 11.4444 | 10.3556 | 89.1 | 82.579 | 87.85 | 1.25 |  |  |  | 0 | 79.6 | 86.8203 |  | 79.6 | 175 | 183.3913 | 183.3913 | -8.3913 | 187 | 183.3913 | 183.3913 | 3.6087 | 187.5 | 183.3913 | 183.3913 | 4.1087 | 272.4 | 275.9131 | 275.9131 | -3.5131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.9 | 183.2773 | 73.2124 | 109.6876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 110.0802 | 110.0802 | -5.7802 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 49.4 | 48.4368 | 41.6954 | 7.7046 | 58.7 | 49.1199 | 109.6851 | -50.9851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 30 | 26.4238 | 26.4238 | 3.5762 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 17.7999 | 17.7999 | 1.3001 | 18.4 | 18.1764 | 16.7055 | 1.6945 | 12 | 12.1288 | 12.1288 | -0.12876 | 55.1 | 59.8614 | 59.8614 | -4.7614 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 183.9 | 184.7432 | 184.7432 | -0.84317 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 98.9 | 85.0761 | 82.543 | 16.357 | 0 | 18 |  | 0 | 19 | 21.2658 | 21 | -2 | 15.8 | 16.0861 | 16.0861 | -0.28607 | 58.8 | 26.943 | 41.4508 | 17.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.3 | 47.562 | 31.6892 | 48.6108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.4956 | 57.9603 | -10.1603 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 80.9025 | 83.7023 | 3.4977 | 166.7 | 181.3639 | 181.3639 | -14.6639 | 164.6 | 181.3639 | 181.3639 | -16.7639 | 195.2 | 181.3639 | 181.3639 | 13.8361 | 248.6 | 272.8628 | 272.8628 | -24.2628 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 104.1 | 73.3023 | 147.3098 | -43.2097 | 103.4 | 91.4626 | 63.4913 | 39.9087 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 72.8 | 72.3739 | 59.0426 | 13.7574 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 115 | 114.152 | 114.152 | 0.84797 | 46.3 | 50.6459 |  | 46.3 | 46.9 | 49.6662 |  | 46.9 | 139.2 | 139.7756 | 139.7756 | -0.57557 | 141.4 | 139.7756 | 139.7756 | 1.6244 | 167.7 | 140.1953 | 140.1953 | 27.5047 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.2 | 205.2938 | 205.2938 | -0.09381 | 98.9 | 102.9552 | 102.9552 | -4.0552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.8 | 5.1327 | 5.1327 | 2.6673 | 6.7 | 13.12 | 36.3259 | -29.6259 | 71.9 | 49.05 | 49.05 | 22.85 | 13.6 | 15.5941 | 15.5941 | -1.9941 | 0.4 |  |  | 0.4 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 3.8967 |  | 1.3 | 178.8 | 174.0195 | 174.0195 | 4.7805 | 90.5 | 88.3 | 88.3 | 2.2 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.1 | 4.5641 | 4.5641 | 8.5359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 12.8 | 12.0182 | 12.0182 | 0.7818 | 16 | 14.8324 | 14.8324 | 1.1676 | 2.3 | 2.46 | 7.3755 | -5.0755 | 6.9 | 17.39 | 24.412 | -17.512 | 15.7 | 12.4185 | 12.4185 | 3.2815 | 1.8 | 2.15 | 2.15 | -0.35 | 12.1 | 11.6264 | 15.5814 | -3.4814 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0.3 | 0.4068 | 0.4068 | -0.1068 | 0.9 | 0.889 | 0.889 | 0.011 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | -0.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 5.98 | 18.8922 | -14.4922 | 50.6 | 28.43 | 38.2868 | 12.3132 | 31.4 | 29.38 | 29.38 | 2.02 | 0.8 | 9.7 | 104.66 | -103.86 | 0.8 | 16.33 | 106.88 | -106.08 | 0.5 | 13.62 | 13.62 | -13.12 | 0.2 | 7.23 | 7.23 | -7.03 | 1.6 | 37.31 | 37.31 | -35.71 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.2 | 16.0597 | 16.0597 | 0.1403 | 221 | 213.3889 | 213.3889 | 7.6111 | 11.4 | 10.0218 | 10.0218 | 1.3782 | 124 | 127 | 127 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 24 | 24 | -24 | 0 | 34 | 34 | -34 | 90.2 | 91.44 | 91.44 | -1.24 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 11 | 10.4486 | 10.4486 | 0.5514 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.3 | 12.56 | 12.56 | 3.74
29/07/2026 | 15:30 | 80.6 | 32.928 |  | 80.6 | 651.2 | 592.1434 | 494.7327 | 156.4673 | 213.6 | 191.7042 | 160.1678 | 53.4322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 70.373 | 11.4444 | 10.3556 | 83.2 | 82.579 | 87.85 | -4.65 |  |  |  | 0 | 79.5 |  |  | 79.5 | 175.5 | 183.3913 | 182.1044 | -6.6044 | 186.5 | 183.3913 | 182.1044 | 4.3956 | 186.8 | 183.3913 | 182.1044 | 4.6956 | 270 | 275.9131 | 273.9769 | -3.9769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 222.2984 | 73.2124 | 53.1876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 110.0802 | 110.0802 | -5.0802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 21.9 | 22.2809 | 22.2809 | -0.38085 | 49.1 | 48.6195 | 42.1416 | 6.9584 | 56.5 | 66.9225 | 109.6851 | -53.1851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 29.4 | 26.4238 | 26.4238 | 2.9762 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 17.7999 | 17.7999 | 1.9001 | 18.4 | 18.1764 | 16.7055 | 1.6945 | 12.1 | 12.1102 | 12.1102 | -0.01022 | 57.4 | 59.8614 | 59.8614 | -2.4613 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 184.4 | 184.7432 | 184.7432 | -0.34317 | 185.9 | 185.298 | 185.298 | 0.60204 | 101.7 | 85.0761 | 77.3917 | 24.3083 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 24.2 | 20.7 | 21 | 3.2 | 16 | 16.0861 | 16.0861 | -0.08607 | 42 | 20.9494 | 85.0242 | -43.0241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.4 | 47.562 | 40.6163 | 39.7837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13.649 |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 47.4956 | 44.6359 | 5.7641 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 80.9025 | 77.4041 | 10.7959 | 165.9 | 181.3639 | 181.3639 | -15.4639 | 163.7 | 181.3639 | 181.3639 | -17.6639 | 195.5 | 181.3639 | 181.3639 | 14.1361 | 248.9 | 272.8628 | 272.8628 | -23.9628 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 135.9 | 81.2708 | 103.7364 | 32.1636 | 92.9 | 93.7516 | 82.6843 | 10.2157 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 72.8 | 72.3739 | 68.5196 | 4.2804 | 30 | 29.8068 | 28.2194 | 1.7806 | 114.8 | 114.152 | 114.152 | 0.64797 | 46.6 | 50.6459 |  | 46.6 | 47.4 | 49.6662 |  | 47.4 | 139.1 | 139.8345 | 139.8345 | -0.7345 | 141.1 | 139.8345 | 139.8345 | 1.2655 | 167.8 | 140.2544 | 140.2544 | 27.5456 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 | 94.4 |  |  | 94.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.2 | 205.2938 | 205.2938 | -0.09381 | 99 | 102.9552 | 102.9552 | -3.9552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 5.5 | 11.97 | 33.2018 | -27.7018 | 70.2 | 40.73 | 40.73 | 29.47 | 15.1 | 15.4674 | 15.4674 | -0.3674 | 0.3 |  |  | 0.3 | 8.6 | 20.3376 | 20.3376 | -11.7376 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 4.5786 |  | 1.2 | 175 | 160.876 | 160.876 | 14.124 | 88.6 | 78 | 78 | 10.6 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.7 | 4.5641 | 4.5641 | 8.1359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 12.6 | 11.6295 | 11.6295 | 0.9705 | 15.7 | 14.3859 | 14.3859 | 1.3141 | 1.8 | 2.2 | 6.7527 | -4.9527 | 6.6 | 15.97 | 23.0097 | -16.4097 | 14.7 | 11.0418 | 11.0418 | 3.6582 | 1.8 | 2.15 | 2.15 | -0.35 | 12.8 | 11.6264 | 12.5142 | 0.28577 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3788 | 0.3788 | -0.1788 | 0.8 | 0.748 | 0.748 | 0.052 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -1.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4 | 5.8 | 19.1305 | -15.1305 | 53.6 | 32.45 | 38.2997 | 15.3003 | 30.5 | 29.23 | 29.23 | 1.27 | 0.3 | 8.19 | 97.34 | -97.04 | 0.1 | 14.45 | 100.27 | -100.17 | 0.2 | 12.85 | 12.85 | -12.65 | 0 | 7.23 | 7.23 | -7.23 | 1.5 | 37.12 | 37.12 | -35.62 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.6 | 15.5607 | 15.5607 | 0.0393 | 216.3 | 207.8587 | 207.8587 | 8.4413 | 9.3 | 9.0008 | 9.0008 | 0.2992 | 121.6 | 123 | 123 | -1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 31 | 31 | -31 | 0 | 40 | 40 | -40 | 88 | 88.56 | 88.56 | -0.56 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 9 | 8.7783 | 8.7783 | 0.2217 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.9 | 12.56 | 12.56 | 4.34
29/07/2026 | 16:00 | 80.3 | 45.5281 |  | 80.3 | 647.8 | 607.6367 | 538.4737 | 109.3263 | 212.4 | 196.7201 | 174.3288 | 38.0712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 66.7503 | 11.4444 | 10.5556 | 84.9 | 82.579 | 87.85 | -2.95 |  |  |  | 0 | 79 |  |  | 79 | 176.5 | 183.3913 | 183.3913 | -6.8913 | 186.1 | 183.3913 | 183.3913 | 2.7087 | 185.9 | 183.3913 | 183.3913 | 2.5087 | 269.6 | 275.9131 | 275.9131 | -6.3131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.2 | 219.2604 | 73.2124 | 61.9876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 110.0802 | 110.0802 | -5.6802 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 48.9 | 51.9002 | 48.5167 | 0.38329 | 33.9 | 57.6306 | 109.6851 | -75.7851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 29 | 26.4238 | 26.4238 | 2.5762 | 40.3 | 53.495 | 62.1762 | -21.8762 | 18.6 | 17.7999 | 17.7999 | 0.80007 | 18.2 | 18.1764 | 16.7055 | 1.4945 | 12.1 | 12.3487 | 12.3487 | -0.24871 | 56.5 | 59.8614 | 59.8614 | -3.3613 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 186.1 | 185.298 | 185.298 | 0.80204 | 99.9 | 85.0761 | 76.6255 | 23.2745 | 0 |  | 45 | -45 | 25 | 21.2658 | 21 | 4 | 16.4 | 16.0861 | 16.0861 | 0.31393 | 41.4 | 28.7059 | 84.6932 | -43.2932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 80.2 | 47.562 | 61.5508 | 18.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.518 |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 47.4956 | 14.6846 | 35.5154 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 80.9025 | 76.4673 | 11.4327 | 166.3 | 181.0225 | 181.0225 | -14.7225 | 164.5 | 181.0225 | 181.0225 | -16.5225 | 195.7 | 181.0225 | 181.0225 | 14.6775 | 249.3 | 272.3492 | 272.3492 | -23.0492 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 60.8 | 87.0221 | 41.4508 | 19.3492 | 78 | 91.6518 | 82.6842 | -4.6842 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 70.8 | 72.3739 | 68.5196 | 2.2804 | 29.9 | 29.8068 | 28.2194 | 1.6806 | 115.6 | 114.152 | 114.152 | 1.448 | 46.7 | 50.6459 |  | 46.7 | 47.4 | 49.6662 |  | 47.4 | 139.3 | 139.9354 | 139.9354 | -0.6354 | 141.3 | 139.9354 | 139.9354 | 1.3646 | 167.3 | 140.3556 | 140.3556 | 26.9444 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 | 174.1 |  |  | 174.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 | 205.2938 | 205.2938 | 0.00619 | 99.1 | 102.9552 | 102.9552 | -3.8552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 3.9 | 10.82 | 31.1385 | -27.2385 | 61.1 | 29.91 | 29.91 | 31.19 | 14.3 | 15.0616 | 15.0616 | -0.7616 | 0.3 |  |  | 0.3 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 4.3429 |  | 1.3 | 166.4 | 134.286 | 134.286 | 32.114 | 83.8 | 64.99 | 64.99 | 18.81 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 14.2 | 4.5641 | 4.5641 | 9.6359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 11.9 | 10.5198 | 10.5198 | 1.3802 | 14.9 | 13.0552 | 13.0552 | 1.8448 | 1.3 | 2.09 | 6.1504 | -4.8504 | 5.3 | 15.38 | 21.5537 | -16.2537 | 12.5 | 9.447 | 9.447 | 3.053 | 1.8 | 2.15 | 2.15 | -0.35 | 13 | 11.6264 | 5.6197 | 7.3803 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0.2 | 0.3245 | 0.3245 | -0.1245 | 0.6 | 0.541 | 0.541 | 0.059 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -1.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 5.2 | 5.72 | 19.3708 | -14.1708 | 54.8 | 33.48 | 39.4413 | 15.3587 | 25.3 | 27.2 | 27.2 | -1.9 | 0.8 | 7.56 | 97.34 | -96.54 | 0.5 | 13.67 | 100.27 | -99.77 | 0.3 | 12.85 | 12.85 | -12.55 | 0 | 7.23 | 7.23 | -7.23 | 1.4 | 34.54 | 34.54 | -33.14 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 15.2808 | 15.2808 | 0.7192 | 205.3 | 176.8913 | 176.8913 | 28.4087 | 7 | 5.959 | 5.959 | 1.041 | 100.2 | 109 | 109 | -8.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 39 | 39 | -39 | 21 | 47 | 47 | -26 | 81.2 | 78.48 | 78.48 | 2.72 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 6.8 | 6.2704 | 6.2704 | 0.5296 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | -0.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.6 | 12.56 | 12.56 | 4.04
29/07/2026 | 16:30 | 79.2 | 71.9797 | 72.0539 | 7.1461 | 651.6 | 655.7623 | 655.7623 | -4.1623 | 213.7 | 212.3005 | 212.3005 | 1.3995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 16.3074 | 11.4444 | 10.5556 | 88.2 | 82.579 | 87.85 | 0.35 |  |  |  | 0 | 79.1 |  |  | 79.1 | 176.5 | 183.3913 | 182.1044 | -5.6044 | 194.5 | 183.3913 | 182.1044 | 12.3956 | 199.1 | 183.3913 | 182.1044 | 16.9956 | 279.9 | 275.9131 | 273.9769 | 5.9231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.4 | 256.7305 | 73.2124 | 143.1876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.3 | 110.0802 | 110.0802 | -12.7802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 49.1 | 57.5158 | 48.532 | 0.56803 | 52.7 | 77.8626 | 109.6851 | -56.9851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 28.6 | 26.4238 | 26.4238 | 2.1762 | 58.2 | 62.1762 | 62.1762 | -3.9762 | 18.9 | 17.7999 | 17.7999 | 1.1001 | 18.2 | 18.1764 | 16.7055 | 1.4945 | 12.1 | 12.1288 | 12.1288 | -0.0288 | 56.9 | 59.8614 | 59.8614 | -2.9613 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 99.6 | 85.0761 | 83.9279 | 15.6721 | 0 |  | 18 | -18 | 24 | 21.2658 | 21 | 3 | 16.5 | 16.0861 | 16.0861 | 0.41393 | 20.8 | 20.7254 | 58.6131 | -37.8131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 80.7 | 75.9751 | 61.5508 | 19.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.518 |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 47.4956 | 45.5627 | 4.7373 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 80.9025 | 85.3955 | 2.5045 | 166.8 | 181.5302 | 181.5302 | -14.7302 | 164.9 | 181.5302 | 181.5302 | -16.6302 | 196.2 | 181.5302 | 181.5302 | 14.6698 | 250.5 | 273.1129 | 273.1129 | -22.6129 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 61.7 | 51.554 | 93.878 | -32.178 | 97.1 | 96.7359 | 82.6842 | 14.4158 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 70.7 | 72.3739 | 68.5196 | 2.1804 | 29.9 | 29.8068 | 28.2194 | 1.6806 | 115.5 | 114.152 | 114.152 | 1.348 | 46.8 | 50.6459 |  | 46.8 | 47.6 | 49.6662 |  | 47.6 | 139.1 | 140.0847 | 140.0847 | -0.9847 | 141.6 | 140.0847 | 140.0847 | 1.5153 | 167.4 | 140.5054 | 140.5054 | 26.8946 | 0 | 176.3618 | 176.3618 | -176.3618 | 173.6 |  |  | 173.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 205.2938 | 205.2938 | 0.40619 | 99.3 | 102.9552 | 102.9552 | -3.6551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 5.4 | 10.55 | 29.1093 | -23.7093 | 33.3 | 18.06 | 18.06 | 15.24 | 15.6 | 14.9051 | 14.9051 | 0.6949 | 0.2 |  |  | 0.2 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.061 |  | 1.2 | 92.7 | 79.8132 | 79.8132 | 12.8868 | 50 | 36.47 | 36.47 | 13.53 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 14.2 | 4.5641 | 4.5641 | 9.6359 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 9.4 | 6.9974 | 6.9974 | 2.4026 | 12.1 | 9.0866 | 9.0866 | 3.0134 | 1.2 | 2.04 | 5.8531 | -4.6531 | 5.8 | 13.91 | 20.6805 | -14.8805 | 5.8 | 5.003 | 5.003 | 0.797 | 1.8 | 2.15 | 2.15 | -0.35 | 12.5 | 11.6264 | 12.7276 | -0.22756 | 1.3 | 1.44 | 1.44 | -0.14 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.2482 | 0.2482 | -0.1482 | 0.4 | 0.465 | 0.465 | -0.065 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -1.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.4 | 5.47 | 18.0936 | -10.6936 | 51 | 35.75 | 39.2708 | 11.7292 | 15.5 | 19.83 | 19.83 | -4.33 | 0.6 | 6.88 | 94.75 | -94.15 | 0.9 | 12.83 | 99.84 | -98.94 | 0.2 | 11.99 | 11.99 | -11.79 | 0 | 5.93 | 5.93 | -5.93 | 1.3 | 25.19 | 25.19 | -23.89 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 17.8 | 14.7834 | 14.7834 | 3.0166 | 135.9 | 112.5463 | 112.5463 | 23.3537 | 4.4 | 4.707 | 4.707 | -0.307 | 59.4 | 83 | 83 | -23.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.7 | 46 | 46 | -27.3 | 43.3 | 53 | 53 | -9.7 | 46.4 | 59.76 | 59.76 | -13.36 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 4.3 | 4.1814 | 4.1814 | 0.1186 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 9.9 | 9.98 | 9.98 | -0.08 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 7.3 | 8.3 | 8.3 | -1 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.7 | 12.56 | 12.56 | 4.14
29/07/2026 | 17:00 | 100.9 | 95.3504 | 90.9665 | 9.9335 | 649.3 | 655.7623 | 655.7623 | -6.4623 | 215.3 | 212.3005 | 212.3005 | 2.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 |  | 30.5246 | -8.4246 | 88.1 | 82.579 | 87.85 | 0.25 |  | 86.4857 |  | 0 | 78 | 76.3779 |  | 78 | 177.8 | 183.3913 | 183.3913 | -5.5913 | 190.9 | 183.3913 | 183.3913 | 7.5087 | 200.3 | 183.3913 | 183.3913 | 16.9087 | 278.7 | 275.9131 | 275.9131 | 2.7869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 376.8 | 313.3119 | 73.2124 | 303.5876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110.0802 | 110.0802 | -4.3802 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 51.9 | 63.2958 | 52.8702 | -0.97015 | 51.1 | 33.476 | 69.3199 | -18.2199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 28 | 26.4238 | 26.4238 | 1.5762 | 55.3 | 62.1762 | 62.1762 | -6.8762 | 18 | 17.7999 | 17.7999 | 0.20007 | 18.2 | 18.1764 | 16.7055 | 1.4945 | 12 | 12.0963 | 12.0963 | -0.09632 | 56.4 | 59.8614 | 59.8614 | -3.4613 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 99 | 85.0761 | 87.3522 | 11.6478 | 0 |  | 45 | -45 | 23.9 | 21.2658 | 21 | 2.9 | 15.9 | 16.0861 | 16.0861 | -0.18607 | 21.9 |  | 41.4508 | -19.5508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 80.1 | 127.7594 | 125.1543 | -45.0543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 22.8981 |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 47.4956 | 94.9913 | -44.9913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 80.9025 | 89.5822 | -1.7822 | 167 | 181.3639 | 181.3639 | -14.3639 | 165.2 | 181.3639 | 181.3639 | -16.1639 | 196.5 | 181.3639 | 181.3639 | 15.1361 | 248.7 | 272.8628 | 272.8628 | -24.1628 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 81.8 | 106.5628 | 125.0583 | -43.2583 | 92.5 | 92.4445 | 82.6842 | 9.8158 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 70.8 | 72.3739 | 68.5196 | 2.2804 | 29.8 | 29.8068 | 28.2194 | 1.5806 | 115.6 | 114.152 | 114.152 | 1.448 | 46.9 | 50.6459 | 50.6459 | -3.7459 | 47.7 | 49.6662 | 49.6662 | -1.9662 | 139.5 | 140.2945 | 140.2945 | -0.79449 | 141.6 | 140.2945 | 140.2945 | 1.3055 | 167.8 | 140.7158 | 140.7158 | 27.0842 | 0 | 176.3618 | 176.3618 | -176.3618 | 174.1 |  |  | 174.1 | 119.9 |  |  | 119.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 205.2938 | 205.2938 | 0.80619 | 99.6 | 102.9552 | 102.9552 | -3.3552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 5.3 | 10.28 | 26.5381 | -21.2381 | 11.1 | 7.57 | 7.57 | 3.53 | 15.5 | 14.8643 | 14.8643 | 0.6357 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.986 | -0.68601 | 37.3 | 25.7118 | 25.7118 | 11.5882 | 19.2 | 8.76 | 8.76 | 10.44 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 15.4 | 4.5641 | 4.5641 | 10.8359 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 3.6 | 2.3012 | 2.3012 | 1.2988 | 4.9 | 3.0051 | 3.0051 | 1.8949 | 1 | 1.99 | 5.3293 | -4.3293 | 6.4 | 12.44 | 19.9321 | -13.5321 | 0.5 | 1.1896 | 1.1896 | -0.6896 | 2.1 | 2.15 | 2.15 | -0.05 | 12.6 | 11.6264 | 19.6773 | -7.0773 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.1576 | 0.1576 | -0.0576 | 0.1 | 0.323 | 0.323 | -0.223 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | -1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.5 | 5.22 | 17.7389 | -10.2389 | 53.8 | 36.01 | 38.7262 | 15.0738 | 5.2 | 11.26 | 11.26 | -6.06 | 1 | 6.2 | 94.75 | -93.75 | 1.3 | 11.99 | 99.84 | -98.54 | 0 | 11.99 | 11.99 | -11.99 | 0 | 5.93 | 5.93 | -5.93 | 0.5 | 14.3 | 14.3 | -13.8 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18 | 14.8429 | 14.8429 | 3.1571 | 45.3 | 40.974 | 40.974 | 4.326 | 1.8 | 1.4568 | 1.4568 | 0.3432 | 17.7 | 45 | 45 | -27.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.8 | 52 | 52 | -4.2 | 52.9 | 58 | 58 | -5.1 | 16 | 32.4 | 32.4 | -16.4 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 1.8 | 1.5704 | 1.5704 | 0.2296 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.7 | 12.56 | 12.56 | 4.14
29/07/2026 | 17:30 | 99.6 | 96.9673 | 101.0643 | -1.4643 | 644.4 | 655.7623 | 655.7623 | -11.3623 | 213.2 | 212.3005 | 212.3005 | 0.89945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 |  | 76.3604 | -54.7604 | 84.2 | 82.579 | 87.85 | -3.65 |  | 86.4857 |  | 0 | 79.6 | 72.7115 |  | 79.6 | 179 | 183.3913 | 183.3913 | -4.3913 | 191.1 | 183.3913 | 183.3913 | 7.7087 | 201.5 | 183.3913 | 183.3913 | 18.1087 | 280.3 | 275.9131 | 275.9131 | 4.3869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 398.1 | 299.4157 | 256.4897 | 141.6103 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110.0802 | 110.0802 | -6.7802 | 7.2 | 7.2307 | 7.2307 | -0.03073 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 57.2 | 65.493 | 52.8702 | 4.3299 | 28.3 | 33.476 | 33.7384 | -5.4384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 28 | 26.4238 | 26.4238 | 1.5762 | 52.9 | 62.1762 | 45 | 7.9 | 17.1 | 17.7999 | 17.7999 | -0.69993 | 18.4 | 18.1764 | 16.7055 | 1.6945 | 12 | 12.0597 | 12.0597 | -0.05972 | 55.7 | 59.8614 | 59.8614 | -4.1613 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 186.1 | 185.298 | 185.298 | 0.80204 | 99.4 | 85.0761 | 109.8415 | -10.4415 | 0 |  | 18 | -18 | 22.2 | 21.2658 | 21.2658 | 0.93424 | 15.9 | 16.0861 | 16.0861 | -0.18607 | 20.6 |  | 20.7254 | -0.12539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.5 | 129.4346 | 141.6184 | -62.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.0813 |  | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 47.4956 | 94.9913 | -45.9913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 80.9025 | 117.0786 | -29.9786 | 167.6 | 181.3639 | 181.3639 | -13.7639 | 165.7 | 181.3639 | 181.3639 | -15.6639 | 197.5 | 181.3639 | 181.3639 | 16.1361 | 251.9 | 272.8628 | 272.8628 | -20.9628 | 67.6 | 71.1024 | 71.1024 | -3.5024 | 33.5 | 35.658 | 35.658 | -2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.4 | 26 | 26 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 71.4 | 106.5628 | 94.9014 | -23.5014 | 89.1 | 87.6387 | 82.6842 | 6.4158 | 65.3 | 66.8097 | 66.8097 | -1.5097 | 70.7 | 72.3739 | 70.4174 | 0.28263 | 29.5 | 29.8068 | 29.001 | 0.49901 | 116.5 | 114.152 | 114.152 | 2.348 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 48.1 | 49.6662 | 49.6662 | -1.5662 | 140.2 | 140.5628 | 140.5628 | -0.36281 | 142.3 | 140.5628 | 140.5628 | 1.7372 | 168.3 | 140.9849 | 140.9849 | 27.3151 | 0 | 176.3618 | 176.3618 | -176.3618 | 172.1 |  |  | 172.1 | 172.2 | 174.4198 |  | 172.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 205.2938 | 205.2938 | 1.4062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 4.2 | 10.19 | 24.6668 | -20.4668 | 0 | 1.9 | 1.9 | -1.9 | 15.6 | 14.6539 | 14.6539 | 0.9461 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  | 4.9682 | -3.7682 | 1.5 | 3.2762 | 3.2762 | -1.7762 | 0.5 | 0.73 | 0.73 | -0.23 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.9 | 4.5641 | 4.5641 | 9.3359 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.038 | 0.3 | 0.2615 | 0.2615 | 0.0385 | 0.8 | 1.97 | 5.0103 | -4.2103 | 4.8 | 11.44 | 18.8013 | -14.0013 | 0 | 0.0739 | 0.0739 | -0.0739 | 2.1 | 2.15 | 2.15 | -0.05 | 12.8 | 11.6264 | 19.6773 | -6.8773 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 0 | 0.0612 | 0.0612 | -0.0612 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | -1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 9.6 | 5.19 | 15.5252 | -5.9252 | 51.2 | 35.77 | 38.9855 | 12.2145 | 0 | 3.13 | 3.13 | -3.13 | 0 | 5.76 | 90.2 | -90.2 | 0 | 11.14 | 92.96 | -92.96 | 0 | 11.61 | 11.61 | -11.61 | 0 | 5.93 | 5.93 | -5.93 | 0 | 3.98 | 3.98 | -3.98 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 17.6 | 14.4907 | 14.4907 | 3.1093 | 1.4 | 5.1196 | 5.1196 | -3.7196 | 0 | 0.737 | 0.737 | -0.737 | 0.2 | 8 | 8 | -7.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.1 | 54 | 54 | 3.1 | 60.9 | 57 | 57 | 3.9 | 0.4 | 5.76 | 5.76 | -5.36 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 | 0.4124 | 0.4124 | -0.4124 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 6.5 | 8.3 | 8.3 | -1.8 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.6 | 12.56 | 12.56 | 2.04
29/07/2026 | 18:00 | 103 | 101.0643 | 101.0643 | 1.9358 | 650 | 655.7623 | 655.7623 | -5.7623 | 215.8 | 212.3005 | 212.3005 | 3.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 |  | 91.3353 | -69.2353 | 82.3 | 82.579 | 87.85 | -5.55 |  | 86.4857 | 86.4857 | -86.4857 | 79.4 | 86.8203 |  | 79.4 | 178.8 | 183.3913 | 183.3913 | -4.5913 | 190.6 | 183.3913 | 183.3913 | 7.2087 | 201.4 | 183.3913 | 183.3913 | 18.0087 | 277.3 | 275.9131 | 275.9131 | 1.3869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 390.4 | 362.1953 | 269.9449 | 120.4551 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 110.0802 | 110.0802 | -3.4802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 99.9 | 73.3972 | 105.0066 | -5.1066 | 51.1 | 101.6968 | 38.0401 | 13.0599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  | 145.0777 | -145.0777 | 27.5 | 26.4238 | 26.4238 | 1.0762 | 60.2 | 60.5915 | 66.6667 | -6.4667 | 17.2 | 17.7999 | 17.7999 | -0.59993 | 18.2 | 18.1764 | 16.7055 | 1.4945 | 11.2 | 12.0248 | 12.0248 | -0.82479 | 56.9 | 59.8614 | 59.8614 | -2.9613 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 183.9 | 184.7432 | 184.7432 | -0.84317 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 101 | 85.0761 | 109.8415 | -8.8415 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 22.6 | 21.2658 | 21.2658 | 1.3342 | 16.3 | 16.0861 | 16.0861 | 0.21393 | 20.5 | 20.7254 | 20.7254 | -0.22539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 81.2 | 126.897 | 141.6184 | -60.4184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.0813 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 50 | 47.4956 | 94.9913 | -44.9913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 80.9025 | 117.0786 | -29.1786 | 167.7 | 181.5302 | 181.5302 | -13.8302 | 165.8 | 181.5302 | 181.5302 | -15.7302 | 197.9 | 181.5302 | 181.5302 | 16.3698 | 253.6 | 273.1129 | 273.1129 | -19.5129 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 26 | 26 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 65.3 | 95.3368 | 75.0557 | -9.7557 | 96 | 92.4445 | 97.2503 | -1.2503 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 70.7 | 72.3739 | 72.3739 | -1.6739 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 116.5 | 114.152 | 114.152 | 2.348 | 47.4 | 50.6459 | 50.6459 | -3.2459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 139.6 | 151.9019 | 151.9019 | -12.3019 | 142.3 | 151.9019 | 151.9019 | -9.6019 | 168.2 | 152.358 | 152.358 | 15.842 | 128 | 176.3618 | 176.3618 | -48.3618 | 174.1 | 174.4478 |  | 174.1 | 174.3 | 174.4198 |  | 174.3 | 110.4 |  |  | 110.4 |  |  |  | 0 | 207.5 | 205.2938 | 205.2938 | 2.2062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 5.3 | 10.11 | 22.8553 | -17.5553 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 14.1764 | 14.1764 | 1.3236 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  | 5.67 | -4.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 14.2 | 4.5641 | 4.5641 | 9.6359 | 1.8 | 3.12 | 3.12 | -1.32 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.95 | 4.8315 | -4.2315 | 3.1 | 10.43 | 17.5875 | -14.4875 | 0 | 0.0028 | 0.0028 | -0.0028 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 12.9 | 11.6264 | 19.6773 | -6.7773 | 1.6 | 1.52 | 1.52 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 0 | 0.0266 | 0.0266 | -0.0266 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | -1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 10.1 | 5.16 | 14.6903 | -4.5903 | 47.4 | 35.53 | 39.7276 | 7.6724 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.32 | 90.2 | -90.2 | 0 | 10.28 | 92.96 | -92.96 | 0 | 11.61 | 11.61 | -11.61 | 0 | 5.93 | 5.93 | -5.93 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 17.3 | 13.8052 | 13.8052 | 3.4948 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.3 | 52 | 52 | 8.3 | 68.9 | 49 | 49 | 19.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 14.4 | 12.56 | 12.56 | 1.84
29/07/2026 | 18:30 | 101 | 101.0643 | 101.0643 | -0.06425 | 649.3 | 633.1791 | 655.7623 | -6.4623 | 215.6 | 204.9893 | 212.3005 | 3.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 58.9281 | 87.1471 | -65.1471 | 84.7 | 82.579 | 87.85 | -3.15 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 79.2 | 86.8203 | 83.4845 | -4.2845 | 180.2 | 183.3913 | 183.3913 | -3.1913 | 191.2 | 183.3913 | 183.3913 | 7.8087 | 203 | 183.3913 | 183.3913 | 19.6087 | 276.5 | 275.9131 | 275.9131 | 0.58692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 347.9 | 445.4327 | 256.4897 | 91.4103 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 | 110.0802 | 110.0802 | -8.9802 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.1 | 70.6496 | 47.9688 | 52.1312 | 79.7 | 194.5147 | 50.5064 | 29.1936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  | 145.0777 | -145.0777 | 27.4 | 26.4238 | 26.4238 | 0.9762 | 75.6 | 75.9326 | 62.1762 | 13.4238 | 17.9 | 17.7999 | 17.7999 | 0.10007 | 18.4 | 18.1764 | 16.7055 | 1.6945 | 11.5 | 11.6359 | 11.6359 | -0.13592 | 54.2 | 59.8614 | 59.8614 | -5.6613 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 100.4 | 85.0761 | 109.8415 | -9.4415 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 22.5 | 21.2658 | 21.2658 | 1.2342 | 15.9 | 16.0861 | 16.0861 | -0.18607 | 61.6 | 72.2451 | 20.7254 | 40.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 81.3 | 106.7334 | 141.6184 | -60.3184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.518 | 8.4389 | -8.4389 |  |  |  | 0 | 50.2 | 70.3547 | 94.9913 | -44.7913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 80.9025 | 117.0786 | -29.1786 | 168.8 | 181.5302 | 181.5302 | -12.7302 | 166.8 | 181.5302 | 181.5302 | -14.7302 | 199 | 181.5302 | 181.5302 | 17.4698 | 255.5 | 273.1129 | 273.1129 | -17.6129 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 169.5 | 169.3226 | 62.5894 | 106.9107 | 101.3 | 85.0189 | 87.6387 | 13.6613 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 73.7 | 69.4416 | 72.3739 | 1.3261 | 30.7 | 28.5991 | 29.8068 | 0.89324 | 116.8 | 114.152 | 114.152 | 2.648 | 47.6 | 50.6459 | 50.6459 | -3.0459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 140.5 | 152.2051 | 152.2051 | -11.7051 | 142.9 | 152.2051 | 152.2051 | -9.3051 | 168.7 | 152.6622 | 152.6622 | 16.0378 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 | 174.2 | 174.4478 | 174.4478 | -0.24781 | 173.9 | 174.4198 |  | 173.9 | 174.9 | 175.2015 | 175.2015 | -0.30151 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 4.9 | 9.78 | 20.7543 | -15.8543 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 13.677 | 13.677 | 0.823 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 3.834 | 5.67 | -4.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.7 | 4.5641 | 4.5641 | 11.1359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.95 | 4.3109 | -4.0109 | 2.1 | 9.19 | 15.8493 | -13.7493 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 12.8 | 16.8883 | 19.6773 | -6.8773 | 1.7 | 1.52 | 1.52 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 8.9 | 4.99 | 13.3167 | -4.4167 | 42.9 | 34.74 | 38.2048 | 4.6952 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.94 | 90.2 | -90.2 | 0 | 9.34 | 92.96 | -92.96 | 0 | 11.61 | 11.61 | -11.61 | 0 | 5.93 | 5.93 | -5.93 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15.3 | 13.1449 | 13.1449 | 2.1551 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.6 | 47 | 47 | 7.6 | 59 | 39 | 39 | 20 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9 | 10 | 10 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | -0.6 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.5 | 17 | 12.56 | 2.94
29/07/2026 | 19:00 | 100.6 | 101.0643 | 101.0643 | -0.46425 | 652.5 | 640.7592 | 655.7623 | -3.2623 | 216.6 | 207.4434 | 212.3005 | 4.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 87.1471 | 91.3353 | -69.1353 | 85.4 | 82.579 | 87.85 | -2.45 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 79.1 |  | 86.8203 | -7.7203 | 180.4 | 184.4639 | 184.4639 | -4.0639 | 190.3 | 184.4639 | 184.4639 | 5.8361 | 202.9 | 184.4639 | 184.4639 | 18.4362 | 275.1 | 277.5267 | 277.5267 | -2.4267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 348.8 | 439.8529 | 261.1482 | 87.6518 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 110.0802 | 110.0802 | -4.8802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 100.2 | 68.3504 | 91.6997 | 8.5003 | 151.6 | 209.333 | 20.7254 | 130.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  | 150.6079 | -150.6079 | 28 | 26.4238 | 26.4238 | 1.5762 | 106.5 | 137.75 | 75 | 31.5 | 18.1 | 17.7999 | 17.7999 | 0.30007 | 18.4 | 18.1764 | 16.7055 | 1.6945 | 11.6 | 11.773 | 11.773 | -0.17304 | 54.8 | 59.8614 | 59.8614 | -5.0614 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 186.5 | 185.298 | 185.298 | 1.202 | 100.1 | 85.0761 | 109.8415 | -9.7416 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 22.1 | 21.2658 | 21.2658 | 0.83424 | 16.1 | 16.0861 | 16.0861 | 0.01393 | 116.8 | 111.3418 | 20.7254 | 96.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 136.1 | 103.3909 | 141.6184 | -5.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.518 |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 76.0224 | 94.9913 | -13.5913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 80.9025 | 117.0786 | -29.0786 | 168.7 | 181.3639 | 181.3639 | -12.6639 | 166.8 | 181.3639 | 181.3639 | -14.5639 | 198.5 | 181.3639 | 181.3639 | 17.1361 | 255.2 | 272.8628 | 272.8628 | -17.6628 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 187.4 | 182.5429 | 92.3704 | 95.0296 | 111 | 88.1349 | 94.5389 | 16.4611 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 70.6 | 70.425 | 73.2009 | -2.6009 | 30.7 | 29.0041 | 29.8068 | 0.89324 | 116.5 | 114.152 | 114.152 | 2.348 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 48.5 | 49.6662 | 49.6662 | -1.1662 | 140.3 | 152.4452 | 152.4452 | -12.1452 | 142.4 | 152.4452 | 152.4452 | -10.0452 | 168.7 | 152.903 | 152.903 | 15.797 | 181.5 | 176.3618 | 176.3618 | 5.1382 | 174 | 174.4478 | 174.4478 | -0.44781 | 173.9 | 174.4198 |  | 173.9 | 174.5 | 175.2015 | 175.2015 | -0.70151 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 1.8 | 9.45 | 18.8362 | -17.0362 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 13.1617 | 13.1617 | -1.4617 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 5.67 | 5.67 | -4.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 14 | 4.5641 | 4.5641 | 9.4359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.96 | 4.4084 | -4.4084 | 1.5 | 7.96 | 14.7906 | -13.2906 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 14.3 | 18.1929 | 19.6773 | -5.3773 | 1.7 | 1.56 | 1.56 | 0.14 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 9.1 | 4.83 | 12.8128 | -3.7128 | 38 | 33.95 | 36.4153 | 1.5847 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.57 | 90.2 | -90.2 | 0 | 8.4 | 92.96 | -92.96 | 0 | 11.61 | 11.61 | -11.61 | 0 | 5.93 | 5.93 | -5.93 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 10.6 | 12.7243 | 12.7243 | -2.1243 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.3 | 39 | 39 | 11.3 | 50.1 | 28 | 28 | 22.1 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 14.2 | 17 | 12.56 | 1.64
29/07/2026 | 19:30 | 101.6 | 99.1983 | 101.0643 | 0.53575 | 647.7 | 642.0689 | 655.7623 | -8.0623 | 216.1 | 207.8673 | 212.3005 | 3.7995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 |  | 91.3353 | -69.0353 | 85.1 | 83.2115 | 87.85 | -2.75 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 79.6 |  | 86.8203 | -7.2203 | 179.3 | 184.4639 | 184.4639 | -5.1639 | 190.5 | 184.4639 | 184.4639 | 6.0362 | 202.7 | 184.4639 | 184.4639 | 18.2361 | 274.4 | 277.5267 | 277.5267 | -3.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 345.4 | 471.0909 | 268.0061 | 77.3939 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 110.0802 | 110.0802 | -8.0802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 100.1 | 63.7078 | 85.7912 | 14.3088 | 148.7 | 219.4156 | 20.7254 | 127.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  | 212.375 | 157.9055 | -157.9055 | 28 | 26.4238 | 26.4238 | 1.5762 | 132.7 | 141.2192 | 143.0791 | -10.3791 | 18.7 | 17.7999 | 17.7999 | 0.90007 | 18.4 | 18.1764 | 16.7055 | 1.6945 | 11.7 | 11.8075 | 11.8075 | -0.10747 | 56.9 | 59.8614 | 59.8614 | -2.9613 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 97.8 | 85.0761 | 109.8415 | -12.0416 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 22 | 21.2658 | 21.2658 | 0.73424 | 16 | 16.0861 | 16.0861 | -0.08607 | 43.9 |  | 20.7254 | 23.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 136 | 102.9363 | 141.6184 | -5.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 20.518 |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 81.1 | 82.4706 | 94.9913 | -13.8913 | 35.3 |  |  | 35.3 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 80.9025 | 117.0786 | -29.1786 | 168.4 | 180.4795 | 180.4795 | -12.0794 | 166.7 | 180.4795 | 180.4795 | -13.7795 | 198.4 | 180.4795 | 180.4795 | 17.9205 | 256.9 | 271.5322 | 271.5322 | -14.6321 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 202.5 | 211.572 | 100.7685 | 101.7315 | 105.4 | 92.5669 | 99.8377 | 5.5623 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 71.6 | 70.7715 | 75.0124 | -3.4124 | 30.6 | 29.1468 | 29.8068 | 0.79324 | 116.7 | 114.152 | 114.152 | 2.548 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.2 | 152.605 | 152.605 | -12.405 | 142.6 | 152.605 | 152.605 | -10.005 | 169.1 | 153.0632 | 153.0632 | 16.0368 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 | 174.8 | 174.4478 | 174.4478 | 0.35219 | 175.1 | 174.4198 |  | 175.1 | 175.6 | 175.2015 | 175.2015 | 0.39849 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 0.1 | 9.17 | 16.9657 | -16.8657 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 12.2114 | 12.2114 | 0.0886 | 0 |  |  | 0 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  | 5.67 | -4.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 13.2 | 4.5641 | 4.5641 | 8.6359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.81 | 4.0588 | -4.0588 | 0.6 | 6.68 | 14.3046 | -13.7046 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 19.6 | 19.6773 | 19.6773 | -0.07727 | 1.8 | 1.56 | 1.56 | 0.24 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.6 | 4.94 | 10.5437 | -2.9437 | 28.5 | 30.39 | 29.2836 | -0.7836 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.12 | 84.01 | -84.01 | 0.2 | 7.68 | 91.12 | -90.92 | 0 | 10.36 | 10.36 | -10.36 | 0 | 4.79 | 4.79 | -4.79 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 12.9 | 11.0238 | 11.0238 | 1.8762 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.5 | 31 | 31 | 26.5 | 52.9 | 20 | 20 | 32.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 12.3 | 15.21 | 15.21 | -2.91 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.8 | 17 | 12.56 | 3.24
29/07/2026 | 20:00 | 100.9 | 98.5884 | 101.0643 | -0.16425 | 649.7 | 628.3728 | 655.7623 | -6.0623 | 217 | 203.4333 | 212.3005 | 4.6994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 87.1471 | 91.3353 | -69.3353 | 85.1 | 82.579 | 87.85 | -2.75 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 79.4 |  | 86.8203 | -7.4203 | 179.3 | 184.4639 | 184.4639 | -5.1639 | 190.5 | 184.4639 | 184.4639 | 6.0362 | 202.8 | 184.4639 | 184.4639 | 18.3361 | 274.7 | 277.5267 | 277.5267 | -2.8267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 346.5 | 446.3316 | 281.7556 | 64.7444 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 110.0802 | 110.0802 | -5.4802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.1 | 62.773 | 84.7382 | 15.3619 | 128.2 | 210.0102 | 35.6555 | 92.5444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  | 189.171 | 162.1418 | -162.1418 | 28 | 26.4238 | 26.4238 | 1.5762 | 130.2 | 133.1763 | 147.7969 | -17.5969 | 18 | 17.7999 | 17.7999 | 0.20007 | 18.4 | 18.1764 | 16.7055 | 1.6945 | 11.8 | 11.853 | 11.853 | -0.05303 | 55.8 | 59.8614 | 59.8614 | -4.0614 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 186.1 | 185.298 | 185.298 | 0.80204 | 99.8 | 85.0761 | 109.8415 | -10.0416 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 22.1 | 21.2658 | 21.2658 | 0.83424 | 16 | 16.0861 | 16.0861 | -0.08607 | 96.9 | 76.3285 | 20.7254 | 76.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 136.1 | 102.285 | 141.6184 | -5.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 20.518 | 20.518 | -0.118 |  |  |  | 0 | 81.3 | 79.1499 | 94.9913 | -13.6913 | 35.2 |  |  | 35.2 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 80.9025 | 117.0786 | -29.1786 | 168.6 | 180.291 | 180.291 | -11.691 | 166.5 | 180.291 | 180.291 | -13.791 | 198.4 | 180.291 | 180.291 | 18.109 | 257.2 | 271.2487 | 271.2487 | -14.0487 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 155.3 | 179.7233 | 77.4402 | 77.8598 | 104.2 | 79.4087 | 106.1034 | -1.9034 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 71.6 | 69.1239 | 78.0487 | -6.4487 | 30.6 | 28.4683 | 29.8068 | 0.79324 | 116.5 | 114.152 | 114.152 | 2.348 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.3 | 152.7011 | 152.7011 | -12.4011 | 142.7 | 152.7011 | 152.7011 | -10.0011 | 168.2 | 153.1597 | 153.1597 | 15.0403 | 181.5 | 176.3618 | 176.3618 | 5.1382 | 174.4 | 174.4478 | 174.4478 | -0.04781 | 173.9 | 174.4198 |  | 173.9 | 175.2 | 175.2015 | 175.2015 | -0.00151 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 0 | 8.89 | 15.4252 | -15.4252 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 12.0848 | 12.0848 | 0.2152 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 | 5.67 | 5.67 | -3.57 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 14.1 | 4.5641 | 4.5641 | 9.5359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.65 | 3.7455 | -3.7455 | 0 | 5.4 | 13.3934 | -13.3934 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 20 | 18.9129 | 19.6773 | 0.32273 | 1.8 | 1.56 | 1.56 | 0.24 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.6 | 5.05 | 10.7943 | -4.1943 | 23.6 | 26.84 | 28.1293 | -4.5293 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.68 | 84.01 | -84.01 | 0 | 6.95 | 91.12 | -91.12 | 0 | 10.36 | 10.36 | -10.36 | 0 | 4.79 | 4.79 | -4.79 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.8 | 10.959 | 10.959 | -1.159 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46 | 23 | 23 | 23 | 42.7 | 14 | 14 | 28.7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 11.6 | 15.21 | 15.21 | -3.61 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.5 | 17 | 12.56 | 2.94
29/07/2026 | 20:30 | 114.8 | 99.924 | 101.0643 | 13.7357 | 647.1 | 650.5162 | 655.7623 | -8.6623 | 215.9 | 210.6021 | 212.3005 | 3.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 87.1471 | 91.3353 | -69.7353 | 81.4 | 83.0007 | 87.85 | -6.45 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 79.4 |  | 86.8203 | -7.4203 | 179.8 | 184.4639 | 184.4639 | -4.6639 | 198.4 | 184.4639 | 184.4639 | 13.9361 | 203.3 | 184.4639 | 184.4639 | 18.8361 | 282.4 | 277.5267 | 277.5267 | 4.8733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 251.2 | 471.4957 | 383.454 | -132.254 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110.0802 | 110.0802 | -5.9802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 99.6 | 62.3947 | 86.4399 | 13.1601 | 83.9 | 219.4156 | 20.9927 | 62.9073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 28 | 26.4238 | 26.4238 | 1.5762 | 142.2 | 148.1108 | 150.4851 | -8.2851 | 16.9 | 17.7999 | 17.7999 | -0.89993 | 18.3 | 18.1764 | 16.7055 | 1.5944 | 11.8 | 11.8661 | 11.8661 | -0.06608 | 55.1 | 59.8614 | 59.8614 | -4.7614 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 98.9 | 85.0761 | 109.8415 | -10.9415 | 0 |  | 25.9047 | -25.9047 | 20.7 | 21.2658 | 21.2658 | -0.56576 | 15.7 | 16.0861 | 16.0861 | -0.38607 | 118.3 | 119.1061 | 34.5959 | 83.7041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 135.6 | 108.3991 | 141.6184 | -6.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 20.518 | 20.518 | -0.118 |  |  |  | 0 | 80.7 | 82.4706 | 94.9913 | -14.2913 | 35.6 | 37.1557 |  | 35.6 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 80.9025 | 117.0786 | -29.8786 | 170 | 180.291 | 180.291 | -10.291 | 168 | 180.291 | 180.291 | -12.291 | 199.8 | 180.291 | 180.291 | 19.509 | 258.7 | 271.2487 | 271.2487 | -12.5487 | 67.9 | 71.1024 | 71.1024 | -3.2024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26 | 26 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 121.3 | 191.8869 | 125.5243 | -4.2243 | 101 | 96.8417 | 112.6141 | -11.6141 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 73.6 | 72.3739 | 78.568 | -4.968 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140.9 | 152.779 | 152.779 | -11.879 | 143.4 | 152.779 | 152.779 | -9.379 | 169.2 | 153.2378 | 153.2378 | 15.9622 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 | 172.3 | 174.4478 | 174.4478 | -2.1478 | 172.4 | 174.4198 |  | 172.4 | 173.1 | 175.2015 | 175.2015 | -2.1015 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 4.8925 | 4.8925 | 3.2075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 0 | 8.52 | 13.8003 | -13.8003 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 11.8948 | 11.8948 | 0.4052 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.8 | 5.67 | 5.67 | -3.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 13.9 | 4.5641 | 4.5641 | 9.3359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.48 | 3.6398 | -3.6398 | 0 | 4.29 | 11.8916 | -11.8916 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.8 | 1.52 | 1.52 | 0.28 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.8 | 5.37 | 10.6205 | -2.8205 | 23.5 | 23.84 | 24.2384 | -0.7384 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 3.29 | 84.01 | -83.51 | 1.5 | 6.22 | 91.12 | -89.62 | 0 | 10.36 | 10.36 | -10.36 | 0 | 4.79 | 4.79 | -4.79 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.1 | 10.9462 | 10.9462 | -1.8462 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.7 | 16 | 16 | 19.7 | 30 | 9 | 9 | 21 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 9.9 | 9.98 | 9.98 | -0.08 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 11.6 | 15.21 | 15.21 | -3.61 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | -0.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.9 | 17 | 12.56 | 3.34
29/07/2026 | 21:00 | 119.3 | 98.5286 | 101.0643 | 18.2357 | 647.7 | 650.5162 | 655.7623 | -8.0623 | 216.4 | 210.6021 | 212.3005 | 4.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 87.1471 | 91.3353 | -69.2353 | 82.1 | 82.579 | 87.85 | -5.75 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 79.3 |  | 86.8203 | -7.5203 | 179.6 | 184.4639 | 184.4639 | -4.8639 | 198 | 184.4639 | 184.4639 | 13.5361 | 203.5 | 184.4639 | 184.4639 | 19.0361 | 281.9 | 277.5267 | 277.5267 | 4.3733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.9 | 457.0592 | 357.6156 | -167.7156 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 110.0802 | 110.0802 | -8.1802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 62.2 | 61.8502 | 86.0131 | -23.8131 | 187.1 | 219.4156 | 47.2793 | 139.8207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 28 | 26.4238 | 26.4238 | 1.5762 | 132.2 | 141.2192 | 149.5525 | -17.3525 | 18.2 | 17.7999 | 17.7999 | 0.40007 | 18.4 | 18.1764 | 16.7055 | 1.6945 | 11.8 | 11.8692 | 11.8692 | -0.06918 | 56 | 59.8614 | 59.8614 | -3.8613 | 184 | 184.7432 | 184.7432 | -0.74317 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 79.1 | 85.0761 | 109.8415 | -30.7416 | 0 |  | 27.3366 | -27.3366 | 20.9 | 21.2658 | 21.2658 | -0.36576 | 15.8 | 16.0861 | 16.0861 | -0.28607 | 66.6 | 109.078 | 41.4508 | 25.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 136.1 | 118.8416 | 141.6184 | -5.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 20.518 | 20.518 | -0.118 |  |  |  | 0 | 81.4 | 78.599 | 94.9913 | -13.5913 | 34.5 | 37.1557 |  | 34.5 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 80.9025 | 117.0786 | -51.9786 | 169.4 | 180.0982 | 180.0982 | -10.6982 | 167.3 | 180.0982 | 180.0982 | -12.7982 | 199.2 | 180.0982 | 180.0982 | 19.1018 | 257.7 | 270.9585 | 270.9585 | -13.2585 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 179.4 | 183.6418 | 83.6873 | 95.7127 | 106 | 92.8531 | 108.4517 | -2.4517 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 73.7 | 72.3739 | 78.568 | -4.868 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140.9 | 152.8746 | 152.8746 | -11.9746 | 143.1 | 152.8746 | 152.8746 | -9.7746 | 168.1 | 153.3337 | 153.3337 | 14.7663 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 | 173.9 | 174.4478 | 174.4478 | -0.54781 | 173.9 | 174.4198 |  | 173.9 | 174.9 | 175.2015 | 175.2015 | -0.30151 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 4.8925 | 4.8925 | 3.2075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 0 | 8.15 | 12.3366 | -12.3366 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 11.9115 | 11.9115 | -2.8115 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.9 | 5.67 | 5.67 | -3.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 12.4 | 4.5641 | 4.5641 | 7.8359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.31 | 3.2493 | -3.2493 | 0 | 3.18 | 10.6621 | -10.6621 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.15 | 2.15 | -0.05 | 20 | 18.7861 | 19.6773 | 0.32273 | 1.8 | 1.52 | 1.52 | 0.28 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 10 | 5.7 | 10.3658 | -0.3658 | 24.6 | 20.85 | 21.8791 | 2.7209 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2.91 | 84.01 | -83.01 | 2.2 | 5.48 | 91.12 | -88.92 | 0 | 10.36 | 10.36 | -10.36 | 0 | 4.79 | 4.79 | -4.79 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.9 | 10.4007 | 10.4007 | -0.5007 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.3 | 10 | 10 | 11.3 | 18.7 | 5 | 5 | 13.7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10.1 | 9.98 | 9.98 | 0.12 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 15.9 | 17 | 12.56 | 3.34
29/07/2026 | 21:30 | 118.3 | 94.9792 | 101.0643 | 17.2357 | 648.3 | 643.7895 | 655.7623 | -7.4623 | 216.4 | 208.4244 | 212.3005 | 4.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 60.9275 | 91.3353 | -69.2353 | 82.3 | 83.0007 | 87.85 | -5.55 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 79.9 |  | 86.8203 | -6.9203 | 180.2 | 184.4639 | 184.4639 | -4.2638 | 199.4 | 184.4639 | 184.4639 | 14.9361 | 203.7 | 184.4639 | 184.4639 | 19.2361 | 284.2 | 277.5267 | 277.5267 | 6.6733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 471.0448 | 334.9558 | -169.0557 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 110.0802 | 110.0802 | -7.8802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 55.1 | 59.6523 | 82.3191 | -27.2191 | 185.5 | 210.455 | 29.8337 | 155.6663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 27.5 | 26.4238 | 26.4238 | 1.0762 | 143.4 | 75.9326 | 149.5525 | -6.1525 | 17.5 | 17.7999 | 17.7999 | -0.29993 | 18.4 | 18.1764 | 16.7055 | 1.6945 | 11.9 | 11.8735 | 11.8735 | 0.02647 | 54.9 | 59.8614 | 59.8614 | -4.9614 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 184.4 | 184.7432 | 184.7432 | -0.34317 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 81.7 | 85.0761 | 109.8415 | -28.1415 | 0 | 24.8705 | 21.67 | -21.67 | 20.9 | 21.2658 | 21.2658 | -0.36576 | 15.4 | 16.0861 | 16.0861 | -0.68607 | 76.1 | 76.3285 | 22.9622 | 53.1378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 135.9 | 113.53 | 141.6184 | -5.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.518 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 81.1 | 79.9691 | 94.9913 | -13.8913 | 34.9 | 37.1557 |  | 34.9 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 80.9025 | 117.0786 | -51.9786 | 170.2 | 179.9031 | 179.9031 | -9.7031 | 168.3 | 179.9031 | 179.9031 | -11.6031 | 199.9 | 179.9031 | 179.9031 | 19.9969 | 258.5 | 270.6651 | 270.6651 | -12.1651 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 143 | 183.5567 | 77.0445 | 65.9555 | 97.8 | 92.4445 | 108.13 | -10.33 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 73.8 | 72.3739 | 78.568 | -4.768 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 141.5 | 152.9853 | 152.9853 | -11.4853 | 143.8 | 152.9853 | 152.9853 | -9.1853 | 169.9 | 153.4447 | 153.4447 | 16.4553 | 181.4 | 176.3618 | 176.3618 | 5.0382 | 174.8 | 174.4478 | 174.4478 | 0.35219 | 175.2 | 174.4198 |  | 175.2 | 175.5 | 175.2015 | 175.2015 | 0.29849 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 0 | 8.09 | 11.8062 | -11.8062 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 12.1884 | 12.1884 | -1.5884 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.9 | 3.9641 | 5.67 | -3.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.3 | 4.5641 | 4.5641 | 8.7359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.21 | 3.0739 | -3.0739 | 0 | 2.33 | 9.6759 | -9.6759 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.15 | 2.15 | -0.05 | 20 | 19.1014 | 19.6773 | 0.32273 | 1.7 | 1.52 | 1.52 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 12.5 | 6.04 | 8.9683 | 3.5317 | 21.2 | 17.4 | 13.2447 | 7.9553 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 2.5 | 67.26 | -66.16 | 4.4 | 4.89 | 72.24 | -67.84 | 0 | 8.31 | 8.31 | -8.31 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | -1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 11.2 | 10.5584 | 10.5584 | 0.6416 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.1 | 7 | 7 | 4.1 | 8.5 | 3 | 3 | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 15.8 | 17 | 12.56 | 3.24
29/07/2026 | 22:00 | 119.2 | 92.7409 | 101.0643 | 18.1358 | 648.2 | 647.5408 | 655.7623 | -7.5623 | 215.9 | 209.6388 | 212.3005 | 3.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 61.6093 | 91.3353 | -69.1353 | 82.3 | 82.7898 | 87.85 | -5.55 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 79.1 | 86.8203 | 86.8203 | -7.7203 | 180 | 184.4639 | 184.4639 | -4.4638 | 197.4 | 184.4639 | 184.4639 | 12.9361 | 202.4 | 184.4639 | 184.4639 | 17.9362 | 284.4 | 277.5267 | 277.5267 | 6.8733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 473.4143 | 258.098 | -86.198 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 110.0802 | 110.0802 | -8.0802 | 7.7 | 7.2307 | 7.2307 | 0.46927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 55.3 | 56.7373 | 78.6189 | -23.3189 | 163.7 | 177.6205 | 20.7254 | 142.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 27 | 26.4238 | 26.4238 | 0.5762 | 140.5 |  | 139.3682 | 1.1318 | 17.6 | 17.7999 | 17.7999 | -0.19993 | 18.4 | 18.1764 | 16.7055 | 1.6945 | 12 | 11.8685 | 11.8685 | 0.13147 | 55.3 | 59.8614 | 59.8614 | -4.5614 | 184.7 | 184.7432 | 184.7432 | -0.04317 | 184.9 | 184.7432 | 184.7432 | 0.15683 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 81.4 | 85.0761 | 109.8415 | -28.4415 | 0 | 8.6306 | 6.3674 | -6.3674 | 21 | 21.2658 | 21.2658 | -0.26576 | 14.7 | 16.0861 | 16.0861 | -1.3861 | 20.1 |  | 20.7254 | -0.62539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 136.2 | 110.555 | 141.6184 | -5.4184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.518 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 81.1 | 79.9723 | 94.9913 | -13.8913 | 11.5 | 35.6252 |  | 11.5 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 80.9025 | 117.0786 | -52.0786 | 169.9 | 180.0982 | 180.0982 | -10.1982 | 167.9 | 180.0982 | 180.0982 | -12.1982 | 199.7 | 180.0982 | 180.0982 | 19.6018 | 259.3 | 270.9585 | 270.9585 | -11.6585 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 199.6 | 177.4629 | 86.1528 | 113.4472 | 107.9 | 92.4445 | 101.5464 | 6.3536 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 74.1 | 72.3739 | 75.9682 | -1.8682 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 141.1 | 153.1005 | 153.1005 | -12.0005 | 143.3 | 153.1005 | 153.1005 | -9.8005 | 168.9 | 153.5603 | 153.5603 | 15.3397 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 | 174.4 | 174.4478 | 174.4478 | -0.04781 | 174.9 | 174.4198 |  | 174.9 | 175 | 175.2015 | 175.2015 | -0.20151 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 0 | 8.03 | 11.0645 | -11.0645 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 11.5594 | 11.5594 | 1.3406 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2 | 4.0084 | 5.67 | -3.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.9 | 4.5641 | 4.5641 | 9.3359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 2.4341 | -2.4341 | 0 | 1.48 | 8.3158 | -8.3158 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.15 | 2.15 | -0.05 | 20 | 19.1022 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.48 | 1.48 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 12.4 | 6.37 | 8.6341 | 3.7659 | 19.7 | 13.96 | 11.3672 | 8.3328 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 2.1 | 67.26 | -65.96 | 4.3 | 4.3 | 72.24 | -67.94 | 0 | 8.31 | 8.31 | -8.31 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | -1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 12.2 | 9.838 | 9.838 | 2.362 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.6 | 5 | 5 | -3.4 | 0.5 | 2 | 2 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20.1 | 19.285 | 19.285 | 0.81498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.2 | 17 | 12.56 | 3.64
29/07/2026 | 22:30 | 119 | 90.0096 | 101.0643 | 17.9357 | 648.7 | 642.0928 | 655.7623 | -7.0623 | 216 | 207.8751 | 212.3005 | 3.6995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2084 | 91.3353 | -91.3353 | 82.3 | 82.7898 | 87.85 | -5.55 |  |  |  | 0 | 79.3 | 86.8203 | 86.8203 | -7.5203 | 180.1 | 184.4639 | 184.4639 | -4.3639 | 198.8 | 184.4639 | 184.4639 | 14.3361 | 202.6 | 184.4639 | 184.4639 | 18.1362 | 285.5 | 277.5267 | 277.5267 | 7.9733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.1 | 443.1531 | 256.4898 | -107.3898 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 110.0802 | 110.0802 | -10.1802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 55.1 | 54.9557 | 78.6189 | -23.5189 | 183.3 | 109.6851 | 20.7254 | 162.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 28 | 26.4238 | 26.4238 | 1.5762 | 56.5 | 66.6667 | 135.5694 | -79.0694 | 19.4 | 17.7999 | 17.7999 | 1.6001 | 17.8 | 18.1764 | 16.7055 | 1.0944 | 12 | 11.8528 | 11.8528 | 0.14718 | 56.3 | 59.8614 | 59.8614 | -3.5614 | 184.8 | 184.7432 | 184.7432 | 0.05683 | 185.3 | 184.7432 | 184.7432 | 0.55683 | 187.6 | 185.298 | 185.298 | 2.302 | 82.4 | 85.0761 | 109.8415 | -27.4415 | 0 | 7.0826 | 13.1194 | -13.1194 | 21 | 21.2658 | 21.2658 | -0.26576 | 14.6 | 16.0861 | 16.0861 | -1.4861 | 20.1 |  | 20.7254 | -0.62539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85 | 108.3339 | 141.6184 | -56.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.518 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 81.1 | 69.7078 | 94.9913 | -13.8913 | 0 | 25.9067 |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 80.9025 | 117.0786 | -51.8786 | 170.7 | 180.8452 | 180.8452 | -10.1452 | 168.7 | 180.8452 | 180.8452 | -12.1452 | 200 | 180.8452 | 180.8452 | 19.1548 | 259.2 | 272.0824 | 272.0824 | -12.8824 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 106.7 | 164.417 | 104.8056 | 1.8944 | 95 | 89.9642 | 99.0189 | -4.0189 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 75.8 | 71.3944 | 74.9701 | 0.82995 | 30.7 | 29.4034 | 29.8068 | 0.89324 | 117.4 | 114.152 | 114.152 | 3.248 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.3 | 153.2224 | 153.2224 | -11.9224 | 143.7 | 153.2224 | 153.2224 | -9.5224 | 169.1 | 153.6825 | 153.6825 | 15.4175 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 174.8 | 174.4478 | 174.4478 | 0.35219 | 174.8 | 174.4198 |  | 174.8 | 175.2 | 175.2015 | 175.2015 | -0.00151 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 0 | 7.92 | 10.8024 | -10.8024 | 0 |  |  | 0 | 15 | 12.2631 | 12.2631 | 2.7369 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.9414 | 5.67 | -3.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 14.3 | 4.5641 | 4.5641 | 9.7359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.4 |  |  | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.02 | 2.0523 | -2.0523 | 0 | 1.09 | 7.4397 | -7.4397 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.15 | 2.15 | -0.05 | 20 | 16.7394 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | -0.6 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 10.9 | 6.61 | 8.2413 | 2.6587 | 16 | 12.33 | 10.0133 | 5.9867 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1.48 | 48.49 | -47.79 | 3.2 | 3.38 | 57.57 | -54.37 | 0 | 3.24 | 3.24 | -3.24 | 0 | 1.27 | 1.27 | -1.27 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15.3 | 11.0857 | 11.0857 | 4.2143 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | -0.8 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 15.8 | 17 | 12.56 | 3.24
29/07/2026 | 23:00 | 120.6 | 81.3018 | 73.4362 | 47.1638 | 647.3 | 633.6695 | 655.7623 | -8.4623 | 216 | 205.1481 | 212.3005 | 3.6995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 75.3631 | -75.3631 | 81.8 | 82.7898 | 87.85 | -6.05 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 79.8399 | -79.8399 | 180 | 184.4639 | 184.4639 | -4.4638 | 197.8 | 184.4639 | 184.4639 | 13.3361 | 201.1 | 184.4639 | 184.4639 | 16.6362 | 286.6 | 277.5267 | 277.5267 | 9.0733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 319.6 | 339.9279 | 256.4897 | 63.1103 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 110.0802 | 110.0802 | -9.4802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 55.2 | 50.4258 | 10.9343 | 44.2657 | 190.1 | 70.3879 | 20.7254 | 169.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 29.5 | 26.4238 | 26.4238 | 3.0762 | 32.3 | 101.1521 | 62.1762 | -29.8762 | 18.7 | 17.7999 | 17.7999 | 0.90007 | 17.8 | 18.1764 | 16.7055 | 1.0944 | 12 | 11.8449 | 11.8449 | 0.15508 | 54.4 | 59.8614 | 59.8614 | -5.4614 | 184.4 | 184.7432 | 184.7432 | -0.34317 | 184.1 | 184.7432 | 184.7432 | -0.64317 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 81.5 | 85.0761 | 106.7121 | -25.2121 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 21.9 | 21.2658 | 21.2658 | 0.63424 | 15.4 | 16.0861 | 16.0861 | -0.68607 | 26.2 | 26.943 | 20.7254 | 5.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.3 | 100.1329 | 141.6184 | -61.3184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19.7557 | 7.772 | -7.772 |  |  |  | 0 | 80.9 | 37.2485 | 94.9913 | -14.0913 | 0 | 25.9067 |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 80.9025 | 113.2524 | -48.1524 | 170 | 180.6634 | 180.6634 | -10.6634 | 168.1 | 180.6634 | 180.6634 | -12.5634 | 199.3 | 180.6634 | 180.6634 | 18.6366 | 260.2 | 271.809 | 271.809 | -11.609 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 99.5 | 103.7854 | 104.8056 | -5.3056 | 105.8 | 86.0585 | 82.1788 | 23.6212 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 75.7 | 71.7499 | 68.32 | 7.38 | 30.6 | 29.5498 | 28.1372 | 2.4628 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.1 | 153.4613 | 153.4613 | -12.3613 | 143.6 | 153.4613 | 153.4613 | -9.8613 | 169.2 | 153.9221 | 153.9221 | 15.2779 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 | 174.2 | 174.4478 | 160.5403 | 13.6597 | 0 | 174.4198 |  | 0 | 175 | 175.2015 | 175.2015 | -0.20151 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 0 | 7.82 | 9.9444 | -9.9444 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 12.2497 | 12.2497 | 3.2503 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9033 | -4.9033 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13 | 4.5641 | 4.5641 | 8.4359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.94 | 1.9802 | -1.9802 | 1 | 0.7 | 6.686 | -5.686 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.15 | 2.15 | -0.05 | 20 | 9.2676 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | -0.6 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 6.3 | 6.84 | 7.3513 | -1.0513 | 17.4 | 10.7 | 9.1642 | 8.2358 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.87 | 48.49 | -47.79 | 3.5 | 2.45 | 57.57 | -54.07 | 0 | 3.24 | 3.24 | -3.24 | 0 | 1.27 | 1.27 | -1.27 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 13.1 | 11.176 | 11.176 | 1.924 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.8 | 17 | 12.56 | 3.24
29/07/2026 | 23:30 | 120.4 | 86.8887 | 71.9754 | 48.4246 | 650 | 650.5162 | 655.7623 | -5.7623 | 217.1 | 210.6021 | 212.3005 | 4.7995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 55.6768 | -55.6768 | 83 | 82.7898 | 87.85 | -4.85 |  | 86.4857 |  | 0 | 0 | 86.8203 | 73.9714 | -73.9714 | 179.7 | 183.1769 | 184.4639 | -4.7638 | 184.4 | 183.1769 | 184.4639 | -0.06385 | 184.3 | 183.1769 | 184.4639 | -0.16385 | 273.4 | 275.5905 | 277.5267 | -4.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 283.9 | 183.2773 | 256.4897 | 27.4103 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 110.0802 | 110.0802 | -8.8802 | 8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.76927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 55.1 | 50.4254 | 9.3079 | 45.7921 | 137.4 | 31.254 | 20.7254 | 116.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 28.6 | 26.4238 | 26.4238 | 2.1762 | 31 |  | 62.1762 | -31.1762 | 19.3 | 17.7999 | 17.7999 | 1.5001 | 17.1 | 18.1764 | 16.7055 | 0.39445 | 12 | 11.8329 | 11.8329 | 0.16715 | 55.4 | 59.8614 | 59.8614 | -4.4614 | 184.7 | 184.7432 | 184.7432 | -0.04317 | 184.7 | 184.7432 | 184.7432 | -0.04317 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 82.1 | 85.0761 | 99.6639 | -17.5639 | 0 | 33.7006 | 4.1451 | -4.1451 | 22.3 | 21.2658 | 21.2658 | 1.0342 | 15.6 | 16.0861 | 16.0861 | -0.48607 | 22.9 |  | 20.7254 | 2.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 82 | 111.409 | 141.6184 | -59.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.309 | 7.772 | -7.772 |  |  |  | 0 | 24.2 | 59.471 | 94.9913 | -70.7913 | 0 | 25.9067 |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 80.9025 | 104.635 | -39.635 | 170.3 | 179.7036 | 179.7036 | -9.4036 | 168.5 | 179.7036 | 179.7036 | -11.2036 | 199 | 179.7036 | 179.7036 | 19.2964 | 258.9 | 270.3649 | 270.3649 | -11.4649 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 26 | 26 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 101.5 | 121.0648 | 104.8056 | -3.3056 | 101.5 | 93.8698 | 77.373 | 24.127 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 75.7 | 72.3739 | 68.32 | 7.38 | 30.2 | 29.8068 | 28.1372 | 2.0628 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.4 | 153.6753 | 153.6753 | -12.2752 | 144 | 153.6753 | 153.6753 | -9.6753 | 168.7 | 154.1367 | 154.1367 | 14.5633 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 | 175.4 | 174.4478 | 129.6309 | 45.7691 | 0 | 174.4198 |  | 0 | 176.1 | 175.2015 | 175.2015 | 0.89849 |  |  |  | 0 | 210.9 | 205.2938 | 205.2938 | 5.6062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 0 | 7.82 | 9.0093 | -9.0093 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 12.5887 | 12.5887 | 3.0113 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 3.6225 | -3.6225 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 13.3 | 4.5641 | 4.5641 | 8.7359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.87 | 1.7871 | -1.7871 | 0.8 | 0.56 | 5.8982 | -5.0982 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 15.3 | 14.383 | 19.6773 | -4.3773 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | -0.6 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 6 | 6.9 | 6.796 | -0.796 | 16.2 | 9.83 | 7.668 | 8.532 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.51 | 36.18 | -35.18 | 4.3 | 1.95 | 41.86 | -37.56 | 0 | 2.58 | 2.58 | -2.58 | 0 | 0.98 | 0.98 | -0.98 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 16.5 | 11.8496 | 11.8496 | 4.6504 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.1 | 17 | 12.56 | 3.54
30/07/2026 | 00:00 | 51.6 | 88.54 | 101.0643 | -49.4642 | 648.6 | 642.0928 | 655.7623 | -7.1623 | 216.5 | 207.8751 | 212.3005 | 4.1994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 60.8106 | -60.8106 | 86.4 | 82.7898 | 87.85 | -1.45 |  | 86.4857 |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 180.2 | 184.4639 | 184.4639 | -4.2638 | 196.8 | 184.4639 | 184.4639 | 12.3361 | 200.4 | 184.4639 | 184.4639 | 15.9361 | 286.6 | 277.5267 | 277.5267 | 9.0733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.4 | 281.7339 | 256.4897 | -58.0897 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 110.0802 | 110.0802 | -8.7802 | 7.9 | 7.2307 | 7.2307 | 0.66927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 46.1 | 49.8289 | 56.5371 | -10.4371 | 135.7 | 31.6404 | 49.3705 | 86.3295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |  |  |  | 0 | 28 | 26.4238 | 26.4238 | 1.5762 | 30.8 | 66.6667 |  | 30.8 | 19.2 | 17.7999 | 17.7999 | 1.4001 | 17.2 | 18.1764 | 16.7055 | 0.49445 | 12.1 | 8.3987 | 8.3987 | 3.7013 | 56.4 | 59.8614 | 59.8614 | -3.4613 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 82.3 | 85.0761 | 109.8415 | -27.5416 | 0 | 7.1299 | 37.6812 | -37.6812 | 22.8 | 21.2658 | 21.2658 | 1.5342 | 0 | 16.0861 | 16.0861 | -16.0861 | 24.7 | 26.943 | 20.7254 | 3.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 82.3 | 113.4599 | 141.6184 | -59.3184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.0576 | 10.3648 | -10.3648 |  |  |  | 0 | 24 |  | 94.9913 | -70.9913 | 0 | 25.9067 |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 80.9025 | 117.0786 | -51.9786 | 170.2 | 179.2935 | 179.2935 | -9.0935 | 168.3 | 179.2935 | 179.2935 | -10.9935 | 198.1 | 179.2935 | 179.2935 | 18.8065 | 260.2 | 269.7479 | 269.7479 | -9.5479 | 54.2 | 71.1024 | 71.1024 | -16.9024 | 33.3 | 35.658 | 35.658 | -2.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 92.5 | 93.8906 | 72.6763 | 19.8237 | 100.5 | 89.9642 | 92.4445 | 8.0555 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 75.7 | 71.9572 | 72.3739 | 3.3261 | 30.2 | 29.6352 | 29.8068 | 0.39324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141 | 153.9667 | 153.9667 | -12.9667 | 143.6 | 153.9667 | 153.9667 | -10.3667 | 169.2 | 154.429 | 154.429 | 14.771 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 173.7 | 174.4478 |  | 173.7 | 0 |  |  | 0 | 174.5 | 175.2015 |  | 174.5 |  |  |  | 0 | 211 | 205.2938 | 205.2938 | 5.7062 | 102.2 | 102.9552 | 102.9552 | -0.75515 | 8.1 | 4.8925 | 4.8925 | 3.2075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 0 | 7.82 | 8.3628 | -8.3628 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 12.477 | 12.477 | 3.123 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 20.3376 | 20.3376 | -11.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 3.9565 | -3.9565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.3 | 4.5641 | 4.5641 | 8.7359 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.79 | 1.6274 | -1.2274 | 1.7 | 0.43 | 5.2312 | -3.5312 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.15 | 2.15 | -0.05 | 7 |  | 19.6773 | -12.6773 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.9 | 6.96 | 6.3484 | -1.4484 | 13.2 | 8.96 | 6.9949 | 6.2051 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.15 | 36.18 | -34.98 | 3.6 | 1.45 | 41.86 | -38.26 | 0 | 2.58 | 2.58 | -2.58 | 0 | 0.98 | 0.98 | -0.98 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | -0.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 16.7 | 11.743 | 11.743 | 4.957 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 13 | 15.21 | 15.21 | -2.21 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | -0.8 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 14.3 | 17 | 12.56 | 1.74
EJEC (MWh) |  | 1716.1 | 1363.0505 | 1550.5931 |  | 14984.1 | 14240.1487 | 13092.8544 |  | 4961.55 | 4610.1939 | 4238.7617 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 466.25 | 805.7033 | 782.7671 |  | 2049.7 | 1991.0675 | 2108.4 |  | 0 | 216.2142 | 389.1856 |  | 885.05 | 638.8767 | 509.3394 |  | 4282.15 | 4412.5463 | 4400.3203 |  | 4550.05 | 4412.5463 | 4400.3203 |  | 4612.6 | 4412.5463 | 4400.3203 |  | 6582.35 | 6638.6959 | 6620.3017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6025.9 | 5855.6087 | 4298.6483 |  | 100.4 | 93.5422 | 93.5422 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2478.25 | 2641.9241 | 2641.9241 |  | 184.1 | 173.5375 | 173.5375 |  | 122.85 | 93.1855 | 93.1855 |  | 536.45 | 534.7404 | 534.7404 |  | 1319.4 | 1245.2852 | 1291.522 |  | 1841.15 | 2092.5392 | 1659.5804 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 143.85 | 153.36 | 153.36 |  | 0 | 200.773 | 380.4053 |  | 723.3 | 634.1712 | 634.1712 |  | 1016.15 | 1136.833 | 1304.7915 |  | 486.15 | 427.1983 | 427.1983 |  | 428.85 | 434.0271 | 400.9332 |  | 287.55 | 288.6916 | 288.6916 |  | 1340.95 | 1436.6724 | 1436.6724 |  | 4304 | 4403.8925 | 4382.0166 |  | 4312.85 | 4403.8925 | 4382.0166 |  | 4402.15 | 4417.1176 | 4395.1759 |  | 2213.35 | 2170.6296 | 1985.9109 |  | 164 | 176.36 | 263.9826 |  | 462.05 | 507.8364 | 507.0562 |  | 245.45 | 257.3771 | 257.3771 |  | 1086.35 | 927.1431 | 1101.8029 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 159.8 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1864.55 | 1778.0049 | 1937.844 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 31.4 | 184.2651 | 88.9869 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1283.5 | 1246.4714 | 1618.2178 |  | 153.9 | 416.6292 | 379.7314 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1006 | 837.9002 | 739.404 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1885.2 | 1995.9241 | 2014.8195 |  | 4043.25 | 4327.5202 | 4327.5202 |  | 3996.2 | 4327.5202 | 4327.5202 |  | 4748.6 | 4327.5202 | 4327.5202 |  | 6125.35 | 6510.7737 | 6510.7737 |  | 1474.1 | 1706.4583 | 1706.4583 |  | 782.15 | 855.7915 | 855.7915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 625.85 | 624 | 624 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 103.2 | 0 | 0 |  | 23.05 | 47.3496 | 47.3496 |  | 2699.35 | 2850.9127 | 2760 |  | 2227.8 | 2096.1033 | 1984.4218 |  | 1529.3 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1723.1 | 1688.8616 | 1644.4703 |  | 710.4 | 712.9419 | 702.1658 |  | 2794.15 | 2487.9305 | 2557.201 |  | 1140.9 | 1021.742 | 430.4902 |  | 1160.6 | 1114.649 | 422.163 |  | 3368.65 | 3619.0584 | 3624.5815 |  | 3422.8 | 3619.0584 | 3624.5815 |  | 4039.75 | 3629.9264 | 3635.4661 |  | 3115.15 | 3439.0557 | 4232.6839 |  | 1526.65 | 1133.9108 | 930.1007 |  | 1017.2 | 1133.7288 | 0 |  | 1104.95 | 1051.2091 | 963.6083 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4983.9 | 4927.0514 | 4927.0514 |  | 2405 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 197.05 | 117.4202 | 117.4202 |  | 185.05 | 123.1848 | 123.1848 |  | 240.55 | 393.226 | 890.7601 |  | 652.95 | 502.81 | 502.81 |  | 320.05 | 330.7808 | 330.7808 |  | 2 | 2.1 | 2.1 |  | 159.5 | 488.1034 | 488.1034 |  | 29.7 | 0 | 0 |  | 30.7 | 50.4587 | 45.9795 |  | 1641.7 | 1544.1189 | 1544.1189 |  | 831.85 | 748.39 | 748.39 |  | 12 | 11.565 | 11.565 |  | 29.15 | 30 | 30 |  | 69.3 | 60 | 60 |  | 368 | 109.5374 | 109.5374 |  | 77.9 | 74.88 | 74.88 |  | 9.95 | 0 | 0 |  | 86.2 | 84 | 84 |  | 350.05 | 359.4204 | 359.4204 |  | 122.9 | 117.9137 | 117.9137 |  | 152.2 | 143.3878 | 143.3878 |  | 72.9 | 162.0635 | 203.417 |  | 170.05 | 482.3 | 571.7016 |  | 115.45 | 119.2031 | 119.2031 |  | 49.85 | 51.6 | 51.6 |  | 323 | 303.1803 | 386.5943 |  | 30.75 | 38.5 | 38.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 110.35 | 110.4 | 110.4 |  | 2.3 | 3.1844 | 3.1844 |  | 8.85 | 8.3805 | 8.3805 |  | 103.35 | 117.6 | 117.6 |  | 80.9 | 74.4 | 74.4 |  | 69.4 | 60 | 60 |  | 101.45 | 108 | 108 |  | 166.2 | 176.6945 | 270.9608 |  | 499.9 | 348.3285 | 419.3005 |  | 280 | 261.11 | 261.11 |  | 56.45 | 317.55 | 2243.26 |  | 104.5 | 450.73 | 2317.48 |  | 6.1 | 286.84 | 286.84 |  | 3.4 | 152.26 | 152.26 |  | 14.7 | 331.625 | 331.625 |  | 113.2 | 96 | 96 |  | 43.2 | 43.2 | 43.2 |  | 207.5 | 206.4 | 206.4 |  | 75.4 | 72 | 72 |  | 85.7 | 72 | 72 |  | 90.3 | 84 | 84 |  | 331.35 | 325.454 | 325.454 |  | 2031.1 | 1998.0277 | 1998.0277 |  | 120.6 | 111.0387 | 111.0387 |  | 1113.6 | 1135.5 | 1135.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 270.7 | 328.5 | 328.5 |  | 297.85 | 399.5 | 399.5 |  | 829.6 | 817.56 | 817.56 |  | 93.6 | 100.8 | 100.8 |  | 55.2 | 55.2 | 55.2 |  | 52.8 | 55.2 | 55.2 |  | 28.8 | 31.2 | 31.2 |  | 118.5 | 114.5491 | 114.5491 |  | 129.4 | 108 | 108 |  | 481.45 | 462.8405 | 462.8405 |  | 240.15 | 239.52 | 239.52 |  | 214.1 | 256.8 | 256.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 383.05 | 336 | 336 |  | 310.25 | 365.04 | 365.04 |  | 197 | 199.2 | 199.2 |  | 267.4 | 264 | 264 |  | 395.25 | 328.08 | 301.44

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 29 de Julio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 12454032 y resultó S/. 1453061 (13.21% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 22 | 11000970.513 | 12753948.7759 | -13.74%
JUE 23 | 9642958.5668 | 8918342.5595 | 8.125%
VIE 24 | 22149678.2078 | 18459872.1654 | 19.99%
SAB 25 | 21028768.1666 | 27812941.1958 | -24.39%
DOM 26 | 14111822.6619 | 17859800.741 | -20.99%
LUN 27 | 16452524.3229 | 15420027.8087 | 6.696%
MAR 28 | 9044425.3088 | 11370240.6364 | -20.46%
MIE 29 | 12454031.8698 | 11004639.699 | 13.17%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 29 de Julio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 29/07/2026 19:21:00 | 29/07/2026 21:28:00 | 29/07/2026 18:41:00 | 29/07/2026 21:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:58h, S/C generar a 35 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 29/07/2026 10:33:00 | 29/07/2026 12:59:00 | 29/07/2026 10:10:00 | 29/07/2026 12:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 29/07/2026 19:12:00 | 29/07/2026 22:02:00 | 29/07/2026 18:51:00 | 29/07/2026 21:53:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó de acuerdo a su disponibilidad de gas
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:40 h, S/C generar a mínima por limitación de gas declarada por el agente. A las 06:33 h, S/C generar a máxima por contar con mayor disponibilidad de gas A las 23:56 h, S/C generar a mínima por limitación de gas declarada por el agente.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 29/07/2026 11:07:00 |  | 29/07/2026 10:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Solicita parar por mantenimiento correctivo debido a saturación de filtros.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/07/2026 17:44:00 | 30/07/2026 00:00:00 | 29/07/2026 17:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 29/07/2026 15:16:00 | 29/07/2026 15:48:00 | 29/07/2026 14:46:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 29/07/2026 15:48:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 29/07/2026 16:50:00 | 29/07/2026 22:45:00 | 29/07/2026 16:26:00 | 29/07/2026 22:33:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 29/07/2026 17:50:00 | 30/07/2026 00:00:00 | 29/07/2026 17:25:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 29/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 29/07/2026 11:25:00 | 29/07/2026 22:49:00 | 29/07/2026 11:11:00 | 29/07/2026 22:30:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 29 de Julio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 29 de Julio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.3547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.2925 | 0 | 1 | 26.2932 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.3525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.2925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.5187 | 0 | 1 | 25.5186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.6043 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.1199 | 14.5211 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5731 | 0 | 1 | 6.5733 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3797 | 0 | 1 | 6.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5731 | 0 | 1 | 6.5733 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3797 | 0 | 1 | 6.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5731 | 0 | 1 | 6.5733 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3797 | 0 | 1 | 6.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5731 | 0 | 1 | 6.5733 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3797 | 0 | 1 | 6.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 123.6176 | 0 | 1 | 110.982 | 0 | 1 | 116.8462 | 0 | 1 | 120.5708 | 0 | 1 | 93.7433 | 30.2913 | 1 | 93.7431 | 30.2913 | 1 | 122.3943 | 0 | 1 | 117 | 9.4155 | 1 | 103.2967 | 22.192 | 1 | 100.7079 | 24.6057 | 1 | 125.9216 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 55.5657 | 6 | 1 | 87.8417 | 12 | 1 | 114.228 | 12 | 1 | 52.9988 | 6 | 1 | 62.0031 | 0 | 1 | 55.2894 | 7.7012 | 1 | 63.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.37 | 0 | 1 | 59.096 | 25.352 | 1 | 47.5321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 39.8108 | 0 | 1 | 30.3894 | 24.2619 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.704 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.1847 | 6
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.491 | 0 | 1 | 58.4231 | 0 | 1 | 60.2854 | 0 | 1 | 30.6352 | 30.2913 | 1 | 63.108 | 0 | 1 | 61.1972 | 0 | 1 | 53.4508 | 9.4155 | 1 | 51.6483 | 11.096 | 1 | 37.1587 | 24.6057 | 1 | 62.9608 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.9209 | 6 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 52.9988 | 6 | 1 | 62.0031 | 0 | 1 | 55.2894 | 7.7012 | 1 | 63.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.37 | 0 | 1 | 0 | 25.352 | 1 | 23.7661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 19.9054 | 0 | 1 | 30.3894 | 24.2619 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.704 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.1847 | 6
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 61.8088 | 0 | 1 | 55.491 | 0 | 1 | 58.4231 | 0 | 1 | 60.2854 | 0 | 1 | 63.108 | 0 | 1 | 30.6351 | 30.2913 | 1 | 61.1972 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 51.6483 | 11.096 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.9608 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 55.5657 | 6 | 1 | 43.9209 | 6 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.096 | 0 | 1 | 23.7661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 56.5169 | 1 | 45 | 56.5169 | 1 | 45 | 55.0959 | 1 | 44.5098 | 47.1374 | 1 | 45 | 55.0959 | 1 | 44.8173 | 47.1374 | 1 | 44.8426 | 55.1374 | 1 | 44.8395 | 55.1374 | 1 | 45 | 57.1188 | 1 | 44.9594 | 43.2415 | 1 | 45 | 56.5169 | 1 | 44.8431 | 47.1374 | 1 | 85.1519 | 47.645 | 1 | 43.0132 | 84.1002 | 1 | 65.0465 | 51.7406 | 1 | 70.513 | 50.0103 | 1 | 88.7229 | 0 | 1 | 88.723 | 0 | 1 | 86.6183 | 22.2913 | 1 | 90 | 12.8759 | 1 | 77.3333 | 16.5636 | 1 | 79.9221 | 14.1499 | 1 | 47.066 | 89.1691 | 1 | 62.9016 | 75.2048 | 1 | 76.3309 | 56.6364 | 1 | 0 | 89.9557 | 1 | 52.7752 | 36.6744 | 1 | 46.2564 | 33.1653 | 1 | 6 | 89.5198 | 1 | 54.2968 | 30.7367 | 1 | 51.3874 | 38.4264 | 1 | 41.114 | 43.9764 | 1 | 84.0703 | 0 | 1 | 90 | 42.8331 | 1 | 90 | 42.8331 | 1 | 83.4834 | 12 | 1 | 27.0672 | 68.7884 | 1 | 41.9718 | 96.1539 | 1 | 57.4714 | 99.0443 | 1 | 77.9404 | 86.6665 | 1 | 57.166 | 96.4732 | 1 | 65.5305 | 26.2482 | 1 | 71.4069 | 61.5857 | 1 | 23.4359 | 108.4053 | 1 | 87.1884 | 73.4371 | 1 | 86.2732 | 36.7477 | 1 | 82.228 | 55.2731 | 1 | 39.1115 | 50.6044
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 16.3279 | 22.2045 | 1 | 28.8962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.2549 | 23.5687 | 1 | 0 | 27.5855 | 1 | 0 | 18.8289 | 1 | 22.4213 | 15.6122 | 1 | 0 | 27.4916 | 1 | 0 | 25.2645 | 1 | 0 | 43.2415 | 1 | 0 | 28.2989 | 1 | 17.6802 | 19.1363 | 1 | 19.9854 | 23.8225 | 1 | 43.0132 | 0 | 1 | 32.5233 | 10.8369 | 1 | 35.2565 | 9.2359 | 1 | 44.3615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.9272 | 11.1457 | 1 | 33.1178 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 32.3729 | 14.1499 | 1 | 0 | 44.4052 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 30.8741 | 13.8067 | 1 | 0 | 29.9281 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27.2851 | 1 | 27.1484 | 15.3684 | 1 | 25.6937 | 19.2132 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 42.0352 | 0 | 1 | 30 | 14.2777 | 1 | 30 | 14.2777 | 1 | 41.7417 | 6 | 1 | 9.9918 | 29.8617 | 1 | 0 | 32.0107 | 1 | 28.7357 | 13.5583 | 1 | 44.1874 | 0 | 1 | 0 | 37.6571 | 1 | 26.8842 | 0 | 1 | 13.6139 | 24.8037 | 1 | 11.7179 | 32.4648 | 1 | 23.4149 | 17.6698 | 1 | 28.7577 | 12.2492 | 1 | 0 | 43.2731 | 1 | 19.5558 | 25.3022
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 28.6721 | 0 | 1 | 0 | 34.0339 | 1 | 28.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.5105 | 1 | 22.4087 | 14.1542 | 1 | 22.4213 | 15.6122 | 1 | 44.8395 | 0 | 1 | 22.5 | 15.9272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.218 | 1 | 27.1629 | 0 | 1 | 45.1812 | 0 | 1 | 0 | 41.7893 | 1 | 32.5233 | 10.8369 | 1 | 35.2565 | 9.2359 | 1 | 44.3615 | 0 | 1 | 44.3615 | 0 | 1 | 34.7639 | 0 | 1 | 28.4411 | 6.4379 | 1 | 29.7841 | 16.5636 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 47.066 | 0 | 1 | 15.3523 | 30.0193 | 1 | 45.4568 | 0 | 1 | 0 | 29.8049 | 1 | 26.3876 | 18.3372 | 1 | 23.1282 | 16.5827 | 1 | 0 | 30.9561 | 1 | 27.1484 | 15.3684 | 1 | 25.6937 | 19.2132 | 1 | 0 | 37.9764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 14.2777 | 1 | 30 | 14.2777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.9267 | 1 | 41.9718 | 0 | 1 | 0 | 35.636 | 1 | 0 | 38.2949 | 1 | 0 | 37.2896 | 1 | 11.7622 | 26.2482 | 1 | 28.5672 | 0 | 1 | 0 | 43.4757 | 1 | 40.3586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 34.3124 | 1 | 16.1038 | 22.483 | 1 | 0 | 33.3736 | 1 | 22.2549 | 23.5687 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.4087 | 14.1542 | 1 | 0 | 23.9129 | 1 | 0 | 27.6458 | 1 | 22.5 | 15.9272 | 1 | 44.9594 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 28.0011 | 1 | 19.9854 | 23.8225 | 1 | 0 | 42.3109 | 1 | 0 | 30.0668 | 1 | 0 | 31.5385 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.3615 | 0 | 1 | 25.9272 | 11.1457 | 1 | 28.4411 | 6.4379 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7639 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 42.8297 | 1 | 0 | 30.2227 | 1 | 26.3876 | 18.3372 | 1 | 23.1282 | 16.5827 | 1 | 0 | 31.2785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.0352 | 0 | 1 | 30 | 14.2777 | 1 | 30 | 14.2777 | 1 | 41.7417 | 6 | 1 | 17.0754 | 0 | 1 | 0 | 32.2453 | 1 | 0 | 36.2918 | 1 | 33.753 | 9.8659 | 1 | 18.3407 | 21.5265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.2257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.0975 | 1 | 28.7577 | 12.2492 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 19.5558 | 25.3022
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.8979 | 1 | 28.7357 | 13.5583 | 1 | 0 | 38.5057 | 1 | 38.8253 | 0 | 1 | 26.8842 | 0 | 1 | 0 | 36.782 | 1 | 11.7179 | 32.4648 | 1 | 23.4149 | 17.6698 | 1 | 28.7578 | 12.2492 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.97 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.8143 | 20 | 1 | 11.841 | 20 | 1 | 11.8417 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9591 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.8405 | 20 | 1 | 10.2304 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 9.5003 | 20 | 1 | 9.7687 | 20 | 1 | 11.0152 | 20 | 1 | 11.0153 | 20 | 1 | 9.9874 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.0125 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15.606 | 1 | 6.3376 | 20 | 1 | 10.0071 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 10.1744 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.4897 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.7285 | 20 | 1 | 9.7631 | 14.7991 | 1 | 9.2666 | 20 | 1 | 11.728 | 14.0567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.0129 | 1 | 9.458 | 14.3665 | 1 | 9.6142 | 14.497 | 1 | 12 | 18.1484 | 1 | 10.4279 | 17.347 | 1 | 10.2289 | 17.0762 | 1 | 12 | 16.9206 | 1 | 10.5205 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.97 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.8143 | 20 | 1 | 11.841 | 20 | 1 | 11.8417 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9591 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.8405 | 20 | 1 | 10.2304 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 9.5003 | 20 | 1 | 9.7687 | 20 | 1 | 11.0152 | 20 | 1 | 11.0153 | 20 | 1 | 9.9874 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.0125 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15.606 | 1 | 6.3376 | 20 | 1 | 10.0071 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 10.1744 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.4897 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.7285 | 20 | 1 | 9.7631 | 14.7991 | 1 | 9.2666 | 20 | 1 | 11.728 | 14.0567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.0129 | 1 | 9.458 | 14.3665 | 1 | 9.6142 | 14.497 | 1 | 12 | 18.1484 | 1 | 10.4279 | 17.347 | 1 | 10.2289 | 17.0762 | 1 | 12 | 16.9206 | 1 | 10.5205 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 13.8031 | 96.4831 | 1 | 13.8031 | 96.4831 | 1 | 104 | 12.3865 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 104 | 12.3865 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 6 | 103.7585 | 1 | 6 | 103.7585 | 1 | 13.4508 | 96.8116 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 95.3983 | 1 | 0 | 95.3983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.9491 | 1 | 38.1199 | 71.2041 | 1 | 57.2413 | 55.9828 | 1 | 16.7052 | 92.7212 | 1 | 6.7602 | 102.7344 | 1 | 37.402 | 74.4802 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 24.9712 | 85.018 | 1 | 29.2442 | 82.0863 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 74.5139 | 33.6421 | 1 | 91.2295 | 0 | 1 | 91.8005 | 0 | 1 | 83.0596 | 28.6885 | 1 | 70.0232 | 0 | 1 | 55.6221 | 47.4445 | 1 | 63.3746 | 42.1619 | 1 | 89.8302 | 24.8039 | 1 | 86.3837 | 26.4942 | 1 | 0 | 107.7878 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 13.8031 | 96.4831 | 1 | 13.8031 | 96.4831 | 1 | 104 | 12.3865 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 104 | 12.3865 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 6 | 103.7585 | 1 | 6 | 103.7585 | 1 | 13.4508 | 96.8116 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 95.3983 | 1 | 0 | 95.3983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.9491 | 1 | 38.1199 | 71.2041 | 1 | 57.2413 | 55.9828 | 1 | 16.7052 | 92.7212 | 1 | 6.7602 | 102.7344 | 1 | 37.402 | 74.4802 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 24.9712 | 85.018 | 1 | 29.2442 | 82.0863 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 74.5139 | 33.6421 | 1 | 91.2295 | 0 | 1 | 91.8005 | 0 | 1 | 83.0596 | 28.6885 | 1 | 70.0232 | 0 | 1 | 55.6221 | 47.4445 | 1 | 63.3746 | 42.1619 | 1 | 89.8302 | 24.8039 | 1 | 86.3837 | 26.4942 | 1 | 0 | 107.7878 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 90.5339 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 90.4774 | 0 | 1 | 90.4819 | 0 | 1 | 90.4832 | 0 | 1 | 83.9823 | 6.1228 | 1 | 84.1053 | 6.0001 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.482 | 0 | 1 | 0 | 60.4924 | 1 | 59.0048 | 24.0372 | 1 | 27.6069 | 56.3968 | 1 | 18.1475 | 66.1271 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 58.5534 | 1 | 51.8719 | 36.0615 | 1 | 45.4548 | 40.6044 | 1 | 49.1416 | 28.1003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.3344 | 27.4007 | 1 | 41.4639 | 44.5802 | 1 | 52.3524 | 35.6135 | 1 | 31.154 | 55.1374 | 1 | 77.3523 | 12.3043 | 1 | 77.3523 | 12.3043 | 1 | 26.4142 | 58.1374 | 1 | 19.5599 | 59.4184 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 71.6023 | 1 | 0 | 80.645 | 1 | 0 | 82.5139 | 1 | 0 | 72.3492 | 1 | 0 | 71.7554 | 1 | 41.7339 | 44.6424 | 1 | 0 | 83.7895 | 1 | 37.7939 | 46.3883 | 1 | 79.6521 | 9.4227 | 1 | 78.1833 | 10.533
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 90.5339 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 90.4774 | 0 | 1 | 90.4819 | 0 | 1 | 90.4832 | 0 | 1 | 83.9823 | 6.1228 | 1 | 84.1053 | 6.0001 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.482 | 0 | 1 | 0 | 60.4924 | 1 | 59.0048 | 24.0372 | 1 | 27.6069 | 56.3968 | 1 | 18.1475 | 66.1271 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 58.5534 | 1 | 51.8719 | 36.0615 | 1 | 45.4548 | 40.6044 | 1 | 49.1416 | 28.1003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.3344 | 27.4007 | 1 | 41.4639 | 44.5802 | 1 | 52.3524 | 35.6135 | 1 | 31.154 | 55.1374 | 1 | 77.3523 | 12.3043 | 1 | 77.3523 | 12.3043 | 1 | 26.4142 | 58.1374 | 1 | 19.5599 | 59.4184 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 71.6023 | 1 | 0 | 80.645 | 1 | 0 | 82.5139 | 1 | 0 | 72.3492 | 1 | 0 | 71.7554 | 1 | 41.7339 | 44.6424 | 1 | 0 | 83.7895 | 1 | 37.7939 | 46.3883 | 1 | 79.6521 | 9.4227 | 1 | 78.1833 | 10.533
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.6315 | 15 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.5211 | 15 | 1 | 10.542 | 15 | 1 | 10.5425 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6237 | 15 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.5419 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6227 | 1 | 0 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 9.0038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11.2967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11.3296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12.9322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6315 | 15 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.5211 | 15 | 1 | 10.542 | 15 | 1 | 10.5425 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6237 | 15 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.5419 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6227 | 1 | 0 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 9.0038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11.2967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11.3296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12.9322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 166.9999 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214
COMENTARIOS |  |  |  |  | G2 de C.H. Chimay no dio RSF por operación |  |  | G2 de C.H. Chimay no dio RSF por operación |  |  | G2 de C.H. Chimay no dio RSF por operación G4 de C.H. Huinco no dio RSF por operación | [20 empty] | G2 de la CH Cahua no dio RSF por falla |  |  | G2 de la CH Cahua no dio RSF por falla |  |  | G2 de la CH Cahua no dio RSF por falla |  |  | G2 de la CH Cahua no dio RSF por falla G1 de CH Cheves no dio RSF por operación |  |  | G2 de la CH Cahua no dio RSF por falla |  |  | G2 de la CH Cahua no dio RSF por falla | [83 empty] | Malpaso FS por despacho. | [11 empty] | Malpaso FS por despacho. |  |  | G2 de CH Chimay no dio RSF dado que no se logró contactar con su centro de control

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 29 de Julio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
29/07/2026 | 00:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 01:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 01:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 02:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 02:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 03:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 03:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 04:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 04:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 05:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 05:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 06:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 06:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 07:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 07:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 08:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 08:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 09:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 09:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 10:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 10:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 11:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 11:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 12:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 12:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 13:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 13:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 14:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 14:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 15:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 15:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 16:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 16:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 17:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 17:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 18:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 18:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 19:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 19:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 20:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 20:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 21:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 21:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 22:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 22:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 23:00 | 0 | 0
29/07/2026 | 23:30 | 0 | 0
29/07/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 29 de Julio del 2026
N° | Observaciones

## CONCLUSIONES
miércoles, 29 de Julio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe