## EVENTOS
jueves, 30 de Julio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 30/07/2026 03:10:21 | 30/07/2026 04:23:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. MANTA |  | NO | 6.3
FALLA | EGESUR | INDEPENDENCIA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | INDEP_G3 | 30/07/2026 10:28:00 | 30/07/2026 10:53:00 | DESCONEXION DEL GENERADOR G3 DE LA C.T. INDEPENDENCIA |  | NO | 0
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 30/07/2026 10:11:00 | 30/07/2026 22:10:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 30/07/2026 11:10:00 | 30/07/2026 22:21:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI
FALLA | TRANSMANTARO | MANTARO - COTARUSE | LINEA DE TRANSMISION | L-2052 | 30/07/2026 18:18:06 | 30/07/2026 19:48:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2052 (MANTARO - COTARUSE) DE 220 kV |  | NO | 220

## RESTRIC_OPE
jueves, 30 de Julio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.07.26, con la disponibilidad de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 6 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 7.6 m3/s correspondiente al mes de julio.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | De acuerdo con lo informado vía correo el dia 22.07, la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con lo informado vía correo el dia 22.07, la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 07/07/2026, se informó que las IO de la unidad TG8 son Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
30/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 30 de Julio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 30/07/2026 05:25 | 30/07/2026 17:01 | Inspeccion anual con dron y termografia en las torres de la linea L-5036 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 30/07/2026 07:36 | 30/07/2026 17:35 | Inspeccion anual en la linea L-2055 (ligera/visual) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 30/07/2026 07:36 | 30/07/2026 17:35 | Inspeccion anual en la linea L-2056 (ligera/visual) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 30/07/2026 07:27 | 30/07/2026 16:07 | Inspeccion de linea por recorredor | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19905 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 30/07/2026 07:27 | 30/07/2026 16:07 | Inspeccion de linea por recorredor | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19906 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA, PUENTE PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LA CL-6644 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
EDE CA?ETE | CANTERA | CL-2207 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Lavado de aislamiento sin tension | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11269 | T
EDE CA?ETE | CANTERA | BARRA A 220 KV | 30/07/2026 18:30 | 31/07/2026 00:00 | Mantenimiento y limpieza de aisladores Pruebas de seccionador de barra A de L2207 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12344 | T
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 30/07/2026 00:00 | 30/07/2026 14:30 | Revision Sistema de Regulacion y Arranque Velocidad | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 30/07/2026 10:28 | 30/07/2026 10:53 | Desconexion de la unidad por falla de comunicacion del WECS de la Unidad. Cuya causa se investiga. | 5.652 | F | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 30/07/2026 10:53 | 30/07/2026 13:53 | Pruebas Operativas como parte del correctivo de la unidad por falla del WECS de la Unidad. A las 13:53 h se declara disponible. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 30/07/2026 18:18 | 30/07/2026 22:17 | MANTT. CORRECTIVO: F/S G1 RON POR BLOQUEO, actuacion de proteccion 86/3. | 71 | F | E/S | N | CORR. | 8 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 30/07/2026 08:15 | 30/07/2026 14:34 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 30/07/2026 08:15 | 30/07/2026 14:34 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | TG6 INDISPONIBLE EN MODO DIESEL POR FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | A6.2 FE6- HMI WTG Manual Stop - Falla en pala #2 (continua fuera de servicio) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 30/07/2026 08:07 | 30/07/2026 14:50 | A1.1 FE6 - HMI WTG Manual Stop - Aplicacion de TN9100086 Generator Bearing Flushing | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PUESTA A TIERRA TORRES CON L2266 E/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11304 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 30/07/2026 00:00 | 30/07/2026 10:19 | REVISION DE SISTEMA DE ARRANQUE TG43 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 30/07/2026 10:08 | 30/07/2026 10:15 | PRUEBAS POSTERIOR A MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Indisponible TG12 en modo diesel por fuga de agua. Operacion con gas disponible. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 13603 | G
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CHAPARRAL | TR-1022 | 30/07/2026 18:23 | 30/07/2026 19:42 | Inspeccion de los cables de Media tension en la Subestacion Chaparral. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23854 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA - LAS FLORES | L-2111 | 30/07/2026 00:00 | 30/07/2026 16:56 | Mantto y Pruebas electricas de reles de proteccion L-2111 Mantenimiento Prev Anual Linea 2111 Mantto y Pruebas electricas Equipos Patio de llaves | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | REVISION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE TURBINA | 211 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA TG1 DE LAS FLORES POR MANTENIMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | CANTERA | BARRA B 220 KV | 30/07/2026 02:00 | 30/07/2026 17:00 | Mantenimiento y limpieza de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16895 | T
LUZ DEL SUR | CANTERA | INT-ACOP1-220 | 30/07/2026 02:00 | 30/07/2026 17:00 | Mantenimiento y limpieza de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16900 | T
LUZ DEL SUR | CANTERA | INT-ACOP1-220 | 30/07/2026 18:30 | 31/07/2026 00:00 | Mantenimiento y limpieza de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16900 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Se desconecta el XFR001 por operacion, se mantiene en operacion los transformadores XFR002 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Revision de cojinete 1 del generador lado acople por alta temperatura | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-2072 | 30/07/2026 08:34 | 31/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2072 220KV MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y TELECOMUNICACIONES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15083 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | REPARACION DE EMPLANCHADO COMPUERTA RADIAL SAN DIEGO R2 | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 30/07/2026 08:20 | 30/07/2026 12:53 | M-02 (122001) Manual idle stop - Correctivo | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 30/07/2026 12:57 | 30/07/2026 13:22 | M-02 (122001) Manual idle stop - Certificacion de escalera, ascensor y linea de vida | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 30/07/2026 03:16 | 30/07/2026 03:39 | TH-23 (3216) Accumulator capacity A error - Reset | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 30/07/2026 09:19 | 30/07/2026 16:00 | TH-19 (122001) Manual idle stop - Mantenimiento preventivo 11vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 30/07/2026 08:06 | 30/07/2026 12:40 | MANTENIMIENTO DE 41500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 30/07/2026 06:21 | 31/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 46000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 30/07/2026 06:19 | 31/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-01 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. CHIMBOTE 1 13.8 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, INTEGRACION DE LA DATA A LA SAS EXISTENTE Y LAS PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. BANCO BC-02 DISPONIBLE EN CASO DE CONTINGENCIA. (R0121325) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | POA CAMBIO DE RELES CELDA TAC3 13.8/13.8 KV POR OBSOLENCIA, MONTAJE Y CABLEADO DE NUEVOS RELES DE PROTECCION. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0137073) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 30/07/2026 09:33 | 30/07/2026 18:44 | POA: MONTAJE Y PRUEBA A RELE NUEVO QUE CONTIENEN EL ESQUEMA RECHAZO DE CARGA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 20 MINUTOS. (R0128325) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE HASTA 26.08.2026 DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANZA - ORCOTUNA | L-2116 | 30/07/2026 08:31 | 30/07/2026 16:27 | CORREGIR FASE INFERIOR CON AISLADORES POLIMERICOS CON ALETAS FISURADAS EN LA TORRE T297. CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS RESECADOS EN TORRES T212 A T216, T229 Y T232. (R0132390) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17648 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE MODERNIZACION EN S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. (R0121560) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2207 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | POA: MODERNIZACION CL-2207: RENOVACION DE CABLE DE PROTECCION, PRUEBAS DE 87B, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO CON CORTE CONTINUO. (R0121560) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 441 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A NIVEL SCADA DE LAS CELDAS 220kV ( L-2207, L-2132 y L-2217) y 10kV (enlace 10kV, L-1000 y L-1001). SE TIENE PERSONAL PERMANENTE EN LA SUBESTACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2018 | 30/07/2026 09:14 | 30/07/2026 14:38 | POA: MONTAJE Y PRUEBAS DEL RELE DIFERENCIAL DE LINEA (87L) PL2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0128442) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 522 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN - CHILCA | L-2094 | 30/07/2026 07:34 | 30/07/2026 14:45 | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE AISLAMIENTO, REQUIERE L2095 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0137378) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11618 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-A | 30/07/2026 08:10 | 30/07/2026 16:31 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2250. (R0123650) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 881 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-2232 | 30/07/2026 08:30 | 31/07/2026 00:00 | AMP24: CAMBIO DE RELES SECUNDARIO (EXISTENTE) Y MONTAJE DE NUEVO RELE RED670. (R0131959) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 627 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-2232 | 30/07/2026 12:12 | 30/07/2026 13:40 | Recarga de gas SF6 fase R IN-2166. (R0137164) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 627 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 30/07/2026 07:49 | 31/07/2026 00:00 | POA: INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN VANO P435 - P436 POR CORRECCION DE DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD (DMS), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, (BESALCO - ANIN). (R0129051) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 30/07/2026 07:59 | 30/07/2026 14:58 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLADORES EN POSTES P382 Y P383. LIMPIEZA DE AISLADORES CON ALTA CONTAMINACION DESDE P355 HASTA P358. LIMPIEZA Y PRUEBA DE HIDROFOBICIDAD EN LA TORRE T5 Y 67 POSTES EN EL TRAMO P4 A P383. (R0132054) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 30/07/2026 08:03 | 30/07/2026 15:04 | Cambio de retenidas corrosion Grado 3. (R0137213) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. SU SOLUCION IMPLICA CAMBIAR TODA LA CAJA DE MANDO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 30/07/2026 08:00 | 30/07/2026 16:00 | LAVADO EN CALIENTE L1383 E01 A E169 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1261 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo de soleras PRESA PICUNCHE | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Disponibilidad de 10.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de instalacion de trinchos en la T83, esta actividad inicialmente estaba previsto realizar en la semana 29, pero por problemas logisticos de materiales no logramos iniciar a tiempo por lo que estamos reprogramando para esta semana 30, No requiere de corte de energia de la L1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | CL-5006 | 30/07/2026 14:58 | 30/07/2026 18:44 | POA: ADECUACION RELES L-5006 A ESQUEMA RECHAZO DE CARGA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. CONFIGURACION DE LOS PARAMETROS DE CORRIENTE DE SOBRECARGA EN LOS RELES PL1 Y PL2. CONFIGURACION DE LA POSICION DE INTERRUPTOR EN LOS CONTROLADORES DE BAHIA CORTE A Y CORTE B. (R0128320) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14569 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL16 | 30/07/2026 09:15 | 31/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR GOTEO INTERMITENTE DE ACEITE DE CUBA. (R0137292) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13177 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | SS.EE. | 30/07/2026 10:51 | 30/07/2026 16:20 | LADO 10KV FUERA DE SERVICIO: IN-1636 E IN-1638 ABIERTO PARA REALIZAR PRUEBA DE TRANSFERENCIA DE CARGA DE LOS SERVICIOS AUXILIARES AL GRUPO ELECTROGENO Y VALIDAR SU INGRESO AUTOMATICO. (R0136861) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20827 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | TALARA | CL-2250 | 30/07/2026 08:08 | 30/07/2026 16:36 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0123650) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13538 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
jueves, 30 de Julio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 30 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR |  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
30/07/2026 | 00:30 | 50 | 648.6 | 216.7 |  |  | 0 | 88.6 |  | 0 | 180.1 | 187.1 | 187.3 | 275.8 |  |  | 143.3 | 4.2 | 0 | 6.4 |  | 103.4 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 30.6 | 167 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29 | 15.3 | 19.1 | 17.2 | 12.1 | 55.7 | 184.2 | 183.8 | 186.8 | 53.6 | 0 | 26 | 0 | 26.7 |  |  | 6.7 | 82.6 |  |  | 0 |  | 24 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 32.7 | 170.1 | 168.3 | 198.4 | 260.1 | 50.4 | 30.5 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 118.6 | 106.7 | 63.5 | 75.7 | 30 | 117.7 | 48 | 49.3 | 141.7 | 144 | 169.4 | 183.8 | 174.5 | 0 | 175.3 |  | 210.9 | 102.1 | 8.2 | 7.6 | 1.3 | 0 | 15.2 |  | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 5 | 13.2 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 0 | 2.1 | 7.2 | 1.4 |  | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 3.8 | 2.9 | 4.3 | 6.1 | 15.6 | 0 | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.3 | 20.1 | 10 | 8.9 |  |  | 15.7 | 13 | 9.5 | 11.3 | 15.9 | 6459.8 | 19.523 | 0 | 3.3 | 6 | 27.9 | 9.5 | 3.2 | 6.1 | 75.523
30/07/2026 | 01:00 | 53.7 | 647.3 | 216.3 |  |  | 0 | 88.7 |  | 0 | 180.3 | 186.4 | 185.7 | 274.1 |  |  | 139.1 | 4.2 | 0 | 10.2 |  | 105 | 7.8 | 5.2 | 22.7 | 30.2 | 106.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.4 | 0 | 19.4 | 17.2 | 12.1 | 55.1 | 165.6 | 166.2 | 176.6 | 52.1 | 0 | 22.8 | 0 | 0 |  |  | 6.8 | 82.6 |  |  | 0 |  | 24.3 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 32.8 | 170.2 | 168.9 | 200.7 | 259.3 | 40.9 | 28.7 |  |  |  | 26.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 103.5 | 99.8 | 63.8 | 75.8 | 30.2 | 117.5 | 48 | 49.4 | 141.4 | 143.8 | 168.3 | 184.2 | 176.5 | 0 | 177.4 |  | 212.1 | 102.4 | 8.1 | 7.6 | 2.6 | 0 | 14.7 |  | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 4.9 | 13.3 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0.6 | 2.8 | 0 | 2.1 | 7.2 | 1.4 |  | 4.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.8 | 4.4 | 7.2 | 18.5 | 0 | 1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.7 |  |  | 15.6 | 13.9 | 7.6 | 11.3 | 16.1 | 6282 | 19.58 | 0 | 3.3 | 6 | 27.9 | 9.5 | 3.2 | 6 | 75.48
30/07/2026 | 01:30 | 49.6 | 648.5 | 215.9 |  |  | 0 | 84.5 |  | 0 | 179.9 | 187.5 | 187.3 | 275.4 |  |  | 142.3 | 4.2 | 0 | 10.8 |  | 103 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 30.4 | 102.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.9 | 0 | 19.8 | 17.4 | 12.1 | 55.4 | 173.6 | 173.9 | 179.5 | 52.6 | 0 | 18.9 | 0 | 0 |  |  | 6.7 | 50.2 |  |  | 0 |  | 24 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 32.7 | 170.5 | 168.5 | 201.2 | 260.1 | 39.4 | 28.9 |  |  |  | 26 |  |  | 4.2 | 0.9 | 108.1 | 105.1 | 63.6 | 75.8 | 29.9 | 117.8 | 48.2 | 49.5 | 142.3 | 144.4 | 169.6 | 184.5 | 173.7 | 0 | 174.7 |  | 211.5 | 102.4 | 8.2 | 7.6 | 1.9 | 0 | 12.3 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 5 | 12.9 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0.8 | 2.7 | 0 | 2.3 | 7.2 | 1.4 |  | 4.6 | 0 | 0 | 4 | 4.2 | 3 | 4.2 | 8 | 11.7 | 0 | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20.1 | 10 | 9 |  |  | 16.1 | 15.4 | 8 | 11.3 | 15.9 | 6261.7 | 20.203 | 0 | 3.3 | 6 | 28 | 9.5 | 3.3 | 6.2 | 76.503
30/07/2026 | 02:00 | 54 | 648.2 | 216.3 |  |  | 0 | 84.7 |  | 0 | 179.6 | 187 | 187.2 | 275.6 |  |  | 163.9 | 4.2 | 0 | 13.6 |  | 101.7 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 30.2 | 42.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29 | 0 | 19 | 17.4 | 12.1 | 55.4 | 167.8 | 168.3 | 172 | 54.7 | 0 | 24.9 | 0 | 0 |  |  | 6.6 | 50.4 |  |  | 0 |  | 24.2 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 32.7 | 170.4 | 168.3 | 200.8 | 259.4 | 41 | 28.5 |  |  |  | 26.5 |  |  | 4.2 | 0.9 | 101.9 | 78.8 | 63.8 | 75.8 | 30.2 | 118 | 48.1 | 49.4 | 142.2 | 144.4 | 169.7 | 184 | 176.5 | 0 | 177.4 |  | 210.7 | 102.3 | 8.2 | 7.6 | 1.2 | 0 | 14.1 |  | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 5.2 | 13.3 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 2.3 | 7.2 | 1.4 |  | 4.6 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 2.8 | 4.3 | 8.7 | 8.3 | 0 | 1.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 7.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.7 |  |  | 16.2 | 15.5 | 7.6 | 11.3 | 16.1 | 6187.5 | 20.46 | 0 | 3.3 | 6 | 28.1 | 9.5 | 3.2 | 6.1 | 76.66
30/07/2026 | 02:30 | 50 | 648.1 | 216.2 |  |  | 0 | 85.9 |  | 0 | 179.8 | 186.5 | 186.1 | 274.5 |  |  | 143.4 | 4.2 | 0 | 13.6 |  | 100.3 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 30.4 | 61.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.5 | 0 | 20.9 | 17.8 | 12.4 | 55.5 | 154.4 | 154.5 | 166 | 53.5 | 0 | 22.7 | 0 | 0 |  |  | 6.5 | 50.3 |  |  | 0 |  | 24.2 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 32.6 | 170.7 | 169.2 | 200.7 | 260 | 40.2 | 28.7 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 48.5 | 74.2 | 63.6 | 74.3 | 30.1 | 118.3 | 48.2 | 49.4 | 142.7 | 144.9 | 169.2 | 184.5 | 175.2 | 0 | 176 |  | 211.7 | 102.5 | 8.1 | 7.6 | 1.1 | 0 | 14.3 |  | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 5.2 | 13.2 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 2 | 7.2 | 1.4 |  | 4.5 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 2.9 | 4.4 | 11.3 | 8.7 | 0 | 1.7 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 7.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 9 |  |  | 16.2 | 14.6 | 8.3 | 11.2 | 15.8 | 6094.7 | 20.313 | 0 | 3.3 | 6 | 28.1 | 9.4 | 3.1 | 6.2 | 76.413
30/07/2026 | 03:00 | 51.4 | 549.8 | 178.6 |  |  | 0 | 86.1 |  | 0 | 179.8 | 188.4 | 187.6 | 275.7 |  |  | 153.3 | 4.2 | 0 | 13.9 |  | 100.6 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 30.5 | 58.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 0 | 20.2 | 17.6 | 12.4 | 55.1 | 183.4 | 183.7 | 179.4 | 52 | 0 | 27.2 | 0 | 0 |  |  | 6.4 | 50.6 |  |  | 0 |  | 24.1 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 32.7 | 171.2 | 169.1 | 200.9 | 261 | 40.2 | 28.6 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 56.3 | 95.4 | 63.6 | 74.3 | 30.6 | 118.1 | 48.2 | 49.5 | 142.7 | 145.1 | 169.3 | 184.9 | 175.1 | 0 | 175.6 |  | 211.8 | 102.4 | 8.2 | 7.6 | 1.9 | 0 | 13.1 |  | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 5 | 13.1 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0 | 2.2 | 7.2 | 1.3 |  | 4.5 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 2.8 | 4.4 | 11.3 | 7.4 | 0 | 3.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 7.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 |  | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20.1 | 10 | 8.9 |  |  | 16.1 | 14.5 | 8.6 | 11.2 | 16 | 6075.7 | 20.462 | 0 | 3.3 | 6 | 28 | 9.5 | 3 | 6.1 | 76.362
30/07/2026 | 03:30 | 45.4 | 542.6 | 180 |  |  | 0 | 82.5 |  | 0 | 179.5 | 186.9 | 187.4 | 275.3 |  |  | 177.5 | 4.1 | 0 | 13.8 |  | 96.7 | 7.2 | 5 | 22.4 | 34.4 | 22.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 0 | 20.4 | 17.6 | 12.3 | 54 | 171.3 | 172.3 | 181.3 | 50.8 | 0 | 24.2 | 0 | 0 |  |  | 6.4 | 49.4 |  |  | 0 |  | 23.4 | 0 |  | 45 |  |  |  | 32.4 | 171.9 | 169.9 | 200.8 | 260.5 | 38.3 | 28.3 |  |  |  | 25.4 |  |  | 4.2 | 0.9 | 18.2 | 80.9 | 62.9 | 74.1 | 30.4 | 118.2 | 48.1 | 49.4 | 142.1 | 144.4 | 169.3 | 184.2 | 171.6 | 0 | 172.5 |  | 212 | 102.6 | 8.1 | 7.6 | 0.5 | 0 | 14.2 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 5 | 12.8 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2.2 | 7.2 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 4.1 | 2.6 | 4.7 | 12.7 | 4.5 | 0 | 3.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0 | 5.4 | 20 | 9.9 | 8.9 |  |  | 15.9 | 14 | 7.4 | 11.2 | 15.7 | 5940.7 | 20.577 | 0 | 3.3 | 6 | 28 | 9.5 | 3 | 5.9 | 76.277
30/07/2026 | 04:00 | 56.3 | 554.4 | 180.3 |  |  | 0 | 88.8 |  | 0 | 180.1 | 187.6 | 187.7 | 275.7 |  |  | 202.2 | 4.3 | 0 | 14 |  | 105.4 | 8.3 | 5.3 | 22.4 | 34.4 | 21 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 0 | 21.1 | 17.6 | 12.3 | 57.3 | 172.1 | 172.6 | 171.4 | 54.8 | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | 6.3 | 51.4 |  |  | 0 |  | 24.8 | 0 |  | 45 |  |  |  | 33.2 | 170.9 | 168.4 | 201 | 260.8 | 41 | 29 |  |  |  | 27 |  |  | 4.2 | 0.9 | 22.9 | 90.8 | 64.7 | 74.6 | 30.8 | 117.9 | 48.2 | 49.4 | 141.9 | 144.3 | 169.1 | 184.4 | 178.6 | 0 | 179.3 |  | 212.4 | 102.7 | 8.1 | 7.6 | 2.1 | 0 | 12.6 |  | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 5 | 13.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 0 | 2.2 | 7.2 | 1.3 |  | 5.7 | 0 | 0 | 3.8 | 4 | 3.1 | 4.9 | 17.4 | 4.9 | 0 | 2.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0 | 5.3 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 15.7 | 12 | 8.1 | 11.3 | 16.3 | 6051.5 | 20.716 | 0 | 3.3 | 6 | 27.9 | 9.5 | 3 | 6 | 76.416
30/07/2026 | 04:30 | 48.9 | 543.4 | 181.5 |  |  | 0 | 86.2 |  | 0 | 180.1 | 185.4 | 185.9 | 275 |  |  | 139.1 | 4.2 | 0 | 14.7 |  | 102 | 7.4 | 5 | 22.6 | 34 | 25.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 59.3 | 21.9 | 17.4 | 12.2 | 54.7 | 132.7 | 133 | 169.8 | 52.7 | 15.1 | 18.8 | 0 | 0 |  |  | 6.5 | 49.6 |  |  | 0 |  | 23.8 | 0 |  | 45 |  |  |  | 32.6 | 171.6 | 170.5 | 200.7 | 262.1 | 39.2 | 27.6 |  |  |  | 25.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 48.4 | 68.7 | 63.2 | 69.8 | 30.4 | 118.3 | 48.3 | 49.4 | 142.1 | 144.5 | 169.6 | 184.3 | 173.3 | 0 | 174.1 |  | 212.3 | 102.7 | 8.2 | 7.6 | 4.4 | 0 | 13.9 |  | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 5.1 | 12.9 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 1.4 | 7.6 | 0 | 2.4 | 7.2 | 1.3 |  | 5.5 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 2.6 | 4.6 | 13 | 2.2 | 0 | 4.5 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 9.1 |  |  | 16 | 12 | 8 | 11.2 | 15.7 | 5946.7 | 20.762 | 0 | 3.3 | 6 | 27.9 | 9.3 | 3.1 | 6.1 | 76.462
30/07/2026 | 05:00 | 52.2 | 550.4 | 181.6 |  |  | 0 | 88.6 |  | 0 | 180.2 | 186.6 | 187 | 274.4 |  |  | 120.2 | 4.2 | 0 | 15.4 |  | 103.2 | 8 | 5.2 | 22.5 | 34.4 | 21 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.7 | 53.8 | 22.1 | 17.4 | 12.2 | 53 | 186 | 186.1 | 185.6 | 54.1 | 18 | 22.9 | 0 | 0 |  |  | 6.5 | 50.3 |  |  | 0 |  | 24.3 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 32.7 | 171.4 | 170.3 | 198.6 | 261.4 | 40.9 | 27.4 |  |  |  | 26.7 |  |  | 4.2 | 0.9 | 66.1 | 78.6 | 63.8 | 67.9 | 30.7 | 118.3 | 48.5 | 49.6 | 142.5 | 144.9 | 169.1 | 184.6 | 175.7 | 0 | 176.3 |  | 212.9 | 102.9 | 8.2 | 7.6 | 5.6 | 0 | 15.4 |  | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 5 | 13.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.4 | 0 | 2.4 | 7.2 | 1.3 |  | 4.7 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2.8 | 4.7 | 10.9 | 2.4 | 0 | 6.3 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0 | 5.4 | 20.2 | 10 | 7.9 |  |  | 16.1 | 12 | 8.3 | 11.3 | 16.3 | 6099.1 | 20.949 | 0 | 3.3 | 6 | 27.9 | 9.5 | 3.1 | 6.1 | 76.849
30/07/2026 | 05:30 | 46.8 | 617 | 210 |  |  | 0 | 85 |  | 0 | 180 | 187.3 | 187.8 | 276 |  |  | 148.3 | 4.1 | 0 | 15.6 |  | 100.9 | 7.6 | 5.1 | 22.5 | 34.3 | 53.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.7 | 31 | 21 | 17.4 | 12.2 | 54.8 | 179.1 | 179.9 | 182.2 | 52.6 | 14.3 | 26.9 | 0 | 0 |  |  | 6.4 | 49.9 |  |  | 0 |  | 23.9 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 32.6 | 171 | 169.6 | 200.5 | 261.5 | 39.7 | 27.1 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 70.2 | 90.3 | 63.3 | 67.8 | 30.6 | 118.4 | 48.5 | 49.6 | 142.7 | 144.9 | 169.7 | 185.1 | 172.7 | 0 | 173.3 |  | 212.8 | 102.8 | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 0 | 15 |  | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 5 | 13.9 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 1.9 | 9.5 | 0 | 2.2 | 7.2 | 1.3 |  | 4.6 | 0 | 0 | 4.2 | 3.8 | 2.9 | 4.5 | 8.4 | 4.7 | 0 | 5.3 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0 | 5.4 | 20 | 10 | 8.3 |  |  | 16 | 12 | 8.2 | 11.2 | 15.2 | 6216.6 | 20.974 | 0 | 3.3 | 6 | 27.9 | 9.5 | 3 | 6.1 | 76.774
30/07/2026 | 06:00 | 48.4 | 536.6 | 177.1 |  |  | 0 | 86.4 |  | 0 | 180 | 187 | 187.3 | 274.7 |  |  | 148.1 | 4.2 | 0 | 15.5 |  | 98.7 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 34.6 | 35.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 62.2 | 23.7 | 17.6 | 12.2 | 55 | 185.3 | 184.8 | 186.6 | 52.5 | 44.3 | 27.2 | 0 | 0 |  |  | 6.4 | 50.2 |  |  | 0 |  | 24.2 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 32.8 | 171.4 | 170.5 | 200.4 | 262.5 | 40.3 | 27.6 |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.2 | 0.9 | 128.3 | 89.7 | 63.7 | 67.8 | 30.7 | 118.1 | 48.5 | 49.6 | 142 | 144.1 | 169.8 | 184.1 | 174.6 | 0 | 175.3 |  | 212.8 | 103 | 8.2 | 7.6 | 8.6 | 0 | 14.3 |  | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 5 | 13.1 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 2.1 | 7.5 | 0 | 2.5 | 7.2 | 1.3 |  | 4.7 | 0 | 0 | 4.2 | 3.4 | 3 | 4.9 | 11 | 5.4 | 0 | 3.6 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 8.7 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0 | 5.4 | 20.1 | 10.1 | 9.7 |  |  | 16.2 | 12 | 7.6 | 11.3 | 14.5 | 6225 | 21.016 | 0 | 3.3 | 6 | 27.9 | 9.5 | 3.1 | 6 | 76.816
30/07/2026 | 06:30 | 47.1 | 532.3 | 176.5 |  |  | 11.9 | 89.8 |  | 0 | 180 | 187.1 | 186.6 | 275.8 |  |  | 155 | 4.2 | 0 | 15.2 |  | 102.2 | 7.2 | 5.1 | 22.5 | 48.8 | 81.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.5 | 56.8 | 21.9 | 17.6 | 12.1 | 53.7 | 186 | 185.9 | 186.9 | 51.3 | 15.4 | 24.7 | 0 | 40 |  |  | 6.6 | 50.3 |  |  | 0 |  | 23.9 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 32.5 | 172.4 | 171 | 201.3 | 261.7 | 45.8 | 27.8 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 90 | 81.8 | 60.7 | 67.8 | 30.4 | 118.5 | 48.5 | 49.6 | 143 | 144.9 | 169.5 | 184.4 | 173.3 | 0 | 173.9 |  | 213.2 | 103.1 | 8.2 | 7.6 | 10.5 | 1.7 | 11.1 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 1 | 4.9 | 12.6 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 14.5 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 8.4 | 0.6 | 2.5 | 7.2 | 1.2 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 3.2 | 2.7 | 3.9 | 18.5 | 6.2 | 0.4 | 2.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 7.7 | 3 | 3.6 | 3.8 | 11.8 | 3.5 | 0 | 3.3 | 0.6 | 0 | 1 | 2.4 |  | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 5.4 | 20.2 | 10 | 7.6 |  |  | 15.4 | 12 | 8.1 | 11.3 | 14.2 | 6275.2 | 20.976 | 0 | 3.3 | 6 | 27.9 | 9.5 | 3.1 | 5.8 | 76.576
30/07/2026 | 07:00 | 37.4 | 542.5 | 178.1 |  |  | 12 | 90.5 |  | 0 | 180 | 186 | 186.1 | 274.6 |  |  | 109.2 | 4.2 | 0 | 15.5 |  | 102.1 | 8.2 | 5.2 | 22.5 | 60.3 | 40.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.6 | 53.5 | 23.6 | 17.7 | 12.1 | 56.1 | 187 | 186.7 | 187.6 | 54.4 | 16.5 | 22.8 | 0 | 44.5 |  |  | 6.7 | 50.9 |  |  | 0 |  | 24.6 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 32.8 | 172 | 170.9 | 199.9 | 262.3 | 70.7 | 34.8 |  |  |  | 26.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 104.6 | 79.1 | 61.7 | 67.9 | 30.8 | 118.5 | 48.6 | 49.7 | 143 | 144.8 | 170.2 | 184.8 | 97.7 | 0 | 97.8 |  | 213.4 | 103.2 | 8.2 | 7.6 | 8.2 | 19.3 | 14.1 |  | 0 | 8.5 | 9.8 | 0 | 46.6 | 24.5 | 0.5 | 1.5 | 4.9 | 13.3 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 14.6 | 5.7 | 5.4 | 2 | 5.9 | 2.6 | 2.5 | 7.2 | 1.2 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.4 | 3.2 | 3 | 4.2 | 19.8 | 8 | 6.8 | 1.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.6 | 4.4 | 1.8 | 7.6 | 3 | 3.6 | 3.8 | 16.2 | 56.1 | 2.4 | 34.2 | 0.6 | 0 | 0 | 26.9 |  | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 5.4 | 20 | 10 | 7.5 |  |  | 15.6 | 6 | 8 | 11.3 | 16.2 | 6331.2 | 21.17 | 0 | 3.3 | 6 | 28 | 9.5 | 2.9 | 5.8 | 76.67
30/07/2026 | 07:30 | 29.2 | 537.2 | 178.4 |  |  | 12 | 88.3 |  | 0 | 179.5 | 184.6 | 185 | 274.8 |  |  | 71.6 | 4.2 | 0 | 15.5 |  | 101.8 | 7.8 | 5.1 | 22.6 | 60.1 | 47.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.6 | 46.7 | 23.1 | 17.4 | 12.1 | 55.2 | 186.2 | 186.7 | 187.3 | 52.8 | 16.1 | 24.4 | 0 | 42 |  |  | 6.5 | 50 |  |  | 0 |  | 24.1 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 32.7 | 171.9 | 170.3 | 198.9 | 262.8 | 69 | 34.4 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 110.1 | 68.1 | 61 | 67.9 | 30.7 | 118.1 | 48.4 | 49.4 | 142.3 | 144.6 | 169.7 | 184.4 | 94.4 | 0 | 94.9 |  | 212.9 | 102.9 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 42.2 | 14 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 0 | 108.5 | 52 | 0.5 | 1.2 | 4.8 | 13.1 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 14.7 | 11.1 | 12.6 | 2 | 4.7 | 9.6 | 2.4 | 7.2 | 1.2 |  | 4.6 | 0.1 | 0 | 4.7 | 3.2 | 2.8 | 4 | 20.5 | 4.8 | 16.6 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 | 10 | 4.4 | 1.7 | 7.6 | 3 | 3.6 | 3.8 | 14.7 | 140.7 | 5 | 78.1 | 0.6 | 0 | 0 | 64.4 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 4.9 | 5.4 | 20 | 10 | 7.4 |  |  | 15.9 | 4.7 | 9 | 11.3 | 11.1 | 6554.4 | 21.118 | 0 | 3.3 | 6 | 28 | 9.5 | 2.8 | 5.9 | 76.618
30/07/2026 | 08:00 | 26.3 | 538.2 | 178.8 |  |  | 12 | 90.8 |  | 0 | 179.7 | 186.4 | 186.2 | 274.2 |  |  | 109.4 | 4.2 | 0 | 15.4 |  | 100.2 | 7.6 | 5.1 | 22.5 | 60.3 | 54.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.3 | 0 | 22.4 | 17.2 | 12.1 | 55.6 | 185 | 184.8 | 187.4 | 67.1 | 15.4 | 18 | 0 | 51.8 |  |  | 6.5 | 50.2 |  |  | 0 |  | 24 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 79.9 | 170.8 | 168.9 | 200.4 | 261.2 | 69.2 | 34.2 |  |  |  | 26 |  |  | 4.2 | 0.9 | 68.8 | 84.2 | 60.9 | 67.9 | 30.5 | 117.6 | 48.3 | 49.1 | 142 | 144.3 | 169.8 | 183.6 | 94.8 | 0 | 95 |  | 210.9 | 102 | 8.2 | 7.7 | 6.4 | 63.5 | 14.2 |  | 0 | 8.3 | 9.9 | 2.5 | 160 | 80.5 | 0.5 | 1.2 | 5 | 14.4 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 14.7 | 12.3 | 15.1 | 1.3 | 3 | 15.5 | 2.4 | 7.3 | 1.2 |  | 4.7 | 0.2 | 0.1 | 4.8 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 23.1 | 2.9 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 4.7 | 1.7 | 8.6 | 3 | 3.6 | 3.8 | 15.5 | 197.8 | 7.4 | 115.3 | 0.6 | 0 | 0 | 83.9 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 7.2 | 5.4 | 20 | 10 | 9.5 |  |  | 15.4 | 4.7 | 9.2 | 11.2 | 14.3 | 6835.8 | 21.052 | 0 | 3.3 | 6 | 27.9 | 9.5 | 2.5 | 5.8 | 76.052
30/07/2026 | 08:30 | 29.2 | 598.7 | 200.7 |  |  | 12 | 91 |  | 0 | 180.3 | 188.5 | 188.2 | 273.9 |  |  | 243.6 | 4.2 | 0 | 15.5 |  | 102.4 | 7.6 | 5.1 | 22.6 | 60.3 | 55.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 0 | 22.3 | 17.2 | 12.1 | 53.8 | 184.7 | 184.6 | 187.5 | 90.3 | 16.2 | 17.9 | 14.8 | 70.3 |  |  | 6.4 | 50.6 |  |  | 0 |  | 32.7 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 79.9 | 170.1 | 168.2 | 199.7 | 258.8 | 68.3 | 34.3 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 99.3 | 97.5 | 61.1 | 72.9 | 29.3 | 117.5 | 48 | 48.7 | 141.8 | 144 | 170 | 183.4 | 95.1 | 0 | 0 |  | 209.3 | 101.4 | 8.3 | 7.7 | 5.5 | 67.7 | 13.8 |  | 0.1 | 8.2 | 9.9 | 1.2 | 165.8 | 83.8 | 0.5 | 1.1 | 5 | 12.8 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 14.7 | 12.9 | 15.9 | 1.1 | 2.6 | 16.2 | 2.1 | 7.3 | 1.2 |  | 4.7 | 0.2 | 0.7 | 4.8 | 3.3 | 2.9 | 4 | 25.4 | 12.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 4.6 | 1.7 | 7.6 | 3 | 3.6 | 3.8 | 14.2 | 204.9 | 9.5 | 120.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 87.7 |  | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 9.2 | 5.4 | 20.2 | 10 | 9.8 |  |  | 15.6 | 4.6 | 8.6 | 11.2 | 15.4 | 7132.7 | 21.132 | 0 | 3.3 | 6 | 27.9 | 9.5 | 2.5 | 5.9 | 76.232
30/07/2026 | 09:00 | 26.9 | 598.4 | 200.1 |  |  | 11.7 | 93.4 |  | 0 | 180.5 | 187.6 | 186.7 | 273.6 |  |  | 335.7 | 4.1 | 0 | 15.4 |  | 102.4 | 7.6 | 5.1 | 22.4 | 60.2 | 75 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 0 | 21.2 | 17.2 | 12.1 | 55.6 | 185.2 | 185.2 | 187.6 | 94 | 15.2 | 17.8 | 14.9 | 127 |  |  | 6.4 | 50 |  |  | 0 |  | 52.7 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 79.7 | 168.4 | 166.6 | 198.6 | 258 | 68 | 34.2 |  |  |  | 25.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 181.9 | 104 | 60.5 | 72.7 | 28.6 | 117.2 | 47.8 | 48.4 | 141.5 | 143.6 | 169.9 | 183.2 | 91.7 | 0 | 0 |  | 208.8 | 101.1 | 8.2 | 7.7 | 2.6 | 68.6 | 12.3 |  | 0.1 | 8.3 | 9.9 | 1.2 | 169.3 | 85.8 | 0.5 | 1.1 | 5 | 12.9 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 14.7 | 12.9 | 15.7 | 0.5 | 0.6 | 16.5 | 2.3 | 9.2 | 1.2 |  | 4.7 | 0.3 | 0.8 | 4.8 | 3.3 | 2.9 | 3.9 | 25.1 | 18.6 | 30.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 38.8 | 4.6 | 1.7 | 7.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 14.8 | 209.1 | 11.3 | 120.8 | 0.6 | 0 | 3.5 | 88.2 |  | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 11 | 5.4 | 20.2 | 10 | 8.5 |  |  | 15.4 | 4.6 | 7.9 | 11.2 | 13 | 7419.1 | 20.92 | 0 | 3.3 | 6 | 27.8 | 9.5 | 0 | 6 | 73.52
30/07/2026 | 09:30 | 33.4 | 645.7 | 212.2 |  |  | 12 | 95.2 |  | 0 | 179.3 | 186.7 | 186.4 | 273.5 |  |  | 474.6 | 4.2 | 12.3 | 15.4 |  | 97.2 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 60.2 | 59.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 0 | 21.6 | 17.2 | 12.1 | 54.1 | 183.5 | 183.3 | 187.7 | 109.8 | 18.1 | 17.7 | 14.9 | 40.5 |  |  | 6.3 | 50.4 |  |  | 0 |  | 81.4 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 94 | 168.2 | 166.3 | 198.6 | 254.7 | 68 | 34.1 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 147.1 | 92.9 | 64.8 | 69.8 | 27 | 117 | 47.4 | 48.1 | 140.2 | 142.8 | 169.1 | 182.5 | 95.9 | 0 | 0 |  | 207.9 | 100.7 | 8.2 | 7.7 | 2.3 | 68.6 | 13.3 |  | 0.1 | 8.3 | 9.9 | 1.3 | 171.5 | 87.1 | 0.5 | 1.4 | 5 | 13 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 14.7 | 12.9 | 15.5 | 0.3 | 0.2 | 16.5 | 1.8 | 18 | 1.2 |  | 4.7 | 0.3 | 1 | 4.9 | 3.4 | 2.7 | 3.9 | 27 | 18.4 | 30.7 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 39.6 | 4.6 | 1.7 | 8.1 | 3 | 3.6 | 3.8 | 14.4 | 209.5 | 12.8 | 121.3 | 0.6 | 0.2 | 5.1 | 88.7 |  | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 12.6 | 5.4 | 20 | 10 | 10.2 |  |  | 15.3 | 4.6 | 7.4 | 11.2 | 14.2 | 7559.8 | 20.839 | 0 | 3.3 | 6 | 27.8 | 9.5 | 0 | 5.9 | 73.339
30/07/2026 | 10:00 | 25.7 | 651 | 214.1 |  |  | 12 | 92.9 |  | 0 | 177 | 186.1 | 187.4 | 273.1 |  |  | 476.3 | 4.2 | 14.6 | 15.1 |  | 100.2 | 8 | 5.2 | 22.4 | 60.3 | 51.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.8 | 0 | 22.6 | 17.1 | 12.1 | 53.7 | 184.2 | 184.2 | 187.8 | 102.9 | 11.2 | 18.2 | 14.8 | 47.6 |  |  | 6.3 | 50.5 |  |  | 0 |  | 81.7 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 94.6 | 167.2 | 165.3 | 196.1 | 251.7 | 68.4 | 34.1 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 156.4 | 97 | 66 | 69.9 | 27.2 | 115.9 | 46.8 | 47.7 | 140 | 142.5 | 168.7 | 181.1 | 174.1 | 0 | 0 |  | 206.9 | 100.3 | 8.3 | 7.7 | 2.8 | 69.2 | 13.5 |  | 0.1 | 8.3 | 9.9 | 1.2 | 172 | 87.4 | 0.5 | 1.6 | 5.2 | 13.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 14.7 | 12.8 | 15.5 | 0.3 | 0.3 | 16.3 | 1.5 | 18 | 1.2 |  | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 4.5 | 3.4 | 3.1 | 4.2 | 27.1 | 28.1 | 30.7 | 2.4 | 4.8 | 0.6 | 0 | 40 | 4.7 | 1.7 | 8.3 | 3 | 3.4 | 3.8 | 14.1 | 210.6 | 14 | 120.4 | 0.6 | 2.5 | 7.9 | 88.7 |  | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 13.9 | 5.4 | 20 | 10 | 10.7 |  |  | 15.5 | 10 | 7.6 | 11.2 | 13.3 | 7658.1 | 20.705 | 0 | 3.3 | 6 | 27.7 | 9.5 | 0 | 5.8 | 73.005
30/07/2026 | 10:30 | 30.9 | 646.8 | 212.7 |  |  | 12.1 | 91.3 |  | 78.5 | 177.2 | 186.5 | 186.4 | 273.4 |  |  | 453.3 | 4.2 | 15 | 15.2 |  | 102.6 | 7.7 | 5.2 | 16.8 | 60.2 | 94.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 19.8 | 21.7 | 16.9 | 12.1 | 55.6 | 183.5 | 183.3 | 187.6 | 104.6 | 12.7 | 18 | 15 | 61.6 |  |  | 6.3 | 50.3 |  |  | 0 |  | 81.5 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 94.3 | 167.7 | 165.5 | 197.2 | 250.7 | 68.8 | 33.8 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 129.7 | 95.9 | 65.5 | 69.9 | 27.2 | 115.4 | 46.9 | 47.4 | 140 | 141.8 | 168.1 | 180.2 | 175.2 | 0 | 0 |  | 206.3 | 99.4 | 8.2 | 7.7 | 4.1 | 69.8 | 11.7 |  | 0.1 | 8.2 | 9.9 | 1.2 | 173.2 | 87.9 | 0.5 | 1.3 | 5.2 | 13.4 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 14.8 | 12.8 | 15.4 | 0.5 | 0.5 | 16.2 | 1.8 | 18 | 1.2 |  | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 4.3 | 3.4 | 2.9 | 4 | 25.1 | 40.6 | 30.4 | 3.7 | 4.4 | 0.6 | 0.5 | 40.2 | 4.7 | 1.7 | 8.2 | 3 | 3.4 | 3.8 | 12.3 | 212.8 | 15.1 | 120 | 0.6 | 3.9 | 7.5 | 88.9 |  | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 14.9 | 5.9 | 20.2 | 10.1 | 10.5 |  |  | 15.4 | 10 | 7.3 | 11.2 | 13.4 | 7772 | 20.501 | 0 | 3.3 | 6.1 | 27.6 | 9.5 | 0 | 5.8 | 72.801
30/07/2026 | 11:00 | 27.3 | 643.2 | 210.9 |  |  | 11.7 | 92.4 |  | 80.2 | 178.3 | 197.7 | 200.6 | 285.1 |  |  | 454.7 | 4.1 | 15 | 15.2 |  | 101.4 | 7.4 | 5.1 | 19.5 | 60.1 | 76.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 30.5 | 20.3 | 17 | 12.1 | 54.2 | 183.2 | 183.3 | 187.7 | 104.5 | 18.5 | 23.5 | 14.8 | 61.1 |  |  | 6.4 | 66.7 |  |  | 0 |  | 80.6 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 93.7 | 167.1 | 164.7 | 196.3 | 250.1 | 67.3 | 33.7 |  |  |  | 25.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 124 | 89.7 | 65.9 | 69.8 | 28.8 | 115.3 | 46.5 | 47.3 | 140.4 | 142.5 | 168.5 | 179.3 | 171.4 | 0 | 0 |  | 205.9 | 99.7 | 8.2 | 7.7 | 6.9 | 68.7 | 10.4 |  | 0.1 | 8.2 | 9.9 | 1.2 | 174 | 88.3 | 0.5 | 1.2 | 5.2 | 13.6 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 14.7 | 12.6 | 15.4 | 0.8 | 3.3 | 16.1 | 1.8 | 18 | 1.1 |  | 4.9 | 0.4 | 1.2 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 26.6 | 61 | 30.4 | 4.4 | 4.7 | 1 | 0.7 | 40.1 | 4.7 | 1.7 | 8.6 | 3 | 3.4 | 3.6 | 10.1 | 213.1 | 16 | 119.5 | 0.6 | 2.6 | 7.4 | 88.7 |  | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 15.8 | 5.9 | 20 | 10 | 10.3 |  |  | 15 | 10 | 8.4 | 11.2 | 13.9 | 7826.5 | 20.221 | 0 | 3.3 | 6.1 | 27.5 | 9.5 | 0 | 5.8 | 72.421
30/07/2026 | 11:30 | 32.4 | 649.3 | 214 |  |  | 11.9 | 95.2 |  | 79.9 | 176.3 | 193.6 | 200 | 280.7 |  |  | 463.9 | 4.2 | 15.1 | 15.1 |  | 104.8 | 8.1 | 5.3 | 22.3 | 60 | 85.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 58.3 | 20.9 | 17 | 12.2 | 56.5 | 183.1 | 182.6 | 187 | 105.8 | 0 | 24.5 | 15 | 62.7 |  |  | 6.4 | 76.9 |  |  | 0 |  | 82 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 94.6 | 165.8 | 163.5 | 195.1 | 248.1 | 69.8 | 33.8 |  |  |  | 26.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 131.8 | 93.5 | 64.4 | 71.8 | 29.5 | 113.9 | 46 | 46.9 | 139.4 | 141.3 | 167.8 | 177.6 | 175.5 | 0 | 0 |  | 205.4 | 99.2 | 8.2 | 7.6 | 10.9 | 68.8 | 11.6 |  | 0.2 | 8.4 | 10 | 1.2 | 174.1 | 88 | 0.5 | 1.2 | 5.1 | 13.5 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 14.5 | 12.5 | 15.8 | 1.2 | 5.3 | 16.1 | 1.9 | 18 | 1.1 |  | 4.8 | 0.4 | 1.3 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 24.7 | 68.5 | 30.3 | 4.5 | 4.9 | 0.8 | 0.3 | 40.1 | 4.7 | 1.7 | 8.5 | 3 | 3.4 | 3.6 | 12.9 | 213.1 | 16.3 | 120 | 0.6 | 8.6 | 12.4 | 89.2 |  | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 16.3 | 5.9 | 20 | 10 | 10.7 |  |  | 15 | 10 | 7.8 | 11.2 | 15.5 | 7922 | 19.392 | 2.646 | 3.3 | 6.1 | 27.3 | 9.5 | 0 | 5.8 | 74.038
30/07/2026 | 12:00 | 30.8 | 642 | 211 |  |  | 11.9 | 95 |  | 79.8 | 176.7 | 193.4 | 200.1 | 280.8 |  |  | 456.6 | 4.2 | 15 | 15.1 |  | 101.5 | 7.6 | 5.1 | 21.9 | 59.9 | 99.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.5 | 50.9 | 20.7 | 17 | 12.2 | 53.4 | 182.8 | 182.8 | 186.9 | 104.5 | 0 | 23.9 | 14.9 | 44.8 |  |  | 6.8 | 75.8 |  |  | 0 |  | 81.2 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 94 | 166 | 164.5 | 195.7 | 249.9 | 68.8 | 33.5 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 101.2 | 80.5 | 64.9 | 73.7 | 29 | 114.5 | 46.3 | 47 | 139.6 | 141.6 | 167.5 | 178.4 | 173.2 | 0 | 0 |  | 205.1 | 99 | 8.2 | 7.7 | 8.4 | 69 | 13.2 |  | 0.3 | 8.2 | 9.9 | 1.2 | 173.6 | 88 | 0.5 | 1.4 | 5.1 | 13.2 | 4.4 | 3.1 | 3.5 | 14.5 | 12.5 | 15.9 | 1.7 | 7.4 | 16.2 | 2 | 19 | 1.1 |  | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 3.7 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 23.9 | 72.9 | 30.5 | 4.8 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 40.1 | 4.5 | 1.7 | 8.1 | 3 | 3.4 | 3.6 | 15 | 212.5 | 16.4 | 119.1 | 0.6 | 5.9 | 10 | 89.2 |  | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 16.1 | 5.9 | 20 | 10 | 10.6 |  |  | 15.5 | 10 | 7.4 | 11.2 | 13.4 | 7838.2 | 19.202 | 2.91 | 3.3 | 6.1 | 27.3 | 9.5 | 0 | 5.8 | 74.112
30/07/2026 | 12:30 | 27.4 | 639.2 | 210.1 |  |  | 12 | 94 |  | 79.9 | 176.7 | 193.6 | 199.1 | 279.6 |  |  | 462.4 | 4.1 | 15 | 15.3 |  | 102 | 7.4 | 5.1 | 21.6 | 62.5 | 36.2 |  |  |  | 6.5 | 150.1 | 30.1 | 34.6 | 17.7 | 17 | 12.2 | 56.5 | 182.4 | 182.6 | 186.7 | 104.1 | 0 | 23.5 | 15 | 47.6 |  |  | 6.7 | 76 |  |  | 0 |  | 59.8 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 93.8 | 166.8 | 164.7 | 196.2 | 248.2 | 68.3 | 33.6 |  |  |  | 25.7 |  |  | 4.2 | 0.9 | 82 | 74.3 | 64.6 | 73.5 | 29 | 114.6 | 46.2 | 46.9 | 139.6 | 141.7 | 167.5 | 178.2 | 114.8 | 0 | 0 |  | 204.6 | 98.8 | 8.2 | 7.7 | 9.2 | 69.8 | 14.6 |  | 0.3 | 8.2 | 10 | 1.2 | 172.5 | 87.5 | 0.5 | 1.4 | 5.2 | 13 | 3.5 | 8.1 | 3.5 | 14.5 | 12.5 | 15.8 | 2.2 | 7.8 | 16.2 | 2.3 | 20 | 1.1 |  | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 4 | 3.4 | 2.7 | 3 | 23.4 | 73.6 | 30.2 | 3.4 | 5 | 0.9 | 0 | 40.2 | 4.5 | 1.7 | 8.1 | 3 | 3.4 | 3.6 | 15 | 211.7 | 16.3 | 118.4 | 0.6 | 2 | 4.4 | 88.8 |  | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 16 | 5.8 | 20 | 10 | 10.5 |  |  | 15.4 | 10.3 | 8 | 10.6 | 8.7 | 7789.5 | 19.044 | 3.472 | 3.7 | 6.1 | 27.1 | 9.5 | 0 | 5.9 | 74.816
30/07/2026 | 13:00 | 83.5 | 644.7 | 212.4 |  |  | 12.1 | 94.1 |  | 79.3 | 175.7 | 194.2 | 198.8 | 280.1 |  |  | 543.9 | 4.2 | 15 | 15.3 |  | 103.4 | 7.8 | 5.2 | 21.7 | 65.1 | 27.4 |  |  |  | 6.5 | 149 | 28.1 | 29.7 | 19 | 17 | 12.2 | 54.8 | 182 | 182.4 | 186.4 | 103.7 | 0 | 23.7 | 15 | 41.6 |  |  | 6.6 | 76.5 |  |  | 0 |  | 60.4 | 0 |  | 42.2 |  |  |  | 94.2 | 166.2 | 163.7 | 195.6 | 248.4 | 68.5 | 33.7 |  |  |  | 26 |  |  | 4.2 | 0.9 | 142.8 | 87.7 | 62.9 | 72.7 | 29.1 | 114.5 | 46.3 | 47.2 | 139.4 | 141.4 | 168.1 | 178.6 | 0 | 0 | 0 |  | 204.2 | 99 | 8.2 | 7.7 | 17.7 | 70.9 | 14 |  | 0.3 | 8.1 | 9.9 | 1.2 | 172.7 | 87.2 | 0.5 | 1.4 | 5.2 | 13.1 | 3.5 | 0 | 3.5 | 14.5 | 12.6 | 15.6 | 3.5 | 12.4 | 16.1 | 2.4 | 15.6 | 1.1 |  | 4.8 | 0.4 | 1.3 | 4 | 3.4 | 3 | 3.2 | 23.8 | 71.2 | 30.3 | 5.9 | 3.7 | 1.2 | 0 | 40.1 | 4.6 | 1.7 | 8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 16.8 | 211.4 | 16 | 118.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 88.4 |  | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 15.5 | 5.9 | 20.1 | 10 | 10.1 |  |  | 15.6 | 10.3 | 8.4 | 11.2 | 8 | 7869.5 | 19.179 | 3.662 | 6.5 | 6.1 | 27 | 9.5 | 0 | 5.8 | 77.741
30/07/2026 | 13:30 | 84 | 589.5 | 205.6 |  |  | 12 | 94.4 |  | 79.9 | 175.8 | 194 | 198.7 | 279.6 |  |  | 550.1 | 4.2 | 12.3 | 13.2 |  | 101.4 | 7.6 | 5.1 | 21.5 | 65.3 | 47.8 |  |  |  | 6.5 | 149.6 | 28 | 29.7 | 17.6 | 17.1 | 12.3 | 52.9 | 182.2 | 182.3 | 186.3 | 103.6 | 0 | 23.9 | 14.6 | 46.8 |  |  | 6.7 | 76.5 |  |  | 0 |  | 42.9 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 94.2 | 165.6 | 163.3 | 194.5 | 246.9 | 68.8 | 33.7 |  |  |  | 26 |  |  | 4.2 | 0.9 | 130.1 | 98.1 | 64 | 70.9 | 29.8 | 115.1 | 46.4 | 47.1 | 139.3 | 141.4 | 167.7 | 179.5 | 0 | 0 | 0 |  | 204.2 | 98.5 | 8.2 | 7.7 | 14.5 | 70 | 12.6 |  | 0.2 | 8.2 | 10 | 1.2 | 174 | 88.3 | 0.5 | 1.2 | 5.1 | 13.2 | 3.7 | 0 | 3.5 | 14.5 | 12.7 | 15.8 | 4.1 | 14.4 | 16.1 | 2.3 | 13.9 | 1.1 |  | 4.7 | 0.4 | 1.2 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 24.7 | 69.8 | 30.6 | 4.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 40.3 | 4.6 | 1.7 | 7.6 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 15.3 | 213.5 | 15.1 | 117.5 | 0.6 | 0 | 0 | 87.5 |  | 2.4 | 2 | 1.1 | 1.2 | 14.7 | 5.9 | 20 | 10 | 9.5 |  |  | 15.5 | 10.3 | 8 | 11.3 | 9.4 | 7797.8 | 19.132 | 3.631 | 6.5 | 6.1 | 27 | 9.5 | 0 | 5.8 | 77.663
30/07/2026 | 14:00 | 77.2 | 580.1 | 193.8 |  |  | 11.9 | 91.8 |  | 80.1 | 175.2 | 194.8 | 199.1 | 279.8 |  |  | 559.8 | 4.1 | 12.7 | 12.6 |  | 99.2 | 7.8 | 5.1 | 21.3 | 65.2 | 86.2 |  |  |  | 6.5 | 149 | 28 | 30 | 17.8 | 17 | 12.3 | 55.7 | 181.5 | 180.9 | 186.1 | 102.1 | 0 | 23.9 | 14.5 | 104.3 |  |  | 6.7 | 76.8 |  |  | 0 |  | 42.5 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 93.8 | 165.9 | 164.1 | 195 | 246.1 | 68.6 | 34 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 157.1 | 96.4 | 63.9 | 70.8 | 28 | 115.3 | 46.5 | 47.3 | 139.5 | 141.7 | 168 | 179.2 | 0 | 0 | 0 |  | 204.4 | 98.7 | 8.3 | 7.7 | 10.6 | 69.5 | 13 |  | 0.2 | 8.2 | 10 | 1.2 | 173.1 | 87.2 | 0.5 | 1.2 | 5 | 13.1 | 3.7 | 0 | 3.5 | 14.5 | 12.7 | 15.7 | 3.6 | 14.2 | 16.1 | 2.3 | 11.1 | 1.1 |  | 4.6 | 0.4 | 1.2 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | 22.1 | 70.9 | 30.7 | 3 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 40.4 | 4.6 | 1.7 | 8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 15.2 | 212.5 | 13.9 | 117.9 | 0.6 | 0 | 21 | 87.4 |  | 2.4 | 2 | 1.1 | 1.2 | 13.5 | 5.9 | 20.1 | 10 | 9.6 |  |  | 15.9 | 11.8 | 9 | 11.3 | 8.7 | 7905.3 | 18.972 | 3.614 | 6.4 | 6.1 | 26.8 | 9.5 | 0 | 5.9 | 77.286
30/07/2026 | 14:30 | 95.6 | 645.4 | 215 |  |  | 12 | 83.4 |  | 79.8 | 175.6 | 193.1 | 199.1 | 278 |  |  | 474.5 | 4.2 | 12.7 | 12.6 |  | 99.9 | 7.6 | 5.1 | 21.5 | 65.1 | 86.8 |  |  |  | 6.5 | 223.9 | 28.5 | 29.7 | 18.2 | 17 | 12.2 | 56.1 | 181.6 | 181.9 | 185.9 | 104.1 | 17.8 | 17.9 | 15.2 | 40.1 |  |  | 6.7 | 76.3 |  |  | 0 |  | 42.3 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 94 | 166.9 | 164.6 | 195.7 | 249.4 | 68 | 33.9 |  |  |  | 25.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 94.7 | 95.3 | 63.8 | 69.8 | 27.9 | 114.9 | 46.8 | 47.6 | 139.7 | 141.7 | 167 | 178.9 | 0 | 0 | 0 |  | 205.4 | 99.2 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 69.5 | 14.7 |  | 0.1 | 8.3 | 9.9 | 1.2 | 170.6 | 86.5 | 0.5 | 1 | 5 | 12.9 | 3.7 | 0 | 3.5 | 14.5 | 12.6 | 15.6 | 2.4 | 9 | 16 | 2.3 | 11.1 | 1.1 |  | 4.6 | 0.3 | 1.1 | 4.8 | 3.4 | 3 | 3.6 | 22.2 | 73.2 | 30.8 | 4.2 | 2.1 | 1 | 0.4 | 40.4 | 4.5 | 1.7 | 8.5 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 16.2 | 209.6 | 12.5 | 117.7 | 0.6 | 78.6 | 72.3 | 86.8 |  | 2.4 | 2 | 1.1 | 1.2 | 12 | 5.9 | 20 | 9.9 | 9.1 |  |  | 15.7 | 12 | 8.5 | 11.3 | 9.3 | 7998 | 18.825 | 0.618 | 6.4 | 6.1 | 26.8 | 9.5 | 0 | 5.9 | 74.143
30/07/2026 | 15:00 | 79.4 | 640.3 | 213.1 |  |  | 11.7 | 89 |  | 80.2 | 177.6 | 185.4 | 185.7 | 271.1 |  |  | 389.2 | 4.1 | 12.6 | 12.8 |  | 100.5 | 7.2 | 5 | 21.7 | 64.7 | 73.2 |  |  |  | 6.5 | 177.5 | 28.5 | 34.9 | 16.7 | 17.1 | 12.2 | 53.6 | 181.9 | 182.2 | 186.1 | 103.1 | 17.5 | 17.5 | 14.7 | 42.9 |  |  | 6.7 | 75.8 |  |  | 0 |  | 41.3 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 93 | 167.3 | 165.3 | 196.5 | 249.9 | 67.2 | 33.7 |  |  |  | 25.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 82.3 | 93.3 | 63.1 | 69.5 | 27.6 | 116 | 47.2 | 47.9 | 139.9 | 142.2 | 167.9 | 181.1 | 0 | 0 | 0 |  | 206 | 99.5 | 8.2 | 7.6 | 10.1 | 68.3 | 14.4 |  | 0.1 | 8.2 | 9.9 | 1.2 | 167.3 | 84.9 | 0.5 | 1 | 4.9 | 12.8 | 3.7 | 0 | 3.5 | 14.5 | 12.3 | 15.4 | 3 | 9.2 | 15.8 | 2.3 | 10.9 | 1.1 |  | 4.5 | 0.3 | 0.9 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 4.9 | 24.1 | 75.7 | 30.2 | 5.9 | 4.5 | 1.2 | 1 | 40.1 | 4.5 | 1.7 | 8.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 16.4 | 206.8 | 10.8 | 116.5 | 0.6 | 90.9 | 82.4 | 85.6 |  | 2.4 | 2 | 1.1 | 1.2 | 10.4 | 5.8 | 20 | 10 | 9.8 |  |  | 15.7 | 12 | 8.5 | 11.2 | 10.5 | 7822.4 | 19.016 | 0 | 6.4 | 6.1 | 27 | 9.5 | 0 | 5.9 | 73.916
30/07/2026 | 15:30 | 85.3 | 645.9 | 215.9 |  |  | 12.1 | 91.2 |  | 80.2 | 178 | 193.6 | 200.8 | 278.4 |  |  | 413.3 | 4.2 | 12.7 | 12.5 |  | 101.4 | 7.8 | 5.1 | 22 | 65.1 | 71 |  |  |  | 6.5 | 179.2 | 28 | 35.8 | 18 | 17.2 | 12.2 | 52.8 | 181.9 | 181.5 | 185.8 | 104.1 | 12.2 | 24.4 | 15 | 64 |  |  | 6.8 | 76.5 |  |  | 0 |  | 43.1 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 94.4 | 166.4 | 164.1 | 196.4 | 251.5 | 69.3 | 33.9 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 107.2 | 84.6 | 63.2 | 71.8 | 28.2 | 116.3 | 47.3 | 48.2 | 140 | 142.3 | 168.2 | 180.8 | 0 | 0 | 0 |  | 205.8 | 99.7 | 8.2 | 7.7 | 1.8 | 65.1 | 12.9 |  | 0.1 | 8.3 | 9.9 | 1.2 | 161.7 | 81.7 | 0.5 | 0.8 | 4.9 | 13.5 | 3.7 | 0 | 3.5 | 14.5 | 11.9 | 14.8 | 2.2 | 6.6 | 14.5 | 2.3 | 11 | 1.1 |  | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 4.7 | 3.1 | 3.2 | 5 | 26.4 | 75.7 | 29.1 | 6.4 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 39.1 | 4.5 | 1.7 | 8.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 13.8 | 201.1 | 8.9 | 112.9 | 0.6 | 102 | 102.1 | 82.5 |  | 2.4 | 2 | 1.1 | 1.2 | 8.2 | 5.9 | 20.1 | 10 | 9.6 |  |  | 16.7 | 12 | 8.8 | 10.1 | 11.8 | 7930.4 | 19.319 | 0 | 6.4 | 5.9 | 27 | 9.5 | 0 | 5.9 | 74.019
30/07/2026 | 16:00 | 69.3 | 635.9 | 211 |  |  | 11.1 | 87.3 |  | 80.3 | 178.6 | 194.1 | 201.6 | 278.3 |  |  | 333.6 | 3.9 | 12.7 | 12.4 |  | 100.8 | 6.8 | 4.8 | 22.2 | 64.3 | 91 |  |  |  | 6.5 | 325.3 | 27 | 34.3 | 18.5 | 17.1 | 12.2 | 55.6 | 182.5 | 182.4 | 186.1 | 101.5 | 10.2 | 23.4 | 14.5 | 36.2 |  |  | 6.7 | 57.8 |  |  | 0 |  | 39.7 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 92 | 167.9 | 165.6 | 197.3 | 251.7 | 66.9 | 33.5 |  |  |  | 24.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 81 | 83.3 | 61 | 70.5 | 29 | 116.7 | 47.3 | 48.1 | 140.3 | 142.5 | 168.5 | 181.8 | 0 | 0 | 0 |  | 206.3 | 99.9 | 8.2 | 7.7 | 4.5 | 55.9 | 14.9 |  | 0.1 | 8 | 9.9 | 1.2 | 149.5 | 75.1 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 12.8 | 3.7 | 0 | 3.5 | 14.5 | 10.9 | 13.7 | 0.4 | 1.4 | 12.2 | 1.8 | 11.1 | 1.2 |  | 4.3 | 0.2 | 0.6 | 4.1 | 3.1 | 2.9 | 4.7 | 29.8 | 76 | 23.4 | 1 | 2 | 0.6 | 0.4 | 37.5 | 4.5 | 1.7 | 7.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 16.5 | 185 | 6.7 | 92.5 | 0.6 | 95.1 | 97.9 | 74.6 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 6.1 | 5.8 | 20 | 9.9 | 9.4 |  |  | 16.4 | 12.1 | 8.8 | 11 | 12.3 | 7792.3 | 19.304 | 0 | 6.4 | 4.9 | 27.2 | 9.5 | 0 | 5.9 | 73.204
30/07/2026 | 16:30 | 86.2 | 644.3 | 214.4 |  |  | 12 | 86.8 |  | 79.2 | 179.3 | 197.4 | 202.2 | 277.1 |  |  | 509.3 | 4.2 | 12.6 | 12.3 |  | 101.2 | 7.4 | 5 | 22.2 | 64.9 | 184.6 |  |  |  | 6.5 | 359.9 | 27.7 | 53.6 | 18.7 | 17.2 | 12.2 | 54.1 | 181.8 | 182.2 | 186 | 103.3 | 18 | 23.9 | 14.8 | 39.7 |  |  | 6.8 | 59.9 |  |  | 0 |  | 57.1 | 0 |  | 37.4 |  |  |  | 94.1 | 168 | 166 | 197.5 | 253.3 | 68 | 33.8 |  |  |  | 25.7 |  |  | 4.2 | 0.9 | 133.8 | 83.5 | 62.9 | 71.7 | 29.6 | 116.1 | 47.5 | 48.3 | 140.3 | 142.7 | 168.1 | 181.1 | 0 | 0 | 0 |  | 207.1 | 100.2 | 8.2 | 7.6 | 5.2 | 30.1 | 14.6 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 1.2 | 83.7 | 44.5 | 0.5 | 0.5 | 5.1 | 13 | 3.7 | 0 | 3.5 | 14.5 | 6.3 | 10.7 | 0.4 | 0 | 5.6 | 1.9 | 10.9 | 1.3 |  | 4.4 | 0.1 | 0.4 | 4 | 3.1 | 3 | 4.8 | 30.1 | 79.8 | 13.4 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 33.7 | 4.5 | 1.7 | 7.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 15.7 | 119.9 | 4.2 | 54.3 | 0.6 | 83.1 | 64.9 | 43.3 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 3.8 | 5.9 | 20 | 10 | 8.9 |  |  | 15.8 | 12.9 | 9.3 | 11 | 10.7 | 7906 | 19.108 | 0 | 6.4 | 6 | 27.2 | 9.5 | 0 | 5.8 | 74.008
30/07/2026 | 17:00 | 94.3 | 647.3 | 215.6 |  |  | 11.8 | 84.8 |  | 79.3 | 179 | 196.5 | 201.3 | 276.9 |  |  | 557.9 | 4.1 | 14.4 | 14 |  | 98.1 | 7.6 | 5.1 | 22.6 | 90 | 211.7 |  |  |  | 6.5 | 447.4 | 28.8 | 121 | 18.3 | 17.4 | 12.2 | 54.8 | 181.7 | 181.9 | 185.6 | 102.8 | 11.6 | 23.8 | 14.8 | 101.9 |  |  | 6.7 | 71.1 |  |  | 0 |  | 61.1 | 0 |  | 33.4 |  |  |  | 93.6 | 168.7 | 166 | 197.9 | 252 | 68.5 | 34.1 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 211.4 | 94.4 | 62.8 | 71.5 | 29.6 | 116 | 47.5 | 48.2 | 140.2 | 142.5 | 167.9 | 180.9 | 0 | 0 | 0 |  | 207.1 | 100.1 | 8.2 | 7.6 | 5.6 | 10.1 | 13.1 |  | 0.1 | 8.3 | 9.9 | 1.2 | 31.6 | 16.1 | 0.5 | 0.2 | 5.1 | 13.1 | 0.3 | 0.1 | 3.5 | 14.5 | 1.1 | 4.1 | 0.9 | 3.2 | 0.5 | 2.3 | 14.5 | 1.4 |  | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 3 | 3.1 | 5 | 30.1 | 78.2 | 3.9 | 1 | 3.5 | 0.6 | 0 | 19.9 | 4.5 | 1.8 | 7.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 17.5 | 39.1 | 1.7 | 15.7 | 0.6 | 69.9 | 59.6 | 15 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 5.9 | 20.1 | 10 | 9.2 |  |  | 16.2 | 12.9 | 8.3 | 11 | 11.2 | 8017.3 | 18.903 | 0 | 6.4 | 6 | 27.3 | 9.5 | 0 | 5.9 | 74.003
30/07/2026 | 17:30 | 89.6 | 644.9 | 214.6 |  |  | 11.6 | 81.9 |  | 79.4 | 178.9 | 197.4 | 202 | 276.3 |  |  | 553 | 4 | 15.1 | 15 |  | 101.4 | 7.3 | 5.1 | 22.6 | 99.9 | 205.1 |  |  |  | 6.5 | 444.5 | 29 | 138.1 | 17.1 | 17.4 | 12.2 | 54.6 | 182.2 | 182.2 | 186.1 | 102.4 | 10.6 | 23.9 | 14.7 | 46.6 |  |  | 6.8 | 79.6 |  |  | 3.9 |  | 60 | 0 |  | 33.5 |  |  |  | 92.6 | 168.7 | 166.6 | 198.7 | 253.7 | 66.6 | 34.2 |  |  |  | 25.1 |  |  | 4.2 | 0.9 | 187.3 | 88.4 | 62.9 | 71 | 29.2 | 116.3 | 47.7 | 48.5 | 140.3 | 142.6 | 167.7 | 180.9 | 0 | 0 | 170.4 |  | 207.4 | 100.2 | 8.2 | 7.6 | 11.3 | 0 | 15 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 5 | 12.7 | 0 | 3.2 | 3.5 | 14.5 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 7.6 | 0 | 2.3 | 15.6 | 1.5 |  | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 4.6 | 29.5 | 71.3 | 0 | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 5.6 | 4.5 | 1.8 | 6.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 15.3 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 50 | 52.9 | 0.5 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 5.9 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 15.1 | 12.9 | 8.5 | 11 | 10.9 | 7949.8 | 18.789 | 0 | 9.6 | 6 | 27.4 | 9.5 | 0 | 5.9 | 77.189
30/07/2026 | 18:00 | 94.3 | 644.9 | 214.3 |  |  | 11.7 | 85.8 |  | 79.5 | 179.6 | 198.2 | 203.6 | 275.1 |  |  | 500.6 | 4.1 | 15.2 | 15.1 |  | 100.4 | 7.4 | 5 | 22.6 | 99.9 | 145.9 |  |  |  | 6.5 | 447.4 | 28.4 | 111.6 | 17.5 | 17.4 | 12.2 | 52.2 | 182.5 | 182.5 | 186.2 | 102.6 | 11.2 | 23.8 | 14.7 | 44.7 |  |  | 6.8 | 79.5 |  |  | 14.9 |  | 60.9 | 0 |  | 34.6 |  |  |  | 93.7 | 169 | 166.7 | 199 | 254.3 | 67.7 | 33.9 |  |  |  | 25.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 104.9 | 69.6 | 63.6 | 69.5 | 28 | 116.3 | 47.7 | 48.5 | 140.5 | 142.9 | 168.5 | 181.1 | 0 | 172.7 | 173.4 |  | 207.5 | 100.2 | 8.2 | 7.6 | 18.9 | 0 | 15.2 |  | 0 | 8.2 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5 | 13 | 0.9 | 3.2 | 3.5 | 14.5 | 0 | 0 | 2.1 | 8.7 | 0 | 2.3 | 15.6 | 1.6 |  | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 4.3 | 27.2 | 68.2 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 4.5 | 1.8 | 7.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.5 | 27.2 | 0 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 5.8 | 20 | 10 | 9.2 |  |  | 15.4 | 13.9 | 8 | 11 | 9.6 | 7851.5 | 18.577 | 0 | 11.9 | 6 | 27.4 | 9.5 | 0 | 16.1 | 89.477
30/07/2026 | 18:30 | 101.8 | 647.5 | 146 |  |  | 12 | 84.3 |  | 79.6 | 179.5 | 197.5 | 202.4 | 274 |  |  | 559 | 4.2 | 15 | 15.6 |  | 101.2 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 100.2 | 202.1 |  |  |  | 6.5 | 400 | 27.3 | 140.2 | 18.2 | 17.4 | 12.2 | 52.7 | 182.4 | 182.5 | 185.9 | 104.3 | 12.8 | 18 | 15.1 | 66.8 |  |  | 6.7 | 127.3 |  |  | 20.5 |  | 79.6 | 0 |  | 34.6 |  |  |  | 94.4 | 168.6 | 166.2 | 198.4 | 254.4 | 69.3 | 34.1 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.2 | 0.9 | 161.2 | 80.3 | 64 | 69.5 | 28.2 | 115.9 | 47.6 | 48.4 | 140.1 | 142.4 | 167.9 | 180.6 | 0 | 174.9 | 175.4 |  | 207.8 | 100.3 | 8.2 | 7.6 | 11.3 | 0 | 14.2 |  | 0 | 8.4 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 4.9 | 13.2 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1.8 | 9.6 | 0 | 2.3 | 15.6 | 1.6 |  | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3 | 3 | 4.4 | 19.1 | 56.5 | 0 | 2 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.5 | 1.8 | 7.6 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.7 | 11.4 | 0 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 5.9 | 20.1 | 10 | 9.6 |  |  | 16.2 | 15.1 | 5.1 | 11 | 10 | 7999.3 | 18.702 | 10.3073 | 10.7 | 6 | 27.5 | 9.5 | 0 | 15.9 | 98.6093
30/07/2026 | 19:00 | 100.3 | 647.5 | 145.7 |  |  | 23 | 84.3 |  | 79.4 | 179.6 | 197.7 | 202.8 | 274.8 |  |  | 536.9 | 4.2 | 15 | 15.5 |  | 98.3 | 7.8 | 5.2 | 22.4 | 100 | 197.2 |  |  |  | 6.5 | 399.1 | 27 | 140.3 | 17.2 | 17.4 | 12.2 | 55.8 | 182.8 | 183 | 186 | 104.1 | 0 | 17.9 | 15.3 | 73.4 |  |  | 6.7 | 125.4 |  |  | 20.4 |  | 79.9 | 0 |  | 34.4 |  |  |  | 94.3 | 168 | 165.8 | 198.1 | 252.6 | 69 | 34 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 171.2 | 75.3 | 64.1 | 73.6 | 29.1 | 116.4 | 47.7 | 48.6 | 140.5 | 142.8 | 168.2 | 181.3 | 0 | 174.6 | 175.6 |  | 207.8 | 100.3 | 8.2 | 7.6 | 10.3 | 0 | 13.9 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 5 | 13.3 | 3.4 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 1.7 | 10.8 | 0 | 2.3 | 18.7 | 1.7 |  | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 2.9 | 3 | 4.5 | 8.1 | 36.5 | 0 | 5.6 | 2.8 | 1 | 0.5 | 0 | 4.4 | 1.8 | 7.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.6 | 12.9 | 0 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 5.9 | 20.2 | 10 | 9.9 |  |  | 15.2 | 15.1 | 6.4 | 11 | 10.2 | 7959.6 | 18.709 | 12.1333 | 10.9 | 6 | 27.6 | 9.5 | 0 | 16 | 100.8423
30/07/2026 | 19:30 | 97.4 | 647.8 | 146.2 |  |  | 23 | 84.1 |  | 79.9 | 179.1 | 197.4 | 202.3 | 276.3 |  |  | 540.3 | 4.2 | 15.1 | 15.3 |  | 96.6 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 100.1 | 191.8 |  |  |  | 6.5 | 398.8 | 27 | 67.2 | 17.2 | 17.4 | 12.2 | 55.4 | 182.1 | 182 | 185.9 | 103.3 | 0 | 23.8 | 14.8 | 73.1 |  |  | 6.8 | 125.3 |  |  | 20.4 |  | 79.6 | 0 |  | 34.2 |  |  |  | 94.3 | 168 | 166.3 | 198.4 | 253.7 | 68.2 | 34.1 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 159.3 | 73.5 | 63.9 | 71.4 | 29 | 116.5 | 47.9 | 48.6 | 140.2 | 142.5 | 168 | 181.6 | 0 | 173.4 | 174.1 |  | 207.7 | 100.5 | 8.2 | 7.6 | 4.7 | 0 | 14.2 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 5.2 | 13 | 3.4 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 1.1 | 5.1 | 0 | 2.3 | 19.7 | 1.8 |  | 4.4 | 0 | 0 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 4.5 | 8.4 | 23.3 | 0 | 3.6 | 3.4 | 0.4 | 0.7 | 0 | 4.3 | 1.8 | 7.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.2 | 54 | 0 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 5.9 | 20.1 | 10 | 9.7 |  |  | 15.5 | 15.1 | 8.9 | 11.1 | 9.8 | 7920.2 | 18.802 | 12.1347 | 11.8 | 6 | 27.7 | 9.5 | 2.4 | 16.2 | 104.5367
30/07/2026 | 20:00 | 96.3 | 646.2 | 145.6 |  |  | 23 | 83.9 |  | 79.4 | 179.9 | 198.3 | 202.9 | 273.3 |  |  | 500.4 | 4.2 | 15.2 | 15.3 |  | 97 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 100 | 161 |  |  |  | 6.5 | 399.7 | 27 | 76 | 17.4 | 17.4 | 12.2 | 55 | 182.4 | 182.4 | 186 | 102.4 | 0 | 23.8 | 14.7 | 74.2 |  |  | 6.7 | 124.9 |  |  | 20.4 |  | 79.3 | 0 |  | 34 |  |  |  | 94.2 | 168.4 | 166.6 | 198.4 | 253.4 | 68.7 | 34.1 |  |  |  | 26 |  |  | 4.2 | 0.9 | 141.1 | 89.1 | 63.9 | 71.6 | 29.1 | 117 | 48 | 48.8 | 140.6 | 142.9 | 169 | 182.8 | 0 | 173.4 | 174.1 |  | 207.7 | 100.5 | 8.2 | 7.6 | 4.4 | 0 | 13.7 |  | 0 | 8.3 | 10 | 2.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 5.1 | 13.2 | 3.4 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 0 | 1.6 | 19.8 | 1.8 |  | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 | 7.8 | 24.4 | 0 | 1.8 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 4.3 | 1.8 | 7.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.9 | 73.6 | 0 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 5.9 | 20.1 | 10 | 9.6 |  |  | 15.5 | 15.1 | 8 | 11.1 | 10.6 | 7904.2 | 18.676 | 12.1232 | 11.8 | 6 | 27.8 | 9.5 | 2.4 | 16.1 | 104.3992
30/07/2026 | 20:30 | 99 | 647.4 | 146.4 |  |  | 23.1 | 84.2 |  | 81 | 179.8 | 197.9 | 203 | 270.3 |  |  | 537.5 | 4.2 | 15.2 | 15.2 |  | 98.2 | 7.8 | 5.3 | 22.4 | 67.2 | 193.3 |  |  |  | 6.5 | 350.3 | 27 | 75.9 | 17.7 | 17.2 | 12.2 | 53.7 | 182 | 182.1 | 185.8 | 104.2 | 0 | 22 | 14.9 | 60.9 |  |  | 6.7 | 125.2 |  |  | 20.4 |  | 79.7 | 0 |  | 34 |  |  |  | 94.3 | 168.5 | 166.6 | 198.8 | 252.9 | 68.8 | 34.1 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 163.6 | 89.2 | 64 | 71.7 | 29.1 | 116.5 | 47.8 | 48.6 | 140.4 | 143 | 168 | 182 | 0 | 174.7 | 175.4 |  | 208.1 | 100.5 | 8.2 | 7.6 | 8.1 | 0 | 12.3 |  | 0 | 8.4 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 5 | 13.3 | 3.4 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 1.7 | 3.4 | 0 | 1.8 | 19.8 | 1.8 |  | 4.4 | 0 | 0 | 3.5 | 3.2 | 3 | 4.5 | 10.4 | 27.3 | 0 | 0.9 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0 | 4.3 | 1.8 | 7.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.8 | 46.3 | 0 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 5.9 | 20.2 | 10 | 9.6 |  |  | 15.6 | 15.1 | 8.9 | 11.1 | 10.6 | 7854.6 | 18.663 | 12.1131 | 11.8 | 6 | 27.9 | 9.5 | 2.4 | 16 | 104.3761
30/07/2026 | 21:00 | 98 | 649.8 | 147 |  |  | 23 | 82.1 |  | 78.7 | 179.5 | 198.3 | 202 | 272.2 |  |  | 555.2 | 4.2 | 15.2 | 15 |  | 98.6 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 67.2 | 163.9 |  |  |  | 6.5 | 291.4 | 27 | 65.2 | 17.8 | 17 | 12.1 | 54.2 | 181.9 | 182 | 185.8 | 104 | 0 | 22.1 | 15 | 86.8 |  |  | 6.7 | 125.3 |  |  | 20.4 |  | 79.9 | 0 |  | 38.8 |  |  |  | 94.5 | 168.7 | 166.4 | 198.6 | 252.9 | 70.1 | 34.2 |  |  |  | 26.5 |  |  | 4.2 | 0.9 | 166.5 | 90 | 64.3 | 71.7 | 29.3 | 116 | 47.8 | 48.7 | 140.1 | 142.5 | 169.1 | 180.9 | 0 | 174.6 | 175.2 |  | 208.3 | 100.4 | 8.2 | 7.6 | 11.8 | 0 | 12.4 |  | 0 | 8.3 | 9.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 5.1 | 13.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 3.2 | 5.8 | 0 | 2.2 | 19.8 | 1.8 |  | 4.3 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 4.5 | 13.4 | 23.7 | 0 | 1.9 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.8 | 7.4 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.4 | 44.3 | 0 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 5.9 | 20.2 | 10.1 | 8.3 |  |  | 15.4 | 15.1 | 7.6 | 11.1 | 11.1 | 7807.2 | 18.774 | 7.956 | 11.8 | 6 | 27.9 | 9.5 | 2.4 | 16.1 | 100.43
30/07/2026 | 21:30 | 99.9 | 648.6 | 146.1 |  |  | 23 | 82 |  | 43.4 | 180.3 | 198.6 | 203.6 | 273.9 |  |  | 516 | 4.2 | 15.2 | 15.1 |  | 99.1 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 67.1 | 168.1 |  |  |  | 6.5 | 291 | 28 | 42.9 | 17.6 | 17 | 12.2 | 53.2 | 182.2 | 182 | 186.2 | 103.6 | 0 | 22.2 | 14.6 | 79.2 |  |  | 6.7 | 125.4 |  |  | 20.5 |  | 79.7 | 24 |  | 41.5 |  |  |  | 94.3 | 169.5 | 167.7 | 199.8 | 255.1 | 69.7 | 34.2 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 147 | 84.7 | 64.1 | 71.7 | 29.1 | 116.4 | 47.8 | 48.7 | 140.3 | 142.9 | 169.1 | 181.6 | 0 | 174.1 | 174.7 |  | 208.4 | 100.7 | 8.2 | 7.6 | 13.9 | 0 | 15 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 5 | 13.2 | 3.4 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 3.2 | 8.1 | 0 | 2.2 | 19.8 | 1.7 |  | 4.3 | 0 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3 | 4.5 | 12.7 | 15.9 | 0 | 5.2 | 9.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 4.3 | 1.8 | 7.4 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.2 | 48.8 | 0 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 5.9 | 20.1 | 10 | 8.9 |  |  | 15.7 | 15.1 | 7.1 | 11.1 | 10.7 | 7735.9 | 18.793 | 7.927 | 11.8 | 6 | 27.9 | 9.5 | 0 | 16.2 | 98.12
30/07/2026 | 22:00 | 98.1 | 646.4 | 145.4 |  |  | 22.9 | 85.6 |  | 0 | 180.3 | 198.7 | 204 | 278.1 |  |  | 501.4 | 4.2 | 15.3 | 14.9 |  | 98.6 | 7.6 | 5.2 | 22.6 | 67.1 | 80.1 |  |  |  | 6.5 | 290.3 | 27.2 | 30.9 | 17.5 | 17 | 12.2 | 54.9 | 183.1 | 182.8 | 186.2 | 104.4 | 0 | 21.9 | 15.4 | 138.3 |  |  | 6.8 | 124.8 |  |  | 20.4 |  | 79.5 | 24.5 |  | 41.8 |  |  |  | 94.3 | 168.8 | 167.5 | 199 | 255.3 | 68.5 | 34.1 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 117.1 | 78 | 64 | 68.6 | 29.1 | 116.4 | 47.8 | 48.6 | 140.4 | 142.9 | 168.6 | 181.7 | 0 | 173.6 | 174.2 |  | 208.6 | 100.8 | 8.2 | 7.6 | 10.6 | 0 | 15.3 |  | 0 | 8.2 | 10 | 2.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5 | 13.2 | 3.4 | 0 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 1.9 | 8.3 | 0 | 2.2 | 19.8 | 1.7 |  | 4.2 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3 | 4.5 | 9.7 | 21.5 | 0 | 8.2 | 6.7 | 1 | 0.7 | 0 | 4.3 | 1.8 | 7.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.1 | 42.5 | 0 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 5.9 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 15.4 | 15.1 | 6.5 | 11.1 | 9.4 | 7584 | 19.02 | 7.965 | 11.8 | 5.8 | 28 | 9.5 | 0 | 16.1 | 98.185
30/07/2026 | 22:30 | 95.2 | 645.7 | 187 |  |  | 23.9 | 86 |  | 0 | 180.5 | 199 | 204 | 277.1 |  |  | 411.3 | 4.2 | 15.2 | 15 |  | 97.1 | 7.6 | 5.2 | 22.5 | 67.2 | 79 |  |  |  | 6.5 | 289.3 | 27 | 30.8 | 17.7 | 17 | 12.2 | 53.8 | 183.4 | 183.4 | 186.5 | 102.9 | 0 | 21.7 | 14.7 | 43.7 |  |  | 6.7 | 125.1 |  |  | 20.4 |  | 79 | 23.9 |  | 41.6 |  |  |  | 93.8 | 169.4 | 167.8 | 200 | 255.3 | 67.7 | 34.1 |  |  |  | 25.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 173.3 | 79.8 | 63.9 | 68.5 | 28.8 | 116.6 | 47.9 | 48.8 | 140.5 | 142.9 | 168.6 | 182 | 0 | 172.2 | 172.9 |  | 208.8 | 100.7 | 8.2 | 7.6 | 11.2 | 0 | 14.3 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5 | 12.9 | 3.4 | 0 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 2.1 | 9.5 | 0 | 2.2 | 19.8 | 1.7 |  | 4.4 | 0 | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 4.4 | 8 | 42.2 | 0 | 5.1 | 7.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 4.3 | 1.8 | 7.6 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.4 | 29.5 | 0 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 5.9 | 20.1 | 10 | 9 |  |  | 15.5 | 15.1 | 6.4 | 11.1 | 10.7 | 7468 | 19.161 | 5.771 | 11.8 | 5.8 | 28.1 | 9.5 | 0 | 16.2 | 96.332
30/07/2026 | 23:00 | 99.6 | 647.8 | 192.5 |  |  | 32.3 | 87.1 |  | 0 | 180.8 | 198.2 | 204.2 | 277.4 |  |  | 445.5 | 4.2 | 14.9 | 14.8 |  | 97.6 | 7.9 | 5.1 | 22.6 | 67.2 | 126.2 |  |  |  | 6.5 | 144.6 | 27.8 | 30.9 | 18.1 | 17.2 | 12.2 | 53 | 183.8 | 183.5 | 186.5 | 104.3 | 0 | 22.1 | 14.9 | 42.3 |  |  | 6.8 | 86.2 |  |  | 20.4 |  | 79.7 | 25.7 |  | 42.5 |  |  |  | 94.5 | 168.7 | 167 | 199.2 | 256.7 | 69.6 | 34.2 |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.2 | 0.9 | 108.1 | 87.5 | 64.3 | 69.1 | 29.3 | 116.5 | 48 | 48.8 | 140.7 | 143.2 | 168.5 | 182.1 | 0 | 175.2 | 175.3 |  | 208.9 | 100.8 | 8.2 | 7.6 | 14.7 | 0 | 13.9 |  | 0 | 8.4 | 9.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 4.9 | 13 | 3.4 | 0 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 4 | 14.8 | 0 | 2.2 | 19.8 | 1.6 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 3 | 4.5 | 8.3 | 38.5 | 0 | 3 | 7.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 4.3 | 1.8 | 7.6 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.7 | 8.3 | 0 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 5.9 | 20.2 | 10 | 8.7 |  |  | 15.2 | 15.1 | 8.8 | 11.2 | 9.9 | 7319.8 | 19.331 | 0 | 11.8 | 5.8 | 28.1 | 9.5 | 0 | 16.1 | 90.631
30/07/2026 | 23:30 | 88.7 | 647.1 | 217.2 |  |  | 32 | 87 |  | 0 | 180.4 | 188.9 | 189.4 | 267.8 |  |  | 455.3 | 4.2 | 15 | 14.8 |  | 98.9 | 7.9 | 5.1 | 22.5 | 34.2 | 56 |  |  |  | 6.5 | 143.6 | 28 | 0 | 18.3 | 17.4 | 12.2 | 53.3 | 182.5 | 182.5 | 186.3 | 103.7 | 0 | 22 | 15.7 | 43.9 |  |  | 6.8 | 87.6 |  |  | 20.4 |  | 79.3 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 94.3 | 169.4 | 167.7 | 199.6 | 255.8 | 68.8 | 34.2 |  |  |  | 26 |  |  | 4.2 | 0.9 | 166.1 | 93.7 | 63.8 | 69.2 | 29 | 116.4 | 48.1 | 48.8 | 140.5 | 142.9 | 168.8 | 181.6 | 0 | 174.3 | 174.9 |  | 209 | 101.1 | 8.2 | 7.6 | 24.6 | 0 | 14.8 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 5.1 | 12.6 | 3.4 | 0 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 8.9 | 22.9 | 0 | 2.2 | 19.8 | 1.6 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 3.9 | 3 | 4.5 | 9.5 | 35.7 | 0 | 2.2 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.8 | 7.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 5.9 | 20 | 10 | 8.7 |  |  | 15.5 | 15.1 | 9 | 11.1 | 9.7 | 7250.1 | 19.479 | 0 | 6.3 | 5.8 | 28.1 | 9.5 | 0 | 16.1 | 85.279
31/07/2026 | 00:00 | 79.5 | 632.8 | 212.3 |  |  | 20.5 | 86.2 |  | 0 | 182.4 | 188 | 187.6 | 270.4 |  |  | 318.3 | 3.9 | 15 | 15.2 |  | 93.9 | 6.9 | 4.8 | 22.5 | 32.9 | 42.1 |  |  |  | 6.5 | 181.3 | 28.1 | 0 | 19.5 | 17.1 | 12.2 | 53.8 | 184.6 | 184.2 | 187.4 | 102 | 0 | 21.3 | 16.1 | 18.9 |  |  | 6.8 | 87.8 |  |  | 20.3 |  | 77.2 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 91.4 | 169.7 | 167.7 | 199.8 | 258.1 | 66.1 | 33.6 |  |  |  | 24.5 |  |  | 4.2 | 0.9 | 67.8 | 78.2 | 60.5 | 67.9 | 28 | 118 | 48.4 | 49.2 | 142.5 | 144.7 | 170.2 | 184.6 | 0 | 171.4 | 171.9 |  | 209 | 101.1 | 8.2 | 7.6 | 15.3 | 0 | 15.4 |  | 0 | 7.9 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 5.1 | 12.9 | 3.4 | 0 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 7.4 | 21.8 | 0 | 2.2 | 19.7 | 1.6 |  | 4.2 | 0 | 0 | 4 | 4.2 | 3.1 | 4 | 9.9 | 38.5 | 0 | 34.8 | 0 | 2.3 | 3.5 | 0 | 4.3 | 1.8 | 7.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 5.9 | 19.8 | 9.9 | 9 |  |  | 15.2 | 15.1 | 7.7 | 11.1 | 9.2 | 6932.5 | 19.328 | 0 | 6.3 | 5.8 | 28.1 | 9.5 | 2.3 | 16.3 | 87.628
EJEC |  | 1551.6 | 14858.6 | 4635.6 | 0 | 0 | 283.45 | 2111.55 | 0 | 898.45 | 4298.15 | 4599.35 | 4662.1 | 6615.8 | 0 | 0 | 8674.65 | 100 | 215.65 | 342.95 | 0 | 2412.25 | 183.3 | 123.15 | 531.95 | 1420.75 | 2232.65 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3391.1 | 714.5 | 960.7 | 470.1 | 414.25 | 292.45 | 1310.5 | 4323.65 | 4324.95 | 4427 | 2079.3 | 184.45 | 531.65 | 238.9 | 1089.25 | 0 | 0 | 158.7 | 1806.35 | 0 | 0 | 131.85 | 0 | 1261.55 | 49.05 | 0 | 1004.8 | 0 | 0 | 0 | 1773.6 | 4056 | 4010.6 | 4765.45 | 6130.15 | 1467.25 | 779.3 | 0 | 0 | 0 | 623.5 | 0 | 0 | 100.8 | 21.6 | 2796.4 | 2085.7 | 1522.2 | 1706.7 | 702.85 | 2801.35 | 1143.75 | 1165.6 | 3382.65 | 3436.8 | 4050 | 4370.2 | 1912.55 | 1129.55 | 2503.15 | 0 | 5010 | 2422.25 | 196.75 | 183.2 | 187.05 | 628.15 | 330.35 | 0 | 1.3 | 198.35 | 173.55 | 26.4 | 1575.15 | 797.25 | 12 | 28 | 120.8 | 315.55 | 80.2 | 39.3 | 85.25 | 349.15 | 118.7 | 147.95 | 45.95 | 154.95 | 143.75 | 52.2 | 317.1 | 32.65 | 0 | 107.65 | 2.9 | 8.8 | 96.85 | 83.85 | 70.5 | 101.35 | 425.75 | 852.1 | 272.8 | 88.1 | 164.5 | 9.65 | 6.3 | 362.15 | 107 | 42.25 | 188.45 | 75.4 | 84.7 | 89.7 | 351.35 | 1948.05 | 116.15 | 1087.1 | 14.4 | 508.15 | 506.45 | 813.65 | 0 | 67 | 49.25 | 32.75 | 29.2 | 113.1 | 136.3 | 481.45 | 239.95 | 221.35 | 0 | 0 | 376.05 | 288.35 | 193.2 | 267.45 | 300.2 | 173665.6 | 474.1845 | 54.4918 | 145.4 | 143.4 | 664.05 | 227.85 | 31.5 | 208.5 | 1949.3763

## REACTIVA
jueves, 30 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR |  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
30/07/2026 | 00:30 | -20.8 | -26.5 | 6.5 |  |  | 0 | 14 |  | 0 | -5.6 | -52 | -13.8 | 10 |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 3.2 |  | 5.9 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 0 | -2 |  |  |  | -1.6 | 0 | 3 | 5.2 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | -0.1 | 5.3 | 6.1 | -47 | -4.6 | 0 | 6 | 0 | -2.6 |  |  | -3.3 | 10.5 |  |  | 0 |  | 1.1 | 0 |  | -4.7 |  |  |  | -0.9 | 22 | 21 | 10.1 | 44.7 | 7.8 | -3 |  |  |  | -0.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 8.8 | 14.5 | 3 | 4 | 2 | -23 | 1.6 | 2.6 | 8.2 | 13.1 | -29.2 | -40.9 | 12.9 | 0 | 10.6 |  | -8.5 | -11.7 | -1.6 | 0.2 | -5.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 5.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -8.8 | -9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.2 |  |  | 2.5 | 0.6 | 2.9 | 3.9 |  | -21.8 | 0 | 1.3 | 0.4 |  | -0.7 | 0.2 | 1.2
30/07/2026 | 01:00 | -21.7 | -29.4 | 5.4 |  |  | 0 | 11.6 |  | 0 | -9.6 | -56 | -18.6 | 4.4 |  |  | -0.6 | 0.1 | 0 | 1.6 |  | 5.3 | 0.7 | 0.8 | 2.9 | 0 | -11 |  |  |  | -1.6 | 0 | 3 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 5.4 | -11 | -38 | -6.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 10.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -4 |  |  |  | -1.2 | 20.5 | 19.3 | 7.8 | 42.4 | 6.4 | -3.6 |  |  |  | -4.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 7.6 | 14.3 | 3.1 | 4 | 2 | -25.3 | 1.1 | 1.8 | 5.3 | 10.2 | -33.8 | -45.1 | 14.8 | 0 | 12.7 |  | -11.3 | -13.5 | -1.8 | 0.1 | -6.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 4.6 | 0 | -0.4 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -9.5 | -11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.9 |  |  | 2.1 | 0.5 | 3.8 | 3.9 |  | -114.5 | 0 | 1.2 | 0.4 |  | -0.9 | 0.2 | 0.9
30/07/2026 | 01:30 | -21.2 | -24.8 | 6.4 |  |  | 0 | 11.5 |  | 0 | -10.1 | -44.3 | -21 | 4.6 |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 |  | 6.1 | 0.7 | 0.8 | 2.9 | 0 | -12.7 |  |  |  | -1.7 | 0 | 2.8 | 0 | 1.2 | 1 | 1.7 | -0.1 | 6.6 | -9.8 | -37.1 | -6.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 10.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -5 |  |  |  | -2.4 | 19.6 | 18.2 | 7.3 | 41.6 | 6.1 | -3.8 |  |  |  | -3.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 8.3 | 14.8 | 2.8 | 4.1 | 2.1 | -25.2 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 9 | -35.6 | -48 | 13.8 | 0 | 11.4 |  | -12.7 | -14.2 | -1.8 | 0.2 | -6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -8.5 | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 |  |  | 1.4 | 0.2 | 3.8 | 4.4 |  | -103.7 | 0 | 1.1 | 0.4 |  | -0.6 | 0.3 | 1.2
30/07/2026 | 02:00 | -20.9 | -29.5 | 6.7 |  |  | 0 | 9.5 |  | 0 | -13.8 | -44.4 | -21.2 | 0 |  |  | 2.7 | 0.1 | 0 | 1 |  | 5.8 | 0.8 | 0.3 | 3 | 0 | -17.7 |  |  |  | -1.8 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | -8.1 | -18.3 | -47.1 | -5.4 | 0 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 9.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -5.3 |  |  |  | -3.1 | 19.3 | 17.9 | 7 | 41 | 5.9 | -3.8 |  |  |  | -1.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 8.3 | 14.3 | 2 | 6.5 | 1.9 | -27.2 | 0.9 | 1 | 2.6 | 7.4 | -37.8 | -48.7 | 12.1 | 0 | 9.7 |  | -12.7 | -14.2 | -1.8 | 0.2 | -5.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 3.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -9.6 | -10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.8 |  |  | 2.4 | 0.1 | 3.6 | 4.1 |  | -174.3 | 0 | 1.1 | 0.4 |  | -0.7 | 0.2 | 1
30/07/2026 | 02:30 | -22.3 | -34.4 | 5.5 |  |  | 0 | 10.1 |  | 0 | -14.2 | -42.8 | -20.1 | -0.6 |  |  | 1.1 | 0.1 | 0 | 1.3 |  | 4.9 | 0.5 | -0.2 | 3 | 0 | -17.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | -11.5 | -21.7 | -50 | -5.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | 8.6 |  |  | 0 |  | -0.4 | 0 |  | -5.6 |  |  |  | 0.4 | 17.8 | 16.4 | 5.5 | 39.9 | 5.2 | -4.1 |  |  |  | 6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 8.3 | 14.5 | 2.3 | 6.3 | 2 | -27.6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | -0.5 | -40.3 | -48.9 | 9.5 | 0 | 7.2 |  | -13.4 | -14.6 | -1.7 | 0.2 | -5.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 3.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -9.7 | -10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -3.3 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.9 |  |  | 1.4 | 0.3 | 3.8 | 4.2 |  | -210.6 | 0 | 1.4 | 0.4 |  | -0.9 | 0.3 | 1.2
30/07/2026 | 03:00 | -24.1 | -49.5 | 0.5 |  |  | 0 | 16 |  | 0 | -13 | -46.2 | -23.3 | 1.3 |  |  | -0.2 | 0 | 0 | 2 |  | 3.5 | 1.2 | 1 | 3.1 | 0 | -12.3 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | -5.7 | -15.9 | -45.3 | -6.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | 9.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -5.6 |  |  |  | 0.4 | 19.2 | 18.2 | 7.2 | 41.8 | 6 | -3.8 |  |  |  | 4.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 8.4 | 14.2 | 2.6 | 4 | 2.1 | -27 | 1 | 1.2 | 2.8 | 1.3 | -37.7 | -50.8 | 12.3 | 0 | 10 |  | -12.5 | -14.1 | -1.7 | 0.2 | -6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -10.2 | -11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -3.2 | 0 |  | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2 |  |  | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 4.2 |  | -191.4 | 0 | 1.6 | 0.4 |  | -0.4 | 0.2 | 1.8
30/07/2026 | 03:30 | -25.9 | -57.1 | -0.9 |  |  | 0 | 12.8 |  | 0 | -16.6 | -47.8 | -24.8 | -2.4 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0 | 2.7 |  | 3.8 | 1.1 | 0.7 | 3.1 | 0 | -13.5 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.6 | 0 | 1 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | -8.9 | -19.1 | -47.3 | -7.2 | 0 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | 8.7 |  |  | 0 |  | -0.7 | 0 |  | -6.7 |  |  |  | 0.3 | 18 | 17 | 5.8 | 40.4 | 5.3 | -4 |  |  |  | 5.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 4.2 | 14.4 | 2.8 | 4 | 2 | -28.2 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | -0.3 | -40.1 | -51.2 | 12.2 | 0 | 9.7 |  | -13.2 | -14.5 | -1.6 | 0.2 | -5.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0 |  |  | -1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -12.3 | -13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2 |  |  | 2.5 | 0 | 4.2 | 4.2 |  | -251.7 | 0 | 1.6 | 0.4 |  | -0.5 | 0.3 | 1.8
30/07/2026 | 04:00 | -24.2 | -46.8 | 0.8 |  |  | 0 | 15.5 |  | 0 | -14.7 | -44.4 | -21.4 | 0.1 |  |  | 1.8 | 0.1 | 0 | 2.1 |  | 4.9 | 1.3 | 1.1 | 3.1 | 0 | -13.5 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | -8.6 | -18.9 | -48.2 | -6.7 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |  |  | -3.1 | 9.1 |  |  | 0 |  | 0.4 | 0 |  | -6.3 |  |  |  | 0.1 | 19.4 | 18.1 | 6.9 | 41.9 | 5.9 | -4 |  |  |  | 5.7 |  |  | 1.1 | -0.3 | 4.2 | 14.2 | 2.4 | 4 | 2 | -27.7 | 0.8 | 1 | 1.9 | 0.6 | -40 | -49.1 | 13.2 | 0 | 10.9 |  | -13.5 | -14.7 | -1.8 | -0.1 | -6.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 3.3 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -10.4 | -11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.9 |  |  | 2.2 | 0 | 4.2 | 4.1 |  | -201.1 | 0 | 1.4 | 0.4 |  | -0.6 | 0.2 | 1.4
30/07/2026 | 04:30 | -24.7 | -62.7 | -2 |  |  | 0 | 5.7 |  | 0 | -16.9 | -51.9 | -29.1 | -3.3 |  |  | -4.6 | 0 | 0 | 2.1 |  | 4 | 1.3 | 1.1 | 2.9 | 0 | -13.6 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2 | 8.2 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | -13.9 | -24.1 | -50.4 | -7.5 | -1.4 | 5.1 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | 9.4 |  |  | 0 |  | -1.1 | 0 |  | -7 |  |  |  | -0.9 | 17 | 15.5 | 4.3 | 39.3 | 4.7 | -4.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 8.4 | 14.7 | 3 | 4.1 | 2.1 | -29.2 | 0.5 | 1.6 | -0.5 | -2.1 | -42.3 | -56.2 | 12.6 | 0 | 10.1 |  | -13 | -14.5 | -1.9 | -0.1 | -6.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 3 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -13 | -14.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2 |  |  | 1.7 | 0.3 | 4 | 4.2 |  | -302.6 | 0 | 1.7 | 0.4 |  | -0.6 | 0.2 | 1.7
30/07/2026 | 05:00 | -24.8 | -58.9 | -0.7 |  |  | 0 | 18.1 |  | 0 | -16.2 | -46.8 | -23.6 | -2.7 |  |  | -3.6 | 0.1 | 0 | 2.1 |  | 3.8 | 1 | 0.6 | 3.2 | 0 | -13.4 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2 | 7.9 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | -6.3 | -16.6 | -45.6 | -6.6 | -0.7 | 6.5 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | 9.7 |  |  | 0 |  | -0.4 | 0 |  | -6.6 |  |  |  | -0.9 | 18.3 | 17.1 | 5.7 | 40.4 | 5.4 | -4 |  |  |  | 5.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 8.4 | 14.1 | 2.7 | 4.1 | 2 | -28.2 | 0.7 | 1.9 | 2 | 0.4 | -38.7 | -50.8 | 11.1 | 0 | 8.7 |  | -12.2 | -13.9 | -1.9 | -0.1 | -6.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.2 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 3.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -11.9 | -13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.7 |  |  | 3.2 | 0.7 | 4.1 | 4.1 |  | -214.5 | 0 | 1.8 | 0.4 |  | -0.5 | 0.2 | 1.9
30/07/2026 | 05:30 | -24.7 | -42.3 | 3.3 |  |  | 0 | 15.5 |  | 0 | -14.8 | -44.8 | -21.5 | -0.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 0 | 1.8 |  | 4.8 | 0.7 | 1.5 | 3.1 | 0 | -12.3 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.2 | 9 | 0.5 | 1 | 1.7 | 0.1 | -5.3 | -15.4 | -44.5 | -6.6 | -0.6 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | 10.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -6.1 |  |  |  | -0.5 | 19.1 | 17.8 | 7.1 | 41.9 | 5.8 | -3.8 |  |  |  | 6.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 8.5 | 14 | 2.3 | 6.5 | 1.9 | -26.9 | 0.8 | 2.3 | 4.2 | 2.6 | -35.9 | -47.8 | 14.4 | 0 | 11.7 |  | -10.3 | -12.8 | -1.8 | 0.2 | -7.4 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 8.8 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -10 | -11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |  |  | 3.5 | 0.9 | 3.6 | 4.2 |  | -140.9 | 0 | 1.5 | 0.4 |  | -0.3 | 0.2 | 1.8
30/07/2026 | 06:00 | -25.3 | -54.3 | -0.7 |  |  | 0 | 6.4 |  | 0 | -13.7 | -45.8 | -22.8 | 1 |  |  | -0.8 | 0.1 | 0 | 1.7 |  | 4.1 | 0.9 | 0.6 | 3.1 | 0 | -12.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3 | 7.9 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | -0.5 | -4.9 | -15.1 | -43.9 | -6.9 | -2.8 | 4.8 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | 9.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -5.8 |  |  |  | -0.4 | 19.6 | 18.7 | 7.7 | 43.4 | 6.2 | -3.7 |  |  |  | 4.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 11.7 | 14.4 | 2.9 | 3.9 | 1.9 | -26.8 | 1 | 2.6 | 4.5 | 3.1 | -34.2 | -48.3 | 15.5 | 0 | 13.1 |  | -8.7 | -12 | -1.8 | 0.1 | -7.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | -1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -11.6 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.2 |  |  | 3.2 | 0.9 | 3.3 | 4.3 |  | -163.5 | 0 | 1 | 0.4 |  | -0.2 | 0.2 | 1.4
30/07/2026 | 06:30 | -26.4 | -56.9 | -1.6 |  |  | -3.4 | 6.9 |  | 0 | -10.3 | -44 | -21.2 | 3.6 |  |  | -1 | 0 | 0 | 2.4 |  | 3.1 | 1 | 0.7 | 3.1 | 0 | -9.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2 | 8.4 | 1.5 | -0.5 | 1.7 | 0.2 | -4.4 | -14.6 | -43.4 | -8.5 | -1.9 | 4.7 | 0 | -3.1 |  |  | -3.3 | 9.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -4.6 |  |  |  | -1.7 | 21.2 | 19.5 | 8.6 | 43.5 | 6.7 | -3.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 12.1 | 15 | 3.3 | 4 | 2 | -25.6 | 1.3 | 3 | 3.8 | 2.5 | -35.5 | -47.5 | 14.3 | 0 | 11.5 |  | -8.4 | -12 | -1.8 | -0.1 | -8 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 11.1 |  |  | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | -10.9 | -11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 21.9 | 1.4 | 2.2 | -0.2 | 0 | -2.1 | 1.2 |  | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.6 |  |  | 3.4 | 1 | 4.4 | 3.7 |  | -133.6 | 0 | 0.9 | 0.4 |  | 0.1 | 0.3 | 1.7
30/07/2026 | 07:00 | -27.4 | -61.5 | -1.6 |  |  | -3.4 | 13.7 |  | 0 | -11.2 | -43.9 | -21 | 3 |  |  | -5.9 | 0 | 0 | 1.8 |  | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 3.1 | 0 | -12.3 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.7 | 8.1 | 0.9 | -1.4 | 1.7 | 0.5 | -1.8 | -12 | -40.9 | -7.9 | -1.3 | 6.6 | 0 | -1.5 |  |  | -3.3 | 9.8 |  |  | 0 |  | 0.7 | 0 |  | -5.1 |  |  |  | -0.4 | 22.3 | 20.5 | 9.6 | 44.1 | 8.6 | -3.2 |  |  |  | 6.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 12.2 | 14.4 | 2.7 | 4.1 | 2.1 | -23.9 | 1.7 | 3.4 | 7.9 | 6.3 | -29.4 | -44.3 | 0.9 | 0 | -1.6 |  | -8.5 | -11.9 | -2 | -0.1 | -7.5 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.2 |  |  | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.7 |  | 0.3 | 0.1 | -1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -11.9 | -13 | 0 | 0 | -3.3 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.6 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 4.9 |  | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.6 |  |  | 3.5 | 0.3 | 4.1 | 3.9 |  | -130.3 | 0 | 0.9 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3 | 2
30/07/2026 | 07:30 | -24.8 | -69.9 | -4 |  |  | -2 | 11.7 |  | 0 | -8.2 | -39.6 | -16.4 | 6.4 |  |  | -10.4 | 0.1 | 0 | 3.4 |  | 4 | 0.9 | 0.1 | 3.1 | 0 | -10.6 |  |  |  | -0.8 | 0 | 2.5 | 8.7 | 1.2 | -1.6 | 1.7 | 0.2 | 5 | -11.4 | -40.2 | -6.5 | -0.2 | 6.3 | 0 | -3 |  |  | -3.3 | 11 |  |  | 0 |  | 2.2 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | 1.9 | 23.3 | 21.7 | 10.8 | 46 | 9.1 | -2.9 |  |  |  | 6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 11.6 | 15 | 3 | 4 | 2 | -20.4 | 2.4 | 4.6 | 13.8 | 12.4 | -21.1 | -35.4 | -2.8 | 0 | -5.2 |  | -6.2 | -10.5 | -1.8 | 0.1 | -7.6 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.5 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0.9 | -2.1 | 0.2 | -1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0.5 | -13.2 | -14.5 | 0 | 0 | -3.3 | 0.7 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.2 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0 | -5.3 |  | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.6 |  |  | 4.8 | 0.7 | 4 | 4.2 |  | -76.6 | 0 | 1 | 0.4 |  | 0.6 | 1 | 3
30/07/2026 | 08:00 | -25 | -67.1 | -3.6 |  |  | -3.2 | 4.6 |  | 0 | -1 | -34.1 | -10.9 | 14.9 |  |  | -10.1 | 0 | 0 | 3.2 |  | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 0 | -8.5 |  |  |  | -0.4 | 0 | 3.4 | 0 | 1.2 | -1.2 | 1.7 | 0 | 5.6 | -10.7 | -39.6 | -3.4 | 0.4 | 6.2 | 0 | -5 |  |  | -3.1 | 11.5 |  |  | 0 |  | 3.6 | 0 |  | -4.2 |  |  |  | 2.1 | 24.6 | 23.3 | 12.5 | 47.4 | 9.7 | -2.6 |  |  |  | 0.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 12.5 | 14.8 | 3.4 | 4.1 | 2.1 | -16.9 | 3.2 | 5.9 | 17.7 | 16.2 | -15.6 | -30.1 | -7.6 | 0 | -9.9 |  | -5.1 | -9.9 | -1.5 | 0.2 | -7.2 | 5.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.1 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -2.1 | -1.3 | -2.6 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8 | 0.7 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.8 | -0.1 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | -5.8 |  | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 2 |  |  | 3.9 | 0.9 | 4.2 | 4.2 |  | -4.4 | 0 | 1 | 0.4 |  | 0.6 | 1 | 3
30/07/2026 | 08:30 | -22.2 | -26.6 | 5.2 |  |  | -2.5 | 11.9 |  | 0 | 7.5 | -26.3 | -2.7 | 24.3 |  |  | 11.1 | -0.1 | 0 | 2.7 |  | 7.2 | 1.9 | 1.8 | 3 | 0.1 | -6.6 |  |  |  | -0.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0.8 | -0.4 | 1.7 | 0.1 | 16.2 | -0.3 | -29.3 | 2.6 | 2.1 | 7.6 | 0.3 | -2.8 |  |  | -3.2 | 18.2 |  |  | 0 |  | 4.4 | 0 |  | -3.9 |  |  |  | 6.7 | 30.2 | 29.2 | 18.9 | 53.2 | 12.3 | -1.5 |  |  |  | 3.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 10.6 | 14.4 | 3 | 4.2 | 2.1 | -9.2 | 5 | 4.6 | 30.7 | 29 | 3.7 | -15.9 | 2.6 | 0 | 0 |  | 2.1 | -5.6 | -1.5 | 0.4 | -6.9 | 6.7 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 24.3 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -1.1 | -2 | -2.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5 | 0.7 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.1 | -0.4 | -2.3 | -0.2 | 0 | -3.4 | 22.1 |  | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 2.1 |  |  | 5.2 | 0.3 | 4.6 | 4.3 |  | 331.2 | 0 | 1.5 | 0.3 |  | 0.5 | 1 | 3.3
30/07/2026 | 09:00 | -20.5 | -8.1 | 8.5 |  |  | -2.1 | 29 |  | 0 | 10.4 | -20.3 | 5.1 | 25.9 |  |  | 29.2 | 0 | 0 | 3.2 |  | 11.7 | 2.7 | 1.7 | 2.8 | 2 | -3.3 |  |  |  | -0.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 29.7 | 13 | -35.7 | 6.6 | 3.4 | 7.8 | 0.3 | 0.4 |  |  | -3.1 | 20.9 |  |  | 0 |  | 9.7 | 0 |  | -2 |  |  |  | 11.8 | 35.5 | 34.8 | 25.2 | 59.4 | 15.4 | -0.3 |  |  |  | 5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 37.4 | 21.8 | 2.4 | 4.5 | 8.1 | -7.2 | 5.3 | 5.1 | 25.9 | 24.2 | -2.8 | -8.2 | 7.4 | 0 | 0 |  | 14.8 | 1.8 | -1.5 | 0.5 | -6.2 | 6.7 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 27.7 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -0.5 | 0.5 | -2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 2.1 | 0 | -6.4 | 0 | 0 | -5.8 | 0.7 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 22.7 | -0.7 | -2.3 | -0.2 | 0 | -1.2 | 35.9 |  | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.8 |  |  | 4.1 | 2.8 | 4.2 | 4.3 |  | 567.5 | 0 | 1.6 | 0.3 |  | 0 | 1.5 | 3.4
30/07/2026 | 09:30 | -20.3 | -4.9 | 9.6 |  |  | -3.8 | 12.9 |  | 0 | 30.7 | 26.4 | -7.8 | 15.1 |  |  | 46 | -0.1 | 1.6 | 3.4 |  | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 3.2 | -1.9 |  |  |  | -1 | 0 | 3.8 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.4 | 24 | 7.5 | -40.7 | 10.4 | 1.7 | 6.3 | 0.3 | -1.3 |  |  | -3.1 | 21.2 |  |  | 0 |  | 14.1 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | 13 | 31.7 | 30.3 | 20.1 | 54.4 | 13.1 | -1.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 79 | 22.7 | 2.7 | 4.1 | 8.4 | -9.6 | 4.9 | 4.4 | 28.4 | 27 | 0.8 | -16.5 | 5.4 | 0 | 0 |  | 25.8 | 12.9 | -1.5 | 0.2 | -6.1 | 6.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 27.8 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -0.5 | 1.5 | -2.8 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 2.1 | -7.3 | -8.2 | 0 | 0 | -6 | 0.7 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.1 | -0.9 | -2.5 | -0.2 | -11.7 | 0.5 | 34.7 |  | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | -0.7 | 1 | 1.2 | 0.5 | 2.2 |  |  | 4.1 | 0.4 | 4.6 | 4.3 |  | 613.4 | 0 | 1.7 | 0.3 |  | 0 | 1.4 | 3.4
30/07/2026 | 10:00 | -19.5 | -6.1 | 9.7 |  |  | -3.6 | 22.3 |  | 0 | 42.6 | 21.8 | 32 | 7.6 |  |  | 49.7 | 0 | 1.2 | 3.4 |  | 2.9 | 1.7 | 1.8 | 3 | 4.7 | -2.4 |  |  |  | -0.9 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 29.1 | 12.6 | -35.8 | 9.9 | 2.8 | 7 | 0.3 | -1.5 |  |  | -3.1 | 22.2 |  |  | 0 |  | 11.1 | 0 |  | -4 |  |  |  | 12.7 | 32.2 | 30.7 | 20.4 | 54.8 | 13.5 | -1.2 |  |  |  | 4.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 80.1 | 40.7 | 8.8 | 9.3 | 8.3 | -10.3 | 4.7 | 4.2 | 24.9 | 23.4 | -4 | -16.3 | 7.6 | 0 | 0 |  | 29.5 | 15.3 | -1.8 | 0.3 | -6.3 | 7.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 27.2 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 3 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -0.5 | 1.1 | -2.8 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 2.2 | -7.9 | -8.6 | -1.2 | 0 | -6.1 | 0.7 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.7 | -1.1 | -2.3 | -0.2 | -11.8 | 0 | 35.9 |  | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | -0.8 | 1 | 1.2 | 0.5 | 2.3 |  |  | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.2 |  | 706.7 | 0 | 1.4 | 0.3 |  | 0 | 1.6 | 3.3
30/07/2026 | 10:30 | -19.1 | -4.9 | 9.7 |  |  | -3.3 | 14.2 |  | 3.8 | 39.4 | 33.7 | 36.9 | 43.6 |  |  | 44.9 | 0.1 | 0.7 | 3.1 |  | 3.8 | 1.9 | 0.3 | 2.4 | 7 | -1.6 |  |  |  | -1.4 | 0 | 3.7 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0 | 28 | 11.6 | -36.8 | 10.1 | 1.7 | 5.8 | 0.3 | -2.5 |  |  | -3.1 | 23.5 |  |  | 0 |  | 11.1 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | 5.8 | 31.5 | 30.1 | 20 | 53.4 | 13.1 | -1.3 |  |  |  | 4.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 80.8 | 40.5 | 8.5 | 9.2 | 8.1 | -10.3 | 4.7 | 4.3 | 25.1 | 23.7 | -4.6 | -13.7 | 8.6 | 0 | 0 |  | 30.1 | 15.7 | -1.8 | 0.2 | -6.5 | 7.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 27 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -0.8 | 1 | -2.8 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 2.1 | -7.8 | -7.9 | -0.7 | -1.1 | -6.1 | 0.7 | -0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.1 | -1.4 | -2.3 | -0.2 | -11.9 | 0 | 34.5 |  | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | -1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 2.3 |  |  | 3.7 | 0.3 | 5 | 4.2 |  | 735.3 | 0 | 1.6 | 0.3 |  | 0 | 1.5 | 3.4
30/07/2026 | 11:00 | -20.3 | -1.9 | 10.9 |  |  | -2.8 | 15.2 |  | 4.9 | 23.8 | 40.7 | 44.4 | 51.2 |  |  | 45.8 | 0.1 | 1.5 | 3 |  | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 7 | -2.2 |  |  |  | -1.6 | 0 | 3.6 | 14.3 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 30 | 13.4 | -35 | 10.7 | 4.1 | 6.2 | 0.3 | -0.3 |  |  | -3.1 | 22.9 |  |  | 0 |  | 12.3 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 6.4 | 33.2 | 31.5 | 22 | 54.7 | 13.9 | -0.9 |  |  |  | 6.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 79.1 | 40.6 | 8 | 9.4 | 8.2 | -7.8 | 5.2 | 4.9 | 28.2 | 26.6 | 0.4 | -7.7 | 5.8 | 0 | 0 |  | 31.6 | 16.5 | -1.8 | 0.2 | -7.2 | 6.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26.3 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -0.7 | -1.3 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -8 | -8.1 | -0.8 | -1.2 | -6.1 | 0.7 | -0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.4 | -1.6 | -2.3 | -0.2 | -12 | 0.2 | 30.3 |  | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | -1.2 | 1 | 1.2 | 0.6 | 2.2 |  |  | 5 | 0.5 | 4.6 | 4.1 |  | 796.7 | 0 | 1.6 | 0.3 |  | 0 | 1.5 | 3.4
30/07/2026 | 11:30 | -21.5 | 0.9 | 10.6 |  |  | -3.2 | 25.7 |  | 4.2 | 25.2 | 42 | 46.3 | 49.4 |  |  | 45.3 | 0.2 | 1.4 | 3 |  | 4.8 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 3.9 | -0.1 |  |  |  | -1.7 | 0 | 3.6 | 13.1 | 1.2 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 30.7 | 13.9 | -34.3 | 11.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | -0.2 |  |  | -3.1 | 16 |  |  | 0 |  | 12.9 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | 6.1 | 33.9 | 31.6 | 21.8 | 55.4 | 14.5 | -0.9 |  |  |  | 2.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 78.5 | 41.5 | 8.6 | 9.3 | 8.1 | -6.9 | 5.4 | 5.3 | 30.7 | 29.2 | 3.9 | -4.8 | 9.7 | 0 | 0 |  | 33.3 | 17.6 | -2 | -0.2 | -8.1 | 7.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26.1 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -0.8 | -1.5 | -2.7 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | -8.3 | -7.9 | -0.8 | -1.1 | -6 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25 | -1.6 | -2.4 | -0.2 | -11.8 | -0.7 | 31 |  | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | -1.2 | 1 | 1.4 | 0.7 | 2.3 |  |  | 4.8 | 0.6 | 4.3 | 4.1 |  | 817.8 | -0.288 | 1.6 | 0.3 |  | 0 | 1.5 | 3.112
30/07/2026 | 12:00 | -22 | -10.6 | 8.7 |  |  | -3.5 | 14 |  | 2.9 | 21.8 | 39.4 | 43.8 | 46 |  |  | 41.8 | 0.2 | 1.4 | 2.8 |  | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 4.1 | 1.5 |  |  |  | -1.8 | 0 | 2.2 | 13 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 29.2 | 12.7 | -35.6 | 10.1 | 0 | 5.7 | 0.3 | -0.4 |  |  | -3.3 | 15.1 |  |  | 0 |  | 11.9 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 3.3 | 32 | 31.2 | 21.3 | 55.1 | 13.9 | -1 |  |  |  | 4.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 89.6 | 40.7 | 8.6 | 11.9 | 8.1 | -8.6 | 5.1 | 4.8 | 28.6 | 27.1 | 0.6 | -7.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 33.9 | 17.7 | -2.1 | -0.5 | -7.5 | 6.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.6 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -0.8 | -1.8 | -2.8 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0 | 2.1 | -10.3 | -10.2 | -1.1 | -1.5 | -6.1 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26.4 | -1.6 | -2.3 | -0.2 | -12.4 | -0.3 | 27.5 |  | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | -1.2 | 1 | 1.4 | 0.7 | 2.3 |  |  | 4.5 | 1.1 | 4.4 | 4.1 |  | 747.8 | -0.19 | 1.6 | 0.3 |  | 0 | 1.5 | 3.21
30/07/2026 | 12:30 | -21.9 | -20.1 | 6.5 |  |  | -4.1 | 11 |  | 1.3 | 21.7 | 32.5 | 35.7 | 45.2 |  |  | 43.2 | 0.1 | 1.7 | 3 |  | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | 1.3 | -4.6 |  |  |  | -1.8 | -5.1 | 0.5 | 13.8 | 0.9 | -1 | 1.7 | 0.3 | 27.3 | 10.7 | -37.5 | 6 | 0 | 4.1 | 0.3 | -3.2 |  |  | -3.3 | 14 |  |  | 0 |  | 9.7 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | -3.8 | 31.6 | 30.4 | 20 | 53.4 | 13 | -1.3 |  |  |  | 0.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 55.7 | 41.7 | 9.5 | 11.9 | 8.2 | -8.5 | 5.1 | 4.8 | 26.6 | 25.3 | -2.7 | -12.9 | 7 | 0 | 0 |  | 29.6 | 15.3 | -7.7 | -0.6 | -7.7 | 6.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.4 |  |  | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -1 | -2.3 | -2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2 | -11.6 | -11.6 | -1.2 | 0 | -6.1 | 0.7 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.9 | -1.5 | -2.2 | -0.2 | -12.5 | 0.6 | 24.3 |  | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | -1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 2.4 |  |  | 3.9 | 0.4 | 4.4 | 4 |  | 601.1 | -0.998 | 1.3 | 0.3 |  | 0 | 1.5 | 2.102
30/07/2026 | 13:00 | -19.2 | -5.9 | 9.4 |  |  | -5.1 | 18.8 |  | 1.6 | 21.3 | 33.6 | 36.8 | 46.1 |  |  | 61.3 | 0.1 | 1.9 | 2.9 |  | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 3 | 0.1 | -5 |  |  |  | -1.8 | -5.5 | 0.1 | 14.1 | 1.1 | -1.3 | 1.7 | 0.1 | 28 | 11.5 | -36.9 | 6.7 | 0 | 4.9 | 0.3 | -1 |  |  | -3.3 | 13.6 |  |  | 0 |  | 9.7 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -3.6 | 31.4 | 29.8 | 19.6 | 53.5 | 13.2 | -1.3 |  |  |  | 2.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 56.5 | 41.1 | 8.8 | 12.1 | 8.3 | -8.7 | 5 | 4.6 | 26.4 | 24.9 | -2.2 | -13.1 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 15.5 | -7.6 | -0.5 | -10.4 | 6.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.9 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -0.8 | -1.8 | -2.7 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 4.1 | 2.1 | -7.1 | -7.4 | -1.1 | 0 | -6.1 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.3 | -1.5 | -2.2 | -0.2 | 0 | -2.6 | 22.9 |  | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | -1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 2.2 |  |  | 4.3 | 0.2 | 4.2 | 4.1 |  | 660.8 | -0.008 | 1.9 | 0.3 |  | 0 | 1.5 | 3.692
30/07/2026 | 13:30 | -19.1 | -22.2 | 6.7 |  |  | -6.1 | 5.9 |  | 0.6 | 20.1 | 33.6 | 38 | 44.8 |  |  | 58.8 | 0.1 | 3.1 | 3.9 |  | -0.1 | 0.4 | -0.5 | 2.8 | 0 | -7.7 |  |  |  | -1.4 | -5.2 | 0.5 | 14.2 | 1.1 | -1.8 | 1.7 | 0.5 | 24.9 | 8.3 | -40 | 7.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | -1.2 |  |  | -3.3 | 14.2 |  |  | 0 |  | 7.5 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | -4.1 | 29.4 | 28.3 | 18 | 50.9 | 12.5 | -1.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 57.5 | 40.7 | 8.7 | 7 | 8.2 | -10.2 | 4.7 | 4 | 22.8 | 21.1 | -7.5 | -15 | 0 | 0 | 0 |  | 26.3 | 13.5 | -7.4 | -0.4 | -9.1 | 7.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26.1 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -1 | -2.4 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 6.6 | 2.1 | -8.8 | -8.8 | -0.9 | -1.3 | -6.1 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.9 | -1.3 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 17.8 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | -1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 2.1 |  |  | 3.2 | 0 | 4.3 | 4.2 |  | 568.5 | -0.245 | 2.1 | 0.3 |  | 0 | 1.5 | 3.655
30/07/2026 | 14:00 | -19.9 | -18.4 | 5.9 |  |  | -5 | 19 |  | 1.8 | 24.9 | 34.7 | 38 | 49.8 |  |  | 64.4 | -0.1 | 2.9 | 4.5 |  | 3.2 | 0.5 | 1.5 | 3 | 0.1 | -6.3 |  |  |  | -1.2 | -4.3 | 0.7 | 14.2 | 1.1 | -1.5 | 1.7 | 0.3 | 28.3 | 11.8 | -36.6 | 7.9 | 0 | 3.9 | 0.3 | -4.8 |  |  | -3.3 | 16.3 |  |  | 0 |  | 9.7 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | -0.6 | 32.4 | 31.4 | 20.6 | 53.4 | 13.6 | -1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 58.5 | 41.7 | 9.5 | 7 | 8.2 | -8 | 5.3 | 4.9 | 26.5 | 25 | -2.4 | -13.6 | 0 | 0 | 0 |  | 28.2 | 14.5 | -6.6 | -0.2 | -8 | 6.8 |  |  |  | 0 | -0.1 |  | 27.7 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -0.8 | -1.8 | -2.7 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 4.5 | 2.1 | -5.7 | -6.3 | -0.4 | -0.9 | -6.1 | 0.7 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 22.3 | -1.1 | -2.2 | -0.2 | 0 | -1.8 | 31.8 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | -0.8 | 1 | 0.8 | 0.3 | 2.1 |  |  | 4.9 | 0.1 | 3.4 | 4.4 |  | 681.5 | 0.108 | 2.4 | 0.3 |  | 0 | 1.5 | 4.308
30/07/2026 | 14:30 | -15.6 | 1.7 | 11 |  |  | -4.2 | 15.9 |  | 3.8 | 2.6 | 44.3 | 48 | 58.3 |  |  | 53.8 | 0 | 3 | 4.5 |  | 4.1 | 0.6 | 1.5 | 3.2 | 1.3 | -10.7 |  |  |  | -0.9 | 17.2 | 2.1 | 14 | 1 | -0.5 | 1.7 | 0.3 | 32.7 | 16.1 | -32.3 | 8.9 | 1.1 | 5.5 | 0.3 | -1.2 |  |  | -3.2 | 18.5 |  |  | 0 |  | 11.9 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | 7.1 | 36.1 | 35.4 | 24.9 | 58.1 | 15.4 | -0.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 56.4 | 41.4 | 8.8 | 7 | 8.2 | -3.6 | 6.1 | 6.4 | 32.8 | 31.4 | 6.9 | -3.3 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 18.6 | -6.6 | -0.3 | -7.3 | 7 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 27.6 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -0.2 | 0 | -2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | -5.1 | -4.8 | -0.4 | -0.7 | -6.1 | 0.7 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 22.2 | -0.9 | -2.2 | -0.2 | -3.1 | -13.1 | 32.6 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 1 | 1.2 | 0.5 | 2 |  |  | 1.1 | 0.5 | 4.6 | 4.4 |  | 816.6 | 0.004 | 2.7 | 0.3 |  | 0 | 1.5 | 4.504
30/07/2026 | 15:00 | -17.8 | -21.4 | 6.8 |  |  | -4.2 | 14.3 |  | 3.1 | -3.8 | 37.2 | 40.6 | 50.4 |  |  | 29.2 | -0.1 | 2.8 | 4.4 |  | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 3.3 | -12.8 |  |  |  | -1.7 | -7.6 | 1.3 | 13.9 | 1 | -0.4 | 1.7 | 0.4 | 29.6 | 13 | -35.3 | 7.6 | -1.1 | 5.3 | 0.3 | -1.6 |  |  | -3.2 | 17.9 |  |  | 0 |  | 10.1 | 0 |  | -2 |  |  |  | -2.8 | 33.1 | 31.8 | 21.7 | 55.1 | 13.8 | -0.9 |  |  |  | 3.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 56.1 | 41.6 | 9.1 | 7 | 8.2 | -6.6 | 5.5 | 5.3 | 29.9 | 28.5 | 2.9 | -9.2 | 0 | 0 | 0 |  | 31.4 | 16.7 | -7.8 | -0.4 | -7.9 | 6.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 24.5 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -0.6 | -0.9 | -2.6 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2 | -10.7 | -10.5 | -1.1 | -1.5 | -6 | 0.7 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.1 | -0.6 | -2.1 | -0.2 | -1.9 | -14.5 | 30.6 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | 1 | 1.4 | 0.6 | 2.1 |  |  | 3.8 | 0.5 | 3.9 | 4.2 |  | 619.2 | 0 | 2.9 | 0.3 |  | 0 | 1.5 | 4.7
30/07/2026 | 15:30 | -16.5 | -13.4 | 8.7 |  |  | -4.5 | 12.8 |  | 2.6 | -4.4 | 42.7 | 46.8 | 49.8 |  |  | 34.1 | 0.1 | 3 | 4.7 |  | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 4.2 | -13.1 |  |  |  | -1.2 | -10.3 | 1.1 | 13.9 | 1 | -0.6 | 1.7 | 0.5 | 27.3 | 10.7 | -37.6 | 8.8 | 0.6 | 4.6 | 0.3 | -1.1 |  |  | -3.3 | 17.7 |  |  | 0 |  | 10.1 | 0 |  | -3 |  |  |  | -4.3 | 31.6 | 30.5 | 20.5 | 54 | 13.6 | -1.1 |  |  |  | 4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 56.4 | 40.7 | 8.4 | 7 | 8.2 | -7.7 | 5.2 | 4.9 | 28 | 26.5 | -0.1 | -6.7 | 0 | 0 | 0 |  | 29.9 | 16.2 | -8.3 | -0.5 | -6 | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.9 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | -0.5 | -0.7 | -2.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.9 | -8.1 | -8 | -0.8 | -1.1 | -5.9 | 0.7 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.8 | -0.3 | -1.8 | -0.2 | 0.2 | -11.9 | 29.8 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 2.1 |  |  | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 3.9 |  | 632.5 | 0 | 3.2 | 0.3 |  | 0 | 1.4 | 4.9
30/07/2026 | 16:00 | -18.5 | -27.3 | 6.2 |  |  | -5 | 8.5 |  | 2.7 | -6.3 | 37.2 | 41.4 | 47.1 |  |  | 22.2 | 0.1 | 3.1 | 4.7 |  | 3.9 | 0.5 | 1.3 | 2.8 | 4.2 | -12.1 |  |  |  | -1 | -5.8 | 0.9 | 14 | 1 | -0.2 | 1.7 | 0.4 | 25.2 | 8.7 | -39.5 | 8.2 | 0.5 | 3.6 | 0.3 | -1.1 |  |  | -3.3 | 16.9 |  |  | 0 |  | 7.9 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | -2 | 30.7 | 29.2 | 19.4 | 52.8 | 12.8 | -1.3 |  |  |  | 4.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 45.9 | 41 | 8.7 | 6.9 | 8.2 | -8.7 | 5 | 4.6 | 25.8 | 24.2 | -3.2 | -11.6 | 0 | 0 | 0 |  | 29.5 | 15.9 | -7.8 | -0.5 | -6.6 | 4.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.2 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 0.8 | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | -10 | -10.7 | -1.5 | -1.4 | -5.7 | 0.7 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26.9 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -1.7 | -13 | 24.6 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 2.1 |  |  | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 4.2 |  | 537.6 | 0 | 2.8 | 0.3 |  | 0 | 1.4 | 4.5
30/07/2026 | 16:30 | -16.2 | 4.3 | 11.3 |  |  | -5.2 | 8.5 |  | 2.8 | -1.5 | 40 | 43.4 | 53.9 |  |  | 61.9 | 0 | 3 | 5.2 |  | 9.1 | 0.6 | 1.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 |  |  |  | -1 | 9.4 | 1.1 | 13.7 | 1.1 | -0.3 | 1.7 | 0.4 | 28.1 | 11.5 | -36.8 | 8.9 | -0.8 | 3.6 | 0.3 | -1.1 |  |  | -3.2 | 18.6 |  |  | 0 |  | 2.9 | 0 |  | -4 |  |  |  | 1.3 | 33.4 | 32.3 | 22 | 55.7 | 14 | -0.9 |  |  |  | 3.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 48.3 | 41.1 | 8.6 | 6.9 | 8.2 | -7.2 | 5.4 | 5.1 | 26.4 | 24.8 | -2.5 | -11.6 | 0 | 0 | 0 |  | 28.8 | 15.4 | -7.8 | -0.4 | -6.7 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.5 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 3.9 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 7.1 | 0.3 | -7.3 | -8.1 | -1.1 | -0.9 | -5.2 | 0.7 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 21.2 | 0 | 1.6 | -0.2 | 0 | -9.5 | 23 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 2 |  |  | 4.2 | 0.4 | 3.8 | 4.1 |  | 700.3 | 0 | 2.6 | 0.3 |  | 0 | 1.5 | 4.4
30/07/2026 | 17:00 | -14.1 | 31.1 | 16.2 |  |  | -4.9 | 16.6 |  | 4.3 | 1.4 | 43.2 | 46.8 | 57 |  |  | 86.4 | 0 | 2.6 | 4.6 |  | 11.8 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 5 | 10.6 |  |  |  | -1.7 | 35.2 | 0.8 | 25.1 | 0.8 | -0.9 | 1.7 | 0 | 31.8 | 15.3 | -33 | 9.9 | -1 | 3.8 | 0.2 | -3.2 |  |  | -3.3 | 20.4 |  |  | 0 |  | 3.2 | 0 |  | -9.6 |  |  |  | 5.9 | 36.1 | 33.9 | 24.7 | 58.4 | 15.2 | -0.3 |  |  |  | 7.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 48.4 | 41.4 | 9 | 6.9 | 8.1 | -6.8 | 5.5 | 5.4 | 26.7 | 25.3 | -2.2 | -9.4 | 0 | 0 | 0 |  | 33.3 | 18.1 | -7 | -0.4 | -6.7 | 3.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 19.8 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 2.2 | 7.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | -0.1 | -2.6 | -3.1 | -0.3 | 0 | -3.8 | 0.7 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 13.8 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | 4.1 | 1.3 | 7.6 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 2 |  |  | 4.8 | 0 | 4 | 4.2 |  | 881.1 | 0 | 3 | 0.3 |  | 0 | 1.4 | 4.7
30/07/2026 | 17:30 | -13.7 | 24.2 | 14.9 |  |  | -5.7 | 17.6 |  | 2.6 | -2 | 38.5 | 42.2 | 53 |  |  | 85.4 | -0.1 | 3 | 4.1 |  | 8.7 | 1.3 | 0.3 | 3 | 6.4 | 7.8 |  |  |  | -1.8 | 38.9 | 1.1 | 24.7 | 0.9 | -1 | 1.7 | 0.3 | 31.2 | 14.8 | -33.8 | 8.4 | 1 | 3.9 | 0.2 | -1.7 |  |  | -3.4 | 23.5 |  |  | 4.1 |  | 2.9 | 0 |  | -9.6 |  |  |  | 5 | 34.5 | 33.4 | 23 | 56.8 | 14.5 | -0.7 |  |  |  | 5.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 48 | 40.9 | 8.5 | 6.9 | 8.1 | -8.1 | 5.2 | 5 | 25 | 23.4 | -5 | -13.2 | 0 | 0 | 8 |  | 31.6 | 17.1 | -6 | -0.2 | -7.9 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 |  | 13.9 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 7.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 9.2 | 0 | -4.6 | -5.6 | 0 | 0 | -3.3 | 0.7 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 12.7 | 0.5 | 2.1 | -0.2 | 2.2 | 1.6 | 0.3 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.9 |  |  | 5 | 0.1 | 4.1 | 4.1 |  | 822.1 | 0 | 2.7 | 0.3 |  | 0 | 1.4 | 4.4
30/07/2026 | 18:00 | -14.3 | 0.3 | 11.1 |  |  | -7.3 | -2.4 |  | 2.1 | -11 | 30.1 | 34.3 | 42.3 |  |  | 63.5 | 0 | 2.9 | 4.1 |  | 8.8 | 1.2 | 0 | 2.9 | 10.7 | -5.5 |  |  |  | -1.8 | 36.6 | 0.9 | 25.4 | 1 | -0.8 | 1.7 | 0.6 | 21.7 | 5.2 | -42.9 | 8.6 | -0.9 | 2.1 | 0.3 | -1.1 |  |  | -3.3 | 19.2 |  |  | 2.3 |  | -0.4 | 0 |  | -11 |  |  |  | -0.1 | 28.8 | 26.9 | 16.9 | 50.6 | 11.7 | -1.8 |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.1 | -0.3 | 47.7 | 41.4 | 8.8 | 6.8 | 8.2 | -15.6 | 3.6 | 2.3 | 14.1 | 12.6 | -20.7 | -27.5 | 0 | 7.9 | 2.2 |  | 27.6 | 14.2 | -7.2 | -0.5 | -10.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.4 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 16.6 | 0 | -7.9 | -9 | 0 | -0.9 | -3.3 | 0.7 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -3.2 | -4.6 | 0 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2 |  |  | 3.2 | 0 | 4.8 | 4.2 |  | 519.8 | 0 | 2.5 | 0.4 |  | 0 | 1.9 | 4.8
30/07/2026 | 18:30 | -13.2 | 26.6 | 10.9 |  |  | -4.8 | 12.3 |  | 4.1 | -7.2 | 36.3 | 39.7 | 46.2 |  |  | 85.2 | 0.1 | 2.9 | 3.6 |  | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 2.9 | 10.7 | 4.1 |  |  |  | -1.8 | 8.9 | -0.1 | 24.6 | 1 | -1.2 | 1.7 | 0.3 | 27.8 | 11.2 | -37.1 | 8.5 | 1.5 | 6.4 | 0.4 | -0.2 |  |  | -3.2 | 17.7 |  |  | 1.8 |  | 3.3 | 0 |  | -8.1 |  |  |  | 1.4 | 33.1 | 31.2 | 21.6 | 54.9 | 14 | -0.9 |  |  |  | 4.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 45.6 | 41.4 | 8.8 | 6.7 | 8.2 | -13.1 | 4 | 3.3 | 20.1 | 18.6 | -12 | -21 | 0 | 12.7 | 10 |  | 28.1 | 14.6 | -7.1 | -0.4 | -7.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.2 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 7.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 11.1 | 0 | -6.8 | -7.4 | -1 | -0.8 | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -0.9 | -0.3 | 0 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2.1 |  |  | 5.6 | 0 | 3.6 | 4.2 |  | 691.9 | -0.41018 | 1.9 | 0.4 |  | 0 | 2.2 | 4.0898
30/07/2026 | 19:00 | -15 | 14.1 | 9.9 |  |  | -5.4 | 17.2 |  | 5 | -10.6 | 34.4 | 38.5 | 42.3 |  |  | 77.8 | 0.1 | 2.7 | 3.5 |  | 1.5 | 1 | -0.2 | 3.1 | 8.2 | 2.1 |  |  |  | -1.7 | 21.4 | 0.3 | 24.5 | 1.2 | -1.3 | 1.7 | 0.6 | 27.3 | 10.6 | -37.7 | 9.1 | 0 | 5.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -3.3 | 16 |  |  | 1.6 |  | 3.3 | 0 |  | -6.6 |  |  |  | -0.5 | 31.3 | 29.7 | 20 | 53.4 | 13.2 | -1.3 |  |  |  | 9.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 45.9 | 41.4 | 8.6 | 6.8 | 8.2 | -14.6 | 3.8 | 2.7 | 18.9 | 17.3 | -13.4 | -22.5 | 0 | 7.3 | 4.5 |  | 29.8 | 15.5 | -6.1 | -0.1 | -7.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.4 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | -9.2 | -9.9 | -1.4 | -1 | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -3.3 | -0.8 | 0 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 2.2 |  |  | -1.5 | 0.3 | 4.5 | 4.2 |  | 622.2 | 1.466 | 2.1 | 0.4 |  | 0 | 2 | 5.966
30/07/2026 | 19:30 | -15.2 | 13.5 | 9.4 |  |  | -5.2 | 17.3 |  | 4.2 | -11 | 30.3 | 33.6 | 42 |  |  | 74.1 | 0 | 2.6 | 3.5 |  | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 3 | 6.3 | 0 |  |  |  | -1.8 | 20.4 | 0.3 | 13 | 0.9 | -1.1 | 1.7 | 0.6 | 24.6 | 8 | -40.1 | 7.8 | 0 | 3.4 | 0.4 | -0.1 |  |  | -3.4 | 16 |  |  | 1.5 |  | 1.8 | 0 |  | -6.3 |  |  |  | 3.1 | 30.2 | 29.1 | 18.8 | 53 | 12.7 | -1.5 |  |  |  | 6.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 46.3 | 41.6 | 9.1 | 6.8 | 8.2 | -16.4 | 3.4 | 2.2 | 16 | 14.6 | -18.2 | -28.9 | 0 | 20.6 | 18.1 |  | 27.1 | 13.9 | -6 | -0.1 | -6.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.2 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | -9.3 | -10.1 | -1.4 | -1.1 | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -0.7 | -3.6 | 0 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 2.1 |  |  | 0.3 | 0.4 | 3.8 | 3.9 |  | 580.4 | -0.07464 | 2.2 | 0.4 |  | -0.1 | 2 | 4.4254
30/07/2026 | 20:00 | -16.7 | -22.5 | 5.5 |  |  | -6.2 | 16.3 |  | 3.6 | -16.2 | 27.4 | 31.4 | 36.2 |  |  | 54.4 | 0.1 | 2.9 | 3.6 |  | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 3 | 5.2 | -6.6 |  |  |  | -1.8 | 19.3 | 0.1 | 12.5 | 1.1 | -1 | 1.7 | 0.1 | 20.4 | 3.8 | -44.2 | 8.3 | 0 | 1.6 | 0.4 | -1.1 |  |  | -3.3 | 14.6 |  |  | 1.1 |  | 0 | 0 |  | -7.6 |  |  |  | 0.7 | 27.2 | 25.9 | 15.6 | 49 | 11.1 | -2.1 |  |  |  | 7.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 48.3 | 55.3 | 8.8 | 6.8 | 8.2 | -18.5 | 2.9 | 1.4 | 13.1 | 11.5 | -22.2 | -31.3 | 0 | 14.4 | 11.9 |  | 23.3 | 11.6 | -5.8 | -0.1 | -6.5 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | -11.7 | -12.6 | -1.8 | -1.4 | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | -6.8 | 0 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.1 |  |  | 0.8 | 0.4 | 3.9 | 3.9 |  | 414 | -1.1529 | 2.1 | 0.4 |  | -0.2 | 2 | 3.1471
30/07/2026 | 20:30 | -16.9 | -7.4 | 6.9 |  |  | -7.7 | 13.5 |  | 0.8 | -13 | 29.5 | 33.4 | 38.9 |  |  | 65.2 | 0.1 | 2.6 | 3.6 |  | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 3 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | -1.5 | 5.5 | -0.1 | 12.6 | 1 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 20.9 | 4.3 | -43.8 | 7.1 | 0 | 1.6 | 0.4 | -0.6 |  |  | -3.4 | 16.9 |  |  | 1.5 |  | 0 | 0 |  | -8.4 |  |  |  | -0.5 | 28.1 | 27.3 | 16.4 | 50.1 | 11.7 | -1.9 |  |  |  | 4.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 47.4 | 55.4 | 9 | 6.8 | 8.2 | -18.5 | 2.9 | 1.4 | 12.9 | 11.4 | -22.5 | -32.1 | 0 | 16.9 | 14.4 |  | 22.8 | 11.3 | -5.4 | 0 | -7.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3 | 0 | -7.8 | -8.8 | -1.2 | 0 | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | -6.4 | 0 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2.2 |  |  | 1.5 | 0 | 3.6 | 4.1 |  | 452.4 | -2.1509 | 2 | 0.4 |  | -0.4 | 2 | 1.8491
30/07/2026 | 21:00 | -17.8 | -9.1 | 6.9 |  |  | -6.2 | 15.6 |  | 0 | -14.4 | 28.1 | 31.4 | 37.4 |  |  | 66.7 | 0 | 2.7 | 3.7 |  | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 3 | 1.6 | -6 |  |  |  | -1.4 | 4.7 | 0.3 | 13 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 20.3 | 3.8 | -44.3 | 6.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | -0.6 |  |  | -3.4 | 17.2 |  |  | 1.2 |  | -0.4 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | -2.6 | 27.8 | 26.2 | 16 | 49.5 | 11.5 | -2 |  |  |  | 4.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 46.3 | 55.3 | 8.8 | 9.4 | 8 | -19.4 | 2.7 | 1.2 | 11.5 | 10.1 | -24.1 | -33.5 | 0 | 16.9 | 14.4 |  | 22.6 | 11.1 | -5.3 | 0.2 | -8.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | -8.5 | -9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.7 | -6.3 | 0 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.8 |  |  | 2.2 | 2.1 | 4.2 | 3.9 |  | 434 | -0.544 | 2 | 0.4 |  | 0.2 | 1.9 | 3.956
30/07/2026 | 21:30 | -19.3 | -21 | 5.7 |  |  | -9 | 9.6 |  | 0 | -16.5 | 23.7 | 27.1 | 36.4 |  |  | 55.5 | 0 | 2.6 | 3.6 |  | 1.8 | 1 | 1 | 2.9 | 0.6 | -6.1 |  |  |  | -1.6 | -10.4 | 0.1 | 13.7 | 1 | 0.3 | 1.7 | -0.1 | 15.9 | 10.6 | -43.8 | 5.2 | 0 | 0.9 | 0.3 | -1 |  |  | -3.3 | 14.8 |  |  | 1.1 |  | -1.8 | 3.6 |  | -7.1 |  |  |  | -3.2 | 25.7 | 24.3 | 13.6 | 47.6 | 10.3 | -2.4 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 46.6 | 55.5 | 8.9 | 6.8 | 8.3 | -20.6 | 2.5 | 0.7 | 9.3 | 7.8 | -27.6 | -39.1 | 0 | 14.6 | 12 |  | 18.8 | 8.8 | -5.8 | -0.1 | -8.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | -9.6 | -10.7 | -1.5 | -1.1 | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3 | -8.2 | 0 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2 |  |  | 4.2 | 1.1 | 4.1 | 4.1 |  | 317 | -0.766 | 1.8 | 0.4 |  | 0 | 2 | 3.434
30/07/2026 | 22:00 | -18.8 | -26.2 | 4.8 |  |  | -11.8 | 3.6 |  | 0 | -22.2 | 20.8 | 25.1 | 29.6 |  |  | 50.1 | 0.1 | 2.3 | 3.7 |  | 5 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 0.2 | -19.6 |  |  |  | -1.1 | -6.9 | 0.9 | 14.1 | 1 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 10.7 | 5.2 | -44.1 | 5.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | -0.2 |  |  | -3.3 | 14.9 |  |  | 1.1 |  | -2.9 | 1.7 |  | -8.7 |  |  |  | -3.9 | 21.6 | 21 | 9.7 | 43.8 | 8.7 | -3.2 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 48.1 | 20.6 | 8.7 | 6.8 | 8.2 | -23.9 | 1.7 | 0.6 | 4.6 | 2.8 | -34.6 | -42.1 | 0 | 12.9 | 10.4 |  | 15.2 | 6.7 | -5.1 | 0.1 | -7.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 3.5 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | -10.9 | -11.8 | -1.7 | -1.2 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.7 | -10 | 0 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |  |  | 3.3 | 0.7 | 4.3 | 4 |  | 168.5 | -0.978 | 1.7 | 0.3 |  | 0 | 1.9 | 2.922
30/07/2026 | 22:30 | -21.5 | -31 | 6.6 |  |  | -10.9 | 2.8 |  | 0 | -21.4 | 17.5 | 21.1 | 29.8 |  |  | 30.6 | -0.1 | 2.6 | 2.3 |  | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 3.1 | 0 | -20.1 |  |  |  | -1.2 | -9.6 | 0.7 | 14.1 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 8.1 | 2.7 | -46.5 | 3.2 | 0 | 2.1 | 0.3 | -1.9 |  |  | -3.4 | 12.6 |  |  | 0.6 |  | -3.2 | 1.9 |  | -8.1 |  |  |  | -0.5 | 20.9 | 19.8 | 8.7 | 42.8 | 8.1 | -3.4 |  |  |  | -0.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 47.6 | 20.9 | 8.8 | 6.8 | 8.2 | -25.5 | 1.2 | 2 | 0.4 | -1.1 | -40.8 | -48.7 | 0 | 12.4 | 9.8 |  | 11.3 | 4.4 | -5.6 | 0 | -8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 2.6 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | -9 | -10 | -1.4 | -1 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.5 | -5.7 | 0 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2 |  |  | 2.7 | 0.7 | 4.3 | 4 |  | 86.4 | 0.13 | 1.6 | 0.3 |  | 0 | 1.9 | 3.93
30/07/2026 | 23:00 | -20.1 | -29.8 | 7.8 |  |  | -11.8 | 9.6 |  | 0 | -22.4 | 21.4 | 27.2 | 29.2 |  |  | 32.5 | 0.1 | 3 | 3.5 |  | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 3.2 | 0 | -16 |  |  |  | -1.5 | -19.7 | 0.5 | 14.1 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | -9.2 | -6.2 | -44.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.4 | -0.8 |  |  | -3.4 | 8.1 |  |  | 0.2 |  | 0 | 0.1 |  | -9.1 |  |  |  | -5.4 | 17.5 | 16 | 5.3 | 39.3 | 6.8 | -4 |  |  |  | 0.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 47 | 20 | 2.2 | 6.8 | 8.2 | -26.1 | 1.1 | 1.8 | 9.8 | 8.3 | -27.1 | -44.9 | 0 | 11.6 | 9.2 |  | 3.6 | -0.2 | -5.6 | 0.1 | -9.1 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | 1.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.1 | -8.9 | -1 | -0.9 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.4 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.9 |  |  | 3.4 | 0.7 | 3.3 | 4 |  | 73.1 | 0 | 1.6 | 0.3 |  | 0 | 1.9 | 3.8
30/07/2026 | 23:30 | -23.3 | -21.4 | 7.1 |  |  | -12 | -1.6 |  | 0 | -22.9 | 14.9 | 18 | 27.5 |  |  | 35.9 | 0 | 2.7 | 3.2 |  | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 0 | -21.8 |  |  |  | -1.7 | -21.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.4 | 0.3 | -1.1 |  |  | -3.3 | 7.9 |  |  | 0 |  | -0.4 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | -5.4 | 17.3 | 16.3 | 4.7 | 39.1 | 6.5 | -4.1 |  |  |  | -4.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 47.7 | 21 | 3.4 | 6.9 | 8.2 | -24.7 | 1.4 | 2.4 | 10.1 | 8.7 | -26.8 | -47.6 | 0 | 13.8 | 11.2 |  | 2.2 | -0.9 | -5.1 | 0.2 | -13.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | -8.6 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.4 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 3.3 | 4 |  | 84.8 | 0 | 2.2 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 2.9
31/07/2026 | 00:00 | -25 | -49.7 | 2.2 |  |  | -13.5 | -8.8 |  | 0 | -29.1 | 9.6 | 14.3 | 18.6 |  |  | 14.8 | 0 | 2.8 | 3.1 |  | -1 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | 0 | -23.8 |  |  |  | -1.8 | -20.1 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | -1 |  |  | -3.3 | 6.8 |  |  | -0.2 |  | -2.7 | 0 |  | -5.2 |  |  |  | -9.1 | 13.9 | 12.5 | 1.2 | 35.6 | 4.7 | -4.8 |  |  |  | -4.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 46 | 20.4 | 2.3 | 7 | 8.3 | -27.9 | 0.6 | 1.1 | 4 | 2.2 | -35.8 | -53.2 | 0 | 8.8 | 6.4 |  | -2.1 | -3.5 | -5.4 | 0.1 | -9.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 0.4 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | -13.6 | 0 | -2 | -1.5 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  | 1.5 | 1 | 4.5 | 4.1 |  | -72.1 | 0 | 2.6 | 0.4 |  | -0.3 | 0.3 | 3
EJEC |  | -489.6 | -532.4 | 145.65 | 0 | 0 | -101.3 | 291.35 | 0 | 31.4 | -66.2 | 85.05 | 350.05 | 657.35 | 0 | 0 | 797.9 | 1 | 36.6 | 75.25 | 0 | 95.8 | 24.6 | 18.9 | 71.2 | 53.45 | -189.5 | 0 | 0 | 0 | -33.3 | 42.75 | 42.3 | 230.3 | 23.65 | -3.3 | 40.9 | 7.2 | 334.15 | 23.75 | -930 | 66.15 | 4.1 | 114.2 | 4.95 | -27.25 | 0 | 0 | -78.25 | 346.05 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 87.55 | 3.65 | 0 | -120.2 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 632.55 | 601.1 | 348.25 | 1165.45 | 248.55 | -55.2 | 0 | 0 | 0 | 75.55 | 0 | 0 | 26.4 | -9.5 | 938.4 | 719 | 144.35 | 155.7 | 144.15 | -413.95 | 74.85 | 75.9 | 372.5 | 348.8 | -446.5 | -712.7 | 110.4 | 85.4 | 131.55 | 0 | 297.3 | 83.6 | -99.2 | -1.25 | -178.1 | 60.55 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | -0.2 | 0 | 291.3 | 0 | 0 | 1.3 | 30.2 | 3.15 | 35.85 | 0.05 | 14.45 | 0 | 6.05 | 13.3 | -16.05 | 54.2 | -21.65 | 0.4 | 4.25 | 5.45 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | -26.5 | 0.4 | 6.3 | 10.65 | 19.2 | 89.95 | 17.35 | -206.35 | -220.55 | -13.9 | -11.8 | -60.9 | 15.85 | -2.4 | 40.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 274.55 | -6.15 | -12.45 | -4.8 | -63.75 | -64.55 | 246.1 | 0 | 32.45 | 13.85 | 9.05 | 12.7 | -2.75 | 12.4 | 18.3 | 8.05 | 48.5 | 0 | 0 | 77.6 | 12.35 | 97.7 | 98.9 | 0 | 7387.3 | -3.0488 | 43.5 | 8.45 | 0 | -2.75 | 27.65 | 73.8012

## DEMANDA_AREAS
jueves, 30 de Julio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6459.8 | 986.1107 | 3694.2783 | 1779.411 | 250.3832
01:00 | 0 | 6282 | 961.3832 | 3548.4163 | 1772.2005 | 250.637
01:30 | 0 | 6261.7 | 941.1179 | 3562.9802 | 1757.6019 | 253.876
02:00 | 0 | 6187.5 | 946.8389 | 3475.846 | 1764.8151 | 250.3138
02:30 | 0 | 6094.7 | 891.7884 | 3467.6699 | 1735.2417 | 248.3844
03:00 | 0 | 6075.7 | 932.0028 | 3389.7903 | 1753.9069 | 252.606
03:30 | 0 | 5940.7 | 905.2862 | 3295.0061 | 1740.4077 | 250.5232
04:00 | 0 | 6051.5 | 917.2092 | 3371.1089 | 1763.1819 | 246.6052
04:30 | 0 | 5946.7 | 890.4227 | 3290.8869 | 1765.3904 | 244.9051
05:00 | 0 | 6099.1 | 934.6597 | 3408.1172 | 1756.3231 | 240.9817
05:30 | 0 | 6216.6 | 953.7129 | 3493.2351 | 1769.652 | 232.8595
06:00 | 0 | 6225 | 942.045 | 3510.1628 | 1772.7922 | 232.7519
06:30 | 0 | 6275.2 | 960.3669 | 3562.052 | 1752.7811 | 222.4703
07:00 | 0 | 6331.2 | 1008.7972 | 3558.3489 | 1764.0539 | 216.6504
07:30 | 0 | 6554.4 | 992.9294 | 3761.8511 | 1799.6195 | 226.5111
08:00 | 0 | 6835.8 | 1031.9522 | 4001.4784 | 1802.3694 | 229.829
08:30 | 0 | 7132.7 | 1090.3846 | 4196.7484 | 1845.567 | 234.7
09:00 | 0 | 7419.1 | 1161.1542 | 4376.0422 | 1881.9036 | 239.9529
09:30 | 0 | 7559.8 | 1163.0007 | 4502.1339 | 1894.6654 | 245.195
10:00 | 0 | 7658.1 | 1218.5677 | 4544.5538 | 1894.9785 | 245.3861
10:30 | 0 | 7772 | 1207.0753 | 4669.9123 | 1895.0124 | 249.5071
11:00 | 0 | 7826.5 | 1240.664 | 4716.0498 | 1869.7862 | 248.988
11:30 | 0 | 7922 | 1271.154 | 4797.5353 | 1853.3107 | 243.1554
12:00 | 0 | 7838.2 | 1261.6764 | 4717.8729 | 1858.6507 | 226.8973
12:30 | 0 | 7789.5 | 1252.2566 | 4679.1711 | 1858.0723 | 228.9571
13:00 | 0 | 7869.5 | 1249.4523 | 4769.1172 | 1850.9305 | 226.7522
13:30 | 0 | 7797.8 | 1204.3966 | 4763.9978 | 1829.4056 | 239.0076
14:00 | 0 | 7905.3 | 1244.7966 | 4783.8481 | 1876.6553 | 243.1611
14:30 | 0 | 7998 | 1238.5217 | 4873.9716 | 1885.5067 | 246.5425
15:00 | 0 | 7822.4 | 1248.4581 | 4740.3761 | 1833.5658 | 256.4861
15:30 | 0 | 7930.4 | 1234.2036 | 4856.3084 | 1839.888 | 249.9316
16:00 | 0 | 7792.3 | 1214.7861 | 4780.9238 | 1796.5901 | 246.0513
16:30 | 0 | 7906 | 1212.044 | 4779.8536 | 1914.1024 | 243.5929
17:00 | 0 | 8017.3 | 1237.8998 | 4883.1556 | 1896.2446 | 237.7121
17:30 | 0 | 7949.8 | 1225.6227 | 4792.7928 | 1931.3845 | 236.0707
18:00 | 0 | 7851.5 | 1147.2804 | 4736.0437 | 1968.1759 | 228.8966
18:30 | 0 | 7999.3 | 1232.7885 | 4793.2958 | 1973.2157 | 227.097
19:00 | 0 | 7959.6 | 1288.1198 | 4738.1843 | 1933.2959 | 225.1462
19:30 | 0 | 7920.2 | 1279.8964 | 4684.5781 | 1955.7255 | 231.0075
20:00 | 0 | 7904.2 | 1259.4196 | 4685.5991 | 1959.1813 | 237.0492
20:30 | 0 | 7854.6 | 1237.2433 | 4652.2718 | 1965.0849 | 239.2232
21:00 | 0 | 7807.2 | 1228.7937 | 4619.2284 | 1959.1779 | 245.4339
21:30 | 0 | 7735.9 | 1201.5997 | 4580.4474 | 1953.8529 | 255.6376
22:00 | 0 | 7584 | 1157.8829 | 4492.0305 | 1934.0866 | 263.8369
22:30 | 0 | 7468 | 1122.9861 | 4444.8422 | 1900.1717 | 263.2221
23:00 | 0 | 7319.8 | 1127.8683 | 4316.07 | 1875.8617 | 259.6107
23:30 | 0 | 7250.1 | 1064.8717 | 4328.7451 | 1856.4832 | 260.3546
00:00 | 0 | 6932.5 | 1017.6932 | 4084.6907 | 1830.1161 | 256.9086
MÁXIMO | 0 | 8017.3 | 1288.1198 | 4883.1556 | 1973.2157 | 263.8369
MÍNIMO | 0 | 5940.7 | 890.4227 | 3290.8869 | 1735.2417 | 216.6504
PROMEDIO | 0 | 7236.0667 | 1119.5663 | 4266.0754 | 1850.425 | 242.3283
ENERGÍA | 0 | 173665.6 | 26869.591 | 102385.8101 | 44410.1989 | 5815.8795
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 30 de Julio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 4.1052 |  | 31.6355 | 14.126 |  |  |  |  | 19.9952 | 27.9455 | 15.3002 | 14.64 | 31.64 |  |  | 29.952 |  | 45.8967 |  | 8.6 |  | 100.1029 |  | 0.77846 | 8.271 |  | 18.37 |  |  | 5.5 |  |  | 7.5463 | 9.69 | 1.6996 | 52.1807 |  | 28.1435 | 0.81 | 131.87 |  | 38.8 | 30.961 |  | 198.2693 | 34.4115 | [5 empty] | 72.0932 | [5 empty] | 9.8468 |  |  |  |  | 46.02 |  | 144.1722 | 2.1656 | 4.8053 | 127.2556 | 13.0847 |  | 37.6242 | 3.8582 |  |  | 50.3015 | 24.6273 | 0.5811 | 0.616 | 28.4647 | 468.1509 |  | 157.3922 | 13.84 |  |  | 16.9679 | 5.2641 |  |  | 17.0166 | 293.15 |  | 36.535 |  | 31.309
01:00 | 4.3492 |  | 31.9272 | 13.705 |  |  |  |  | 20.1071 | 27.8627 | 14.5144 | 14.78 | 31.602 |  |  | 29.984 |  | 44.5132 |  | 8.8 |  | 125.7124 |  | 0.78115 | 8.5183 |  | 18.99 |  |  | 2.6 |  |  | 7.4414 | 9.71 | 1.5881 | 53.0665 |  | 27.7469 | 0.7 | 128.77 |  | 38.342 | 32.394 |  | 198.1039 | 33.8449 | [5 empty] | 72.0362 | [5 empty] | 9.937 |  |  |  |  | 44.95 |  | 146.4116 | 1.9667 | 4.6684 | 128.1036 | 14.0163 |  | 37.1784 | 3.9635 |  |  | 49.8687 | 24.6696 | 0.5057 | 0.579 | 28.4828 | 467.271 |  | 157.6568 | 13.975 |  |  | 16.6916 | 5.3643 |  |  | 17.4793 | 297.9 |  | 36.415 |  | 32.243
01:30 | 4.4592 |  | 28.191 | 13.425 |  |  |  |  | 19.6609 | 27.9257 | 14.3819 | 14.78 | 31.45 |  |  | 29.796 |  | 39.2157 |  | 8.8 |  | 142.5256 |  | 0.76074 | 8.5073 |  | 18.75 |  |  | 3.6 |  |  | 7.4482 | 9.72 | 1.4075 | 53.9759 |  | 28.7698 | 0.64 | 128.89 |  | 39.434 | 34.567 |  | 198.1483 | 34.1296 | [5 empty] | 72.6417 | [5 empty] | 9.9916 |  |  |  |  | 44.7 |  | 145.1745 | 1.4364 | 4.7719 | 126.8552 | 14.3462 |  | 36.0292 | 4.0073 |  |  | 50.926 | 24.6648 | 0.4614 | 0.577 | 30.0104 | 467.2912 |  | 160.0316 | 13.753 |  |  | 17.5285 | 5.2891 |  |  | 17.5388 | 294.76 |  | 37.245 |  | 32.764
02:00 | 3.6877 |  | 29.8339 | 13.614 |  |  |  |  | 19.7157 | 27.2325 | 14.4058 | 14.66 | 30.896 |  |  | 29.409 |  | 40.7279 |  | 8.7 |  | 135.7024 |  | 0.75211 | 8.8828 |  | 18.62 |  |  | 4.6 |  |  | 7.5216 | 9.55 | 1.3606 | 53.148 |  | 28.5824 | 0.44 | 128.81 |  | 37.805 | 34.11 |  | 198.4758 | 33.9471 | [5 empty] | 72.4965 | [5 empty] | 9.9239 |  |  |  |  | 46.26 |  | 145.5779 | 1.2522 | 4.6675 | 127.8597 | 13.3398 |  | 36.3747 | 3.7307 |  |  | 50.9839 | 24.7086 | 0.4559 | 0.585 | 29.7641 | 470.3165 |  | 161.7037 | 13.667 |  |  | 17.8477 | 4.7549 |  |  | 17.25 | 286.21 |  | 38.614 |  | 32.78
02:30 | 4.0946 |  | 32.4699 | 14.488 |  |  |  |  | 19.4272 | 27.0036 | 14.466 | 14.45 | 31.228 |  |  | 29.288 |  | 33.9996 |  | 9.1 |  | 147.8298 |  | 0.75636 | 8.8066 |  | 18.38 |  |  | 5.4 |  |  | 7.32 | 9.87 | 1.3407 | 52.29 |  | 28.3442 | 0.41 | 129.91 |  | 36.966 | 33.701 |  | 198.3833 | 34.2908 | [5 empty] | 72.4214 | [5 empty] | 9.8668 |  |  |  |  | 46.66 |  | 147.8385 | 1.3038 | 4.6459 | 127.8029 | 14.0894 |  | 34.7155 | 3.872 |  |  | 50.3158 | 24.7464 | 0.4406 | 0.584 | 28.1784 | 464.9395 |  | 159.3762 | 13.891 |  |  | 18.0724 | 4.7131 |  |  | 17.2047 | 284.27 |  | 40.299 |  | 32.845
03:00 | 3.5168 |  | 32.7922 | 14.009 |  |  |  |  | 19.3943 | 27.289 | 14.5534 | 14.76 | 30.826 |  |  | 29.272 |  | 42.3881 |  | 9.5 |  | 134.0644 |  | 0.75676 | 8.1966 |  | 18.07 |  |  | 1.9 |  |  | 6.929 | 9.67 | 1.3303 | 53.8177 |  | 28.1511 | 0.67 | 129.98 |  | 37.269 | 32.623 |  | 198.2717 | 35.4724 | [5 empty] | 73.1239 | [5 empty] | 9.88 |  |  |  |  | 46.49 |  | 148.7412 | 1.2154 | 4.7318 | 128.1098 | 14.6641 |  | 34.2304 | 3.9659 |  |  | 50.7806 | 24.6034 | 0.4336 | 0.573 | 27.7764 | 467.7094 |  | 161.2466 | 13.405 |  |  | 17.5449 | 4.6765 |  |  | 17.4206 | 289.75 |  | 40.328 |  | 33.131
03:30 | 3.2413 |  | 32.204 | 14.697 |  |  |  |  | 20.0829 | 28.0556 | 14.4451 | 14.61 | 30.484 |  |  | 25.901 |  | 38.1404 |  | 9.6 |  | 115.6412 |  | 0.76306 | 7.1634 |  | 17.27 |  |  | 1.2 |  |  | 7.2614 | 9.32 | 1.3123 | 51.7616 |  | 28.8702 | 0.48 | 128.46 |  | 37.914 | 32.508 |  | 198.2248 | 34.9887 | [5 empty] | 73.4177 | [5 empty] | 9.8985 |  |  |  |  | 43.77 |  | 148.2832 | 1.046 | 4.6513 | 128.3046 | 14.3622 |  | 36.1996 | 4.0274 |  |  | 49.04 | 24.5732 | 0.4228 | 0.588 | 28.7765 | 464.3211 |  | 161.3399 | 12.849 |  |  | 17.4418 | 4.691 |  |  | 17.7873 | 287.25 |  | 39.801 |  | 33.227
04:00 | 3.3561 |  | 32.1659 | 14.387 |  |  |  |  | 20.0782 | 28.0604 | 14.3583 | 14.56 | 29.998 |  |  | 24.364 |  | 30.5846 |  | 9.6 |  | 112.3792 |  | 0.76179 | 7.0732 |  | 16.22 |  |  | 1.6 |  |  | 7.3767 | 9.44 | 1.308 | 52.4822 |  | 29.0238 | 0.18 | 126.89 |  | 38.74 | 31.653 |  | 198.0856 | 35.4006 | [5 empty] | 73.37 | [5 empty] | 9.9171 |  |  |  |  | 44.9 |  | 148.9258 | 0.8987 | 4.8087 | 128.441 | 13.6306 |  | 37.1035 | 3.8866 |  |  | 49.412 | 24.5564 | 0.4053 | 0.597 | 28.5445 | 464.3386 |  | 161.2456 | 12.811 |  |  | 17.2184 | 4.6445 |  |  | 17.5205 | 292.17 |  | 39.785 |  | 33.447
04:30 | 3.5997 |  | 33.1946 | 13.815 |  |  |  |  | 20.2547 | 28.2271 | 15.365 | 14.85 | 30.812 |  |  | 24.475 |  | 42.4306 |  | 9.6 |  | 144.2736 |  | 0.77805 | 7.0801 |  | 15.89 |  |  | 3 |  |  | 7.4289 | 9.52 | 1.2864 | 52.8264 |  | 29.0825 | 1.65 | 128.24 |  | 38.757 | 31.715 |  | 198.2144 | 34.7304 | [5 empty] | 73.3114 | [5 empty] | 9.8789 |  |  |  |  | 44.93 |  | 149.3578 | 1.0607 | 4.7295 | 129.9917 | 13.5576 |  | 36.6295 | 3.9037 |  |  | 49.2814 | 24.559 | 0.393 | 0.596 | 26.544 | 467.1445 |  | 159.8201 | 12.653 |  |  | 15.8929 | 4.6454 |  |  | 17.6871 | 291.22 |  | 39.917 |  | 33.33
05:00 | 3.4211 |  | 32.2839 | 13.37 |  |  |  |  | 20.1196 | 28.1266 | 15.5921 | 15.12 | 30.3 |  |  | 24.082 |  | 42.388 |  | 9.4 |  | 135.8374 |  | 0.81185 | 6.631 |  | 16.28 |  |  | 5.1 |  |  | 7.202 | 9.85 | 1.2873 | 53.8483 |  | 28.4089 | 2.1 | 129.27 |  | 37.532 | 32.487 |  | 197.75 | 34.1858 | [5 empty] | 73.427 | [5 empty] | 9.936 |  |  |  |  | 42.95 |  | 153.3521 | 1.267 | 4.7917 | 130.0251 | 13.8413 |  | 35.9874 | 4.3754 |  |  | 49.717 | 24.5489 | 0.3953 | 0.612 | 25.3889 | 465.4056 |  | 155.5642 | 13.238 |  |  | 16.871 | 4.6585 |  |  | 17.2075 | 289.08 |  | 40.161 |  | 32.712
05:30 | 3.5542 |  | 33.0284 | 11.934 |  |  |  |  | 20.5114 | 28.1065 | 15.6458 | 15.02 | 30.634 |  |  | 23.972 |  | 53.5482 |  | 9.6 |  | 145.1616 |  | 0.74934 | 7.1777 |  | 16.69 |  |  | 4 |  |  | 7.5693 | 9.78 | 1.2313 | 54.5369 |  | 27.5876 | 1.93 | 129.8 |  | 36.527 | 31.541 |  | 198.0763 | 33.6009 | [5 empty] | 73.4041 | [5 empty] | 10.0046 |  |  |  |  | 43.28 |  | 149.8916 | 1.2375 | 4.7711 | 128.3747 | 13.6041 |  | 35.1203 | 3.8589 |  |  | 49.1654 | 24.557 | 0.3871 | 0.518 | 26.4968 | 463.2726 |  | 156.751 | 12.842 |  |  | 15.5463 | 4.6167 |  |  | 15.3698 | 291.9 |  | 40.221 |  | 32.764
06:00 | 3.7165 |  | 34.3126 | 11.335 |  |  |  |  | 20.1587 | 28.1137 | 14.6905 | 14.98 | 30.408 |  |  | 21.972 |  | 48.1083 |  | 9.6 |  | 119.4365 |  | 0.7598 | 7.0112 |  | 18.11 |  |  | 2.9 |  |  | 7.5427 | 9.63 | 1.3275 | 54.1105 |  | 26.6403 | 1.54 | 126.06 |  | 35.131 | 32.221 |  | 198.2232 | 32.3268 | [5 empty] | 73.2586 | [5 empty] | 10.0559 |  |  |  |  | 42.82 |  | 149.8901 | 1.3406 | 4.6901 | 129.5752 | 12.03 |  | 34.5191 | 3.6509 |  |  | 49.5528 | 24.5251 | 0.3943 | 0.604 | 26.0428 | 466.0867 |  | 145.4177 | 13.302 |  |  | 15.1792 | 4.6277 |  |  | 14.7566 | 295.78 |  | 40.299 |  | 32.022
06:30 | 4.1378 |  | 34.1274 | 10.346 |  |  |  |  | 19.4479 | 28.3419 | 14.0556 | 14.96 | 31.354 |  |  | 21.641 |  | 28.8084 |  | 9.6 |  | 117.4907 |  | 0.72257 | 6.3051 |  | 18.4 |  |  | 1.4 |  |  | 7.6196 | 9.67 | 1.5569 | 53.263 |  | 24.0378 | 0.55 | 124.23 |  | 34.874 | 32.198 |  | 198.2893 | 31.1649 | [5 empty] | 73.2041 | [5 empty] | 10.0569 |  |  |  |  | 42.59 |  | 150.2714 | 1.8783 | 4.6525 | 124.1608 | 11.5999 |  | 30.7683 | 3.6076 |  |  | 48.718 | 24.5209 | 0.3939 | 0.602 | 25.8549 | 463.4562 |  | 154.9717 | 13.186 |  |  | 15.0254 | 4.5704 |  |  | 13.755 | 292.82 |  | 39.828 |  | 32.444
07:00 | 3.9753 |  | 33.4721 | 10.351 |  |  |  |  | 19.4158 | 27.8604 | 12.0879 | 14.89 | 30.432 |  |  | 19.419 |  | 43.2747 |  | 9.7 |  | 89.6844 |  | 0.73604 | 5.4193 |  | 17.69 |  |  | 1.6 |  |  | 7.7721 | 9.53 | 1.6323 | 47.5213 |  | 26.0017 | 0.91 | 124.03 |  | 33.347 | 31.517 |  | 198.0479 | 31.0178 | [5 empty] | 73.1918 | [5 empty] | 10.0038 |  |  |  |  | 42.07 |  | 149.9273 | 1.8857 | 4.6064 | 118.8735 | 10.8362 |  | 28.8406 | 3.8025 |  |  | 47.317 | 24.5115 | 0.4326 | 0.623 | 25.5214 | 464.7078 |  | 159.7545 | 12.841 |  |  | 14.6031 | 4.5278 |  |  | 13.3561 | 283.82 |  | 39.842 |  | 32.426
07:30 | 3.7168 |  | 32.648 | 12.036 |  |  |  |  | 18.7795 | 27.6662 | 11.4496 | 14.12 | 29.652 |  |  | 19.152 |  | 19.6929 |  | 9.6 |  | 148.2948 |  | 0.79366 | 5.2163 |  | 16.61 |  |  | 4 |  |  | 7.7232 | 9.58 | 2.0113 | 52.8468 |  | 27.2185 | 0.73 | 126.24 |  | 33.472 | 32.541 |  | 196.7484 | 31.3022 | [5 empty] | 73.4618 | [5 empty] | 9.9151 |  |  |  |  | 45.04 |  | 147.552 | 1.7457 | 4.7074 | 124.77 | 11.3126 |  | 32.5723 | 3.7307 |  |  | 48.4359 | 24.4976 | 0.5553 | 0.62 | 26.0278 | 465.0018 |  | 158.1682 | 13.243 |  |  | 14.5006 | 4.5323 |  |  | 13.6836 | 280.98 |  | 39.974 |  | 29.636
08:00 | 3.9617 |  | 33.075 | 13.177 |  |  |  |  | 18.6226 | 27.9836 | 11.7392 | 14.25 | 28.69 |  |  | 19.288 |  | 25.8759 |  | 9.7 |  | 144.3785 |  | 1.0173 | 6.1545 |  | 15.98 |  |  | 5.3 |  |  | 7.5994 | 10.36 | 2.5178 | 51.5913 |  | 27.5927 | 0.73 | 129.06 |  | 34.465 | 31.675 |  | 196.4247 | 31.3767 | [5 empty] | 73.3639 | [5 empty] | 10.2897 |  |  |  |  | 39.25 |  | 148.5345 | 1.6279 | 4.9726 | 127.011 | 11.0084 |  | 33.5312 | 3.7307 |  |  | 48.0758 | 24.4911 | 0.5804 | 0.595 | 27.182 | 462.5569 |  | 161.4301 | 13.045 |  |  | 14.0015 | 4.5501 |  |  | 13.7729 | 276.42 |  | 39.717 |  | 25.766
08:30 | 3.978 |  | 33.8592 | 13.05 |  |  |  |  | 18.8075 | 29.1149 | 11.9731 | 14.62 | 29.582 |  |  | 19.434 |  | 21.1954 |  | 9.6 |  | 135.5913 |  | 1.0132 | 6.1153 |  | 16.55 |  |  | 2.8 |  |  | 7.7957 | 11.13 | 3.1698 | 49.6468 |  | 28.0437 | 0.72 | 128.15 |  | 34.948 | 31.709 |  | 197.6517 | 32.4156 | [5 empty] | 73.0552 | [5 empty] | 10.0614 |  |  |  |  | 21.99 |  | 145.0308 | 1.5321 | 4.8923 | 127.6553 | 11.0024 |  | 34.4076 | 3.872 |  |  | 47.7034 | 24.3794 | 0.6652 | 0.606 | 27.4675 | 465.5682 |  | 158.7634 | 13.034 |  |  | 14.7791 | 4.6221 |  |  | 14.405 | 278.79 |  | 39.624 |  | 22.071
09:00 | 3.9164 |  | 34.3479 | 13.566 |  |  |  |  | 18.734 | 28.7174 | 11.3349 | 14.52 | 28.816 |  |  | 19.175 |  | 23.8416 |  | 9.6 |  | 148.861 |  | 0.84747 | 5.8134 |  | 16.48 |  |  | 1.9 |  |  | 7.4286 | 11.32 | 3.4875 | 51.2912 |  | 27.8176 | 0.63 | 129.56 |  | 36.053 | 32.039 |  | 197.8161 | 33.1642 | [5 empty] | 71.0958 | [5 empty] | 9.8657 |  |  |  |  | 19.48 |  | 147.5768 | 1.9078 | 4.7861 | 127.7405 | 12.2044 |  | 34.6592 | 3.9659 |  |  | 47.2738 | 24.4852 | 0.7944 | 0.574 | 27.4613 | 464.2511 |  | 159.4881 | 13.507 |  |  | 15.1406 | 4.8446 |  |  | 14.5984 | 287.14 |  | 37.946 |  | 19.079
09:30 | 3.672 |  | 34.7757 | 13.659 |  |  |  |  | 19.1509 | 28.4421 | 10.7751 | 14.72 | 28.22 |  |  | 18.95 |  | 50.0216 |  | 9 |  | 138.1647 |  | 1.0161 | 7.0212 |  | 17.71 |  |  | 1.5 |  |  | 7.186 | 11.72 | 4.1979 | 53.6751 |  | 28.2963 | 0.44 | 129.62 |  | 36.606 | 32.314 |  | 197.985 | 34.7235 | [5 empty] | 71.2544 | [5 empty] | 10.2956 |  |  |  |  | 16.62 |  | 147.0563 | 1.9741 | 4.7047 | 123.6439 | 11.9318 |  | 35.0886 | 4.0274 |  |  | 47.7405 | 24.4902 | 0.9862 | 0.613 | 29.1197 | 460.9425 |  | 156.8049 | 13.6 |  |  | 15.5371 | 4.7837 |  |  | 15.2198 | 290.21 |  | 38.766 |  | 17.235
10:00 | 2.8253 |  | 35.009 | 13.979 |  |  |  |  | 19.1371 | 29.2796 | 10.8103 | 14.91 | 28.544 |  |  | 18.969 |  | 46.1526 |  | 8.8 |  | 119.3864 |  | 0.98961 | 7.5682 |  | 18.15 |  |  | 1.7 |  |  | 7.3529 | 11.6 | 4.426 | 53.3273 |  | 28.8483 | 0.24 | 129.36 |  | 38.556 | 32.064 |  | 197.858 | 33.3173 | [5 empty] | 71.4679 | [5 empty] | 10.4106 |  |  |  |  | 13.17 |  | 147.6247 | 2.2761 | 4.8083 | 127.6502 | 12.8581 |  | 34.9847 | 3.8866 |  |  | 46.5782 | 24.4885 | 1.1924 | 0.563 | 31.3561 | 450.5754 |  | 155.8704 | 13.849 |  |  | 15.6848 | 4.8152 |  |  | 15.8783 | 285.14 |  | 37.26 |  | 17.547
10:30 | 2.7597 |  | 35.6864 | 13.698 |  |  |  |  | 18.9507 | 30.0252 | 11.7115 | 15.1 | 29.714 |  |  | 19.124 |  | 46.0831 |  | 8.8 |  | 104.544 |  | 1.0075 | 7.9164 |  | 17.86 |  |  | 4.5 |  |  | 7.4591 | 11.81 | 5.1503 | 53.0951 |  | 29.2732 | 0.58 | 128.06 |  | 38.251 | 31.679 |  | 197.6407 | 32.9069 | [5 empty] | 71.2771 | [5 empty] | 10.3713 |  |  |  |  | 12.79 |  | 146.4772 | 2.1951 | 4.7079 | 128.2689 | 13.4535 |  | 36.9284 | 3.7307 |  |  | 46.5343 | 24.4885 | 1.5551 | 0.592 | 29.9672 | 450.4575 |  | 159.956 | 13.715 |  |  | 15.6616 | 4.6168 |  |  | 15.868 | 287.99 |  | 35.179 |  | 17.536
11:00 | 2.3659 |  | 35.7713 | 14.751 |  |  |  |  | 18.1457 | 30.4331 | 11.3251 | 15.2 | 29.73 |  |  | 18.985 |  | 31.1217 |  | 8.8 |  | 121.1771 |  | 1.0213 | 6.4444 |  | 18.25 |  |  | 4.6 |  |  | 7.4315 | 11.98 | 5.5926 | 53.2756 |  | 28.1554 | 1 | 128.38 |  | 37.975 | 31.162 |  | 197.3221 | 33.7365 | [5 empty] | 71.5496 | [5 empty] | 10.2364 |  |  |  |  | 14.65 |  | 145.3527 | 1.9152 | 4.9324 | 125.9313 | 14.2208 |  | 36.5693 | 3.872 |  |  | 46.2211 | 24.4545 | 1.7697 | 0.589 | 31.2821 | 442.3229 |  | 155.2954 | 13.885 |  |  | 16.6686 | 4.6432 |  |  | 16.0991 | 280.02 |  | 35.113 |  | 17.382
11:30 | 2.4153 |  | 35.6347 | 13.404 |  |  |  |  | 19.1882 | 30.3538 | 11.0046 | 14.54 | 29.504 |  |  | 19.439 |  | 36.4887 |  | 8.9 |  | 130.6522 |  | 1.0191 | 6.9426 |  | 18.53 |  |  | 6.3 |  |  | 7.5453 | 11.79 | 5.9125 | 52.9547 |  | 28.7313 | 0.9 | 128 |  | 38.141 | 31.927 |  | 197.8627 | 33.8531 | [5 empty] | 71.3802 | [5 empty] | 10.6349 |  |  |  |  | 15.23 |  | 145.1154 | 2.0477 | 5.0614 | 120.0034 | 13.3667 |  | 33.8058 | 3.9659 |  |  | 46.279 | 24.4746 | 1.8836 | 0.487 | 31.3494 | 420.1649 |  | 158.4769 | 13.563 |  |  | 16.9442 | 4.8184 |  |  | 17.0517 | 279.33 |  | 34.95 |  | 14.439
12:00 | 2.7512 |  | 35.8369 | 12.807 |  |  |  |  | 18.8191 | 30.1177 | 11.6236 | 14.8 | 29.998 |  |  | 19.339 |  | 50.4888 |  | 9 |  | 148.2367 |  | 1.0164 | 8.0507 |  | 18.5 |  |  | 2.7 |  |  | 7.5818 | 11.59 | 6.0457 | 52.6493 |  | 28.6064 | 0.73 | 127.96 |  | 37.008 | 31.614 |  | 197.1369 | 32.9038 | [5 empty] | 71.0009 | [5 empty] | 10.4299 |  |  |  |  | 15.36 |  | 144.2086 | 2.0404 | 4.9452 | 121.7945 | 11.4835 |  | 32.5223 | 3.9659 |  |  | 45.0908 | 24.4608 | 1.9089 | 0.608 | 30.6587 | 437.215 |  | 156.1226 | 13.216 |  |  | 16.0966 | 4.8122 |  |  | 17.6758 | 277.8 |  | 29.055 |  | 8.421
12:30 | 2.7342 |  | 35.6984 | 12.013 |  |  |  |  | 17.1284 | 29.3766 | 13.102 | 14.36 | 29.974 |  |  | 19.311 |  | 24.7149 |  | 9.5 |  | 165.0347 |  | 1.0615 | 7.8947 |  | 17.89 |  |  | 2.1 |  |  | 7.6356 | 11.38 | 6.1761 | 51.8542 |  | 27.5729 | 0.78 | 129.77 |  | 36.745 | 31.13 |  | 197.5818 | 33.4043 | [5 empty] | 71.0472 | [5 empty] | 10.5795 |  |  |  |  | 15.4 |  | 140.5985 | 1.9225 | 4.9049 | 123.536 | 11.1495 |  | 32.107 | 3.872 |  |  | 44.7715 | 24.5156 | 1.9391 | 0.57 | 30.9735 | 448.363 |  | 158.988 | 13.146 |  |  | 16.4436 | 4.5084 |  |  | 16.5864 | 273.03 |  | 28.475 |  | 7.709
13:00 | 2.9451 |  | 35.7696 | 12.915 |  |  |  |  | 16.745 | 26.2275 | 14.4126 | 14.38 | 28.848 |  |  | 18.991 |  | 46.7607 |  | 9.6 |  | 147.724 |  | 0.99478 | 8.4959 |  | 17.98 |  |  | 3 |  |  | 7.7101 | 11.27 | 6.3329 | 52.9537 |  | 26.9676 | 0.64 | 128.08 |  | 35.649 | 31.258 |  | 197.3049 | 32.9078 | [5 empty] | 71.569 | [5 empty] | 11.0671 |  |  |  |  | 14.37 |  | 144.2798 | 1.4143 | 4.9549 | 127.5989 | 10.8781 |  | 32.0974 | 4.0073 |  |  | 45.4408 | 24.5603 | 1.9525 | 0.596 | 30.7692 | 447.7121 |  | 160.4616 | 13.705 |  |  | 16.089 | 4.541 |  |  | 16.4837 | 275.72 |  | 28.347 |  | 7.828
13:30 | 3.2228 |  | 34.6974 | 13.815 |  |  |  |  | 19.3012 | 27.1741 | 14.7197 | 13.98 | 29.048 |  |  | 18.424 |  | 28.499 |  | 9.7 |  | 148.6659 |  | 1.0138 | 7.6642 |  | 17.64 |  |  | 4.8 |  |  | 8.5417 | 11.27 | 6.4692 | 51.9046 |  | 27.3762 | 0.45 | 128.64 |  | 36.712 | 32.227 |  | 197.0549 | 33.5266 | [5 empty] | 71.4616 | [5 empty] | 11.2609 |  |  |  |  | 12.39 |  | 141.0082 | 1.4364 | 5.1235 | 126.1744 | 11.0587 |  | 33.4005 | 3.7307 |  |  | 47.4694 | 24.5766 | 1.9653 | 0.574 | 30.4506 | 447.9927 |  | 157.8415 | 13.554 |  |  | 17.0275 | 4.7602 |  |  | 17.2595 | 260.5 |  | 28.765 |  | 8.555
14:00 | 3.3409 |  | 34.9877 | 13.165 |  |  |  |  | 19.6965 | 26.7821 | 14.9889 | 13.81 | 29.388 |  |  | 18.436 |  | 46.1265 |  | 9.7 |  | 139.9041 |  | 1.0393 | 8.2057 |  | 17.7 |  |  | 5.9 |  |  | 9.0186 | 11.16 | 6.4855 | 53.0735 |  | 28.4777 | 0.73 | 129.34 |  | 36.841 | 31.872 |  | 197.035 | 33.9373 | [5 empty] | 71.2773 | [5 empty] | 10.9571 |  |  |  |  | 13.33 |  | 144.3344 | 1.8341 | 5.0364 | 126.477 | 10.7453 |  | 34.2252 | 3.872 |  |  | 48.316 | 24.5386 | 2.0014 | 0.582 | 32.3638 | 447.2931 |  | 161.0656 | 12.893 |  |  | 16.9591 | 5.0486 |  |  | 17.4352 | 284.76 |  | 24.008 |  | 9.818
14:30 | 3.3304 |  | 35.6215 | 14.139 |  |  |  |  | 19.4757 | 26.9798 | 14.4987 | 13.4 | 30.454 |  |  | 17.955 |  | 42.766 |  | 9.8 |  | 116.0443 |  | 1.1515 | 8.6437 |  | 17.31 |  |  | 4.7 |  |  | 9.0145 | 11.13 | 6.4986 | 50.5269 |  | 28.6694 | 0.86 | 129.46 |  | 37.264 | 31.959 |  | 197.5145 | 34.5147 | [5 empty] | 70.1428 | [5 empty] | 11.2734 |  |  |  |  | 18.77 |  | 147.2785 | 1.9594 | 5.1272 | 127.0649 | 11.4191 |  | 35.5446 | 3.9659 |  |  | 47.2704 | 24.4937 | 1.965 | 0.575 | 32.3583 | 446.6408 |  | 153.5945 | 13.394 |  |  | 17.9192 | 5.1524 |  |  | 17.2814 | 281.49 |  | 25.621 |  | 17.296
15:00 | 3.5282 |  | 35.1871 | 14.429 |  |  |  |  | 19.6483 | 26.7915 | 14.733 | 13.77 | 30.362 |  |  | 17.861 |  | 25.6713 |  | 9.9 |  | 109.8185 |  | 1.1308 | 8.4924 |  | 17.06 |  |  | 1.9 |  |  | 8.9654 | 11.11 | 6.5251 | 51.2993 |  | 28.3377 | 0.97 | 126.78 |  | 36.931 | 31.874 |  | 197.577 | 34.4149 | [5 empty] | 70.8306 | [5 empty] | 11.6012 |  |  |  |  | 21.99 |  | 145.0242 | 2.2098 | 4.9751 | 128.2634 | 12.5678 |  | 36.5007 | 4.0274 |  |  | 46.1114 | 24.4985 | 1.916 | 0.572 | 32.8481 | 398.5551 |  | 154.2598 | 13.409 |  |  | 17.6695 | 4.7827 |  |  | 17.0876 | 281.02 |  | 26.229 |  | 18.155
15:30 | 3.8163 |  | 34.7715 | 14.746 |  |  |  |  | 19.9449 | 27.1951 | 15.4323 | 14.34 | 30.258 |  |  | 17.466 |  | 19.9296 |  | 9.9 |  | 122.9598 |  | 1.1077 | 7.0543 |  | 16.18 |  |  | 2.6 |  |  | 8.9665 | 10.74 | 6.5043 | 50.2987 |  | 27.2632 | 0.6 | 129.07 |  | 37.374 | 31.765 |  | 196.3594 | 34.5844 | [5 empty] | 70.7629 | [5 empty] | 11.337 |  |  |  |  | 22.32 |  | 143.7362 | 1.6942 | 5.0355 | 128.9876 | 13.3142 |  | 36.985 | 3.8866 |  |  | 46.0297 | 24.5124 | 1.9273 | 0.565 | 31.7524 | 394.4295 |  | 161.1597 | 13.431 |  |  | 17.8767 | 4.9135 |  |  | 17.1577 | 278.76 |  | 26.963 |  | 20.685
16:00 | 3.6809 |  | 34.4509 | 13.184 |  |  |  |  | 20.105 | 27.372 | 14.748 | 14.55 | 30.434 |  |  | 17.442 |  | 38.3483 |  | 8.5 |  | 147.3578 |  | 1.0968 | 6.8525 |  | 14.95 |  |  | 1.1 |  |  | 9.0132 | 10.56 | 6.5172 | 50.9998 |  | 27.0662 | 0.23 | 128.29 |  | 37.635 | 31.791 |  | 196.7669 | 35.1356 | [5 empty] | 72.7671 | [5 empty] | 11.699 |  |  |  |  | 22.14 |  | 144.6468 | 1.8783 | 4.7374 | 128.5757 | 12.2305 |  | 36.2504 | 3.9037 |  |  | 46.7973 | 24.5676 | 1.9501 | 0.566 | 31.4459 | 351.5558 |  | 156.0143 | 13.387 |  |  | 17.7885 | 4.624 |  |  | 17.8976 | 281.75 |  | 25.485 |  | 25.715
16:30 | 3.8076 |  | 34.5119 | 13.386 |  |  |  |  | 20.3117 | 27.32 | 14.9283 | 14.22 | 30.418 |  |  | 17.623 |  | 17.4137 |  | 8.7 |  | 169.636 |  | 1.0628 | 7.1341 |  | 14.54 |  |  | 2.7 |  |  | 8.5623 | 11.49 | 6.3509 | 50.827 |  | 27.0038 | 0.37 | 126.65 |  | 37.199 | 32.407 |  | 197.1949 | 35.0751 | [5 empty] | 73.8413 | [5 empty] | 11.7726 |  |  |  |  | 21.86 |  | 143.9633 | 1.8857 | 4.6452 | 128.3722 | 12.8954 |  | 35.745 | 4.3754 |  |  | 46.4879 | 24.5872 | 1.9144 | 0.551 | 32.5159 | 430.2025 |  | 160.0467 | 13.2 |  |  | 17.054 | 4.5515 |  |  | 17.8603 | 281.73 |  | 27.319 |  | 28.164
17:00 | 4.1185 |  | 34.023 | 13.344 |  |  |  |  | 20.3542 | 27.9028 | 15.7097 | 13.7 | 30.852 |  |  | 17.544 |  | 44.4437 |  | 8.9 |  | 167.955 |  | 1.0324 | 7.8746 |  | 14.91 |  |  | 1.5 |  |  | 8.4203 | 11.58 | 6.3548 | 52.0454 |  | 26.0482 | 0.4 | 128.85 |  | 34.426 | 31.475 |  | 197.1582 | 34.0869 | [5 empty] | 73.2351 | [5 empty] | 12.0446 |  |  |  |  | 21.65 |  | 144.972 | 1.9667 | 4.7223 | 126.5731 | 12.5152 |  | 34.777 | 3.8589 |  |  | 46.0826 | 24.5956 | 1.8807 | 0.574 | 31.1595 | 440.6199 |  | 155.693 | 13.272 |  |  | 16.1669 | 4.5339 |  |  | 17.2555 | 283.45 |  | 25.518 |  | 31.207
17:30 | 4.1875 |  | 30.6433 | 12.636 |  |  |  |  | 19.5849 | 27.7484 | 16.6934 | 14.37 | 30.084 |  |  | 17.579 |  | 41.7143 |  | 8.6 |  | 173.0512 |  | 0.99744 | 8.5068 |  | 16.89 |  |  | 1.8 |  |  | 7.9152 | 11.5 | 6.2838 | 51.9357 |  | 25.3929 | 0.41 | 128.3 |  | 33.489 | 30.949 |  | 197.5247 | 33.7582 | [5 empty] | 72.8358 | [5 empty] | 12.2902 |  |  |  |  | 21.9 |  | 148.7722 | 1.6868 | 4.7142 | 126.6744 | 12.7513 |  | 34.6523 | 3.6509 |  |  | 46.3071 | 24.6079 | 1.8697 | 0.483 | 30.5374 | 442.7585 |  | 152.1763 | 13.437 |  |  | 16.9485 | 4.5485 |  |  | 15.8372 | 281.01 |  | 27.646 |  | 32.891
18:00 | 3.9465 |  | 29.4315 | 11.661 |  |  |  |  | 19.0724 | 28.1087 | 16.7872 | 14.53 | 30.726 |  |  | 17.403 |  | 41.2465 |  | 8.2 |  | 49.9672 |  | 0.99873 | 8.6295 |  | 17.3 |  |  | 1.1 |  |  | 5.1905 | 11.16 | 6.4126 | 50.3946 |  | 25.9847 | 0.46 | 128.65 |  | 34.138 | 27.908 |  | 179.4428 | 32.4349 | [5 empty] | 73.1088 | [5 empty] | 12.2747 |  |  |  |  | 16.66 |  | 149.8074 | 1.7826 | 4.7925 | 125.7161 | 13.2023 |  | 34.4663 | 3.6076 |  |  | 46.1878 | 22.8396 | 1.8982 | 0.614 | 28.8495 | 442.2166 |  | 161.2389 | 13.712 |  |  | 16.4863 | 4.5308 |  |  | 14.4465 | 284.92 |  | 27.432 |  | 30.953
18:30 | 4.4468 |  | 24.8218 | 10.642 |  |  |  |  | 19.2629 | 29.8848 | 15.9743 | 14.51 | 30.296 |  |  | 17.784 |  | 12.3402 |  | 8 |  | 40.9706 |  | 1.0686 | 8.4168 |  | 16.94 |  |  | 1 |  |  | 3.8988 | 7.9 | 6.4308 | 48.4383 |  | 24.1529 | 0.11 | 128.13 |  | 33.621 | 27.525 |  | 73.648 | 31.7874 | [5 empty] | 57.0264 | [5 empty] | 12.1692 |  |  |  |  | 9.82 |  | 149.9923 | 1.8415 | 4.8439 | 127.7979 | 14.7984 |  | 31.2273 | 3.8025 |  |  | 46.0295 | 2.9812 | 1.9019 | 0.627 | 28.9532 | 451.9091 |  | 151.0095 | 13.952 |  |  | 15.4785 | 4.81 |  |  | 14.0105 | 294.12 |  | 24.447 |  | 15.745
19:00 | 4.5218 |  | 24.6614 | 11.166 |  |  |  |  | 19.5759 | 30.6615 | 15.3763 | 14.74 | 31.316 |  |  | 18.09 |  | 7.7405 |  | 7.9 |  | 29.3568 |  | 1.2397 | 6.9599 |  | 17.43 |  |  | 0.9 |  |  | 3.961 | 7.78 | 6.2564 | 45.7638 |  | 25.3154 | 0.35 | 124.91 |  | 31.419 | 27.615 |  | 74.0354 | 31.6192 | [5 empty] | 51.2995 | [5 empty] | 12.232 |  |  |  |  | 8.07 |  | 149.7148 | 1.9815 | 4.8584 | 122.2014 | 13.3631 |  | 29.6006 | 3.7407 |  |  | 45.9287 | 2.985 | 1.8878 | 0.609 | 28.495 | 446.4366 |  | 148.9869 | 14.856 |  |  | 15.0652 | 4.4972 |  |  | 13.5122 | 286.33 |  | 24.213 |  | 12.273
19:30 | 4.3106 |  | 24.1578 | 12.079 |  |  |  |  | 18.7218 | 32.4357 | 14.53 | 14.52 | 31.638 |  |  | 17.796 |  | 7.5166 |  | 7.9 |  | 29.9618 |  | 1.1833 | 6.2818 |  | 17.9 |  |  | 1 |  |  | 3.6852 | 7.53 | 6.0783 | 50.7471 |  | 26.5443 | 0.46 | 125.61 |  | 31.988 | 28.057 |  | 74.0738 | 31.845 | [5 empty] | 33.4504 | [5 empty] | 12.3901 |  |  |  |  | 7.53 |  | 149.8607 | 2.033 | 4.8196 | 129.6179 | 13.335 |  | 32.1974 | 3.74 |  |  | 46.4173 | 2.9801 | 1.8787 | 0.635 | 28.9397 | 450.64 |  | 154.1831 | 15.245 |  |  | 14.815 | 4.4543 |  |  | 14.0659 | 280.82 |  | 23.937 |  | 12.737
20:00 | 3.7736 |  | 24.2193 | 13.481 |  |  |  |  | 19.2995 | 29.7633 | 12.4528 | 14.72 | 31.794 |  |  | 17.775 |  | 8.9403 |  | 7.8 |  | 31.8271 |  | 1.1904 | 7.9052 |  | 18.39 |  |  | 1 |  |  | 3.6274 | 7.63 | 6.0997 | 52.4085 |  | 26.7542 | 0.37 | 125.32 |  | 34.042 | 28.997 |  | 73.9355 | 31.6668 | [5 empty] | 33.2148 | [5 empty] | 12.3352 |  |  |  |  | 7.48 |  | 149.5003 | 2.335 | 4.7873 | 128.2926 | 14.1867 |  | 33.683 | 3.6949 |  |  | 46.7533 | 2.9919 | 1.8583 | 0.597 | 30.1988 | 462.656 |  | 156.1697 | 15.001 |  |  | 14.5604 | 4.4421 |  |  | 14.7924 | 278.44 |  | 24.286 |  | 13.128
20:30 | 3.6589 |  | 24.2749 | 12.991 |  |  |  |  | 18.877 | 28.2692 | 12.4125 | 14.78 | 32.032 |  |  | 17.749 |  | 12.746 |  | 7.8 |  | 39.0072 |  | 1.1801 | 8.2599 |  | 18.38 |  |  | 1 |  |  | 3.6759 | 7.6 | 5.9448 | 52.1749 |  | 27.4735 | 0.84 | 127.89 |  | 34.791 | 30.502 |  | 73.8972 | 32.3912 | [5 empty] | 33.4498 | [5 empty] | 12.1279 |  |  |  |  | 7.94 |  | 149.6972 | 2.3645 | 4.8112 | 128.0618 | 15.0239 |  | 34.8318 | 4.0014 |  |  | 46.8443 | 3.2444 | 1.8302 | 0.611 | 28.6139 | 460.0222 |  | 159.4452 | 14.708 |  |  | 15.1874 | 4.612 |  |  | 15.5109 | 286.48 |  | 24.373 |  | 16.175
21:00 | 2.5016 |  | 25.1396 | 13.151 |  |  |  |  | 19.5454 | 28.0162 | 12.4666 | 14.75 | 32.312 |  |  | 17.679 |  | 13.1636 |  | 7.9 |  | 34.8211 |  | 1.2474 | 8.497 |  | 18.75 |  |  | 2 |  |  | 3.6786 | 7.81 | 5.8519 | 51.982 |  | 27.2959 | 0.87 | 130.47 |  | 36.057 | 30.505 |  | 74.3307 | 33.6827 | [5 empty] | 33.4513 | [5 empty] | 12.4012 |  |  |  |  | 8.01 |  | 148.93 | 2.4234 | 4.7042 | 129.1055 | 15.3779 |  | 35.4965 | 4.0848 |  |  | 46.996 | 6.5356 | 1.8113 | 0.623 | 29.5664 | 463.4011 |  | 157.5891 | 14.95 |  |  | 15.7673 | 5.0479 |  |  | 15.5249 | 293.91 |  | 25.525 |  | 23.377
21:30 | 2.8504 |  | 24.9628 | 12.989 |  |  |  |  | 18.8407 | 28.3322 | 12.4175 | 14.71 | 32.71 |  |  | 17.74 |  | 12.9869 |  | 7.9 |  | 35.8402 |  | 1.2471 | 7.8179 |  | 18.55 |  |  | 5.1 |  |  | 3.7058 | 11.67 | 5.8069 | 49.995 |  | 27.7514 | 0.94 | 129.49 |  | 36.365 | 30.617 |  | 74.6453 | 34.5797 | [5 empty] | 52.7866 | [5 empty] | 12.3397 |  |  |  |  | 7.96 |  | 149.3511 | 2.3203 | 4.5813 | 128.7031 | 15.9763 |  | 37.1159 | 4.1258 |  |  | 47.0991 | 7.0148 | 1.7224 | 0.61 | 30.4746 | 469.915 |  | 159.7706 | 16.404 |  |  | 16.374 | 5.039 |  |  | 16.4772 | 296.18 |  | 27.277 |  | 26.899
22:00 | 3.2329 |  | 26.3169 | 13.379 |  |  |  |  | 20.7829 | 27.9375 | 12.359 | 14.83 | 32.13 |  |  | 17.545 |  | 12.95 |  | 7.9 |  | 36.7385 |  | 1.28 | 7.3551 |  | 18.3 |  |  | 6.5 |  |  | 3.689 | 12.21 | 5.6516 | 51.9432 |  | 28.0584 | 1.03 | 129.37 |  | 37.683 | 31.494 |  | 74.7414 | 34.7126 | [5 empty] | 67.2588 | [5 empty] | 12.2844 |  |  |  |  | 7.83 |  | 148.1304 | 2.4013 | 4.6339 | 128.8541 | 14.9241 |  | 37.2136 | 3.9547 |  |  | 47.0706 | 24.0512 | 1.5592 | 0.627 | 30.7419 | 463.898 |  | 163.1157 | 16.908 |  |  | 17.089 | 5.1172 |  |  | 16.4185 | 295.28 |  | 33.518 |  | 29.106
22:30 | 3.7952 |  | 27.0327 | 13.331 |  |  |  |  | 20.8153 | 27.8455 | 12.2286 | 14.88 | 32.206 |  |  | 17.444 |  | 13.0014 |  | 7.9 |  | 153.4309 |  | 1.1736 | 8.0431 |  | 18.09 |  |  | 3.9 |  |  | 4.4365 | 12.41 | 3.5715 | 52.3863 |  | 28.3219 | 1.15 | 128.22 |  | 38.954 | 31.078 |  | 74.4204 | 35.6245 | [5 empty] | 72.8785 | [5 empty] | 12.2824 |  |  |  |  | 8.22 |  | 150.9809 | 2.4381 | 4.6749 | 127.093 | 15.3372 |  | 36.901 | 3.9615 |  |  | 47.1929 | 24.5245 | 1.0977 | 0.606 | 30.1055 | 465.8928 |  | 165.2669 | 17.227 |  |  | 18.2082 | 4.8592 |  |  | 16.7941 | 297.73 |  | 34.643 |  | 30.194
23:00 | 3.7838 |  | 30.8034 | 13.542 |  |  |  |  | 21.073 | 27.3401 | 12.2255 | 14.88 | 31.696 |  |  | 17.352 |  | 41.8211 |  | 8.8 |  | 134.7704 |  | 1.1508 | 8.4143 |  | 18.1 |  |  | 2.1 |  |  | 4.0243 | 12.23 | 2.6701 | 53.0902 |  | 28.0744 | 1.26 | 127.76 |  | 39.073 | 31.905 |  | 74.6929 | 35.0625 | [5 empty] | 73.3936 | [5 empty] | 12.4814 |  |  |  |  | 12.56 |  | 151.1061 | 2.4234 | 4.6947 | 128.3078 | 16.8971 |  | 37.8612 | 3.9546 |  |  | 46.6899 | 24.5084 | 0.8544 | 0.599 | 29.6859 | 458.4257 |  | 160.7195 | 17.253 |  |  | 17.8052 | 4.8602 |  |  | 17.4361 | 298.89 |  | 34.161 |  | 24.859
23:30 | 4.5443 |  | 32.4437 | 14.144 |  |  |  |  | 20.2194 | 27.2722 | 12.543 | 15.08 | 31.632 |  |  | 17.21 |  | 16.921 |  | 8.7 |  | 106.9826 |  | 1.2017 | 6.4557 |  | 18.22 |  |  | 1.7 |  |  | 4.1011 | 11.5 | 2.1273 | 53.0054 |  | 28.3957 | 1.2 | 127.25 |  | 39.035 | 32.281 |  | 199.3641 | 35.5506 | [5 empty] | 73.2886 | [5 empty] | 12.4366 |  |  |  |  | 21.28 |  | 150.7739 | 2.5781 | 4.5649 | 127.0565 | 17.0367 |  | 38.0711 | 3.8564 |  |  | 46.6788 | 24.5211 | 0.698 | 0.509 | 29.631 | 459.6915 |  | 159.8634 | 17.614 |  |  | 19.0172 | 4.8118 |  |  | 17.6782 | 297.76 |  | 34.184 |  | 29.035
00:00 | 4.9215 |  | 34.9324 | 12.74 |  |  |  |  | 19.4917 | 27.6169 | 15.2812 | 15.16 | 31.426 |  |  | 17.446 |  | 14.4194 |  | 8.6 |  | 119.9701 |  | 1.1867 | 7.1909 |  | 17.82 |  |  | 2 |  |  | 8.0541 | 11.73 | 1.8035 | 53.7918 |  | 28.4723 | 0.83 | 127.68 |  | 38.493 | 31.035 |  | 200.5438 | 34.7675 | [5 empty] | 73.4866 | [5 empty] | 12.167 |  |  |  |  | 31.29 |  | 148.2035 | 2.5413 | 4.5011 | 128.8016 | 16.8583 |  | 37.3987 | 3.8369 |  |  | 47.0344 | 24.4933 | 0.6015 | 0.585 | 30.4201 | 462.1533 |  | 157.5585 | 17.312 |  |  | 18.5716 | 4.8263 |  |  | 17.6838 | 288.93 |  | 34.609 |  | 29.984
MWh | 87.2887 | 0 | 765.9217 | 315.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.2893 | 678.3193 | 329.315 | 350.405 | 733.274 | 0 | 0 | 491.5135 | 0 | 758.5841 | 0 | 215.05 | 0 | 2778.4624 | 0 | 23.7234 | 179.6663 | 0 | 419.785 | 0 | 0 | 70.55 | 0 | 0 | 164.2872 | 250.09 | 98.692 | 1248.511 | 0 | 662.3724 | 18.01 | 3076.79 | 0 | 876.4185 | 755.573 | 0 | 4119.9268 | 807.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.37 | 0 | 3538.5034 | 44.2844 | 114.8774 | 3048.0548 | 318.8434 | 0 | 837.3698 | 93.3854 | 0 | 0 | 1141.6598 | 516.4037 | 29.4374 | 14.0805 | 704.7844 | 10848.4242 | 0 | 3789.4329 | 336.44 | 0 | 0 | 394.9068 | 113.9778 | 0 | 0 | 389.048 | 6868.455 | 0 | 791.9275 | 0 | 574.522
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 30 de Julio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 779.9 | 1678.5 | 3452.2 | 44.5 | 0 | 349.8 | 6.4 | 74.3 | 9.6 | 0 | 64.6 | 6459.8 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 317.1
01:00 | 776.9 | 1552.9 | 3393.4 | 44.7 | 0 | 353.9 | 10.2 | 73.2 | 9.6 | 0 | 67.2 | 6282 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 32.65
01:30 | 771.5 | 1521.9 | 3418.4 | 45.3 | 0 | 348.4 | 10.8 | 75.7 | 9.6 | 0 | 60.1 | 6261.7 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 107.65
02:00 | 778.5 | 1456 | 3397.1 | 44.8 | 0 | 353.9 | 13.6 | 75.4 | 9.6 | 0 | 58.6 | 6187.5 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2232.65
02:30 | 775.3 | 1391.8 | 3365.2 | 45.7 | 0 | 351.2 | 13.6 | 75.1 | 9.6 | 0 | 67.2 | 6094.7 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 292.45
03:00 | 736.8 | 1334.4 | 3443.5 | 44.8 | 0 | 350.7 | 13.9 | 75.3 | 8.7 | 0 | 67.6 | 6075.7 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 960.7
03:30 | 723 | 1252 | 3416.4 | 45 | 0 | 344.1 | 13.8 | 73.1 | 9.2 | 0 | 64.1 | 5940.7 |  | C.H. YANANGO | 470.1
04:00 | 742.5 | 1326.4 | 3411 | 45 | 0 | 357.9 | 14 | 72.2 | 9.7 | 0 | 72.8 | 6051.5 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 158.7
04:30 | 735 | 1313 | 3327.7 | 45 | 0 | 347.4 | 14.7 | 72 | 9.7 | 0 | 82.2 | 5946.7 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1806.35
05:00 | 741.8 | 1330.1 | 3451.7 | 45.4 | 0 | 352 | 15.4 | 71.9 | 9.7 | 0 | 81.1 | 6099.1 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 96.85
05:30 | 772.8 | 1436.3 | 3438.7 | 45.1 | 0 | 346 | 15.6 | 70.9 | 9.7 | 0 | 81.5 | 6216.6 |  | C.H. RUNATULLO II | 70.5
06:00 | 742.4 | 1461.5 | 3452.9 | 44.6 | 0 | 349.9 | 15.5 | 71.3 | 9.7 | 0 | 77.2 | 6225 |  | C.H. RUNATULLO III | 101.35
06:30 | 731.5 | 1495.1 | 3465.5 | 44.9 | 0 | 347.2 | 15.2 | 68.6 | 8 | 17.8 | 81.4 | 6275.2 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 83.85
07:00 | 751.7 | 1439.9 | 3497.3 | 44.9 | 0 | 195.5 | 15.5 | 64.6 | 7.9 | 233.7 | 80.2 | 6331.2 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2412.25
07:30 | 748.1 | 1376.6 | 3486.7 | 44.8 | 0 | 189.3 | 15.5 | 59.4 | 7 | 555.8 | 71.2 | 6554.4 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183.3
08:00 | 759.6 | 1405.7 | 3478.5 | 44.4 | 0 | 189.8 | 15.4 | 64.3 | 7 | 804.7 | 66.4 | 6835.8 |  | C.H. ARICOTA II |  | 123.15
08:30 | 799.9 | 1695.7 | 3473.8 | 44.4 | 0 | 95.1 | 15.5 | 65.2 | 5.9 | 862 | 75.2 | 7132.7 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 52.2
09:00 | 804.5 | 1970.7 | 3464.1 | 43.8 | 0 | 91.7 | 15.4 | 60.6 | 5.9 | 879.6 | 82.8 | 7419.1 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14858.6
09:30 | 837.6 | 2061 | 3448.5 | 43.9 | 0 | 95.9 | 27.7 | 62.9 | 5.9 | 888.7 | 87.7 | 7559.8 |  | C.H. RESTITUCION | 4635.6
10:00 | 838.4 | 2065.5 | 3434.9 | 43.9 | 0 | 174.1 | 29.7 | 68.3 | 5.9 | 893 | 104.4 | 7658.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 120.8
10:30 | 841.4 | 2091.2 | 3423.9 | 43.2 | 78.5 | 175.2 | 30.2 | 67.8 | 5.9 | 899.3 | 115.4 | 7772 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 315.55
11:00 | 841.3 | 2085.2 | 3460 | 43.2 | 80.2 | 171.4 | 30.2 | 68.8 | 5.9 | 900.4 | 139.9 | 7826.5 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3391.1
11:30 | 852.6 | 2156.8 | 3439.2 | 42.6 | 79.9 | 175.5 | 30.2 | 70.2 | 5.9 | 902.5 | 166.6 | 7922 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 841.9 | 2082.8 | 3442.8 | 43.4 | 79.8 | 173.2 | 30.1 | 68.1 | 5.9 | 901.1 | 169.1 | 7838.2 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1261.55
12:30 | 846 | 2108.7 | 3438.2 | 42.8 | 79.9 | 114.8 | 30.3 | 63.5 | 5.9 | 897.9 | 161.5 | 7789.5 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 80.2
13:00 | 835.9 | 2307.5 | 3436.1 | 42.2 | 79.3 | 0 | 30.3 | 63.6 | 6.5 | 897.1 | 171 | 7869.5 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 39.3
13:30 | 823.7 | 2263.2 | 3432.4 | 42.7 | 79.9 | 0 | 25.5 | 64 | 6.7 | 897.9 | 161.8 | 7797.8 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 623.5
14:00 | 807.5 | 2374.1 | 3433 | 42.8 | 80.1 | 0 | 25.3 | 66.3 | 6.7 | 892.4 | 177.1 | 7905.3 |  | C.H. YUNCAN |  | 1773.6
14:30 | 826.3 | 2328.7 | 3436.4 | 42.7 | 79.8 | 0 | 25.3 | 65.9 | 6.7 | 882.1 | 304.1 | 7998 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 107
15:00 | 819.1 | 2156.2 | 3419.3 | 43.3 | 80.2 | 0 | 25.4 | 67.7 | 6.7 | 865.7 | 338.8 | 7822.4 |  | C.H. EL CARMEN | 42.25
15:30 | 832.8 | 2234.9 | 3452.2 | 43.5 | 80.2 | 0 | 25.2 | 69 | 6.7 | 832.6 | 353.3 | 7930.4 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 75.4
16:00 | 821.6 | 2200.8 | 3460.1 | 42.9 | 80.3 | 0 | 25.1 | 70 | 7 | 744 | 340.5 | 7792.3 |  | C.H. ÁNGEL II | 84.7
16:30 | 830.2 | 2640 | 3466.2 | 37.4 | 79.2 | 0 | 24.9 | 68.6 | 7 | 454 | 298.5 | 7906 |  | C.H. ÁNGEL III | 89.7
17:00 | 828.6 | 3064.9 | 3463.1 | 33.4 | 79.3 | 0 | 28.4 | 68.8 | 7 | 160.6 | 283.2 | 8017.3 |  | C.H. LA JOYA | 188.45
17:30 | 830.9 | 2985.9 | 3467.8 | 33.5 | 79.4 | 174.3 | 30.1 | 67.2 | 7 | 10.9 | 262.8 | 7949.8 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.25
18:00 | 828.9 | 2757.2 | 3474.1 | 34.6 | 79.5 | 361 | 30.3 | 67.1 | 7 | 0.1 | 211.7 | 7851.5 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 414.25
18:30 | 763 | 3020.4 | 3468.7 | 34.6 | 79.6 | 370.8 | 30.6 | 67 | 7 | 0 | 157.6 | 7999.3 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 349.15
19:00 | 763.5 | 3003.2 | 3470.2 | 34.4 | 79.4 | 370.6 | 30.5 | 67.8 | 7 | 0 | 133 | 7959.6 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1551.6
19:30 | 767.7 | 2907.7 | 3469.8 | 34.2 | 79.9 | 367.9 | 30.4 | 70.1 | 7 | 0 | 185.5 | 7920.2 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1310.5
20:00 | 766.2 | 2841.5 | 3474.7 | 34 | 79.4 | 367.9 | 30.5 | 69.9 | 7 | 0 | 233.1 | 7904.2 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 100.8
20:30 | 767.5 | 2843.7 | 3467.9 | 34 | 81 | 370.5 | 30.4 | 70.9 | 7 | 0 | 181.7 | 7854.6 |  | C.H. PARIAC | 21.6
21:00 | 770.6 | 2792 | 3468.9 | 38.8 | 78.7 | 370.2 | 30.2 | 68.6 | 7 | 0 | 182.2 | 7807.2 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8674.65
21:30 | 767.7 | 2702.2 | 3481.1 | 65.5 | 43.4 | 369.3 | 30.3 | 68.6 | 7 | 0 | 200.8 | 7735.9 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 100
22:00 | 768.3 | 2604.7 | 3484.8 | 66.3 | 0 | 368.2 | 30.2 | 66.3 | 7 | 0 | 188.2 | 7584 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 714.5
22:30 | 805.8 | 2471.7 | 3487.5 | 65.5 | 0 | 365.5 | 30.2 | 67.8 | 7 | 0 | 167 | 7468 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 28
23:00 | 815.3 | 2330.7 | 3489.9 | 68.2 | 0 | 370.9 | 29.7 | 68.9 | 7 | 0 | 139.2 | 7319.8 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 26.4
23:30 | 840.6 | 2260.7 | 3453 | 41.5 | 0 | 369.6 | 29.8 | 69.1 | 7 | 0 | 178.8 | 7250.1 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2111.55
00:00 | 824.4 | 1963.2 | 3469.8 | 41.6 | 0 | 363.6 | 30.2 | 67.3 | 7 | 0 | 165.4 | 6932.5 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 283.45
TOTAL MWh | 19038.5 | 50072.4 | 82774.3 | 1053.85 | 898.45 | 5677.1 | 558.6 | 1646.6 | 178.2 | 8136.95 | 3630.65 | 173665.6 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 173.55
% | 10.9627 | 28.8327 | 47.663 | 0.60683 | 0.51734 | 3.269 | 0.32165 | 0.94814 | 0.10261 | 4.6854 | 2.0906 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1706.7
[14 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[14 empty] | C.H. HUAMPANI | 702.85
[14 empty] | C.H. HUINCO |  | 2796.4
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2085.7
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1522.2
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1420.75
[14 empty] | PCH TUPURI | 12
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 481.45
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 136.3
[14 empty] | C.H. RUCUY | 239.95
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 531.65
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 1089.25
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 238.9
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 184.45
[14 empty] | C.H. YAUPI | 2079.3
[13 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 196.75
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 183.2
[13 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 198.35
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 19038.5 | 50072.4

## GENERACION RER
jueves, 30 de Julio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | INTI JOYA S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN JOSE | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | CS WAYRA SOLAR | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15.7 | 13 | 9.5 | 11.3 | 7.2 | 1.4 |  | 8.9 | 15.9 | 4.4 |  |  | 3.9 |  | 2.9 | 4.3 | 3.8 | 2.1 | 5 | 13.2 | 3.5 | 3.3 | 15.6 | 6.1 | 1.3 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8 |  | 16.1 | 15.2 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2.2 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20.1 | 5.3 | 10 |  | 8.4 | 292.8
1:00 | 15.6 | 13.9 | 7.6 | 11.3 | 7.2 | 1.4 |  | 8.7 | 16.1 | 4.6 |  |  | 4 |  | 2.8 | 4.4 | 4 | 2.1 | 4.9 | 13.3 | 3.5 | 3.3 | 18.5 | 7.2 | 2.6 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8 |  | 13.2 | 14.7 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.4 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2.8 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 8.3 | 294.6
1:30 | 16.1 | 15.4 | 8 | 11.3 | 7.2 | 1.4 |  | 9 | 15.9 | 4.6 |  |  | 4 |  | 3 | 4.2 | 4.2 | 2.3 | 5 | 12.9 | 3.5 | 3.3 | 11.7 | 8 | 1.9 |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8 |  | 13.2 | 12.3 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.3 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.8 | 2.7 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20.1 | 5.4 | 10 |  | 8.2 | 290
2:00 | 16.2 | 15.5 | 7.6 | 11.3 | 7.2 | 1.4 |  | 8.7 | 16.1 | 4.6 |  |  | 3.8 |  | 2.8 | 4.3 | 4.2 | 2.3 | 5.2 | 13.3 | 3.5 | 3.3 | 8.3 | 8.7 | 1.2 |  |  |  | 10.2 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 7.8 |  | 13.3 | 14.1 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.3 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.8 | 2 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 8.4 | 288.4
2:30 | 16.2 | 14.6 | 8.3 | 11.2 | 7.2 | 1.4 |  | 9 | 15.8 | 4.5 |  |  | 3.8 |  | 2.9 | 4.4 | 4.2 | 2 | 5.2 | 13.2 | 3.5 | 3.2 | 8.7 | 11.3 | 1.1 |  |  |  | 14.5 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 7.8 |  | 14.7 | 14.3 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.3 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.8 | 1.3 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 8.3 | 296.2
3:00 | 16.1 | 14.5 | 8.6 | 11.2 | 7.2 | 1.3 |  | 8.9 | 16 | 4.5 |  |  | 3.8 |  | 2.8 | 4.4 | 4.2 | 2.2 | 5 | 13.1 | 3.5 |  | 7.4 | 11.3 | 1.9 |  |  |  | 16.4 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 7.8 |  | 15.1 | 13.1 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.3 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.8 | 1.4 | 3.5 | 1.1 | 2.3 | 1.8 |  | 0.5 | 20.1 | 5.4 | 10 |  | 8.3 | 292.5
3:30 | 15.9 | 14 | 7.4 | 11.2 | 7.2 | 1.3 |  | 8.9 | 15.7 |  |  |  | 3.9 |  | 2.6 | 4.7 | 4.1 | 2.2 | 5 | 12.8 | 3.5 |  | 4.5 | 12.7 | 0.5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8 |  | 15.2 | 14.2 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.1 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.5 | 1.5 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 1.9 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 9.9 |  | 8.2 | 282.3
4:00 | 15.7 | 12 | 8.1 | 11.3 | 7.2 | 1.3 |  | 8.8 | 16.3 | 5.7 |  |  | 3.8 |  | 3.1 | 4.9 | 4 | 2.2 | 5 | 13.4 | 3.5 |  | 4.9 | 17.4 | 2.1 |  |  |  | 18.6 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8 |  | 11.9 | 12.6 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 1 | 4.3 | 3.9 | 1.3 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.3 | 10 |  | 8.7 | 298
4:30 | 16 | 12 | 8 | 11.2 | 7.2 | 1.3 |  | 9.1 | 15.7 | 5.5 |  |  | 4.1 |  | 2.6 | 4.6 | 4 | 2.4 | 5.1 | 12.9 | 3.5 |  | 2.2 | 13 | 4.4 |  |  |  | 23.7 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8 |  | 16 | 13.9 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.4 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 1.4 | 7.6 | 3.9 | 1.3 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 8.1 | 306
5:00 | 16.1 | 12 | 8.3 | 11.3 | 7.2 | 1.3 |  | 7.9 | 16.3 | 4.7 |  |  | 4.2 |  | 2.8 | 4.7 | 4 | 2.4 | 5 | 13.5 | 3.5 |  | 2.4 | 10.9 | 5.6 |  |  |  | 22.4 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8 |  | 15.5 | 15.4 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.3 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 1.5 | 7.4 | 3.9 | 1.3 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10 |  | 8.5 | 305.4
5:30 | 16 | 12 | 8.2 | 11.2 | 7.2 | 1.3 |  | 8.3 | 15.2 | 4.6 |  |  | 4.2 |  | 2.9 | 4.5 | 3.8 | 2.2 | 5 | 13.9 | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 8.4 | 7.9 |  |  |  | 17.9 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8 |  | 16.2 | 15 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 1.9 | 9.5 | 3.9 | 1.3 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 |  | 8.3 | 307.3
6:00 | 16.2 | 12 | 7.6 | 11.3 | 7.2 | 1.3 |  | 9.7 | 14.5 | 4.7 |  |  | 4.2 |  | 3 | 4.9 | 3.4 | 2.5 | 5 | 13.1 | 3.5 | 3.2 | 5.4 | 11 | 8.6 |  |  |  | 13.9 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 8.7 |  | 14.4 | 14.3 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.3 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 2.1 | 7.5 | 3.9 | 1.3 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 20.1 | 5.4 | 10.1 |  | 8.4 | 304.2
6:30 | 15.4 | 12 | 8.1 | 11.3 | 7.2 | 1.2 |  | 7.6 | 14.2 | 4.4 |  |  | 4.4 |  | 2.7 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | 4.9 | 12.6 | 3.7 | 3.2 | 6.2 | 18.5 | 10.5 |  |  |  | 11.2 | 0.4 |  |  | 4.4 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 7.7 | 1.7 | 11.8 | 11.1 |  | 3.6 | 14.5 |  |  | 3.5 | 3.3 | 1.6 |  | 1 |  |  | 0.7 |  |  | 1 |  | 0.6 | 2.4 | 3.3 |  | 0.3 | 2.7 | 8.4 | 3 | 1.5 | 2.3 | 1.2 |  | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10 | 0.6 | 8.2 | 318
7:00 | 15.6 | 6 | 8 | 11.3 | 7.2 | 1.2 |  | 7.5 | 16.2 | 4.5 |  |  | 4.4 |  | 3 | 4.2 | 3.2 | 2.5 | 4.9 | 13.3 | 3.7 | 3.2 | 8 | 19.8 | 8.2 |  |  |  | 6 | 6.8 | 0.6 |  | 4.4 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 7.6 | 19.3 | 16.2 | 14.1 |  | 3.6 | 14.6 |  |  | 56.1 | 46.6 | 24.5 |  | 1.5 | 2.4 |  | 5.7 |  | 9.8 |  |  | 0.6 | 26.9 | 34.2 |  | 5.4 | 2 | 5.9 | 3 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 2.6 | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 | 2.6 | 8.5 | 540.4
7:30 | 15.9 | 4.7 | 9 | 11.3 | 7.2 | 1.2 |  | 7.4 | 11.1 | 4.6 | 0.1 |  | 4.7 |  | 2.8 | 4 | 3.2 | 2.4 | 4.8 | 13.1 | 3.7 | 3.2 | 4.8 | 20.5 | 8.3 |  |  |  | 2.2 | 16.6 | 10 |  | 4.4 | 1.7 | 3 | 3.6 | 3.8 | 7.6 | 42.2 | 14.7 | 14 |  | 3.5 | 14.7 |  |  | 140.7 | 108.5 | 52 |  | 1.2 | 5 |  | 11.1 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 64.4 | 78.1 |  | 12.6 | 2 | 4.7 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 4.9 | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 | 9.6 | 8.2 | 846.4
8:00 | 15.4 | 4.7 | 9.2 | 11.2 | 7.3 | 1.2 |  | 9.5 | 14.3 | 4.7 | 0.2 | 0.1 | 4.8 |  | 2.8 | 3.9 | 3.2 | 2.4 | 5 | 14.4 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 23.1 | 6.4 |  |  |  |  | 25.8 | 20.1 |  | 4.7 | 1.7 | 3 | 3.6 | 3.8 | 8.6 | 63.5 | 15.5 | 14.2 |  | 3.5 | 14.7 |  |  | 197.8 | 160 | 80.5 |  | 1.2 | 7.4 |  | 12.3 | 2.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 83.9 | 115.3 |  | 15.1 | 1.3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 7.2 | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 | 15.5 | 8.3 | 1101
8:30 | 15.6 | 4.6 | 8.6 | 11.2 | 7.3 | 1.2 |  | 9.8 | 15.4 | 4.7 | 0.2 | 0.7 | 4.8 |  | 2.9 | 4 | 3.3 | 2.1 | 5 | 12.8 | 3.7 | 3.2 | 12.3 | 25.4 | 5.5 |  |  |  |  | 30 | 37.3 |  | 4.6 | 1.7 | 3 | 3.6 | 3.8 | 7.6 | 67.7 | 14.2 | 13.8 |  | 3.5 | 14.7 |  |  | 204.9 | 165.8 | 83.8 | 0.1 | 1.1 | 9.5 |  | 12.9 | 1.2 | 9.9 | 0.3 |  | 0.6 | 87.7 | 120.1 |  | 15.9 | 1.1 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 9.2 | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10 | 16.2 | 8.2 | 1162.9
9:00 | 15.4 | 4.6 | 7.9 | 11.2 | 9.2 | 1.2 |  | 8.5 | 13 | 4.7 | 0.3 | 0.8 | 4.8 |  | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 5 | 12.9 | 3.7 | 3.2 | 18.6 | 25.1 | 2.6 |  |  |  | 4.8 | 30.4 | 38.8 |  | 4.6 | 1.7 | 3 | 3.6 | 3.8 | 7.8 | 68.6 | 14.8 | 12.3 |  | 3.5 | 14.7 |  |  | 209.1 | 169.3 | 85.8 | 0.1 | 1.1 | 11.3 |  | 12.9 | 1.2 | 9.9 | 3.5 |  | 0.6 | 88.2 | 120.8 |  | 15.7 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 11 | 0.5 | 20.2 | 5.4 | 10 | 16.5 | 8.3 | 1185.9
9:30 | 15.3 | 4.6 | 7.4 | 11.2 | 18 | 1.2 |  | 10.2 | 14.2 | 4.7 | 0.3 | 1 | 4.9 |  | 2.7 | 3.9 | 3.4 | 1.8 | 5 | 13 | 3.7 | 3.2 | 18.4 | 27 | 2.3 |  |  |  | 6.5 | 30.7 | 39.6 |  | 4.6 | 1.7 | 3 | 3.6 | 3.8 | 8.1 | 68.6 | 14.4 | 13.3 |  | 3.5 | 14.7 |  |  | 209.5 | 171.5 | 87.1 | 0.1 | 1.4 | 12.8 |  | 12.9 | 1.3 | 9.9 | 5.1 | 0.2 | 0.6 | 88.7 | 121.3 |  | 15.5 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 12.6 | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 | 16.5 | 8.3 | 1211.1
10:00 | 15.5 | 10 | 7.6 | 11.2 | 18 | 1.2 |  | 10.7 | 13.3 | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 4.5 |  | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 1.5 | 5.2 | 13.3 | 3.3 | 3.1 | 28.1 | 27.1 | 2.8 |  |  | 0.6 | 7.2 | 30.7 | 40 |  | 4.7 | 1.7 | 3 | 3.4 | 3.8 | 8.3 | 69.2 | 14.1 | 13.5 |  | 3.5 | 14.7 |  |  | 210.6 | 172 | 87.4 | 0.1 | 1.6 | 14 |  | 12.8 | 1.2 | 9.9 | 7.9 | 2.5 | 0.6 | 88.7 | 120.4 |  | 15.5 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 13.9 | 0.5 | 20 | 5.4 | 10 | 16.3 | 8.3 | 1237.8
10:30 | 15.4 | 10 | 7.3 | 11.2 | 18 | 1.2 |  | 10.5 | 13.4 | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 4.3 |  | 2.9 | 4 | 3.4 | 1.8 | 5.2 | 13.4 | 3.3 | 3.2 | 40.6 | 25.1 | 4.1 |  |  | 1.1 | 8.1 | 30.4 | 40.2 |  | 4.7 | 1.7 | 3 | 3.4 | 3.8 | 8.2 | 69.8 | 12.3 | 11.7 |  | 3.5 | 14.8 |  |  | 212.8 | 173.2 | 87.9 | 0.1 | 1.3 | 15.1 |  | 12.8 | 1.2 | 9.9 | 7.5 | 3.9 | 0.6 | 88.9 | 120 |  | 15.4 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 14.9 | 0.5 | 20.2 | 5.9 | 10.1 | 16.2 | 8.2 | 1254.9
11:00 | 15 | 10 | 8.4 | 11.2 | 18 | 1.1 |  | 10.3 | 13.9 | 4.9 | 0.4 | 1.2 | 3.7 |  | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 1.8 | 5.2 | 13.6 | 3.3 | 3.1 | 61 | 26.6 | 6.9 |  |  | 1.7 | 9.1 | 30.4 | 40.1 |  | 4.7 | 1.7 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.6 | 68.7 | 10.1 | 10.4 |  | 3.5 | 14.7 |  |  | 213.1 | 174 | 88.3 | 0.1 | 1.2 | 16 |  | 12.6 | 1.2 | 9.9 | 7.4 | 2.6 | 0.6 | 88.7 | 119.5 |  | 15.4 | 0.8 | 3.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 15.8 | 0.5 | 20 | 5.9 | 10 | 16.1 | 8.2 | 1279.7
11:30 | 15 | 10 | 7.8 | 11.2 | 18 | 1.1 |  | 10.7 | 15.5 | 4.8 | 0.4 | 1.3 | 3.7 |  | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 1.9 | 5.1 | 13.5 | 3.3 | 3.1 | 68.5 | 24.7 | 10.9 |  |  | 1.1 | 9.4 | 30.3 | 40.1 |  | 4.7 | 1.7 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.5 | 68.8 | 12.9 | 11.6 |  | 3.5 | 14.5 |  |  | 213.1 | 174.1 | 88 | 0.2 | 1.2 | 16.3 |  | 12.5 | 1.2 | 10 | 12.4 | 8.6 | 0.6 | 89.2 | 120 |  | 15.8 | 1.2 | 5.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 16.3 | 0.5 | 20 | 5.9 | 10 | 16.1 | 8.4 | 1310.2
12:00 | 15.5 | 10 | 7.4 | 11.2 | 19 | 1.1 |  | 10.6 | 13.4 | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 3.7 |  | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 2 | 5.1 | 13.2 | 4.4 | 3.1 | 72.9 | 23.9 | 8.4 |  |  | 1 | 9.7 | 30.5 | 40.1 |  | 4.5 | 1.7 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.1 | 69 | 15 | 13.2 |  | 3.5 | 14.5 |  |  | 212.5 | 173.6 | 88 | 0.3 | 1.4 | 16.4 |  | 12.5 | 1.2 | 9.9 | 10 | 5.9 | 0.6 | 89.2 | 119.1 |  | 15.9 | 1.7 | 7.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 16.1 | 0.5 | 20 | 5.9 | 10 | 16.2 | 8.2 | 1309.5
12:30 | 15.4 | 10.3 | 8 | 10.6 | 20 | 1.1 |  | 10.5 | 8.7 | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 4 |  | 2.7 | 3 | 3.4 | 2.3 | 5.2 | 13 | 3.5 | 8.1 | 73.6 | 23.4 | 9.2 |  |  | 0.9 | 8.4 | 30.2 | 40.2 |  | 4.5 | 1.7 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.1 | 69.8 | 15 | 14.6 |  | 3.5 | 14.5 |  |  | 211.7 | 172.5 | 87.5 | 0.3 | 1.4 | 16.3 |  | 12.5 | 1.2 | 10 | 4.4 | 2 | 0.6 | 88.8 | 118.4 |  | 15.8 | 2.2 | 7.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 16 | 0.5 | 20 | 5.8 | 10 | 16.2 | 8.2 | 1299.8
13:00 | 15.6 | 10.3 | 8.4 | 11.2 | 15.6 | 1.1 |  | 10.1 | 8 | 4.8 | 0.4 | 1.3 | 4 |  | 3 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 5.2 | 13.1 | 3.5 |  | 71.2 | 23.8 | 17.7 |  |  | 1.2 | 9.6 | 30.3 | 40.1 |  | 4.6 | 1.7 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 8 | 70.9 | 16.8 | 14 |  | 3.5 | 14.5 |  |  | 211.4 | 172.7 | 87.2 | 0.3 | 1.4 | 16 |  | 12.6 | 1.2 | 9.9 | 0.8 |  | 0.6 | 88.4 | 118.3 |  | 15.6 | 3.5 | 12.4 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 15.5 | 0.5 | 20.1 | 5.9 | 10 | 16.1 | 8.1 | 1297.6
13:30 | 15.5 | 10.3 | 8 | 11.3 | 13.9 | 1.1 |  | 9.5 | 9.4 | 4.7 | 0.4 | 1.2 | 4.1 |  | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 2.3 | 5.1 | 13.2 | 3.7 |  | 69.8 | 24.7 | 14.5 |  |  | 0.6 | 5.8 | 30.6 | 40.3 |  | 4.6 | 1.7 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 7.6 | 70 | 15.3 | 12.6 |  | 3.5 | 14.5 |  |  | 213.5 | 174 | 88.3 | 0.2 | 1.2 | 15.1 |  | 12.7 | 1.2 | 10 |  |  | 0.6 | 87.5 | 117.5 |  | 15.8 | 4.1 | 14.4 | 2.4 | 1.2 | 2 | 1.1 | 14.7 | 0.5 | 20 | 5.9 | 10 | 16.1 | 8.2 | 1287.5
14:00 | 15.9 | 11.8 | 9 | 11.3 | 11.1 | 1.1 |  | 9.6 | 8.7 | 4.6 | 0.4 | 1.2 | 4.5 |  | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.3 | 5 | 13.1 | 3.7 |  | 70.9 | 22.1 | 10.6 |  |  | 0.6 | 5.9 | 30.7 | 40.4 |  | 4.6 | 1.7 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 8 | 69.5 | 15.2 | 13 |  | 3.5 | 14.5 |  |  | 212.5 | 173.1 | 87.2 | 0.2 | 1.2 | 13.9 |  | 12.7 | 1.2 | 10 | 21 |  | 0.6 | 87.4 | 117.9 |  | 15.7 | 3.6 | 14.2 | 2.4 | 1.2 | 2 | 1.1 | 13.5 | 0.5 | 20.1 | 5.9 | 10 | 16.1 | 8.2 | 1297.9
14:30 | 15.7 | 12 | 8.5 | 11.3 | 11.1 | 1.1 |  | 9.1 | 9.3 | 4.6 | 0.3 | 1.1 | 4.8 |  | 3 | 3.6 | 3.4 | 2.3 | 5 | 12.9 | 3.7 |  | 73.2 | 22.2 | 7.8 |  |  | 1.4 | 6.3 | 30.8 | 40.4 |  | 4.5 | 1.7 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 8.5 | 69.5 | 16.2 | 14.7 |  | 3.5 | 14.5 |  |  | 209.6 | 170.6 | 86.5 | 0.1 | 1 | 12.5 |  | 12.6 | 1.2 | 9.9 | 72.3 | 78.6 | 0.6 | 86.8 | 117.7 |  | 15.6 | 2.4 | 9 | 2.4 | 1.2 | 2 | 1.1 | 12 | 0.5 | 20 | 5.9 | 9.9 | 16 | 8.3 | 1414.6
15:00 | 15.7 | 12 | 8.5 | 11.2 | 10.9 | 1.1 |  | 9.8 | 10.5 | 4.5 | 0.3 | 0.9 | 4.8 |  | 3.3 | 4.9 | 3.3 | 2.3 | 4.9 | 12.8 | 3.7 |  | 75.7 | 24.1 | 10.1 |  |  | 2.2 | 10.4 | 30.2 | 40.1 |  | 4.5 | 1.7 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 8.3 | 68.3 | 16.4 | 14.4 |  | 3.5 | 14.5 |  |  | 206.8 | 167.3 | 84.9 | 0.1 | 1 | 10.8 |  | 12.3 | 1.2 | 9.9 | 82.4 | 90.9 | 0.6 | 85.6 | 116.5 |  | 15.4 | 3 | 9.2 | 2.4 | 1.2 | 2 | 1.1 | 10.4 | 0.5 | 20 | 5.8 | 10 | 15.8 | 8.2 | 1435.3
15:30 | 16.7 | 12 | 8.8 | 10.1 | 11 | 1.1 |  | 9.6 | 11.8 | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 4.7 |  | 3.2 | 5 | 3.1 | 2.3 | 4.9 | 13.5 | 3.7 |  | 75.7 | 26.4 | 1.8 |  |  | 2.3 | 7.5 | 29.1 | 39.1 |  | 4.5 | 1.7 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 8.2 | 65.1 | 13.8 | 12.9 |  | 3.5 | 14.5 |  |  | 201.1 | 161.7 | 81.7 | 0.1 | 0.8 | 8.9 |  | 11.9 | 1.2 | 9.9 | 102.1 | 102 | 0.6 | 82.5 | 112.9 |  | 14.8 | 2.2 | 6.6 | 2.4 | 1.2 | 2 | 1.1 | 8.2 | 0.5 | 20.1 | 5.9 | 10 | 14.5 | 8.3 | 1418.5
16:00 | 16.4 | 12.1 | 8.8 | 11 | 11.1 | 1.2 |  | 9.4 | 12.3 | 4.3 | 0.2 | 0.6 | 4.1 |  | 2.9 | 4.7 | 3.1 | 1.8 | 4.9 | 12.8 | 3.7 |  | 76 | 29.8 | 4.5 |  |  | 1 | 3 | 23.4 | 37.5 |  | 4.5 | 1.7 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 7.9 | 55.9 | 16.5 | 14.9 |  | 3.5 | 14.5 |  |  | 185 | 149.5 | 75.1 | 0.1 | 0.6 | 6.7 |  | 10.9 | 1.2 | 9.9 | 97.9 | 95.1 | 0.6 | 74.6 | 92.5 |  | 13.7 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 6.1 | 0.5 | 20 | 5.8 | 9.9 | 12.2 | 8 | 1314.9
16:30 | 15.8 | 12.9 | 9.3 | 11 | 10.9 | 1.3 |  | 8.9 | 10.7 | 4.4 | 0.1 | 0.4 | 4 |  | 3 | 4.8 | 3.1 | 1.9 | 5.1 | 13 | 3.7 |  | 79.8 | 30.1 | 5.2 |  |  | 1.1 | 3.6 | 13.4 | 33.7 |  | 4.5 | 1.7 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 7.9 | 30.1 | 15.7 | 14.6 |  | 3.5 | 14.5 |  |  | 119.9 | 83.7 | 44.5 |  | 0.5 | 4.2 |  | 6.3 | 1.2 | 9.9 | 64.9 | 83.1 | 0.6 | 43.3 | 54.3 |  | 10.7 | 0.4 |  | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 3.8 | 0.5 | 20 | 5.9 | 10 | 5.6 | 8.2 | 982.4
17:00 | 16.2 | 12.9 | 8.3 | 11 | 14.5 | 1.4 |  | 9.2 | 11.2 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 3.5 |  | 3.1 | 5 | 3 | 2.3 | 5.1 | 13.1 | 0.3 | 0.1 | 78.2 | 30.1 | 5.6 |  |  | 0.6 | 4.5 | 3.9 | 19.9 |  | 4.5 | 1.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 7.9 | 10.1 | 17.5 | 13.1 |  | 3.5 | 14.5 |  |  | 39.1 | 31.6 | 16.1 | 0.1 | 0.2 | 1.7 |  | 1.1 | 1.2 | 9.9 | 59.6 | 69.9 | 0.6 | 15 | 15.7 |  | 4.1 | 0.9 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 20.1 | 5.9 | 10 | 0.5 | 8.3 | 674.6
17:30 | 15.1 | 12.9 | 8.5 | 11 | 15.6 | 1.5 |  | 8.8 | 10.9 | 4.4 |  |  | 3.4 |  | 3.2 | 4.6 | 2.9 | 2.3 | 5 | 12.7 |  | 3.2 | 71.3 | 29.5 | 11.3 |  |  |  | 8 |  | 5.6 |  | 4.5 | 1.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 6.9 |  | 15.3 | 15 |  | 3.5 | 14.5 |  |  | 1.8 | 1.7 | 0.6 |  | 0.5 |  |  | 0.1 | 1.2 | 9.9 | 52.9 | 50 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.2 | 1.9 | 7.6 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.5 | 20 | 5.9 | 10 |  | 8.2 | 504.9
18:00 | 15.4 | 13.9 | 8 | 11 | 15.6 | 1.6 |  | 9.2 | 9.6 | 4.4 |  |  | 3.4 |  | 2.8 | 4.3 | 2.9 | 2.3 | 5 | 13 | 0.9 | 3.2 | 68.2 | 27.2 | 18.9 |  |  | 0.5 | 6.6 |  | 0.1 |  | 4.5 | 1.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 7.4 |  | 14.6 | 15.2 |  | 3.5 | 14.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1.2 | 10 | 27.2 | 22.5 | 0.6 |  |  |  |  | 2.1 | 8.7 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.5 | 20 | 5.8 | 10 |  | 8.2 | 444.5
18:30 | 16.2 | 15.1 | 5.1 | 11 | 15.6 | 1.6 |  | 9.6 | 10 | 4.4 |  |  | 3.4 |  | 3 | 4.4 | 3 | 2.3 | 4.9 | 13.2 | 3.4 | 3.2 | 56.5 | 19.1 | 11.3 |  |  | 0.6 | 6.3 |  |  |  | 4.5 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 7.6 |  | 14.1 | 14.2 |  | 3.5 | 14.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 0.6 |  |  |  |  | 1.8 | 9.6 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.5 | 20.1 | 5.9 | 10 |  | 8.4 | 394.1
19:00 | 15.2 | 15.1 | 6.4 | 11 | 18.7 | 1.7 |  | 9.9 | 10.2 | 4.4 |  |  | 3.4 |  | 3 | 4.5 | 2.9 | 2.3 | 5 | 13.3 | 3.4 |  | 36.5 | 8.1 | 10.3 |  |  | 1.5 | 8.4 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 7.3 |  | 14.3 | 13.9 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 12.9 | 14.6 | 0.6 |  |  |  |  | 1.7 | 10.8 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.5 | 20.2 | 5.9 | 10 |  | 8.2 | 371.2
19:30 | 15.5 | 15.1 | 8.9 | 11.1 | 19.7 | 1.8 |  | 9.7 | 9.8 | 4.4 |  |  | 3.4 |  | 3.1 | 4.5 | 2.9 | 2.3 | 5.2 | 13 | 3.4 |  | 23.3 | 8.4 | 4.7 |  |  | 1.1 | 7 |  |  |  | 4.3 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 7.2 |  | 14.4 | 14.2 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 54 | 52.2 | 0.6 |  |  |  |  | 1.1 | 5.1 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.5 | 20.1 | 5.9 | 10 |  | 8.2 | 426.9
20:00 | 15.5 | 15.1 | 8 | 11.1 | 19.8 | 1.8 |  | 9.6 | 10.6 | 4.4 |  |  | 3.5 |  | 3 | 4.5 | 3 | 1.6 | 5.1 | 13.2 | 3.4 |  | 24.4 | 7.8 | 4.4 |  |  | 0.7 | 5.5 |  |  |  | 4.3 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 7.2 |  | 12.2 | 13.7 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 2.1 | 10 | 73.6 | 86.9 | 0.6 |  |  |  |  | 1 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.5 | 20.1 | 5.9 | 10 |  | 8.3 | 474.1
20:30 | 15.6 | 15.1 | 8.9 | 11.1 | 19.8 | 1.8 |  | 9.6 | 10.6 | 4.4 |  |  | 3.5 |  | 3 | 4.5 | 3.2 | 1.8 | 5 | 13.3 | 3.4 |  | 27.3 | 10.4 | 8.1 |  |  | 0.2 | 4.4 |  |  |  | 4.3 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 7.2 |  | 12.8 | 12.3 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 46.3 | 54.8 | 0.6 |  |  |  |  | 1.7 | 3.4 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.5 | 20.2 | 5.9 | 10 |  | 8.4 | 424.1
21:00 | 15.4 | 15.1 | 7.6 | 11.1 | 19.8 | 1.8 |  | 8.3 | 11.1 | 4.3 |  |  | 3.5 |  | 3.1 | 4.5 | 3.6 | 2.2 | 5.1 | 13.4 | 3.4 |  | 23.7 | 13.4 | 11.8 |  |  |  | 10.7 |  |  |  | 4.3 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 7.4 |  | 12.5 | 12.4 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 2.2 | 9.9 | 44.3 | 44.4 | 0.6 |  |  |  |  | 3.2 | 5.8 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.5 | 20.2 | 5.9 | 10.1 |  | 8.3 | 423.7
21:30 | 15.7 | 15.1 | 7.1 | 11.1 | 19.8 | 1.7 |  | 8.9 | 10.7 | 4.3 |  |  | 3.7 |  | 3 | 4.5 | 3.6 | 2.2 | 5 | 13.2 | 3.4 |  | 15.9 | 12.7 | 13.9 |  |  | 0.5 | 14.3 |  |  |  | 4.3 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 7.4 |  | 16.2 | 15 |  | 3.6 | 14.5 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 48.8 | 52.2 | 0.6 |  |  |  |  | 3.2 | 8.1 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.5 | 20.1 | 5.9 | 10 |  | 8.2 | 441.6
22:00 | 15.4 | 15.1 | 6.5 | 11.1 | 19.8 | 1.7 |  | 8.8 | 9.4 | 4.2 |  |  | 3.7 |  | 3 | 4.5 | 3.7 | 2.2 | 5 | 13.2 | 3.4 |  | 21.5 | 9.7 | 10.6 |  |  | 1.7 | 14.9 |  |  |  | 4.3 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 7.3 |  | 13.7 | 15.3 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2.1 | 10 | 42.5 | 48.1 | 0.6 |  |  |  |  | 1.9 | 8.3 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.5 | 20 | 5.9 | 10 |  | 8.2 | 426.4
22:30 | 15.5 | 15.1 | 6.4 | 11.1 | 19.8 | 1.7 |  | 9 | 10.7 | 4.4 |  |  | 3.9 |  | 3.1 | 4.4 | 3.8 | 2.2 | 5 | 12.9 | 3.4 |  | 42.2 | 8 | 11.2 |  |  | 1.3 | 12.8 |  |  |  | 4.3 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 7.6 |  | 13.7 | 14.3 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 29.5 | 22.4 | 0.6 |  |  |  |  | 2.1 | 9.5 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.5 | 20.1 | 5.9 | 10 |  | 8.2 | 407.2
23:00 | 15.2 | 15.1 | 8.8 | 11.2 | 19.8 | 1.6 |  | 8.7 | 9.9 | 4.4 |  |  | 4 |  | 3 | 4.5 | 3.8 | 2.2 | 4.9 | 13 | 3.4 |  | 38.5 | 8.3 | 14.7 |  |  | 0.6 | 10.5 |  |  |  | 4.3 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 7.6 |  | 16.9 | 13.9 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 2.5 | 9.8 | 8.3 | 8.7 | 0.6 |  |  |  |  | 4 | 14.8 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.5 | 20.2 | 5.9 | 10 |  | 8.4 | 381.4
23:30 | 15.5 | 15.1 | 9 | 11.1 | 19.8 | 1.6 |  | 8.7 | 9.7 | 4.4 |  |  | 4 |  | 3 | 4.5 | 3.9 | 2.2 | 5.1 | 12.6 | 3.4 |  | 35.7 | 9.5 | 24.6 |  |  |  | 44.6 |  |  |  | 4.3 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 7.8 |  | 16.3 | 14.8 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 2.8 | 9.9 |  | 1.5 | 0.6 |  |  |  |  | 8.9 | 22.9 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.5 | 20 | 5.9 | 10 |  | 8.2 | 421.3
0:00 | 15.2 | 15.1 | 7.7 | 11.1 | 19.7 | 1.6 |  | 9 | 9.2 | 4.2 |  |  | 4 |  | 3.1 | 4 | 4.2 | 2.2 | 5.1 | 12.9 | 3.4 |  | 38.5 | 9.9 | 15.3 |  |  | 5.8 | 34.8 |  |  |  | 4.3 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 7.8 |  | 16.5 | 15.4 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 2.8 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 7.4 | 21.8 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.5 | 19.8 | 5.9 | 9.9 |  | 7.9 | 405.4
EJEC MWh | 376.05 | 288.35 | 193.2 | 267.45 | 317.1 | 32.65 | 0 | 221.35 | 300.2 | 107.65 | 2.9 | 8.8 | 96.85 | 0 | 70.5 | 101.35 | 83.85 | 52.2 | 120.8 | 315.55 | 80.2 | 39.3 | 852.1 | 425.75 | 187.05 | 0 | 0 | 15.95 | 252.6 | 272.8 | 362.15 | 0 | 107 | 42.25 | 75.4 | 84.7 | 89.7 | 188.45 | 628.15 | 351.35 | 330.35 | 0 | 85.25 | 349.15 | 0 | 0 | 1948.05 | 1575.15 | 797.25 | 1.3 | 28 | 116.15 | 0 | 118.7 | 26.4 | 173.55 | 506.45 | 508.15 | 14.4 | 813.65 | 1087.1 | 0 | 147.95 | 45.95 | 154.95 | 67 | 29.2 | 49.25 | 32.75 | 113.1 | 12 | 481.45 | 136.3 | 239.95 | 143.75 | 198.35 | 17342.7
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1824.8 | 10.522 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 3630.65 | 20.9347 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3750.3 | 21.6247 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8136.95 | 46.9186 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
jueves, 30 de Julio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
30/07/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/07/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/07/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
jueves, 30 de Julio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15.7 | 13 | 9.5 | 11.3 | 8.9 | 15.9 |  | 74.3
1:00 | 15.6 | 13.9 | 7.6 | 11.3 | 8.7 | 16.1 |  | 73.2
1:30 | 16.1 | 15.4 | 8 | 11.3 | 9 | 15.9 |  | 75.7
2:00 | 16.2 | 15.5 | 7.6 | 11.3 | 8.7 | 16.1 |  | 75.4
2:30 | 16.2 | 14.6 | 8.3 | 11.2 | 9 | 15.8 |  | 75.1
3:00 | 16.1 | 14.5 | 8.6 | 11.2 | 8.9 | 16 |  | 75.3
3:30 | 15.9 | 14 | 7.4 | 11.2 | 8.9 | 15.7 |  | 73.1
4:00 | 15.7 | 12 | 8.1 | 11.3 | 8.8 | 16.3 |  | 72.2
4:30 | 16 | 12 | 8 | 11.2 | 9.1 | 15.7 |  | 72
5:00 | 16.1 | 12 | 8.3 | 11.3 | 7.9 | 16.3 |  | 71.9
5:30 | 16 | 12 | 8.2 | 11.2 | 8.3 | 15.2 |  | 70.9
6:00 | 16.2 | 12 | 7.6 | 11.3 | 9.7 | 14.5 |  | 71.3
6:30 | 15.4 | 12 | 8.1 | 11.3 | 7.6 | 14.2 |  | 68.6
7:00 | 15.6 | 6 | 8 | 11.3 | 7.5 | 16.2 |  | 64.6
7:30 | 15.9 | 4.7 | 9 | 11.3 | 7.4 | 11.1 |  | 59.4
8:00 | 15.4 | 4.7 | 9.2 | 11.2 | 9.5 | 14.3 |  | 64.3
8:30 | 15.6 | 4.6 | 8.6 | 11.2 | 9.8 | 15.4 |  | 65.2
9:00 | 15.4 | 4.6 | 7.9 | 11.2 | 8.5 | 13 |  | 60.6
9:30 | 15.3 | 4.6 | 7.4 | 11.2 | 10.2 | 14.2 |  | 62.9
10:00 | 15.5 | 10 | 7.6 | 11.2 | 10.7 | 13.3 |  | 68.3
10:30 | 15.4 | 10 | 7.3 | 11.2 | 10.5 | 13.4 |  | 67.8
11:00 | 15 | 10 | 8.4 | 11.2 | 10.3 | 13.9 |  | 68.8
11:30 | 15 | 10 | 7.8 | 11.2 | 10.7 | 15.5 |  | 70.2
12:00 | 15.5 | 10 | 7.4 | 11.2 | 10.6 | 13.4 |  | 68.1
12:30 | 15.4 | 10.3 | 8 | 10.6 | 10.5 | 8.7 |  | 63.5
13:00 | 15.6 | 10.3 | 8.4 | 11.2 | 10.1 | 8 |  | 63.6
13:30 | 15.5 | 10.3 | 8 | 11.3 | 9.5 | 9.4 |  | 64
14:00 | 15.9 | 11.8 | 9 | 11.3 | 9.6 | 8.7 |  | 66.3
14:30 | 15.7 | 12 | 8.5 | 11.3 | 9.1 | 9.3 |  | 65.9
15:00 | 15.7 | 12 | 8.5 | 11.2 | 9.8 | 10.5 |  | 67.7
15:30 | 16.7 | 12 | 8.8 | 10.1 | 9.6 | 11.8 |  | 69
16:00 | 16.4 | 12.1 | 8.8 | 11 | 9.4 | 12.3 |  | 70
16:30 | 15.8 | 12.9 | 9.3 | 11 | 8.9 | 10.7 |  | 68.6
17:00 | 16.2 | 12.9 | 8.3 | 11 | 9.2 | 11.2 |  | 68.8
17:30 | 15.1 | 12.9 | 8.5 | 11 | 8.8 | 10.9 |  | 67.2
18:00 | 15.4 | 13.9 | 8 | 11 | 9.2 | 9.6 |  | 67.1
18:30 | 16.2 | 15.1 | 5.1 | 11 | 9.6 | 10 |  | 67
19:00 | 15.2 | 15.1 | 6.4 | 11 | 9.9 | 10.2 |  | 67.8
19:30 | 15.5 | 15.1 | 8.9 | 11.1 | 9.7 | 9.8 |  | 70.1
20:00 | 15.5 | 15.1 | 8 | 11.1 | 9.6 | 10.6 |  | 69.9
20:30 | 15.6 | 15.1 | 8.9 | 11.1 | 9.6 | 10.6 |  | 70.9
21:00 | 15.4 | 15.1 | 7.6 | 11.1 | 8.3 | 11.1 |  | 68.6
21:30 | 15.7 | 15.1 | 7.1 | 11.1 | 8.9 | 10.7 |  | 68.6
22:00 | 15.4 | 15.1 | 6.5 | 11.1 | 8.8 | 9.4 |  | 66.3
22:30 | 15.5 | 15.1 | 6.4 | 11.1 | 9 | 10.7 |  | 67.8
23:00 | 15.2 | 15.1 | 8.8 | 11.2 | 8.7 | 9.9 |  | 68.9
23:30 | 15.5 | 15.1 | 9 | 11.1 | 8.7 | 9.7 |  | 69.1
0:00 | 15.2 | 15.1 | 7.7 | 11.1 | 9 | 9.2 |  | 67.3
EJEC MWh | 376.05 | 288.35 | 193.2 | 267.45 | 221.35 | 300.2 | 0 | 1646.6

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Julio del 2026 - jueves, 30 de Julio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 396.9 |  | 104.5 | 393.35 | 333.05 | 420.7 | 431.65 | 431.9 | 421.05 | 401.15 | 354.9 | 429.4 | 423.15 | 426.15 | 416.6 | 416.8 | 415.05 | 411.85 | 414.45 | 414.4 | 412.25 | 409.45 | 411.7 | 407.35 | 401.4 | 382.75 | 388.3 | 389 | 383.05 | 376.05 | 11418.3
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 445.35 | 448.25 | 448.7 | 456.4 | 458.1 | 227.55 | 402.45 | 441.8 | 456.05 | 390.45 | 366.8 | 393.85 | 390 | 391.2 | 372.9 | 408.8 | 432.9 | 435.4 | 432.4 | 395.45 | 336.45 | 346.945 | 313.3 | 305.43 | 288.75 | 288.05 | 291.4 | 314.6 | 310.25 | 288.35 | 11278.325
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 193.2 | 192.3 | 194.35 | 208.15 | 187.65 | 61.45 | 189.01 | 197.3 | 170.4 | 178.455 | 205.082 | 187.4 | 193.7 | 192.95 | 189.6 | 194.82 | 197.789 | 195.9 | 203 | 182.105 | 188.65 | 199.5495 | 187.55 | 176.05 | 195.65 | 189.2 | 199.05 | 179.8 | 197 | 193.2 | 5620.3105
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 258.235 | 257.85 | 258.5 | 263.05 | 212.55 | 210.35 | 254.75 | 254.2 | 254.15 | 211.37 | 261.65 | 164.4 | 195.85 | 249.1 | 265.45 | 265.29 | 264.6184 | 264.05 | 265.6 | 60.2 | 190 | 260.2446 | 261.2 | 263.5 | 255.85 | 270.3 | 269.25 | 264.2 | 267.4 | 267.45 | 7260.608
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.55 | 318.4 | 330.4 | 339.5 | 335.5 | 348.65 | 370 | 358.95 | 361.2 | 376.1 | 363.15 | 351.35 | 355.3 | 367.8 | 367.7 | 383.4 | 386.4 | 385.85 | 392.6 | 395.95 | 336.4 | 338.4315 | 357.9 | 367.6 | 336.95 | 339.75 | 373.55 | 279.25 | 323 | 317.1 | 10613.6815
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28 | 28.25 | 29 | 27.2 | 28.8 | 27.75 | 29.3 | 31.6 | 32.85 | 33.36 | 30.6 | 29.6 | 30.65 | 31.45 | 33.1 | 33.75 | 33.4 | 29.8 | 26.25 | 34.2 | 37.05 | 34.14 | 38.3 | 38.1 | 38.5 | 28.3 | 27.9 | 30.25 | 30.75 | 32.65 | 944.85
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [8 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 232.5 | 222.2 | 227.2 | 214.2 | 213.35 | 213.2 | 217.4 | 216.15 | 179.95 | 214.7 | 210.96 | 220.7 | 230.55 | 215.35 | 210.2 | 233.75 | 198.35 | 213.35 | 217.7 | 212.75 | 214.45 | 228.85 | 208.1 | 209.3 | 222.85 | 207.95 | 216.25 | 214.1 | 221.35 | 6483.31
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 317.915 | 339.55 | 341.0754 | 323.2 | 308.1 | 307.2 | 316.65 | 314.595 | 365.6 | 371.3 | 396.45 | 393.756 | 298.9 | 325.55 | 285.7 | 280.52 | 276.3727 | 275.9 | 313.9 | 305.5 | 283.6 | 295.7274 | 265.55 | 334.75 | 368.6 | 398.4 | 376.65 | 378.6 | 395.25 | 300.2 | 9855.0614
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.55 | 135.45 | 146.55 | 160.2 | 148.1 | 141.8 | 136.25 | 133.8 | 134.4 | 132.1 | 130.2 | 130.25 | 125.9 | 128.45 | 130.4 | 124.45 | 119.75 | 120.65 | 113.05 | 115.2 | 112.85 | 110.3538 | 110.75 | 112.7 | 130.65 | 122.5 | 116.7 | 111.75 | 110.35 | 107.65 | 3788.7538
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2055.55 | 2054.35 | 2082.8 | 2200.1 | 2048.45 | 2021.55 | 1988.9 | 1996.95 | 1945.45 | 2001.75 | 1728.45 | 2040.7 | 1900.75 | 1908.8 | 1847.3 | 1862.5 | 1780.05 | 1681.25 | 1736.75 | 1839.9 | 1527.15 | 1916.1636 | 1682.65 | 1625.55 | 1782.9 | 1636.95 | 1671 | 2103.9 | 1841.15 | 2232.65 | 56742.3636
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 396.4 | 415.8 | 425.2 | 391.4 | 370.95 | 361.7 | 360.45 | 379.75 | 392.3 | 388.2 | 363.2 | 345.5 | 340.55 | 341.65 | 341.2 | 334.95 | 332.65 | 322.6 | 314.45 | 311.3 | 308.8411 | 310.35 | 308.95 | 312.8 | 316.1 | 300.578 | 292.8 | 287.55 | 292.45 | 10350.519
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1350.35 | 1291.4 | 1489.5 | 1594.05 | 1297.35 | 1326.15 | 1345.65 | 1464.95 | 1371.55 | 1213.2 | 1296.95 | 1162.35 | 1178.35 | 1335.5 | 1204.6 | 1183.2 | 1061.25 | 1092.05 | 1107.85 | 1065.8 | 1101.35 | 1217.3304 | 1054.6 | 1183.2 | 1199.8 | 1026.65 | 991.9 | 1134.85 | 1016.15 | 960.7 | 36318.5804
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 603.1 | 622.95 | 778.7 | 752.45 | 594.1 | 622.9 | 614.15 | 596.75 | 610.4 | 607.1 | 592.85 | 576.6 | 562.1 | 559.85 | 615.85 | 591.6 | 555.6 | 546.55 | 536.1 | 535.05 | 516.7 | 511.5848 | 510.85 | 506.9 | 517.2 | 504.85 | 482.15 | 482.6 | 486.15 | 470.1 | 17063.8348
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 1.5 | 2.55 | 2.1 | 2.25 | 1.85 | 2.45 | 1.75 | 2.2 | 1 | 0.9 | 1.55 | 2.6 | 2.15 | 2.85 | 2.75 | 1.8 | 2.65 | 2.55 | 1.5 | 2.55 | 2.7 | 2.7705 | 2.05 | 2 | 2.7 | 2.8 | 2.25 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 66.4705
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 7.3 | 5.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 9.25 | 8.3 | 8.3 | 8.45 | 8.35 | 7.85 | 8.7 | 8.65 | 8.65 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 8.605 | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.85 | 8.8 | 250.355
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.45 | 161.25 | 161.8 | 161.3 | 160.85 | 161.95 | 159.6 | 161.4 | 160.5 | 160.4 | 160.65 | 160.8 | 160.55 | 160.85 | 158.85 | 159.25 | 160.2 | 159.2 | 153.8 | 148.15 | 150.2 | 124.9994 | 132.6 | 160.15 | 157.3 | 161.5 | 160.95 | 160.65 | 159.8 | 158.7 | 4719.6493
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1795.9 | 1787.2 | 1804.35 | 1788.2 | 1806.5 | 1799.65 | 1786.5 | 1779.65 | 1806.25 | 1788.35 | 1796.45 | 1793.8 | 1807.3 | 1792.15 | 1778.1 | 1784.8 | 1780.2 | 1844.3 | 1641 | 1469.45 | 1462.8 | 1727.1534 | 1941.3 | 1941.45 | 1949.55 | 1930.05 | 1936.4 | 1942.05 | 1864.55 | 1806.35 | 53931.7534
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [8 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 10.8 |  |  | 10.8
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [8 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  | 115.2 |  | 52.45 |  | 31.4 | 131.85 | 330.9
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.75 | 170.55 | 219 | 231.35 | 203.4 | 185.6 | 173.1 | 163.5 | 174.35 | 183.35 | 169.7 | 165.65 | 161.8 | 149.55 | 174.2 | 173.9 | 154.65 | 145.1 | 140.75 | 128.6 | 126.4 | 124.078 | 131.2 | 129.35 | 131.55 | 127.95 | 122.35 | 114.25 | 103.35 | 96.85 | 4632.178
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.55 | 95 | 101.15 | 101 | 93.45 | 76.25 | 90.75 | 96.35 | 92.55 | 88.65 | 89.85 | 86.8 | 86.35 | 84.3 | 84.35 | 80.15 | 79.2 | 78 | 74.95 | 75 | 75.7 | 73.98 | 73.2 | 70.7 | 83.05 | 74.35 | 72.75 | 70.15 | 69.4 | 70.5 | 2479.43
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.2 | 151 | 148.3 | 149.8 | 137.85 | 128 | 134.1 | 138.7 | 136.75 | 131.55 | 130.45 | 127.5 | 127.5 | 123.85 | 121.75 | 117.45 | 116.9 | 115.1 | 108.85 | 110.2 | 111.15 | 109.825 | 111.1 | 103.65 | 119.75 | 109.4 | 108.75 | 103.75 | 101.45 | 101.35 | 3677.975
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.5 | 78.7 | 77.95 | 75.8 | 79.5 | 75 | 75.05 | 72.2 | 79.8 | 86.35 | 82.6 | 73.4 | 72.8 | 71.5 | 70.15 | 71.65 | 73.2 | 69.1 | 64 | 66.35 | 80.4 | 89.6175 | 86.4 | 81.1 | 79.05 | 68.6 | 70.95 | 78.85 | 80.9 | 83.85 | 2295.3175
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3001.25 | 2960.85 | 2957.75 | 2989.6 | 2971.95 | 2905.75 | 2839.9 | 2809.25 | 2756.85 | 2736.1 | 2695.85 | 2503.45 | 2667.3 | 2627.65 | 2644.05 | 2631.05 | 2611.15 | 2568.55 | 2551.4 | 2671 | 2658.05 | 2619.609 | 2587.85 | 2565.3 | 2513 | 2516.9 | 2470.1 | 2440.95 | 2478.25 | 2412.25 | 80362.959
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.95 | 184.15 | 183.6 | 185.95 | 185.15 | 186.55 | 186 | 186.15 | 187.85 | 187.35 | 186.65 | 187.8 | 187.8 | 189.4 | 188.35 | 187.55 | 187.3 | 183.5 | 181.8 | 184.6 | 183.05 | 184.013 | 185.25 | 184.45 | 184.65 | 184.65 | 182.05 | 184.8 | 184.1 | 183.3 | 5562.763
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.65 | 121.75 | 121.1 | 120.85 | 121.65 | 122.6 | 122.5 | 121.8 | 122.35 | 124.45 | 124.1 | 124.85 | 124.85 | 124.4 | 124.1 | 123.3 | 124.05 | 124.95 | 124.45 | 125.5 | 125.3 | 124.6855 | 124.45 | 122.1 | 123.45 | 123 | 121.35 | 123.15 | 122.85 | 123.15 | 3700.7355
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 539.95 | 283.4 | 346.5 | 50.6 | 91.5 | 278.3 | 538.5 | 462.95 | 540.15 | 438.85 | 538.9 | 365.15 | 539.05 | 535.2 | 536.8 | 538.25 | 505.8 | 536.5 | 493.15 | 535.45 | 504.05 | 446.7825 | 539.15 | 537 | 533.1 | 512.95 | 534.45 | 532.45 | 536.45 | 531.95 | 13903.2825
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.85 | 57.4 | 57.45 | 58.1 | 57.75 | 58.8 | 58.2 | 57.35 | 56.35 | 52.1 | 54 | 54.05 | 48.85 | 54.9 | 55.05 | 55.5 | 53.35 | 50.8 | 51.6 | 52.25 | 51.7 | 51.883 | 53.75 | 52.65 | 52.65 | 53.15 | 52.6 | 51.55 | 49.85 | 52.2 | 1622.683
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15618.05 | 15610.5 | 15088.45 | 15610.95 | 15583.45 | 15582.8 | 15602.4 | 15633.8 | 15664.3 | 15636.3 | 14858 | 14491.75 | 14763.05 | 15621.15 | 15161.1 | 15631.65 | 15609.1 | 15524.15 | 14867.05 | 14571.05 | 15474.6 | 15575.985 | 14533.35 | 14627.35 | 14579.6 | 14023.95 | 13933.6 | 15287.6 | 14984.1 | 14858.6 | 454607.785
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5215.4 | 5198.35 | 5060.65 | 5153 | 4475.55 | 5179 | 5163.8 | 5179.95 | 5181.15 | 5181.45 | 4996.3 | 4897.25 | 4977.7 | 5197.4 | 5074.65 | 5044.9 | 5198.65 | 5179.85 | 4996.9 | 4922 | 5170.1 | 5189.26 | 4798.1 | 4897.3 | 4920.05 | 4648.3 | 4663.95 | 5126.8 | 4961.55 | 4635.6 | 150484.91
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 43 | 19.05 | [19 empty] | 0 | [8 empty] | 62.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 43.7 | 19.5 | [19 empty] | 0 | [8 empty] | 63.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.15 | 64.75 | 60.4 | 57.35 | 59.2 | 59.9 | 60.1 | 60.5 | 60.6 | 60.95 | 61.05 | 61.3 | 61.1 | 58.5 | 62.1 | 61.6625 | 60.7 | 59.85 | 60.05 | 60.5965 | 61 | 60.4345 | 58.15 | 58.45 | 59.55 | 58.9 | 59.9 | 60.45 | 69.3 | 120.8 | 1881.7435
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.95 | 457.9 | 441.6 | 490.5 | 478.2 | 450.9 | 439.15 | 428.75 | 420.45 | 418.8 | 410.15 | 402.35 | 417.4 | 402.75 | 353.25 | 334.55 | 391.6 | 360.4 | 429.55 | 373 | 409.95 | 439.9808 | 377.85 | 379.2 | 330.7 | 339.75 | 290.5 | 361.95 | 368 | 315.55 | 11920.6308
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2697.5 | 2628.25 | 3517.05 | 2783.85 | 2362.95 | 2461.1 | 4080.9 | 2448.6 | 1211.65 | 4998.2 | 2957.25 | 1395.45 | 4029.9 | 2571.8 | 2570.75 | 2524.55 | 2018.65 | 2799.15 | 2228.95 | 1379.2 | 1895 | 1163.2439 | 2550.75 | 2476.9 | 1734.2 | 365.65 | 1324.1 | 3890.7 |  | 3391.1 | 72457.3439
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 155.95 | 155.95 | 155.3 | 155.9 | 156 | 156 | 149.05 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 153.2628 | 156.05 | 156 | 156 | 156.5841 | 156 | 156 | 143.85 | 156 | 4657.8969
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1483.05 | 1300.5 | 1369.6 | 1416.7 | 1492.95 | 1504.55 | 1549.05 | 1525.55 | 1525.2 | 1572.1 | 1529.5 | 1542.4 | 1555.9 | 1572.95 | 1534.95 | 1596.05 | 1594.45 | 1699.4 | 1654.85 | 1629.7 | 1391.65 | 1389.4 | 1388.55 | 1484.7 | 1411.65 | 1477.55 | 1505.75 | 1093.8 | 1283.5 | 1261.55 | 44337.5
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.2 | 115.8 | 117.5 | 119.1 | 100.15 | 88.1 | 82.2 | 84.4 | 78.65 | 73.95 | 74.2 | 96.65 | 102.65 | 93.3 | 87.35 | 80.05 | 82.85 | 76.8 | 78.6 | 85 | 85.9 | 80.7745 | 84.3 | 91.6 | 109 | 105.9 | 99.4 | 81.5 | 77.9 | 80.2 | 2730.9745
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.1 | 74.65 | 74.8 | 75.05 | 75 | 68.85 | 69.4 | 69.4 | 68.85 | 62.15 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 60.85 | 66.2 | 63.1 | 65.35 | 61.35 | 69.5 | 53 |  | 0 | [6 empty] | 9.95 | 39.3 | 1418.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1008.9 | 1041.15 | 1037.05 | 1066.4 | 1058.95 | 1040.15 | 1022.55 | 994.1 | 1024 | 1010.45 | 1013.35 | 1019.6 | 1029.1 | 988.6 | 731.45 | 1015.3775 | 1015.741 | 1030.95 | 1037.55 | 972.9 | 1007.35 | 1009.6715 | 1004.05 | 1053.3 | 1039.25 | 1021.95 | 1032.45 | 1012.8 | 1006 | 1004.8 | 30349.94
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 319.85 | 289.7 | 283.45 | 315.45 | 329.85 | 276.8 | 202.3 | 155.6 | 193 | 81.8 | 152.1 | 188.5 | 160.5 | 155.95 | 136.5 | 193.184 | 167.848 | 182.55 | 175.05 | 208.75 | 142.8 | 173.9935 | 158.3 | 186.1 | 220.1 | 157.5 | 123.2 | 201.85 | 153.9 | 49.05 | 5735.5255
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | 1125.2 | 955.95 | 694.6 | 1438.4 |  | 2590.1 | 2775.7 | 3315.45 | 1420.9 | 2407.2 | 2802.65 | 2152.95 | 1621.8 | 2533.5 | 3698.7 | 1198.9635 | 2563.3435 | 220.45 |  | 1607.8 |  | 0 | [8 empty] | 35123.657
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 774.5 | 669 | 745.25 | 575.85 | 487.35 | 574.45 | 314.8 | 285.05 | 376.1 | 419.8 | 143.75 | 231.35 | 288.55 | 275.3 | 224.8 | 270.45 | 415.95 | 437.15 | 98.15 | 648.3 | 1239.85 | 824.2822 | 665.85 | 596.5 | 936.95 | 605.3 | 556.25 | 871.8 | 499.9 | 852.1 | 15904.6822
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 527.4 | 431.8 | 299.25 | 122.9 | 430.3 | 280.25 | 249.3 | 384.9 | 349.1 | 343.55 | 247.1 | 125.15 | 195.1 | 327.45 | 413.55 | 505.85 | 561.2 | 427.75 | 167.85 | 212 | 484.05 | 409.9442 | 338.65 | 115.75 | 304.25 | 439.85 | 489.2 | 359.8 | 166.2 | 425.75 | 10135.1942
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1295.8 | 2126.7 | 2074.55 | 2574.25 | 2210.7 | 2419.95 | 1055.35 | 1450.7 | 880.3 | 301.35 | 365.3 | 305.25 | 199.1 | 430.75 | 316.6 | 543.2 | 1404.5 | 237.4 | 199.35 | 167.1 | 1633.45 | 2589.6065 | 1934.15 | 585.2 | 1249.6 | 792.05 | 695.15 | 649.75 | 240.55 | 187.05 | 31114.7565
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1217.35 | 1969.6 | 1594.05 | 2168.55 | 1753.25 | 2016 | 661.8 | 1174.35 | 584.9 | 320.75 | 311.7 | 289.4 | 229.85 | 307.95 | 100.7 | 466.25 | 1193.5 | 199.8 | 60.15 | 255.95 | 1461.3 | 2194.526 | 1395.25 | 350.05 | 606.8 | 460.15 | 787.4 | 455.1 | 56.45 | 88.1 | 24730.976
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1455.05 | 2060.7 | 1950.6 | 2266.1 | 1742.8 | 2076.7 | 823.3 | 1397.85 | 782.6 | 451.9 | 438 | 512.4 | 356.4 | 571.4 | 207.35 | 600.6 | 1572.6 | 297.85 | 71.75 | 396.75 | 1730.105 | 2496.5957 | 1799 | 529.65 | 1160.25 | 791.45 | 1248 | 632.4 | 104.5 | 164.5 | 30689.1507
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 148.65 | 279 | 196.15 | 288.5 | 180.75 | 251.75 | 89.85 | 152.05 | 74.7 | 34.95 | 35.05 | 21.7 | 22.15 | 30.4 | 6.6 | 60.9 | 160.75 | 24.65 | 9.45 | 25.95 | 215.72 | 331.648 | 182.15 | 37.85 | 57.4 | 49.45 | 99.6 | 54.6 | 6.1 | 9.65 | 3138.118
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.7 | 205.65 | 156.45 | 230.75 | 186.45 | 231.15 | 74.75 | 118.3 | 58.7 | 25.35 | 22.35 | 14.8 | 14.8 | 15.85 | 4.35 | 38.8 | 113.3 | 14.8 | 6.75 | 19.75 | 152.85 | 230.707 | 143.3 | 22.8 | 27.3 | 24.25 | 73.2 | 47.1 | 3.4 | 6.3 | 2402.007
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.4 | 73 | 98.2 | 82.5 | 35.95 | 39.85 | 146.1 | 147.3 | 54.05 | 126.25 | 85.75 | 84.05 | [9 empty] | 0 | 0.05 | 178.3 | 482 | 615.15 | 439.2 | 571.95 | 625.85 | 623.5 | 4589.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1249.6 | 1249 | 1445.9 | 1829.15 | 1928.7 | 1687.1 | 1548.8 | 1785.35 | 1622.75 | 1682.4 | 1616.7 | 1537.85 | 1593.35 | 1521.6 | 1574.5 | 1570.45 | 1568.8 | 1577.4 | 1455.85 | 1633.1 | 1509.045 | 1644.2549 | 1743.5 | 1776.3 | 1771.8 | 2073.85 | 2208.25 | 2017.8 | 1885.2 | 1773.6 | 50081.9499
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.35 | 270.35 | 335.65 | 336.95 | 12.65 | 338.5 | 344.75 | 346.9 | 353.4 | 353.55 | 368.55 | 358.785 | 353.2617 | 12.6531 | 348.05 | 351.2 | 181.25 | 320.15 | 345.95 | 12.45 | 12.55 | 12.4673 | 365.95 | 368.65 | 369.3 | 368 | 364.05 | 14.85 | 14.7 | 362.15 | 7930.0171
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249.5 | 200.85 | 251.7 | 259.15 | 248.85 | 255.55 | 259.5 | 259.75 | 264.25 | 265.5 | 268.35 | 268.5 | 265.6 | 261.65 | 263.8 | 266.1 | 266.15 | 267.6 | 262.75 | 264.05 | 277.3 | 267.4716 | 276.4 | 278.8 | 278.95 | 277.65 | 274.9 | 277.2 | 280 | 272.8 | 7930.6216
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4038 | 4049.35 | 4014.45 | 4070.95 | 3598.75 | 4065.85 | 4084.65 | 4065.25 | 3871.4 | 4073.35 | 4053.9 | 4028.95 | 4012.95 | 4022.05 | 4012.05 | 4001.2 | 3940.75 | 4027.85 | 4066 | 4030.8 | 4040.665 | 3847.0828 | 4020.7 | 4060 | 3934.75 | 3873.35 | 3993.3 | 4016.05 | 4043.25 | 4056 | 120013.6478
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3994.1 | 4005.35 | 3975.75 | 4023.8 | 3568.75 | 4023.45 | 4035.55 | 4020.05 | 3827.95 | 4028.05 | 4007.45 | 3984.1 | 3967.2 | 3974.15 | 3966.85 | 3955.05 | 3898.05 | 3992.15 | 4018.65 | 3985.7 | 3988.55 | 3806.6545 | 3984.1 | 4017.45 | 3899.75 | 3837.2 | 3953.4 | 3976.3 | 3996.2 | 4010.6 | 118722.3545
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4511.05 | 4665.8 | 4624.75 | 4775.55 | 4023.85 | 4680.65 | 4723.85 | 4580.05 | 4433.1 | 4641.75 | 4737.7 | 4406.4 | 4681.75 | 4526.4 | 4536.95 | 4614.2 | 4515.5 | 4548.9 | 4777.5 | 4638.3 | 4749.98 | 4439.3225 | 4652 | 4765.7 | 4486.65 | 4334.3 | 4519.4 | 4605.65 | 4748.6 | 4765.45 | 137711.0525
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6185.7 | 6215.55 | 6197.05 | 6280.85 | 5783.65 | 6266.45 | 6285.4 | 6232.6 | 6043.5 | 6241.25 | 6242.5 | 6132.05 | 6175.25 | 6120.25 | 6111.85 | 6091.8 | 6041 | 6110.7 | 6221.8 | 6121.75 | 6127.36 | 5977.9576 | 6166.6 | 6213.65 | 6006.95 | 5939.35 | 6037.55 | 6080.1 | 6125.35 | 6130.15 | 183905.9676
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1652.6 | 1566.55 | 1615.25 | 1453.55 | 438.35 | 486.9 | 1442.15 | 993.9 | 1656.2 | 1652.45 | 1655.8 | 1555.95 | 1671.7 | 1676.1 | 1679.15 | 1711.15 | 1650.2 | 1655.45 | 1652.4 | 1656.2 | 1655.94 | 1542.0398 | 1472.3 | 1657.35 | 1489.1 | 1656.45 | 1650.95 | 1650.05 | 1474.1 | 1467.25 | 45237.5298
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 812.75 | 794.3 | 804.7 | 772.7 | 227.7 |  |  | 450.5 | 819.85 | 816.95 | 815.35 | 797.9 | 822.8 | 819.7 | 823.15 | 835 | 817.1 | 819.95 | 822.45 | 817.9 | 817.44 | 798.4852 | 788 | 820.5 | 784.4 | 818.8 | 817.55 | 817.2 | 782.15 | 779.3 | 21714.5752
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 497.05 |  |  |  | 673.6 | 0 |  | 560.6 |  |  | 239.6 |  |  |  | 1970.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 497.2 | [18 empty] | 717.25 | 0 |  |  | 277.95 | [5 empty] | 1492.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 321.4576 | [8 empty] | 321.4576
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4193.05 | 4079.5 | 4187.45 | 4109.9 | 3802.45 | 3957.35 | 4240.2 | 4153.35 | 4238.45 | 4230.95 | 4240.95 | 4095 | 4262 | 4271 | 4313.55 | 4289.3 | 4172.2 | 4350.85 | 4023.25 | 4395.45 | 4275.8 | 4250.9215 | 4231.0633 | 4358.95 | 4285.3 | 4335.25 | 4386.6 | 3746.95 | 4304 | 4323.65 | 126104.6847
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4205.2 | 4089.3 | 4198.4 | 4121.15 | 3728.2 | 3979.3 | 4250.5 | 4163.45 | 4250.4 | 4243.2 | 4252.1 | 4103.35 | 4268.5 | 4279.8 | 4317.85 | 4296.75 | 4183.95 | 4359.95 | 4014.15 | 4401.05 | 4286.55 | 4260.173 | 4245.209 | 4362.1 | 4290.15 | 4336.4 | 4382.95 | 3816.8 | 4312.85 | 4324.95 | 126324.682
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4320.85 | 4255.75 | 4327.5 | 4290.1 | 4086.15 | 4195.2 | 4352.05 | 4311.55 | 4336.15 | 4340.8 | 4351.3 | 4272.3 | 4381.1 | 4389.5 | 4427.5 | 4396.7 | 4321.35 | 4446.35 | 4193.6 | 4476.55 | 4373.35 | 4340.4669 | 4332.3195 | 4442.15 | 4429.55 | 4443.85 | 4485.2 | 4028.9 | 4402.15 | 4427 | 130177.2864
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.3 | 208.05 | 347.1 | 401.7 | 236.1 | 184.55 | 157.3 | 141.35 | 130.75 | 169.9 | 141.65 | 120.8 | 125.75 | 118.1 | 109.4 | 100.9 | 95.15 | 106.7 | 103.1 | 93.75 | 67.5 | 0 |  | 89.2 | 184.45 | 132.85 | 96.95 | 85.35 | 113.2 | 107 | 4090.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.15 | 91.9 | 149.6 | 110.75 | 65.8 | 55.45 | 53 | 50.4 | 49.75 | 55.1 | 51.1 | 46.95 | 45.1 | 43.9 | 43.2 | 42.15 | 40.8 | 40.8 | 39.9 | 38.95 | 38.45 | 38.7995 | 36.9 | 43.15 | 68.2 | 58.05 | 49 | 45.9 | 43.2 | 42.25 | 1626.6495
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.55 | 102.25 | 104.1 | 100.4 | 95.5 | 93.8 | 92.85 | 91.9 | 89.9 | 89.75 | 87.15 | 84.55 | 85.8 | 85.45 | 85.85 | 83.65 | 82.4 | 85.25 | 84.65 | 110.05 | 123.1 | 99.4 | 92.65 | 95.65 | 85.65 | 78 | 73.5 | 75.2 | 75.4 | 75.4 | 2709.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.15 | 114.7 | 117.45 | 112.7 | 108.5 | 105.65 | 105.45 | 103.5 | 102.65 | 101.7 | 100.15 | 96.3 | 98.1 | 96.75 | 97.3 | 96.4 | 94 | 96.55 | 96.7 | 121.35 | 134.1 | 110.95 | 103.5 | 107.7 | 97 | 88.6 | 85.1 | 85.6 | 85.7 | 84.7 | 3062
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.95 | 119.6 | 120.75 | 116.2 | 111.7 | 109.3 | 109.3 | 102.5 | 106.85 | 105.4 | 102.25 | 99.1 | 100.1 | 100.3 | 102.05 | 99.35 | 96.6 | 98.8 | 99.1 | 119.55 | 130.85 | 113.8 | 106.3 | 111.75 | 100.5 | 92.4 | 88.4 | 89.7 | 90.3 | 89.7 | 3150.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.8 | 170.6 | 180 | 180.25 | 147 | 147.25 | 168.95 | 167.8 | 178.4 | 167.95 | 179.1 | 182.3 | 165.1 | 169.8 | 171.7 | 172.95 | 169.25 | 184.9 | 172.2 |  |  | 5.12 | 171 | 200.75 | 201.55 | 203.95 | 203.8 | 207.3 | 207.5 | 188.45 | 4819.72
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 645.55 | 649.85 | 638.9 | 647.2 | 651.2 | 452.8 | 7.85 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 3693.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.75 | 358.95 | 369.6 | 387.5 | 395.65 | 269.75 | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 2140.2
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 586.9 | 467.45 | 564.2 | 577.75 | 586.5 | 587 | 590.95 | 602.3 | 610.25 | 624.3 | 621.55 | 633.25 | 619.05 | 601.95 | 610.4 | 611.65 | 614.6 | 612.9 | 631.65 | 617.15 | 640.5 | 617.19 | 643.1 | 644.3 | 636.2 | 636.65 | 633.55 | 643.3 | 652.95 | 628.15 | 18347.64
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 293.2 | 315.15 | 202.15 | 226.8 | 343.95 | 375.35 | 315.45 | 326.4 | 318.7 | 285.2 | 219.5 | 249.35 | 330.3 | 317.25 | 313.2 | 325.35 | 281.6 | 224.5 | 148.6 | 89.4 | 191.55 | 213.8338 | 255.9 | 239.15 | 300.3 | 263.3 | 225.55 | 313.1 | 331.35 | 351.35 | 8186.7838
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 316.25 | 307.65 | 247.1 | 261.85 | 335.25 | 321.85 | 307.75 | 308.25 | 314.7 | 299.55 | 251.6 | 261.55 | 323.5 | 314.8 | 298.5 | 320.65 | 292.4 | 235.05 | 160.15 | 102.65 | 205.2 | 253.4812 | 275.65 | 260.6 | 308.25 | 266.45 | 254.5 | 312.2 | 320.05 | 330.35 | 8367.7812
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.95 | 86.55 | 85.6 | 85.5 | 86.85 | 87.8 | 87.55 | 87.9 | 86.5 | 85.55 | 83.85 | 80.6 | 85.65 | 85.35 | 82.65 | 72.4 | 85.45 | 86.2 | 87.35 | 87.25 | 85.5 | 85.909 | 84.65 | 86.4 | 85.2 | 85.55 | 84.65 | 77.55 | 86.2 | 85.25 | 2549.359
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395.65 | 427.75 | 427.85 | 431.4 | 423.05 | 422.05 | 420.25 | 418.9 | 419.75 | 422.9 | 421 | 419.15 | 418.1 | 418.35 | 417.85 | 412.95 | 420.6 | 419.7 | 176.9 | 420.2 | 419.35 | 416.6818 | 417.9 | 416.05 | 421.5 | 427.9 | 422.1 | 416.75 | 428.85 | 414.25 | 12355.6818
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.75 | 361.25 | 360.1 | 360.15 | 316.4 | 360 | 360 | 360 | 348.55 | 360 | 360 | 360.1 | 362.6 | 370.9 | 358.8 | 368.9 | 355.75 | 370.25 | 365.75 | 348.55 | 349.95 | 360.235 | 378.95 | 367.8 | 359.45 | 367.95 | 372.3 | 364.8 | 350.05 | 349.15 | 10787.435
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1810.95 | 2017.1 | 1850 | 1791.95 | 1736.45 | 1889.45 | 1643.55 | 1637.6 | 1686.6 | 1669.25 | 1595.15 | 1628.35 | 1656.05 | 1694.1 | 1528.9 | 1712.65 | 1371 | 1672.95 | 1504.85 | 1847.5 | 1937.1 | 1837.055 | 1690.95 | 1783.9 | 1660.25 | 1624.9 | 1761.85 | 1588.5 | 1716.1 | 1551.6 | 51096.605
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.85 | [6 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0.9 | [5 empty] | 3.25
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2.45 | [15 empty] | 4.3 |  | 1.656 | [8 empty] | 8.406
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1586.05 | 1560.45 | 1555.6 | 1568.15 | 1558.1 | 1525.45 | 1482.65 | 1454.35 | 1423.95 | 1403.2 | 1398.4 | 1154.7 | 1375.9 | 1368.05 | 1367.05 | 1363.2 | 1361.4 | 1365.1 | 1363.05 | 1378.85 | 1367.25 | 1357.895 | 1370.3 | 1368.95 | 1352.35 | 1360.5 | 1334.25 | 1331.15 | 1340.95 | 1310.5 | 42107.745
INTI JOYA S.A.C. | C.S. SAN JOSE | CENTRAL | SOLAR | [30 empty] | 0
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 37.35 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 61 | 86.4 | 86.4 | 105.7 | 108 | 83.3 | 105.449 | 108 | 108 | 108 | 105.4265 | 106.35 | 104.8 | 103.3 | 103.2 | 103.2 | 103 | 103.2 | 100.8 | 2746.8755
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 71.55 | 72.8 | 62.75 | 62.15 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.25 | 62.75 | 62.95 | 62.4 | 53.25 | 29.9 | 28 | 26.3 | 27.25 | 23.6245 | 8.3 | 2.4 | 2.3 | 10.6575 | 21.6 | 20.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22 | 23.05 | 21.6 | 1164.332
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1817.65 | 1527.05 | 1755.9 | 1541.15 | 1826.6 | 1855.55 | 1745.1 | 1881.65 | 1933.8 | 1939.6 | 1942.55 | 1958.25 | 1935.2 | 1883.5 | 1909.9 | 1905.4 | 1935.45 | 1903.6 | 1961.6 | 1923.95 | 1998.35 | 1997.1605 | 2016.55 | 2000.35 | 1963.95 | 1984.2 | 1966.1 | 1995.6 | 2031.1 | 1948.05 | 56984.8605
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8057.95 | 8285.5 | 6332.4 | 7164.2 | 5238.8 | 6887.25 | 9653.25 | 7334.65 | 8083.7 | 9273 | 7223.45 | 4788.05 | 7886.1 | 7723.95 | 7615 | 7297.8 | 6321.55 | 8465.35 | 9447.45 | 6589.4 | 4803.55 | 5366.39 | 8403.55 | 6505.05 | 4429.8 | 3238.2 | 4743.25 | 7032.4 | 6025.9 | 8674.65 | 208891.54
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1466.95 | 1166.8 | 1422.65 | 1407.3 | 1448.95 | 1469.95 | 1500.35 | 1499.05 | 1552.3 | 1559.05 | 1568.75 | 1574.6 | 1558.45 | 1509.3 | 1539.15 | 1534.15 | 1558.2 | 1535.3 | 1571.35 | 1531.75 | 1602.2 | 1581.305 | 1617.75 | 1613.2 | 1565.5 | 1607.15 | 1587.15 | 1610.7 | 1641.7 | 1575.15 | 45976.155
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 742.5 | 609.5 | 716.9 | 696.25 | 741.3 | 750.85 | 751.7 | 765.3 | 784.25 | 789.1 | 781.05 | 798.85 | 790.05 | 764.9 | 775.95 | 781.7 | 788.2 | 780.25 | 800.35 | 784.05 | 807.05 | 803.815 | 812.7 | 814.55 | 796.25 | 814.05 | 802.5 | 814.95 | 831.85 | 797.25 | 23287.965
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4338.65 | 4305.15 | 4289.85 | 3924.25 | 3829.2 | 4307.7 | 4344.25 | 4317 | 4329.1 | 4345.8 | 4324.45 | 4281.7 | 4279.55 | 4283.95 | 4297.4 | 4291.4 | 4314.95 | 4323.05 | 4257 | 4232.55 | 4293.3 | 4337.87 | 4323.55 | 4311.15 | 4272.65 | 4280.15 | 4306.5 | 4264.35 | 4282.15 | 4298.15 | 128186.77
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4748.9 | 4693.65 | 4702.8 | 4171.7 | 4058.7 | 4633.15 | 4744.35 | 4701.3 | 4728.65 | 4756.2 | 4778.15 | 4633.65 | 4729.95 | 4714.65 | 4724.35 | 4735.15 | 4762.05 | 4761.5 | 4661.45 | 4669.25 | 4726.9 | 4692.52 | 4706.9 | 4716.55 | 4609.85 | 4605.7 | 4650.35 | 4624.9 | 4550.05 | 4599.35 | 139592.62
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4761.7 | 4720.6 | 4710.35 | 4182 | 4083.1 | 4638.55 | 4761.45 | 4728.15 | 4772.15 | 4796.8 | 4838.75 | 4689.95 | 4774.3 | 4772.35 | 4798.85 | 4810.05 | 4792.8 | 4826.5 | 1541.8 | 4591.4 | 4771.3 | 4705.675 | 4733.8 | 4718.65 | 4622.6 | 4614.05 | 4704.9 | 4666.8 | 4612.6 | 4662.1 | 137404.075
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6672.7 | 6643.1 | 6711.9 | 6364.85 | 6266.65 | 6746.6 | 6839.9 | 6780.1 | 6809.2 | 6827.6 | 6863.15 | 6752.8 | 6830.6 | 6770.9 | 6746.15 | 6751.7 | 6788.2 | 6850.1 | 4906.1 | 6605.3 | 6591.1 | 6738.005 | 6772.3 | 6773.8 | 6679.6 | 6621.25 | 6620.7 | 6544.4 | 6582.35 | 6615.8 | 199066.905
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4945.4 | 4934.7 | 4930.5 | 4950.25 | 4950.9 | 4976.1 | 4957.15 | 4962.85 | 4973.15 | 4966.55 | 4936.55 | 4938.5 | 4909.55 | 4910.5 | 4907.15 | 4909.7 | 4921.4 | 4927.95 | 4943.55 | 4912.15 | 4889.85 | 4788.96 | 39.95 | [7 empty] | 108483.31
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2551.9 | 2506.65 | 2560.7 | 2569.4 | 2568.95 | 2565.4 | 2556.2 | 2555.35 | 2558.9 | 2550.05 | 2544.45 | 2541.6 | 2517.5 | 2524.55 | 2523.6 | 2521.25 | 2528.45 | 2531.65 | 2535.25 | 2523.25 | 2507.65 | 2460.3 | [8 empty] | 55803
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.15 | 99.9 | 100.4 | 100.45 | 100 | 100.25 | 99.95 | 100.05 | 100.5 | 100.2 | 100.6 | 100.25 | 100.4 | 98.4 | 100.75 | 62.55 | 95.1 | 98.1 | 54.9 | 98.2 | 97.95 | 97.61 | 97.95 | 95.9 | 95.8 | 95.55 | 99.3 | 100.2 | 100.4 | 100 | 2891.76
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.85 | 2.7 | 2.95 | 2.5 | 2.25 | 2.8 | 1.7 | 1.95 | 1.55 | 2.6 | 1.35 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.9 | 2.75 | 2.05 | 2.6 | 1.3 | 1.25 | 0.05 | 0 | 0.75 | 2.35 | 1.2 | 1.85 | 2.85 | 2.85 | 2 | 1.3 | 57.25
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 860.35 | 880.3 | 1146.75 | 1060.7 | 933.65 | 894.4 | 895.3 | 875.6 | 882.3 | 881.25 | 859.75 | 839.8 | 823.1 | 818.75 | 882.05 | 855.05 | 815.4 | 803 | 790.85 | 785.15 | 768.75 | 761.018 | 754.45 | 748.45 | 766.9 | 745.1 | 713.5 | 716.6605 | 723.3 | 714.5 | 24996.1285
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 35.9 | 35.2 | 33.8 | 34.9 | 36.9 | 36 | 36.9 | 35.2 | 34.2 | 31.75 | 37.4 | 35.6 | 29.45 | 29.45 | 29.6 | 29.95 | 30.6 | 31.85 | 31.85 | 22 | 23.75 | 24.56 | 30.1 | 29 | 26.25 | 27.7 | 26.35 | 28.4 | 29.15 | 28 | 931.76
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 116.55 | 100.5 | 102.9 | 111.45 | 113.25 | 114.05 | 116.15 | 116.25 | 118.95 | 121.2 | 116.7 | 121.85 | 121.3 | 117.35 | 110.65 | 118.85 | 117.6 | 116.85 | 110.3 | 114.05 | 119 | 119.505 | 120.8 | 120.8 | 120 | 119.9 | 120.35 | 120.4 | 120.6 | 116.15 | 3494.255
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 203 | 903.1 | 879.1 | 464.75 | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 2449.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 87.4 | 89 | 100.2 | 105.75 | 110.15 | 111.25 | 112.1 | 114.15 | 115.35 | 115.95 | 115.9 | 107.55 | 117 | 20.06 | 112.9 | 116.95 | 116.1 | 115.1 | 114 | 114 | 114.7 | 117.8931 | 121.45 | 120.8 | 122 | 119.95 | 119.75 | 112.45 | 122.9 | 118.7 | 3301.4531
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.65 | 38.6 | 37.4 | 38.7 | 40.8 | 37.55 | 39.4 | 31.7 | 30.8 | 39.9 | 38.1 | 34.4 | 33.25 | 33.8 | 28.35 | 34.4 | 34.8 |  |  |  |  | 0 | 25.75 | 17.65 | 54.25 | 43.35 | 37.5 | 45.6 | 30.7 | 26.4 | 895.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2074.55 | 1992.4 | 2018.25 | 2045.25 | 2142 | 2090.35 | 2075.7 | 2091.3 | 2120.65 | 2125.85 | 2170.45 | 2174.65 | 2163.5 | 2158.3 | 2147.05 | 2062.15 | 2035.95 | 1984.65 | 1946.25 | 2016.2 | 1819.7 | 2217.5 | 2169.3 | 2091.2 | 2157 | 2024.3 | 1954 | 1987.05 | 2049.7 | 2111.55 | 62216.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 538.5 | 507.5 | 481.35 | 445.5 | 469.3 | 428.45 | 460.5 | 340.6 | 334.55 | 469.9 | 398.45 | 473.15 | 372.2 | 404.85 | 316.3 | 386.3 | 424.95 | 420.35 | 430.8 | 348.35 | 363.45 | 660.55 | 605.3 | 484.5 | 876.05 | 685.25 | 647.2 | 718.35 | 466.25 | 283.45 | 14242.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.75 | 169.5 | 178.75 | 173.6 | 163.7 | 161.2 | 183.3 | 172.95 | 173.45 | 183.55 | 163.85 | 155.8 | 158.7 | 158.65 | 153.6 | 168.75 | 146.8 | 144.7 | 124 | 163.8 |  | 0 | [6 empty] | 29.7 | 173.55 | 3475.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1529.05 | 1949.85 | 1826.6 | 2224.2 | 1879.6 | 2323.6 | 948.6 | 1426.65 | 856.6 | 340.65 | 701.9 | 252.5 | 357.5 | 550.2 | 516.85 | 564.55 | 1529.7 | 700.9 | 614.3 | 666.5 | 1694.05 | 2380.404 | 1658.65 | 354.55 | 453.3 | 756.15 | 896.45 | 624.6 | 297.85 | 506.45 | 31382.754
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1429.15 | 1918.4 | 1769.3 | 1888.3 | 1695.7 | 2277.25 | 897.65 | 1303.85 | 783.6 | 453.75 | 700.4 | 323.35 | 422.3 | 530.8 | 504.25 | 491.65 | 1434.3 | 709.2 | 613.55 | 637.15 | 1548.35 | 2234.7385 | 1586.9 | 83.1 | 444.45 | 802.2 | 856.15 | 625.1 | 270.7 | 508.15 | 29743.7385
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1646.2 | 1671.9 | 1572.85 | 1511.65 | 1523.6 | 1553.7 | 1720.2 | 1720.95 | 1709.7 | 1725 | 1721.3 | 1738.75 | 1560.35 | 1619.05 | 1684.1 | 1704.6 | 1725.55 | 1720.65 | 1100.9 | 874.85 | 870.95 | 1116.523 | 1710.7 | 1696.6 | 1597.5 | 1663.3 | 1686.8 | 1688.85 | 1723.1 | 1706.7 | 47266.873
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.65 | 14.4 | 14.45 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 13.7415 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 13.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 428.8915
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.45 | 700 | 704.95 | 706.6 | 710.4 | 711.25 | 712.15 | 705.3 | 713.35 | 699.55 | 724.15 | 719.45 | 708.6 | 712 | 713.1 | 711.9 | 713.85 | 712.95 | 720.05 | 734.4 | 712.35 | 686.4425 | 719.9 | 722.6 | 699.45 | 702.2 | 712.45 | 727.65 | 710.4 | 702.85 | 21320.7425
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3063.9 | 2725.5 | 2712.95 | 3061.15 | 2811.75 | 3158.4 | 3079.25 | 3089.95 | 3165.05 | 3181.95 | 3224.65 | 3013.25 | 3198.65 | 3228.4475 | 3017.7 | 3261.4 | 3359.55 | 3359.35 | 3733.1 | 3211.95 | 3089.2 | 3123.552 | 3266.6 | 3121.5 | 3037.55 | 3164.8 | 3127.4 | 2973.3 | 2699.35 | 2796.4 | 93057.5495
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.5 | 1964.7 | 2188.65 | 2300.7 | 2225.15 | 2215.45 | 2117.95 | 2124.1 | 2182.3 | 2168.2 | 2151.1 | 2185.6 | 2123.3 | 2102.25 | 2090.25 | 2064.1 | 2206.65 | 2157.5 | 2096.15 | 2160.85 | 2112.3 | 2167.2985 | 2144.4 | 2063.8 | 2093.5 | 2264.05 | 2127.15 | 2108.25 | 2227.8 | 2085.7 | 64104.6985
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.15 | 1528.45 | 1532.75 | 1527 | 1527.1 | 1536.7 | 1539.45 | 1515.45 | 1537.9 | 1501.25 | 1540.4 | 1527.8 | 1533.7 | 1528.8 | 1525.2 | 1529.75 | 1518.8 | 1530.4 | 1371.05 | 1299 | 1080.95 | 1170.825 | 1529.15 | 1529.3 | 1520.25 | 1538 | 1517.9 | 1533.45 | 1529.3 | 1522.2 | 44649.425
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 752.4 | 658.05 | 726.4 | 700.8 | 755.3 | 757.75 | 776.2 | 783.55 | 789 | 795.6 | 797 | 800.6 | 795.4 | 776.35 | 779.45 | 780.45 | 788.15 | 784.95 | 789.6 | 781.15 | 818.55 | 792.766 | 832.35 | 827.9 | 820.6 | 823.9 | 813.05 | 818.95 | 829.6 | 813.65 | 23559.466
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1004.3 | 881.9 | 991 | 974.2 | 1011.5 | 1014.15 | 1030.15 | 1043.35 | 1050.65 | 1058.65 | 1066.95 | 1062.5 | 1058.3 | 1034.75 | 1040.75 | 1048.15 | 1054.9 | 1046.85 | 1055.8 | 1040.4 | 1095.65 | 1047.4895 | 1106.7 | 1106.4 | 1096.4 | 1101.1 | 1084.15 | 1093.25 | 1113.6 | 1087.1 | 31501.0395
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. WAYRA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [30 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 391.1 |  | 837.75 | 32.85 |  |  | 697.35 | 1282.6 | 1192.45 | 898.55 | 1694.9 | 1357 | 2693.7 | 2724.45 | 2808.65 | 2802.1 | 1769.9 | 2816.05 | 2696.05 | 2796.95 | 2774.45 | 666.8265 | 2829.4 | 2781.6 | 2798 | 2648.85 | 2800.95 | 2724.55 | 2794.15 | 2801.35 | 55112.5265
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 356.65 | 74.25 | 288.95 | 319.9 | 368.15 | 391.9 | 640.15 | 662.6 | 1162.45 | 1155.4 | 1084.4 | 1162.65 | 1127.55 | 1147.95 | 1094.9 | 242.9685 | 655.1 | 1143.25 | 1141.25 | 1101.4 | 1148.3 | 1123.15 | 1140.9 | 1143.75 | 19877.9185
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 329.1 | 109 | 307.35 |  | 401.7 | 422.25 | 651.15 | 672.75 | 1180.25 | 1175.5 | 451.9 | 648.7 | 1142.35 | 1164.95 | 1133.15 | 223.22 | 666.75 | 1165.5 | 1161.15 | 1119.8 | 1167.8 | 1142.4 | 1160.6 | 1165.6 | 18762.92
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 3061.25 | 1657.15 | 2185.2 |  |  | 1102.6 | 4109 | 3971.5 | 3573.6 | 3194.75 | 4404.2 | 2967.1 | 4363.85 | 4338.65 | 4368.7 | 4338.9 | 4153.5 | 4395.7 | 4255.75 | 4366.7 | 4352.45 | 4247.26 | 4402.8 | 4410.6 | 4373.35 | 4342.5 | 4383.05 | 4305.4 | 3115.15 | 4370.2 | 107110.86
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3377 | 3378.05 | 3380 | 3380.3 | 2975.2 | 3387.75 | 3384.7 | 3388.15 | 3398.65 | 3386.5 | 3379.95 | 3367.3 | 3354.1 | 3346.9 | 3361.4 | 3357.55 | 3368.3 | 3376.05 | 3383.65 | 3353.95 | 3353.65 | 3375.817 | 3377.4 | 3369.45 | 3362.3 | 3360.75 | 3364.65 | 3374.1 | 3368.65 | 3382.65 | 100774.867
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3444.8 | 3442.35 | 3445.7 | 3450.2 | 3003.05 | 3454.9 | 3452.8 | 3457.55 | 3465.6 | 3451.3 | 3444.05 | 3432.45 | 3420.1 | 3412.95 | 3427.9 | 3423.5 | 3434.85 | 3442.45 | 3450.5 | 3421.75 | 3424.95 | 3446.9295 | 3448.65 | 3439 | 3431.05 | 3431.2 | 3428.15 | 3429.5 | 3422.8 | 3436.8 | 102717.7795
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4036.1 | 3947.8 | 3980.75 | 3605.8 | 3262.05 | 3800.6 | 4041.65 | 4044.3 | 3547.05 | 3928.45 | 4053.9 | 3897.85 | 4033.15 | 4016.75 | 4014.3 | 4020.6 | 4034.45 | 4038.35 | 4043 | 4029.05 | 4009.65 | 3990.917 | 4042.15 | 4039.5 | 4034.7 | 4008.5 | 4031 | 4034.15 | 4039.75 | 4050 | 118656.267
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.5 | 107.45 | 122.75 | 132.35 | 138.55 | 139.05 | 139.85 | 143.55 | 143.75 | 145 | 144.8 | 129.25 | 147.4 | 217.49 | 142.55 | 145.45 | 143.95 | 143 | 142.3 | 142.4 | 148.75 | 146.8488 | 151.7 | 151.4 | 152.5 | 149.85 | 147.4 | 143.6 | 152.2 | 147.95 | 4310.5889
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 336.85 | 558.35 | 568.1 | 684.55 | 602 | 659.8 | 288.15 | 365.15 | 255.9 | 70.7 | 91.4 | 53.25 | 34.05 | 47.4 | 51.6 | 110.6 | 380.7 | 57.95 | 42.35 | 39.1 | 428.6 | 658.2805 | 526.8 | 153.55 | 191.8 | 173.25 | 129.75 | 180.85 | 72.9 | 45.95 | 7859.6805
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 966.3 | 1478.4 | 1422.55 | 1745.2 | 1559 | 1686.4 | 728 | 963.95 | 661.7 | 224.55 | 263 | 172.4 | 81.4 | 178.95 | 131.7 | 390.8 | 1043.25 | 190.35 | 165.75 | 133.45 | 1119.95 | 1740.59 | 1421.45 | 496.3 | 448.85 | 448.9 | 398.8 | 554.05 | 170.05 | 154.95 | 21140.99
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.9 | 97.35 | 100.05 | 108 | 108 | 102.1 | 108.05 | 108.1 | 108.1 | 97.5 | 93.6 | 93.6 | 93.2 | 92.95 | 93.3 | 39.4 | 93.2 | 85.25 | 92.05 | 92.1 | 93.05 | 67.985 | 66.05 | 83.95 | 93.7 | 93.6 | 80.65 | 93.6 | 93.6 | 67 | 2746.985
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.4 | 0.45 | 33.85 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 29.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 24 | 24 | 11.65 | 24 | 23.15 | 24.5 | 23.8 | 24 | 24.72 | 24.4 | 25.55 | 26.4 | 26.4 | 17.35 | 28.8 | 28.8 | 29.2 | 770.92
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 19.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 43.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 57.6 | 57.6 | 21.45 | 57.6 | 51.75 | 56.6 | 56.7 | 57.6 | 54.74 | 51.2 | 39.3 | 55.1 | 55.2 | 51 | 52.8 | 52.8 | 32.75 | 1313.69
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.9 | 55.2 | 53.95 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.25 | 44.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 50.8 | 55.2 | 51.9 | 55.35 | 56.05 | 54.8 | 52.8 | 24.3 | 54.15 | 55.2 | 55.2 | 55.15 | 55.2 | 55.2 | 50.6 | 55.2 | 55.2 | 49.25 | 1610.7
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 987.85 |  | 566 |  | 2484 |  | 861.1 |  |  | 2041.65 |  |  |  | 391.85 |  |  | 1006.6 | 1208.7815 | 149.2 | 798.8 | [6 empty] | 10495.8316
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 67.9 | 30.25 |  |  |  | 144.5 | 25.5 | 148.3 | 199.05 | 118.65 | 21.25 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 755.4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 105.4 | 83.3 | 103.9 | 101.45 | 105.7 | 106.8 | 107.1275 | 106.8 | 111.45 | 101.45 | 111.5 | 112 | 110 | 106.95 | 108.85 | 109.6 | 113.45 | 111.7 | 115.3 | 112.6 | 117.35 | 113.44 | 118.9 | 116.75 | 115.35 | 116.45 | 114.65 | 117.55 | 118.5 | 113.1 | 3307.3675
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 267.75 |  | 1024.35 | 1089.05 | 1709.2 | 1291.6 |  | 1960 | 698.05 | 2394.45 | 1046.2 | 0 | 487.65 | 2703.55 | 3977.65 | 2449.1 | 2307.1 |  | 1526.65 | 1912.55 | 26844.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1114.25 | 570.3 |  |  |  | 1833.35 |  | 0 |  | 2570.3 | 3638.25 | 396.4 | 1545.5 | 215.35 | 1017.2 | 1129.55 | 14030.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1632.1 | 1368.95 |  | 386.7 |  | 2740.25 | 262.55 | 0 |  | 2897.45 | 2505.15 | 2313.8 | 2501.4 |  | 1104.95 | 2503.15 | 20216.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 496.4 |  | 0 |  | 3273.15 | 1449.9 |  | 416.4 |  |  |  | 5635.85
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1463.75 | 1434.35 | 1493.9 | 1354.25 | 1319.1 | 1523.3 | 1320.8 | 1459.15 | 1342.45 | 1340.2 | 1383.65 | 1367.95 | 1363.6 | 1374.9 | 1366.75 | 1357.3 | 1341.4 | 1330.5 | 1291.65 | 1373.05 | 1366 | 1322.645 | 1300.4 | 1417.75 | 1347.25 | 1384 | 1378.15 | 1369.95 | 1319.4 | 1420.75 | 41228.295
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.75 | 16.75 | 11.1 | 11.05 | 14.4 | 10.3 | 10.45 | 10.05 | 8.6 | 8.45 | 7.9 | 8.95 | 10.05 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.5 | 12 | 14.6 | 20.35 | 15.865 | 16.8 | 19.25 | 14.1 | 12 | 12 | 10.75 | 12 | 12 | 360.415
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0 |  |  | 113.2 | 68.1 | 332.05 | 2.65 |  | 215.65 | 731.65
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 126.15 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 342.95 | 469.1
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.85 | 409.3 | 413.2 | 405.15 | 422.2 | 434.35 | 433.1 | 433.95 | 434.1 | 434.5645 | 434.6 | 434.3 | 267.8 | 194.15 | 194.05 | 180.5 | 207.35 | 427.75 | 433.55 | 434.35 | 433.95 | 423.5101 | 435 | 434.65 | 355.2 | 444.2 | 482.25 | 481.65 | 481.45 | 481.45 | 11757.4746
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.15 | 187.55 | 234.7 | 224.35 | 239 | 238.8 | 206.35 | 153.45 | 180.15 | 179.952 | 179.75 | 179.3 | 178.9 | 162 | 122 | 215.55 | 174.55 | 178.75 | 182.05 | 152 | 137.55 | 174.6565 | 146 | 128.1 | 128.55 | 129.2 | 112.8 | 118.8 | 129.4 | 136.3 | 5072.6585
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 369.05 | 237.9 | 239.1 | 235.8 | 211.95 | 196.6 | 196.1 | 187.1 | 179.4 | 176.337 | 168.75 | 163.85 | 323.45 | 406.35 | 406.95 | 361.75 | 466.7 | 239.65 | 240.1 | 240.05 | 239.75 | 240.1737 | 240.25 | 245.05 | 376.2 | 283.75 | 240.25 | 239.9 | 240.15 | 239.95 | 7832.3606
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 630.05 | 614.6 | 629.7 | 660.3 | 637.1 | 637.3 | 615.4 | 613.7 | 554.2 | 353.3 | 576.9 | 565.6 | 166.95 |  |  | 160.7 | 527.5 | 525.5385 | 539.3 | 539.85 | 537.2 | 537.63 | 557.2 | 545.95 | 547.3 | 553.9 | 529.2 | 538.8 | 462.05 | 531.65 | 14888.8685
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 | 1352.8 | 1647.7 | 1348.65 | 1183.1 | 1202.85 | 1343.75 | 1330.75 | 1203.1 | 1230.1 | 1183.3 | 1317.2 | 1160.6 | 1219.2 | 1195 | 1195.1 | 1302.2 | 1176.8885 | 1092.35 | 1186.45 | 1059.5 | 1215.043 | 1132.65 | 1195.2 | 1053.8 | 1025.75 | 1266.5 | 1016 | 1086.35 | 1089.25 | 36022.1815
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.2 | 251.8 | 256.45 | 242.6 | 254.45 | 262.95 | 223.85 | 228.1 | 230 | 300 | 263.2 | 277.25 | 253.25 | 250.9 | 241.3 | 239.25 | 237.85 | 242.62 | 219.05 | 187.75 | 256.8 | 254.475 | 247.25 | 272.15 | 255.8 | 252.35 | 230.55 | 231.85 | 245.45 | 238.9 | 7395.395
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.25 | 440.45 | 568.2 | 596.65 | 549.35 | 588.7 | 947.7 | 554.35 | 535.15 | 573 | 493.85 | 404.7 | 486.15 | 519.1 | 701 | 565.75 | 412.9 | 391.2895 | 533.15 | 560.35 | 463.5 | 412.4255 | 513.5 | 385.25 | 316.4 | 250.75 | 175.6 | 222.9 | 164 | 184.45 | 14095.815
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.75 | 1850.3 | 2102.45 | 2373.75 | 2405.45 | 2178.35 | 2072.5 | 2247.5 | 2102.8 | 2146.45 | 2081.65 | 2000.95 | 2042.75 | 1976.65 | 2008 | 1997.9 | 1986.95 | 2000.8445 | 1898.55 | 2021.35 | 1912.1 | 2011.1785 | 2105.3 | 2156.6 | 2136.9 | 2361.7 | 2466.8 | 2332.15 | 2213.35 | 2079.3 | 63085.273
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 46.45 | 94.7 | 91.6 | 91.6 | 116.1 | 125.1 | 97.05 | 122.3 | 112.9 | 112.9 | 85.3 | 129.1 | 133.65 | 140 | 112.1 | 126.95 | 128.95 | 125.05 | 100.35 | 118.15 | 106.685 | 150.35 | 127.5 | 99.05 | 148.75 | 114.4 | 107.5 | 115.45 | 143.75 | 3411.935
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5016.75 | 4791.75 | 4833.8 | 4621.05 | 4006.85 | 4438.9 | 4954.8 | 4864.55 | 5038.35 | 4980.8 | 5022.6 | 4805.75 | 4982.25 | 4962.9 | 4972.35 | 4979.6 | 4997.55 | 5004.15 | 5014.4 | 4978.25 | 4984.55 | 4979.0434 | 5014.95 | 5015.2 | 4930.7 | 4904.65 | 4990.15 | 4970.85 | 4983.9 | 5010 | 147051.3934
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2430.2 | 2356.7 | 2371.5 | 2304.55 | 2111.5 | 2252.75 | 2415 | 2389.35 | 2448.35 | 2424.9 | 2431.65 | 2362.2 | 2408.9 | 2403.85 | 2409.45 | 2411.15 | 2420.4 | 2425.9 | 2432.1 | 2410.85 | 2409.15 | 2420.8927 | 2427.25 | 2429.15 | 2389.6 | 2376.6 | 2410.9 | 2401.05 | 2405 | 2422.25 | 71713.0927
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 907.85 |  |  |  | 776 | [7 empty] | 188.95 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 224.3 |  |  |  |  | 2097.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 911.95 |  | 879.95 |  | 899.6 |  | 385.35 |  | 921.6 | 785.5 | 630.55 |  |  | 724.3 | 878.05 | 861.95 | 836.1 |  |  | 885.35 | 851.55 | 885.386 | 895.5 |  |  | 590.6 | 856 |  | 885.05 | 898.45 | 15462.786
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.95 | 72.2 | 80.8 | 81.05 | 83.05 | 87.8 | 155.4 | 134.8 | 191.2 | 191.8 | 102.25 | 193 | 196.3 | 151.525 | 140.05 | 179 | 188.2 | 192.3135 | 168.45 | 191.9 | 195.75 | 198.008 | 197.4 | 198.4 | 194.85 | 199.85 | 198.2 | 191.95 | 197.05 | 196.75 | 4829.2465
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.85 | 100.55 | 117.35 | 127.4 | 125.25 | 123.25 | 122.4 | 124.85 | 129.55 | 135.3 | 118.8 | 116.1 | 119.15 | 124.825 | 153.2 | 145.9 | 132.1 | 129.381 | 72.7 | 125.35 | 125.55 | 125.751 | 124.65 | 122.55 | 126.1 | 177.25 | 189.8 | 184.7 | 185.05 | 183.2 | 3964.857
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 234.45 | 204 | 312.25 | 257.05 | 201.65 | 195.7 | 194.5 | 193.75 | 201.95 | 198.2 | 195.7 | 195.8 | 153.3 | 195.7 | 231.25 | 242.4 | 177.2 | 203.15 | 126.45 | 204.45 | 167 | 124.1944 | 176.3 | 213.7 | 252.6 | 211.65 | 246.3 | 167.9 | 159.5 | 198.35 | 6036.3944
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 179409.45 | 179911.95 | 181293.2754 | 178875.95 | 165318.85 | 178899.65 | 181922.1875 | 179720.745 | 177488.8 | 178048.4385 | 177145.382 | 164885.751 | 175920.7117 | 179468.4506 | 181601.85 | 180262.4675 | 180570.3126 | 178374.999 | 167253.85 | 178544.8015 | 180240.055 | 179217.8787 | 175390.2418 | 178550.88 | 176354.35 | 166189.0341 | 172547.078 | 167485.8105 | 163121.2 | 173665.6 | 5277680.0003
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.05 | 128.55 | 130.65 | 193.05 | 193.85 | 214.15 | 188.55 | 150.45 | 182.05 | 182.85 | 135.8 | 109.45 | 162.95 | 143.15 | 142.65 | 145.4 | 145.4 | 145 | 117 | 145.35 | 133.95 | 136.733 | 121.035 | 119.65 | 142.95 | 117.05 | 148.6 | 115.3 | 117.75 | 145.4 | 4381.768
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.52 | 65.55 | 83.6 | 85.4895 | 58.2745 | 45.2125 | 51.434 | 47.2 | 45.05 | 51.3875 | 45.1 | 61.05 | 116.4 | 61.784 | 60.5655 | 48.9 | 42.3 | 62.6015 | 55.9166 | 45.5 | 32.85 | 45.5 | 35.52 | 58.259 | 151.25 | 88.3518 | 76.8 | 64.55 | 63.5 | 54.4918 | 1849.9082
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 163.55 | 164.3 | 165 | 164.15 | 160 | 155.6 | 153.6 | 153.1 | 151.2 | 151.65 | 154.1 | 152.75 | 151.2 | 147.5 | 143.55 | 141.7 | 83.5 | 148.95 | 144.7 | 147.3 | 146.7487 | 145.65 | 149.4 | 164.05 | 149.25 | 146.75 | 156.05 | 147.4 | 143.4 | 4514.0987
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 52.65 | 10.85 | 665 | 638.775 | 665 | 638.775 | 665 | 672.46 | 664.65 | 668.92 | 677.77 | 681.285 | 680.38 | 670.305 | 665.05 | 666.335 | 663.55 | 665.605 | 658.655 | 661.865 | 665.455 | 664.66 | 661.865 | 664.05 | 14688.91
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 330 | 227.5 | 227.3 | 226.1 | 228 | 434.365 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 227.9 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 452.37 | 454.615 | 226.95 | 454.84 | 226.8 | 228 | 228 | 454.805 | 228 | 228 | 228 | 228 | 227.85 | 8047.395
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.35 | 119.85 | 165.55 | 241.4 | 248.45 | 220.6 | 190.2 | 97.95 | 92.45 | 92.42 | 89.8 | 110.85 | 115.6 | 114.65 | 40.6 | 26.7 | 89.4 | 108.8 | 112.1 | 55.95 |  | 36.901 | 57.3 | 10.6 | 13.15 | 58.8 | 49.1 | 22.35 | 68.5 | 31.5 | 2794.871
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.35 | 159.05 | 288.8 | 377.45 | 388.35 | 373.75 | 181 | 166.9 | 210.25 | 226.7315 | 216.05 | 228.8 | 224.95 | 213.6 | 206.3 | 222.2 | 214.65 | 210.05 | 223.95 | 216.15 | 208.1 | 214.444 | 212.3 | 210.25 | 212.35 | 210.15 | 208.55 | 207.55 | 212.1 | 208.5 | 6813.6255
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 531 | 497.45 | 576.85 | 570.2 | 550.55 | 534 | 533.274 | 525.213 | 527.45 | 529.65 | 523.35 | 517.25 | 510.35 | 510.55 | 536.1 | 524.65 | 511.4 | 508 | 505.3 | 501.15 | 495.1355 | 337.5725 | 491.35 | 489.9 | 494.2 | 489.6 | 477.55 | 480 | 481.85 | 474.1845 | 15235.0796
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1475.27 | 1361.5 | 1637.05 | 1858.6895 | 1831.6245 | 1982.0775 | 1580.708 | 1380.163 | 2103.35 | 2101.014 | 2054.75 | 2048.175 | 2176 | 2095.394 | 2026.3655 | 2008.32 | 2050.62 | 2251.6065 | 2298.2116 | 2006.055 | 2137.2255 | 1811.0343 | 1954.705 | 1931.664 | 2291.41 | 2003.0668 | 2000.805 | 1938.46 | 1980.965 | 1949.3763 | 58325.6559
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 1049584.1
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 910028.3165
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 762582.0753
[7 empty] | ELECTROPERU | 605217.945
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 382606.6531
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 218764.4861
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 135487.533
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 80830.4
[7 empty] | EGEMSA | 80362.959
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 77115.2407
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 71209.1225
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 66727.65
[7 empty] | EGASA | 58993.1027
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 56984.8605
[7 empty] | CELEPSA | 56742.3636
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 53382.4151
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 51096.605
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 44337.5
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 42107.745
[7 empty] | SAN GABAN | 41588.71
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 31114.7565
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 26039.8764
[7 empty] | LA VIRGEN | 24996.1285
[7 empty] | SINERSA | 24662.4938
[7 empty] | EGESUR | 23166.781
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 21140.99
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 18347.64
[7 empty] | TERMOSELVA | 17559.886
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 13741.92
[7 empty] | EGEJUNIN | 13084.9005
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 12355.6818
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 11920.6308
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 11418.3
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 11278.325
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 11251.2316
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 10787.435
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 10613.6815
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10350.519
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 9855.0614
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 8794.1035
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8367.7812
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8186.7838
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7859.6805
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 7260.608
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 6483.31
[7 empty] | PETRAMAS | 6442.295
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 6036.3944
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5833.55
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5717.5495
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 5620.3105
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4310.5889
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 3911.2075
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3788.7538
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3494.255
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3411.935
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3307.3675
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3301.4531
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2730.9745
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2549.359
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2449.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1881.7435
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1622.683
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1418.25
[7 empty] | SHOUGESA | 1200.75
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 944.85
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 931.76
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 250.355
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 66.4705
[7 empty] | KONDU SAC | 57.25
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 11.656
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 0

## G_AREAS
jueves, 30 de Julio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 137.5 | 103.1 | 0 | 53 | 1955.8 | 3483.9 | 0 | 11.6 | 365.1 | 349.8 | 0 | 0 | 293.6 | 5451.3 | 714.9 | 6459.8 | 00:30 | 2458.4 | 3936.8 | 0 | 64.6 | 6459.8 | 00:30 | 144.3 | 83.9 | 0 | 64.6 | 292.8
01:00 | 138.4 | 102.3 | 0 | 53.6 | 1821.7 | 3428.8 | 0 | 13.6 | 369.7 | 353.9 | 0 | 0 | 294.3 | 5264.1 | 723.6 | 6282 | 01:00 | 2329.8 | 3885 | 0 | 67.2 | 6282 | 01:00 | 144.6 | 82.8 | 0 | 67.2 | 294.6
01:30 | 133.8 | 104.9 | 0 | 45.2 | 1828.3 | 3454.9 | 0 | 14.9 | 331.3 | 348.4 | 0 | 0 | 283.9 | 5298.1 | 679.7 | 6261.7 | 01:30 | 2293.4 | 3908.2 | 0 | 60.1 | 6261.7 | 01:30 | 144.6 | 85.3 | 0 | 60.1 | 290
02:00 | 134.5 | 104 | 0 | 44.4 | 1765.8 | 3436.5 | 0 | 14.2 | 334.2 | 353.9 | 0 | 0 | 282.9 | 5216.5 | 688.1 | 6187.5 | 02:00 | 2234.5 | 3894.4 | 0 | 58.6 | 6187.5 | 02:00 | 144.8 | 85 | 0 | 58.6 | 288.4
02:30 | 135.3 | 104.6 | 0 | 49 | 1702.7 | 3404.6 | 0 | 18.2 | 329.1 | 351.2 | 0 | 0 | 288.9 | 5125.5 | 680.3 | 6094.7 | 02:30 | 2167.1 | 3860.4 | 0 | 67.2 | 6094.7 | 02:30 | 144.3 | 84.7 | 0 | 67.2 | 296.2
03:00 | 132.1 | 104 | 0 | 46.9 | 1608.4 | 3482.2 | 0 | 20.7 | 330.7 | 350.7 | 0 | 0 | 283 | 5111.3 | 681.4 | 6075.7 | 03:00 | 2071.2 | 3936.9 | 0 | 67.6 | 6075.7 | 03:00 | 140.9 | 84 | 0 | 67.6 | 292.5
03:30 | 123.1 | 102.2 | 0 | 46.6 | 1530.1 | 3455.3 | 0 | 17.5 | 321.8 | 344.1 | 0 | 0 | 271.9 | 5002.9 | 665.9 | 5940.7 | 03:30 | 1975 | 3901.6 | 0 | 64.1 | 5940.7 | 03:30 | 135.9 | 82.3 | 0 | 64.1 | 282.3
04:00 | 136.5 | 101.5 | 0 | 46.8 | 1584.4 | 3450.4 | 0 | 26 | 348 | 357.9 | 0 | 0 | 284.8 | 5060.8 | 705.9 | 6051.5 | 04:00 | 2068.9 | 3909.8 | 0 | 72.8 | 6051.5 | 04:00 | 143.3 | 81.9 | 0 | 72.8 | 298
04:30 | 132.4 | 101 | 0 | 45.1 | 1584.2 | 3368.1 | 0 | 37.1 | 331.4 | 347.4 | 0 | 0 | 278.5 | 4989.4 | 678.8 | 5946.7 | 04:30 | 2048 | 3816.5 | 0 | 82.2 | 5946.7 | 04:30 | 142.1 | 81.7 | 0 | 82.2 | 306
05:00 | 135.1 | 101.2 | 0 | 44.2 | 1600.7 | 3492.9 | 0 | 36.9 | 336.1 | 352 | 0 | 0 | 280.5 | 5130.5 | 688.1 | 6099.1 | 05:00 | 2071.9 | 3946.1 | 0 | 81.1 | 6099.1 | 05:00 | 142.7 | 81.6 | 0 | 81.1 | 305.4
05:30 | 133.6 | 100 | 0 | 44.3 | 1746.4 | 3480 | 0 | 37.2 | 329.1 | 346 | 0 | 0 | 277.9 | 5263.6 | 675.1 | 6216.6 | 05:30 | 2209.1 | 3926 | 0 | 81.5 | 6216.6 | 05:30 | 145.2 | 80.6 | 0 | 81.5 | 307.3
06:00 | 135.2 | 99.7 | 0 | 45.1 | 1738.4 | 3494.3 | 0 | 32.1 | 330.3 | 349.9 | 0 | 0 | 280 | 5264.8 | 680.2 | 6225 | 06:00 | 2203.9 | 3943.9 | 0 | 77.2 | 6225 | 06:00 | 146 | 81 | 0 | 77.2 | 304.2
06:30 | 149.5 | 98.1 | 0 | 47.6 | 1733.3 | 3504.1 | 0 | 33.8 | 343.8 | 347.2 | 17.8 | 0 | 295.2 | 5271.2 | 708.8 | 6275.2 | 06:30 | 2226.6 | 3949.4 | 17.8 | 81.4 | 6275.2 | 06:30 | 142.2 | 76.6 | 17.8 | 81.4 | 318
07:00 | 161.3 | 93.9 | 0 | 58.1 | 1680.7 | 3536.3 | 0 | 22.1 | 349.6 | 195.5 | 233.7 | 0 | 313.3 | 5239.1 | 778.8 | 6331.2 | 07:00 | 2191.6 | 3825.7 | 233.7 | 80.2 | 6331.2 | 07:00 | 154 | 72.5 | 233.7 | 80.2 | 540.4
07:30 | 158.6 | 88.3 | 0 | 54 | 1627.7 | 3525.1 | 0.1 | 17.2 | 338.4 | 189.3 | 555.7 | 0 | 300.9 | 5170.1 | 1083.4 | 6554.4 | 07:30 | 2124.7 | 3802.7 | 555.8 | 71.2 | 6554.4 | 07:30 | 153 | 66.4 | 555.8 | 71.2 | 846.4
08:00 | 163.5 | 93.3 | 0 | 55.7 | 1666.3 | 3516.3 | 0.3 | 10.7 | 335.5 | 189.8 | 804.4 | 0 | 312.5 | 5193.6 | 1329.7 | 6835.8 | 08:00 | 2165.3 | 3799.4 | 804.7 | 66.4 | 6835.8 | 08:00 | 158.6 | 71.3 | 804.7 | 66.4 | 1101
08:30 | 177.2 | 94 | 0.1 | 65.7 | 1980.3 | 3510.8 | 0.9 | 9.5 | 338.1 | 95.1 | 861 | 0 | 337 | 5501.5 | 1294.2 | 7132.7 | 08:30 | 2495.6 | 3699.9 | 862 | 75.2 | 7132.7 | 08:30 | 154.6 | 71.1 | 862 | 75.2 | 1162.9
09:00 | 179.1 | 89 | 0.1 | 70.8 | 2259 | 3500.8 | 1.1 | 12 | 337.1 | 91.7 | 878.4 | 0 | 339 | 5772.9 | 1307.2 | 7419.1 | 09:00 | 2775.2 | 3681.5 | 879.6 | 82.8 | 7419.1 | 09:00 | 157 | 66.5 | 879.6 | 82.8 | 1185.9
09:30 | 181.7 | 91.5 | 0.1 | 73.1 | 2379.5 | 3497.4 | 1.3 | 14.6 | 337.4 | 95.9 | 887.3 | 0 | 346.4 | 5892.8 | 1320.6 | 7559.8 | 09:30 | 2898.6 | 3684.8 | 888.7 | 87.7 | 7559.8 | 09:30 | 165.9 | 68.8 | 888.7 | 87.7 | 1211.1
10:00 | 179.1 | 96.7 | 0.1 | 82.8 | 2391.7 | 3486 | 1.4 | 21.6 | 333.1 | 174.1 | 891.5 | 0 | 358.7 | 5900.7 | 1398.7 | 7658.1 | 10:00 | 2903.9 | 3756.8 | 893 | 104.4 | 7658.1 | 10:00 | 166.2 | 74.2 | 893 | 104.4 | 1237.8
10:30 | 178.5 | 95.6 | 0.1 | 89.7 | 2412.2 | 3553.9 | 1.6 | 25.7 | 341.9 | 175.2 | 897.6 | 0 | 363.9 | 5993.4 | 1414.7 | 7772 | 10:30 | 2932.6 | 3824.7 | 899.3 | 115.4 | 7772 | 10:30 | 166.5 | 73.7 | 899.3 | 115.4 | 1254.9
11:00 | 178.2 | 97 | 0.1 | 108.1 | 2396.4 | 3591.3 | 1.6 | 31.8 | 351.9 | 171.4 | 898.7 | 0 | 383.4 | 6021.1 | 1422 | 7826.5 | 11:00 | 2926.5 | 3859.7 | 900.4 | 139.9 | 7826.5 | 11:00 | 164.7 | 74.7 | 900.4 | 139.9 | 1279.7
11:30 | 182.4 | 97.8 | 0.2 | 117.7 | 2453.4 | 3570.2 | 1.7 | 48.9 | 373.6 | 175.5 | 900.6 | 0 | 398.1 | 6074.2 | 1449.7 | 7922 | 11:30 | 3009.4 | 3843.5 | 902.5 | 166.6 | 7922 | 11:30 | 165 | 76.1 | 902.5 | 166.6 | 1310.2
12:00 | 182.3 | 96 | 0.3 | 125 | 2378.7 | 3574.1 | 1.7 | 44.1 | 363.7 | 173.2 | 899.1 | 0 | 403.6 | 5998.6 | 1436 | 7838.2 | 12:00 | 2924.7 | 3843.3 | 901.1 | 169.1 | 7838.2 | 12:00 | 165.3 | 74 | 901.1 | 169.1 | 1309.5
12:30 | 185.4 | 90.9 | 0.3 | 126.6 | 2402.9 | 3569.7 | 1.7 | 34.9 | 366.4 | 114.8 | 895.9 | 0 | 403.2 | 6009.2 | 1377.1 | 7789.5 | 12:30 | 2954.7 | 3775.4 | 897.9 | 161.5 | 7789.5 | 12:30 | 171 | 69.4 | 897.9 | 161.5 | 1299.8
13:00 | 177.9 | 90.2 | 0.3 | 125.8 | 2539.8 | 3567.8 | 1.7 | 45.2 | 425.7 | 0 | 895.1 | 0 | 394.2 | 6154.5 | 1320.8 | 7869.5 | 13:00 | 3143.4 | 3658 | 897.1 | 171 | 7869.5 | 13:00 | 159.4 | 70.1 | 897.1 | 171 | 1297.6
13:30 | 177.9 | 91.2 | 0.2 | 122.4 | 2487.1 | 3560 | 1.6 | 39.4 | 421.9 | 0 | 896.1 | 0 | 391.7 | 6088.1 | 1318 | 7797.8 | 13:30 | 3086.9 | 3651.2 | 897.9 | 161.8 | 7797.8 | 13:30 | 157.1 | 70.7 | 897.9 | 161.8 | 1287.5
14:00 | 174.8 | 93.2 | 0.2 | 121.2 | 2590.3 | 3561 | 1.6 | 55.9 | 416.5 | 0 | 890.6 | 0 | 389.4 | 6208.8 | 1307.1 | 7905.3 | 14:00 | 3181.6 | 3654.2 | 892.4 | 177.1 | 7905.3 | 14:00 | 155.4 | 73 | 892.4 | 177.1 | 1297.9
14:30 | 166.9 | 92.9 | 0.1 | 126.3 | 2552.2 | 3563.9 | 1.4 | 177.8 | 435.9 | 0 | 880.6 | 0 | 386.2 | 6295.3 | 1316.5 | 7998 | 14:30 | 3155 | 3656.8 | 882.1 | 304.1 | 7998 | 14:30 | 155.8 | 72.6 | 882.1 | 304.1 | 1414.6
15:00 | 171.1 | 95.3 | 0.1 | 130.6 | 2388.1 | 3547.3 | 1.2 | 208.2 | 416.1 | 0 | 864.4 | 0 | 397.1 | 6144.8 | 1280.5 | 7822.4 | 15:00 | 2975.3 | 3642.6 | 865.7 | 338.8 | 7822.4 | 15:00 | 156.4 | 74.4 | 865.7 | 338.8 | 1435.3
15:30 | 174.9 | 95.8 | 0.1 | 128.8 | 2468.9 | 3581 | 1 | 224.5 | 423.9 | 0 | 831.5 | 0 | 399.6 | 6275.4 | 1255.4 | 7930.4 | 15:30 | 3067.7 | 3676.8 | 832.6 | 353.3 | 7930.4 | 15:30 | 156.9 | 75.7 | 832.6 | 353.3 | 1418.5
16:00 | 167.9 | 96.5 | 0.1 | 137.2 | 2465.6 | 3588.9 | 0.8 | 203.3 | 388.9 | 0 | 743.1 | 0 | 401.7 | 6258.6 | 1132 | 7792.3 | 16:00 | 3022.4 | 3685.4 | 744 | 340.5 | 7792.3 | 16:00 | 153.4 | 77 | 744 | 340.5 | 1314.9
16:30 | 169.7 | 90.2 | 0 | 140.2 | 2892.2 | 3593.1 | 0.5 | 158.3 | 408.3 | 0 | 453.5 | 0 | 400.1 | 6644.1 | 861.8 | 7906 | 16:30 | 3470.2 | 3683.3 | 454 | 298.5 | 7906 | 16:30 | 154.3 | 75.6 | 454 | 298.5 | 982.4
17:00 | 164.4 | 86 | 0.1 | 138.9 | 3278.6 | 3594 | 0.2 | 144.3 | 450.5 | 0 | 160.3 | 0 | 389.4 | 7017.1 | 610.8 | 8017.3 | 17:00 | 3893.5 | 3680 | 160.6 | 283.2 | 8017.3 | 17:00 | 155 | 75.8 | 160.6 | 283.2 | 674.6
17:30 | 163.2 | 85.6 | 0 | 131.1 | 3187.5 | 3599.4 | 0 | 131.7 | 466.1 | 174.3 | 10.9 | 0 | 379.9 | 6918.6 | 651.3 | 7949.8 | 17:30 | 3816.8 | 3859.3 | 10.9 | 262.8 | 7949.8 | 17:30 | 157 | 74.2 | 10.9 | 262.8 | 504.9
18:00 | 168.7 | 86.3 | 0 | 125.2 | 2949.6 | 3606.3 | 0 | 86.5 | 467.8 | 361 | 0.1 | 0 | 380.2 | 6642.4 | 828.9 | 7851.5 | 18:00 | 3586.1 | 4053.6 | 0.1 | 211.7 | 7851.5 | 18:00 | 158.6 | 74.1 | 0.1 | 211.7 | 444.5
18:30 | 171 | 85.4 | 0 | 103.9 | 3086.7 | 3602.1 | 0 | 53.7 | 525.7 | 370.8 | 0 | 0 | 360.3 | 6742.5 | 896.5 | 7999.3 | 18:30 | 3783.4 | 4058.3 | 0 | 157.6 | 7999.3 | 18:30 | 162.5 | 74 | 0 | 157.6 | 394.1
19:00 | 180 | 87 | 0 | 72.8 | 3064.6 | 3602.3 | 0 | 60.2 | 522.1 | 370.6 | 0 | 0 | 339.8 | 6727.1 | 892.7 | 7959.6 | 19:00 | 3766.7 | 4059.9 | 0 | 133 | 7959.6 | 19:00 | 163.4 | 74.8 | 0 | 133 | 371.2
19:30 | 179 | 88.8 | 0 | 60.3 | 2979.2 | 3602.6 | 0 | 125.2 | 517.2 | 367.9 | 0 | 0 | 328.1 | 6707 | 885.1 | 7920.2 | 19:30 | 3675.4 | 4059.3 | 0 | 185.5 | 7920.2 | 19:30 | 164.3 | 77.1 | 0 | 185.5 | 426.9
20:00 | 179.1 | 88.4 | 0 | 58.1 | 2913.3 | 3607.1 | 0 | 175 | 515.3 | 367.9 | 0 | 0 | 325.6 | 6695.4 | 883.2 | 7904.2 | 20:00 | 3607.7 | 4063.4 | 0 | 233.1 | 7904.2 | 20:00 | 164.1 | 76.9 | 0 | 233.1 | 474.1
20:30 | 180 | 89.3 | 0 | 62.8 | 2945.6 | 3601.9 | 0 | 118.9 | 485.6 | 370.5 | 0 | 0 | 332.1 | 6666.4 | 856.1 | 7854.6 | 20:30 | 3611.2 | 4061.7 | 0 | 181.7 | 7854.6 | 20:30 | 164.5 | 77.9 | 0 | 181.7 | 424.1
21:00 | 178.6 | 92 | 0 | 62 | 2898.3 | 3600.2 | 0 | 120.2 | 485.7 | 370.2 | 0 | 0 | 332.6 | 6618.7 | 855.9 | 7807.2 | 21:00 | 3562.6 | 4062.4 | 0 | 182.2 | 7807.2 | 21:00 | 165.9 | 75.6 | 0 | 182.2 | 423.7
21:30 | 177.6 | 118.4 | 0 | 59.8 | 2805.4 | 3577.5 | 0 | 141 | 486.9 | 369.3 | 0 | 0 | 355.8 | 6523.9 | 856.2 | 7735.9 | 21:30 | 3469.9 | 4065.2 | 0 | 200.8 | 7735.9 | 21:30 | 165.2 | 75.6 | 0 | 200.8 | 441.6
22:00 | 181.7 | 117.2 | 0 | 60.2 | 2705.6 | 3537.4 | 0 | 128 | 485.7 | 368.2 | 0 | 0 | 359.1 | 6371 | 853.9 | 7584 | 22:00 | 3373 | 4022.8 | 0 | 188.2 | 7584 | 22:00 | 164.9 | 73.3 | 0 | 188.2 | 426.4
22:30 | 182.3 | 117.8 | 0 | 78.2 | 2614.4 | 3540.2 | 0 | 88.8 | 480.8 | 365.5 | 0 | 0 | 378.3 | 6243.4 | 846.3 | 7468 | 22:30 | 3277.5 | 4023.5 | 0 | 167 | 7468 | 22:30 | 165.4 | 74.8 | 0 | 167 | 407.2
23:00 | 193 | 121.9 | 0 | 77.6 | 2506.7 | 3541.8 | 0 | 61.6 | 446.3 | 370.9 | 0 | 0 | 392.5 | 6110.1 | 817.2 | 7319.8 | 23:00 | 3146 | 4034.6 | 0 | 139.2 | 7319.8 | 23:00 | 166.3 | 75.9 | 0 | 139.2 | 381.4
23:30 | 193.5 | 95.1 | 0 | 76.3 | 2502.2 | 3505.3 | 0 | 102.5 | 405.6 | 369.6 | 0 | 0 | 364.9 | 6110 | 775.2 | 7250.1 | 23:30 | 3101.3 | 3970 | 0 | 178.8 | 7250.1 | 23:30 | 166.4 | 76.1 | 0 | 178.8 | 421.3
00:00 | 180.3 | 93.7 | 0 | 80.3 | 2217.8 | 3522.2 | 0 | 85.1 | 389.5 | 363.6 | 0 | 0 | 354.3 | 5825.1 | 753.1 | 6932.5 | 00:00 | 2787.6 | 3979.5 | 0 | 165.4 | 6932.5 | 00:00 | 165.7 | 74.3 | 0 | 165.4 | 405.4
TOTAL MWh | 3958.9 | 2324.4 | 1.3 | 1959.55 | 55634.35 | 84785.6 | 11.7 | 1671.1 | 9517.65 | 5677.1 | 8123.95 | 0 | 8244.15 | 142102.75 | 23318.7 | 173665.6 | TOTAL MWh | 69110.9 | 92787.1 | 8136.95 | 3630.65 | 173665.6 | TOTAL MWh | 3750.3 | 1824.8 | 8136.95 | 3630.65 | 17342.7

## HOP
jueves, 30 de Julio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 05:44:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 30/07/2026 05:44:00 | 30/07/2026 20:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/07/2026 20:34:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 30/07/2026 17:27:00 | 31/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 17:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 30/07/2026 10:53:00 | 30/07/2026 13:53:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/07/2026 21:15:00 | 30/07/2026 23:23:00 | 30/07/2026 20:56:00 | 30/07/2026 23:17:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:56 h del 29/07/2026, S/C generar a mínima por limitación de gas declarada por el agente. A las 06:27 h, S/C generar a máxima por mayor disponibilidad de gas declarada por el agente.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 30/07/2026 10:08:00 | 30/07/2026 10:15:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas para declarar sus disponibilidad. Disponible a las 10:19 h.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  | 30/07/2026 06:09:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  | 30/07/2026 06:09:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 12:33:00 | 30/07/2026 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 30/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 06:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 30/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 06:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 30/07/2026 06:45:00 | 30/07/2026 09:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 30/07/2026 06:45:00 | 30/07/2026 08:14:00 |  | 30/07/2026 08:07:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 30/07/2026 09:33:00 | 30/07/2026 12:37:00 |  | 30/07/2026 12:25:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 30/07/2026 17:08:00 | 31/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 16:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 30/07/2026 17:39:00 | 31/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 17:14:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 30/07/2026 00:22:00 | 30/07/2026 13:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 30/07/2026 09:02:00 | 30/07/2026 13:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 30/07/2026 13:15:00 | 30/07/2026 16:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 30/07/2026 13:15:00 | 30/07/2026 16:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 30/07/2026 16:48:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 30/07/2026 16:48:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 30/07/2026 10:12:00 | 30/07/2026 21:39:00 | 30/07/2026 09:56:00 | 30/07/2026 21:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 30 de Julio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 30/07/2026 00:00 | 30/07/2026 14:30 | Revisión Sistema de Regulación y Arranque Velocidad | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 30/07/2026 10:28 | 30/07/2026 10:53 | Desconexión de la unidad por falla de comunicación del WECS de la Unidad. Cuya causa se investiga. | 5.652 | F | F/S | N | OTROS | 12779 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | A6.2 FE6- HMI WTG Manual Stop - Falla en pala #2 (continúa fuera de servicio) " | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 30/07/2026 08:07 | 30/07/2026 14:50 | A1.1 FE6 - HMI WTG Manual Stop - Aplicación de TN9100086 Generator Bearing Flushing | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 30/07/2026 00:00 | 30/07/2026 10:19 | REVISIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE TG43 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16330 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | REVISION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE TURBINA | 211 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA TG1 DE LAS FLORES POR MANTENIMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22082 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | Revisión de cojinete 1 del generador lado acople por alta temperatura | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 30/07/2026 08:20 | 30/07/2026 12:53 | M-02 (122001) Manual idle stop - Correctivo | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 30/07/2026 12:57 | 30/07/2026 13:22 | M-02 (122001) Manual idle stop - Certificación de escalera, ascensor y línea de vida | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 30/07/2026 03:16 | 30/07/2026 03:39 | TH-23 (3216) Accumulator capacity A error - Reset | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 30/07/2026 09:19 | 30/07/2026 16:00 | TH-19 (122001) Manual idle stop - Mantenimiento preventivo 11vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 30/07/2026 08:06 | 30/07/2026 12:40 | MANTENIMIENTO DE 41500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 30/07/2026 06:21 | 31/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 46000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 30/07/2026 06:19 | 31/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 30/07/2026 00:00 | 31/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G

## RESERVA_FRÍA
30/07/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 30 de Julio del 2026 / SEM N° 30 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 30 de Julio del 2026 / SEM N° 30 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [70 empty] | COGENERACION | [8 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | INTIJ | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  |  | RESERVA
| #### | 101 | 102 | #### | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | #### | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | #### | 289 | #### | #### | 1263 | #### | #### | 216 | 198 | #### | #### | #### | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | #### | 2184 | #### | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 |  | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 |  | 7000 | 7001 | 7002 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 2026-08-08 | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE |  | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 |  | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
0:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1740.3037 | 711.518
1:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1740.3037 | 711.518
1:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1740.3037 | 711.518
2:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1740.3037 | 711.518
2:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1740.3037 | 711.518
3:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1740.3037 | 711.518
3:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1740.3037 | 711.518
4:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1740.3037 | 711.518
4:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1740.3037 | 711.518
5:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1740.3037 | 711.518
5:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1740.3037 | 711.518
6:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1737.9259 | 711.518
6:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1737.9259 | 713.9746
7:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1737.9259 | 713.9746
7:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1737.9259 | 713.9746
8:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1737.9259 | 713.9746
8:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1737.9259 | 713.9746
9:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 16.5 |  | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 1810.087 | 1793.563 | 710.1 | 1737.9259 | 713.9746
9:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [127 empty] | 1974.897 | 1974.897 | 710.1 | 1919.2595 | 713.9746
10:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [127 empty] | 1974.897 | 1974.897 | 710.1 | 1919.2595 | 713.9746
10:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [127 empty] | 2180.887 | 2180.887 | 509.9 | 2125.2495 | 513.7658
11:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [127 empty] | 2180.887 | 2180.887 | 504.1 | 2125.2495 | 507.9846
11:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [127 empty] | 2180.887 | 2180.887 | 504.1 | 2125.2495 | 507.9846
12:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [127 empty] | 2180.887 | 2180.887 | 504.1 | 2125.2495 | 507.9846
12:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [127 empty] | 2180.887 | 2180.887 | 504.1 | 2125.2495 | 507.9846
13:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [127 empty] | 2180.887 | 2180.887 | 504.1 | 2125.2495 | 507.9846
13:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [15 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [127 empty] | 2180.887 | 2180.887 | 504.1 | 2125.2495 | 507.9846
14:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [127 empty] | 2361.44 | 2361.44 | 504.1 | 2305.803 | 507.9846
14:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [127 empty] | 2361.44 | 2361.44 | 504.1 | 2305.803 | 507.9846
15:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [127 empty] | 2361.44 | 2361.44 | 504.1 | 2305.803 | 507.9846
15:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [127 empty] | 2361.44 | 2361.44 | 504.1 | 2305.803 | 507.9846
16:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [127 empty] | 2361.44 | 2361.44 | 504.1 | 2305.803 | 507.9846
16:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [127 empty] | 2361.44 | 2361.44 | 504.1 | 2305.803 | 507.9846
17:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [127 empty] | 2361.44 | 2361.44 | 504.1 | 2305.803 | 507.9846
17:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 | 180.5 |  | 181 | [127 empty] | 2164.165 | 2164.165 | 496.1 | 2108.5276 | 500.0372
18:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 |  |  | 181 | [127 empty] | 1983.64 | 1983.64 | 496.1 | 1928.0031 | 500.0372
18:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 |  |  | 181 | [127 empty] | 1983.64 | 1983.64 | 496.1 | 1928.0031 | 500.0372
19:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 |  |  | 181 | [127 empty] | 1983.64 | 1983.64 | 496.1 | 1928.0031 | 500.0372
19:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 |  |  | 181 | [127 empty] | 1983.64 | 1983.64 | 496.1 | 1928.0031 | 500.0372
20:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 |  |  | 181 | [127 empty] | 1983.64 | 1983.64 | 496.1 | 1928.0031 | 500.0372
20:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 |  |  | 181 | [127 empty] | 1983.64 | 1983.64 | 496.1 | 1928.0031 | 500.0372
21:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 |  |  | 181 | [127 empty] | 1983.64 | 1983.64 | 496.1 | 1928.0031 | 500.0372
21:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 |  |  | 181 | [127 empty] | 1983.64 | 1983.64 | 496.1 | 1928.0031 | 500.0372
22:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 |  |  | 181 | [127 empty] | 1983.64 | 1983.64 | 496.1 | 1928.0031 | 500.0372
22:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 |  |  | 181 | [127 empty] | 1983.64 | 1983.64 | 496.1 | 1928.0031 | 500.0372
23:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 |  |  | 181 | [127 empty] | 1983.64 | 1983.64 | 496.1 | 1928.0031 | 500.0372
23:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 |  |  | 181 | [127 empty] | 1983.64 | 1983.64 | 496.1 | 1928.0031 | 500.0372
23:59 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [14 empty] | 1.1 | [7 empty] | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.6 |  |  | 181 | [127 empty] | 1983.64 | 1983.64 | 496.1 | 1928.0031 | 500.0372
MWh | 0 | 0 | 0 | 212 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 271 | 245 | 0 | 0 | 4437 | 0 | 3947 | 3971 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4956 | 4947 | 2884 | 0 | 418 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 3159 | 1451 | 4345 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 15578700.70 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 30 de Julio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 24.4 | 17 | 8.5 | 26 | 12.49 | 11.92 | 13.758 | -- | -- | 1.893 | 14.73 | 60.7 | 91.22 | 75.89 | 29 | 8.29 | 17.54 | 0.24 | 0.37 | -- | -- | 15.32 | 115.482 | 28.54 | 25.245 | 6.4 | 0 | 3.328 | 9 | 9.9881 | 8.205 | 10.4 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | -- | 11.4398 | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
00:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 24.4 | 17 | 8.5 | 26 | 12.49 | 11.92 | 13.758 | -- | -- | 1.893 | 14.73 | 60.7 | 91.22 | 75.89 | 29 | 8.29 | 17.54 | 0.24 | 0.37 | -- | -- | 15.32 | 115.482 | 28.54 | 25.245 | 6.4 | 0 | 3.328 | 9 | 9.9881 | 8.205 | 10.4 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | -- | 11.4398 | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
01:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 24.8 | 17 | 8.5 | 26 | 12.46 | 11.82 | 13.795 | -- | -- | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 89.51 | 71.61 | 29.09 | 8.45 | 16.9 | 1.42 | 0.52 | -- | -- | 17.6 | 117.77 | 29.18 | 24.106 | 6.67 | 0 | 3.328 | 8.8 | 9.9874 | 8.205 | 10.4 | 6.03 | 9.14 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
01:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 24.8 | 17 | 8.5 | 26 | 12.46 | 11.82 | 13.795 | -- | -- | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 89.51 | 71.61 | 29.09 | 8.45 | 16.9 | 1.42 | 0.52 | -- | -- | 17.6 | 117.77 | 29.18 | 24.106 | 6.67 | 0 | 3.328 | 8.8 | 9.9874 | 8.205 | 10.4 | 6.03 | 9.14 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
02:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 13.8 | 17 | 8.9 | 26 | 12.44 | 11.84 | 8.416 | -- | -- | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 88.65 | 39.35 | 28.97 | 8.47 | 17.54 | 2.086 | 0.46 | -- | -- | 16.92 | 117.09 | 28.01 | 24.491 | 8.75 | 0 | 3.328 | 8.6 | 9.9186 | 8.205 | 10.4 | 6.04 | 9.15 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | 7.107
02:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 13.8 | 17 | 8.9 | 26 | 12.44 | 11.84 | 8.416 | -- | -- | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 88.65 | 39.35 | 28.97 | 8.47 | 17.54 | 2.086 | 0.46 | -- | -- | 16.92 | 117.09 | 28.01 | 24.491 | 8.75 | 0 | 3.328 | 8.6 | 9.9186 | 8.205 | 10.4 | 6.04 | 9.15 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | 7.107
03:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 9.5 | 17 | 9.7 | 26 | 12.47 | 11.89 | 8.454 | -- | -- | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 92.09 | 38.95 | 28.085 | 8.49 | 16.9 | 0.747 | 0.5 | -- | -- | 17.18 | 117.35 | 28.35 | 25.259 | 7.56 | 0 | 3.328 | 8.8 | 10.1226 | 8.205 | 10.4 | 6.53 | 9.64 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
03:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 9.5 | 17 | 9.7 | 26 | 12.47 | 11.89 | 8.454 | -- | -- | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 92.09 | 38.95 | 28.085 | 8.49 | 16.9 | 0.747 | 0.5 | -- | -- | 17.18 | 117.35 | 28.35 | 25.259 | 7.56 | 0 | 3.328 | 8.8 | 10.1226 | 8.205 | 10.4 | 6.53 | 9.64 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
04:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 4.7 | 17 | 9.7 | 26 | 11 | 11.91 | 8.585 | -- | -- | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 97.39 | 50.56 | 26.829 | 8.52 | 16.9 | 1.723 | 0.45 | -- | -- | 1.25 | 101.417 | 29 | 25.22 | 7 | 0 | 3.328 | 8.8 | 10.0583 | 8.205 | 10.4 | 6.65 | 9.77 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
04:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 4.7 | 17 | 9.7 | 26 | 11 | 11.91 | 8.585 | -- | -- | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 97.39 | 50.56 | 26.829 | 8.52 | 16.9 | 1.723 | 0.45 | -- | -- | 1.25 | 101.417 | 29 | 25.22 | 7 | 0 | 3.328 | 8.8 | 10.0583 | 8.205 | 10.4 | 6.65 | 9.77 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
05:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 4.3 | 17 | 10.1 | 26 | 10.98 | 11.84 | 8.397 | -- | -- | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 97.39 | 66.65 | 25.85 | 8.51 | 17.54 | 1.137 | 0.47 | -- | -- | 2.84 | 103.008 | 28.88 | 24.582 | 6.48 | 0 | 3.328 | 8.8 | 10.126 | 8.205 | 10.4 | 6.59 | 9.7 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.852 | 7.107
05:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 4.3 | 17 | 10.1 | 26 | 10.98 | 11.84 | 8.397 | -- | -- | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 97.39 | 66.65 | 25.85 | 8.51 | 17.54 | 1.137 | 0.47 | -- | -- | 2.84 | 103.008 | 28.88 | 24.582 | 6.48 | 0 | 3.328 | 8.8 | 10.126 | 8.205 | 10.4 | 6.59 | 9.7 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.852 | 7.107
06:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 6.3 | 17 | 10.1 | 26 | 10.95 | 11.73 | 8.389 | 1.07 | 36.86 | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 95.6 | 72.2 | 25.347 | 8.56 | 16.26 | 0.157 | 0.5 | -- | -- | 5.17 | 105.334 | 28.45 | 25.769 | 5.49 | 0 | 3.328 | 8.9 | 10.1706 | 8.205 | 10.4 | 6.73 | 9.84 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | 7.107
06:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 6.3 | 17 | 10.1 | 26 | 10.95 | 11.73 | 8.389 | 1.07 | 36.86 | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 95.6 | 72.2 | 25.347 | 8.56 | 16.26 | 0.157 | 0.5 | -- | -- | 5.17 | 105.334 | 28.45 | 25.769 | 5.49 | 0 | 3.328 | 8.9 | 10.1706 | 8.205 | 10.4 | 6.73 | 9.84 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | 7.107
07:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 11.6 | 17 | 10.5 | 26 | 10.97 | 11.83 | 8.514 | -- | -- | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 93.84 | 74.21 | 25.324 | 8.56 | 16.9 | 2.203 | 0.44 | -- | -- | 7.48 | 101.55 | 29.772 | 25.841 | 3.469 | 0 | 3.328 | 8.9 | 10.1999 | 8.205 | 10.4 | 6.55 | 9.66 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
07:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 11.6 | 17 | 10.5 | 26 | 10.97 | 11.83 | 8.514 | -- | -- | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 93.84 | 74.21 | 25.324 | 8.56 | 16.9 | 2.203 | 0.44 | -- | -- | 7.48 | 101.55 | 29.772 | 25.841 | 3.469 | 0 | 3.328 | 8.9 | 10.1999 | 8.205 | 10.4 | 6.55 | 9.66 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
08:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 8.8 | 17 | 10.5 | 26 | 12.91 | 11.88 | 8.399 | -- | -- | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 92.09 | 58.46 | 25.324 | 8.57 | 16.26 | 2.203 | 0.45 | -- | -- | 4.91 | 98.984 | 29.738 | 26.584 | 1.184 | 0 | 3.328 | 9.4 | 10.2963 | 8.205 | 10.4 | 6.21 | 9.32 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | 7.107
08:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 8.8 | 17 | 10.5 | 26 | 12.91 | 11.88 | 8.399 | -- | -- | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 92.09 | 58.46 | 25.324 | 8.57 | 16.26 | 2.203 | 0.45 | -- | -- | 4.91 | 98.984 | 29.738 | 26.584 | 1.184 | 0 | 3.328 | 9.4 | 10.2963 | 8.205 | 10.4 | 6.21 | 9.32 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.006 | 7.107
09:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 10.1 | 17 | 10.5 | 26 | 12.97 | 11.74 | 8.364 | -- | -- | 1.893 | 40.45 | 60.7 | 92.09 | 47.06 | 25.325 | 8.48 | 16.9 | 0.896 | 0.45 | -- | -- | 11.89 | 105.965 | 30.514 | 26.417 | 0.523 | 0 | 3.328 | 10.6 | 10.3306 | 8.205 | 10.4 | 6.23 | 9.34 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
09:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 10.1 | 17 | 10.5 | 26 | 12.97 | 11.74 | 8.364 | -- | -- | 1.893 | 40.45 | 60.7 | 92.09 | 47.06 | 25.325 | 8.48 | 16.9 | 0.896 | 0.45 | -- | -- | 11.89 | 105.965 | 30.514 | 26.417 | 0.523 | 0 | 3.328 | 10.6 | 10.3306 | 8.205 | 10.4 | 6.23 | 9.34 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
10:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 10.2 | 17 | 10.5 | 26 | 12.93 | 11.81 | 8.438 | -- | -- | 1.893 | 45.03 | 60.7 | 96.5 | 49.06 | 25.325 | 8.38 | 15.64 | 1.54 | 0.44 | -- | -- | 17.54 | 118.006 | 30.592 | 26.308 | 0.576 | 0 | 3.328 | 17.1 | 10.2555 | 8.205 | 10.4 | 6.05 | 9.16 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
10:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 10.2 | 17 | 10.5 | 26 | 12.93 | 11.81 | 8.438 | -- | -- | 1.893 | 45.03 | 60.7 | 96.5 | 49.06 | 25.325 | 8.38 | 15.64 | 1.54 | 0.44 | -- | -- | 17.54 | 118.006 | 30.592 | 26.308 | 0.576 | 0 | 3.328 | 17.1 | 10.2555 | 8.205 | 10.4 | 6.05 | 9.16 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
11:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 16.5 | 17 | 10.5 | 26 | 12.95 | 11.83 | 11.155 | -- | -- | 1.893 | 44.45 | 60.7 | 99.2 | 54.17 | 25.324 | 8.33 | 17.54 | 1.5 | 0.44 | -- | -- | 20.59 | 121.062 | 30.142 | 27.027 | 3.593 | 0 | 3.328 | 16.9 | 10.3582 | 8.205 | 10.4 | 6.21 | 9.32 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
11:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 16.5 | 17 | 10.5 | 26 | 12.95 | 11.83 | 11.155 | -- | -- | 1.893 | 44.45 | 60.7 | 99.2 | 54.17 | 25.324 | 8.33 | 17.54 | 1.5 | 0.44 | -- | -- | 20.59 | 121.062 | 30.142 | 27.027 | 3.593 | 0 | 3.328 | 16.9 | 10.3582 | 8.205 | 10.4 | 6.21 | 9.32 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
12:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 16.6 | 17 | 9.7 | 25 | 12.95 | 11.84 | 12.668 | -- | -- | 1.893 | 46.23 | 60.7 | 101.02 | 55.99 | 25.326 | 8.23 | 17.54 | 1.31 | 0.43 | -- | -- | 26.21 | 126.681 | 30.926 | 26.778 | 3.999 | 0 | 3.328 | 17.4 | 10.1692 | 8.205 | 10.4 | 6.33 | 9.44 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.201 | 7.107
12:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 16.6 | 17 | 9.7 | 25 | 12.95 | 11.84 | 12.668 | -- | -- | 1.893 | 46.23 | 60.7 | 101.02 | 55.99 | 25.326 | 8.23 | 17.54 | 1.31 | 0.43 | -- | -- | 26.21 | 126.681 | 30.926 | 26.778 | 3.999 | 0 | 3.328 | 17.4 | 10.1692 | 8.205 | 10.4 | 6.33 | 9.44 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.201 | 7.107
13:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 6.7 | 17 | 8.9 | 25 | 12.98 | 11.82 | 12.785 | -- | -- | 1.893 | 41.57 | 60.7 | 101.94 | 55.71 | 25.186 | 8.21 | 16.9 | 0.07 | 0.42 | -- | -- | 20.11 | 121.079 | 30.688 | 26.118 | 3.993 | 0 | 3.328 | 13.6 | 10.2087 | 8.205 | 10.4 | 6.19 | 9.3 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.09 | 7.107
13:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 6.7 | 17 | 8.9 | 25 | 12.98 | 11.82 | 12.785 | -- | -- | 1.893 | 41.57 | 60.7 | 101.94 | 55.71 | 25.186 | 8.21 | 16.9 | 0.07 | 0.42 | -- | -- | 20.11 | 121.079 | 30.688 | 26.118 | 3.993 | 0 | 3.328 | 13.6 | 10.2087 | 8.205 | 10.4 | 6.19 | 9.3 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.09 | 7.107
14:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 10.3 | 17 | 8.9 | 25 | 12.96 | 11.79 | 12.842 | -- | -- | 1.893 | 41.01 | 60.7 | 102.87 | 57.24 | 25.231 | 8.14 | 16.26 | 0.57 | 0.41 | -- | -- | 20.23 | 121.201 | 29.906 | 25.328 | 3.994 | 0 | 3.328 | 10.5 | 10.2551 | 8.205 | 10.3 | 6.31 | 9.43 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
14:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 10.3 | 17 | 8.9 | 25 | 12.96 | 11.79 | 12.842 | -- | -- | 1.893 | 41.01 | 60.7 | 102.87 | 57.24 | 25.231 | 8.14 | 16.26 | 0.57 | 0.41 | -- | -- | 20.23 | 121.201 | 29.906 | 25.328 | 3.994 | 0 | 3.328 | 10.5 | 10.2551 | 8.205 | 10.3 | 6.31 | 9.43 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
15:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 14.8 | 17 | 8.9 | 25 | 12.93 | 11.75 | 12.666 | -- | -- | 1.893 | 33.14 | 60.7 | 101.94 | 56.31 | 25.265 | 8.15 | 16.9 | 1.36 | 0.41 | -- | -- | 16.74 | 117.702 | 29.134 | 24.848 | 3.84 | 0 | 3.328 | 10.5 | 10.1456 | 8.205 | 10.3 | 6.14 | 9.25 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
15:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 14.8 | 17 | 8.9 | 25 | 12.93 | 11.75 | 12.666 | -- | -- | 1.893 | 33.14 | 60.7 | 101.94 | 56.31 | 25.265 | 8.15 | 16.9 | 1.36 | 0.41 | -- | -- | 16.74 | 117.702 | 29.134 | 24.848 | 3.84 | 0 | 3.328 | 10.5 | 10.1456 | 8.205 | 10.3 | 6.14 | 9.25 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
16:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 14.2 | 17 | 8.9 | 26 | 13.03 | 11.73 | 9.656 | -- | -- | 1.893 | 25.01 | 60.7 | 101.02 | 66.89 | 25.245 | 9.32 | 16.26 | 0.15 | 0.41 | -- | -- | 20.37 | 121.403 | 28.762 | 24.136 | 4.402 | 0 | 3.328 | 10.4 | 10.1955 | 8.205 | 10.3 | 6.14 | 9.25 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
16:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 14.2 | 17 | 8.9 | 26 | 13.03 | 11.73 | 9.656 | -- | -- | 1.893 | 25.01 | 60.7 | 101.02 | 66.89 | 25.245 | 9.32 | 16.26 | 0.15 | 0.41 | -- | -- | 20.37 | 121.403 | 28.762 | 24.136 | 4.402 | 0 | 3.328 | 10.4 | 10.1955 | 8.205 | 10.3 | 6.14 | 9.25 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.894 | 7.107
17:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 31.6 | 17 | 8.5 | 25 | 12.94 | 11.74 | 11.874 | -- | -- | 1.893 | 20.72 | 60.7 | 98.29 | 68.93 | 25.299 | 9.53 | 15.64 | 1.6 | 0.4 | -- | -- | 19.39 | 120.423 | 27.979 | 24.42 | 2.845 | 0 | 3.328 | 13.6 | 10.2386 | 8.205 | 10.3 | 6.06 | 9.17 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.158 | 7.107
17:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 31.6 | 17 | 8.5 | 25 | 12.94 | 11.74 | 11.874 | -- | -- | 1.893 | 20.72 | 60.7 | 98.29 | 68.93 | 25.299 | 9.53 | 15.64 | 1.6 | 0.4 | -- | -- | 19.39 | 120.423 | 27.979 | 24.42 | 2.845 | 0 | 3.328 | 13.6 | 10.2386 | 8.205 | 10.3 | 6.06 | 9.17 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.158 | 7.107
18:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 31.9 | 17 | 8.5 | 25 | 13.04 | 11.71 | 13.266 | 1.07 | 36.45 | 1.893 | 18.24 | 60.7 | 96.5 | 72.3 | 25.295 | 9.53 | 16.26 | 2.2 | 0.39 | -- | -- | 26.16 | 127.185 | 28.134 | 23.965 | 0.946 | 0 | 3.328 | 14 | 10.2324 | 8.205 | 10.3 | 5.92 | 9.03 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.09 | 7.107
18:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 31.9 | 17 | 8.5 | 25 | 13.04 | 11.71 | 13.266 | 1.07 | 36.45 | 1.893 | 18.24 | 60.7 | 96.5 | 72.3 | 25.295 | 9.53 | 16.26 | 2.2 | 0.39 | -- | -- | 26.16 | 127.185 | 28.134 | 23.965 | 0.946 | 0 | 3.328 | 14 | 10.2324 | 8.205 | 10.3 | 5.92 | 9.03 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.09 | 7.107
19:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 33.6 | 17 | 8.5 | 25 | 13.1 | 11.71 | 20.938 | -- | -- | 1.893 | 31.21 | 60.7 | 94.72 | 74.37 | 29.5 | 9.66 | 16.9 | 1.52 | 0.38 | -- | -- | 14.33 | 115.36 | 27.71 | 23.865 | 0.52 | 0 | 3.328 | 16.8 | 10.3318 | 8.205 | 10.3 | 6.06 | 9.17 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.201 | 7.107
19:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 33.6 | 17 | 8.5 | 25 | 13.1 | 11.71 | 20.938 | -- | -- | 1.893 | 31.21 | 60.7 | 94.72 | 74.37 | 29.5 | 9.66 | 16.9 | 1.52 | 0.38 | -- | -- | 14.33 | 115.36 | 27.71 | 23.865 | 0.52 | 0 | 3.328 | 16.8 | 10.3318 | 8.205 | 10.3 | 6.06 | 9.17 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.201 | 7.107
20:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 32.7 | 17 | 8.5 | 25 | 15.04 | 11.81 | 20.873 | -- | -- | 1.893 | 43.28 | 60.7 | 92.96 | 74.76 | 32.5 | 9.48 | 16.26 | 1.52 | 0.38 | -- | -- | 22.26 | 123.29 | 27.73 | 23.364 | 0.36 | 0 | 3.328 | 17.1 | 10.2035 | 8.205 | 10.3 | 6.28 | 9.39 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.09 | 7.107
20:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 32.7 | 17 | 8.5 | 25 | 15.04 | 11.81 | 20.873 | -- | -- | 1.893 | 43.28 | 60.7 | 92.96 | 74.76 | 32.5 | 9.48 | 16.26 | 1.52 | 0.38 | -- | -- | 22.26 | 123.29 | 27.73 | 23.364 | 0.36 | 0 | 3.328 | 17.1 | 10.2035 | 8.205 | 10.3 | 6.28 | 9.39 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.09 | 7.107
21:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 31.5 | 17 | 8.5 | 25 | 15.03 | 11.88 | 20.955 | -- | -- | 1.893 | 39.35 | 60.7 | 91.22 | 74.95 | 31 | 9.02 | 16.26 | 0.38 | 0.38 | -- | -- | 28.53 | 129.56 | 27.18 | 24.377 | 0.15 | 0 | 3.328 | 17.2 | 10.1343 | 8.205 | 10.3 | 6.41 | 9.52 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
21:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 31.5 | 17 | 8.5 | 25 | 15.03 | 11.88 | 20.955 | -- | -- | 1.893 | 39.35 | 60.7 | 91.22 | 74.95 | 31 | 9.02 | 16.26 | 0.38 | 0.38 | -- | -- | 28.53 | 129.56 | 27.18 | 24.377 | 0.15 | 0 | 3.328 | 17.2 | 10.1343 | 8.205 | 10.3 | 6.41 | 9.52 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
22:00 |  | 15 | 10.9 | 2 | 24.2 | 17 | 8.5 | 25 | 15.04 | 11.93 | 20.866 | -- | -- | 1.893 | 37.21 | 60.7 | 90.36 | 75.03 | 31 | 8.75 | 16.26 | 1.45 | 0.36 | -- | -- | 22 | 123.03 | 28.2 | 24.798 | 4.35 | 0 | 3.328 | 17.4 | 10.3037 | 8.205 | 10.3 | 6.21 | 9.32 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
22:30 |  | 15 | 10.9 | 2 | 24.2 | 17 | 8.5 | 25 | 15.04 | 11.93 | 20.866 | -- | -- | 1.893 | 37.21 | 60.7 | 90.36 | 75.03 | 31 | 8.75 | 16.26 | 1.45 | 0.36 | -- | -- | 22 | 123.03 | 28.2 | 24.798 | 4.35 | 0 | 3.328 | 17.4 | 10.3037 | 8.205 | 10.3 | 6.21 | 9.32 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
23:00 |  | 15 | 11 | 2 | 16.9 | 17 | 8.5 | 25 | 15.02 | 11.9 | 14.4 | -- | -- | 1.893 | 28.45 | 60.7 | 88.65 | 73.62 | 30.1 | 8.75 | 16.26 | 0.74 | 0.36 | -- | -- | 20.73 | 121.76 | 28.61 | 24.541 | 2.78 | 0 | 3.328 | 17.3 | 10.0701 | 8.205 | 10.3 | 6.31 | 9.42 | 11.789 | 6.5414 | 11.0677 | 7.5226 | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.898 | 7.107
23:30 |  | 15 | 11 | 2 | 16.9 | 17 | 8.5 | 25 | 15.02 | 11.9 | 14.4 | -- | -- | 1.893 | 28.45 | 60.7 | 88.65 | 73.62 | 30.1 | 8.75 | 16.26 | 0.74 | 0.36 | -- | -- | 20.73 | 121.76 | 28.61 | 24.541 | 2.78 | 0 | 3.328 | 17.3 | 10.0701 | 8.205 | 10.3 | 6.31 | 9.42 | 11.789 | 6.5414 | 11.0677 | 7.5226 | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.898 | 7.107
MAX | 0 | 15 | 10.9 | 2 | 4.3 | 17 | 8.5 | 25 | 10.95 | 11.71 | 8.364 | 1.07 | 36.45 | 1.893 | 14.43 | 59.94 | 88.65 | 38.95 | 25.186 | 8.14 | 15.64 | 0.07 | 0.36 | 0 | 0 | 1.25 | 98.984 | 27.18 | 23.364 | 0.15 | 0 | 3.328 | 8.6 | 9.9186 | 8.205 | 10.3 | 5.92 | 8.75 | 11.789 | 6.5414 | 11.0677 | 7.5226 | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.852 | 7.107
MIN | 0 | 15 | 11 | 2 | 33.6 | 17 | 10.5 | 26 | 15.04 | 11.93 | 20.955 | 1.07 | 36.86 | 1.893 | 46.23 | 60.7 | 102.87 | 75.89 | 32.5 | 9.66 | 17.54 | 2.203 | 0.52 | 0 | 0 | 28.53 | 129.56 | 30.926 | 27.027 | 8.75 | 0 | 3.328 | 17.4 | 10.3582 | 8.205 | 10.4 | 6.73 | 9.84 | 11.789 | 6.5414 | 11.4398 | 7.5226 | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.201 | 7.107
PROM | #DIV/0! | 15 | 10.9042 | 2 | 17.0833 | 17 | 9.2833 | 25.5417 | 12.8992 | 11.8187 | 12.4355 | 1.07 | 36.655 | 1.893 | 27.73 | 60.4467 | 95.2942 | 62.6779 | 27.1142 | 8.6825 | 16.6883 | 1.1968 | 0.42583 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.4896 | 116.3205 | 29.0053 | 25.1411 | 3.7447 | 0 | 3.328 | 12.5167 | 10.1792 | 8.205 | 10.3583 | 6.27 | 9.3533 | 11.789 | 6.5414 | 11.2538 | 7.5226 | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.0253 | 7.107
INICIO |  | 15 | 10.9 | 2 | 24.4 | 17 | 8.5 | 26 | 12.49 | 11.92 | 13.758 | -- | -- | 1.893 | 14.73 | 60.7 | 91.22 | 75.89 | 29 | 8.29 | 17.54 | 0.24 | 0.37 | -- | -- | 15.32 | 115.482 | 28.54 | 25.245 | 6.4 | 0 | 3.328 | 9 | 9.9881 | 8.205 | 10.4 | 6.3 | 8.75 | 11.789 | -- | 11.4398 | -- | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 9.048 | 7.107
FINAL |  | 15 | 11 | 2 | 16.9 | 17 | 8.5 | 25 | 15.02 | 11.9 | 14.4 | -- | -- | 1.893 | 28.45 | 60.7 | 88.65 | 73.62 | 30.1 | 8.75 | 16.26 | 0.74 | 0.36 | -- | -- | 20.73 | 121.76 | 28.61 | 24.541 | 2.78 | 0 | 3.328 | 17.3 | 10.0701 | 8.205 | 10.3 | 6.31 | 9.42 | 11.789 | 6.5414 | 11.0677 | 7.5226 | 2.111 | 1.6524 | 17.489 | 2.685 | 8.898 | 7.107
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 30 de Julio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.88 | 3.63 | 0.47592 | 0.201 | 0.142 | 0.01559 | 3874.0107 | -- | -- | 0.64976 | 19.7451 | -- | 0.13909 | 0.37177 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.002 | 0.411 | -- | 255.327 | 0.149 | 0.029 | 48.27 | 0.039 | 0.39427 | 0.20792 | 9.19 | 0.271
00:30 | 2692.88 | 3.63 | 0.47592 | 0.201 | 0.142 | 0.01559 | 3874.0107 | -- | -- | 0.64976 | 19.7451 | -- | 0.13909 | 0.37177 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.002 | 0.411 | -- | 255.327 | 0.149 | 0.029 | 48.27 | 0.039 | 0.39427 | 0.20792 | 9.19 | 0.271
01:00 | 2692.85 | 3.7214 | 0.56139 | 0.192 | 0.139 | 0.01308 | 3874.0132 | -- | -- | 0.6045 | 19.751 | -- | 0.16762 | 0.35908 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.002 | 0.439 | -- | 255.328 | 0.153 | 0.031 | 48.27 | 0.054 | 0.42951 | 0.16705 | 9.37 | 0.287
01:30 | 2692.85 | 3.7214 | 0.56139 | 0.192 | 0.139 | 0.01308 | 3874.0132 | -- | -- | 0.6045 | 19.751 | -- | 0.16762 | 0.35908 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.002 | 0.439 | -- | 255.328 | 0.153 | 0.031 | 48.27 | 0.054 | 0.42951 | 0.16705 | 9.37 | 0.287
02:00 | 2692.78 | 3.8116 | 0.678 | 0.183 | 0.138 | 0.01241 | 3874.0293 | -- | -- | 0.55907 | 19.7907 | -- | 0.19661 | 0.34027 | 2410.45 | 0.774 | -- | 0.002 | 0.473 | -- | 255.329 | 0.15 | 0.032 | 48.27 | 0.069 | 0.42575 | 0.18055 | 9.54 | 0.302
02:30 | 2692.78 | 3.8116 | 0.678 | 0.183 | 0.138 | 0.01241 | 3874.0293 | -- | -- | 0.55907 | 19.7907 | -- | 0.19661 | 0.34027 | 2410.45 | 0.774 | -- | 0.002 | 0.473 | -- | 255.329 | 0.15 | 0.032 | 48.27 | 0.069 | 0.42575 | 0.18055 | 9.54 | 0.302
03:00 | 2692.73 | 3.9 | 0.793 | 0.184 | 0.122 | 0.01701 | 3874.0598 | -- | -- | 0.51342 | 19.8657 | -- | 0.23421 | 0.32177 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.002 | 0.502 | -- | 255.33 | 0.137 | 0.032 | 48.27 | 0.086 | 0.40079 | 0.20346 | 9.71 | 0.318
03:30 | 2692.73 | 3.9 | 0.793 | 0.184 | 0.122 | 0.01701 | 3874.0598 | -- | -- | 0.51342 | 19.8657 | -- | 0.23421 | 0.32177 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.002 | 0.502 | -- | 255.33 | 0.137 | 0.032 | 48.27 | 0.086 | 0.40079 | 0.20346 | 9.71 | 0.318
04:00 | 2692.77 | 3.9846 | 0.8911 | 0.195 | 0.09 | 0.01738 | 3874.0653 | -- | -- | 0.46727 | 19.8792 | -- | 0.26492 | 0.29158 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.002 | 0.529 | -- | 255.331 | 0.124 | 0.032 | 48.27 | 0.102 | 0.36527 | 0.24286 | 9.76 | 0.332
04:30 | 2692.77 | 3.9846 | 0.8911 | 0.195 | 0.09 | 0.01738 | 3874.0653 | -- | -- | 0.46727 | 19.8792 | -- | 0.26492 | 0.29158 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.002 | 0.529 | -- | 255.331 | 0.124 | 0.032 | 48.27 | 0.102 | 0.36527 | 0.24286 | 9.76 | 0.332
05:00 | 2692.82 | 4.0651 | 0.9127 | 0.203 | 0.062 | 0.01937 | 3874.0476 | -- | -- | 0.42048 | 19.8357 | -- | 0.2981 | 0.26236 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.002 | 0.555 | -- | 255.333 | 0.113 | 0.031 | 48.27 | 0.118 | 0.32599 | 0.28394 | 9.86 | 0.347
05:30 | 2692.82 | 4.0651 | 0.9127 | 0.203 | 0.062 | 0.01937 | 3874.0476 | -- | -- | 0.42048 | 19.8357 | -- | 0.2981 | 0.26236 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.002 | 0.555 | -- | 255.333 | 0.113 | 0.031 | 48.27 | 0.118 | 0.32599 | 0.28394 | 9.86 | 0.347
06:00 | 2692.89 | 4.1442 | 0.9046 | 0.201 | 0.045 | 0.02081 | 3874.0168 | -- | -- | 0.37307 | 19.76 | -- | 0.32164 | 0.22369 | 2411.66 | 0.919 | -- | 0.002 | 0.577 | 99.55 | 255.334 | 0.103 | 0.026 | 48.27 | 0.134 | 0.29087 | 0.31921 | 10.01 | 0.362
06:30 | 2692.89 | 4.1442 | 0.9046 | 0.201 | 0.045 | 0.02081 | 3874.0168 | -- | -- | 0.37307 | 19.76 | -- | 0.32164 | 0.22369 | 2411.66 | 0.919 | -- | 0.002 | 0.577 | 99.55 | 255.334 | 0.103 | 0.026 | 48.27 | 0.134 | 0.29087 | 0.31921 | 10.01 | 0.362
07:00 | 2693.02 | 4.222 | 0.878 | 0.195 | 0.042 | 0.02388 | 3873.9946 | -- | -- | 0.32489 | 19.7054 | -- | 0.32164 | 0.19312 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.002 | 0.589 | -- | 255.335 | 0.093 | 0.02 | 48.27 | 0.139 | 0.27889 | 0.32863 | 10.15 | 0.376
07:30 | 2693.02 | 4.222 | 0.878 | 0.195 | 0.042 | 0.02388 | 3873.9946 | -- | -- | 0.32489 | 19.7054 | -- | 0.32164 | 0.19312 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.002 | 0.589 | -- | 255.335 | 0.093 | 0.02 | 48.27 | 0.139 | 0.27889 | 0.32863 | 10.15 | 0.376
08:00 | 2693.12 | 4.2998 | 0.883 | 0.186 | 0.039 | 0.02803 | 3873.9763 | -- | -- | 0.30341 | 19.6605 | 213.8121 | 0.31576 | 0.16124 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.002 | 0.583 | -- | 255.336 | 0.079 | 0.015 | 48.27 | 0.139 | 0.25603 | 0.35751 | 10.3 | 0.391
08:30 | 2693.12 | 4.2998 | 0.883 | 0.186 | 0.039 | 0.02803 | 3873.9763 | -- | -- | 0.30341 | 19.6605 | 213.8121 | 0.31576 | 0.16124 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.002 | 0.583 | -- | 255.336 | 0.079 | 0.015 | 48.27 | 0.139 | 0.25603 | 0.35751 | 10.3 | 0.391
09:00 | 2693.15 | 4.3775 | 0.9775 | 0.177 | 0.033 | 0.02569 | 3873.9568 | -- | -- | 0.32553 | 19.6127 | -- | 0.29222 | 0.14509 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.002 | 0.574 | -- | 255.331 | 0.063 | 0.016 | 48.27 | 0.14 | 0.23799 | 0.37726 | 10.31 | 0.4
09:30 | 2693.15 | 4.3775 | 0.9775 | 0.177 | 0.033 | 0.02569 | 3873.9568 | -- | -- | 0.32553 | 19.6127 | -- | 0.29222 | 0.14509 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.002 | 0.574 | -- | 255.331 | 0.063 | 0.016 | 48.27 | 0.14 | 0.23799 | 0.37726 | 10.31 | 0.4
10:00 | 2693.09 | 4.4553 | 1.072 | 0.188 | 0.049 | 0.02409 | 3873.9431 | -- | -- | 0.34868 | 19.579 | -- | 0.28676 | 0.15706 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.002 | 0.565 | -- | 255.327 | 0.047 | 0.016 | 48.27 | 0.139 | 0.22379 | 0.39228 | 10.07 | 0.383
10:30 | 2693.09 | 4.4553 | 1.072 | 0.188 | 0.049 | 0.02409 | 3873.9431 | -- | -- | 0.34868 | 19.579 | -- | 0.28676 | 0.15706 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.002 | 0.565 | -- | 255.327 | 0.047 | 0.016 | 48.27 | 0.139 | 0.22379 | 0.39228 | 10.07 | 0.383
11:00 | 2693.04 | 4.5331 | 1.126 | 0.201 | 0.057 | 0.02212 | 3873.9336 | -- | -- | 0.37143 | 19.5559 | -- | 0.27584 | 0.16991 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.002 | 0.568 | -- | 255.322 | 0.032 | 0.016 | 48.27 | 0.14 | 0.22497 | 0.38475 | 9.83 | 0.365
11:30 | 2693.04 | 4.5331 | 1.126 | 0.201 | 0.057 | 0.02212 | 3873.9336 | -- | -- | 0.37143 | 19.5559 | -- | 0.27584 | 0.16991 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.002 | 0.568 | -- | 255.322 | 0.032 | 0.016 | 48.27 | 0.14 | 0.22497 | 0.38475 | 9.83 | 0.365
12:00 | 2693.02 | 4.6109 | 1.099 | 0.216 | 0.066 | 0.01988 | 3873.9473 | -- | -- | 0.39401 | 19.5895 | -- | 0.26492 | 0.17893 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.002 | 0.572 | -- | 255.317 | 0.028 | 0.016 | 48.27 | 0.14 | 0.23205 | 0.3785 | 9.6 | 0.348
12:30 | 2693.02 | 4.6109 | 1.099 | 0.216 | 0.066 | 0.01988 | 3873.9473 | -- | -- | 0.39401 | 19.5895 | -- | 0.26492 | 0.17893 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.002 | 0.572 | -- | 255.317 | 0.028 | 0.016 | 48.27 | 0.14 | 0.23205 | 0.3785 | 9.6 | 0.348
13:00 | 2693.02 | 4.5757 | 1.0936 | 0.22 | 0.075 | 0.01934 | 3873.9659 | -- | -- | 0.41688 | 19.6351 | -- | 0.26492 | 0.19312 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.002 | 0.576 | -- | 255.313 | 0.029 | 0.015 | 48.27 | 0.139 | 0.2075 | 0.41003 | 9.26 | 0.336
13:30 | 2693.02 | 4.5757 | 1.0936 | 0.22 | 0.075 | 0.01934 | 3873.9659 | -- | -- | 0.41688 | 19.6351 | -- | 0.26492 | 0.19312 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.002 | 0.576 | -- | 255.313 | 0.029 | 0.015 | 48.27 | 0.139 | 0.2075 | 0.41003 | 9.26 | 0.336
14:00 | 2693.04 | 4.487 | 1.1125 | 0.215 | 0.08 | 0.01775 | 3873.9598 | -- | -- | 0.4394 | 19.6201 | -- | 0.24941 | 0.19801 | 2411.86 | 0.949 | -- | 0.002 | 0.58 | -- | 255.308 | 0.029 | 0.015 | 48.27 | 0.136 | 0.18586 | 0.419 | 8.9 | 0.337
14:30 | 2693.04 | 4.487 | 1.1125 | 0.215 | 0.08 | 0.01775 | 3873.9598 | -- | -- | 0.4394 | 19.6201 | -- | 0.24941 | 0.19801 | 2411.86 | 0.949 | -- | 0.002 | 0.58 | -- | 255.308 | 0.029 | 0.015 | 48.27 | 0.136 | 0.18586 | 0.419 | 8.9 | 0.337
15:00 | 2693.06 | 4.3325 | 1.1287 | 0.215 | 0.078 | 0.01415 | 3873.9409 | -- | -- | 0.46117 | 19.5738 | -- | 0.24424 | 0.20299 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 255.304 | 0.03 | 0.015 | 48.27 | 0.134 | 0.18924 | 0.42029 | 8.61 | 0.342
15:30 | 2693.06 | 4.3325 | 1.1287 | 0.215 | 0.078 | 0.01415 | 3873.9409 | -- | -- | 0.46117 | 19.5738 | -- | 0.24424 | 0.20299 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 255.304 | 0.03 | 0.015 | 48.27 | 0.134 | 0.18924 | 0.42029 | 8.61 | 0.342
16:00 | 2693.07 | 4.1952 | 1.1395 | 0.213 | 0.077 | 0.01409 | 3873.9239 | -- | -- | 0.48283 | 19.532 | -- | 0.23907 | 0.21842 | 2411.69 | 0.923 | -- | 0.002 | 0.588 | -- | 255.299 | 0.029 | 0.015 | 48.27 | 0.132 | 0.18699 | 0.42029 | 8.44 | 0.346
16:30 | 2693.07 | 4.1952 | 1.1395 | 0.213 | 0.077 | 0.01409 | 3873.9239 | -- | -- | 0.48283 | 19.532 | -- | 0.23907 | 0.21842 | 2411.69 | 0.923 | -- | 0.002 | 0.588 | -- | 255.299 | 0.029 | 0.015 | 48.27 | 0.132 | 0.18699 | 0.42029 | 8.44 | 0.346
17:00 | 2693.06 | 3.855 | 1.0882 | 0.2 | 0.102 | 0.01093 | 3873.9242 | 57.685 | 28.365 | 0.50471 | 19.5327 | -- | 0.22448 | 0.22369 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.002 | 0.589 | -- | 255.294 | 0.02 | 0.015 | 48.27 | 0.127 | 0.23799 | 0.36119 | 8.16 | 0.348
17:30 | 2693.06 | 3.855 | 1.0882 | 0.2 | 0.102 | 0.01093 | 3873.9242 | 57.685 | 28.365 | 0.50471 | 19.5327 | -- | 0.22448 | 0.22369 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.002 | 0.589 | -- | 255.294 | 0.02 | 0.015 | 48.27 | 0.127 | 0.23799 | 0.36119 | 8.16 | 0.348
18:00 | 2693.05 | 3.4171 | 0.8884 | 0.186 | 0.133 | 0.00931 | 3873.9022 | -- | -- | 0.52642 | 19.479 | 212.7685 | 0.21021 | 0.22903 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.002 | 0.582 | 99.55 | 255.29 | 0.019 | 0.015 | 48.27 | 0.102 | 0.30907 | 0.30417 | 7.78 | 0.346
18:30 | 2693.05 | 3.4171 | 0.8884 | 0.186 | 0.133 | 0.00931 | 3873.9022 | -- | -- | 0.52642 | 19.479 | 212.7685 | 0.21021 | 0.22903 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.002 | 0.582 | 99.55 | 255.29 | 0.019 | 0.015 | 48.27 | 0.102 | 0.30907 | 0.30417 | 7.78 | 0.346
19:00 | 2693.03 | 3.1217 | 0.62376 | 0.18 | 0.152 | 0.01076 | 3873.9169 | -- | -- | 0.54851 | 19.5148 | -- | 0.19207 | 0.24543 | 2411.45 | 0.894 | -- | 0.002 | 0.568 | -- | 255.285 | 0.031 | 0.015 | 48.27 | 0.077 | 0.37648 | 0.23596 | 7.39 | 0.338
19:30 | 2693.03 | 3.1217 | 0.62376 | 0.18 | 0.152 | 0.01076 | 3873.9169 | -- | -- | 0.54851 | 19.5148 | -- | 0.19207 | 0.24543 | 2411.45 | 0.894 | -- | 0.002 | 0.568 | -- | 255.285 | 0.031 | 0.015 | 48.27 | 0.077 | 0.37648 | 0.23596 | 7.39 | 0.338
20:00 | 2692.98 | 2.8133 | 0.4251 | 0.184 | 0.174 | 0.01324 | 3873.9388 | -- | -- | 0.57047 | 19.5686 | -- | 0.1755 | 0.26236 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.002 | 0.547 | -- | 255.28 | 0.056 | 0.015 | 48.27 | 0.052 | 0.44658 | 0.17016 | 7.03 | 0.325
20:30 | 2692.98 | 2.8133 | 0.4251 | 0.184 | 0.174 | 0.01324 | 3873.9388 | -- | -- | 0.57047 | 19.5686 | -- | 0.1755 | 0.26236 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.002 | 0.547 | -- | 255.28 | 0.056 | 0.015 | 48.27 | 0.052 | 0.44658 | 0.17016 | 7.03 | 0.325
21:00 | 2692.94 | 2.557 | 0.31467 | 0.189 | 0.195 | 0.01298 | 3873.9583 | -- | -- | 0.59319 | 19.6164 | -- | 0.14926 | 0.27975 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.002 | 0.527 | -- | 255.276 | 0.081 | 0.021 | 48.27 | 0.047 | 0.5106 | 0.10525 | 6.68 | 0.312
21:30 | 2692.94 | 2.557 | 0.31467 | 0.189 | 0.195 | 0.01298 | 3873.9583 | -- | -- | 0.59319 | 19.6164 | -- | 0.14926 | 0.27975 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.002 | 0.527 | -- | 255.276 | 0.081 | 0.021 | 48.27 | 0.047 | 0.5106 | 0.10525 | 6.68 | 0.312
22:00 | 2692.88 | 2.3872 | 0.2955 | 0.195 | 0.208 | 0.01422 | 3873.9754 | -- | -- | 0.6158 | 19.6583 | -- | 0.12309 | 0.30356 | 2411.19 | 0.862 | -- | 0.002 | 0.526 | -- | 255.271 | 0.106 | 0.029 | 48.27 | 0.042 | 0.54854 | 0.07374 | 6.29 | 0.296
22:30 | 2692.88 | 2.3872 | 0.2955 | 0.195 | 0.208 | 0.01422 | 3873.9754 | -- | -- | 0.6158 | 19.6583 | -- | 0.12309 | 0.30356 | 2411.19 | 0.862 | -- | 0.002 | 0.526 | -- | 255.271 | 0.106 | 0.029 | 48.27 | 0.042 | 0.54854 | 0.07374 | 6.29 | 0.296
23:00 | 2692.83 | 2.2735 | 0.35514 | 0.201 | 0.224 | 0.01523 | 3873.9842 | -- | -- | 0.63932 | 19.6934 | -- | 0.12309 | 0.34027 | 2411.1 | 0.851 | -- | 0.002 | 0.514 | -- | 255.266 | 0.13 | 0.037 | 48.27 | 0.038 | 0.54854 | 0.06495 | 6.03 | 0.28
23:30 | 2692.83 | 2.2735 | 0.35514 | 0.201 | 0.224 | 0.01523 | 3873.9842 | -- | -- | 0.63932 | 19.6934 | -- | 0.12309 | 0.34027 | 2411.1 | 0.851 | -- | 0.002 | 0.514 | -- | 255.266 | 0.13 | 0.037 | 48.27 | 0.038 | 0.54854 | 0.06495 | 6.03 | 0.28

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 30 de Julio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
30/07/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.4
30/07/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/07/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
30/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
30/07/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/07/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.04
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.59
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.95
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.95
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.97
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.46
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
30/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.98
30/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
30/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
30/07/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.81

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 30 de Julio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
30/07/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/07/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/07/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/07/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/07/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/07/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/07/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/07/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/07/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
jueves, 30 de Julio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
30/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 561.82 | 561.82 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 118.57 | 125.558 | 38.611 | m3 | Segun inventario de stock
30/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/07/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
30/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
30/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 6351.53 | 6351.53 | 0 | m3
30/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
30/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
30/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 58704.92 | 58676.51 | 0 | m3
30/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21421.78 | 21421.78 | 0 | m3
30/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 743.36 | 743.36 | 0 | m3
30/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.28 | 788.28 | 0 | m3
30/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.86 | 1024.86 | 0 | m3
30/07/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 559.1 | 632.04 | 72.94 | m3 | Incremento por descarga de cisternas de combustible.
30/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
30/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
30/07/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7606.68 | 7857.27 | 250.59 | m3 | Abastecimiento de combustible Diesel en planta.
30/07/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 46713.38 | 45147.651 | 0 | m3
30/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 6.56 | 5.382 | 3.785 | m3
30/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 412.31 | 188.933 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 30 de Julio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 30/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1080.41
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 835.65
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 601.3
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 553.85
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 708.28
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 896.5453
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 40.0942
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1994.58
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 10.531
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 10.614
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 10.478
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31776.8431
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31798.1672
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 30911.5578
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31674.1319
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 268945.04
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 29247.34
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1106769
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1089756
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1257475
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 441857
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 28.41
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1160425.37
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1162304.601
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1175464.793
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1257389.068
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1272917.051
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 862936
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 394386.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 401921.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1247218
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2022744
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 19217.67
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 19268.95
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 4951.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18522.17
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13158.48
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 3171.46
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 10020.14
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13897.8
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 555.961
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 304.578
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 705.19
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 1.995
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 88.397
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 2.968
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 134.98
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1329061
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 306539.837

## PRESIÓN_GAS
jueves, 30 de Julio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
30/07/2026 00:00 | 792.9 | 2978.68 | 85.54 | 85.54 | 4472.4 | 522.69 | 7704 | 23160 | 4173.561 | 3761.0504 | 4162.5267 | 4163.301 | 6639.69 | 5361.236
30/07/2026 01:00 | 793 | 2978.89 | 86.59 | 86.59 | 4470.6 | 519.75 | 7984 | 23206 | 4241.8972 | 3898.817 | 4230.6884 | 4231.1828 | 6639.69 | 5503.279
30/07/2026 02:00 | 793.2 | 2974.92 | 87.79 | 87.79 | 4474.6 | 518.77 | 8233 | 22990 | 4279.4773 | 3960.6628 | 4268.592 | 4268.7274 | 6639.69 | 5631.506
30/07/2026 03:00 | 793 | 2976.72 | 89.03 | 89.03 | 4472.9 | 524.66 | 8451 | 23157 | 4305.7006 | 4014.3451 | 4294.2729 | 4294.8032 | 6640.47 | 5756.282
30/07/2026 04:00 | 793.2 | 2974.89 | 90.08 | 90.08 | 4475.3 | 524.66 | 8655 | 23290 | 4320.2587 | 4047.1805 | 4308.8611 | 4309.4894 | 6638.9 | 5881.122
30/07/2026 05:00 | 793.1 | 2975.9 | 90.73 | 90.73 | 4473.7 | 522.69 | 8731 | 23206 | 4282.3108 | 3970.52 | 4271.3455 | 4271.5705 | 6637.72 | 6008.411
30/07/2026 06:00 | 793.1 | 2976.4 | 91.12 | 91.12 | 4474.8 | 590.36 | 8708 | 23217 | 4206.6238 | 3840.5673 | 4195.972 | 4195.9007 | 6639.29 | 6128.838
30/07/2026 07:00 | 793 | 2976.66 | 91.25 | 91.25 | 4481.6 | 528.58 | 8592 | 22709 | 4126.0173 | 3716.2986 | 4115.7329 | 4115.1966 | 6638.9 | 6246.884
30/07/2026 08:00 | 791.4 | 2977.35 | 90.8 | 90.8 | 4488.5 | 522.69 | 8482 | 22704 | 4053.4847 | 3605.6652 | 4042.7207 | 4044.0902 | 6640.08 | 6354.814
30/07/2026 09:00 | 790.4 | 2974.89 | 90.13 | 90.13 | 4481.6 | 522.69 | 8372 | 22770 | 4034.9189 | 3549.5319 | 4023.3139 | 4028.9718 | 6640.47 | 6389.585
30/07/2026 10:00 | 790.3 | 2975.9 | 89.26 | 89.26 | 4481.6 | 530.54 | 8261 | 22630 | 3997.5685 | 3472.8225 | 3984.6359 | 3993.8388 | 6642.04 | 6389.297
30/07/2026 11:00 | 799.9 | 2976.4 | 89.25 | 89.25 | 4474.7 | 532.5 | 8151 | 22759 | 3975.1216 | 3434.819 | 3963.0416 | 3973.5023 | 6639.29 | 6316.292
30/07/2026 12:00 | 791.5 | 2976.66 | 89.28 | 89.28 | 4474.7 | 532.5 | 8088 | 22649 | 3962.7983 | 3408.5422 | 3949.7367 | 3961.1717 | 6641.26 | 6123.232
30/07/2026 13:00 | 791.7 | 2977.35 | 88.85 | 88.85 | 4474.7 | 525.64 | 8029 | 22680 | 3942.0871 | 3368.4383 | 3928.8043 | 3941.9044 | 6642.04 | 5981.375
30/07/2026 14:00 | 793.2 | 2974.89 | 88.77 | 88.77 | 4467.8 | 527.6 | 7972 | 22666 | 3977.5226 | 3422.887 | 3964.9696 | 3976.5583 | 6642.83 | 5845.838
30/07/2026 15:00 | 792.7 | 2975.9 | 89.02 | 89.02 | 4481.6 | 528.58 | 7946 | 22691 | 4015.0451 | 3485.823 | 4003.281 | 4011.1503 | 6641.26 | 5704.832
30/07/2026 16:00 | 793.1 | 2974.89 | 89.41 | 89.41 | 4467.8 | 527.6 | 7920 | 22600 | 4041.5481 | 3523.3161 | 4030.1834 | 4034.8495 | 6642.04 | 5565.925
30/07/2026 17:00 | 792.5 | 2974.92 | 89.75 | 89.75 | 4474.7 | 527.6 | 7847 | 22653 | 4048.1952 | 3549.076 | 4037.0082 | 4040.2618 | 6640.08 | 5402.923
30/07/2026 18:00 | 791.1 | 2976.72 | 89.84 | 89.84 | 4474.7 | 522.69 | 7697 | 22673 | 4052.6176 | 3554.848 | 4041.4138 | 4044.3386 | 6642.04 | 5249.035
30/07/2026 19:00 | 792.3 | 2974.89 | 88.98 | 88.98 | 4474.7 | 522.69 | 7547 | 22635 | 4050.0247 | 3543.3063 | 4038.9675 | 4041.3654 | 6641.26 | 5098.372
30/07/2026 20:00 | 792.6 | 2975.9 | 87.78 | 87.78 | 4474.7 | 524.66 | 7322 | 22815 | 4034.1609 | 3521.5778 | 4022.8454 | 4025.1552 | 6641.26 | 4938.117
30/07/2026 21:00 | 792.6 | 2976.4 | 87.29 | 87.29 | 4474.7 | 524.66 | 7133 | 22734 | 4034.6916 | 3516.4344 | 4023.7331 | 4026.0097 | 6639.69 | 4790.024
30/07/2026 22:00 | 792.7 | 2976.66 | 87.31 | 87.31 | 4474.7 | 503.08 | 7004 | 22836 | 4071.9734 | 3559.8598 | 4061.1873 | 4063.021 | 6641.26 | 4743.704
30/07/2026 23:00 | 792.8 | 2970.87 | 87.1 | 87.1 | 4474.7 | 523.68 | 7048 | 22788 | 4101.8348 | 3624.4533 | 4091.09 | 4092.4835 | 6640.86 | 5095.561

## TEMP_AMB
jueves, 30 de Julio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
30/07/2026 00:00 | 18 | 23.22 | 23.22 | 22.5 | 22.5 | 21.36 | 21.36 | 21.1 | 36.68 | 22 | 22 | 21.8 | 21.425 | 19.37 | 25.61
30/07/2026 01:00 | 19 | 23.15 | 23.15 | 22.3 | 22.3 | 21.24 | 21.24 | 21.2 | 32.47 | 21.9 | 21.8 | 21.38 | 21.2 | 18.31 | 25.35
30/07/2026 02:00 | 16 | 23.06 | 23.06 | 22.7 | 22.7 | 20.94 | 20.94 | 21.4 | 28.77 | 21.6 | 21.6 | 21.36 | 20.65 | 19.55 | 24.91
30/07/2026 03:00 | 16 | 23.04 | 23.04 | 22.4 | 22.4 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 27.12 | 21.1 | 21.2 | 21.0799 | 20.25 | 18.76 | 24.64
30/07/2026 04:00 | 17 | 23.21 | 23.21 | 22.3 | 22.3 | 20.76 | 20.76 | 21.4 | 26.3 | 20.8 | 21.3 | 21.29 | 20.95 | 17.48 | 24.43
30/07/2026 05:00 | 16 | 23.1 | 23.1 | 22.5 | 22.5 | 20.5 | 20.5 | 21.5 | 26.04 | 21 | 21 | 21.17 | 20.025 | 17.31 | 24.73
30/07/2026 06:00 | 20 | 23.19 | 23.19 | 22.6 | 22.6 | 20.14 | 20.14 | 21.6 | 25.75 | 20.2 | 20 | 21.1 | 20.35 | 17.83 | 24.5
30/07/2026 07:00 | 19 | 23.14 | 23.14 | 22.4 | 22.4 | 20.08 | 20.08 | 21 | 25.64 | 20.4 | 20.3 | 20.84 | 20.137 | 17.67 | 24.73
30/07/2026 08:00 | 22 | 23.91 | 23.91 | 22.9 | 22.9 | 20.25 | 20.25 | 21.2 | 25.96 | 21.9 | 22.5 | 22.01 | 21.225 | 20.59 | 28.43
30/07/2026 09:00 | 24 | 25.16 | 25.16 | 23.6 | 23.6 | 20.84 | 20.84 | 21.6 | 36.05 | 24.3 | 24.6 | 23.19 | 22.675 | 21.81 | 34.15
30/07/2026 10:00 | 25 | 26.75 | 26.75 | 25.1 | 25.1 | 22.12 | 22.12 | 21.7 | 39.12 | 25.1 | 26.5 | 24.34 | 23.15 | 23.25 | 34.58
30/07/2026 11:00 | 27 | 27.87 | 27.87 | 24 | 24 | 22.69 | 22.69 | 22.1 | 40.66 | 25 | 26.8 | 25.35 | 23.525 | 23.54 | 31.33
30/07/2026 12:00 | 28 | 29.11 | 29.11 | 24.3 | 24.3 | 22.89 | 22.89 | 22.2 | 39.49 | 25.3 | 27.2 | 26.07 | 23.625 | 24.09 | 32.23
30/07/2026 13:00 | 29 | 27.36 | 27.36 | 24.4 | 24.4 | 23.74 | 23.74 | 21.9 | 39.02 | 25.1 | 27.4 | 25.79 | 24.325 | 24.72 | 33.21
30/07/2026 14:00 | 30.28 | 26.83 | 26.83 | 24.1 | 24.1 | 24.37 | 24.37 | 22 | 37.81 | 25 | 27.1 | 25.2 | 23.924 | 24.24 | 33.12
30/07/2026 15:00 | 28 | 26.58 | 26.58 | 24 | 24 | 24.72 | 24.72 | 21.6 | 36.41 | 25.1 | 26.2 | 24.2399 | 23.35 | 23.32 | 32.94
30/07/2026 16:00 | 26 | 25.99 | 25.99 | 23.7 | 23.7 | 24.68 | 24.68 | 21.6 | 36.04 | 24.4 | 25 | 23.64 | 23.05 | 23.01 | 32.82
30/07/2026 17:00 | 25 | 25.6 | 25.6 | 24.6 | 24.6 | 24.09 | 24.09 | 21.3 | 34.27 | 23.6 | 23.4 | 23.61 | 22.7 | 22.31 | 32.26
30/07/2026 18:00 | 23 | 25.18 | 25.18 | 23.6 | 23.6 | 23.24 | 23.24 | 21.1 | 37.26 | 22.3 | 22.7 | 23.66 | 22.85 | 22.07 | 29.59
30/07/2026 19:00 | 23 | 24.67 | 24.67 | 23.2 | 23.2 | 22.65 | 22.65 | 21.1 | 35.27 | 21.8 | 22.5 | 23.5 | 22.7 | 22.04 | 28.49
30/07/2026 20:00 | 20 | 24.32 | 24.32 | 22.9 | 22.9 | 22.31 | 22.31 | 21 | 34.64 | 21.4 | 22.4 | 23 | 22.8 | 22 | 28.37
30/07/2026 21:00 | 20 | 23.81 | 23.81 | 23 | 23 | 21.98 | 21.98 | 21.1 | 34.05 | 21.5 | 22.3 | 23.25 | 22.675 | 21.79 | 27.71
30/07/2026 22:00 | 20 | 23.75 | 23.75 | 22.8 | 22.8 | 21.64 | 21.64 | 21.1 | 33.3 | 21.3 | 22.3 | 23.34 | 22.8009 | 21.59 | 27.51
30/07/2026 23:00 | 20 | 23.53 | 23.53 | 22.5 | 22.5 | 21.36 | 21.36 | 21.2 | 33.27 | 21.4 | 22.3 | 23.06 | 22.7 | 21.22 | 26.98

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 30 de Julio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
30/07/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 30/07/2026 06:00 | 31/07/2026 06:00
30/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 30/07/2026 06:00 | 31/07/2026 06:00
30/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 30/07/2026 06:00 | 31/07/2026 06:00
30/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 30/07/2026 06:00 | 31/07/2026 06:00
30/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 30/07/2026 06:00 | 31/07/2026 06:00
30/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 30/07/2026 06:00 | 31/07/2026 06:00
30/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 5500 | 30/07/2026 06:00 | 31/07/2026 06:00
30/07/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1349.932 | 30/07/2026 06:00 | 31/07/2026 06:00
30/07/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 302.99 | 30/07/2026 06:00 | 31/07/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 30 de Julio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
30/07/2026 | 00:30 | 23 | 37.74 | 13.41 | 19.2602 |  |  | 6 | 6 | 3.461 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 1.3735 | 13.772 |  |  |  | 3.4769 | 3.5099 | 416.6606 | 423.0707 | 416.6606 | 394.225 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 276.737
30/07/2026 | 01:00 | 23 | 40.18 | 11.37 | 19.2602 |  |  | 5.6 | 6.1 | 3.634 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 0.56594 | 13.9381 |  |  |  | 3.5671 | 3.5684 | 416.6606 | 419.8657 | 416.6606 | 394.225 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 276.737
30/07/2026 | 01:30 | 23 | 44.51 | 12.93 | 19.2602 |  |  | 5.1 | 6.2 | 3.3931 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 2.0956 | 13.5203 |  |  |  | 3.6448 | 3.3939 | 419.8657 | 423.0707 | 416.6606 | 394.225 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 276.737
30/07/2026 | 02:00 | 23 | 44.92 | 11.85 | 19.2602 |  |  | 4.3 | 6.7 | 3.3795 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 3.0777 | 13.3455 |  |  |  | 3.5951 | 3.4964 | 416.6606 | 423.0707 | 416.6606 | 394.225 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 276.737
30/07/2026 | 02:30 | 23 | 42.24 | 12.26 | 19.2602 |  |  | 5 | 7.1 | 3.2573 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 2.6572 | 13.8755 |  |  |  | 3.6963 | 2.9406 | 419.8657 | 423.0707 | 416.6606 | 394.225 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 276.737
30/07/2026 | 03:00 | 23 | 42.18 | 12.96 | 19.2602 |  |  | 4.5 | 6.7 | 3.3628 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 3.5359 | 13.9228 |  |  |  | 3.5769 | 2.8677 | 352.5589 | 368.5844 | 368.5844 | 362.1742 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 227.757 | 210.614
30/07/2026 | 03:30 | 23 | 40.67 | 12.15 | 19.2602 |  |  | 4 | 7.5 | 3.1781 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 1.6872 | 13.1572 |  |  |  | 3.5307 | 3.2491 | 419.8657 | 423.0707 | 416.6606 | 362.1742 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 227.757 | 254.696
30/07/2026 | 04:00 | 23 | 34.72 | 12.63 | 19.2602 |  |  | 4 | 7.9 | 3.5013 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 2.306 | 13.5113 |  |  |  | 3.6199 | 3.4564 | 416.6606 | 423.0707 | 416.6606 | 410.2504 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 264.492 | 264.492
30/07/2026 | 04:30 | 23 | 34.7 | 12.45 | 19.2602 |  |  | 3.4 | 7.2 | 4.0214 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 1.0907 | 13.7859 |  |  |  | 3.9246 | 4.5133 | 416.6606 | 423.0707 | 416.6606 | 410.2504 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 264.492 | 264.492
30/07/2026 | 05:00 | 23 | 34.82 | 11.9 | 19.2602 | 0 | 0 | 3.7 | 6.5 | 4.0007 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0421 | 13.7345 |  |  | 0 | 4.0699 | 4.4613 | 416.6606 | 423.0707 | 416.6606 | 410.2504 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 264.492 | 264.492 | 0 | 0
30/07/2026 | 05:30 | 23 | 34.77 | 13.43 | 19.2602 | 0 | 0 | 4.2 | 6.3 | 4.4122 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9439 | 13.3444 |  |  | 0 | 4.4407 | 4.9016 | 416.6606 | 423.0707 | 416.6606 | 410.2504 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 264.492 | 264.492 | 0 | 0.0525
30/07/2026 | 06:00 | 23 | 34.8 | 12.66 | 19.2602 | 0 | 0 | 4.1 | 7.4 | 4.4771 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6685 | 13.1889 |  |  | 0 | 4.4424 | 4.7984 | 416.6606 | 423.0707 | 416.6606 | 410.2504 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 264.492 | 264.492 | 0 | 4.6
30/07/2026 | 06:30 | 23 | 34.79 | 13.53 | 19.2602 | 4.98 | 3.504 | 4.4 | 8.4 | 4.7445 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.03 | 0.03 | 35.3 | 9 | 9 | 97.3431 | 7.501 | 7.501 | 7.501 | 7.501 | 0.1689 | 18 | 0.007 | 1.4136 | 13.2522 |  |  | 11.3039 | 4.859 | 4.6862 | 493.5825 | 493.5825 | 0 | 474.352 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 293.88 | 0 | 20 | 43.4255
30/07/2026 | 07:00 | 23 | 17.25 | 13.43 | 19.2602 | 76.29 | 16.299 | 4.5 | 8.3 | 4.5639 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 16.07 | 16.07 | 225.14 | 11 | 10 | 359.8217 | 152.051 | 152.051 | 152.051 | 152.051 | 7.4498 | 171 | 30.8403 | 2.8897 | 13.7479 |  |  | 182.5958 | 4.7195 | 4.3811 | 480.7622 | 477.5571 | 0 | 442.3012 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 293.88 | 0 | 177 | 132.789
30/07/2026 | 07:30 | 23 | 13.51 | 12.31 | 19.2602 | 188.76 | 31.616 | 3.9 | 8.4 | 4.4882 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 217.54 | 217.54 | 474.21 | 11 | 10 | 670.9775 | 399.582 | 399.582 | 399.582 | 399.582 | 34.7154 | 313 | 268.1 | 2.6574 | 13.411 |  |  | 529.5148 | 4.6451 | 3.8914 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 315 | 427.6235
30/07/2026 | 08:00 | 23 | 13.51 | 12.91 | 19.2602 | 303.95 | 41.682 | 3.5 | 8.8 | 4.3676 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 449.19 | 449.19 | 759.36 | 11 | 10 | 848.7502 | 713.264 | 713.264 | 713.264 | 713.264 | 52.4702 | 448 | 623.95 | 2.0457 | 13.8595 |  |  | 762.5867 | 4.4379 | 3.7554 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 449 | 752.53
30/07/2026 | 08:30 | 23 | 13.43 | 11.52 | 20.2694 | 430.93 | 440.316 | 5.7 | 9.3 | 4.0972 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 696.25 | 696.25 | 836.29 | 10 | 10 | 887.4245 | 832.326 | 832.326 | 832.326 | 832.326 | 87.7483 | 567 | 773.325 | 2.5919 | 13.8149 |  |  | 842.5423 | 3.9404 | 3.3124 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 0 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 569 | 828.3985
30/07/2026 | 09:00 | 23 | 13.45 | 11.09 | 20.2694 | 538.56 | 556.283 | 5.8 | 9.1 | 3.7881 | 2 | 2 | 2 | 2 | 820.76 | 820.76 | 855.07 | 10 | 10 | 902.0071 | 862.283 | 862.283 | 862.283 | 862.283 | 106.4427 | 678 | 828.25 | 1.3955 | 13.0142 |  |  | 861.3432 | 3.6132 | 3.0923 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 0 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 669 | 845.416
30/07/2026 | 09:30 | 22 | 13.42 | 12.3 | 20.2694 | 943.01 | 658.515 | 5.9 | 9.2 | 3.5696 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 834.55 | 834.55 | 867 | 10 | 9 | 906.0704 | 872.175 | 872.175 | 872.175 | 872.175 | 149.1 | 775 | 851.5 | 1.8631 | 14.0711 |  |  | 874.3866 | 2.9564 | 2.5469 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 0 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 772 | 849.0395
30/07/2026 | 10:00 | 22 | 28.97 | 12.48 | 20.2694 | 736.92 | 754.248 | 7.1 | 9.3 | 3.6927 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 840.06 | 840.06 | 869.07 | 10 | 10 | 907.6795 | 877.398 | 877.398 | 877.398 | 877.398 | 170.0159 | 850 | 862.5 | 2.1658 | 13.6244 |  |  | 877.031 | 2.9125 | 2.5981 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 0 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 849 | 845.0645
30/07/2026 | 10:30 | 23 | 29.01 | 11.27 | 20.2694 | 820.52 | 829.118 | 8.2 | 8.9 | 3.9984 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 839.22 | 839.22 | 865.71 | 9 | 9 | 903.52 | 877.382 | 877.382 | 877.382 | 877.382 | 221.1876 | 915 | 863.5 | 0.91717 | 13.4707 |  |  | 873.8572 | 2.8768 | 2.6199 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 0 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 909 | 839.7175
30/07/2026 | 11:00 | 23 | 28.99 | 12.64 | 20.2694 | 881.44 | 892.189 | 9.1 | 9.2 | 4.1892 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 836.21 | 836.21 | 858.79 | 9 | 9 | 899.1912 | 872.778 | 872.778 | 872.778 | 872.778 | 256.2017 | 971 | 860.75 | 0.88861 | 13.8174 |  |  | 865.7064 | 3.1357 | 3.1094 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 0 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 953 | 837.716
30/07/2026 | 11:30 | 22 | 28.98 | 12.53 | 20.2694 | 936.78 | 942.453 | 9.6 | 8.8 | 4.9838 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 833.25 | 833.25 | 859.07 | 9 | 9 | 897.9143 | 869.623 | 869.623 | 869.623 | 869.623 | 272.4542 | 998 | 852.25 | 2.0275 | 13.4383 |  |  | 862.2105 | 3.6304 | 3.9757 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 0 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 969 | 837.012
30/07/2026 | 12:00 | 22 | 28.96 | 12.69 | 20.2694 | 961.85 | 966.369 | 10.1 | 8.7 | 4.6454 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 832.11 | 832.11 | 862.36 | 10 | 10 | 900.259 | 868.671 | 868.671 | 868.671 | 868.671 | 574.7709 | 1014 | 849.5 | 1.1444 | 13.7533 |  |  | 863.2931 | 3.8552 | 4.0678 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 0 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 968 | 838.751
30/07/2026 | 12:30 | 22 | 29.71 | 11.95 | 20.2694 | 978.04 | 970.985 | 10.2 | 8.5 | 4.7299 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 836.8 | 836.8 | 865.43 | 11 | 10 | 903.7031 | 870.339 | 870.339 | 870.339 | 870.339 | 675.2707 | 1004 | 848.5 | 1.1628 | 13.6279 |  |  | 866.9082 | 4.2206 | 4.5201 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 0 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 961 | 841.335
30/07/2026 | 13:00 | 22 | 29.77 | 12.83 | 20.2694 | 961.34 | 949.816 | 9.7 | 9.1 | 5.2981 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 838.9 | 838.9 | 870.39 | 11 | 10 | 898.0793 | 873.083 | 873.083 | 873.083 | 873.083 | 461.5487 | 962 | 850 | 1.0675 | 13.145 |  |  | 870.7445 | 4.332 | 4.7014 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 142.1645 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 934 | 843.23
30/07/2026 | 13:30 | 22 | 29.79 | 11.17 | 20.2694 | 925.59 | 908.288 | 9.6 | 8.7 | 5.4528 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 845.53 | 845.53 | 872.14 | 11 | 10 | 911.2798 | 874.254 | 874.254 | 874.254 | 874.254 | 375.9475 | 892 | 850.75 | 2.6412 | 13.1231 |  |  | 867.0935 | 5.271 | 5.535 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 245.1112 | 250.0134 | 276.737 | 0 | 881 | 843.7415
30/07/2026 | 14:00 | 22 | 34.32 | 12.74 | 20.2694 | 874.87 | 848.53 | 9.9 | 8.4 | 5.2813 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 851.18 | 851.18 | 874.79 | 11 | 10 | 911.0265 | 884.477 | 884.477 | 884.477 | 884.477 | 311.8502 | 821 | 851.25 | 3.1669 | 14.0307 |  |  | 867.7751 | 5.3853 | 5.5678 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 245.1112 | 250.0134 | 276.737 | 0 | 823 | 839.188
30/07/2026 | 14:30 | 22 | 34.7 | 12.61 | 20.2694 | 768.32 | 765.51 | 10.2 | 8.4 | 4.6173 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 852.12 | 852.12 | 870.71 | 11 | 10 | 900.1604 | 881.639 | 881.639 | 881.639 | 881.639 | 276.1012 | 741 | 853.75 | 5.3491 | 13.1705 |  |  | 860.4549 | 4.647 | 5.027 | 394.225 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 245.1112 | 250.0134 | 276.737 | 0 | 740 | 823.587
30/07/2026 | 15:00 | 22 | 34.68 | 12.61 | 20.2694 | 694.65 | 661.189 | 10.8 | 8.9 | 4.8906 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 848.15 | 848.15 | 853.57 | 11 | 10 | 876.5705 | 872.064 | 872.064 | 872.064 | 872.064 | 215.4882 | 650 | 843.75 | 6.0237 | 13.8389 |  |  | 842.3092 | 4.7641 | 5.1787 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 245.1112 | 250.0134 | 276.737 | 0 | 654 | 786.615
30/07/2026 | 15:30 | 23 | 34.69 | 13.46 | 20.2694 | 609.41 | 545.067 | 10.4 | 9.8 | 3.6595 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 822.35 | 822.35 | 804.14 | 10 | 10 | 816.2091 | 844.464 | 844.464 | 844.464 | 844.464 | 234.1539 | 547 | 824.5 | 6.1394 | 13.1117 |  |  | 806.9236 | 4.7322 | 4.6914 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 245.1112 | 250.0134 | 276.737 | 0 | 526 | 716.7795
30/07/2026 | 16:00 | 23 | 35.02 | 13.93 | 20.2694 | 480.83 | 432.726 | 10.8 | 10.7 | 4.2224 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 779.86 | 779.86 | 687.71 | 11 | 10 | 666.5951 | 781.34 | 781.34 | 781.34 | 781.34 | 221.0086 | 430 | 785.575 | 7.2535 | 13.76 |  |  | 743.4633 | 3.9838 | 4.0267 | 391.0199 | 387.8148 | 0 | 378.1996 | 0 | 259.8178 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 417 | 586.8905
30/07/2026 | 16:30 | 23 | 37.51 | 15.21 | 19.0103 | 350.3 | 316.029 | 10.5 | 10.6 | 4.126 | 3 | 3 | 3 | 3 | 610.56 | 610.56 | 436.93 | 11 | 10 | 382.7989 | 627.144 | 627.144 | 627.144 | 627.144 | 127.9714 | 290 | 713.75 | 7.0215 | 13.5177 |  |  | 639.3105 | 3.0705 | 2.5901 | 391.0199 | 387.8148 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 286 | 281.277
30/07/2026 | 17:00 | 23 | 37.5 | 13.49 | 19.0103 | 207.36 | 45.966 | 10.5 | 10.6 | 4.0264 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 349.47 | 349.47 | 179.69 | 11 | 10 | 100.4367 | 312.559 | 312.559 | 312.559 | 312.559 | 115.1255 | 146 | 602.575 | 9.5077 | 13.2347 |  |  | 377.1579 | 3.2853 | 3.1262 | 391.0199 | 387.8148 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 143 | 36.8005
30/07/2026 | 17:30 | 22 | 37.48 | 13.51 | 19.0103 | 77.59 | 23.465 | 9.5 | 9.9 | 4.9743 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 114.61 | 114.61 | 8 | 11 | 10 | 2.5767 | 84.727 | 84.727 | 84.727 | 84.727 | 78.0109 | 11 | 319.875 | 10.0077 | 13.3186 |  |  | 78.5572 | 4.2065 | 4.4625 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 5 | 0
30/07/2026 | 18:00 | 22 | 40.32 | 13.01 | 19.0103 | 3.23 | 5.335 | 9.3 | 9.2 | 5.234 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3.524 | 3.524 | 3.524 | 3.524 | 33.4271 | 0 | 40.1855 | 9.3486 | 13.5413 |  |  | 0 | 4.0724 | 4.4556 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 0 | 0
30/07/2026 | 18:30 | 22 | 43.72 | 9.83 | 19.0103 | 0 | 0 | 8.3 | 7.7 | 4.9188 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7028 | 0 | 0 | 10.1495 | 13.6286 |  |  | 0 | 4.4674 | 5.1022 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 0 | 0.121
30/07/2026 | 19:00 | 22 | 43.76 | 11.91 | 19.0103 | 0 | 0 | 7.1 | 6.1 | 5.0295 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9126 | 13.4703 |  |  | 0 | 4.4214 | 5.1005 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 0 | 0.1305
30/07/2026 | 19:30 | 23 | 43.75 | 11.94 | 19.0103 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 4.063 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0168 | 13.6889 |  |  | 0 | 3.8182 | 4.448 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0 | 0 | 0.097
30/07/2026 | 20:00 | 23 | 43.76 | 12.84 | 19.0103 |  |  | 6.6 | 6.4 | 4.0734 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 10.4677 | 13.4531 |  |  |  | 3.9721 | 4.3823 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0
30/07/2026 | 20:30 | 22 | 43.75 | 13.07 | 19.0103 |  |  | 6.8 | 6.8 | 4.6496 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 7.8365 | 13.8427 |  |  |  | 3.9298 | 3.6659 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0
30/07/2026 | 21:00 | 22 | 43.82 | 12.15 | 19.0103 |  |  | 6.2 | 7.2 | 4.7026 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 6.8926 | 13.2859 |  |  |  | 4.2123 | 4.0524 | 391.0199 | 387.8148 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0
30/07/2026 | 21:30 | 23 | 43.81 | 13.83 | 19.0103 |  |  | 5.5 | 6.9 | 5.2713 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 6.7973 | 14.0825 |  |  |  | 5.1676 | 4.7605 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0
30/07/2026 | 22:00 | 23 | 43.79 | 12.69 | 19.0103 |  |  | 6.6 | 6.7 | 5.0438 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 8.3864 | 13.7724 |  |  |  | 4.8491 | 4.7349 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0
30/07/2026 | 22:30 | 22 | 43.76 | 10.3 | 19.0103 |  |  | 8.1 | 6 | 4.8686 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 8.7183 | 13.467 |  |  |  | 4.4792 | 4.9396 | 394.225 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0
30/07/2026 | 23:00 | 22 | 43.78 | 13.61 | 19.0103 |  |  | 7.4 | 6.5 | 5.0343 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 8.4761 | 13.3328 |  |  |  | 4.7943 | 5.1739 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0
30/07/2026 | 23:30 | 23 | 43.78 | 12.66 | 19.0103 |  |  | 7.7 | 6.4 | 5.9854 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 7.9522 | 13.8941 |  |  |  | 6.589 | 0 | 391.0199 | 391.0199 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0
31/07/2026 | 00:00 | 23 | 43.78 | 11.25 | 19.0103 |  |  | 7.5 | 7 | 5.4298 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 12 | 10 | [8 empty] | 6.5342 | 13.4758 |  |  |  | 6.5472 | 5.8172 | 387.8148 | 387.8148 | 0 | 378.1996 | 0 | 262.2689 | 294.1334 | 276.737 | 0

## CALOR_ÚTIL
jueves, 30 de Julio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
30/07/2026 | 00:30 | 31 | 9.49 | 65.34 | 119.72 | 77.64 | 299.62 | 102.6 | 705.41
30/07/2026 | 01:00 | 31 | 10.72 | 55.41 | 119.72 | 77.64 | 304.67 | 90.4 | 689.56
30/07/2026 | 01:30 | 30 | 11.87 | 64.38 | 119.94 | 77.64 | 273.51 | 102.38 | 679.72
30/07/2026 | 02:00 | 30 | 10.84 | 59 | 119.83 | 77.64 | 276.61 | 97.63 | 671.55
30/07/2026 | 02:30 | 29 | 10.19 | 60.29 | 120.46 | 77.64 | 278.09 | 87.59 | 663.26
30/07/2026 | 03:00 | 29 | 10.81 | 63.76 | 120.56 | 77.64 | 281.6 | 41.11 | 624.48
30/07/2026 | 03:30 | 29 | 10.42 | 61.98 | 121.91 | 77.64 | 271.1 | 43.12 | 615.17
30/07/2026 | 04:00 | 29 | 7.02 | 64.46 | 122.12 | 77.64 | 281.99 | 70.13 | 652.36
30/07/2026 | 04:30 | 29 | 7.01 | 64.74 | 122.28 | 77.64 | 270.57 | 81.73 | 652.97
30/07/2026 | 05:00 | 29 | 6.62 | 61.89 | 122.28 | 77.64 | 279.68 | 72.84 | 649.95
30/07/2026 | 05:30 | 28 | 6.61 | 62.92 | 122.94 | 77.64 | 270.59 | 50.52 | 619.22
30/07/2026 | 06:00 | 28 | 9.26 | 59.35 | 122.94 | 77.64 | 259.18 | 55.92 | 612.29
30/07/2026 | 06:30 | 28 | 9.26 | 67.03 | 115.39 | 77.64 | 244.34 | 56.4 | 598.06
30/07/2026 | 07:00 | 28 | 2.66 | 66.55 | 115.28 | 77.64 | 280.03 | 42.57 | 612.73
30/07/2026 | 07:30 | 30 | 2.08 | 58.96 | 116.54 | 77.64 | 210.04 | 45.67 | 540.93
30/07/2026 | 08:00 | 30 | 1.28 | 61.86 | 116.13 | 77.64 | 270.05 | 50.93 | 607.89
30/07/2026 | 08:30 | 30 | 1.27 | 57.71 | 116.35 | 65.04 | 289.26 | 46.15 | 605.78
30/07/2026 | 09:00 | 30 | 1.34 | 55.52 | 116.35 | 65.04 | 244.27 | 44.46 | 556.98
30/07/2026 | 09:30 | 29 | 1.34 | 55.68 | 122.65 | 65.04 | 272.07 | 46.41 | 592.19
30/07/2026 | 10:00 | 29 | 6.78 | 56.51 | 122.65 | 65.04 | 254.68 | 94.87 | 629.53
30/07/2026 | 10:30 | 29 | 6.79 | 59.37 | 122.97 | 65.04 | 218.32 | 82.25 | 583.74
30/07/2026 | 11:00 | 29 | 6.8 | 66.63 | 122.86 | 65.04 | 227.29 | 65.5 | 583.12
30/07/2026 | 11:30 | 29 | 6.8 | 61.24 | 124.81 | 65.04 | 257.59 | 55.11 | 599.59
30/07/2026 | 12:00 | 29 | 6.68 | 62.04 | 124.81 | 65.04 | 222.74 | 67.88 | 578.19
30/07/2026 | 12:30 | 28 | 6.86 | 51.7 | 115 | 65.04 | 221.14 | 37.49 | 525.23
30/07/2026 | 13:00 | 28 | 7.02 | 55.48 | 121.37 | 65.04 | 203.26 | 49.07 | 529.24
30/07/2026 | 13:30 | 28 | 7.03 | 56.21 | 119.75 | 65.04 | 210.18 | 68.66 | 554.87
30/07/2026 | 14:00 | 28 | 8.76 | 64.09 | 119.86 | 65.04 | 194.77 | 77.98 | 558.5
30/07/2026 | 14:30 | 27 | 8.86 | 58.69 | 122.46 | 65.04 | 196.47 | 93.48 | 572
30/07/2026 | 15:00 | 27 | 9.01 | 58.71 | 121.37 | 65.04 | 222.96 | 97.96 | 602.05
30/07/2026 | 15:30 | 26 | 9.01 | 52.91 | 123.6 | 65.04 | 206.18 | 95.72 | 578.46
30/07/2026 | 16:00 | 26 | 8.78 | 54.77 | 135.52 | 65.04 | 214.76 | 69.77 | 574.64
30/07/2026 | 16:30 | 27 | 9.4 | 58.33 | 129.36 | 78.7 | 189.32 | 98.7 | 590.81
30/07/2026 | 17:00 | 27 | 9.37 | 51.75 | 129.48 | 78.7 | 197.81 | 108.78 | 602.89
30/07/2026 | 17:30 | 28 | 9.37 | 54.32 | 130.23 | 78.7 | 200.83 | 109.62 | 611.07
30/07/2026 | 18:00 | 28 | 10.64 | 52.33 | 129.88 | 78.7 | 177.16 | 96.41 | 573.12
30/07/2026 | 18:30 | 27 | 11.54 | 51.17 | 115.97 | 78.7 | 212.68 | 89.09 | 586.15
30/07/2026 | 19:00 | 27 | 11.67 | 61.98 | 115.97 | 78.7 | 215.87 | 123.37 | 634.56
30/07/2026 | 19:30 | 30 | 11.67 | 54.48 | 116.24 | 78.7 | 208.8 | 122.8 | 622.69
30/07/2026 | 20:00 | 30 | 10.6 | 58.6 | 116.34 | 78.7 | 224.74 | 122.97 | 641.95
30/07/2026 | 20:30 | 29 | 10.6 | 61.16 | 116.64 | 78.7 | 208.81 | 123.57 | 628.48
30/07/2026 | 21:00 | 29 | 11.73 | 56.83 | 116.54 | 78.7 | 219.24 | 123.49 | 635.53
30/07/2026 | 21:30 | 29 | 11.73 | 69.34 | 122.53 | 78.7 | 208.36 | 123.83 | 643.49
30/07/2026 | 22:00 | 29 | 11.76 | 63.63 | 122.64 | 78.7 | 182.63 | 137.26 | 625.62
30/07/2026 | 22:30 | 28 | 11.76 | 54.62 | 122.72 | 78.7 | 223.39 | 109.85 | 629.04
30/07/2026 | 23:00 | 28 | 11.74 | 72.15 | 122.83 | 78.7 | 206.53 | 110.66 | 630.61
30/07/2026 | 23:30 | 29 | 11.74 | 66.92 | 123.34 | 78.7 | 198.26 | 108.89 | 616.85
31/07/2026 | 00:00 | 29 | 11.88 | 59.47 | 123.34 | 78.7 | 189.03 | 109.26 | 600.68
EJEC MWh |  | 687 | 203.235 | 1436.13 | 2912.235 | 1771.04 | 5635.535 | 2001.425 | 14646.6

## FLUJOS
jueves, 30 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
30/07/2026 | 00:30 | 0 | 17.2058 | -24.0392 | -35.4084 | 13.8695 |  | 32.4094 | -71.7326 | 47.0811 | 23.8573 | 23.3867 | -11.1 | -44.917 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 14.2522 | 31.8728 | 15.3069 | 15.6166 | 26.2421 | 10.0617 | 5.1948 | 2.5472 |  |  | -51.29 | -51.43 |  | 11.1 | 44 | 25.68 | 0.267 | -39.47 | -39.37 | -52.6 | 38.65 | 39.96 | 16.8506 | -3.199 | 56.1874 | 57.5942 | 53.1696 | -43.4429 | -43.242 | 35.121 | 36.2373 | 68.6224 | 69.3469 | 46.8536 | 45.786 | -570.9858 | -2.5448 | -11.1 | -11 | 49.318 | 48.448 | -4.1674 |  | -93.7546 | -0.2394 | 6.8542 | 4.735 | 618.1827 | 78.402 | 78.0968 | -542.1998 | 431.0377 |  | -57.1184 | 58.3979 | 68.1703 | 28.68 | 29.62 | 50.16 | 73.49 | 56.4001 | 56.6681 | 20.9339 | 22.0092 | 52.2705 | -136.311 | -137.3985 | 8.3209 |  |  | 27.475 | 108.5 | 98.2 | -10.46 | 39.5738 | 38.0204 | 38.8162 | -82.7937 | -81.6227 | 98.6113 | -55.2449 | 105.9247 | 13.8237 | 51.49 | 25.59 | 31.8823 | 30.1804 | -22.1351 |  |  |  | -65.5032 |  | -12.2198 | -42.4 | -44.5 | 18.8058 | 35.7 | 41.46 | 48.62 | 35.62 | -3.79 | 54.901 | 64.0674 | -36.24 | -9.56 | 91.32 | 45.59 | 65.1818 | 63.8545 | 82.9416 | 81.0182 | 204.3266 | 168.1569 | 160.7953 | 162.3489 | 44.1724 | 129.6355 | -28.941 | 554.6263 | 482.3242 | 1.2852 | -1.381 | 0.8306 | -56.1444 | 60.5304 |  | 141.3 | -44.3984 | -46.0867 |  | 0 | -16.09 | 88.3 | 10.9427 | 67.7987 | -34.2102 | -33.2345 | 3.839 | -126.6372 | 93.7585 | 21.7499 | 21.5292 |  | 31.9891 | 32.0928 | 32.376 | -57.7724 | -57.9399 | 190.3978 | -81.6477 | -81.4276 | 125.9276 | 129.8029 | 55.762 | 20.75 | 3.8703 | 0.8829 | -1.48 | 15.76 | 55.9105 |  | -0.653 | 11.163 |  | 42.5 | -129.6971 | -122.5345 | 14.42 | 79.7476 | 26.5 | -17.9462 | -5.7616 | -5.9309 | 1.6911 |  |  |  | -28.9341 | 15.4284 | 30.6264 | 57.983 | 58.6145 | -105.923 | -20.7331 | 30.0619 | -56.9606 | 9.5549 | 9.816 | 9.5149 | 11.2956 | 157.3362 | 158.7133 | 72.1 | -72.669 | -294.3533 | 298.3683 | 483.9916 | -151.6271 | -149.2927 | -17.2763 | 0 | 81.4179 | 79.4238 |  |  | 22.3821 | 23.0265 | -57.5236 | -58.2777 | 67.73 | 67.5 | 67 | 66.4 | 20.6331 | 25.12 | -465.1659 | 111.8405 | 111.3992 | 9.9 | 54.2 | -21.6 | -21.6 | 1.3892 | 1.0408 | -473.0257 | -454.0603 | 461.2076 | 327.4567 | -51.0534 | -315.6458 | 317.8084 | -338.38 | -153.5085 | -314.0279 | 155.7828 | 153.8454 | 341.6746 | -449.5633 | 154.3872 | -296.2825 | 297.4468 | -10.8093 |  | 31.12 | 1.173 | 1.164 | -30.32 | 9.84 |  | -10.4875 | -23.8178 | 2.8153 | 3.1 | 53.977 | 53.067 | 11.1423 |  | 53.5577 | 52.428 | 53.1295 |  | -52.2 | 7.0166 | 6.46 | 0 | -5.0404 | 43.8402 | 16.9113 | -6.7655 | -43.1264 | 3.947 | 38.0887 | 38.7 | -38.5 | 188.9264 | -149.2526
30/07/2026 | 01:00 | 0 |  | -23.7877 | -35.9267 | 11.65 |  | 30.7017 | -68.893 | 44.8972 | 22.7393 | 22.1483 | -13.32 | -43.186 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 15.1723 | 29.517 | 16.0839 | 16.1782 | 27.029 | 13.6203 | 4.8664 | 2.5988 |  |  | -50.5 | -51.1 |  | 11.1 | 41.8 | 24.015 | 0.261 | -36.48 | -36.19 | -53.53 | 36.73 | 36.31 | 15.8876 | -2.8056 | 54.3245 | 57.1556 | 54.7424 | -38.84 | -40.4682 | 23.5448 | 25.6263 | 68.3448 | 69.4761 | 46.706 | 47.3386 | -556.905 | -0.2395 | -11.1 | -11.1 | 44.4516 | 42.6911 | -4.1551 |  | -89.629 | -0.8505 | 6.4341 | 4.4404 | 599.1697 | 74.16 | 73.8853 | -528.7585 | 422.0729 |  | -49.2361 | 50.7342 | 64.0987 | 28.12 | 28.97 | 48.15 | 71.82 | 53.721 | 53.1852 | 20.5442 | 20.8467 | 53.6152 | -129.2469 | -129.5851 | 7.8398 |  | 20.3302 | 28.066 | 105.1 | 94.8 | -9.88 | 38.9901 | 38.1672 | 38.6745 | -86.5005 | -85.5479 | 103.7372 | -55.7588 | 112.8736 | 13.2419 | 48.5 | 23.99 | 30.9448 | 29.3015 | -21.4051 |  |  |  | -61.7716 |  | -11.7168 | -40.1 | -39.7 | 18.6301 | 34.1 | 37.74 | 46.6 | 34.1 | -3.16 | 50.251 | 61.1285 | -35.95 | -9.69 | 86.82 | 44 | 61.1636 | 59.5091 | 79.5332 | 77.9364 | 195.5437 | 159.962 | 153.6031 | 156.3725 | 42.2852 | 109.6712 | -27.6 | 539.9058 | 468.9713 | 1.174 | -1.6484 | 0.2103 | -37.5993 | 65.909 |  | 64.2 | -35.1609 | -36.1795 |  | 15.01 | -15.52 | 1 | 10.8273 | 81.1269 | -33.5913 | -32.9801 | 8.8092 | -106.8821 | 71.567 | 18.6371 | 18.5991 |  | 33.5931 | 32.7696 | 30.9666 | -53.586 | -54.4233 | 188.2209 | -79.3381 | -79.0968 | 124.0536 | 129.8397 | 55.2419 | 19.62 | 3.8703 | 0.845 | -1.47 | 16.21 | 55.3335 |  | -0.871 | 11.247 |  | 42 | -129.4921 | -121.6007 | 13.75 | 78.9976 | 26.5 | -17.7008 | -5.2768 | -5.7726 | 1.5801 |  |  | -14.7933 | -27.6555 | 16.5819 | 29.0025 | 60.5144 | 59.6473 | -104.2649 | -20.3078 | 29.1822 | -55.0963 | 9.3621 | 9.2105 | 8.8926 | 10.9939 | 156.8332 | 158.0974 | 71.2 | -71.579 | -302.1306 | 301.9494 | 473.0233 | -149.5881 | -148.506 | -18.359 | -7.2718 | 80.7311 | 80.1182 | -64.798 | -66.0228 | 21.6701 | 22.4493 | -54.6237 | -55.5188 | 71.88 | 71.07 | 63 | 63.3 | 20.6545 | 21.84 | -457.4763 | 110.3668 | 111.457 | 9.4 | 49.5 | -23.3 | -23.3 | 1.3025 |  | -463.382 | -433.4318 | 452.2364 | 319.3228 | -45.0702 | -315.6872 | 314.3894 | -341.6812 | -154.2865 | -309.0153 | 155.1672 | 153.8444 | 343.9146 | -441.4911 | 154.9094 | -289.673 | 292.2788 | -11.0208 |  | 29.28 | 1.305 | 1.305 | -29.36 | 9.28 |  | -9.6086 | -24.4923 | 2.1103 | 3.2 | 49.734 | 49.074 |  |  | 53.6469 | 52.1533 | 53.3697 |  | -48.3 | 7.8141 | 6.21 | 0 | -8.5547 | 43.6975 | 17.9184 | -9.1936 | -43.86 | 6.6841 | 36.5047 | 34.5 | -35.4 | 167.4224 | -141.0608
30/07/2026 | 01:30 | 0 | 17.0081 | -23.5477 | -36.2467 | 10.2485 |  | 29.9681 | -65.7408 | 43.3724 | 21.9713 | 21.5366 | -11.1 | -42.528 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 15.142 | 28.1662 | 14.5115 | 14.5623 | 24.4852 | 14.1327 | 1.2024 | 2.7997 |  |  | -49.43 | -49.75 |  | 13.32 | 41.8 | 24.354 | 0.26 | -35.12 | -35.42 | -53.68 | 35.72 | 35.53 | 16.0103 | -2.981 | 53.3697 | 54.211 | 54.2148 | -38.5366 | -38.376 | 24.1615 | 24.1551 | 67.053 | 65.5691 | 37.4235 | 39.9162 | -551.5653 | 4.4916 | -10.9 | -10.9 | 44.8496 | 42.0536 | -3.9517 |  | -88.5957 | -1.2348 | 6.1831 | 4.2503 | 595.1413 | 67.1407 | 67.2323 | -522.4119 | 401.7763 |  | -52.3204 | 53.1893 | 61.9431 | 27.42 | 27.85 | 46.18 | 70.33 | 57.8737 | 58.1416 | 19.5067 | 20.0392 | 54.2443 | -125.6506 | -125.3087 | 8.2041 | 0 | 20.7229 | 27.865 | 103.2 | 92.8 | -9.68 | 38.9108 | 37.291 | 37.5957 | -88.8838 | -88.0997 | 105.6707 | -50.7137 | 111.9101 | 12.7903 | 45.62 | 22.57 | 29.5386 | 27.9831 | -20.6428 |  |  |  | -55.6278 |  | -11.2868 | -35.5 | -36.9 | 18.5202 | 32.9 | 35.22 | 45.02 | 32.67 | -2.67 | 49.3985 | 54.5994 | -38.04 | -9.72 | 86.75 | 42.73 | 56.9273 | 55.3636 | 82.2825 | 80.1909 | 191.442 | 155.0479 | 149.9676 | 150.633 | 42.1448 | 134.6978 | -27.509 | 531.5441 | 496.6789 | 1.3019 | -1.5789 | 0.1056 | -62.0826 | 56.6647 |  | 158.4 | -47.9128 | -49.7898 |  | 14.8 | -11.95 | 96.8 | 10.329 | 65.5344 | -32.764 | -32.3223 | 8.909 | -130.8805 | 96.5797 | 18.1691 | 18.2116 |  | 31.8768 | 32.621 | 31.1875 | -59.6144 | -58.6097 | 184.7043 | -79.6255 | -79.8907 | 121.1603 | 125.2678 | 55.7327 | 18.97 | 3.5724 | 0.8219 | -1.21 | 15.39 | 54.1281 | 11.0498 | -1.068 | 11.118 |  | 41.73 | -126.0489 | -119.2552 | 14.1 | 79.6433 | 26.6 | -17.6414 | -5.2693 | -5.9117 | 1.4763 |  |  | -13.7625 | -26.2797 | 15.6586 | 27.23 | 54.9969 | 53.8417 | -98.7977 | -19.6932 | 28.679 | -53.7092 | 9.4638 | 8.6538 | 8.3652 | 10.7686 | 160.5723 | 160.8243 | 72.1 | -72.0027 | -294.1646 | 297.9435 | 488.6906 | -152.4721 | -152.2069 | -17.2783 | -5.8174 | 83.6206 | 83.553 |  |  | 20.5434 | 21.0543 | -68.6235 | -69.0594 | 65.28 | 63.97 | 67.2 | 67.9 | 20.6545 | 23.36 | -465.1742 | 110.4977 | 110.7067 |  | 52.4 | -19.9 | -19.9 |  | 0.9757 | -485.2129 | -463.1886 | 473.5944 | 339.5851 | -50.1646 | -328.1493 | 329.5192 | -342.1589 | -154.0008 | -319.6941 | 159.2856 | 160.7554 | 344.4023 | -453.5288 | 155.4195 | -307.9214 | 307.9805 | -10.9165 |  | 26.48 | 1.363 | 1.363 | -25.76 | 5.68 |  | -7.0298 | -24.7272 | 1.6434 | 2.9 | 54.371 | 54.37 |  | 13.4652 | 54.5539 | 52.8861 | 54.1422 |  | -52.4 | 7.8523 | 5.94 |  | -6.8283 | 43.8872 | 17.0236 | -7.3154 | -43.2472 | 5.1999 | 36.8014 | 39.8 | -39.2 | 194.7948 | -165.4807
30/07/2026 | 02:00 | 0 | 16.9932 |  | -36.2188 | 10.1944 |  | 28.814 | -62.4415 | 42.0388 | 21.3013 | 21.0182 | -11.1 | -41.197 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 14.8506 | 24.9386 | 15.1422 | 15.4707 | 25.7906 | 13.8108 | 5.0903 | 2.6805 |  |  | -48.07 | -48.25 |  | 11.1 | 39.6 | 24.587 | 0.26 | -36.74 | -37.24 | -49.72 | 37.38 | 36.6 | 15.4316 | -2.534 | 51.3788 | 53.0357 | 54.2879 | -39.373 | -40.1675 | 28.8004 | 29.9729 | 65.6456 | 67.3304 | 45.0382 | 46.8213 | -550.0184 | -1.9587 | -10.8 | -10.9 | 45.5244 | 44.5054 | -3.7345 |  | -88.4053 | -1.2463 | 0 | 3.6944 | 589.9531 | 64.272 | 64.1804 | -512.0505 | 396.0088 |  | -48.666 | 50.22 | 59.8673 | 27.69 | 27.35 | 44.78 | 68.87 | 53.0512 | 52.6493 | 13.1317 | 13.4902 | 54.9271 | -115.4126 | -115.6016 | 7.1489 |  |  | 27.506 | 100 | 90.1 | -9.2 | 40.0089 | 39.0315 | 39.2539 | -86.9264 | -86.4901 | 101.9398 | -49.4633 | 109.9378 | 12.7414 | 43.72 | 21.7 | 28.1323 | 26.8112 | -19.4973 |  |  |  | -50.2807 |  | -10.6619 |  | -34.2 | 18.262 | 31.7 | 32.62 | 43.54 | 31.67 | -2.14 | 52.235 | 47.2114 | -37.35 | -10.07 | 83.67 | 41 | 50.6545 | 49.7636 | 79.5196 | 77.3 | 184.5864 | 148.63 | 141.1056 | 144.5762 | 41.4328 | 126.4234 | -27.566 | 522.5654 | 478.944 | 1.0606 | -1.8448 | 0.011 | -58.6404 | 55.2186 |  | 158.2 | -49.1019 | -50.2533 |  | 0 | -6.45 | 99.3 | 10.1191 | 63.0089 | -31.8101 | -31.0872 | 8.1199 | -125.1389 | 91.0481 | 17.6874 | 17.0397 |  | 31.6275 | 32.6838 | 30.9804 | -53.7535 | -53.9209 | 181.3552 | -77.3657 | -76.5176 | 119.5317 | 121.1926 | 55.2419 | 18.52 | 3.8703 | 0.7864 | -1.47 | 15.95 | 55.1457 |  | -0.989 | 11.05 |  | 41.63 | -123.0187 | -117.0728 | 13.7 | 77.9086 | 25.7 | -17.7065 | -5.1948 | -5.4713 | 1.4281 |  |  | -14.2285 | -25.8054 | 15.5824 | 27.0667 | 54.5418 | 57.0898 | -100.0365 | -18.9333 | 28.2167 | -52.2996 | 9.7498 | 8.3218 | 8.0277 | 11.2322 | 161.1367 | 160.136 | 83.4 | -82.5092 | -309.1397 | 310.5594 | 487.6592 | -153.1066 | -151.9668 | -17.0026 | -5.6152 | 83.5575 | 82.7883 |  |  | 19.7237 | 20.1731 | -67.6855 | -68.8597 | 67.52 | 66.78 | 65.1 | 65.6 |  | 24.08 | -460.9046 | 108.4175 | 109.3156 | 8.8 | 52.6 | -19.1 | -18.9 | 1.4 |  | -481.3656 | -445.7565 | 468.2507 | 330.3726 | -46.2022 | -321.879 | 322.3918 | -337.1909 | -151.1902 | -316.8445 | 162.5052 | 160.2294 | 343.6989 | -454.7972 | 154.3614 | -305.6728 | 306.5432 | -11.0208 |  | 27.12 | 1.378 | 1.375 | -26.4 | 6.56 |  | -6.3859 | -24.0528 | 0.441 | 2.1 | 52.329 | 54.039 |  | 13.4464 | 54.3006 | 53.2969 | 54.4988 |  | -50.5 | 8.3672 | 5.75 |  | -6.7168 | 43.369 | 16.7389 | -7.2506 | -42.7341 | 5.257 | 36.8578 | 36.5 | -36.4 | 176.7672 | -152.2841
30/07/2026 | 02:30 | 0 | 16.5829 | -22.8222 | -36.2802 | 11.6228 |  | 28.5873 | -61.1747 | 41.4083 | 20.9374 | 20.7251 | -2.22 | -39.008 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 14.3196 | 24.6362 | 15.32 | 15.4813 | 25.8748 | 14.065 | 5.1171 | 2.4529 |  |  | 0.04 | -76.27 |  | 2.22 | 37.4 | 24.452 | 0.263 | -42.37 | 0 | -57.83 | 42.91 | 0 | 15.3882 | -2.6167 | 50.8073 | 52.8727 | 54.4682 | -38.215 | -38.0572 | 11.9774 | 11.6862 | 69.8207 | 70.882 | 29.372 | 28.4921 | -521.6462 | -0.2692 | -10.7 | -10.7 | 43.5619 | 43.0342 | -4.0491 |  | -80.6636 | -0.9125 | 0 | 3.5538 | 564.4091 | 60.8844 | 61.037 | -504.9783 | 377.4809 |  | -22.2209 | 23.6994 | 58.8095 | 27.04 | 26.61 | 43.41 | 68.12 | 47.8269 | 47.6929 | 14.7622 | 15.5728 | 55.3469 | -104.4879 | -103.9223 | 5.1936 | 0 |  | 28.029 | 97.4 | 86.3 | -8.8 | 43.2658 | 41.3665 | 41.6573 | -83.6503 | -84.0256 | 96.9718 | -46.0066 | 103.0184 | 12.4678 | 42.31 | 21.03 | 28.1323 | 26.5182 | -19.8965 |  |  |  | -54.2958 |  | -10.9028 | -35.4 |  | 18.1082 | 30.9 | 31.52 | 42.12 | 30.69 | -2.18 | 51.8475 | 54.2843 | -37.16 | -10.06 | 82.26 | 40.22 | 55.1273 | 53.6182 | 78.0366 | 76.4364 | 182.8978 | 147.6066 | 142.56 | 144.0436 | 41.8314 | 131.0716 | -27.974 | 515.1677 | 479.8286 | 1.2152 | -1.3767 | 0.4131 | -60.3635 | 51.7025 |  | 169.7 | -50.9747 | -52.097 |  | 16.27 | -15.78 | 102.2 | 9.9347 | 56.8536 | -31.3519 | -30.6953 | 7.6438 | -128.8744 | 93.4689 | 17.4899 | 17.648 |  | 32.345 | 32.2087 | 31.3463 | -49.0647 | -49.2322 | 169.6332 | -75.8111 | -75.4681 | 111.2124 | 115.6216 | 51.1183 | 16.9 | 3.9631 | 0.7633 | -1.47 | 15.07 | 51.8027 |  | -1.042 | 11.003 | 10.9544 | 40.66 | -114.6269 | -109.0222 | 13.1 | 77.3031 | 27.8 | -16.6938 | -5.4185 | -5.7668 | 1.3838 |  |  | -14.0614 | -25.2809 | 15.5039 | 26.097 | 58.2416 | 60.3851 | -92.2484 | -18.8064 | 28.6313 | -51.7981 | 9.9415 | 8.0874 | 7.8168 | 11.1805 | 156.3655 | 157.7633 | 72.9 | -72.5222 | -296.9231 | 297.3715 | 476.1625 | -149.8406 | -149.2814 | -17.5445 | -6.2727 | 83.1964 | 80.3587 |  |  | 18.7968 | 19.2526 | -66.7285 | -66.3786 | 65.25 | 64.6 | 63.1 | 63.4 | 20.49 | 23.52 | -454.972 | 107.8866 | 108.6543 |  | 53 | -18.2 | -18.2 |  |  | -472.3339 | -439.2496 | 456.2584 | 321.5745 | -46.7733 | -313.6543 | 312.7082 | -335.1481 | -146.7208 | -308.6107 | 155.8125 | 155.1162 | 340.4628 | -447.209 | 154.2756 | -303.1002 | 299.6236 | -11.1005 |  | 26.64 | 1.384 | 1.382 | -25.84 | 6.88 |  | -6.5599 | -24.4037 | 0.734 | 1.8 | 49.324 | 50.581 |  |  | 52.6342 | 52.3468 | 53.8984 |  | -49.3 | 8.2554 | 5.62 |  | -6.7897 | 42.9578 | 17.1346 | -7.2084 | -42.4493 | 5.6975 | 35.8758 | 36.8 | -36.5 | 181.4923 | -151.1679
30/07/2026 | 03:00 | 0 | 16.5438 |  | -36.1662 | 11.0178 |  | 28.2506 | -60.9957 | 41.1041 | 20.7274 | 20.3046 | -2.22 | -37.642 | 35.2 | 16.56 | -33 | 15.0986 | 23.7136 | 15.1502 | 15.3602 | 25.472 | 14.1373 | 5.2952 | 2.4329 |  |  | 0.04 | -75.54 |  | 2.22 | 35.2 | 23.897 | 0.261 | -47.14 | 0 | -50.65 | 47.65 | 0 | 15.2795 | -2.5845 | 49.5754 | 51.1177 | 55.3319 | -42.3884 | -42.4419 | 33.1172 | 33.2099 | 66.7323 | 67.8477 | 45.2347 | 47.4811 | -552.2325 | -3.1279 | -11.3 | -11.2 | 47.9601 | 47.275 | -3.7055 |  | -84.0983 | -1.1016 | 0 | 3.6135 | 589.3733 | 60.7318 | 61.1896 | -532.165 | 376.9728 |  | -26.0169 | 27.3634 | 57.6219 | 27.01 | 26.67 | 42.54 | 66.71 | 61.4905 | 61.4905 | 12.7163 | 12.6855 | 56.1058 | -105.9242 | -105.6548 | 4.8754 |  |  | 28.319 | 95.9 | 86.3 | -8.67 | 40.9552 | 39.6773 | 39.6874 | -87.898 | -87.0588 | 98.5382 | -43.9968 | 105.7913 | 12.349 | 41.11 | 20.51 | 28.1323 | 26.2253 | -19.658 |  |  |  | -54.3628 |  | -10.7736 | -33.1 | -31.7 | 17.9214 | 30.5 | 30.56 | 41.66 | 30.38 | -2.2 | 51.4445 | 53.3155 | -33.8 | -9.9 | 77.15 | 38.99 | 55.0364 | 54.7818 | 86.9652 | 85.6909 | 186.193 | 150.9739 | 145.3171 | 147.2457 | 41.4494 | 135.9025 | -27.443 | 541.2796 | 498.4048 | 1.0104 | -1.1742 | 0.3155 | -60.8701 | 51.1716 |  | 154.7 | -39.6202 | -40.9616 |  | 0 | -16.52 | 97.4 | 9.7569 | 57.4547 | -31.4526 | -31.1559 | 6.5656 | -131.6651 | 92.7718 | 17.97 | 18.1029 |  | 31.6188 | 32.0368 | 32.1332 | -61.7914 | -61.7914 | 171.8102 | -84.4449 | -85.0898 | 110.9072 | 113.9914 | 53.9016 | 15.88 | 3.9631 | 0.7633 | -1.5 | 16.99 | 53.4991 |  | -1.041 | 10.766 |  | 40.81 | -113.2743 | -110.6912 |  | 77.8611 | 25.8 | -16.6912 | -5.5288 | -6.0645 | 1.37 |  |  | -14.1802 | -24.703 | 13.7578 | 25.4667 | 55.1752 | 56.1245 | -90.9428 | -18.4987 | 28.8804 | -51.1986 | 10.6978 | 7.7358 | 7.5531 | 12.5144 | 153.611 | 154.6832 | 80.9 | -79.786 | -263.0439 | 262.9616 | 478.2061 | -146.5849 | -145.8947 | -17.9737 | -6.5591 | 82.1572 | 82.4481 |  |  | 19.8487 | 20.4373 | -66.8304 | -67.6329 | 64.07 | 62.97 | 65.9 | 66.9 | 20.8382 | 24.24 | -468.5654 | 110.1944 | 109.2153 | 8.8 | 50.6 | -19.9 | -19.9 | 1.288 |  | -464.8329 | -465.8935 | 471.7021 | 336.977 | -43.9 | -325.776 | 326.7769 | -337.5134 | -154.4678 | -322.2528 | 159.5169 | 159.8861 | 343.9898 | -457.7745 | 158.5449 | -311.5962 | 310.2192 | -11.2845 |  | 27.28 | 1.38 | 1.385 | -26.64 | 5.84 |  | -6.5904 | -24.3458 | 0.441 | 2.4 | 54.3 | 53.696 | 11.1629 | 13.2974 | 53.15 | 53.3855 | 53.7743 |  | -50.3 | 8.131 | 5.5 |  | -6.9982 | 43.0511 | 17.1314 | -7.6841 | -42.5188 | 6.2832 | 35.4833 | 36.9 | -36.8 | 210.3139 | -186.8311
30/07/2026 | 03:30 | 0 | 16.6653 | -22.9035 | -36.7425 | 11.8749 |  | 28.3649 | -56.613 | 40.5237 | 20.4394 | 19.8515 | -2.22 | -38.121 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 14.7827 | 20.9396 | 15.2565 | 15.2786 | 25.5802 | 14.1508 | 4.8032 | 2.5143 |  |  |  | -73.87 |  | 2.22 | 37.4 | 23.782 | 0.262 | -46.46 | 0 | -51.1 | 48.5 | 0 | 16.4141 | -5.9823 | 51.4797 | 52.4865 | 55.2353 | -41.2451 | -42.8446 | 28.1244 | 22.1461 | 66.6211 | 66.9835 | 43.5112 | 40.0218 | -540.2365 | -1.2703 | -10.9 | -11.1 | 46.1195 | 47.4236 | -3.8765 |  | -83.7326 | -1.546 | 0 | 3.7426 | 588.5798 | 63.0207 | 62.8071 | -527.2937 | 377.4193 |  | -7.5542 | 8.9145 | 56.5541 | 26.65 | 26.13 | 42.11 | 66.6 | 55.0606 | 54.9266 | 11.7119 | 12.4576 | 56.1546 | -98.2496 | -97.7891 | 5.396 |  |  |  | 93.4 | 84.5 | -8.76 | 43.0509 | 41.6047 | 40.9836 | -86.304 | -84.7299 | 98.4511 | -46.0489 | 104.0452 | 11.618 | 40.81 | 20.47 | 27.6636 | 25.9323 | -19.6907 |  |  |  | -58.6922 |  | -10.7707 | -33.1 | -34 | 17.7621 | 30.1 | 30.9 | 40.8 | 29.75 | -2.34 | 49.631 | 58.4108 | -36.15 | -10.1 | 78.36 | 38.74 | 59.7091 | 58.3818 | 84.5688 | 83.1636 | 187.2603 | 150.8147 | 145.869 | 147.8732 | 41.6512 | 110.4948 | -27.404 | 537.6017 | 484.9844 | 1.3356 | -1.6013 | 0.0624 | -38.2462 | 61.204 |  | 59.7 | -26.8236 | -27.7288 |  | 7.3 | -16.11 | 1 | 9.8673 | 75.0274 | -32.8261 | -32.2167 | 8.3118 | -107.2291 | 71.4928 | 18.4491 | 17.9746 |  | 32.1744 | 33.1387 | 31.5335 | -57.2701 | -57.1026 | 177.0013 | -81.6988 | -82.4099 | 112.3983 | 116.2714 | 52.5905 | 17.71 | 3.9631 | 0.7633 | -1.48 | 15.14 | 52.9141 |  | -1.066 | 10.752 |  | 41.28 | -116.5181 | -112.3054 | 13.39 | 77.1456 | 26.6 | -16.5219 | -5.3918 | -5.8183 | 1.3458 |  |  | -15.0173 | -24.6949 | 14.3286 | 25.4929 | 58.5183 | 60.4555 | -92.9733 | -18.2577 | 28.5674 | -50.4477 | 8.6386 | 7.8042 | 7.5742 | 9.7539 | 155.4203 | 154.5581 | 90.9 | -91.3737 | -286.6067 | 286.1909 | 476.2142 | -148.8576 | -146.4549 | -15.8094 | 0 | 83.78 | 83.8036 |  |  | 18.9763 | 19.408 | -67.5608 | -67.1729 | 63.29 | 62.51 | 65.4 | 65.5 | 20.6545 | 23.92 | -459.6798 | 109.0889 | 107.8513 |  | 52.6 | -17.6 | -18.3 |  |  | -465.725 | -454.3838 | 475.1763 | 336.5778 | -39.3645 | -323.8943 | 324.5943 | -336.3867 | -151.6086 | -321.6714 | 156.6857 | 155.6079 | 340.3646 | -457.5238 | 155.9669 | -308.1263 | 308.6452 | -10.4935 |  | 27.28 | 1.36 | 1.367 | -26.4 | 6.96 |  | -6.4439 | -22.7619 | 0.2945 | 0.4 | 51.182 | 49.723 | 11.1653 |  | 54.1172 | 52.9129 | 54.6015 |  | -50.4 | 9.6143 | 5.52 |  | -5.2315 | 41.9584 | 15.9212 | -5.3739 | -41.2409 | 4.1749 | 36.3605 | 37.5 | -37.2 | 189.804 | -166.0154
30/07/2026 | 04:00 | 0 | 16.8937 | -23.1614 | -36.2106 | 13.263 |  | 27.8883 | -56.5885 | 40.5111 | 20.5314 | 20.0938 | -4.44 | -37.606 | 35.2 | 16.56 | -33 | 14.5394 | 19.3562 | 15.3174 | 15.3271 | 25.819 | 13.9849 | 4.7303 | 2.5213 |  |  | 0.04 | -75.4 |  | 4.44 | 35.2 | 23.257 | 0.259 | -43.58 | 0 | -54.91 | 44.79 | 0 | 14.246 | -1.6253 | 50.8488 | 51.7323 | 56.2828 | -39.7097 | -39.8433 | 30.7861 | 22.5858 | 67.4432 | 69.4795 | 38.8401 | 40.049 | -544.4762 | 6.3284 | -10.9 | -10.8 | 46.1625 | 45.7354 | -3.6116 |  | -86.6368 | -1.8455 | 0 | 3.6332 | 582.9339 | 61.861 | 61.7694 | -525.9059 | 384.6346 |  | -10.0045 | 11.3271 |  | 26.6 | 26.1 | 42.08 |  | 55.7304 | 56.6681 | 14.4459 | 14.9867 | 56.1947 | -97.1123 | -97.3934 | 4.4799 |  |  |  | 90.9 | 82.3 | -8.54 | 42.2677 | 40.8833 | 41.9806 | -85.5666 | -85.0883 | 100.5719 | -46.8333 | 107.0559 | 11.8128 | 39.87 | 19.79 | 27.8979 | 26.3718 | -20.3629 |  |  |  | -52.0731 |  | -11.1508 |  | -31.6 | 17.9929 | 29.9 | 29.44 |  |  | -1.8 | 48.5305 | 52.0317 | -34.84 | -10.05 | 78.02 | 39.11 | 52.8182 | 52.2727 | 82.5028 | 80.5 | 180.5529 | 147.2178 | 140.4296 | 142.3712 | 41.4731 | 132.6944 | -27.164 | 533.2025 | 477.17 | 1.0805 | -1.4763 | 0.2486 | -51.7786 | 51.8146 |  | 158.6 | -42.6152 | -44.1811 |  | 14.11 | -16.07 | 91.6 | 9.8194 | 54.5397 | -32.3204 | -31.6903 | 8.1194 | -128.769 | 92.4559 | 17.9747 | 18.2433 |  | 32.2273 | 32.3271 | 31.4809 | -54.7582 | -55.5955 | 168.6285 | -80.8367 | -80.4392 | 112.2377 | 116.4097 | 50.1442 | 17.1 | 3.9631 | 0.7633 | -1.54 | 15.14 | 49.9545 |  | -1.164 | 10.585 |  | 40.26 | -116.8643 | -110.2078 |  | 76.6102 | 26.4 | -16.4256 | -5.1251 | -5.8984 | 1.3304 |  |  | -15.5439 | -24.9894 | 13.74 | 25.7092 | 61.6561 | 61.8767 | -96.5334 | -17.9834 | 28.6137 | -49.1673 | 9.226 | 7.814 | 7.6164 | 10.5733 | 151.4762 | 152.7608 | 100.6 | -101.6113 | -289.9996 | 292.1002 | 479.615 | -145.5417 | -143.1114 | -20.7173 | -9.7347 | 81.7812 | 79.3843 | -61.1076 | -61.7206 | 20.4477 | 21.0993 | -66.0088 | -65.4322 | 65.77 | 65.28 | 62.7 | 62.8 | 19.6077 | 24 | -460.4566 | 111.8829 | 111.4538 | 9.4 | 49.1 | -19.1 | -19 |  | 0.8689 | -467.7316 | -448.4517 | 466.929 | 329.876 | -45.3597 | -320.4161 | 320.2755 | -343.6284 | -150.3182 | -315.118 | 157.6932 | 158.8483 | 344.7108 | -453.5108 | 152.6628 | -305.5261 | 305.1568 | -11.9712 |  | 25.68 | 1.349 | 1.352 | -25.52 | 5.68 |  | -5.272 | -24.4617 | -0.9659 | 2.4 | 52.685 | 51.697 |  |  | 53.5607 | 52.6934 | 53.4529 |  | -45.8 | 10.6107 | 5.54 |  | -10.6372 | 45.6438 | 20.1518 | -11.5256 | -45.2734 | 8.6092 | 35.283 | 33.3 | -33 | 183.9079 | -158.0927
30/07/2026 | 04:30 | 0 | 16.7178 |  | -36.5845 | 14.816 |  | 28.8321 | -59.2617 | 40.8679 | 20.8674 | 20.4775 | -2.22 | -38.526 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 14.986 | 22.1708 | 15.5076 | 15.5538 | 25.8756 | 14.084 | 5.1486 | 2.4695 |  |  |  | -77.86 |  | 2.22 | 37.4 | 23.629 | 0.264 | -43.34 | 0 | -59.69 | 43.68 | 0 | 14.9038 | -2.0901 | 50.593 | 52.083 | 57.2665 | -37.5425 | -38.0855 | 9.2743 | 9.2711 | 71.3515 | 71.7041 | 26.7543 | 26.0392 | -530.3547 | 3.7648 | -10.9 | -11.1 | 44.0586 | 43.0111 | -4.0616 |  | -82.203 | -1.5223 | 1.9645 | 3.8838 | 573.0459 | 57.2527 | 57.1306 | -489.9945 | 381.7964 |  | -22.2073 | 23.6273 | 57.5621 | 26.9 | 26.35 | 42.09 | 66.55 | 48.6306 | 48.4967 | 10.9045 | 11.3684 | 53.2126 | -102.5791 | -101.8048 | 5.2614 |  | 20.9062 | 28.338 | 94.4 | 84.5 | -8.49 | 41.8975 | 40.4478 | 40.5021 | -86.9298 | -86.4184 | 96.4491 | -42.1652 | 102.8673 | 12.0326 | 41.69 | 20.63 | 27.8979 | 26.3718 | -20.3175 |  |  |  | -58.6917 |  | -11.0894 |  |  | 17.5204 | 30.2 | 31.64 |  | 30.08 | -2.72 | 49.9565 | 58.2058 | -30.99 | -10.09 | 75.06 | 39.06 | 59.2909 | 57.5818 | 82.1667 | 80.1091 | 183.6952 | 150.0783 | 143.7604 | 144.684 | 41.5023 | 107.3453 | -27.527 | 501.4566 | 479.3557 | 1.381 | -1.7309 | 0.1667 | -35.9992 | 60.4457 |  | 50.9 | -24.8008 | -25.9104 |  | 0 | -16.08 | 1 | 10.0905 | 74.2618 | -31.6895 | -31.3629 | 8.7888 | -103.8204 | 69.2684 | 17.2633 | 17.2365 |  | 33.0149 | 33.7743 | 32.0194 | -51.9115 | -50.9067 | 162.0977 | -79.3816 | -79.9815 | 108.3021 | 115.4383 | 37.8466 | 20.91 | 8.4602 | 0.7401 | -4.58 | 14.7 | 38.5156 |  | -1.152 | 10.533 |  | 38.23 | -115.6826 | -106.1589 | 13.58 | 75.7933 | 25.8 | -18.0469 | -5.2606 | -5.6199 | 1.3496 |  |  |  | -25.4558 | 12.4408 | 26.5648 | 58.7303 | 59.3546 | -93.0723 | -18.2859 | 29.169 | -50.8148 | 10.7641 | 8.1265 | 7.8484 | 11.5579 | 154.2499 | 153.638 | 71.7 | -72.3265 | -259.5087 | 264.9182 | 475.762 | -148.7728 | -146.4793 | -17.2466 | -5.9692 | 82.3314 | 82.2044 |  |  | 20.1569 | 20.3512 | -68.78 | -69.2921 | 65.29 | 63.51 | 66 | 65.3 | 20.0179 | 24.72 | -468.2946 | 112.4663 | 111.4219 | 9.4 | 51.3 | -19.1 | -19 |  |  | -470.0606 | -443.454 | 483.1913 | 341.9453 | -32.1962 | -329.7475 | 329.3997 | -339.2587 | -156.3748 | -325.5263 | 160.6857 | 159.4039 | 348.4605 | -465.812 | 159.7053 | -310.3163 | 312.2013 | -10.4138 |  | 27.04 | 1.381 | 1.38 | -26.08 | 5.76 |  | -6.3279 | -24.2573 | 0.1175 | 1.6 | 52.138 | 52.356 |  |  | 51.7306 | 51.6036 | 53.6654 |  | -49.4 | 9.6029 | 5.6 |  | -7.2987 | 43.2987 | 17.0028 | -8.5655 | -42.929 | 5.6415 | 36.4294 | 34.8 | -36.8 | 211.4053 | -137.4419
30/07/2026 | 05:00 | 0 | 17.1059 | -23.5926 | -36.5913 | 16.0801 |  | 29.2663 | -62.8005 | 41.507 | 20.9154 | 20.6137 | -4.44 | -38.486 |  | 17.388 | -35.2 | 14.9964 | 25.391 | 15.4271 | 15.6001 | 25.9992 | 13.8458 | 4.8927 | 2.4482 |  |  | 0.04 | -77.96 |  | 4.44 | 37.4 | 23.399 | 0.267 | -49.2 | 0 | -54.69 | 49.73 | 0 | 14.2754 | -2.6492 | 51.9061 | 52.5163 | 56.9737 | -41.6022 | -42.492 | 24.0305 | 25.3052 | 69.9986 | 70.7438 | 46.6585 | 34.0404 | -558.2655 | 0.2959 | -11 | -11.1 | 48.8806 | 48 | -3.5328 |  | -85.3596 | -1.4038 | 4.0656 | 3.9348 | 599.8106 | 63.7226 | 63.8142 | -535.2707 | 390.3995 |  | -30.8462 | 31.7316 | 57.572 | 27.2 | 26.89 | 42.52 | 67.23 | 52.3814 | 53.0512 | 10.9061 | 11.3606 | 51.7442 | -104.1721 | -104.0019 | 4.859 |  | 20.7229 | 28.332 | 96.4 | 85.8 | -8.63 | 41.9756 | 40.6915 | 40.8341 | -88.3056 | -87.8466 | 99.6143 | -46.404 | 108.9763 | 11.9152 | 42.32 | 21.05 | 28.3667 | 26.9577 | -20.5236 |  |  |  | -47.8779 |  | -11.3451 | -33.2 | -34.1 | 17.1469 | 31 | 31.8 | 42.12 | 30.75 | -2.4 | 51.5685 | 47.0739 | -33.41 | -10.27 | 79.58 | 40.62 | 48.5455 | 47.6909 | 79.65 | 78.5182 | 180.0741 | 144.695 | 139.9774 | 141.088 | 41.8869 | 127.5757 | -27.022 | 543.8533 | 491.8041 | 1.1361 | -1.7118 | 0.381 | -64.7485 | 47.6596 |  | 157.8 | -39.37 | -40.5939 |  | 0 | -15.61 | 102.9 | 10.1795 | 48.7783 | -32.8695 | -31.5862 | 11.3533 | -125.2649 | 90.5415 | 17.3251 | 17.1613 |  | 31.2515 | 31.3746 | 29.8615 | -52.4138 | -52.4138 | 155.9018 | -77.8668 | -77.899 | 109.0655 | 120.0082 | 33.9794 | 21.6 | 9.659 | 0.7633 | -5.62 | 13.77 | 33.9106 |  | -1.372 | 10.607 |  | 36.4 | -117.7301 | -107.653 | 13.32 | 74.6296 | 25.8 | -18.638 | -5.2162 | -5.5367 | 1.3605 |  |  | -13.9921 | -26.9599 | 12.3555 | 27.8273 | 64.6894 | 63.6731 | -99.4726 | -18.1225 | 29.7571 | -49.9869 | 11.4109 | 8.273 | 8.0383 | 12.4702 | 151.1273 | 152.0462 | 61.6 | -61.6772 | -238.1946 | 238.5589 | 466.4503 | -144.8312 | -143.3705 | -17.2058 | 0 | 78.0484 | 81.6252 |  |  | 19.0368 | 19.4248 | -69.8213 | -69.6334 | 64.28 | 63.44 | 63.8 | 63.2 | 19.5863 | 25.68 | -467.8302 | 109.3383 | 108.638 | 9.9 | 50.6 | -18.9 | -18.2 |  | 1.0079 | -457.4744 | -457.8879 | 474.895 | 336.2185 | -38.1409 | -324.7365 | 326.0295 | -339.9338 | -151.1931 | -318.6865 | 159.6742 | 160.2462 | 347.144 | -461.3349 | 155.9666 | -307.1532 | 310.5715 | -11.1005 |  | 26.88 | 1.273 | 1.267 | -25.04 | 5.52 |  | -5.9464 | -22.9389 | -0.7004 | 0.3 | 51.774 | 50.724 | 11.1881 |  | 51.4574 | 54.44 | 53.2004 |  | -49.5 | 10.2009 | 5.7 |  | -7.8001 | 43.9702 | 16.6825 | -8.6515 | -43.4504 | 4.9181 | 37.7061 | 36.9 | -34.2 | 229.5031 | -161.7873
30/07/2026 | 05:30 | 0 | 17.6098 | -24.2345 | -36.4986 | 17.1878 |  | 31.4665 | -67.7503 | 42.6602 | 21.7893 | 21.371 | -4.44 | -38.975 | 35.2 | 17.388 |  | 15.2755 | 27.6122 | 16.4638 | 16.6252 | 27.7035 | 16.053 | 5.1619 | 2.3776 |  |  |  | -80.64 |  | 4.44 | 37.4 | 24.956 | 0.272 | -51.81 | 0 | -49.81 | 52.46 | 0 | 14.6219 | -2.5117 | 52.9582 | 54.317 | 58.9541 | -44.4412 | -45.5392 | 29.0781 | 29.5934 | 71.2052 | 72.8951 | 42.4946 | 47.2411 | -571.4225 | -2.104 | -11.6 | -12 | 51.5794 | 49.8768 | -3.8688 |  | -87.154 | -1.061 | 4.2607 | 4.099 | 614.3069 | 65.981 | 66.3167 | -525.867 | 415.3243 |  | -33.0832 | 35.0394 | 60.5859 | 27.84 | 27.84 | 44.33 | 68.66 | 47.9608 | 48.0948 | 20.3479 | 20.6868 | 49.4116 | -114.1092 | -113.3551 | 5.5885 |  | 20.7229 |  | 99.3 | 89.7 | -8.89 | 40.4227 | 38.9714 | 39.3136 | -86.8911 | -87.339 | 101.5543 | -49.8069 | 109.8082 | 12.5646 | 46.84 | 22.84 | 29.3042 | 27.5436 | -20.6117 |  |  |  | -54.2811 |  | -11.3783 | -35.2 | -36.9 | 17.85 | 32.4 | 34.66 | 44.18 | 32.05 | -3.05 | 53.0875 | 52.6555 | -33.14 | -10.37 | 83.48 | 41.79 | 54.0727 | 52.3636 | 76.2767 | 74.3909 | 185.8318 | 149.5959 | 143.2634 | 145.0855 | 42.6312 | 124.7615 | -27.263 | 536.712 | 480.7279 | 1.0719 | -1.9812 | 0.238 | -59.3082 | 52.4543 |  | 157.8 | -46.3024 | -47.0813 |  | 0 | -15.23 | 99.4 | 10.7022 | 55.4785 | -32.3369 | -31.6099 | 10.605 | -122.1994 | 90.5253 | 17.1795 | 17.3452 |  | 31.6962 | 32.2755 | 31.1773 | -49.902 | -49.0647 | 160.5906 | -73.4818 | -73.3132 | 113.8073 | 122.1508 | 34.1479 | 20.91 | 8.553 | 0.7987 | -4.94 | 12.86 | 34.7985 |  | -1.281 | 10.686 | 10.9844 | 35.38 | -122.9208 | -111.4795 |  | 72.8122 | 24.9 | -19.7284 | -5.2748 | -5.5985 | 1.413 |  |  | -13.8191 | -28.9635 | 12.8149 | 30.0806 | 61.8878 | 62.0747 | -103.6819 | -18.6687 | 31.2336 | -51.6995 | 10.7565 | 8.9859 | 8.6817 | 12.0635 | 158.2576 | 158.9516 | 75 | -75.4873 | -288.1994 | 286.344 | 486.2628 | -152.2446 | -149.9702 | -15.4563 | 0 | 80.5798 | 80.9676 |  |  | 21.2091 | 21.6958 | -74.17 | -73.8404 | 61.72 | 61.16 | 66.7 | 66.9 | 19.7914 | 26.48 | -472.6014 | 112.5745 | 112.5915 | 10.5 | 51.5 | -20.7 | -20.7 |  |  | -475.9909 | -448.7885 | 478.0883 | 339.2761 | -38.0753 | -331.3606 | 331.2343 | -343.6987 | -156.1039 | -325.9923 | 158.6596 | 157.6259 | 350.7002 | -466.3449 | 159.9384 | -314.1225 | 313.0551 | -10.7572 |  | 25.6 | 1.12 | 1.124 | -25.76 | 5.76 |  | -6.7063 | -23.4668 | 0.1175 | 1 | 52.197 | 52.071 |  |  | 51.5968 | 52.5281 | 52.9516 |  | -51.1 | 9.5339 | 6.09 |  | -4.5563 | 42.5569 | 15.4384 | -4.4051 | -41.9624 | 3.2577 | 37.56 | 38.7 | -37.8 | 193.7466 | -140.5768
30/07/2026 | 06:00 | 0 | 17.0846 | -23.6277 | -36.8026 | 16.5441 |  | 32.7854 | -65.7514 | 43.9971 | 22.2633 | 21.7251 | -6.66 | -37.809 | 33 | 16.56 | -33 | 15.1608 | 26.013 | 16.8399 | 16.92 | 28.6937 | 15.7757 | 5.3968 | 2.4992 |  |  | 0.04 | -83.39 |  | 6.66 | 35.2 | 25.946 | 0.276 | -55.75 | 0 | -49.71 | 56.81 | 0 | 13.3994 | -2.454 | 54.4112 | 56.5798 | 58.8895 | -42.6038 | -43.112 | 12.0163 | 12.3701 | 74.9029 | 76.9583 | 28.6365 | 28.4681 | -555.7792 | -3.8669 | -11 | -10.8 | 51.6341 | 48.1073 | -3.7662 |  | -81.7746 | -0.7919 | 4.0961 | 4.1785 | 600.5735 | 68.8803 | 68.7277 | -526.2012 | 413.1418 |  | -61.7669 | 63.1154 | 62.7115 | 27.84 | 28.18 | 45.77 | 69.36 | 49.7023 | 49.4344 | 18.3722 | 18.9132 | 48.7147 | -123.3625 | -123.0373 | 6.1498 |  |  |  | 104.1 | 93.6 | -9.43 | 39.8423 | 38.5981 | 38.2511 | -88.5465 | -89.1093 | 97.7044 | -46.5871 | 104.4706 | 12.5372 | 47.07 | 23.44 | 31.1792 | 29.3015 | -21.5914 |  |  |  | -44.3816 |  | -11.8191 | -37.8 | -36.6 | 17.9379 | 35.2 | 37.38 | 47.8 | 35.04 | -3.05 | 50.499 | 42.9637 | -31.99 | -10.08 | 85.37 | 43.31 | 46.0182 | 44.5273 | 74.759 | 73.7 | 183.2684 | 148.2628 | 142.7605 | 145.6921 | 42.3459 | 126.3074 | -26.396 | 533.6976 | 490.7152 | 1.4574 | -2.9288 | 0.0475 | -61.9728 | 53.4492 |  | 127.2 | -37.0043 | -39.8843 |  | 0 | -15.8 | 83.6 | 11.1317 | 56.5369 | -31.885 | -31.1692 | 9.8567 | -120.7269 | 84.0184 | 17.2163 | 17.1753 |  | 31.2182 | 31.456 | 30.6502 | -50.0694 | -50.4044 | 133.7976 | -72.7184 | -72.5834 | 103.897 | 118.94 | 10.6294 | 27 | 17.6913 | 0.845 | -11.05 | 11.98 | 11.3896 |  | -1.191 | 10.803 |  | 31.85 | -120.5979 | -104.4874 | 14 | 72.0746 | 22.9 | -19.6033 | -5.2671 | -5.7356 | 1.4865 |  |  | -14.2428 | -29.5298 | 12.8774 | 30.1021 | 59.6274 | 59.101 | -100.5486 | -19.1024 | 31.4025 | -52.3437 | 10.4501 | 9.4449 | 9.1246 | 11.9667 | 153.3817 | 153.2926 | 75 | -74.7163 | -253.1221 | 258.9252 | 479.3436 | -147.5515 | -145.953 | -13.526 | 0 | 74.8493 | 74.4794 | -65.7363 |  | 20.2283 | 20.8096 | -75.7052 | -75.1856 | 64.55 | 63.95 | 65.8 | 65 | 19.6483 | 24.88 | -470.6546 | 109.9483 | 109.5088 | 11.1 | 52.5 | -19.9 | -19.9 |  |  | -468.7408 | -457.7554 | 484.2609 | 343.7455 | -34.652 | -327.8464 | 332.0184 | -344.9589 | -156.1254 | -333.2069 | 160.7045 | 159.2977 | 349.145 | -465.8808 | 159.5366 | -317.2685 | 312.6543 | -10.5209 |  | 25.04 | 1.054 | 1.058 | -23.92 | 5.28 |  | -6.4439 | -21.651 | -0.3494 | -0.7 | 50.635 | 50.152 | 11.1923 |  | 48.6888 | 48.7451 | 49.0558 |  | -50.2 | 10.4769 | 6.45 |  | 0 | 41.8592 | 13.2595 | -1.8357 | -41.4344 | 0 | 39.6173 | 36.8 | -36.8 | 221.9205 | -144.842
30/07/2026 | 06:30 | 0 | 18.5616 | -25.2806 | -36.3582 | 17.1287 |  | 35.1767 | -68.2812 | 46.3346 | 23.6953 | 23.122 | -6.66 | -38.9 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 14.5355 | 27.4028 | 17.2863 | 17.3753 | 29.0922 | 15.3341 | 5.181 | 2.4539 |  |  |  | -87.3 |  | 6.66 | 37.4 | 27.345 | 0.279 | -51.27 | 0 | -57.62 | 51.37 | 0 | 13.9133 | -3.0242 | 57.2986 | 59.2135 | 60.718 | -46.4167 | -47.1718 | 11.2473 | 11.5682 | 78.0941 | 78.9232 | 26.8214 | 26.6696 | -557.7084 | -0.3402 | -11.4 | -11.6 | 53.2228 | 52.0554 | -3.1401 |  | -90.7544 | -0.6923 | 4.1836 | 4.3049 | 601.3976 | 62.0746 | 61.8305 | -531.4963 | 412.3183 |  | -42.3944 | 43.9889 | 57.572 | 24.94 | 25.06 | 43.39 | 65.12 | 49.1665 | 49.1665 | 13.2807 | 13.5763 | 45.9671 | -105.4211 | -104.9514 | 6.3885 |  | 20.7229 |  | 103 | 93.7 | -9.72 | 45.2078 | 43.7176 | 43.3643 | -80.3466 | -80.3012 | 86.163 | -37.7774 | 92.9896 | 13.0182 | 52.17 | 25.41 | 33.5229 | 31.4987 | -21.9607 |  |  |  | -49.833 |  | -11.9517 | -37.9 | -39.3 | 18.0917 | 40.1 | 44.96 | 54.26 | 39.74 | -4.95 | 49.445 | 47.4214 | -32.84 | -9.97 | 89.31 | 44.03 | 49.7636 | 47.7818 | 76.3066 | 74.4182 | 196.3701 | 159.9941 | 152.2035 | 154.4956 | 40.751 | 134.8019 | -25.903 | 541.9847 | 471.8678 | 2.8034 | -3.3393 | -1.7029 | -70.067 | 48.4983 |  | 162 | -43.5837 | -44.5615 |  | 0 | -16.3 | 116 | 12.3548 | 42.1891 | -31.5547 | -30.4989 | 8.6108 | -132.5359 | 100.1799 | 17.1921 | 17.2753 |  | 30.837 | 31.3167 | 30.1954 | -49.902 | -50.0694 | 150.0409 | -73.494 | -73.8061 | 105.127 | 114.8327 | 29.8997 | 20.31 | 8.7654 | 0.8328 | -4.87 | 11.08 | 30.5006 |  | -1.273 | 10.832 |  | 34.62 | -114.7321 | -104.1196 | 13.18 | 72.5559 | 20.4 | -19.0837 | -5.7656 | -5.9218 | 1.5321 |  |  | -13.8224 | -29.6776 | 14.3648 | 30.6053 | 58.4543 | 59.5068 | -97.5509 | -19.493 | 31.1739 | -54.3354 | 11.2742 | 10.0613 | 9.7047 | 13.4155 | 148.3153 | 149.8178 | 79.6 | -78.9497 | -251.4077 | 252.4664 | 464.7709 | -142.0398 | -141.3222 | -15.8402 | 0 | 79.2077 | 78.1095 |  | -68.5306 | 19.9601 | 20.3306 | -73.873 | -73.853 | 63.64 | 62.63 | 57.9 | 57.5 | 19.7508 | 22.16 | -460.4468 | 110.6521 | 110.2277 | 12.2 | 41.2 | -19.1 | -19.2 | 1.1871 | 0.805 | -454.9317 | -442.3849 | 460.191 | 328.4706 | -36.5886 | -317.4057 | 319.0292 | -340.645 | -147.5659 | -311.984 | 159.143 | 159.9749 | 345.222 | -448.6351 | 153.1448 | -307.2252 | 303.8266 | -9.7299 |  | 22.48 | 1.344 | 1.346 | -21.76 | 3.36 |  | -3.3677 | -19.9512 | -4.4511 | 0.8 | 49.368 | 48.558 | 11.1785 |  | 51.7629 | 49.8924 | 49.6252 |  | -41.8 | 20.5569 | 6.5 |  | -5.3916 | 42.4649 | 15.3904 | -6.132 | -41.7482 | 3.6272 | 37.2132 | 28.7 | -28.1 | 208.3205 | -139.524
30/07/2026 | 07:00 | 0 | 18.0865 | -24.7004 | -36.6707 | 19.8815 |  | 36.1652 | -70.6988 | 48.4256 | 24.6112 | 24.12 | 0 | -40.645 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 14.8734 | 28.5754 | 16.9365 | 17.226 | 28.8745 | 14.4513 | 4.9521 | 2.4977 |  |  | 0.04 | -81.27 |  | 0 | 39.6 | 26.959 | 0.277 | -57.11 | 0 | -47.92 | 57.66 | 0 | 14.445 | -3.089 | 57.587 | 59.2726 | 59.2657 | -49.3356 | -50.8096 | 23.2178 | 25.5887 | 76.64 | 77.7873 | 34.8659 | 43.1046 | -577.842 | 0.2666 | -10.7 | -10.7 | 57.0787 | 54.4772 | -3.4062 |  | -93.3492 | -0.0643 | 6.5393 | 4.5117 | 622.5164 | 72.2068 | 71.3523 | -553.952 | 434.9788 |  | -49.5059 | 51.2241 | 60.6158 | 25.73 | 25.98 | 45.21 | 67.16 | 46.6213 | 47.2911 | 15.1495 | 15.7164 | 47.4174 | -116.4889 | -115.3987 | 5.8324 |  |  |  | 109.3 | 98.8 | -11.1 | 45.5945 | 43.9764 | 44.0733 | -79.102 | -77.5514 | 88.018 | -44.635 | 94.7207 | 11.7087 | 53.12 | 26.03 | 33.9917 | 32.3776 | -21.2074 |  |  |  | -48.8192 |  | -11.4804 | -43.6 | -43.5 | 18.3499 | 43.7 | 45.48 | 59.54 | 43.24 | -4.69 | 47.3525 | 48.1815 | -35.65 | -10.39 | 86.01 | 43.4 | 48.8364 | 47 | 74.2754 | 72.2636 | 195.6638 | 160.3587 | 154.5526 | 156.9877 | 40.3142 | 120.3658 | -25.11 | 567.8777 | 445.533 | 3.2165 | -4.5779 | -2.681 | -55.6082 | 43.665 |  | 126.4 | -35.1129 | -37.1047 |  | 0 | -14.49 | 71.7 | 8.5086 | 50.9467 | -28.7977 | -28.2287 | 6.8892 | -115.8942 | 85.0509 | 16.6637 | 15.6578 |  | 30.987 | 31.1495 | 30.1847 | -48.06 | -46.7203 | 149.2036 | -72.2523 | -71.7539 | 107.3496 | 117.1796 | 28.2225 | 20.69 | 9.1585 | 0.7633 | -5.24 | 10.43 | 28.2678 |  | -1.467 | 10.587 |  | 33.55 | -116.6846 | -103.8107 | 12.81 | 69.3695 | 20.8 | -20.3229 | -5.3851 | -6.0772 | 1.5252 |  |  | -12.7044 | -31.5945 | 13.7546 | 32.8916 | 60.1784 | 59.9413 | -104.1934 | -21.0168 | 32.0236 | -56.9271 | 11.3045 | 10.745 | 10.4641 | 13.0955 | 141.4189 | 141.5203 | 52.4 | -52.13 | -221.6374 | 224.4241 | 423.2626 | -135.4034 | -133.5375 | -17.1304 | 0 | 83.3175 | 81.5368 |  | -58.6912 | 14.7276 | 15.219 | -64.8163 | -64.1096 | 54.46 | 53.88 | 57.4 | 57.8 | 19.8128 | -0.56 | -442.5594 | 99.2259 | 98.4509 | 11.1 | 46.8 | -13.9 | -13.2 |  | 0.9348 | -413.3589 | -418.5234 | 430.1426 | 311.5516 | -34.4676 | -299.3717 | 299.9445 | -269.0497 | -134.8478 | -299.0811 | 170.0988 | 167.1451 | 274.5711 | -417.2319 | 140.3212 | -281.4778 | 280.9771 | -10.3891 |  | 22.96 | 1.2 | 1.202 | -22.48 | 4.48 |  | -5.0675 | -17.6074 | -4.3046 | 0.5 | 47.469 | 46.547 | 11.1782 |  | 53.0108 | 52.4938 | 52.9686 |  | -45.6 | 21.2602 | 6.94 |  | -5.3504 | 43.6032 | 16.8003 | -5.5137 | -42.9638 | 4.5616 | 37.2921 | 33.7 | -31.7 | 193.3447 | -128.7967
30/07/2026 | 07:30 | 0 | 18.3246 | -24.9492 | -36.1313 | 22.1436 |  | 38.3213 | -74.0969 | 54.5995 | 27.5772 | 26.9941 | -4.44 | -46.378 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 14.7049 | 29.2162 | 18.7914 | 18.7981 | 31.1278 | 14.4638 | 5.1692 | 2.4713 |  |  |  | -89.53 |  | 4.44 | 46.2 | 27.901 | 0.279 | -55.54 | 0 | -56.74 | 55.73 | 0 | 15.8489 | -3.7378 | 60.3155 | 62.6313 | 65.7148 | -48.1834 | -48.2412 | 8.3043 | 7.9399 | 82.52 | 83.8641 | 27.387 | 27.1683 | -586.2648 | -0.4736 | -11.2 | -11.3 | 53.9303 | 53.2769 | -3.6979 |  | -91.6983 | 1.1704 | 7.8678 | 5.4731 | 628.9557 | 97.354 | 96.7131 | -584.3867 | 487.3952 |  | -52.8438 | 54.2255 | 68.9587 | 27.38 | 28.42 | 50.18 | 72.19 | 38.4499 | 38.4499 | 15.9653 | 16.5428 | 42.7381 | -123.9227 | -124.1869 | 9.1657 | 0 |  | 28.443 | 115.9 | 104 | -13.03 | 48.1442 | 46.5739 | 46.9891 | -68.4378 | -68.5448 | 89.7812 | -60.8829 | 97.2487 | 12.0221 | 65.87 | 32.63 | 38.6792 | 36.7722 | -24.4807 |  |  |  | -51.0222 |  | -13.1534 | -55.8 | -54.9 | 19.3881 | 49.8 | 53.76 | 66.78 | 49.07 | -6.92 | 53.041 | 50.0066 | -32.29 | -10.14 | 95.11 | 48.52 | 51.6727 | 50.4364 | 67.2595 | 66.2273 | 208.0464 | 169.5953 | 162.9153 | 165.338 | 42.3188 | 94.446 | -25.044 | 590.5461 | 341.4065 | 4.5142 | -6.0675 | -4.0213 | -25.3098 | 45.7156 |  | 49.3 | -26.8878 | -27.8357 |  | 0 | -15.71 | 1 | 9.485 | 48.1635 | -30.1618 | -29.7295 | 5.4137 | -91.9143 | 59.7255 | 16.9808 | 16.4232 |  | 31.8675 | 31.7789 | 31.3168 | -39.1848 | -40.357 | 156.4042 | -65.775 | -65.845 | 112.9806 | 123.1317 | 31.87 | 21.83 | 8.9656 | 0.8109 | -5.09 | 11.28 | 31.562 |  | -1.48 | 10.949 |  | 36.08 | -123.1909 | -112.2713 | 13.67 | 73.8994 | 22.1 | -21.8034 | -6.1362 | -6.6013 | 1.6932 |  |  | -12.525 | -33.9321 | 13.6556 | 35.3383 | 58.0671 | 58.618 | -103.852 | -24.0862 | 34.0855 | -64.505 | 10.0811 | 12.161 | 11.9104 | 11.7655 | 119.2684 | 119.2541 | 37.3 | -37.041 | -194.2361 | 196.8909 | 307.6277 | -114.9111 | -113.6127 | -14.3524 | 0 | 80.0498 | 78.8311 | -49.5281 | -35.24 | 2.9627 | 3.6887 | -59.464 | -60.6676 | 21.1 | 20.58 | 66.5 | 67.1 | 20.2849 | -20.24 | -436.9785 | 87.5328 | 86.5346 | 11.1 | 60 | -4.2 | -3.7 |  | 0.8072 | -304.1524 | -311.5074 | 305.9564 | 205.3209 | -39.832 | -192.8355 | 196.6664 | -274.9873 | -55.0647 | -187.1842 | 201.7365 | 198.8526 | 276.4815 | -300.5115 | 53.8779 | -243.7348 | 244.478 | -9.0707 |  | 27.28 | 1.16 | 1.152 | -26.56 | 7.76 |  | -8.9342 | -14.7051 | -3.0442 | -2 | 51.315 | 50.644 | 11.2111 |  | 53.1021 | 52.7745 | 51.7547 |  | -58.9 | 19.9743 | 6.85 |  | -3.1032 | 42.5962 | 13.9637 | -3.5223 | -41.9661 | 0 | 39.1707 | 46 | -45.9 | 114.1703 | -65.7132
30/07/2026 | 08:00 | 0 | 18.9232 | -25.5577 | -35.3955 | 23.1338 |  | 40.7786 | -78.1157 | 58.7793 | 29.8991 | 29.2621 | -15.54 | -57.875 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 14.3157 | 30.9784 | 19.5293 | 19.7889 | 32.9228 | 14.6559 | 5.1315 | 2.3689 |  |  | -64.58 | -64.94 |  | 15.54 | 57.2 | 27.846 | 0.279 | -44.25 | -43.74 | -62.36 | 43.88 | 44.48 | 16.7084 | -3.5392 | 63.8927 | 65.601 | 65.3021 | -41.3032 | -41.9808 | 8.2167 | 8.4377 | 0 | 105.8243 | 30.454 | 30.6257 | -605.3782 | 5.7364 | -11.6 | -11.6 | 47.0121 | 46.2499 | -4.1288 |  | -94.4357 | 2.1997 | 9.1008 | 6.1515 | 646.0461 | 117.4962 | 118.4728 | -618.368 | 527.852 |  | -32.2284 | 33.4062 | 76.3835 | 28.33 | 29.37 | 53.37 | 75.4 | 29.2068 | 30.5464 | 29.5568 | 30.8074 | 38.2178 | -124.3956 | -124.325 | 13.212 |  |  |  | 117.4 | 105.7 | -14.2 | 52.2829 | 50.9007 | 50.5358 | -55.8373 | -55.4203 | 88.1907 | -76.1667 | 97.9657 | 12.6606 | 70.54 | 35.08 | 41.9604 | 39.8483 | -26.4581 |  |  |  | -46.7569 |  | -14.3281 | -63.7 | -64.4 | 19.9869 | 54.6 | 57.56 | 74 | 54.6 | -7.34 | 59.706 | 45.0301 | -10.89 | -9.89 | 77.85 | 52.24 | 45.8364 | 44.8 | 55.3707 | 53.7727 | 258.4044 | 218.2515 | 1.0726 | 204.6962 | 45.3302 | 110.6385 | -26.387 | 626.2153 | 247.0853 | 4.8422 | -6.8131 | -4.4854 | -39.4703 | 29.5601 |  | 141.2 | -43.2661 | -44.101 |  | 0 | -17.06 | 92.3 | 10.2107 | 16.008 | -30.5852 | -30.3641 | 11.7305 | -108.4738 | 76.1589 | 15.201 | 15.4682 |  | 30.652 | 30.9707 | 32.0463 | -31.4818 | -30.812 | 145.8544 | -53.6141 | -53.495 | 102.8877 | 112.8124 | 32.4779 | 21.59 | 8.8582 | 0.8682 | -5 | 11.69 | 32.7365 |  | -1.302 | 10.581 |  | 39.59 | -112.6821 | -99.1393 |  | 75.9419 | 20.4 | -22.5706 | -3.3967 | -3.4546 | 1.786 |  |  | -13.146 | -35.5796 | 14.4157 | 36.8808 | 61.671 | 62.5002 | -119.8427 | -27.2265 | 28.7067 | -65.1671 | 9.7404 | 13.0497 | 12.712 | 11.4001 | 98.4958 | 98.3836 | 56.2 | -55.424 | -204.002 | 204.7576 | 226.83 | -95.3488 | -93.5746 | -15.085 | 0 | 84.1599 | 84.0745 | -11.2546 | 0 | -5.321 | -4.3969 | -51.458 | -51.0137 | -1.53 | -1.54 | 65.8 | 65.8 | 20.2849 | -42.56 | -424.2498 | 74.0275 | 73.5467 | 7.1 | 62.2 | 4.8 | 4.9 | 1.082 |  | -221.7084 | -226.8364 | 196.638 | 107.3788 | -53.6327 | -103.1435 | 94.7 | -266.002 | 0 | -97.6953 | 221.9801 | 220.6581 | 269.4275 | -186.0507 | -17.3644 | -206.4444 | 207.605 | -9.7024 | 17.84 | 27.52 | 1.015 | 1.021 | -27.6 | 9.44 |  | -10.106 | -10.6645 | -3.2517 | -3.1 | 51.198 | 50.959 | 11.1596 |  | 53.7867 | 52.2449 | 54.9258 |  | -63.2 | 19.1241 | 7 |  | -3.2932 | 43.0322 | 14.5697 | -3.7689 | -42.4659 | 2.4663 | 39.2321 | 49.1 | -49.2 | 25.5359 | -15.7142
30/07/2026 | 08:30 | 0 | 20.1316 | -26.57 | -34.1805 | 24.392 |  | 44.5512 | -83.9156 | 63.5 | 32.387 | 31.6458 | -17.76 | -64.244 | 59.4 | 20.7 | -59.4 | 14.1574 | 35.1136 | 16.8526 | 17.0816 | 28.1044 | 15.7662 | 5.0251 | 2.2965 |  |  | -69.14 | -68.8 |  | 17.76 | 63.8 | 28.514 | 0.28 | -49.24 | -50.1 | -60.02 | 49.79 | 49.93 | 19.0954 | -4.6314 | 67.9835 | 70.2721 | 60.635 | -45.309 | -45.8241 | 9.4339 | 10.1697 |  | 108.4385 | 34.6532 | 35.3438 | -626.7115 | 5.4343 | -11.6 | -11.4 | 51.3593 | 49.9911 | -4.1681 |  | -98.7254 | 4.4638 | 9.6874 | 6.5978 | 661.3664 | 124.3324 | 124.8817 | -603.5051 | 570.876 |  | -47.7557 | 49.1423 | 85.0956 | 30.61 | 32.83 | 59.25 | 81.16 | 22.2411 | 22.509 | 42.0911 | 42.7329 | 35.9109 | -142.6608 | -140.7591 | 16.9962 | 0 | 21.1025 | 28.08 | 124.3 | 111.6 | -15.05 | 52.2438 | 50.1707 | 50.3595 | -51.0601 | -50.2838 | 86.1054 | -83.127 | 95.9847 | 13.4073 | 78.44 | 39.05 | 45.2417 | 42.9245 | -28.2818 |  |  |  | -50.5035 |  | -15.2999 | -71 | -71.1 | 21.5909 | 59.1 | 62.58 | 80.14 | 58.61 | -8.58 | 61.6435 | 48.8465 | -7.69 | -10.2 | 65.14 | 56.67 | 50.7636 | 48.8545 | 46.877 | 44.7636 | 264.987 | 222.9974 |  | 208.5218 | 47.0592 | 112.6277 | -27.748 | 618.1171 | 246.2414 | 6.8286 | -8.6589 | -5.8924 | -44.4875 | 31.7223 |  | 164.1 | -54.9227 | -55.9477 |  | 0 | -13.52 | 119.6 | 11.1889 | 14.408 | -31.0963 | -30.7181 | 11.5694 | -107.8402 | 76.3154 | 15.5283 | 15.0293 |  | 32.4934 | 32.7275 | 31.9794 | -22.9415 | -22.2717 | 152.0503 | -44.0253 | -43.5727 | 103.7229 | 112.7609 | 35.1 | 22.31 | 8.9534 | 0.9635 | -4.84 | 12.13 | 35.088 |  | -1.178 | 11.171 |  | 42.97 | -112.8614 | -102.8121 | 14.75 | 79.9653 | 20.2 | -23.7952 | -3.8289 | -4.0812 | 1.9635 |  |  | -13.4965 | -38.4783 | 14.0725 | 40.8353 | 59.9387 | 62.555 | -127.1455 | -29.9988 | 31.3241 | -72.751 | 10.0003 | 14.2119 | 13.7878 | 11.5822 | 110.5366 | 111.2504 | 122.8 | -122.0821 | -309.7069 | 307.6651 | 286.5717 | -107.3804 | -105.786 | -11.7222 |  | 80.6431 | 80.356 | 0 |  | -2.7901 | -1.9991 | -52.2414 | -51.0984 | 1.25 | 1.01 | 67.4 | 67.2 | 20.5092 | -46.96 | -417.4063 | 74.5166 | 74.0253 | 7.7 | 64.5 | 3 | 3.7 |  |  | -278.4089 | -223.9673 | 222.1617 | 137.3607 | -55.4299 | -132.3324 | 127.6223 | -228.6485 | 0 | -126.7064 | 217.3187 | 216.0785 | 232.1913 | -211.4942 | 7.1116 | -203.0389 | 203.1229 | -9.4388 |  | 29.2 | 0.865 | 0.863 | -29.44 | 9.76 |  | -9.8711 | -11.2505 | -2.6932 | -4.5 | 50.006 | 50.542 | 10.9922 | 13.3407 | 53.1801 | 51.9374 | 52.6219 |  | -62.3 | 18.2671 | 7.38 | 0 | 0 | 42.0403 | 11.7411 | -1.952 | -41.8088 | 0 | 41.8269 | 49.8 | -50.8 | -26.8453 | 35.2672
30/07/2026 | 09:00 | 0 | 20.6335 | -27.2982 | -33.6194 | 25.6227 |  | 47.5142 | -92.0018 | 67.9182 | 34.4109 | 33.6871 | -24.42 | -69.093 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 14.099 | 39.7234 | 17.3652 | 17.4289 | 28.8781 | 15.5748 | 5.4449 | 2.304 |  |  | -74.97 | -74.81 |  | 26.64 | 68.2 | 28.512 | 0.276 | -57.14 | -57.4 | -56.71 | 57.62 | 57.87 | 19.699 | -4.5166 | 72.3036 | 75.0899 | 64.0068 | -56.779 | -57.103 | 27.645 | 26.12 |  | 114.481 | 47.9366 | 42.2245 | -661.9322 | 4.4354 | -10.7 | -10.7 | 64.5141 | 60.9355 | -4.4428 |  | -114.4618 | 6.6 | 10.807 | 7.1438 | 698.3243 | 130.1004 | 130.2224 | -601.1201 | 619.7319 |  | -87.7805 | 90.5011 | 85.6146 | 32.66 | 35.15 | 63.39 | 84.91 | 22.7769 | 22.7769 | 44.2722 | 44.8068 | 33.6447 | -159.8083 | -158.799 | 24.0751 |  | 20.9062 | 26.327 | 131.1 | 117.8 | -15.39 | 49.4536 | 47.0479 | 47.9959 | -49.9507 | -48.625 | 80.5269 | -80.1642 | 91.7339 | 14.4081 | 82.34 | 41.1 | 48.5229 | 46.0007 | -30.3302 |  |  |  | -46.2983 |  | -16.4824 | -75 | -73.9 | 22.2995 | 62.5 | 65.8 | 84.64 | 62.35 | -8.78 | 64.0925 | 44.4025 | -6.82 | -10.09 | 69.4 | 60.26 | 46.1636 | 44.4545 | 43.2498 | 41.1545 | 271.6708 | 226.2065 |  | 211.6363 | 49.9434 | 109.2562 | -29.336 | 612.7489 | 235.8861 | 6.7165 | -9.3496 | -6.0715 | -42.4409 | 37.3272 |  | 142.2 | -57.3174 | -59.1348 |  | 0 | -14.08 | 84.9 | 11.9614 | 16.9589 | -31.6219 | -30.9177 | 11.6535 | -98.3123 | 77.0597 | 15.6844 | 15.3987 |  | 32.2937 | 32.0937 | 31.632 | -22.1042 | -23.2764 | 165.6143 | -40.5698 | -40.4447 | 112.0879 | 122.0462 | 37.583 | 22.19 | 8.636 | 0.9622 | -5.23 | 14.12 | 37.809 | 9.1357 | -0.969 | 10.921 |  | 46.43 | -120.8008 | -109.9754 | 15.6 | 81.4995 | 22.3 | -26.6162 | -4.1443 | -4.3121 | 2.0406 |  |  | -14.4788 | -42.4028 | 14.3499 | 44.1596 | 63.6129 | 64.15 | -133.9266 | -31.4147 | 33.3112 | -77.3154 | 9.2576 | 14.3486 | 14.0093 | 10.7777 | 119.1442 | 117.8199 | 167.2 | -167.6268 | -371.2426 | 373.6917 | 305.2408 | -114.9166 | -113.8741 | -10.4667 |  | 81.8998 | 80.7476 |  |  | -9.5051 | -8.8296 | -51.2645 | -51.8865 | 34.1 | 33.66 | 69.2 | 68.3 | 20.4494 | -50.72 | -447.0746 | 76.9826 | 76.7414 | 7.7 | 67.3 | 10 | 10.1 |  | 0.7571 | -302.2364 | -209.7407 | 230.6087 | 128.9526 | -59.6448 | -126.7021 | 124.1444 | -282.4087 | 0 | -120.4448 | 377.8384 | 0 | 287.5367 | -225.4681 | -19.9477 | -241.6427 | 239.7683 | -9.0954 | 17.84 | 29.6 | 0.849 | 0.847 | -29.12 | 10.56 |  | -10.2525 | -11.3085 | -2.0798 | -3.8 | 49.931 | 51.461 | 11.1905 | 13.3497 | 53.5125 | 51.3122 | 53.016 |  | -68.6 | 17.2527 | 7.73 |  | 0 | 42.022 | 10.3529 | 0.9137 | -42.028 | -3.2911 | 43.4282 | 56.6 | -54.6 | -64.3927 | 74.2758
30/07/2026 | 09:30 | 0 | 21.1505 | -27.6965 | -32.9229 | 27.3243 |  | 50.6398 | -95.9712 | 70.7306 | 35.7069 | 35.0267 | -26.64 | -73.792 | 68.2 | 24.012 | -66 | 13.7013 | 42.709 | 18.1139 | 18.2465 | 30.2819 | 16.0083 | 5.113 | 2.3498 |  |  | -76.57 | -76.23 |  | 26.64 | 72.6 | 28.491 | 0.273 | -57.01 | -57.32 | -60.78 | 58.1 | 58.33 | 20.6723 | -4.7816 | 73.7831 | 76.7592 | 66.2084 | -48.7834 | -48.6519 | 9.1725 | 8.2467 |  | 119.8878 | 37.2254 | 37.4938 | -677.4354 | 5.6732 | -11.6 | -11.4 | 54.1868 | 53.729 | -5.0596 |  | -98.7495 | 7.1523 | 10.7944 | 7.3108 | 718.9854 | 154.5762 | 153.0808 | -612.3425 | 677.8984 |  | -71.0889 | 73.7998 | 73.4196 | 40.59 | 41.3 | 69.61 | 92.48 | 2.6833 | 2.5494 | 59.7786 | 60.0928 | 35.3609 | -172.7144 | -174.2162 | 25.0694 |  |  | 26.919 | 132.8 | 120 | -16.57 | 50.1819 | 48.0536 | 49.1264 | -41.9279 | -41.8546 | 103.3028 | -107.0323 | 117.9944 | 14.4052 | 87.52 | 44.06 | 50.6323 | 47.7585 | -31.6481 |  |  |  | -91.5155 |  | -17.0954 | -85.6 | -85.4 | 23.6179 | 65.5 | 70.06 | 88.52 | 65.09 | -9.83 | 64.573 | 0 | -3.01 | -9.94 | 67.11 | 62.43 | 89.1818 | 0 | 35.1162 | 32.6727 | 269.2339 | 222.5164 |  | 210.4917 | 51.8869 | 96.8174 | -30.08 | 620.711 | 190.4445 | 6.9247 | -9.3899 | -6.4056 | -28.7353 | 31.354 |  | 154.7 | -66.5658 | -66.4925 |  | 0 | -15.92 | 114.5 | 12.5748 | 9.0031 | -24.9317 | -24.3166 | 10.6768 | -94.5302 | 60.8363 | 9.64 | 9.2165 |  | 32.7685 | 33.7193 | 32.2506 | -4.3539 | -3.684 | 163.1024 | -32.4229 | -32.1893 | 110.9474 | 119.9376 | 37.5756 | 23.68 | 9.5637 | 0.9744 | -5.6 | 14.4 | 37.8551 |  | -0.799 | 11.048 |  | 48.94 | -118.5964 | -110.391 | 16.91 | 84.1743 | 22.1 | -27.3614 | -4.0365 | -4.2186 | 2.1399 |  |  | -13.6134 | -44.4712 | 16.2135 | 46.9949 | 57.6433 | 60.3185 | -143.6229 | -32.6685 | 33.8038 | -79.2313 | 9.2001 | 15.2678 | 14.9902 | 10.8263 | 126.9126 | 126.4876 | 239.3 | -238.323 | -479.7669 | 483.5237 | 328.6178 | -120.4035 | -120.5069 | 0 | 9.0707 | 80.8879 | 81.6431 |  |  | -9.8626 | -9.6052 | -53.2218 | -53.4384 | 31.76 | 31.6 | 69.1 | 69 | 20.3041 | -51.52 | -444.6006 | 75.4742 | 76.6262 | 8.2 | 71.2 | 9 | 9.2 |  |  | -320.6187 | -167.256 | 228.292 | 123.5411 | -51.0052 | -120.7866 | 113.5062 | -291.3939 | 0 | -113.0823 | 377.5404 |  | 296.3574 | -220.0727 | -21.905 | -236.1592 | 236.6166 | -9.4388 | 17.565 | 30.4 | 0.782 | 0.772 | -29.04 | 9.2 |  | -10.457 | -9.1112 | -1.5518 | -4.7 | 53.381 | 52.157 | 11.0276 |  | 53.1443 | 51.5246 | 52.5879 |  | -69.1 | 15.3893 | 7.9 |  | 7.6532 | 39.0696 | 5.6831 | 7.2494 | -38.9635 | -9.1619 | 46.4615 | 55.9 | -56 | -153.4379 | 159.2864
30/07/2026 | 10:00 | 0 | 21.6435 | -28.6477 | -32.0765 | 22.042 |  | 51.7724 | -98.3249 | 73.6478 | 37.8008 | 36.6705 | -26.64 | -76.188 | 70.4 | 24.012 | -68.2 | 14.0276 | 41.8304 | 18.663 | 18.7929 | 30.9971 | 16.3428 | 5.0142 | 2.4101 |  |  | -77.63 | -77.79 |  | 26.64 | 74.8 | 26.809 | 0.27 | -63.7 | -64.55 | -49.27 | 64.51 | 64.77 | 21.4245 | -4.7519 | 74.326 | 77.0015 | 64.2289 | -55.2693 | -54.7285 | 29.0799 | 36.1832 |  | 116.2172 | 58.9607 | 52.5908 | -696.4199 | 4.9915 | -11.3 | -11.3 | 59.7099 | 58.8392 | -5.6724 |  | -104.3818 | 6.9984 | 11.4229 | 7.6986 | 740.9587 | 161.4734 | 162.3279 | -619.9364 | 711.2852 |  | -75.462 | 77.4433 | 76.613 | 41.43 | 42.65 | 71.81 | 94.56 | 0.0042 | 0.0042 | 62.9178 | 63.9645 | 34.1963 | -180.3813 | -180.5432 | 23.8985 |  | 20.9062 |  | 134.9 | 121.7 | -17.12 | 49.4186 | 47.9908 | 48.2013 | -40.7592 | -38.9775 | 106.9069 | -113.5534 | 122.368 | 14.8323 | 87.04 | 44.01 | 52.0386 | 49.5163 | -32.2326 |  |  |  | -93.1868 |  | -17.5722 | -87.4 | -88.3 | 24.321 | 69.1 | 70.84 | 93.68 | 68.69 | -9.92 | 64.4645 |  | -3.34 | -9.81 | 68.2 | 62.45 | 90.2545 |  | 31.9445 | 29.8455 | 272.3671 | 227.9061 |  | 215.1896 | 52.4597 | 92.0044 | -30.692 | 630.1272 | 145.387 | 7.7414 | -9.5604 | -6.6414 | -24.6245 | 28.5973 |  | 143.3 | -66.9449 | -68.748 |  | 0 | -19.75 | 92.6 | 12.9703 | 1.9824 | -23.5076 | -23.063 | 7.7614 | -88.378 | 56.8946 | 9.386 | 9.1427 |  | 32.1908 | 31.9575 | 30.6973 | 0 | 0 | 170.9729 | -29.4027 | -28.9998 | 117.5998 | 123.7352 | 42.4024 | 22.43 | 7.657 | 0.9744 | -5 | 14.76 | 43.0068 |  | -0.833 | 11.018 | 9.0653 | 48.93 | -123.9591 | -114.5014 | 16.74 | 84.4818 | 24.5 | -27.2954 | -4.1779 | -4.1655 | 2.1802 |  |  | -13.7362 | -45.2178 | 16.2893 | 47.3281 | 50.5637 | 51.3162 | -142.3613 | -34.1677 | 33.8276 | -82.5206 | 9.4304 | 15.6291 | 15.2328 | 11.1265 | 120.4542 | 119.2903 | 236.4 | -239.0132 | -475.8463 | 478.4584 | 286.1203 | -116.0358 | -114.6234 |  | 6.7183 | 79.7945 | 79.9197 |  |  | -11.1178 | -10.9951 | -54.0537 | -53.9428 | 22.28 | 21.71 | 71 | 73 | 20.3255 | -54.56 | -451.82 | 77.0086 | 76.47 | 8.8 | 73.5 | 10.7 | 10.9 | 1.2102 | 0.8971 | -287.1778 | -124.1696 | 196.4196 | 84.131 | -49.4418 | -82.0626 | 72.6308 | -325.1384 | 49.853 | -76.373 | 383.6891 |  | 327.9955 | -189.2463 | -49.102 | -229.4819 | 229.8282 | -9.3866 | 17.909 | 29.36 | 0.719 | 0.71 | -29.12 | 10.56 |  | -11.3085 | -10.0175 | -0.3799 | -5.3 | 50.354 | 51.048 |  |  | 52.4476 | 51.6669 | 51.8752 |  | -73.8 | 13.8955 | 8.24 |  | 5.1435 | 40.2837 | 6.8455 | 4.9551 | -40.226 | -7.1486 | 46.0236 | 61.2 | -60.1 | -184.9994 | 190.0103
30/07/2026 | 10:30 | 0 | 21.747 | -28.7044 | -31.1963 | 21.4544 |  | 52.3382 | -98.5601 | 75.5136 | 38.2588 | 37.8335 | -28.86 | -79.611 | 72.6 | 25.668 | -72.6 | 14.4926 | 43.8854 | 19.0816 | 19.2146 | 31.9539 | 16.7234 | 5.7556 | 2.3609 |  |  | -82.48 | -83.12 |  | 28.86 | 79.2 | 28.227 | 0.275 | -69.77 | -69.69 | -53.33 | 70.34 | 70.59 | 22.0678 | -5.1017 | 76.3837 | 79.4291 | 60.3672 | -54.4912 | -54.8849 | 10.6042 | 10.6936 |  | 121.4083 | 40.0667 | 42.3478 | -673.5392 | 6.1908 | -11.6 | -11.8 | 60.7664 | 59.2154 | -5.7379 |  | -97.1556 | 8.7625 | 11.3932 | 7.5204 | 716.0555 | 165.7765 | 165.9596 | -618.3118 | 702.0106 |  | -62.1586 | 63.6808 | 78.6788 | 41.5 | 43.5 | 74.1 | 95.83 | -6.5597 | -7.3635 | 68.7476 | 69.8894 | 32.3923 | -179.4008 | -177.1729 | 24.0003 |  |  | 26.137 | 137.5 | 122.2 | -17.29 | 54.1172 | 52.377 | 52.5168 | -29.4674 | -29.2851 | 92.3682 | -110.1278 | 108.0671 | 14.9576 | 93.22 | 46.92 | 54.1479 | 51.2741 | -32.9117 |  |  |  | -99.9165 |  | -17.8799 | -92.7 | -92.7 | 24.5792 | 71.3 | 73.42 | 95.94 | 70.81 | -10.76 | 68.6495 |  | -6.48 | -9.8 | 73.14 | 64.26 | 101.0727 |  | 27.6098 | 26.3182 | 282.6392 | 235.4341 |  | 221.1891 | 54.2028 | 99.5716 | -31.304 | 627.6334 | 144.7974 | 8.4287 | -11.1031 | -8.884 | -26.9153 | 24.5309 |  | 173.9 | -70.1448 | -70.7313 | 0 | 14.01 | -17.08 | 109.2 | 13.3555 | -6.6259 | -21.9995 | -21.5382 | 6.3204 | -96.8311 | 70.1904 | 8.7755 | 8.8524 |  | 32.5214 | 33.4816 | 31.8129 | 6.5308 | 6.0284 | 148.0314 | -25.7587 | -25.3884 | 98.9442 | 105.8485 | 38.9306 | 18.58 | 8.0598 | 1.0794 | -4.62 | 15.26 | 39.2552 |  | -0.156 | 11.219 |  | 45.84 | -105.9131 | -97.4782 | 15.7 | 75.8321 | 25.8 | -10.245 | -13.1413 | -13.6852 | 2.2088 |  |  | -14.7494 | -28.2957 | 16.1291 | 29.5956 | 52.6252 | 52.2349 | -122.6097 | -34.8301 | 34.5777 | -23.7875 | 9.8615 | 16.0881 | 15.5914 | 11.4574 | 118.3147 | 119.0615 | 229.2 | -226.8877 | -459.3968 | 464.2643 | 278.9563 | -116.1748 | -113.0914 | 0 | 5.1012 | 83.4278 | 82.6802 |  |  | -12.2193 | -11.7274 | -54.3978 | -55.5593 | 22.94 | 22.61 | 70.5 | 70.7 | 20.5092 | -56.72 | -443.794 | 71.5405 | 69.9462 | 9.4 | 77 | 11.6 | 11.6 | 1.1188 | 0.7953 | -282.1747 | -116.6986 | 185.3659 | 83.2104 | -48.5241 | -80.2572 | 69.5278 | -318.0996 | 57.0859 | -71.5361 | 385.7148 |  | 325.3302 | -179.5101 | -52.4247 | -232.1577 | 236.6528 | -9.1229 | 16.729 | 31.52 | 0.531 | 0.527 | -30.56 | 9.52 |  | -10.1946 | -10.399 | -0.322 | -5.7 | 54.245 | 54.017 |  | 13.3842 | 53.6694 | 50.3599 | 51.408 |  | -73.5 | 12.587 | 8.35 |  | 2.8207 | 42.0201 | 8.6173 | 3.7706 | -41.7941 | -6.1617 | 45.9009 | 60.3 | -60.5 | -174.4463 | 195.0338
30/07/2026 | 11:00 | 0 | 21.9696 | -29.3331 | -30.4754 | 21.322 |  | 53.626 | -101.5883 | 77.4897 | 39.2008 | 38.6042 | -31.08 | -82.902 | 74.8 | 28.152 | -74.8 | 14.8315 | 45.3312 | 19.2943 | 19.6319 | 32.0474 | 16.6709 | 4.6179 | 2.3852 |  |  | -83.47 | -83.63 |  | 31.08 | 81.4 | 28.422 | 0.274 | -69.22 | -69.51 | -56.56 | 70.21 | 70.45 | 21.896 | -4.9564 | 79.112 | 82.1773 | 57.8591 | -59.4392 | -59.8868 | 8.2577 | 8.2619 | 0 | 118.6136 | 56.9562 | 58.0293 | -680.608 | 2.2248 | -12.1 | -12.3 | 60.75 | 59.577 | -6.0492 |  | -95.8537 | 9.0041 | 11.7776 | 7.9822 | 718.9243 | 174.4743 | 173.0704 | -628.0941 | 714.27 |  | -59.8483 | 63.4757 | 79.7666 | 41.96 | 44.08 | 76.42 | 97.92 | -10.5784 | -10.1765 | 68.8642 | 69.227 | 31.8254 | -183.4791 | -181.5852 | 24.6585 |  |  | 26.79 | 139 | 124.8 | -18.02 | 53.7667 | 51.8141 | 52.111 | -26.2966 | -26.0651 | 93.9974 | -114.8066 | 111.0069 | 15.2339 | 95.23 | 48.33 | 54.8511 | 51.86 | -33.55 |  |  |  | -109.9616 |  | -18.2238 | -95.6 | -95.8 | 24.8483 | 73.2 | 75.08 | 99.04 | 73.04 | -10.87 | 73.2065 |  | -5.5 | -9.72 | 75.88 | 65.85 | 108.1636 |  | 26.9442 | 25.5 | 293.7126 | 240.7727 |  | 229.312 | 54.9481 | 101.0761 | -32.734 | 639.6564 | 122.8158 | 9.7662 | -11.8992 | -7.9718 | -23.2746 | 18.8319 |  | 146.5 | -68.1555 | -69.2781 | 0 | 0 | -23.73 | 97.8 | 12.1619 | -1.3996 | -21.1465 | -21.236 | 5.9632 | -97.3784 | 55.1737 | 8.9039 | 8.7499 |  | 31.5806 | 32.6371 | 31.2725 | 8.8752 | 8.5403 | 150.8781 | -24.9123 | -25.2349 | 101.8322 | 110.0856 | 37.5756 | 20.73 | 9.659 | 1.0575 | -6.07 | 15.99 | 37.3075 |  | 0.258 | 11.196 |  | 44.83 | -110.657 | -102.6981 | 14.84 | 74.1986 | 26.1 | -11.6017 | -13.0392 | -13.7075 | 2.2943 | 0 | 0 | -10.7635 | -30.7349 | 16.6864 | 31.9162 | 60.3245 | 60.4547 | -126.8286 | -36.0892 | 36.0497 | -25.1121 | 10.6215 | 16.6936 | 16.066 | 12.1501 | 114.0769 | 115.353 | 230.9 | -231.5734 | -461.2596 | 467.3549 | 268.1492 | -111.1666 | -108.1869 | 0 | 6.6134 | 79.2902 | 80.0146 |  |  | -10.8207 | -10.2993 | -48.6869 | -50.5213 | 21.03 | 20.57 | 68.9 | 70.6 | 20.8788 | -57.52 | -440.9932 | 73.9749 | 73.4328 |  | 74.2 | 12.2 | 12.4 | 1.2532 | 0.9254 | -264.3912 | -105.8421 | 179.7592 | 69.3195 | -44.0233 | -70.7015 | 58.7769 | -320.6949 | 55.2013 | -61.0014 | 376.1527 |  | 322.7198 | -167.4313 | -54.6718 | -218.721 | 221.4936 | -8.807 | 15.592 | 31.92 | 0.436 | 0.438 | -30.72 | 10.88 |  | -11.1894 | -8.6412 | 0.5295 | -5.3 | 52.082 | 51.171 | 10.9968 | 13.2284 | 50.799 | 53.0361 | 52.3861 |  | -70.9 | 12.1978 | 8.6 |  | 4.7226 | 40.8074 | 7.5902 | 4.2859 | -40.6416 | -6.8792 | 46.3323 | 59 | -60 | -188.1454 | 213.8666
30/07/2026 | 11:30 | 0 | 22.4458 | -29.6462 | -30.8457 | 22.8956 |  | 54.8115 | -105.0964 | 76.9756 | 39.0508 | 38.1556 | -31.08 | -83.644 | 77 | 26.496 | -74.8 | 14.3539 | 49.2086 | 19.276 | 19.9507 | 32.967 | 16.9657 | 4.7162 | 2.4056 |  |  | -84 | -83.83 |  | 31.08 | 81.4 | 28.711 | 0.274 | -72.43 | -72.81 | -48.39 | 73.51 | 74.53 | 22.0201 | -5.2094 | 79.721 | 82.2175 | 56.0014 | -54.906 | -56.223 | 8.0614 | 8.2116 | 0 | 122.3032 | 38.3054 | 38.6751 | -698.085 | 0.0662 | -11.6 | -11.5 | 65.6747 | 63.2712 | -5.9908 |  | -98.3194 | 9.2886 | 11.8639 | 8.0375 | 728.8734 | 180.3949 | 181.2494 | -621.3398 | 741.3792 |  | -63.015 | 65.718 | 80.7945 | 42.36 | 44.98 | 77.19 | 98.94 | -13.1236 | -13.2576 | 73.5508 | 74.9277 | 31.6718 | -184.8031 | -184.9332 | 23.1082 |  | 20.9062 | 26.765 | 141 | 126.5 | -18.2 | 55.5338 | 52.6184 | 53.8321 | -24.56 | -22.4241 | 93.8621 | -119.6006 | 108.508 | 15.5328 | 96.94 | 48.47 | 56.9604 | 53.6179 | -35.1113 |  |  |  | -102.5489 |  | -18.946 | -99.1 | -99.4 | 24.8428 | 74.9 | 76.28 | 101.16 | 74.52 | -11.17 | 75.0975 |  | -5.5 | -9.71 | 80.6 | 68.32 | 101.8364 |  | 21.2121 | 19.9909 | 290.1818 | 238.1527 |  | 225.6828 | 55.6469 | 85.7901 | -32.815 | 637.8499 | 88.7967 | 8.481 | -10.2262 | -7.3749 | -14.3599 | 22.3754 |  | 147.5 | -67.5673 | -67.9792 | 0 | 0 | -18.08 | 94.6 | 12.9049 | -10.8558 | -22.1213 | -21.6423 | 6.089 | -85.3721 | 51.0574 | 9.2994 | 9.1645 |  | 32.2339 | 32.7713 | 31.1442 | 13.7314 | 12.5592 | 166.619 | -19.5773 | -19.4237 | 103.9459 | 110.6646 | 52.3122 | 16.12 | 3.9631 | 1.044 | -1.94 | 16.6 | 51.1315 |  | 0.575 | 10.953 |  | 46.02 | -107.3714 | -102.6158 | 14.41 | 73.3941 | 24.6 | -12.341 | -12.4869 | -13.0998 | 2.3515 |  |  | -9.6738 | -30.9456 | 17.496 | 32.6709 | 55.5391 | 58.763 | -128.8246 | -36.5067 | 35.0394 | -25.8408 | 10.3135 | 16.6546 | 16.2572 | 12.1491 | 110.0673 | 110.8057 | 232.2 | -231.5928 | -461.6378 | 464.5547 | 248.0855 | -107.0329 | -104.1021 | 0 | 0 | 83.706 | 80.0221 |  |  | -8.8413 | -8.0556 | -39.8631 | -39.8457 | 16.94 | 16.62 | 67.1 | 68.5 | 20.6545 | -59.04 | -433.5459 | 70.8113 | 70.2935 | 9.9 | 71.1 | 8.2 | 8.3 |  |  | -241.8798 | -67.9472 | 147.7337 | 54.8244 | -41.9079 | -53.2993 | 46.9013 | -317.9924 | 62.5026 | -43.5553 | 366.0392 |  | 320.4602 | -148.9204 | -65.8461 | -205.754 | 206.2424 | -9.3344 | 8.139 | 33.6 | 0.511 | 0.506 | -32.72 | 12.48 |  | -13.2128 | -7.5578 | 0.5295 | -5.2 | 49.221 | 49.774 | 10.9992 | 13.2678 | 52.2017 | 54.2101 | 54.5552 |  | -70.7 | 12.8633 | 8.99 |  | 0 | 43.0826 | 9.2389 | 2.2473 | -42.7215 | -4.7394 | 46.465 | 57.7 | -57.2 | -209.3013 | 250.621
30/07/2026 | 12:00 | 0 | 22.9253 | -30.451 | -29.8176 | 22.8997 |  | 56.0501 | -109.2114 | 80.2128 | 40.9567 | 39.8574 | -31.08 | -83.413 | 77 | 25.668 | -74.8 | 14.3451 | 51.3554 | 19.8415 | 20.2874 | 33.241 | 17.0552 | 5.1396 | 2.3539 |  |  | -84.12 | -83.6 |  | 31.08 | 81.4 | 27.632 | 0.272 | -71.07 | -71 | -55.06 | 71.75 | 72.04 | 22.2528 | -5.0238 | 78.816 | 81.5929 | 56.8891 | -53.6661 | -53.6163 | 8.812 | 8.6082 | 0 | 122.3398 | 36.6352 | 37.3626 | -690.124 | 0.7744 | -11.9 | -11.9 | 59.9481 | 58.5769 | -6.2376 |  | -91.923 | 9.1947 | 11.4777 | 7.9956 | 729.4837 | 186.7427 | 186.7732 | -637.1331 | 747.7095 |  | -48.0086 | 49.8057 | 79.7466 | 41.82 | 44.48 | 78.78 | 98.78 | -19.8215 | -19.0177 | 74.3722 | 75.5122 | 34.0255 | -185.8551 | -186.3392 | 23.9872 |  | 20.9062 | 26.359 | 142 | 128 | -18.34 | 54.976 | 52.9957 | 53.9265 | -21.6128 | -21.5701 | 96.1993 | -122.8862 | 112.6935 | 15.6115 | 99.66 | 49.88 | 57.6636 | 54.2038 | -35.1834 |  |  |  | -118.8717 |  | -19.1844 | -100.6 | -102.5 | 24.7934 | 75.7 | 78.18 | 102.28 | 75.28 | -11.31 | 72.354 |  | -5.52 | -9.72 | 81.66 | 67.45 | 118.5818 |  | 21.1499 | 20.4909 | 298.322 | 248.0441 |  | 234.1769 | 55.5625 | 65.8211 | -32.443 | 651.8613 | 87.5117 | 7.9695 | -10.3735 | -7.198 | 0 | 33.8922 |  | 54.7 | -53.4278 | -53.8529 |  | 0 | -26.97 | 1 | 13.8281 | 9.3948 | -21.6865 | -21.7211 | 3.5613 | -64.3199 | 30.9278 | 10.1668 | 9.8692 |  | 32.373 | 32.4347 | 32.5824 | 16.7456 | 19.4249 | 158.2462 | -18.9025 | -19.2826 | 101.442 | 105.7806 | 46.5846 | 14.46 | 3.9631 | 1.0098 | -1.95 | 14.66 | 46.2016 |  | 0.607 | 5.124 |  | 42.49 | -107.2136 | -100.4238 | 13.58 | 69.5948 | 23.1 | -12.7936 | -12.4146 | -12.9491 | 2.3942 |  |  | -6.4189 | -32.1842 | 16.9453 | 33.5721 | 58.7403 | 59.6655 | -129.2707 | -35.2934 | 34.5864 | -22.431 | 10.6134 | 16.7034 | 16.3099 | 12.2174 | 111.7608 | 110.7755 | 229.7 | -229.0556 | -466.5778 | 469.2318 | 243.3326 | -107.1003 | -106.5305 |  | 5.8757 | 79.2146 | 78.5813 |  |  | -10.1855 | -9.6964 | -38.5446 | -38.2578 | 22.05 | 21.8 | 67.4 | 67 | 20.5306 | -59.2 | -432.2588 | 71.2189 | 71.2579 | 9.9 | 72.4 | 9.9 | 10 |  |  | -240.7557 | -71.6 | 158.0881 | 60.674 | -34.9936 | -55.5216 | 47.6583 | -315.3258 | 61.6569 | -56.2273 | 372.6361 |  | 318.8367 | -152.7926 | -59.5954 | -204.8849 | 206.5252 | -8.5956 | 7.612 | 34 | 0.653 | 0.642 | -33.84 | 13.44 |  | -14.0032 | -7.0878 | 0.618 | -4.7 | 50.128 | 50.045 | 11.0114 | 13.2471 | 50.8137 | 51.8827 | 51.7763 |  | -70.2 | 12.1211 | 8.84 |  | 3.7656 | 40.236 | 7.2262 | 4.3662 | -39.6665 | -6.6714 | 45.691 | 57.2 | -56.9 | -217.2295 | 254.9211
30/07/2026 | 12:30 | 0 |  |  | -29.4942 | 21.893 |  | 57.5069 | -111.5488 | 81.2082 | 41.0028 | 40.2335 | -31.08 | -80.35 | 72.6 | 24.012 | -72.6 | 14.4572 | 54.6262 | 19.6757 | 20.0806 | 33.3269 | 16.8427 | 5.2004 | 2.3433 |  |  | -87.77 | -87.51 |  | 31.08 | 79.2 | 28.209 | 0.276 | -78.22 | -78.78 | -44.29 | 79.61 | 80.07 | 21.5057 | -4.9339 | 79.1201 | 82.6372 | 54.848 | -56.2884 | -56.624 | 11.9274 | 12.299 | 0 | 120.6791 | 33.8834 | 36.2461 | -658.3442 | 0.7175 | -11.8 | -11.8 | 62.0633 | 61.4618 | -6.4876 |  | -79.2417 | 9.7233 | 11.3019 | 7.6165 | 700.1555 | 184.82 | 185.0947 | -622.2814 | 725.187 |  | -39.4145 | 40.707 | 79.6069 | 40.84 | 44 |  | 99.9 | -35.2265 | -34.9586 | 87.1606 | 87.1418 | 32.3513 | -185.7169 | -185.7855 | 20.9294 |  |  | 26.987 | 142.7 | 128.4 | -18.52 | 56.4638 | 54.0004 | 54.1147 | -19.5709 | -19.8045 | 84.0348 | -111.6989 | 98.9624 | 15.3374 | 100.99 | 50.79 |  | 54.7897 | -35.5612 |  |  |  | -116.981 |  | -19.4461 | -100.3 | -100.5 | 24.7714 | 76.5 | 78.22 | 103.38 | 76.06 | -11.28 | 68.5875 |  | -5.97 | -7.31 | 78.82 | 68.35 | 117.4182 |  | 8.4045 | 6.1818 | 283.5334 | 237.0841 |  | 224.3075 | 55.1522 | 66.8079 | -32.096 | 630.2802 | 112.2416 | 7.6182 | -10.1938 | -7.2387 | -17.0732 | 37.5609 |  | 54.9 | -55.9127 | -56.7644 |  | 0 | -26.43 | 1 | 14.2048 | 15.0416 | -21.5777 | -21.4705 | 3.6634 | -64.5 | 29.2577 | 10.2719 | 9.6944 |  | 32.4725 | 32.5902 | 31.6921 | 34.1611 | 34.8309 | 96.9572 | -5.0136 | -4.7958 | 52.6784 | 54.0819 | 40.1611 | 6.42 | 3.9631 | 1.0477 | -2.01 | 15.7 | 40.6309 |  | 0.455 | 4.874 |  | 44.45 | -53.3821 | -52.6651 | 12.77 | 76.2972 | 24 | -13.9525 | -11.5813 | -12.1236 | 2.3928 |  |  | -6.7907 | -32.3354 | 17.0383 | 33.4512 | 57.049 | 58.8221 | -145.2652 | -34.0893 | 34.1393 | -17.7184 | 10.6784 | 16.4885 | 16.0238 | 12.5608 | 119.4602 | 117.7904 | 235.1 | -235.6528 | -484.7153 | 490.2704 | 280.4782 | -113.2921 | -113.1351 | 0 | 0 | 80.0756 | 81.8615 |  |  | -7.8556 | -7.4614 | -36.477 | -36.5101 | 29.1 | 28.91 | 67.8 | 68.3 | 20.5306 | -61.12 | -425.9065 | 74.76 | 70.9717 | 9.9 | 71.9 | 8.2 | 8.3 | 1.1519 |  | -271.7241 | -93.1649 | 185.9344 | 83.3011 | -37.6208 | -81.7893 | 74.0727 | -290.3658 | 39.0338 | -78.4445 | 363.4946 |  | 295.5528 | -176.1006 | -40.4154 | -211.4278 | 210.466 | -8.4637 | 7.778 | 35.12 | 0.636 | 0.626 | -33.12 | 13.76 |  | -14.2382 | -9.0227 | -0.3799 | -1.3 | 52.616 | 52.989 | 11.0059 |  | 52.7111 | 51.9743 | 51.5437 |  | -68.1 | 15.0903 | 8.67 |  | 3.4528 | 41.392 | 9.3214 | 3.3935 | -41.6397 | -4.6444 | 45.3935 | 55.8 | -55.9 | -203.0055 | 244.8442
30/07/2026 | 13:00 | 0 | 22.6889 | -30.0596 | -29.4517 | 21.7622 |  | 56.7776 | -107.7031 | 79.9819 | 40.2748 | 39.7418 | -33.3 | -77.798 | 72.6 | 24.012 | -70.4 | 14.7893 | 52.8234 | 18.9502 | 19.4862 | 31.7271 | 16.6056 | 5.0802 | 2.2908 |  |  | -85.82 | -85.7 |  | 33.3 | 77 | 27.699 | 0.272 | -77.19 | -77.11 | -37.11 | 78.36 | 79.01 | 20.5299 | -4.4722 | 76.8239 | 79.2621 | 54.244 | -58.0475 | -58.2171 | 26.3603 | 29.0773 | 0 | 114.9187 | 45.137 | 40.3332 | -661.6877 | 0.7093 | -11.9 | -12 | 63.4026 | 63.1777 | -6.586 |  | -80.5977 | 8.8418 | 11.0976 | 7.4228 | 704.1839 | 178.4417 | 178.6553 | -598.0391 | 722.7567 |  | -69.352 | 70.723 | 77.4912 | 40.34 | 43.48 | 77.93 | 98.87 | -30.4041 | -30.1362 | 85.2033 | 86.9716 | 28.5562 | -192.8577 | -191.6247 | 19.4889 |  |  |  | 143.3 | 129.4 | -18.25 | 54.3618 | 52.2539 | 52.9197 | -25.7254 | -25.5429 | 88.6734 | -108.6537 | 101.8617 | 15.3 | 98.92 | 49.29 | 57.6636 | 54.7897 | -35.2524 |  |  |  | -95.0931 |  | -19.2423 | -98.4 | -98.6 | 24.2111 | 76.5 | 76.7 | 104.46 | 76.04 | -10.52 | 68.0295 |  | -5.71 | -6.49 | 75.26 | 68.49 | 96.2182 |  | 4.4012 | 3.1 | 272.5676 | 226.2372 |  | 211.8157 | 54.5326 | 90.8512 | -31.592 | 610.0381 | 136.3949 | 7.18 | -9.7751 | -6.4864 | -24.8298 | 26.514 |  | 168.1 | -75.3083 | -77.825 | 0 | 15.11 | -13.54 | 104.8 | 14.3911 | -7.5716 | -22.1504 | -21.4653 | 2.3054 | -86.6231 | 57.7772 | 10.7834 | 10.7037 |  | 31.0297 | 31.508 | 30.5716 | 30.812 | 29.6398 | 98.6318 | -2.5727 | -1.8896 | 54.2419 | 55.5164 | 40.8569 | 6.61 | 3.8703 | 0.9976 | -2.03 | 15.36 | 40.6105 |  | 0.155 | 4.897 |  | 44.61 | -55.5621 | -54.2521 | 12.46 | 76.4264 | 23.3 | -14.0917 | -11.0123 | -12.1738 | 2.4262 |  |  | -8.2293 | -32.4844 | 17.4497 | 34.0411 | 60.3987 | 61.2687 | -146.6098 | -34.4693 | 34.5066 | -17.4563 | 10.6684 | 16.1467 | 15.8656 | 12.4802 | 121.134 | 121.0377 | 269.9 | -268.3643 | -524.8528 | 531.3015 | 318.0034 | -116.5386 | -115.7367 | -11.9176 | 0 | 83.7274 | 81.7558 | -20.9837 | -24.0889 | -5.1561 | -5.1733 | -32.9218 | -33.4212 | 44.2 | 43.36 | 53.1 | 52.8 | 20.3874 | -60.72 | -396.1422 | 68.2628 | 68.26 | 10.5 | 46.2 | 5.6 | 6.4 | 1.1861 |  | -318.0435 | -113.1049 | 197.9206 | 114.3078 | -44.6367 | -113.3694 | 106.3257 | -221.2302 | 0 | -107.0861 | 339.3838 |  | 226.9563 | -190.7691 | -10.126 | -195.1709 | 196.7539 | -8.807 | 8.081 | 27.92 | 0.724 | 0.714 | -27.28 | 8.08 |  | -9.1691 | -6.6484 | -7.6158 | -3.7 | 51.534 | 52.473 | 11.0349 | 13.2012 | 53.3389 | 53.8747 | 54.4547 |  | -45.2 | 17.287 | 8.55 |  | 0 | 41.8109 | 10.8572 | 0 | -42.0936 | -2.6306 | 43.7288 | 32.4 | -32.6 | -205.5661 | 243.9818
30/07/2026 | 13:30 | 0 |  |  | -29.021 | 22.5062 |  | 56.1239 | -107.0059 | 77.8012 | 39.3988 | 38.7528 | -33.3 | -77.86 | 72.6 | 24.84 | -70.4 | 14.7543 | 52.527 | 18.2466 | 18.6619 | 30.7688 | 16.5042 | 5.7842 | 2.3993 |  |  | -85.21 | -85.42 |  | 33.3 | 77 | 27.055 | 0.27 | -72.61 | -73.04 | -47.84 | 73.56 | 73.91 | 20.9165 | -4.6839 | 76.0651 | 79.1396 | 54.2033 | -52.9529 | -53.389 | 8.4139 | 8.4671 |  | 116.8125 | 32.3486 | 31.9055 | -637.7047 | -0.4623 | -11.2 | -11.2 | 59.6622 | 58.3764 | -6.5709 |  | -77.2376 | 9.412 | 11.1255 | 7.5937 | 680.9898 | 181.1273 | 181.2799 | -603.9469 | 708.8677 |  | -62.6766 | 64.4504 | 77.4713 | 39.9 | 42.55 | 76.35 | 97.81 | -25.0458 | -24.376 | 85.079 | 85.9337 | 26.2144 | -189.4125 | -190.0096 | 20.5495 | 0 | 20.7229 | 26.827 | 144.4 | 131.2 | -18.16 | 54.4615 | 52.4658 | 52.8982 | -24.0901 | -23.6302 | 82.7211 | -104.8487 | 98.0196 | 15.502 | 97.86 | 48.72 | 56.9604 | 54.2038 | -35.3037 |  |  |  | -98.6101 |  | -19.2549 | -97.2 | -97.5 | 23.887 | 75.5 | 76.48 | 102.36 | 75.18 | -10.87 | 69.874 |  | -6.18 | -6.38 | 77.37 | 67.22 | 98.8364 |  | 10.0989 | 8.9727 | 279.5836 | 230.8036 |  | 217.4024 | 53.9113 | 97.272 | -31.887 | 611.432 | 141.9718 | 7.6821 | -10.083 | -6.754 | -25.4139 | 26.882 |  | 168.6 | -71.4183 | -72.9959 |  | 0 | -18.06 | 122.7 | 13.9532 | -4.7965 | -24.9929 | -24.189 | 5.3864 | -93.1314 | 57.053 | 12.9623 | 13.0155 |  | 32.5321 | 32.812 | 31.2702 | 24.1137 | 25.1184 | 98.1294 | -8.0076 | -7.7936 | 52.8925 | 53.8171 | 42.959 | 7.46 | 3.9631 | 0.9989 | -1.87 | 16.09 | 42.7849 |  | 0.031 | 5.269 |  | 48.6 | -54.4384 | -51.5854 |  | 81.2061 | 23.3 | -13.8878 | -11.5462 | -12.2128 | 2.3804 |  |  | -7.473 | -30.8396 | 16.7599 | 32.7575 | 60.9193 | 60.8794 | -142.5277 | -35.3182 | 35.2216 | -20.3887 | 9.5375 | 15.551 | 15.2117 | 11.163 | 116.6686 | 120.2218 | 277.8 | -276.2682 | -516.957 | 515.9001 | 321.5791 | -114.5719 | -112.4168 | 0 | 0 | 81.6873 | 81.5386 | 0 | 0 | -8.3421 | -7.7068 | -36.4387 | -35.8686 | 40.79 | 40.21 | 53.1 | 52.9 | 20.4686 | -56.96 | -387.7887 | 65.1476 | 64.6847 | 10.5 | 45.7 | 8.2 | 8.3 |  | 0.8011 | -315.5462 | -114.2397 | 190.9162 | 115.6036 | -47.9674 | -107.452 | 100.9435 | -223.6101 |  | -103.2282 | 346.9691 |  | 228.4626 | -181.1887 | -14.4865 | -197.9166 | 199.9348 | -8.2522 | 9.154 | 27.76 | 0.656 | 0.651 | -27.6 | 8.32 |  | -8.2322 | -5.742 | -8.6717 | -4.4 | 50.512 | 51.952 | 11.0594 | 13.4557 | 52.1848 | 52.1208 | 53.5752 |  | -45 | 18.508 | 8.54 |  | 0 | 41.4263 | 9.529 | 0 | -41.0277 | -4.597 | 43.9895 | 32.9 | -33.1 | -190.532 | 226.2664
30/07/2026 | 14:00 | 0 | 22.6819 |  | -29.7066 | 20.2712 |  | 55.3708 | -107.1468 | 77.5149 | 39.3708 | 38.3818 | -33.3 | -79.398 | 72.6 | 24.84 | -72.6 | 14.7836 | 52.2722 | 18.122 | 18.5444 | 30.4173 | 16.9505 | 5.5021 | 2.4149 |  |  | -86.47 | -86.1 |  | 33.3 | 77 | 27.264 | 0.271 | -77.35 | -78.74 | -38.48 | 79.5 | 79.76 | 21.0267 | -4.6305 | 76.6475 | 80.1063 | 52.2936 | -62.5511 | -63.281 | 22.2516 | 22.1045 | 0 | 114.6881 | 48.6591 | 54.5865 | -650.4745 | -0.4648 | -11.1 | -11.3 | 67.9343 | 68.124 | -6.3125 |  | -92.264 | 10.5207 | 11.3275 | 7.8561 | 692.1291 | 172.0633 | 171.9717 | -596.976 | 711.0043 |  | -75.2875 | 76.1398 | 78.4892 | 39.81 | 42.97 | 77.12 | 97.86 | -21.295 | -21.295 | 80.8219 | 81.2831 | 25.3668 | -189.3982 | -188.4024 | 22.5546 |  | 20.7229 |  | 145.8 | 131.3 | -18.29 | 54.619 | 53.4628 | 53.8082 | -23.2069 | -23.0399 | 69.3438 | -93.1571 | 83.9664 | 15.6322 | 100.97 | 50.04 | 56.9604 | 53.6179 | -35.2169 |  |  |  | -99.7497 |  | -19.102 | -98.2 | -97.6 | 23.8266 | 74.8 | 76.68 | 101.28 | 74.38 | -11.47 | 72.323 |  | -12.27 | -6.54 | 80.98 | 67.8 | 102.8545 |  | 12.9165 | 12.8364 | 285.7231 | 236.3781 |  | 221.0733 | 54.342 | 98.5844 | -31.983 | 609.088 | 161.5025 | 6.6184 | -9.2493 | -4.881 | -19.11 | 34.7568 |  | 140.5 | -65.3686 | -64.9816 |  | 12.22 | -15.02 | 87.6 | 13.626 | 5.2787 | -27.9972 | -27.3866 | 9.2472 | -96.6356 | 62.068 | 14.0314 | 13.4598 |  | 32.2897 | 32.1148 | 31.6709 | 21.4344 | 20.932 | 100.8087 | -11.5377 | -11.3022 | 52.8353 | 53.3173 | 44.7901 | 4.87 | 3.9631 | 1.0098 | -1.44 | 16.98 | 45.2193 | 7.2484 | -0.173 | 5.277 | 5.1789 | 48.27 | -55.5302 | -55.0828 | 13.9 | 83.6596 | 23.3 | -13.7413 | -11.9117 | -12.6234 | 2.3315 |  |  | -15.1564 | -31.3083 | 18.2268 | 32.7586 | 58.3211 | 58.4865 | -141.1568 | -35.894 | 35.757 | -22.9962 | 9.0687 | 15.3752 | 15.0218 | 10.6617 | 122.3231 | 123.0758 | 278.7 | -279.7538 | -516.8228 | 515.5135 | 332.049 | -118.9578 | -115.5452 | 0 | 0 | 83.5704 | 84.5593 |  |  | -5.6849 | -4.6856 | -41.9344 | -41.7614 | 38.47 | 38.08 | 55.9 | 54.9 | 20.6737 | -54.24 | -411.403 | 71.8139 | 71.9467 | 9.9 | 45 | 6.5 | 6.6 | 1.0749 |  | -325.6057 | -134.9171 | 221.0134 | 133.222 | -40.1981 | -131.7344 | 121.042 | -234.6353 |  | -125.0702 | 349.8694 |  | 237.7241 | -209.9821 | -1.8091 | -206.125 | 210.6442 | -8.9114 |  | 28.72 | 0.684 | 0.674 | -27.68 | 7.2 |  | -8.2017 | -6.8254 | -7.7043 | -5.4 | 48.025 | 48.868 | 11.0396 | 13.1722 | 52.4374 | 54.5136 | 53.7466 |  | -47.1 | 17.7521 | 8.74 |  | 3.0335 | 41.2501 | 9.5342 | 3.3762 | -40.5446 | -4.3392 | 44.1174 | 34.5 | -35.2 | -180.8666 | 217.5942
30/07/2026 | 14:30 | 0 | 22.9691 |  | -30.0737 | 20.6697 |  | 56.8164 | -107.2385 | 78.4357 | 39.8468 | 38.6699 | -33.3 | -83.751 | 77 | 28.152 | -77 | 14.6689 | 52.3034 | 18.3689 | 18.4499 | 30.6884 | 17.063 | 5.2575 | 2.3697 |  |  | -88.92 | -88.89 |  |  | 77 | 27.919 | 0.272 | -81.59 | -82.09 | -40.57 | 82.93 | 83.19 | 21.3811 | -5.0596 | 79.6656 | 81.9504 | 53.044 | -55.9797 | -55.8965 | 11.8388 | 11.8282 | 0 | 119.3671 | 36.8307 | 37.9065 | -653.7655 | 3.2319 | -10.2 | -10.2 | 62.6115 | 61.9064 | -6.7642 |  | -76.0731 | 10.4344 | 11.4039 | 7.7464 | 699.6061 | 193.7314 | 192.6633 | -621.7721 | 741.4466 |  | -44.7998 | 46.5812 | 83.7783 | 42.77 | 45.56 | 79.51 | 100.29 | -39.915 | -39.6471 | 96.18 | 96.9783 | 22.4919 | -194.4478 | -194.892 | 21.2333 | 0 | 20.7229 | 26.325 | 144.8 | 129.6 | -18.46 | 54.3232 | 51.5875 | 52.7203 | -23.652 | -23.4583 | 85.0823 | -112.257 | 100.3244 | 15.7511 | 103.42 | 51.76 | 57.6636 | 54.7897 | -36.4638 |  |  |  | -118.7219 |  | -19.9692 | -99 | -99.4 | 24.6121 |  | 79.34 |  | 74.39 | -12.43 | 73.222 |  | -15.74 | -6.45 | 84.26 | 69.43 | 118.4909 |  | 2.9396 | 2.2727 | 286.183 | 236.0954 |  | 223.9699 | 54.277 | 92.054 | -32.306 | 633.8214 | 113.1134 | 7.5357 | -9.955 | -6.8652 | -18.8922 | 23.4307 |  | 164.9 | -71.9788 | -71.3669 |  | 13.97 | -16.58 | 100.6 | 13.7409 | -11.6154 | -26.0579 | -25.4043 | 4.3127 | -93.1684 | 56.8981 | 13.531 | 13.8165 |  | 32.3048 | 32.4817 | 31.9711 | 39.5197 | 40.1895 | 68.8245 | 0 | 0 | 37.4942 | 40.2768 | 28.574 | 7.02 | 9.3538 | 0.9989 | -5.21 | 16.61 | 27.6567 |  | -0.588 | 5.314 |  | 47.69 | -40.3957 | -36.8539 | 14.78 | 86.8253 | 24 | -15.1862 | -10.9962 | -11.8791 | 2.3452 |  |  | -14.1586 | -33.4824 | 18.5281 | 34.7468 | 60.2935 | 61.1786 | -158.173 | -36.6585 | 34.9423 | -23.7414 | 9.3266 | 15.7463 | 15.3594 | 11.1788 | 121.618 | 121.4073 | 237.2 | -238.0278 | -489.2432 | 490.9591 | 278.6644 | -116.7667 | -115.8116 | 0 | 0 | 79.0472 | 77.7173 |  |  | -6.7122 | -6.2719 | -46.4247 | -46.9365 | 40.1 | 39.81 | 53 | 52.5 | 20.6545 | -49.92 | -406.54 | 73.4383 | 72.5195 | 10.5 | 40.6 | 6.5 | 7.4 | 1.246 | 0.9398 | -269.992 | -90.5334 | 217.4534 | 135.5173 | -1.8893 | -130.6028 | 125.1653 | -234.6061 |  | -123.8995 | 349.0607 |  | 237.3995 | -212.5289 | -0.4823 | -215.2398 | 213.4745 | -8.5434 |  | 27.28 | 0.596 | 0.597 | -25.92 | 6 |  | -6.2974 | -5.507 | -8.6137 | -7.7 | 49.653 | 49.965 | 11.1163 | 13.1556 | 51.7076 | 51.7624 | 51.1179 |  | -44.3 | 16.2682 | 8.8 |  | 3.7453 | 41.0373 | 8.9186 | 3.5136 | -40.9592 | -5.0399 | 45.0449 | 31.8 | -32.2 | -209.7628 | 249.3585
30/07/2026 | 15:00 | 0 |  |  | -30.4137 | 19.4 |  | 55.6052 | -106.8483 | 79.0164 | 39.9888 | 39.0473 | -31.08 | -85.987 | 79.2 | 29.808 | -79.2 | 15.1781 | 51.3248 | 19.0638 | 19.5744 | 32.0525 | 16.8851 | 4.6991 | 2.4709 |  |  | -88.12 | -88.83 |  |  | 77 | 27.822 | 0.27 | -78.73 | -79.26 | -46.34 | 80.94 | 81.09 | 21.7809 | -5.3598 | 79.3833 | 82.2856 | 53.5689 | -54.431 | -54.6333 | 11.4131 | 11.4609 | 0 | 119.7516 | 35.0807 | 35.4662 | -661.3038 | 5.6571 | -11.2 | -11.2 | 61.1317 | 60.5017 | -6.5841 |  | -80.9325 | 9.8752 | 11.4182 | 7.7474 | 700.2165 | 185.6135 | 185.4914 | -612.2239 | 734.6612 |  | -39.0834 | 40.9173 | 82.7604 | 42.7 | 45.47 | 78.69 | 99.36 | -31.3418 | -31.3418 | 87.5037 | 88.4044 | 23.283 | -197.4919 | -197.0183 | 22.365 |  | 20.7229 | 26.303 | 143.9 | 129.4 | -18.15 | 51.5135 | 49.4641 | 50.2017 | -28.6678 | -28.8196 | 87.3846 | -108.7893 | 102.8802 | 15.8297 | 105.45 | 52.62 |  | 54.2038 | -35.9723 |  |  |  | -87.2223 |  | -19.5077 | -97.8 | -97.3 | 24.0793 | 73.9 | 78.08 | 100.04 | 72.86 | -12.14 | 67.053 | 72.2091 | -15.4 | -6.81 | 87.27 | 71.95 | 86.0545 | 84 | 8.1695 | 7.3636 | 241.097 | 192.2855 | 186.4685 | 189.7573 | 53.2592 | 59.7905 | -31.461 | 619.6996 | 98.0797 | 7.7315 | -10.0112 | -7.3257 | 13.5722 | 31.8891 |  | 44.1 | -53.9888 | -55.035 |  | 0 | -16.69 | 1 | 13.6546 | 6.1895 | -27.4876 | -26.4307 | 7.1364 | -57.9569 | 22.235 | 13.198 | 13.3326 |  | 31.2862 | 31.4198 | 30.409 | 30.3096 | 30.1421 | 89.924 | -6.2818 | -6.0319 | 53.1464 | 56.7336 | 31.848 | 10.77 | 9.2854 | 0.9989 | -5.61 | 16.76 | 32.0388 |  | -0.624 | 4.664 | 7.1173 | 48.58 | -55.9892 | -52.943 | 15.21 | 86.9757 | 27.4 | -12.6709 | -10.7116 | -11.1435 | 2.3186 |  |  | -16.0218 | -30.7562 | 18.7291 | 32.1176 | 58.1151 | 59.9692 | -151.9657 | -37.0663 | 30.8254 | -22.3325 | 9.6747 | 15.7659 | 15.3066 | 11.3908 | 118.0729 | 118.4762 | 197.8 | -197.385 | -441.9737 | 444.0141 | 242.9935 | -114.3523 | -111.7952 | 0 | 5.4893 | 80.5618 | 78.2885 |  |  | -4.9799 | -4.5437 | -50.9194 | -50.8603 | 23.85 | 23.55 | 57.2 | 57.2 | 20.6117 | -46.16 | -410.8861 | 73.5067 | 73.7163 | 10.5 | 53.5 | 4.8 | 4.9 |  |  | -235.2617 | -76.3592 | 216.5242 | 131.9142 | 13.3063 | -127.5629 | 120.6586 | -241.5436 |  | -119.0703 | 327.504 |  | 243.2295 | -207.848 | -0.726 | -208.9597 | 208.5484 | -8.016 |  | 28.32 | 0.584 | 0.57 | -29.04 | 7.2 |  | -7.8202 | -5.742 | -6.1814 | -7.8 | 50.883 | 50.987 |  | 13.4055 | 52.5666 | 51.5304 | 51.8924 |  | -51.5 | 14.2979 | 8.83 |  | 4.2183 | 40.3613 | 8.0369 | 3.8754 | -40.199 | -6.0086 | 45.183 | 38.6 | -38.5 | -193.4007 | 237.0652
30/07/2026 | 15:30 | 0 | 22.9986 | -30.0433 | -31.0686 | 19.2987 |  | 54.8493 | -101.4472 | 77.521 | 39.3388 | 38.1911 | -31.08 | -86.561 | 81.4 | 30.636 | -79.2 | 14.5447 | 48.8248 | 19.019 | 19.3634 | 31.3851 | 16.4702 | 5.2965 | 2.2976 |  |  | -87.24 | -86.76 |  |  | 77 | 26.594 | 0.267 | -77.47 | -77.22 | -47.3 | 78.54 | 78.95 | 21.6942 | -5.2464 | 78.1951 | 81.7513 | 51.6175 | -56.6272 | -56.7246 | 11.1861 | 11.5578 | 0 | 119.6678 | 33.7965 | 34.0498 | -643.5618 | -2.4871 | -10.4 | -10.3 | 63.1691 | 61.4195 | -6.1406 |  | -80.0149 | 10.3934 | 11.0571 | 7.4366 | 680.0132 | 179.876 | 179.876 | -605.3871 | 713.946 |  | -51.1554 | 53.1393 | 82.7704 | 41.88 | 44.62 |  | 99.38 | -29.1985 | -28.6626 | 81.2578 | 81.6409 | 25.3718 | -192.576 | -191.348 | 21.5457 |  |  | 25.514 | 143.3 | 128.4 | -18.49 | 53.8666 | 51.1627 | 52.3395 | -25.6584 | -25.6539 | 78.3339 | -102.0382 | 92.9467 | 14.941 | 106.46 | 53.34 | 57.6636 | 54.2038 | -35.4983 |  |  |  | -78.1952 |  | -19.4418 | -98.2 | -98.9 | 24.343 | 73 | 76.8 | 97.98 | 72.13 | -11.84 | 68.1845 |  | -15.74 | -6.66 | 85.97 | 72.71 | 78.8182 | 76.8545 | 8.9029 | 6.8545 | 239.2668 | 187.1445 | 182.269 | 184.3257 | 51.8696 | 92.3708 | -30.379 | 613.7176 | 117.4997 | 8.1296 | -10.7317 | -7.3605 | -15.4122 | 19.7475 |  | 165.5 | -71.4291 | -72.1293 | 0 | 0 | -15.51 | 115.3 | 13.3408 | -20.8558 | -26.7871 | -26.0887 | 7.1304 | -87.5034 | 54.5385 | 12.8416 | 12.7681 |  | 32.4458 | 32.0392 | 30.9962 | 27.2954 | 27.2954 | 87.4122 | -6.1344 | -5.7763 | 45.6735 | 49.1005 | 33.8109 | 8.87 | 7.7473 | 1.022 | -4.61 | 16.84 | 33.5528 |  | -0.503 | 5.156 |  | 48.97 | -49.4087 | -45.9523 | 15.03 | 87.5101 | 25.1 | -14.2232 | -11.8872 | -12.298 | 2.3281 |  |  |  | -32.901 | 17.4085 | 34.1594 | 56.4981 | 57.1699 | -148.1163 | -37.5584 | 35.3371 | -27.2037 | 10.4079 | 15.8245 | 15.3383 | 12.0184 | 118.8811 | 119.8241 | 207.9 | -208.5089 | -444.2838 | 440.6115 | 262.4031 | -114.4653 | -113.6229 | 0 | 0 | 84.578 | 81.6363 |  |  | -4.6959 | -4.0921 | -55.4878 | -55.6844 | 20.69 | 20.47 | 55.5 | 55.4 | 20.8382 | -39.36 | -416.2377 | 76.8221 | 76.3639 | 11.1 | 50.3 | 3.9 | 4.9 | 1.161 | 0.4061 | -255.3031 | -88.6158 | 230.837 | 139.1376 | 9.7131 | -136.4478 | 130.203 | -240.9961 |  | -131.2282 | 323.9172 | 0 | 244.8828 | -225.1716 | 3.3 | -215.3403 | 215.168 | -8.6477 |  | 28.48 | 0.61 | 0.606 | -27.76 | 6.32 |  | -5.8 | -5.7115 | -6.9993 | -9.6 | 50.296 | 50.222 | 11.1003 | 13.2719 | 52.7226 | 54.4615 | 54.5049 |  | -49.5 | 13.9601 | 9.08 |  | 0 | 40.4107 | 8.4013 | 2.5476 | -40.4284 | -5.2978 | 44.2929 | 36.4 | -35.7 | -177.8936 | 223.0765
30/07/2026 | 16:00 | 0 | 22.7777 |  | -31.0951 | 18.1882 |  | 54.2446 | -97.7847 | 78.484 | 39.3928 | 38.9585 | -31.08 | -87.08 | 81.4 | 29.808 | -79.2 | 15.1439 | 46.2972 | 18.7447 | 18.9794 | 31.63 | 16.3565 | 4.9645 | 2.45 |  |  | -89.78 | -89.37 |  |  | 77 | 26.807 | 0.269 | -83.04 | -83.69 | -40.26 | 84.23 | 85.35 | 21.2018 | -5.2151 | 77.6418 | 79.8606 | 49.6773 | -53.5893 | -54.0726 | 8.4206 | 9.0297 | 0 | 118.5629 | 33.8762 | 34.2597 | -615.6942 | 1.795 | -12.3 | -12.3 | 61.463 | 60.0007 | -7.1372 |  | -66.7371 | 10.3592 | 9.9427 | 6.6945 | 659.6879 | 175.5424 | 176.6716 | -597.1072 | 690.8765 |  | -38.5036 | 40.2407 | 82.6606 | 41.85 | 44.1 | 78.68 | 99.33 | -41.2546 | -40.4509 | 92.2935 | 93.3992 | 23.8604 | -195.5512 | -195.089 | 18.4246 |  |  | 28.632 | 144.4 | 131 | -18.08 | 51.6239 | 49.5064 | 51.3851 | -28.1073 | -27.2459 | 77.248 | -98.7788 | 91.365 | 15.2292 | 104.67 | 52.48 | 56.9604 | 54.2038 | -35.9126 |  |  |  | -89.4631 |  | -19.4603 | -96.6 | -97.3 | 24.6121 | 72.2 | 77.32 | 97 | 71.39 | -12.19 | 66.7585 | 77.8344 | -15.14 | -6.53 | 85.49 | 73.72 | 90 | 88.9091 | 2.312 | 2 | 242.5491 | 188.9799 | 184.4162 | 186.155 | 51.2915 | 69.4811 | -29.984 | 607.9229 | 161.2627 | 7.9674 | -10.7024 | -7.5027 | 3.4995 | 38.8566 |  | 46.9 | -53.3843 | -54.3782 |  | 0 | -17.82 | 1 | 13.4093 | 19.4876 | -26.6533 | -26.2608 | 5.2715 | -69.1356 | 31.9759 | 13.3565 | 13.6732 |  | 32.024 | 32.009 | 32.1946 | 39.1848 | 39.3522 | 28.9699 | -0.3058 | -0.266 | 4.5522 | 0 | 29.3504 | 1.48 | 7.1662 | 1.0391 | -4.21 | 16.84 | 28.2209 |  | -0.295 | 5.233 | 5.2001 | 50.52 | -2.2546 | -4.8223 | 13.95 | 93.2144 | 24.8 | -16.6639 | -10.9489 | -11.8591 | 2.362 |  |  | -15.8115 | -34.5289 | 16.5913 | 36.1335 | 56.8946 | 55.7451 | -164.6987 | -37.4402 | 35.4383 | -23.0939 | 10.9973 | 15.9319 | 15.4121 | 12.3654 | 128.5446 | 129.6951 | 168.9 | -167.4951 | -414.1263 | 414.3729 | 278.8504 | -123.2624 | -121.908 | 0 | 7.0539 | 80.2273 | 80.621 | -11.112 | -21.6687 | -0.6661 | -0.5155 | -71.7784 | -71.0745 | 12.08 | 12.1 | 61 | 63.4 | 20.8168 | -27.68 | -428.4872 | 80.8776 | 79.6475 | 11.1 | 55.3 | 0.5 | 0.6 |  | 0.9776 | -274.1689 | -133.1279 | 270.086 | 174.8281 | 12.1895 | -169.5087 | 168.2252 | -259.5831 | -28.7628 | -162.3869 | 305.1647 |  | 260.5154 | -257.0328 | 29.3308 | -228.9289 | 230.5396 | -7.7523 | 25.773 | 26.8 | 0.574 | 0.582 | -25.52 | 5.44 |  | -5.5344 | -7.7928 | -5.507 | -8.9 | 50.135 | 49.951 | 11.1074 | 13.2737 | 52.2107 | 50.6605 | 51.7542 |  | -54.5 | 13.207 | 8.95 |  | 6.5496 | 40.3989 | 6.7376 | 6.9579 | -40.5448 | -7.9001 | 47.0161 | 40.9 | -40.4 | -131.1935 | 191.693
30/07/2026 | 16:30 | 0 | 23.0188 | -30.4028 | -25.1669 | 18.2 |  | 53.2533 | -100.6991 | 78.0723 | 39.7148 | 38.609 | -33.3 | -85.36 | 79.2 | 28.98 | -77 | 14.6549 | 47.9878 | 18.4333 | 18.7671 | 30.9612 | 16.1078 | 5.1862 | 2.4508 |  |  | -90.46 | -90.52 |  |  | 77 | 25.591 | 0.267 | -85.88 | -85.09 | -38.64 | 87.14 | 86.71 | 20.7916 | -5.2527 | 77.5974 | 80.5666 | 49.3455 | -56.7985 | -57.7855 | 9.1715 | 9.137 | 0 | 115.6822 | 30.4977 | 30.2039 | -603.39 | 0.5774 | -11.4 | -11.4 | 64.0549 | 63.1836 | -6.5118 |  | -66.8593 | 10.503 | 9.2938 | 6.306 | 652.8823 | 141.1786 | 141.0565 | -549.8412 | 657.1899 |  | -64.0033 | 66.4271 | 82.5808 | 41.84 | 44.51 | 77.87 |  | -37.1019 | -37.2359 | 89.48 | 90.2591 | 25.5498 | -199.4882 | -197.6916 | 17.2776 |  |  |  | 144.2 | 129.2 | -18.07 | 51.2337 | 49.2919 | 49.4232 | -30.6512 | -30.1829 | 75.1381 | -94.6129 | 89.1375 | 15.3487 | 107.66 | 53.6 | 56.9604 | 54.2038 | -36.3194 |  |  |  | -100.9411 |  | -19.6596 | -94.2 | -94.4 | 24.8813 | 71 | 77.3 | 95.94 | 70.66 | -12.31 | 67.3785 | 98.6731 | -15.02 | -6.62 | 87.09 | 72.08 | 101.1455 | 97.5091 | 8.1981 | 7.8545 | 248.8271 | 197.6651 | 190.7382 | 193.8016 | 52.0009 | 88.2277 | -29.925 | 566.0443 | 319.1357 | 7.5732 | -9.7346 | -6.9358 | -14.0865 | 56.6501 |  | 47.7 | -51.1009 | -51.7355 | 0 | 0 | -18.19 | 1 | 12.9893 | 56.6685 | -27.0333 | -26.8568 | 8.5219 | -85.1014 | 49.1996 | 13.5183 | 13.2507 |  | 30.7181 | 31.1727 | 30.6323 | 36.1706 | 36.8404 | 8.8752 | -6.7104 | -6.8362 | -8.4053 | 0 | 19.8434 | -0.3 | 9.471 | 1.0452 | -5.84 | 15.88 | 18.2717 |  | -0.084 | 5.46 | 7.1196 | 48.33 | 9.9217 | 9.7289 |  | 92.2592 | 26.5 | -16.3377 | -10.4224 | -11.3666 | 2.3896 |  |  | -16.0395 | -35.256 | 17.9065 | 36.5397 | 58.7252 | 59.6689 | -171.4865 | -36.7904 | 35.6426 | -22.1879 | 12.1006 | 16.5178 | 16.0344 | 14.1118 | 166.8652 | 167.7318 | 258.1 | -254.9908 | -530.4222 | 530.7311 | 479.5364 | -159.6373 | -158.6622 |  | 10.1742 | 82.9397 | 82.4702 | -44.0346 | -53.7389 | 5.2887 | 5.7835 | -86.859 | -85.9925 | 61.96 | 61.08 | 59.3 | 59 | 20.6117 | 0.88 | -448.45 | 97.0419 | 96.6135 | 12.8 | 48.6 | -5.3 | -5.2 | 1.3474 | 1.1657 | -473.9087 | -279.8931 | 439.4137 | 321.6326 | 4.4839 | -312.3097 | 310.3147 | -250.532 | -133.7682 | -305.7064 | 300.9637 |  | 251.2179 | -428.2965 | 131.0057 | -299.9038 | 302.7865 | -8.4363 | 29.547 | 24.16 | 0.658 | 0.658 | -23.04 | 1.52 |  | -2.3728 | -11.162 | -6.5599 | -8 | 53.91 | 53.408 |  |  | 52.2916 | 54.039 | 53.6163 |  | -46.8 | 14.8159 | 9.01 | 0 | 9.1544 | 37.9527 | 4.1726 | 8.8412 | -38.3234 | -9.8537 | 47.963 | 34 | -34.4 | -43.4817 | 132.8902
30/07/2026 | 17:00 | 0 | 22.7743 | -30.5803 | -22.1918 | 18.6159 |  | 51.8888 | -98.4654 | 74.7223 | 38.0428 | 37.2219 | -35.52 | -80.57 | 72.6 | 25.668 | -72.6 | 14.9619 | 47.5856 | 18.3755 | 18.6445 | 30.7177 | 16.0184 | 5.1727 | 2.2829 |  |  | -92.11 | -92.1 |  |  | 77 | 29.145 | 0.274 | -94.74 | -95.6 | -25.44 | 96.59 | 96.21 | 20.2667 | -4.8412 | 77.0881 | 79.1368 | 48.4482 | -67.89 | -68.2535 | 24.9392 | 24.9583 | 0 | 112.5429 | 46.6507 | 42.5006 | -599.0163 | -0.1468 | -11.3 | -11.4 | 76.323 | 75.247 | -6.4785 |  | -75.5812 | 10.1228 | 9.8993 | 6.7225 | 641.6515 | 115.0242 | 115.6651 | -496.8924 | 626.2448 |  | -101.9443 | 104.3953 | 103.7873 | 34.64 | 38.09 | 73.78 | 92.07 | -36.834 | -36.968 | 95.3737 | 96.6175 | 26.3779 | -198.9012 | -200.3018 | 16.2532 |  | 20.7229 | 27.84 | 149.6 | 135.4 | -17.78 | 49.7213 | 47.3652 | 47.7173 | -40.8421 | -40.6916 | 55.4356 | -72.1079 | 65.9887 | 15.334 | 107.77 | 53.33 | 57.6636 | 54.2038 | -36.4121 |  |  |  | -85.302 |  | -19.8456 | -87.7 | -89.1 | 25.5624 | 70 | 74.38 | 94.98 | 69.9 | -11.03 | 64.8675 | 84.0898 | -15.58 | -6.71 | 90.77 | 72.69 | 85.6545 | 83.3636 | 0 | 0.2909 | 234.048 | 185.7802 | 179.2819 | 182.6848 | 52.1056 | 117.2004 | -29.692 | 512.6663 | 411.0916 | 6.0087 | -8.4421 | -5.9323 | -48.948 | 55.9969 |  | 144.3 | -66.8649 | -68.3811 |  | 0 | -21.12 | 90.4 | 12.2256 | 57.3538 | -25.6189 | -25.5631 | 8.7132 | -113.4773 | 80.4937 | 11.5062 | 11.391 |  | 32.1038 | 31.9935 | 31.3701 | 37.0078 | 35.3333 | -24.6161 | 0.7455 | 0.5658 | -37.236 | -40.2442 | 18.9572 | -7.48 | 7.3542 | 1.0916 | -4.29 | 15.93 | 17.8161 | 5.252 | 0.51 | 5.467 |  | 47.9 | 41.9247 | 38.2226 | 12.92 | 94.0778 | 26.2 | -16.7686 | -10.0825 | -10.6432 | 2.3485 |  |  | -16.9059 | -35.8645 | 16.557 | 37.1229 | 59.4997 | 60.8684 | -178.2048 | -35.4115 | 34.332 | -18.063 | 11.7276 | 16.1174 | 15.7812 | 13.2679 | 188.2849 | 188.789 | 280.4 | -278.7405 | -566.3352 | 566.486 | 608.4468 | -181.2438 | -177.6036 |  | 10.3295 | 79.2921 | 82.0854 | -69.6964 | -80.3363 | 18.9684 | 19.5405 | -92.1662 | -91.63 | 86.93 | 85.72 | 47.9 | 48.1 | 20.4494 | 26.16 | -434.7479 | 103.4744 | 104.3688 | 15.6 | 27.4 | -17.3 | -17.3 |  | 1.0617 | -594.8712 | -382.1006 | 544.6335 | 418.4334 | -4.5588 | -408.0718 | 411.6291 | -233.4954 | -201.2551 | -401.3566 | 245.3268 |  | 236.1277 | -525.2406 | 210.372 | -323.9194 | 324.9063 | -8.4884 | 32.059 | 18.16 | 0.581 | 0.565 | -18.24 | -2.48 |  | 1.9364 | -10.399 | -14.6197 | -5.3 | 50.642 | 51.004 | 11.1097 | 13.2737 | 52.1848 | 52.4994 | 52.0729 |  | -27.2 | 31.2133 | 9.04 |  | 11.7754 | 38.4413 | 2.9828 | 11.3687 | -38.2181 | -11.6368 | 48.3669 | 14.2 | -14.2 | 39.7306 | 112.4398
30/07/2026 | 17:30 | 0 | 22.4187 | -29.8472 | -22.1418 | 18.061 |  | 50.9191 | -96.0935 | 72.8288 | 36.8529 | 36.0438 | -33.3 | -77.323 | 70.4 | 24.012 | -70.4 | 15.0578 | 46.895 | 17.8322 | 18.2656 | 30.0948 | 16.1625 | 5.2193 | 2.439 |  |  | -91.18 | -90.83 |  | 33.3 | 74.8 | 29.49 | 0.278 | -93.87 | -94.03 | -19.21 | 95.53 | 95.84 | 20.4551 | -5.0819 | 76.0942 | 79.1051 | 47.9324 | -63.4894 | -64.0966 | 34.382 | 34.7299 | 0 | 109.4741 | 44.2887 | 48.6127 | -605.0367 | 0.9328 | -11.8 | -11.9 | 70.8317 | 69.8961 | -6.7105 |  | -66.3428 | 9.1978 | 9.8109 | 6.5736 | 649.3116 | 128.9101 | 127.6894 | -508.4384 | 643.6038 |  | -91.6421 | 92.8071 | 100.4143 | 36.65 | 40.48 | 75.54 | 94.08 | -41.1206 | -41.7904 | 96.8812 | 97.7727 | 27.1266 | -209.2601 | -209.9268 | 13.1684 |  | 21.1025 | 28.462 | 150.8 | 137.4 | -18.11 | 47.1694 | 45.3126 | 46.2295 | -42.6155 | -42.2315 | 70.2921 | -84.8925 | 82.9994 | 14.9542 | 107.97 | 53.42 | 57.6636 | 54.2038 | -36.7666 |  |  |  | -97.4956 |  | -20.0349 | -90.9 | -91.5 | 25.2658 |  | 74.8 |  | 69.19 | -11.13 | 65.503 | 94.6854 | -9.25 | -6.72 | 87.33 | 72.89 | 97.0727 | 94.7818 | 1.3007 | 1.1364 | 241.0502 | 190.1482 | 185.557 | 187.5457 | 53.2283 | 93.741 | -30.631 | 518.1393 | 403.5594 | 5.5984 | -7.6537 | -4.8288 | -27.0874 | 65.8986 |  | 54.1 | -51.9157 | -53.0678 | 0 | 0 | -20.22 | 1 | 11.4694 | 79.6328 | -25.604 | -24.819 | 6.1312 | -90.649 | 57.9195 | 12.0587 | 11.8457 |  | 31.4198 | 31.197 | 30.1982 | 40.357 | 40.8593 | -25.4534 | 0.1316 | 0.0682 | -33.3377 | -36.1176 | 17.8219 | -4.65 | 7.1662 | 1.1746 | -3.84 | 13.68 | 16.9851 | 7.6413 | 0.857 | 5.414 |  | 48.43 | 37.096 | 33.5878 | 13.16 | 94.1131 | 24.9 | -14.4341 | -9.3601 | -9.9919 | 2.4022 |  |  | -17.7926 | -34.2542 | 16.6437 | 35.4943 | 59.2167 | 59.8888 | -180.523 | -34.346 | 30.3968 | -12.5189 | 12.3446 | 16.5569 | 16.1082 | 13.7944 | 190.7967 | 191.8719 | 279.1 | -278.4091 | -573.1607 | 570.4346 | 605.4185 | -181.3207 | -179.8294 |  | 11.1436 | 77.5834 | 77.5069 | -84.3546 |  | 19.117 | 19.7998 | -96.9929 | -97.5381 | 87.87 | 86.61 | 51.7 | 52.7 | 20.6737 | 38.16 | -458.9342 | 114.3443 | 113.0951 | 17.9 | 28.5 | -19.1 | -19 |  |  | -593.4222 | -372.7677 | 546.0334 | 404.9627 | -4.5785 | -392.8547 | 396.5327 | -302.6166 | -187.8717 | -388.3953 | 244.8434 |  | 309.061 | -530.5391 | 197.3929 | -344.884 | 344.923 | -7.3816 | 34.7718 | 19.76 | 0.487 | 0.471 | -19.12 | -1.6 |  | 0.9689 | -12.3033 | -11.5434 | -5 | 51.833 | 50.909 |  |  | 52.1357 | 49.6985 | 51.6309 |  | -32.1 | 30.1032 | 10.04 | 0 | 11.5537 | 38.431 | 3.2058 | 10.977 | -38.0866 | -12.0378 | 48.5783 | 19.2 | -20 | 31.659 | 129.6485
30/07/2026 | 18:00 | 0 | 22.7555 | -30.468 | -22.3562 | 16.9916 |  | 46.4384 | -87.4573 | 69.5032 | 35.1669 | 34.1099 | -28.86 | -78.115 | 70.4 | 23.184 | -70.4 | 14.8983 | 42.3404 | 15.9504 | 16.2346 | 26.9862 | 15.7948 | 1.5077 | 2.3202 |  |  | -89.29 | -89.44 |  | 28.86 | 77 | 26.71 | 0.271 | -85.26 | -86.01 | -30.15 | 87.46 | 86.98 | 19.3651 | -5.2994 | 79.0257 | 82.0101 | 43.7338 | -55.9387 | -56.5558 | 7.5689 | 7.7945 | 0 | 111.0469 | 25.3186 | 25.551 | -560.3159 | 1.3421 | -11.9 | -11.9 | 63.0986 | 62.0019 | -7.2181 |  | -56.4995 | 10.4805 | 9.5793 | 6.3332 | 610.1869 | 134.7697 | 135.6547 | -515.0891 | 625.4025 |  | -49.9959 | 51.9004 | 101.2426 | 37.38 | 41.83 | 77.9 | 97.37 | -44.7375 | -45.1394 | 89.3038 | 90.7084 | 25.2211 | -214.62 | -214.7471 | 12.7225 |  | 20.9062 | 25.336 | 152.6 | 139.2 | -18.93 | 48.2845 | 46.2408 | 47.531 | -38.4657 | -38.231 | 64.9346 | -84.8349 | 76.8687 | 16.506 | 108.07 | 54.11 | 58.3667 | 55.3757 | -38.3638 |  |  |  | -89.7604 |  | -20.7626 | -97.6 | -96.8 | 24.5132 | 70.8 | 79.36 | 95.94 | 70.68 | -11.71 | 64.5885 | 88.4925 | -2.82 | -6.7 | 80.04 | 73.52 | 90.2 | 87.9455 | 0 | -0.3091 | 235.4622 | 185.7235 | 180.2618 | 183.0128 | 55.5764 | 87.531 | -31.961 | 522.8864 | 376.3675 | 4.8923 | -6.3039 | -3.545 | -17.3508 | 64.111 |  | 42.5 | -48.5015 | -49.553 | 0 | 0 | -15.64 | 1 | 12.1281 | 72.986 | -27.5721 | -27.6436 | 9.3303 | -83.7554 | 51.6963 | 12.1406 | 11.6634 |  | 33.7249 | 33.9794 | 32.4386 | 43.8736 | 43.7061 | -32.654 | 1.955 | 2.0182 | -42.4253 | -44.0179 | 14.1085 | -4.94 | 7.5642 | 1.42 | -4.01 | 13 | 13.2286 |  | 1.668 | 4.394 |  | 47.63 | 45.1546 | 42.947 | 12.52 | 93.0233 | 23.9 | -13.3216 | -9.1595 | -9.6515 | 2.6824 |  |  | -16.5377 | -34.934 | 15.5855 | 36.3652 | 60.4335 | 61.0472 | -175.0623 | -34.6809 | 28.2594 | -14.7256 | 11.9326 | 18.9398 | 18.3983 | 14.354 | 183.5379 | 182.5176 | 256.1 | -251.3983 | -537.888 | 538.6866 | 551.8892 | -173.7822 | -172.3398 |  | 19.39 | 80.7354 | 81.2535 |  |  | 15.3797 | 15.6986 | -95.7559 | -95.6933 | 73.93 | 73.23 | 56.7 | 56.6 | 20.8382 | 28.88 | -486.4306 | 113.8165 | 113.3672 | 17.3 | 40.5 | -13.9 | -13.9 |  | 1.019 | -541.9122 | -347.6418 | 484.9535 | 334.3266 | -24.5153 | -328.9829 | 330.4846 | -386.7026 | -135.8533 | -322.5324 | 266.4309 |  | 388.0523 | -470.6215 | 138.0006 | -339.0132 | 343.4737 | -7.2772 | 20.872 | 22.16 | -0.397 | -0.406 | -21.6 | 2.56 |  | -2.5193 | -6.1814 | -10.3105 | -9.6 | 51.408 | 50.974 | 11.1109 | 13.2808 | 51.7441 | 51.6755 | 52.5627 |  | -39 | 27.5156 | 11.32 | 0 | 16.8698 | 36.7757 | -3.1532 | 16.1632 | -36.2388 | -19.2824 | 54.6478 | 27 | -27.5 | 25.3268 | 118.705
30/07/2026 | 18:30 | 0 | 23.5891 | -31.7159 | -21.1058 | 17.8258 |  | 50.4228 | -101.81 | 72.6971 | 37.2109 | 36.1291 | -42.18 | -79.732 | 70.4 | 20.7 | -68.2 | 15.165 | 47.946 | 18.022 | 18.2264 | 30.333 | 15.84 | 0.3908 | 2.4608 |  |  | -98.38 | -97.67 |  | 42.18 | 79.2 | 30.499 | 0.265 | -94.68 | -94.89 | -30.05 | 96.44 | 96.77 | 22.4975 | -8.3341 | 83.9537 | 85.7361 | 57.8273 | -63.485 | -64.2462 | 4.668 | 4.3984 | 0 | 123.6236 | 31.4266 | 31.5067 | -634.3873 | 5.8833 | -12.1 | -12.1 | 71.9157 | 70.9253 | -7.3201 |  | -74.338 | 10.2039 | 11.3106 | 7.7778 | 687.5818 | 127.903 | 127.8725 | -511.9117 | 676.541 |  | -77.5054 | 78.9576 | 111.292 | 38.02 | 45.98 | 79.57 | 94.6 | -39.915 | -40.4509 | 89.3344 | 90.0529 | 23.6998 | -232.8723 | -232.6539 | 6.4949 |  | 20.9062 | 12.645 | 160.5 | 143.7 | -18.4 | 42.9831 | 41.0978 | 42.2211 | -48.1878 | -48.5138 | 72.7722 | -87.5475 | 86.5416 | 19.117 | 112.38 | 55.88 | 59.0698 | 55.9616 | -39.1256 |  |  |  | -95.2822 |  | -21.2668 | -95.3 | -94.8 | 24.5352 | 70.7 | 82.16 | 94.98 | 69.95 | -12.34 | 64.8055 | 94.9254 | -1.55 | -6.59 | 91.08 | 73.44 | 95.2727 | 93.2 | 4.9895 | 3.4909 | 241.3032 | 193.1557 | 186.2616 | 188.9547 | 58.357 | 91.0736 | -31.71 | 520.9407 | 401.695 | 4.9443 | -6.955 | -3.6356 | -22.4723 | 72.954 |  | 39.4 | -52.9305 | -53.2261 |  | 0 | -14.85 |  | 12.9956 | 87.0864 | -26.6893 | -26.0889 | 6.518 | -87.9564 | 55.5877 | 11.9672 | 11.3905 |  | 32.0935 | 32.7752 | 31.5576 | 39.8546 | 39.3522 | 2.1769 | -1.75 | -1.8935 | -16.7477 | -17.3615 | 17.4704 | 0.17 | 7.7546 | 1.6788 | -3.97 | 12.43 | 16.1179 |  | 2.75 | 1.791 |  | 48.32 | 16.8747 | 15.6902 | 13.74 | 94.0837 | 23.9 | -15.9966 | -11.1646 | -11.8857 | 3.1452 |  |  | -16.4379 | -41.4486 | 15.5627 | 43.8771 | 55.2187 | 55.6322 | -178.8663 | -37.3811 | 33.5901 | -25.2769 | 11.6241 | 21.0895 | 20.5077 | 14.4761 | 242.1743 | 0 | 280.4 | -280.0797 | -587.7837 | 591.5687 | 609.7167 | -227.0598 | 0 |  | 8.4447 | 78.0562 | 80.6058 | 0 | 0 | 12.9119 | 13.5482 | -68.3979 | -67.9422 | 75.63 | 74.82 | 53 | 52.5 | 20.7762 | 22.56 | -496.8532 | 118.7077 | 118.2491 | 17.9 | 38.2 | -12.2 | -12.2 |  |  | -603.9529 | -371.2988 | 525.0331 | 356.1236 | -32.2263 | -349.3134 | 348.3008 | -397.3364 | -141.5262 | -343.7964 | 284.1488 |  | 401.4967 | -505.8595 | 143.8364 | -367.0533 | 371.9409 | -8.1726 | 12.086 | 28.24 | -0.629 | -0.638 | -27.6 | 7.44 |  | -8.4062 | -3.4836 | -10.6035 | -7.4 | 51.685 | 51.457 | 0 | 0 | 51.5661 | 51.7155 | 52.4489 |  | -37.1 | 27.8951 | 11.68 |  | 3.6357 | 40.9406 | 5.5774 | 3.2566 | -40.601 | -8.377 | 47.6018 | 23.8 | -24.8 | 24.1557 | 141.3435
30/07/2026 | 19:00 | 0 | 24.0208 | -32.1927 | -20.0964 | 21.5457 |  | 55.3761 | -114.8877 | 77.6228 | 39.2728 | 38.2337 | -46.62 | -84.086 | 74.8 | 22.356 | -72.6 | 15.2027 | 55.398 | 19.4259 | 19.6186 | 32.5824 | 15.9194 | 0.103 | 2.4359 |  |  | -102.68 | -102.3 |  | 46.62 | 81.4 | 32.278 | 0.303 | -101.57 | -102.37 | -30.29 | 103.82 | 104.29 | 23.7676 | -9.0261 | 82.7288 | 85.7667 | 68.909 | -71.3842 | -71.1256 | 3.531 | 3.5198 |  | 133.6476 | 33.3851 | 33.4812 | -683.27 | -6.6037 | -4.8 | -4.9 | 79.5898 | 77.1408 | -7.0068 |  | -80.8749 | 9.8142 | 12.3353 | 8.3551 | 732.3525 | 123.5694 | 123.9967 | -517.4475 | 693.0258 |  | -82.593 | 84.5968 | 109.2661 | 38.43 | 46.93 | 78.76 | 92.66 | -36.4321 | -36.2982 | 86.6919 | 87.2366 | 29.4763 | -236.2435 | -234.445 | 5.6848 |  | 14.5833 |  | 161.7 | 146.2 | -18.2 | 41.5289 | 39.6039 | 40.2225 | -52.5874 | -52.761 | 74.6898 | -85.512 | 90.1281 | 19.5315 | 109.29 | 54.27 | 58.3667 | 55.3757 | -38.8035 |  |  |  | -94.9971 |  | -21.2764 | -92.6 | -93 | 25.0626 | 69 | 81.18 | 94.02 | 68.52 | -11.65 | 62.6975 | 93.7103 | -1.04 | -6.54 | 90.05 | 72.58 | 95.6 | 92.9818 | 7.4683 | 6.7455 | 238.6426 | 193.039 | 185.9903 |  | 58.2515 | 87.3655 | -31.386 | 531.931 | 389.0319 |  | -6.9033 | -3.6585 | -17.7071 | 72.3948 |  | 28.2 | -49.5545 | -50.8735 |  |  | -5.41 |  | 13.1556 | 82.6554 | -24.9019 | -24.2127 | 5.1354 | -84.0231 | 51.4027 | 11.1743 | 11.0458 |  | 30.3528 | 31.6268 | 30.1158 | 36.338 | 35.3333 | 17.4155 | -3.9368 | -3.8343 | -8.8506 | -12.078 | 29.6141 | -2.27 | 3.8727 | 1.6312 | -1.46 | 13.06 | 28.1728 |  | 3.136 | 1.723 |  | 49.29 | 11.9241 | 7.4076 |  | 93.2251 | 24.5 | -17.4906 | -11.3886 | -12.0032 | 3.2246 |  |  | -15.5395 | -44.3562 | 16.0377 | 45.783 | 56.3981 | 56.7951 | -185.3431 | -37.3873 | 34.9404 | -25.8239 | 11.1569 | 21.6071 | 20.9612 | 14.1171 | 236.3744 | 0 | 270.3 | -270.204 | -575.8588 | 576.3723 | 587.9278 | -222.0217 | 0 |  | 7.8201 | 75.2719 | 77.217 |  |  | 9.6631 | 10.2749 | -69.1674 | -68.6407 | 74 | 73.06 | 49.3 | 51.4 | 20.7143 | 22.64 | -484.6398 | 112.8173 | 112.3635 | 17.9 | 38.8 | -9.7 | -9.6 |  | 1.1444 | -581.9092 | -356.8657 | 502.1027 | 348.0357 | -27.3029 | -338.6443 | 342.9902 | -385.5134 | -136.0632 | -333.6731 | 280.292 |  | 391.8297 | -484.9011 | 140.2742 | -359.5179 | 361.9479 | -7.6727 | 12.417 | 27.52 | -0.734 | -0.751 | -26.96 | 6.8 |  | -6.8528 | -1.4939 | -11.3664 | -9.3 | 49.248 | 49.578 |  |  | 49.9046 | 49.4435 | 50.1453 |  | -37.2 | 29.264 | 11.37 |  | 6.1203 | 41.1482 | 6.2458 | 5.3693 | -41.2213 | -7.9739 | 48.3711 | 23.7 | -23.5 | 11.225 | 145.4339
30/07/2026 | 19:30 | 0 | 24.3916 | -32.9455 | -20.1167 | 22.5531 |  | 54.8481 | -116.0379 |  |  | 38.2952 | -48.84 | -81.646 | 72.6 | 22.356 | -70.4 | 15.0019 | 56.9438 | 19.4339 | 19.6998 | 32.4298 | 15.5511 | 0.066 | 2.3656 |  |  | -104.65 | -104.54 |  | 48.84 | 79.2 | 31.22 | 0.301 | -101.43 | -101.47 | -29.7 | 103.12 | 103.77 | 24.5016 | -9.4779 | 82.5961 | 85.5022 | 70.5533 | -72.3734 | -72.5508 | 3.6979 | 3.7612 |  |  | 32.8062 | 32.4743 | -683.1722 | -14.4465 | -3.6 | -3.6 | 80.4957 | 78.2874 | -7.1035 |  | -79.477 | 9.8204 | 12.081 | 8.1437 | 732.3525 | 122.2571 | 122.6539 | -535.2928 | 682.2576 |  | -76.9057 | 78.1462 |  | 38.02 | 47.42 |  |  | -33.619 | -33.887 | 82.4591 | 82.9037 | 29.7561 | -231.5686 | -230.6181 | 4.5582 | 0 | 12.6589 | 12.59 | 159.5 | 144.9 | -17.87 | 42.8152 | 40.6182 | 41.3029 | -51.5932 | -51.1387 | 73.4139 | -84.1204 | 87.4006 | 19.8509 | 104.46 | 51.75 | 57.6636 | 54.7897 | -38.5035 |  |  |  | -96.1476 |  | -21.1697 | -92.4 | -92.5 | 24.4528 | 67.6 | 79.76 | 91.1 | 67.15 | -11.51 | 63.581 | 94.0978 | -1.16 | -6.5 | 87.91 | 73.32 | 95.9818 | 94 | 11.0293 | 10.1182 | 238.3182 | 192.8742 | 186.5017 | 189.481 | 57.586 | 87.5526 | -30.951 | 545.2634 | 376.67 |  | -6.9299 | -3.6916 |  | 69.6192 |  | 31 | -49.3903 | -50.2322 |  |  | -5.08 |  | 13.1459 | 80.2699 | -26.6733 | -25.5974 | 5.1702 | -84.3155 | 51.8487 | 11.991 | 11.5697 |  | 31.4176 | 31.8649 | 31.4936 | 33.1563 | 33.1563 | 16.2433 | -7.9637 | -7.9641 | -9.3116 | -13.8528 | 31.1522 | -2.57 | 3.8703 | 1.6898 | -1.47 | 13.74 | 29.9295 |  | 3.352 | 1.478 |  | 51.05 | 13.5622 | 8.0681 | 14.05 | 94.0406 | 25.1 | -16.2788 | -11.8074 | -12.4526 | 3.257 |  |  | -16.3067 | -42.171 | 16.4727 | 44.5353 | 55.8757 | 56.3369 | -181.3686 | -37.0219 | 34.5771 | -24.9714 | 11.0975 |  |  | 13.7081 | 235.1422 | 0 | 271.1 | -267.4954 | -574.5883 | 576.9966 | 568.4432 | -221.4414 | 0 |  | 8.7943 | 79.9119 | 79.5579 |  |  | 10.1411 | 10.7372 | -69.5593 | -68.8187 | 72.83 | 72.27 | 53.5 | 54.6 | 20.6737 | 22.08 | -485.5555 | 114.3523 | 113.8917 | 17.3 | 39.9 | -9.7 | -9.6 |  |  | -555.7911 | -342.6786 | 522.6353 | 354.0009 | -6.2698 | -346.2314 | 346.2072 | -391.7946 | -136.7272 | -344.4976 | 284.6921 |  | 394.707 | -504.6865 | 142.7803 | -371.6615 | 368.7366 | -7.6452 | 12.997 | 28.8 | -0.661 | -0.674 | -27.36 | 7.52 |  | -8.4947 | -1.7868 | -12.0104 | -8.4 | 53.197 | 53.234 |  |  | 50.5438 | 51.5895 | 52.0396 |  | -38.3 | 30.6982 | 11.24 | 0 | 7.4467 | 41.1446 | 5.4322 | 6.7067 | -40.4435 | -9.0919 | 48.9105 | 25.7 | -24.6 | -9.634 | 116.4798
30/07/2026 | 20:00 | 0 | 24.1192 |  | -19.8261 | 22.6017 |  | 53.3281 | -112.4157 | 76.7193 | 38.8588 | 37.9068 | -48.84 | -79.673 | 70.4 | 21.528 | -70.4 | 14.8108 | 55.707 | 19.0386 | 19.2961 | 32.0384 | 15.8054 | 0.0911 | 2.4228 |  |  | -102.28 | -102.35 |  | 48.84 | 79.2 | 31.28 | 0.307 | -97.46 | -98.48 | -28.98 | 100.47 | 100.48 | 25.7267 | -9.3813 | 83.1193 | 85.2191 | 67.7268 | -70.1699 | -70.7236 | 3.9855 | 4.0036 |  | 130.8842 | 33.2755 | 33.6581 | -676.1861 | -15.1955 | -3.6 | -3.6 | 78.6106 | 76.7571 | -7.6654 |  | -78.6347 | 9.4804 | 12.0971 | 8.2157 | 724.967 | 130.3445 | 129.9478 | -547.4862 |  |  | -68.1517 | 70.0412 |  | 37.61 | 46.93 |  | 92.65 | -26.3854 | -25.5816 | 82.8688 | 83.6514 | 29.5289 | -227.4258 | -228.4444 | 4.6257 |  | 12.2793 | 12.665 | 158.2 | 144.2 | -18.11 | 44.1087 | 41.9452 | 43.2493 | -48.3569 | -48.3399 | 72.7546 | -86.8456 | 86.2122 | 19.8723 | 104.52 | 51.95 | 56.9604 | 53.6179 | -38.3871 |  |  |  | -87.8173 |  | -21.2205 | -94.4 | -92.8 | 24.3594 | 66.2 | 78.9 | 89.1 | 65.76 | -11.24 | 62.6975 | 86.5599 | -1.46 | -6.41 | 90.12 | 74.18 | 88.7455 | 86.7091 | 13.3125 | 12.8545 | 238.3166 | 190.6843 | 184.2023 | 185.4777 | 57.546 | 86.5779 | -30.981 | 561.6569 | 334.4087 | 5.1394 | -7.037 | -3.8154 |  | 61.0745 |  | 31.3 | -41.3645 | -42.5864 |  |  | -6.78 |  | 12.7507 | 62.9217 | -26.1566 | -25.9242 | 6.6217 | -83.3343 | 51.6791 | 11.9448 | 11.8081 |  | 30.7761 | 31.2404 | 30.3382 | 24.7835 | 24.6161 | 14.5687 | -11.6356 | -11.6313 | -10.0467 | -14.4234 | 31.2914 | -2.98 | 3.8727 | 1.6434 | -1.43 | 13.76 | 29.9552 |  | 3.084 | 1.73 |  | 51.82 | 15.7795 | 10.8435 | 13.79 | 96.3017 | 25.9 | -15.3454 | -12.1576 | -12.3919 | 3.2088 |  |  |  | -41.039 | 17.6352 | 42.6639 | 57.775 | 56.6014 | -177.3791 | -36.1202 | 34.3673 | -23.5499 | 10.8952 | 21.1383 | 20.7503 | 13.5664 | 168.5864 | 168.0621 | 251.4 | -251.067 | -502.7024 | 502.6826 | 484.467 | -160.0534 | -157.6293 |  | 10.5184 | 80.938 | 79.913 | -63.5351 | -64.0555 | 17.061 | 17.3842 | -65.8924 | -65.9644 | 87.92 | 87.17 | 51.7 | 51.8 | 20.7976 | 21.6 | -469.1335 | 111.8214 | 113.136 | 17.3 | 33.5 | -16.5 | -16.5 |  | 1.0474 | -475.0121 | -298.5183 | 461.4477 | 317.0348 | 6.2242 | -308.2439 | 307.9112 | -375.3396 | -133.6551 | -305.8109 | 263.1198 |  | 379.4248 | -452.4877 | 135.7527 | -320.5002 | 320.2003 | -7.8842 | 12.991 | 27.12 | -0.67 | -0.686 | -26.16 | 6.64 |  | -6.8833 | -8.0552 | -11.3085 | -3.3 | 51.605 | 51.864 |  |  | 52.5955 | 50.7313 | 52.2153 |  | -34.2 | 31.6821 | 11.03 |  | 8.8207 | 40.4188 | 4.7839 | 8.8594 | -39.7885 | -10.9824 | 49.7328 | 20.4 | -20.9 | -14.5943 | 120.4171
30/07/2026 | 20:30 | 0 | 23.6186 | -32.1437 | -19.9541 | 21.8474 |  | 52.2765 | -108.8579 | 74.7377 | 38.0288 | 37.0975 | -46.62 | -76.546 | 68.2 | 19.872 | -66 | 15.1997 | 52.5332 | 18.6702 | 18.7924 | 31.5038 | 15.8702 | 0.0712 | 2.4252 |  |  | -97.58 | -97.68 |  | 46.62 | 74.8 | 30.978 | 0.302 | -92.44 | -93.16 | -29.94 | 93.53 | 93.84 | 24.8749 | -8.7318 | 81.3203 | 83.9849 | 65.0767 | -66.3174 | -67.4309 | 6.5374 | 6.5746 |  | 127.8163 | 34.4128 | 34.6287 | -660.595 | -12.32 | -4.2 | -4.3 | 75.0229 | 73.1225 | -7.2346 |  | -77.47 | 9.2017 | 11.7893 | 7.8338 | 716.9406 | 129.7647 | 129.429 | -542.3718 | 669.7975 |  | -78.7958 | 80.758 |  | 37.98 | 46.92 |  |  | -18.3479 | -18.7498 | 76.314 | 77.5018 | 31.2573 | -232.4988 | -230.4607 | 5.4475 | 0 | 12.4756 |  | 159.5 | 143.1 | -18.06 | 42.081 | 39.6722 | 40.8774 | -53.5084 | -52.7964 | 77.4465 | -86.6305 | 91.1096 | 19.5883 | 98.88 | 49.76 | 54.8511 | 51.86 | -37.5895 |  |  |  | -91.2061 |  | -20.7892 | -94.6 | -94.8 | 24.0958 | 63.2 | 78.08 | 85.42 | 63.07 | -11.46 | 63.5965 | 89.9826 | -1.67 | -6.49 | 85.28 | 72.51 | 91.7091 | 88.8909 | 21.4997 | 20.6818 | 239.4301 | 191.9954 | 185.2414 | 187.2211 | 56.5651 | 94.3602 | -30.79 | 550.1085 | 366.8969 | 5.1627 | -7.1338 | -3.9561 | -22.3935 | 63.5933 |  | 40.9 | -42.2685 | -43.6669 |  |  | -15.65 |  | 12.6287 | 70.9075 | -27.0128 | -26.5437 | 7.7952 | -90.7971 | 57.5358 | 11.449 | 11.374 |  | 31.3604 | 32.2267 | 31.1057 | 17.9178 | 17.5829 | 33.3238 | -19.1772 | -19.0125 | 2.5401 | 0 | 35.4882 | -1.55 | 3.8703 | 1.6202 | -1.44 | 15.94 | 34.3082 |  | 2.867 | 1.802 | 9.1026 | 51.26 | 2.1229 | -1.6491 | 14.31 | 92.6762 | 26.3 | -15.1319 | -11.7676 | -12.399 | 3.129 |  |  |  | -39.3275 | 16.4713 | 40.7012 | 57.4236 | 58.8607 | -172.5271 | -34.9666 | 33.5574 | -20.3348 | 11.3807 | 20.4059 | 19.8643 | 13.3391 | 172.3013 | 174.1197 | 270.3 | -268.2503 | -521.3002 | 524.7107 | 524.1099 | -163.7975 | -162.5698 |  | 10.606 | 82.6809 | 81.7736 |  |  | 18.6813 | 19.5074 | -69.0471 | -69.6162 | 86.28 | 85.93 | 57.8 | 57.3 | 20.695 | 22.48 | -479.6544 | 112.8598 | 112.3943 | 16.8 | 43.3 | -18.1 | -18 |  | 1.1388 | -513.2026 | -330.782 | 473.8188 | 326.0643 | -12.344 | -319.3856 | 320.1541 | -381.1827 | -138.0536 | -318.806 | 269.6896 |  | 386.6665 | -463.8116 | 142.3754 | -325.9184 | 327.1021 | -7.8293 | 19.272 | 30.4 | -0.665 | -0.678 | -29.44 | 7.84 |  | -7.9973 | -11.6594 | -4.5701 | -5.7 | 51.887 | 51.755 |  |  | 52.9095 | 52.354 | 53.0071 |  | -43.1 | 17.0252 | 10.86 |  | 8.8139 | 39.5955 | 4.2155 | 8.0732 | -39.2817 | -10.898 | 49.1533 | 30 | -29.5 | 2.2194 | 103.8441
30/07/2026 | 21:00 | 0 | 22.8202 | -31.1408 | -25.3931 | 21.9595 |  | 50.9465 | -102.2041 | 73.929 | 37.1469 | 36.3044 | -42.18 | -78.39 | 70.4 | 19.872 | -68.2 | 15.1982 | 48.2072 | 18.3659 | 18.606 | 30.8598 | 16.5732 | 0.1872 | 2.4681 |  |  | -96.47 | -96.54 |  | 42.18 | 77 | 31.341 | 0.299 | -89.83 | -90.23 | -32.2 | 91.53 | 91.74 | 24.951 | -8.5243 | 80.1431 | 83.1863 | 66.6182 | -67.7985 | -67.6975 | 6.8029 | 6.8119 |  | 127.553 | 36.3253 | 37.2217 | -657.6377 | -12.0277 | -4.3 | -4.4 | 74.9862 | 73.4287 | -6.8023 |  | -85.7465 | 8.9863 | 11.7166 | 7.6946 | 709.7382 | 124.3629 | 124.3629 | -534.8178 | 654.1096 |  | -79.2248 | 80.7942 |  | 37.25 | 46.03 | 77.97 | 91.71 | -12.1859 | -11.6501 | 72.1236 | 72.301 | 31.481 | -224.5713 | -224.8481 | 6.1324 |  | 12.4756 | 12.67 | 154.5 | 139.9 | -18.11 | 44.4563 | 41.9184 | 42.7397 | -50.8214 | -50.3258 | 73.4773 | -84.259 | 85.7735 | 19.6949 | 100.4 | 50.2 | 53.4448 | 50.1022 | -37.0795 |  |  |  | -85.477 |  | -20.3356 | -91.5 | -91.8 | 24.0793 | 61.7 | 76.22 | 83.64 | 61.16 | -10.95 | 63.643 | 83.8198 | -1.86 | -6.46 | 86.95 | 72.32 | 84.8 | 83.7636 | 24.4628 | 24.6455 | 234.3588 | 188.1673 | 181.177 | 184.9598 | 57.4813 | 91.5942 | -31.397 | 546.0958 | 366.1873 |  | -7.1346 | -3.9668 | -22.4463 | 62.7414 |  | 38.6 | -42.9664 | -43.9915 |  |  | -12.92 |  | 12.4651 | 68.9395 | -28.0722 | -27.2732 | 7.5778 | -88.2683 | 54.1393 | 11.937 | 11.6512 |  | 31.8942 | 32.6134 | 30.9819 | 14.2338 | 14.7362 | 51.2416 | -23.0099 | -22.8901 | 16.5556 | 13.5292 | 39.0478 | 0.73 | 3.8727 | 1.5262 | -1.45 | 16.92 | 38.6467 |  | 2.663 | 1.841 |  | 51.97 | -15.1529 | -15.5177 | 14.04 | 90.9184 | 26.8 | -12.5474 | -11.9266 | -12.8391 | 3.0263 |  |  |  | -35.7941 | 17.6752 | 37.5023 | 59.7713 | 60.934 | -162.3812 | -33.8954 | 32.3497 | -18.4986 | 10.4402 | 19.516 | 19.126 | 12.7894 | 172.2764 | 172.163 | 277.4 | -276.4043 | -534.869 | 535.3865 | 521.9595 | -165.0973 | -163.6165 |  | 8.7661 | 81.4525 | 82.7612 |  |  | 17.1132 | 17.7349 | -67.7788 | -68.6185 | 88.23 | 86.54 | 56.4 | 57 | 20.9813 | 21.04 | -480.7656 | 117.2955 | 117.6355 | 16.2 | 42.8 | -17.4 | -17.3 |  |  | -510.9812 | -329.4153 | 469.9293 | 327.5844 | -12.47 | -317.554 | 318.8379 | -382.322 | -135.5191 | -316.358 | 269.6924 |  | 389.6059 | -458.2061 | 143.5705 | -327.2614 | 326.3836 | -8.4884 | 26.04 | 28 | -0.592 | -0.604 | -28.48 | 6.32 |  | -7.5578 | -12.8893 | -5.3605 | -5.1 | 51.756 | 51.525 | 3.0216 | 3.3432 | 52.9007 | 53.2058 | 53.5637 |  | -40.6 | 17.4745 | 10.52 |  | 6.8908 | 40.7362 | 5.2663 | 6.694 | -39.8456 | -9.4536 | 47.8566 | 28 | -28.4 | -10.4161 | 100.2005
30/07/2026 | 21:30 | 0 | 22.5579 | -31.1507 | -28.5176 | 21.3575 |  | 50.0458 | -89.0433 | 73.8536 | 37.2229 | 36.3022 | -35.52 | -74.23 | 66 | 18.216 | -66 | 15.5253 | 38.2006 | 17.5177 | 17.9816 | 29.7234 | 16.2153 | 0.9874 | 2.4154 |  |  | -89.52 | -89.95 |  | 35.52 | 72.6 | 31.305 | 0.302 | -81.15 | -81.49 | -33.98 | 82.37 | 82.7 | 23.5335 | -7.638 | 79.3245 | 81.9297 | 64.927 | -60.9891 | -61.5899 | 6.626 | 6.9222 |  | 121.9252 | 35.3101 | 35.0129 | -633.1807 | -6.1587 | -7.6 | -7.4 | 69.4586 | 67.2436 | -6.8622 |  | -83.912 | 8.7647 | 11.0654 | 7.6052 | 686.4832 | 130.0393 | 130.0088 | -547.5684 | 639.3943 |  | -70.8237 | 72.6947 | 109.0565 | 38.08 | 42.53 | 77.18 | 97.79 | -8.837 | -9.2388 | 66.3795 | 67.0367 | 33.1308 | -220.3743 | -219.0097 | 6.5436 |  | 18.0393 | 28.348 | 149.5 | 135.5 | -17.82 | 44.3319 | 42.3216 | 42.9075 | -47.8159 | -47.41 | 74.2112 | -88.0206 | 87.6023 | 18.7618 | 99.44 | 49.29 | 51.3354 | 48.7839 | -36.1354 |  |  |  | -88.8356 |  | -19.8324 | -91.3 | -90.5 | 23.8101 | 58.4 | 75.46 | 79.24 | 57.47 | -11.04 | 69.1765 | 88.235 | 0 | -6.41 | 82.76 | 71.94 | 88.7091 | 87.6 | 29.3082 | 28.8545 | 237.6987 | 187.7412 | 181.6133 | 185.1844 | 57.1815 | 90.2756 | -32.813 | 559.4294 | 363.1405 | 5.2572 | -7.1848 | -4.3201 |  | 58.5397 |  | 36.2 | -40.0434 | -40.8838 |  |  | -14.12 |  | 11.6371 | 63.7664 | -26.4085 | -25.8427 | 10.1955 | -87.0473 | 51.8106 | 11.4431 | 11.4031 |  | 32.9357 | 33.3843 | 32.7244 | 8.5403 | 9.2101 | 59.6144 | -27.38 | -28.2208 | 21.6531 | 16.4574 | 42.5049 | 1.19 | 3.8703 | 1.4908 | -1.41 | 17.23 | 41.3141 | 9.5561 | 2.032 | 1.914 |  | 54.68 | -17.9694 | -22.9441 | 15.06 | 96.3419 | 28.8 | -17.8968 | -8.0404 | -8.4034 | 2.9154 |  |  | -16.1297 | -39.4494 | 18.2618 | 41.7892 | 56.0871 | 56.9756 | -161.6863 | -31.9869 | 30.1115 | -42.4134 | 10.3966 | 18.3831 | 18.008 | 12.6164 | 171.6973 | 169.1071 | 259.4 | -256.6625 | -509.9455 | 510.9773 | 502.747 | -161.9006 | -161.2443 |  | 8.2395 | 83.3824 | 84.2527 |  |  | 17.2141 | 17.5953 | -63.3054 | -62.6518 | 92.04 | 91.78 | 54 | 54 | 20.9407 | 19.52 | -475.9477 | 120.5701 | 120.7629 | 15.6 | 36.5 | -19.1 | -19 |  | 1.0398 | -496.0959 | -329.0012 | 476.1951 | 326.8708 | -6.7576 | -317.967 | 318.241 | -378.115 | -136.271 | -314.4377 | 271.0746 |  | 390.0843 | -460.0703 | 140.8416 | -322.9229 | 324.6272 | -8.7274 | 25.618 | 28.24 | -0.476 | -0.489 | -28.08 | 6.88 |  | -7.2068 | -12.1569 | -6.2669 | -4.1 | 52.071 | 50.212 |  |  | 54.8257 | 52.6184 | 54.8868 |  | -36.5 | 18.1028 | 9.95 |  | 5.3859 | 40.1372 | 5.8685 | 4.7668 | -40.3016 | -8.4484 | 47.1025 | 23.8 | -23.6 | -3.6596 | 80.4303
30/07/2026 | 22:00 | 0 | 21.7756 | -30.0728 | -29.3673 | 20.3632 |  | 48.1378 | -82.9642 | 70.88 | 35.9569 | 35.1185 | -26.64 | -69.19 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 15.4343 | 36.7314 | 16.6553 | 17.0543 | 28.1694 | 16.6353 | 1.4436 | 2.35 |  |  | -81.9 | -82.23 |  | 26.64 | 68.2 | 29.532 | 0.293 | -71.99 | -72.66 | -37.46 | 73.2 | 73.61 | 23.143 | -6.9946 | 77.2655 | 79.7642 | 57.4942 | -59.8665 | -60.8883 | 7.1803 | 6.7606 |  | 115.5345 | 34.0814 | 34.5433 | -601.5781 | 0.8318 | -10.7 | -10.7 | 67.8587 | 66.0385 | -6.2649 |  | -95.2862 | 8.7891 | 11.0678 | 7.5869 | 657.0023 | 118.4423 | 119.4189 | -539.8204 | 595.6425 |  | -56.1601 | 58.2354 | 106.9908 | 37.27 | 40.12 | 74.75 | 96.68 | -5.622 | -6.6937 | 60.1536 | 60.8976 | 33.6168 | -200.9666 | -200.5838 | 8.7065 |  | 20.9062 | 28.202 | 143.1 | 130.2 | -17.45 | 48.6396 | 46.5 | 47.1292 | -39.3531 | -39.1414 | 57.4585 | -78.6919 | 69.1604 | 18.3846 | 95.27 | 47.93 | 49.2261 | 46.4401 | -34.9776 |  |  |  | -77.081 |  | -19.3693 | -88.9 | -89.2 | 22.9971 | 54.6 | 71.34 | 74.1 | 54.57 | -10.49 | 68.4945 | 77.1119 | -1.18 | -6.68 | 85.75 | 68.41 | 77.0909 | 76.0182 | 29.7523 | 28.6818 | 224.4571 | 176.9781 | 170.7004 | 174.3036 | 55.3115 | 87.4888 | -32.389 | 548.1668 | 363.8022 |  | -6.9741 | -3.9734 | -17.8751 | 54.7235 |  | 40.1 | -40.4697 | -41.2404 |  |  | -17.09 | 1 | 10.8739 | 59.9079 | -23.9151 | -23.5602 | 3.6254 | -84.1478 | 48.8871 | 11.7556 | 11.6365 |  | 32.6077 | 32.5126 | 32.0628 | 4.5213 | 4.3539 | 64.4707 | -28.0872 | -27.7168 | 22.0688 | 19.2775 | 47.4928 | 5.54 | 3.8703 | 1.3382 | -1.43 | 18.04 | 45.8495 |  | 1.496 | 5.235 |  | 59.16 | -19.6127 | -23.9815 | 15.91 | 103.7786 | 27.1 | -24.8663 | -3.3233 | -3.4696 | 2.7557 |  |  | -16.2868 | -45.5657 | 18.7382 | 47.9945 | 59.0443 | 60.5309 | -166.2462 | -29.9337 | 27.7897 | -72.8996 | 9.9035 | 17.1429 | 16.5842 | 12.0632 | 171.1425 | 169.2485 | 251 | -250.952 | -502.3543 | 500.7144 | 504.1018 | -160.9137 | -161.0617 |  | 11.8157 | 81.6184 | 80.536 |  |  | 18.6843 | 19.332 | -61.2146 | -61.3792 | 91.19 | 90.14 | 54.1 | 55.3 | 20.9621 | 18.24 | -474.8947 | 117.0863 | 116.6355 | 15 | 37.6 | -16.8 | -16.6 | 1.5635 | 1.1609 | -493.6308 | -328.3865 | 467.2952 | 319.857 | -9.8915 | -314.3497 | 313.7376 | -377.2164 | -134.7552 | -305.7933 | 266.005 |  | 382.8839 | -452.4179 | 139.409 | -322.5586 | 324.3192 | -9.1751 | 29.653 | 28.96 | -0.144 | -0.148 | -28.08 | 7.52 |  | -7.6738 | -9.4316 | -7.2343 | -5.2 | 50.097 | 50.53 | 11.0949 | 13.3029 | 53.5467 | 53.4396 | 53.3653 |  | -36.6 | 19.4592 | 9.47 |  | 10.5463 | 39.0759 | 2.9514 | 10.1138 | -39.2124 | -11.7374 | 49.9848 | 22.8 | -22.9 | 5.3109 | 57.9533
30/07/2026 | 22:30 | 0 | 20.7906 | -28.9478 | -29.379 | 18.082 |  | 44.924 | -79.6095 | 67.8046 | 34.201 | 33.6358 | -17.76 | -69.872 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 15.1321 | 34.39 | 15.8964 | 16.0511 | 26.9142 | 17.1247 | 1.3602 | 2.4162 |  |  | -76.28 | -76.28 |  | 17.76 | 68.2 | 28.653 | 0.286 | -66.32 | -66.57 | -40.17 | 67.65 | 67.4 | 21.0571 | -5.3009 | 74.1198 | 76.1347 | 48.3558 | -48.7751 | -48.8238 | 7.2872 | 7.0583 |  | 106.7481 | 31.7541 | 32.5195 | -582.3972 | 2.7693 | -11.8 | -11.6 | 55.8809 | 54.8456 | -6.9058 |  | -77.2422 | 6.6644 | 10.157 | 6.8681 | 637.8977 | 117.6183 | 117.8624 | -528.7631 | 572.7046 |  | -82.9244 | 85.6697 | 101.8014 | 37.33 | 39.77 | 70.94 | 94.7 | 0.2721 | 0.674 | 54.1872 | 54.8358 | 34.5649 | -206.5854 | -204.8181 | 3.247 |  | 20.9062 | 28.123 | 141.1 | 128.6 | -17.06 | 42.4495 | 40.6615 | 41.5375 | -54.8122 | -54.9695 | 82.4503 | -84.4309 | 95.2127 | 17.646 | 91.1 | 45.53 | 46.4136 | 44.0964 | -34.3105 |  |  |  | -66.0869 |  | -18.7174 | -80.3 | -80.6 | 22.9367 | 50.7 | 67 | 69.24 | 50.72 | -9.58 | 64.0925 | 66.0088 | -2.7 | -10.21 | 81.09 | 66.09 | 66.9455 | 65.6727 | 33.1768 | 31.2182 | 213.3732 | 168.0994 | 160.8354 | 163.7816 | 53.343 | 109.2147 | -31.549 | 543.2071 | 393.7677 | 4.5179 | -6.3802 | -4.0348 | -42.531 | 47.718 |  | 129.6 | -53.8487 | -55.1013 |  |  | -20.95 | 79.3 | 9.9505 | 50.1361 | -23.8302 | -23.0907 | 4.1789 | -106.9911 | 71.2938 | 11.7359 | 11.504 |  | 32.8318 | 31.6627 | 31.0331 | -0.3349 | -1.1722 | 68.992 | -29.4468 | -29.7184 | 20.6537 | 18.9492 | 47.2218 | 4.24 | 3.5724 | 1.2332 | -1.12 | 17.74 | 45.8993 |  | 1.007 | 5.538 | 11.04 | 58.26 | -19.7413 | -22.6848 | 15.22 | 100.5273 | 28.2 | -24.1029 | -2.4202 | -2.3847 | 2.5841 |  |  | -17.1961 | -42.7409 | 17.8008 | 44.987 | 58.3518 | 60.1582 | -164.1044 | -28.3376 | 25.725 | -66.8673 | 10.0184 | 15.1994 | 14.7054 | 11.9856 | 167.1487 | 167.1249 | 205.8 | -206.6111 | -458.0696 | 458.5868 | 502.2717 | -160.1935 | -157.6178 |  | 9.0228 | 83.2014 | 83.1952 | -61.6778 | -62.8543 | 18.6447 | 18.8396 | -54.833 | -54.7646 | 92.43 | 91.74 | 51.9 | 51.6 | 21.3509 | 16.16 | -468.9883 | 116.6894 | 116.2433 | 13.9 | 33.2 | -18.2 | -18.2 |  | 1.1198 | -490.1193 | -353.3386 | 454.8727 | 311.9186 | -28.386 | -303.4627 | 303.3502 | -370.4544 | -133.8743 | -295.7018 | 260.9142 |  | 373.8665 | -440.3586 | 139.0607 | -310.6614 | 310.2208 | -9.4113 | 30.168 | 28.32 | 0.215 | 0.204 | -28.16 | 6.72 |  | -6.9718 | -11.22 | -7.7623 | -2.7 | 52.383 | 50.491 | 11.0761 |  | 53.4226 | 54.8376 | 52.9739 |  | -32.4 | 20.1114 | 8.66 |  | 7.6579 | 39.3003 | 5.123 | 6.6637 | -38.7842 | -8.8163 | 47.1643 | 19.3 | -19 | 48.3605 | 19.4793
30/07/2026 | 23:00 | 0 | 19.845 | -27.6234 | -30.1627 | 17.3815 |  | 40.4732 | -70.0133 | 63.3846 | 32.091 | 31.4821 | -4.44 | -65.663 | 59.4 | 22.356 | -59.4 | 15.1079 | 29.2404 | 15.8551 | 16.143 | 26.0864 | 16.7669 | 4.7997 | 2.4002 |  |  | -66.1 | -66.39 |  | 4.44 | 63.8 | 26.761 | 0.276 | -57.16 | -57.51 | -38.05 | 57.33 | 58.14 | 20.3873 | -4.4274 | 72.5453 | 74.1792 | 47.3363 | -46.4417 | -45.8197 | 24.8432 | 24.9669 |  | 96.9611 | 42.9353 | 40.3313 | -592.2369 | 3.3631 | -12.1 | -12 | 52.7249 | 52.5083 | -5.8562 |  | -83.3346 | 5.3051 | 9.2093 | 6.3614 | 646.748 | 109.5004 | 109.5309 | -537.5594 | 558.5992 |  | -51.2553 | 53.3556 | 95.0153 | 35.8 | 38 | 67.3 | 90.83 | 11.7924 | 11.9264 | 49.9606 | 50.5239 | 39.2754 | -191.0299 | -190.1971 | 8.5646 |  | 20.9062 | 28.242 | 135.8 | 121.8 | -17.04 | 43.4147 | 41.3049 | 41.447 | -58.733 | -57.6317 | 85.9865 | -82.6291 | 98.0038 | 16.4774 | 85.53 | 43.07 | 44.5386 | 42.6315 | -32.8272 |  |  |  | -74.4113 |  | -18.1307 | -74.9 | -76.3 | 22.316 | 47.5 | 63.32 | 64.72 | 47.1 | -9.05 | 62.4185 | 72.3216 | -2.6 | -15.23 | 78.13 | 62.95 | 74.1273 | 72.0727 | 44.8379 | 43.2364 | 218.3773 | 172.0118 | 166.9731 | 168.9875 | 51.8045 | 118.8056 | -31.149 | 549.0394 | 401.4605 | 4.6206 | -5.9592 | -3.6409 | -57.2095 | 42.9105 |  | 170.6 | -59.7021 | -61.6718 |  | 15.5 | -14.88 | 103.8 | 8.9645 | 46.722 | -22.7982 | -22.4193 | 4.0202 | -116.0447 | 80.1165 | 11.405 | 11.428 |  | 31.2296 | 32.2819 | 30.4526 | -12.7267 | -12.0569 | 115.3774 | -43.4879 | -42.4298 | 60.9266 | 60.3121 | 49.4484 | 8.92 | 3.8703 | 1.1624 | -1.44 | 18.16 | 49.5764 |  | 0.284 | 4.985 |  | 54.36 | -61.3001 | -59.6871 | 15.31 | 91.3887 | 29.9 | -22.5054 | -2.7433 | -3.1814 | 2.379 |  |  | -15.9882 | -38.5254 | 16.8336 | 40.5864 | 61.4569 | 62.4013 | -143.6421 | -26.7357 | 25.6609 | -64.2379 | 10.2726 | 13.5868 | 13.2816 | 12.006 | 167.6491 | 166.1362 | 223.8 | -223.1603 | -471.5061 | 473.5397 | 511.9192 | -160.0761 | -159.7009 |  | 0 | 79.5531 | 79.5664 |  |  | 18.9637 | 18.8811 | -64.3416 | -64.81 | 88.7 | 87.93 | 49.5 | 49.4 | 20.8168 | 14.48 | -473.9048 | 116.8 | 116.3538 | 12.8 | 29.1 | -17.3 | -16.8 | 1.4714 |  | -504.401 | -367.1736 | 453.9499 | 318.1895 | -39.258 | -299.7792 | 304.295 | -372.1352 | -133.3855 | -300.0703 | 261.9065 |  | 380.8206 | -438.8144 | 135.3988 | -312.1793 | 311.1375 | -9.9661 | 26.301 | 24.8 | 0.479 | 0.476 | -24.24 | 2.48 |  | -2.7237 | -13.1548 | -10.0786 | -2.9 | 50.747 | 51.057 |  |  | 54.5802 | 53.8218 | 54.2876 |  | -29.2 | 22.0862 | 7.99 |  | 0 | 39.9025 | 8.2309 | 2.549 | -39.9954 | -4.7438 | 43.7001 | 15.3 | -15.4 | 44.0423 | 14.4665
30/07/2026 | 23:30 | 0 | 19.1202 | -26.1809 | -30.4601 | 17.858 |  | 39.5011 | -81.1797 | 60.8406 | 30.6491 | 29.8772 | -4.44 | -61.518 | 57.2 | 22.356 | -55 | 15.4184 | 38.7558 | 15.4289 | 15.2471 | 26.0154 | 17.0269 | 4.6341 | 2.4896 |  |  | -65.85 | -65.88 |  | 4.44 | 59.4 | 26.974 | 0.271 | -54.5 | -54.51 | -48.47 | 55.12 | 55.33 | 18.5763 | -3.674 | 68.9953 | 70.8877 | 46.0432 | -43.045 | -43.0798 | 9.2555 | 9.2202 |  | 98.868 | 30.7901 | 31.0163 | -564.2369 | 2.9109 | -11.5 | -11.5 | 50.3381 | 49.3574 | -5.6676 |  | -78.0737 | 4.8936 | 8.5454 | 5.7776 | 617.2672 | 101.9318 | 102.6032 | -527.1276 | 527.428 |  | -79.0774 | 81.4703 | 90.764 | 34.21 | 34.99 | 63.27 | 87.16 | 9.6491 | 9.2472 | 54.7498 | 55.3041 | 39.9533 | -163.0226 | -162.9405 | 9.1583 |  | 20.9062 | 28.219 | 125.9 | 113.4 | -16.35 | 47.8041 | 45.8095 | 46.6777 | -53.0489 | -52.9468 | 79.8189 | -77.7242 | 90.8068 | 15.7378 | 80.28 | 40.44 | 41.7261 | 39.5554 | -31.0058 |  |  |  | -60.5997 |  | -17.2408 | -74.8 | -73.7 | 22.1677 | 43.7 | 57.92 | 59.98 | 43.71 | -8 | 60.233 | 59.5484 | -16.37 | -17.17 | 88.76 | 61.72 | 61.3091 | 60.3455 | 37.3355 | 36.7545 | 205.6748 | 158.9176 | 153.4357 | 155.2032 | 50.1378 | 111.8917 | -30.9 | 536.212 | 408.3008 | 4.2185 | -6.4554 | -3.252 | -48.4347 | 44.0643 |  | 158.6 | -60.2612 | -63.1926 |  | 0 | -20.43 | 111.6 | 8.4496 | 48.5283 | -25.3172 | -24.4419 | 6.7445 | -107.7821 | 73.2732 | 11.6214 | 11.5058 |  | 30.8803 | 31.4985 | 30.3305 | -9.3776 | -10.2148 | 104.4927 | -35.0988 | -34.1897 | 52.3915 | 51.1484 | 49.0089 | 6.6 | 3.8703 | 1.0452 | -1.43 | 19.08 | 48.4769 |  | -0.081 | 5.257 |  | 53.06 | -52.1158 | -53.0139 | 14.77 | 89.6986 | 30.2 | -21.2274 | -2.9397 | -3.0199 | 2.1471 |  |  | -13.9588 | -35.4186 | 18.0177 | 36.9129 | 55.6831 | 57.5542 | -137.6695 | -24.8828 | 25.1028 | -59.996 | 10.3989 | 12.0927 | 11.8577 | 11.7422 | 170.7257 | 171.3006 | 228 | -230.3792 | -491.5375 | 496.0015 | 521.1799 | -163.4348 | -161.0259 | 0 | 0 | 84.4561 | 84.4999 |  |  | 18.2763 | 18.777 | -61.8861 | -61.0985 | 89.78 | 89.1 | 58.2 | 57.6 | 20.7143 | 13.04 | -479.6033 | 118.1689 | 116.752 | 12.2 | 41.1 | -17.4 | -17.3 |  | 1.1553 | -517.4297 | -370.7555 | 467.2635 | 322.928 | -36.6305 | -312.7639 | 313.3182 | -373.4369 | -134.7401 | -308.5116 | 258.1107 |  | 381.2454 | -448.3109 | 140.1517 | -316.4769 | 319.9882 | -9.9661 | 29.832 | 27.36 | 0.767 | 0.768 | -27.2 | 6.16 |  | -7.3808 | -17.4609 | -1.1124 | -2.5 | 51.225 | 50.964 |  |  | 54.3976 | 52.5464 | 54.9402 |  | -41.3 | 7.257 | 7.37 |  | 0 | 40.0862 | 9.5151 | 1.5799 | -40.1439 | -3.2836 | 42.5001 | 28.6 | -27.8 | 31.2795 | 3.5353
31/07/2026 | 00:00 | 0 | 18.4733 | -25.2226 | -30.6634 | 16.2934 |  | 37.2039 | -75.6381 | 57.1797 | 29.2291 | 28.466 | -6.66 | -58.113 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 15.3051 | 35.3118 | 14.1095 | 14.2282 | 23.4475 | 17.256 | 5.3452 | 2.4667 |  |  | -65.18 | -64.75 |  | 6.66 | 57.2 | 26.811 | 0.274 | -52.12 | -52.24 | -48.43 | 52.44 | 52.63 | 17.7799 | -3.4648 | 65.6359 | 67.7446 | 43.9311 | -38.8954 | -39.3266 | 5.9318 | 5.9082 |  | 95.4802 | 27.153 | 27.0143 | -538.0112 | 3.976 | -12.3 | -12.2 | 46.657 | 44.7625 | -5.4536 |  | -69.2788 | 4.36 | 7.5541 | 5.2651 | 593.005 | 101.8402 | 101.5961 | -538.7583 | 491.5721 |  | -30.1757 | 32.7011 | 85.5647 | 32.83 | 33.21 | 60.03 | 84.44 | 2.6833 | 2.2815 | 54.1722 | 54.7197 | 40.5539 | -148.6639 | -148.0604 | 7.3517 |  |  |  | 118.8 | 106.3 | -15.84 | 48.4707 | 46.9604 | 46.9918 | -51.5941 | -51.2551 | 82.682 | -79.6189 | 92.8026 | 14.7878 | 77.7 | 38.7 | 39.8511 | 37.7975 | -29.6011 |  |  |  | -79.9129 |  | -16.2176 | -70 | -69 | 22.0633 | 41.4 | 55.62 | 56.24 | 41.04 | -8.39 | 61.2405 | 72.0666 | -19 | -15.63 | 84.43 | 57.59 | 79.8182 | 78.5455 | 40.7893 | 40.1091 | 209.4339 | 166.4273 | 159.8668 | 161.3824 | 48.4068 | 78.0278 | -30.31 | 553.0588 | 410.3011 | 4.128 | -5.8112 | -3.3178 | -16.1184 | 36.1365 |  | 56.2 | -33.6344 | -34.4697 |  | 0 | -26.29 | 1.2 | 7.5107 | 36.1966 | -23.9913 | -23.5597 | 5.3617 | -75.6684 | 40.4302 | 11.2241 | 10.6701 |  | 31.8383 | 32.9054 | 31.1605 | -2.6793 | -3.3491 | 84.5654 | -39.2343 | -39.0965 | 41.2609 | 37.3524 | 45.8375 | 4.77 | 3.9631 | 0.9744 | -1.44 | 18.43 | 45.5213 |  | -0.411 | 5.319 |  | 51.57 | -38.7109 | -39.7312 | 14.27 | 89.6131 | 29.8 | -21.3426 | -2.5279 | -2.5406 | 1.9293 |  |  | -14.293 | -33.6452 | 18.0692 | 35.312 | 60.1962 | 60.3131 | -142.1882 | -23.1339 | 25.4719 | -54.8389 | 10.3954 | 11.0086 | 10.654 | 11.8913 | 169.5218 | 168.1182 | 158.4 | -159.7352 | -415.3156 | 417.0017 | 487.8743 | -161.1017 | -158.0888 | -10.7596 |  | 81.4577 | 80.8747 | -70.2537 | -67.8059 | 17.0777 | 18.1338 | -57.7754 | -57.8162 | 92.1 | 91.3 | 59.3 | 60.4 | 20.6117 | 12.4 | -476.8379 | 113.569 | 113.1314 | 12.2 | 45 | -16.5 | -16.5 |  |  | -479.3511 | -373.2162 | 469.8612 | 322.3803 | -21.0884 | -315.9016 | 312.8409 | -369.7845 | -136.8215 | -306.5648 | 260.5017 |  | 376.8685 | -451.2608 | 144.7023 | -315.1506 | 319.103 | -9.5431 | 30.179 | 29.52 | 1.012 | 1.005 | -28.64 | 7.36 |  | -7.7928 | -18.8373 | -1.2284 | 0.4 | 53.092 | 54.115 |  |  | 53.2698 | 53.8977 | 54.7698 |  | -43.8 | 6.856 | 6.74 |  | 0 | 39.6953 | 10.5919 | 1.794 | -39.5518 | -2.6463 | 40.1292 | 30.2 | -29.8 | 70.9823 | -29.9839
MÁXIMO |  | 0 | 24.3916 | -22.8222 | -19.8261 | 27.3243 | 0 | 57.5069 | -56.5885 | 81.2082 | 41.0028 | 40.2335 | 0 | -37.606 | 81.4 | 30.636 | -33 | 15.5253 | 56.9438 | 19.8415 | 20.2874 | 33.3269 | 17.256 | 5.7842 | 2.7997 | 0 | 0 | 0.04 | -48.25 | 0 | 48.84 | 81.4 | 32.278 | 0.307 | -35.12 | 0 | -19.21 | 103.82 | 104.29 | 25.7267 | -1.6253 | 83.9537 | 85.7667 | 70.5533 | -37.5425 | -38.0572 | 35.121 | 36.2373 | 82.52 | 133.6476 | 58.9607 | 58.0293 | -521.6462 | 6.3284 | -3.6 | -3.6 | 80.4957 | 78.2874 | -3.1401 | 0 | -56.4995 | 10.5207 | 12.3353 | 8.3551 | 740.9587 | 193.7314 | 192.6633 | -489.9945 | 747.7095 | 0 | -7.5542 | 104.3953 | 111.292 | 42.77 | 47.42 | 79.57 | 100.29 | 61.4905 | 61.4905 | 96.8812 | 97.7727 | 56.1947 | -97.1123 | -97.3934 | 25.0694 | 0 | 21.1025 | 28.632 | 161.7 | 146.2 | -8.49 | 56.4638 | 54.0004 | 54.1147 | -19.5709 | -19.8045 | 106.9069 | -37.7774 | 122.368 | 19.8723 | 112.38 | 55.88 | 59.0698 | 55.9616 | -19.4973 | 0 | 0 | 0 | -44.3816 | 0 | -10.6619 | -33.1 | -31.6 | 25.5624 | 76.5 | 82.16 | 104.46 | 76.06 | -1.8 | 75.0975 | 98.6731 | 0 | -6.38 | 95.11 | 74.18 | 118.5818 | 97.5091 | 86.9652 | 85.6909 | 298.322 | 248.0441 | 190.7382 | 234.1769 | 58.357 | 135.9025 | -25.044 | 651.8613 | 498.4048 | 9.7662 | -1.1742 | 0.8306 | 13.5722 | 72.954 | 0 | 173.9 | -24.8008 | -25.9104 | 0 | 16.27 | -5.08 | 122.7 | 14.3911 | 87.0864 | -21.1465 | -21.236 | 11.7305 | -57.9569 | 100.1799 | 21.7499 | 21.5292 | 0 | 33.7249 | 33.9794 | 32.7244 | 43.8736 | 43.7061 | 190.3978 | 1.955 | 2.0182 | 125.9276 | 129.8397 | 55.762 | 27 | 17.6913 | 1.6898 | -1.12 | 19.08 | 55.9105 | 11.0498 | 3.352 | 11.247 | 11.04 | 59.16 | 45.1546 | 42.947 | 16.91 | 103.7786 | 30.2 | -10.245 | -2.4202 | -2.3847 | 3.257 | 0 | 0 | -6.4189 | -24.6949 | 18.7382 | 47.9945 | 64.6894 | 64.15 | -90.9428 | -17.9834 | 36.0497 | -12.5189 | 12.3446 | 21.6071 | 20.9612 | 14.4761 | 242.1743 | 191.8719 | 280.4 | -37.041 | -194.2361 | 591.5687 | 609.7167 | -95.3488 | 0 | 0 | 19.39 | 84.578 | 84.5593 | 0 | 0 | 22.3821 | 23.0265 | -32.9218 | -33.4212 | 92.43 | 91.78 | 71 | 73 | 21.3509 | 38.16 | -387.7887 | 120.5701 | 120.7629 | 17.9 | 77 | 12.2 | 12.4 | 1.5635 | 1.1657 | -221.7084 | -67.9472 | 546.0334 | 418.4334 | 13.3063 | -53.2993 | 411.6291 | -221.2302 | 62.5026 | -43.5553 | 385.7148 | 220.6581 | 401.4967 | -148.9204 | 210.372 | -195.1709 | 371.9409 | -7.2772 | 34.7718 | 35.12 | 1.384 | 1.385 | -18.24 | 13.76 | 0 | 1.9364 | -1.4939 | 2.8153 | 3.2 | 54.371 | 54.37 | 11.2111 | 13.4652 | 54.8257 | 54.8376 | 54.9402 | 0 | -27.2 | 31.6821 | 11.68 | 0 | 16.8698 | 45.6438 | 20.1518 | 16.1632 | -36.2388 | 8.6092 | 54.6478 | 61.2 | -14.2 | 229.5031 | 254.9211
MÍNIMO |  | 0 | 16.5438 | -32.9455 | -36.8026 | 10.1944 | 0 | 27.8883 | -116.0379 | 40.5111 | 20.4394 | 19.8515 | -48.84 | -87.08 | 33 | 15.732 | -79.2 | 13.7013 | 19.3562 | 14.1095 | 14.2282 | 23.4475 | 10.0617 | 0.066 | 2.2829 | 0 | 0 | -104.65 | -104.54 | 0 | 0 | 35.2 | 23.257 | 0.259 | -101.57 | -102.37 | -62.36 | 35.72 | 0 | 13.3994 | -9.4779 | 49.5754 | 51.1177 | 43.7338 | -72.3734 | -72.5508 | 3.531 | 3.5198 | 0 | 65.5691 | 25.3186 | 25.551 | -698.085 | -15.1955 | -12.3 | -12.3 | 43.5619 | 42.0536 | -7.6654 | 0 | -114.4618 | -1.8455 | 0 | 3.5538 | 564.4091 | 57.2527 | 57.1306 | -637.1331 | 376.9728 | 0 | -101.9443 | 8.9145 | 56.5541 | 24.94 | 25.06 | 42.08 | 65.12 | -44.7375 | -45.1394 | 10.9045 | 11.3606 | 22.4919 | -236.2435 | -234.445 | 3.247 | 0 | 12.2793 | 12.59 | 90.9 | 82.3 | -18.93 | 38.9108 | 37.291 | 37.5957 | -88.8838 | -89.1093 | 55.4356 | -122.8862 | 65.9887 | 11.618 | 39.87 | 19.79 | 27.6636 | 25.9323 | -39.1256 | 0 | 0 | 0 | -118.8717 | 0 | -21.2764 | -100.6 | -102.5 | 17.1469 | 29.9 | 29.44 | 40.8 | 29.75 | -12.43 | 47.3525 | 0 | -38.04 | -17.17 | 65.14 | 38.74 | 45.8364 | 0 | 0 | -0.3091 | 180.0741 | 144.695 | 1.0726 | 141.088 | 40.3142 | 59.7905 | -32.815 | 501.4566 | 87.5117 | 1.0104 | -11.8992 | -8.884 | -70.067 | 18.8319 | 0 | 28.2 | -75.3083 | -77.825 | 0 | 0 | -26.97 | 1 | 7.5107 | -20.8558 | -34.2102 | -33.2345 | 2.3054 | -132.5359 | 22.235 | 8.7755 | 8.7499 | 0 | 30.3528 | 30.9707 | 29.8615 | -61.7914 | -61.7914 | -32.654 | -84.4449 | -85.0898 | -42.4253 | -44.0179 | 10.6294 | -7.48 | 3.5724 | 0.7401 | -11.05 | 10.43 | 11.3896 | 5.252 | -1.48 | 1.478 | 5.1789 | 31.85 | -129.6971 | -122.5345 | 12.46 | 69.3695 | 20.2 | -27.3614 | -13.1413 | -13.7075 | 1.3304 | 0 | 0 | -17.7926 | -45.5657 | 12.3555 | 25.4667 | 50.5637 | 51.3162 | -185.3431 | -37.5584 | 25.1028 | -82.5206 | 8.6386 | 7.7358 | 7.5531 | 9.7539 | 98.4958 | 0 | 37.3 | -280.0797 | -587.7837 | 196.8909 | 226.83 | -227.0598 | -179.8294 | -20.7173 | -9.7347 | 74.8493 | 74.4794 | -84.3546 | -80.3363 | -12.2193 | -11.7274 | -96.9929 | -97.5381 | -1.53 | -1.54 | 47.9 | 48.1 | 19.5863 | -61.12 | -496.8532 | 65.1476 | 64.6847 | 7.1 | 27.4 | -23.3 | -23.3 | 1.0749 | 0.4061 | -603.9529 | -465.8935 | 147.7337 | 54.8244 | -59.6448 | -408.0718 | 46.9013 | -397.3364 | -201.2551 | -401.3566 | 155.1672 | 0 | 226.9563 | -530.5391 | -65.8461 | -371.6615 | 196.7539 | -11.9712 | 7.612 | 18.16 | -0.734 | -0.751 | -33.84 | -2.48 | 0 | -14.2382 | -24.7272 | -14.6197 | -9.6 | 47.469 | 46.547 | 0 | 0 | 48.6888 | 48.7451 | 49.0558 | 0 | -73.8 | 6.856 | 5.5 | 0 | -10.6372 | 36.7757 | -3.1532 | -11.5256 | -45.2734 | -19.2824 | 35.283 | 14.2 | -60.5 | -217.2295 | -186.8311
PROMEDIO |  | 0 | 20.5263 | -27.6655 | -30.679 | 18.8362 | 0 | 44.7158 | -87.4939 | 63.805 | 32.3437 | 31.7717 | -22.4775 | -65.2812 | 59.9149 | 21.735 | -59.1191 | 14.821 | 39.4756 | 17.4283 | 17.6624 | 29.2898 | 15.6683 | 4.094 | 2.4301 | 0 | 0 | -69.8895 | -80.9237 | 0 | 21.09 | 63.0667 | 27.4013 | 0.27533 | -66.496 | -55.4288 | -45.5423 | 67.5185 | 56.2325 | 19.468 | -4.8218 | 69.4679 | 71.7668 | 56.766 | -52.2072 | -52.638 | 15.2147 | 15.3029 | 34.3547 | 102.1604 | 37.4545 | 37.4659 | -612.3567 | -0.023675 | -10.5125 | -10.5292 | 58.9904 | 57.7098 | -5.497 | 0 | -84.6639 | 5.5515 | 8.4783 | 6.2921 | 657.0983 | 121.2913 | 121.3161 | -559.1667 | 578.2559 | 0 | -55.7205 | 57.4921 | 79.3386 | 34.8277 | 37.351 | 63.2549 | 85.9484 | 4.8015 | 4.8657 | 55.2659 | 55.9644 | 37.362 | -168.5728 | -168.1662 | 12.432 | 0 | 19.3628 | 25.6965 | 129.8896 | 117.1125 | -15.0638 | 47.1418 | 45.2816 | 45.8161 | -53.5463 | -53.1259 | 86.0629 | -79.8435 | 97.5841 | 15.0585 | 81.3104 | 40.5594 | 45.7665 | 43.7698 | -30.4391 | 0 | 0 | 0 | -77.5513 | 0 | -16.6251 | -76.2422 | -75.4196 | 22.096 | 55.5 | 61.9033 | 76.7632 | 56.4026 | -8.3592 | 61.4588 | 65.5192 | -15.8333 | -8.9496 | 82.296 | 59.7696 | 77.6989 | 66.4789 | 38.7943 | 37.5483 | 232.8447 | 188.8685 | 160.3413 | 182.1387 | 49.9739 | 102.2487 | -29.7839 | 569.9539 | 327.1993 | 4.8924 | -6.5727 | -3.9004 | -33.8082 | 46.522 | 0 | 108.4813 | -50.8664 | -51.9972 | 0 | 3.4575 | -16.2327 | 67.9024 | 11.643 | 41.0919 | -27.5754 | -27.0254 | 7.2345 | -99.1225 | 65.3372 | 13.7579 | 13.5857 | 0 | 31.9167 | 32.2439 | 31.2833 | -5.533 | -5.547 | 107.2802 | -36.643 | -36.5456 | 64.0952 | 67.1984 | 38.0319 | 11.244 | 6.3042 | 1.0574 | -3.2858 | 15.1158 | 37.6835 | 8.3139 | 0.055854 | 7.4155 | 8.4181 | 45.6625 | -67.0487 | -63.3245 | 14.2127 | 83.617 | 25.1438 | -17.6914 | -7.7868 | -8.257 | 2.1611 | 0 | 0 | -13.9482 | -33.7748 | 16.0509 | 35.2581 | 58.4076 | 59.1739 | -136.1608 | -29.2019 | 31.6447 | -42.033 | 10.3783 | 14.043 | 13.6649 | 12.1246 | 151.0304 | 136.3147 | 181.9771 | -181.5407 | -414.9733 | 416.6103 | 423.0412 | -144.4628 | -129.0041 | -9.7709 | 2.9722 | 81.2012 | 80.9108 | -42.3795 | -44.3169 | 8.5229 | 9.0403 | -61.7355 | -61.7827 | 55.9948 | 55.3496 | 60.4333 | 60.6542 | 20.5204 | -5.4467 | -452.2133 | 97.7398 | 97.3515 | 11.8864 | 50.2875 | -8.2375 | -8.0729 | 1.2608 | 0.9597 | -415.6106 | -297.4307 | 376.6098 | 253.2466 | -30.2733 | -245.7812 | 243.8341 | -318.8515 | -96.9057 | -240.7905 | 260.5237 | 150.3903 | 323.4267 | -364.555 | 87.8913 | -280.1286 | 280.8508 | -9.3121 | 19.8148 | 27.65 | 0.6225 | 0.61752 | -27.0067 | 6.9267 | 0 | -7.3956 | -13.2989 | -4.1107 | -3.2375 | 51.3288 | 51.2283 | 10.4169 | 12.1983 | 52.6484 | 52.3285 | 52.9241 | 0 | -49.3458 | 16.2687 | 8.1281 | 0 | 1.3789 | 41.317 | 10.035 | 1.2201 | -41.0145 | -3.4052 | 43.2945 | 36.3687 | -36.2396 | 9.018 | 49.3722
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 30 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
30/07/2026 | 00:30 | 0 | 2.5849 | -6.8392 | 9.7303 | 5.3906 |  | 7.3379 |  | 13.1922 | 5.4948 | 6.8387 | -6.66 |  | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 4.0615 | -4.7325 | 2.2489 | 2.1013 | 3.9177 | 1.1122 | -0.6144 | 0.8905 |  | -1.137 | -1.053 | -1.036 | 4.407 | -15.54 | -13.2 | -1.379 | 0.33 | -12.88 | -12.61 |  | -14.19 | -14.21 | 2.5844 | 4.096 | 10.8755 | 12.7745 | -19.8924 | -12.8405 | -12.5969 | 18.1287 | 17.847 | -21.6429 | -20.2044 | 16.7322 | 18.891 | 35.3074 | 3.8187 | -5.1 | -5.1 | -21.4417 | -21.2162 | -2.2528 |  | 8.637 | 2.5719 | 0.8237 | 0.6324 | -43.9466 | -0.9766 | -1.0987 | -2.7212 | -211.207 |  |  |  | 1.3672 | 6.62 | 3.89 | -17.9 | 0.42 | -24.242 | -24.376 | 25.7498 | 25.3899 | -3.1625 | -9.6174 | -9.376 | 8.3209 |  | 4.4116 | 9.358 | -22.4 | -21.6 | -0.52 | 8.4901 | 8.696 | 7.4774 | 37.5249 | 37.595 | -24.9376 | -12.5519 | -24.3528 | 3.1984 | 13.95 | 3.48 | 2.5049 | 1.4679 | -3.6292 |  |  |  | 15.2352 |  | -0.4498 |  |  | -3.125 | -0.5 | 1.48 | 3.26 | -2.34 | -0.24 | 7.2695 | -16.7947 | -13.91 | -2.62 | 18.63 | -4 | -19.0364 | -9.8364 | -36.8243 | -37.1818 |  | -25.0742 | -32.5571 | -32.6908 | -7.8445 | -25.9559 | -11.178 | -71.1226 | 5.4194 | 1.2715 | -0.7548 | -0.8609 | 30.145 | -15.6436 |  | -0.8 | -23.136 | 52.4142 |  | 0 | -3.12 | -1.6 | 1.3788 | -22.3075 | -7.7518 | -8.0357 | 9.3047 | 21.4368 | -39.0701 | 2.9392 | 2.6317 |  | 0 | 3.0406 |  | 13.0616 | 13.229 | -17.248 | 25.8877 | 26.0569 | -9.2998 |  | 20.1138 | -17.01 | -0.7118 | 0.1998 | 0.33 | 2.46 | -19.806 |  | 0.831 | 2.649 | 1.9383 | -10.2 | -1.0844 | 8.0573 | -5.02 | 34.81 |  | 23.7645 | -4.9195 | -5.4896 | 2.1367 |  |  |  | 59.0894 | 4.0477 | -23.785 | 6.4088 | 6.1093 | 106.1817 | -7.065 | -10.552 | 1.0185 | 2.4232 | 3.6915 | 3.6942 | 2.1407 | -3.6253 | -1.7621 | -2.1 | -5.4503 | 17.0771 | 4.6891 | 83.4887 | -3.1188 | 47.2758 | -12.2487 | 0 | -10.6403 | 0 |  |  | -11.6226 | -11.6763 | 4.756 | 5.0174 | 26.72 | 26.73 | -36.1 | -36.5 | 0.054 | -12 | 48.7814 | 26.1185 | 25.9375 | -21.2 | -50.4 | -5 | -5.5 |  | -17.9632 | -115.0356 | 46.028 | -260.0786 | -20.0015 | -18.1476 | 98.0625 | 66.1866 | 119.9408 | 83.041 | 28.6728 | 19.5772 | 21.6538 | -12.2941 | 196.715 | -191.5738 | 15.4018 | 2.666 | -0.7483 |  | -12.88 | -2.128 | -2.139 | 9.12 | -6.48 | -4.245 | 0.8804 | 5.977 | -9.7856 | -0.9 | 1.443 | 1.414 |  |  | 4.2351 | 4.4066 | 4.0287 |  | 38.9 | 2.4868 | -0.22 | 0 | -16.708 | 0.3972 | -20.4534 | -15.5033 | -7.6199 | -19.7186 | -3.1919 | -33.8 | 17.8 | 43.359 | -110.4024
30/07/2026 | 01:00 | 0 | 2.7137 | -6.9499 | 10.9155 | 5.3473 |  | 7.4399 |  | 12.7366 | 5.2838 | 6.6778 | -4.44 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 4.4433 | -4.351 | 2.5773 | 2.4035 | 4.6796 | 2.7014 | -0.6524 | 0.8913 |  | -1.1712 | -1.074 | -1.077 | 4.429 | -15.54 | -11 | -1.617 | 0.324 | -13.56 | -13.63 |  | -13.32 | -13.77 | 2.0976 | 3.744 | 10.7746 | 13.0565 | -18.4547 | -13.7371 | -13.1824 | 19.0957 | 23.3024 | -21.4761 | -18.9621 | 21.5142 | 21.7663 | 30.2762 | 3.7843 | -5 | -5 | -21.6356 | -21.6628 | -2.3494 |  | 8.2444 | 2.8229 | 0.8788 | 0.6194 | -50.264 | -0.1831 | -0.0916 | -6.8306 | -212.907 |  |  |  | 0.3393 | 6.49 | 4.1 | -18.29 | 0.01 | -22.6346 | -22.9025 | 24.4789 | 24.4195 | -2.967 | -10.8739 | -10.4896 | 7.8398 |  | 4.4116 | 9.055 | -22.7 | -21.5 | -0.51 | 7.1881 | 6.9763 | 6.414 | 39.0312 | 39.0495 | -24.9771 | -13.4114 | -24.0688 | 3.1502 | 13.49 | 3.3 | 2.1924 | 1.2726 | -3.5153 |  |  |  | 12.7002 |  | -0.4477 | -7.3 |  | -3.1116 | -0.7 | 1.08 | 3.12 | -2.48 | -0.17 | 6.5875 | -14.1358 | -12.8 | -2.62 | 17.28 | -4.26 | -16.9455 | -8.7 | -36.827 | -36.1727 |  | -24.8095 | -32.4342 | -32.2687 | -8.065 | -26.4165 | -11.166 | -70.0915 | -0.4879 | 1.5476 | -1.9626 | -1.3726 | 26.2836 | -14.6762 |  | 5.9 | -23.9567 | 43.4822 |  | -11.95 | -2.82 | 0 | 1.5452 | -18.9247 | -9.1691 | -9.4238 | 10.5454 | 18.2782 | -33.8727 | 3.9105 | 3.4345 |  | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 11.387 | -15.7409 | 25.0192 | 24.9685 | -8.9877 |  | 19.4839 | -17.25 | -0.7137 | 0.165 | 0.34 | 2.71 | -19.3914 |  | 0.807 | 2.723 | 0 | -9.98 | -1.3099 | 7.0397 |  | 35.5488 |  | 22.9493 | -5.2662 | -5.7797 | 2.0191 |  |  | -15.3025 | 59.0575 | 4.6316 | -23.9137 | 6.9729 | 6.7401 | 102.729 | -7.1576 | -9.2223 | 0.3125 | 2.3353 | 3.5524 | 3.5834 | 1.6961 | -4.0041 | -2.627 | -2.93 | -4.0745 | 20.8947 | 0 | 83.115 | -3.473 | 46.9998 | -12.0856 |  | 0 | 0 |  |  | -11.9812 | -11.9381 | 5.4584 | 5.4968 | 27.28 | 27.36 | -36.8 | -37 | -0.1053 | -15.04 | 48.4056 | 25.9538 | 25.6594 | -21.2 | -51.1 | -4.9 | -5.3 | -18.1584 |  | -118.7124 | 39.9642 | -259.5317 | -19.062 | -19.5512 | 95.2854 | 72.0535 | 120.4643 | 77.7405 | 28.6083 | 19.8098 | 18.936 | -9.3424 | 189.1005 | -190.6599 | 11.8748 | 5.5567 | -0.4431 |  | -12.88 | -2.122 | -2.14 | 9.28 | -6.32 | -4.1643 | 0.5295 | 5.745 | -9.8711 | -1.1 | 2.015 | 1.22 | 3.564 |  | 3.6945 | 3.6832 | 3.2444 |  | 38.6 | 2.7152 | -0.12 | 0 | -15.6012 | 0.1436 | -20.7804 | -14.888 | -7.688 | -19.6725 | -3.3995 | -34 | 17.3 | 44.0266 | -116.7889
30/07/2026 | 01:30 | 0 | 2.5689 | -6.8769 | 10.9804 | 5.9191 |  | 6.9336 |  | 13.7782 | 5.7438 | 7.0501 | -4.44 |  |  | 0.828 | -15.4 | 4.2795 | -3.9689 | 2.1505 | 2.0082 | 3.9955 | 3.0008 | -1.3757 | 1.0277 |  | -1.1608 | -1.164 | -1.157 | 4.122 | -15.54 |  | -1.56 | 0.315 | -13.88 | -13.84 |  | -13.54 | -13.56 | 2.3186 | 3.6135 | 10.5332 | 12.4877 | -17.8963 | -15.3358 | -13.4298 | 15.8347 | 17.5006 | -21.0766 | -21.117 | 13.2682 | 15.3999 | 32.2816 | 4.343 | -5.5 | -5.5 | -23.3647 | -21.7329 | -2.0387 |  | 8.4154 | 2.8543 | 0.3404 | 0.56 | -56.1235 | -1.6785 | -1.6175 | 0.3322 | -221.3501 |  |  |  | -0.7285 | 6.24 | 3.59 | -18.84 | -0.2 | -23.1704 | -22.9025 | 24.921 | 24.9374 | -3.09 | -9.9017 | -10.6438 | 8.2041 | 0 | 4.608 | 9.624 | -24 | -22.8 | -0.56 | 6.1911 | 6.2467 | 5.6104 | 40.4541 | 40.2175 | -25.4763 | -12.8509 | -26.005 | 3.122 | 13.14 | 3.15 | 2.0361 | 1.0773 | -3.3591 |  |  |  | 11.4866 |  | -0.4106 |  |  | -3.1653 | -1.1 | 0.72 | 2.76 | -2.72 | -0.21 | 5.9675 | -13.4195 | -14.35 | -2.66 | 18.23 | -4.76 | -15.7636 | -8.0727 | -35.8089 | -36.3364 |  | -25.7305 | -32.8598 | -33.7479 | -8.1085 | -22.0047 | -11.257 | -79.133 | 7.1451 | 1.3747 | -1.5828 | -0.9739 | 29.7861 | -17.7427 |  | 4.4 | -23.471 | 54.2227 |  | -4.6 | 0 | 1.4 | 1.3225 | -22.4529 | -8.5546 | -8.8339 | 10.0436 | 20.8238 | -35.6789 | 3.6827 | 3.1876 |  | 0 | 0 | 0 | 12.0569 | 12.2243 | -16.2433 | 25.6525 | 25.6817 | -9.6576 |  | 18.9078 | -16.76 | -0.9041 | 0.165 | 0.42 | 2.56 | -18.7139 |  | 0.818 | 2.77 | 2.0874 | -10.15 | -1.6448 | 6.8804 | -5.25 | 35.1143 |  | 22.4906 | -4.906 | -5.4877 | 1.9543 |  |  | -14.9184 | 58.7639 | 4.5865 | -23.8985 | 5.9644 | 3.7074 | 98.9336 | -7.6236 | -9.2072 | 0.5311 | 2.3169 | 3.4645 | 3.5043 | 1.5944 | -2.2984 | 0 | -2.93 | -4.4999 | 19.748 | 0 | 83.2189 | -2.3843 | 48.0285 | -12.7038 |  | 0 | 0 |  |  | -11.2975 | -11.3106 | 7.2702 | 7.1041 | 27.25 | 27.03 | -36.2 | -36.3 | -0.1218 | -13.6 | 51.1779 | 25.5935 | 25.0157 | -21.2 | -50.8 | -5.1 | -5.7 |  |  | -113.9045 | 42.3846 | -258.011 | -18.9997 | -17.7372 | 96.8807 | 69.0786 | 116.9925 | 82.2179 | 31.3623 | 21.4549 | 20.277 | -5.9163 | 196.2704 | -190.1145 | 17.5806 | 2.7145 | -0.6311 |  | -12.4 | -2.118 | -2.118 | 8.8 | -6.48 | -3.9818 | 0.5875 | 6.0655 | -9.6666 | -0.1 | 1.623 | 1.19 | 3.5632 |  | 4.1623 | 3.1297 | 4.0353 |  | 39.3 | 2.7666 | -0.2 |  | -16.8154 | 0.0627 | -20.04 | -16.6358 | -8.0223 | -18.3815 | -4.2378 | -34.2 | 18.2 | 49.7247 | -117.5195
30/07/2026 | 02:00 | 0 | 2.6086 |  | 10.5394 | 5.928 |  | 6.9144 |  | 13.6838 | 5.6998 | 7.0845 | -4.44 | -24.2 |  | 0.828 |  | 4.1149 | -3.8883 | 2.3677 | 2.1913 | 4.3642 | 2.8673 | -0.6472 | 0.9939 |  | -1.1053 | -1.1 | -1.166 | 3.737 | -15.54 | -11 | -1.878 | 0.306 | -13.8 | -13.9 |  | -13.09 | -13.76 | 1.7487 | 3.7497 | 10.214 | 11.9808 | -18.1861 | -13.8731 | -13.815 | 15.613 | 16.4624 | -20.9238 | -19.3908 | 19.5474 | 17.8234 | 30.5991 | 4.379 | -5.4 | -5.4 | -21.5153 | -21.233 | -2.1043 |  | 7.0125 | 1.9808 | 0 | -0.0197 | -58.3209 | -3.0213 | -2.9908 | 6.5534 | -225.5948 |  |  |  | -0.5389 | 6.87 | 3.96 | -18.86 | 0.2 | -22.2327 | -22.5006 | 26.4096 | 26.6801 | -2.0836 | -13.8132 | -13.972 | 7.1489 |  | 4.608 | 9.585 | -23.8 | -22.7 | -0.51 | 5.0749 | 4.4459 | 4.3289 | 39.5604 | 39.309 | -25.4409 | -11.7694 | -26.6232 | 3.0988 | 12.86 | 3.04 | 1.8799 | 0.882 | -3.0729 |  |  |  | 8.7014 |  | -0.3577 |  |  | -2.9785 | -1.2 | 0.5 | 2.48 | -2.94 | -0.16 | 7.3625 | -10.5268 | -14.27 | -2.8 | 17.35 | -5.45 | -13.3455 | -6.9909 | -35.9734 | -36.1364 |  | -26.0599 | -33.3686 | -33.0532 | -8.8671 | -22.0486 | -10.628 | -84.1452 | 1.7162 | 1.4289 | -1.6334 | -1.1403 | 28.6036 | -16.0773 |  | 6.8 | -23.5103 | 55.6368 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.4174 | -19.2847 | -8.4176 | -8.6425 | 9.5559 | 17.8845 | -32.674 | 4.0311 | 3.7677 |  | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 10.8847 | -16.0758 | 24.1443 | 24.1817 | -9.5597 |  | 18.4878 | -16.45 | -0.7137 | 0.165 | 0.35 | 2.74 | -18.3386 |  | 0.743 | 2.825 | 2.1135 | -10.35 | -2.1957 | 6.5597 | -5.08 | 34.4949 |  | 22.3738 | -4.8813 | -5.3634 | 1.9071 |  |  | -14.6215 | 57.7826 | 4.2429 | -24.14 | 5.162 | 5.1123 | 100.2135 | -7.8045 | -9.3946 | 0.7478 | 2.5501 | 3.4571 | 3.4806 | 1.8947 | -2.2774 | 0 | -3.77 | -2.9407 | 22.0178 | 0 | 84.402 | -2.1502 | 48.2735 | -12.8537 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.1278 | -13.0385 | 6.706 | 7.1096 | 28.33 | 28.28 | -36.6 | -36.4 | -0.087 | -13.12 | 57.0602 | 23.4558 | 22.9628 | -21.6 | -50.8 | -3.9 | -4.7 |  | -18.1714 | -114.7818 | 42.7671 | -256.6756 | -17.5637 | -17.7235 | 96.7657 | 71.3318 | 127.1345 | 83.4757 | 26.4343 | 22.7269 | 20.7031 | -15.0283 | 197.6521 | -192.4353 | 13.8947 | 2.9566 | 0.1184 |  | -12.64 |  | -2.135 | 8.48 | -6.8 | -3.8158 | 0.499 | 5.803 | -9.8131 | -0.4 | 1.243 | 0.626 |  |  | 4.169 | 4.2286 | 3.7494 |  | 39.3 | 2.502 | -0.16 |  | -16.7101 | 0.6947 | -19.6833 | -15.7026 | -8.0816 | -18.9915 | -3.8724 | -34 | 17.5 | 48.9475 | -119.2925
30/07/2026 | 02:30 | 0 | 2.4694 | -6.7303 | 10.7936 | 5.9065 |  | 6.7657 |  | 13.0238 | 5.2438 | 6.6199 | 0 | -22 |  |  | -15.4 | 3.3325 | -4.0738 | 2.4896 | 2.3558 | 4.6317 | 3.0615 | -0.6011 | 0.8742 |  | -1.1664 | 0 | -0.489 | 3.101 | -22.2 | -11 | -1.862 | 0.298 | -17.24 | 0 |  | -9.79 | 0 | 1.8173 | 3.6088 | 10.2406 | 12.1523 | -16.9369 | -13.1295 | -12.6579 | 6.6013 | 6.8879 | -17.9032 | -15.8467 | 13.2615 | 13.3023 | 27.8328 | 4.0883 | -5.5 | -5.5 | -23.5581 | -23.119 | -2.1704 |  | 5.4145 | 1.962 | 0 | -0.0098 | -67.2017 | -1.3428 | -1.1902 | 8.7167 | -232.5119 |  |  |  | -0.4391 | 6.78 | 4.23 | -19.21 | -0.71 | -22.0987 | -22.0987 | 26.7801 | 26.6512 | -1.7979 | -15.263 | -15.8935 | 5.1936 |  | 4.9876 | 8.153 | -24.3 | -23.4 | -0.51 | 3.7299 | 3.7832 | 2.9854 | 41.7599 | 41.8762 | -26.1699 | -13.3654 | -27.1255 | 3.0986 | 12.62 | 3.01 | 1.8799 | 0.9796 | -3.2888 |  |  |  | 10.0087 |  | -0.3927 |  |  | -2.9663 | -1.6 | -0.02 | 2.08 | -3.18 | 0.02 | 7.533 | -11.1156 | -13.91 | -2.8 | 16.62 | -5.85 | -14.6909 | -6.9 | -36.9361 | -35.9818 | -9.7774 | -27.7919 | -34.997 | -34.9509 | -7.7925 | -19.502 | -11.377 | -87.8362 | 1.996 | 1.3448 | -1.2235 | -0.8008 | 27.6925 | -18.0078 |  | 6.4 | -22.7733 | 56.452 |  | -4.35 | -3.37 | -0.9 | 1.2947 | -22.152 | -8.213 | -8.548 | 8.937 | 18.6348 | -36.044 | 4.0367 | 3.6678 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 10.7172 | -14.9036 | 24.1656 | 24.0497 | -8.9005 |  | 18.0191 | -15.83 | -0.7045 | 0.1302 | 0.32 | 3.22 | -17.5529 |  | 0.738 | 2.714 |  | -9.85 | -4.9222 | 3.4671 | -4.92 | 35.5719 |  | 18.4525 | -2.5538 | -2.9444 | 1.7916 |  |  | -14.1702 | 54.7377 | 4.3603 | -21.1615 | 5.9534 | 6.1341 | 92.2934 | -3.1764 | -9.7237 | 12.7959 | 2.4988 | 3.4791 | 3.3936 | 1.9335 | -3.9964 | -1.5796 | -4.19 | 0 | 21.8322 | 0 | 83.3604 | -3.9708 | 47.7821 | -12.4235 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.5245 | -13.7752 | 6.9592 | 7.0683 | 28.12 | 28.08 | -37.9 | -38 | -0.087 | -13.04 | 57.6821 | 22.5034 | 22.6364 | -21.3 | -50.8 | -3.3 | -3.8 | -17.8758 | -17.9818 | -117.3643 | 42.8653 | -255.0154 | -16.1286 | -16.9737 | 95.2676 | 72.1375 | 130.298 | 82.4333 | 23.9422 | 19.1109 | 20.1519 | -19.6197 | 193.6348 | -191.1161 | 11.3981 | 6.8526 | 0.7971 |  | -12.64 | -2.089 | -2.098 | 8.56 | -6.32 | -4.1367 | 0.264 | 5.8305 | -9.7246 | -0.8 | 1.665 | 0.594 |  |  | 4.358 | 4.2492 | 3.6385 |  | 39.4 | 2.0872 | -0.19 |  | -16.3715 | 0.5702 | -20.2596 | -15.6801 | -7.9118 | -19.0049 | -3.93 | -33.8 | 17.2 | 47.6461 | -117.3426
30/07/2026 | 03:00 | 0 | 2.5235 | -6.81 | 11.3435 | 5.77 |  | 6.6711 |  | 12.3923 | 4.8089 | 6.2398 | 0 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 4.2065 | -4.73 | 2.4067 | 2.2926 | 4.3511 | 3.0898 | -0.5751 | 0.8679 |  | -1.2702 | 0 | -0.358 | 2.977 | -22.2 | -13.2 | -2.072 | 0.296 | -17.28 |  |  | -8.94 |  | 1.879 | 3.6837 | 9.7655 | 11.5109 | -18.1445 | -13.9583 | -13.4766 | 16.4374 | 19.9251 | -20.5416 | -18.8305 | 21.0949 | 20.2425 | 27.0099 | 4.2376 | -4.7 | -4.7 | -21.2913 | -21.1842 | -2.064 |  | 5.263 | 1.9749 | 0 | -0.0586 | -53.0412 | -4.4557 | -4.3947 | 11.5004 | -225.453 |  |  |  | -0.499 | 6.77 | 4 | -19.21 | -0.7 | -24.242 | -24.1081 | 26.9446 | 26.6409 | -3.105 | -14.4905 | -14.3834 | 4.8754 |  | 4.9876 | 8.487 | -24.4 | -23.3 | -0.5 | 3.3855 | 3.8452 | 2.7445 | 39.7868 | 40.0596 | -25.2924 | -12.4608 | -25.3465 | 3.1651 | 12.4 | 2.94 | 1.8799 | 0.882 | -3.1473 |  |  |  | 9.0206 |  | -0.3633 |  | -5.2 | -2.9138 | -1.7 | 0.12 | 2 | -3.27 | -0.2 | 7.4245 | -10.6331 | -12.09 | -2.74 | 14.96 | -6.02 | -13.1455 | -6.7455 | -36.8442 | -36.4818 | -9.6367 | -27.731 | -34.4221 | -35.1614 | -8.7927 | -20.0523 | -10.828 | -86.8647 | 6.4764 | 1.0642 | -0.8456 | -0.7895 | 33.2178 | -16.4521 |  | 4.8 | -25.3652 | 47.0825 |  | 0 | -2.97 | 0.1 | 1.3396 | -19.4605 | -7.7683 | -8.067 | 8.6407 | 20.5005 | -38.4519 | 3.4226 | 3.2705 |  | 0 | 0 |  | 13.3965 | 13.7314 | -16.0758 | 26.3894 | 26.7583 | -9.4877 |  | 17.2232 | -16.08 | -0.7118 | 0.1916 | 0.27 | 3.37 | -17.0997 |  | 0.754 | 2.633 |  | -9.6 | -3.8866 | 4.2235 | -4.75 | 35.7256 |  | 18.2133 | -2.4817 | -2.8036 | 1.7613 |  |  | -15.2007 | 54.9557 | 3.7435 | -21.4337 | 4.9505 | 4.9001 | 90.9918 | -3.4212 | -9.8612 | 13.1763 | 3.6318 | 3.4205 | 3.3777 | 3.6913 | -3.9427 | -2.7758 | -4.61 | 0 | 14.212 | 4.8597 | 85.0523 | -5.0107 | 45.721 | -12.2091 | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.6428 | -10.3849 | 6.6371 | 6.5315 | 27.57 | 27.34 | -36 | -35.5 | 0.0009 | -12.56 | 50.3045 | 24.4619 | 24.3575 | -21.5 | -50.4 | -5.9 | -6.4 | -18.0585 | -18.0344 | -122.245 | 47.1805 | -256.9657 | -16.2118 | -16.4276 | 97.3327 | 66.0848 | 119.7558 | 81.5758 | 30.471 | 19.7759 | 19.0116 | -7.3216 | 198.3973 | -189.2504 | 17.8378 | 2.3406 | -1.0071 |  | -12.08 | -2.059 | -2.061 | 8.08 | -6.24 | -4.1257 | 0.1785 | 5.2445 | -9.3156 | -0.3 | 1.664 | 1.426 | 3.3185 | 3.7915 | 3.414 | 3.1676 | 4.0569 |  | 38.5 | 2.1567 | -0.24 |  | -15.2902 | -0.0845 | -20.5058 | -14.7525 | -7.2502 | -19.4063 | -4.1688 | -33.5 | 17.5 | 46.4778 | -111.1344
30/07/2026 | 03:30 | 0 | 2.6393 | -6.8361 | 12.3037 | 6.5646 |  | 7.0374 |  | 12.1148 | 4.9518 | 6.1533 | 2.22 |  | 0 | 0.828 |  | 3.8367 | -4.6086 | 2.5536 | 2.1876 | 4.5371 | 2.9981 | -0.7262 | 0.8805 |  | -1.1635 |  | -0.401 | 3.138 | -22.2 | -13.2 | -2.081 | 0.296 | -16.96 |  |  | -9.15 |  | 1.627 | 3.3293 | 9.5946 | 11.4659 | -18.0132 | -14.5252 | -13.3389 | 9.8413 | 10.3108 | -19.0727 | -19.3243 | 19.178 | 17.153 | 27.2466 | 3.3876 | -4.8 | -4.8 | -20.313 | -22.3039 | -2.197 |  | 5.5728 | 1.5084 |  | 0.0476 | -55.4826 | -3.6317 | -3.7538 | 9.7186 | -221.0156 |  |  |  | -1.4969 | 6.6 | 3.8 | -19.39 | -0.8 | -24.1081 | -23.9741 | 27.2693 | 27.466 | -3.2109 | -14.5903 | -15.1337 | 5.396 |  | 4.9876 | 8.512 | -24.9 | -23.4 | -0.51 | 3.0709 | 2.9145 | 2.508 | 40.7063 | 40.2057 | -25.603 | -12.4601 | -25.1284 | 2.9497 | 12.55 | 2.88 | 1.5674 | 0.589 | -3.114 |  |  |  | 7.6118 |  | -0.3329 | -4.9 |  | -2.8357 | -1.8 | 0.22 | 1.88 | -3.4 | -0.25 | 6.727 | -8.5167 | -13.01 | -2.78 | 15.7 | -6.12 | -10.9818 | -5.8182 | -36.8014 | -36.2364 | -9.7682 | -26.7661 | -33.5019 | -33.8019 | -8.2713 | -26.9332 | -11.259 | -88.1445 | 2.464 | 1.3605 | -1.6674 | -1.2883 | 28.5898 | -12.1291 |  | -2 | -24.4845 | 36.4956 |  | 0 | -3.73 | 0 | 1.4925 | -13.1824 | -8.9043 | -9.0301 | 9.9945 | 20.5803 | -37.3591 | 3.4097 | 3.2765 |  | 0 | 0 |  | 12.3918 | 12.0569 | -16.0758 | 25.6061 | 25.5672 | -8.118 |  | 18.0191 | -15.61 | -0.7137 | 0.1916 | 0.26 | 2.82 | -18.0238 |  | 0.739 | 2.653 |  | -8.88 | -4.9385 | 4.0213 | -4.82 | 36.0613 |  | 18.2152 | -2.5541 | -2.9257 | 1.7384 |  |  | -15.3794 | 54.3523 | 3.4531 | -21.3991 | 6.0064 | 5.7962 | 93.0153 | -3.5426 | -10.0468 | 13.5579 | 2.8317 | 3.4278 | 3.3777 | 1.2716 | -3.4484 | -3.1699 | -6.29 | 0 | 20.3807 | 0 | 82.3511 | -5.0542 | 44.0449 | -12.6734 |  | 0 | 0 | 22.4944 | 23.1873 | -12.4451 | -12.1737 | 6.9642 | 6.9269 | 27.29 | 27.3 | -37 | -37 | -0.087 | -12.56 | 54.3321 | 24.3271 | 24.0786 | -21.2 | -50.3 | -4.6 | -5.1 | -18.2723 |  | -119.7995 | 44.8246 | -255.5943 | -16.5967 | -18.0738 | 96.4417 | 69.5832 | 123.1757 | 82.8585 | 27.5189 | 21.0241 | 18.687 | -14.0182 | 197.8309 | -191.6245 | 15.0347 | 6.1367 | -0.6091 |  | -12.88 | -2.03 | -2.028 | 8.48 | -6.24 | -4.1907 | 0.0595 | 4.9821 | -9.1691 | -0.6 | 1.318 | 1.222 |  |  | 4.5539 | 4.2603 | 4.1109 |  | 39 | 1.6833 | -0.23 |  | -15.8535 | 0.4611 | -20.1203 | -15.3123 | -7.7219 | -18.8087 | -4.0599 | -33.6 | 17.2 | 45.9289 | -115.9907
30/07/2026 | 04:00 | 0 | 2.859 | -6.9879 | 12.8927 | 6.4514 |  | 6.8939 |  | 12.866 | 4.8089 | 6.3017 | 0 |  | 0 |  |  | 3.8123 | -5.1663 | 2.4731 | 2.2792 | 4.5886 | 3.0204 | -0.6328 | 0.8714 |  | -1.1128 | 0 | -0.42 | 3.065 | -22.2 |  | -2.282 | 0.292 | -17.27 |  |  | -8.77 |  | 1.0215 | 3.6927 | 10.2241 | 11.9576 | -17.5366 | -13.3273 | -13.0732 | 11.1708 | 14.3689 | -20.1066 | -17.0368 | 21.172 | 21.4808 | 21.5639 | 2.2062 | -5 | -5 | -22.1642 | -18.9385 | -2.1887 |  | 5.5888 | 1.6896 | 0 | 0.0241 | -57.5274 | -3.6927 | -3.6317 | 9.6351 | -230.8243 |  |  |  |  | 6.75 | 3.98 | -19.39 | -0.64 | -23.9741 | -24.242 | 27.52 | 27.1392 | -3.3543 | -14.3083 | -15.7798 | 4.4799 |  | 4.9876 | 8.456 | -25.1 | -23.7 | -0.42 | 2.528 | 2.8643 | 2.8172 | 39.798 | 39.3607 | -24.3776 | -12.5095 | -25.6422 | 2.8745 | 12.37 | 2.9 | 2.0361 | 0.9796 | -3.3976 |  |  |  | 7.6084 |  | -0.4081 |  |  | -2.8613 | -2.1 | 0.16 | 1.9 | -3.34 | -0.24 | 7.0215 | -8.4267 | -12.62 | -2.8 | 15.67 | -5.87 | -11.8909 | -6.0091 | -37.4796 | -36.3727 | -9.5956 | -26.8512 | -34.3445 | -34.0125 | -7.9797 | -18.0597 | -11.175 | -84.8669 | 4.6055 | 1.0512 | -1.1205 | -1.0248 | 30.1186 | -17.0345 |  | 9.4 | -25.3738 | 49.7354 |  | -9.37 | -3.82 | -0.5 | 1.3731 | -19.7129 | -9.0026 | -9.2114 | 9.9427 | 18.6343 | -34.4836 | 3.7941 | 3.5321 |  |  |  |  | 12.2243 | 12.7267 | -14.9036 | 25.6834 | 25.718 | -8.988 |  | 19.6988 | -15.45 | -0.7137 | 0.1925 | 0.35 | 2.18 | -19.4612 |  | 0.843 | 2.358 |  | -9.84 | -4.9369 | 3.1393 |  | 34.444 |  | 18.2231 | -2.525 | -2.7143 | 1.7396 |  |  |  | 55.1974 | 3.3268 | -21.3927 | 7.3303 | 7.7866 | 96.5791 | -3.5714 | -9.5308 | 13.7615 | 2.5952 | 3.5377 | 3.5597 | 1.9851 | -4.8028 | -3.1144 | -6.71 | 0 | 21.3582 | 0 | 84.0302 | -6.1433 | 44.9584 | -11.3372 |  | 0 | 0 |  |  | -11.3124 | -10.8817 | 6.3989 | 6.7717 | 27.35 | 27.28 | -36.6 | -37 | -0.7022 | -12.4 | 50.5265 | 26.2448 | 26.0889 |  | -50.3 | -5 | -5.5 |  |  | -119.7963 | 41.8918 | -255.6907 | -16.1435 | -17.3138 | 96.1612 | 71.1343 | 119.28 | 81.2224 | 27.7052 | 21.146 | 20.7291 | -6.9617 | 194.252 | -190.3252 | 15.4667 | 0.808 | -1.2634 |  | -12.24 | -2.025 | -2.027 | 8.24 | -5.84 | -4.0319 | -0.1755 | 5.5985 | -8.8457 | -1.2 | 1.103 | 2.064 | 3.3157 |  | 3.9956 | 3.4987 | 2.9881 |  | 38.2 | 1.868 | -0.23 |  | -15.8233 | 0.2468 | -21.4843 | -14.821 | -7.6088 | -20.794 | -2.8028 | -33.6 | 16.7 | 48.3859 | -116.6249
30/07/2026 | 04:30 | 0 | 2.5407 | -6.785 | 13.0144 | 6.092 |  | 7.2436 |  | 12.9443 | 5.3098 | 6.7187 | 2.22 |  |  |  |  | 4.3823 | -4.4444 | 2.6538 | 2.4664 | 4.765 | 2.9055 | -0.5579 | 0.8528 |  | -1.2772 |  | -0.378 | 3.145 | -22.2 | -13.2 | -2.245 | 0.302 | -18.2 |  |  | -8.63 |  | 1.4941 | 3.7207 | 9.8286 | 11.5467 | -16.465 | -13.079 | -12.6612 | 4.6355 | 4.8274 | -17.9105 | -15.7147 | 12.9047 | 12.88 | 26.7676 | 4.158 | -5.6 | -5.6 | -23.5074 | -23.2653 | -2.3611 |  | 5.4484 | 1.738 | -0.199 | 0.1104 | -68.0563 | -2.0447 | -2.1058 | 12.6796 | -230.6101 |  |  |  | -1.3872 | 6.53 | 3.89 | -19.66 | -1.39 | -24.1081 | -23.9741 | 29.3147 | 29.0569 | -2.9963 | -15.5662 | -15.6784 | 5.2614 |  | 5.184 | 8.654 | -25.3 | -24 | -0.35 | 2.0593 | 2.1514 | 1.5386 | 42.438 | 42.3412 | -26.5444 | -13.7636 | -26.7982 | 2.9327 | 12.3 | 2.81 | 1.8799 | 0.882 | -3.3713 |  |  |  | 7.8898 |  | -0.4065 |  |  | -2.6147 | -1.8 | 0.02 | 1.94 | -3.35 | -0.12 | 6.9595 | -8.8555 | -10.75 | -2.86 | 13.68 | -6.03 | -11.2727 | -5.6909 | -37.8922 | -36.9545 | -9.8895 | -28.082 | -35.0879 | -35.0207 | -8.2791 | -28.9028 | -11.02 | -93.1429 | 5.0215 | 1.3853 | -1.6227 | -1.012 | 28.8904 | -11.1769 |  | -5.3 | -24.2093 | 35.1219 |  | 0 | -2.99 | 0 | 1.5927 | -10.533 | -8.9124 | -9.1851 | 10.5285 | 21.8896 | -36.7105 | 3.8249 | 3.5258 |  | 0 | 0 |  | 12.2243 | 12.2243 | -17.5829 | 25.9402 | 25.9515 | -8.975 |  | 18.2095 | -15.57 | -1.7189 | 0.165 | 0.91 | 2.52 | -18.1134 |  | 0.868 | 2.342 |  | -9.47 | -5.3832 | 3.3615 | -4.8 | 34.3555 |  | 17.6554 | -2.4987 | -2.761 | 1.7209 |  |  | -15.8977 | 54.3354 | 1.9357 | -20.6534 | 5.6997 | 6.2602 | 94.3303 | -3.5991 | -9.4747 | 13.2878 | 2.4305 | 3.589 | 3.5439 | 1.2314 | -3.5624 | 0 | -6.29 |  | 19.1968 | 0 | 88.0751 | -5.3854 | 44.5012 | -12.0888 | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.8279 | -11.964 | 6.6754 | 6.7524 | 27.79 | 27.84 | -35.8 | -36.3 | -0.5447 | -12.16 | 50.7089 | 24.9848 | 24.8773 |  | -49.9 | -5 | -5.5 | -18.0353 |  | -123.2364 | 38.6837 | -252.5581 | -15.8014 | -18.7674 | 95.5652 | 70.2859 | 117.8301 | 81.256 | 27.4166 | 20.2662 | 19.1956 | -8.8396 | 194.4872 | -190.1052 | 14.3713 | 5.7399 | -0.6555 |  | -12.48 | -2.086 | -2.088 | 8.4 | -5.92 | -4.6665 | -0.4379 | 5.51 | -8.9921 | -0.4 | 2.059 | 1.325 |  |  | 4.1654 | 4.0479 | 3.6046 |  | 38.6 | 1.5757 | -0.23 |  | -15.4811 | 0.3799 | -21.1115 | -15.2091 | -7.5519 | -19.4344 | -3.6697 | -33.2 | 17 | 51.6251 | -119.6481
30/07/2026 | 05:00 | 0 | 2.8353 | -7.1943 | 12.315 | 5.7553 |  | 7.4381 |  | 12.0534 | 4.6869 | 6.0869 | 0 |  |  |  |  | 4.2885 | -5.3866 | 2.664 | 2.4907 | 4.9276 | 2.8729 | -0.5303 | 0.8378 |  | -1.1446 | 0 | -0.307 | 3.222 | -22.2 | -11 | -2.29 | 0.304 | -16.85 |  |  | -8.97 |  | 0.6178 | 3.8923 | 9.9724 | 11.6633 | -17.8242 | -13.229 | -13.0577 | 11.9133 | 16.1775 | -20.9428 | -16.9518 | 22.4358 | 14.0052 | 30.5639 | 3.5103 | -5.2 | -5.1 | -21.1691 | -21.9672 | -2.072 |  | 5.5825 | 1.8718 | -0.21 | 0.1621 | -44.6486 | -4.5167 | -4.6083 | 10.3602 | -217.0072 |  |  |  | -1.457 | 6.76 | 4.17 | -19.34 | -1.23 | -25.0458 | -25.1797 | 29.0409 | 29.0504 | -2.8775 | -16.7754 | -16.8301 | 4.859 |  | 4.9876 | 8.55 | -23.2 | -22.3 | -0.41 | 2.9642 | 2.7427 | 1.6123 | 38.0737 | 38.1731 | -25.4416 | -12.0859 | -25.3695 | 2.7259 | 12.84 | 3.05 | 2.1924 | 1.3702 | -3.7989 |  |  |  | 5.9219 |  | -0.4562 |  |  | -2.4304 | -1.5 | 0.56 | 2.24 | -3.14 | -0.2 | 7.5795 | -7.968 | -11.67 | -2.94 | 15.2 | -5.69 | -10.9818 | -5.4727 | -38.2395 | -37.5364 | -9.7054 | -27.3566 | -34.3341 | -34.1572 | -8.3027 | -25.0505 | -10.497 | -88.8733 | 5.1768 | 1.4325 | -1.5741 | -0.9769 | 31.3351 | -13.7284 |  | -5.9 | -24.092 | 46.9883 |  | 6.57 | -2.75 | -0.2 | 1.6669 | -14.0245 | -8.9493 | -9.1834 | 10.591 | 23.8958 | -37.5414 | 4.1616 | 3.7535 |  | 0 | 0 |  | 13.0616 | 13.564 | -16.9131 | 26.2671 | 26.2508 | -8.9725 |  | 20.2066 | -15.72 | -1.3124 | 0.165 | 1.29 | 1.75 | -19.8163 |  | 0.99 | 2.291 |  | -10.29 | -4.9938 | 2.767 | -5.4 | 34.1145 |  | 18.0965 | -2.6528 | -2.9629 | 1.7335 |  |  | -14.4585 | 54.5355 | 1.7807 | -20.5464 | 6.9473 | 6.1574 | 99.5221 | -3.4677 | -9.1881 | 12.9477 | 3.1581 | 3.6549 | 3.6151 | 1.4905 | -5.6909 | -3.8881 | -7.12 | 0 | 12.699 | 0 | 85.5877 | -6.0555 | 44.9983 | -11.6451 |  | 0 | 0 |  |  | -11.4548 | -11.2928 | 5.4883 | 5.8476 | 28.05 | 28.05 | -37.3 | -37.1 | -0.7022 | -11.92 | 56.7887 | 22.6311 | 22.5291 | -20.8 | -50.4 | -5.4 | -6 |  | -17.9952 | -123.4029 | 47.3391 | -254.9515 | -17.0561 | -17.1027 | 97.0367 | 67.1574 | 123.6176 | 80.8298 | 26.5257 | 20.304 | 18.2829 | -11.1582 | 196.5534 | -190.6589 | 11.3845 | 3.2227 | -0.304 |  | -13.04 | -2.097 | -2.099 | 8.96 | -6 | -4.743 | 0.032 | 5.2171 | -8.9067 | -1.2 | 1.4 | 0.77 | 3.0938 |  | 3.4282 | 4.2515 | 4.1 |  | 38.8 | 1.4902 | -0.19 |  | -14.5601 | 0.3136 | -21.5045 | -13.8948 | -7.5596 | -21.016 | -2.7348 | -32.9 | 16.3 | 48.1382 | -113.9295
30/07/2026 | 05:30 | 0 | 3.1025 | -7.4274 | 11.3407 | 5.4101 |  | 8.1616 |  | 11.1289 | 4.4069 | 5.7904 |  | -22 |  | 0.828 |  | 4.4252 | -5.7755 | 3.2755 | 3.0768 | 5.805 | 4.0331 | -0.4484 | 0.7872 |  | -1.161 |  | -0.325 | 2.988 | -22.2 |  | -2.158 | 0.304 | -15.86 |  |  | -9.32 |  | 0.6 | 4.2545 | 10.3586 | 12.1816 | -18.2001 | -13.3713 | -13.0223 | 15.038 | 16.8122 | -19.6388 | -17.2731 | 22.1661 | 21.6501 | 31.0823 | 3.1674 | -4.5 | -4.4 | -20.7836 | -20.8842 | -2.1991 |  | 5.5767 | 1.7751 | 0.0093 | 0.1938 | -42.3597 | -3.8148 | -3.4486 | 7.4617 | -211.6561 |  |  |  | -0.4591 | 6.79 | 4.31 | -18.62 | -0.95 | -24.9118 | -25.3137 | 28.3659 | 27.927 | -2.0276 | -15.9645 | -16.2706 | 5.5885 |  | 4.7913 | 8.467 | -22.3 | -21.5 | -0.39 | 3.7524 | 4.0325 | 3.8347 | 37.8984 | 38.2929 | -24.3479 | -11.956 | -24.8417 | 2.9135 | 13.87 | 3.47 | 2.0361 | 1.1749 | -3.2934 |  |  |  | 6.8142 |  | -0.4036 |  |  | -2.5037 | -1.2 | 0.96 | 2.64 | -2.85 | -0.32 | 7.3935 | -8.828 | -11.4 | -2.93 | 16.38 | -5.24 | -11.8364 | -5.8818 | -38.2714 | -37.8545 | -9.6591 | -26.0538 | -33.4231 | -32.8563 | -8.722 | -25.7416 | -10.08 | -81.3664 | 1.9783 | 1.3857 | -1.2412 | -1.5097 | 25.1406 | -14.3658 |  | 0.7 | -23.6317 | 50.7756 |  | 0 | -3.78 | -1.7 | 1.8208 | -16.6943 | -9.0222 | -9.2642 | 10.8746 | 20.6353 | -32.3913 | 4.1111 | 3.7884 |  | 0 | 0 |  | 12.8941 | 13.3965 | -16.9131 | 25.7708 | 25.5951 | -9.2666 |  | 18.6734 | -16.03 | -1.1128 | 0.1641 | 0.31 | 3.4 | -18.5743 |  | 0.948 | 2.511 | 2.4417 | -10.43 | -3.4024 | 3.9444 | -5.3 | 33.1182 |  | 18.0488 | -2.7866 | -3.1904 | 1.7665 |  |  |  | 54.7543 | 1.9641 | -20.5265 | 7.2525 | 6.4825 | 103.7274 | -3.2522 | -9.0393 | 13.0008 | 2.0439 | 3.7657 | 3.7258 | 1.3811 | -2.54 | 0 | -6.71 | 0 | 21.0134 | 0 | 84.6627 | -2.6377 | 48.5776 | -12.4012 |  | 0 | 0 |  |  | -10.5704 | -10.0707 | 5.6054 | 5.6375 | 26.94 | 26.95 | -36.8 | -36.8 | -0.6839 | -11.52 | 49.291 | 25.4654 | 25.3613 | -20.7 | -50.3 | -5.9 | -6.4 | -18.0719 | -17.9999 | -117.124 | 43.4821 | -254.551 | -16.6177 | -16.5045 | 99.0762 | 65.0946 | 115.9942 | 82.7247 | 30.104 | 21.8724 | 19.6322 | -5.7395 | 198.6645 | -188.1205 | 15.7777 | 3.1735 | -0.9607 |  | -13.44 | -2.058 | -2.083 | 9.28 | -5.12 | -5.4346 | -0.7614 | 5.6565 | -9.0806 | -0.6 | 2.513 | 4.149 | 3.0987 |  | 4.3604 | 4.0909 | 4.6322 |  | 39.2 | 1.5988 | -0.13 |  | -15.7281 | 0.2804 | -20.9618 | -15.3604 | -7.7371 | -19.3965 | -3.6515 | -34.1 | 17.4 | 48.2194 | -111.7826
30/07/2026 | 06:00 | 0 | 3.2774 | -7.4045 | 11.732 | 5.5343 |  | 9.0002 |  | 10.5047 | 4.4129 | 5.8422 | 0 |  |  |  |  | 4.567 | -5.2262 | 3.2933 | 3.2083 | 5.9111 | 3.9039 | -0.484 | 0.8452 |  | -0.9996 | 0 | -0.191 | 3.286 | -22.2 | -11 | -1.984 | 0.311 | -15.73 |  |  | -8.71 |  | -1.4988 | 4.0358 | 11.2876 | 13.1908 | -17.5967 | -12.8381 | -12.499 | 5.9371 | 6.1293 | -17.6011 | -15.0556 | 11.8598 | 11.2955 | 32.4924 | 3.0395 | -4.7 | -4.5 | -21.1722 | -19.9917 | -2.0651 |  | 5.4817 | 1.8973 | 0.0125 | 0.2452 | -53.2853 | -2.7467 | -2.8077 | 5.7167 | -215.1443 |  |  |  | 0.5888 | 6.85 | 4.21 | -18.6 | -0.48 | -24.7779 | -24.6439 | 28.9302 | 28.7105 | -2.7526 | -15.6586 | -15.7401 | 6.1498 |  | 4.4116 | 8.448 | -22.2 | -21 | -0.49 | 5.3297 | 5.4615 | 4.6608 | 37.1363 | 37.4337 | -25.2044 | -11.8878 | -26.3085 | 2.828 | 13.79 | 3.48 | 2.6611 | 1.7609 | -3.7473 |  |  |  | 7.2514 |  | -0.4421 | -7.3 | -7.5 | -2.5049 | -0.1 | 1.92 | 3.72 | -2.06 | -0.55 | 6.6495 | -7.9892 | -11.49 | -2.82 | 16.83 | -4.98 | -11.0909 | -5.6273 | -37.4889 | -36.8909 |  | -23.9722 | -30.933 | -31.9065 | -8.4286 | -26.2063 | -9.865 | -83.9472 | 1.4204 | 1.5786 | -1.7391 | -1.2407 | 27.8341 | -13.7823 |  | -4 | -24.7154 | 47.26 |  | 0 | -2.39 | 0.9 | 2.0079 | -16.6045 | -8.7352 | -8.8979 | 11.0209 | 19.1967 | -38.6045 | 3.9434 | 3.5519 |  | 4.794 | 4.7132 | 3.9681 | 13.0616 | 12.3918 | -17.5829 | 24.7889 | 24.6321 | -11.0447 |  | 16.0171 | -17.75 | -2.8103 | 0.1733 | 2.51 | 2.86 | -14.763 |  | 0.925 | 2.56 |  | -9.64 | -2.2447 | 4.2497 |  | 33.6682 |  | 18.0272 | -2.8354 | -3.1474 | 1.8358 |  |  | -15.4337 | 55.0614 | 2.5606 | -20.6348 | 6.0979 | 5.2158 | 100.5985 | -3.0694 | -9.1971 | 12.8397 | 2.0012 | 3.8829 | 3.884 | 1.5133 | -5.0464 | -4.355 | -7.54 | 0 | 13.8061 | 3.9315 | 83.9114 | -4.6817 | 46.5176 | -11.3937 |  | -11.2999 | -12.5867 |  |  | -10.3022 | -10.4768 | 4.9047 | 5.1213 | 27.92 | 27.91 | -35.4 | -36.7 | -0.4916 | -11.84 | 52.4066 | 24.6969 | 24.5974 | -19.9 | -50.4 | -6.4 | -6.9 |  |  | -119.2159 | 48.8973 | -254.0468 | -18.618 | -15.7915 | 99.2604 | 63.1707 | 119.1475 | 80.1436 | 31.519 | 19.415 | 18.9467 | -4.1059 | 199.7404 | -190.3794 | 20.1327 | 0.4917 | -0.4431 |  | -13.6 | -2.028 | -2.038 | 9.6 | -5.2 | -5.1643 | -0.6424 | 5.2171 | -8.7297 | -0.2 | -0.165 | 0.655 |  |  | 3.0801 | 3.0096 | 3.6034 |  | 38.9 | 1.6088 | -0.1 |  | -14.6639 | -0.3183 | -21.4274 | -14.1248 | -7.5356 | -20.6885 | -2.714 | -33.3 | 17.2 | 44.3813 | -113.0372
30/07/2026 | 06:30 | 0 | 3.8194 | -8.2836 | 10.9204 | 5.3616 |  | 10.2444 |  | 10.9335 | 4.2689 | 5.7302 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 4.1032 | -5.2942 | 3.6162 | 3.4146 | 6.3288 | 3.6063 | -0.5475 | 0.8193 |  | -1.1088 |  | -0.243 | 3.721 | -17.76 | -15.4 | -1.598 | 0.328 | -17.26 |  |  | -8.12 |  | -1.7345 | 3.8802 | 12.4355 | 14.2562 | -16.8223 | -12.2746 | -11.999 | 5.5405 | 5.903 | -16.8741 | -14.3105 | 10.5182 | 10.3412 | 30.5438 | 4.1792 | -4.6 | -4.6 | -22.1004 | -21.9334 | -2.0207 |  | 6.8243 | 1.8464 | 0.3721 | 0.3436 | -51.1185 | -5.3407 | -5.4933 | 9.2926 | -212.3822 |  |  |  | -1.4271 | 6.23 | 3.34 | -19.09 | -1.54 | -25.5816 | -25.7156 | 29.1662 | 28.7001 | -3.5736 | -15.5365 | -15.4739 | 6.3885 |  | 4.9876 | 8.422 | -21.2 | -20.1 | -0.66 | 4.528 | 4.9542 | 3.8908 | 38.4862 | 38.2908 | -25.3709 | -10.5852 | -26.0521 | 2.9973 | 14.9 | 3.85 | 3.4424 | 2.6398 | -3.8883 |  |  |  | 10.6818 |  | -0.8495 |  |  | -2.2131 | 1.2 | 3.28 | 5.52 | -0.81 | -0.8 | 6.4945 | -11.9369 | -11.52 | -2.72 | 17.13 | -4.02 | -15.6364 | -7.4636 | -39.9202 | -39.2273 |  | -23.4967 | -30.9004 | -31.206 | -9.1586 | -23.8209 | -9.743 | -83.965 | -2.0495 | 1.7899 | -1.2883 | -1.9234 | 30.6031 | -14.1679 |  | -2.7 | -25.4078 | 49.9752 |  | 0 | -3.81 | 0 | 2.5392 | -20.7966 | -8.4846 | -8.8169 | 10.0759 | 22.8334 | -36.0909 | 4.0454 | 3.8892 |  | 4.7322 | 3.7674 | 3.1105 | 13.8989 | 14.0663 | -21.4344 | 27.551 | 27.2672 | -13.3233 |  | 18.981 | -16.97 | -1.9112 | 0.165 | 0.86 | 2.68 | -19.0589 |  | 1.016 | 2.611 |  | -11.87 | -1.7737 | 6.2826 | -5.82 | 32.1273 |  | 17.874 | -2.1426 | -2.5183 | 1.8781 |  |  | -15.4344 | 56.0436 | 1.8685 | -20.055 | 5.9314 | 5.8284 | 97.6802 | -3.2128 | -10.3045 | 13.5834 | 2.5278 | 3.8243 | 3.8207 | 2.2076 | -6.5169 | -5.8116 | -8.8 | 0 | 17.9074 | 0 | 82.1439 | -6.9466 | 44.4133 | -10.6131 |  | 0 | -10.9681 |  |  | -10.2211 | -10.3666 | 5.3413 | 5.2832 | 29.83 | 29.33 | -38.8 | -38.8 | -0.5447 | -13.36 | 47.7326 | 26.2374 | 26.0562 | -19.5 | -51.2 | -6.7 | -7.2 |  |  | -121.5339 | 47.7428 | -255.6573 | -13.6198 | -14.2778 | 93.4184 | 75.2631 | 122.8795 | 75.228 | 23.4414 | 18.1936 | 18.7852 | -12.0853 | 191.4822 | -186.8528 | 13.7629 | 6.9864 | -0.4431 |  | -13.84 | -1.988 | -2.013 | 9.52 | -5.68 | -5.1376 | -0.3799 | 4.8356 | -6.1814 | -0.8 | -0.406 | -0.37 |  | 3.5135 | 4.0914 | 3.5789 | 3.449 |  | 38.4 | 0.6213 | 0.09 |  | -13.1766 | -0.9804 | -22.4884 | -12.8406 | -6.9514 | -20.5475 | -3.4883 | -33.1 | 16.1 | 42.6619 | -109.8054
30/07/2026 | 07:00 | 0 | 3.3914 | -7.7037 | 9.9181 | 4.594 |  | 11.0929 |  | 10.5755 | 4.0249 | 5.1988 | -4.44 | -22 | 0 | 0 | -15.4 | 4.3968 | -6.7305 | 3.4528 | 3.2111 | 5.9051 | 2.9327 | -0.6393 | 0.8536 |  | -1.0262 | 0 | -0.262 | 3.589 | -15.54 | -13.2 | -1.843 | 0.322 | -15.96 |  |  | -8.18 |  | -1.3431 | 3.939 | 12.9721 | 14.7207 | -18.0576 | -12.6909 | -12.0828 | 14.4051 | 14.7257 | -18.128 | -15.59 | 12.8508 | 19.161 | 24.4143 | 1.9535 | -4.7 | -4.8 | -17.6154 | -20.0334 | -2.1074 |  | 6.2884 | 2.2109 | 0.6692 | 0.5259 | -27.6498 | -4.059 | -4.4862 | 0.657 | -194.2286 |  |  |  | -0.4291 | 6.62 | 3.82 | -18.42 | -0.82 | -26.6533 | -26.6533 | 30.8075 | 30.907 | -3.5704 | -17.5299 | -17.8121 | 5.8324 |  | 4.7913 | 8.357 | -17.3 | -16.9 | -1.16 | 5.7114 | 5.6968 | 5.321 | 35.8088 | 35.2035 | -24.031 | -11.0095 | -24.2947 | 2.7107 | 15.44 | 4.22 | 3.7549 | 2.8351 | -3.8604 |  |  |  | 8.4447 |  | -0.9306 | -8.1 | -8.2 | -2.0435 | 2.6 | 3.68 | 7.02 | 0.29 | -0.88 | 5.7505 | -10.6906 | -12.79 | -3.04 | 17.41 | -4.31 | -14 | -7.3818 | -40.1548 | -39.6909 |  | -21.6652 | -29.8977 | -29.7041 | -9.078 | -25.8143 | -9.19 | -76.4534 | -16.3926 | 2.6211 | -2.7769 | -2.2395 | 31.1558 | -14.9159 |  | -0.7 | -25.8974 | 42.5669 |  | 0 | 0 | -3 | 2.8754 | -18.5259 | -11.7485 | -11.8471 | 8.5444 | 22.43 | -28.9913 | 8.022 | 7.7399 |  | 4.604 | 4.4691 | 3.2937 | 14.4012 | 14.9036 | -22.6066 | 27.411 | 27.5144 | -14.3672 |  | 18.9029 | -16.47 | -1.2081 | 0.1302 | 0.97 | 3.36 | -18.7727 |  | 0.98 | 2.391 |  | -9.06 | -0.1782 | 6.7188 | -5.35 | 25.9698 |  | 18.8064 | -3.0357 | -3.3071 | 1.8474 |  |  | -13.1024 | 55.9861 | 1.3803 | -20.0737 | 6.0685 | 5.6934 | 104.3054 | -2.425 | -9.4301 | 12.3247 | 2.696 | 3.9708 | 4.0264 | 2.4846 | -7.9421 | -7.5654 | -6.71 | 0 | 12.9086 | 0 | 74.8977 | -10.0699 | 41.734 | -11.0241 |  | -10.1213 | 0 | 18.3156 | 19.9421 | -13.2169 | -13.3017 | 2.8826 | 3.0275 | 32.8 | 32.27 | -40.2 | -40.1 | -0.228 | -11.44 | 45.3527 | 25.0898 | 25.034 | -19.5 | -50.4 | -4.1 | -4.7 |  | -18.2586 | -126.5248 | 50.3401 | -259.2829 | -15.8363 | -17.192 | 90.3663 | 75.6007 | 128.2395 | 81.3445 | 26.5946 | 17.616 | 15.0618 | -15.7988 | 182.5502 | -191.1007 | 2.6873 | 11.7784 | 0.1892 |  | -14.96 | -2.033 | -2.019 | 10.72 | -6 | -5.5826 | 0.0015 | 4.9516 | -6.2089 | -1.4 | -2.019 | -1.308 |  | 3.5268 | 4.3956 | 3.5217 | 3.0536 |  | 37.7 | -0.2457 | 0.23 |  | -13.5778 | -0.8788 | -22.4525 | -12.9488 | -6.4447 | -21.0683 | -3.1402 | -32.1 | 15.4 | 32.0034 | -102.0135
30/07/2026 | 07:30 | 0 | 3.6875 | -8.1007 | 9.6141 | 4.7222 |  | 11.8777 |  | 10.5145 | 3.8279 | 5.2809 | -4.44 |  | 0 | 0.828 |  | 3.9776 | -7.0148 | 4.7475 | 4.8146 | 8.2731 | 2.8532 | -0.5909 | 0.8592 |  | -1.0903 |  | -0.196 | 2.992 | -15.54 | -11 | -1.672 | 0.312 | -15.19 |  |  | -9.22 |  | -0.5453 | 3.5897 | 14.2821 | 15.9693 | -16.2886 | -11.8459 | -11.4771 | 3.652 | 3.9847 | -16.1717 | -13.4154 | 7.5904 | 7.2159 | 36.7193 | 1.4379 | -4.1 | -4.1 | -21.1412 | -20.9098 | -2.1072 |  | 9.206 | 2.5703 | 2.045 | 1.4151 | -32.1055 | 2.1668 | 2.0753 | -11.6402 | -175.0777 |  |  |  | 4.8401 | 7.65 | 5.05 | -15.63 | 2.16 | -27.591 | -27.8589 | 31.4136 | 31.2326 | -5.125 | -18.807 | -19.1341 | 9.1657 | 0 | 4.608 | 9.399 | -12.7 | -12.9 | -1.99 | 9.4616 | 9.8585 | 9.0675 | 35.1196 | 34.6292 | -25.1169 | -11.942 | -24.129 | 2.5574 | 21.42 | 6.98 | 5.7861 | 4.6906 | -5.5258 |  |  |  | 9.0393 |  | -2.0156 | -13.2 | -13.1 | -1.4624 | 5 | 6.84 | 9.58 | 2.15 | -1.91 | 7.347 | -9.6193 | -11.69 | -2.9 | 20.92 | -0.96 | -13.8909 | -7 | -41.2725 | -40.5727 |  | -14.1248 | -22.6992 | -22.7181 | -9.0883 | -29.5752 | -7.626 | -59.0217 | -47.4104 | 3.2028 | -3.9183 | -3.2913 | 29.2662 | -11.5233 |  | -5.9 | -26.124 | 37.6318 |  | 0 | -4.67 | 0 | 3.3725 | -17.0274 | -12.1727 | -12.3062 | 7.4559 | 20.159 | -31.6503 | 8.4088 | 8.1278 |  | 2.8779 | 3.7885 | 2.4434 | 15.0711 | 15.5734 | -20.7646 | 27.9577 | 27.9993 | -12.6861 |  | 18.6587 | -16.24 | -1.2062 | 0.1641 | 0.65 | 3.43 | -18.4284 |  | 1.196 | 2.579 |  | -7.16 | 0.266 | 7.8556 |  | 27.7937 |  | 19.2389 | -3.6089 | -3.902 | 2.0257 |  |  | -12.8721 | 61.4077 | 1.1356 | -19.8409 | 4.7391 | 5.3895 | 104.0714 | -0.9596 | -9.1442 | 11.2453 | 1.9312 | 4.337 | 4.3359 | 1.1773 | -15.3338 | -14.2395 | -7.96 | 0 | 15.3322 | -5.2067 | 63.1063 | -18.4774 | 34.2271 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -12.496 | -12.2699 | -2.5127 | -2.1301 | 37 | 36.82 | -35.6 | -35.5 | 0.5631 | -6.16 | 47.9093 | 26.6111 | 26.3599 | -18.7 | -46.9 | -5.4 | -5.9 | -18.3869 |  | -137.1389 | 42.2397 | -254.1342 | -11.8018 | -19.9552 | 69.0435 | 98.9155 | 132.5076 | 60.7017 | -8.1801 | 11.7639 | 11.5489 | -22.3431 | 152.1951 | -178.9299 | -17.6804 | 30.5795 | -0.0232 |  | -14.32 | -1.995 | -2 | 10.4 | -6.4 | -5.4212 | 0.032 | 3.2242 | -6.5019 | -0.7 | 1.661 | 0.589 | 3.0968 | 3.5348 | 3.6225 | 3.9614 | 3.5647 |  | 35.6 | 0.3659 | 0.25 |  | -11.5464 | -0.771 | -24.2449 | -11.5417 | -6.4059 | -23.313 | -1.5116 | -30.3 | 14.4 | 16.799 | -88.2289
30/07/2026 | 08:00 | 0 | 4.0598 | -8.4878 | 10.174 | 5.2532 |  | 12.1037 |  | 12.5672 | 5.2038 | 6.5897 | -6.66 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.5668 | -6.2339 | 5.5384 | 5.5016 | 9.4965 | 3.2408 | -0.5784 | 0.793 |  | -1.1119 | -1.16 | -1.148 | 3.093 | -13.32 | -6.6 | -1.448 | 0.313 | -11.83 | -11.99 |  | -13.75 | -13.55 | 1.2749 | 3.9859 | 17.4568 | 19.3618 | -11.8211 | -9.1474 | -8.8475 | 5.5667 | 4.231 | 0 | -13.4645 | 11.6192 | 11.5468 | 77.7158 | 1.0782 | -4.4 | -4.4 | -25.2548 | -24.9784 | -2.295 |  | 14.0067 | 4.1896 | 3.8189 | 2.6961 | -67.7206 | 9.064 | 9.0945 | -11.2466 | -183.852 |  |  |  | 8.9517 | 8 | 5.55 | -14.17 | 3.75 | -26.9212 | -26.5193 | 29.2801 | 28.7073 | -5.3639 | -19.392 | -19.7474 | 13.212 |  | 4.4116 | 9.225 | -9.5 | -9.8 | -2.59 | 12.2861 | 12.6412 | 11.6153 | 35.0842 | 35.404 | -25.5938 | -14.5414 | -23.2509 | 2.9135 | 23.81 | 8.12 | 7.0361 | 5.9601 | -6.4477 |  |  |  | 14.5075 |  | -2.5218 | -15.4 | -15.3 | -1.7383 | 7.5 | 9.06 | 12.3 | 4.23 | -2.22 | 8.6645 | -16.1347 | -7.22 | -2.83 | 18.31 | 4.32 | -18.6727 | -9.5636 | -42.0232 | -41.3727 | 12.5874 | -13.338 | -11.5556 | -22.9634 | -7.8043 | -25.36 | -7.684 | -56.2291 | -64.2223 | 3.4717 | -4.3469 | -3.612 | 33.7061 | -14.371 |  | -6 | -26.0436 | 50.825 |  | 6.5 | -4.51 | 0 | 3.407 | -21.6589 | -11.0837 | -11.4168 | 8.0872 | 20.3802 | -31.1939 | 7.5365 | 7.2674 |  | 4.0683 | 4.2492 | 3.606 | 14.2338 | 14.2338 | -18.4202 | 27.0004 | 26.8934 | -11.5792 |  | 18.2095 | -16.15 | -0.8894 | 0.1733 | 0.35 | 3.61 | -18.0907 |  | 1.232 | 2.417 |  | -6.8 | -3.8409 | 3.9178 | -5.02 | 28.9884 |  | 19.1286 | -5.0807 | -5.5282 | 2.1891 |  |  | -13.0099 | 66.8519 | 2.0407 | -18.8796 | 6.3458 | 6.0544 | 121.6473 | 0.5364 | -5.9082 | 8.4141 | 1.5657 | 4.6666 | 4.6681 | 0.8948 | -18.3407 | -17.853 | -9.64 | 0 | 21.1712 | -9.2134 | 55.0698 | -23.9547 | 27.7426 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8245 | -10.8971 | -7.045 | -6.8504 | 41.68 | 41.42 | -35.9 | -36.1 | -0.0174 | -0.96 | 45.0721 | 28.2951 | 27.7509 | -17.8 | -46.9 | -6.3 | -6.8 |  |  | -141.7507 | 37.211 | -251.2261 | -7.9247 | -19.375 | 52.0352 | 116.9314 | 134.5751 | 47.6162 | -25.718 | 11.1742 | 10.0836 | -24.3622 | 126.1775 | -165.2092 | -32.9882 | 41.0814 | -0.0916 |  | -14.88 | -2.049 | -2.056 | 10.88 | -7.28 | -5.6433 | 1.3199 | 1.5824 | -5.9739 | -0.4 | 0.311 | 1.015 |  | 3.8114 | 4.4093 | 3.6008 | 3.4199 |  | 35.9 | -0.2379 | 0.35 |  | -11.7178 | -1.4629 | -23.8579 | -11.1021 | -6.2577 | -22.7425 | -1.6486 | -30.4 | 15 | 10.3802 | -91.0597
30/07/2026 | 08:30 | 0 | 4.7971 | -9.4064 | 9.859 | 6.4315 |  | 14.3371 |  | 14.0404 | 5.7158 | 7.0763 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 3.5864 | -9.1967 | 6.2251 | 6.1401 | 10.6293 | 4.2522 | -0.5344 | 0.7621 |  | -1.1639 | -1.042 | -1.016 | 3.847 | -13.32 | -4.4 | -0.959 | 0.328 | -10.81 | -10.71 |  | -13.56 | -13.8 | 3.0731 | 3.4865 | 20.5941 | 22.7825 | -13.6836 | -7.8322 | -7.4895 | 4.8186 | 5.3456 |  | -14.1729 | 10.1311 | 10.266 | 89.7669 | -1.5983 | -3.9 | -3.9 | -25.138 | -25.0347 | -2.4956 |  | 17.3982 | 5.9899 | 4.359 | 2.842 | -62.5324 | 13.5807 | 13.6113 | -33.8681 | -169.6171 |  |  |  | 15.3785 | 9.39 | 8.89 | -9.72 | 8.5 | -28.2608 | -27.9928 | 28.5009 | 28.149 | -7.6041 | -19.5113 | -19.7704 | 16.9962 |  | 4.032 | 9.063 | -4.6 | -5.4 | -2.93 | 17.8171 | 18.0554 | 16.4869 | 30.5424 | 30.7913 | -25.436 | -13.4352 | -21.5762 | 3.4189 | 28.85 | 10.51 | 8.5986 | 7.4249 | -7.4497 |  |  |  | 13.1475 |  | -3.0286 | -17.9 | -17.8 | -1.5649 | 10.1 | 12.52 | 14.9 | 6.16 | -3.27 | 11.935 | -14.4546 | -6.26 | -2.94 | 13.97 | 6.76 | -16.9455 | -8.4818 | -42.4534 | -41.8545 | 21.51 | -6.9254 |  | -17.2007 | -5.4346 | -21.262 | -8.799 | -33.1098 | -52.7156 | 4.3623 | -5.5201 | -4.658 | 33.3883 | -17.3 |  | -5.2 | -24.8918 | 60.8586 |  | 6.38 | -3.31 | 4.8 | 3.6605 | -28.7348 | -11.9556 | -12.1387 | 9.5441 | 16.6746 | -30.152 | 7.0036 | 6.7393 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7409 | 15.7409 | -19.5924 | 26.9063 | 26.9713 | -11.1645 |  | 19.6939 | -16.26 | -0.2028 | 0.1897 | 0.04 | 3.96 | -19.4946 |  | 1.292 | 2.826 |  | -7.01 | -3.2177 | 4.5766 | -4.88 | 28.4776 |  | 26.8648 | -8.328 | -8.9723 | 2.4317 |  |  | -14.1186 | 76.4099 | 2.1786 | -22.9733 | 7.0027 | 6.11 | 127.9246 | -2.0356 | -6.9801 | -4.4642 | 1.5787 | 5.0694 | 5.1665 | 0.9554 | -15.9908 | -15.5228 | -7.12 | 0 | 25.1548 | 0 | 59.0266 | -20.6082 | 31.457 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -10.8782 | -10.8426 | -8.2244 | -8.3543 | 32.91 | 32.9 | -34.9 | -35.1 | 0.0357 | 2.24 | 47.1621 | 27.9831 | 28.1221 | -17 | -46.1 | -6 | -6.4 | -17.9884 | -17.9243 | -136.8219 | 25.8017 | -222.0517 | -18.6364 | -17.4479 | 66.6175 | 102.2835 | 87.2631 | 117.6511 | -9.9006 | 18.9214 | 18.6521 | 22.4057 | 102.2417 | -231.9978 | 19.4064 | -9.8591 | -1.5467 |  | -13.84 | -2.118 | -2.134 | 10.4 | -7.52 | -4.4645 | 1.7899 | 2.4918 | -6.9413 | -1.2 | 1.387 | 1.355 |  | 3.5304 | 3.8027 | 3.9222 | 3.5625 |  | 35.8 | 0.1518 | 0.47 | 0 | -13.2383 | 0.0519 | -22.5689 | -13.0365 | -8.037 | -22.1236 | 0 | -30.4 | 15.1 | 16.5463 | -92.5974
30/07/2026 | 09:00 | 0 | 5.0703 | -9.7068 | 7.3421 | 5.9092 |  | 15.3094 |  | 12.7919 | 4.8309 | 6.5717 | -17.76 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.5149 | -10.7001 | 6.6752 | 6.6633 | 11.5052 | 4.2982 | -0.42 | 0.7652 |  | -1.2094 | -0.537 | -0.483 | 3.268 | -4.44 | 2.2 | -0.591 | 0.32 | -8.57 | -8.35 |  | -14.43 | -14.46 | 4.4515 | 3.9161 | 23.1292 | 25.8169 | -16.6832 | -12.602 | -13.326 | 19.7123 | 12.3842 |  | -15.1655 | 11.6537 | 8.7706 | 106.7978 | 0.2131 | -4.5 | -4.6 | -17.5168 | -16.4257 | -3.0282 |  | 24.1811 | 8.0047 | 4.456 | 2.9994 | -40.9558 | 69.4296 | 70.4367 | -64.7081 | -71.6337 |  |  |  | 20.9271 | 10.27 | 9.47 | -7.56 | 11.01 | -24.7779 | -24.9118 | 28.2264 | 27.3744 | -6.4356 | 0.6633 | 0.2552 | 24.0751 |  | 4.9876 | 8.627 | -13.4 | -13.6 | -3.03 | 25.4948 | 26.0439 | 23.6207 | 55.841 | 56.8658 | -22.6458 | -45.6461 | -16.9594 | 3.762 | 29.3 | 10.85 | 10.3174 | 9.0851 | -8.9135 |  |  |  | 15.8275 |  | -3.7281 | -32.3 | -32.3 | -1.6187 | 11.8 | 12.96 | 16.84 | 7.49 | -3 | 12.3535 | -18.156 | -5.91 | -2.97 | 15.31 | 9.79 | -20.6 | -10.2 | -41.5475 | -40.8 | 28.3863 | -2.8593 |  | -13.3505 | -2.6368 | -22.7011 | -10.558 | 0.1597 | -60.4767 | 4.9445 | -6.3044 | -5.1408 | 36.4531 | -14.8676 |  | -6.4 | -21.3637 | 63.3764 |  | 0 | -3.44 | -6 | 11.9358 | -27.2258 | -11.7243 | -12.014 | 8.5401 | 19.5922 | -29.6036 | 7.3493 | 7.1779 |  | 0 | 0 |  | 13.0616 | 13.229 | -19.9273 | 26.1064 | 25.9457 | -8.6404 |  | 22.1158 | -20.54 | -0.1003 | 0.1476 | 0 | 4.57 | -22.3012 | 2.5505 | 1.449 | 2.574 |  | 4.56 | -3.8241 | 5.0465 | -4.54 | 27.015 |  | 30.5066 | -10.886 | -11.6967 | 2.6547 |  |  | -14.4252 | 80.4513 | 2.6046 | -23.8699 | 7.8729 | 7.311 | 136.1221 | -0.0099 | -5.2152 | -8.7643 | 0.7437 | 5.6554 | 5.7044 | 0 | -13.661 | -12.9919 | -4.61 | 0 | 24.3306 | 13.0375 | 50.2827 | -17.7676 | 31.93 | -10.2395 |  | 0 | 0 |  |  | -9.5141 | -9.479 | -9.9228 | -9.6848 | 41.45 | 41.83 | -34 | -34.8 | 0.0357 | 4.32 | 37.5176 | 30.8323 | 30.8305 | -16.5 | -45.3 | -7.6 | -8 | -17.8688 | -17.7237 | -121.5672 | 31.6412 | -224.4212 | -25.8341 | -15.8422 | 70.5809 | 95.7357 | 82.216 | 124.2967 | -4.0233 | 44.7342 | 0 | 24.5992 | 109.7797 | -233.1691 | 26.9852 | -14.3517 | -2.3426 |  | -14.08 | -2.131 | -2.117 | 10.48 | -7.44 | -4.5571 | 1.8753 | 2.9313 | -7.2343 | -0.9 | 2.474 | 0.879 | 3.3332 | 3.8102 | 4.9581 | 3.6263 | 4.4552 |  | 35.6 | 0.8491 | 0.53 |  | -15.5738 | 0.9843 | -22.493 | -14.7898 | -9.1212 | -21.7947 | 0 | -30.4 | 15.8 | 7.129 | -76.1457
30/07/2026 | 09:30 | 0 | 5.2923 | -9.9493 | 9.4862 | 9.015 |  | 17.2019 |  | 18.101 | 7.8398 | 9.1954 | -13.32 | -35.2 | 13.2 | 5.796 | -24.2 | 3.0265 | -9.8579 | 7.6723 | 7.6119 | 12.8558 | 4.6458 | -0.5504 | 0.7907 |  | -1.0441 | -0.444 | -0.424 | 3.932 | -6.66 | 4.4 | -0.519 | 0.326 | -8.04 | -7.96 |  | -14.84 | -14.86 | 5.3798 | 3.7555 | 17.9787 | 22.3675 | -16.3972 | -11.5684 | -11.1925 | 4.5104 | 4.562 |  | -16.6564 | 11.9968 | 11.9522 | 114.2458 | 1.5816 | -4.8 | -4.8 | -21.4705 | -21.4159 | -3.1654 |  | 25.8216 | 8.8472 | 4.7816 | 3.2119 | -41.8409 | 40.2234 | 40.4065 | -61.3039 | -105.6748 |  |  |  | 15.8475 | 15.66 | 11.3 | -14.15 | 13.04 | -19.4196 | -19.4196 | 24.7575 | 23.4411 | -8.1008 | -13.9711 | -13.8377 | 25.0694 |  | 4.608 | 7.963 | 0 | -0.9 | -3.77 | 19.4924 | 19.2918 | 17.935 | 36.4375 | 37.2893 | -29.0413 | -17.6969 | -23.1777 | 3.8675 | 33.31 | 12.92 | 11.4111 | 10.257 | -9.7749 |  |  |  | 20.1607 |  | -4.1693 | -25.9 | -25.3 | -2.0166 | 13.8 | 15.3 | 18.8 | 9.06 | -3.76 | 14.074 | 0 | -1.16 | -3 | 11.31 | 10.05 | -24.1818 | 0 | -37.6735 | -37.6 | 38.1009 | 7.6864 |  | -4.3142 | -0.9319 | -25.8262 | -11.532 | -4.2237 | -55.6802 | 4.9267 | -7.6739 | -5.7088 | 30.8661 | -12.4057 |  | 0.3 | -18.5803 | 70.5614 |  | 0 | -4.05 | 8 | 11.945 | -24.9491 | -12.832 | -13.1045 | 9.4469 | 14.1141 | -25.6817 | 8.4274 | 8.1117 |  | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 6.3633 | -16.5782 | 20.9228 | 20.8857 | -5.5999 |  | 23.5123 | -19.04 | -0.3951 | 0.2172 | 0 | 2.8 | -23.6717 |  | 1.435 | 2.725 | 2.6361 | 4.51 | -8.2693 | 1.6784 | -3.49 | 27.8369 |  | 30.6876 | -11.4854 | -12.4972 | 2.804 |  |  | -13.9292 | 82.5301 | 3.1039 | -23.2023 | 6.0207 | 5.4477 | 145.0937 | 0.979 | -4.4842 | -10.0923 | 0.7427 | 6.1754 | 6.266 | 0 | -20.3978 | -19.1263 | -3.35 | 0 | 41.8082 | 11.5229 | 47.2385 | -8.2169 | 44.2957 | 0 | 0 | -9.9756 | -9.7298 |  |  | -9.4439 | -9.4457 | -12.7843 | -12.8304 | 41.48 | 41.58 | -34.2 | -34.5 | 0.7919 | 6.64 | 37.4527 | 31.0207 | 31.0892 | -15.7 | -44.8 | -8.4 | -8.9 |  |  | -117.0347 | 18.6616 | -222.4699 | -23.333 | -16.6245 | 70.2816 | 98.5996 | 82.9152 | 119.3216 | -4.0505 | 37.604 |  | 27.8207 | 104.8073 | -230.564 | 26.7016 | -16.5608 | -2.2962 | 6.333 | -14.64 | -2.119 | -2.114 | 11.2 | -8.08 | -4.3506 | 2.6078 | 2.4338 | -7.2343 | -0.3 | 1.346 | 0.907 |  | 4.0771 | 3.5858 | 3.6962 | 3.9016 |  | 35.4 | -0.2792 | 0.58 |  | -8.4269 | -1.6328 | -26.2845 | -8.8392 | -6.7028 | -26.3764 | 1.7693 | -30 | 15.8 | 27.0603 | -93.38
30/07/2026 | 10:00 | 0 | 5.7567 | -10.6758 | 9.2464 | 8.9564 |  | 18.0551 |  | 19.7943 | 8.4317 | 9.7312 | -13.32 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 3.3068 | -7.4398 | 7.7553 | 7.7701 | 13.1028 | 4.7167 | -0.5324 | 0.7986 |  | -1.1189 | -0.321 | -0.284 | 3.696 | -6.66 | 4.4 | -0.866 | 0.316 | -6.97 | -6.88 |  | -14.36 | -14.39 | 6.8088 | 4.2082 | 17.8554 | 22.2787 | -17.5388 | -10.6843 | -11.3126 | 19.5533 | 25.2063 |  | -18.9084 | 28.9093 | 24.3888 | 119.0163 | 1.3969 | -4.9 | -4.8 | -20.0487 | -19.9295 | -3.2518 |  | 23.9984 | 9.1414 | 5.1865 | 3.4072 | -26.429 | 65.7674 | 66.7134 | -77.7934 | -51.864 |  |  |  | 17.2447 | 16.06 | 11.81 | -12.99 | 13.69 | -15.6688 | -15.9367 | 30.6692 | 29.8463 | -4.7516 | -6.0956 | -5.6765 | 23.8985 |  | 4.7913 | 7.936 | -4 | -4.6 | -4.03 | 22.0073 | 22.074 | 20.7669 | 49.8673 | 49.3497 | -25.7226 | -35.4218 | -19.3403 | 4.1811 | 33.6 | 14.18 | 12.1924 | 10.9406 | -10.4084 |  |  |  | 15.2559 |  | -4.4673 | -32.4 | -33.2 | -0.8008 | 15.6 | 14.44 | 20.82 | 10.38 | -3.17 | 14.7715 |  | -2.53 | -2.83 | 12.83 | 9.71 | -18.3273 |  | -36.1867 | -35.7727 | 43.8848 | 12.9684 |  | 1.0659 | 0.5452 | -18.4941 | -12.427 | 15.3014 | -62.0216 | 5.0286 | -6.2309 | -5.5182 | 24.7876 | -11.5803 |  | 4.2 | -18.1967 | 70.8407 |  | 0 | -7.01 | -0.5 | 12.2224 | -23.2786 | -10.9435 | -11.245 | 8.6384 | 9.26 | -26.6115 | 7.1965 | 6.9698 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -15.0711 | 18.6615 | 18.5872 | -4.1068 |  | 24.2203 | -18.81 | 0.0096 | 0.1476 | -0.26 | 2.81 | -24.4092 |  | 1.401 | 2.865 |  | 4.9 | -8.3093 | 1.6852 | -2.97 | 29.0173 |  | 30.6517 | -11.9236 | -12.68 | 2.9024 |  |  | -13.7751 | 82.2682 | 3.6095 | -22.9876 | 2.8987 | 2.8041 | 144.6467 | 1.5821 | -3.8471 | -10.7224 | 0.9421 | 6.212 | 6.3135 | 0.315 | -21.6232 | -21.0916 | -0.84 | 0 | 37.3555 | 17.4265 | 41.2711 | -10.3303 | 41.9138 |  | 0 | -9.8922 | 0 |  |  | -8.3646 | -8.7581 | -13.7917 | -14.074 | 42.3 | 42.04 | -33.5 | -32.8 | 0.054 | 8 | 35.7946 | 30.7382 | 30.8622 | -15.3 | -43.9 | -8.8 | -9.4 |  |  | -118.1278 | 21.0222 | -222.1347 | -22.836 | -14.6915 | 66.3353 | 101.9816 | 84.6838 | 115.663 | -9.8039 | 33.3594 |  | 25.7417 | 99.8959 | -225.7914 | 27.1311 | -15.1637 | -1.8738 | 6.124 | -14.56 | -2.136 | -2.135 | 11.12 | -8.08 | -4.5631 | 2.4613 | 1.4359 | -7.4998 | -0.5 | 1.265 | 1.774 | 3.5536 |  | 4.195 | 3.534 | 3.2664 |  | 35 | -0.4636 | 0.81 |  | -8.7086 | -1.681 | -27.2183 | -8.5463 | -6.0997 | -26.2923 | 0 | -30 | 15.7 | 20.3776 | -83.0454
30/07/2026 | 10:30 | 0 | 5.7762 | -10.6096 | 9.0247 | 9.3851 |  | 18.4062 |  | 20.8977 | 8.9387 | 10.1583 |  | -35.2 | 11 | 7.452 | -22 | 3.4551 | -7.2818 | 8.0353 | 8.167 | 13.7037 | 5.0977 | -0.4692 | 0.8091 |  | -1.1782 | -0.253 | -0.229 | 4.427 | -6.66 | 4.4 | -0.055 | 0.343 | -6.72 | -6.79 |  | -13.14 | -13.33 | 7.1129 | 3.8052 | 19.0872 | 23.6566 | -16.1174 | -10.0253 | -9.7245 | 5.4833 | 5.7013 |  | -14.0659 | 15.1574 | 15.2305 | 120.069 | 2.3209 | -5 | -5.1 | -21.8727 | -21.6723 | -3.3089 |  | 24.4272 | 9.5833 | 5.1307 | 3.5148 | -45.2589 | 69.1244 | 69.0634 | -78.0737 | -60.7942 |  |  |  | 18.4821 | 16.53 | 13.04 | -11.4 | 14.44 | -15.5348 | -15.5348 | 30.5044 | 29.798 | -5.3056 | -7.9336 | -7.8134 | 24.0003 |  | 4.608 | 8.007 | -2.3 | -3.3 | -4.03 | 22.9917 | 23.2086 | 22.1923 | 51.8928 | 52.1162 | -28.1593 | -34.6574 | -21.8558 | 4.2433 | 35.76 | 15.43 | 12.9736 | 11.7218 | -10.7255 |  |  |  | 15.1921 |  | -4.6665 | -34.7 | -33.3 | -0.8008 | 17 | 15.7 | 22.32 | 11.48 | -3.63 | 17.081 |  | -2.39 | -2.68 | 13.48 | 11.2 | -16.6909 |  | -35.5126 | -34.6364 | 51.1769 | 19.4652 |  | 6.8277 | 0.6161 | -18.023 | -12.704 | 14.8623 | -62.6585 | 5.7519 | -7.3185 | -5.9665 | 23.663 | -11.4871 |  | 8.2 | -18.0784 | 69.0682 | 0 | -4.96 | -5.48 | -1.2 | 12.2954 | -24.1071 | -11.0304 | -11.2083 | 7.9801 | 8.3164 | -19.8485 | 7.7512 | 7.5447 |  | 4.3902 | 4.988 | 4.0783 | 2.5118 | 2.6793 | -19.5924 | 17.5632 | 17.3176 | -8.2445 |  | 24.8161 | -18.95 | 0.0096 | 0.2007 | -0.12 | 2.55 | -24.589 |  | 1.161 | 2.943 |  | 4.2 | -9.4293 | 1.0166 | -3.07 | 27.4388 |  | 28.9521 | -10.6191 | -11.4438 | 3.0724 |  |  | -13.5491 | 83.1773 | 2.8868 | -24.7408 | 8.8445 | 3.9441 | 122.7411 | -1.4994 | -4.2178 | -12.9815 | 1.2879 | 6.505 | 6.6141 | 0.4827 | -21.8446 | -20.8025 | -1.68 | 0 | 32.7217 | 17.3693 | 43.5313 | -12.2109 | 41.2599 |  |  | 0 | 0 |  |  | -8.149 | -8.4979 | -15.8668 | -15.5727 | 43.23 | 43.17 | -33.7 | -33.5 | 0.0357 | 9.36 | 38.3698 | 28.3567 | 28.5375 | -15.2 | -43.9 | -9.3 | -9.8 |  |  | -121.0626 | 22.8589 | -220.1657 | -23.5492 | -15.6941 | 65.9597 | 100.8702 | 88.0696 | 117.5615 | -10.7672 | 36.5886 |  | 23.3606 | 101.8693 | -225.7832 | 24.6951 | -13.0142 | -1.0535 | 5.921 | -14.08 | -2.177 | -2.185 | 10.64 | -8.8 | -4.0921 | 3.2547 | 1.4084 | -7.4693 | -0.9 | 3.874 | 2.356 | 3.5625 |  | 4.3518 | 3.8039 | 3.723 |  | 34.4 | -0.6504 | 0.87 |  | -8.6942 | -1.5513 | -26.5173 | -8.6358 | -5.9134 | -26.2737 | 1.9957 | -29.1 | 15.2 | 19.3623 | -82.2337
30/07/2026 | 11:00 | 0 | 6.0061 | -10.8901 | 7.9478 | 9.1027 |  | 18.7081 |  | 20.1878 | 8.6717 | 10.1414 | -13.32 | -39.6 | 15.4 | 9.936 | -26.4 | 3.9015 | -7.8103 | 8.5673 | 8.4791 | 14.2098 | 5.0498 | -0.6126 | 0.7899 |  | -1.111 | -0.294 | -0.282 | 4.559 | -6.66 | 11 | -0.103 | 0.339 | -6.72 | -6.54 |  | -13.46 | -13.35 | 7.087 | 3.8555 | 20.8184 | 25.2181 | -16.645 | -10.5467 | -10.8495 | 4.2179 | 4.2743 | 0 | -18.5598 | 25.1954 | 27.6368 | 121.139 | 2.1139 | -4.7 | -4.7 | -21.729 | -21.4336 | -3.3673 |  | 24.7278 | 9.5253 | 5.2748 | 3.5858 | -39.4909 | 69.9484 | 70.3451 | -78.0441 | -52.6729 |  |  |  | 19.4102 | 16.82 | 13.13 | -10.89 | 15.53 | -15.6688 | -16.0707 | 31.3638 | 29.9802 | -6.0169 | -7.7944 | -7.1868 | 24.6585 |  | 4.608 | 8.112 | -0.7 | -1.7 | -4.29 | 24.6407 | 25.0158 | 23.2139 | 51.3085 | 51.2875 | -28.9815 | -34.3472 | -22.0579 | 4.446 | 36.83 | 15.84 | 13.5986 | 12.2101 | -11.2834 |  |  |  | 22.5918 |  | -4.9874 | -37.2 | -35.8 | -0.5518 | 18.2 | 15.7 | 23.42 | 12.14 | -3.14 | 17.949 |  | -1.95 | -2.66 | 14.28 | 12.23 | -22 |  | -37.1371 | -36.4909 | 54.9857 | 22.843 |  | 9.4128 | 1.36 | -13.9274 | -13.388 | 17.1799 | -66.7127 | 6.0759 | -7.8989 | -4.9091 | 27.9717 | -14.9755 |  | 5.2 | -20.8385 | 70.7412 | 0 | 0 | -11.83 | -5.2 | 12.327 | -23.1257 | -10.5588 | -10.9189 | 7.6543 | 12.8369 | -29.5118 | 7.8813 | 7.3572 |  | 4.8179 | 3.9608 | 3.6963 | 3.1817 | 3.684 | -19.5924 | 19.4055 | 18.788 | -8.7976 |  | 25.4166 | -19.52 | 0.2037 | 0.1952 | -0.25 | 2.92 | -25.3178 |  | 0.995 | 2.974 | 0 | 3.45 | -8.5439 | 2.045 | -3.34 | 26.2813 |  | 29.0205 | -11.1154 | -11.9913 | 3.0963 | 0 |  | -11.9348 | 84.4336 | 3.6335 | -24.2447 | 6.79 | 5.6295 | 128.7395 | -0.9981 | -3.2408 | -14.0426 | 2.6824 | 6.8493 | 6.8989 | 2.2309 | -23.73 | -21.8181 | -1.26 | 0 | 34.5366 | 16.6492 | 43.9098 | -11.9367 | 41.9546 |  | 0 | -10.8554 | -12.3488 |  |  | -8.7615 | -8.4904 | -17.7117 | -17.2571 | 41.34 | 41.66 | -35.2 | -34.2 | 0.2994 | 10.4 | 43.9735 | 27.4497 | 28.1993 | -14.8 | -43.5 | -7.6 | -8.1 |  |  | -120.6434 | 21.3632 | -224.7575 | -23.0752 | -19.4351 | 66.818 | 101.064 | 91.8865 | 117.8255 | -9.2466 | 35.4667 |  | 21.449 | 99.7045 |  | 24.943 | -14.5504 | -1.2171 | 5.233 | -14.08 | -2.197 | -2.2 | 10.88 | -9.2 | -3.9827 | 4.1032 | 1.4084 | -7.2923 | -0.5 | 2.64 | 0.572 | 3.2931 | 3.7828 | 4.4126 | 3.7056 | 3.5714 |  | 34.4 | -0.679 | 0.92 |  | -7.7184 | -1.0962 | -26.8616 | -7.6146 | -5.6391 | -26.6976 | 1.689 | -29.6 | 15.4 | 18.8827 | -72.2918
30/07/2026 | 11:30 | 0 | 6.2636 | -11.3563 | 6.6293 | 9.2408 |  | 19.2929 |  | 20.2063 | 8.6097 | 10.3852 | -15.54 | -39.6 | 17.6 | 9.936 | -26.4 | 3.4253 | -7.2858 | 8.7932 | 8.8005 | 14.7035 | 5.1843 | -0.66 | 0.7937 |  | -1.0468 | 0.101 | 0.091 | 4.627 | -4.44 | 11 | 0.221 | 0.343 | -5.96 | -5.86 |  | -13.21 | -13.44 | 7.5492 | 4.1238 | 20.7049 | 24.8032 | -19.4059 | -10.5944 | -9.5072 | 5.3246 | 12.6845 | 0 | -14.9214 | 12.9919 | 14.5439 | 118.312 | 2.0221 | -4.1 | -4 | -20.1879 | -20.3398 | -3.3734 |  | 24.041 | 9.7033 | 5.6333 | 3.6871 | -34.1807 | 72.0237 | 71.1691 | -91.2787 | -54.3631 |  |  |  | 20.3383 | 17.23 | 13.66 | -9.97 | 16.49 | -15.6688 | -15.6688 | 31.0856 | 30.1404 | -5.7847 | -9.6634 | -9.4643 | 23.1082 |  | 4.7913 | 7.907 | 1.8 | 0.4 | -4.42 | 26.1074 | 26.5813 | 24.9441 | 49.9469 | 50.509 | -29.0067 | -34.1625 | -20.9826 | 4.6756 | 37.75 | 16.04 | 14.6924 | 13.2843 | -11.9974 |  |  |  | 18.3018 |  | -5.3552 | -37.2 | -38.4 | -1.5149 | 19.4 | 17.24 | 24.4 | 12.96 | -3.84 | 19.592 |  | -1.77 | -2.7 | 15.83 | 13.65 | -20.3818 |  | -36.9477 | -36.2182 | 58.1126 | 24.1759 |  | 10.6867 | 2.1337 | -20.2874 | -13.332 | 25.9594 | -66.6547 | 6.3568 | -7.7042 | -6.2131 | 27.0912 | -14.8074 |  | 4.2 | -17.7566 | 70.011 | 0 | 0 | -4.98 | 2.7 | 12.1566 | -22.9445 | -11.0055 | -11.0926 | 7.4622 | 8.5178 | -22.3981 | 8.0578 | 7.6333 |  | 4.8319 | 5.055 | 4.2345 | 2.5118 | 2.6793 | -23.109 | 18.0387 | 18.9992 | -9.6816 |  | 25.0016 | -19.86 | -0.8016 | 0.1998 | 0.28 | 0.72 | -26.9044 |  | 1.13 | 2.874 | 0 | 1.46 | -7.7004 | 4.0742 | -3.62 | 24.905 |  | 28.6214 | -10.9022 | -11.7048 | 3.3617 |  |  | -11.0118 | 85.5563 | 4.5139 | -23.9869 | 5.1991 | 4.8798 | 130.5438 | -0.8108 | -3.8673 | -13.7371 | 1.671 | 6.7687 | 6.9463 | 1.0001 | -23.9919 | -22.9087 | -1.26 | 0 | 32.3114 | 17.2262 | 41.144 | -14.0929 | 38.9223 |  | 0 | -11.2465 | 0 |  |  | -8.9464 | -8.796 | -21.8287 | -21.6506 | 39.54 | 39.58 | -36.1 | -35.7 | 0.2829 | 9.44 | 40.3863 | 28.6162 | 29.0797 | -14.8 | -44.7 | -8.2 | -8.5 |  | -17.7261 | -123.6954 | 22.1135 | -223.4532 | -23.3656 | -16.6755 | 65.6696 | 101.2191 | 89.9364 | 114.7864 | -11.2425 | 34.1636 |  | 23.1284 | 97.9091 | -223.4429 | 22.3823 | -14.258 | -1.1951 | 2.091 | -13.12 | -2.267 | -2.283 | 9.84 | -8.8 | -3.904 | 3.8682 | 2.1408 | -7.0298 | -1.3 | -0.305 | -0.684 | 3.5009 | 3.8047 | 4.4065 | 4.9649 | 4.4428 |  | 34.9 | 0.4755 | 1.16 |  | -8.5338 | -1.7098 | -27.262 | -8.5979 | -6.2915 | -27.8124 | 2.6665 | -30 | 15.5 | 18.7781 | -73.1102
30/07/2026 | 12:00 | 0 | 6.7756 | -11.8512 | 5.9794 | 9.0993 |  | 19.9959 |  | 21.4256 | 9.2487 | 10.8118 | -15.54 | -39.6 | 15.4 | 9.936 | -26.4 | 3.6929 | -6.9333 | 8.9186 | 8.9147 | 15.1583 | 5.3506 | -0.5826 | 0.7997 |  | -1.0116 | -0.065 | -0.037 | 4.597 | -4.44 | 11 | -0.396 | 0.34 | -6.03 | -6.01 |  | -13.58 | -13.7 | 7.5562 | 4.1419 | 21.2577 | 25.474 | -17.5272 | -10.3767 | -9.9537 | 3.8057 | 4.5017 | 0 | -13.1736 | 13.1161 | 13.4656 | 125.7515 | 3.2951 | -4.4 | -4.4 | -21.2702 | -21.0558 | -3.4116 |  | 24.5223 | 9.5756 | 5.4548 | 3.5177 | -38.3618 | 71.749 | 71.8405 | -81.6563 | -50.6835 |  |  |  | 19.3204 | 16.79 | 13.03 | -10.08 | 16.21 | -15.2669 | -15.2669 | 32.0487 | 31.0303 | -4.704 | -11.4943 | -11.7091 | 23.9872 |  | 4.608 | 9.234 | 2 | 0.8 | -4.35 | 25.362 | 25.5958 | 24.1983 | 50.9202 | 50.9076 | -29.3814 | -33.0624 | -22.6193 | 4.4597 | 38.48 | 16.49 | 14.5361 | 13.2843 | -12.0254 |  |  |  | 22.163 |  | -5.3956 |  | -38.6 | -1.5918 | 19.5 | 16.34 | 24.68 | 13.26 | -3.38 | 18.166 |  | -1.88 | -2.65 | 16.16 | 13.46 | -22.7455 |  | -37.2143 | -37.2636 | 58.6144 | 24.7053 |  | 11.1734 | 1.1632 | -22.8457 | -12.978 | 21.0559 | -67.7887 | 6.2231 | -7.5264 | -6.2685 | 24.3128 | -9.2704 |  | 4.1 | -19.6319 | 56.5864 |  | 0 | -14.91 | 0 | 12.8215 | -19.1678 | -10.8672 | -11.1249 | 5.4346 | 8.9807 | -21.8257 | 8.8565 | 8.5448 |  | 4.2667 | 4.9157 | 3.8633 | 2.1769 | 2.3444 | -25.6208 | 19.3697 | 19.6587 | -11.1511 |  | 29.4694 | -19.97 | -0.9078 | 0.1907 | 0.34 | -1.49 | -29.3187 | 0 | 1.042 | 1.02 |  | -0.61 | -7.4486 | 4.538 | -3.99 | 22.6757 |  | 28.3663 | -10.3228 | -11.2357 | 3.3758 |  |  | -8.9339 | 84.4493 | 4.4593 | -23.4495 | 5.7572 | 5.9647 | 132.3641 | -1.3402 | -4.891 | -13.6375 | 1.7899 | 6.9005 | 7.0492 | 1.2241 | -24.1703 | -23.7083 | -1.26 | 0 | 34.3603 | 17.3003 | 42.0697 | -13.2033 | 39.677 |  | 0 | -10.3066 | -10.8431 |  |  | -10.4418 | -10.2304 | -19.8152 | -19.6329 | 40.39 | 40.39 | -36.6 | -36.7 | 0.0705 | 10 | 44.8539 | 28.4266 | 28.4262 | -14.4 | -44.4 | -7.9 | -8.1 |  | -17.9434 | -124.0703 | 21.8537 | -224.0501 | -22.8198 | -17.0283 | 65.0825 | 103.0696 | 89.6319 | 116.6654 | -11.7035 | 34.1002 |  | 18.6321 | 97.7636 | -225.4854 | 17.7038 | -10.9579 | -0.6311 | 1.395 | -13.92 | -2.362 | -2.365 | 10.72 | -8.8 | -3.92 | 3.0198 | 1.7594 | -6.9718 | -0.3 | 1.066 | 0.273 | 3.2778 | 3.8062 | 3.8158 | 3.947 | 4.1672 |  | 35.6 | 0.2864 | 0.96 |  | -7.4654 | -1.2873 | -26.9575 | -7.5722 | -6.3214 | -27.3019 | 2.429 | -30.4 | 16.1 | 19.7202 | -72.208
30/07/2026 | 12:30 | 0 | 6.732 |  | 7.4781 | 8.9758 |  | 19.2572 |  | 22.3217 | 9.5807 | 10.9107 | -15.54 | -37.4 | 15.4 | 8.28 | -26.4 | 3.7287 | -6.8375 |  | 8.7997 | 14.9871 | 5.2463 | -0.5046 | 0.7918 |  | -1.2072 | 0.134 | 0.157 | 4.163 | -4.44 | 8.8 | -0.554 | 0.339 | -5.53 | -5.49 |  | -12.26 | -12.31 | 6.1708 | 4.0516 | 19.4526 | 23.7215 | -14.5758 | -9.9249 | -9.5884 | 5.2239 | 5.4563 | 0 | -13.902 | 15.389 | 15.6945 | 117.1036 | 4.586 | -4.7 | -4.7 | -21.612 | -21.5136 | -3.3367 |  | 21.3706 | 9.1599 | 5.4751 | 3.6189 | -55.3606 | 72.8782 | 73.1528 | -77.0763 | -63.4603 |  |  |  | 18.3125 | 15.81 | 12.39 | -10.96 | 15.09 | -18.3479 | -18.08 | 35.9434 | 34.5924 | -3.7219 | -7.4793 | -7.3999 | 20.9294 |  | 4.608 | 8.343 | -0.4 | -1.2 | -4.3 | 26.3424 | 26.1157 | 24.1693 | 55.2954 | 54.9034 | -31.0452 | -35.3807 | -24.5273 | 4.268 | 38.4 | 16.7 | 14.5361 | 13.2843 | -12.0116 |  |  |  | 16.0586 |  | -5.3342 | -39.4 |  | -1.8176 | 20 | 16.68 | 25.34 | 13.67 | -3.42 | 16.1045 |  | -2.64 | -1.37 | 14.84 | 12.67 | -17.3273 |  | -41.4824 | -39.9545 | 54.9635 | 21.5913 |  | 8.9213 | 0.7248 | -22.7621 | -13.151 | 15.9026 | -66.642 | 6.1221 | -7.7011 | -6.5546 | 23.4026 | -8.4868 |  | 3.8 | -19.2052 | 59.1406 |  | 0 | -14.31 | 0.1 | 12.8888 | -18.4714 | -10.2117 | -10.4612 | 4.9447 | 8.1218 | -22.5114 | 8.698 | 8.3335 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 5.5261 | -26.793 | 22.5254 | 22.4305 | -9.6891 |  | 28.278 | -19 | -1.1183 | 0.1476 | 0.4 | -0.76 | -27.6634 |  | 1.417 | 0.849 |  | -0.88 | -15.9119 | -4.6403 | -4.23 | 22.3837 |  | 27.8905 | -9.4424 | -10.2115 | 3.2727 |  |  | -9.6738 | 82.3562 | 3.9732 | -23.5761 | 4.8869 | 4.343 | 146.4507 | -2.0045 | -5.8597 | -13.3336 | 1.9332 | 6.6076 | 6.7644 | 1.3759 | -22.9785 | -21.4324 | -3.77 | 0 | 41.0656 | 13.3163 | 40.6104 | -11.0646 | 42.984 |  | 0 | -10.0949 | 0 |  |  | -10.2853 | -10.3149 | -18.2681 | -18.1096 | 40.92 | 40.89 | -35.5 | -35.5 | -0.0687 | 7.68 | 46.9015 | 28.7111 | 27.4983 | -14.8 | -45.3 | -6.7 | -6.8 |  |  | -119.8893 | 21.5302 | -223.6742 | -21.8198 | -16.8186 | 67.8465 | 101.4482 | 87.5002 | 117.8296 | -8.3831 | 33.6329 |  | 22.142 | 101.2723 | -229.0226 | 19.5835 | -10.6007 | -0.4675 | 1.463 | -13.52 | -2.306 | -2.312 | 10.4 | -8.48 | -3.9011 | 2.7543 | 1.4084 | -7.2923 | 0.3 | 1.818 | 3.212 | 3.5028 | 4.085 | 5.1789 | 3.6331 | 2.661 |  | 36.1 | -0.2039 | 0.98 |  | -8.4857 | -2.4578 | -26.6488 | -7.6734 | -5.1467 | -26.5342 | 0 | -30.5 | 16.1 | 25.0729 | -73.5049
30/07/2026 | 13:00 | 0 | 6.5348 | -11.5337 | 7.5174 | 8.4823 |  | 19.0799 |  | 21.4949 | 9.4327 | 10.7352 | -13.32 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 3.813 | -6.8938 | 8.2064 | 8.1381 | 13.8999 | 4.8188 | -0.5698 | 0.7787 |  | -1.077 | 0.098 | 0.094 | 3.983 | -6.66 | 6.6 | -0.743 | 0.328 | -5.32 | -5.25 |  | -12.41 | -12.77 | 5.8016 | 4.2912 | 18.1875 | 22.7452 | -15.4434 | -12.2964 | -11.867 | 17.1851 | 19.4413 | 0 | -17.5729 | 21.3924 | 29.4034 | 114.0691 | 3.8406 | -4.7 | -4.7 | -19.8705 | -18.7724 | -3.2172 |  | 19.1339 | 8.95 | 5.3234 | 3.5378 | -51.4847 | 71.0776 | 71.1081 | -80.8445 | -69.1156 |  |  |  | 16.0471 | 15.08 | 11.45 | -12.08 | 14.09 | -16.7404 | -16.7404 | 35.1177 | 33.8212 | -1.7127 | -5.224 | -5.363 | 19.4889 |  | 4.608 | 8.589 | -0.6 | -1.8 | -4.23 | 26.4374 | 26.7604 | 24.7316 | 55.6103 | 55.7829 | -28.9844 | -35.3231 | -23.6418 | 4.2603 | 35.72 | 15.36 | 14.0674 | 12.6984 | -11.4813 |  |  |  | 13.1433 |  | -5.012 | -37 |  | -1.5906 | 20.1 | 15.46 | 25.62 | 13.74 | -2.86 | 15.841 |  | -2.34 | -1.05 | 14.15 | 11.48 | -15.3273 |  | -37.9197 | -37.8636 | 52.5703 | 19.7146 |  | 8.5297 | 0.1393 | -18.3202 | -12.701 | 16.135 | -62.4851 | 5.66 | -7.3247 | -6.4355 | 20.4363 | -12.3759 |  | 5.6 | -16.718 | 78.0761 | 0 | 0 | -6.56 | -1.3 | 12.524 | -25.1245 | -10.5898 | -10.7507 | 5.1356 | 9.0314 | -21.7041 | 8.6434 | 8.4864 |  | 4.7683 | 4.6684 | 3.2679 | 4.1864 | 4.3539 | -27.1279 | 19.4899 | 19.9196 | -11.0758 |  | 27.8776 | -19.42 | -1.1183 | 0.209 | 0.42 | -0.6 | -27.7858 |  | 1.423 | 0.871 |  | -0.79 | -14.883 | -3.7287 | -3.7 | 22.6698 |  | 28.0559 | -9.4372 | -10.0637 | 3.1888 |  |  | -9.2757 | 81.9316 | 4.5315 | -23.93 | 5.9767 | 5.3263 | 147.8969 | -1.8373 | -6.1306 | -13.0865 | 1.847 | 6.3439 | 6.4084 | 1.2729 | -22.73 | -20.4345 | -2.51 | 3.3347 | 50.8128 | 18.4606 | 37.7782 | -9.9841 | 43.3439 |  |  | -9.5509 | 0 |  |  | -11.3878 | -11.4148 | -17.7767 | -17.0081 | 40.43 | 40.4 | -36.5 | -36.6 | 0.0357 | 7.36 | 49.1806 | 25.4312 | 25.6803 | -15.3 | -46.9 | -6.3 | -6.4 | -17.7723 | -17.9697 | -110.2455 | 19.7951 | -230.0219 | -26.8119 | -17.9604 | 71.0553 | 93.4886 | 88.3158 | 123.7898 | -2.7616 | 39.3708 |  | 24.2231 | 109.1312 | -234.4435 | 21.9487 | -12.9135 | 0.1184 | 1.598 | -13.28 | -2.217 | -2.223 | 9.44 | -6.4 | -4.0249 | 0.9964 | 0.2365 | -5.4765 | -0.5 | 2.375 | 1.332 | 3.5145 | 4.0862 | 4.5734 | 4.3762 | 4.2695 |  | 34.1 | 0.2407 | 0.93 |  | -7.8873 | -2.2082 | -26.8541 | -7.8784 | -5.8402 | -25.9203 | 0 | -28.6 | 12 | 32.6178 | -79.3028
30/07/2026 | 13:30 | 0 | 6.7508 | -11.751 | 8.2337 | 8.2481 |  | 19.477 |  | 22.528 | 9.8317 | 11.322 | -13.32 | -37.4 | 15.4 | 9.936 | -26.4 | 3.863 | -5.2928 | 7.2129 | 7.2771 | 12.4804 | 4.747 | -0.569 | 0.8019 |  | -1.0534 | -0.057 | -0.035 | 3.886 | -6.66 | 8.8 | -0.791 | 0.325 | -6.19 | -6.21 |  | -13.2 | -13.36 | 5.6082 | 3.7707 | 17.9891 | 22.685 | -15.0979 | -10.3505 | -9.8436 | 6.6523 | 4.9805 |  | -14.7855 | 16.6859 | 17.184 | 116.7649 | 5.8643 | -5.3 | -5.4 | -22.9191 | -21.5572 | -3.4712 |  | 20.8138 | 9.0313 | 4.6392 | 3.0514 | -70.4062 | 71.8405 | 71.9931 | -71.4467 | -80.1096 |  |  |  | 14.9394 | 14.54 | 10.64 | -13.25 | 13.54 | -18.7498 | -18.6158 | 33.8367 | 32.7031 | -4.8005 | -4.2472 | -3.9947 | 20.5495 | 0 | 4.7913 | 8.671 | -1.4 | -2.7 | -4.19 | 25.6125 | 25.767 | 23.735 | 58.4384 | 59.5594 | -31.2052 | -36.7995 | -25.636 | 4.228 | 35.97 | 15.3 | 13.7549 | 12.5031 | -11.3278 |  |  |  | 15.4702 |  | -5.0059 |  | -35.8 | -1.3806 | 19.6 | 15.44 | 25.02 | 13.33 | -3.14 | 16.306 |  | -2.62 | -1.62 | 14.17 | 10.61 | -17.2364 |  | -40.7372 | -40.2455 | 51.2832 | 17.9012 |  | 6.2479 | 0.7976 | -19.0362 | -12.686 | 5.8592 | -61.5554 | 6.0071 | -7.2863 | -6.0053 | 25.9731 | -11.1075 |  | 3.1 | -17.2482 | 73.5692 |  | 0 | -5.43 | 0.9 | 12.3533 | -21.2779 | -10.8889 | -11.2774 | 7.2942 | 9.2137 | -21.8711 | 8.0067 | 7.7234 |  | 0 | 0 | 0 | 5.0237 | 5.6935 | -22.9415 | 21.8871 | 21.9042 | -8.25 |  | 25.4118 | -18.58 | -1.1037 | 0.1476 | 0.52 | 0.5 | -25.05 | 2.2864 | 1.317 | 1.175 | 2.5766 | 2.33 | -17.0188 | -6.6603 | -3.18 | 26.7665 |  | 23.2207 | -7.7042 | -8.5059 | 3.0829 |  |  | -15.6044 | 78.5786 | 4.1226 | -20.7212 | 6.1018 | 6.7632 | 142.1996 | -1.8451 | -4.4775 | -11.7941 | 2.2372 | 6.0289 | 6.1315 | 1.4397 | -22.9801 | -22.6986 | -5.03 | 7.283 | 49.8146 | 14.295 | 42.2593 | -11.5126 | 41.8998 |  |  | -11.2936 | 0 |  |  | -11.8913 | -11.7941 | -18.4205 | -18.1012 | 41.07 | 40.71 | -36.6 | -36.8 | -0.0339 | 8.4 | 56.8424 | 23.4098 | 23.3473 | -14.8 | -45.7 | -5.4 | -5.9 | -18.1382 |  | -113.0571 | 17.8934 | -229.0897 | -25.6079 | -18.7457 | 70.5317 | 95.7552 | 92.203 | 122.9964 | -5.2832 | 34.9161 |  | 19.6475 | 109.8373 |  | 20.4314 | -12.8151 | 1.0095 | 2.201 | -13.12 | -2.237 | -2.245 | 9.2 | -7.36 | -3.8036 | 1.3779 | -0.087 | -5.0675 | -0.8 | 1.068 | 1.396 |  |  | 4.0211 | 4.0497 | 4.4158 |  | 33.6 | 0.8263 | 0.95 |  | -7.1469 | -2.4546 | -27.0416 | -7.1597 | -5.3537 | -26.3631 | 0 | -27.9 | 11.2 | 34.3288 | -82.3325
30/07/2026 | 14:00 | 0 | 6.6178 | -11.6212 | 8.7923 | 7.4996 |  | 18.9134 |  | 21.6896 | 9.3337 | 10.7796 | -13.32 | -39.6 | 15.4 | 9.108 | -26.4 | 3.999 | -6.2623 | 7.3946 | 7.3788 | 12.4445 | 5.1195 | -0.4665 | 0.8416 |  | -0.9642 | 0.112 | 0.128 | 4.776 | -6.66 | 11 | -0.781 | 0.338 | -5.46 | -4.93 |  | -12.85 | -13.07 | 6.0731 | 3.6858 | 18.6427 | 23.1773 | -17.8844 | -9.2421 | -9.8308 | 12.0952 | 17.2333 | 0 | -20.5951 | 31.625 | 30.2271 | 111.1322 | 4.0829 | -4.5 | -4.5 | -21.3001 | -21.4154 | -3.306 |  | 21.3128 | 8.9584 | 4.6869 | 3.1551 | -50.6302 | 70.925 | 71.2912 | -78.3782 | -65.5766 |  |  |  | 16.0072 | 15.54 | 11.78 | -11.77 | 14.36 | -19.5535 | -19.2856 | 34.8881 | 33.687 | -5.2436 | -3.6847 | -3.881 | 22.5546 |  | 4.608 | 8.434 | -1.4 | -2.7 | -4.26 | 26.2913 | 26.4159 | 24.5911 | 55.0989 | 55.6581 | -27.4401 | -38.2397 | -20.8218 | 4.4653 | 36.79 | 15.61 | 13.5986 | 12.5031 | -11.3184 |  |  |  | 18.2944 |  | -4.9673 |  | -38.1 | -1.2891 | 19.2 | 16.18 | 24.52 | 13.21 | -3.44 | 18.8945 |  | -5.92 | -1.56 | 16.71 | 10.98 | -18.6364 |  | -40.5615 | -40.4273 | 52.9343 | 19.8529 |  | 6.7537 | 0.0364 | -15.2948 | -12.671 | 13.5403 | -57.4908 | 5.7886 | -7.0531 | -5.4056 | 30.3843 | -13.0588 |  | 10.3 | -19.3758 | 66.6294 |  | -8.78 | -2.43 | 0.5 | 11.9328 | -28.1752 | -10.2803 | -10.6649 | 6.5862 | 8.073 | -21.2255 | 7.4942 | 7.3343 |  | 0 | 0 |  | 6.5308 | 7.703 | -22.2717 | 23.0377 | 22.8593 | -7.9668 |  | 24.7819 | -19.21 | -1.014 | 0.1916 | 0.61 | 0.68 | -24.5285 | 2.1923 | 1.427 | 1.237 | 0 | 3.14 | -16.9727 | -6.8336 | -3.04 | 28.1936 |  | 23.1121 | -8.4097 | -9.1203 | 3.0867 |  |  | -10.8524 | 79.7784 | 4.7811 | -20.6977 | 5.3895 | 5.4889 | 140.7004 | -1.5131 | -3.464 | -11.425 | 2.0076 | 6.0143 | 6.1711 | 1.2676 | -20.8482 | -19.3494 | -2.93 | 6.6191 | 47.6277 | 17.22 | 42.5883 | -9.6313 | 42.368 |  |  | 0 | 0 |  |  | -9.7373 | -9.59 | -19.6415 | -19.6063 | 40.14 | 40.17 | -35.2 | -35.5 | 0.0888 | 7.68 | 38.6357 | 27.0291 | 27.112 | -15.3 | -46.1 | -7.6 | -8.1 | -17.9147 | -17.7656 | -110.7814 | 16.6853 | -227.7648 | -26.4625 | -17.1239 | 74.0186 | 94.5598 | 83.9649 | 122.524 | -1.1666 | 37.2773 |  | 24.747 | 112.7125 | -231.3665 | 25.5931 | -16.1888 | -0.9607 |  | -12.56 | -2.224 | -2.231 | 8.48 | -7.36 | -3.729 | 1.5244 | 0.383 | -5.33 | -0.8 | 2.421 | 1.117 |  |  | 5.1813 | 4.7027 | 4.4694 |  | 34.1 | 0.3877 | 0.95 |  | -8.3567 | -1.9672 | -26.5828 | -8.2034 | -6.0094 | -26.6552 | 0 | -28.5 | 12.1 | 29.9703 | -78.2643
30/07/2026 | 14:30 | 0 | 7.0081 | -11.8316 | 7.7393 | 7.6611 |  | 20.0416 |  | 21.6601 | 9.5457 | 10.9849 | -13.32 | -39.6 | 17.6 | 9.936 | -26.4 | 3.7961 | -6.4337 | 7.6775 | 7.6002 | 13.1947 | 5.2896 | -0.4836 | 0.8066 |  | -0.9477 | 0.237 | 0.266 | 4.375 |  |  | -0.546 | 0.331 | -2.95 | -2.89 |  | -13.45 | -13.54 | 6.7406 | 3.7069 | 21.6549 | 26.1512 | -19.0263 | -9.7218 | -9.0205 | 6.1108 | 5.6172 | 0 | -14.8127 | 15.5015 | 15.9205 | 121.6797 | 2.7478 | -5 | -5 | -22.1637 | -21.8612 | -3.1189 |  | 21.2983 | 9.8266 | 5.4164 | 3.6339 | -57.7715 | 73.7327 | 73.7327 | -87.6064 | -59.257 |  |  |  | 21.9151 | 17.15 | 13.65 | -9.08 | 16.6 | -18.214 | -18.214 | 32.6864 | 31.1672 | -6.9433 | -2.36 | -2.4803 | 21.2333 |  | 4.2153 | 6.875 | 0.5 | -0.7 | -4.44 | 29.3915 | 30.2038 | 28.3771 | 53.7178 | 54.4357 | -30.9733 | -36.2261 | -23.8796 | 4.8227 | 40.78 | 17.66 | 14.8486 | 13.4796 | -12.5525 |  |  |  | 22.1684 |  | -5.617 | -39.3 | -40.3 | -0.8655 | 19.2 | 17.12 | 24.52 | 13.07 | -3.62 | 19.1425 |  | -7.26 | -1.18 | 18.16 | 13.32 | -23.0182 |  | -40.6992 | -39.9636 | 55.9536 | 21.7404 |  | 9.0433 | 1.1601 | -16.1682 | -13.027 | 24.9136 | -66.7812 | 5.9228 | -7.3292 | -5.6443 | 24.6405 | -17.1428 |  | 10 | -19.6203 | 76.0331 |  | -12.53 | -4.26 | -3.2 | 12.0546 | -27.1989 | -10.1724 | -10.423 | 6.0174 | 3.8974 | -24.3199 | 7.4578 | 7.1398 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 6.3633 | -18.5877 | 22.6661 | 22.1085 | -4.8586 | 10.3426 | 25.8854 | -18.7 | -1.2081 | 0.1476 | 0.89 | 0.06 | -25.1676 | 0 | 1.77 | 1.253 |  | 3.77 | -21.9913 | -11.3614 | -2.48 | 29.0303 |  | 24.7529 | -9.3394 | -10.0748 | 3.2048 |  |  | -11.6712 | 83.2404 | 5.3459 | -21.1238 | 6.3499 | 5.7719 | 162.96 | -1.0478 | -3.685 | -11.7797 | 2.2598 | 6.3439 | 6.5033 | 1.6783 | -23.0373 | -21.1469 | 1.26 | 0 | 35.724 | 21.6094 | 43.3725 | -9.893 | 43.7485 |  | 0 | -13.0707 | -11.5337 |  |  | -9.8538 | -9.8231 | -21.2698 | -21.0214 | 39.89 | 39.91 | -34.9 | -35.5 | 0.1767 | 8.16 | 39.3982 | 27.2276 | 27.1528 | -14.8 | -44.4 | -6.8 | -7.2 | -17.6708 | -17.6996 | -120.5264 | 17.3778 | -228.2207 | -28.1764 | -22.954 | 74.1242 | 92.6527 | 82.29 | 124.0347 | -2.1114 | 37.7591 |  | 24.5616 | 113.685 | -234.1399 | 25.7693 | -17.706 | -0.7483 |  | -12.08 | -2.242 | -2.249 | 7.84 | -6.88 | -3.5922 | 1.6709 | 0.325 | -5.272 | -1.6 | 1.131 | 1.167 | 3.5199 | 4.0864 | 4.0435 | 3.0322 | 3.9881 |  | 32.2 | 0.7419 | 1 |  | -8.2167 | -2.0279 | -26.567 | -7.9795 | -5.7102 | -26.98 | 1.6128 | -27.5 | 10.6 | 22.0403 | -70.2307
30/07/2026 | 15:00 | 0 | 6.8803 | -11.8392 | 8.0628 | 7.821 |  | 19.3193 |  | 21.9149 | 9.6267 | 11.0256 | -15.54 | -41.8 | 19.8 | 10.764 | -28.6 | 4.4714 | -6.5022 | 8.1863 | 8.1338 | 13.877 | 5.1008 | -0.6835 | 0.8628 |  | -1.0851 | 0.104 | 0.126 | 4.598 |  |  | -0.327 | 0.345 | -5.19 | -5.15 |  | -12.3 | -12.31 | 7.0717 | 3.8031 | 21.3868 | 25.8687 | -18.1759 | -9.9111 | -9.4063 | 5.3782 | 5.5443 | 0 | -13.8378 | 15.2929 | 15.5333 | 119.6368 | 3.073 | -5.1 | -5 | -22.3815 | -22.1303 | -3.4827 |  | 22.3304 | 9.7957 | 5.5932 | 3.5719 | -56.8865 | 74.9229 | 75.2891 | -82.1144 | -58.8186 |  |  |  | 22.0648 | 17.39 | 13.72 | -9.56 | 16.75 | -19.8215 | -19.6875 | 34.393 | 33.0974 | -6.8133 | -3.837 | -4.0394 | 22.365 |  | 4.4116 | 7.067 | -1.3 | -2.2 | -4.37 | 27.8937 | 28.3717 | 25.9518 | 55.4367 | 55.8658 | -30.8942 | -38.0622 | -23.6698 | 4.8376 | 40.32 | 17.69 | 14.5361 | 13.382 | -12.3404 |  |  |  | 5.7244 |  | -5.4997 | -39.4 | -40.4 | -0.47 | 18.5 | 17.36 | 24.02 | 12.77 | -3.89 | 17.7475 | -5.9203 | -7.07 | -1.28 | 19.07 | 13.45 | -8.6182 | -4.2455 | -39.3947 | -37.9545 | 50.1425 | 15.8051 | 5.2139 | 5.4699 | 0.8266 | -24.4683 | -13.052 | 18.9924 | -67.7941 | 5.8653 | -6.7985 | -5.82 | 28.0536 | -7.2108 |  | -6.1 | -18.2631 | 58.3364 |  | 0 | -4.37 | 0 | 12.6879 | -14.5849 | -10.1972 | -10.4255 | 5.8219 | 9.2676 | -24.6881 | 7.3468 | 7.0531 |  | 4.1767 | 4.2109 | 3.4474 | 7.3681 | 7.2006 | -25.4534 | 20.4466 | 20.5654 | -11.3399 | 0 | 24.8161 | -19.94 | -1.9606 | 0.2181 | 0.97 | -0.04 | -25.2792 |  | 1.788 | 0.769 |  | 4.2 | -14.0075 | -3.4032 | -2.59 | 29.8015 |  | 29.9645 | -9.7554 | -10.4997 | 3.3788 |  |  | -14.0277 | 85.8374 | 6.1084 | -24.8586 | 6.7413 | 5.7367 | 153.3238 | -1.1608 | -7.7307 | -13.1645 | 2.4371 | 6.6515 | 6.8593 | 1.8122 | -22.6658 | -21.791 | -1.26 | -3.1851 | 28.4287 | 19.2898 | 48.3355 | -11.2947 | 41.8675 |  | 0 | -11.4991 | -11.8971 |  |  | -10.2167 | -10.258 | -20.7788 | -20.8219 | 34.62 | 34.49 | -34.8 | -35 | 0.054 | 6.56 | 38.2928 | 27.9186 | 27.856 |  | -44.8 | -7.6 | -8.1 | -17.8892 |  | -132.159 | 18.2106 | -225.7922 | -24.8539 | -23.8006 | 72.4247 | 95.9689 | 81.9654 | 120.6251 | -4.978 | 25.1577 |  | 23.5356 | 109.1768 | -231.08 | 25.6061 | -14.1651 | -0.9363 |  | -12.32 | -2.274 | -2.284 | 8 | -7.44 | -3.2029 | 1.9638 | 0.6455 | -5.9159 | -1.5 | 0.967 | 2.123 |  |  | 3.9802 | 3.9383 | 3.0999 |  | 32.7 | 0.1818 | 1.11 |  | -7.0524 | -1.9624 | -27.3872 | -6.8458 | -5.7982 | -27.3507 | 2.1219 | -28.1 | 11.8 | 19.2225 | -68.4016
30/07/2026 | 15:30 | 0 | 6.7919 | -11.8745 | 8.6982 | 7.9228 |  | 19.1466 |  | 21.9746 | 9.6837 | 10.9662 | -15.54 | -41.8 | 19.8 | 11.592 | -28.6 | 3.8657 | -6.0533 | 8.1467 | 8.0059 | 13.5089 | 4.726 | -0.6214 | 0.7773 |  | -1.1019 | 0.015 | 0.048 | 4.024 |  |  | -0.571 | 0.326 | -5.72 | -5.65 |  | -12.36 | -12.35 | 6.8137 | 3.7466 | 21.6564 | 26.0489 | -17.0918 | -9.5694 | -8.9927 | 5.6908 | 4.9391 | 0 | -13.8741 | 15.5336 | 15.8636 | 114.7115 | 4.8806 | -5 | -5 | -22.2084 | -22.3125 | -3.3259 |  | 21.6403 | 10.0507 | 5.3467 | 3.4982 | -65.4927 | 76.1742 | 76.3878 | -80.3659 | -68.0533 |  |  |  |  | 17.54 | 13.69 | -9.41 | 16.96 | -20.2233 | -19.8215 | 34.6786 | 33.7064 | -7.1993 | -5.4113 | -5.7961 | 21.5457 |  | 4.4116 | 7.285 | -2.1 | -3 | -4.48 | 27.4982 | 27.9369 | 25.8521 | 57.2663 | 57.5617 | -31.2113 | -39.4247 | -24.9785 | 4.3365 | 41.53 | 18.28 | 14.8486 | 13.4796 | -12.4882 |  |  |  | 4.6686 |  | -5.5928 |  |  | -0.6958 | 17.8 | 17.14 | 23.06 | 11.97 | -3.98 | 17.4375 |  | -7.19 | -1.25 | 18.95 | 13.62 | -8.6364 | -4.1364 | -39.6191 | -38.8727 | 48.858 | 14.403 | 3.6839 | 3.734 | -1.2018 | -16.6161 | -11.171 | 14.8054 | -64.7847 | 5.5556 | -6.7753 | -5.8721 | 26.788 | -9.552 |  | -3.7 | -16.5011 | 74.0143 | 0 | 6.37 | -3.24 | 0.8 | 12.1528 | -20.4379 | -9.9984 | -10.229 | 5.9547 | 8.3385 | -24.1936 | 7.348 | 6.9423 |  | 2.9821 | 3.0349 | 0 | 7.5355 | 7.2006 | -25.4534 | 20.9435 | 20.899 | -10.3656 |  | 25.8854 | -18.97 | -1.2044 | 0.1916 | 0.82 | 0.32 | -25.7341 |  | 1.858 | 1.061 |  | 5.13 | -15.3106 | -5.0432 | -2.55 | 31.9366 |  | 23.9638 | -8.7242 | -9.6797 | 3.2547 |  |  | -13.5455 | 81.3862 | 4.6228 | -20.1606 | 4.8703 | 4.4169 | 148.3199 | -0.9903 | -3.7288 | -12.0678 | 3.7614 | 6.7614 | 6.7486 | 2.7991 | -22.1033 | -21.4992 | -1.26 | 0 | 30.6229 | 16.2541 | 50.2549 | -10.9873 | 41.861 |  | 0 | -10.4527 | -10.0411 |  |  | -10.0484 | -10.1127 | -20.3329 | -19.7682 | 36.43 | 36.56 | -35.2 | -35.4 | 0.2646 | 4.96 | 38.8815 | 28.0855 | 28.0116 | -14.8 | -44 | -7.5 | -8 |  | -17.9322 | -128.8506 | 18.835 | -228.5735 | -23.6177 | -23.3895 | 71.873 | 95.2947 | 84.9389 | 122.8165 | -2.7393 | 29.7675 | 0 | 24.2055 | 113.4026 | -233.6001 | 25.7809 | -14.8436 | -0.6311 |  | -12.32 | -2.32 | -2.304 | 8.32 | -7.36 | -3.7138 | 1.5244 | 0.4105 | -5.565 | -1.1 | 1.768 | 1.373 |  |  | 4.1818 | 4.2495 | 5.0558 |  | 32.5 | -0.1798 | 1.11 |  | -7.713 | -2.1965 | -26.5943 | -7.7555 | -5.9661 | -26.8019 | 0 | -28 | 11.5 | 21.8753 | -73.8666
30/07/2026 | 16:00 | 0 | 6.7548 | -11.6692 | 9.9062 | 8.075 |  | 17.874 |  | 22.8812 | 10.0357 | 11.321 | -13.32 | -41.8 | 17.6 | 10.764 | -28.6 | 4.2423 | -6.0315 | 8.0261 | 7.9627 | 13.535 | 4.7688 | -0.6922 | 0.8476 |  | -1.1096 | 0.14 | 0.158 | 4.532 |  |  | -0.584 | 0.327 | -3.34 | -3.28 |  | -12.9 | -13.04 | 6.7839 | 3.6942 | 19.7088 | 24.5258 | -13.954 | -10.1615 | -9.6141 | 3.9981 | 4.4159 | 0 | -13.3452 | 15.8276 | 15.7627 | 110.667 | 5.3707 | -5 | -5.1 | -23.6342 | -23.2545 | -3.3978 |  | 18.3272 | 9.8527 | 4.8886 | 3.27 | -80.2026 | 77.7611 | 78.5851 | -70.8507 | -76.9412 |  |  |  | 22.0847 | 17.35 | 13.1 | -9.87 | 17.4 | -19.5535 | -19.4196 | 34.8327 | 33.6135 | -6.4274 | -1.6942 | -2.3009 | 18.4246 |  | 4.4116 | 9.954 | -4.5 | -4.4 | -4.15 | 26.8814 | 27.3695 | 25.4824 | 60.8581 | 60.8986 | -33.1192 | -40.7623 | -26.1497 | 4.2439 | 38.67 | 15.81 | 14.5361 | 13.1866 | -12.1612 |  |  |  | 6.1026 |  | -5.3704 | -42 |  | -0.7324 | 17.1 | 16.1 | 22.5 | 11.46 | -3.75 | 16.3835 | -6.6754 | -7.02 | -1.19 | 18.09 | 13.41 | -8.0727 | -4.4091 | -39.1911 | -38.6364 | 48.5408 | 13.1269 | 2.6453 | 3.4113 | -1.9719 | -22.3723 | -11.483 | 5.4703 | -63.6125 | 5.4377 | -6.7564 | -5.6656 | 26.7973 | -8.0155 |  | -5 | -18.6735 | 57.0011 |  | 0 | -8.73 | 0 | 12.5021 | -17.7317 | -9.5709 | -9.8047 | 4.9304 | 7.8874 | -24.2061 | 7.1673 | 6.9013 |  | 3.1725 | 3.9713 | 2.4291 | 7.3681 | 7.2006 | -16.5782 | 20.1482 | 19.7808 | -3.0664 | 12.022 | 25.8854 | -17.47 | -1.2062 | 0.1476 | 0.57 | -0.16 | -25.3905 |  | 1.627 | 1.169 |  | 3.57 | -26.0992 | -14.569 | -2.52 | 29.0053 |  | 24.2575 | -8.8023 | -9.7 | 3.2162 |  |  | -13.6157 | 82.5695 | 4.0451 | -20.1007 | 5.5963 | 4.4815 | 166.242 | -1.1133 | -3.73 | -11.8779 | 3.7562 | 6.6002 | 6.7723 | 3.2695 | -20.6601 | -19.0506 | -2.51 | -4.1621 | 25.8246 | 16.4854 | 53.1706 | -7.905 | 45.3673 |  | 0 | 0 | -11.5734 |  |  | -10.5643 | -10.4252 | -17.8972 | -17.3988 | 29.3 | 29.24 | -34.8 | -33.9 | 0.195 | 2.88 | 38.882 | 27.4245 | 26.8641 | -15.7 | -44.8 | -7 | -7.4 |  | -17.6909 | -132.4694 | 18.7372 | -226.2701 | -24.2542 | -24.2301 | 74.5702 | 92.2372 | 85.4021 | 124.2257 | -0.1942 | 16.1143 |  | 22.9267 | 118.0945 | -236.7806 | 27.5935 | -19.9656 | -0.4675 | 6.826 | -12.64 | -2.261 | -2.266 | 8.32 | -6.8 | -3.9463 | 0.9384 | 1.7288 | -6.2394 | -0.8 | 2.002 | 1.859 | 3.2996 | 3.8136 | 4.0213 | 3.8752 | 3.8504 |  | 33.4 | -0.3496 | 1.03 |  | -7.7779 | -1.8209 | -27.271 | -7.8561 | -5.7718 | -27.2928 | 2.1489 | -28.7 | 12.2 | 17.7336 | -74.4407
30/07/2026 | 16:30 | 0 | 6.793 | -11.6557 | 9.3746 | 7.7311 |  | 17.2394 |  | 23.2375 | 10.1137 | 11.318 | -13.32 | -41.8 | 19.8 | 9.108 | -28.6 | 4.0317 | -6.1558 | 7.6036 | 7.5416 | 12.8654 | 4.6082 | -0.6568 | 0.8589 |  | -1.0646 | 0.273 | 0.299 | 4.586 |  |  | -0.842 | 0.333 | -2.49 | -2.51 |  | -12.89 | -12.85 | 5.4559 | 3.7024 | 19.2613 | 23.743 | -13.7492 | -8.4993 | -8.1627 | 3.8249 | 4.1895 | 0 | -13.577 | 17.3531 | 17.7078 | 108.8172 | 5.3345 | -5 | -5 | -23.7524 | -23.3923 | -3.0679 |  | 17.5253 | 9.8265 | 3.6598 | 2.5371 | -84.3837 | 74.7703 | 75.1671 | -71.7416 | -88.504 |  |  |  | 22.0847 | 17.17 | 12.77 | -10.07 | 17.08 | -19.0177 | -19.0177 | 34.7885 | 33.4476 | -6.4846 | 1.1747 | 1.0239 | 17.2776 |  | 4.608 | 10.02 | -6.8 | -7.7 | -4.19 | 27.7923 | 27.9273 | 26.2774 | 62.4888 | 62.0149 | -33.2198 | -42.3679 | -26.0629 | 4.3683 | 39.37 | 15.99 | 14.3799 | 13.1866 | -12.2991 |  |  |  | 10.1545 |  | -5.3652 | -42.3 | -40.4 | -1.1829 | 16.1 | 15.2 | 21.32 | 10.59 | -3.35 | 16.4455 | -11.4031 | -6.98 | -1.18 | 18.42 | 12.62 | -12.4 | -6.2364 | -40.1698 | -39.2182 | 44.836 | 10.9182 | 0.1782 | 0.3538 | -2.0259 | -24.5126 | -10.877 | 1.0078 | -46.4927 | 4.7597 | -6.0453 | -5.016 | 32.7784 | -10.233 |  | -2.6 | -19.4811 | 55.3368 | 0 | 0 | -9.49 | 0 | 12.2167 | -20.9927 | -9.7099 | -10.0643 | 6.7445 | 12.888 | -28.9631 | 6.9123 | 6.5882 |  | 2.8043 | 2.9028 | 0 | 6.5308 | 7.2006 | -14.0663 | 21.4092 | 21.5709 | -0.116 | 14.4957 | 24.025 | -17.66 | -1.6072 | 0.2007 | 0.78 | -0.25 | -24.6578 |  | 1.319 | 1.264 |  | 3.32 | -28.0931 | -17.1351 | -2.41 | 27.9549 |  | 24.4475 | -9.0247 | -9.8067 | 3.2009 |  |  | -12.6974 | 81.2386 | 4.538 | -20.5053 | 5.9672 | 5.5806 | 174.8069 | -1.2104 | -3.7987 | -11.7616 | 3.4663 | 6.3146 | 6.4796 | 2.9953 | -7.3859 | -6.2454 | 1.68 | 0 | 41.8297 | 24.7333 | 52.4691 | 7.5146 | 49.8748 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.7534 | -12.7774 | -16.4306 | -16.1491 | 37.48 | 37.38 | -34.3 | -34.4 | 0.0357 | 0.8 | 33.137 | 28.8293 | 28.7418 | -16.1 | -45.1 | -4.1 | -4.7 |  | -17.9003 | -85.8043 | 32.9692 | -269.6854 | -32.4638 | -21.3271 | 109.9469 | 56.5179 | 111.8395 | 95.2204 | 38.8243 | 39.7637 |  | -5.008 | 202.6313 | -206.5072 | 9.5241 | 8.1441 | -0.7263 | 7.578 | -11.84 | -2.239 | -2.246 | 7.52 | -6.4 | -4.1164 | 0.264 | 3.2547 | -6.3279 | -1.8 | 1.96 | 1.747 |  |  | 3.9481 | 5.0257 | 4.205 |  | 32.5 | 0.1809 | 1.06 | 0 | -12.8033 | 0.1522 | -24.8002 | -12.5005 | -7.581 | -23.5296 | 0 | -26.8 | 10.4 | 31.3918 | -90.4562
30/07/2026 | 17:00 | 0 | 6.4186 | -11.4338 | 15.0992 | 7.9607 |  | 16.3705 |  | 21.9438 | 9.1997 | 10.8077 | -13.32 | -37.4 | 15.4 | 6.624 | -26.4 | 4.2454 | -9.0365 | 7.5938 | 7.579 | 12.9808 | 4.6377 | -0.7058 | 0.8054 |  | -1.1412 | 0.607 | 0.647 | 5.251 |  |  | 1.241 | 0.357 | 0.74 | 0.61 |  | -12.4 | -12.47 | 4.9019 | 4.0196 | 23.6243 | 25.6954 | -17.5221 | -6.1229 | -5.6271 | 11.3649 | 14.3023 | 0 | -16.1862 | 21.2914 | 25.6425 | 99.5549 | 4.0837 | -4.4 | -4.4 | -22.3778 | -21.4675 | -3.1042 |  | 15.8499 | 8.6247 | 3.5054 | 2.2823 | -80.2942 | 71.5048 | 71.2302 | -74.676 | -95.2431 |  |  |  | 28.4317 | 13.86 | 9.64 | -13.12 | 13.3 | -18.7498 | -18.3479 | 32.844 | 31.895 | -6.0158 | 6.2494 | 6.1942 | 16.2532 |  | 4.7913 | 9.576 | -7 | -7.3 | -3.91 | 27.9546 | 27.5191 | 26.3239 | 56.3379 | 56.6618 | -29.6455 | -43.1975 | -23.771 | 4.1121 | 39.04 | 15.83 | 14.2236 | 12.8937 | -12.2663 |  |  |  | 7.6204 |  | -5.519 | -37.6 | -37.8 | -1.698 | 15.2 | 14.38 | 20.22 | 9.95 | -3.31 | 15.283 | -8.068 | -6.47 | -1.23 | 18.3 | 11.73 | -9.7273 | -4.9455 | -38.652 | -37.9182 | 42.4494 | 9.9048 | -0.557 | -0.253 | -2.2574 | -17.8165 | -11.458 | 0.3921 | -9.8775 | 0.7232 | -7.0787 | -6.3634 | 28.9401 | -14.5214 |  | 1.5 | -17.8611 | 70.0204 |  | 6.27 | -12.94 | 0.7 | 11.4784 | -27.9024 | -9.5592 | -9.8978 | 7.3421 | 13.2353 | -29.6292 | 6.2577 | 6.0373 |  | 3.1605 | 4.2691 | 2.9217 | 6.1959 | 6.3633 | -8.7077 | 19.5551 | 19.5704 | 5.7546 | 21.6039 | 26.7546 | -16.86 | -1.2062 | 0.2007 | 0.83 | -0.57 | -26.8061 |  | 1.238 | 1.28 |  | -0.01 | -32.9589 | -21.9789 | -2.37 | 23.0235 |  | 30.2677 | -10.539 | -11.611 | 3.2392 |  |  | -14.2697 | 84.0282 | 3.8745 | -24.5035 | 5.7611 | 5.6828 | 184.4689 | -1.2803 | -6.0258 | -12.7594 | 2.9382 | 6.0216 | 6.1869 | 2.2585 | 1.2843 | 3.5535 | 9.64 | -5.9106 | 33.5442 | 44.8981 | 73.5186 | 17.3747 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.348 | 15.8298 | -7.6139 | -7.4892 | -13.0043 | -13.6158 | 31.93 | 32.05 | -34.7 | -34.9 | 0.0357 | -2.8 | 46.468 | 24.4104 | 24.1834 | -16.1 | -45.7 | -9.3 | -9.8 | -17.5196 | -17.5125 | -64.7482 | 35.448 | -268.7091 | -29.8893 | -14.8175 | 133.8009 | 28.1704 | 96.2612 | 107.9516 | 71.472 | 41.2354 |  | 11.188 | 242.4331 | -208.8936 | 40.1718 | -19.1059 | -2.6014 | 8.055 | -11.04 | -2.204 | -2.207 | 6.32 | -4.24 | -4.49 | -2.0493 | 2.9892 | -3.1632 | -2.1 | 0.477 | 0.776 | 3.2996 | 3.8136 | 4.5645 | 3.7186 | 3.3772 |  | 32.3 | -1.3263 | 0.92 |  | -14.7462 | 0.971 | -22.0325 | -14.8186 | -8.1608 | -21.4025 | 0 | -27 | 9.8 | 42.4548 | -106.4738
30/07/2026 | 17:30 | 0 | 6.0509 | -11.0545 | 15.0309 | 7.7546 |  | 16.6341 |  | 21.0019 | 9.2807 | 10.7437 | -13.32 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 4.2005 | -8.4784 | 7.0172 | 7.1898 | 12.122 | 4.8026 | -0.6307 | 0.8369 |  | -1.1015 | 0.508 | 0.591 | 5.891 | -8.88 | 2.2 | 1.234 | 0.357 | 0.46 | 0.59 |  | -12.64 | -12.73 | 4.1759 | 4.2763 | 21.9791 | 24.337 | -16.7738 | -8.4183 | -9.0609 | 20.9889 | 21.3785 | 0 | -17.297 | 24.1339 | 31.7931 | 101.7575 | 4.6365 | -4.6 | -4.7 | -22.1939 | -22.3498 | -3.0062 |  | 13.7042 | 7.3756 | 3.301 | 2.2458 | -76.7845 | 69.5517 | 69.6432 | -71.7806 | -97.8795 |  |  |  | 25.5277 | 13.97 | 9.85 | -13.7 | 12.36 | -17.1423 | -17.2763 | 33.3762 | 31.7896 | -4.7788 | 7.5515 | 7.6513 | 13.1684 |  | 4.7913 | 9.743 | -8.4 | -8.1 | -3.69 | 27.5046 | 28.0562 | 25.5562 | 57.9597 | 58.172 | -32.2422 | -40.1266 | -27.2183 | 3.3904 | 37.37 | 15.1 | 13.2861 | 12.2101 | -11.9197 |  |  |  | 7.6906 |  | -5.2618 | -40.2 | -40.3 | -1.936 | 14.4 | 13.24 | 19.4 | 9.31 | -2.64 | 14.6165 | -8.108 | -5.8 | -1.26 | 18.06 | 11.21 | -9.1636 | -4.7818 | -38.7841 | -37.3364 | 40.8534 | 9.1999 | -1.0337 | -0.7738 | -2.3386 | -25.9755 | -11.851 | -1.4868 | -8.0499 | 0.8925 | -6.8221 | -5.8791 | 29.9793 | -9.8104 |  | -5.3 | -17.9397 | 55.7762 | 0 | 6.59 | -11.74 | 0 | 11.331 | -17.9012 | -10.5563 | -10.7616 | 7.5856 | 16.1369 | -30.4221 | 6.8178 | 6.4121 |  | 3.3374 | 3.4655 | 0 | 5.1911 | 4.5213 | -6.8657 | 18.9601 | 19.0999 | 5.8342 | 20.6171 | 24.4889 | -17.66 | -0.7997 | 0.1998 | 0.38 | 1.14 | -24.0912 | 0 | 1.108 | 1.201 |  | 0.23 | -32.0696 | -22.049 | -2.34 | 23.579 |  | 30.8186 | -9.7234 | -10.4369 | 3.1865 |  |  | -13.0209 | 82.0952 | 3.7314 | -25.0701 | 5.9933 | 5.732 | 184.2744 | -1.8988 | -7.9166 | -12.5667 | 2.9437 | 5.9044 | 6.0841 | 2.4255 | 1.4665 | 3.7339 | 8.8 | -6.5128 | 33.5755 | 45.2447 | 75.2902 | 16.9327 |  | -10.8338 |  | -9.7499 | -11.1581 | 22.5611 | 21.6379 | -5.4803 | -5.3039 | -9.3405 | -9.6745 | 31.58 | 31.52 | -34.6 | -34.4 | 0.1767 | -5.84 | 48.8038 | 31.4231 | 31.5789 | -16.1 | -46 | -11.4 | -12 |  |  | -68.3606 | 27.1845 | -262.8685 | -29.3022 | -16.7792 | 124.7711 | 34.6675 | 90.9003 | 97.4041 | 66.4592 | 39.7599 |  | 17.1931 | 231.278 | -199.262 | 50.3848 | -23.4956 | -0.6091 | 7.777 | -11.04 | -2.223 | -2.228 | 6.08 | -3.28 | -4.8404 | -2.2538 | 2.4918 | -3.3097 | -0.6 | 2.363 | 2.789 | 3.3132 | 4.0902 | 4.7192 | 3.8785 | 3.942 |  | 33.7 | -0.9489 | 0.74 | 0 | -15.7165 | 0.6937 | -21.8 | -14.9463 | -8.5732 | -20.889 | 0 | -28 | 11.1 | 44.0663 | -109.1462
30/07/2026 | 18:00 | 0 | 5.9611 | -10.902 | 15.8101 | 8.1092 |  | 15.4079 |  | 21.4653 | 9.2847 | 10.7961 | -11.1 | -33 | 8.8 | 3.312 | -22 | 3.9095 | -6.9701 | 5.4407 | 5.3468 | 9.474 | 4.3 | -1.1573 | 0.7903 |  | -0.9924 | 0.256 | 0.259 | 4.138 | -8.88 | 2.2 | -0.726 | 0.328 | -1.78 | -1.73 |  | -13.84 | -13.66 | 1.7215 | 3.9376 | 23.67 | 26.1476 | -12.5692 | -9.0661 | -8.4257 | 3.2743 | 3.4395 | 0 | -11.0751 | 18.5317 | 18.8759 | 97.0388 | 7.8252 | -5.9 | -5.9 | -25.0654 | -24.5764 | -3.2427 |  | 12.9967 | 7.6134 | 2.3775 | 1.6264 | -107.0284 | 71.5048 | 71.5659 | -45.3582 | -110.1638 |  |  |  | 23.6416 | 13.77 | 9.91 | -14.76 | 11.43 | -12.1859 | -12.0519 | 29.1763 | 28.1385 | -4.9686 | -9.4498 | -9.3308 | 12.7225 |  | 5.184 | 7.113 | -7.5 | -7.6 | -4 | 20.8566 | 19.9902 | 18.4122 | 61.0402 | 61.3037 | -34.1127 | -40.1999 | -29.5145 | 3.8262 | 35.65 | 14.45 | 13.4424 | 12.3077 | -12.0871 |  |  |  | 11.585 |  | -5.4565 | -39.7 | -37.7 | -2.2144 | 14.9 | 13.82 | 19.84 | 9.53 | -2.57 | 13.2835 | -12.0657 | -3.41 | -1.17 | 15.14 | 10.44 | -13.6727 | -7.2182 | -37.4429 | -36.2182 | 34.3527 | 4.8532 | -5.0121 | -4.9179 | -1.6665 | -28.2281 | -12.772 | -29.7788 | -14.4312 | -0.0995 | -5.5931 | -4.8058 | 25.7612 | -7.4215 |  | -4.5 | -16.9217 | 52.1923 | 0 | 0 | -8.09 | 0 | 11.3263 | -11.8029 | -11.4793 | -11.6405 | 7.6917 | 15.1366 | -29.4116 | 7.3008 | 6.9436 |  | 3.8433 | 4.9093 | 3.2284 | 0.6698 | 1.5071 | -4.8562 | 17.4344 | 17.3831 | 8.3962 | 24.7629 | 24.4938 | -17.29 | -1.2044 | 0.2538 | 0.73 | 0.81 | -23.8915 |  | 1.213 | 1.025 |  | -0.75 | -34.8876 | -24.2657 | -2.52 | 22.0791 |  | 29.2655 | -9.931 | -10.6882 | 3.419 |  |  | -12.2547 | 77.1931 | 3.3316 | -24.3858 | 5.4616 | 5.6896 | 177.82 | -1.8063 | -6.3403 | -13.1726 | 3.1026 | 6.6295 | 6.7644 | 2.6039 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 38.4958 | 31.3017 | 76.4664 | 13.0204 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -4.9245 | -4.75 | -9.3751 | -9.2082 | 32.56 | 32.73 | -33.5 | -33.5 | 0.1767 | -5.44 | 43.1866 | 31.326 | 31.2136 | -17.4 | -44.8 | -11.4 | -11.9 |  |  | -85.6285 | 23.0835 | -258.2068 | -26.3198 | -21.0803 | 106.6553 | 55.5265 | 102.6181 | 81.2142 | 38.6066 | 38.5683 |  | 8.0075 | 209.5622 | -190.023 | 36.9356 | -10.7892 | -0.2576 | 0.324 | -11.44 | -2.42 | -2.442 | 7.36 | -3.36 | -4.9889 | -2.6932 | 1.1734 | -2.6352 | 0.2 | 1.021 | 0.576 |  | 3.8072 | 4.3572 | 3.9808 | 3.6391 |  | 31.8 | -1.1349 | 0.74 | 0 | -14.7825 | 0.9664 | -22.5186 | -14.9546 | -9.021 | -21.5195 | 0 | -26.2 | 9.7 | 50.8006 | -111.7721
30/07/2026 | 18:30 | 0 | 6.0936 | -11.2446 | 13.9596 | 8.1737 |  | 16.0333 |  | 19.1022 | 8.2657 | 9.7855 | -11.1 | -33 | 8.8 | 3.312 | -22 | 4.2872 | -8.2093 | 6.8909 | 6.7531 | 11.9338 | 4.1262 | -1.5544 | 0.8308 |  | -1.1319 | 0.728 | 0.752 | 1.201 | -8.88 | 2.2 | -0.321 | 0.395 | 1.23 | 1.31 |  | -12.95 | -13 | 2.6436 | 3.2562 | 24.6373 | 26.8489 | -20.5553 | -4.2128 | -3.3552 | 1.7758 | 1.6083 | 0 | -17.2604 | 10.8066 | 10.9757 | 110.241 | -0.2715 | -3.6 | -3.6 | -25.2965 | -25.0493 | -2.4123 |  | 6.456 | 6.4543 | 2.8434 | 1.7492 | -68.1173 | 68.8192 | 69.0023 | -65.6345 | -89.5912 |  |  |  | 23.8711 | 13.02 | 11.04 | -15.5 | 6.95 | -13.2576 | -13.3915 | 31.1747 | 29.761 | -3.9562 | -5.6931 | -5.9417 | 6.4949 |  | 5.184 | -1.806 | -4.7 | -6.3 | -3.54 | 20.6293 | 20.7764 | 19.3606 | 50.3788 | 50.5179 | -23.607 | -39.8811 | -19.3224 | 3.9931 | 34.43 | 13.77 | 12.6611 | 11.6241 | -11.5111 |  |  |  | 11.6082 |  | -5.036 | -34.5 | -36 | -2.2131 | 13.6 | 13.16 | 18.1 | 8.24 | -2.37 | 12.2605 | -12.1632 | -3.44 | -1.13 | 18.24 | 9.33 | -13.2182 | -6.6455 | -37.5754 | -36.8273 | 32.616 | 4.7581 | -5.4145 | -4.9769 | -0.9644 | -29.6439 | -11.96 | -9.9043 | -9.5158 | -0.5384 | -5.3824 | -4.3521 |  | -7.1458 |  | -10.7 | -15.1201 | 56.2073 |  | 0 | -3.17 | 0 | 11.0251 | -12.5392 | -11.4188 | -11.5698 | 7.2406 | 18.822 | -30.9663 | 7.3606 | 7.0858 |  | 3.2961 | 3.6386 | 2.9337 | 0.8373 | 0.5024 | -9.8799 | 18.4371 | 18.2979 | 2.4106 | 17.2519 | 23.0045 | -19.28 | -1.2062 | 0.2007 | 0.63 | 2.67 | -23.3739 |  | 1.242 | 0.338 |  | -0.54 | -29.882 | -20.5802 | -3.15 | 22.7722 |  | 30.267 | -10.3999 | -11.1988 | 3.8454 |  |  | -12.1788 | 74.3391 | 3.052 | -22.4817 | 4.9018 | 4.6985 | 183.2264 | -0.7251 | -6.8906 | -12.4865 | 2.9091 | 7.1715 | 7.3418 | 2.3274 | 13.321 | 0 | 9.22 | -5.2515 | 36.1685 | 46.779 | 74.8103 | 48.0084 | 0 | 0 |  | -11.1786 | -10.6552 | 0 | 0 | -1.9708 | -1.7734 | -10.9699 | -10.9032 | 35.7 | 35.85 | -33.3 | -34 | 0.0192 | -5.44 | 44.1361 | 34.5648 | 34.5983 | -17 | -45.2 | -14.8 | -15.3 |  | -17.2872 | -65.5043 | 28.5365 | -260.8386 | -31.4667 | -17.0275 | 117.1664 | 43.2962 | 93.9441 | 84.6737 | 51.9999 | 39.4035 |  | 16.5092 | 225.3478 | -189.9484 | 58.2511 | -27.5469 | -2.0618 | -3.665 | -11.36 | -2.437 | -2.444 | 7.76 | -4.32 | -5.077 | -1.5518 | -1.6098 | -1.8143 | 1.6 | 2.883 | 1.189 | 0 | 0 | 4.5188 | 4.1289 | 4.316 |  | 32.1 | -0.2909 | 0.77 |  | -11.1963 | -0.8424 | -24.3313 | -10.4235 | -7.2359 | -23.7824 | 0 | -26.8 | 9.8 | 51.5513 | -115.4705
30/07/2026 | 19:00 | 0 | 6.4392 | -11.3916 | 11.8665 | 8.5019 |  | 17.9066 |  | 17.9488 | 7.3938 | 8.7341 | -13.32 | -33 | 11 | 2.484 |  | 4.2921 | -8.7676 | 8.1215 | 8.006 | 13.7999 | 4.0625 | -1.8077 | 0.7929 |  | -1.2076 | 0.948 | 0.963 | 4.743 | -6.66 | 4.4 | -0.228 | 0.366 | 3.03 | 3.08 |  | -11.71 | -11.58 | 3.583 | 3.5586 | 23.0548 | 25.4024 | -21.9232 | -3.0734 | -2.1979 | 1.0799 | 1.1095 |  | -17.3043 | 8.1813 | 7.8275 | 112.8773 | 1.092 | -4.3 | -4.3 | -23.7638 | -23.3121 | -2.3865 |  | 5.7987 | 6.124 | 4.6676 | 3.0558 | -38.6669 | 65.5232 | 64.9434 | -67.7698 | -75.8915 |  |  |  | 21.8353 | 12.6 | 10.81 | -16.74 | 4.82 | -14.1953 | -14.3292 | 32.0309 | 30.7014 | -4.0897 | -6.0279 | -6.2984 | 5.6848 |  | 1.9244 | -1.863 | -5.2 | -6.3 | -3.34 | 19.0866 | 19.5953 | 18.062 | 47.9891 | 48.259 | -20.624 | -38.8704 | -15.9126 | 3.8959 | 32.54 | 12.73 | 12.0361 | 11.0382 | -11.3287 |  |  |  | 8.9601 |  | -4.9415 | -32.1 | -33.5 | -3.0725 | 12.9 | 12.12 | 17.38 | 7.68 | -2.07 | 10.3075 | -9.8731 | -2.64 | -1.08 | 16.71 | 7.52 | -11.9636 | -6.0636 | -37.6565 | -36.6818 | 29.3623 | 3.466 | -6.7238 | -6.1953 | -1.2612 | -31.671 | -11.534 | -7.4203 | -17.3265 |  | -5.2675 | -4.3988 |  | -5.4446 |  | -16.1 | -14.3963 | 52.7985 |  |  | 0 | 0 | 8.1243 | -8.498 | -10.174 | -10.4256 | 5.7138 | 19.8788 | -31.9917 | 7.1626 | 6.9189 |  | 2.6639 | 2.5537 | 0 | 1.6746 | 1.5071 | -10.2148 | 18.5632 | 18.5433 | 3.0112 | 17.2339 | 23.0045 | -19.44 | -0.9059 | 0.2355 | 0.53 | 2.88 | -23.5012 |  | 1.292 | 0.382 |  | -1.81 | -30.4557 | -21.0078 | -3.23 | 21.1841 |  | 30.2986 | -10.4219 | -11.24 | 3.8538 |  |  | -11.2179 | 71.5078 | 3.2716 | -21.8512 | 6.5029 | 4.6721 | 188.0457 | -0.6046 | -6.3952 | -12.2973 | 2.3228 | 7.1276 | 7.4368 | 1.808 | 9.6493 |  | 7.12 | -4.9094 | 37.6617 | 41.332 | 69.7867 | 43.3343 |  |  |  | -9.7484 | -12.0749 |  |  | -3.6307 | -3.5076 | -10.8017 | -10.4825 | 35.34 | 35.29 | -35.7 | -35.7 | 0.0357 | -5.52 | 51.9352 | 30.2731 | 30.0804 | -17.3 | -45.2 | -12.7 | -13.2 |  | -17.5008 | -67.3965 | 28.1692 | -261.8898 | -29.8809 | -15.6758 | 113.506 | 47.9564 | 107.1363 | 84.1311 | 47.7541 | 37.8059 |  | 7.3591 | 221.2652 | -190.7693 | 51.2564 | -22.5946 | -0.1624 | -3.16 | -12.08 | -2.41 | -2.413 | 8.08 | -4.64 | -5.0451 | -1.2284 | -1.1124 | -1.5793 | 0.6 | 0.338 | -1.504 |  |  | 3.3248 | 3.1326 | 4.0229 |  | 31.6 | -0.0046 | 0.64 |  | -10.3123 | -1.2638 | -24.9215 | -10.0233 | -6.3869 | -24.8631 |  | -26.6 | 9.8 | 44.5806 | -109.0671
30/07/2026 | 19:30 | 0 | 6.5 | -11.6419 | 11.7772 | 8.2259 |  | 18.017 |  | 17.2035 | 7.1598 | 8.5815 | -13.32 | -33 | 8.8 | 3.312 |  | 3.9115 | -8.6544 | 7.7872 | 7.6996 | 13.23 | 3.6453 | -1.81 | 0.7744 |  | -1.1784 | 0.941 | 0.964 | 4.395 | -4.44 | 2.2 | -0.655 | 0.355 | 2.32 | 2.41 |  | -11.59 | -11.48 | 4.1977 | 3.2758 | 21.734 | 24.0466 | -20.4073 | -2.893 | -2.0657 | 1.5736 | 1.5635 |  | -17.6447 | 8.9909 | 8.9002 | 109.6529 | 1.8799 | -3.1 | -3.1 | -23.1386 | -23.0583 | -2.3881 |  | 4.7606 | 5.7671 | 4.551 | 2.8999 | -38.5449 | 64.9434 | 65.2791 | -62.0189 | -79.4955 |  |  |  | 20.8273 | 12.33 | 10.86 | -17.29 | 3.57 | -13.3915 | -13.5255 | 31.2529 | 30.321 | -3.3995 | -5.5705 | -5.6478 | 4.5582 | 0 | -1.5316 | -1.859 | -6 | -7 | -3.22 | 17.8895 | 18.7489 | 16.8524 | 49.054 | 49.1761 | -20.1326 | -39.3078 | -15.4379 | 3.9266 | 28.74 | 11.04 | 11.7236 | 10.6476 | -10.8543 |  |  |  | 10.6218 |  | -4.6709 | -32 |  | -2.9407 | 11.8 | 10.98 | 16.42 | 6.91 | -1.83 | 10.292 | -11.5507 | -1.51 | -1.1 | 14.66 | 7.71 | -12.2909 | -6.2182 | -37.2047 | -37.0273 | 28.5167 | 1.4198 | -8.8167 | -8.6464 | -2.7041 | -30.8418 | -10.85 | -12.9174 | -17.6592 |  | -5.2258 | -4.2536 |  | -6.0281 |  | -14.8 | -14.6629 | 52.1361 |  |  | 0 | 0 | 8.0541 | -8.6529 | -11.1873 | -11.3755 | 5.681 | 20.0147 | -32.0779 | 7.5974 | 7.354 |  | 2.9407 | 3.066 | 0 | 0.8373 | 0.6698 | -8.3728 | 18.3093 | 18.2946 | 3.1502 | 17.6429 | 21.4176 | -19.58 | -0.9059 | 0.2538 | 0.5 | 3.55 | -21.4308 |  | 1.201 | 0.195 |  | -0.28 | -30.32 | -21.3219 | -3.15 | 22.3747 |  | 30.4233 | -10.0987 | -10.8393 | 3.8391 |  |  |  | 73.4838 | 3.7553 | -22.6473 | 4.1926 | 4.0515 | 184.7437 | -0.8977 | -7.3558 | -12.1382 | 2.0533 | 7.0324 | 7.2865 | 1.7173 | 10.8763 |  | 5.87 | -2.6707 | 42.1877 | 37.1795 | 69.2175 | 43.4496 |  |  |  | -10.2871 | -11.7771 |  |  | -4.6811 | -4.509 | -10.6302 | -10.4389 | 33.24 | 33.65 | -33 | -32.7 | 0.0357 | -5.76 | 48.7168 | 29.7251 | 29.3815 |  | -43.6 | -11.8 | -12.3 |  |  | -74.6662 | 27.2905 | -262.089 | -31.143 | -18.0487 | 117.3512 | 47.5544 | 96.4083 | 91.3363 | 52.0995 | 38.1369 |  | 15.4323 | 219.4673 | -195.176 | 45.3207 | -18.1392 | -0.0452 | -3.01 | -11.12 | -2.407 | -2.398 | 7.44 | -3.92 | -5.4703 | -1.6983 | -1.4939 | -2.1653 | 0.8 | 0.864 | 1.895 |  |  | 4.2981 | 4.2279 | 3.6128 |  | 30.4 | 0.6173 | 0.61 | 0 | -11.1771 | -0.862 | -24.7474 | -11.4545 | -6.9187 | -24.3953 |  | -25.5 | 9.2 | 48.2466 | -108.5769
30/07/2026 | 20:00 | 0 | 6.3062 | -11.5089 | 12.8872 | 8.3401 |  | 17.2845 |  | 17.2893 | 7.3048 | 8.5072 | -15.54 |  |  | 3.312 | -22 | 3.8751 | -8.5696 | 7.6195 | 7.5284 | 12.9359 | 4.0596 | -1.8034 | 0.7971 |  | -1.2631 | 0.761 | 0.809 | 4.751 | -4.44 | 2.2 | -0.587 | 0.366 | 1.69 | 1.77 |  | -11.97 | -11.93 | 6.1387 | 3.4608 | 22.0003 | 24.2166 | -19.3156 | -3.4273 | -2.7864 | 2.2813 | 2.4722 |  | -17.4063 | 10.5897 | 10.4875 | 106.6431 | 1.6268 | -2.7 | -2.7 | -23.2417 | -23.2177 | -2.3577 |  | 4.7926 | 5.6963 | 4.4932 | 2.8927 | -40.7422 | 67.7206 | 67.5985 | -55.8527 | -79.6171 |  |  |  | 19.8194 | 12.07 | 10.36 | -18.02 | 3.38 | -14.1953 | -13.7934 | 36.4493 | 35.907 | -3.8542 | -6.0887 | -6.5284 | 4.6257 |  | -1.728 | -1.485 | -7.8 | -7.9 | -3.31 | 17.4806 | 17.2941 | 15.8719 | 51.9258 | 51.7351 | -20.0526 | -41.8885 | -15.7081 | 3.9459 | 29.5 | 11.13 | 11.4111 | 10.3546 | -10.7688 |  |  |  | 7.421 |  | -4.6535 | -32.4 | -31.9 | -2.8613 | 11.2 | 11.28 | 15.54 | 6.37 | -1.85 | 10.2145 | -8.5055 | -2.13 | -1.49 | 15.73 | 7.57 | -10.2545 | -5.3273 | -38.5487 | -37.6091 | 28.3386 | 0.7367 | -9.0708 | -8.861 | -2.476 | -32.5849 | -10.929 | -16.0942 | -32.449 |  | -5.2458 | -4.2411 |  | -4.6569 |  | -15.7 | -16.1421 | 45.1281 |  |  | 0 | 0 | 7.9568 | -3.8649 | -11.3854 | -11.6253 | 6.7808 | 21.0435 | -33.0172 | 7.6938 | 7.3452 |  | 2.5731 | 2.508 | 0 | 0.3349 | 0.3349 | -5.861 | 19.0603 | 18.8341 | 5.6777 | 20.0018 | 21.5933 | -18.7 | -0.9059 | 0.2007 | 0.48 | 3.41 | -21.8413 |  | 1.21 | 0.416 |  | 0.44 | -32.7895 | -22.9926 | -3.28 | 23.2026 |  | 30.1171 | -9.9748 | -10.7466 | 3.7508 |  |  | -10.9786 | 49.877 | 4.1473 | -22.8937 | 5.2507 | 4.0988 | 180.7554 | -1.3022 | -7.3046 | -12.2344 | 1.5467 | 6.9372 | 7.152 | 1.0476 | -8.0648 | -5.7509 | -1.26 | 0 | 35.5286 | 23.881 | 65.4644 | 6.0404 | 0 |  |  | 0 | -11.1234 |  |  | -8.0675 | -7.9588 | -9.1825 | -9.5326 | 33.03 | 33.08 | -33.7 | -33.8 | 0.054 | -6.8 | 41.3091 | 30.2372 | 30.1148 | -17.8 | -43.4 | -9.3 | -9.8 |  | -17.7026 | -97.7336 | 22.1823 | -259.5127 | -26.0224 | -23.8972 | 103.2686 | 61.4733 | 108.0642 | 78.5999 | 34.0763 | 35.4824 |  | 6.7233 | 198.7522 | -191.4691 | 22.6571 | -0.6801 | -1.2171 | -3.318 | -11.12 | -2.375 | -2.374 | 7.12 | -4 | -5.2017 | -2.0493 | 0.441 | -2.6352 | 0 | 2.072 | 1.623 |  |  | 3.9304 | 3.7981 | 3.1017 |  | 30.2 | 0.5085 | 0.53 |  | -11.7407 | -0.5621 | -23.7396 | -12.4655 | -6.951 | -23.5042 |  | -25.5 | 8.3 | 38.682 | -102.4442
30/07/2026 | 20:30 | 0 | 5.9899 | -11.1511 | 13.7042 | 8.3934 |  | 16.3927 |  | 17.9175 | 7.6898 | 9.0688 | -13.32 |  |  | 3.312 | -22 | 4.4453 | -8.2289 | 7.1356 | 6.9343 | 12.2022 | 4.2785 | -1.8145 | 0.8281 |  | -1.2447 | 0.597 | 0.617 | 5.053 | -6.66 |  | -0.516 | 0.364 | -0.36 | -0.31 |  | -12.27 | -12.32 | 6.0537 | 3.5339 | 21.5868 | 23.891 | -18.946 | -4.4438 | -3.8383 | 2.9812 | 2.5599 |  | -17.8134 | 11.4944 | 11.4969 | 108.22 | 2.387 | -2.6 | -2.8 | -23.4706 | -23.5406 | -2.3316 |  | 5.2081 | 5.8291 | 4.1494 | 2.7291 | -50.325 | 67.5069 | 67.5069 | -53.8945 | -88.0015 |  |  |  | 20.2685 | 11.92 | 10.1 | -17.82 | 3.58 | -13.9273 | -14.1953 | 36.7671 | 35.8923 | -3.7218 | -4.3016 | -4.4906 | 5.4475 |  | -1.728 | -1.541 | -7.9 | -9.6 | -3.17 | 17.282 | 18.194 | 16.574 | 52.6188 | 52.5262 | -22.5612 | -40.9998 | -17.7649 | 4.058 | 27.22 | 10.25 | 10.4736 | 9.2804 | -10.1786 |  |  |  | 10.209 |  | -4.2833 | -32.6 | -32.4 | -2.8735 | 9.6 | 10.32 | 14.2 | 5.41 | -1.77 | 10.4935 | -11.0506 | -2.19 | -1.56 | 14.04 | 7.28 | -12.8545 | -6.3182 | -38.7149 | -38.1545 | 24.9637 | -1.8751 | -11.8686 | -11.9781 | -2.8217 | -25.7404 | -11.134 | -18.4225 | -25.1527 | -0.5228 | -5.0457 | -4.1623 |  | -9.7943 |  | -10.4 | -19.642 | 47.7513 |  |  | -3.06 | 0 | 7.6993 | -13.8665 | -11.4916 | -11.6353 | 7.8963 | 15.5106 | -28.9686 | 7.1213 | 6.7655 |  | 2.5166 | 3.9736 | 2.5684 | 0.5024 | 0.3349 | -9.2101 | 19.4748 | 19.7035 | 1.852 | 15.4591 | 21.2808 | -18.91 | -0.873 | 0.2364 | 0.47 | 3.68 | -21.4482 |  | 1.143 | 0.463 | 0 | 2.11 | -29.275 | -19.4692 | -2.95 | 25.2169 |  | 24.9542 | -7.3576 | -8.0711 | 3.6694 |  |  | -11.4425 | 69.269 | 3.2858 | -20.0494 | 6.3775 | 4.7726 | 172.5178 | -2.1321 | -7.2456 | -9.868 | 3.0452 | 6.6369 | 6.8277 | 1.489 | -5.5311 | -4.5652 | 0.42 | 0 | 39.4254 | 26.5623 | 68.1557 | 8.6272 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.7036 | 11.8109 | -7.4558 | -7.3197 | -9.3369 | -9.2526 | 33.01 | 33.08 | -34.1 | -34.5 | 0.0357 | -6.32 | 47.0298 | 28.0252 | 27.9058 | -17.8 | -44.4 | -9.3 | -9.8 | -17.7827 |  | -87.2101 | 24.7916 | -261.3341 | -29.309 | -22.7961 | 105.7063 | 55.3648 | 104.2189 | 84.2185 | 40.7443 | 41.9738 |  | 9.9282 | 206.1152 | -193.6649 | 29.5928 | -6.7941 | -0.3503 | 0.156 | -11.44 | -2.351 | -2.376 | 7.76 | -5.12 | -4.8588 | -0.6729 | 1.3779 | -5.6809 | 0.2 | 0.578 | 1.883 |  |  | 4.1949 | 3.5056 | 4.1248 |  | 32.1 | 1.6096 | 0.34 |  | -13.5714 | -0.5317 | -22.7472 | -13.6243 | -7.856 | -21.2706 | -1.3617 | -27.8 | 10.8 | 44.1708 | -107.8737
30/07/2026 | 21:00 | 0 | 5.3784 | -10.3418 | 9.1513 | 6.0614 |  | 15.172 |  | 14.657 | 5.7208 | 7.2569 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 4.1364 | -5.9081 | 6.8737 | 6.7776 | 11.8281 | 4.7549 | -1.6026 | 0.8106 |  | -1.0536 | 0.488 | 0.511 | 5.085 | -4.44 | 0 | -0.624 | 0.368 | -1.77 | -1.69 |  | -11.95 | -11.96 | 6.3818 | 3.406 | 21.1147 | 23.2777 | -18.5125 | -5.3937 | -4.8245 | 3.5088 | 3.2865 |  | -15.5722 | 10.0402 | 9.9653 | 96.2865 | 1.4505 | -2.6 | -2.6 | -22.4882 | -22.3876 | -2.4304 |  | 6.7974 | 5.532 | 4.1139 | 2.7236 | -41.322 | 65.2486 | 65.7674 | -54.1066 | -86.6527 |  |  |  | 19.2605 | 11.9 | 9.85 | -18.56 | 3.33 | -14.3292 | -14.4632 | 37.6345 | 35.8168 | -3.4456 | -5.0198 | -5.1604 | 6.1324 |  | 1.9244 | -1.51 | -9.2 | -9.7 | -3.21 | 16.6583 | 16.883 | 14.8016 | 52.228 | 52.689 | -21.1834 | -41.6301 | -16.513 | 4.316 | 28.49 | 10.69 | 9.5361 | 8.4015 | -9.523 |  |  |  | 8.3371 |  | -4.0268 |  |  | -2.5488 | 8.7 | 10.14 | 13.32 | 4.77 | -1.74 | 11.1755 | -10.1681 | -2.6 | -1.56 | 15.01 | 6.87 | -11.1091 | -5.8727 | -38.1005 | -37.2273 | 25.1168 | -2.2221 | -12.016 | -11.9431 | -2.5476 | -25.8662 | -11.603 | -20.6492 | -20.7105 |  | -5.0854 | -4.3924 |  | -9.1473 |  | -11.8 | -19.097 | 47.1571 |  |  | -2.11 | 0 | 7.6173 | -12.641 | -12.5252 | -12.6535 | 8.1707 | 14.9043 | -29.1633 | 7.6069 | 7.4343 |  | 3.0357 | 3.4385 | 3.0283 | 0.5024 | 0.3349 | -10.5497 | 19.3766 | 19.2459 | -1.5433 | 11.1331 | 19.6988 | -19.64 | -0.8016 | 0.2364 | 0.44 | 4.67 | -19.9556 |  | 1.103 | 0.533 |  | 3.59 | -25.8275 | -15.9249 | -2.78 | 27.1361 |  | 24.8992 | -6.7541 | -7.2907 | 3.4993 |  |  | -11.8892 | 70.4119 | 3.9213 | -20.756 | 6.2145 | 5.4418 | 163.4058 | -2.624 | -8.3382 | -9.4185 | 1.6985 | 6.1901 | 6.4321 | 1.0952 | -6.1045 | -4.2772 | 0.42 | 0 | 42.2965 | 24.746 | 69.1481 | 7.6564 |  | 0 |  | 0 | -11.0523 |  |  | -7.6968 | -7.5492 | -8.8231 | -8.8441 | 33.64 | 33.44 | -34.4 | -34.5 | 0.0192 | -6.56 | 46.3333 | 30.8178 | 30.6983 | -18.2 | -45.6 | -9.3 | -9.8 | -17.5655 | -17.504 | -86.3077 | 24.5568 | -261.2791 | -29.1782 | -23.2157 | 104.7133 | 59.1428 | 100.7821 | 83.1006 | 39.4496 | 39.0978 |  | 10.7403 | 208.5266 | -191.6398 | 29.8817 | -4.4112 | -0.4211 | 3.349 | -11.6 | -2.335 | -2.331 | 7.6 | -5.2 | -4.4436 | -0.9354 | 1.0269 | -5.507 | 0.4 | 1.655 | 1.738 | 0.9798 | 0.9979 | 4.2495 | 3.2993 | 3.6928 |  | 33.5 | 1.7272 | 0.22 |  | -13.0792 | 0.1071 | -23.4394 | -13.0551 | -7.4641 | -22.6038 | 0 | -28.4 | 11.6 | 48.2247 | -108.3178
30/07/2026 | 21:30 | 0 | 5.0558 | -9.863 | 11.9073 | 6.3789 |  | 14.4071 |  | 16.7992 | 6.8578 | 8.3123 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 4.6499 | -5.3242 | 6.0513 | 5.9925 | 10.4779 | 4.6 | -1.5001 | 0.813 |  | -1.2351 | 0.224 | 0.238 | 4.14 | -4.44 | 0 | -0.534 | 0.349 | -3.54 | -3.51 |  | -13.32 | -13.37 | 5.5547 | 3.6284 | 20.5416 | 22.641 | -17.6415 | -6.14 | -5.5881 | 3.3152 | 3.2792 |  | -16.1952 | 11.6595 | 11.864 | 93.942 | 2.6006 | -3 | -3 | -24.3242 | -23.8117 | -2.5965 |  | 6.31 | 5.6258 | 3.2284 | 2.1566 | -58.504 | 70.2536 | 69.9484 | -48.3235 | -94.8979 |  |  |  | 19.2805 | 12.2 | 8.55 | -19.1 | 7.3 | -14.4632 | -14.3292 | 37.513 | 36.5203 | -4.3537 | -7.0337 | -7.4471 | 6.5436 |  | 3.0633 | 8.884 | -12.6 | -12.6 | -3.02 | 15.1513 | 15.0366 | 14.2177 | 57.2864 | 57.261 | -22.6559 | -44.4188 | -18.5885 | 3.7547 | 27.93 | 10.43 | 9.2236 | 8.1085 | -9.5035 |  |  |  | 8.1144 |  | -3.9872 | -32.7 |  | -2.5696 | 7.1 | 8.96 | 11.42 | 3.39 | -1.49 | 13.733 | -9.328 | -0.21 | -1.61 | 11.57 | 5.54 | -11.0545 | -5.6182 | -38.1971 | -37.6091 | 22.8504 | -5.6402 | -15.3327 | -15.601 | -2.7605 | -26.3172 | -12.542 | -29.1216 | -22.2432 |  | -5.2506 | -4.4852 |  | -9.3191 |  | -11.8 | -19.9208 | 45.3723 |  |  | -2.59 | 0 | 7.338 | -10.9154 | -11.0353 | -11.2693 | 8.5457 | 14.6615 | -29.9687 | 7.5787 | 7.266 |  | 3.4765 | 3.4348 | 0 | 0.3349 | 0.5024 | -11.387 | 19.6632 | 19.8407 | -0.9073 | 13.3928 | 21.7935 | -17.57 | -0.9059 | 0.2364 | 0.57 | 1.91 | -22.0753 | 2.3135 | 1.129 | 0.567 |  | 3.78 | -27.4442 | -17.0394 | -2.65 | 28.2077 |  | 25.886 | -6.6297 | -7.3135 | 3.3499 |  |  | -12.3462 | 72.6431 | 4.6369 | -21.2608 | 5.1454 | 4.5825 | 162.9866 | -2.042 | -9.6054 | -8.4107 | 1.6125 | 5.6774 | 5.8784 | 1.0623 | -6.2353 | -4.5943 | -2.93 | 2.0982 | 40.9413 | 17.6824 | 72.0425 | 8.2145 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -7.9027 | -7.7585 | -7.976 | -7.9677 | 35.23 | 35.37 | -35.5 | -35.5 | 0.054 | -6.88 | 43.2245 | 32.9268 | 32.8043 | -18.7 | -46.9 | -10.1 | -10.6 |  |  | -98.279 | 22.3181 | -258.9803 | -24.2881 | -24.8237 | 100.9489 | 60.718 | 105.5651 | 81.5036 | 37.8321 | 43.231 |  | 10.5012 | 203.9339 | -190.9889 | 24.7365 | -1.2637 | -0.9607 | 2.688 | -11.52 | -2.306 | -2.309 | 7.52 | -5.36 | -4.4253 | -0.6149 | 1.0575 | -5.33 | 0.5 | 1.2 | 0.331 |  |  | 5.0993 | 3.8624 | 4.5758 |  | 34.4 | 1.4654 | 0.17 |  | -12.611 | -0.8849 | -22.3793 | -11.4475 | -6.9826 | -22.1658 | -1.7553 | -29.3 | 12.1 | 49.4789 | -109.4118
30/07/2026 | 22:00 | 0 | 4.5596 | -9.2348 | 13.7548 | 6.4168 |  | 13.3643 |  | 18.2444 | 7.8588 | 9.3073 |  | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -17.6 | 4.4487 | -4.0624 | 5.5452 | 5.4042 | 9.5293 | 4.9472 | -1.2875 | 0.8054 |  | -1.2535 | -0.042 | -0.026 | 4.149 | -4.44 | -4.4 | -0.922 | 0.343 | -4.58 | -4.51 |  | -15.1 | -15.11 | 5.5426 | 3.6882 | 19.76 | 22.0618 | -17.076 | -4.3827 | -3.924 | 3.2588 | 3.2536 |  | -17.4716 | 13.632 | 14.0048 | 88.1852 | 4.6749 | -4.1 | -4.2 | -26.5165 | -26.528 | -2.4208 |  | 9.1861 | 3.9422 | 3.2709 | 2.1275 | -78.8293 | 72.512 | 72.634 | -40.0097 | -113.3805 |  |  |  | 19.3104 | 12.82 | 8.64 | -19.65 | 8.01 | -16.8744 | -17.1423 | 25.1594 | 24.7796 | -1.7507 | -9.2041 | -9.0253 | 8.7065 |  | 4.608 | 9.071 | -15 | -15 | -3.01 | 12.3115 | 13.0991 | 11.3099 | 59.2181 | 58.6536 | -19.8488 | -48.726 | -16.785 | 3.689 | 27.08 | 10.13 | 8.1299 | 7.132 | -9.0287 |  |  |  | 4.0549 |  | -3.8041 | -30.3 | -30 | -2.7686 | 5.4 | 8.72 | 9.72 | 2.05 | -1.78 | 14.4925 | -5.3203 | -0.55 | -2.01 | 12.54 | 3.89 | -7.9091 | -3.9182 | -35.8633 | -35.1909 | 20.2583 | -6.3443 | -15.8844 | -15.6033 | -4.1382 | -25.0322 | -12.291 | -36.2249 | -19.2434 |  | -5.2815 | -4.3176 | 21.1184 | -9.2594 |  | -8.7 | -19.5283 | 45.5426 |  |  | -4.63 | 0 | 7.2215 | -9.2178 | -11.1679 | -11.3728 | 8.1251 | 12.8573 | -28.5683 | 7.835 | 7.5361 |  | 3.113 | 3.1169 | 0 | 3.5166 | 3.5166 | -9.3776 | 16.6788 | 16.5311 | 0.3077 | 13.247 | 20.4019 | -17.09 | -0.9059 | 0.2181 | 0.53 | 2.82 | -20.0632 |  | 1.064 | 0.725 | 2.6194 | 5.63 | -27.2119 | -17.2873 | -2.05 | 30.5401 |  | 28.0029 | -7.3672 | -8.0444 | 3.2727 |  |  | -12.6434 | 73.924 | 4.601 | -21.7906 | 5.5994 | 4.7588 | 167.5368 | -2.5296 | -10.4597 | -3.1417 | 1.0321 | 5.3258 | 5.4275 | 0.374 | -6.0826 | -3.8213 | -3.77 | 3.0133 | 43.9525 | 14.725 | 72.9638 | 6.5059 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -7.9022 | -7.7139 | -7.6467 | -7.697 | 35.05 | 35.33 | -34.5 | -34.8 | 0.1584 | -6.8 | 42.0754 | 33.1623 | 32.2872 | -19.1 | -46.9 | -8.8 | -9.4 | -17.7854 | -17.6576 | -100.4855 | 20.4232 | -256.5185 | -24.0293 | -25.1063 | 101.4049 | 64.6362 | 104.7675 | 79.3283 | 31.4018 | 39.0961 |  | 6.1533 | 198.6446 | -191.0139 | 21.5171 | -1.6279 | -0.6311 | 4.673 | -11.36 | -2.273 | -2.278 | 7.44 | -5.44 | -4.072 | -0.4379 | 1.0269 | -5.1835 | 0.2 | 0.663 | 1.049 | 3.2133 | 3.7817 | 4.6898 | 4.1628 | 3.4123 |  | 33.7 | 2.3394 | 0.01 |  | -12.5999 | -0.3601 | -23.6213 | -12.4344 | -7.3081 | -22.5461 | 0 | -28.9 | 11.7 | 54.8536 | -112.9889
30/07/2026 | 22:30 | 0 | 4.1543 | -8.7065 | 13.2279 | 5.8779 |  | 11.3964 |  | 16.3579 | 6.5058 | 7.7632 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 4.2731 | -8.0435 | 4.6614 | 4.5783 | 8.2465 | 5.1881 | -1.2034 | 0.817 |  | -1.2319 | -0.225 | -0.2 | 4.537 | -4.44 | -2.2 | -0.937 | 0.345 | -6.5 | -6.53 |  | -14.71 | -14.8 | 4.0178 | 4.0673 | 17.9582 | 20.1165 | -13.5223 | -10.0437 | -9.6292 | 3.4458 | 3.334 |  | -14.9264 | 12.7097 | 12.9283 | 86.8051 | 6.7739 | -5 | -5 | -24.2965 | -23.6925 | -2.6238 |  | 3.6921 | 4.3424 | 2.3726 | 1.6692 | -92.8983 | 71.4133 | 71.1386 | -29.2289 | -122.1256 |  |  |  | 17.2546 | 12.07 | 7.96 | -21.15 | 6.63 | -17.2763 | -17.1423 | 25.2036 | 24.4208 | -1.916 | -4.0477 | -4.0878 | 3.247 |  | 4.7913 | 9.127 | -18.7 | -18.1 | -2.91 | 11.9727 | 11.254 | 10.5891 | 63.0506 | 63.3412 | -23.3278 | -48.8512 | -20.0021 | 3.6559 | 25.36 | 9.23 | 7.8174 | 6.7413 | -8.7037 |  |  |  | 4.1657 |  | -3.7862 | -30.1 | -30.2 | -2.3462 | 3.7 | 7.48 | 7.94 | 0.86 | -1.52 | 12.2295 | -5.5828 | -1.4 | -3.11 | 11.05 | 3.25 | -7.8545 | -4.0545 | -35.4779 | -35.2182 | 16.2057 | -10.658 | -18.8069 | -18.9491 | -4.8344 | -18.2498 | -12.159 | -47.2662 | -17.5672 | -0.9946 | -5.0239 | -3.9658 | 21.6216 | -14.3344 |  | 3.5 | -20.6174 | 58.0383 |  |  | -10.99 | 0.4 | 6.7472 | -17.6905 | -10.9526 | -11.1902 | 8.1663 | 11.2971 | -27.607 | 7.6132 | 7.3116 |  | 2.7111 | 3.2048 | 2.5613 | 0 | 0 | -8.2054 | 17.1937 | 17.1611 | 0.2999 | 13.5451 | 19.23 | -17.45 | -1.014 | 0.2456 | 0.59 | 2.79 | -19.1757 |  | 1.03 | 0.81 |  | 5.63 | -27.4248 | -18.3855 | -2.22 | 30.4001 |  | 26.968 | -7.6368 | -8.3961 | 3.0617 |  |  | -13.2892 | 73.401 | 4.3689 | -22.2982 | 6.0797 | 5.4184 | 167.0035 | -3.3374 | -8.6741 | -3.6214 | 1.2168 | 4.7325 | 4.8184 | 0.5103 | -6.313 | -5.8555 | -4.19 | 0 | 36.0098 | 12.0828 | 78.0422 | 6.8367 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -9.5397 | -9.5971 | -7.3511 | -7.1163 | 34.44 | 34.34 | -36.5 | -36.5 | 0.1767 | -6.96 | 42.9 | 31.3465 | 31.2299 | -19.5 | -48.7 | -7.6 | -8.1 |  |  | -104.6947 | 26.509 | -257.8275 | -23.9429 | -24.0303 | 96.5844 | 67.6235 | 113.8404 | 78.4411 | 29.1792 | 39.2747 |  | -0.2433 | 194.5115 | -187.9755 | 19.0407 | 3.2495 | 0.0012 | 4.891 | -11.6 | -2.206 | -2.214 | 7.36 | -5.6 | -4.0897 | -0.1755 | 0.911 | -5.5344 | 0.2 | 0.323 | 1.605 |  |  | 4.3499 | 4.6746 | 3.3268 |  | 34.7 | 1.9244 | -0.04 |  | -11.9025 | -0.5756 | -24.0572 | -12.0078 | -7.3846 | -22.7521 | 0 | -30.1 | 12.3 | 50.1129 | -111.825
30/07/2026 | 23:00 | 0 | 3.7045 | -8.093 | 14.0956 | 6.0154 |  | 9.8466 |  | 15.9095 | 6.6868 | 8.2179 | -17.76 | -26.4 | 2.2 |  |  | 4.4051 | -7.7988 | 4.5626 | 4.3302 | 7.9717 | 5.062 | -0.657 | 0.8158 |  | -1.1241 | -0.509 | -0.486 | 4.151 | -4.44 | -4.4 | -1.047 | 0.328 | -8.44 | -8.41 |  | -15.28 | -15.15 | 4.2557 | 4.0868 | 17.4243 | 18.9384 | -14.4056 | -9.4122 | -10.854 | 19.7703 | 12.805 |  | -19.7409 | 19.75 | 36.8448 | 73.5278 | 5.0788 | -5 | -5 | -24.6759 | -24.1332 | -2.5803 |  | 9.4068 | 4.0257 | 1.8754 | 1.288 | -78.0358 | 10.1321 | 10.1016 | -4.4743 | -199.5842 |  |  |  | 11.6062 | 12.15 | 7.93 | -22.04 | 5.72 | -19.5535 | -19.1517 | 26.4265 | 25.4324 | -3.2833 | -29.0649 | -29.5854 | 8.5646 |  | 4.4116 | 8.865 | -5.8 | -6.6 | -2.79 | 4.192 | 4.2764 | 3.2349 | 30.7429 | 29.5867 | -27.774 | -8.9675 | -25.2397 | 3.4499 | 25.09 | 9.01 | 7.0361 | 5.9601 | -8.1323 |  |  |  | 3.9515 |  | -3.3794 | -14.4 | -14.2 | -2.5183 | 2.8 | 8.12 | 6.92 | 0.08 | -2.02 | 12.276 | -6.0653 | -1.5 | -5.61 | 12.46 | 2.3 | -8.1091 | -4.2364 | -36.3645 | -36.4909 | 15.4848 | -11.9668 | -20.5175 | -20.0664 | -5.2114 | -15.1582 | -12.358 | -74.0086 | -8.637 | -0.1927 | -5.3638 | -4.7453 | 22.0757 | -15.6424 |  | 15 | -21.8617 | 62.9008 |  | -14.47 | -4.76 | -0.6 | 6.6019 | -21.8203 | -10.8103 | -11.0241 | 8.0696 | 8.6738 | -25.4294 | 7.7913 | 7.5491 |  | 2.8087 | 3.2414 | 0 | 6.3633 | 5.3586 | -14.0663 | 19.3268 | 19.0782 | -5.3103 | 0 | 19.9283 | -18.56 | -0.9078 | 0.2007 | 0.5 | 3.68 | -19.6801 |  | 1.167 | 0.785 |  | 6.12 | -18.245 | -8.6596 | -2.77 | 30.8098 |  | 25.8889 | -7.3155 | -7.6359 | 2.816 |  |  | -13.9316 | 72.746 | 4.0946 | -23.1168 | 5.7558 | 5.9072 | 147.0414 | -4.2623 | -8.2043 | -2.9655 | 0.8624 | 4.3809 | 4.4308 | 0.1725 | -8.104 | -5.0404 | -5.45 | 4.0575 | 45.8702 | 0 | 80.0032 | 5.8789 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -8.6201 | -8.5325 | -5.3887 | -5.3039 | 33.42 | 33.35 | -35.9 | -36.2 | 0.0192 | -7.2 | 38.9656 | 32.6267 | 32.507 | -19.9 | -48.2 | -8 | -8.5 |  | -17.8485 | -101.4959 | 20.0206 | -257.1284 | -21.708 | -22.6881 | 98.0515 | 67.9913 | 112.1351 | 76.627 | 26.1685 | 33.6442 |  | -2.0575 | 189.7739 | -186.5324 | 15.2958 | 2.3516 | -0.0452 | 2.645 | -10.88 | -2.182 | -2.202 | 6.24 | -5.12 | -3.9367 | -1.0544 | 1.2039 | -4.8905 | 0.3 | 1.063 | 0.615 |  |  | 4.1431 | 3.8774 | 3.6549 |  | 35.2 | 2.52 | -0.09 |  | -11.1335 | -0.871 | -23.9682 | -10.9286 | -7.0109 | -23.6143 | -1.3966 | -30 | 12.2 | 63.8983 | -130.5616
30/07/2026 | 23:30 | 0 | 3.2588 | -7.7773 | 10.6914 | 5.6808 |  | 10.6735 |  | 16.9242 | 7.1798 | 8.6078 | -17.76 |  |  | 2.484 |  | 4.5883 | -6.5835 | 4.2507 | 4.036 | 7.3723 | 5.3238 | -0.7212 | 1.002 |  | -1.0931 | -0.522 | -0.505 | 4.077 | -4.44 | -6.6 | -1.129 | 0.328 | -9.84 | -9.84 | -10 | -14.52 | -14.58 | 3.5312 | 4.0822 | 16.9333 | 19.0225 | -12.1899 | -8.7323 | -8.2305 | 4.9096 | 5.0074 |  | -15.9653 | 15.2907 | 15.6061 | 74.2441 | 7.0639 | -4.9 | -4.9 | -27.3602 | -27.0256 | -2.6552 |  | 9.5279 | 3.9616 | 1.8503 | 1.2747 | -100.6195 | 11.7191 | 11.7801 | -11.2313 | -224.0487 |  |  |  | 10.4486 | 11.99 | 7.35 | -22.74 | 5.68 | -20.7592 | -21.0271 | 27.4812 | 27.0706 | -2.2558 | -18.9074 | -18.7391 | 9.1583 |  | 4.4116 | 8.93 | -8.7 | -9.2 | -2.74 | 6.5139 | 7.2878 | 5.9489 | 34.171 | 33.8448 | -28.9747 | -10.3369 | -26.8612 | 3.4714 | 24.13 | 8.58 | 6.0986 | 4.9835 | -7.7172 |  |  |  | -3.7819 |  | -3.0789 |  | -14.2 | -2.7405 | 1.6 | 7.9 | 5.64 | -0.79 | -2.24 | 12.4775 | 1.9989 | -4.66 | -6.6 | 14.83 | 1.48 | 0.3091 | -0.1545 | -34.7162 | -34.7364 | 16.9166 | -9.6348 | -17.8596 | -17.7014 | -5.3015 | -10.9523 | -12.775 | -68.2992 | -3.3317 | -0.1697 | -5.1445 | -4.0805 | 19.5504 | -14.6604 |  | 2.7 | -19.1778 | 65.8824 |  | 0 | -10.93 | 1.3 | 6.6273 | -19.9012 | -12.3923 | -12.5706 | 8.6789 | 10.3463 | -28.4402 | 8.4278 | 7.9064 |  | 3.0866 | 2.5911 | 0 | 7.0332 | 7.5355 | -15.7409 | 17.0815 | 17.3852 | -6.4325 |  | 19.4156 | -18.79 | -0.8016 | 0.1907 | 0.43 | 3.74 | -19.0912 |  | 1.161 | 1.079 |  | 5.23 | -16.8669 | -8.6387 | -2.96 | 29.9241 |  | 25.0742 | -7.0656 | -7.7442 | 2.5991 |  |  | -12.3595 | 71.8141 | 4.5495 | -23.4431 | 5.7512 | 5.5618 | 138.0255 | -5.1836 | -7.8629 | -2.915 | 0.9368 | 4.066 | 4.1223 | 0.1973 | -5.4383 | -5.9409 | -5.03 | 0 | 49.2998 | 8.2018 | 80.1603 | 7.7408 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -9.5331 | -9.7027 | -4.4216 | -4.6406 | 33.45 | 33.85 | -36.7 | -37 | -0.0687 | -7.2 | 40.8894 | 32.3328 | 32.5942 | -19.9 | -49.5 | -7.6 | -8.1 |  | -17.6261 | -100.8618 | 17.6823 | -259.2357 | -22.7205 | -24.2131 | 98.8852 | 67.9689 | 110.042 | 79.9954 | 31.0453 | 40.0787 |  | 0.1504 | 192.8622 | -188.4409 | 19.4256 | -0.7823 | -0.0232 | 4.569 | -11.6 | -2.123 | -2.128 | 7.76 | -5.92 | -4.3428 | -0.2609 | 2.6963 | -7.4998 | 0.8 | 1.055 | 2.047 |  |  | 4.2321 | 3.1994 | 4.6628 |  | 37.1 | 4.1748 | -0.2 |  | -12.071 | -1.2165 | -22.7513 | -11.9502 | -6.2557 | -21.5133 | -2.5527 | -32 | 15 | 66.0297 | -138.6236
31/07/2026 | 00:00 | 0 | 3.0812 | -7.4157 | 10.2377 | 5.6469 |  | 9.9333 |  | 18.0796 | 7.6298 | 8.9709 | -15.54 | -28.6 | 4.4 |  | -19.8 | 4.427 | -5.6153 | 3.7245 | 3.6156 | 6.7136 | 5.3591 | -0.6761 | 0.8473 |  | -1.1605 | -0.699 | -0.675 | 4.131 | -4.44 | -4.4 | -0.949 | 0.326 | -9.87 | -9.87 |  | -15.01 | -15.15 | 2.9836 | 3.8871 | 15.2159 | 17.2252 | -11.1372 | -9.1486 | -8.6753 | 3.41 | 3.6291 |  | -16.0342 | 16.2117 | 16.1151 | 70.4371 | 8.3632 | -5.7 | -5.6 | -28.4503 | -27.8041 | -2.7627 |  | 7.3897 | 3.9158 | -0.2725 | 1.1104 | -113.7424 | 9.6133 | 9.6438 | 9.0765 | -231.8345 |  |  |  | 8.4128 | 11.52 | 6.75 | -23.77 | 4.66 | -19.0177 | -19.2856 | 26.8406 | 26.0519 | -2.8986 | -22.742 | -22.9876 | 7.3517 |  | 4.9876 | 9.203 | -10.3 | -10.7 | -2.69 | 2.769 | 2.5776 | 1.6078 | 36.1962 | 35.726 | -29.7802 | -9.5294 | -28.6515 | 3.2933 | 23.29 | 8.14 | 5.7861 | 4.5929 | -7.3306 |  |  |  | -0.7659 |  | -2.9728 | -12.1 | -11.9 | -2.0129 | 0.6 | 6.18 | 4.72 | -1.51 | -1.81 | 12.1365 | 0.3175 | -5.56 | -5.88 | 14.01 | 0.01 | -2.5091 | -1.4909 | -35.7357 | -35.1727 | 13.1289 | -12.5565 | -20.762 | -20.9973 | -6.5274 | -23.753 | -12.06 | -85.9431 | -3.5552 | -0.7748 | -5.3265 | -4.5306 | 20.7173 | -8.8453 |  | 3.5 | -21.9517 | 41.0863 |  | 0 | -13.79 | -0.3 | 1.7549 | -3.584 | -11.3198 | -11.5747 | 8.5115 | 8.6474 | -25.3808 | 7.3716 | 7.1145 |  | 2.8032 | 2.8965 | 0 | 5.5261 | 5.6935 | -13.564 | 17.5584 | 16.5224 | -4.8412 |  | 19.5132 | -16.64 | -0.9078 | 0.2181 | 0.51 | 2.74 | -19.3455 |  | 1.143 | 1.071 |  | 1.33 | -20.8815 | -12.099 | -3.29 | 30.1268 |  | 24.9668 | -7.0582 | -7.5668 | 2.4364 |  |  | -12.5389 | 70.8819 | 4.5189 | -23.9523 | 7.6396 | 6.25 | 140.6391 | -5.8028 | -7.512 | -2.5152 | 0.9738 | 3.8023 | 3.797 | 0.3495 | -7.4519 | -5.5866 | -7.12 | 0 | 39.6283 | 0 | 85.7466 | 6.4181 |  | 0 |  | 0 | -10.7656 |  |  | -11.3828 | -11.2236 | -3.9775 | -3.815 | 34.71 | 34.75 | -36.1 | -36 | -0.087 | -8 | 50.908 | 24.7456 | 25.1324 | -19.9 | -49.1 | -5.4 | -6 | -17.9934 | -17.8382 | -121.3911 | 17.785 | -256.8874 | -19.0159 | -27.7019 | 94.9646 | 69.1795 | 118.9543 | 79.0484 | 27.5146 | 36.9949 |  | -5.4087 | 189.8584 | -191.3902 | 13.7165 | 6.7317 | -1.4759 | 4.731 | -11.28 | -2.123 | -2.147 | 7.28 | -5.84 | -3.9443 | -0.2335 | 3.1662 | -8.2902 | 1 | 1.866 | 2.687 |  |  | 3.7788 | 3.6444 | 4.1619 |  | 37.4 | 3.9479 | -0.27 |  | -11.3128 | -1.8453 | -23.2193 | -10.965 | -6.0404 | -22.7518 | -2.2695 | -31.9 | 15 | 60.9797 | -134.2531
MÁXIMO |  | 0 | 7.0081 | -6.7303 | 15.8101 | 9.3851 | 0 | 20.0416 | 0 | 23.2375 | 10.1137 | 11.322 | 2.22 | -19.8 | 19.8 | 11.592 | -13.2 | 4.6499 | -3.8883 | 8.9186 | 8.9147 | 15.1583 | 5.3591 | -0.42 | 1.0277 | 0 | -0.9477 | 0.948 | 0.964 | 5.891 | -4.44 | 11 | 1.241 | 0.395 | 3.03 | 3.08 | -10 | -8.12 | 0 | 7.5562 | 4.2912 | 24.6373 | 26.8489 | -11.1372 | -2.893 | -2.0657 | 20.9889 | 25.2063 | 0 | -11.0751 | 31.625 | 36.8448 | 125.7515 | 8.3632 | -2.6 | -2.6 | -17.5168 | -16.4257 | -2.0207 | 0 | 25.8216 | 10.0507 | 5.6333 | 3.6871 | -26.429 | 77.7611 | 78.5851 | 12.6796 | -50.6835 | 0 | 0 | 0 | 28.4317 | 17.54 | 13.72 | -7.56 | 17.4 | -12.1859 | -12.0519 | 37.6345 | 36.5203 | -1.7127 | 7.5515 | 7.6513 | 25.0694 | 0 | 5.184 | 10.02 | 2 | 0.8 | -0.35 | 29.3915 | 30.2038 | 28.3771 | 63.0506 | 63.3412 | -19.8488 | -8.9675 | -15.4379 | 4.8376 | 41.53 | 18.28 | 14.8486 | 13.4796 | -3.0729 | 0 | 0 | 0 | 22.5918 | 0 | -0.3329 | -4.9 | -5.2 | -0.47 | 20.1 | 17.36 | 25.62 | 13.74 | 0.02 | 19.592 | 1.9989 | -0.21 | -1.05 | 20.92 | 13.65 | 0.3091 | 0 | -34.7162 | -34.6364 | 58.6144 | 24.7053 | 5.2139 | 11.1734 | 2.1337 | -10.9523 | -7.626 | 25.9594 | 7.1451 | 6.3568 | -0.7548 | -0.7895 | 36.4531 | -4.6569 | 0 | 15 | -14.3963 | 78.0761 | 0 | 6.59 | 0 | 8 | 12.8888 | -3.584 | -7.7518 | -8.0357 | 11.0209 | 23.8958 | -19.8485 | 8.8565 | 8.5448 | 0 | 4.8319 | 5.055 | 4.2345 | 15.7409 | 15.7409 | -4.8562 | 27.9577 | 27.9993 | 8.3962 | 24.7629 | 29.4694 | -15.45 | 0.2037 | 0.2538 | 2.51 | 4.67 | -14.763 | 2.5505 | 1.858 | 2.974 | 2.6361 | 6.12 | 0.266 | 8.0573 | -2.05 | 36.0613 | 0 | 30.8186 | -2.1426 | -2.5183 | 3.8538 | 0 | 0 | -8.9339 | 85.8374 | 6.1084 | -18.8796 | 8.8445 | 7.7866 | 188.0457 | 1.5821 | -3.2408 | 13.7615 | 3.7614 | 7.1715 | 7.4368 | 3.6913 | 13.321 | 3.7339 | 9.64 | 7.283 | 50.8128 | 46.779 | 88.0751 | 48.0084 | 49.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5611 | 23.1873 | -1.9708 | -1.7734 | 7.2702 | 7.1096 | 43.23 | 43.17 | -33 | -32.7 | 0.7919 | 10.4 | 57.6821 | 34.5648 | 34.5983 | -14.4 | -43.4 | -3.3 | -3.8 | -17.5196 | -17.2872 | -64.7482 | 50.3401 | -220.1657 | -7.9247 | -14.2778 | 133.8009 | 116.9314 | 134.5751 | 124.2967 | 71.472 | 44.7342 | 21.6538 | 27.8207 | 242.4331 | -165.2092 | 58.2511 | 41.0814 | 1.0095 | 8.055 | -10.88 | -1.988 | -2 | 11.2 | -3.28 | -3.2029 | 4.1032 | 6.0655 | -1.5793 | 1.6 | 3.874 | 4.149 | 3.564 | 4.0902 | 5.1813 | 5.0257 | 5.0558 | 0 | 39.4 | 4.1748 | 1.16 | 0 | -7.0524 | 0.9843 | -19.6833 | -6.8458 | -5.1467 | -18.3815 | 2.6665 | -25.5 | 18.2 | 66.0297 | -68.4016
MÍNIMO |  | 0 | 2.4694 | -11.8745 | 5.9794 | 4.594 | 0 | 6.6711 | 0 | 10.5047 | 3.8279 | 5.1988 | -17.76 | -41.8 | -2.2 | 0 | -28.6 | 3.0265 | -10.7001 | 2.1505 | 2.0082 | 3.9177 | 1.1122 | -1.8145 | 0.7621 | 0 | -1.2772 | -1.164 | -1.166 | 1.201 | -22.2 | -15.4 | -2.29 | 0.292 | -18.2 | -13.9 | -10 | -15.28 | -15.15 | -1.7345 | 3.2562 | 9.5946 | 11.4659 | -21.9232 | -15.3358 | -13.815 | 1.0799 | 1.1095 | -21.6429 | -21.117 | 7.5904 | 7.2159 | 21.5639 | -1.5983 | -5.9 | -5.9 | -28.4503 | -27.8041 | -3.4827 | 0 | 3.6921 | 1.5084 | -0.2725 | -0.0586 | -113.7424 | -5.3407 | -5.4933 | -91.2787 | -232.5119 | 0 | 0 | 0 | -1.4969 | 6.23 | 3.34 | -23.77 | -1.54 | -28.2608 | -27.9928 | 24.4789 | 23.4411 | -8.1008 | -29.0649 | -29.5854 | 3.247 | 0 | -1.728 | -1.863 | -25.3 | -24 | -4.48 | 2.0593 | 2.1514 | 1.5386 | 30.5424 | 29.5867 | -34.1127 | -48.8512 | -29.5145 | 2.5574 | 12.3 | 2.81 | 1.5674 | 0.589 | -12.5525 | 0 | 0 | 0 | -3.7819 | 0 | -5.617 | -42.3 | -40.4 | -3.1653 | -2.1 | -0.02 | 1.88 | -3.4 | -3.98 | 5.7505 | -18.156 | -14.35 | -6.6 | 11.05 | -6.12 | -24.1818 | -10.2 | -42.4534 | -41.8545 | -9.8895 | -28.082 | -35.0879 | -35.1614 | -9.1586 | -32.5849 | -13.388 | -93.1429 | -67.7941 | -0.9946 | -7.8989 | -6.5546 | 19.5504 | -18.0078 | 0 | -16.1 | -26.124 | 35.1219 | 0 | -14.47 | -14.91 | -6 | 1.2947 | -28.7348 | -12.832 | -13.1045 | 4.9304 | 3.8974 | -39.0701 | 2.9392 | 2.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.1279 | 16.6788 | 16.5224 | -14.3672 | 0 | 16.0171 | -20.54 | -2.8103 | 0.1302 | -0.26 | -1.49 | -29.3187 | 0 | 0.738 | 0.195 | 0 | -11.87 | -34.8876 | -24.2657 | -5.82 | 21.1841 | 0 | 17.6554 | -11.9236 | -12.68 | 1.7209 | 0 | 0 | -15.8977 | 49.877 | 1.1356 | -25.0701 | 2.8987 | 2.8041 | 90.9918 | -7.8045 | -10.552 | -14.0426 | 0.7427 | 3.4205 | 3.3777 | 0 | -24.1703 | -23.7083 | -9.64 | -6.5128 | 12.699 | -9.2134 | 37.7782 | -23.9547 | 0 | -12.8537 | 0 | -13.0707 | -12.5867 | 0 | 0 | -13.5245 | -13.7752 | -21.8287 | -21.6506 | 26.72 | 26.73 | -40.2 | -40.1 | -0.7022 | -15.04 | 33.137 | 22.5034 | 22.5291 | -21.6 | -51.2 | -14.8 | -15.3 | -18.3869 | -18.2586 | -141.7507 | 16.6853 | -269.6854 | -32.4638 | -27.7019 | 52.0352 | 28.1704 | 81.9654 | 47.6162 | -25.718 | 11.1742 | 0 | -24.3622 | 97.7636 | -236.7806 | -32.9882 | -27.5469 | -2.6014 | -3.665 | -14.96 | -2.437 | -2.444 | 6.08 | -9.2 | -5.6433 | -2.6932 | -1.6098 | -9.8711 | -2.1 | -2.019 | -1.504 | 0 | 0 | 3.0801 | 3.0096 | 2.661 | 0 | 30.2 | -1.3263 | -0.27 | 0 | -16.8154 | -2.4578 | -27.3872 | -16.6358 | -9.1212 | -27.8124 | -4.2378 | -34.2 | 8.3 | 7.129 | -138.6236
PROMEDIO |  | 0 | 4.8591 | -9.5522 | 10.6885 | 7.0228 | 0 | 13.8261 | 0 | 16.9375 | 7.1181 | 8.5229 | -10.212 | -32.5243 | 8.9158 | 4.9473 | -21.8778 | 4.0335 | -6.5593 | 5.6783 | 5.6492 | 9.8741 | 4.1743 | -0.80713 | 0.8331 | 0 | -1.1274 | -0.076488 | -0.12746 | 4.0121 | -10.9414 | -2.1421 | -0.95158 | 0.33073 | -8.1035 | -5.3437 | -10 | -12.2948 | -13.0282 | 3.8579 | 3.8068 | 17.3212 | 20.1085 | -16.8673 | -9.9588 | -9.583 | 8.332 | 8.9355 | -9.3552 | -16.2981 | 15.9329 | 16.6049 | 81.2815 | 3.3992 | -4.6021 | -4.6042 | -22.5784 | -22.3089 | -2.6879 | 0 | 12.6523 | 5.7524 | 2.9829 | 1.9991 | -58.2287 | 40.9088 | 40.9902 | -39.2135 | -134.5077 | 0 | 0 | 0 | 12.9875 | 11.7304 | 8.6044 | -15.654 | 7.2621 | -19.8354 | -19.8354 | 30.5009 | 29.744 | -4.2458 | -9.7084 | -9.8587 | 12.432 | 0 | 4.1449 | 7.3601 | -10.8187 | -10.9917 | -2.7102 | 15.6679 | 15.8466 | 14.5349 | 47.2882 | 47.3478 | -26.6024 | -27.6479 | -23.1368 | 3.6854 | 27.0633 | 10.2469 | 8.8558 | 7.7423 | -8.3723 | 0 | 0 | 0 | 10.5654 | 0 | -3.3252 | -28.5594 | -28.3033 | -2.0681 | 8.9062 | 9.4637 | 13.4858 | 4.9954 | -2.0438 | 12.0464 | -9.3982 | -6.5094 | -2.4035 | 15.7996 | 4.7062 | -13.6606 | -5.8876 | -38.1717 | -37.5873 | 28.7706 | -3.299 | -18.722 | -12.9358 | -3.8978 | -22.9624 | -11.4455 | -32.4695 | -28.5258 | 2.8672 | -4.8059 | -3.9548 | 27.559 | -12.2021 | 0 | -1.0104 | -20.6553 | 55.9341 | 0 | -0.80825 | -5.1533 | -0.05 | 7.3339 | -18.3681 | -10.3517 | -10.5884 | 8.0515 | 15.0911 | -29.6076 | 6.592 | 6.2911 | 0 | 2.1841 | 2.3839 | 1.5442 | 7.2041 | 7.3157 | -16.3479 | 21.9049 | 21.8702 | -5.8264 | 14.2795 | 21.8943 | -17.8479 | -0.95903 | 0.18996 | 0.51292 | 2.1704 | -21.8133 | 1.3347 | 1.1609 | 1.7155 | 1.3678 | -1.7421 | -14.3758 | -4.9568 | -3.6327 | 28.8307 | 0 | 24.854 | -7.2755 | -7.9069 | 2.7598 | 0 | 0 | -13.1092 | 70.765 | 3.6512 | -22.2492 | 5.9734 | 5.431 | 137.5081 | -2.4187 | -7.1813 | -3.6604 | 2.1641 | 5.3158 | 5.4036 | 1.503 | -9.727 | -9.5327 | -2.4271 | -0.4928 | 31.2598 | 13.4557 | 66.1792 | -0.97083 | 40.3006 | -6.2925 | 0 | -3.9847 | -3.7527 | 13.0604 | 13.2011 | -9.6772 | -9.6158 | -7.2187 | -7.1004 | 34.191 | 34.1785 | -35.5667 | -35.6458 | -0.01229 | -3.3817 | 45.7516 | 27.8772 | 27.7713 | -17.8659 | -47.0458 | -7.3438 | -7.8292 | -17.9341 | -17.8138 | -110.6904 | 29.9411 | -247.289 | -22.3691 | -19.2209 | 89.7815 | 75.9172 | 104.8436 | 94.3712 | 19.2227 | 30.369 | 16.3336 | 5.945 | 167.5406 | -202.8004 | 21.1646 | -4.408 | -0.6947 | 2.9795 | -12.66 | -2.1938 | -2.1985 | 8.7233 | -6.2683 | -4.4078 | 0.41816 | 2.523 | -6.503 | -0.44792 | 1.3564 | 1.2216 | 3.1007 | 3.5024 | 4.1926 | 3.8721 | 3.8335 | 0 | 35.35 | 0.91017 | 0.39979 | 0 | -12.112 | -0.68517 | -23.6992 | -11.8188 | -6.9834 | -23.0137 | -1.0028 | -30.175 | 13.9396 | 37.6864 | -100.5671
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 30 de Julio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
30/07/2026 | 00:30 | -39.47 | -39.37 | -43.4429 | -43.242 | -570.9858 | -736.5107 | 157.3362 | 158.7133 | 461.2076 | 327.4567 | 1104.7138
30/07/2026 | 01:00 | -36.48 | -36.19 | -38.84 | -40.4682 | -556.905 | -708.8832 | 156.8332 | 158.0974 | 452.2364 | 319.3228 | 1086.4898
30/07/2026 | 01:30 | -35.12 | -35.42 | -38.5366 | -38.376 | -551.5653 | -699.0179 | 160.5723 | 160.8243 | 473.5944 | 339.5851 | 1134.5761
30/07/2026 | 02:00 | -36.74 | -37.24 | -39.373 | -40.1675 | -550.0184 | -703.5389 | 161.1367 | 160.136 | 468.2507 | 330.3726 | 1119.896
30/07/2026 | 02:30 | -42.37 | 0 | -38.215 | -38.0572 | -521.6462 | -640.2884 | 156.3655 | 157.7633 | 456.2584 | 321.5745 | 1091.9617
30/07/2026 | 03:00 | -47.14 | 0 | -42.3884 | -42.4419 | -552.2325 | -684.2028 | 153.611 | 154.6832 | 471.7021 | 336.977 | 1116.9733
30/07/2026 | 03:30 | -46.46 | 0 | -41.2451 | -42.8446 | -540.2365 | -670.7862 | 155.4203 | 154.5581 | 475.1763 | 336.5778 | 1121.7325
30/07/2026 | 04:00 | -43.58 | 0 | -39.7097 | -39.8433 | -544.4762 | -667.6092 | 151.4762 | 152.7608 | 466.929 | 329.876 | 1101.042
30/07/2026 | 04:30 | -43.34 | 0 | -37.5425 | -38.0855 | -530.3547 | -649.3227 | 154.2499 | 153.638 | 483.1913 | 341.9453 | 1133.0245
30/07/2026 | 05:00 | -49.2 | 0 | -41.6022 | -42.492 | -558.2655 | -691.5597 | 151.1273 | 152.0462 | 474.895 | 336.2185 | 1114.287
30/07/2026 | 05:30 | -51.81 | 0 | -44.4412 | -45.5392 | -571.4225 | -713.2129 | 158.2576 | 158.9516 | 478.0883 | 339.2761 | 1134.5736
30/07/2026 | 06:00 | -55.75 | 0 | -42.6038 | -43.112 | -555.7792 | -697.245 | 153.3817 | 153.2926 | 484.2609 | 343.7455 | 1134.6807
30/07/2026 | 06:30 | -51.27 | 0 | -46.4167 | -47.1718 | -557.7084 | -702.5669 | 148.3153 | 149.8178 | 460.191 | 328.4706 | 1086.7947
30/07/2026 | 07:00 | -57.11 | 0 | -49.3356 | -50.8096 | -577.842 | -735.0972 | 141.4189 | 141.5203 | 430.1426 | 311.5516 | 1024.6334
30/07/2026 | 07:30 | -55.54 | 0 | -48.1834 | -48.2412 | -586.2648 | -738.2294 | 119.2684 | 119.2541 | 305.9564 | 205.3209 | 749.7998
30/07/2026 | 08:00 | -44.25 | -43.74 | -41.3032 | -41.9808 | -605.3782 | -776.6522 | 98.4958 | 98.3836 | 196.638 | 107.3788 | 500.8962
30/07/2026 | 08:30 | -49.24 | -50.1 | -45.309 | -45.8241 | -626.7115 | -817.1846 | 110.5366 | 111.2504 | 222.1617 | 137.3607 | 581.3094
30/07/2026 | 09:00 | -57.14 | -57.4 | -56.779 | -57.103 | -661.9322 | -890.3542 | 119.1442 | 117.8199 | 230.6087 | 128.9526 | 596.5254
30/07/2026 | 09:30 | -57.01 | -57.32 | -48.7834 | -48.6519 | -677.4354 | -889.2007 | 126.9126 | 126.4876 | 228.292 | 123.5411 | 605.2333
30/07/2026 | 10:00 | -63.7 | -64.55 | -55.2693 | -54.7285 | -696.4199 | -934.6677 | 120.4542 | 119.2903 | 196.4196 | 84.131 | 520.2951
30/07/2026 | 10:30 | -69.77 | -69.69 | -54.4912 | -54.8849 | -673.5392 | -922.3753 | 118.3147 | 119.0615 | 185.3659 | 83.2104 | 505.9525
30/07/2026 | 11:00 | -69.22 | -69.51 | -59.4392 | -59.8868 | -680.608 | -938.664 | 114.0769 | 115.353 | 179.7592 | 69.3195 | 478.5086
30/07/2026 | 11:30 | -72.43 | -72.81 | -54.906 | -56.223 | -698.085 | -954.454 | 110.0673 | 110.8057 | 147.7337 | 54.8244 | 423.4311
30/07/2026 | 12:00 | -71.07 | -71 | -53.6661 | -53.6163 | -690.124 | -939.4764 | 111.7608 | 110.7755 | 158.0881 | 60.674 | 441.2984
30/07/2026 | 12:30 | -78.22 | -78.78 | -56.2884 | -56.624 | -658.3442 | -928.2566 | 119.4602 | 117.7904 | 185.9344 | 83.3011 | 506.4861
30/07/2026 | 13:00 | -77.19 | -77.11 | -58.0475 | -58.2171 | -661.6877 | -932.2523 | 121.134 | 121.0377 | 197.9206 | 114.3078 | 554.4001
30/07/2026 | 13:30 | -72.61 | -73.04 | -52.9529 | -53.389 | -637.7047 | -889.6966 | 116.6686 | 120.2218 | 190.9162 | 115.6036 | 543.4102
30/07/2026 | 14:00 | -77.35 | -78.74 | -62.5511 | -63.281 | -650.4745 | -932.3966 | 122.3231 | 123.0758 | 221.0134 | 133.222 | 599.6343
30/07/2026 | 14:30 | -81.59 | -82.09 | -55.9797 | -55.8965 | -653.7655 | -929.3217 | 121.618 | 121.4073 | 217.4534 | 135.5173 | 595.996
30/07/2026 | 15:00 | -78.73 | -79.26 | -54.431 | -54.6333 | -661.3038 | -928.3581 | 118.0729 | 118.4762 | 216.5242 | 131.9142 | 584.9875
30/07/2026 | 15:30 | -77.47 | -77.22 | -56.6272 | -56.7246 | -643.5618 | -911.6036 | 118.8811 | 119.8241 | 230.837 | 139.1376 | 608.6798
30/07/2026 | 16:00 | -83.04 | -83.69 | -53.5893 | -54.0726 | -615.6942 | -890.0861 | 128.5446 | 129.6951 | 270.086 | 174.8281 | 703.1538
30/07/2026 | 16:30 | -85.88 | -85.09 | -56.7985 | -57.7855 | -603.39 | -888.944 | 166.8652 | 167.7318 | 439.4137 | 321.6326 | 1095.6433
30/07/2026 | 17:00 | -94.74 | -95.6 | -67.89 | -68.2535 | -599.0163 | -925.4998 | 188.2849 | 188.789 | 544.6335 | 418.4334 | 1340.1408
30/07/2026 | 17:30 | -93.87 | -94.03 | -63.4894 | -64.0966 | -605.0367 | -920.5227 | 190.7967 | 191.8719 | 546.0334 | 404.9627 | 1333.6647
30/07/2026 | 18:00 | -85.26 | -86.01 | -55.9387 | -56.5558 | -560.3159 | -844.0804 | 183.5379 | 182.5176 | 484.9535 | 334.3266 | 1185.3356
30/07/2026 | 18:30 | -94.68 | -94.89 | -63.485 | -64.2462 | -634.3873 | -951.6885 | 242.1743 | 0 | 525.0331 | 356.1236 | 1123.331
30/07/2026 | 19:00 | -101.57 | -102.37 | -71.3842 | -71.1256 | -683.27 | -1029.7198 | 236.3744 | 0 | 502.1027 | 348.0357 | 1086.5128
30/07/2026 | 19:30 | -101.43 | -101.47 | -72.3734 | -72.5508 | -683.1722 | -1030.9964 | 235.1422 | 0 | 522.6353 | 354.0009 | 1111.7784
30/07/2026 | 20:00 | -97.46 | -98.48 | -70.1699 | -70.7236 | -676.1861 | -1013.0196 | 168.5864 | 168.0621 | 461.4477 | 317.0348 | 1115.131
30/07/2026 | 20:30 | -92.44 | -93.16 | -66.3174 | -67.4309 | -660.595 | -979.9433 | 172.3013 | 174.1197 | 473.8188 | 326.0643 | 1146.3041
30/07/2026 | 21:00 | -89.83 | -90.23 | -67.7985 | -67.6975 | -657.6377 | -973.1937 | 172.2764 | 172.163 | 469.9293 | 327.5844 | 1141.9531
30/07/2026 | 21:30 | -81.15 | -81.49 | -60.9891 | -61.5899 | -633.1807 | -918.3997 | 171.6973 | 169.1071 | 476.1951 | 326.8708 | 1143.8703
30/07/2026 | 22:00 | -71.99 | -72.66 | -59.8665 | -60.8883 | -601.5781 | -866.9829 | 171.1425 | 169.2485 | 467.2952 | 319.857 | 1127.5432
30/07/2026 | 22:30 | -66.32 | -66.57 | -48.7751 | -48.8238 | -582.3972 | -812.8861 | 167.1487 | 167.1249 | 454.8727 | 311.9186 | 1101.0649
30/07/2026 | 23:00 | -57.16 | -57.51 | -46.4417 | -45.8197 | -592.2369 | -799.1683 | 167.6491 | 166.1362 | 453.9499 | 318.1895 | 1105.9247
30/07/2026 | 23:30 | -54.5 | -54.51 | -43.045 | -43.0798 | -564.2369 | -759.3717 | 170.7257 | 171.3006 | 467.2635 | 322.928 | 1132.2178
31/07/2026 | 00:00 | -52.12 | -52.24 | -38.8954 | -39.3266 | -538.0112 | -720.5932 | 169.5218 | 168.1182 | 469.8612 | 322.3803 | 1129.8815
MÁXIMO |  | -35.12 | 0 | -37.5425 | -38.0572 | -521.6462 |  | 242.1743 | 191.8719 | 546.0334 | 418.4334
MÍNIMO |  | -101.57 | -102.37 | -72.3734 | -72.5508 | -698.085 |  | 98.4958 | 0 | 147.7337 | 54.8244
PROMEDIO |  | -66.496 | -55.4288 | -52.2072 | -52.638 | -612.3567 |  | 151.0304 | 136.3147 | 376.6098 | 253.2466
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 30 de Julio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
30/07/2026 | 00:30 | 501.0681 | 502.3302 | 500.5065 | 513.3403 | 513.0784 | 511.8328 | 518.1578 | 504.0398 | 498.4083 | 482.83 | 505.9596 | 490.244 | 224.2258 | 224.3154 | 227.8581 | 222.8894 | 221.1665 | 222.1584 | 223.9 | 0 | 225.9 | 144.2916 | 140.106 | 138.0348 | 140.7033 | 136.0818 | 0 | 141.9855 | 0 | 143.7195
30/07/2026 | 01:00 | 500.3338 | 506.1114 | 502.0295 | 514.2996 | 514.2599 | 513.3748 | 518.1578 | 503.9453 | 499.5683 | 483.5024 | 506.0176 | 490.9661 | 224.0723 | 224.3807 | 227.2066 | 223.288 | 222.1189 | 222.282 | 223.9 | 0 | 225.6 | 144.2916 | 139.9826 | 138.2363 | 140.9722 | 136.3716 | 0 | 141.8977 | 0 | 143.7195
30/07/2026 | 01:30 | 501.4353 | 508.1071 | 500.7166 | 515.1808 | 515.19 | 513.8123 | 518.1578 | 504.2003 | 499.1995 | 483.5592 | 504.7456 | 490.2013 | 224.8136 | 226.0814 | 228.7384 | 223.9328 | 221.9343 | 222.4122 | 223.9 | 0 | 225.7 | 144.2916 | 140.3174 | 138.0819 | 140.7484 | 136.344 | 0 | 141.8977 | 0 | 144.0667
30/07/2026 | 02:00 | 501.8026 | 506.3215 | 502.1346 | 514.7994 | 514.8938 | 513.5372 | 518.1578 | 504.3897 | 499.2992 | 483.5886 | 506.4248 | 490.9894 | 224.7972 | 225.4751 | 228.4756 | 223.8808 | 222.237 | 222.3546 | 224.5 | 0 | 226.1 | 144.2916 | 140.6598 | 138.0466 | 140.9909 | 136.3164 | 0 | 142.1612 | 0 | 143.7399
30/07/2026 | 02:30 | 501.8026 | 507.7921 | 502.1346 | 516.1942 | 515.8887 | 514.0577 | 518.1578 | 505.2706 | 499.8576 | 484.5807 | 506.5518 | 490.8652 | 225.0836 | 225.2833 | 228.0903 | 224.359 | 222.4659 | 222.5368 | 224.5 | 0 | 226.6 | 144.2916 | 141.0849 | 138.1223 | 141.4032 | 136.5096 | 0 | 142.5856 | 0 | 144.1075
30/07/2026 | 03:00 | 500.9108 | 505.5338 | 502.1346 | 514.7105 | 514.8489 | 513.733 | 518.1578 | 504.7177 | 498.8057 | 483.6845 | 504.9803 | 490.3758 | 225.0159 | 224.7609 | 227.5444 | 223.9819 | 222.5914 | 222.2864 | 223.9 | 0 | 225.7 | 144.2916 | 140.2432 | 138.1626 | 140.7861 | 136.758 | 0 | 141.8538 | 0 | 143.7195
30/07/2026 | 03:30 | 500.7009 | 505.7964 | 502.1346 | 515.9294 | 515.6519 | 513.8013 | 518.1578 | 505.1984 | 499.0809 | 484.8265 | 506.2034 | 491.6258 | 225.5012 | 223.9913 | 228.2148 | 224.0125 | 223.0196 | 222.1548 | 224.5 | 0 | 226 | 144.2916 | 140.6507 | 138.1581 | 141.1922 | 136.62 | 0 | 142.2783 | 0 | 143.7195
30/07/2026 | 04:00 | 500.596 | 504.9035 | 502.1346 | 515.6367 | 514.7687 | 513.2634 | 518.1578 | 504.8304 | 498.8583 | 484.0905 | 505.6119 | 490.3236 | 225.8566 | 225.1124 | 227.4344 | 224.253 | 222.4068 | 222.2821 | 223.9 | 0 | 225.5 | 144.2916 | 140.0445 | 138.3176 | 141.0892 | 136.62 | 0 | 141.7806 | 0 | 143.7195
30/07/2026 | 04:30 | 501.9075 | 507.8445 | 502.1346 | 516.8995 | 516.3285 | 514.1725 | 518.1578 | 505.8954 | 499.233 | 483.5938 | 505.4406 | 490.2088 | 225.8596 | 225.7378 | 228.0244 | 224.7026 | 223.3075 | 222.1075 | 223.9 | 0 | 225.7 | 144.2916 | 140.299 | 138.0742 | 140.7096 | 136.6476 | 0 | 141.8099 | 0 | 143.7195
30/07/2026 | 05:00 | 499.6519 | 501.0172 | 502.1346 | 515.3604 | 515.1558 | 512.6258 | 518.1578 | 504.9629 | 498.8741 | 483.6649 | 506.3358 | 490.0395 | 226.0401 | 224.2901 | 227.5218 | 224.3635 | 222.8645 | 222.2316 | 223.9 | 0 | 226.1 | 144.2916 | 140.8568 | 138.0616 | 140.8708 | 136.4682 | 0 | 142.3954 | 0 | 143.7195
30/07/2026 | 05:30 | 500.7534 | 502.9078 | 502.1346 | 514.7267 | 514.0946 | 511.972 | 518.1578 | 504.694 | 499.2632 | 483.304 | 505.6145 | 490.3953 | 225.1441 | 223.5761 | 226.7365 | 223.7504 | 222.5914 | 222.4088 | 223.4 | 0 | 225.4 | 144.2916 | 139.9079 | 137.9326 | 141.1764 | 136.275 | 0 | 141.7659 | 0 | 143.7195
30/07/2026 | 06:00 | 500.4911 | 501.9626 | 502.1346 | 513.2014 | 513.5692 | 512.8453 | 518.1578 | 504.4844 | 498.6042 | 483.6762 | 504.811 | 490.0596 | 224.9351 | 224.2155 | 227.0082 | 223.879 | 222.2739 | 222.156 | 223.2 | 0 | 225.1 | 144.2916 | 140.1765 | 137.8768 | 141.1321 | 136.1784 | 0 | 141.883 | 0 | 143.3314
30/07/2026 | 06:30 | 500.1764 | 503.4856 | 502.1346 | 513.8711 | 514.2261 | 511.7019 | 518.1578 | 505.4504 | 498.8373 | 484.0377 | 505.4556 | 490.6495 | 224.1159 | 223.5653 | 226.3515 | 223.5887 | 222.0081 | 222.357 | 223.8 | 0 | 225 | 144.2916 | 140.0877 | 137.978 | 141.8511 | 136.5648 | 0 | 141.8099 | 0 | 143.7195
30/07/2026 | 07:00 | 498.4978 | 500.0194 | 502.1346 | 512.7037 | 512.9517 | 512.3207 | 518.1578 | 505.224 | 501.8396 | 485.8641 | 507.6223 | 492.2414 | 223.7472 | 222.1528 | 225.5074 | 223.2219 | 221.4323 | 222.6732 | 224.9 | 0 | 226.3 | 144.2916 | 141.1607 | 138.4111 | 142.043 | 136.2474 | 0 | 142.6149 | 0 | 144.1279
30/07/2026 | 07:30 | 498.4978 | 498.7065 | 502.1346 | 511.1802 | 511.7259 | 510.7839 | 518.1578 | 507.8364 | 503.4796 | 488.5778 | 509.4483 | 495.0452 | 223.5419 | 221.1805 | 224.4436 | 221.9472 | 220.5685 | 223.1617 | 225.2 | 0 | 226.3 | 144.2916 | 141.4145 | 138.124 | 141.1281 | 136.0404 | 0 | 142.893 | 0 | 143.3314
30/07/2026 | 08:00 | 499.1797 | 502.4877 | 502.1346 | 510.9269 | 511.8491 | 510.4568 | 518.1578 | 508.4021 | 505.4249 | 490.8009 | 510.6395 | 496.4411 | 223.5197 | 223.5665 | 224.7215 | 221.3644 | 219.4906 | 223.3523 | 225.8 | 0 | 226.3 | 144.2916 | 141.3753 | 138.0414 | 141.5214 | 136.482 | 0 | 142.8784 | 0 | 143.3723
30/07/2026 | 08:30 | 501.7501 | 499.9144 | 502.1346 | 506.2039 | 507.1932 | 507.5313 | 518.1578 | 503.8328 | 501.5357 | 481.6076 | 507.3098 | 491.9505 | 222.8846 | 222.0658 | 224.0722 | 218.9265 | 218.014 | 222.2978 | 223.9 | 0 | 224.4 | 144.2916 | 140.6695 | 136.9176 | 140.2048 | 135.3642 | 0 | 141.883 | 0 | 142.535
30/07/2026 | 09:00 | 496.1897 | 495.0828 | 502.1346 | 498.5511 | 500.9346 | 503.1986 | 518.1578 | 499.7851 | 501.4198 | 479.9886 | 507.6228 | 490.6378 | 221.6118 | 219.6441 | 223.0897 | 219.6022 | 216.9804 | 221.4603 | 223.2 | 0 | 223.6 | 144.2916 | 139.6888 | 136.3276 | 139.8305 | 134.3016 | 0 | 140.9023 | 0 | 142.1265
30/07/2026 | 09:30 | 504.0057 | 497.1835 | 502.1346 | 501.2067 | 503.4211 | 505.3807 | 518.1578 | 500.1912 | 501.2053 | 479.9332 | 507.0577 | 490.9597 | 222.3977 | 223.3661 | 224.4915 | 219.4176 | 217.8959 | 221.8652 | 223.3 | 0 | 223.5 | 144.2916 | 139.6202 | 136.1363 | 139.9512 | 134.9226 | 0 | 141.0926 | 0 | 141.7385
30/07/2026 | 10:00 | 508.3072 | 495.2929 | 502.1346 | 498.2276 | 500.4305 | 503.7581 | 518.1578 | 499.3081 | 501.3266 | 480.4397 | 507.9202 | 491.0626 | 222.2576 | 223.1749 | 224.066 | 219.7814 | 218.3167 | 221.9935 | 223.2 | 0 | 223.5 | 144.2916 | 139.7213 | 136.0807 | 139.8396 | 135.2814 | 0 | 141.0926 | 0 | 141.3504
30/07/2026 | 10:30 | 508.517 | 497.0784 | 502.1346 | 498.4671 | 500.8997 | 504.1199 | 518.1578 | 499.5931 | 500.9621 | 480.0627 | 508.0888 | 490.4955 | 222.2516 | 223.1806 | 224.3752 | 219.7327 | 218.3758 | 221.4561 | 223.2 | 0 | 223.6 | 144.2916 | 140.272 | 135.8458 | 139.7205 | 135.3366 | 0 | 141.4586 | 0 | 141.3504
30/07/2026 | 11:00 | 507.8351 | 494.8202 | 502.1346 | 497.3771 | 500.2733 | 503.3635 | 518.1578 | 500.2994 | 501.5597 | 480.8998 | 508.0601 | 492.2823 | 222.01 | 222.2212 | 224.0332 | 219.2974 | 217.4825 | 221.8281 | 223.8 | 0 | 223.7 | 144.2916 | 140.5846 | 135.839 | 140.2226 | 135.4884 | 0 | 141.5757 | 0 | 141.3504
30/07/2026 | 11:30 | 507.3105 | 492.2993 | 502.1346 | 496.5677 | 498.9018 | 502.6056 | 518.1578 | 498.9259 | 501.9986 | 480.6555 | 508.0404 | 491.0767 | 220.5597 | 221.3649 | 224.1249 | 218.8961 | 216.8475 | 222.0245 | 223.2 | 0 | 223.7 | 144.2916 | 140.6214 | 137.309 | 140.46 | 135.1434 | 0 | 141.4146 | 0 | 141.7385
30/07/2026 | 12:00 | 507.8351 | 495.3454 | 502.1346 | 497.1085 | 499.6127 | 502.813 | 518.1578 | 499.9325 | 501.8941 | 481.2686 | 508.407 | 492.2572 | 220.1973 | 222.6435 | 224.1447 | 218.9107 | 217.6154 | 221.7852 | 223.9 | 0 | 223.5 | 144.2916 | 140.6064 | 137.5209 | 140.5919 | 135.4194 | 0 | 141.5171 | 0 | 141.7793
30/07/2026 | 12:30 | 508.3072 | 498.0237 | 502.1346 | 498.6442 | 501.1502 | 504.329 | 518.1578 | 500.3537 | 501.8567 | 481.882 | 508.4976 | 492.1932 | 220.5663 | 223.6119 | 224.5399 | 219.4425 | 217.8885 | 221.9973 | 223.9 | 0 | 223.6 | 144.2916 | 140.7158 | 137.646 | 140.3988 | 135.8886 | 0 | 141.6342 | 0 | 142.1469
30/07/2026 | 13:00 | 509.7236 | 498.3914 | 502.1346 | 498.6723 | 500.782 | 503.2027 | 518.1578 | 499.0251 | 502.1223 | 481.6451 | 508.8908 | 492.3511 | 220.8645 | 223.5659 | 224.8307 | 219.3423 | 217.8442 | 221.7985 | 223.9 | 0 | 224.3 | 144.2916 | 141.357 | 137.6883 | 140.4951 | 136.137 | 0 | 142.0002 | 0 | 142.1469
30/07/2026 | 13:30 | 509.6186 | 501.91 | 502.1346 | 499.8789 | 502.6031 | 504.3691 | 518.1578 | 499.9974 | 501.9586 | 481.4952 | 508.5766 | 492.6389 | 221.3284 | 225.4209 | 225.9876 | 220.1831 | 217.9919 | 221.8391 | 224.5 | 0 | 224.4 | 144.2916 | 141.7844 | 137.6948 | 140.5701 | 136.1508 | 0 | 142.249 | 0 | 142.1265
30/07/2026 | 14:00 | 508.7793 | 499.0216 | 502.1346 | 498.9567 | 501.0158 | 503.1708 | 518.1578 | 498.5871 | 501.2117 | 480.4669 | 507.27 | 492.2615 | 221.265 | 223.6313 | 225.2196 | 219.3116 | 217.7039 | 221.7721 | 223.2 | 0 | 223.6 | 144.2916 | 140.3037 | 137.164 | 140.0828 | 135.585 | 0 | 141.4293 | 0 | 141.7997
30/07/2026 | 14:30 | 508.3072 | 497.8137 | 502.1346 | 496.4686 | 498.8286 | 501.0122 | 518.1578 | 498.5701 | 501.5438 | 479.804 | 508.42 | 491.338 | 220.9041 | 223.502 | 225.0275 | 218.2866 | 216.5744 | 221.8377 | 223.9 | 0 | 223.6 | 144.2916 | 140.3005 | 137.0061 | 139.8259 | 135.3228 | 0 | 141.5025 | 0 | 141.3504
30/07/2026 | 15:00 | 508.7269 | 497.6561 | 502.1346 | 497.7153 | 500.5193 | 503.1268 | 518.1578 | 500.6222 | 502.395 | 480.6707 | 508.9054 | 492.0493 | 221.0928 | 223.8048 | 225.0572 | 218.8921 | 217.7039 | 222.0244 | 223.8 | 0 | 223.7 | 144.2916 | 140.2594 | 137.1503 | 139.8598 | 135.309 | 0 | 141.4146 | 0 | 141.6772
30/07/2026 | 15:30 | 509.5137 | 499.4417 | 502.1346 | 498.5115 | 501.1096 | 503.1708 | 518.1578 | 500.3571 | 501.2454 | 480.1604 | 508.6783 | 491.7824 | 221.8737 | 224.1657 | 225.4269 | 219.1668 | 217.7113 | 222.1211 | 223.9 | 0 | 223.6 | 144.2916 | 140.2877 | 137.0952 | 139.7355 | 135.4884 | 0 | 141.4293 | 0 | 141.2892
30/07/2026 | 16:00 | 509.8284 | 501.6474 | 502.1346 | 500.0813 | 502.393 | 503.1708 | 518.1578 | 501.5126 | 502.8218 | 480.8109 | 508.7948 | 491.3422 | 222.3493 | 225.3084 | 225.5069 | 219.5993 | 218.1765 | 222.0095 | 223.9 | 0 | 224.1 | 144.2916 | 140.2642 | 137.3975 | 140.0041 | 134.9916 | 0 | 141.5903 | 0 | 141.6568
30/07/2026 | 16:30 | 510.3006 | 502.1727 | 502.1346 | 499.5992 | 501.9847 | 503.1708 | 518.1578 | 497.5571 | 500.0847 | 483.0627 | 506.8055 | 491.2704 | 222.3589 | 225.4043 | 225.819 | 219.4433 | 217.6744 | 221.5316 | 223.9 | 0 | 224 | 144.2916 | 139.9074 | 137.0598 | 139.537 | 134.3844 | 0 | 141.3707 | 0 | 141.6568
30/07/2026 | 17:00 | 509.4612 | 500.2295 | 502.1346 | 498.4291 | 500.0552 | 503.1708 | 518.1578 | 493.3093 | 494.5164 | 477.5256 | 502.5745 | 486.5078 | 225.2846 | 223.9287 | 226.314 | 219.3515 | 217.5637 | 220.7556 | 221.3 | 0 | 222 | 144.2916 | 139.1245 | 136.604 | 139.1546 | 134.0394 | 0 | 140.3607 | 0 | 140.554
30/07/2026 | 17:30 | 510.4579 | 501.5424 | 502.1346 | 498.7979 | 500.943 | 503.1708 | 518.1578 | 493.5862 | 493.4739 | 477.0788 | 500.6656 | 485.3273 | 225.6264 | 224.4942 | 226.4868 | 219.553 | 217.7482 | 220.8803 | 220.7 | 0 | 221.4 | 144.2916 | 140.1035 | 136.9735 | 139.3327 | 135.0054 | 0 | 141.4732 | 0 | 140.2068
30/07/2026 | 18:00 | 512.3464 | 505.9014 | 502.1346 | 503.3895 | 505.0256 | 503.1708 | 518.1578 | 497.3116 | 495.1648 | 478.4392 | 502.3517 | 485.9245 | 226.3449 | 226.6598 | 227.6473 | 221.7918 | 219.6309 | 221.1314 | 221.3 | 0 | 222 | 144.2916 | 140.1443 | 137.3169 | 139.5423 | 134.7432 | 0 | 142.1465 | 0 | 139.7575
30/07/2026 | 18:30 | 510.0907 | 499.7043 | 502.1346 | 499.568 | 502.2818 | 503.1708 | 518.1578 | 493.6357 | 493.2181 | 477.3677 | 500.3302 | 484.2795 | 225.135 | 223.7453 | 226.8524 | 220.606 | 218.6416 | 221.1698 | 220.7 | 0 | 221.1 | 144.2916 | 139.3815 | 137.446 | 139.5741 | 136.8822 | 0 | 141.2975 | 0 | 139.7575
30/07/2026 | 19:00 | 508.8318 | 496.2906 | 502.1346 | 499.388 | 502.1377 | 503.1708 | 518.1578 | 495.105 | 494.3807 | 478.4343 | 501.7131 | 485.6305 | 224.0177 | 222.384 | 225.9411 | 220.8798 | 219.4537 | 221.622 | 221.3 | 0 | 222.2 | 144.2916 | 140.6173 | 137.5613 | 140.3668 | 136.689 | 0 | 142.3222 | 0 | 140.1455
30/07/2026 | 19:30 | 508.8318 | 496.9734 | 502.1346 | 500.7501 | 503.3159 | 503.1708 | 518.1578 | 495.4141 | 496.551 | 478.7129 | 503.3683 | 487.3178 | 224.0409 | 222.662 | 225.9696 | 221.4806 | 219.8228 | 221.6581 | 222 | 0 | 222.5 | 144.2916 | 140.7213 | 137.7816 | 139.5179 | 136.62 | 0 | 142.3515 | 0 | 140.1251
30/07/2026 | 20:00 | 509.3039 | 497.6561 | 502.1346 | 502.5266 | 504.7603 | 503.1708 | 518.1578 | 498.9324 | 497.4257 | 480.8506 | 504.0864 | 488.216 | 224.3447 | 223.2556 | 226.1213 | 221.9991 | 220.2436 | 221.6688 | 222 | 0 | 223.2 | 144.2916 | 141.2146 | 138.0314 | 139.8827 | 136.5924 | 0 | 142.7028 | 0 | 140.5335
30/07/2026 | 20:30 | 509.6711 | 499.1791 | 502.1346 | 502.4292 | 505.0076 | 503.1708 | 518.1578 | 497.8708 | 496.9301 | 480.2001 | 503.3859 | 487.7242 | 225.0901 | 223.9165 | 226.7144 | 221.8989 | 220.4208 | 221.5526 | 222 | 0 | 223 | 144.2916 | 141.5543 | 137.8991 | 139.8487 | 136.6752 | 0 | 142.9955 | 0 | 140.942
30/07/2026 | 21:00 | 502.2747 | 495.7655 | 502.1346 | 502.6432 | 504.9448 | 503.1708 | 518.1578 | 498.1934 | 496.8945 | 480.2204 | 503.2542 | 488.006 | 223.0254 | 222.5423 | 225.4048 | 222.2806 | 220.6718 | 221.6557 | 222 | 0 | 222.9 | 144.2916 | 140.8539 | 137.8854 | 139.9233 | 136.6338 | 0 | 142.6003 | 0 | 140.942
30/07/2026 | 21:30 | 503.5336 | 499.2842 | 502.1346 | 504.6034 | 507.2324 | 507.5754 | 518.1578 | 499.5385 | 496.7453 | 480.787 | 503.7649 | 488.4755 | 224.5933 | 224.2088 | 226.1031 | 222.9074 | 220.9967 | 221.6363 | 222 | 0 | 223.2 | 144.2916 | 140.5927 | 138.045 | 140.2431 | 136.8546 | 0 | 142.571 | 0 | 141.718
30/07/2026 | 22:00 | 505.0549 | 503.4856 | 502.1346 | 507.0053 | 508.9571 | 508.5952 | 518.1578 | 500.0696 | 498.2371 | 481.612 | 504.3383 | 489.0253 | 225.185 | 226.1143 | 227.3945 | 223.7455 | 221.986 | 221.5457 | 222.6 | 0 | 223.9 | 144.2916 | 141.0076 | 138.3327 | 140.2537 | 135.5988 | 0 | 142.7028 | 0 | 141.7385
30/07/2026 | 22:30 | 500.596 | 504.9561 | 502.1346 | 508.541 | 510.4649 | 510.2113 | 518.1578 | 501.7211 | 498.7712 | 482.1939 | 505.2383 | 489.2423 | 225.4067 | 224.8167 | 226.558 | 224.3445 | 222.6061 | 221.9046 | 222.7 | 0 | 224.4 | 144.2916 | 141.2965 | 138.4309 | 140.6262 | 136.3164 | 0 | 143.3761 | 0 | 142.535
30/07/2026 | 23:00 | 500.1764 | 506.1114 | 509.2246 | 513.1275 | 514.2405 | 512.1564 | 518.1578 | 503.0331 | 498.8863 | 482.6003 | 504.7104 | 488.7565 | 226.3689 | 225.6958 | 227.0193 | 222.9661 | 222.4954 | 221.8845 | 223.2 | 0 | 224.7 | 144.2916 | 141.1124 | 138.6726 | 140.6991 | 136.62 | 0 | 143.0833 | 0 | 142.535
30/07/2026 | 23:30 | 501.7501 | 509.0525 | 508.962 | 513.2848 | 513.5764 | 512.3648 | 518.1578 | 502.1519 | 498.2002 | 481.7779 | 505.0349 | 489.6398 | 225.4393 | 226.8493 | 227.6316 | 222.5465 | 222.4954 | 221.6665 | 223.3 | 0 | 224.2 | 144.2916 | 140.9398 | 138.6518 | 140.9508 | 137.034 | 0 | 143.1126 | 0 | 143.2497
31/07/2026 | 00:00 | 502.9566 | 512.6761 | 514.2139 | 516.4171 | 516.5118 | 514.6105 | 518.1578 | 504.7359 | 498.6149 | 483.7022 | 505.8343 | 490.3433 | 226.4298 | 228.4132 | 228.5995 | 223.9435 | 223.5807 | 222 | 223.9 | 0 | 225 | 144.2916 | 140.1955 | 138.8665 | 141.1786 | 137.0202 | 0 | 141.8099 | 0 | 143.3314
MÁXIMO |  | 512.3464 | 512.6761 | 514.2139 | 516.8995 | 516.5118 | 514.6105 | 518.1578 | 508.4021 | 505.4249 | 490.8009 | 510.6395 | 496.4411 | 226.4298 | 228.4132 | 228.7384 | 224.7026 | 223.5807 | 223.3523 | 225.8 | 0 | 226.6 | 144.2916 | 141.7844 | 138.8665 | 142.043 | 137.034 | 0 | 143.3761 | 0 | 144.1279
MÍNIMO |  | 496.1897 | 492.2993 | 500.5065 | 496.4686 | 498.8286 | 501.0122 | 518.1578 | 493.3093 | 493.2181 | 477.0788 | 500.3302 | 484.2795 | 220.1973 | 219.6441 | 223.0897 | 218.2866 | 216.5744 | 220.7556 | 220.7 | 0 | 221.1 | 144.2916 | 139.1245 | 135.839 | 139.1546 | 134.0394 | 0 | 140.3607 | 0 | 139.7575
PROMEDIO |  | 504.75 | 501.1923 | 502.6105 | 505.8771 | 507.2914 | 507.4966 | 518.1578 | 501.1792 | 499.4539 | 481.8862 | 506.0387 | 490.2716 | 223.737 | 224.0302 | 226.1343 | 221.5821 | 220.034 | 221.9435 | 223.3479 | 0 | 224.2375 | 144.2916 | 140.504 | 137.6258 | 140.4321 | 135.9659 | 0 | 141.9782 | 0 | 142.2384
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 30 de Julio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 30/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 08:15:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 30/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 12:11:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
ATN S.A. | L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 30/07/2026 02:09:00 | 30/07/2026 07:53:00 | Por regulación de tensión en la S:E. Conococha
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 30/07/2026 02:11:00 | 30/07/2026 07:51:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 30/07/2026 02:13:00 | 30/07/2026 07:49:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.

## AISLADOS_TEMP
jueves, 30 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 30 de Julio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:19:37 | 59.847 | 09:56:50 | 60.235
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:19:37 | 59.847 | 09:56:50 | 60.236
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:19:37 | 59.846 | 09:56:50 | 60.235
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:19:37 | 59.848 | 09:56:50 | 60.236
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:19:37 | 59.847 | 09:56:50 | 60.235
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:19:37 | 59.848 | 09:56:50 | 60.236
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:19:37 | 59.847 | 09:56:50 | 60.236
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:19:37 | 59.847 | 09:56:50 | 60.236
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:19:37 | 59.847 | 09:56:50 | 60.235

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 30 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 30 de Julio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
30/07/2026 | 00:30 | 6459.8 | 6582.8239 | 1.904%
30/07/2026 | 01:00 | 6282 | 6435.803 | 2.448%
30/07/2026 | 01:30 | 6261.7 | 6369.9607 | 1.729%
30/07/2026 | 02:00 | 6187.5 | 6273.8825 | 1.396%
30/07/2026 | 02:30 | 6094.7 | 6199.8665 | 1.726%
30/07/2026 | 03:00 | 6075.7 | 6176.2074 | 1.654%
30/07/2026 | 03:30 | 5940.7 | 6165.1432 | 3.778%
30/07/2026 | 04:00 | 6051.5 | 6162.9341 | 1.841%
30/07/2026 | 04:30 | 5946.7 | 6226.8362 | 4.711%
30/07/2026 | 05:00 | 6099.1 | 6318.6762 | 3.6%
30/07/2026 | 05:30 | 6216.6 | 6464.3759 | 3.986%
30/07/2026 | 06:00 | 6225 | 6608.5364 | 6.161%
30/07/2026 | 06:30 | 6275.2 | 6835.5541 | 8.93%
30/07/2026 | 07:00 | 6331.2 | 6904.9541 | 9.062%
30/07/2026 | 07:30 | 6554.4 | 6980.934 | 6.508%
30/07/2026 | 08:00 | 6835.8 | 7181.3625 | 5.055%
30/07/2026 | 08:30 | 7132.7 | 7426.1069 | 4.114%
30/07/2026 | 09:00 | 7419.1 | 7582.7045 | 2.205%
30/07/2026 | 09:30 | 7559.8 | 7703.2278 | 1.897%
30/07/2026 | 10:00 | 7658.1 | 7896.4838 | 3.113%
30/07/2026 | 10:30 | 7772 | 7930.9584 | 2.045%
30/07/2026 | 11:00 | 7826.5 | 8124.0957 | 3.802%
30/07/2026 | 11:30 | 7922 | 8170.0686 | 3.131%
30/07/2026 | 12:00 | 7838.2 | 8088.5445 | 3.194%
30/07/2026 | 12:30 | 7789.5 | 8006.929 | 2.791%
30/07/2026 | 13:00 | 7869.5 | 7907.9292 | 0.4883%
30/07/2026 | 13:30 | 7797.8 | 7961.1309 | 2.095%
30/07/2026 | 14:00 | 7905.3 | 8053.8627 | 1.879%
30/07/2026 | 14:30 | 7998 | 8147.5207 | 1.869%
30/07/2026 | 15:00 | 7822.4 | 8123.0012 | 3.843%
30/07/2026 | 15:30 | 7930.4 | 8212.8027 | 3.561%
30/07/2026 | 16:00 | 7792.3 | 8214.2182 | 5.415%
30/07/2026 | 16:30 | 7906 | 8170.2909 | 3.343%
30/07/2026 | 17:00 | 8017.3 | 8050.0713 | 0.4088%
30/07/2026 | 17:30 | 7949.8 | 7925.9506 | -0.3%
30/07/2026 | 18:00 | 7851.5 | 7815.2134 | -0.4622%
30/07/2026 | 18:30 | 7999.3 | 8021.1114 | 0.2727%
30/07/2026 | 19:00 | 7959.6 | 8042.9591 | 1.047%
30/07/2026 | 19:30 | 7920.2 | 8059.8982 | 1.764%
30/07/2026 | 20:00 | 7904.2 | 8065.3415 | 2.039%
30/07/2026 | 20:30 | 7854.6 | 8038.3491 | 2.339%
30/07/2026 | 21:00 | 7807.2 | 8009.6711 | 2.593%
30/07/2026 | 21:30 | 7735.9 | 7897.1068 | 2.084%
30/07/2026 | 22:00 | 7584 | 7786.8587 | 2.675%
30/07/2026 | 22:30 | 7468 | 7627.1801 | 2.131%
30/07/2026 | 23:00 | 7319.8 | 7406.8199 | 1.189%
30/07/2026 | 23:30 | 7250.1 | 7268.2814 | 0.2508%
31/07/2026 | 00:00 | 6932.5 | 7057.8143 | 1.808%

## DESVIACIÓN
jueves, 30 de Julio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | INTI JOYA S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN JOSE |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | WAYRA SOLAR |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
30/07/2026 | 00:30 | 50 |  | 42.9494 | 7.0506 | 648.6 | 629.4148 | 629.4149 | 19.1851 | 216.7 | 203.7706 | 203.7707 | 12.9293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.6 | 87.85 | 87.85 | 0.75 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 184.4639 | 184.4639 | -4.3639 | 187.1 | 184.4639 | 184.4639 | 2.6362 | 187.3 | 184.4639 | 184.4639 | 2.8361 | 275.8 | 277.5267 | 277.5267 | -1.7267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 140.0518 | 335.8476 | -192.5476 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 17.937 | 17.937 | -11.5371 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110.0802 | 110.0802 | -6.6802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 30.6 | 54.8496 | 93.0876 | -62.4877 | 167 | 99.3442 | 20.7254 | 146.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 226.0444 |  | 0 | 29 | 30.475 | 30.475 | -1.475 | 15.3 |  | 53.3388 | -38.0388 | 19.1 | 20.7663 | 20.7663 | -1.6663 | 17.2 | 18.7062 | 18.7062 | -1.5062 | 12.1 | 11.8235 | 11.8235 | 0.27654 | 55.7 | 59.8614 | 59.8614 | -4.1613 | 184.2 | 184.7432 | 181.485 | 2.715 | 183.8 | 184.7432 | 181.485 | 2.315 | 186.8 | 185.298 | 182.03 | 4.77 | 53.6 | 27.6439 | 86.7189 | -33.1189 | 0 |  |  | 0 | 26 | 21 | 21 | 5 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 26.943 | 20.7254 | 5.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 82.6 | 74.666 | 74.8122 | 7.7878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15.3883 | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 24 | 23.6551 | 71.4402 | -47.4402 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 16.5803 | 88.8078 | -56.1078 | 170.1 | 180.291 | 180.291 | -10.191 | 168.3 | 180.291 | 180.291 | -11.991 | 198.4 | 180.291 | 180.291 | 18.109 | 260.1 | 271.2486 | 271.2486 | -11.1486 | 50.4 | 71.1024 | 71.1024 | -20.7024 | 30.5 | 35.658 | 35.658 | -5.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 118.6 | 124.3523 | 107.394 | 11.206 | 106.7 | 92.4448 | 92.5864 | 14.1136 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 75.7 | 72.3739 | 72.3739 | 3.3261 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.7 | 154.3851 | 154.3851 | -12.6851 | 144 | 154.3851 | 154.3851 | -10.3851 | 169.4 | 154.8487 | 154.8487 | 14.5513 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 174.5 | 174.4478 | 174.4478 | 0.05219 | 0 |  |  | 0 | 175.3 | 175.2015 |  | 175.3 |  |  |  | 0 | 210.9 | 205.2938 | 205.2938 | 5.6062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 1.3 | 6.8719 | 6.8719 | -5.5719 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 12.0255 | 12.0255 | 3.1745 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 20.3376 | 20.3376 | -11.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.2 | 5.1943 | 5.1943 | 8.0057 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.8975 | 1.8975 | -1.2975 | 2.2 | 2.5003 | 2.5003 | -0.3003 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 7.2 | 7.6847 | 18.6843 | -11.4843 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | -1 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6.1 | 7.1812 | 7.1812 | -1.0812 | 15.6 | 8.4744 | 8.4744 | 7.1256 | 0 |  |  | 0 | 1 | 20.05 | 20.05 | -19.05 | 6.5 | 21.28 | 21.28 | -14.78 | 0 | 2.49 | 2.49 | -2.49 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8 | 8.9 | 8.9 | -0.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 16.1 | 11.1 | 11.1 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | -0.1 | 20.1 | 19.285 | 19.285 | 0.81498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 13 | 15.236 | 15.236 | -2.236 | 9.5 | 8.3 | 8.3 | 1.2 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 15.9 | 12.56 | 12.56 | 3.34
30/07/2026 | 01:00 | 53.7 | 35.2115 | 78.9147 | -25.2147 | 647.3 | 625.2983 | 629.4149 | 17.8851 | 216.3 | 202.438 | 203.7707 | 12.5293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.7 | 87.85 | 87.85 | 0.85 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.3 | 184.4639 | 184.4639 | -4.1639 | 186.4 | 184.4639 | 184.4639 | 1.9362 | 185.7 | 184.4639 | 184.4639 | 1.2362 | 274.1 | 277.5267 | 277.5267 | -3.4267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 140.0518 | 270.7937 | -131.6937 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 17.937 | 17.937 | -7.737 |  |  |  | 0 | 105 | 110.0802 | 110.0802 | -5.0802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 30.2 | 41.6632 | 59.2384 | -29.0384 | 106.1 | 93.5469 | 20.7254 | 85.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 145.0777 | -145.0777 | 29.4 | 30.475 | 30.475 | -1.075 | 0 |  | 31.0881 | -31.0881 | 19.4 | 20.7663 | 20.7663 | -1.3663 | 17.2 | 18.7062 | 18.7062 | -1.5062 | 12.1 | 11.8192 | 11.8192 | 0.28076 | 55.1 | 59.8614 | 59.8614 | -4.7614 | 165.6 | 181.485 | 181.485 | -15.885 | 166.2 | 181.485 | 181.485 | -15.285 | 176.6 | 182.03 | 182.03 | -5.43 | 52.1 | 40.4827 | 27.6438 | 24.4562 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 21 | 21 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 82.6 | 60.9142 | 74.8122 | 7.7878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.8627 | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 24.3 | 19.9879 | 6.9279 | 17.3721 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 | 32.2776 | 16.5803 | 16.2197 | 170.2 | 180.0989 | 180.0989 | -9.8989 | 168.9 | 180.0989 | 180.0989 | -11.1989 | 200.7 | 180.0989 | 180.0989 | 20.6011 | 259.3 | 270.9596 | 270.9596 | -11.6596 | 40.9 | 71.1024 | 71.1024 | -30.2024 | 28.7 | 35.658 | 35.658 | -6.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 26 | 26 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 103.5 | 76.9442 | 112.7408 | -9.2408 | 99.8 | 92.4444 | 92.5864 | 7.2136 | 63.8 | 66.8097 | 66.8097 | -3.0097 | 75.8 | 72.3739 | 70.5881 | 5.2119 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.4 | 154.6839 | 154.6839 | -13.2839 | 143.8 | 154.6839 | 154.6839 | -10.8839 | 168.3 | 155.1484 | 155.1484 | 13.1516 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 176.5 | 174.4478 | 174.4478 | 2.0522 | 0 |  |  | 0 | 177.4 | 175.2015 |  | 177.4 |  |  |  | 0 | 212.1 | 205.2938 | 205.2938 | 6.8062 | 102.4 | 102.9552 | 102.9552 | -0.55515 | 8.1 | 4.8925 | 4.8925 | 3.2075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 2.6 | 6.6378 | 6.6378 | -4.0378 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 12.342 | 12.342 | 2.358 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 13.3 | 5.1943 | 5.1943 | 8.1057 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.5372 | 1.5372 | -0.9372 | 2.8 | 2.4693 | 2.4693 | 0.3307 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 7.2 | 6.8405 | 3.8342 | 3.3658 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4.9 | 4.9 | -0.9 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.2 | 8.2668 | 8.2668 | -1.0668 | 18.5 | 7.8638 | 7.8638 | 10.6362 | 0 |  |  | 0 | 1 | 20.05 | 20.05 | -19.05 | 6.6 | 21.28 | 21.28 | -14.68 | 0 | 2.49 | 2.49 | -2.49 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8 | 8.9 | 8.9 | -0.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 13.2 | 11.1 | 11.1 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 13.9 | 15.236 | 15.236 | -1.336 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.1 | 12.56 | 12.56 | 3.54
30/07/2026 | 01:30 | 49.6 | 35.3851 | 66.356 | -16.756 | 648.5 | 633.5314 | 587.1609 | 61.3391 | 215.9 | 205.1034 | 190.0911 | 25.8089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.5 | 87.85 | 87.85 | -3.35 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 184.4639 | 184.4639 | -4.5639 | 187.5 | 184.4639 | 184.4639 | 3.0362 | 187.3 | 184.4639 | 184.4639 | 2.8361 | 275.4 | 277.5267 | 277.5267 | -2.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 140.0518 | 256.4897 | -114.1897 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 17.937 | 17.937 | -7.1371 |  |  |  | 0 | 103 | 110.0802 | 110.0802 | -7.0802 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 30.4 | 41.0764 | 52.0704 | -21.6704 | 102.1 | 93.5466 | 20.7254 | 81.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 29.9 | 30.475 | 30.475 | -0.57496 | 0 |  | 55.0647 | -55.0647 | 19.8 | 20.7663 | 20.7663 | -0.96628 | 17.4 | 18.7062 | 18.7062 | -1.3062 | 12.1 | 11.8078 | 11.8078 | 0.29216 | 55.4 | 59.8614 | 59.8614 | -4.4614 | 173.6 | 181.485 | 184.7432 | -11.1432 | 173.9 | 181.485 | 184.7432 | -10.8432 | 179.5 | 182.03 | 185.298 | -5.798 | 52.6 | 76.1485 | 27.6438 | 24.9562 | 0 |  | 18 | -18 | 18.9 | 21.2658 | 21 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.2 | 60.9949 | 59.4893 | -9.2893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.6229 | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 24 | 17.3892 | 6.9279 | 17.0721 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 75.8841 | 16.5803 | 16.1197 | 170.5 | 180.0989 | 180.0989 | -9.5989 | 168.5 | 180.0989 | 180.0989 | -11.5989 | 201.2 | 180.0989 | 180.0989 | 21.1011 | 260.1 | 270.9596 | 270.9596 | -10.8596 | 39.4 | 71.1024 | 71.1024 | -31.7024 | 28.9 | 35.658 | 35.658 | -6.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 108.1 | 70.0738 | 124.3523 | -16.2523 | 105.1 | 92.8697 | 73.2961 | 31.8039 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 75.8 | 72.3739 | 66.71 | 9.09 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 142.3 | 154.9673 | 154.9673 | -12.6673 | 144.4 | 154.9673 | 154.9673 | -10.5673 | 169.6 | 155.4327 | 155.4327 | 14.1673 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 173.7 | 174.4478 | 174.4478 | -0.74781 | 0 |  |  | 0 | 174.7 | 175.2015 |  | 174.7 |  |  |  | 0 | 211.5 | 205.2938 | 205.2938 | 6.2062 | 102.4 | 102.9552 | 102.9552 | -0.55515 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 1.9 | 5.655 | 5.655 | -3.755 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 12.3505 | 12.3505 | -0.0505 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.9 | 5.1943 | 5.1943 | 7.7057 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.3537 | 1.3537 | -0.5537 | 2.7 | 2.1896 | 2.1896 | 0.5104 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 7.2 | 6.2423 | 3.8342 | 3.3658 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4.9 | 4.9 | -0.9 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 8 | 8.1998 | 8.1998 | -0.1998 | 11.7 | 7.8097 | 7.8097 | 3.8903 | 0 |  |  | 0 | 1 | 20.05 | 20.05 | -19.05 | 8.5 | 21.28 | 21.28 | -12.78 | 0 | 2.49 | 2.49 | -2.49 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8 | 8.9 | 8.9 | -0.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 13.2 | 11.1 | 11.1 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20.1 | 19.285 | 19.285 | 0.81498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 15.4 | 15.236 | 15.236 | 0.164 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 15.9 | 12.56 | 12.56 | 3.34
30/07/2026 | 02:00 | 54 | 56.3316 | 74.766 | -20.766 | 648.2 | 616.7265 | 643.4996 | 4.7004 | 216.3 | 199.6628 | 208.3305 | 7.9695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.7 | 87.85 | 87.85 | -3.15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.6 | 184.4639 | 184.4639 | -4.8639 | 187 | 184.4639 | 184.4639 | 2.5362 | 187.2 | 184.4639 | 184.4639 | 2.7361 | 275.6 | 277.5267 | 277.5267 | -1.9267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 172.5066 | 212.8735 | -48.9735 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 17.937 | 17.937 | -4.337 |  |  |  | 0 | 101.7 | 110.0802 | 110.0802 | -8.3802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 30.2 |  | 53.1718 | -22.9718 | 42.9 | 20.7254 | 20.7254 | 22.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29 | 30.475 | 30.475 | -1.475 | 0 |  | 31.0881 | -31.0881 | 19 | 20.7663 | 20.7663 | -1.7663 | 17.4 | 18.7062 | 18.7062 | -1.3062 | 12.1 | 11.7968 | 11.7968 | 0.30315 | 55.4 | 59.8614 | 59.8614 | -4.4614 | 167.8 | 181.485 | 181.485 | -13.685 | 168.3 | 181.485 | 181.485 | -13.185 | 172 | 182.03 | 182.03 | -10.03 | 54.7 | 73.3488 | 44.5579 | 10.1421 | 0 | 4.1451 |  | 0 | 24.9 | 21 | 21 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.4 | 60.8572 | 79.9518 | -29.5518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.406 | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 24.2 | 13.3012 | 6.9279 | 17.2721 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 72.4611 | 37.2601 | -4.5601 | 170.4 | 180.291 | 180.291 | -9.891 | 168.3 | 180.291 | 180.291 | -11.991 | 200.8 | 180.291 | 180.291 | 20.509 | 259.4 | 271.2486 | 271.2486 | -11.8486 | 41 | 71.1024 | 71.1024 | -30.1024 | 28.5 | 35.658 | 35.658 | -7.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 26 | 26 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 101.9 | 65.5507 | 102.7932 | -0.89319 | 78.8 | 92.5865 | 92.4445 | -13.6445 | 63.8 | 66.8097 | 66.8097 | -3.0097 | 75.8 | 72.3739 | 72.3739 | 3.4261 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 118 | 114.152 | 114.152 | 3.848 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 142.2 | 155.2404 | 155.2404 | -13.0404 | 144.4 | 155.2404 | 155.2404 | -10.8404 | 169.7 | 155.7065 | 155.7065 | 13.9935 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 176.5 | 174.4478 | 174.4478 | 2.0522 | 0 |  |  | 0 | 177.4 | 175.2015 |  | 177.4 |  |  |  | 0 | 210.7 | 205.2938 | 205.2938 | 5.4062 | 102.3 | 102.9552 | 102.9552 | -0.65515 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 1.2 | 5.773 | 5.773 | -4.573 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 11.7626 | 11.7626 | 2.3374 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 20.3376 | 20.3376 | -11.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 13.3 | 5.1943 | 5.1943 | 8.1057 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.3196 | 1.3196 | -0.5196 | 2 | 2.0199 | 2.0199 | -0.0199 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 7.2 | 5.3013 | 3.8342 | 3.3658 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | -1.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 8.7 | 7.6706 | 7.6706 | 1.0294 | 8.3 | 6.3158 | 6.3158 | 1.9842 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 20.05 | 20.05 | -18.35 | 8.5 | 21.28 | 21.28 | -12.78 | 0 | 2.49 | 2.49 | -2.49 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.8 | 8.9 | 8.9 | -1.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 13.3 | 11.1 | 11.1 | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.5 | 15.236 | 15.236 | 0.264 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.1 | 12.56 | 12.56 | 3.54
30/07/2026 | 02:30 | 50 | 40.8381 | 74.8054 | -24.8054 | 648.1 | 579.3537 | 643.4996 | 4.6004 | 216.2 | 187.5636 | 208.3305 | 7.8695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.9 | 87.85 | 87.85 | -1.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 184.4639 | 184.4639 | -4.6639 | 186.5 | 184.4639 | 184.4639 | 2.0362 | 186.1 | 184.4639 | 184.4639 | 1.6361 | 274.5 | 277.5267 | 277.5267 | -3.0267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 140.0518 | 167.5599 | -24.1599 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 17.937 | 17.937 | -4.337 |  |  |  | 0 | 100.3 | 110.0802 | 110.0802 | -9.7802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 30.4 | 33.3646 | 53.1072 | -22.7072 | 61.1 | 63.5439 | 20.7254 | 40.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 30.475 | 30.475 | -0.97496 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.7663 | 20.7663 | 0.13372 | 17.8 | 18.7062 | 18.7062 | -0.90618 | 12.4 | 11.7832 | 11.7832 | 0.61678 | 55.5 | 59.8614 | 59.8614 | -4.3613 | 154.4 | 181.485 | 181.485 | -27.085 | 154.5 | 181.485 | 181.485 | -26.985 | 166 | 182.03 | 182.03 | -16.03 | 53.5 | 66.6495 | 45.4743 | 8.0257 | 0 | 4.1451 |  | 0 | 22.7 | 21 | 21 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.3 | 46.2582 | 80.1248 | -29.8248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6981 | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 24.2 | 6.9279 |  | 24.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2919 | 45.2919 | 0.4081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 64.2702 | 38.3806 | -5.7806 | 170.7 | 180.0989 | 180.0989 | -9.3989 | 169.2 | 180.0989 | 180.0989 | -10.8989 | 200.7 | 180.0989 | 180.0989 | 20.6011 | 260 | 270.9596 | 270.9596 | -10.9596 | 40.2 | 71.1024 | 71.1024 | -30.9024 | 28.7 | 35.658 | 35.658 | -6.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 48.5 | 54.6686 | 111.9948 | -63.4948 | 74.2 | 92.5863 | 97.25 | -23.05 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 74.3 | 72.3739 | 72.3739 | 1.9261 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 118.3 | 114.152 | 114.152 | 4.148 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 142.7 | 155.5074 | 155.5074 | -12.8074 | 144.9 | 155.5074 | 155.5074 | -10.6074 | 169.2 | 155.9744 | 155.9744 | 13.2256 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 175.2 | 174.4478 | 174.4478 | 0.75219 | 0 |  |  | 0 | 176 | 175.2015 |  | 176 |  |  |  | 0 | 211.7 | 205.2938 | 205.2938 | 6.4062 | 102.5 | 102.9552 | 102.9552 | -0.45515 | 8.1 | 4.8925 | 4.8925 | 3.2075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 1.1 | 6.1129 | 6.1129 | -5.0129 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 11.216 | 11.216 | 3.084 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 13.2 | 5.1943 | 5.1943 | 8.0057 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.2218 | 1.2218 | -0.4218 | 1.3 | 2.3816 | 2.3816 | -1.0816 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.2 | 3.8342 |  | 7.2 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | -1.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 11.3 | 7.7608 | 7.7608 | 3.5392 | 8.7 | 6.3015 | 6.3015 | 2.3985 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 20.05 | 20.05 | -18.35 | 12.8 | 21.28 | 21.28 | -8.48 | 0 | 2.49 | 2.49 | -2.49 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.8 | 8.9 | 8.9 | -1.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 14.7 | 8 | 8 | 6.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 14.6 | 15.236 | 15.236 | -0.636 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.8 | 12.56 | 12.56 | 3.24
30/07/2026 | 03:00 | 51.4 | 40.7372 | 75.1262 | -23.7262 | 549.8 | 560.2909 | 643.4996 | -93.6996 | 178.6 | 181.392 | 208.3305 | -29.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.1 | 87.85 | 87.85 | -1.75 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 184.4639 | 184.4639 | -4.6639 | 188.4 | 184.4639 | 184.4639 | 3.9362 | 187.6 | 184.4639 | 184.4639 | 3.1362 | 275.7 | 277.5267 | 277.5267 | -1.8267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.3 | 140.0518 | 157.113 | -3.813 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 17.937 | 17.937 | -4.037 |  |  |  | 0 | 100.6 | 110.0802 | 110.0802 | -9.4802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 30.5 | 33.2431 | 53.0861 | -22.5861 | 58.7 | 64.0846 | 20.7254 | 37.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 30.475 | 30.475 | 1.525 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.7663 | 20.7663 | -0.56628 | 17.6 | 18.7062 | 18.7062 | -1.1062 | 12.4 | 11.7767 | 11.7767 | 0.62335 | 55.1 | 59.8614 | 59.8614 | -4.7614 | 183.4 | 181.485 | 181.485 | 1.915 | 183.7 | 181.485 | 181.485 | 2.215 | 179.4 | 182.03 | 182.03 | -2.63 | 52 | 62.2988 | 43.7836 | 8.2164 | 0 | 18 |  | 0 | 27.2 | 21 | 21 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 50.6 | 44.7764 | 79.6831 | -29.0831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6079 | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 24.1 | 6.9279 |  | 24.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 58.9509 | 36.3134 | -3.6134 | 171.2 | 179.903 | 179.903 | -8.703 | 169.1 | 179.903 | 179.903 | -10.803 | 200.9 | 179.903 | 179.903 | 20.997 | 261 | 270.6648 | 270.6648 | -9.6648 | 40.2 | 71.1024 | 71.1024 | -30.9024 | 28.6 | 35.658 | 35.658 | -7.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 56.3 | 54.1278 | 107.394 | -51.094 | 95.4 | 91.7353 | 92.4447 | 2.9553 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 74.3 | 72.3739 | 72.3739 | 1.9261 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 118.1 | 114.152 | 114.152 | 3.948 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 142.7 | 155.7634 | 155.7634 | -13.0634 | 145.1 | 155.7634 | 155.7634 | -10.6634 | 169.3 | 156.2311 | 156.2311 | 13.0689 | 184.9 | 176.3618 | 176.3618 | 8.5382 | 175.1 | 174.4478 | 174.4478 | 0.65219 | 0 |  |  | 0 | 175.6 | 175.2015 |  | 175.6 |  |  |  | 0 | 211.8 | 205.2938 | 205.2938 | 6.5062 | 102.4 | 102.9552 | 102.9552 | -0.55515 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 1.9 | 6.047 | 6.047 | -4.147 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 11.2249 | 11.2249 | 1.8751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.1 | 5.1943 | 5.1943 | 7.9057 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.2044 | 1.2044 | -0.4044 | 1.4 | 2.2203 | 2.2203 | -0.8203 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 7.2 | 3.8342 |  | 7.2 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | -1.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 11.3 | 7.725 | 7.725 | 3.575 | 7.4 | 6.827 | 6.827 | 0.573 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 20.05 | 20.05 | -16.35 | 12.7 | 21.28 | 21.28 | -8.58 | 0 | 2.49 | 2.49 | -2.49 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.8 | 8.9 | 8.9 | -1.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 15.1 | 8 | 8 | 7.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20.1 | 19.285 | 19.285 | 0.81498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 14.5 | 15.236 | 15.236 | -0.736 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16 | 12.56 | 12.56 | 3.44
30/07/2026 | 03:30 | 45.4 | 33.6015 | 40.9123 | 4.4877 | 542.6 | 527.3339 | 611.042 | -68.442 | 180 | 170.7224 | 197.8225 | -17.8225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.5 | 87.85 | 87.85 | -5.35 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 184.4639 | 184.4639 | -4.9638 | 186.9 | 184.4639 | 184.4639 | 2.4362 | 187.4 | 184.4639 | 184.4639 | 2.9362 | 275.3 | 277.5267 | 277.5267 | -2.2267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.5 | 196.3316 | 146.7876 | 30.7124 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 17.937 | 17.937 | -4.1371 |  |  |  | 0 | 96.7 | 110.0802 | 110.0802 | -13.3802 | 7.2 | 7.2307 | 7.2307 | -0.03073 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 34.4 | 35.3406 | 33.6294 | 0.77057 | 22.6 | 20.7254 | 20.7254 | 1.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 30.475 | 30.475 | 0.52504 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.7663 | 20.7663 | -0.36628 | 17.6 | 18.7062 | 18.7062 | -1.1062 | 12.3 | 11.7752 | 11.7752 | 0.52479 | 54 | 59.8614 | 59.8614 | -5.8613 | 171.3 | 181.485 | 181.485 | -10.185 | 172.3 | 181.485 | 181.485 | -9.185 | 181.3 | 182.03 | 182.03 | -0.73 | 50.8 | 83.6044 | 27.6438 | 23.1562 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 21 | 21.2658 | 2.9342 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 49.4 | 36.9417 | 19.0692 | 30.3308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 23.4 | 6.9279 | 6.9279 | 16.4721 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 85 | 16.5803 | 15.8197 | 171.9 | 179.7033 | 179.7033 | -7.8033 | 169.9 | 179.7033 | 179.7033 | -9.8033 | 200.8 | 179.7033 | 179.7033 | 21.0967 | 260.5 | 270.3645 | 270.3645 | -9.8645 | 38.3 | 71.1024 | 71.1024 | -32.8024 | 28.3 | 35.658 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.4 | 26 | 26 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 18.2 | 20.7254 | 121.1417 | -102.9417 | 80.9 | 92.5864 | 80.8173 | 0.08272 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 74.1 | 72.3739 | 67.7823 | 6.3177 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 118.2 | 114.152 | 114.152 | 4.048 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 142.1 | 156.0055 | 156.0055 | -13.9055 | 144.4 | 156.0055 | 156.0055 | -11.6055 | 169.3 | 156.474 | 156.474 | 12.826 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 171.6 | 174.4478 | 174.4478 | -2.8478 | 0 |  |  | 0 | 172.5 | 175.2015 | 175.2015 | -2.7015 |  |  |  | 0 | 212 | 205.2938 | 205.2938 | 6.7062 | 102.6 | 102.9552 | 102.9552 | -0.35515 | 8.1 | 4.8925 | 4.8925 | 3.2075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 0.5 | 1 | 6.7841 | -6.2841 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 11.041 | 11.041 | 3.159 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.8 | 5.1943 | 5.1943 | 7.6057 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.1325 | 1.1325 | -0.6325 | 1.5 | 1 | 2.4194 | -0.9194 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 7.2 | 3.8342 | 3.8342 | 3.3658 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | -1 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 12.7 | 7.307 | 7.307 | 5.393 | 4.5 | 6.3544 | 6.3544 | -1.8544 | 0 |  |  | 0 | 3.2 |  | 23.44 | -20.24 | 11.8 | 1 | 26.65 | -14.85 | 0 | 2.78 | 2.78 | -2.78 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8 | 8.9 | 8.9 | -0.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 15.2 | 8 | 8 | 7.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 9.9 | 9.98 | 9.98 | -0.08 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 14 | 15.236 | 15.236 | -1.236 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | -0.9 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.7 | 12.56 | 12.56 | 3.14
30/07/2026 | 04:00 | 56.3 | 34.1627 | 41.4302 | 14.8698 | 554.4 | 522.2425 | 607.6686 | -53.2686 | 180.3 | 169.074 | 196.7304 | -16.4304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 87.85 | 87.85 | 0.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 184.4639 | 184.4639 | -4.3639 | 187.6 | 184.4639 | 184.4639 | 3.1362 | 187.7 | 184.4639 | 184.4639 | 3.2361 | 275.7 | 277.5267 | 277.5267 | -1.8267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.2 | 204.8964 | 146.7876 | 55.4124 | 4.3 | 3.8976 | 3.8976 | 0.40241 | 0 |  |  | 0 | 14 | 17.937 | 17.937 | -3.9371 |  |  |  | 0 | 105.4 | 110.0802 | 110.0802 | -4.6802 | 8.3 | 7.2307 | 7.2307 | 1.0693 | 5.3 | 3.8827 | 3.8827 | 1.4173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 34.4 | 35.2193 | 33.4972 | 0.90284 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 30.475 | 30.475 | 0.52504 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 20.7663 | 20.7663 | 0.33372 | 17.6 | 18.7062 | 18.7062 | -1.1062 | 12.3 | 11.7775 | 11.7775 | 0.52249 | 57.3 | 59.8614 | 59.8614 | -2.5614 | 172.1 | 181.485 | 181.485 | -9.385 | 172.6 | 181.485 | 181.485 | -8.885 | 171.4 | 182.03 | 182.03 | -10.63 | 54.8 | 83.6044 | 27.6438 | 27.1562 | 0 |  |  | 0 | 17 | 21.2658 | 21.2658 | -4.2658 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 51.4 | 37.4434 | 19.47 | 31.93 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 24.8 | 4.6632 | 6.9279 | 17.8721 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 85 | 16.5803 | 16.6197 | 170.9 | 179.7033 | 179.7033 | -8.8033 | 168.4 | 179.7033 | 179.7033 | -11.3033 | 201 | 179.7033 | 179.7033 | 21.2967 | 260.8 | 270.3645 | 270.3645 | -9.5645 | 41 | 71.1024 | 71.1024 | -30.1024 | 29 | 35.658 | 35.658 | -6.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 26 | 26 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 22.9 | 20.7254 | 121.1526 | -98.2526 | 90.8 | 92.3026 | 80.8081 | 9.9919 | 64.7 | 66.8097 | 66.8097 | -2.1097 | 74.6 | 72.3739 | 67.7787 | 6.8213 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.9 | 156.2294 | 156.2294 | -14.3294 | 144.3 | 156.2294 | 156.2294 | -11.9294 | 169.1 | 156.6986 | 156.6986 | 12.4014 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 | 178.6 | 174.4478 | 174.4478 | 4.1522 | 0 |  |  | 0 | 179.3 | 175.2015 | 175.2015 | 4.0985 |  |  |  | 0 | 212.4 | 205.2938 | 205.2938 | 7.1062 | 102.7 | 102.9552 | 102.9552 | -0.25515 | 8.1 | 4.8925 | 4.8925 | 3.2075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 2.1 | 1 | 6.9564 | -4.8564 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 11.0013 | 11.0013 | 1.5987 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 20.3376 | 20.3376 | -11.6376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.4 | 5.1943 | 5.1943 | 8.2057 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0368 | 4.3 | 1 | 2.5916 | 1.7084 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 7.2 |  | 3.8342 | 3.3658 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  |  |  | 0 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | -1.1 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 17.4 | 7.7794 | 7.7794 | 9.6206 | 4.9 | 6.5437 | 6.5437 | -1.6437 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  | 23.44 | -20.84 | 16 | 1 | 26.65 | -10.65 | 0 | 2.78 | 2.78 | -2.78 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8 | 8.9 | 8.9 | -0.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 11.9 | 8 | 8 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | -0.1 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 12 | 15.236 | 15.236 | -3.236 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.3 | 12.56 | 12.56 | 3.74
30/07/2026 | 04:30 | 48.9 | 37.6613 | 35.7451 | 13.1549 | 543.4 | 566.2479 | 403.1205 | 140.2795 | 181.5 | 183.3206 | 130.5087 | 50.9913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 87.85 | 87.85 | -1.65 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 184.4639 | 184.4639 | -4.3639 | 185.4 | 184.4639 | 184.4639 | 0.93615 | 185.9 | 184.4639 | 184.4639 | 1.4362 | 275 | 277.5267 | 277.5267 | -2.5267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 196.3316 | 229.2986 | -90.1986 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 17.937 | 17.937 | -3.237 |  |  |  | 0 | 102 | 110.0802 | 110.0802 | -8.0802 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 34 | 35.8418 | 31.9983 | 2.0017 | 25.1 | 20.7254 | 20.7254 | 4.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 206.6739 | -206.6739 | 31 | 30.475 | 30.475 | 0.52504 | 59.3 |  | 61.8357 | -2.5358 | 21.9 | 20.7663 | 20.7663 | 1.1337 | 17.4 | 18.7062 | 18.7062 | -1.3062 | 12.2 | 11.7793 | 11.7793 | 0.42072 | 54.7 | 59.8614 | 59.8614 | -5.1613 | 132.7 | 181.485 | 184.7432 | -52.0432 | 133 | 181.485 | 184.7432 | -51.7432 | 169.8 | 182.03 | 185.298 | -15.498 | 52.7 | 83.6044 | 27.6438 | 25.0562 | 15.1 |  |  | 15.1 | 18.8 | 21 | 21 | -2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 49.6 | 45.8881 | 15.544 | 34.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 23.8 | 6.9279 | 6.9279 | 16.8721 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 85 | 16.5803 | 16.0197 | 171.6 | 179.4999 | 179.4999 | -7.8999 | 170.5 | 179.4999 | 179.4999 | -8.9999 | 200.7 | 179.4999 | 179.4999 | 21.2001 | 262.1 | 270.0584 | 270.0584 | -7.9584 | 39.2 | 71.1024 | 71.1024 | -31.9024 | 27.6 | 35.658 | 35.658 | -8.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 26 | 26 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 48.4 | 20.7254 | 124.3523 | -75.9523 | 68.7 | 92.8701 | 73.2961 | -4.5961 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 69.8 | 72.3739 | 66.71 | 3.09 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 118.3 | 114.152 | 114.152 | 4.148 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 142.1 | 156.4375 | 156.4375 | -14.3375 | 144.5 | 156.4375 | 156.4375 | -11.9375 | 169.6 | 156.9072 | 156.9072 | 12.6928 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 173.3 | 174.4478 | 174.4478 | -1.1478 | 0 |  |  | 0 | 174.1 | 175.2015 | 175.2015 | -1.1015 |  |  |  | 0 | 212.3 | 205.2938 | 205.2938 | 7.0062 | 102.7 | 102.9552 | 102.9552 | -0.25515 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 4.4 | 1 | 6.9074 | -2.5074 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 10.9716 | 10.9716 | 2.9284 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 12.9 | 5.1943 | 5.1943 | 7.7057 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.9205 | 0.9205 | 0.4795 | 7.6 | 1 | 2.7007 | 4.8993 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 7.2 | 3.8342 | 3.8342 | 3.3658 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  |  |  | 0 | 5.5 | 4.4 | 4.4 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | -0.8 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 13 | 8.4707 | 8.4707 | 4.5293 | 2.2 | 5.7279 | 5.7279 | -3.5279 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  | 20.05 | -15.55 | 19.2 | 1 | 21.28 | -2.08 | 0 | 2.49 | 2.49 | -2.49 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8 | 8.9 | 8.9 | -0.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 12 | 15.236 | 15.236 | -3.236 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.7 | 12.56 | 12.56 | 3.14
30/07/2026 | 05:00 | 52.2 | 36.1709 | 42.466 | 9.734 | 550.4 | 450.9783 | 472.8727 | 77.5273 | 181.6 | 146.0025 | 153.0907 | 28.5093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.6 | 87.85 | 87.85 | 0.75 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 184.4639 | 184.4639 | -4.2638 | 186.6 | 184.4639 | 184.4639 | 2.1362 | 187 | 184.4639 | 184.4639 | 2.5362 | 274.4 | 277.5267 | 277.5267 | -3.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 256.4897 | 248.0917 | -127.8917 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 17.937 | 17.937 | -2.537 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110.0802 | 110.0802 | -6.8802 | 8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.76927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 34.4 | 36.6509 | 34.7121 | -0.31213 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 31.7 | 30.475 | 30.475 | 1.225 | 53.8 | 62.1762 | 57.2451 | -3.4451 | 22.1 | 20.7663 | 20.7663 | 1.3337 | 17.4 | 18.7062 | 18.7062 | -1.3062 | 12.2 | 11.7731 | 11.7731 | 0.42691 | 53 | 59.8614 | 59.8614 | -6.8613 | 186 | 184.7432 | 184.7432 | 1.2568 | 186.1 | 184.7432 | 184.7432 | 1.3568 | 185.6 | 185.298 | 185.298 | 0.30204 | 54.1 | 83.6044 | 27.6438 | 26.4562 | 18 | 18 | 18 | 0 | 22.9 | 21 | 21 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.943 | 26.943 | -26.943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.3 | 40.1331 | 19.7223 | 30.5777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 24.3 | 6.9279 | 6.9279 | 17.3721 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 | 45.2919 | 0.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 85 | 16.5803 | 16.1197 | 171.4 | 180.4794 | 180.4794 | -9.0794 | 170.3 | 180.4794 | 180.4794 | -10.1794 | 198.6 | 180.4794 | 180.4794 | 18.1206 | 261.4 | 271.532 | 271.532 | -10.132 | 40.9 | 71.1024 | 71.1024 | -30.2024 | 27.4 | 35.658 | 35.658 | -8.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 26 | 26 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 66.1 | 90.2978 | 124.3523 | -58.2523 | 78.6 | 92.019 | 78.1019 | 0.49812 | 63.8 | 66.8097 | 66.8097 | -3.0097 | 67.9 | 72.3739 | 66.71 | 1.19 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 118.3 | 114.152 | 114.152 | 4.148 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 142.5 | 156.6415 | 156.6415 | -14.1415 | 144.9 | 156.6415 | 156.6415 | -11.7415 | 169.1 | 157.1119 | 157.1119 | 11.9881 | 184.6 | 176.3618 | 176.3618 | 8.2382 | 175.7 | 174.4478 | 174.4478 | 1.2522 | 0 |  |  | 0 | 176.3 | 175.2015 | 175.2015 | 1.0985 |  |  |  | 0 | 212.9 | 205.2938 | 205.2938 | 7.6062 | 102.9 | 102.9552 | 102.9552 | -0.05515 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 5.6 | 1 | 6.9774 | -1.3774 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 10.8391 | 10.8391 | 4.5609 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 8.5 | 20.3376 | 20.3376 | -11.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.5 | 5.1943 | 5.1943 | 8.3057 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.9656 | 0.9656 | 0.5344 | 7.4 | 2 | 2.6426 | 4.7574 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 7.2 | 3.8342 | 3.8342 | 3.3658 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 10.9 | 9.2243 | 9.2243 | 1.6757 | 2.4 | 4.1944 | 4.1944 | -1.7944 | 0 |  |  | 0 | 6.3 |  | 20.05 | -13.75 | 16.1 | 1 | 21.28 | -5.18 | 0 | 2.49 | 2.49 | -2.49 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8 | 8.9 | 8.9 | -0.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 15.5 | 8 | 8 | 7.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 7.9 | 10.8 | 10.8 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 12 | 15.236 | 15.236 | -3.236 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.3 | 12.56 | 12.56 | 3.74
30/07/2026 | 05:30 | 46.8 | 54.9224 | 48.0979 | -1.2978 | 617 | 643.4996 | 535.2151 | 81.7849 | 210 | 208.3305 | 173.2738 | 36.7262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85 | 87.85 | 87.85 | -2.85 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 184.4639 | 184.4639 | -4.4638 | 187.3 | 184.4639 | 184.4639 | 2.8361 | 187.8 | 184.4639 | 184.4639 | 3.3361 | 276 | 277.5267 | 277.5267 | -1.5267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.3 | 209.1189 | 256.4897 | -108.1897 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 17.937 | 17.937 | -2.3371 |  |  |  | 0 | 100.9 | 110.0802 | 110.0802 | -9.1802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 34.3 | 41.6985 | 36.7067 | -2.4067 | 53.6 | 20.7254 | 20.7254 | 32.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 227.3527 | -227.3527 | 32.7 | 30.475 | 30.475 | 2.225 | 31 | 31.0881 | 62.1762 | -31.1762 | 21 | 20.7663 | 20.7663 | 0.23372 | 17.4 | 18.7062 | 18.7062 | -1.3062 | 12.2 | 11.7778 | 11.7778 | 0.42223 | 54.8 | 59.8614 | 59.8614 | -5.0614 | 179.1 | 181.485 | 184.7432 | -5.6432 | 179.9 | 181.485 | 184.7432 | -4.8432 | 182.2 | 182.03 | 185.298 | -3.098 | 52.6 | 83.6044 | 27.6438 | 24.9562 | 14.3 | 4.1451 | 18 | -3.7 | 26.9 | 21 | 20.7 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 49.9 | 88.0453 | 35.3867 | 14.5133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 23.9 | 11.3696 | 6.9279 | 16.9721 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 85 | 16.5803 | 16.0197 | 171 | 180.664 | 180.664 | -9.664 | 169.6 | 180.664 | 180.664 | -11.064 | 200.5 | 180.664 | 180.664 | 19.836 | 261.5 | 271.8098 | 271.8098 | -10.3098 | 39.7 | 71.1024 | 71.1024 | -31.4024 | 27.1 | 35.658 | 35.658 | -8.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 70.2 | 26.943 | 55.7167 | 14.4833 | 90.3 | 93.1538 | 92.4445 | -2.1445 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 67.8 | 72.3739 | 72.3739 | -4.5739 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 118.4 | 114.152 | 114.152 | 4.248 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 142.7 | 156.8363 | 156.8363 | -14.1363 | 144.9 | 156.8363 | 156.8363 | -11.9363 | 169.7 | 157.3073 | 157.3073 | 12.3927 | 185.1 | 176.3618 | 176.3618 | 8.7382 | 172.7 | 174.4478 | 174.4478 | -1.7478 | 0 |  |  | 0 | 173.3 | 175.2015 | 175.2015 | -1.9015 |  |  |  | 0 | 212.8 | 205.2938 | 205.2938 | 7.5062 | 102.8 | 102.9552 | 102.9552 | -0.15515 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 7.9 | 1 | 6.4029 | 1.4971 | 0 |  |  | 0 | 15 | 10.5594 | 10.5594 | 4.4406 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.9 | 5.1943 | 5.1943 | 8.7057 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 0.9174 | 0.9174 | 0.9826 | 9.5 | 2 | 2.3971 | 7.1029 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 7.2 | 4.8566 | 3.8342 | 3.3658 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 8.4 | 10.7015 | 10.7015 | -2.3015 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 5.3 |  | 18.46 | -13.16 | 12.6 | 1 | 20.68 | -8.08 | 0 | 2.29 | 2.29 | -2.29 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8 | 8.9 | 8.9 | -0.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 16.2 | 8 | 8 | 8.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 12 | 15.236 | 15.236 | -3.236 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | -0.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.2 | 12.56 | 12.56 | 2.64
30/07/2026 | 06:00 | 48.4 | 47.1677 | 53.4505 | -5.0505 | 536.6 | 630.3689 | 639.5227 | -102.9227 | 177.1 | 204.0795 | 207.043 | -29.943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.4 | 87.85 | 87.85 | -1.45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 184.4639 | 184.4639 | -4.4638 | 187 | 184.4639 | 184.4639 | 2.5362 | 187.3 | 184.4639 | 184.4639 | 2.8361 | 274.7 | 277.5267 | 277.5267 | -2.8267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 223.5015 | 256.4897 | -108.3897 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 17.937 | 17.937 | -2.4371 |  |  |  | 0 | 98.7 | 110.0802 | 110.0802 | -11.3802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 34.6 | 40.3224 | 38.3644 | -3.7644 | 35.5 | 20.7254 | 20.7254 | 14.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 33 | 30.475 | 30.475 | 2.525 | 62.2 | 61.8357 | 62.1762 | 0.02383 | 23.7 | 20.7663 | 20.7663 | 2.9337 | 17.6 | 18.7062 | 18.7062 | -1.1062 | 12.2 | 11.7698 | 11.7698 | 0.43015 | 55 | 59.8614 | 59.8614 | -4.8613 | 185.3 | 184.7432 | 184.7432 | 0.55683 | 184.8 | 184.7432 | 184.7432 | 0.05683 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 52.5 | 83.6044 | 27.6438 | 24.8562 | 44.3 | 45 | 18 | 26.3 | 27.2 | 21 | 21 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 50.2 | 73.7522 | 53.2252 | -3.0252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 24.2 | 6.9279 | 6.9279 | 17.2721 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 | 85 | 16.5803 | 16.2197 | 171.4 | 180.4794 | 180.4794 | -9.0794 | 170.5 | 180.4794 | 180.4794 | -9.9794 | 200.4 | 180.4794 | 180.4794 | 19.9206 | 262.5 | 271.532 | 271.532 | -9.032 | 40.3 | 71.1024 | 71.1024 | -30.8024 | 27.6 | 35.658 | 35.658 | -8.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 26 | 26 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 128.3 | 124.2223 | 117.2408 | 11.0592 | 89.7 | 91.7352 | 92.4445 | -2.7445 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 67.8 | 72.3739 | 72.3739 | -4.5739 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 118.1 | 114.152 | 114.152 | 3.948 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 142 | 156.9742 | 156.9742 | -14.9742 | 144.1 | 156.9742 | 156.9742 | -12.8742 | 169.8 | 157.4456 | 157.4456 | 12.3544 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 | 174.6 | 174.4478 | 174.4478 | 0.15219 | 0 |  |  | 0 | 175.3 | 175.2015 | 175.2015 | 0.09849 |  |  |  | 0 | 212.8 | 205.2938 | 205.2938 | 7.5062 | 103 | 102.9552 | 102.9552 | 0.04485 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 8.6 | 1 | 6.0874 | 2.5126 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 10.702 | 10.702 | 3.598 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 8.4 | 20.3376 | 20.3376 | -11.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1368 | 0.1368 | -0.1368 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.1 | 5.1943 | 5.1943 | 7.9057 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 | 0.0919 | 0.0919 | -0.0919 | 0 | 0.0397 | 0.0397 | -0.0397 | 2.1 | 0.9019 | 0.9019 | 1.1981 | 7.5 | 2 | 2.8039 | 4.6961 | 0 | 0.0232 | 0.0232 | -0.0232 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 7.2 | 3.8342 | 3.8342 | 3.3658 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 11 | 11.4848 | 11.4848 | -0.4848 | 5.4 | 4.6302 | 4.6302 | 0.7698 | 0 |  |  | 0 | 3.6 |  | 18.46 | -14.86 | 10.3 | 1 | 20.68 | -10.38 | 0 | 2.29 | 2.29 | -2.29 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | -0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 14.4 | 8 | 8 | 6.4 | 0 | 0.3604 | 0.3604 | -0.3604 | 0 | 0.0078 | 0.0078 | -0.0078 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.0194 | 0.0194 | -0.0194 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20.1 | 19.285 | 19.285 | 0.81498 | 10.1 | 9.98 | 9.98 | 0.12 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 12 | 15.236 | 15.236 | -3.236 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 14.5 | 12.56 | 12.56 | 1.94
30/07/2026 | 06:30 | 47.1 | 58.5202 | 101.0643 | -53.9642 | 532.3 | 643.4996 | 643.4996 | -111.1996 | 176.5 | 208.3305 | 208.3305 | -31.8305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 16.3074 |  | 11.9 | 89.8 | 87.85 | 87.85 | 1.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 184.4639 | 184.4639 | -4.4638 | 187.1 | 184.4639 | 184.4639 | 2.6362 | 186.6 | 184.4639 | 184.4639 | 2.1362 | 275.8 | 277.5267 | 277.5267 | -1.7267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155 | 261.504 | 379.4638 | -224.4638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 17.937 | 17.937 | -2.737 |  |  |  | 0 | 102.2 | 110.0802 | 110.0802 | -7.8802 | 7.2 | 7.2307 | 7.2307 | -0.03073 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 48.8 | 44.1289 | 52.7482 | -3.9482 | 81.1 | 104.0345 | 109.6851 | -28.5851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 176.0169 | -176.0169 | 32.5 | 30.475 | 30.475 | 2.025 | 56.8 | 60.6995 | 62.1762 | -5.3762 | 21.9 | 20.7663 | 20.7663 | 1.1337 | 17.6 | 18.7062 | 18.7062 | -1.1062 | 12.1 | 11.7673 | 11.7673 | 0.33274 | 53.7 | 59.8614 | 59.8614 | -6.1613 | 186 | 184.7432 | 184.7432 | 1.2568 | 185.9 | 184.7432 | 184.7432 | 1.1568 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 51.3 | 83.6044 | 38.0988 | 13.2012 | 15.4 | 4.1451 | 4.1451 | 11.2549 | 24.7 | 21 | 21 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 40 | 41.4508 | 41.4508 | -1.4508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.3 | 104.1081 | 141.6184 | -91.3184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 23.9 | 49.0245 | 11.0573 | 12.8427 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 85 | 29.3629 | 3.1371 | 172.4 | 180.0989 | 180.0989 | -7.6989 | 171 | 180.0989 | 180.0989 | -9.0989 | 201.3 | 180.0989 | 180.0989 | 21.2011 | 261.7 | 270.9596 | 270.9596 | -9.2596 | 45.8 | 71.1024 | 71.1024 | -25.3024 | 27.8 | 35.658 | 35.658 | -7.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 90 | 56.1338 | 49.0065 | 40.9935 | 81.8 | 93.4375 | 97.2503 | -15.4503 | 60.7 | 66.8097 | 66.8097 | -6.1097 | 67.8 | 72.3739 | 72.3739 | -4.5739 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 118.5 | 114.152 | 114.152 | 4.348 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 143 | 156.9735 | 156.9735 | -13.9734 | 144.9 | 156.9735 | 156.9735 | -12.0734 | 169.5 | 157.4448 | 157.4448 | 12.0552 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 | 173.3 | 174.4478 | 174.4478 | -1.1478 | 0 |  |  | 0 | 173.9 | 175.2015 |  | 173.9 |  |  |  | 0 | 213.2 | 205.2938 | 205.2938 | 7.9062 | 103.1 | 102.9552 | 102.9552 | 0.14485 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 10.5 | 1 | 5.3088 | 5.1912 | 1.7 | 2.03 | 2.03 | -0.33 | 11.1 | 10.9025 | 10.9025 | 0.1975 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.061 |  | 0 | 3.3 | 6.9405 | 6.9405 | -3.6405 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 12.6 | 5.1943 | 5.1943 | 7.4057 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0.7 | 2.1764 | 2.1764 | -1.4764 | 0.3 | 1.9175 | 1.9175 | -1.6175 | 2.7 | 0.9921 | 0.9921 | 1.7079 | 8.4 | 2 | 2.4675 | 5.9325 | 0.6 | 0.9827 | 0.9827 | -0.3827 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 7.2 | 13.5244 | 4.7848 | 2.4152 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | -0.0004 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 18.5 | 10.8002 | 10.8002 | 7.6998 | 6.2 | 4.1474 | 4.1474 | 2.0526 | 0.4 |  |  | 0.4 | 2.6 |  | 18.46 | -15.86 | 8.6 | 1 | 20.68 | -12.08 | 0 | 2.29 | 2.29 | -2.29 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | -1.2 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 11.8 | 8 | 8 | 3.8 | 3.5 | 17.0155 | 17.0155 | -13.5155 | 0 | 0.8818 | 0.8818 | -0.8818 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.7335 | 0.7335 | -0.7335 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 7.6 | 10.8 | 10.8 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 12 | 15.236 | 15.236 | -3.236 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 14.2 | 12.56 | 12.56 | 1.64
30/07/2026 | 07:00 | 37.4 | 35.2548 | 88.3619 | -50.9619 | 542.5 | 582.7542 | 643.4996 | -100.9996 | 178.1 | 188.6645 | 208.3305 | -30.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 16.3074 |  | 12 | 90.5 | 87.85 | 87.85 | 2.65 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 184.4639 | 184.4639 | -4.4638 | 186 | 184.4639 | 184.4639 | 1.5361 | 186.1 | 184.4639 | 184.4639 | 1.6361 | 274.6 | 277.5267 | 277.5267 | -2.9267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 256.4897 | 371.8784 | -262.6784 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 17.937 | 17.937 | -2.4371 |  |  |  | 0 | 102.1 | 110.0802 | 110.0802 | -7.9802 | 8.2 | 7.2307 | 7.2307 | 0.96927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.3 | 42.0697 | 50.9857 | 9.3143 | 40.7 | 76.9543 | 109.6851 | -68.9851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 173.7561 | -173.7561 | 32.6 | 30.475 | 30.475 | 2.125 | 53.5 | 62.1762 |  | 53.5 | 23.6 | 20.7663 | 20.7663 | 2.8337 | 17.7 | 18.7062 | 18.7062 | -1.0062 | 12.1 | 11.7601 | 11.7601 | 0.33986 | 56.1 | 59.8614 | 59.8614 | -3.7614 | 187 | 184.7432 | 184.7432 | 2.2568 | 186.7 | 184.7432 | 184.7432 | 1.9568 | 187.6 | 185.298 | 185.298 | 2.302 | 54.4 | 83.6044 | 34.2281 | 20.1719 | 16.5 | 4.1451 | 18 | -1.5 | 22.8 | 21 | 21 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 41.4508 | 41.4508 | 3.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.9 | 46.1972 | 138.3205 | -87.4205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 24.6 | 6.9279 | 6.9279 | 17.6721 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 | 85 | 24.6305 | 8.1695 | 172 | 180.291 | 180.291 | -8.291 | 170.9 | 180.291 | 180.291 | -9.391 | 199.9 | 180.291 | 180.291 | 19.609 | 262.3 | 271.2486 | 271.2486 | -8.9487 | 70.7 | 71.1024 | 71.1024 | -0.40243 | 34.8 | 35.658 | 35.658 | -0.85798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 | 26 | 26 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 104.6 | 81.7374 | 64.5506 | 40.0494 | 79.1 | 91.4515 | 91.9612 | -12.8612 | 61.7 | 66.8097 | 66.8097 | -5.1097 | 67.9 | 72.3739 | 72.3739 | -4.4739 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 118.5 | 114.152 | 114.152 | 4.348 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.7 | 49.6662 | 49.6662 | 0.03376 | 143 | 156.7498 | 156.7498 | -13.7498 | 144.8 | 156.7498 | 156.7498 | -11.9498 | 170.2 | 157.2205 | 157.2205 | 12.9795 | 184.8 | 176.3618 | 176.3618 | 8.4382 | 97.7 | 174.4478 | 174.4478 | -76.7478 | 0 |  |  | 0 | 97.8 | 175.2015 |  | 97.8 |  |  |  | 0 | 213.4 | 205.2938 | 205.2938 | 8.1062 | 103.2 | 102.9552 | 102.9552 | 0.24485 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 8.2 | 1 | 5.5029 | 2.6971 | 19.3 | 7.93 | 7.93 | 11.37 | 14.1 | 10.6221 | 10.6221 | 3.4779 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 8.5 | 20.3376 | 20.3376 | -11.8376 | 9.8 |  |  | 9.8 | 0 | 1.061 |  | 0 | 46.6 | 33.0958 | 33.0958 | 13.5042 | 24.5 | 6 | 6 | 18.5 | 0.5 | 0.08 | 0.08 | 0.42 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 13.3 | 5.1943 | 5.1943 | 8.1057 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 5.7 | 7.1987 | 7.1987 | -1.4987 | 5.4 | 7.8196 | 7.8196 | -2.4196 | 2 | 0.9799 | 0.9799 | 1.0201 | 5.9 | 2 | 2.3675 | 3.5325 | 2.6 | 3.3423 | 3.3423 | -0.7423 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 7.2 | 3.8342 | 3.8342 | 3.3658 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0.0284 | 0.0284 | -0.0284 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 19.8 | 10.7609 | 10.7609 | 9.0391 | 8 | 3.5445 | 3.5445 | 4.4555 | 6.8 | 0.4 | 0.4 | 6.4 | 1.5 |  | 18.46 | -16.96 | 4.5 | 1 | 20.68 | -16.18 | 0 | 2.29 | 2.29 | -2.29 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0.6 | 0.51 | 0.51 | 0.09 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 16.2 | 8 | 8 | 8.2 | 56.1 | 73.4025 | 73.4025 | -17.3025 | 2.4 | 2.369 | 2.369 | 0.031 | 34.2 | 25 | 25 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 26.9 | 18 | 18 | 8.9 |  |  |  | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 2.5225 | 2.5225 | 0.0775 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 7.5 | 10.8 | 10.8 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 6 | 15.236 | 15.236 | -9.236 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.2 | 12.56 | 12.56 | 3.64
30/07/2026 | 07:30 | 29.2 | 26.9755 | 63.9647 | -34.7647 | 537.2 | 607.1207 | 643.4996 | -106.2996 | 178.4 | 196.553 | 208.3305 | -29.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 10.3627 | 10.3627 | 1.6373 | 88.3 | 87.85 | 87.85 | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 184.4639 | 184.4639 | -4.9638 | 184.6 | 184.4639 | 184.4639 | 0.13615 | 185 | 184.4639 | 184.4639 | 0.53615 | 274.8 | 277.5267 | 277.5267 | -2.7267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 256.4897 | 282.1925 | -210.5925 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 17.937 | 17.937 | -2.4371 |  |  |  | 0 | 101.8 | 110.0802 | 110.0802 | -8.2802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 60.1 | 41.0846 | 46.1915 | 13.9085 | 47.8 | 76.9543 | 109.6851 | -61.8851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 173.9838 | -173.9838 | 33.6 | 30.475 | 30.475 | 3.125 | 46.7 | 56.389 |  | 46.7 | 23.1 | 20.7663 | 20.7663 | 2.3337 | 17.4 | 18.7062 | 18.7062 | -1.3062 | 12.1 | 11.7602 | 11.7602 | 0.33982 | 55.2 | 59.8614 | 59.8614 | -4.6613 | 186.2 | 184.7432 | 184.7432 | 1.4568 | 186.7 | 184.7432 | 184.7432 | 1.9568 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 52.8 | 83.6044 | 36.373 | 16.427 | 16.1 | 4.1451 | 18 | -1.9 | 24.4 | 21 | 21 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 42 | 41.4508 | 41.4508 | 0.54922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50 | 24.0118 | 78.653 | -28.653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 24.1 | 6.9279 |  | 24.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 85 | 27.2529 | 5.4471 | 171.9 | 180.4794 | 180.4794 | -8.5794 | 170.3 | 180.4794 | 180.4794 | -10.1794 | 198.9 | 180.4794 | 180.4794 | 18.4206 | 262.8 | 271.532 | 271.532 | -8.732 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 110.1 | 87.5246 | 64.5506 | 45.5494 | 68.1 | 92.4445 | 88.122 | -20.022 | 61 | 66.8097 | 66.8097 | -5.8097 | 67.9 | 72.3739 | 72.3739 | -4.4739 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 118.1 | 114.152 | 114.152 | 3.948 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 142.3 | 156.2598 | 156.2598 | -13.9598 | 144.6 | 156.2598 | 156.2598 | -11.6598 | 169.7 | 156.7291 | 156.7291 | 12.9709 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 | 94.4 | 174.4478 | 174.4478 | -80.0478 | 0 |  |  | 0 | 94.9 |  |  | 94.9 |  |  |  | 0 | 212.9 | 205.2938 | 205.2938 | 7.6062 | 102.9 | 102.9552 | 102.9552 | -0.05515 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 8.3 | 3 | 5.4779 | 2.8221 | 42.2 | 18.46 | 18.46 | 23.74 | 14 | 10.6189 | 10.6189 | 3.3811 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 108.5 | 86.971 | 86.971 | 21.529 | 52 | 31.74 | 31.74 | 20.26 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 13.1 | 5.1943 | 5.1943 | 7.9057 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.9758 | 14.9758 | -0.27585 | 11.1 | 10.8833 | 10.8833 | 0.2167 | 12.6 | 12.9796 | 12.9796 | -0.3796 | 2 | 1.6138 | 1.6138 | 0.3862 | 4.7 | 2 | 2.802 | 1.898 | 9.6 | 7.679 | 7.679 | 1.921 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 7.2 | 3.8342 |  | 7.2 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0299 | 0 | 0.079 | 0.079 | -0.079 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 20.5 | 11.0109 | 11.0109 | 9.4891 | 4.8 | 3.6145 | 3.6145 | 1.1855 | 16.6 | 8.59 | 8.59 | 8.01 | 0.5 |  | 13.46 | -12.96 | 1.7 | 1 | 15.51 | -13.81 | 0 | 1.62 | 1.62 | -1.62 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 10 | 10.91 | 10.91 | -0.91 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 14.7 | 8 | 8 | 6.7 | 140.7 | 148.2613 | 148.2613 | -7.5613 | 5 | 3.6118 | 3.6118 | 1.3882 | 78.1 | 56 | 56 | 22.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 64.4 | 40.32 | 40.32 | 24.08 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 4.9 | 4.702 | 4.702 | 0.198 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 7.4 | 10.8 | 10.8 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 4.7 | 15.236 | 15.236 | -10.536 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 11.1 | 12.56 | 12.56 | -1.46
30/07/2026 | 08:00 | 26.3 | 21.9231 | 51.0266 | -24.7266 | 538.2 | 568.1819 | 643.4996 | -105.2996 | 178.8 | 183.9467 | 208.3305 | -29.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 |  | 10.3627 | 1.6373 | 90.8 | 87.85 | 87.85 | 2.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.7 | 184.4639 | 184.4639 | -4.7638 | 186.4 | 184.4639 | 184.4639 | 1.9362 | 186.2 | 184.4639 | 184.4639 | 1.7362 | 274.2 | 277.5267 | 277.5267 | -3.3267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 358.9207 | 313.6748 | -204.2748 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 17.937 | 17.937 | -2.537 |  |  |  | 0 | 100.2 | 110.0802 | 110.0802 | -9.8802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.3 | 41.0783 | 44.2797 | 16.0203 | 54.5 | 90.2275 | 102.4155 | -47.9155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 30.475 | 30.475 | 2.825 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 22.4 | 20.7663 | 20.7663 | 1.6337 | 17.2 | 18.7062 | 18.7062 | -1.5062 | 12.1 | 11.7632 | 11.7632 | 0.33676 | 55.6 | 59.8614 | 59.8614 | -4.2614 | 185 | 184.7432 | 184.7432 | 0.25683 | 184.8 | 184.7432 | 184.7432 | 0.05683 | 187.4 | 185.298 | 185.298 | 2.102 | 67.1 | 108.9869 | 93.756 | -26.656 | 15.4 |  | 4.1451 | 11.2549 | 18 | 21.2658 | 21 | -3 | 0 |  |  | 0 | 51.8 | 69.1928 | 47.6684 | 4.1316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.2 | 19.602 | 46.4936 | 3.7064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 |  |  | 24 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.0765 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 85 | 97.4117 | -17.5117 | 170.8 | 180.664 | 180.664 | -9.864 | 168.9 | 180.664 | 180.664 | -11.764 | 200.4 | 180.664 | 180.664 | 19.736 | 261.2 | 271.8098 | 271.8098 | -10.6098 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 68.8 | 85.2817 | 49.7839 | 19.0161 | 84.2 | 92.4445 | 92.4445 | -8.2445 | 60.9 | 66.8097 | 66.8097 | -5.9097 | 67.9 | 72.3739 | 72.3739 | -4.4739 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 142 | 155.5255 | 155.5255 | -13.5255 | 144.3 | 155.5255 | 155.5255 | -11.2255 | 169.8 | 155.9925 | 155.9925 | 13.8075 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 94.8 | 168.957 | 174.4478 | -79.6478 | 0 |  |  | 0 | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 0 | 210.9 | 205.2938 | 205.2938 | 5.6062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 6.4 | 10 | 5.3467 | 1.0533 | 63.5 | 30.04 | 30.04 | 33.46 | 14.2 | 10.9258 | 10.9258 | 3.2742 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 |  | 1.3476 | 1.1524 | 160 | 140.6318 | 140.6318 | 19.3682 | 80.5 | 64.27 | 64.27 | 16.23 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 14.4 | 5.1943 | 5.1943 | 9.2057 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.9758 | 14.9758 | -0.27585 | 12.3 | 12.4544 | 12.4544 | -0.1544 | 15.1 | 14.9918 | 14.9918 | 0.1082 | 1.3 | 1.2494 | 1.2494 | 0.0506 | 3 | 8 | 2.842 | 0.158 | 15.5 | 9.7475 | 9.7475 | 5.7525 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 7.3 |  |  | 7.3 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1271 | 0.1271 | 0.0729 | 0.1 | 0.117 | 0.117 | -0.017 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 23.1 | 23 | 11.3293 | 11.7707 | 2.9 | 10 | 3.2357 | -0.3357 | 25.8 | 17.12 | 17.12 | 8.68 | 0 |  | 13.46 | -13.46 | 0 | 1 | 15.51 | -15.51 | 0 | 1.62 | 1.62 | -1.62 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 20.1 | 21.75 | 21.75 | -1.65 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | -0.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 15.5 | 8 | 8 | 7.5 | 197.8 | 199.0215 | 199.0215 | -1.2215 | 7.4 | 6.8832 | 6.8832 | 0.5168 | 115.3 | 92 | 92 | 23.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 83.9 | 66.24 | 66.24 | 17.66 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 7.2 | 7.4033 | 7.4033 | -0.2033 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 4.7 | 15.236 | 15.236 | -10.536 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.3 | 12.56 | 12.56 | 1.74
30/07/2026 | 08:30 | 29.2 | 22.6171 | 46.8864 | -17.6864 | 598.7 | 622.6464 | 643.4996 | -44.7996 | 200.7 | 201.5794 | 208.3305 | -7.6305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 |  | 10.3627 | 1.6373 | 91 | 87.85 | 87.85 | 3.15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.3 | 184.4639 | 184.4639 | -4.1639 | 188.5 | 184.4639 | 184.4639 | 4.0362 | 188.2 | 184.4639 | 184.4639 | 3.7361 | 273.9 | 277.5267 | 277.5267 | -3.6267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 243.6 | 379.4638 | 348.1476 | -104.5476 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 17.937 | 17.937 | -2.4371 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110.0802 | 110.0802 | -7.6802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 60.3 | 40.2661 | 42.3527 | 17.9473 | 55.1 | 68.9053 | 109.6851 | -54.5851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 30.475 | 30.475 | 2.525 | 0 |  | 36.1402 | -36.1402 | 22.3 | 20.7663 | 20.7663 | 1.5337 | 17.2 | 18.7062 | 18.7062 | -1.5062 | 12.1 | 11.7605 | 11.7605 | 0.33951 | 53.8 | 59.8614 | 59.8614 | -6.0614 | 184.7 | 184.7432 | 184.7432 | -0.04317 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 187.5 | 185.298 | 185.298 | 2.202 | 90.3 | 109.8415 | 106.0622 | -15.7622 | 16.2 |  | 4.1451 | 12.0549 | 17.9 | 21.2658 | 21.2658 | -3.3658 | 14.8 | 16.0861 | 16.0861 | -1.2861 | 70.3 | 72.8773 | 47.6684 | 22.6316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 50.6 | 19.1574 | 34.6003 | 15.9998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 38.8398 | 43.103 | -10.403 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 85 | 112.4578 | -32.5578 | 170.1 | 180.664 | 180.664 | -10.564 | 168.2 | 180.664 | 180.664 | -12.464 | 199.7 | 180.664 | 180.664 | 19.036 | 258.8 | 271.8098 | 271.8098 | -13.0098 | 68.3 | 71.1024 | 71.1024 | -2.8024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 99.3 | 102.9194 | 87.3485 | 11.9515 | 97.5 | 92.4445 | 92.4445 | 5.0555 | 61.1 | 66.8097 | 66.8097 | -5.7097 | 72.9 | 72.3739 | 72.3739 | 0.52612 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 141.8 | 154.6456 | 154.6456 | -12.8456 | 144 | 154.6456 | 154.6456 | -10.6456 | 170 | 155.11 | 155.11 | 14.89 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 95.1 | 136.2174 | 174.4478 | -79.3478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 5.5 | 10 | 5.2631 | 0.2369 | 67.7 | 40.26 | 40.26 | 27.44 | 13.8 | 11.2246 | 11.2246 | 2.5754 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.061 | 1.3476 | -0.14755 | 165.8 | 161.9665 | 161.9665 | 3.8335 | 83.8 | 77.81 | 77.81 | 5.99 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.03 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.8 | 5.1943 | 5.1943 | 7.6057 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.9758 | 14.9758 | -0.27585 | 12.9 | 12.6308 | 12.6308 | 0.2692 | 15.9 | 15.2173 | 15.2173 | 0.6827 | 1.1 | 1.2138 | 1.2138 | -0.1138 | 2.6 | 8 | 2.7645 | -0.1645 | 16.2 | 11.0388 | 11.0388 | 5.1612 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 7.3 | 11.18 | 12.1614 | -4.8613 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1848 | 0.1848 | 0.0152 | 0.7 | 0.554 | 0.554 | 0.146 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 25.4 | 21 | 11.0513 | 14.3487 | 12.3 | 11 | 3.6264 | 8.6736 | 30 | 25.23 | 25.23 | 4.77 | 0 |  | 11.08 | -11.08 | 0 | 1 | 11.72 | -11.72 | 0 | 1.42 | 1.42 | -1.42 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 37.3 | 32.05 | 32.05 | 5.25 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 14.2 | 11.1 | 11.1 | 3.1 | 204.9 | 208.9829 | 208.9829 | -4.0829 | 9.5 | 7.9965 | 7.9965 | 1.5035 | 120.1 | 114 | 114 | 6.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.3 | 3 | 3 | -2.7 | 87.7 | 82.08 | 82.08 | 5.62 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 9.2 | 9.1317 | 9.1317 | 0.0683 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 4.6 | 15.236 | 15.236 | -10.636 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.4 | 12.56 | 12.56 | 2.84
30/07/2026 | 09:00 | 26.9 | 24.1659 | 46.1363 | -19.2363 | 598.4 | 611.3663 | 643.4996 | -45.0996 | 200.1 | 197.9275 | 208.3305 | -8.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 30.4029 | 10.3627 | 1.3373 | 93.4 | 87.85 | 87.85 | 5.55 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 183.3913 | 183.3913 | -2.8913 | 187.6 | 183.3913 | 183.3913 | 4.2087 | 186.7 | 183.3913 | 183.3913 | 3.3087 | 273.6 | 275.9131 | 275.9131 | -2.3131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 335.7 | 478.7416 | 346.2463 | -10.5463 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 17.937 | 17.937 | -2.537 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110.0802 | 110.0802 | -7.6802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 60.2 | 42.8209 | 44.3888 | 15.8112 | 75 | 58.8244 | 100.5605 | -25.5605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 33 | 30.475 | 30.475 | 2.525 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 21.2 | 20.7663 | 20.7663 | 0.43372 | 17.2 | 18.7062 | 18.7062 | -1.5062 | 12.1 | 11.7739 | 11.7739 | 0.32612 | 55.6 | 59.8614 | 59.8614 | -4.2614 | 185.2 | 184.7432 | 184.7432 | 0.45683 | 185.2 | 184.7432 | 184.7432 | 0.45683 | 187.6 | 185.298 | 185.298 | 2.302 | 94 | 109.8415 | 89.9784 | 4.0216 | 15.2 |  | 4.1451 | 11.0549 | 17.8 | 21.2658 | 21.2658 | -3.4658 | 14.9 | 16.0861 | 16.0861 | -1.1861 | 127 | 73.3839 | 41.4508 | 85.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 50 | 17.5053 | 26.7917 | 23.2083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.772 | -7.772 |  |  |  | 0 | 52.7 | 44.4788 | 53.448 | -0.74801 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 85 | 92.7931 | -13.0931 | 168.4 | 179.7033 | 179.7033 | -11.3033 | 166.6 | 179.7033 | 179.7033 | -13.1033 | 198.6 | 179.7033 | 179.7033 | 18.8967 | 258 | 270.3645 | 270.3645 | -12.3645 | 68 | 71.1024 | 71.1024 | -3.1024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 26 | 26 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 181.9 | 112.4936 | 66.4213 | 115.4787 | 104 | 92.4445 | 92.4445 | 11.5555 | 60.5 | 66.8097 | 66.8097 | -6.3097 | 72.7 | 72.3739 | 72.3739 | 0.32612 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.4 | 49.6662 | 49.6662 | -1.2662 | 141.5 | 153.9849 | 153.9849 | -12.4849 | 143.6 | 153.9849 | 153.9849 | -10.3849 | 169.9 | 154.4473 | 154.4473 | 15.4527 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 91.7 | 124.0946 | 174.4478 | -82.7478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 2.6 | 10 | 5.389 | -2.789 | 68.6 | 47.94 | 47.94 | 20.66 | 12.3 | 11.6248 | 11.6248 | 0.6752 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.6514 | 1.3476 | -0.14755 | 169.3 | 169.511 | 169.511 | -0.211 | 85.8 | 83.6 | 83.6 | 2.2 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.03 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.9 | 5.1943 | 5.1943 | 7.7057 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.9758 | 14.9758 | -0.27585 | 12.9 | 12.6903 | 12.6903 | 0.2097 | 15.7 | 15.2326 | 15.2326 | 0.4674 | 0.5 | 1.1108 | 1.1108 | -0.6108 | 0.6 | 7 | 2.7606 | -2.1606 | 16.5 | 11.6313 | 11.6313 | 4.8687 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 9.2 | 12.478 | 14.5427 | -5.3427 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2439 | 0.2439 | 0.0561 | 0.8 | 0.754 | 0.754 | 0.046 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 25.1 | 21 | 12.417 | 12.683 | 18.6 | 12 | 4.5703 | 14.0297 | 30.4 | 29.26 | 29.26 | 1.14 | 0 |  | 11.08 | -11.08 | 4.8 | 1 | 11.72 | -6.92 | 0 | 1.42 | 1.42 | -1.42 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 38.8 | 37.16 | 37.16 | 1.64 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.8 | 8.9 | 8.9 | -1.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 14.8 | 11.1 | 11.1 | 3.7 | 209.1 | 213.7174 | 213.7174 | -4.6174 | 11.3 | 10.818 | 10.818 | 0.482 | 120.8 | 121 | 121 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 88.2 | 87.12 | 87.12 | 1.08 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 11 | 11.2824 | 11.2824 | -0.2824 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 4.6 | 15.236 | 15.236 | -10.636 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | -0.4 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13 | 12.56 | 12.56 | 0.44
30/07/2026 | 09:30 | 33.4 | 25.5076 | 47.7788 | -14.3788 | 645.7 | 614.6207 | 643.4996 | 2.2004 | 212.2 | 198.9811 | 208.3305 | 3.8695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 38.5419 | 10.3627 | 1.6373 | 95.2 | 87.85 | 87.85 | 7.35 |  |  |  | 0 | 0 | 63.4541 | 43.5334 | -43.5334 | 179.3 | 183.3913 | 183.3913 | -4.0913 | 186.7 | 183.3913 | 183.3913 | 3.3087 | 186.4 | 183.3913 | 183.3913 | 3.0087 | 273.5 | 275.9131 | 275.9131 | -2.4131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 474.6 | 491.7121 | 375.4998 | 99.1002 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 12.3 |  |  | 12.3 | 15.4 | 17.937 | 17.937 | -2.537 |  |  |  | 0 | 97.2 | 110.0802 | 110.0802 | -12.8802 | 7.5 | 7.2307 | 7.2307 | 0.26927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.2 | 47.1121 | 48.7468 | 11.4532 | 59.3 | 66.6464 | 92.2703 | -32.9703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 146.8046 | -146.8046 | 33 | 30.475 | 30.475 | 2.525 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 21.6 | 20.7663 | 20.7663 | 0.83372 | 17.2 | 18.7062 | 18.7062 | -1.5062 | 12.1 | 11.7679 | 11.7679 | 0.33213 | 54.1 | 59.8614 | 59.8614 | -5.7614 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 187.7 | 185.298 | 185.298 | 2.402 | 109.8 | 109.8415 | 100.3208 | 9.4792 | 18.1 | 18 | 4.1451 | 13.9549 | 17.7 | 21.2658 | 21 | -3.3 | 14.9 | 16.0861 | 16.0861 | -1.1861 | 40.5 | 41.4508 | 50.8173 | -10.3173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 50.4 | 18.1705 | 28.2329 | 22.1671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.772 | -7.772 |  |  |  | 0 | 81.4 | 53.31 | 66.6939 | 14.7061 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 85 | 105.4381 | -11.4382 | 168.2 | 178.4263 | 178.4263 | -10.2263 | 166.3 | 178.4263 | 178.4263 | -12.1263 | 198.6 | 178.4263 | 178.4263 | 20.1737 | 254.7 | 268.4432 | 268.4432 | -13.7432 | 68 | 71.1024 | 71.1024 | -3.1024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 147.1 | 115.8794 | 57.0548 | 90.0452 | 92.9 | 95.8318 | 92.4445 | 0.4555 | 64.8 | 66.8097 | 66.8097 | -2.0097 | 69.8 | 72.3739 | 72.3739 | -2.5739 | 27 | 29.8068 | 29.8068 | -2.8068 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 47.4 | 50.6459 | 50.6459 | -3.2459 | 48.1 | 49.6662 | 49.6662 | -1.5662 | 140.2 | 153.6085 | 153.6085 | -13.4085 | 142.8 | 153.6085 | 153.6085 | -10.8085 | 169.1 | 154.0697 | 154.0697 | 15.0303 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 | 95.9 | 123.9883 | 174.4478 | -78.5478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 2.3 | 11 | 5.4038 | -3.1038 | 68.6 | 54.21 | 54.21 | 14.39 | 13.3 | 11.7554 | 11.7554 | 1.5446 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.3 | 3.181 | 1.3476 | -0.04755 | 171.5 | 171.1602 | 171.1602 | 0.3398 | 87.1 | 84.7 | 84.7 | 2.4 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13 | 5.1943 | 5.1943 | 7.8057 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.9758 | 14.9758 | -0.27585 | 12.9 | 12.7069 | 12.7069 | 0.1931 | 15.5 | 15.2333 | 15.2333 | 0.2667 | 0.3 | 1.1944 | 1.1944 | -0.8944 | 0.2 | 7 | 2.7519 | -2.5519 | 16.5 | 12.8311 | 12.8311 | 3.6689 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 18 | 14.5109 | 17.5918 | 0.40824 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2993 | 0.2993 | 0.0007 | 1 | 0.935 | 0.935 | 0.065 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 27 | 20 | 16.3238 | 10.6762 | 18.4 | 14 | 5.91 | 12.49 | 30.7 | 29.71 | 29.71 | 0.99 | 0.5 |  | 7.32 | -6.82 | 6 | 1 | 8.04 | -2.04 | 0 | 0.89 | 0.89 | -0.89 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 39.6 | 37.73 | 37.73 | 1.87 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | -0.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 14.4 | 11.1 | 11.1 | 3.3 | 209.5 | 215.3001 | 215.3001 | -5.8001 | 12.8 | 11.658 | 11.658 | 1.142 | 121.3 | 123 | 123 | -1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 88.7 | 88.56 | 88.56 | 0.14 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 12.6 | 12.6303 | 12.6303 | -0.0303 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 4.6 | 15.236 | 15.236 | -10.636 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | -0.9 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.2 | 12.56 | 12.56 | 1.64
30/07/2026 | 10:00 | 25.7 | 27.1926 | 52.5121 | -26.8121 | 651 | 607.0682 | 643.4996 | 7.5004 | 214.1 | 196.536 | 208.3305 | 5.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 36.6432 | 19.7498 | -7.7499 | 92.9 | 87.85 | 87.85 | 5.05 |  |  |  | 0 | 0 | 51.6176 | 53.8678 | -53.8678 | 177 | 183.3913 | 183.3913 | -6.3913 | 186.1 | 183.3913 | 183.3913 | 2.7087 | 187.4 | 183.3913 | 183.3913 | 4.0087 | 273.1 | 275.9131 | 275.9131 | -2.8131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 476.3 | 481.5128 | 436.3204 | 39.9796 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 14.6 |  |  | 14.6 | 15.1 | 17.937 | 17.937 | -2.8371 |  |  |  | 0 | 100.2 | 110.0802 | 110.0802 | -9.8802 | 8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.76927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 60.3 | 51.1752 | 53.5165 | 6.7835 | 51.4 | 56.7396 | 82.0476 | -30.6475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.84 | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 177.0297 | 154.1926 | -154.1926 | 32.8 | 30.475 | 30.475 | 2.325 | 0 | 62.1762 | 70.6433 | -70.6433 | 22.6 | 20.7663 | 20.7663 | 1.8337 | 17.1 | 18.7062 | 18.7062 | -1.6062 | 12.1 | 11.7682 | 11.7682 | 0.33183 | 53.7 | 59.8614 | 59.8614 | -6.1613 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 187.8 | 185.298 | 185.298 | 2.502 | 102.9 | 83.6044 | 108.5831 | -5.6831 | 11.2 | 4.1451 | 18 | -6.8 | 18.2 | 21.2658 | 21 | -2.8 | 14.8 | 16.0861 | 16.0861 | -1.2861 | 47.6 | 41.4508 | 92.1881 | -44.5881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 50.5 | 22.7885 | 40.1141 | 10.3859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.772 | -7.772 |  |  |  | 0 | 81.7 | 55.9007 | 75.7538 | 5.9462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 85 | 115.5399 | -20.9399 | 167.2 | 177.4997 | 177.4997 | -10.2997 | 165.3 | 177.4997 | 177.4997 | -12.1997 | 196.1 | 177.4997 | 177.4997 | 18.6003 | 251.7 | 267.049 | 267.049 | -15.349 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 156.4 | 110.2422 | 41.4508 | 114.9492 | 97 | 92.5864 | 92.4445 | 4.5555 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 69.9 | 72.3739 | 72.3739 | -2.4739 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 | 115.9 | 114.152 | 114.152 | 1.748 | 46.8 | 50.6459 | 50.6459 | -3.8459 | 47.7 | 49.6662 | 49.6662 | -1.9662 | 140 | 153.1531 | 153.1531 | -13.1531 | 142.5 | 153.1531 | 153.1531 | -10.6531 | 168.7 | 153.613 | 153.613 | 15.087 | 181.1 | 176.3618 | 176.3618 | 4.7382 | 174.1 | 140.5067 | 174.4478 | -0.34781 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 205.2938 | 205.2938 | 1.6062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 2.8 | 11 | 5.5221 | -2.7221 | 69.2 | 59.27 | 59.27 | 9.93 | 13.5 | 12.4244 | 12.4244 | 1.0756 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 3.0574 | 1.9583 | -0.7583 | 172 | 171.813 | 171.813 | 0.187 | 87.4 | 85.51 | 85.51 | 1.89 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 13.3 | 5.1943 | 5.1943 | 8.1057 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.9758 | 14.9758 | -0.27585 | 12.8 | 12.7192 | 12.7192 | 0.0808 | 15.5 | 15.276 | 15.276 | 0.224 | 0.3 | 1.0459 | 1.0459 | -0.7459 | 0.3 | 7 | 2.7174 | -2.4174 | 16.3 | 13.34 | 13.34 | 2.96 | 1.5 | 2 | 2 | -0.5 | 18 | 15.1073 | 19.6773 | -1.6773 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3352 | 0.3352 | -0.0352 | 1.1 | 1.046 | 1.046 | 0.054 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | -0.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 27.1 | 19 | 16.3574 | 10.7426 | 28.1 | 17 | 6.1463 | 21.9537 | 30.7 | 29.65 | 29.65 | 1.05 | 2.4 |  | 7.32 | -4.92 | 4.8 | 2 | 8.04 | -3.24 | 0.6 | 0.89 | 0.89 | -0.29 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 40 | 37.66 | 37.66 | 2.34 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | -0.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 14.1 | 14.12 | 14.12 | -0.02 | 210.6 | 215.4583 | 215.4583 | -4.8583 | 14 | 13.7475 | 13.7475 | 0.2525 | 120.4 | 123 | 123 | -2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.5 |  |  | 2.5 | 7.9 | 3 | 3 | 4.9 | 88.7 | 88.56 | 88.56 | 0.14 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 13.9 | 14.1414 | 14.1414 | -0.2414 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 10 | 15.236 | 15.236 | -5.236 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.3 | 12.56 | 12.56 | 0.74
30/07/2026 | 10:30 | 30.9 | 27.1622 | 52.4228 | -21.5228 | 646.8 | 592.4025 | 643.4996 | 3.3004 | 212.7 | 191.7881 | 208.3305 | 4.3695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 30.5617 | 29.044 | -16.944 | 91.3 | 87.85 | 87.85 | 3.45 |  |  |  | 0 | 78.5 | 52.0857 | 58.7042 | 19.7958 | 177.2 | 183.3913 | 183.3913 | -6.1913 | 186.5 | 183.3913 | 183.3913 | 3.1087 | 186.4 | 183.3913 | 183.3913 | 3.0087 | 273.4 | 275.9131 | 275.9131 | -2.5131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 453.3 | 454.6662 | 449.4198 | 3.8802 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 15 | 15.9653 | 15.9653 | -0.96531 | 15.2 | 17.937 | 17.937 | -2.737 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110.0802 | 110.0802 | -7.4802 | 7.7 | 7.2307 | 7.2307 | 0.46927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 16.8 | 22.2809 | 22.2809 | -5.4809 | 60.2 | 52.8833 | 55.2115 | 4.9885 | 94.7 | 109.6851 | 109.6851 | -14.9851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.84 | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 172.9902 | 158.3374 | -158.3374 | 32 | 30.475 | 30.475 | 1.525 | 19.8 | 62.1762 | 62.1762 | -42.3762 | 21.7 | 20.7663 | 20.7663 | 0.93372 | 16.9 | 18.7062 | 18.7062 | -1.8062 | 12.1 | 11.7917 | 11.7917 | 0.30826 | 55.6 | 59.8614 | 59.8614 | -4.2614 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 187.6 | 185.298 | 185.298 | 2.302 | 104.6 | 83.6044 | 109.8415 | -5.2416 | 12.7 | 4.1451 | 4.1451 | 8.5549 | 18 | 21.2658 | 21.2658 | -3.2658 | 15 | 16.0861 | 16.0861 | -1.0861 | 61.6 | 61.4953 | 60.2037 | 1.3962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 50.3 | 20.6667 | 38.1899 | 12.1101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.772 | -7.772 |  |  |  | 0 | 81.5 | 43.9677 | 75.7538 | 5.7462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 85 | 117.0786 | -22.7786 | 167.7 | 178.6486 | 178.6486 | -10.9486 | 165.5 | 178.6486 | 178.6486 | -13.1486 | 197.2 | 178.6486 | 178.6486 | 18.5514 | 250.7 | 268.7776 | 268.7776 | -18.0776 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 129.7 | 144.8788 | 47.6684 | 82.0316 | 95.9 | 88.9154 | 92.4445 | 3.4555 | 65.5 | 66.8097 | 66.8097 | -1.3097 | 69.9 | 72.3739 | 72.3739 | -2.4739 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 | 115.4 | 114.152 | 114.152 | 1.248 | 46.9 | 50.6459 | 50.6459 | -3.7459 | 47.4 | 49.6662 | 49.6662 | -2.2662 | 140 | 152.8827 | 152.8827 | -12.8827 | 141.8 | 152.8827 | 152.8827 | -11.0827 | 168.1 | 153.3418 | 153.3418 | 14.7582 | 180.2 | 176.3618 | 176.3618 | 3.8382 | 175.2 | 113.2058 | 174.4478 | 0.75219 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 205.2938 | 205.2938 | 1.0062 | 99.4 | 102.9552 | 102.9552 | -3.5551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 4.1 | 11 | 6.2106 | -2.1106 | 69.8 | 63.22 | 63.22 | 6.58 | 11.7 | 12.9544 | 12.9544 | -1.2544 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.6618 | 2.563 | -1.363 | 173.2 | 171.1918 | 171.1918 | 2.0082 | 87.9 | 85.39 | 85.39 | 2.51 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.03 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 13.4 | 5.1943 | 5.1943 | 8.2057 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 12.8 | 12.5982 | 12.5982 | 0.2018 | 15.4 | 15.151 | 15.151 | 0.249 | 0.5 | 1.0752 | 1.0752 | -0.5752 | 0.5 | 8 | 2.8902 | -2.3902 | 16.2 | 14.0524 | 14.0524 | 2.1476 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 18 | 12.3604 | 19.6773 | -1.6773 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3572 | 0.3572 | 0.0428 | 1.2 | 1.14 | 1.14 | 0.06 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | -0.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 25.1 | 18 | 15.8625 | 9.2375 | 40.6 | 21 | 8.1679 | 32.4321 | 30.4 | 29.53 | 29.53 | 0.87 | 3.7 |  | 4.3 | -0.6 | 4.4 | 3 | 5 | -0.6 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 0.12 | 0.5 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 40.2 | 37.5 | 37.5 | 2.7 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | -0.7 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 12.3 | 14.12 | 14.12 | -1.82 | 212.8 | 214.9176 | 214.9176 | -2.1176 | 15.1 | 14.2715 | 14.2715 | 0.8285 | 120 | 122 | 122 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 88.9 | 87.84 | 87.84 | 1.06 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 14.9 | 14.9695 | 14.9695 | -0.0695 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10.1 | 9.98 | 9.98 | 0.12 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 10 | 15.236 | 15.236 | -5.236 | 7.3 | 8.3 | 8.3 | -1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.4 | 12.56 | 12.56 | 0.84
30/07/2026 | 11:00 | 27.3 | 29.5007 | 57.9102 | -30.6102 | 643.2 | 621.3061 | 643.4996 | -0.29956 | 210.9 | 201.1455 | 208.3305 | 2.5695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 52.5769 | 67.2316 | -55.5316 | 92.4 | 87.85 | 87.85 | 4.55 |  |  |  | 0 | 80.2 | 60.3073 | 67.6512 | 12.5488 | 178.3 | 183.3913 | 183.3913 | -5.0913 | 197.7 | 183.3913 | 183.3913 | 14.3087 | 200.6 | 183.3913 | 183.3913 | 17.2087 | 285.1 | 275.9131 | 275.9131 | 9.1869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 454.7 | 496.7478 | 500.7028 | -46.0028 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 15 | 15.9653 | 15.9653 | -0.96531 | 15.2 | 17.937 | 17.937 | -2.737 |  |  |  | 0 | 101.4 | 110.0802 | 110.0802 | -8.6802 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 19.5 | 22.2809 | 22.2809 | -2.7809 | 60.1 | 54.1245 | 57.1858 | 2.9142 | 76.3 | 109.6851 | 109.6851 | -33.3851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.84 | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 179.9299 | 166.8622 | -166.8622 | 32 | 30.475 | 30.475 | 1.525 | 30.5 | 31.6358 | 61.8357 | -31.3358 | 20.3 | 20.7663 | 20.7663 | -0.46628 | 17 | 18.7062 | 18.7062 | -1.7062 | 12.1 | 11.792 | 11.792 | 0.30804 | 54.2 | 59.8614 | 59.8614 | -5.6613 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 187.7 | 185.298 | 185.298 | 2.402 | 104.5 | 83.6317 | 109.8415 | -5.3415 | 18.5 | 18 | 4.1451 | 14.3549 | 23.5 | 21.2658 | 21 | 2.5 | 14.8 | 16.0861 | 16.0861 | -1.2861 | 61.1 | 68.0839 | 60.5442 | 0.55583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 66.7 | 25.6331 | 50.2202 | 16.4798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.772 | -7.772 |  |  |  | 0 | 80.6 | 61.5066 | 75.7538 | 4.8462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 85 | 117.0786 | -23.3786 | 167.1 | 178.6486 | 178.6486 | -11.5486 | 164.7 | 178.6486 | 178.6486 | -13.9486 | 196.3 | 178.6486 | 178.6486 | 17.6514 | 250.1 | 268.7776 | 268.7776 | -18.6776 | 67.3 | 71.1024 | 71.1024 | -3.8024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 26 | 26 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 124 | 141.4047 | 114.4413 | 9.5587 | 89.7 | 92.4445 | 92.4445 | -2.7445 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 69.8 | 72.3739 | 72.3739 | -2.5739 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 | 115.3 | 114.152 | 114.152 | 1.148 | 46.5 | 50.6459 | 50.6459 | -4.1459 | 47.3 | 49.6662 | 49.6662 | -2.3662 | 140.4 | 152.5496 | 152.5496 | -12.1496 | 142.5 | 152.5496 | 152.5496 | -10.0496 | 168.5 | 153.0077 | 153.0077 | 15.4923 | 179.3 | 176.3618 | 176.3618 | 2.9382 | 171.4 | 165.3939 | 174.4478 | -3.0478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 205.2938 | 205.2938 | 0.60619 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 6.9 | 12 | 7.2938 | -0.3938 | 68.7 | 66.23 | 66.23 | 2.47 | 10.4 | 13.271 | 13.271 | -2.871 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.0941 | 5.0476 | -3.8476 | 174 | 170.2575 | 170.2575 | 3.7425 | 88.3 | 85 | 85 | 3.3 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.03 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 13.6 | 5.1943 | 5.1943 | 8.4057 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.9758 | 14.9758 | -0.27585 | 12.6 | 12.4875 | 12.4875 | 0.1125 | 15.4 | 15.0378 | 15.0378 | 0.3622 | 0.8 | 1.1645 | 1.1645 | -0.3645 | 3.3 | 8 | 3.4482 | -0.1482 | 16.1 | 14.1886 | 14.1886 | 1.9114 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 18 | 16.3977 | 19.6773 | -1.6773 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3676 | 0.3676 | 0.0324 | 1.2 | 1.165 | 1.165 | 0.035 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -1.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | -1.4 | 26.6 | 19 | 15.8457 | 10.7543 | 61 | 26 | 9.2433 | 51.7567 | 30.4 | 29.28 | 29.28 | 1.12 | 4.4 | 1 | 4.3 | 0.1 | 4.7 | 3 | 5 | -0.3 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.7 | 0.17 | 0.17 | 0.53 | 40.1 | 37.18 | 37.18 | 2.92 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | -0.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 10.1 | 14.12 | 14.12 | -4.02 | 213.1 | 207.5764 | 207.5764 | 5.5236 | 16 | 15.4755 | 15.4755 | 0.5245 | 119.5 | 121 | 121 | -1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.6 | 1 | 1 | 1.6 | 7.4 | 5 | 5 | 2.4 | 88.7 | 87.12 | 87.12 | 1.58 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 15.8 | 15.4686 | 15.4686 | 0.3314 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 10 | 15.236 | 15.236 | -5.236 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.9 | 12.56 | 12.56 | 1.34
30/07/2026 | 11:30 | 32.4 | 28.9154 | 57.587 | -25.1869 | 649.3 | 624.6722 | 643.4996 | 5.8004 | 214 | 202.2352 | 208.3305 | 5.6695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 61.7454 | 38.7917 | -26.8917 | 95.2 | 87.85 | 87.85 | 7.35 |  |  |  | 0 | 79.9 | 62.7279 | 67.4263 | 12.4737 | 176.3 | 183.3913 | 183.3913 | -7.0913 | 193.6 | 183.3913 | 183.3913 | 10.2087 | 200 | 183.3913 | 183.3913 | 16.6087 | 280.7 | 275.9131 | 275.9131 | 4.7869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 463.9 | 499.5472 | 522.2741 | -58.3741 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 15.1 | 15.9653 | 15.9653 | -0.86531 | 15.1 | 17.937 | 17.937 | -2.8371 |  |  |  | 0 | 104.8 | 110.0802 | 110.0802 | -5.2802 | 8.1 | 7.2307 | 7.2307 | 0.86927 | 5.3 | 3.8827 | 3.8827 | 1.4173 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 60 | 54.5532 | 57.6748 | 2.3252 | 85.5 | 109.6851 | 109.6851 | -24.1851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.84 | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 181.9735 | 165.4613 | -165.4613 | 32 | 30.475 | 30.475 | 1.525 | 58.3 | 62.1762 | 75 | -16.7 | 20.9 | 20.7663 | 20.7663 | 0.13372 | 17 | 18.7062 | 18.7062 | -1.7062 | 12.2 | 11.8049 | 11.8049 | 0.39513 | 56.5 | 59.8614 | 59.8614 | -3.3613 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 105.8 | 87.915 | 109.8415 | -4.0415 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 24.5 | 21.2658 | 21 | 3.5 | 15 | 16.0861 | 16.0861 | -1.0861 | 62.7 | 66.8265 | 77.9355 | -15.2355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 76.9 | 26.0642 | 51.3424 | 25.5575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.772 | -7.772 |  |  |  | 0 | 82 | 61.6352 | 75.7538 | 6.2462 | 0 |  | 37.1557 | -37.1557 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 85 | 117.0786 | -22.4786 | 165.8 | 177.2586 | 177.2586 | -11.4586 | 163.5 | 177.2586 | 177.2586 | -13.7586 | 195.1 | 177.2586 | 177.2586 | 17.8414 | 248.1 | 266.6863 | 266.6863 | -18.5863 | 69.8 | 71.1024 | 71.1024 | -1.3024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 26 | 26 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 131.8 | 141.6232 | 89.0634 | 42.7366 | 93.5 | 93.7043 | 100.3205 | -6.8205 | 64.4 | 66.8097 | 66.8097 | -2.4097 | 71.8 | 72.3739 | 73.5863 | -1.7863 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 113.9 | 114.152 | 114.152 | -0.25203 | 46 | 50.6459 | 50.6459 | -4.6459 | 46.9 | 49.6662 | 49.6662 | -2.7662 | 139.4 | 152.2268 | 152.2268 | -12.8268 | 141.3 | 152.2268 | 152.2268 | -10.9268 | 167.8 | 152.6839 | 152.6839 | 15.1161 | 177.6 | 176.3618 | 176.3618 | 1.2382 | 175.5 | 161.3712 | 174.4478 | 1.0522 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 205.2938 | 205.2938 | 0.10619 | 99.2 | 102.9552 | 102.9552 | -3.7551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 10.9 | 12 | 8.8468 | 2.0532 | 68.8 | 68.14 | 68.14 | 0.66 | 11.6 | 13.323 | 13.323 | -1.723 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8.4 | 20.3376 | 20.3376 | -11.9376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 4.6906 | 3.1972 | -1.9972 | 174.1 | 170.1752 | 170.1752 | 3.9248 | 88 | 85.31 | 85.31 | 2.69 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 13.5 | 5.1943 | 5.1943 | 8.3057 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 12.5 | 12.4181 | 12.4181 | 0.0819 | 15.8 | 14.9779 | 14.9779 | 0.8221 | 1.2 | 1.2385 | 1.2385 | -0.0385 | 5.3 | 8 | 4.1209 | 1.1791 | 16.1 | 14.2558 | 14.2558 | 1.8442 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 18 | 16.4273 | 19.6773 | -1.6773 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3763 | 0.3763 | 0.0237 | 1.3 | 1.153 | 1.153 | 0.147 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -1.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 | 24.7 | 20 | 15.7984 | 8.9016 | 68.5 | 33 | 12.1434 | 56.3566 | 30.3 | 29.08 | 29.08 | 1.22 | 4.5 | 1 | 4.3 | 0.2 | 4.9 | 4 | 5 | -0.1 | 0.8 | 0.48 | 0.48 | 0.32 | 0.3 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 40.1 | 36.94 | 36.94 | 3.16 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | -0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 12.9 | 16.45 | 16.45 | -3.55 | 213.1 | 206.7428 | 206.7428 | 6.3572 | 16.3 | 15.6815 | 15.6815 | 0.6185 | 120 | 121 | 121 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.6 | 1 | 1 | 7.6 | 12.4 | 7 | 7 | 5.4 | 89.2 | 87.12 | 87.12 | 2.08 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 16.3 | 15.7853 | 15.7853 | 0.5147 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 10 | 15.236 | 15.236 | -5.236 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.5 | 12.56 | 12.56 | 2.94
30/07/2026 | 12:00 | 30.8 | 26.6328 | 52.7244 | -21.9244 | 642 | 617.1764 | 643.4996 | -1.4996 | 211 | 199.8085 | 208.3305 | 2.6695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 50.8706 | 30.3271 | -18.4271 | 95 | 87.85 | 87.85 | 7.15 |  |  |  | 0 | 79.8 | 61.0258 | 64.4289 | 15.3711 | 176.7 | 183.3913 | 183.3913 | -6.6913 | 193.4 | 183.3913 | 183.3913 | 10.0087 | 200.1 | 183.3913 | 183.3913 | 16.7087 | 280.8 | 275.9131 | 275.9131 | 4.8869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 456.6 | 494.5981 | 475.0743 | -18.4743 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 15 | 15.9653 | 15.9653 | -0.96531 | 15.1 | 17.937 | 17.937 | -2.8371 |  |  |  | 0 | 101.5 | 110.0802 | 110.0802 | -8.5802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 21.9 | 22.2809 | 22.2809 | -0.38085 | 59.9 | 53.5992 | 56.1135 | 3.7865 | 99.5 | 106.4454 | 109.6851 | -10.1851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.84 | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 180.6807 | 159.7754 | -159.7754 | 31.5 | 30.475 | 30.475 | 1.025 | 50.9 | 62.1762 | 62.1762 | -11.2762 | 20.7 | 20.7663 | 20.7663 | -0.06628 | 17 | 18.7062 | 18.7062 | -1.7062 | 12.2 | 11.8244 | 11.8244 | 0.37564 | 53.4 | 59.8614 | 59.8614 | -6.4614 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 104.5 | 86.1734 | 109.8415 | -5.3415 | 0 | 4.1451 | 18 | -18 | 23.9 | 21.2658 | 21 | 2.9 | 14.9 | 16.0861 | 16.0861 | -1.1861 | 44.8 | 55.1203 | 77.0973 | -32.2973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 75.8 | 21.8742 | 41.8929 | 33.9071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 58.9142 | 75.7538 | 5.4462 | 0 |  | 34.6044 | -34.6044 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 85 | 117.0786 | -23.0786 | 166 | 177.4997 | 177.4997 | -11.4997 | 164.5 | 177.4997 | 177.4997 | -12.9997 | 195.7 | 177.4997 | 177.4997 | 18.2003 | 249.9 | 267.049 | 267.049 | -17.149 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 33.5 | 35.658 | 35.658 | -2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 101.2 | 135.8436 | 108.6295 | -7.4295 | 80.5 | 91.1847 | 87.6387 | -7.1387 | 64.9 | 66.8097 | 66.8097 | -1.9097 | 73.7 | 72.3739 | 72.3739 | 1.3261 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 114.5 | 114.152 | 114.152 | 0.34797 | 46.3 | 50.6459 | 50.6459 | -4.3459 | 47 | 49.6662 | 49.6662 | -2.6662 | 139.6 | 151.9422 | 151.9422 | -12.3422 | 141.6 | 151.9422 | 151.9422 | -10.3422 | 167.5 | 152.3985 | 152.3985 | 15.1015 | 178.4 | 176.3618 | 176.3618 | 2.0382 | 173.2 | 135.0167 | 174.4478 | -1.2478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 205.2938 | 205.2938 | -0.19381 | 99 | 102.9552 | 102.9552 | -3.9552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 8.4 | 12 | 9.7787 | -1.3787 | 69 | 68.95 | 68.95 | 0.05 | 13.2 | 13.4392 | 13.4392 | -0.2392 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 3.9831 | 2.6465 | -1.4465 | 173.6 | 169.9318 | 169.9318 | 3.6682 | 88 | 85.21 | 85.21 | 2.79 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 13.2 | 5.1943 | 5.1943 | 8.0057 | 4.4 | 3.12 | 3.12 | 1.28 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 12.5 | 12.3866 | 12.3866 | 0.1134 | 15.9 | 14.9699 | 14.9699 | 0.9301 | 1.7 | 1.322 | 1.322 | 0.378 | 7.4 | 9 | 5.3236 | 2.0764 | 16.2 | 14.2309 | 14.2309 | 1.9691 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 15.8009 | 19.6773 | -0.67727 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0.4 | 0.386 | 0.386 | 0.014 | 1.3 | 1.175 | 1.175 | 0.125 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -1.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | -1.6 | 23.9 | 21 | 14.9301 | 8.9699 | 72.9 | 39 | 13.0096 | 59.8904 | 30.5 | 28.89 | 28.89 | 1.61 | 4.8 | 2 | 4.3 | 0.5 | 4.9 | 4 | 5 | -0.1 | 0.8 | 0.48 | 0.48 | 0.32 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 40.1 | 36.69 | 36.69 | 3.41 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | -0.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 15 | 16.45 | 16.45 | -1.45 | 212.5 | 206.4383 | 206.4383 | 6.0617 | 16.4 | 15.9678 | 15.9678 | 0.4322 | 119.1 | 121 | 121 | -1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.9 | 1 | 1 | 4.9 | 10 | 8 | 8 | 2 | 89.2 | 87.12 | 87.12 | 2.08 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 16.1 | 15.8927 | 15.8927 | 0.2073 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 10 | 15.236 | 15.236 | -5.236 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | -0.9 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.4 | 12.56 | 12.56 | 0.84
30/07/2026 | 12:30 | 27.4 | 33.6525 | 52.1294 | -24.7294 | 639.2 | 643.4996 | 643.4996 | -4.2996 | 210.1 | 208.3305 | 208.3305 | 1.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 10.3627 | 13.0703 | -1.0703 | 94 | 87.85 | 87.85 | 6.15 |  |  |  | 0 | 79.9 | 86.8203 | 57.5776 | 22.3224 | 176.7 | 183.3913 | 183.3913 | -6.6913 | 193.6 | 183.3913 | 183.3913 | 10.2087 | 199.1 | 183.3913 | 183.3913 | 15.7087 | 279.6 | 275.9131 | 275.9131 | 3.6869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 462.4 | 562.8077 | 483.2822 | -20.8822 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 15 | 15.9653 | 15.9653 | -0.96531 | 15.3 | 17.937 | 17.937 | -2.637 |  |  |  | 0 | 102 | 110.0802 | 110.0802 | -8.0802 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 21.6 | 22.2809 | 22.2809 | -0.68085 | 62.5 | 50.8108 | 52.7917 | 9.7083 | 36.2 | 56.7175 | 100.113 | -63.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.1 | 290.1554 | 160.4324 | -10.3323 | 30.1 | 30.475 | 30.475 | -0.37496 | 34.6 | 42.7468 | 75.9326 | -41.3325 | 17.7 | 20.7663 | 20.7663 | -3.0663 | 17 | 18.7062 | 18.7062 | -1.7062 | 12.2 | 11.8305 | 11.8305 | 0.36949 | 56.5 | 59.8614 | 59.8614 | -3.3613 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 104.1 | 109.8415 | 109.8415 | -5.7416 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 23.5 | 21.2658 | 21 | 2.5 | 15 | 16.0861 | 16.0861 | -1.0861 | 47.6 | 49.8326 | 79.6593 | -32.0593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76 | 15.544 | 42.8565 | 33.1435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 61.647 | 75.7538 | -15.9538 | 0 |  | 26.7579 | -26.7579 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 85 | 117.0786 | -23.2786 | 166.8 | 175.733 | 175.733 | -8.933 | 164.7 | 175.733 | 175.733 | -11.033 | 196.2 | 175.733 | 175.733 | 20.467 | 248.2 | 264.3911 | 264.3911 | -16.1911 | 68.3 | 71.1024 | 71.1024 | -2.8024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26 | 26 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 82 | 119.5907 | 82.9016 | -0.90156 | 74.3 | 92.5864 | 98.5745 | -24.2745 | 64.6 | 66.8097 | 66.8097 | -2.2097 | 73.5 | 72.3739 | 73.4095 | 0.09045 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 114.6 | 114.152 | 114.152 | 0.44797 | 46.2 | 50.6459 | 50.6459 | -4.4459 | 46.9 | 49.6662 | 49.6662 | -2.7662 | 139.6 | 140.6285 | 140.6285 | -1.0285 | 141.7 | 140.6285 | 140.6285 | 1.0715 | 167.5 | 141.0508 | 141.0508 | 26.4492 | 178.2 | 176.3618 | 176.3618 | 1.8382 | 114.8 |  | 174.4478 | -59.6478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.6 | 205.2938 | 205.2938 | -0.69381 | 98.8 | 102.9552 | 102.9552 | -4.1551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 9.2 | 12 | 9.5853 | -0.3853 | 69.8 | 68.5 | 68.5 | 1.3 | 14.6 | 12.6825 | 12.6825 | 1.9175 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 1.3476 | 1.5237 | -0.32371 | 172.5 | 170.0685 | 170.0685 | 2.4315 | 87.5 | 85.27 | 85.27 | 2.23 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 13 | 5.1943 | 5.1943 | 7.8057 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 8.1 |  |  | 8.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 12.5 | 12.3977 | 12.3977 | 0.1023 | 15.8 | 15.0276 | 15.0276 | 0.7724 | 2.2 | 1 | 1.4064 | 0.7936 | 7.8 | 5.9 | 5.8795 | 1.9205 | 16.2 | 14.0792 | 14.0792 | 2.1208 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 20 | 15.8545 | 19.6773 | 0.32273 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3902 | 0.3902 | 0.0098 | 1.3 | 1.164 | 1.164 | 0.136 | 4 | 4.9 | 4.9 | -0.9 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 23.4 | 23 | 15.6226 | 7.7774 | 73.6 | 64.7 | 16.3386 | 57.2614 | 30.2 | 28.82 | 28.82 | 1.38 | 3.4 | 5.13 | 4.3 | -0.9 | 5 | 6.15 | 5 | 0 | 0.9 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 40.2 | 36.61 | 36.61 | 3.59 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | -0.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 15 | 16.45 | 16.45 | -1.45 | 211.7 | 206.855 | 206.855 | 4.845 | 16.3 | 15.8528 | 15.8528 | 0.4472 | 118.4 | 121 | 121 | -2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 10 | 3 | -1 | 4.4 | 11 | 11 | -6.6 | 88.8 | 87.12 | 87.12 | 1.68 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 16 | 15.7144 | 15.7144 | 0.2856 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 10.3 | 15.236 | 15.236 | -4.936 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 8.7 | 12.56 | 12.56 | -3.86
30/07/2026 | 13:00 | 83.5 | 28.3917 | 49.3413 | 34.1587 | 644.7 | 643.4996 | 643.4996 | 1.2004 | 212.4 | 208.3305 | 208.3305 | 4.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 10.3627 | 10.3627 | 1.7373 | 94.1 | 87.85 | 87.85 | 6.25 |  |  |  | 0 | 79.3 | 86.8203 | 44.7938 | 34.5062 | 175.7 | 183.3913 | 183.3913 | -7.6913 | 194.2 | 183.3913 | 183.3913 | 10.8087 | 198.8 | 183.3913 | 183.3913 | 15.4087 | 280.1 | 275.9131 | 275.9131 | 4.1869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 543.9 | 562.8077 | 492.0222 | 51.8778 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 15 | 15.9653 | 15.9653 | -0.96531 | 15.3 | 17.937 | 17.937 | -2.637 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110.0802 | 110.0802 | -6.6802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 65.1 | 46.5924 | 49.1153 | 15.9847 | 27.4 | 26.943 | 102.4155 | -75.0155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.41 | -2.41 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149 | 290.1554 | 145.8733 | 3.1267 | 28.1 | 30.475 | 30.475 | -2.375 | 29.7 |  | 75 | -45.3 | 19 | 20.7663 | 20.7663 | -1.7663 | 17 | 18.7062 | 18.7062 | -1.7062 | 12.2 | 11.8378 | 11.8378 | 0.36216 | 54.8 | 59.8614 | 59.8614 | -5.0614 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 103.7 | 109.8415 | 102.6816 | 1.0184 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 23.7 | 21.2658 | 21.2658 | 2.4342 | 15 | 16.0861 | 16.0861 | -1.0861 | 41.6 | 41.4508 | 26.943 | 14.657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 76.5 | 15.544 | 36.217 | 40.283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 52.1191 | 75.7538 | -15.3538 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 42.2 | 45.2919 | 45.2919 | -3.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 85 | 108.3245 | -14.1245 | 166.2 | 174.9194 | 174.9194 | -8.7194 | 163.7 | 174.9194 | 174.9194 | -11.2194 | 195.6 | 174.9194 | 174.9194 | 20.6806 | 248.4 | 263.167 | 263.167 | -14.767 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 142.8 | 107.9144 | 82.9016 | 59.8984 | 87.7 | 92.3026 | 92.1586 | -4.4586 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 72.7 | 72.3739 | 73.439 | -0.73896 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 | 114.5 | 114.152 | 114.152 | 0.34797 | 46.3 | 50.6459 | 50.6459 | -4.3459 | 47.2 | 49.6662 | 49.6662 | -2.4662 | 139.4 | 140.3405 | 140.3405 | -0.94047 | 141.4 | 140.3405 | 140.3405 | 1.0595 | 168.1 | 140.7619 | 140.7619 | 27.3381 | 178.6 | 176.3618 | 176.3618 | 2.2382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.2 | 205.2938 | 205.2938 | -1.0938 | 99 | 102.9552 | 102.9552 | -3.9552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 17.7 | 12 | 10.1303 | 7.5697 | 70.9 | 66.97 | 66.97 | 3.93 | 14 | 13.171 | 13.171 | 0.829 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 | 1.3476 | -0.14755 | 172.7 | 170.932 | 170.932 | 1.768 | 87.2 | 85.87 | 85.87 | 1.33 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 13.1 | 5.1943 | 5.1943 | 7.9057 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 12.6 | 12.3835 | 12.3835 | 0.2165 | 15.6 | 14.9996 | 14.9996 | 0.6004 | 3.5 | 1.19 | 1.5471 | 1.9529 | 12.4 | 6.44 | 5.5962 | 6.8038 | 16.1 | 14.1416 | 14.1416 | 1.9584 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 15.6 | 13.6613 | 19.6773 | -4.0773 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3985 | 0.3985 | 0.0015 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 4 | 4.9 | 4.9 | -0.9 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 23.8 | 24 | 16.7455 | 7.0545 | 71.2 | 62.83 | 18.4896 | 52.7104 | 30.3 | 28.92 | 28.92 | 1.38 | 5.9 | 6.56 | 4.3 | 1.6 | 3.7 | 7.06 | 5 | -1.3 | 1.2 | 0.48 | 0.48 | 0.72 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 40.1 | 36.73 | 36.73 | 3.37 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8 | 8.9 | 8.9 | -0.9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 16.8 | 16.45 | 16.45 | 0.35 | 211.4 | 214.1795 | 214.1795 | -2.7795 | 16 | 15.1872 | 15.1872 | 0.8128 | 118.3 | 121 | 121 | -2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 7 | -7 | 0.8 | 16 | 16 | -15.2 | 88.4 | 87.12 | 87.12 | 1.28 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.8 | 1.15 | 1.15 | 0.65 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 15.5 | 15.4883 | 15.4883 | 0.0117 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20.1 | 19.285 | 19.285 | 0.81498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 10.3 | 15.236 | 15.236 | -4.936 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 8 | 12.56 | 12.56 | -4.56
30/07/2026 | 13:30 | 84 | 31.3995 | 49.1172 | 34.8828 | 589.5 | 643.4996 | 643.4996 | -53.9996 | 205.6 | 208.3305 | 208.3305 | -2.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 10.3627 | 15.5975 | -3.5974 | 94.4 | 87.85 | 87.85 | 6.55 |  |  |  | 0 | 79.9 | 86.8203 | 60.9809 | 18.9191 | 175.8 | 183.3913 | 183.3913 | -7.5913 | 194 | 183.3913 | 183.3913 | 10.6087 | 198.7 | 183.3913 | 183.3913 | 15.3087 | 279.6 | 275.9131 | 275.9131 | 3.6869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 550.1 | 562.8077 | 472.5686 | 77.5314 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 12.3 | 15.9653 | 15.9653 | -3.6653 | 13.2 | 17.937 | 17.937 | -4.737 |  |  |  | 0 | 101.4 | 110.0802 | 110.0802 | -8.6802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 21.5 | 22.2809 | 22.2809 | -0.78085 | 65.3 | 45.4947 | 47.3055 | 17.9946 | 47.8 | 39.7868 | 97.9806 | -50.1806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.6 | 290.1554 | 160.9144 | -11.3144 | 28 | 30.475 | 30.475 | -2.475 | 29.7 |  | 75.9326 | -46.2326 | 17.6 | 20.7663 | 20.7663 | -3.1663 | 17.1 | 18.7062 | 18.7062 | -1.6062 | 12.3 | 11.8388 | 11.8388 | 0.46118 | 52.9 | 59.8614 | 59.8614 | -6.9614 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 103.6 | 109.8415 | 109.8415 | -6.2416 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 23.9 | 21.2658 | 21.2658 | 2.6342 | 14.6 | 16.0861 | 16.0861 | -1.4861 | 46.8 | 47.6684 | 79.7791 | -32.9791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.5 | 15.544 | 36.6654 | 39.8346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 61.12 | 75.7538 | -32.8538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 85 | 117.0786 | -22.8786 | 165.6 | 174.9194 | 174.9194 | -9.3194 | 163.3 | 174.9194 | 174.9194 | -11.6194 | 194.5 | 174.9194 | 174.9194 | 19.5806 | 246.9 | 263.167 | 263.167 | -16.267 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 130.1 | 113.8696 | 62.1762 | 67.9238 | 98.1 | 92.4445 | 91.921 | 6.179 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 70.9 | 72.3739 | 72.3742 | -1.4742 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 115.1 | 114.152 | 114.152 | 0.94797 | 46.4 | 50.6459 | 50.6459 | -4.2459 | 47.1 | 49.6662 | 49.6662 | -2.5662 | 139.3 | 140.0308 | 140.0308 | -0.73081 | 141.4 | 140.0308 | 140.0308 | 1.3692 | 167.7 | 140.4513 | 140.4513 | 27.2487 | 179.5 | 176.3618 | 176.3618 | 3.1382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.2 | 205.2938 | 205.2938 | -1.0938 | 98.5 | 102.9552 | 102.9552 | -4.4551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 14.5 | 11 | 11.1159 | 3.3841 | 70 | 64.26 | 64.26 | 5.74 | 12.6 | 13.1009 | 13.1009 | -0.5009 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 1.3476 | 1.6881 | -0.48814 | 174 | 174.2948 | 174.2948 | -0.2948 | 88.3 | 88.94 | 88.94 | -0.64 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 13.2 | 5.1943 | 5.1943 | 8.0057 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 12.7 | 12.414 | 12.414 | 0.286 | 15.8 | 15.0149 | 15.0149 | 0.7851 | 4.1 | 1.41 | 1.8646 | 2.2354 | 14.4 | 7.05 | 5.8819 | 8.5181 | 16.1 | 13.8214 | 13.8214 | 2.2786 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 13.9 | 15.7332 | 19.6773 | -5.7773 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4051 | 0.4051 | -0.0051 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | -0.8 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 24.7 | 25 | 17.4576 | 7.2424 | 69.8 | 60.78 | 20.2642 | 49.5358 | 30.6 | 29.07 | 29.07 | 1.53 | 4.6 | 8.12 | 2 | 2.6 | 1.2 | 8.03 | 2.6 | -1.4 | 0.4 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.2 |  |  | 0.2 | 40.3 | 36.92 | 36.92 | 3.38 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 15.3 | 16.45 | 16.45 | -1.15 | 213.5 | 214.728 | 214.728 | -1.228 | 15.1 | 14.7522 | 14.7522 | 0.3478 | 117.5 | 122 | 122 | -4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15 | 12 | -12 | 0 | 23 | 23 | -23 | 87.5 | 87.84 | 87.84 | -0.34 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2 | 1.15 | 1.15 | 0.85 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 14.7 | 14.7774 | 14.7774 | -0.0774 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 10.3 | 15.236 | 15.236 | -4.936 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 9.4 | 12.56 | 12.56 | -3.16
30/07/2026 | 14:00 | 77.2 | 37.4664 | 52.4667 | 24.7333 | 580.1 | 643.4996 | 643.4996 | -63.3996 | 193.8 | 208.3305 | 208.3305 | -14.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 10.3627 | 24.2755 | -12.3755 | 91.8 | 87.85 | 87.85 | 3.95 |  |  |  | 0 | 80.1 | 86.8203 | 66.1544 | 13.9456 | 175.2 | 183.3913 | 183.3913 | -8.1913 | 194.8 | 183.3913 | 183.3913 | 11.4087 | 199.1 | 183.3913 | 183.3913 | 15.7087 | 279.8 | 275.9131 | 275.9131 | 3.8869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.8 | 562.8077 | 484.9986 | 74.8014 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 12.7 | 15.9653 | 15.9653 | -3.2653 | 12.6 | 17.937 | 17.937 | -5.337 |  |  |  | 0 | 99.2 | 110.0802 | 110.0802 | -10.8802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 21.3 | 22.2809 | 22.2809 | -0.98085 | 65.2 | 47.7983 | 48.9985 | 16.2015 | 86.2 | 101.7122 | 119.0469 | -32.8469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149 | 227.0918 | 163.8351 | -14.8351 | 28 | 30.475 | 30.475 | -2.475 | 30 |  | 75 | -45 | 17.8 | 20.7663 | 20.7663 | -2.9663 | 17 | 18.7062 | 18.7062 | -1.7062 | 12.3 | 11.836 | 11.836 | 0.46404 | 55.7 | 59.8614 | 59.8614 | -4.1613 | 181.5 | 184.7432 | 184.7432 | -3.2432 | 180.9 | 184.7432 | 184.7432 | -3.8432 | 186.1 | 185.298 | 185.298 | 0.80204 | 102.1 | 109.8415 | 109.8415 | -7.7416 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 23.9 | 21.2658 | 21.2658 | 2.6342 | 14.5 | 16.0861 | 16.0861 | -1.5861 | 104.3 | 76.9726 | 79.2271 | 25.0729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.8 | 16.7503 | 42.5955 | 34.2045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 70.924 | 75.7538 | -33.2538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 85 | 117.0786 | -23.2786 | 165.9 | 175.9967 | 175.9967 | -10.0967 | 164.1 | 175.9967 | 175.9967 | -11.8967 | 195 | 175.9967 | 175.9967 | 19.0033 | 246.1 | 264.7878 | 264.7878 | -18.6878 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 157.1 | 135.4034 | 68.4116 | 88.6884 | 96.4 | 93.0119 | 95.9917 | 0.40834 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 70.8 | 72.3739 | 73.7746 | -2.9746 | 28 | 29.8068 | 29.8068 | -1.8068 | 115.3 | 114.152 | 114.152 | 1.148 | 46.5 | 50.6459 | 50.6459 | -4.1459 | 47.3 | 49.6662 | 49.6662 | -2.3662 | 139.5 | 139.8167 | 139.8167 | -0.31673 | 141.7 | 139.8167 | 139.8167 | 1.8833 | 168 | 140.2366 | 140.2366 | 27.7634 | 179.2 | 176.3618 | 176.3618 | 2.8382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.4 | 205.2938 | 205.2938 | -0.89381 | 98.7 | 102.9552 | 102.9552 | -4.2552 | 8.3 | 4.8925 | 4.8925 | 3.4075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 10.6 | 11 | 10.777 | -0.177 | 69.5 | 60.26 | 60.26 | 9.24 | 13 | 12.994 | 12.994 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 1.3476 | 2.2527 | -1.0528 | 173.1 | 177.548 | 177.548 | -4.448 | 87.2 | 92.12 | 92.12 | -4.92 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.1 | 5.1943 | 5.1943 | 7.9057 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 12.7 | 12.4086 | 12.4086 | 0.2914 | 15.7 | 14.996 | 14.996 | 0.704 | 3.6 | 1.6 | 1.7851 | 1.8149 | 14.2 | 7.59 | 6.0054 | 8.1946 | 16.1 | 13.748 | 13.748 | 2.352 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 11.1 | 17.99 | 19.6773 | -8.5773 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0.4 | 0.408 | 0.408 | -0.008 | 1.2 | 0.98 | 0.98 | 0.22 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | -0.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 22.1 | 25 | 17.1953 | 4.9047 | 70.9 | 58.91 | 21.648 | 49.252 | 30.7 | 29.23 | 29.23 | 1.47 | 3 | 9.55 | 2 | 1 | 2.9 | 8.94 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.3 |  |  | 0.3 | 40.4 | 37.12 | 37.12 | 3.28 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8 | 8.9 | 8.9 | -0.9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 15.2 | 16.45 | 16.45 | -1.25 | 212.5 | 215.1206 | 215.1206 | -2.6206 | 13.9 | 13.1652 | 13.1652 | 0.7348 | 117.9 | 123 | 123 | -5.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18 | 18 | -18 | 21 | 31 | 31 | -10 | 87.4 | 88.56 | 88.56 | -1.16 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2 | 1.15 | 1.15 | 0.85 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 13.5 | 13.511 | 13.511 | -0.011 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20.1 | 19.285 | 19.285 | 0.81498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 11.8 | 15.236 | 15.236 | -3.436 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 8.7 | 12.56 | 12.56 | -3.86
30/07/2026 | 14:30 | 95.6 | 38.702 | 54.2801 | 41.3199 | 645.4 | 643.4996 | 643.4996 | 1.9004 | 215 | 208.3305 | 208.3305 | 6.6695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 18.9456 | 34.4311 | -22.4311 | 83.4 | 87.85 | 87.85 | -4.45 |  |  |  | 0 | 79.8 | 86.8203 | 67.4853 | 12.3147 | 175.6 | 183.3913 | 183.3913 | -7.7913 | 193.1 | 183.3913 | 183.3913 | 9.7087 | 199.1 | 183.3913 | 183.3913 | 15.7087 | 278 | 275.9131 | 275.9131 | 2.0869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 474.5 | 562.8077 | 463.5104 | 10.9896 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 12.7 | 15.9653 | 15.9653 | -3.2653 | 12.6 | 17.937 | 17.937 | -5.337 |  |  |  | 0 | 99.9 | 110.0802 | 110.0802 | -10.1802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 21.5 | 22.2809 | 22.2809 | -0.78085 | 65.1 | 51.6233 | 52.9526 | 12.1474 | 86.8 | 118.0793 | 143.7439 | -56.9439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.9 | 290.1554 | 162.851 | 61.049 | 28.5 | 30.475 | 30.475 | -1.975 | 29.7 |  | 75 | -45.3 | 18.2 | 20.7663 | 20.7663 | -2.5663 | 17 | 18.7062 | 18.7062 | -1.7062 | 12.2 | 11.7971 | 11.7971 | 0.40295 | 56.1 | 59.8614 | 59.8614 | -3.7614 | 181.6 | 184.7432 | 184.7432 | -3.1432 | 181.9 | 184.7432 | 184.7432 | -2.8432 | 185.9 | 185.298 | 185.298 | 0.60204 | 104.1 | 109.8415 | 109.8415 | -5.7416 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 17.9 | 21.2658 | 21.2658 | -3.3658 | 15.2 | 16.0861 | 16.0861 | -0.88607 | 40.1 | 41.4508 | 99.9374 | -59.8374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.3 | 20.2257 | 47.4804 | 28.8196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 75.9974 | 75.7538 | -33.4538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 85 | 117.0786 | -23.0786 | 166.9 | 176.7651 | 176.7651 | -9.8651 | 164.6 | 176.7651 | 176.7651 | -12.1651 | 195.7 | 176.7651 | 176.7651 | 18.9349 | 249.4 | 265.9439 | 265.9439 | -16.5439 | 68 | 71.1024 | 71.1024 | -3.1024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 26 | 26 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 94.7 | 144.7191 | 87.7868 | 6.9132 | 95.3 | 92.5864 | 98.6566 | -3.3566 | 63.8 | 66.8097 | 66.8097 | -3.0097 | 69.8 | 72.3739 | 74.2938 | -4.4938 | 27.9 | 29.8068 | 29.8068 | -1.9068 | 114.9 | 114.152 | 114.152 | 0.74797 | 46.8 | 50.6459 | 50.6459 | -3.8459 | 47.6 | 49.6662 | 49.6662 | -2.0662 | 139.7 | 139.762 | 139.762 | -0.06203 | 141.7 | 139.762 | 139.762 | 1.938 | 167 | 140.1817 | 140.1817 | 26.8183 | 178.9 | 176.3618 | 176.3618 | 2.5382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 205.2938 | 205.2938 | 0.10619 | 99.2 | 102.9552 | 102.9552 | -3.7551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 7.8 | 10 | 11.5804 | -3.7804 | 69.5 | 54.88 | 54.88 | 14.62 | 14.7 | 12.6703 | 12.6703 | 2.0297 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.906 | 2.9135 | -1.7135 | 170.6 | 177.7402 | 177.7402 | -7.1402 | 86.5 | 92.79 | 92.79 | -6.29 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.9 | 5.1943 | 5.1943 | 7.7057 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 12.6 | 12.4419 | 12.4419 | 0.1581 | 15.6 | 15.0814 | 15.0814 | 0.5186 | 2.4 | 1.74 | 1.8333 | 0.5667 | 9 | 7.95 | 5.7376 | 3.2624 | 16 | 13.146 | 13.146 | 2.854 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 11.1 | 19.1579 | 19.6773 | -8.5773 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4098 | 0.4098 | -0.1098 | 1.1 | 0.95 | 0.95 | 0.15 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 22.2 | 25 | 18.1586 | 4.0414 | 73.2 | 57.53 | 21.4279 | 51.7721 | 30.8 | 29.41 | 29.41 | 1.39 | 4.2 | 10.59 | 2 | 2.2 | 2.1 | 9.64 | 2.6 | -0.5 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.81 | 0.4 |  |  | 0.4 | 40.4 | 37.35 | 37.35 | 3.05 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | -0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 16.2 | 14.12 | 14.12 | 2.08 | 209.6 | 214.5659 | 214.5659 | -4.9659 | 12.5 | 12.4205 | 12.4205 | 0.0795 | 117.7 | 124 | 124 | -6.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.6 | 25 | 25 | 53.6 | 72.3 | 39 | 39 | 33.3 | 86.8 | 89.28 | 89.28 | -2.48 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2 | 1.15 | 1.15 | 0.85 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 12 | 12.2872 | 12.2872 | -0.2872 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 9.9 | 9.98 | 9.98 | -0.08 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 12 | 15.236 | 15.236 | -3.236 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 9.3 | 12.56 | 12.56 | -3.26
30/07/2026 | 15:00 | 79.4 | 38.3035 | 53.6602 | 25.7398 | 640.3 | 643.4996 | 643.4996 | -3.1996 | 213.1 | 208.3305 | 208.3305 | 4.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 17.5634 | 36.8693 | -25.1693 | 89 | 87.85 | 87.85 | 1.15 |  |  |  | 0 | 80.2 | 86.8203 | 67.1833 | 13.0167 | 177.6 | 183.3913 | 183.3913 | -5.7913 | 185.4 | 183.3913 | 183.3913 | 2.0087 | 185.7 | 183.3913 | 183.3913 | 2.3087 | 271.1 | 275.9131 | 275.9131 | -4.8131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 389.2 | 562.8077 | 488.649 | -99.449 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 12.6 | 15.9653 | 15.9653 | -3.3653 | 12.8 | 17.937 | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 100.5 | 110.0802 | 110.0802 | -9.5802 | 7.2 | 7.2307 | 7.2307 | -0.03073 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 64.7 | 55.2039 | 56.4954 | 8.2046 | 73.2 | 93.0912 | 127.4401 | -54.2401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 177.5 | 290.1554 | 162.5454 | 14.9546 | 28.5 | 30.475 | 30.475 | -1.975 | 34.9 |  | 75 | -40.1 | 16.7 | 20.7663 | 20.7663 | -4.0663 | 17.1 | 18.7062 | 18.7062 | -1.6062 | 12.2 | 11.8034 | 11.8034 | 0.39657 | 53.6 | 59.8614 | 59.8614 | -6.2614 | 181.9 | 184.7432 | 184.7432 | -2.8432 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 186.1 | 185.298 | 185.298 | 0.80204 | 103.1 | 109.8415 | 109.8415 | -6.7416 | 17.5 | 18 | 18 | -0.5 | 17.5 | 21.2658 | 21.2658 | -3.7658 | 14.7 | 16.0861 | 16.0861 | -1.3861 | 42.9 | 67.2049 | 90.5062 | -47.6062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.8 | 22.9297 | 49.6489 | 26.1512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 70.3505 | 75.7538 | -34.4538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2919 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 85 | 117.0786 | -24.0786 | 167.3 | 176.7651 | 176.7651 | -9.4651 | 165.3 | 176.7651 | 176.7651 | -11.4651 | 196.5 | 176.7651 | 176.7651 | 19.7349 | 249.9 | 265.9439 | 265.9439 | -16.0439 | 67.2 | 71.1024 | 71.1024 | -3.9024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 26 | 26 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 82.3 | 135.1893 | 72.9045 | 9.3955 | 93.3 | 91.7352 | 96.1448 | -2.8448 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 69.5 | 72.3739 | 74.1064 | -4.6063 | 27.6 | 29.8068 | 29.8068 | -2.2068 | 116 | 114.152 | 114.152 | 1.848 | 47.2 | 50.6459 | 50.6459 | -3.4459 | 47.9 | 49.6662 | 49.6662 | -1.7662 | 139.9 | 139.7756 | 139.7756 | 0.12443 | 142.2 | 139.7756 | 139.7756 | 2.4244 | 167.9 | 140.1953 | 140.1953 | 27.7047 | 181.1 | 176.3618 | 176.3618 | 4.7382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 205.2938 | 205.2938 | 0.70619 | 99.5 | 102.9552 | 102.9552 | -3.4552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 10.1 | 9 | 11.895 | -1.795 | 68.3 | 48.08 | 48.08 | 20.22 | 14.4 | 11.9419 | 11.9419 | 2.4581 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.816 | 3.0721 | -1.8721 | 167.3 | 171.8425 | 171.8425 | -4.5425 | 84.9 | 88.3 | 88.3 | -3.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 12.8 | 5.1943 | 5.1943 | 7.6057 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 12.3 | 12.102 | 12.102 | 0.198 | 15.4 | 14.6835 | 14.6835 | 0.7165 | 3 | 1.75 | 1.7893 | 1.2107 | 9.2 | 7.54 | 5.5116 | 3.6884 | 15.8 | 12.7219 | 12.7219 | 3.0781 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 10.9 | 17.858 | 19.6773 | -8.7773 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4075 | 0.4075 | -0.1075 | 0.9 | 0.889 | 0.889 | 0.011 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 24.1 | 25 | 17.8344 | 6.2656 | 75.7 | 57.27 | 21.4495 | 54.2505 | 30.2 | 29.38 | 29.38 | 0.82 | 5.9 | 10.95 | 2 | 3.9 | 4.5 | 10.09 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 0.19 | 0.19 | 1.01 | 1 |  |  | 1 | 40.1 | 37.31 | 37.31 | 2.79 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 16.4 | 11.1 | 11.1 | 5.3 | 206.8 | 211.3606 | 211.3606 | -4.5606 | 10.8 | 10.024 | 10.024 | 0.776 | 116.5 | 124 | 124 | -7.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.9 | 34 | 34 | 56.9 | 82.4 | 47 | 47 | 35.4 | 85.6 | 89.28 | 89.28 | -3.68 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2 | 1.15 | 1.15 | 0.85 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 10.4 | 10.3891 | 10.3891 | 0.0109 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 12 | 15.236 | 15.236 | -3.236 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 10.5 | 12.56 | 12.56 | -2.06
30/07/2026 | 15:30 | 85.3 | 44.4342 | 60.0337 | 25.2663 | 645.9 | 643.4996 | 643.4996 | 2.4004 | 215.9 | 208.3305 | 208.3305 | 7.5695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 27.5591 | 58.1429 | -46.0429 | 91.2 | 87.85 | 87.85 | 3.35 |  |  |  | 0 | 80.2 | 86.8203 | 71.5398 | 8.6602 | 178 | 183.3913 | 183.3913 | -5.3913 | 193.6 | 183.3913 | 183.3913 | 10.2087 | 200.8 | 183.3913 | 183.3913 | 17.4087 | 278.4 | 275.9131 | 275.9131 | 2.4869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 413.3 | 562.8077 | 511.3914 | -98.0914 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 12.7 | 15.9653 | 15.9653 | -3.2653 | 12.5 | 17.937 | 17.937 | -5.4371 |  |  |  | 0 | 101.4 | 110.0802 | 110.0802 | -8.6802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 65.1 | 57.7878 | 59.1519 | 5.9481 | 71 | 109.5725 | 153.0881 | -82.0881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 179.2 | 290.1554 | 168.2018 | 10.9982 | 28 | 30.475 | 30.475 | -2.475 | 35.8 | 67.3575 | 100.6149 | -64.8149 | 18 | 20.7663 | 20.7663 | -2.7663 | 17.2 | 18.7062 | 18.7062 | -1.5062 | 12.2 | 11.7853 | 11.7853 | 0.41465 | 52.8 | 59.8614 | 59.8614 | -7.0614 | 181.9 | 184.7432 | 184.7432 | -2.8432 | 181.5 | 184.7432 | 184.7432 | -3.2432 | 185.8 | 185.298 | 185.298 | 0.50204 | 104.1 | 109.8415 | 109.8415 | -5.7416 | 12.2 | 4.1451 | 4.3468 | 7.8532 | 24.4 | 21.2658 | 21.2658 | 3.1342 | 15 | 16.0861 | 16.0861 | -1.0861 | 64 | 73.8982 | 79.2271 | -15.2271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.5 | 39.9864 | 61.5508 | 14.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.434 | -8.434 |  |  |  | 0 | 43.1 | 72.1272 | 75.7538 | -32.6538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 85 | 117.0786 | -22.6786 | 166.4 | 177.4997 | 177.4997 | -11.0997 | 164.1 | 177.4997 | 177.4997 | -13.3997 | 196.4 | 177.4997 | 177.4997 | 18.9003 | 251.5 | 267.049 | 267.049 | -15.549 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 107.2 | 138.9935 | 80.0228 | 27.1772 | 84.6 | 92.4445 | 101.3966 | -16.7966 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 71.8 | 72.3739 | 75.7366 | -3.9366 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 | 116.3 | 114.152 | 114.152 | 2.148 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 48.2 | 49.6662 | 49.6662 | -1.4662 | 140 | 139.8345 | 139.8345 | 0.1655 | 142.3 | 139.8345 | 139.8345 | 2.4655 | 168.2 | 140.2544 | 140.2544 | 27.9456 | 180.8 | 176.3618 | 176.3618 | 4.4382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 | 205.2938 | 205.2938 | 0.50619 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 1.8 | 10 | 9.4526 | -7.6526 | 65.1 | 39.93 | 39.93 | 25.17 | 12.9 | 11.7694 | 11.7694 | 1.1306 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.4664 | 4.4562 | -3.2562 | 161.7 | 158.1662 | 158.1662 | 3.5338 | 81.7 | 78 | 78 | 3.7 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 13.5 | 5.1943 | 5.1943 | 8.3057 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 11.9 | 11.4791 | 11.4791 | 0.4209 | 14.8 | 13.9315 | 13.9315 | 0.8685 | 2.2 | 1.79 | 1.7073 | 0.4927 | 6.6 | 6.56 | 4.605 | 1.995 | 14.5 | 11.2049 | 11.2049 | 3.2951 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 11 | 18.267 | 19.6773 | -8.6773 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3783 | 0.3783 | -0.1783 | 0.8 | 0.748 | 0.748 | 0.052 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 26.4 | 25 | 17.9951 | 8.4049 | 75.7 | 56.64 | 22.3732 | 53.3268 | 29.1 | 29.23 | 29.23 | -0.13 | 6.4 | 11.79 | 1.1 | 5.3 | 1.1 | 11.18 | 1.2 | -0.1 | 1.4 | 0.11 | 0.11 | 1.29 | 0.9 |  |  | 0.9 | 39.1 | 37.12 | 37.12 | 1.98 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | -0.7 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 13.8 | 11.1 | 11.1 | 2.7 | 201.1 | 203.6394 | 203.6394 | -2.5394 | 8.9 | 8.997 | 8.997 | -0.097 | 112.9 | 120 | 120 | -7.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102 | 44 | 44 | 58 | 102.1 | 56 | 56 | 46.1 | 82.5 | 86.4 | 86.4 | -3.9 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2 | 1.15 | 1.15 | 0.85 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 8.2 | 8.6688 | 8.6688 | -0.4688 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20.1 | 19.285 | 19.285 | 0.81498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 12 | 15.236 | 15.236 | -3.236 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 11.8 | 12.56 | 12.56 | -0.76
30/07/2026 | 16:00 | 69.3 | 54.486 | 69.8883 | -0.58831 | 635.9 | 643.4996 | 643.4996 | -7.5996 | 211 | 208.3305 | 208.3305 | 2.6695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 28.8019 | 45.1172 | -34.0172 | 87.3 | 87.85 | 87.85 | -0.55 |  |  |  | 0 | 80.3 | 86.8203 | 69.5149 | 10.7851 | 178.6 | 183.3913 | 183.3913 | -4.7913 | 194.1 | 183.3913 | 183.3913 | 10.7087 | 201.6 | 183.3913 | 183.3913 | 18.2087 | 278.3 | 275.9131 | 275.9131 | 2.3869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 333.6 | 562.8077 | 538.5772 | -204.9772 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 | 12.7 | 15.9653 | 15.9653 | -3.2653 | 12.4 | 17.937 | 17.937 | -5.537 |  |  |  | 0 | 100.8 | 110.0802 | 110.0802 | -9.2802 | 6.8 | 7.2307 | 7.2307 | -0.43073 | 4.8 | 3.8827 | 3.8827 | 0.91727 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 64.3 | 59.4832 | 60.7884 | 3.5116 | 91 | 134.8134 | 164.3158 | -73.3158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 325.3 | 290.1554 | 166.2552 | 159.0448 | 27 | 30.475 | 30.475 | -3.475 | 34.3 | 72.0653 | 112.3575 | -78.0575 | 18.5 | 20.7663 | 20.7663 | -2.2663 | 17.1 | 18.7062 | 18.7062 | -1.6062 | 12.2 | 11.7633 | 11.7633 | 0.43668 | 55.6 | 59.8614 | 59.8614 | -4.2614 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 186.1 | 185.298 | 185.298 | 0.80204 | 101.5 | 109.8415 | 109.8415 | -8.3415 | 10.2 | 4.1451 | 5.6057 | 4.5943 | 23.4 | 21.2658 | 21 | 2.4 | 14.5 | 16.0861 | 16.0861 | -1.5861 | 36.2 | 77.6917 | 98.3983 | -62.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 57.8 | 66.9027 | 81.6723 | -23.8723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.772 | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 39.7 | 76.0665 | 75.7538 | -36.0538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 85 | 117.0786 | -25.0786 | 167.9 | 178.2003 | 178.2003 | -10.3003 | 165.6 | 178.2003 | 178.2003 | -12.6003 | 197.3 | 178.2003 | 178.2003 | 19.0997 | 251.7 | 268.1032 | 268.1032 | -16.4032 | 66.9 | 71.1024 | 71.1024 | -4.2024 | 33.5 | 35.658 | 35.658 | -2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 26 | 26 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 81 | 147.8928 | 83.1452 | -2.1452 | 83.3 | 92.4445 | 102.6363 | -19.3363 | 61 | 66.8097 | 66.8097 | -5.8097 | 70.5 | 72.3739 | 76.5464 | -6.0464 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 116.7 | 114.152 | 114.152 | 2.548 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 48.1 | 49.6662 | 49.6662 | -1.5662 | 140.3 | 139.9354 | 139.9354 | 0.3646 | 142.5 | 139.9354 | 139.9354 | 2.5646 | 168.5 | 140.3556 | 140.3556 | 28.1444 | 181.8 | 176.3618 | 176.3618 | 5.4382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 205.2938 | 205.2938 | 1.0062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.7 | 5.1327 | 5.1327 | 2.5673 | 4.5 | 11 | 10.764 | -6.264 | 55.9 | 29.32 | 29.32 | 26.58 | 14.9 | 11.431 | 11.431 | 3.469 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.5473 | 3.6088 | -2.4088 | 149.5 | 131.5488 | 131.5488 | 17.9512 | 75.1 | 64.99 | 64.99 | 10.11 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.48 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 12.8 | 5.1943 | 5.1943 | 7.6057 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 10.9 | 10.526 | 10.526 | 0.374 | 13.7 | 12.8892 | 12.8892 | 0.8108 | 0.4 | 1.83 | 1.7892 | -1.3892 | 1.4 | 5.39 | 4.5109 | -3.1109 | 12.2 | 8.6707 | 8.6707 | 3.5293 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 11.1 | 19.1738 | 19.6773 | -8.5773 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 0.2 | 0.3253 | 0.3253 | -0.1253 | 0.6 | 0.541 | 0.541 | 0.059 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | -0.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 29.8 | 26 | 18.6436 | 11.1564 | 76 | 55.89 | 23.1292 | 52.8708 | 23.4 | 27.2 | 27.2 | -3.8 | 1 | 12.8 | 1.1 | -0.1 | 2 | 12.47 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.11 | 0.11 | 0.49 | 0.4 |  |  | 0.4 | 37.5 | 34.54 | 34.54 | 2.96 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | -1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 16.5 | 11.1 | 11.1 | 5.4 | 185 | 175.949 | 175.949 | 9.051 | 6.7 | 5.932 | 5.932 | 0.768 | 92.5 | 105 | 105 | -12.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.1 | 54 | 54 | 41.1 | 97.9 | 64 | 64 | 33.9 | 74.6 | 75.6 | 75.6 | -1 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 6.1 | 6.1996 | 6.1996 | -0.0996 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 9.9 | 9.98 | 9.98 | -0.08 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 12.1 | 15.236 | 15.236 | -3.136 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.3 | 12.56 | 12.56 | -0.26
30/07/2026 | 16:30 | 86.2 | 76.1193 | 75.762 | 10.438 | 644.3 | 643.4996 | 643.4996 | 0.80044 | 214.4 | 208.3305 | 208.3305 | 6.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 30.5246 | 45.6716 | -33.6716 | 86.8 | 87.85 | 87.85 | -1.05 |  |  |  | 0 | 79.2 | 86.8203 | 69.0412 | 10.1588 | 179.3 | 183.3913 | 183.3913 | -4.0913 | 197.4 | 183.3913 | 183.3913 | 14.0087 | 202.2 | 183.3913 | 183.3913 | 18.8087 | 277.1 | 275.9131 | 275.9131 | 1.1869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 509.3 | 562.8077 | 556.3012 | -47.0012 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 12.6 | 15.9653 | 15.9653 | -3.3653 | 12.3 | 17.937 | 17.937 | -5.6371 |  |  |  | 0 | 101.2 | 110.0802 | 110.0802 | -8.8802 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 64.9 | 62.9211 | 60.5543 | 4.3457 | 184.6 | 194.2832 | 157.0896 | 27.5104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 359.9 | 290.1554 | 167.818 | 192.082 | 27.7 | 30.475 | 30.475 | -2.775 | 53.6 | 74.5525 | 110.9376 | -57.3376 | 18.7 | 20.7663 | 20.7663 | -2.0663 | 17.2 | 18.7062 | 18.7062 | -1.5062 | 12.2 | 11.759 | 11.759 | 0.44099 | 54.1 | 59.8614 | 59.8614 | -5.7614 | 181.8 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9432 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 186 | 185.298 | 185.298 | 0.70204 | 103.3 | 109.8415 | 109.8415 | -6.5415 | 18 | 18 | 6.6358 | 11.3642 | 23.9 | 21.2658 | 21.2658 | 2.6342 | 14.8 | 16.0861 | 16.0861 | -1.2861 | 39.7 | 85.0817 | 53.124 | -13.424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.9 | 121.4754 | 99.6455 | -39.7455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.772 | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 57.1 | 78.2538 | 75.7538 | -18.6538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.4 | 45.2919 | 45.2919 | -7.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 85 | 117.0786 | -22.9786 | 168 | 178.2003 | 178.2003 | -10.2003 | 166 | 178.2003 | 178.2003 | -12.2003 | 197.5 | 178.2003 | 178.2003 | 19.2997 | 253.3 | 268.1032 | 268.1032 | -14.8032 | 68 | 71.1024 | 71.1024 | -3.1024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26 | 26 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 133.8 | 166.7944 | 91.169 | 42.631 | 83.5 | 92.4445 | 106.3656 | -22.8656 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 71.7 | 72.3739 | 78.0307 | -6.3307 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 116.1 | 114.152 | 114.152 | 1.948 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 140.3 | 140.0847 | 140.0847 | 0.2153 | 142.7 | 140.0847 | 140.0847 | 2.6153 | 168.1 | 140.5054 | 140.5054 | 27.5946 | 181.1 | 176.3618 | 176.3618 | 4.7382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 207.1 | 205.2938 | 205.2938 | 1.8062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 5.2 | 11 | 11.0171 | -5.8171 | 30.1 | 17.71 | 17.71 | 12.39 | 14.6 | 10.3377 | 10.3377 | 4.2623 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.6593 | 3.6448 | -2.4448 | 83.7 | 76.6798 | 76.6798 | 7.0202 | 44.5 | 36.47 | 36.47 | 8.03 | 0.5 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 13 | 5.1943 | 5.1943 | 7.8057 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 6.3 | 6.6754 | 6.6754 | -0.3754 | 10.7 | 8.9679 | 8.9679 | 1.7321 | 0.4 | 1.87 | 1.9059 | -1.5059 | 0 | 4.41 | 4.9692 | -4.9692 | 5.6 | 4.4481 | 4.4481 | 1.1519 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 10.9 | 19.6773 | 19.6773 | -8.7773 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0.2506 | 0.2506 | -0.1506 | 0.4 | 0.465 | 0.465 | -0.065 | 4 | 4.9 | 4.9 | -0.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 30.1 | 25 | 18.4775 | 11.6225 | 79.8 | 55.26 | 24.3801 | 55.4199 | 13.4 | 19.83 | 19.83 | -6.43 | 1.3 | 13.65 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 13.55 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.11 | 0.11 | 0.49 | 0.5 |  |  | 0.5 | 33.7 | 25.19 | 25.19 | 8.51 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | -1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 15.7 | 5.27 | 5.27 | 10.43 | 119.9 | 108.0117 | 108.0117 | 11.8883 | 4.2 | 4.6875 | 4.6875 | -0.4875 | 54.3 | 80 | 80 | -25.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.1 | 65 | 65 | 18.1 | 64.9 | 73 | 73 | -8.1 | 43.3 | 57.6 | 57.6 | -14.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 3.8 | 4.1182 | 4.1182 | -0.3182 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 12.9 | 15.236 | 15.236 | -2.336 | 9.3 | 8.3 | 8.3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10.7 | 12.56 | 12.56 | -1.86
30/07/2026 | 17:00 | 94.3 | 99.9227 | 97.2705 | -2.9705 | 647.3 | 643.4996 | 643.4996 | 3.8004 | 215.6 | 208.3305 | 208.3305 | 7.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 28.4503 | 20.7254 | -8.9254 | 84.8 | 87.85 | 87.85 | -3.05 |  |  |  | 0 | 79.3 | 86.8203 | 61.5864 | 17.7137 | 179 | 183.3913 | 183.3913 | -4.3913 | 196.5 | 183.3913 | 183.3913 | 13.1087 | 201.3 | 183.3913 | 183.3913 | 17.9087 | 276.9 | 275.9131 | 275.9131 | 0.98692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.9 | 562.8077 | 562.8077 | -4.9077 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 14.4 | 15.9653 | 15.9653 | -1.5653 | 14 | 17.937 | 17.937 | -3.9371 |  |  |  | 0 | 98.1 | 110.0802 | 110.0802 | -11.9802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 90 | 68.0889 | 65.2096 | 24.7904 | 211.7 | 202.3326 | 163.3127 | 48.3873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.19 | -7.19 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 447.4 | 290.1554 | 164.1107 | 283.2893 | 28.8 | 30.475 | 30.475 | -1.675 | 121 | 127.9961 | 143.0736 | -22.0736 | 18.3 | 20.7663 | 20.7663 | -2.4663 | 17.4 | 18.7062 | 18.7062 | -1.3062 | 12.2 | 11.7495 | 11.7495 | 0.45051 | 54.8 | 59.8614 | 59.8614 | -5.0614 | 181.7 | 184.7432 | 184.7432 | -3.0432 | 181.9 | 184.7432 | 184.7432 | -2.8432 | 185.6 | 185.298 | 185.298 | 0.30204 | 102.8 | 109.8415 | 109.8415 | -7.0415 | 11.6 | 8.1665 | 8.7047 | 2.8953 | 23.8 | 21.2658 | 21 | 2.8 | 14.8 | 16.0861 | 16.0861 | -1.2861 | 101.9 | 87.9553 | 74.3093 | 27.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 71.1 | 141.6184 | 141.6184 | -70.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15.3883 | 15.3883 | -15.3883 |  |  |  | 0 | 61.1 | 78.2538 | 75.7538 | -14.6538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 45.2919 | 45.2919 | -11.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 85 | 117.0786 | -23.4786 | 168.7 | 178.867 | 178.867 | -10.167 | 166 | 178.867 | 178.867 | -12.867 | 197.9 | 178.867 | 178.867 | 19.033 | 252 | 269.1063 | 269.1063 | -17.1063 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 211.4 | 181.1521 | 105.8419 | 105.5581 | 94.4 | 92.4445 | 112.6141 | -18.2141 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 71.5 | 72.3739 | 78.568 | -7.068 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 116 | 114.152 | 114.152 | 1.848 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.2 | 49.6662 | 49.6662 | -1.4662 | 140.2 | 140.2945 | 140.2945 | -0.09449 | 142.5 | 140.2945 | 140.2945 | 2.2055 | 167.9 | 140.7158 | 140.7158 | 27.1842 | 180.9 | 176.3618 | 176.3618 | 4.5382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 207.1 | 205.2938 | 205.2938 | 1.8062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 5.6 | 11 | 11.6663 | -6.0663 | 10.1 | 7.42 | 7.42 | 2.68 | 13.1 | 9.9775 | 9.9775 | 3.1225 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.5244 | 2.0218 | -0.82177 | 31.6 | 23.6715 | 23.6715 | 7.9285 | 16.1 | 8.76 | 8.76 | 7.34 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | -1 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 13.1 | 5.1943 | 5.1943 | 7.9057 | 0.3 | 3.12 | 3.12 | -2.82 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 1.1 | 2.1393 | 2.1393 | -1.0393 | 4.1 | 2.8538 | 2.8538 | 1.2462 | 0.9 | 1.88 | 1.8754 | -0.9754 | 3.2 | 4 | 5.7216 | -2.5216 | 0.5 | 1.1821 | 1.1821 | -0.6821 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 14.5 | 19.6773 | 19.6773 | -5.1773 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1589 | 0.1589 | -0.0589 | 0.1 | 0.323 | 0.323 | -0.223 | 3.5 | 4.9 | 4.9 | -1.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30.1 | 25 | 16.7613 | 13.3387 | 78.2 | 55 | 25.3777 | 52.8223 | 3.9 | 11.26 | 11.26 | -7.36 | 1 | 14 | 1.1 | -0.1 | 3.5 | 14 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 0.11 | 0.11 | 0.49 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 14.3 | 14.3 | 5.6 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | -1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 17.5 | 5.27 | 5.27 | 12.23 | 39.1 | 36.7831 | 36.7831 | 2.3169 | 1.7 | 1.4582 | 1.4582 | 0.2418 | 15.7 | 44 | 44 | -28.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.9 | 75 | 75 | -5.1 | 59.6 | 83 | 83 | -23.4 | 15 | 31.68 | 31.68 | -16.68 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 1.5 | 1.5405 | 1.5405 | -0.0405 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20.1 | 19.285 | 19.285 | 0.81498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 12.9 | 15.236 | 15.236 | -2.336 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11.2 | 12.56 | 12.56 | -1.36
30/07/2026 | 17:30 | 89.6 | 122.2457 | 80.9481 | 8.6519 | 644.9 | 643.4996 | 643.4996 | 1.4004 | 214.6 | 208.3305 | 208.3305 | 6.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 26.0055 | 10.3627 | 1.2373 | 81.9 | 87.85 | 87.85 | -5.95 |  |  |  | 0 | 79.4 | 86.8203 | 51.2348 | 28.1652 | 178.9 | 183.3913 | 183.3913 | -4.4913 | 197.4 | 183.3913 | 183.3913 | 14.0087 | 202 | 183.3913 | 183.3913 | 18.6087 | 276.3 | 275.9131 | 275.9131 | 0.38692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553 | 562.8077 | 560.0865 | -7.0865 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 | 15.1 | 15.9653 | 15.9653 | -0.86531 | 15 | 17.937 | 17.937 | -2.9371 |  |  |  | 0 | 101.4 | 110.0802 | 110.0802 | -8.6802 | 7.3 | 7.2307 | 7.2307 | 0.06927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 99.9 | 76.23 | 64.269 | 35.6309 | 205.1 | 202.0668 | 46.4622 | 158.6378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 444.5 | 290.1554 | 154.6486 | 289.8514 | 29 | 30.475 | 30.475 | -1.475 | 138.1 | 143.7847 | 75.9326 | 62.1675 | 17.1 | 20.7663 | 20.7663 | -3.6663 | 17.4 | 18.7062 | 18.7062 | -1.3062 | 12.2 | 11.7466 | 11.7466 | 0.45338 | 54.6 | 59.8614 | 59.8614 | -5.2614 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 186.1 | 185.298 | 185.298 | 0.80204 | 102.4 | 109.8415 | 109.8415 | -7.4416 | 10.6 | 8.0851 | 4.1451 | 6.4549 | 23.9 | 21.2658 | 21.2658 | 2.6342 | 14.7 | 16.0861 | 16.0861 | -1.3861 | 46.6 | 88.7514 | 107.9144 | -61.3144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.6 | 141.6184 | 101.8828 | -22.2828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 15.3883 | 15.3883 | -11.4883 |  |  |  | 0 | 60 | 67.6482 | 68.4949 | -8.4949 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 45.2919 | 45.2919 | -11.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 85 | 117.0786 | -24.4786 | 168.7 | 177.9705 | 177.9705 | -9.2705 | 166.6 | 177.9705 | 177.9705 | -11.3705 | 198.7 | 177.9705 | 177.9705 | 20.7295 | 253.7 | 267.7574 | 267.7574 | -14.0574 | 66.6 | 71.1024 | 71.1024 | -4.5024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 26 | 26 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 187.3 | 184.8185 | 59.4385 | 127.8615 | 88.4 | 94.0049 | 92.6759 | -4.2759 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 71 | 72.3739 | 72.4652 | -1.4652 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 | 116.3 | 114.152 | 114.152 | 2.148 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 48.5 | 49.6662 | 49.6662 | -1.1662 | 140.3 | 140.5628 | 140.5628 | -0.26281 | 142.6 | 140.5628 | 140.5628 | 2.0372 | 167.7 | 140.9849 | 140.9849 | 26.7151 | 180.9 | 176.3618 | 176.3618 | 4.5382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 0 |  | 174.4198 | -174.4198 | 170.4 |  | 175.2015 | -4.8015 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 11.3 | 14 | 12.4141 | -1.1141 | 0 | 1.86 | 1.86 | -1.86 | 15 | 9.5591 | 9.5591 | 5.4409 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.3653 | 1.3476 | -0.14755 | 1.7 | 3.1205 | 3.1205 | -1.4205 | 0.6 | 0.73 | 0.73 | -0.13 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.7 | 5.1943 | 5.1943 | 7.5057 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0.1 | 0.262 | 0.262 | -0.162 | 0.2 | 0.1898 | 0.1898 | 0.0102 | 1.9 | 2.04 | 2.0372 | -0.1372 | 7.6 | 6 | 6.1745 | 1.4255 | 0 | 0.1066 | 0.1066 | -0.1066 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 15.6 | 17.236 | 18.0063 | -2.4063 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.0612 | 0.0612 | -0.0612 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | -1.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 29.5 | 24 | 16.175 | 13.325 | 71.3 | 53 | 24.6836 | 46.6164 | 0 | 3.13 | 3.13 | -3.13 | 1.5 | 15 | 1.1 | 0.4 | 6.5 | 16 | 1.2 | 5.3 | 0 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 3.98 | 3.98 | 1.62 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 6.9 | 8.9 | 8.9 | -2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 15.3 | 5.27 | 5.27 | 10.03 | 1.8 | 4.7628 | 4.7628 | -2.9628 | 0 | 0.7495 | 0.7495 | -0.7495 | 0.4 | 8 | 8 | -7.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50 | 80 | 80 | -30 | 52.9 | 88 | 88 | -35.1 | 0.5 | 5.76 | 5.76 | -5.26 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 | 0.4016 | 0.4016 | -0.4016 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 12.9 | 15.236 | 15.236 | -2.336 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10.9 | 12.56 | 12.56 | -1.66
30/07/2026 | 18:00 | 94.3 | 80.09 | 88.2934 | 6.0066 | 644.9 | 643.4996 | 643.4996 | 1.4004 | 214.3 | 208.3305 | 208.3305 | 5.9695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 60.8559 | 10.3627 | 1.3373 | 85.8 | 87.85 | 87.85 | -2.05 |  |  |  | 0 | 79.5 | 76.0458 | 33.8672 | 45.6328 | 179.6 | 183.3913 | 183.3913 | -3.7913 | 198.2 | 183.3913 | 183.3913 | 14.8087 | 203.6 | 183.3913 | 183.3913 | 20.2087 | 275.1 | 275.9131 | 275.9131 | -0.81308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 500.6 | 562.8077 | 562.8077 | -62.2077 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 | 15.2 | 15.9653 | 15.9653 | -0.76531 | 15.1 | 17.937 | 17.937 | -2.8371 |  |  |  | 0 | 100.4 | 110.0802 | 110.0802 | -9.6802 | 7.4 | 7.2307 | 7.2307 | 0.16927 | 5 | 3.8827 | 3.8827 | 1.1173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 99.9 | 70.5075 | 68.6979 | 31.2021 | 145.9 | 99.7027 | 62.96 | 82.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.41 | -2.41 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 447.4 | 225.0752 | 145.0777 | 302.3223 | 28.4 | 30.475 | 30.475 | -2.075 | 111.6 | 112.3575 | 75 | 36.6 | 17.5 | 20.7663 | 20.7663 | -3.2663 | 17.4 | 18.0016 | 18.7062 | -1.3062 | 12.2 | 11.7384 | 11.7384 | 0.46156 | 52.2 | 59.8614 | 59.8614 | -7.6613 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 102.6 | 109.8415 | 93.376 | 9.224 | 11.2 |  | 4.1451 | 7.0549 | 23.8 | 21.2658 | 21.2658 | 2.5342 | 14.7 | 16.0861 | 16.0861 | -1.3861 | 44.7 | 46.4875 | 20.7254 | 23.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.5 | 66.9031 | 106.9244 | -27.4244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 15.3883 | 15.3883 | -0.48831 |  |  |  | 0 | 60.9 | 71.1521 | 70.2397 | -9.3397 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.6 | 45.2919 | 45.2919 | -10.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 85 | 96.9471 | -3.2471 | 169 | 178.867 | 178.867 | -9.867 | 166.7 | 178.867 | 178.867 | -12.167 | 199 | 178.867 | 178.867 | 20.133 | 254.3 | 269.1063 | 269.1063 | -14.8063 | 67.7 | 71.1024 | 71.1024 | -3.4024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 26 | 26 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 104.9 | 155.5829 | 62.922 | 41.978 | 69.6 | 85.1867 | 93.0486 | -23.4486 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 69.5 | 68.5152 | 72.6124 | -3.1124 | 28 | 28.2176 | 29.8068 | -1.8068 | 116.3 | 114.152 | 114.152 | 2.148 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 48.5 | 49.6662 | 49.6662 | -1.1662 | 140.5 | 140.8591 | 151.9019 | -11.4019 | 142.9 | 140.8591 | 151.9019 | -9.0019 | 168.5 | 141.2821 | 152.358 | 16.142 | 181.1 | 176.3618 | 176.3618 | 4.7382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 172.7 | 162.6063 | 174.4198 | -1.7198 | 173.4 | 175.2015 | 175.2015 | -1.8015 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 207.5 | 205.2938 | 205.2938 | 2.2062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 18.9 | 7.61 | 12.7839 | 6.1161 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 9.1335 | 9.1335 | 6.0665 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 4.6328 | 1.3476 | -0.14755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.18 | 0.18 | 0.32 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13 | 5.1943 | 5.1943 | 7.8057 | 0.9 | 3.12 | 3.12 | -2.22 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.13 | 2.1292 | -0.0292 | 8.7 | 1.88 | 6.7061 | 1.9939 | 0 | 0.0037 | 0.0037 | -0.0037 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 15.6 | 18.0425 | 18.408 | -2.808 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.0265 | 0.0265 | -0.0265 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | -1.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 27.2 | 23 | 15.5143 | 11.6857 | 68.2 | 64.96 | 24.0813 | 44.1187 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 8.59 | 1.1 | 2.1 | 3.4 | 37.55 | 1.2 | 2.2 | 0 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | -1.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 14.6 | 5.27 | 5.27 | 9.33 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.5 | 59.07 | 81 | -58.5 | 27.2 | 47.15 | 86 | -58.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 13.9 | 15.236 | 15.236 | -1.336 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 11 | 11 | 11 | 0 | 9.6 | 12.56 | 12.56 | -2.96
30/07/2026 | 18:30 | 101.8 | 88.4464 | 94.0679 | 7.7321 | 647.5 | 643.4996 | 643.4996 | 4.0004 | 146 | 208.3305 | 208.3305 | -62.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 76.7982 | 18.3189 | -6.3189 | 84.3 | 87.85 | 87.85 | -3.55 |  |  |  | 0 | 79.6 | 79.9622 | 65.7877 | 13.8123 | 179.5 | 183.3913 | 183.3913 | -3.8913 | 197.5 | 183.3913 | 183.3913 | 14.1087 | 202.4 | 183.3913 | 183.3913 | 19.0087 | 274 | 275.9131 | 275.9131 | -1.9131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559 | 562.8077 | 562.8077 | -3.8077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 15 | 15.9653 | 15.9653 | -0.96531 | 15.6 | 17.937 | 17.937 | -2.3371 |  |  |  | 0 | 101.2 | 110.0802 | 110.0802 | -8.8802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.2 | 72.5176 | 70.1304 | 30.0696 | 202.1 | 160.0241 | 81.3756 | 120.7244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.39 | -6.39 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 400 | 358.6158 | 227.3527 | 172.6473 | 27.3 | 30.475 | 30.475 | -3.175 | 140.2 | 74.5525 | 75.9326 | 64.2674 | 18.2 | 20.7663 | 20.7663 | -2.5663 | 17.4 | 18.0016 | 18.7062 | -1.3062 | 12.2 | 11.7376 | 11.7376 | 0.46238 | 52.7 | 59.8614 | 59.8614 | -7.1613 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 185.9 | 185.298 | 185.298 | 0.60204 | 104.3 | 109.8415 | 98.1084 | 6.1916 | 12.8 |  | 18 | -5.2 | 18 | 21.2658 | 21.2658 | -3.2658 | 15.1 | 16.0861 | 16.0861 | -0.98607 | 66.8 | 60.3013 | 65.2446 | 1.5554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 127.3 | 80.4441 | 114.1212 | 13.1788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 | 15.3883 | 15.3883 | 5.1117 |  |  |  | 0 | 79.6 | 78.2538 | 70.9925 | 8.6075 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.6 | 45.2919 | 45.2919 | -10.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 85 | 102.7332 | -8.3332 | 168.6 | 178.867 | 178.867 | -10.267 | 166.2 | 178.867 | 178.867 | -12.667 | 198.4 | 178.867 | 178.867 | 19.533 | 254.4 | 269.1063 | 269.1063 | -14.7063 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 161.2 | 156.5833 | 53.4819 | 107.7181 | 80.3 | 82.7243 | 88.2259 | -7.9259 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 69.5 | 69.3999 | 72.3739 | -2.8739 | 28.2 | 28.582 | 29.8068 | -1.6068 | 115.9 | 114.152 | 114.152 | 1.748 | 47.6 | 50.6459 | 50.6459 | -3.0459 | 48.4 | 49.6662 | 49.6662 | -1.2662 | 140.1 | 141.1372 | 152.2051 | -12.1051 | 142.4 | 141.1372 | 152.2051 | -9.8051 | 167.9 | 141.561 | 152.6622 | 15.2378 | 180.6 | 176.3618 | 176.3618 | 4.2382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 174.9 | 174.4198 | 174.4198 | 0.48018 | 175.4 | 175.2015 | 175.2015 | 0.19849 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 11.3 | 9.52 | 14.238 | -2.938 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 9.4159 | 9.4159 | 4.7841 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 20.3376 | 20.3376 | -11.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 5.67 | 1.8652 | -0.6652 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 13.2 | 5.1943 | 5.1943 | 8.0057 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.28 | 2.2817 | -0.4817 | 9.6 | 2.91 | 6.9482 | 2.6518 | 0 | 0.0048 | 0.0048 | -0.0048 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 15.6 | 19.6773 | 18.5812 | -2.9812 | 1.6 | 1.52 | 1.52 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | -1.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.1 | 22 | 15.1801 | 3.9199 | 56.5 | 60.4 | 23.8635 | 32.6365 | 0 |  |  | 0 | 2 | 12.25 | 2 | 0 | 4.3 | 30.86 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 14.1 | 5.27 | 5.27 | 8.83 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.7 | 48.9 | 75 | -62.3 | 11.4 | 37.77 | 77 | -65.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20.1 | 19.285 | 19.285 | 0.81498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.1 | 15.236 | 15.236 | -0.136 | 5.1 | 8.3 | 8.3 | -3.2 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10 | 12.56 | 12.56 | -2.56
30/07/2026 | 19:00 | 100.3 | 92.4013 | 96.5663 | 3.7337 | 647.5 | 643.4996 | 643.4996 | 4.0004 | 145.7 | 208.3305 | 208.3305 | -62.6305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 76.7982 | 60.9324 | -37.9324 | 84.3 | 87.85 | 87.85 | -3.55 |  |  |  | 0 | 79.4 | 86.0793 | 71.7756 | 7.6244 | 179.6 | 184.4639 | 184.4639 | -4.8639 | 197.7 | 184.4639 | 184.4639 | 13.2362 | 202.8 | 184.4639 | 184.4639 | 18.3361 | 274.8 | 277.5267 | 277.5267 | -2.7267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 536.9 | 562.8077 | 562.8077 | -25.9077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 15 | 15.9653 | 15.9653 | -0.96531 | 15.5 | 17.937 | 17.937 | -2.4371 |  |  |  | 0 | 98.3 | 110.0802 | 110.0802 | -11.7802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 100 | 71.5401 | 68.8041 | 31.1959 | 197.2 | 204.5153 | 42.9582 | 154.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 399.1 | 368.217 | 227.3527 | 171.7473 | 27 | 30.475 | 30.475 | -3.475 | 140.3 |  | 66.6667 | 73.6333 | 17.2 | 20.7663 | 20.7663 | -3.5663 | 17.4 | 18.0016 | 18.7062 | -1.3062 | 12.2 | 11.755 | 11.755 | 0.44501 | 55.8 | 59.8614 | 59.8614 | -4.0614 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 186 | 185.298 | 185.298 | 0.70204 | 104.1 | 109.8415 | 103.0196 | 1.0804 | 0 |  | 18 | -18 | 17.9 | 21.2658 | 21.2658 | -3.3658 | 15.3 | 16.0861 | 16.0861 | -0.78607 | 73.4 | 80.3592 | 90.1095 | -16.7096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.4 | 89.0015 | 119.1464 | 6.2536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 15.3883 | 15.3883 | 5.0117 |  |  |  | 0 | 79.9 | 78.2538 | 73.9728 | 5.9272 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.4 | 45.2919 | 45.2919 | -10.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 85 | 108.7378 | -14.4378 | 168 | 178.6486 | 178.6486 | -10.6486 | 165.8 | 178.6486 | 178.6486 | -12.8486 | 198.1 | 178.6486 | 178.6486 | 19.4514 | 252.6 | 268.7776 | 268.7776 | -16.1776 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 171.2 | 172.8534 | 41.8168 | 129.3832 | 75.3 | 94.6337 | 91.8574 | -16.5574 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 73.6 | 72.3739 | 72.3739 | 1.2261 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 140.5 | 141.3573 | 152.4452 | -11.9452 | 142.8 | 141.3573 | 152.4452 | -9.6452 | 168.2 | 141.7818 | 152.903 | 15.297 | 181.3 | 176.3618 | 176.3618 | 4.9382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 174.6 | 174.4198 | 174.4198 | 0.18018 | 175.6 | 175.2015 | 175.2015 | 0.39849 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 10.3 | 11.27 | 15.2474 | -4.9474 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 9.1324 | 9.1324 | 4.7676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 5.67 | 4.6377 | -2.5377 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.3 | 5.1943 | 5.1943 | 8.1057 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.59 | 2.5916 | -0.8916 | 10.8 | 3.86 | 7.3219 | 3.4781 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 18.7 | 19.6773 | 19.2673 | -0.5673 | 1.7 | 1.56 | 1.56 | 0.14 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | -1.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 8.1 | 20 | 15.8646 | -7.7646 | 36.5 | 56.22 | 24.2447 | 12.2553 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 15.62 | 2 | 3.6 | 2.8 | 24.71 | 2.6 | 0.2 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.81 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 14.3 | 5.27 | 5.27 | 9.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.6 | 39.51 | 62 | -47.4 | 12.9 | 29.13 | 62 | -49.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.1 | 15.236 | 15.236 | -0.136 | 6.4 | 8.3 | 8.3 | -1.9 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10.2 | 12.56 | 12.56 | -2.36
30/07/2026 | 19:30 | 97.4 | 92.4563 | 98.9996 | -1.5996 | 647.8 | 643.4996 | 643.4996 | 4.3004 | 146.2 | 208.3305 | 208.3305 | -62.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 76.7982 | 50.637 | -27.637 | 84.1 | 87.85 | 87.85 | -3.75 |  |  |  | 0 | 79.9 | 85.9656 | 69.7052 | 10.1948 | 179.1 | 184.4639 | 184.4639 | -5.3639 | 197.4 | 184.4639 | 184.4639 | 12.9361 | 202.3 | 184.4639 | 184.4639 | 17.8361 | 276.3 | 277.5267 | 277.5267 | -1.2267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 540.3 | 562.8077 | 562.8077 | -22.5077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 15.1 | 15.9653 | 15.9653 | -0.86531 | 15.3 | 17.937 | 17.937 | -2.637 |  |  |  | 0 | 96.6 | 110.0802 | 110.0802 | -13.4802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.3 | 3.8827 | 3.8827 | 1.4173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.1 | 69.6883 | 67.5102 | 32.5898 | 191.8 | 185.151 | 68.4806 | 123.3194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 398.8 | 368.1687 | 227.3527 | 171.4473 | 27 | 30.475 | 30.475 | -3.475 | 67.2 | 66.6667 | 75.9326 | -8.7325 | 17.2 | 20.7663 | 20.7663 | -3.5663 | 17.4 | 18.0016 | 18.7062 | -1.3062 | 12.2 | 11.7342 | 11.7342 | 0.46576 | 55.4 | 59.8614 | 59.8614 | -4.4614 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 185.9 | 185.298 | 185.298 | 0.60204 | 103.3 | 109.8415 | 104.3192 | -1.0192 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 23.8 | 21.2658 | 21 | 2.8 | 14.8 | 16.0861 | 16.0861 | -1.2861 | 73.1 | 73.8213 | 72.5947 | 0.50535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 125.3 | 89.8864 | 125.8811 | -0.58112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 15.3883 | 15.3883 | 5.0117 |  |  |  | 0 | 79.6 | 78.2538 | 75.7538 | 3.8462 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 34.2 | 45.2919 | 45.2919 | -11.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 85 | 110.3268 | -16.0267 | 168 | 179.2927 | 179.2927 | -11.2927 | 166.3 | 179.2927 | 179.2927 | -12.9927 | 198.4 | 179.2927 | 179.2927 | 19.1073 | 253.7 | 269.7467 | 269.7467 | -16.0467 | 68.2 | 71.1024 | 71.1024 | -2.9024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 159.3 | 166.6667 | 49.9833 | 109.3167 | 73.5 | 90.7864 | 92.8668 | -19.3668 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 71.4 | 71.7191 | 72.3739 | -0.97388 | 29 | 29.5371 | 29.8068 | -0.80676 | 116.5 | 114.152 | 114.152 | 2.348 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 140.2 | 141.5038 | 152.605 | -12.405 | 142.5 | 141.5038 | 152.605 | -10.105 | 168 | 141.9288 | 153.0632 | 14.9368 | 181.6 | 176.3618 | 176.3618 | 5.2382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 173.4 | 174.4198 | 174.4198 | -1.0198 | 174.1 | 175.2015 | 175.2015 | -1.1015 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 207.7 | 205.2938 | 205.2938 | 2.4062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 4.7 | 12.58 | 16.6462 | -11.9462 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 9.7651 | 9.7651 | 4.4349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 5.67 | 3.9679 | -1.8679 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 13 | 5.1943 | 5.1943 | 7.8057 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 2.6 | 2.6007 | -1.5007 | 5.1 | 4.55 | 7.1232 | -2.0232 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 19.7 | 19.6773 | 19.6773 | 0.02273 | 1.8 | 1.52 | 1.52 | 0.28 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | -1.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 8.4 | 20 | 15.9783 | -7.5783 | 23.3 | 53.18 | 23.9842 | -0.6842 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 18.07 | 0.66 | 2.94 | 3.4 | 20.2 | 1.03 | 2.37 | 0.4 | 0.06 | 0.06 | 0.34 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.2 | 8.9 | 8.9 | -1.7 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 14.4 | 8 | 8 | 6.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.2 | 32.5 | 51 | 1.2 | 54 | 22.72 | 47 | 7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20.1 | 19.285 | 19.285 | 0.81498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 15.1 | 15.236 | 15.236 | -0.136 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 9.8 | 12.56 | 12.56 | -2.76
30/07/2026 | 20:00 | 96.3 | 92.7421 | 100.5586 | -4.2586 | 646.2 | 643.4996 | 643.4996 | 2.7004 | 145.6 | 208.3305 | 208.3305 | -62.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 76.7982 | 50.209 | -27.209 | 83.9 | 87.85 | 87.85 | -3.95 |  |  |  | 0 | 79.4 | 84.4539 | 68.5412 | 10.8588 | 179.9 | 184.4639 | 184.4639 | -4.5639 | 198.3 | 184.4639 | 184.4639 | 13.8361 | 202.9 | 184.4639 | 184.4639 | 18.4362 | 273.3 | 277.5267 | 277.5267 | -4.2267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 500.4 | 562.8077 | 562.8077 | -62.4077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 15.2 | 15.9653 | 15.9653 | -0.76531 | 15.3 | 17.937 | 17.937 | -2.637 |  |  |  | 0 | 97 | 110.0802 | 110.0802 | -13.0802 | 7.7 | 7.2307 | 7.2307 | 0.46927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 100 | 69.478 | 67.599 | 32.401 | 161 | 180.1224 | 77.3059 | 83.6941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 399.7 | 369.9646 | 227.3527 | 172.3473 | 27 | 30.475 | 30.475 | -3.475 | 76 | 75.9326 | 75.9326 | 0.06745 | 17.4 | 20.7663 | 20.7663 | -3.3663 | 17.4 | 18.0016 | 18.7062 | -1.3062 | 12.2 | 11.7411 | 11.7411 | 0.45888 | 55 | 59.8614 | 59.8614 | -4.8613 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 186 | 185.298 | 185.298 | 0.70204 | 102.4 | 109.8415 | 106.1246 | -3.7246 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 23.8 | 21.2658 | 21 | 2.8 | 14.7 | 16.0861 | 16.0861 | -1.3861 | 74.2 | 74.8451 | 76.9332 | -2.7332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 124.9 | 93.0337 | 132.1678 | -7.2678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 15.3883 | 15.3883 | 5.0117 |  |  |  | 0 | 79.3 | 78.2538 | 75.7538 | 3.5462 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 34 | 45.2919 | 45.2919 | -11.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 85 | 112.5341 | -18.3341 | 168.4 | 179.2927 | 179.2927 | -10.8927 | 166.6 | 179.2927 | 179.2927 | -12.6927 | 198.4 | 179.2927 | 179.2927 | 19.1073 | 253.4 | 269.7467 | 269.7467 | -16.3467 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 141.1 | 165.874 | 53.7758 | 87.3242 | 89.1 | 91.2001 | 96.3009 | -7.2009 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 71.6 | 71.8825 | 72.3958 | -0.79577 | 29.1 | 29.6044 | 29.8068 | -0.70676 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140.6 | 141.592 | 152.7011 | -12.1011 | 142.9 | 141.592 | 152.7011 | -9.8011 | 169 | 142.0172 | 153.1597 | 15.8403 | 182.8 | 176.3618 | 176.3618 | 6.4382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 173.4 | 174.4198 | 174.4198 | -1.0198 | 174.1 | 175.2015 | 175.2015 | -1.1015 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 207.7 | 205.2938 | 205.2938 | 2.4062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 4.4 | 13.23 | 15.5141 | -11.1141 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 9.76 | 9.76 | 3.94 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.1 | 5.67 | 3.94 | -1.84 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 13.2 | 5.1943 | 5.1943 | 8.0057 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2.76 | 2.7568 | -1.7568 | 2.9 | 4.5 | 7.5831 | -4.6831 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 19.8 | 19.6773 | 19.6773 | 0.12273 | 1.8 | 1.52 | 1.52 | 0.28 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 4.9 | 4.9 | -1.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.8 | 21 | 15.2527 | -7.4527 | 24.4 | 53.4 | 22.6389 | 1.7611 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 18.04 | 0.66 | 1.14 | 3.7 | 19.89 | 1.03 | 2.67 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 0.44 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.2 | 8.9 | 8.9 | -1.7 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 12.2 | 8 | 8 | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.9 | 28.61 | 41 | 45.9 | 73.6 | 21.03 | 34 | 39.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20.1 | 19.285 | 19.285 | 0.81498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 15.1 | 15.236 | 15.236 | -0.136 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10.6 | 12.56 | 12.56 | -1.96
30/07/2026 | 20:30 | 99 | 93.4768 | 101.0643 | -2.0642 | 647.4 | 643.4996 | 643.4996 | 3.9004 | 146.4 | 208.3305 | 208.3305 | -61.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 76.7982 | 37.31 | -14.2099 | 84.2 | 87.85 | 87.85 | -3.65 |  |  |  | 0 | 81 | 81.2533 | 64.8339 | 16.1661 | 179.8 | 184.4639 | 184.4639 | -4.6639 | 197.9 | 184.4639 | 184.4639 | 13.4361 | 203 | 184.4639 | 184.4639 | 18.5361 | 270.3 | 277.5267 | 277.5267 | -7.2267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 537.5 | 562.8077 | 562.8077 | -25.3077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 15.2 | 15.9653 | 15.9653 | -0.76531 | 15.2 | 17.937 | 17.937 | -2.737 |  |  |  | 0 | 98.2 | 110.0802 | 110.0802 | -11.8802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.3 | 3.8827 | 3.8827 | 1.4173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 67.2 | 68.5455 | 66.8788 | 0.32119 | 193.3 | 174.9364 | 67.7415 | 125.5585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 350.3 | 372.4579 | 227.3527 | 122.9473 | 27 | 30.475 | 30.475 | -3.475 | 75.9 | 75.9326 | 75.9326 | -0.03255 | 17.7 | 20.7663 | 20.7663 | -3.0663 | 17.2 | 18.0016 | 18.7062 | -1.5062 | 12.2 | 11.7403 | 11.7403 | 0.45966 | 53.7 | 59.8614 | 59.8614 | -6.1613 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 185.8 | 185.298 | 185.298 | 0.50204 | 104.2 | 109.8415 | 105.0922 | -0.89219 | 0 |  | 18 | -18 | 22 | 21.2658 | 21 | 1 | 14.9 | 16.0861 | 16.0861 | -1.1861 | 60.9 | 60.434 | 78.2561 | -17.3561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.2 | 96.7573 | 136.8679 | -11.6679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 15.3883 | 15.3883 | 5.0117 |  |  |  | 0 | 79.7 | 78.2538 | 75.7538 | 3.9462 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 34 | 45.2919 | 45.2919 | -11.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 85 | 111.2718 | -16.9718 | 168.5 | 178.867 | 178.867 | -10.367 | 166.6 | 178.867 | 178.867 | -12.267 | 198.8 | 178.867 | 178.867 | 19.933 | 252.9 | 269.1063 | 269.1063 | -16.2063 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 163.6 | 164.7464 | 62.8189 | 100.7811 | 89.2 | 92.4445 | 93.6808 | -4.4808 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 71.7 | 72.3739 | 72.6321 | -0.93206 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 | 116.5 | 114.152 | 114.152 | 2.348 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 140.4 | 141.6634 | 152.779 | -12.379 | 143 | 141.6634 | 152.779 | -9.779 | 168 | 142.0888 | 153.2378 | 14.7622 | 182 | 176.3618 | 176.3618 | 5.6382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 174.7 | 174.4198 | 174.4198 | 0.28018 | 175.4 | 175.2015 | 175.2015 | 0.19849 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 8.1 | 14.67 | 14.7933 | -6.6933 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 9.8379 | 9.8379 | 2.4621 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 20.3376 | 20.3376 | -11.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 5.67 | 3.1008 | -1.0008 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.3 | 5.1943 | 5.1943 | 8.1057 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.604 | -0.904 | 3.4 | 4.41 | 6.1169 | -2.7169 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 19.8 | 19.6773 | 19.6773 | 0.12273 | 1.8 | 1.48 | 1.48 | 0.32 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 4.9 | 4.9 | -1.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 10.4 | 22 | 14.4575 | -4.0575 | 27.3 | 53.89 | 23.4004 | 3.8996 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 17.98 | 0.66 | 0.24 | 3.5 | 19.2 | 1.03 | 2.47 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.2 | 8.9 | 8.9 | -1.7 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 12.8 | 8 | 8 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.8 | 20.05 | 31 | 23.8 | 46.3 | 17.3 | 24 | 22.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 15.1 | 15.236 | 15.236 | -0.136 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10.6 | 12.56 | 12.56 | -1.96
30/07/2026 | 21:00 | 98 | 92.3921 | 101.0545 | -3.0545 | 649.8 | 643.4996 | 643.4996 | 6.3004 | 147 | 208.3305 | 208.3305 | -61.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 76.7982 | 23.0691 | -0.06912 | 82.1 | 87.85 | 87.85 | -5.75 |  |  |  | 0 | 78.7 | 76.0339 | 60.6694 | 18.0306 | 179.5 | 184.4639 | 184.4639 | -4.9638 | 198.3 | 184.4639 | 184.4639 | 13.8361 | 202 | 184.4639 | 184.4639 | 17.5361 | 272.2 | 277.5267 | 277.5267 | -5.3267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.2 | 562.8077 | 562.8077 | -7.6077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 15.2 | 15.9653 | 15.9653 | -0.76531 | 15 | 17.937 | 17.937 | -2.9371 |  |  |  | 0 | 98.6 | 110.0802 | 110.0802 | -11.4802 | 7.8 | 7.2307 | 7.2307 | 0.56927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 67.2 | 68.0178 | 66.3393 | 0.86068 | 163.9 | 155.4007 | 128.6398 | 35.2602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 291.4 | 368.9446 | 227.3527 | 64.0473 | 27 | 30.475 | 30.475 | -3.475 | 65.2 | 75.9326 | 75.9326 | -10.7325 | 17.8 | 20.7663 | 20.7663 | -2.9663 | 17 | 18.0016 | 18.7062 | -1.7062 | 12.1 | 11.7469 | 11.7469 | 0.35313 | 54.2 | 59.8614 | 59.8614 | -5.6613 | 181.9 | 184.7432 | 184.7432 | -2.8432 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 185.8 | 185.298 | 185.298 | 0.50204 | 104 | 109.8415 | 104.0431 | -0.04308 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 22.1 | 21.2658 | 21.2658 | 0.83424 | 15 | 16.0861 | 16.0861 | -1.0861 | 86.8 | 61.6073 | 60.1165 | 26.6835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.3 | 108.3677 | 141.6184 | -16.3184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 15.3883 | 15.3883 | 5.0117 |  |  |  | 0 | 79.9 | 78.2538 | 75.3027 | 4.5973 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 38.8 | 45.2919 | 45.2919 | -6.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 85 | 109.9891 | -15.4891 | 168.7 | 179.4999 | 179.4999 | -10.7999 | 166.4 | 179.4999 | 179.4999 | -13.0999 | 198.6 | 179.4999 | 179.4999 | 19.1001 | 252.9 | 270.0584 | 270.0584 | -17.1584 | 70.1 | 71.1024 | 71.1024 | -1.0024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 26 | 26 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 166.5 | 159.1175 | 41.4508 | 125.0492 | 90 | 89.4739 | 92.0417 | -2.0417 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 71.7 | 72.1061 | 72.3739 | -0.67388 | 29.3 | 29.6965 | 29.8068 | -0.50676 | 116 | 114.152 | 114.152 | 1.848 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.1 | 141.7511 | 152.8746 | -12.7746 | 142.5 | 141.7511 | 152.8746 | -10.3746 | 169.1 | 142.1768 | 153.3337 | 15.7663 | 180.9 | 176.3618 | 176.3618 | 4.5382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 174.6 | 174.4198 | 174.4198 | 0.18018 | 175.2 | 175.2015 | 175.2015 | -0.00151 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 11.8 | 16.11 | 12.659 | -0.859 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 9.8401 | 9.8401 | 2.5599 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.2 | 5.67 | 2.1743 | 0.02574 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 13.4 | 5.1943 | 5.1943 | 8.2057 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.47 | 2.4737 | 0.7263 | 5.8 | 4.32 | 5.1824 | 0.6176 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 19.8 | 19.6773 | 19.5734 | 0.22658 | 1.8 | 1.48 | 1.48 | 0.32 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 4.9 | 4.9 | -1.4 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 13.4 | 23 | 14.379 | -0.979 | 23.7 | 54.37 | 22.9666 | 0.7334 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 17.92 | 0.66 | 1.24 | 8.8 | 18.51 | 1.03 | 7.77 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | -1.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 12.5 | 8 | 8 | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.4 | 11.49 | 22 | 22.4 | 44.3 | 13.58 | 17 | 27.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10.1 | 9.98 | 9.98 | 0.12 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 15.1 | 15.236 | 15.236 | -0.136 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.1 | 12.56 | 12.56 | -1.46
30/07/2026 | 21:30 | 99.9 | 102.4288 | 95.6267 | 4.2733 | 648.6 | 643.4996 | 643.4996 | 5.1004 | 146.1 | 208.3305 | 208.3305 | -62.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 76.7982 | 38.6559 | -15.656 | 82 | 87.85 | 87.85 | -5.85 |  |  |  | 0 | 43.4 |  | 54.9505 | -11.5505 | 180.3 | 184.4639 | 184.4639 | -4.1639 | 198.6 | 184.4639 | 184.4639 | 14.1362 | 203.6 | 184.4639 | 184.4639 | 19.1362 | 273.9 | 277.5267 | 277.5267 | -3.6267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 516 | 562.8077 | 562.8077 | -46.8077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 15.2 | 15.9653 | 15.9653 | -0.76531 | 15.1 | 17.937 | 17.937 | -2.8371 |  |  |  | 0 | 99.1 | 110.0802 | 110.0802 | -10.9802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 67.1 | 68.615 | 63.2845 | 3.8155 | 168.1 | 152.8204 | 53.9147 | 114.1853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.84 | -7.84 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 291 | 388.0109 | 227.3527 | 63.6473 | 28 | 30.475 | 30.475 | -2.475 | 42.9 | 103.8762 | 75.9326 | -33.0326 | 17.6 | 20.7663 | 20.7663 | -3.1663 | 17 | 18.0016 | 18.7062 | -1.7062 | 12.2 | 11.7558 | 11.7558 | 0.44425 | 53.2 | 59.8614 | 59.8614 | -6.6613 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 103.6 | 109.8415 | 103.1271 | 0.47286 | 0 | 21.4926 | 4.1451 | -4.1451 | 22.2 | 21.2658 | 21 | 1.2 | 14.6 | 16.0861 | 16.0861 | -1.4861 | 79.2 | 78.8107 | 73.5156 | 5.6844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.4 | 134.6613 | 139.9815 | -14.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 | 15.3883 | 15.3883 | 5.1117 |  |  |  | 0 | 79.7 | 78.2538 | 72.5292 | 7.1708 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 85 | 108.8693 | -14.5693 | 169.5 | 179.0818 | 179.0818 | -9.5818 | 167.7 | 179.0818 | 179.0818 | -11.3818 | 199.8 | 179.0818 | 179.0818 | 20.7182 | 255.1 | 269.4293 | 269.4293 | -14.3293 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 147 | 162.3489 | 32.6063 | 114.3937 | 84.7 | 90.9715 | 92.8479 | -8.1479 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 71.7 | 70.8868 | 72.3741 | -0.67411 | 29.1 | 29.1943 | 29.8068 | -0.70676 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.3 | 152.9853 | 152.9853 | -12.6853 | 142.9 | 152.9853 | 152.9853 | -10.0853 | 169.1 | 153.4447 | 153.4447 | 15.6553 | 181.6 | 176.3618 | 176.3618 | 5.2382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 174.1 |  | 174.4198 | -0.31982 | 174.7 | 175.2015 | 175.2015 | -0.50151 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 13.9 | 16.77 | 9.1653 | 4.7347 | 0 |  |  | 0 | 15 | 10.64 | 10.64 | 4.36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 5.67 | 3.1884 | -1.0884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.2 | 5.1943 | 5.1943 | 8.0057 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.07 | 2.0744 | 1.1256 | 8.1 | 4.28 | 4.8461 | 3.2539 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 19.8 | 19.6773 | 18.935 | 0.865 | 1.7 | 1.44 | 1.44 | 0.26 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -1.2 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 12.7 | 23 | 14.5635 | -1.8635 | 15.9 | 54.59 | 24.1111 | -8.2111 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 17.89 |  | 5.2 | 9.1 | 18.2 |  | 9.1 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | -1.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 16.2 | 11.1 | 11.1 | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.2 | 8 | 16 | 36.2 | 48.8 | 11.89 | 13 | 35.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20.1 | 19.285 | 19.285 | 0.81498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 15.1 | 15.236 | 15.236 | -0.136 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | -1.2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10.7 | 12.56 | 12.56 | -1.86
30/07/2026 | 22:00 | 98.1 | 95.4935 | 90.9094 | 7.1906 | 646.4 | 643.4996 | 643.4996 | 2.9004 | 145.4 | 208.3305 | 208.3305 | -62.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 67.8321 | 13.1362 | 9.7638 | 85.6 | 87.85 | 87.85 | -2.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 31.0881 | -31.0881 | 180.3 | 184.4639 | 184.4639 | -4.1639 | 198.7 | 184.4639 | 184.4639 | 14.2362 | 204 | 184.4639 | 184.4639 | 19.5361 | 278.1 | 277.5267 | 277.5267 | 0.5733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 501.4 | 562.8077 | 562.8077 | -61.4077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 15.3 | 15.9653 | 15.9653 | -0.66531 | 14.9 | 17.937 | 17.937 | -3.037 |  |  |  | 0 | 98.6 | 110.0802 | 110.0802 | -11.4802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 67.1 | 64.8301 | 60.0195 | 7.0805 | 80.1 | 131.2904 | 90.0663 | -9.9663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.41 | -2.41 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 290.3 | 378.794 | 218.6687 | 71.6313 | 27.2 | 30.475 | 30.475 | -3.275 | 30.9 | 98.4457 | 75.9326 | -45.0326 | 17.5 | 20.7663 | 20.7663 | -3.2663 | 17 | 18.0016 | 18.7062 | -1.7062 | 12.2 | 11.7557 | 11.7557 | 0.44429 | 54.9 | 59.8614 | 59.8614 | -4.9614 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 104.4 | 109.8415 | 76.4719 | 27.9281 | 0 |  | 18 | -18 | 21.9 | 21.2658 | 21 | 0.9 | 15.4 | 16.0861 | 16.0861 | -0.68607 | 138.3 | 52.9075 | 50.0853 | 88.2147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 124.8 | 119.7857 | 130.459 | -5.659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 15.3883 | 15.3883 | 5.0117 |  |  |  | 0 | 79.5 | 78.2538 | 68.5581 | 10.9419 | 24.5 |  |  | 24.5 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 85 | 76.2795 | 18.0205 | 168.8 | 179.2927 | 179.2927 | -10.4927 | 167.5 | 179.2927 | 179.2927 | -11.7927 | 199 | 179.2927 | 179.2927 | 19.7073 | 255.3 | 269.7467 | 269.7467 | -14.4467 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 117.1 | 158.6615 | 44.8636 | 72.2364 | 78 | 89.0991 | 92.8695 | -14.8695 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 68.6 | 72.3739 | 74.4395 | -5.8395 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 140.4 | 153.1005 | 153.1005 | -12.7005 | 142.9 | 153.1005 | 153.1005 | -10.2005 | 168.6 | 153.5603 | 153.5603 | 15.0397 | 181.7 | 176.3618 | 176.3618 | 5.3382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 173.6 |  | 174.4198 | -0.81982 | 174.2 | 175.2015 | 175.2015 | -1.0015 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 10.6 | 18.39 | 7.2845 | 3.3155 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 10.7532 | 10.7532 | 4.5468 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.1 | 5.0866 | 1.528 | 0.572 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.03 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.2 | 5.1943 | 5.1943 | 8.0057 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.79 | 1.7853 | 0.1147 | 8.3 | 4.8 | 3.7398 | 4.5602 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 19.8 | 19.6773 | 18.0209 | 1.7791 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -1.2 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 9.7 | 24 | 14.64 | -4.94 | 21.5 | 55.83 | 24.5644 | -3.0644 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 17.17 |  | 8.2 | 6.7 | 20.13 |  | 6.7 | 1 |  |  | 1 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 13.7 | 11.1 | 11.1 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.1 | 5 | 14 | 34.1 | 42.5 | 13.28 | 12 | 30.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 15.1 | 15.236 | 15.236 | -0.136 | 6.5 | 8.3 | 8.3 | -1.8 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 9.4 | 12.56 | 12.56 | -3.16
30/07/2026 | 22:30 | 95.2 | 89.0579 | 82.4113 | 12.7887 | 645.7 | 643.4996 | 643.4996 | 2.2004 | 187 | 208.3305 | 208.3305 | -21.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 49.8121 | 16.3074 | 7.5926 | 86 | 87.85 | 87.85 | -1.85 |  |  |  | 0 | 0 |  | 31.0881 | -31.0881 | 180.5 | 184.4639 | 184.4639 | -3.9638 | 199 | 184.4639 | 184.4639 | 14.5361 | 204 | 184.4639 | 184.4639 | 19.5361 | 277.1 | 277.5267 | 277.5267 | -0.4267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 411.3 | 562.8077 | 537.2054 | -125.9054 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 15.2 | 15.9653 | 15.9653 | -0.76531 | 15 | 17.937 | 17.937 | -2.9371 |  |  |  | 0 | 97.1 | 110.0802 | 110.0802 | -12.9802 | 7.6 | 7.2307 | 7.2307 | 0.36927 | 5.2 | 3.8827 | 3.8827 | 1.3173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 67.2 | 60.7966 | 55.5053 | 11.6947 | 79 | 83.6889 | 50.5743 | 28.4257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.41 | -2.41 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 289.3 | 367.9298 | 197.719 | 91.5811 | 27 | 30.475 | 30.475 | -3.475 | 30.8 | 98.4456 | 66.1689 | -35.3689 | 17.7 | 20.7663 | 20.7663 | -3.0663 | 17 | 18.0016 | 18.7062 | -1.7062 | 12.2 | 11.7526 | 11.7526 | 0.44741 | 53.8 | 59.8614 | 59.8614 | -6.0614 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 186.5 | 185.298 | 185.298 | 1.202 | 102.9 | 109.8415 | 76.4719 | 26.4281 | 0 |  | 5.7012 | -5.7012 | 21.7 | 21.2658 | 21.2658 | 0.43424 | 14.7 | 16.0861 | 16.0861 | -1.3861 | 43.7 | 47.6684 | 49.9088 | -6.2088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.1 | 106.6537 | 112.2761 | 12.8239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 15.3883 | 15.3883 | 5.0117 |  |  |  | 0 | 79 | 61.788 | 45.18 | 33.82 | 23.9 |  |  | 23.9 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 85 | 76.2795 | 17.5205 | 169.4 | 179.4999 | 179.4999 | -10.0999 | 167.8 | 179.4999 | 179.4999 | -11.6999 | 200 | 179.4999 | 179.4999 | 20.5001 | 255.3 | 270.0584 | 270.0584 | -14.7584 | 67.7 | 71.1024 | 71.1024 | -3.4024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 26 | 26 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 173.3 | 141.075 | 61.3173 | 111.9827 | 79.8 | 89.0991 | 92.5864 | -12.7864 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 68.5 | 71.6295 | 72.4299 | -3.9299 | 28.8 | 29.5002 | 29.8068 | -1.0068 | 116.6 | 114.152 | 114.152 | 2.448 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140.5 | 153.2224 | 153.2224 | -12.7224 | 142.9 | 153.2224 | 153.2224 | -10.3224 | 168.6 | 153.6825 | 153.6825 | 14.9175 | 182 | 176.3618 | 176.3618 | 5.6382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 172.2 |  | 174.4198 | -2.2198 | 172.9 | 175.2015 | 175.2015 | -2.3015 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 11.2 | 18.18 | 7.4003 | 3.7997 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 11.2631 | 11.2631 | 3.0369 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 | 3.2409 | 1.061 | 1.039 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.03 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.9 | 5.1943 | 5.1943 | 7.7057 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.72 | 1.7194 | 0.3806 | 9.5 | 5.65 | 3.8463 | 5.6537 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 19.8 | 15.887 | 12.6395 | 7.1605 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | -1 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 8 | 24 | 15.7009 | -7.7009 | 42.2 | 55.52 | 22.9491 | 19.2509 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 13.98 |  | 5.1 | 7.7 | 19.88 |  | 7.7 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 13.7 | 14.12 | 14.12 | -0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.4 | 4 | 11 | 11.4 | 29.5 | 10.96 | 11 | 18.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20.1 | 19.285 | 19.285 | 0.81498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 15.1 | 15.236 | 15.236 | -0.136 | 6.4 | 8.3 | 8.3 | -1.9 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10.7 | 12.56 | 12.56 | -1.86
30/07/2026 | 23:00 | 99.6 | 84.9868 | 76.6395 | 22.9605 | 647.8 | 643.4996 | 643.4996 | 4.3004 | 192.5 | 208.3305 | 208.3305 | -15.8305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 16.3074 | 16.3074 | 15.9926 | 87.1 | 87.85 | 87.85 | -0.75 |  |  |  | 0 | 0 |  | 31.0881 | -31.0881 | 180.8 | 184.4639 | 184.4639 | -3.6639 | 198.2 | 184.4639 | 184.4639 | 13.7362 | 204.2 | 184.4639 | 184.4639 | 19.7361 | 277.4 | 277.5267 | 277.5267 | -0.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 445.5 | 562.8077 | 432.1224 | 13.3776 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 14.9 | 15.9653 | 15.9653 | -1.0653 | 14.8 | 17.937 | 17.937 | -3.137 |  |  |  | 0 | 97.6 | 110.0802 | 110.0802 | -12.4802 | 7.9 | 7.2307 | 7.2307 | 0.66927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 67.2 | 57.9783 | 52.3226 | 14.8774 | 126.2 | 78.8971 | 93.4066 | 32.7934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.6 | 351.4527 | 180.056 | -35.456 | 27.8 | 30.475 | 30.475 | -2.675 | 30.9 | 67.3575 | 31.0881 | -0.18809 | 18.1 | 20.7663 | 20.7663 | -2.6663 | 17.2 | 18.0016 | 18.7062 | -1.5062 | 12.2 | 11.7547 | 11.7547 | 0.44528 | 53 | 59.8614 | 59.8614 | -6.8613 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 186.5 | 185.298 | 185.298 | 1.202 | 104.3 | 109.8415 | 67.4917 | 36.8083 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 22.1 | 21.2658 | 21.2658 | 0.83424 | 14.9 | 16.0861 | 16.0861 | -1.1861 | 42.3 | 41.4508 | 41.4508 | 0.84922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 86.2 | 97.853 | 97.6873 | -11.4873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 |  | 15.3883 | 5.0117 |  |  |  | 0 | 79.7 | 35.527 | 34.1929 | 45.5071 | 25.7 |  |  | 25.7 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 85 | 65.2999 | 29.2001 | 168.7 | 179.7033 | 179.7033 | -11.0033 | 167 | 179.7033 | 179.7033 | -12.7033 | 199.2 | 179.7033 | 179.7033 | 19.4967 | 256.7 | 270.3645 | 270.3645 | -13.6645 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 26 | 26 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 108.1 | 89.1209 | 26.943 | 81.157 | 87.5 | 88.971 | 92.5864 | -5.0864 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 69.1 | 71.0022 | 72.4299 | -3.3299 | 29.3 | 29.2418 | 29.8068 | -0.50676 | 116.5 | 114.152 | 114.152 | 2.348 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140.7 | 153.4613 | 153.4613 | -12.7613 | 143.2 | 153.4613 | 153.4613 | -10.2613 | 168.5 | 153.9221 | 153.9221 | 14.5779 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 175.2 |  | 174.4198 | 0.78018 | 175.3 | 175.2015 | 175.2015 | 0.09849 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 14.7 | 17.96 | 8.0175 | 6.6825 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 11.2939 | 11.2939 | 2.6061 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 20.3376 | 20.3376 | -11.9376 | 9.8 |  |  | 9.8 | 2.5 | 1.061 | 1.061 | 1.439 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 13 | 5.1943 | 5.1943 | 7.8057 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 1.78 | 1.7831 | 2.2169 | 14.8 | 6.49 | 4.2631 | 10.5369 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 19.8 | 9.842 | 10.1103 | 9.6897 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4.9 | 4.9 | -0.9 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 8.3 | 24 | 15.834 | -7.534 | 38.5 | 55.21 | 22.5437 | 15.9563 | 0 |  |  | 0 | 3 | 10.79 |  | 3 | 7.5 | 19.64 |  | 7.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | -1.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 16.9 | 14.12 | 14.12 | 2.78 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.7 | 4 | 9 | -0.3 | 8.3 | 8.65 | 9 | -0.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20.2 | 19.285 | 19.285 | 0.91498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.1 | 15.236 | 15.236 | -0.136 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 9.9 | 12.56 | 12.56 | -2.66
30/07/2026 | 23:30 | 88.7 | 108.9694 | 80.8093 | 7.8907 | 647.1 | 643.4996 | 643.4996 | 3.6004 | 217.2 | 208.3305 | 208.3305 | 8.8695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 |  |  | 32 | 87 | 87.85 | 87.85 | -0.85 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 184.4639 | 184.4639 | -4.0639 | 188.9 | 184.4639 | 184.4639 | 4.4361 | 189.4 | 184.4639 | 184.4639 | 4.9361 | 267.8 | 277.5267 | 277.5267 | -9.7267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 455.3 | 562.8077 | 324.317 | 130.983 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 | 15 | 15.9653 | 15.9653 | -0.96531 | 14.8 | 17.937 | 17.937 | -3.137 |  |  |  | 0 | 98.9 | 110.0802 | 110.0802 | -11.1802 | 7.9 | 7.2307 | 7.2307 | 0.66927 | 5.1 | 3.8827 | 3.8827 | 1.2173 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 34.2 | 61.8558 | 51.4993 | -17.2993 | 56 | 64.6557 | 69.6975 | -13.6975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.6 | 352.3841 | 174.7538 | -31.1538 | 28 | 30.475 | 30.475 | -2.475 | 0 |  | 59.1135 | -59.1135 | 18.3 | 20.7663 | 20.7663 | -2.4663 | 17.4 | 18.0016 | 18.7062 | -1.3062 | 12.2 | 11.7436 | 11.7436 | 0.45641 | 53.3 | 59.8614 | 59.8614 | -6.5614 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 103.7 | 109.8415 | 60.9797 | 42.7203 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 22 | 21.2658 | 21.2658 | 0.73424 | 15.7 | 16.0861 | 16.0861 | -0.38607 | 43.9 |  | 58.8962 | -14.9962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 87.6 | 136.2779 | 89.4502 | -1.8502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 |  | 15.3883 | 5.0117 |  |  |  | 0 | 79.3 | 41.0628 | 56.1671 | 23.1329 | 0 | 37.1557 |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 85 | 57.3381 | 36.9619 | 169.4 | 179.7033 | 179.7033 | -10.3033 | 167.7 | 179.7033 | 179.7033 | -12.0033 | 199.6 | 179.7033 | 179.7033 | 19.8967 | 255.8 | 270.3645 | 270.3645 | -14.5645 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 166.1 | 161.8004 | 20.7254 | 145.3746 | 93.7 | 89.2273 | 92.5864 | 1.1136 | 63.8 | 66.8097 | 66.8097 | -3.0097 | 69.2 | 71.1034 | 72.4299 | -3.2299 | 29 | 29.2835 | 29.8068 | -0.80676 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140.5 | 153.6753 | 153.6753 | -13.1753 | 142.9 | 153.6753 | 153.6753 | -10.7752 | 168.8 | 154.1367 | 154.1367 | 14.6633 | 181.6 | 176.3618 | 176.3618 | 5.2382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 174.3 |  | 174.4198 | -0.11982 | 174.9 |  | 175.2015 | -0.30151 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 24.6 | 17.6 | 8.4845 | 16.1155 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 11.6822 | 11.6822 | 3.1178 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 12.6 | 5.1943 | 5.1943 | 7.4057 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 1.93 | 1.9338 | 6.9662 | 22.9 | 7.6 | 4.773 | 18.127 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 19.8 | 11.1163 | 15.1686 | 4.6314 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4.9 | 4.9 | -0.9 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 9.5 | 25 | 16.463 | -6.963 | 35.7 | 54.9 | 21.5709 | 14.1291 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 8.51 |  | 2.2 | 42.4 | 18.74 |  | 42.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.8 | 8.9 | 8.9 | -1.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 16.3 | 14.12 | 14.12 | 2.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.5 | 5 | 8 | -6.5 | 0 | 8.39 | 8 | -8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 20 | 19.285 | 19.285 | 0.71498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 15.1 | 15.236 | 15.236 | -0.136 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 9.7 | 12.56 | 12.56 | -2.86
31/07/2026 | 00:00 | 79.5 | 68.8946 | 70.2342 | 9.2658 | 632.8 | 643.4996 | 643.4996 | -10.6996 | 212.3 | 208.3305 | 208.3305 | 3.9695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 |  |  | 20.5 | 86.2 | 87.85 | 87.85 | -1.65 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.4 | 184.4639 | 184.4639 | -2.0638 | 188 | 184.4639 | 184.4639 | 3.5362 | 187.6 | 184.4639 | 184.4639 | 3.1362 | 270.4 | 277.5267 | 277.5267 | -7.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 318.3 | 562.8077 | 256.4897 | 61.8103 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 | 15 | 15.9653 | 15.9653 | -0.96531 | 15.2 | 17.937 | 17.937 | -2.737 |  |  |  | 0 | 93.9 | 110.0802 | 110.0802 | -16.1802 | 6.9 | 7.2307 | 7.2307 | -0.33073 | 4.8 | 3.8827 | 3.8827 | 0.91727 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 32.9 | 50.9181 | 47.3941 | -14.494 | 42.1 | 20.7254 | 74.2835 | -32.1835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.3 | 356.6627 |  | 181.3 | 28.1 | 30.475 | 30.475 | -2.375 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 19.5 | 20.7663 | 20.7663 | -1.2663 | 17.1 | 18.0016 | 18.7062 | -1.6062 | 12.2 | 11.7156 | 11.7156 | 0.48444 | 53.8 | 59.8614 | 59.8614 | -6.0614 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 187.4 | 185.298 | 185.298 | 2.102 | 102 | 109.8415 | 79.9379 | 22.0621 | 0 |  | 18 | -18 | 21.3 | 21.2658 | 21.2658 | 0.03424 | 16.1 | 16.0861 | 16.0861 | 0.01393 | 18.9 |  | 51.2475 | -32.3475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 87.8 | 99.0968 | 74.8122 | 12.9878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 10.9701 | 15.3883 | 4.9117 |  |  |  | 0 | 77.2 | 9.4278 | 45.18 | 32.02 | 0 | 37.1557 | 37.1557 | -37.1557 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 85 | 80.5171 | 10.8829 | 169.7 | 179.4999 | 179.4999 | -9.7999 | 167.7 | 179.4999 | 179.4999 | -11.7999 | 199.8 | 179.4999 | 179.4999 | 20.3001 | 258.1 | 270.0584 | 270.0584 | -11.9584 | 66.1 | 71.1024 | 71.1024 | -5.0024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 26 | 26 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.9729 | 1.9729 | -1.0729 | 67.8 | 116.0186 |  | 67.8 | 78.2 | 89.0991 | 92.5864 | -14.3864 | 60.5 | 66.8097 | 66.8097 | -6.3097 | 67.9 | 71.0528 | 72.4299 | -4.5299 | 28 | 29.2627 | 29.8068 | -1.8068 | 118 | 114.152 | 114.152 | 3.848 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 142.5 | 153.9667 | 153.9667 | -11.4667 | 144.7 | 153.9667 | 153.9667 | -9.2667 | 170.2 | 154.429 | 154.429 | 15.771 | 184.6 | 176.3618 | 176.3618 | 8.2382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 | 171.4 |  | 174.4198 | -3.0198 | 171.9 |  | 175.2015 | -3.3015 |  |  | 174.9074 | -174.9074 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 4.8925 | 4.8925 | 3.3075 | 7.6 | 5.1327 | 5.1327 | 2.4673 | 15.3 | 17.25 | 9.2322 | 6.0678 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 11.6777 | 11.6777 | 3.7223 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 20.3376 | 20.3376 | -12.4376 | 10 |  |  | 10 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 12.9 | 5.1943 | 5.1943 | 7.7057 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 2.04 | 2.0409 | 5.3591 | 21.8 | 8.7 | 5.0474 | 16.7526 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 19.7 | 3.8342 | 12.6395 | 7.0605 | 1.6 | 1.32 | 1.32 | 0.28 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4.9 | 4.9 | -0.9 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 9.9 | 25 | 15.9161 | -6.0161 | 38.5 | 54.58 | 23.6284 | 14.8716 | 0 |  |  | 0 | 34.8 | 6.23 |  | 34.8 | 0 | 17.84 |  | 0 | 2.3 |  |  | 2.3 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.8 | 8.9 | 8.9 | -1.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 16.5 | 14.12 | 14.12 | 2.38 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 8.14 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 19.8 | 19.285 | 19.285 | 0.51498 | 9.9 | 9.98 | 9.98 | -0.08 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.1 | 15.236 | 15.236 | -0.136 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | -0.6 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 9.2 | 12.56 | 12.56 | -3.36
EJEC (MWh) |  | 1551.6 | 1296.7588 | 1632.7637 |  | 14858.6 | 14871.0456 | 15105.9575 |  | 4635.6 | 4814.4444 | 4890.4962 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 283.45 | 648.008 | 443.4149 |  | 2111.55 | 2108.4 | 2108.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 898.45 | 938.018 | 813.0495 |  | 4298.15 | 4416.4072 | 4416.4072 |  | 4599.35 | 4416.4072 | 4416.4072 |  | 4662.1 | 4416.4072 | 4416.4072 |  | 6615.8 | 6644.5046 | 6644.5046 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8674.65 | 10288.6074 | 9857.5578 |  | 100 | 93.5422 | 93.5422 |  | 215.65 | 223.5143 | 223.5143 |  | 342.95 | 430.4892 | 430.4892 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2412.25 | 2641.9241 | 2641.9241 |  | 183.3 | 173.5375 | 173.5375 |  | 123.15 | 93.1855 | 93.1855 |  | 531.95 | 534.7404 | 534.7404 |  | 1420.75 | 1235.7446 | 1302.8412 |  | 2232.65 | 2282.63 | 1919.9459 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.6 | 90.01 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 3391.1 | 4654.6029 | 3459.9176 |  | 714.5 | 731.399 | 731.399 |  | 960.7 | 996.3537 | 1458.6058 |  | 470.1 | 498.3907 | 498.3907 |  | 414.25 | 444.3686 | 448.9483 |  | 292.45 | 282.6065 | 282.6065 |  | 1310.5 | 1436.6724 | 1436.6724 |  | 4323.65 | 4419.1743 | 4422.4325 |  | 4324.95 | 4419.1743 | 4422.4325 |  | 4427 | 4432.4452 | 4435.7132 |  | 2079.3 | 2299.3248 | 1934.0561 |  | 184.45 | 137.5328 | 191.9479 |  | 531.65 | 508.6508 | 506.6405 |  | 238.9 | 257.3771 | 257.3771 |  | 1089.25 | 1072.3856 | 1296.4788 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 158.7 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1806.35 | 1486.6555 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 131.85 | 147.8798 | 273.746 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1261.55 | 1111.431 | 1179.7 |  | 49.05 | 37.1557 | 132.6037 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1004.8 | 1086.8979 | 1087.0056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1773.6 | 1945.2121 | 1951.4197 |  | 4056 | 4293.5727 | 4293.5727 |  | 4010.6 | 4293.5727 | 4293.5727 |  | 4765.45 | 4293.5727 | 4293.5727 |  | 6130.15 | 6459.6995 | 6459.6995 |  | 1467.25 | 1706.4583 | 1706.4583 |  | 779.3 | 855.7915 | 855.7915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 623.5 | 624 | 624 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 0 |  | 21.6 | 47.3496 | 47.3496 |  | 2796.4 | 2806.0533 | 1800 |  | 2085.7 | 2200.0173 | 2222.0725 |  | 1522.2 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1706.7 | 1729.7525 | 1738.3175 |  | 702.85 | 712.3885 | 715.3622 |  | 2801.35 | 2739.6487 | 2739.6487 |  | 1143.75 | 1215.5016 | 1215.5016 |  | 1165.6 | 1191.9898 | 1191.9898 |  | 3382.65 | 3585.7574 | 3624.5815 |  | 3436.8 | 3585.7574 | 3624.5815 |  | 4050 | 3596.5254 | 3635.4661 |  | 4370.2 | 4232.6839 | 4232.6839 |  | 1912.55 | 1942.7343 | 4186.7474 |  | 1129.55 | 604.5626 | 1220.9387 |  | 2503.15 | 2190.0189 | 1752.0151 |  | 0 | 0 | 1399.2589 |  | 5010 | 4927.0514 | 4927.0514 |  | 2422.25 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 196.75 | 117.4202 | 117.4202 |  | 183.2 | 123.1848 | 123.1848 |  | 187.05 | 230.1188 | 212.2108 |  | 628.15 | 492.935 | 492.935 |  | 330.35 | 271.4762 | 271.4762 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 2.1 | 2.1 |  | 198.35 | 488.1034 | 488.1034 |  | 173.55 | 135.4915 | 135 |  | 26.4 | 52.118 | 38.9496 |  | 1575.15 | 1529.6979 | 1529.6979 |  | 797.25 | 748.39 | 748.39 |  | 12 | 10.29 | 10.29 |  | 28 | 30 | 30 |  | 120.8 | 60 | 60 |  | 315.55 | 124.6625 | 124.6625 |  | 80.2 | 74.88 | 74.88 |  | 39.3 | 0 | 0 |  | 85.25 | 84 | 84 |  | 349.15 | 359.4204 | 359.4204 |  | 118.7 | 119.3359 | 119.3359 |  | 147.95 | 143.7396 | 143.7396 |  | 45.95 | 37.6978 | 38.4255 |  | 154.95 | 115.7805 | 100.3418 |  | 143.75 | 117.3113 | 117.3113 |  | 52.2 | 48 | 48 |  | 317.1 | 299.9061 | 320.8239 |  | 32.65 | 30.2 | 30.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 107.65 | 105.6 | 105.6 |  | 2.9 | 3.1981 | 3.1981 |  | 8.8 | 8.3805 | 8.3805 |  | 96.85 | 117.6 | 117.6 |  | 83.85 | 74.4 | 74.4 |  | 70.5 | 60 | 60 |  | 101.35 | 108 | 108 |  | 425.75 | 442.1719 | 327.5349 |  | 852.1 | 817.2546 | 348.4054 |  | 272.8 | 261.11 | 261.11 |  | 88.1 | 212.74 | 195.94 |  | 164.5 | 279.57 | 216.86 |  | 9.65 | 23.71 | 23.71 |  | 6.3 | 10.41 | 10.41 |  | 362.15 | 331.625 | 331.625 |  | 107 | 96 | 96 |  | 42.25 | 43.2 | 43.2 |  | 188.45 | 213.6 | 213.6 |  | 75.4 | 84 | 84 |  | 84.7 | 96 | 96 |  | 89.7 | 100.8 | 100.8 |  | 351.35 | 252.24 | 252.24 |  | 1948.05 | 1966.5753 | 1966.5753 |  | 116.15 | 111.298 | 111.298 |  | 1087.1 | 1117 | 1117 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 508.15 | 355.065 | 425.5 |  | 506.45 | 419.495 | 499 |  | 813.65 | 804.24 | 804.24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 67 | 75.6 | 75.6 |  | 49.25 | 44.275 | 44.275 |  | 32.75 | 34.5 | 34.5 |  | 29.2 | 31.2 | 31.2 |  | 113.1 | 113.8893 | 113.8893 |  | 136.3 | 129.6 | 129.6 |  | 481.45 | 462.8405 | 462.8405 |  | 239.95 | 239.52 | 239.52 |  | 221.35 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 376.05 | 336 | 336 |  | 288.35 | 365.664 | 365.664 |  | 193.2 | 199.2 | 199.2 |  | 267.45 | 264 | 264 |  | 300.2 | 301.44 | 301.44

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 30 de Julio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 15578701 y resultó S/. 5935742 (61.56% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 23 | 9642958.5668 | 8918342.5595 | 8.125%
VIE 24 | 22149678.2078 | 18459872.1654 | 19.99%
SAB 25 | 21028768.1666 | 27812941.1958 | -24.39%
DOM 26 | 14111822.6619 | 17859800.741 | -20.99%
LUN 27 | 16452524.3229 | 15420027.8087 | 6.696%
MAR 28 | 9044425.3088 | 11370240.6364 | -20.46%
MIE 29 | 12454031.8698 | 11004639.699 | 13.17%
JUE 30 | 15578700.6961 | 19179475.8332 | -18.77%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 30 de Julio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 05:44:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 30/07/2026 05:44:00 | 30/07/2026 20:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/07/2026 20:34:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 30/07/2026 17:27:00 | 31/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 17:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 30/07/2026 10:53:00 | 30/07/2026 13:53:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/07/2026 21:15:00 | 30/07/2026 23:23:00 | 30/07/2026 20:56:00 | 30/07/2026 23:17:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:56 h del 29/07/2026, S/C generar a mínima por limitación de gas declarada por el agente. A las 06:27 h, S/C generar a máxima por mayor disponibilidad de gas declarada por el agente.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 30/07/2026 10:08:00 | 30/07/2026 10:15:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas para declarar sus disponibilidad. Disponible a las 10:19 h.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  | 30/07/2026 06:09:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  | 30/07/2026 06:09:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 12:33:00 | 30/07/2026 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 30/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 06:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 30/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 06:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 30/07/2026 06:45:00 | 30/07/2026 09:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 30/07/2026 06:45:00 | 30/07/2026 08:14:00 |  | 30/07/2026 08:07:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 30/07/2026 09:33:00 | 30/07/2026 12:37:00 |  | 30/07/2026 12:25:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 30/07/2026 17:08:00 | 31/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 16:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 30/07/2026 17:39:00 | 31/07/2026 00:00:00 | 30/07/2026 17:14:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 30/07/2026 00:22:00 | 30/07/2026 13:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 30/07/2026 09:02:00 | 30/07/2026 13:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 30/07/2026 13:15:00 | 30/07/2026 16:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 30/07/2026 13:15:00 | 30/07/2026 16:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 30/07/2026 16:48:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 30/07/2026 16:48:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/07/2026 00:00:00 | 31/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 30/07/2026 10:12:00 | 30/07/2026 21:39:00 | 30/07/2026 09:56:00 | 30/07/2026 21:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 30 de Julio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 30 de Julio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.3547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8.265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.265 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8.265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.265 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 98.3855 | 26.771 | 1 | 88.783 | 30.3265 | 1 | 86.1095 | 30.8155 | 1 | 124.49 | 0 | 1 | 124.514 | 0 | 1 | 106.3523 | 19.343 | 1 | 99.5331 | 25.701 | 1 | 90.969 | 24.4876 | 1 | 112.9505 | 13.1911 | 1 | 55.9642 | 0 | 1 | 101.3059 | 0 | 1 | 58.8262 | 6 | 1 | 57.4356 | 28.2823 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 0 | 42.2882 | 1 | 8.2984 | 46.3726 | 1 | 78.0541 | 0 | 1 | 63.0174 | 0 | 1 | 78.7896 | 31.0232 | 1 | 77.8009 | 0 | 1 | 108.5422 | 0 | 1 | 99.0298 | 0 | 1 | 84.1735 | 30.533 | 1 | 62.2007 | 0 | 1 | 56.2141 | 0 | 1 | 107.4508 | 0 | 1 | 19.9848 | 0 | 1 | 55.0112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.0249 | 6 | 1 | 97.4563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 49.1927 | 13.3855 | 1 | 44.3915 | 15.1633 | 1 | 43.0547 | 15.4077 | 1 | 62.245 | 0 | 1 | 62.257 | 0 | 1 | 42.8031 | 19.343 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 32.7352 | 24.4876 | 1 | 56.4753 | 6.5955 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.653 | 0 | 1 | 58.8262 | 0 | 1 | 57.4356 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 42.2882 | 1 | 8.2984 | 46.3726 | 1 | 39.0271 | 0 | 1 | 63.0174 | 0 | 1 | 24.902 | 31.0232 | 1 | 38.9005 | 0 | 1 | 54.2711 | 0 | 1 | 49.5149 | 0 | 1 | 26.3945 | 30.533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.2141 | 0 | 1 | 53.7254 | 0 | 1 | 19.9848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.0249 | 6 | 1 | 48.7281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 49.1927 | 13.3855 | 1 | 44.3915 | 15.1633 | 1 | 43.0547 | 15.4077 | 1 | 62.245 | 0 | 1 | 62.257 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 35.9839 | 25.701 | 1 | 58.2339 | 0 | 1 | 56.4753 | 6.5955 | 1 | 55.9642 | 0 | 1 | 50.653 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 28.2823 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.8875 | 0 | 1 | 38.9005 | 0 | 1 | 54.2711 | 0 | 1 | 49.5149 | 0 | 1 | 57.779 | 0 | 1 | 62.2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.7254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.0112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.7281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 60 | 1 | 44.9999 | 34.2511 | 1 | 44.9998 | 27.6212 | 1 | 33.0125 | 23.2564 | 1 | 31.7912 | 12.7551 | 1 | 17.5301 | 12.2333 | 1 | 39.2458 | 0 | 1 | 42.2556 | 0 | 1 | 39.2463 | 0 | 1 | 44.5098 | 47.1374 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 45 | 59.8745 | 1 | 79.9016 | 14.1691 | 1 | 47.5492 | 38.8765 | 1 | 47.5492 | 44.4612 | 1 | 90 | 22.2968 | 1 | 82.4958 | 39.3172 | 1 | 76.1481 | 48.5563 | 1 | 17.3462 | 71.8237 | 1 | 22.4868 | 66.3837 | 1 | 90 | 59.8081 | 1 | 81.0969 | 56.4556 | 1 | 81.3092 | 56.6664 | 1 | 66.4018 | 71.0891 | 1 | 57.1662 | 55.405 | 1 | 21.1277 | 64.1374 | 1 | 66.6235 | 48.1427 | 1 | 67.6546 | 36.1102 | 1 | 16.99 | 64.1109 | 1 | 78.6093 | 41.8492 | 1 | 80.4371 | 42.1744 | 1 | 63.2108 | 50.1213 | 1 | 89.4398 | 49.8689 | 1 | 88.5543 | 0 | 1 | 84.4208 | 64.956 | 1 | 0 | 70.1374 | 1 | 71.5058 | 0 | 1 | 83.3851 | 0 | 1 | 87.8266 | 36.338 | 1 | 72.7401 | 39.1545 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 83.1125 | 40.6069 | 1 | 71.6831 | 39.7574 | 1 | 80.9527 | 68.253 | 1 | 53.4013 | 76.1374 | 1 | 66.9552 | 26.0017 | 1 | 89.177 | 76.1374 | 1 | 87.4508 | 51.9579
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 15.4472 | 23.7092 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.155 | 12.7551 | 1 | 0 | 12.2333 | 1 | 39.2458 | 0 | 1 | 42.2556 | 0 | 1 | 39.2463 | 0 | 1 | 22.2549 | 23.5687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 32.3523 | 14.1691 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 30 | 7.4323 | 1 | 27.4986 | 13.1057 | 1 | 25.3827 | 16.1854 | 1 | 8.6731 | 35.9119 | 1 | 11.2434 | 33.1919 | 1 | 22.5 | 14.952 | 1 | 27.0323 | 18.8185 | 1 | 27.1031 | 18.8888 | 1 | 22.1339 | 23.6964 | 1 | 19.0554 | 18.4683 | 1 | 10.5639 | 32.0687 | 1 | 22.2078 | 16.0476 | 1 | 22.5515 | 12.0367 | 1 | 8.495 | 32.0555 | 1 | 26.2031 | 13.9497 | 1 | 26.8124 | 14.0581 | 1 | 37.5402 | 0 | 1 | 20.3293 | 17.4819 | 1 | 44.2771 | 0 | 1 | 0 | 32.3466 | 1 | 0 | 35.2263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.9133 | 0 | 1 | 36.8243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.5563 | 0 | 1 | 35.8415 | 0 | 1 | 40.4763 | 0 | 1 | 10.2974 | 32.8847 | 1 | 0 | 26.0017 | 1 | 44.5885 | 0 | 1 | 0 | 44.8275
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 14.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.6706 | 11.7268 | 1 | 0 | 32.387 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.7236 | 0 | 1 | 0 | 34.9112 | 1 | 35.3054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.9158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.7287 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 36.2908 | 1 | 0 | 34.2511 | 1 | 13.151 | 27.6212 | 1 | 33.0125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.0821 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4612 | 1 | 30 | 7.4323 | 1 | 27.4986 | 13.1057 | 1 | 25.3827 | 16.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 14.952 | 1 | 27.0323 | 18.8185 | 1 | 27.1031 | 18.8888 | 1 | 22.1339 | 23.6964 | 1 | 19.0554 | 18.4683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2078 | 16.0476 | 1 | 22.5515 | 12.0367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2031 | 13.9497 | 1 | 26.8124 | 14.0581 | 1 | 0 | 19.243 | 1 | 34.5552 | 0 | 1 | 44.2771 | 0 | 1 | 0 | 32.6094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.6926 | 0 | 1 | 0 | 36.338 | 1 | 0 | 39.1545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.5563 | 0 | 1 | 0 | 39.7574 | 1 | 0 | 34.426 | 1 | 0 | 43.2527 | 1 | 33.4776 | 0 | 1 | 0 | 38.4087 | 1 | 39.9016 | 7.1304
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 29.5528 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 31.8488 | 0 | 1 | 0 | 23.2564 | 1 | 16.6362 | 0 | 1 | 17.5301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.2549 | 23.5687 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 0 | 29.7924 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 38.8765 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 7.4323 | 1 | 27.4986 | 13.1057 | 1 | 25.3827 | 16.1854 | 1 | 8.6731 | 35.9119 | 1 | 11.2434 | 33.1919 | 1 | 22.5 | 14.952 | 1 | 27.0323 | 18.8185 | 1 | 27.1031 | 18.8888 | 1 | 22.1339 | 23.6964 | 1 | 19.0554 | 18.4683 | 1 | 10.5639 | 32.0687 | 1 | 22.2078 | 16.0476 | 1 | 22.5515 | 12.0367 | 1 | 8.495 | 32.0555 | 1 | 26.2031 | 13.9497 | 1 | 26.8124 | 14.0581 | 1 | 0 | 19.1514 | 1 | 34.5552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.6973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.2005 | 0 | 1 | 41.6926 | 0 | 1 | 43.9133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 40.6069 | 1 | 35.8415 | 0 | 1 | 40.4763 | 0 | 1 | 43.1039 | 0 | 1 | 33.4776 | 0 | 1 | 44.5885 | 0 | 1 | 47.5492 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9999 | 20 | 1 | 11.9998 | 20 | 1 | 9.1362 | 20 | 1 | 8.8541 | 20 | 1 | 8.5839 | 20 | 1 | 9.6212 | 20 | 1 | 10.2938 | 20 | 1 | 9.62 | 20 | 1 | 11.97 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.5554 | 20 | 1 | 9.3715 | 20 | 1 | 10.463 | 20 | 1 | 10.4799 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.2815 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.2528 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.8539 | 1 | 9.5654 | 14.3804 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.4822 | 14.2845 | 1 | 9.3925 | 14.4868 | 1 | 11.5146 | 13.404 | 1 | 11.8273 | 13.7655 | 1 | 11.6748 | 13.2221 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.5279 | 18.1518 | 1 | 10.3853 | 0 | 1 | 10.9728 | 0 | 1 | 9.7306 | 0 | 1 | 12 | 15.1799 | 1 | 10.1242 | 16.2944 | 1 | 9.6649 | 0 | 1 | 9.6775 | 17.5877 | 1 | 9.326 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11.3106 | 20 | 1 | 12 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9999 | 20 | 1 | 11.9998 | 20 | 1 | 9.1362 | 20 | 1 | 8.8541 | 20 | 1 | 8.5839 | 20 | 1 | 9.6212 | 20 | 1 | 10.2938 | 20 | 1 | 9.62 | 20 | 1 | 11.97 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.5554 | 20 | 1 | 9.3715 | 20 | 1 | 10.463 | 20 | 1 | 10.4799 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.2815 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.2528 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.8539 | 1 | 9.5654 | 14.3804 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.4822 | 14.2845 | 1 | 9.3925 | 14.4868 | 1 | 11.5146 | 13.404 | 1 | 11.8273 | 13.7655 | 1 | 11.6748 | 13.2221 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.5279 | 18.1518 | 1 | 10.3853 | 0 | 1 | 10.9728 | 0 | 1 | 9.7306 | 0 | 1 | 12 | 15.1799 | 1 | 10.1242 | 16.2944 | 1 | 9.6649 | 0 | 1 | 9.6775 | 17.5877 | 1 | 9.326 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11.3106 | 20 | 1 | 12 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 75.2763 | 30.8189 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 57.0674 | 53.81 | 1 | 49.5617 | 62.075 | 1 | 57.0676 | 53.81 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 46.3368 | 66.1498 | 1 | 31.4508 | 80.029 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 48.0028 | 1 | 0 | 65.9973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.1505 | 1 | 0 | 97.9523 | 1 | 0 | 92.411 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 99.1686 | 1 | 0 | 99.0788 | 1 | 0 | 81.741 | 1 | 0 | 92.2756 | 1 | 0 | 73.9547 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 110.7096 | 1 | 0 | 104.1409 | 1 | 0 | 94.7987 | 1 | 0 | 105.0062 | 1 | 0 | 105.5039 | 1 | 0 | 108.2756 | 1 | 0 | 106.3604 | 1 | 0 | 110.1593 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 75.2763 | 30.8189 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 57.0674 | 53.81 | 1 | 49.5617 | 62.075 | 1 | 57.0676 | 53.81 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 46.3368 | 66.1498 | 1 | 31.4508 | 80.029 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 48.0028 | 1 | 0 | 65.9973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.1505 | 1 | 0 | 97.9523 | 1 | 0 | 92.411 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 99.1686 | 1 | 0 | 99.0788 | 1 | 0 | 81.741 | 1 | 0 | 92.2756 | 1 | 0 | 73.9547 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 110.7096 | 1 | 0 | 104.1409 | 1 | 0 | 94.7987 | 1 | 0 | 105.0062 | 1 | 0 | 105.5039 | 1 | 0 | 108.2756 | 1 | 0 | 106.3604 | 1 | 0 | 110.1593 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 9.1788 | 75.8671 | 1 | 15.1789 | 70.2728 | 1 | 15.1792 | 70.2725 | 1 | 72.575 | 0 | 1 | 31.5334 | 41.3199 | 1 | 19.6948 | 41.8417 | 1 | 84.0656 | 0 | 1 | 87.8888 | 0 | 1 | 84.0661 | 0 | 1 | 90.5339 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 80.3933 | 1 | 32.3523 | 54.2609 | 1 | 32.3523 | 54.2609 | 1 | 18.6145 | 67.0695 | 1 | 38.1658 | 46.4936 | 1 | 47.3709 | 36.7656 | 1 | 42.0647 | 44.3137 | 1 | 52.2958 | 34.7537 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 82.7198 | 1 | 67.6168 | 14.7324 | 1 | 67.5664 | 6 | 1 | 64.5504 | 17.8529 | 1 | 55.3444 | 25.2748 | 1 | 19.5416 | 45.4781 | 1 | 85.0207 | 0 | 1 | 89.7822 | 0 | 1 | 39.3426 | 38.3131 | 1 | 0 | 56.9861 | 1 | 0 | 64.9357 | 1 | 16.1034 | 49.8671 | 1 | 72.4386 | 0 | 1 | 9.9365 | 73.1386 | 1 | 12.0561 | 67.3262 | 1 | 0 | 64.8632 | 1 | 28.3152 | 51.8393 | 1 | 0 | 75.3161 | 1 | 53.7785 | 30.8231 | 1 | 30.6409 | 49.8821 | 1 | 76.3699 | 0 | 1 | 74.2478 | 0 | 1 | 25.5885 | 56.1357 | 1 | 89.5125 | 0 | 1 | 90.5492 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 9.1788 | 75.8671 | 1 | 15.1789 | 70.2728 | 1 | 15.1792 | 70.2725 | 1 | 72.575 | 0 | 1 | 31.5334 | 41.3199 | 1 | 19.6948 | 41.8417 | 1 | 84.0656 | 0 | 1 | 87.8888 | 0 | 1 | 84.0661 | 0 | 1 | 90.5339 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 80.3933 | 1 | 32.3523 | 54.2609 | 1 | 32.3523 | 54.2609 | 1 | 18.6145 | 67.0695 | 1 | 38.1658 | 46.4936 | 1 | 47.3709 | 36.7656 | 1 | 42.0647 | 44.3137 | 1 | 52.2958 | 34.7537 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 82.7198 | 1 | 67.6168 | 14.7324 | 1 | 67.5664 | 6 | 1 | 64.5504 | 17.8529 | 1 | 55.3444 | 25.2748 | 1 | 19.5416 | 45.4781 | 1 | 85.0207 | 0 | 1 | 89.7822 | 0 | 1 | 39.3426 | 38.3131 | 1 | 0 | 56.9861 | 1 | 0 | 64.9357 | 1 | 16.1034 | 49.8671 | 1 | 72.4386 | 0 | 1 | 9.9365 | 73.1386 | 1 | 12.0561 | 67.3262 | 1 | 0 | 64.8632 | 1 | 28.3152 | 51.8393 | 1 | 0 | 75.3161 | 1 | 53.7785 | 30.8231 | 1 | 30.6409 | 49.8821 | 1 | 76.3699 | 0 | 1 | 74.2478 | 0 | 1 | 25.5885 | 56.1357 | 1 | 89.5125 | 0 | 1 | 90.5492 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6315 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 13.575 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 9.4153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2235 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.4403 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.8288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6315 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 13.575 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 9.4153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.4403 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.8288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 38.1329 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.1795
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.1795
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.4761 | 1 | 0 | 90.1063 | 1 | 0 | 125.9247 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107.8502 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.4761 | 1 | 0 | 90.1063 | 1 | 0 | 125.9247 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107.8502 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 167.0001 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 167.0001 | 195.9999 |  | 167.0001 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS |  |  |  |  | G1 de CH Chaglla no dio RSF por operación | [14 empty] | C.H. Malpaso no dio RSF por operación | [11 empty] | G1 de CH Cheves no dio RSF por operación

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 30 de Julio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
30/07/2026 | 00:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 01:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 01:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 02:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 02:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 03:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 03:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 04:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 04:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 05:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 05:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 06:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 06:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 07:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 07:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 08:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 08:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 09:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 09:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 10:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 10:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 11:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 11:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 12:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 12:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 13:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 13:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 14:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 14:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 15:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 15:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 16:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 16:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 17:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 17:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 18:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 18:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 19:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 19:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 20:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 20:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 21:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 21:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 22:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 22:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 23:00 | 0 | 0
30/07/2026 | 23:30 | 0 | 0
30/07/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 30 de Julio del 2026
N° | Observaciones

## CONCLUSIONES
jueves, 30 de Julio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe