## EVENTOS
sábado, 1 de Agosto del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 01/08/2026 08:50:29 | 01/08/2026 14:05:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA CH MANTA |  | NO | 6.3
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 01/08/2026 11:18:00 | 01/08/2026 12:16:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 01/08/2026 18:07:00 | 01/08/2026 21:26:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 01/08/2026 14:44:00 | 01/08/2026 19:02:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. HUINCO |  | NO | 12.5

## RESTRIC_OPE
sábado, 1 de Agosto del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.07.26, con la disponibilidad de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 6 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | El 26/07/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G1 de CH Cerro del Águila no puede parar debido al incremento de la presión diferencial en la válvula mariposa durante el proceso de arranque.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 7.6 m3/s correspondiente al mes de julio.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | ORYGEN informó el 27/06, que presentan la restricción operativa temporal de: TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | ORYGEN informó el 07/07/2026, que presentan la restricción operativa temporal de: Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia)
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | ORYGEN informó mediante carta COES/D-887-2023, que presentan la restricción operativa temporal de: TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
01/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 1 de Agosto del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 01/08/2026 07:18 | 01/08/2026 17:33 | Inspeccion anual de linea de transmision | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 01/08/2026 07:18 | 01/08/2026 17:33 | Inspeccion anual de linea de transmision | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2716 | 01/08/2026 07:36 | 01/08/2026 17:43 | LIMPIEZA AISLACION PA?O 220 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 313 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 01/08/2026 07:38 | 01/08/2026 17:40 | LIMPIEZA AISLACION PA?O 220 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ACOPLE 220 | 01/08/2026 07:39 | 01/08/2026 17:20 | LIMPIEZA AISLACION PA?O 220 kV Y REVISION DEL ESTADO DEL CONTADOR DE MANIOBRAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 977 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | SECT 1 220KV | 01/08/2026 07:39 | 01/08/2026 17:20 | BARRA AEREA 220KV - MANNTO NORMAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 970 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA, PUENTE PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LA CL-6644 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - SALAMANCA | L-6060 | 01/08/2026 11:29 | 02/08/2026 00:00 | A SOLICITUD DE LUZ DEL SUR: MANTENIMIENTO SECCIONADOR DE BARRA 60kV DEL TRF2 Y CONTROL DE EQUIPOS EN CL-6060 EN SE SALAMANCA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13558 | T
EDE CA?ETE | CANTERA | CL-2207 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Cambio de reles existentes por nuevos reles GE L90 (sistema digital), trabajos en conjunto con REP (proyecto de modernizacion). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11269 | T
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 01/08/2026 09:47 | 01/08/2026 11:49 | Pruebas preliminares Proyecto Implementacion Sistema Control | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 01/08/2026 09:50 | 01/08/2026 10:01 | Operacion por pruebas por proyecto Implementacion Sistema Control | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 01/08/2026 10:26 | 01/08/2026 11:00 | Pruebas operativas por proyecto Implementacion Sistema Control | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 136 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 01/08/2026 08:35 | 01/08/2026 14:34 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 01/08/2026 08:35 | 01/08/2026 14:34 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | TG6 indisponible en modo diesel por falla en el sistema de combustible liquido. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | MARCONA - ERSUR | L-2300 | 01/08/2026 11:45 | 01/08/2026 16:50 | L-2300 F/S deteccion de punto caliente en IN 52-2 FASE S | 135.7 | R | F/S | N | CORR. | 23165 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 01/08/2026 00:00 | 01/08/2026 11:45 | A6.2 FE6 - HMI WTG Manual Stop - Falla en pala #2 (continua fuera de servicio) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 01/08/2026 11:45 | 01/08/2026 16:50 | PESJ F/S por decteccion de punto caliente en IN 52-2 Fase S | 135.7 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 01/08/2026 16:50 | 02/08/2026 00:00 | A6.2 FE6 HMI WTG Manual Stop Falla en pala #2 (continua fuera de servicio) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SIST.INTERCONECTADO | RAG DAG Marcona | 01/08/2026 08:00 | 01/08/2026 16:00 | Por la indisponibilidad de la L-2315 por mantenimiento. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25032 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Indisponible TG12 en modo diesel por fuga de agua. Operacion con gas disponible. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13603 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | NEPE?A - SAN JACINTO | L-1114 | 01/08/2026 08:00 | 01/08/2026 10:00 | Hidrolavado de cadena de aisladores en la L-1114, retiro de nido de aves en la estructura N°31 por hidrolavado, sin interrupcion del servicio | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1760 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | REVISION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12726 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | SALAMANCA | CL-6060 | 01/08/2026 11:29 | 02/08/2026 00:00 | SE SOLICITO A CONELSUR EL REGISTRO DE LA LINEA L6060 A FIN DE REALIZAR TRABAJOS EN EL TRANSFORMADORES TRF2 Y LA BARRA 2 DE 60KV DE LA SET SALAMANCA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14443 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Se desconecta el XFR001 por operacion, se mantiene en operacion los transformadores XFR002 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | REVISION DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 01/08/2026 06:29 | 02/08/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 17 | P | F/S | N | PREV. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA SOLAR | CENTRAL | 01/08/2026 06:00 | 02/08/2026 00:00 | ENERGIZACION DE CIRCUITOS 33 KV | 0 | P | E/S | N | PREV. | 26868 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 01/08/2026 00:00 | 01/08/2026 09:25 | M-08 106142 Fan failure detected Cambio de ventilador debajo IM04 | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR2 (60 MVA) | 01/08/2026 08:00 | 01/08/2026 21:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20120 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ABANCAY NUEVA - CACHIMAYO | L-1007 | 01/08/2026 07:59 | 01/08/2026 16:09 | MANTENIMENTO DE CORTE DE VEGETACION. ACTIVIDAD CON RIDI POR ELLO REQUIERE RECIERRES DESHABILITADOS L-1007. (R0137105) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15038 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | CL-2716 | 01/08/2026 07:36 | 01/08/2026 17:43 | CELDA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONELSUR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 323 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - FELAM | L-2238 | 01/08/2026 08:10 | 01/08/2026 14:18 | MTC: ELEVACION DE CONDUCTOR EN VANO DE LA TORRE T-5, SE REEMPLAZA AISLADORES DE SUSPENSION POR AISLADORES TIPO LINE POST, REQUIERE L2239 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0132525) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14748 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - ALTO PRADERA | L-2088 | 01/08/2026 08:33 | 01/08/2026 14:16 | MP 4A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS, REQUIERE L2093 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0132548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15654 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-01 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. CHIMBOTE 1 13.8 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, INTEGRACION DE LA DATA A LA SAS EXISTENTE Y LAS PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121325) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | POA CAMBIO DE RELES CELDA TAC3 13.8/13.8 KV POR OBSOLENCIA, MONTAJE Y CABLEADO DE NUEVOS RELES DE PROTECCION. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. SE TENDRA PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0137073) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 01/08/2026 08:00 | 01/08/2026 17:00 | POA: ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVO RELE DE PROTECCION Y RED DE COMUNICACION. INTEGRACION DE LA DATA DEL NUEVO RELE A LOS NIVELES 1, 2 Y 3. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 20 MINUTOS. (R0128325) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-2215 | 01/08/2026 08:59 | 01/08/2026 18:20 | POA: ADECUACION DE RELES PL1 Y PL2 DE CL-2215 AL ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIA L-5006. CONFIGURACION DE PARAMETROS, POSICION DE INTERRUPTOR, TENDIDO DE CABLES DEL RELE CL-2215 A NUEVO RELE Y PRUEBAS FUNCIONALES DE OPERACION. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0128341) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 867 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL2216 | 01/08/2026 10:06 | 01/08/2026 18:20 | POA ADECUACION DE LOS RELES DE LA CL-2216 AL ESQUEMA RECHAZO DE CARGA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0128343) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE HASTA 26.08.2026 DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2207 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2207, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0121560) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 441 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 01/08/2026 00:00 | 01/08/2026 06:30 | POA Pruebas 87B con la celda CL-2207. Requiere acople y CL-2207 F/S. Requiere A F/S 00:00-10:00H. El rele 87B deshabilitado por POA Modernizacion. (R0137591) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A NIVEL SCADA DE LAS CELDAS 220kV (L-2207, L-2132 y L-2217) y 10kV (enlace 10kV, L-1000 y L-1001). SE TIENE PERSONAL PERMANENTE EN LA SUBESTACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 01/08/2026 07:10 | 01/08/2026 10:30 | BARRA FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LUBRICACION CL-2207. (R0125143) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2207 | 01/08/2026 07:10 | 01/08/2026 14:00 | MANTENIMIENTO DE LAVADO AISLAMIENTO Y LUBRICACION CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125143) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 441 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 01/08/2026 10:00 | 01/08/2026 14:30 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE MODERNIZACION DE CL-2207. (R0121560) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 01/08/2026 11:35 | 01/08/2026 14:00 | BARRA FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LUBRICACION CL-2207. (R0125143) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-2232 | 01/08/2026 05:00 | 01/08/2026 21:00 | PE-AMP24: ACTIVIDADES PRELIMINARES ANTES DEL CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PRINCIPAL (EXISTENTE) Y MONTAJE DE NUEVO RELE RED670. REQUIERE CORTE CONTINUO DE LA L-2232. SE TENDRA LA PERDIDA DE LAS TELEMEDIDAS DE LA CL-2232 DURANTE LAS ACTIVIDADES. (R0133971) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 627 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 01/08/2026 23:00 | 02/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-AT99-212_220 KV. (R0123660) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | POA: INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN VANO P435 - P436 POR CORRECCION DE DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD (DMS), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, (BESALCO - ANIN). (R0129051) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 01/08/2026 08:00 | 01/08/2026 14:32 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLADORES EN POSTES P382 Y P383. LIMPIEZA DE AISLADORES CON ALTA CONTAMINACION DESDE P355 HASTA P358. LIMPIEZA Y PRUEBA DE HIDROFOBICIDAD EN LA TORRE T5 Y 67 POSTES EN EL TRAMO P4 A P383. (R0132054) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 01/08/2026 08:00 | 01/08/2026 16:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES CONTAMINADOS DE POSTES P-5 A P-11, P-86 A P-91, P-115 A P-173, P-309 A P-495, T-1 Y T-496. (R0128972) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 01/08/2026 08:00 | 01/08/2026 16:00 | Cambio de retenidas por corrosion Grado 3. (R0137213) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. SU SOLUCION IMPLICA CAMBIAR TODA LA CAJA DE MANDO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 01/08/2026 07:00 | 02/08/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de soleras Presa Picunche | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Disponibilidad de 10.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 01/08/2026 08:01 | 01/08/2026 14:29 | LIMPIEZA DE EFLUVIOS GRADO 3 EN TRAMPA DE ONDA B-424 FASE T . ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0137371) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2008 | 01/08/2026 07:38 | 01/08/2026 17:40 | CELDA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONELSUR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17728 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | R-20 | 01/08/2026 11:46 | 01/08/2026 17:27 | POA: ADECUACION DEL REACTOR R-20 AL ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIA L-5006. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 20 MINUTOS. (R0137428) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13448 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
sábado, 1 de Agosto del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 1 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR |  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
01/08/2026 | 00:30 | 58.6 | 575.9 | 213.7 |  |  | 30 | 87.3 |  | 0 | 180.5 | 195.5 | 195 | 279.1 |  |  | 151.6 | 3 |  |  |  | 99 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 50.5 | 46.1 |  |  |  | 6.4551 | 0 | 26 | 54.9 | 18.1 | 17.6 | 12.1 | 53.8 | 169.6 | 169.7 | 177.3 | 100.9 | 15.9 | 21.5 | 0 | 23.9 |  |  | 6.8 | 60.4 |  |  |  | 0 | 47.9 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 90.2 | 169 | 167.4 | 199.8 | 256.1 | 68.9 | 34.1 |  |  |  | 26 |  |  | 4.2 | 0.9 | 91.8 | 81.2 | 62.8 | 68 | 29.1 | 117.2 | 48 | 49 | 141 | 143.3 | 168.8 | 182.3 |  |  |  |  | 208.6 | 101.2 | 8.2 | 7.6 | 125.1 | 0 | 14.8 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 17.5 | 3.5 | 0 | 3.7 | 15.6 | 0 | 0 | 27.7 | 82.2 | 0 | 1.8 | 12 | 1.5 |  | 4.3 | 0 | 0 | 3.9 | 3.7 | 2.5 | 3.6 | 16.5 | 24.9 | 0 | 119.3 | 115.5 | 19.9 | 14.6 | 0 | 4.1 | 1.8 | 7.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.8 | 159.3 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 19.2 | 10 | 9.2 |  |  | 15 | 15.1 | 8.5 | 8.1 | 11.1 | 6844.6551 | 19.2 | 0 | 3.3 | 5.6 | 28.24 | 9.5 | 2.7 | 6.1 | 74.64
01/08/2026 | 01:00 | 60.1 | 576.3 | 190.7 |  |  | 30 | 86.1 |  | 0 | 180.1 | 193.5 | 193.2 | 279.2 |  |  | 141.6 | 3 |  |  |  | 100.3 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 50.2 | 58.3 |  |  |  | 6.4548 | 0 | 26.4 | 49 | 17.8 | 17 | 12.1 | 54.6 | 169.4 | 170.2 | 176.2 | 100.6 | 16.2 | 18.5 | 0 | 21.6 |  |  | 6.7 | 60.2 |  |  |  | 0 | 47.9 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 90.2 | 168.9 | 166.5 | 198.6 | 257.4 | 69.2 | 34.2 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 69.7 | 76 | 62.8 | 67.8 | 28.5 | 116.9 | 48 | 48.9 | 140.5 | 142.8 | 168.3 | 182 |  |  |  |  | 208.3 | 101.4 | 8.2 | 7.5 | 123.8 | 0 | 14.6 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 17.7 | 3.5 | 0 | 3.7 | 15.4 | 0 | 0 | 27.7 | 82.3 | 0 | 1.8 | 12 | 1.5 |  | 4.3 | 0 | 0 | 3.9 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 21.8 | 24.7 | 0 | 118.7 | 115.9 | 19 | 14.6 | 0 | 4.1 | 1.8 | 7.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.1 | 165.7 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 19.2 | 10 | 8.3 |  |  | 15.1 | 15.1 | 8.2 | 8.1 | 9.7 | 6784.2548 | 19.2 | 0 | 3.3 | 5.6 | 28.29 | 9.5 | 2.6 | 6 | 74.49
01/08/2026 | 01:30 | 58.5 | 576.4 | 190.1 |  |  | 22 | 83.9 |  | 0 | 180.8 | 194.6 | 194.5 | 278.1 |  |  | 166.7 | 3 |  |  |  | 96.9 | 7.4 | 5.3 | 22.6 | 50.2 | 35.9 |  |  |  | 6.4551 | 0 | 27 | 52.7 | 17.4 | 17.3 | 12.1 | 54.4 | 169.8 | 170.1 | 176.7 | 60 | 15.8 | 20.4 | 0 | 23.2 |  |  | 6.8 | 60.6 |  |  |  | 0 | 48.1 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 40.2 | 169.1 | 166.8 | 198 | 255.6 | 69 | 34.5 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 86.7 | 81.3 | 62.8 | 67.9 | 28.3 | 117.3 | 48.2 | 49 | 141.1 | 143.5 | 169 | 182.7 |  |  |  |  | 208.6 | 101.2 | 8.2 | 7.6 | 125.1 | 0 | 14.7 |  | 0 | 4.2 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 17.4 | 3.5 | 0 | 3.7 | 15.4 | 0 | 0 | 27.7 | 82.4 | 0 | 1.8 | 12.1 | 1.5 |  | 4.3 | 0 | 0 | 3.9 | 3.7 | 2.8 | 3.9 | 24.7 | 25 | 0 | 112.4 | 113.2 | 15.5 | 13.9 | 0 | 4.1 | 1.8 | 7.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.4 | 155.9 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 19.2 | 10 | 9.1 |  |  | 15.1 | 14.8 | 9.2 | 8.1 | 8.8 | 6697.8551 | 19.7 | 0 | 3.3 | 5.6 | 28.27 | 9.5 | 2.7 | 6.1 | 75.17
01/08/2026 | 02:00 | 59.5 | 574.2 | 189.4 |  |  | 22.1 | 84.1 |  | 0 | 180.5 | 194.9 | 195.6 | 280.6 |  |  | 138.1 | 3 |  |  |  | 100.3 | 7.8 | 5.3 | 22.4 | 50.1 | 67.2 |  |  |  | 6.4548 | 0 | 27 | 45 | 18.1 | 17.4 | 12.4 | 54.3 | 176.4 | 177.1 | 180.3 | 58.6 | 16 | 19 | 0 | 20.1 |  |  | 6.8 | 60.2 |  |  |  | 0 | 47.9 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 40.4 | 151.5 | 151.4 | 151.2 | 237.4 | 68.6 | 34.1 |  |  |  | 26 |  |  | 4.2 | 0.9 | 60.6 | 77.8 | 62.8 | 67.8 | 28.3 | 117.7 | 48.1 | 48.9 | 140.7 | 142.8 | 168.4 | 182.9 |  |  |  |  | 208.9 | 101.3 | 8.2 | 7.6 | 124.4 | 0 | 13.1 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 17.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 27.7 | 82.4 | 0 | 1.8 | 12.2 | 1.4 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.2 | 3.8 | 2.9 | 3.8 | 23.4 | 25.2 | 0 | 113.3 | 109.9 | 16.7 | 12.1 | 0 | 4.1 | 1.8 | 7.6 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.5 | 158 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 19.2 | 10 | 8.9 |  |  | 15.1 | 13 | 6.9 | 8.1 | 8.4 | 6572.3548 | 19.8 | 0 | 3.3 | 5.6 | 28.35 | 9.5 | 2.7 | 6.1 | 75.35
01/08/2026 | 02:30 | 63.6 | 475.9 | 150.7 |  |  | 22.3 | 85.9 |  | 0 | 180.4 | 194.6 | 194.1 | 279.8 |  |  | 150.5 | 3 |  |  |  | 101.7 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 50.2 | 85.5 |  |  |  | 6.4544 | 0 | 27 | 52.6 | 18.9 | 17.4 | 12.3 | 52.1 | 172.8 | 173.3 | 177.3 | 60.8 | 17 | 22 | 0 | 24.8 |  |  | 6.7 | 60.3 |  |  |  | 0 | 48.8 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 48.5 | 168.7 | 166.2 | 197.2 | 256.8 | 70.2 | 34.3 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 95.6 | 86.1 | 63.1 | 68.1 | 28.5 | 117.8 | 48.3 | 49.1 | 141.1 | 143.5 | 169.3 | 183.3 |  |  |  |  | 208.8 | 101.3 | 8.2 | 7.5 | 125.4 | 0 | 14.6 |  | 0 | 4.5 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 17.6 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 27.7 | 82.4 | 0 | 1.8 | 12.3 | 1.4 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 24.2 | 28.2 | 0 | 110.2 | 111.1 | 20.6 | 13.7 | 0 | 4.1 | 1.8 | 7.5 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.9 | 147.8 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 19.4 | 10 | 9 |  |  | 14.9 | 13.4 | 8.5 | 8.1 | 9.6 | 6633.2544 | 20.1 | 0 | 3.3 | 5.6 | 28.37 | 9.5 | 2.6 | 6.1 | 75.57
01/08/2026 | 03:00 | 58.7 | 399 | 119.5 |  |  | 22.3 | 87.7 |  | 0 | 180.5 | 194.6 | 194.9 | 280.1 |  |  | 149.1 | 3 |  |  |  | 101.3 | 7.7 | 5.3 | 22.4 | 50.3 | 84.1 |  |  |  | 6.4547 | 0 | 27.2 | 55.6 | 19.2 | 17.4 | 12.3 | 54.8 | 172.5 | 171.8 | 177.2 | 102.3 | 16.3 | 21.5 | 0 | 23.9 |  |  | 6.7 | 60.5 |  |  |  | 0 | 25.5 | 0 |  | 41.1 |  |  |  | 91.3 | 168.5 | 167.4 | 197.1 | 255.7 | 67.9 | 34.4 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 91.9 | 84.3 | 62.8 | 67.9 | 28.2 | 117.9 | 48.3 | 49.1 | 141.1 | 143.6 | 168.6 | 183.7 |  |  |  |  | 208.9 | 101.2 | 8.2 | 7.6 | 125.3 | 0 | 13.6 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 17.5 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 15.4 | 0 | 0 | 27.7 | 82.3 | 0 | 2 | 8.6 | 1.4 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.8 | 3.8 | 2.9 | 3.8 | 23.6 | 25.9 | 0 | 105.2 | 108.3 | 19.2 | 12.9 | 0 | 4.1 | 1.8 | 7.5 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.5 | 150.8 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 19.2 | 10 | 8.8 |  |  | 15.6 | 13.5 | 8.6 | 8.1 | 8.9 | 6561.1547 | 20.5 | 0 | 3.3 | 5.6 | 28.34 | 9.5 | 2.7 | 6 | 75.94
01/08/2026 | 03:30 | 52.8 | 391.9 | 117.5 |  |  | 21.5 | 83 |  | 0 | 179.6 | 195.4 | 195.4 | 281.5 |  |  | 188.9 | 2.7 |  |  |  | 98.1 | 7.1 | 5.1 | 22.6 | 46.7 | 21.9 |  |  |  | 6.4547 | 0 | 29.6 | 47.4 | 18.8 | 17.4 | 12 | 54.3 | 167.4 | 168.3 | 177.6 | 99.5 | 16.2 | 18.1 | 0 | 19.3 |  |  | 6.7 | 59.7 |  |  |  | 0 | 24.3 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 89 | 168.8 | 167.8 | 198.3 | 256.9 | 66.4 | 34.4 |  |  |  | 25 |  |  | 4.2 | 0.9 | 57.4 | 71 | 61.3 | 66.9 | 29 | 118.1 | 48.4 | 49.1 | 141.1 | 143.6 | 168.5 | 184.1 |  |  |  |  | 208.7 | 101.3 | 8.2 | 7.4 | 126.8 | 0 | 13.2 |  | 0 | 4.4 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 17.3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 27.7 | 82.4 | 0 | 2 | 7.6 | 1.4 |  | 4.3 | 0 | 0 | 4.9 | 3.8 | 2.9 | 3.8 | 27.3 | 22 | 0 | 114.2 | 107.7 | 18.8 | 14 | 0 | 4.1 | 1.8 | 7.6 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.1 | 156.8 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 19.4 | 10 | 8.9 |  |  | 16 | 13.5 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 6450.2547 | 21 | 0 | 3.3 | 5.6 | 28.33 | 9.5 | 2.9 | 6.1 | 76.73
01/08/2026 | 04:00 | 63 | 405.4 | 121.2 |  |  | 22 | 86.9 |  | 0 | 180.7 | 193.3 | 192.9 | 277.5 |  |  | 113.1 | 3 |  |  |  | 105.5 | 8.3 | 5.3 | 22.5 | 42.1 | 28.2 |  |  |  | 6.4554 | 0 | 29.6 | 56.2 | 21.7 | 17.4 | 12 | 55.4 | 177.9 | 178.4 | 181 | 103.8 | 18.3 | 18.9 | 0 | 22.5 |  |  | 6.7 | 60.8 |  |  |  | 0 | 26 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 92.1 | 167.1 | 166.4 | 197.5 | 255.5 | 70.7 | 34.6 |  |  |  | 27 |  |  | 4.2 | 0.9 | 99.8 | 86.4 | 63.7 | 67.8 | 30.2 | 118.1 | 48.4 | 49.2 | 141.1 | 143.3 | 169.1 | 183.5 |  |  |  |  | 208.8 | 101.3 | 8.2 | 7.6 | 126.9 | 0 | 14.5 |  | 0 | 4.4 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 18.2 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 27.7 | 82.5 | 0 | 2 | 7.6 | 1.4 |  | 4.6 | 0 | 0 | 4.9 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 23.8 | 20.6 | 0 | 113.2 | 112.7 | 19.6 | 13.3 | 0 | 4.1 | 1.8 | 7.5 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.2 | 148.6 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 19.3 | 10 | 9 |  |  | 14.2 | 11.3 | 8.9 | 10 | 9.7 | 6519.9554 | 21.2 | 0 | 3.3 | 5.6 | 28.33 | 9.5 | 2.7 | 6 | 76.63
01/08/2026 | 04:30 | 59.5 | 398.3 | 120.7 |  |  | 22.1 | 88.7 |  | 0 | 179.3 | 196.8 | 196.7 | 281 |  |  | 152.2 | 3 |  |  |  | 101.3 | 7.8 | 5.3 | 22.6 | 42.2 | 24.8 |  |  |  | 6.4551 | 0 | 29.6 | 58.4 | 21.9 | 17.4 | 12 | 52.6 | 176.9 | 176.8 | 180.9 | 101 | 18 | 22 | 0 | 24.4 |  |  | 6.7 | 60.3 |  |  |  | 0 | 25.5 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 91.3 | 167.2 | 165.8 | 197.5 | 256.4 | 68.8 | 34.5 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.2 | 0.9 | 102.5 | 87.5 | 62.8 | 69.6 | 29.7 | 118 | 48.4 | 49.2 | 141 | 143.2 | 168.7 | 183 |  |  |  |  | 208.9 | 101.3 | 8.2 | 7.4 | 126.8 | 0 | 15 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 17.7 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 15.4 | 0 | 0 | 27.7 | 82.4 | 0 | 2 | 7.6 | 1.4 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.9 | 3.9 | 3 | 3.8 | 21.3 | 21.8 | 0 | 104.3 | 111.7 | 16.1 | 11.6 | 0 | 4.1 | 1.9 | 7.4 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.1 | 120.9 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 19.4 | 10 | 9.2 |  |  | 16.2 | 11.3 | 8.3 | 9 | 9.9 | 6483.4551 | 21.1 | 0 | 3.3 | 5.6 | 28.29 | 9.5 | 2.6 | 6 | 76.39
01/08/2026 | 05:00 | 61.6 | 470.4 | 128 |  |  | 22.4 | 88.7 |  | 0 | 179.4 | 194.8 | 194.3 | 279.8 |  |  | 100 | 3 |  |  |  | 101.2 | 7.8 | 5.3 | 22.4 | 42.4 | 108 |  |  |  | 6.4554 | 0 | 32.1 | 63.3 | 21.8 | 17.4 | 12 | 52 | 173.5 | 173.1 | 177.2 | 101.6 | 15.9 | 25 | 0 | 26.8 |  |  | 6.7 | 60.8 |  |  |  | 0 | 48.2 | 0 |  | 41.1 |  |  |  | 91.5 | 168.1 | 166.9 | 197.7 | 256 | 68.8 | 34.5 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 124.6 | 95.6 | 63 | 69.8 | 29.7 | 117.7 | 48.2 | 49.1 | 140.4 | 142.7 | 168.5 | 182.6 |  |  |  |  | 209 | 101.2 | 8.2 | 7.5 | 125.4 | 0 | 15.1 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 17.6 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 15.4 | 0 | 0 | 27.7 | 82.4 | 0 | 2 | 7.7 | 1.3 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.8 | 3.9 | 3.1 | 4.3 | 18 | 24.9 | 0 | 96.6 | 97.3 | 12.8 | 10.2 | 0 | 4.2 | 2.1 | 7.4 | 3 | 3.8 | 3.9 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.6 | 127.5 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 19.3 | 10.1 | 9.1 |  |  | 16.4 | 12.1 | 9 | 9.1 | 9.1 | 6621.0554 | 21.1 | 2.9 | 3.3 | 5.6 | 28.25 | 9.5 | 2.7 | 6 | 79.35
01/08/2026 | 05:30 | 58.6 | 499.5 | 149.7 |  |  | 21.7 | 88 |  | 0 | 180.5 | 198.7 | 198.2 | 279.4 |  |  | 154.7 | 2.9 |  |  |  | 100.2 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 42.5 | 110.2 |  |  |  | 6.454 | 0 | 33 | 70.5 | 22.2 | 17.4 | 12.1 | 54.6 | 171.9 | 172.5 | 178.7 | 102.3 | 14.7 | 24.9 | 0 | 30.4 |  |  | 6.7 | 60.2 |  |  |  | 0 | 48.3 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 91.6 | 166.9 | 165.3 | 197.8 | 255.7 | 68.5 | 34.5 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.2 | 0.9 | 149 | 101.4 | 62.8 | 69.9 | 29.7 | 118.4 | 48.4 | 49.2 | 141.9 | 144.2 | 169.4 | 184.1 |  |  |  |  | 209.1 | 101.3 | 8.1 | 7.7 | 122.8 | 0 | 15.3 |  | 0 | 4.3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 17.8 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 15.4 | 0 | 0 | 27.7 | 82.3 | 0 | 1.7 | 11.6 | 1.3 |  | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 4.3 | 19.9 | 22.3 | 0 | 64.6 | 92.1 | 7.6 | 8.1 | 0 | 4.3 | 2.1 | 7.3 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67.1 | 75.5 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 19.2 | 10 | 9.2 |  |  | 16.1 | 14.5 | 8.7 | 9 | 9.6 | 6652.454 | 21.1 | 3.2 | 3.3 | 5.6 | 28.32 | 9.5 | 2.6 | 6.1 | 79.72
01/08/2026 | 06:00 | 148.1 | 497.5 | 157.5 |  |  | 22.1 | 87.7 |  | 0 | 180 | 198.4 | 203.5 | 284.3 |  |  | 248.5 | 3 |  |  |  | 99.4 | 8.1 | 5.4 | 22.6 | 70.4 | 24.5 |  |  |  | 6.4554 | 0 | 30.3 | 64.5 | 22.4 | 17.4 | 12.1 | 56.8 | 175.8 | 176.5 | 181.3 | 101.8 | 22.2 | 25.1 | 0 | 21.7 |  |  | 6.7 | 60.9 |  |  |  | 0 | 48.2 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 91.4 | 166.7 | 166.3 | 199.9 | 257 | 68.9 | 34.8 |  |  |  | 26 |  |  | 4.2 | 0.9 | 127.6 | 94.7 | 62.8 | 69.7 | 29.6 | 117.6 | 48.2 | 49.2 | 140.9 | 143.5 | 168.6 | 183.6 |  |  |  |  | 209.3 | 101.2 | 8.2 | 7.6 | 127.4 | 0 | 15.1 |  | 0 | 4.2 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 17.5 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 27.7 | 82.4 | 0 | 2.4 | 12.1 | 1.3 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 4.4 | 22.3 | 18.3 | 0 | 53.2 | 66.9 | 5.4 | 5.1 | 0 | 4.3 | 2.2 | 7.4 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.2 | 36.9 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 19.5 | 10 | 9 |  |  | 15.9 | 15.1 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 6659.1554 | 20.8 | 3.2 | 3.3 | 5.6 | 28.32 | 9.5 | 2.5 | 6 | 79.22
01/08/2026 | 06:30 | 73.6 | 499.5 | 160 |  |  | 21.9 | 91.1 |  | 0 | 180.6 | 199.4 | 203 | 286.5 |  |  | 352.4 | 3 |  |  |  | 103.9 | 7.7 | 5.3 | 22.4 | 70.1 | 88.4 |  |  |  | 6.4559 | 0 | 31.7 | 0 | 23.1 | 17.4 | 12.1 | 52.1 | 178.5 | 178.5 | 180.9 | 102.5 | 0 | 24.7 | 0 | 42.6 |  |  | 6.7 | 60.4 |  |  |  | 0 | 48.5 | 0 |  | 42 |  |  |  | 91.7 | 167.4 | 166 | 199.1 | 257.1 | 69.4 | 34.6 |  |  |  | 26.5 |  |  | 4.2 | 0.9 | 114.1 | 93.9 | 63.1 | 62.9 | 29.8 | 118.2 | 48.3 | 49.1 | 141.3 | 143.6 | 169.1 | 183.8 |  |  |  |  | 209.5 | 101.3 | 8.2 | 7.6 | 125.1 | 1.9 | 15.2 |  | 0 | 4.4 | 9.9 | 2 | 3.9 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 17.9 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 15.4 | 0.4 | 0.1 | 27.6 | 81.7 | 0.1 | 2.4 | 12 | 1.3 |  | 4.7 | 0 | 0 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 4.3 | 25.4 | 14.3 | 0.3 | 27.3 | 33.1 | 3.5 | 2.6 | 0 | 4.3 | 2.4 | 7.6 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 17.6 | 4.3 | 0 | 4.1 | 0.6 | 22.1 | 22 | 3.2 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 19.2 | 10 | 8.5 |  |  | 16.2 | 15.1 | 7.6 | 9.9 | 11.4 | 6614.6559 | 21 | 3.9 | 3.3 | 5.7 | 28.25 | 9.5 | 2.6 | 5.9 | 80.15
01/08/2026 | 07:00 | 24.8 | 497.5 | 158.2 |  |  | 11.8 | 89.8 |  | 0 | 180.6 | 198.9 | 203.2 | 286.8 |  |  | 342.8 | 3 |  |  |  | 101.2 | 7.3 | 5.2 | 22.5 | 63.8 | 67 |  |  |  | 6.456 | 0 | 32 | 0 | 22.6 | 17.4 | 12.1 | 53.7 | 174.6 | 174.9 | 181.4 | 102 | 0 | 23.7 | 0 | 39.7 |  |  | 6.7 | 60.1 |  |  |  | 0 | 48.1 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 90.7 | 168.4 | 167 | 198.5 | 255.9 | 68.1 | 34.6 |  |  |  | 25.7 |  |  | 4.2 | 0.9 | 95.4 | 84.6 | 64.8 | 61.9 | 29.5 | 118.1 | 48.2 | 49 | 141.4 | 143.7 | 169.4 | 183.7 |  |  |  |  | 209.5 | 101.4 | 8.2 | 7.6 | 120.1 | 16.9 | 15.5 |  | 0 | 4.2 | 9.9 | 2 | 44.4 | 22.8 | 0.5 | 1 | 2.5 | 17.5 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 15.1 | 1.3 | 1.1 | 27.2 | 79.1 | 0.5 | 2.4 | 12 | 1.3 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 4.2 | 26 | 14.5 | 7.9 | 19.1 | 26.4 | 1.6 | 2 | 0.5 | 4.3 | 2.6 | 7.5 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 17.1 | 55.6 | 2.1 | 36.4 | 0.6 | 20.7 | 13.8 | 30.7 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 5.9 | 19.4 | 10 | 9.1 |  |  | 15.8 | 14.1 | 7.3 | 10.1 | 9.8 | 6632.656 | 21 | 4 | 0 | 5.7 | 28.25 | 9.5 | 2.5 | 5.9 | 76.85
01/08/2026 | 07:30 | 22.7 | 500.1 | 159.9 |  |  | 11.8 | 90.3 |  | 0 | 180.4 | 198.6 | 203.6 | 288 |  |  | 259.1 | 2.9 |  |  |  | 100.1 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 32.4 | 51.6 |  |  |  | 6.4558 | 0 | 32 | 0 | 21.8 | 17.2 | 12.4 | 55.2 | 174.3 | 175 | 181.4 | 102.3 | 0 | 19.1 | 0 | 41.2 |  |  | 6.8 | 60.1 |  |  |  | 0 | 48.3 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 91.2 | 168.4 | 167 | 196.5 | 256.3 | 68.5 | 34.6 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 124.6 | 76.3 | 65.9 | 62.1 | 29.2 | 118.1 | 48.4 | 49.1 | 141.8 | 144.2 | 170.1 | 183.5 |  |  |  |  | 209.3 | 101.4 | 8.3 | 7.6 | 115.4 | 40.8 | 15.2 |  | 0 | 4.2 | 9.9 | 1.1 | 106.3 | 53.4 | 0.5 | 1 | 2.6 | 17.6 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 14.8 | 1.3 | 1 | 26.5 | 69 | 1.1 | 2 | 12 | 1.3 |  | 4.6 | 0 | 0.1 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 4.9 | 24.8 | 15.6 | 18.3 | 20 | 26.6 | 3.3 | 0.9 | 11.6 | 4.4 | 2.4 | 7 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 15 | 132.7 | 4.5 | 80.3 | 0.6 | 12 | 7.9 | 66 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 4.5 | 5.9 | 19.3 | 10 | 8.9 |  |  | 15.5 | 14.1 | 6.9 | 11 | 9.9 | 6793.7558 | 21 | 3.8 | 0 | 5.7 | 28.27 | 9.5 | 2.3 | 5.9 | 76.47
01/08/2026 | 08:00 | 35.2 | 399.4 | 121.2 |  |  | 12.2 | 94.1 |  | 0 | 179.3 | 197.6 | 201.1 | 285.5 |  |  | 220.9 | 3 |  |  |  | 99.6 | 8.2 | 5.2 | 22.6 | 32.4 | 59.6 |  |  |  | 6.456 | 0 | 31.2 | 0 | 22.7 | 17 | 12.3 | 56.6 | 178.3 | 179.2 | 181.3 | 101.9 | 0 | 19.2 | 0 | 50.8 |  |  | 6.8 | 60.7 |  |  |  | 0 | 48.5 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 91.9 | 168.6 | 165.2 | 198.2 | 255.5 | 70.5 | 34.5 |  |  |  | 26.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 105.3 | 84.7 | 66.4 | 61.7 | 29.3 | 117.7 | 48.2 | 48.9 | 140.7 | 143.2 | 169 | 182.7 |  |  |  |  | 208.7 | 101 | 8.2 | 7.6 | 104.5 | 61.5 | 15.7 |  | 0 | 4.4 | 9.8 | 1.2 | 153.3 | 76.5 | 0.5 | 1 | 2.6 | 18.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 14.4 | 1.5 | 1.3 | 25.6 | 74.5 | 1.9 | 2.4 | 12.2 | 1.3 |  | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 5 | 27.2 | 27.9 | 27.6 | 12 | 33 | 1.1 | 0 | 21.7 | 4.4 | 2.1 | 7.5 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 17.7 | 190.2 | 7.1 | 117.6 | 0.6 | 6.7 | 6.7 | 85.3 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 6.8 | 5.9 | 19.4 | 10 | 8.9 |  |  | 15.3 | 14.1 | 7.9 | 10.5 | 10.6 | 6872.656 | 20.8 | 3.8 | 0 | 5.7 | 28.19 | 9.5 | 2.4 | 5.9 | 76.29
01/08/2026 | 08:30 | 15 | 545.4 | 180.5 |  |  | 11.7 | 89.1 |  | 0 | 179.5 | 198.2 | 202 | 283 |  |  | 236.1 | 2.8 |  |  |  | 99.7 | 7.4 | 5.2 | 22.6 | 44.5 | 48.5 |  |  |  | 6.4556 | 0 | 31 | 0 | 21 | 17 | 12.2 | 56.9 | 172.2 | 173.1 | 181.4 | 99.5 | 0 | 17.8 | 0 | 41.9 |  |  | 6.7 | 59.5 |  |  |  | 0 | 47.8 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 89.5 | 167.1 | 166.1 | 197.6 | 254.1 | 66.7 | 34.4 |  |  |  | 25.1 |  |  | 4.2 | 0.9 | 119.8 | 72.1 | 64.8 | 61 | 28.4 | 117.9 | 48 | 48.9 | 141.2 | 143.8 | 169.6 | 183.8 |  |  |  |  | 208.3 | 100.3 | 8.2 | 7.6 | 117.1 | 66.2 | 15.5 |  | 0 | 4 | 10 | 1.3 | 161.4 | 81.7 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 17.3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 14.4 | 2.3 | 2 | 27 | 73.7 | 3.7 | 1.9 | 12.2 | 1.3 |  | 4.5 | 0.1 | 0.6 | 4 | 3.3 | 3.2 | 5.1 | 27.4 | 36 | 31.5 | 32 | 63 | 1.7 | 1.9 | 39.7 | 4.4 | 2.1 | 7.8 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 17.6 | 198.4 | 9.2 | 122 | 0.6 | 5.2 | 7.4 | 89.5 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 8.8 | 5.9 | 19.4 | 10 | 8.6 |  |  | 15.6 | 14.1 | 8.6 | 10.9 | 9.7 | 7160.9556 | 20.7 | 3.8 | 0 | 6 | 28.1 | 9.5 | 2.3 | 5.8 | 76.2
01/08/2026 | 09:00 | 24.5 | 550.3 | 180.7 |  |  | 11.8 | 94.1 |  | 0 | 178.2 | 197.6 | 201.4 | 282.4 |  |  | 293.3 | 2.9 |  |  |  | 100.4 | 7.6 | 5.2 | 22.5 | 50.3 | 33.9 |  |  |  | 6.457 | 0 | 31 | 0 | 21.8 | 17.2 | 12.2 | 54.8 | 175.5 | 175.6 | 181.5 | 102.1 | 0 | 24.9 | 0 | 107.5 |  |  | 6.7 | 60.2 |  |  |  | 0 | 48.2 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 91.1 | 165.9 | 164.3 | 197 | 253.2 | 68.6 | 34.3 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.2 | 0.9 | 134.1 | 86.1 | 66 | 61.6 | 29 | 117.5 | 47.9 | 48.7 | 141.4 | 143.6 | 169.7 | 183.1 |  |  |  |  | 207.6 | 100.1 | 8.2 | 7.6 | 120.4 | 67.6 | 14.1 |  | 0.1 | 4.3 | 10 | 1.2 | 166.1 | 84.5 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 17.8 | 0 | 3.1 | 3.5 | 14.5 | 2.6 | 2.6 | 27.3 | 72 | 4.7 | 1.9 | 12.2 | 1.3 |  | 0 | 0.1 | 0.8 | 4.3 | 3.1 | 3.2 | 5.1 | 27.4 | 42.4 | 31.6 | 50.1 | 66.5 | 4.2 | 5.2 | 40.8 | 4.4 | 2.1 | 8.4 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 17.7 | 204.8 | 11.2 | 122.7 | 0.6 | 1.9 | 5.1 | 90.3 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 10.6 | 5.9 | 19.3 | 10 | 10.5 |  |  | 16.3 | 14.1 | 8.5 | 11 | 10 | 7388.957 | 20.8 | 3.9 | 3.1 | 5.7 | 28.02 | 9.5 | 2.4 | 5.9 | 79.32
01/08/2026 | 09:30 | 27.6 | 587.1 | 192.9 |  |  | 12.1 | 94.2 |  | 0 | 176.7 | 196.3 | 199.4 | 284.5 |  |  | 293.7 | 3 |  |  |  | 97.9 | 7.3 | 5.3 | 22.5 | 50.3 | 27.3 |  |  |  | 6.4576 | 0 | 31 | 0 | 21.3 | 17.2 | 12.2 | 56.8 | 175.7 | 175.9 | 180.9 | 101.9 | 0 | 25.4 | 14.9 | 52.1 |  |  | 6.8 | 60.6 |  |  |  | 0 | 48.2 | 0 |  | 41.2 |  |  |  | 91.5 | 165.4 | 165.2 | 195.7 | 251.7 | 68 | 34.2 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 208.9 | 85.3 | 66 | 60.9 | 29.6 | 117 | 47.7 | 48.5 | 140.8 | 143.2 | 168.4 | 182.3 |  |  |  |  | 207.1 | 99.3 | 8.2 | 6.3 | 115.2 | 68.8 | 14.4 |  | 0.1 | 4.2 | 9.9 | 1.2 | 167.2 | 85.3 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 17.5 | 0 | 0 | 3.5 | 14.1 | 3.8 | 3.8 | 27 | 62.7 | 7 | 1.9 | 12.3 | 1.3 |  | 2.9 | 0.2 | 0.9 | 4.6 | 3.1 | 3.2 | 5.1 | 27.7 | 46.5 | 31.9 | 66.8 | 77.7 | 7.9 | 5.8 | 41.3 | 4.4 | 2 | 8.3 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 16.7 | 206.5 | 12.8 | 123.1 | 0.6 | 2.2 | 7.6 | 90.9 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 12.3 | 5.9 | 19.3 | 10 | 10.6 |  |  | 15.6 | 14 | 8.4 | 10.5 | 9.8 | 7491.9576 | 20.5 | 3.9 | 3.1 | 5.7 | 27.83 | 9.5 | 2.3 | 5.9 | 78.73
01/08/2026 | 10:00 | 29.2 | 644.8 | 212.9 |  |  | 12 | 89.7 |  | 0 | 177.6 | 197.4 | 200.2 | 283.6 |  |  | 207.7 | 3 |  |  |  | 102.4 | 7.4 | 5.2 | 22.6 | 50.2 | 43.7 |  |  |  | 6.4585 | 0 | 31 | 20.2 | 21.9 | 17 | 12.2 | 55.8 | 175.8 | 176.7 | 181.1 | 101.8 | 14.6 | 22 | 14.5 | 62.4 |  |  | 6.7 | 60.3 |  |  |  | 2.5 | 57.6 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 91.2 | 166 | 164.9 | 196.2 | 252.2 | 68.6 | 34 |  |  |  | 26 |  |  | 4.2 | 0.9 | 150 | 77.4 | 66.2 | 59.9 | 29.6 | 117.4 | 47.9 | 48.6 | 141.3 | 143.3 | 168.8 | 182.5 |  |  |  |  | 207.4 | 100.4 | 8.1 | 6.1 | 123.5 | 69.6 | 14.2 |  | 0.1 | 4.2 | 9.9 | 1.2 | 167.5 | 85.2 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 17.6 | 0 | 0 | 3.5 | 14.1 | 5.6 | 6.5 | 30.6 | 77.3 | 9.8 | 1.9 | 12.1 | 1.2 |  | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 4.9 | 3 | 3.1 | 5 | 27.4 | 41.5 | 31.8 | 60.5 | 74.3 | 9.1 | 7.8 | 41.8 | 4.4 | 2 | 8.3 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 17.4 | 208.1 | 14.7 | 123.9 | 0.6 | 11.9 | 38.3 | 91.7 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 13.6 | 5.9 | 19.5 | 10 | 9.6 |  |  | 15.5 | 11.7 | 8.3 | 10.5 | 9.5 | 7560.4585 | 20.3 | 3.9 | 3.1 | 5.7 | 27.66 | 9.5 | 0 | 5.9 | 76.06
01/08/2026 | 10:30 | 28.6 | 509.8 | 200 |  |  | 11.9 | 92.3 |  | 0 | 178.7 | 194 | 194.2 | 278.5 |  |  | 187 | 3 |  |  |  | 102 | 7.6 | 5.2 | 22.5 | 49.6 | 29.2 |  |  |  | 6.4586 | 0 | 31 | 52 | 20.1 | 17 | 12.2 | 55 | 175.3 | 175 | 181.7 | 101.7 | 17.6 | 21.6 | 14.7 | 43.3 |  |  | 6.8 | 60.2 |  |  |  | 1.1 | 70.3 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 90.6 | 167.5 | 166 | 197.4 | 251.3 | 67.7 | 34.3 |  |  |  | 25.7 |  |  | 4.2 | 0.9 | 122.3 | 73 | 65.9 | 59.9 | 29.4 | 117.1 | 47.6 | 48.4 | 141 | 143.1 | 168.6 | 182.2 |  |  |  |  | 207.5 | 100.4 | 8.1 | 6 | 123 | 70.4 | 15.1 |  | 0.1 | 4.3 | 9.9 | 1.2 | 168.2 | 85.6 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 17.5 | 3.3 | 0 | 3.5 | 14.1 | 10.2 | 12.7 | 30.7 | 80.2 | 13.6 | 2.4 | 15.5 | 1.2 |  | 5.5 | 0.2 | 1.2 | 4.9 | 2.8 | 3.2 | 5.2 | 27 | 45 | 31.5 | 83 | 80.9 | 8.1 | 11.4 | 41.8 | 4.4 | 2 | 7.9 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 18.1 | 209 | 15.5 | 123.1 | 0.6 | 65.8 | 82.5 | 91.6 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 14.6 | 5.9 | 19.4 | 9.9 | 6.6 |  |  | 15.5 | 5.1 | 6.1 | 10.5 | 9 | 7507.2586 | 20.5 | 3.8 | 3.1 | 5.7 | 27.49 | 9.5 | 0 | 5.9 | 75.99
01/08/2026 | 11:00 | 31.1 | 496.2 | 157.4 |  |  | 12.3 | 95.8 |  | 0 | 178.5 | 195.5 | 195.5 | 281.2 |  |  | 189.8 | 3 |  |  |  | 102.6 | 7.7 | 5.1 | 22.4 | 50.3 | 109.2 |  |  |  | 6.4583 | 0 | 30.1 | 61.5 | 20.3 | 16.8 | 12.2 | 54.4 | 177 | 176.8 | 181 | 99.8 | 4.3 | 21.8 | 14.9 | 109 |  |  | 6.7 | 60.5 |  |  |  | 5.1 | 70.5 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 91.1 | 168 | 166.8 | 198.4 | 251.7 | 68.7 | 34 |  |  |  | 25.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 154.9 | 90.2 | 65.9 | 59.8 | 29.5 | 117.1 | 47.5 | 48.3 | 140.5 | 142.5 | 168.4 | 182.1 |  |  |  |  | 207.3 | 100.1 | 8.1 | 5.9 | 119.9 | 69.7 | 15.7 |  | 0.5 | 4.3 | 9.9 | 1.2 | 167.9 | 85.3 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 17.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 14.1 | 13 | 16.1 | 30.8 | 80.5 | 16.2 | 2.4 | 17.2 | 1.2 |  | 4.5 | 0.3 | 1.2 | 4.9 | 2.8 | 3.1 | 5.1 | 27.9 | 43.3 | 31.3 | 84.5 | 94.1 | 10.4 | 7.5 | 41.7 | 4.2 | 1.9 | 7.6 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 17.7 | 208.6 | 15.9 | 122 | 0.6 | 89.6 | 108.3 | 91.2 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 15.2 | 5.9 | 19.4 | 10 | 6.7 |  |  | 16.1 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | 9 | 7732.8583 | 20.4 | 3.8 | 3.1 | 5.6 | 27.31 | 9.5 | 0 | 5.8 | 75.51
01/08/2026 | 11:30 | 30 | 547.8 | 162.1 |  |  | 12.2 | 91.4 |  | 0 | 176.9 | 194.2 | 194.9 | 280.9 |  |  | 230.3 | 3 |  |  |  | 100.6 | 7.9 | 5.1 | 22.3 | 50.3 | 84.5 |  |  |  | 6.4585 | 0 | 29.5 | 50.9 | 20.9 | 17 | 12.3 | 54.9 | 177.2 | 177.4 | 180.6 | 102.5 | 20.7 | 25.8 | 15.8 | 108.6 |  |  | 6.7 | 60.6 |  |  |  | 0 | 70.8 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 91.3 | 167.5 | 165.1 | 197.1 | 251.1 | 68.7 | 34.1 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 173.6 | 88.2 | 66 | 59.9 | 29.8 | 116.5 | 47.3 | 48.1 | 139.6 | 141.6 | 167.3 | 181.2 |  |  |  |  | 206.9 | 100.1 | 8.1 | 5.9 | 117.9 | 70.7 | 15.4 |  | 0.2 | 4.3 | 9.9 | 1.2 | 168.7 | 85.5 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 17.6 | 3.7 | 0 | 3.5 | 14.1 | 12.9 | 15.9 | 30.7 | 79.5 | 16.2 | 2.1 | 17.2 | 1.2 |  | 4.4 | 0.4 | 1.3 | 4.9 | 2.8 | 3.1 | 5.1 | 26.9 | 46.3 | 31.4 | 83.6 | 93.8 | 7.8 | 11.2 | 41.6 | 4.2 | 1.9 | 7.6 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 17.7 | 209.9 | 16.2 | 121.5 | 0.6 | 80.9 | 100.5 | 90.8 |  | 3.9 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 15.4 | 5.8 | 19.2 | 10 | 6.5 |  |  | 15.8 | 5.1 | 4.8 | 10.5 | 8.9 | 7791.9585 | 20.3 | 3.9 | 3.1 | 5.6 | 27.17 | 9.5 | 0 | 5.9 | 75.47
01/08/2026 | 12:00 | 27.2 | 551.9 | 178.2 |  |  | 12 | 89 |  | 79.4 | 178 | 196 | 195.9 | 281.8 |  |  | 268.4 | 3 |  |  |  | 97.8 | 7.4 | 5.1 | 22.3 | 50.6 | 81.2 |  |  |  | 6.4772 | 0 | 31 | 51.5 | 20.6 | 17 | 12.3 | 56.7 | 176.6 | 176.7 | 181 | 101.7 | 18 | 25 | 14.8 | 95.2 |  |  | 6.8 | 60 |  |  |  | 0 | 70.4 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 90.9 | 168.2 | 165.6 | 197.3 | 250.3 | 68.6 | 33.7 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 118.5 | 86.2 | 65.7 | 59.8 | 28.7 | 117.2 | 47.5 | 48.2 | 140.5 | 142.6 | 168.9 | 182 |  |  |  |  | 207 | 100.2 | 8.1 | 5.9 | 30 | 71.4 | 15.6 |  | 0.2 | 4.2 | 9.9 | 1.2 | 169.4 | 85.9 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 17.6 | 3.7 | 0 | 3.5 | 14.1 | 12.9 | 16 | 30.8 | 77.5 | 16 | 2.2 | 17.5 | 1.2 |  | 4.4 | 0.3 | 1.3 | 4.9 | 2.8 | 2.8 | 4.9 | 25.4 | 39.8 | 31.5 | 90.3 | 94.6 | 9.2 | 8.3 | 41.6 | 4.2 | 1.9 | 7.6 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 18.2 | 211.8 | 16.3 | 122.3 | 0.6 | 89.4 | 91.3 | 91.2 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 15.6 | 5.8 | 19.2 | 10 | 10.5 |  |  | 15.2 | 5.1 | 5.3 | 10.5 | 8.6 | 7769.3772 | 19.9 | 3.9 | 3.1 | 5.6 | 27.04 | 9.5 | 0 | 5.8 | 74.84
01/08/2026 | 12:30 | 30.7 | 596.9 | 204.8 |  |  | 12.1 | 91.2 |  | 81.1 | 177.4 | 196 | 197.1 | 281.4 |  |  | 221.4 | 3 |  |  |  | 103.3 | 7.9 | 5 | 22 | 53.2 | 84.9 |  |  |  | 6.4885 | 0 | 30.2 | 53.1 | 20 | 17 | 12.4 | 57 | 176.8 | 177.7 | 180.9 | 102.4 | 12.1 | 26 | 15.7 | 82.2 |  |  | 6.7 | 60.6 |  |  |  | 0 | 70.9 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 91.4 | 167.2 | 165.5 | 196.9 | 251.1 | 69.4 | 33.8 |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.2 | 0.9 | 184.7 | 86.7 | 63.1 | 59.9 | 28.4 | 116.5 | 47.4 | 48.1 | 139.9 | 141.8 | 168.5 | 180.9 |  |  |  |  | 207 | 100.2 | 8.1 | 5.9 | 0 | 71.8 | 15.6 |  | 0.5 | 4.3 | 9.9 | 1.2 | 171.1 | 86.9 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 17.7 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 14.1 | 13.1 | 16.4 | 30.4 | 79 | 16.2 | 2.4 | 17.6 | 1.2 |  | 4.4 | 0.4 | 1.3 | 4.3 | 2.8 | 3 | 4.5 | 24.2 | 40 | 31.5 | 89.6 | 90.9 | 10.8 | 11.6 | 41.7 | 4.2 | 1.9 | 7.3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 18.1 | 213.7 | 16.1 | 123.9 | 0.6 | 49.6 | 53.9 | 92.4 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 15.6 | 5.9 | 19.4 | 10 | 11 |  |  | 15.4 | 5.8 | 5.4 | 10.5 | 9 | 7767.6885 | 20 | 3.9 | 6.3 | 5.6 | 26.83 | 9.5 | 0 | 5.9 | 78.03
01/08/2026 | 13:00 | 31.9 | 601.8 | 199.7 |  |  | 12.1 | 96.7 |  | 82.3 | 177.9 | 196.7 | 200.2 | 283.4 |  |  | 327.2 | 3 |  |  |  | 104.4 | 8.3 | 5.4 | 22 | 60.2 | 43.3 |  |  |  | 6.481 | 0 | 29.6 | 0 | 20.6 | 17 | 12.4 | 53.6 | 179.2 | 178.8 | 181.5 | 102.6 | 12.7 | 20.5 | 15.1 | 44.6 |  |  | 6.7 | 60.9 |  |  |  | 0 | 71.8 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 92 | 166.8 | 164.7 | 196.8 | 250.3 | 70.7 | 34 |  |  |  | 26.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 142.9 | 86.6 | 60.8 | 59.1 | 27.6 | 116.4 | 47.3 | 48.2 | 140.5 | 142.6 | 169 | 181.1 |  |  |  |  | 206.6 | 99.8 | 8.2 | 6.1 | 0 | 71.7 | 15.6 |  | 0.2 | 4.4 | 10.1 | 1.2 | 173.4 | 88 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 17.4 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 14.1 | 13.3 | 16.5 | 29.8 | 77.7 | 16.5 | 2.4 | 17.8 | 1.2 |  | 4.5 | 0.4 | 1.3 | 4.1 | 2.8 | 3.3 | 4.7 | 25.9 | 40.8 | 31.8 | 88.9 | 92.1 | 11.5 | 10.5 | 41.8 | 4.2 | 1.9 | 7.2 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 17.6 | 215.4 | 15.6 | 125.7 | 0.6 | 39.8 | 59.4 | 93.3 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 15.3 | 5.9 | 19.2 | 10 | 10.8 |  |  | 15.9 | 9.2 | 5.2 | 10.3 | 9.2 | 7724.581 | 19.9 | 3.9 | 6.4 | 5.6 | 26.57 | 9.5 | 0 | 5.8 | 77.67
01/08/2026 | 13:30 | 30.2 | 577.9 | 199.4 |  |  | 12.1 | 95.9 |  | 79.8 | 178 | 196.9 | 199.7 | 284.2 |  |  | 266.3 | 3 |  |  |  | 103.6 | 7.8 | 5 | 22 | 60.1 | 25 |  |  |  | 6.4862 | 0 | 29 | 0 | 20.9 | 17 | 12.4 | 56.3 | 177.2 | 177.9 | 180.7 | 101 | 11.9 | 20.3 | 15 | 42.7 |  |  | 6.6 | 60.3 |  |  |  | 0 | 70.9 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 91.6 | 167.4 | 165.9 | 197.7 | 250 | 69.4 | 33.8 |  |  |  | 26 |  |  | 4.2 | 0.9 | 88.8 | 69.6 | 60.2 | 59 | 28.6 | 116.4 | 47.1 | 48 | 139.9 | 141.8 | 168.1 | 180.5 |  |  |  |  | 206 | 99.7 | 8.2 | 5.9 | 0 | 72 | 15.6 |  | 0.2 | 4.3 | 9.9 | 1.2 | 174 | 88.2 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 17.2 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 14.1 | 13.3 | 16.6 | 29.8 | 77.4 | 16.5 | 2.3 | 17.8 | 1.2 |  | 4.4 | 0.4 | 1.2 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | 4.5 | 22.9 | 53.3 | 32.4 | 86 | 92.3 | 14.5 | 10.3 | 41.9 | 4.2 | 1.9 | 7.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 17.9 | 215.5 | 14.9 | 124.8 | 0.6 | 32.5 | 57.1 | 92.7 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 14.7 | 5.9 | 19 | 10 | 9.8 |  |  | 15.5 | 9.2 | 4.7 | 10 | 10 | 7528.0862 | 19.3 | 3.8 | 6.4 | 5.6 | 26.46 | 9.5 | 0 | 5.9 | 76.96
01/08/2026 | 14:00 | 18.1 | 526.4 | 172.2 |  |  | 11.8 | 90.1 |  | 79.9 | 178 | 196.4 | 200.4 | 282.9 |  |  | 346.2 | 3 |  |  |  | 101.5 | 7.2 | 4.9 | 21.8 | 60.1 | 35.6 |  |  |  | 6.4873 | 0 | 29 | 0 | 18.5 | 17 | 12.3 | 54.5 | 174.5 | 174.5 | 180 | 101 | 11.5 | 17.5 | 14.7 | 37.8 |  |  | 6.8 | 80.8 |  |  |  | 0 | 40.1 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 90.2 | 167.1 | 165.2 | 196.7 | 249.6 | 67.1 | 33.7 |  |  |  | 25.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 111.1 | 77.3 | 59 | 58.6 | 28 | 115.5 | 46.6 | 47.4 | 139.3 | 141.2 | 167.9 | 179 |  |  |  |  | 206.7 | 99.9 | 8.1 | 5.9 | 0 | 71.7 | 15.6 |  | 0.1 | 4.2 | 9.9 | 1.2 | 173.6 | 88.2 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 16.9 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 14.1 | 13.2 | 16.5 | 28.4 | 75.3 | 16.4 | 2.1 | 12.8 | 1.2 |  | 4.3 | 0.3 | 1.1 | 4.1 | 3 | 2.8 | 4.4 | 27.3 | 59.9 | 32.4 | 87.2 | 92.7 | 13.7 | 9.8 | 42.6 | 4.3 | 1.9 | 7.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 17.6 | 214.8 | 13.7 | 124.3 | 0.6 | 46.3 | 83.3 | 91.8 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 13.4 | 5.8 | 19.2 | 10 | 9.5 |  |  | 15.1 | 11.1 | 4.9 | 11 | 9.3 | 7543.2873 | 19.1 | 3.9 | 6.4 | 5.6 | 26.4 | 9.5 | 0 | 5.8 | 76.7
01/08/2026 | 14:30 | 21 | 539.1 | 176.2 |  |  | 12.2 | 86.3 |  | 79.7 | 180.2 | 196.9 | 199.8 | 283.5 |  |  | 270.9 | 3.1 |  |  |  | 102.5 | 7.6 | 5.3 | 21.5 | 60.2 | 51.5 |  |  |  | 6.4777 | 0 | 28.4 | 0 | 18.9 | 17 | 12.3 | 55.2 | 177.2 | 177.8 | 181.8 | 101.2 | 19.3 | 26.7 | 15.1 | 50.9 |  |  | 6.7 | 81 |  |  |  | 0 | 42 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 90.6 | 169.1 | 166.5 | 198.1 | 248.6 | 69.3 | 34 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 153.8 | 89.5 | 60 | 59.9 | 26.7 | 115.5 | 46.7 | 47.3 | 140.3 | 142.4 | 168.6 | 179.2 |  |  |  |  | 206.5 | 99.8 | 8.3 | 5.8 | 0 | 71.5 | 15.1 |  | 0.1 | 4.3 | 9.9 | 1.2 | 173.8 | 87.8 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 17.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 14.1 | 13.1 | 16.2 | 25.5 | 68.4 | 16.3 | 1.8 | 10.2 | 1.2 |  | 4.3 | 0.3 | 1 | 4.1 | 3.1 | 3 | 4.5 | 29.5 | 57.5 | 31.9 | 88.9 | 93.6 | 12.3 | 9 | 42.3 | 4.2 | 1.9 | 7.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 18.2 | 216.1 | 12.4 | 124.5 | 0.3 | 101.5 | 105.6 | 91.5 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 12 | 6 | 19 | 10 | 10 |  |  | 15.9 | 12.2 | 6.8 | 11 | 9.8 | 7678.8777 | 18.9 | 0.7 | 6.4 | 5.6 | 26.26 | 9.5 | 0 | 5.9 | 73.26
01/08/2026 | 15:00 | 25.3 | 533.8 | 174.1 |  |  | 12 | 84.9 |  | 81.4 | 177.8 | 196.4 | 200.7 | 281.5 |  |  | 263.3 | 3 |  |  |  | 103.4 | 7.6 | 5.3 | 21.3 | 60.1 | 23 |  |  |  | 6.4733 | 0 | 27 | 0 | 18.2 | 17.2 | 12.3 | 55.3 | 175.8 | 176.4 | 180.5 | 101.2 | 17.9 | 23.7 | 14.9 | 40.4 |  |  | 6.8 | 80.4 |  |  |  | 0 | 41.7 | 25.1 |  | 43.2 |  |  |  | 91.2 | 168.1 | 166.3 | 197.5 | 248.9 | 68.3 | 33.8 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 102.5 | 79.9 | 61.8 | 59.9 | 25 | 115.6 | 46.7 | 47.5 | 139.9 | 141.8 | 168.7 | 178.5 |  |  |  |  | 206.4 | 99.8 | 8.2 | 5.8 | 0 | 70.9 | 15.5 |  | 0.1 | 4.3 | 9.9 | 1.2 | 172.9 | 87.7 | 0.5 | 0.4 | 2.6 | 17.1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 14.1 | 12.3 | 15.7 | 25 | 67.6 | 16.2 | 1.8 | 10.4 | 1.2 |  | 4.3 | 0.3 | 0.9 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 4.5 | 28.2 | 58.5 | 31.4 | 96.3 | 106.2 | 16.5 | 9.6 | 41.5 | 4.1 | 1.9 | 7.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 18.2 | 215.3 | 11 | 123.7 | 0.3 | 120.5 | 125.3 | 90.4 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 10.3 | 5.9 | 19 | 10 | 9.8 |  |  | 15.1 | 12.5 | 5.6 | 11 | 9.6 | 7625.0733 | 18.8 | 0 | 6.4 | 5.6 | 26.12 | 9.5 | 0 | 5.8 | 72.22
01/08/2026 | 15:30 | 15.7 | 537.5 | 174.9 |  |  | 11.8 | 86 |  | 82.2 | 178.4 | 197.1 | 200.5 | 281.8 |  |  | 232.4 | 3 |  |  |  | 100 | 7.9 | 5.3 | 21.7 | 60.3 | 24.7 |  |  |  | 6.4673 | 0 | 27 | 19.6 | 18.2 | 17.3 | 12.3 | 55.1 | 174.8 | 176.2 | 181.5 | 101.6 | 7.5 | 24.4 | 14.6 | 41.9 |  |  | 6.7 | 80.5 |  |  |  | 0 | 41.8 | 23.9 |  | 43.6 |  |  |  | 91.2 | 167.6 | 165.6 | 197.1 | 249.4 | 68.9 | 34.1 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.2 | 0.9 | 117.9 | 85.2 | 62.1 | 61 | 25.1 | 115.8 | 46.8 | 47.5 | 140.2 | 142.4 | 168.7 | 179.4 |  |  |  |  | 206.6 | 100 | 8.2 | 5.8 | 0 | 68.9 | 15.5 |  | 0.1 | 4.3 | 9.9 | 1.2 | 169.9 | 86 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 17.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 14.1 | 11.9 | 15.2 | 24.3 | 66.9 | 15.2 | 1.8 | 10.4 | 1.2 |  | 4.3 | 0.2 | 0.8 | 4.4 | 3.3 | 3.2 | 4.5 | 28.6 | 59.6 | 31.2 | 105.8 | 110.6 | 12.4 | 10.6 | 41 | 4.1 | 1.9 | 7.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 18.2 | 211.5 | 9 | 122.3 | 0.3 | 128.6 | 138.9 | 88.8 |  | 3.9 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 8.4 | 5.9 | 19 | 10 | 9.4 |  |  | 15.6 | 12.5 | 7.4 | 11 | 8.8 | 7640.6673 | 18.9 | 0 | 6.4 | 5.6 | 26.21 | 9.5 | 0 | 5.8 | 72.41
01/08/2026 | 16:00 | 75.2 | 439.1 | 130.2 |  |  | 12.5 | 89.9 |  | 80.1 | 178.9 | 196.5 | 201.3 | 279.2 |  |  | 229 | 3 |  |  |  | 101.4 | 8.1 | 5.5 | 21.9 | 60.5 | 110.2 |  |  |  | 6.4763 | 0 | 26.7 | 52.6 | 18 | 17.2 | 12.2 | 54.2 | 179.1 | 179.1 | 181.6 | 102.3 | 12.6 | 18.3 | 16.2 | 42.9 |  |  | 6.7 | 81 |  |  |  | 0 | 42.4 | 22.8 |  | 42.7 |  |  |  | 91.4 | 168.8 | 166.8 | 198.5 | 251.5 | 69.4 | 34.4 |  |  |  | 26.5 |  |  | 4.2 | 0.9 | 119.1 | 86.2 | 62.4 | 60.8 | 25.3 | 115.6 | 47.1 | 48.1 | 139 | 141.5 | 166.7 | 179.4 |  |  |  |  | 207.3 | 100.4 | 8.1 | 5.8 | 0 | 61.5 | 15.6 |  | 0.1 | 4.4 | 9.9 | 1.2 | 161.3 | 81.4 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 17.3 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 14.1 | 11.7 | 14.3 | 23.8 | 64 | 13 | 2.4 | 10.4 | 1.2 |  | 4.4 | 0.2 | 0.6 | 4.5 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 30 | 61.5 | 26.1 | 85.5 | 96.3 | 11.6 | 11.2 | 40.3 | 4.1 | 1.9 | 7.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 17.4 | 200.2 | 6.8 | 101.8 | 0.3 | 130.8 | 150.8 | 82.3 |  | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 6.3 | 8.8 | 18.8 | 10 | 9.4 |  |  | 16.2 | 12.5 | 7 | 11 | 8.9 | 7600.0763 | 19 | 0 | 6.4 | 5.6 | 26.35 | 9.5 | 0 | 5.8 | 72.65
01/08/2026 | 16:30 | 92.9 | 430.4 | 132.9 |  |  | 10.9 | 81.8 |  | 81.4 | 179.8 | 197.5 | 202.6 | 279.3 |  |  | 371.6 | 2.7 |  |  |  | 94 | 7.5 | 5.1 | 21.9 | 60.3 | 130.7 |  |  |  | 6.4859 | 0 | 26 | 52.5 | 17.6 | 17.2 | 12.2 | 55.7 | 172.2 | 173 | 181.6 | 100.5 | 23.3 | 18.2 | 14.9 | 94.4 |  |  | 6.8 | 83.7 |  |  |  | 0 | 39.4 | 24.2 |  | 43.5 |  |  |  | 88.6 | 169.1 | 167 | 198.5 | 252 | 66.7 | 34.1 |  |  |  | 25.7 |  |  | 4.2 | 0.9 | 148.7 | 86.8 | 60.4 | 59.8 | 25.3 | 116.7 | 47.4 | 48.3 | 140.6 | 143 | 167.9 | 180.5 |  |  |  |  | 207.9 | 100.4 | 8.2 | 5.8 | 0 | 34.1 | 15.6 |  | 0.1 | 3.8 | 9.9 | 1.3 | 96.8 | 49.5 | 0.5 | 1 | 2.6 | 17.4 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 14.1 | 8.9 | 11.5 | 25.6 | 64.9 | 6 | 2.4 | 10.4 | 1.3 |  | 4.1 | 0.1 | 0.4 | 4.8 | 3.4 | 3.1 | 4.5 | 30 | 61.4 | 15.9 | 71.6 | 91.8 | 11.2 | 10.4 | 37.7 | 4.1 | 1.9 | 7.6 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 18.2 | 133.4 | 4.3 | 61.7 | 0.3 | 131.6 | 165.3 | 49.5 |  | 3.9 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 3.9 | 5.8 | 18.6 | 10 | 9.6 |  |  | 15.1 | 12.5 | 6.8 | 11 | 9.4 | 7539.2859 | 19 | 0 | 6.4 | 5.6 | 26.46 | 9.5 | 2.4 | 5.8 | 75.16
01/08/2026 | 17:00 | 99 | 544.5 | 177.7 |  |  | 12.3 | 83.9 |  | 79.8 | 180 | 197.4 | 202 | 274.3 |  |  | 320.5 | 3.1 |  |  |  | 101 | 7.7 | 5.3 | 22.2 | 90.3 | 171.2 |  |  |  | 6.4567 | 150.8662 | 26 | 69.5 | 16.9 | 17.2 | 12.2 | 55.6 | 177.1 | 178 | 181.8 | 101.4 | 11.9 | 26.2 | 16.1 | 63.6 |  |  | 6.7 | 93.1 |  |  |  | 0 | 42.5 | 22.5 |  | 43.1 |  |  |  | 91.5 | 168.5 | 166.2 | 198.7 | 251.9 | 68.9 | 34.3 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 150.2 | 88.6 | 62.2 | 60.9 | 26.2 | 116.4 | 47.5 | 48.4 | 139.7 | 142.2 | 167.7 | 180.9 |  |  |  |  | 207.8 | 100.5 | 8.1 | 5.8 | 0 | 11.9 | 15.4 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 1.2 | 36.7 | 18.9 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 17.1 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 14.1 | 3.1 | 4.2 | 24.8 | 60.7 | 0.1 | 2 | 10.4 | 1.3 |  | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 4.6 | 3.4 | 3.3 | 4.4 | 30 | 67.4 | 5.4 | 75.3 | 98.6 | 11.5 | 10.7 | 23.6 | 4 | 1.9 | 7.6 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 17.2 | 45.4 | 1.9 | 19.7 | 0.3 | 131.4 | 160.8 | 18.7 |  | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 5.9 | 18.8 | 10 | 9.1 |  |  | 15.4 | 12.5 | 6.5 | 11 | 8.9 | 7575.2229 | 19.1 | 0 | 6.4 | 5.6 | 26.71 | 9.5 | 2.4 | 5.9 | 75.61
01/08/2026 | 17:30 | 119.8 | 547.7 | 178.6 |  |  | 12.1 | 81.2 |  | 79.5 | 180.1 | 197.7 | 202.7 | 277.9 |  |  | 466.5 | 3 |  |  |  | 103.4 | 7.4 | 5.2 | 22.5 | 90.1 | 186.3 |  |  |  | 6.4573 | 149.8251 | 26.5 | 67.3 | 17.9 | 17.2 | 12.2 | 57 | 177.4 | 177.6 | 181.2 | 101.7 | 11.9 | 23 | 15.7 | 64.3 |  |  | 6.7 | 91.8 |  |  |  | 0 | 61.1 | 22.6 |  | 43.8 |  |  |  | 91.4 | 168.3 | 166.2 | 198 | 252.4 | 69 | 34.1 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 114.5 | 86.6 | 62 | 60.8 | 25.2 | 116.9 | 47.8 | 48.7 | 140 | 142.7 | 168.4 | 181.2 |  |  |  |  | 208 | 100.7 | 8.2 | 5.9 | 22.5 | 0 | 15.1 |  | 0 | 4.4 | 9.9 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 17.4 | 0 | 3.1 | 3.5 | 14.1 | 0.1 | 0.2 | 22.3 | 59.6 | 0 | 1.3 | 12 | 1.4 |  | 4.2 | 0 | 0 | 4.5 | 3.4 | 3.1 | 4.3 | 30.2 | 48.1 | 0 | 63 | 88.4 | 6.8 | 8.8 | 7.6 | 4 | 1.9 | 8 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 16.6 | 2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 154.1 | 0.5 |  | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18.7 | 10 | 9.8 |  |  | 15.5 | 10.8 | 7.1 | 11 | 9.4 | 7528.1824 | 19 | 0 | 7.5 | 5.6 | 26.99 | 9.5 | 2.4 | 5.9 | 76.89
01/08/2026 | 18:00 | 115.4 | 641.1 | 214.7 |  |  | 11.8 | 82 |  | 79.2 | 180.1 | 198.1 | 202.4 | 274.3 |  |  | 439.6 | 3 |  |  |  | 104.7 | 7 | 5.1 | 22.4 | 89.8 | 147.8 |  |  |  | 6.4578 | 223.2898 | 27 | 30.5 | 18.2 | 17.2 | 12.2 | 56.4 | 174 | 174.4 | 180.5 | 101.2 | 0 | 22.6 | 15.6 | 43.5 |  |  | 6.8 | 90.4 |  |  |  | 0 | 59.9 | 23.1 |  | 43.8 |  |  |  | 90.6 | 169.3 | 167.5 | 199 | 252.5 | 72.7 | 35.4 |  |  |  | 25.5 |  |  | 4.2 | 0.9 | 62 | 67.4 | 65.4 | 60.8 | 25.8 | 116.5 | 47.8 | 48.8 | 140.3 | 142.7 | 168.2 | 180.7 |  |  |  |  | 208.3 | 100.8 | 8.3 | 5.8 | 32.7 | 0 | 15.5 |  | 0 | 4.2 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 16.9 | 0 | 3.1 | 3.5 | 14.1 | 0 | 0 | 22.5 | 56.9 | 0 | 1.8 | 13.9 | 1.5 |  | 4.2 | 0 | 0 | 4.5 | 3.4 | 3 | 4.2 | 30.3 | 29.9 | 0 | 72.1 | 104.1 | 10.5 | 7.9 | 0.1 | 4 | 1.9 | 7.9 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 131.8 | 158.1 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 18.8 | 9.9 | 9.9 |  |  | 15.7 | 10.6 | 7.5 | 11 | 9.3 | 7529.5477 | 18.8 | 2.6 | 9.1 | 5.6 | 27.22 | 9.5 | 2.3 | 16.2 | 91.32
01/08/2026 | 18:30 | 115.3 | 645.3 | 216.4 |  |  | 11.9 | 83.3 |  | 79.7 | 181.2 | 199 | 203.8 | 276.4 |  |  | 546.6 | 3 |  |  |  | 101.7 | 7.2 | 5.2 | 22.6 | 90.3 | 159.6 |  |  |  | 6.4574 | 148.9595 | 27 | 44.9 | 17.9 | 17.2 | 12.1 | 51.7 | 176 | 176 | 181.1 | 101.4 | 0 | 22.7 | 15.6 | 40.8 |  |  | 6.8 | 91.2 |  |  |  | 0 | 60.8 | 22.7 |  | 44.4 |  |  |  | 91.3 | 169.7 | 167.9 | 199.8 | 254.5 | 68.3 | 34.6 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 192.8 | 85.5 | 65.9 | 60.9 | 29.7 | 117.2 | 48.2 | 48.9 | 140.7 | 143.1 | 168.6 | 182.4 |  |  |  |  | 208.8 | 100.9 | 8.2 | 5.9 | 43.7 | 0 | 14.1 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 17.1 | 2.4 | 0 | 3.5 | 14.1 | 0 | 0 | 23.1 | 54.8 | 0 | 1.8 | 14.2 | 1.5 |  | 4.1 | 0 | 0 | 4.2 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 29.8 | 24.9 | 0 | 81.8 | 108.9 | 10.9 | 11 | 0 | 4 | 1.9 | 7.9 | 3.3 | 4 | 4.1 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.3 | 146.6 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18.8 | 10 | 9.9 |  |  | 15.6 | 10.6 | 8.2 | 11 | 9.9 | 7758.6169 | 18.8 | 7.2 | 8.5 | 5.6 | 27.44 | 9.5 | 2.3 | 16.1 | 95.44
01/08/2026 | 19:00 | 119 | 645.1 | 215.5 |  |  | 12 | 81.5 |  | 80 | 181.2 | 199 | 203.9 | 278.5 |  |  | 489.7 | 3 |  |  |  | 102.1 | 7.4 | 5.2 | 22.5 | 90.1 | 208.8 |  |  |  | 6.4596 | 148.843 | 27.7 | 66.1 | 18.2 | 17.2 | 12.1 | 55.3 | 175.8 | 176.6 | 180.6 | 103.5 | 0 | 26 | 15.9 | 41.9 |  |  | 6.7 | 91.8 |  |  |  | 0 | 61.2 | 23.6 |  | 44.9 |  |  |  | 91.4 | 169.4 | 167.7 | 199.3 | 255.3 | 69 | 34.2 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 179.4 | 86.6 | 66.2 | 61 | 29.9 | 117.2 | 48.1 | 48.9 | 140.7 | 142.9 | 168.8 | 182.3 |  |  |  |  | 209 | 101.2 | 8.2 | 5.9 | 55.1 | 0 | 14.1 |  | 0 | 4.3 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 17.3 | 3.9 | 0 | 3.5 | 14.1 | 0 | 0 | 25.8 | 69.4 | 0 | 2.1 | 14.2 | 1.6 |  | 4.1 | 0 | 0 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 29 | 25.5 | 0 | 93.5 | 110 | 10.9 | 11.8 | 0 | 4.2 | 1.9 | 7.9 | 3.3 | 4 | 4.1 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.5 | 153.9 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 18.6 | 10 | 9.9 |  |  | 15.4 | 10.6 | 8.5 | 11 | 9.8 | 7831.2027 | 18.8 | 7.8 | 8.5 | 5.6 | 27.62 | 9.5 | 2.3 | 16 | 96.12
01/08/2026 | 19:30 | 120.2 | 578 | 186.5 |  |  | 12.1 | 81.1 |  | 79.7 | 181.1 | 198.7 | 204.3 | 278.7 |  |  | 503.2 | 3 |  |  |  | 101.8 | 7.5 | 5.2 | 22.4 | 90.1 | 187.6 |  |  |  | 6.461 | 149.1751 | 26.1 | 63.3 | 17.9 | 17.2 | 12.1 | 53.6 | 177.5 | 177.5 | 180.2 | 101.9 | 0 | 19.9 | 15.9 | 46.5 |  |  | 6.8 | 120.9 |  |  |  | 0 | 71.7 | 23.8 |  | 44.6 |  |  |  | 91.3 | 169.7 | 167.6 | 199.7 | 255.8 | 68.8 | 34.2 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 231.4 | 84 | 66.1 | 60.9 | 29.8 | 117.2 | 48.3 | 49.1 | 140.8 | 143 | 168.8 | 182.1 |  |  |  |  | 209.2 | 101.2 | 8.1 | 5.9 | 58.6 | 0 | 13.4 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 17.3 | 3.9 | 0 | 3.5 | 14.1 | 0 | 0 | 22.9 | 64.4 | 0 | 2.1 | 15.6 | 1.6 |  | 4.1 | 0 | 0 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 29.3 | 30.5 | 0 | 95 | 112.1 | 14.6 | 10.8 | 0 | 4.2 | 1.9 | 7.9 | 3.3 | 4 | 4.1 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.2 | 124.4 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 18.6 | 10 | 9.7 |  |  | 15.7 | 10.6 | 9.2 | 11.1 | 9.1 | 7778.1361 | 18.7 | 7.9 | 8.7 | 5.6 | 27.71 | 9.5 | 2.3 | 16.1 | 96.51
01/08/2026 | 20:00 | 115.2 | 577 | 191.4 |  |  | 11.7 | 80.6 |  | 79.6 | 180.8 | 199.4 | 205.1 | 277.7 |  |  | 497.9 | 2.9 |  |  |  | 100 | 7.3 | 5.1 | 22.5 | 90.2 | 209.8 |  |  |  | 6.4679 | 148.267 | 25.4 | 70.2 | 17.9 | 17.2 | 12.1 | 53.2 | 176.2 | 175.8 | 180.4 | 101.4 | 0 | 26.3 | 16.8 | 29.5 |  |  | 6.7 | 120.3 |  |  |  | 0 | 81.4 | 25.6 |  | 44.9 |  |  |  | 91.2 | 169.9 | 167.8 | 199.5 | 255.7 | 67.9 | 34.2 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 210.4 | 88.6 | 65.7 | 61 | 29.6 | 117.6 | 48.3 | 49 | 141.2 | 143.5 | 169.4 | 182.4 |  |  |  |  | 209.1 | 101 | 8.2 | 5.9 | 45.9 | 0 | 14.3 |  | 0 | 4.2 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 17.2 | 3.9 | 0 | 3.6 | 14.1 | 0 | 0 | 16.6 | 48.1 | 0 | 2.1 | 17.3 | 1.6 |  | 4 | 0 | 0 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 29.7 | 31.5 | 0 | 94.7 | 111.2 | 17.1 | 8.7 | 0 | 4.1 | 1.9 | 7.2 | 3.3 | 4 | 4.1 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.3 | 126 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 18.7 | 10 | 9.1 |  |  | 16 | 10.6 | 9.1 | 11.1 | 9.6 | 7743.7349 | 18.8 | 7.9 | 9.9 | 5.6 | 27.7 | 9.5 | 2.3 | 16 | 97.7
01/08/2026 | 20:30 | 115.1 | 578 | 191.3 |  |  | 11.8 | 80.1 |  | 79.6 | 180.4 | 198.2 | 203.6 | 278.8 |  |  | 498.2 | 3 |  |  |  | 99.9 | 7.4 | 5.1 | 22.7 | 90.1 | 198.8 |  |  |  | 6.4643 | 198.3182 | 26 | 99.5 | 17.7 | 17 | 12.1 | 52.7 | 174.8 | 175.4 | 179.9 | 101.5 | 0 | 18 | 16.8 | 30.2 |  |  | 6.7 | 120.5 |  |  |  | 0 | 81.1 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 91.3 | 169.6 | 167.6 | 199.7 | 255.1 | 68.2 | 34.2 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 157.7 | 81.9 | 66 | 59.9 | 30.5 | 117.4 | 48.3 | 49.1 | 140.9 | 143.1 | 168.4 | 182.6 |  |  |  |  | 209 | 101 | 8.3 | 5.9 | 68.3 | 0 | 11.1 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 17.2 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.1 | 0 | 0 | 16.1 | 47.4 | 0 | 2.2 | 19.3 | 1.6 |  | 4 | 0 | 0 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.7 | 28.6 | 36.7 | 0 | 90.1 | 108.8 | 12.7 | 8.9 | 0 | 4 | 1.9 | 7 | 3.1 | 4 | 4.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.2 | 115.7 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 18.8 | 10 | 8.9 |  |  | 16.1 | 11.6 | 8.9 | 11.1 | 9.4 | 7709.8825 | 18.8 | 7.9 | 10.1 | 5.6 | 27.75 | 9.5 | 2.3 | 16 | 97.95
01/08/2026 | 21:00 | 122.6 | 579.6 | 191.7 |  |  | 12 | 81.5 |  | 79.7 | 180.9 | 198.5 | 203.5 | 282.7 |  |  | 505.9 | 3 |  |  |  | 97.3 | 7.6 | 5.2 | 22.6 | 90.2 | 161.2 |  |  |  | 6.4642 | 145.4989 | 26 | 139.1 | 17.6 | 16.8 | 12.1 | 55.2 | 177.9 | 178.5 | 180.2 | 103 | 0 | 18.1 | 17.1 | 36.8 |  |  | 6.7 | 121 |  |  |  | 0 | 81.9 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 91.6 | 169 | 166.9 | 198.9 | 255.6 | 70 | 34.2 |  |  |  | 26.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 151.1 | 82.7 | 66.3 | 60 | 30.6 | 117.3 | 48.4 | 49.1 | 141.1 | 143.3 | 168.9 | 182.4 |  |  |  |  | 209 | 101.1 | 8.1 | 5.9 | 50.5 | 0 | 13.1 |  | 0 | 4.5 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 17.6 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.1 | 0 | 0 | 19.8 | 56.5 | 0 | 1.9 | 20 | 1.6 |  | 4.1 | 0 | 0 | 3.6 | 2.7 | 3 | 3.7 | 24.8 | 42.9 | 0 | 84.5 | 104.1 | 10.3 | 8.1 | 0 | 4 | 1.9 | 6.8 | 3.1 | 3.8 | 4.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.3 | 119.2 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18.7 | 10 | 8.5 |  |  | 15.1 | 11.6 | 8.4 | 11 | 9.8 | 7679.6631 | 18.7 | 7.9 | 10.5 | 5.6 | 27.85 | 9.5 | 2.3 | 16.3 | 98.65
01/08/2026 | 21:30 | 168.6 | 574.4 | 191 |  |  | 11.9 | 79.5 |  | 80 | 180.4 | 197 | 202.2 | 282.5 |  |  | 443.8 | 3 |  |  |  | 100.1 | 7.1 | 5.1 | 22.5 | 75.7 | 168.7 |  |  |  | 6.481 | 143.0203 | 26 | 132.5 | 17.5 | 16.8 | 12.1 | 54.7 | 175 | 175.3 | 179.7 | 101.2 | 0 | 19.6 | 16.7 | 23.9 |  |  | 6.7 | 120.6 |  |  |  | 0 | 80.7 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 91 | 169 | 167.1 | 199.4 | 254.3 | 67.6 | 34.1 |  |  |  | 25.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 149.8 | 84.5 | 65.6 | 59.7 | 30.2 | 117.2 | 48.2 | 49.2 | 140.8 | 143.2 | 168.5 | 182.1 |  |  |  |  | 208.4 | 101.2 | 8.2 | 5.9 | 67 | 0 | 12.5 |  | 0 | 4.2 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 16.9 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 14.1 | 0 | 0 | 24.5 | 63.8 | 0 | 1.8 | 20 | 1.6 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.7 | 3 | 3.8 | 18.6 | 54 | 0 | 80.7 | 106.7 | 9.6 | 9.6 | 0 | 4 | 1.9 | 6.7 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.6 | 128.6 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 18.8 | 10 | 9 |  |  | 15.7 | 11.6 | 7 | 11 | 9.2 | 7645.3013 | 18.7 | 7.9 | 10.4 | 5.6 | 27.96 | 9.5 | 2.3 | 16.1 | 98.46
01/08/2026 | 22:00 | 169.6 | 578.1 | 191.6 |  |  | 12 | 80.4 |  | 79.7 | 179.9 | 198.1 | 203.2 | 279.9 |  |  | 417.4 | 3 |  |  |  | 100.6 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 60.2 | 180.8 |  |  |  | 6.487 | 144.4985 | 26 | 65.1 | 17.9 | 16.9 | 12.1 | 55.1 | 177 | 177.2 | 179.8 | 101.6 | 0 | 22 | 17 | 20.9 |  |  | 6.8 | 120.7 |  |  |  | 0 | 81.5 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 91.3 | 169.1 | 167 | 199 | 254.6 | 69.2 | 34.1 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 147.4 | 82.7 | 66.1 | 59.8 | 30.5 | 117.3 | 48.4 | 49.1 | 140.9 | 143.4 | 168.9 | 183.1 |  |  |  |  | 208.7 | 100.9 | 8.1 | 5.9 | 85.8 | 0 | 11.6 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 17.3 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 14.1 | 0 | 0 | 23.1 | 61.5 | 0 | 1.8 | 20 | 1.6 |  | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 12.9 | 64.5 | 0 | 88.4 | 113.3 | 11.8 | 10 | 0 | 4 | 1.9 | 6.8 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.8 | 118.1 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 18.8 | 10 | 10.3 |  |  | 16.6 | 11.6 | 8.9 | 10.7 | 8.5 | 7581.9855 | 18.6 | 7.9 | 10.9 | 5.6 | 28.04 | 9.5 | 2.3 | 16 | 98.84
01/08/2026 | 22:30 | 169.8 | 576.9 | 191 |  |  | 12 | 77.5 |  | 80.2 | 180.8 | 198.7 | 203.3 | 279.5 |  |  | 469.9 | 3 |  |  |  | 100.1 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 60.3 | 159.2 |  |  |  | 6.4583 | 143.7181 | 26 | 59.7 | 17.5 | 17 | 12.1 | 52.1 | 175.6 | 176 | 180.3 | 101.5 | 0 | 21.8 | 16.8 | 29.5 |  |  | 6.8 | 120.8 |  |  |  | 0 | 81.1 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 91.2 | 169.5 | 167.4 | 199.5 | 255.1 | 68.6 | 34.1 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 161.4 | 88.2 | 66 | 60.9 | 30.4 | 117.2 | 48.2 | 49.1 | 140.8 | 143.3 | 159.6 | 182.4 |  |  |  |  | 208.8 | 101.1 | 8.1 | 5.9 | 84.9 | 0 | 10.6 |  | 0 | 4.2 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 17.1 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 14.1 | 0 | 0 | 25.1 | 63 | 0 | 1.6 | 20 | 1.6 |  | 4 | 0 | 0 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 3.8 | 13.8 | 51.7 | 0 | 85.9 | 111.1 | 7.9 | 6.6 | 0 | 4.1 | 1.9 | 6.8 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.1 | 94.2 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 18.8 | 10 | 9.5 |  |  | 16.5 | 11.6 | 6.8 | 11.1 | 8.8 | 7556.8764 | 18.8 | 7.9 | 10.7 | 5.6 | 28.07 | 9.5 | 2.3 | 16 | 98.87
01/08/2026 | 23:00 | 94.8 | 641.5 | 213.6 |  |  | 11.8 | 76.7 |  | 0 | 181.1 | 199.1 | 204.1 | 279.5 |  |  | 526.5 | 3 |  |  |  | 98.4 | 7.4 | 5.1 | 22.7 | 60.3 | 178.3 |  |  |  | 6.4556 | 143.0141 | 26 | 30.4 | 16.7 | 17 | 12.1 | 52.1 | 174.6 | 175.3 | 180.6 | 101.1 | 0 | 21.6 | 16.7 | 44.5 |  |  | 6.7 | 108.9 |  |  |  | 0 | 61.3 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 90.6 | 169.7 | 167.7 | 199.9 | 255.2 | 67.8 | 34.1 |  |  |  | 25.4 |  |  | 4.2 | 0.9 | 170 | 90.8 | 65.4 | 60.7 | 30.1 | 117.8 | 48.3 | 49.1 | 99.4 | 99.4 | 124.1 | 183.3 |  |  |  |  | 208.8 | 101.2 | 8.2 | 5.9 | 94.1 | 0 | 12.5 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 16.9 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 14.1 | 0 | 0 | 26.6 | 66.3 | 0 | 2.2 | 16.9 | 1.6 |  | 4 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2.7 | 4.2 | 12.5 | 36.9 | 0 | 84 | 102.9 | 9.1 | 6.4 | 0 | 4.1 | 1.9 | 6.8 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.6 | 62.05 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 18.9 | 10 | 10.8 |  |  | 15.8 | 11.5 | 7 | 11.3 | 9.3 | 7332.7197 | 18.8 | 7.9 | 11.3 | 5.6 | 28.08 | 9.5 | 2.3 | 15.9 | 99.38
01/08/2026 | 23:30 | 94.7 | 646.9 | 216.6 |  |  | 11.9 | 82.4 |  | 0 | 181.6 | 198.9 | 204.8 | 279.7 |  |  | 503.1 | 3 |  |  |  | 100 | 8 | 5.1 | 22.5 | 60.3 | 42.9 |  |  |  | 6.4553 | 143.5977 | 26 | 73.3 | 19.1 | 17.2 | 12.1 | 55.6 | 176 | 176.8 | 180.7 | 101.1 | 0 | 21 | 16.5 | 59.1 |  |  | 6.7 | 109.5 |  |  |  | 0 | 62 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 91.1 | 170.7 | 169 | 201.1 | 256.9 | 69.3 | 34.2 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 94.9 | 79.5 | 63.2 | 60.9 | 30.5 | 117.5 | 48 | 49 | 95.2 | 95.1 | 118.3 | 182.1 |  |  |  |  | 209 | 101.2 | 8.1 | 5.9 | 87.5 | 0 | 15.2 |  | 0 | 4.3 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 17.5 | 0 | 3.2 | 3.6 | 14.1 | 0 | 0 | 25.9 | 68.7 | 0 | 2.2 | 15.6 | 1.6 |  | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 3.8 | 2.7 | 4.2 | 15.1 | 28.9 | 0 | 84.3 | 107.7 | 9.8 | 10.5 | 0 | 4 | 1.9 | 6.6 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65.3 | 63.4 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 18.8 | 10 | 9.6 |  |  | 15.7 | 11.5 | 7.5 | 11.1 | 9.4 | 7176.653 | 18.8 | 7.9 | 6.5 | 5.6 | 28.08 | 9.5 | 2.3 | 16.1 | 94.78
02/08/2026 | 00:00 | 100.6 | 645.3 | 215.6 |  |  | 0 | 87.4 |  | 0 | 181.4 | 198.5 | 203.2 | 278.8 |  |  | 450.6 | 3 |  |  |  | 100.5 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 59.9 | 47.8 |  |  |  | 6.4552 | 144.1859 | 26 | 73.1 | 17.5 | 17.6 | 12.1 | 55.2 | 177.2 | 177.8 | 179.8 | 102.7 | 0 | 21.2 | 17.1 | 21 |  |  | 6.7 | 110.7 |  |  |  | 0 | 62.4 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 91.5 | 169.7 | 168.2 | 200.5 | 256.1 | 69.2 | 34.2 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 91.6 | 90.8 | 62.9 | 60.9 | 30.5 | 117.1 | 48.2 | 49.1 | 69.7 | 146 | 9.9 | 182.4 |  |  |  |  | 209.1 | 101.4 | 8.1 | 5.9 | 86.6 | 0 | 13 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 17.2 | 0 | 3.2 | 3.6 | 14.1 | 0 | 0 | 27.1 | 69.1 | 0 | 2.2 | 15.6 | 1.5 |  | 4 | 0 | 0 | 4.5 | 3.8 | 2.7 | 4.4 | 15.1 | 22 | 0 | 101 | 111.1 | 12.6 | 10.3 | 0 | 4 | 1.9 | 6.7 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.1 | 57.66 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 19 | 10 | 9.3 |  |  | 15.5 | 11.6 | 8.1 | 11.4 | 9.7 | 6998.2011 | 18.9 | 0 | 6.5 | 5.6 | 28.11 | 9.5 | 2.3 | 16.1 | 87.01
EJEC |  | 1676.4 | 12976.4 | 4230.15 | 0 | 0 | 354.5 | 2080.4 | 0 | 882 | 4312.35 | 4727.75 | 4798.55 | 6739.75 | 0 | 0 | 7272.1 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 2419.55 | 183.45 | 124.85 | 536.65 | 1452.75 | 2178.25 | 0 | 0 | 0 | 155.1131 | 1162.5387 | 681.95 | 1084.25 | 466.85 | 412.15 | 292.4 | 1312.5 | 4206.9 | 4216.1 | 4326.4 | 2376.45 | 215.15 | 526.75 | 236.05 | 1075.35 | 0 | 0 | 161.55 | 1874.75 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 1327.7 | 129.95 | 0 | 1019.15 | 0 | 0 | 0 | 2113.45 | 4030.6 | 3989.35 | 4734.7 | 6084.65 | 1650.85 | 822.05 | 0 | 0 | 0 | 624.55 | 0 | 0 | 100.8 | 21.6 | 3106.4 | 2018.75 | 1532.5 | 1499.85 | 690.05 | 2812.15 | 1149.25 | 1168.9 | 3297.6 | 3386.9 | 3916.55 | 4370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997 | 2418.3 | 196.2 | 156.7 | 1860.25 | 640.75 | 348.2 | 0 | 1.4 | 102.75 | 233.05 | 34.5 | 1574.75 | 798.45 | 11.85 | 28.65 | 61.7 | 418.15 | 66.75 | 51 | 85.5 | 348.3 | 90.9 | 111.2 | 631.5 | 1723.75 | 111.6 | 48.75 | 325.3 | 33 | 0 | 99.95 | 2.35 | 8.65 | 103.55 | 80.6 | 72.85 | 103.15 | 591.8 | 892.4 | 288.3 | 1964.25 | 2245.9 | 269.85 | 220.9 | 383.1 | 99.95 | 46.85 | 178.2 | 78 | 89.85 | 92.8 | 373.3 | 1961.6 | 115.6 | 1135.9 | 13.2 | 2036.4 | 2408.755 | 852.15 | 0 | 93.6 | 52.85 | 52.8 | 28.8 | 110.55 | 142.75 | 458.15 | 239.95 | 222.65 | 0 | 0 | 375.05 | 280.4 | 181.15 | 246 | 226.4 | 174435.4568 | 473.5 | 80.3 | 128.8 | 135 | 663.135 | 228 | 42.95 | 208.15 | 1959.835

## REACTIVA
sábado, 1 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR |  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
01/08/2026 | 00:30 | -24.1 | -16.3 | 0.8 |  |  | -5.7 | -1.3 |  | 0 | 11.5 | 2.9 | 1.6 | 36.5 |  |  | 13.6 | 0.1 |  |  |  | 8.3 | 1.4 | 0.4 | 3 | -2.3 | -16.9 |  |  |  | -1.263 | 0 | 1.6 | 6.9 | -0.9 | -0.3 | 1.7 | 0.5 | -13.4 | -10.2 | -38.8 | 2 | -2.1 | 1.8 | 0 | -1.6 |  |  | -3.2 | 11.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 2.6 | 17.4 | 16.2 | 18.1 | 28 | 6.5 | -4.1 |  |  |  | -1.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 15.1 | 13.4 | -4.2 | 3.8 | -0.1 | -32.7 | 2.6 | 3 | 22.4 | 21 | -15.4 | -46.2 |  |  |  |  | 3.3 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | -40.5 | 0 | -3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 3.1 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 0 | -3.2 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.5 | 15.6 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  | 3.8 | 1.3 | 4 | 3.2 |  | 45.037 | 0 | 1.3 | 0.36 |  | -0.2 | 0.8 | 2.26
01/08/2026 | 01:00 | -23.5 | -20.3 | -1.6 |  |  | -5.9 | -2.9 |  | 0 | 9.1 | 2.2 | 0.6 | 32.8 |  |  | 9.4 | 0.1 |  |  |  | 9.4 | 1.4 | 0.3 | 2.9 | -2.8 | -16.2 |  |  |  | -1.3463 | 0 | 1.5 | 7.1 | -1.1 | -0.5 | 1.7 | 0.7 | -15.8 | -12.7 | -41.2 | 1.4 | -2.1 | 2.3 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 10.7 |  |  |  | 0 | -0.4 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | -2.4 | 16.1 | 14.9 | 16.6 | 26.8 | 6 | -4.4 |  |  |  | -1.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 17.1 | 13.3 | -4.6 | 6 | -0.2 | -34.6 | 2.2 | 2.5 | 9.2 | 7.8 | -16.4 | -47.4 |  |  |  |  | 4.9 | 0.7 | -0.9 | 0.1 | -40.2 | 0 | -3.3 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 3.7 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -4.9 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.3 | 15.8 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.8 |  |  | 3 | 1.5 | 3.7 | 3.2 |  | -20.2463 | 0 | 1.6 | 0.35 |  | -0.2 | 0.9 | 2.65
01/08/2026 | 01:30 | -24.1 | -4.2 | 0.5 |  |  | -6.4 | -0.9 |  | 0 | -4.2 | 15.1 | -6.4 | 53.9 |  |  | 17.4 | -0.1 |  |  |  | 9.1 | 1.4 | 0.3 | 3 | -3.6 | -18.7 |  |  |  | -1.0167 | 0 | 0.7 | 7.3 | -1 | -0.2 | 1.7 | 0.8 | -0.5 | 2.5 | -26.3 | -5.8 | 0.5 | 2 | 0 | -1.4 |  |  | -3.5 | 10.6 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0 |  | -3 |  |  |  | 1.2 | -29.7 | -32 | -3.7 | 4.4 | 22.6 | 2.7 |  |  |  | -5.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 13.8 | 14 | -3.8 | 3.8 | 0 | -29.2 | 3.3 | 4.3 | 14.3 | 13 | -8.7 | -42.3 |  |  |  |  | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | -40.5 | 0 | -3.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 3.3 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.1 | 15.5 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2 |  |  | 3.4 | 0.7 | 3.3 | 3.3 |  | -18.9167 | 0 | 1.5 | 0.35 |  | -0.2 | 0.8 | 2.45
01/08/2026 | 02:00 | -24.1 | -4.3 | 1.2 |  |  | -6.5 | -1.3 |  | 0 | -21.1 | -31.5 | -0.7 | 17.9 |  |  | 14.3 | 0.1 |  |  |  | 8.5 | 1 | -0.2 | 2.9 | -4 | -10.2 |  |  |  | -1.0143 | 0 | 1.5 | 7.4 | -1.1 | -0.5 | 1.8 | 0.1 | 13.7 | 3.5 | -40 | -3.9 | -0.1 | 2.7 | 0 | -1.1 |  |  | -3.4 | 9.6 |  |  |  | 0 | 1.4 | 0 |  | -2.9 |  |  |  | 0.4 | -29.7 | -31.2 | -5.2 | 5 | 23.6 | 3.2 |  |  |  | -2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 16.5 | 13.2 | -4.1 | 3.7 | -0.1 | -26.2 | 4 | 5.4 | 14.7 | 13.4 | -8.5 | -31.7 |  |  |  |  | -9.2 | -1.3 | 0.6 | 0.1 | -40.3 | 0 | -3.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 4.2 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -3.5 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.7 | 16 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.9 |  |  | 3.2 | 0.7 | 4.2 | 3.2 |  | -105.9143 | 0 | 1.7 | 0.35 |  | -0.2 | 0.8 | 2.65
01/08/2026 | 02:30 | -24.5 | -14.7 | -2.6 |  |  | -5.9 | 13.4 |  | 0 | -18.5 | -29.6 | 1.4 | 21.8 |  |  | 15.3 | 0 |  |  |  | 6.7 | 0.6 | 0.3 | 3.2 | -4.6 | -8.1 |  |  |  | -1.0239 | 0 | 1.7 | 7.1 | -0.8 | -0.1 | 1.7 | 0.5 | 15.4 | 5 | -38.6 | -3.7 | -0.2 | 3 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 9.1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | 0 | -25.4 | -27 | 1.8 | 10.2 | 24.9 | 3.8 |  |  |  | -2.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 15.9 | 13.6 | -4.5 | 3.7 | 0 | -25.3 | 4.2 | 5.5 | 15.5 | 14.1 | -6.9 | -31.5 |  |  |  |  | -9.5 | -1.4 | 0.4 | 0.1 | -40.5 | 0 | -3.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 4.1 | 0 | 0.4 | -0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.8 | 0 | -2.5 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.5 | 12.4 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.9 |  |  | 4.5 | 0.4 | 3.2 | 3.2 |  | -65.3239 | 0 | 1.7 | 0.35 |  | -0.2 | 0.8 | 2.65
01/08/2026 | 03:00 | -25.4 | -20.7 | -5 |  |  | -6.2 | 11.4 |  | 0 | -16.9 | -32.6 | -1.7 | 23.1 |  |  | 14.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 1.1 | 0.3 | 3 | -5.2 | -8.6 |  |  |  | -0.99316 | 0 | 1.7 | 7.4 | -0.8 | -0.9 | 1.7 | 0.2 | 13.7 | 11.9 | -40 | 2 | -1.9 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 8.9 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | 0.9 | -26.3 | -26.5 | 1.1 | 9.9 | 24.5 | 3.7 |  |  |  | -3.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 16.5 | 14 | -4.1 | 3.7 | 0 | -25.7 | 4.2 | 5.5 | 14 | 12.6 | -9.1 | -36.3 |  |  |  |  | -11 | -2.4 | 0.4 | 0.1 | -40.5 | 0 | -3.2 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 3.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.8 | 0 | -2.6 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.7 | 13.9 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.9 |  |  | 4.5 | 0.4 | 3.8 | 3.2 |  | -87.8932 | 0 | 1.8 | 0.35 |  | -0.3 | 0.9 | 2.75
01/08/2026 | 03:30 | -26 | -34 | -5.5 |  |  | -6.6 | 2.3 |  | 0 | -22.3 | -35 | -4.3 | 18 |  |  | 14.9 | 0 |  |  |  | 5.7 | 0.8 | -0.3 | 2.9 | -5.6 | -12.7 |  |  |  | -1.029 | 0 | 1.9 | 7.7 | -1.1 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 10.4 | 8.9 | -42.5 | 1.2 | -2.8 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 9 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 |  | -3.8 |  |  |  | 0 | -27.7 | -29.4 | -1 | 8.1 | 23.5 | 3.2 |  |  |  | -0.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 17.5 | 14 | -3.5 | 3.5 | -0.1 | -27.6 | 3.7 | 4.9 | 11.2 | 9.8 | -13.7 | -37.8 |  |  |  |  | -12.5 | -3.2 | 1.1 | 0.2 | -40.9 | 0 | -3.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -2.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.7 | 15 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.9 |  |  | 3.9 | 0.3 | 3.2 | 3.3 |  | -166.229 | 0 | 1.6 | 0.35 |  | -0.3 | 0.8 | 2.45
01/08/2026 | 04:00 | -24.7 | -24.7 | -4.9 |  |  | -6.2 | 14.3 |  | 0 | -21.3 | -32.2 | -0.6 | 18.1 |  |  | 0.8 | 0.1 |  |  |  | 6.7 | 2.4 | 0.6 | 2.9 | -5.4 | -12.8 |  |  |  | -1.0636 | 0 | 1.7 | 7 | -1.3 | -0.3 | 1.7 | 0.7 | 13.9 | 12.3 | -40.1 | 2.5 | -1.9 | 2.6 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 9 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | 0.1 | -27.8 | -28.2 | 0.2 | 8.8 | 24.3 | 3.5 |  |  |  | -0.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 19 | 13.2 | -4.5 | 3.5 | -0.1 | -27 | 3.8 | 5 | 13.2 | 11.7 | -10.3 | -33.6 |  |  |  |  | -12.3 | -3.1 | -0.2 | 0.1 | -40.9 | 0 | -3.1 |  |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 3.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.8 | 0 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.8 | 13.8 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.9 |  |  | 4.6 | 0.9 | 3.1 | 3.1 |  | -111.2636 | 0 | 1.4 | 0.35 |  | -0.2 | 0.8 | 2.35
01/08/2026 | 04:30 | -24.8 | -21.4 | -4.9 |  |  | -6 | 11.5 |  | 0 | -21.6 | -32.9 | -2.2 | 17.7 |  |  | 5.7 | 0 |  |  |  | 7.3 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | -5.8 | -12.5 |  |  |  | -1.0792 | 0 | 1.5 | 7.1 | -0.9 | -0.3 | 1.7 | 0 | 14 | 12.3 | -39.8 | 2.1 | -2.2 | 3.4 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 9 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 0.5 | -26.8 | -27.7 | 0.9 | 9.6 | 24.4 | 3.6 |  |  |  | -2.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 17.7 | 13.6 | -4.1 | 3.5 | -0.1 | -27.1 | 3.7 | 5 | 13.4 | 12 | -10.3 | -35 |  |  |  |  | -11 | -2.4 | -0.4 | 0.1 | -40.9 | 0 | -2.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.8 | 0 | -7.3 | -1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.5 | 9.1 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2 |  |  | 3.3 | 1.1 | 3.6 | 3.5 |  | -125.6792 | 0 | 1.5 | 0.35 |  | -0.2 | 0.7 | 2.35
01/08/2026 | 05:00 | -24 | -12.8 | -2.5 |  |  | -5.8 | 13.1 |  | 0 | -16.2 | -29.5 | -0.2 | 23.5 |  |  | 3.2 | 0 |  |  |  | 8 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | -5.8 | -4.8 |  |  |  | -1.1074 | 0 | 1.6 | 7.4 | -0.4 | -0.4 | 1.7 | 0.3 | 15.2 | 13.6 | -38.3 | 1.3 | -2.5 | 2.8 | 0 | -1.1 |  |  | -3.4 | 9.2 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | 0.2 | -24.7 | -25.8 | 2.7 | 11.6 | 25 | 3.9 |  |  |  | -1.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 16.2 | 14.1 | -3.6 | 3.6 | -0.1 | -25.8 | 4.1 | 5.5 | 15 | 13.7 | -8.2 | -33.6 |  |  |  |  | -9.7 | -1.6 | -0.4 | -0.2 | -40.5 | 0 | -3 |  |  | 0 | 0 |  | 12.3 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 4.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -6.8 | -1.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.1 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.7 | 10.4 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2 |  |  | 2 | 1.6 | 3.6 | 3.3 |  | -52.6074 | -0.2 | 1.6 | 0.35 |  | -0.1 | 0.8 | 2.45
01/08/2026 | 05:30 | -23.3 | -6.1 | -0.2 |  |  | -6.3 | 0.2 |  | 0 | -18.9 | -26.5 | 6.9 | 21.2 |  |  | 10.8 | 0.1 |  |  |  | 9.8 | 1.6 | 0.4 | 2.9 | -5.6 | -4.3 |  |  |  | -1.0631 | 0 | 2 | 6 | -1.8 | -0.4 | 1.7 | 0.3 | 15.5 | 13.6 | -38.6 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0 | 2.1 |  |  | -3.4 | 10.1 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | -1.6 | -26.1 | -27.2 | 1.8 | 10.1 | 24.9 | 3.8 |  |  |  | 0.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 19.6 | 12.4 | -5.1 | 3.7 | -0.1 | -25.3 | 4.1 | 5.3 | 14.9 | 13.2 | -7.5 | -28.2 |  |  |  |  | -8.7 | -1 | 0 | 0.2 | -39.9 | 0 | -2.8 |  |  | 0 | -0.1 |  | 12.3 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 4.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -0.8 | -3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 3.4 | 3.1 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 4 | 3.5 |  | -40.7631 | -0.1 | 1.1 | 0.35 |  | -0.1 | 0.8 | 2.05
01/08/2026 | 06:00 | -4.3 | -9.4 | -0.9 |  |  | -5.8 | 1.7 |  | 0 | -17.4 | -32.3 | -1.3 | 23.1 |  |  | 19.8 | 0 |  |  |  | 9 | 1.3 | 0.9 | 3 | -3.4 | -12.3 |  |  |  | -1.0505 | 0 | 2 | 7.1 | -0.7 | -0.4 | 1.7 | 0.3 | 15.3 | 13.6 | -38.3 | 1.4 | -2.9 | 2.9 | 0 | -1.3 |  |  | -3.4 | 8.8 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | -0.2 | -25.5 | -26.5 | 2.1 | 10.9 | 25 | 3.8 |  |  |  | -4.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 17.7 | 14 | -4 | 3.5 | -0.1 | -25.4 | 4.1 | 5.7 | 15.1 | 13.9 | -8.1 | -35.1 |  |  |  |  | -9.8 | -1.7 | 0.6 | 0.2 | -41.1 | 0 | -2.7 |  |  | 0 | 0 |  | 12.2 |  |  | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 3.8 | 0 | 1.5 | -3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -2 | -3.8 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2 |  |  | 2.1 | 1.3 | 3.8 | 3.3 |  | -58.5505 | -0.3 | 1.1 | 0.35 |  | 0 | 0.8 | 1.95
01/08/2026 | 06:30 | -23 | -7.2 | -0.9 |  |  | -4.8 | 12.1 |  | 0 | -17.3 | -27.6 | 3.7 | 24.2 |  |  | 35.9 | 0.1 |  |  |  | 8.7 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | -4.8 | -7.1 |  |  |  | -1.0987 | 0 | 1.4 | 0 | -1 | -1.4 | 1.7 | 1 | 18.5 | 16.7 | -35.8 | 2.2 | 0 | 3.7 | 0 | -1.1 |  |  | -3.4 | 9.1 |  |  |  | 0 | 1.5 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | -1.9 | -24.4 | -25.4 | 3.5 | 12.3 | 25.7 | 4.1 |  |  |  | -1.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 19.5 | 13.6 | -4.3 | 3.1 | -0.1 | -24.1 | 4.5 | 5.9 | 16.5 | 15 | -5.3 | -28.8 |  |  |  |  | -6.8 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -40.5 | 0.1 | -2.6 |  |  | 0 | 0.1 |  | 15.6 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | 0.7 | -4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | -0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3 | 11.2 | 1.4 | 2.2 | -0.2 | -2.2 | -3.2 | 1.6 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.8 |  |  | 3.6 | 1.4 | 4.3 | 4 |  | 22.4013 | -0.1 | 0.3 | 0.34 |  | 0.2 | 0.9 | 1.64
01/08/2026 | 07:00 | -28.2 | -28 | -4.5 |  |  | -4.9 | 6.1 |  | 0 | -22.4 | -35 | -3.9 | 57.7 |  |  | 20.2 | 0 |  |  |  | 5.9 | 0.9 | -0.1 | 2.9 | -6 | -11.3 |  |  |  | -1.0723 | 0 | 1 | 0 | -1.1 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 13.4 | 11.6 | -40.1 | 1.9 | 0 | 3.6 | 0 | -2.6 |  |  | -3.4 | 7.1 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -3.4 | -27.2 | -28.5 | 0 | 8.5 | 24 | 3.4 |  |  |  | 0.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 17.1 | 13.4 | -0.5 | 3 | -0.1 | -26.6 | 3.9 | 5.1 | 13.6 | 12.2 | -9.6 | -35.4 |  |  |  |  | -11.7 | -2.8 | 0.5 | 0.1 | -39.6 | 0.3 | -2.7 |  |  | 0 | 0 |  | 12.9 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.8 | 0 | -1.2 | -2 | 0 | 0 | -3.3 | 0.6 | -0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.9 | 20.2 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | -9.1 | -1 | 16.1 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2 |  |  | 1.9 | 1.7 | 4.2 | 3.3 |  | -78.8723 | 0.2 | 0 | 0.35 |  | 0.4 | 0.8 | 1.75
01/08/2026 | 07:30 | -27.6 | -35 | -6 |  |  | -4 | -0.3 |  | 0 | -22.3 | -32.9 | -1.9 | 59.6 |  |  | 3.7 | 0 |  |  |  | 6.4 | 0.4 | 0 | 3 | -5 | -12.6 |  |  |  | -0.81021 | 0 | 1.4 | 0 | -1.4 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 12.3 | 10.5 | -41.5 | 2.1 | 0 | 4.2 | 0 | -1.1 |  |  | -3.5 | 7.8 |  |  |  | 0 | 1.8 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | -2.9 | -27.9 | -29.2 | -0.7 | 8 | 24 | 3.3 |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 37.1 | 13.2 | -0.5 | 3.6 | 0 | -25.4 | 4.1 | 5.3 | 16.7 | 15 | -5.1 | -32.4 |  |  |  |  | -11.8 | -2.9 | 0.6 | 0.1 | -38.6 | 2.4 | -3 |  |  | 0 | 0 |  | 13.5 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0.6 | -4.6 | -6.9 | 0 | 0 | -3.4 | 0.6 | -0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3 | 26.1 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | -13.1 | 0.2 | 4.3 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.9 |  |  | 2.7 | 1.8 | 4.4 | 3.4 |  | -77.4102 | 0.3 | 0 | 0.36 |  | 0.5 | 0.8 | 1.96
01/08/2026 | 08:00 | -27.4 | -68.2 | -13.3 |  |  | -4.2 | 11.3 |  | 0 | -19.9 | -30.4 | 0.9 | 60.4 |  |  | -2.1 | 0 |  |  |  | 5.2 | 1 | 1 | 2.9 | -4.2 | -11.5 |  |  |  | -0.68371 | 0 | 1 | 0 | -0.9 | 0.6 | 1.7 | -0.1 | 22 | 20.3 | -46.5 | 1.9 | 0 | 4.3 | 0 | -1.7 |  |  | -3.2 | 8.2 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0 |  | -3.9 |  |  |  | -4.9 | -23.3 | -25.1 | 3.9 | 12.3 | 26.1 | 4.2 |  |  |  | 0.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 56.7 | 30.6 | -0.2 | 3 | -0.1 | -21.9 | 5 | 6.8 | 18.6 | 17.2 | -2.5 | -23.7 |  |  |  |  | -5.8 | 0.7 | -0.7 | 0.2 | -36 | 5.6 | -2.5 |  |  | 0 | 0 |  | 17.9 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 7.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.8 | 1.7 | -14.5 | -15.4 | 0 | 0 | -3.9 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.9 | 28.3 | -0.1 | -2.2 | -0.2 | -15.3 | 0.5 | -1.2 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.9 |  |  | 2.6 | 1.9 | 4 | 3.7 |  | -19.6837 | 0.3 | 0 | 0.34 |  | 0.2 | 0.9 | 1.74
01/08/2026 | 08:30 | -25.9 | -40.7 | -5.8 |  |  | -4.1 | 13.2 |  | 0 | -15.2 | -29.7 | 1.4 | 65.4 |  |  | 7.8 | 0 |  |  |  | 8.5 | 1.4 | 1.2 | 2.9 | -4 | -10 |  |  |  | -1.0292 | 0 | 1.6 | 0 | -1.4 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 29.6 | 28 | -38.6 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | -1 |  |  | -3.2 | 9.9 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | -1.1 | -20.2 | -20.9 | 8.2 | 16.6 | 27.7 | 5 |  |  |  | 0.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 50.9 | 30.4 | 4.2 | 13.5 | -0.1 | -16.7 | 6.1 | 8.5 | 20.4 | 19 | 0.4 | -16.3 |  |  |  |  | 13.5 | 3.7 | 1.2 | 0.5 | -39.1 | 6.2 | -2.6 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0 | 7.8 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 2.3 | -13 | -16.1 | 0 | 0 | -6 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.9 | 27.9 | -0.3 | -2.5 | -0.2 | -13.7 | 0.3 | 2.7 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.8 |  |  | 1.9 | 1.6 | 3.3 | 3.9 |  | 151.6707 | 0.6 | 0 | 0.34 |  | 0.5 | 0.9 | 2.34
01/08/2026 | 09:00 | -25.4 | -30.7 | -3.4 |  |  | -4.1 | 8.5 |  | 0 | -14.2 | -23.4 | 8 | 69.4 |  |  | 14.4 | 0 |  |  |  | 7.6 | 1.8 | -0.1 | 2.9 | -2.8 | -9.8 |  |  |  | -0.71354 | 0 | 2.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | -0.4 | 30.4 | 28.6 | -38.2 | 4.6 | 0 | 2.2 | 0 | -1.6 |  |  | -3.2 | 10.8 |  |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 0.6 | -19.3 | -20.8 | 8.7 | 16.7 | 28.2 | 5.1 |  |  |  | 1.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 54.2 | 30.2 | 12.2 | 16.3 | -0.2 | -15.3 | 6.5 | 9 | 23 | 21.6 | 4.4 | -11 |  |  |  |  | 19.8 | 7.4 | 1.9 | 0.5 | -39.8 | 6.6 | -1.7 |  |  | 0 | 0 |  | 22 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0.2 | 8.5 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 2.4 | -9.8 | -10.4 | 0 | 0 | -6.2 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.2 | 28.6 | -0.6 | -2.6 | -0.2 | -14.2 | 0.5 | 4.7 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 2.3 |  |  | 3.5 | 2.2 | 2.4 | 3.9 |  | 253.9865 | -0.1 | 1.2 | 0.34 |  | 0.8 | 0.8 | 3.04
01/08/2026 | 09:30 | -24 | -7.8 | 0.6 |  |  | -4 | 19.5 |  | 0 | -8.1 | -20.1 | 11.2 | 73.9 |  |  | 18.9 | 0 |  |  |  | 10.8 | 2 | 0 | 3.1 | -1.4 | -8.6 |  |  |  | -1.012 | 0 | 4 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 0.1 | 36.6 | 34.7 | -32.3 | 5.2 | 0 | 2.9 | 0.3 | -3.9 |  |  | -3.2 | 11.8 |  |  |  | 0 | 5 | 0 |  | -3 |  |  |  | 7.5 | -16 | -16 | 13 | 21.2 | 30 | 6 |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 51 | 31.3 | 13.2 | 13.4 | -0.1 | -9.1 | 7.8 | 11.3 | 30.2 | 29 | 14.5 | 0.3 |  |  |  |  | 24.2 | 10 | 1.5 | 0.5 | -38.6 | 6.5 | -1.8 |  |  | 0 | 0 |  | 22.6 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.2 | 0 | 0.3 | 9.4 | -0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.1 | 2.3 | -8.3 | -9.4 | 0 | 0 | -6.2 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.1 | 27.8 | -0.8 | -2.7 | -0.2 | -12.4 | 0.3 | 7.6 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 1 | 1.3 | 0.6 | 2.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 2.2 | 3.6 |  | 424.988 | 0.2 | 1.7 | 0.33 |  | 0.3 | 1.5 | 4.03
01/08/2026 | 10:00 | -23.3 | -0.1 | 3 |  |  | -4.1 | 9.8 |  | 0 | -5.7 | -17 | 14.5 | 78.1 |  |  | 9.5 | 0 |  |  |  | 11.9 | 1.8 | -0.1 | 2.9 | -0.1 | -7.8 |  |  |  | -1.2232 | 0 | 4 | 9.4 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 36.7 | 35.1 | -32 | 6 | 0.4 | 3.7 | 0.2 | -1.6 |  |  | -3.2 | 12.9 |  |  |  | 0.3 | 9.4 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | 8.7 | -15.3 | -16.3 | 13.3 | 21.4 | 30.2 | 6 |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 52.4 | 30.9 | 14.6 | 13.4 | -0.1 | -8.3 | 8 | 11.4 | 30.8 | 29.4 | 15.9 | 2.1 |  |  |  |  | 26.3 | 11.3 | 1.5 | 0.6 | -40.5 | 6.9 | -1.7 |  |  | 0 | 0 |  | 22.6 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 9.5 | -1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | -5.9 | -6.8 | 0 | 0 | -6.3 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.1 | 28.3 | -1.2 | -2.7 | -0.1 | -11.5 | -8.7 | 5.3 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | 1 | 1.4 | 0.7 | 2.1 |  |  | 2.4 | 0.9 | 2.1 | 4.1 |  | 457.7768 | 0.1 | 1.5 | 0.34 |  | 0 | 1.5 | 3.44
01/08/2026 | 10:30 | -23.8 | -21 | -1 |  |  | -3.8 | 12.3 |  | 0 | -3.9 | -17.3 | 13.6 | 78.4 |  |  | 7.9 | 0 |  |  |  | 10.3 | 1 | 0.1 | 2.8 | 0.5 | -7.4 |  |  |  | -0.94987 | 0 | 4.4 | 8.4 | 1 | 0.8 | 1.7 | -0.2 | 40.1 | 38.4 | -28.9 | 7.2 | -0.1 | 3.3 | 0.2 | -3.6 |  |  | -3.2 | 13.2 |  |  |  | 0.5 | 10.5 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 11.3 | -13.3 | -14.4 | 15.3 | 23.2 | 30.8 | 6.4 |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 51.8 | 31.3 | 14.7 | 13.4 | -0.1 | -5.8 | 8.6 | 12.3 | 35.1 | 33.9 | 21.9 | 6.2 |  |  |  |  | 29.3 | 13.1 | 1.8 | 0.9 | -40.4 | 7.3 | -1.6 |  |  | 0 | 0 |  | 22.2 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 10.4 | -2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | -8.3 | -8.3 | 0 | 0 | -6.3 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 28.7 | -1.4 | -2.6 | -0.1 | -6.7 | -15.5 | 6.6 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -1 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1.5 |  |  | 5.4 | 2.8 | 3.3 | 4.1 |  | 485.0501 | -0.4 | 1.6 | 0.34 |  | 0 | 1.5 | 3.04
01/08/2026 | 11:00 | -23 | -24.3 | -4.6 |  |  | -3.6 | 12.2 |  | 0 | -1.5 | -17.9 | 12.8 | 80.9 |  |  | 2.9 | 0 |  |  |  | 8.1 | 1.6 | 1.1 | 2.9 | 0.7 | -0.2 |  |  |  | -1.0812 | 0 | 4.1 | 8.5 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 30.7 | 28.9 | 74.4 | 5.4 | 2.3 | 3.3 | 0.2 | 7.7 |  |  | -3.2 | 13.6 |  |  |  | 0.7 | 6.9 | 0 |  | -1 |  |  |  | 10.3 | -15.6 | -17.2 | 12.5 | 20.4 | 29.5 | 5.8 |  |  |  | 0.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 81.8 | 58.1 | 14.6 | 14.6 | 8 | -9 | 7.9 | 11.3 | 27.1 | 26 | 10.2 | -3.1 |  |  |  |  | 23.3 | 9.5 | 0.5 | 0.6 | -39.7 | 7.4 | -1.7 |  |  | 0 | 0 |  | 22.3 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 9.1 | -2.8 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | -2.9 | -3.4 | 0 | 0.1 | -6.3 | 0.6 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.8 | 27.5 | -1.5 | -2.5 | -0.2 | -3.6 | -13.7 | 10.2 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.3 |  |  | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 4 |  | 587.7188 | 0 | 1.6 | 0.34 |  | 0 | 1.8 | 3.74
01/08/2026 | 11:30 | -23.6 | -15.6 | -3 |  |  | -3.3 | 12.8 |  | 0 | -7.7 | -18.1 | 13.1 | 73.8 |  |  | 6.1 | 0.1 |  |  |  | 10.4 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 1.2 | -4.2 |  |  |  | -0.86882 | 0 | 4.1 | 8.6 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 26.4 | 24.6 | 69.8 | 6.3 | -0.8 | 3.9 | 0.2 | 10.9 |  |  | -3.2 | 14.4 |  |  |  | 0 | 7.6 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 13.6 | 1.1 | -0.7 | 21.8 | 33.2 | 24 | 3.4 |  |  |  | 1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 80.9 | 58.1 | 14.3 | 14.1 | 7.9 | -10.5 | 7.5 | 10.8 | 25.8 | 24.7 | 8 | -0.4 |  |  |  |  | 21.9 | 8.7 | -1.1 | 0.3 | -39.2 | 7.7 | -1.7 |  |  | 0 | 0 |  | 21.6 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 9.3 | -2.8 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | -5.3 | -4.7 | 0 | 0 | -6.3 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 26.3 | -1.5 | -2.5 | -0.2 | -5.9 | -15.5 | 7.2 |  | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 1.6 |  |  | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 4.1 |  | 604.7312 | -0.1 | 1.7 | 0.34 |  | 0 | 1.5 | 3.44
01/08/2026 | 12:00 | -24.5 | -16 | -2.2 |  |  | -2.5 | 21.4 |  | 2.1 | -10.3 | -19.8 | 11.2 | 71.3 |  |  | 10.1 | 0.1 |  |  |  | 10.6 | 1.2 | 0.6 | 3 | 0.7 | -5.8 |  |  |  | -1.7516 | 0 | 2.9 | 8.4 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 23.3 | 21.4 | 66.8 | 5.6 | -1.1 | 3.6 | 0.2 | 10.8 |  |  | -3.2 | 13.6 |  |  |  | 0 | 6.5 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 7.1 | 29.7 | 28.1 | 29 | 27.3 | 18.6 | 1.1 |  |  |  | 3.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 82.3 | 57.4 | 13.9 | 14.1 | 8.1 | -10.4 | 7.5 | 10.7 | 25.4 | 24 | 8 | -0.3 |  |  |  |  | 13.8 | 4.2 | -2.1 | 0 | -10.7 | 7.3 | -1.5 |  |  | 0 | 0 |  | 21.4 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -0.7 | 4.3 | -2.7 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 2.3 | -7 | -7.4 | 0 | 0 | -6.3 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.8 | 29 | -1.5 | -2.6 | -0.2 | -8.3 | -21.3 | 4.1 |  | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1.2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 2.2 |  |  | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 3.9 |  | 636.5484 | 0.1 | 1.5 | 0.33 |  | 0 | 1.6 | 3.53
01/08/2026 | 12:30 | -25.8 | -12.9 | 0.2 |  |  | -3.4 | 7.9 |  | 12.5 | -10.2 | -18.4 | 11.7 | 74.3 |  |  | 8.7 | 0 |  |  |  | 8.4 | 1 | 0.2 | 2.8 | -0.8 | -5.7 |  |  |  | -1.7085 | 0 | 1.7 | 8.4 | 1 | -1.5 | 1.8 | 0.4 | 22.3 | 20.5 | 65.6 | 5.4 | -1.7 | 2.8 | 0.2 | 10.5 |  |  | -3.2 | 12.2 |  |  |  | 0 | 7.2 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 4.3 | 28.5 | 26.9 | 28.7 | 26.9 | 18.6 | 1 |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 52.6 | 24.9 | 13.7 | 10.6 | 7.9 | -9.2 | 7.9 | 11.1 | 25.4 | 24.1 | 8.2 | 1.6 |  |  |  |  | 13.8 | 5.2 | -2.8 | 0.1 | 0 | 7.3 | -1.6 |  |  | 0 | 0 |  | 21.3 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -0.3 | -4.3 | -2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 2.3 | -4.3 | -4.2 | 0 | 0 | -6.3 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.8 | 29.3 | -1.5 | -2.8 | -0.2 | -14.1 | -12.7 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 2.4 |  |  | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 3.8 |  | 564.5915 | -0.5 | 3.2 | 0.33 |  | 0 | 1.5 | 4.53
01/08/2026 | 13:00 | -26.1 | -15.2 | -0.5 |  |  | -4.1 | 10.1 |  | 11.5 | -13.8 | -22.5 | 8.8 | 69.6 |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 6.6 | 0.6 | -0.3 | 2.9 | -1.8 | -9.2 |  |  |  | -1.7793 | 0 | 1.5 | 0 | 0.3 | -1.3 | 1.8 | 0.3 | 21.5 | 19.8 | 64.5 | 5 | -1.6 | 2.6 | 0.2 | 12.5 |  |  | -3.2 | 11 |  |  |  | 0 | 6.5 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 1.7 | 27.2 | 25.4 | 27 | 24.9 | 17.7 | 0.7 |  |  |  | 2.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 51.4 | 24.2 | 13.4 | 8.4 | 8.2 | -10.5 | 7.5 | 10.5 | 23.2 | 21.7 | 4.9 | -0.9 |  |  |  |  | 12.3 | 3.3 | -3.5 | 0 | 0 | 7.5 | -1.7 |  |  | 0 | -0.1 |  | 20.7 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -0.1 | -3.9 | -2.9 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 2.6 | 2.4 | -5.6 | -6.6 | 0 | 0 | -6.3 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 29.7 | -1.3 | -3 | -0.2 | -15.2 | -13.8 | -1.5 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 2.4 |  |  | 2.6 | 2 | 3.3 | 3.8 |  | 502.9207 | -0.4 | 3.5 | 0.33 |  | 0 | 1.5 | 4.93
01/08/2026 | 13:30 | -25.3 | -22 | -2.1 |  |  | -5.3 | 0.8 |  | 11 | -12.7 | -29.4 | 1.2 | 69.1 |  |  | 12.7 | -0.1 |  |  |  | 6.6 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | -2.6 | -10.4 |  |  |  | -1.7831 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | -1.4 | 1.8 | 0.1 | 18 | 16.2 | 61.2 | 3.6 | -3 | 0.6 | 0.2 | 10.4 |  |  | -3.2 | 11.5 |  |  |  | 0 | 4.3 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | 1.7 | 25.7 | 24 | 25.1 | 23.5 | 16.9 | 0.3 |  |  |  | -2.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 52.6 | 24.9 | 14 | 8.2 | 8.1 | -12.4 | 7.2 | 10 | 18.7 | 17.2 | -2.3 | -10.4 |  |  |  |  | 8.8 | 1.2 | -3.9 | 0 | 0 | 7.4 | -1.7 |  |  | 0 | 0 |  | 21.2 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -0.2 | -4.1 | -2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 11.7 | 2.4 | -6.8 | -7.2 | 0 | 0 | -6.3 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 29.7 | -1.2 | -2.8 | -0.1 | -15.6 | -13.6 | -0.7 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 2.1 |  |  | 2.9 | 1.6 | 4 | 3.9 |  | 406.9169 | -0.2 | 2.5 | 0.33 |  | 0 | 1.5 | 4.13
01/08/2026 | 14:00 | -24.5 | -31.9 | -4.9 |  |  | -4.5 | 10.3 |  | 10.7 | -15.7 | -25.4 | 5.9 | 64.4 |  |  | 16.4 | 0.1 |  |  |  | 6.1 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | -2.6 | -10.5 |  |  |  | -1.7835 | 0 | 1.5 | 0 | 0.9 | -1.6 | 1.7 | 0.1 | 16.5 | 14.6 | 59.8 | 3.7 | -0.8 | 1.4 | 0.3 | 10.1 |  |  | -3.3 | 12.7 |  |  |  | 0 | 2.6 | 0 |  | -2.9 |  |  |  | 1.5 | 25 | 23.3 | 24.7 | 23.3 | 16.5 | 0.3 |  |  |  | -0.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 51.3 | 25.1 | 6 | 8.2 | 7.9 | -14.1 | 6.7 | 9.6 | 17 | 15.8 | -4.7 | -6.7 |  |  |  |  | 7.5 | 0.3 | -3.5 | 0.2 | 0 | 7.5 | -1.7 |  |  | 0 | 0 |  | 22.4 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -3.5 | -3 | -2.9 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 11.6 | 2.4 | -9.6 | -10.5 | 0 | 0 | -6.5 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 28.3 | -1 | -2.8 | -0.2 | -13.4 | -19.1 | 4.6 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | 1 | 0.6 | 0.2 | 2.1 |  |  | 1.1 | 0.7 | 3.8 | 4.1 |  | 381.0165 | -0.2 | 2.6 | 0.34 |  | 0 | 1.5 | 4.24
01/08/2026 | 14:30 | -22.7 | -35.2 | -5.1 |  |  | -5.4 | 11.7 |  | 12 | -9 | -30.1 | 0 | 76.4 |  |  | 11.9 | -0.3 |  |  |  | 5.8 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | -1.2 | -9.5 |  |  |  | -1.7726 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | -1 | 1.7 | 0.2 | 17.7 | 15.7 | 60.7 | 3.5 | -5.8 | -0.3 | 0.2 | -5 |  |  | -3.2 | 12.6 |  |  |  | 0 | 4.3 | 0 |  | -4.9 |  |  |  | 1.3 | 30.4 | 28.8 | 29.7 | 26.8 | 18.6 | 1.2 |  |  |  | -3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 56.3 | 25.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -9.9 | 7.5 | 10.5 | 21.2 | 19.4 | 2.5 | -11.9 |  |  |  |  | 5 | -0.9 | -3.2 | 0.3 | 0 | 7.4 | -1.5 |  |  | 0 | 0 |  | 22.7 |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -3.2 | -2.3 | -2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 8.9 | 2.4 | -4.6 | -4.7 | 0 | 0 | -6.4 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 28.7 | -0.8 | -2.9 | -0.1 | -4.8 | -21.1 | 6.9 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -0.5 | 1 | 0.6 | 0.2 | 2.2 |  |  | 6.6 | 1.2 | 4.6 | 4 |  | 435.6274 | 0 | 2.8 | 0.33 |  | 0 | 1.7 | 4.83
01/08/2026 | 15:00 | -22.8 | -36.5 | -5.4 |  |  | -4.8 | 1.1 |  | 12.2 | -15 | -27.8 | 3.5 | 66.2 |  |  | 3.7 | 0 |  |  |  | 7.6 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | -0.3 | -10.3 |  |  |  | -1.769 | 0 | 1.6 | 0 | 1.1 | -1.1 | 1.7 | 0.4 | 11.8 | 10 | 54.9 | 4.4 | -2.5 | -0.1 | 0.2 | -1.2 |  |  | -3.3 | 13 |  |  |  | 0 | 1.8 | -6.2 |  | -3.3 |  |  |  | 0.7 | 28.7 | 27.1 | 28.5 | 26.2 | 18.3 | 1 |  |  |  | -1.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 36.7 | 24.8 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | -14.2 | 6.6 | 9.3 | 15.6 | 14.1 | -6.3 | -10.8 |  |  |  |  | 4.6 | -1.3 | -4.5 | 0.1 | 0 | 7.3 | -1.6 |  |  | 0 | 0 |  | 23.2 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -2.9 | -1.5 | -2.8 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 7.1 | 2.3 | -4.3 | -6 | 0 | 0 | -6.3 | 0.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 27.5 | -0.6 | -2.7 | -0.1 | -0.7 | -17.3 | 9.5 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 2.2 |  |  | 4 | 1.2 | 3.7 | 4.2 |  | 344.031 | 0 | 3 | 0.31 |  | 0 | 1.5 | 4.81
01/08/2026 | 15:30 | -23.7 | -38.7 | -5.9 |  |  | -4.8 | 20.8 |  | 10.6 | -14.8 | -29.2 | 1.8 | 65.9 |  |  | 3.7 | -0.1 |  |  |  | 5.9 | 1.6 | 1 | 2.8 | -0.1 | -10.9 |  |  |  | -1.7632 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | -1.4 | 1.7 | -0.3 | 12.7 | 10.8 | 55.8 | 5.1 | -2.3 | 0.1 | 0.2 | -2.3 |  |  | -3.2 | 12.1 |  |  |  | 0 | 1.8 | -5.4 |  | -3.9 |  |  |  | 1.6 | 28.4 | 26.7 | 28.3 | 26 | 18.4 | 0.9 |  |  |  | 2.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 37.9 | 24.8 | 7.7 | 8.2 | 8 | -14.1 | 6.7 | 9.3 | 16.2 | 14.5 | -5.3 | -11.5 |  |  |  |  | 1.8 | -3 | -3.8 | 0.1 | 0 | 7 | -1.6 |  |  | 0 | 0.1 |  | 22.9 |  |  | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -3.1 | -2 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.3 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 11 | 2.3 | -5.5 | -5.8 | 0 | 0 | -6.3 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 28.3 | -0.3 | -2.6 | -0.1 | 2 | -14.3 | 10.3 |  | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 2 |  |  | 5.2 | 1.3 | 3.2 | 4.3 |  | 365.6368 | 0 | 2.9 | 0.29 |  | 0 | 1.5 | 4.69
01/08/2026 | 16:00 | -21.3 | -47.8 | -8.8 |  |  | -5.1 | 21.4 |  | 9.4 | -11 | -25.3 | 6 | 71.5 |  |  | 2.1 | 0 |  |  |  | 8.4 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | -0.5 | -2.8 |  |  |  | -1.7677 | 0 | 1.7 | 13.9 | 0.7 | -1.5 | 1.7 | 0.8 | 22.7 | 21.3 | -40.4 | 4.6 | -2.7 | 1.4 | 0.1 | -2.1 |  |  | -3.2 | 12.1 |  |  |  | 0 | 1.5 | -3 |  | -4.1 |  |  |  | 2.3 | 33.8 | 32.1 | 33.6 | 32.1 | 20.5 | 1.9 |  |  |  | -0.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 35.2 | 25.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | -13.4 | 6.9 | 9.9 | 17 | 15.9 | -4.4 | -10.7 |  |  |  |  | 10 | 1.9 | -4.6 | 0.1 | 0 | 5.9 | -1.7 |  |  | 0 | 0 |  | 21.2 |  |  | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | -3 | -1.8 | -1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 13 | 1.5 | -4.8 | -4.8 | 0 | 0 | -6.2 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.8 | 28.4 | -0.1 | -0.9 | -0.1 | 3.6 | -11 | 3.8 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 2 |  |  | 3.6 | 1.2 | 3.9 | 4.3 |  | 362.8323 | 0 | 3.2 | 0.29 |  | 0 | 1.6 | 5.09
01/08/2026 | 16:30 | -19 | -50.9 | -7.9 |  |  | -7 | 5.1 |  | 9.4 | -13.8 | -27 | 4.3 | 54.4 |  |  | 25.1 | -0.2 |  |  |  | 8 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | -0.7 | -0.3 |  |  |  | -1.7778 | 0 | 1.6 | 13.1 | 1.3 | -1.3 | 1.7 | 0.6 | 20.3 | 18.5 | -42.5 | 5.6 | -4.6 | 1 | 0.3 | -4.3 |  |  | -3.2 | 13.1 |  |  |  | 0 | 1.1 | -3.3 |  | -6.1 |  |  |  | -3.4 | 30.8 | 29.1 | 31.1 | 28.3 | 19.6 | 1.4 |  |  |  | 2.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 37.3 | 23.8 | 7.4 | 8.2 | 8 | -14.6 | 6.5 | 9 | 14.4 | 13.2 | -7.9 | -12.3 |  |  |  |  | 10.5 | 2.1 | -3.3 | 0.4 | 0 | 2.1 | -1.6 |  |  | 0 | 0 |  | 14.4 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | 0.4 | 0.8 | -2.7 | -0.5 | -0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 18 | 0.5 | -8.1 | -7.8 | 0 | 0 | -5.8 | 0.6 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 25 | 0.1 | 1.3 | -0.1 | 5.9 | -3.1 | 10.2 |  | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 2.1 |  |  | 4 | 1.2 | 4.2 | 4.2 |  | 312.8222 | 0 | 3.1 | 0.29 |  | -0.2 | 1.5 | 4.69
01/08/2026 | 17:00 | -16.5 | -9.6 | -1.1 |  |  | -6.3 | 7.6 |  | 6.3 | -7.7 | -24.6 | 6.5 | 61.3 |  |  | 25.7 | -0.2 |  |  |  | 14.8 | 1 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 4 |  |  |  | -1.3556 | -6.1618 | 1.5 | 13.4 | 0.8 | -1.2 | 1.7 | -0.3 | 23.3 | 21.7 | -40.1 | 2.2 | -2.7 | -0.6 | 0.2 | -2.6 |  |  | -3.2 | 17.4 |  |  |  | 0 | 1.1 | -4.3 |  | -4.2 |  |  |  | -1.1 | 34.9 | 33.7 | 35.3 | 33.7 | 21.2 | 2.2 |  |  |  | -4.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 34.4 | 26.7 | 9.2 | 8.2 | 8.1 | -13.4 | 6.9 | 9.8 | 14.3 | 13.1 | -9.1 | -13 |  |  |  |  | 11.4 | 2.7 | -4.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -1.9 |  |  | 0 | 0 |  | 17.6 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | -2 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 18 | -0.1 | -2.9 | -3.8 | 0 | 0 | -4.1 | 0.6 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2 | 17.1 | 0.1 | 2.2 | -0.1 | 10.5 | 4.2 | 9.5 |  | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 2.1 |  |  | 2.4 | 1 | 4.3 | 4.2 |  | 433.0826 | 0 | 3 | 0.3 |  | -0.3 | 1.5 | 4.5
01/08/2026 | 17:30 | -8.6 | -8.9 | -0.2 |  |  | -6.3 | 9.7 |  | 5.3 | -13 | -22.4 | 9.1 | 55.8 |  |  | 53.9 | 0.1 |  |  |  | 8.5 | 1.6 | 1 | 2.9 | 4.4 | 6.3 |  |  |  | -1.4206 | -10.4114 | 1 | 12.6 | 1 | -1.5 | 1.7 | 0.2 | 25.5 | 23.9 | -38.3 | 3.9 | -2.5 | 0 | 0.2 | -0.7 |  |  | -3.2 | 22.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | -3 |  | -2.2 |  |  |  | -3.7 | 34.9 | 33.3 | 35.4 | 33.9 | 21.4 | 2.3 |  |  |  | 0.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 37 | 24.3 | 7.2 | 11 | 7.8 | -14.8 | 6.5 | 9.2 | 14 | 12.6 | -8.7 | -9 |  |  |  |  | 13.7 | 4.1 | -5.8 | -0.2 | -12.2 | 0 | -1.9 |  |  | 0 | 0 |  | 13.9 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 7.6 | 0 | -6 | -6 | 0 | 0 | -3.3 | 0.6 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2 | 6.4 | 0.5 | 2.1 | -0.1 | 15.3 | 12.2 | 0.2 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 2.1 |  |  | 3.5 | 1.1 | 3.7 | 4.2 |  | 456.468 | 0 | 3.2 | 0.31 |  | -0.2 | 1.5 | 4.81
01/08/2026 | 18:00 | -8.2 | 10.9 | 5.3 |  |  | -7.1 | -1.8 |  | 6.4 | -19.4 | -31.4 | -0.3 | 47.3 |  |  | 55.2 | 0 |  |  |  | 6 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 7.5 | -1.7 |  |  |  | -1.4059 | -13.5593 | 0.7 | 13.9 | 0.9 | -1 | 1.7 | 0.3 | 19.8 | 18.2 | -43.4 | 3.2 | 0 | -1.6 | 0.2 | -0.9 |  |  | -3.3 | 24 |  |  |  | 0 | 1.1 | -4.9 |  | -3 |  |  |  | -6.8 | 31.3 | 29.6 | 31.4 | 29.7 | 19.9 | 1.5 |  |  |  | -1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 35.8 | 24.7 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | -24.1 | 4.3 | 6 | 6.8 | 5.5 | -20.2 | -29.8 |  |  |  |  | 12.1 | 3.1 | -4.7 | -0.2 | -15.8 | 0 | -1.9 |  |  | 0 | 0 |  | 12.2 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 7.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 6.2 | 0 | -5.4 | -5.6 | 0 | 0 | -3.3 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2 | 0 | 0.3 | 0 | -0.1 | 16 | 13.8 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.2 |  |  | 3.3 | 0.7 | 3.7 | 4.2 |  | 310.0348 | -0.6 | 2.4 | 0.33 |  | -0.5 | 2.1 | 3.73
01/08/2026 | 18:30 | -7.1 | 32.1 | 9.3 |  |  | -5.2 | 7.5 |  | 9.1 | -15.3 | -26.4 | 4.9 | 53.2 |  |  | 80.4 | 0 |  |  |  | 7.8 | 1.8 | 1.1 | 3 | 7.6 | 0 |  |  |  | -1.1781 | -25.3759 | 0.1 | 13.7 | 1.1 | -1.3 | 1.7 | 0.3 | 27 | 25.3 | -36.6 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | -0.7 |  |  | -3.2 | 25.3 |  |  |  | 0 | 4.3 | -2.4 |  | -2.1 |  |  |  | -6.6 | 35.2 | 33.6 | 35.8 | 33.6 | 21.3 | 2.3 |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 36.8 | 24.4 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | -20 | 5.2 | 7.2 | 14.2 | 12.7 | -8.9 | -21.4 |  |  |  |  | 14.9 | 4.8 | -3.7 | 0.1 | -19 | 0 | -2.1 |  |  | 0 | 0 |  | 12.5 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 8.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -3.9 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.1 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 17.4 | 16.2 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2.2 |  |  | 4.8 | 0.3 | 3.1 | 4.4 |  | 497.546 | 0.1 | 1.8 | 0.34 |  | -0.3 | 2.2 | 4.14
01/08/2026 | 19:00 | -8.3 | 26.5 | 7.7 |  |  | -3.6 | 13 |  | 11.4 | -13.5 | -23.4 | 8.4 | 54.8 |  |  | 68 | 0.1 |  |  |  | 7.4 | 1.2 | -0.5 | 2.9 | 6.5 | 11.9 |  |  |  | -1.4912 | -23.3612 | 0.3 | 12.9 | 1 | -1.4 | 1.7 | 0.3 | 27.9 | 26.2 | -35.8 | 4.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | -0.9 |  |  | -3.2 | 23.4 |  |  |  | 0 | 4.6 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | -5.6 | 35.9 | 34.3 | 36.6 | 35 | 21.8 | 2.4 |  |  |  | 3.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 34.6 | 24.6 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | -19.7 | 5.2 | 7.3 | 14.7 | 13.3 | -8 | -19.1 |  |  |  |  | 17.9 | 6.5 | -3.7 | 0 | -22.3 | 0 | -1.2 |  |  | 0 | 0 |  | 12.3 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 4.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | -3.4 | -2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 16.9 | 17.1 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.4 | 2.2 |  |  | 2.8 | 0.8 | 3.1 | 4.2 |  | 517.9475 | -0.8 | 2.4 | 0.34 |  | 0 | 2.4 | 4.34
01/08/2026 | 19:30 | -7.3 | 7.3 | 2.9 |  |  | -3.4 | 12.7 |  | 11.4 | -16.2 | -27.2 | 4.2 | 51.4 |  |  | 65.2 | 0 |  |  |  | 5.7 | 0.8 | 0.1 | 3 | 5.6 | 8.5 |  |  |  | -1.697 | -23.7072 | 0.1 | 12.9 | 1.1 | -1.6 | 1.7 | 0.8 | 26.2 | 24.5 | -37.6 | 4.9 | 0 | -0.6 | 0.3 | -1.1 |  |  | -3.3 | 24 |  |  |  | 0 | 3.9 | -0.4 |  | -0.7 |  |  |  | -5.6 | 34.7 | 33.1 | 35.1 | 33.8 | 21.2 | 2.2 |  |  |  | 3.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 52.1 | 24.7 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | -22 | 4.7 | 6.6 | 11.7 | 10.4 | -12.7 | -24.8 |  |  |  |  | 15.5 | 5.1 | -3.6 | 0.3 | -23.3 | 0 | -1.5 |  |  | 0 | 0 |  | 12.1 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 4.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -3.3 | -3.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 14.5 | 10.2 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.4 | 2.1 |  |  | -1.3 | 0.7 | 2.8 | 3.9 |  | 434.7958 | -1 | 2.2 | 0.35 |  | 0 | 2.3 | 3.85
01/08/2026 | 20:00 | -9.2 | 9.9 | 3.9 |  |  | -4.2 | 10.4 |  | 10.4 | -17.1 | -26.9 | 4.6 | 51.3 |  |  | 65.6 | 0.1 |  |  |  | 8.1 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 4.8 | 14.3 |  |  |  | -1.7594 | -24.6617 | 0.1 | 12.4 | 1.2 | -1.5 | 1.7 | 0 | 24.5 | 22.7 | -39.2 | 5 | 0 | -2.2 | 0.3 | 0 |  |  | -3.2 | 23.6 |  |  |  | 0 | 3.9 | -1.4 |  | -1.6 |  |  |  | -7.4 | 33.7 | 32.1 | 34.3 | 32.5 | 20.8 | 2 |  |  |  | 3.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 53 | 24 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | -22.9 | 4.5 | 6.2 | 9.8 | 8.3 | -14.9 | -25.9 |  |  |  |  | 14.2 | 4.3 | -2.4 | 0.3 | -19.7 | 0 | -1.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | -2.7 | -3.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.3 | 9.6 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2 |  |  | 1.3 | 0 | 2.6 | 3.9 |  | 405.6789 | -1.3 | 1.6 | 0.34 |  | -0.2 | 2.2 | 2.64
01/08/2026 | 20:30 | -10 | 7 | 3 |  |  | -4.5 | 9.7 |  | 10.5 | -18.6 | -30.9 | 0.5 | 49.3 |  |  | 61.9 | 0 |  |  |  | 6.1 | 0.3 | 0.4 | 2.9 | 4 | 10.8 |  |  |  | -1.7326 | -15.4798 | 0.5 | 21.8 | 0.9 | -0.3 | 1.7 | -0.1 | 23 | 21.4 | -40.4 | 4.3 | 0 | -2.1 | 0.3 | -1.5 |  |  | -3.2 | 23.6 |  |  |  | 0 | 2.9 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | -4.3 | 32.8 | 31.1 | 33.1 | 31.9 | 20.4 | 1.8 |  |  |  | 2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 52 | 24.5 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | -24.1 | 4.3 | 6 | 8.3 | 7 | -17.6 | -29.9 |  |  |  |  | 14.4 | 4.3 | -2 | 0.3 | -26 | 0 | -1.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.8 | 0 | -4.6 | -4.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.1 | 7.2 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2 |  |  | 0.4 | 0.3 | 2.8 | 4 |  | 367.7876 | -1.3 | 1.9 | 0.37 |  | -0.4 | 2.2 | 2.77
01/08/2026 | 21:00 | -7.4 | 6.2 | 3 |  |  | -4.7 | 17.8 |  | 10.5 | -20.6 | -29 | 2.7 | 47.8 |  |  | 66.4 | 0.1 |  |  |  | 6.5 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 4 | 2 |  |  |  | -1.7158 | -18.0655 | 0.5 | 20.2 | 1.2 | -0.6 | 1.7 | 1.1 | 23.6 | 21.8 | -40.4 | 5.1 | 0 | -2.4 | 0.3 | 0 |  |  | -3.2 | 23.2 |  |  |  | 0 | 3.3 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | -5 | 32.4 | 30.8 | 32.9 | 31.4 | 20.3 | 1.7 |  |  |  | 3.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 52.5 | 24.6 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | -24.7 | 4.2 | 5.7 | 8.1 | 6.7 | -17.8 | -27.8 |  |  |  |  | 12.7 | 3.4 | -2.3 | 0.5 | -21 | 0 | -1.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 3.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -6.3 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.9 | 6.5 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.8 |  |  | -0.4 | 0.1 | 2.5 | 3.8 |  | 368.0187 | -1.8 | 1.8 | 0.38 |  | -0.4 | 2.3 | 2.28
01/08/2026 | 21:30 | 6.5 | -4.1 | 0.8 |  |  | -6.3 | 4.8 |  | 8.8 | -20.2 | -33.9 | -2.9 | 47 |  |  | 46.9 | 0 |  |  |  | 6.1 | 0.9 | 0.6 | 2.9 | 2.5 | 3.2 |  |  |  | -1.7757 | -23.437 | 0.5 | 23.3 | 0.8 | -0.6 | 1.7 | 0.5 | 20 | 18.4 | -43.2 | 2.8 | 0 | -3.6 | 0.3 | -1.2 |  |  | -3.2 | 22 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | -6.5 | 31.2 | 29.5 | 31.3 | 30.2 | 19.5 | 1.5 |  |  |  | -1.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 52 | 25.3 | 7.9 | 10.9 | 7.8 | -24.4 | 4.3 | 6 | 6.4 | 5.1 | -20.7 | -31.1 |  |  |  |  | 11.6 | 3 | -1.8 | 0.6 | -25.7 | 0 | -1.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 3.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -7.1 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.6 | 7.5 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2 |  |  | 0.9 | 0 | 4 | 3.9 |  | 276.6872 | -0.8 | 1.9 | 0.38 |  | -0.7 | 2.3 | 3.08
01/08/2026 | 22:00 | 6.5 | -2.1 | 1.4 |  |  | -5.8 | 15.7 |  | 6.4 | -20.6 | -31.2 | 0.1 | 47.1 |  |  | 45.1 | 0.1 |  |  |  | 10.6 | 0.7 | 0 | 2.9 | 2 | 5.3 |  |  |  | -1.6203 | -23.7719 | 0.9 | 13 | 1 | 0.9 | 1.7 | -0.2 | 22.3 | 20.7 | -41.4 | 2.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 |  |  | -3.3 | 21.1 |  |  |  | 0 | 2.6 | 0 |  | -2 |  |  |  | -5.1 | 31.9 | 30.3 | 32.1 | 31 | 20 | 1.6 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 52.8 | 24.7 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | -23.9 | 4.4 | 6 | 9.5 | 8.1 | -15.4 | -28.2 |  |  |  |  | 10.6 | 2.1 | -1.1 | 0.6 | -30.8 | 0 | -2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.3 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.6 | 6.8 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.2 |  |  | 8 | 0 | 2.6 | 3.7 |  | 323.6078 | -1.2 | 1.9 | 0.38 |  | -0.6 | 2.3 | 2.78
01/08/2026 | 22:30 | 6.2 | 0.6 | 1.9 |  |  | -6.6 | 13.5 |  | 5.2 | -20.7 | -32.3 | -1 | 45.8 |  |  | 52.3 | 0.1 |  |  |  | 8.4 | 0.6 | -0.1 | 3 | 1.3 | 1.2 |  |  |  | -1.4289 | -23.2531 | 1.3 | 13.3 | 1 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 19.4 | 17.7 | -44 | 2 | 0 | 3.1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.5 | 18.6 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | -6.1 | 30.6 | 29.1 | 30.9 | 29.5 | 19.4 | 1.4 |  |  |  | 0.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 51 | 24.7 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | -25.7 | 4 | 5.5 | 5.9 | 4.5 | -21.6 | -32.5 |  |  |  |  | 9.3 | 1.4 | -1 | 0.6 | -30.5 | 0 | -2.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.4 | -3.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.1 | 2 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.9 |  | 265.818 | -0.9 | 2.2 | 0.38 |  | -0.8 | 2.2 | 3.08
01/08/2026 | 23:00 | -17.5 | 22.3 | 7.3 |  |  | -7.6 | 1.6 |  | 0 | -20.8 | -34 | -2.5 | 47.4 |  |  | 70.6 | 0 |  |  |  | 8.2 | 0.7 | 0.2 | 3.2 | -1.4 | 4.7 |  |  |  | -1.0543 | -21.5402 | 1.1 | 14.2 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 19.1 | 17.4 | -44.1 | 2.3 | 0 | 3.9 | 0.2 | 0 |  |  | -3.4 | 17.6 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 |  | -4.4 |  |  |  | -2.8 | 30.8 | 29.3 | 30.8 | 29.3 | 19.3 | 1.4 |  |  |  | -1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 52.7 | 24.1 | 7 | 11.1 | -0.2 | -25.6 | 4 | 5.4 | 0.2 | -1.5 | -26.6 | -34.7 |  |  |  |  | 9.2 | 1.2 | -1.3 | 0.3 | -32.9 | 0 | -3.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.1 | -3.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.2 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.4 |  |  | 4.2 | 0 | 3.7 | 3.9 |  | 239.0055 | -0.6 | 2.1 | 0.38 |  | -1 | 2.2 | 3.08
01/08/2026 | 23:30 | -17.4 | 5.9 | 4.7 |  |  | -8.6 | -2.9 |  | 0 | -28.4 | -41.4 | -10.8 | 41.5 |  |  | 60 | -0.2 |  |  |  | 6.4 | 0.7 | 0.3 | 3 | -2.4 | -12.4 |  |  |  | -0.90286 | -15.6298 | 1.1 | 12.4 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 8.6 | 7 | -44.8 | 0.9 | 0 | 2.4 | 0.2 | -4 |  |  | -3.4 | 15.7 |  |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | -5.9 |  |  |  | -4.8 | 25 | 23.6 | 24.3 | 23.1 | 16.4 | 0.1 |  |  |  | -2.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 24 | 24.6 | -0.2 | 8.2 | -0.2 | -25.7 | 4 | 5.4 | 6.6 | 4.8 | -16.7 | -35.9 |  |  |  |  | 2.9 | -2.5 | -1.1 | 0.3 | -31.2 | 0 | -3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -5.4 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 |  |  | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.9 |  | 64.6673 | -1 | 2.1 | 0.38 |  | -1 | 0.2 | 0.68
02/08/2026 | 00:00 | -17.6 | 2.7 | 3.5 |  |  | 0 | 3.8 |  | 0 | -28.5 | -39.1 | -7.3 | 37.1 |  |  | 43.1 | 0.1 |  |  |  | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | -3.8 | -12.6 |  |  |  | -0.83476 | -21.3807 | 0.9 | 12.7 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | -50.8 | 2.3 | 0 | 5.5 | 0.1 | -5.9 |  |  | -3.3 | 13 |  |  |  | 0 | 4.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4.6 | 22.6 | 21.7 | 22.3 | 20.7 | 15.5 | -0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 21 | 24.7 | -0.6 | 11.2 | -0.3 | -27.5 | 3.6 | 4.9 | 7.4 | 11.4 | -13.9 | -35.2 |  |  |  |  | -6 | -7.8 | -2 | 0.3 | -31 | 0 | -3.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.8 | 0 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.5 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2 |  |  | 2.1 | 0.2 | 3.3 | 3.7 |  | 20.5845 | 0 | 2.7 | 0.37 |  | -0.4 | 0.3 | 2.97
EJEC |  | -449.8 | -333.95 | -26.85 | 0 | 0 | -122.65 | 206.35 | 0 | 101.55 | -351.45 | -620.15 | 68.55 | 1225.3 | 0 | 0 | 619.65 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 189 | 29.8 | 9.6 | 69.9 | -22.55 | -129.25 | 0 | 0 | 0 | -31.3111 | -144.8982 | 38.35 | 193.4 | 7.15 | -9.25 | 41.05 | 8.3 | 446.95 | 404.3 | -432.95 | 73.3 | -23.75 | 42.55 | 3.4 | 7.95 | 0 | 0 | -78.95 | 336.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 65.85 | -17.15 | 0 | -57.4 | 0 | 0 | 0 | -8.85 | 164.25 | 130.85 | 451.1 | 530.9 | 518.75 | 56.65 | 0 | 0 | 0 | -0.95 | 0 | 0 | 26.4 | -9.6 | 945.65 | 577.45 | 117 | 191.6 | 94.3 | -482.95 | 127.5 | 176.2 | 381.35 | 350.55 | -155.2 | -526.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3 | 45.7 | -33.6 | 5.35 | -635.2 | 62.1 | -53.55 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 0 | 0.4 | 14.7 | 2.8 | 28 | 0.4 | 14.4 | 0 | 4.6 | 9.8 | -11.05 | 87.3 | -15.05 | 1.95 | 6.35 | 5.25 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | -30.35 | 0.15 | 7.15 | 0.4 | 19.2 | 112.35 | 19.6 | -118.25 | -116.65 | 0.9 | 1.2 | -63.8 | 14.4 | -2.6 | 37.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | -56.85 | 294.15 | -5.6 | -16.5 | -4.25 | 61.1 | 23.5 | 61 | 0 | 43.2 | 17.5 | 14.4 | 14.4 | -2.8 | 14.45 | 16.7 | 7.25 | 48 | 0 | 0 | 72.6 | 25.45 | 81.8 | 90.85 | 0 | 5649.3406 | -6 | 44.5 | 8.235 | 0 | -3.15 | 33.1 | 76.685

## DEMANDA_AREAS
sábado, 1 de Agosto del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6844.6551 | 1015.3336 | 4002.7685 | 1826.553 | 260.6692
01:00 | 0 | 6784.2548 | 1005.2615 | 3953.22 | 1825.7733 | 256.6897
01:30 | 0 | 6697.8551 | 980.1596 | 3906.3951 | 1811.3004 | 246.217
02:00 | 0 | 6572.3548 | 966.3472 | 3807.2543 | 1798.7533 | 259.5965
02:30 | 0 | 6633.2544 | 1008.1256 | 3849.1752 | 1775.9536 | 254.6091
03:00 | 0 | 6561.1547 | 992.9198 | 3789.7223 | 1778.5126 | 255.3125
03:30 | 0 | 6450.2547 | 950.712 | 3719.4473 | 1780.0954 | 257.0767
04:00 | 0 | 6519.9554 | 993.6889 | 3749.6072 | 1776.6593 | 251.3218
04:30 | 0 | 6483.4551 | 1003.8926 | 3691.8067 | 1787.7558 | 244.5103
05:00 | 0 | 6621.0554 | 1003.7226 | 3829.4255 | 1787.9073 | 238.652
05:30 | 0 | 6652.454 | 992.2155 | 3860.7728 | 1799.4657 | 242.761
06:00 | 0 | 6659.1554 | 993.2416 | 3859.3625 | 1806.5513 | 237.0684
06:30 | 0 | 6614.6559 | 1042.4892 | 3799.4908 | 1772.6759 | 225.1217
07:00 | 0 | 6632.656 | 1058.1888 | 3795.6419 | 1778.8253 | 224.405
07:30 | 0 | 6793.7558 | 1039.2775 | 3974.5329 | 1779.9454 | 221.6886
08:00 | 0 | 6872.656 | 1104.3703 | 3976.561 | 1791.7247 | 226.8813
08:30 | 0 | 7160.9556 | 1144.8687 | 4188.5121 | 1827.5748 | 230.9761
09:00 | 0 | 7388.957 | 1141.6714 | 4418.0307 | 1829.2549 | 235.7157
09:30 | 0 | 7491.9576 | 1204.5305 | 4448.9074 | 1838.5197 | 240.0377
10:00 | 0 | 7560.4585 | 1168.6835 | 4541.6127 | 1850.1623 | 246.4049
10:30 | 0 | 7507.2586 | 1183.3276 | 4480.5157 | 1843.4153 | 249.1819
11:00 | 0 | 7732.8583 | 1192.1373 | 4650.7158 | 1890.0052 | 246.7466
11:30 | 0 | 7791.9585 | 1213.0775 | 4705.1691 | 1873.7119 | 249.8415
12:00 | 0 | 7769.3772 | 1260.25 | 4624.1979 | 1884.9293 | 245.0535
12:30 | 0 | 7767.6885 | 1217.3762 | 4694.3175 | 1855.9948 | 241.8667
13:00 | 0 | 7724.581 | 1218.4981 | 4663.259 | 1842.8239 | 238.5494
13:30 | 0 | 7528.0862 | 1163.8883 | 4514.2232 | 1849.9747 | 243.0157
14:00 | 0 | 7543.2873 | 1195.1353 | 4475.6654 | 1872.4866 | 241.6818
14:30 | 0 | 7678.8777 | 1184.6764 | 4619.5063 | 1874.695 | 241.3207
15:00 | 0 | 7625.0733 | 1147.9351 | 4575.752 | 1901.3862 | 245.2408
15:30 | 0 | 7640.6673 | 1198.0378 | 4543.0027 | 1899.6268 | 243.2597
16:00 | 0 | 7600.0763 | 1176.2515 | 4529.8874 | 1893.9374 | 255.3746
16:30 | 0 | 7539.2859 | 1152.1718 | 4487.8284 | 1899.2857 | 250.494
17:00 | 0 | 7575.2229 | 1161.5362 | 4498.2856 | 1915.4011 | 248.5534
17:30 | 0 | 7528.1824 | 1143.1628 | 4425.8508 | 1959.1688 | 241.3054
18:00 | 0 | 7529.5477 | 1083.7168 | 4457.4434 | 1988.3875 | 223.8838
18:30 | 0 | 7758.6169 | 1170.1179 | 4584.1612 | 2004.3378 | 219.6355
19:00 | 0 | 7831.2027 | 1228.3268 | 4607.3554 | 1995.5205 | 218.2909
19:30 | 0 | 7778.1361 | 1232.6972 | 4568.7713 | 1976.6676 | 226.8271
20:00 | 0 | 7743.7349 | 1207.1558 | 4564.2956 | 1972.2835 | 225.6835
20:30 | 0 | 7709.8825 | 1188.8055 | 4550.8275 | 1970.2495 | 233.7506
21:00 | 0 | 7679.6631 | 1216.1529 | 4495.7238 | 1967.7864 | 234.9577
21:30 | 0 | 7645.3013 | 1153.2885 | 4509.1062 | 1982.9066 | 238.5945
22:00 | 0 | 7581.9855 | 1174.4548 | 4455.8653 | 1951.6654 | 250.0122
22:30 | 0 | 7556.8764 | 1144.1342 | 4476.0233 | 1936.7189 | 247.9193
23:00 | 0 | 7332.7197 | 1078.8305 | 4355.5318 | 1898.3574 | 248.9135
23:30 | 0 | 7176.653 | 1047.0632 | 4241.5583 | 1888.0316 | 247.0239
00:00 | 0 | 6998.2011 | 1010.7499 | 4134.0231 | 1853.4281 | 243.5008
MÁXIMO | 0 | 7831.2027 | 1260.25 | 4705.1691 | 2004.3378 | 260.6692
MÍNIMO | 0 | 6450.2547 | 950.712 | 3691.8067 | 1772.6759 | 218.2909
PROMEDIO | 0 | 7268.144 | 1115.6803 | 4284.3981 | 1868.0656 | 241.5874
ENERGÍA | 0 | 174435.4568 | 26776.3282 | 102825.5549 | 44833.5738 | 5798.0971
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 1 de Agosto del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.9392 |  | 32.4222 | 13.311 |  |  |  |  | 20.5961 | 28.4073 | 14.3212 | 14.19 | 29.344 |  |  | 14.581 |  | 31.3405 |  |  |  | 51.1389 |  | 3.9196 | 6.9368 |  | 16.47 |  |  | 6.7 |  |  | 7.2663 |  | 1.5122 | 48.2209 | 113.4701 | 28.437 | 0.81 | 127.79 |  | 38.688 | 35.92 |  | 199.3551 | 32.3877 | [5 empty] | 44.425 |  | 24.1 |  |  |  | 12.0827 |  |  |  |  | 39.57 |  | 150.0896 | 0.8068 | 4.4731 | 128.4974 | 18.9326 |  | 29.8539 | 3.8582 |  |  | 77.01 | 24.4513 | 0.5143 | 0.597 | 30.5538 | 458.5194 |  | 158.3296 | 18.827 |  |  | 18.4504 | 4.7445 |  |  | 17.0816 | 293.51 |  | 36.884 |  | 38.871
01:00 | 3.8545 |  | 38.4783 | 13.74 |  |  |  |  | 19.8791 | 27.9978 | 14.4066 | 14.39 | 29.428 |  |  | 14.644 |  | 50.1314 |  |  |  | 57.2587 |  | 3.9068 | 7.2683 |  | 16.3 |  |  | 6.4 |  |  | 7.2614 |  | 1.4392 | 46.9171 | 114.5979 | 28.4664 | 0.7 | 127.06 |  | 38.628 | 36.42 |  | 199.1239 | 32.2767 | [5 empty] | 44.88 |  | 24.1 |  |  |  | 12.0976 |  |  |  |  | 43.5 |  | 150.9999 | 0.7226 | 4.5426 | 129.0365 | 19.2242 |  | 29.4061 | 3.9635 |  |  | 77.2666 | 24.4402 | 0.4622 | 0.606 | 30.6743 | 462.6117 |  | 162.8363 | 18.825 |  |  | 18.3437 | 4.7846 |  |  | 17.4852 | 295.97 |  | 35.707 |  | 38.726
01:30 | 3.9843 |  | 38.2225 | 13.634 |  |  |  |  | 19.8146 | 27.7183 | 14.1334 | 14.36 | 29.844 |  |  | 14.603 |  | 34.9531 |  |  |  | 86.2072 |  | 3.8386 | 7.5687 |  | 17.94 |  |  | 3.9 |  |  | 7.2882 |  | 1.2863 | 45.7093 | 113.3219 | 28.1819 | 0.64 | 125.86 |  | 38.333 | 35.45 |  | 198.8257 | 32.4332 | [5 empty] | 44.827 |  | 24.1 |  |  |  | 11.8253 |  |  |  |  | 43.67 |  | 151.8018 | 0.5051 | 4.5502 | 129.3036 | 18.1182 |  | 28.7274 | 4.0073 |  |  | 76.7294 | 24.4406 | 0.4364 | 0.584 | 31.4317 | 459.2532 |  | 158.404 | 18.196 |  |  | 17.9095 | 4.7814 |  |  | 17.0309 | 292.76 |  | 31.544 |  | 39.049
02:00 | 3.8096 |  | 37.915 | 14.22 |  |  |  |  | 19.6175 | 27.9783 | 14.8791 | 14.18 | 29.402 |  |  | 14.474 |  | 21.0818 |  |  |  | 119.8264 |  | 4.0125 | 7.7956 |  | 18.09 |  |  | 6 |  |  | 7.2316 |  | 1.2155 | 49.0999 | 113.9769 | 28.4396 | 0.44 | 126.22 |  | 38.345 | 35.07 |  | 199.7892 | 33.1746 | [5 empty] | 44.801 |  | 24.1 |  |  |  | 12.0741 |  |  |  |  | 43.34 |  | 151.5107 | 0.5682 | 4.6082 | 128.6501 | 19.3363 |  | 28.711 | 3.7307 |  |  | 76.3719 | 24.4421 | 0.4376 | 0.592 | 32.4126 | 459.7307 |  | 157.8244 | 18.162 |  |  | 18.6905 | 4.7523 |  |  | 16.8808 | 286.67 |  | 34.094 |  | 38.826
02:30 | 3.6129 |  | 40.5021 | 13.634 |  |  |  |  | 19.3989 | 28.0671 | 14.7057 | 14.2 | 29.59 |  |  | 14.309 |  | 28.3623 |  |  |  | 159.5144 |  | 4.1027 | 6.8557 |  | 18.13 |  |  | 5.9 |  |  | 7.3 |  | 1.1711 | 50.0226 | 113.347 | 28.311 | 0.41 | 127.14 |  | 37.979 | 35.24 |  | 199.1066 | 33.5187 | [5 empty] | 44.813 |  | 24.1 |  |  |  | 12.1249 |  |  |  |  | 43.05 |  | 149.3517 | 0.6524 | 4.5383 | 129.5787 | 19.4973 |  | 28.3691 | 3.872 |  |  | 76.0116 | 24.4378 | 0.4218 | 0.61 | 31.0316 | 458.1072 |  | 155.9308 | 18.332 |  |  | 18.7883 | 4.5325 |  |  | 17.0242 | 285.05 |  | 35.969 |  | 38.844
03:00 | 3.3883 |  | 42.9639 | 13.354 |  |  |  |  | 19.6838 | 27.6924 | 14.7627 | 13.52 | 29.306 |  |  | 14.303 |  | 48.7207 |  |  |  | 144.3574 |  | 4.0456 | 7.6295 |  | 17.81 |  |  | 4.2 |  |  | 6.939 |  | 1.1697 | 46.3191 | 116.0073 | 28.8449 | 0.67 | 127.71 |  | 37.772 | 34.6 |  | 198.9615 | 34.7573 | [5 empty] | 44.764 |  | 24.1 |  |  |  | 11.9655 |  |  |  |  | 42.56 |  | 150.3421 | 0.6314 | 4.5255 | 127.0178 | 16.8795 |  | 27.7752 | 3.9659 |  |  | 76.618 | 24.4415 | 0.408 | 0.594 | 30.7615 | 457.1542 |  | 159.65 | 18.5 |  |  | 18.5744 | 4.5076 |  |  | 16.8513 | 290.75 |  | 35.967 |  | 39.072
03:30 | 2.9289 |  | 42.0746 | 13.094 |  |  |  |  | 18.8725 | 27.6002 | 14.5738 | 13.52 | 29.508 |  |  | 14.435 |  | 43.2402 |  |  |  | 116.5038 |  | 4.0194 | 7.6092 |  | 17.68 |  |  | 3.7 |  |  | 7.3014 |  | 1.1567 | 48.8246 | 118.7955 | 28.6581 | 0.48 | 126.22 |  | 38.575 | 34.26 |  | 199.0257 | 34.3029 | [5 empty] | 44.702 |  | 24.1 |  |  |  | 11.7836 |  |  |  |  | 42.56 |  | 150.8739 | 0.6735 | 4.6025 | 129.6061 | 17.1762 |  | 26.7711 | 4.0274 |  |  | 77.3358 | 24.4504 | 0.3963 | 0.622 | 32.7874 | 458.1033 |  | 156.1578 | 18.379 |  |  | 18.5629 | 4.5016 |  |  | 17.269 | 284.38 |  | 37.105 |  | 38.892
04:00 | 3.0005 |  | 41.1326 | 12.131 |  |  |  |  | 18.7093 | 27.6686 | 14.5841 | 13.3 | 29.228 |  |  | 14.294 |  | 43.0781 |  |  |  | 119.3097 |  | 3.9455 | 7.5034 |  | 17.42 |  |  | 4.1 |  |  | 7.4267 |  | 1.1446 | 52.3152 | 119.1 | 28.4563 | 0.18 | 123.63 |  | 39.366 | 33.36 |  | 198.655 | 32.1093 | [5 empty] | 44.74 |  | 24.1 |  |  |  | 11.8658 |  |  |  |  | 43.04 |  | 149.1187 | 0.8488 | 4.6537 | 128.9863 | 19.4402 |  | 26.8326 | 3.8866 |  |  | 77.2446 | 24.4357 | 0.3922 | 0.597 | 32.2096 | 460.4418 |  | 150.1659 | 17.995 |  |  | 17.9694 | 4.7253 |  |  | 16.8987 | 289.1 |  | 36.78 |  | 38.76
04:30 | 3.2748 |  | 41.1643 | 11.514 |  |  |  |  | 20.0017 | 27.3146 | 15.508 | 13.3 | 29.222 |  |  | 15.007 |  | 41.8352 |  |  |  | 150.7532 |  | 4.035 | 7.1135 |  | 17.06 |  |  | 2 |  |  | 7.2489 |  | 1.1093 | 51.9476 | 120.9084 | 28.2244 | 1.65 | 126.38 |  | 38.973 | 32.97 |  | 197.5594 | 32.6707 | [5 empty] | 44.19 |  | 24.1 |  |  |  | 11.9181 |  |  |  |  | 45.59 |  | 150.6045 | 0.8769 | 4.4901 | 129.6308 | 17.2914 |  | 26.4827 | 3.9037 |  |  | 76.9639 | 24.4502 | 0.3737 | 0.597 | 30.7703 | 457.9695 |  | 157.2609 | 17.787 |  |  | 17.6605 | 4.7852 |  |  | 16.7081 | 296.49 |  | 36.411 |  | 39.058
05:00 | 3.299 |  | 41.8539 | 11.598 |  |  |  |  | 19.7094 | 27.1983 | 15.8158 | 13.4 | 29.91 |  |  | 14.666 |  | 42.6186 |  |  |  | 131.5467 |  | 4.1227 | 7.4458 |  | 17.5 |  |  | 1.8 |  |  | 7.102 |  | 1.0914 | 51.6292 | 121.7582 | 27.4979 | 2.1 | 125.16 |  | 37.438 | 32.07 |  | 198.0365 | 31.2875 | [5 empty] | 44.104 |  | 24.1 |  |  |  | 11.9005 |  |  |  |  | 46.24 |  | 149.8378 | 0.7647 | 4.6668 | 130.9922 | 17.8495 |  | 25.6864 | 4.3754 |  |  | 77.2542 | 24.4526 | 0.3706 | 0.617 | 30.2712 | 457.8874 |  | 148.1596 | 17.877 |  |  | 17.5799 | 4.7944 |  |  | 16.3052 | 294.78 |  | 37.173 |  | 38.576
05:30 | 3.5472 |  | 41.8389 | 10.714 |  |  |  |  | 19.8912 | 27.0882 | 15.3627 | 13.31 | 30.138 |  |  | 14.634 |  | 21.4622 |  |  |  | 141.6901 |  | 4.136 | 8.0366 |  | 17.3 |  |  | 1.4 |  |  | 7.1693 |  | 1.1076 | 51.0846 | 116.7344 | 26.5955 | 1.93 | 127.08 |  | 36.956 | 32.68 |  | 198.1326 | 29.9519 | [5 empty] | 43.728 |  | 24.1 |  |  |  | 11.9289 |  |  |  |  | 47.13 |  | 149.7152 | 0.6033 | 4.6025 | 131.2343 | 16.7899 |  | 25.27 | 3.8589 |  |  | 77.1607 | 24.4442 | 0.3733 | 0.514 | 30.5144 | 459.8717 |  | 151.5955 | 17.551 |  |  | 17.6788 | 4.8178 |  |  | 15.2122 | 294.07 |  | 38.702 |  | 38.417
06:00 | 3.7851 |  | 40.8235 | 6.018 |  |  |  |  | 19.6896 | 27.7688 | 15.5219 | 13.13 | 30.11 |  |  | 13.485 |  | 48.5656 |  |  |  | 55.4396 |  | 4.0929 | 8.1789 |  | 18.23 |  |  | 1.5 |  |  | 7.2827 |  | 1.2327 | 50.4222 | 123.9537 | 25.9685 | 1.54 | 126.52 |  | 35.437 | 32.91 |  | 198.9962 | 29.6564 | [5 empty] | 43.493 |  | 24.1 |  |  |  | 12.0412 |  |  |  |  | 47.27 |  | 149.6416 | 0.7156 | 4.4737 | 128.9792 | 15.643 |  | 24.8455 | 3.6509 |  |  | 77.3045 | 24.4422 | 0.3737 | 0.614 | 29.31 | 454.8317 |  | 146.0176 | 18.741 |  |  | 17.2884 | 4.7195 |  |  | 14.7654 | 293.53 |  | 39.122 |  | 35.529
06:30 | 3.2562 |  | 41.808 | 4.891 |  |  |  |  | 19.8944 | 28.0434 | 14.1643 | 13.59 | 30.242 |  |  | 13.578 |  | 38.4673 |  |  |  | 152.0112 |  | 4.1608 | 8.8638 |  | 18.49 |  |  | 2.1 |  |  | 7.2896 |  | 1.3859 | 50.0271 | 121.1309 | 22.5998 | 0.55 | 127.98 |  | 34.397 | 33.4 |  | 198.6682 | 29.8533 | [5 empty] | 43.574 |  | 24.1 |  |  |  | 11.5538 |  |  |  |  | 49.07 |  | 148.3169 | 0.5051 | 4.5181 | 125.2043 | 14.7807 |  | 20.2078 | 3.6076 |  |  | 76.8463 | 24.4515 | 0.3601 | 0.599 | 27.9654 | 455.5965 |  | 151.5309 | 18.312 |  |  | 17.1548 | 4.4285 |  |  | 13.7728 | 293.63 |  | 39.189 |  | 38.006
07:00 | 3.5305 |  | 41.1367 | 4.3275 |  |  |  |  | 19.6736 | 28.1444 | 12.1328 | 13.56 | 29.402 |  |  | 13.099 |  | 41.1622 |  |  |  | 151.1275 |  | 4.1619 | 7.4616 |  | 18.04 |  |  | 2.6 |  |  | 7.3521 |  | 1.5246 | 44.148 | 120.2272 | 22.7149 | 0.91 | 125.71 |  | 32.073 | 33.29 |  | 198.6187 | 29.685 | [5 empty] | 43.829 |  | 24 |  |  |  | 11.8461 |  |  |  |  | 50.41 |  | 148.396 | 0.6103 | 4.1381 | 121.3856 | 12.5585 |  | 20.022 | 3.8025 |  |  | 76.7074 | 24.469 | 0.4809 | 0.624 | 27.4863 | 449.8709 |  | 152.2266 | 17.534 |  |  | 16.433 | 4.3642 |  |  | 13.5943 | 287.41 |  | 39.059 |  | 38.051
07:30 | 3.5305 |  | 41.7663 | 5.6548 |  |  |  |  | 18.6098 | 28.5238 | 11.4302 | 13.35 | 29.98 |  |  | 13.031 |  | 42.4038 |  |  |  | 115.0331 |  | 4.1757 | 4.8442 |  | 17.9 |  |  | 3.8 |  |  | 7.3331 |  | 1.9628 | 48.9314 | 119.0248 | 26.4122 | 0.73 | 125.37 |  | 32.288 | 33.51 |  | 197.6258 | 29.8943 | [5 empty] | 43.783 |  | 24 |  |  |  | 11.8005 |  |  |  |  | 50.35 |  | 149.9488 | 0.6594 | 3.5275 | 125.926 | 12.7191 |  | 24.0176 | 3.7307 |  |  | 76.4765 | 24.4717 | 0.5071 | 0.569 | 28.0616 | 453.4726 |  | 158.9691 | 17.367 |  |  | 15.4621 | 4.378 |  |  | 13.342 | 278.77 |  | 38.981 |  | 34.209
08:00 | 3.5643 |  | 41.2523 | 4.7094 |  |  |  |  | 18.3592 | 28.7512 | 11.7616 | 14.02 | 29.296 |  |  | 13.056 |  | 38.6884 |  |  |  | 56.0138 |  | 4.3972 | 7.0063 |  | 17.27 |  |  | 6 |  |  | 7.2094 |  | 2.3835 | 50.5013 | 119.1294 | 27.1582 | 0.73 | 122.96 |  | 33.847 | 34.07 |  | 197.03 | 30.8325 | [5 empty] | 43.869 |  | 24 |  |  |  | 11.7211 |  |  |  |  | 50.19 |  | 151.29 | 0.94 | 3.5835 | 124.9756 | 12.7315 |  | 24.7238 | 3.7307 |  |  | 77.8708 | 24.4825 | 0.5818 | 0.605 | 29.5299 | 458.0886 |  | 158.6074 | 18.019 |  |  | 15.1564 | 4.3583 |  |  | 13.8784 | 270.47 |  | 39.264 |  | 30.239
08:30 | 3.0437 |  | 42.5506 | 3.764 |  |  |  |  | 17.5899 | 28.8134 | 11.9576 | 13.95 | 28.826 |  |  | 13.082 |  | 38.9842 |  |  |  | 158.4521 |  | 4.4872 | 7.4827 |  | 16.6 |  |  | 7.7 |  |  | 7.4157 |  | 2.8855 | 50.6874 | 122.4665 | 27.2772 | 0.72 | 127.24 |  | 33.814 | 34.74 |  | 197.7333 | 31.8699 | [5 empty] | 43.816 |  | 24 |  |  |  | 12.0946 |  |  |  |  | 47.08 |  | 148.9304 | 1.0102 | 4.5026 | 125.2852 | 9.5436 |  | 24.8666 | 3.872 |  |  | 78.3089 | 24.4271 | 0.7068 | 0.559 | 29.4509 | 454.3376 |  | 159.9533 | 18.208 |  |  | 15.5687 | 4.4194 |  |  | 14.2233 | 273.42 |  | 39.708 |  | 26.438
09:00 | 3.3786 |  | 42.06 | 9.051 |  |  |  |  | 16.2983 | 28.7138 | 12.0555 | 13.66 | 28.92 |  |  | 13.026 |  | 43.5494 |  |  |  | 141.0974 |  | 4.668 | 8.0286 |  | 16.82 |  |  | 2.7 |  |  | 6.9586 |  | 3.5436 | 50.7351 | 121.9796 | 27.3341 | 0.63 | 128.24 |  | 33.503 | 33.95 |  | 198.2047 | 31.9324 | [5 empty] | 43.999 |  | 24 |  |  |  | 11.8472 |  |  |  |  | 43.27 |  | 149.3735 | 1.2627 | 4.5815 | 126.5879 | 11.2046 |  | 25.4159 | 3.9659 |  |  | 79.1991 | 24.4893 | 0.8278 | 0.597 | 29.9948 | 460.9169 |  | 154.4848 | 17.843 |  |  | 16.392 | 4.416 |  |  | 14.3447 | 272.58 |  | 39.86 |  | 22.732
09:30 | 3.6047 |  | 41.9367 | 9.961 |  |  |  |  | 16.8763 | 28.8716 | 12.4197 | 13.72 | 28.146 |  |  | 12.316 |  | 46.5174 |  |  |  | 118.1004 |  | 4.6662 | 7.4362 |  | 17.76 |  |  | 2.2 |  |  | 6.336 |  | 4.0943 | 50.6817 | 123.3704 | 27.6879 | 0.44 | 114.08 |  | 34.184 | 34.45 |  | 198.5967 | 32.3012 | [5 empty] | 44.012 |  | 24 |  |  |  | 11.9113 |  |  |  |  | 41.91 |  | 150.9112 | 1.0382 | 4.5172 | 129.4153 | 14.1542 |  | 26.6452 | 4.0274 |  |  | 79.3774 | 24.5456 | 1.0225 | 0.591 | 30.6149 | 455.0161 |  | 157.6177 | 17.473 |  |  | 16.5692 | 4.3662 |  |  | 14.3579 | 272.92 |  | 39.892 |  | 15.681
10:00 | 3.9859 |  | 41.7312 | 10.194 |  |  |  |  | 14.1174 | 29.5834 | 11.9276 | 13.94 | 28.468 |  |  | 12.452 |  | 35.1827 |  |  |  | 76.3571 |  | 4.655 | 6.7257 |  | 17.57 |  |  | 2.3 |  |  | 6.4029 |  | 4.6868 | 50.2865 | 124.0238 | 28.9894 | 0.24 | 97.7 |  | 34.703 | 34.9 |  | 198.6828 | 32.6082 | [5 empty] | 43.941 |  | 24 |  |  |  | 11.7596 |  |  |  |  | 43.29 |  | 150.7861 | 0.905 | 4.7168 | 129.6103 | 15.3377 |  | 26.7815 | 3.8866 |  |  | 79.942 | 24.5604 | 1.3568 | 0.574 | 31.6849 | 453.6994 |  | 149.1283 | 17.092 |  |  | 16.6776 | 4.3413 |  |  | 15.4772 | 268.46 |  | 40.013 |  | 13.702
10:30 | 3.6508 |  | 42.0711 | 10.505 |  |  |  |  | 13.2798 | 29.5909 | 11.7355 | 13.73 | 28.57 |  |  | 12.427 |  | 39.8382 |  |  |  | 103.3365 |  | 4.6926 | 7.3686 |  | 16.88 |  |  | 5.8 |  |  | 6.4091 |  | 5.3173 | 46.4103 | 122.2852 | 28.8997 | 0.58 | 96.23 |  | 35.274 | 33.78 |  | 198.1275 | 32.0583 | [5 empty] | 43.89 |  | 24 |  |  |  | 11.9846 |  |  |  |  | 43.5 |  | 151.1464 | 0.9611 | 4.5942 | 129.5508 | 15.6514 |  | 26.7388 | 3.7307 |  |  | 82.2213 | 24.5597 | 1.698 | 0.598 | 31.4233 | 458.061 |  | 144.2487 | 17.443 |  |  | 16.7365 | 4.3808 |  |  | 15.8506 | 261.46 |  | 39.615 |  | 13.513
11:00 | 2.852 |  | 41.9486 | 10.588 |  |  |  |  | 12.3362 | 30.1565 | 11.3637 | 13.64 | 27.958 |  |  | 8.34 |  | 29.4499 |  |  |  | 144.5578 |  | 4.8186 | 7.0648 |  | 16.97 |  |  | 6.4 |  |  | 6.1515 |  | 5.8554 | 43.3168 | 123.1809 | 28.632 | 1 | 96.46 |  | 37.366 | 34.2 |  | 198.3915 | 32.0256 | [5 empty] | 43.841 |  | 24 |  |  |  | 12.0148 |  |  |  |  | 42.88 |  | 149.1116 | 0.9541 | 4.7421 | 129.1948 | 16.1339 |  | 26.6137 | 3.872 |  |  | 81.7144 | 24.5511 | 1.8619 | 0.58 | 32.1271 | 455.7371 |  | 146.4751 | 17.464 |  |  | 16.9596 | 4.404 |  |  | 15.9461 | 268.35 |  | 39.08 |  | 13.402
11:30 | 2.9566 |  | 41.9403 | 10.324 |  |  |  |  | 12.2894 | 29.8921 | 11.1257 | 13.92 | 27.716 |  |  | 8.461 |  | 46.3946 |  |  |  | 133.1643 |  | 4.5592 | 6.5848 |  | 17.8 |  |  | 4.5 |  |  | 6.2253 |  | 6.0424 | 44.624 | 119.6588 | 28.6606 | 0.9 | 101.71 |  | 38.533 | 34.82 |  | 198.3065 | 31.7707 | [5 empty] | 43.783 |  | 24 |  |  |  | 12.2388 |  |  |  |  | 40.45 |  | 151.0009 | 1.1786 | 4.7611 | 128.1724 | 17.7331 |  | 26.6128 | 3.9659 |  |  | 81.4537 | 24.5498 | 1.8991 | 0.487 | 32.4975 | 444.4622 |  | 154.7653 | 17.481 |  |  | 16.4233 | 4.4278 |  |  | 16.1367 | 266.07 |  | 39.31 |  | 13.307
12:00 | 2.8396 |  | 41.7267 | 9.575 |  |  |  |  | 12.9643 | 29.5618 | 11.0755 | 13.88 | 27.886 |  |  | 8.343 |  | 44.8938 |  |  |  | 111.2705 |  | 4.5735 | 6.7189 |  | 17.79 |  |  | 4.4 |  |  | 6.4918 |  | 6.1757 | 43.5236 | 120.6166 | 27.6673 | 0.73 | 119.91 |  | 38.185 | 34.06 |  | 197.9279 | 30.9261 | [5 empty] | 43.802 |  | 24 |  |  |  | 11.7993 |  |  |  |  | 41.85 |  | 149.1165 | 1.5784 | 4.7524 | 127.2082 | 17.5694 |  | 26.3874 | 3.9659 |  |  | 81.6997 | 24.5362 | 1.9041 | 0.615 | 31.2215 | 455.3225 |  | 159.0664 | 17.608 |  |  | 16.5575 | 4.4279 |  |  | 16.3188 | 267.95 |  | 39.176 |  | 13.331
12:30 | 3.0036 |  | 41.5157 | 9.634 |  |  |  |  | 13.0877 | 29.543 | 12.0821 | 13.69 | 27.572 |  |  | 8.115 |  | 33.4084 |  |  |  | 95.9255 |  | 4.7227 | 7.2638 |  | 17.59 |  |  | 5.5 |  |  | 6.6056 |  | 6.2727 | 44.7276 | 119.3895 | 27.9248 | 0.78 | 125.52 |  | 38.465 | 33.8 |  | 197.23 | 30.7337 | [5 empty] | 43.987 |  | 24 |  |  |  | 11.9435 |  |  |  |  | 46.93 |  | 144.8472 | 1.3048 | 4.6921 | 125.5202 | 17.8356 |  | 25.7157 | 3.872 |  |  | 80.3907 | 24.5496 | 1.9631 | 0.587 | 30.0718 | 463.5851 |  | 155.1898 | 17.938 |  |  | 16.4368 | 4.3762 |  |  | 15.1042 | 267 |  | 38.37 |  | 13.081
13:00 | 2.95 |  | 41.0688 | 10.742 |  |  |  |  | 13.949 | 29.9693 | 13.2356 | 13.76 | 27.654 |  |  | 8.116 |  | 35.9625 |  |  |  | 128.4256 |  | 4.7346 | 7.2622 |  | 17.7 |  |  | 7.1 |  |  | 6.3802 |  | 6.3613 | 47.6487 | 118.8154 | 27.7743 | 0.64 | 124.35 |  | 37.293 | 34.3 |  | 197.9101 | 30.5778 | [5 empty] | 43.497 |  | 24 |  |  |  | 10.6204 |  |  |  |  | 50.02 |  | 146.8946 | 1.375 | 4.67 | 126.9592 | 17.3577 |  | 25.5731 | 4.0073 |  |  | 79.8878 | 24.572 | 1.9362 | 0.607 | 30.1666 | 466.6182 |  | 155.944 | 17.652 |  |  | 15.7684 | 4.3888 |  |  | 15.8444 | 260.92 |  | 38.247 |  | 13.197
13:30 | 3.2772 |  | 40.874 | 10.313 |  |  |  |  | 14.1895 | 30.0224 | 13.7028 | 13.8 | 27.714 |  |  | 7.873 |  | 48.1872 |  |  |  | 154.2602 |  | 4.9166 | 6.6934 |  | 18.05 |  |  | 4 |  |  | 7.4217 |  | 6.4424 | 48.1653 | 119.7896 | 27.4624 | 0.45 | 126.88 |  | 36.261 | 34.98 |  | 197.8693 | 31.4882 | [5 empty] | 42.913 |  | 24 |  |  |  | 10.921 |  |  |  |  | 50.02 |  | 150.3804 | 1.4732 | 4.3958 | 129.064 | 16.3552 |  | 26.8496 | 3.7307 |  |  | 79.1038 | 24.5581 | 1.9584 | 0.589 | 29.7025 | 452.0718 |  | 161.9252 | 17.644 |  |  | 17.4172 | 4.4047 |  |  | 15.5411 | 259.8 |  | 39.272 |  | 13.422
14:00 | 3.4162 |  | 41.6104 | 11.465 |  |  |  |  | 14.2195 | 29.9237 | 13.5549 | 13.08 | 27.742 |  |  | 7.701 |  | 49.6562 |  |  |  | 164.312 |  | 4.964 | 6.9271 |  | 18.16 |  |  | 3.6 |  |  | 7.9286 |  | 6.4676 | 46.102 | 118.1079 | 28.5686 | 0.73 | 129.87 |  | 37.288 | 34.27 |  | 198.2163 | 31.966 | [5 empty] | 42.988 |  | 24 |  |  |  | 11.7773 |  |  |  |  | 41.8 |  | 150.2284 | 1.4872 | 4.3988 | 128.5075 | 15.3116 |  | 27.1329 | 3.872 |  |  | 80.0194 | 24.5948 | 1.9809 | 0.583 | 29.602 | 458.0183 |  | 157.2017 | 17.772 |  |  | 17.4461 | 4.3494 |  |  | 15.8558 | 270.58 |  | 39.41 |  | 11.759
14:30 | 3.6256 |  | 41.7991 | 10.321 |  |  |  |  | 15.0968 | 29.6843 | 14.1384 | 11.71 | 28.412 |  |  | 7.787 |  | 43.3918 |  |  |  | 145.7673 |  | 5.083 | 7.1369 |  | 17.55 |  |  | 2.6 |  |  | 7.9545 |  | 6.3527 | 44.8606 | 119.2113 | 28.9868 | 0.86 | 129.92 |  | 38.211 | 34.02 |  | 195.2624 | 32.6865 | [5 empty] | 42.8 |  | 24 |  |  |  | 12.226 |  |  |  |  | 60.22 |  | 153.0431 | 1.5013 | 4.265 | 129.7947 | 15.7536 |  | 27.695 | 3.9659 |  |  | 82.4332 | 24.5658 | 1.9571 | 0.567 | 30.0373 | 466.4661 |  | 158.8475 | 18.134 |  |  | 17.7734 | 4.372 |  |  | 15.5673 | 273.14 |  | 38.641 |  | 13.109
15:00 | 3.4809 |  | 42.5614 | 11.181 |  |  |  |  | 17.4243 | 29.1415 | 14.2942 | 11.38 | 28.614 |  |  | 7.759 |  | 43.3733 |  |  |  | 146.2237 |  | 5.233 | 7.075 |  | 17.62 |  |  | 2.4 |  |  | 8.0154 |  | 6.352 | 43.6455 | 118.7811 | 28.4467 | 0.97 | 129.06 |  | 38.515 | 34.85 |  | 194.4022 | 32.1075 | [5 empty] | 44.082 |  | 23 |  |  |  | 12.4794 |  |  |  |  | 51.48 |  | 152.3996 | 1.5995 | 4.3378 | 129.4441 | 17.0208 |  | 27.4964 | 4.0274 |  |  | 81.9629 | 24.5912 | 1.9529 | 0.619 | 31.4795 | 466.8695 |  | 161.9271 | 17.703 |  |  | 17.7971 | 4.7218 |  |  | 15.8316 | 281.54 |  | 35.848 |  | 13.702
15:30 | 3.5753 |  | 41.5957 | 10.626 |  |  |  |  | 19.1843 | 28.5833 | 14.6414 | 11.6 | 28.588 |  |  | 7.603 |  | 25.5325 |  |  |  | 129.3211 |  | 4.7838 | 5.3331 |  | 16.75 |  |  | 1.4 |  |  | 8.0765 |  | 6.3254 | 40.541 | 117.8829 | 28.1207 | 0.6 | 129.86 |  | 37.671 | 33.98 |  | 191.7538 | 32.2312 | [5 empty] | 44.029 |  | 23 |  |  |  | 12.5413 |  |  |  |  | 51.59 |  | 151.119 | 1.7608 | 4.5192 | 128.9751 | 17.2794 |  | 27.7583 | 3.8866 |  |  | 82.45 | 24.5805 | 1.9175 | 0.575 | 31.8624 | 467.1293 |  | 162.2691 | 17.471 |  |  | 17.2702 | 4.7422 |  |  | 16.3334 | 282.31 |  | 33.569 |  | 18.096
16:00 | 2.934 |  | 42.1759 | 10.574 |  |  |  |  | 18.8403 | 29.4142 | 14.4442 | 11.21 | 29.18 |  |  | 7.479 |  | 44.2823 |  |  |  | 120.815 |  | 4.8277 | 5.395 |  | 15.02 |  |  | 1.4 |  |  | 8.2032 |  | 6.3303 | 44.0208 | 116.4823 | 27.6515 | 0.23 | 130.87 |  | 37.602 | 34.17 |  | 131.243 | 32.9883 | [5 empty] | 44.06 |  | 23 |  |  |  | 12.8339 |  |  |  |  | 51.63 |  | 149.9927 | 1.852 | 4.4755 | 128.8139 | 18.0466 |  | 27.5589 | 3.9037 |  |  | 81.747 | 24.6355 | 1.9181 | 0.568 | 32.7107 | 463.6172 |  | 159.5585 | 17.395 |  |  | 17.3039 | 4.7864 |  |  | 15.9928 | 283.34 |  | 38.317 |  | 19.273
16:30 | 2.9742 |  | 43.5541 | 10.567 |  |  |  |  | 19.1728 | 29.4685 | 14.6199 | 10.86 | 30.076 |  |  | 7.688 |  | 47.901 |  |  |  | 108.1212 |  | 4.8234 | 5.9267 |  | 14.26 |  |  | 1.4 |  |  | 8.1323 |  | 6.2923 | 44.1176 | 120.6907 | 28.1636 | 0.37 | 129.16 |  | 37.713 | 33.22 |  | 195.9764 | 32.7285 | [5 empty] | 44.099 |  | 23 |  |  |  | 13.0003 |  |  |  |  | 51.36 |  | 149.2188 | 1.5995 | 4.4767 | 125.8389 | 16.3616 |  | 27.2391 | 4.3754 |  |  | 80.7896 | 24.6428 | 1.8889 | 0.554 | 32.3858 | 469.6052 |  | 164.2696 | 17.738 |  |  | 17.7313 | 4.7448 |  |  | 16.7222 | 284.1 |  | 39.1 |  | 24.375
17:00 | 3.035 |  | 42.5286 | 10.222 |  |  |  |  | 19.5499 | 29.1487 | 15.4137 | 11.01 | 30.406 |  |  | 7.711 |  | 52.4636 |  |  |  | 116.1257 |  | 4.7608 | 6.4762 |  | 14.73 |  |  | 1.4 |  |  | 7.8103 |  | 6.2818 | 44.9021 | 120.3415 | 27.9007 | 0.4 | 130.2 |  | 37.698 | 33.44 |  | 197.1955 | 32.2067 | [5 empty] | 44.047 |  | 23 |  |  |  | 12.6376 |  |  |  |  | 49.69 |  | 148.089 | 1.4802 | 4.5263 | 128.8222 | 16.1246 |  | 26.9513 | 3.8589 |  |  | 80.8665 | 24.643 | 1.8732 | 0.592 | 31.9478 | 465.8886 |  | 165.4607 | 18.211 |  |  | 17.4664 | 4.7736 |  |  | 16.2994 | 284.76 |  | 38.747 |  | 27.593
17:30 | 2.5664 |  | 42.5046 | 9.17 |  |  |  |  | 20.4439 | 28.8851 | 16.2296 | 10.76 | 30.556 |  |  | 7.756 |  | 53.0975 |  |  |  | 65.2347 |  | 4.7935 | 6.4634 |  | 16.76 |  |  | 1.3 |  |  | 7.5052 |  | 6.2344 | 48.3798 | 119.6256 | 26.0422 | 0.41 | 128.77 |  | 36.937 | 31.44 |  | 197.6645 | 30.3517 | [5 empty] | 44.04 |  | 23 |  |  |  | 12.6649 |  |  |  |  | 50.55 |  | 147.2069 | 1.375 | 4.603 | 129.1055 | 16.8977 |  | 26.2077 | 3.6509 |  |  | 80.1877 | 24.6181 | 1.9284 | 0.566 | 31.2769 | 468.9137 |  | 159.5325 | 17.744 |  |  | 15.8235 | 4.7846 |  |  | 15.0702 | 287.31 |  | 39.197 |  | 35.863
18:00 | 2.6008 |  | 26.3429 | 9.49 |  |  |  |  | 20.5881 | 29.0744 | 15.9129 | 10.19 | 30.502 |  |  | 7.707 |  | 48.1229 |  |  |  | 52.2155 |  | 4.9102 | 6.5299 |  | 17.53 |  |  | 1.4 |  |  | 7.3905 |  | 6.0237 | 49.7138 | 119.6215 | 24.6267 | 0.46 | 130.78 |  | 36.104 | 30.21 |  | 171.4094 | 30.3985 | [5 empty] | 44.153 |  | 23 |  |  |  | 12.6523 |  |  |  |  | 42.77 |  | 149.8323 | 1.5574 | 4.7217 | 128.8947 | 16.8133 |  | 25.8411 | 3.6076 |  |  | 82.0147 | 3.5543 | 1.9422 | 0.595 | 29.3847 | 468.438 |  | 157.84 | 18.037 |  |  | 16.1227 | 4.4873 |  |  | 14.2869 | 289.65 |  | 36.995 |  | 37.803
18:30 | 2.402 |  | 24.8145 | 8.563 |  |  |  |  | 20.163 | 29.3622 | 15.309 | 8.87 | 30.554 |  |  | 8.217 |  | 15.8534 |  |  |  | 44.1132 |  | 4.8151 | 7.0587 |  | 17.38 |  |  | 1.3 |  |  | 6.2489 |  | 5.9068 | 50.2059 | 115.9381 | 23.143 | 0.11 | 131.54 |  | 35.897 | 30.14 |  | 99.8253 | 30.5444 | [5 empty] | 44.244 |  | 23 |  |  |  | 12.212 |  |  |  |  | 14.24 |  | 148.5378 | 1.5714 | 4.7745 | 130.7841 | 16.5718 |  | 21.9729 | 3.8025 |  |  | 81.9584 | 2.9802 | 1.9507 | 0.629 | 28.2627 | 467.1928 |  | 155.7367 | 17.932 |  |  | 15.4902 | 4.4844 |  |  | 13.8275 | 291.19 |  | 23.844 |  | 37.81
19:00 | 2.6492 |  | 24.7333 | 8.959 |  |  |  |  | 19.787 | 32.0711 | 15.0149 | 4.55 | 31.468 |  |  | 8.742 |  | 16.568 |  |  |  | 45.6577 |  | 4.6027 | 7.4268 |  | 17.34 |  |  | 1.2 |  |  | 6.061 |  | 5.9363 | 44.2691 | 115.1293 | 24.4242 | 0.35 | 128.34 |  | 33.267 | 31.38 |  | 99.6938 | 30.0631 | [5 empty] | 44.142 |  | 23 |  |  |  | 11.9068 |  |  |  |  | 7.88 |  | 146.6255 | 1.4241 | 4.6571 | 124.112 | 15.1669 |  | 21.4566 | 3.7407 |  |  | 81.8269 | 2.9835 | 1.9375 | 0.631 | 28.4977 | 466.3614 |  | 154.3738 | 17.666 |  |  | 15.7143 | 4.4781 |  |  | 13.9855 | 286.14 |  | 23.414 |  | 38.185
19:30 | 2.8713 |  | 24.1885 | 9.239 |  |  |  |  | 19.5481 | 32.4373 | 14.413 | 4.48 | 31.586 |  |  | 8.566 |  | 15.7002 |  |  |  | 43.365 |  | 4.6983 | 6.9687 |  | 17.69 |  |  | 1.3 |  |  | 6.1752 |  | 5.8909 | 48.7307 | 115.4977 | 27.5816 | 0.46 | 125.98 |  | 34.047 | 31.57 |  | 99.686 | 30.3516 | [5 empty] | 30.726 |  | 23 |  |  |  | 11.6316 |  |  |  |  | 7.86 |  | 142.8077 | 1.5434 | 4.7582 | 128.9042 | 15.6805 |  | 24.9542 | 3.74 |  |  | 83.3675 | 3.0035 | 1.9337 | 0.613 | 28.9065 | 463.4997 |  | 153.1569 | 17.567 |  |  | 15.6781 | 4.4253 |  |  | 14.9183 | 278.78 |  | 22.544 |  | 37.913
20:00 | 3.5885 |  | 24.4474 | 9.991 |  |  |  |  | 18.9269 | 31.4196 | 11.8956 | 4.41 | 31.76 |  |  | 8.711 |  | 16.1559 |  |  |  | 40.9079 |  | 4.7848 | 6.0584 |  | 17.89 |  |  | 1.3 |  |  | 6.1674 |  | 5.8696 | 50.6862 | 115.3767 | 28.038 | 0.37 | 125.36 |  | 35.784 | 30.8 |  | 99.8175 | 30.9668 | [5 empty] | 20.548 |  | 23 |  |  |  | 11.4427 |  |  |  |  | 8.18 |  | 144.9658 | 1.5995 | 4.7674 | 128.8096 | 15.7843 |  | 25.6035 | 3.6949 |  |  | 84.6782 | 3.0218 | 1.9136 | 0.629 | 28.4814 | 466.5763 |  | 159.4601 | 17.956 |  |  | 15.0579 | 4.5117 |  |  | 15.7106 | 265.14 |  | 23.072 |  | 38.445
20:30 | 3.5055 |  | 23.8512 | 10.202 |  |  |  |  | 18.9217 | 31.2347 | 11.8551 | 4.43 | 32.114 |  |  | 8.676 |  | 39.6869 |  |  |  | 43.4811 |  | 4.8908 | 6.8515 |  | 17.81 |  |  | 1.3 |  |  | 6.0659 |  | 5.7662 | 51.0292 | 119.0916 | 28.3998 | 0.84 | 129.99 |  | 36.728 | 30.61 |  | 99.8247 | 31.4201 | [5 empty] | 20.399 |  | 23 |  |  |  | 11.6384 |  |  |  |  | 8.21 |  | 146.5659 | 1.831 | 4.7867 | 124.5424 | 17.2429 |  | 26.2423 | 4.0014 |  |  | 85.9133 | 3.0234 | 1.8976 | 0.612 | 28.5215 | 465.0508 |  | 155.3145 | 17.838 |  |  | 15.1203 | 4.6031 |  |  | 15.966 | 277.57 |  | 23.562 |  | 39.196
21:00 | 4.0576 |  | 24.475 | 10.123 |  |  |  |  | 19.6823 | 31.0978 | 11.6207 | 4.38 | 31.624 |  |  | 8.603 |  | 39.008 |  |  |  | 44.5434 |  | 4.7979 | 8.0969 |  | 18.53 |  |  | 1 |  |  | 6.0786 |  | 5.6476 | 49.3841 | 120.9938 | 28.2686 | 0.87 | 126.48 |  | 37.034 | 31.18 |  | 99.7756 | 32.4458 | [5 empty] | 20.433 |  | 23 |  |  |  | 11.5764 |  |  |  |  | 8.4 |  | 145.631 | 1.8801 | 4.7452 | 127.2038 | 17.3674 |  | 26.4149 | 4.0848 |  |  | 86.6655 | 6.5003 | 1.8649 | 0.659 | 29.5846 | 464.5774 |  | 157.1554 | 17.917 |  |  | 16.5069 | 4.6149 |  |  | 16.4667 | 288.75 |  | 23.405 |  | 39.34
21:30 | 4.1837 |  | 24.6831 | 10.354 |  |  |  |  | 20.315 | 31.9488 | 11.737 | 4.38 | 32.18 |  |  | 8.536 |  | 54.1887 |  |  |  | 34.7288 |  | 4.8233 | 8.1123 |  | 18.06 |  |  | 1 |  |  | 6.0458 |  | 5.5294 | 50.0032 | 121.2561 | 28.2324 | 0.94 | 128.89 |  | 37.212 | 30.64 |  | 184.5062 | 32.6553 | [5 empty] | 20.559 |  | 23 |  |  |  | 11.4827 |  |  |  |  | 8.26 |  | 145.8208 | 1.4732 | 4.0205 | 127.0674 | 17.9379 |  | 26.517 | 4.1258 |  |  | 84.9713 | 6.6027 | 1.707 | 0.614 | 29.538 | 465.2365 |  | 157.8061 | 17.927 |  |  | 16.9665 | 4.6157 |  |  | 16.5577 | 288.27 |  | 24.191 |  | 39.715
22:00 | 4.5898 |  | 25.7542 | 10.76 |  |  |  |  | 20.0546 | 30.8924 | 11.9053 | 4.48 | 32.382 |  |  | 8.584 |  | 53.5737 |  |  |  | 37.3153 |  | 4.7974 | 8.1299 |  | 17.66 |  |  | 1.1 |  |  | 5.979 |  | 4.6266 | 49.8758 | 122.3056 | 28.3231 | 1.03 | 129.66 |  | 37.663 | 30.86 |  | 192.1106 | 32.9408 | [5 empty] | 21.001 |  | 23 |  |  |  | 11.6823 |  |  |  |  | 7.31 |  | 145.5684 | 1.2627 | 4.173 | 129.51 | 17.9969 |  | 27.4794 | 3.9547 |  |  | 85.6663 | 24.5433 | 1.3154 | 0.633 | 28.6439 | 464.0151 |  | 160.586 | 18.155 |  |  | 16.785 | 4.693 |  |  | 16.7833 | 287.6 |  | 29.648 |  | 39.826
22:30 | 4.4067 |  | 27.8792 | 11.019 |  |  |  |  | 19.9122 | 30.2835 | 11.6918 | 4.91 | 31.682 |  |  | 8.548 |  | 47.4856 |  |  |  | 139.4515 |  | 4.6746 | 7.6691 |  | 17.43 |  |  | 1.1 |  |  | 6.9065 |  | 3.1271 | 49.505 | 123.1073 | 29.1685 | 1.15 | 129.28 |  | 36.701 | 31.65 |  | 192.2637 | 33.1746 | [5 empty] | 33.364 |  | 23 |  |  |  | 11.5295 |  |  |  |  | 14.59 |  | 147.1704 | 1.4942 | 4.7858 | 129.7599 | 18.4855 |  | 28.1258 | 3.9615 |  |  | 85.1615 | 24.5509 | 0.947 | 0.603 | 28.9784 | 466.1649 |  | 159.5983 | 18.124 |  |  | 17.9901 | 4.7184 |  |  | 16.4953 | 287.52 |  | 33.063 |  | 39.634
23:00 | 4.4388 |  | 31.0328 | 11.233 |  |  |  |  | 19.8517 | 29.7783 | 12.0793 | 4.84 | 31.258 |  |  | 8.612 |  | 45.8465 |  |  |  | 142.9678 |  | 4.6812 | 7.8539 |  | 17.53 |  |  | 1 |  |  | 6.4443 |  | 2.5864 | 49.5006 | 123.4619 | 29.2573 | 1.26 | 129.19 |  | 36.852 | 31.87 |  | 192.0359 | 33.826 | [5 empty] | 40.364 |  | 23 |  |  |  | 11.771 |  |  |  |  | 40.01 |  | 147.3207 | 1.2557 | 4.7316 | 128.8628 | 18.489 |  | 27.9142 | 3.9546 |  |  | 85.5313 | 24.4761 | 0.7577 | 0.609 | 29.2789 | 465.7009 |  | 159.7135 | 19.035 |  |  | 17.4138 | 4.7098 |  |  | 16.8264 | 287.4 |  | 32.326 |  | 39.843
23:30 | 4.5214 |  | 33.8315 | 10.727 |  |  |  |  | 20.1612 | 29.2562 | 12.6598 | 5.17 | 30.678 |  |  | 8.739 |  | 35.7692 |  |  |  | 116.7321 |  | 4.4687 | 5.8229 |  | 17.09 |  |  | 1 |  |  | 6.3011 |  | 1.9531 | 49.425 | 123.7724 | 29.1043 | 1.2 | 128.69 |  | 38.929 | 31.56 |  | 199.2197 | 33.9553 | [5 empty] | 43.984 |  | 23 |  |  |  | 11.9305 |  |  |  |  | 46.97 |  | 149.6113 | 1.5854 | 4.9258 | 128.4872 | 18.2937 |  | 27.4517 | 3.8564 |  |  | 85.0593 | 24.441 | 0.6542 | 0.536 | 29.4483 | 464.464 |  | 162.1287 | 18.785 |  |  | 17.7645 | 4.7919 |  |  | 16.0628 | 293.62 |  | 32.652 |  | 39.485
00:00 | 4.5819 |  | 36.1993 | 10.396 |  |  |  |  | 19.9156 | 28.8946 | 15.0782 | 5.02 | 30.49 |  |  | 8.749 |  | 38.6198 |  |  |  | 113.0479 |  | 4.581 | 6.3357 |  | 16.37 |  |  | 0.8 |  |  | 7.1242 |  | 1.5343 | 46.3699 | 120.7467 | 28.6803 | 0.83 | 129.12 |  | 38.918 | 30.35 |  | 199.1892 | 33.7877 | [5 empty] | 44.061 |  | 23 |  |  |  | 11.7376 |  |  |  |  | 51.75 |  | 142.8167 | 1.4942 | 4.8018 | 128.7387 | 17.9899 |  | 26.8578 | 3.8369 |  |  | 85.0708 | 24.4383 | 0.58 | 0.608 | 28.3801 | 459.574 |  | 161.3874 | 18.543 |  |  | 17.5925 | 4.91 |  |  | 16.9695 | 292.74 |  | 32.112 |  | 39.305
MWh | 82.9266 | 0 | 897.6706 | 243.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.5688 | 701.3406 | 324.627 | 266.365 | 712.616 | 0 | 0 | 255.612 | 0 | 942.3783 | 0 | 0 | 0 | 2533.5636 | 0 | 108.6812 | 170.1978 | 0 | 416.16 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | 167.7072 | 0 | 95.3025 | 1151.0975 | 2864.2411 | 662.2024 | 18.01 | 2994.06 | 0 | 881.7235 | 797.705 | 0 | 4393.781 | 765.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.063 | 0 | 567.15 | 0 | 0 | 0 | 286.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.745 | 0 | 3574.4549 | 28.3766 | 108.8359 | 3075.2757 | 397.2301 | 0 | 630.3868 | 93.3854 | 0 | 0 | 1931.4062 | 506.0467 | 29.4216 | 14.26 | 725.9682 | 11057.3491 | 0 | 3762.8945 | 430.95 | 0 | 0 | 408.0122 | 109.8236 | 0 | 0 | 377.8871 | 6763.86 | 0 | 844.0755 | 0 | 722.6005
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 1 de Agosto del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 820.5551 | 1599.1 | 3443.9 | 41.6 | 0 | 0 | 67 | 9.6 | 0 | 862.9 | 6844.6551 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 325.3
01:00 | 795.1548 | 1566.9 | 3436.2 | 41.6 | 0 | 0 | 64.5 | 9.6 | 0 | 870.3 | 6784.2548 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 33
01:30 | 751.4551 | 1535.7 | 3440.8 | 41.8 | 0 | 0 | 65.1 | 9.6 | 0 | 853.4 | 6697.8551 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 99.95
02:00 | 753.2548 | 1497.2 | 3361.7 | 41.5 | 0 | 0 | 60.4 | 9.6 | 0 | 848.7 | 6572.3548 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2178.25
02:30 | 723.1544 | 1502.1 | 3450.6 | 41.6 | 0 | 0 | 63.5 | 9.6 | 0 | 842.7 | 6633.2544 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 292.4
03:00 | 731.9547 | 1434.5 | 3447.4 | 41.1 | 0 | 0 | 63.5 | 9.6 | 0 | 833.1 | 6561.1547 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1084.25
03:30 | 717.0547 | 1324.7 | 3443.3 | 41.4 | 0 | 0 | 63.8 | 9.6 | 0 | 850.4 | 6450.2547 |  | C.H. YANANGO | 466.85
04:00 | 742.9554 | 1360.8 | 3458.8 | 42.4 | 0 | 0 | 63.1 | 9.6 | 0 | 842.3 | 6519.9554 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.55
04:30 | 733.3551 | 1394.1 | 3462.9 | 41.9 | 0 | 0 | 63.9 | 9.6 | 0 | 777.7 | 6483.4551 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1874.75
05:00 | 744.4554 | 1561.4 | 3445.9 | 41.1 | 0 | 0 | 64.8 | 9.6 | 0 | 753.8 | 6621.0554 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 103.55
05:30 | 771.754 | 1683.4 | 3457.1 | 41.5 | 0 | 0 | 67.1 | 9.6 | 0 | 622 | 6652.454 |  | C.H. RUNATULLO II | 72.85
06:00 | 782.4554 | 1769.5 | 3478.1 | 41.4 | 0 | 0 | 66.7 | 9.6 | 0 | 511.4 | 6659.1554 |  | C.H. RUNATULLO III | 103.15
06:30 | 786.7559 | 1782.3 | 3487.6 | 42 | 0 | 0 | 68.7 | 9.6 | 20.2 | 417.5 | 6614.6559 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 80.6
07:00 | 781.756 | 1648.2 | 3479.8 | 41.6 | 0 | 0 | 66.2 | 9.6 | 222.4 | 383.1 | 6632.656 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2419.55
07:30 | 778.8559 | 1542.4 | 3481 | 41.5 | 0 | 0 | 66.3 | 9.6 | 521.9 | 352.2 | 6793.7558 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183.45
08:00 | 742.756 | 1428.8 | 3477.5 | 41.6 | 0 | 0 | 67.3 | 9.6 | 752.5 | 352.6 | 6872.656 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.85
08:30 | 789.2556 | 1550.6 | 3459.8 | 41.6 | 0 | 0 | 67.5 | 9.6 | 817.1 | 425.5 | 7160.9556 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 48.75
09:00 | 797.457 | 1716.9 | 3457.6 | 41.6 | 0 | 0 | 70.4 | 9.6 | 841.1 | 454.3 | 7388.957 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 12976.4
09:30 | 807.5576 | 1784.2 | 3446.4 | 41.2 | 0 | 0 | 68.9 | 9.6 | 855.9 | 478.2 | 7491.9576 |  | C.H. RESTITUCION | 4230.15
10:00 | 827.0585 | 1755 | 3454.5 | 41.6 | 0 | 2.5 | 65.1 | 9.6 | 871.3 | 533.8 | 7560.4585 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 61.7
10:30 | 820.1586 | 1581.8 | 3440 | 41.7 | 0 | 1.1 | 52.8 | 9.6 | 889.3 | 670.8 | 7507.2586 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 418.15
11:00 | 775.5583 | 1769.9 | 3449.3 | 41.6 | 0 | 5.1 | 55.5 | 9.6 | 896.1 | 730.2 | 7732.8583 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1162.5387
11:30 | 786.5585 | 1855.6 | 3436.6 | 41.8 | 0 | 0 | 51.6 | 9 | 898.6 | 712.2 | 7791.9585 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.1131
12:00 | 798.4772 | 1815 | 3446.1 | 41.5 | 79.4 | 0 | 55.2 | 9.6 | 903.7 | 620.4 | 7769.3772 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1327.7
12:30 | 831.5885 | 1877.2 | 3443.5 | 41.3 | 81.1 | 0 | 57.1 | 9.6 | 912.6 | 513.7 | 7767.6885 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 66.75
13:00 | 816.981 | 1829 | 3454.5 | 41.8 | 82.3 | 0 | 60.6 | 9.6 | 920.2 | 509.6 | 7724.581 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 51
13:30 | 815.6862 | 1645.1 | 3448.3 | 41.5 | 79.8 | 0 | 59.2 | 9.6 | 919.3 | 509.6 | 7528.0862 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 624.55
14:00 | 771.7873 | 1676.8 | 3431.4 | 41.7 | 79.9 | 0 | 60.9 | 9.6 | 914.1 | 557.1 | 7543.2873 |  | C.H. YUNCAN |  | 2113.45
14:30 | 784.1777 | 1710.8 | 3450.6 | 42.4 | 79.7 | 0 | 65.7 | 9.6 | 910.8 | 625.1 | 7678.8777 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 99.95
15:00 | 778.9733 | 1597 | 3438.2 | 68.3 | 81.4 | 0 | 63.6 | 9.6 | 900.6 | 687.4 | 7625.0733 |  | C.H. EL CARMEN | 46.85
15:30 | 778.7673 | 1595.9 | 3442.1 | 67.5 | 82.2 | 0 | 64.7 | 9.1 | 880.4 | 720 | 7640.6673 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 78
16:00 | 733.1763 | 1688.4 | 3452.1 | 65.5 | 80.1 | 0 | 65 | 9.4 | 807.9 | 698.5 | 7600.0763 |  | C.H. ÁNGEL II | 89.85
16:30 | 722.7859 | 1935 | 3448 | 67.7 | 81.4 | 0 | 64.4 | 8.6 | 513.8 | 697.6 | 7539.2859 |  | C.H. ÁNGEL III | 92.8
17:00 | 784.6567 | 2225.6662 | 3452.4 | 65.6 | 79.8 | 0 | 63.4 | 8.5 | 191.4 | 703.8 | 7575.2229 |  | C.H. LA JOYA | 178.2
17:30 | 785.3573 | 2384.325 | 3459.5 | 66.4 | 79.5 | 0 | 63.6 | 9.6 | 13.2 | 666.7 | 7528.1824 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.5
18:00 | 827.7578 | 2336.0898 | 3456.7 | 66.9 | 79.2 | 0 | 64 | 9.5 | 0.1 | 689.3 | 7529.5477 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 412.15
18:30 | 825.7574 | 2550.2595 | 3469.7 | 67.1 | 79.7 | 0 | 65.2 | 9.5 | 0 | 691.4 | 7758.6169 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 348.3
19:00 | 836.7596 | 2556.843 | 3472.1 | 68.5 | 80 | 0 | 65.2 | 9.5 | 0 | 742.3 | 7831.2027 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1676.4
19:30 | 798.661 | 2572.4751 | 3475.9 | 68.4 | 79.7 | 0 | 65.4 | 9.5 | 0 | 708.1 | 7778.1361 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1312.5
20:00 | 807.0679 | 2563.667 | 3474.4 | 70.5 | 79.6 | 0 | 65.5 | 9.5 | 0 | 673.5 | 7743.7349 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 100.8
20:30 | 799.8643 | 2573.7182 | 3468 | 44.5 | 79.6 | 0 | 66 | 9.5 | 0 | 668.7 | 7709.8825 |  | C.H. PARIAC | 21.6
21:00 | 801.8642 | 2545.1989 | 3480 | 42.9 | 79.7 | 0 | 64.4 | 9.5 | 0 | 656.1 | 7679.6631 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7272.1
21:30 | 804.581 | 2488.8203 | 3464.9 | 42.7 | 80 | 0 | 63.5 | 9.5 | 0 | 691.3 | 7645.3013 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 71.5
22:00 | 810.887 | 2394.6985 | 3471.3 | 43.7 | 79.7 | 0 | 66.6 | 9.5 | 0 | 705.6 | 7581.9855 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 681.95
22:30 | 804.9583 | 2443.6181 | 3461.4 | 43.7 | 80.2 | 0 | 64.3 | 9.5 | 0 | 649.2 | 7556.8764 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 28.65
23:00 | 821.3556 | 2470.7141 | 3342.8 | 43.8 | 0 | 0 | 65.7 | 9.5 | 0 | 578.85 | 7332.7197 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 34.5
23:30 | 825.8553 | 2297.9977 | 3337.6 | 43.9 | 0 | 0 | 64.8 | 9.5 | 0 | 597 | 7176.653 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2080.4
00:00 | 814.6552 | 2220.2859 | 3249.9 | 43.7 | 0 | 0 | 65.6 | 9.5 | 0 | 594.56 | 6998.2011 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 354.5
TOTAL MWh | 18871.8631 | 45319.8387 | 82694.1 | 1149.1 | 882 | 4.35 | 1531.65 | 228.05 | 8187.25 | 15567.255 | 174435.4568 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 233.05
% | 10.8188 | 25.9809 | 47.4067 | 0.65875 | 0.50563 | 0.0024938 | 0.87806 | 0.13074 | 4.6936 | 8.9244 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1499.85
[13 empty] | C.H. HER 1 | 13.2
[13 empty] | C.H. HUAMPANI | 690.05
[13 empty] | C.H. HUINCO |  | 3106.4
[13 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2018.75
[13 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1532.5
[12 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1452.75
[13 empty] | PCH TUPURI | 11.85
[12 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 458.15
[13 empty] | C.H. POECHOS II | 142.75
[13 empty] | C.H. RUCUY | 239.95
[12 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 526.75
[13 empty] | C.H. CHEVES |  | 1075.35
[13 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 236.05
[13 empty] | C.H. MALPASO |  | 215.15
[13 empty] | C.H. YAUPI | 2376.45
[12 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 196.2
[13 empty] | C.H. PACHACHACA | 156.7
[12 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 102.75
[12 empty] | TOTAL MWh |  | 18871.8631 | 45319.8387

## GENERACION RER
sábado, 1 de Agosto del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | INTI JOYA S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN JOSE | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | CS WAYRA SOLAR | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15 | 15.1 | 8.5 | 8.1 | 12 | 1.5 |  | 9.2 | 11.1 | 4.3 |  |  | 3.9 |  | 2.5 | 3.6 | 3.7 | 1.8 | 2.5 | 17.5 | 3.5 |  | 24.9 | 16.5 | 125.1 |  |  | 34.5 | 234.8 |  |  |  | 4.1 | 1.8 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 7.4 |  | 15.3 | 14.8 |  | 3.7 | 15.6 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 2.6 | 9.9 | 159.3 | 127.8 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 82.2 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 19.2 | 5.9 | 10 |  | 4.3 | 1094.3
1:00 | 15.1 | 15.1 | 8.2 | 8.1 | 12 | 1.5 |  | 8.3 | 9.7 | 4.3 |  |  | 3.9 |  | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 1.8 | 2.6 | 17.7 | 3.5 |  | 24.7 | 21.8 | 123.8 |  |  | 33.6 | 234.6 |  |  |  | 4.1 | 1.8 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 7.4 |  | 13.4 | 14.6 |  | 3.7 | 15.4 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 2.6 | 9.9 | 165.7 | 128.1 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 82.3 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 19.2 | 5.9 | 10 |  | 4.3 | 1099.7
1:30 | 15.1 | 14.8 | 9.2 | 8.1 | 12.1 | 1.5 |  | 9.1 | 8.8 | 4.3 |  |  | 3.9 |  | 2.8 | 3.9 | 3.7 | 1.8 | 2.6 | 17.4 | 3.5 |  | 25 | 24.7 | 125.1 |  |  | 29.4 | 225.6 |  |  |  | 4.1 | 1.8 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 7.4 |  | 14.5 | 14.7 |  | 3.7 | 15.4 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 2 | 9.9 | 155.9 | 128.4 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 82.4 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 19.2 | 5.9 | 10 |  | 4.2 | 1082.7
2:00 | 15.1 | 13 | 6.9 | 8.1 | 12.2 | 1.4 |  | 8.9 | 8.4 | 4.5 |  |  | 4.2 |  | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 1.8 | 2.5 | 17.5 | 3.5 |  | 25.2 | 23.4 | 124.4 |  |  | 28.8 | 223.2 |  |  |  | 4.1 | 1.8 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 7.6 |  | 14 | 13.1 |  | 3.6 | 15.4 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 158 | 128.5 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 82.4 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 19.2 | 5.9 | 10 |  | 4.3 | 1074.2
2:30 | 14.9 | 13.4 | 8.5 | 8.1 | 12.3 | 1.4 |  | 9 | 9.6 | 4.5 |  |  | 4.5 |  | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 1.8 | 2.5 | 17.6 | 3.1 | 3.3 | 28.2 | 24.2 | 125.4 |  |  | 34.3 | 221.3 |  |  |  | 4.1 | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 7.5 |  | 13.9 | 14.6 |  | 3.6 | 15.4 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 2 | 9.9 | 147.8 | 122.9 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 82.4 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 19.4 | 5.9 | 10 |  | 4.5 | 1074.5
3:00 | 15.6 | 13.5 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 1.4 |  | 8.8 | 8.9 | 4.5 |  |  | 4.8 |  | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 2 | 2.5 | 17.5 | 3.1 | 3.3 | 25.9 | 23.6 | 125.3 |  |  | 32.1 | 213.5 |  |  |  | 4.1 | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 7.5 |  | 13.8 | 13.6 |  | 3.7 | 15.4 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 2 | 9.9 | 150.8 | 124.5 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 82.3 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 19.2 | 5.9 | 10 |  | 4.3 | 1061.8
3:30 | 16 | 13.5 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | 1.4 |  | 8.9 | 8.6 | 4.3 |  |  | 4.9 |  | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 2 | 2.5 | 17.3 | 3.1 | 3.3 | 22 | 27.3 | 126.8 |  |  | 32.8 | 221.9 |  |  |  | 4.1 | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 7.6 |  | 14.4 | 13.2 |  | 3.6 | 15.4 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 2 | 9.9 | 156.8 | 125.1 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 82.4 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 19.4 | 5.9 | 10 |  | 4.4 | 1078.3
4:00 | 14.2 | 11.3 | 8.9 | 10 | 7.6 | 1.4 |  | 9 | 9.7 | 4.6 |  |  | 4.9 |  | 3.2 | 3.9 | 3.8 | 2 | 2.5 | 18.2 | 3.1 | 3.3 | 20.6 | 23.8 | 126.9 |  |  | 32.9 | 225.9 |  |  |  | 4.1 | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.5 |  | 14.7 | 14.5 |  | 3.6 | 15.4 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 2 | 9.9 | 148.6 | 124.2 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 82.5 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 19.3 | 5.9 | 10 |  | 4.4 | 1071.1
4:30 | 16.2 | 11.3 | 8.3 | 9 | 7.6 | 1.4 |  | 9.2 | 9.9 | 4.5 |  |  | 4.9 |  | 3 | 3.8 | 3.9 | 2 | 2.5 | 17.7 | 3.1 | 3.2 | 21.8 | 21.3 | 126.8 |  |  | 27.7 | 216 |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 7.4 |  | 16 | 15 |  | 3.7 | 15.4 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 2 | 9.9 | 120.9 | 102.1 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 82.4 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 19.4 | 5.9 | 10 |  | 4.3 | 1006.3
5:00 | 16.4 | 12.1 | 9 | 9.1 | 7.7 | 1.3 |  | 9.1 | 9.1 | 4.5 |  |  | 4.8 |  | 3.1 | 4.3 | 3.9 | 2 | 2.6 | 17.6 | 3.1 | 3.2 | 24.9 | 18 | 125.4 |  |  | 23 | 193.9 |  |  |  | 4.2 | 2.1 | 3 | 3.8 | 3.9 | 7.4 |  | 15.3 | 15.1 |  | 3.7 | 15.4 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 2 | 9.9 | 127.5 | 100.6 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 82.4 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 19.3 | 5.9 | 10.1 |  | 4.3 | 984
5:30 | 16.1 | 14.5 | 8.7 | 9 | 11.6 | 1.3 |  | 9.2 | 9.6 | 4.4 |  |  | 4.3 |  | 3.1 | 4.3 | 3.9 | 1.7 | 2.6 | 17.8 | 3.1 | 3.2 | 22.3 | 19.9 | 122.8 |  |  | 15.7 | 156.7 |  |  |  | 4.3 | 2.1 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 7.3 |  | 16.7 | 15.3 |  | 3.7 | 15.4 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 2 | 10 | 75.5 | 67.1 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 82.3 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 19.2 | 5.9 | 10 |  | 4.3 | 857.6
6:00 | 15.9 | 15.1 | 8.5 | 9.1 | 12.1 | 1.3 |  | 9 | 9.1 | 4.5 |  |  | 4.3 |  | 3.3 | 4.4 | 3.9 | 2.4 | 2.5 | 17.5 | 3.1 | 3.2 | 18.3 | 22.3 | 127.4 |  |  | 10.5 | 120.1 |  |  |  | 4.3 | 2.2 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.4 |  | 17.5 | 15.1 |  | 3.6 | 15.4 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 2 | 9.9 | 36.9 | 33.2 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 82.4 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 19.5 | 5.9 | 10 |  | 4.2 | 748.2
6:30 | 16.2 | 15.1 | 7.6 | 9.9 | 12 | 1.3 |  | 8.5 | 11.4 | 4.7 |  |  | 4.3 |  | 3.2 | 4.3 | 3.9 | 2.4 | 2.5 | 17.9 | 3.1 | 3.2 | 14.3 | 25.4 | 125.1 |  |  | 6.1 | 60.4 | 0.3 |  |  | 4.3 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.6 | 1.9 | 17.6 | 15.2 |  | 3.6 | 15.4 |  |  | 4.3 | 3.9 | 1.9 |  | 1.4 |  |  | 0.4 | 2 | 9.9 | 22 | 22.1 | 0.6 | 3.2 | 4.1 |  | 0.1 | 27.6 | 81.7 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 19.2 | 5.9 | 10 | 0.1 | 4.4 | 677
7:00 | 15.8 | 14.1 | 7.3 | 10.1 | 12 | 1.3 |  | 9.1 | 9.8 | 4.5 |  |  | 4.3 |  | 3.1 | 4.2 | 3.8 | 2.4 | 2.5 | 17.5 | 3.1 | 3.2 | 14.5 | 26 | 120.1 |  |  | 3.6 | 45.5 | 7.9 | 0.5 |  | 4.3 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.5 | 16.9 | 17.1 | 15.5 |  | 3.6 | 15.1 |  |  | 55.6 | 44.4 | 22.8 |  | 1 | 2.1 |  | 1.3 | 2 | 9.9 | 13.8 | 20.7 | 0.6 | 30.7 | 36.4 |  | 1.1 | 27.2 | 79.1 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 19.4 | 5.9 | 10 | 0.5 | 4.2 | 840.8
7:30 | 15.5 | 14.1 | 6.9 | 11 | 12 | 1.3 |  | 8.9 | 9.9 | 4.6 |  | 0.1 | 4.3 |  | 3.3 | 4.9 | 3.8 | 2 | 2.6 | 17.6 | 3.3 | 3.2 | 15.6 | 24.8 | 115.4 |  |  | 4.2 | 46.6 | 18.3 | 11.6 |  | 4.4 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7 | 40.8 | 15 | 15.2 |  | 3.6 | 14.8 |  |  | 132.7 | 106.3 | 53.4 |  | 1 | 4.5 |  | 1.3 | 1.1 | 9.9 | 7.9 | 12 | 0.6 | 66 | 80.3 |  | 1 | 26.5 | 69 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | 0.5 | 19.3 | 5.9 | 10 | 1.1 | 4.2 | 1108.6
8:00 | 15.3 | 14.1 | 7.9 | 10.5 | 12.2 | 1.3 |  | 8.9 | 10.6 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 4.1 |  | 3.1 | 5 | 3.7 | 2.4 | 2.6 | 18.1 | 3.3 | 3.2 | 27.9 | 27.2 | 104.5 |  |  | 1.1 | 45 | 27.6 | 21.7 |  | 4.4 | 2.1 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.5 | 61.5 | 17.7 | 15.7 |  | 3.5 | 14.4 |  |  | 190.2 | 153.3 | 76.5 |  | 1 | 7.1 |  | 1.5 | 1.2 | 9.8 | 6.7 | 6.7 | 0.6 | 85.3 | 117.6 |  | 1.3 | 25.6 | 74.5 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 6.8 | 0.5 | 19.4 | 5.9 | 10 | 1.9 | 4.4 | 1341.4
8:30 | 15.6 | 14.1 | 8.6 | 10.9 | 12.2 | 1.3 |  | 8.6 | 9.7 | 4.5 | 0.1 | 0.6 | 4 |  | 3.2 | 5.1 | 3.3 | 1.9 | 2.6 | 17.3 |  | 3.2 | 36 | 27.4 | 117.1 |  |  | 3.6 | 95 | 31.5 | 39.7 |  | 4.4 | 2.1 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.8 | 66.2 | 17.6 | 15.5 |  | 3.5 | 14.4 |  |  | 198.4 | 161.4 | 81.7 |  | 1.1 | 9.2 |  | 2.3 | 1.3 | 10 | 7.4 | 5.2 | 0.6 | 89.5 | 122 |  | 2 | 27 | 73.7 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 8.8 | 0.5 | 19.4 | 5.9 | 10 | 3.7 | 4 | 1474.3
9:00 | 16.3 | 14.1 | 8.5 | 11 | 12.2 | 1.3 |  | 10.5 | 10 |  | 0.1 | 0.8 | 4.3 |  | 3.2 | 5.1 | 3.1 | 1.9 | 2.6 | 17.8 |  | 3.1 | 42.4 | 27.4 | 120.4 |  |  | 9.4 | 116.6 | 31.6 | 40.8 |  | 4.4 | 2.1 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 8.4 | 67.6 | 17.7 | 14.1 |  | 3.5 | 14.5 |  |  | 204.8 | 166.1 | 84.5 | 0.1 | 1.1 | 11.2 |  | 2.6 | 1.2 | 10 | 5.1 | 1.9 | 0.6 | 90.3 | 122.7 |  | 2.6 | 27.3 | 72 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 10.6 | 0.5 | 19.3 | 5.9 | 10 | 4.7 | 4.3 | 1526.8
9:30 | 15.6 | 14 | 8.4 | 10.5 | 12.3 | 1.3 |  | 10.6 | 9.8 | 2.9 | 0.2 | 0.9 | 4.6 |  | 3.2 | 5.1 | 3.1 | 1.9 | 2.6 | 17.5 |  |  | 46.5 | 27.7 | 115.2 |  |  | 13.7 | 144.5 | 31.9 | 41.3 |  | 4.4 | 2 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 8.3 | 68.8 | 16.7 | 14.4 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 206.5 | 167.2 | 85.3 | 0.1 | 1.1 | 12.8 |  | 3.8 | 1.2 | 9.9 | 7.6 | 2.2 | 0.6 | 90.9 | 123.1 |  | 3.8 | 27 | 62.7 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 12.3 | 0.5 | 19.3 | 5.9 | 10 | 7 | 4.2 | 1563.1
10:00 | 15.5 | 11.7 | 8.3 | 10.5 | 12.1 | 1.2 |  | 9.6 | 9.5 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 4.9 |  | 3.1 | 5 | 3 | 1.9 | 2.6 | 17.6 |  |  | 41.5 | 27.4 | 123.5 |  |  | 16.9 | 134.8 | 31.8 | 41.8 |  | 4.4 | 2 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 8.3 | 69.6 | 17.4 | 14.2 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 208.1 | 167.5 | 85.2 | 0.1 | 1.2 | 14.7 |  | 5.6 | 1.2 | 9.9 | 38.3 | 11.9 | 0.6 | 91.7 | 123.9 |  | 6.5 | 30.6 | 77.3 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 13.6 | 0.5 | 19.5 | 5.9 | 10 | 9.8 | 4.2 | 1629.6
10:30 | 15.5 | 5.1 | 6.1 | 10.5 | 15.5 | 1.2 |  | 6.6 | 9 | 5.5 | 0.2 | 1.2 | 4.9 |  | 3.2 | 5.2 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 17.5 | 3.3 |  | 45 | 27 | 123 |  |  | 19.5 | 163.9 | 31.5 | 41.8 |  | 4.4 | 2 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.9 | 70.4 | 18.1 | 15.1 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 209 | 168.2 | 85.6 | 0.1 | 1.1 | 15.5 |  | 10.2 | 1.2 | 9.9 | 82.5 | 65.8 | 0.6 | 91.6 | 123.1 |  | 12.7 | 30.7 | 80.2 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 14.6 | 0.5 | 19.4 | 5.9 | 9.9 | 13.6 | 4.3 | 1782.3
11:00 | 16.1 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | 17.2 | 1.2 |  | 6.7 | 9 | 4.5 | 0.3 | 1.2 | 4.9 |  | 3.1 | 5.1 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 17.4 | 3.5 |  | 43.3 | 27.9 | 119.9 |  |  | 17.9 | 178.6 | 31.3 | 41.7 |  | 4.2 | 1.9 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.6 | 69.7 | 17.7 | 15.7 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 208.6 | 167.9 | 85.3 | 0.5 | 0.8 | 15.9 |  | 13 | 1.2 | 9.9 | 108.3 | 89.6 | 0.6 | 91.2 | 122 |  | 16.1 | 30.8 | 80.5 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 15.2 | 0.5 | 19.4 | 5.9 | 10 | 16.2 | 4.3 | 1851
11:30 | 15.8 | 5.1 | 4.8 | 10.5 | 17.2 | 1.2 |  | 6.5 | 8.9 | 4.4 | 0.4 | 1.3 | 4.9 |  | 3.1 | 5.1 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 17.6 | 3.7 |  | 46.3 | 26.9 | 117.9 |  |  | 19 | 177.4 | 31.4 | 41.6 |  | 4.2 | 1.9 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.6 | 70.7 | 17.7 | 15.4 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 209.9 | 168.7 | 85.5 | 0.2 | 0.9 | 16.2 |  | 12.9 | 1.2 | 9.9 | 100.5 | 80.9 | 0.6 | 90.8 | 121.5 |  | 15.9 | 30.7 | 79.5 | 3.9 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 15.4 | 0.5 | 19.2 | 5.8 | 10 | 16.2 | 4.3 | 1830.8
12:00 | 15.2 | 5.1 | 5.3 | 10.5 | 17.5 | 1.2 |  | 10.5 | 8.6 | 4.4 | 0.3 | 1.3 | 4.9 |  | 2.8 | 4.9 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 17.6 | 3.7 |  | 39.8 | 25.4 | 30 |  |  | 17.5 | 184.9 | 31.5 | 41.6 |  | 4.2 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 7.6 | 71.4 | 18.2 | 15.6 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 211.8 | 169.4 | 85.9 | 0.2 | 1.4 | 16.3 |  | 12.9 | 1.2 | 9.9 | 91.3 | 89.4 | 0.6 | 91.2 | 122.3 |  | 16 | 30.8 | 77.5 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 15.6 | 0.5 | 19.2 | 5.8 | 10 | 16 | 4.2 | 1748.3
12:30 | 15.4 | 5.8 | 5.4 | 10.5 | 17.6 | 1.2 |  | 11 | 9 | 4.4 | 0.4 | 1.3 | 4.3 |  | 3 | 4.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 17.7 | 3.3 | 3.2 | 40 | 24.2 |  |  |  | 22.4 | 180.5 | 31.5 | 41.7 |  | 4.2 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 7.3 | 71.8 | 18.1 | 15.6 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 213.7 | 171.1 | 86.9 | 0.5 | 1.4 | 16.1 |  | 13.1 | 1.2 | 9.9 | 53.9 | 49.6 | 0.6 | 92.4 | 123.9 |  | 16.4 | 30.4 | 79 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 15.6 | 0.5 | 19.4 | 5.9 | 10 | 16.2 | 4.3 | 1654.9
13:00 | 15.9 | 9.2 | 5.2 | 10.3 | 17.8 | 1.2 |  | 10.8 | 9.2 | 4.5 | 0.4 | 1.3 | 4.1 |  | 3.3 | 4.7 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 17.4 | 3.3 | 3.2 | 40.8 | 25.9 |  |  |  | 22 | 181 | 31.8 | 41.8 |  | 4.2 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 7.2 | 71.7 | 17.6 | 15.6 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 215.4 | 173.4 | 88 | 0.2 | 1.4 | 15.6 |  | 13.3 | 1.2 | 10.1 | 59.4 | 39.8 | 0.6 | 93.3 | 125.7 |  | 16.5 | 29.8 | 77.7 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 15.3 | 0.5 | 19.2 | 5.9 | 10 | 16.5 | 4.4 | 1662.2
13:30 | 15.5 | 9.2 | 4.7 | 10 | 17.8 | 1.2 |  | 9.8 | 10 | 4.4 | 0.4 | 1.2 | 4.1 |  | 3.1 | 4.5 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 17.2 | 3.3 | 3.2 | 53.3 | 22.9 |  |  |  | 24.8 | 178.3 | 32.4 | 41.9 |  | 4.2 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 72 | 17.9 | 15.6 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 215.5 | 174 | 88.2 | 0.2 | 1.4 | 14.9 |  | 13.3 | 1.2 | 9.9 | 57.1 | 32.5 | 0.6 | 92.7 | 124.8 |  | 16.6 | 29.8 | 77.4 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 14.7 | 0.5 | 19 | 5.9 | 10 | 16.5 | 4.3 | 1658.4
14:00 | 15.1 | 11.1 | 4.9 | 11 | 12.8 | 1.2 |  | 9.5 | 9.3 | 4.3 | 0.3 | 1.1 | 4.1 |  | 2.8 | 4.4 | 3 | 2.1 | 2.6 | 16.9 | 3.3 | 3.2 | 59.9 | 27.3 |  |  |  | 23.5 | 179.9 | 32.4 | 42.6 |  | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 71.7 | 17.6 | 15.6 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 214.8 | 173.6 | 88.2 | 0.1 | 1.4 | 13.7 |  | 13.2 | 1.2 | 9.9 | 83.3 | 46.3 | 0.6 | 91.8 | 124.3 |  | 16.5 | 28.4 | 75.3 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 13.4 | 0.5 | 19.2 | 5.8 | 10 | 16.4 | 4.2 | 1696.6
14:30 | 15.9 | 12.2 | 6.8 | 11 | 10.2 | 1.2 |  | 10 | 9.8 | 4.3 | 0.3 | 1 | 4.1 |  | 3 | 4.5 | 3.1 | 1.8 | 2.6 | 17.3 | 3.3 | 3.2 | 57.5 | 29.5 |  |  |  | 21.3 | 182.5 | 31.9 | 42.3 |  | 4.2 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 71.5 | 18.2 | 15.1 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 216.1 | 173.8 | 87.8 | 0.1 | 0.9 | 12.4 |  | 13.1 | 1.2 | 9.9 | 105.6 | 101.5 | 0.3 | 91.5 | 124.5 |  | 16.2 | 25.5 | 68.4 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 12 | 0.5 | 19 | 6 | 10 | 16.3 | 4.3 | 1763.2
15:00 | 15.1 | 12.5 | 5.6 | 11 | 10.4 | 1.2 |  | 9.8 | 9.6 | 4.3 | 0.3 | 0.9 | 4.1 |  | 3.1 | 4.5 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 17.1 | 3.3 | 3.1 | 58.5 | 28.2 |  |  |  | 26.1 | 202.5 | 31.4 | 41.5 |  | 4.1 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 70.9 | 18.2 | 15.5 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 215.3 | 172.9 | 87.7 | 0.1 | 0.4 | 11 |  | 12.3 | 1.2 | 9.9 | 125.3 | 120.5 | 0.3 | 90.4 | 123.7 |  | 15.7 | 25 | 67.6 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 10.3 | 0.5 | 19 | 5.9 | 10 | 16.2 | 4.3 | 1812.6
15:30 | 15.6 | 12.5 | 7.4 | 11 | 10.4 | 1.2 |  | 9.4 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 0.8 | 4.4 |  | 3.2 | 4.5 | 3.3 | 1.8 | 2.6 | 17.3 | 3.3 | 3.1 | 59.6 | 28.6 |  |  |  | 23 | 216.4 | 31.2 | 41 |  | 4.1 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 68.9 | 18.2 | 15.5 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 211.5 | 169.9 | 86 | 0.1 | 0.8 | 9 |  | 11.9 | 1.2 | 9.9 | 138.9 | 128.6 | 0.3 | 88.8 | 122.3 |  | 15.2 | 24.3 | 66.9 | 3.9 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 8.4 | 0.5 | 19 | 5.9 | 10 | 15.2 | 4.3 | 1826.7
16:00 | 16.2 | 12.5 | 7 | 11 | 10.4 | 1.2 |  | 9.4 | 8.9 | 4.4 | 0.2 | 0.6 | 4.5 |  | 3.4 | 4.7 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 17.3 | 3.5 | 3.1 | 61.5 | 30 |  |  |  | 22.8 | 181.8 | 26.1 | 40.3 |  | 4.1 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 61.5 | 17.4 | 15.6 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 200.2 | 161.3 | 81.4 | 0.1 | 0.5 | 6.8 |  | 11.7 | 1.2 | 9.9 | 150.8 | 130.8 | 0.3 | 82.3 | 101.8 |  | 14.3 | 23.8 | 64 | 3.9 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 6.3 | 0.5 | 18.8 | 8.8 | 10 | 13 | 4.4 | 1737.3
16:30 | 15.1 | 12.5 | 6.8 | 11 | 10.4 | 1.3 |  | 9.6 | 9.4 | 4.1 | 0.1 | 0.4 | 4.8 |  | 3.1 | 4.5 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 17.4 | 3.5 | 3.1 | 61.4 | 30 |  |  |  | 21.6 | 163.4 | 15.9 | 37.7 |  | 4.1 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 7.6 | 34.1 | 18.2 | 15.6 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 133.4 | 96.8 | 49.5 | 0.1 | 1 | 4.3 |  | 8.9 | 1.3 | 9.9 | 165.3 | 131.6 | 0.3 | 49.5 | 61.7 |  | 11.5 | 25.6 | 64.9 | 3.9 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 3.9 | 0.5 | 18.6 | 5.8 | 10 | 6 | 3.8 | 1438.1
17:00 | 15.4 | 12.5 | 6.5 | 11 | 10.4 | 1.3 |  | 9.1 | 8.9 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 4.6 |  | 3.3 | 4.4 | 3.4 | 2 | 2.5 | 17.1 | 2.8 | 3.1 | 67.4 | 30 |  |  |  | 22.2 | 173.9 | 5.4 | 23.6 |  | 4 | 1.9 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 7.6 | 11.9 | 17.2 | 15.4 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 45.4 | 36.7 | 18.9 |  | 0.9 | 1.9 |  | 3.1 | 1.2 | 9.9 | 160.8 | 131.4 | 0.3 | 18.7 | 19.7 |  | 4.2 | 24.8 | 60.7 | 3.9 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 18.8 | 5.9 | 10 | 0.1 | 4.3 | 1119.9
17:30 | 15.5 | 10.8 | 7.1 | 11 | 12 | 1.4 |  | 9.8 | 9.4 | 4.2 |  |  | 4.5 |  | 3.1 | 4.3 | 3.4 | 1.3 | 2.6 | 17.4 |  | 3.1 | 48.1 | 30.2 | 22.5 |  |  | 15.6 | 151.4 |  | 7.6 |  | 4 | 1.9 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 8 |  | 16.6 | 15.1 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 2 | 1.7 | 0.7 |  | 0.9 |  |  | 0.1 | 1.2 | 9.9 | 154.1 | 131.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |  | 0.2 | 22.3 | 59.6 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |  | 0.5 | 18.7 | 5.8 | 10 |  | 4.4 | 904.9
18:00 | 15.7 | 10.6 | 7.5 | 11 | 13.9 | 1.5 |  | 9.9 | 9.3 | 4.2 |  |  | 4.5 |  | 3 | 4.2 | 3.4 | 1.8 | 2.6 | 16.9 |  | 3.1 | 29.9 | 30.3 | 32.7 |  |  | 18.4 | 176.2 |  | 0.1 |  | 4 | 1.9 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 7.9 |  | 17 | 15.5 |  | 3.5 | 14.1 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 158.1 | 131.8 | 0.3 |  |  |  |  | 22.5 | 56.9 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.5 | 18.8 | 5.9 | 9.9 |  | 4.2 | 916.8
18:30 | 15.6 | 10.6 | 8.2 | 11 | 14.2 | 1.5 |  | 9.9 | 9.9 | 4.1 |  |  | 4.2 |  | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 1.8 | 2.6 | 17.1 | 2.4 |  | 24.9 | 29.8 | 43.7 |  |  | 21.9 | 190.7 |  |  |  | 4 | 1.9 | 3.3 | 4 | 4.1 | 7.9 |  | 14.5 | 14.1 |  | 3.5 | 14.1 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 146.6 | 127.3 | 0.6 |  |  |  |  | 23.1 | 54.8 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.5 | 18.8 | 5.8 | 10 |  | 4.3 | 919.7
19:00 | 15.4 | 10.6 | 8.5 | 11 | 14.2 | 1.6 |  | 9.9 | 9.8 | 4.1 |  |  | 3.9 |  | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 17.3 | 3.9 |  | 25.5 | 29 | 55.1 |  |  | 22.7 | 203.5 |  |  |  | 4.2 | 1.9 | 3.3 | 4 | 4.1 | 7.9 |  | 14.8 | 14.1 |  | 3.5 | 14.1 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.2 | 10 | 153.9 | 128.5 | 0.6 |  |  |  |  | 25.8 | 69.4 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.5 | 18.6 | 5.9 | 10 |  | 4.3 | 972.4
19:30 | 15.7 | 10.6 | 9.2 | 11.1 | 15.6 | 1.6 |  | 9.7 | 9.1 | 4.1 |  |  | 3.8 |  | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 17.3 | 3.9 |  | 30.5 | 29.3 | 58.6 |  |  | 25.4 | 207.1 |  |  |  | 4.2 | 1.9 | 3.3 | 4 | 4.1 | 7.9 |  | 12.9 | 13.4 |  | 3.5 | 14.1 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 124.4 | 119.2 | 0.6 |  |  |  |  | 22.9 | 64.4 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.5 | 18.6 | 5.9 | 10 |  | 4.3 | 939.5
20:00 | 16 | 10.6 | 9.1 | 11.1 | 17.3 | 1.6 |  | 9.1 | 9.6 | 4 |  |  | 3.9 |  | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 17.2 | 3.9 |  | 31.5 | 29.7 | 45.9 |  |  | 25.8 | 205.9 |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 3.3 | 4 | 4.1 | 7.2 |  | 11.4 | 14.3 |  | 3.6 | 14.1 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 126 | 118.3 | 0.6 |  |  |  |  | 16.6 | 48.1 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.5 | 18.7 | 5.9 | 10 |  | 4.2 | 905.5
20:30 | 16.1 | 11.6 | 8.9 | 11.1 | 19.3 | 1.6 |  | 8.9 | 9.4 | 4 |  |  | 3.6 |  | 3.1 | 3.7 | 3 | 2.2 | 2.6 | 17.2 | 3.5 |  | 36.7 | 28.6 | 68.3 |  |  | 21.6 | 198.9 |  |  |  | 4 | 1.9 | 3.1 | 4 | 4.1 | 7 |  | 10.1 | 11.1 |  | 3.6 | 14.1 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 115.7 | 114.2 | 0.6 |  |  |  |  | 16.1 | 47.4 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.5 | 18.8 | 5.9 | 10 |  | 4.3 | 901.9
21:00 | 15.1 | 11.6 | 8.4 | 11 | 20 | 1.6 |  | 8.5 | 9.8 | 4.1 |  |  | 3.6 |  | 3 | 3.7 | 2.7 | 1.9 | 2.6 | 17.6 | 3.5 |  | 42.9 | 24.8 | 50.5 |  |  | 18.4 | 188.6 |  |  |  | 4 | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 4.1 | 6.8 |  | 13 | 13.1 |  | 3.6 | 14.1 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  | 1.2 | 10 | 119.2 | 109.3 | 0.6 |  |  |  |  | 19.8 | 56.5 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.5 | 18.7 | 5.8 | 10 |  | 4.5 | 887.9
21:30 | 15.7 | 11.6 | 7 | 11 | 20 | 1.6 |  | 9 | 9.2 | 4 |  |  | 4 |  | 3 | 3.8 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 16.9 | 3.5 | 3.2 | 54 | 18.6 | 67 |  |  | 19.2 | 187.4 |  |  |  | 4 | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 6.7 |  | 13.1 | 12.5 |  | 3.6 | 14.1 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 128.6 | 102.6 | 0.6 |  |  |  |  | 24.5 | 63.8 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.5 | 18.8 | 5.9 | 10 |  | 4.2 | 924.7
22:00 | 16.6 | 11.6 | 8.9 | 10.7 | 20 | 1.6 |  | 10.3 | 8.5 | 4 |  |  | 4.1 |  | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 17.3 | 3.4 | 3.2 | 64.5 | 12.9 | 85.8 |  |  | 21.8 | 201.7 |  |  |  | 4 | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 6.8 |  | 8.8 | 11.6 |  | 3.6 | 14.1 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 118.1 | 95.8 | 0.6 |  |  |  |  | 23.1 | 61.5 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.5 | 18.8 | 5.9 | 10 |  | 4.3 | 942.8
22:30 | 16.5 | 11.6 | 6.8 | 11.1 | 20 | 1.6 |  | 9.5 | 8.8 | 4 |  |  | 3.8 |  | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 1.6 | 2.5 | 17.1 | 3.5 | 3.2 | 51.7 | 13.8 | 84.9 |  |  | 14.5 | 197 |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 6.8 |  | 10.3 | 10.6 |  | 3.6 | 14.1 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 10 | 94.2 | 84.1 | 0.6 |  |  |  |  | 25.1 | 63 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.5 | 18.8 | 5.9 | 10 |  | 4.2 | 883.1
23:00 | 15.8 | 11.5 | 7 | 11.3 | 16.9 | 1.6 |  | 10.8 | 9.3 | 4 |  |  | 3.8 |  | 2.7 | 4.2 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 16.9 | 3.3 | 3.2 | 36.9 | 12.5 | 94.1 |  |  | 15.5 | 186.9 |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 6.8 |  | 9.9 | 12.5 |  | 3.5 | 14.1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 62.05 | 55.6 | 0.6 |  |  |  |  | 26.6 | 66.3 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.4 | 18.9 | 5.9 | 10 |  | 4.3 | 811.95
23:30 | 15.7 | 11.5 | 7.5 | 11.1 | 15.6 | 1.6 |  | 9.6 | 9.4 | 4 |  |  | 4.1 |  | 2.7 | 4.2 | 3.8 | 2.2 | 2.6 | 17.5 |  | 3.2 | 28.9 | 15.1 | 87.5 |  |  | 20.3 | 192 |  |  |  | 4 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 6.6 |  | 14.7 | 15.2 |  | 3.6 | 14.1 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.2 | 10 | 63.4 | 65.3 | 0.6 |  |  |  |  | 25.9 | 68.7 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.4 | 18.8 | 5.9 | 10 |  | 4.3 | 825.5
0:00 | 15.5 | 11.6 | 8.1 | 11.4 | 15.6 | 1.5 |  | 9.3 | 9.7 | 4 |  |  | 4.5 |  | 2.7 | 4.4 | 3.8 | 2.2 | 2.6 | 17.2 |  | 3.2 | 22 | 15.1 | 86.6 |  |  | 22.9 | 212.1 |  |  |  | 4 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 6.7 |  | 12.9 | 13 |  | 3.6 | 14.1 | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | 57.66 | 56.1 | 0.6 |  |  |  |  | 27.1 | 69.1 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.4 | 19 | 5.9 | 10 |  | 4.3 | 813.26
EJEC MWh | 375.05 | 280.4 | 181.15 | 246 | 325.3 | 33 | 0 | 222.65 | 226.4 | 99.95 | 2.35 | 8.65 | 103.55 | 0 | 72.85 | 103.15 | 80.6 | 48.75 | 61.7 | 418.15 | 66.75 | 51 | 892.4 | 591.8 | 1860.25 | 0 | 0 | 490.75 | 4210.15 | 288.3 | 383.1 | 0 | 99.95 | 46.85 | 78 | 89.85 | 92.8 | 178.2 | 640.75 | 373.3 | 348.2 | 0 | 85.5 | 348.3 | 0 | 0 | 1961.6 | 1574.75 | 798.45 | 1.4 | 28.65 | 115.6 | 0 | 90.9 | 34.5 | 233.05 | 2408.755 | 2036.4 | 13.2 | 852.15 | 1135.9 | 0 | 111.2 | 631.5 | 1723.75 | 93.6 | 28.8 | 52.85 | 52.8 | 110.55 | 11.85 | 458.15 | 142.75 | 239.95 | 111.6 | 102.75 | 29263.255
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1759.7 | 6.0133 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3749.05 | 12.8115 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8187.25 | 27.9779 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 15567.255 | 53.1973 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
sábado, 1 de Agosto del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
01/08/2026 | 00:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 01:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 01:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 02:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 02:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 03:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 03:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 04:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 04:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 05:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 05:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 06:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 06:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 07:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 07:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 08:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 08:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 09:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 09:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 10:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 10:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 11:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 11:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 12:00 |  | 0 |  |  |  | 9.26 | 25.7 | [29 empty] | 34.96
01/08/2026 | 12:30 |  | 0 |  |  |  | 34.62 | 31 | [29 empty] | 65.62
01/08/2026 | 13:00 |  | 0 |  |  |  | 23.88 | 29.28 | [29 empty] | 53.16
01/08/2026 | 13:30 |  | 0 |  |  |  | 35.82 | 29.38 | [29 empty] | 65.2
01/08/2026 | 14:00 |  | 0 |  |  |  | 19.23 | 24.04 | [29 empty] | 43.27
01/08/2026 | 14:30 |  | 0 |  |  |  | 20.05 | 22.78 | [29 empty] | 42.83
01/08/2026 | 15:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 15:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 16:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 16:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 17:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 17:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 18:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 18:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 19:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 19:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 20:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 20:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 21:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 21:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 22:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 22:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 23:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
01/08/2026 | 23:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
02/08/2026 | 00:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 81.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.52

## COGENERACIÓN
sábado, 1 de Agosto del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15 | 15.1 | 8.5 | 8.1 | 9.2 | 11.1 |  | 67
1:00 | 15.1 | 15.1 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 9.7 |  | 64.5
1:30 | 15.1 | 14.8 | 9.2 | 8.1 | 9.1 | 8.8 |  | 65.1
2:00 | 15.1 | 13 | 6.9 | 8.1 | 8.9 | 8.4 |  | 60.4
2:30 | 14.9 | 13.4 | 8.5 | 8.1 | 9 | 9.6 |  | 63.5
3:00 | 15.6 | 13.5 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 8.9 |  | 63.5
3:30 | 16 | 13.5 | 8.7 | 8.1 | 8.9 | 8.6 |  | 63.8
4:00 | 14.2 | 11.3 | 8.9 | 10 | 9 | 9.7 |  | 63.1
4:30 | 16.2 | 11.3 | 8.3 | 9 | 9.2 | 9.9 |  | 63.9
5:00 | 16.4 | 12.1 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  | 64.8
5:30 | 16.1 | 14.5 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.6 |  | 67.1
6:00 | 15.9 | 15.1 | 8.5 | 9.1 | 9 | 9.1 |  | 66.7
6:30 | 16.2 | 15.1 | 7.6 | 9.9 | 8.5 | 11.4 |  | 68.7
7:00 | 15.8 | 14.1 | 7.3 | 10.1 | 9.1 | 9.8 |  | 66.2
7:30 | 15.5 | 14.1 | 6.9 | 11 | 8.9 | 9.9 |  | 66.3
8:00 | 15.3 | 14.1 | 7.9 | 10.5 | 8.9 | 10.6 |  | 67.3
8:30 | 15.6 | 14.1 | 8.6 | 10.9 | 8.6 | 9.7 |  | 67.5
9:00 | 16.3 | 14.1 | 8.5 | 11 | 10.5 | 10 |  | 70.4
9:30 | 15.6 | 14 | 8.4 | 10.5 | 10.6 | 9.8 |  | 68.9
10:00 | 15.5 | 11.7 | 8.3 | 10.5 | 9.6 | 9.5 |  | 65.1
10:30 | 15.5 | 5.1 | 6.1 | 10.5 | 6.6 | 9 |  | 52.8
11:00 | 16.1 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | 6.7 | 9 |  | 55.5
11:30 | 15.8 | 5.1 | 4.8 | 10.5 | 6.5 | 8.9 |  | 51.6
12:00 | 15.2 | 5.1 | 5.3 | 10.5 | 10.5 | 8.6 |  | 55.2
12:30 | 15.4 | 5.8 | 5.4 | 10.5 | 11 | 9 |  | 57.1
13:00 | 15.9 | 9.2 | 5.2 | 10.3 | 10.8 | 9.2 |  | 60.6
13:30 | 15.5 | 9.2 | 4.7 | 10 | 9.8 | 10 |  | 59.2
14:00 | 15.1 | 11.1 | 4.9 | 11 | 9.5 | 9.3 |  | 60.9
14:30 | 15.9 | 12.2 | 6.8 | 11 | 10 | 9.8 |  | 65.7
15:00 | 15.1 | 12.5 | 5.6 | 11 | 9.8 | 9.6 |  | 63.6
15:30 | 15.6 | 12.5 | 7.4 | 11 | 9.4 | 8.8 |  | 64.7
16:00 | 16.2 | 12.5 | 7 | 11 | 9.4 | 8.9 |  | 65
16:30 | 15.1 | 12.5 | 6.8 | 11 | 9.6 | 9.4 |  | 64.4
17:00 | 15.4 | 12.5 | 6.5 | 11 | 9.1 | 8.9 |  | 63.4
17:30 | 15.5 | 10.8 | 7.1 | 11 | 9.8 | 9.4 |  | 63.6
18:00 | 15.7 | 10.6 | 7.5 | 11 | 9.9 | 9.3 |  | 64
18:30 | 15.6 | 10.6 | 8.2 | 11 | 9.9 | 9.9 |  | 65.2
19:00 | 15.4 | 10.6 | 8.5 | 11 | 9.9 | 9.8 |  | 65.2
19:30 | 15.7 | 10.6 | 9.2 | 11.1 | 9.7 | 9.1 |  | 65.4
20:00 | 16 | 10.6 | 9.1 | 11.1 | 9.1 | 9.6 |  | 65.5
20:30 | 16.1 | 11.6 | 8.9 | 11.1 | 8.9 | 9.4 |  | 66
21:00 | 15.1 | 11.6 | 8.4 | 11 | 8.5 | 9.8 |  | 64.4
21:30 | 15.7 | 11.6 | 7 | 11 | 9 | 9.2 |  | 63.5
22:00 | 16.6 | 11.6 | 8.9 | 10.7 | 10.3 | 8.5 |  | 66.6
22:30 | 16.5 | 11.6 | 6.8 | 11.1 | 9.5 | 8.8 |  | 64.3
23:00 | 15.8 | 11.5 | 7 | 11.3 | 10.8 | 9.3 |  | 65.7
23:30 | 15.7 | 11.5 | 7.5 | 11.1 | 9.6 | 9.4 |  | 64.8
0:00 | 15.5 | 11.6 | 8.1 | 11.4 | 9.3 | 9.7 |  | 65.6
EJEC MWh | 375.05 | 280.4 | 181.15 | 246 | 222.65 | 226.4 | 0 | 1531.65

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Agosto del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 375.05 | 375.05
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 280.4 | 280.4
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.15 | 181.15
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 246 | 246
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.3 | 325.3
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33 | 33
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.65 | 222.65
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 226.4 | 226.4
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 99.95
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2178.25 | 2178.25
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 292.4 | 292.4
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.25 | 1084.25
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 466.85 | 466.85
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.35 | 2.35
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.65 | 8.65
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.55 | 161.55
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.75 | 1874.75
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 4.35 | 4.35
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.55 | 103.55
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.85 | 72.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.15 | 103.15
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.6 | 80.6
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2419.55 | 2419.55
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.45 | 183.45
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.85 | 124.85
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 536.65 | 536.65
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.75 | 48.75
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12976.4 | 12976.4
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4230.15 | 4230.15
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.7 | 61.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 418.15 | 418.15
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1162.5387 | 1162.5387
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.1131 | 155.1131
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1327.7 | 1327.7
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.75 | 66.75
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51 | 51
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019.15 | 1019.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.95 | 129.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 892.4 | 892.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 591.8 | 591.8
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1860.25 | 1860.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1964.25 | 1964.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2245.9 | 2245.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 269.85 | 269.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 220.9 | 220.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.55 | 624.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 2113.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 383.1 | 383.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 288.3 | 288.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4030.6 | 4030.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3989.35 | 3989.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4734.7 | 4734.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6084.65 | 6084.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1650.85 | 1650.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 822.05 | 822.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4206.9 | 4206.9
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4216.1 | 4216.1
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4326.4 | 4326.4
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 99.95
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 46.85 | 46.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78 | 78
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.85 | 89.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 92.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.2 | 178.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 640.75 | 640.75
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 373.3 | 373.3
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 348.2 | 348.2
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.5 | 85.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 412.15 | 412.15
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 348.3 | 348.3
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1676.4 | 1676.4
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1312.5 | 1312.5
INTI JOYA S.A.C. | C.S. SAN JOSE | CENTRAL | SOLAR |  | 0
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.8 | 100.8
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 21.6 | 21.6
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1961.6 | 1961.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7272.1 | 7272.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1574.75 | 1574.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 798.45 | 798.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4312.35 | 4312.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4727.75 | 4727.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4798.55 | 4798.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6739.75 | 6739.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.5 | 71.5
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.4 | 1.4
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 681.95 | 681.95
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.65 | 28.65
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.6 | 115.6
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 90.9 | 90.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 34.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2080.4 | 2080.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354.5 | 354.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.05 | 233.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2408.755 | 2408.755
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2036.4 | 2036.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1499.85 | 1499.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.2 | 13.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.05 | 690.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3106.4 | 3106.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.75 | 2018.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1532.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 852.15 | 852.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1135.9 | 1135.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. WAYRA SOLAR | CENTRAL | SOLAR |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 2812.15 | 2812.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 1149.25 | 1149.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 1168.9 | 1168.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 4370.8 | 4370.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3297.6 | 3297.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3386.9 | 3386.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3916.55 | 3916.55
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.2 | 111.2
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 631.5 | 631.5
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1723.75 | 1723.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 93.6 | 93.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.85 | 52.85
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 110.55 | 110.55
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1452.75 | 1452.75
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.85 | 11.85
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.15 | 458.15
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.75 | 142.75
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 239.95
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 526.75 | 526.75
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1075.35 | 1075.35
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236.05 | 236.05
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.15 | 215.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2376.45 | 2376.45
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.6 | 111.6
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4997 | 4997
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2418.3 | 2418.3
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 882 | 882
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.2 | 196.2
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 156.7
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 102.75 | 102.75
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 174435.4568 | 174435.4568
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.8 | 128.8
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.3 | 80.3
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135 | 135
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 663.135 | 663.135
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 228 | 228
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.95 | 42.95
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 208.15 | 208.15
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5 | 473.5
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1959.835 | 1959.835
[6 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 35396.105
[6 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 30295.2
[6 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 29422.5
[6 empty] | ELECTROPERU | 17206.55
[6 empty] | FENIX POWER PERÚ | 12749.4
[6 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 7415.3
[6 empty] | STATKRAFT S.A | 4429.75
[6 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 2702.45
[6 empty] | EGEMSA | 2419.55
[6 empty] | CELEPSA | 2178.25
[6 empty] | EGASA | 2040.65
[6 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 1961.6
[6 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 1860.25
[6 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 1723.75
[6 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 1676.4
[6 empty] | CHINANGO S.A.C. | 1551.1
[6 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 1484.2
[6 empty] | SAN GABAN | 1464.6
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 1327.7
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 1317.6518
[6 empty] | INLAND ENERGY SAC | 1312.5
[6 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 1149.1
[6 empty] | TERMOSELVA | 882
[6 empty] | EGESUR | 844.95
[6 empty] | SINERSA | 840.85
[6 empty] | LA VIRGEN | 681.95
[6 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 640.75
[6 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 631.5
[6 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 438.85
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 418.15
[6 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 412.15
[6 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 375.05
[6 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 373.3
[6 empty] | EGEJUNIN | 360.15
[6 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 352.9
[6 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 348.3
[6 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 348.2
[6 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 325.3
[6 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 292.4
[6 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 280.4
[6 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 246
[6 empty] | PETRAMAS | 228.05
[6 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 226.4
[6 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 222.65
[6 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 181.15
[6 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 146.8
[6 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 122.4
[6 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 115.6
[6 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 111.6
[6 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 111.2
[6 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 110.55
[6 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 102.75
[6 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 99.95
[6 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 90.9
[6 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 85.5
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 66.75
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 61.7
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 51
[6 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 48.75
[6 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 33
[6 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 28.65
[6 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 8.65
[6 empty] | COENERGY S.A.C. | 2.35
[6 empty] | KONDU SAC | 1.4

## G_AREAS
sábado, 1 de Agosto del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 175.6 | 93.6 | 0 | 71.5 | 1878.9551 | 3468.5 | 0 | 791.4 | 365.1 | 0 | 0 | 0 | 340.7 | 6138.8551 | 365.1 | 6844.6551 | 00:30 | 2419.6551 | 3562.1 | 0 | 862.9 | 6844.6551 | 00:30 | 154.8 | 76.6 | 0 | 862.9 | 1094.3
01:00 | 174.6 | 91 | 0 | 74.5 | 1819.1548 | 3460.9 | 0 | 795.8 | 368.3 | 0 | 0 | 0 | 340.1 | 6075.8548 | 368.3 | 6784.2548 | 01:00 | 2362.0548 | 3551.9 | 0 | 870.3 | 6784.2548 | 01:00 | 155.3 | 74.1 | 0 | 870.3 | 1099.7
01:30 | 163.5 | 91.8 | 0 | 78.9 | 1760.4551 | 3465.5 | 0 | 774.5 | 363.2 | 0 | 0 | 0 | 334.2 | 6000.4551 | 363.2 | 6697.8551 | 01:30 | 2287.1551 | 3557.3 | 0 | 853.4 | 6697.8551 | 01:30 | 154.6 | 74.7 | 0 | 853.4 | 1082.7
02:00 | 164.2 | 86.8 | 0 | 75.7 | 1718.6548 | 3386.4 | 0 | 773 | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 326.7 | 5878.0548 | 367.6 | 6572.3548 | 02:00 | 2250.4548 | 3473.2 | 0 | 848.7 | 6572.3548 | 02:00 | 155.5 | 70 | 0 | 848.7 | 1074.2
02:30 | 169.1 | 90.2 | 0 | 80.9 | 1685.3544 | 3475.1 | 0 | 761.8 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 340.2 | 5922.2544 | 370.8 | 6633.2544 | 02:30 | 2225.2544 | 3565.3 | 0 | 842.7 | 6633.2544 | 02:30 | 158.7 | 73.1 | 0 | 842.7 | 1074.5
03:00 | 170.7 | 89 | 0 | 76.9 | 1627.3547 | 3472.6 | 0 | 756.2 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 336.6 | 5856.1547 | 368.4 | 6561.1547 | 03:00 | 2166.4547 | 3561.6 | 0 | 833.1 | 6561.1547 | 03:00 | 155.6 | 73.1 | 0 | 833.1 | 1061.8
03:30 | 164.1 | 89.2 | 0 | 76.9 | 1523.9547 | 3468.9 | 0 | 773.5 | 353.7 | 0 | 0 | 0 | 330.2 | 5766.3547 | 353.7 | 6450.2547 | 03:30 | 2041.7547 | 3558.1 | 0 | 850.4 | 6450.2547 | 03:30 | 154.5 | 73.4 | 0 | 850.4 | 1078.3
04:00 | 170.8 | 91.3 | 0 | 73.6 | 1562.6554 | 3482.6 | 0 | 768.7 | 370.3 | 0 | 0 | 0 | 335.7 | 5813.9554 | 370.3 | 6519.9554 | 04:00 | 2103.7554 | 3573.9 | 0 | 842.3 | 6519.9554 | 04:00 | 156.1 | 72.7 | 0 | 842.3 | 1071.1
04:30 | 171.7 | 89.6 | 0 | 74.1 | 1597.1551 | 3488.7 | 0 | 703.6 | 358.6 | 0 | 0 | 0 | 335.4 | 5789.4551 | 358.6 | 6483.4551 | 04:30 | 2127.4551 | 3578.3 | 0 | 777.7 | 6483.4551 | 04:30 | 155.1 | 73.5 | 0 | 777.7 | 1006.3
05:00 | 172 | 89.5 | 0 | 73.3 | 1773.2554 | 3471.9 | 0 | 680.5 | 360.6 | 0 | 0 | 0 | 334.8 | 5925.6554 | 360.6 | 6621.0554 | 05:00 | 2305.8554 | 3561.4 | 0 | 753.8 | 6621.0554 | 05:00 | 155.8 | 74.4 | 0 | 753.8 | 984
05:30 | 170.5 | 92.5 | 0 | 74.2 | 1925.854 | 3482.8 | 0 | 547.8 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 337.2 | 5956.454 | 358.8 | 6652.454 | 05:30 | 2455.154 | 3575.3 | 0 | 622 | 6652.454 | 05:30 | 158.9 | 76.7 | 0 | 622 | 857.6
06:00 | 170.5 | 92.2 | 0 | 73.2 | 1902.5554 | 3503.6 | 0 | 438.2 | 478.9 | 0 | 0 | 0 | 335.9 | 5844.3554 | 478.9 | 6659.1554 | 06:00 | 2551.9554 | 3595.8 | 0 | 511.4 | 6659.1554 | 06:00 | 160.5 | 76.3 | 0 | 511.4 | 748.2
06:30 | 174.4 | 94.5 | 0 | 72.5 | 1991.5559 | 3513.4 | 0 | 345 | 403.1 | 0 | 20.2 | 0 | 341.4 | 5849.9559 | 423.3 | 6614.6559 | 06:30 | 2569.0559 | 3607.9 | 20.2 | 417.5 | 6614.6559 | 06:30 | 161 | 78.3 | 20.2 | 417.5 | 677
07:00 | 161.9 | 92 | 0 | 73.1 | 1922.056 | 3505.2 | 0 | 310 | 346 | 0 | 222.4 | 0 | 327 | 5737.256 | 568.4 | 6632.656 | 07:00 | 2429.956 | 3597.2 | 222.4 | 383.1 | 6632.656 | 07:00 | 159.5 | 75.8 | 222.4 | 383.1 | 840.8
07:30 | 161.9 | 92.3 | 0 | 70.6 | 1846.5558 | 3506.1 | 0.1 | 281.6 | 312.8 | 0 | 521.8 | 0 | 324.8 | 5634.3558 | 834.6 | 6793.7558 | 07:30 | 2321.2559 | 3598.4 | 521.9 | 352.2 | 6793.7558 | 07:30 | 158.6 | 75.9 | 521.9 | 352.2 | 1108.6
08:00 | 167.1 | 93.6 | 0 | 88.5 | 1676.556 | 3502.4 | 0.2 | 264.1 | 327.9 | 0 | 752.3 | 0 | 349.2 | 5443.256 | 1080.2 | 6872.656 | 08:00 | 2171.556 | 3596 | 752.5 | 352.6 | 6872.656 | 08:00 | 159.4 | 76.9 | 752.5 | 352.6 | 1341.4
08:30 | 156.3 | 93.5 | 0 | 96.5 | 1865.1556 | 3485 | 0.7 | 329 | 318.4 | 0 | 816.4 | 0 | 346.3 | 5679.8556 | 1134.8 | 7160.9556 | 08:30 | 2339.8556 | 3578.5 | 817.1 | 425.5 | 7160.9556 | 08:30 | 154.6 | 77.1 | 817.1 | 425.5 | 1474.3
09:00 | 157.5 | 95.7 | 0.1 | 101.6 | 2023.057 | 3483.5 | 0.9 | 352.7 | 333.8 | 0 | 840.1 | 0 | 354.9 | 5860.157 | 1173.9 | 7388.957 | 09:00 | 2514.357 | 3579.2 | 841.1 | 454.3 | 7388.957 | 09:00 | 151.4 | 80 | 841.1 | 454.3 | 1526.8
09:30 | 172.3 | 94.5 | 0.1 | 105.3 | 2082.8576 | 3471.6 | 1.1 | 372.9 | 336.6 | 0 | 854.7 | 0 | 372.2 | 5928.4576 | 1191.3 | 7491.9576 | 09:30 | 2591.7576 | 3566.1 | 855.9 | 478.2 | 7491.9576 | 09:30 | 150.5 | 78.5 | 855.9 | 478.2 | 1563.1
10:00 | 166.4 | 91.2 | 0.1 | 100.5 | 2074.4585 | 3479.6 | 1.4 | 433.3 | 341.2 | 2.5 | 869.8 | 0 | 358.2 | 5988.7585 | 1213.5 | 7560.4585 | 10:00 | 2582.0585 | 3573.3 | 871.3 | 533.8 | 7560.4585 | 10:00 | 149.8 | 74.7 | 871.3 | 533.8 | 1629.6
10:30 | 175.3 | 79 | 0.1 | 105.2 | 1888.0586 | 3465.1 | 1.4 | 565.6 | 338.6 | 1.1 | 887.8 | 0 | 359.6 | 5920.1586 | 1227.5 | 7507.2586 | 10:30 | 2401.9586 | 3545.2 | 889.3 | 670.8 | 7507.2586 | 10:30 | 159.8 | 62.4 | 889.3 | 670.8 | 1782.3
11:00 | 178.5 | 81 | 0.5 | 104.6 | 2025.2583 | 3475 | 1.5 | 625.6 | 341.7 | 5.1 | 894.1 | 0 | 364.6 | 6127.3583 | 1240.9 | 7732.8583 | 11:00 | 2545.4583 | 3561.1 | 896.1 | 730.2 | 7732.8583 | 11:00 | 159.6 | 65.1 | 896.1 | 730.2 | 1851
11:30 | 175.5 | 77.6 | 0.2 | 106.3 | 2127.2585 | 3461.4 | 1.7 | 605.9 | 339.4 | 0 | 896.7 | 0 | 359.6 | 6196.2585 | 1236.1 | 7791.9585 | 11:30 | 2642.1585 | 3539 | 898.6 | 712.2 | 7791.9585 | 11:30 | 159.4 | 60.6 | 898.6 | 712.2 | 1830.8
12:00 | 171.6 | 81.5 | 0.2 | 99 | 2107.2772 | 3550.3 | 1.6 | 521.4 | 334.6 | 0 | 901.9 | 0 | 352.3 | 6180.5772 | 1236.5 | 7769.3772 | 12:00 | 2613.4772 | 3631.8 | 903.7 | 620.4 | 7769.3772 | 12:00 | 159.4 | 64.8 | 903.7 | 620.4 | 1748.3
12:30 | 178.2 | 83 | 0.5 | 97.9 | 2183.4885 | 3549.6 | 1.7 | 415.8 | 347.1 | 0 | 910.4 | 0 | 359.6 | 6150.5885 | 1257.5 | 7767.6885 | 12:30 | 2708.7885 | 3632.6 | 912.6 | 513.7 | 7767.6885 | 12:30 | 161.9 | 66.7 | 912.6 | 513.7 | 1654.9
13:00 | 183.8 | 86.5 | 0.2 | 99.9 | 2108.181 | 3562.3 | 1.7 | 409.7 | 354 | 0 | 918.3 | 0 | 370.4 | 6081.881 | 1272.3 | 7724.581 | 13:00 | 2645.981 | 3648.8 | 920.2 | 509.6 | 7724.581 | 13:00 | 162.2 | 70.2 | 920.2 | 509.6 | 1662.2
13:30 | 181.9 | 85.2 | 0.2 | 109.7 | 1926.6862 | 3553.2 | 1.6 | 399.9 | 352.2 | 0 | 917.5 | 0 | 377 | 5881.3862 | 1269.7 | 7528.0862 | 13:30 | 2460.7862 | 3638.4 | 919.3 | 509.6 | 7528.0862 | 13:30 | 160.7 | 68.8 | 919.3 | 509.6 | 1658.4
14:00 | 174.7 | 87.5 | 0.1 | 120.4 | 1917.6873 | 3536 | 1.4 | 436.7 | 356.2 | 0 | 912.6 | 0 | 382.7 | 5891.7873 | 1268.8 | 7543.2873 | 14:00 | 2448.5873 | 3623.5 | 914.1 | 557.1 | 7543.2873 | 14:00 | 154.9 | 70.5 | 914.1 | 557.1 | 1696.6
14:30 | 172.9 | 92.2 | 0.1 | 120.3 | 1960.2777 | 3555.8 | 1.3 | 504.8 | 361.8 | 0 | 909.4 | 0 | 385.5 | 6022.1777 | 1271.2 | 7678.8777 | 14:30 | 2494.9777 | 3648 | 910.8 | 625.1 | 7678.8777 | 14:30 | 152 | 75.3 | 910.8 | 625.1 | 1763.2
15:00 | 170.7 | 116.8 | 0.1 | 120.4 | 1838.7733 | 3544.3 | 1.2 | 567 | 366.5 | 0 | 899.3 | 0 | 408 | 5951.2733 | 1265.8 | 7625.0733 | 15:00 | 2375.9733 | 3661.1 | 900.6 | 687.4 | 7625.0733 | 15:00 | 151.4 | 73.2 | 900.6 | 687.4 | 1812.6
15:30 | 171.6 | 116.6 | 0.1 | 121.9 | 1849.2673 | 3549 | 1 | 598.1 | 353.8 | 0 | 879.3 | 0 | 410.2 | 5997.3673 | 1233.1 | 7640.6673 | 15:30 | 2374.6673 | 3665.6 | 880.4 | 720 | 7640.6673 | 15:30 | 152.5 | 73.8 | 880.4 | 720 | 1826.7
16:00 | 181.5 | 114.3 | 0.1 | 124.5 | 1825.1763 | 3557.8 | 0.8 | 574 | 414.9 | 0 | 807 | 0 | 420.4 | 5957.7763 | 1221.9 | 7600.0763 | 16:00 | 2421.5763 | 3672.1 | 807.9 | 698.5 | 7600.0763 | 16:00 | 156.5 | 74.4 | 807.9 | 698.5 | 1737.3
16:30 | 166.6 | 117 | 0.1 | 125.2 | 2062.1859 | 3553.1 | 0.5 | 572.4 | 429 | 0 | 513.2 | 0 | 408.9 | 6188.1859 | 942.2 | 7539.2859 | 16:30 | 2657.7859 | 3670.1 | 513.8 | 697.6 | 7539.2859 | 16:30 | 153.7 | 73 | 513.8 | 697.6 | 1438.1
17:00 | 171.1 | 113.6 | 0 | 130 | 2357.3229 | 3556.1 | 0.2 | 573.8 | 481.9 | 0 | 191.2 | 0 | 414.7 | 6487.4229 | 673.1 | 7575.2229 | 17:00 | 3010.3229 | 3669.7 | 191.4 | 703.8 | 7575.2229 | 17:00 | 152.8 | 71.9 | 191.4 | 703.8 | 1119.9
17:30 | 165.2 | 114.5 | 0 | 110 | 2499.0824 | 3564.1 | 0 | 556.7 | 505.4 | 0 | 13.2 | 0 | 389.7 | 6619.8824 | 518.6 | 7528.1824 | 17:30 | 3169.6824 | 3678.6 | 13.2 | 666.7 | 7528.1824 | 17:30 | 151.8 | 73.2 | 13.2 | 666.7 | 904.9
18:00 | 165 | 115.2 | 0 | 92.7 | 2499.3477 | 3561.1 | 0 | 596.6 | 499.5 | 0 | 0.1 | 0 | 372.9 | 6657.0477 | 499.6 | 7529.5477 | 18:00 | 3163.8477 | 3676.3 | 0.1 | 689.3 | 7529.5477 | 18:00 | 153.9 | 73.5 | 0.1 | 689.3 | 916.8
18:30 | 165.8 | 116.7 | 0 | 83.3 | 2716.8169 | 3574.5 | 0 | 608.1 | 493.4 | 0 | 0 | 0 | 365.8 | 6899.4169 | 493.4 | 7758.6169 | 18:30 | 3376.0169 | 3691.2 | 0 | 691.4 | 7758.6169 | 18:30 | 153.6 | 74.7 | 0 | 691.4 | 919.7
19:00 | 166.5 | 118.3 | 0 | 83.4 | 2725.5027 | 3577 | 0 | 658.9 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 368.2 | 6961.4027 | 501.6 | 7831.2027 | 19:00 | 3393.6027 | 3695.3 | 0 | 742.3 | 7831.2027 | 19:00 | 155.4 | 74.7 | 0 | 742.3 | 972.4
19:30 | 166.2 | 118.1 | 0 | 86.1 | 2674.8361 | 3580.8 | 0 | 622 | 530.1 | 0 | 0 | 0 | 370.4 | 6877.6361 | 530.1 | 7778.1361 | 19:30 | 3371.1361 | 3698.9 | 0 | 708.1 | 7778.1361 | 19:30 | 156.5 | 74.9 | 0 | 708.1 | 939.5
20:00 | 165.5 | 120 | 0 | 86.9 | 2683.9349 | 3579.5 | 0 | 586.6 | 521.3 | 0 | 0 | 0 | 372.4 | 6850.0349 | 521.3 | 7743.7349 | 20:00 | 3370.7349 | 3699.5 | 0 | 673.5 | 7743.7349 | 20:00 | 157 | 75 | 0 | 673.5 | 905.5
20:30 | 164.6 | 94.4 | 0 | 86.5 | 2688.5825 | 3573.2 | 0 | 582.2 | 520.4 | 0 | 0 | 0 | 345.5 | 6843.9825 | 520.4 | 7709.8825 | 20:30 | 3373.5825 | 3667.6 | 0 | 668.7 | 7709.8825 | 20:30 | 157.7 | 75.5 | 0 | 668.7 | 901.9
21:00 | 167 | 92.2 | 0 | 93.8 | 2651.7631 | 3584.3 | 0 | 562.3 | 528.3 | 0 | 0 | 0 | 353 | 6798.3631 | 528.3 | 7679.6631 | 21:00 | 3347.0631 | 3676.5 | 0 | 656.1 | 7679.6631 | 21:00 | 157.9 | 73.9 | 0 | 656.1 | 887.9
21:30 | 166.6 | 90.5 | 0 | 98.2 | 2566.0013 | 3570.1 | 0 | 593.1 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 355.3 | 6729.2013 | 560.8 | 7645.3013 | 21:30 | 3293.4013 | 3660.6 | 0 | 691.3 | 7645.3013 | 21:30 | 160.4 | 73 | 0 | 691.3 | 924.7
22:00 | 168.5 | 93.7 | 0 | 97.8 | 2488.6855 | 3577.1 | 0 | 607.8 | 548.4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6673.5855 | 548.4 | 7581.9855 | 22:00 | 3205.5855 | 3670.8 | 0 | 705.6 | 7581.9855 | 22:00 | 161.1 | 76.1 | 0 | 705.6 | 942.8
22:30 | 165.3 | 91.5 | 0 | 86.4 | 2538.4764 | 3567.6 | 0 | 562.8 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 6668.8764 | 544.8 | 7556.8764 | 22:30 | 3248.5764 | 3659.1 | 0 | 649.2 | 7556.8764 | 22:30 | 160.1 | 73.8 | 0 | 649.2 | 883.1
23:00 | 164.4 | 93.7 | 0 | 71.8 | 2672.3697 | 3368.1 | 0 | 507.05 | 455.3 | 0 | 0 | 0 | 329.9 | 6547.5197 | 455.3 | 7332.7197 | 23:00 | 3292.0696 | 3461.8 | 0 | 578.85 | 7332.7197 | 23:00 | 157.9 | 75.2 | 0 | 578.85 | 811.95
23:30 | 167.7 | 93 | 0 | 73.9 | 2494.8531 | 3362.8 | 0 | 523.1 | 461.3 | 0 | 0 | 0 | 334.6 | 6380.7531 | 461.3 | 7176.653 | 23:30 | 3123.8531 | 3455.8 | 0 | 597 | 7176.653 | 23:30 | 154.2 | 74.3 | 0 | 597 | 825.5
00:00 | 150.1 | 93.8 | 0 | 63 | 2416.6411 | 3274.9 | 0 | 531.56 | 468.2 | 0 | 0 | 0 | 306.9 | 6223.1011 | 468.2 | 6998.2011 | 00:00 | 3034.9411 | 3368.7 | 0 | 594.56 | 6998.2011 | 00:00 | 143.6 | 75.1 | 0 | 594.56 | 813.26
TOTAL MWh | 4058.7 | 2305.7 | 1.4 | 2205.7 | 50375.7018 | 84179.2 | 11 | 13361.555 | 9757.3 | 4.35 | 8174.85 | 0 | 8571.5 | 147927.4568 | 17936.5 | 174435.4568 | TOTAL MWh | 64191.7018 | 86489.25 | 8187.25 | 15567.255 | 174435.4568 | TOTAL MWh | 3749.05 | 1759.7 | 8187.25 | 15567.255 | 29263.255

## HOP
sábado, 1 de Agosto del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/08/2026 00:00:00 | 01/08/2026 08:42:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/08/2026 08:42:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 01/08/2026 09:50:00 | 01/08/2026 10:01:00 | 01/08/2026 09:47:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 01/08/2026 10:28:00 | 01/08/2026 11:14:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/08/2026 14:53:00 | 01/08/2026 20:12:00 | 01/08/2026 14:39:00 | 01/08/2026 20:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 01/08/2026 00:00:00 | 01/08/2026 22:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/08/2026 22:38:00 | 01/08/2026 23:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:42 h, S/C generar a mínimo para desacoplar el ciclo combinado.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 01/08/2026 23:47:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Proceso de desacople.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 01/08/2026 23:47:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/08/2026 11:34:00 | 01/08/2026 22:58:00 | 01/08/2026 11:19:00 | 01/08/2026 22:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 1 de Agosto del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 01/08/2026 09:47 | 01/08/2026 11:49 | Pruebas preliminares Proyecto Implementación Sistema Control | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 01/08/2026 00:00 | 01/08/2026 11:45 | A6.2 FE6 - HMI WTG Manual Stop - Falla en pala #2 (continúa fuera de servicio) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 01/08/2026 11:45 | 01/08/2026 16:50 | PESJ F/S por decteccion de punto caliente en IN 52-2 Fase S | 135.7 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 01/08/2026 16:50 | 02/08/2026 00:00 | A6.2 FE6 HMI WTG Manual Stop Falla en pala #2 (continúa fuera de servicio) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | REVISION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12726 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 01/08/2026 06:29 | 02/08/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 17 | P | F/S | N | PREV. | 18 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 01/08/2026 00:00 | 01/08/2026 09:25 | M-08 106142 Fan failure detected Cambio de ventilador debajo IM04 | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 01/08/2026 00:00 | 02/08/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G

## RESERVA_FRÍA
01/08/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 1 de Agosto del 2026 / SEM N° 31 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 1 de Agosto del 2026 / SEM N° 31 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [70 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | INTIJ | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 5.1327 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2399.3863 | 2364.2973 | 496.123
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 5.1327 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2399.3863 | 2364.2973 | 496.123
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 5.1327 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2399.3863 | 2364.2973 | 496.123
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 5.1327 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2399.3863 | 2364.2973 | 501.2131
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 496.123
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.5784 | 445.5564 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 235.168 | 0 | 0 | 4436.9983 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 9186181.10 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 1 de Agosto del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 8.2 | 17.5 | 8.5 | 25 | 13.94 | 11.87 | 14.44 | -- | -- | 1.888 | 48.67 | 59.94 | 94.72 | 66.27 | 29.439 | 8.69 | 15.02 | 1.429 | 0.35 | -- | -- | 23.13 | 123.39 | 27.92 | 24.501 | 3.29 | 0 | 2.306 | 12.2 | 10.1765 | 7.971 | 10.3 | 8.86 | 8.9 | 11.789 | -- | 11.7799 | -- | 1.8827 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.81 | 5.563
00:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 8.2 | 17.5 | 8.5 | 25 | 13.94 | 11.87 | 14.44 | -- | -- | 1.888 | 48.67 | 59.94 | 94.72 | 66.27 | 29.439 | 8.69 | 15.02 | 1.429 | 0.35 | -- | -- | 23.13 | 123.39 | 27.92 | 24.501 | 3.29 | 0 | 2.306 | 12.2 | 10.1765 | 7.971 | 10.3 | 8.86 | 8.9 | 11.789 | -- | 11.7799 | -- | 1.8827 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.81 | 5.563
01:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 10.2 | 17.5 | 8.5 | 25 | 13 | 12.42 | 10.069 | -- | -- | 1.888 | 62.8 | 59.94 | 93.84 | 71.62 | 31.734 | 8.72 | 16.26 | 1.673 | 0.34 | -- | -- | 22.94 | 112.94 | 28.27 | 23.947 | 3.54 | 0 | 2.306 | 12.2 | 10.0592 | 7.971 | 10.3 | 6.69 | 9.8 | 11.789 | -- | -- | -- | 1.8827 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.699 | 5.563
01:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 10.2 | 17.5 | 8.5 | 25 | 13 | 12.42 | 10.069 | -- | -- | 1.888 | 62.8 | 59.94 | 93.84 | 71.62 | 31.734 | 8.72 | 16.26 | 1.673 | 0.34 | -- | -- | 22.94 | 112.94 | 28.27 | 23.947 | 3.54 | 0 | 2.306 | 12.2 | 10.0592 | 7.971 | 10.3 | 6.69 | 9.8 | 11.789 | -- | -- | -- | 1.8827 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.699 | 5.563
02:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 10.5 | 17.5 | 8.5 | 25 | 12.45 | 12.27 | 10.061 | -- | -- | 1.888 | 62.8 | 59.94 | 92.09 | 73.16 | 31.037 | 8.77 | 16.9 | 1.105 | 0.36 | -- | -- | 17.17 | 106.82 | 27.75 | 24.935 | 2.26 | 0 | 2.306 | 12.2 | 10.2865 | 7.971 | 10.3 | 6.63 | 9.73 | 11.789 | -- | -- | -- | 1.8827 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.657 | 5.563
02:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 10.5 | 17.5 | 8.5 | 25 | 12.45 | 12.27 | 10.061 | -- | -- | 1.888 | 62.8 | 59.94 | 92.09 | 73.16 | 31.037 | 8.77 | 16.9 | 1.105 | 0.36 | -- | -- | 17.17 | 106.82 | 27.75 | 24.935 | 2.26 | 0 | 2.306 | 12.2 | 10.2865 | 7.971 | 10.3 | 6.63 | 9.73 | 11.789 | -- | -- | -- | 1.8827 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.657 | 5.563
03:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 12.9 | 17.5 | 8.5 | 25 | 12.44 | 12.28 | 10.113 | -- | -- | 1.888 | 55.12 | 59.94 | 90.36 | 73.45 | 31.382 | 8.77 | 16.26 | 1.105 | 0.37 | -- | -- | 15.33 | 92.64 | 28.71 | 24.73 | 0.67 | 0 | 2.306 | 8.5 | 10.2977 | 7.971 | 10.3 | 6.64 | 9.74 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.81 | 5.563
03:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 12.9 | 17.5 | 8.5 | 25 | 12.44 | 12.28 | 10.113 | -- | -- | 1.888 | 55.12 | 59.94 | 90.36 | 73.45 | 31.382 | 8.77 | 16.26 | 1.105 | 0.37 | -- | -- | 15.33 | 92.64 | 28.71 | 24.73 | 0.67 | 0 | 2.306 | 8.5 | 10.2977 | 7.971 | 10.3 | 6.64 | 9.74 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.81 | 5.563
04:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 5.4 | 17.5 | 8.5 | 25 | 12.44 | 12.29 | 10.156 | -- | -- | 1.888 | 45.63 | 59.94 | 89.51 | 73.87 | 30.444 | 8.75 | 16.26 | 1.545 | 0.36 | -- | -- | 17.1 | 80.43 | 28.7 | 25.24 | 0.2 | 0 | 2.306 | 9 | 10.1782 | 7.971 | 10.3 | 6.82 | 9.92 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
04:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 5.4 | 17.5 | 8.5 | 25 | 12.44 | 12.29 | 10.156 | -- | -- | 1.888 | 45.63 | 59.94 | 89.51 | 73.87 | 30.444 | 8.75 | 16.26 | 1.545 | 0.36 | -- | -- | 17.1 | 80.43 | 28.7 | 25.24 | 0.2 | 0 | 2.306 | 9 | 10.1782 | 7.971 | 10.3 | 6.82 | 9.92 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
05:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 10.7 | 17.5 | 10.1 | 25 | 12.52 | 12.3 | 10.15 | -- | -- | 1.888 | 45.03 | 59.94 | 87.81 | 72.78 | 30.386 | 8.77 | 16.26 | 1.545 | 0.36 | -- | -- | 7.38 | 80.85 | 29.13 | 24.97 | 0.1 | 0 | 2.306 | 9 | 10.2507 | 7.971 | 10.3 | 6.74 | 9.85 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
05:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 10.7 | 17.5 | 10.1 | 25 | 12.52 | 12.3 | 10.15 | -- | -- | 1.888 | 45.03 | 59.94 | 87.81 | 72.78 | 30.386 | 8.77 | 16.26 | 1.545 | 0.36 | -- | -- | 7.38 | 80.85 | 29.13 | 24.97 | 0.1 | 0 | 2.306 | 9 | 10.2507 | 7.971 | 10.3 | 6.74 | 9.85 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
06:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 14.6 | 17.5 | 10.1 | 25 | 12.42 | 12.29 | 10.176 | 1.07 | 36.84 | 1.888 | 45.03 | 59.94 | 86.96 | 72.53 | 26.076 | 8.75 | 16.9 | 1.508 | 0.35 | -- | -- | 16.95 | 94.63 | 28.84 | 25.549 | 0.15 | 0 | 2.306 | 12 | 10.2938 | 7.971 | 10.3 | 6.6 | 9.71 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
06:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 14.6 | 17.5 | 10.1 | 25 | 12.42 | 12.29 | 10.176 | 1.07 | 36.84 | 1.888 | 45.03 | 59.94 | 86.96 | 72.53 | 26.076 | 8.75 | 16.9 | 1.508 | 0.35 | -- | -- | 16.95 | 94.63 | 28.84 | 25.549 | 0.15 | 0 | 2.306 | 12 | 10.2938 | 7.971 | 10.3 | 6.6 | 9.71 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
07:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 14.1 | 17.5 | 10.1 | 25 | 11.97 | 12.27 | 10.04 | -- | -- | 1.888 | 47.44 | 59.94 | 85.29 | 71.15 | 26.328 | 8.73 | 15.64 | 1.508 | 0.34 | -- | -- | 18.88 | 96.56 | 29.37 | 26.763 | 5.71 | 0 | 2.306 | 12 | 10.234 | 7.971 | 10.3 | 6.49 | 9.6 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 9.006 | 5.563
07:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 14.1 | 17.5 | 10.1 | 25 | 11.97 | 12.27 | 10.04 | -- | -- | 1.888 | 47.44 | 59.94 | 85.29 | 71.15 | 26.328 | 8.73 | 15.64 | 1.508 | 0.34 | -- | -- | 18.88 | 96.56 | 29.37 | 26.763 | 5.71 | 0 | 2.306 | 12 | 10.234 | 7.971 | 10.3 | 6.49 | 9.6 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 9.006 | 5.563
08:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 9.3 | 17.5 | 10.1 | 25 | 11.95 | 12.33 | 10.136 | -- | -- | 1.888 | 45.63 | 59.94 | 84.46 | 70.61 | 28.83 | 8.78 | 16.9 | 1.874 | 0.34 | -- | -- | 15.33 | 91.71 | 30.42 | 26.778 | 4.98 | 0 | 2.306 | 12.5 | 8.7134 | 7.971 | 10.3 | 6.88 | 9.99 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.894 | 5.563
08:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 9.3 | 17.5 | 10.1 | 25 | 11.95 | 12.33 | 10.136 | -- | -- | 1.888 | 45.63 | 59.94 | 84.46 | 70.61 | 28.83 | 8.78 | 16.9 | 1.874 | 0.34 | -- | -- | 15.33 | 91.71 | 30.42 | 26.778 | 4.98 | 0 | 2.306 | 12.5 | 8.7134 | 7.971 | 10.3 | 6.88 | 9.99 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.894 | 5.563
09:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 8.4 | 17.5 | 9.9 | 25 | 11.95 | 12.25 | 10.059 | -- | -- | 1.888 | 43.86 | 59.94 | 84.46 | 70.9 | 28.841 | 8.78 | 16.9 | 1.874 | 0.33 | -- | -- | 8.33 | 94.27 | 30.58 | 25.508 | 4.88 | 0 | 2.306 | 12.5 | 8.8239 | 7.971 | 10.3 | 6.45 | 9.56 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 9.006 | 5.563
09:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 8.4 | 17.5 | 9.9 | 25 | 11.95 | 12.25 | 10.059 | -- | -- | 1.888 | 43.86 | 59.94 | 84.46 | 70.9 | 28.841 | 8.78 | 16.9 | 1.874 | 0.33 | -- | -- | 8.33 | 94.27 | 30.58 | 25.508 | 4.88 | 0 | 2.306 | 12.5 | 8.8239 | 7.971 | 10.3 | 6.45 | 9.56 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 9.006 | 5.563
10:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 6.7 | 17.5 | 9.9 | 25 | 13.42 | 12.37 | 10.081 | -- | -- | 1.888 | 32.65 | 60.7 | 83.64 | 70.08 | 28.842 | 8.7 | 16.26 | 1.874 | 0.32 | -- | -- | 9.55 | 110.25 | 29.35 | 27.253 | 4.77 | 0 | 2.306 | 11.9 | 7.2838 | 7.971 | 10.3 | 6.38 | 9.49 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.894 | 5.563
10:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 6.7 | 17.5 | 9.9 | 25 | 13.42 | 12.37 | 10.081 | -- | -- | 1.888 | 32.65 | 60.7 | 83.64 | 70.08 | 28.842 | 8.7 | 16.26 | 1.874 | 0.32 | -- | -- | 9.55 | 110.25 | 29.35 | 27.253 | 4.77 | 0 | 2.306 | 11.9 | 7.2838 | 7.971 | 10.3 | 6.38 | 9.49 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.894 | 5.563
11:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 12.4 | 17.5 | 9.9 | 25 | 13.44 | 12.33 | 10.123 | -- | -- | 1.888 | 24.2 | 61.46 | 83.64 | 65.4 | 27.586 | 8.6 | 16.26 | 1.874 | 0.32 | -- | -- | 14.34 | 111.82 | 31.1 | 25.296 | 4.76 | 0 | 2.306 | 15.5 | 6.9485 | 7.971 | 10.3 | 6.52 | 9.62 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 9.006 | 5.563
11:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 12.4 | 17.5 | 9.9 | 25 | 13.44 | 12.33 | 10.123 | -- | -- | 1.888 | 24.2 | 61.46 | 83.64 | 65.4 | 27.586 | 8.6 | 16.26 | 1.874 | 0.32 | -- | -- | 14.34 | 111.82 | 31.1 | 25.296 | 4.76 | 0 | 2.306 | 15.5 | 6.9485 | 7.971 | 10.3 | 6.52 | 9.62 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 9.006 | 5.563
12:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 14.6 | 17.5 | 9.7 | 25 | 13.45 | 12.4 | 10.028 | -- | -- | 1.888 | 19.99 | 60.7 | 82.82 | 63.89 | 26.334 | 8.55 | 15.64 | 1.69 | 0.39 | -- | -- | 13.22 | 96.43 | 29.06 | 27.528 | 4.54 | 0 | 2.306 | 15.4 | 7.0061 | 7.971 | 10.3 | 6.67 | 9.78 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.894 | 5.563
12:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 14.6 | 17.5 | 9.7 | 25 | 13.45 | 12.4 | 10.028 | -- | -- | 1.888 | 19.99 | 60.7 | 82.82 | 63.89 | 26.334 | 8.55 | 15.64 | 1.69 | 0.39 | -- | -- | 13.22 | 96.43 | 29.06 | 27.528 | 4.54 | 0 | 2.306 | 15.4 | 7.0061 | 7.971 | 10.3 | 6.67 | 9.78 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.894 | 5.563
13:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 12.6 | 17.5 | 9.7 | 25 | 13.5 | 12.38 | 10.173 | -- | -- | 1.888 | 17.9 | 60.7 | 82.82 | 65.91 | 26.612 | 8.51 | 15.64 | 1.51 | 0.37 | -- | -- | 10.89 | 104.86 | 31.38 | 25.631 | 3.81 | 0 | 2.306 | 15.2 | 8.0327 | 7.971 | 10.3 | 6.61 | 9.72 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
13:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 12.6 | 17.5 | 9.7 | 25 | 13.5 | 12.38 | 10.173 | -- | -- | 1.888 | 17.9 | 60.7 | 82.82 | 65.91 | 26.612 | 8.51 | 15.64 | 1.51 | 0.37 | -- | -- | 10.89 | 104.86 | 31.38 | 25.631 | 3.81 | 0 | 2.306 | 15.2 | 8.0327 | 7.971 | 10.3 | 6.61 | 9.72 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
14:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 5.3 | 17.5 | 9.5 | 25 | 13.43 | 12.34 | 13.493 | -- | -- | 1.888 | 16.59 | 60.7 | 82.82 | 67.18 | 26.352 | 8.48 | 15.64 | 1.51 | 0.36 | -- | -- | 13.22 | 109.43 | 29.51 | 24.168 | 2.96 | 0 | 2.306 | 10.7 | 7.8149 | 7.971 | 10.3 | 6.11 | 9.22 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 9.006 | 5.563
14:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 5.3 | 17.5 | 9.5 | 25 | 13.43 | 12.34 | 13.493 | -- | -- | 1.888 | 16.59 | 60.7 | 82.82 | 67.18 | 26.352 | 8.48 | 15.64 | 1.51 | 0.36 | -- | -- | 13.22 | 109.43 | 29.51 | 24.168 | 2.96 | 0 | 2.306 | 10.7 | 7.8149 | 7.971 | 10.3 | 6.11 | 9.22 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 9.006 | 5.563
15:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 6.4 | 17.5 | 9.3 | 25 | 13.49 | 12.25 | 13.433 | -- | -- | 1.888 | 43.86 | 60.7 | 82.82 | 51.13 | 26.34 | 8.55 | 15.64 | 1.51 | 0.35 | -- | -- | 13.94 | 97.31 | 27.95 | 25.596 | 0.86 | 0 | 2.306 | 10.2 | 7.7338 | 7.971 | 10.3 | 6.41 | 9.52 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.898 | 5.563
15:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 6.4 | 17.5 | 9.3 | 25 | 13.49 | 12.25 | 13.433 | -- | -- | 1.888 | 43.86 | 60.7 | 82.82 | 51.13 | 26.34 | 8.55 | 15.64 | 1.51 | 0.35 | -- | -- | 13.94 | 97.31 | 27.95 | 25.596 | 0.86 | 0 | 2.306 | 10.2 | 7.7338 | 7.971 | 10.3 | 6.41 | 9.52 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.898 | 5.563
16:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 10.8 | 17.5 | 9.1 | 25 | 13.41 | 12.33 | 13.549 | -- | -- | 1.888 | 39.9 | 60.7 | 83.64 | 41.51 | 26.333 | 8.95 | 15.02 | 1.51 | 0.33 | -- | -- | 16.4 | 100.36 | 29.18 | 23.9 | 0.78 | 0 | 2.306 | 10.5 | 7.4101 | 7.971 | 10.3 | 6.53 | 9.64 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
16:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 10.8 | 17.5 | 9.1 | 25 | 13.41 | 12.33 | 13.549 | -- | -- | 1.888 | 39.9 | 60.7 | 83.64 | 41.51 | 26.333 | 8.95 | 15.02 | 1.51 | 0.33 | -- | -- | 16.4 | 100.36 | 29.18 | 23.9 | 0.78 | 0 | 2.306 | 10.5 | 7.4101 | 7.971 | 10.3 | 6.53 | 9.64 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
17:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 26.1 | 17.5 | 8.9 | 25 | 13.54 | 12.22 | 15.567 | -- | -- | 1.888 | 40.45 | 60.7 | 86.13 | 57.23 | 26.35 | 9.32 | 15.64 | 2.55 | 0.32 | -- | -- | 7.19 | 81.15 | 27.65 | 23.326 | 0.9 | 0 | 2.306 | 10.6 | 7.4621 | 7.971 | 10.3 | 6.11 | 9.22 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
17:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 26.1 | 17.5 | 8.9 | 25 | 13.54 | 12.22 | 15.567 | -- | -- | 1.888 | 40.45 | 60.7 | 86.13 | 57.23 | 26.35 | 9.32 | 15.64 | 2.55 | 0.32 | -- | -- | 7.19 | 81.15 | 27.65 | 23.326 | 0.9 | 0 | 2.306 | 10.6 | 7.4621 | 7.971 | 10.3 | 6.11 | 9.22 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
18:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 32.3 | 17.5 | 8.9 | 25 | 14.54 | 12.35 | 15.118 | 1.07 | 36.54 | 1.888 | 45.63 | 60.7 | 89.51 | 67.29 | 26.341 | 9.58 | 16.26 | 1.43 | 0.31 | -- | -- | 4.67 | 105.01 | 27.11 | 23.187 | 4.08 | 0 | 2.306 | 13.9 | 7.4082 | 7.971 | 10.3 | 5.99 | 9.1 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 9.006 | 5.563
18:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 32.3 | 17.5 | 8.9 | 25 | 14.54 | 12.35 | 15.118 | 1.07 | 36.54 | 1.888 | 45.63 | 60.7 | 89.51 | 67.29 | 26.341 | 9.58 | 16.26 | 1.43 | 0.31 | -- | -- | 4.67 | 105.01 | 27.11 | 23.187 | 4.08 | 0 | 2.306 | 13.9 | 7.4082 | 7.971 | 10.3 | 5.99 | 9.1 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 9.006 | 5.563
19:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 31.5 | 17.5 | 8.7 | 25 | 14.46 | 12.39 | 15.328 | -- | -- | 1.888 | 38.81 | 60.7 | 90.36 | 71.43 | 28.841 | 9.74 | 15.64 | 1.03 | 0.3 | -- | -- | 13.38 | 118.725 | 26.9 | 22.942 | 3.888 | 0 | 2.306 | 14.1 | 7.6596 | 7.971 | 10.3 | 6.13 | 9.24 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.894 | 5.563
19:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 31.5 | 17.5 | 8.7 | 25 | 14.46 | 12.39 | 15.328 | -- | -- | 1.888 | 38.81 | 60.7 | 90.36 | 71.43 | 28.841 | 9.74 | 15.64 | 1.03 | 0.3 | -- | -- | 13.38 | 118.725 | 26.9 | 22.942 | 3.888 | 0 | 2.306 | 14.1 | 7.6596 | 7.971 | 10.3 | 6.13 | 9.24 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.894 | 5.563
20:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 34.1 | 17.5 | 8.5 | 25 | 14.52 | 12.45 | 20.102 | -- | -- | 1.888 | 42.71 | 60.7 | 88.65 | 71.74 | 28.841 | 9.79 | 15.64 | 0.53 | 0.33 | -- | -- | 14.41 | 114.75 | 26.771 | 23.2 | 3.994 | 0 | 2.306 | 16.3 | 8.1259 | 7.971 | 10.3 | 6.1 | 9.21 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
20:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 34.1 | 17.5 | 8.5 | 25 | 14.52 | 12.45 | 20.102 | -- | -- | 1.888 | 42.71 | 60.7 | 88.65 | 71.74 | 28.841 | 9.79 | 15.64 | 0.53 | 0.33 | -- | -- | 14.41 | 114.75 | 26.771 | 23.2 | 3.994 | 0 | 2.306 | 16.3 | 8.1259 | 7.971 | 10.3 | 6.1 | 9.21 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
21:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 32.9 | 17.5 | 8.5 | 25 | 14.6 | 12.47 | 20.214 | -- | -- | 1.888 | 36.16 | 60.7 | 87.81 | 72.17 | 31.354 | 9.86 | 16.26 | 0.93 | 0.31 | -- | -- | 14.56 | 104.824 | 27.02 | 22.877 | 3.948 | 0 | 2.306 | 17.7 | 8.5187 | 7.971 | 10.3 | 6.13 | 9.24 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
21:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 32.9 | 17.5 | 8.5 | 25 | 14.6 | 12.47 | 20.214 | -- | -- | 1.888 | 36.16 | 60.7 | 87.81 | 72.17 | 31.354 | 9.86 | 16.26 | 0.93 | 0.31 | -- | -- | 14.56 | 104.824 | 27.02 | 22.877 | 3.948 | 0 | 2.306 | 17.7 | 8.5187 | 7.971 | 10.3 | 6.13 | 9.24 | 11.789 | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
22:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 30.1 | 17.5 | 8.5 | 25 | 14.53 | 12.4 | 20.167 | -- | -- | 1.888 | 28.01 | 60.7 | 86.96 | 72.23 | 31.353 | 10.29 | 16.26 | 0.49 | 0.31 | -- | -- | 17.09 | 107.35 | 26.617 | 21.819 | 4.299 | 0 | 2.306 | 17.5 | 8.5589 | 7.971 | 10.3 | 6.41 | 9.52 | -- | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
22:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 30.1 | 17.5 | 8.5 | 25 | 14.53 | 12.4 | 20.167 | -- | -- | 1.888 | 28.01 | 60.7 | 86.96 | 72.23 | 31.353 | 10.29 | 16.26 | 0.49 | 0.31 | -- | -- | 17.09 | 107.35 | 26.617 | 21.819 | 4.299 | 0 | 2.306 | 17.5 | 8.5589 | 7.971 | 10.3 | 6.41 | 9.52 | -- | -- | -- | -- | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
23:00 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 29.2 | 17.5 | 8.5 | 25 | 14.56 | 12.42 | 18.205 | -- | -- | 1.888 | 21.84 | 60.7 | 85.29 | 47.55 | 28.85 | 10.57 | 16.26 | 0.21 | 0.38 | -- | -- | 16.92 | 107.183 | 25.531 | 24.869 | 2.547 | 0 | 2.306 | 14.5 | 8.4099 | 7.971 | 10.3 | 6.21 | 9.32 | -- | 7.1877 | -- | 8.2658 | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
23:30 | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 29.2 | 17.5 | 8.5 | 25 | 14.56 | 12.42 | 18.205 | -- | -- | 1.888 | 21.84 | 60.7 | 85.29 | 47.55 | 28.85 | 10.57 | 16.26 | 0.21 | 0.38 | -- | -- | 16.92 | 107.183 | 25.531 | 24.869 | 2.547 | 0 | 2.306 | 14.5 | 8.4099 | 7.971 | 10.3 | 6.21 | 9.32 | -- | 7.1877 | -- | 8.2658 | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
MAX | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 5.3 | 17.5 | 8.5 | 25 | 11.95 | 11.87 | 10.028 | 1.07 | 36.54 | 1.888 | 16.59 | 59.94 | 82.82 | 41.51 | 26.076 | 8.48 | 15.02 | 0.21 | 0.3 | 0 | 0 | 4.67 | 80.43 | 25.531 | 21.819 | 0.1 | 0 | 2.306 | 8.5 | 6.9485 | 7.971 | 10.3 | 5.99 | 8.9 | 11.789 | 7.1877 | 11.7799 | 8.2658 | 1.8827 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.657 | 5.563
MIN | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 34.1 | 17.5 | 10.1 | 25 | 14.6 | 12.47 | 20.214 | 1.07 | 36.84 | 1.888 | 62.8 | 61.46 | 94.72 | 73.87 | 31.734 | 10.57 | 16.9 | 2.55 | 0.39 | 0 | 0 | 23.13 | 123.39 | 31.38 | 27.528 | 5.71 | 0 | 2.306 | 17.7 | 10.2977 | 7.971 | 10.3 | 8.86 | 9.99 | 11.789 | 7.1877 | 11.7799 | 8.2658 | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 9.006 | 5.563
PROM | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 16.2208 | 17.5 | 9.1833 | 25 | 13.3321 | 12.3196 | 12.9575 | 1.07 | 36.69 | 1.888 | 39.6129 | 60.415 | 86.9338 | 66.7117 | 28.5344 | 9.0417 | 16.0567 | 1.4089 | 0.34167 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.2633 | 101.8205 | 28.5341 | 24.7714 | 2.9965 | 0 | 2.306 | 12.7542 | 8.6536 | 7.971 | 10.3 | 6.5463 | 9.5267 | 11.789 | 7.1877 | 11.7799 | 8.2658 | 2.0643 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.875 | 5.563
INICIO | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 8.2 | 17.5 | 8.5 | 25 | 13.94 | 11.87 | 14.44 | -- | -- | 1.888 | 48.67 | 59.94 | 94.72 | 66.27 | 29.439 | 8.69 | 15.02 | 1.429 | 0.35 | -- | -- | 23.13 | 123.39 | 27.92 | 24.501 | 3.29 | 0 | 2.306 | 12.2 | 10.1765 | 7.971 | 10.3 | 8.86 | 8.9 | 11.789 | -- | 11.7799 | -- | 1.8827 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.81 | 5.563
FINAL | 6 | 15.5 | 11.5 | 2 | 29.2 | 17.5 | 8.5 | 25 | 14.56 | 12.42 | 18.205 | -- | -- | 1.888 | 21.84 | 60.7 | 85.29 | 47.55 | 28.85 | 10.57 | 16.26 | 0.21 | 0.38 | -- | -- | 16.92 | 107.183 | 25.531 | 24.869 | 2.547 | 0 | 2.306 | 14.5 | 8.4099 | 7.971 | 10.3 | 6.21 | 9.32 | -- | 7.1877 | -- | 8.2658 | 2.0902 | 1.6524 | 16.789 | 2.285 | 8.852 | 5.563
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 1 de Agosto del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2690.92 | 2.1921 | 0.51981 | 0.212 | 0.243 | 0.01622 | 3873.9608 | -- | -- | 0.68726 | 19.6224 | -- | 0.17965 | 0.29755 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.002 | 0.568 | -- | 255.197 | 0.146 | 0.029 | 48.27 |  | 0.47539 | 0.15349 | 6.58 | 0.265
00:30 | 2690.92 | 2.1921 | 0.51981 | 0.212 | 0.243 | 0.01622 | 3873.9608 | -- | -- | 0.68726 | 19.6224 | -- | 0.17965 | 0.29755 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.002 | 0.568 | -- | 255.197 | 0.146 | 0.029 | 48.27 |  | 0.47539 | 0.15349 | 6.58 | 0.265
01:00 | 2690.93 | 2.0754 | 0.50133 | 0.22 | 0.234 | 0.01951 | 3873.9397 | -- | -- | 0.64135 | 19.5708 | -- | 0.19207 | 0.27391 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.002 | 0.556 | -- | 255.198 | 0.141 | 0.032 | 48.27 |  | 0.4523 | 0.1765 | 6.74 | 0.267
01:30 | 2690.93 | 2.0754 | 0.50133 | 0.22 | 0.234 | 0.01951 | 3873.9397 | -- | -- | 0.64135 | 19.5708 | -- | 0.19207 | 0.27391 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.002 | 0.556 | -- | 255.198 | 0.141 | 0.032 | 48.27 |  | 0.4523 | 0.1765 | 6.74 | 0.267
02:00 | 2690.97 | 2.0442 | 0.48747 | 0.231 | 0.222 | 0.01951 | 3873.9248 | -- | -- | 0.5956 | 19.5342 | -- | 0.21021 | 0.25102 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.002 | 0.542 | -- | 255.199 | 0.133 | 0.033 | 48.27 |  | 0.42763 | 0.19389 | 6.86 | 0.27
02:30 | 2690.97 | 2.0442 | 0.48747 | 0.231 | 0.222 | 0.01951 | 3873.9248 | -- | -- | 0.5956 | 19.5342 | -- | 0.21021 | 0.25102 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.002 | 0.542 | -- | 255.199 | 0.133 | 0.033 | 48.27 |  | 0.42763 | 0.19389 | 6.86 | 0.27
03:00 | 2691.14 | 2.1277 | 0.45744 | 0.23 | 0.213 | 0.02047 | 3873.9032 | -- | -- | 0.5496 | 19.4812 | -- | 0.22448 | 0.23443 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.002 | 0.526 | -- | 255.2 | 0.124 | 0.032 | 48.27 |  | 0.41558 | 0.20435 | 6.94 | 0.279
03:30 | 2691.14 | 2.1277 | 0.45744 | 0.23 | 0.213 | 0.02047 | 3873.9032 | -- | -- | 0.5496 | 19.4812 | -- | 0.22448 | 0.23443 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.002 | 0.526 | -- | 255.2 | 0.124 | 0.032 | 48.27 |  | 0.41558 | 0.20435 | 6.94 | 0.279
04:00 | 2691.36 | 1.9905 | 0.43434 | 0.228 | 0.201 | 0.02318 | 3873.8891 | -- | -- | 0.50333 | 19.4469 | -- | 0.24424 | 0.2132 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.002 | 0.507 | -- | 255.201 | 0.114 | 0.032 | 48.27 |  | 0.38292 | 0.24286 | 6.93 | 0.295
04:30 | 2691.36 | 1.9905 | 0.43434 | 0.228 | 0.201 | 0.02318 | 3873.8891 | -- | -- | 0.50333 | 19.4469 | -- | 0.24424 | 0.2132 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.002 | 0.507 | -- | 255.201 | 0.114 | 0.032 | 48.27 |  | 0.38292 | 0.24286 | 6.93 | 0.295
05:00 | 2691.58 | 2.0161 | 0.37218 | 0.215 | 0.2 | 0.02095 | 3873.8776 | -- | -- | 0.45669 | 19.4186 | -- | 0.25458 | 0.19312 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.002 | 0.485 | -- | 255.203 | 0.105 | 0.031 | 48.27 |  | 0.35733 | 0.26128 | 6.98 | 0.309
05:30 | 2691.58 | 2.0161 | 0.37218 | 0.215 | 0.2 | 0.02095 | 3873.8776 | -- | -- | 0.45669 | 19.4186 | -- | 0.25458 | 0.19312 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.002 | 0.485 | -- | 255.203 | 0.105 | 0.031 | 48.27 |  | 0.35733 | 0.26128 | 6.98 | 0.309
06:00 | 2691.68 | 2.0989 | 0.28698 | 0.216 | 0.201 | 0.01906 | 3873.8684 | -- | -- | 0.40964 | 19.3962 | -- | 0.25458 | 0.17438 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.002 | 0.466 | 98.97 | 255.204 | 0.096 | 0.031 | 48.27 |  | 0.3605 | 0.27194 | 7.06 | 0.312
06:30 | 2691.68 | 2.0989 | 0.28698 | 0.216 | 0.201 | 0.01906 | 3873.8684 | -- | -- | 0.40964 | 19.3962 | -- | 0.25458 | 0.17438 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.002 | 0.466 | 98.97 | 255.204 | 0.096 | 0.031 | 48.27 |  | 0.3605 | 0.27194 | 7.06 | 0.312
07:00 | 2691.76 | 2.1758 | 0.45513 | 0.218 | 0.198 | 0.01784 | 3873.8873 | -- | -- | 0.36173 | 19.4424 | -- | 0.25458 | 0.16124 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.002 | 0.468 | -- | 255.205 | 0.087 | 0.029 | 48.27 |  | 0.35101 | 0.27627 | 6.88 | 0.314
07:30 | 2691.76 | 2.1758 | 0.45513 | 0.218 | 0.198 | 0.01784 | 3873.8873 | -- | -- | 0.36173 | 19.4424 | -- | 0.25458 | 0.16124 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.002 | 0.468 | -- | 255.205 | 0.087 | 0.029 | 48.27 |  | 0.35101 | 0.27627 | 6.88 | 0.314
08:00 | 2691.87 | 2.2617 | 0.59142 | 0.22 | 0.195 | 0.02213 | 3873.8998 | -- | -- | 0.31243 | 19.473 | 213.8121 | 0.24941 | 0.15706 | 2410.87 | 0.823 | -- | 0.002 | 0.474 | -- | 255.206 | 0.08 | 0.026 | 48.27 |  | 0.32599 | 0.29961 | 6.81 | 0.317
08:30 | 2691.87 | 2.2617 | 0.59142 | 0.22 | 0.195 | 0.02213 | 3873.8998 | -- | -- | 0.31243 | 19.473 | 213.8121 | 0.24941 | 0.15706 | 2410.87 | 0.823 | -- | 0.002 | 0.474 | -- | 255.206 | 0.08 | 0.026 | 48.27 |  | 0.32599 | 0.29961 | 6.81 | 0.317
09:00 | 2691.92 | 2.3521 | 0.713 | 0.212 | 0.208 | 0.02384 | 3873.9038 | -- | -- | 0.27244 | 19.4827 | -- | 0.23421 | 0.16124 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 255.201 | 0.073 | 0.022 | 48.27 |  | 0.29843 | 0.33338 | 6.76 | 0.32
09:30 | 2691.92 | 2.3521 | 0.713 | 0.212 | 0.208 | 0.02384 | 3873.9038 | -- | -- | 0.27244 | 19.4827 | -- | 0.23421 | 0.16124 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 255.201 | 0.073 | 0.022 | 48.27 |  | 0.29843 | 0.33338 | 6.76 | 0.32
10:00 | 2691.81 | 2.4426 | 0.813 | 0.189 | 0.231 | 0.02605 | 3873.9153 | -- | -- | 0.28814 | 19.5111 | -- | 0.22448 | 0.17438 | 2410.7 | 0.803 | -- | 0.002 | 0.481 | -- | 255.197 | 0.064 | 0.017 | 48.27 |  | 0.26212 | 0.36241 | 6.76 | 0.322
10:30 | 2691.81 | 2.4426 | 0.813 | 0.189 | 0.231 | 0.02605 | 3873.9153 | -- | -- | 0.28814 | 19.5111 | -- | 0.22448 | 0.17438 | 2410.7 | 0.803 | -- | 0.002 | 0.481 | -- | 255.197 | 0.064 | 0.017 | 48.27 |  | 0.26212 | 0.36241 | 6.76 | 0.322
11:00 | 2691.84 | 2.5285 | 0.803 | 0.197 | 0.248 | 0.0285 | 3873.8949 | -- | -- | 0.31098 | 19.4611 | -- | 0.18793 | 0.18831 | 2410.62 | 0.794 | -- | 0.002 | 0.485 | -- | 255.192 | 0.052 | 0.016 | 48.27 |  | 0.24756 | 0.36487 | 6.82 | 0.312
11:30 | 2691.84 | 2.5285 | 0.803 | 0.197 | 0.248 | 0.0285 | 3873.8949 | -- | -- | 0.31098 | 19.4611 | -- | 0.18793 | 0.18831 | 2410.62 | 0.794 | -- | 0.002 | 0.485 | -- | 255.192 | 0.052 | 0.016 | 48.27 |  | 0.24756 | 0.36487 | 6.82 | 0.312
12:00 | 2691.86 | 2.6144 | 0.7855 | 0.198 | 0.272 | 0.0276 | 3873.8724 | -- | -- | 0.33427 | 19.4059 | -- | 0.1564 | 0.20806 | 2410.53 | 0.784 | -- | 0.002 | 0.489 | -- | 255.188 | 0.041 | 0.016 | 48.27 |  | 0.24396 | 0.36734 | 6.82 | 0.301
12:30 | 2691.86 | 2.6144 | 0.7855 | 0.198 | 0.272 | 0.0276 | 3873.8724 | -- | -- | 0.33427 | 19.4059 | -- | 0.1564 | 0.20806 | 2410.53 | 0.784 | -- | 0.002 | 0.489 | -- | 255.188 | 0.041 | 0.016 | 48.27 |  | 0.24396 | 0.36734 | 6.82 | 0.301
13:00 | 2691.83 | 2.7008 | 0.803 | 0.197 | 0.273 | 0.02714 | 3873.8626 | -- | -- | 0.3577 | 19.382 | -- | 0.14926 | 0.25102 | 2410.44 | 0.773 | -- | 0.002 | 0.492 | -- | 255.183 | 0.03 | 0.016 | 48.27 |  | 0.2368 | 0.37602 | 6.77 | 0.29
13:30 | 2691.83 | 2.7008 | 0.803 | 0.197 | 0.273 | 0.02714 | 3873.8626 | -- | -- | 0.3577 | 19.382 | -- | 0.14926 | 0.25102 | 2410.44 | 0.773 | -- | 0.002 | 0.492 | -- | 255.183 | 0.03 | 0.016 | 48.27 |  | 0.2368 | 0.37602 | 6.77 | 0.29
14:00 | 2691.82 | 2.7817 | 0.8884 | 0.191 | 0.25 | 0.02715 | 3873.8394 | -- | -- | 0.38109 | 19.3254 | -- | 0.14926 | 0.27975 | 2410.36 | 0.769 | -- | 0.002 | 0.49 | -- | 255.178 | 0.019 | 0.015 | 48.27 |  | 0.20405 | 0.40875 | 6.64 | 0.286
14:30 | 2691.82 | 2.7817 | 0.8884 | 0.191 | 0.25 | 0.02715 | 3873.8394 | -- | -- | 0.38109 | 19.3254 | -- | 0.14926 | 0.27975 | 2410.36 | 0.769 | -- | 0.002 | 0.49 | -- | 255.178 | 0.019 | 0.015 | 48.27 |  | 0.20405 | 0.40875 | 6.64 | 0.286
15:00 | 2691.83 | 2.8631 | 0.991 | 0.181 | 0.229 | 0.02783 | 3873.827 | -- | -- | 0.40466 | 19.2949 | -- | 0.14926 | 0.29158 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.483 | -- | 255.174 | 0.017 | 0.014 | 48.27 |  | 0.17136 | 0.43842 | 6.55 | 0.292
15:30 | 2691.83 | 2.8631 | 0.991 | 0.181 | 0.229 | 0.02783 | 3873.827 | -- | -- | 0.40466 | 19.2949 | -- | 0.14926 | 0.29158 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.483 | -- | 255.174 | 0.017 | 0.014 | 48.27 |  | 0.17136 | 0.43842 | 6.55 | 0.292
16:00 | 2691.87 | 2.9445 | 1.0234 | 0.184 | 0.202 | 0.03 | 3873.8071 | -- | -- | 0.4295 | 19.2465 | -- | 0.14926 | 0.29158 | 2410.16 | 0.741 | -- | 0.002 | 0.472 | -- | 255.169 | 0.019 | 0.013 | 48.27 |  | 0.14549 | 0.44758 | 6.58 | 0.299
16:30 | 2691.87 | 2.9445 | 1.0234 | 0.184 | 0.202 | 0.03 | 3873.8071 | -- | -- | 0.4295 | 19.2465 | -- | 0.14926 | 0.29158 | 2410.16 | 0.741 | -- | 0.002 | 0.472 | -- | 255.169 | 0.019 | 0.013 | 48.27 |  | 0.14549 | 0.44758 | 6.58 | 0.299
17:00 | 2691.93 | 3.0259 | 0.9964 | 0.175 | 0.186 | 0.02917 | 3873.7974 | 56.461 | 28.3782 | 0.45635 | 19.2227 | -- | 0.14248 | 0.29158 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.002 | 0.462 | -- | 255.164 | 0.022 | 0.012 | 48.27 |  | 0.18361 | 0.41003 | 6.36 | 0.308
17:30 | 2691.93 | 3.0259 | 0.9964 | 0.175 | 0.186 | 0.02917 | 3873.7974 | 56.461 | 28.3782 | 0.45635 | 19.2227 | -- | 0.14248 | 0.29158 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.002 | 0.462 | -- | 255.164 | 0.022 | 0.012 | 48.27 |  | 0.18361 | 0.41003 | 6.36 | 0.308
18:00 | 2691.93 | 3.1073 | 0.9775 | 0.181 | 0.184 | 0.03057 | 3873.8071 | -- | -- | 0.48294 | 19.2465 | 213.8121 | 0.14248 | 0.29755 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.002 | 0.466 | 98.97 | 255.16 | 0.029 | 0.011 | 48.27 |  | 0.24636 | 0.35629 | 6.07 | 0.307
18:30 | 2691.93 | 3.1073 | 0.9775 | 0.181 | 0.184 | 0.03057 | 3873.8071 | -- | -- | 0.48294 | 19.2465 | 213.8121 | 0.14248 | 0.29755 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.002 | 0.466 | 98.97 | 255.16 | 0.029 | 0.011 | 48.27 |  | 0.24636 | 0.35629 | 6.07 | 0.307
19:00 | 2691.82 | 3.1977 | 0.9559 | 0.171 | 0.206 | 0.03207 | 3873.8333 | -- | -- | 0.51058 | 19.3105 | -- | 0.14248 | 0.30356 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.002 | 0.469 | -- | 255.155 | 0.033 | 0.013 | 48.27 |  | 0.30146 | 0.29961 | 5.74 | 0.305
19:30 | 2691.82 | 3.1977 | 0.9559 | 0.171 | 0.206 | 0.03207 | 3873.8333 | -- | -- | 0.51058 | 19.3105 | -- | 0.14248 | 0.30356 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.002 | 0.469 | -- | 255.155 | 0.033 | 0.013 | 48.27 |  | 0.30146 | 0.29961 | 5.74 | 0.305
20:00 | 2691.81 | 3.2927 | 0.8992 | 0.175 | 0.247 | 0.03268 | 3873.848 | -- | -- | 0.54198 | 19.3463 | -- | 0.13909 | 0.30356 | 2409.8 | 0.7 | -- | 0.002 | 0.473 | -- | 255.15 | 0.051 | 0.015 | 48.27 |  | 0.37167 | 0.22919 | 5.4 | 0.299
20:30 | 2691.81 | 3.2927 | 0.8992 | 0.175 | 0.247 | 0.03268 | 3873.848 | -- | -- | 0.54198 | 19.3463 | -- | 0.13909 | 0.30356 | 2409.8 | 0.7 | -- | 0.002 | 0.473 | -- | 255.15 | 0.051 | 0.015 | 48.27 |  | 0.37167 | 0.22919 | 5.4 | 0.299
21:00 | 2691.82 | 3.3877 | 0.758 | 0.155 | 0.271 | 0.03305 | 3873.8647 | -- | -- | 0.57391 | 19.3873 | -- | 0.14926 | 0.30356 | 2409.71 | 0.69 | -- | 0.002 | 0.476 | -- | 255.146 | 0.074 | 0.02 | 48.27 |  | 0.43897 | 0.1617 | 5 | 0.285
21:30 | 2691.82 | 3.3877 | 0.758 | 0.155 | 0.271 | 0.03305 | 3873.8647 | -- | -- | 0.57391 | 19.3873 | -- | 0.14926 | 0.30356 | 2409.71 | 0.69 | -- | 0.002 | 0.476 | -- | 255.146 | 0.074 | 0.02 | 48.27 |  | 0.43897 | 0.1617 | 5 | 0.285
22:00 | 2691.82 | 3.4871 | 0.52212 | 0.165 | 0.278 | 0.03433 | 3873.8791 | -- | -- | 0.6059 | 19.4223 | -- | 0.16388 | 0.30959 | 2409.61 | 0.679 | -- | 0.002 | 0.478 | -- | 255.141 | 0.098 | 0.025 | 48.27 |  | 0.49096 | 0.10525 | 4.71 | 0.271
22:30 | 2691.82 | 3.4871 | 0.52212 | 0.165 | 0.278 | 0.03433 | 3873.8791 | -- | -- | 0.6059 | 19.4223 | -- | 0.16388 | 0.30959 | 2409.61 | 0.679 | -- | 0.002 | 0.478 | -- | 255.141 | 0.098 | 0.025 | 48.27 |  | 0.49096 | 0.10525 | 4.71 | 0.271
23:00 | 2691.78 | 3.5821 | 0.51288 | 0.17 | 0.27 | 0.03394 | 3873.8894 | -- | -- | 0.63758 | 19.4678 | -- | 0.16388 | 0.29755 | 2409.51 | 0.668 | -- | 0.002 | 0.476 | -- | 255.136 | 0.122 | 0.03 | 48.27 |  | 0.54451 | 0.04434 | 4.4 | 0.263
23:30 | 2691.78 | 3.5821 | 0.51288 | 0.17 | 0.27 | 0.03394 | 3873.8894 | -- | -- | 0.63758 | 19.4678 | -- | 0.16388 | 0.29755 | 2409.51 | 0.668 | -- | 0.002 | 0.476 | -- | 255.136 | 0.122 | 0.03 | 48.27 |  | 0.54451 | 0.04434 | 4.4 | 0.263

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 1 de Agosto del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/08/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.2
01/08/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/08/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/08/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
01/08/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
01/08/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/08/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.99
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.04
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.47
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.92
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.86
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.98
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.38
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
01/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.96
01/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.5
01/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
01/08/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.81

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 1 de Agosto del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/08/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/08/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/08/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/08/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/08/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/08/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/08/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/08/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/08/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/08/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/08/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
sábado, 1 de Agosto del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
01/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 563.82 | 563.3 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 107.12 | 107.12 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/08/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
01/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
01/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 6351.53 | 6351.53 | 0 | m3
01/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
01/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
01/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 57518.6 | 57527.11 | 0 | m3 | Ajuste por logistica
01/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21421.78 | 21409.7 | 0 | m3 | Ajuste por logistica
01/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 743.36 | 743.36 | 0 | m3
01/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.28 | 788.28 | 0 | m3
01/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.86 | 1024.86 | 0 | m3
01/08/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 667.73 | 705.28 | 37.552 | m3 | Variación de nivel por abastecimiento de diesel.
01/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
01/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
01/08/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7998.47 | 8137.02 | 138.546 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Se realizo abastecimiento de combustible en planta.
01/08/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 44533.22 | 44533.22 | 0 | m3
01/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.38 | 5.38 | 0 | m3
01/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 382.67 | 382.67 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 1 de Agosto del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 01/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1062
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 812.8
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 558.7
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 581.97
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 603.29
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 796.5728
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 40.861
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1649.26
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0.738
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31529.7226
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31652.1393
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31777.8519
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31504.8861
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 271681.77
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 68553.37
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1099974
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1084037
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1248310
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 477353
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1130984.08
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1135525.55
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1178732.052
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1284845.307
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1303019.718
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 862495
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 394288.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 401030.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1243226
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1983975
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 20122.56
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 20122.56
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 20122.56
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19039.03
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13283.38
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 13283.38
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12698.46
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13345.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1323825
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 305190.542

## PRESIÓN_GAS
sábado, 1 de Agosto del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
01/08/2026 00:00 | 793 | 2990.66 | 89.61 | 89.61 | 4483.6 | 525.64 | 7704 | 23160 | 4150.5355 | 3708.6067 | 4139.7159 | 4140.9908 | 6643.219 | 4181.478
01/08/2026 01:00 | 793.1 | 2988.34 | 90.16 | 90.16 | 4483.7 | 525.64 | 7984 | 23206 | 4174.7085 | 3778.7776 | 4163.7447 | 4165.105 | 6640.864 | 4248.241
01/08/2026 02:00 | 793.5 | 2988.34 | 91.13 | 91.13 | 4483.6 | 525.64 | 8233 | 22990 | 4254.8946 | 3925.4432 | 4244.0456 | 4245.3193 | 6640.864 | 4351.403
01/08/2026 03:00 | 793.4 | 2988.82 | 92.25 | 92.25 | 4490.5 | 525.64 | 8451 | 23157 | 4293.1762 | 4000.3738 | 4282.1071 | 4283.485 | 6640.079 | 4456.004
01/08/2026 04:00 | 793.5 | 2976.52 | 92.93 | 92.93 | 4481.9 | 526.62 | 8655 | 23290 | 4290.7047 | 4002.6912 | 4279.5486 | 4280.9196 | 6640.864 | 4585.465
01/08/2026 05:00 | 793.8 | 2988.82 | 93.02 | 93.02 | 4481.9 | 525.64 | 8731 | 23206 | 4235.6266 | 3899.5609 | 4224.6261 | 4225.983 | 6640.864 | 4699.314
01/08/2026 06:00 | 793.3 | 2989.5 | 92.59 | 92.59 | 4482.1 | 526.62 | 8708 | 23217 | 4200.0255 | 3831.7798 | 4189.1899 | 4190.3526 | 6640.864 | 4809.16
01/08/2026 07:00 | 793.3 | 2989.98 | 91.91 | 91.91 | 4482.1 | 526.62 | 8592 | 22709 | 4153.7117 | 3764.5687 | 4142.7371 | 4143.8545 | 6640.471 | 4916.43
01/08/2026 08:00 | 792.7 | 2991.35 | 90.74 | 90.74 | 4482.1 | 526.62 | 8482 | 22704 | 4072.6478 | 3623.693 | 4061.5036 | 4063.5101 | 6640.864 | 5022.115
01/08/2026 09:00 | 792.6 | 2987.19 | 89.35 | 89.35 | 4482.1 | 528.58 | 8372 | 22770 | 4030.59 | 3558.3202 | 4019.2955 | 4023.685 | 6642.434 | 5123.022
01/08/2026 10:00 | 790.6 | 2990.19 | 88.07 | 88.07 | 4482.1 | 532.5 | 8261 | 22630 | 3982.5443 | 3469.3721 | 3971.5053 | 3976.115 | 6642.042 | 5223.388
01/08/2026 11:00 | 771.9 | 2988.82 | 86.89 | 86.89 | 4482.1 | 526.62 | 8151 | 22759 | 3959.3402 | 3432.1624 | 3947.7897 | 3952.3239 | 6642.042 | 5326.06
01/08/2026 12:00 | 790.5 | 2989.5 | 85.57 | 85.57 | 4482.1 | 525.64 | 8088 | 22649 | 3922.0935 | 3370.6295 | 3910.4167 | 3915.3278 | 6641.257 | 5321.313
01/08/2026 13:00 | 792.4 | 2989.98 | 83.76 | 83.76 | 4482.1 | 525.64 | 8029 | 22680 | 3929.6115 | 3353.5869 | 3917.691 | 3924.2954 | 6642.827 | 5045.06
01/08/2026 14:00 | 792.7 | 2988.34 | 82.34 | 82.34 | 4482.1 | 526.62 | 7972 | 22666 | 3944.2131 | 3374.1554 | 3931.2736 | 3940.5254 | 6639.686 | 4848.873
01/08/2026 15:00 | 793.3 | 2988.82 | 81.24 | 81.24 | 4474.7 | 525.64 | 7946 | 22691 | 3983.95 | 3449.081 | 3971.2852 | 3982.6137 | 6640.864 | 4657.601
01/08/2026 16:00 | 792.8 | 2976.52 | 80.24 | 80.24 | 4482.1 | 526.62 | 7920 | 22600 | 4039.5389 | 3536.3128 | 4027.3605 | 4036.7801 | 6640.864 | 4480.967
01/08/2026 17:00 | 792.8 | 2988.82 | 79.43 | 79.43 | 4482.1 | 525.64 | 7847 | 22653 | 4047.6474 | 3559.468 | 4036.2556 | 4040.7104 | 6641.257 | 4290.745
01/08/2026 18:00 | 792.7 | 2988.82 | 78.44 | 78.44 | 4482.1 | 525.64 | 7697 | 22673 | 4054.3006 | 3590.5017 | 4043.0107 | 4045.6512 | 6640.864 | 4112.525
01/08/2026 19:00 | 792.4 | 2976.52 | 77.51 | 77.51 | 4481.6 | 526.62 | 7547 | 22635 | 4048.1613 | 3566.8621 | 4037.5766 | 4039.1952 | 6640.471 | 3924.653
01/08/2026 20:00 | 793 | 2988.82 | 76.8 | 76.8 | 4481.6 | 526.62 | 7322 | 22815 | 4034.1136 | 3541.716 | 4023.7052 | 4024.8607 | 6640.471 | 3741.708
01/08/2026 21:00 | 792.8 | 2989.5 | 76.45 | 76.45 | 4481.6 | 526.62 | 7133 | 22734 | 4042.0883 | 3555.7491 | 4031.0699 | 4032.6709 | 6640.471 | 3554.746
01/08/2026 22:00 | 792.7 | 2989.98 | 76.31 | 76.31 | 4481.6 | 525.64 | 7004 | 22836 | 4074.1283 | 3587.5175 | 4063.4918 | 4064.7186 | 6640.471 | 3357.608
01/08/2026 23:00 | 793.7 | 2991.13 | 76.81 | 76.81 | 4481.6 | 525.64 | 7048 | 22788 | 4150.3055 | 3839.1059 | 4139.4077 | 4140.6051 | 6640.471 | 3204.998

## TEMP_AMB
sábado, 1 de Agosto del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
01/08/2026 00:00 | 18 | 25.73 | 25.73 | 22.6 | 22.6 | 22.39 | 22.39 | 21.6 | 25.45 | 22 | 22 | 22.72 | 22.73 | 20.99 | 26.92
01/08/2026 01:00 | 17 | 26.03 | 26.03 | 22.6 | 22.6 | 22.08 | 22.08 | 21.5 | 25.24 | 21.9 | 21.8 | 22.65 | 22.39 | 21.21 | 26.34
01/08/2026 02:00 | 16 | 26.18 | 26.18 | 22.6 | 22.6 | 21.79 | 21.79 | 21.7 | 25.13 | 21.6 | 21.6 | 22.22 | 22.3 | 20.7 | 26.36
01/08/2026 03:00 | 16 | 26.21 | 26.21 | 22.7 | 22.7 | 21.68 | 21.68 | 21.6 | 24.96 | 21.1 | 21.2 | 21.8299 | 22 | 20.74 | 26.54
01/08/2026 04:00 | 16 | 26.31 | 26.31 | 22.7 | 22.7 | 21.62 | 21.62 | 21.6 | 24.81 | 20.8 | 21.3 | 21.86 | 22.03 | 20.77 | 25.86
01/08/2026 05:00 | 16 | 26.31 | 26.31 | 22.8 | 22.8 | 21.36 | 21.36 | 21.7 | 24.69 | 21 | 21 | 21.87 | 22.07 | 20.63 | 25.54
01/08/2026 06:00 | 16 | 26.66 | 26.66 | 22.7 | 22.7 | 21.01 | 21.01 | 21.5 | 24.65 | 20.2 | 20 | 21.73 | 21.9 | 20.4 | 25.65
01/08/2026 07:00 | 16 | 26.56 | 26.56 | 22.6 | 22.6 | 20.89 | 20.89 | 21.7 | 24.63 | 20.4 | 20.3 | 21.78 | 21.93 | 20.44 | 25.8
01/08/2026 08:00 | 18 | 26.72 | 26.72 | 23 | 23 | 20.83 | 20.83 | 22.1 | 24.94 | 21.9 | 22.5 | 22.38 | 22.43 | 21.21 | 25.68
01/08/2026 09:00 | 19 | 27.04 | 27.04 | 23.8 | 23.8 | 20.94 | 20.94 | 22.3 | 25.56 | 24.3 | 24.6 | 22.77 | 22.5 | 22.34 | 25.5
01/08/2026 10:00 | 22 | 27.66 | 27.66 | 23.2 | 23.2 | 21.22 | 21.22 | 22.7 | 26.33 | 25.1 | 26.5 | 23.18 | 22.65 | 22.46 | 28.48
01/08/2026 11:00 | 25 | 28.41 | 28.41 | 22.7 | 22.7 | 22.4 | 22.4 | 23.2 | 27 | 25 | 26.8 | 23.23 | 23.1 | 22.62 | 31.32
01/08/2026 12:00 | 26 | 28.95 | 28.95 | 22.8 | 22.8 | 23.3 | 23.3 | 22.8 | 27.71 | 25.3 | 27.2 | 23.3299 | 23.57 | 22.51 | 31
01/08/2026 13:00 | 27 | 29.92 | 29.92 | 23.2 | 23.2 | 23.64 | 23.64 | 22.8 | 28.53 | 25.1 | 27.4 | 24.34 | 23.78 | 22.81 | 32.1
01/08/2026 14:00 | 27 | 30.51 | 30.51 | 22.9 | 22.9 | 23.8 | 23.8 | 22.8 | 29.09 | 25 | 27.1 | 25.1 | 23.87 | 22.56 | 33.09
01/08/2026 15:00 | 27 | 29.86 | 29.86 | 22.9 | 22.9 | 24.27 | 24.27 | 22.5 | 28.98 | 25.1 | 26.2 | 25.41 | 23.9 | 22.65 | 31.79
01/08/2026 16:00 | 27 | 28.46 | 28.46 | 22.5 | 22.5 | 24.28 | 24.28 | 22 | 28.65 | 24.4 | 25 | 24.2 | 23.8299 | 21.81 | 31.74
01/08/2026 17:00 | 24 | 27.57 | 27.57 | 22.5 | 22.5 | 23.52 | 23.52 | 21.7 | 28.34 | 23.6 | 23.4 | 23.64 | 23.1 | 21.65 | 30.91
01/08/2026 18:00 | 24 | 26.16 | 26.16 | 22.4 | 22.4 | 22.88 | 22.88 | 21.4 | 28 | 22.3 | 22.7 | 23.29 | 22.87 | 21.32 | 29.54
01/08/2026 19:00 | 22 | 25.09 | 25.09 | 22.2 | 22.2 | 22.69 | 22.69 | 21.2 | 27.26 | 21.8 | 22.5 | 22.56 | 22.67 | 20.63 | 28.34
01/08/2026 20:00 | 19 | 24.69 | 24.69 | 22.3 | 22.3 | 22.08 | 22.08 | 21.4 | 26.48 | 21.4 | 22.4 | 22.38 | 22.47 | 20.69 | 27.54
01/08/2026 21:00 | 18 | 26.07 | 26.07 | 22.8 | 22.8 | 21.76 | 21.76 | 21.7 | 26 | 21.5 | 22.3 | 22.35 | 22.17 | 20.88 | 27.56
01/08/2026 22:00 | 18 | 26.41 | 26.41 | 23.2 | 23.2 | 21.47 | 21.47 | 21.7 | 25.66 | 21.3 | 22.3 | 21.94 | 22.1 | 21.16 | 27.25
01/08/2026 23:00 | 18 | 26.91 | 26.91 | 23 | 23 | 21.26 | 21.26 | 21.1 | 25.41 | 21.4 | 22.3 | 22.36 | 22.17 | 21.07 | 27.57

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 1 de Agosto del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
01/08/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 01/08/2026 06:00 | 02/08/2026 06:00
01/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 01/08/2026 06:00 | 02/08/2026 06:00
01/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 01/08/2026 06:00 | 02/08/2026 06:00
01/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 01/08/2026 06:00 | 02/08/2026 06:00
01/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 01/08/2026 06:00 | 02/08/2026 06:00
01/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 01/08/2026 06:00 | 02/08/2026 06:00
01/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 5500 | 01/08/2026 06:00 | 02/08/2026 06:00
01/08/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1349.932 | 01/08/2026 06:00 | 02/08/2026 06:00
01/08/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 302.99 | 01/08/2026 06:00 | 02/08/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 1 de Agosto del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
01/08/2026 | 00:30 | 22 |  | 10.94 | 19.6497 |  |  | 6.7 | 7.9 | 12.0708 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 9.7042 | 10.6782 |  |  |  | 13.5378 | 13.7094 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 262.203 | 294.0594 | 276.737 | 276.737
01/08/2026 | 01:00 | 22 |  | 10.8 | 19.6497 |  |  | 6.5 | 8.8 | 12.0182 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 10.1537 | 10.5259 |  |  |  | 13.2386 | 13.5298 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 262.203 | 294.0594 | 276.737 | 276.737
01/08/2026 | 01:30 | 22 |  | 11.63 | 19.6497 |  |  | 6.6 | 9.1 | 11.868 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 10.7963 | 10.6514 |  |  |  | 13.1007 | 13.9936 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 262.203 | 294.0594 | 276.737 | 276.737
01/08/2026 | 02:00 | 22 |  | 10.11 | 19.6497 |  |  | 6.6 | 8.7 | 11.9813 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 10.782 | 10.6605 |  |  |  | 13.2302 | 14.1831 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 262.203 | 294.0594 | 276.737 | 276.737
01/08/2026 | 02:30 | 24 |  | 9.22 | 19.6497 |  |  | 6.9 | 8.7 | 13.1914 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 10.9552 | 10.1859 |  |  |  | 14.171 | 14.0813 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737
01/08/2026 | 03:00 | 24 |  | 10.35 | 19.6497 |  |  | 6.6 | 9.1 | 12.6676 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 11.5863 | 10.379 |  |  |  | 13.3151 | 13.6763 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737
01/08/2026 | 03:30 | 23 |  | 13.69 | 19.6497 |  |  | 6.5 | 9.3 | 12.9976 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 11.9321 | 10.3964 |  |  |  | 14.0163 | 13.7268 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737
01/08/2026 | 04:00 | 23 |  | 13.7 | 19.6497 |  |  | 6.3 | 8.5 | 13.1309 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 10.6679 | 10.2244 |  |  |  | 14.0375 | 13.9751 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737
01/08/2026 | 04:30 | 22 |  | 13.04 | 19.6497 |  |  | 6.3 | 8.4 | 12.9749 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 10.67 | 9.0779 |  |  |  | 13.7492 | 14.0385 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737
01/08/2026 | 05:00 | 22 |  | 15.22 | 19.6497 | 0 | 0 | 6.7 | 7.9 | 12.6304 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1802 | 10.3104 | 8.9969 | 0 | 0 | 0 | 13.8558 | 13.7289 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 0 | 0.275
01/08/2026 | 05:30 | 22 |  | 13.91 | 19.6497 | 0 | 0 | 6.2 | 8.6 | 12.4054 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1792 | 7.752 | 0 | 0 | 0.4742 | 13.4127 | 13.2212 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 0 | 0.362
01/08/2026 | 06:00 | 22 |  | 14.35 | 19.6497 | 0 | 0 | 5.8 | 8.8 | 13.1111 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 7.0301 | 4.403 | 4.403 | 4.895 | 4.895 | 0 | 0 | 0.0615 | 6.4383 | 6.2441 | 0 | 0 | 0.0016 | 13.5135 | 13.2062 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 0 | 1.813
01/08/2026 | 06:30 | 23 |  | 12.71 | 13.712 | 4.26 | 2.044 | 5.4 | 8.9 | 12.2515 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 0.03 | 0.03 | 35.62 | 12 | 11 | 103.3394 | 120.268 | 120.268 | 121.627 | 121.627 | 0.02201 | 25 | 0.4273 | 6.4383 | 6.3469 | 26.2719 | 14.34 | 6.3578 | 12.418 | 12.4556 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 24 | 16.378
01/08/2026 | 07:00 | 23 |  | 13.38 | 13.712 | 48.39 | 12.951 | 5.7 | 9.3 | 12.2544 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 14.1 | 14.1 | 203.43 | 11 | 10 | 348.6324 | 370.538 | 370.538 | 372.305 | 372.305 | 3.5291 | 146 | 10.7177 | 6.4383 | 6.4911 | 205.9744 | 123.4437 | 45.4705 | 12.5285 | 12.5798 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 180 | 30.573
01/08/2026 | 07:30 | 23 |  | 11.36 | 13.712 | 96.71 | 51.849 | 5.7 | 9.1 | 11.023 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 255.72 | 255.72 | 470.5 | 10 | 10 | 664.9454 | 659.741 | 659.741 | 663.627 | 663.627 | 19.2976 | 276 | 41.3025 | 6.4383 | 6.5557 | 476.0677 | 378.4739 | 82.9837 | 10.7565 | 10.2755 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 336 | 51.78
01/08/2026 | 08:00 | 23 |  | 12.12 | 13.712 | 135.2 | 78.182 | 7 | 9.5 | 10.6881 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 500.34 | 500.34 | 735.14 | 11 | 10 | 836.3861 | 836.613 | 836.613 | 834.107 | 834.107 | 57.4005 | 413 | 82.2475 | 6.4383 | 6.6979 | 751.3533 | 678.6721 | 122.9351 | 10.6055 | 10.6518 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 490 | 89.1175
01/08/2026 | 08:30 | 22 |  | 14.06 | 13.712 | 199.96 | 383.689 | 7.7 | 9.7 | 10.9701 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 754.35 | 754.35 | 819 | 12 | 10 | 870.7729 | 874.937 | 874.937 | 871.566 | 871.566 | 80.1452 | 530 | 161.875 | 6.4383 | 6.6823 | 856.3229 | 829.3767 | 292.0018 | 10.8603 | 10.5482 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 595 | 135.7305
01/08/2026 | 09:00 | 22 |  | 11.16 | 13.712 | 314.5 | 532.237 | 8 | 9.4 | 11.0999 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 870.27 | 870.27 | 851.64 | 11 | 10 | 881.4053 | 886.265 | 886.265 | 886.433 | 886.433 | 136.9406 | 651 | 359.475 | 6.4383 | 6.7767 | 880.2433 | 845.4812 | 946.8035 | 11.0459 | 10.6811 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 703 | 180.1135
01/08/2026 | 09:30 | 22 |  | 11.97 | 13.712 | 408.83 | 651.79 | 8 | 9.4 | 11.2188 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 884.55 | 884.55 | 873.86 | 11 | 10 | 889.3279 | 893.984 | 893.984 | 893.999 | 893.999 | 147.589 | 744 | 770.025 | 6.4383 | 6.8406 | 885.3378 | 851.0843 | 898.4387 | 10.8414 | 9.5973 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 795 | 298.0245
01/08/2026 | 10:00 | 22 |  | 11.51 | 13.712 | 563.71 | 741.654 | 7.9 | 9.3 | 11.3822 | 9 | 9 | 9 | 9 | 886.35 | 886.35 | 879.71 | 11 | 10 | 890.8702 | 893.944 | 893.944 | 894.374 | 894.374 | 132.8071 | 847 | 872.25 | 6.4383 | 6.9637 | 887.9782 | 848.8582 | 897.636 | 11.4263 | 10.5076 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 841 | 472.7505
01/08/2026 | 10:30 | 22 |  | 11.63 | 13.712 | 452.53 | 808.416 | 8 | 9.3 | 11.5703 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 885.27 | 885.27 | 884.57 | 12 | 10 | 894.2206 | 893.368 | 893.368 | 891.183 | 891.183 | 205.5096 | 911 | 874.75 | 6.4383 | 6.9341 | 886.4449 | 843.477 | 892.2497 | 11.8259 | 11.3873 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 892 | 665.072
01/08/2026 | 11:00 | 22 |  | 10.97 | 13.712 | 828.37 | 879.137 | 8 | 9.6 | 11.5218 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 880.09 | 880.09 | 882.07 | 12 | 11 | 895.6369 | 891.987 | 891.987 | 889.317 | 889.317 | 827.7668 | 945 | 870.5 | 6.4383 | 7.0783 | 900.7773 | 839.9709 | 886.8116 | 11.8299 | 11.4217 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 272.0049 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 903 | 850.3965
01/08/2026 | 11:30 | 22 |  | 11.11 | 13.712 | 590.85 | 924.44 | 7.8 | 9.3 | 11.5037 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 875.74 | 875.74 | 882.43 | 12 | 11 | 894.52 | 889.894 | 889.894 | 887.547 | 887.547 | 576.1192 | 935 | 865 | 6.4383 | 7.1415 | 887.5402 | 844.6742 | 880.2162 | 12.0632 | 11.5263 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 183.7871 | 220.5445 | 276.737 | 276.737 | 907 | 849.997
01/08/2026 | 12:00 | 22 |  | 8.46 | 13.712 | 823.73 | 945.369 | 7.5 | 9 | 11.4391 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 874.16 | 874.16 | 885.5 | 12 | 11 | 901.0462 | 896.268 | 896.268 | 893.227 | 893.227 | 411.2548 | 944 | 859.5 | 6.4383 | 7.291 | 888.901 | 843.3964 | 879.4643 | 11.8716 | 11.289 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 262.203 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 898 | 848.3045
01/08/2026 | 12:30 | 22 |  | 8.29 | 13.712 | 894.59 | 943.625 | 7.4 | 8.9 | 10.7291 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 873.66 | 873.66 | 889.14 | 13 | 11 | 906.4392 | 907.202 | 907.202 | 903.143 | 903.143 | 752.7802 | 939 | 856.5 | 6.4383 | 7.0443 | 882.8958 | 843.0891 | 879.9692 | 11.6335 | 11.3124 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 269.5544 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 878 | 853.5665
01/08/2026 | 13:00 | 22 |  | 8.23 | 13.712 | 892.22 | 927.57 | 7.8 | 9.1 | 10.5712 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 874.68 | 874.68 | 889.57 | 13 | 11 | 913.5753 | 916.349 | 916.349 | 913.97 | 913.97 | 465.471 | 925 | 856.25 | 6.4383 | 6.599 | 891.8207 | 849.5026 | 891.7471 | 11.3892 | 11.0109 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 269.5544 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 842 | 860.214
01/08/2026 | 13:30 | 21 |  | 9.48 | 13.712 | 871.73 | 892.743 | 8.6 | 8.5 | 0 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 877.77 | 877.77 | 907.79 | 13 | 11 | 919.0893 | 923.928 | 923.928 | 921.221 | 921.221 | 415.3481 | 883 | 871.5 | 6.4383 | 6.1902 | 893.854 | 854.7819 | 898.1687 | 11.0752 | 10.8209 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 269.5544 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 809 | 862.9865
01/08/2026 | 14:00 | 21 |  | 10.09 | 13.712 | 825.29 | 821.874 | 8.6 | 10.6 | 0 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 886.71 | 886.71 | 910.71 | 13 | 11 | 923.8224 | 930.568 | 930.568 | 927.009 | 927.009 | 319.8318 | 829 | 877 | 6.4383 | 6.8867 | 890.1239 | 857.0246 | 906.4429 | 10.9541 | 10.9569 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 269.5544 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 748 | 861.291
01/08/2026 | 14:30 | 22 |  | 9.34 | 13.712 | 752.34 | 747.003 | 8.6 | 9.9 | 0 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 893.71 | 893.71 | 897.07 | 12 | 11 | 919.1528 | 927.515 | 927.515 | 923.638 | 923.638 | 320.5284 | 764 | 882.5 | 6.4383 | 8.9882 | 888.841 | 860.5128 | 906.4973 | 9.9947 | 10.1176 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 269.5544 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 686 | 846.7595
01/08/2026 | 15:00 | 22 |  | 9.79 | 13.712 | 679.96 | 661.401 | 8.7 | 9.7 | 0 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 885.61 | 885.61 | 888.57 | 13 | 11 | 904.3993 | 915.81 | 915.81 | 914.048 | 914.048 | 263.5729 | 676 | 882 | 6.4383 | 9.9591 | 876.3759 | 855.881 | 900.4737 | 10.1264 | 10.1357 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 269.5544 | 294.0594 | 276.737 | 276.737 | 598 | 822.813
01/08/2026 | 15:30 | 22 |  | 12.24 | 13.712 | 577.44 | 557.819 | 8.6 | 10 | 0 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 866.92 | 866.92 | 864.86 | 12 | 11 | 871.2244 | 885.9 | 885.9 | 880.463 | 880.463 | 203.9256 | 569 | 875 | 6.4383 | 10.682 | 859.3464 | 842.7722 | 880.4872 | 9.6991 | 9.799 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 220.5445 | 220.5445 | 276.737 | 276.737 | 488 | 760.7975
01/08/2026 | 16:00 | 22 |  | 11.67 | 13.712 | 464.8 | 447.731 | 9 | 10.5 | 0 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 849.72 | 849.72 | 762.71 | 12 | 11 | 737.5602 | 739.708 | 739.708 | 730.181 | 730.181 | 257.1771 | 443 | 848.75 | 6.4383 | 11.291 | 778.9698 | 782.9896 | 832.1756 | 9.6567 | 9.8029 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 269.5544 | 240.1485 | 276.737 | 276.737 | 376 | 628.08
01/08/2026 | 16:30 | 22 |  | 12.78 | 18.9779 | 348.43 | 319.141 | 8.8 | 10.5 | 0 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 691.76 | 691.76 | 495.36 | 12 | 11 | 451.1747 | 417.207 | 417.207 | 408.503 | 408.503 | 160.6433 | 307 | 791.25 | 6.4383 | 11.314 | 515.1942 | 546.6618 | 727.5347 | 9.9594 | 9.7743 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 171.5346 | 149.4802 | 276.737 | 276.737 | 249 | 299.4725
01/08/2026 | 17:00 | 22 |  | 11.57 | 18.9779 | 207.96 | 47.735 | 9 | 10.6 | 2.0601 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 420.3 | 420.3 | 223.14 | 12 | 11 | 130.7806 | 114.764 | 114.764 | 100.404 | 100.404 | 104.1141 | 161 | 669.8 | 6.4383 | 11.4305 | 250.3442 | 266.8967 | 445.8255 | 9.7584 | 9.5724 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 147.0297 | 137.2277 | 276.737 | 276.737 | 117 | 16.605
01/08/2026 | 17:30 | 22 |  | 11.62 | 18.9779 | 68.03 | 25.235 | 7.8 | 11 | 7.9124 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 149.04 | 149.04 | 7.67 | 11 | 10 | 2.9814 | 12.998 | 12.998 | 4.235 | 4.235 | 83.3659 | 5 | 343.825 | 6.4383 | 11.0171 | 38.5562 | 37.8727 | 113.8594 | 9.3349 | 9.3787 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 272.0049 | 281.8069 | 276.737 | 276.737 | 7 | 0.107
01/08/2026 | 18:00 | 22 |  | 12.29 | 18.9779 | 3.25 | 5.49 | 6.6 | 11 | 7.6467 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8031 | 0 | 45.6795 | 6.4383 | 11.4254 | 0 | 0 | 0.0177 | 9.3223 | 9.2185 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 274.4554 | 276.737 | 276.737 | 0 | 0.033
01/08/2026 | 18:30 | 22 |  | 12.24 | 18.9779 | 0 | 0 | 6.6 | 10.3 | 8.1925 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3978 | 0 | 0 | 6.4383 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 9.4428 | 9.0312 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 274.4554 | 276.737 | 276.737 | 0 | 0.034
01/08/2026 | 19:00 | 22 |  | 12.11 | 18.9779 | 0 | 0 | 6.6 | 9.7 | 8.1121 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4383 | 10.7321 | 0 | 0 | 0 | 9.632 | 9.5753 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 274.4554 | 276.737 | 276.737 | 0 | 0.0475
01/08/2026 | 19:30 | 22 |  | 11.38 | 18.9779 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8.3588 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4383 | 9.9482 | 0 | 0 | 0 | 9.3134 | 9.7422 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 274.4554 | 276.737 | 276.737 | 0 | 0.0575
01/08/2026 | 20:00 | 22 |  | 12.53 | 18.9779 |  |  | 7.2 | 10.2 | 7.9278 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 12.71 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 6.4383 | 9.8552 |  |  |  | 9.128 | 9.291 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 274.4554 | 276.737 | 276.737
01/08/2026 | 20:30 | 22 |  | 11.03 | 18.9779 |  |  | 7.9 | 9.5 | 8.7203 | 11.93 | 11.93 | 11.93 | 11.93 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.4383 | 9.6468 |  |  |  | 8.0314 | 8.2802 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 274.4554 | 276.737 | 276.737
01/08/2026 | 21:00 | 22 |  | 10.71 | 18.9779 |  |  | 7.9 | 8.7 | 7.8838 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 6.4383 | 9.4379 |  |  |  | 8.3408 | 8.7904 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 274.4554 | 276.737 | 276.737
01/08/2026 | 21:30 | 22 |  | 10.89 | 18.9779 |  |  | 8.8 | 8.1 | 8.5196 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 6.4383 | 9.0567 |  |  |  | 9.4887 | 9.5042 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 274.4554 | 276.737 | 276.737
01/08/2026 | 22:00 | 22 |  | 12.59 | 18.9779 |  |  | 9 | 7 | 8.6922 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 6.4383 | 8.774 |  |  |  | 9.4074 | 9.51 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 274.4554 | 276.737 | 276.737
01/08/2026 | 22:30 | 22 |  | 12.47 | 18.9779 |  |  | 8.1 | 7.3 | 9.1273 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.4383 | 8.3231 |  |  |  | 9.753 | 9.7515 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 274.4554 | 276.737 | 276.737
01/08/2026 | 23:00 | 22 |  | 12.31 | 18.9779 |  |  | 7 | 7.4 | 9.315 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 6.4383 | 7.2608 |  |  |  | 9.634 | 9.5702 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 274.4554 | 276.737 | 276.737
01/08/2026 | 23:30 | 21 |  | 12.83 | 18.9779 |  |  | 7 | 7.8 | 9.1185 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 6.4383 | 7.653 |  |  |  | 10.0945 | 10.321 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 274.4554 | 276.737 | 276.737
02/08/2026 | 00:00 | 21 |  | 12.82 | 18.9779 |  |  | 6 | 7.5 | 9.0978 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 6.4383 | 7.2516 |  |  |  | 10.2814 | 10.1763 | 419.2199 | 419.2199 | 419.2199 | 396.6466 | 0 | 274.4554 | 274.4554 | 276.737 | 276.737

## CALOR_ÚTIL
sábado, 1 de Agosto del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
01/08/2026 | 00:30 | 28 | 11.83 | 59.78 | 89.52 | 72.7833 | 219.37 | 82.66 | 563.9433
01/08/2026 | 01:00 | 28 | 11.76 | 59.04 | 89.3 | 72.7833 | 190.91 | 82.41 | 534.2033
01/08/2026 | 01:30 | 27 | 11.54 | 63.77 | 89.47 | 72.7833 | 195.39 | 82.78 | 542.7333
01/08/2026 | 02:00 | 27 | 7.74 | 55.44 | 89.25 | 72.7833 | 186.72 | 81.32 | 520.2533
01/08/2026 | 02:30 | 30 | 7.97 | 56.45 | 89.98 | 72.7833 | 198.76 | 81.65 | 537.5933
01/08/2026 | 03:00 | 30 | 8.11 | 63.34 | 90.21 | 72.7833 | 185.68 | 82.7 | 532.8233
01/08/2026 | 03:30 | 27 | 8.1 | 61.35 | 97.56 | 72.7833 | 188.42 | 82.39 | 537.6033
01/08/2026 | 04:00 | 27 | 8.84 | 61.43 | 119.97 | 72.7833 | 212.99 | 80.85 | 583.8633
01/08/2026 | 04:30 | 26 | 8.84 | 58.1 | 104.56 | 72.7833 | 210.07 | 80.8 | 561.1533
01/08/2026 | 05:00 | 26 | 9.79 | 67.82 | 104.68 | 72.7833 | 192.47 | 79.79 | 553.3333
01/08/2026 | 05:30 | 27 | 11.78 | 59.11 | 105.31 | 72.7833 | 198.97 | 80.16 | 555.1133
01/08/2026 | 06:00 | 27 | 11.81 | 60.97 | 105.43 | 72.7833 | 187.76 | 81.72 | 547.4733
01/08/2026 | 06:30 | 28 | 11.81 | 53.5 | 113.27 | 72.7833 | 224.75 | 81.05 | 585.1633
01/08/2026 | 07:00 | 28 | 11.62 | 56.3 | 115.57 | 72.7833 | 193.82 | 83.01 | 561.1033
01/08/2026 | 07:30 | 29 | 11.62 | 52.94 | 113.06 | 72.7833 | 209.06 | 83.84 | 572.3033
01/08/2026 | 08:00 | 29 | 11.62 | 56.47 | 107.61 | 72.7833 | 223.88 | 83.1 | 584.4633
01/08/2026 | 08:30 | 27 | 11.59 | 54.29 | 110.67 | 69.8312 | 204.47 | 81.66 | 559.5112
01/08/2026 | 09:00 | 27 | 10.47 | 43.12 | 111.47 | 69.8312 | 211.24 | 82.33 | 555.4612
01/08/2026 | 09:30 | 27 | 10.41 | 38.74 | 135 | 69.8312 | 214.36 | 81.89 | 577.2312
01/08/2026 | 10:00 | 27 | 6.65 | 37.27 | 134.91 | 69.8312 | 207.79 | 82.12 | 565.5712
01/08/2026 | 10:30 | 28 | 2.9 | 36.1 | 128.4 | 69.8312 | 214.06 | 82.5 | 561.7912
01/08/2026 | 11:00 | 28 | 0 | 34.05 | 128.38 | 69.8312 | 213.83 | 82.02 | 556.1112
01/08/2026 | 11:30 | 27 | 0 | 36.3 | 128.99 | 69.8312 | 201.36 | 81.02 | 544.5012
01/08/2026 | 12:00 | 27 | 0 | 27.64 | 129 | 69.8312 | 194.78 | 82.75 | 531.0012
01/08/2026 | 12:30 | 27 | 0 | 56.23 | 112.2 | 69.8312 | 187.89 | 82.2 | 535.3512
01/08/2026 | 13:00 | 27 | 4.41 | 55.78 | 109.9 | 69.8312 | 192.69 | 83.01 | 542.6212
01/08/2026 | 13:30 | 24 | 4.41 | 55.64 | 107.8 | 69.8312 | 203.25 | 79.11 | 544.0412
01/08/2026 | 14:00 | 24 | 7.88 | 59.17 | 118.37 | 69.8312 | 188.27 | 80.41 | 547.9312
01/08/2026 | 14:30 | 26 | 8.71 | 54.48 | 110.56 | 69.8312 | 206.79 | 80.2 | 556.5712
01/08/2026 | 15:00 | 26 | 8.07 | 57.16 | 110.62 | 69.8312 | 202.98 | 80.73 | 555.3912
01/08/2026 | 15:30 | 26 | 8.07 | 57.74 | 116.4 | 69.8312 | 205.37 | 80.37 | 563.7812
01/08/2026 | 16:00 | 26 | 8.03 | 55.08 | 116.29 | 69.8312 | 207.92 | 79.93 | 563.0812
01/08/2026 | 16:30 | 27 | 8.02 | 58.42 | 117.07 | 73.09 | 213.87 | 78.74 | 576.21
01/08/2026 | 17:00 | 27 | 8.03 | 52.88 | 117.2 | 73.09 | 201.16 | 81.67 | 561.03
01/08/2026 | 17:30 | 28 | 6.91 | 52.53 | 117.14 | 73.09 | 208.93 | 82.16 | 568.76
01/08/2026 | 18:00 | 28 | 6.03 | 55.53 | 117.1 | 73.09 | 206.06 | 82.79 | 568.6
01/08/2026 | 18:30 | 28 | 6.03 | 57.6 | 123 | 73.09 | 201.59 | 81.89 | 571.2
01/08/2026 | 19:00 | 28 | 6.45 | 56.94 | 123.34 | 73.09 | 199.34 | 81.95 | 569.11
01/08/2026 | 19:30 | 28 | 6.45 | 48.47 | 123.52 | 73.09 | 197.52 | 80.95 | 558
01/08/2026 | 20:00 | 28 | 7.21 | 53.37 | 123.52 | 73.09 | 207.26 | 81.57 | 574.02
01/08/2026 | 20:30 | 28 | 7.85 | 42.11 | 124.33 | 73.09 | 204.23 | 79.93 | 559.54
01/08/2026 | 21:00 | 28 | 8.13 | 40.88 | 123.65 | 73.09 | 212.24 | 81.34 | 567.33
01/08/2026 | 21:30 | 26 | 8.12 | 53.92 | 122.88 | 73.09 | 197.13 | 80.44 | 561.58
01/08/2026 | 22:00 | 26 | 8.26 | 62.32 | 119.53 | 73.09 | 181.49 | 78.62 | 549.31
01/08/2026 | 22:30 | 24 | 8.26 | 58.69 | 120.44 | 73.09 | 196.41 | 83.2 | 564.09
01/08/2026 | 23:00 | 24 | 8.12 | 57.98 | 122.18 | 73.09 | 208.72 | 82.3 | 576.39
01/08/2026 | 23:30 | 27 | 8.12 | 60.84 | 119.91 | 73.09 | 203.52 | 72.74 | 565.22
02/08/2026 | 00:00 | 27 | 8.74 | 60.8 | 122.82 | 73.09 | 210.02 | 67.25 | 569.72
EJEC MWh |  | 650 | 188.555 | 1288.94 | 2735.67 | 1725.6366 | 4862.78 | 1945.01 | 13396.5916

## FLUJOS
sábado, 1 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/08/2026 | 00:30 | 0 | 17.9679 | -24.4154 | -31.3522 | 20.9264 |  | 38.6932 | -74.8843 | 55.8307 | 28.4311 | 27.6302 | -4.44 | -47.722 | 44 | 20.7 | -44 | 13.4133 | 33.5168 | 18.1821 | 18.3382 | 30.9712 | 17.17 | 4.3553 | 2.6299 |  |  | -57.01 |  |  | 4.44 | 46.2 | 25.728 | 0.237 | -41.63 | -41.79 | -55.43 | 42.19 | 42.14 | 17.383 | -4.0601 | 63.1466 | 65.656 | 51.8425 | -37.7978 | -37.7039 | 11.6949 | 11.6538 |  | 95.845 | 32.4668 | 33.0283 | -561.9119 | 2.3668 | -11.2 | -11.3 | 44.9419 | 43.7869 | -4.7507 |  | -83.3001 | 3.6404 | 6.8218 | 4.6302 | 616.1075 | 104.9531 | 104.0681 | -556.8364 | 500.1884 |  | -44.093 | 45.7091 | 81.2236 | 30.93 | 33.54 | 58.18 | 82.06 | 25.59 | 26.5277 | 33.9381 | 34.3251 | 43.0681 | -152.1857 | -150.5416 | 10.628 |  |  | 28.558 | 120.8 | 108.5 | -15.7 | 44.2706 | 42.7011 | 43.2129 | -64.5586 | -64.0437 | 91.4474 | -73.3089 | 102.0157 |  | 74.4 | 37.23 | 38.2104 | 36.0397 | -28.1981 |  |  |  | -92.1221 |  | -15.4078 | -62.4 | -63.8 | 20.4593 | 39.6 | 55.5 | 53.92 | 39.76 | -8.43 | 64.511 | 89.9376 | -25.43 | -18.54 | 91.7 | 52.23 | 91.2364 | 89.8182 | 68.225 | 66.4909 | 228.1974 | 183.753 | 177.6027 | 181.1748 | 47.6168 | 56.0872 | -29.816 | 572.6105 | 385.2643 | 11.0989 | -13.7096 | -11.5944 | 3.8407 | -32.3791 | -30.2379 | 56.3 | -0.4892 | -0.7782 |  |  | -25.78 |  | 7.7596 | -96.4298 | -39.7191 | -38.708 | 11.3335 | -52.2024 | 20.1699 | 23.2953 | 23.486 |  | 32.0509 | 31.7247 | 31.1003 | -27.4628 | -27.2954 | 147.0266 | -65.2333 | -65.5481 | 92.2625 | 95.9036 | 46.2989 | 17.37 | 8.8606 | 0.9049 | -5.01 | 19.29 | 45.5807 | 7.6032 | -0.584 | 11.14 |  | 46.41 | -95.6995 | -92.6506 | 14.7 | 79.0403 | 31.3 | -21.1893 | -6.1241 | -6.3119 | 1.8602 |  |  |  | -32.9068 | 18.044 | 33.98 | 56.6339 | 57.5232 | -116.3282 | -22.2968 | 32.4495 | -61.0289 | 9.45 | 10.491 | 10.2426 | 10.895 | 173.9031 | 174.6898 | 77.1 | -76.5826 | -283.3323 | 285.227 | 400.6373 | -164.3981 | -162.5175 | -12.8883 |  | 82.2535 | 83.4007 | -75.1144 |  | 25.7772 | 26.301 | -79.3768 | -79.152 | 77.48 | 76.88 | 67 | 69 | 20.3661 | 26.32 | -462.9846 | 113.195 | 111.4261 | 12.1 | 42.8 | -25 | -25 | 1.589 | 1.2389 | -397.7473 | -351.1966 | 663.7879 | 522.1588 | 169.2652 | -509.2511 | 508.0468 | -207.6815 | -279.1583 | -499.8682 | 141.1114 | 140.5307 | 210.7044 | -634.6692 | 293.0341 | -353.0004 | 353.1298 | -10.3095 | 38.895 | 25.04 | 1.054 | 1.054 | -25.12 | 5.68 |  | -6.0929 | -23.4363 | -5.3605 | 7.6 | 53.596 | 52.649 |  |  | 52.9759 | 53.9396 | 52.8995 |  | -41.8 | 16.5442 | 6.57 |  | 0 | 41.1961 | 12.4903 | -1.4946 | -40.2692 | 0 | 38.7423 | 32.4 | -30.9 | 118.8196 | -52.1602
01/08/2026 | 01:00 | 0 | 17.5685 | -23.7834 | -31.9036 | 19.0855 |  | 37.8238 | -73.9039 | 52.9903 | 27.1612 | 26.5575 | -2.22 | -45.887 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 13.552 | 33.551 | 17.9686 | 18.0461 | 30.091 | 17.3969 | 4.9398 | 2.5826 |  |  | -55.69 |  |  | 2.22 | 44 | 25.334 | 0.239 | -40.26 | -40.97 | -55.72 | 40.68 | 40.21 | 16.86 | -3.8506 | 61.5569 | 63.5246 | 50.684 | -36.1589 | -36.7704 | 10.2181 | 9.9972 |  | 93.5163 | 31.6154 | 31.4391 | -555.0022 | 6.2928 | -11.9 | -11.8 | 43.2625 | 42.3876 | -4.5759 |  | -81.4397 | 3.4182 | 6.57 | 4.5323 | 611.6213 | 98.8189 | 98.7579 | -553.6385 | 482.3197 |  | -32.7 | 34.5749 | 78.09 | 30.28 | 32.06 | 55.58 | 79.56 | 27.3314 | 27.1975 | 31.6032 | 31.8981 | 43.7013 | -139.6175 | -138.6233 | 10.9252 |  |  | 28.522 | 116.3 | 104.7 | -15.27 | 45.1632 | 43.6512 | 44.0459 | -65.5226 | -64.5646 | 90.8276 | -70.3352 | 100.6637 |  | 71.31 | 36.11 | 36.3354 | 34.7214 | -26.9581 |  |  |  | -86.869 |  | -14.8544 | -57.8 | -58.9 | 20.2396 | 38 | 52.62 | 51.58 | 37.66 | -7.79 | 59.892 | 86.1624 | -25.91 | -18.16 | 88.27 | 50.57 | 88.3273 | 84.5273 | 68.3818 | 66.9273 | 219.4781 | 178.2925 | 172.106 | 174.2466 | 46.4051 | 60.058 | -29.003 | 562.8022 | 391.0328 | 10.6513 | -13.4939 | -11.2022 | -0.7828 | -26.855 | -25.4575 | 60 | -2.3808 | -2.9904 |  |  | -26.09 |  | 12.0198 | -102.1677 | -37.9534 | -37.2665 | 11.0292 | -57.1944 | 24.7549 | 23.3046 | 22.8176 |  | 31.9018 | 31.8598 | 31.0532 | -28.1327 | -27.6303 | 139.4911 | -64.8004 | -65.413 | 88.533 | 91.8939 | 44.8341 | 15.78 | 9.0706 | 0.8682 | -5.08 | 18.89 | 43.299 |  | -0.769 | 10.305 |  | 44.77 | -89.9966 | -88.6708 |  | 75.7748 | 32 | -21.1498 | -5.7033 | -6.1684 | 1.7058 |  |  |  | -31.6449 | 17.8804 | 32.6892 | 57.8804 | 58.6092 | -114.3151 | -21.687 | 31.9657 | -58.0399 | 9.8479 | 9.7574 | 9.4622 | 11.4086 | 171.5367 | 172.3976 | 73.3 | -73.1104 | -270.0992 | 273.1107 | 399.5258 | -162.6634 | -162.7795 | -13.7137 |  | 82.7229 | 81.6724 |  |  | 24.087 | 23.5681 | -76.8894 | -77.0843 | 79.96 | 79.22 | 66.1 | 66.7 | 20.3661 | 25.92 | -456.5344 | 113.9438 | 112.6646 | 11.6 | 41.2 | -24.2 | -24.2 |  |  | -392.0838 | -353.0631 | 662.894 | 515.9908 | 167.7671 | -503.2133 | 509.453 | -203.7831 | -279.2173 | -496.0986 | 143.2766 | 140.4467 | 208.3172 | -635.9318 | 289.905 | -351.9391 | 355.4488 | -10.466 | 40.5359 | 26.08 | 1.224 | 1.214 | -25.2 | 5.52 |  | -6.0349 | -23.2319 | -5.8 | 7.6 | 51.885 | 52.163 | 11.0808 |  | 56.1539 | 54.0291 | 54.3318 |  | -39.2 | 17.4975 | 6.18 |  | 0 | 42.334 | 13.5512 | -3.9744 | -41.5713 |  | 39.3419 | 29.8 | -30 | 125.8752 | -64.3968
01/08/2026 | 01:30 | 0 | 17.0797 | -23.1966 | -32.1437 | 18.5922 |  | 36.7353 | -68.393 | 51.016 | 25.8832 | 25.0614 | -2.22 | -45.258 |  | 19.044 | -41.8 | 13.623 | 29.483 | 17.6391 | 17.8066 | 29.5599 | 17.4981 | 4.7081 | 2.4962 |  |  | -53.24 |  |  | 2.22 | 44 | 25.258 | 0.239 | -36.17 | -36.58 | -57.98 | 36.27 | 36.48 | 16.3198 | -3.0043 | 60.6654 | 63.4067 | 49.2963 | -34.7666 | -35.201 | 9.5723 | 9.8987 |  | 92.0864 | 32.4088 | 31.489 | -547.242 | 3.5587 | -11.5 | -11.4 | 42.1043 | 41.6822 | -4.2346 |  | -85.0356 | 2.5454 | 4.1746 | 4.1449 | 602.0079 | 91.5555 | 91.4334 | -550.1317 | 464.5803 |  | -41.3493 | 42.8546 | 73.9485 | 29.59 | 31.18 | 53.2 | 76.8 | 38.3159 | 38.8518 | 22.8874 | 23.351 | 45.8077 | -133.2675 | -131.2049 | 12.2168 | 0 |  | 28.223 | 112.9 | 102.6 | -14.67 | 45.1176 | 43.4422 | 43.8036 | -68.5659 | -68.1894 | 91.8483 | -66.3343 | 101.4855 |  | 68.39 | 34.37 | 34.9292 | 32.9636 | -26.0702 |  |  |  | -76.9973 |  | -14.4457 | -55.5 | -56.6 | 19.7836 | 36 | 48.38 | 49.36 | 35.72 | -7.15 | 56.7455 | 76.0768 | -25.42 | -18.01 | 84.31 | 47.52 | 77.0727 | 75.1455 | 74.6314 | 73.0091 | 211.9794 | 172.0453 | 165.6395 | 167.553 | 44.7945 | 85.2508 | -28.624 | 557.9133 | 402.7265 | 10.4887 | -13.5563 | -10.8557 | -24.3345 | -34.7393 | -32.7488 | 151.8 | -16.8585 | -18.0815 |  |  | -23.56 | 88.8 | 11.3294 | -113.1737 | -37.8813 | -37.0597 | 9.8408 | -79.4045 | 49.384 | 22.8857 | 22.7876 |  | 31.1295 | 31.8716 | 30.3704 | -40.0221 | -39.5197 | 164.6096 | -72.9253 | -72.3488 | 112.7614 | 118.8064 | 43.7208 | 16.24 | 8.6726 | 0.8206 | -5.19 | 17.76 | 43.4402 |  | -0.924 | 8.206 | 9.1533 | 37.89 | -118.5851 | -110.6958 | 14.48 | 71.3188 | 31.2 | -19.4619 | -5.3427 | -5.6631 | 1.6383 |  |  |  | -29.401 | 16.3846 | 30.1126 | 56.5653 | 57.2531 | -102.0831 | -20.5356 | 29.7516 | -55.5655 | 7.5306 | 9.1519 | 8.9032 | 8.9116 | 169.7365 | 170.3028 | 83.8 | -83.7257 | -269.3351 | 272.4409 | 406.6146 | -160.3286 | -158.4731 | -13.364 |  | 80.6493 | 82.283 |  | -75.5757 | 24.7557 | 25.2204 | -73.5927 | -74.8129 | 80.32 | 79.6 | 69 | 68.6 | 20.099 | 24.4 | -450.9466 | 111.2535 | 111.5148 | 11.6 | 42.2 | -23.3 | -24 | 1.4836 | 1.1319 | -402.4741 | -365.693 | 654.7263 | 515.8471 | 154.7332 | -503.0524 | 501.3221 | -199.2309 | -275.4875 | -495.8828 | 141.7046 | 142.6552 | 205.2064 | -633.4159 | 287.6511 | -345.6541 | 352.2596 | -9.8865 | 39.3578 | 26 | 1.34 | 1.33 | -25.52 | 5.36 |  | -6.2974 | -23.5248 | -5.8 | 8.8 | 54.709 | 54.749 |  |  | 52.5851 | 51.4919 | 51.8654 |  | -40.6 | 17.6275 | 5.95 |  | 0 | 40.589 | 13.1326 | -2.1524 | -40.5751 | 0 | 37.7771 | 32.5 | -31.9 | 136.4936 | -75.7358
01/08/2026 | 02:00 | 0 | 16.9264 | -22.8877 | -32.3467 | 18.3255 |  | 36.0046 | -69.5083 | 49.9381 | 25.1952 | 24.7914 | -2.22 | -44.728 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 13.5936 | 30.8174 | 17.4153 | 17.4806 | 29.1714 | 17.3914 | 5.1731 | 2.4353 |  |  | -51.05 |  |  | 2.22 | 41.8 | 25.204 | 0.236 | -35.69 | -35.84 | -59.94 | 35.85 | 36.07 | 16.5341 | -3.4177 | 59.4521 | 61.804 | 48.0134 | -33.9022 | -34.5049 | 8.0616 | 7.247 |  | 91.5175 | 30.9928 | 31.4785 | -541.5101 | 5.5377 | -11.6 | -11.6 | 41.4445 | 40.3457 | -3.9738 |  | -85.5779 | 2.0262 | 1.9449 | 3.7548 | 602.0995 | 87.8017 | 88.0459 | -537.5931 | 457.1587 |  | -28.1674 | 29.8262 | 71.8727 | 28.95 | 29.83 | 51.57 | 75.98 | 38.5838 | 38.7178 | 22.9979 | 22.8812 | 46.8873 | -126.0383 | -126.6337 | 12.4018 |  |  | 27.938 | 108.8 | 98.2 | -14.26 | 44.995 | 43.2348 | 44.2451 | -69.0698 | -68.6741 | 93.0791 | -65.0854 | 102.4838 |  | 66.26 | 33.67 | 33.9917 | 32.0847 | -25.5222 |  |  |  | -80.6903 |  | -14.1587 | -53.2 | -54.2 | 19.7177 | 34.8 | 46.82 | 47.1 | 34.61 | -6.85 | 59.489 | 80.0246 | -25.65 | -17.78 | 82.46 | 46.85 | 80.8545 | 78.9818 | 75.8721 | 74.7182 | 214.3639 | 173.2729 | 165.8093 | 167.6661 | 45.0535 | 60.9807 | -28.569 | 548.0513 | 389.2596 | 10.2629 | -13.1603 | -10.8751 | -0.8066 | -23.969 | -22.315 | 58.1 | -2.3154 | -3.5978 | 0 |  | -23.65 | 1 | 11.2059 | -94.4068 | -36.7594 | -36.0275 | 10.3829 | -58.6484 | 24.7619 | 22.6812 | 22.5761 |  | 31.0324 | 31.8105 | 30.3884 | -38.6824 | -39.3522 | 170.3031 | -73.7781 | -73.2658 | 115.5142 | 120.3528 | 46.3209 | 18.54 | 8.8606 | 0.7742 | -4.95 | 18.75 | 46.6145 |  | -1.02 | 11.151 |  | 40.58 | -120.661 | -112.6382 | 14.2 | 75.4935 | 32.6 | -18.0085 | -5.3462 | -5.7326 | 1.5608 |  |  | -12.3625 | -27.1961 | 20.1239 | 28.1979 | 56.5776 | 56.4879 | -100.6834 | -19.9645 | 28.9525 | -54.8288 | 7.592 | 8.7027 | 8.4602 | 8.9659 | 167.7957 | 169.2679 | 70 | -69.8616 | -264.8015 | 265.0665 | 394.4669 | -161.3561 | -158.7182 | -15.2645 |  | 80.757 | 80.7237 |  |  | 24.0283 | 24.3578 | -72.0498 | -72.4454 | 81.05 | 81.07 | 66.8 | 67.4 | 20.0179 | 23.76 | -446.6703 | 108.3317 | 108.2609 | 11.1 | 39.9 | -24.3 | -24.2 |  |  | -388.8604 | -349.0504 | 648.4054 | 508.7489 | 162.6608 | -495.2115 | 495.7701 | -199.0772 | -273.1081 | -486.8736 | 143.1028 | 138.7138 | 203.2218 | -624.2054 | 285.7923 | -343.2701 | 345.7594 | -10.098 | 37.9941 | 26.16 | 1.381 | 1.392 | -25.36 | 5.76 |  | -5.6809 | -24.1993 | -6.5324 | 8.7 | 51.471 | 51.75 |  |  | 54.6903 | 52.8444 | 52.6709 |  | -38.2 | 17.8299 | 5.8 |  | -4.1693 | 42.1376 | 14.3765 | -4.8893 | -42.0045 | 3.1886 | 37.7433 | 28.7 | -29.5 | 126.9092 | -74.6326
01/08/2026 | 02:30 | 0 | 16.7349 |  | -32.5276 | 17.5145 |  | 35.1301 | -68.3883 | 49.0453 | 24.8552 | 24.4282 | 0 | -43.502 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 13.9941 | 29.6394 | 17.2161 | 17.374 | 29.1266 | 17.5021 | 4.9036 | 2.442 |  |  | -50.22 |  |  | 0 | 41.8 | 25.321 | 0.237 | -37.58 | -37.95 | -50.1 | 38.05 | 38.22 | 16.4182 | -3.2799 | 58.6045 | 59.7715 | 45.5239 | -38.2006 | -38.6259 | 33.2529 | 30.5447 |  | 83.5738 | 48.3512 | 46.6432 | -557.3691 | 2.0215 | -11.4 | -11.5 | 45.0373 | 44.0812 | -3.6362 |  | -89.2623 | 2.0313 | 0 | 3.4821 | 612.4758 | 84.17 | 84.1395 | -552.9982 | 449.6357 |  | -45.6893 | 47.2874 | 69.807 | 29 | 29.55 | 49.96 | 75.19 | 50.7739 | 50.9079 | 13.9199 | 14.6119 | 48.4353 | -127.5908 | -125.931 | 9.6737 | 0 |  | 27.808 | 108.7 | 98.3 | -13.78 | 44.2158 | 43.0539 | 43.0784 | -73.8446 | -73.3978 | 92.5821 | -58.3085 | 102.1872 |  | 64.66 | 32.85 | 33.0542 | 31.2057 | -24.7676 |  |  |  | -74.1662 |  | -13.708 | -48.3 | -49.6 | 19.2563 | 34 | 44.78 | 46.02 | 33.57 | -6.34 | 59.706 | 74.1517 | -25.12 | -17.35 | 79.3 | 44.89 | 75.1818 | 73.5636 | 85.8225 | 82.8273 | 212.2924 | 170.6617 | 164.844 | 166.9666 | 45.5567 | 98.3992 | -29.159 | 565.8593 | 415.3051 | 10.246 | -12.9641 | -10.7484 | -38.1793 | -38.7192 | -35.5407 | 171.9 | -11.4933 | -12.2525 | 0 | 0 | -19.09 | 122.4 | 10.9268 | -122.3993 | -36.806 | -36.0144 | 10.1081 | -95.3033 | 61.0472 | 23.1094 | 22.6562 |  | 30.9881 | 31.7536 | 31.1432 | -52.9162 | -53.7535 | 165.9492 | -82.3247 | -81.7051 | 108.1627 | 114.8106 | 44.8341 | 17.42 | 9.3538 | 0.751 | -5.06 | 18.96 | 45.5116 |  | -1.45 | 11.239 | 11.0747 | 39.35 | -115.0996 | -105.9637 |  | 71.9992 | 32.1 | -17.6457 | -5.0703 | -5.5626 | 1.5035 |  |  |  | -27.0335 | 17.7192 | 27.8742 | 54.7956 | 56.5914 | -101.1909 | -19.6354 | 28.1358 | -53.2175 | 7.3735 | 8.312 | 8.0488 | 8.7108 | 158.0112 | 159.4073 | 76.7 | -75.9936 | -219.1334 | 217.2078 | 385.7018 | -151.599 | -150.2326 | -15.4968 | -5.1502 | 80.9089 | 80.1607 | -67.9585 | -67.3772 | 23.3942 | 23.8741 | -72.0132 | -72.4582 | 79.97 | 78.75 | 63.1 | 63.5 | 20.0584 | 23.68 | -442.3375 | 108.0831 | 108.2481 | 10.5 | 38.8 | -23.3 | -23.3 | 1.5912 | 1.2763 | -382.2228 | -379.2353 | 641.4484 | 505.0698 | 148.2802 | -489.7332 | 491.3661 | -198.4399 | -269.4304 | -486.8425 | 139.2555 | 136.7112 | 197.3975 | -616.4795 | 281.8458 | -345.3647 | 343.4172 | -10.3891 | 38.9621 | 26 | 1.362 | 1.357 | -25.84 | 5.6 |  | -5.1255 | -23.0579 | -6.7948 | 8.2 | 52.275 | 52.35 |  |  | 53.9853 | 52.3562 | 53.2814 |  | -37.1 | 18.2354 | 5.64 |  | -7.6178 | 41.4746 | 15.6733 | -8.6268 | -41.6934 | 3.8988 | 36.4502 | 27.2 | -26.8 | 166.5976 | -112.2578
01/08/2026 | 03:00 | 0 |  |  | -32.8548 | 17.9023 |  | 34.2412 | -64.71 | 48.1054 | 24.4413 | 24.0406 | -2.22 | -42.028 | 37.4 | 18.216 | -39.6 | 14.1492 | 28.3324 |  | 17.4798 | 28.9975 | 17.1488 | 5.0505 | 2.505 |  |  | -53.1 |  |  | 0 | 39.6 | 25.018 | 0.234 | -39.17 | -38.8 | -53.35 | 36.49 | 36.68 | 15.3153 | -2.7241 | 57.9327 | 59.2775 | 46.9753 | -37.4103 | -38.5474 | 27.7737 | 28.3089 |  | 86.1699 | 39.3068 | 28.3857 | -541.9921 | 3.5664 | -12 | -11.8 | 41.97 | 42.7425 | -3.9432 |  | -78.6522 | 2.3703 | 0 | 3.7366 | 595.7822 | 84.0785 | 84.4447 | -555.4622 | 436.0586 |  | -43.2451 | 45.9527 | 67.7312 | 28.68 | 29.17 | 48.94 | 74.37 | 47.8269 | 47.559 | 15.7467 | 15.9973 | 46.2471 | -125.6404 | -125.8532 | 8.9123 |  |  | 27.4 | 109.2 | 98.3 | -13.78 | 42.9344 | 41.4283 | 41.8169 | -75.4086 | -75.1921 | 87.6779 | -48.6303 | 93.4633 |  | 63.79 | 31.92 | 32.1167 | 30.3268 | -24.3299 |  |  |  | -74.7115 |  | -13.4022 | -45.9 | -47.2 | 18.7344 | 33.2 | 43.58 | 45.5 | 33.21 | -6.44 | 57.5515 | 72.6291 | -24.97 | -17.88 | 78.77 | 43.93 | 73.3455 | 74.0182 | 83.0264 | 80.9455 | 207.4703 | 168.2275 | 160.8989 | 164.496 | 44.9655 | 105.5838 | -28.916 | 561.7592 | 430.6716 | 9.7581 | -12.5805 | -10.2123 | -39.0859 | -36.1539 | -35.2814 | 182 | -7.0907 | -8.7799 |  | 14.41 | -22.66 | 106.4 | 10.7302 | -118.1902 | -36.2577 | -35.1544 | 8.1222 | -98.6805 | 64.2265 | 22.2572 | 22.4911 |  | 30.926 | 31.383 | 30.6672 | -50.4044 | -50.9067 | 126.0946 | -80.5893 | -80.2935 | 76.0043 | 80.3649 | 42.2486 | 11.55 | 8.9485 | 0.7633 | -4.94 | 19.47 | 40.0426 |  | -1.94 | 11.222 |  | 43.44 | -78.1176 | -75.1245 | 13.87 | 74.3256 | 29.5 | -18.9119 | -4.8629 | -4.998 | 1.4889 |  |  | -12.0583 | -27.5575 | 17.8565 | 28.1017 | 55.7299 | 55.4286 | -106.5467 | -19.1699 | 28.8232 | -51.4424 | 7.0689 | 8.0386 | 7.7852 | 8.3361 | 153.9208 | 155.8205 | 75.4 | -75.2978 | -189.0758 | 189.5541 | 385.3584 | -148.2651 | -146.609 | -17.5269 | -5.4036 | 82.2597 | 81.5872 |  |  | 24.9853 | 25.0653 | -71.5243 | -71.5472 | 77.52 | 77.17 | 65.8 | 66.6 | 20.0392 | 23.6 | -443.1997 | 108.7595 | 108.3037 | 10.5 | 40.5 | -24.2 | -24.2 |  |  | -380.6252 | -392.9128 | 642.717 | 502.7686 | 151.7082 | -492.6175 | 496.6576 | -197.6721 | -275.3012 | -492.3684 | 141.6385 | 140.5983 | 206.828 | -622.8701 | 287.875 | -348.9687 | 349.4828 | -10.3342 | 39.6814 | 25.6 | 1.382 | 1.382 | -25.04 | 5.52 |  | -6.0349 | -23.7018 | -6.9718 | 7.7 | 51.484 | 50.04 |  |  | 53.0099 | 52.8665 | 53.0983 |  | -38.3 | 17.9829 | 5.54 |  | -6.7791 | 42.8839 | 16.2947 | -7.9669 | -43.0381 | 5.3613 | 35.952 | 28.1 | -28.4 | 192.9981 | -128.1466
01/08/2026 | 03:30 | 0 | 16.93 |  | -32.6208 | 17.8023 |  | 34.6513 | -66.3821 | 47.6874 | 24.3133 | 23.7439 | 0 | -42.534 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 14.1813 | 28.6542 | 17.0163 | 17.0527 | 28.4393 | 16.2398 | 5.0946 | 2.4327 |  |  | -51.94 |  |  | 0 | 41.8 | 24.876 | 0.236 | -36.19 | -36.25 | -55.77 | 36.17 | 36 | 15.5464 | -3.1223 | 58.1188 | 59.3941 | 46.9488 | -33.2659 | -33.8892 | 9.6447 | 9.7106 |  | 87.3599 | 28.6039 | 29.403 | -522.7169 | 5.4176 | -11.4 | -11.3 | 40.5121 | 39.458 | -3.7969 |  | -80.0054 | 2.1368 | 0 | 3.7989 | 582.6287 | 87.7712 | 86.9472 | -546.1063 | 431.3801 |  | -27.607 | 28.8552 | 67.7612 | 28.47 | 29.15 | 48.44 | 73.54 | 42.6026 | 43.0044 | 15.5639 | 16.1099 | 46.2837 | -118.7068 | -118.8764 | 9.8363 |  |  | 28.311 | 107 | 97.4 | -13.92 | 43.3705 | 42.727 | 42.2212 | -73.391 | -73.4041 | 87.5357 | -53.4529 | 96.5053 |  | 62.64 | 31.63 | 32.5854 | 30.7663 | -25.1567 |  |  |  | -78.8058 |  | -13.8774 | -46 |  | 18.7015 | 32.8 | 43.52 | 44.56 | 32.52 | -6.7 | 57.3655 | 75.4143 | -26.27 | -18.03 | 77.96 | 43.54 | 77.6182 | 74.8909 | 81.0156 | 79.6909 | 207.5743 | 167.7632 | 161.042 | 162.5207 | 44.4146 | 74.9322 | -29.028 | 559.1073 | 415.2199 | 10.1234 | -12.9122 | -10.5197 | -13.7917 | -29.0511 | -27.1556 | 75.5 | 8.3162 | 7.7974 |  | 17.41 | -19.83 | 1 | 10.6972 | -102.2009 | -37.5116 | -36.7073 | 10.5481 | -71.0072 | 38.7224 | 23.0664 | 22.9206 |  | 30.5799 | 32.1057 | 31.1759 | -44.041 | -44.2085 | 131.1183 | -78.8861 | -79.4357 | 77.9663 | 82.4459 | 40.7031 | 11.43 | 9.0706 | 0.7645 | -5.29 | 19.17 | 40.1186 |  | -1.958 | 11.163 |  | 42.51 | -82.9216 | -77.0072 | 14.16 | 74.549 | 31.3 | -19.7587 | -4.8242 | -5.179 | 1.4618 |  |  | -12.6165 | -27.0378 | 18.3923 | 28.0854 | 58.5486 | 59.433 | -108.3086 | -18.7209 | 29.5132 | -50.6474 | 8.0341 | 8.146 | 7.8273 | 9.1082 | 156.536 | 158.2403 | 98.1 | -96.7746 | -218.6799 | 220.6287 | 385.287 | -151.1567 | -148.3185 | -15.3328 | 0 | 80.588 | 80.7752 |  |  | 22.4282 | 23.3032 | -72.0268 | -71.7256 | 78.14 | 77.49 | 70.3 | 69 | 20.2443 | 23.6 | -444.3551 | 108.6239 | 107.1304 | 11.1 | 46.8 | -22.5 | -22.5 | 1.4755 |  | -377.523 | -374.3758 | 652.7067 | 514.7598 | 156.8545 | -500.8556 | 504.0454 | -205.612 | -269.9352 | -494.6488 | 139.5122 | 141.2404 | 201.8 | -632.2714 | 283.6519 | -349.8585 | 354.9949 | -10.7297 | 39.3282 | 26.56 | 1.385 | 1.388 | -26.88 | 6.72 |  | -8.0552 | -23.9948 | -4.0421 | 8.3 | 52.39 | 53.947 |  |  | 51.7625 | 52.1884 | 53.046 |  | -46.1 | 13.3859 | 5.57 |  | -3.9681 | 41.7657 | 15.2889 | -4.495 | -41.4163 | 3.153 | 37.0172 | 36.4 | -34.4 | 167.2359 | -112.8518
01/08/2026 | 04:00 | 0 | 17.3398 | -23.4311 | -32.7995 | 20.452 |  | 33.8865 | -69.1755 | 47.971 | 24.3313 | 23.5421 | -2.22 | -40.906 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.6504 | 31.719 | 16.3983 | 16.6332 | 28.2087 | 15.5696 | 5.0746 | 2.5405 |  |  | -52.32 |  |  | 0 | 39.6 | 25.192 | 0.234 | -38.85 | -39.04 | -47.11 | 39.32 | 39.39 | 15.7865 | -3.0385 | 57.0741 | 58.7603 | 46.0967 | -38.6089 | -38.4765 | 30.6941 | 32.7805 |  | 82.7494 | 46.4199 | 46.257 | -542.6135 | 6.2166 | -12.2 | -12.2 | 45.9288 | 43.9313 | -3.4634 |  | -83.8461 | 1.2929 | 0 | 3.5031 | 603.1982 | 81.2097 | 80.7214 | -554.4801 | 427.8965 |  | -46.5345 | 48.1446 | 66.7532 | 28.14 | 28.81 | 47.94 | 72.79 | 47.9608 | 48.2288 | 17.0932 | 17.7283 | 47.0738 | -124.1416 | -123.8929 | 8.2498 |  |  |  | 107.4 | 96.8 | -13.36 | 42.4814 | 41.012 | 41.8404 | -78.9798 | -78.2438 | 91.0303 | -48.7716 | 98.4944 |  | 61.04 | 30.99 | 31.6479 | 30.3268 | -24.4101 |  |  |  | -68.613 |  | -13.5853 |  | -44.9 | 18.8168 | 32.4 | 41.88 |  |  | -5.92 | 57.66 | 65.8525 | -28.81 | -17.67 | 80.42 | 44.01 | 69.4727 | 67.6 | 80.7742 | 78.9182 | 201.8299 | 163.9037 | 158.4251 | 160.2068 | 44.5457 | 90.9593 | -28.797 | 568.3512 | 431.0627 | 10.292 | -12.3834 | -10.5948 | -21.8099 | -34.5193 | -32.915 | 134.2 | -2.2707 | -2.4733 |  | 0 | -24.09 | 93 | 10.734 | -119.5906 | -36.3725 | -35.0377 | 8.564 | -91.0136 | 42.801 | 23.1212 | 22.2724 |  | 30.653 | 30.5744 | 29.8377 | -46.7203 | -46.5529 | 118.894 | -79.1646 | -78.4494 | 77.6714 | 80.4797 | 36.9458 | 12.86 | 9.9886 | 0.7547 | -5.68 | 17.63 | 36.7277 |  | -2.091 | 10.867 |  | 41.55 | -81.0996 | -74.0066 | 14 | 71.432 | 30.9 | -19.6334 | -4.5024 | -4.9042 | 1.4019 |  |  | -13.1847 | -28.1453 | 18.2258 | 28.606 | 58.4691 | 58.3638 | -110.4738 | -18.5817 | 28.7283 | -50.0771 | 8.9252 | 7.9604 | 7.743 | 9.9339 | 154.6948 | 153.7625 | 56.6 | -58.318 | -169.5544 | 169.8176 | 384.3125 | -146.0169 | -143.95 | -18.7945 | -7.5038 | 77.2518 | 76.8954 |  |  | 25.7543 | 26.6029 | -70.539 | -70.7102 | 81 | 79.32 | 65.6 | 65.6 | 20.1823 | 24.48 | -450.0641 | 110.9831 | 110.6415 | 11.1 | 39.3 | -25.9 | -25.9 |  | 1.0699 | -377.0209 | -392.5001 | 646.2947 | 508.7191 | 150.7203 | -494.2083 | 498.7168 | -203.6105 | -277.4897 | -491.565 | 140.1225 | 137.7698 | 204.6749 | -624.8274 | 289.2442 | -347.3148 | 349.015 | -11.2845 | 38.8774 | 25.76 | 1.426 | 1.413 | -24 | 5.2 |  | -6.0044 | -25.1087 | -5.6535 | 8.3 | 50.966 | 50.854 |  | 13.2388 | 51.1166 | 50.9243 | 50.9564 |  | -39.7 | 14.692 | 5.52 |  | -10.0498 | 44.6685 | 18.5465 | -9.9153 | -43.6048 | 7.015 | 35.7802 | 29.6 | -28.2 | 207.2074 | -136.8701
01/08/2026 | 04:30 | 0 | 17.573 | -23.7604 | -32.9867 | 20.5146 |  | 34.3749 | -71.2164 | 48.0333 | 24.4133 | 23.6474 | -2.22 | -39.366 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 13.9202 | 33.2352 | 16.8072 | 17.1368 | 28.6065 | 16.6211 | 5.322 | 2.5979 |  |  | -52.97 |  |  | 2.22 | 37.4 | 25.087 | 0.241 | -40.4 | -40.98 | -46.94 | 41.32 | 41.07 | 15.4379 | -2.955 | 57.8221 | 59.4942 | 47.3619 | -39.7347 | -41.1539 | 33.6935 | 34.0532 |  | 85.4454 | 44.1533 | 43.6679 | -543.624 | 0.7279 | -10.7 | -10.9 | 46.9908 | 45.3346 | -3.6087 |  | -83.1885 | 2.0946 | 0 | 3.7443 | 607.6844 | 79.7754 | 79.7754 | -551.9499 | 436.7224 |  | -48.834 | 50.275 | 67.8011 | 28.75 | 29.27 | 47.98 | 73.58 | 47.0231 | 46.8892 | 19.2156 | 19.5883 | 47.6065 | -127.0652 | -126.5237 | 8.0706 |  |  |  | 108.8 | 97.9 | -13.37 | 41.4461 | 39.6784 | 40.3876 | -79.2128 | -79.3771 | 88.3395 | -48.242 | 97.1536 |  | 61.56 | 30.98 | 32.1167 |  | -24.8461 |  |  |  | -71.724 |  | -13.7233 | -43.7 |  | 19.2233 | 32.7 | 41.56 |  |  | -5.96 | 55.5365 | 71.3716 | -29.24 | -17.39 | 81.8 | 43.78 | 72.8727 | 70.6 | 81.1576 | 79.6909 | 207.1827 | 164.8599 | 159.9129 | 161.2874 | 44.5117 | 84.3679 | -27.93 | 560.4858 | 452.1685 | 10.3011 | -12.7472 | -10.6523 | -3.8481 | -21.1389 | -19.5102 | 61.5 | 6.5896 | 6.5016 |  | 0 | -23.33 | 0.9 | 11.133 | -89.0713 | -36.6536 | -36.0958 | 9.7337 | -80.9837 | 48.6984 | 22.7584 | 22.9307 |  | 30.9722 | 31.4467 | 30.2746 | -48.5623 | -48.2274 | 117.7218 | -78.2952 | -78.69 | 76.5701 | 81.7457 | 34.2943 | 11.66 | 9.471 | 0.7755 | -5.52 | 16.82 | 35.089 |  | -2.043 | 11.024 |  | 39.66 | -81.8681 | -74.7805 | 13.79 | 70.3011 | 31.1 | -19.7549 | -4.3842 | -4.4815 | 1.439 |  |  |  | -28.0493 | 17.1927 | 29.1451 | 56.5015 | 57.9236 | -108.9979 | -18.7111 | 29.1542 | -49.4901 | 6.7036 | 8.1753 | 7.9223 | 8.2987 | 160.9563 | 161.8274 | 77.1 | -76.5527 | -204.9058 | 205.0479 | 409.3067 | -153.5748 | -150.6027 | -15.2456 | 0 | 80.7161 | 77.7335 |  |  | 24.9924 | 25.3601 | -70.9972 | -71.4398 | 79.86 | 79.17 | 66.1 | 66.9 | 20.1418 | 24.88 | -454.743 | 111.4102 | 110.9841 | 11.6 | 41.6 | -24.2 | -24.2 |  | 1.1884 | -407.1233 | -406.6998 | 645.9903 | 509.5763 | 138.3655 | -502.8114 | 505.8922 | -201.0134 | -278.8773 | -496.2323 | 141.9942 | 137.5262 | 205.4925 | -628.746 | 288.5591 | -351.4825 | 350.7729 | -10.705 | 39.3686 | 26.72 | 1.315 | 1.325 | -26.4 | 6.48 |  | -6.8254 | -23.8483 | -4.686 | 6.6 | 49.5 | 50.79 |  |  | 52.1231 | 52.2764 | 53.8099 |  | -41.6 | 14.7725 | 5.55 |  | -6.5486 | 41.8542 | 15.2469 | -7.1824 | -41.9474 | 3.5427 | 36.9404 | 31.3 | -31.4 | 201.4654 | -129.6577
01/08/2026 | 05:00 | 0 | 17.3838 |  | -33.4512 | 20.089 |  | 35.0095 | -72.9775 | 48.4492 | 24.6372 | 23.8922 | -2.22 | -38.684 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 14.1261 | 34.5618 | 17.168 | 17.1339 | 28.7628 | 16.5881 | 4.8288 | 2.5183 |  |  | -52.72 |  |  | 2.22 | 37.4 | 24.759 | 0.238 | -41.2 | -41.32 | -47.18 | 41.4 | 41.65 | 15.113 | -2.9437 | 57.7423 | 60.1565 | 46.0835 | -40.1637 | -41.4255 | 30.2144 | 32.6257 |  | 85.9508 | 43.7468 | 44.289 | -542.2134 | -2.2617 | -10.6 | -10.6 | 48.6133 | 46.6895 | -3.865 |  | -83.0424 | 2.269 | 3.9454 | 3.969 | 604.0832 | 69.8568 | 70.04 | -534.2755 | 430.369 |  | -59.2483 | 61.2458 | 67.9608 | 29.02 | 29.49 | 48.52 | 73.62 | 48.3627 | 47.8269 | 21.6588 | 22.279 | 47.9514 | -130.2646 | -129.7652 | 8.0948 |  |  |  | 110.9 | 98.8 | -13.45 | 41.1954 | 39.6122 | 39.9564 | -80.7789 | -79.5923 | 87.3358 | -46.161 | 97.1283 |  | 61.81 | 31.33 | 32.5854 | 30.7663 | -25.1309 |  |  |  | -71.5119 |  | -13.927 | -43.6 | -45 | 19.5639 | 32.7 | 41.92 | 44.58 | 32.54 | -6.01 | 55.304 | 70.4665 | -30.09 | -17.96 | 84.72 | 44.28 | 71.8727 | 71.4182 | 81.4203 | 78.6364 | 206.7634 | 167.2308 | 159.4518 | 162.2165 | 44.7157 | 118.0314 | -28.004 | 548.5205 | 469.5647 | 10.0881 | -12.7921 | -10.4609 | -38.6038 | -24.0355 | -22.2095 | 177.6 | -16.891 | -17.9253 |  | 14.95 | -17.69 | 118.1 | 11.3793 | -93.7708 | -39.3681 | -38.3579 | 14.4406 | -113.4521 | 82.6046 | 23.107 | 22.9485 |  | 30.7875 | 31.0621 | 30.2399 | -49.2322 | -50.7393 | 117.8892 | -78.5976 | -78.2319 | 75.5321 | 80.2511 | 33.8109 | 9.82 | 8.6702 | 0.7864 | -4.81 | 15.76 | 34.1637 |  | -1.983 | 10.93 |  | 38.35 | -82.62 | -75.0713 | 13.82 | 68.8549 | 29.4 | -20.1622 | -3.8892 | -4.439 | 1.4402 |  |  | -11.814 | -28.8237 | 16.3946 | 30.3638 | 62.1368 | 62.3712 | -113.7274 | -18.8419 | 29.3017 | -48.8695 | 6.7565 | 8.2241 | 7.9434 | 8.2272 | 160.2236 | 161.7603 | 51.1 | -51.063 | -191.8914 | 191.4451 | 418.8635 | -154.4962 | -154.1905 | -14.5738 | 0 | 74.4772 | 74.749 |  |  | 25.2721 | 25.7926 | -71.8513 | -72.3566 | 81.02 | 80.55 | 68.1 | 68.6 | 20.0798 | 25.44 | -450.7184 | 112.9125 | 109.3304 | 12.2 | 43.9 | -25 | -25 |  |  | -419.0563 | -425.0852 | 651.6194 | 506.184 | 127.2975 | -501.2593 | 499.324 | -200.2444 | -279.4385 | -494.9557 | 138.5441 | 140.2675 | 209.2437 | -623.6649 | 291.07 | -348.995 | 345.8175 | -10.4138 | 38.9777 | 27.36 | 1.307 | 1.317 | -26.4 | 7.2 |  | -7.6738 | -24.4617 | -4.979 | 7.4 | 53.327 | 51.282 |  |  | 49.6135 | 49.6303 | 50.5752 |  | -41.5 | 14.6878 | 5.64 |  | -4.2755 | 40.5446 | 14.173 | -4.9038 | -40.3633 | 0 | 37.7364 | 30.8 | -31.7 | 231.801 | -149.0293
01/08/2026 | 05:30 | 0 | 17.5782 |  | -32.6272 | 20.4845 |  | 36.4838 | -73.3113 | 49.2796 | 25.1252 | 24.368 | -6.66 | -39.144 | 35.2 | 15.732 |  | 14.0428 | 33.2628 | 17.3841 | 17.3946 | 29.084 | 16.6084 | 4.7228 | 2.4647 |  |  | -55.36 |  |  | 4.44 | 37.4 | 25.444 | 0.243 | -40.44 | -40.56 | -54.34 | 40.71 | 40.65 | 15.15 | -2.9439 | 59.6785 | 61.8222 | 49.5137 | -39.4684 | -40.0134 | 12.5036 | 11.2387 |  | 91.5883 | 26.9616 | 28.1756 | -531.9337 | -3.7848 | -10 | -10 | 46.3253 | 45.1561 | -3.7921 |  | -81.0111 | 2.3367 | 4.1294 | 4.0741 | 596.3925 | 67.1712 | 67.1712 | -518.492 | 421.8485 |  | -72.3121 | 74.2729 | 68.9088 | 29.24 | 29.79 | 49.03 | 74.42 | 46.2194 | 47.2911 | 25.5697 | 26.2607 | 47.8335 | -133.5255 | -132.8739 | 9.0833 |  |  |  | 112.4 | 100.7 | -13.61 | 40.4811 | 39.5689 | 39.6558 | -80.4422 | -79.4971 | 83.7826 | -43.3235 | 93.0081 |  | 63.35 | 31.89 | 33.5229 | 31.6452 | -25.4973 |  |  |  | -67.3059 |  | -14.1174 | -46.1 | -45.4 | 20.2396 | 33.9 | 42.32 | 45.58 | 33.6 | -5.95 | 55.707 | 65.8587 | -29.59 | -17.62 | 86.74 | 44.81 | 67.9091 | 66.3091 | 77.5311 | 74.8545 | 203.4228 | 163.8303 | 156.6733 | 160.2189 | 44.8054 | 124.4084 | -27.818 | 532.8677 | 498.1318 | 10.6583 | -12.9128 | -11.4681 | -40.11 | -6.0455 | -4.2578 | 165.5 | -25.259 | -23.888 |  | 0 | -24.4 | 113.6 | 11.7391 | -58.1083 | -39.9124 | -38.847 | 15.0573 | -120.9483 | 90.6286 | 23.2796 | 23.0415 |  | 31.2639 | 31.7319 | 31.2425 | -48.8972 | -47.8925 | 116.2147 | -73.9983 | -74.0266 | 74.887 | 80.1142 | 34.3017 | 11.85 | 8.7654 | 0.8682 | -4.99 | 15.58 | 34.1354 | 9.5726 | -1.636 | 10.829 |  | 40.47 | -80.7396 | -75.1291 | 13.99 | 71.6454 | 28.6 | -19.5935 | -4.5037 | -4.9934 | 1.4744 |  |  | -12.6588 | -28.8891 | 18.2619 | 30.1561 | 58.0764 | 59.7999 | -110.3777 | -18.9263 | 29.4065 | -50.4759 | 6.2431 | 8.7613 | 8.418 | 7.49 | 169.9659 | 169.8567 | 77.1 | -78.4954 | -242.5306 | 240.5115 | 476.799 | -163.6492 | -160.907 | -13.6962 | 0 | 78.7915 | 77.9027 | -75.2526 | -75.6572 | 26.3379 | 26.7941 | -75.1921 | -75.4617 | 82.65 | 81.67 | 68.6 | 69 | 20.0798 | 26.56 | -449.591 | 108.5702 | 108.147 | 12.7 | 43.9 | -26 | -25.9 |  | 1.0744 | -469.2314 | -457.1497 | 651.1376 | 510.0357 | 90.413 | -494.8906 | 497.2564 | -203.1358 | -274.9919 | -493.8836 | 137.4724 | 139.8132 | 208.017 | -622.2259 | 292.1555 | -344.0035 | 347.7233 | -10.466 | 40.2104 | 26.48 | 1.188 | 1.191 | -25.52 | 7.28 |  | -7.3533 | -24.3458 | -4.4511 | 7.5 | 52.826 | 52.394 |  |  | 51.7925 | 49.8282 | 50.6954 |  | -43.1 | 14.8214 | 5.92 |  | 0 | 41.8951 | 13.0854 | -1.7838 | -41.2239 | 0 | 38.9803 | 32.5 | -32.2 | 238.821 | -145.8226
01/08/2026 | 06:00 | 0 | 17.7798 | -24.1342 | -32.6871 | 18.9021 |  | 36.8102 | -72.0577 | 50.807 | 25.6812 | 25.2767 | -6.66 | -38.022 | 33 | 14.076 | -33 | 13.7435 | 31.6544 | 17.5027 | 17.6498 | 29.5444 | 16.5202 | 5.0416 | 2.5949 |  |  | -56.73 |  |  | 6.66 | 37.4 | 26.119 | 0.278 | -39.71 | -39.93 | -52.64 | 40.09 | 40.14 | 13.9035 | -2.7971 | 61.0489 | 62.8 | 51.1783 | -38.324 | -38.5473 | 10.5315 | 10.9177 |  | 93.4261 | 25.5584 | 25.6399 | -538.2303 | -3.3801 | -10.2 | -10.2 | 45.8937 | 44.9784 | -3.7403 |  | -79.4601 | 2.2425 | 6.4403 | 4.2159 | 600.2379 | 73.5801 | 74.3431 | -517.9847 | 446.9347 |  | -61.4459 | 64.7931 | 71.1243 | 29.28 | 30.53 | 50.08 | 74.61 | 38.9857 | 38.182 | 29.4346 | 30.1016 | 45.3 | -129.4117 | -128.8511 | 9.3077 |  |  | 27.361 | 111.9 | 100.7 | -13.65 | 42.0193 | 41.5082 | 41.0835 | -76.4573 | -76.7527 | 86.1448 | -50.3333 | 94.8719 |  | 65.79 | 32.91 | 33.9917 | 32.5241 | -25.8594 |  |  |  | -58.7723 |  | -14.342 | -49 | -48.1 | 20.5527 | 35.1 | 43.82 | 47.8 | 35.04 | -6.01 | 54.6995 | 57.177 | -32.45 | -17.11 | 88.68 | 46.39 | 59.3455 | 57.2727 | 67.2856 | 64.9545 | 196.9109 | 157.0963 | 149.5354 | 152.4566 | 44.7616 | 121.2106 | -27.714 | 529.1384 | 472.8958 | 10.1344 | -12.8761 | -10.5874 | -43.0504 | 6.6227 | 8.5457 | 159.1 | -35.1529 | -35.3384 |  | 14.25 | -18.72 | 93.7 | 12.3702 | -38.1194 | -39.8517 | -38.8817 | 15.2104 | -116.5808 | 87.136 | 22.7334 | 22.3465 |  | 31.0165 | 31.1457 | 30.6115 | -39.3522 | -37.3428 | 115.8798 | -64.2002 | -63.7889 | 76.509 | 83.5772 | 29.7606 | 15.34 | 10.8602 | 0.8219 | -6.71 | 15.44 | 30.2813 |  | -1.232 | 10.864 | 11.0571 | 39.85 | -82.9495 | -75.1611 | 13.81 | 70.1956 | 26.1 | -20.7998 | -4.0645 | -4.4239 | 1.4849 |  |  | -12.2727 | -29.8629 | 15.5496 | 31.2378 | 64.0501 | 65.4556 | -113.8082 | -19.0558 | 29.221 | -49.4348 | 5.6365 | 9.3863 | 9.0614 | 6.9995 | 162.1629 | 162.3882 | 122.8 | -125.1254 | -302.3182 | 303.8681 | 488.166 | -154.5335 | -152.0685 | -16.0674 | -5.0847 | 76.0577 | 74.6972 |  |  | 28.439 | 28.489 | -68.988 | -69.4753 | 89.4 | 88.71 | 43.8 | 42.3 | 20.099 | 25.6 | -413.518 | 115.3093 | 113.2965 | 13.9 | -0.5 | -27.6 | -26.9 |  | 1.2097 | -486.3871 | -431.5087 | 584.8376 | 469.2899 | 58.3656 | -450.7251 | 456.1405 | -189.8547 | -261.3094 | -453.6254 | 127.1808 | 125.2025 | 190.1646 | -567.4239 | 270.0657 | -304.2796 | 307.4078 | -10.3891 | 36.1831 | 15.44 | 1.087 | 1.085 | -16 | 0 |  | 0.9384 | -16.6979 | -19.7162 | 6.1 | 53.914 | 53.656 |  |  | 48.832 | 48.4531 | 47.9406 |  | 0.3 | 28.2022 | 6.13 |  | -3.7218 | 43.0355 | 15.9421 | -4.4492 | -42.7986 | 3.7425 | 37.8455 | -9.2 | 8.1 | 187.0746 | -104.0983
01/08/2026 | 06:30 | 0 | 17.9876 | -24.3806 | -33.2903 | 19.3402 |  | 38.8591 | -75.5943 | 52.9163 | 26.9292 | 26.3536 | -11.1 | -38.385 | 33 | 14.904 | -33 | 14.2293 | 33.45 | 18.2747 | 18.2702 | 30.4134 | 16.3052 | 4.994 | 2.529 |  |  | -59.53 |  |  | 11.1 | 37.4 | 26.237 | 0.274 | -45.17 | -45.02 | -43.13 | 44.41 | 46.45 | 13.9593 | -2.6242 | 60.9537 | 62.3977 | 54.1709 | -46.0688 | -46.1797 | 34.2148 | 32.1735 |  | 92.1351 | 41.1056 | 42.2382 | -556.0507 | -2.3184 | -10.6 | -10.7 | 52.1866 | 50.3735 | -3.425 |  | -88.2369 | 1.6666 | 6.7285 | 4.7081 | 620.7768 | 63.6311 | 63.509 | -525.4342 | 446.1733 |  | -54.1511 | 55.421 | 66.0048 | 26.56 | 27.76 | 47.97 | 70.18 | 38.7178 | 37.7801 | 27.5848 | 27.7466 | 42.3581 | -122.5046 | -122.0509 | 7.4806 |  |  |  | 110 | 100.5 | -13.04 | 43.1014 | 42.0476 | 41.8992 | -77.2026 | -78.4644 | 85.0528 | -44.4908 | 91.6695 |  | 65.43 | 33.05 | 35.3979 | 33.403 | -25.5743 |  |  |  | -68.4223 |  | -14.0457 | -48.3 | -48.4 | 19.8276 | 38 | 46.74 | 51.84 | 37.7 | -7 | 55.5055 | 67.0638 | -33.05 | -17.75 | 98.75 | 46.36 | 67.7818 | 66.7091 | 69.6538 | 68.1 | 207.0047 | 169.3199 | 160.6142 | 164.4325 | 43.6664 | 111.076 | -27.442 | 536.2832 | 488.5425 | 11.802 | -14.6887 | -12.4469 | -28.335 | 39.9884 | 37.3537 | 55.7 | -29.0193 | -29.9078 |  | 0 | -25.58 | 1 | 13.205 | 21.2321 | -36.9516 | -36.3342 | 9.143 | -107.0446 | 77.5124 | 23.3701 | 22.9066 |  | 31.7531 | 32.1925 | 31.5381 | -39.8546 | -39.0173 | 127.4342 | -66.6349 | -66.3122 | 77.0596 | 80.3855 | 43.7134 | 9.57 | 3.9631 | 0.845 | -1.51 | 14.4 | 43.8546 |  | -1.279 | 10.886 |  | 39.86 | -79.682 | -77.8265 | 13.3 | 67.9371 | 24.5 | -20.6803 | -4.2894 | -4.6779 | 1.5424 |  |  | -11.7494 | -31.8006 | 15.6668 | 32.8888 | 58.8197 | 59.3739 | -114.4827 | -19.2976 | 30.4551 | -50.7062 | 4.7782 | 9.4742 | 9.1246 | 6.044 | 168.0595 | 167.4263 | 176 | -173.8157 | -377.3515 | 375.7893 | 527.5881 | -161.4222 | -158.865 | -16.2723 | 0 | 78.804 | 75.9892 |  |  | 28.3088 | 28.3419 | -69.7285 | -69.7382 | 86.54 | 84.63 | 55.4 | 55.6 | 19.8939 | 22 | -434.7817 | 112.0205 | 111.6476 | 14.5 | 26.1 | -26.7 | -26.7 |  |  | -518.2413 | -447.4608 | 601.6727 | 470.5409 | 44.3652 | -461.1265 | 466.4211 | -190.194 | -262.5288 | -455.558 | 132.9954 | 132.1804 | 196.4836 | -573.5307 | 273.0122 | -315.8258 | 314.0874 | -9.8865 | 39.2488 | 20.48 | 1.423 | 1.42 | -20 | 2.88 |  | -2.8122 | -22.4109 | -11.8944 | 10.2 | 50.141 | 49.129 | 11.0838 |  | 49.1342 | 50.8521 | 50.6938 |  | -22.9 | 27.96 | 5.55 |  | -6.8535 | 41.2712 | 15.4881 | -7.835 | -41.321 | 4.3193 | 35.7632 | 12.3 | -12.9 | 150.0674 | -111.5135
01/08/2026 | 07:00 | 0 | 17.5879 | -23.7929 | -32.8933 | 20.278 |  | 39.4243 | -76.6061 | 53.394 | 27.3752 | 26.9408 | -15.54 | -39.575 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 14.0643 | 31.9228 | 17.9877 | 18.0747 | 30.2843 | 15.9533 | 4.7237 | 2.5425 |  |  | -60.7 |  |  | 15.54 | 37.4 | 26.971 | 0.276 | -47.98 | -48.22 | -42.84 | 47.88 | 48.1 | 13.5157 | -2.6755 | 61.2431 | 63.2524 | 55.7866 | -45.8545 | -46.5802 | 27.8995 | 30.7425 |  | 95.7273 | 41.6761 | 43.0168 | -579.9541 | -3.8286 | -9.2 | -9.2 | 53.7083 | 52.8303 | -3.3472 |  | -88.069 | 1.7989 | 6.5335 | 4.4498 | 638.0808 | 70.4062 | 70.3757 | -535.6047 | 461.2306 |  | -45.1594 | 47.1683 | 64.9968 | 26.47 | 27.93 | 47.45 | 69.44 | 36.8424 | 37.3782 | 25.6299 | 26.2787 | 43.5764 | -121.0031 | -120.9002 | 8.6319 |  |  |  | 111.5 | 100.3 | -13.19 | 44.5342 | 42.9149 | 43.1628 | -77.0393 | -76.3873 | 86.7001 | -47.44 | 95.2593 |  | 65.61 | 32.58 | 34.9292 | 33.403 | -24.7442 |  |  |  | -66.1629 |  | -13.6031 | -49.9 | -49.5 | 19.5145 | 39.6 | 46.3 | 53.76 | 39.66 | -6.31 | 52.173 | 65.41 | -33.25 | -17.4 | 89.97 | 44.59 | 64.2727 | 65.0364 | 68.8633 | 66.8636 | 201.3176 | 164.5159 | 158.7221 | 160.6771 | 42.9694 | 130.3973 | -25.739 | 549.6508 | 438.5605 | 12.2919 | -15.6356 | -13.4887 | -47.3742 | 29.6282 | 28.3022 | 139.6 | -43.6808 | -44.7321 |  | 0 | -14.86 | 94 | 13.5384 | 0.3222 | -36.6871 | -35.4208 | 8.603 | -126.6224 | 96.2344 | 23.469 | 23.2791 |  | 30.7624 | 31.485 | 30.0339 | -38.3475 | -37.6777 | 127.4342 | -66.1813 | -65.3981 | 81.1934 | 83.4348 | 42.959 | 10.97 | 3.9631 | 0.7047 | -1.38 | 13.35 | 43.0171 |  | -1.495 | 10.641 |  | 40.21 | -84.51 | -81.6355 | 12.93 | 69.5502 | 23.7 | -21.5999 | -3.733 | -4.4994 | 1.5341 |  |  | -11.7135 | -32.6679 | 15.2425 | 33.9142 | 59.5398 | 60.2184 | -116.5188 | -20.9904 | 31.8625 | -53.5295 | 4.9596 | 10.2762 | 9.9262 | 6.0508 | 155.0399 | 157.5399 | 171 | -170.4275 | -355.431 | 357.0507 | 476.9356 | -149.6582 | -148.2272 | -14.355 | 0 | 78.7511 | 77.9308 | -66.988 | -68.1881 | 18.7419 | 19.282 | -64.1575 | -65.0692 | 59.56 | 59.09 | 75.7 | 75.8 | 19.9153 | 3.04 | -449.6197 | 99.3847 | 98.7666 | 13.9 | 58.8 | -18.2 | -18.2 | 1.3678 | 1.0281 | -466.3488 | -400.3658 | 534.5741 | 410.7352 | 31.1155 | -402.7342 | 403.8311 | -199.534 | -213.4218 | -399.5826 | 154.3524 | 154.7115 | 205.2693 | -512.9573 | 220.7998 | -298.9943 | 301.9096 | -9.0158 | 38.1785 | 28.48 | 1.245 | 1.247 | -27.44 | 10.72 |  | -11.7479 | -24.0528 | 1.3504 | 9 | 48.791 | 47.947 |  |  | 50.937 | 49.4686 | 50.2736 |  | -57.5 | 9.4735 | 5.43 |  | 0 | 41.4232 | 13.8165 | -3.3284 | -40.5409 | 0 | 37.6729 | 47.5 | -47.8 | 117.3841 | -86.0419
01/08/2026 | 07:30 | 0 | 17.9243 | -24.4403 | -33.0635 | 19.7998 |  | 41.7074 | -79.0412 | 57.4812 | 29.1231 | 28.5881 | -19.98 | -45.595 | 41.8 | 18.216 | -39.6 | 13.9856 | 33.1438 | 19.1482 | 19.5406 | 32.7799 | 16.115 | 4.4553 | 2.4448 |  |  | -65.54 |  |  | 19.98 | 44 | 27.299 | 0.28 | -45.97 | -46.2 | -52.43 | 46.36 | 46.7 | 15.0193 | -3.344 | 62.925 | 65.3633 | 59.3493 | -42.5545 | -43.1689 | 9.8936 | 9.6512 |  | 102.3995 | 26.3398 | 25.3325 | -580.5841 | 3.6835 | -10.4 | -10.6 | 49.1953 | 48.5333 | -3.8507 |  | -88.1861 | 2.9944 | 7.6358 | 5.2709 | 643.6657 | 86.7641 | 86.7031 | -557.3459 | 496.479 |  | -59.9941 | 61.4536 | 74.0483 | 28.18 | 30.2 | 52.35 | 74.26 | 33.0916 | 33.3595 | 24.7291 | 25.304 | 41.3057 | -132.4319 | -131.8098 | 11.0827 | 0 |  |  | 116.5 | 105.2 | -14.26 | 46.5393 | 44.2093 | 44.2982 | -69.2054 | -69.7038 | 87.1748 | -60.4928 | 96.7728 |  | 70.86 | 35.79 | 36.8042 | 34.7214 | -25.1861 |  |  |  | -62.8558 |  | -13.7651 | -56 | -55.6 | 20.1132 | 43.8 | 51.26 | 59.12 | 43.16 | -7.16 | 54.095 | 60.2134 | -32.77 | -17.5 | 92.3 | 47.89 | 61.8182 | 61.0545 | 63.4721 | 62.2818 | 206.7329 | 166.2104 | 159.9388 | 162.6388 | 43.0365 | 115.6636 | -25.209 | 564.9926 | 371.2813 | 12.9392 | -16.4042 | -14.4132 | -41.5171 | 8.3263 | 8.6745 | 155.1 | -40.2412 | -40.9745 |  | 14.8 | -10.83 | 93.5 | 9.8416 | -24.9875 | -33.9161 | -33.0889 | 3.3463 | -116.9756 | 83.0038 | 23.2314 | 23.0272 |  | 30.6836 | 31.0976 | 30.4497 | -33.6587 | -33.4913 | 133.965 | -61.1866 | -61.2739 | 82.7861 | 85.8375 | 43.3692 | 10.74 | 3.9631 | 0.7388 | -1.49 | 13.83 | 43.4122 |  | -1.208 | 10.702 |  | 40.46 | -86.3218 | -81.3584 | 13.23 | 70.178 | 23.1 | -23.6267 | -4.3948 | -4.3928 | 1.6573 |  |  | -10.0173 | -35.9938 | 15.5693 | 37.4186 | 57.2916 | 58.3266 | -120.8064 | -23.6459 | 32.8991 | -59.9212 | 3.9659 | 11.3797 | 11.1405 | 5.2234 | 135.9633 | 134.197 | 129.5 | -129.6647 | -298.9182 | 298.0397 | 376.3116 | -130.5114 | -128.2141 | -13.9099 | 0 | 80.8837 | 82.0354 | -44.499 | -46.835 | 10.1184 | 10.3871 | -56.8388 | -56.5403 | 32.03 | 31.79 | 76.8 | 76.9 | 20.161 | -19.52 | -454.7288 | 89.855 | 89.3645 | 13.9 | 63.8 | -9.6 | -9.6 |  |  | -371.5459 | -332.9447 | 407.7874 | 309.8813 | 9.2439 | -305.4019 | 297.9461 | -204.9931 | -135.6479 | -290.8715 | 190.5418 | 184.735 | 206.9076 | -395.7484 | 140.732 | -262.9613 | 264.0293 | -8.7274 | 32.415 | 30 | 1.218 | 1.219 | -29.68 | 12.8 |  | -13.8872 | -20.2441 | 0.2945 | 6.3 | 50.082 | 51.52 |  | 13.2525 | 53.1106 | 54.4049 | 52.2654 |  | -60.9 | 9.152 | 5.93 |  | 0 | 42.341 | 13.7476 | -1.9847 | -41.2813 | 0 | 38.3872 | 56 | -55 | 82.0547 | -56.8174
01/08/2026 | 08:00 | 0 | 14.6554 | -20.5376 | -32.6204 | 21.7535 |  | 43.0716 | -78.2567 | 60.6186 | 30.8031 | 30.3463 | -17.76 | -54.109 | 50.6 | 18.216 | -48.4 | 13.8293 | 32.627 | 20.5458 | 20.6654 | 34.4108 | 16.0648 | 4.5469 | 2.6056 |  |  | -66.5 |  |  | 17.76 | 52.8 | 27.93 | 0.278 | -48.32 | -48.74 | -45.69 | 49.35 | 49.76 | 16.6182 | -3.0644 | 65.5432 | 68.2256 | 58.8985 | -47.0505 | -48.0181 | 24.6633 | 30.3333 |  | 102.0211 | 44.4535 | 37.9363 | -615.8417 | 2.6725 | -10.3 | -10.3 | 54.3237 | 53.1299 | -3.7547 |  | -97.5855 | 3.2546 | 8.0722 | 5.4823 | 674.3978 | 104.8921 | 105.0752 | -593.0924 | 533.268 |  | -50.1734 | 51.681 | 80.2156 | 29.75 | 32.5 | 55.72 | 77.39 | 0.0042 | 0.0042 | 111.9912 | 0 | 29.6466 | -149.8537 | -148.9297 | 12.0665 |  |  | 28.017 | 123.9 | 110.8 | -14.87 | 44.403 | 41.9176 | 42.5711 | -67.9668 | -68.7421 | 92.0401 | -69.6351 | 103.1186 |  | 73.94 | 37.5 | 39.6167 | 37.3581 | -26.8348 |  |  |  | -62.6372 |  | -14.6687 | -62.1 | -62.2 | 22.5632 | 47.6 | 54.5 | 64.68 | 47.45 | -7.14 | 59.458 | 62.8723 | -29.18 | -17.48 | 98.55 | 50.64 | 62.8182 | 62.0545 | 81.3416 | 80.3727 | 223.5679 | 184.2257 | 177.1628 | 179.3586 | 45.7924 | 95.0704 | -26.27 | 606.2052 | 293.7613 | 13.5971 | -17.1959 | -14.4051 | -18.074 | 13.4087 | 12.8602 | 46.8 | -14.6094 | -15.3156 |  | 0 | -12.54 | 1 | 10.7425 | -20.114 | -37.9208 | -36.9585 | 12.2306 | -91.7405 | 61.1721 | 22.9341 | 22.8036 |  | 29.7828 | 30.3287 | 29.3342 | -0.3349 | -0.6698 | 131.9556 | -79.844 | -79.2831 | 87.059 | 85.5019 | 46.3062 | 11.67 | 3.9728 | 0.8206 | -1.38 | 14.86 | 45.8531 |  | -1.087 | 10.873 |  | 42.31 | -86.265 | -86.3473 | 12.53 | 72.1615 | 21.7 | -22.9777 | -2.6251 | -2.5571 | 1.79 |  |  | -10.7922 | -35.8234 | 16.3564 | 36.7964 | 59.8848 | 61.1187 | -122.8504 | -25.3852 | 28.245 | -60.0224 | 3.3742 | 12.0243 | 11.805 | 4.6992 | 107.3732 | 108.3218 | 112.3 | -111.2601 | -223.8678 | 224.4069 | 267.794 | -103.1126 | -102.9468 | -14.7419 | 0 | 80.1251 | 82.7013 | -9.824 | -11.3239 | 0.0412 | 0.6209 | -46.6214 | -46.7349 | 10.98 | 11.14 | 75.1 | 75 | 20.1418 | -42.88 | -435.1977 | 73.1073 | 72.6165 | 14.4 | 64.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4804 |  | -268.268 | -259.5965 | 308.2402 | 217.8092 | -0.7583 | -211.641 | 210.7143 | -199.6982 | -68.1723 | -207.2815 | 211.0821 | 208.8138 | 200.364 | -298.1838 | 71.7845 | -233.1556 | 233.5769 | -8.8318 | 28.701 | 32 | 1.168 | 1.161 | -32 | 15.44 |  | -14.9706 | -14.5891 | -1.4054 | 4.1 | 52.538 | 52.338 |  |  | 54.0357 | 52.8236 | 52.5306 |  | -63.6 | 9.1128 | 6.3 |  | 0 | 42.4108 | 14.0853 | -2.328 | -42.0214 | 0 | 38.9733 | 55.4 | -55.6 | 51.355 | -50.9836
01/08/2026 | 08:30 | 0 | 18.7272 | -25.4454 | -30.619 | 21.8495 |  | 46.3307 | -87.5388 | 64.5904 | 32.743 | 32.0154 | -19.98 | -61.985 | 57.2 | 20.7 | -55 | 13.979 | 38.5714 | 21.122 | 21.4347 | 36.0702 | 16.0178 | 4.831 | 2.4937 |  |  | -70.35 |  |  | 19.98 | 59.4 | 27.617 | 0.275 | -55.01 | -55.55 | -48.02 | 56.6 | 55.57 | 17.6701 | -3.8939 | 69.9748 | 72.6069 | 58.8636 | -51.9713 | -51.7617 | 38.5149 | 34.8353 |  | 107.6773 | 54.8454 | 45.8552 | -643.6757 | 4.649 | -10.8 | -10.6 | 57.9334 | 56.655 | -3.9529 |  | -101.1396 | 4.6284 | 8.7104 | 5.996 | 705.9844 | 129.8562 | 129.9173 | -611.3726 | 603.0912 |  | -57.7282 | 61.8388 | 87.6704 | 31.71 | 34.2 | 59.92 | 82.63 |  |  | 97.8141 |  | 26.3316 | -155.8545 | -155.2641 | 19.085 | 0 | 20.7229 | 28.214 | 126.9 | 113.8 | -15.5 | 45.4142 | 44.5304 | 44.8969 | -58.7146 | -59.4077 | 101.7341 | -92.9274 | 114.8342 |  | 80.76 | 40.78 | 42.4292 | 40.4343 | -28.6194 |  |  |  | -57.768 |  | -15.656 | -71.8 | -71.5 | 22.6346 | 52.4 | 60.68 | 71.2 | 52.15 | -8 | 78.4145 | 54.4318 | -25.41 | -17.99 | 89.6 | 65.92 | 57.1455 | 55.5273 | 57.304 | 55.1636 | 0 | 238.3944 | 239.8547 | 243.4887 | 50.5828 | 67.6869 | -30.835 | 0.6198 | 232.2818 | 13.997 | -18.2467 | -14.8903 | 8.5686 | -10.6517 | -10.0606 | 40 | -15.9725 | -16.6473 |  | 0 | -5.12 | 1 | 11.9344 | -70.0784 | -37.0696 | -36.1906 | 11.0447 | -65.6901 | 33.7385 | 22.6982 | 22.265 |  | 31.1872 | 32.1895 | 30.5225 | -0.5024 | -0.5024 | 157.5764 | -54.9108 | -55.2699 | 101.1946 | 102.174 | 51.1257 | 14.65 | 3.968 | 0.856 | -1.42 | 16.45 | 50.3657 |  | -0.616 | 10.96 |  | 44.19 | -100.835 | -99.2996 | 13.19 | 74.3121 | 21.2 | -23.6507 | -2.4867 | -2.3972 | 1.881 |  |  | -10.4284 | -38.2906 | 16.7048 | 39.9517 | 57.8461 | 59.1526 | -129.7019 | -27.946 | 28.0176 | -64.8859 | 3.8634 | 13.372 | 13.0495 | 5.1042 | 114.1367 | 115.3654 | 118.2 | -118.1408 | -296.6567 | 298.8244 | 260.3401 | -112.3044 | -109.6623 | -11.696 |  | 82.3318 | 82.1797 | 0 | 0 | -0.0831 | 0.0903 | -47.0644 | -46.4199 | 6.51 | 6.22 | 79.6 | 79.4 | 19.7508 | -47.6 | -430.8362 | 70.189 | 68.825 | 14.5 | 68 | -0.2 | -0.1 |  | 1.1307 | -255.0147 | -205.4829 | 290.0735 | 200.6075 | 11.064 | -193.7106 | 194.7047 | -197.5842 | -56.922 | -191.7501 | 212.6501 | 212.6059 | 202.991 | -279.058 | 60.8913 | -222.9999 | 221.0923 | -7.9364 | 24.07 | 33.36 | 0.96 | 0.954 | -31.76 | 15.36 |  | -15.819 | -14.2077 | -2.0493 | 5 | 52.61 | 52.075 | 11.0974 | 13.2696 | 53.2405 | 53.3736 | 53.7448 |  | -68.5 | 16.5568 | 6.57 |  | 0 | 41.1372 | 11.0754 | 1.0498 | -40.9375 | 0 | 41.4998 | 61 | -61.3 | -36.1374 | 41.1066
01/08/2026 | 09:00 | 0 | 19.732 | -26.6097 | -31.1043 | 24.2642 |  | 47.9772 | -90.6476 | 67.941 | 34.5129 | 33.5767 | -24.42 | -65.216 | 59.4 | 21.528 | -59.4 | 13.4768 | 39.661 | 21.8726 | 22.3021 | 36.9605 | 16.0466 | 5.327 | 2.4499 |  |  | -73.92 |  |  | 24.42 | 63.8 | 28.224 | 0.273 | -54.4 | -55.02 | -55.96 | 55.59 | 54.9 | 20.5427 | -7.327 | 70.3207 | 73.3465 | 61.5109 | -54.0312 | -54.3148 | 9.1769 | 9.806 |  | 114.5836 | 34.1652 | 33.8809 | -632.8054 | -2.3613 | -10.8 | -10.7 | 60.6525 | 59.0355 | -4.3319 |  | -106.4836 | 6.4249 | 9.5993 | 6.4931 | 682.7904 | 128.0251 | 127.9336 | -601.0006 | 597.7354 |  | -63.9865 | 66.3626 | 92.0813 | 31.44 | 35.32 | 63.14 | 84.46 |  |  | 107.561 |  | 23.3353 | -152.3264 | -151.3351 | 22.5803 |  | 21.1025 | 27.512 | 128.3 | 115.8 | -15.82 | 51.5049 | 48.7186 | 49.9002 | -46.1851 | -45.4764 | 78.8024 | -84.9719 | 90.5875 |  | 82.99 | 41.8 | 44.7729 | 42.1921 | -29.9073 |  |  |  | -42.7214 |  | -16.3849 | -79.2 | -79.6 | 23.2059 | 55.3 | 62.42 | 74.48 | 55.02 | -8.33 | 76.508 | 41.2498 | -25.02 | -17.67 | 92.49 | 69.63 | 43.8727 | 41.9091 | 52.0207 | 49.9091 | 0 | 228.489 | 233.0374 | 235.5103 | 52.9357 | 97.18 | -31.542 | 626.92 | 228.3087 | 13.4754 | -17.1027 | -14.6264 | -13.4393 | -24.6778 | -23.7394 | 159.3 | -36.9619 | -37.583 |  | 0 | -5.07 | 119.2 | 11.9581 | -98.0556 | -37.1078 | -36.0858 | 11.2374 | -90.2031 | 52.7192 | 22.4346 | 21.8679 |  | 31.9 | 32.2444 | 31.6513 | -0.5024 |  | 152.8876 | -47.7986 | -47.7653 | 96.3836 | 99.1627 | 50.6349 | 15.11 | 3.9655 | 0.9268 | -1.35 | 16.52 | 49.8751 |  | -0.656 | 11.069 |  | 45.52 | -97.6865 | -96.0856 | 13.47 | 77.1983 | 22.2 | -23.6252 | -3.0838 | -3.1899 | 1.9882 |  |  | -10.891 | -39.1691 | 18.3857 | 40.9375 | 58.1121 | 59.3095 | -124.6922 | -30.0155 | 28.8627 | -71.535 | 4.0639 | 14.0556 | 13.6507 | 5.5328 | 111.4471 | 112.4138 | 144.6 | -144.4022 | -319.3328 | 316.0589 | 261.5505 | -108.3208 | -107.8751 | 0 | 0 | 78.7755 | 79.0582 |  |  | -1.6771 | -1.3796 | -46.334 | -45.6575 | 5.69 | 5.37 | 76.5 | 75.4 | 20.3255 | -51.44 | -422.9418 | 68.1155 | 66.9588 | 14 | 65 | 1.6 | 1.6 | 1.4386 |  | -256.4217 | -195.2655 | 275.7009 | 184.9153 | 2.4026 | -181.4463 | 179.626 | -195.4924 | -47.0419 | -176.912 | 214.0946 | 213.5506 | 202.001 | -262.247 | 47.2915 | -212.1458 | 218.1308 | -8.0682 | 21.907 | 33.04 | 0.929 | 0.917 | -32.4 | 13.2 |  | -15.2911 | -12.3613 | -2.8122 | 4.2 | 52.431 | 51.309 |  |  | 52.1146 | 50.9063 | 53.108 |  | -66.7 | 16.6265 | 6.98 |  | 0 | 41.7663 | 10.556 | 1.5676 | -41.2736 | -3.0045 | 42.7688 | 58.6 | -58.9 | -53.2669 | 52.7861
01/08/2026 | 09:30 | 0 | 20.1593 | -26.9198 | -31.0587 | 22.1644 |  | 49.3128 | -93.7643 | 69.661 | 35.2609 | 34.2387 | -24.42 | -68.763 | 63.8 | 23.184 | -61.6 | 11.2227 | 41.6432 | 18.2396 | 18.5265 | 30.4835 | 16.3081 | 4.8659 | 2.4752 |  |  | -74.38 |  |  | 24.42 | 68.2 | 29.021 | 0.272 | -58.77 | -59.26 | -50.9 | 59.43 | 60.14 | 20.3731 | -5.5725 | 72.6283 | 75.6453 | 60.0172 | -54.5214 | -54.2855 | 25.5959 | 26.1001 |  | 113.8606 | 48.1566 | 46.6831 | -673.6936 | -1.651 | -11.3 | -11.3 | 60.3266 | 58.7151 | -4.6626 |  | -105.1684 | 6.6871 | 9.9896 | 6.7971 | 728.8428 | 131.077 | 131.3211 | -605.1817 | 635.2827 |  | -100.1692 | 103.1322 | 102.7595 | 21.93 | 36.38 | 109.05 | 0 |  |  | 104.6282 |  | 21.793 | -163.0724 | -163.2659 | 24.0845 |  | 21.1025 | 27.908 | 125.3 | 114.3 | -16.32 | 56.6022 | 54.433 | 54.9261 | -57.0877 | -56.4801 | 102.0822 | -105.6619 | 115.9837 |  | 80.57 | 97 | 47.8198 | 45.1218 | -31.9909 |  |  |  | -53.3543 |  | -17.5429 | -64.7 | -64.9 | 23.3157 | 58.1 | 65.3 | 78.72 | 58.06 | -8.75 | 75.7175 | 52.9143 | -26.45 | -17.92 | 97.79 | 70.01 | 54.2364 | 51.4 | 44.321 | 42.0091 |  | 236.5342 | 240.5142 | 243.0237 | 54.4597 | 74.525 | -31.964 | 621.2928 | 200.7355 | 13.7993 | -17.0566 | -14.6599 | 7.0981 | -41.5706 | -37.8819 | 143.3 | -30.4518 | -32.6729 |  | 0 | 0 | 86.9 | 12.667 | -131.3073 | -37.4969 | -36.6411 | 9.5748 | -68.1728 | 34.2762 | 23.2717 | 23.2852 |  | 25.5067 | 26.4113 | 25.3927 | -0.3349 | -0.5024 | 168.796 | -41.1372 | -41.0939 | 110.1788 | 110.8018 | 53.6379 | 17.69 | 3.9631 | 0.9146 | -1.28 | 17.21 | 53.4149 |  | -0.49 | 11.253 |  | 46.21 | -111.7096 | -109.8669 | 13.98 | 78.0853 | 25.4 | -25.3635 | -3.2434 | -3.1817 | 2.0254 |  |  |  | -41.9105 | 18.0048 | 44.3955 | 58.9592 | 59.7664 | -138.3733 | -31.078 | 30.676 | -73.9583 | 4.4802 | 15.1115 | 14.6421 | 5.9077 | 114.427 | 116.3192 | 145.4 | -148.2663 | -335.9988 | 340.6322 | 256.5071 | -110.6478 | -109.5597 | 0 | 0 | 82.3997 | 84.4295 |  |  | -2.4177 | -2.4463 | -43.799 | -43.6935 | 4.99 | 4.72 | 77.5 | 79.4 | 19.5863 | -54.72 | -421.8049 | 66.7037 | 66.2345 | 14.3 | 67.7 | 2.2 | 2.3 |  | 1.0425 | -254.0788 | -171.4546 | 267.2664 | 176.7625 | 10.4234 | -177.9992 | 179.2221 | -196.8096 | -44.5375 | -173.8474 | 213.2516 | 212.5128 | 197.5847 | -253.1648 | 45.8682 | -209.7365 | 214.6494 | -7.5409 | 13.748 | 35.12 | 0.869 | 0.858 | -33.6 | 15.28 |  | -15.7305 | -11.6899 | -3.1052 | 2.6 | 53.065 | 51.844 |  |  | 54.9863 | 51.3749 | 54.6711 |  | -66.8 | 15.6056 | 7.41 |  | 5.6342 | 41.0048 | 8.1169 | 5.1495 | -40.377 | -5.1726 | 43.7302 | 58.9 | -58.4 | -77.294 | 83.4529
01/08/2026 | 10:00 | 0 | 20.352 | -27.3139 | -30.233 | 25.6746 |  | 51.6353 | -98.7103 | 72.465 | 36.9049 | 35.8543 | -24.42 | -72.287 | 66 | 23.184 | -66 | 11.5298 | 45.5608 | 18.6208 | 18.8645 | 31.4715 | 16.2054 | 5.3258 | 2.5399 |  |  | -75.72 |  |  | 24.42 | 70.4 | 28.918 | 0.266 | -56.52 | -56.89 | -57.25 | 57.25 | 57.36 | 20.9378 | -6.3932 | 71.7128 | 74.6632 | 60.9355 | -51.5068 | -51.2879 | 7.7182 | 7.4119 |  | 117.7435 | 36.3546 | 36.9023 | -664.6788 | -1.0669 | -10 | -9.9 | 57.406 | 56.6296 | -5.4632 |  | -102.4512 | 7.2727 | 10.622 | 7.2604 | 709.6161 | 139.6527 | 139.5001 | -619.7757 | 633.951 |  | -72.0645 | 74.3242 | 104.8352 | 21.75 | 36.4 | 110.2 |  |  |  | 96.1524 |  | 22.0131 | -155.3176 | -153.1993 | 24.4431 |  | 21.1025 | 26.315 | 125 | 112.8 | -16.6 | 61.0024 | 59.8405 | 60.0954 | -46.4742 | -45.5632 | 96.5049 | -111.2325 | 111.9833 |  | 84.74 | 96.75 | 48.5229 | 46.2936 | -32.7637 |  |  |  | -60.7513 |  | -17.7927 | -71.2 | -71.7 | 23.0466 | 59.9 | 68.04 | 81.44 | 59.34 | -9.37 | 77.2675 | 62.306 | -26.43 | -17.68 | 102.91 | 71.6 | 61.7818 | 59.3273 | 35.9108 | 33.4636 |  | 241.8119 | 245.0008 | 250.1347 | 54.3825 | 80.6602 | -32.122 | 630.373 | 177.6339 | 13.9296 | -18.3828 | -14.8333 | -4.0865 | -35.3974 | -33.2975 | 157.5 | -37.4743 | -38.6542 |  | 14.93 | 0 | 105 | 13.0585 | -123.8179 | -37.4148 | -36.552 | 10.9248 | -73.8583 | 44.8511 | 23.5066 | 22.8697 |  | 23.8945 | 24.8021 | 23.7513 | -0.3349 | -0.5024 | 165.7818 | -32.4042 | -32.4238 | 110.6594 | 115.5536 | 44.4239 | 20.74 | 8.2722 | 0.9049 | -4.07 | 16.99 | 43.5925 |  | -0.999 | 11.054 |  | 45.26 | -115.9064 | -109.5575 | 14.46 | 78.7805 | 27.5 | -25.1962 | -2.9395 | -2.9292 | 2.0525 |  |  | -10.9975 | -42.5709 | 17.4291 | 45.3595 | 60.082 | 60.9342 | -138.9577 | -32.8142 | 29.3874 | -76.2646 | 4.2717 | 15.5608 | 15.1273 | 5.6918 | 113.8957 | 113.254 | 104.3 | -105.0558 | -306.5931 | 308.7406 | 221.0285 | -107.9487 | -107.7224 | 0 | 0 | 76.8328 | 75.8912 |  |  | -3.0932 | -2.8542 | -42.1944 | -42.3505 | 5.06 | 4.7 | 80.3 | 80.7 | 20.3041 | -58.72 | -412.9771 | 66.267 | 65.264 | 13.4 | 71.3 | 1.4 | 1.6 |  |  | -217.6904 | -148.8661 | 256.0737 | 181.9057 | 28.0604 | -175.1045 | 167.6848 | -192.1694 | -40.0478 | -167.9727 | 212.7556 | 212.2653 | 194.3963 | -253.0185 | 44.1847 | -210.3985 | 208.4874 | -7.9089 | 13.274 | 35.68 | 0.89 | 0.882 | -34.4 | 15.52 |  | -16.817 | -11.6594 | -2.8977 | 4.1 | 54.476 | 54.921 |  |  | 49.9455 | 49.6191 | 49.9709 |  | -68.5 | 14.6842 | 7.56 |  | 4.3701 | 41.5246 | 8.4801 | 4.2145 | -40.9322 | -5.0529 | 45.0402 | 61.8 | -60 | -80.3557 | 102.6516
01/08/2026 | 10:30 | 0 | 20.8138 | -27.9525 | -29.8895 | 32.2087 |  | 52.9676 | -105.3023 | 72.526 | 36.9009 | 36.0982 | -28.86 | -73.125 |  | 23.184 | -66 | 11.7566 | 49.8736 | 19.0625 | 19.2035 | 31.201 | 16.4352 | 5.2676 | 2.3477 |  |  | -76.35 | -76.2 |  | 28.86 | 70.4 | 27.805 | 0.271 | -57.34 | -57.06 | -58.28 | 57.61 | 58.59 | 20.3664 | -3.9929 | 72.9713 | 76.0353 | 62.2878 | -49.8133 | -49.9341 | 6.812 | 7.7033 |  | 119.8981 | 36.1202 | 36.6391 | -679.9802 | 2.3602 | -11.4 | -11.5 | 55.9891 | 55.1553 | -5.1762 |  | -100.0083 | 7.5594 | 10.8446 | 7.2114 | 726.3403 | 152.9892 | 152.1042 | -637.1645 | 665.472 |  | -59.0689 | 60.7978 | 107.6395 | 22.02 | 36.78 | 112.58 |  |  |  | 96.4718 |  | 25.0504 | -161.2883 | -160.4348 | 25.3453 |  | 20.7229 | 27.082 | 127.3 | 114.2 | -17.92 | 61.0759 | 59.1628 | 59.9886 | -43.4072 | -43.3568 | 105.5561 | -124.328 | 121.7154 |  | 86.83 | 99.77 | 50.6323 | 47.4655 | -33.2051 |  |  |  | -74.3481 |  | -18.3251 | -76.3 | -75.6 | 23.541 | 61.9 | 70.18 | 84.16 | 61.9 | -9.67 | 82.181 | 72.3916 | -26.34 | -17.45 | 102.66 | 73.5 | 73.9636 | 71.9636 | 39.7087 | 38.1727 |  | 255.7294 | 262.7728 | 263.1815 | 56.0324 | 38.2114 | -33.683 | 654.9357 | 135.4993 | 14.9639 | -19.3274 | -16.2355 | 30.3048 | -52.4589 | -49.6028 | 40.2 | -3.1901 | -3.8077 |  | 0 | -5.77 | 1 | 13.3897 | -155.3336 | -35.6403 | -34.7687 | 6.8008 | -35.5198 | 0 | 23.2121 | 23.0045 |  | 25.018 | 24.3698 | 23.2075 |  | -0.5024 | 168.6285 | -37.4408 | -37.3631 | 115.2755 | 119.4043 | 44.3507 | 20.65 | 9.449 | 0.9036 | -5.18 | 18.3 | 44.2656 |  | -0.907 | 10.802 | 11.0734 | 44.76 | -119.9933 | -111.8931 | 15.12 | 79.48 | 28.1 | -26.5883 | -3.2343 | -3.4795 | 2.0685 |  |  | -10.3888 | -44.0492 | 17.1246 | 46.2088 | 59.8767 | 60.4989 | -142.4403 | -33.5569 | 32.0374 | -79.0179 | 4.3532 | 15.7463 | 15.275 | 5.7864 | 103.0307 | 104.2297 | 96 | -94.9451 | -254.7566 | 255.785 | 161.8567 | -99.4659 | -98.1114 | 0 | 0 | 75.918 | 77.0478 |  |  | -4.3926 | -4 | -43.6887 | -44.057 | 4.02 | 3.83 | 79 | 79.1 | 20.3661 | -59.92 | -409.2724 | 62.1837 | 61.7108 | 12.8 | 74.1 | 4.8 | 4.8 | 1.3384 | 1.1316 | -156.4363 | -103.1334 | 263.7094 | 178.728 | 68.2926 | -173.9065 | 171.7854 | -190.2732 | -35.7511 | -167.4858 | 215.7973 | 215.8349 | 196.3575 | -250.8522 | 39.6065 | -220.7017 | 219.5769 | -7.9364 | 13.458 | 35.84 | 0.834 | 0.83 | -34.72 | 15.52 |  | -16.112 | -10.4875 | -2.9282 | 1.6 | 52.406 | 51.668 |  |  | 48.9677 | 48.872 | 49.5222 |  | -68.9 | 13.7389 | 7.86 |  | 3.5422 | 40.9013 | 8.7714 | 2.9519 | -40.3471 | -4.4403 | 44.1208 | 60.9 | -62.3 | -93.9908 | 130.586
01/08/2026 | 11:00 | 0 | 21.0716 | -28.2974 | -29.7037 | 31.8475 |  | 53.528 | -103.1721 | 74.1424 | 37.8088 | 37.003 | -26.64 | -75.35 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 11.486 | 49.2422 | 18.8429 | 19.2713 | 31.3461 | 16.1896 | 5.3864 | 2.5276 |  |  | -76.34 | -75.78 |  | 26.64 | 72.6 | 26.817 | 0.262 | -57.07 | -57.88 | -60.69 | 57.73 | 58.46 | 21.1372 | -4.9636 | 74.514 | 77.2286 | 61.8277 | -55.5652 | -55.709 | 7.6581 | 8.062 |  | 122.9778 | 37.1134 | 37.6282 | -673.9131 | 1.929 | -11.4 | -11.4 | 61.8192 | 61.3685 | -5.173 |  | -114.0199 | 9.4204 | 12.1227 | 8.1428 | 723.6241 | 147.1297 | 148.381 | -641.6697 | 660.4993 |  | -74.4703 | 76.6664 | 110.783 | 22.07 | 37.25 | 114.9 |  |  |  | 106.9787 |  | 21.7484 | -160.7487 | -160.7129 | 24.4928 |  | 21.1025 | 28.548 | 129.5 | 116.2 | -18.18 | 62.8653 | 61.4512 | 61.1391 | -39.1035 | -38.6602 | 88.5096 | -112.4369 | 103.9173 |  | 90.26 | 98.57 | 51.3354 | 48.6374 | -33.4235 |  |  |  | -62.1548 |  | -18.2086 | -76.8 | -76.8 | 24.1068 | 63.4 | 70.92 | 85.9 | 63.21 | -9.39 | 83.9015 | 61.041 | -25.57 | -14.83 | 98.73 | 74.67 | 61.6364 | 59.4182 | 48.6055 | 46.2818 |  | 258.7969 | 260.4801 | 265.3014 | 56.7664 | 73.5167 | -33.58 | 654.6049 | 134.4237 | 13.7282 | -18.0479 | -14.7842 | -3.6575 | -57.5644 | -54.2839 | 164.3 | -19.4986 | -21.7837 |  | 15.14 | -5.94 | 103 | 13.5206 | -166.7053 | -33.9069 | -33.285 | 4.4623 | -74.402 | 38.6007 | 22.3072 | 22.3565 |  | 23.691 | 23.9599 | 23.7871 | -0.3349 | -0.5024 | 173.6522 | -45.6251 | -46.0141 | 111.192 | 113.8333 | 52.5832 | 19 | 5.3547 | 0.9854 | -2.25 | 17.67 | 52.839 |  | -0.846 | 10.732 |  | 46.87 | -113.4464 | -112.4766 | 14.19 | 80.1657 | 30.7 | -26.165 | -3.7575 | -3.6118 | 2.1062 |  |  | -9.6265 | -44.9498 | 17.0375 | 47.7723 | 56.9362 | 58.1889 | -133.2233 | -35.0781 | 31.7007 | -82.6031 | 4.6759 | 15.5412 | 15.2117 | 5.9916 | 97.2075 | 98.9293 | 97.2 | -96.7744 | -222.5197 | 221.4113 | 141.1282 | -94.1948 | -93.783 | 0 | 0 | 75.9202 | 74.4094 |  |  | -4.1134 | -3.3039 | -43.411 | -43.2473 | 0.25 | -0.1 | 80.2 | 81.4 | 20.1823 | -59.6 | -423.4793 | 67.4738 | 66.8197 | 10.5 | 74.7 | 4 | 4.9 |  |  | -139.2867 | -109.85 | 281.4226 | 194.7951 | 87.183 | -186.5566 | 185.6394 | -199.3761 | -46.1456 | -185.9289 | 216.5901 | 220.4434 | 199.0146 | -275.1985 | 48.6176 | -226.2535 | 224.4966 | -8.4637 | 13.29 | 36.72 | 0.739 | 0.726 | -35.36 | 16.24 |  | -16.6979 | -9.9016 | -3.0167 | 1.8 | 53.819 | 52.68 | 11.1341 |  | 47.9299 | 49.0136 | 49.1604 |  | -70.6 | 13.4497 | 8.03 |  | 0 | 40.3982 | 8.5613 | 2.7226 | -40.1838 | -5.0665 | 45.0129 | 62.8 | -62.3 | -74.4728 | 108.1664
01/08/2026 | 11:30 | 0 | 21.5632 | -28.7611 | -29.2177 | 32.2367 |  | 54.7506 | -107.9291 | 75.4261 | 38.0608 | 37.3767 | -26.64 | -76.797 | 70.4 | 24.012 | -70.4 | 11.0792 | 51.4608 | 19.2653 | 19.4779 | 32.0955 | 16.4843 | 4.8098 | 2.3114 |  |  | -78.41 | -78.26 |  | 26.64 | 74.8 | 28.05 | 0.272 | -59.77 | -60.7 | -58.31 | 60.85 | 60.68 | 21.6242 | -5.1105 | 75.5338 | 78.2437 | 65.2192 | -57.7101 | -58.2674 | 6.7955 | 7.0683 |  | 124.4945 | 39.3421 | 39.4086 | -691.83 | -5.2859 | -9.7 | -9.7 | 64.554 | 63.1676 | -5.6091 |  | -114.5187 | 9.5124 | 12.3594 | 8.3713 | 736.3809 | 148.7166 | 148.7472 | -638.4347 | 669.9778 |  | -83.887 | 85.9203 | 110.5635 | 22.01 | 37.32 | 116.15 |  |  |  | 109.6534 |  | 24.0701 | -162.6357 | -163.163 | 22.6089 |  | 21.1025 | 27.978 | 129.7 | 116.5 | -18.11 | 63.4867 | 61.7344 | 61.4323 | -38.7451 | -38.2116 | 90.0995 | -115.8318 | 105.5436 |  | 92.03 | 98.57 | 52.0386 | 49.2233 | -34.1067 |  |  |  | -53.9603 |  | -18.744 | -78.4 | -79.9 | 24.8044 | 64.9 | 79.06 | 87.76 | 63.85 | -12.68 | 81.344 | 51.3417 | -28.19 | -14.82 | 107.78 | 74.81 | 53.4545 | 52.1273 | 40.3371 | 37.3909 |  | 252.4177 | 256.6493 | 259.3003 | 56.2891 | 69.3138 | -33.415 | 650.157 | 125.7599 | 14.8684 | -19.2272 | -16.4 | 0.2979 | -55.415 | -51.9647 | 155.1 | -28.2468 | -28.7713 |  | 0 | -6.42 | 119 | 13.9462 | -164.8816 | -33.306 | -32.338 | 2.5075 | -69.0189 | 36.978 | 23.7495 | 23.4863 |  | 24.5748 | 26.5318 | 24.2392 | -0.3349 | -0.6698 | 167.4563 | -36.258 | -36.2924 | 111.5921 | 120.7885 | 41.0034 | 23.13 | 10.3645 | 1.022 | -5.82 | 18.05 | 40.6021 |  | -0.762 | 11.231 |  | 46.89 | -119.5039 | -110.4029 | 15.05 | 80.6005 | 30 | -27.3005 | -3.3118 | -3.3649 | 2.1869 |  |  | -8.5738 | -46.7924 | 18.6664 | 49.0524 | 61.2905 | 61.7439 | -137.8663 | -35.4086 | 32.0977 | -86.2337 | 4.4875 | 15.9612 | 15.5598 | 5.9108 | 101.81 | 101.7306 | 116.5 | -115.329 | -261.1928 | 260.9176 | 154.2231 | -98.1606 | -98.4627 | 0 | 5.5544 | 81.5046 | 81.1073 |  |  | -4.4082 | -3.8035 | -44.9305 | -44.8228 | -3.21 | -3.35 | 80.1 | 80 | 20.161 | -60.96 | -419.7369 | 63.3766 | 62.8795 | 10.6 | 72.3 | 5.6 | 5.7 |  | 1.0328 | -148.7705 | -93.1341 | 273.6991 | 191.2277 | 81.5106 | -182.4994 | 177.8998 | -196.9551 | -39.5913 | -177.4216 | 216.2794 | 216.5075 | 201.2376 | -263.567 | 41.794 | -224.5049 | 225.4159 | -8.5681 | 13.217 | 34.8 | 0.709 | 0.708 | -33.36 | 16.96 |  | -16.9909 | -9.4621 | -2.4887 | 1.7 | 55.312 | 54.897 |  |  | 52.9703 | 50.7623 | 52.1704 |  | -70.6 | 13.6657 | 8.13 |  | 4.5612 | 40.1491 | 7.5129 | 3.97 | -40.1663 | -5.8768 | 45.1163 | 63.2 | -63 | -103.266 | 133.8898
01/08/2026 | 12:00 | 0 |  |  | -28.7276 | 32.2186 |  | 55.985 | -109.1328 | 77.3168 | 38.8928 | 38.1295 | -33.3 | -76.144 | 70.4 | 24.012 | -68.2 | 10.9508 | 52.5226 | 19.0778 | 19.3721 | 32.0552 | 16.1566 | 5.2425 | 2.1129 |  |  | -83.04 | -83 |  | 33.3 | 74.8 | 26.958 | 0.265 | -74.79 | -74.86 | -40.21 | 76.22 | 75.72 | 21.3922 | -5.047 | 76.2159 | 79.352 | 64.4985 | -64.4126 | -64.7846 | 29.4664 | 30.1273 |  | 121.5084 | 53.7595 | 54.3445 | -703.9028 | -1.2199 | -11.3 | -11.3 | 71.1835 | 70.225 | -5.337 |  | -108.6258 | 9.3354 | 11.7774 | 7.9033 | 749.3207 | 148.0452 | 147.3738 | -638.9798 | 680.0234 |  | -56.9385 | 58.8842 | 111.2521 | 21.86 | 37.32 |  |  | 0.0042 | 0.0042 | 107.3074 | 0 | 24.7153 | -160.8827 | -160.9538 | 20.3189 |  | 21.1025 | 27.651 | 128.2 | 115.9 | -17.37 | 64.1091 | 62.0824 | 62.6452 | -37.0831 | -36.3543 | 89.8392 | -116.2017 | 106.1956 | 12.5109 | 95.74 | 100.44 | 52.0386 | 49.8093 | -34.5261 |  |  |  | -80.0853 |  | -19.0373 | -76.5 | -77.5 | 24.3924 | 65.6 | 79.78 | 88.74 | 64.54 | -13.03 | 80.9255 | 79.8295 | -31.94 | -14.97 | 111.22 | 74.95 | 79.7818 | 78.7455 | 34.9339 | 34.5273 |  | 270.9167 | 273.1544 | 278.2208 | 55.6212 | 34.7768 | -32.957 | 651.1187 | 159.4103 | 13.6169 | -17.2986 | -14.3852 | 36.2256 | -58.5557 | -55.8026 | 54.9 | -3.766 | -3.5603 |  | 10.71 | -6.74 | 1 | 14.3409 | -174.2987 | -32.6526 | -31.9031 | 1.1851 | -30.3876 | 0 | 23.3132 | 23.5398 |  | 30.4152 | 30.8812 | 29.6558 | -0.5024 | -0.5024 | 147.1941 | -32.1827 | -32.5784 | 97.3972 | 105.5554 | 39.0478 | 18.11 | 9.5662 | 1.0098 | -5.19 | 18.14 | 39.6185 |  | -0.687 | 10.736 |  | 41.2 | -104.6144 | -96.4596 | 13.42 | 66.9704 | 29.1 | -10.1937 | -11.85 | -12.7575 | 2.1897 |  |  | -10.0166 | -29.101 | 15.4918 | 30.4647 | 59.0996 | 60.5053 | -124.522 | -34.4212 | 32.0383 | -19.5163 | 5.0133 | 16.342 | 16.0449 | 6.2271 | 113.3755 | 114.4774 | 134.1 | -133.9875 | -320.0793 | 324.6577 | 222.9129 | -108.43 | -109.7808 | 0 | 7.0362 | 83.6285 | 82.9552 |  |  | -4.9938 | -4.5768 | -44.4986 | -44.3108 | 1.42 | 0.97 | 79.5 | 78.4 | 20.1204 | -62.48 | -414.5855 | 66.2845 | 65.8149 | 10.6 | 74.2 | 3.9 | 4 | 1.3868 |  | -214.5419 | -130.8682 | 264.1547 | 184.8438 | 37.7201 | -171.9183 | 173.3973 | -191.973 | -33.0583 | -170.4878 | 217.6322 | 215.9879 | 197.5391 | -259.7307 | 43.8032 | -221.6535 | 216.7803 | -8.5681 | 13.048 | 35.28 | 0.729 | 0.722 | -34 | 17.6 |  | -16.7559 | -9.7246 | -2.7817 | 1.3 | 50.016 | 49.605 | 11.1405 | 13.2794 | 53.8876 | 52.4424 | 54.4918 |  | -70.3 | 13.5303 | 8.39 | 0 | 7.6071 | 39.7148 | 6.7613 | 7.2169 | -39.3956 | -7.147 | 45.1647 | 62.3 | -62 | -99.1949 | 142.8113
01/08/2026 | 12:30 | 0 | 21.3144 | -28.6625 | -28.7985 | 28.8268 |  | 56.5483 | -108.4123 | 78.1962 | 39.3008 | 38.5665 | -33.3 | -74.877 | 68.2 | 23.184 | -66 | 10.6821 | 52.6612 | 19.0913 | 19.2717 | 31.764 | 16.7946 | 5.3628 | 1.8745 |  |  | -83.76 | -84.14 |  | 33.3 | 72.6 | 28.446 | 0.269 | -69.17 | -69.29 | -47.53 | 69.88 | 70.59 | 21.5161 | -5.3989 | 75.1417 | 78.5205 | 65.9681 | -59.4456 | -59.5241 | 9.4575 | 9.2794 |  | 124.6093 | 36.9418 | 37.2052 | -672.9465 | -1.6932 | -11.7 | -11.6 | 65.9395 | 64.9109 | -5.632 |  | -99.0709 | 8.8325 | 11.5581 | 7.8345 | 721.9151 | 142.3383 | 143.437 | -619.1833 | 659.3916 |  | -88.7754 | 91.4335 | 110.1343 | 21.12 | 36.91 |  |  |  |  | 107.9063 |  | 23.9591 | -167.3598 | -165.1229 | 20.3835 |  | 21.1025 | 27.823 | 130.4 | 117.6 | -17.2 | 62.9492 | 61.2115 | 61.0503 | -38.636 | -38.3004 | 88.6395 | -112.8251 | 103.7199 |  | 90.8 | 100.27 | 52.7417 | 49.8093 | -34.6768 |  |  |  | -60.825 |  | -18.8924 | -79.9 | -78.6 | 23.5464 |  | 79.74 |  | 65.23 | -12.44 | 81.778 | 62.6211 | -32.46 | -18.42 | 110.61 | 74.84 | 63.1091 | 61.2364 | 32.7088 | 31.1545 | 0 | 257.4366 | 262.9748 | 265.6312 | 56.2894 | 59.8013 | -32.893 | 0.6294 | 184.086 | 12.9388 | -18.9112 | -14.6567 | 2.8688 | -60.3731 | -55.1175 | 164.9 | -27.0529 | -23.851 |  | 0 | -16.14 | 114.6 | 14.1228 | -173.9357 | -32.938 | -32.0714 | 1.4174 | -61.0137 | 32.1189 | 23.5263 | 23.6603 |  | 30.5078 | 30.5369 | 29.7103 | -0.3349 | -0.5024 | 143.0077 | -30.2817 | -29.7333 | 91.0196 | 98.2113 | 41.2085 | 15.89 | 7.7546 | 0.9866 | -4.03 | 17.6 | 40.9686 |  | -0.442 | 10.462 |  | 41.28 | -98.0635 | -88.7382 | 12.96 | 65.8837 | 30.2 | -8.6905 | -12.4459 | -13.2263 | 2.2477 |  |  | -11.0744 | -27.6429 | 15.2373 | 28.7055 | 59.4375 | 60.7944 | -117.6835 | -33.3374 | 31.4493 | -15.0685 | 4.5481 | 16.3323 | 15.8234 | 5.9365 | 110.7966 | 110.6086 | 111.1 | -111.2956 | -308.3427 | 313.4536 | 239.3575 | -107.2764 | -105.2856 | -11.189 | 0 | 79.1913 | 78.4568 |  |  | -3.4888 | -2.7824 | -40.7516 | -40.127 | 10.05 | 10.04 | 71.9 | 72.5 | 19.7914 | -62.88 | -400.1712 | 63.5355 | 63.8426 | 10.5 | 61.6 | 4 | 4.8 | 1.2735 |  | -232.4975 | -157.2495 | 240.3954 | 166.8889 | 5.8402 | -160.4972 | 155.1956 | -184.4343 | -30.6409 | -153.9511 | 215.0437 | 212.7145 | 190.7672 | -231.9817 | 34.9484 | -202.6116 | 200.7845 | -8.807 | 13.055 | 32.32 | 0.689 | 0.681 | -31.2 | 14.24 |  | -15.3521 | -10.985 | -5.388 | 2.9 | 49.672 | 50.7 |  |  | 51.2765 | 52.8389 | 52.7221 |  | -61.7 | 19.0951 | 8.31 |  | 0 | 41.7377 | 10.4693 | 1.894 | -41.2755 | -2.9049 | 42.8302 | 54.9 | -53.3 | -69.1744 | 116.1095
01/08/2026 | 13:00 | 0 |  | -28.6757 | -28.3125 | 31.8921 |  | 54.345 | -106.9602 | 75.7139 | 38.3688 | 37.2398 | -28.86 | -72.069 | 66 | 22.356 | -66 | 10.1559 | 52.2952 | 18.1728 | 18.3969 | 30.5915 | 16.3128 | 5.1858 | 1.9119 |  |  | -81.07 | -81.08 |  | 28.86 | 70.4 | 27.759 | 0.271 | -68.07 | -67.02 | -42.5 | 67.69 | 68.96 | 20.8609 | -5.0464 | 73.639 | 76.3018 | 60.1356 | -55.8416 | -56.5159 | 32.0255 | 31.0845 |  | 114.0387 | 55.1416 | 54.5747 | -671.0506 | 2.9839 | -10.9 | -11 | 62.6892 | 62.2758 | -5.5563 |  | -93.6948 | 6.9877 | 11.2325 | 7.5537 | 718.8022 | 149.7238 | 149.327 | -626.3766 | 660.019 |  | -68.4006 | 70.6078 | 106.0228 | 20.16 | 34.93 | 114.97 |  |  |  | 107.2342 |  | 23.5591 | -158.871 | -158.9922 | 17.1669 |  | 21.1025 | 27.811 | 128.3 | 115.6 | -17.08 | 65.0914 | 63.2426 | 63.3402 | -36.9477 | -36.9142 | 98.8713 | -121.9412 | 113.406 |  | 90.42 | 97.44 | 52.0386 | 49.8093 | -34.3008 |  |  |  | -61.8706 |  | -18.7359 | -79.5 | -79.7 | 23.1894 |  | 80.12 |  |  | -12.44 | 80.352 | 59.3684 | -32.66 | -17.34 | 114.36 | 72.36 | 62.1818 | 61 | 25.8085 | 24.0818 | [6 empty] | -32.91 | 0.6364 | 162.3656 | 13.6133 | -17.0211 | -14.0244 | 16.2136 | -59.3821 | -56.2191 | 143.9 | -28.0876 | -27.9938 |  | 0 | -17.32 | 97.7 | 14.2941 |  | -33.4355 | -33.1325 | 3.5454 | -49.9785 | 20.5317 | 23.5166 | 23.2163 |  | 30.8132 | 31.8129 | 30.8849 | -0.3349 | -0.5024 | 140.3284 | -23.5003 | -23.6614 | 90.632 | 98.5854 | 41.2085 | 15.92 | 7.9744 | 0.9744 | -4.25 | 17.02 | 41.5145 | 9.5726 | -0.076 | 10.367 | 11.0734 | 41.17 | -97.7586 | -86.8208 | 12.8 | 64.9454 | 27.6 | -8.8029 | -12.0149 | -12.963 | 2.2013 |  |  | -10.1275 | -27.0249 | 16.3963 | 27.9745 | 57.4275 | 58.3243 | -118.2334 | -32.8591 | 30.674 | -13.3402 | 4.5016 | 15.9416 | 15.5387 | 6.0915 | 111.4816 | 110.8485 | 161.3 | -164.012 | -368.2753 | 379.7097 | 240.2027 | -107.8018 | -105.644 | -11.4358 | 0 | 82.4775 | 80.7291 |  |  | -5.0798 | -4.6428 | -39.1583 | -38.9444 | 7.12 | 7 | 72.1 | 71.8 | 19.9559 | -63.12 | -395.3727 | 59.4907 | 59.1895 | 9.9 | 59.4 | 4.8 | 4.9 | 1.463 | 1.0833 | -236.1807 | -131.3858 | 222.1063 | 150.5959 | 1.22 | -147.5708 | 143.8278 | -184.3564 | 0 | -142.2822 | 213.2314 | 214.2559 | 188.8893 | -214.7959 | 23.5929 | -195.1644 | 192.5468 | -9.4113 | 13.545 | 31.04 | 0.726 | 0.716 | -30.32 | 13.84 |  | -14.8516 | -11.0155 | -6.1814 | 4.1 | 50.739 | 50.251 |  |  | 53.1842 | 52.7678 | 52.9915 |  | -60.3 | 20.9138 | 8.22 |  | 0 | 41.2253 | 11.2379 | 0 | -40.9444 | 0 | 41.1459 | 53.1 | -51.9 | -126.9202 | 139.0282
01/08/2026 | 13:30 | 0 | 21.0737 | -28.3838 | -28.9047 | 30.3229 |  | 54.1683 | -107.4489 | 72.9795 | 37.1789 | 36.2226 | -24.42 | -71.363 |  | 22.356 | -63.8 | 6.0856 | 55.004 | 17.6028 | 17.9883 | 29.681 | 16.6253 | 5.2652 | 1.9388 |  |  | -76.68 | -76.78 |  | 24.42 | 70.4 | 27.143 | 0.268 | -60.36 | -60.73 | -50.61 | 61.36 | 61.59 | 20.3255 | -4.6042 | 72.5354 | 76.143 | 53.3852 | -49.855 | -49.5285 | 9.0228 | 9.0612 |  | 113.9839 | 32.9206 | 32.3367 | -636.8148 | 3.1854 | -11.3 | -11.1 | 55.8483 | 55.0088 | -5.8498 |  | -87.2142 | 7.4722 | 10.6154 | 7.2065 | 673.3907 | 151.2497 | 150.6698 | -628.6727 | 624.4476 |  | -41.2802 | 42.2752 | 104.0069 | 19.6 | 34.09 | 111.46 |  |  |  | 92.5354 |  | 26.3586 | -147.3129 | -146.8709 | 17.8546 | 0 | 21.1025 |  | 124.9 | 112.9 | -17.17 | 66.6862 | 65.4478 | 65.3304 | -32.5395 | -32.6229 | 93.1268 | -119.1814 | 107.6733 | 14.5143 | 91.87 | 96.42 | 51.3354 | 48.6374 | -33.6566 |  |  |  | -75.3336 |  | -18.2774 | -82.8 | -82.7 | 22.5742 | 64.1 | 79.28 | 86.94 | 63.21 | -12.42 | 79.422 | 74.5542 | -33.6 | -17.41 | 114.96 | 71.65 | 75.3455 | 73.7636 | 29.5199 | 27.4545 |  | 260.6203 | 264.1741 | 267.7216 | 52.7071 | 29.9575 | -32.196 | 0.6327 | 176.7426 | 13.1223 | -16.7529 | -14.0189 | 39.3783 | -59.9104 | -56.1195 | 59.5 | -8.0835 | -9.6471 |  | 15.19 | -15.3 | 1 | 14.0783 | -172.9523 | -32.8475 | -32.0462 | 2.4154 | -28.6705 | -4.1853 | 23.1438 | 22.3943 |  | 32.0539 | 32.3037 | 29.7508 | -0.3349 | -0.5024 | 141.668 | -27.7822 | -28.1721 | 88.0075 | 92.8349 | 42.2559 | 16.51 | 7.5666 | 0.9512 | -3.85 | 17.45 | 41.9931 | 9.5726 | -0.196 | 10.907 | 11.0734 | 42.56 | -93.1032 | -86.6589 | 12.41 | 67.492 | 27.6 | -8.286 | -12.7518 | -13.4541 | 2.2642 |  |  | -9.8875 | -25.912 | 16.3833 | 26.8922 | 56.4944 | 56.856 | -114.1481 | -31.9251 | 31.7847 | -14.819 | 4.5092 | 15.258 | 14.948 | 5.9049 | 112.6124 | 112.5757 | 134.9 | -133.74 | -345.9971 | 348.6822 | 243.7639 | -107.8009 | -108.538 | -11.8015 |  | 84.1159 | 82.7303 |  |  | -3.5229 | -3.1982 | -39.8526 | -39.7252 | 5.03 | 4.79 | 73.6 | 73.6 | 20.0798 | -61.84 | -398.2768 | 60.7552 | 60.2255 | 9.9 | 60.5 | 3.9 | 4 |  |  | -237.7338 | -150.7038 | 229.5167 | 155.3216 | -0.7911 | -147.8025 | 143.9436 | -185.7984 | 0 | -144.165 | 213.1565 | 212.7056 | 189.4202 | -219.7708 | 25.8185 | -190.7757 | 194.0585 | -8.7521 | 13.582 | 31.92 | 0.737 | 0.733 | -31.52 | 14.32 |  | -14.9981 | -11.3664 | -5.507 | 4 | 50.862 | 51.277 |  |  | 56.4102 | 52.9422 | 53.51 |  | -61 | 21.7033 | 8.07 |  | 0 | 42.3373 | 11.6352 | 0 | -42.1431 | 0 | 42.4891 | 53.1 | -52.7 | -104.1189 | 115.9821
01/08/2026 | 14:00 | 0 |  | -28.0243 | -28.5833 | 26.0219 |  | 52.4397 | -99.3977 | 71.9458 | 36.3129 | 35.4616 | -19.98 | -72.327 | 66 | 22.356 | -66 | 4.6456 | 49.7314 | 17.6005 | 17.9524 | 29.8093 | 16.673 | 5.1945 | 1.9156 |  |  | -75.32 | -74.63 |  | 19.98 | 70.4 | 27.895 | 0.269 | -63.38 | -64.43 | -42.03 | 64.14 | 64.97 | 19.9552 | -4.9588 | 72.5516 | 75.1833 | 51.8314 | -52.0409 | -51.6386 | 27.7263 | 30.0487 |  | 108.8271 | 47.9647 | 53.3368 | -651.3458 | 3.2601 | -10 | -10 | 58.2199 | 57.1058 | -5.6201 |  | -91.5307 | 6.1228 | 10.621 | 7.1749 | 694.8147 | 156.8956 | 156.9261 | -625.2788 | 647.9282 |  | -53.6043 | 55.7109 | 95.8636 | 30.26 | 36.54 | 70.31 | 86.37 |  |  | 96.4691 |  | 21.7548 | -156.7424 | -156.2017 | 17.1941 |  | 20.7229 | 28.232 | 128.1 | 115.9 | -17.18 | 54.9783 | 52.5678 | 53.5008 | -32.9729 | -32.295 | 96.9694 | -119.8088 | 111.1302 | 15.1709 | 92.24 | 95.96 | 50.6323 | 48.0515 | -33.328 |  |  |  | -76.0253 |  | -18.3909 | -74.9 | -75.2 | 21.7447 | 62.6 | 77.44 | 84.32 | 61.94 | -12.2 | 77.562 | 74.3042 | -34.04 | -17.87 | 117.04 | 70.84 | 75.3273 | 73.8909 | 34.7807 | 33.4 | 0 | 260.5233 | 264.1604 | 268.3272 | 52.3673 | 28.647 | -31.597 | 638.962 | 166.1006 | 12.549 | -16.1134 | -13.4004 | 38.3301 | -59.5654 | -55.8687 | 50.6 | -3.5265 | -3.9155 |  | 0 | -15.74 | 1 | 13.6751 |  | -34.0998 | -33.4088 | 5.2272 | -26.5366 | -5.9828 | 22.9545 | 22.7887 |  | 32.1931 | 32.4731 | 32.3438 | -0.3349 | -0.5024 | 145.5195 | -32.5773 | -31.6794 | 90.8923 | 94.4934 | 45.3248 | 15.43 | 7.4958 | 0.889 | -3.69 | 19.07 | 45.824 |  | -0.232 | 10.812 |  | 42.04 | -95.1844 | -89.9833 |  | 64.8354 | 27.8 | -8.5326 | -12.5494 | -13.2041 | 2.1537 |  |  | -10.1707 | -26.5865 | 15.9817 | 27.5184 | 57.4017 | 58.4128 | -113.2856 |  | 31.6594 | -14.6743 | 4.397 | 14.9443 | 14.7265 | 5.7148 | 109.3427 | 111.8699 | 177.3 | -177.7122 | -368.6014 | 369.1427 | 241.5355 | -106.7695 | -105.341 | -10.4995 | 0 | 80.5154 | 81.2994 |  |  | -1.6737 | -1.1688 | -33.001 | -32.1167 | 8.13 | 7.11 | 77.4 | 76.5 | 19.6889 | -59.28 | -415.9634 | 65.8481 | 66.7854 | 9.4 | 68 | 2.2 | 2.3 | 1.3461 | 1.1776 | -241.8939 | -141.7396 | 244.2152 | 165.389 | 14.8393 | -161.2485 | 161.2399 | -195.9629 | -33.1665 | -158.1568 | 213.1176 | 214.1455 | 197.6223 | -233.4193 | 37.9914 | -203.1143 | 200.1274 | -8.5681 | 13.239 | 36.24 | 0.783 | 0.784 | -36 | 16.72 |  | -18.1048 | -12.5383 | -3.7186 | 6.3 | 50.757 | 50.481 |  |  | 51.8316 | 53.1254 | 51.698 |  | -64.9 | 20.7758 | 8.34 |  | 0 | 40.4188 | 10.0737 | 0 | -40.691 | -2.6267 | 42.4013 | 57.2 | -57.5 | -126.4015 | 127.2683
01/08/2026 | 14:30 | 0 |  | -28.0926 | -28.906 | 25.274 |  | 52.4824 | -99.118 | 72.3448 | 36.6629 | 35.8847 | -19.98 | -76.436 | 70.4 | 26.496 | -70.4 | 4.5688 | 48.4592 | 17.8086 | 18.2214 | 29.9422 | 17.2012 | 4.8075 | 1.941 |  |  | -76.36 | -76.34 |  | 19.98 | 74.8 | 26.371 | 0.262 | -62.3 | -62.43 | -49.21 | 61.7 | 62.1 | 20.4594 | -4.7668 | 74.2605 | 76.4093 | 52.105 | -53.4515 | -51.0332 | 14.9635 | 33.2877 | 0 | 111.4833 | 50.3268 | 54.1506 | -644.7617 | -2.4127 | -11.5 | -11.6 | 57.7469 | 56.7714 | -6.0315 |  | -91.3253 | 6.1114 | 10.5666 | 7.2497 | 681.4171 | 153.9964 | 153.5386 | -635.8958 | 624.3052 |  | -73.8234 | 75.3713 | 96.8815 | 30.21 | 36.2 | 70.33 | 86.36 |  |  | 104.9778 |  | 20.0945 | -158.7606 | -159.2664 | 20.0697 | 0 | 21.1025 | 28.721 | 129 | 115.9 | -17.19 | 54.802 | 53.3727 | 53.3404 | -34.4664 | -34.0198 | 90.1349 | -111.7019 | 105.2961 | 15.1685 | 94.17 | 96.5 | 50.6323 | 48.0515 | -33.5494 |  |  |  | -62.0224 |  | -18.2654 | -78.2 | -76.1 | 21.9974 | 61.1 | 76.48 | 83.46 | 61.32 | -11.84 | 76.5235 | 59.4584 | -34.55 | -18.05 | 118.1 | 71.57 | 61.5636 | 60.5636 | 36.5404 | 36.1364 |  | 250.8071 | 255.2723 | 257.1617 | 53.219 | 68.3436 | -31.589 | 647.0206 | 159.1169 | 12.5976 | -16.4893 | -13.5995 | 2.9216 | -59.5625 | -56.3532 | 167.9 | -24.6738 | -25.4289 |  | 0 | -15.63 | 119 | 13.4586 | -171.24 | -35.4338 | -34.2525 | 5.8891 | -64.4104 | 32.142 | 23.4317 | 23.6011 |  | 32.1784 | 31.804 | 30.3781 | -0.5024 | -0.5024 | 129.1088 | -35.3844 | -35.1126 | 83.3 | 90.7146 | 37.5463 | 16.89 | 9.991 | 0.9061 | -5.76 | 18.72 | 36.7972 |  | -0.248 | 10.755 |  | 41.49 | -91.0556 | -82.7062 | 12.6 | 65.4264 | 27.3 | -8.8406 | -12.8855 | -13.8677 | 2.1442 |  |  | -10.3255 | -26.2082 | 16.1036 | 27.442 | 55.6491 | 57.278 | -115.4847 | -32.2473 | 32.1687 | -15.662 | 4.1554 | 14.6904 | 14.2414 | 5.4508 | 103.5009 | 103.8491 | 134.5 | -136.3867 | -296.7314 | 304.5137 | 204.4891 | -100.4067 | -99.54 | -10.9539 | 0 | 80.8758 | 79.2744 |  |  | -2.1278 | -1.555 | -34.7216 | -32.8305 | 6.76 | 7.24 | 78.8 | 78.2 | 19.8341 | -56.24 | -415.3655 | 65.366 | 65.9455 | 9.4 | 67.3 | 3.2 | 4 | 1.3834 |  | -196.5687 | -136.3204 | 250.6825 | 168.4458 | 36.682 | -164.1259 | 166.2879 | -195.162 | -35.5674 | -162.4293 | 219.1765 | 216.3015 | 197.8573 | -241.119 | 38.5534 | -208.2558 | 206.5182 | -9.2547 | 13.126 | 37.12 | 0.713 | 0.701 | -35.68 | 17.36 |  | -18.3978 | -11.2505 | -3.7491 | 6.4 | 53.653 | 53.464 |  |  | 52.3746 | 52.7548 | 52.6363 |  | -67.9 | 20.4505 | 8.32 |  | 0 | 42.094 | 10.9455 | 0 | -42.3194 | 0 | 43.7563 | 57.9 | -59.3 | -98.5476 | 98.2103
01/08/2026 | 15:00 | 0 | 21.3204 | -28.8537 | -30.9363 | 26.5228 |  | 50.6689 | -83.8298 | 72.3078 | 36.6449 | 35.7933 | -15.54 | -77.464 | 72.6 | 26.496 | -70.4 | 4.5005 | 37.8178 | 18.0467 | 18.1607 | 30.0765 | 16.6877 | 5.0975 | 1.897 |  |  | -73.09 | -73.72 |  | 15.54 | 77 | 26.87 | 0.263 | -57.45 | -57.86 | -50.17 | 58.5 | 58.47 | 20.8346 | -4.9775 | 73.6789 | 75.6932 | 51.0948 | -45.727 | -46.1752 | 10.2155 | 8.9273 |  | 108.7125 | 37.3144 | 37.5299 | -609.7229 | 0.577 | -11.7 | -11.6 | 52.4082 | 51.2471 | -6.0582 |  | -85.3136 | 6.1372 | 10.0998 | 6.7757 | 651.8141 | 159.1235 | 159.3066 | -628.915 | 617.6661 |  | -49.8513 | 51.2766 | 95.7039 | 29.89 | 35.75 | 69.62 |  |  |  | 98.5486 |  | 21.3262 | -146.7659 | -146.1051 | 19.4634 |  | 20.7229 |  | 123.5 | 111.4 | -17.33 | 57.5289 | 55.9257 | 55.5988 | -29.2698 | -28.6963 | 91.1022 | -116.5976 | 102.4686 | 15.2928 | 90.57 | 93.03 | 50.6323 |  | -33.2287 |  |  |  | -56.4997 |  | -18.2621 | -78.8 | -77.3 | 21.6513 |  | 75.04 | 82.56 | 60.7 | -11.42 | 75.2835 | 54.5043 | -34.06 | -17.81 | 112.26 | 70.91 | 57.5091 | 56.0364 | 35.1318 | 33.2909 |  | 245.0695 | 247.8738 | 251.4502 | 53.6509 | 70.2885 | -31.53 | 640.7938 | 136.2521 | 12.979 | -16.5083 | -13.5046 | -4.5166 | -45.28 | -40.8455 | 147.1 | -29.4711 | -33.5744 |  | 0 | -14.14 | 117.2 | 13.2332 | -138.784 | -35.8275 | -35.1029 | 4.1712 | -66.7806 | 38.5561 | 24.5243 | 24.013 |  | 31.8858 | 32.2703 | 31.2307 | -0.3349 | -0.6698 | 129.6112 | -32.06 | -31.5681 | 82.832 | 89.481 | 38.1323 | 15.15 | 9.4734 | 0.9512 | -5.12 | 18.45 | 37.3111 |  | -0.223 | 4.704 |  | 41.96 | -90.7792 | -81.7588 |  | 68.9083 | 28.3 | -7.925 | -13.3355 | -13.9973 | 2.1829 |  |  | -10.0662 | -25.0811 | 17.4482 | 26.1598 | 57.9766 | 58.3215 | -108.9536 | -32.9916 | 32.319 | -16.5824 | 3.7059 | 14.6611 | 14.2097 | 5.0505 | 102.6651 | 102.5903 | 134.1 | -135.142 | -283.8029 | 287.2018 | 171.3014 | -99.1264 | -97.8438 | -11.5716 |  | 86.6865 | 86.9231 |  |  | -3.6917 | -2.9296 | -36.2998 | -36.465 | 4.74 | 4.36 | 77.7 | 78.7 | 20.1418 | -52.4 | -431.9452 | 74.2982 | 73.8284 | 9.4 | 72.3 | 2.2 | 2.9 |  | 1.075 | -164.4269 | -107.0701 | 279.6997 | 190.547 | 74.5444 | -183.7262 | 183.0645 | -200.6736 | -45.2249 | -177.3121 | 218.3188 | 219.848 | 207.736 | -261.3039 | 45.8417 | -218.7661 | 220.4574 | -9.675 | 14.851 | 37.44 | 0.771 | 0.771 | -35.84 | 17.44 |  | -18.4283 | -11.7174 | -3.3982 | 4.7 | 53.815 | 53.393 | 11.1653 | 13.5086 | 55.216 | 53.2934 | 56.5029 |  | -68.9 | 19.5247 | 8.3 |  | 0 | 41.2591 | 10.6308 | 0 | -41.662 | 0 | 42.5971 | 57.1 | -57.8 | -110.3846 | 105.6384
01/08/2026 | 15:30 | 0 | 21.5349 |  | -31.2405 | 27.855 |  | 51.0129 | -85.3521 | 72.1571 | 36.6349 | 35.6726 | -17.76 | -77.55 | 70.4 | 25.668 |  | 4.4859 | 38.7272 | 17.9829 | 18.1024 | 29.4031 | 16.7738 | 5.0164 | 1.9182 |  |  | -72.92 | -73.15 |  | 15.54 | 74.8 | 26.593 | 0.262 | -61.74 | -63.2 | -43.99 | 62.6 | 63.77 | 21.0254 | -4.9898 | 74.918 | 77.2582 | 52.0676 | -49.0311 | -52.2319 | 29.1119 | 22.1499 |  | 107.81 | 51.5859 | 55.1588 | -636.4348 | 0.1687 | -11.8 | -11.8 | 58.26 | 56.3946 | -5.9814 |  | -92.335 | 5.4503 | 10.2304 | 6.7145 | 684.8962 | 155.034 | 156.0106 | -638.0499 | 627.27 |  | -56.3954 | 57.4226 | 94.7459 | 29.62 | 35.39 | 68.94 | 86.31 |  |  | 105.5005 |  | 22.7266 | -151.2487 | -151.7141 | 19.5328 |  | 20.7229 |  | 124.3 | 111.4 | -16.81 | 55.7878 | 53.2271 | 54.122 | -34.3444 | -34.2773 | 95.6903 | -114.7085 | 107.9846 | 12.8277 | 86.3 | 94.08 | 50.6323 | 48.0515 | -32.8497 |  |  |  | -55.659 |  | -17.9702 | -74.2 | -76.1 | 22.0139 | 60.4 | 72.28 | 81.68 | 60.09 | -10.94 | 74.6635 | 53.0855 | -34.32 | -18.1 | 112.68 | 70.88 | 56.8545 | 54.8545 | 37.2896 | 36.2273 |  | 245.1821 | 248.6725 | 251.5886 | 51.8984 | 74.4178 | -30.433 | 644.9828 | 138.4079 | 13.1227 | -17.1022 | -13.9849 | -4.9615 | -47.2209 | -43.8592 | 159.3 | -28.0724 | -29.1951 |  | 0 | -15.27 | 110 | 13.1371 | -145.9053 | -34.7892 | -33.6114 | 4.2486 | -71.4196 | 35.4182 | 23.5127 | 22.7832 |  | 31.148 | 31.1176 | 31.3926 | -0.5024 | -0.5024 | 142.003 | -36.2867 | -36.2423 | 87.1801 | 91.9147 | 46.548 | 14.25 | 6.5534 | 0.9158 | -3.39 | 19.3 | 47.0334 |  | -0.298 | 6.039 |  | 43.27 | -92.1346 | -85.9081 | 12.95 | 66.6908 | 29.8 | -8.137 | -12.7472 | -13.6357 | 2.1464 |  |  | -11.5151 | -25.5418 | 17.5296 | 27.3491 | 56.5543 | 55.3261 | -112.1536 | -33.0655 | 32.0167 | -16.4439 | 4.1878 | 14.456 | 14.2097 | 5.5323 | 102.8292 | 103.2639 | 115.2 | -114.9283 | -258.3511 | 262.0587 | 161.3868 | -101.71 | -98.8659 | -10.7138 |  | 82.4287 | 84.6039 |  |  | -2.5161 | -1.6413 | -40.2426 | -39.8292 | 4.71 | 4.21 | 78.5 | 78.7 | 19.9153 | -46.64 | -430.3359 | 71.5458 | 72.0894 | 9.4 | 69.2 | 1.5 | 2.3 |  |  | -156.9698 | -104.0523 | 286.2594 | 197.8911 | 81.8835 | -191.1001 | 187.5654 | -201.0475 | -48.6614 | -190.7201 | 220.2265 | 221.8846 | 207.0775 | -275.2308 | 51.0026 | -221.8346 | 232.147 | -9.5184 | 15.826 | 36.24 | 0.58 | 0.579 | -34.88 | 16.64 |  | -17.5189 | -11.5709 | -2.6047 | 3.6 | 50.677 | 50.62 | 11.1683 | 13.2948 | 52.582 | 52.1197 | 55.2122 |  | -70.5 | 19.2631 | 8.09 |  | 0 | 41.7524 | 10.3387 | 0 | -40.7334 | -3.3322 | 42.4107 | 59.3 | -58.8 | -98.6822 | 106.6511
01/08/2026 | 16:00 | 0 | 21.5484 | -29.1603 | -31.6548 | 25.1026 |  | 50.4348 | -83.1951 | 71.2853 | 36.5549 | 35.6552 | -11.1 | -75.158 | 70.4 | 24.84 | -68.2 | 4.4148 | 38.8548 | 16.6155 | 17.0582 | 28.1303 | 16.8884 | 5.6534 | 2.025 |  |  | -69.01 | -69.67 |  | 13.32 | 72.6 | 26.338 | 0.265 | -57.86 | -59.14 | -47.3 | 60.2 | 59.84 | 20.7595 | -4.567 | 71.5802 | 73.8887 | 47.367 | -46.6361 | -47.9475 | 35.7054 | 30.8184 |  | 102.8942 | 60.5385 | 59.5379 | -616.8679 | 4.9016 | -10.7 | -10.8 | 54.208 | 52.5145 | -5.7128 |  | -92.0364 | 5.655 | 10.3518 | 6.9165 | 668.7824 | 155.4002 | 154.7288 | -637.9865 | 607.6927 |  | -56.9046 | 58.3987 | 94.686 | 29.65 | 35.15 |  | 85.44 |  |  | 106.3074 |  | 23.3282 | -153.1696 | -151.4414 | 19.9169 |  | 20.7229 | 28.415 | 124.1 | 111.7 | -16.62 | 53.4276 | 51.8661 | 52.4224 | -37.9068 | -36.7704 | 94.541 | -112.4926 | 107.2423 | 12.9864 | 87.69 | 93.3 | 49.9292 | 47.4655 | -32.7934 |  |  |  | -60.351 |  | -18.0657 | -72.8 | -70.9 | 21.937 | 58.9 | 72.24 | 79.9 | 58.85 | -10.71 | 75.5005 | 57.997 | -33.62 | -17.52 | 111.51 | 69.22 | 59.4364 | 57.4909 | 51.9885 | 52.7182 |  | 254.3218 | 259.8482 | 262.0061 | 52.3284 | 91.6935 | -30.429 | 649.1603 | 169.916 | 12.891 | -16.5775 | -13.6487 | -20.7334 | -40.0974 | -37.0286 | 171 | -23.0093 | -24.2141 | 0 | 14.64 | -16.44 | 103.4 | 12.7305 | -127.731 | -35.511 | -34.7497 | 5.2916 | -86.753 | 52.147 | 23.4832 | 23.3917 |  | 31.148 | 31.1176 | 0 | -0.3349 | -0.6698 | 133.6301 | -51.3654 | -51.1945 | 85.5737 | 86.3614 | 45.4127 | 16.73 | 7.7546 | 0.9281 | -4.07 | 19.57 | 44.1723 |  | -0.644 | 10.848 |  | 45.41 | -89.8118 | -83.1432 | 13.13 | 70.2695 | 30.3 | -6.3903 | -13.4211 | -14.4191 | 2.0949 |  |  | -12.5376 | -24.3501 | 17.8614 | 25.0176 | 59.0475 | 59.3834 | -105.5707 | -32.2223 | 31.9848 | -15.7261 | 4.1922 | 14.4072 | 13.9777 | 5.5131 | 99.0468 | 96.0291 | 115.7 | -112.7622 | -211.8138 | 211.1851 | 158.6785 | -94.4879 | -92.1417 | -12.5082 |  | 81.6115 | 83.5663 |  |  | -1.9185 | -1.6065 | -45.3083 | -45.0073 | 7.98 | 8.63 | 65 | 65.9 | 19.8747 | -36.08 | -416.7234 | 76.6069 | 75.4985 | 9.9 | 51.4 | 2.2 | 2.3 |  |  | -157.4948 | -136.0166 | 302.7159 | 212.8319 | 85.3103 | -205.0233 | 200.4322 | -203.895 | -58.0536 | -198.5936 | 213.4465 | 213.658 | 206.4196 | -286.8142 | 63.0292 | -228.5675 | 229.9501 | -10.0458 | 22.169 | 31.44 | 0.574 | 0.568 | -30.72 | 10.88 |  | -12.8313 | -7.7623 | -9.5201 | 2 | 50.521 | 50.297 |  | 13.3119 | 56.1691 | 52.7395 | 54.4066 |  | -48.3 | 18.9823 | 8.27 |  | 0 | 41.8061 | 11.8202 | -1.2478 | -41.465 | 0 | 41.8725 | 38.5 | -39.1 | -46.8679 | 73.5021
01/08/2026 | 16:30 | 0 | 21.8242 | -29.48 | -31.9806 | 27.3135 |  | 49.7437 | -81.4584 | 69.4415 | 35.3049 | 34.548 | -8.88 | -75.284 | 70.4 | 24.84 | -68.2 | 4.3663 | 37.625 | 16.7507 | 17.2469 | 28.0205 | 16.9223 | 5.0865 | 2.0534 |  |  | -68.33 | -68.78 |  | 11.1 | 74.8 | 27.427 | 0.271 | -57.79 | -57.89 | -49.59 | 58.69 | 57.4 | 20.6926 | -4.9203 | 72.2787 | 74.6314 | 47.1231 | -49.5241 | -49.8345 | 12.0773 | 12.1084 |  | 106.8471 | 41.7952 | 41.4601 | -603.0332 | 6.6332 | -12 | -12 | 57.0727 | 55.66 | -5.2426 |  | -100.0783 | 5.9065 | 10.2227 | 6.9665 | 644.978 | 134.2814 | 134.495 | -595.5202 | 584.5647 |  | -71.3799 | 73.1669 | 92.6003 | 29.39 | 35.04 | 68.25 | 84.58 |  |  | 105.5463 |  | 21.7596 | -151.7977 | -151.948 | 21.1814 |  | 20.7229 | 28.729 | 123.9 | 112.6 | -16.19 | 54.204 | 52.5552 | 52.8992 | -36.7272 | -35.7374 | 77.9669 | -94.5138 | 89.4529 | 13.5423 | 86.83 | 93.06 | 49.2261 | 46.8796 | -32.7632 |  |  |  | -60.6533 |  | -17.8186 | -71.7 | -71.7 | 22.0358 | 58.3 | 71 | 79.08 | 57.66 | -10.57 | 75.361 | 59.7296 | -32.6 | -17.66 | 110.99 | 68.74 | 60.0364 | 59.7818 | 52.2133 | 51.6545 |  | 252.8147 | 259.3566 | 260.4578 | 53.0223 | 73.4902 | -31.281 | 606.4791 | 242.9263 | 12.315 | -16.0516 | -13.2898 | -5.818 | -15.4619 | -15.3056 | 64.6 | -9.4262 | -11.0394 |  | 15.82 | -15.38 | 1 | 12.4588 | -82.093 | -36.4781 | -35.0138 | 5.6932 | -71.7187 | 66.4363 | 23.2947 | 22.732 |  | 31.5907 | 32.3428 | 31.1597 |  | -0.6698 | 127.7692 | -51.2253 | -50.8285 | 83.0028 | 87.6605 | 36.0375 | 19.85 | 12.0613 | 0.9451 | -7.23 | 20.19 | 36.8051 |  | -0.845 | 11.022 |  | 43.48 | -87.9727 | -77.0558 | 13.1 | 68.837 | 29.1 | -6.4114 | -13.3072 | -13.8506 | 2.146 |  |  |  | -24.5968 | 17.4915 | 26.4605 | 61.9455 | 60.0804 | -104.9035 | -32.9011 | 31.2064 | -16.0089 | 4.3878 | 14.5634 | 14.1359 | 5.9045 | 127.6235 | 127.2387 | 184.8 | -188.2067 | -318.1013 | 318.9636 | 290.2392 | -121.9513 | -119.7519 | 0 | 5.6741 | 83.8388 | 82.4742 |  |  | 6.3657 | 6.4588 | -60.9567 | -62.0307 | 32.7 | 32.48 | 64 | 65.6 | 20.2849 | -7.36 | -430.3554 | 88.0892 | 88.1945 | 11.6 | 38.2 | -7.1 | -6.3 | 1.2878 | 0.9704 | -293.1345 | -220.3274 | 436.7053 | 324.233 | 98.6375 | -319.5529 | 309.7867 | -205.9664 | -140.6274 | -299.2086 | 186.6466 | 188.8181 | 205.6367 | -416.1739 | 148.3804 | -278.435 | 281.7236 | -9.5981 | 26.207 | 26.8 | 0.621 | 0.618 | -26.48 | 8 |  | -10.692 | -9.1691 | -11.043 | 1.8 | 55.14 | 55.355 |  |  | 54.3983 | 53.9071 | 53.4508 |  | -43.2 | 17.9025 | 8.51 | 0 | 7.3148 | 39.8932 | 7.8151 | 7.3221 | -39.8986 | -6.5058 | 44.4116 | 32.6 | -31.3 | -24.6333 | 54.4412
01/08/2026 | 17:00 | 0 | 21.735 | -29.4067 | -32.1072 | 26.2615 |  | 48.1091 | -78.477 | 68.1863 | 34.5529 | 33.8907 | -13.32 | -73.517 | 68.2 | 23.184 | -66 | 4.8348 | 36.095 | 16.8151 | 17.0729 | 27.9897 | 17.064 | 5.1869 | 2.1977 |  |  | -73.32 | -73.12 |  | 13.32 | 72.6 | 27.216 | 0.278 | -67.32 | -68.19 | -36.22 | 68.1 | 68.41 | 19.4226 | -4.5662 | 69.3208 | 71.629 | 45.0256 | -54.3015 | -54.5051 | 32.1606 | 27.613 |  | 99.6814 | 50.6048 | 52.1005 | -575.1196 | -3.9043 | -10.5 | -10.6 | 60.6735 | 59.2067 | -5.7577 |  | -81.2846 | 5.4341 | 9.2985 | 6.349 | 613.7576 | 122.6539 | 122.5623 | -571.8236 | 547.3527 |  | -72.851 | 74.3901 | 90.5345 | 28.71 | 34.95 | 67.54 | 83.72 |  |  | 107.462 |  | 23.059 | -153.6686 | -151.9841 | 16.9831 |  | 20.7229 | 27.212 | 126 | 115.5 | -16.26 | 53.6802 | 52.0815 | 52.6487 | -39.1795 | -39.0464 | 74.7981 | -86.4614 | 84.4309 | 14.0728 | 90.81 | 96.35 | 49.2261 | 46.8796 | -32.846 |  |  |  | -76.7075 |  | -17.8103 | -68.1 | -67.9 | 22.0303 |  | 71.8 |  |  | -11 | 74.9735 | 74.5742 | -33.26 | -17.98 | 115.79 | 68.95 | 74.4364 | 72.1273 | 38.7994 | 37.1545 | 0 | 253.8547 | 258.7519 | 261.3122 | 53.4472 | 102.0154 | -30.911 | 602.5537 | 356.9474 | 12.0407 | -15.1197 | -12.409 | -33.2538 | -17.6669 | -14.115 | 165.8 | -30.1497 | -29.7581 |  | 0 | -15.09 | 113.8 | 11.8025 | -80.525 | -35.4337 | -34.5422 | 5.4084 | -95.7171 | 64.8735 | 23.3661 | 22.6776 |  | 32.0906 | 32.7982 | 31.3558 | -0.5024 | -0.5024 | 77.0299 | -35.6462 | -35.2651 | 36.6136 | 36.4599 | 40.3003 | 7.91 | 7.4958 | 0.9744 | -3.83 | 19.3 | 39.9594 |  | -0.743 | 10.963 |  | 46.47 | -36.1808 | -36.0499 | 13.27 | 74.5935 | 27.7 | -9.1942 | -11.3905 | -12.2847 | 2.1972 |  |  | -12.7623 | -26.6951 | 16.8186 | 27.9104 | 58.9309 | 58.2753 | -125.252 | -31.87 | 30.3365 | -12.809 | 4.3707 | 14.7002 | 14.1675 | 5.6378 | 159.7942 | 159.6687 | 162.6 | -161.4803 | -353.4221 | 353.0324 | 411.3644 | -151.9275 | -149.674 | 0 | 0 | 86.5732 | 83.7822 | -37.1424 | -38.1087 | 17.9045 | 18.8906 | -69.1367 | -69.0437 | 67.54 | 68.11 | 53.7 | 53.4 | 20.0798 | 19.04 | -419.4592 | 101.9168 | 101.9826 | 15 | 28.5 | -18.2 | -17.5 |  |  | -406.8665 | -316.7415 | 549.6459 | 423.6809 | 99.3186 | -412.7017 | 416.2464 | -196.0659 | -219.2539 | -411.129 | 152.968 | 155.8946 | 197.1661 | -529.5706 | 231.5628 | -307.481 | 310.5406 | -8.8318 | 28.518 | 23.28 | 0.531 | 0.523 | -22.72 | 4.24 |  | -4.744 | -10.6035 | -16.2005 | 3.9 | 50.316 | 49.588 |  |  | 56.5525 | 52.2396 | 56.2412 |  | -24.2 | 32.6494 | 8.44 |  | 0 | 40.4277 | 8.7749 | 2.5969 | -41.1907 | -4.3475 | 43.9488 | 12.2 | -12.3 | 56.8883 | 18.9696
01/08/2026 | 17:30 | 0 |  |  | -32.3849 | 26.0748 |  | 46.1928 | -69.9889 | 66.6338 | 33.795 | 32.8239 | -15.54 | -70.384 | 63.8 | 21.528 | -63.8 | 4.9739 | 29.0644 | 16.4125 | 16.8971 | 28.2461 | 17.0454 | 5.4777 | 2.2181 |  |  | -74.62 | -74.64 |  | 15.54 | 68.2 | 29.331 | 0.278 | -69.29 | -68.65 | -29.61 | 69.65 | 69.99 | 19.7245 | -4.8919 | 69.1049 | 70.7204 | 50.3375 | -53.7128 | -54.1274 | 28.9409 | 31.7238 | 0 | 99.4451 | 47.0252 | 48.0928 | -575.8826 | 1.5886 | -12 | -11.9 | 60.0159 | 59.5543 | -6.3097 |  | -81.773 | 5.923 | 9.1539 | 6.1176 | 618.2133 | 120.7922 | 120.8533 | -561.4199 | 552.8781 |  | -55.4855 | 57.3555 | 92.5304 | 28.84 | 35.49 | 68.24 | 84.58 |  |  | 108.9654 |  | 25.2368 | -153.646 | -153.4628 | 15.8478 |  | 20.7229 |  | 129 | 115.4 | -16.62 | 54.8936 | 52.9444 | 53.0742 | -35.6877 | -35.5824 | 75.3768 | -90.4444 | 85.1387 | 14.2841 | 91.45 | 98.35 | 49.2261 | 46.8796 | -32.7948 |  |  |  | -91.6246 |  | -17.9701 | -68.8 | -69.1 | 22.5082 | 57.7 | 72.76 | 78.24 |  | -11.29 | 75.0975 | 89.2576 | -23.57 | -17.55 | 107.44 | 69.06 | 90.9636 | 89.7273 | 34.2254 | 32.6909 |  | 259.5068 | 263.8474 | 268.4716 | 55.0558 | 77.7525 | -31.798 |  | 394.6844 | 11.1623 | -13.8444 | -11.4161 | -13.2829 | 10.0341 | 9.0097 | 48.8 | -17.2748 | -17.6975 |  | 0 | -12.85 | 1 | 11.4264 | -28.3606 | -36.7743 | -35.6281 | 5.7968 | -75.8178 | 44.5665 | 23.4555 | 23.4122 |  | 32.6826 | 32.9972 | 31.0192 | -0.5024 | -0.6698 | 74.853 | -31.9735 | -31.9991 | 38.3483 | 39.6232 | 35.5102 | 10.62 | 7.5666 | 1.1026 | -4.05 | 17.25 | 35.244 |  | -0.242 | 11.038 |  | 45.1 | -40.1341 | -37.5432 | 11.73 | 72.8213 | 27.6 | -8.4852 | -10.12 | -10.6816 | 2.2595 |  |  | -13.5651 | -26.8393 | 16.3197 | 28.0261 | 58.6476 | 58.6069 | -128.9129 | -31.5113 | 26.3494 | -8.9883 | 4.3928 | 15.1018 | 14.7476 | 5.9272 | 181.9331 | 182.6171 | 231.3 | -232.0249 | -457.0421 | 458.1766 | 501.9604 | -171.837 | -173.352 |  | 6.1385 | 81.6755 | 82.0342 | -57.5902 | -60.2794 | 25.4701 | 25.9303 | -83.5201 | -84.6533 | 85.8 | 83.99 | 51.1 | 52.1 | 19.8341 | 35.76 | -441.0598 | 114.3896 | 112.6064 | 17.9 | 22.8 | -25 | -25 |  | 1.084 | -494.6185 | -358.0058 | 632.9356 | 496.2907 | 110.2438 | -486.1853 | 485.7269 | -199.9337 | -273.6877 | -482.9207 | 138.4634 | 138.9887 | 202.3778 | -612.4591 | 283.8127 | -336.4396 | 337.1303 | -7.6205 | 39.0553 | 20.08 | 0.385 | 0.378 | -19.68 | 2.72 |  | -2.1073 | -13.5637 | -16.524 | 3.6 | 51.995 | 51.626 | 11.1906 | 13.3184 | 53.2711 | 52.9908 | 55.01 |  | -18.6 | 29.9391 | 9.03 |  | 5.6583 | 41.5784 | 8.3539 | 4.8836 | -41.4353 | -6.1527 | 46.26 | 7 | -6.9 | 44.6419 | 37.131
01/08/2026 | 18:00 | 0 | 21.1944 | -28.6716 | -32.4552 | 25.5998 |  | 43.2723 | -62.787 | 63.9858 | 32.411 | 31.6266 | -15.54 | -69.638 | 63.8 | 19.872 | -61.6 | 4.9172 | 23.4356 | 14.4709 | 14.729 | 24.5621 | 16.4709 | 0.451 | 2.1018 |  |  | -77.03 | -76.58 |  | 15.54 | 68.2 | 29.564 | 0.282 | -69.43 | -69.64 | -37.56 | 70.68 | 70.55 | 18.59 | -4.9098 | 70.9697 | 73.2914 | 50.143 | -48.9007 | -48.982 | 11.4839 | 11.3152 |  | 103.1222 | 30.2535 | 31.066 | -542.0641 | 1.6288 | -11.7 | -11.6 | 56.0942 | 54.8701 | -6.399 |  | -66.9668 | 6.0446 | 8.9418 | 6.15 | 586.1078 | 127.4147 | 128.5744 | -533.0134 | 556.3297 |  | -28.7864 | 30.8263 | 95.5442 | 30.02 | 36.7 | 71.22 | 87.21 | -15.6688 | -15.9367 | 63.0904 | 63.9294 | 29.0382 | -187.97 | -186.2093 | 13.8838 |  | 21.1025 | 28.792 | 145.9 | 130.8 | -17.21 | 49.9606 | 47.8538 | 48.8452 | -42.7411 | -42.2644 | 71.5466 | -82.0357 | 81.0669 | 15.583 | 98.2 | 47.67 | 52.7417 | 50.3952 | -35.3789 |  |  |  | -96.1306 |  | -19.3905 | -89.9 | -89.6 | 21.8491 | 61 | 79.66 | 82.6 | 60.13 | -12.89 | 62.155 | 93.4003 | -3.05 | -6.9 | 83.16 | 64.04 | 96.4364 | 93.4364 | 29.9777 | 27.7364 | 238.3083 | 192.1862 | 186.4837 | 187.5894 | 56.1552 | 62.5529 | -31.239 | 549.9765 | 394.1465 | 10.1454 | -13.2523 | -10.7092 | 0 | 2.9071 | 3.0754 | 46.7 | -23.6171 | -24.1114 |  | 0 | -15.9 | 1 | 12.152 | -43.0174 | -36.7395 | -35.1856 | 5.7673 | -60.9966 | 29.1364 | 23.7074 | 23.8423 |  | 32.6826 | 32.9972 | 0 | 15.406 | 15.0711 | 48.3949 | -26.3757 | -27.0592 | 16.6799 | 13.76 | 33.3349 | 0.06 | 3.9631 | 1.3504 | -1.47 | 15.81 | 32.6924 | 7.0978 | 0.528 | 2.729 |  | 43.32 | -14.4178 | -17.2638 | 11.74 | 75.6888 | 26.9 | -9.9377 | -9.9837 | -10.4888 | 2.5838 |  |  | -13.2299 | -30.6643 | 14.711 | 31.8599 | 56.8787 | 57.6725 | -139.0379 | -33.0914 | 26.5713 | -12.7342 | 4.0089 | 17.0843 | 16.7529 | 5.8416 | 190.7061 | 191.3003 | 221.3 | -221.1726 | -488.9063 | 488.564 | 514.3741 | -180.722 | -180.336 | 0 | 5.8667 | 80.3535 | 80.4641 | -78.4458 | -78.3756 | 26.7393 | 27.1349 | -95.7114 | -95.8296 | 81.25 | 80.34 | 58.7 | 59.3 | 20.1823 | 40.24 | -451.492 | 116.3615 | 115.9462 | 17.3 | 30.2 | -25 | -25.3 | 1.4981 |  | -509.1962 | -354.1021 | 660.0541 | 515.215 | 119.5356 | -501.4826 | 505.4785 | -204.9608 | -278.844 | -493.2722 | 137.7975 | 142.4624 | 207.2322 | -634.4573 | 290.0569 | -347.4788 | 353.4637 | -7.409 | 36.6297 | 20.4 | -0.421 | -0.432 | -19.92 | 2.88 |  | -3.1632 | -17.1374 | -13.1823 | 3.5 | 54.322 | 54.617 | 0 | 0 | 52.5333 | 52.5617 | 51.8396 |  | -28.2 | 28.4463 | 10.4 |  | 4.2085 | 41.9633 | 8.0619 | 3.7714 | -41.9573 | -6.4516 | 47.577 | 17.2 | -17.9 | 29.6879 | 41.1653
01/08/2026 | 18:30 | 0 | 22.5228 | -30.5995 | -31.6672 | 26.3331 |  | 47.3809 | -72.3051 | 70.2019 | 35.8309 | 34.993 | -26.64 | -79.728 | 70.4 | 19.044 | -70.4 | 5.2715 | 27.42 | 17.174 | 17.3705 | 28.7878 | 16.5656 | 0.229 | 2.1438 |  |  | -83.5 | -83.48 |  | 26.64 | 77 | 28.056 | 0.287 | -75.03 | -76.06 | -41.22 | 76.85 | 76.72 | 21.9038 | -7.4422 | 76.9334 | 78.7287 | 59.0059 | -53.4043 | -53.9498 | 8.8016 | 8.3879 | 0 | 115.1923 | 38.9548 | 39.4821 | -622.8738 | 2.1848 | -11.8 | -11.7 | 60.7151 | 59.5713 | -7.373 |  | -81.7407 | 6.6997 | 11.4452 | 7.6047 | 670.3083 | 134.6781 | 135.4411 | -540.387 | 637.0422 |  | -93.6973 | 95.1284 | 103.977 | 34.09 | 44.63 | 76.68 | 88.91 | -3.7466 | -2.9429 | 58.5814 | 58.8454 | 27.611 | -222.1198 | -223.9258 | 17.1763 |  | 21.1025 | 12.695 | 156 | 141.7 | -17.75 | 40.6043 | 38.621 | 39.9337 | -57.3875 | -56.5621 | 90.6742 | -92.0575 | 102.6707 | 18.2286 | 101.8 | 49.28 | 54.1479 | 51.5671 | -36.6827 |  |  |  | -96.6424 |  | -20.0786 | -87.5 | -87.1 | 22.3105 | 61.8 | 82.52 | 83.46 | 61.38 | -13.31 | 62.186 | 92.9178 | -0.83 | -6.79 | 83.28 | 66.62 | 95.0182 | 94.7091 | 38.0834 | 36.9 | 243.154 | 199.9559 | 192.478 | 195.6949 | 58.1876 | 62.6909 | -31.214 | 548.8311 | 380.1808 | 10.6036 | -13.8791 | -10.9403 |  | 1.8051 | 2.0719 | 44 | -22.7477 | -23.8971 |  | 0 | -13.18 | 1 | 13.324 | -51.232 | -35.6782 | -34.7269 | 2.7645 | -60.4245 | 29.7568 | 24.7497 | 23.9815 |  | 32.6851 | 32.5451 | 30.4999 | 2.3444 | 2.5118 | 93.7755 | -34.8884 | -35.796 | 54.6153 | 54.0065 | 40.022 | 6.43 | 3.9142 | 1.5518 | -1.41 | 15.5 | 39.8808 | 5.0814 | 1.746 | 1.928 |  | 41.98 | -55.2193 | -54.3137 | 13.05 | 75.6092 | 25.2 | -13.2068 | -12.0015 | -12.9156 | 3.1124 |  |  | -13.628 | -37.8481 | 14.6658 | 39.4757 | 55.4336 | 55.9642 | -141.7095 | -36.214 | 32.2514 | -24.4336 | 3.7749 | 19.9554 | 19.6112 | 6.2785 | 197.1788 | 195.8189 | 273.2 | -268.7738 | -543.7618 | 547.7394 | 541.0831 | -186.5338 | -186.062 |  | 11.8029 | 79.2883 | 78.8215 | -86.746 | -85.2164 | 26.436 | 26.8745 | -98.5349 | -99.6346 | 82.7 | 81.86 | 60.1 | 60.3 | 20.428 | 41.12 | -460.5956 | 116.7597 | 115.0314 | 17.3 | 32.5 | -25 | -25 |  | 1.0565 | -533.0612 | -342.5774 | 665.4425 | 524.3442 | 121.741 | -512.1457 | 506.8911 | -205.8003 | -278.7704 | -503.0808 | 146.436 | 142.9624 | 210.1028 | -635.2612 | 295.2028 | -358.4881 | 356.0036 | -7.7523 | 37.9389 | 20.8 | -0.602 | -0.614 | -20.64 | 3.2 |  | -3.3677 | -14.6777 | -13.6522 | 1 | 52.442 | 51.398 |  |  | 52.3679 | 52.6133 | 52.2378 |  | -32.4 | 28.7654 | 10.83 |  | 8.7204 | 39.2254 | 1.8551 | 8.4416 | -38.4601 | -12.6841 | 50.7088 | 17.6 | -18.1 | -2.2533 | 76.3472
01/08/2026 | 19:00 | 0 | 23.719 | -32.3142 | -30.6966 | 29.1171 |  | 51.6629 | -81.6852 | 75.6704 | 38.2608 | 37.4082 | -33.3 | -85.052 | 74.8 | 21.528 | -74.8 | 4.8664 | 32.6354 | 18.4915 | 18.6088 | 31.0134 | 16.4037 | 0.1531 | 2.1531 |  |  | -89.19 | -89.18 |  | 33.3 | 83.6 | 32.107 | 0.305 | -82.32 | -82.52 | -42.49 | 83.91 | 84.25 | 22.508 | -7.7475 | 79.3391 | 82.0487 | 64.3129 | -58.9416 | -59.075 | 6.9865 | 6.6681 |  | 123.2227 | 40.5747 | 41.0466 | -660.8702 | -0.4882 | -12.2 | -12.2 | 66.8839 | 65.181 | -6.9661 |  | -88.3441 | 6.0492 | 11.5292 | 7.8158 | 713.7056 | 136.2041 | 136.2651 | -554.5788 | 660.5612 |  | -86.4865 | 88.4569 |  | 34.84 | 45.08 |  | 88.82 | -4.1485 | -4.4164 | 59.6779 | 60.5592 | 27.9849 | -227.5454 | -224.738 | 16.4867 |  | 20.5265 | 12.125 | 156.3 | 141.2 | -16.92 | 39.2376 | 37.3193 | 38.5631 | -60.1267 | -59.5174 | 95.1577 | -93.8126 | 108.6178 | 18.6644 | 105.32 | 50.95 |  | 51.5671 | -36.8155 |  |  |  | -104.8296 |  | -20.1006 | -86.7 | -88.2 | 22.0853 |  | 83.38 |  |  | -13.5 | 61.628 | 103.2034 | -1.22 | -6.62 | 91.44 | 65.29 | 105.2909 | 101.9273 | 40.274 | 40.1273 | 252.0198 | 206.4574 | 199.7081 | 202.4011 | 57.7259 | 61.0867 | -30.895 | 567.3152 | 362.6867 | 10.0651 | -13.6465 | -10.3174 |  | -4.0922 | -4.4659 | 45.5 | -18.4576 | -19.2342 |  |  | -14.84 |  | 13.2475 | -64.5319 | -36.9559 | -35.8019 | 3.5148 | -58.676 | 27.8793 | 24.9773 | 24.3808 |  | 31.7923 | 31.2356 | 30.7068 | 2.0095 | 2.5118 | 102.8182 | -38.396 | -38.4031 | 60.2056 | 61.0189 | 40.1611 | 7.31 | 3.9606 | 1.5738 | -1.42 | 15.58 | 40.4029 |  | 1.977 | 1.852 |  | 41.81 | -61.1298 | -60.4774 | 13.37 | 75.4193 | 25.4 | -13.9362 | -12.8129 | -13.4895 | 3.1902 |  |  | -13.1058 | -39.8038 | 15.2363 | 41.3995 | 55.9468 | 56.2175 | -147.5788 | -36.3313 | 33.977 | -25.58 | 3.5828 | 20.6012 | 20.0647 | 5.9295 | 191.6657 | 191.6735 | 245.2 | -242.3615 | -510.2095 | 510.1899 | 509.4408 | -181.97 | -181.0393 |  | 10.4513 | 79.8101 | 78.4942 |  |  | 23.1902 | 23.886 | -98.5272 | -97.8719 | 80.4 | 79.52 | 57.1 | 57.3 | 19.9965 | 41.44 | -447.8914 | 114.5256 | 114.1161 | 17.9 | 29.7 | -22.6 | -22.5 | 1.4122 | 1.1771 | -498.7354 | -327.5818 | 653.5581 | 515.531 | 132.1967 | -495.0612 | 503.6948 | -203.1683 | -274.6583 | -498.0119 | 141.5153 | 139.7417 | 206.3529 | -632.8993 | 288.8955 | -350.4235 | 351.8665 | -7.4337 | 38.6665 | 20.48 | -0.668 | -0.683 | -20 | 2 |  | -2.6047 | -14.0337 | -14.3267 | 0.5 | 49.38 | 49.434 |  |  | 51.1489 | 51.7424 | 51.2625 |  | -29.8 | 29.9456 | 10.77 |  | 8.2453 | 41.1921 | 4.7567 | 7.6805 | -40.2736 | -10.2239 | 50.1119 | 15.8 | -15.6 | -2.8271 | 86.3967
01/08/2026 | 19:30 | 0 | 23.9859 |  | -31.0214 | 29.0427 |  | 51.648 | -82.5298 |  |  |  | -33.3 | -84.086 |  | 21.528 | -72.6 | 4.9886 | 32.6154 | 18.5017 | 18.4745 | 31.1493 | 15.9169 | 0.1584 | 2.2528 |  |  | -89.63 | -89.28 |  | 35.52 | 83.6 | 31.459 | 0.31 | -81.58 | -82.35 | -42.88 | 82.61 | 83.13 | 22.7244 | -7.9506 | 79.4075 | 82.8584 | 62.8545 | -60.2382 | -60.8588 | 6.9323 | 6.8559 |  | 123.1826 | 41.5686 | 41.7828 | -660.8702 | -10.4703 | -4 | -4.1 | 68.0545 | 66.9879 | -7.0135 |  | -87.6598 | 6.5604 | 11.2154 | 7.6765 | 705.8624 | 128.5439 | 128.6965 | -548.8697 | 650.9143 |  | -112.1129 | 114.3274 |  | 34.48 | 46.07 | 76.66 | 87 | 4.6927 | 4.8266 | 50.3893 | 51.0642 | 30.0695 | -226.4731 | -224.5476 | 15.8306 | 0 | 12.4756 | 12.335 | 156.9 | 142.6 | -16.85 | 38.9944 | 36.997 | 38.4512 | -62.8761 | -62.47 | 91.8462 | -88.3716 | 106.1233 | 19.1276 | 101.94 | 49.58 | 53.4448 | 50.9811 | -36.3927 |  |  |  | -92.4662 |  | -19.9249 | -85.2 | -85.7 | 22.0743 | 61.1 |  | 82.48 | 60.76 | -13.09 | 62.279 | 91.4977 | -1.54 | -6.85 | 91.17 | 66 | 93.8545 | 91.1455 | 45.6117 | 43.6273 | 246.3704 | 202.5889 | 194.9558 | 197.8771 | 58.3433 | 63.6357 | -31.239 | 561.079 | 376.3057 | 10.156 | -13.3355 | -10.0023 | 0 | -4.9052 | -5.3318 | 42.2 | -13.4135 | -14.6804 |  |  | -13.35 |  | 13.1123 | -64.6711 | -36.4306 | -35.5776 | 4.6163 | -60.611 | 30.631 | 24.133 | 24.3672 |  | 30.9833 | 30.9463 | 30.1988 | -5.5261 | -5.5261 | 103.488 | -42.4865 | -42.5367 | 58.0038 | 57.4222 | 44.4166 | 6.75 | 3.9094 | 1.5738 | -1.47 | 17.59 | 43.1051 |  | 2.449 | 1.528 |  | 43.95 | -59.3736 | -59.0798 |  | 77.4367 | 26.3 | -13.2603 | -13.3032 | -13.8545 | 3.2205 |  |  | -13.3757 | -38.7678 | 15.4278 | 40.3762 | 54.9499 | 53.1741 | -144.7209 | -36.252 | 34.3655 | -27.792 | 3.547 | 19.0863 | 18.5037 | 6.0798 | 184.8969 | 186.205 | 254 | -254.2964 | -495.9481 | 495.4032 | 510.6402 | -176.2314 | -175.5828 |  | 10.644 | 79.6722 | 80.9878 |  |  | 23.8653 | 24.0908 | -84.773 | -85.6105 | 82.37 | 81.76 | 56.6 | 57.9 | 20.2229 | 41.2 | -434.7527 | 108.1435 | 108.3023 | 16.8 | 30.8 | -23.4 | -23.3 | 1.508 | 1.0724 | -502.9512 | -342.4592 | 639.8395 | 498.7122 | 115.7508 | -484.7726 | 489.3871 | -198.6052 | -271.9903 | -481.0419 | 138.0312 | 136.5967 | 195.9329 | -613.7115 | 284.0613 | -341.1658 | 343.5903 | -8.1726 | 38.2708 | 23.92 | -0.626 | -0.641 | -24.16 | 5.12 |  | -5.388 | -12.4224 | -14.5586 | 2.3 | 52.628 | 52.409 |  |  | 51.6269 | 52.4667 | 52.7612 |  | -30.1 | 30.7288 | 10.74 |  | 7.7532 | 40.4629 | 3.9081 | 7.0242 | -40.1381 | -11.2513 | 50.1838 | 15.7 | -16.3 | 16.0295 | 64.3159
01/08/2026 | 20:00 | 0 | 23.6503 | -32.6514 | -30.8794 | 26.3371 |  | 50.3606 | -77.6093 | 74.6974 | 37.8768 | 37.0109 | -33.3 | -81.501 | 72.6 | 20.7 | -70.4 | 4.7007 | 30.4682 | 18.1473 | 18.3033 | 30.238 | 15.8571 | 0.1951 | 2.1996 |  |  | -88.28 | -88.13 |  | 33.3 | 79.2 | 31.246 | 0.308 | -79.04 | -78.83 | -37.66 | 79.74 | 80.97 | 25.1577 | -8.9475 | 78.2864 | 80.8879 | 60.8013 | -58.1057 | -58.7774 | 6.9743 | 7.0934 |  | 120.9907 | 40.962 | 40.9318 | -639.2027 | -16.1933 | -4.1 | -3.9 | 65.9603 | 65.0046 | -6.9239 |  | -81.6941 | 6.1576 | 10.7558 | 7.3184 | 690.7557 | 128.1472 | 127.4453 | -544.3157 | 638.2708 |  | -101.8825 | 105.4016 |  | 34.47 | 45.94 | 76.68 | 86.99 | 5.0946 | 5.6304 | 53.0322 | 53.7133 | 31.2205 | -225.9021 | -225.1358 | 15.3664 |  | 12.4756 | 12.625 | 155 | 140.4 | -17.07 | 39.1948 | 37.0785 | 38.2554 | -61.9033 | -62.0781 | 93.26 | -90.1557 | 106.6393 | 19.0539 | 97.69 | 48.82 | 52.7417 | 49.8093 | -36.3813 |  |  |  | -97.1654 |  | -19.9191 | -84.3 | -84 | 22.305 | 60.3 | 82.34 | 81.62 | 59.49 | -12.95 | 62.248 | 95.6779 | -1.77 | -6.47 | 86.93 | 66.25 | 96.6364 | 94.9636 | 46.6491 | 44.0727 | 246.7863 | 204.9217 | 196.9069 | 199.9432 | 57.7186 | 67.5906 | -30.907 | 554.1544 | 393.3531 |  | -13.3253 | -10.3007 |  | -2.3003 | -2.4063 | 44.8 | -13.6425 | -14.8958 |  |  | -15.97 |  | 13.0631 | -58.491 | -37.5854 | -36.6428 | 5.9129 | -66.0852 | 33.3131 | 24.2851 | 24.0524 |  | 29.6946 | 30.178 | 28.9647 | -6.0284 | -5.861 | 102.3158 | -43.3552 | -43.402 | 57.9355 | 55.4265 | 44.3433 | 6.24 | 3.9631 | 1.5726 | -1.44 | 17.56 | 44.1581 |  | 2.311 | 1.847 |  | 43.51 | -56.3714 | -57.5112 | 13.14 | 76.3617 | 26.4 | -12.6801 | -13.0785 | -13.7982 | 3.1535 |  |  | -13.3494 | -38.0998 | 14.6171 | 39.3315 | 55.5278 | 58.1137 | -142.6264 | -35.7973 | 33.8593 | -25.5147 | 3.8931 | 20.2496 | 19.78 | 6.2408 | 187.0987 | 187.853 | 248.9 | -250.1226 | -493.1626 | 494.0312 | 525.9055 | -177.7327 | -177.662 |  | 11.1386 | 82.2518 | 81.4888 | -78.3841 | -76.1004 | 23.8412 | 24.1469 | -84.7393 | -84.6817 | 83.25 | 82.26 | 58.6 | 57.1 | 20.428 | 41.76 | -439.3974 | 107.7091 | 107.317 | 16.8 | 30.9 | -23.3 | -23.3 |  |  | -517.6938 | -358.5151 | 640.5536 | 506.7686 | 105.0276 | -489.6806 | 493.1268 | -193.5791 | -271.3596 | -480.7372 | 140.7913 | 137.635 | 196.5373 | -614.8516 | 281.6722 | -341.1519 | 343.9246 | -7.9611 | 40.3021 | 23.76 | -0.673 | -0.684 | -23.6 | 4.96 |  | -5.3605 | -12.8618 | -14.8516 | 2.2 | 51.552 | 51.715 |  |  | 53.4253 | 54.2005 | 53.1926 |  | -30.4 | 31.0986 | 10.58 |  | 7.4533 | 39.7599 | 3.6601 | 7.0817 | -39.7257 | -11.3646 | 49.3898 | 15.1 | -15.8 | 36.2775 | 53.66
01/08/2026 | 20:30 | 0 | 23.1142 | -31.319 | -31.259 | 26.7504 |  | 49.7111 | -89.6996 | 73.9744 | 37.4349 | 36.4862 | -33.3 | -79.527 | 70.4 | 20.7 | -70.4 | 4.6639 | 40.287 | 17.5432 | 17.8104 | 29.6866 | 16.422 | 0.1425 | 2.247 |  |  | -88.98 | -88.5 |  | 33.3 | 77 | 31.798 | 0.31 | -79.98 | -80.85 | -35 | 81.24 | 81.31 | 25.4133 | -8.632 | 77.2465 | 79.6152 | 58.0968 | -58.4517 | -58.4994 | 8.8436 | 9.0379 |  | 119.8019 | 40.3229 | 40.6161 | -642.5244 | -9.0451 | -3.7 | -3.7 | 66.0549 | 64.6252 | -7.1653 |  | -81.9553 | 5.6439 | 11.059 | 7.3631 | 695.1809 | 131.2601 | 131.2906 | -542.947 | 636.046 |  | -76.8652 | 78.4406 | 103.1686 | 33.87 | 45.44 | 75.86 |  | -1.8712 | -1.8712 | 57.2352 | 58.2148 | 32.2769 | -219.7553 | -217.5632 | 14.6 | 0 | 12.4756 | 12.6 | 152.3 | 138.1 | -17.18 | 41.3193 | 39.2206 | 40.3647 | -58.7108 | -58.833 | 94.0274 | -93.6208 | 106.2284 | 18.8399 | 97.22 | 48.05 | 52.0386 | 49.2233 | -36.4102 |  |  |  | -99.8572 |  | -19.9223 | -86.7 | -86.2 | 22.2556 | 58.4 | 80.58 | 78.88 | 57.7 | -12.95 | 60.853 | 98.3806 | -1.76 | -6.74 | 86.05 | 65.4 | 98.8364 | 97.3455 | 42.6026 | 41.1909 | 244.6917 | 201.6376 | 193.364 | 195.882 | 56.1254 | 65.9811 | -30.938 | 555.4183 | 386.9375 | 10.1524 | -13.2138 | -10.1408 |  | -1.0668 | -1.5216 | 40.3 | -15.1154 | -15.9142 |  |  | -15.42 |  | 12.5511 | -54.6978 | -38.6893 | -37.3742 | 8.0908 | -64.6253 | 31.8368 | 24.16 | 24.519 |  | 33.3379 | 33.375 | 32.548 | 1.6746 | 1.1722 | 87.9146 | -40.0397 | -39.28 | 44.4939 | 44.4625 | 44.9073 | 4.36 | 3.8703 | 1.503 | -1.42 | 19.06 | 43.962 |  | 2.367 | 1.833 |  | 45.02 | -43.9108 | -42.7684 | 13.41 | 79.9978 | 27.8 | -12.6151 | -12.3033 | -12.9856 | 3.0889 |  |  | -14.2108 | -37.4308 | 15.9467 | 38.6745 | 62.7554 | 60.7575 | -152.1395 | -35.0507 | 32.896 | -21.9821 | 3.9615 | 19.8187 | 19.3475 | 6.4132 | 186.771 | 186.7033 | 249.8 | -248.5991 | -490.5007 | 493.6047 | 530.9877 | -177.0237 | -177.1111 |  | 9.7123 | 80.027 | 81.0785 |  |  | 25.7125 | 25.5866 | -82.9368 | -83.7158 | 85.51 | 84.09 | 55.9 | 55.9 | 20.3661 | 41.28 | -437.7862 | 110.2477 | 109.8361 | 16.7 | 26.2 | -25 | -25 | 1.4165 | 1.1839 | -520.8962 | -351.5796 | 641.9021 | 504.7834 | 106.6077 | -489.5591 | 494.3004 | -198.4695 | -274.0029 | -478.5477 | 136.6795 | 137.5878 | 197.0233 | -617.167 | 285.798 | -339.5643 | 342.3991 | -7.4887 | 39.3227 | 24.08 | -0.666 | -0.672 | -23.44 | 3.36 |  | -4.6281 | -13.7407 | -14.5891 | 2.8 | 49.468 | 49.637 |  |  | 52.769 | 52.3108 | 52.1951 |  | -28.2 | 31.3806 | 10.48 |  | 6.0771 | 39.5029 | 4.9603 | 5.5459 | -39.9673 | -9.5618 | 48.3093 | 15.1 | -13.2 | 33.0737 | 76.0391
01/08/2026 | 21:00 | 0 | 22.8388 | -31.2971 | -29.1087 | 25.9092 |  | 48.1593 | -90.2838 | 72.575 | 36.6709 | 36.0059 | -31.08 | -75.779 | 66 | 19.044 | -66 | 4.5028 | 41.737 | 17.0839 | 17.2112 | 28.6227 | 16.642 | 0.1446 | 2.2063 |  |  | -85.13 | -85.25 |  | 31.08 | 74.8 | 30.75 | 0.304 | -78.34 | -79.12 | -28.79 | 79.78 | 79.77 | 25.7351 | -8.6235 | 76.531 | 79.0303 | 55.3707 | -61.1985 | -61.8144 | 27.792 | 27.7034 |  | 114.3067 | 60.1691 | 48.2441 | -657.48 | -10.3788 | -3.1 | -3.1 | 67.252 | 66.828 | -6.3712 |  | -87.1575 | 5.6375 | 10.6028 | 7.3136 | 704.1229 | 131.3516 | 131.2906 | -543.5734 | 649.0001 |  | -72.5186 | 74.8083 | 102.1108 | 33.56 | 44.93 | 75.8 | 86.08 | 0.54 | 0.1381 | 56.0487 | 56.2455 | 32.9438 | -216.0287 | -213.791 | 15.0402 |  | 12.4756 |  | 150.7 | 136.3 | -16.64 | 42.4161 | 38.9821 | 40.3536 | -58.2097 | -57.6387 | 93.7541 | -94.0072 | 105.7809 | 19.2859 | 95.64 | 47.76 | 50.6323 | 48.0515 | -35.9884 |  |  |  | -95.7982 |  | -19.8796 | -86.4 | -85.1 | 22.261 | 57 | 79.74 | 77.2 | 56.54 | -12.53 | 61.442 | 95.5304 | -1.73 | -6.58 | 83.27 | 65.55 | 96.9273 | 95.1091 | 43.6568 | 42.7455 | 241.832 | 197.19 | 189.3917 | 192.2692 | 56.0322 | 67.615 | -31.243 | 557.4066 | 386.8137 | 10.1138 | -13.2688 | -10.1125 |  | 2.4137 | 3.4597 | 43.1 | -17.7829 | -19.6977 |  |  | -12.75 |  | 12.2343 | -47.2497 | -38.6666 | -37.8525 | 8.5419 | -65.9431 | 33.1193 | 24.4714 | 23.9959 |  | 32.9136 | 32.9374 | 32.3557 | -2.0095 | -1.0047 | 109.0141 | -41.7752 | -41.2552 | 59.4031 | 60.0855 | 46.2989 | 7.08 | 3.9606 | 1.4676 | -1.42 | 18.51 | 45.6995 |  | 2.131 | 1.853 |  | 44.63 | -60.0046 | -58.2369 | 13.13 | 77.9135 | 27.8 | -11.3479 | -12.5468 | -12.9794 | 2.9863 |  |  |  | -34.6713 | 15.8251 | 36.3847 | 60.1156 | 63.283 | -146.3845 | -33.8647 | 32.0083 | -19.265 | 2.9725 | 19.1156 | 18.7147 | 5.181 | 185.3 | 188.2839 | 253.1 | -252.3343 | -490.041 | 491.3651 | 531.09 | -176.2633 | -177.3559 |  | 8.4527 | 80.4047 | 80.5276 |  |  | 26.9001 | 27.213 | -80.1575 | -79.6268 | 84.25 | 83.62 | 55.4 | 56.2 | 20.2229 | 40 | -437.7541 | 115.2745 | 112.1222 | 16.2 | 26.2 | -26.7 | -26.7 | 1.6451 | 1.2552 | -527.1089 | -353.7687 | 634.7344 | 497.0312 | 101.577 | -481.9759 | 483.6419 | -193.8023 | -270.5981 | -475.7987 | 136.7939 | 136.3038 | 199.3183 | -610.0685 | 283.5788 | -336.852 | 332.7929 | -8.2248 | 38.8294 | 24.88 | -0.466 | -0.48 | -24.48 | 2.56 |  | -3.5721 | -13.5332 | -16.2005 | 4.8 | 51.471 | 51.172 | 2.8331 | 3.4545 | 51.6923 | 54.1306 | 52.7514 |  | -23.4 | 32.4922 | 10.11 |  | 7.3082 | 40.159 | 5.5751 | 7.7428 | -39.9362 | -9.6469 | 47.9246 | 10.3 | -10 | 41.1746 | 90.6013
01/08/2026 | 21:30 | 0 | 22.5928 | -30.6361 | -29.7551 | 24.6986 |  | 46.8449 | -88.7081 | 71.6033 | 36.2729 | 35.6024 | -24.42 | -68.701 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 4.5273 | 42.6884 | 16.4646 | 16.7833 | 27.9074 | 16.0415 | 0.963 | 2.1225 |  |  | -80.26 | -80.22 |  | 24.42 | 68.2 | 31.438 | 0.307 | -71.96 | -71.88 | -33.79 | 72.44 | 73.28 | 24.3441 | -8.0312 | 74.9311 | 77.7687 | 48.643 | -52.917 | -53.8492 | 11.4591 | 11.4771 |  | 111.0994 | 41.7367 | 41.7227 | -615.5823 | -10.5836 | -3.9 | -3.9 | 60.2866 | 59.0197 | -6.5317 |  | -76.9853 | 5.8753 | 10.429 | 7.2662 | 663.3501 | 136.8144 | 137.0586 | -548.5441 | 616.2584 |  | -73.1705 | 75.2298 | 101.023 | 33.25 | 43.99 | 74.22 | 85.19 | -2.9429 | -2.1391 | 59.6526 | 60.6643 | 33.5271 | -194.7669 | -193.6019 | 16.1877 |  | 12.4756 | 12.381 | 143.8 | 129.8 | -16.52 | 46.3024 | 44.4457 | 44.8931 | -51.3856 | -51.5437 | 91.4663 | -97.1301 | 103.7787 | 18.7357 | 97.28 | 47.63 | 49.2261 | 46.2936 | -35.2488 |  |  |  | -106.7078 |  | -19.4159 | -87.3 | -88.8 | 21.7612 | 54.6 | 77.98 | 74.04 | 54.21 | -12.47 | 60.729 | 104.1584 | -1.32 | -6.44 | 83.82 | 63.42 | 106.2 | 104.2 | 44.3953 | 43.9636 | 244.4297 | 198.4534 | 190.6092 | 194.4607 | 55.4343 | 64.0191 | -30.909 | 560.0535 | 376.6825 | 10.196 | -13.5828 | -10.628 | 0 | 0.2673 | 1.2592 | 32.9 | -13.7762 | -15.3266 | 0 |  | -5.67 |  | 11.8389 | -50.3759 | -37.8341 | -36.9335 | 7.139 | -61.7046 | 28.6072 | 24.4643 | 24.1215 |  | 31.5913 | 32.1984 | 31.2605 | 1.5071 | 0 | 102.4833 | -42.4106 | -42.5906 | 55.2117 | 54.3918 | 46.8629 | 5.05 | 3.9582 | 1.4322 | -1.44 | 19.76 | 46.6316 | 7.1762 | 1.617 | 1.921 |  | 44.3 | -55.0515 | -55.0117 | 13.15 | 76.8104 | 29.2 | -9.659 | -12.0991 | -13.0137 | 2.8434 |  |  |  | -31.5047 | 15.7382 | 33.0788 | 60.584 | 59.3591 | -135.7825 | -32.8302 | 30.3228 | -16.6936 | 3.1616 | 18.4027 | 17.8393 | 5.0963 | 183.1949 | 181.4374 | 225.5 | -224.2318 | -456.0104 | 460.9686 | 501.9537 | -172.056 | -172.8096 |  | 7.35 | 79.7168 | 81.0369 |  |  | 25.8132 | 26.3249 | -76.0028 | -75.3048 | 90.35 | 89.41 | 49.7 | 50.6 | 20.6117 | 39.44 | -435.3357 | 116.6894 | 116.6205 | 15.6 | 17.1 | -25.7 | -25.7 |  |  | -498.9664 | -342.5938 | 630.3598 | 496.8581 | 114.3011 | -483.9811 | 484.9602 | -194.322 | -271.8841 | -471.722 | 135.3372 | 134.5816 | 199.0708 | -605.519 | 279.5764 | -330.3493 | 329.2822 | -8.1726 | 40.9298 | 23.68 | -0.447 | -0.46 | -22.88 | 2.08 |  | -3.1907 | -12.7153 | -14.7356 | 0.5 | 49.349 | 49.186 |  |  | 52.865 | 51.3553 | 52.7192 |  | -16 | 17.7562 | 9.53 |  | 5.7289 | 41.2878 | 6.1621 | 4.6292 | -40.5522 | -8.155 | 47.3223 | 2.1 | -2.7 | 43.8858 | 81.1959
01/08/2026 | 22:00 | 0 | 21.8596 | -29.6852 | -31.4833 | 24.2434 |  | 44.7203 | -84.8155 | 68.8929 | 34.9889 | 34.4099 | -26.64 | -69.737 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 4.5149 | 40.7878 | 15.893 | 16.2799 | 26.845 | 16.8955 | 1.1669 | 2.1486 |  |  | -78.65 | -78.33 |  | 26.64 | 68.2 | 29.572 | 0.296 | -74.38 | -74.23 | -26.94 | 75.33 | 75.47 | 23.2173 | -7.4632 | 73.9752 | 75.9392 | 47.6099 | -55.5201 | -55.9934 | 32.0651 | 31.4522 |  | 106.0963 | 54.4785 | 56.2893 | -622.5313 | -14.1817 | -3.1 | -3.1 | 62.2676 | 61.2542 | -6.9127 |  | -76.7317 | 4.7332 | 10.5751 | 7.1979 | 673.2381 | 134.8918 | 134.9833 | -563.3777 | 602.9995 |  | -69.9291 | 72.6053 | 99.8554 | 33.59 | 41.26 | 72.69 | 89.18 | 2.5494 | 2.2815 | 54.8008 | 55.5 | 35.8186 | -197.3909 | -195.9612 | 8.9249 |  | 14.3869 | 28.943 | 142.8 | 129.5 | -17.21 | 44.2243 | 42.5548 | 42.9897 | -52.5382 | -51.7655 | 92.6514 | -96.3804 | 104.5103 | 18.3696 | 90.8 | 45.34 | 47.1167 | 45.1218 | -34.1275 |  |  |  | -109.9507 |  | -18.6755 | -86 | -87.7 |  | 52.1 | 75.62 | 70.72 | 51.45 | -12.15 | 61.2095 | 109.7112 | -1.07 | -6.65 | 80.34 | 61.35 | 110.9818 | 108.9455 | 51.1671 | 48.9545 |  | 202.3513 | 193.0478 | 196.5012 | 54.689 | 65.4489 | -31.099 | 576.0256 | 374.0004 |  | -13.2751 | -10.4365 |  | -8.2174 | -8.1856 | 47.9 | -12.1306 | -13.2557 |  |  | -16.69 | 1 | 11.365 | -63.5196 | -36.1067 | -34.9348 | 6.3707 | -61.9535 | 28.7834 | 24.5142 | 24.2572 |  | 32.4382 | 32.956 | 31.7189 | -2.1769 | -2.8468 | 106.5022 | -47.6634 | -48.51 | 54.0302 | 52.245 | 51.426 | 7.96 | 3.8703 | 1.387 | -1.46 | 19.83 | 51.1144 |  | 0.886 | 10.547 |  | 46.99 | -51.9242 | -55.0076 | 12.86 | 77.0112 | 30 | -9.6463 | -11.6846 | -12.3724 | 2.7875 |  |  | -14.8735 | -29.6529 | 15.8679 | 30.415 | 59.4087 | 59.1603 | -136.4551 | -31.0305 | 29.1502 | -12.0179 | 3.104 | 17.221 | 16.6896 | 4.9298 | 180.3656 | 180.8448 | 211.2 | -209.7946 | -446.4879 | 447.8656 | 482.2018 | -171.7124 | -171.2857 |  | 10.3654 | 82.508 | 83.2657 |  | -72.7988 | 25.5716 | 26.1596 | -71.3611 | -71.7893 | 86.69 | 85.31 | 48.8 | 48.4 | 20.6545 | 37.36 | -428.2496 | 113.6829 | 113.7513 | 15 | 14.3 | -25.9 | -25.2 |  | 1.1813 | -468.8735 | -334.6243 | 618.2145 | 489.2253 | 118.1954 | -471.928 | 474.5692 | -192.4133 | -265.4247 | -467.3524 | 133.6248 | 134.7707 | 194.7098 | -592.9149 | 276.9154 | -324.5792 | 324.1777 | -8.9911 | 40.1165 | 23.92 | -0.18 | -0.191 | -23.04 | 3.36 |  | -3.2517 | -9.1112 | -17.2839 | -0.7 | 51.87 | 51.113 | 11.2241 | 13.2526 | 53.1004 | 52.6623 | 53.3541 |  | -14.1 | 19.0535 | 9.35 |  | 9.4642 | 39.8418 | 3.639 | 8.6542 | -39.7957 | -11.3829 | 49.5452 | 0 | 0.6 | 36.1469 | 43.9912
01/08/2026 | 22:30 | 0 | 20.9131 | -28.4265 | -31.527 | 22.7746 |  | 41.459 | -78.0494 | 66.4648 | 33.493 | 32.8016 | -24.42 | -65.984 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 4.7361 | 35.7772 | 16.1287 | 16.1679 | 27.0385 | 16.5484 | 4.6396 | 2.2649 |  |  | -76.61 | -76.63 |  | 22.2 | 63.8 | 28.484 | 0.289 | -72.82 | -73.03 | -23.89 | 73.47 | 73.65 | 21.7994 | -6.4431 | 72.4161 | 74.6877 | 49.5073 | -54.0405 | -54.5684 | 27.5905 | 25.9849 |  | 105.0547 | 54.3955 | 57.8827 | -610.2753 | -7.5939 | -6.3 | -6.2 | 62.2399 | 60.6867 | -6.6725 |  | -78.3036 | 4.8491 | 9.8631 | 6.6863 | 650.8986 | 125.9499 | 126.0109 | -544.3762 | 582.6547 |  | -77.3428 | 79.7728 | 96.7118 | 33.27 | 38.25 | 68.99 | 89.17 | 4.9606 | 4.4248 | 55.4784 | 56.5721 | 37.3509 | -189.6473 | -188.9548 | 7.8765 |  | 20.9062 | 29.235 | 136.2 | 123.8 | -17.02 | 43.4348 | 41.7966 | 42.0293 | -51.4664 | -50.9045 | 87.5611 | -90.6998 | 98.9279 | 17.5173 | 86.99 | 43.44 | 45.2417 | 42.9245 | -33.394 |  |  |  | -90.1682 |  | -18.3853 | -81.9 | -84 | 21.6568 | 48.5 | 71.7 | 66.02 | 48.33 | -11.13 | 59.458 | 88.9175 | -30 | -10.79 | 105.37 | 59.89 | 90.9273 | 88.9091 | 44.9913 | 43.9364 | 230.9879 | 189.6294 | 182.6764 | 184.5468 | 52.9399 | 93.6712 | -30.434 | 556.4092 | 391.3883 | 9.52 | -12.9632 | -10.1987 | -26.1523 | -16.533 | -16.9225 | 170.1 | -34.7974 | -36.2271 | 0 |  | -15.01 | 113.5 | 10.2113 | -77.4998 | -36.475 | -35.5027 | 5.1044 | -90.8662 | 57.7798 | 24.3892 | 23.9206 |  | 31.8119 | 33.5087 | 31.2037 | -5.861 | -6.0284 | 96.7897 | -42.7734 | -42.9428 | 48.1268 | 45.0019 | 47.7711 | 7.02 | 3.8703 | 1.2564 | -1.45 | 19.49 | 48.3541 |  | 0.752 | 11.173 | 9.1596 | 45.81 | -45.9223 | -49.904 | 12.66 | 75.8785 | 30.9 | -7.9435 | -11.1822 | -11.6326 | 2.5731 |  |  | -13.7109 | -25.7113 | 15.9714 | 26.9403 | 59.05 | 59.2756 | -129.2231 | -29.2376 | 27.3072 | -7.0959 | 3.4007 | 15.3459 | 15.0535 | 5.1224 | 179.9554 | 179.4096 | 235.9 | -234.2977 | -468.6101 | 468.1714 | 509.4138 | -172.5294 | -170.0299 |  | 8.1127 | 84.7925 | 82.7039 | -71.2641 |  | 27.802 | 27.9506 | -66.376 | -65.3727 | 91.85 | 91 | 48.3 | 48.8 | 20.3041 | 36.24 | -422.8266 | 112.6921 | 112.3139 | 14.5 | 12.1 | -25.9 | -25.9 |  |  | -498.5161 | -349.6815 | 612.8335 | 476.702 | 95.189 | -470.9567 | 467.637 | -187.7719 | -265.4926 | -461.5205 | 133.7462 | 132.7901 | 193.203 | -587.8391 | 276.389 | -315.4802 | 318.9267 | -9.3069 | 40.9657 | 23.44 | 0.105 | 0.101 | -22.48 | 3.92 |  | -4.6281 | -11.397 | -16.9909 | 2.2 | 53.778 | 53.637 | 11.0402 | 13.4285 | 53.9713 | 52.9768 | 53.8835 |  | -10.5 | 19.9626 | 8.66 |  | 5.7047 | 39.6994 | 5.2915 | 5.4207 | -39.1553 | -8.9688 | 47.0742 | -2.7 | 4.8 | 37.4613 | 37.336
01/08/2026 | 23:00 | 0 | 20.4774 | -27.7428 | -31.5568 | 22.5532 |  | 39.4481 | -74.3761 | 63.622 | 32.263 | 31.5884 | -19.98 | -60.865 | 55 | 15.732 | -55 | 5.3053 | 32.8954 | 15.9784 | 16.486 | 27.1654 | 16.9085 | 5.5251 | 3.6198 |  |  | -70.64 | -70.12 |  | 19.98 | 59.4 | 25.858 | 0.279 | -60.01 | -60.12 | -38.97 | 60.61 | 61.49 | 20.9585 | -5.9633 | 69.5093 | 72.5591 | 53.2425 | -47.4345 | -47.7948 | 10.0619 | 10.0517 |  | 106.4347 | 38.1421 | 38.8836 | -592.9712 | -2.1395 | -9.4 | -9.2 | 54.5478 | 53.8331 | -6.0117 |  | -83.8739 | 4.2308 | 9.232 | 6.3608 | 637.3483 | 138.4319 | 138.493 | -541.5878 | 583.3971 |  | -81.263 | 84.4905 | 92.4107 | 31.48 | 35.78 | 64.08 | 84.6 | 5.2285 | 5.3625 | 56.8739 | 57.5811 | 37.1629 | -207.8322 | -209.0265 | 8.3591 |  |  | 28.034 | 125.7 | 113.7 | -16.37 | 24.7756 | 24.23 | 24.4398 | -32.561 | -32.2301 | 85.6886 | -104.3553 | 94.2069 | 16.6942 | 82.52 | 41.1 | 43.3667 | 41.1667 | -32.1625 |  |  |  | -100.5743 |  | -17.6962 | -78.6 | -78 | 21.1459 | 46.5 | 69.38 | 63 | 46.34 | -11.06 | 57.412 | 100.2682 | -33.08 | -13.92 | 106.95 | 55.98 | 99.4 | 97.9636 | 48.927 | 47.8091 | 236.25 | 192.7795 | 186.855 | 187.4761 | 50.1238 | 92.942 | -29.387 | 555.1503 | 416.7478 | 8.1328 | -11.1322 | -8.7555 | -25.2041 | -7.922 | -9.6151 | 160.1 | -37.513 | -35.8945 | 0 | 0 | -5.93 | 112.7 | 9.2854 | -57.5774 | -36.0495 | -35.4539 | 5.4247 | -85.0348 | 57.7996 | 24.7014 | 24.3428 |  | 33.0959 | 32.7812 | 32.8511 | -8.2054 | -7.3681 | 115.5449 | -46.7523 | -47.3293 | 67.5601 | 64.1054 | 51.8215 | 9.91 | 3.9631 | 1.1624 | -1.5 | 20.32 | 52.4162 |  | 0.334 | 10.574 |  | 49.55 | -64.3824 | -63.8672 | 13.34 | 84.9045 | 30.7 | -23.7524 | -1.9783 | -2.2795 | 2.394 |  |  | -11.5667 | -40.1721 | 17.0212 | 42.4625 | 59.6433 | 60.8806 | -145.7389 | -27.2309 | 25.2705 | -63.982 | 3.528 | 13.9286 | 13.6402 | 5.2061 | 191.3012 | 190.8527 | 265.7 | -262.4212 | -540.3909 | 535.7422 | 558.704 | -180.7325 | -180.953 |  | 9.0664 | 81.3548 | 81.605 |  |  | 29.2883 | 29.7248 | -68.6844 | -69.3899 | 89.85 | 89.07 | 62.5 | 61.1 | 20.1418 | 34.88 | -442.9243 | 112.3078 | 110.8892 | 12.9 | 36.5 | -27.6 | -27.6 |  |  | -549.7536 | -375.2262 | 629.4748 | 497.473 | 83.1624 | -480.4519 | 487.7804 | -195.3108 | -273.8235 | -478.6033 | 135.7906 | 134.7961 | 198.5362 | -602.7686 | 285.6199 | -330.3131 | 329.6645 | -9.2026 | 40.3458 | 28.4 | 0.523 | 0.519 | -27.6 | 7.52 |  | -8.0278 | -17.7539 | -9.2851 | 5.1 | 50.262 | 48.769 | 11.009 | 13.1838 | 53.0736 | 52.6053 | 53.4917 |  | -33.9 | 20.997 | 8.06 |  | 6.6489 | 38.264 | 5.2644 | 5.8896 | -38.6171 | -9.2793 | 46.34 | 19.5 | -19.4 | 20.6449 | 36.121
01/08/2026 | 23:30 | 0 | 19.7949 | -26.7564 | -32.5092 | 21.5803 |  | 37.179 | -69.7628 | 60.9051 | 30.8471 | 30.2008 | -13.32 | -56.093 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 5.0641 | 30.3312 | 15.0671 | 15.4695 | 25.2851 | 17.0838 | 5.8207 | 3.5989 |  |  | -66.97 | -67.42 |  | 13.32 | 55 | 29.143 | 0.248 | -56.1 | -57.05 | -43.42 | 57.37 | 57.62 | 19.6159 | -5.1246 | 67.9565 | 69.7407 | 51.0878 | -45.2434 | -45.3548 | 10.323 | 10.4913 |  | 101.1879 | 35.516 | 35.2581 | -563.715 | 0.258 | -10 | -10 | 52.7138 | 51.3978 | -5.7569 |  | -78.7356 | 4.0363 | 8.1707 | 5.6303 | 616.6263 | 134.2204 | 134.2509 | -533.5405 | 566.9247 |  | -44.5711 | 45.7838 | 88.0197 | 29.75 | 33.93 | 60.76 | 81.16 | -3.4787 | -4.2824 | 63.0775 | 63.7756 | 37.8526 | -184.9333 | -184.6261 | 10.2745 |  |  | 27.973 | 115.8 | 104.8 | -16.03 | 27.7765 | 27.9555 | 28.5712 | -21.7119 | -20.7868 | 74.6322 | -101.399 | 83.018 | 15.6199 | 76.92 | 38.58 | 41.0229 | 38.9694 | -30.3663 |  |  |  | -87.659 |  | -16.6709 | -78.4 | -78.1 | 20.5801 | 43.5 | 65.36 | 58.96 | 43.51 | -10.17 | 56.9315 | 87.6325 | -35.04 | -17.67 | 109.39 | 54.56 | 87.6909 | 86.0182 | 37.846 | 37.3545 | 218.1969 | 178.0079 | 170.2918 | 173.4303 | 47.8132 | 80.7322 | -28.109 | 547.2151 | 405.5358 | 8.1557 | -11.2431 | -8.4294 | -12.7292 | -13.6773 | -11.8519 | 134.2 | -39.0205 | -37.0288 |  | 0 | -17.49 | 95.7 | 8.6888 | -64.4617 | -34.9078 | -33.8341 | 3.7019 | -74.994 | 36.0462 | 23.8706 | 23.5003 |  | 32.3764 | 32.9667 | 32.2287 | 4.6888 | 4.8562 | 108.5117 | -36.8753 | -36.2692 | 55.4906 | 53.5391 | 50.1442 | 7.94 | 3.9631 | 1.0562 | -1.48 | 19.73 | 51.1869 |  | -0.043 | 10.765 |  | 48.34 | -53.1795 | -55.1525 | 12.86 | 82.6509 | 29.6 | -23.4506 | -1.9492 | -1.707 | 2.2121 |  |  | -12.1006 | -37.6207 | 17.7989 | 39.2112 | 58.0086 | 58.8995 | -143.6771 | -25.6644 | 24.6767 | -59.3704 | 3.7103 | 12.5712 | 12.2585 | 5.1939 | 188.4182 | 189.0647 | 250.2 | -249.133 | -524.3962 | 524.6738 | 550.7056 | -178.1992 | -178.4134 | 0 | 0 | 80.9647 | 82.0912 | -84.0257 | -86.588 | 28.7427 | 29.1705 | -64.3831 | -65.1931 | 89.99 | 89.53 | 62.6 | 63.6 | 20.428 | 34 | -443.1944 | 116.0479 | 115.4152 | 12.8 | 31.9 | -28.4 | -28.3 | 1.4157 | 1.0831 | -537.347 | -364.6273 | 615.9485 | 494.5487 | 82.2026 | -475.4581 | 480.7519 | -199.2341 | -275.1682 | -476.1852 | 132.002 | 135.1021 | 199.3683 | -593.9338 | 283.6577 | -320.5387 | 323.3268 | -10.0183 | 41.2975 | 28.4 | 0.801 | 0.796 | -27.2 | 6.48 |  | -8.3787 | -19.9512 | -9.8131 | 9 | 53.569 | 53.252 | 11.0684 | 13.3203 | 55.6269 | 52.928 | 56.1428 |  | -32.6 | 22.2342 | 7.66 |  | 0 | 41.5685 | 9.1376 | 2.3985 | -41.0087 | -4.059 | 43.5981 | 17.6 | -18.6 | 28.8627 | 57.5493
02/08/2026 | 00:00 | 0 | 19.1336 | -26.0487 | -32.5533 | 20.293 |  | 34.9007 | -67.4787 | 57.6083 | 29.3591 | 28.6109 | -26.64 | -48.525 | 44 | 21.528 | -44 | 4.884 | 27.5146 | 14.5502 | 14.4694 | 23.9421 | 17.2767 | 5.7343 | 3.6067 |  |  | -68.29 | -68.3 |  | 26.64 | 48.4 | 27.364 | 0.271 | -54.69 | -54.67 | -46.33 | 54.66 | 55.41 | 18.234 | -4.3152 | 64.5522 | 66.6976 | 53.8763 | -40.1965 | -40.5687 | 10.0274 | 10.046 |  | 98.968 | 31.9015 | 30.904 | -562.1247 | -0.0449 | -10 | -10 | 46.7954 | 46.0722 | -5.4019 |  | -69.5784 | 3.0168 | 7.6127 | 5.218 | 617.786 | 145.5427 | 146.4888 | -544.0362 | 575.0217 |  | -44.1458 | 45.6438 | 83.8981 | 28.22 | 31.71 | 57 | 77.05 | -3.8806 | -2.675 | 66.3537 | 66.7765 | 39.2838 | -198.3896 | -200.169 | 10.3998 |  |  | 27.977 | 109.3 | 100.2 | -15.65 | 15.878 | 14.2206 | 15.3895 | -12.7095 | -11.7234 | 82.2174 | -115.7401 | 90.5251 | 14.815 | 73 | 36.62 | 39.1479 | 37.2116 | -29.1587 |  |  |  | -92.0113 |  | -16.0097 | -75.9 | -77.9 | 20.7944 | 41.4 | 61.26 | 56.22 | 40.76 | -9.75 | 56.5905 | 90.2826 | -35.56 | -17.66 | 105.38 | 51.19 | 91.4545 | 91.0545 | 40.7537 | 38.8636 | 216.2783 | 176.1299 | 168.1758 | 170.8609 | 46.3428 | 78.205 | -27.743 | 557.0019 | 400.4038 | 8.4833 | -11.3398 | -9.0799 | -19.2642 | -24.9216 | -23.5681 | 168.3 | -38.0736 | -37.2532 |  | 0 | -15.23 | 120.8 | 8.4015 | -87.4213 | -33.3917 | -32.6985 | 2.2202 | -73.4886 | 41.2711 | 22.9308 | 22.7565 |  | 32.0908 | 32.31 | 31.3557 | 2.8468 | 2.5118 | 107.507 | -37.7966 | -37.8635 | 57.6008 | 55.6578 | 47.837 | 7.37 | 3.9631 | 1.0098 | -1.49 | 19.02 | 48.3898 | 9.091 | -0.719 | 10.845 | 7.2021 | 48.2 | -56.5026 | -56.343 | 13.08 | 85.052 | 28.9 | -26.934 | -5.1739 | -5.5181 | 2.0356 |  |  | -10.6237 | -40.5573 | 16.0906 | 42.4882 | 60.1784 | 60.9587 | -144.7757 | -24.5562 | 36.1012 | -63.5492 | 5.8983 | 11.4579 | 11.2038 | 7.2872 | 180.9528 | 183.1507 | 224.6 | -224.955 | -492.3113 | 494.6042 | 524.795 | -172.0358 | -173.3689 | -13.2645 |  | 82.7933 | 81.1259 |  |  | 28.5076 | 29.1151 | -58.4355 | -57.6204 | 92.56 | 91.69 | 57.7 | 56.8 | 20.3041 | 32 | -428.3737 | 115.1748 | 114.7657 | 12.3 | 27.9 | -27.6 | -27.6 | 1.5408 | 1.1035 | -513.3644 | -356.9416 | 597.5518 | 477.298 | 82.0957 | -458.9316 | 461.7011 | -191.4193 | -270.1747 | -459.1801 | 126.9819 | 128.7923 | 197.7881 | -580.6433 | 279.4237 | -310.7807 | 310.1101 | -10.1501 | 39.5573 | 27.6 | 0.916 | 0.912 | -26.88 | 6.96 |  | -6.8833 | -20.7721 | -10.7805 | 9.4 | 50.838 | 50.751 |  |  | 54.7746 | 54.3754 | 55.2609 |  | -25.7 | 22.1714 | 7.14 |  | 0 | 42.0857 | 12.6521 | -2.1632 | -41.9344 | 0 | 40.9882 | 12.7 | -11.1 | 31.4266 | 57.222
MÁXIMO |  | 0 | 23.9859 | -20.5376 | -28.3125 | 32.2367 | 0 | 56.5483 | -62.787 | 78.1962 | 39.3008 | 38.5665 | 0 | -38.022 | 74.8 | 26.496 | -33 | 14.2293 | 55.004 | 21.8726 | 22.3021 | 36.9605 | 17.5021 | 5.8207 | 3.6198 | 0 | 0 | -50.22 | -67.42 | 0 | 35.52 | 83.6 | 32.107 | 0.31 | -35.69 | -35.84 | -23.89 | 83.91 | 84.25 | 25.7351 | -2.6242 | 79.4075 | 82.8584 | 65.9681 | -33.2659 | -33.8892 | 38.5149 | 34.8353 | 0 | 124.6093 | 60.5385 | 59.5379 | -522.7169 | 6.6332 | -3.1 | -3.1 | 71.1835 | 70.225 | -3.3472 | 0 | -66.9668 | 9.5124 | 12.3594 | 8.3713 | 749.3207 | 159.1235 | 159.3066 | -517.9847 | 680.0234 | 0 | -27.607 | 114.3274 | 111.2521 | 34.84 | 46.07 | 116.15 | 89.18 | 50.7739 | 50.9079 | 111.9912 | 66.7765 | 48.4353 | -118.7068 | -118.8764 | 25.3453 | 0 | 21.1025 | 29.235 | 156.9 | 142.6 | -13.04 | 66.6862 | 65.4478 | 65.3304 | -12.7095 | -11.7234 | 105.5561 | -43.3235 | 121.7154 | 19.2859 | 105.32 | 100.44 | 54.1479 | 51.5671 | -24.3299 | 0 | 0 | 0 | -42.7214 | 0 | -13.4022 | -43.6 | -44.9 | 24.8044 | 65.6 | 83.38 | 88.74 | 65.23 | -5.92 | 83.9015 | 109.7112 | -0.83 | -6.44 | 118.1 | 74.95 | 110.9818 | 108.9455 | 85.8225 | 82.8273 | 252.0198 | 270.9167 | 273.1544 | 278.2208 | 58.3433 | 130.3973 | -25.209 | 654.9357 | 498.1318 | 14.9639 | -11.1322 | -8.4294 | 39.3783 | 39.9884 | 37.3537 | 182 | 8.3162 | 7.7974 | 0 | 17.41 | 0 | 122.4 | 14.3409 | 21.2321 | -32.6526 | -31.9031 | 15.2104 | -26.5366 | 96.2344 | 24.9773 | 24.519 | 0 | 33.3379 | 33.5087 | 32.8511 | 15.406 | 15.0711 | 173.6522 | -23.5003 | -23.6614 | 115.5142 | 120.7885 | 53.6379 | 23.13 | 12.0613 | 1.5738 | -1.28 | 20.32 | 53.4149 | 9.5726 | 2.449 | 11.253 | 11.0747 | 49.55 | -14.4178 | -17.2638 | 15.12 | 85.052 | 32.6 | -6.3903 | -1.9492 | -1.707 | 3.2205 | 0 | 0 | -8.5738 | -24.3501 | 20.1239 | 49.0524 | 64.0501 | 65.4556 | -100.6834 | -18.5817 | 36.1012 | -7.0959 | 9.8479 | 20.6012 | 20.0647 | 11.4086 | 197.1788 | 195.8189 | 273.2 | -51.063 | -169.5544 | 547.7394 | 558.704 | -94.1948 | -92.1417 | 0 | 11.8029 | 86.6865 | 86.9231 | 0 | 0 | 29.2883 | 29.7248 | -33.001 | -32.1167 | 92.56 | 91.69 | 80.3 | 81.4 | 20.6545 | 41.76 | -395.3727 | 116.7597 | 116.6205 | 17.9 | 74.7 | 5.6 | 5.7 | 1.6451 | 1.2763 | -139.2867 | -93.1341 | 665.4425 | 524.3442 | 169.2652 | -147.5708 | 509.453 | -184.3564 | 0 | -142.2822 | 220.2265 | 221.8846 | 210.7044 | -214.7959 | 295.2028 | -190.7757 | 356.0036 | -7.409 | 41.2975 | 37.44 | 1.426 | 1.42 | -16 | 17.6 | 0 | 0.9384 | -7.7623 | 1.3504 | 10.2 | 55.312 | 55.355 | 11.2241 | 13.5086 | 56.5525 | 54.4049 | 56.5029 | 0 | 0.3 | 32.6494 | 10.83 | 0 | 9.4642 | 44.6685 | 18.5465 | 8.6542 | -38.4601 | 7.015 | 50.7088 | 63.2 | 8.1 | 238.821 | 142.8113
MÍNIMO |  | 0 | 14.6554 | -32.6514 | -33.4512 | 17.5145 | 0 | 33.8865 | -109.1328 | 47.6874 | 24.3133 | 23.5421 | -33.3 | -85.052 | 33 | 14.076 | -74.8 | 4.3663 | 23.4356 | 14.4709 | 14.4694 | 23.9421 | 15.5696 | 0.1425 | 1.8745 | 0 | 0 | -89.63 | -89.28 | 0 | 0 | 37.4 | 24.759 | 0.234 | -82.32 | -82.52 | -60.69 | 35.85 | 36 | 13.5157 | -8.9475 | 57.0741 | 58.7603 | 45.0256 | -64.4126 | -64.7846 | 6.7955 | 6.6681 | 0 | 82.7494 | 25.5584 | 25.3325 | -703.9028 | -16.1933 | -12.2 | -12.2 | 40.5121 | 39.458 | -7.373 | 0 | -114.5187 | 1.2929 | 0 | 3.4821 | 582.6287 | 63.6311 | 63.509 | -641.6697 | 421.8485 | 0 | -112.1129 | 28.8552 | 64.9968 | 19.6 | 27.76 | 47.45 | 0 | -15.6688 | -15.9367 | 13.9199 | 0 | 20.0945 | -227.5454 | -225.1358 | 7.4806 | 0 | 12.4756 | 12.125 | 107 | 96.8 | -18.18 | 15.878 | 14.2206 | 15.3895 | -80.7789 | -79.5923 | 71.5466 | -124.328 | 81.0669 | 12.5109 | 61.04 | 30.98 | 31.6479 | 30.3268 | -36.8155 | 0 | 0 | 0 | -109.9507 | 0 | -20.1006 | -89.9 | -89.6 | 18.7015 | 32.4 | 41.56 | 44.56 | 32.52 | -13.5 | 52.173 | 41.2498 | -35.56 | -18.54 | 77.96 | 43.54 | 43.8727 | 41.9091 | 25.8085 | 24.0818 | 0 | 157.0963 | 149.5354 | 152.4566 | 42.9694 | 28.647 | -33.683 | 0.6198 | 125.7599 | 8.1328 | -19.3274 | -16.4 | -47.3742 | -60.3731 | -56.3532 | 32.9 | -43.6808 | -44.7321 | 0 | 0 | -26.09 | 0.9 | 7.7596 | -174.2987 | -39.9124 | -38.8817 | 1.1851 | -126.6224 | -5.9828 | 22.2572 | 21.8679 | 0 | 23.691 | 23.9599 | 0 | -52.9162 | -53.7535 | 48.3949 | -82.3247 | -81.7051 | 16.6799 | 13.76 | 29.7606 | 0.06 | 3.8703 | 0.7047 | -7.23 | 13.35 | 30.2813 | 5.0814 | -2.091 | 1.528 | 7.2021 | 37.89 | -120.661 | -112.6382 | 11.73 | 64.8354 | 21.2 | -27.3005 | -13.4211 | -14.4191 | 1.4019 | 0 | 0 | -14.8735 | -46.7924 | 14.6171 | 25.0176 | 54.7956 | 53.1741 | -152.1395 | -36.3313 | 24.6767 | -86.2337 | 2.9725 | 7.9604 | 7.743 | 4.6992 | 97.2075 | 96.0291 | 51.1 | -268.7738 | -543.7618 | 169.8176 | 141.1282 | -186.5338 | -186.062 | -18.7945 | -7.5038 | 74.4772 | 74.4094 | -86.746 | -86.588 | -5.0798 | -4.6428 | -98.5349 | -99.6346 | -3.21 | -3.35 | 43.8 | 42.3 | 19.5863 | -63.12 | -462.9846 | 59.4907 | 59.1895 | 9.4 | -0.5 | -28.4 | -28.3 | 1.2735 | 0.9704 | -549.7536 | -457.1497 | 222.1063 | 150.5959 | -0.7911 | -512.1457 | 143.8278 | -207.6815 | -279.4385 | -503.0808 | 126.9819 | 125.2025 | 188.8893 | -635.9318 | 23.5929 | -358.4881 | 192.5468 | -11.2845 | 13.048 | 15.44 | -0.673 | -0.684 | -36 | 0 | 0 | -18.4283 | -25.1087 | -19.7162 | -0.7 | 48.791 | 47.947 | 0 | 0 | 47.9299 | 48.4531 | 47.9406 | 0 | -70.6 | 9.1128 | 5.43 | 0 | -10.0498 | 38.264 | 1.8551 | -9.9153 | -43.6048 | -12.6841 | 35.7632 | -9.2 | -63 | -126.9202 | -149.0293
PROMEDIO |  | 0 | 19.9425 | -27.3064 | -31.3126 | 24.186 | 0 | 44.9643 | -82.7986 | 64.0218 | 32.4852 | 31.7448 | -17.8525 | -62.4324 | 56.15 | 20.3377 | -56.1478 | 9.2549 | 37.3549 | 17.6841 | 17.8971 | 29.709 | 16.5949 | 4.201 | 2.3787 | 0 | 0 | -70.2244 | -77.8825 | 0 | 17.76 | 60.8208 | 27.5711 | 0.26892 | -57.4752 | -57.804 | -46.2065 | 58.1046 | 58.3508 | 19.348 | -4.9464 | 68.9259 | 71.3013 | 54.0391 | -48.6046 | -49.0062 | 18.2711 | 18.4512 | 0 | 105.2343 | 41.3574 | 41.0282 | -606.4653 | -0.78995 | -9.9854 | -9.9688 | 55.5261 | 54.4245 | -5.2232 | 0 | -88.4104 | 4.9693 | 8.2168 | 6.0861 | 657.7544 | 120.7681 | 120.8119 | -574.7349 | 566.1919 | 0 | -62.0946 | 64.0785 | 89.028 | 28.7171 | 35.3308 | 69.5261 | 78.7789 | 19.8522 | 19.937 | 66.2891 | 37.2634 | 33.0717 | -161.739 | -161.1031 | 14.9088 | 0 | 19.2391 | 25.4446 | 126.1542 | 113.9167 | -15.9181 | 47.7183 | 46.0496 | 46.5148 | -53.2803 | -52.9233 | 89.5297 | -87.4663 | 100.9808 | 16.1263 | 82.359 | 59.5429 | 44.2244 | 42.2876 | -30.8942 | 0 | 0 | 0 | -76.1467 | 0 | -16.9552 | -69.9404 | -70.7087 | 21.546 | 49.6512 | 64.6719 | 68.79 | 50.5683 | -9.825 | 66.3187 | 74.7338 | -24.5679 | -15.2656 | 96.4619 | 60.4569 | 76.1269 | 74.4921 | 52.6158 | 51.0301 | 188.3453 | 208.1005 | 205.3132 | 208.0711 | 50.9851 | 78.1048 | -30.2304 | 533.8831 | 322.3381 | 11.5689 | -14.8469 | -12.153 | -9.5418 | -22.4303 | -20.924 | 106.85 | -19.5276 | -20.2073 | 0 | 4.5069 | -14.8852 | 67.2475 | 12.0429 | -90.4767 | -36.3374 | -35.4126 | 7.1605 | -74.3599 | 42.4292 | 23.4721 | 23.2224 | 0 | 30.797 | 31.1974 | 28.8914 | -13.7569 | -13.4927 | 127.5738 | -50.0848 | -50.02 | 78.773 | 81.4717 | 43.1263 | 12.7192 | 6.7536 | 1.0147 | -3.4102 | 17.7285 | 42.9444 | 8.0959 | -0.34406 | 9.1081 | 10.1084 | 43.3377 | -81.675 | -77.7378 | 13.4053 | 73.7872 | 28.1604 | -16.4813 | -7.8049 | -8.2607 | 2.1188 | 0 | 0 | -11.7428 | -32.4719 | 16.7124 | 33.8597 | 58.3687 | 58.9532 | -124.2856 | -28.2521 | 30.5081 | -40.6551 | 4.9863 | 13.7468 | 13.3867 | 6.5192 | 148.8467 | 149.3267 | 152.2 | -151.9407 | -341.8661 | 343.2351 | 373.3081 | -142.3136 | -141.2618 | -9.6453 | 2.7427 | 80.7758 | 80.5808 | -59.5168 | -60.1732 | 14.592 | 15.0046 | -62.9558 | -62.9943 | 52.9956 | 52.4173 | 66.4958 | 66.6792 | 20.1345 | -1.7633 | -433.3589 | 94.8707 | 94.2389 | 12.9542 | 45.5479 | -14.2646 | -14.1104 | 1.4448 | 1.1223 | -367.5385 | -287.308 | 493.4643 | 377.8856 | 84.8409 | -367.454 | 367.9188 | -197.4283 | -182.1601 | -362.3722 | 167.9638 | 167.6034 | 200.7783 | -474.7638 | 191.5545 | -290.2515 | 291.312 | -9.1102 | 30.4015 | 28.16 | 0.66396 | 0.65865 | -27.445 | 8.8467 | 0 | -9.4655 | -15.876 | -7.8876 | 4.8042 | 51.9397 | 51.6812 | 9.7311 | 11.651 | 52.753 | 52.154 | 52.776 | 0 | -44.3229 | 19.9181 | 7.7158 | 0 | 1.292 | 41.2076 | 10.2457 | 0.81456 | -40.9284 | -2.9881 | 42.6407 | 33.9521 | -33.7708 | 31.8661 | 20.8189
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 1 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/08/2026 | 00:30 | 0 | 2.8307 | -7.147 | 8.3231 | 5.6741 |  | 10.901 |  | 14.8911 | 6.2698 | 7.5934 | -8.88 |  |  | 1.656 | -17.6 | 2.6019 | -6.8221 | 4.3275 | 4.4434 | 7.9268 | 5.2901 | -0.6942 | 0.8904 |  | -1.1811 | -1.213 |  | -0.213 |  | -11 | -1.367 | 0.337 | -12.61 | -12.62 |  | -13.93 | -13.99 | 2.7422 | 3.214 | 16.5466 | 18.6774 | -13.7963 | -10.0067 | -9.6041 | 5.9917 | 5.9847 |  | -10.7123 | 15.0358 | 15.4727 | 77.6814 | 5.7103 | -4.6 | -4.6 | -27.2593 | -26.949 | -2.3768 |  | 10.9507 | 3.9798 | 0.6805 | 0.5816 | -100.2228 | 6.8361 | 6.8667 | -3.075 | -227.1767 |  |  |  | 7.2551 | 6.17 | 8.55 | -9.68 | 1.82 | -24.51 | -24.6439 | 25.9252 | 25.4831 | -7.6228 | -13.6125 | -13.7066 | 10.628 |  | 4.032 | 8.835 | -13.8 | -13.6 | -2.62 | 14.6339 | 14.5469 | 13.4527 | 35.3877 | 35.5452 | -29.1443 | -10.0214 | -27.4243 |  | 25.58 | 8.91 | 5.6299 | 4.4952 | -6.8471 |  |  |  | -5.311 |  | -2.7965 | -13.4 | -13.8 | -2.8613 | 0.5 | 9.52 | 4.6 | -1.51 | -3.07 | 13.175 | 4.1452 | -8.76 | -7.44 | 18.62 | -0.64 | 2.8 | 0.9455 | -34.2896 | -34.0818 | 20.4786 | -4.5606 | -14.3725 | -13.934 | -7.4965 | -22.4456 | -11.058 | -70.0559 | 16.2227 | 17.302 | 0.0384 | 0.6339 |  | 2.5863 | 1.9208 | 2.1 | -28.3019 | 28.122 |  |  | -12.93 | 0 | 1.9171 | 17.8067 | -10.7972 | -10.7748 | 11.0956 | 5.6479 | -18.2626 | 4.1468 | 3.8913 |  | 3.1281 | 3.8558 | 2.4359 | 11.387 | 11.7219 | -16.7456 | 20.1996 | 20.1209 | -6.7494 |  | 20.9097 | -17.55 | -1.6109 | 0.1742 | 1.09 | 0.69 | -21.0665 | 0 | 1.061 | 3.267 |  | -1.74 | -11.2388 | -2.1087 | -3.54 | 26.3645 |  | 24.4413 | -6.0711 | -6.7427 | 2.3114 |  |  | -12.1279 | 69.7285 | 4.1904 | -23.6542 | 4.78 | 4.8795 | 116.7468 | -6.2031 | -8.9563 | -0.8337 | 2.2094 | 3.795 | 3.8128 | 1.5209 | 5.0479 | 6.0505 | 2.51 | -9.3345 | 0 | 21.3867 | 120.3632 | 0 | 49.9657 | -14.6964 | -6.0013 | 0 | 0 |  |  | -8.7544 | -8.6389 | -0.5187 | -0.464 | 17.82 | 18.22 | -35 | -34.5 | -0.228 | -12 | 48.7701 | 26.9637 | 26.648 |  | -50.4 | -6.3 | -7.1 | -17.4596 | -17.45 | -169.2745 | -8.8213 | -263.4451 | -6.2647 | -49.4513 | 142.8037 | 16.5201 | 110.1836 | 90.7293 | 86.637 | 28.2885 | 27.6542 | -3.0314 | 272.4177 | -184.2433 | 105.7267 | -78.3465 | -0.3967 | 9.994 | -11.28 | -2.171 | -2.174 | 6.88 | -4.16 | -3.4716 | -1.4054 | 4.7471 | -8.1437 | 1.8 | 1.561 | 1.332 |  |  | 4.8665 | 2.8128 | 4.0489 |  | 38.9 | 2.702 | -0.27 |  | -18.9453 | 1.1597 | -17.8665 | -19.1875 | -8.5715 | -15.2697 | -5.2165 | -33.5 | 17.2 | 59.2428 | -131.567
01/08/2026 | 01:00 | 0 | 2.7147 | -7.0617 | 8.5351 | 5.5368 |  | 11.1716 |  | 15.2116 | 6.4718 | 7.8912 | -8.88 |  |  |  | -15.4 | 2.6869 | -6.071 | 4.3353 | 4.2022 | 7.6164 | 5.4172 | -0.6108 | 0.8933 |  | -1.134 | -1.269 |  | -0.084 |  | -11 | -1.566 | 0.347 | -12.91 | -12.94 |  | -13.81 | -13.72 | 2.7316 | 3.2239 | 15.8199 | 17.7255 | -12.9159 | -10.0257 | -9.4788 | 3.6658 | 4.0679 |  | -10.8395 | 15.7762 | 15.653 | 77.7407 | 5.7504 | -5 | -4.8 | -27.5829 | -27.7402 | -2.2281 |  | 11.2339 | 4.2912 | 0.7126 | 0.4157 | -106.3875 | 9.5218 | 9.5828 | -2.5327 | -231.6859 |  |  |  | 6.2472 | 6.08 | 8.05 | -10.32 | 1.98 | -25.0458 | -25.0458 | 26.7057 | 26.5911 | -7.7072 | -18.1373 | -18.3133 | 10.9252 |  | 4.032 | 9.602 | -15.3 | -15.1 | -2.57 | 10.8918 | 10.8944 | 9.4178 | 40.3144 | 39.9813 | -29.7372 | -12.7454 | -28.5381 |  | 25.43 | 8.83 | 5.1611 | 4.2023 | -6.734 |  |  |  | -7.7748 |  | -2.6345 |  |  | -3.02 | 0.4 | 9.28 | 4.44 | -1.56 | -3.07 | 11.3305 | 6.4629 | -8.83 | -7.16 | 18.72 | -1.55 | 4.6909 | 1.6909 | -34.6004 | -33.7182 | 18.6039 | -5.5766 | -14.791 | -14.7119 | -7.9143 | -21.4966 | -10.932 | -73.0853 | 17.928 | 17.302 | 0.0666 | 0.7241 |  | 2.2985 | 1.5256 | 5.3 | -29.0809 | 29.2083 |  |  | -14.51 | 0 | 1.9799 | 17.9268 | -9.7944 | -9.8769 | 10.5614 | 4.4868 | -16.5973 | 4.0317 | 3.8022 |  | 2.8695 | 3.3193 | 0 | 12.0569 | 12.0569 | -15.9084 | 20.2645 | 20.1885 | -6.3691 |  | 20.397 | -17.75 | -1.7171 | 0.1742 | 1.25 | 0.79 | -21.4492 |  | 1.071 | 1.987 |  | -2.54 | -12.8446 | -3.4053 | -3.48 | 25.7834 |  | 24.1805 | -5.757 | -6.4061 | 2.2335 |  |  | -12.4644 | 68.7718 | 4.3805 | -23.8972 | 5.0909 | 4.5139 | 114.3731 | -6.4978 | -9.3474 | -0.6906 | 2.5559 | 3.7877 | 3.7574 | 1.9769 | 3.548 | 6.1714 | 1.26 | -9.7115 | 0 | 20.8181 | 118.5857 | 0 | 49.9144 | -14.1005 | -5.9426 | 0 | 0 |  |  | -10.1699 | -10.1325 | -0.0624 | -0.0621 | 19.59 | 20.01 | -34.8 | -34.8 | -0.2628 | -11.84 | 47.4871 | 26.805 | 26.2673 | -19.9 | -50.4 | -6.7 | -7.2 | -17.6446 |  | -169.8831 | -7.8072 | -261.3142 | -4.7707 | -48.1915 | 141.9988 | 19.0949 | 109.6776 | 91.2447 | 87.0651 | 28.3378 | 28.3323 | -2.7422 | 268.1149 | -183.417 | 105.2107 | -74.9415 | -0.3503 | 9.904 | -11.12 | -2.136 | -2.136 | 6.96 | -4.24 | -3.6435 | -1.5793 | 4.9821 | -8.1132 | 1.4 | 1.014 | 2.76 |  | 3.8845 | 6.2818 | 3.2539 | 3.2181 |  | 38.8 | 3.038 | -0.28 |  | -18.8027 | 1.9152 | -17.7091 | -18.2033 | -8.7895 | -17.0519 | -4.7366 | -33.5 | 16.7 | 60.2027 | -130.4921
01/08/2026 | 01:30 | 0 | 3.8476 | -8.3625 | 8.3247 | 5.4357 |  | 10.9023 |  | 15.1888 | 6.1968 | 7.6109 | -8.88 | -24.2 |  |  | -15.4 | 2.8413 | -5.937 | 4.2302 | 4.0805 | 7.4188 | 5.4634 | -0.6249 | 0.8342 |  | -1.2073 | -1.216 |  | -0.267 | -11.1 |  | -1.459 | 0.345 | -13.52 | -13.49 |  | -13.84 | -13.86 | 2.6538 | 3.2483 | 15.1123 | 17.3041 | -13.9932 | -9.8969 | -9.3967 | 5.0393 | 4.4288 |  | -11.7823 | 14.168 | 14.8627 | 85.3234 | 5.9364 | -4.4 | -4.5 | -27.9474 | -27.4133 | -2.1614 |  | 13.002 | 4.1444 | 0.1083 | 0.3513 | -113.7119 | -0.1831 | -0.1221 | 27.7898 | -235.1878 |  |  |  | 5.1594 | 6.02 | 8.06 | -10.51 | 1.6 | -26.9212 | -26.6533 | 28.1768 | 28.12 | -7.5468 | -14.0551 | -14.0717 | 12.2168 | 0 | 3.8356 | 9.456 | -15 | -14.9 | -2.5 | 11.8745 | 12.5361 | 11.3763 | 35.6977 | 35.0333 | -30.3166 | -7.6079 | -28.845 |  | 24.24 | 8.53 | 4.8486 | 3.8116 | -6.5431 |  |  |  | -0.0249 |  | -2.595 |  |  | -2.9382 | -0.2 | 7.94 | 3.66 | -2.15 | -2.65 | 9.9975 | -1.7601 | -8.75 | -7.07 | 17.42 | -2.11 | -4.8364 | -1.7818 | -37.6854 | -36.4 | 10.021 | -13.3716 | -21.7182 | -21.9086 | -7.9488 | -19.1861 | -10.791 | -102.0085 | 2.3362 | 17.1883 | 0.1054 | 0.5321 | 13.0924 | -2.1468 | -4.7876 | 7.1 | -30.2184 | 36.4017 |  |  | -10.67 | -0.3 | 1.7056 | 6.742 | -9.7688 | -9.7146 | 9.8208 | 7.9562 | -12.4401 | 4.1507 | 3.8124 |  | 3.2501 | 3.0056 | 0 | 14.9036 | 14.7362 | -22.4391 | 24.1728 | 25.0034 | -10.9163 |  | 20.9097 | -19.27 | -2.4221 | 0.1385 | 0.92 | 0.36 | -20.9671 |  | 1.08 | 2.673 | 0 | -1.85 | -2.2081 | 6.5273 | -3.46 | 26.3329 |  | 19.793 | -3.3292 | -3.6911 | 2.143 |  |  | -12.9703 | 64.6075 | 3.7244 | -21.4624 | 3.8895 | 4.0336 | 102.0852 | -2.5803 | -10.3095 | 11.8065 | 3.576 | 3.6476 | 3.7021 | 2.8521 | 3.1265 | 6.3456 | 2.93 | -10.7422 | -6.1157 | 27.1061 | 114.541 | 0 | 49.4331 | -13.867 | -5.6756 | 0 | 0 | 27.0167 |  | -10.393 | -10.0303 | 0.3363 | 0.4195 | 19.11 | 19.6 | -33.7 | -34.3 | -0.5081 | -12.72 | 51.6099 | 26.1355 | 26.335 |  | -50.4 | -6.7 | -7.2 |  |  | -165.2481 | 8.4463 | -269.0414 | -9.8868 | -44.7181 | 142.2057 | 16.8974 | 109.2839 | 94.2494 | 93.1422 | 27.9309 | 26.8487 | -3.413 | 275.115 | -185.3656 | 110.5004 | -80.1405 | -0.3967 | 10.131 | -10.96 | -2.175 | -2.182 | 6.72 | -4.64 | -3.54 | -1.4328 | 4.9516 | -8.0858 | 1.2 | 2.334 | 1.445 |  |  | 4.1372 | 3.7399 | 3.7215 |  | 38.2 | 2.7123 | -0.26 |  | -19.6673 | 1.4975 | -18.6425 | -18.8102 | -9.0488 | -16.3492 | -4.9757 | -33.2 | 16.8 | 48.391 | -118.2652
01/08/2026 | 02:00 | 0 | 3.881 | -8.3729 | 8.1533 | 5.4651 |  | 10.6203 |  | 15.2349 | 6.3108 | 7.754 |  | -24.2 |  |  | -15.4 | 2.7229 | -5.6488 | 4.0531 | 3.9216 | 7.2592 | 5.4286 | -0.5828 | 0.8134 |  | -1.176 | -1.24 |  | -0.171 | -13.32 | -11 | -1.415 | 0.345 | -12.82 | -12.84 |  | -14.42 | -14.45 | 2.8328 | 3.2886 | 14.7712 | 16.8357 | -14.0597 | -9.5808 | -9.0783 | 4.1758 | 4.2629 |  | -12.146 | 13.9219 | 13.7919 | 87.1837 | 5.049 | -4.6 | -4.5 | -28.4116 | -27.6888 | -2.2252 |  | 12.7788 | 4.1744 | -0.1829 | 0.2322 | -117.8014 | 0.3357 | 0.3662 | 24.3869 | -240.4821 |  |  |  |  | 5.93 | 7.82 | -10.76 | 1.84 | -25.7156 | -25.8495 | 27.0198 | 26.744 | -8.7507 | -9.1889 | -9.2424 | 12.4018 |  | 3.8356 | 9.355 | -16.7 | -16.2 | -2.4 | 13.7552 | 14.0177 | 12.3471 | 36.6095 | 36.439 |  | -7.8833 | -28.8879 |  | 23.99 | 8.39 | 4.5361 | 3.5187 | -6.2103 |  |  |  | 17.8748 |  | -2.3964 |  |  | -3.0591 | -0.5 | 6.52 | 3.06 | -2.32 | -2.21 | 10.4625 | -18.9436 | -8.7 | -6.97 | 16.82 | -1.1 | -20.5455 | -10.1818 | -41.1689 | -39.8455 | 9.5639 | -23.4323 | -31.5311 | -31.7666 | -7.4985 | -27.9204 | -10.604 | -99.0234 | -0.0348 | 16.8731 | 0.1012 | 0.7453 | 19.4692 | -2.8458 | -3.3012 | 4.1 | -31.9114 | 31.7969 | 0 |  | -12.22 | 0 | 1.8775 | 7.0726 | -8.7911 | -8.9422 | 9.7938 | 12.5873 | -26.0072 | 4.0349 | 3.7315 |  | 2.7206 | 2.7801 | 0 | 14.0663 | 13.8989 | -23.2764 | 29.0842 | 28.922 | -11.8692 |  | 22.3014 | -18.51 | -1.2062 | 0.1485 | 0.96 | 1.18 | -22.5619 |  | 1.069 | 2.928 | 1.9203 | -1.53 | -1.8422 | 8.4437 |  | 27.3263 |  | 20.2101 | -3.278 | -3.6103 | 2.0651 |  |  | -12.6554 | 64.8552 | 5.3754 | -22.0581 | 5.2068 | 5.5427 | 101.2598 | -2.6248 | -10.7461 | 11.7336 | 3.2844 | 3.6183 | 3.5913 | 2.7191 | 2.2734 | 5.7422 | 4.19 | -11.1112 | -6.2233 | 27.9945 | 114.1295 | 0 | 49.3655 | -14.639 | -5.2332 | 0 | -10.9611 |  |  | -10.4884 | -10.4103 | 0.482 | 0.3855 | 19.13 | 19.48 | -34.2 | -34.3 | -0.5447 | -13.36 | 52.7898 | 24.2954 | 24.1703 | -19.9 | -50.4 | -5.9 | -6.4 |  | -17.6862 | -166.6427 | 8.6904 | -270.3445 | -9.0681 | -45.2216 | 142.3353 | 15.9034 | 113.6497 | 95.2734 | 89.3161 | 27.8996 | 25.859 | -7.2558 | 275.998 | -184.505 | 104.6258 | -79.7811 | 0.4236 | 9.744 | -10.32 | -2.125 | -2.137 | 6.32 | -4.48 | -3.0676 | -1.4633 | 5.098 | -8.2322 | 0.8 | 1.384 | 2.382 |  |  | 4.8915 | 2.8996 | 3.159 |  | 37.9 | 2.6471 | -0.31 |  | -18.4997 | 1.5976 | -19.119 | -17.5232 | -8.101 | -16.8309 | -4.7157 | -32.9 | 16.4 | 45.1394 | -114.7041
01/08/2026 | 02:30 | 0 | 3.9074 | -8.3948 | 7.9884 | 5.738 |  | 10.308 |  | 14.3627 | 5.5188 | 7.048 |  | -22 |  |  |  | 3.1374 | -6.2237 | 3.9104 | 3.7861 | 7.0225 | 5.5303 | -0.653 | 0.8077 |  | -1.2704 | -1.219 |  | -0.074 | -11.1 | -11 | -1.513 | 0.343 | -13.03 | -13.24 |  | -13.81 | -13.71 | 2.7739 | 3.3514 | 14.3436 | 16.2557 | -18.2978 | -13.575 | -13.1342 | 18.8387 | 17.4984 |  | -15.7007 | 19.4622 | 19.2091 | 99.3925 | 4.2204 | -4.1 | -4 | -22.2274 | -22.7984 | -1.9521 |  | 10.2828 | 3.8177 | 0 | -0.0791 | -120.1513 | -0.6104 | -0.6409 | 31.3693 | -240.1715 |  |  |  | 4.1615 | 5.78 | 7.96 | -10.66 | 1.6 | -28.1268 | -28.1268 | 27.7242 | 27.9327 | -9.219 | -8.7731 | -8.8714 | 9.6737 |  | 3.8356 | 9.157 | -16.6 | -16.7 | -2.34 | 13.2733 | 13.63 | 12.2864 | 35.8016 | 35.7947 | -28.3278 | -9.2357 | -27.0358 |  | 23.86 | 8.29 | 4.2236 | 3.3234 | -6.0539 |  |  |  | 18.7284 |  | -2.3032 |  | -11.3 | -3.125 | -0.7 | 6.12 | 2.98 | -2.42 | -2.08 | 10.2765 | -20.3962 | -8.84 | -6.74 | 16.35 | -1.23 | -21.8545 | -11.0091 | -42.0758 | -41.2818 |  | -25.2924 | -33.4043 | -33.9871 | -6.9411 | -21.544 | -10.923 | -102.3045 | 2.8299 | 16.7813 | -0.0536 | 0.9285 | 20.951 | -5.109 | -5.6428 | 10 | -34.5387 | 35.9798 | 0 | 0 | -6.65 | 1.8 | 1.7723 | 2.0066 | -9.4572 | -9.3626 | 9.94 | 13.7286 | -28.2654 | 4.063 | 3.7326 |  | 2.8614 | 3.6151 | 0 | 16.4107 | 16.7456 | -21.9368 | 32.0856 | 32.4757 | -11.9918 |  | 22.4869 | -18.4 | -1.2062 | 0.1293 | 0.77 | 0.8 | -22.3823 |  | 1.23 | 2.795 |  | -2 | -2.9317 | 7.4801 | -3.33 | 26.5695 |  | 19.9884 | -3.1039 | -3.3852 | 2.0473 |  |  | -12.1036 | 64.3331 | 4.3507 | -22.0469 | 4.6107 | 4.1733 | 99.9874 | -2.9242 | -10.9596 | 12.2405 | 3.2714 | 3.6988 | 3.6467 | 2.616 | 0 | 0 | 4.19 | -9.8708 | -14.316 | 27.8704 | 113.0276 | -4.3155 | 45.8431 | -12.9834 | 0 | 0 | 0 |  | 23.4289 | -10.084 | -9.9357 | 0.1941 | 0.0481 | 19.84 | 20.09 | -35.6 | -36.2 | -0.4038 | -12.72 | 54.516 | 24.0662 | 23.8319 | -20.2 | -51.2 | -5.8 | -6 |  |  | -164.7967 | 16.9079 | -270.7609 | -11.9279 | -46.0094 | 145.9946 | 17.9067 | 115.9999 | 93.1928 | 90.2689 | 26.6857 | 25.445 | -8.1371 | 273.9088 | -187.3198 | 106.7023 | -76.9229 | 0.4236 | 9.592 | -11.04 | -2.104 | -2.106 | 6.8 | -5.28 | -3.4628 | -1.4633 | 4.4541 | -7.5853 | 1 | 1.403 | 2.224 |  |  | 4.4947 | 3.2349 | 3.9622 |  | 38 | 2.5006 | -0.3 |  | -16.8592 | 1.0448 | -19.3462 | -16.1152 | -8.1679 | -18.5305 | -4.5277 | -33.1 | 16.2 | 41.8574 | -109.1021
01/08/2026 | 03:00 | 0 | 4.076 | -8.5684 | 9.0625 | 5.7176 |  | 10.1085 |  | 14.5999 | 5.8368 | 6.9197 |  |  | 0 | 1.656 |  | 3.351 | -5.9634 | 3.9175 | 3.7447 | 7.0647 | 5.3841 | -0.6001 | 0.8542 |  | -1.3234 | -1.192 |  | -0.45 | -11.1 | -13.2 | -1.478 | 0.334 | -13.08 | -13.19 |  | -13.59 | -13.63 | 1.6047 | 3.7213 | 14.0275 | 16.3173 | -17.7912 | -13.8195 | -13.8868 | 23.5899 | 24.4152 |  | -15.0452 | 17.5037 | 13.2009 | 91.1964 | 5.5202 | -4 | -4.1 | -20.8117 | -22.6195 | -2.0913 |  | 9.4483 | 3.9514 |  | 0.2524 | -128.1472 | -0.3662 | -0.3662 | 32.0052 | -247.6992 |  |  |  | 4.1315 | 5.71 | 7.89 | -11.21 | 0.79 | -27.8589 | -27.7249 | 28.3043 | 28.1416 | -8.2861 | -7.5192 | -7.0393 | 8.9123 |  | 3.8356 | 7.977 | -17.9 | -17.5 | -2.29 | 12.8305 | 12.7685 | 11.8429 | 39.0793 | 38.6729 | -27.7877 | -10.6988 | -27.6816 |  | 22.72 | 7.79 | 4.0674 | 3.1281 | -5.9609 |  |  |  | 19.1448 |  | -2.2731 |  |  | -2.926 | -0.8 | 5.46 | 2.76 | -2.46 | -1.91 | 9.455 | -22.1488 | -9.43 | -7.02 | 17.2 | -1.81 | -23.9091 | -11.6636 | -43.3357 | -42.3818 |  | -26.6767 | -35.2427 | -35.3018 | -6.4176 | -18.1209 | -11.222 | -106.2694 | 7.408 | 16.6835 | 0.2001 | 0.4656 | 20.1813 | -8.2301 | -9.7121 | 32.6 | -38.1233 | 39.6128 |  | -13.21 | -12.14 | 3.8 | 1.7279 | -5.5469 | -9.1315 | -9.0157 | 9.2765 | 5.6875 | -23.9454 | 4.1746 | 3.8592 |  | 2.8055 | 2.6617 | 0 | 16.5782 | 16.2433 | -17.5829 | 32.9168 | 32.6243 | -9.4477 |  | 19.6988 | -17.97 | -1.523 | 0.1641 | 0.88 | 1.1 | -20.551 |  | 1.477 | 2.787 |  | -2.16 | -11.8191 | -2.4066 | -2.96 | 26.396 |  | 20.3726 | -3.1278 | -3.4468 | 1.9478 |  |  | -11.6249 | 63.851 | 4.4845 | -22.4121 | 6.8211 | 4.111 | 106.3962 | -2.9873 | -11.0011 | 12.0365 | 2.9711 | 3.5963 | 3.5913 | 2.2747 | -2.1737 | 0 | 2.1 | -9.7193 | -16.065 | 27.2468 | 114.6736 | -6.4684 | 43.4949 | -12.4335 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.4587 | -9.5184 | 0.0368 | 0.7317 | 19.24 | 19.76 | -34.8 | -35 | -0.4038 | -12.64 | 51.7224 | 25.4351 | 25.3358 | -19.9 | -51.2 | -7.1 | -7.7 |  | -17.4934 | -168.9393 | 18.5589 | -269.666 | -10.8599 | -43.7682 | 145.7923 | 16.2243 | 111.19 | 91.9768 | 91.8618 | 27.9687 | 26.609 | -4.3975 | 277.3173 | -182.4591 | 112.2276 | -80.1752 | -0.2795 | 10.091 | -10.8 | -2.072 | -2.093 | 6.96 | -4.56 | -3.5534 | -1.5213 | 4.6891 | -8.2597 | 0.7 | 1.606 | 0.334 |  |  | 4.0779 | 4.0872 | 4.006 |  | 38.5 | 2.0256 | -0.32 |  | -16.9709 | 0.9673 | -19.6122 | -16.4364 | -8.1264 | -18.5842 | -3.499 | -33.7 | 16.8 | 41.581 | -109.4226
01/08/2026 | 03:30 | 0 | 4.2204 | -8.6661 | 9.2226 | 5.9546 |  | 10.2793 |  | 14.898 | 6.0728 | 7.4469 | -8.88 |  | 0 | 1.656 |  | 3.1686 | -5.1117 | 3.6446 | 3.5561 | 6.5675 | 4.6504 | -0.5558 | 0.8139 |  | -1.2973 | -1.316 |  | -0.262 | -13.32 | -13.2 | -1.503 | 0.336 | -12.95 | -12.7 |  | -14.61 | -14.46 | 2.2757 | 3.3477 | 14.2902 | 16.2278 | -16.8789 | -12.7109 | -12.1867 | 4.7868 | 4.8295 |  | -12.5011 | 12.7431 | 12.7972 | 96.5481 | 5.5622 | -4.7 | -4.7 | -25.5635 | -25.1216 | -2.2174 |  | 9.5363 | 3.8004 | -0.0741 | 0.27 | -140.9039 | 0.3357 | 0.3662 | 39.0124 | -260.0259 |  |  |  | 3.1735 | 5.61 | 7.55 | -11.6 | 0.95 | -27.3231 | -26.7872 | 28.595 | 28.8188 | -8.2978 | -8.9973 | -8.7926 | 9.8363 |  | 3.8356 | 9.446 | -18.7 | -17 | -2.41 | 11.9912 | 12.5693 | 10.7369 | 38.8872 | 39.0342 | -29.2505 | -10.768 | -27.9587 |  | 22.89 | 7.88 | 4.2236 | 3.3234 | -6.0917 |  |  |  | 18.9759 |  | -2.2549 |  |  | -2.821 | -1.1 | 5.42 | 2.64 | -2.65 | -1.86 | 10.168 | -19.2111 | -9.66 | -7 | 17.24 | -1.83 | -20.9636 | -10.5636 | -41.8157 | -41.6818 |  | -26.1463 | -34.4783 | -33.9452 | -6.4426 | -24.8899 | -11.646 | -112.1977 | 5.5164 | 16.9696 | 0.1769 | 0.8923 | 21.1382 | -5.3302 | -5.4554 | 12.6 | -34.2739 | 34.5075 |  | -9.68 | -8.09 | 0.1 | 1.7855 | 2.4468 | -9.7693 | -9.6906 | 10.1209 | 11.9323 | -25.8654 | 3.9734 | 3.7657 |  | 2.7019 | 2.4901 | 0 | 15.9083 | 16.2433 | -19.4249 | 31.4684 | 31.5891 | -9.131 |  | 21.608 | -17.09 | -1.3143 | 0.1641 | 0.76 | 0.76 | -20.6054 |  | 1.453 | 2.659 |  | -2.5 | -12.2782 | -2.9431 | -3.38 | 26.1338 |  | 20.6543 | -3.1062 | -3.4985 | 1.9262 |  |  | -12.2657 | 64.5952 | 4.7126 | -22.4071 | 6.282 | 5.7899 | 107.2001 | -3.1775 | -11.0447 | 12.3432 | 4.1546 | 3.545 | 3.4964 | 3.8972 | 0 | 0 | 0.84 | -6.8006 | -11.9976 | 22.8157 | 114.5659 | -5.7335 | 44.8948 | -13.1364 | 0 | 0 | 0 | 21.8818 |  | -11.408 | -11.454 | 0.1714 | 0.376 | 19.9 | 20.16 | -34 | -35.4 | -0.369 | -12.48 | 58.1062 | 24.8084 | 23.6792 |  | -50.4 | -5.1 | -5.6 |  | -17.723 | -170.5526 | 11.7265 | -269.4953 | -11.8529 | -44.9035 | 145.858 | 16.4521 | 118.6512 | 94.3013 | 91.0676 | 24.6869 | 24.9043 | -11.5204 | 273.1061 | -186.8343 | 101.9353 | -76.9776 | 0.3284 | 9.39 | -10.96 | -2.111 | -2.115 | 7.44 | -4.48 | -3.6982 | -1.4633 | 4.9516 | -8.6992 | 1.8 | 2.946 | 2.305 |  |  | 3.8518 | 4.0902 | 3.4919 |  | 38 | 2.4543 | -0.29 |  | -17.2276 | 1.0736 | -19.3618 | -16.6826 | -8.6938 | -18.4901 | -3.6871 | -33.1 | 16.7 | 47.6077 | -116.3396
01/08/2026 | 04:00 | 0 | 4.3601 | -9.0119 | 8.8594 | 5.6808 |  | 9.969 |  | 13.7208 | 5.7448 | 7.1743 |  |  | -2.2 |  |  | 2.8311 | -6.0337 | 3.4321 | 3.2859 | 6.1151 | 3.9068 | -0.5968 | 0.9157 |  | -1.2564 | -1.215 |  | -0.543 | -11.1 | -13.2 | -1.652 | 0.334 | -12.56 | -12.61 |  | -14.19 | -14.2 | 2.3619 | 3.4354 | 13.3559 | 15.7501 | -18.9487 | -13.8449 | -12.8481 | 19.0187 | 17.0343 |  | -16.1326 | 20.3254 | 21.2994 | 93.6019 | 4.182 | -4.6 | -4.6 | -24.0726 | -22.448 | -1.8965 |  | 8.5293 | 3.9634 | 0 | 0.2697 | -124.3934 | -1.2207 | -1.0987 | 34.5358 | -250.853 |  |  |  | 3.0737 | 5.78 | 7.68 | -11.34 | 1.26 | -28.1268 | -28.5287 | 28.5132 | 28.5848 | -8.5083 | -8.8664 | -9.1338 | 8.2498 |  | 3.8356 | 9.383 | -17.7 | -16.7 | -2.2 | 12.9229 | 11.9557 | 11.3519 | 37.3985 | 37.8161 | -27.3081 | -10.4283 | -26.7589 |  | 23.15 | 7.95 | 3.9111 | 2.9327 | -5.7589 |  |  |  | 17.4906 |  | -2.2086 | -11.1 |  | -2.9504 | -0.9 | 6.04 | 2.88 | -2.55 | -2.04 | 11.222 | -18.9436 | -10.76 | -6.93 | 18.18 | -1.39 | -20.7455 | -10.4727 | -42.658 | -42.1273 |  | -26.5668 | -33.6509 | -34.5884 | -6.3251 | -20.7081 | -11.323 | -104.0206 | 10.0495 | 16.4269 | 0.9058 | 0.2848 | 21.2774 | -7.0328 | -7.3426 | 8.9 | -35.332 | 32.7314 |  | 0 | -12.6 | 2.4 | 1.8039 | -2.5373 | -9.6762 | -9.635 | 10.9215 | 14.6199 | -29.5325 | 3.8846 | 3.7847 |  | 2.5812 | 3.02 | 0 | 16.7456 | 16.7456 | -19.09 | 31.9407 | 31.504 | -9.3142 |  | 22.3062 | -16.89 | -1.5322 | 0.1916 | 1.23 | 0.1 | -21.8671 |  | 1.552 | 2.504 |  | -2.84 | -12.4709 | -3.2419 | -3.54 | 25.5028 |  | 20.4038 | -3.0941 | -3.5336 | 1.8991 |  |  |  | 64.55 | 4.9002 | -22.1548 | 4.8312 | 4.7329 | 109.8424 | -3.1924 | -11.0629 | 12.1066 | 4.9271 | 3.6842 | 3.6704 | 4.644 | -2.4573 | 0 | -3.77 | -4.2718 | -14.3664 | 23.2376 | 114.8648 | -6.7172 | 44.1015 | -12.2239 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.4624 | -9.351 | 0.181 | 0.3871 | 20.44 | 20.67 | -35.8 | -35.5 | -0.2444 | -12.24 | 53.1071 | 20.3689 | 20.2763 | -19.5 | -51.2 | -6.7 | -7.2 | -17.8223 |  | -168.9433 | 16.4221 | -270.2446 | -9.78 | -46.4217 | 147.812 | 13.2501 | 111.2324 | 93.2538 | 90.6127 | 28.1808 | 23.3047 | -2.5691 | 277.9299 | -185.698 | 108.0697 | -82.6997 | -1.8494 | 9.919 | -11.36 | -2.103 | -2.097 | 6.96 | -4 | -3.8479 | -1.7868 | 5.3056 | -8.2017 | 0.9 | 1.411 | 1.024 |  |  | 4.42 | 4.4671 | 3.4539 |  | 38.7 | 1.9432 | -0.33 |  | -17.0612 | 0.3177 | -19.9737 | -15.3935 | -7.8331 | -19.7554 | -3.2392 | -33.4 | 16.8 | 48.5267 | -114.8595
01/08/2026 | 04:30 | 0 | 4.5397 | -9.2247 | 8.2079 | 5.6367 |  | 10.0655 |  | 13.7549 | 5.6548 | 7.2084 | -8.88 |  | 0 | 1.656 |  | 3.0179 | -6.0625 | 3.6794 | 3.5477 | 6.5973 | 4.6897 | -0.5772 | 0.9203 |  | -1.3273 | -1.169 |  | -0.025 | -13.32 | -13.2 | -1.678 | 0.345 | -12.62 | -12.67 |  | -13.69 | -13.76 | 1.962 | 3.5441 | 14.5005 | 16.4425 | -17.9869 | -13.8527 | -13.8837 | 16.4424 | 18.1884 |  | -15.6875 | 24.8308 | 23.15 | 92.8779 | 5.2247 | -4.6 | -4.6 | -22.5402 | -22.0345 | -1.9665 |  | 8.3379 | 4.0227 | 0 | 0.2834 | -123.2032 | -1.4344 | -1.4649 | 32.9892 | -250.1024 |  |  |  | 4.1315 | 5.83 | 7.67 | -11.15 | 1.36 | -28.6626 | -28.5287 | 28.3963 | 28.4811 | -8.642 | -8.3031 | -8.4642 | 8.0706 |  | 3.8356 | 9.371 | -17.6 | -17.4 | -2.26 | 12.8049 | 12.701 | 11.6961 | 37.1399 | 36.9696 | -28.3157 | -10.5596 | -26.7069 |  | 22.99 | 7.9 | 4.0674 | 3.0304 | -5.9737 |  |  |  | 16.4254 |  | -2.2831 |  |  | -2.9541 | -1 | 5.5 | 2.62 | -2.57 | -1.95 | 9.9045 | -17.7385 | -9.99 | -6.72 | 17.9 | -1.66 | -20.3455 | -10.0273 | -42.8353 | -41.8273 |  | -25.8816 | -33.4074 | -33.6873 | -6.5104 | -26.7527 | -11.06 | -106.2425 | 9.7491 | 16.7885 | 0.076 | 0.7444 | 21.9743 | -6.6446 | -6.7157 | 5.1 | -33.8175 | 34.4437 |  | 0 | -11.25 | 0 | 2.1123 | -0.5687 | -9.6727 | -9.7208 | 10.5021 | 14.8442 | -28.071 | 3.9662 | 3.6348 |  | 0 | 0 | 0 | 17.0805 | 17.0805 | -20.0948 | 32.0695 | 31.7507 | -8.9898 |  | 21.8863 | -16.79 | -2.0302 | 0.165 | 1.33 | -0.1 | -21.9494 |  | 1.538 | 2.645 |  | -3 | -12.0754 | -2.8625 | -3.63 | 24.8836 |  | 20.1771 | -3.0928 | -3.4411 | 1.8769 |  |  | -13.3071 | 64.2545 | 4.0933 | -22.0987 | 4.6249 | 5.6623 | 109.205 | -3.1366 | -10.9642 | 12.2272 | 3.7264 | 3.6988 | 3.6783 | 3.0507 | -0.9943 | 0 | -4.19 | 0 | -10.2275 | 22.3497 | 113.1403 | -3.5467 | 45.0011 | -13.2884 | 0 | -10.5497 | -10.4291 |  |  | -9.2504 | -9.1246 | 0.3542 | 0.7151 | 19.46 | 20.04 | -35.5 | -35.2 | -0.4038 | -12.4 | 53.8228 | 21.4217 | 21.3268 | -19.5 | -50.4 | -6.7 | -7.2 | -17.6073 | -17.5048 | -163.5861 | 17.9598 | -271.5042 | -10.2758 | -43.5608 | 146.7943 | 12.8825 | 114.0041 | 93.0904 | 94.4968 | 29.8958 | 24.9788 | -1.2203 | 274.0088 | -186.3214 | 109.5315 | -84.2862 | -1.8494 | 9.323 | -10.96 | -2.12 | -2.128 | 6.96 | -4.48 | -3.7223 | -1.4939 | 4.8661 | -8.2322 | 0.7 | 1.645 | 0.12 |  |  | 3.4648 | 3.6096 | 3.7187 |  | 38.4 | 2.5195 | -0.29 |  | -17.1252 | 0.9122 | -18.6009 | -16.6037 | -8.5529 | -17.6571 | -4.4874 | -32.9 | 16.8 | 50.0461 | -115.4292
01/08/2026 | 05:00 | 0 | 4.4892 | -9.1118 | 7.8339 | 5.9217 |  | 10.5425 |  | 13.7648 | 5.5238 | 6.848 | -8.88 |  | 0 |  |  | 3.2245 | -6.1574 | 3.7511 | 3.6885 | 6.8218 | 4.7343 | -0.6919 | 0.9238 |  | -1.2931 | -1.103 |  | -0.371 | -13.32 |  | -1.828 | 0.342 | -12.56 | -12.48 |  | -13.9 | -13.94 | 1.4904 | 3.5697 | 14.0718 | 16.3297 | -18.0645 | -12.5778 | -12.8805 | 16.4723 | 19.016 |  | -14.6751 | 19.8828 | 17.5119 | 90.9148 | 6.0283 | -5 | -4.7 | -23.2566 | -22.8936 | -2.0712 |  | 8.9725 | 4.0166 | 0 | 0.2784 | -122.7454 | -0.7935 | -0.6104 | 27.9001 | -247.61 |  |  |  |  | 5.83 | 7.87 | -10.95 | 1.3 | -29.7343 | -29.1985 | 29.7848 | 29.3963 | -8.8161 | -7.0787 | -7.1381 | 8.0948 |  | 3.8356 | 9.375 | -17.5 | -17.1 | -2.25 | 13.1091 | 13.1543 | 12.2628 | 36.4813 | 35.1226 | -27.3337 | -10.2708 | -26.4821 |  | 23.13 | 7.85 | 4.2236 | 3.3234 | -6.0611 |  |  |  | 19.4073 |  | -2.3311 |  |  | -2.8613 | -1.1 | 5.78 | 2.58 | -2.68 | -2.05 | 9.052 | -19.7386 | -10.32 | -7 | 18.64 | -1.38 | -21.9273 | -10.6455 | -44.2368 | -43.7 |  | -27.1366 | -34.5243 | -34.6232 | -6.6315 | -19.3354 | -10.587 | -102.3986 | 15.3677 | 16.152 | 0.1794 | 0.5683 | 25.3037 | -11.6891 | -11.9581 | 8.3 | -35.391 | 39.9285 |  | -5.21 | -4.28 | 2.8 | 2.0571 | -11.4044 | -9.689 | -9.7944 | 10.5801 | 18.9833 | -29.7758 | 4.0422 | 3.9106 |  | 0 | 0 | 0 | 17.7504 | 18.0853 | -22.1042 | 33.362 | 33.268 | -10.0826 |  | 23.5123 | -16.39 | -1.8233 | 0.165 | 1.16 | -0.98 | -22.165 |  | 1.527 | 2.641 | 2.3962 | -3.62 | -11.4176 | -2.2211 | -3.55 | 24.1623 |  | 20.2783 | -3.1456 | -3.4442 | 1.877 |  |  | -11.9105 | 64.6038 | 4.0905 | -21.8159 | 7.5488 | 6.4415 | 113.9281 | -3.1621 | -10.9681 | 12.3223 | 3.814 | 3.7877 | 3.7258 | 3.3431 | -0.7689 | 0 | -1.68 | -4.269 | -14.2814 | 26.8689 | 112.9903 | -3.164 | 47.2926 | -13.2489 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.3436 | -9.0439 | 0.8286 | 0.4704 | 19.4 | 19.77 | -34.3 | -34 | -0.5447 | -11.76 | 51.9588 | 20.8166 | 20.23 | -19.1 | -50.8 | -6.7 | -7.2 |  | -17.6677 | -156.8331 | 21.7829 | -271.7865 | -12.507 | -42.2623 | 146.6001 | 9.3027 | 111.1708 | 95.2853 | 95.5315 | 24.8819 | 26.2384 | -2.9109 | 278.7551 | -184.8274 | 111.7567 | -84.2988 | -1.8982 | 9.689 | -10.8 | -2.085 | -2.105 | 7.2 | -4.08 | -3.917 | -2.0798 | 5.275 | -8.5527 | 1 | 1.181 | 0.966 | 3.4056 |  | 4.0488 | 3.4506 | 3.8277 |  | 38.2 | 1.7505 | -0.28 |  | -17.0125 | 1.0338 | -19.2531 | -16.2611 | -8.2561 | -18.2119 | -3.6989 | -33 | 17 | 49.1251 | -114.7578
01/08/2026 | 05:30 | 0 | 4.565 | -9.3176 | 6.8147 | 6.3002 |  | 11.1755 |  | 13.5244 | 5.7638 | 7.2316 | -8.88 |  | -2.2 |  |  | 2.8452 | -5.5225 | 3.9325 | 3.7627 | 6.9392 | 4.8034 | -0.6527 | 0.8077 |  | -1.1333 | -1.253 |  | -0.214 | -11.1 |  | -1.64 | 0.345 | -11.99 | -12.08 |  | -14.63 | -14.71 | 1.3197 | 3.5587 | 15.0403 | 17.2198 | -17.2614 | -12.2389 | -11.8336 | 5.8692 | 6.5512 |  | -12.1257 | 11.7934 | 11.342 | 97.748 | 6.4969 | -5.6 | -5.6 | -24.5204 | -24.4616 | -1.9971 |  | 9.5004 | 4.0325 | 0.1529 | 0.4459 | -137.791 | -0.3357 | -0.3357 | 31.3436 | -255.7547 |  |  |  | 5.1993 | 5.79 | 7.87 | -11.01 | 1.15 | -29.4664 | -29.0645 | 28.2325 | 27.7728 | -9.0308 | -5.657 | -5.5752 | 9.0833 |  | 3.6393 | 9.364 | -17.9 | -17.2 | -2.28 | 13.8966 | 14.3356 | 13.4674 | 38.4195 | 38.0923 | -30.0588 | -9.6437 | -29.2192 |  | 24.13 | 8.31 | 4.5361 | 3.5187 | -6.1095 |  |  |  | 17.2548 |  | -2.3603 | -13.4 |  | -3.2031 | -0.7 | 6.24 | 2.98 | -2.32 | -2.17 | 8.928 | -19.9461 | -10.13 | -6.85 | 19.06 | -1.19 | -20.0364 | -10.7455 | -43.5625 | -42.8818 |  | -25.2266 | -33.438 | -33.2259 | -6.7452 | -21.0082 | -10.345 | -106.9211 | 23.4671 | 17.0243 | -0.3306 | -0.2271 | 32.658 | -18.2132 | -14.5321 | 8.4 | -33.8879 | 38.6319 |  | 0 | -13.47 | 7.8 | 2.1993 | -17.7422 | -9.8088 | -9.8268 | 10.7834 | 22.9126 | -27.7866 | 4.1963 | 3.87 |  | 3.0316 | 2.6763 | 0 | 17.7504 | 17.5829 | -22.1042 | 31.834 | 31.2552 | -10.3984 |  | 22.6188 | -16.07 | -0.9059 | 0.1733 | 1.04 | 1.28 | -21.8558 | 2.454 | 1.378 | 2.653 |  | -2.7 | -10.7838 | -0.7185 | -3.8 | 25.1255 |  | 20.4219 | -3.1823 | -3.4876 | 1.9132 |  |  | -12.8561 | 64.514 | 4.5093 | -22.0615 | 5.8441 | 5.9016 | 110.5628 | -3.0729 | -10.8698 | 12.2785 | 2.9039 | 3.773 | 3.7812 | 2.2365 | 2.7438 | 3.2258 | -3.35 | -4.1306 | -9.1985 | 27.317 | 111.8914 | 0 | 49.7239 | -13.702 | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.1078 | -8.0278 | 0.1783 | 0.6072 | 19.1 | 19.56 | -34.6 | -34.3 | -0.4202 | -11.36 | 51.5147 | 20.7929 | 20.1241 | -18.7 | -50.3 | -8 | -8.4 |  | -17.4692 | -141.8796 | 29.4963 | -272.9529 | -15.5103 | -37.568 | 154.0469 | 6.3303 | 110.6731 | 96.1652 | 94.4557 | 26.2191 | 25.6204 | -2.923 | 280.0777 | -185.7554 | 111.8509 | -85.847 | -1.1463 | 10.415 | -11.76 | -2.143 | -2.15 | 7.76 | -3.84 | -4.7374 | -2.4582 | 5.7725 | -8.5527 | 1.3 | 3.061 | 2.769 |  |  | 3.8833 | 3.4961 | 3.9967 |  | 38.9 | 2.3035 | -0.26 |  | -17.8314 | 1.4134 | -19.0193 | -17.4165 | -8.9859 | -18.1067 | -3.495 | -33.4 | 17.3 | 54.2486 | -121.5657
01/08/2026 | 06:00 | 0 | 4.8183 | -9.6203 | 7.6452 | 6.1759 |  | 11.3676 |  | 13.6547 | 5.6458 | 7.0607 | -8.88 |  | -2.2 | 1.656 |  | 2.8729 | -5.8104 | 4.1012 | 3.9413 | 7.1767 | 4.7221 | -0.6401 | 0.8883 |  | -1.2498 | -1.132 |  | 2.885 | -11.1 |  | -1.904 | 0.303 | -12.75 | -12.68 |  | -13.91 | -13.94 | -0.632 | 3.6445 | 15.5527 | 17.5763 | -17.2619 | -12.1628 | -11.7201 | 5.6115 | 5.8176 |  | -11.3487 | 11.189 | 11.2894 | 97.9924 | 6.585 | -5.1 | -4.9 | -24.2708 | -23.856 | -2.0787 |  | 9.1331 | 3.8975 | 1.2229 | 0.9667 | -132.4503 | 1.0681 | 1.1292 | 28.3602 | -250.5154 |  |  |  | 5.1894 | 6.07 | 8.08 | -10.7 | 1.42 | -28.3947 | -28.5287 | 28.1378 | 28.0202 | -8.9856 | -7.2528 | -7.3518 | 9.3077 |  | 3.6393 | 9.509 | -17 | -16.4 | -2.24 | 13.6299 | 13.9888 | 12.0762 | 36.5584 | 36.5061 | -28.5776 | -10.0676 | -27.1473 |  | 24.38 | 8.39 | 4.8486 | 3.9093 | -6.2677 |  |  |  | 15.4503 |  | -2.4547 |  |  | -2.9797 | -0.2 | 6.92 | 3.42 | -2.03 | -2.44 | 8.8815 | -16.6847 | -11.56 | -6.53 | 20.2 | -1.1 | -19.7273 | -9.7818 | -44.0428 | -43.3545 |  | -25.5668 | -33.2164 | -32.6089 | -6.5925 | -21.76 | -10.508 | -103.8787 | 10.7594 | 16.5175 | 0.2738 | 0.9951 | 25.7296 | -19.3979 | -18.1006 | 17.2 | -32.2327 | 46.5591 |  | -4.67 | -9.96 | 0.7 | 2.5571 | -25.2036 | -9.6479 | -9.5782 | 11.1206 | 16.6517 | -29.3505 | 3.9201 | 3.6607 |  | 2.8752 | 2.5969 | 0 | 16.5782 | 16.4107 | -22.4391 | 31.4195 | 30.9155 | -10.8166 |  | 20.397 | -17.86 | -2.1236 | 0.165 | 1.16 | 1.34 | -19.8112 |  | 1.241 | 2.787 |  | -3.53 | -9.5892 | -1.1659 | -3.92 | 23.9299 |  | 20.2414 | -3.0976 | -3.4086 | 1.9116 |  |  | -12.7077 | 62.6341 | 2.9972 | -21.549 | 7.7273 | 7.8302 | 113.9417 | -3.1299 | -10.9505 | 12.3446 | 1.9999 | 3.9927 | 3.9156 | 1.5684 | -1.428 | 0 | -2.51 | -4.6165 | 0 | 20.2279 | 103.6188 | -2.7011 | 47.8647 | -11.8201 | 0 | 0 | -10.5922 | 23.9334 | 28.3323 | -9.8559 | -9.8653 | -0.6138 | -0.2531 | 17.21 | 17.57 | -32.3 | -33.3 | -0.2444 | -12 | 40.0222 | 23.1498 | 23.0524 | -18.3 | -44.4 | -5.4 | -6 | -17.8252 | -17.6666 | -130.3732 | 29.0313 | -276.2996 | -23.1781 | -41.017 | 138.5547 | 19.9054 | 107.9918 | 86.095 | 87.0504 | 30.8935 | 27.1229 | -1.0283 | 263.0251 | -180.0302 | 95.9076 | -75.9209 | -1.1951 | 9.234 | -10.16 | -2.154 | -2.152 | 5.6 | -0.24 | -5.2358 | -5.4765 | 2.1988 | -2.4887 | 1.9 | 0.944 | 1.397 |  |  | 4.0503 | 3.7929 | 3.0531 |  | 30.2 | 2.258 | -0.18 |  | -16.7689 | 0.2683 | -20.7089 | -15.7691 | -7.785 | -19.6068 | -2.9938 | -24.7 | 7 | 51.1819 | -119.8231
01/08/2026 | 06:30 | 0 | 4.96 | -9.6486 | 6.3712 | 5.9368 |  | 12.5993 |  | 12.5715 | 4.9628 | 6.6307 | -8.88 | -22 | 0 |  |  | 3.3745 | -6.9043 | 4.2792 | 4.2263 | 7.6785 | 4.6222 | -0.6558 | 0.8515 |  | -1.1256 | -1.118 |  | 3.42 | -11.1 | -11 | -1.97 | 0.313 | -11.84 | -11.8 |  | -14.13 | -13.98 | -1.1582 | 3.6551 | 15.4378 | 17.0516 | -18.1547 | -13.453 | -13.4849 | 16.7242 | 20.3621 |  | -16.1503 | 16.0946 | 16.4608 | 87.492 | 4.7203 | -4.7 | -4.7 | -22.2314 | -18.5476 | -1.8043 |  | 8.5283 | 3.8933 | 1.596 | 1.2111 | -108.9205 | -3.9369 | -3.9979 | 24.471 | -243.2834 |  |  |  | 3.0837 | 5.1 | 7.19 | -11.25 | -0.03 | -29.0645 | -29.0645 | 28.0312 | 27.9969 | -9.5143 | -7.8597 | -6.9884 | 7.4806 |  | 3.8356 | 9.486 | -16.5 | -15.8 | -2.18 | 13.6053 | 13.3939 | 12.7512 | 33.1566 | 34.5269 | -26.2976 | -7.3984 | -25.444 |  | 24.15 | 8.33 | 5.1611 | 4.1046 | -6.1966 |  |  |  | 18.7564 |  | -2.4471 | -11 | -11.3 | -2.8064 | 0.8 | 7.28 | 4.72 | -1.12 | -2.43 | 9.672 | -19.6486 | -11.82 | -6.88 | 23.24 | -0.36 | -21.8727 | -10.8455 | -43.9744 | -43.4455 |  | -22.4331 | -30.4343 | -30.7559 | -6.6704 | -25.9147 | -10.257 | -100.1391 | 14.3189 | 17.6309 | -1.0158 | -0.5073 | 34.2534 | -18.1009 | -16.9311 | 2.5 | -30.251 | 42.1062 |  | 0 | -14.08 | 0 | 2.9825 | -27.5334 | -9.2946 | -9.3514 | 10.2205 | 19.5908 | -30.6656 | 4.0885 | 3.8825 |  | 2.4763 | 2.5112 | 0 | 17.248 | 17.248 | -24.6161 | 31.993 | 30.9678 | -12.2354 |  | 23.693 | -16.57 | -0.7137 | 0.1385 | 0.39 | 0.86 | -23.5502 |  | 1.243 | 2.817 |  | -5.41 | -8.9585 | 0.626 | -4 | 22.2289 |  | 19.9564 | -3.2147 | -3.6581 | 1.9625 |  |  | -12.5489 | 63.3371 | 3.2719 | -20.6217 | 5.9822 | 5.3237 | 115.2418 | -3.0006 | -10.3766 | 12.0693 | 1.1828 | 3.8389 | 3.8761 | 0.4377 | 1.5195 | 3.3614 | -2.93 | 0 | 9.0278 | 25.834 | 103.2972 | 0 | 49.5514 | -12.6975 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.5412 | -9.5313 | 0.3464 | 0.1788 | 19.24 | 19.58 | -36.3 | -36.5 | -0.4038 | -12.4 | 46.4487 | 23.509 | 23.425 | -17.8 | -50.4 | -6.3 | -6.8 | -17.5726 |  | -118.4643 | 30.5307 | -278.2561 | -22.1325 | -36.9007 | 142.8571 | 18.0904 | 111.2984 | 87.6236 | 86.7405 | 25.7221 | 24.1791 | -4.365 | 269.8987 | -182.354 | 100.4624 | -78.4726 | -1.2171 | 10.06 | -12.08 | -2.014 | -2.015 | 8 | -2.88 | -4.9967 | -3.3677 | 5.1865 | -5.2415 | 0.8 | -0.196 | 0.422 |  |  | 3.2288 | 3.5359 | 3.088 |  | 36.9 | 1.4912 | -0.09 |  | -16.8457 | 1.2203 | -19.7367 | -15.6672 | -8.3789 | -18.7534 | -3.2887 | -31.9 | 14 | 53.7064 | -119.639
01/08/2026 | 07:00 | 0 | 4.7411 | -9.4281 | 6.3088 | 5.9744 |  | 13.25 |  | 12.8851 | 5.0958 | 6.4128 | -8.88 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.1683 | -6.5813 | 4.2054 | 4.1564 | 7.6047 | 4.2067 | -0.7475 | 0.8864 |  | -1.0714 | -1.089 |  | 3.23 | -11.1 | -11 | -1.953 | 0.31 | -11.26 | -11.26 |  | -14 | -14.2 | -1.3605 | 3.4462 | 15.4354 | 17.0996 | -18.1558 | -12.6002 | -11.9924 | 16.3089 | 19.3575 |  | -14.5463 | 22.699 | 19.1612 | 93.4741 | 5.0999 | -5.2 | -5.2 | -22.0739 | -20.8841 | -1.9701 |  | 9.1855 | 4.0338 | 1.4756 | 1.1121 | -106.2654 | -1.4039 | -1.4954 | 24.9235 | -235.3803 |  |  |  | 2.0358 | 5.03 | 7.2 | -11.99 | -0.81 | -28.7966 | -28.9305 | 29.6373 | 29.7022 | -7.9559 | -10.298 | -10.3088 | 8.6319 |  | 4.032 | 9.554 | -15 | -15.1 | -2.2 | 12.0732 | 12.0272 | 10.3362 | 34.2533 | 34.231 | -26.3799 | -8.0988 | -24.6164 |  | 23 | 7.75 | 5.1611 | 4.1046 | -5.8635 |  |  |  | 15.9791 |  | -2.3449 | -11 |  | -2.2546 | 1.2 | 6.32 | 5.44 | -0.68 | -2 | 9.4705 | -16.9247 | -11.98 | -6.71 | 20.27 | -1.01 | -20.2727 | -10.3818 | -44.0081 | -43.8455 |  | -22.0658 | -30.5559 | -30.6336 | -7.323 | -21.2775 | -9.065 | -100.4035 | -10.0451 | 18.0528 | -1.4498 | -0.9296 | 37.6711 | -19.5832 | -18.9542 | -5.7 | -28.4313 | 52.9108 |  | 6.35 | -7.62 | 0.4 | 3.1666 | -31.1208 | -9.09 | -9.0499 | 9.4053 | 21.217 | -31.9412 | 4.5901 | 4.2826 |  | 0 | 2.7217 | 0 | 16.5782 | 16.9131 | -21.6019 | 31.2995 | 31.3011 | -10.2171 |  | 22.3014 | -16.74 | -0.7137 | 0.1357 | 0.35 | 1.77 | -22.3367 |  | 1.196 | 2.434 |  | -5.3 | -10.278 | -0.9643 | -4.48 | 22.4787 |  | 19.6896 | -3.3528 | -3.6829 | 1.9253 |  |  | -12.3565 | 62.5934 | 2.8026 | -20.4591 | 6.3423 | 5.4524 | 116.6151 | -2.545 | -9.8959 | 11.9738 | 0.8458 | 4.0367 | 4.0669 | 0.4593 | -3.7273 | -2.273 | -4.19 | 0 | 16.1261 | 14.2026 | 86.3494 | -4.4359 | 46.37 | -12.012 | 0 | 0 | -11.2495 |  |  | -15.5647 | -15.6843 | -0.7022 | -0.7628 | 22.35 | 22.53 | -36.1 | -36.1 | -0.1401 | -10.72 | 41.7607 | 20.9637 | 21.0302 | -17.8 | -49.5 | -1.2 | -1.7 | -17.903 | -17.8746 | -120.1092 | 37.4953 | -284.1578 | -24.697 | -35.6646 | 124.5454 | 40.0728 | 133.2213 | 81.2173 | 60.3094 | 21.1147 | 21.5953 | -23.7678 | 245.5248 | -181.3863 | 70.489 | -54.4312 | -0.0916 | 9.217 | -13.52 | -2.039 | -2.048 | 10.08 | -4.88 | -4.9195 | -0.9079 | 6.7094 | -9.4041 | 1.2 | -1.442 | -1.503 |  |  | 3.7631 | 3.6599 | 3.0837 |  | 38.5 | 1.9779 | 0.07 |  | -15.5801 | 0.558 | -21.2441 | -14.4085 | -8.135 | -20.3991 | -2.5165 | -33.2 | 17 | 40.8297 | -111.518
01/08/2026 | 07:30 | 0 | 4.9514 | -9.73 | 5.6683 | 5.8885 |  | 14.1198 |  | 12.2658 | 4.7799 | 6.1917 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 3.2214 | -6.87 | 5.5569 | 5.5033 | 9.6333 | 4.3053 | -0.7397 | 0.8477 |  | -1.0683 | -1.127 |  | 3.518 | -8.88 | -6.6 | -1.969 | 0.321 | -11.31 | -11.24 |  | -14.3 | -14.4 | -0.2218 | 3.0759 | 16.1353 | 17.9095 | -16.196 | -11.7638 | -11.2016 | 4.2646 | 4.3869 |  | -9.9797 | 8.1861 | 8.0637 | 96.8184 | 4.5692 | -5 | -5 | -23.7082 | -23.3773 | -2.1194 |  | 11.0437 | 4.8583 | 1.7465 | 1.2685 | -107.242 | 4.1505 | 4.2116 | 22.4223 | -219.799 |  |  |  | 7.2551 | 6.34 | 8.22 | -9.35 | 1.42 | -28.6626 | -29.3324 | 29.8736 | 29.8056 | -8.1793 | -14.454 | -15.3617 | 11.0827 | 0 | 3.8356 | 9.455 | -12.6 | -12.5 | -2.57 | 13.6939 | 13.3051 | 12.4827 | 33.8436 | 34.0503 | -26.5676 | -11.2796 | -24.2653 |  | 26.33 | 9.58 | 5.6299 | 4.5929 | -6.2038 |  |  |  | 16.6386 |  | -2.3769 | -15.4 | -13.6 | -2.1741 | 2.7 | 8.64 | 7.02 | 0.48 | -2.87 | 9.3 | -17.4035 | -11.61 | -6.85 | 21.47 | 0.1 | -19.8 | -9.3 | -44.6072 | -44.1091 | 9.6588 | -19.9959 | -28.5903 | -29.2064 | -7.871 | -23.0307 | -7.889 | -94.4246 | -38.7163 | 18.0864 | -2.9709 | -1.1927 | 26.068 | -20.5751 | -19.5128 | 16.4 | -31.7306 | 51.005 |  | -15.85 | 0 | 2.5 | 3.3123 | -31.2323 | -8.7732 | -8.8007 | 8.8032 | 12.8462 | -29.2526 | 4.4282 | 4.1894 |  | 0 | 0 |  | 16.4107 | 16.0758 | -20.7646 | 31.6798 | 31.435 | -9.8961 |  | 22.3014 | -16.58 | -0.8016 | 0.165 | 0.34 | 1.87 | -22.258 |  | 1.251 | 2.58 |  | -4.44 | -10.1455 | -1.1569 | -4.41 | 23.3911 |  | 20.3822 | -3.2897 | -3.5993 | 1.9993 |  |  | -11.7458 | 64.756 | 2.9779 | -19.9879 | 5.3552 | 4.7549 | 118.1829 | -1.4185 | -10.8712 | 11.6822 | -0.3491 | 4.4542 | 4.4941 | -1.1383 | -9.2555 | -8.6028 | -6.29 | 0 | 18.266 | 4.1046 | 75.2879 | -13.5413 | 37.3336 | -10.6999 |  | 0 | 0 | 13.7541 | 19.1989 | -15.941 | -15.9915 | -2.9838 | -3.2534 | 26.56 | 26.67 | -34.6 | -34.5 | -0.1401 | -8.64 | 40.3322 | 21.029 | 20.9338 | -17.4 | -48.2 | -1.6 | -2.1 |  | -18.078 | -133.8708 | 36.2511 | -286.8531 | -25.6752 | -40.7277 | 98.4951 | 68.3742 | 133.9308 | 58.4663 | 30.6978 | 19.9321 | 22.2709 | -25.3019 | 211.0563 | -170.4748 | 46.9169 | -32.9759 | 0.2356 | 8.628 | -13.44 | -2.089 | -2.099 | 9.76 | -5.2 | -4.8501 | -0.4379 | 5.0126 | -9.2271 | 1.9 | 1.129 | 2.011 | 3.1761 | 3.8948 | 4.4063 | 4.0442 | 2.6313 |  | 38.5 | 2.5332 | 0.16 |  | -14.9796 | -0.4004 | -22.2012 | -14.116 | -7.2655 | -21.0421 | -1.9374 | -31 | 15.7 | 26.5555 | -100.3961
01/08/2026 | 08:00 | 0 | 3.3305 | -7.862 | 9.3721 | 7.5516 |  | 14.1084 |  | 16.2139 | 6.8438 | 7.1694 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.0979 | -9.8688 | 6.492 | 6.4612 | 10.9137 | 4.6204 | -0.7775 | 0.8835 |  | -1.2088 | -0.95 |  | 3.598 | -11.1 | -8.8 | -1.568 | 0.329 | -10.89 | -10.76 |  | -14.1 | -14.12 | 1.7432 | 3.5059 | 18.5048 | 20.5333 | -20.5021 | -10.6501 | -9.8332 | 15.945 | 17.1687 |  | -15.8776 | 22.6226 | 14.1029 | 102.194 | 3.5435 | -4.9 | -4.9 | -23.296 | -22.3483 | -2.1983 |  | 12.2402 | 5.3137 | 1.9249 | 1.3749 | -76.9982 | 33.0821 | 33.0821 | -1.7062 | -146.5383 |  |  |  | 12.7539 | 6.89 | 9.38 | -7.45 | 3.01 | 0.0042 | 0.0042 | 17.8843 | 0 | -8.1003 | 0.8563 | 0.6541 | 12.0665 |  | 3.6393 | 8.738 | -16.1 | -16 | -2.81 | 20.2767 | 20.9767 | 19.5483 | 47.5331 | 47.4829 | -25.0684 | -29.4069 | -21.6853 |  | 31.05 | 11.55 | 6.8799 | 5.7648 | -7.2033 |  |  |  | 11.4756 |  | -2.9178 | -23 | -22.9 | -2.6367 | 4.7 | 11.84 | 9.1 | 2 | -3.57 | 10.4625 | -12.5532 | -8.9 | -6.89 | 21.81 | 2.12 | -15.4 | -7.6818 | -52.2901 | -51.9455 | 9.6978 | -15.1986 | -24.5095 | -24.4683 | -6.9573 | -30.2099 | -8.048 | -67.5115 | -64.345 | 19.4337 | -2.6775 | -1.651 | 37.6535 | -8.2846 | -8.3184 | -2.9 | -30.9077 | 34.5132 |  | 0 | -5.93 | 0 | 3.8716 | -10.195 | -8.4579 | -8.6802 | 8.5757 | 21.2375 | -33.5552 | 4.1648 | 3.8534 |  | 0 | 0 | 0 | -14.2338 | -14.2338 | -11.2196 | 42.9497 | 42.6586 | -6.9865 | 0 | 18.6734 | -15.72 | -0.8016 | 0.165 | 0.46 | 3.4 | -18.6077 |  | 1.258 | 2.72 |  | -3.35 | -16.6918 | -3.6104 |  | 24.6237 |  | 18.7724 | -4.2229 | -4.6367 | 2.1216 |  |  | -11.9624 | 65.5024 | 3.2737 | -18.4387 | 6.2224 | 4.9477 | 122.5141 | -0.5095 | -7.1895 | 9.5958 | -0.8096 | 4.8643 | 4.8342 | -1.7249 | -14.8992 | -14.3767 | -9.64 | 3.3894 | 5.2575 | 9.1486 | 63.5137 | -24.5526 | 28.301 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -15.3916 | -15.4915 | -7.4865 | -7.6067 | 31.24 | 31.14 | -34.3 | -34.3 | -0.1053 | -4.72 | 45.5742 | 14.6872 | 14.289 | -16.5 | -46.9 | -2 | -2.5 |  |  | -143.889 | 45.8501 | -287.5095 | -28.6494 | -42.0221 | 86.5754 | 83.3994 | 134.8077 | 45.9784 | 13.3192 | 19.8114 | 19.5033 | -24.1843 | 187.767 | -165.0854 | 32.0805 | -20.876 | -1.803 | 8.4 | -13.92 | -2.113 | -2.12 | 10.8 | -5.76 | -5.2049 | 0.032 | 3.3402 | -8.4947 | 1.9 | 0.752 | 1.925 |  |  | 3.8397 | 3.8976 | 3.4582 |  | 36.3 | 2.3351 | 0.22 |  | -13.1631 | -0.5836 | -23.1315 | -12.1516 | -7.0831 | -23.1979 | 0 | -29.9 | 15.1 | 5.067 | -69.7141
01/08/2026 | 08:30 | 0 | 5.185 | -10.2599 | 6.9985 | 7.3783 |  | 15.4986 |  | 14.0902 | 5.6948 | 6.8315 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 3.2963 | -10.9253 | 7.2029 | 7.1129 | 12.3185 | 4.5297 | -0.6924 | 0.8578 |  | -1.1495 | -0.773 |  | 3.398 | -4.44 | -2.2 | -0.572 | 0.321 | -10.51 | -10.65 |  | -13.13 | -13.14 | 2.3868 | 3.8314 | 15.0826 | 19.2374 | -18.8816 | -18.3977 | -16.6679 | 27.8527 | 27.5664 |  | -18.6709 | 30.1028 | 25.4103 | 116.2725 | 6.07 | -5.7 | -5.9 | -17.7412 | -16.4208 | -2.5266 |  | 20.1265 | 7.408 | 2.9916 | 2.1225 | -59.7552 | 61.9831 | 62.7155 | -28.6004 | -95.1028 |  |  |  | 19.9491 | 7.44 | 9.6 | -5.16 | 6.41 |  |  | 24.437 |  | -2.44 | 12.2408 | 11.3471 | 19.085 |  | 4.4116 | 9.799 | -19 | -18.2 | -3.24 | 27.6092 | 27.6408 | 25.8645 | 60.307 | 60.6657 | -27.944 | -43.9314 | -24.2486 |  | 30.52 | 11.84 | 7.9736 | 6.839 | -8.1266 |  |  |  | 20.9849 |  | -3.3279 | -32.3 | -32.4 | -0.9192 | 6.8 | 10.94 | 11.32 | 3.67 | -2.44 | 12.679 | -22.1125 | -7.39 | -7.06 | 18.96 | 6.87 | -23.8545 | -11.7182 | -52.5168 | -51.5727 | 0 | -2.6092 | -15.1924 | -14.6336 | -5.2851 | -31.7537 | -9.19 | -0.0356 | -73.5364 | 19.9122 | -3.2915 | -2.2344 | 34.6148 | -1.1934 | -1.7708 | -16.9 | -28.9014 | 33.4685 |  | 6.67 | 1.55 | 0 | 4.9719 | -0.1165 | -9.1035 | -9.3359 | 11.2599 | 18.4067 | -30.737 | 3.6898 | 3.4928 |  | 2.7094 | 0 | 0 | -14.0663 | -14.0663 | -12.5592 | 39.445 | 39.2546 | -9.6796 |  | 18.4878 | -16.73 | -0.7137 | 0.165 | 0.31 | 3.73 | -18.5514 | 3.524 | 1.117 | 2.667 | 2.2929 | -3.07 | -10.1683 | 1.1864 | -4.24 | 24.8995 |  | 24.4379 | -6.5362 | -7.2066 | 2.4191 |  |  | -12.471 | 75.0092 | 3.5397 | -21.1621 | 5.7147 | 4.6307 | 129.727 | -4.058 | -7.858 | -2.2769 | -0.02 | 5.0182 | 5.0795 | -0.9382 | -13.6991 | -12.6714 | -7.54 | 0 | 10.2455 | 12.6303 | 54.431 | -20.72 | 31.5366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -14.8245 | -15.0146 | -9.6211 | -9.7254 | 30.16 | 30.01 | -32.6 | -32.9 | -0.2444 | -0.56 | 38.8182 | 15.1234 | 14.6632 | -16.5 | -46.9 | -2.4 | -2.9 |  | -17.751 | -139.1224 | 39.86 | -291.287 | -31.6044 | -44.0837 | 84.9025 | 83.1577 | 134.3853 | 45.6173 | 12.6513 | 21.9172 | 19.1581 | -21.7068 | 187.4519 | -162.328 | 30.2185 | -19.4661 | -2.201 | 7.187 | -13.44 | -2.149 | -2.144 | 10.08 | -5.6 | -4.554 | 0.264 | 4.1032 | -8.2597 | 1.2 | 0.596 | 0.102 | 3.3968 | 3.9638 | 4.1459 | 3.8466 | 3.8609 |  | 36.7 | 2.0687 | 0.24 |  | -12.5718 | -0.0201 | -23.6325 | -13.065 | -7.5514 | -23.1632 | 0 | -29.7 | 15.2 | -2.7232 | -60.7211
01/08/2026 | 09:00 | 0 | 5.9393 | -11.0533 | 6.3957 | 7.7164 |  | 17.03 |  | 14.9335 | 6.1598 | 7.4222 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 2.7478 | -10.1959 | 8.0905 | 8.1099 | 13.7176 | 4.4462 | -0.5588 | 0.8474 |  | -1.1756 | -0.726 |  | 4.333 | -4.44 | -2.2 | 0.19 | 0.331 | -9.8 | -9.73 |  | -13.96 | -14.24 | 4.1232 | 3.6885 | 16.1679 | 20.2173 | -16.74 | -12.3393 | -12.037 | 4.8436 | 3.6616 |  | -12.4327 | 10.3204 | 10.137 | 119.2961 | 6.9628 | -5.4 | -5.6 | -19.6291 | -19.6944 | -2.8482 |  | 23.3081 | 7.5401 | 3.2513 | 2.1839 | -78.4631 | 66.6524 | 67.4459 | -32.8466 | -101.2334 |  |  |  | 23.1027 | 8.24 | 10.77 | -3.32 | 7.72 |  |  | 25.1077 |  | -1.065 | 9.2152 | 9.1531 | 22.5803 |  | 4.4116 | 9.59 | -16.2 | -15.8 | -3.26 | 28.8393 | 28.9051 | 27.5573 | 61.1677 | 60.6314 | -28.0882 | -45.7614 | -23.0784 |  | 30.91 | 12.21 | 8.9111 | 7.8156 | -8.6829 |  |  |  | 20.4716 |  | -3.6637 | -35.5 | -34.6 | -0.5237 | 8.2 | 11.02 | 12.68 | 4.76 | -2.45 | 13.113 | -22.3763 | -7.5 | -6.93 | 20.38 | 8.51 | -24.9636 | -12.3455 | -52.6958 | -51.6364 | 0 | -1.3307 | -13.3713 | -13.0377 | -1.9639 | -23.426 | -10.756 | -25.4792 | -74.0008 | 19.1446 | -3.1311 | -2.1068 | 31.4699 | -4.0731 | -4.3219 | -4.4 | -29.5557 | 47.6754 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5347 | -5.435 | -8.9219 | -9.2613 | 10.7405 | 14.4279 | -29.4419 | 3.7687 | 3.4797 |  | 0 | 0 | 0 |  | -14.0663 | -13.2291 | 38.4285 | 38.0463 | -9.9042 |  | 18.2095 | -16.52 | -0.6075 | 0.1907 | 0.4 | 4.22 | -18.3455 |  | 1.318 | 2.791 |  | -1.98 | -11.0557 | 1.3523 | -4.31 | 26.5501 |  | 23.8789 | -7.1442 | -7.603 | 2.5183 |  |  | -12.9121 | 76.3135 | 4.3084 | -20.4272 | 5.1809 | 6.1163 | 127.4204 | -2.7509 | -6.5702 | -3.3875 | 0.2063 | 5.4723 | 5.5224 | -0.7233 | -15.3913 | -14.2436 | -7.54 | 0 | 15.0347 | 6.8292 | 52.575 | -21.3299 | 30.6872 | 0 |  | -9.8739 | 0 |  |  | -14.1947 | -14.8107 | -12.8384 | -12.2818 | 29.79 | 29.99 | -32.6 | -33 | -0.0522 | 1.44 | 35.9555 | 15.1047 | 15.5006 | -16.1 | -45.7 | -2.9 | -3.4 | -18.0548 | -17.9288 | -132.1594 | 41.1258 | -291.564 | -31.4209 | -41.5458 | 86.4263 | 80.9528 | 131.8815 | 44.8852 | 8.7741 | 18.6006 | 20.436 | -21.3515 | 187.7345 | -162.7445 | 26.4695 | -19.0974 | -1.4295 | 7.241 | -12.64 | -2.131 | -2.14 | 9.76 | -6.32 | -3.993 | 0.734 | 2.9007 | -7.7623 | 1.3 | 1.341 | 0.942 |  |  | 3.8428 | 3.1491 | 3.5901 |  | 34.6 | 1.6785 | 0.57 |  | -13.1726 | -0.1539 | -23.2924 | -12.1911 | -7.5289 | -22.8319 | 0 | -28.6 | 14.3 | 0.4208 | -63.5895
01/08/2026 | 09:30 | 0 | 6.2351 | -11.4036 | 9.4424 | 9.4655 |  | 18.4363 |  | 18.2015 | 7.4968 | 8.9099 | -13.32 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 0.8553 | -7.6912 | 7.6029 | 7.6956 | 13.0883 | 4.9525 | -0.6798 | 0.8485 |  | -1.1704 | -0.455 |  | 4.737 | -6.66 | 2.2 | 1.094 | 0.343 | -8.59 | -8.38 |  | -14.04 | -14.09 | 5.3587 | 3.8498 | 17.5122 | 21.7677 | -16.8509 | -11.7181 | -10.8702 | 11.3151 | 13.8863 |  | -22.0173 | 17.0829 | 14.9832 | 130.4819 | 5.5169 | -4.6 | -4.5 | -20.6188 | -19.3346 | -2.9495 |  | 23.9658 | 7.699 | 3.5199 | 2.3519 | -53.8346 | 63.448 | 63.509 | -52.6049 | -82.8081 |  |  |  | 26.9049 | 6.79 | 12.65 | 6.73 | 0 |  |  | 22.9384 |  | -1.9721 | 14.964 | 15.2221 | 24.0845 |  | 4.032 | 8.198 | -17.1 | -16.4 | -3.43 | 33.6862 | 33.6088 | 31.6141 | 59.3384 | 59.5867 | -28.5298 | -45.682 | -22.9225 |  | 35.69 | 20.55 | 10.6299 | 9.2804 | -10.0804 |  |  |  | 16.7976 |  | -4.4008 | -32.5 | -32.4 | -0.4163 | 9.9 | 12.96 | 14.34 | 6.03 | -2.78 | 13.9345 | -18.236 | -10.17 | -7.13 | 23.84 | 10.04 | -22.0727 | -11.0727 | -54.5997 | -52.7182 |  | 6.8126 | -4.3789 | -5.3321 | -0.2416 | -29.8384 | -11.623 | -10.8856 | -77.3527 | 19.9666 | -3.1992 | -1.9307 | 19.4474 | 1.578 | -0.4405 | -7.6 | -31.3754 | 43.0922 |  | 0 | 0 | -7.8 | 4.7181 | -1.311 | -9.6988 | -10.1261 | 10.0341 | 9.6318 | -34.4186 | 4.2715 | 3.9059 |  | 0 | 0 | 0 | -13.8989 | -13.8989 | -13.564 | 40.1962 | 40.0307 | -8.408 |  | 20.6265 | -16.41 | -0.6075 | 0.1467 | 0.35 | 1.09 | -20.6194 |  | 1.415 | 2.901 |  | -2.61 | -9.2237 | 4.119 | -4.14 | 25.6669 |  | 29.7371 | -9.2386 | -9.9432 | 2.6786 |  |  | -12.5925 | 81.9691 | 4.6497 | -23.4826 | 5.467 | 5.6125 | 139.2892 | -1.1491 | -8.465 | -6.4812 | 0.4204 | 5.7799 | 5.918 | -0.4834 | -13.6564 | -12.3126 | -4.61 | 0 | 11.3788 | 16.2404 | 47.0437 | -19.6374 | 32.1215 | -10.2638 |  | 0 | 0 |  |  | -14.8659 | -14.6396 | -13.0253 | -13.4019 | 28.51 | 28.7 | -31.1 | -30.6 | -0.2444 | 3.36 | 34.1768 | 16.1596 | 15.949 | -15.7 | -44.6 | -2.9 | -3.4 |  |  | -129.241 | 41.1312 | -294.4287 | -35.4424 | -43.4153 | 88.6473 | 78.9565 | 132.2314 | 46.8258 | 12.4965 | 19.3787 | 20.2328 | -17.8136 | 187.8746 | -165.511 | 29.6566 | -20.7909 | -1.9666 | 3.194 | -11.44 | -2.172 | -2.18 | 8.96 | -6.48 | -3.0751 | 1.4084 | 2.6078 | -8.6137 | 0.7 | 1.661 | 3.129 |  |  | 5.139 | 4.4204 | 4.5892 |  | 34.2 | 2.0144 | 0.56 |  | -15.0061 | 0.8242 | -22.2142 | -14.6022 | -8.1187 | -21.5521 | 0 | -28.3 | 13.7 | -4.6987 | -56.0611
01/08/2026 | 10:00 | 0 | 6.3823 | -11.6419 | 7.684 | 8.7561 |  | 19.3044 |  | 18.9015 | 8.0058 | 9.2874 | -13.32 | -35.2 | 11 | 9.108 | -24.2 | 1.2256 | -7.6441 | 8.0827 | 7.9325 | 13.5484 | 4.719 | -0.5351 | 0.8854 |  | -1.1453 | -0.544 |  | 4.683 | -6.66 | 4.4 | 1.511 | 0.345 | -8.24 | -8.32 |  | -14.89 | -14.95 | 5.5402 | 3.946 | 16.2576 | 20.3775 | -14.29 | -10.4618 | -10.1825 | 3.6157 | 4.417 |  | -18.8957 | 11.4364 | 12.0131 | 134.8815 | 5.6129 | -5.3 | -5.3 | -22.3235 | -22.0011 | -3.3114 |  | 25.094 | 7.8066 | 3.827 | 2.5448 | -65.7674 | 65.7063 | 65.7674 | -47.1616 | -84.7628 |  |  |  | 27.0745 | 6.85 | 12.78 | 8.02 |  |  |  | 24.5353 |  | -2.4287 | 11.7086 | 11.9023 | 24.4431 |  | 4.7913 | 8.44 | -15.9 | -15.1 | -3.6 | 33.4887 | 34.4238 | 32.0326 | 59.8035 | 59.7977 | -29.4515 | -44.9125 | -24.5782 |  | 36.63 | 21.01 | 10.9424 | 9.7687 | -10.4583 |  |  |  | 23.8705 |  | -4.7178 | -32.5 | -34.4 | -0.0879 | 11 | 13.22 | 15.46 | 6.95 | -2.68 | 14.5235 | -22.9501 | -8.25 | -7.01 | 23.53 | 10.7 | -25.9455 | -12.5273 | -54.0144 | -53 |  | 7.7218 | -5.5162 | -4.9504 | -0.5406 | -11.5016 | -11.328 | -14.4841 | -79.7899 | 20.3735 | -3.8534 | -3.0411 | 25.9984 | -2.9256 | -4.0905 | 6.4 | -31.3553 | 50.8076 |  | -5.09 | 0 | 2.2 | 5.1687 | -6.1725 | -9.7169 | -9.9336 | 12.5194 | 0.5611 | -22.5852 | 3.9712 | 3.6774 |  | 0 | 0 | 0 | -13.8989 | -13.8989 | -13.0616 | 39.1682 | 38.8822 | -7.7364 |  | 20.6217 | -16.65 | -0.7118 | 0.1916 | 0.89 | 1.22 | -20.4641 |  | 1.283 | 2.819 |  | -2.24 | -9.5456 | 3.7416 | -4.02 | 25.7856 |  | 31.9478 | -10.8212 | -11.6217 | 2.712 |  |  | -12.7639 | 83.011 | 4.9846 | -24.3965 | 6.6589 | 5.7419 | 140.2904 | 0.2315 | -7.0298 | -9.3032 | 0.2899 | 6.0582 | 6.1553 | -0.5134 | -15.5266 | -13.713 | -2.51 | -3.8343 | 6.3464 | 15.0352 | 52.7397 | -20.1851 | 30.5524 | 0 |  | -10.8246 | 0 |  |  | -15.6851 | -15.7555 | -14.3336 | -14.3144 | 28.65 | 28.46 | -29.9 | -30.1 | 0.0192 | 4.8 | 39.351 | 14.7325 | 15.0092 | -15.7 | -43.5 | -2.4 | -2.9 |  |  | -138.9414 | 38.4505 | -294.6256 | -35.0873 | -48.2576 | 88.1672 | 81.9857 | 132.5504 | 45.6776 | 13.2683 | 21.8266 | 20.9588 | -23.3743 | 187.7708 | -165.6254 | 29.1774 | -18.8577 | -1.3587 | 3.031 | -11.12 | -2.171 | -2.176 | 8.32 | -6.56 | -3.5219 | 1.2314 | 3.4287 | -8.8182 | 0.8 | 2.423 | 2.156 |  |  | 4.1672 | 3.8374 | 3.1559 |  | 33.8 | 2.4221 | 0.7 |  | -13.7241 | 0.9502 | -24.0194 | -13.313 | -8.7854 | -23.9603 | 1.9471 | -27.3 | 13.3 | -3.8353 | -52.4645
01/08/2026 | 10:30 | 0 | 6.8507 | -12.1772 | 6.5123 | 8.5173 |  | 19.7192 |  | 18.7661 | 7.8678 | 9.2302 |  |  | 11 | 8.28 |  | 1.2601 | -8.0763 | 8.1148 | 7.8963 | 13.7811 | 4.8363 | -0.5181 | 0.8125 |  | -1.2541 | -0.469 | -0.437 | 3.919 | -6.66 |  | 0.01 | 0.325 | -7.72 | -7.71 |  | -15.29 | -15.38 | 5.7445 | 4.0045 | 17.001 | 21.2842 | -16.5694 | -10.6917 | -10.33 | 3.9044 | 4.0375 |  | -19.5441 | 10.8458 | 10.4941 | 139.224 | 4.6413 | -4.7 | -4.7 | -21.8281 | -21.6481 | -3.3072 |  | 26.3689 | 8.9643 | 4.6422 | 3.1221 | -53.3158 | 65.3706 | 65.3706 | -54.0482 | -72.9259 |  |  |  | 27.6234 | 6.51 | 12.53 | 8.34 |  |  |  | 24.4345 |  | -2.8875 | 11.2605 | 11.2128 | 25.3453 |  | 4.7913 | 8.811 | -13 | -13 | -3.85 | 34.9454 | 35.0489 | 32.8373 | 55.8442 | 56.0424 | -28.0695 | -43.872 | -21.8434 |  | 36.95 | 22.35 | 11.7236 | 10.4523 | -10.7599 |  |  |  | 24.0191 |  | -4.8042 | -34.8 | -34.5 | -0.603 | 11.7 | 13.34 | 16.42 | 7.51 | -2.69 | 14.8335 | -24.8189 | -8.25 | -6.9 | 23.95 | 11.98 | -26.1455 | -13.1727 | -54.52 | -53.9727 |  | 12.6424 | -0.8819 | -0.2453 | 0.7399 | -26.3489 | -11.941 | -4.1949 | -83.357 | 20.4197 | -4.7752 | -3.6468 | 24.9385 | 6.4334 | 5.3811 | -9.2 | -33.594 | 33.1816 |  | 0 |  | 0.1 | 5.3705 | 8.3535 | -8.749 | -9.0107 | 9.3827 | 9.1528 | -21.7169 | 4.0201 | 3.704 |  | 0 | 0 | 0 | -13.7314 | -13.8989 | -10.8847 | 40.281 | 39.8492 | -7.0961 |  | 19.5132 | -17.04 | -0.7118 | 0.1733 | 0.52 | 1.82 | -19.0501 |  | 1.314 | 2.633 | 2.4151 | -1.69 | -9.1225 | 3.5782 | -3.97 | 26.7196 |  | 32.6371 | -11.0121 | -11.7185 | 2.7989 |  |  |  | 83.9751 | 4.4041 | -24.0468 | 5.2726 | 6.0558 | 143.0509 | 0.8273 | -7.6424 | -9.3396 | 0.449 | 6.2706 | 6.4401 | -0.3634 | -16.9276 | -15.4857 | -2.93 | -4.7458 | 0 | 22.6523 | 57.2727 | -23.7383 | 27.8557 | 0 |  | -10.5664 | -10.8663 |  |  | -14.4546 | -14.3964 | -15.8665 | -16.0205 | 29.4 | 29.32 | -30.2 | -30.2 | 0.054 | 6.24 | 35.6872 | 15.5296 | 15.4607 | -15.3 | -43.1 | -2.7 | -3 | -17.8342 |  | -145.6292 | 37.694 | -294.1451 | -37.1841 | -49.3083 | 88.1294 | 80.6083 | 132.226 | 47.3463 | 12.5141 | 20.0951 | 20.2619 | -21.4303 | 189.9569 | -165.6727 | 28.5256 | -18.6269 | -1.0071 | 3.19 | -11.68 | -2.177 | -2.185 | 8.72 | -6.72 | -3.1851 | 1.2619 | 2.6963 | -8.9647 | 0.9 | 2.198 | 2.527 |  |  | 3.7685 | 3.6207 | 4.2886 |  | 33.7 | 1.4909 | 0.81 |  | -12.7775 | 0.5437 | -23.8548 | -12.5112 | -7.8124 | -23.8501 | 0 | -27.3 | 13.3 | -12.3655 | -46.0413
01/08/2026 | 11:00 | 0 | 6.7995 | -12.2037 | 7.7394 | 8.5609 |  | 20.0237 |  | 19.0095 | 8.1378 | 9.4911 | -13.32 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -26.4 | 1.1762 | -8.3702 | 7.9173 | 8.1025 | 13.6997 | 4.6591 | -0.5075 | 0.8871 |  | -1.1958 | -0.424 | -0.397 | 3.382 | -6.66 | 6.6 | -0.23 | 0.309 | -8.57 | -8.6 |  | -14.5 | -14.55 | 6.0942 | 3.8296 | 18.3257 | 22.9008 | -14.1897 | -9.0834 | -8.5979 | 5.1206 | 4.1421 |  | -18.5078 | 13.5539 | 13.526 | 124.5717 | 6.1963 | -5.4 | -5.4 | -22.5942 | -22.7886 | -3.285 |  | 24.9923 | 9.1311 | 5.3187 | 3.4924 | -45.6862 | 86.0011 | 86.2453 | -75.0654 | -44.9857 |  |  |  | 30.6073 | 6.74 | 12.86 | 8.97 |  |  |  | 46.7499 |  | -3.0314 | 9.3925 | 9.307 | 24.4928 |  | 4.9876 | 9.48 | -16.6 | -15.5 | -4.01 | 34.2906 | 34.7604 | 32.073 | 67.6608 | 67.6922 | -27.3536 | -57.6722 | -20.1697 |  | 34.74 | 20.7 | 11.7236 | 10.4523 | -10.5111 |  |  |  | 32.9284 |  | -4.6232 | -38.8 | -38.6 | 0.4938 | 12.6 | 11.88 | 17.52 | 8.15 | -1.78 | 15.562 | -33.1656 | -7.59 | -5.7 | 22.29 | 13.11 | -34.7273 | -17.4636 | -55.6798 | -54.1273 |  | 7.3619 | -5.8054 | -5.6297 | 1.1296 | -21.485 | -11.897 | 14.132 | -75.0857 | 20.0678 | -4.6445 | -3.5742 | 24.0928 | 3.1488 | 4.2493 | 5.8 | -36.0919 | 40.9976 |  | -6.7 |  | -1.2 | 5.2928 | 2.1141 | -7.8882 | -8.159 | 8.036 | 8.1147 | -20.2008 | 3.7715 | 3.5089 |  | 0 | 0 | 0 | -13.8989 | -13.8989 | -11.7219 | 41.9258 | 41.6818 | -7.9838 |  | 21.0562 | -16.83 | -0.3053 | 0.2181 | 0.25 | 1.79 | -21.1611 |  | 1.342 | 2.85 |  | -2.89 | -10.0428 | 3.5783 | -4.05 | 25.6477 |  | 32.1607 | -10.7242 | -11.2925 | 2.8396 |  |  | -12.0573 | 86.2664 | 4.4984 | -23.5235 | 5.8957 | 5.0977 | 134.4379 | 1.3959 | -7.7575 | -9.4375 | 0.6034 | 6.3805 | 6.4242 | -0.2251 | -18.4409 | -16.4967 | -4.19 | -4.0481 | 0 | 15.4856 | 59.3283 | -24.623 | 26.8283 |  |  | -11.6482 | -10.7174 |  |  | -13.7627 | -13.6839 | -16.2957 | -16.292 | 28.93 | 29.07 | -29.6 | -29.2 | 0.0009 | 7.76 | 30.9691 | 17.7175 | 17.6344 | -14.8 | -43.1 | -3.6 | -3.8 |  |  | -150.66 | 30.4239 | -290.0299 | -31.853 | -49.2937 | 86.7947 | 81.0884 | 130.106 | 45.2451 | 11.3591 | 21.7544 | 21.2953 | -17.3941 | 188.6188 | -162.4178 | 31.4721 | -22.7217 | -1.4514 | 2.889 | -11.36 | -2.216 | -2.227 | 8.96 | -6.88 | -3.1425 | 1.6434 | 1.7594 | -8.6412 | 1.4 | 4.379 | 2.15 |  |  | 3.4438 | 3.5087 | 2.6563 |  | 33.9 | 1.4222 | 0.94 |  | -12.2184 | -0.1302 | -23.7382 | -11.8509 | -7.3278 | -23.0638 | 0 | -27.1 | 13.7 | -9.4494 | -52.5427
01/08/2026 | 11:30 | 0 | 7.1072 | -12.4294 | 7.2795 | 9.6696 |  | 20.3351 |  | 19.0237 | 8.1248 | 9.6929 | -13.32 | -35.2 | 13.2 | 9.108 | -24.2 | 0.9522 | -8.2153 | 8.3371 | 8.377 | 14.2324 | 4.8432 | -0.5467 | 0.8113 |  | -1.205 | -0.326 | -0.318 | 3.711 | -6.66 | 6.6 | 0.161 | 0.323 | -7.56 | -7.57 |  | -14.74 | -14.79 | 6.9338 | 4.0769 | 18.5341 | 22.726 | -14.969 | -8.634 | -8.2204 | 4.2386 | 4.5936 |  | -18.0885 | 11.9987 | 11.7103 | 125.8197 | 6.7373 | -5.2 | -5.1 | -21.7483 | -22.2259 | -3.3466 |  | 23.1368 | 9.4977 | 5.2539 | 3.5808 | -36.7138 | 88.1679 | 88.0764 | -88.9709 | -38.1165 |  |  |  | 31.4855 | 6.82 | 12.87 | 9.31 |  |  |  | 47.4125 |  | -2.6433 | 8.4007 | 8.0964 | 22.6089 |  | 4.7913 | 9.211 | -15.9 | -15.9 | -3.88 | 34.1589 | 33.8604 | 32.3457 | 67.7352 | 67.5424 | -27.6143 | -58.2571 | -20.1511 |  | 35.92 | 21.24 | 11.8799 | 10.8429 | -10.9028 |  |  |  | 30.4105 |  | -4.7303 |  |  | 0.4401 | 13.5 | 16 | 18.26 | 8.73 | -3.43 | 14.7405 | -30.5042 | -9.57 | -5.57 | 26.7 | 13.21 | -33.3636 | -16.6 | -52.1976 | -51.9 |  | 12.8739 | 0.6897 | 0.6793 | 0.6726 | -22.4395 | -11.88 | 28.1402 | -73.58 | 20.2863 | -4.4012 | -3.4439 | 22.7106 | 5.7327 | 4.3326 | -6.1 | -32.4821 | 44.0509 |  | 6.25 | 0 | 0 | 5.4604 | 5.9601 | -8.4473 | -8.7977 | 7.7985 | 9.4011 | -21.8407 | 4.4732 | 4.3158 |  | 3.6394 | 4.2232 | 0 | -13.8989 | -13.8989 | -13.8989 | 38.1728 | 38.143 | -6.4573 |  | 22.3014 | -18.15 | -2.0119 | 0.1916 | 1.06 | -0.73 | -23.3993 |  | 1.387 | 3.062 | 2.7231 | 4.93 | -10.8416 | 3.1035 | -3.55 | 24.8013 |  | 31.7958 | -10.6544 | -11.3563 | 2.88 |  |  | -10.689 | 84.7815 | 5.338 | -22.6204 | 6.7556 | 5.3927 | 140.9754 | 2.4106 | -7.7039 | -10.5035 | 0.6223 | 6.4245 | 6.5745 | -0.1712 | -16.7846 | -15.1306 | -5.03 | 0 | 5.9428 | 13.5417 | 57.4419 | -23.9199 | 27.6245 | 0 |  | 0 | -10.724 |  |  | -14.1579 | -14.1935 | -17.1651 | -17.2796 | 28.7 | 28.76 | -30.4 | -30.6 | -0.087 | 8.16 | 35.1928 | 16.2702 | 16.1988 | -14.4 | -43.1 | -2.6 | -3 |  | -17.9131 | -146.82 | 24.6474 | -293.2128 | -30.851 | -50.1446 | 85.6561 | 83.2204 | 129.591 | 46.22 | 11.4992 | 21.7607 | 19.7051 | -19.0354 | 185.5643 | -162.3361 | 28.4639 | -18.7117 | -0.9827 | 2.689 | -11.68 | -2.231 | -2.245 | 8.96 | -6.88 | -2.7444 | 1.8173 | 2.0829 | -8.6412 | 1 | 1.622 | 2.343 |  |  | 4.0657 | 3.2059 | 4.0722 |  | 33.9 | 1.7453 | 1.12 |  | -13.3123 | 0.4244 | -22.8274 | -13.2786 | -7.9763 | -22.8544 | 0 | -27.1 | 13.6 | -3.8551 | -55.6054
01/08/2026 | 12:00 | 0 | 7.1779 | -12.5812 | 6.5788 | 9.4734 |  | 20.5931 |  | 19.0663 | 8.0278 | 9.6227 | -13.32 | -35.2 | 11 | 8.28 | -22 | 0.8978 | -8.5553 | 8.2947 | 8.3984 | 14.2784 | 4.5917 | -0.5411 | 0.7241 |  | -1.2069 | -0.165 | -0.11 | 3.782 | -6.66 | 4.4 | -0.1 | 0.318 | -6.51 | -6.44 |  | -12.07 | -12.24 | 6.5516 | 4.2682 | 18.3706 | 22.5041 | -16.9642 | -10.6227 | -10.4414 | 16.9386 | 20.2685 |  | -21.2385 | 17.6881 | 27.6193 | 119.4425 | 6.463 | -5.3 | -5.2 | -17.9543 | -18.5437 | -3.049 |  | 20.4698 | 8.8742 | 5.1247 | 3.3334 | -19.8065 | 88.5342 | 88.5647 | -98.4301 | -29.5968 |  |  |  | 29.9387 | 6.56 | 12.75 | 9.08 |  | 0.0042 | 0.0042 | 47.7185 | 0 | -2.3474 | 6.6427 | 6.7456 | 20.3189 |  | 5.184 | 9.661 | -15.7 | -15.2 | -3.74 | 33.2852 | 33.4735 | 31.9171 | 67.9479 | 68.9835 | -28.1009 | -58.4658 | -20.9593 | 2.7354 | 35.93 | 20.55 | 11.8799 | 10.6476 | -10.8974 |  |  |  | 34.2073 |  | -4.8483 | -38.3 | -38.9 | 0.4803 | 13.6 | 14.9 | 18.44 | 8.95 | -2.98 | 14.3065 | -34.842 | -11.53 | -5.97 | 27.87 | 13.01 | -35.2364 | -18.0636 | -54.0082 | -52.8545 |  | 15.4953 | 1.3463 | 1.8538 | -1.3114 | -23.9434 | -11.218 | 37.0821 | -76.7573 | 20.4206 | -4.1391 | -3.0343 | 17.9742 | 10.3927 | 8.8298 | -3.5 | -34.062 | 33.9691 |  | 0 | 0 | 0 | 5.7952 | 12.6984 | -7.7032 | -7.9634 | 6.0939 | 5.7631 | -16.17 | 4.7725 | 4.5005 |  | 3.3724 | 3.9926 | 2.4974 | -13.8989 | -14.0663 | -16.0758 | 38.8157 | 38.7896 | -10.5672 |  | 23.7906 | -18.34 | -1.9094 | 0.1989 | 1.52 | -1.07 | -23.8597 |  | 1.451 | 2.624 |  | 2.96 | -11.1788 | 3.0002 | -3.48 | 21.021 |  | 28.9432 | -9.8824 | -10.6447 | 3.0234 |  |  | -11.2635 | 81.7936 | 4.1843 | -24.4523 | 6.244 | 5.3611 | 123.8449 | -1.9258 | -5.9113 | -13.3035 | 1.1019 | 6.5123 | 6.6615 | 0 | -14.2924 | -12.826 | -6.71 | 0 | 18.0198 | 8.1489 | 43.2376 | -20.6941 | 30.7757 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -15.0301 | -15.2326 | -16.1643 | -16.2071 | 29.32 | 29.32 | -31.3 | -31.7 | 0.0357 | 6.56 | 36.3756 | 17.4714 | 17.3962 | -14.4 | -43.1 | -2.5 | -3 | -18.1127 |  | -131.7203 | 31.3267 | -286.6757 | -27.0887 | -39.167 | 81.8208 | 87.5787 | 130.7718 | 43.8625 | 5.2777 | 21.7793 | 19.5143 | -18.8702 | 178.9595 | -162.7623 | 22.7466 | -13.7977 | -1.2415 | 2.568 | -12.08 | -2.277 | -2.279 | 9.36 | -6.72 | -3.4586 | 1.3199 | 2.3758 | -8.6992 | 0.8 | 0.839 | 1.972 |  |  | 4.5932 | 3.4248 | 3.7013 |  | 33.9 | 1.4407 | 1.03 | 0 | -13.9964 | 0.3183 | -22.6564 | -14.1067 | -7.9819 | -21.984 | 0 | -27.5 | 13.7 | -3.8743 | -56.4057
01/08/2026 | 12:30 | 0 | 6.8767 | -12.2133 | 6.0509 | 9.8664 |  | 20.982 |  | 19.7227 | 8.5457 | 9.9122 | -13.32 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 0.8318 | -7.6883 | 8.2781 | 8.1864 | 14.0598 | 5.1065 | -0.5742 | 0.6372 |  | -1.3207 | -0.306 | -0.276 | 4.089 | -4.44 | 4.4 | -0.058 | 0.336 | -7.44 | -7.38 |  | -12.98 | -12.96 | 5.8896 | 3.8116 | 17.6488 | 21.8608 | -13.6327 | -10.3796 | -9.682 | 7.4465 | 7.6277 |  | -17.6166 | 14.4895 | 14.4583 | 119.154 | 8.2431 | -5.7 | -5.7 | -20.8178 | -19.8169 | -3.1053 |  | 19.9066 | 8.4979 | 5.1718 | 3.4063 | -43.9466 | 92.2574 | 92.5016 | -100.6505 | -48.3856 |  |  |  | 29.1503 | 5.71 | 11.85 | 7.95 |  |  |  | 19.141 |  | 0.0989 | 18.1317 | 17.9609 | 20.3835 |  | 4.9876 | 8.186 | -18.2 | -17.2 | -3.43 | 37.6589 | 37.8416 | 35.3857 | 74.9365 | 74.4046 | -31.0351 | -59.8851 | -25.6143 |  | 35.71 | 19.7 | 12.3486 | 11.0382 | -10.9497 |  |  |  | 25.1015 |  | -4.77 | -42.8 | -41.7 | -1.5771 | 13.8 | 16.14 | 18.44 | 8.93 | -3.36 | 14.787 | -28.8216 | -10.7 | -7.44 | 27.23 | 12.09 | -27.5818 | -14.8364 | -54.9214 | -54.3091 | 0 | 14.9855 | 2.3989 | 4.1075 | -1.2868 | -25.0416 | -11.2 | 0.0367 | -74.2448 | 18.7526 | -4.2121 | -3.6107 | 20.7407 | 6.4188 | 6.0834 | 7 | -33.9507 | 45.4133 |  | 0 | -3.22 | 3.8 | 5.5014 | 6.2025 | -8.9757 | -9.3239 | 5.0718 | 4.8061 | -22.129 | 4.9661 | 4.7102 |  | 2.6101 | 2.9818 | 0 | -14.0663 | -14.0663 | -18.4202 | 39.2629 | 39.7041 | -10.8222 |  | 23.2828 | -18.72 | -1.8215 | 0.2181 | 1.48 | -0.21 | -23.2597 |  | 1.488 | 2.424 |  | 2.43 | -11.798 | 2.388 | -3.58 | 20.7958 |  | 26.039 | -8.2369 | -8.7916 | 3.1057 |  |  | -11.8892 | 77.4666 | 3.8748 | -22.9734 | 6.0543 | 5.2065 | 118.9297 | -0.0123 | -6.8395 | 3.1068 | 0.6173 | 6.4318 | 6.4875 | -0.202 | -16.4294 | -15.4866 | -6.71 | 0 | 15.4639 | 9.6797 | 45.4029 | -19.7516 | 31.3094 | 0 |  | 0 | -11.0066 |  |  | -15.5865 | -15.4708 | -15.1046 | -14.8357 | 31.77 | 31.78 | -33.4 | -33.5 | -0.2444 | 5.84 | 39.3898 | 16.2969 | 15.946 | -14.8 | -45.2 | -2 | -2.1 |  | -18.1248 | -130.3416 | 33.8008 | -289.5566 | -28.3115 | -39.2701 | 79.3145 | 92.0522 | 133.5937 | 42.7596 | 2.9057 | 20.6511 | 20.6178 | -21.4016 | 178.0541 | -161.8935 | 17.7881 | -12.4249 | -0.7947 | 2.579 | -13.52 | -2.248 | -2.277 | 10 | -6 | -4.4519 | 0.499 | 2.1988 | -7.2923 | 0.1 | 0.616 | 1.144 |  |  | 3.7055 | 4.1045 | 3.7215 |  | 34.2 | 0.8223 | 1.11 |  | -13.2758 | -0.0513 | -22.7946 | -13.085 | -7.2435 | -22.8284 | 0 | -27.6 | 12.5 | -5.6717 | -56.3504
01/08/2026 | 13:00 | 0 | 6.8294 | -12.2837 | 6.4829 | 10.1136 |  | 19.6936 |  | 20.1377 | 8.3527 | 9.9697 | -13.32 |  | 11 | 7.452 | -24.2 | 0.4123 | -7.6829 | 7.4223 | 7.3994 | 12.5518 | 4.5535 | -0.5657 | 0.6365 |  | -1.323 | -0.426 | -0.39 | 3.895 | -6.66 | 4.4 | -0.164 | 0.325 | -8 | -8.01 |  | -12.43 | -12.36 | 5.37 | 3.7929 | 16.1402 | 20.2773 | -12.4157 | -14.1978 | -12.2756 | 15.9156 | 17.0167 |  | -22.2757 | 36.6323 | 28.2297 | 115.6494 | 7.0592 | -6.1 | -6.1 | -17.0962 | -18.6783 | -3.1176 |  | 17.345 | 7.3802 | 4.3973 | 3.0071 | -44.7401 | 88.9614 | 89.1445 | -97.2456 | -51.3463 |  |  |  | 24.7393 | 5.17 | 10.97 | 6.24 |  |  |  | 19.5797 |  | -0.4663 | 16.819 | 16.7727 | 17.1669 |  | 5.184 | 8.632 | -17.7 | -17.4 | -3.72 | 35.2999 | 35.834 | 33.9859 | 75.2362 | 75.3 | -32.7177 | -56.1479 | -28.0135 |  | 35.36 | 18.74 | 12.0361 | 10.9406 | -10.72 |  |  |  | 25.7598 |  | -4.6855 | -40.4 | -41.6 | -1.2878 | 13.7 | 15.4 | 18.42 | 8.82 | -3.03 | 14.3685 | -26.2965 | -10.76 | -6.87 | 27.98 | 9.51 | -26.9636 | -14.4182 | -53.5475 | -52.3455 | [6 empty] | -11.162 | 0.0363 | -72.5363 | 19.556 | -3.8459 | -2.3621 | 17.2422 | 7.9809 | 6.3747 | -5.8 | -31.6967 | 41.7616 |  | 0 | -4.55 | 1.9 | 5.4124 | 9.7021 | -8.373 | -8.7941 | 5.5751 | 5.8067 | -22.9971 | 4.5354 | 4.2607 |  | 2.8526 | 0 | 0 | -13.8989 | -14.0663 | -17.4155 | 37.3455 | 36.9558 | -11.4948 |  | 22.9996 | -18.77 | -1.8196 | 0.1916 | 1.3 | -0.2 | -23.0172 | 3.524 | 1.366 | 2.41 | 2.7231 | 2.06 | -11.4074 | 2.8119 | -3.54 | 20.0592 |  | 25.9005 | -7.7942 | -8.5484 | 3.0738 |  |  | -10.5925 | 74.6678 | 4.0569 | -23.3665 | 4.9576 | 5.0206 | 118.6504 | -0.2033 | -7.3668 | 2.8598 | 0.5658 | 6.0656 | 6.2502 | -0.2213 | -16.2729 | -14.075 | -7.96 | 2.2429 | 25.8893 | 7.9946 | 41.2014 | -21.2335 | 30.6354 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -15.846 | -15.6776 | -13.5879 | -13.5806 | 31.49 | 31.41 | -33 | -33.4 | -0.2444 | 5.04 | 39.0358 | 13.6097 | 13.1075 | -15.3 | -45.2 | -1.6 | -2.1 |  | -18.0423 | -124.9449 | 30.5863 |  | -26.8817 | -40.2747 | 78.7978 | 92.6191 | 135.3502 | 28.8369 | 3.2335 | 19.8886 | 19.4995 | -22.5325 | 176.2221 | -159.9469 | 18.2325 | -11.4933 | 0.1648 | 2.803 | -13.28 | -2.203 | -2.209 | 9.92 | -6.08 | -4.2091 | 0.325 | 1.7014 | -7.0878 | 1 | 0.867 | 0.737 | 3.6183 | 4.2467 | 4.7308 | 4.8352 | 2.9063 |  | 34.8 | 1.2564 | 1.04 |  | -12.792 | 0.0396 | -22.4642 | -12.4892 | -7.1289 | -22.7868 | 0 | -27.9 | 12.3 | 3.1135 | -65.3106
01/08/2026 | 13:30 | 0 | 6.695 | -11.9962 | 8.0762 | 9.882 |  | 18.8774 |  | 19.8857 | 8.4047 | 9.837 | -13.32 |  |  | 7.452 |  | -2.1148 | -6.2997 | 6.8564 | 6.7697 | 11.715 | 4.7217 | -0.6062 | 0.6947 |  | -1.3131 | -0.542 | -0.53 | 3.906 | -6.66 | 4.4 | -0.282 | 0.319 | -10.01 | -9.89 |  | -12.67 | -12.71 | 5.0472 | 3.9851 | 15.6384 | 19.9519 | -7.9763 | -12.1993 | -11.7922 | 4.0031 | 4.1471 |  | -16.9137 | 16.626 | 16.5173 | 114.6212 | 9.5278 | -5.9 | -5.9 | -22.0133 | -22.1032 | -3.4472 |  | 18.0772 | 7.6252 | 3.6168 | 2.4934 | -72.634 | 90.9756 | 91.1282 | -86.0495 | -74.074 |  |  |  | 22.6137 | 4.69 | 10.1 | 4.16 |  |  |  | 21.7905 |  | -0.5053 | 16.7007 | 16.8065 | 17.8546 | 0 | 5.184 | 8.934 | -19.5 | -18.7 | -3.61 | 33.1846 | 33.2151 | 31.2561 | 78.3501 | 79.1407 | -33.9157 | -56.2294 | -30.1492 | 3.5309 | 34.3 | 17.39 | 11.2549 | 10.3546 | -10.4239 |  |  |  | 29.7467 |  | -4.4755 |  | -41.6 | -1.5002 | 12.6 | 14.48 | 17.72 | 8.17 | -2.67 | 13.0665 | -30.8568 | -11.62 | -6.85 | 29.14 | 8.79 | -31.8909 | -16.0091 | -52.8805 | -52.4 |  | 11.4578 | -2.6155 | -1.9469 | -3.9627 | -21.2115 | -10.479 | 0.0303 | -68.5226 | 19.5434 | -3.7736 | -2.7373 | 15.0114 | 9.0153 | 7.5234 | 6.9 | -34.3075 | 35.1219 |  | -13.17 | -3.27 | 0.1 | 5.4299 | 12.2241 | -9.683 | -9.9794 | 8.2709 | 2.7556 | -16.8556 | 4.1436 | 3.8749 |  | 2.9852 | 2.5865 | 2.5459 | -13.8989 | -14.0663 | -17.9178 | 37.4728 | 37.1443 | -11.3477 |  | 22.3014 | -18.21 | -2.0156 | 0.1916 | 1.47 | 0.02 | -22.1071 | 3.4467 | 1.257 | 2.925 | 2.7231 | 3.28 | -11.8447 | 1.7239 | -3.63 | 21.5308 |  | 25.5677 | -7.8913 | -8.4583 | 2.9845 |  |  |  | 74.8586 | 3.8998 | -23.2789 | 4.5081 | 4.2461 | 112.9878 | -0.3999 | -6.6752 | 2.8996 | 0.3895 | 5.6993 | 5.7835 | -0.4286 | -14.7043 | -14.2997 | -8.38 | 0 | 24.5457 | 3.0632 | 45.9104 | -20.8004 | 31.1242 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -15.6153 | -15.4044 | -13.3462 | -13.4634 | 30.09 | 30.01 | -32.4 | -32.3 | -0.2444 | 4.96 | 34.8639 | 14.6966 | 13.9132 | -15.2 | -45.2 | -2 | -2.5 |  |  | -130.7028 | 27.2926 | -286.419 | -27.578 | -42.0531 | 76.1947 | 95.1446 | 131.3136 | 27.7641 | 0.9035 | 19.655 | 18.2956 | -20.6737 | 170.2119 | -160.5104 | 16.812 | -11.2222 | 0.0012 | 2.73 | -12.88 | -2.167 | -2.151 | 9.2 | -6.08 | -3.8856 | 0.618 | 1.9059 | -7.3228 | 0.4 | 2.042 | 1.541 |  |  | 4.4696 | 3.795 | 3.0877 |  | 34.4 | 1.474 | 0.89 |  | -14.5064 | 0 | -22.2595 | -13.2636 | -7.3081 | -22.2327 | 0 | -27.7 | 12.6 | 6.4114 | -71.0678
01/08/2026 | 14:00 | 0 | 6.6959 |  | 9.869 | 10.2563 |  | 17.7275 |  | 18.1452 | 7.9068 | 9.3276 | -13.32 |  | 11 | 7.452 |  | -3.0223 | -6.3965 | 6.7841 | 6.8583 | 11.5343 | 4.9468 | -0.5788 | 0.672 |  | -1.118 | -0.582 | -0.561 | 3.769 | -8.88 |  | -0.11 | 0.322 | -9.43 | -9.39 |  | -12.62 | -12.66 | 4.4279 | 3.6963 | 20.6242 | 22.7705 | -14.1076 | -13.2851 | -13.0146 | 18.5979 | 16.3447 |  | -14.8549 | 22.7511 | 26.3201 | 113.0295 | 8.258 | -5.9 | -5.9 | -19.7349 | -19.6352 | -3.1988 |  | 17.8654 | 7.4753 | 3.4562 | 2.3904 | -62.5324 | 88.5647 | 88.8699 | -86.9518 | -71.0685 |  |  |  | 21.1766 | 6.16 | 8.68 | -3.38 | 6.51 |  |  | 19.6945 |  | -1.9321 | 19.2272 | 19.2447 | 17.1941 |  | 5.184 | 8.85 | -20.1 | -19.5 | -3.37 | 34.211 | 34.1107 | 32.0927 | 78.6648 | 79.028 | -32.1521 | -57.3066 | -28.5176 | 4.0698 | 35.3 | 16.65 | 11.4111 | 10.4523 | -10.7713 |  |  |  | 27.5444 |  | -4.6828 | -40.4 | -41.4 | -1.6016 | 12 | 14.74 | 16.9 | 7.83 | -3 | 12.617 | -28.6816 | -13.19 | -7.11 | 30.19 | 8.67 | -30.3455 | -14.8364 | -53.4438 | -51.9364 | 0 | 12.1603 | -1.6565 | -1.6686 | -4.1251 | -26.5926 | -10.666 | 24.1117 | -66.547 | 19.4988 | -3.2535 | -2.3714 | 18.4795 | 12.1593 | 10.4245 | -11.9 | -31.9567 | 31.8881 |  | 0 | -2.77 | 0 | 5.2539 | 19.7016 | -9.6466 | -9.836 | 7.2648 | 8.2293 | -21.1277 | 4.5338 | 4.2339 |  | 2.7652 | 3.0454 | 2.4339 | -13.8989 |  | -16.9131 | 37.4242 | 37.0103 | -10.9386 |  | 21.4224 | -18.36 | -1.7153 | 0.1742 | 1.15 | 0.48 | -21.8541 |  | 1.177 | 2.856 | 3.0474 | 2.77 | -11.3116 | 2.4814 | -3.55 | 20.4122 |  | 25.383 | -7.8951 | -8.5387 | 2.9394 |  |  | -10.7659 | 74.7305 | 3.5808 | -23.043 | 5.3251 | 3.9873 | 116.0236 | -0.539 | -6.5886 | 2.8836 | 0.0024 | 5.4357 | 5.5541 | -0.8224 | -15.594 | -14.2164 | -11.31 | 6.1948 | 28.7748 | 5.9384 | 47.3514 | -21.3986 | 29.9851 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.6614 | -14.6133 | -14.1285 | -14.6306 | 32.15 | 31.31 | -31.4 | -31.9 | -0.4038 | 4.72 | 29.5871 | 15.6732 | 16.5429 | -15.3 | -44.8 | -2.4 | -3 | -17.9226 |  | -130.1636 | 23.296 | -289.0239 | -27.7088 | -44.3589 | 79.89 | 89.9899 | 132.7925 | 40.8393 | 1.1385 | 19.9907 | 18.9472 | -21.2586 | 176.3202 | -159.6754 | 20.1869 | -13.7296 | -1.0291 | 2.558 | -11.84 | -2.219 | -2.22 | 9.04 | -6.96 | -3.4629 | 1.9638 | 1.4084 | -8.2322 | 1 | 1.61 | 1.621 |  |  | 3.7888 | 4.0059 | 3.5096 |  | 34.8 | 2.0375 | 1 |  | -13.6217 | 0.1179 | -22.6528 | -13.079 | -7.6281 | -22.2297 | 0 | -28.2 | 13.6 | 9.9924 | -72.808
01/08/2026 | 14:30 | 0 | 6.7106 | -11.9149 | 11.0211 | 9.613 |  | 17.8643 |  | 17.9288 | 7.8528 | 8.8713 | -13.32 | -37.4 | 15.4 | 7.452 | -26.4 | -3.0672 | -6.7398 | 7.1243 | 7.0842 | 12.0416 | 5.4003 | -0.6234 | 0.6723 |  | -1.2589 | -0.623 | -0.537 | 4.498 | -6.66 | 8.8 | -0.264 | 0.319 | -9.87 | -9.9 |  | -12.6 | -12.79 | 5.0427 | 3.8404 | 22.4184 | 24.9186 | -15.218 | -11.7378 | -10.0948 | 16.5691 | 7.4091 | 0 | -14.5384 | 21.8462 | 24.507 | 108.8869 | 8.2653 | -3.1 | -3.1 | -21.4935 | -20.0412 | -3.1025 |  | 20.1871 | 7.1256 | 3.3368 | 2.2803 | -55.0249 | 93.8749 | 93.234 | -93.1469 | -76.6695 |  |  |  | 23.2524 | 6.7 | 8.92 | -2.83 | 6.97 |  |  | 17.3548 |  | -1.1651 | 19.1644 | 19.338 | 20.0697 |  | 4.9876 | 9.178 | -21.1 | -19.8 | -3.22 | 33.5961 | 34.0807 | 31.8082 | 75.8533 | 76.3608 | -27.0257 | -60.6458 | -23.8519 | 4.424 | 37.02 | 17.4 | 11.4111 | 10.3546 | -10.4679 |  |  |  | 28.5637 |  | -4.5426 | -40.3 |  | -1.6296 | 11.3 | 15.38 | 16.9 | 7.68 | -3.21 | 13.206 | -28.8291 | -12.75 | -7.18 | 30.65 | 9.63 | -31.0727 | -15.5636 | -53.8303 | -52.5818 |  | 9.8199 | -3.2696 | -2.7468 | -3.0331 | -19.2061 | -11.107 | 32.4671 | -62.771 | 19.1903 | -3.2465 | -2.4206 | 20.3788 | 7.304 | 5.5701 | 2.9 | -33.758 | 40.6831 |  | 0 | -3.71 | 1.1 | 4.9487 | 10.5305 | -11.2001 | -11.2593 | 8.7883 | 5.4272 | -21.3526 | 4.8582 | 4.6282 |  | 3.4553 | 3.7495 | 2.8697 | -14.0663 | -14.0663 | -16.5782 | 37.5476 | 38.7247 | -11.3319 |  | 19.3277 | -19.95 | -2.5081 | 0.2007 | 1.52 | 0.74 | -19.1543 |  | 1.255 | 2.683 |  | 3.33 | -12.9745 | 0.7764 |  | 21.0834 |  | 25.0801 | -8.4657 | -8.7693 | 2.9723 |  |  | -10.7339 | 75.3944 | 3.6484 | -23.072 | 5.0026 | 5.2405 | 115.9425 | -0.1094 | -5.9065 | 2.6241 | -0.0125 | 5.3697 | 5.5462 | -0.8847 | -16.9733 | -15.8059 | -8.8 | 0 | 20.8314 | 0 | 55.4154 | -23.798 | 29.1855 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -13.9594 | -14.1472 | -13.5658 | -14.4905 | 31.55 | 31.19 | -29.8 | -29.3 | -0.2811 | 3.84 | 27.4878 | 17.1856 | 17.1013 | -15.3 | -43.1 | -2.8 | -3 |  | -17.8491 | -142.7612 | 19.8259 | -286.0009 | -24.7733 | -47.1653 | 75.2983 | 93.2396 | 127.4885 | 40.7709 | 1.7208 | 20.5012 | 20.4376 | -15.0417 | 173.037 | -159.3404 | 26.736 | -11.1016 | -1.3342 | 2.727 | -11.76 | -2.242 | -2.251 | 8.88 | -6.48 | -3.6301 | 1.2619 | 1.0575 | -7.8813 | 0.9 | 4.029 | 2.328 |  |  | 3.9581 | 3.5508 | 3.1432 |  | 32.2 | 0.9866 | 1.03 |  | -12.3032 | -0.2987 | -22.9468 | -12.663 | -6.7444 | -22.5685 | -1.3079 | -27.7 | 13.4 | 6.4356 | -72.4031
01/08/2026 | 15:00 | 0 | 6.9061 | -12.1166 | 9.5829 | 9.5833 |  | 17.1498 |  | 19.3842 | 8.2217 | 9.6372 | -13.32 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | -3.1251 | -5.2198 | 7.2276 | 7.1431 | 12.2676 | 4.8058 | -0.6499 | 0.6378 |  | -1.1964 | -0.76 | -0.745 | 4.058 | -6.66 | 4.4 | -0.177 | 0.322 | -10.51 | -10.52 |  | -12.96 | -13.04 | 5.7289 | 3.6744 | 23.2697 | 25.7453 | -11.2939 | -12.2704 | -12.0486 | 5.1504 | 5.7754 |  | -10.3703 | 17.8263 | 18.6555 | 105.7704 | 8.6241 | -4.6 | -4.6 | -23.1973 | -23.174 | -3.4449 |  | 19.7656 | 7.4925 | 3.1171 | 2.1345 | -83.346 | 95.2177 | 95.7671 | -90.4785 | -83.5428 |  |  |  | 22.2145 | 6.69 | 8.77 | -3.22 | 7.34 |  |  | 19.9941 |  | -1.3741 | 19.5424 | 19.634 | 19.4634 |  | 5.3673 | 9.381 | -22.5 | -21.9 | -3.36 | 33.4002 | 33.4207 | 31.3245 | 82.1283 | 82.1934 | -31.8162 | -62.0468 | -26.9589 | 4.5805 | 34.91 | 16.66 | 11.2549 | 10.0616 | -10.3576 |  |  |  | 25.5765 |  | -4.5312 | -41 | -40.9 | -1.5271 | 11.6 | 15.12 | 16.7 | 7.53 | -3.18 | 12.0745 | -26.919 | -12.9 | -7.08 | 29.03 | 9.26 | -28.7273 | -14.3727 | -53.7249 | -52.7273 |  | 9.5447 | -4.253 | -3.1857 | -2.8853 | -26.1563 | -11.052 | 25.8981 | -62.5759 | 19.8041 | -3.3826 | -2.669 | 22.71 | 1.0101 | 1.5185 | -2.1 | -30.4308 | 41.5483 |  | 0 | -2.11 | 1.8 | 5.1259 | 1.2007 | -11.5568 | -11.7545 | 8.8802 | 10.6161 | -25.9474 | 4.8634 | 4.5724 |  | 3.8971 | 3.8055 | 2.4587 | -14.2338 | -14.0663 | -16.2433 | 37.7893 | 37.8917 | -10.405 |  | 20.6265 | -19.78 | -2.2097 | 0.1916 | 1.58 | 0.89 | -20.057 |  | 1.261 | 0.509 |  | 3.76 | -13.4406 | -0.1887 | -3.31 | 22.2129 |  | 25.3176 | -8.1826 | -8.9231 | 2.9548 |  |  | -11.2748 | 75.1185 | 4.7857 | -23.099 | 4.8239 | 5.6215 | 109.1742 | -0.1686 | -5.5804 | 2.6468 | -0.43 | 5.3844 | 5.475 | -1.2985 | -16.1201 | -13.4225 | -9.64 | 0 | 20.493 | 0 | 58.6597 | -24.6676 | 26.9165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.5725 | -14.4815 | -13.5097 | -13.3319 | 31.98 | 32.01 | -30.3 | -30.2 | -0.1218 | 3.04 | 24.6742 | 20.3279 | 20.8386 | -15.7 | -42.3 | -3.3 | -3.8 |  |  | -147.5247 | 14.5835 | -285.693 | -24.5043 | -51.013 | 76.7084 | 92.1972 | 127.1923 | 39.6538 | 2.3541 | 23.7148 | 20.7748 | -16.1436 | 175.4521 | -158.1703 | 25.0506 | -14.9817 | -1.9666 | 2.881 | -11.44 | -2.268 | -2.28 | 8.4 | -6.48 | -3.3696 | 1.3504 | 0.8804 | -8.3207 | 1 | 3.993 | 2.255 | 3.62 | 4.2367 | 4.0556 | 3.046 | 5.5808 |  | 33.2 | 2.2067 | 0.99 |  | -14.1419 | 0.2816 | -23.4674 | -13.1519 | -7.7448 | -22.2296 | 0 | -28.2 | 13.9 | 11.4978 | -75.6448
01/08/2026 | 15:30 | 0 | 7.0055 | -12.1135 | 10.2172 | 9.417 |  | 17.1826 |  | 18.9406 | 7.8548 | 9.3093 | -13.32 | -35.2 | 11 | 7.452 | -22 | -3.1245 | -5.8044 | 6.9909 | 7.0146 | 12.124 | 4.9657 | -0.6229 | 0.6337 |  | -1.2714 | -0.504 | -0.503 | 4.066 |  | 4.4 | -0.185 | 0.322 | -9.96 | -10 |  | -12.3 | -12.43 | 6.0839 | 3.7574 | 23.1033 | 25.2056 | -14.2177 | -11.3248 | -12.3845 | 14.26 | 18.5709 |  | -14.627 | 19.2338 | 24.5792 | 102.5007 | 8.4527 | -4.6 | -4.6 | -22.792 | -21.489 | -3.3247 |  | 20.2033 | 7.138 | 3.138 | 2.1737 | -63.6006 | 92.5626 | 93.4782 | -92.1679 | -75.5822 |  |  |  | 21.2165 | 6.48 | 8.68 | -3.6 | 7.09 |  |  | 18.9059 |  | -0.6124 | 19.4628 | 19.8514 | 19.5328 |  | 5.184 | 9.44 | -22.7 | -21.4 | -3.2 | 32.5938 | 32.9748 | 31.1965 | 80.3179 | 80.5488 | -29.7502 | -62.2927 | -25.1185 | 2.7969 | 33.71 | 17.13 | 11.5674 | 10.3546 | -10.2391 |  |  |  | 25.2883 |  | -4.4122 |  |  | -1.803 | 11.3 | 14.14 | 16.52 | 7.32 | -3.01 | 10.7105 | -25.3452 | -13 | -7.26 | 29.13 | 9.2 | -28.0182 | -13.8818 | -52.8099 | -52.1091 |  | 9.5852 | -3.7968 | -3.9255 | -4.6179 | -22.8498 | -9.671 | 29.2951 | -64.1416 | 19.5243 | -3.126 | -2.3424 | 22.0139 | 2.4062 | 1.8208 | -1.6 | -30.5494 | 40.8654 |  | 6.45 | -3.28 | 2.3 | 4.92 | 2.7386 | -10.6279 | -10.7788 | 8.4356 | 12.0907 | -23.6094 | 4.4289 | 4.1378 |  | 3.9816 | 3.034 | 2.4943 | -13.8989 | -14.0663 | -15.406 | 36.869 | 37.2505 | -9.6017 |  | 22.2965 | -18.89 | -1.415 | 0.2181 | 0.86 | 0.95 | -21.5056 |  | 1.31 | 1.439 |  | 3.05 | -13.8502 | -0.4436 | -3.18 | 21.1955 |  | 24.7035 | -8.1079 | -8.7161 | 2.9416 |  |  | -12.0124 | 74.7094 | 5.1353 | -22.6789 | 6.0378 | 6.113 | 113.0013 | 0.4191 | -5.5963 | 1.6394 | -0.1736 | 5.3917 | 5.5778 | -1.0595 | -16.8271 | -15.7699 | -7.96 | 0 | 16.4807 | 0 | 60.7128 | -23.6654 | 28.0659 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -13.6213 | -13.5608 | -12.6226 | -12.6392 | 32.42 | 32.26 | -31.7 | -31 | -0.2811 | 2.08 | 26.0763 | 20.4984 | 20.4117 | -15.7 | -43.1 | -4.1 | -4.3 |  |  | -149.4759 | 17.0784 | -286.3382 | -23.8114 | -49.2156 | 75.6247 | 92.2453 | 127.9168 | 40.8029 | 4.5521 | 19.2202 | 22.3619 | -16.8348 | 179.9556 | -158.3888 | 25.3538 | -14.8606 | -1.8274 | 2.158 | -11.2 | -2.32 | -2.339 | 8.24 | -7.04 | -3.08 | 1.5244 | 0.9384 | -7.9973 | 0.4 | 0.088 | 1.076 | 3.3999 | 3.9615 | 4.346 | 3.4178 | 4.0755 |  | 34 | 0.9425 | 0.81 |  | -13.2946 | -0.6 | -23.0269 | -13.0643 | -7.5579 | -21.7428 | 0 | -28.9 | 14.5 | 8.6468 | -74.795
01/08/2026 | 16:00 | 0 | 7.0398 | -12.448 | 10.2067 | 9.3728 |  | 17.0474 |  | 19.2457 | 8.2907 | 9.8291 | -15.54 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | -3.1753 | -5.5326 | 6.5469 | 6.5187 | 11.3943 | 5.3633 | -0.4979 | 0.7057 |  | -1.2601 | -0.596 | -0.597 | 4.331 |  | 4.4 | -0.236 | 0.327 | -11.1 | -11.01 | -10 | -11.98 | -12.07 | 5.7914 | 4.4559 | 21.4273 | 23.7595 | -12.289 | -11.7817 | -10.8909 | 38.8454 | 25.5737 |  | -17.1798 | 31.4719 | 23.2897 | 94.3268 | 7.2223 | -5.4 | -5.3 | -21.4602 | -20.6051 | -3.3334 |  | 20.3836 | 7.0125 | 3.209 | 2.1489 | -77.2423 | 86.8557 | 87.0998 | -67.5002 | -81.1134 |  |  |  | 21.2964 | 6.34 | 8.28 | -4.03 | 6.87 |  |  | 19.8817 |  | -0.1428 | 22.3698 | 22.3269 | 19.9169 |  | 5.184 | 9.483 | -23 | -22 | -3.01 | 33.0253 | 33.5063 | 31.2661 | 79.0043 | 78.585 | -27.2711 | -58.5844 | -24.598 | 2.8993 | 33.41 | 16.02 | 10.9424 | 9.8663 | -9.9463 |  |  |  | 26.7636 |  | -4.3029 | -38.5 | -40.4 | -1.7786 | 10.6 | 13.28 | 15.52 | 6.73 | -2.63 | 10.695 | -27.0715 | -12.66 | -6.87 | 28.28 | 8.38 | -30.2182 | -15.0364 | -55.9051 | -54.4 |  | 6.7531 | -6.2906 | -6.9349 | -4.71 | -18.0873 | -9.604 | 0.4438 | -68.9365 | 19.0458 | -3.1354 | -1.9003 | 27.4764 | -3.8766 | -5.6723 | 15.8 | -34.9073 | 41.3342 | 0 | -16.13 | -2.3 | 1.2 | 4.655 | -9.1537 | -9.6887 | -9.7616 | 9.1504 | 10.492 | -25.1904 | 4.5542 | 4.3303 |  | 3.7276 | 3.034 | 0 | -14.2338 | -14.2338 | -13.3965 | 42.6329 | 42.094 | -9.4148 |  | 20.6754 | -18.36 | -1.7171 | 0.1916 | 1.44 | 0.96 | -20.547 |  | 1.509 | 2.789 |  | 3.91 | -15.2018 | -0.9368 | -3.18 | 22.4606 |  | 24.997 | -7.8418 | -8.4673 | 3.1401 |  |  | -12.3136 | 73.1289 | 5.2887 | -22.8571 | 4.9911 | 5.2539 | 107.3582 | 0.1642 | -6.1913 | 1.5267 | -0.1144 | 5.5089 | 5.6095 | -0.8795 | -17.5047 | -16.1344 | -8.38 | 0 | 7.9491 | 6.9274 | 61.2756 | -26.4235 | 25.6333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.0808 | -14.2359 | -11.9341 | -11.913 | 31.53 | 31.49 | -32.6 | -32.2 | -0.2628 | -0.32 | 26.0822 | 18.3529 | 18.1294 | -16.1 | -44.4 | -2.9 | -3 |  |  | -150.2284 | 28.2828 | -285.9494 | -25.7757 | -47.9906 | 83.5345 | 88.2076 | 129.1623 | 46.2642 | 11.6572 | 21.1723 | 20.2118 | -19.8421 | 186.2209 | -162.175 | 30.9167 | -18.739 | -1.1951 | 3.554 | -10.88 | -2.265 | -2.267 | 7.28 | -5.76 | -2.8368 | 0.264 | 0.618 | -6.2089 | 1.1 | 1.328 | 2.126 |  |  | 4.6894 | 4.0167 | 3.4912 |  | 31.7 | 1.1407 | 0.94 |  | -12.6014 | -0.4721 | -24.0737 | -12.2733 | -7.2939 | -22.6188 | 0 | -26.9 | 10.2 | 3.949 | -61.3111
01/08/2026 | 16:30 | 0 | 7.2301 | -12.5249 | 11.2188 | 9.3316 |  | 16.6398 |  | 21.7933 | 9.3257 | 10.6356 | -13.32 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | -3.1873 | -4.5448 | 6.3499 | 6.226 | 10.8335 | 5.125 | -0.6025 | 0.7008 |  | -1.3291 | -0.672 | -0.672 | 4.727 | -8.88 | 2.2 | -0.09 | 0.336 | -10.62 | -10.79 |  | -13.29 | -12.95 | 5.7441 | 3.9176 | 20.6741 | 23.1809 | -9.9264 | -9.8716 | -9.3813 | 6.0983 | 5.9297 |  | -11.8136 | 15.3583 | 16.2633 | 110.7899 | 8.5441 | -4.7 | -4.8 | -24.114 | -24.5153 | -3.4435 |  | 20.4022 | 5.4558 | 3.0101 | 2.0667 | -94.3327 | 87.6186 | 87.6491 | -57.1704 | -99.5515 |  |  |  | 20.1886 | 6.75 | 8.81 | -4.21 | 6.64 |  |  | 16.7219 |  | -0.0457 | 23.4666 | 23.4206 | 21.1814 |  | 5.3673 | 9.662 | -25.4 | -24.6 | -2.84 | 31.9169 | 33.0104 | 31.1433 | 82.6384 | 83.0092 | -30.2917 | -61.2947 | -27.9108 | 2.9679 | 32.95 | 15.35 | 10.4736 | 9.3781 | -9.6264 |  |  |  | 25.6567 |  | -4.1881 | -40.8 | -40.3 | -2.0154 | 9.8 | 12.72 | 14.68 | 6.12 | -2.64 | 10.6485 | -26.9553 | -11.89 | -6.95 | 27.16 | 7.12 | -28.6182 | -14.1455 | -55.4283 | -53.4273 |  | 4.7337 | -7.8214 | -7.6695 | -3.6404 | -28.9612 | -10.408 | -7.2401 | -55.1012 | 18.8887 | -2.1436 | -1.4491 | 25.1364 | -3.6188 | -4.3713 | 1.9 | -30.3692 | 32.7039 |  | -11.29 | -3.58 | 0.2 | 4.6443 | -4.7919 | -9.6348 | -9.6715 | 9.3049 | 18.6967 | -32.5954 | 3.9793 | 3.8749 |  | 3.6945 | 3.5214 | 2.6002 | -14.2338 | -14.0663 | -14.0663 | 39.6372 | 40.3263 | -10.2816 |  | 21.2613 | -18.53 | -1.5212 | 0.1916 | 1.89 | 1.25 | -19.2097 |  | 1.546 | 2.855 |  | 3.6 | -14.8954 | -1.4027 | -3.12 | 21.3421 |  | 24.8317 | -7.2115 | -7.8255 | 2.9762 |  |  | -12.1475 | 72.1797 | 4.8177 | -22.8576 | 7.1131 | 6.1281 | 107.0279 | 0.0322 | -7.3713 | 2.6171 | 0.1871 | 5.5382 | 5.4592 | -0.6525 | -10.4311 | -10.9387 | -11.31 | 5.9699 | 23.89 | 0 | 59.8311 | -17.5858 | 35.0037 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.6953 | -14.6537 | -8.8106 | -8.8603 | 26.73 | 26.99 | -31.2 | -30.3 | -0.1053 | -3.76 | 25.5984 | 19.9626 | 19.7447 | -17 | -44.4 | -2.9 | -3 |  | -18.0328 | -142.8754 | 27.6617 | -286.938 | -27.9129 | -41.5239 | 101.0669 | 64.6719 | 127.2245 | 62.3563 | 29.3839 | 23.0116 | 23.1792 | -20.7325 | 215.2296 | -175.0043 | 46.9367 | -32.4831 | -2.2962 | 4.265 | -10.96 | -2.265 | -2.264 | 6.88 | -4.48 | -3.6002 | -0.8774 | 0.9689 | -6.1509 | 1.9 | 4.571 | 3.494 |  |  | 5.2944 | 4.2038 | 4.033 |  | 30.4 | 0.1882 | 0.87 | 0 | -14.3927 | 0.3114 | -22.0377 | -14.4413 | -8.7268 | -21.4026 | 0 | -24.8 | 8.5 | 18.116 | -75.4136
01/08/2026 | 17:00 | 0 | 7.1206 | -12.4301 | 11.8914 | 9.3387 |  | 16.6399 |  | 23.4728 | 9.8197 | 11.2053 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | -3.0455 | -3.8807 | 6.5844 | 6.4346 | 11.2718 | 5.4588 | -0.5633 | 0.7406 |  | -1.1556 | -0.411 | -0.377 | 3.971 | -11.1 | 0 | -1.232 | 0.324 | -9.68 | -9.7 |  | -11.2 | -11.29 | 4.3796 | 4.1971 | 19.1192 | 21.5346 | -11.8974 | -11.0628 | -10.0716 | 19.3592 | 13.966 |  | -15.9712 | 26.8869 | 26.0936 | 105.0701 | 9.8499 | -4.6 | -4.7 | -22.8428 | -24.0947 | -3.398 |  | 17.1796 | 5.2256 | 2.558 | 1.7254 | -101.5961 | 84.9635 | 85.0856 | -55.4059 | -107.3294 |  |  |  | 18.0331 | 6.13 | 8.04 | -5.05 | 5.44 |  |  | 21.8193 |  | 0.017 | 28.056 | 27.217 | 16.9831 |  | 5.3673 | 8.644 | -26.5 | -24.3 | -2.85 | 32.0539 | 33.4947 | 30.3477 | 81.7017 | 81.9169 | -33.2101 | -58.1742 | -30.5522 | 3.4969 | 32.36 | 13.93 | 10.3174 | 9.0851 | -9.5305 |  |  |  | 31.1634 |  | -3.9816 | -40.6 | -38.4 | -2.2522 | 9.6 | 11.16 | 14.16 | 5.82 | -2.01 | 9.6565 | -31.2968 | -12.39 | -7.16 | 28.44 | 7.12 | -32.9455 | -15.9182 | -55.0952 | -55.0636 | 0 | 0.9839 | -12.747 | -11.9788 | -3.9601 | -25.0192 | -10.208 | -10.3868 | -29.5883 | 18.0356 | -1.7894 | -1.3531 | 31.0101 | -7.249 | -7.2099 | 7.2 | -30.7134 | 43.051 |  | 0 | -4.56 | 3.6 | 4.4682 | -12.9493 | -9.2477 | -9.3533 | 9.1064 | 18.1525 | -32.9009 | 3.8832 | 3.4809 |  | 3.6327 | 3.9818 | 2.5876 | -14.0663 | -14.2338 | -13.8989 | 40.996 | 41.0027 | -8.5683 | 0 | 17.8433 | -18.56 | -2.6143 | 0.1916 | 1.62 | 1.13 | -17.7577 |  | 1.518 | 2.845 |  | 3.87 | -20.3312 | -8.1905 | -2.99 | 22.2988 |  | 20.4075 | -4.7828 | -5.1636 | 2.9611 |  |  | -12.517 | 68.053 | 4.1896 | -19.4232 | 6.5928 | 5.6374 | 125.5221 | -0.656 | -8.1791 | 4.7314 | -0.0744 | 5.2306 | 5.3959 | -0.9416 | 0 | 0 | -0.84 | -7.257 | 8.4805 | 21.1254 | 79.1377 | -3.6808 | 45.2695 | -13.0187 |  | 0 | 0 | 20.6675 | 20.9495 | -13.0052 | -13.1659 | -6.8142 | -7.0291 | 20.22 | 20.87 | -32.1 | -32.3 | -0.2444 | -4.4 | 35.1101 | 20.5326 | 20.4263 | -17.4 | -44.4 | -3.7 | -4.2 |  | -17.7749 | -127.4678 | 29.199 | -281.3289 | -19.9866 | -35.4954 | 126.404 | 39.2856 | 120.2488 | 81.1164 | 64.3922 | 26.4541 | 26.8521 | -11.3047 | 247.6245 | -182.3761 | 79.1796 | -55.6625 | -0.2795 | 4.335 | -10.4 | -2.218 | -2.203 | 5.84 | -2.96 | -3.9833 | -3.3677 | 1.9944 | -3.6027 | 0.2 | 2.164 | 2.374 |  |  | 5.2283 | 3.2554 | 4.7435 |  | 30.1 | 0.2771 | 0.74 |  | -18.5334 | 2.4888 | -18.9776 | -17.8219 | -9.3841 | -19.9971 | 0 | -24.8 | 7.6 | 19.5292 | -79.7196
01/08/2026 | 17:30 | 0 | 6.8951 | -12.2327 | 8.3351 | 8.4683 |  | 15.0076 |  | 19.9938 | 8.7507 | 10.2246 | -11.1 | -30.8 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | -2.7358 | -3.5542 | 6.2914 | 6.0748 | 10.716 | 5.2488 | -0.5254 | 0.7362 |  | -1.1251 | -0.523 | -0.49 | 5.046 | -11.1 | -2.2 | 0.609 | 0.351 | -8.79 | -8.78 |  | -12.08 | -12.04 | 3.8064 | 3.7525 | 18.2849 | 20.3082 | -11.3842 | -11.7989 | -11.412 | 15.1342 | 15.2362 | 0 | -14.6871 | 27.8153 | 26.852 | 101.486 | 9.4359 | -5.1 | -5.1 | -22.2675 | -21.2945 | -3.3329 |  | 16.3135 | 5.125 | 1.4845 | 1.0843 | -102.4506 | 80.874 | 81.0571 | -56.1422 | -114.555 |  |  |  | 17.0251 | 5.64 | 7.97 | -5.59 | 4.54 |  |  | 19.725 |  | 0.2963 | 26.9778 | 26.9666 | 15.8478 |  | 5.3673 | 8.642 | -25.7 | -24.8 | -2.79 | 32.8412 | 32.4519 | 30.5692 | 80.3234 | 80.5592 | -33.76 | -54.565 | -31.8596 | 2.7684 | 32.18 | 14.15 | 9.6924 | 8.5968 | -9.0912 |  |  |  | 28.1028 |  | -3.894 | -38 | -38.4 | -2.3865 | 9.1 | 10.82 | 13.78 | 5.45 | -2.08 | 8.711 | -28.6891 | -9.23 | -6.74 | 25.01 | 6.35 | -29.8909 | -14.8273 | -55.3682 | -54.1455 |  | 1.5697 | -12.1756 | -11.8105 | -4.0228 | -35.0169 | -10.237 |  | -9.3047 | 17.9202 | -0.944 | 0.0671 | 29.7639 | -5.3827 | -5.6349 | -6.2 | -27.0514 | 32.2696 |  | 0 | -3.54 | 0 | 4.0517 | -4.5655 | -9.2921 | -9.565 | 8.6635 | 22.5435 | -33.9936 | 4.0214 | 3.7043 |  | 3.5106 | 3.6299 | 2.4948 |  | -14.2338 | -16.4107 | 39.3027 | 39.0705 | -9.3958 | 0 | 21.5982 | -17.25 | -2.1218 | 0.1998 | 1.66 | 0.09 | -21.2127 |  | 1.355 | 2.868 |  | 2.91 | -20.7994 | -6.7502 | -3.13 | 20.8032 |  | 20.5218 | -4.2344 | -4.7185 | 2.9976 |  |  | -11.8593 | 66.5285 | 3.9274 | -19.4843 | 6.3141 | 4.8903 | 130.9425 | -0.868 | -9.3462 | 5.2955 | 0.2426 | 5.2232 | 5.293 | -0.7227 | 0 | 0 | 2.93 | -4.3466 | 10.6898 | 39.9263 | 91.7918 | 10.4235 | 11.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.838 | -6.5875 | -6.71 | -6.4006 | 20.34 | 20.57 | -31.9 | -31.7 | -0.2976 | -6 | 36.0936 | 27.7923 | 27.6771 | -16.5 | -45.7 | -9.7 | -10.2 | -17.5925 | -17.362 | -113.458 | 20.4233 | -270.6802 | -11.6978 | -29.2956 | 144.3349 | 15.6506 | 100.8602 | 87.0577 | 88.3225 | 26.9591 | 27.9505 | 6.4719 | 273.3858 | -179.0267 | 108.38 | -84.9429 | -0.9827 | 9.864 | -10.72 | -2.148 | -2.156 | 5.92 | -2.08 | -4.7669 | -4.3351 | 1.4664 | -2.8397 | 1.4 | 1.96 | 1.857 | 3.4841 | 4.0968 | 3.938 | 4.238 | 4.0353 |  | 31.5 | 0.4541 | 0.61 |  | -14.1968 | -0.138 | -23.0654 | -13.722 | -7.4202 | -22.1922 | 0 | -26.1 | 8.9 | 40.3718 | -95.6831
01/08/2026 | 18:00 | 0 | 6.5102 | -11.6395 | 9.1635 | 8.1298 |  | 14.2722 |  | 19.5372 | 8.5807 | 9.9631 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | -2.7796 | -2.4501 | 4.7419 | 4.6944 | 8.5667 | 4.7696 | -1.4523 | 0.7282 |  | -1.1025 | -0.555 | -0.538 | 4.911 | -11.1 | -2.2 | 0.717 | 0.352 | -9.23 | -9.2 |  | -11.79 | -11.88 | 1.5522 | 3.8086 | 19.1262 | 21.4667 | -8.7544 | -11.8645 | -11.4402 | 6.2763 | 6.6123 |  | -10.0892 | 16.3677 | 17.2493 | 99.1829 | 11.0005 | -5.4 | -5.4 | -23.5982 | -23.9227 | -3.5061 |  | 13.6768 | 3.6328 | 0.8761 | 0.5043 | -122.1045 | 83.4986 | 83.7122 | -36.9425 | -116.0237 |  |  |  | 18.0231 | 6.23 | 8.2 | -5.63 | 4.92 | -19.1517 | -19.0177 | 29.9046 | 29.5016 | -2.4939 | 5.0316 | 4.2167 | 13.8838 |  | 5.5636 | 9.828 | -20.8 | -19.7 | -2.87 | 25.7885 | 25.786 | 24.1008 | 79.4846 | 79.9854 | -36.1025 | -51.8132 | -35.5396 | 2.9419 | 28.31 | 10.45 | 10.9424 | 9.7687 | -10.0773 |  |  |  | 29.4232 |  | -4.3529 | -39.6 | -39.5 | -1.8945 | 10.3 | 12.12 | 15.12 | 6.19 | -2.02 | 10.323 | -30.6967 | -6.28 | -1.2 | 18.89 | 7 | -31.5273 | -15.4182 | -45.7838 | -45.1636 | 14.0894 | -12.7028 | -22.3895 | -22.2941 | -1.4968 | -34.3733 | -12.248 | -36.3423 | 0.2797 | 4.3793 | -5.9291 | -5.101 | 25.9444 | -1.8464 | -2.001 | -7.7 | -23.581 | 34.2828 |  | 0 | -3.32 | 0 | 4.0649 | 2.3492 | -8.5724 | -8.6914 | 8.5439 | 19.4677 | -30.1459 | 3.7724 | 3.5198 |  | 3.5106 | 3.6299 | 0 | 6.0284 | 5.5261 | -24.1137 | 27.919 | 28.6082 | -11.599 | 0 | 23.7906 | -18.51 | -1.0103 | 0.1751 | 0.69 | 1.33 | -22.973 | 1.38 | 1.522 | 1.664 |  | 1.87 | -16.9646 | -6.617 | -3.08 | 20.7274 |  | 20.0575 | -5.0877 | -5.5929 | 3.275 |  |  | -10.9835 | 64.4462 | 3.299 | -17.8791 | 6.5218 | 5.4561 | 138.0543 | -0.3886 | -7.1655 | 4.2951 | -0.4329 | 5.6774 | 5.8072 | -1.2614 | 2.9268 | 5.3318 | 2.1 | -5.1193 | 19.6472 | 38.7902 | 98.3452 | 15.9591 | 15.6556 | -11.3506 |  | 0 | 0 |  |  | -6.2464 | -6.1052 | -8.1936 | -7.9848 | 18.06 | 18.57 | -29.8 | -30 | -0.2097 | -5.6 | 40.598 | 25.6097 | 25.4892 | -17.4 | -44.4 | -9.7 | -10.2 | -17.3932 |  | -115.2916 | 11.5253 | -266.5467 | -10.7987 | -31.4909 | 145.6099 | 13.7018 | 100.2439 | 89.9153 | 87.6614 | 30.5258 | 27.9865 | 10.8149 | 278.481 | -180.5555 | 111.502 | -82.0092 | -0.7947 | 8.091 | -10.8 | -2.382 | -2.391 | 5.76 | -1.44 | -5.1543 | -4.5701 | 1.9638 | -3.9231 | 2.2 | 3.225 | 2.49 | 0 | 0 | 4.081 | 3.1052 | 3.003 |  | 31 | 0.557 | 0.53 |  | -15.3875 | 0.4096 | -21.4042 | -15.0491 | -8.4647 | -21.1616 | -1.8655 | -24.9 | 8.5 | 53.5167 | -110.7541
01/08/2026 | 18:30 | 0 | 7.143 | -12.3558 | 7.472 | 8.1315 |  | 15.5425 |  | 18.4754 | 7.7498 | 9.1207 | -11.1 | -33 | 8.8 | 3.312 | -22 | -2.5682 | -4.0385 | 6.4351 | 6.3074 | 11.1744 | 4.6014 | -1.6473 | 0.7046 |  | -1.2258 | -0.343 | -0.316 | 4.138 | -8.88 | 2.2 | -0.752 | 0.339 | -7.83 | -7.8 |  | -10.91 | -11.15 | 2.462 | 3.7818 | 19.3002 | 21.3454 | -14.2526 | -11.2811 | -10.9396 | 4.4824 | 5.3961 | 0 | -11.3156 | 12.8205 | 12.7248 | 114.8902 | 7.9311 | -4.6 | -4.6 | -22.8463 | -22.7776 | -3.3548 |  | 17.2631 | 3.8995 | 1.0017 | 0.7481 | -82.7357 | 80.5078 | 80.7825 | -55.8525 | -92.9913 |  |  |  | 20.0389 | 6.68 | 10.46 | -4.4 | 2.05 | -22.2327 | -21.9648 | 31.0783 | 30.9388 | -2.6067 | 11.4956 | 11.6747 | 17.1763 |  | 5.5636 | -1.409 | -19.5 | -18.9 | -3.02 | 29.2655 | 29.4582 | 27.5309 | 73.9296 | 74.1005 | -33.1917 | -49.2257 | -32.582 | 3.1946 | 27.98 | 10.2 | 10.4736 | 9.3781 | -9.9317 |  |  |  | 27.7422 |  | -4.2174 | -39.5 | -39.5 | -2.0154 | 10.1 | 11.62 | 14.56 | 5.95 | -2.01 | 9.2225 | -28.9591 | -7.01 | -1.16 | 19.28 | 6.82 | -29.2364 | -14.6455 | -46.1425 | -44.9545 | 15.366 | -10.6266 | -20.7962 | -20.4957 | -0.8305 | -35.3327 | -11.288 | -15.2429 | -0.3948 | 4.4886 | -6.0092 | -5.238 | 24.768 | -0.9198 | -1.3958 | -9.9 | -23.5713 | 33.2105 |  | 0 | 0 | 0 | 3.9142 | 4.7877 | -8.5234 | -8.6869 | 7.8843 | 20.6545 | -30.3369 | 3.8622 | 3.6239 |  | 3.4636 | 3.6657 | 2.5733 | 8.5403 | 8.7077 | -30.812 | 29.7175 | 29.366 | -17.1394 |  | 24.6403 | -18.95 | -0.9059 | 0.2795 | 0.61 | 0.98 | -24.0443 | 0 | 1.435 | 0.572 | 3.172 | -5.99 | -7.8771 | 2.3153 | -3.99 | 23.106 |  | 21.4939 | -5.9418 | -6.511 | 3.7431 |  |  | -12.4234 | 63.7323 | 2.4197 | -17.0059 | 5.1341 | 4.9911 | 141.9118 | 0.736 | -7.125 | 4.2769 | -0.5742 | 6.7467 | 6.9147 | -1.2444 | 5.6486 | 6.9516 | 6.71 | -4.0571 | 25.0319 | 47.6341 | 91.795 | 18.2715 | 18.6137 | -11.9819 |  | 0 | -9.9305 |  |  | -4.7087 | -4.5838 | -8.0193 | -7.6955 | 17.85 | 19.11 | -29.1 | -29.1 | -0.087 | -5.6 | 43.8181 | 24.9425 | 24.8254 | -17.8 | -44 | -10.9 | -11.5 |  |  | -101.8868 | 10.1311 | -268.4573 | -12.3458 | -29.4202 | 151.9439 | 8.2565 | 94.048 | 93.5567 | 98.4387 | 29.188 | 28.3054 | 10.2696 | 289.4156 | -181.7818 | 123.1567 | -88.9639 | -1.3806 | 9.354 | -10.8 | -2.389 | -2.4 | 6.16 | -1.52 | -5.2722 | -4.5975 | 1.2039 | -3.9231 | 2.2 | 2.423 | 2.298 |  |  | 3.7446 | 4.337 | 3.3617 |  | 30.5 | 0.7209 | 0.56 |  | -16.8312 | 1.4301 | -20.603 | -16.5276 | -9.2107 | -19.4246 | -1.374 | -25.5 | 8.8 | 56.5432 | -109.7743
01/08/2026 | 19:00 | 0 | 7.7211 | -13.1832 | 6.8416 | 8.5619 |  | 17.0675 |  | 15.9855 | 6.6448 | 8.0102 | -11.1 | -35.2 | 13.2 | 3.312 | -22 | -2.9895 | -5.1335 | 7.4163 | 7.4647 | 13.0394 | 4.5658 | -1.6688 | 0.6956 |  | -1.2506 | -0.107 | -0.081 | 4.453 | -8.88 | 6.6 | -0.219 | 0.364 | -6.76 | -6.73 |  | -9.94 | -9.94 | 2.7301 | 3.8089 | 20.2221 | 22.0826 | -14.4061 | -11.2475 | -10.4393 | 3.4952 | 3.5024 |  | -9.5845 | 8.977 | 9.5347 | 117.6103 | 8.6346 | -4.8 | -4.8 | -20.8657 | -20.7623 | -2.9611 |  | 16.7041 | 3.4888 | 1.5762 | 1.0602 | -56.3677 | 76.4794 | 76.632 | -62.1189 | -79.1401 |  |  |  | 18.9611 | 6.39 | 10.09 | -5.26 | 0.58 | -22.7685 | -22.6346 | 30.8562 | 30.5188 | -1.3553 | 13.0884 | 12.6689 | 16.4867 |  | 4.7913 | -2.336 | -19.2 | -18.7 | -2.5 | 29.1642 | 28.9333 | 27.5057 | 70.2071 | 70.7614 | -31.2447 | -47.7806 | -30.6706 | 3.1672 | 28.21 | 10.2 | 10.3174 | 9.1827 | -9.706 |  |  |  | 30.079 |  | -4.1389 |  |  | -1.9092 | 9.8 | 11.24 | 14.24 | 5.66 | -1.69 | 8.153 | -30.8843 | -7.08 | -1.1 | 21.39 | 6.29 | -31.3455 | -15.3364 | -46.4392 | -46.4545 | 13.6581 | -10.8025 | -21.2238 | -21.239 | -1.0536 | -35.8073 | -11.197 | -8.6842 | -9.6678 |  | -5.7754 | -4.8202 | 24.4877 | 0.1787 | -0.153 | -9.4 | -24.4072 | 31.3948 |  |  | -3.6 | 0 | 3.8333 | 7.2336 | -8.936 | -9.1647 | 6.8257 | 21.1083 | -30.9942 | 4.3824 | 4.1615 |  | 3.411 | 3.667 | 2.7333 | 9.2101 | 9.7125 | -30.6445 | 30.8482 | 30.5207 | -16.9332 |  | 25.236 | -19.47 | -0.9059 | 0.2355 | 0.58 | 0.75 | -24.6431 |  | 1.41 | 0.509 |  | -7.22 | -7.1722 | 3.3805 | -4.35 | 21.3545 |  | 26.5439 | -8.5001 | -9.2351 | 3.8587 |  |  | -11.6722 | 66.3234 | 3.0367 | -19.8829 | 5.0524 | 4.345 | 148.6753 | 1.3513 | -6.7813 | 1.925 | -0.7846 | 6.7467 | 6.978 | -1.5818 | 3.5871 | 5.923 | 7.12 | -6.2931 | 17.6563 | 44.7964 | 91.982 | 15.1457 | 16.2168 | -12.2142 |  | -9.8686 | 0 |  |  | -8.5311 | -8.4522 | -7.6151 | -7.8259 | 18.23 | 18.72 | -31.7 | -31.5 | -0.3507 | -5.6 | 47.4882 | 23.8076 | 23.6998 | -17.4 | -43.5 | -8 | -8.5 |  |  | -111.6859 | 11.776 | -269.7011 | -14.4756 | -32.5793 | 152.2025 | 7.7639 | 103.8365 | 98.9596 | 103.6977 | 26.5129 | 26.7484 | 4.1337 | 282.6184 | -187.3455 | 116.582 | -85.4498 | 0.5872 | 8.78 | -10.96 | -2.381 | -2.376 | 6.32 | -1.92 | -5.1565 | -4.2161 | 1.4084 | -3.3677 | 1.8 | 1.575 | 0.904 |  |  | 4.6109 | 3.7262 | 4.2124 |  | 30 | 1.2395 | 0.5 |  | -16.6676 | 1.091 | -21.0311 | -16.1752 | -8.2103 | -20.0064 | -2.1967 | -25.6 | 8.1 | 44.3311 | -103.0719
01/08/2026 | 19:30 | 0 | 7.6775 |  | 6.5507 | 8.5621 |  | 16.8229 |  | 16.0095 | 6.6548 | 8.4995 |  |  | 11 | 4.14 | -22 | -2.8889 | -5.2004 | 7.3418 | 7.3184 | 13.002 | 4.305 | -1.6809 | 0.7279 |  | -1.3626 | -0.151 | -0.13 | 4.615 | -8.88 | 6.6 | -0.497 | 0.362 | -7.19 | -7.16 |  | -9.72 | -9.84 | 2.9694 | 3.7989 | 21.3378 | 23.3318 | -13.9672 | -11.4906 | -10.8011 | 4.0809 | 3.502 |  | -8.8045 | 9.5821 | 9.915 | 113.2508 | 6.6023 | -4.3 | -4.2 | -20.4336 | -20.402 | -3.1088 |  | 16.6122 | 3.7051 | 1.5093 | 1.0336 | -57.0696 | 76.3878 | 76.5099 | -54.8245 | -78.3456 |  |  |  | 17.9632 | 6.22 | 10.47 | -5.75 | -1.47 | -22.6346 | -22.6346 | 32.3176 | 31.6507 | -1.6357 | 10.7866 | 10.5991 | 15.8306 | 0 | 1.9244 | -2.111 | -19.4 | -18.8 | -2.45 | 27.5722 | 27.2188 | 25.8598 | 71.6148 | 71.2232 | -32.3172 | -47.4548 | -30.8608 | 3.3029 | 26.79 | 9.62 | 10.0049 | 8.9874 | -9.6379 |  |  |  | 29.325 |  | -4.1254 | -37.5 | -37.4 | -2.2815 | 9.4 | 11.04 | 13.58 | 5.3 | -1.73 | 8.7575 | -29.9392 | -7.11 | -1.27 | 21.06 | 6.15 | -31.2 | -15.7545 | -47.0621 | -46.2 | 12.8455 | -12.4005 | -22.3706 | -22.511 | -1.5867 | -36.0868 | -11.193 | -16.4737 | -6.9101 | 4.0293 | -5.5781 | -4.6907 | 26.2952 | 1.0512 | 0.7228 | -11.6 | -24.9481 | 28.4309 |  |  | 0 | 0 | 3.6431 | 9.8531 | -8.8923 | -9.1265 | 7.5932 | 21.1614 | -32.1723 | 4.3577 | 4.1189 |  | 3.203 | 3.1839 | 2.6172 | 9.2101 | 9.0426 | -28.1327 | 31.4011 | 31.4266 | -15.3712 |  | 23.0973 | -19.55 | -0.9059 | 0.2364 | 0.59 | 1.85 | -23.139 |  | 1.315 | 0.242 |  | -5.4 | -8.6358 | 1.325 | -4.46 | 23.4352 |  | 26.2756 | -8.5949 | -9.1372 | 3.8822 |  |  | -11.5254 | 67.4735 | 3.7658 | -20.343 | 5.2469 | 4.3621 | 145.0235 | 1.4009 | -6.8004 | 1.704 | -0.771 | 6.1608 | 6.2581 | -1.5188 | 1.3412 | 3.1718 | 4.61 | -3.8436 | 18.3551 | 42.1604 | 92.9983 | 12.5543 | 12.7669 | -11.4137 |  | 0 | 0 | 21.1138 | 18.3985 | -10.3632 | -10.103 | -9.6019 | -9.4728 | 17.81 | 18.29 | -30.5 | -30.4 | -0.2444 | -5.92 | 53.331 | 15.1205 | 14.7038 | -17.8 | -42.2 | -5.9 | -6.4 | -17.6667 | -17.5379 | -112.3729 | 12.9224 | -274.4507 | -17.8101 | -35.455 | 148.4717 | 10.9685 | 112.3984 | 97.5056 | 95.2 | 30.1169 | 27.6791 | -0.0204 | 281.0429 | -187.4542 | 110.3269 | -82.7997 | -0.304 | 9.373 | -11.2 | -2.382 | -2.37 | 6.72 | -2.16 | -5.2542 | -3.7186 | 0.4105 | -3.6912 | 2.1 | 2.325 | 1.773 |  |  | 4.8777 | 5.0172 | 4.5004 |  | 29 | 1.5741 | 0.52 |  | -15.7275 | 1.0349 | -20.9983 | -15.147 | -8.6435 | -20.1607 | -1.6203 | -24.1 | 6.8 | 46.8217 | -103.9012
01/08/2026 | 20:00 | 0 | 7.6326 | -13.0317 | 6.7222 | 8.9744 |  | 16.1938 |  | 16.3301 | 6.7518 | 8.0355 |  | -35.2 | 11 | 3.312 | -22 | -2.985 | -4.8802 | 6.9891 | 7.0266 | 12.2141 | 3.9223 | -1.695 | 0.7112 |  | -1.3382 | -0.279 | -0.253 | 5.357 |  | 6.6 | -0.729 | 0.373 | -7.66 | -7.64 |  | -10.09 | -10.01 | 6.1286 | 3.7165 | 20.4332 | 22.3825 | -12.1754 | -12.1264 | -11.5534 | 3.9762 | 3.8781 |  | -8.6905 | 10.7802 | 11.1874 | 111.3087 | 6.8865 | -3 | -2.9 | -20.4951 | -20.3619 | -3.0684 |  | 15.3958 | 3.3993 | 1.1949 | 0.8797 | -65.8589 | 76.4183 | 76.9677 | -49.5751 | -87.895 |  |  |  | 18.063 | 5.9 | 10.1 | -6.05 | -1.67 | -21.9648 | -21.6969 | 30.8887 | 30.3537 | -2.3202 | 10.956 | 10.7664 | 15.3664 |  | 1.9244 | -2.006 | -20.6 | -20 | -2.43 | 26.7824 | 26.6223 | 25.0388 | 73.355 | 72.7934 | -33.1735 | -47.9773 | -32.579 | 3.2932 | 25.31 | 9.19 | 9.5361 | 8.4991 | -9.6246 |  |  |  | 31.1039 |  | -4.0894 |  |  | -2.3181 | 8.9 | 10.46 | 13.18 | 4.96 | -1.52 | 8.556 | -31.6318 | -7.01 | -1.03 | 19.35 | 5.91 | -32.4 | -16.1818 | -47.054 | -46.4818 | 11.8011 | -13.8206 | -24.1571 | -24.0543 | -2.2485 | -35.3431 | -10.904 | -23.6043 | -3.0365 |  | -5.4996 | -4.6536 | 26.3672 | 0.111 | -0.2768 | -10.3 | -25.091 | 29.2335 |  |  | -3.88 | 0 | 3.4101 | 9.11 | -8.8006 | -9.0398 | 7.2262 | 21.4142 | -32.7428 | 4.0343 | 3.8678 |  | 3.0531 | 3.1165 | 2.4148 | 8.8752 | 9.0426 | -28.1327 | 31.0864 | 31.2327 | -15.5384 |  | 21.7887 | -20.43 | -0.9059 | 0.2364 | 0.46 | 2.56 | -21.6287 |  | 1.226 | 0.461 |  | -6.22 | -8.428 | 1.2925 | -4.36 | 21.8913 |  |  | -7.877 | -8.7069 | 3.7629 |  |  |  | 67.9418 | 3.383 | -20.6716 | 5.0962 | 5.151 | 143.913 | 1.0282 | -7.4647 | 1.8749 | -0.72 | 6.7101 | 6.8356 | -1.6089 | 2.2512 | 5.4851 | 4.19 | -4.1154 | 16.3635 | 41.472 | 92.6822 | 13.3168 | 13.412 | -11.9033 |  | 0 | 0 |  |  | -9.9102 | -9.8955 | -8.8177 | -8.7013 | 18.16 | 18.5 | -30.1 | -30.4 | -0.0687 | -5.84 | 53.4419 | 14.4092 | 14.3014 | -17.8 | -42.2 | -6.7 | -7.1 |  |  | -107.4337 | 16.2808 | -273.7828 | -16.4495 | -34.4581 | 149.2289 | 10.702 | 111.7886 | 95.044 | 93.7962 | 28.3964 | 28.7444 | -4.6799 | 280.1125 | -190.1122 | 109.2803 | -83.3875 | -1.0535 | 9.726 | -10.8 | -2.336 | -2.347 | 6.56 | -2.24 | -5.3019 | -3.4562 | 0.9689 | -3.7186 | 1.8 | 0.693 | 0.835 |  |  | 4.1992 | 4.1841 | 3.1309 |  | 29.5 | 1.2036 | 0.47 |  | -15.7017 | 1.2406 | -20.7213 | -15.5817 | -8.8531 | -20.5728 | 0 | -24.4 | 6.7 | 48.4874 | -107.339
01/08/2026 | 20:30 | 0 | 7.208 | -12.6436 | 7.6212 | 8.7328 |  | 15.4897 |  | 16.759 | 6.9548 | 8.4174 | -8.88 | -33 | 11 | 4.14 | -22 | -3.0946 | -5.4172 | 6.6324 | 6.6768 | 11.5905 | 4.6086 | -1.7131 | 0.7171 |  | -1.2412 | -0.188 | -0.166 | 5.519 | -11.1 | 4.4 | -0.468 | 0.371 | -6.93 | -6.87 |  | -10.61 | -10.61 | 7.0627 | 4.0255 | 19.5791 | 21.632 | -12.3447 | -11.9937 | -11.2573 | 4.4222 | 4.2398 |  | -9.7413 | 11.4609 | 12.0174 | 111.3662 | 6.3077 | -3.4 | -3.4 | -20.7051 | -20.5665 | -3.0874 |  | 15.0207 | 3.4437 | 1.2476 | 0.9341 | -65.218 | 76.7845 | 76.9677 | -48.0977 | -90.4961 |  |  |  | 16.7058 | 5.81 | 10.08 | -6.09 | -1.72 | -19.5535 | -19.5535 | 29.0656 | 28.3827 | -2.4275 | 8.6471 | 8.577 | 14.6 |  | 1.728 | -1.97 | -21 | -20.4 | -2.53 | 25.302 | 26.1329 | 23.8011 | 73.0653 | 73.7208 | -32.6193 | -47.9414 | -31.9271 | 3.5485 | 25.74 | 9.27 | 9.3799 | 8.3038 | -9.4645 |  |  |  | 30.9731 |  | -3.9763 | -37.6 |  | -2.5708 | 8 | 10.1 | 12.4 | 4.35 | -1.75 | 7.905 | -31.4043 | -7.36 | -1.19 | 18.98 | 5.46 | -32.5636 | -16.0727 | -44.5139 | -44.4455 | 10.9109 | -14.1367 | -24.1566 | -23.9723 | -2.9513 | -35.4226 | -11.104 | -24.5137 | -3.6169 |  | -5.4929 | -4.626 | 26.2168 | 0.1995 | -0.8997 | -12.6 | -24.2404 | 28.4567 |  |  | -2.74 | 0 | 3.344 | 9.0712 | -9.1282 | -9.2816 | 8.0032 | 21.3146 | -33.3467 | 4.1684 | 3.9208 |  | 3.7407 | 4.5531 | 2.9548 | 6.0284 | 6.6983 | -24.7835 | 28.5831 | 28.7819 | -13.0819 |  | 21.4176 | -19.33 | -0.7997 | 0.1934 | 0.48 | 2.72 | -21.5864 |  | 1.048 | 0.562 |  | -5.25 | -12.8384 | -2.7446 | -3.94 | 22.9896 |  | 27.1182 | -7.9678 | -8.6854 | 3.6728 |  |  | -12.5017 | 67.5661 | 3.932 | -21.6224 | 8.2471 | 6.2416 | 152.2007 | 0.8901 | -8.1015 | 2.3107 | -0.8213 | 6.2853 | 6.4875 | -1.6854 | 2.9097 | 4.9849 | 3.35 | -2.9685 | 20.1128 | 40.249 | 94.8273 | 12.9591 | 13.3939 | -11.7191 |  | 0 | -11.0134 |  |  | -8.9269 | -8.9502 | -8.7842 | -8.9653 | 18.07 | 18.55 | -31.4 | -31.7 | -0.2628 | -5.12 | 52.5645 | 21.2577 | 21.1499 | -18.2 | -43.5 | -7.1 | -7.7 |  |  | -109.9117 | 13.0656 | -274.5058 | -17.3874 | -34.0538 | 147.9922 | 11.2331 | 112.2411 | 92.8482 | 92.4434 | 28.1854 | 30.4495 | -1.6816 | 279.3958 | -187.9413 | 106.7556 | -80.8491 | 0.3064 | 9.914 | -10.32 | -2.321 | -2.328 | 6.4 | -3.12 | -3.667 | -2.8122 | 0.9689 | -3.8071 | 0.8 | -0.178 | -0.61 |  |  | 3.2974 | 3.5213 | 3.2433 |  | 30.1 | 1.0718 | 0.29 |  | -15.656 | 1.27 | -21.8026 | -15.5322 | -8.866 | -20.4325 | -1.4724 | -25.3 | 7.9 | 50.3018 | -108.7778
01/08/2026 | 21:00 | 0 | 6.9315 | -12.3016 | 6.9182 | 8.3235 |  | 14.482 |  | 16.7271 | 6.8818 | 8.4514 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | -3.0666 | -5.9465 | 6.1157 | 6.1665 | 10.7846 | 4.7825 | -1.6967 | 0.7262 |  | -1.2547 | -0.206 | -0.182 | 4.35 | -11.1 | 0 | -0.819 | 0.362 | -7.5 | -7.36 |  | -10.35 | -10.5 | 7.3805 | 4.2267 | 19.3146 | 21.3633 | -13.7123 | -12.9868 | -12.3809 | 11.0749 | 12.1105 |  | -12.4014 | 26.6311 | 15.09 | 111.183 | 4.5983 | -2.8 | -2.8 | -17.5589 | -18.9799 | -2.635 |  | 15.1455 | 3.2207 | 1.1354 | 0.8389 | -55.5437 | 74.5872 | 74.6177 | -53.8946 | -90.32 |  |  |  | 16.6659 | 5.71 | 9.84 | -6.65 | -1.88 | -19.8215 | -19.4196 | 28.8132 | 28.0233 | -2.404 | 7.0929 | 6.9366 | 15.0402 |  | -1.728 | -1.946 | -21.3 | -19.6 | -2.33 | 24.6717 | 24.5788 | 23.1455 | 71.815 | 72.3652 | -31.1952 | -46.1977 | -31.1554 | 3.8006 | 25.76 | 9.42 | 9.0674 | 8.2062 | -9.4746 |  |  |  | 29.1888 |  | -3.7984 | -37.4 | -35.5 | -2.5293 | 7.3 | 10.12 | 11.58 | 3.65 | -1.78 | 8.2925 | -29.7792 | -7.43 | -1.15 | 18.14 | 4.97 | -30.3273 | -15 | -44.3087 | -44.0545 | 11.268 | -14.3917 | -24.498 | -24.2882 | -3.252 | -35.6369 | -11.36 | -20.9796 | -5.5689 |  | -5.774 | -4.8144 | 27.1241 | -1.3848 | -1.9375 | -10.6 | -23.5298 | 30.5393 |  |  | -3.19 | 0 | 3.2238 | 7.3575 | -8.862 | -9.0411 | 8.2192 | 21.3685 | -34.0373 | 3.9276 | 3.6459 |  | 4.0984 | 3.4386 | 0 | 5.1911 | 6.0284 | -25.4534 | 27.3895 | 28.257 | -14.2641 |  | 21.4176 | -19.33 | -0.9059 | 0.2355 | 0.52 | 2.7 | -21.2017 |  | 1.011 | 0.507 | 3.0592 | -4.52 | -9.4692 | -0.1244 |  | 24.0255 |  | 25.4008 | -8.5047 | -9.0329 | 3.5271 |  |  | -12.1998 | 67.9552 | 3.9743 | -21.4993 | 5.8002 | 6.7697 | 146.2639 | 0.5393 | -5.6898 | 1.6071 | -1.2182 | 6.1022 | 6.2581 | -2.0739 | 1.7231 | 4.355 | 3.35 | -2.905 | 17.2811 | 42.597 | 92.057 | 13.1714 | 13.8614 | -11.3566 |  | 0 | 0 |  |  | -7.8414 | -7.9961 | -8.0844 | -7.9788 | 17.06 | 17.53 | -30.2 | -30.2 | -0.2444 | -5.84 | 45.7815 | 25.4541 | 24.5041 | -18.7 | -44.4 | -8.8 | -9.4 | -17.4534 | -17.4789 | -103.6742 | 13.5278 | -274.7708 | -15.1948 | -32.0075 | 147.173 | 11.6878 | 106.1546 | 91.551 | 91.985 | 27.8459 | 27.3287 | -0.5223 | 276.7516 | -184.2842 | 106.0411 | -81.3685 | 0.094 | 10.464 | -9.92 | -2.321 | -2.327 | 5.6 | -3.2 | -3.0287 | -2.4887 | 0.6455 | -3.1327 | 1.7 | 0.519 | 0.285 | 0.9755 | 1.0364 | 2.9612 | 4.9789 | 2.5381 |  | 29.9 | 1.5723 | 0.24 |  | -14.9453 | 0.7562 | -21.4094 | -15.2049 | -8.1989 | -20.5987 | -1.6886 | -24.8 | 7.8 | 48.9493 | -113.1815
01/08/2026 | 21:30 | 0 | 6.6632 | -11.8545 | 8.5509 | 8.729 |  | 13.6164 |  | 19.4764 | 8.4397 | 9.9658 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | -3.1202 | -4.595 | 5.484 | 5.4615 | 9.673 | 4.405 | -1.5854 | 0.691 |  | -1.3368 | -0.425 | -0.416 | 4.961 | -11.1 | -2.2 | -0.368 | 0.374 | -9.21 | -9.22 |  | -11.08 | -11.05 | 6.663 | 4.2896 | 18.7371 | 20.669 | -12.4533 | -12.7511 | -12.1173 | 7.0765 | 6.315 |  | -11.4363 | 14.1698 | 15.0314 | 109.9655 | 7.2125 | -3 | -3 | -22.1249 | -21.7871 | -1.9838 |  | 15.8169 | 3.2388 | 1.1646 | 0.9165 | -87.405 | 78.8293 | 79.0124 | -46.4384 | -107.07 |  |  |  | 16.6559 | 5.52 | 9.31 | -7.38 | -2.44 | -21.161 | -21.161 | 30.9763 | 30.0103 | -1.0512 | 16.6264 | 16.8188 | 16.1877 |  | -1.9244 | -2.019 | -25 | -23.6 | -2.33 | 26.5854 | 26.5021 | 24.4115 | 77.2522 | 77.2913 | -34.2318 | -48.9487 | -34.1225 | 3.7022 | 26.22 | 9.39 | 8.2861 | 7.2296 | -8.8579 |  |  |  | 26.8585 |  | -3.6611 | -37.4 | -37.9 | -2.6221 | 6.3 | 9.22 | 10.48 | 2.95 | -1.4 | 8.277 | -27.059 | -5.27 | -1.04 | 15.75 | 4.3 | -28.0182 | -13.7182 | -45.3129 | -44.0727 | 9.6389 | -15.5471 | -25.5926 | -25.433 | -3.5306 | -35.9483 | -11.281 | -26.453 | -3.6099 | 4.4603 | -5.6211 | -4.7692 | 28.4088 | -0.2984 | -1.0079 | -15.3 | -23.716 | 28.6424 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1155 | 9.8713 | -9.065 | -9.2913 | 7.9806 | 21.7029 | -35.4251 | 4.3854 | 4.0735 |  | 3.3935 | 4.043 | 2.9287 | 8.2054 | 7.3681 | -24.7835 | 28.7858 | 28.8954 | -14.8803 |  | 20.6754 | -19.64 | -0.7997 | 0.2383 | 0.44 | 3.37 | -20.3462 |  | 1.044 | 0.551 |  | -4.77 | -9.303 | 0.0612 | -3.86 | 23.5697 |  | 25.2162 | -7.6336 | -8.2813 | 3.3999 |  |  | -12.5686 | 67.3313 | 4.1489 | -22.5337 | 9.7766 | 5.9335 | 135.9825 | 0.0781 | -6.9191 | 1.9548 | -1.1526 | 5.714 | 5.823 | -2.0117 | 0 | 0 | 2.1 | -5.387 | 14.9243 | 35.4048 | 94.5499 | 10.5692 | 11.0731 | -10.8561 |  | 0 | 0 |  |  | -8.8033 | -8.7854 | -7.2216 | -7.0961 | 18.91 | 19.27 | -29.6 | -29.5 | -0.1053 | -6.08 | 40.5859 | 26.8386 | 26.7206 | -19.1 | -42.3 | -7.7 | -8.1 | -17.5043 |  | -116.8675 | 10.1569 | -274.6745 | -14.4981 | -36.7122 | 142.2313 | 15.1695 | 105.4086 | 90.0268 | 85.2025 | 27.9717 | 25.9894 | -1.3692 | 271.7049 | -184.0324 | 104.6186 | -80.8906 | -0.2795 | 10.373 | -8.64 | -2.267 | -2.275 | 4.24 | -2.8 | -3.0976 | -2.7817 | 0.09 | -4.0421 | 2.4 | 1.521 | 1.123 |  |  | 3.4646 | 2.9325 | 3.456 |  | 28.3 | 2.9329 | 0.06 |  | -13.9644 | 0.4978 | -22.8519 | -14.0787 | -7.7864 | -21.7074 | 0 | -22.7 | 5.7 | 45.7404 | -109.1733
01/08/2026 | 22:00 | 0 | 6.1079 | -11.2304 | 7.6545 | 7.825 |  | 12.6146 |  | 16.7322 | 7.0518 | 8.487 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | -3.0705 | -9.1519 | 5.2516 | 5.0108 | 9.016 | 4.7928 | -1.4559 | 0.6618 |  | -1.2861 | -0.364 | -0.337 | 4.379 | -11.1 | 0 | -0.747 | 0.349 | -7.43 | -7.52 |  | -11.74 | -11.83 | 5.3345 | 4.0718 | 17.608 | 19.6134 | -14.3374 | -9.7249 | -8.9766 | 14.705 | 16.3975 |  | -15.0079 | 20.0532 | 22.3266 | 98.975 | -5.6344 | 1.6 | 1.6 | -23.0906 | -23.2777 | -1.8342 |  | 8.9879 | 2.6494 | 1.766 | 1.1415 | -67.1712 | 79.7754 | 79.8364 | -51.3951 | -91.0388 |  |  |  | 15.5581 | 6.05 | 8.47 | -7.34 | 1.6 | -21.6969 | -21.6969 | 31.7274 | 31.1864 | -2.2334 | 14.0242 | 13.7313 | 8.9249 |  | 2.1076 | 9.886 | -25 | -23.8 | -2.41 | 25.5202 | 25.9569 | 23.9525 | 72.4825 | 72.5535 | -27.3248 | -52.6138 | -26.5045 | 3.511 | 24.79 | 8.79 | 7.8174 | 6.839 | -8.6567 |  |  |  | 25.5886 |  | -3.553 | -35 | -35.3 | -2.1875 | 5 | 8.3 | 9.12 | 1.91 | -1.3 | 8.308 | -25.6115 | -5.66 | -1.2 | 15.07 | 3.25 | -25.8727 | -13.1364 | -43.6533 | -43.2182 | 9.542 | -16.3227 | -26.4537 | -26.4985 | -4.0466 | -34.1397 | -11.64 | -20.6709 | -8.6442 | 3.997 | -5.3798 | -4.6127 | 26.3575 | -0.2206 | -0.6079 | -6.8 | -25.4986 | 28.1544 |  |  | -3.58 | 0.1 | 2.9709 | 11.1764 | -10.8632 | -10.9408 | 8.2749 | 19.6654 | -33.9551 | 4.3073 | 3.9714 |  | 3.1175 | 4.0136 | 0 | 8.2054 | 8.2054 | -23.7788 | 28.5899 | 28.4246 | -13.7022 |  | 19.4156 | -18.15 | -0.7997 | 0.2538 | 0.4 | 2.79 | -19.2669 |  | 1.127 | 3.237 |  | -2.86 | -10.0058 | -1.0967 | -3.58 | 25.6545 |  | 20.5604 | -5.1428 | -5.7098 | 3.2183 |  |  | -13.1128 | 63.01 | 4.2061 | -19.6358 | 7.6372 | 5.2306 | 136.6737 | -0.8328 | -7.0871 | 4.6947 | -1.1066 | 5.2818 | 5.4117 | -1.992 | 0 | 1.4219 | 2.51 | -6.5582 | 10.3075 | 37.0811 | 94.4125 | 10.3243 | 10.1438 | -10.6096 |  | 0 | 0 | 15.6918 |  | -8.4658 | -8.5064 | -6.2437 | -6.3905 | 17.9 | 18.24 | -29.4 | -29.3 | -0.0522 | -6.96 | 41.8119 | 24.3912 | 24.6859 | -19.1 | -42.2 | -8.4 | -8.9 |  |  | -123.9468 | 12.7604 | -274.9709 | -17.2836 | -40.3141 | 144.8793 | 16.8605 | 109.8922 | 89.6339 | 86.8844 | 28.6907 | 27.2128 | -0.4551 | 272.305 | -184.0781 | 102.8298 | -78.3142 | 0.3284 | 10.087 | -8.24 | -2.286 | -2.305 | 3.84 | -2.72 | -2.9933 | -3.2517 | 0.1175 | -3.8376 | 2.1 | 1.271 | 1.094 | 3.6727 | 4.2667 | 4.0988 | 3.3013 | 3.4451 |  | 27.4 | 3.1391 | 0.1 |  | -14.1493 | 0.5913 | -22.29 | -14.2692 | -8.5619 | -21.4183 | 0 | -22.8 | 5.1 | 40.9637 | -101.7803
01/08/2026 | 22:30 | 0 | 5.6427 | -10.6391 | 8.5884 | 7.9164 |  | 11.2921 |  | 16.8744 | 7.2768 | 8.7054 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 |  | -2.9562 | -8.7601 | 4.7597 | 4.6904 | 8.3639 | 4.5713 | -0.7394 | 0.7318 |  | -1.2602 | -0.378 | -0.357 | 4.04 | -13.32 | -2.2 | -0.939 | 0.338 | -7.64 | -7.96 |  | -11.89 | -11.91 | 5.0261 | 3.8107 | 17.5343 | 19.5416 | -13.3534 | -9.027 | -8.5246 | 16.4606 | 14.4783 |  | -14.5262 | 16.2408 | 17.8035 | 97.944 | -1.5285 | -1.9 | -1.9 | -23.0248 | -23.0657 | -1.6967 |  | 8.0876 | 2.0347 | 1.5373 | 1.0433 | -78.0358 | 79.4091 | 79.7143 | -47.2959 | -104.8174 |  |  |  | 14.5302 | 5.63 | 7.56 | -8.68 | 1.83 | -21.5629 | -21.4289 | 30.8294 | 30.1934 | -1.7147 | 14.528 | 14.3622 | 7.8765 |  | 3.8356 | 10.068 | -26.9 | -25.5 | -2.41 | 23.8183 | 23.9513 | 22.166 | 74.4671 | 74.6957 | -27.4011 | -52.5551 | -26.9474 | 3.4114 | 23.39 | 8.18 | 7.0361 | 5.9601 | -8.2416 |  |  |  | 24.7177 |  | -3.4037 |  |  | -2.2656 | 3.7 | 7.36 | 7.76 | 1.01 | -1.24 | 7.7965 | -25.3264 | -10.93 | -3.29 | 20.71 | 2.55 | -26.6727 | -13.4273 | -44.3772 | -43.6818 |  | -18.3972 | -28.0668 | -27.8825 | -5.139 | -27.427 | -11.169 | -28.2292 | -7.2134 | 3.631 | -4.8678 | -4.3106 | 25.8069 | -3.8548 | -4.5963 | 3 | -25.1765 | 43.7179 | 0 |  | -2.79 | 2.2 | 2.5773 | 2.9582 | -10.7398 | -11.03 | 8.5414 | 18.5232 | -33.1643 | 4.246 | 3.9789 |  | 3.0771 | 3.459 | 2.5877 | 7.703 | 8.2054 | -23.109 | 28.1934 | 28.459 | -12.9881 |  | 19.4205 | -17.86 | -0.7997 | 0.219 | 0.4 | 3.27 | -19.5872 |  | 0.98 | 2.887 |  | -3.02 | -11.4507 | -2.9791 | -3.44 | 25.4325 |  | 20.1952 | -4.4216 | -4.9886 | 3.0168 |  |  | -11.6163 | 61.9022 | 4.5853 | -20.3976 | 6.1471 | 5.0652 | 129.3593 | -1.5241 | -8.0497 | 5.0123 | -0.9096 | 4.7691 | 4.9133 | -1.7517 | 0 | 0 | 2.1 | -3.7348 | 18.621 | 34.3535 | 92.1083 | 9.9911 | 10.028 | -10.3994 |  | 0 | 0 |  |  | -8.5785 | -8.6541 | -5.3982 | -5.0809 | 18.53 | 18.99 | -29.5 | -29 | -0.2628 | -6.96 | 39.261 | 24.594 | 24.4824 | -19.5 | -42.3 | -6.7 | -7.2 | -17.7192 |  | -115.1273 | 13.616 | -278.9023 | -18.4283 | -37.5492 | 139.8125 | 18.9309 | 110.1537 | 88.8323 | 86.2212 | 28.5906 | 26.7967 | -0.7666 | 266.6161 | -181.2014 | 101.9643 | -77.1824 | 0.282 | 9.872 | -8.32 | -2.258 | -2.256 | 4.16 | -2.96 | -2.9341 | -3.4562 | -0.0565 | -3.6912 | 2.7 | 1.135 | 2.275 | 3.6732 | 4.2629 | 5.1713 | 3.2481 | 4.6501 |  | 27.4 | 3.5006 | 0 |  | -14.3673 | 0.8499 | -22.6543 | -14.1738 | -8.6426 | -21.0194 | 0 | -23 | 5.9 | 47.8113 | -108.2701
01/08/2026 | 23:00 | 0 | 5.4323 | -10.2744 | 9.8564 | 7.768 |  | 10.253 |  | 18.1358 | 7.9058 | 9.2115 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | -2.7148 | -8.2425 | 4.689 | 4.5277 | 8.4017 | 4.6921 | -0.4719 | 1.0421 |  | -1.2514 | -0.63 | -0.609 | 3.774 | -11.1 | -4.4 | -1.532 | 0.32 | -8.76 | -8.76 |  | -14.25 | -14.27 | 4.1413 | 3.5577 | 17.1179 | 19.103 | -13.0135 | -8.5613 | -7.9631 | 5.1113 | 5.5514 |  | -12.01 | 12.7852 | 13.3649 | 99.1297 | 0.527 | -2.8 | -2.7 | -27.112 | -26.7322 | -1.8846 |  | 8.851 | 2.3394 | 1.2908 | 0.7831 | -95.4314 | 77.0287 | 77.2423 | -38.9135 | -122.5912 |  |  |  | 12.4844 | 5.54 | 7.3 | -9.14 | 1.38 | -19.5535 | -19.6875 | 28.6948 | 27.9547 | -3.134 | 24.0316 | 23.8757 | 8.3591 |  | 4.032 | 10.1 | -31 | -29.4 | -2.3 | 25.2626 | 25.9489 | 23.8532 | 75.076 | 74.637 | -28.1467 | -51.4495 | -27.6757 | 3.3196 | 23.21 | 8.05 | 6.4111 | 5.3741 | -7.7015 |  |  |  | 27.9344 |  | -3.0526 | -32.8 | -33 | -2.4524 | 3 | 7.08 | 6.94 | 0.59 | -1.11 | 6.913 | -28.5616 | -11.99 | -4.85 | 21.92 | 1.21 | -30.3091 | -14.2545 | -43.1798 | -42.2273 |  | -19.2625 | -28.2544 | -27.4653 | -6.8484 | -27.2574 | -10.244 | -34.2887 | 7.9837 | 3.3984 | -5.0262 | -2.6781 | 25.7998 | -1.4689 | -5.0567 | 11.4 | -25.2257 | 45.4752 |  | 0 | 0 | 3.6 | 2.478 | 3.6963 | -10.7967 | -11.0383 | 8.9909 | 18.9665 | -34.3526 | 4.2927 | 4.149 |  | 3.6061 | 4.4146 | 2.7204 | 6.8657 | 6.0284 | -24.2812 | 26.767 | 26.8441 | -12.537 |  | 23.2779 | -16.81 | -0.7741 | 0.2007 | 0.42 | 0.27 | -22.9648 | 0 | 0.956 | 2.438 | 1.1395 | -2.5 | -11.4308 | -0.1115 | -3.71 | 27.9124 |  | 23.0219 | -5.7257 | -6.1798 | 2.7606 |  |  | -10.915 | 63.9584 | 5.5488 | -20.1196 | 6.8665 | 5.652 | 147.719 | 0.577 | -8.5533 | 7.3397 | -0.8444 | 4.3297 | 4.4071 | -1.6288 | 5.1737 | 7.0912 | 5.03 | 0 | 28.4757 | 41.296 | 97.3648 | 15.3785 | 14.7546 | -12.4193 |  | 0 | 0 |  | 22.4022 | -8.1281 | -8.3153 | -3.0682 | -3.1761 | 19 | 19.48 | -32.5 | -33.4 | -0.2628 | -7.36 | 46.5206 | 23.9962 | 23.9069 | -19.9 | -47.4 | -7.1 | -7.7 |  | -17.6853 | -104.11 | 11.4989 | -278.868 | -19.6091 | -36.6172 | 150.3468 | 11.7584 | 112.0572 | 93.6843 | 92.8358 | 29.6924 | 29.6 | 0.2826 | 277.1956 | -185.0739 | 109.3933 | -82.6873 | 0.1184 | 10.336 | -9.28 | -2.237 | -2.239 | 5.68 | -4.64 | -2.9159 | -0.9934 | 2.6963 | -6.8254 | 1.1 | 0.541 | 0.959 |  |  | 5.391 | 5.0685 | 3.8072 |  | 35.1 | 2.6771 | -0.07 |  | -16.2622 | 1.897 | -20.5906 | -15.9381 | -9.1809 | -18.8006 | -1.9808 | -29.8 | 13.4 | 64.1718 | -118.9105
01/08/2026 | 23:30 | 0 | 5.0585 | -9.7861 | 11.3308 | 7.793 |  | 10.7032 |  | 19.429 | 8.2807 | 9.5793 | -8.88 | -24.2 | 0 | 2.484 |  | -2.6559 | -6.8338 | 4.3305 | 4.174 | 7.6591 | 5.0185 | -0.4919 | 1.0909 |  | -1.2931 | -0.661 | -0.628 | 1.146 | -11.1 | -8.8 | 0.363 | 0.381 | -10.01 | -9.7 |  | -14.05 | -14.23 | 3.6445 | 3.8407 | 15.9078 | 17.909 | -11.3734 | -6.3211 | -5.774 | 5.9542 | 5.9354 |  | -12.6781 | 16.0636 | 16.7606 | 81.2018 | 0.9967 | -3.5 | -3.6 | -29.8026 | -29.6792 | -2.0304 |  | 11.1288 | 1.256 | 0.1209 | 0.1506 | -101.3214 | 38.3007 | 38.4228 | -14.1727 | -183.2168 |  |  |  | 10.259 | 6.15 | 7.86 | -9.35 | 1.01 | -21.6969 | -21.6969 | 30.5866 | 29.851 | -4.7469 | 10.6885 | 10.8507 | 10.2745 |  | 4.032 | 9.879 | -23.3 | -21.4 | -2.29 | 22.0167 | 22.6346 | 20.8281 | 55.1268 | 55.386 | -31.0755 | -26.6814 | -33.2928 | 2.8728 | 24.18 | 8.28 | 5.7861 | 4.7882 | -7.0595 |  |  |  | 15.3818 |  | -2.8428 | -22.4 | -22.2 | -2.9407 | 1.6 | 7.78 | 5.64 | -0.57 | -1.93 | 7.3005 | -15.7334 | -13.2 | -7 | 24.25 | -0.39 | -17.2545 | -8.8 | -40.9146 | -40.4364 |  | -16.3984 | -25.2457 | -24.683 | -9.0281 | -27.8901 | -9.184 | -61.6642 | 9.3852 | 3.4016 | -5.1539 | -4.5512 | 22.6103 | -3.9228 | -4.069 | 1.3 | -22.4402 | 45.9049 |  | 0 | -3.81 | 1.8 | 2.2178 | 6.8909 | -10.0617 | -10.3637 | 7.9965 | 16.4838 | -31.5523 | 4.1469 | 3.876 |  | 2.9077 | 3.2078 | 0 | 8.2054 | 8.3728 | -24.1137 | 22.8366 | 23.3687 | -12.8092 |  | 22.9996 | -16.85 | -0.8016 | 0.2007 | 0.48 | 0.34 | -22.3344 | 2.6939 | 0.953 | 2.671 | 0 | -2.91 | -11.7204 | -2.1563 | -3.37 | 27.2459 |  | 22.2151 | -5.4661 | -5.8704 | 2.5874 |  |  | -10.683 | 63.2314 | 6.0261 | -20.7296 | 6.3484 | 5.2152 | 144.0589 | -0.3405 | -8.4186 | 8.0258 | -0.7174 | 3.9927 | 4.0264 | -1.5988 | 2.7528 | 4.9398 | 0.42 | 0 | 37.937 | 31.1196 | 98.7541 | 13.506 | 14.4119 | -11.4022 |  | 0 | 0 | 22.6128 |  | -9.3635 | -9.2098 | -3.6766 | -2.9317 | 18.14 | 18.6 | -30.6 | -30.5 | -0.1218 | -7.44 | 41.6429 | 26.0157 | 25.8994 | -19.5 | -47.4 | -6.7 | -7.2 | -17.6275 | -17.4295 | -108.5021 | 1.2753 | -273.844 | -16.5427 | -38.7011 | 141.587 | 20.0037 | 109.0904 | 89.3786 | 88.1832 | 27.6694 | 26.2435 | -2.9595 | 272.4972 | -181.9763 | 105.594 | -76.0248 | 0.2356 | 10.374 | -8.96 | -2.162 | -2.165 | 5.36 | -3.84 | -2.9283 | -1.9608 | 3.3127 | -6.9718 | 1.6 | 3.077 | 1.009 | 3.4518 |  | 5.7836 | 3.752 | 4.8123 |  | 33.6 | 2.1819 | -0.12 |  | -14.0614 | 0 | -22.1628 | -13.8975 | -7.9192 | -20.1497 | -1.9284 | -29.3 | 12.1 | 72.9332 | -140.5674
02/08/2026 | 00:00 | 0 | 4.7566 | -9.539 | 5.5604 | 5.703 |  | 9.3882 |  | 15.4025 | 6.3968 | 7.8462 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | -2.8789 | -3.3812 | 3.9347 | 3.7471 | 7.1045 | 5.2275 | -0.5198 | 1.0567 |  | -1.3483 | -0.933 | -0.906 | 4.106 | -19.98 | -8.8 | -0.382 | 0.326 | -11.15 | -11.34 |  | -12.65 | -12.85 | 3.0399 | 3.9366 | 15.0697 | 17.0374 | -14.3833 | -9.661 | -9.3745 | 5.1952 | 5.3238 |  | -10.1935 | 12.1655 | 11.8723 | 84.9238 | -0.1387 | -3.2 | -3.2 | -26.6739 | -26.5824 | -1.8121 |  | 10.6348 | 1.9105 | 0.8591 | 0.5677 | -105.7466 | -1.2513 | 42.5733 | -3.2292 | -211.4509 |  |  |  | 7.1753 | 5.7 | 7.42 | -9.85 | 0.25 | -22.9025 | -22.7685 | 30.4414 | 29.3567 | -3.7017 | 4.2691 | 4.4261 | 10.3998 |  | 3.8356 | 8.926 | -19.4 | -18.6 | -2.28 | 19.3951 | 19.5734 | 18.7962 | 43.3167 | 43.3221 | -30.6607 | -14.5609 | -30.5901 | 3.022 | 22.85 | 7.7 | 5.4736 | 4.2999 | -6.8221 |  |  |  | 15.5305 |  | -2.657 | -17.1 | -17.3 | -3.0591 | 1.1 | 7 | 4.9 | -1.07 | -1.73 | 7.719 | -15.2409 | -14.29 | -6.92 | 24.72 | -1.65 | -16.8909 | -8.3818 | -41.7236 | -40.9545 |  | -17.809 | -26.1128 | -26.7014 | -8.8552 | -24.3006 | -9.544 | -72.8201 | 5.2576 | 3.7853 | -5.4015 | -4.5443 | 19.1817 | -2.2731 | -2.1659 | 3.1 | -23.9846 | 44.3416 |  | 0 | -3.04 | 4.6 | 2.288 | 6.1847 | -8.5529 | -8.6571 | 6.6959 | 13.2984 | -31.3334 | 3.6174 | 3.3649 |  | 2.9347 | 3.6565 | 0 | 9.2101 | 9.545 | -23.109 | 24.3969 | 24.2377 | -11.3143 |  | 23.5123 | -16.58 | -0.9059 | 0.1907 | 0.5 | -0.01 | -22.6106 |  | 1.124 | 2.811 |  | -2.89 | -13.2764 | -3.4054 | -3.69 | 27.937 |  | 22.937 | -5.5781 | -6.0734 | 2.4591 |  |  | -10.9419 | 62.4819 | 4.9192 | -20.7762 | 6.3685 | 6.2007 | 145.1432 | -0.2467 | -9.0344 | 7.836 | -0.0177 | 3.8902 | 3.9077 | -0.7834 | 0 | 0 | -2.1 | 0 | 35.9387 | 20.6221 | 100.2663 | 11.3374 | 11.1936 | -10.4387 |  | 0 | 0 |  |  | -11.9632 | -11.8663 | -3.0435 | -2.8581 | 18.43 | 18.75 | -32.8 | -33.3 | -0.2444 | -8.64 | 45.8094 | 26.6571 | 26.5467 | -19.9 | -47.8 | -4.1 | -4.7 | -17.4396 | -17.5915 | -116.406 | 0.166 | -277.9913 | -16.3697 | -41.3729 | 136.1797 | 27.93 | 114.5984 | 88.1771 | 80.5826 | 26.5695 | 25.7736 | -7.3047 | 260.7484 | -182.8394 | 92.6725 | -75.8041 | 0.3992 | 10.084 | -9.44 | -2.131 | -2.133 | 5.6 | -4.08 | -3.177 | -1.8143 | 2.9892 | -6.5019 | 1.7 | 1.227 | 0.871 | 3.4463 | 3.986 | 4.4969 | 3.4331 | 4.2005 |  | 33.6 | 2.1229 | -0.16 |  | -13.7595 | -0.1815 | -22.4751 | -13.3562 | -7.3089 | -21.6137 | -1.9035 | -29.1 | 11.7 | 72.6923 | -141.5271
MÁXIMO |  | 0 | 7.7211 | -7.0617 | 11.8914 | 10.2563 | 0 | 20.982 | 0 | 23.4728 | 9.8197 | 11.2053 | -2.22 | -22 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 3.3745 | -2.4501 | 8.3371 | 8.3984 | 14.2784 | 5.5303 | -0.4719 | 1.0909 | 0 | -1.0683 | -0.107 | -0.081 | 5.519 | -4.44 | 8.8 | 1.511 | 0.381 | -6.51 | -6.44 | -10 | -9.72 | -9.84 | 7.3805 | 4.4559 | 23.2697 | 25.7453 | -7.9763 | -6.3211 | -5.774 | 38.8454 | 27.5664 | 0 | -8.6905 | 36.6323 | 28.2297 | 139.224 | 11.0005 | 1.6 | 1.6 | -17.0962 | -16.4208 | -1.6967 | 0 | 26.3689 | 9.4977 | 5.3187 | 3.5808 | -19.8065 | 95.2177 | 95.7671 | 39.0124 | -29.5968 | 0 | 0 | 0 | 31.4855 | 8.24 | 12.87 | 9.31 | 7.72 | 0.0042 | 0.0042 | 47.7185 | 31.6507 | 0.2963 | 28.056 | 27.217 | 25.3453 | 0 | 5.5636 | 10.1 | -12.6 | -12.5 | -2.18 | 37.6589 | 37.8416 | 35.3857 | 82.6384 | 83.0092 | -25.0684 | -7.3984 | -20.1511 | 4.5805 | 37.02 | 22.35 | 12.3486 | 11.0382 | -5.7589 | 0 | 0 | 0 | 34.2073 | 0 | -2.2086 | -11 | -11.3 | 0.4938 | 13.8 | 16.14 | 18.44 | 8.95 | -1.11 | 15.562 | 6.4629 | -5.27 | -1.03 | 30.65 | 13.21 | 4.6909 | 1.6909 | -34.2896 | -33.7182 | 20.4786 | 15.4953 | 2.3989 | 4.1075 | 1.1296 | -11.5016 | -7.889 | 37.0821 | 23.4671 | 20.4206 | 0.9058 | 0.9951 | 37.6711 | 12.1593 | 10.4245 | 32.6 | -22.4402 | 52.9108 | 0 | 6.67 | 1.55 | 7.8 | 5.7952 | 19.7016 | -7.7032 | -7.9634 | 12.5194 | 22.9126 | -12.4401 | 4.9661 | 4.7102 | 0 | 4.0984 | 4.5531 | 2.9548 | 17.7504 | 18.0853 | -10.8847 | 42.9497 | 42.6586 | -6.3691 | 0 | 25.236 | -15.72 | -0.3053 | 0.2795 | 1.89 | 4.22 | -17.7577 | 3.524 | 1.552 | 3.267 | 3.172 | 4.93 | -1.8422 | 8.4437 | -2.96 | 27.937 | 0 | 32.6371 | -3.0928 | -3.3852 | 3.8822 | 0 | 0 | -10.5925 | 86.2664 | 6.0261 | -17.0059 | 9.7766 | 7.8302 | 152.2007 | 2.4106 | -5.5804 | 12.3446 | 4.9271 | 6.7467 | 6.978 | 4.644 | 5.6486 | 7.0912 | 7.12 | 6.1948 | 37.937 | 47.6341 | 120.3632 | 18.2715 | 49.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0167 | 28.3323 | -4.7087 | -4.5838 | 0.8286 | 0.7317 | 32.42 | 32.26 | -29.1 | -29 | 0.054 | 8.16 | 58.1062 | 27.7923 | 27.6771 | -14.4 | -42.2 | -1.2 | -1.7 | -17.3932 | -17.362 | -101.8868 | 45.8501 | -261.3142 | -4.7707 | -29.2956 | 154.0469 | 95.1446 | 135.3502 | 98.9596 | 103.6977 | 30.8935 | 30.4495 | 10.8149 | 289.4156 | -158.1703 | 123.1567 | -11.1016 | 0.5872 | 10.464 | -8.24 | -2.014 | -2.015 | 10.8 | -0.24 | -2.7444 | 1.9638 | 6.7094 | -2.4887 | 2.7 | 4.571 | 3.494 | 3.6732 | 4.2667 | 6.2818 | 5.0685 | 5.5808 | 0 | 38.9 | 3.5006 | 1.12 | 0 | -12.2184 | 2.4888 | -17.7091 | -11.8509 | -6.7444 | -15.2697 | 1.9471 | -22.7 | 17.3 | 72.9332 | -46.0413
MÍNIMO |  | 0 | 2.7147 | -13.1832 | 5.5604 | 5.4357 | 0 | 9.3882 | 0 | 12.2658 | 4.7799 | 6.1917 | -15.54 | -37.4 | -2.2 | 1.656 | -26.4 | -3.1873 | -10.9253 | 3.4321 | 3.2859 | 6.1151 | 3.9068 | -1.7131 | 0.6337 | 0 | -1.3626 | -1.316 | -0.906 | -0.543 | -19.98 | -13.2 | -1.97 | 0.303 | -13.52 | -13.49 | -10 | -15.29 | -15.38 | -1.3605 | 3.0759 | 13.3559 | 15.7501 | -20.5021 | -18.3977 | -16.6679 | 3.4952 | 3.502 | 0 | -22.2757 | 8.1861 | 8.0637 | 77.6814 | -5.6344 | -6.1 | -6.1 | -29.8026 | -29.6792 | -3.5061 | 0 | 8.0876 | 1.256 | -0.1829 | -0.0791 | -140.9039 | -3.9369 | -3.9979 | -100.6505 | -260.0259 | 0 | 0 | 0 | 2.0358 | 4.69 | 7.19 | -11.99 | -2.44 | -29.7343 | -29.3324 | 16.7219 | 0 | -9.5143 | -18.1373 | -18.3133 | 7.4806 | 0 | -1.9244 | -2.336 | -31 | -29.4 | -4.01 | 10.8918 | 10.8944 | 9.4178 | 33.1566 | 34.0503 | -36.1025 | -62.2927 | -35.5396 | 2.7354 | 22.72 | 7.7 | 3.9111 | 2.9327 | -10.9497 | 0 | 0 | 0 | -7.7748 | 0 | -4.8483 | -42.8 | -41.7 | -3.2031 | -1.1 | 5.42 | 2.58 | -2.68 | -3.57 | 6.913 | -34.842 | -14.29 | -7.44 | 15.07 | -2.11 | -35.2364 | -18.0636 | -55.9051 | -55.0636 | 0 | -27.1366 | -35.2427 | -35.3018 | -9.0281 | -36.0868 | -12.248 | -112.1977 | -83.357 | 3.3984 | -6.0092 | -5.238 | 13.0924 | -20.5751 | -19.5128 | -16.9 | -38.1233 | 28.122 | 0 | -16.13 | -14.51 | -7.8 | 1.7056 | -31.2323 | -11.5568 | -11.7545 | 5.0718 | 0.5611 | -35.4251 | 3.6174 | 3.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2338 | -14.2338 | -30.812 | 20.1996 | 20.1209 | -17.1394 | 0 | 17.8433 | -20.43 | -2.6143 | 0.1293 | 0.25 | -1.07 | -24.6431 | 0 | 0.953 | 0.242 | 0 | -7.22 | -20.7994 | -8.1905 | -4.48 | 20.0592 | 0 | 18.7724 | -11.0121 | -11.7185 | 1.8769 | 0 | 0 | -13.3071 | 61.9022 | 2.4197 | -24.4523 | 3.8895 | 3.9873 | 99.9874 | -6.4978 | -11.0629 | -13.3035 | -1.2182 | 3.545 | 3.4964 | -2.0739 | -18.4409 | -16.4967 | -11.31 | -11.1112 | -16.065 | 0 | 41.2014 | -26.4235 | 10.028 | -14.6964 | -6.0013 | -11.6482 | -11.2495 | 0 | 0 | -15.941 | -15.9915 | -17.1651 | -17.2796 | 17.06 | 17.53 | -36.3 | -36.5 | -0.5447 | -13.36 | 24.6742 | 13.6097 | 13.1075 | -20.2 | -51.2 | -10.9 | -11.5 | -18.1127 | -18.1248 | -170.5526 | -8.8213 | -294.6256 | -37.1841 | -51.013 | 75.2983 | 6.3303 | 94.048 | 27.7641 | 0.9035 | 18.6006 | 18.2956 | -25.3019 | 170.2119 | -190.1122 | 16.812 | -88.9639 | -2.2962 | 2.158 | -13.92 | -2.389 | -2.4 | 3.84 | -7.04 | -5.3019 | -5.4765 | -0.0565 | -9.4041 | 0.1 | -1.442 | -1.503 | 0 | 0 | 2.9612 | 2.8128 | 2.5381 | 0 | 27.4 | 0.1882 | -0.33 | 0 | -19.6673 | -0.6 | -24.0737 | -19.1875 | -9.3841 | -23.9603 | -5.2165 | -33.7 | 5.1 | -12.3655 | -141.5271
PROMEDIO |  | 0 | 5.8 | -10.7398 | 8.148 | 7.8025 | 0 | 14.6871 | 0 | 16.9429 | 7.1063 | 8.4944 | -10.8834 | -30.4765 | 6.439 | 4.6989 | -20.7706 | -0.053075 | -6.4299 | 5.8764 | 5.8106 | 10.2108 | 4.819 | -0.79602 | 0.79706 | 0 | -1.2302 | -0.70558 | -0.42354 | 3.0839 | -9.7577 | -1.9381 | -0.68667 | 0.33663 | -9.9773 | -9.9715 | -10 | -12.9929 | -13.0379 | 3.7771 | 3.7475 | 17.4965 | 20.068 | -14.6376 | -11.5345 | -11.0079 | 10.7138 | 10.558 | 0 | -14.2078 | 17.2562 | 16.748 | 104.5914 | 5.8183 | -4.4688 | -4.4542 | -22.7161 | -22.4622 | -2.6498 | 0 | 15.2317 | 5.1434 | 2.0227 | 1.4058 | -85.8778 | 52.2998 | 53.3578 | -32.2748 | -138.9669 | 0 | 0 | 0 | 15.9462 | 6.1229 | 9.21 | -4.856 | 2.2658 | -23.1034 | -23.0454 | 27.3972 | 26.9838 | -3.9924 | 6.5794 | 6.5068 | 14.9088 | 0 | 3.9963 | 7.6078 | -19.2937 | -18.5479 | -2.8058 | 24.5103 | 24.7034 | 23.0217 | 59.9315 | 60.0026 | -29.7288 | -37.6467 | -27.38 | 3.3634 | 28.7138 | 12.2613 | 8.2503 | 7.1767 | -8.4975 | 0 | 0 | 0 | 22.027 | 0 | -3.5506 | -31.5788 | -32.7 | -2.0232 | 6.2562 | 10.3313 | 10.5954 | 3.1144 | -2.3256 | 10.6982 | -22.9381 | -9.8333 | -5.6863 | 22.1335 | 4.5683 | -24.603 | -12.2788 | -47.6008 | -46.7958 | 9.3572 | -8.238 | -18.777 | -18.6367 | -4.3872 | -26.1584 | -10.7134 | -38.7635 | -26.0557 | 15.4803 | -2.9619 | -2.1368 | 24.7391 | -2.4518 | -2.9722 | 0.73333 | -30.0198 | 37.7943 | 0 | -2.0911 | -4.8193 | 0.90833 | 3.6174 | 0.59141 | -9.4077 | -9.559 | 8.9307 | 14.0653 | -27.5142 | 4.1846 | 3.9235 | 0 | 2.5344 | 2.6018 | 0.99891 | 1.8893 | 1.557 | -19.547 | 33.291 | 33.2553 | -10.8126 | 0 | 21.5611 | -17.9096 | -1.3067 | 0.18934 | 0.87354 | 1.1731 | -21.3634 | 1.8914 | 1.2801 | 2.3112 | 2.124 | -1.496 | -11.1496 | 0.027917 | -3.6882 | 23.9958 | 0 | 23.7295 | -6.2618 | -6.7913 | 2.7134 | 0 | 0 | -11.991 | 69.6833 | 4.1769 | -21.6764 | 5.9232 | 5.3346 | 124.7429 | -1.1303 | -8.2767 | 3.8936 | 0.73055 | 5.0713 | 5.1433 | -0.03206 | -5.3064 | -3.911 | -2.0513 | -2.8332 | 10.354 | 21.9026 | 83.2863 | -5.6275 | 30.5504 | -7.8063 | -1.5235 | -1.3194 | -2.2394 | 18.5191 | 18.9586 | -11.5521 | -11.5288 | -7.1348 | -7.1029 | 23.3231 | 23.5619 | -32.3042 | -32.3521 | -0.23194 | -4.4617 | 41.9317 | 20.8621 | 20.6984 | -17.4178 | -46.0625 | -5.1125 | -5.5729 | -17.6924 | -17.7131 | -135.5154 | 20.9982 | -279.1275 | -20.2855 | -41.2919 | 120.3884 | 43.5089 | 118.8701 | 72.7325 | 57.5856 | 24.932 | 24.167 | -9.652 | 238.3032 | -175.8471 | 74.5211 | -54.9278 | -0.74377 | 7.3542 | -11.1767 | -2.202 | -2.2075 | 7.4233 | -4.5083 | -3.8688 | -1.2399 | 2.7365 | -6.7559 | 1.2917 | 1.6336 | 1.5228 | 3.0246 | 3.4864 | 4.2762 | 3.7533 | 3.6775 | 0 | 34.0479 | 1.8282 | 0.33146 | 0 | -15.2346 | 0.61079 | -21.4692 | -14.7844 | -8.1018 | -20.6457 | -1.5085 | -28.5292 | 12.5167 | 31.2205 | -94.5534
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 1 de Agosto del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
01/08/2026 | 00:30 | -41.63 | -41.79 | -37.7978 | -37.7039 | -561.9119 | -720.8336 | 173.9031 | 174.6898 | 663.7879 | 522.1588 | 1534.5396
01/08/2026 | 01:00 | -40.26 | -40.97 | -36.1589 | -36.7704 | -555.0022 | -709.1615 | 171.5367 | 172.3976 | 662.894 | 515.9908 | 1522.8191
01/08/2026 | 01:30 | -36.17 | -36.58 | -34.7666 | -35.201 | -547.242 | -689.9596 | 169.7365 | 170.3028 | 654.7263 | 515.8471 | 1510.6127
01/08/2026 | 02:00 | -35.69 | -35.84 | -33.9022 | -34.5049 | -541.5101 | -681.4472 | 167.7957 | 169.2679 | 648.4054 | 508.7489 | 1494.2179
01/08/2026 | 02:30 | -37.58 | -37.95 | -38.2006 | -38.6259 | -557.3691 | -709.7256 | 158.0112 | 159.4073 | 641.4484 | 505.0698 | 1463.9367
01/08/2026 | 03:00 | -39.17 | -38.8 | -37.4103 | -38.5474 | -541.9921 | -695.9198 | 153.9208 | 155.8205 | 642.717 | 502.7686 | 1455.2269
01/08/2026 | 03:30 | -36.19 | -36.25 | -33.2659 | -33.8892 | -522.7169 | -662.312 | 156.536 | 158.2403 | 652.7067 | 514.7598 | 1482.2428
01/08/2026 | 04:00 | -38.85 | -39.04 | -38.6089 | -38.4765 | -542.6135 | -697.5889 | 154.6948 | 153.7625 | 646.2947 | 508.7191 | 1463.4711
01/08/2026 | 04:30 | -40.4 | -40.98 | -39.7347 | -41.1539 | -543.624 | -705.8926 | 160.9563 | 161.8274 | 645.9903 | 509.5763 | 1478.3503
01/08/2026 | 05:00 | -41.2 | -41.32 | -40.1637 | -41.4255 | -542.2134 | -706.3226 | 160.2236 | 161.7603 | 651.6194 | 506.184 | 1479.7873
01/08/2026 | 05:30 | -40.44 | -40.56 | -39.4684 | -40.0134 | -531.9337 | -692.4155 | 169.9659 | 169.8567 | 651.1376 | 510.0357 | 1500.9959
01/08/2026 | 06:00 | -39.71 | -39.93 | -38.324 | -38.5473 | -538.2303 | -694.7416 | 162.1629 | 162.3882 | 584.8376 | 469.2899 | 1378.6786
01/08/2026 | 06:30 | -45.17 | -45.02 | -46.0688 | -46.1797 | -556.0507 | -738.4892 | 168.0595 | 167.4263 | 601.6727 | 470.5409 | 1407.6994
01/08/2026 | 07:00 | -47.98 | -48.22 | -45.8545 | -46.5802 | -579.9541 | -768.5888 | 155.0399 | 157.5399 | 534.5741 | 410.7352 | 1257.8891
01/08/2026 | 07:30 | -45.97 | -46.2 | -42.5545 | -43.1689 | -580.5841 | -758.4775 | 135.9633 | 134.197 | 407.7874 | 309.8813 | 987.829
01/08/2026 | 08:00 | -48.32 | -48.74 | -47.0505 | -48.0181 | -615.8417 | -807.9703 | 107.3732 | 108.3218 | 308.2402 | 217.8092 | 741.7444
01/08/2026 | 08:30 | -55.01 | -55.55 | -51.9713 | -51.7617 | -643.6757 | -857.9687 | 114.1367 | 115.3654 | 290.0735 | 200.6075 | 720.1831
01/08/2026 | 09:00 | -54.4 | -55.02 | -54.0312 | -54.3148 | -632.8054 | -850.5714 | 111.4471 | 112.4138 | 275.7009 | 184.9153 | 684.4771
01/08/2026 | 09:30 | -58.77 | -59.26 | -54.5214 | -54.2855 | -673.6936 | -900.5305 | 114.427 | 116.3192 | 267.2664 | 176.7625 | 674.7751
01/08/2026 | 10:00 | -56.52 | -56.89 | -51.5068 | -51.2879 | -664.6788 | -880.8835 | 113.8957 | 113.254 | 256.0737 | 181.9057 | 665.1291
01/08/2026 | 10:30 | -57.34 | -57.06 | -49.8133 | -49.9341 | -679.9802 | -894.1276 | 103.0307 | 104.2297 | 263.7094 | 178.728 | 649.6978
01/08/2026 | 11:00 | -57.07 | -57.88 | -55.5652 | -55.709 | -673.9131 | -900.1373 | 97.2075 | 98.9293 | 281.4226 | 194.7951 | 672.3545
01/08/2026 | 11:30 | -59.77 | -60.7 | -57.7101 | -58.2674 | -691.83 | -928.2775 | 101.81 | 101.7306 | 273.6991 | 191.2277 | 668.4674
01/08/2026 | 12:00 | -74.79 | -74.86 | -64.4126 | -64.7846 | -703.9028 | -982.75 | 113.3755 | 114.4774 | 264.1547 | 184.8438 | 676.8514
01/08/2026 | 12:30 | -69.17 | -69.29 | -59.4456 | -59.5241 | -672.9465 | -930.3762 | 110.7966 | 110.6086 | 240.3954 | 166.8889 | 628.6895
01/08/2026 | 13:00 | -68.07 | -67.02 | -55.8416 | -56.5159 | -671.0506 | -918.4981 | 111.4816 | 110.8485 | 222.1063 | 150.5959 | 595.0323
01/08/2026 | 13:30 | -60.36 | -60.73 | -49.855 | -49.5285 | -636.8148 | -857.2883 | 112.6124 | 112.5757 | 229.5167 | 155.3216 | 610.0264
01/08/2026 | 14:00 | -63.38 | -64.43 | -52.0409 | -51.6386 | -651.3458 | -882.8353 | 109.3427 | 111.8699 | 244.2152 | 165.389 | 630.8168
01/08/2026 | 14:30 | -62.3 | -62.43 | -53.4515 | -51.0332 | -644.7617 | -873.9764 | 103.5009 | 103.8491 | 250.6825 | 168.4458 | 626.4783
01/08/2026 | 15:00 | -57.45 | -57.86 | -45.727 | -46.1752 | -609.7229 | -816.9351 | 102.6651 | 102.5903 | 279.6997 | 190.547 | 675.5021
01/08/2026 | 15:30 | -61.74 | -63.2 | -49.0311 | -52.2319 | -636.4348 | -862.6378 | 102.8292 | 103.2639 | 286.2594 | 197.8911 | 690.2436
01/08/2026 | 16:00 | -57.86 | -59.14 | -46.6361 | -47.9475 | -616.8679 | -828.4515 | 99.0468 | 96.0291 | 302.7159 | 212.8319 | 710.6237
01/08/2026 | 16:30 | -57.79 | -57.89 | -49.5241 | -49.8345 | -603.0332 | -818.0718 | 127.6235 | 127.2387 | 436.7053 | 324.233 | 1015.8005
01/08/2026 | 17:00 | -67.32 | -68.19 | -54.3015 | -54.5051 | -575.1196 | -819.4362 | 159.7942 | 159.6687 | 549.6459 | 423.6809 | 1292.7897
01/08/2026 | 17:30 | -69.29 | -68.65 | -53.7128 | -54.1274 | -575.8826 | -821.6628 | 181.9331 | 182.6171 | 632.9356 | 496.2907 | 1493.7765
01/08/2026 | 18:00 | -69.43 | -69.64 | -48.9007 | -48.982 | -542.0641 | -779.0168 | 190.7061 | 191.3003 | 660.0541 | 515.215 | 1557.2755
01/08/2026 | 18:30 | -75.03 | -76.06 | -53.4043 | -53.9498 | -622.8738 | -881.3179 | 197.1788 | 195.8189 | 665.4425 | 524.3442 | 1582.7844
01/08/2026 | 19:00 | -82.32 | -82.52 | -58.9416 | -59.075 | -660.8702 | -943.7268 | 191.6657 | 191.6735 | 653.5581 | 515.531 | 1552.4283
01/08/2026 | 19:30 | -81.58 | -82.35 | -60.2382 | -60.8588 | -660.8702 | -945.8972 | 184.8969 | 186.205 | 639.8395 | 498.7122 | 1509.6536
01/08/2026 | 20:00 | -79.04 | -78.83 | -58.1057 | -58.7774 | -639.2027 | -913.9558 | 187.0987 | 187.853 | 640.5536 | 506.7686 | 1522.2739
01/08/2026 | 20:30 | -79.98 | -80.85 | -58.4517 | -58.4994 | -642.5244 | -920.3055 | 186.771 | 186.7033 | 641.9021 | 504.7834 | 1520.1598
01/08/2026 | 21:00 | -78.34 | -79.12 | -61.1985 | -61.8144 | -657.48 | -937.9529 | 185.3 | 188.2839 | 634.7344 | 497.0312 | 1505.3495
01/08/2026 | 21:30 | -71.96 | -71.88 | -52.917 | -53.8492 | -615.5823 | -866.1885 | 183.1949 | 181.4374 | 630.3598 | 496.8581 | 1491.8502
01/08/2026 | 22:00 | -74.38 | -74.23 | -55.5201 | -55.9934 | -622.5313 | -882.6548 | 180.3656 | 180.8448 | 618.2145 | 489.2253 | 1468.6502
01/08/2026 | 22:30 | -72.82 | -73.03 | -54.0405 | -54.5684 | -610.2753 | -864.7342 | 179.9554 | 179.4096 | 612.8335 | 476.702 | 1448.9005
01/08/2026 | 23:00 | -60.01 | -60.12 | -47.4345 | -47.7948 | -592.9712 | -808.3305 | 191.3012 | 190.8527 | 629.4748 | 497.473 | 1509.1017
01/08/2026 | 23:30 | -56.1 | -57.05 | -45.2434 | -45.3548 | -563.715 | -767.4632 | 188.4182 | 189.0647 | 615.9485 | 494.5487 | 1487.9801
02/08/2026 | 00:00 | -54.69 | -54.67 | -40.1965 | -40.5687 | -562.1247 | -752.2499 | 180.9528 | 183.1507 | 597.5518 | 477.298 | 1438.9533
MÁXIMO |  | -35.69 | -35.84 | -33.2659 | -33.8892 | -522.7169 |  | 197.1788 | 195.8189 | 665.4425 | 524.3442
MÍNIMO |  | -82.32 | -82.52 | -64.4126 | -64.7846 | -703.9028 |  | 97.2075 | 96.0291 | 222.1063 | 150.5959
PROMEDIO |  | -57.4752 | -57.804 | -48.6046 | -49.0062 | -606.4653 |  | 148.8467 | 149.3267 | 493.4643 | 377.8856
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 1 de Agosto del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
01/08/2026 | 00:30 | 501.855 | 510.1028 | 513.1111 | 513.2989 | 513.0146 | 511.8443 | 510.0183 | 502.216 | 494.487 | 479.9265 | 501.6777 | 486.8004 | 226.7178 | 225.1255 | 227.1081 | 222.5348 | 222.4659 | 220.6966 | 222 | 0 | 222.8 | 141.584 | 140.9094 | 138.1827 | 139.8921 | 135.8058 | 0 | 142.249 | 0 | 142.535
01/08/2026 | 01:00 | 502.4845 | 510.8905 | 513.8988 | 514.4132 | 513.6641 | 512.6208 | 510.0183 | 502.6524 | 493.9423 | 479.8671 | 500.261 | 486.129 | 226.9125 | 225.9273 | 227.5872 | 222.5244 | 223.1968 | 220.9253 | 221.8 | 0 | 222.9 | 141.584 | 140.9677 | 138.1242 | 139.9634 | 135.5574 | 0 | 142.4393 | 0 | 142.535
01/08/2026 | 01:30 | 502.537 | 510.5229 | 514.1614 | 510.0608 | 509.9614 | 507.7048 | 510.0183 | 500.1887 | 493.5227 | 479.6135 | 501.5924 | 486.2152 | 226.1544 | 225.8045 | 227.6863 | 221.7059 | 221.137 | 220.5189 | 222 | 0 | 222.5 | 141.584 | 140.9143 | 138.2053 | 139.7773 | 135.7644 | 0 | 142.2197 | 0 | 142.923
01/08/2026 | 02:00 | 502.9041 | 510.8905 | 514.1614 | 509.9748 | 510.0341 | 507.0262 | 510.0183 | 500.6415 | 493.993 | 479.565 | 501.3233 | 486.4841 | 226.2113 | 226.0022 | 227.8502 | 221.4847 | 219.1214 | 220.5141 | 222 | 0 | 223.1 | 141.584 | 141.3884 | 138.3781 | 139.9756 | 135.7506 | 0 | 142.6296 | 0 | 142.535
01/08/2026 | 02:30 | 503.4812 | 513.2013 | 517.4176 | 509.6234 | 509.3687 | 507.3639 | 510.0183 | 500.6483 | 493.5576 | 479.6395 | 501.3513 | 486.5967 | 225.992 | 222.9388 | 227.0979 | 221.5616 | 218.8261 | 220.7379 | 222.1 | 0 | 223.4 | 141.584 | 141.4496 | 138.4498 | 140.2693 | 136.137 | 0 | 142.9809 | 0 | 143.0659
01/08/2026 | 03:00 | 503.9008 | 516.1423 | 518.4155 | 510.6257 | 510.0482 | 508.2794 | 510.0183 | 501.2773 | 493.7418 | 479.4001 | 500.9535 | 485.8329 | 226.4434 | 223.4418 | 226.4353 | 221.3941 | 219.1067 | 220.9211 | 222 | 0 | 222.9 | 141.584 | 141.0399 | 138.3401 | 140.3544 | 136.0542 | 0 | 142.7028 | 0 | 143.2702
01/08/2026 | 03:30 | 503.691 | 516.9301 | 518.4155 | 512.5582 | 511.8333 | 508.2708 | 510.0183 | 501.7522 | 494.2269 | 480.1353 | 501.7822 | 487.9091 | 226.2208 | 224.5439 | 227.683 | 222.4765 | 219.8524 | 221.2042 | 222.6 | 0 | 223.5 | 141.584 | 141.8012 | 138.3591 | 140.3486 | 136.0404 | 0 | 142.8784 | 0 | 142.9434
01/08/2026 | 04:00 | 503.009 | 514.8293 | 516.8925 | 511.1489 | 510.3098 | 508.5746 | 510.0183 | 500.9739 | 493.2202 | 479.5982 | 501.204 | 487.6348 | 225.9683 | 223.3914 | 226.6515 | 222.0125 | 219.2839 | 220.97 | 221.5 | 0 | 222.9 | 141.584 | 139.5121 | 138.2237 | 140.0657 | 135.9024 | 0 | 140.7267 | 0 | 142.535
01/08/2026 | 04:30 | 502.8517 | 512.361 | 512.9535 | 510.3271 | 509.548 | 507.4361 | 510.0183 | 499.7322 | 494.0907 | 478.6452 | 502.4541 | 485.5086 | 225.5434 | 223.2173 | 227.0152 | 221.8454 | 219.3946 | 220.6776 | 222 | 0 | 222.8 | 141.584 | 139.451 | 138.4346 | 140.0288 | 136.137 | 0 | 140.5657 | 0 | 142.8617
01/08/2026 | 05:00 | 502.6418 | 513.3063 | 511.9031 | 509.7142 | 509.6847 | 506.8312 | 510.0183 | 499.3753 | 492.0059 | 479.4075 | 500.2691 | 486.242 | 225.5504 | 222.4526 | 227.1862 | 221.2063 | 218.9295 | 220.9363 | 222 | 0 | 222.3 | 141.584 | 139.3129 | 138.2309 | 139.8214 | 135.8334 | 0 | 140.5071 | 0 | 142.535
01/08/2026 | 05:30 | 503.0615 | 514.6193 | 512.9535 | 510.6257 | 509.355 | 506.7862 | 510.0183 | 498.3135 | 492.6628 | 479.2975 | 500.6427 | 484.7171 | 225.566 | 223.6996 | 227.1092 | 221.6175 | 219.1436 | 220.7177 | 221.3 | 0 | 222 | 141.584 | 139.2282 | 138.1947 | 139.6912 | 135.309 | 0 | 140.4339 | 0 | 142.535
01/08/2026 | 06:00 | 502.9041 | 514.1992 | 511.3254 | 509.9439 | 509.642 | 506.4706 | 510.0183 | 499.2563 | 494.1353 | 481.1433 | 501.611 | 486.983 | 225.1894 | 223.2263 | 226.9317 | 221.572 | 218.9664 | 220.671 | 222.6 | 0 | 222.5 | 141.584 | 138.9883 | 138.3798 | 139.4312 | 135.585 | 0 | 140.917 | 0 | 141.7385
01/08/2026 | 06:30 | 503.7435 | 507.9496 | 513.3737 | 508.2356 | 507.8926 | 506.7102 | 510.0183 | 497.5725 | 493.5249 | 480.7 | 500.8952 | 486.2073 | 224.3482 | 221.222 | 225.4141 | 221.5773 | 218.4939 | 220.5971 | 222 | 0 | 222.3 | 141.584 | 139.043 | 138.408 | 140.3774 | 135.6264 | 0 | 140.6242 | 0 | 142.535
01/08/2026 | 07:00 | 501.278 | 510.4178 | 510.6952 | 510.6384 | 510.0452 | 508.4027 | 510.0183 | 501.308 | 498.9545 | 485.0727 | 505.4299 | 492.1428 | 224.7549 | 221.8854 | 225.5119 | 221.963 | 219.6309 | 221.5888 | 223.9 | 0 | 224.5 | 141.584 | 140.9394 | 138.8085 | 141.1767 | 135.792 | 0 | 142.1465 | 0 | 143.7195
01/08/2026 | 07:30 | 501.1731 | 509.6301 | 509.9074 | 510.2085 | 510.0685 | 508.1409 | 510.0183 | 504.3294 | 502.8078 | 488.1811 | 508.9126 | 494.3619 | 223.9636 | 221.5151 | 224.9828 | 221.3019 | 219.0919 | 222.1904 | 224.5 | 0 | 224.9 | 141.584 | 141.3275 | 138.9161 | 140.7299 | 135.585 | 0 | 142.6588 | 0 | 143.7195
01/08/2026 | 08:00 | 503.3238 | 503.8532 | 502.8174 | 505.0434 | 505.9056 | 505.2687 | 510.0183 | 504.3394 | 504.1562 | 490.7784 | 510.3169 | 496.3714 | 226.893 | 222.7768 | 224.821 | 220.9092 | 218.361 | 222.2809 | 225.2 | 0 | 225.3 | 141.584 | 140.4797 | 138.9168 | 140.5978 | 135.4884 | 0 | 141.1951 | 0 | 143.3723
01/08/2026 | 08:30 | 501.855 | 496.8683 | 498.6158 | 499.7565 | 502.6018 | 504.7774 | 510.0183 | 502.5419 | 503.3764 | 491.1796 | 510.6246 | 495.5579 | 224.7515 | 220.7629 | 224.2131 | 220.4788 | 216.6482 | 222.2587 | 225.2 | 0 | 225.1 | 141.584 | 140.2539 | 138.6513 | 140.6033 | 134.7708 | 0 | 140.917 | 0 | 142.9434
01/08/2026 | 09:00 | 501.6452 | 500.7021 | 497.6705 | 499.6766 | 501.8201 | 502.7182 | 510.0183 | 501.9512 | 503.79 | 489.8319 | 511.5044 | 495.6694 | 223.625 | 221.8613 | 223.7453 | 219.9566 | 215.969 | 221.9567 | 224.5 | 0 | 225 | 141.584 | 140.1971 | 138.265 | 140.1215 | 134.8398 | 0 | 140.9755 | 0 | 142.535
01/08/2026 | 09:30 | 509.6186 | 498.3914 | 497.6705 | 495.7133 | 498.4864 | 500.1534 | 510.0183 | 500.641 | 503.4181 | 490.1496 | 510.7411 | 495.7318 | 225.1925 | 223.8921 | 225.3141 | 218.3464 | 214.5072 | 222.329 | 224.6 | 0 | 224.8 | 141.584 | 140.0577 | 138.0406 | 139.6531 | 134.274 | 0 | 140.712 | 0 | 142.1469
01/08/2026 | 10:00 | 509.8284 | 499.9144 | 495.5697 | 496.3835 | 498.2988 | 500.5373 | 510.0183 | 500.9216 | 503.4072 | 489.8463 | 510.6968 | 496.3321 | 224.6828 | 224.4264 | 224.8671 | 218.316 | 214.0273 | 221.9661 | 224.5 | 0 | 224.9 | 141.584 | 140.1918 | 137.9045 | 139.2991 | 133.998 | 0 | 140.7706 | 0 | 142.1469
01/08/2026 | 10:30 | 508.8842 | 497.4461 | 490.6329 | 494.7621 | 497.3232 | 499.6276 | 510.0183 | 500.6809 | 503.5251 | 490.0714 | 510.578 | 494.9687 | 224.3336 | 223.3669 | 224.4433 | 217.6993 | 213.7468 | 222.1107 | 224.5 | 0 | 224.8 | 141.584 | 140.1183 | 137.875 | 139.2398 | 134.2326 | 0 | 140.9463 | 0 | 142.1469
01/08/2026 | 11:00 | 508.6744 | 496.3432 | 493.7315 | 496.0184 | 498.9709 | 501.3791 | 510.0183 | 501.46 | 503.4676 | 489.8223 | 510.9898 | 495.6706 | 224.5206 | 224.1137 | 224.3988 | 219.1122 | 214.1454 | 221.8862 | 224.5 | 0 | 224.4 | 141.584 | 139.7188 | 137.7124 | 139.0215 | 134.6742 | 0 | 140.5364 | 0 | 142.0856
01/08/2026 | 11:30 | 508.3596 | 494.505 | 488.0594 | 497.092 | 499.9739 | 502.3273 | 510.0183 | 501.2863 | 504.4175 | 490.1902 | 510.6706 | 495.4128 | 224.0954 | 224.0328 | 224.098 | 219.0449 | 213.9978 | 221.9548 | 224.5 | 0 | 224.5 | 141.584 | 140.2377 | 137.5698 | 139.3144 | 134.4534 | 0 | 140.6535 | 0 | 142.1265
01/08/2026 | 12:00 | 507.94 | 493.3497 | 487.1141 | 497.0944 | 500.0182 | 503.5831 | 510.0183 | 502.3526 | 504.4314 | 490.9331 | 511.4049 | 496.4521 | 223.9366 | 223.5215 | 223.6819 | 219.4622 | 214.0864 | 221.9615 | 224.5 | 0 | 224.8 | 141.584 | 140.2319 | 137.7936 | 139.4109 | 134.3844 | 0 | 140.756 | 0 | 142.1469
01/08/2026 | 12:30 | 508.3072 | 495.4504 | 494.0467 | 497.7542 | 500.4136 | 503.7068 | 510.0183 | 502.9286 | 504.8703 | 491.2202 | 511.6735 | 497.309 | 223.6846 | 224.429 | 224.0917 | 219.2065 | 214.0495 | 222.1433 | 225.2 | 0 | 225.2 | 141.584 | 140.6184 | 137.8512 | 139.9973 | 134.9226 | 0 | 141.239 | 0 | 142.535
01/08/2026 | 13:00 | 509.8809 | 498.654 | 495.7797 | 499.0061 | 501.8033 | 504.8089 | 510.0183 | 502.056 | 505.2432 | 491.246 | 511.492 | 497.4357 | 224.2406 | 224.2868 | 225.0641 | 219.884 | 215.0092 | 222.2641 | 225.2 | 0 | 225.4 | 141.584 | 140.9148 | 138.2424 | 140.0527 | 135.3228 | 0 | 141.4586 | 0 | 142.5554
01/08/2026 | 13:30 | 510.2481 | 501.6474 | 496.7251 | 500.6978 | 503.4843 | 505.101 | 510.0183 | 503.4729 | 505.0921 | 492.2194 | 511.402 | 497.325 | 224.62 | 226.7922 | 225.3721 | 220.4969 | 215.5039 | 222.1963 | 225.2 | 0 | 225.2 | 141.584 | 140.7692 | 138.2167 | 139.6763 | 135.447 | 0 | 141.2097 | 0 | 142.535
01/08/2026 | 14:00 | 510.5629 | 500.9647 | 500.6115 | 500.7819 | 503.45 | 505.9138 | 510.0183 | 502.9906 | 504.744 | 490.9826 | 511.1794 | 496.9253 | 224.8819 | 225.2661 | 225.1089 | 220.7824 | 215.6441 | 222.1482 | 225.2 | 0 | 224.8 | 141.584 | 140.2309 | 138.1536 | 139.4407 | 135.4746 | 0 | 140.8145 | 0 | 142.1469
01/08/2026 | 14:30 | 510.8251 | 501.2798 | 496.9877 | 500.8912 | 503.5334 | 506.7982 | 510.0183 | 502.8319 | 504.9147 | 491.8405 | 511.6822 | 496.427 | 224.9976 | 224.8983 | 224.584 | 220.4688 | 215.1495 | 222.0624 | 225.2 | 0 | 224.8 | 141.584 | 140.1586 | 137.9794 | 138.9584 | 135.2124 | 0 | 140.5657 | 0 | 142.1265
01/08/2026 | 15:00 | 511.5071 | 503.6431 | 502.8698 | 502.7543 | 505.093 | 507.928 | 510.0183 | 504.0866 | 504.7232 | 490.7454 | 511.4988 | 496.3499 | 224.5028 | 225.5057 | 225.105 | 221.1614 | 215.7623 | 222.1235 | 224.5 | 0 | 224.6 | 141.584 | 139.1383 | 138.0565 | 138.9389 | 135.2676 | 0 | 140.4486 | 0 | 141.8202
01/08/2026 | 15:30 | 511.9267 | 501.5949 | 497.2503 | 501.9838 | 505.0243 | 507.9377 | 510.0183 | 503.7533 | 504.5101 | 490.5248 | 511.1146 | 496.7895 | 224.3642 | 224.4297 | 224.9736 | 221.1305 | 215.8066 | 222.3629 | 224.5 | 0 | 224.9 | 141.584 | 139.2368 | 138.2439 | 139.4882 | 135.516 | 0 | 140.39 | 0 | 142.1469
01/08/2026 | 16:00 | 511.5595 | 502.2252 | 499.8762 | 500.8172 | 502.9994 | 504.6603 | 510.0183 | 503.875 | 503.9647 | 490.2266 | 510.5732 | 495.9647 | 224.6348 | 226.122 | 224.8609 | 221.0334 | 215.5334 | 221.7371 | 225.2 | 0 | 224.9 | 141.584 | 139.3971 | 138.3236 | 139.5328 | 134.964 | 0 | 140.5364 | 0 | 142.1469
01/08/2026 | 16:30 | 512.0841 | 505.5863 | 504.9181 | 502.056 | 504.0368 | 505.2191 | 510.0183 | 502.1637 | 502.0465 | 486.759 | 508.2665 | 494.1594 | 225.2118 | 226.4067 | 226.8938 | 221.4379 | 216.6999 | 222.0864 | 224.5 | 0 | 225.1 | 141.584 | 139.0876 | 137.9655 | 138.6054 | 134.5638 | 0 | 140.3607 | 0 | 141.7385
01/08/2026 | 17:00 | 513.1332 | 505.8489 | 506.7037 | 501.6193 | 502.6975 | 504.8954 | 510.0183 | 499.2213 | 497.2635 | 483.4706 | 503.58 | 489.5432 | 224.9275 | 226.9872 | 227.7778 | 221.3253 | 214.9133 | 220.9919 | 222.7 | 0 | 223.5 | 141.584 | 140.119 | 137.4852 | 138.9746 | 134.1774 | 0 | 141.5318 | 0 | 141.0033
01/08/2026 | 17:30 | 509.0416 | 504.2733 | 502.8174 | 500.5723 | 502.2596 | 504.8954 | 510.0183 | 496.3519 | 492.5646 | 478.1846 | 499.8199 | 485.2057 | 224.8556 | 226.6994 | 226.8102 | 221.427 | 215.9838 | 220.4156 | 220.7 | 0 | 221 | 141.584 | 140.1607 | 137.0568 | 138.6929 | 134.8398 | 0 | 141.5171 | 0 | 140.1455
01/08/2026 | 18:00 | 509.8284 | 508.0546 | 505.6534 | 503.4761 | 505.0577 | 504.4398 | 510.0183 | 496.3945 | 492.8025 | 478.364 | 500.2649 | 484.4976 | 225.7919 | 227.825 | 227.8434 | 222.756 | 217.9033 | 220.0334 | 220.1 | 0 | 221.3 | 141.584 | 140.1376 | 136.653 | 138.3188 | 136.1232 | 0 | 141.6342 | 0 | 139.3694
01/08/2026 | 18:30 | 508.2023 | 501.9626 | 505.6534 | 499.92 | 502.0256 | 502.8994 | 510.0183 | 493.4738 | 490.6258 | 475.2126 | 498.9847 | 482.6633 | 224.8056 | 225.4859 | 226.713 | 221.5704 | 217.1724 | 219.8914 | 220.1 | 0 | 220.5 | 141.584 | 139.862 | 136.7661 | 138.0545 | 135.8058 | 0 | 141.4146 | 0 | 139.0018
01/08/2026 | 19:00 | 506.4712 | 497.4461 | 505.6534 | 498.5902 | 501.0444 | 501.8133 | 510.0183 | 494.494 | 491.2542 | 477.4477 | 498.5408 | 485.0733 | 223.8362 | 223.5609 | 225.3995 | 221.4171 | 217.0764 | 220.2547 | 221.3 | 0 | 221.6 | 141.584 | 140.8767 | 136.8102 | 138.5972 | 135.9162 | 0 | 142.1319 | 0 | 139.7575
01/08/2026 | 19:30 | 506.8909 | 498.2338 | 505.6534 | 499.7675 | 502.2679 | 503.1205 | 510.0183 | 495.4091 | 493.0847 | 478.7818 | 501.2653 | 486.3841 | 224.0037 | 223.5341 | 225.4624 | 221.9918 | 217.3791 | 220.1452 | 222 | 0 | 222.4 | 141.584 | 139.9601 | 136.875 | 138.5297 | 136.344 | 0 | 140.9023 | 0 | 139.7575
01/08/2026 | 20:00 | 507.2581 | 499.7568 | 505.6534 | 500.3716 | 503.1808 | 504.0492 | 510.0183 | 495.4688 | 492.6422 | 478.7304 | 500.5948 | 486.3806 | 224.3134 | 224.1074 | 225.8718 | 222.396 | 217.4013 | 220.5205 | 221.3 | 0 | 222.1 | 141.584 | 140.4446 | 136.9291 | 138.1349 | 135.6954 | 0 | 141.0487 | 0 | 140.0842
01/08/2026 | 20:30 | 507.5204 | 500.4395 | 505.6534 | 501.4472 | 503.822 | 503.9285 | 510.0183 | 495.3852 | 492.2523 | 478.4171 | 499.6899 | 485.6711 | 224.7368 | 224.6134 | 226.2737 | 222.6651 | 217.7187 | 220.4042 | 221.3 | 0 | 222.1 | 141.584 | 141.4317 | 137.0304 | 138.4983 | 136.068 | 0 | 142.3661 | 0 | 140.1659
01/08/2026 | 21:00 | 506.8384 | 499.7568 | 505.6534 | 500.7091 | 503.7603 | 503.7615 | 510.0183 | 495.3466 | 492.201 | 478.3147 | 499.804 | 485.9793 | 225.5331 | 223.669 | 226.4381 | 222.4985 | 218.1322 | 220.5021 | 220.7 | 0 | 222.3 | 141.584 | 140.8213 | 137.1066 | 138.7632 | 136.0542 | 0 | 142.1758 | 0 | 140.1455
01/08/2026 | 21:30 | 508.6744 | 504.5359 | 505.6534 | 502.8036 | 505.0787 | 504.5503 | 510.0183 | 497.2999 | 492.9509 | 479.5335 | 501.5607 | 486.7195 | 225.5814 | 226.4312 | 227.5085 | 222.8569 | 218.302 | 220.4305 | 221.3 | 0 | 222.5 | 141.584 | 140.6614 | 137.2557 | 138.5455 | 136.0404 | 0 | 141.9709 | 0 | 140.1455
01/08/2026 | 22:00 | 503.0615 | 500.5446 | 505.6534 | 501.3685 | 503.4586 | 504.9836 | 510.0183 | 497.0055 | 493.8432 | 478.8691 | 501.5635 | 486.0955 | 225.5026 | 224.712 | 226.7484 | 222.395 | 218.1026 | 220.5607 | 221.3 | 0 | 222.5 | 141.584 | 140.9988 | 137.4611 | 138.3233 | 134.481 | 0 | 142.41 | 0 | 140.1455
01/08/2026 | 22:30 | 503.9008 | 502.2776 | 505.6534 | 502.8046 | 504.6707 | 505.1691 | 510.0183 | 497.169 | 493.2266 | 479.449 | 500.9105 | 486.3739 | 226.3809 | 225.5054 | 227.6978 | 223.0986 | 218.6416 | 220.8004 | 222 | 0 | 222.9 | 141.584 | 141.0788 | 137.7133 | 138.6255 | 135.0192 | 0 | 142.4246 | 0 | 140.554
01/08/2026 | 23:00 | 505.1073 | 504.6935 | 505.5483 | 503.8152 | 505.6545 | 505.6569 | 510.0183 | 495.6673 | 492.3694 | 479.4574 | 500.6406 | 486.4704 | 227.021 | 227.2505 | 228.225 | 223.4704 | 218.553 | 220.61 | 221.3 | 0 | 222.8 | 141.584 | 140.995 | 137.793 | 139.2318 | 135.3642 | 0 | 142.3515 | 0 | 141.7385
01/08/2026 | 23:30 | 506.1564 | 509.1574 | 505.8109 | 509.165 | 510.1485 | 509.9759 | 510.0183 | 498.3144 | 493.8738 | 479.0984 | 501.356 | 485.6014 | 227.9366 | 228.6611 | 229.0034 | 222.5682 | 219.3872 | 220.6443 | 221.4 | 0 | 223 | 141.584 | 140.8129 | 137.7703 | 138.9324 | 135.2814 | 0 | 142.3075 | 0 | 141.7385
02/08/2026 | 00:00 | 502.2747 | 510.3654 | 513.3211 | 511.6566 | 512.6694 | 511.0879 | 510.0183 | 500.1912 | 495.1059 | 481.7957 | 502.9229 | 487.3965 | 225.4916 | 0 | 227.3222 | 222.2108 | 219.4684 | 220.7248 | 222.6 | 0 | 224 | 141.584 | 141.2224 | 138.245 | 139.567 | 136.068 | 0 | 142.9077 | 0 | 142.1265
MÁXIMO |  | 513.1332 | 516.9301 | 518.4155 | 514.4132 | 513.6641 | 512.6208 | 510.0183 | 504.3394 | 505.2432 | 492.2194 | 511.6822 | 497.4357 | 227.9366 | 228.6611 | 229.0034 | 223.4704 | 223.1968 | 222.3629 | 225.2 | 0 | 225.4 | 141.584 | 141.8012 | 138.9168 | 141.1767 | 136.344 | 0 | 142.9809 | 0 | 143.7195
MÍNIMO |  | 501.1731 | 493.3497 | 487.1141 | 494.7621 | 497.3232 | 499.6276 | 510.0183 | 493.4738 | 490.6258 | 475.2126 | 498.5408 | 482.6633 | 223.625 | 0 | 223.6819 | 217.6993 | 213.7468 | 219.8914 | 220.1 | 0 | 220.5 | 141.584 | 138.9883 | 136.653 | 138.0545 | 133.998 | 0 | 140.3607 | 0 | 139.0018
PROMEDIO |  | 506.3106 | 504.7033 | 505.0264 | 503.9118 | 505.323 | 505.6278 | 510.0183 | 500.0367 | 497.6882 | 483.831 | 504.9639 | 490.2223 | 225.1963 | 219.7985 | 226.1038 | 221.2573 | 217.4463 | 221.2214 | 222.9396 | 0 | 223.5062 | 141.584 | 140.352 | 137.9239 | 139.4509 | 135.3743 | 0 | 141.4637 | 0 | 141.8597
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 1 de Agosto del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 01/08/2026 00:00:00 | 01/08/2026 08:35:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 01/08/2026 00:00:00 | 01/08/2026 17:33:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 01/08/2026 14:34:00 | 01/08/2026 16:41:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
sábado, 1 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 1 de Agosto del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:49:01 | 59.836 | 06:08:31 13:40:45 | 60.185 60.185
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:49:01 | 59.836 | 06:08:31 13:40:45 | 60.185 60.185
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:49:01 | 59.836 | 06:08:31 13:40:45 | 60.185 60.185
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:49:01 | 59.837 | 06:08:31 13:40:45 | 60.185 60.185
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:49:01 | 59.836 | 06:08:31 | 60.185
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:49:01 | 59.837 | 06:08:31 13:40:45 | 60.185 60.185
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:49:01 | 59.836 | 06:08:31 13:40:45 | 60.185 60.185
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:49:01 | 59.836 | 06:08:31 | 60.185
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:49:01 | 59.837 | 06:08:31 | 60.185

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 1 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 1 de Agosto del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
01/08/2026 | 00:30 | 6844.6551 | 7042.2441 | 2.887%
01/08/2026 | 01:00 | 6784.2548 | 6903.4449 | 1.757%
01/08/2026 | 01:30 | 6697.8551 | 6804.5267 | 1.593%
01/08/2026 | 02:00 | 6572.3548 | 6689.8964 | 1.788%
01/08/2026 | 02:30 | 6633.2544 | 6647.2361 | 0.2108%
01/08/2026 | 03:00 | 6561.1547 | 6623.1277 | 0.9445%
01/08/2026 | 03:30 | 6450.2547 | 6547.3396 | 1.505%
01/08/2026 | 04:00 | 6519.9554 | 6547.8116 | 0.4272%
01/08/2026 | 04:30 | 6483.4551 | 6569.3013 | 1.324%
01/08/2026 | 05:00 | 6621.0554 | 6594.5452 | -0.4004%
01/08/2026 | 05:30 | 6652.454 | 6640.1882 | -0.1844%
01/08/2026 | 06:00 | 6659.1554 | 6704.5054 | 0.681%
01/08/2026 | 06:30 | 6614.6559 | 6712.2441 | 1.475%
01/08/2026 | 07:00 | 6632.656 | 6758.603 | 1.899%
01/08/2026 | 07:30 | 6793.7558 | 6827.3127 | 0.4939%
01/08/2026 | 08:00 | 6872.656 | 7005.8928 | 1.939%
01/08/2026 | 08:30 | 7160.9556 | 7338.1556 | 2.475%
01/08/2026 | 09:00 | 7388.957 | 7505.6565 | 1.579%
01/08/2026 | 09:30 | 7491.9576 | 7644.9117 | 2.042%
01/08/2026 | 10:00 | 7560.4585 | 7731.0598 | 2.256%
01/08/2026 | 10:30 | 7507.2586 | 7828.7395 | 4.282%
01/08/2026 | 11:00 | 7732.8583 | 7876.737 | 1.861%
01/08/2026 | 11:30 | 7791.9585 | 7939.387 | 1.892%
01/08/2026 | 12:00 | 7769.3772 | 7935.9563 | 2.144%
01/08/2026 | 12:30 | 7767.6885 | 7883.7945 | 1.495%
01/08/2026 | 13:00 | 7724.581 | 7820.5739 | 1.243%
01/08/2026 | 13:30 | 7528.0862 | 7786.8068 | 3.437%
01/08/2026 | 14:00 | 7543.2873 | 7724.4507 | 2.402%
01/08/2026 | 14:30 | 7678.8777 | 7722.8931 | 0.5732%
01/08/2026 | 15:00 | 7625.0733 | 7714.7616 | 1.176%
01/08/2026 | 15:30 | 7640.6673 | 7698.1823 | 0.7527%
01/08/2026 | 16:00 | 7600.0763 | 7696.5348 | 1.269%
01/08/2026 | 16:30 | 7539.2859 | 7664.9967 | 1.667%
01/08/2026 | 17:00 | 7575.2229 | 7653.881 | 1.038%
01/08/2026 | 17:30 | 7528.1824 | 7663.4674 | 1.797%
01/08/2026 | 18:00 | 7529.5477 | 7692.0432 | 2.158%
01/08/2026 | 18:30 | 7758.6169 | 7886.045 | 1.642%
01/08/2026 | 19:00 | 7831.2027 | 7966.8886 | 1.733%
01/08/2026 | 19:30 | 7778.1361 | 7990.163 | 2.726%
01/08/2026 | 20:00 | 7743.7349 | 7945.9848 | 2.612%
01/08/2026 | 20:30 | 7709.8825 | 7905.4387 | 2.536%
01/08/2026 | 21:00 | 7679.6631 | 7841.4195 | 2.106%
01/08/2026 | 21:30 | 7645.3013 | 7744.7777 | 1.301%
01/08/2026 | 22:00 | 7581.9855 | 7681.466 | 1.312%
01/08/2026 | 22:30 | 7556.8764 | 7585.8094 | 0.3829%
01/08/2026 | 23:00 | 7332.7197 | 7402.8496 | 0.9564%
01/08/2026 | 23:30 | 7176.653 | 7262.3341 | 1.194%
02/08/2026 | 00:00 | 6998.2011 | 7068.3036 | 1.002%

## DESVIACIÓN
sábado, 1 de Agosto del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | INTI JOYA S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN JOSE |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | WAYRA SOLAR |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
01/08/2026 | 00:30 | 58.6 | 68.4593 | 55.5679 | 3.0321 | 575.9 | 610.0138 | 610.0138 | -34.1138 | 213.7 | 197.4897 | 197.4897 | 16.2103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 87.1471 |  | 30 | 87.3 | 87.85 | 87.85 | -0.55 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 189.5881 | 189.5881 | -9.0881 | 195.5 | 189.5881 | 189.5881 | 5.9119 | 195 | 189.5881 | 189.5881 | 5.4119 | 279.1 | 285.2361 | 285.2361 | -6.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.6 | 80.1932 | 159.2028 | -7.6028 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99 | 107.3045 | 107.3045 | -8.3045 | 7.7 | 7.1841 | 7.1841 | 0.51594 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.5 | 50.6368 | 79.6216 | -29.1216 | 46.1 | 109.6851 | 184.9674 | -138.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4551 | 6.39 | 6.39 | 0.06512 | 0 |  |  | 0 | 26 | 28.4861 | 28.4861 | -2.4861 | 54.9 | 61.8357 | 58.2517 | -3.3517 | 18.1 | 19.4105 | 19.4105 | -1.3105 | 17.6 | 18.0016 | 18.3209 | -0.72094 | 12.1 | 11.6571 | 11.6571 | 0.44292 | 53.8 | 58.352 | 58.352 | -4.552 | 169.6 | 173.4174 | 173.4174 | -3.8174 | 169.7 | 173.4174 | 173.4174 | -3.7174 | 177.3 | 173.9382 | 173.9382 | 3.3618 | 100.9 | 87.8491 | 92.2729 | 8.6271 | 15.9 |  |  | 15.9 | 21.5 | 28.1403 | 20.7 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 23.9 | 89.8852 | 80.7792 | -56.8792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.4 | 114.1903 | 127.8314 | -67.4314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.9 | 78.2538 | 52.2996 | -4.3997 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 90.0098 | 95.4185 | -5.2185 | 169 | 181.3647 | 181.3647 | -12.3647 | 167.4 | 181.3647 | 181.3647 | -13.9647 | 199.8 | 181.3647 | 181.3647 | 18.4353 | 256.1 | 272.864 | 272.864 | -16.764 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 91.8 | 119.2704 | 124.3523 | -32.5523 | 81.2 | 87.2057 | 90.6796 | -9.4796 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 68 | 68.4073 | 71.6769 | -3.6769 | 29.1 | 29.8068 | 29.5197 | -0.41973 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141 | 154.3343 | 154.3343 | -13.3343 | 143.3 | 154.3343 | 154.3343 | -11.0343 | 168.8 | 154.7977 | 154.7977 | 14.0023 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 7.6 | 7.6135 | 7.6135 | -0.01352 | 125.1 | 117.1 | 82.909 | 42.191 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 13.5838 | 13.5838 | 1.2162 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.6 | 5.67 |  | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.5 | 2.6193 | 2.6193 | 14.8807 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 22.8591 | 22.8591 | 4.8409 | 82.2 | 73.16 | 62.0403 | 20.1597 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 12 | 19.6773 | 13.9525 | -1.9525 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 16.5 | 12.4629 | 12.4629 | 4.0371 | 24.9 | 23.377 | 23.377 | 1.523 | 0 |  |  | 0 | 119.3 | 89.2162 | 89.2162 | 30.0838 | 115.5 | 92.2362 | 92.2362 | 23.2638 | 19.9 | 11.2478 | 11.2478 | 8.6522 | 14.6 | 9.0755 | 9.0755 | 5.5245 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 15.3 | 12.2166 | 12.2166 | 3.0834 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.8 | 116 | 113 | 14.8 | 159.3 | 138 | 136 | 23.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.2 | 19.285 | 19.285 | -0.08502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.5266 | 13.5266 | 1.4734 | 15.1 | 18.0058 | 18.0058 | -2.9058 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 8.1 | 10.628 | 10.628 | -2.528 | 11.1 | 12.1353 | 12.1353 | -1.0353
01/08/2026 | 01:00 | 60.1 | 65.3216 | 82.0383 | -21.9383 | 576.3 | 610.0138 | 603.0255 | -26.7255 | 190.7 | 197.4897 | 195.2272 | -4.5272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 |  |  | 30 | 86.1 | 87.85 | 87.85 | -1.75 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 189.5881 | 190.9201 | -10.8201 | 193.5 | 189.5881 | 190.9201 | 2.5799 | 193.2 | 189.5881 | 190.9201 | 2.2799 | 279.2 | 285.2361 | 287.2401 | -8.0401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 80.1932 | 66.8394 | 74.7606 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 107.3045 | 107.3045 | -7.0045 | 7.8 | 7.1841 | 7.1841 | 0.61594 | 5.3 | 3.8577 | 3.8577 | 1.4423 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.2 | 49.2386 | 61.8574 | -11.6574 | 58.3 | 109.6851 | 109.6851 | -51.3851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4548 | 6.39 | 6.39 | 0.06477 | 0 |  | 212.5121 | -212.5121 | 26.4 | 28.4861 | 28.4861 | -2.0861 | 49 | 61.8357 | 61.8357 | -12.8358 | 17.8 | 19.4105 | 19.4105 | -1.6105 | 17 | 18.0016 | 18.3209 | -1.3209 | 12.1 | 11.6695 | 11.6695 | 0.43052 | 54.6 | 58.352 | 58.352 | -3.752 | 169.4 | 173.4174 | 184.7432 | -15.3432 | 170.2 | 173.4174 | 184.7432 | -14.5432 | 176.2 | 173.9382 | 185.298 | -9.098 | 100.6 | 87.8491 | 28.5232 | 72.0768 | 16.2 |  |  | 16.2 | 18.5 | 28.1403 | 21 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 86.2307 | 47.6684 | -26.0684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.2 | 106.2625 | 112.2931 | -52.0931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.9 | 73.8187 | 52.2996 | -4.3997 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 90.0098 | 17.4755 | 72.7245 | 168.9 | 181.5305 | 181.5305 | -12.6305 | 166.5 | 181.5305 | 181.5305 | -15.0305 | 198.6 | 181.5305 | 181.5305 | 17.0695 | 257.4 | 273.1134 | 273.1134 | -15.7134 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 69.7 | 119.2704 | 91.6147 | -21.9147 | 76 | 82.4 | 90.6796 | -14.6796 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 67.8 | 68.4073 | 71.6769 | -3.8769 | 28.5 | 29.8068 | 29.5197 | -1.0197 | 116.9 | 114.152 | 114.152 | 2.748 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 140.5 | 154.6173 | 154.6173 | -14.1173 | 142.8 | 154.6173 | 154.6173 | -11.8173 | 168.3 | 155.0816 | 155.0816 | 13.2184 | 182 | 176.3618 | 176.3618 | 5.6382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 7.5 | 7.6135 | 7.6135 | -0.11352 | 123.8 | 116.8 | 83.5215 | 40.2785 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 13.7163 | 13.7163 | 0.8837 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.7 | 2.6193 | 2.6193 | 15.0807 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 22.5553 | 22.5553 | 5.1447 | 82.3 | 72.91 | 62.2111 | 20.0889 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 12 | 18.6564 | 13.9525 | -1.9525 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 21.8 | 12.6052 | 12.6052 | 9.1948 | 24.7 | 20.2701 | 20.2701 | 4.4299 | 0 |  |  | 0 | 118.7 | 87.1333 | 87.1333 | 31.5667 | 115.9 | 91.1834 | 91.1834 | 24.7166 | 19 | 11.2528 | 11.2528 | 7.7472 | 14.6 | 8.9241 | 8.9241 | 5.6759 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 13.4 | 12.3452 | 12.3452 | 1.0548 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.1 | 115 | 112 | 16.1 | 165.7 | 138 | 137 | 28.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.2 | 19.285 | 19.285 | -0.08502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 15.1 | 18.0058 | 18.0058 | -2.9058 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.1 | 10.628 | 10.628 | -2.528 | 9.7 | 12.1353 | 12.1353 | -2.4353
01/08/2026 | 01:30 | 58.5 | 55.3291 | 81.5583 | -23.0583 | 576.4 | 588.8322 | 604.5026 | -28.1026 | 190.1 | 190.6322 | 195.7054 | -5.6054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 60.4613 |  | 22 | 83.9 | 87.85 | 87.85 | -3.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 189.5881 | 189.5881 | -8.7881 | 194.6 | 189.5881 | 189.5881 | 5.0119 | 194.5 | 189.5881 | 189.5881 | 4.9119 | 278.1 | 285.2361 | 285.2361 | -7.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 122.8229 | 80.1932 | 86.5068 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.9 | 107.3045 | 107.3045 | -10.4045 | 7.4 | 7.1841 | 7.1841 | 0.21594 | 5.3 | 3.8577 | 3.8577 | 1.4423 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 50.2 | 46.4194 | 61.24 | -11.0399 | 35.9 | 65.5829 | 109.6851 | -73.7851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4551 | 6.39 | 6.39 | 0.06513 | 0 |  |  | 0 | 27 | 28.4861 | 28.4861 | -1.4861 | 52.7 | 59.3825 | 58.8441 | -6.1441 | 17.4 | 19.4105 | 19.4105 | -2.0105 | 17.3 | 18.0016 | 18.3209 | -1.0209 | 12.1 | 11.6705 | 11.6705 | 0.4295 | 54.4 | 58.352 | 58.352 | -3.952 | 169.8 | 173.4174 | 173.4174 | -3.6174 | 170.1 | 173.4174 | 173.4174 | -3.3174 | 176.7 | 173.9382 | 173.9382 | 2.7618 | 60 | 87.8491 | 78.9721 | -18.9721 | 15.8 |  | 4.1451 | 11.6549 | 20.4 | 28.1403 | 21 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 26.943 | 47.6684 | -24.4684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.6 | 81.4788 | 110.8948 | -50.2948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.1 | 45.1853 | 52.2996 | -4.1997 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 90.0098 | 79.1565 | -38.9565 | 169.1 | 182.0052 | 182.0052 | -12.9052 | 166.8 | 182.0052 | 182.0052 | -15.2052 | 198 | 182.0052 | 182.0052 | 15.9948 | 255.6 | 273.8276 | 273.8276 | -18.2276 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 86.7 | 123.1961 | 122.262 | -35.562 | 81.3 | 79.0798 | 90.6796 | -9.3796 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 67.9 | 67.0962 | 71.6769 | -3.7769 | 28.3 | 29.8068 | 29.5197 | -1.2197 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.1 | 154.8848 | 154.8848 | -13.7848 | 143.5 | 154.8848 | 154.8848 | -11.3848 | 169 | 155.3499 | 155.3499 | 13.6501 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 7.6 | 7.6135 | 7.6135 | -0.01352 | 125.1 | 116.8 | 83.9524 | 41.1476 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 12.5124 | 12.5124 | 2.1876 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 20.3376 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2 | 3.9338 |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.4 | 2.6193 | 2.6193 | 14.7807 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 22.5428 | 22.5428 | 5.1572 | 82.4 | 72.55 | 61.0924 | 21.3076 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 12.1 | 12.0652 | 13.9525 | -1.8525 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 24.7 | 12.9118 | 12.9118 | 11.7882 | 25 | 19.5746 | 19.5746 | 5.4254 | 0 |  |  | 0 | 112.4 | 85.9143 | 85.9143 | 26.4857 | 113.2 | 91.3255 | 91.3255 | 21.8745 | 15.5 | 10.9621 | 10.9621 | 4.5379 | 13.9 | 8.9809 | 8.9809 | 4.9191 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 14.5 | 10.8677 | 10.8677 | 3.6323 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.4 | 114 | 111 | 17.4 | 155.9 | 138 | 137 | 18.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.2 | 19.285 | 19.285 | -0.08502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 14.8 | 18.0058 | 18.0058 | -3.2058 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 8.1 | 10.628 | 10.628 | -2.528 | 8.8 | 12.1353 | 12.1353 | -3.3353
01/08/2026 | 02:00 | 59.5 | 54.8689 | 78.788 | -19.288 | 574.2 | 631.1954 | 551.772 | 22.428 | 189.4 | 204.3471 | 178.6341 | 10.7659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 56.8449 |  | 22.1 | 84.1 | 87.85 | 87.85 | -3.75 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 190.9201 | 189.5881 | -9.0881 | 194.9 | 190.9201 | 189.5881 | 5.3119 | 195.6 | 190.9201 | 189.5881 | 6.0119 | 280.6 | 287.2401 | 285.2361 | -4.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 66.8394 | 129.93 | 8.17 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 107.3045 | 107.3045 | -7.0045 | 7.8 | 7.1841 | 7.1841 | 0.61594 | 5.3 | 3.8577 | 3.8577 | 1.4423 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.1 | 45.8385 | 59.9393 | -9.8393 | 67.2 | 93.5471 | 58.4758 | 8.7242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4548 | 6.39 | 6.39 | 0.06477 | 0 |  |  | 0 | 27 | 28.4861 | 28.4861 | -1.4861 | 45 |  | 60.7934 | -15.7934 | 18.1 | 19.4105 | 19.4105 | -1.3105 | 17.4 | 18.0016 | 18.3209 | -0.92094 | 12.4 | 11.6858 | 11.6858 | 0.71424 | 54.3 | 58.352 | 58.352 | -4.052 | 176.4 | 184.7432 | 173.4174 | 2.9826 | 177.1 | 184.7432 | 173.4174 | 3.6826 | 180.3 | 185.298 | 173.9382 | 6.3618 | 58.6 | 87.8491 | 76.87 | -18.27 | 16 |  |  | 16 | 19 | 28.1403 | 21 | -2 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.7254 | 26.943 | -6.843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.2 | 80.2576 | 103.3148 | -43.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.9 | 49.9939 | 52.2996 | -4.3997 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 90.0098 | 76.5864 | -36.1864 | 151.5 | 170.94 | 182.0052 | -30.5052 | 151.4 | 170.94 | 182.0052 | -30.6052 | 151.2 | 170.94 | 182.0052 | -30.8052 | 237.4 | 257.18 | 273.8276 | -36.4276 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 60.6 | 41.4508 | 121.7853 | -61.1853 | 77.8 | 92.4445 | 90.6796 | -12.8796 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 67.8 | 72.3739 | 71.6769 | -3.8769 | 28.3 | 29.8068 | 29.5197 | -1.2197 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 140.7 | 155.1434 | 155.1434 | -14.4434 | 142.8 | 155.1434 | 155.1434 | -12.3434 | 168.4 | 155.6093 | 155.6093 | 12.7907 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 7.6 | 7.6135 | 7.6135 | -0.01352 | 124.4 | 116.9 | 84.3521 | 40.0479 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 12.8415 | 12.8415 | 0.2585 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 | 3.6985 |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.5 | 2.6193 | 2.6193 | 14.8807 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 22.4527 | 22.4527 | 5.2473 | 82.4 | 72.09 | 59.1118 | 23.2882 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 12.2 | 13.1721 | 13.9525 | -1.7525 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 23.4 | 12.9941 | 12.9941 | 10.4059 | 25.2 | 18.9947 | 18.9947 | 6.2053 | 0 |  |  | 0 | 113.3 | 85.2605 | 85.2605 | 28.0395 | 109.9 | 91.0829 | 91.0829 | 18.8171 | 16.7 | 10.9998 | 10.9998 | 5.7002 | 12.1 | 9.0443 | 9.0443 | 3.0557 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 14 | 11.0757 | 11.0757 | 2.9243 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 112 | 109 | 19.5 | 158 | 138 | 137 | 21 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.2 | 19.285 | 19.285 | -0.08502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 13 | 18.0058 | 18.0058 | -5.0058 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | -1.3 | 8.1 | 10.628 | 10.628 | -2.528 | 8.4 | 12.1353 | 12.1353 | -3.7353
01/08/2026 | 02:30 | 63.6 | 69.9907 | 77.0067 | -13.4067 | 475.9 | 398.2418 | 539.9122 | -64.0122 | 150.7 | 128.9293 | 174.7945 | -24.0945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 54.5541 |  | 22.3 | 85.9 | 87.85 | 87.85 | -1.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 189.5881 | 189.5881 | -9.1881 | 194.6 | 189.5881 | 189.5881 | 5.0119 | 194.1 | 189.5881 | 189.5881 | 4.5119 | 279.8 | 285.2361 | 285.2361 | -5.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.5 | 153.4057 | 80.1932 | 70.3068 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 107.3045 | 107.3045 | -5.6045 | 7.9 | 7.1841 | 7.1841 | 0.71594 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.2 | 48.4619 | 58.8738 | -8.6738 | 85.5 | 109.6851 | 109.6851 | -24.1851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4544 | 6.39 | 6.39 | 0.06443 | 0 |  |  | 0 | 27 | 28.4861 | 28.4861 | -1.4861 | 52.6 | 56.7538 | 56.7538 | -4.1538 | 18.9 | 19.4105 | 19.4105 | -0.51046 | 17.4 | 18.0016 | 18.3209 | -0.92094 | 12.3 | 11.9504 | 11.9504 | 0.34964 | 52.1 | 58.352 | 58.352 | -6.252 | 172.8 | 173.4174 | 173.4174 | -0.61739 | 173.3 | 173.4174 | 173.4174 | -0.11739 | 177.3 | 173.9382 | 173.9382 | 3.3618 | 60.8 | 87.8491 | 70.6521 | -9.8521 | 17 |  |  | 17 | 22 | 28.1403 | 21 | 1 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 47.6684 | 26.943 | -2.143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 76.2869 | 98.6034 | -38.3034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.8 | 24.7601 | 52.2996 | -3.4996 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 90.0098 | 68.9841 | -20.4841 | 168.7 | 182.1559 | 182.1559 | -13.4559 | 166.2 | 182.1559 | 182.1559 | -15.9559 | 197.2 | 182.1559 | 182.1559 | 15.0441 | 256.8 | 274.0543 | 274.0543 | -17.2543 | 70.2 | 71.1024 | 71.1024 | -0.90243 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 95.6 | 124.3523 | 124.3523 | -28.7523 | 86.1 | 83.7509 | 90.6796 | -4.5796 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 68.1 | 68.9407 | 71.6769 | -3.5769 | 28.5 | 29.8068 | 29.5197 | -1.0197 | 117.8 | 67.3575 | 114.152 | 3.648 | 48.3 | 33.1606 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 33.1606 | 49.6662 | -0.56624 | 141.1 | 155.4002 | 155.4002 | -14.3002 | 143.5 | 155.4002 | 155.4002 | -11.9002 | 169.3 | 155.8668 | 155.8668 | 13.4332 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 7.5 | 7.6135 | 7.6135 | -0.11352 | 125.4 | 116.1 | 82.0886 | 43.3114 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 12.755 | 12.755 | 1.845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 20.3376 | 20.3376 | -15.8376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2 | 3.5494 |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.6 | 2.6193 | 2.6193 | 14.9807 | 3.1 | 3.12 | 3.12 | -0.02 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 21.992 | 21.992 | 5.708 | 82.4 | 86 | 57.2568 | 25.1432 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 12.3 | 7.3635 | 13.9525 | -1.6525 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 24.2 | 13.6057 | 13.6057 | 10.5943 | 28.2 | 23 | 18.8547 | 9.3453 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 118 | 85.7705 | 24.4295 | 111.1 | 119 | 90.537 | 20.563 | 20.6 | 11.0005 | 11.0005 | 9.5995 | 13.7 | 9.0601 | 9.0601 | 4.6399 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 13.9 | 11.0323 | 11.0323 | 2.8677 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.9 | 127 | 107 | 15.9 | 147.8 | 137 | 136 | 11.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.4 | 19.285 | 19.285 | 0.11498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 13.5266 | 13.5266 | 1.3734 | 13.4 | 18.0058 | 18.0058 | -4.6058 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 8.1 | 10.628 | 10.628 | -2.528 | 9.6 | 12.1353 | 12.1353 | -2.5353
01/08/2026 | 03:00 | 58.7 | 72.1375 | 76.8545 | -18.1545 | 399 | 461.0044 | 486.157 | -87.157 | 119.5 | 149.2484 | 157.3915 | -37.8915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 |  |  | 22.3 | 87.7 | 87.85 | 87.85 | -0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 189.5881 | 190.9201 | -10.4201 | 194.6 | 189.5881 | 190.9201 | 3.6799 | 194.9 | 189.5881 | 190.9201 | 3.9799 | 280.1 | 285.2361 | 287.2401 | -7.1401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.1 | 80.1932 | 183.2773 | -34.1773 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 107.3045 | 107.3045 | -6.0045 | 7.7 | 7.1841 | 7.1841 | 0.51594 | 5.3 | 3.8577 | 3.8577 | 1.4423 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.3 | 48.0079 | 57.8723 | -7.5723 | 84.1 | 109.6851 | 20.7254 | 63.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4547 | 6.39 | 6.39 | 0.06467 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 28.4861 | 28.4861 | -1.2861 | 55.6 | 61.8357 | 61.7308 | -6.1308 | 19.2 | 19.4105 | 19.4105 | -0.21046 | 17.4 | 18.0016 | 18.3209 | -0.92094 | 12.3 | 11.9608 | 11.9608 | 0.33916 | 54.8 | 58.352 | 58.352 | -3.552 | 172.5 | 173.4174 | 184.7432 | -12.2432 | 171.8 | 173.4174 | 184.7432 | -12.9432 | 177.2 | 173.9382 | 185.298 | -8.098 | 102.3 | 87.8491 | 67.6592 | 34.6408 | 16.3 |  | 18 | -1.7 | 21.5 | 28.1403 | 21 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 23.9 | 47.6684 | 26.943 | -3.043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 82.5201 | 99.0628 | -38.5628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 33.3204 | 48.0793 | -22.5792 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 45.2919 | 45.2919 | -4.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 90.0098 | 65.3248 | 25.9751 | 168.5 | 182.721 | 182.721 | -14.221 | 167.4 | 182.721 | 182.721 | -15.321 | 197.1 | 182.721 | 182.721 | 14.379 | 255.7 | 274.9046 | 274.9046 | -19.2046 | 67.9 | 71.1024 | 71.1024 | -3.2024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 91.9 | 119.2704 | 111.4686 | -19.5686 | 84.3 | 94.4473 | 90.6796 | -6.3796 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 67.9 | 71.2671 | 71.6769 | -3.7769 | 28.2 | 29.8068 | 29.5197 | -1.3197 | 117.9 | 67.3575 | 114.152 | 3.748 | 48.3 | 33.1606 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 33.1606 | 49.6662 | -0.56624 | 141.1 | 155.6514 | 155.6514 | -14.5514 | 143.6 | 155.6514 | 155.6514 | -12.0514 | 168.6 | 156.1188 | 156.1188 | 12.4812 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 7.6 | 7.6135 | 7.6135 | -0.01352 | 125.3 | 115.4 | 80.0908 | 45.2092 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 12.4045 | 12.4045 | 1.1955 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.5 | 2.6193 | 2.6193 | 14.8807 | 3.1 | 3.12 | 3.12 | -0.02 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 21.7434 | 21.7434 | 5.9566 | 82.3 | 86 | 58.866 | 23.434 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.6 | 9.334 | 12.981 | -4.381 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 23.6 | 13.9436 | 13.9436 | 9.6564 | 25.9 | 23 | 18.696 | 7.204 | 0 |  |  | 0 | 105.2 | 116 | 84.7392 | 20.4608 | 108.3 | 120 | 88.8159 | 19.4841 | 19.2 | 10.7733 | 10.7733 | 8.4267 | 12.9 | 8.9271 | 8.9271 | 3.9729 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 13.8 | 11.0419 | 11.0419 | 2.7581 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.5 | 127 | 103 | 21.5 | 150.8 | 136 | 136 | 14.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.2 | 19.285 | 19.285 | -0.08502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 13.5 | 18.0058 | 18.0058 | -4.5058 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 8.1 | 10.628 | 10.628 | -2.528 | 8.9 | 12.1353 | 12.1353 | -3.2353
01/08/2026 | 03:30 | 52.8 | 69.6429 | 75.1782 | -22.3782 | 391.9 | 366.901 | 448.3322 | -56.4322 | 117.5 | 118.7828 | 145.1458 | -27.6458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.5 | 16.3074 |  | 21.5 | 83 | 87.85 | 87.85 | -4.85 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.6 | 190.9201 | 190.9201 | -11.3201 | 195.4 | 190.9201 | 190.9201 | 4.4799 | 195.4 | 190.9201 | 190.9201 | 4.4799 | 281.5 | 287.2401 | 287.2401 | -5.7401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.9 | 183.2773 | 183.2773 | 5.6227 | 2.7 | 3.8976 | 3.8976 | -1.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.1 | 107.3045 | 107.3045 | -9.2045 | 7.1 | 7.1841 | 7.1841 | -0.08406 | 5.1 | 3.8577 | 3.8577 | 1.2423 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 46.7 | 47.2305 | 57.2895 | -10.5895 | 21.9 | 21.6134 | 20.7254 | 1.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4547 | 6.39 | 6.39 | 0.06469 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 28.4861 | 28.4861 | 1.1139 | 47.4 | 57.1372 | 57.1372 | -9.7372 | 18.8 | 19.4105 | 19.4105 | -0.61046 | 17.4 | 18.0016 | 18.3209 | -0.92094 | 12 | 11.9016 | 11.9016 | 0.09841 | 54.3 | 58.352 | 58.352 | -4.052 | 167.4 | 184.7432 | 184.7432 | -17.3432 | 168.3 | 184.7432 | 184.7432 | -16.4432 | 177.6 | 185.298 | 185.298 | -7.698 | 99.5 | 87.8491 | 62.7234 | 36.7766 | 16.2 | 18 | 18 | -1.8 | 18.1 | 28.1403 | 21.2658 | -3.1658 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 47.6684 | 26.943 | -7.643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.7 | 75.1073 | 93.7312 | -34.0312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 20.5209 | 34.6031 | -10.3031 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 90.0098 | 59.2902 | 29.7098 | 168.8 | 182.981 | 182.981 | -14.181 | 167.8 | 182.981 | 182.981 | -15.181 | 198.3 | 182.981 | 182.981 | 15.319 | 256.9 | 275.2957 | 275.2957 | -18.3957 | 66.4 | 71.1024 | 71.1024 | -4.7024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 26 | 26 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 57.4 | 124.3523 | 145.0777 | -87.6777 | 71 | 79.8515 | 85.6768 | -14.6768 | 61.3 | 66.8097 | 66.8097 | -5.5097 | 66.9 | 67.4009 | 69.7014 | -2.8013 | 29 | 29.8068 | 28.7061 | 0.2939 | 118.1 | 67.3575 | 114.152 | 3.948 | 48.4 | 33.1606 | 50.6459 | -2.2459 | 49.1 | 33.1606 | 49.6662 | -0.56624 | 141.1 | 155.8885 | 155.8885 | -14.7885 | 143.6 | 155.8885 | 155.8885 | -12.2885 | 168.5 | 156.3566 | 156.3566 | 12.1434 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 7.4 | 7.6135 | 7.6135 | -0.21352 | 126.8 | 114.3 | 79.2051 | 47.5949 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 12.6278 | 12.6278 | 0.5722 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 20.3376 | 20.3376 | -15.9376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2 | 1.061 |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.3 | 2.6193 | 2.6193 | 14.6807 | 3.1 | 3.12 | 3.12 | -0.02 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 21.5981 | 21.5981 | 6.1019 | 82.4 | 86 | 57.3704 | 25.0296 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7.6 | 6.3877 | 9.8789 | -2.2789 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 27.3 | 14.4963 | 14.4963 | 12.8037 | 22 | 24 | 18.2691 | 3.7309 | 0 |  |  | 0 | 114.2 | 116 | 81.79 | 32.41 | 107.7 | 119 | 85.9175 | 21.7825 | 18.8 | 10.3352 | 10.3352 | 8.4648 | 14 | 8.573 | 8.573 | 5.427 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 14.4 | 10.968 | 10.968 | 3.432 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.1 | 126 | 100 | 25.1 | 156.8 | 135 | 134 | 22.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.4 | 19.285 | 19.285 | 0.11498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 13.5 | 18.0058 | 18.0058 | -4.5058 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 8.1 | 10.628 | 10.628 | -2.528 | 8.6 | 12.1353 | 12.1353 | -3.5353
01/08/2026 | 04:00 | 63 | 70.1345 | 77.1453 | -14.1453 | 405.4 | 381.0296 | 475.7025 | -70.3025 | 121.2 | 123.3569 | 154.0069 | -32.8069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 16.3074 |  | 22 | 86.9 | 87.85 | 87.85 | -0.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.7 | 189.5881 | 190.9201 | -10.2201 | 193.3 | 189.5881 | 190.9201 | 2.3799 | 192.9 | 189.5881 | 190.9201 | 1.9799 | 277.5 | 285.2361 | 287.2401 | -9.7401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 149.536 | 183.2773 | -70.1773 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 107.3045 | 107.3045 | -1.8045 | 8.3 | 7.1841 | 7.1841 | 1.1159 | 5.3 | 3.8577 | 3.8577 | 1.4423 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.1 | 46.8857 | 57.2914 | -15.1913 | 28.2 | 58.5509 | 27.4106 | 0.78937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4554 | 6.39 | 6.39 | 0.0654 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 28.4861 | 28.4861 | 1.1139 | 56.2 | 61.8357 | 61.8357 | -5.6357 | 21.7 | 19.4105 | 19.4105 | 2.2895 | 17.4 | 18.0016 | 18.3209 | -0.92094 | 12 | 11.8511 | 11.8511 | 0.14886 | 55.4 | 58.352 | 58.352 | -2.952 | 177.9 | 184.7432 | 173.4174 | 4.4826 | 178.4 | 184.7432 | 173.4174 | 4.9826 | 181 | 185.298 | 173.9382 | 7.0618 | 103.8 | 87.8491 | 65.0247 | 38.7753 | 18.3 | 18 | 18 | 0.3 | 18.9 | 28.1403 | 21.2658 | -2.3658 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 41.4508 | 26.943 | -4.443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.8 | 75.5234 | 97.772 | -36.972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 | 16.1725 | 42.225 | -16.225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 90.0098 | 62.1038 | 29.9962 | 167.1 | 182.5854 | 182.5854 | -15.4854 | 166.4 | 182.5854 | 182.5854 | -16.1854 | 197.5 | 182.5854 | 182.5854 | 14.9146 | 255.5 | 274.7005 | 274.7005 | -19.2005 | 70.7 | 71.1024 | 71.1024 | -0.40243 | 34.6 | 35.658 | 35.658 | -1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 26 | 26 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 99.8 | 121.7871 | 106.7509 | -6.9509 | 86.4 | 80.2715 | 95.1586 | -8.7586 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 67.8 | 67.5668 | 72.3342 | -4.5342 | 30.2 | 29.8068 | 29.7904 | 0.40959 | 118.1 | 67.3575 | 114.152 | 3.948 | 48.4 | 33.1606 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 33.1606 | 49.6662 | -0.46624 | 141.1 | 156.1074 | 156.1074 | -15.0074 | 143.3 | 156.1074 | 156.1074 | -12.8074 | 169.1 | 156.5762 | 156.5762 | 12.5238 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 7.6 | 7.6135 | 7.6135 | -0.01352 | 126.9 | 113.1 | 78.5534 | 48.3466 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 12.1987 | 12.1987 | 2.3013 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 20.3376 | 20.3376 | -15.9376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2 | 1.061 |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 18.2 | 2.6193 | 2.6193 | 15.5807 | 3.1 | 3.12 | 3.12 | -0.02 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 21.5363 | 21.5363 | 6.1637 | 82.5 | 86 | 59.3037 | 23.1963 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7.6 | 5.3868 | 11.6334 | -4.0334 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 23.8 | 15.0145 | 15.0145 | 8.7855 | 20.6 | 25 | 19.0573 | 1.5427 | 0 |  |  | 0 | 113.2 | 116 | 79.3779 | 33.8221 | 112.7 | 118 | 83.8079 | 28.8921 | 19.6 | 10.1241 | 10.1241 | 9.4759 | 13.3 | 8.4088 | 8.4088 | 4.8912 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 14.7 | 10.4779 | 10.4779 | 4.2221 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.2 | 125 | 97 | 27.2 | 148.6 | 134 | 133 | 15.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.3 | 19.285 | 19.285 | 0.01498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.5266 | 13.5266 | 0.67343 | 11.3 | 18.0058 | 18.0058 | -6.7058 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 0.7 | 10 | 10.628 | 10.628 | -0.62802 | 9.7 | 12.1353 | 12.1353 | -2.4353
01/08/2026 | 04:30 | 59.5 | 72.1999 | 77.7519 | -18.2519 | 398.3 | 385.2683 | 466.0171 | -67.7171 | 120.7 | 124.7292 | 150.8713 | -30.1713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 16.3074 |  | 22.1 | 88.7 | 87.85 | 87.85 | 0.85 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.3 | 190.9201 | 190.9201 | -11.6201 | 196.8 | 190.9201 | 190.9201 | 5.8799 | 196.7 | 190.9201 | 190.9201 | 5.7799 | 281 | 287.2401 | 287.2401 | -6.2401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.2 | 183.2773 | 183.2773 | -31.0773 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 107.3045 | 107.3045 | -6.0045 | 7.8 | 7.1841 | 7.1841 | 0.61594 | 5.3 | 3.8577 | 3.8577 | 1.4423 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 42.2 | 47.5062 | 57.5713 | -15.3713 | 24.8 | 21.273 | 20.7254 | 4.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4551 | 6.39 | 6.39 | 0.06508 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 28.4861 | 28.4861 | 1.1139 | 58.4 | 62.1762 | 62.1762 | -3.7762 | 21.9 | 19.4105 | 19.4105 | 2.4895 | 17.4 | 18.0016 | 18.3209 | -0.92094 | 12 | 11.8187 | 11.8187 | 0.18129 | 52.6 | 58.352 | 58.352 | -5.752 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 101 | 87.8491 | 62.9341 | 38.0659 | 18 | 18 | 18 | 0 | 22 | 28.1403 | 21.2658 | 0.73424 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 47.6684 | 26.943 | -2.543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 80.1479 | 98.8131 | -38.5131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 22.055 | 36.0446 | -10.5446 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 90.0098 | 59.5478 | 31.7523 | 167.2 | 182.981 | 182.981 | -15.781 | 165.8 | 182.981 | 182.981 | -17.181 | 197.5 | 182.981 | 182.981 | 14.519 | 256.4 | 275.2957 | 275.2957 | -18.8957 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 102.5 | 119.3134 | 140.0388 | -37.5388 | 87.5 | 80.8056 | 86.2752 | 1.2248 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 69.6 | 69.6749 | 71.0491 | -1.4491 | 29.7 | 29.8068 | 29.2612 | 0.43883 | 118 | 67.3575 | 114.152 | 3.848 | 48.4 | 33.1606 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 33.1606 | 49.6662 | -0.46624 | 141 | 156.3155 | 156.3155 | -15.3155 | 143.2 | 156.3155 | 156.3155 | -13.1155 | 168.7 | 156.7849 | 156.7849 | 11.9151 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 7.4 | 7.6135 | 7.6135 | -0.21352 | 126.8 | 111.7 | 77.7918 | 49.0082 | 0 |  |  | 0 | 15 | 12.4634 | 12.4634 | 2.5366 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2 | 1.061 |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.7 | 2.6193 | 2.6193 | 15.0807 | 3.1 | 3.12 | 3.12 | -0.02 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 21.5178 | 21.5178 | 6.1822 | 82.4 | 85 | 58.0864 | 24.3136 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7.6 | 6.7409 | 10.2107 | -2.6107 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 21.3 | 15.0081 | 15.0081 | 6.2919 | 21.8 | 23 | 19.0294 | 2.7706 | 0 |  |  | 0 | 104.3 | 115 | 78.3659 | 25.9341 | 111.7 | 115 | 84.5691 | 27.1309 | 16.1 | 9.9934 | 9.9934 | 6.1066 | 11.6 | 8.1437 | 8.1437 | 3.4563 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 16 | 10.7932 | 10.7932 | 5.2068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.1 | 123 | 94 | 8.1 | 120.9 | 132 | 130 | -9.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.4 | 19.285 | 19.285 | 0.11498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 11.3 | 18.0058 | 18.0058 | -6.7058 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 9 | 10.628 | 10.628 | -1.628 | 9.9 | 12.1353 | 12.1353 | -2.2353
01/08/2026 | 05:00 | 61.6 | 73.5671 | 78.7604 | -17.1604 | 470.4 | 451.7122 | 485.559 | -15.159 | 128 | 146.2401 | 157.1979 | -29.1979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.4 | 16.3074 |  | 22.4 | 88.7 | 87.85 | 87.85 | 0.85 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.4 | 189.5881 | 190.9201 | -11.5201 | 194.8 | 189.5881 | 190.9201 | 3.8799 | 194.3 | 189.5881 | 190.9201 | 3.3799 | 279.8 | 285.2361 | 287.2401 | -7.4401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 80.1932 | 169.5497 | -69.5498 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 107.3045 | 107.3045 | -6.1045 | 7.8 | 7.1841 | 7.1841 | 0.61594 | 5.3 | 3.8577 | 3.8577 | 1.4423 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 42.4 | 48.4393 | 58.4179 | -16.0179 | 108 | 109.6851 | 26.943 | 81.057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4554 | 6.39 | 6.39 | 0.06541 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 28.4861 | 28.4861 | 3.6139 | 63.3 | 61.8357 | 61.8357 | 1.4643 | 21.8 | 19.4105 | 19.4105 | 2.3895 | 17.4 | 18.0016 | 18.3209 | -0.92094 | 12 | 11.7916 | 11.7916 | 0.20836 | 52 | 58.352 | 58.352 | -6.352 | 173.5 | 173.4174 | 184.7432 | -11.2432 | 173.1 | 173.4174 | 184.7432 | -11.6432 | 177.2 | 173.9382 | 185.298 | -8.098 | 101.6 | 87.8491 | 64.3914 | 37.2086 | 15.9 | 4.1451 | 18 | -2.1 | 25 | 28.1403 | 21 | 4 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 47.6684 | 47.6684 | -20.8684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.8 | 82.1671 | 99.8906 | -39.0906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 27.9354 | 40.1874 | 8.0126 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 45.2919 | 45.2919 | -4.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 61.3295 | 30.1705 | 168.1 | 183.3427 | 183.3427 | -15.2427 | 166.9 | 183.3427 | 183.3427 | -16.4427 | 197.7 | 183.3427 | 183.3427 | 14.3573 | 256 | 275.84 | 275.84 | -19.84 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 124.6 | 119.2704 | 118.8736 | 5.7264 | 95.6 | 87.1422 | 92.0782 | 3.5218 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 69.8 | 70.2806 | 72.2292 | -2.4292 | 29.7 | 29.8068 | 29.7472 | -0.0472 | 117.7 | 67.3575 | 114.152 | 3.548 | 48.2 | 33.1606 | 50.6459 | -2.4459 | 49.1 | 33.1606 | 49.6662 | -0.56624 | 140.4 | 156.5251 | 156.5251 | -16.1251 | 142.7 | 156.5251 | 156.5251 | -13.8251 | 168.5 | 156.9951 | 156.9951 | 11.5049 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 7.5 | 7.6135 | 7.6135 | -0.11352 | 125.4 | 110.4 | 77.0007 | 48.3993 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 12.4737 | 12.4737 | 2.6263 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2 | 1.061 |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.6 | 2.6193 | 2.6193 | 14.9807 | 3.1 | 3.12 | 3.12 | -0.02 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 21.1597 | 21.1597 | 6.5403 | 82.4 | 85 | 56.0122 | 26.3878 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7.7 | 8.0945 | 11.1644 | -3.4644 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 18 | 14.4535 | 14.4535 | 3.5465 | 24.9 | 21 | 17.2336 | 7.6664 | 0 |  |  | 0 | 96.6 | 115 | 81.0619 | 15.5381 | 97.3 | 112 | 84.2171 | 13.0829 | 12.8 | 10.1054 | 10.1054 | 2.6946 | 10.2 | 7.9387 | 7.9387 | 2.2613 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 15.3 | 10.9681 | 10.9681 | 4.3319 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.6 | 120 | 89 | 11.6 | 127.5 | 130 | 125 | 2.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.3 | 19.285 | 19.285 | 0.01498 | 10.1 | 9.98 | 9.98 | 0.12 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 12.1 | 18.0058 | 18.0058 | -5.9058 | 9 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 9.1 | 10.628 | 10.628 | -1.528 | 9.1 | 12.1353 | 12.1353 | -3.0353
01/08/2026 | 05:30 | 58.6 | 76.7537 | 82.503 | -23.903 | 499.5 | 482.6303 | 522.9704 | -23.4704 | 149.7 | 156.2497 | 169.3097 | -19.6097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 16.3074 |  | 21.7 | 88 | 87.85 | 87.85 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 189.5881 | 189.5881 | -9.0881 | 198.7 | 189.5881 | 189.5881 | 9.1119 | 198.2 | 189.5881 | 189.5881 | 8.6119 | 279.4 | 285.2361 | 285.2361 | -5.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.7 | 80.1932 | 183.2773 | -28.5773 | 2.9 | 3.8976 | 3.8976 | -0.99759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 107.3045 | 107.3045 | -7.1045 | 7.9 | 7.1841 | 7.1841 | 0.71594 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.5 | 49.078 | 59.1901 | -16.6901 | 110.2 | 109.6851 | 27.4106 | 82.7894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.454 | 6.39 | 6.39 | 0.064 | 0 |  |  | 0 | 33 | 28.4861 | 28.4861 | 4.5139 | 70.5 | 61.8357 | 45 | 25.5 | 22.2 | 19.4105 | 19.4105 | 2.7895 | 17.4 | 18.0016 | 18.3209 | -0.92094 | 12.1 | 11.7551 | 11.7551 | 0.3449 | 54.6 | 58.352 | 58.352 | -3.752 | 171.9 | 173.4174 | 184.7432 | -12.8432 | 172.5 | 173.4174 | 184.7432 | -12.2432 | 178.7 | 173.9382 | 185.298 | -6.598 | 102.3 | 87.8491 | 71.3526 | 30.9474 | 14.7 | 4.1451 | 18 | -3.3 | 24.9 | 28.1403 | 21 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 26.943 | 26.943 | 3.457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.2 | 91.9467 | 111.0415 | -50.8415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 41.0966 | 45.807 | 2.4931 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 69.8406 | 21.7594 | 166.9 | 183.4558 | 183.4558 | -16.5558 | 165.3 | 183.4558 | 183.4558 | -18.1558 | 197.8 | 183.4558 | 183.4558 | 14.3442 | 255.7 | 276.01 | 276.01 | -20.31 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 149 | 119.2704 | 119.882 | 29.118 | 101.4 | 99.1872 | 92.4445 | 8.9555 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 69.9 | 75.0365 | 72.3739 | -2.4739 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 118.4 | 67.3575 | 114.152 | 4.248 | 48.4 | 33.1606 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 33.1606 | 49.6662 | -0.46624 | 141.9 | 156.7263 | 156.7263 | -14.8263 | 144.2 | 156.7263 | 156.7263 | -12.5263 | 169.4 | 157.1969 | 157.1969 | 12.2031 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 7.2572 | 7.2572 | 0.84277 | 7.7 | 7.6135 | 7.6135 | 0.08648 | 122.8 | 108.6 | 75.9181 | 46.8819 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 12.8899 | 12.8899 | 2.4101 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 10 |  |  | 10 | 2 | 1.061 |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.8 | 2.6193 | 2.6193 | 15.1807 | 3.1 | 3.12 | 3.12 | -0.02 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 20.9228 | 20.9228 | 6.7772 | 82.3 | 84 | 56.7929 | 25.5071 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 11.6 | 11.124 | 12.4579 | -0.85792 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 19.9 | 14.0436 | 14.0436 | 5.8564 | 22.3 | 19 | 16.4609 | 5.8391 | 0 |  |  | 0 | 64.6 | 109 | 79.092 | -14.492 | 92.1 | 107 | 84.2396 | 7.8604 | 7.6 | 10.0382 | 10.0382 | -2.4382 | 8.1 | 7.8184 | 7.8184 | 0.2816 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 16.7 | 11.1868 | 11.1868 | 5.5132 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.1 | 117 | 83 | -15.9 | 75.5 | 127 | 119 | -43.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.2 | 19.285 | 19.285 | -0.08502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 14.5 | 18.0058 | 18.0058 | -3.5058 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 9 | 10.628 | 10.628 | -1.628 | 9.6 | 12.1353 | 12.1353 | -2.5353
01/08/2026 | 06:00 | 148.1 | 78.7332 | 84.9256 | 63.1744 | 497.5 | 465.5307 | 565.9478 | -68.4478 | 157.5 | 150.7138 | 183.2234 | -25.7234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 22.1357 |  | 22.1 | 87.7 | 87.85 | 87.85 | -0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 190.9201 | 190.9201 | -10.9201 | 198.4 | 190.9201 | 190.9201 | 7.4799 | 203.5 | 190.9201 | 190.9201 | 12.5799 | 284.3 | 287.2401 | 287.2401 | -2.9401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 248.5 | 183.2773 | 148.7908 | 99.7092 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 107.3045 | 107.3045 | -7.9045 | 8.1 | 7.1841 | 7.1841 | 0.91594 | 5.4 | 3.8577 | 3.8577 | 1.5423 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 70.4 | 50.1879 | 60.4127 | 9.9873 | 24.5 | 20.7254 | 53.499 | -28.9991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4554 | 6.39 | 6.39 | 0.06539 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 28.4861 | 28.4861 | 1.8139 | 64.5 | 62.1762 | 52.8497 | 11.6503 | 22.4 | 19.4105 | 19.4105 | 2.9895 | 17.4 | 18.0016 | 18.3209 | -0.92094 | 12.1 | 11.7497 | 11.7497 | 0.35027 | 56.8 | 58.352 | 58.352 | -1.552 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 101.8 | 87.8491 | 73.3075 | 28.4925 | 22.2 | 18 | 18 | 4.2 | 25.1 | 28.1403 | 21 | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 20.7254 | 26.943 | -5.243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.9 | 99.9692 | 120.2398 | -59.3398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 50.3369 | 47.0912 | 1.1088 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 90.0098 | 72.2307 | 19.1693 | 166.7 | 183.3427 | 183.3427 | -16.6427 | 166.3 | 183.3427 | 183.3427 | -17.0427 | 199.9 | 183.3427 | 183.3427 | 16.5573 | 257 | 275.84 | 275.84 | -18.84 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.8 | 35.658 | 35.658 | -0.85798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 127.6 | 123.4585 | 122.0625 | 5.5375 | 94.7 | 107.3368 | 92.4445 | 2.2555 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 69.7 | 78.2548 | 72.3739 | -2.6739 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 117.6 | 67.3575 | 114.152 | 3.448 | 48.2 | 33.1606 | 50.6459 | -2.4459 | 49.2 | 33.1606 | 49.6662 | -0.46624 | 140.9 | 156.8728 | 156.8728 | -15.9728 | 143.5 | 156.8728 | 156.8728 | -13.3728 | 168.6 | 157.3439 | 157.3439 | 11.2561 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 7.6 | 7.6135 | 7.6135 | -0.01352 | 127.4 | 106.9 | 75.4795 | 51.9205 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 12.8546 | 12.8546 | 2.2454 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 4.2 | 20.3376 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2 | 1.4402 |  | 2 | 0 | 0.1528 | 0.1528 | -0.1528 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.5 | 2.6193 | 2.6193 | 14.8807 | 3.1 | 3.12 | 3.12 | -0.02 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 | 0.0615 | 0.0615 | -0.0615 | 0 | 0.0224 | 0.0224 | -0.0224 | 27.7 | 20.7304 | 20.7304 | 6.9696 | 82.4 | 83 | 56.8053 | 25.5947 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 12.1 | 13.2511 | 12.7535 | -0.65353 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 22.3 | 14.0792 | 14.0792 | 8.2208 | 18.3 | 17 | 15.6248 | 2.6752 | 0 | 0.0748 | 0.0748 | -0.0748 | 53.2 | 103 | 77.9556 | -24.7556 | 66.9 | 102 | 83.2384 | -16.3384 | 5.4 | 9.6942 | 9.6942 | -4.2942 | 5.1 | 7.7689 | 7.7689 | -2.6689 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 17.5 | 11.0664 | 11.0664 | 6.4336 | 0 | 0.7601 | 0.7601 | -0.7601 | 0 | 0.0102 | 0.0102 | -0.0102 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.2 | 113 | 76 | -42.8 | 36.9 | 123 | 110 | -73.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 | 0.0245 | 0.0245 | -0.0245 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.5 | 19.285 | 19.285 | 0.21498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 15.1 | 18.0058 | 18.0058 | -2.9058 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 9.1 | 10.628 | 10.628 | -1.528 | 9.1 | 12.1353 | 12.1353 | -3.0353
01/08/2026 | 06:30 | 73.6 | 75.2801 | 80.7582 | -7.1582 | 499.5 | 502.0323 | 576.0214 | -76.5214 | 160 | 162.5311 | 186.4847 | -26.4847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 |  |  | 21.9 | 91.1 | 87.85 | 87.85 | 3.25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 190.9201 | 190.9201 | -10.3201 | 199.4 | 190.9201 | 190.9201 | 8.4799 | 203 | 190.9201 | 190.9201 | 12.0799 | 286.5 | 287.2401 | 287.2401 | -0.74013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 352.4 | 183.2773 | 183.2773 | 169.1227 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 107.3045 | 107.3045 | -3.4045 | 7.7 | 7.1841 | 7.1841 | 0.51594 | 5.3 | 3.8577 | 3.8577 | 1.4423 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 70.1 | 49.2158 | 59.2666 | 10.8334 | 88.4 | 80.1914 | 109.6851 | -21.2851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4559 | 6.39 | 6.39 | 0.06591 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 28.4861 | 28.4861 | 3.2139 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 19.4105 | 19.4105 | 3.6895 | 17.4 | 18.0016 | 18.3209 | -0.92094 | 12.1 | 11.7292 | 11.7292 | 0.37081 | 52.1 | 58.352 | 58.352 | -6.252 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 102.5 | 87.8491 | 76.7839 | 25.7161 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 24.7 | 28.1403 | 21 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 41.4508 | 51.2077 | -8.6077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 95.7558 | 114.2344 | -53.8344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 60.8957 | 36.8291 | 11.6709 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 45.2919 | -3.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 76.481 | 15.219 | 167.4 | 183.3427 | 183.3427 | -15.9427 | 166 | 183.3427 | 183.3427 | -17.3427 | 199.1 | 183.3427 | 183.3427 | 15.7573 | 257.1 | 275.84 | 275.84 | -18.74 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 34.6 | 35.658 | 35.658 | -1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 26 | 26 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 114.1 | 120.9872 | 81.7366 | 32.3634 | 93.9 | 85.7537 | 88.6452 | 5.2548 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 62.9 | 65.2989 | 65.2989 | -2.3989 | 29.8 | 29.8068 | 28.4073 | 1.3927 | 118.2 | 67.3575 | 114.152 | 4.048 | 48.3 | 33.1606 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 42.6686 | 49.6662 | -0.56624 | 141.3 | 156.8829 | 156.8829 | -15.5829 | 143.6 | 156.8829 | 156.8829 | -13.2829 | 169.1 | 157.354 | 157.354 | 11.746 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 7.6 | 7.6135 | 7.6135 | -0.01352 | 125.1 | 105.6 | 74.5445 | 50.5555 | 1.9 | 2.07 | 2.07 | -0.17 | 15.2 | 13.1783 | 13.1783 | 2.0217 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 4.4 | 20.3376 | 20.3376 | -15.9376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2 |  |  | 2 | 3.9 | 5.9315 | 5.9315 | -2.0315 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.9 | 2.6193 | 2.6193 | 15.2807 | 3.1 | 3.12 | 3.12 | -0.02 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0.4 | 1.759 | 1.759 | -1.359 | 0.1 | 1.3351 | 1.3351 | -1.2351 | 27.6 | 20.7815 | 20.7815 | 6.8185 | 81.7 | 82 | 56.5897 | 25.1103 | 0.1 | 1.6584 | 1.6584 | -1.5584 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 12 | 15.6816 | 10.3913 | 1.6087 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | -0.0005 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 25.4 | 14.8266 | 14.8266 | 10.5734 | 14.3 | 15 | 13.5707 | 0.7293 | 0.3 | 1.9101 | 1.9101 | -1.6101 | 27.3 | 92 | 74.3696 | -47.0696 | 33.1 | 96 | 79.4135 | -46.3135 | 3.5 | 9.3483 | 9.3483 | -5.8483 | 2.6 | 7.7766 | 7.7766 | -5.1766 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 17.6 | 11.6553 | 11.6553 | 5.9447 | 4.3 | 18.8698 | 18.8698 | -14.5698 | 0 | 0.9255 | 0.9255 | -0.9255 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.1 | 108 | 70 | -47.9 | 22 | 116 | 104 | -82 | 3.2 | 2.16 | 2.16 | 1.04 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 | 0.8114 | 0.8114 | -0.8114 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.2 | 19.285 | 19.285 | -0.08502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 15.1 | 18.0058 | 18.0058 | -2.9058 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 9.9 | 10.628 | 10.628 | -0.72802 | 11.4 | 12.1353 | 12.1353 | -0.73527
01/08/2026 | 07:00 | 24.8 | 63.3925 | 75.2007 | -50.4007 | 497.5 | 469.1351 | 539.0682 | -41.5682 | 158.2 | 151.8807 | 174.5213 | -16.3213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 16.3074 |  | 11.8 | 89.8 | 87.85 | 87.85 | 1.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 190.9201 | 190.9201 | -10.3201 | 198.9 | 190.9201 | 190.9201 | 7.9799 | 203.2 | 190.9201 | 190.9201 | 12.2799 | 286.8 | 287.2401 | 287.2401 | -0.44013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 342.8 | 183.2773 | 183.2773 | 159.5227 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 107.3045 | 107.3045 | -6.1045 | 7.3 | 7.1841 | 7.1841 | 0.11594 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 63.8 | 48.414 | 54.7062 | 9.0938 | 67 | 93.7847 | 109.6851 | -42.6851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.456 | 6.39 | 6.39 | 0.06601 | 0 |  |  | 0 | 32 | 28.4861 | 28.4861 | 3.5139 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 19.4105 | 19.4105 | 3.1895 | 17.4 | 18.0016 | 18.3209 | -0.92094 | 12.1 | 11.7184 | 11.7184 | 0.38158 | 53.7 | 58.352 | 58.352 | -4.652 | 174.6 | 184.7432 | 184.7432 | -10.1432 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 102 | 87.8491 | 78.1373 | 23.8626 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 23.7 | 28.1403 | 21 | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 39.7 | 41.4508 | 51.2077 | -11.5077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.1 | 67.4411 | 83.2799 | -23.1799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.1 | 54.1019 | 31.9455 | 16.1545 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 90.0098 | 78.1359 | 12.5641 | 168.4 | 183.3427 | 183.3427 | -14.9427 | 167 | 183.3427 | 183.3427 | -16.3427 | 198.5 | 183.3427 | 183.3427 | 15.1573 | 255.9 | 275.84 | 275.84 | -19.94 | 68.1 | 71.1024 | 71.1024 | -3.0024 | 34.6 | 35.658 | 35.658 | -1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26 | 26 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 95.4 | 107.394 | 75.519 | 19.881 | 84.6 | 92.4445 | 83.5349 | 1.0651 | 64.8 | 66.8097 | 66.8097 | -2.0097 | 61.9 | 65.2989 | 65.2989 | -3.3989 | 29.5 | 29.8068 | 28.3577 | 1.1422 | 118.1 | 67.3575 | 114.152 | 3.948 | 48.2 | 33.1606 | 50.6459 | -2.4459 | 49 | 33.1606 | 49.6662 | -0.66624 | 141.4 | 156.6723 | 156.6723 | -15.2723 | 143.7 | 156.6723 | 156.6723 | -12.9723 | 169.4 | 157.1428 | 157.1428 | 12.2572 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 7.6 | 7.6135 | 7.6135 | -0.01352 | 120.1 | 104.4 | 73.4783 | 46.6217 | 16.9 | 8.08 | 8.08 | 8.82 | 15.5 | 13.2341 | 13.2341 | 2.2659 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 4.2 | 20.3376 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2 | 1.061 |  | 2 | 44.4 | 33.1495 | 33.1495 | 11.2505 | 22.8 | 6 | 6 | 16.8 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.5 | 2.6193 | 2.6193 | 14.8807 | 3.1 | 3.12 | 3.12 | -0.02 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 1.3 | 6.9392 | 6.9392 | -5.6392 | 1.1 | 7.3964 | 7.3964 | -6.2964 | 27.2 | 20.4996 | 20.4996 | 6.7004 | 79.1 | 81 | 57.2776 | 21.8224 | 0.5 | 1.6584 | 1.6584 | -1.1584 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 12 | 14.1177 | 9.2672 | 2.7329 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0.0293 | 0.0293 | -0.0293 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 26 | 15.3182 | 15.3182 | 10.6818 | 14.5 | 14 | 13.9455 | 0.5545 | 7.9 | 7.269 | 7.269 | 0.631 | 19.1 | 81 | 72.3383 | -53.2383 | 26.4 | 90 | 80.1486 | -53.7486 | 1.6 | 8.9462 | 8.9462 | -7.3462 | 2 | 7.4536 | 7.4536 | -5.4536 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 17.1 | 11.7628 | 11.7628 | 5.3372 | 55.6 | 80.5862 | 80.5862 | -24.9862 | 2.1 | 2.46 | 2.46 | -0.36 | 36.4 | 26 | 26 | 10.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.7 | 103 | 67 | -46.3 | 13.8 | 105 | 99 | -85.2 | 30.7 | 18.72 | 18.72 | 11.98 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.2 | 2.7101 | 2.7101 | -0.5101 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.4 | 19.285 | 19.285 | 0.11498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 14.1 | 18.0058 | 18.0058 | -3.9058 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 10.1 | 10.628 | 10.628 | -0.52802 | 9.8 | 12.1353 | 12.1353 | -2.3353
01/08/2026 | 07:30 | 22.7 | 35.5285 | 51.6672 | -28.9672 | 500.1 | 398.2497 | 454.856 | 45.244 | 159.9 | 128.9318 | 147.2579 | 12.6421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 10.3627 |  | 11.8 | 90.3 | 87.85 | 87.85 | 2.45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 190.9201 | 190.9201 | -10.5201 | 198.6 | 190.9201 | 190.9201 | 7.6799 | 203.6 | 190.9201 | 190.9201 | 12.6799 | 288 | 287.2401 | 287.2401 | 0.75987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 259.1 | 183.2773 | 183.2773 | 75.8227 | 2.9 | 3.8976 | 3.8976 | -0.99759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 107.3045 | 107.3045 | -7.2045 | 7.7 | 7.1841 | 7.1841 | 0.51594 | 5.1 | 3.8577 | 3.8577 | 1.2423 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 32.4 | 40.8556 | 45.9266 | -13.5266 | 51.6 | 84.0241 | 109.6851 | -58.0851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4558 | 6.39 | 6.39 | 0.06585 | 0 |  |  | 0 | 32 | 28.4861 | 28.4861 | 3.5139 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 19.4105 | 19.4105 | 2.3895 | 17.2 | 18.0016 | 18.3209 | -1.1209 | 12.4 | 11.7247 | 11.7247 | 0.67532 | 55.2 | 58.352 | 58.352 | -3.152 | 174.3 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4432 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 102.3 | 87.8491 | 75.3935 | 26.9065 | 0 | 4.1451 | 18 | -18 | 19.1 | 28.1403 | 21.2658 | -2.1658 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 41.4508 | 41.4508 | -0.25078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.1 | 49.9994 | 43.1834 | 16.9166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 47.0681 | 20.5757 | 27.7243 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 90.0098 | 74.7811 | 16.4189 | 168.4 | 183.3427 | 183.3427 | -14.9427 | 167 | 183.3427 | 183.3427 | -16.3427 | 196.5 | 183.3427 | 183.3427 | 13.1573 | 256.3 | 275.84 | 275.84 | -19.54 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 34.6 | 35.658 | 35.658 | -1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 124.6 | 125.4448 | 93.5661 | 31.0339 | 76.3 | 77.178 | 76.2633 | 0.03666 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 62.1 | 65.2989 | 65.2989 | -3.1989 | 29.2 | 29.8068 | 27.1751 | 2.0249 | 118.1 | 67.3575 | 114.152 | 3.948 | 48.4 | 33.1606 | 50.6459 | -2.2459 | 49.1 | 33.1606 | 49.6662 | -0.56624 | 141.8 | 156.1962 | 156.1962 | -14.3962 | 144.2 | 156.1962 | 156.1962 | -11.9962 | 170.1 | 156.6652 | 156.6652 | 13.4348 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.3 | 7.2572 | 7.2572 | 1.0428 | 7.6 | 7.6135 | 7.6135 | -0.01352 | 115.4 | 101 | 71.9908 | 43.4092 | 40.8 | 18.82 | 18.82 | 21.98 | 15.2 | 13.351 | 13.351 | 1.849 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 20.3376 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 |  | 1.1 | 106.3 | 89.701 | 89.701 | 16.599 | 53.4 | 31.74 | 31.74 | 21.66 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.6 | 2.6193 | 2.6193 | 14.9807 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 1.3 | 10.8205 | 10.8205 | -9.5205 | 1 | 13.0043 | 13.0043 | -12.0043 | 26.5 | 20.1697 | 20.1697 | 6.3303 | 69 | 80 | 57.1701 | 11.8299 | 1.1 | 5.3898 | 5.3898 | -4.2898 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 12 | 12.4986 | 6.6499 | 5.3501 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0.0724 | 0.0724 | -0.0724 | 0.1 | 0.082 | 0.082 | 0.018 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 24.8 | 16.5647 | 16.5647 | 8.2353 | 15.6 | 15 | 14.376 | 1.224 | 18.3 | 16.3707 | 16.3707 | 1.9293 | 20 | 74 | 69.0973 | -49.0973 | 26.6 | 84 | 77.8862 | -51.2862 | 3.3 | 8.7618 | 8.7618 | -5.4618 | 0.9 | 7.4348 | 7.4348 | -6.5348 | 11.6 | 11.05 | 11.05 | 0.55 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 15 | 12.1867 | 12.1867 | 2.8133 | 132.7 | 158.778 | 158.778 | -26.078 | 4.5 | 3.723 | 3.723 | 0.777 | 80.3 | 59 | 59 | 21.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12 | 93 | 65 | -53 | 7.9 | 94 | 93 | -85.1 | 66 | 42.48 | 42.48 | 23.52 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 4.5 | 4.9154 | 4.9154 | -0.4154 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.3 | 19.285 | 19.285 | 0.01498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 14.1 | 18.0058 | 18.0058 | -3.9058 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | -1.3 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.9 | 12.1353 | 12.1353 | -2.2353
01/08/2026 | 08:00 | 35.2 | 12.3648 | 31.6422 | 3.5579 | 399.4 | 411.8228 | 466.2269 | -66.8269 | 121.2 | 133.3261 | 150.9392 | -29.7392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 10.3627 |  | 12.2 | 94.1 | 87.85 | 87.85 | 6.25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.3 | 190.9201 | 190.9201 | -11.6201 | 197.6 | 190.9201 | 190.9201 | 6.6799 | 201.1 | 190.9201 | 190.9201 | 10.1799 | 285.5 | 287.2401 | 287.2401 | -1.7401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 220.9 | 183.2773 | 183.2773 | 37.6227 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 107.3045 | 107.3045 | -7.7045 | 8.2 | 7.1841 | 7.1841 | 1.0159 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 32.4 | 35.0627 | 40.7814 | -8.3814 | 59.6 | 109.6851 | 109.6851 | -50.0851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.456 | 6.39 | 6.39 | 0.06599 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 28.4861 | 28.4861 | 2.7139 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 19.4105 | 19.4105 | 3.2895 | 17 | 18.0016 | 18.3209 | -1.3209 | 12.3 | 11.7234 | 11.7234 | 0.57655 | 56.6 | 58.352 | 58.352 | -1.752 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 101.9 | 87.8491 | 91.4197 | 10.4802 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 19.2 | 28.1403 | 21.2658 | -2.0658 | 0 |  |  | 0 | 50.8 | 51.2077 | 51.2077 | -0.40773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.7 | 49.9994 | 15.544 | 45.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 31.8821 | 8.5372 | 39.9628 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 90.0098 | 94.3755 | -2.4755 | 168.6 | 183.3427 | 183.3427 | -14.7427 | 165.2 | 183.3427 | 183.3427 | -18.1427 | 198.2 | 183.3427 | 183.3427 | 14.8573 | 255.5 | 275.84 | 275.84 | -20.34 | 70.5 | 71.1024 | 71.1024 | -0.60243 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.8 | 26 | 26 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 105.3 | 90.0268 | 83.8092 | 21.4908 | 84.7 | 87.6387 | 71.4576 | 13.2424 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 61.7 | 65.2989 | 65.2989 | -3.5989 | 29.3 | 29.8068 | 27.1751 | 2.1249 | 117.7 | 67.3575 | 114.152 | 3.548 | 48.2 | 33.1606 | 50.6459 | -2.4459 | 48.9 | 33.1606 | 49.6662 | -0.76624 | 140.7 | 155.477 | 155.477 | -14.777 | 143.2 | 155.477 | 155.477 | -12.277 | 169 | 155.944 | 155.944 | 13.0561 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 7.6 | 7.6135 | 7.6135 | -0.01352 | 104.5 | 97.7 | 70.4492 | 34.0508 | 61.5 | 30.62 | 30.62 | 30.88 | 15.7 | 13.0942 | 13.0942 | 2.6058 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 20.3376 | 20.3376 | -15.9376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 1.2 | 1.3476 |  | 1.2 | 153.3 | 143.7722 | 143.7722 | 9.5278 | 76.5 | 64.27 | 64.27 | 12.23 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 18.1 | 2.6193 | 2.6193 | 15.4807 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.4 | 14.4927 | 14.4927 | -0.09275 | 1.5 | 12.2705 | 12.2705 | -10.7705 | 1.3 | 14.8266 | 14.8266 | -13.5266 | 25.6 | 19.865 | 19.865 | 5.735 | 74.5 | 79 | 56.405 | 18.095 | 1.9 | 5.3898 | 5.3898 | -3.4898 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 12.2 | 9.003 | 3.8788 | 8.3212 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1299 | 0.1299 | -0.0299 | 0.1 | 0.122 | 0.122 | -0.022 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 27.2 | 17.5308 | 17.5308 | 9.6692 | 27.9 | 17 | 14.6881 | 13.2119 | 27.6 | 24.5015 | 24.5015 | 3.0985 | 12 | 67 | 63.0468 | -51.0468 | 33 | 78 | 71.8818 | -38.8818 | 1.1 | 8.6383 | 8.6383 | -7.5383 | 0 | 7.2982 | 7.2982 | -7.2982 | 21.7 | 22.56 | 22.56 | -0.86 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 17.7 | 11.8919 | 11.8919 | 5.8081 | 190.2 | 204.2928 | 204.2928 | -14.0928 | 7.1 | 7.0302 | 7.0302 | 0.0698 | 117.6 | 96 | 96 | 21.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.7 | 83 | 66 | -59.3 | 6.7 | 83 | 86 | -79.3 | 85.3 | 69.12 | 69.12 | 16.18 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 6.8 | 7.6297 | 7.6297 | -0.8297 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.4 | 19.285 | 19.285 | 0.11498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 14.1 | 18.0058 | 18.0058 | -3.9058 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 10.5 | 10.628 | 10.628 | -0.12802 | 10.6 | 12.1353 | 12.1353 | -1.5353
01/08/2026 | 08:30 | 15 | 19.3199 |  | 15 | 545.4 | 603.7119 | 584.9542 | -39.5542 | 180.5 | 195.4494 | 189.3767 | -8.8767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 |  |  | 11.7 | 89.1 | 87.85 | 87.85 | 1.25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 190.9201 | 190.9201 | -11.4201 | 198.2 | 190.9201 | 190.9201 | 7.2799 | 202 | 190.9201 | 190.9201 | 11.0799 | 283 | 287.2401 | 287.2401 | -4.2401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 236.1 | 319.8858 | 183.2773 | 52.8227 | 2.8 | 3.8976 | 3.8976 | -1.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 107.3045 | 107.3045 | -7.6045 | 7.4 | 7.1841 | 7.1841 | 0.21594 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 44.5 | 39.8022 | 48.6955 | -4.1955 | 48.5 | 54.0149 | 109.6851 | -61.1851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4556 | 6.39 | 6.39 | 0.0656 | 0 |  |  | 0 | 31 | 28.4861 | 28.4861 | 2.5139 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4105 | 19.4105 | 1.5895 | 17 | 18.0016 | 18.3209 | -1.3209 | 12.2 | 11.7223 | 11.7223 | 0.47775 | 56.9 | 58.352 | 58.352 | -1.452 | 172.2 | 184.7432 | 184.7432 | -12.5432 | 173.1 | 184.7432 | 184.7432 | -11.6432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 99.5 | 87.8491 | 109.8415 | -10.3415 | 0 | 18 | 4.1451 | -4.1451 | 17.8 | 28.1403 | 21.2658 | -3.4658 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 43.9271 | 51.2077 | -9.3077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.5 | 61.6158 | 15.544 | 43.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 16.8966 | 40.4297 | 7.3703 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 34.6197 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 90.0098 | 116.8987 | -27.3987 | 167.1 | 181.6924 | 181.6924 | -14.5924 | 166.1 | 181.6924 | 181.6924 | -15.5924 | 197.6 | 181.6924 | 181.6924 | 15.9076 | 254.1 | 273.3571 | 273.3571 | -19.2571 | 66.7 | 71.1024 | 71.1024 | -4.4024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 26 | 26 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 119.8 | 134.7285 | 110.7522 | 9.0478 | 72.1 | 92.4445 | 76.2633 | -4.1633 | 64.8 | 66.8097 | 66.8097 | -2.0097 | 61 | 65.2989 | 65.2989 | -4.2989 | 28.4 | 29.8068 | 27.1751 | 1.2249 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 141.2 | 154.631 | 154.631 | -13.431 | 143.8 | 154.631 | 154.631 | -10.831 | 169.6 | 155.0954 | 155.0954 | 14.5046 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 7.6 | 7.6135 | 7.6135 | -0.01352 | 117.1 | 89.4 | 69.1291 | 47.9709 | 66.2 | 41.04 | 41.04 | 25.16 | 15.5 | 12.8541 | 12.8541 | 2.6459 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 20.3376 | 20.3376 | -16.3376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.3 |  |  | 1.3 | 161.4 | 164.8022 | 164.8022 | -3.4022 | 81.7 | 77.81 | 77.81 | 3.89 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.3 | 2.6193 | 2.6193 | 14.6807 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.4 | 14.4927 | 14.4927 | -0.09275 | 2.3 | 12.7546 | 12.7546 | -10.4546 | 2 | 15.4425 | 15.4425 | -13.4425 | 27 | 19.2295 | 19.2295 | 7.7705 | 73.7 | 77 | 55.0902 | 18.6098 | 3.7 | 8.7929 | 8.7929 | -5.0929 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 12.2 | 5.5534 | 11.2201 | 0.97987 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | 0.188 | 0.188 | -0.088 | 0.6 | 0.581 | 0.581 | 0.019 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 27.4 | 18.0433 | 18.0433 | 9.3567 | 36 | 21 | 15.3144 | 20.6856 | 31.5 | 29.1251 | 29.1251 | 2.3749 | 32 | 19 | 58.2209 | -26.2209 | 63 | 36 | 66.7852 | -3.7852 | 1.7 | 7.9398 | 7.9398 | -6.2398 | 1.9 | 6.7363 | 6.7363 | -4.8363 | 39.7 | 32.91 | 32.91 | 6.79 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 17.6 | 12.2709 | 12.2709 | 5.3291 | 198.4 | 214.5996 | 214.5996 | -16.1996 | 9.2 | 8.1588 | 8.1588 | 1.0412 | 122 | 118 | 118 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.2 | 13 | 65 | -59.8 | 7.4 | 24 | 81 | -73.6 | 89.5 | 84.96 | 84.96 | 4.54 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 8.8 | 9.4199 | 9.4199 | -0.6199 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.4 | 19.285 | 19.285 | 0.11498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 14.1 | 18.0058 | 18.0058 | -3.9058 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 9.7 | 12.1353 | 12.1353 | -2.4353
01/08/2026 | 09:00 | 24.5 | 19.5526 |  | 24.5 | 550.3 | 626.3047 | 640.7549 | -90.4549 | 180.7 | 202.7638 | 207.4419 | -26.7419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 |  |  | 11.8 | 94.1 | 87.85 | 87.85 | 6.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 53.1371 | -53.1371 | 178.2 | 189.81 | 189.81 | -11.61 | 197.6 | 189.81 | 189.81 | 7.79 | 201.4 | 189.81 | 189.81 | 11.59 | 282.4 | 285.57 | 285.57 | -3.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 293.3 | 343.2353 | 183.2773 | 110.0227 | 2.9 | 3.8976 | 3.8976 | -0.99759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 107.3045 | 107.3045 | -6.9045 | 7.6 | 7.1841 | 7.1841 | 0.41594 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.3 | 41.289 | 51.0321 | -0.73214 | 33.9 | 36.6562 | 56.5693 | -22.6693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.457 | 6.39 | 6.39 | 0.06701 | 0 |  |  | 0 | 31 | 28.4861 | 28.4861 | 2.5139 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 19.4105 | 19.4105 | 2.3895 | 17.2 | 18.0016 | 18.3209 | -1.1209 | 12.2 | 11.7015 | 11.7015 | 0.49847 | 54.8 | 58.352 | 58.352 | -3.552 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 102.1 | 87.8491 | 109.8415 | -7.7416 | 0 | 18 | 4.1451 | -4.1451 | 24.9 | 28.1403 | 21.2658 | 3.6342 | 0 |  |  | 0 | 107.5 | 111.943 | 105.7254 | 1.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.2 | 57.9373 | 15.544 | 44.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 29.0921 | 39.6041 | 8.5959 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 90.0098 | 116.8987 | -25.7987 | 165.9 | 179.7033 | 179.7033 | -13.8033 | 164.3 | 179.7033 | 179.7033 | -15.4033 | 197 | 179.7033 | 179.7033 | 17.2967 | 253.2 | 270.3645 | 270.3645 | -17.1645 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 134.1 | 152.5515 | 109.3503 | 24.7497 | 86.1 | 92.4445 | 91.9264 | -5.8264 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 61.6 | 65.2989 | 65.2989 | -3.6989 | 29 | 29.8068 | 29.7225 | -0.7225 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 141.4 | 154.2159 | 154.2159 | -12.816 | 143.6 | 154.2159 | 154.2159 | -10.6159 | 169.7 | 154.6791 | 154.6791 | 15.0209 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 205.2938 | 205.2938 | 2.3062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 7.6 | 7.6135 | 7.6135 | -0.01352 | 120.4 | 81 | 68.4866 | 51.9134 | 67.6 | 48.87 | 48.87 | 18.73 | 14.1 | 13.0944 | 13.0944 | 1.0056 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 |  |  | 1.2 | 166.1 | 172.126 | 172.126 | -6.026 | 84.5 | 83.6 | 83.6 | 0.9 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.8 | 2.6193 | 2.6193 | 15.1807 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.4927 | 14.4927 | 0.00725 | 2.6 | 12.8943 | 12.8943 | -10.2943 | 2.6 | 15.5738 | 15.5738 | -12.9738 | 27.3 | 18.7954 | 18.7954 | 8.5046 | 72 | 75 | 54.6826 | 17.3174 | 4.7 | 8.7929 | 8.7929 | -4.0929 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 12.2 | 8.3607 | 11.0301 | 1.1699 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 |  |  |  | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | -4.4 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | -0.15 | 0.8 | 0.791 | 0.791 | 0.009 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 27.4 | 17.8862 | 17.8862 | 9.5138 | 42.4 | 24 | 16.0558 | 26.3442 | 31.6 | 30.2945 | 30.2945 | 1.3055 | 50.1 | 24 | 55.8818 | -5.7818 | 66.5 | 28 | 66.8468 | -0.3468 | 4.2 | 7.5444 | 7.5444 | -3.3444 | 5.2 | 6.3371 | 6.3371 | -1.1371 | 40.8 | 37.68 | 37.68 | 3.12 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 17.7 | 12.7985 | 12.7985 | 4.9015 | 204.8 | 218.2756 | 218.2756 | -13.4756 | 11.2 | 11.0002 | 11.0002 | 0.1998 | 122.7 | 124 | 124 | -1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 16 | 62 | -60.1 | 5.1 | 28 | 77 | -71.9 | 90.3 | 89.28 | 89.28 | 1.02 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 10.6 | 11.5944 | 11.5944 | -0.9944 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.3 | 19.285 | 19.285 | 0.01498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 10.5 | 10.4348 | 10.4348 | 0.06522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 14.1 | 18.0058 | 18.0058 | -3.9058 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 10 | 12.1353 | 12.1353 | -2.1353
01/08/2026 | 09:30 | 27.6 | 22.547 |  | 27.6 | 587.1 | 655.7623 | 655.7623 | -68.6623 | 192.9 | 212.3005 | 212.3005 | -19.4005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 |  |  | 12.1 | 94.2 | 87.85 | 87.85 | 6.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 67.484 | -67.484 | 176.7 | 189.81 | 189.81 | -13.11 | 196.3 | 189.81 | 189.81 | 6.49 | 199.4 | 189.81 | 189.81 | 9.59 | 284.5 | 285.57 | 285.57 | -1.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 293.7 | 379.4638 | 250.1167 | 43.5833 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.9 | 107.3045 | 107.3045 | -9.4045 | 7.3 | 7.1841 | 7.1841 | 0.11594 | 5.3 | 3.8577 | 3.8577 | 1.4423 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.3 | 45.3672 | 56.8292 | -6.5292 | 27.3 | 26.943 | 109.6851 | -82.3851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4576 | 6.39 | 6.39 | 0.06762 | 0 |  |  | 0 | 31 | 28.4861 | 28.4861 | 2.5139 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 19.4105 | 19.4105 | 1.8895 | 17.2 | 18.0016 | 18.3209 | -1.1209 | 12.2 | 11.7126 | 11.7126 | 0.48741 | 56.8 | 58.352 | 58.352 | -1.552 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 101.9 | 87.8491 | 109.8415 | -7.9416 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 25.4 | 28.1403 | 21.2658 | 4.1342 | 14.9 | 15.4559 | 15.4559 | -0.55589 | 52.1 | 53.886 | 41.4508 | 10.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.6 | 63.8907 | 17.115 | 43.485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 65.3066 | 46.1763 | 2.0237 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 45.2919 | 45.2919 | -4.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 116.8987 | -25.3987 | 165.4 | 177.737 | 177.737 | -12.3369 | 165.2 | 177.737 | 177.737 | -12.5369 | 195.7 | 177.737 | 177.737 | 17.963 | 251.7 | 267.406 | 267.406 | -15.706 | 68 | 71.1024 | 71.1024 | -3.1024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 208.9 | 192.8521 | 120.5091 | 88.3909 | 85.3 | 92.4445 | 92.4445 | -7.1445 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 60.9 | 65.2989 | 65.2989 | -4.3989 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 48.5 | 49.6662 | 49.6662 | -1.1662 | 140.8 | 154.0427 | 154.0427 | -13.2427 | 143.2 | 154.0427 | 154.0427 | -10.8427 | 168.4 | 154.5053 | 154.5053 | 13.8947 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 205.2938 | 205.2938 | 1.8062 | 99.3 | 102.9552 | 102.9552 | -3.6551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 6.3 | 7.6135 | 7.6135 | -1.3135 | 115.2 | 72.5 | 68.4798 | 46.7202 | 68.8 | 55.26 | 55.26 | 13.54 | 14.4 | 13.3534 | 13.3534 | 1.0466 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 4.2 | 20.3376 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 167.2 | 173.6528 | 173.6528 | -6.4528 | 85.3 | 84.7 | 84.7 | 0.6 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.5 | 2.6193 | 2.6193 | 14.8807 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 3.8 | 12.8885 | 12.8885 | -9.0885 | 3.8 | 15.5191 | 15.5191 | -11.7191 | 27 | 18.2108 | 18.2108 | 8.7892 | 62.7 | 73 | 54.6904 | 8.0096 | 7 | 11.3668 | 11.3668 | -4.3668 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 12.3 | 16.6969 | 12.5429 | -0.24294 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | -1.5 | 0.2 | 0.3082 | 0.3082 | -0.1082 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 27.7 | 16.9956 | 16.9956 | 10.7044 | 46.5 | 30 | 16.5991 | 29.9009 | 31.9 | 30.3922 | 30.3922 | 1.5078 | 66.8 | 29 | 55.5587 | 11.2413 | 77.7 | 23 | 66.1763 | 11.5237 | 7.9 | 7.5359 | 7.5359 | 0.3641 | 5.8 | 6.455 | 6.455 | -0.655 | 41.3 | 38.41 | 38.41 | 2.89 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 1.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 16.7 | 13.4461 | 13.4461 | 3.2539 | 206.5 | 219.4569 | 219.4569 | -12.9569 | 12.8 | 11.8385 | 11.8385 | 0.9615 | 123.1 | 127 | 127 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.2 | 30 | 61 | -58.8 | 7.6 | 39 | 74 | -66.4 | 90.9 | 91.44 | 91.44 | -0.54 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 12.3 | 12.9764 | 12.9764 | -0.6764 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.3 | 19.285 | 19.285 | 0.01498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 10.6 | 10.4348 | 10.4348 | 0.16522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 14 | 18.0058 | 18.0058 | -4.0058 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 10.5 | 10.628 | 10.628 | -0.12802 | 9.8 | 12.1353 | 12.1353 | -2.3353
01/08/2026 | 10:00 | 29.2 | 32.809 |  | 29.2 | 644.8 | 655.7623 | 655.7623 | -10.9623 | 212.9 | 212.3005 | 212.3005 | 0.59945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 20.0127 |  | 12 | 89.7 | 87.85 | 87.85 | 1.85 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 177.6 | 189.81 | 189.81 | -12.21 | 197.4 | 189.81 | 189.81 | 7.59 | 200.2 | 189.81 | 189.81 | 10.39 | 283.6 | 285.57 | 285.57 | -1.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 310.4745 | 183.2773 | 24.4227 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 107.3045 | 107.3045 | -4.9045 | 7.4 | 7.1841 | 7.1841 | 0.21594 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 50.2 | 50.8082 | 68.4795 | -18.2795 | 43.7 | 74.4698 | 109.6851 | -65.9851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4585 | 6.39 | 6.39 | 0.0685 | 0 |  |  | 0 | 31 | 28.4861 | 28.4861 | 2.5139 | 20.2 |  |  | 20.2 | 21.9 | 19.4105 | 19.4105 | 2.4895 | 17 | 18.0016 | 18.3209 | -1.3209 | 12.2 | 11.6997 | 11.6997 | 0.50035 | 55.8 | 58.352 | 58.352 | -2.552 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 101.8 | 87.8491 | 109.8415 | -8.0416 | 14.6 | 17.1478 | 5.3824 | 9.2176 | 22 | 28.1403 | 21.2658 | 0.73424 | 14.5 | 15.4559 | 15.4559 | -0.95589 | 62.4 | 88.5784 | 51.2077 | 11.1923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 88.4259 | 65.8617 | -5.5617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 |  |  | 2.5 | 57.6 | 78.2538 | 77.1695 | -19.5695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 90.0098 | 116.8987 | -25.6987 | 166 | 176.5127 | 176.5127 | -10.5127 | 164.9 | 176.5127 | 176.5127 | -11.6127 | 196.2 | 176.5127 | 176.5127 | 19.6873 | 252.2 | 265.5642 | 265.5642 | -13.3642 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 150 | 176.1382 | 138.4128 | 11.5871 | 77.4 | 95.7899 | 97.2503 | -19.8503 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 59.9 | 65.2989 | 65.2989 | -5.3989 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 117.4 | 114.152 | 114.152 | 3.248 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 141.3 | 153.7384 | 153.7384 | -12.4384 | 143.3 | 153.7384 | 153.7384 | -10.4384 | 168.8 | 154.2001 | 154.2001 | 14.5999 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.1 | 7.2572 | 7.2572 | 0.84277 | 6.1 | 7.6135 | 7.6135 | -1.5135 | 123.5 | 68.8779 | 68.8779 | 54.6221 | 69.6 | 60.42 | 60.42 | 9.18 | 14.2 | 13.3262 | 13.3262 | 0.8738 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 4.2 | 20.3376 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.9754 |  | 1.2 | 167.5 | 174.21 | 174.21 | -6.71 | 85.2 | 85.51 | 85.51 | -0.31 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.6 | 2.6193 | 2.6193 | 14.9807 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 5.6 | 12.8927 | 12.8927 | -7.2927 | 6.5 | 15.4933 | 15.4933 | -8.9933 | 30.6 | 17.6187 | 17.6187 | 12.9813 | 77.3 | 71 | 55.1638 | 22.1362 | 9.8 | 11.3668 | 11.3668 | -1.5668 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 12.1 | 19.6773 | 19.6773 | -7.5773 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.4 | 4.4 | -2.3 | 0.3 | 0.339 | 0.339 | -0.039 | 1.1 | 1.097 | 1.097 | 0.003 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 27.4 | 16.619 | 16.619 | 10.781 | 41.5 | 35 | 18.7416 | 22.7584 | 31.8 | 30.2718 | 30.2718 | 1.5282 | 60.5 | 29 | 54.3825 | 6.1175 | 74.3 | 13 | 63.6713 | 10.6287 | 9.1 | 7.6386 | 7.6386 | 1.4614 | 7.8 | 6.302 | 6.302 | 1.498 | 41.8 | 38.56 | 38.56 | 3.24 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 1.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 17.4 | 13.2545 | 13.2545 | 4.1455 | 208.1 | 219.7923 | 219.7923 | -11.6923 | 14.7 | 13.8988 | 13.8988 | 0.8012 | 123.9 | 126 | 126 | -2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.9 | 33 | 62 | -50.1 | 38.3 | 40 | 74 | -35.7 | 91.7 | 90.72 | 90.72 | 0.98 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 13.6 | 14.4871 | 14.4871 | -0.8871 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.5 | 19.285 | 19.285 | 0.21498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.6 | 10.4348 | 10.4348 | -0.83478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 11.7 | 18.0058 | 18.0058 | -6.3058 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 10.5 | 10.628 | 10.628 | -0.12802 | 9.5 | 12.1353 | 12.1353 | -2.6353
01/08/2026 | 10:30 | 28.6 | 20.8785 |  | 28.6 | 509.8 | 653.7193 | 655.7623 | -145.9623 | 200 | 211.6391 | 212.3005 | -12.3005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 10.3627 |  | 11.9 | 92.3 | 87.85 | 87.85 | 4.45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 178.7 | 189.81 | 189.81 | -11.11 | 194 | 189.81 | 189.81 | 4.19 | 194.2 | 189.81 | 189.81 | 4.39 | 278.5 | 285.57 | 285.57 | -7.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 376.0639 | 183.2773 | 3.7227 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 107.3045 | 107.3045 | -5.3045 | 7.6 | 7.1841 | 7.1841 | 0.41594 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 49.6 | 49.8826 | 68.98 | -19.38 | 29.2 | 109.6851 | 50.3517 | -21.1517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4586 | 6.39 | 6.39 | 0.06859 | 0 |  |  | 0 | 31 | 28.4861 | 28.4861 | 2.5139 | 52 | 61.8357 |  | 52 | 20.1 | 19.4105 | 19.4105 | 0.68954 | 17 | 18.0016 | 18.3209 | -1.3209 | 12.2 | 11.7038 | 11.7038 | 0.49624 | 55 | 58.352 | 58.352 | -3.352 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 101.7 | 87.8491 | 109.8415 | -8.1416 | 17.6 | 18 | 45 | -27.4 | 21.6 | 28.1403 | 21 | 0.6 | 14.7 | 15.4559 | 15.4559 | -0.75589 | 43.3 | 47.6684 | 111.943 | -68.643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.2 | 60.3525 | 59.6704 | 0.52962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 70.3 | 65.0085 | 77.1695 | -6.8695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 90.0098 | 116.8987 | -26.2987 | 167.5 | 177.0137 | 177.0137 | -9.5137 | 166 | 177.0137 | 177.0137 | -11.0137 | 197.4 | 177.0137 | 177.0137 | 20.3863 | 251.3 | 266.318 | 266.318 | -15.018 | 67.7 | 71.1024 | 71.1024 | -3.4024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26 | 26 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 122.3 | 188.0647 | 175.4025 | -53.1025 | 73 | 89.0991 | 92.4445 | -19.4445 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 59.9 | 65.2989 | 65.2989 | -5.3989 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 47.6 | 50.6459 | 50.6459 | -3.0459 | 48.4 | 49.6662 | 49.6662 | -1.2662 | 141 | 153.0529 | 153.0529 | -12.0529 | 143.1 | 153.0529 | 153.0529 | -9.9529 | 168.6 | 153.5126 | 153.5126 | 15.0875 | 182.2 | 176.3618 | 176.3618 | 5.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 205.2938 | 205.2938 | 2.2062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.1 | 7.2572 | 7.2572 | 0.84277 | 6 | 7.6135 | 7.6135 | -1.6135 | 123 | 70.5312 | 70.5312 | 52.4688 | 70.4 | 64.45 | 64.45 | 5.95 | 15.1 | 13.6801 | 13.6801 | 1.4199 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 |  | 1.2 | 168.2 | 173.487 | 173.487 | -5.287 | 85.6 | 85.39 | 85.39 | 0.21 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.5 | 2.6193 | 2.6193 | 14.8807 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 10.2 | 12.7981 | 12.7981 | -2.5981 | 12.7 | 15.3844 | 15.3844 | -2.6844 | 30.7 | 17.7911 | 17.7911 | 12.9089 | 80.2 | 70 | 55.3902 | 24.8098 | 13.6 | 12.9043 | 12.9043 | 0.6957 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 15.5 | 16.6283 | 19.6773 | -4.1773 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 5.5 | 4.4 | 4.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3561 | 0.3561 | -0.1561 | 1.2 | 1.195 | 1.195 | 0.005 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 27 | 15.3209 | 15.3209 | 11.6791 | 45 | 39 | 22.8831 | 22.1169 | 31.5 | 30.0825 | 30.0825 | 1.4175 | 83 | 39 | 60.6025 | 22.3975 | 80.9 | 28 | 68.5494 | 12.3506 | 8.1 | 8.0058 | 8.0058 | 0.0942 | 11.4 | 6.8213 | 6.8213 | 4.5787 | 41.8 | 38.36 | 38.36 | 3.44 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 18.1 | 14.1323 | 14.1323 | 3.9677 | 209 | 219.9238 | 219.9238 | -10.9238 | 15.5 | 14.43 | 14.43 | 1.07 | 123.1 | 125 | 125 | -1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.8 | 48 | 65 | 0.8 | 82.5 | 38 | 76 | 6.5 | 91.6 | 90 | 90 | 1.6 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 14.6 | 15.3162 | 15.3162 | -0.7162 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.4 | 19.285 | 19.285 | 0.11498 | 9.9 | 9.98 | 9.98 | -0.08 | 6.6 | 10.4348 | 10.4348 | -3.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 5.1 | 18.0058 | 18.0058 | -12.9058 | 6.1 | 8.2 | 8.2 | -2.1 | 10.5 | 10.628 | 10.628 | -0.12802 | 9 | 12.1353 | 12.1353 | -3.1353
01/08/2026 | 11:00 | 31.1 | 20.3697 | 41.5403 | -10.4404 | 496.2 | 653.4869 | 655.7623 | -159.5623 | 157.4 | 211.5639 | 212.3005 | -54.9006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 10.3627 |  | 12.3 | 95.8 | 87.85 | 87.85 | 7.95 |  |  |  | 0 | 0 |  | 77.1246 | -77.1246 | 178.5 | 189.81 | 189.81 | -11.31 | 195.5 | 189.81 | 189.81 | 5.69 | 195.5 | 189.81 | 189.81 | 5.69 | 281.2 | 285.57 | 285.57 | -4.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.8 | 390.0611 | 208.3483 | -18.5482 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 107.3045 | 107.3045 | -4.7045 | 7.7 | 7.1841 | 7.1841 | 0.51594 | 5.1 | 3.8577 | 3.8577 | 1.2423 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.3 | 49.6399 | 52.3618 | -2.0618 | 109.2 | 109.6851 | 109.6851 | -0.48507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4583 | 6.39 | 6.39 | 0.06827 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 28.4861 | 28.4861 | 1.6139 | 61.5 | 60.7063 | 62.1762 | -0.67617 | 20.3 | 19.4105 | 19.4105 | 0.88954 | 16.8 | 18.0016 | 18.3209 | -1.5209 | 12.2 | 11.7177 | 11.7177 | 0.48232 | 54.4 | 58.352 | 58.352 | -3.952 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 99.8 | 87.8491 | 109.8415 | -10.0416 | 4.3 | 4.1451 | 18 | -13.7 | 21.8 | 28.1403 | 21.2658 | 0.53424 | 14.9 | 15.4559 | 15.4559 | -0.55589 | 109 | 105.7254 | 86.9736 | 22.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 59.2386 | 15.544 | 44.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 70.5 | 74.7754 | 64.9151 | 5.5849 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 90.0098 | 116.8987 | -25.7987 | 168 | 177.2586 | 177.2586 | -9.2586 | 166.8 | 177.2586 | 177.2586 | -10.4586 | 198.4 | 177.2586 | 177.2586 | 21.1414 | 251.7 | 266.6863 | 266.6863 | -14.9863 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 26 | 26 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 154.9 | 126.9456 | 175.3621 | -20.4621 | 90.2 | 89.0991 | 87.6387 | 2.5613 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 59.8 | 65.2989 | 65.2989 | -5.4989 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 140.5 | 145.8385 | 145.8385 | -5.3385 | 142.5 | 145.8385 | 145.8385 | -3.3385 | 168.4 | 146.2764 | 146.2764 | 22.1236 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 205.2938 | 205.2938 | 2.0062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 8.1 | 7.2572 | 7.2572 | 0.84277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 119.9 | 71.9825 | 71.9825 | 47.9175 | 69.7 | 67.51 | 67.51 | 2.19 | 15.7 | 13.8984 | 13.8984 | 1.8016 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 |  | 1.2 | 167.9 | 172.4735 | 172.4735 | -4.5735 | 85.3 | 85 | 85 | 0.3 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.4 | 2.6193 | 2.6193 | 14.7807 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 13 | 12.6971 | 12.6971 | 0.3029 | 16.1 | 15.2926 | 15.2926 | 0.8074 | 30.8 | 18.2092 | 18.2092 | 12.5908 | 80.5 | 70 | 56.5356 | 23.9644 | 16.2 | 12.9043 | 12.9043 | 3.2957 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 17.2 | 18.8766 | 16.8564 | 0.34357 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3685 | 0.3685 | -0.0685 | 1.2 | 1.221 | 1.221 | -0.021 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 27.9 | 15.507 | 15.507 | 12.393 | 43.3 | 42 | 24.8457 | 18.4543 | 31.3 | 29.8666 | 29.8666 | 1.4334 | 84.5 | 53 | 64.1118 | 20.3882 | 94.1 | 43 | 70.7547 | 23.3453 | 10.4 | 8.5086 | 8.5086 | 1.8914 | 7.5 | 7.1896 | 7.1896 | 0.3104 | 41.7 | 38.03 | 38.03 | 3.67 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 17.7 | 14.2305 | 14.2305 | 3.4695 | 208.6 | 219.4195 | 219.4195 | -10.8195 | 15.9 | 15.6792 | 15.6792 | 0.2208 | 122 | 125 | 125 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.6 | 63 | 69 | 20.6 | 108.3 | 42 | 80 | 28.3 | 91.2 | 90 | 90 | 1.2 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 15.2 | 16.1797 | 16.1797 | -0.9797 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.4 | 19.285 | 19.285 | 0.11498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 6.7 | 10.4348 | 10.4348 | -3.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 5.1 | 18.0058 | 18.0058 | -12.9058 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 10.5 | 10.628 | 10.628 | -0.12802 | 9 | 12.1353 | 12.1353 | -3.1353
01/08/2026 | 11:30 | 30 | 20.4578 | 46.131 | -16.131 | 547.8 | 626.144 | 655.7623 | -107.9623 | 162.1 | 202.7117 | 212.3005 | -50.2005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 |  |  | 12.2 | 91.4 | 87.85 | 87.85 | 3.55 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 |  | 0 | 176.9 | 189.81 | 189.81 | -12.91 | 194.2 | 189.81 | 189.81 | 4.39 | 194.9 | 189.81 | 189.81 | 5.09 | 280.9 | 285.57 | 285.57 | -4.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 230.3 | 381.6673 | 334.6756 | -104.3756 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 107.3045 | 107.3045 | -6.7045 | 7.9 | 7.1841 | 7.1841 | 0.71594 | 5.1 | 3.8577 | 3.8577 | 1.2423 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 50.3 | 50.9642 | 54.7151 | -4.4151 | 84.5 | 71.2021 | 109.6851 | -25.1851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4585 | 6.39 | 6.39 | 0.0685 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 28.4861 | 28.4861 | 1.0139 | 50.9 | 51.085 | 31.0881 | 19.8119 | 20.9 | 19.4105 | 19.4105 | 1.4895 | 17 | 18.0016 | 18.3209 | -1.3209 | 12.3 | 11.7447 | 11.7447 | 0.55528 | 54.9 | 58.352 | 58.352 | -3.452 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 102.5 | 87.8491 | 109.8415 | -7.3415 | 20.7 | 18 | 4.1451 | 16.5549 | 25.8 | 28.1403 | 21.2658 | 4.5342 | 15.8 | 15.4559 | 15.4559 | 0.34411 | 108.6 | 104.1233 | 76.2745 | 32.3255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.6 | 60.0446 | 22.7478 | 37.8522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.8 | 70.264 | 77.1695 | -6.3695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 90.0098 | 116.8987 | -25.5987 | 167.5 | 176.2566 | 176.2566 | -8.7566 | 165.1 | 176.2566 | 176.2566 | -11.1566 | 197.1 | 176.2566 | 176.2566 | 20.8434 | 251.1 | 265.1789 | 265.1789 | -14.0788 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 173.6 | 146.0249 | 182.5429 | -8.9429 | 88.2 | 79.3342 | 97.2503 | -9.0503 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 59.9 | 65.2989 | 65.2989 | -5.3989 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 116.5 | 114.152 | 114.152 | 2.348 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 48.1 | 49.6662 | 49.6662 | -1.5662 | 139.6 | 145.4915 | 145.4915 | -5.8915 | 141.6 | 145.4915 | 145.4915 | -3.8915 | 167.3 | 145.9284 | 145.9284 | 21.3716 | 181.2 | 176.3618 | 176.3618 | 4.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 205.2938 | 205.2938 | 1.6062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 8.1 | 7.2572 | 7.2572 | 0.84277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 117.9 | 73.0985 | 73.0985 | 44.8015 | 70.7 | 69.46 | 69.46 | 1.24 | 15.4 | 14.0491 | 14.0491 | 1.3509 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 168.7 | 172.3608 | 172.3608 | -3.6608 | 85.5 | 85.31 | 85.31 | 0.19 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.6 | 2.6193 | 2.6193 | 14.9807 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 12.9 | 12.7095 | 12.7095 | 0.1905 | 15.9 | 15.3306 | 15.3306 | 0.5694 | 30.7 | 18.5477 | 18.5477 | 12.1523 | 79.5 | 70 | 56.3551 | 23.1449 | 16.2 | 13.2498 | 13.2498 | 2.9502 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 17.2 | 17.8381 | 19.6773 | -2.4773 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.4 | 0.3791 | 0.3791 | 0.0209 | 1.3 | 1.209 | 1.209 | 0.091 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 26.9 | 16.5909 | 16.5909 | 10.3091 | 46.3 | 49 | 33.851 | 12.449 | 31.4 | 29.6444 | 29.6444 | 1.7556 | 83.6 | 60 | 66.444 | 17.156 | 93.8 | 58 | 73.0289 | 20.7711 | 7.8 | 8.9084 | 8.9084 | -1.1084 | 11.2 | 7.324 | 7.324 | 3.876 | 41.6 | 37.63 | 37.63 | 3.97 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 17.7 | 14.7375 | 14.7375 | 2.9625 | 209.9 | 218.4026 | 218.4026 | -8.5026 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 0.3 | 121.5 | 125 | 125 | -3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.9 | 75 | 73 | 7.9 | 100.5 | 42 | 86 | 14.5 | 90.8 | 90 | 90 | 0.8 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 15.4 | 16.4971 | 16.4971 | -1.0971 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 19.2 | 19.285 | 19.285 | -0.08502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 6.5 | 10.4348 | 10.4348 | -3.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 5.1 | 18.0058 | 18.0058 | -12.9058 | 4.8 | 8.2 | 8.2 | -3.4 | 10.5 | 10.628 | 10.628 | -0.12802 | 8.9 | 12.1353 | 12.1353 | -3.2353
01/08/2026 | 12:00 | 27.2 | 17.3907 | 73.9369 | -46.7368 | 551.9 | 615.3283 | 655.7623 | -103.8623 | 178.2 | 199.2102 | 212.3005 | -34.1005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 10.3627 |  | 12 | 89 | 87.85 | 87.85 | 1.15 |  |  |  | 0 | 79.4 | 86.8203 |  | 79.4 | 178 | 189.81 | 189.81 | -11.81 | 196 | 189.81 | 189.81 | 6.19 | 195.9 | 189.81 | 189.81 | 6.09 | 281.8 | 285.57 | 285.57 | -3.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.4 | 356.3528 | 359.6236 | -91.2236 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.8 | 107.3045 | 107.3045 | -9.5045 | 7.4 | 7.1841 | 7.1841 | 0.21594 | 5.1 | 3.8577 | 3.8577 | 1.2423 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 50.6 | 50.1036 |  | 50.6 | 81.2 | 102.4155 | 109.6851 | -28.4851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4772 | 6.39 | 6.39 | 0.0872 | 0 |  |  | 0 | 31 | 28.4861 | 28.4861 | 2.5139 | 51.5 | 52.8497 | 48.7798 | 2.7202 | 20.6 | 19.4105 | 19.4105 | 1.1895 | 17 | 18.0016 | 18.3209 | -1.3209 | 12.3 | 11.7787 | 11.7787 | 0.52134 | 56.7 | 58.352 | 58.352 | -1.652 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 101.7 | 87.8491 | 109.8415 | -8.1416 | 18 | 18 | 18 | 0 | 25 | 28.1403 | 21.2658 | 3.7342 | 14.8 | 15.4559 | 15.4559 | -0.65589 | 95.2 | 97.9573 | 56.3719 | 38.8282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60 | 52.613 | 21.117 | 38.883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.4 | 65.3543 | 77.1695 | -6.7695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 90.0098 | 116.8987 | -25.9987 | 168.2 | 174.0719 | 174.0719 | -5.8719 | 165.6 | 174.0719 | 174.0719 | -8.4719 | 197.3 | 174.0719 | 174.0719 | 23.2281 | 250.3 | 261.8919 | 261.8919 | -11.5919 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 118.5 | 107.394 | 161.8175 | -43.3175 | 86.2 | 92.4445 | 87.6387 | -1.4387 | 65.7 | 66.8097 | 66.8097 | -1.1097 | 59.8 | 65.2989 | 65.2989 | -5.4989 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.2 | 49.6662 | 49.6662 | -1.4662 | 140.5 | 145.1931 | 145.1931 | -4.6931 | 142.6 | 145.1931 | 145.1931 | -2.5931 | 168.9 | 145.6292 | 145.6292 | 23.2708 | 182 | 176.3618 | 176.3618 | 5.6382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 205.2938 | 205.2938 | 1.7062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 8.1 | 7.2572 | 7.2572 | 0.84277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 30 | 74.2807 | 74.2807 | -44.2807 | 71.4 | 70.28 | 70.28 | 1.12 | 15.6 | 14.2827 | 14.2827 | 1.3173 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.2 | 20.3376 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 | 9 | 9.3604 | 0.53956 | 1.2 | 1.3476 |  | 1.2 | 169.4 | 172.1605 | 172.1605 | -2.7605 | 85.9 | 85.21 | 85.21 | 0.69 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.6 | 2.6193 | 2.6193 | 14.9807 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 12.9 | 12.6693 | 12.6693 | 0.2307 | 16 | 15.354 | 15.354 | 0.646 | 30.8 | 19.0865 | 19.0865 | 11.7135 | 77.5 | 71 | 56.9915 | 20.5085 | 16 | 13.2498 | 13.2498 | 2.7502 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 17.5 | 16.7079 | 19.6773 | -2.1773 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.3 | 0.3877 | 0.3877 | -0.0877 | 1.3 | 1.231 | 1.231 | 0.069 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 25.4 | 16.8046 | 16.8046 | 8.5954 | 39.8 | 55 | 40.1 | -0.3 | 31.5 | 29.593 | 29.593 | 1.907 | 90.3 | 67 | 70.2099 | 20.0901 | 94.6 | 68 | 76.2489 | 18.3511 | 9.2 | 9.4512 | 9.4512 | -0.2512 | 8.3 | 7.7114 | 7.7114 | 0.5886 | 41.6 | 37.24 | 37.24 | 4.36 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 18.2 | 15.2046 | 15.2046 | 2.9954 | 211.8 | 219.6614 | 219.6614 | -7.8614 | 16.3 | 16.189 | 16.189 | 0.111 | 122.3 | 125 | 125 | -2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.4 | 87 | 77 | 12.4 | 91.3 | 47 | 92 | -0.7 | 91.2 | 90 | 90 | 1.2 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 15.6 | 16.617 | 16.617 | -1.017 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 19.2 | 19.285 | 19.285 | -0.08502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 10.5 | 10.4348 | 10.4348 | 0.06522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5266 | 13.5266 | 1.6734 | 5.1 | 18.0058 | 18.0058 | -12.9058 | 5.3 | 8.2 | 8.2 | -2.9 | 10.5 | 10.628 | 10.628 | -0.12802 | 8.6 | 12.1353 | 12.1353 | -3.5353
01/08/2026 | 12:30 | 30.7 | 13.986 | 74.1266 | -43.4267 | 596.9 | 598.4018 | 655.7623 | -58.8623 | 204.8 | 193.7303 | 212.3005 | -7.5005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 |  |  | 12.1 | 91.2 | 87.85 | 87.85 | 3.35 |  |  |  | 0 | 81.1 | 86.8203 |  | 81.1 | 177.4 | 189.81 | 189.81 | -12.41 | 196 | 189.81 | 189.81 | 6.19 | 197.1 | 189.81 | 189.81 | 7.29 | 281.4 | 285.57 | 285.57 | -4.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 221.4 | 327.4119 | 366.6213 | -145.2213 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 107.3045 | 107.3045 | -4.0045 | 7.9 | 7.1841 | 7.1841 | 0.71594 | 5 | 3.8577 | 3.8577 | 1.1423 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 53.2 | 47.4194 |  | 53.2 | 84.9 | 96.7631 | 78.6556 | 6.2444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4885 | 6.39 | 6.39 | 0.09851 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 28.4861 | 28.4861 | 1.7139 | 53.1 | 52.8497 |  | 53.1 | 20 | 19.4105 | 19.4105 | 0.58954 | 17 | 18.0016 | 18.3209 | -1.3209 | 12.4 | 11.786 | 11.786 | 0.61403 | 57 | 58.352 | 58.352 | -1.352 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 102.4 | 87.8491 | 109.8415 | -7.4416 | 12.1 | 4.4003 | 4.1451 | 7.9549 | 26 | 28.1403 | 21.2658 | 4.7342 | 15.7 | 15.4559 | 15.4559 | 0.24411 | 82.2 | 80.9128 | 93.9519 | -11.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.6 | 49.9994 | 25.0947 | 35.5053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.9 | 55.2922 | 76.1809 | -5.2809 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 90.0098 | 116.8987 | -25.4987 | 167.2 | 174.0719 | 174.0719 | -6.8719 | 165.5 | 174.0719 | 174.0719 | -8.5719 | 196.9 | 174.0719 | 174.0719 | 22.8281 | 251.1 | 261.8919 | 261.8919 | -10.7919 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 26 | 26 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 184.7 | 162.8023 | 116.8813 | 67.8187 | 86.7 | 74.5285 | 97.2503 | -10.5503 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 59.9 | 65.2989 | 65.2989 | -5.3989 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 | 116.5 | 114.152 | 114.152 | 2.348 | 47.4 | 50.6459 | 50.6459 | -3.2459 | 48.1 | 49.6662 | 49.6662 | -1.5662 | 139.9 | 144.8944 | 144.8944 | -4.9943 | 141.8 | 144.8944 | 144.8944 | -3.0943 | 168.5 | 145.3295 | 145.3295 | 23.1705 | 180.9 | 176.3618 | 176.3618 | 4.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 205.2938 | 205.2938 | 1.7062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 8.1 | 7.2572 | 7.2572 | 0.84277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 0 | 75.8124 | 75.8124 | -75.8124 | 71.8 | 69.83 | 69.83 | 1.97 | 15.6 | 14.5206 | 14.5206 | 1.0794 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 171.1 | 172.441 | 172.441 | -1.341 | 86.9 | 85.27 | 85.27 | 1.63 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.7 | 2.6193 | 2.6193 | 15.0807 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 13.1 | 12.7148 | 12.7148 | 0.3852 | 16.4 | 15.4096 | 15.4096 | 0.9904 | 30.4 | 19.4598 | 19.4598 | 10.9402 | 79 | 70 | 57.1882 | 21.8118 | 16.2 | 12.4033 | 12.4033 | 3.7967 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 17.6 | 14.3917 | 19.4497 | -1.8497 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.4 | 0.3907 | 0.3907 | 0.0093 | 1.3 | 1.221 | 1.221 | 0.079 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 24.2 | 18.9729 | 18.9729 | 5.2271 | 40 | 60 | 47.5268 | -7.5268 | 31.5 | 29.5647 | 29.5647 | 1.9353 | 89.6 | 74 | 73.6489 | 15.9511 | 90.9 | 80 | 79.8883 | 11.0117 | 10.8 | 9.9669 | 9.9669 | 0.8331 | 11.6 | 8.097 | 8.097 | 3.503 | 41.7 | 37.26 | 37.26 | 4.44 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 18.1 | 15.5154 | 15.5154 | 2.5846 | 213.7 | 220.489 | 220.489 | -6.789 | 16.1 | 16.0802 | 16.0802 | 0.0198 | 123.9 | 126 | 126 | -2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.6 | 86 | 81 | -31.4 | 53.9 | 55 | 97 | -43.1 | 92.4 | 90.72 | 90.72 | 1.68 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 15.6 | 16.3715 | 16.3715 | -0.7715 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.4 | 19.285 | 19.285 | 0.11498 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 11 | 10.4348 | 10.4348 | 0.56522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 5.8 | 18.0058 | 18.0058 | -12.2058 | 5.4 | 8.2 | 8.2 | -2.8 | 10.5 | 10.628 | 10.628 | -0.12802 | 9 | 12.1353 | 12.1353 | -3.1353
01/08/2026 | 13:00 | 31.9 | 45.876 | 69.8712 | -37.9712 | 601.8 | 539.2589 | 655.7623 | -53.9623 | 199.7 | 174.583 | 212.3005 | -12.6006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 10.3627 |  | 12.1 | 96.7 | 87.85 | 87.85 | 8.85 |  |  |  | 0 | 82.3 | 80.8818 |  | 82.3 | 177.9 | 189.81 | 189.81 | -11.91 | 196.7 | 189.81 | 189.81 | 6.89 | 200.2 | 189.81 | 189.81 | 10.39 | 283.4 | 285.57 | 285.57 | -2.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 327.2 | 248.4526 | 347.7671 | -20.5671 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 107.3045 | 107.3045 | -2.9045 | 8.3 | 7.1841 | 7.1841 | 1.1159 | 5.4 | 3.8577 | 3.8577 | 1.5423 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 60.2 | 43.2854 |  | 60.2 | 43.3 | 35.409 | 48.7435 | -5.4435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.481 | 6.39 | 6.39 | 0.09103 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 28.4861 | 28.4861 | 1.1139 | 0 | 40.9597 |  | 0 | 20.6 | 19.4105 | 19.4105 | 1.1895 | 17 | 18.0016 | 18.3209 | -1.3209 | 12.4 | 11.8052 | 11.8052 | 0.5948 | 53.6 | 58.352 | 58.352 | -4.752 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 102.6 | 87.8491 | 109.8415 | -7.2416 | 12.7 | 10.2359 | 4.1451 | 8.5549 | 20.5 | 28.1403 | 21.2658 | -0.76576 | 15.1 | 15.4559 | 15.4559 | -0.35589 | 44.6 | 35.3442 | 82.9114 | -38.3114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.9 | 60.4147 | 19.6666 | 41.2334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.8 | 59.8289 | 72.1849 | -0.38494 | 0 | 36.9612 |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 90.0098 | 116.8987 | -24.8987 | 166.8 | 174.3582 | 174.3582 | -7.5582 | 164.7 | 174.3582 | 174.3582 | -9.6582 | 196.8 | 174.3582 | 174.3582 | 22.4418 | 250.3 | 262.3227 | 262.3227 | -12.0227 | 70.7 | 71.1024 | 71.1024 | -0.40243 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.8 | 26 | 26 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 142.9 | 128.5774 | 109.8777 | 33.0223 | 86.6 | 74.5285 | 92.4445 | -5.8445 | 60.8 | 66.8097 | 66.8097 | -6.0097 | 59.1 | 65.2989 | 65.2989 | -6.1989 | 27.6 | 29.8068 | 29.8068 | -2.2068 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 48.2 | 49.6662 | 49.6662 | -1.4662 | 140.5 | 144.5843 | 144.5843 | -4.0843 | 142.6 | 144.5843 | 144.5843 | -1.9843 | 169 | 145.0185 | 145.0185 | 23.9815 | 181.1 | 176.3618 | 176.3618 | 4.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 205.2938 | 205.2938 | 1.3062 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 6.1 | 7.6135 | 7.6135 | -1.5135 | 0 |  | 78.4645 | -78.4645 | 71.7 | 68.27 | 68.27 | 3.43 | 15.6 | 14.7081 | 14.7081 | 0.8919 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.4 | 11.8091 | 20.3376 | -15.9376 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 1.2 | 1.3476 |  | 1.2 | 173.4 | 173.5038 | 173.5038 | -0.1038 | 88 | 85.87 | 85.87 | 2.13 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.4 |  | 2.6193 | 14.7807 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 13.3 | 12.7374 | 12.7374 | 0.5626 | 16.5 | 15.4399 | 15.4399 | 1.0601 | 29.8 | 23.18 | 19.833 | 9.967 | 77.7 | 74.65 | 57.5372 | 20.1628 | 16.5 | 12.4033 | 12.4033 | 4.0967 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 17.8 | 15.436 | 18.5299 | -0.72988 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3995 | 0.3995 | 0.0005 | 1.3 | 1.216 | 1.216 | 0.084 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 25.9 | 26.07 | 19.2698 | 6.6302 | 40.8 | 61.71 | 50.9834 | -10.1834 | 31.8 | 29.7961 | 29.7961 | 2.0039 | 88.9 | 88.044 | 76.2071 | 12.6929 | 92.1 | 97.404 | 80.6244 | 11.4756 | 11.5 | 10.4644 | 10.4644 | 1.0356 | 10.5 | 8.3379 | 8.3379 | 2.1621 | 41.8 | 37.48 | 37.48 | 4.32 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 17.6 | 15.9175 | 15.9175 | 1.6825 | 215.4 | 221.2309 | 221.2309 | -5.8309 | 15.6 | 15.421 | 15.421 | 0.179 | 125.7 | 127 | 127 | -1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.8 | 93 | 86 | -46.2 | 59.4 | 106 | 101 | -41.6 | 93.3 | 91.44 | 91.44 | 1.86 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 15.3 | 15.8251 | 15.8251 | -0.5251 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.2 | 19.285 | 19.285 | -0.08502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 10.8 | 10.4348 | 10.4348 | 0.36522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 9.2 | 18.0058 | 18.0058 | -8.8058 | 5.2 | 8.2 | 8.2 | -3 | 10.3 | 10.628 | 10.628 | -0.32802 | 9.2 | 12.1353 | 12.1353 | -2.9353
01/08/2026 | 13:30 | 30.2 | 43.1044 | 36.0604 | -5.8604 | 577.9 | 534.8574 | 655.7623 | -77.8623 | 199.4 | 173.158 | 212.3005 | -12.9006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 10.3627 |  | 12.1 | 95.9 | 87.85 | 87.85 | 8.05 |  |  |  | 0 | 79.8 | 80.3618 |  | 79.8 | 178 | 189.81 | 189.81 | -11.81 | 196.9 | 189.81 | 189.81 | 7.09 | 199.7 | 189.81 | 189.81 | 9.89 | 284.2 | 285.57 | 285.57 | -1.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 266.3 | 241.6321 | 250.1167 | 16.1833 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 107.3045 | 107.3045 | -3.7045 | 7.8 | 7.1841 | 7.1841 | 0.61594 | 5 | 3.8577 | 3.8577 | 1.1423 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 60.1 | 46.5704 | 45.6853 | 14.4146 | 25 | 26.9431 | 20.7254 | 4.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4862 | 6.39 | 6.39 | 0.09621 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 29 | 28.4861 | 28.4861 | 0.51393 | 0 | 36.1289 |  | 0 | 20.9 | 19.4105 | 19.4105 | 1.4895 | 17 | 18.0016 | 18.3209 | -1.3209 | 12.4 | 11.8472 | 11.8472 | 0.55284 | 56.3 | 58.352 | 58.352 | -2.052 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 101 | 87.8491 | 109.0692 | -8.0692 | 11.9 | 12.9031 | 18 | -6.1 | 20.3 | 28.1403 | 21.2658 | -0.96576 | 15 | 15.4559 | 15.4559 | -0.45589 | 42.7 | 29.2744 | 20.7254 | 21.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.3 | 58.4174 | 15.544 | 44.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.9 | 55.1306 | 42.1239 | 28.7761 | 0 | 36.9612 |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 115.9544 | -24.3544 | 167.4 | 174.3582 | 174.3582 | -6.9582 | 165.9 | 174.3582 | 174.3582 | -8.4582 | 197.7 | 174.3582 | 174.3582 | 23.3418 | 250 | 262.3227 | 262.3227 | -12.3226 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 88.8 | 128.5774 | 114.132 | -25.332 | 69.6 | 74.14 | 92.4445 | -22.8445 | 60.2 | 66.8097 | 66.8097 | -6.6097 | 59 | 65.2989 | 65.2989 | -6.2989 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 47.1 | 50.6459 | 50.6459 | -3.5459 | 48 | 49.6662 | 49.6662 | -1.6662 | 139.9 | 144.2785 | 144.2785 | -4.3785 | 141.8 | 144.2785 | 144.2785 | -2.4785 | 168.1 | 144.7117 | 144.7117 | 23.3883 | 180.5 | 176.3618 | 176.3618 | 4.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 205.2938 | 205.2938 | 0.70619 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 0 |  | 79.0319 | -79.0319 | 72 | 65.5 | 65.5 | 6.5 | 15.6 | 14.6881 | 14.6881 | 0.9119 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 4.3 | 11.8091 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 |  | 1.2 | 174 | 177.0635 | 177.0635 | -3.0635 | 88.2 | 88.94 | 88.94 | -0.74 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.2 |  | 2.6193 | 14.5807 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 13.3 | 12.8208 | 12.8208 | 0.4792 | 16.6 | 15.5596 | 15.5596 | 1.0404 | 29.8 | 23.46 | 20.2892 | 9.5108 | 77.4 | 74.48 | 58.2028 | 19.1972 | 16.5 | 10.4167 | 10.4167 | 6.0833 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 17.8 | 14.3545 | 11.6101 | 6.1899 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.4 | 0.4066 | 0.4066 | -0.0066 | 1.2 | 1.216 | 1.216 | -0.016 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 22.9 | 26.25 | 19.6635 | 3.2365 | 53.3 | 61.88 | 54.3904 | -1.0904 | 32.4 | 29.9439 | 29.9439 | 2.4561 | 86 | 89.9435 | 77.7 | 8.3 | 92.3 | 97.6635 | 82.185 | 10.115 | 14.5 | 10.7028 | 10.7028 | 3.7972 | 10.3 | 8.515 | 8.515 | 1.785 | 41.9 | 37.72 | 37.72 | 4.18 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 17.9 | 15.8796 | 15.8796 | 2.0204 | 215.5 | 222.1012 | 222.1012 | -6.6012 | 14.9 | 14.9888 | 14.9888 | -0.0888 | 124.8 | 128 | 128 | -3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.5 | 95 | 91 | -58.5 | 57.1 | 107 | 106 | -48.9 | 92.7 | 92.16 | 92.16 | 0.54 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 14.7 | 15.1174 | 15.1174 | -0.4174 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19 | 19.285 | 19.285 | -0.28502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 9.2 | 18.0058 | 18.0058 | -8.8058 | 4.7 | 8.2 | 8.2 | -3.5 | 10 | 10.628 | 10.628 | -0.62802 | 10 | 12.1353 | 12.1353 | -2.1353
01/08/2026 | 14:00 | 18.1 | 44.6107 |  | 18.1 | 526.4 | 573.3224 | 645.0118 | -118.6118 | 172.2 | 185.611 | 208.8201 | -36.6201 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 10.3627 |  | 11.8 | 90.1 | 87.85 | 87.85 | 2.25 |  |  |  | 0 | 79.9 | 79.9213 |  | 79.9 | 178 | 189.81 | 189.81 | -11.81 | 196.4 | 189.81 | 189.81 | 6.59 | 200.4 | 189.81 | 189.81 | 10.59 | 282.9 | 285.57 | 285.57 | -2.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 346.2 | 183.2773 | 250.1167 | 96.0833 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 107.3045 | 107.3045 | -5.8045 | 7.2 | 7.1841 | 7.1841 | 0.01594 | 4.9 | 3.8577 | 3.8577 | 1.0423 | 21.8 | 22.2809 | 22.2809 | -0.48085 | 60.1 | 46.5704 | 52.5492 | 7.5508 | 35.6 | 27.0056 | 42.3078 | -6.7078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4873 | 6.39 | 6.39 | 0.09731 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 29 | 28.4861 | 28.4861 | 0.51393 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.4105 | 19.4105 | -0.91046 | 17 | 18.0016 | 18.3209 | -1.3209 | 12.3 | 11.8838 | 11.8838 | 0.41618 | 54.5 | 58.352 | 58.352 | -3.852 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 180 | 185.298 | 185.298 | -5.298 | 101 | 87.8491 | 99.1036 | 1.8964 | 11.5 | 9.077 | 4.1451 | 7.3549 | 17.5 | 28.1403 | 21.2658 | -3.7658 | 14.7 | 15.4559 | 15.4559 | -0.75589 | 37.8 | 41.4508 | 41.4508 | -3.6508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.8 | 61.6554 | 15.544 | 65.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.1 | 55.5744 | 8.9852 | 31.1148 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 90.0098 | 103.7701 | -13.5701 | 167.1 | 174.3582 | 174.3582 | -7.2582 | 165.2 | 174.3582 | 174.3582 | -9.1582 | 196.7 | 174.3582 | 174.3582 | 22.3418 | 249.6 | 262.3227 | 262.3227 | -12.7226 | 67.1 | 71.1024 | 71.1024 | -4.0024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 26 | 26 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 111.1 | 128.5774 | 113.275 | -2.175 | 77.3 | 74.917 | 92.4445 | -15.1445 | 59 | 66.8097 | 66.8097 | -7.8097 | 58.6 | 65.2989 | 65.2989 | -6.6989 | 28 | 29.8068 | 29.8068 | -1.8068 | 115.5 | 114.152 | 114.152 | 1.348 | 46.6 | 50.6459 | 50.6459 | -4.0459 | 47.4 | 49.6662 | 49.6662 | -2.2662 | 139.3 | 144.0222 | 144.0222 | -4.7222 | 141.2 | 144.0222 | 144.0222 | -2.8222 | 167.9 | 144.4547 | 144.4547 | 23.4453 | 179 | 176.3618 | 176.3618 | 2.6382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 205.2938 | 205.2938 | 1.4062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.1 | 7.2572 | 7.2572 | 0.84277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 0 |  | 79.2615 | -79.2615 | 71.7 | 61.43 | 61.43 | 10.27 | 15.6 | 14.614 | 14.614 | 0.986 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.2 | 11.8091 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 |  | 1.2 | 173.6 | 180.5885 | 180.5885 | -6.9885 | 88.2 | 92.12 | 92.12 | -3.92 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.9 |  | 2.6193 | 14.2807 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 13.2 | 12.812 | 12.812 | 0.388 | 16.5 | 15.5989 | 15.5989 | 0.9011 | 28.4 | 24.07 | 20.4298 | 7.9702 | 75.3 | 74.12 | 58.1745 | 17.1255 | 16.4 | 10.4167 | 10.4167 | 5.9833 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 12.8 | 14.4567 | 3.9819 | 8.8181 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 0.3 | 0.4087 | 0.4087 | -0.1087 | 1.1 | 1.028 | 1.028 | 0.072 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 27.3 | 26.64 | 19.8519 | 7.4481 | 59.9 | 62.26 | 56.3313 | 3.5687 | 32.4 | 30.0883 | 30.0883 | 2.3117 | 87.2 | 93.0128 | 79.224 | 7.976 | 92.7 | 97.1124 | 83.5632 | 9.1368 | 13.7 | 9.9447 | 10.8261 | 2.8739 | 9.8 | 7.8839 | 8.7454 | 1.0546 | 42.6 | 37.94 | 37.94 | 4.66 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 17.6 | 15.9373 | 15.9373 | 1.6627 | 214.8 | 222.5943 | 222.5943 | -7.7943 | 13.7 | 13.401 | 13.401 | 0.299 | 124.3 | 128 | 128 | -3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.3 | 97 | 96 | -49.7 | 83.3 | 110 | 112 | -28.7 | 91.8 | 92.16 | 92.16 | -0.36 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 13.4 | 13.8226 | 13.8226 | -0.4226 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 19.2 | 19.285 | 19.285 | -0.08502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.5 | 10.4348 | 10.4348 | -0.93478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 11.1 | 18.0058 | 18.0058 | -6.9058 | 4.9 | 8.2 | 8.2 | -3.3 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.3 | 12.1353 | 12.1353 | -2.8353
01/08/2026 | 14:30 | 21 | 45.4423 |  | 21 | 539.1 | 522.317 | 655.7623 | -116.6623 | 176.2 | 169.0981 | 212.3005 | -36.1005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 10.3627 |  | 12.2 | 86.3 | 87.85 | 87.85 | -1.55 |  |  |  | 0 | 79.7 | 79.0165 |  | 79.7 | 180.2 | 189.81 | 189.81 | -9.61 | 196.9 | 189.81 | 189.81 | 7.09 | 199.8 | 189.81 | 189.81 | 9.99 | 283.5 | 285.57 | 285.57 | -2.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.9 | 224.4154 | 256.3089 | 14.5911 | 3.1 | 3.8976 | 3.8976 | -0.79759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 107.3045 | 107.3045 | -4.8045 | 7.6 | 7.1841 | 7.1841 | 0.41594 | 5.3 | 3.8577 | 3.8577 | 1.4423 | 21.5 | 22.2809 | 22.2809 | -0.78085 | 60.2 | 46.5704 | 58.9354 | 1.2646 | 51.5 | 56.6124 | 55.5453 | -4.0454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4777 | 6.39 | 6.39 | 0.08773 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 28.4861 | 28.4861 | -0.08607 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 19.4105 | 19.4105 | -0.51046 | 17 | 18.0016 | 18.3209 | -1.3209 | 12.3 | 11.8282 | 11.8282 | 0.47176 | 55.2 | 58.352 | 58.352 | -3.152 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 101.2 | 87.8491 | 109.8415 | -8.6416 | 19.3 | 18 | 18 | 1.3 | 26.7 | 28.1403 | 21.2658 | 5.4342 | 15.1 | 15.4559 | 15.4559 | -0.35589 | 50.9 | 41.4508 | 41.4508 | 9.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 81 | 61.3654 | 18.9393 | 62.0607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42 | 43.6769 | 43.7447 | -1.7447 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 90.0098 | 116.8987 | -26.2987 | 169.1 | 175.1943 | 175.1943 | -6.0944 | 166.5 | 175.1943 | 175.1943 | -8.6944 | 198.1 | 175.1943 | 175.1943 | 22.9057 | 248.6 | 263.5807 | 263.5807 | -14.9807 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 153.8 | 128.5775 | 117.2092 | 36.5908 | 89.5 | 69.7232 | 90.6246 | -1.1246 | 60 | 66.8097 | 66.8097 | -6.8097 | 59.9 | 65.2989 | 65.2989 | -5.3989 | 26.7 | 29.8068 | 29.8068 | -3.1068 | 115.5 | 114.152 | 114.152 | 1.348 | 46.7 | 50.6459 | 50.6459 | -3.9459 | 47.3 | 49.6662 | 49.6662 | -2.3662 | 140.3 | 143.8846 | 143.8846 | -3.5846 | 142.4 | 143.8846 | 143.8846 | -1.4846 | 168.6 | 144.3167 | 144.3167 | 24.2833 | 179.2 | 176.3618 | 176.3618 | 2.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 205.2938 | 205.2938 | 1.2062 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 8.3 | 7.2572 | 7.2572 | 1.0428 | 5.8 | 7.6135 | 7.6135 | -1.8135 | 0 |  | 79.6026 | -79.6026 | 71.5 | 55.94 | 55.94 | 15.56 | 15.1 | 14.5557 | 14.5557 | 0.5443 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.3 | 11.8091 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 |  | 1.2 | 173.8 | 181.2528 | 181.2528 | -7.4528 | 87.8 | 92.79 | 92.79 | -4.99 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.3 |  | 2.6193 | 14.6807 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 13.1 | 12.8499 | 12.8499 | 0.2501 | 16.2 | 15.6459 | 15.6459 | 0.5541 | 25.5 | 24.68 | 20.4921 | 5.0079 | 68.4 | 73.76 | 58.2204 | 10.1796 | 16.3 | 7.4455 | 7.4455 | 8.8545 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 10.2 | 11.718 | 11.9832 | -1.7832 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 0.3 | 0.4095 | 0.4095 | -0.1095 | 1 | 0.996 | 0.996 | 0.004 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 29.5 | 27.04 | 20.1701 | 9.3299 | 57.5 | 62.63 | 62.4925 | -4.9925 | 31.9 | 30.2749 | 30.2749 | 1.6251 | 88.9 | 94.323 | 81.2765 | 7.6235 | 93.6 | 94.8227 | 84.2134 | 9.3866 | 12.3 | 9.3106 | 11.1172 | 1.1828 | 9 | 7.2466 | 8.9586 | 0.0414 | 42.3 | 38.02 | 38.02 | 4.28 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 18.2 | 15.678 | 15.678 | 2.522 | 216.1 | 221.8927 | 221.8927 | -5.7927 | 12.4 | 12.651 | 12.651 | -0.251 | 124.5 | 129 | 129 | -4.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 101.5 | 101 | 101 | 0.5 | 105.6 | 116 | 119 | -13.4 | 91.5 | 92.88 | 92.88 | -1.38 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 12 | 12.6263 | 12.6263 | -0.6263 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 19 | 19.285 | 19.285 | -0.28502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 10 | 10.4348 | 10.4348 | -0.43478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 12.2 | 18.0058 | 18.0058 | -5.8058 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | -1.4 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.8 | 12.1353 | 12.1353 | -2.3353
01/08/2026 | 15:00 | 25.3 | 46.0266 |  | 25.3 | 533.8 | 570.3875 | 655.7623 | -121.9623 | 174.1 | 184.6608 | 212.3005 | -38.2005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 10.3627 |  | 12 | 84.9 | 87.85 | 87.85 | -2.95 |  |  |  | 0 | 81.4 | 81.478 |  | 81.4 | 177.8 | 189.81 | 189.81 | -12.01 | 196.4 | 189.81 | 189.81 | 6.59 | 200.7 | 189.81 | 189.81 | 10.89 | 281.5 | 285.57 | 285.57 | -4.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 263.3 | 183.2773 | 280.3247 | -17.0247 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 107.3045 | 107.3045 | -3.9045 | 7.6 | 7.1841 | 7.1841 | 0.41594 | 5.3 | 3.8577 | 3.8577 | 1.4423 | 21.3 | 22.2809 | 22.2809 | -0.98085 | 60.1 | 46.5704 | 63.0256 | -2.9256 | 23 | 20.7254 |  | 23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4733 | 6.39 | 6.39 | 0.08328 | 0 |  |  | 0 | 27 | 28.4861 | 28.4861 | -1.4861 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19.4105 | 19.4105 | -1.2105 | 17.2 | 18.0016 | 18.3209 | -1.1209 | 12.3 | 11.8324 | 11.8324 | 0.46762 | 55.3 | 58.352 | 58.352 | -3.052 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 101.2 | 87.8491 | 109.8415 | -8.6416 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 23.7 | 28.1403 | 21 | 2.7 | 14.9 | 15.4559 | 15.4559 | -0.55589 | 40.4 | 41.4508 | 47.2062 | -6.8061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.4 | 61.5508 | 25.1909 | 55.2091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 49.6923 | 47.6334 | -5.9334 | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 90.0098 | 116.8987 | -25.6987 | 168.1 | 175.4656 | 175.4656 | -7.3656 | 166.3 | 175.4656 | 175.4656 | -9.1656 | 197.5 | 175.4656 | 175.4656 | 22.0344 | 248.9 | 263.9887 | 263.9887 | -15.0887 | 68.3 | 71.1024 | 71.1024 | -2.8024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 102.5 | 128.5774 | 120.3496 | -17.8497 | 79.9 | 75.4579 | 94.2644 | -14.3644 | 61.8 | 66.8097 | 66.8097 | -5.0097 | 59.9 | 65.2989 | 65.2989 | -5.3989 | 25 | 29.8068 | 29.8068 | -4.8068 | 115.6 | 114.152 | 114.152 | 1.448 | 46.7 | 50.6459 | 50.6459 | -3.9459 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 139.9 | 143.9029 | 143.9029 | -4.0029 | 141.8 | 143.9029 | 143.9029 | -2.1029 | 168.7 | 144.335 | 144.335 | 24.365 | 178.5 | 176.3618 | 176.3618 | 2.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 205.2938 | 205.2938 | 1.1062 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 5.8 | 7.6135 | 7.6135 | -1.8135 | 0 |  | 79.5065 | -79.5065 | 70.9 | 49.01 | 49.01 | 21.89 | 15.5 | 14.6321 | 14.6321 | 0.8679 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.3 | 11.8091 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 |  | 1.2 | 172.9 | 175.9955 | 175.9955 | -3.0955 | 87.7 | 88.3 | 88.3 | -0.6 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | -0.9 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.1 |  | 2.6193 | 14.4807 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 12.3 | 12.7349 | 12.7349 | -0.4349 | 15.7 | 15.526 | 15.526 | 0.174 | 25 | 23.77 | 20.6239 | 4.3761 | 67.6 | 70.09 | 58.1557 | 9.4443 | 16.2 | 7.4455 | 7.4455 | 8.7545 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 10.4 | 13.1027 | 12.8784 | -2.4784 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 0.3 | 0.4066 | 0.4066 | -0.1066 | 0.9 | 0.932 | 0.932 | -0.032 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 28.2 | 27.22 | 20.4598 | 7.7402 | 58.5 | 62.8 | 62.3401 | -3.8401 | 31.4 | 30.0771 | 30.0771 | 1.3229 | 96.3 | 95.1557 | 82.7504 | 13.5496 | 106.2 | 94.0658 | 85.4025 | 20.7975 | 16.5 | 10.6856 | 11.4964 | 5.0036 | 9.6 | 8.5277 | 9.3232 | 0.2768 | 41.5 | 37.83 | 37.83 | 3.67 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 18.2 | 15.6812 | 15.6812 | 2.5188 | 215.3 | 219.0185 | 219.0185 | -3.7185 | 11 | 10.2262 | 10.2262 | 0.7738 | 123.7 | 130 | 130 | -6.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 120.5 | 107 | 107 | 13.5 | 125.3 | 123 | 127 | -1.7 | 90.4 | 93.6 | 93.6 | -3.2 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 10.3 | 10.6991 | 10.6991 | -0.3991 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19 | 19.285 | 19.285 | -0.28502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 12.5 | 18.0058 | 18.0058 | -5.5058 | 5.6 | 8.2 | 8.2 | -2.6 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.6 | 12.1353 | 12.1353 | -2.5353
01/08/2026 | 15:30 | 15.7 | 46.0266 |  | 15.7 | 537.5 | 577.4342 | 652.5125 | -115.0125 | 174.9 | 186.9421 | 211.2484 | -36.3484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 |  |  | 11.8 | 86 | 87.85 | 87.85 | -1.85 |  |  |  | 0 | 82.2 | 81.8844 |  | 82.2 | 178.4 | 189.81 | 189.81 | -11.41 | 197.1 | 189.81 | 189.81 | 7.29 | 200.5 | 189.81 | 189.81 | 10.69 | 281.8 | 285.57 | 285.57 | -3.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 232.4 | 183.2773 | 250.1167 | -17.7167 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 107.3045 | 107.3045 | -7.3045 | 7.9 | 7.1841 | 7.1841 | 0.71594 | 5.3 | 3.8577 | 3.8577 | 1.4423 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 60.3 | 46.5704 | 63.1298 | -2.8298 | 24.7 | 26.943 |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4673 | 6.39 | 6.39 | 0.07727 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 27 | 28.4861 | 28.4861 | -1.4861 | 19.6 | 37.2488 |  | 19.6 | 18.2 | 19.4105 | 19.4105 | -1.2105 | 17.3 | 18.0016 | 18.3209 | -1.0209 | 12.3 | 11.833 | 11.833 | 0.46703 | 55.1 | 58.352 | 58.352 | -3.252 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 101.6 | 87.8491 | 98.7953 | 2.8047 | 7.5 | 8.3359 | 4.1451 | 3.3549 | 24.4 | 28.1403 | 21.2658 | 3.1342 | 14.6 | 15.4559 | 15.4559 | -0.85589 | 41.9 | 41.4508 | 53.9677 | -12.0677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.5 | 61.5508 | 25.2221 | 55.2779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.8 | 48.7148 | 8.3435 | 33.4565 | 23.9 |  |  | 23.9 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 90.0098 | 103.3931 | -12.1931 | 167.6 | 176.5127 | 176.5127 | -8.9127 | 165.6 | 176.5127 | 176.5127 | -10.9127 | 197.1 | 176.5127 | 176.5127 | 20.5873 | 249.4 | 265.5642 | 265.5642 | -16.1642 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 117.9 | 128.5772 | 122.3405 | -4.4405 | 85.2 | 73.7515 | 87.6387 | -2.4387 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 61 | 65.2989 | 65.2989 | -4.2989 | 25.1 | 29.8068 | 29.8068 | -4.7068 | 115.8 | 114.152 | 114.152 | 1.648 | 46.8 | 50.6459 | 50.6459 | -3.8459 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 140.2 | 143.9731 | 143.9731 | -3.7731 | 142.4 | 143.9731 | 143.9731 | -1.5731 | 168.7 | 144.4054 | 144.4054 | 24.2946 | 179.4 | 176.3618 | 176.3618 | 3.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 205.2938 | 205.2938 | 1.3062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 5.8 | 7.6135 | 7.6135 | -1.8135 | 0 |  | 79.6012 | -79.6012 | 68.9 | 40.7 | 40.7 | 28.2 | 15.5 | 14.7197 | 14.7197 | 0.7803 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.3 | 11.8091 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.061 |  | 1.2 | 169.9 | 163.0275 | 163.0275 | 6.8725 | 86 | 78 | 78 | 8 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | -0.5 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.3 |  | 2.6193 | 14.6807 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 11.9 | 12.2399 | 12.2399 | -0.3399 | 15.2 | 14.9886 | 14.9886 | 0.2114 | 24.3 | 24.48 | 20.5853 | 3.7147 | 66.9 | 70.98 | 57.9902 | 8.9098 | 15.2 | 3.8177 | 3.8177 | 11.3823 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 10.4 | 12.8777 | 3.8342 | 6.5658 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 0.2 | 0.3768 | 0.3768 | -0.1768 | 0.8 | 0.784 | 0.784 | 0.016 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 28.6 | 27.45 | 20.5253 | 8.0747 | 59.6 | 61.58 | 62.6006 | -3.0006 | 31.2 | 28.7936 | 28.7936 | 2.4064 | 105.8 | 95.1789 | 82.3294 | 23.4706 | 110.6 | 93.9195 | 84.7487 | 25.8513 | 12.4 | 9.7842 | 11.5088 | 0.8912 | 10.6 | 7.8329 | 9.485 | 1.115 | 41 | 37.93 | 37.93 | 3.07 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 18.2 | 15.6451 | 15.6451 | 2.5549 | 211.5 | 210.7302 | 210.7302 | 0.7698 | 9 | 9.1902 | 9.1902 | -0.1902 | 122.3 | 125 | 125 | -2.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 128.6 | 112 | 111 | 17.6 | 138.9 | 129 | 133 | 5.9 | 88.8 | 90 | 90 | -1.2 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 8.4 | 8.9532 | 8.9532 | -0.5532 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19 | 19.285 | 19.285 | -0.28502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.4 | 10.4348 | 10.4348 | -1.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 12.5 | 18.0058 | 18.0058 | -5.5058 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 8.8 | 12.1353 | 12.1353 | -3.3353
01/08/2026 | 16:00 | 75.2 | 46.0266 |  | 75.2 | 439.1 | 581.7855 | 655.7623 | -216.6623 | 130.2 | 188.3509 | 212.3005 | -82.1005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.5 | 10.3627 |  | 12.5 | 89.9 | 87.85 | 87.85 | 2.05 |  |  |  | 0 | 80.1 | 80.6161 |  | 80.1 | 178.9 | 189.81 | 189.81 | -10.91 | 196.5 | 189.81 | 189.81 | 6.69 | 201.3 | 189.81 | 189.81 | 11.49 | 279.2 | 285.57 | 285.57 | -6.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 229 | 183.2773 | 349.0127 | -120.0127 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 107.3045 | 107.3045 | -5.9045 | 8.1 | 7.1841 | 7.1841 | 0.91594 | 5.5 | 3.8577 | 3.8577 | 1.6423 | 21.9 | 22.2809 | 22.2809 | -0.38085 | 60.5 | 46.5704 | 71.1123 | -10.6123 | 110.2 |  |  | 110.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4763 | 6.39 | 6.39 | 0.08628 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 28.4861 | 28.4861 | -1.7861 | 52.6 | 52.9122 |  | 52.6 | 18 | 19.4105 | 19.4105 | -1.4105 | 17.2 | 18.0016 | 18.3209 | -1.1209 | 12.2 | 11.8178 | 11.8178 | 0.38222 | 54.2 | 58.352 | 58.352 | -4.152 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 102.3 | 87.8491 | 109.8415 | -7.5415 | 12.6 | 9.8158 | 17.8535 | -5.2535 | 18.3 | 28.1403 | 21.2658 | -2.9658 | 16.2 | 15.4559 | 15.4559 | 0.74411 | 42.9 | 41.4508 | 45.9252 | -3.0252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 81 | 61.5508 | 61.5508 | 19.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 48.8091 | 54.627 | -12.227 | 22.8 |  |  | 22.8 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 90.0098 | 116.8987 | -25.4987 | 168.8 | 177.0137 | 177.0137 | -8.2137 | 166.8 | 177.0137 | 177.0137 | -10.2137 | 198.5 | 177.0137 | 177.0137 | 21.4863 | 251.5 | 266.318 | 266.318 | -14.818 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 26 | 26 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 119.1 | 128.5774 | 134.8574 | -15.7574 | 86.2 | 74.3758 | 93.0278 | -6.8278 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 60.8 | 65.2989 | 65.2989 | -4.4989 | 25.3 | 29.8068 | 29.8068 | -4.5068 | 115.6 | 114.152 | 114.152 | 1.448 | 47.1 | 50.6459 | 50.6459 | -3.5459 | 48.1 | 49.6662 | 49.6662 | -1.5662 | 139 | 144.0842 | 144.0842 | -5.0842 | 141.5 | 144.0842 | 144.0842 | -2.5842 | 166.7 | 144.5169 | 144.5169 | 22.1831 | 179.4 | 176.3618 | 176.3618 | 3.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 205.2938 | 205.2938 | 2.0062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.1 | 7.2572 | 7.2572 | 0.84277 | 5.8 | 7.6135 | 7.6135 | -1.8135 | 0 | 94.72 | 79.5602 | -79.5602 | 61.5 | 29.89 | 29.89 | 31.61 | 15.6 | 14.4815 | 14.4815 | 1.1185 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.4 | 11.8091 | 20.3376 | -15.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 |  | 1.2 | 161.3 | 136.5352 | 136.5352 | 24.7648 | 81.4 | 64.99 | 64.99 | 16.41 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | -0.8 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.3 |  | 2.6193 | 14.6807 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 11.7 | 11.0883 | 11.0883 | 0.6117 | 14.3 | 13.6718 | 13.6718 | 0.6282 | 23.8 | 25.2 | 20.7567 | 3.0433 | 64 | 71.87 | 57.4195 | 6.5805 | 13 | 3.8177 | 3.8177 | 9.1823 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 10.4 | 12.8994 | 14.4882 | -4.0882 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0.3232 | 0.3232 | -0.1232 | 0.6 | 0.567 | 0.567 | 0.033 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 30 | 27.68 | 20.66 | 9.34 | 61.5 | 60.35 | 62.1549 | -0.6549 | 26.1 | 23.7916 | 23.7916 | 2.3084 | 85.5 | 96.1146 | 83.0481 | 2.4519 | 96.3 | 94.696 | 85.7316 | 10.5684 | 11.6 | 9.3873 | 11.6828 | -0.0828 | 11.2 | 7.3567 | 9.507 | 1.693 | 40.3 | 35.74 | 35.74 | 4.56 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 17.4 | 15.1963 | 15.1963 | 2.2037 | 200.2 | 179.7137 | 179.7137 | 20.4863 | 6.8 | 6.1138 | 6.1138 | 0.6862 | 101.8 | 112 | 112 | -10.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 130.8 | 116 | 114 | 16.8 | 150.8 | 135 | 137 | 13.8 | 82.3 | 80.64 | 80.64 | 1.66 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 6.3 | 6.4343 | 6.4343 | -0.1343 | 8.8 | 5.8 | 5.8 | 3 | 18.8 | 19.285 | 19.285 | -0.48502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.4 | 10.4348 | 10.4348 | -1.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 12.5 | 18.0058 | 18.0058 | -5.5058 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 8.9 | 12.1353 | 12.1353 | -3.2353
01/08/2026 | 16:30 | 92.9 | 54.6172 | 82.7187 | 10.1813 | 430.4 | 602.0939 | 655.7623 | -225.3623 | 132.9 | 194.9256 | 212.3005 | -79.4005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3627 |  | 10.9 | 81.8 | 87.85 | 87.85 | -6.05 |  |  |  | 0 | 81.4 | 79.4026 | 73.1567 | 8.2433 | 179.8 | 189.81 | 189.81 | -10.01 | 197.5 | 189.81 | 189.81 | 7.69 | 202.6 | 189.81 | 189.81 | 12.79 | 279.3 | 285.57 | 285.57 | -6.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 371.6 | 318.0948 | 401.1595 | -29.5595 | 2.7 | 3.8976 | 3.8976 | -1.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 107.3045 | 107.3045 | -13.3045 | 7.5 | 7.1841 | 7.1841 | 0.31594 | 5.1 | 3.8577 | 3.8577 | 1.2423 | 21.9 | 22.2809 | 22.2809 | -0.38085 | 60.3 | 51.0602 | 62.5765 | -2.2765 | 130.7 |  | 20.7254 | 109.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4859 | 6.39 | 6.39 | 0.0959 | 0 |  |  | 0 | 26 | 28.4861 | 28.4861 | -2.4861 | 52.5 | 53.1191 |  | 52.5 | 17.6 | 19.4105 | 19.4105 | -1.8105 | 17.2 | 18.0016 | 18.3209 | -1.1209 | 12.2 | 11.8067 | 11.8067 | 0.39329 | 55.7 | 58.352 | 58.352 | -2.652 | 172.2 | 184.7432 | 184.7432 | -12.5432 | 173 | 184.7432 | 184.7432 | -11.7432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 100.5 | 87.8491 | 109.8415 | -9.3415 | 23.3 | 18 | 9.3017 | 13.9983 | 18.2 | 28.1403 | 21.2658 | -3.0658 | 14.9 | 15.4559 | 15.4559 | -0.55589 | 94.4 | 56.1288 | 114.132 | -19.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 83.7 | 61.5508 | 61.5508 | 22.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39.4 | 51.6325 | 35.434 | 3.966 | 24.2 |  |  | 24.2 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 90.0098 | 116.8987 | -28.2987 | 169.1 | 177.4997 | 177.4997 | -8.3997 | 167 | 177.4997 | 177.4997 | -10.4997 | 198.5 | 177.4997 | 177.4997 | 21.0003 | 252 | 267.049 | 267.049 | -15.049 | 66.7 | 71.1024 | 71.1024 | -4.4024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26 | 26 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 148.7 | 128.5775 | 91.3018 | 57.3982 | 86.8 | 74.5285 | 96.667 | -9.867 | 60.4 | 66.8097 | 66.8097 | -6.4097 | 59.8 | 65.2989 | 65.2989 | -5.4989 | 25.3 | 29.8068 | 29.8068 | -4.5068 | 116.7 | 114.152 | 114.152 | 2.548 | 47.4 | 50.6459 | 50.6459 | -3.2459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 140.6 | 144.2421 | 144.2421 | -3.6421 | 143 | 144.2421 | 144.2421 | -1.2421 | 167.9 | 144.6753 | 144.6753 | 23.2247 | 180.5 | 176.3618 | 176.3618 | 4.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 5.8 | 7.6135 | 7.6135 | -1.8135 | 0 | 98.24 | 79.6929 | -79.6929 | 34.1 | 18.05 | 18.05 | 16.05 | 15.6 | 14.2847 | 14.2847 | 1.3153 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3.8 | 11.8091 | 20.3376 | -16.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.3 | 1.3476 |  | 1.3 | 96.8 | 81.692 | 81.692 | 15.108 | 49.5 | 36.47 | 36.47 | 13.03 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.4 |  | 2.6193 | 14.7807 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 8.9 | 6.9198 | 6.9198 | 1.9802 | 11.5 | 9.2786 | 9.2786 | 2.2214 | 25.6 | 25.72 | 20.6982 | 4.9018 | 64.9 | 72.37 | 57.2654 | 7.6346 | 6 | 0.4146 | 0.4146 | 5.5854 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 10.4 | 13.5493 | 10.0702 | 0.32984 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 0.1 | 0.2479 | 0.2479 | -0.1479 | 0.4 | 0.488 | 0.488 | -0.088 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 30 | 27.35 | 19.1258 | 10.8742 | 61.4 | 57.66 | 57.3658 | 4.0342 | 15.9 | 14.6371 | 14.6371 | 1.2629 | 71.6 | 105.43 | 82.3392 | -10.7392 | 91.8 | 105.07 | 85.2181 | 6.5819 | 11.2 | 11.5264 | 11.5264 | -0.3264 | 10.4 | 9.4724 | 9.4724 | 0.9276 | 37.7 | 25.57 | 25.57 | 12.13 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 18.2 | 15.0436 | 15.0436 | 3.1564 | 133.4 | 109.7556 | 109.7556 | 23.6444 | 4.3 | 4.888 | 4.888 | -0.588 | 61.7 | 85 | 85 | -23.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 131.6 | 119 | 117 | 14.6 | 165.3 | 139 | 141 | 24.3 | 49.5 | 61.2 | 61.2 | -11.7 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | -1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 3.9 | 4.3218 | 4.3218 | -0.4218 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 18.6 | 19.285 | 19.285 | -0.68502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.6 | 10.4348 | 10.4348 | -0.83478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 12.5 | 18.0058 | 18.0058 | -5.5058 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | -1.4 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.4 | 12.1353 | 12.1353 | -2.7353
01/08/2026 | 17:00 | 99 | 87.306 | 158.9251 | -59.9251 | 544.5 | 640.3303 | 655.7623 | -111.2623 | 177.7 | 207.3045 | 212.3005 | -34.6005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 10.3627 |  | 12.3 | 83.9 | 87.85 | 87.85 | -3.95 |  |  |  | 0 | 79.8 | 76.7148 | 75.994 | 3.806 | 180 | 189.81 | 189.81 | -9.81 | 197.4 | 189.81 | 189.81 | 7.59 | 202 | 189.81 | 189.81 | 12.19 | 274.3 | 285.57 | 285.57 | -11.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 320.5 | 371.0655 | 550.7155 | -230.2155 | 3.1 | 3.8976 | 3.8976 | -0.79759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 107.3045 | 107.3045 | -6.3045 | 7.7 | 7.1841 | 7.1841 | 0.51594 | 5.3 | 3.8577 | 3.8577 | 1.4423 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 90.3 | 58.7961 |  | 90.3 | 171.2 | 98.4278 | 75.0924 | 96.1076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4567 | 6.39 | 6.39 | 0.06672 | 150.8662 |  |  | 150.8662 | 26 | 28.4861 | 28.4861 | -2.4861 | 69.5 | 69.2931 |  | 69.5 | 16.9 | 19.4105 | 19.4105 | -2.5105 | 17.2 | 18.0016 | 18.3209 | -1.1209 | 12.2 | 11.7976 | 11.7976 | 0.40243 | 55.6 | 58.352 | 58.352 | -2.752 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 101.4 | 87.8491 | 109.8415 | -8.4415 | 11.9 | 11.2886 | 12.6968 | -0.79683 | 26.2 | 28.1403 | 21.2658 | 4.9342 | 16.1 | 15.4559 | 15.4559 | 0.64411 | 63.6 | 41.4508 | 41.4508 | 22.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 93.1 | 65.1448 | 72.7402 | 20.3598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 51.6325 | 60.3737 | -17.8737 | 22.5 |  |  | 22.5 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2919 | 45.2919 | -2.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 116.8987 | -25.3987 | 168.5 | 177.737 | 177.737 | -9.237 | 166.2 | 177.737 | 177.737 | -11.5369 | 198.7 | 177.737 | 177.737 | 20.963 | 251.9 | 267.406 | 267.406 | -15.506 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 150.2 | 128.5775 | 155.5828 | -5.3828 | 88.6 | 76.1276 | 89.3795 | -0.7795 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 60.9 | 65.2989 | 65.2989 | -4.3989 | 26.2 | 29.8068 | 29.8068 | -3.6068 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.4 | 49.6662 | 49.6662 | -1.2662 | 139.7 | 144.4562 | 144.4562 | -4.7562 | 142.2 | 144.4562 | 144.4562 | -2.2562 | 167.7 | 144.89 | 144.89 | 22.81 | 180.9 | 176.3618 | 176.3618 | 4.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.1 | 7.2572 | 7.2572 | 0.84277 | 5.8 | 7.6135 | 7.6135 | -1.8135 | 0 | 101.77 | 79.9818 | -79.9818 | 11.9 | 7.57 | 7.57 | 4.33 | 15.4 | 14.1105 | 14.1105 | 1.2895 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 11.8091 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 |  | 1.2 | 36.7 | 26.7388 | 26.7388 | 9.9612 | 18.9 | 8.76 | 8.76 | 10.14 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.1 |  | 2.6193 | 14.4807 | 2.8 | 3.12 | 3.12 | -0.32 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 3.1 | 2.0564 | 2.0564 | 1.0436 | 4.2 | 2.8486 | 2.8486 | 1.3514 | 24.8 | 26.24 | 20.6458 | 4.1542 | 60.7 | 72.87 | 57.7552 | 2.9448 | 0.1 | 0.4146 | 0.4146 | -0.3146 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 10.4 | 13.5493 | 15.811 | -5.411 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 0.1 | 0.1573 | 0.1573 | -0.0573 | 0.1 | 0.338 | 0.338 | -0.238 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 30 | 27.03 | 18.7991 | 11.2009 | 67.4 | 54.96 | 56.112 | 11.288 | 5.4 | 6.0176 | 6.0176 | -0.6176 | 75.3 | 106.62 | 82.7679 | -7.4679 | 98.6 | 107.32 | 86.2574 | 12.3426 | 11.5 | 11.2128 | 11.2128 | 0.2872 | 10.7 | 9.7011 | 9.7011 | 0.9989 | 23.6 | 14.31 | 14.31 | 9.29 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 17.2 | 14.8067 | 14.8067 | 2.3933 | 45.4 | 37.6365 | 37.6365 | 7.7635 | 1.9 | 1.6015 | 1.6015 | 0.2985 | 19.7 | 47 | 47 | -27.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 131.4 | 121 | 120 | 11.4 | 160.8 | 142 | 143 | 17.8 | 18.7 | 33.84 | 33.84 | -15.14 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | -1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 1.6 | 1.6606 | 1.6606 | -0.0606 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 18.8 | 19.285 | 19.285 | -0.48502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 12.5 | 18.0058 | 18.0058 | -5.5058 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | -1.7 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 8.9 | 12.1353 | 12.1353 | -3.2353
01/08/2026 | 17:30 | 119.8 | 109.7497 | 140.9042 | -21.1042 | 547.7 | 610.1043 | 655.7623 | -108.0623 | 178.6 | 197.5189 | 212.3005 | -33.7005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 10.3627 |  | 12.1 | 81.2 | 87.85 | 87.85 | -6.65 |  |  |  | 0 | 79.5 | 75.473 | 75.2323 | 4.2677 | 180.1 | 189.81 | 189.81 | -9.71 | 197.7 | 189.81 | 189.81 | 7.89 | 202.7 | 189.81 | 189.81 | 12.89 | 277.9 | 285.57 | 285.57 | -7.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 466.5 | 423.1179 | 554.5148 | -88.0148 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 107.3045 | 107.3045 | -3.9045 | 7.4 | 7.1841 | 7.1841 | 0.21594 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 90.1 | 67.9358 | 80.4156 | 9.6844 | 186.3 | 194.2245 | 102.4155 | 83.8845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4573 | 6.39 | 6.39 | 0.06735 | 149.8251 |  |  | 149.8251 | 26.5 | 28.4861 | 28.4861 | -1.9861 | 67.3 | 66.6666 | 58.7691 | 8.5309 | 17.9 | 19.4105 | 19.4105 | -1.5105 | 17.2 | 18.0016 | 18.3209 | -1.1209 | 12.2 | 11.7799 | 11.7799 | 0.42009 | 57 | 58.352 | 58.352 | -1.352 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 101.7 | 87.8491 | 109.8415 | -8.1416 | 11.9 | 11.2886 | 10.8137 | 1.0863 | 23 | 28.1403 | 21.2658 | 1.7342 | 15.7 | 15.4559 | 15.4559 | 0.24411 | 64.3 | 47.6684 | 41.4508 | 22.8492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 91.8 | 110.5675 | 109.5951 | -17.7951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 51.6324 | 57.3037 | 3.7963 | 22.6 |  |  | 22.6 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 90.0098 | 116.8987 | -25.4987 | 168.3 | 178.6486 | 178.6486 | -10.3486 | 166.2 | 178.6486 | 178.6486 | -12.4486 | 198 | 178.6486 | 178.6486 | 19.3514 | 252.4 | 268.7776 | 268.7776 | -16.3776 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 114.5 | 128.5775 | 139.4021 | -24.9021 | 86.6 | 72.9293 | 90.7037 | -4.1037 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 60.8 | 65.2989 | 65.2989 | -4.4989 | 25.2 | 29.8068 | 29.8068 | -4.6068 | 116.9 | 114.152 | 114.152 | 2.748 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140 | 144.7229 | 144.7229 | -4.7229 | 142.7 | 144.7229 | 144.7229 | -2.0229 | 168.4 | 145.1575 | 145.1575 | 23.2425 | 181.2 | 176.3618 | 176.3618 | 4.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 22.5 | 105.31 | 80.0751 | -57.5751 | 0 | 1.9 | 1.9 | -1.9 | 15.1 | 13.8045 | 13.8045 | 1.2955 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 11.8091 | 20.3376 | -15.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 |  | 1.2 | 1.7 | 3.5492 | 3.5492 | -1.8492 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.4 |  | 2.6193 | 14.7807 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 0.1 | 0.2611 | 0.2611 | -0.1611 | 0.2 | 0.2384 | 0.2384 | -0.0384 | 22.3 | 26.73 | 20.763 | 1.537 | 59.6 | 73.25 | 58.3679 | 1.2321 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | -0.9 | 12 | 13.5493 | 15.1044 | -3.1044 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 0 | 0.0607 | 0.0607 | -0.0607 | 0 | 0.116 | 0.116 | -0.116 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 30.2 | 26.37 | 17.6449 | 12.5551 | 48.1 | 51.61 | 52.9709 | -4.8709 | 0 | 1.1226 | 1.1226 | -1.1226 | 63 | 107.92 | 81.0318 | -18.0318 | 88.4 | 109.4 | 85.5132 | 2.8868 | 6.8 | 11.0499 | 11.0499 | -4.2499 | 8.8 | 9.6064 | 9.6064 | -0.8064 | 7.6 | 3.99 | 3.99 | 3.61 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 16.6 | 13.8189 | 13.8189 | 2.7811 | 2 | 4.48 | 4.48 | -2.48 | 0 | 0.7972 | 0.7972 | -0.7972 | 0.4 | 9 | 9 | -8.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 131.2 | 122 | 121 | 10.2 | 154.1 | 143 | 144 | 10.1 | 0.5 | 6.48 | 6.48 | -5.98 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 | 0.4418 | 0.4418 | -0.4418 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 18.7 | 19.285 | 19.285 | -0.58502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 10.8 | 18.0058 | 18.0058 | -7.2058 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.4 | 12.1353 | 12.1353 | -2.7353
01/08/2026 | 18:00 | 115.4 | 121.2977 | 150.9223 | -35.5223 | 641.1 | 550.5103 | 655.7623 | -14.6623 | 214.7 | 178.2256 | 212.3005 | 2.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 |  |  | 11.8 | 82 | 87.85 | 87.85 | -5.85 |  |  |  | 0 | 79.2 | 86.8203 | 78.2391 | 0.96091 | 180.1 | 189.81 | 189.81 | -9.71 | 198.1 | 189.81 | 189.81 | 8.29 | 202.4 | 189.81 | 189.81 | 12.59 | 274.3 | 285.57 | 285.57 | -11.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 439.6 | 440.3664 | 562.8077 | -123.2077 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 107.3045 | 107.3045 | -2.6045 | 7 | 7.1841 | 7.1841 | -0.18406 | 5.1 | 3.8577 | 3.8577 | 1.2423 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 89.8 | 77.7498 | 85.3911 | 4.4089 | 147.8 | 185.0037 | 59.0323 | 88.7677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4578 | 6.39 | 6.39 | 0.06785 | 223.2898 | 145.0795 |  | 223.2898 | 27 | 28.4861 | 28.4861 | -1.4861 | 30.5 | 98.4456 | 68.2053 | -37.7053 | 18.2 | 19.4105 | 19.4105 | -1.2105 | 17.2 | 18.0016 | 18.3209 | -1.1209 | 12.2 | 11.7816 | 11.7816 | 0.41839 | 56.4 | 58.352 | 58.352 | -1.952 | 174 | 184.7432 | 184.7432 | -10.7432 | 174.4 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 101.2 | 87.8491 | 109.8415 | -8.6416 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 22.6 | 28.1403 | 21.2658 | 1.3342 | 15.6 | 15.4559 | 15.4559 | 0.14411 | 43.5 | 20.7254 | 41.4508 | 2.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 90.4 | 113.5161 | 122.5885 | -32.1885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.9 | 54.5729 | 77.1695 | -17.2695 | 23.1 | 25.9067 |  | 23.1 |  |  |  | 0 | 43.8 | 25.9067 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 90.0098 | 116.8987 | -26.2987 | 169.3 | 179.0818 | 179.0818 | -9.7818 | 167.5 | 179.0818 | 179.0818 | -11.5818 | 199 | 179.0818 | 179.0818 | 19.9182 | 252.5 | 269.4293 | 269.4293 | -16.9293 | 72.7 | 71.1024 | 71.1024 | 1.5976 | 35.4 | 35.658 | 35.658 | -0.25798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 | 26 | 26 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 62 | 163.9156 | 172.5914 | -110.5914 | 67.4 | 89.4002 | 97.2503 | -29.8503 | 65.4 | 66.8097 | 66.8097 | -1.4097 | 60.8 | 65.2989 | 65.2989 | -4.4989 | 25.8 | 29.3116 | 29.8068 | -4.0068 | 116.5 | 114.152 | 114.152 | 2.348 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140.3 | 145.0163 | 145.0163 | -4.7163 | 142.7 | 145.0163 | 145.0163 | -2.3163 | 168.2 | 145.4518 | 145.4518 | 22.7482 | 180.7 | 176.3618 | 176.3618 | 4.3382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.3 | 7.2572 | 7.2572 | 1.0428 | 5.8 | 7.6135 | 7.6135 | -1.8135 | 32.7 |  | 80.0665 | -47.3665 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 13.384 | 2.116 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 11.8091 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.9 |  | 2.6193 | 14.2807 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 27.18 | 20.8665 | 1.6335 | 56.9 | 67.46 | 58.4605 | -1.5605 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 13.9 | 14.2262 | 19.6773 | -5.7773 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 0 | 0.0263 | 0.0263 | -0.0263 | 0 | 0.056 | 0.056 | -0.056 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 30.3 | 26.66 | 17.3545 | 12.9455 | 29.9 | 47.53 | 49.5105 | -19.6105 | 0 |  |  | 0 | 72.1 | 100.53 | 82.1163 | -10.0163 | 104.1 | 108.77 | 85.9801 | 18.1199 | 10.5 | 10.55 | 10.9153 | -0.4153 | 7.9 | 11 | 9.6988 | -1.7988 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 17 | 13.96 | 13.1944 | 3.8056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 131.8 | 132.3 | 122 | 9.8 | 158.1 | 150.96 | 142 | 16.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 18.8 | 19.285 | 19.285 | -0.48502 | 9.9 | 9.98 | 9.98 | -0.08 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 10.6 | 18.0058 | 18.0058 | -7.4058 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.3 | 12.1353 | 12.1353 | -2.8353
01/08/2026 | 18:30 | 115.3 | 125.2125 | 151.9585 | -36.6585 | 645.3 | 572.0285 | 655.7623 | -10.4623 | 216.4 | 185.192 | 212.3005 | 4.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 |  |  | 11.9 | 83.3 | 87.85 | 87.85 | -4.55 |  |  |  | 0 | 79.7 | 86.8203 | 82.8346 | -3.1347 | 181.2 | 189.81 | 189.81 | -8.61 | 199 | 189.81 | 189.81 | 9.19 | 203.8 | 189.81 | 189.81 | 13.99 | 276.4 | 285.57 | 285.57 | -9.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 546.6 | 472.6464 | 562.8077 | -16.2077 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 107.3045 | 107.3045 | -5.6045 | 7.2 | 7.1841 | 7.1841 | 0.01594 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 90.3 | 78.4281 | 85.3725 | 4.9275 | 159.6 | 185.1879 | 201.3468 | -41.7468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4574 | 6.39 | 6.39 | 0.06739 | 148.9595 | 227.3527 | 145.0777 | 3.8818 | 27 | 28.4861 | 28.4861 | -1.4861 | 44.9 | 112.3575 | 49.2207 | -4.3207 | 17.9 | 19.4105 | 19.4105 | -1.5105 | 17.2 | 18.0016 | 18.3209 | -1.1209 | 12.1 | 11.7727 | 11.7727 | 0.32732 | 51.7 | 58.352 | 58.352 | -6.652 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 101.4 | 87.8491 | 102.0906 | -0.69062 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 22.7 | 28.1403 | 21.2658 | 1.4342 | 15.6 | 15.4559 | 15.4559 | 0.14411 | 40.8 | 41.4508 | 42.5846 | -1.7846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 91.2 | 122.0587 | 124.0643 | -32.8643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.8 | 75.5299 | 71.8181 | -11.0181 | 22.7 | 25.9067 |  | 22.7 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 90.0098 | 107.4221 | -16.1221 | 169.7 | 177.4997 | 177.4997 | -7.7997 | 167.9 | 177.4997 | 177.4997 | -9.5997 | 199.8 | 177.4997 | 177.4997 | 22.3003 | 254.5 | 267.049 | 267.049 | -12.549 | 68.3 | 71.1024 | 71.1024 | -2.8024 | 34.6 | 35.658 | 35.658 | -1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 192.8 | 127.6424 | 137.4805 | 55.3195 | 85.5 | 97.2502 | 92.4445 | -6.9445 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 60.9 | 65.2989 | 65.2989 | -4.3989 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 140.7 | 145.2933 | 145.2933 | -4.5933 | 143.1 | 145.2933 | 145.2933 | -2.1933 | 168.6 | 145.7296 | 145.7296 | 22.8704 | 182.4 | 176.3618 | 176.3618 | 6.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 43.7 | 13.59 | 79.8806 | -36.1806 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 13.01 | 12.4433 | 1.6567 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 11.8091 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.1 |  | 2.6193 | 14.4807 | 2.4 | 3.12 | 3.12 | -0.72 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 27.61 | 20.7696 | 2.3304 | 54.8 | 67.79 | 58.0802 | -3.2802 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 14.2 | 19.0503 | 18.4454 | -4.2454 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 29.8 | 25.29 | 14.4987 | 15.3013 | 24.9 | 43.75 | 45.1241 | -20.2241 | 0 |  |  | 0 | 81.8 | 102.27 | 82.511 | -0.711 | 108.9 | 109.57 | 85.134 | 23.766 | 10.9 | 10.67 | 11.0107 | -0.1107 | 11 | 10.85 | 9.6484 | 1.3516 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 14.5 | 12.56 | 11.8516 | 2.6484 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.3 | 132.3 | 122 | 5.3 | 146.6 | 148.25 | 140 | 6.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 18.8 | 19.285 | 19.285 | -0.48502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 10.6 | 18.0058 | 18.0058 | -7.4058 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.9 | 12.1353 | 12.1353 | -2.2353
01/08/2026 | 19:00 | 119 | 124.4034 | 153.8268 | -34.8268 | 645.1 | 554.7373 | 655.7623 | -10.6623 | 215.5 | 179.5941 | 212.3005 | 3.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 30.5246 | 12.4075 | -0.40749 | 81.5 | 87.85 | 87.85 | -6.35 |  |  |  | 0 | 80 | 86.8203 | 86.7275 | -6.7275 | 181.2 | 190.9201 | 190.9201 | -9.7201 | 199 | 190.9201 | 190.9201 | 8.0799 | 203.9 | 190.9201 | 190.9201 | 12.9799 | 278.5 | 287.2401 | 287.2401 | -8.7401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 489.7 | 451.4611 | 562.8077 | -73.1077 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 107.3045 | 107.3045 | -5.2045 | 7.4 | 7.1841 | 7.1841 | 0.21594 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 90.1 | 76.8936 | 84.5083 | 5.5917 | 208.8 | 219.4154 | 198.8889 | 9.9111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4596 | 6.39 | 6.39 | 0.06964 | 148.843 | 290.1554 | 145.0777 | 3.7653 | 27.7 | 28.4861 | 28.4861 | -0.78607 | 66.1 | 66.6661 | 50.3603 | 15.7397 | 18.2 | 19.4105 | 19.4105 | -1.2105 | 17.2 | 18.0016 | 18.3209 | -1.1209 | 12.1 | 11.7738 | 11.7738 | 0.3262 | 55.3 | 58.352 | 58.352 | -3.052 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 103.5 | 87.8491 | 105.3103 | -1.8103 | 0 |  | 18 | -18 | 26 | 28.1403 | 21.2658 | 4.7342 | 15.9 | 15.4559 | 15.4559 | 0.44411 | 41.9 | 41.4508 | 42.9669 | -1.0669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 91.8 | 119.3303 | 127.9939 | -36.1939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 63.9729 | 72.8196 | -11.6196 | 23.6 | 25.9067 | 36.9612 | -13.3612 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 90.0098 | 111.3586 | -19.9586 | 169.4 | 177.737 | 177.737 | -8.3369 | 167.7 | 177.737 | 177.737 | -10.0369 | 199.3 | 177.737 | 177.737 | 21.5631 | 255.3 | 267.406 | 267.406 | -12.106 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 179.4 | 162.3257 | 137.2513 | 42.1487 | 86.6 | 89.1486 | 92.4445 | -5.8445 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 61 | 65.2989 | 65.2989 | -4.2989 | 29.9 | 29.7998 | 29.8068 | 0.09324 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 140.7 | 145.5136 | 145.5136 | -4.8136 | 142.9 | 145.5136 | 145.5136 | -2.6136 | 168.8 | 145.9505 | 145.9505 | 22.8495 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 55.1 | 50.32 | 79.4449 | -24.3449 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 12.66 | 12.1448 | 1.9552 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 11.8091 | 20.3376 | -16.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 2.6593 | 1.4806 | -0.28059 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.3 |  | 2.6193 | 14.6807 | 3.9 | 3.12 | 3.12 | 0.78 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 28.04 | 20.8375 | 4.9625 | 69.4 | 68.14 | 58.1929 | 11.2071 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 14.2 | 16.3899 | 18.676 | -4.476 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 29 | 23.92 | 13.5543 | 15.4457 | 25.5 | 39.98 | 43.2538 | -17.7538 | 0 |  |  | 0 | 93.5 | 104.02 | 82.0024 | 11.4976 | 110 | 110.38 | 84.3614 | 25.6386 | 10.9 | 10.96 | 11.2724 | -0.3724 | 11.8 | 10.8 | 9.7009 | 2.0991 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 14.8 | 12.15 | 11.5051 | 3.2949 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 131.44 | 122 | 6.5 | 153.9 | 145.55 | 138 | 15.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 18.6 | 19.285 | 19.285 | -0.68502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 10.6 | 18.0058 | 18.0058 | -7.4058 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.8 | 12.1353 | 12.1353 | -2.3353
01/08/2026 | 19:30 | 120.2 | 124.5308 | 155.0976 | -34.8976 | 578 | 554.2237 | 655.7623 | -77.7623 | 186.5 | 179.4278 | 212.3005 | -25.8006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 64.088 |  | 12.1 | 81.1 | 87.85 | 87.85 | -6.75 |  |  |  | 0 | 79.7 | 86.8203 | 86.8203 | -7.1203 | 181.1 | 190.9201 | 190.9201 | -9.8201 | 198.7 | 190.9201 | 190.9201 | 7.7799 | 204.3 | 190.9201 | 190.9201 | 13.3799 | 278.7 | 287.2401 | 287.2401 | -8.5401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 503.2 | 447.5976 | 562.8077 | -59.6077 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 107.3045 | 107.3045 | -5.5045 | 7.5 | 7.1841 | 7.1841 | 0.31594 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 90.1 | 75.0562 | 82.9423 | 7.1577 | 187.6 | 219.4153 | 218.3637 | -30.7637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.461 | 6.39 | 6.39 | 0.07104 | 149.1751 | 290.1554 | 145.0777 | 4.0974 | 26.1 | 28.4861 | 28.4861 | -2.3861 | 63.3 | 66.6633 | 56.8645 | 6.4355 | 17.9 | 19.4105 | 19.4105 | -1.5105 | 17.2 | 18.0016 | 18.3209 | -1.1209 | 12.1 | 11.7624 | 11.7624 | 0.33761 | 53.6 | 58.352 | 58.352 | -4.752 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 101.9 | 87.849 | 109.4143 | -7.5143 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 19.9 | 28.1403 | 21.2658 | -1.3658 | 15.9 | 15.4559 | 15.4559 | 0.44411 | 46.5 | 47.6684 | 51.1867 | -4.6867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.9 | 119.3001 | 130.8361 | -9.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.7 | 62.3507 | 77.1695 | -5.4695 | 23.8 | 25.9067 | 36.9612 | -13.1612 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 90.0097 | 116.3763 | -25.0763 | 169.7 | 178.4263 | 178.4263 | -8.7263 | 167.6 | 178.4263 | 178.4263 | -10.8263 | 199.7 | 178.4263 | 178.4263 | 21.2737 | 255.8 | 268.4432 | 268.4432 | -12.6432 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 231.4 | 134.5507 | 144.4358 | 86.9642 | 84 | 90.0881 | 92.4445 | -8.4445 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 60.9 | 65.2989 | 65.2989 | -4.3989 | 29.8 | 29.6761 | 29.8068 | -0.00676 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.8 | 145.6612 | 145.6612 | -4.8612 | 143 | 145.6612 | 145.6612 | -2.6612 | 168.8 | 146.0986 | 146.0986 | 22.7014 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 7.2572 | 7.2572 | 0.84277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 58.6 | 65.73 | 79.3275 | -20.7275 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 12.36 | 11.8873 | 1.5127 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 11.8091 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.843 |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.3 |  | 2.6193 | 14.6807 | 3.9 | 3.12 | 3.12 | 0.78 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 27.93 | 20.9564 | 1.9436 | 64.4 | 69.51 | 57.8011 | 6.5989 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 15.6 | 16.0165 | 19.6773 | -4.0773 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 29.3 | 22.12 | 12.402 | 16.898 | 30.5 | 39.49 | 37.8725 | -7.3725 | 0 |  |  | 0 | 95 | 103.7 | 81.4541 | 13.5459 | 112.1 | 110.11 | 84.8468 | 27.2532 | 14.6 | 10.58 | 10.8598 | 3.7402 | 10.8 | 10.56 | 9.5642 | 1.2358 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 12.9 | 11.79 | 11.2028 | 1.6972 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.2 | 128.46 | 121 | -1.8 | 124.4 | 141.84 | 136 | -11.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 18.6 | 19.285 | 19.285 | -0.68502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.7 | 10.4348 | 10.4348 | -0.73478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 10.6 | 18.0058 | 18.0058 | -7.4058 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 9.1 | 12.1353 | 12.1353 | -3.0353
01/08/2026 | 20:00 | 115.2 | 124.488 | 153.5718 | -38.3718 | 577 | 558.668 | 655.7623 | -78.7623 | 191.4 | 180.8666 | 212.3005 | -20.9005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 63.1682 | 10.3627 | 1.3373 | 80.6 | 87.85 | 87.85 | -7.25 |  |  |  | 0 | 79.6 | 86.8203 | 84.5135 | -4.9135 | 180.8 | 190.9201 | 190.9201 | -10.1201 | 199.4 | 190.9201 | 190.9201 | 8.4799 | 205.1 | 190.9201 | 190.9201 | 14.1799 | 277.7 | 287.2401 | 287.2401 | -9.5401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 497.9 | 452.2392 | 557.2008 | -59.3008 | 2.9 | 3.8976 | 3.8976 | -0.99759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 107.3045 | 107.3045 | -7.3045 | 7.3 | 7.1841 | 7.1841 | 0.11594 | 5.1 | 3.8577 | 3.8577 | 1.2423 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 90.2 | 74.5003 | 82.015 | 8.185 | 209.8 | 219.4155 | 177.0159 | 32.7841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4679 | 6.39 | 6.39 | 0.07792 | 148.267 | 290.1554 | 145.0777 | 3.1893 | 25.4 | 28.4861 | 28.4861 | -3.0861 | 70.2 | 70.2411 | 98.4456 | -28.2456 | 17.9 | 19.4105 | 19.4105 | -1.5105 | 17.2 | 18.0016 | 18.3209 | -1.1209 | 12.1 | 11.7444 | 11.7444 | 0.35563 | 53.2 | 58.352 | 58.352 | -5.152 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 101.4 | 87.8491 | 107.0096 | -5.6096 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 26.3 | 28.1403 | 21.2658 | 5.0342 | 16.8 | 15.4559 | 15.4559 | 1.3441 | 29.5 | 20.7254 | 41.4508 | -11.9508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.3 | 118.8548 | 126.6848 | -6.3848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.4 | 66.0039 | 69.8878 | 11.5122 | 25.6 | 25.9067 | 36.9612 | -11.3612 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 90.0098 | 113.4362 | -22.2362 | 169.9 | 178.6486 | 178.6486 | -8.7486 | 167.8 | 178.6486 | 178.6486 | -10.8486 | 199.5 | 178.6486 | 178.6486 | 20.8514 | 255.7 | 268.7776 | 268.7776 | -13.0776 | 67.9 | 71.1024 | 71.1024 | -3.2024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 210.4 | 113.279 | 131.6842 | 78.7158 | 88.6 | 92.4443 | 92.4445 | -3.8445 | 65.7 | 66.8097 | 66.8097 | -1.1097 | 61 | 65.2989 | 65.2989 | -4.2989 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.2 | 145.7506 | 145.7506 | -4.5506 | 143.5 | 145.7506 | 145.7506 | -2.2506 | 169.4 | 146.1883 | 146.1883 | 23.2117 | 182.4 | 176.3618 | 176.3618 | 6.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 45.9 | 61.16 | 79.2632 | -33.3632 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 11.56 | 11.1453 | 3.1547 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 11.8091 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.7832 | 1.3476 | -0.14755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.2 |  | 2.6193 | 14.5807 | 3.9 | 3.12 | 3.12 | 0.78 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 27.81 | 20.9438 | -4.3438 | 48.1 | 70.87 | 57.6911 | -9.5911 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 17.3 | 16.8575 | 18.0011 | -0.7011 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 |  |  |  | 0 | 4 | 4.4 | 4.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 29.7 | 20.32 | 12.111 | 17.589 | 31.5 | 39.01 | 37.862 | -6.362 | 0 |  |  | 0 | 94.7 | 103.4 | 80.9413 | 13.7587 | 111.2 | 109.85 | 84.7041 | 26.4959 | 17.1 | 10.8 | 11.0494 | 6.0506 | 8.7 | 10.43 | 9.5349 | -0.8349 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 11.4 | 10.39 | 9.8635 | 1.5365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.3 | 126.48 | 120 | -1.7 | 126 | 139.13 | 134 | -8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 18.7 | 19.285 | 19.285 | -0.58502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 10.6 | 18.0058 | 18.0058 | -7.4058 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 0.9 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 9.6 | 12.1353 | 12.1353 | -2.5353
01/08/2026 | 20:30 | 115.1 | 125.9958 | 154.467 | -39.367 | 578 | 646.9408 | 655.7623 | -77.7623 | 191.3 | 209.4446 | 212.3005 | -21.0006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 76.7981 | 14.4158 | -2.6158 | 80.1 | 87.85 | 87.85 | -7.75 |  |  |  | 0 | 79.6 |  |  | 79.6 | 180.4 | 190.9201 | 190.9201 | -10.5201 | 198.2 | 190.9201 | 190.9201 | 7.2799 | 203.6 | 190.9201 | 190.9201 | 12.6799 | 278.8 | 287.2401 | 287.2401 | -8.4401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 498.2 | 328.5929 | 562.8077 | -64.6077 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 107.3045 | 107.3045 | -7.4045 | 7.4 | 7.1841 | 7.1841 | 0.21594 | 5.1 | 3.8577 | 3.8577 | 1.2423 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 90.1 | 75.3538 | 82.7296 | 7.3704 | 198.8 | 219.4156 | 177.9153 | 20.8847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4643 | 6.39 | 6.39 | 0.07427 | 198.3182 | 290.1555 | 171.3779 | 26.9403 | 26 | 28.4861 | 28.4861 | -2.4861 | 99.5 | 75 | 58.5476 | 40.9524 | 17.7 | 19.4105 | 19.4105 | -1.7105 | 17 | 18.0016 | 18.3209 | -1.3209 | 12.1 | 11.7421 | 11.7421 | 0.35792 | 52.7 | 58.352 | 58.352 | -5.652 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 179.9 | 185.298 | 185.298 | -5.398 | 101.5 | 87.8491 | 109.8415 | -8.3415 | 0 | 13.1904 | 4.1451 | -4.1451 | 18 | 28.1403 | 21.2658 | -3.2658 | 16.8 | 15.4559 | 15.4559 | 1.3441 | 30.2 | 30.1813 | 59.3514 | -29.1514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.5 | 125.1898 | 131.4231 | -10.9231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.1 | 75.8939 | 76.7596 | 4.3404 | 0 |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 90.0098 | 116.8987 | -25.5987 | 169.6 | 179.0818 | 179.0818 | -9.4818 | 167.6 | 179.0818 | 179.0818 | -11.4818 | 199.7 | 179.0818 | 179.0818 | 20.6182 | 255.1 | 269.4293 | 269.4293 | -14.3293 | 68.2 | 71.1024 | 71.1024 | -2.9024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 157.7 | 137.7194 | 142.2739 | 15.4261 | 81.9 | 85.7537 | 92.4445 | -10.5445 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 59.9 | 65.2989 | 65.2989 | -5.3989 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117.4 | 114.152 | 114.152 | 3.248 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.9 | 145.814 | 145.814 | -4.914 | 143.1 | 145.814 | 145.814 | -2.714 | 168.4 | 146.2519 | 146.2519 | 22.1481 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.3 | 7.2572 | 7.2572 | 1.0428 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 68.3 | 66.38 | 79.5498 | -11.2498 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11.44 | 11.063 | 0.037 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 11.8091 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 5.67 | 1.6113 | -0.41126 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.2 |  | 2.6193 | 14.5807 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 27.72 | 21.0115 | -4.9115 | 47.4 | 72.12 | 57.8161 | -10.4161 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 19.3 | 19.134 | 19.5829 | -0.28291 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 |  |  |  | 0 | 4 | 4.4 | 4.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 28.6 | 18.77 | 11.8124 | 16.7876 | 36.7 | 38.7 | 31.66 | 5.04 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 102.85 | 81.3301 | 8.7699 | 108.8 | 109.49 | 87.0577 | 21.7423 | 12.7 | 10.45 | 10.67 | 2.03 | 8.9 | 10.16 | 9.3718 | -0.4718 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 10.1 | 10.15 | 9.6833 | 0.4167 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.2 | 122.5 | 117 | -2.8 | 115.7 | 135.42 | 133 | -17.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 18.8 | 19.285 | 19.285 | -0.48502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 11.6 | 18.0058 | 18.0058 | -6.4058 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 0.7 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 9.4 | 12.1353 | 12.1353 | -2.7353
01/08/2026 | 21:00 | 122.6 | 126.2655 | 151.1151 | -28.5151 | 579.6 | 570.7924 | 655.7623 | -76.1623 | 191.7 | 184.7919 | 212.3005 | -20.6005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 56.1514 |  | 12 | 81.5 | 87.85 | 87.85 | -6.35 |  |  |  | 0 | 79.7 | 84.802 |  | 79.7 | 180.9 | 190.9201 | 190.9201 | -10.0201 | 198.5 | 190.9201 | 190.9201 | 7.5799 | 203.5 | 190.9201 | 190.9201 | 12.5799 | 282.7 | 287.2401 | 287.2401 | -4.5401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 505.9 | 330.3363 | 562.8077 | -56.9077 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.3 | 107.3045 | 107.3045 | -10.0045 | 7.6 | 7.1841 | 7.1841 | 0.41594 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 90.2 | 61.1594 | 81.0526 | 9.1473 | 161.2 | 170.6989 | 163.3393 | -2.1393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4642 | 6.39 | 6.39 | 0.07417 | 145.4989 | 227.0918 | 170.9541 | -25.4552 | 26 | 28.4861 | 28.4861 | -2.4861 | 139.1 | 71.15 | 52.3099 | 86.7901 | 17.6 | 19.4105 | 19.4105 | -1.8105 | 16.8 | 18.0016 | 18.3209 | -1.5209 | 12.1 | 11.732 | 11.732 | 0.36803 | 55.2 | 58.352 | 58.352 | -3.152 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 103 | 87.8491 | 109.8415 | -6.8415 | 0 | 22.0619 | 4.1451 | -4.1451 | 18.1 | 28.1403 | 21.2658 | -3.1658 | 17.1 | 15.4559 | 15.4559 | 1.6441 | 36.8 | 36.1691 | 29.9517 | 6.8483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121 | 118.9686 | 137.6023 | -16.6023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.9 | 78.2538 | 71.858 | 10.042 | 0 |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 116.8987 | -25.2987 | 169 | 179.4999 | 179.4999 | -10.4999 | 166.9 | 179.4999 | 179.4999 | -12.5999 | 198.9 | 179.4999 | 179.4999 | 19.4001 | 255.6 | 270.0584 | 270.0584 | -14.4584 | 70 | 71.1024 | 71.1024 | -1.1024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 26 | 26 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 151.1 | 190.496 | 132.7069 | 18.3931 | 82.7 | 89.099 | 92.4445 | -9.7445 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 60 | 65.2989 | 65.2989 | -5.2989 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.1 | 152.6934 | 152.6934 | -11.5934 | 143.3 | 152.6934 | 152.6934 | -9.3934 | 168.9 | 153.1519 | 153.1519 | 15.7481 | 182.4 | 176.3618 | 176.3618 | 6.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 7.2572 | 7.2572 | 0.84277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 50.5 | 42.94 | 79.79 | -29.29 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 12.41 | 10.8088 | 2.2912 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 11.8091 | 20.3376 | -15.8376 | 10 |  | 9 | 1 | 1.2 | 3.6533 |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.6 |  | 2.6193 | 14.9807 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 26.82 | 21.099 | -1.299 | 56.5 | 77.96 | 58.2026 | -1.7026 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 20 | 19.6773 | 18.4546 | 1.5454 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 24.8 | 21.1 | 11.5566 | 13.2434 | 42.9 | 22.91 | 30.9096 | 11.9904 | 0 |  |  | 0 | 84.5 | 93.61 | 82.4767 | 2.0233 | 104.1 | 107.76 | 87.3582 | 16.7418 | 10.3 | 10.88 | 10.7782 | -0.4782 | 8.1 | 10 | 9.3359 | -1.2359 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 13 | 11.65 | 9.2695 | 3.7305 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.3 | 109.26 | 113 | -3.7 | 119.2 | 114.28 | 131 | -11.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 18.7 | 19.285 | 19.285 | -0.58502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 11.6 | 18.0058 | 18.0058 | -6.4058 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.8 | 12.1353 | 12.1353 | -2.3353
01/08/2026 | 21:30 | 168.6 | 120.4061 | 145.6328 | 22.9672 | 574.4 | 557.8101 | 655.7623 | -81.3623 | 191 | 180.5889 | 212.3005 | -21.3006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 46.7464 |  | 11.9 | 79.5 | 87.85 | 87.85 | -8.35 |  |  |  | 0 | 80 | 74.0503 |  | 80 | 180.4 | 190.9201 | 190.9201 | -10.5201 | 197 | 190.9201 | 190.9201 | 6.0799 | 202.2 | 190.9201 | 190.9201 | 11.2799 | 282.5 | 287.2401 | 287.2401 | -4.7401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 443.8 | 318.7318 | 538.2011 | -94.4011 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 107.3045 | 107.3045 | -7.2045 | 7.1 | 7.1841 | 7.1841 | -0.08406 | 5.1 | 3.8577 | 3.8577 | 1.2423 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 75.7 | 58.0942 | 78.0204 | -2.3205 | 168.7 | 136.0125 | 98.9326 | 69.7674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.481 | 6.39 | 6.39 | 0.09098 | 143.0203 | 299.3935 | 160.4944 | -17.4741 | 26 | 28.4861 | 28.4861 | -2.4861 | 132.5 | 66.0155 | 62.1762 | 70.3238 | 17.5 | 19.4105 | 19.4105 | -1.9105 | 16.8 | 18.0016 | 18.3209 | -1.5209 | 12.1 | 11.7429 | 11.7429 | 0.35707 | 54.7 | 58.352 | 58.352 | -3.652 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 179.7 | 185.298 | 185.298 | -5.598 | 101.2 | 72.0078 | 109.8415 | -8.6416 | 0 | 16.2598 | 4.1451 | -4.1451 | 19.6 | 28.1403 | 21.2658 | -1.6658 | 16.7 | 15.4559 | 15.4559 | 1.2441 | 23.9 | 24.8165 | 44.1603 | -20.2603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.6 | 115.0441 | 126.1786 | -5.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.7 | 78.2538 | 60.7503 | 19.9497 | 0 |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 70.6416 | 116.8987 | -25.8987 | 169 | 179.0818 | 179.0818 | -10.0818 | 167.1 | 179.0818 | 179.0818 | -11.9818 | 199.4 | 179.0818 | 179.0818 | 20.3182 | 254.3 | 269.4293 | 269.4293 | -15.1293 | 67.6 | 71.1024 | 71.1024 | -3.5024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 26 | 26 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 149.8 | 186.2523 | 154.5465 | -4.7465 | 84.5 | 87.8594 | 91.0924 | -6.5924 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 59.7 | 65.2989 | 65.2989 | -5.5989 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.8 | 152.8117 | 152.8117 | -12.0117 | 143.2 | 152.8117 | 152.8117 | -9.6117 | 168.5 | 153.2706 | 153.2706 | 15.2294 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 67 | 48.67 | 80.0672 | -13.0672 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 12.38 | 10.8213 | 1.6787 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 11.8091 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 |  | 9 | 0.9 | 1.2 | 3.0414 |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.05 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.9 |  | 2.6193 | 14.2807 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 26.71 | 21.3196 | 3.1804 | 63.8 | 78.37 | 59.2234 | 4.5766 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 20 | 19.6773 | 15.8977 | 4.1023 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  |  |  | 0 | 4 | 4.4 | 4.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 18.6 | 19.81 | 12.1818 | 6.4182 | 54 | 22.09 | 28.7415 | 25.2585 | 0 |  |  | 0 | 80.7 | 94.22 | 82.6157 | -1.9157 | 106.7 | 107.45 | 87.6826 | 19.0174 | 9.6 | 10.46 | 10.3328 | -0.7328 | 9.6 | 9.56 | 9.0013 | 0.5987 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 13.1 | 11.35 | 9.0368 | 4.0632 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.6 | 106.29 | 109 | -6.4 | 128.6 | 111.57 | 129 | -0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 18.8 | 19.285 | 19.285 | -0.48502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 11.6 | 18.0058 | 18.0058 | -6.4058 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.2 | 12.1353 | 12.1353 | -2.9353
01/08/2026 | 22:00 | 169.6 | 115.6203 | 141.667 | 27.933 | 578.1 | 587.3417 | 655.7623 | -77.6623 | 191.6 | 190.1496 | 212.3005 | -20.7005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 28.8569 |  | 12 | 80.4 | 87.85 | 87.85 | -7.45 |  |  |  | 0 | 79.7 | 70.5867 |  | 79.7 | 179.9 | 190.9201 | 190.9201 | -11.0201 | 198.1 | 190.9201 | 190.9201 | 7.1799 | 203.2 | 190.9201 | 190.9201 | 12.2799 | 279.9 | 287.2401 | 287.2401 | -7.3401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 417.4 | 313.896 | 558.704 | -141.304 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 107.3045 | 107.3045 | -6.7045 | 7.9 | 7.1841 | 7.1841 | 0.71594 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.2 | 55.5241 | 75.6017 | -15.4017 | 180.8 | 152.5616 | 118.9023 | 61.8977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.487 | 6.39 | 6.39 | 0.09702 | 144.4985 | 227.3527 | 154.0226 | -9.5241 | 26 | 28.4861 | 28.4861 | -2.4861 | 65.1 | 65.7708 | 45 | 20.1 | 17.9 | 19.4105 | 19.4105 | -1.5105 | 16.9 | 18.0016 | 18.3209 | -1.4209 | 12.1 | 11.7418 | 11.7418 | 0.35817 | 55.1 | 58.352 | 58.352 | -3.252 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 179.8 | 185.298 | 185.298 | -5.498 | 101.6 | 87.849 | 109.8415 | -8.2416 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 22 | 28.1403 | 21.2658 | 0.73424 | 17 | 15.4559 | 15.4559 | 1.5441 | 20.9 | 20.7255 | 26.0293 | -5.1293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.7 | 115.0441 | 118.2243 | 2.4757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.5 | 78.2538 | 58.9138 | 22.5862 | 0 |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 90.0098 | 116.8987 | -25.5987 | 169.1 | 178.2003 | 178.2003 | -9.1003 | 167 | 178.2003 | 178.2003 | -11.2003 | 199 | 178.2003 | 178.2003 | 20.7997 | 254.6 | 268.1032 | 268.1032 | -13.5032 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 147.4 | 183.9206 | 118.1698 | 29.2302 | 82.7 | 90.3389 | 93.7966 | -11.0966 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 59.8 | 65.2989 | 65.2989 | -5.4989 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.9 | 152.9582 | 152.9582 | -12.0582 | 143.4 | 152.9582 | 152.9582 | -9.5582 | 168.9 | 153.4175 | 153.4175 | 15.4825 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.1 | 7.2572 | 7.2572 | 0.84277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 85.8 | 34.41 | 80.1803 | 5.6197 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 12.52 | 11.0188 | 0.5812 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 11.8091 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 |  | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.8775 |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.3 |  | 2.6193 | 14.6807 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 26.6 | 21.4012 | 1.6988 | 61.5 | 78.78 | 59.9604 | 1.5396 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 20 | 19.6773 | 15.475 | 4.525 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  |  |  | 0 | 4 | 4.4 | 4.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 12.9 | 18.51 | 12.0185 | 0.8815 | 64.5 | 21.27 | 27.2915 | 37.2085 | 0 |  |  | 0 | 88.4 | 94.83 | 82.5409 | 5.8591 | 113.3 | 107.16 | 84.6933 | 28.6067 | 11.8 | 10.81 | 10.654 | 1.146 | 10 | 9.5 | 9.0437 | 0.9563 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 8.8 | 11.27 | 9.0183 | -0.2183 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.8 | 102.31 | 106 | -10.2 | 118.1 | 108.86 | 127 | -8.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 18.8 | 19.285 | 19.285 | -0.48502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 10.3 | 10.4348 | 10.4348 | -0.13478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 13.5266 | 13.5266 | 3.0734 | 11.6 | 18.0058 | 18.0058 | -6.4058 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 0.7 | 10.7 | 10.628 | 10.628 | 0.07198 | 8.5 | 12.1353 | 12.1353 | -3.6353
01/08/2026 | 22:30 | 169.8 | 111.2404 | 138.7323 | 31.0677 | 576.9 | 575.718 | 655.7623 | -78.8623 | 191 | 186.3865 | 212.3005 | -21.3006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 |  |  | 12 | 77.5 | 87.85 | 87.85 | -10.35 |  |  |  | 0 | 80.2 | 59.0082 |  | 80.2 | 180.8 | 190.9201 | 190.9201 | -10.1201 | 198.7 | 190.9201 | 190.9201 | 7.7799 | 203.3 | 190.9201 | 190.9201 | 12.3799 | 279.5 | 287.2401 | 287.2401 | -7.7401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 469.9 | 304.263 | 553.5105 | -83.6105 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 107.3045 | 107.3045 | -7.2045 | 7.7 | 7.1841 | 7.1841 | 0.51594 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.3 | 52.3574 | 72.7712 | -12.4712 | 159.2 | 112.7864 | 86.5883 | 72.6117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4583 | 6.39 | 6.39 | 0.0683 | 143.7181 | 298.7665 | 147.979 | -4.2609 | 26 | 28.4861 | 28.4861 | -2.4861 | 59.7 | 59.9293 | 36.8982 | 22.8018 | 17.5 | 19.4105 | 19.4105 | -1.9105 | 17 | 18.0016 | 18.3209 | -1.3209 | 12.1 | 11.7375 | 11.7375 | 0.36251 | 52.1 | 58.352 | 58.352 | -6.252 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 180.3 | 185.298 | 185.298 | -4.998 | 101.5 | 70.914 | 108.9674 | -7.4674 | 0 |  | 24.8705 | -24.8705 | 21.8 | 28.1403 | 21.2658 | 0.53424 | 16.8 | 15.4559 | 15.4559 | 1.3441 | 29.5 | 20.7254 | 41.4508 | -11.9508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.8 | 115.0441 | 112.57 | 8.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.1 | 78.2538 | 56.1767 | 24.9233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 69.3043 | 115.8299 | -24.63 | 169.5 | 179.0818 | 179.0818 | -9.5818 | 167.4 | 179.0818 | 179.0818 | -11.6818 | 199.5 | 179.0818 | 179.0818 | 20.4182 | 255.1 | 269.4293 | 269.4293 | -14.3293 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 161.4 | 177.2901 | 113.3031 | 48.0969 | 88.2 | 89.0992 | 92.4445 | -4.2445 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 60.9 | 65.2989 | 65.2989 | -4.3989 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.8 | 153.2148 | 153.2148 | -12.4148 | 143.3 | 153.2148 | 153.2148 | -9.9148 | 159.6 | 153.6749 | 153.6749 | 5.9251 | 182.4 | 176.3618 | 176.3618 | 6.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 7.2572 | 7.2572 | 0.84277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 84.9 | 30.37 | 80.488 | 4.412 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 13.02 | 11.5633 | -0.9633 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 11.8091 | 20.3376 | -16.1376 | 10 |  |  | 10 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.1 |  | 2.6193 | 14.4807 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 26.84 | 21.3927 | 3.7073 | 63 | 80.91 | 60.8697 | 2.1303 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | -0.6 | 20 | 19.6773 | 14.8449 | 5.1551 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 4 | 4.4 | 4.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 13.8 | 18.65 | 11.9994 | 1.8006 | 51.7 | 19.09 | 25.1325 | 26.5675 | 0 |  |  | 0 | 85.9 | 98.21 | 76.3356 | 9.5644 | 111.1 | 108.58 | 81.4101 | 29.6899 | 7.9 | 8.79 | 8.6094 | -0.7094 | 6.6 | 7.34 | 6.9785 | -0.3785 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 10.3 | 12.3 | 10.1041 | 0.1959 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.1 | 99.33 | 103 | -18.9 | 94.2 | 109.15 | 127 | -32.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 18.8 | 19.285 | 19.285 | -0.48502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.5 | 10.4348 | 10.4348 | -0.93478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 13.5266 | 13.5266 | 2.9734 | 11.6 | 18.0058 | 18.0058 | -6.4058 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | -1.4 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 8.8 | 12.1353 | 12.1353 | -3.3353
01/08/2026 | 23:00 | 94.8 | 103.1102 | 133.3987 | -38.5987 | 641.5 | 516.2744 | 655.7623 | -14.2623 | 213.6 | 167.1419 | 212.3005 | 1.2994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 |  |  | 11.8 | 76.7 | 87.85 | 87.85 | -11.15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.1 | 190.9201 | 190.9201 | -9.8201 | 199.1 | 190.9201 | 190.9201 | 8.1799 | 204.1 | 190.9201 | 190.9201 | 13.1799 | 279.5 | 287.2401 | 287.2401 | -7.7401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 526.5 | 283.3879 | 476.2448 | 50.2552 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.4 | 107.3045 | 107.3045 | -8.9045 | 7.4 | 7.1841 | 7.1841 | 0.21594 | 5.1 | 3.8577 | 3.8577 | 1.2423 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 60.3 | 49.0489 | 70.0592 | -9.7592 | 178.3 | 86.4785 | 86.4231 | 91.8769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4556 | 6.39 | 6.39 | 0.06557 | 143.0141 | 305.2347 | 145.0777 | -2.0636 | 26 | 28.4861 | 28.4861 | -2.4861 | 30.4 | 98.4456 | 31.0881 | -0.68808 | 16.7 | 19.4105 | 19.4105 | -2.7105 | 17 | 18.0016 | 18.3209 | -1.3209 | 12.1 | 11.7379 | 11.7379 | 0.36212 | 52.1 | 58.352 | 58.352 | -6.252 | 174.6 | 184.7432 | 184.7432 | -10.1432 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 101.1 | 70.6685 | 100.9104 | 0.18958 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 21.6 | 28.1403 | 21.2658 | 0.33424 | 16.7 | 15.4559 | 15.4559 | 1.2441 | 44.5 | 20.7254 | 41.4508 | 3.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 108.9 | 115.0441 | 100.7712 | 8.1288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.3 | 70.1088 | 52.2996 | 9.0003 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 69.0041 | 105.9791 | -15.3791 | 169.7 | 178.867 | 178.867 | -9.167 | 167.7 | 178.867 | 178.867 | -11.167 | 199.9 | 178.867 | 178.867 | 21.033 | 255.2 | 269.1063 | 269.1063 | -13.9063 | 67.8 | 71.1024 | 71.1024 | -3.3024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.4 | 26 | 26 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 170 | 142.2064 | 81.5949 | 88.4051 | 90.8 | 87.2139 | 92.4445 | -1.6445 | 65.4 | 66.8097 | 66.8097 | -1.4097 | 60.7 | 65.2989 | 65.2989 | -4.5989 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 99.4 | 153.4092 | 153.4092 | -54.0092 | 99.4 | 153.4092 | 153.4092 | -54.0092 | 124.1 | 153.8699 | 153.8699 | -29.7699 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 7.2572 | 7.2572 | 0.94277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 94.1 | 46.34 | 81.6091 | 12.4909 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 13.04 | 11.6264 | 0.8736 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 11.8091 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 16.9 |  | 2.6193 | 14.2807 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 27.07 | 21.7679 | 4.8321 | 66.3 | 83.02 | 61.4305 | 4.8695 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 16.9 | 17.8024 | 13.9525 | 2.9475 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 | 4 | 4.4 | 4.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 12.5 | 18.8 | 11.9756 | 0.5244 | 36.9 | 16.9 | 24.4892 | 12.4108 | 0 |  |  | 0 | 84 | 101.57 | 76.1204 | 7.8796 | 102.9 | 110.01 | 81.5381 | 21.3619 | 9.1 | 8.98 | 8.7624 | 0.3376 | 6.4 | 7.28 | 7.0274 | -0.6274 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 9.9 | 12.23 | 10.097 | -0.197 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.6 | 96.35 | 100 | -44.4 | 62.05 | 110.45 | 127 | -64.95 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 18.9 | 19.285 | 19.285 | -0.38502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 10.8 | 10.4348 | 10.4348 | 0.36522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 11.5 | 18.0058 | 18.0058 | -6.5058 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 11.3 | 10.628 | 10.628 | 0.67198 | 9.3 | 12.1353 | 12.1353 | -2.8353
01/08/2026 | 23:30 | 94.7 | 97.3137 | 127.8741 | -33.1741 | 646.9 | 529.0415 | 655.7623 | -8.8623 | 216.6 | 171.2752 | 212.3005 | 4.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 |  |  | 11.9 | 82.4 | 87.85 | 87.85 | -5.45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.6 | 190.9201 | 190.9201 | -9.3201 | 198.9 | 190.9201 | 190.9201 | 7.9799 | 204.8 | 190.9201 | 190.9201 | 13.8799 | 279.7 | 287.2401 | 287.2401 | -7.5401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 503.1 | 183.2773 | 391.2157 | 111.8843 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 107.3045 | 107.3045 | -7.3045 | 8 | 7.1841 | 7.1841 | 0.81594 | 5.1 | 3.8577 | 3.8577 | 1.2423 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.3 | 46.1934 | 67.2151 | -6.9151 | 42.9 | 73.5912 | 67.7535 | -24.8535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4553 | 6.39 | 6.39 | 0.0653 | 143.5977 | 293.262 | 145.0777 | -1.48 | 26 | 28.4861 | 28.4861 | -2.4861 | 73.3 | 67.3575 |  | 73.3 | 19.1 | 19.4105 | 19.4105 | -0.31046 | 17.2 | 18.0016 | 18.3209 | -1.1209 | 12.1 | 11.743 | 11.743 | 0.357 | 55.6 | 58.352 | 58.352 | -2.752 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 101.1 | 61.1374 | 82.6174 | 18.4826 | 0 | 45 | 45 | -45 | 21 | 28.1403 | 21.2658 | -0.26576 | 16.5 | 15.4559 | 15.4559 | 1.0441 | 59.1 | 85 | 120.9455 | -61.8455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 109.5 | 115.0441 | 86.1064 | 23.3936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 62 | 57.8932 | 52.2996 | 9.7004 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 57.351 | 83.6133 | 7.4867 | 170.7 | 179.0818 | 179.0818 | -8.3818 | 169 | 179.0818 | 179.0818 | -10.0818 | 201.1 | 179.0818 | 179.0818 | 22.0182 | 256.9 | 269.4293 | 269.4293 | -12.5293 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 94.9 | 47.8736 | 20.7254 | 74.1746 | 79.5 | 90.9843 | 92.4445 | -12.9445 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 60.9 | 65.2989 | 65.2989 | -4.3989 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 95.2 | 153.6887 | 153.6887 | -58.4887 | 95.1 | 153.6887 | 153.6887 | -58.5887 | 118.3 | 154.1502 | 154.1502 | -35.8502 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 7.2572 | 7.2572 | 0.84277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 87.5 | 64.18 | 81.7046 | 5.7954 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 12.94 | 11.5772 | 3.6228 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 11.8091 | 20.3376 | -16.0376 | 10 |  |  | 10 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.5 |  | 2.6193 | 14.8807 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 27.33 | 21.8452 | 4.0548 | 68.7 | 85.33 | 61.5357 | 7.1643 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 15.6 | 14.9904 | 13.9525 | 1.6475 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.4 | 4.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 15.1 | 19.71 | 11.7844 | 3.3156 | 28.9 | 13.69 | 23.325 | 5.575 | 0 |  |  | 0 | 84.3 | 104.27 | 75.8172 | 8.4828 | 107.7 | 112.87 | 82.1414 | 25.5586 | 9.8 | 8.52 | 8.2782 | 1.5218 | 10.5 | 7.09 | 6.9367 | 3.5633 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 14.7 | 12.28 | 10.2102 | 4.4898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.3 | 94.37 | 98 | -32.7 | 63.4 | 111.74 | 127 | -63.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 18.8 | 19.285 | 19.285 | -0.48502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.6 | 10.4348 | 10.4348 | -0.83478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 11.5 | 18.0058 | 18.0058 | -6.5058 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 9.4 | 12.1353 | 12.1353 | -2.7353
02/08/2026 | 00:00 | 100.6 | 88.5688 | 122.8595 | -22.2595 | 645.3 | 462.0061 | 655.7623 | -10.4623 | 215.6 | 149.5727 | 212.3005 | 3.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.4 | 87.85 | 87.85 | -0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 190.9201 | 190.9201 | -9.5201 | 198.5 | 190.9201 | 190.9201 | 7.5799 | 203.2 | 190.9201 | 190.9201 | 12.2799 | 278.8 | 287.2401 | 287.2401 | -8.4401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 450.6 | 183.2773 | 308.2242 | 142.3758 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 107.3045 | 107.3045 | -6.8045 | 7.9 | 7.1841 | 7.1841 | 0.71594 | 5.2 | 3.8577 | 3.8577 | 1.3423 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 59.9 | 41.9819 | 63.8167 | -3.9167 | 47.8 | 43.5733 | 99.6243 | -51.8243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4552 | 6.39 | 6.39 | 0.0652 | 144.1859 | 290.1556 | 145.0777 | -0.89183 | 26 | 28.4861 | 28.4861 | -2.4861 | 73.1 | 67.3575 |  | 73.1 | 17.5 | 19.4105 | 19.4105 | -1.9105 | 17.6 | 18.0016 | 18.3209 | -0.72094 | 12.1 | 11.7413 | 11.7413 | 0.35867 | 55.2 | 58.352 | 58.352 | -3.152 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 179.8 | 185.298 | 185.298 | -5.498 | 102.7 | 58.1579 | 82.2467 | 20.4533 | 0 | 4.1451 | 18 | -18 | 21.2 | 28.1403 | 21.2658 | -0.06576 | 17.1 |  |  | 17.1 | 21 | 20.7254 | 47.6684 | -26.6684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.7 | 115.0441 | 73.9757 | 36.7244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 62.4 | 30.4392 | 52.2996 | 10.1004 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 53.7082 | 83.1601 | 8.3399 | 169.7 | 179.2927 | 179.2927 | -9.5927 | 168.2 | 179.2927 | 179.2927 | -11.0927 | 200.5 | 179.2927 | 179.2927 | 21.2073 | 256.1 | 269.7467 | 269.7467 | -13.6467 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.0818 | 2.0818 | -1.1818 | 91.6 | 124.4448 | 20.7254 | 70.8746 | 90.8 | 89.0991 | 90.6796 | 0.12037 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 60.9 | 65.2989 | 65.2989 | -4.3989 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 69.7 | 153.992 | 153.992 | -84.2919 | 146 | 153.992 | 153.992 | -7.992 | 9.9 | 154.4544 | 154.4544 | -144.5544 | 182.4 | 176.3618 | 176.3618 | 6.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 7.2572 | 7.2572 | 0.84277 | 5.9 | 7.6135 | 7.6135 | -1.7135 | 86.6 | 82.01 | 80.5269 | 6.0731 | 0 |  |  | 0 | 13 | 12.93 | 11.6171 | 1.3829 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 11.8091 | 20.3376 | -16.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.2 |  | 2.6193 | 14.5807 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 27.59 | 21.6179 | 5.4821 | 69.1 | 87.64 | 60.9681 | 8.1319 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 15.6 | 8.6708 | 13.9525 | 1.6475 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  |  |  | 0 | 4 | 4.4 | 4.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 15.1 | 20.62 | 11.5825 | 3.5175 | 22 | 10.49 | 21.895 | 0.105 | 0 |  |  | 0 | 101 | 106.95 | 77.3214 | 23.6786 | 111.1 | 115.74 | 78.7002 | 32.3998 | 12.6 | 9.11 | 8.8371 | 3.7629 | 10.3 | 7.07 | 7.0194 | 3.2806 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 12.9 | 12.22 | 10.2066 | 2.6934 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.1 | 92.39 | 97 | -40.9 | 57.66 | 113.03 | 127 | -69.34 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19 | 19.285 | 19.285 | -0.28502 | 10 | 9.98 | 9.98 | 0.02 | 9.3 | 10.4348 | 10.4348 | -1.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 11.6 | 18.0058 | 18.0058 | -6.4058 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 11.4 | 10.628 | 10.628 | 0.77198 | 9.7 | 12.1353 | 12.1353 | -2.4353
EJEC (MWh) |  | 1676.4 | 1639.1274 | 1886.3422 |  | 12976.4 | 13145.1096 | 14640.3315 |  | 4230.15 | 4255.6791 | 4739.7515 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 354.5 | 455.2058 | 18.593 |  | 2080.4 | 2108.4 | 2108.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 882 | 889.3801 | 507.4522 |  | 4312.35 | 4565.6536 | 4567.6516 |  | 4727.75 | 4565.6536 | 4567.6516 |  | 4798.55 | 4565.6536 | 4567.6516 |  | 6739.75 | 6869.0462 | 6872.0522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7272.1 | 6215.5441 | 7493.4951 |  | 71.5 | 93.5422 | 93.5422 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2419.55 | 2575.3085 | 2575.3085 |  | 183.45 | 172.4174 | 172.4174 |  | 124.85 | 92.5841 | 92.5841 |  | 536.65 | 534.7404 | 534.7404 |  | 1452.75 | 1249.798 | 1420.1385 |  | 2178.25 | 2249.3851 | 2086.0233 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.1131 | 153.36 | 153.36 |  | 1162.5387 | 1737.1554 | 1234.0587 |  | 681.95 | 683.6657 | 683.6657 |  | 1084.25 | 1144.8476 | 754.4869 |  | 466.85 | 465.851 | 465.851 |  | 412.15 | 432.0386 | 439.7026 |  | 292.4 | 282.4548 | 282.4548 |  | 1312.5 | 1400.447 | 1400.447 |  | 4206.9 | 4394.1959 | 4405.5216 |  | 4216.1 | 4394.1959 | 4405.5216 |  | 4326.4 | 4407.3917 | 4418.7515 |  | 2376.45 | 2055.1979 | 2274.3126 |  | 215.15 | 222.1554 | 263.9826 |  | 526.75 | 675.367 | 508.5008 |  | 236.05 | 224.1104 | 224.1104 |  | 1075.35 | 1154.8686 | 1235.414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161.55 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1874.75 | 2027.2114 | 1866.2659 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.35 | 0 | 0 |  | 1327.7 | 1291.8727 | 1255.1915 |  | 129.95 | 101.728 | 129.3641 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1019.15 | 1071.9769 | 1087.0056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2113.45 | 2095.2154 | 2363.1139 |  | 4030.6 | 4295.9107 | 4301.4433 |  | 3989.35 | 4295.9107 | 4301.4433 |  | 4734.7 | 4295.9107 | 4301.4433 |  | 6084.65 | 6463.2169 | 6471.5407 |  | 1650.85 | 1706.4583 | 1706.4583 |  | 822.05 | 855.7915 | 855.7915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 624.55 | 624 | 624 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 0 |  | 21.6 | 49.9625 | 49.9625 |  | 3106.4 | 3191.6539 | 2900 |  | 2018.75 | 2051.4124 | 2176.3112 |  | 1532.5 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1499.85 | 1597.734 | 1605.442 |  | 690.05 | 715.0458 | 708.2263 |  | 2812.15 | 2458.8816 | 2739.6487 |  | 1149.25 | 1110.5899 | 1215.5016 |  | 1168.9 | 1097.7101 | 1191.9898 |  | 3297.6 | 3616.3807 | 3616.3807 |  | 3386.9 | 3616.3807 | 3616.3807 |  | 3916.55 | 3627.2407 | 3627.2407 |  | 4370.8 | 4232.6839 | 4232.6839 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4997 | 4927.0514 | 4927.0514 |  | 2418.3 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 196.2 | 174.1735 | 174.1735 |  | 156.7 | 182.7245 | 182.7245 |  | 1860.25 | 1728.2116 | 1864.3407 |  | 640.75 | 502.485 | 502.485 |  | 348.2 | 319.0535 | 312.4688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.4 | 2.1 | 2.1 |  | 102.75 | 390.0255 | 488.1034 |  | 233.05 | 121.9915 | 135.1802 |  | 34.5 | 36.5439 | 2.2197 |  | 1574.75 | 1560.1838 | 1560.1838 |  | 798.45 | 748.39 | 748.39 |  | 11.85 | 11.01 | 11.01 |  | 28.65 | 30.7 | 30.7 |  | 61.7 | 120 | 120 |  | 418.15 | 32.7409 | 62.8625 |  | 66.75 | 74.88 | 74.88 |  | 51 | 49.6 | 49.6 |  | 85.5 | 84 | 84 |  | 348.3 | 347.826 | 347.826 |  | 90.9 | 121.695 | 121.695 |  | 111.2 | 147.0905 | 147.0905 |  | 631.5 | 556.3274 | 495.4103 |  | 1723.75 | 1828.525 | 1391.9002 |  | 111.6 | 87.8598 | 87.8598 |  | 48.75 | 52.8 | 52.8 |  | 325.3 | 337.3126 | 334.8594 |  | 33 | 32.5 | 32.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 99.95 | 105.6 | 105.6 |  | 2.35 | 3.2113 | 3.2113 |  | 8.65 | 8.785 | 8.785 |  | 103.55 | 93.6 | 93.6 |  | 80.6 | 74.4 | 74.4 |  | 72.85 | 60 | 60 |  | 103.15 | 108 | 108 |  | 591.8 | 462.9896 | 371.8005 |  | 892.4 | 822.7782 | 761.3745 |  | 288.3 | 271.7518 | 271.7518 |  | 1964.25 | 2122.8484 | 1842.9239 |  | 2245.9 | 2211.0209 | 1965.7579 |  | 269.85 | 236.6748 | 240.6692 |  | 220.9 | 200.8605 | 200.0572 |  | 383.1 | 338.32 | 338.32 |  | 99.95 | 96 | 96 |  | 46.85 | 43.2 | 43.2 |  | 178.2 | 172.8 | 172.8 |  | 78 | 86.4 | 86.4 |  | 89.85 | 96 | 96 |  | 92.8 | 100.8 | 100.8 |  | 373.3 | 307.5155 | 297.9871 |  | 1961.6 | 2041.2306 | 2041.2306 |  | 115.6 | 113.3012 | 113.3012 |  | 1135.9 | 1162.5 | 1162.5 |  | 13.2 | 14.4 | 14.4 |  | 2036.4 | 2414.89 | 2295.5 |  | 2408.755 | 2624.615 | 2835 |  | 852.15 | 837 | 837 |  | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 100.8 | 100.8 |  | 52.85 | 55.2 | 55.2 |  | 52.8 | 55.2 | 55.2 |  | 28.8 | 31.2 | 31.2 |  | 110.55 | 117.7263 | 117.7263 |  | 142.75 | 139.2 | 139.2 |  | 458.15 | 462.8405 | 462.8405 |  | 239.95 | 239.52 | 239.52 |  | 222.65 | 250.4347 | 250.4347 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 375.05 | 324.6377 | 324.6377 |  | 280.4 | 432.1392 | 432.1392 |  | 181.15 | 196.8 | 196.8 |  | 246 | 255.0725 | 255.0725 |  | 226.4 | 291.2465 | 291.2465

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 1 de Agosto del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 9186181 y resultó S/. 11842587 (56.32% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 25 | 21028768.1666 | 27812941.1958 | -24.39%
DOM 26 | 14111822.6619 | 17859800.741 | -20.99%
LUN 27 | 16452524.3229 | 15420027.8087 | 6.696%
MAR 28 | 9044425.3088 | 11370240.6364 | -20.46%
MIE 29 | 12454031.8698 | 11004639.699 | 13.17%
JUE 30 | 15578700.6961 | 19179475.8332 | -18.77%
VIE 31 | 15872501.5412 | 26423722.6773 | -39.93%
SAB 1 | 9186181.102 | 9489210.5235 | -3.193%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 1 de Agosto del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/08/2026 00:00:00 | 01/08/2026 08:42:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/08/2026 08:42:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 01/08/2026 09:50:00 | 01/08/2026 10:01:00 | 01/08/2026 09:47:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 01/08/2026 10:28:00 | 01/08/2026 11:14:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/08/2026 14:53:00 | 01/08/2026 20:12:00 | 01/08/2026 14:39:00 | 01/08/2026 20:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 01/08/2026 00:00:00 | 01/08/2026 22:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/08/2026 22:38:00 | 01/08/2026 23:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:42 h, S/C generar a mínimo para desacoplar el ciclo combinado.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 01/08/2026 23:47:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Proceso de desacople.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 01/08/2026 23:47:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/08/2026 00:00:00 | 02/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/08/2026 11:34:00 | 01/08/2026 22:58:00 | 01/08/2026 11:19:00 | 01/08/2026 22:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 1 de Agosto del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - DERIVACION | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 01/08/2026 11:54:00 | 01/08/2026 14:46:00 |  | Se limitó la generación de la CE Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
sábado, 1 de Agosto del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 22.2313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.3352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6829 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7064 | 1 | 0 | 6.7944 | 1 | 0 | 6.7284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6.8211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6829 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7064 | 1 | 0 | 6.7944 | 1 | 0 | 6.7284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6.8211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 115.3101 | 0 | 1 | 116.5751 | 0 | 1 | 117.8586 | 0 | 1 | 117 | 9.4154 | 1 | 124.5355 | 0 | 1 | 57.114 | 68.025 | 1 | 114.228 | 12 | 1 | 78.3213 | 45.4782 | 1 | 120.6632 | 6 | 1 | 63.5492 | 61.7908 | 1 | 57.114 | 58.1997 | 1 | 60.3008 | 52.7359 | 1 | 33.7148 | 24.7675 | 1 | 44.4899 | 0 | 1 | 49.2509 | 8.2496 | 1 | 57.4642 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 57.5901 | 0 | 1 | 122.7768 | 0 | 1 | 115.6407 | 0 | 1 | 96.4258 | 14.1643 | 1 | 121.7864 | 0 | 1 | 90.5069 | 6 | 1 | 62.9862 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 111.5383 | 0 | 1 | 117.0365 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 53.7624 | 0 | 1 | 47.5647 | 0 | 1 | 46.2247 | 0 | 1 | 61.2523 | 0 | 1 | 59.3631 | 0 | 1 | 62.2786 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 63.5492 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 57.6551 | 0 | 1 | 58.2875 | 0 | 1 | 58.9293 | 0 | 1 | 53.4508 | 9.4154 | 1 | 62.2677 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 14.7721 | 45.4782 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 61.7908 | 1 | 0 | 52.1997 | 1 | 60.3008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.4899 | 0 | 1 | 49.2509 | 8.2496 | 1 | 57.4642 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 57.5901 | 0 | 1 | 61.3884 | 0 | 1 | 57.8204 | 0 | 1 | 48.2129 | 7.0822 | 1 | 60.8932 | 0 | 1 | 42.6978 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 55.7692 | 0 | 1 | 55.3076 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 53.7624 | 0 | 1 | 47.5647 | 0 | 1 | 46.2247 | 0 | 1 | 61.2523 | 0 | 1 | 59.3631 | 0 | 1 | 62.2786 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 63.5492 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.6551 | 0 | 1 | 58.2875 | 0 | 1 | 58.9293 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.2677 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 0 | 52.7359 | 1 | 33.7148 | 24.7675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.3884 | 0 | 1 | 57.8204 | 0 | 1 | 48.2129 | 7.0822 | 1 | 60.8932 | 0 | 1 | 47.809 | 0 | 1 | 62.9862 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 55.7692 | 0 | 1 | 61.7289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 55.0959 | 1 | 45 | 55.0959 | 1 | 45 | 58.8843 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 60 | 1 | 45 | 55.0959 | 1 | 45 | 60 | 1 | 45 | 57.5246 | 1 | 45 | 55.1374 | 1 | 45 | 55.0959 | 1 | 45 | 55.0959 | 1 | 44.8506 | 59.1374 | 1 | 67.9022 | 56.7527 | 1 | 79.5533 | 43.6352 | 1 | 68.5892 | 61.0542 | 1 | 90 | 26.8759 | 1 | 0 | 90.013 | 1 | 49.4552 | 38.7391 | 1 | 8.658 | 109.583 | 1 | 25.043 | 83.3951 | 1 | 13.2671 | 121.4824 | 1 | 76.5253 | 61.8084 | 1 | 56.2102 | 74.843 | 1 | 82.4953 | 40.7854 | 1 | 35.7319 | 76.5087 | 1 | 61.2333 | 64.0756 | 1 | 59.7704 | 64.0764 | 1 | 51.879 | 64.0771 | 1 | 0 | 64.0772 | 1 | 22.0933 | 59.0095 | 1 | 67.2232 | 61.1475 | 1 | 64.8558 | 64.0772 | 1 | 58.9711 | 64.0772 | 1 | 62.2135 | 21.941 | 1 | 67.1898 | 29.116 | 1 | 0 | 97.3357 | 1 | 6.0001 | 35.9031 | 1 | 0 | 62.1429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.7563 | 38.7391 | 1 | 64.5703 | 0 | 1 | 40.1131 | 103.8276 | 1 | 50.6225 | 73.8535 | 1 | 35.5719 | 94.1868 | 1 | 70.1339 | 68.0827 | 1 | 37.3266 | 77.2291 | 1 | 87.4508 | 0 | 1 | 47.5492 | 60.0892
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 15 | 18.3653 | 1 | 15 | 18.3653 | 1 | 15 | 19.6281 | 1 | 45 | 0 | 1 | 15 | 20 | 1 | 15 | 18.3653 | 1 | 15 | 20 | 1 | 15 | 19.1749 | 1 | 15 | 18.3791 | 1 | 15 | 18.3653 | 1 | 15 | 18.3653 | 1 | 14.9502 | 19.7125 | 1 | 22.6341 | 18.9176 | 1 | 26.5178 | 14.5451 | 1 | 22.8631 | 20.3514 | 1 | 30 | 8.9586 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 43.4552 | 0 | 1 | 8.658 | 31.0777 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 6.6335 | 38.1484 | 1 | 29.2253 | 16.8565 | 1 | 28.1051 | 16.2621 | 1 | 20.6995 | 20.3927 | 1 | 8.2979 | 33.9891 | 1 | 0 | 40.6174 | 1 | 19.9235 | 21.3588 | 1 | 25.9395 | 15.3622 | 1 | 0 | 21.3473 | 1 | 22.0933 | 19.3972 | 1 | 33.1327 | 10.1718 | 1 | 10.6699 | 31.5997 | 1 | 19.3766 | 21.0442 | 1 | 30.6445 | 10.9451 | 1 | 19.1624 | 14.4572 | 1 | 0 | 32.2222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.1131 | 6.0003 | 1 | 16.6423 | 16.1715 | 1 | 0 | 47.057 | 1 | 34.6269 | 13 | 1 | 37.3266 | 7.4722 | 1 | 43.2319 | 0 | 1 | 0 | 29.9342
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 15 | 18.3653 | 1 | 15 | 18.3653 | 1 | 15 | 19.6281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 | 1 | 15 | 18.3653 | 1 | 15 | 20 | 1 | 15 | 19.1749 | 1 | 15 | 18.3791 | 1 | 15 | 18.3653 | 1 | 15 | 18.3653 | 1 | 14.9502 | 19.7125 | 1 | 22.6341 | 18.9176 | 1 | 26.5178 | 14.5451 | 1 | 22.8631 | 20.3514 | 1 | 30 | 8.9586 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 0 | 39.5049 | 1 | 19.043 | 0 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 44.9519 | 1 | 28.1051 | 16.2621 | 1 | 20.6995 | 20.3927 | 1 | 0 | 42.5196 | 1 | 42.456 | 0 | 1 | 19.9235 | 21.3588 | 1 | 0 | 33.3526 | 1 | 0 | 21.4157 | 1 | 0 | 39.6123 | 1 | 34.0905 | 10.2046 | 1 | 10.7181 | 32.4775 | 1 | 19.7973 | 21.5165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.6192 | 14.6588 | 1 | 0 | 32.7394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.2769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.7562 | 0 | 1 | 32.2852 | 0 | 1 | 0 | 32.811 | 1 | 16.99 | 25.7275 | 1 | 35.5719 | 8.589 | 1 | 35.507 | 13 | 1 | 0 | 34.9465 | 1 | 44.2189 | 0 | 1 | 0 | 30.155
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 15 | 18.3653 | 1 | 15 | 18.3653 | 1 | 15 | 19.6281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 | 1 | 15 | 18.3653 | 1 | 15 | 20 | 1 | 15 | 19.1749 | 1 | 15 | 18.3791 | 1 | 15 | 18.3653 | 1 | 15 | 18.3653 | 1 | 14.9502 | 19.7125 | 1 | 22.6341 | 18.9176 | 1 | 26.5178 | 14.5451 | 1 | 22.8631 | 20.3514 | 1 | 30 | 8.9586 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.0005 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 6.6335 | 38.1484 | 1 | 47.3 | 0 | 1 | 0 | 42.3188 | 1 | 41.0963 | 0 | 1 | 27.434 | 0 | 1 | 18.7773 | 23.4582 | 1 | 19.9235 | 21.3588 | 1 | 25.9395 | 15.3622 | 1 | 0 | 21.3142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.7712 | 1 | 43.4678 | 0 | 1 | 19.7973 | 21.5165 | 1 | 31.569 | 10.996 | 1 | 28.4082 | 0 | 1 | 0 | 32.3741 | 1 | 6.0001 | 35.9031 | 1 | 0 | 30.866 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 32.2852 | 0 | 1 | 0 | 32.45 | 1 | 16.9901 | 31.954 | 1 | 0 | 38.541 | 1 | 0 | 42.083 | 1 | 0 | 34.8104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5492 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.85 | 20 | 1 | 9.4271 | 20 | 1 | 9.4559 | 20 | 1 | 9.5973 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 15.004 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 19.5126 | 1 | 12 | 15.8273 | 1 | 9.7534 | 18.0161 | 1 | 10.0076 | 16.6439 | 1 | 9.3858 | 19.9989 | 1 | 9.2736 | 19.9995 | 1 | 9.2609 | 19.9999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.3896 | 17.1279 | 1 | 0 | 17.7583 | 1 | 9.5034 | 20 | 1 | 9.2679 | 20 | 1 | 0 | 13.9989 | 1 | 9.3266 | 13.5655 | 1 | 11.0085 | 19.425 | 1 | 12 | 15.2408 | 1 | 9.5018 | 13.9463 | 1 | 10.1667 | 17.587 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 19.9962 | 1 | 11.9993 | 0 | 1 | 9.1884 | 13.4873 | 1 | 9.7868 | 18.2458 | 1 | 9.5428 | 14.3772 | 1 | 10.2278 | 20 | 1 | 12 | 14.6874 | 1 | 12 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.85 | 20 | 1 | 9.4271 | 20 | 1 | 9.4559 | 20 | 1 | 9.5973 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 15.004 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 19.5126 | 1 | 12 | 15.8273 | 1 | 9.7534 | 18.0161 | 1 | 10.0076 | 16.6439 | 1 | 9.3858 | 19.9989 | 1 | 9.2736 | 19.9995 | 1 | 9.2609 | 19.9999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.3896 | 17.1279 | 1 | 0 | 17.7583 | 1 | 9.5034 | 20 | 1 | 9.2679 | 20 | 1 | 0 | 13.9989 | 1 | 9.3266 | 13.5655 | 1 | 11.0085 | 19.425 | 1 | 12 | 15.2408 | 1 | 9.5018 | 13.9463 | 1 | 10.1667 | 17.587 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 19.9962 | 1 | 11.9993 | 0 | 1 | 9.1884 | 13.4873 | 1 | 9.7868 | 18.2458 | 1 | 9.5428 | 14.3772 | 1 | 10.2278 | 20 | 1 | 12 | 14.6874 | 1 | 12 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109.7271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109.7271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 104 | 12.3865 | 1 | 104 | 12.3865 | 1 | 59.8783 | 53.5241 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 104 | 12.3865 | 1 | 104 | 12.3865 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 32.2302 | 79.3023 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 104 | 12.3865 | 1 | 104 | 12.3865 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 104.7301 | 1 | 68.7119 | 45.2879 | 1 | 35.6997 | 0 | 1 | 55.9255 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 110.5457 | 0 | 1 | 6.0012 | 103.7563 | 1 | 0 | 103.6745 | 1 | 0 | 111.8625 | 1 | 36.5316 | 75.2918 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 110.273 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 6 | 103.7584 | 1 | 6.0001 | 86.6673 | 1 | 0 | 85.8599 | 1 | 116.0053 | 0 | 1 | 0 | 101.463 | 1 | 62.9594 | 39.9003 | 1 | 33.7945 | 75.2864 | 1 | 70.6946 | 43.4394 | 1 | 36.6673 | 75.1634 | 1 | 18.4258 | 92.1724 | 1 | 28.2724 | 61.1369 | 1 | 60.389 | 0 | 1 | 0 | 92.4274 | 1 | 37.4579 | 73.3192 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 104 | 12.3865 | 1 | 104 | 12.3865 | 1 | 59.8783 | 53.5241 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 104 | 12.3865 | 1 | 104 | 12.3865 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 32.2302 | 79.3023 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 104 | 12.3865 | 1 | 104 | 12.3865 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 104.7301 | 1 | 68.7119 | 45.2879 | 1 | 35.6997 | 0 | 1 | 55.9255 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 110.5457 | 0 | 1 | 6.0012 | 103.7563 | 1 | 0 | 103.6745 | 1 | 0 | 111.8625 | 1 | 36.5316 | 75.2918 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 110.273 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 6 | 103.7584 | 1 | 6.0001 | 86.6673 | 1 | 0 | 85.8599 | 1 | 116.0053 | 0 | 1 | 0 | 101.463 | 1 | 62.9594 | 39.9003 | 1 | 33.7945 | 75.2864 | 1 | 70.6946 | 43.4394 | 1 | 36.6673 | 75.1634 | 1 | 18.4258 | 92.1724 | 1 | 28.2724 | 61.1369 | 1 | 60.389 | 0 | 1 | 0 | 92.4274 | 1 | 37.4579 | 73.3192 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 44.1217 | 43.2875 | 1 | 15.1788 | 70.2729 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 89.6302 | 0 | 1 | 51.3998 | 36.5016 | 1 | 89.9824 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 90.4666 | 0 | 1 | 26.3605 | 57.3847 | 1 | 13.4157 | 70.5022 | 1 | 22.9549 | 61.0832 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 56.0945 | 32.1244 | 1 | 74.0608 | 15.3733 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 34.9237 | 51.8634 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.5939 | 1 | 38.3058 | 46.4237 | 1 | 6 | 77.6681 | 1 | 0 | 71.3515 | 1 | 68.8899 | 14.1692 | 1 | 71.7051 | 6.0001 | 1 | 71.396 | 6.0604 | 1 | 0 | 34.631 | 1 | 74.557 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.4381 | 1 | 16.9766 | 56.2551 | 1 | 0 | 85.2393 | 1 | 33.9016 | 49.3931 | 1 | 0 | 68.1787 | 1 | 0 | 84.0554 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8442 | 1 | 48.8971 | 0 | 1 | 32.6919 | 36.5991 | 1 | 0 | 83.5674 | 1 | 50.9602 | 28.9033 | 1 | 42.7091 | 43.4517 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 66.9016 | 22.0482
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 44.1217 | 43.2875 | 1 | 15.1788 | 70.2729 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 89.6302 | 0 | 1 | 51.3998 | 36.5016 | 1 | 89.9824 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 90.4666 | 0 | 1 | 26.3605 | 57.3847 | 1 | 13.4157 | 70.5022 | 1 | 22.9549 | 61.0832 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 56.0945 | 32.1244 | 1 | 74.0608 | 15.3733 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 34.9237 | 51.8634 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.5939 | 1 | 38.3058 | 46.4237 | 1 | 6 | 77.6681 | 1 | 0 | 71.3515 | 1 | 68.8899 | 14.1692 | 1 | 71.7051 | 6.0001 | 1 | 71.396 | 6.0604 | 1 | 0 | 34.631 | 1 | 74.557 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.4381 | 1 | 16.9766 | 56.2551 | 1 | 0 | 85.2393 | 1 | 33.9016 | 49.3931 | 1 | 0 | 68.1787 | 1 | 0 | 84.0554 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8442 | 1 | 48.8971 | 0 | 1 | 32.6919 | 36.5991 | 1 | 0 | 83.5674 | 1 | 50.9602 | 28.9033 | 1 | 42.7091 | 43.4517 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 66.9016 | 22.0482
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 12.3042 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.7674 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 10.1374 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.5437 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 13.2943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2192 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2577 | 1 | 6.0001 | 11.2035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6.0004 | 11.1711 | 1 | 6.0023 | 13.0711 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.9962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.9231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 12.3042 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.7674 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 10.1374 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.5437 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13.2943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2192 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2577 | 1 | 6.0001 | 11.2035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6.0004 | 11.1711 | 1 | 6.0023 | 13.0711 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.9962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.9231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0002 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190.0001 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 167 | 195.9999 |  | 167.0001 | 196.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 166.9999 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [22 empty] | G2 de CH Cheves no dio RSF por operación | [29 empty] | CH Malpaso no pudo realizar RSF por bajo recurso hidrologico |  |  | CH Malpaso no pudo realizar RSF por bajo recurso hidrologico | [86 empty] | CH Matucana no reguló por bajo nivel de embalase

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 1 de Agosto del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
01/08/2026 | 00:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 01:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 01:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 02:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 02:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 03:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 03:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 04:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 04:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 05:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 05:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 06:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 06:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 07:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 07:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 08:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 08:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 09:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 09:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 10:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 10:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 11:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 11:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 12:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 12:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 13:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 13:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 14:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 14:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 15:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 15:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 16:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 16:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 17:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 17:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 18:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 18:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 19:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 19:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 20:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 20:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 21:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 21:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 22:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 22:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 23:00 | 0 | 0
01/08/2026 | 23:30 | 0 | 0
01/08/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 1 de Agosto del 2026
N° | Observaciones

## CONCLUSIONES
sábado, 1 de Agosto del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe