## EVENTOS
lunes, 3 de Agosto del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | AGROAURORA S.A.C. | PIURA OESTE - PLANTA DE ETANOL | LINEA DE TRANSMISION | L-6699 | 03/08/2026 05:35:00 | 03/08/2026 13:58:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6699 (PIURA OESTE - PLANTA ETANOL) DE 60 kV POR FALLA |  | SI | 60
FALLA | EGEMSA | MACHUPICCHU | BARRA | BARRA_138 KV | 03/08/2026 04:45:00 | 03/08/2026 06:10:00 | DESCONEXIÓN DE LA S.E. MACHUPICCHU DE 138 KV POR FALLA |  | SI | 138
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 03/08/2026 18:13:00 | 03/08/2026 21:30:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | HIDRANDINA | TRUJILLO SUR | TRANSFORMADOR 3D | TP-A005-60MVA | 03/08/2026 12:58:00 | 03/08/2026 13:39:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR TP-A005 138/60/10 kV DE LA SE TRUJILLO SUR POR FALLA |  | SI | 138
FALLA | KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV | 03/08/2026 17:48:00 | 04/08/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA TV DE LA C.T. LAS FLORES |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
lunes, 3 de Agosto del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.07.26, con la disponibilidad de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 6 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | El 26/07/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G1 de CH Cerro del Águila no puede parar debido al incremento de la presión diferencial en la válvula mariposa durante el proceso de arranque.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de agosto.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | ORYGEN informó el 27/06, que presentan la restricción operativa temporal de: TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | ORYGEN informó el 07/07/2026, que presentan la restricción operativa temporal de: Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia)
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | ORYGEN informó mediante carta COES/D-887-2023, que presentan la restricción operativa temporal de: TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
03/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 3 de Agosto del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 03/08/2026 00:04 | 04/08/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 03/08/2026 06:00 | 03/08/2026 19:00 | Parada de planta para mantenimiento correctivo en el spray pond (tuberia con fuga de agua) | 11 | P | F/S | N | OTROS | 24996 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 03/08/2026 07:40 | 03/08/2026 17:26 | Inspeccion anual en LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 03/08/2026 07:40 | 03/08/2026 17:26 | Inspeccion anual en LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 03/08/2026 09:35 | 03/08/2026 13:20 | EXTRACCION DE ACEITES MECANICOS Y DE TRANSFORMADORES PARA ANALISIS FISICO-QUIMICO Y CROMATOGRAFICO) | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 03/08/2026 13:50 | 04/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CANAL DE CONDUCCION, COMPUERTAS, SISTEMA DE LUBRICACION DE COJINETES, SISTEMA DE REFRIGERACION Y VALVULAS | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - HUINCO | L-2002 | 03/08/2026 08:14 | 03/08/2026 17:01 | A SOLICITUD DE REP POR POA MONTAJE Y PRUEBAS RELE 87L EN LA SUBESTACION CARAPONGO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18610 | T
EGASA | CHARCANI V | G1 | 03/08/2026 07:39 | 03/08/2026 14:18 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 48 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 03/08/2026 14:00 | 03/08/2026 15:13 | Mantenimiento Correctivo de la unidad por fuga de aire en su sistema de arranque. A las 15:13 horas se declara disponible ante el COES. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 03/08/2026 07:38 | 03/08/2026 15:41 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 03/08/2026 07:38 | 03/08/2026 15:41 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | TG6 indisponible en modo diesel por falla en el sistema de combustible liquido. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | A6.2 FE6 HMI WTG Manual Stop Falla en pala #2 (continua fuera de servicio) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 03/08/2026 15:22 | 03/08/2026 17:40 | A7.3 FE5206 FPR SIS MCV PreAlarm (OpC) Fuera de servicio hasta intervencion | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Indisponible TG12 en modo diesel por fuga de agua. Operacion con gas disponible. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13603 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 03/08/2026 00:00 | 03/08/2026 07:37 | REVISION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 03/08/2026 17:48 | 04/08/2026 00:00 | Unidad indisponible por falla. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 03/08/2026 10:00 | 04/08/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 03/08/2026 10:00 | 04/08/2026 00:00 | INSPECCION Y DIALIZADO DE UNIDADES HIDRAULICAS. | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 03/08/2026 10:00 | 04/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ACOPLE 220 | 03/08/2026 01:09 | 03/08/2026 17:57 | Mantenimiento y cambio de aisladores | 0 | P | F/S | N | CORR. | 295 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ST-2 220KV | 03/08/2026 01:09 | 03/08/2026 17:57 | Mantenimiento y cambio de aisladores | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1031 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-4 | 03/08/2026 04:39 | 03/08/2026 17:40 | Mantenimiento y cambio de aisladores, previo a la puesta F/S, LDS cerrara el ACOP 60kV SET Balnearios | 0 | P | F/S | N | PREV. | 301 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Se desconecta el XFR001 por operacion, se mantiene en operacion los transformadores XFR002 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | REVISION DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 03/08/2026 17:09 | 03/08/2026 17:53 | Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad. | 0 | R | E/S | N | PRUEBA | 75 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 03/08/2026 06:06 | 04/08/2026 00:00 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE INTRODUCTOR INFERIOR | 14 | P | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 03/08/2026 00:00 | 03/08/2026 15:09 | POR ALARMA DE ALTO SPREAD EN LA CAMARA DE COMBUSTION. | 118 | F | F/S | N | CORR. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 03/08/2026 15:09 | 03/08/2026 20:39 | VERIFICACION DE EVOLUCION DEL SPREAD UNIDAD TG7 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 03/08/2026 20:39 | 04/08/2026 00:00 | POR ALARMA DE ALTO SPREAD EN LA CAMARA DE COMBUSTION. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 33 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/08/2026 10:03 | 03/08/2026 12:58 | M-01 122001 Manual idle stop Certificacion Lift | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | TH-11 114025 TCM-VS vibr MB(front) high incr Fuera de servicio hasta intervencion | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/08/2026 19:17 | 04/08/2026 00:00 | TH-10 117002 UPS Battery Low Fuera de servicio hasta intervencion | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 03/08/2026 08:14 | 03/08/2026 15:47 | MANTENIMIENTO DE 101250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ACOPLE 220 | 03/08/2026 08:00 | 03/08/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 302 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 03/08/2026 08:00 | 03/08/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-1 | 03/08/2026 08:00 | 03/08/2026 17:00 | PRUEBAS ELECTRICAS A PARARRAYOS DE 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8738 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU - TOCACHE | L-1124 | 03/08/2026 00:00 | 03/08/2026 15:45 | Desconecto la linea en 138 kV L-1124 (Aucayacu - Tocache) por actuacion de su proteccion 67N, se?alizando arranques en la fase T. | 25 | F | F/S | S | CORR. | 1754 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU - TOCACHE | L-1124 | 03/08/2026 00:00 | 03/08/2026 15:45 | CORRECTIVO: REPARACION DE CONDUCTOR T235. Requiere linea L-1046 (ETOSA) F/S en el tramo del cruce del vano de la T235 - T236. (VOLTAN) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1754 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-01 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. CHIMBOTE 1 13.8 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, INTEGRACION DE LA DATA A LA SAS EXISTENTE Y LAS PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121325). Actividad realizada de las 08:38:00 a las 21:10 horas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | POA CAMBIO DE RELES CELDA TAC3 13.8/13.8 KV POR OBSOLENCIA, MONTAJE Y CABLEADO DE NUEVOS RELES DE PROTECCION. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. SE TENDRA PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0137073). Actividad realizada de las 08:39:00 a las 21:15 horas | 0 | F | F/S | N | CORR. | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 03/08/2026 09:04 | 03/08/2026 17:30 | POA: VERIFICACION DEL ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIA L-5006. CL-2215 Y CL-2216 CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MINUTOS Y CON RIESGO DE DISPARO CONTROLADO, COMO MEDIDA PREVENTIVA SERAN ABIERTO LOS LINKS DE DISPARO DEL RELE PL1 DE LA CL-2215 Y CL-2216. (R0137424) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE HASTA 26.08.2026 DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA A 60 kV | 03/08/2026 08:30 | 03/08/2026 13:00 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL RELE DIFERENCIAL 87B, REVISAR CONFIGURACION DE LOS RELES DE PROTECCION, REVISION DE PLANOS, AJUSTE DE BORNERAS Y MEDICION DE CIRCUITO DE DISPARO. (R0123755) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 894 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 03/08/2026 08:30 | 03/08/2026 13:00 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL RELE DIFERENCIAL 87B, REVISAR CONFIGURACION DE LOS RELES DE PROTECCION, REVISION DE PLANOS, AJUSTE DE BORNERAS Y MEDICION DE CIRCUITO DE DISPARO. (R0123755) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-2211 | 03/08/2026 00:00 | 03/08/2026 16:19 | SE REALIZO CORRECTIVO TEMPORAL EN EL MECANISMO DEL INTERRUPTOR PARA INGRESAR CON SU PROPIO INTERRUPTOR. (R0137642) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 926 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | ACOPLE 220 | 03/08/2026 10:34 | 03/08/2026 15:53 | PRUEBAS DE TRANSFERENCIA DISPAROS CL-2211 AL ACOPLE. REQUIERE BARRA B F/S Y CL-2211 F/S. (R0137644) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 12742 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A NIVEL SCADA DE LAS CELDAS 220kV (L-2207, L-2132 y L-2217) y 10kV (enlace 10kV, L-1000 y L-1001) POR FALLA EN RTU HARRIS. SE TIENE PERSONAL PERMANENTE EN LA SUBESTACION. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 03/08/2026 17:10 | 04/08/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE MODERNIZACION DE CL-2132. (R0122607) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2132 | 03/08/2026 17:10 | 04/08/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2132, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0122607) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17369 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON AINYECCION CONSTANTE DE +5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-2232 | 03/08/2026 08:30 | 03/08/2026 21:00 | PE-AMP24: PRUEBAS DE CONTROL NIVEL 1 CON INTERBLOQUEOS ELECTRICOS NIVEL 0. PRUEBAS DE DISPAROS EFECTIVOS. INTEGRACION DE IED S AL SISTEMA DE CONTROL. (R0132010) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 627 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 03/08/2026 00:00 | 03/08/2026 15:51 | POA: INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN VANO P435 - P436 POR CORRECCION DE DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD (DMS), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, (BESALCO - ANIN). (R0129051) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 03/08/2026 07:59 | 03/08/2026 17:30 | OBSERVACION DE OSINERGMIN: REPARAR PUESTA A TIERRA EN POSTES P476 Y P487. (R0137095) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 03/08/2026 08:10 | 03/08/2026 14:51 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLADORES EN POSTES P382 Y P383. LIMPIEZA DE AISLADORES CON ALTA CONTAMINACION DESDE P355 HASTA P358. LIMPIEZA Y PRUEBA DE HIDROFOBICIDAD EN LA TORRE T5 Y 67 POSTES EN EL TRAMO P4 A P383. (R0132054) | 0 | F | F/S | N | PREV. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 03/08/2026 08:34 | 03/08/2026 17:09 | CAMBIO DE RETENIDAS CON CORROSION GRADO 3 EN LOS POSTES P105, P372, P373. REALIZAR ENGRASE EN RETENIDA DE POSTES P136, P154 Y P155. CAMBIO DE RETENIDAS CON GRADO DE CORROSION 2 EN POSTES P175, P391, P400 Y P412. REALIZAR ENGRASE A RETENIDA DE POSTE P464. (R0137213) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. SU SOLUCION IMPLICA CAMBIAR TODA LA CAJA DE MANDO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de soleras Presa Picunche | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de instalacion de trinchos en la T83, no requiere de corte de energia de la L1156. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA A 220 kV | 03/08/2026 09:40 | 03/08/2026 16:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN S.E. CARABAYLLO 220 KV. (R0126085) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12793 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA B 220 kV | 03/08/2026 09:40 | 03/08/2026 16:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN S.E. CARABAYLLO 220 KV. (R0126085) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12794 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | S.E. | 03/08/2026 09:40 | 03/08/2026 16:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 220 KV, SE TRASLADARA CELDA POR CELDA DE UNA BARRA A OTRA SEGUN NECESIDAD, SOLO CELDAS DE CTM. (R0126085) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12906 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2002 | 03/08/2026 08:14 | 03/08/2026 17:01 | POA: MONTAJE Y PRUEBAS DEL RELE DIFERENCIAL DE LINEA (87L) PL2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0128441) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17724 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | S.E. | 03/08/2026 08:27 | 03/08/2026 16:52 | PROY. CIBERSEGURIDAD: INSTALACION DE FIREWALL Y SONDA DE MONITOREO EN GABINETE DEL MULTIPLEXOR Y DE CONTROL. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0137375) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13446 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 03/08/2026 09:30 | 03/08/2026 17:20 | PROY. CIBERSEGURIDAD: INSTALACION DE FIREWALL Y SONDA DE MONITOREO EN GABINETE DEL MULTIPLEXOR Y DE CONTROL. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0137322) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11121 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
lunes, 3 de Agosto del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 3 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR |  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
03/08/2026 | 00:30 | 19.9 | 641.9 | 214.6 |  |  | 0 | 83.1 |  |  | 180.1 | 198.4 | 198.2 | 280.8 | 0 | 0 | 179.9 | 2.9 |  | 0 |  | 99.3 | 7.3 | 5 | 22.5 | 40.2 | 24.1 |  |  |  | 6.5 | 189.9 | 26 | 28.5 | 16.7 | 17.9 | 12 | 52.7 | 172.2 | 172.8 | 180.8 | 94.6 | 0 | 21.4 | 0 | 21.4 |  |  | 6.7 | 54.7 |  |  |  |  | 93 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 84.3 | 169.4 | 167.4 | 199.2 | 255 | 66.9 | 34.2 |  |  |  | 25 |  |  | 4.2 | 0.9 | 127.7 | 79.5 | 59.4 | 71.2 | 29.8 | 0 | 48.2 | 49.5 | 141.9 | 0 | 66.1 | 184.1 |  |  |  |  | 208.9 | 101.2 | 8.2 | 5.7 | 118.2 | 0 | 12.6 |  | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 17.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 13.6 | 0 | 0 | 30.3 | 76.8 | 0 | 2.1 | 20 | 1.5 |  | 3.9 | 0 | 0 | 4.8 | 3.8 | 2.3 | 3.6 | 24.3 | 32.6 | 0 | 55.8 | 75 | 6.3 | 8 | 0 | 5.3 | 2.7 | 7.8 | 3 | 3.6 | 3.7 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 64.4 | 85.7 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 6.4 | 20.2 | 10.1 | 8.5 |  |  |  | 15.1 | 6.2 | 9.2 | 8.2 | 6404.8 | 19.4 | 8 | 3.3 | 5.5767 | 28.36 | 18.95 | 3.5 | 5.7 | 92.7867
03/08/2026 | 01:00 | 28.7 | 649.6 | 217 |  |  | 0 | 86.6 |  |  | 180.1 | 198.8 | 198.9 | 280.6 | 0 | 0 | 93.9 | 3 |  | 0 |  | 103.9 | 7.9 | 5.2 | 22.6 | 39.5 | 20.6 |  |  |  | 6.5 | 195.8 | 26 | 52.1 | 17.2 | 17.9 | 12 | 53.8 | 184.2 | 183.9 | 187.4 | 94.1 | 0 | 21.1 | 0 | 23 |  |  | 6.7 | 55.7 |  |  |  |  | 94.6 | 0 |  | 42.2 |  |  |  | 67.8 | 170.1 | 168.2 | 199.9 | 255.4 | 69.5 | 34.4 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 104.9 | 84.2 | 59 | 72 | 30.7 | 0 | 48.4 | 49.6 | 142.6 | 0 | 67.3 | 185 |  |  |  |  | 209.2 | 101.3 | 8.3 | 5.8 | 112.4 | 0 | 12.3 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 18 | 3.1 | 0 | 3.4 | 13.6 | 0 | 0 | 28.8 | 70.7 | 0 | 2.1 | 19.9 | 1.5 |  | 4.1 | 0 | 0 | 4.9 | 3.8 | 2.4 | 3.7 | 28.6 | 30.1 | 0 | 72.9 | 87.7 | 10.3 | 7.7 | 0 | 5.2 | 2.6 | 8 | 3 | 3.6 | 3.7 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.1 | 69.2 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 6.4 | 19.9 | 9.9 | 8.7 |  |  |  | 15.1 | 7.8 | 9.2 | 8.1 | 6380.5 | 19.7 | 8 | 3.3 | 5.593 | 28.42 | 18.95 | 3.5 | 5.7 | 93.163
03/08/2026 | 01:30 | 29.1 | 649.5 | 217.3 |  |  | 0 | 86.5 |  |  | 180.1 | 197.9 | 197.2 | 278.8 | 0 | 0 | 93.6 | 3 |  | 4.1 |  | 105 | 8 | 5.2 | 22.5 | 40.2 | 21 |  |  |  | 6.5 | 190.3 | 26.8 | 51.1 | 19.2 | 18 | 12 | 55 | 183.2 | 183.4 | 187.4 | 55.7 | 0 | 21.1 | 0 | 23.1 |  |  | 6.7 | 55.5 |  |  |  |  | 53.7 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 36.7 | 168.9 | 167.1 | 198.7 | 253.5 | 69.5 | 34.4 |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.2 | 0.9 | 107.9 | 83.6 | 58.9 | 71.9 | 30.7 | 0 | 48.2 | 49.5 | 141.4 | 0 | 66.4 | 184.3 |  |  |  |  | 209.3 | 101.3 | 8.1 | 5.7 | 111 | 0 | 11 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 18.1 | 0 | 0 | 3.4 | 13.6 | 0 | 0 | 27.1 | 65.1 | 0 | 2.1 | 20 | 1.5 |  | 4.1 | 0 | 0 | 4.7 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 28 | 19.5 | 0 | 79.9 | 76.5 | 11.2 | 9.4 | 0 | 5.2 | 2.6 | 8 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.1 | 49.9 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 6.4 | 20 | 10 | 8.4 |  |  |  | 15.1 | 7.5 | 9.2 | 8.8 | 6199.7 | 19.8 | 8 | 3.3 | 5.5967 | 28.34 | 18.95 | 3.5 | 5.6 | 93.0867
03/08/2026 | 02:00 | 28.9 | 641.9 | 214.3 |  |  | 0 | 84.4 |  |  | 180.8 | 198 | 199.7 | 278.6 | 0 | 0 | 131 | 3 |  | 10.6 |  | 102.2 | 7.3 | 5.1 | 22.5 | 40.1 | 28.4 |  |  |  | 6.5 | 196.4 | 28 | 52.8 | 18.8 | 17.7 | 12 | 53.5 | 183.8 | 183.5 | 187.8 | 54.8 | 0 | 22.2 | 0 | 19.6 |  |  | 6.7 | 54.8 |  |  |  |  | 21.8 | 0 |  | 41.1 |  |  |  | 36.2 | 169.7 | 167.6 | 200 | 254.5 | 68.9 | 34.1 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 104.5 | 84.1 | 58.3 | 69.7 | 30.4 | 0 | 48.2 | 49.4 | 141.8 | 0 | 66.2 | 185.2 |  |  |  |  | 208.8 | 101.3 | 8.1 | 5.7 | 90.8 | 0 | 11.4 |  | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 17.4 | 0 | 0 | 3.4 | 13.6 | 0 | 0 | 25 | 64.9 | 0 | 2.1 | 9.5 | 1.5 |  | 4 | 0 | 0 | 4.6 | 3.8 | 2.7 | 3.5 | 24.8 | 14.3 | 0 | 70 | 66.3 | 7.6 | 8.8 | 0 | 5.1 | 2.6 | 8 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33 | 35.1 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 6.4 | 20 | 10 | 9.1 |  |  |  | 15.1 | 7.5 | 8.9 | 8.4 | 6122.2 | 20.3 | 8 | 3.3 | 5.6006 | 28.35 | 18.95 | 3.4 | 5.6 | 93.5006
03/08/2026 | 02:30 | 34.8 | 647 | 215.6 |  |  | 0 | 87.1 |  |  | 180.4 | 196.3 | 201.3 | 277.9 | 0 | 0 | 66.9 | 3 |  | 12 |  | 106.2 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 40 | 110.6 |  |  |  | 6.5 | 230.4 | 28 | 45 | 19.6 | 17.7 | 11.9 | 55.1 | 184.3 | 184 | 187 | 56.9 | 0 | 25 | 0 | 21.1 |  |  | 6.6 | 55.4 |  |  |  |  | 22.6 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 36.9 | 162.2 | 162.2 | 163.2 | 244.3 | 68.9 | 34.2 |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.2 | 0.9 | 135.6 | 91.1 | 59.3 | 70.1 | 30.6 | 0 | 48.1 | 49.2 | 141.2 | 0 | 66.1 | 184.1 |  |  |  |  | 209 | 101.3 | 8.1 | 5.7 | 96.5 | 0 | 13.3 |  | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 17.6 | 0 | 0 | 3.4 | 13.9 | 0 | 0 | 19.8 | 54.9 | 0 | 2.2 | 6.7 | 1.4 |  | 4.1 | 0 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 26.4 | 14.1 | 0 | 78.2 | 67.4 | 7.9 | 10.2 | 0 | 5.1 | 2.5 | 8 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.6 | 22.5 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 6.4 | 20 | 10 | 8.7 |  |  |  | 15.1 | 8.8 | 8.1 | 8.7 | 6153.3 | 20.5 | 8 | 3.3 | 5.5868 | 28.28 | 18.95 | 3.6 | 5.6 | 93.8168
03/08/2026 | 03:00 | 39.2 | 648.7 | 216.5 |  |  | 0 | 86.4 |  |  | 180.7 | 198.3 | 198.8 | 276.5 | 0.1 | 0 | 77.3 | 3 |  | 13.4 |  | 103.1 | 8 | 5.2 | 22.4 | 40.3 | 21 |  |  |  | 6.5 | 190.3 | 29 | 48.2 | 22.6 | 17.8 | 11.9 | 57 | 183.4 | 182.5 | 187.3 | 58.4 | 16.4 | 19.7 | 0 | 22.7 |  |  | 6.6 | 55.5 |  |  |  |  | 22.8 | 0 |  | 42.2 |  |  |  | 37.3 | 169.3 | 167.4 | 199.8 | 255 | 70.2 | 34.1 |  |  |  | 26.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 96.3 | 82 | 64.9 | 70 | 30.8 | 0 | 48.4 | 49.2 | 141.3 | 29.5 | 65.4 | 183.6 |  |  |  |  | 209.1 | 101.3 | 8.1 | 5.6 | 103.9 | 0 | 13.2 |  | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 18 | 0 | 0 | 3.4 | 13.9 | 0 | 0 | 21.8 | 46.9 | 0 | 2.4 | 6.7 | 1.4 |  | 4.1 | 0 | 0 | 4.6 | 4 | 2.9 | 3.4 | 24.9 | 13.5 | 0 | 60.1 | 44.7 | 9.5 | 8.7 | 0 | 5.1 | 2.5 | 8 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15 | 20.4 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 6.4 | 20 | 9.9 | 9 |  |  |  | 15.1 | 8.2 | 8.1 | 8.7 | 6061.7 | 20.5 | 8 | 3.3 | 5.5795 | 28.28 | 18.96 | 3.5 | 5.7 | 93.8195
03/08/2026 | 03:30 | 33.2 | 646.5 | 215.5 |  |  | 0 | 85.2 |  |  | 179.9 | 198 | 202.5 | 277.9 | 0.1 | 0 | 181.2 | 3 |  | 13 |  | 104.7 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 40.3 | 22.7 |  |  |  | 6.5 | 139.1 | 30 | 54.4 | 20.6 | 18 | 11.9 | 56.4 | 180.4 | 181.4 | 183.4 | 55.9 | 20.8 | 17.9 | 0 | 27.1 |  |  | 6.6 | 55.8 |  |  |  |  | 22.3 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 36.6 | 169 | 167.1 | 199.5 | 251.2 | 68.5 | 34.2 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.2 | 0.9 | 152.2 | 104.2 | 63 | 69.7 | 30.5 | 0 | 48.4 | 49.2 | 140.8 | 29.2 | 65.2 | 183 |  |  |  |  | 209.3 | 101.4 | 8.2 | 5.6 | 90.3 | 0 | 14.3 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 17.5 | 0 | 3.3 | 3.4 | 13.9 | 0 | 0 | 20.4 | 54.1 | 0 | 2.3 | 6.7 | 1.4 |  | 4.1 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 3.1 | 4.2 | 26.4 | 11.8 | 0 | 41.6 | 34.3 | 4.8 | 4.5 | 0 | 5 | 2.5 | 7.6 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.9 | 14.2 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 6.4 | 20.1 | 10 | 8.8 |  |  |  | 15.1 | 8.5 | 6.8 | 8.4 | 6124.9 | 20.5 | 8 | 3.3 | 5.5789 | 28.33 | 18.96 | 3.5 | 5.6 | 93.7689
03/08/2026 | 04:00 | 27.1 | 646.8 | 215.5 |  |  | 0 | 84.9 |  |  | 181.7 | 200.3 | 203 | 278.5 | 0.1 | 0 | 183 | 2.9 |  | 12.8 |  | 102.4 | 7.5 | 5.1 | 22.4 | 40.3 | 35 |  |  |  | 6.5 | 139.1 | 30 | 60.4 | 20.3 | 17.7 | 11.9 | 52.1 | 184.8 | 184.6 | 187.8 | 54.9 | 23.7 | 27.4 | 0 | 28 |  |  | 6.5 | 54.9 |  |  |  |  | 21.9 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 36.3 | 170.7 | 168.8 | 200 | 256.7 | 68 | 34.3 |  |  |  | 25.7 |  |  | 4.2 | 0.9 | 155.6 | 105.8 | 65.5 | 69.6 | 30.5 | 0 | 48.6 | 49.5 | 142 | 30.2 | 66.1 | 184.1 |  |  |  |  | 209.6 | 101.4 | 8.3 | 5.7 | 48.6 | 0 | 13.8 |  | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 17.5 | 0 | 3.3 | 3.4 | 13.9 | 0 | 0 | 21.3 | 54.5 | 0 | 2.4 | 6.7 | 1.4 |  | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 4.2 | 29.4 | 13.9 | 0 | 25.9 | 29.8 | 4 | 4.2 | 0 | 5 | 2.5 | 7.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.3 | 11.6 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 6.4 | 20.1 | 10 | 8.6 |  |  |  | 15.1 | 7.4 | 0 | 7.8 | 6108.3 | 20.4 | 8 | 3.3 | 5.5951 | 28.32 | 18.96 | 3.5 | 5.7 | 93.7751
03/08/2026 | 04:30 | 30.8 | 649.7 | 216.9 |  |  | 0 | 88.7 |  |  | 180.1 | 199.7 | 201.9 | 277.5 | 0.1 | 0 | 260.3 | 3 |  | 12.9 |  | 104.9 | 8.1 | 5.3 | 22.5 | 40.2 | 27.3 |  |  |  | 6.5 | 140 | 30.9 | 57.5 | 21 | 18.1 | 11.9 | 56.8 | 184.4 | 184.9 | 187.4 | 56.4 | 19.3 | 16.7 | 0 | 28.2 |  |  | 6.4 | 55.6 |  |  |  |  | 22.7 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 36.9 | 169.8 | 168 | 199.9 | 256 | 70.2 | 34.3 |  |  |  | 26.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 150.7 | 102 | 66.3 | 69.9 | 30.7 | 0 | 48.6 | 49.4 | 89.9 | 84.7 | 49.3 | 183.7 |  |  |  |  | 209.6 | 101.5 | 8.1 | 5.6 | 56.6 | 0 | 9.7 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 18.2 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 13.9 | 0 | 0 | 20.6 | 53 | 0 | 2 | 6.8 | 1.4 |  | 4.3 | 0 | 0 | 4.4 | 3.9 | 3.1 | 4.1 | 28.5 | 15.5 | 0 | 32.8 | 37.6 | 4.3 | 6.7 | 0 | 5 | 2.5 | 7.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.4 | 8.8 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 6.4 | 20 | 10 | 8.9 |  |  |  | 12 | 8.6 | 0 | 8.7 | 6174.5 | 20.3 | 8 | 3.3 | 5.5943 | 28.32 | 18.96 | 3.4 | 5.7 | 93.5743
03/08/2026 | 05:00 | 28.5 | 647.2 | 216 |  |  | 0 | 88.1 |  |  | 180.5 | 198.5 | 197.2 | 277.3 | 0.1 | 0 | 147.4 | 3 |  | 12.7 |  | 103.7 | 8 | 5.1 | 22.4 | 40.3 | 21 |  |  |  | 6.5 | 157.6 | 30.4 | 47.5 | 22.2 | 17.7 | 11.9 | 0 | 184.3 | 184.3 | 187.9 | 56 | 16.5 | 18.2 | 0 | 86.1 |  |  | 6.3 | 55.4 |  |  |  |  | 22.7 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 36.8 | 170.3 | 168.5 | 200 | 256.7 | 69.8 | 34.1 |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.2 | 0.9 | 90.9 | 85.5 | 66.2 | 69.8 | 30.6 | 0 | 48.6 | 49.4 | 125.8 | 126.1 | 129.7 | 183.9 |  |  |  |  | 209.4 | 101.7 | 8.1 | 5.7 | 64.1 | 0 | 12 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 16.6 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 13.9 | 0 | 0 | 18.9 | 51.8 | 0 | 2.5 | 6.8 | 1.4 |  | 4.2 | 0 | 0 | 4.5 | 3.9 | 3 | 4 | 28.8 | 13.3 | 0 | 42.3 | 61 | 4.9 | 3.1 | 0 | 5 | 2.5 | 7.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.8 | 5 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 6.4 | 20.2 | 10 | 8.6 |  |  |  | 12 | 9.2 | 0 | 9.1 | 6157.4 | 20.4 | 8 | 3.3 | 5.5912 | 28.33 | 18.96 | 3.4 | 5.5 | 93.4812
03/08/2026 | 05:30 | 27.8 | 646.3 | 215.8 |  |  | 0 | 88.5 |  |  | 179.9 | 196.5 | 196.3 | 283.6 | 0.1 | 0 | 199.9 | 3 |  | 12.5 |  | 90.1 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 40.1 | 23.1 |  |  |  | 6.5 | 149.2 | 29.7 | 49.3 | 21.8 | 17.8 | 11.9 | 0 | 184.7 | 184.6 | 187.8 | 55.3 | 17.8 | 22.4 | 0 | 23.7 |  |  | 6.7 | 55.2 |  |  |  |  | 22.4 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 36.7 | 170.2 | 168.2 | 199.1 | 256.7 | 69.2 | 34.2 |  |  |  | 26 |  |  | 4.2 | 0.9 | 112.6 | 93.8 | 66 | 76.8 | 30.5 | 0 | 48.6 | 49.5 | 141.2 | 142.2 | 164 | 183.6 |  |  |  |  | 209.5 | 101.7 | 8.1 | 5.6 | 51.1 | 0 | 12.7 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 17.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 13.9 | 0 | 0 | 14.6 | 44.2 | 0 | 2.1 | 6.8 | 1.4 |  | 4.1 | 0 | 0 | 4.5 | 3.7 | 3.1 | 4.1 | 27.8 | 7.2 | 0 | 66.5 | 71.6 | 7.1 | 4.6 | 0 | 4.9 | 2.4 | 7.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.6 | 12.1 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 6.4 | 20.2 | 10.1 | 8.7 |  |  |  | 12 | 8.3 | 0 | 8.8 | 6252 | 20.7 | 8 | 3.3 | 5.5949 | 28.32 | 18.96 | 3.2 | 5.7 | 93.7749
03/08/2026 | 06:00 | 74.7 | 637.4 | 212 |  |  | 0 | 85.2 |  |  | 180.5 | 197.2 | 197.4 | 284.6 | 0.1 | 0 | 297.3 | 2.8 |  | 12.9 |  | 90.1 | 7.1 | 4.9 | 22.6 | 39.9 | 64.4 |  |  |  | 6.5 | 147.4 | 29 | 50.8 | 22.3 | 17.8 | 11.9 | 0 | 184.9 | 184.4 | 187.3 | 54.3 | 16.9 | 21.1 | 0 | 18.8 |  |  | 6.7 | 53.4 |  |  |  |  | 33.7 | 0 |  | 41.2 |  |  |  | 35.8 | 169.7 | 168.2 | 197.7 | 254.4 | 67.2 | 33.9 |  |  |  | 25.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 93.9 | 84.7 | 64.8 | 81.1 | 30.4 | 0 | 48.7 | 49.5 | 141.8 | 143.1 | 168.8 | 184 |  |  |  |  | 209.2 | 101.7 | 8.1 | 5.7 | 76.3 | 0 | 11.8 |  | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 16.9 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 13.9 | 0.0059 | 0 | 17.8 | 44.4 | 0 | 2.1 | 6.8 | 1.4 |  | 4 | 0 | 0 | 4.5 | 3.3 | 2.7 | 3.7 | 25.9 | 6.6 | 0 | 50.2 | 52.4 | 5.3 | 5.9 | 0 | 4.9 | 2.4 | 7.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.3 | 16.9 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 6.4 | 20 | 10 | 8.9 |  |  |  | 0 | 8.8 | 0 | 8.5 | 6382.5059 | 20.6 | 8 | 3.3 | 5.5951 | 28.37 | 18.96 | 3.1 | 5.7 | 93.6251
03/08/2026 | 06:30 | 74.6 | 649.2 | 217 |  |  | 10.9 | 87.3 |  |  | 180.8 | 197.6 | 197.4 | 285 | 0.1 | 0 | 361.9 | 2.9 |  | 12.8 |  | 90.1 | 7.9 | 5.1 | 22.5 | 40.5 | 48.8 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 33.2 | 0 | 21.7 | 17.8 | 11.9 | 0 | 184.2 | 183.8 | 188.1 | 56.6 | 15 | 18.1 | 0 | 107.3 |  |  | 6.7 | 55.9 |  |  |  |  | 53.6 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 36.5 | 169.9 | 168.2 | 197.2 | 256 | 68.6 | 34.5 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.2 | 0.9 | 182 | 104.4 | 66.1 | 65.5 | 30.7 | 0 | 48.8 | 49.6 | 141.9 | 143.3 | 168.1 | 184.6 |  |  |  |  | 208.9 | 102 | 8.3 | 5.7 | 78.1 | 2.3 | 11.8 |  | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 17.2 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 13.9 | 0.9238 | 0.4975 | 16.8 | 47.2 | 0 | 2 | 10.2 | 1.3 |  | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 24.8 | 8.5 | 0.3 | 26.5 | 35.8 | 3.7 | 3.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 7.6 | 3 | 3.4 | 3.5 | 11.5 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.6 | 10.9 | 13.8 | 2.6 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 6.4 | 20.1 | 10 | 8.7 |  |  |  | 0 | 8.4 | 0 | 9.2 | 6608.9213 | 19.8 | 6 | 3.3 | 5.5829 | 28.44 | 18.96 | 3 | 5.7 | 90.7829
03/08/2026 | 07:00 | 79.7 | 645.9 | 215.5 |  |  | 11 | 87.4 |  |  | 179.6 | 196.3 | 196.7 | 284.4 | 0.1 | 0 | 185 | 3 |  | 12.5 |  | 90.2 | 7.6 | 5.1 | 22.5 | 40.1 | 20.9 |  |  |  | 6.5 | 149.2 | 31.9 | 0 | 20.3 | 18 | 11.9 | 0 | 184.7 | 185.5 | 188.2 | 85.5 | 15.9 | 17.9 | 0 | 45.4 |  |  | 6.7 | 55.4 |  |  |  |  | 53.6 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 70.1 | 169.5 | 167.9 | 197.1 | 255.4 | 68 | 34.3 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 95 | 90.4 | 65.7 | 64.7 | 30.5 | 0 | 48.8 | 49.5 | 141.8 | 143.6 | 169.3 | 183.9 |  |  |  |  | 209.6 | 101.8 | 8.2 | 5.8 | 68.6 | 22.7 | 13.6 |  | 0 | 4.2 | 9.8 | 0 | 50 | 24 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 16.2 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 13.9 | 6.7427 | 6.1151 | 18.4 | 45.7 | 0.4 | 2.5 | 13.7 | 1.3 |  | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 3.2 | 3.1 | 4.2 | 25.8 | 8.3 | 8.3 | 30.7 | 28.9 | 5.6 | 3.2 | 0.54 | 4.8 | 2.4 | 7.8 | 3 | 3.4 | 3.5 | 11.8 | 66.4 | 2.7 | 39.5 | 0.6 | 14.5 | 23.1 | 29.3 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 6.4 | 20 | 10 | 8.9 |  |  |  | 0 | 8.8 | 0 | 8.8 | 6554.4978 | 20.4 | 5.3 | 3.3 | 5.5877 | 28.43 | 18.96 | 2.9 | 5.7 | 90.5777
03/08/2026 | 07:30 | 16.7 | 646.4 | 215.8 |  |  | 11 | 89.2 |  |  | 180.3 | 196.1 | 196.5 | 283.4 | 0.1 | 0 | 128.1 | 2.9 |  | 12.6 |  | 0.5 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 60.3 | 21.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.2 | 0 | 20.6 | 17.8 | 11.9 | 0 | 184.4 | 184.3 | 188.2 | 84.1 | 14.6 | 18 | 0 | 55.7 |  |  | 6.8 | 55.2 |  |  |  |  | 53.3 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 70 | 170.2 | 168.3 | 199.9 | 254.7 | 68.6 | 34.1 |  |  |  | 25.7 |  |  | 4.2 | 0.9 | 135.3 | 97 | 65.7 | 64.7 | 30.6 | 0 | 48.6 | 49.6 | 141.8 | 143.8 | 168.7 | 184 |  |  |  |  | 209.4 | 101.7 | 8.2 | 5.8 | 74.6 | 48.5 | 14.9 |  | 0 | 4.2 | 10 | 0 | 125.3 | 62.9 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 17.2 | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 14 | 11.9621 | 13.2178 | 24.1 | 61.1 | 0.9 | 2 | 13.8 | 1.3 |  | 4.2 | 0 | 0.1 | 4.2 | 3.2 | 3.1 | 4.2 | 24.9 | 9 | 19 | 33.3 | 50 | 5.3 | 3.1 | 12.09 | 4.8 | 2.4 | 7.8 | 3 | 3.4 | 3.5 | 15.7 | 151.4 | 5.6 | 85.4 | 0.6 | 24.3 | 28.9 | 65.5 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 5 | 6.4 | 20 | 10 | 8.8 |  |  |  | 0 | 7.7 | 0 | 7.8 | 6689.0699 | 20.8 | 7.4 | 3.3 | 5.5642 | 28.41 | 18.96 | 3.1 | 5.7 | 93.2342
03/08/2026 | 08:00 | 29.1 | 560.4 | 181.9 |  |  | 11.1 | 93.8 |  |  | 181.6 | 197.5 | 198.2 | 281.6 | 35.1 | 0 | 89.5 | 3 |  | 12.7 |  | 29.1 | 8.2 | 5.3 | 22.6 | 59.8 | 27.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.7 | 0 | 22.3 | 17.8 | 11.9 | 0 | 185.2 | 185.3 | 188.3 | 86.5 | 16.3 | 18.6 | 0 | 44.6 |  |  | 6.7 | 55.6 |  |  |  |  | 55.6 | 0 |  | 42.3 |  |  |  | 70.5 | 170.3 | 168.3 | 200 | 255.3 | 70.8 | 34.3 |  |  |  | 24.7 |  |  | 4.2 | 0.9 | 111.5 | 97.6 | 67.1 | 65.1 | 30.9 | 0 | 32.8 | 32.8 | 142 | 143.6 | 169.5 | 184.4 |  |  |  |  | 209.9 | 101.6 | 8.1 | 5.7 | 94.1 | 67.8 | 15.5 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 1 | 169.8 | 86 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 17.7 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 14.1 | 12.8104 | 15.3326 | 23 | 64.5 | 1.7 | 1.9 | 13 | 1.3 |  | 4.3 | 0 | 0.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 24.2 | 7.4 | 28.5 | 51.3 | 62.2 | 9.1 | 8.2 | 22.91 | 4.9 | 2.4 | 7.8 | 3 | 3.3 | 3.4 | 16.8 | 205.7 | 8.1 | 120.8 | 0.6 | 30.4 | 52.3 | 87.4 |  | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 7.2 | 6.4 | 20 | 9.9 | 9.7 |  |  |  | 0 | 8.8 | 0 | 6.4 | 6890.953 | 20.4 | 8.1 | 3.3 | 5.4875 | 28.31 | 18.96 | 2.9 | 5.6 | 93.0575
03/08/2026 | 08:30 | 22.8 | 556.4 | 184.2 |  |  | 11.1 | 92.9 |  |  | 180.9 | 198.4 | 200.8 | 280.4 | 35.4 | 0 | 171.4 | 3 |  | 12.4 |  | 54.6 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 60.3 | 55.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 0 | 21.5 | 17.8 | 11.9 | 20.7 | 184.1 | 183.8 | 187.6 | 85.7 | 0 | 18.1 | 16.9 | 41.5 |  |  | 6.7 | 56.1 |  |  |  |  | 54.3 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 70.4 | 169.9 | 168.1 | 200 | 254.6 | 69 | 34.2 |  |  |  | 24.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 156.6 | 107.3 | 66.2 | 64.3 | 30.6 | 0 | 32.9 | 32.8 | 141.6 | 143.5 | 169.6 | 183.6 |  |  |  |  | 209.5 | 101.4 | 8.1 | 5.7 | 121.7 | 71 | 15.3 |  | 0.1 | 4.3 | 9.9 | 1.1 | 174.8 | 88.5 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 17.2 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 14.2 | 13.3212 | 16.0329 | 29.7 | 74.3 | 3 | 1.9 | 11.7 | 1.3 |  | 4.2 | 0 | 0.6 | 4.2 | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 24.5 | 7.9 | 32.2 | 62 | 60 | 8.4 | 6.8 | 40.93 | 4.9 | 2.3 | 7.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 16.9 | 210.5 | 10.2 | 123.9 | 0.6 | 54.8 | 74.4 | 90.6 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 9.3 | 6.4 | 20.2 | 10 | 9.4 |  |  |  | 0 | 9.7 | 0 | 6.1 | 7224.9841 | 20.2 | 8 | 3.3 | 5.4913 | 28.19 | 18.96 | 2.9 | 5.7 | 92.7413
03/08/2026 | 09:00 | 23.9 | 641.9 | 200.1 |  |  | 10.9 | 92.2 |  |  | 180.3 | 199.8 | 198.8 | 277.7 | 35.5 | 0 | 120 | 3 |  | 12.6 |  | 54.7 | 8 | 5.3 | 22.6 | 60 | 64.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 0 | 21.4 | 17.6 | 11.9 | 20 | 184.6 | 185 | 187 | 86.3 | 0 | 19.2 | 17.1 | 42.4 |  |  | 6.7 | 55.3 |  |  |  |  | 81.2 | 0 |  | 41.2 |  |  |  | 70.3 | 170.1 | 168.1 | 200 | 253.1 | 69.5 | 34.3 |  |  |  | 24.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 119.3 | 92.4 | 66.2 | 63.8 | 30.8 | 0 | 48.2 | 49 | 141.1 | 143.8 | 169.5 | 182.2 |  |  |  |  | 209.4 | 101.5 | 8.1 | 5.7 | 97.2 | 71.9 | 15.1 |  | 0.1 | 4.3 | 9.9 | 1.1 | 178 | 90.3 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 17.5 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 14.3 | 13.7639 | 16.8917 | 28 | 74.2 | 4.6 | 1.9 | 12.6 | 1.3 |  | 4.2 | 0.1 | 0.8 | 4.2 | 3 | 3.2 | 4.6 | 24.1 | 14.2 | 32.3 | 72.2 | 72.2 | 11.3 | 9.2 | 41.62 | 4.8 | 2.3 | 7.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 17.9 | 213.8 | 12.2 | 125.5 | 0.6 | 57.8 | 64 | 92.1 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 11.2 | 6.4 | 20 | 10 | 9.9 |  |  |  | 0 | 8.8 | 0 | 9.8 | 7309.3756 | 20.3 | 8 | 3.3 | 5.4809 | 27.98 | 18.96 | 2.7 | 5.7 | 92.4209
03/08/2026 | 09:30 | 28.2 | 643.1 | 215.9 |  |  | 11 | 91 |  |  | 180.5 | 200.2 | 203.5 | 276.8 | 108.2 | 0 | 147.6 | 3 |  | 12.3 |  | 54.7 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 60.3 | 100.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30 | 0 | 20.6 | 17.8 | 11.9 | 19.4 | 184.9 | 184.7 | 187 | 84.9 | 0 | 26.5 | 16.7 | 56 |  |  | 6.7 | 55.5 |  |  |  |  | 81.6 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 70.2 | 169.6 | 167.8 | 199.9 | 254.5 | 68.7 | 34.3 |  |  |  | 24.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 158.6 | 104.6 | 66.3 | 62.2 | 30.7 | 0 | 48.1 | 48.8 | 140.5 | 143.4 | 168.8 | 181.9 |  |  |  |  | 209.3 | 101.3 | 8.1 | 5.8 | 102.9 | 72.1 | 15.4 |  | 0.1 | 4.4 | 9.9 | 1.1 | 178.4 | 90.7 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 17.4 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 14.3 | 13.8045 | 17.2363 | 28.9 | 70.6 | 7.1 | 1.9 | 18.3 | 1.3 |  | 4.2 | 0.1 | 1 | 4.2 | 3 | 3.1 | 4.6 | 25.3 | 22.7 | 32.2 | 78.6 | 77.1 | 11.5 | 8.2 | 42.08 | 4.6 | 2.3 | 7.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 18.2 | 214.1 | 13.8 | 126.1 | 0.6 | 40.2 | 52 | 92.9 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 12.8 | 6.4 | 20.1 | 10 | 8.2 |  |  |  | 0 | 8.3 | 0 | 9.6 | 7540.8208 | 20.3 | 8 | 3.3 | 5.4815 | 27.79 | 18.96 | 2.7 | 5.7 | 92.2315
03/08/2026 | 10:00 | 33.4 | 641.9 | 215.6 |  |  | 10.9 | 91.3 |  |  | 180.9 | 198.3 | 204 | 274.3 | 109 | 0 | 188.2 | 3.2 |  | 12.8 |  | 54.7 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 59.9 | 80.2 |  |  |  | 6.5 | 150.6 | 30.6 | 0 | 20.6 | 17.7 | 11.9 | 19.6 | 183.2 | 182.9 | 187 | 100.7 | 0 | 22.1 | 17.1 | 42 |  |  | 6.7 | 56.3 |  |  |  |  | 81.6 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 92.6 | 169.4 | 167.1 | 199.3 | 253.3 | 70 | 34.1 |  |  |  | 24.4 |  |  | 4.2 | 0.9 | 115.8 | 65.5 | 65.3 | 63.9 | 30.6 | 0 | 48 | 48.7 | 140.2 | 142.1 | 168.3 | 182.2 |  |  |  |  | 209.7 | 101.4 | 8.1 | 5.8 | 111.1 | 71.5 | 15.6 |  | 0.1 | 4.4 | 9.9 | 1.1 | 177.9 | 90.7 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 17.2 | 3.3 | 0 | 3.4 | 14.3 | 13.6319 | 16.9847 | 29.9 | 73.7 | 12.6 | 1.9 | 19.9 | 1.3 |  | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 4.2 | 3 | 3 | 4.5 | 21 | 30 | 32.1 | 76.4 | 58.6 | 15.4 | 10.9 | 42.13 | 4.6 | 2.3 | 7.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 17.8 | 213.6 | 15.1 | 124.9 | 0.6 | 37.4 | 43.8 | 92.7 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 14.1 | 6.4 | 20 | 10 | 6.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 0 | 8.6 | 7636.0466 | 20.2 | 8 | 3.3 | 5.4892 | 27.61 | 18.95 | 2.7 | 5.6 | 91.8492
03/08/2026 | 10:30 | 25.1 | 638.6 | 214.6 |  |  | 11 | 93.6 |  |  | 180.7 | 198.7 | 197.6 | 273 | 109.5 | 0 | 158.2 | 2.9 |  | 12.8 |  | 104.6 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 59.6 | 49.1 |  |  |  | 6.5 | 148.8 | 31 | 39.4 | 22 | 17.7 | 12 | 57.3 | 184.6 | 184.2 | 187 | 103.3 | 0 | 18.5 | 16.6 | 39.7 |  |  | 6.6 | 54.3 |  |  |  |  | 80.8 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 91 | 169.5 | 167.7 | 199.9 | 253.5 | 68.2 | 33.9 |  |  |  | 23.5 |  |  | 4.2 | 0.9 | 81.6 | 51.7 | 63.6 | 64.3 | 30.6 | 0 | 48 | 48.7 | 139.9 | 142.3 | 168.3 | 182.1 |  |  |  |  | 209.6 | 101.2 | 8.1 | 5.8 | 106.9 | 71.5 | 13.8 |  | 0.1 | 4.2 | 9.9 | 1.1 | 179.8 | 91.3 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 17.1 | 3.3 | 0 | 3.4 | 14.3 | 13.3591 | 16.548 | 25.6 | 70.4 | 15.6 | 2.4 | 19.9 | 1.3 |  | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 4.2 | 3.1 | 2.9 | 4.4 | 18.2 | 38.4 | 31.6 | 77.3 | 72.6 | 13.6 | 11 | 42.24 | 4.6 | 2.3 | 7.7 | 3 | 3.4 | 3.5 | 17 | 216.5 | 16.2 | 123.5 | 0.6 | 38.7 | 45.3 | 92 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 15.2 | 6.4 | 20 | 9.9 | 5.4 |  |  |  | 0 | 7.2 | 0 | 9.5 | 7641.8471 | 20 | 8 | 3.3 | 5.485 | 27.31 | 18.95 | 2.6 | 8 | 93.645
03/08/2026 | 11:00 | 30.2 | 644.2 | 216.6 |  |  | 11.1 | 98.2 |  |  | 179.9 | 198.4 | 197.9 | 275.7 | 110.5 | 0 | 80.2 | 3 |  | 12.8 |  | 103.9 | 8.1 | 5.3 | 22.6 | 60.3 | 81.5 |  |  |  | 6.5 | 150 | 31 | 58.3 | 20.6 | 17.8 | 11.9 | 57.4 | 184 | 184.1 | 186.7 | 77.4 | 0 | 25.3 | 17.6 | 50.4 |  |  | 6.6 | 55.6 |  |  |  |  | 41.6 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 60.8 | 169.2 | 167.1 | 199.6 | 252.4 | 69.5 | 34.2 |  |  |  | 24.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 160.4 | 104.1 | 63.2 | 63.1 | 30.6 | 0 | 47.8 | 48.7 | 139.9 | 142.3 | 168.9 | 181.6 |  |  |  |  | 209.3 | 101.2 | 8.2 | 5.8 | 104.2 | 71.4 | 15.2 |  | 0.2 | 4.3 | 9.9 | 1.1 | 180.5 | 91.5 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 17.3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 14.3 | 13.1744 | 16.2388 | 26.2 | 73 | 16.5 | 2.5 | 14.4 | 1.3 |  | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 4.3 | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 15.2 | 37.2 | 31.4 | 76.4 | 82.8 | 14.2 | 13.1 | 41.96 | 4.6 | 2.2 | 7.7 | 3 | 3.4 | 3.5 | 16.1 | 216.8 | 17 | 123.2 | 0.6 | 43.2 | 57.8 | 92.2 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 16 | 6.4 | 20 | 9.9 | 5.7 |  |  |  | 0 | 8.7 | 0 | 9.6 | 7715.1732 | 19.9 | 8 | 3.3 | 0 | 27.16 | 18.96 | 2.5 | 8 | 87.82
03/08/2026 | 11:30 | 23.8 | 638.6 | 213.7 |  |  | 11 | 94.2 |  |  | 181 | 200.3 | 204.8 | 277.7 | 109.6 | 0 | 82.3 | 2.8 |  | 12.8 |  | 102.6 | 7.3 | 5.1 | 22.4 | 59.9 | 94.4 |  |  |  | 6.5 | 148.2 | 30.3 | 50.9 | 20.8 | 17.6 | 11.9 | 54.5 | 185.3 | 185.1 | 187.1 | 103.8 | 0 | 23.8 | 16.7 | 39.9 |  |  | 6.7 | 79.3 |  |  |  |  | 81.6 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 85.2 | 170.4 | 168.4 | 200 | 252.2 | 67.5 | 34 |  |  |  | 23.5 |  |  | 4.2 | 0.9 | 79.3 | 93.4 | 62.3 | 64.2 | 30.5 | 0 | 47.8 | 48.6 | 140.2 | 142.9 | 169 | 181.9 |  |  |  |  | 209.4 | 101.2 | 8.1 | 5.8 | 95.6 | 72.1 | 14.1 |  | 0.2 | 4.2 | 9.9 | 1.1 | 180.6 | 91.6 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 16.9 | 3.3 | 0 | 3.3 | 14.3 | 12.9478 | 16.2114 | 26.3 | 74.9 | 16.5 | 2.3 | 13.4 | 1.2 |  | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 4.4 | 12 | 38 | 31.7 | 75.4 | 81.2 | 15.1 | 13.9 | 42.03 | 4.6 | 2.2 | 7.6 | 3 | 3.4 | 3.5 | 16 | 216.9 | 17.5 | 123.1 | 0.6 | 49.1 | 59.3 | 92.5 |  | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 16.3 | 6.4 | 20 | 10 | 5.6 |  |  |  | 0 | 9.9 | 0 | 10.6 | 7715.9892 | 19.6 | 8 | 3.3 | 5.4927 | 26.92 | 18.95 | 2.5 | 7.2 | 91.9627
03/08/2026 | 12:00 | 24.6 | 634.8 | 213 |  |  | 26.7 | 89 |  |  | 180.3 | 198.5 | 204.2 | 278.9 | 110.6 | 0 | 148 | 2.8 |  | 12.8 |  | 103.2 | 7.3 | 4.9 | 22.4 | 60 | 153.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.9 | 43.8 | 19.4 | 17.4 | 11.9 | 55 | 184.2 | 183.9 | 186.6 | 95.9 | 0 | 21.1 | 16.4 | 39.9 |  |  | 6.7 | 79.4 |  |  |  |  | 81.1 | 0 |  | 42 |  |  |  | 85.1 | 169.5 | 167.8 | 199.7 | 254.3 | 67.1 | 33.7 |  |  |  | 23.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 99.7 | 90.8 | 61.8 | 64 | 30.4 | 0 | 47.6 | 48.3 | 139.5 | 141.7 | 168.2 | 181 |  |  |  |  | 209.4 | 101.2 | 8.1 | 5.8 | 90.3 | 73.6 | 14.2 |  | 0.2 | 4.1 | 9.9 | 1.1 | 182.4 | 92.2 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 16.7 | 3.3 | 0 | 3.3 | 14.3 | 13.1136 | 16.3196 | 26.7 | 76.1 | 16.5 | 1.9 | 20 | 1.2 |  | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 4.4 | 12.9 | 43.6 | 31.6 | 76 | 81.3 | 14.4 | 13.9 | 42.1 | 4.6 | 2.2 | 7.3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 17 | 219.7 | 17.9 | 123.7 | 0.6 | 75.1 | 87.4 | 92.7 |  | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 16.6 | 6.4 | 20.2 | 10 | 5.9 |  |  |  | 0 | 9.1 | 0 | 10.4 | 7758.9332 | 19.5 | 8 | 3.3 | 5.4772 | 26.95 | 18.95 | 2.5 | 7.1 | 91.7772
03/08/2026 | 12:30 | 70.2 | 642.5 | 216 |  |  | 30 | 94.5 |  |  | 180.4 | 198.4 | 203.6 | 278 | 108.5 | 0 | 97.8 | 3 |  | 12.7 |  | 103.2 | 7.9 | 5.1 | 22.4 | 60.3 | 105.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.3 | 44.8 | 19.5 | 18 | 11.9 | 55.7 | 183.7 | 183.8 | 186.4 | 98.9 | 0 | 21.6 | 16.6 | 45.9 |  |  | 6.7 | 80.4 |  |  |  |  | 82.3 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 90.6 | 168.5 | 166.3 | 198.7 | 251.8 | 69.1 | 33.9 |  |  |  | 24 |  |  | 4.2 | 0.9 | 102 | 94 | 61 | 64.3 | 30.6 | 0 | 47.4 | 48.3 | 139.1 | 141.2 | 167.7 | 180.5 |  |  |  |  | 208.9 | 101 | 8.2 | 5.9 | 94.7 | 74.8 | 14.4 |  | 0.4 | 4.2 | 9.9 | 2.9 | 184.5 | 93.6 | 0.4 | 1.5 | 2.7 | 17.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 14.6 | 13.1854 | 16.3031 | 26.5 | 75.1 | 16.6 | 2.1 | 19.9 | 1.2 |  | 4.2 | 0.3 | 1.3 | 4.9 | 3.1 | 3 | 4.6 | 20.3 | 44.7 | 31.5 | 79.6 | 79.8 | 10.7 | 13.7 | 42.11 | 4.6 | 2.2 | 7.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 15.8 | 221.9 | 17.8 | 125.3 | 0.6 | 99.9 | 107.9 | 93.4 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 16.3 | 6.4 | 20 | 10 | 5.9 |  |  |  | 0 | 8.8 | 0 | 10 | 7811.5985 | 19.4 | 4.5 | 3.8 | 5.463 | 26.82 | 18.95 | 2.4 | 7.1 | 88.433
03/08/2026 | 13:00 | 68.2 | 642 | 215.1 |  |  | 29 | 92.6 |  |  | 182.3 | 198.8 | 203.7 | 276.3 | 110.5 | 11.1 | 76.9 | 2.7 |  | 12.8 |  | 99 | 7.6 | 5 | 22.2 | 60.1 | 64.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30 | 0 | 18.6 | 17.7 | 11.9 | 53.4 | 186.4 | 185.4 | 187.5 | 101.8 | 0 | 17.7 | 16.1 | 45.1 |  |  | 6.8 | 79.6 |  |  |  |  | 81.9 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 88.9 | 170.6 | 168.5 | 200 | 252.6 | 68.5 | 34 |  |  |  | 23.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 112.8 | 78.9 | 60.3 | 62.2 | 30.7 | 0 | 30.8 | 30.9 | 140.8 | 142.9 | 168.9 | 133.8 |  |  |  |  | 208.7 | 100.8 | 8.1 | 5.9 | 106.7 | 75.1 | 14.4 |  | 0.2 | 4.1 | 10.1 | 2.6 | 185 | 93.8 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 17.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 14.8 | 13.4977 | 16.5094 | 26.5 | 76.3 | 16.7 | 2.4 | 19.9 | 1.2 |  | 4.1 | 0.5 | 1.3 | 4.9 | 3.1 | 2.8 | 4.4 | 24.1 | 40.4 | 31.6 | 80.4 | 82.1 | 9.8 | 13.3 | 42.08 | 4.4 | 2.2 | 6.6 | 3 | 3.4 | 3.5 | 14.8 | 223.7 | 17.3 | 127 | 0.6 | 123.3 | 130.4 | 94.3 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 15.9 | 6.4 | 20 | 10 | 5.9 |  |  |  | 0 | 7.4 | 0 | 10.1 | 7692.8871 | 19.4 | 3.7 | 6.4 | 5.4848 | 26.77 | 18.95 | 2.5 | 7.1 | 90.3048
03/08/2026 | 13:30 | 69.4 | 639.7 | 214.7 |  |  | 29.4 | 95.2 |  |  | 178.8 | 198.5 | 197.3 | 273.3 | 162.5 | 71.6 | 70.3 | 2.7 |  | 12.8 |  | 101.6 | 7.7 | 5.2 | 0 | 59.6 | 42.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27 | 0 | 19.2 | 17.8 | 12 | 56.7 | 183.1 | 183.1 | 185.6 | 101.3 | 0 | 18 | 14.6 | 41.8 |  |  | 6.7 | 79.1 |  |  |  |  | 82 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 89.5 | 168.4 | 166.3 | 197.9 | 251.7 | 68.5 | 34 |  |  |  | 23.5 |  |  | 4.2 | 0.9 | 79.2 | 71.8 | 60.5 | 62.4 | 30.7 | 0 | 30.6 | 30.9 | 139.4 | 142.4 | 168 | 102.5 |  |  |  |  | 192.5 | 97.4 | 8.1 | 5.9 | 102.8 | 74.7 | 13 |  | 0.2 | 4.2 | 10 | 2.6 | 185.7 | 94 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 17.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 14.8 | 13.5036 | 16.8216 | 26.8 | 75.7 | 16.6 | 1.8 | 19.9 | 1.2 |  | 4.1 | 0.4 | 1.2 | 4.6 | 3.1 | 3 | 4.4 | 22.8 | 47.6 | 31.8 | 79.1 | 83.6 | 11.3 | 11.1 | 42.06 | 4.4 | 2.2 | 6.8 | 3 | 3.4 | 3.5 | 17.8 | 224.9 | 16.4 | 127.8 | 0.6 | 123 | 121 | 94.7 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 15.1 | 6.4 | 19.9 | 9.9 | 5.9 |  |  |  | 0 | 9.8 | 0 | 10.3 | 7628.8852 | 19.2 | 3.7 | 6.5 | 5.4708 | 26.78 | 18.95 | 2.4 | 8 | 91.0008
03/08/2026 | 14:00 | 66.8 | 646.8 | 216.8 |  |  | 11 | 97.2 |  |  | 181 | 198.5 | 201.3 | 276.3 | 206.4 | 99.7 | 73.3 | 3 |  | 0 |  | 102.7 | 7.7 | 5.2 | 0 | 60.4 | 90.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.9 | 0 | 19.1 | 17.8 | 11.9 | 53.9 | 136.5 | 137 | 160.9 | 100.2 | 0 | 17.9 | 14.8 | 42 |  |  | 6.7 | 80.6 |  |  |  |  | 82.3 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 90.7 | 170.2 | 168.1 | 200 | 251.6 | 39.3 | 28.4 |  |  |  | 23.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 172.5 | 91.9 | 61.2 | 62.6 | 30.6 | 0 | 32 | 31.9 | 141.1 | 142.9 | 169.6 | 103.9 |  |  |  |  | 149.7 | 82.2 | 8.2 | 5.9 | 106.5 | 74.2 | 13 |  | 0.4 | 4.3 | 9.9 | 1.4 | 185.4 | 93.9 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 16.9 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 14.8 | 13.5183 | 16.8453 | 26.1 | 75.3 | 16.8 | 2.3 | 19.9 | 1.2 |  | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 4.4 | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 19.3 | 53.1 | 32.1 | 76.7 | 83.6 | 13.6 | 11.8 | 42.18 | 4.4 | 2.2 | 7.2 | 3 | 3.4 | 3.5 | 17.7 | 224.7 | 15.2 | 128.8 | 0.6 | 115.6 | 108.2 | 95.1 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 13.9 | 6.4 | 20 | 10 | 5.9 |  |  |  | 0 | 9.3 | 0 | 9.9 | 7641.4436 | 19.1 | 3.7 | 6.5 | 5.5956 | 26.6 | 18.95 | 2.4 | 8 | 90.8456
03/08/2026 | 14:30 | 71.7 | 648.7 | 216.7 |  |  | 11 | 91.3 |  |  | 179.8 | 198.7 | 198.7 | 276.6 | 204.8 | 100.9 | 108.4 | 3 |  | 0 |  | 98.3 | 7.9 | 5.1 | 0 | 60.5 | 118.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27.6 | 0 | 19.1 | 17.6 | 11.9 | 56.2 | 176.2 | 176.6 | 168.5 | 100.9 | 0 | 26.7 | 15 | 45.1 |  |  | 6.7 | 81.8 |  |  |  |  | 82.5 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 90.7 | 169.4 | 167.1 | 199.4 | 252.4 | 39.5 | 28.4 |  |  |  | 24.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 199.7 | 97.7 | 61.2 | 62.3 | 30.6 | 0 | 32.4 | 32.5 | 141 | 142.8 | 168.8 | 103.3 |  |  |  |  | 149.7 | 82.1 | 8.2 | 5.9 | 96.6 | 73.9 | 12.1 |  | 0.1 | 4.3 | 10 | 0.9 | 184.7 | 93.6 | 0.4 | 0.7 | 2.7 | 16.9 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 15.4 | 13.5466 | 16.7596 | 25.5 | 73.9 | 16.6 | 1.9 | 20 | 1.2 |  | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 4.2 | 3 | 3.2 | 4.7 | 20.8 | 52.5 | 32.1 | 77 | 83.6 | 13.4 | 11.7 | 42.16 | 4.3 | 2.2 | 7.3 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 18.2 | 225 | 13.7 | 129.5 | 0.6 | 115.9 | 119.1 | 95.4 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 12.4 | 6.4 | 20.2 | 10 | 5.7 |  |  |  | 0 | 7.7 | 0 | 9.1 | 7824.5662 | 19 | 3.6 | 6.5 | 5.5779 | 26.71 | 18.95 | 2.4 | 8 | 90.7379
03/08/2026 | 15:00 | 66.9 | 639.7 | 213.5 |  |  | 10.9 | 88.2 |  |  | 180.1 | 197.4 | 197.4 | 275.5 | 205.8 | 102.1 | 65.4 | 3 |  | 0 |  | 97.6 | 7.2 | 5 | 0 | 60.1 | 105 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27.4 | 0 | 17.9 | 17.2 | 11.9 | 55.4 | 175.1 | 174.9 | 179.7 | 100.3 | 0 | 20.1 | 15.1 | 49.4 |  |  | 6.7 | 80.2 |  |  |  |  | 81.4 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 89.8 | 169.3 | 167.3 | 199 | 251.6 | 67 | 33.8 |  |  |  | 23.4 |  |  | 4.2 | 0.9 | 93.5 | 76.7 | 60.2 | 61.1 | 30.3 | 0 | 31.3 | 31.3 | 140.8 | 142.6 | 168.9 | 103.1 |  |  |  |  | 194 | 92.4 | 8.1 | 5.9 | 85.6 | 73.1 | 13.7 |  | 0.1 | 4.2 | 9.9 | 1.2 | 183.1 | 92.8 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 16.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 15.5 | 13.4939 | 16.776 | 23.4 | 70 | 16.5 | 1.8 | 20 | 1.3 |  | 4.1 | 0.3 | 0.9 | 4.2 | 3 | 2.8 | 4.3 | 21.8 | 51.9 | 31.8 | 77.3 | 83.9 | 12.8 | 11.6 | 41.87 | 4.3 | 2.2 | 7.7 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 17.3 | 223.3 | 12 | 129 | 0.6 | 120.9 | 120.5 | 94.4 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 10.7 | 6.4 | 20 | 10 | 5.9 |  |  |  | 0 | 7.7 | 0 | 8.8 | 7675.8399 | 18.6 | 3.6 | 6.5 | 5.6002 | 26.66 | 18.95 | 0 | 8.1 | 88.0102
03/08/2026 | 15:30 | 70.1 | 641.7 | 214.6 |  |  | 19.9 | 87.1 |  |  | 180.2 | 198.2 | 200.6 | 274.6 | 205.4 | 102.6 | 68.8 | 3 |  | 0 |  | 101.6 | 7.4 | 5.3 | 0 | 59.8 | 68.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 0 | 17.6 | 16.8 | 11.9 | 54.5 | 174.4 | 175.3 | 179.2 | 100.9 | 0 | 18.3 | 14.8 | 42.4 |  |  | 6.7 | 80.5 |  |  |  |  | 82 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 90.4 | 169.1 | 167.2 | 199 | 252.1 | 68.1 | 33.9 |  |  |  | 23.5 |  |  | 4.2 | 0.9 | 81.4 | 79.2 | 60.8 | 61.3 | 30.4 | 68.9 | 31.4 | 31.4 | 140.7 | 143.2 | 168.6 | 102.9 |  |  |  |  | 208.4 | 100.7 | 8.2 | 5.9 | 72.7 | 71.3 | 15.1 |  | 0.1 | 4.2 | 9.9 | 1 | 179.3 | 90.6 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 16.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 15.3 | 13.2445 | 16.5088 | 21.6 | 66 | 15.1 | 2.2 | 20 | 1.3 |  | 4 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 23.5 | 52 | 31.5 | 77.4 | 85 | 13 | 10.4 | 41.56 | 4.3 | 2.1 | 7.9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 17.6 | 217.4 | 9.9 | 126.4 | 0.6 | 126 | 134.1 | 92 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 8.8 | 6.4 | 20 | 10 | 5.9 |  |  |  | 0 | 9.1 | 0 | 10.2 | 7720.4133 | 18.5 | 3.6 | 6.5 | 5.5845 | 26.58 | 18.95 | 0 | 8 | 87.7145
03/08/2026 | 16:00 | 64.6 | 646.2 | 216.3 |  |  | 19.6 | 87 |  |  | 180.9 | 198.9 | 202.3 | 275 | 205.5 | 104.3 | 136.4 | 2.9 |  | 0 |  | 99.3 | 7.6 | 5.1 | 0 | 60.3 | 43.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 44.6 | 16.7 | 17.2 | 12.2 | 53.8 | 173 | 173.9 | 180.4 | 100.1 | 0 | 24.2 | 14.7 | 43.1 |  |  | 6.7 | 78.5 |  |  |  |  | 81.8 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 89.8 | 169.8 | 167.7 | 199.8 | 251.8 | 67.4 | 34.2 |  |  |  | 23.4 |  |  | 4.2 | 0.9 | 149 | 86.1 | 60.4 | 61.4 | 30.4 | 51.6 | 31 | 31.1 | 141.4 | 143.5 | 169 | 103.5 |  |  |  |  | 208.4 | 100.9 | 8.2 | 5.9 | 74.7 | 63.1 | 15.1 |  | 0.1 | 4.2 | 9.9 | 2.1 | 169.7 | 85.5 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 16.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 15.3 | 12.561 | 15.6631 | 22.4 | 68.9 | 12.4 | 2.2 | 20 | 1.4 |  | 4 | 0.2 | 0.6 | 3.8 | 2.9 | 3.2 | 4.6 | 23.8 | 53.7 | 26.4 | 79.3 | 83.9 | 11.3 | 11.5 | 40.46 | 4.3 | 1.9 | 7.9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 15.7 | 206.1 | 7.5 | 105.7 | 0.6 | 124.8 | 148 | 85.5 |  | 3.7 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 6.5 | 6.4 | 20 | 9.9 | 6.7 |  |  |  | 0 | 8.5 | 0 | 9.3 | 7812.6841 | 18.2 | 3.6 | 6.5 | 5.5844 | 26.69 | 18.95 | 0 | 8 | 87.5244
03/08/2026 | 16:30 | 74.5 | 649.5 | 217.8 |  |  | 20.1 | 88.6 |  |  | 180 | 198.9 | 200.1 | 277.1 | 206.7 | 104.2 | 209.6 | 3 |  | 0 |  | 101.4 | 8.1 | 4.9 | 22.5 | 59.6 | 85.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 45.1 | 17.3 | 17 | 11.8 | 57.2 | 177.6 | 178.2 | 179.5 | 102.5 | 12.6 | 20.7 | 15.1 | 36.8 |  |  | 6.7 | 74.6 |  |  |  |  | 77.6 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 91 | 169.3 | 167.1 | 199.2 | 252.5 | 69.7 | 34.2 |  |  |  | 30.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 145.8 | 80.2 | 61.5 | 61.5 | 29.5 | 111.2 | 32.8 | 32.9 | 140.9 | 143.2 | 168.9 | 185 |  |  |  |  | 208.8 | 101 | 8.2 | 5.9 | 69 | 35.2 | 12.5 |  | 0.1 | 4.4 | 9.9 | 1.8 | 101.4 | 51.4 | 0.4 | 1 | 2.6 | 17.1 | 0 | 3.1 | 3.3 | 15.3 | 10.1696 | 12.8984 | 22 | 69.9 | 5.6 | 2.4 | 20 | 1.5 |  | 4 | 0.1 | 0.4 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 4.6 | 25.3 | 55.9 | 16.5 | 101.7 | 105.8 | 17.6 | 13.8 | 37.82 | 4.3 | 2 | 7.9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 13.8 | 139.5 | 4.9 | 65.1 | 0.6 | 124.1 | 141 | 51.3 |  | 3.7 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 4 | 6.4 | 20 | 10 | 7.9 |  |  |  | 0 | 6.9 | 0 | 10.9 | 7860.788 | 18.1 | 3.6 | 6.5 | 5.5896 | 26.9 | 18.95 | 0 | 8.1 | 87.7396
03/08/2026 | 17:00 | 67.2 | 645.5 | 216.3 |  |  | 20 | 88 |  |  | 179.4 | 196.8 | 197 | 278.2 | 206.1 | 106.5 | 312.1 | 3 |  | 0 |  | 100.9 | 7.7 | 4.9 | 22.4 | 60.1 | 121.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 75.9 | 16.4 | 16.8 | 11.8 | 55 | 174 | 175.2 | 179.5 | 99.7 | 28.5 | 27.3 | 15.7 | 21.9 |  |  | 6.7 | 72.6 |  |  |  |  | 50.2 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 90.4 | 169.1 | 167 | 198.9 | 253.3 | 67.8 | 34.1 |  |  |  | 23.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 182 | 114.4 | 60.9 | 61.3 | 29.2 | 107.3 | 31.5 | 31.5 | 140.6 | 143 | 168.5 | 181.1 |  |  |  |  | 208.7 | 101.1 | 8.2 | 5.6 | 70.7 | 12.5 | 14.6 |  | 0.1 | 4.2 | 9.9 | 1.9 | 42.3 | 21.9 | 0.4 | 1 | 2.6 | 16.2 | 0 | 3.1 | 3.3 | 15.3 | 4.161 | 5.5037 | 21.6 | 70.9 | 0.4 | 1.8 | 13.4 | 1.6 |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 4.6 | 27.6 | 54.9 | 5.8 | 94.7 | 102.5 | 11 | 9.4 | 24.13 | 4.3 | 2 | 7.8 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 16.2 | 48.1 | 2.2 | 21.7 | 0.6 | 127.8 | 139.7 | 20.1 |  | 3.7 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 6.4 | 20.2 | 10 | 9 |  |  |  | 0 | 8.1 | 0 | 9.5 | 7684.5947 | 18.1 | 3.6 | 6.5 | 5.5797 | 27.23 | 18.96 | 2.2 | 8 | 90.1697
03/08/2026 | 17:30 | 76.7 | 651.1 | 218.3 |  |  | 11.3 | 90 |  |  | 180 | 198.6 | 204.1 | 269.6 | 205 | 107 | 372.4 | 3 |  | 0 |  | 99.6 | 8.3 | 5.3 | 22.4 | 60 | 177.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25.7 | 76.4 | 17.4 | 16.8 | 11.8 | 53.8 | 178.9 | 179.5 | 180.1 | 103 | 28 | 18.5 | 16 | 29.1 |  |  | 6.7 | 73.8 |  |  |  |  | 88.3 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 91.6 | 176.5 | 167.2 | 199.2 | 254.3 | 70.4 | 34.2 |  |  |  | 24.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 198.8 | 86.7 | 62 | 61.5 | 29.8 | 107.7 | 33.3 | 33.3 | 141 | 143.4 | 169.1 | 181.4 |  |  |  |  | 208.8 | 101.1 | 8.2 | 5.6 | 75.7 | 0.1 | 14.3 |  | 0 | 4.6 | 9.8 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 17.5 | 0 | 3.1 | 3.3 | 15.3 | 0.2546 | 0.3888 | 22.4 | 69.8 | 0 | 2.2 | 15 | 1.7 |  | 4.1 | 0 | 0 | 3.8 | 2.7 | 3.2 | 4.6 | 28.2 | 51.3 | 0 | 103.6 | 107.7 | 14.7 | 11.4 | 7.87 | 4.3 | 2 | 7.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | 13.9 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 128.1 | 143.1 | 0.7 |  | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 6.4 | 20.2 | 10 | 8 |  |  |  | 0 | 9.1 | 0 | 9.7 | 7704.0134 | 18.1 | 6.4 | 10.1 | 5.5848 | 27.33 | 18.95 | 2.3 | 8 | 96.7648
03/08/2026 | 18:00 | 131.3 | 645.2 | 216.1 |  |  | 11.1 | 87.7 |  |  | 180 | 198 | 197.7 | 278.5 | 205.8 | 107.4 | 360.1 | 3 |  | 0 |  | 98.9 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 60 | 196.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 24.3 | 75.7 | 17.7 | 17 | 11.8 | 54.2 | 177.2 | 178.4 | 179.6 | 101.7 | 18.4 | 18.2 | 15.7 | 23 |  |  | 6.8 | 71.7 |  |  |  |  | 87.5 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 90.7 | 169.3 | 167.6 | 199.7 | 253.8 | 69.5 | 33.9 |  |  |  | 24.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 177.9 | 81.5 | 63.1 | 58.4 | 30.6 | 108 | 48.1 | 48.8 | 141.4 | 143.6 | 169.3 | 181.2 |  |  |  |  | 208.8 | 101.1 | 8.2 | 5.6 | 76.6 | 0 | 14 |  | 0 | 4.4 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 16.7 | 0 | 3.1 | 3.3 | 15.3 | 0 | 0 | 23 | 67.2 | 0 | 2.4 | 19.9 | 1.8 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.8 | 2.7 | 2.8 | 4.3 | 24.9 | 50 | 0 | 84.6 | 100.6 | 11.8 | 11.7 | 0.13 | 4.5 | 2 | 8 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.1 | 140.9 | 0 |  | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 6.4 | 20.1 | 10 | 9.5 |  |  |  | 0 | 9.2 | 0 | 9.5 | 7679.63 | 18.1 | 8 | 10.8 | 5.582 | 27.36 | 18.95 | 2.2 | 15 | 105.992
03/08/2026 | 18:30 | 128.9 | 645.7 | 216.2 |  |  | 11 | 84 |  |  | 180.4 | 198.2 | 199 | 278.1 | 207.9 | 107.4 | 366.5 | 3 |  | 0 |  | 101.2 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 77.2 | 209.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25.9 | 40.3 | 17.1 | 16.8 | 11.8 | 54.4 | 175.8 | 176 | 179.9 | 100.5 | 17.7 | 17.8 | 15.4 | 47.9 |  |  | 6.7 | 143 |  |  |  |  | 87.1 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 90.6 | 169.4 | 167.4 | 199.3 | 251.8 | 68.4 | 34 |  |  |  | 23.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 234.5 | 88.4 | 64.1 | 58.3 | 30.3 | 107.8 | 48.4 | 49.3 | 141.3 | 143.3 | 169.2 | 181.9 |  |  |  |  | 208.9 | 101 | 8.2 | 5.8 | 66.8 | 0 | 15.3 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 16.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 15.5 | 0 | 0 | 24.2 | 69.3 | 0 | 2.1 | 19.9 | 1.9 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.8 | 2.7 | 3.1 | 4.5 | 24.3 | 52.7 | 0 | 77.8 | 102.8 | 7.8 | 9.2 | 0 | 4.2 | 1.9 | 7 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.1 | 144.5 | 0 |  | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 6.4 | 20.2 | 10 | 9.2 |  |  |  | 0 | 8.8 | 0 | 9.5 | 7823.5 | 18.2 | 8 | 10 | 5.5724 | 27.56 | 18.95 | 2.2 | 16 | 106.4824
03/08/2026 | 19:00 | 129.2 | 646.3 | 216.7 |  |  | 11 | 86.2 |  |  | 180.1 | 198.4 | 202.7 | 276.8 | 207.3 | 107.4 | 364.5 | 3 |  | 0 |  | 97.6 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 99.9 | 170.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25.5 | 44.7 | 16.4 | 16.8 | 11.8 | 53.8 | 176.8 | 177.4 | 180.1 | 100.5 | 23.9 | 23.5 | 16.3 | 43.2 |  |  | 6.7 | 140.4 |  |  |  |  | 87.3 | 36.1 |  | 44.6 |  |  |  | 90.7 | 169.2 | 167.1 | 199.2 | 252.7 | 69 | 34.1 |  |  |  | 24.1 |  |  | 4.2 | 0.9 | 208.3 | 84.3 | 64.2 | 58.3 | 29.4 | 108.3 | 48.5 | 49.4 | 141.2 | 143.5 | 169.4 | 182.3 |  |  |  |  | 209 | 101 | 8.2 | 5.6 | 67.1 | 0 | 15.2 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 16.5 | 3.3 | 0 | 3.4 | 15.5 | 0 | 0 | 23.2 | 68 | 0 | 1.6 | 19.9 | 1.9 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 4.4 | 21.7 | 52.7 | 0 | 83.4 | 94.7 | 14.3 | 9.4 | 0 | 4.1 | 1.9 | 6.7 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126 | 139.8 | 0 |  | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 6.4 | 20.2 | 10 | 9.3 |  |  |  | 0 | 8.9 | 0 | 10.1 | 7814.8 | 18.1 | 8 | 9.9 | 5.5754 | 27.77 | 18.95 | 2.6 | 15.9 | 106.7954
03/08/2026 | 19:30 | 128.2 | 645 | 215.2 |  |  | 11 | 83.8 |  |  | 179.5 | 198.6 | 200.4 | 278.9 | 207 | 107.4 | 276.1 | 3 |  | 0 |  | 96.5 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 100.1 | 204.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25 | 58.1 | 16.4 | 16.8 | 11.9 | 55.9 | 175.2 | 175.4 | 180.4 | 100.1 | 11.5 | 17.8 | 15.7 | 45.9 |  |  | 6.7 | 140.4 |  |  |  |  | 87 | 39.1 |  | 44.8 |  |  |  | 90.6 | 169.3 | 167.3 | 199.4 | 253.6 | 67.3 | 34.1 |  |  |  | 23.7 |  |  | 4.2 | 0.9 | 213.4 | 86.3 | 63.9 | 60.3 | 29.1 | 108.2 | 48.6 | 49.5 | 141.2 | 143.6 | 169 | 181.8 |  |  |  |  | 209.1 | 100.9 | 8.2 | 5.6 | 79.2 | 0 | 13 |  | 0 | 4.2 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 16.2 | 3.3 | 0 | 3.4 | 15.5 | 0 | 0 | 24.7 | 69.1 | 0 | 1.6 | 19.9 | 1.9 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 4.6 | 23.8 | 56.8 | 0 | 91.5 | 98.3 | 13.5 | 10.1 | 0 | 4.1 | 1.9 | 7 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.2 | 136.1 | 0 |  | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 6.4 | 20.2 | 10.1 | 9.6 |  |  |  | 0 | 9.2 | 0 | 10 | 7780.4 | 18 | 8.1 | 10.9 | 5.5723 | 27.93 | 18.95 | 2.6 | 16.1 | 108.1523
03/08/2026 | 20:00 | 133.7 | 649.2 | 217.9 |  |  | 11.3 | 84.9 |  |  | 180.7 | 198.3 | 200.8 | 277.9 | 208 | 107.4 | 378 | 3 |  | 0 |  | 101.1 | 8.1 | 5.2 | 22.5 | 100.1 | 153.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25 | 31 | 16.7 | 16.8 | 11.8 | 46.5 | 178.8 | 179.3 | 180.8 | 101.9 | 18.6 | 18.3 | 16.9 | 21.6 |  |  | 6.7 | 140.8 |  |  |  |  | 87.6 | 39.3 |  | 45.1 |  |  |  | 91.1 | 168.7 | 166.9 | 199.3 | 253.6 | 70 | 34.2 |  |  |  | 24.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 244 | 92 | 64.5 | 63 | 30.6 | 107.8 | 48.6 | 49.3 | 141.1 | 143.4 | 169.1 | 182.5 |  |  |  |  | 208.9 | 100.8 | 8.2 | 5.7 | 88.7 | 0 | 14.2 |  | 0 | 4.5 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.7 | 16.8 | 3.3 | 0 | 3.4 | 15.5 | 0 | 0 | 26.4 | 69.1 | 0 | 2.2 | 19.9 | 1.9 |  | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4.2 | 21.9 | 42.8 | 0 | 78.2 | 96.2 | 10.7 | 8 | 0 | 4.1 | 1.9 | 7 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.1 | 117.4 | 0 |  | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 6.4 | 20.2 | 10 | 8.4 |  |  |  | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 7808 | 17.9 | 8 | 11.5 | 5.5835 | 27.99 | 18.95 | 2.7 | 16 | 108.6235
03/08/2026 | 20:30 | 126.9 | 648.8 | 217.2 |  |  | 11 | 84.4 |  |  | 180.2 | 199.2 | 204 | 278 | 207.6 | 107.4 | 266.7 | 3 |  | 0 |  | 100.2 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 100.1 | 193.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25 | 73.2 | 16.6 | 16.8 | 11.8 | 55.4 | 175.7 | 176.1 | 181.2 | 100.6 | 29.5 | 24.8 | 16.5 | 51.3 |  |  | 6.7 | 140.7 |  |  |  |  | 87.2 | 39.4 |  | 44.8 |  |  |  | 90.7 | 169.9 | 168.2 | 200 | 253.5 | 68.9 | 34.2 |  |  |  | 24 |  |  | 4.2 | 0.9 | 220.4 | 96.3 | 64.2 | 63 | 30.4 | 48.7 | 48.6 | 49.4 | 141.9 | 144 | 169.2 | 183.8 |  |  |  |  | 209.1 | 101 | 8.2 | 5.8 | 82.8 | 0 | 13.6 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.6 | 16.8 | 3.1 | 0 | 3.4 | 15.4 | 0 | 0 | 24.3 | 66 | 0 | 1.8 | 19.9 | 1.9 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.9 | 20.7 | 32.5 | 0 | 96.3 | 106.8 | 11 | 11.1 | 0 | 4.2 | 1.9 | 7.4 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.3 | 123.4 | 0 |  | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 6.4 | 20.2 | 10 | 9.4 |  |  |  | 0 | 7.5 | 0 | 10.1 | 7759.6 | 17.8 | 8 | 11.8 | 5.5857 | 28.04 | 18.96 | 2.8 | 16 | 108.9857
03/08/2026 | 21:00 | 132.5 | 647.2 | 217.2 |  |  | 11.1 | 84.4 |  |  | 179.6 | 198.3 | 201.6 | 277.9 | 205.5 | 107.4 | 290.3 | 3 |  | 0 |  | 102.3 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 100 | 207.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25 | 30.8 | 16.1 | 16.8 | 11.8 | 56.2 | 177.1 | 177.7 | 180.7 | 101.5 | 45 | 18.2 | 16.8 | 62.8 |  |  | 6.7 | 140.3 |  |  |  |  | 87.3 | 39.1 |  | 45.2 |  |  |  | 91 | 169.2 | 167.3 | 199.5 | 252.2 | 69.8 | 34 |  |  |  | 24.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 224 | 78.8 | 64.3 | 63 | 30.5 | 0 | 48.4 | 49.3 | 141.5 | 143.6 | 168.6 | 183.7 |  |  |  |  | 209.1 | 100.9 | 8.2 | 5.7 | 83.4 | 0 | 12.2 |  | 0 | 4.4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 4.8 | 17.2 | 3.1 | 0 | 3.4 | 15.3 | 0 | 0 | 26.3 | 67.1 | 0 | 1.8 | 20 | 1.8 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.8 | 18.5 | 24.3 | 0 | 95.6 | 101.5 | 13 | 10.5 | 0 | 4.3 | 1.9 | 8 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.5 | 145.3 | 0 |  | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 6.4 | 20.2 | 10 | 9.3 |  |  |  | 0 | 9.7 | 0 | 9.5 | 7727.3 | 17.8 | 8 | 11.8 | 5.5841 | 28.12 | 18.96 | 2.8 | 16.2 | 109.2641
03/08/2026 | 21:30 | 126.4 | 646.4 | 216.5 |  |  | 10.7 | 83.7 |  |  | 180 | 199.6 | 203.2 | 277.6 | 208.1 | 0 | 263.1 | 2.9 |  | 0 |  | 99.5 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 100.1 | 179.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 24.5 | 98.5 | 15.5 | 16.8 | 11.8 | 52.3 | 175.6 | 176.3 | 181 | 101.4 | 0 | 18 | 16.4 | 52.6 |  |  | 6.7 | 140.3 |  |  |  |  | 86.9 | 38.7 |  | 45.2 |  |  |  | 90.1 | 170.3 | 168.3 | 200 | 253.8 | 68.5 | 34.1 |  |  |  | 23.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 203.9 | 72.9 | 63.9 | 62.9 | 30.2 | 0 | 48.5 | 49.3 | 142 | 144.2 | 169.6 | 184 |  |  |  |  | 209.2 | 101.1 | 8.2 | 5.6 | 90.7 | 0 | 11.8 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 5.1 | 16.4 | 3.2 | 0 | 3.4 | 15.2 | 0 | 0 | 25.7 | 68.5 | 0 | 2.2 | 20 | 1.8 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 3.8 | 17.5 | 18.1 | 0 | 95.3 | 107.5 | 12 | 10.3 | 0 | 4.2 | 1.9 | 8.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.8 | 128.6 | 0 |  | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 6.4 | 20.2 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 8.4 | 0 | 8.9 | 7521.9 | 17.8 | 8 | 11.8 | 5.5861 | 28.12 | 18.95 | 2.8 | 16 | 109.0561
03/08/2026 | 22:00 | 130.2 | 646.2 | 216.6 |  |  | 11 | 84.2 |  |  | 177.6 | 198.7 | 203.5 | 276.7 | 206.8 | 0 | 207 | 2.9 |  | 0 |  | 99.2 | 7.7 | 5.1 | 22.6 | 100.1 | 191.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 24 | 133.9 | 15.5 | 16.9 | 11.8 | 52.6 | 176.9 | 177.1 | 180.7 | 101.2 | 0 | 19.8 | 16.7 | 43.7 |  |  | 6.8 | 140.5 |  |  |  |  | 87.1 | 39.5 |  | 45.1 |  |  |  | 90.6 | 169.9 | 168 | 200 | 254.5 | 68.6 | 34.1 |  |  |  | 24 |  |  | 4.2 | 0.9 | 202.5 | 75.6 | 64.1 | 63.2 | 30.4 | 0 | 48.5 | 49.3 | 141.5 | 143.5 | 169.4 | 183.9 |  |  |  |  | 209.3 | 101.1 | 8.2 | 5.7 | 99.1 | 0 | 11.2 |  | 0 | 4.3 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 5.1 | 16.4 | 3.3 | 0 | 3.4 | 15 | 0 | 0 | 26.9 | 68.9 | 0 | 1.9 | 20 | 1.7 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 3.8 | 17.9 | 18.9 | 0 | 93.6 | 108.5 | 14.5 | 11.8 | 0 | 4.1 | 1.9 | 8.1 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106 | 115.9 | 0 |  | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 6.4 | 20.2 | 10 | 9.4 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 10.6 | 7499 | 18.2 | 8 | 11.8 | 5.5796 | 28.1 | 18.95 | 2.9 | 16.1 | 109.6296
03/08/2026 | 22:30 | 131.2 | 645.5 | 179.4 |  |  | 11.1 | 83.2 |  |  | 181.1 | 198.2 | 201.3 | 277.7 | 208.1 | 0 | 204.1 | 3 |  | 0 |  | 97.5 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 54.2 | 89.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 24.5 | 142.9 | 15.9 | 16.8 | 11.8 | 53.8 | 177.8 | 177.3 | 180.3 | 101.5 | 0 | 26.3 | 17.7 | 64.3 |  |  | 6.7 | 80.3 |  |  |  |  | 86.9 | 39 |  | 45.1 |  |  |  | 90.7 | 169.4 | 167.5 | 199.6 | 253.8 | 68.8 | 34.1 |  |  |  | 24.1 |  |  | 4.2 | 0.9 | 239.8 | 86.7 | 64 | 63.1 | 29.8 | 0 | 48.4 | 49.2 | 141.3 | 143.5 | 168.7 | 183.3 |  |  |  |  | 209.2 | 100.9 | 8.2 | 5.6 | 87.3 | 0 | 15.1 |  | 0 | 4.3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 5.1 | 16.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 14.8 | 0 | 0 | 25.9 | 70.4 | 0 | 1.9 | 20 | 1.7 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 3.8 | 15.3 | 18.9 | 0 | 97.2 | 105.6 | 14.8 | 10.9 | 0 | 4.1 | 1.9 | 8.1 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.9 | 109.5 | 0 |  | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 6.4 | 20.2 | 10 | 10.1 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 10.9 | 7323.7 | 18.6 | 8 | 11.8 | 5.5716 | 28.12 | 18.95 | 2.9 | 16.2 | 110.1416
03/08/2026 | 23:00 | 128.5 | 645.5 | 183.1 |  |  | 0 | 82.4 |  |  | 181.3 | 198.7 | 202.1 | 279.1 | 208.5 | 0 | 165.9 | 3 |  | 0 |  | 100.7 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 54.2 | 94.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 24.4 | 141.7 | 16.3 | 16.8 | 11.8 | 53.8 | 176.7 | 176.7 | 180.8 | 101.4 | 0 | 17.9 | 16.9 | 42.5 |  |  | 6.8 | 80.2 |  |  |  |  | 87.1 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 90.7 | 170.3 | 168.6 | 200 | 254.4 | 68.6 | 34.1 |  |  |  | 24 |  |  | 4.2 | 0.9 | 187 | 77.3 | 63.7 | 63.3 | 29.2 | 0 | 48.6 | 49.3 | 141.9 | 144 | 170.1 | 183.7 |  |  |  |  | 209.3 | 101.1 | 8.2 | 5.6 | 78.2 | 0 | 12.3 |  | 0 | 4.3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 5.2 | 16.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 14.8 | 0 | 0 | 26.5 | 67.8 | 0 | 1.7 | 20 | 1.7 |  | 3.9 | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 2.9 | 3.8 | 15 | 19 | 0 | 94.9 | 103.8 | 13.4 | 9.9 | 0 | 4.1 | 1.9 | 7.8 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.8 | 87.6 | 0 |  | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 6.4 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 9.7 | 7101.6 | 18.8 | 8 | 11.8 | 5.5852 | 28.13 | 18.95 | 2.9 | 16.1 | 110.2652
03/08/2026 | 23:30 | 118.7 | 649.5 | 185.5 |  |  | 0 | 86 |  |  | 181.1 | 199 | 200 | 277.7 | 208.4 | 0 | 207.2 | 3 |  | 0 |  | 99.7 | 7.9 | 5.2 | 22.6 | 54.3 | 23.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25.6 | 72.8 | 17.7 | 16.8 | 11.8 | 54.5 | 176.4 | 177.5 | 180.6 | 101 | 0 | 18.1 | 17 | 78.3 |  |  | 6.7 | 80.4 |  |  |  |  | 87.4 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 91 | 170.5 | 168.6 | 200 | 253.6 | 69.5 | 34.3 |  |  |  | 24.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 149.4 | 77.8 | 64.2 | 63.4 | 30.7 | 0 | 48.7 | 49.3 | 142 | 144 | 169.9 | 184 |  |  |  |  | 209.4 | 101.1 | 8.2 | 5.7 | 88.4 | 0 | 9.9 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 5 | 16.5 | 0 | 3.2 | 3.4 | 14.5 | 0 | 0 | 26.7 | 67.9 | 0 | 2.4 | 20 | 1.6 |  | 3.9 | 0 | 0 | 4.6 | 4 | 3 | 3.9 | 13.7 | 19.7 | 0 | 82.6 | 86.6 | 10 | 8.5 | 0 | 4.1 | 1.9 | 7.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 85.8 | 99 | 0 |  | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 6.4 | 20 | 10 | 9.8 |  |  |  | 0 | 8.8 | 0 | 9.7 | 6964.1 | 18.9 | 8 | 6.4 | 5.5861 | 28.13 | 18.95 | 2.8 | 16 | 104.7661
04/08/2026 | 00:00 | 79.2 | 646.2 | 215.9 |  |  | 0 | 84.2 |  |  | 180.9 | 198.3 | 201.1 | 278.3 | 207.6 | 0 | 88.8 | 3 |  | 0 |  | 94.7 | 7.8 | 5.1 | 22.4 | 54.2 | 38.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.2 | 47.7 | 17.6 | 16.9 | 11.8 | 50.9 | 175.8 | 176.3 | 180.2 | 95.3 | 0 | 18.1 | 16.7 | 41.6 |  |  | 6.8 | 80.5 |  |  |  |  | 61.1 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 85 | 170.2 | 168.5 | 200 | 254.8 | 69.2 | 34.2 |  |  |  | 23.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 112.6 | 66.5 | 63.9 | 63.4 | 30.7 | 0 | 48.5 | 49.3 | 141.7 | 143.8 | 169.3 | 183.7 |  |  |  |  | 209.6 | 101.2 | 8.2 | 5.8 | 85.3 | 0 | 12.7 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 5 | 16.4 | 0 | 3.2 | 3.4 | 14.5 | 0 | 0 | 28.1 | 68.3 | 0 | 2 | 18.6 | 1.6 |  | 3.9 | 0 | 0 | 4.6 | 4.1 | 3 | 3.8 | 13.7 | 21.8 | 0 | 84 | 100.6 | 11.5 | 6.8 | 0 | 4.1 | 1.9 | 7.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.3 | 94.7 | 0 |  | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 6.4 | 20 | 10 | 9.3 |  |  |  | 0 | 8.2 | 0 | 9.8 | 6699.8 | 19 | 7.8 | 6.4 | 5.5832 | 28.11 | 18.95 | 3 | 15.9 | 104.7432
EJEC |  | 1603 | 15397 | 5090.25 | 0 | 0 | 235.1 | 2116.8 | 0 | 0 | 4328.5 | 4760.6 | 4808.15 | 6672.6 | 2744.1 | 830.9 | 4400.9 | 71.1 | 0 | 153.55 | 0 | 2226.4 | 186.1 | 123.45 | 472.15 | 1438.85 | 2097.05 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1480.8 | 670.7 | 1034.05 | 454.2 | 418.2 | 285.3 | 1048.1 | 4311.35 | 4315.65 | 4400.85 | 2108.1 | 213.45 | 494.6 | 259.15 | 1004.45 | 0 | 0 | 160.4 | 1878.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616.95 | 155.1 | 0 | 1031.7 | 0 | 0 | 0 | 1778.95 | 4071.3 | 4022.3 | 4768.35 | 6085.25 | 1621.85 | 813.4 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 100.8 | 21.6 | 3531.15 | 2100.85 | 1516.6 | 1558.55 | 729.2 | 517.75 | 1061.65 | 1077.35 | 3354.45 | 2870.2 | 3561.8 | 4131.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4944.9 | 2404.25 | 196 | 137.7 | 2097.2 | 672.2 | 322.65 | 0 | 1.45 | 102.95 | 163.65 | 20.55 | 1692.25 | 856.9 | 9.6 | 27.25 | 70.7 | 408.05 | 60.3 | 46.05 | 80.8 | 349.5 | 130.3487 | 159.3021 | 583.35 | 1583.2 | 114.35 | 50.1 | 385.15 | 35.3 | 0 | 97.75 | 1.85 | 8.8 | 100.45 | 79.25 | 71.85 | 100.7 | 541.55 | 721.9 | 291.15 | 1747.05 | 1881 | 254.15 | 222.45 | 387.53 | 109.75 | 53 | 183 | 71.25 | 81.7 | 84.25 | 337.75 | 2053.3 | 126.65 | 1165.25 | 14.4 | 1768.1 | 1974.6 | 869.7 | 0 | 80.5 | 52.8 | 53.4 | 29 | 115.8 | 153.6 | 481.85 | 239.8 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 201.65 | 29.75 | 222.35 | 172184.7308 | 463.7 | 167.15 | 144.1 | 130.6828 | 666.035 | 454.89 | 62.95 | 218.7 | 2308.2078

## REACTIVA
lunes, 3 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR |  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
03/08/2026 | 00:30 | -19.8 | -10.4 | 1.5 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | -37 | -44.2 | -15.5 | 21.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |  | 0 |  | 3.6 | 1.1 | 1.3 | 3.2 | -1 | -9.6 |  |  |  | -1.1 | -22.7 | 1.3 | -0.6 | 1 | -0.4 | 1.8 | 0.7 | 13.5 | 15.5 | -47 | -4.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 14.9 |  |  |  |  | 0.8 | 0 |  | -1 |  |  |  | -5.7 | -28.6 | -30.1 | -1.8 | 11.8 | 23.3 | 3.2 |  |  |  | -0.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 62.9 | 7.7 | -0.5 | -0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 | 10.6 | 0 | -33.2 | -46.8 |  |  |  |  | -8.2 | -8.9 | -1.6 | 0.3 | -38.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.9 | -1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -5.6 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | -2.5 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.9 |  |  |  | 2.3 | 3.9 | 3.2 | 8.99 | -179.01 | -0.3 | 1.4 | 0 | 0.31 | -0.6 | 0.2 | 1.01
03/08/2026 | 01:00 | -21 | -10.4 | 1.7 |  |  | 0 | 7.6 |  |  | -36.6 | -40.6 | -11.7 | 25.7 | 0 | 0 | 5.1 | -0.1 |  | 0 |  | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 3.2 | -1 | -10.1 |  |  |  | -1.2 | -25.6 | 0.7 | -1.7 | 1.4 | -1.8 | 1.8 | 0.7 | 15.4 | 17.4 | -45.8 | -3.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 14 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | -5.2 | -27.2 | -28.7 | -0.6 | 12.1 | 23.6 | 3.4 |  |  |  | -1.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 19.9 | 7.8 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.9 | 11.3 | 0 | -31.8 | -43.4 |  |  |  |  | -8.7 | -9.2 | -1.9 | 0.3 | -37.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.5 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -2.5 | -3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | -3.3 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.9 |  |  |  | 2.4 | 3.9 | 3.1 | 8.47 | -213.63 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | -0.6 | 0.2 | 1.4
03/08/2026 | 01:30 | -20.6 | -10.8 | 1.7 |  |  | 0 | 8.1 |  |  | -37.8 | -43.2 | -14.4 | 20.5 | 0 | 0 | 4 | 0.1 |  | 1.2 |  | 4.1 | 1.6 | 1 | 3 | -2.1 | -10.2 |  |  |  | -1.3 | -29.2 | 1.1 | -1.4 | 1 | -1.5 | 1.7 | -0.4 | 14.8 | 16.8 | -46.1 | -10.3 | 0 | 1.5 | 0 | -1 |  |  | -3.4 | 14.1 |  |  |  |  | -2.2 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -3.5 | -28.8 | -30.2 | -1.9 | 11 | 23.4 | 3.1 |  |  |  | -1.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 19.2 | 7.6 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0 | 1.2 | 1.6 | 9.5 | 0 | -34.7 | -44.8 |  |  |  |  | -8.6 | -9.1 | -1.9 | 0.3 | -37.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -3.3 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | -5 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 2 | 3.5 | 3.2 | 7.36 | -256.44 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | -0.6 | 0.2 | 2
03/08/2026 | 02:00 | -21 | -14.3 | 0.4 |  |  | 0 | 16.8 |  |  | -37.5 | -47.4 | -18.3 | 20.8 | 0 | 0 | 5.3 | -0.1 |  | 1.7 |  | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | -2 | -10 |  |  |  | -1.3 | -27.5 | 0.9 | -1.2 | 1 | -1.4 | 1.8 | 0.5 | 15.2 | 17.2 | -45.7 | -11.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 13.1 |  |  |  |  | -2.8 | 0 |  | -2 |  |  |  | -2.9 | -28.3 | -29.7 | -1.6 | 11.7 | 23 | 3.2 |  |  |  | -2.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 20.5 | 7.9 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0 | 1.2 | 1.6 | 9.6 | 0 | -34.6 | -48.8 |  |  |  |  | -9 | -9.3 | -1.8 | 0.3 | -32.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.1 | -1.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -6.2 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.8 | -8.2 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 |  |  |  | 1.6 | 4 | 3.1 | 6.42 | -270.28 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.29 | -0.7 | 0.3 | 2.09
03/08/2026 | 02:30 | -22.1 | -3.8 | 1.5 |  |  | 0 | 15.4 |  |  | -36.4 | -41 | -11.1 | 23.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 |  | 1.6 |  | 4.4 | 1 | 0.5 | 3.1 | -2.4 | -3 |  |  |  | -1.3 | -23.2 | 1.1 | -0.7 | 1.7 | -1.4 | 1.7 | 0.5 | 12.7 | 14.9 | -48 | -9.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 12.1 |  |  |  |  | -2.7 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | -3.7 | -30.5 | -31.8 | -5.8 | 9.7 | 23 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 17.2 | 7.9 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 8.2 | -1.2 | -36.5 | -44.7 |  |  |  |  | -9.4 | -9.6 | -1.6 | 0.3 | -33.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7 | -2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -5.5 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.9 | -3.7 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  |  | 1.7 | 3 | 3.1 | 8.31 | -248.29 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0.29 | -0.8 | 0.1 | 1.59
03/08/2026 | 03:00 | -22.9 | -16.7 | 0.1 |  |  | 0 | 5.8 |  |  | -40 | -42.2 | -13 | 17.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 |  | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 3.3 | -2.8 | -10.9 |  |  |  | -1.4 | -29.8 | 0.7 | -1.2 | 1.2 | -1.2 | 1.7 | 0.4 | 10.3 | 12.5 | -45.6 | -10.3 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 12.2 |  |  |  |  | -3.9 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | -2 | -30.7 | -32.1 | -3.9 | 11.5 | 22.4 | 2.9 |  |  |  | -3.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 22 | 7.4 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 3 | 16.6 | -44 | -48.1 |  |  |  |  | -10 | -9.9 | -2.5 | 0.3 | -35.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.4 | -2.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -8.2 | -9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.7 | -2.9 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  |  | 1.1 | 3.9 | 3 | 7.58 | -318.52 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0.22 | -0.7 | 0.2 | 1.82
03/08/2026 | 03:30 | -22.4 | -2.1 | 2.5 |  |  | 0 | 15.5 |  |  | -37.5 | -43.9 | -14.6 | 20.2 | 0.3 | 0 | 11.1 | 0 |  | 1 |  | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | -3 | -10.9 |  |  |  | -1.4 | -36.6 | 0.6 | -1.1 | 1.5 | -0.7 | 1.7 | 0.3 | 13.3 | 15.5 | -42.7 | -10.7 | -4.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | -3.3 | 12.6 |  |  |  |  | -3.1 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | -1.2 | -29.4 | -30.8 | -2.2 | 8.5 | 23.3 | 3.2 |  |  |  | -1.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 19.8 | 7.6 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 5.3 | 18.8 | -40.8 | -48.5 |  |  |  |  | -10.2 | -10.1 | -1.4 | 0.4 | -32.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.8 | -4.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -9.6 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.4 | -1.3 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  |  | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 8.61 | -265.79 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.22 | -0.7 | 0.3 | 1.62
03/08/2026 | 04:00 | -22.8 | -5 | 3.4 |  |  | 0 | 5.3 |  |  | -39.1 | -43.2 | -13.1 | 21.5 | 0.3 | 0 | 14.9 | 0 |  | 0.8 |  | 2.3 | 1.9 | 0 | 3 | -3.2 | -10.8 |  |  |  | -1.5 | -37.2 | 0.5 | -2.3 | 0.2 | -0.5 | 1.7 | 0.1 | 14 | 15.9 | -42.2 | -9.6 | -5 | -0.1 | 0 | -1.6 |  |  | -3.3 | 12.7 |  |  |  |  | -3.2 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | -2.3 | -28.2 | -29.7 | -1.7 | 13.4 | 23 | 3.3 |  |  |  | -2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 21.5 | 6.6 | -0.9 | -0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 5.2 | 18.6 | -40.7 | -46.6 |  |  |  |  | -8.8 | -9.3 | -1 | 0.4 | -20.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8.1 | -4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -10 | -10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.3 | -0.8 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  |  | 1.3 | 3.9 | 0 | 8.64 | -261.46 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0.25 | -0.7 | 0.2 | 1.65
03/08/2026 | 04:30 | -22.6 | -0.1 | 3.8 |  |  | 0 | 18.4 |  |  | -38.2 | -41 | -10.2 | 20.4 | 0.3 | 0 | 23.4 | 0.1 |  | 0.8 |  | 2.8 | 2 | 0.4 | 2.9 | -3.2 | -10.6 |  |  |  | -1.4 | -36.7 | 0.6 | -1.8 | 0.7 | -0.6 | 1.7 | 0.5 | 15 | 16.9 | -41.2 | -9.9 | -3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | 12.2 |  |  |  |  | -2.5 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | -1.8 | -28.3 | -29.8 | -1.4 | 12.5 | 23.5 | 3.4 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 17.9 | 7 | -0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 21.9 | -38.5 | -43.9 |  |  |  |  | -8.6 | -9.1 | -1.5 | 0.3 | -22.9 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8 | -4.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -9.5 | -10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.3 | -0.3 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  |  | 1.7 | 2.9 | 0 | 6.25 | -211.75 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0.25 | -0.6 | 0.2 | 2.25
03/08/2026 | 05:00 | -22.7 | -0.2 | 3.2 |  |  | 0 | 18.3 |  |  | -38 | -45 | -15.5 | 20.7 | 0.3 | 0 | 15.6 | 0 |  | 1.1 |  | 3.4 | 1.9 | 0.3 | 3.1 | -5 | -10.7 |  |  |  | -1.4 | -34.7 | 0.3 | -1.1 | 1.1 | -1.3 | 1.7 | 0 | 15.8 | 17.8 | -40.5 | -10.8 | -4.6 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | 12.6 |  |  |  |  | -2.8 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | -1.9 | -28 | -29.4 | -1.3 | 12.7 | 23.6 | 3.5 |  |  |  | -1.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 21.9 | 7.8 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 4.8 | 24.5 | -37.6 | -48.3 |  |  |  |  | -8.4 | -8.9 | -1.5 | 0.4 | -25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.3 | -0.06 |  | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.4 | -3.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0.4 | -8.7 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -6.6 | 0.4 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  |  | 1.7 | 3.3 | 0 | 6.17 | -205.59 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0.24 | -0.5 | 0.3 | 2.44
03/08/2026 | 05:30 | -22.3 | 6 | 4.5 |  |  | 0 | 8.5 |  |  | -37.1 | -42.2 | -13.2 | 21.8 | 0.3 | 0 | 21.5 | 0 |  | 2 |  | 2 | 1.2 | 0.5 | 3.1 | -4.6 | -10.2 |  |  |  | -1.4 | -36.5 | 0.9 | -1.2 | 1.1 | -1.6 | 1.7 | 0 | 18.7 | 20.6 | -42.4 | -10.9 | -3.3 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | -3.3 | 16.1 |  |  |  |  | -1.7 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | -1.9 | -26.7 | -28.2 | 0 | 14.1 | 24.3 | 3.7 |  |  |  | -1.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 17.9 | 7.5 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0 | 1.6 | 1.9 | 9.3 | 28.8 | -32.2 | -42.7 |  |  |  |  | -5.3 | -7.1 | -1.1 | 0.5 | -21.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.1 | -0.13 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.5 | -1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0.4 | -5.8 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -4.3 | -1 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 4.2 | 0 | 8.5 | -140.33 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.25 | -0.4 | 0.2 | 2.15
03/08/2026 | 06:00 | -20.2 | 9.3 | 4.8 |  |  | 0 | 8.8 |  |  | -34.1 | -38.3 | -8.7 | 25.6 | 0.3 | 0 | 29.2 | 0.1 |  | 1.1 |  | 2 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | -3.3 | -7.4 |  |  |  | -1.3 | -35.4 | 0.9 | 13.3 | 1 | -1.3 | 1.7 | 0 | 19.1 | 21 | -46.7 | -10.7 | -3.6 | 1.7 | 0 | 0 |  |  | -3.3 | 15.8 |  |  |  |  | -1.2 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | -2.4 | -26.1 | -27.5 | 0 | 13.5 | 24.4 | 3.8 |  |  |  | -0.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 21.1 | 7.2 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 0 | 1.8 | 2.2 | 10.8 | 30.2 | -29.7 | -39.2 |  |  |  |  | -1.7 | -5 | -0.6 | 0.4 | -28.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.3 | -0.15 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | -8.4 | -9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -5 | -1.9 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.9 |  |  |  | 0 | 3.6 | 0 | 8.97 | -90.28 | 0.6 | 1.5 | 0.39 | 0.25 | -0.3 | 0.2 | 2.64
03/08/2026 | 06:30 | -19.9 | 25 | 7.9 |  |  | -3.8 | 22.4 |  |  | -29.9 | -37.6 | -8.4 | 32.9 | 0.3 | 0 | 43.9 | -0.2 |  | 0.9 |  | 2 | 1.2 | 0.3 | 2.9 | -3.8 | -7.5 |  |  |  | -1.3 | -36 | 1 | 0 | 0.9 | -0.3 | 1.7 | 0 | 25.7 | 27.8 | -40.3 | -10.8 | -5 | 2.4 | 0 | -4.8 |  |  | -3.2 | 16.8 |  |  |  |  | 1.7 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | -0.6 | -22.6 | -24 | 0 | 18.8 | 26.2 | 4.5 |  |  |  | -1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 22.3 | 7.3 | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 0 | 2.8 | 3.7 | 17.1 | 36.4 | -20.8 | -35.4 |  |  |  |  | 0.4 | -3.7 | 0.3 | 0.6 | -28.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.8 | -0.01 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | 0.0307 | 0 | -7 | -2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | -9.2 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 8.3 | 1.4 | 2.2 | -0.2 | -5.6 | -1.3 | 1.2 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.9 |  |  |  | 0 | 3.8 | 0 | 8.71 | 36.3307 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.3 | 3.05
03/08/2026 | 07:00 | -19.4 | -8.3 | 1.5 |  |  | -3.3 | 17.1 |  |  | -30.4 | -38.8 | -9.8 | 29.6 | 0.3 | 0 | 4.9 | -0.1 |  | 0.6 |  | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | -2.4 | -8.5 |  |  |  | -1.3 | -36.6 | 0.8 | 0 | 1.1 | -1.1 | 1.7 | 0 | 17.6 | 19.6 | -43.1 | -7.5 | -3.8 | 2.6 | 0 | -2.8 |  |  | -3.2 | 14.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0 |  | 2 |  |  |  | 1.8 | -26.7 | -28 | 0 | 15.4 | 24.3 | 3.6 |  |  |  | 0.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 18.6 | 7.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.5 | 3.2 | 12.8 | 32.6 | -26.5 | -38.4 |  |  |  |  | -5.9 | -7.5 | -0.6 | 0.4 | -26.4 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.5 | 0.09 |  | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | 0.3317 | 0.1518 | -7.7 | -7.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0 | 0.8 | 3.8 | 0 | -13 | -13.7 | 0 | 0 | -3.27 | 0.7 | -0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 23.7 | 0.2 | 2 | -0.2 | -15.1 | -3.5 | 15.3 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.9 |  |  |  | 0 | 3.4 | 0 | 9.14 | -118.6565 | 0.5 | 0.7 | 0.39 | 0.24 | -0.1 | 0.2 | 1.93
03/08/2026 | 07:30 | -20.7 | -19.8 | -0.7 |  |  | -2.6 | 16.7 |  |  | -26.6 | -33.5 | -4 | 35.7 | 0.3 | 0 | -3.4 | -0.1 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.3 | 0 | 3.3 | -1.4 | -7.7 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 1.1 | -1 | 1.7 | 0 | 18.7 | 20.7 | -42.3 | -5.4 | -2.9 | 3.3 | 0 | -4.9 |  |  | -3.2 | 15.4 |  |  |  |  | 2.5 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | -1.6 | -25 | -26.4 | 0 | 15.1 | 25.1 | 3.9 |  |  |  | -0.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 21.2 | 7.4 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0 | 3.4 | 4.6 | 19.1 | 38.9 | -17.6 | -28.4 |  |  |  |  | -4.9 | -6.9 | 1.2 | 0.7 | -28.1 | 3.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 13.7 | 3.44 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | 0.6837 | 1.0346 | -8.5 | -11 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.7 | 3.8 | 0.7 | -13.2 | -14.6 | 0 | 0 | -3.37 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.7 | 0 | 0.2 | -0.2 | -17.2 | -5.4 | -1 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.9 |  |  |  | 0 | 4.2 | 0 | 7.39 | -51.7217 | 0.5 | 1.1 | 0.38 | 0.27 | 0.1 | 0.2 | 2.55
03/08/2026 | 08:00 | -21.8 | -57.6 | -9.2 |  |  | -3.2 | 19.9 |  |  | -26.5 | -28.3 | 2.4 | 35.7 | 5 | 0 | -10.2 | 0 |  | 1.4 |  | 5.2 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | -0.1 | -7.1 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | -1.1 | 1.7 | 0 | 19.4 | 13.8 | -41.9 | -3.7 | -0.2 | 4.5 | 0 | -0.7 |  |  | -3.2 | 15.6 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | -0.1 | -24.4 | -25.9 | 0 | 17.5 | 25.2 | 4 |  |  |  | 2.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 20.5 | 23.4 | 11.5 | -0.1 | 4.2 | 0 | 3.7 | 5 | 22.5 | 42.2 | -12.2 | -22.5 |  |  |  |  | -5.4 | -7.2 | 0.9 | 0.9 | -33.4 | 6.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.2 | 6.52 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | 0.7366 | 1.4626 | -7.7 | -12.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 3.8 | 1.8 | -12.4 | -13.1 | 0 | 0 | -4 | 0.7 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.8 | -0.2 | -2.4 | -0.2 | -18 | -12.2 | -4.3 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0.5 | 2.1 |  |  |  | 0 | 3.5 | 0 | 7.07 | -19.2108 | 0.1 | 1.5 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.77
03/08/2026 | 08:30 | -19.9 | 54.2 | 21.5 |  |  | -1.9 | 26.3 |  |  | -29.4 | -38.5 | -9.5 | 30.9 | -19.4 | 0 | -20.6 | -0.1 |  | 3.4 |  | 3.5 | 1.9 | 0.9 | 3 | 1.1 | 1.5 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.8 | 0 | 5.4 | -1.4 | 1.7 | 0.3 | 12.8 | 12.1 | 46.3 | -4.9 | 0 | 4.2 | 0.2 | -2.2 |  |  | -3.2 | 18.8 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13.4 | -1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 20.1 | 24.1 | 12.7 | -0.4 | 4.2 | 0 | 3.9 | 5.3 | 25.1 | 45.2 | -8.8 | -27 |  |  |  |  | -19.6 | -15.6 | 0.1 | 0.6 | -40.3 | 7.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.1 | 6.79 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | 0.7616 | 1.6004 | -7.1 | -12.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0 | 3.8 | 2.4 | -11.4 | -12.4 | 0 | 0 | -6.17 | 0.7 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.4 | -0.4 | -2.7 | -0.2 | -15.2 | -17.4 | -2.2 |  | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 2.1 |  |  |  | 0 | 3.6 | 0 | 8.29 | 208.472 | -0.8 | 1.7 | 0.37 | 0.32 | 0.3 | 1 | 2.89
03/08/2026 | 09:00 | -19.3 | 29.6 | 11.9 |  |  | -2.8 | 23.5 |  |  | -30.6 | -29.5 | 0.3 | 29.5 | -17.7 | 0 | -16.8 | 0.2 |  | 3.1 |  | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 3 | 3.3 | 2.8 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0 | 1.8 | -1.1 | 1.7 | 1 | 15 | 14.4 | 48.4 | -1.1 | 0 | 5.7 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 19.5 |  |  |  |  | 5.8 | 0 |  | 4.5 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13.9 | -0.8 |  |  |  | 4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 18.1 | 23.4 | 11.5 | 5.2 | 4.1 | 0 | 4.3 | 6 | 30.1 | 50.6 | -1 | -13.2 |  |  |  |  | -14.6 | -12.6 | 0.9 | 0.9 | -34.1 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.2 | 7.21 |  | 0 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | 0.7758 | 1.7771 | -6.4 | -10.7 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0 | 3.8 | 2.5 | -9.2 | -9.7 | 0 | 0 | -6.3 | 0.7 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.9 | -0.7 | -2.8 | -0.2 | -14.6 | -15.1 | 3.1 |  | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 2.1 |  |  |  | 0 | 3.9 | 0 | 9.2 | 288.1629 | -1 | 1.6 | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.95
03/08/2026 | 09:30 | -17.8 | 41.4 | 23.4 |  |  | -1.9 | 32.5 |  |  | -20 | -17.1 | 13.1 | 41.8 | -10.4 | 0 | -8.6 | 0.2 |  | 3.5 |  | 4.6 | 1.8 | 0.1 | 2.9 | 5.6 | 10.1 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 22.3 | 21.7 | 55.8 | -0.5 | 0 | 3.3 | 0.2 | 1.5 |  |  | -3.2 | 23.5 |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 4.9 |  |  |  | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 16.4 | 0.3 |  |  |  | 6.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 34.5 | 23.2 | 11.1 | 2.7 | 4.1 | 0 | 5.5 | 7.9 | 37.9 | 58.5 | 10.9 | -0.9 |  |  |  |  | -8 | -8.8 | 1.5 | 0.9 | -35.5 | 7.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 24.1 | 7.3 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | 0.7646 | 1.8753 | -5.8 | -8.7 | -0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0 | 3.8 | 2.4 | -7.3 | -8.4 | 0 | 0 | -6.38 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.9 | -1 | -2.9 | -0.2 | -13.7 | -11.9 | 11.2 |  | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 2 |  |  |  | 0 | 3.8 | 0 | 9.25 | 529.7099 | -0.3 | 1.7 | 0.33 | 0.33 | 0.8 | 1 | 3.86
03/08/2026 | 10:00 | -17.1 | 41.3 | 22.4 |  |  | -0.9 | 29.2 |  |  | -15.5 | -24.1 | 5.1 | 47.2 | -8.2 | 0 | -11.8 | -0.1 |  | 3 |  | 8.4 | 1 | 0.8 | 2.9 | 8.1 | 8.1 |  |  |  | -1 | -4.6 | 2.4 | 0 | 3 | 0.8 | 1.7 | -0.1 | 14 | 20.6 | 61.5 | 4.1 | 0 | -1.8 | 0.2 | -0.7 |  |  | -3.2 | 24.2 |  |  |  |  | 8.6 | 0 |  | 6.2 |  |  |  | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 17.5 | 0.7 |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 43.2 | 25.6 | 13 | 7.6 | 8.1 | 0 | 5.8 | 8.4 | 37.2 | 57.6 | 9 | -8 |  |  |  |  | -4.8 | -6.9 | 0.6 | 0.9 | -37.6 | 7.6 |  |  |  | 0 | -0.1 |  | 22.1 | 7.16 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | 0.7384 | 1.8127 | -5.9 | -8.9 | -1.8 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 3.8 | 2.4 | -7.6 | -8.3 | 0 | 0 | -6.42 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.5 | -1.3 | -2.8 | -0.2 | -13.2 | -10.1 | 9 |  | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -0.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 4.6 | 0 | 7.43 | 521.2211 | 0 | 1.3 | 0.31 | 0.35 | 0.8 | 1.1 | 3.86
03/08/2026 | 10:30 | -17.3 | 39.3 | 22.1 |  |  | -3 | 14.5 |  |  | -17.5 | -19.5 | 9.9 | 42.8 | -8.1 | 0 | -15.6 | 0.1 |  | 3 |  | 4 | 1 | 0.5 | 3.1 | 9.6 | 6.4 |  |  |  | -0.8 | -5.1 | 3.2 | 8.7 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | -0.2 | 11.2 | 14.2 | 61.1 | 6.1 | 0 | -1 | 0.2 | -1.2 |  |  | -3.2 | 24.4 |  |  |  |  | 8.6 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 17.4 | 0.6 |  |  |  | 3.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 42.1 | 24.7 | 11.6 | 6.1 | 8 | 0 | 5.8 | 8.4 | 43.7 | 50.9 | 9.4 | -1.8 |  |  |  |  | -2 | -5.2 | 0.4 | 0.9 | -36.6 | 7.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 21.8 | 7.33 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | 0.7072 | 1.6867 | -5.8 | -9.4 | -2.6 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 2.3 | -7.4 | -8.3 | 0 | 0 | -6.45 | 0.6 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32 | -1.6 | -2.7 | -0.2 | -14.6 | -10.3 | -0.3 |  | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.2 |  |  |  | 0 | 4.3 | 0 | 8.99 | 488.9639 | -0.5 | 1.4 | 0.32 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 3.38
03/08/2026 | 11:00 | -17 | 45.3 | 23.5 |  |  | -1.8 | 21.7 |  |  | -13 | -16.5 | 13.6 | 49.7 | -5 | 0 | -10.6 | 0.1 |  | 1.8 |  | 6.6 | 1.1 | 0.8 | 3 | 6.6 | 8.5 |  |  |  | -0.7 | -3.9 | 3.6 | 8.2 | 2.1 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 16.8 | 19.8 | 66.9 | 2.4 | 0 | -0.2 | 0.2 | -0.7 |  |  | -3.1 | 13.2 |  |  |  |  | 9.4 | 0 |  | -1 |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 19 | 1.3 |  |  |  | 4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 40.1 | 25 | 12.9 | 6.3 | 8.2 | 0 | 6.7 | 9.8 | 50.4 | 57.8 | 19.4 | 4.9 |  |  |  |  | 3 | -2.3 | -0.6 | 0.6 | -35.8 | 7.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.5 | 7.28 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 0.6841 | 1.6242 | -5.4 | -8.3 | -3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 1.1 | 3.8 | 2.2 | -5.9 | -6.3 | 0 | 0 | -6.37 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.9 | -1.7 | -2.7 | -0.2 | -12.5 | -13.2 | 8 |  | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.3 |  |  |  | 0 | 3.9 | 0 | 8.84 | 593.6583 | -0.1 | 1.7 | 0.33 | 0.35 | 0.2 | 1 | 3.48
03/08/2026 | 11:30 | -18.5 | 35.6 | 21.7 |  |  | -1.7 | 22.2 |  |  | -17.4 | -19 | 11.5 | 44.3 | -5.7 | 0 | -10.5 | 0.1 |  | 2.6 |  | 6.3 | 0.9 | 0.4 | 2.9 | 6.8 | 11 |  |  |  | -0.8 | -1.7 | 1.6 | 7.9 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 17.1 | 20.1 | 67.1 | 8.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | -1.1 |  |  | -3.2 | 12.3 |  |  |  |  | 10.5 | 0 |  | -0.2 |  |  |  | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 18.6 | 1.2 |  |  |  | 6.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 41.2 | 24.9 | 12.2 | 10.7 | 8.2 | 0 | 6.6 | 9.6 | 51.3 | 58.7 | 20.7 | 5.8 |  |  |  |  | 4.7 | -1.3 | -0.4 | 0.7 | -33.6 | 7.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.1 | 7.4 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.6 |  | 0.6623 | 1.6213 | -5.3 | -8.3 | -2.9 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 3.8 | 2.3 | -5.8 | -6.1 | 0 | 0 | -6.4 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32 | -1.8 | -2.6 | -0.2 | -12.4 | -14.9 | 6.3 |  | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 1.3 |  |  |  | 0 | 3.6 | 0 | 7.34 | 591.2236 | -0.7 | 1.8 | 0.34 | 0.34 | 0.3 | 1 | 3.08
03/08/2026 | 12:00 | -19 | 43.5 | 22.8 |  |  | -1 | 30.1 |  |  | -13.3 | -16.3 | 13.8 | 48 | -4.7 | 0 | -7.6 | 0 |  | 2.3 |  | 5.2 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 7.4 | 19 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.3 | 8.4 | 2.2 | 0.7 | 1.7 | -0.4 | 17.9 | 21 | 68 | 5.7 | 0 | 0.9 | 0.2 | 10.6 |  |  | -3.2 | 10.9 |  |  |  |  | 10.5 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 19.1 | 1.3 |  |  |  | 5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 78.9 | 57.3 | 17.8 | 13.8 | 10.3 | 0 | 6.4 | 9.3 | 49.2 | 56.4 | 17.5 | 1.8 |  |  |  |  | 5.8 | -0.6 | -2.2 | 0.6 | -32.2 | 7.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 21.4 | 7.56 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 0.6617 | 1.6436 | -5.3 | -8.2 | -2.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | -6.2 | -6.3 | 0 | 0 | -6.39 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.3 | -1.8 | -2.7 | -0.2 | -8.4 | -20.2 | 5.2 |  | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.3 |  |  |  | 0 | 2.7 | 0 | 6.44 | 705.4153 | -1.1 | 1.5 | 0.33 | 0.33 | 0.6 | 0.9 | 2.56
03/08/2026 | 12:30 | -17.8 | 44.7 | 23.1 |  |  | -1 | 28.7 |  |  | -13.9 | -16.5 | 13.5 | 46.9 | -6.4 | 0 | -12.2 | 0.1 |  | 2.4 |  | 3.3 | 1 | 0.7 | 2.9 | 4.5 | 11.7 |  |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 8.3 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 15.9 | 19 | 66.1 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 11.1 |  |  | -3.2 | 10 |  |  |  |  | 9.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 18.9 | 1 |  |  |  | 3.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 79.1 | 57.3 | 18.1 | 14.7 | 10.2 | 0 | 5.9 | 8.6 | 46.3 | 53.6 | 13.1 | -1.5 |  |  |  |  | 2 | -2.6 | -4.2 | 0.3 | -33.4 | 7.8 |  |  |  | 0 | -0.1 |  | 20.9 | 7.46 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.6 |  | 0.659 | 1.6407 | -5.4 | -8.5 | -3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | -0.3 | 0.2 | 1.6 | 3.7 | 2.3 | -6.9 | -6.7 | 0 | 0 | -6.4 | 0.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.9 | -1.8 | -2.9 | -0.2 | -4.1 | -17.8 | 4.4 |  | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.3 |  |  |  | 0 | 3.3 | 0 | 8.65 | 657.2097 | -1 | 1.5 | 0.32 | 0.31 | 0.6 | 1.1 | 2.83
03/08/2026 | 13:00 | -18.5 | 20.3 | 19.9 |  |  | -5.1 | 8.6 |  |  | -22.5 | -20.3 | 12.2 | 40.1 | -10.4 | 3.1 | -13 | 0 |  | 2.5 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 7.6 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 9.1 | 12.2 | 58.6 | 5.8 | 0 | -2.4 | 0.2 | 10.2 |  |  | -3.2 | 8 |  |  |  |  | 7.6 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 16.5 | 0.4 |  |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 79.6 | 56.5 | 16.7 | 14.2 | 10.3 | 0 | 5.2 | 7.1 | 38.6 | 45.9 | 2.9 | -10.1 |  |  |  |  | -0.5 | -4 | -4.4 | 0.3 | -36.4 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.3 | 7.83 |  | 0.1 | 0.6 | -0.1 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0.6698 | 1.6814 | -5.4 | -8.5 | -2.9 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.4 | 0 | -0.3 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 2.3 | -7.4 | -7 | 0 | 0 | -6.41 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 33.9 | -1.7 | -3 | -0.2 | 1.3 | -15.3 | 1 |  | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.3 |  |  |  | 0 | 3.8 | 0 | 6.3 | 476.4712 | -0.8 | 1.8 | 0.33 | 0.31 | 0.5 | 1 | 3.14
03/08/2026 | 13:30 | -18.8 | 35.8 | 22.4 |  |  | -3.7 | 14.5 |  |  | -21.4 | -16.2 | 13.3 | 36.6 | -6.4 | 6 | -14.9 | 0.3 |  | 2.4 |  | 1.5 | 0.7 | -0.1 | 0 | 1.9 | 6.7 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 8.2 | 11.2 | 58 | 5.6 | 0 | -2.1 | 0.2 | 11 |  |  | -3.2 | 9.7 |  |  |  |  | 6.1 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 17.5 | 0.5 |  |  |  | 3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 79 | 57.5 | 18.2 | 13.8 | 10.2 | 0 | 4.8 | 6.8 | 36.4 | 44.1 | -1 | -11.4 |  |  |  |  | -6.1 | -6.6 | -4.4 | 0.3 | -35.5 | 7.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 19.7 | 7.77 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0.6658 | 1.7299 | -5.6 | -8.8 | -3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | -0.3 | 0 | 2.2 | 3.8 | 2.3 | -7.3 | -7.3 | 0 | 0 | -6.38 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 33.2 | -1.5 | -3.1 | -0.2 | 1.6 | -16.8 | -4.4 |  | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1.3 |  |  |  | 0 | 2.6 | 0 | 8.95 | 486.0357 | -0.2 | 2 | 0.34 | 0.29 | 0.2 | 0.8 | 3.43
03/08/2026 | 14:00 | -18.3 | 35.5 | 21.5 |  |  | -4.3 | 10.5 |  |  | -12.8 | -18.8 | 12.3 | 52.3 | 1.8 | 9.2 | -13.2 | -0.1 |  | 0 |  | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | 3.1 | 10.5 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 7.1 | 10.3 | 58.3 | 3.9 | 0 | -3 | 0.2 | 10.1 |  |  | -3.2 | 10 |  |  |  |  | 7.9 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 17.3 | 1.2 |  |  |  | -1.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 79.8 | 57.8 | 18 | 14.1 | 10.5 | 0 | 5.8 | 8.1 | 40.7 | 47.9 | 5.5 | -13.8 |  |  |  |  | -8.9 | -6.9 | -4.2 | 0.3 | -36.3 | 7.6 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 20.9 | 7.71 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 |  | 0.6642 | 1.7586 | -5.2 | -8 | -3 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | -0.3 | 0.1 | 2.1 | 3.7 | 2.4 | -6.8 | -7 | 0 | 0 | -6.36 | 0.6 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 33.4 | -1.3 | -3.2 | -0.2 | -0.6 | -18.5 | 2.9 |  | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.3 |  |  |  | 0 | 3.1 | 0 | 9.4 | 539.0728 | 0.2 | 2.1 | 0.32 | 0.31 | 0.4 | 1 | 4.33
03/08/2026 | 14:30 | -17.1 | 107.5 | 38.9 |  |  | -2.1 | 29.2 |  |  | -6.7 | -8.4 | 22.1 | 56.7 | 6.6 | 12.7 | -15.4 | 0.1 |  | 0 |  | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 4.5 | 15.7 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 20.2 | 23.3 | 69.3 | 7 | 0 | -0.2 | 0.2 | 10.3 |  |  | -3.2 | 14.2 |  |  |  |  | 10.5 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 19.6 | 2 |  |  |  | 4.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 29.8 | 28.6 | 16.7 | 6.1 | 1.8 | 0 | 7.7 | 11.1 | 54.8 | 61.9 | 25.6 | 9.2 |  |  |  |  | -3.6 | -3.8 | -3 | 0.6 | -33.9 | 7.9 |  |  |  | 0 | -0.1 |  | 21.9 | 7.6 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0.6613 | 1.7377 | -5.3 | -8.3 | -3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0.2 | 3.1 | 3.7 | 2.4 | -6.2 | -6.6 | 0 | 0 | -6.4 | 0.6 | -0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.8 | -1 | -3.3 | -0.1 | 0.1 | -15.8 | 4.4 |  | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.3 |  |  |  | 0 | 3.8 | 0 | 9.86 | 769.959 | 0.4 | 2.5 | 0.32 | 0.28 | 0.7 | 1 | 5.2
03/08/2026 | 15:00 | -16 | 78.8 | 33.4 |  |  | -2.3 | 25.5 |  |  | 21.4 | 26.6 | 18.5 | 54.2 | 1.5 | 9.1 | -20.6 | 0 |  | 0 |  | 3 | 1.7 | 1.4 | 0 | 6.7 | 5.7 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 18.6 | 21.6 | 68.9 | 6.7 | 0 | -1 | 0.2 | 11.9 |  |  | -3.2 | 14.4 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | -1 |  |  |  | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 18.5 | 1.1 |  |  |  | 3.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28.8 | 29.1 | 16.8 | 6 | 6.1 | 0 | 6 | 8.5 | 41 | 48.1 | 5.6 | -9.4 |  |  |  |  | 7 | 0.7 | -3 | 0.6 | -31 | 7.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 21 | 7.48 |  | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0.6514 | 1.7539 | -5.2 | -8.3 | -2.9 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | -6.4 | -6.6 | 0 | 0 | -6.36 | 0.6 | -0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 33.3 | -0.7 | -3.2 | -0.2 | 0.9 | -16.5 | 9 |  | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -0.4 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.4 |  |  |  | 0 | 4.3 | 0 | 9.3 | 699.5253 | 0.2 | 2.8 | 0.31 | 0.25 | 0 | 1 | 4.56
03/08/2026 | 15:30 | -16 | 77.9 | 33.2 |  |  | -2.6 | 21.3 |  |  | 20.1 | 27 | 19 | 52.2 | 0.7 | 8.9 | -20.7 | 0 |  | 0 |  | 2.9 | 2.1 | 0 | 0 | 7.7 | 1.7 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 16.6 | 19.7 | 66.8 | 7.4 | 0 | -0.6 | 0.2 | 10.5 |  |  | -3.2 | 14.1 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18.2 | 1 |  |  |  | 2.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28.4 | 29 | 17.1 | 6 | 5.9 | -10.7 | 5.8 | 8.2 | 39.2 | 46.4 | 2.8 | -9.5 |  |  |  |  | 11.9 | 3.3 | -5 | 0 | -27.5 | 7.2 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 21 | 7.23 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | 0.6369 | 1.6934 | -5.4 | -8.9 | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | -6.9 | -7.5 | 0 | 0 | -6.35 | 0.6 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 33.1 | -0.4 | -2.9 | -0.2 | 1.2 | -15.4 | 9.2 |  | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.9 |  |  |  | 0 | 3.3 | 0 | 8.18 | 663.6903 | 0 | 3 | 0.32 | 0.28 | 0 | 0.9 | 4.5
03/08/2026 | 16:00 | -15.8 | 81.2 | 34.4 |  |  | -3 | 18.4 |  |  | 19.3 | 24.4 | 17.1 | 52.4 | 0.1 | 8.2 | -15.9 | 0 |  | 0 |  | 3.7 | 1.5 | 0.3 | 0 | 7.6 | -0.4 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0.9 | -1.4 | 2 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 14.7 | 17.8 | 65.1 | 5.8 | 0 | -2.1 | 0.2 | 10 |  |  | -3.2 | 14.1 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 17.8 | 0.9 |  |  |  | 1.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30.7 | 29.3 | 17.1 | 6.8 | 6 | -11.3 | 5.6 | 8 | 38.3 | 45.6 | 1.7 | -11.5 |  |  |  |  | 10.6 | 2.5 | -4.7 | 0.2 | -28.1 | 5.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.8 | 6.42 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | 0.5992 | 1.5025 | -5.4 | -9.1 | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 1.6 | -7.2 | -7.1 | 0 | 0 | -6.17 | 0.6 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.2 | -0.2 | -1.2 | -0.2 | 1.2 | -12 | 4 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.5 |  |  |  | 0 | 3.2 | 0 | 9.26 | 641.1117 | 0.2 | 3.1 | 0.32 | 0.28 | 0 | 1 | 4.9
03/08/2026 | 16:30 | -15.1 | -21.8 | 14.3 |  |  | -2.7 | 28.3 |  |  | 22.6 | 30.9 | 23.4 | 57 | 2.6 | 9.8 | 20.3 | 0.1 |  | 0 |  | 10.9 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | 6.4 | 1.8 |  |  |  | -0.6 | 0 | 1.1 | 7.3 | 2 | 0.5 | 1.7 | -0.2 | 19.3 | 22.3 | 69.3 | 8.9 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0 |  |  | -3.3 | 14.1 |  |  |  |  | 6.1 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 19.1 | 1.3 |  |  |  | 3.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30 | 28.8 | 16.7 | 6.1 | 5.9 | -6.9 | 6.2 | 8.9 | 42.9 | 50.1 | 8.5 | 1 |  |  |  |  | 11.4 | 3 | -4.3 | 0 | -26.5 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.7 | 2.43 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.4763 | 0.9844 | -4.8 | -7.4 | -0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | -0.3 | 0.5 | 5.4 | 1.1 | 0.5 | -2 | -2.4 | 0 | 0 | -5.78 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.9 | 0 | 1.2 | -0.2 | 5.2 | -5.7 | 6.3 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.8 |  |  |  | 0 | 3.9 | 0 | 5.89 | 679.1007 | 0.1 | 3.1 | 0.31 | 0.22 | 0 | 1 | 4.73
03/08/2026 | 17:00 | -19 | -8.5 | 16.3 |  |  | -3.2 | 17.7 |  |  | 21.3 | 26.6 | 17.7 | 53.6 | 2.1 | 10.4 | 27.8 | 0 |  | 0 |  | 12.1 | 1.1 | 0.1 | 2.9 | 4.8 | 5.1 |  |  |  | -0.6 | 0 | 2.2 | 7 | 1.6 | 1 | 1.7 | -0.2 | 18.1 | 21.3 | 68.6 | 5.6 | -1 | -1.2 | 0.2 | -1.6 |  |  | -3.2 | 16.5 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 18.8 | 1.2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28.3 | 29.7 | 17.5 | 6 | 5.9 | -9.5 | 5.8 | 8.4 | 39.4 | 46.7 | 2.9 | 8.5 |  |  |  |  | 13.7 | 4.3 | -2.7 | 0.1 | -26.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 13.7 | 0.37 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.1673 | 0.1254 | -3.7 | -4.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 7 | 3.2 | 0 | -2.9 | -3.1 | 0.2 | 0.1 | -4.2 | 0.6 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 20.6 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | 12 | 3.5 | 10.4 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 6.16 | 675.1227 | 0 | 2.7 | 0.32 | 0.21 | -0.3 | 0.9 | 3.83
03/08/2026 | 17:30 | -14.3 | 8.1 | 20 |  |  | -4.2 | 21.9 |  |  | 21.7 | 29.6 | 22.3 | 54.2 | 3.6 | 10.7 | 51 | 0.1 |  | 0 |  | 5.7 | 1.1 | 0.1 | 2.9 | 6.1 | 15.2 |  |  |  | -1 | 0 | 1.9 | 6.7 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 21.4 | 24.5 | 71.4 | 7 | -0.6 | -0.7 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 18.6 |  |  |  |  | 5.8 | 0 |  | -3 |  |  |  | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 19.6 | 1.6 |  |  |  | 2.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 27.7 | 28.7 | 17.2 | 6.2 | 5.9 | -9.7 | 5.8 | 8.1 | 39.7 | 46.9 | 3.6 | 9.2 |  |  |  |  | 14.6 | 4.9 | -4 | 0 | -28 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 14.2 | -0.08 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.0033 | 0 | -2.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 8.9 | 10.9 | 0.3 | 2.2 | -3.3 | 0.9 | 0 | -3.32 | 0.7 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 12.1 | 0.3 | 2.1 | -0.2 | 17.3 | 14.8 | 0.3 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.7 |  |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 8.44 | 780.3433 | -1.3 | 1.9 | 0.34 | 0.23 | -0.6 | 0.8 | 1.37
03/08/2026 | 18:00 | -2.8 | -12.6 | 16.4 |  |  | -6.3 | 2.9 |  |  | 12.6 | 22.4 | 15.2 | 45.9 | -2.6 | 9.8 | 41 | 0.1 |  | 0 |  | -0.7 | 0.5 | -0.8 | 2.9 | 11.2 | 16.6 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.9 | 6.3 | 2.2 | -1.4 | 1.7 | 0.4 | 12.5 | 15.5 | 62.2 | 6.1 | -1.4 | -2.6 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 14.4 |  |  |  |  | 2.5 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 16.7 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30.7 | 28.8 | 11.7 | 6.2 | 6.1 | -16.7 | 4 | 5.6 | 28.8 | 36 | -12.2 | -3.5 |  |  |  |  | 11 | 2.8 | -5 | -0.2 | -28.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 11.9 | -0.12 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 10 | 17.1 | 0.3 | -4.4 | -9.2 | 0 | 0 | -3.3 | 0.7 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 6.6 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.8 | 8.8 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.1 |  |  |  | 0 | 3.5 | 0 | 8.83 | 537.41 | -1.5 | 2 | 0.03 | 0.21 | -0.9 | 1.6 | 1.44
03/08/2026 | 18:30 | -5.6 | -13.2 | 16.1 |  |  | -3.7 | 12 |  |  | 15 | 20 | 12.3 | 47.3 | -0.5 | 9.8 | 37.9 | 0 |  | 0 |  | -2.2 | 0.4 | -1.1 | 2.9 | 9.1 | 18.7 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0.8 | 7.7 | 1.9 | -1.3 | 1.7 | 0.1 | 13 | 8.6 | 66.9 | 7.8 | -0.5 | 1.8 | 0.3 | 0 |  |  | -3.2 | 13.4 |  |  |  |  | 5.1 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 17.6 | 0.7 |  |  |  | 3.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28.3 | 28.8 | 12 | 6 | 6 | -15.2 | 4.4 | 6.2 | 36.2 | 43.2 | -1.8 | -3.4 |  |  |  |  | 10.8 | 2.6 | -3.2 | 0.1 | -25.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.2 | -0.09 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | -1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 6.6 | 8.7 | 0.4 | -4.9 | -9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 12 | 6.3 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.5 | 2 |  |  |  | 0 | 3.4 | 0 | 9.3 | 570.41 | -0.3 | 2.1 | 0.02 | 0.14 | -0.7 | 1.8 | 3.06
03/08/2026 | 19:00 | -4.8 | -18.4 | 14.9 |  |  | -2.7 | 14.7 |  |  | 11.1 | 17.1 | 9.5 | 43 | -2.1 | 9.8 | 34.7 | 0.1 |  | 0 |  | -2.5 | 0.7 | -0.7 | 2.9 | 8.1 | 9.1 |  |  |  | -0.6 | 0 | 1 | 7.5 | 1.9 | -1.3 | 1.7 | 0 | 10.9 | 6.6 | 64.7 | 7.1 | -2.2 | -0.8 | 0.3 | 0 |  |  | -3.2 | 13 |  |  |  |  | 3.9 | 1.3 |  | -4.9 |  |  |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 16.9 | 0.4 |  |  |  | 4.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30.2 | 29 | 11.6 | 6.3 | 5.9 | -17.3 | 3.9 | 5.5 | 31.2 | 38.5 | -8.8 | -7.4 |  |  |  |  | 9.7 | 1.9 | -3.9 | 0.1 | -25.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 11.5 | -0.05 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 3.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -3.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 3 | 0 | 0.4 | -6 | -11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 11 | 3.3 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 2 |  |  |  | 0 | 3.3 | 0 | 9.35 | 479.5 | 0.4 | 2.3 | 0.38 | 0.11 | -0.6 | 1.6 | 4.19
03/08/2026 | 19:30 | -4.7 | -22.9 | 14.1 |  |  | -2.6 | 16 |  |  | 11.9 | 17.2 | 8.8 | 44.3 | -2.2 | 9.8 | 19.7 | 0 |  | 0 |  | -2.1 | 0.5 | -0.2 | 2.9 | 6.5 | 15.8 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0.6 | 7.4 | 1.8 | -1.4 | 1.7 | -0.3 | 9.8 | 5.5 | 63.9 | 5.6 | -0.5 | -2.4 | 0.4 | -1 |  |  | -3.2 | 12.3 |  |  |  |  | 3.2 | -4.2 |  | -3.6 |  |  |  | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 16.8 | 0.4 |  |  |  | 4.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 29.6 | 29.1 | 12.2 | 5.9 | 5.9 | -17.8 | 3.8 | 5.3 | 30 | 37.3 | -10.8 | -10.3 |  |  |  |  | 7.3 | 0.5 | -3.9 | 0.1 | -29.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.8 | 0.01 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 3.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -3.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | -5.8 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 11.3 | 3.2 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.5 | 2.1 |  |  |  | 0 | 3.3 | 0 | 9.8 | 437.71 | -0.1 | 2.3 | 0.34 | 0.14 | -0.6 | 1.6 | 3.68
03/08/2026 | 20:00 | -2.8 | -14.7 | 16.5 |  |  | -3.1 | 16.1 |  |  | 11.1 | 16.8 | 9 | 43.5 | -2.1 | 9.8 | 36 | 0.1 |  | 0 |  | -3.1 | 1.3 | 0.5 | 3 | 5.5 | 6.3 |  |  |  | -0.6 | 0 | 0.8 | 7.9 | 1.9 | -1.2 | 1.7 | 0.3 | 11.3 | 7 | 65 | 8.5 | -0.2 | 3.2 | 0.4 | -1.2 |  |  | -3.2 | 12.2 |  |  |  |  | 3.2 | -4.4 |  | -4.2 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 16.9 | 0.4 |  |  |  | 4.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 29.8 | 28.4 | 11.7 | 5.9 | 5.9 | -17.4 | 4 | 5.5 | 31 | 38.1 | -9.2 | -21.3 |  |  |  |  | 7.5 | 0.6 | -2.8 | 0.4 | -31.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | -2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | -5.6 | -10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.1 | 0.9 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.9 |  |  |  | 0 | 3.7 | 0 | 9.29 | 445.09 | -0.1 | 2.2 | 0.34 | 0.15 | -0.6 | 1.7 | 3.69
03/08/2026 | 20:30 | -5.2 | -21 | 15.1 |  |  | -3.8 | 13.5 |  |  | 13.6 | 17.4 | 10.2 | 47.1 | -1.7 | 9.8 | 23 | -0.1 |  | 0 |  | -2.3 | 1.5 | 0.6 | 3 | 4.6 | 13.5 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.5 | 6.5 | 2.2 | -1 | 1.7 | 0.1 | 10.3 | 6 | 64.1 | 6.5 | -1.5 | 2.3 | 0.3 | -2.6 |  |  | -3.2 | 11.9 |  |  |  |  | 3.2 | -4.3 |  | -4.6 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 17.1 | 0.5 |  |  |  | 3.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 27.9 | 28.6 | 11.9 | 6 | 6 | -18 | 4.1 | 5.7 | 29.7 | 36.8 | -10.7 | -21.8 |  |  |  |  | 6.7 | 0.1 | -1.5 | 0.6 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 3.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | -4.9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.5 | 2.3 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 2.1 |  |  |  | 0 | 4.2 | 0 | 8.89 | 424.99 | -0.3 | 2.4 | 0.34 | 0.14 | -0.2 | 1.5 | 3.88
03/08/2026 | 21:00 | -4.2 | -25.5 | 14.6 |  |  | -4.1 | 13 |  |  | 10.5 | 20.6 | 13.8 | 42.1 | -3.6 | 9.8 | 19.9 | 0.2 |  | 0 |  | -2.3 | 1.7 | 0.2 | 2.9 | 4.1 | 16.8 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.8 | 8 | 2 | -1.4 | 1.7 | 0.2 | 6.9 | 2.5 | 60.4 | 7.7 | -0.2 | 2.4 | 0.3 | 1.5 |  |  | -3.2 | 9.6 |  |  |  |  | 1.4 | -3.3 |  | -3.7 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 16.1 | 0 |  |  |  | 6.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30.1 | 28.6 | 11.5 | 6.1 | 6 | 0 | 3.3 | 4.4 | 25.7 | 32.6 | -16.7 | -22.9 |  |  |  |  | 5.4 | -0.7 | -2 | 0.5 | -30.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | -2.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | -3.7 | -9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.3 | 4.5 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2 |  |  |  | 0 | 2.9 | 0 | 7.68 | 407.28 | -0.5 | 2.5 | 0.34 | 0.15 | -0.3 | 1.5 | 3.69
03/08/2026 | 21:30 | -7.1 | -30 | 13.6 |  |  | -4.8 | 9.3 |  |  | 9.7 | 16.5 | 9.6 | 42.8 | -3.6 | 0 | 18.3 | 0 |  | 0 |  | -2.3 | 1.7 | 0.2 | 2.9 | 3.7 | 10.2 |  |  |  | -1 | 0 | 1.3 | 15.2 | 2.2 | -0.3 | 1.7 | 0.5 | 7.4 | 3.1 | 61.1 | 6.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | -3.5 |  |  | -3.2 | 7.4 |  |  |  |  | 1.4 | -4.5 |  | -4.8 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 16.1 | 0.1 |  |  |  | 3.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30.6 | 28.7 | 11.4 | 7 | 5.9 | 0 | 3.5 | 4.6 | 28.2 | 35.3 | -12.7 | -25.1 |  |  |  |  | 4.8 | -1 | -1.2 | 0.7 | -32.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 2.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -2.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.9 | 0 | -4 | -9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9 | 1.6 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 2.1 |  |  |  | 0 | 3.4 | 0 | 9.05 | 370.95 | -1.1 | 2.1 | 0.33 | 0.22 | -0.4 | 1.6 | 2.75
03/08/2026 | 22:00 | -6.1 | -34.8 | 12.4 |  |  | -4.7 | 8.4 |  |  | 6.8 | 14.1 | 7 | 38.9 | -7.2 | 0 | 9 | 0.1 |  | 0 |  | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 3 | 4.1 | 12.6 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.1 | 14.2 | 2 | -0.2 | 1.7 | -0.2 | 8 | 9.8 | 52.7 | 5.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | -2.8 |  |  | -3.4 | 6 |  |  |  |  | 3.2 | -4.4 |  | -4.8 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 14.4 | -0.7 |  |  |  | 2.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 30 | 28.7 | 11.5 | 6.1 | 6 | 0 | 3.3 | 4.5 | 32 | 39 | -7.6 | -26.3 |  |  |  |  | -0.9 | -4.3 | -1.2 | 0.7 | -34.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | -3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -4 | -9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | -2.2 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 2.1 |  |  |  | 0 | 3.3 | 0 | 9.11 | 326.91 | -0.6 | 2 | 0.32 | 0.22 | -0.5 | 1.5 | 2.94
03/08/2026 | 22:30 | -7.2 | -35.2 | 10.1 |  |  | -5.9 | 3.6 |  |  | 6.7 | 10.9 | 2.8 | 36.4 | -6.1 | 0 | 8.8 | 0 |  | 0 |  | -1.5 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | -0.7 | -0.5 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 14.7 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 13.3 | 15.3 | -44 | 3 | 0 | 4.1 | 0.2 | -0.1 |  |  | -3.4 | 3.4 |  |  |  |  | 1.4 | -6.3 |  | -4.6 |  |  |  | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 14.9 | -0.5 |  |  |  | 0.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 27.4 | 29 | 11.9 | 6.1 | 5.9 | 0 | 2.9 | 4 | 28.6 | 35.7 | -12.9 | -31.7 |  |  |  |  | -3.8 | -6.1 | -3.3 | 0.3 | -31.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | -3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 0 | -4.3 | -9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.9 | -1.8 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.1 |  |  |  | 0 | 4.2 | 0 | 6.59 | 165.09 | -1 | 2 | 0.11 | 0.25 | -0.6 | 1.5 | 2.26
03/08/2026 | 23:00 | -7.9 | -39.9 | 9.1 |  |  | 0 | 10 |  |  | 5.2 | 9.6 | 2.3 | 37.1 | -6.1 | 0 | 7.2 | 0 |  | 0 |  | -3.1 | 1.7 | 0.4 | 2.9 | -0.3 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | -0.3 | 14.5 | 2.3 | -0.3 | 1.7 | 0.5 | 12.8 | 14.8 | -44.7 | 2.6 | 0 | 4.6 | 0.1 | -2.1 |  |  | -3.5 | 2 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | -6.1 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 14.8 | -0.4 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28.5 | 29.4 | -0.3 | 6.2 | -0.1 | 0 | 2.7 | 3.6 | 27.3 | 34.5 | -14.4 | -33.4 |  |  |  |  | 0 | -3.8 | -3.2 | 0.3 | -28.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | -3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 0.5 |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -5 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.7 | -5.3 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.3 |  |  |  | 0 | 4.4 | 0 | 6.98 | 152.98 | -0.4 | 2.1 | 0.26 | 0.26 | -0.1 | 1.7 | 3.82
03/08/2026 | 23:30 | -12.9 | -43.5 | 8.9 |  |  | 0 | 8.7 |  |  | 1.5 | 7.1 | 0.2 | 32.9 | -8.7 | 0 | 10.9 | 0 |  | 0 |  | -4.3 | 1.5 | 0 | 2.9 | -2.2 | -5.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | -0.5 | 6.2 | 2.2 | -0.7 | 1.7 | 0.2 | 10.9 | 12.9 | -46.5 | 2.6 | 0 | 4.2 | 0.2 | -1.8 |  |  | -3.4 | 1.5 |  |  |  |  | 0.8 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | -6.2 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 14 | -0.8 |  |  |  | 0.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 22.3 | 11.4 | -0.4 | 6.2 | -0.2 | 0 | 2.4 | 2.9 | 24.4 | 31.5 | -18.3 | -35.6 |  |  |  |  | -1.6 | -4.8 | -2.6 | 0.2 | -31.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -6.1 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | -4.9 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.1 |  |  |  | 0 | 3.1 | 0 | 9.32 | 53.42 | -0.4 | 2.4 | 0.37 | 0.22 | -0.1 | 1.6 | 4.09
04/08/2026 | 00:00 | -20.2 | -43 | 11 |  |  | 0 | -2.4 |  |  | -0.8 | 4.7 | -2.5 | 29.9 | -9.6 | 0 | -3.4 | 0.1 |  | 0 |  | 4.5 | 0.7 | 0.3 | 2.9 | -2.1 | -5.9 |  |  |  | -1.4 | 0 | -0.3 | 7.4 | 2 | -0.9 | 1.7 | -0.4 | 7 | 9 | -50.1 | 0.3 | 0 | 3.4 | 0.1 | -1.1 |  |  | -3.5 | 0 |  |  |  |  | -1.4 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 13.3 | -1.1 |  |  |  | -0.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 19.8 | 11.4 | -0.3 | 6.1 | -0.2 | 0 | 1.9 | 2.3 | 20.1 | 26.8 | -25.4 | -39.9 |  |  |  |  | -5.3 | -7 | -2.9 | 0.1 | -30.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | -4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -6.9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | -6.5 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  |  | 0 | 3.9 | 0 | 7.88 | -34.02 | -0.6 | 2.6 | 0.36 | 0.28 | -0.3 | 1.6 | 3.94
EJEC |  | -383.15 | 157.9 | 324.05 | 0 | 0 | -51.9 | 382.75 | 0 | 0 | -277.7 | -275.8 | 84.15 | 907.95 | -65.75 | 78.35 | 156.75 | 0.8 | 0 | 22.95 | 0 | 56.95 | 29.25 | 8.1 | 62.4 | 57.4 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | -25.85 | -231.5 | 26.55 | 91.8 | 42.1 | -9.45 | 41 | 4.9 | 344.8 | 373.8 | 434.85 | 10.25 | -21.4 | 27.1 | 3.6 | 29.6 | 0 | 0 | -78.2 | 311.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | -15.05 | 0 | -27.1 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | -219.75 | -231.15 | -11.1 | 1010.8 | 462.15 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | 39.65 | 0 | 0 | 26.4 | -9.6 | 784.5 | 567.9 | 209.9 | 115.85 | 98.5 | -75.25 | 90.4 | 125.4 | 658.65 | 873.25 | -262.3 | -515.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.25 | -104.25 | -48.45 | 9.75 | -750.1 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -0.15 | 0 | 259.35 | 64.85 | 0 | 0.8 | 16 | 2.85 | 30.55 | 0.1 | 14.25 | 0 | 6.6964 | 15.4491 | -130.6 | -124.4 | -16.1 | 1 | 7.6 | 5.55 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -27.9 | 0.65 | -1.35 | 4.7 | 41.65 | 87.6 | 21.5 | -157.65 | -194.55 | 0.55 | 0.1 | -64.475 | 15.55 | -3.6 | 38.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 336.2 | -7.5 | -18.6 | -4.75 | -42.6 | -135.65 | 49.5 | 0 | 38.1 | 19.2 | 14.4 | 14.1 | -3.5 | 10.8 | 17.15 | 7.75 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 86.4 | 10.7 | 197.41 | 6258.7806 | -2.6 | 45.15 | 5.95 | 6.135 | -3.4 | 21.4 | 72.635

## DEMANDA_AREAS
lunes, 3 de Agosto del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6404.8 | 912.608 | 3697.5771 | 1794.6149 | 250.086
01:00 | 0 | 6380.5 | 904.2703 | 3679.7767 | 1796.453 | 240.8826
01:30 | 0 | 6199.7 | 883.1524 | 3528.0878 | 1788.4598 | 237.721
02:00 | 0 | 6122.2 | 879.4736 | 3469.5051 | 1773.2213 | 241.5999
02:30 | 0 | 6153.3 | 892.8668 | 3489.4622 | 1770.971 | 235.9513
03:00 | 0 | 6061.7 | 864.179 | 3445.0608 | 1752.4602 | 236.4889
03:30 | 0 | 6124.9 | 905.9236 | 3460.6394 | 1758.337 | 235.8917
04:00 | 0 | 6108.3 | 863.9153 | 3486.3037 | 1758.081 | 236.8349
04:30 | 0 | 6174.5 | 907.8714 | 3502.5649 | 1764.0637 | 233.8325
05:00 | 0 | 6157.4 | 903.8614 | 3505.9821 | 1747.5565 | 225.2212
05:30 | 0 | 6252 | 910.4418 | 3516.5977 | 1824.9605 | 226.52
06:00 | 0 | 6382.5059 | 911.4616 | 3633.5327 | 1837.5116 | 218.6728
06:30 | 0 | 6608.9213 | 989.8974 | 3783.8374 | 1835.1865 | 207.289
07:00 | 0 | 6554.4978 | 996.9131 | 3740.8038 | 1816.7809 | 199.6332
07:30 | 0 | 6689.0699 | 984.0898 | 3956.2411 | 1748.739 | 211.6616
08:00 | 0 | 6890.953 | 1054.0099 | 4080.3955 | 1756.5476 | 213.3281
08:30 | 0 | 7224.9841 | 1098.8426 | 4306.4326 | 1819.7089 | 219.0541
09:00 | 0 | 7309.3756 | 1128.7178 | 4363.1638 | 1817.494 | 224.469
09:30 | 0 | 7540.8208 | 1143.9967 | 4554.7821 | 1842.042 | 231.5139
10:00 | 0 | 7636.0466 | 1161.9848 | 4630.3737 | 1843.6881 | 234.8968
10:30 | 0 | 7641.8471 | 1159.6538 | 4684.3288 | 1797.8645 | 238.2954
11:00 | 0 | 7715.1732 | 1190.1226 | 4723.7964 | 1801.2542 | 241.3636
11:30 | 0 | 7715.9892 | 1194.0935 | 4721.236 | 1800.6597 | 245.4627
12:00 | 0 | 7758.9332 | 1226.5173 | 4731.2627 | 1801.1532 | 237.4246
12:30 | 0 | 7811.5985 | 1230.8271 | 4792.044 | 1788.7274 | 235.9027
13:00 | 0 | 7692.8871 | 1114.7245 | 4809.4406 | 1768.722 | 231.6443
13:30 | 0 | 7628.8852 | 1148.6203 | 4724.7756 | 1755.4893 | 236.5865
14:00 | 0 | 7641.4436 | 1137.6335 | 4725.3648 | 1778.4453 | 238.4533
14:30 | 0 | 7824.5662 | 1201.851 | 4816.8709 | 1805.8443 | 243.802
15:00 | 0 | 7675.8399 | 1188.2206 | 4693.5859 | 1794.0334 | 249.0225
15:30 | 0 | 7720.4133 | 1192.4279 | 4713.4705 | 1814.5149 | 241.5852
16:00 | 0 | 7812.6841 | 1198.4224 | 4807.8678 | 1806.3939 | 244.9084
16:30 | 0 | 7860.788 | 1217.5094 | 4839.7948 | 1803.4838 | 244.5113
17:00 | 0 | 7684.5947 | 1169.3994 | 4693.1753 | 1822.02 | 246.3777
17:30 | 0 | 7704.0134 | 1162.6942 | 4704.8511 | 1836.4681 | 245.694
18:00 | 0 | 7679.63 | 1116.2614 | 4718.6713 | 1844.6973 | 233.8409
18:30 | 0 | 7823.5 | 1181.9353 | 4807.4481 | 1834.1166 | 237.4144
19:00 | 0 | 7814.8 | 1242.8672 | 4726.7255 | 1845.2073 | 235.4852
19:30 | 0 | 7780.4 | 1251.7599 | 4700.1816 | 1828.4585 | 235.6982
20:00 | 0 | 7808 | 1240.0923 | 4727.9301 | 1839.9776 | 243.0289
20:30 | 0 | 7759.6 | 1226.2758 | 4707.0534 | 1826.2708 | 248.1295
21:00 | 0 | 7727.3 | 1208.4269 | 4696.7266 | 1822.1465 | 254.6762
21:30 | 0 | 7521.9 | 1183.161 | 4536.6139 | 1802.1251 | 252.9052
22:00 | 0 | 7499 | 1160.9419 | 4541.4066 | 1796.6515 | 251.6374
22:30 | 0 | 7323.7 | 1110.6082 | 4447.6492 | 1765.4426 | 254.8373
23:00 | 0 | 7101.6 | 1067.8396 | 4295.3199 | 1738.4405 | 248.8899
23:30 | 0 | 6964.1 | 1064.0873 | 4158.0546 | 1741.9581 | 246.498
00:00 | 0 | 6699.8 | 998.8465 | 4020.0846 | 1680.8689 | 249.5422
MÁXIMO | 0 | 7860.788 | 1251.7599 | 4839.7948 | 1845.2073 | 254.8373
MÍNIMO | 0 | 6061.7 | 863.9153 | 3445.0608 | 1680.8689 | 199.6332
PROMEDIO | 0 | 7174.3638 | 1085.0895 | 4293.6844 | 1795.5899 | 236.9826
ENERGÍA | 0 | 172184.7308 | 26042.149 | 103048.4254 | 43094.1564 | 5687.583
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 3 de Agosto del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 4.1097 |  | 40.1059 | 13.122 |  |  |  |  | 19.5493 | 28.9313 | 14.6127 | 4.56 | 29.398 |  |  | 10.292 |  | 18.7317 |  | 8.1 |  | 107.0338 |  | 4.2033 | 7.2287 |  | 16.19 |  |  | 1.2 |  |  | 6.9863 | 4.55 | 1.4948 | 48.6493 | 123.528 | 28.4897 | 0.81 | 130.31 |  | 38.48 | 31.46 |  | 198.8316 | 29.4629 | [5 empty] | 71.5582 | [5 empty] | 10.1099 |  | 0.21795 |  |  | 39.85 |  | 144.4036 | 1.6977 | 4.8055 | 129.7843 | 17.2675 |  | 27.6831 | 3.8582 |  |  | 86.6529 | 25.1392 | 0.5022 | 0.691 | 31.4856 | 466.6228 |  | 145.2524 | 18.543 |  |  | 17.1015 | 4.974 |  |  | 16.422 | 290.76 |  | 31.309 |  | 31.859
01:00 | 4.012 |  | 40.8103 | 12.068 |  |  |  |  | 19.534 | 28.5506 | 14.2835 | 4.62 | 29.202 |  |  | 10.149 |  | 18.494 |  | 8.8 |  | 108.3514 |  | 4.2262 | 7.549 |  | 16.55 |  |  | 1.2 |  |  | 7.0114 | 7.49 | 1.391 | 45.5579 | 124.7877 | 28.6663 | 0.7 | 131.77 |  | 37.402 | 34.94 |  | 198.9713 | 29.4641 | [5 empty] | 71.4495 | [5 empty] | 10.4115 |  | 0.22326 |  |  | 40.07 |  | 146.4614 | 1.5293 | 4.9014 | 128.1555 | 16.8421 |  | 27.8146 | 3.9635 |  |  | 87.0857 | 25.1834 | 0.4446 | 0.713 | 31.3005 | 466.0114 |  | 147.3907 | 17.973 |  |  | 16.363 | 4.5853 |  |  | 16.5367 | 287.76 |  | 31.855 |  | 32.096
01:30 | 3.4265 |  | 40.9633 | 12.807 |  |  |  |  | 19.7004 | 28.8975 | 14.3622 | 4.69 | 28.726 |  |  | 9.969 |  | 14.1807 |  | 9.2 |  | 130.1031 |  | 4.2156 | 6.7383 |  | 18.04 |  |  | 1.2 |  |  | 7.0682 | 7.76 | 1.3134 | 47.2414 | 124.1445 | 28.516 | 0.64 | 128.15 |  | 38.64 | 33.77 |  | 199.2328 | 30.1829 | [5 empty] | 71.5592 | [5 empty] | 10.1871 |  | 0.22308 |  |  | 40.02 |  | 146.1692 | 1.2978 | 4.8937 | 129.2793 | 16.6756 |  | 28.1433 | 4.0073 |  |  | 85.962 | 25.1877 | 0.4296 | 0.701 | 32.0654 | 465.2749 |  | 148.7774 | 18.327 |  |  | 16.0409 | 4.6541 |  |  | 16.4575 | 296.71 |  | 34.781 |  | 32.15
02:00 | 3.4462 |  | 38.35 | 12.976 |  |  |  |  | 19.6879 | 28.7387 | 14.2011 | 4.94 | 28.65 |  |  | 9.87 |  | 33.4727 |  | 9.4 |  | 160.9242 |  | 4.1002 | 6.8223 |  | 17.97 |  |  | 1.2 |  |  | 6.9216 | 8.04 | 1.288 | 48.0242 | 125.0094 | 28.6213 | 0.44 | 130.79 |  | 38.722 | 34.41 |  | 198.9606 | 29.7109 | [5 empty] | 71.8599 | [5 empty] | 10.198 |  | 0.22237 |  |  | 40.04 |  | 146.5296 | 1.2908 | 4.9209 | 130.7442 | 16.0547 |  | 28.0148 | 3.7307 |  |  | 85.8212 | 25.0815 | 0.4216 | 0.705 | 31.818 | 465.6662 |  | 147.5612 | 18.372 |  |  | 15.9337 | 4.6809 |  |  | 15.8981 | 286.62 |  | 34.707 |  | 31.274
02:30 | 3.6502 |  | 39.8754 | 12.561 |  |  |  |  | 18.7981 | 28.4527 | 14.6943 | 4.58 | 28.548 |  |  | 9.945 |  | 34.0421 |  | 9.6 |  | 146.9737 |  | 4.0488 | 6.6553 |  | 17.72 |  |  | 1.2 |  |  | 6.77 | 8.13 | 1.2552 | 49.2161 | 126.2444 | 28.4095 | 0.41 | 127.15 |  | 39.241 | 34.71 |  | 199.1241 | 29.735 | [5 empty] | 72.1411 | [5 empty] | 10.2625 |  | 0.22145 |  |  | 40.23 |  | 145.0469 | 1.2768 | 5.0303 | 128.8798 | 16.5778 |  | 27.4442 | 3.872 |  |  | 87.2119 | 25.0889 | 0.4236 | 0.578 | 31.742 | 467.0351 |  | 147.4722 | 18.512 |  |  | 16.1845 | 4.5422 |  |  | 16.4119 | 285.58 |  | 35.048 |  | 31.605
03:00 | 3.6206 |  | 40.3155 | 12.777 |  |  |  |  | 19.3444 | 27.9916 | 14.6585 | 4.47 | 29.224 |  |  | 10.4 |  | 52.2299 |  | 9.7 |  | 119.9446 |  | 4.2177 | 7.4408 |  | 17.9 |  |  | 1.7 |  |  | 6.449 | 8.33 | 1.2341 | 47.7003 | 127.8277 | 27.9839 | 0.67 | 129.5 |  | 38.451 | 33.48 |  | 199.0835 | 30.5534 | [5 empty] | 72.135 | [5 empty] | 10.4138 |  | 0.21855 |  |  | 40.34 |  | 143.4571 | 1.2698 | 4.9131 | 124.9406 | 16.9195 |  | 27.424 | 3.9659 |  |  | 87.868 | 25.0841 | 0.4002 | 0.599 | 30.7147 | 465.628 |  | 141.5793 | 18.599 |  |  | 16.3432 | 4.4642 |  |  | 16.5537 | 296.2 |  | 34.855 |  | 31.756
03:30 | 3.6994 |  | 39.3386 | 13.383 |  |  |  |  | 19.3132 | 28.4387 | 14.4407 | 4.72 | 29.324 |  |  | 10.249 |  | 48.4744 |  | 9.5 |  | 117.4644 |  | 4.2457 | 6.517 |  | 17.43 |  |  | 3.3 |  |  | 6.8214 | 8.27 | 1.2219 | 47.5808 | 127.9737 | 28.1204 | 0.48 | 127.06 |  | 38.253 | 33.36 |  | 198.9026 | 30.5817 | [5 empty] | 71.5792 | [5 empty] | 10.4094 |  | 0.21777 |  |  | 40.49 |  | 143.7396 | 1.4171 | 5.009 | 126.1093 | 17.3958 |  | 26.2936 | 4.0274 |  |  | 86.5612 | 25.0661 | 0.3963 | 0.565 | 31.4474 | 465.592 |  | 142.5279 | 18.592 |  |  | 15.8514 | 4.4586 |  |  | 16.4006 | 289.57 |  | 32.941 |  | 32
04:00 | 3.9358 |  | 44.0198 | 12.889 |  |  |  |  | 20.2931 | 28.6433 | 13.8912 | 4.73 | 29.076 |  |  | 10.15 |  | 48.3158 |  | 9.4 |  | 118.748 |  | 4.2614 | 7.0004 |  | 17.39 |  |  | 2.9 |  |  | 6.9867 | 7.86 | 1.2289 | 49.8959 | 126.0699 | 28.6979 | 0.18 | 131.55 |  | 38.612 | 33.02 |  | 198.8764 | 29.3742 | [5 empty] | 71.5576 | [5 empty] | 10.3549 |  | 0.21717 |  |  | 40.86 |  | 141.1242 | 1.4451 | 5.0461 | 125.6156 | 17.303 |  | 25.8287 | 3.8866 |  |  | 86.8631 | 25.0591 | 0.3798 | 0.615 | 31.8968 | 465.1777 |  | 146.4248 | 18.28 |  |  | 15.7186 | 4.5009 |  |  | 16.6993 | 293.23 |  | 32.907 |  | 32.11
04:30 | 4.158 |  | 41.651 | 13.429 |  |  |  |  | 20.0721 | 29.2066 | 15.5591 | 4.63 | 29.458 |  |  | 10.084 |  | 47.3702 |  | 9.5 |  | 124.9416 |  | 4.1552 | 7.9629 |  | 16.66 |  |  | 4.1 |  |  | 6.9989 | 8.15 | 1.2106 | 50.2821 | 126.2817 | 28.7389 | 1.65 | 128.14 |  | 39.514 | 33.18 |  | 198.5569 | 29.6136 | [5 empty] | 71.0797 | [5 empty] | 10.3194 |  | 0.21941 |  |  | 40.94 |  | 141.7101 | 1.368 | 4.9611 | 125.0257 | 17.2608 |  | 26.0019 | 3.9037 |  |  | 88.9356 | 25.0597 | 0.3697 | 0.573 | 29.6861 | 459.7388 |  | 143.8555 | 18.024 |  |  | 15.8659 | 4.4935 |  |  | 16.9013 | 296.65 |  | 33.059 |  | 28.632
05:00 | 4.3283 |  | 40.4736 | 12.336 |  |  |  |  | 19.8668 | 29.1723 | 15.7407 | 4.66 | 29.796 |  |  | 10.2 |  | 44.4132 |  | 9.6 |  | 135.4934 |  | 4.1689 | 7.7636 |  | 16.9 |  |  | 3 |  |  | 6.942 | 8.07 | 1.2126 | 48.8301 | 127.0534 | 27.3461 | 2.1 | 132.01 |  | 38.776 | 29.26 |  | 198.6172 | 28.0244 | [5 empty] | 71.151 | [5 empty] | 10.4563 |  | 0.21903 |  |  | 40.27 |  | 142.2572 | 1.4381 | 4.9973 | 127.4779 | 16.4785 |  | 25.8566 | 4.3754 |  |  | 89.9083 | 2.0095 | 0.3801 | 0.632 | 29.2368 | 454.5858 |  | 85.7914 | 17.752 |  |  | 17.5912 | 4.5064 |  |  | 15.7636 | 297.17 |  | 32.881 |  | 27.806
05:30 | 4.4804 |  | 40.3022 | 10.641 |  |  |  |  | 20.5067 | 29.0263 | 15.4567 | 4.55 | 29.886 |  |  | 10.432 |  | 22.3241 |  | 9.6 |  | 149.2672 |  | 4.3414 | 7.3794 |  | 17.28 |  |  | 3.1 |  |  | 6.9393 | 8.16 | 1.2473 | 50.0714 | 125.8708 | 27.2529 | 1.93 | 131.47 |  | 36.636 | 29.9 |  | 198.6712 | 27.538 | [5 empty] | 71.8529 | [5 empty] | 10.2301 |  | 0.23497 |  |  | 37.08 |  | 141.2467 | 1.5293 | 4.8776 | 125.9682 | 15.9393 |  | 25.7913 | 3.8589 |  |  | 90.0906 | 6.2472 | 0.3852 | 0.535 | 28.6094 | 455.7996 |  | 124.1862 | 17.581 |  |  | 17.2621 | 4.5213 |  |  | 14.7532 | 295.09 |  | 33.013 |  | 34.41
06:00 | 4.7622 |  | 39.8657 | 10.5 |  |  |  |  | 20.7402 | 29.2863 | 14.9838 | 4.58 | 30.036 |  |  | 10.559 |  | 51.6637 |  | 9.6 |  | 160.1377 |  | 4.4818 | 7.3825 |  | 17.62 |  |  | 1.9 |  |  | 6.8427 | 8.32 | 1.4715 | 51.2984 | 126.4191 | 25.5039 | 1.54 | 132.88 |  | 36.368 | 32.14 |  | 198.7638 | 26.9771 | [5 empty] | 71.3688 | [5 empty] | 10.4365 |  | 0.39909 |  |  | 36.73 |  | 141.1678 | 1.4592 | 4.9184 | 127.6818 | 15.642 |  | 25.0675 | 3.6509 |  |  | 88.7214 | 6.9783 | 0.3931 | 0.606 | 26.9417 | 448.7303 |  | 139.0359 | 18.093 |  |  | 17.3223 | 4.4895 |  |  | 14.7845 | 296.7 |  | 32.819 |  | 36.986
06:30 | 4.6379 |  | 40.3221 | 10.058 |  |  |  |  | 20.0749 | 29.3131 | 14.2906 | 4.67 | 29.628 |  |  | 10.267 |  | 52.2231 |  | 9.4 |  | 143.1853 |  | 4.5801 | 6.0575 |  | 17.83 |  |  | 1.5 |  |  | 6.8296 | 8.44 | 1.7109 | 49.8275 | 121.8205 | 23.0157 | 0.55 | 129.46 |  | 35.382 | 33.01 |  | 198.3932 | 26.3462 | [5 empty] | 71.1542 | [5 empty] | 10.5347 |  | 0.43346 |  |  | 39.82 |  | 142.267 | 1.1645 | 4.8103 | 124.5418 | 14.8532 |  | 20.608 | 3.6076 |  |  | 89.9093 | 13.4256 | 0.3878 | 0.578 | 27.4405 | 432.0745 |  | 141.0338 | 17.799 |  |  | 16.6941 | 4.4079 |  |  | 14.0648 | 293.51 |  | 32.661 |  | 36.615
07:00 | 4.0915 |  | 39.3206 | 9.823 |  |  |  |  | 19.7782 | 28.7636 | 11.9023 | 4.66 | 29.488 |  |  | 9.997 |  | 31.1542 |  | 9.3 |  | 147.9711 |  | 4.8099 | 4.2599 |  | 17.96 |  |  | 1.2 |  |  | 6.7721 | 8.35 | 1.9089 | 44.5784 | 120.9602 | 23.3171 | 0.91 | 130.03 |  | 32.613 | 33.37 |  | 198.7914 | 25.7056 | [5 empty] | 70.9092 | [5 empty] | 10.5866 |  | 2.0279 |  |  | 40.6 |  | 141.8463 | 0.7015 | 4.7751 | 119.1672 | 12.7709 |  | 19.7261 | 3.8025 |  |  | 89.7536 | 24.4154 | 0.4714 | 0.604 | 25.9437 | 430.6116 |  | 138.8437 | 17.291 |  |  | 16.822 | 4.3434 |  |  | 13.8069 | 281.49 |  | 32.502 |  | 35.738
07:30 | 2.95 |  | 39.4961 | 11.582 |  |  |  |  | 19.1696 | 28.3973 | 11.0818 | 4.59 | 29.162 |  |  | 9.861 |  | 42.2348 |  | 9.7 |  | 132.0825 |  | 4.833 | 1.495 |  | 18.35 |  |  | 1.5 |  |  | 6.9931 | 8.75 | 2.2297 | 49.2271 | 121.448 | 27.2647 | 0.73 | 128.59 |  | 34.038 | 32.93 |  | 197.8441 | 25.3983 | [5 empty] | 70.5756 | [5 empty] | 10.3005 |  | 3.6644 |  |  | 41.19 |  | 139.9232 | 0.6664 | 4.7754 | 123.1857 | 13.3257 |  | 23.3297 | 3.7307 |  |  | 90.5415 | 24.4804 | 0.5211 | 0.553 | 27.1806 | 428.3658 |  | 141.0986 | 17.603 |  |  | 16.7034 | 4.4309 |  |  | 13.5749 | 277.49 |  | 32.527 |  | 31.919
08:00 | 1.4648 |  | 40.1684 | 11.645 |  |  |  |  | 19.7396 | 28.1774 | 11.4558 | 4.59 | 29.356 |  |  | 9.992 |  | 51.7951 |  | 9.9 |  | 122.0506 |  | 5.1584 | 0.9768 |  | 17.99 |  |  | 2.1 |  |  | 6.8894 | 9.89 | 2.6366 | 50.616 | 121.3756 | 27.8385 | 0.73 | 125.56 |  | 34.657 | 33.95 |  | 197.1062 | 26.0096 | [5 empty] | 70.4972 | [5 empty] | 10.5332 |  | 3.9869 |  |  | 41.08 |  | 138.6688 | 0.6103 | 4.8001 | 121.9477 | 13.3246 |  | 24.6067 | 3.7307 |  |  | 91.3492 | 24.5751 | 0.5814 | 0.601 | 29.0243 | 427.5839 |  | 143.9409 | 17.812 |  |  | 15.9066 | 4.4198 |  |  | 14.3313 | 277.17 |  | 32.4 |  | 27.946
08:30 | 1.0987 |  | 40.0472 | 11.925 |  |  |  |  | 19.868 | 28.165 | 11.8405 | 4.56 | 29.258 |  |  | 9.34 |  | 44.7695 |  | 9.8 |  | 126.7224 |  | 5.3263 | 1.1219 |  | 17.9 |  |  | 1.8 |  |  | 7.3257 | 10.91 | 3.2074 | 50.9825 | 124.6744 | 27.804 | 0.72 | 129.65 |  | 36.092 | 33.86 |  | 198.5346 | 24.6291 | [5 empty] | 70.5816 | [5 empty] | 10.7628 |  | 4.0181 |  |  | 32.75 |  | 138.2687 | 0.2385 | 4.8985 | 124.2884 | 13.1213 |  | 24.9947 | 3.872 |  |  | 91.218 | 24.5423 | 0.7135 | 0.544 | 28.6235 | 431.0412 |  | 144.1816 | 17.76 |  |  | 15.9917 | 4.4129 |  |  | 14.7693 | 279.55 |  | 32.902 |  | 23.994
09:00 | 0.9172 |  | 39.2091 | 13.731 |  |  |  |  | 19.7872 | 29.3219 | 11.0396 | 4.62 | 29.46 |  |  | 9.325 |  | 47.7267 |  | 9.8 |  | 105.0334 |  | 5.0705 | 1.0376 |  | 17.96 |  |  | 1.8 |  |  | 6.9986 | 11.1 | 3.8584 | 50.3111 | 125.42 | 27.5015 | 0.63 | 133.19 |  | 36.021 | 33.76 |  | 198.3812 | 25.3388 | [5 empty] | 70.5574 | [5 empty] | 10.2386 |  | 3.9513 |  |  | 24.65 |  | 139.1608 | 0.1964 | 4.4333 | 125.4674 | 14.635 |  | 25.1449 | 3.9659 |  |  | 90.6661 | 24.3426 | 0.8586 | 0.565 | 28.7224 | 419.6515 |  | 140.4322 | 17.171 |  |  | 16.5994 | 4.4225 |  |  | 14.6642 | 284.06 |  | 32.702 |  | 18.394
09:30 | 0.9546 |  | 40.0481 | 13.361 |  |  |  |  | 20.256 | 29.4481 | 11.0986 | 4.6 | 29.038 |  |  | 8.88 |  | 38.7065 |  | 9.7 |  | 160.9485 |  | 5.3962 | 1.0335 |  | 17.95 |  |  | 4 |  |  | 6.296 | 10.59 | 4.1024 | 50.093 | 124.9562 | 27.4721 | 0.44 | 132.31 |  | 35.755 | 34.28 |  | 198.6418 | 26.3568 | [5 empty] | 70.0366 | [5 empty] | 10.3641 |  | 4.0312 |  |  | 24.09 |  | 139.1062 | 0.2315 | 4.4582 | 127.7071 | 14.4072 |  | 26.0061 | 4.0274 |  |  | 91.178 | 24.3431 | 1.04 | 0.549 | 31.1742 | 412.9469 |  | 142.6476 | 16.873 |  |  | 16.4716 | 4.728 |  |  | 15.0479 | 287.16 |  | 32.46 |  | 19.37
10:00 | 0.5346 |  | 40.3545 | 13.01 |  |  |  |  | 19.9532 | 29.7761 | 10.8305 | 4.57 | 28.766 |  |  | 9.575 |  | 40.1378 |  | 9.3 |  | 156.3768 |  | 5.2438 | 1.0236 |  | 18.06 |  |  | 5.9 |  |  | 6.3629 | 10.95 | 4.4901 | 49.7753 | 126.0878 | 27.4206 | 0.24 | 131.33 |  | 36.008 | 34.41 |  | 197.0932 | 26.9217 | [5 empty] | 71.5382 | [5 empty] | 10.4984 |  | 4.2116 |  |  | 24.2 |  | 138.2366 | 0.2315 | 4.5418 | 127.5049 | 14.7118 |  | 27.3504 | 3.8866 |  |  | 90.6476 | 24.3328 | 1.3928 | 0.565 | 31.9514 | 405.9444 |  | 142.4187 | 17.099 |  |  | 16.247 | 4.8873 |  |  | 15.2708 | 286.38 |  | 32.533 |  | 19.373
10:30 | 0.4721 |  | 40.3608 | 12.909 |  |  |  |  | 19.4551 | 29.2436 | 11.9999 | 4.67 | 28.156 |  |  | 10.001 |  | 33.4307 |  | 9 |  | 125.1626 |  | 5.3819 | 1.0251 |  | 17.79 |  |  | 7.3 |  |  | 6.4091 | 11.23 | 5.0927 | 49.9252 | 122.7043 | 27.5513 | 0.58 | 132.09 |  | 36.456 | 34.35 |  | 196.8647 | 25.5911 | [5 empty] | 71.3424 | [5 empty] | 10.7225 |  | 4.3133 |  |  | 24.09 |  | 119.2425 | 0.2245 | 4.3733 | 128.3345 | 15.0569 |  | 27.3319 | 3.7307 |  |  | 88.775 | 24.3493 | 1.6955 | 0.555 | 31.9274 | 380.2417 |  | 143.3676 | 18.042 |  |  | 16.7118 | 4.8481 |  |  | 16.428 | 287.83 |  | 32.813 |  | 18.905
11:00 | 0.4621 |  | 40.3678 | 13.491 |  |  |  |  | 19.2102 | 29.4801 | 11.2978 | 4.67 | 28.75 |  |  | 9.656 |  | 50.4355 |  | 8.6 |  | 84.9069 |  | 5.7816 | 1.0344 |  | 17.75 |  |  | 4.8 |  |  | 6.4815 | 11.02 | 5.7636 | 46.4512 | 124.067 | 27.0323 | 1 | 131.25 |  | 37.609 | 33.94 |  | 195.9017 | 23.6013 | [5 empty] | 71.2876 | [5 empty] | 10.5942 |  | 4.4695 |  |  | 23.84 |  | 95.7681 | 0.2385 | 4.319 | 128.6511 | 13.5336 |  | 27.3983 | 3.872 |  |  | 88.7419 | 24.2682 | 1.8653 | 0.566 | 31.7162 | 361.4352 |  | 144.6335 | 18.328 |  |  | 16.7727 | 4.9212 |  |  | 16.7499 | 284.8 |  | 32.556 |  | 18.308
11:30 | 0.4662 |  | 40.7562 | 13.07 |  |  |  |  | 19.6518 | 30.0176 | 10.9617 | 4.44 | 28.842 |  |  | 9.587 |  | 39.596 |  | 9.1 |  | 138.8296 |  | 5.5711 | 0.9477 |  | 18.06 |  |  | 3.4 |  |  | 6.7753 | 11.11 | 5.7677 | 43.5452 | 125.0521 | 26.823 | 0.9 | 129.85 |  | 37.185 | 34.19 |  | 197.1213 | 26.4603 | [5 empty] | 71.7444 | [5 empty] | 10.1648 |  | 4.4004 |  |  | 23.12 |  | 133.8801 | 0.2455 | 4.4037 | 122.5569 | 14.6542 |  | 26.4611 | 3.9659 |  |  | 87.961 | 24.3392 | 1.8823 | 0.488 | 32.6383 | 348.7679 |  | 146.3913 | 18.14 |  |  | 16.8159 | 5.0201 |  |  | 16.6436 | 284.11 |  | 32.519 |  | 11.162
12:00 | 0.4645 |  | 41.2211 | 12.283 |  |  |  |  | 19.2903 | 29.6206 | 10.9945 | 4.33 | 28.086 |  |  | 9.703 |  | 48.1835 |  | 9.1 |  | 159.9384 |  | 5.7955 | 0.9541 |  | 17.94 |  |  | 3.8 |  |  | 6.7918 | 10.75 | 5.7705 | 45.2461 | 123.0319 | 26.0874 | 0.73 | 126.07 |  | 37.573 | 33.05 |  | 196.5579 | 26.6228 | [5 empty] | 71.161 | [5 empty] | 10.4547 |  | 4.3752 |  |  | 23.7 |  | 141.2971 | 0.2455 | 4.64 | 125.6503 | 14.9691 |  | 26.7017 | 3.9659 |  |  | 87.4092 | 24.3311 | 1.9074 | 0.572 | 31.2651 | 356.0666 |  | 144.6713 | 18.182 |  |  | 17.006 | 4.9416 |  |  | 16.3893 | 281.12 |  | 32.385 |  | 10.215
12:30 | 0.4668 |  | 40.4619 | 12.104 |  |  |  |  | 18.8839 | 29.5338 | 13.0016 | 4.41 | 28.07 |  |  | 9.591 |  | 37.4549 |  | 8.2 |  | 160.2994 |  | 5.1707 | 1.0164 |  | 17.95 |  |  | 1.9 |  |  | 7.5156 | 11.04 | 5.8723 | 44.9471 | 125.6404 | 26.4425 | 0.78 | 125.59 |  | 36.585 | 32.81 |  | 196.3334 | 26.1336 | [5 empty] | 71.0212 | [5 empty] | 10.4373 |  | 4.2314 |  |  | 41.38 |  | 141.913 | 0.2385 | 4.7185 | 127.3181 | 15.0703 |  | 25.6885 | 3.872 |  |  | 86.4183 | 24.3942 | 1.9302 | 0.567 | 30.2926 | 347.8715 |  | 144.4964 | 18.455 |  |  | 17.4164 | 4.5981 |  |  | 15.6291 | 287.86 |  | 31.926 |  | 9.375
13:00 | 0.4737 |  | 41.0969 | 12.619 |  |  |  |  | 18.6911 | 29.2415 | 14.1498 | 4.31 | 28.618 |  |  | 9.791 |  | 34.9955 |  | 8 |  | 151.0592 |  | 5.2702 | 1.0434 |  | 17.89 |  |  | 2 |  |  | 7.1701 | 4.11 | 5.897 | 45.2322 | 123.3263 | 25.8132 | 0.64 | 126.57 |  | 36.648 | 33.12 |  | 196.7374 | 26.8075 | [5 empty] | 70.922 | [5 empty] | 10.821 |  | 3.7132 |  |  | 47.03 |  | 142.1895 | 0.2385 | 4.7278 | 127.4427 | 14.4023 |  | 25.905 | 4.0073 |  |  | 86.6182 | 24.4443 | 1.9651 | 0.601 | 30.2077 | 347.9578 |  | 142.1374 | 18.206 |  |  | 17.46 | 4.4877 |  |  | 15.1556 | 285.34 |  | 32.183 |  | 9.328
13:30 | 0.4651 |  | 40.998 | 12.865 |  |  |  |  | 19.0793 | 29.2716 | 14.4461 | 4.43 | 28.078 |  |  | 9.659 |  | 42.3359 |  | 8 |  | 149.1721 |  | 5.5344 | 1.0448 |  | 17.56 |  |  | 3.6 |  |  | 8.0417 | 6.17 | 5.8839 | 45.263 | 123.1666 | 27.5398 | 0.45 | 128.47 |  | 37.239 | 34.39 |  | 196.5116 | 25.8141 | [5 empty] | 70.9052 | [5 empty] | 10.7072 |  | 4.1168 |  |  | 47.45 |  | 141.2315 | 0.2526 | 4.5637 | 126.9442 | 15.5115 |  | 27.5273 | 3.7307 |  |  | 85.7613 | 24.4669 | 1.9403 | 0.555 | 29.9989 | 339.5094 |  | 142.7179 | 18.083 |  |  | 17.2488 | 4.644 |  |  | 15.2892 | 268.96 |  | 32.421 |  | 9.881
14:00 | 0.458 |  | 41.2249 | 13.384 |  |  |  |  | 18.762 | 29.4048 | 14.4358 | 4.3 | 27.986 |  |  | 9.528 |  | 42.1438 |  | 8.5 |  | 145.7727 |  | 5.4529 | 1.0443 |  | 17 |  |  | 4.3 |  |  | 8.6786 | 6 | 5.9389 | 45.7304 | 123.3896 | 28.2992 | 0.73 | 127.51 |  | 37.474 | 33.25 |  | 196.7405 | 26.1573 | [5 empty] | 70.2805 | [5 empty] | 10.6708 |  | 4.2924 |  |  | 48.25 |  | 144.0811 | 0.2385 | 4.5027 | 128.316 | 15.9352 |  | 28.8563 | 3.872 |  |  | 85.033 | 24.437 | 1.9188 | 0.585 | 30.2186 | 336.918 |  | 143.9162 | 17.905 |  |  | 16.1757 | 4.7985 |  |  | 15.6141 | 282.32 |  | 32.377 |  | 9.962
14:30 | 0.4648 |  | 41.5818 | 13.396 |  |  |  |  | 19.0175 | 29.264 | 14.1794 | 3.94 | 28.208 |  |  | 9.191 |  | 46.0704 |  | 8.5 |  | 124.6126 |  | 5.1519 | 1.0503 |  | 16.29 |  |  | 3.4 |  |  | 8.4245 | 2.41 | 6.3126 | 46.2395 | 122.8066 | 28.4937 | 0.86 | 130.26 |  | 37.565 | 33.86 |  | 196.6534 | 27.3442 | [5 empty] | 70.4003 | [5 empty] | 10.8053 |  | 4.2982 |  |  | 47.73 |  | 144.4538 | 0.2385 | 3.9462 | 126.9403 | 15.7354 |  | 29.0118 | 3.9659 |  |  | 85.5642 | 24.3251 | 1.8776 | 0.545 | 30.7312 | 348.0606 |  | 143.2142 | 16.92 |  |  | 17.2847 | 4.8209 |  |  | 16.6159 | 278 |  | 32.145 |  | 11.484
15:00 | 0.4542 |  | 41.564 | 13.423 |  |  |  |  | 19.1866 | 29.2035 | 14.5122 | 4.52 | 27.998 |  |  | 9.072 |  | 34.2097 |  | 8.5 |  | 120.2495 |  | 5.3971 | 1.1222 |  | 15.18 |  |  | 4.7 |  |  | 8.7154 | 0 | 6.2992 | 45.8651 | 125.4279 | 27.7846 | 0.97 | 128.75 |  | 37.821 | 33.81 |  | 196.8835 | 27.8524 | [5 empty] | 69.7115 | [5 empty] | 10.5355 |  | 4.2737 |  |  | 48.3 |  | 142.135 | 0.2596 | 3.8197 | 126.4929 | 16.5892 |  | 27.9714 | 4.0274 |  |  | 87.0736 | 24.3618 | 1.8356 | 0.584 | 31.0534 | 322.8518 |  | 144.7305 | 17.373 |  |  | 17.3207 | 4.75 |  |  | 16.9371 | 285.45 |  | 32.041 |  | 17.834
15:30 | 0.4689 |  | 41.2283 | 13.339 |  |  |  |  | 18.4979 | 29.7443 | 14.8642 | 4.8 | 28.802 |  |  | 9.36 |  | 40.5781 |  | 8.5 |  | 116.1081 |  | 5.2319 | 1.0049 |  | 14.96 |  |  | 5.1 |  |  | 8.3565 | 0 | 6.3622 | 44.6501 | 124.5274 | 28.3877 | 0.6 | 129.46 |  | 37.899 | 33.51 |  | 196.542 | 27.6994 | [5 empty] | 71.0423 | [5 empty] | 10.3909 |  | 4.3247 |  |  | 50.47 |  | 143.7097 | 0.2736 | 3.9117 | 127.6557 | 14.8243 |  | 29.454 | 3.8866 |  |  | 87.333 | 24.4196 | 1.8046 | 0.542 | 31.4001 | 319.7038 |  | 144.3491 | 17.973 |  |  | 16.5786 | 4.7423 |  |  | 16.6378 | 286.21 |  | 32.267 |  | 19.998
16:00 | 0.4588 |  | 41.7076 | 12.956 |  |  |  |  | 18.987 | 29.9654 | 14.7221 | 4.15 | 28.204 |  |  | 8.966 |  | 55.4767 |  | 8.2 |  | 64.605 |  | 5.3478 | 1.0943 |  | 14.56 |  |  | 4.1 |  |  | 8.5332 | 0 | 6.3515 | 46.0948 | 121.2672 | 28.9195 | 0.23 | 130.49 |  | 38.508 | 32.91 |  | 196.2508 | 28.4566 | [5 empty] | 71.1479 | [5 empty] | 10.7711 |  | 4.41 |  |  | 51.16 |  | 144.7797 | 0.2596 | 4.1702 | 127.9823 | 14.5878 |  | 29.8935 | 3.9037 |  |  | 87.2958 | 24.411 | 1.7722 | 0.588 | 31.4317 | 331.636 |  | 142.2317 | 18.441 |  |  | 16.5444 | 4.7918 |  |  | 16.7844 | 284.06 |  | 32.228 |  | 23.989
16:30 | 0.4564 |  | 41.6695 | 13.647 |  |  |  |  | 18.8455 | 30.2276 | 14.5469 | 3.52 | 28.238 |  |  | 9.038 |  | 50.4977 |  | 8.4 |  | 102.4317 |  | 5.4889 | 1.2066 |  | 14.27 |  |  | 2.1 |  |  | 8.1923 | 0 | 6.2932 | 46.6353 | 123.5066 | 28.9019 | 0.37 | 129.87 |  | 38.908 | 32.94 |  | 196.2677 | 28.0535 | [5 empty] | 71.9275 | [5 empty] | 11.0496 |  | 4.3163 |  |  | 51.77 |  | 146.1095 | 0.2596 | 4.1928 | 124.2211 | 15.597 |  | 30.3395 | 4.3754 |  |  | 86.8487 | 24.4072 | 1.7401 | 0.618 | 31.2701 | 328.1904 |  | 142.4138 | 17.736 |  |  | 16.3936 | 4.5692 |  |  | 17.0224 | 282.31 |  | 32.406 |  | 27.965
17:00 | 0.4606 |  | 41.6665 | 12.119 |  |  |  |  | 20.3491 | 29.7578 | 14.5594 | 4.91 | 28.23 |  |  | 9.254 |  | 46.6037 |  | 8.5 |  | 144.1198 |  | 5.6894 | 1.4247 |  | 14.23 |  |  | 2.3 |  |  | 7.1403 | 0 | 6.24 | 46.1926 | 125.486 | 28.2757 | 0.4 | 130.25 |  | 37.676 | 33.04 |  | 196.2938 | 27.4654 | [5 empty] | 71.4389 | [5 empty] | 10.849 |  | 4.3229 |  |  | 52.25 |  | 147.7152 | 0.2666 | 4.2857 | 124.2481 | 15.4417 |  | 30.3629 | 3.8589 |  |  | 85.059 | 24.4018 | 1.7579 | 0.56 | 30.4643 | 333.9528 |  | 141.9488 | 18.011 |  |  | 16.4732 | 4.4327 |  |  | 16.1862 | 283.34 |  | 32.904 |  | 31.551
17:30 | 0.4738 |  | 33.6586 | 10.785 |  |  |  |  | 20.3801 | 29.3003 | 14.869 | 4.6 | 28.392 |  |  | 9.152 |  | 39.8517 |  | 8.4 |  | 134.7531 |  | 5.7542 | 1.7557 |  | 16.52 |  |  | 1.7 |  |  | 6.3052 | 0 | 6.2073 | 45.9664 | 123.6991 | 27.4897 | 0.41 | 130.07 |  | 36.113 | 33.17 |  | 196.5736 | 27.1969 | [5 empty] | 71.4263 | [5 empty] | 10.9885 |  | 4.4133 |  |  | 52.4 |  | 146.3425 | 0.3227 | 4.2169 | 126.0318 | 15.7832 |  | 29.2455 | 3.6509 |  |  | 84.5527 | 24.3754 | 1.7712 | 0.582 | 30.5246 | 339.898 |  | 141.846 | 17.926 |  |  | 16.0579 | 4.4472 |  |  | 15.5108 | 286.7 |  | 32.935 |  | 33.429
18:00 | 0.5062 |  | 27.7201 | 10.306 |  |  |  |  | 20.1393 | 29.6819 | 15.3681 | 4.95 | 28.546 |  |  | 9.304 |  | 20.4146 |  | 7.7 |  | 43.3803 |  | 5.8202 | 1.7779 |  | 17.36 |  |  | 1.3 |  |  | 6.3405 | 0 | 6.0816 | 46.9154 | 122.6306 | 26.5702 | 0.46 | 130.39 |  | 35.118 | 32.8 |  | 172.8238 | 26.0112 | [5 empty] | 71.502 | [5 empty] | 11.1588 |  | 4.405 |  |  | 34.77 |  | 146.6499 | 0.3648 | 4.3242 | 127.3795 | 15.1493 |  | 28.72 | 3.6076 |  |  | 83.7275 | 3.032 | 1.8191 | 0.609 | 29.3565 | 339.9894 |  | 148.455 | 16.748 |  |  | 16.349 | 4.459 |  |  | 15.0003 | 283.07 |  | 32.999 |  | 29.343
18:30 | 0.5234 |  | 21.6844 | 9.839 |  |  |  |  | 20.3227 | 29.7164 | 15.151 | 4.92 | 28.89 |  |  | 9.641 |  | 11.2265 |  | 7.7 |  | 54.4132 |  | 4.4389 | 1.8208 |  | 16.98 |  |  | 1.2 |  |  | 4.9089 | 0 | 5.7688 | 46.4078 | 119.7952 | 24.9273 | 0.11 | 129.23 |  | 34.9 | 32.77 |  | 63.7254 | 26.0229 | [5 empty] | 71.2571 | [5 empty] | 11.0832 |  | 4.4326 |  |  | 8.12 |  | 142.4083 | 0.3999 | 4.1816 | 119.9051 | 14.9245 |  | 27.9584 | 3.8025 |  |  | 84.3686 | 2.9922 | 1.8404 | 0.637 | 29.0078 | 343.4939 |  | 135.6876 | 18.013 |  |  | 16.7174 | 4.516 |  |  | 13.739 | 285.17 |  | 32.418 |  | 18.314
19:00 | 0.542 |  | 21.5728 | 10.647 |  |  |  |  | 20.3476 | 32.752 | 14.8353 | 5.2 | 29.538 |  |  | 10.128 |  | 7.6127 |  | 7.5 |  | 26.3028 |  | 4.3991 | 2.0431 |  | 17.2 |  |  | 1 |  |  | 4.841 | 0 | 5.7204 | 41.2135 | 120.4716 | 24.9382 | 0.35 | 128.29 |  | 33.001 | 30.13 |  | 64.1628 | 25.5799 | [5 empty] | 54.8111 | [5 empty] | 10.9899 |  | 4.5085 |  |  | 8.12 |  | 140.086 | 0.5823 | 4.1603 | 118.3059 | 13.4492 |  | 25.7598 | 3.7407 |  |  | 85.4349 | 3.0099 | 1.8256 | 0.607 | 28.9534 | 340.6649 |  | 135.5515 | 17.918 |  |  | 15.7121 | 4.5267 |  |  | 14.0261 | 279.38 |  | 33.045 |  | 18.742
19:30 | 0.5726 |  | 22.6745 | 11.531 |  |  |  |  | 19.4768 | 32.6007 | 13.7548 | 5.55 | 29.898 |  |  | 9.899 |  | 7.8535 |  | 7.6 |  | 27.8121 |  | 4.7341 | 2.706 |  | 17.11 |  |  | 0.9 |  |  | 3.6652 | 0 | 5.6864 | 45.5932 | 119.8483 | 27.9441 | 0.46 | 126.89 |  | 33.194 | 29.96 |  | 64.0289 | 25.3445 | [5 empty] | 32.9315 | [5 empty] | 11.0646 |  | 4.4602 |  |  | 7.79 |  | 140.8392 | 0.4981 | 4.2183 | 124.6966 | 14.023 |  | 27.5618 | 3.74 |  |  | 85.9343 | 3.0218 | 1.8212 | 0.608 | 30.0399 | 331.5736 |  | 138.1552 | 17.349 |  |  | 16.365 | 4.5246 |  |  | 14.792 | 273.23 |  | 31.242 |  | 18.692
20:00 | 0.6675 |  | 22.6476 | 12.799 |  |  |  |  | 19.4904 | 32.6916 | 12.1067 | 5.89 | 30.604 |  |  | 9.889 |  | 8.5631 |  | 7.7 |  | 29.7484 |  | 4.3164 | 2.423 |  | 17.54 |  |  | 1 |  |  | 3.5974 | 0 | 5.643 | 48.4576 | 121.5639 | 28.6873 | 0.37 | 126.5 |  | 35.279 | 29.94 |  | 64.3362 | 26.0297 | [5 empty] | 32.867 | [5 empty] | 11.0368 |  | 4.3173 |  |  | 7.67 |  | 140.7147 | 0.442 | 4.2602 | 126.136 | 14.2354 |  | 27.8015 | 3.6949 |  |  | 86.3909 | 3.0147 | 1.7934 | 0.601 | 30.2528 | 340.2348 |  | 142.017 | 17.821 |  |  | 16.9109 | 4.5461 |  |  | 14.971 | 268.75 |  | 31.015 |  | 18.92
20:30 | 0.7766 |  | 22.6174 | 13.071 |  |  |  |  | 19.5599 | 32.4147 | 11.7942 | 6.4 | 30.788 |  |  | 13.727 |  | 10.642 |  | 7.8 |  | 40.5993 |  | 4.3153 | 2.2854 |  | 18.02 |  |  | 1 |  |  | 3.7259 | 0 | 5.6138 | 51.5561 | 123.1176 | 29.0566 | 0.84 | 129.3 |  | 36.92 | 29.82 |  | 65.0847 | 26.6897 | [5 empty] | 33.0805 | [5 empty] | 10.6401 |  | 4.4527 |  |  | 7.65 |  | 140.8509 | 0.3788 | 4.2817 | 126.391 | 14.8355 |  | 28.5886 | 4.0014 |  |  | 87.9151 | 3.1733 | 1.778 | 0.597 | 30.1738 | 339.1115 |  | 140.2044 | 17.599 |  |  | 16.9867 | 4.8926 |  |  | 15.8307 | 278.51 |  | 30.943 |  | 19.109
21:00 | 0.8293 |  | 22.7008 | 13.738 |  |  |  |  | 19.6293 | 32.475 | 11.5271 | 8.77 | 31.242 |  |  | 13.721 |  | 12.4186 |  | 8.2 |  | 36.0945 |  | 4.7615 | 2.5474 |  | 17.91 |  |  | 1.1 |  |  | 3.7586 | 0 | 5.5093 | 51.9669 | 124.7275 | 28.8086 | 0.87 | 132.27 |  | 38.105 | 30.65 |  | 65.1389 | 26.8892 | [5 empty] | 33.0667 | [5 empty] | 10.7452 |  | 4.3368 |  |  | 7.89 |  | 141.7313 | 0.3858 | 4.387 | 125.779 | 15.8172 |  | 28.5152 | 4.0848 |  |  | 88.2101 | 6.5691 | 1.7375 | 0.569 | 30.9967 | 338.8157 |  | 142.1095 | 17.265 |  |  | 17.4895 | 4.9996 |  |  | 15.1965 | 284.37 |  | 32.824 |  | 19.049
21:30 | 0.7678 |  | 22.7252 | 12.697 |  |  |  |  | 19.3019 | 31.4867 | 11.5639 | 10.33 | 31.164 |  |  | 13.855 |  | 12.6252 |  | 8.6 |  | 36.0399 |  | 5.7887 | 3.418 |  | 17.9 |  |  | 1.7 |  |  | 3.7458 | 0 | 5.4016 | 53.1004 | 126.8255 | 29.2458 | 0.94 | 131.87 |  | 38.3 | 31.29 |  | 98.2373 | 28.4019 | [5 empty] | 36.9656 | [5 empty] | 10.0334 |  | 4.2422 |  |  | 7.9 |  | 142.2912 | 0.4139 | 4.2775 | 125.459 | 15.7053 |  | 30.2755 | 4.1258 |  |  | 87.53 | 6.59 | 1.6232 | 0.56 | 31.3799 | 340.4771 |  | 139.9413 | 18.142 |  |  | 16.7176 | 5.0834 |  |  | 15.4322 | 284.66 |  | 33.274 |  | 19.056
22:00 | 0.7631 |  | 25.048 | 12.839 |  |  |  |  | 19.2778 | 30.7565 | 11.5782 | 12.68 | 31.586 |  |  | 13.703 |  | 12.7374 |  | 8.5 |  | 47.575 |  | 6.065 | 3.2586 |  | 18.05 |  |  | 4.4 |  |  | 3.8889 | 0 | 4.4557 | 50.342 | 126.7152 | 30.1103 | 1.03 | 130.45 |  | 37.737 | 31.37 |  | 192.0623 | 28.0976 | [5 empty] | 52.8915 | [5 empty] | 11.0176 |  | 4.3103 |  |  | 7.69 |  | 141.0146 | 0.6454 | 4.2183 | 125.2094 | 15.8282 |  | 29.8307 | 3.9547 |  |  | 86.4451 | 23.3793 | 1.2536 | 0.593 | 30.7239 | 340.4858 |  | 142.2477 | 18.374 |  |  | 17.3472 | 5.1503 |  |  | 15.8976 | 289.15 |  | 34.251 |  | 19.245
22:30 | 0.7702 |  | 25.2422 | 12.592 |  |  |  |  | 19.9726 | 30.4766 | 11.5863 | 12.84 | 29.994 |  |  | 13.722 |  | 12.7802 |  | 8.3 |  | 40.7505 |  | 6.1432 | 3.1522 |  | 18.19 |  |  | 5.4 |  |  | 4.7165 | 0 | 2.8683 | 49.8443 | 126.5929 | 30.5471 | 1.15 | 131.45 |  | 38.857 | 30.84 |  | 192.0212 | 27.8201 | [5 empty] | 63.554 | [5 empty] | 11.2317 |  | 4.2903 |  |  | 14.06 |  | 141.7297 | 0.7015 | 4.1883 | 128.3421 | 16.5143 |  | 30.7125 | 3.9615 |  |  | 88.2441 | 24.5625 | 0.8958 | 0.569 | 31.2262 | 339.119 |  | 144.8109 | 18.576 |  |  | 18.0206 | 5.1381 |  |  | 16.288 | 286.78 |  | 34.289 |  | 19.188
23:00 | 0.7498 |  | 24.8624 | 13.013 |  |  |  |  | 20.4794 | 29.6511 | 11.6124 | 12.8 | 31.098 |  |  | 13.616 |  | 34.559 |  | 8.1 |  | 57.4282 |  | 6.3373 | 3.0256 |  | 18.43 |  |  | 3.9 |  |  | 4.2943 | 0 | 2.0665 | 50.0205 | 122.7343 | 29.4229 | 1.26 | 132.06 |  | 39.3 | 31.78 |  | 192.1367 | 27.8285 | [5 empty] | 72.6922 | [5 empty] | 11.3374 |  | 4.2945 |  |  | 44 |  | 142.1944 | 0.7857 | 4.1212 | 129.8765 | 16.8062 |  | 30.4359 | 3.9546 |  |  | 89.4549 | 24.4948 | 0.6913 | 0.578 | 30.3828 | 334.5184 |  | 140.6074 | 18.026 |  |  | 16.9473 | 5.2072 |  |  | 17.4697 | 287.11 |  | 34.162 |  | 19.161
23:30 | 0.7352 |  | 25.1584 | 13.684 |  |  |  |  | 20.0413 | 29.1017 | 11.9716 | 13.4 | 30.562 |  |  | 13.624 |  | 44.4385 |  | 8.4 |  | 57.4746 |  | 6.3356 | 2.9461 |  | 18.09 |  |  | 2.2 |  |  | 4.2211 | 0 | 1.6841 | 49.5606 | 123.8045 | 29.5721 | 1.2 | 130.59 |  | 38.971 | 31.11 |  | 200.3296 | 28.1561 | [5 empty] | 73.0599 | [5 empty] | 11.1716 |  | 4.3687 |  |  | 43.66 |  | 143.266 | 1.0172 | 4.4541 | 129.3315 | 17.2121 |  | 31.3688 | 3.8564 |  |  | 89.2856 | 24.4675 | 0.6028 | 0.545 | 30.6679 | 337.3409 |  | 139.2975 | 18.089 |  |  | 16.8306 | 5.1114 |  |  | 16.7331 | 287.31 |  | 34.137 |  | 18.871
00:00 | 0.737 |  | 27.2354 | 12.268 |  |  |  |  | 20.1776 | 28.6721 | 14.8737 | 13.21 | 31.452 |  |  | 13.5 |  | 17.9345 |  | 8.5 |  | 49.8131 |  | 6.3931 | 3.2384 |  | 17.24 |  |  | 1.9 |  |  | 7.4741 | 0 | 1.5604 | 49.582 | 124.3759 | 29.2337 | 0.83 | 128.01 |  | 38.874 | 31.59 |  | 198.773 | 27.8817 | [5 empty] | 73.4271 | [5 empty] | 10.9952 |  | 0.21795 |  |  | 46.4 |  | 142.9037 | 0.8699 | 4.4723 | 127.4814 | 17.2067 |  | 30.9835 | 3.8369 |  |  | 88.9439 | 24.5126 | 0.5632 | 0.542 | 31.4781 | 339.7427 |  | 143.7029 | 17.845 |  |  | 17.5537 | 5.0161 |  |  | 16.8135 | 281.5 |  | 34.84 |  | 18.949
MWh | 40.0926 | 0 | 863.2453 | 298.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.2684 | 711.226 | 320.844 | 137.765 | 702.75 | 0 | 0 | 249.707 | 0 | 819.0649 | 0 | 210.5 | 0 | 2571.6031 | 0 | 121.476 | 77.4287 | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 63.65 | 0 | 0 | 154.9572 | 122.975 | 93.9131 | 1151.1517 | 2979.1274 | 665.4434 | 18.01 | 3112.375 | 0 | 889.738 | 784.795 | 0 | 4276.2359 | 654.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0379 | 0 | 73.0337 | 0 | 0 | 811.98 | 0 | 3381.1596 | 16.1736 | 108.5519 | 3028.2757 | 370.4524 | 0 | 656.8955 | 93.3854 | 0 | 0 | 2104.6375 | 472.0968 | 28.4009 | 14.0975 | 728.3925 | 9241.3558 | 0 | 3390.1529 | 429.771 | 0 | 0 | 400.611 | 112.4541 | 0 | 0 | 377.4479 | 6848.125 | 0 | 788.2035 | 0 | 558.029
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 3 de Agosto del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 804.5 | 1802.6 | 3097.8 | 41.4 |  | 0 |  |  | 47.2 | 9.5 | 0 | 601.8 | 6404.8 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 385.15
01:00 | 813.9 | 1734.3 | 3137.4 | 42.2 |  | 0 |  |  | 48.9 | 9.5 | 0 | 594.3 | 6380.5 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 35.3
01:30 | 777.4 | 1660.1 | 3123 | 41.7 |  | 4.1 |  |  | 49 | 9.5 | 0 | 534.9 | 6199.7 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 97.75
02:00 | 756.8 | 1660.8 | 3130.4 | 41.1 |  | 10.6 |  |  | 49 | 9.5 | 0 | 464 | 6122.2 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2097.05
02:30 | 768.2 | 1762.2 | 3067.7 | 41.5 |  | 12 |  |  | 49.4 | 9.5 | 0 | 442.8 | 6153.3 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 285.3
03:00 | 773.4 | 1623.5 | 3153.6 | 42.2 |  | 13.4 |  |  | 49.1 | 9.5 | 0 | 397 | 6061.7 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1034.05
03:30 | 767.8 | 1760.3 | 3142 | 41.3 |  | 13 |  |  | 47.6 | 9.5 | 0 | 343.4 | 6124.9 |  | C.H. YANANGO | 454.2
04:00 | 771.5 | 1780.7 | 3173.2 | 41.4 |  | 12.8 |  |  | 38.9 | 9.5 | 0 | 280.3 | 6108.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.4
04:30 | 776.9 | 1850.7 | 3153.4 | 41.7 |  | 12.9 |  |  | 38.2 | 9.5 | 0 | 291.2 | 6174.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1878.5
05:00 | 718.6 | 1711.2 | 3306.5 | 41.6 |  | 12.7 |  |  | 38.9 | 9.5 | 0 | 318.4 | 6157.4 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 100.45
05:30 | 708 | 1731.8 | 3373.9 | 41.7 |  | 12.5 |  |  | 37.8 | 9.5 | 0 | 336.8 | 6252 |  | C.H. RUNATULLO II | 71.85
06:00 | 698.8 | 1881.6 | 3376.9 | 41.2 |  | 12.9 |  |  | 26.2 | 9.5 | 0.0059 | 335.4 | 6382.5059 |  | C.H. RUNATULLO III | 100.7
06:30 | 709 | 2115 | 3381.1 | 41.7 |  | 12.8 |  |  | 26.3 | 9.5 | 20.4213 | 293.1 | 6608.9213 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 79.25
07:00 | 747.7 | 1780.2 | 3378.5 | 42.1 |  | 12.5 |  |  | 26.5 | 9.5 | 259.2978 | 298.2 | 6554.4978 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2226.4
07:30 | 658.5 | 1587.3 | 3379.2 | 41.6 |  | 12.6 |  |  | 24.3 | 9.5 | 606.8699 | 369.2 | 6689.0699 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 186.1
08:00 | 660.1 | 1457.3 | 3391 | 42.3 |  | 12.7 |  |  | 24.9 | 9.5 | 834.153 | 459 | 6890.953 |  | C.H. ARICOTA II |  | 123.45
08:30 | 703.4 | 1607.6 | 3384.6 | 42.1 |  | 12.4 |  |  | 25.2 | 8 | 884.9841 | 556.7 | 7224.9841 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 50.1
09:00 | 721.3 | 1624.1 | 3411.1 | 41.2 |  | 12.6 |  |  | 28.5 | 8 | 905.1756 | 557.4 | 7309.3756 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15397
09:30 | 747 | 1754.4 | 3485.2 | 41.7 |  | 12.3 |  |  | 26.1 | 8 | 914.5208 | 551.6 | 7540.8208 |  | C.H. RESTITUCION | 5090.25
10:00 | 755.3 | 1859.3 | 3475.9 | 41.3 |  | 12.8 |  |  | 22.6 | 8 | 919.2466 | 541.6 | 7636.0466 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 70.7
10:30 | 840.7 | 1770.5 | 3470.6 | 41.6 |  | 12.8 |  |  | 22.1 | 8 | 926.7471 | 548.8 | 7641.8471 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 408.05
11:00 | 816.7 | 1836.3 | 3471.5 | 41.9 |  | 12.8 |  |  | 24 | 8 | 929.3732 | 574.6 | 7715.1732 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1480.8
11:30 | 831.3 | 1809.1 | 3486.8 | 41.5 |  | 12.8 |  |  | 26.1 | 5.8 | 931.6892 | 570.9 | 7715.9892 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 824.4 | 1801 | 3478.6 | 42 |  | 12.8 |  |  | 25.4 | 5.7 | 940.1332 | 628.9 | 7758.9332 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1616.95
12:30 | 835.5 | 1787.8 | 3467.6 | 42.9 |  | 12.7 |  |  | 24.7 | 8 | 949.2985 | 683.1 | 7811.5985 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 60.3
13:00 | 827.1 | 1665.3 | 3416 | 43.3 |  | 12.8 |  |  | 23.4 | 8 | 954.4871 | 742.5 | 7692.8871 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 46.05
13:30 | 832.4 | 1590.1 | 3424.3 | 43.8 |  | 12.8 |  |  | 26 | 8 | 955.8852 | 735.6 | 7628.8852 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 594
14:00 | 832 | 1748.8 | 3308.5 | 43.9 |  | 0 |  |  | 25.1 | 8 | 954.6436 | 720.5 | 7641.4436 |  | C.H. YUNCAN |  | 1778.95
14:30 | 839.1 | 1850.1 | 3389.6 | 44.1 |  | 0 |  |  | 22.5 | 8 | 950.8662 | 720.3 | 7824.5662 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 109.75
15:00 | 823 | 1646.4 | 3480.4 | 44.8 |  | 0 |  |  | 22.4 | 8 | 940.1399 | 710.7 | 7675.8399 |  | C.H. EL CARMEN | 53
15:30 | 825.8 | 1612 | 3576.1 | 44.2 |  | 0 |  |  | 25.2 | 8 | 914.7133 | 714.4 | 7720.4133 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 71.25
16:00 | 830.3 | 1768.3 | 3565.3 | 43.9 |  | 0 |  |  | 24.5 | 9.3 | 837.9841 | 733.1 | 7812.6841 |  | C.H. ÁNGEL II | 81.7
16:30 | 834.5 | 1896.9 | 3741.5 | 44.1 |  | 0 |  |  | 25.7 | 9.3 | 536.388 | 772.4 | 7860.788 |  | C.H. ÁNGEL III | 84.25
17:00 | 823.7 | 2089.8 | 3718.6 | 44.2 |  | 0 |  |  | 26.6 | 9.3 | 210.7947 | 761.6 | 7684.5947 |  | C.H. LA JOYA | 183
17:30 | 824.1 | 2252.9 | 3746.1 | 44.4 |  | 0 |  |  | 26.8 | 9.8 | 15.7134 | 784.2 | 7704.0134 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 80.8
18:00 | 825.9 | 2254.1 | 3769.2 | 44.8 |  | 0 |  |  | 28.2 | 9.8 | 0.13 | 747.5 | 7679.63 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 418.2
18:30 | 828.9 | 2408.5 | 3766.7 | 44.5 |  | 0 |  |  | 27.5 | 9.7 | 0 | 737.7 | 7823.5 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 349.5
19:00 | 825.2 | 2367.4 | 3773.4 | 80.7 |  | 0 |  |  | 28.3 | 9.7 | 0 | 730.1 | 7814.8 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1603
19:30 | 817.9 | 2319.5 | 3768.2 | 83.9 |  | 0 |  |  | 28.8 | 9.7 | 0 | 752.4 | 7780.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1048.1
20:00 | 821.7 | 2380.3 | 3778.7 | 84.4 |  | 0 |  |  | 25.9 | 9.7 | 0 | 707.3 | 7808 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 100.8
20:30 | 832.7 | 2362.4 | 3722.3 | 84.2 |  | 0 |  |  | 27 | 9.7 | 0 | 721.3 | 7759.6 |  | C.H. PARIAC | 21.6
21:00 | 832.7 | 2375.5 | 3665.3 | 84.3 |  | 0 |  |  | 28.5 | 9.7 | 0 | 731.3 | 7727.3 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 4400.9
21:30 | 823.6 | 2295.8 | 3566.8 | 83.9 |  | 0 |  |  | 27.3 | 9.7 | 0 | 714.8 | 7521.9 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 71.1
22:00 | 825.6 | 2284.6 | 3562.2 | 84.6 |  | 0 |  |  | 29 | 9.7 | 0 | 703.3 | 7499 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 670.7
22:30 | 797.3 | 2153 | 3561.9 | 84.1 |  | 0 |  |  | 29 | 9.7 | 0 | 688.7 | 7323.7 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 27.25
23:00 | 794.8 | 2019.2 | 3570.4 | 45.3 |  | 0 |  |  | 27.7 | 9.7 | 0 | 634.5 | 7101.6 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 20.55
23:30 | 787.5 | 1919.7 | 3568.2 | 42.9 |  | 0 |  |  | 28.3 | 9.7 | 0 | 607.8 | 6964.1 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2116.8
00:00 | 801.7 | 1629.3 | 3564.9 | 42.4 |  | 0 |  |  | 27.3 | 9.7 | 0 | 624.5 | 6699.8 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 235.1
TOTAL MWh | 18947.1 | 45319.8 | 82951.05 | 1186.8 | 0 | 153.55 | 0 | 0 | 728.95 | 215.7 | 8646.8309 | 14034.95 | 172184.7308 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 163.65
% | 11.0039 | 26.3205 | 48.1756 | 0.68926 | 0 | 0.089177 | 0 | 0 | 0.42335 | 0.12527 | 5.0218 | 8.1511 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1558.55
[15 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[15 empty] | C.H. HUAMPANI | 729.2
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 3531.15
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2100.85
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1516.6
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1438.85
[15 empty] | PCH TUPURI | 9.6
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 481.85
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 153.6
[15 empty] | C.H. RUCUY | 239.8
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 494.6
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 1004.45
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 259.15
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 213.45
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2108.1
[14 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 196
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 137.7
[14 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 102.95
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 18947.1 | 45319.8

## GENERACION RER
lunes, 3 de Agosto del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | INTI JOYA S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN JOSE | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | CS WAYRA SOLAR | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 15.1 | 6.2 | 9.2 | 20 | 1.5 |  | 8.5 | 8.2 | 3.9 |  |  | 4.8 |  | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 2.1 | 2.5 | 17.1 | 3.1 |  | 32.6 | 24.3 | 118.2 |  |  | 14.3 | 130.8 |  |  |  | 5.3 | 2.7 | 3 | 3.6 | 3.7 | 7.8 |  | 11.8 | 12.6 |  | 3.4 | 13.6 | [6 empty] | 1.4 | [5 empty] | 85.7 | 64.4 | 0.6 |  |  |  |  | 30.3 | 76.8 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10.1 |  | 4.1 | 809.5
1:00 |  | 15.1 | 7.8 | 9.2 | 19.9 | 1.5 |  | 8.7 | 8.1 | 4.1 |  |  | 4.9 |  | 2.4 | 3.7 | 3.8 | 2.1 | 2.5 | 18 | 3.1 |  | 30.1 | 28.6 | 112.4 |  |  | 18 | 160.6 |  |  |  | 5.2 | 2.6 | 3 | 3.6 | 3.7 | 8 |  | 12.5 | 12.3 |  | 3.4 | 13.6 | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | 69.2 | 51.1 | 0.6 |  |  |  |  | 28.8 | 70.7 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.4 | 19.9 | 6.4 | 9.9 |  | 4.3 | 804.5
1:30 |  | 15.1 | 7.5 | 9.2 | 20 | 1.5 |  | 8.4 | 8.8 | 4.1 |  |  | 4.7 |  | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 2.1 | 2.5 | 18.1 |  |  | 19.5 | 28 | 111 |  |  | 20.6 | 156.4 |  |  |  | 5.2 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 8 |  | 12.2 | 11 |  | 3.4 | 13.6 | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | 49.9 | 34.1 | 0.6 |  |  |  |  | 27.1 | 65.1 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 |  | 4.3 | 742.8
2:00 |  | 15.1 | 7.5 | 8.9 | 9.5 | 1.5 |  | 9.1 | 8.4 | 4 |  |  | 4.6 |  | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 2.1 | 2.5 | 17.4 |  |  | 14.3 | 24.8 | 90.8 |  |  | 16.4 | 136.3 |  |  |  | 5.1 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 8 |  | 12 | 11.4 |  | 3.4 | 13.6 | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | 35.1 | 33 | 0.6 |  |  |  |  | 25 | 64.9 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 |  | 4.5 | 660
2:30 |  | 15.1 | 8.8 | 8.1 | 6.7 | 1.4 |  | 8.7 | 8.7 | 4.1 |  |  | 4.6 |  | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 2.2 | 2.5 | 17.6 |  |  | 14.1 | 26.4 | 96.5 |  |  | 18.1 | 145.6 |  |  |  | 5.1 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 8 |  | 16 | 13.3 |  | 3.4 | 13.9 | [6 empty] | 1.3 | [5 empty] | 22.5 | 15.6 | 0.6 |  |  |  |  | 19.8 | 54.9 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 |  | 4.5 | 637
3:00 |  | 15.1 | 8.2 | 8.1 | 6.7 | 1.4 |  | 9 | 8.7 | 4.1 |  |  | 4.6 |  | 2.9 | 3.4 | 4 | 2.4 | 2.5 | 18 |  |  | 13.5 | 24.9 | 103.9 |  |  | 18.2 | 104.8 |  |  |  | 5.1 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 8 |  | 14.4 | 13.2 |  | 3.4 | 13.9 | [6 empty] | 1.3 | [5 empty] | 20.4 | 15 | 0.6 |  |  |  |  | 21.8 | 46.9 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.4 | 20 | 6.4 | 9.9 |  | 4.5 | 591.4
3:30 |  | 15.1 | 8.5 | 6.8 | 6.7 | 1.4 |  | 8.8 | 8.4 | 4.1 |  |  | 4.3 |  | 3.1 | 4.2 | 4 | 2.3 | 2.5 | 17.5 |  | 3.3 | 11.8 | 26.4 | 90.3 |  |  | 9.3 | 75.9 |  |  |  | 5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 7.6 |  | 13.8 | 14.3 |  | 3.4 | 13.9 | [6 empty] | 1.3 | [5 empty] | 14.2 | 12.9 | 0.6 |  |  |  |  | 20.4 | 54.1 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.4 | 20.1 | 6.4 | 10 |  | 4.3 | 538.9
4:00 |  | 15.1 | 7.4 |  | 6.7 | 1.4 |  | 8.6 | 7.8 | 4 |  |  | 4.2 |  | 3.1 | 4.2 | 3.9 | 2.4 | 2.5 | 17.5 |  | 3.3 | 13.9 | 29.4 | 48.6 |  |  | 8.2 | 55.7 |  |  |  | 5 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.4 | 7.6 |  | 13 | 13.8 |  | 3.4 | 13.9 | [6 empty] | 1.3 | [5 empty] | 11.6 | 10.3 | 0.6 |  |  |  |  | 21.3 | 54.5 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.4 | 20.1 | 6.4 | 10 |  | 4.2 | 467
4:30 |  | 12 | 8.6 |  | 6.8 | 1.4 |  | 8.9 | 8.7 | 4.3 |  |  | 4.4 |  | 3.1 | 4.1 | 3.9 | 2 | 2.5 | 18.2 | 3.3 | 3.2 | 15.5 | 28.5 | 56.6 |  |  | 11 | 70.4 |  |  |  | 5 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.4 | 7.6 |  | 9.7 | 9.7 |  | 3.4 | 13.9 | [6 empty] | 1.5 | [5 empty] | 8.8 | 7.4 | 0.6 |  |  |  |  | 20.6 | 53 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 |  | 4.3 | 481.4
5:00 |  | 12 | 9.2 |  | 6.8 | 1.4 |  | 8.6 | 9.1 | 4.2 |  |  | 4.5 |  | 3 | 4 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 16.6 | 3.3 | 3.2 | 13.3 | 28.8 | 64.1 |  |  | 8 | 103.3 |  |  |  | 5 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.4 | 7.6 |  | 9.4 | 12 |  | 3.4 | 13.9 | [6 empty] | 1.5 | [5 empty] | 5 | 3.8 | 0.6 |  |  |  |  | 18.9 | 51.8 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10 |  | 4.3 | 508.2
5:30 |  | 12 | 8.3 |  | 6.8 | 1.4 |  | 8.7 | 8.8 | 4.1 |  |  | 4.5 |  | 3.1 | 4.1 | 3.7 | 2.1 | 2.5 | 17.3 | 3.3 | 3.2 | 7.2 | 27.8 | 51.1 |  |  | 11.7 | 138.1 |  |  |  | 4.9 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.4 | 7.6 |  | 10.7 | 12.7 |  | 3.4 | 13.9 | [6 empty] | 1.4 | [5 empty] | 12.1 | 6.6 | 0.6 |  |  |  |  | 14.6 | 44.2 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10.1 |  | 4.3 | 525.5
6:00 |  |  | 8.8 |  | 6.8 | 1.4 |  | 8.9 | 8.5 | 4 |  |  | 4.5 |  | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 16.9 | 3.3 | 3.2 | 6.6 | 25.9 | 76.3 |  |  | 11.2 | 102.6 |  |  |  | 4.9 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.4 | 7.6 |  | 10.6 | 11.8 |  | 3.4 | 13.9 | [6 empty] | 1.3 |  |  | 0.0059 |  |  | 16.9 | 11.3 | 0.6 |  |  |  |  | 17.8 | 44.4 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 |  | 4.1 | 510.3059
6:30 |  |  | 8.4 |  | 10.2 | 1.3 |  | 8.7 | 9.2 | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 3.3 | 4.2 | 3.2 | 2 | 2.6 | 17.2 | 3.3 | 3.2 | 8.5 | 24.8 | 78.1 |  |  | 7.4 | 62.3 | 0.3 |  |  | 4.8 | 2.4 | 3 | 3.4 | 3.5 | 7.6 | 2.3 | 11.5 | 11.8 |  | 3.4 | 13.9 |  |  | 3.7 | 4 | 1.9 |  | 1.2 |  |  | 0.9238 |  |  | 13.8 | 10.9 | 0.6 | 2.6 | 4.2 |  | 0.4975 | 16.8 | 47.2 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.4 | 20.1 | 6.4 | 10 |  | 4.2 | 493.1213
7:00 |  |  | 8.8 |  | 13.7 | 1.3 |  | 8.9 | 8.8 | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 3.1 | 4.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 16.2 | 3.8 | 3.2 | 8.3 | 25.8 | 68.6 |  |  | 8.8 | 59.6 | 8.3 | 0.54 |  | 4.8 | 2.4 | 3 | 3.4 | 3.5 | 7.8 | 22.7 | 11.8 | 13.6 |  | 3.4 | 13.9 |  |  | 66.4 | 50 | 24 |  | 1.2 | 2.7 |  | 6.7427 |  | 9.8 | 23.1 | 14.5 | 0.6 | 29.3 | 39.5 |  | 6.1151 | 18.4 | 45.7 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 | 0.4 | 4.2 | 750.3978
7:30 |  |  | 7.7 |  | 13.8 | 1.3 |  | 8.8 | 7.8 | 4.2 |  | 0.1 | 4.2 |  | 3.1 | 4.2 | 3.2 | 2 | 2.6 | 17.2 | 4.1 | 3.2 | 9 | 24.9 | 74.6 |  |  | 8.4 | 83.3 | 19 | 12.09 |  | 4.8 | 2.4 | 3 | 3.4 | 3.5 | 7.8 | 48.5 | 15.7 | 14.9 |  | 3.4 | 14 |  |  | 151.4 | 125.3 | 62.9 |  | 1.2 | 5.6 |  | 11.9621 |  | 10 | 28.9 | 24.3 | 0.6 | 65.5 | 85.4 |  | 13.2178 | 24.1 | 61.1 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 5 | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 | 0.9 | 4.2 | 1168.0699
8:00 |  |  | 8.8 |  | 13 | 1.3 |  | 9.7 | 6.4 | 4.3 |  | 0.1 | 4.2 |  | 3.1 | 4.5 | 3.1 | 1.9 | 2.7 | 17.7 | 4.1 | 3.1 | 7.4 | 24.2 | 94.1 |  |  | 17.3 | 113.5 | 28.5 | 22.91 |  | 4.9 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.4 | 7.8 | 67.8 | 16.8 | 15.5 |  | 3.3 | 14.1 |  |  | 205.7 | 169.8 | 86 |  | 1.2 | 8.1 |  | 12.8104 | 1 | 9.9 | 52.3 | 30.4 | 0.6 | 87.4 | 120.8 |  | 15.3326 | 23 | 64.5 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 6.4 | 9.9 | 1.7 | 4.3 | 1486.453
8:30 |  |  | 9.7 |  | 11.7 | 1.3 |  | 9.4 | 6.1 | 4.2 |  | 0.6 | 4.2 |  | 3.2 | 4.6 | 3.1 | 1.9 | 2.6 | 17.2 | 3.7 | 3.1 | 7.9 | 24.5 | 121.7 |  |  | 15.2 | 122 | 32.2 | 40.93 |  | 4.9 | 2.3 | 3 | 3.3 | 3.4 | 7.6 | 71 | 16.9 | 15.3 |  | 3.4 | 14.2 |  |  | 210.5 | 174.8 | 88.5 | 0.1 | 1.2 | 10.2 |  | 13.3212 | 1.1 | 9.9 | 74.4 | 54.8 | 0.6 | 90.6 | 123.9 |  | 16.0329 | 29.7 | 74.3 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 9.3 | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10 | 3 | 4.3 | 1631.8841
9:00 |  |  | 8.8 |  | 12.6 | 1.3 |  | 9.9 | 9.8 | 4.2 | 0.1 | 0.8 | 4.2 |  | 3.2 | 4.6 | 3 | 1.9 | 2.6 | 17.5 | 3.7 | 3.1 | 14.2 | 24.1 | 97.2 |  |  | 20.5 | 144.4 | 32.3 | 41.62 |  | 4.8 | 2.3 | 3 | 3.3 | 3.4 | 7.6 | 71.9 | 17.9 | 15.1 |  | 3.4 | 14.3 |  |  | 213.8 | 178 | 90.3 | 0.1 | 1.3 | 12.2 |  | 13.7639 | 1.1 | 9.9 | 64 | 57.8 | 0.6 | 92.1 | 125.5 |  | 16.8917 | 28 | 74.2 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 11.2 | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 | 4.6 | 4.3 | 1657.0756
9:30 |  |  | 8.3 |  | 18.3 | 1.3 |  | 8.2 | 9.6 | 4.2 | 0.1 | 1 | 4.2 |  | 3.1 | 4.6 | 3 | 1.9 | 2.6 | 17.4 | 3.3 | 3.1 | 22.7 | 25.3 | 102.9 |  |  | 19.7 | 155.7 | 32.2 | 42.08 |  | 4.6 | 2.3 | 3 | 3.3 | 3.4 | 7.6 | 72.1 | 18.2 | 15.4 |  | 3.4 | 14.3 |  |  | 214.1 | 178.4 | 90.7 | 0.1 | 1.3 | 13.8 |  | 13.8045 | 1.1 | 9.9 | 52 | 40.2 | 0.6 | 92.9 | 126.1 |  | 17.2363 | 28.9 | 70.6 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 12.8 | 0.4 | 20.1 | 6.4 | 10 | 7.1 | 4.4 | 1663.3208
10:00 |  |  | 7.5 |  | 19.9 | 1.3 |  | 6.5 | 8.6 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 4.2 |  | 3 | 4.5 | 3 | 1.9 | 2.6 | 17.2 | 3.3 |  | 30 | 21 | 111.1 |  |  | 26.3 | 135 | 32.1 | 42.13 |  | 4.6 | 2.3 | 3 | 3.3 | 3.4 | 7.6 | 71.5 | 17.8 | 15.6 |  | 3.4 | 14.3 |  |  | 213.6 | 177.9 | 90.7 | 0.1 | 1.2 | 15.1 |  | 13.6319 | 1.1 | 9.9 | 43.8 | 37.4 | 0.6 | 92.7 | 124.9 |  | 16.9847 | 29.9 | 73.7 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 14.1 | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 | 12.6 | 4.4 | 1652.5466
10:30 |  |  | 7.2 |  | 19.9 | 1.3 |  | 5.4 | 9.5 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 4.2 |  | 2.9 | 4.4 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 17.1 | 3.3 |  | 38.4 | 18.2 | 106.9 |  |  | 24.6 | 149.9 | 31.6 | 42.24 |  | 4.6 | 2.3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 7.7 | 71.5 | 17 | 13.8 |  | 3.4 | 14.3 |  |  | 216.5 | 179.8 | 91.3 | 0.1 | 1.2 | 16.2 |  | 13.3591 | 1.1 | 9.9 | 45.3 | 38.7 | 0.6 | 92 | 123.5 |  | 16.548 | 25.6 | 70.4 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 15.2 | 0.4 | 20 | 6.4 | 9.9 | 15.6 | 4.2 | 1667.1471
11:00 |  |  | 8.7 |  | 14.4 | 1.3 |  | 5.7 | 9.6 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 4.3 |  | 3.2 | 4.6 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 17.3 | 3.3 |  | 37.2 | 15.2 | 104.2 |  |  | 27.3 | 159.2 | 31.4 | 41.96 |  | 4.6 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.5 | 7.7 | 71.4 | 16.1 | 15.2 |  | 3.4 | 14.3 |  |  | 216.8 | 180.5 | 91.5 | 0.2 | 1.2 | 17 |  | 13.1744 | 1.1 | 9.9 | 57.8 | 43.2 | 0.6 | 92.2 | 123.2 |  | 16.2388 | 26.2 | 73 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 16 | 0.4 | 20 | 6.4 | 9.9 | 16.5 | 4.3 | 1692.7732
11:30 |  |  | 9.9 |  | 13.4 | 1.2 |  | 5.6 | 10.6 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 4.9 |  | 2.9 | 4.4 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 16.9 | 3.3 |  | 38 | 12 | 95.6 |  |  | 29 | 156.6 | 31.7 | 42.03 |  | 4.6 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.5 | 7.6 | 72.1 | 16 | 14.1 |  | 3.3 | 14.3 |  |  | 216.9 | 180.6 | 91.6 | 0.2 | 1.1 | 17.5 |  | 12.9478 | 1.1 | 9.9 | 59.3 | 49.1 | 0.6 | 92.5 | 123.1 |  | 16.2114 | 26.3 | 74.9 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.4 | 16.3 | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 | 16.5 | 4.2 | 1689.2892
12:00 |  |  | 9.1 |  | 20 | 1.2 |  | 5.9 | 10.4 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 4.9 |  | 2.9 | 4.4 | 3.1 | 1.9 | 2.6 | 16.7 | 3.3 |  | 43.6 | 12.9 | 90.3 |  |  | 28.3 | 157.3 | 31.6 | 42.1 |  | 4.6 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.5 | 7.3 | 73.6 | 17 | 14.2 |  | 3.3 | 14.3 |  |  | 219.7 | 182.4 | 92.2 | 0.2 | 0.9 | 17.9 |  | 13.1136 | 1.1 | 9.9 | 87.4 | 75.1 | 0.6 | 92.7 | 123.7 |  | 16.3196 | 26.7 | 76.1 | 1.4 | 0.7 | 2.2 | 1.4 | 16.6 | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10 | 16.5 | 4.1 | 1760.4332
12:30 |  |  | 8.8 |  | 19.9 | 1.2 |  | 5.9 | 10 | 4.2 | 0.3 | 1.3 | 4.9 |  | 3 | 4.6 | 3.1 | 2.1 | 2.7 | 17.1 | 3.3 |  | 44.7 | 20.3 | 94.7 |  |  | 24.4 | 159.4 | 31.5 | 42.11 |  | 4.6 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.5 | 7.1 | 74.8 | 15.8 | 14.4 |  | 3.3 | 14.6 |  |  | 221.9 | 184.5 | 93.6 | 0.4 | 1.5 | 17.8 |  | 13.1854 | 2.9 | 9.9 | 107.9 | 99.9 | 0.6 | 93.4 | 125.3 |  | 16.3031 | 26.5 | 75.1 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 16.3 | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 | 16.6 | 4.2 | 1828.7985
13:00 |  |  | 7.4 |  | 19.9 | 1.2 |  | 5.9 | 10.1 | 4.1 | 0.5 | 1.3 | 4.9 |  | 2.8 | 4.4 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 17.2 | 3.3 | 3.2 | 40.4 | 24.1 | 106.7 |  |  | 23.1 | 162.5 | 31.6 | 42.08 |  | 4.4 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.5 | 6.6 | 75.1 | 14.8 | 14.4 |  | 3.3 | 14.8 |  |  | 223.7 | 185 | 93.8 | 0.2 | 1.3 | 17.3 |  | 13.4977 | 2.6 | 10.1 | 130.4 | 123.3 | 0.6 | 94.3 | 127 |  | 16.5094 | 26.5 | 76.3 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 15.9 | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 | 16.7 | 4.1 | 1894.1871
13:30 |  |  | 9.8 |  | 19.9 | 1.2 |  | 5.9 | 10.3 | 4.1 | 0.4 | 1.2 | 4.6 |  | 3 | 4.4 | 3.1 | 1.8 | 2.6 | 17.2 | 3.3 | 3.2 | 47.6 | 22.8 | 102.8 |  |  | 22.4 | 162.7 | 31.8 | 42.06 |  | 4.4 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.5 | 6.8 | 74.7 | 17.8 | 13 |  | 3.3 | 14.8 |  |  | 224.9 | 185.7 | 94 | 0.2 | 1.1 | 16.4 |  | 13.5036 | 2.6 | 10 | 121 | 123 | 0.6 | 94.7 | 127.8 |  | 16.8216 | 26.8 | 75.7 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 15.1 | 0.4 | 19.9 | 6.4 | 9.9 | 16.6 | 4.2 | 1890.3852
14:00 |  |  | 9.3 |  | 19.9 | 1.2 |  | 5.9 | 9.9 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 4.4 |  | 3.2 | 4.6 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 16.9 | 3.3 | 3.2 | 53.1 | 19.3 | 106.5 |  |  | 25.4 | 160.3 | 32.1 | 42.18 |  | 4.4 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.5 | 7.2 | 74.2 | 17.7 | 13 |  | 3.3 | 14.8 |  |  | 224.7 | 185.4 | 93.9 | 0.4 | 0.8 | 15.2 |  | 13.5183 | 1.4 | 9.9 | 108.2 | 115.6 | 0.6 | 95.1 | 128.8 |  | 16.8453 | 26.1 | 75.3 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 13.9 | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 | 16.8 | 4.3 | 1872.7436
14:30 |  |  | 7.7 |  | 20 | 1.2 |  | 5.7 | 9.1 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 4.2 |  | 3.2 | 4.7 | 3 | 1.9 | 2.7 | 16.9 | 3.3 | 3.2 | 52.5 | 20.8 | 96.6 |  |  | 25.1 | 160.6 | 32.1 | 42.16 |  | 4.3 | 2.2 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 7.3 | 73.9 | 18.2 | 12.1 |  | 3.3 | 15.4 |  |  | 225 | 184.7 | 93.6 | 0.1 | 0.7 | 13.7 |  | 13.5466 | 0.9 | 10 | 119.1 | 115.9 | 0.6 | 95.4 | 129.5 |  | 16.7596 | 25.5 | 73.9 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 12.4 | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10 | 16.6 | 4.3 | 1866.1662
15:00 |  |  | 7.7 |  | 20 | 1.3 |  | 5.9 | 8.8 | 4.1 | 0.3 | 0.9 | 4.2 |  | 2.8 | 4.3 | 3 | 1.8 | 2.6 | 16.4 | 3.3 | 3.2 | 51.9 | 21.8 | 85.6 |  |  | 24.4 | 161.2 | 31.8 | 41.87 |  | 4.3 | 2.2 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 7.7 | 73.1 | 17.3 | 13.7 |  | 3.3 | 15.5 |  |  | 223.3 | 183.1 | 92.8 | 0.1 | 0.6 | 12 |  | 13.4939 | 1.2 | 9.9 | 120.5 | 120.9 | 0.6 | 94.4 | 129 |  | 16.776 | 23.4 | 70 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 10.7 | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 | 16.5 | 4.2 | 1844.5399
15:30 |  |  | 9.1 |  | 20 | 1.3 |  | 5.9 | 10.2 | 4 | 0.2 | 0.8 | 3.7 |  | 2.9 | 4.4 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 16.5 | 3.3 | 3.2 | 52 | 23.5 | 72.7 |  |  | 23.4 | 162.4 | 31.5 | 41.56 |  | 4.3 | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 7.9 | 71.3 | 17.6 | 15.1 |  | 3.3 | 15.3 |  |  | 217.4 | 179.3 | 90.6 | 0.1 | 0.6 | 9.9 |  | 13.2445 | 1 | 9.9 | 134.1 | 126 | 0.6 | 92 | 126.4 |  | 16.5088 | 21.6 | 66 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 8.8 | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 | 15.1 | 4.2 | 1825.3133
16:00 |  |  | 8.5 |  | 20 | 1.4 |  | 6.7 | 9.3 | 4 | 0.2 | 0.6 | 3.8 |  | 3.2 | 4.6 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 16.5 | 3.3 | 3.2 | 53.7 | 23.8 | 74.7 |  |  | 22.8 | 163.2 | 26.4 | 40.46 |  | 4.3 | 1.9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 7.9 | 63.1 | 15.7 | 15.1 |  | 3.3 | 15.3 |  |  | 206.1 | 169.7 | 85.5 | 0.1 | 0.5 | 7.5 |  | 12.561 | 2.1 | 9.9 | 148 | 124.8 | 0.6 | 85.5 | 105.7 |  | 15.6631 | 22.4 | 68.9 | 3.7 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 6.5 | 0.4 | 20 | 6.4 | 9.9 | 12.4 | 4.2 | 1769.2841
16:30 |  |  | 6.9 |  | 20 | 1.5 |  | 7.9 | 10.9 | 4 | 0.1 | 0.4 | 3.8 |  | 3.2 | 4.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 17.1 |  | 3.1 | 55.9 | 25.3 | 69 |  |  | 31.4 | 207.5 | 16.5 | 37.82 |  | 4.3 | 2 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 7.9 | 35.2 | 13.8 | 12.5 |  | 3.3 | 15.3 |  |  | 139.5 | 101.4 | 51.4 | 0.1 | 1 | 4.9 |  | 10.1696 | 1.8 | 9.9 | 141 | 124.1 | 0.6 | 51.3 | 65.1 |  | 12.8984 | 22 | 69.9 | 3.7 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 | 5.6 | 4.4 | 1506.188
17:00 |  |  | 8.1 |  | 13.4 | 1.6 |  | 9 | 9.5 | 4 | 0.1 | 0.1 | 3.8 |  | 3.1 | 4.6 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 16.2 |  | 3.1 | 54.9 | 27.6 | 70.7 |  |  | 20.4 | 197.2 | 5.8 | 24.13 |  | 4.3 | 2 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 7.8 | 12.5 | 16.2 | 14.6 |  | 3.3 | 15.3 |  |  | 48.1 | 42.3 | 21.9 | 0.1 | 1 | 2.2 |  | 4.161 | 1.9 | 9.9 | 139.7 | 127.8 | 0.6 | 20.1 | 21.7 |  | 5.5037 | 21.6 | 70.9 | 3.7 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10 | 0.4 | 4.2 | 1162.5947
17:30 |  |  | 9.1 |  | 15 | 1.7 |  | 8 | 9.7 | 4.1 |  |  | 3.8 |  | 3.2 | 4.6 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 17.5 |  | 3.1 | 51.3 | 28.2 | 75.7 |  |  | 26.1 | 211.3 |  | 7.87 |  | 4.3 | 2 | 3 | 3.6 | 3.6 | 7.8 | 0.1 | 13.9 | 14.3 |  | 3.3 | 15.3 |  |  | 2.9 | 1.9 | 1.1 |  | 0.8 | 0.1 |  | 0.2546 | 1.8 | 9.8 | 143.1 | 128.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |  | 0.3888 | 22.4 | 69.8 | 3.9 | 1.3 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10 |  | 4.6 | 994.5134
18:00 |  |  | 9.2 |  | 19.9 | 1.8 |  | 9.5 | 9.5 | 3.9 |  |  | 3.8 |  | 2.8 | 4.3 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 16.7 |  | 3.1 | 50 | 24.9 | 76.6 |  |  | 23.5 | 185.2 |  | 0.13 |  | 4.5 | 2 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 8 |  | 15.1 | 14 |  | 3.3 | 15.3 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 140.9 | 127.1 | 0.6 |  |  |  |  | 23 | 67.2 | 3.9 | 1.3 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 20.1 | 6.4 | 10 |  | 4.4 | 947.03
18:30 |  |  | 8.8 |  | 19.9 | 1.9 |  | 9.2 | 9.5 | 3.9 |  |  | 3.8 |  | 3.1 | 4.5 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 16.3 | 3.3 | 3.1 | 52.7 | 24.3 | 66.8 |  |  | 17 | 180.6 |  |  |  | 4.2 | 1.9 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 7 |  | 15.9 | 15.3 |  | 3.3 | 15.5 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1 | 9.9 | 144.5 | 127.1 | 0.6 |  |  |  |  | 24.2 | 69.3 | 3.8 | 1.3 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10 |  | 4.3 | 938.3
19:00 |  |  | 8.9 |  | 19.9 | 1.9 |  | 9.3 | 10.1 | 3.9 |  |  | 3.7 |  | 2.9 | 4.4 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 16.5 | 3.3 |  | 52.7 | 21.7 | 67.1 |  |  | 23.7 | 178.1 |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 6.7 |  | 14.6 | 15.2 |  | 3.4 | 15.5 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 139.8 | 126 | 0.6 |  |  |  |  | 23.2 | 68 | 3.8 | 1.3 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10 |  | 4.3 | 927.5
19:30 |  |  | 9.2 |  | 19.9 | 1.9 |  | 9.6 | 10 | 3.9 |  |  | 3.3 |  | 3 | 4.6 | 3 | 1.6 | 2.8 | 16.2 | 3.3 |  | 56.8 | 23.8 | 79.2 |  |  | 23.6 | 189.8 |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 7 |  | 11.1 | 13 |  | 3.4 | 15.5 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1 | 9.9 | 136.1 | 125.2 | 0.6 |  |  |  |  | 24.7 | 69.1 | 3.8 | 1.3 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10.1 |  | 4.2 | 950.1
20:00 |  |  | 7.5 |  | 19.9 | 1.9 |  | 8.4 | 10 | 4 |  |  | 3.2 |  | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 2.2 | 2.7 | 16.8 | 3.3 |  | 42.8 | 21.9 | 88.7 |  |  | 18.7 | 174.4 |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 7 |  | 13.6 | 14.2 |  | 3.4 | 15.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 9.9 | 117.4 | 120.1 | 0.6 |  |  |  |  | 26.4 | 69.1 | 3.8 | 1.3 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10 |  | 4.5 | 903.3
20:30 |  |  | 7.5 |  | 19.9 | 1.9 |  | 9.4 | 10.1 | 3.9 |  |  | 3.2 |  | 3 | 3.9 | 3.4 | 1.8 | 2.6 | 16.8 | 3.1 |  | 32.5 | 20.7 | 82.8 |  |  | 22.1 | 203.1 |  |  |  | 4.2 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 7.4 |  | 12.5 | 13.6 |  | 3.4 | 15.4 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 9.9 | 123.4 | 120.3 | 0.6 |  |  |  |  | 24.3 | 66 | 3.8 | 1.3 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10 |  | 4.3 | 917.4
21:00 |  |  | 9.7 |  | 20 | 1.8 |  | 9.3 | 9.5 | 3.9 |  |  | 3.2 |  | 2.9 | 3.8 | 3.4 | 1.8 | 4.8 | 17.2 | 3.1 |  | 24.3 | 18.5 | 83.4 |  |  | 23.5 | 197.1 |  |  |  | 4.3 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 8 |  | 10.1 | 12.2 |  | 3.4 | 15.3 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 10 | 145.3 | 123.5 | 0.6 |  |  |  |  | 26.3 | 67.1 | 3.8 | 1.3 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10 |  | 4.4 | 932.1
21:30 |  |  | 8.4 |  | 20 | 1.8 |  | 10 | 8.9 | 3.9 |  |  | 3.6 |  | 2.9 | 3.8 | 3.4 | 2.2 | 5.1 | 16.4 | 3.2 |  | 18.1 | 17.5 | 90.7 |  |  | 22.3 | 202.8 |  |  |  | 4.2 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 8.2 |  | 10 | 11.8 |  | 3.4 | 15.2 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.9 | 9.9 | 128.6 | 118.8 | 0.6 |  |  |  |  | 25.7 | 68.5 | 3.8 | 1.3 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10 |  | 4.3 | 914.5
22:00 |  |  | 9 |  | 20 | 1.7 |  | 9.4 | 10.6 | 3.9 |  |  | 3.6 |  | 2.9 | 3.8 | 3.4 | 1.9 | 5.1 | 16.4 | 3.3 |  | 18.9 | 17.9 | 99.1 |  |  | 26.3 | 202.1 |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 8.1 |  | 10.1 | 11.2 |  | 3.4 | 15 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1 | 9.9 | 115.9 | 106 | 0.6 |  |  |  |  | 26.9 | 68.9 | 3.8 | 1.3 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10 |  | 4.3 | 904.3
22:30 |  |  | 8 |  | 20 | 1.7 |  | 10.1 | 10.9 | 3.9 |  |  | 3.7 |  | 2.9 | 3.8 | 3.4 | 1.9 | 5.1 | 16.3 | 3.3 | 3.2 | 18.9 | 15.3 | 87.3 |  |  | 25.7 | 202.8 |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 8.1 |  | 13.9 | 15.1 |  | 3.4 | 14.8 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1 | 10 | 109.5 | 103.9 | 0.6 |  |  |  |  | 25.9 | 70.4 | 3.8 | 1.3 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 20.2 | 6.4 | 10 |  | 4.3 | 892.8
23:00 |  |  | 8 |  | 20 | 1.7 |  | 10 | 9.7 | 3.9 |  |  | 4 |  | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 1.7 | 5.2 | 16.3 | 3.1 | 3.2 | 19 | 15 | 78.2 |  |  | 23.3 | 198.7 |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 7.8 |  | 11.3 | 12.3 |  | 3.4 | 14.8 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | 1 | 10 | 87.6 | 94.8 | 0.6 |  |  |  |  | 26.5 | 67.8 | 3.8 | 1.3 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 |  | 4.3 | 836.8
23:30 |  |  | 8.8 |  | 20 | 1.6 |  | 9.8 | 9.7 | 3.9 |  |  | 4.6 |  | 3 | 3.9 | 4 | 2.4 | 5 | 16.5 |  | 3.2 | 19.7 | 13.7 | 88.4 |  |  | 18.5 | 169.2 |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 3 | 3.2 | 3.4 | 7.8 |  | 9 | 9.9 |  | 3.4 | 14.5 | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | 99 | 85.8 | 0.6 |  |  |  |  | 26.7 | 67.9 | 3.8 | 1.3 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 |  | 4.3 | 798.1
0:00 |  |  | 8.2 |  | 18.6 | 1.6 |  | 9.3 | 9.8 | 3.9 |  |  | 4.6 |  | 3 | 3.8 | 4.1 | 2 | 5 | 16.4 |  | 3.2 | 21.8 | 13.7 | 85.3 |  |  | 18.3 | 184.6 |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 3 | 3.2 | 3.4 | 7.8 |  | 10.7 | 12.7 |  | 3.4 | 14.5 | [6 empty] | 1.3 | [5 empty] | 94.7 | 86.3 | 0.6 |  |  |  |  | 28.1 | 68.3 | 3.8 | 1.3 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 20 | 6.4 | 10 |  | 4.3 | 812
EJEC MWh | 0 | 78.4 | 201.65 | 29.75 | 385.15 | 35.3 | 0 | 196.8 | 222.35 | 97.75 | 1.85 | 8.8 | 100.45 | 0 | 71.85 | 100.7 | 79.25 | 50.1 | 70.7 | 408.05 | 60.3 | 46.05 | 721.9 | 541.55 | 2097.2 | 0 | 0 | 476.6 | 3628.05 | 291.15 | 387.53 | 0 | 109.75 | 53 | 71.25 | 81.7 | 84.25 | 183 | 672.2 | 337.75 | 322.65 | 0 | 80.8 | 349.5 | 0 | 0 | 2053.3 | 1692.25 | 856.9 | 1.45 | 27.25 | 126.65 | 0 | 130.3487 | 20.55 | 163.65 | 1974.6 | 1768.1 | 14.4 | 869.7 | 1165.25 | 0 | 159.3021 | 583.35 | 1583.2 | 80.5 | 29 | 52.8 | 53.4 | 115.8 | 9.6 | 481.85 | 153.6 | 239.8 | 114.35 | 102.95 | 27358.9808
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 944.65 | 3.4528 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3732.55 | 13.6429 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8646.8309 | 31.6051 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 14034.95 | 51.2992 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
lunes, 3 de Agosto del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
03/08/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/08/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/08/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
lunes, 3 de Agosto del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  | 15.1 | 6.2 | 9.2 | 8.5 | 8.2 |  | 47.2
1:00 |  | 15.1 | 7.8 | 9.2 | 8.7 | 8.1 |  | 48.9
1:30 |  | 15.1 | 7.5 | 9.2 | 8.4 | 8.8 |  | 49
2:00 |  | 15.1 | 7.5 | 8.9 | 9.1 | 8.4 |  | 49
2:30 |  | 15.1 | 8.8 | 8.1 | 8.7 | 8.7 |  | 49.4
3:00 |  | 15.1 | 8.2 | 8.1 | 9 | 8.7 |  | 49.1
3:30 |  | 15.1 | 8.5 | 6.8 | 8.8 | 8.4 |  | 47.6
4:00 |  | 15.1 | 7.4 |  | 8.6 | 7.8 |  | 38.9
4:30 |  | 12 | 8.6 |  | 8.9 | 8.7 |  | 38.2
5:00 |  | 12 | 9.2 |  | 8.6 | 9.1 |  | 38.9
5:30 |  | 12 | 8.3 |  | 8.7 | 8.8 |  | 37.8
6:00 |  |  | 8.8 |  | 8.9 | 8.5 |  | 26.2
6:30 |  |  | 8.4 |  | 8.7 | 9.2 |  | 26.3
7:00 |  |  | 8.8 |  | 8.9 | 8.8 |  | 26.5
7:30 |  |  | 7.7 |  | 8.8 | 7.8 |  | 24.3
8:00 |  |  | 8.8 |  | 9.7 | 6.4 |  | 24.9
8:30 |  |  | 9.7 |  | 9.4 | 6.1 |  | 25.2
9:00 |  |  | 8.8 |  | 9.9 | 9.8 |  | 28.5
9:30 |  |  | 8.3 |  | 8.2 | 9.6 |  | 26.1
10:00 |  |  | 7.5 |  | 6.5 | 8.6 |  | 22.6
10:30 |  |  | 7.2 |  | 5.4 | 9.5 |  | 22.1
11:00 |  |  | 8.7 |  | 5.7 | 9.6 |  | 24
11:30 |  |  | 9.9 |  | 5.6 | 10.6 |  | 26.1
12:00 |  |  | 9.1 |  | 5.9 | 10.4 |  | 25.4
12:30 |  |  | 8.8 |  | 5.9 | 10 |  | 24.7
13:00 |  |  | 7.4 |  | 5.9 | 10.1 |  | 23.4
13:30 |  |  | 9.8 |  | 5.9 | 10.3 |  | 26
14:00 |  |  | 9.3 |  | 5.9 | 9.9 |  | 25.1
14:30 |  |  | 7.7 |  | 5.7 | 9.1 |  | 22.5
15:00 |  |  | 7.7 |  | 5.9 | 8.8 |  | 22.4
15:30 |  |  | 9.1 |  | 5.9 | 10.2 |  | 25.2
16:00 |  |  | 8.5 |  | 6.7 | 9.3 |  | 24.5
16:30 |  |  | 6.9 |  | 7.9 | 10.9 |  | 25.7
17:00 |  |  | 8.1 |  | 9 | 9.5 |  | 26.6
17:30 |  |  | 9.1 |  | 8 | 9.7 |  | 26.8
18:00 |  |  | 9.2 |  | 9.5 | 9.5 |  | 28.2
18:30 |  |  | 8.8 |  | 9.2 | 9.5 |  | 27.5
19:00 |  |  | 8.9 |  | 9.3 | 10.1 |  | 28.3
19:30 |  |  | 9.2 |  | 9.6 | 10 |  | 28.8
20:00 |  |  | 7.5 |  | 8.4 | 10 |  | 25.9
20:30 |  |  | 7.5 |  | 9.4 | 10.1 |  | 27
21:00 |  |  | 9.7 |  | 9.3 | 9.5 |  | 28.5
21:30 |  |  | 8.4 |  | 10 | 8.9 |  | 27.3
22:00 |  |  | 9 |  | 9.4 | 10.6 |  | 29
22:30 |  |  | 8 |  | 10.1 | 10.9 |  | 29
23:00 |  |  | 8 |  | 10 | 9.7 |  | 27.7
23:30 |  |  | 8.8 |  | 9.8 | 9.7 |  | 28.3
0:00 |  |  | 8.2 |  | 9.3 | 9.8 |  | 27.3
EJEC MWh | 0 | 78.4 | 201.65 | 29.75 | 196.8 | 222.35 | 0 | 728.95

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Agosto del 2026 - lunes, 3 de Agosto del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 375.05 | 368.05 |  | 743.1
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 280.4 | 277.45 | 78.4 | 636.25
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.15 | 174.95 | 201.65 | 557.75
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 246 | 265.55 | 29.75 | 541.3
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.3 | 346.25 | 385.15 | 1056.7
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33 | 35.05 | 35.3 | 103.35
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.65 | 227.2 | 196.8 | 646.65
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 226.4 | 216.45 | 222.35 | 665.2
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 99.15 | 97.75 | 296.85
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2178.25 | 2152.45 | 2097.05 | 6427.75
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 292.4 | 290.15 | 285.3 | 867.85
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.25 | 909.5 | 1034.05 | 3027.8
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 466.85 | 461.6 | 454.2 | 1382.65
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.35 | 1.4 | 1.85 | 5.6
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.65 | 8.7 | 8.8 | 26.15
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.55 | 158.75 | 160.4 | 480.7
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.75 | 1875.35 | 1878.5 | 5628.6
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 4.35 |  |  | 4.35
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.55 | 104.15 | 100.45 | 308.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.85 | 61 | 71.85 | 205.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.15 | 96.1 | 100.7 | 299.95
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.6 | 79.9 | 79.25 | 239.75
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2419.55 | 2388.55 | 2226.4 | 7034.5
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.45 | 183 | 186.1 | 552.55
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.85 | 123.4 | 123.45 | 371.7
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 536.65 | 327 | 472.15 | 1335.8
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.75 | 50.75 | 50.1 | 149.6
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12976.4 | 11992.4 | 15397 | 40365.8
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4230.15 | 3819.15 | 5090.25 | 13139.55
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.7 | 60.1 | 70.7 | 192.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 418.15 | 406.6 | 408.05 | 1232.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 588.8 | 3667.5 | 1480.8 | 5737.1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 155.95 | 156 | 467.9
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1327.7 | 1545.25 | 1616.95 | 4489.9
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.75 | 68.1 | 60.3 | 195.15
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51 | 56.4 | 46.05 | 153.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019.15 | 932.85 | 1031.7 | 2983.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.95 | 219.95 | 155.1 | 505
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 892.4 | 1072.55 | 721.9 | 2686.85
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 591.8 | 630.65 | 541.55 | 1764
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1860.25 | 2291.4 | 2097.2 | 6248.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1964.25 | 1899.1 | 1747.05 | 5610.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2245.9 | 2004.15 | 1881 | 6131.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 269.85 | 260.35 | 254.15 | 784.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 220.9 | 221.95 | 222.45 | 665.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.55 | 626.1 | 594 | 1844.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 1773.5 | 1778.95 | 5665.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 383.1 | 385.8 | 387.53 | 1156.43
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 288.3 | 290.2 | 291.15 | 869.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4030.6 | 4076.6 | 4071.3 | 12178.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3989.35 | 4031 | 4022.3 | 12042.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4734.7 | 4799.45 | 4768.35 | 14302.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6084.65 | 6126.5 | 6085.25 | 18296.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1650.85 | 1595.7 | 1621.85 | 4868.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 822.05 | 809.65 | 813.4 | 2445.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4206.9 | 4174.9 | 4311.35 | 12693.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4216.1 | 4170.15 | 4315.65 | 12701.9
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4326.4 | 4298.95 | 4400.85 | 13026.2
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 136.9 | 109.75 | 346.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 46.85 | 62.35 | 53 | 162.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78 | 73.35 | 71.25 | 222.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.85 | 82.8 | 81.7 | 254.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 85.15 | 84.25 | 262.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.2 | 173.55 | 183 | 534.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 640.75 | 646.45 | 672.2 | 1959.4
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 373.3 | 333.65 | 337.75 | 1044.7
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 348.2 | 325.45 | 322.65 | 996.3
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.5 | 81.45 | 80.8 | 247.75
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 412.15 | 427.55 | 418.2 | 1257.9
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 348.3 | 325.75 | 349.5 | 1023.55
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1676.4 | 1737.55 | 1603 | 5016.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1312.5 | 1304.1 | 1048.1 | 3664.7
INTI JOYA S.A.C. | C.S. SAN JOSE | CENTRAL | SOLAR |  |  |  | 0
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 302.4
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 64.8
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1961.6 | 2045.5 | 2053.3 | 6060.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7272.1 | 4702.85 | 4400.9 | 16375.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1574.75 | 1677.05 | 1692.25 | 4944.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 798.45 | 849.75 | 856.9 | 2505.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4312.35 | 4333.3 | 4328.5 | 12974.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4727.75 | 4697.75 | 4760.6 | 14186.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4798.55 | 4697.75 | 4808.15 | 14304.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6739.75 | 6626.3 | 6672.6 | 20038.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 2744.1 | 2744.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 830.9 | 830.9
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.5 | 71.2 | 71.1 | 213.8
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.4 | 1.8 | 1.45 | 4.65
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 681.95 | 673.5 | 670.7 | 2026.15
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.65 | 30.9 | 27.25 | 86.8
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.6 | 120.85 | 126.65 | 363.1
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 90.9 | 111 | 130.3487 | 332.2487
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 34.45 | 20.55 | 89.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2080.4 | 2134.5 | 2116.8 | 6331.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354.5 | 385.85 | 235.1 | 975.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.05 | 168.7 | 163.65 | 565.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2408.755 | 1886.2 | 1974.6 | 6269.555
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2036.4 | 2038.55 | 1768.1 | 5843.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1499.85 | 1576.85 | 1558.55 | 4635.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.2 | 13.6 | 14.4 | 41.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.05 | 691 | 729.2 | 2110.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3106.4 | 3064 | 3531.15 | 9701.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.75 | 2197.8 | 2100.85 | 6317.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1524.6 | 1516.6 | 4573.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 852.15 | 857.25 | 869.7 | 2579.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1135.9 | 1155.35 | 1165.25 | 3456.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. WAYRA SOLAR | CENTRAL | SOLAR |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 2812.15 | 809.35 | 517.75 | 4139.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 1149.25 | 412.85 | 1061.65 | 2623.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 1168.9 | 569.15 | 1077.35 | 2815.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 4370.8 | 2869.5 | 4131.4 | 11371.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3297.6 | 2424.4 | 3354.45 | 9076.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3386.9 | 2810 | 2870.2 | 9067.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3916.55 | 546.1 | 3561.8 | 8024.45
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.2 | 135.05 | 159.3021 | 405.5521
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 631.5 | 635.05 | 583.35 | 1849.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1723.75 | 1694.4 | 1583.2 | 5001.35
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 93.6 | 93.6 | 80.5 | 267.7
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 29 | 86.6
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 53.4 | 159
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.85 | 52.8 | 52.8 | 158.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1375.75 |  | 1375.75
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 59.6 |  | 59.6
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 110.55 | 115.85 | 115.8 | 342.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1452.75 | 1414 | 1438.85 | 4305.6
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.85 | 9.6 | 9.6 | 31.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 153.55 | 153.55
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.15 | 471.8 | 481.85 | 1411.8
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.75 | 147.5 | 153.6 | 443.85
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 240.25 | 239.8 | 720
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 526.75 | 528.45 | 494.6 | 1549.8
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1075.35 | 1098.9 | 1004.45 | 3178.7
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236.05 | 254.65 | 259.15 | 749.85
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.15 | 291.3 | 213.45 | 719.9
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2376.45 | 2107.1 | 2108.1 | 6591.65
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.6 | 99.85 | 114.35 | 325.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4997 | 4700.75 | 4944.9 | 14642.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2418.3 | 2329.75 | 2404.25 | 7152.3
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 882 |  |  | 882
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.2 | 195.4 | 196 | 587.6
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 139.95 | 137.7 | 434.35
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 102.75 | 103.5 | 102.95 | 309.2
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 173862.555 | 162849.2 | 172184.7308 | 508896.4858
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.8 | 115.2 | 144.1 | 388.1
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.3 | 138.771 | 167.15 | 386.221
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135 | 134.4 | 130.6828 | 400.0828
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 663.135 | 670.235 | 666.035 | 1999.405
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 228 | 228 | 454.89 | 910.89
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.95 | 67.5 | 62.95 | 173.4
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 208.15 | 206.85 | 218.7 | 633.7
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5 | 470.1 | 463.7 | 1407.3
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1959.835 | 2031.056 | 2308.2078 | 6299.0988
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 92645.655
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 89117.15
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 86861.28
[7 empty] | ELECTROPERU | 53505.35
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 38421.25
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 21794.95
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 12789.9
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 7962.05
[7 empty] | EGEMSA | 7034.5
[7 empty] | CELEPSA | 6427.75
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 6248.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 6205
[7 empty] | EGASA | 6113.65
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 6060.4
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 5016.95
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 5001.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 4489.9
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 4450.85
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 4410.45
[7 empty] | SAN GABAN | 4336.65
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 3664.7
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 3488.7
[7 empty] | SINERSA | 2575.65
[7 empty] | EGESUR | 2260.05
[7 empty] | LA VIRGEN | 2026.15
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1959.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1849.9
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 1435.35
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 1273.9
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1257.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1232.8
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1056.7
[7 empty] | EGEJUNIN | 1053.55
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1044.7
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1023.55
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 1021.95
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 996.3
[7 empty] | TERMOSELVA | 882
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 867.85
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 743.1
[7 empty] | PETRAMAS | 671.75
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 665.2
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 646.65
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 636.25
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 557.75
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 541.3
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 508.8
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 405.5521
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 367.2
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 363.1
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 342.2
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 332.2487
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 325.8
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 309.2
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 296.85
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 247.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 195.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 192.5
[7 empty] | SHOUGESA | 153.55
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 153.45
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 149.6
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 103.35
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 86.8
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 26.15
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 5.6
[7 empty] | KONDU SAC | 4.65

## G_AREAS
lunes, 3 de Agosto del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 127.7 | 88.6 | 0 | 81.3 | 2170.9 | 3107.3 | 0 | 520.5 | 308.5 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 5798.7 | 308.5 | 6404.8 | 00:30 | 2607.1 | 3195.9 | 0 | 601.8 | 6404.8 | 00:30 | 151 | 56.7 | 0 | 601.8 | 809.5
01:00 | 132.6 | 91.1 | 0 | 83.5 | 2091.3 | 3146.9 | 0 | 510.8 | 324.3 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | 5749 | 324.3 | 6380.5 | 01:00 | 2548.2 | 3238 | 0 | 594.3 | 6380.5 | 01:00 | 151.8 | 58.4 | 0 | 594.3 | 804.5
01:30 | 129.5 | 90.7 | 0 | 70.7 | 1980.6 | 3136.6 | 0 | 464.2 | 327.4 | 0 | 0 | 0 | 290.9 | 5581.4 | 327.4 | 6199.7 | 01:30 | 2437.5 | 3227.3 | 0 | 534.9 | 6199.7 | 01:30 | 149.4 | 58.5 | 0 | 534.9 | 742.8
02:00 | 126.8 | 90.1 | 0 | 62.5 | 1969.5 | 3150.5 | 0 | 401.5 | 321.3 | 0 | 0 | 0 | 279.4 | 5521.5 | 321.3 | 6122.2 | 02:00 | 2417.6 | 3240.6 | 0 | 464 | 6122.2 | 02:00 | 137.5 | 58.5 | 0 | 464 | 660
02:30 | 130.2 | 90.9 | 0 | 69.8 | 2066.8 | 3089.2 | 0 | 373 | 333.4 | 0 | 0 | 0 | 290.9 | 5529 | 333.4 | 6153.3 | 02:30 | 2530.4 | 3180.1 | 0 | 442.8 | 6153.3 | 02:30 | 135.3 | 58.9 | 0 | 442.8 | 637
03:00 | 130.1 | 91.3 | 0 | 66 | 1929.5 | 3176.5 | 0 | 331 | 337.3 | 0 | 0 | 0 | 287.4 | 5437 | 337.3 | 6061.7 | 03:00 | 2396.9 | 3267.8 | 0 | 397 | 6061.7 | 03:00 | 135.8 | 58.6 | 0 | 397 | 591.4
03:30 | 131.4 | 88.9 | 0 | 66.3 | 2065.1 | 3164.5 | 0 | 277.1 | 331.6 | 0 | 0 | 0 | 286.6 | 5506.7 | 331.6 | 6124.9 | 03:30 | 2528.1 | 3253.4 | 0 | 343.4 | 6124.9 | 03:30 | 138.4 | 57.1 | 0 | 343.4 | 538.9
04:00 | 130.5 | 80.3 | 0 | 70.1 | 2103.9 | 3195.5 | 0 | 210.2 | 317.8 | 0 | 0 | 0 | 280.9 | 5509.6 | 317.8 | 6108.3 | 04:00 | 2552.2 | 3275.8 | 0 | 280.3 | 6108.3 | 04:00 | 138.3 | 48.4 | 0 | 280.3 | 467
04:30 | 138.7 | 79.9 | 0 | 63.4 | 2158.9 | 3175.8 | 0 | 227.8 | 330 | 0 | 0 | 0 | 282 | 5562.5 | 330 | 6174.5 | 04:30 | 2627.6 | 3255.7 | 0 | 291.2 | 6174.5 | 04:30 | 142.5 | 47.7 | 0 | 291.2 | 481.4
05:00 | 137.8 | 80.5 | 0 | 63.5 | 2022.8 | 3328.7 | 0 | 254.9 | 269.2 | 0 | 0 | 0 | 281.8 | 5606.4 | 269.2 | 6157.4 | 05:00 | 2429.8 | 3409.2 | 0 | 318.4 | 6157.4 | 05:00 | 141.4 | 48.4 | 0 | 318.4 | 508.2
05:30 | 137.5 | 79.5 | 0 | 58.4 | 2047.6 | 3395.9 | 0 | 278.4 | 254.7 | 0 | 0 | 0 | 275.4 | 5721.9 | 254.7 | 6252 | 05:30 | 2439.8 | 3475.4 | 0 | 336.8 | 6252 | 05:30 | 141.4 | 47.3 | 0 | 336.8 | 525.5
06:00 | 132.9 | 67.4 | 0 | 54.9 | 2148.8 | 3399.3 | 0 | 280.5 | 298.7 | 0 | 0.0059 | 0 | 255.2 | 5828.6 | 298.7059 | 6382.5059 | 06:00 | 2580.4 | 3466.7 | 0.0059 | 335.4 | 6382.5059 | 06:00 | 139.2 | 35.7 | 0.0059 | 335.4 | 510.3059
06:30 | 146.8 | 68 | 0 | 56.6 | 2374.3 | 3403.4 | 0 | 236.5 | 302.9 | 0 | 20.4213 | 0 | 271.4 | 6014.2 | 323.3213 | 6608.9213 | 06:30 | 2824 | 3471.4 | 20.4213 | 293.1 | 6608.9213 | 06:30 | 143.8 | 35.8 | 20.4213 | 293.1 | 493.1213
07:00 | 157.1 | 68.6 | 0 | 59.5 | 2063.7 | 3400.5 | 0 | 238.7 | 307.1 | 0 | 259.2978 | 0 | 285.2 | 5702.9 | 566.3978 | 6554.4978 | 07:00 | 2527.9 | 3469.1 | 259.2978 | 298.2 | 6554.4978 | 07:00 | 156.9 | 36 | 259.2978 | 298.2 | 750.3978
07:30 | 159.2 | 65.9 | 0 | 64.5 | 1912 | 3401.3 | 0.1 | 304.7 | 174.6 | 0 | 606.7699 | 0 | 289.6 | 5618.1 | 781.3699 | 6689.0699 | 07:30 | 2245.8 | 3467.2 | 606.8699 | 369.2 | 6689.0699 | 07:30 | 158.2 | 33.8 | 606.8699 | 369.2 | 1168.0699
08:00 | 163.7 | 67.2 | 0 | 63.9 | 1737.8 | 3413.2 | 0.1 | 395.1 | 215.9 | 0 | 834.053 | 0 | 294.8 | 5546.2 | 1049.953 | 6890.953 | 08:00 | 2117.4 | 3480.4 | 834.153 | 459 | 6890.953 | 08:00 | 158.9 | 34.4 | 834.153 | 459 | 1486.453
08:30 | 178.9 | 67.3 | 0.1 | 64.6 | 1875.9 | 3405 | 0.6 | 492.1 | 256.2 | 0 | 884.2841 | 0 | 310.9 | 5773.6 | 1140.4841 | 7224.9841 | 08:30 | 2311 | 3472.3 | 884.9841 | 556.7 | 7224.9841 | 08:30 | 157 | 33.2 | 884.9841 | 556.7 | 1631.8841
09:00 | 178 | 69.7 | 0.1 | 71.3 | 1911.6 | 3431.7 | 0.9 | 486.1 | 255.8 | 0 | 904.1756 | 0 | 319.1 | 5830.3 | 1159.9756 | 7309.3756 | 09:00 | 2345.4 | 3501.4 | 905.1756 | 557.4 | 7309.3756 | 09:00 | 158 | 36.5 | 905.1756 | 557.4 | 1657.0756
09:30 | 176.2 | 67.8 | 0.1 | 81.6 | 2065.4 | 3505.5 | 1.1 | 470 | 259.8 | 0 | 913.3208 | 0 | 325.7 | 6042 | 1173.1208 | 7540.8208 | 09:30 | 2501.4 | 3573.3 | 914.5208 | 551.6 | 7540.8208 | 09:30 | 163.1 | 34.1 | 914.5208 | 551.6 | 1663.3208
10:00 | 173.9 | 63.9 | 0.1 | 84.4 | 2175.1 | 3496.7 | 1.2 | 457.2 | 265.6 | 0 | 917.9466 | 0 | 322.3 | 6130.2 | 1183.5466 | 7636.0466 | 10:00 | 2614.6 | 3560.6 | 919.2466 | 541.6 | 7636.0466 | 10:00 | 161.1 | 30.6 | 919.2466 | 541.6 | 1652.5466
10:30 | 175 | 63.7 | 0.1 | 87.4 | 2093.9 | 3491.4 | 1.3 | 461.4 | 342.3 | 0 | 925.3471 | 0 | 326.2 | 6048 | 1267.6471 | 7641.8471 | 10:30 | 2611.2 | 3555.1 | 926.7471 | 548.8 | 7641.8471 | 10:30 | 161.5 | 30.1 | 926.7471 | 548.8 | 1667.1471
11:00 | 181.5 | 65.9 | 0.2 | 83.7 | 2121.9 | 3492.3 | 1.3 | 490.9 | 349.6 | 0 | 927.8732 | 0 | 331.3 | 6106.4 | 1277.4732 | 7715.1732 | 11:00 | 2653 | 3558.2 | 929.3732 | 574.6 | 7715.1732 | 11:00 | 156.8 | 32 | 929.3732 | 574.6 | 1692.7732
11:30 | 175.5 | 67.6 | 0.2 | 80.1 | 2103.6 | 3505.4 | 1.5 | 490.8 | 361.3 | 0 | 929.9892 | 0 | 323.4 | 6101.3 | 1291.2892 | 7715.9892 | 11:30 | 2640.4 | 3573 | 931.6892 | 570.9 | 7715.9892 | 11:30 | 154.8 | 31.9 | 931.6892 | 570.9 | 1689.2892
12:00 | 185.3 | 67.4 | 0.2 | 87.7 | 2077.2 | 3497.1 | 1.5 | 541.2 | 362.9 | 0 | 938.4332 | 0 | 340.6 | 6117 | 1301.3332 | 7758.9332 | 12:00 | 2625.4 | 3564.5 | 940.1332 | 628.9 | 7758.9332 | 12:00 | 160.3 | 31.1 | 940.1332 | 628.9 | 1760.4332
12:30 | 197 | 67.6 | 0.4 | 95.2 | 2015.2 | 3488.3 | 1.6 | 587.9 | 411.1 | 0 | 947.2985 | 0 | 360.2 | 6093 | 1358.3985 | 7811.5985 | 12:30 | 2623.3 | 3555.9 | 949.2985 | 683.1 | 7811.5985 | 12:30 | 163.7 | 32.7 | 949.2985 | 683.1 | 1828.7985
13:00 | 196.5 | 66.7 | 0.2 | 93.7 | 1895.1 | 3436.8 | 1.8 | 648.8 | 400.8 | 0 | 952.4871 | 0 | 357.1 | 5982.5 | 1353.2871 | 7692.8871 | 13:00 | 2492.4 | 3503.5 | 954.4871 | 742.5 | 7692.8871 | 13:00 | 165.8 | 31.4 | 954.4871 | 742.5 | 1894.1871
13:30 | 197.5 | 69.8 | 0.2 | 101.2 | 1817.7 | 3445.1 | 1.6 | 634.4 | 407.3 | 0 | 954.0852 | 0 | 368.7 | 5898.8 | 1361.3852 | 7628.8852 | 13:30 | 2422.5 | 3514.9 | 955.8852 | 735.6 | 7628.8852 | 13:30 | 164.9 | 34 | 955.8852 | 735.6 | 1890.3852
14:00 | 180.4 | 69 | 0.4 | 103.1 | 1994.7 | 3316.5 | 1.6 | 617.4 | 405.7 | 0 | 952.6436 | 0 | 352.9 | 5930.2 | 1358.3436 | 7641.4436 | 14:00 | 2580.8 | 3385.5 | 954.6436 | 720.5 | 7641.4436 | 14:00 | 164.5 | 33.1 | 954.6436 | 720.5 | 1872.7436
14:30 | 174.6 | 66.6 | 0.1 | 103.6 | 2104.5 | 3397.6 | 1.4 | 616.7 | 410.1 | 0 | 949.3662 | 0 | 344.9 | 6120.2 | 1359.4662 | 7824.5662 | 14:30 | 2689.2 | 3464.2 | 950.8662 | 720.3 | 7824.5662 | 14:30 | 164.5 | 30.5 | 950.8662 | 720.3 | 1866.1662
15:00 | 170.9 | 67.2 | 0.1 | 104.7 | 1897.1 | 3488.4 | 1.2 | 606 | 401.4 | 0 | 938.8399 | 0 | 342.9 | 5992.7 | 1340.2399 | 7675.8399 | 15:00 | 2469.4 | 3555.6 | 940.1399 | 710.7 | 7675.8399 | 15:00 | 163.3 | 30.4 | 940.1399 | 710.7 | 1844.5399
15:30 | 178.2 | 69.4 | 0.1 | 108.2 | 1851.2 | 3584.1 | 1 | 606.2 | 408.4 | 0 | 913.6133 | 0 | 355.9 | 6042.5 | 1322.0133 | 7720.4133 | 15:30 | 2437.8 | 3653.5 | 914.7133 | 714.4 | 7720.4133 | 15:30 | 163 | 33.2 | 914.7133 | 714.4 | 1825.3133
16:00 | 178.8 | 68.4 | 0.1 | 108.3 | 2021.4 | 3574.6 | 0.8 | 624.8 | 398.4 | 0 | 837.0841 | 0 | 355.6 | 6221.6 | 1235.4841 | 7812.6841 | 16:00 | 2598.6 | 3643 | 837.9841 | 733.1 | 7812.6841 | 16:00 | 164.4 | 33.8 | 837.9841 | 733.1 | 1769.2841
16:30 | 184.4 | 69.8 | 0.1 | 107.5 | 2137.5 | 3750.8 | 0.5 | 664.9 | 409.5 | 0 | 535.788 | 0 | 361.8 | 6553.7 | 945.288 | 7860.788 | 16:30 | 2731.4 | 3820.6 | 536.388 | 772.4 | 7860.788 | 16:30 | 162.4 | 35 | 536.388 | 772.4 | 1506.188
17:00 | 177.9 | 70.8 | 0.1 | 113.3 | 2338.1 | 3727.9 | 0.2 | 648.3 | 397.5 | 0 | 210.4947 | 0 | 362.1 | 6714.5 | 607.9947 | 7684.5947 | 17:00 | 2913.5 | 3798.7 | 210.7947 | 761.6 | 7684.5947 | 17:00 | 154.3 | 35.9 | 210.7947 | 761.6 | 1162.5947
17:30 | 172.6 | 71.2 | 0 | 107.7 | 2497.6 | 3755.9 | 0 | 676.5 | 406.8 | 0 | 15.7134 | 0 | 351.5 | 6930 | 422.5134 | 7704.0134 | 17:30 | 3077 | 3827.1 | 15.7134 | 784.2 | 7704.0134 | 17:30 | 158 | 36.6 | 15.7134 | 784.2 | 994.5134
18:00 | 168.6 | 73 | 0 | 104 | 2452.5 | 3779 | 0 | 643.5 | 458.9 | 0 | 0.13 | 0 | 345.6 | 6875 | 459.03 | 7679.63 | 18:00 | 3080 | 3852 | 0.13 | 747.5 | 7679.63 | 18:00 | 161.4 | 38 | 0.13 | 747.5 | 947.03
18:30 | 167.3 | 72 | 0 | 108.2 | 2523.8 | 3776.4 | 0 | 629.5 | 546.3 | 0 | 0 | 0 | 347.5 | 6929.7 | 546.3 | 7823.5 | 18:30 | 3237.4 | 3848.4 | 0 | 737.7 | 7823.5 | 18:30 | 163.4 | 37.2 | 0 | 737.7 | 938.3
19:00 | 167.7 | 109 | 0 | 104.2 | 2462.8 | 3783.1 | 0 | 625.9 | 562.1 | 0 | 0 | 0 | 380.9 | 6871.8 | 562.1 | 7814.8 | 19:00 | 3192.6 | 3892.1 | 0 | 730.1 | 7814.8 | 19:00 | 159.4 | 38 | 0 | 730.1 | 927.5
19:30 | 164.5 | 112.7 | 0 | 104.7 | 2410.9 | 3777.9 | 0 | 647.7 | 562 | 0 | 0 | 0 | 381.9 | 6836.5 | 562 | 7780.4 | 19:30 | 3137.4 | 3890.6 | 0 | 752.4 | 7780.4 | 19:30 | 159.2 | 38.5 | 0 | 752.4 | 950.1
20:00 | 168.5 | 110.3 | 0 | 92.5 | 2469.9 | 3788.4 | 0 | 614.8 | 563.6 | 0 | 0 | 0 | 371.3 | 6873.1 | 563.6 | 7808 | 20:00 | 3202 | 3898.7 | 0 | 707.3 | 7808 | 20:00 | 160.4 | 35.6 | 0 | 707.3 | 903.3
20:30 | 166.4 | 111.2 | 0 | 79.3 | 2463.9 | 3732 | 0 | 642 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 356.9 | 6837.9 | 564.8 | 7759.6 | 20:30 | 3195.1 | 3843.2 | 0 | 721.3 | 7759.6 | 20:30 | 159.4 | 36.7 | 0 | 721.3 | 917.4
21:00 | 167.1 | 112.8 | 0 | 65.1 | 2467.6 | 3675 | 0 | 666.2 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 345 | 6808.8 | 573.5 | 7727.3 | 21:00 | 3208.2 | 3787.8 | 0 | 731.3 | 7727.3 | 21:00 | 162.6 | 38.2 | 0 | 731.3 | 932.1
21:30 | 165 | 111.2 | 0 | 57.4 | 2393.7 | 3576.5 | 0 | 657.4 | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 333.6 | 6627.6 | 560.7 | 7521.9 | 21:30 | 3119.4 | 3687.7 | 0 | 714.8 | 7521.9 | 21:30 | 162.7 | 37 | 0 | 714.8 | 914.5
22:00 | 166.4 | 113.6 | 0 | 58.1 | 2379.1 | 3571.9 | 0 | 645.2 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 6596.2 | 564.7 | 7499 | 22:00 | 3110.2 | 3685.5 | 0 | 703.3 | 7499 | 22:00 | 162.3 | 38.7 | 0 | 703.3 | 904.3
22:30 | 169.9 | 113.1 | 0 | 63.2 | 2321.3 | 3571.6 | 0 | 625.5 | 459.1 | 0 | 0 | 0 | 346.2 | 6518.4 | 459.1 | 7323.7 | 22:30 | 2950.3 | 3684.7 | 0 | 688.7 | 7323.7 | 22:30 | 165.4 | 38.7 | 0 | 688.7 | 892.8
23:00 | 157 | 73 | 0 | 57.6 | 2197.7 | 3580.1 | 0 | 576.9 | 459.3 | 0 | 0 | 0 | 287.6 | 6354.7 | 459.3 | 7101.6 | 23:00 | 2814 | 3653.1 | 0 | 634.5 | 7101.6 | 23:00 | 164.9 | 37.4 | 0 | 634.5 | 836.8
23:30 | 147.3 | 71.2 | 0 | 52.3 | 2110.5 | 3577.9 | 0 | 555.5 | 449.4 | 0 | 0 | 0 | 270.8 | 6243.9 | 449.4 | 6964.1 | 23:30 | 2707.2 | 3649.1 | 0 | 607.8 | 6964.1 | 23:30 | 152.3 | 38 | 0 | 607.8 | 798.1
00:00 | 144.9 | 69.7 | 0 | 58.9 | 1884.9 | 3574.6 | 0 | 565.6 | 401.2 | 0 | 0 | 0 | 273.5 | 6025.1 | 401.2 | 6699.8 | 00:00 | 2431 | 3644.3 | 0 | 624.5 | 6699.8 | 00:00 | 150.5 | 37 | 0 | 624.5 | 812
TOTAL MWh | 3883.1 | 1915.75 | 1.45 | 1923.85 | 51188.4 | 83320.3 | 10.65 | 12111.1 | 9195.4 | 0 | 8634.7308 | 0 | 7724.15 | 146630.45 | 17830.1309 | 172184.7308 | TOTAL MWh | 64266.9 | 85236.05 | 8646.8309 | 14034.95 | 172184.7308 | TOTAL MWh | 3732.55 | 944.65 | 8646.8309 | 14034.95 | 27358.9808

## HOP
lunes, 3 de Agosto del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 00:04:18 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 05:35:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 03:30:56 |  | 03/08/2026 03:25:56 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 07:46:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/08/2026 07:46:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 13:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/08/2026 13:11:00 | 03/08/2026 13:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/08/2026 16:03:00 | 04/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 15:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/08/2026 18:53:00 | 03/08/2026 22:58:00 | 03/08/2026 18:31:00 | 03/08/2026 22:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 13:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/08/2026 13:37:00 | 03/08/2026 14:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/08/2026 14:31:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 13:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/08/2026 13:43:00 | 03/08/2026 14:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/08/2026 14:21:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/08/2026 07:37:00 | 03/08/2026 12:40:00 | 03/08/2026 02:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/08/2026 12:40:00 | 03/08/2026 13:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de estabilización
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/08/2026 13:16:00 | 03/08/2026 17:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/08/2026 17:48:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 07:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 07:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/08/2026 07:54:00 | 03/08/2026 08:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/08/2026 07:54:00 | 03/08/2026 08:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/08/2026 08:46:00 | 03/08/2026 12:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/08/2026 08:46:00 | 03/08/2026 12:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/08/2026 12:37:00 | 03/08/2026 17:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/08/2026 12:37:00 | 03/08/2026 17:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 03/08/2026 15:09:00 | 03/08/2026 20:38:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas para declarar disponibilidad.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/08/2026 17:55:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/08/2026 17:55:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 12:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/08/2026 12:52:00 | 03/08/2026 16:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/08/2026 16:11:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 04:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 03/08/2026 02:45:00 | 03/08/2026 04:45:00 | 03/08/2026 02:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople con la TV
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/08/2026 04:45:00 | 03/08/2026 05:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/08/2026 05:10:00 | 03/08/2026 13:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/08/2026 13:11:00 | 03/08/2026 14:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/08/2026 14:36:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 15:45:00 | 03/08/2026 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 03/08/2026 01:26:00 | 03/08/2026 13:43:00 |  | 03/08/2026 13:30:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 13:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/08/2026 13:15:00 | 03/08/2026 14:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/08/2026 14:36:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 3 de Agosto del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 03/08/2026 00:04 | 04/08/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 03/08/2026 06:00 | 03/08/2026 19:00 | Parada de planta para mantenimiento correctivo en el spray pond (tubería con fuga de agua) | 11 | P | F/S | N | OTROS | 24996 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 03/08/2026 09:35 | 03/08/2026 13:20 | EXTRACCIÓN DE ACEITES MECÁNICOS Y DE TRANSFORMADORES PARA ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y CROMATOGRÁFICO) | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 03/08/2026 13:50 | 04/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CANAL DE CONDUCCIÓN, COMPUERTAS, SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE COJINETES, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y VÁLVULAS | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 03/08/2026 07:39 | 03/08/2026 14:18 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 48 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 03/08/2026 14:00 | 03/08/2026 15:13 | Mantenimiento Correctivo de la unidad por fuga de aire en su sistema de arranque. A las 15:13 horas se declara disponible ante el COES. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | A6.2 FE6 HMI WTG Manual Stop Falla en pala #2 (continúa fuera de servicio) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 03/08/2026 15:22 | 03/08/2026 17:40 | A7.3 FE5206 FPR SIS MCV PreAlarm (OpC) Fuera de servicio hasta intervención | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 03/08/2026 00:00 | 03/08/2026 07:37 | REVISION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 03/08/2026 17:48 | 04/08/2026 00:00 | Unidad indisponible por falla. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 03/08/2026 10:00 | 04/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 03/08/2026 10:00 | 04/08/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 03/08/2026 10:00 | 04/08/2026 00:00 | INSPECCIÓN Y DIALIZADO DE UNIDADES HIDRAULICAS. | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 03/08/2026 06:06 | 04/08/2026 00:00 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE INTRODUCTOR INFERIOR | 14 | P | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 03/08/2026 00:00 | 03/08/2026 15:09 | POR ALARMA DE ALTO SPREAD EN LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN. | 118 | F | F/S | N | CORR. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 03/08/2026 20:39 | 04/08/2026 00:00 | POR ALARMA DE ALTO SPREAD EN LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 33 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/08/2026 10:03 | 03/08/2026 12:58 | M-01 122001 Manual idle stop Certificación Lift | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | TH-11 114025 TCM-VS vibr MB(front) high incr Fuera de servicio hasta intervención | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/08/2026 19:17 | 04/08/2026 00:00 | TH-10 117002 UPS Battery Low Fuera de servicio hasta intervención | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 03/08/2026 08:14 | 03/08/2026 15:47 | MANTENIMIENTO DE 101250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 03/08/2026 00:00 | 04/08/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G

## RESERVA_FRÍA
03/08/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 3 de Agosto del 2026 / SEM N° 31 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 3 de Agosto del 2026 / SEM N° 31 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [70 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | INTIJ | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 251.3652 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6497.5867 | [19 empty] | MIN | 2600.2045 | 251.3652 | 251.3652 |  |  | 5798.7 | 297.6 | 308.5 | 76.5 |  | 6404.8 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2600.2045 | 2565.1155 | 631.8783
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 251.3652 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6473.663 | [19 empty] | MIN | 2600.2045 | 251.3652 | 251.3652 |  |  | 5749 | 307.2 | 324.3 | 77.6 |  | 6380.5 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2600.2045 | 2565.1155 | 631.8783
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 251.3652 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6292.7867 | [19 empty] | MIN | 2581.6396 | 251.3652 | 251.3652 |  |  | 5581.4 | 290.9 | 327.4 | 78.2 |  | 6199.7 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2581.6396 | 2565.1155 | 631.8783
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 251.3652 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6215.7006 | [19 empty] | MIN | 2581.6396 | 251.3652 | 251.3652 |  |  | 5521.5 | 279.4 | 321.3 | 78.3 |  | 6122.2 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2581.6396 | 2565.1155 | 631.8783
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 251.3652 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6247.1168 | [19 empty] | MIN | 2581.6396 | 251.3652 | 251.3652 |  |  | 5529 | 290.9 | 333.4 | 78.5 |  | 6153.3 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2581.6396 | 2565.1155 | 631.8783
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6155.5195 | [19 empty] | MIN | 2439.3067 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 5437 | 287.4 | 337.3 | 96.4 |  | 6061.7 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2439.3067 | 2422.7826 | 311.6788
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6218.6689 | [19 empty] | MIN | 2439.3067 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 5506.7 | 286.6 | 331.6 | 101.3 |  | 6124.9 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2439.3067 | 2422.7826 | 311.6788
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6202.0751 | [19 empty] | MIN | 2449.8049 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 5509.6 | 280.9 | 317.8 | 103.9 |  | 6108.3 | [28 empty] | 10.4982 | [43 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  | 10.4982 | [9 empty] | 2449.8049 | 2433.2808 | 311.6788
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6268.0743 | [19 empty] | MIN | 2449.8049 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 5562.5 | 282 | 330 | 101.5 |  | 6174.5 | [28 empty] | 10.4982 | [43 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  | 10.4982 | [9 empty] | 2449.8049 | 2433.2808 | 311.6788
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6250.8812 | [19 empty] | MIN | 2452.1827 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 5606.4 | 281.8 | 269.2 | 96.3 |  | 6157.4 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [42 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  | 10.4982 | [9 empty] | 2452.1827 | 2435.6586 | 311.6788
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6345.7749 | [19 empty] | MIN | 2452.1827 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 5721.9 | 275.4 | 254.7 | 97.7 |  | 6252 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [42 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  | 10.4982 | [9 empty] | 2452.1827 | 2435.6586 | 311.6788
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6476.131 | [19 empty] | MIN | 2452.1827 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 5828.6 | 255.2 | 298.71 | 95.8 |  | 6382.5059 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [42 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  |  |  | 10.4982 | [9 empty] | 2452.1827 | 2435.6586 | 311.6788
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6699.7042 | [19 empty] | MIN | 2441.6845 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 6014.2 | 271.4 | 323.32 | 98.3 |  | 6608.9213 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2441.6845 | 2425.1604 | 322.177
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6645.0755 | [19 empty] | MIN | 2441.6845 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 5702.9 | 285.2 | 566.4 | 96.9 |  | 6554.4978 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2441.6845 | 2425.1604 | 322.177
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6782.3041 | [19 empty] | MIN | 2441.6845 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 5618.1 | 289.6 | 781.37 | 94.8 |  | 6689.0699 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2441.6845 | 2425.1604 | 322.177
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6984.0105 | [19 empty] | MED | 2439.3067 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 5546.2 | 294.8 | 1049.95 | 97.5 |  | 6890.953 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2439.3067 | 2422.7826 | 322.177
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7317.7254 | [19 empty] | MED | 2439.3067 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 5773.6 | 310.9 | 1140.48 | 81.9 |  | 7224.9841 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2439.3067 | 2422.7826 | 323.6609
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7401.7965 | [19 empty] | MED | 2439.3067 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 5830.3 | 319.1 | 1159.98 | 81 |  | 7309.3756 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2439.3067 | 2422.7826 | 323.6609
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7633.0523 | [19 empty] | MED | 2439.3067 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 6042 | 325.7 | 1173.12 | 80.1 |  | 7540.8208 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2439.3067 | 2422.7826 | 323.6609
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7727.8958 | [19 empty] | MED | 2439.3067 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 6130.2 | 322.3 | 1183.55 | 80.4 |  | 7636.0466 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2439.3067 | 2422.7826 | 323.6609
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7735.4921 | [19 empty] | MED | 2439.3067 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 6048 | 326.2 | 1267.65 | 80.8 |  | 7641.8471 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2439.3067 | 2422.7826 | 323.6609
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7802.9932 | [19 empty] | MED | 2439.3067 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 6106.4 | 331.3 | 1277.47 | 81.2 |  | 7715.1732 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2439.3067 | 2422.7826 | 323.6609
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7807.9519 | [19 empty] | MED | 2439.3067 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 6101.3 | 323.4 | 1291.29 | 80.4 |  | 7715.9892 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2439.3067 | 2422.7826 | 323.6609
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7850.7104 | [19 empty] | MED | 2439.3067 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 6117 | 340.6 | 1301.33 | 78.6 |  | 7758.9332 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2439.3067 | 2422.7826 | 323.6609
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7900.0315 | [19 empty] | MED | 2439.3067 | 109.0323 | 109.0323 |  |  | 6093 | 360.2 | 1358.4 | 80.2 |  | 7811.5985 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2439.3067 | 2422.7826 | 323.6609
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7783.1919 | [19 empty] | MED | 2330.2744 |  |  |  |  | 5982.5 | 357.1 | 1353.29 | 80.5 |  | 7692.8871 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2330.2744 | 2313.7503 | 323.6609
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7719.886 | [19 empty] | MED | 2330.2744 |  |  |  |  | 5898.8 | 368.7 | 1361.39 | 77.3 |  | 7628.8852 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2330.2744 | 2313.7503 | 323.6609
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7732.2892 | [19 empty] | MED | 2374.6944 | 23.0607 | 23.0607 |  |  | 5930.2 | 352.9 | 1358.34 | 78.8 |  | 7641.4436 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2374.6944 | 2358.1703 | 323.6609
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7915.3041 | [19 empty] | MED | 2368.9528 | 17.3191 | 17.3191 |  |  | 6120.2 | 344.9 | 1359.47 | 77.2 |  | 7824.5662 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2368.9528 | 2352.4287 | 329.4024
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7763.8501 | [19 empty] | MED | 2368.9528 | 17.3191 | 17.3191 |  |  | 5992.7 | 342.9 | 1340.24 | 75.9 |  | 7675.8399 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2368.9528 | 2352.4287 | 329.4024
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7808.1278 | [19 empty] | MED | 2374.6944 | 23.0607 | 23.0607 |  |  | 6042.5 | 355.9 | 1322.01 | 75.8 |  | 7720.4133 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2374.6944 | 2358.1703 | 205.5135
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7900.2085 | [19 empty] | MED | 2374.6944 | 23.0607 | 23.0607 |  |  | 6221.6 | 355.6 | 1235.48 | 74.3 |  | 7812.6841 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2374.6944 | 2358.1703 | 204.0296
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7948.5276 | [19 empty] | MED | 2351.6337 |  |  |  |  | 6553.7 | 361.8 | 945.29 | 87.3 |  | 7860.788 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2351.6337 | 2335.1096 | 204.0296
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7774.7644 | [19 empty] | MED | 2351.6337 |  |  |  |  | 6714.5 | 362.1 | 607.99 | 102.1 |  | 7684.5947 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2351.6337 | 2335.1096 | 204.0296
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7800.7782 | [19 empty] | MED | 2351.6337 |  |  |  |  | 6930 | 351.5 | 422.51 | 102.6 |  | 7704.0134 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2351.6337 | 2335.1096 | 204.0296
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7785.622 | [19 empty] | MAX | 2351.6337 |  |  |  |  | 6875 | 345.6 | 459.03 | 91 |  | 7679.63 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2351.6337 | 2335.1096 | 313.0619
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7929.9824 | [19 empty] | MAX | 2351.6337 |  |  |  |  | 6929.7 | 347.5 | 546.3 | 91.2 |  | 7823.5 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2351.6337 | 2335.1096 | 313.0619
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7921.5954 | [19 empty] | MAX | 2351.6337 |  |  |  |  | 6871.8 | 380.9 | 562.1 | 97.3 |  | 7814.8 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2351.6337 | 2335.1096 | 313.0619
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7888.5523 | [19 empty] | MAX | 2362.1319 |  |  |  |  | 6836.5 | 381.9 | 562 | 83.8 |  | 7780.4 | [26 empty] | 21.3593 |  | 10.4982 | [43 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 |  | 10.4982 | [9 empty] | 2362.1319 | 2345.6078 | 302.5637
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7916.6235 | [19 empty] | MAX | 2362.1319 |  |  |  |  | 6873.1 | 371.3 | 563.6 | 91.3 |  | 7808 | [26 empty] | 21.3593 |  | 10.4982 | [43 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 |  | 10.4982 | [9 empty] | 2362.1319 | 2345.6078 | 302.5637
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7868.5857 | [19 empty] | MAX | 2362.1319 |  |  |  |  | 6837.9 | 356.9 | 564.8 | 102.1 |  | 7759.6 | [26 empty] | 21.3593 |  | 10.4982 | [43 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 |  | 10.4982 | [9 empty] | 2362.1319 | 2345.6078 | 302.5637
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7836.5641 | [19 empty] | MAX | 2362.1319 |  |  |  |  | 6808.8 | 345 | 573.5 | 120.2 |  | 7727.3 | [26 empty] | 21.3593 |  | 10.4982 | [43 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 |  | 10.4982 | [9 empty] | 2362.1319 | 2345.6078 | 420.7111
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7630.9561 | [19 empty] | MAX | 2362.1319 |  |  |  |  | 6627.6 | 333.6 | 560.7 | 74.6 |  | 7521.9 | [26 empty] | 21.3593 |  | 10.4982 | [43 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 |  | 10.4982 | [9 empty] | 2362.1319 | 2345.6078 | 420.7111
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7608.6296 | [19 empty] | MAX | 2380.6967 |  |  |  |  | 6596.2 | 338.1 | 564.7 | 74.2 |  | 7499 | [26 empty] | 21.3593 |  | 10.4982 | [43 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 |  | 10.4982 | [9 empty] | 2380.6967 | 2345.6078 | 420.7111
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7433.8416 | [19 empty] | MAX | 2380.6967 |  |  |  |  | 6518.4 | 346.2 | 459.1 | 74.6 |  | 7323.7 | [26 empty] | 21.3593 |  | 10.4982 | [43 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 |  | 10.4982 | [9 empty] | 2380.6967 | 2345.6078 | 420.7111
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7211.8652 | [19 empty] | MIN | 2380.6967 |  |  |  |  | 6354.7 | 287.6 | 459.3 | 74.9 |  | 7101.6 | [26 empty] | 21.3593 |  | 10.4982 | [43 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 |  | 10.4982 | [9 empty] | 2380.6967 | 2345.6078 | 420.7111
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7068.8661 | [19 empty] | MIN | 2380.6967 |  |  |  |  | 6243.9 | 270.8 | 449.4 | 76.7 |  | 6964.1 | [26 empty] | 21.3593 |  | 10.4982 | [43 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 |  | 10.4982 | [9 empty] | 2380.6967 | 2345.6078 | 420.7111
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6804.5432 | [19 empty] | MIN | 2380.6967 |  |  |  |  | 6025.1 | 273.5 | 401.2 | 77.3 |  | 6699.8 | [26 empty] | 21.3593 |  | 10.4982 | [43 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 |  | 10.4982 | [9 empty] | 2380.6967 | 2345.6078 | 420.7111
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.3226 | 0 | 0 | 396.5784 | 64.977 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 51.9101 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.4129 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 7.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2723 | 0 | 78.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1335 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 224.2723 | 0 | 78.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 9065671.94 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 3 de Agosto del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 25.7 | 18 | 8.4 | 25 | 11.93 | 12.45 | 9.38 | -- | -- | 1.134 | 13.85 | 59.94 | 93.84 | 72 | 30.066 | 11.03 | 16.26 | 2.29 | 0.35 | -- | -- | 19.07 | 119.562 | 28.46 | 24.642 | 4.77 | 0 | 2.808 | 19.6 | 10.1463 | 8.388 | 10.8 | 6.16 | 9.27 | 11.489 | -- | 13.396 | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 9.61 | 5.563
00:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 25.7 | 18 | 8.4 | 25 | 11.93 | 12.45 | 9.38 | -- | -- | 1.134 | 13.85 | 59.94 | 93.84 | 72 | 30.066 | 11.03 | 16.26 | 2.29 | 0.35 | -- | -- | 19.07 | 119.562 | 28.46 | 24.642 | 4.77 | 0 | 2.808 | 19.6 | 10.1463 | 8.388 | 10.8 | 6.16 | 9.27 | 11.489 | -- | 13.396 | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 9.61 | 5.563
01:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 5.8 | 18 | 8.4 | 25 | 11.98 | 12.41 | 9.296 | -- | -- | 1.134 | 13.85 | 58.44 | 92.09 | 70.25 | 27.07 | 11.03 | 15.02 | 2.29 | 0.34 | -- | -- | 17.02 | 117.509 | 28.39 | 23.999 | 5.8 | 0 | 2.808 | 19.7 | 10.3259 | 8.388 | 10.8 | 6.29 | 9.4 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 9.61 | 5.563
01:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 5.8 | 18 | 8.4 | 25 | 11.98 | 12.41 | 9.296 | -- | -- | 1.134 | 13.85 | 58.44 | 92.09 | 70.25 | 27.07 | 11.03 | 15.02 | 2.29 | 0.34 | -- | -- | 17.02 | 117.509 | 28.39 | 23.999 | 5.8 | 0 | 2.808 | 19.7 | 10.3259 | 8.388 | 10.8 | 6.29 | 9.4 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 9.61 | 5.563
02:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 4.3 | 18 | 8.9 | 25 | 11.45 | 12.42 | 9.157 | -- | -- | 1.134 | 13.56 | 58.44 | 90.36 | 73.45 | 30.055 | 11.01 | 16.26 | 2.29 | 0.38 | -- | -- | 22.42 | 127.912 | 27.52 | 24.593 | 6.03 | 0 | 2.808 | 10.6 | 10.258 | 8.388 | 10.8 | 6.18 | 9.29 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.78 | 5.563
02:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 4.3 | 18 | 8.9 | 25 | 11.45 | 12.42 | 9.157 | -- | -- | 1.134 | 13.56 | 58.44 | 90.36 | 73.45 | 30.055 | 11.01 | 16.26 | 2.29 | 0.38 | -- | -- | 22.42 | 127.912 | 27.52 | 24.593 | 6.03 | 0 | 2.808 | 10.6 | 10.258 | 8.388 | 10.8 | 6.18 | 9.29 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.78 | 5.563
03:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 11.8 | 18 | 8.9 | 25 | 11.48 | 12.39 | 9.27 | -- | -- | 1.134 | 13.56 | 59.94 | 87.81 | 72.17 | 29.163 | 11.07 | 16.26 | 2.29 | 0.42 | -- | -- | 11.1 | 111.587 | 28.49 | 24.178 | 5.18 | 0 | 2.808 | 8.5 | 10.2643 | 8.388 | 10.8 | 6.48 | 9.59 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.845 | 5.563
03:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 11.8 | 18 | 8.9 | 25 | 11.48 | 12.39 | 9.27 | -- | -- | 1.134 | 13.56 | 59.94 | 87.81 | 72.17 | 29.163 | 11.07 | 16.26 | 2.29 | 0.42 | -- | -- | 11.1 | 111.587 | 28.49 | 24.178 | 5.18 | 0 | 2.808 | 8.5 | 10.2643 | 8.388 | 10.8 | 6.48 | 9.59 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.845 | 5.563
04:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 4.6 | 18 | 8.7 | 25 | 11.5 | 12.36 | 9.18 | -- | -- | 1.134 | 13.28 | 59.94 | 86.13 | 70.49 | 28.205 | 11.04 | 16.26 | 1.545 | 0.46 | -- | -- | 14.28 | 119.432 | 27.95 | 25.058 | 6.22 | 0 | 2.808 | 8.5 | 10.4091 | 8.388 | 10.8 | 6.18 | 9.29 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.845 | 5.563
04:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 4.6 | 18 | 8.7 | 25 | 11.5 | 12.36 | 9.18 | -- | -- | 1.134 | 13.28 | 59.94 | 86.13 | 70.49 | 28.205 | 11.04 | 16.26 | 1.545 | 0.46 | -- | -- | 14.28 | 119.432 | 27.95 | 25.058 | 6.22 | 0 | 2.808 | 8.5 | 10.4091 | 8.388 | 10.8 | 6.18 | 9.29 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.845 | 5.563
05:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 5.3 | 18 | 8.7 | 25 | 11.45 | 12.35 | 9.254 | -- | -- | 1.134 | 13.28 | 58.44 | 85.29 | 70.86 | 27.715 | 11.04 | 15.64 | 1.545 | 0.49 | -- | -- | 22.57 | 122.72 | 29.01 | 24.251 | 4.45 | 0 | 2.808 | 8.6 | 7.8997 | 8.388 | 10.8 | 6.29 | 9.4 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.845 | 5.563
05:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 5.3 | 18 | 8.7 | 25 | 11.45 | 12.35 | 9.254 | -- | -- | 1.134 | 13.28 | 58.44 | 85.29 | 70.86 | 27.715 | 11.04 | 15.64 | 1.545 | 0.49 | -- | -- | 22.57 | 122.72 | 29.01 | 24.251 | 4.45 | 0 | 2.808 | 8.6 | 7.8997 | 8.388 | 10.8 | 6.29 | 9.4 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.845 | 5.563
06:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 6.3 | 18 | 10.1 | 25 | 12.49 | 12.38 | 8.921 | 1.07 | 36.84 | 1.134 | 13.28 | 58.44 | 83.64 | 69.21 | 29.579 | 11.06 | 15.64 | 2.494 | 0.52 | -- | -- | 23.76 | 123.912 | 28.09 | 24.888 | 2.67 | 0 | 2.808 | 8.5 | 7.6877 | 8.388 | 10.8 | 6.06 | 9.17 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.845 | 5.563
06:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 6.3 | 18 | 10.1 | 25 | 12.49 | 12.38 | 8.921 | 1.07 | 36.84 | 1.134 | 13.28 | 58.44 | 83.64 | 69.21 | 29.579 | 11.06 | 15.64 | 2.494 | 0.52 | -- | -- | 23.76 | 123.912 | 28.09 | 24.888 | 2.67 | 0 | 2.808 | 8.5 | 7.6877 | 8.388 | 10.8 | 6.06 | 9.17 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.845 | 5.563
07:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 5.4 | 18 | 10.1 | 25 | 13.51 | 12.27 | 9.243 | -- | -- | 1.134 | 15.33 | 56.95 | 83.64 | 31.16 | 29.561 | 11.01 | 16.26 | 2.214 | 0.45 | -- | -- | 22.38 | 122.53 | 28.75 | 26.691 | 1.62 | 0 | 2.808 | 14.7 | 8.6115 | 8.388 | 10.8 | 6.29 | 9.4 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.845 | 5.563
07:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 5.4 | 18 | 10.1 | 25 | 13.51 | 12.27 | 9.243 | -- | -- | 1.134 | 15.33 | 56.95 | 83.64 | 31.16 | 29.561 | 11.01 | 16.26 | 2.214 | 0.45 | -- | -- | 22.38 | 122.53 | 28.75 | 26.691 | 1.62 | 0 | 2.808 | 14.7 | 8.6115 | 8.388 | 10.8 | 6.29 | 9.4 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.845 | 5.563
08:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 4.5 | 18 | 10.1 | 25 | 13.54 | 12.3 | 9.303 | -- | -- | 1.134 | 43.86 | 56.95 | 89.51 | 37.67 | 29.552 | 11.15 | 15.64 | 1.148 | 0.45 | -- | -- | 19.22 | 119.37 | 30.54 | 26.251 | 0.17 | 0 | 2.808 | 12 | 8.7671 | 8.388 | 10.8 | 6.43 | 9.54 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.692 | 5.563
08:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 4.5 | 18 | 10.1 | 25 | 13.54 | 12.3 | 9.303 | -- | -- | 1.134 | 43.86 | 56.95 | 89.51 | 37.67 | 29.552 | 11.15 | 15.64 | 1.148 | 0.45 | -- | -- | 19.22 | 119.37 | 30.54 | 26.251 | 0.17 | 0 | 2.808 | 12 | 8.7671 | 8.388 | 10.8 | 6.43 | 9.54 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.692 | 5.563
09:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 11 | 18 | 10.1 | 25 | 13.43 | 12.26 | 9.253 | -- | -- | 1.134 | 67.24 | 56.95 | 97.39 | 40.92 | 29.595 | 11.1 | 16.26 | 3.157 | 0.45 | -- | -- | 12.95 | 106.7 | 30.11 | 26.014 | 3.32 | 0 | 2.808 | 13 | 8.3014 | 8.388 | 10.8 | 6.27 | 9.38 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.956 | 5.563
09:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 11 | 18 | 10.1 | 25 | 13.43 | 12.26 | 9.253 | -- | -- | 1.134 | 67.24 | 56.95 | 97.39 | 40.92 | 29.595 | 11.1 | 16.26 | 3.157 | 0.45 | -- | -- | 12.95 | 106.7 | 30.11 | 26.014 | 3.32 | 0 | 2.808 | 13 | 8.3014 | 8.388 | 10.8 | 6.27 | 9.38 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.956 | 5.563
10:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 15.5 | 18 | 10.1 | 25 | 13.43 | 12.29 | 9.4 | -- | -- | 1.134 | 49.3 | 55.48 | 100.11 | 42.95 | 29.622 | 10.93 | 16.9 | 1.34 | 0.45 | -- | -- | 20.88 | 121.03 | 29.97 | 27.929 | 4.18 | 0 | 2.808 | 17 | 7.8686 | 8.388 | 10.8 | 5.86 | 8.97 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.887 | 5.563
10:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 15.5 | 18 | 10.1 | 25 | 13.43 | 12.29 | 9.4 | -- | -- | 1.134 | 49.3 | 55.48 | 100.11 | 42.95 | 29.622 | 10.93 | 16.9 | 1.34 | 0.45 | -- | -- | 20.88 | 121.03 | 29.97 | 27.929 | 4.18 | 0 | 2.808 | 17 | 7.8686 | 8.388 | 10.8 | 5.86 | 8.97 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.887 | 5.563
11:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 11.5 | 18 | 9.3 | 25 | 13.42 | 12.39 | 9.296 | -- | -- | 1.134 | 44.45 | 55.48 | 102.87 | 52.95 | 29.674 | 11.36 | 16.26 | 0.27 | 0.45 | -- | -- | 16.7 | 116.85 | 31.92 | 25.325 | 4.3 | 0 | 2.808 | 10.5 | 7.5336 | 8.388 | 10.8 | 5.98 | 9.09 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.995 | 5.563
11:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 11.5 | 18 | 9.3 | 25 | 13.42 | 12.39 | 9.296 | -- | -- | 1.134 | 44.45 | 55.48 | 102.87 | 52.95 | 29.674 | 11.36 | 16.26 | 0.27 | 0.45 | -- | -- | 16.7 | 116.85 | 31.92 | 25.325 | 4.3 | 0 | 2.808 | 10.5 | 7.5336 | 8.388 | 10.8 | 5.98 | 9.09 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.995 | 5.563
12:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 21.1 | 18 | 9.3 | 25 | 13.53 | 12.39 | 13.27 | -- | -- | 1.134 | 35.65 | 55.48 | 106.61 | 44.54 | 29.562 | 11.37 | 15.64 | 1.39 | 0.44 | -- | -- | 23.89 | 124.04 | 29.51 | 26.343 | 3.84 | 0 | 2.808 | 16.4 | 7.5926 | 8.388 | 10.8 | 5.62 | 8.73 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 9.123 | 5.563
12:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 21.1 | 18 | 9.3 | 25 | 13.53 | 12.39 | 13.27 | -- | -- | 1.134 | 35.65 | 55.48 | 106.61 | 44.54 | 29.562 | 11.37 | 15.64 | 1.39 | 0.44 | -- | -- | 23.89 | 124.04 | 29.51 | 26.343 | 3.84 | 0 | 2.808 | 16.4 | 7.5926 | 8.388 | 10.8 | 5.62 | 8.73 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 9.123 | 5.563
13:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 15.6 | 18 | 8.9 | 25 | 13.57 | 12.36 | 13.309 | -- | -- | 1.134 | 26.27 | 56.95 | 108.52 | 41.28 | 29.596 | 11.31 | 15.64 | 0.54 | 0.43 | -- | -- | 17.36 | 117.51 | 30.24 | 27.663 | 2.89 | 0 | 2.808 | 16.5 | 7.5169 | 8.388 | 10.8 | 5.84 | 8.94 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 9.3 | 5.563
13:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 15.6 | 18 | 8.9 | 25 | 13.57 | 12.36 | 13.309 | -- | -- | 1.134 | 26.27 | 56.95 | 108.52 | 41.28 | 29.596 | 11.31 | 15.64 | 0.54 | 0.43 | -- | -- | 17.36 | 117.51 | 30.24 | 27.663 | 2.89 | 0 | 2.808 | 16.5 | 7.5169 | 8.388 | 10.8 | 5.84 | 8.94 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 9.3 | 5.563
14:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 10.1 | 18 | 8.9 | 25 | 13.51 | 12.31 | 13.47 | -- | -- | 1.134 | 21.09 | 56.95 | 106.61 | 37.85 | 29.595 | 11.32 | 15.64 | 2.29 | 0.43 | -- | -- | 18.61 | 118.76 | 31.55 | 25.114 | 2.89 | 0 | 2.808 | 16.5 | 7.3667 | 8.388 | 10.8 | 6.15 | 9.26 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 9.188 | 5.563
14:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 10.1 | 18 | 8.9 | 25 | 13.51 | 12.31 | 13.47 | -- | -- | 1.134 | 21.09 | 56.95 | 106.61 | 37.85 | 29.595 | 11.32 | 15.64 | 2.29 | 0.43 | -- | -- | 18.61 | 118.76 | 31.55 | 25.114 | 2.89 | 0 | 2.808 | 16.5 | 7.3667 | 8.388 | 10.8 | 6.15 | 9.26 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 9.188 | 5.563
15:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 20.9 | 18 | 8.5 | 25 | 13.57 | 12.26 | 13.386 | -- | -- | 1.134 | 18.24 | 56.95 | 101.94 | 44.1 | 29.595 | 11.27 | 16.26 | 1.08 | 0.42 | -- | -- | 17 | 117.15 | 28.89 | 24.759 | 2.21 | 0 | 2.808 | 16.5 | 7.4885 | 8.388 | 10.8 | 5.86 | 8.96 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 9.146 | 5.563
15:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 20.9 | 18 | 8.5 | 25 | 13.57 | 12.26 | 13.386 | -- | -- | 1.134 | 18.24 | 56.95 | 101.94 | 44.1 | 29.595 | 11.27 | 16.26 | 1.08 | 0.42 | -- | -- | 17 | 117.15 | 28.89 | 24.759 | 2.21 | 0 | 2.808 | 16.5 | 7.4885 | 8.388 | 10.8 | 5.86 | 8.96 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 9.146 | 5.563
16:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 11.8 | 18 | 8.5 | 25 | 13.55 | 12.25 | 13.127 | -- | -- | 1.134 | 16.59 | 58.44 | 98.29 | 64.16 | 29.596 | 11.35 | 15.64 | 1.08 | 0.41 | -- | -- | 21.31 | 121.46 | 28.67 | 25.036 | 0.84 | 0 | 2.808 | 16.5 | 7.4002 | 8.388 | 10.2 | 6.21 | 9.32 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 9.146 | 5.563
16:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 11.8 | 18 | 8.5 | 25 | 13.55 | 12.25 | 13.127 | -- | -- | 1.134 | 16.59 | 58.44 | 98.29 | 64.16 | 29.596 | 11.35 | 15.64 | 1.08 | 0.41 | -- | -- | 21.31 | 121.46 | 28.67 | 25.036 | 0.84 | 0 | 2.808 | 16.5 | 7.4002 | 8.388 | 10.2 | 6.21 | 9.32 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 9.146 | 5.563
17:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 18.1 | 18 | 8.1 | 25 | 13.46 | 12.42 | 12.146 | -- | -- | 1.134 | 15.33 | 58.44 | 94.72 | 69.71 | 29.6476 | 11.44 | 15.64 | 1.43 | 0.4 | -- | -- | 16.66 | 116.81 | 28.88 | 24.933 | 0.28 | 0 | 2.808 | 12.2 | 7.3976 | 8.388 | 10.2 | 6.15 | 9.26 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.91 | 5.563
17:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 18.1 | 18 | 8.1 | 25 | 13.46 | 12.42 | 12.146 | -- | -- | 1.134 | 15.33 | 58.44 | 94.72 | 69.71 | 29.6476 | 11.44 | 15.64 | 1.43 | 0.4 | -- | -- | 16.66 | 116.81 | 28.88 | 24.933 | 0.28 | 0 | 2.808 | 12.2 | 7.3976 | 8.388 | 10.2 | 6.15 | 9.26 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.91 | 5.563
18:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 31.8 | 18 | 8.1 | 25 | 13.5 | 12.41 | 11.983 | 1.07 | 36.04 | 1.134 | 14.73 | 58.44 | 91.22 | 70.87 | 27.4698 | 11.52 | 16.26 | 2.25 | 0.4 | -- | -- | 21.1 | 121.85 | 28.75 | 24.519 | 1.7 | 0 | 2.808 | 16.5 | 7.7418 | 8.388 | 10.2 | 6.29 | 9.4 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.692 | 5.563
18:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 31.8 | 18 | 8.1 | 25 | 13.5 | 12.41 | 11.983 | 1.07 | 36.04 | 1.134 | 14.73 | 58.44 | 91.22 | 70.87 | 27.4698 | 11.52 | 16.26 | 2.25 | 0.4 | -- | -- | 21.1 | 121.85 | 28.75 | 24.519 | 1.7 | 0 | 2.808 | 16.5 | 7.7418 | 8.388 | 10.2 | 6.29 | 9.4 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.692 | 5.563
19:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 33.3 | 18 | 8.1 | 25 | 13.55 | 12.23 | 23.461 | -- | -- | 1.134 | 14.14 | 57.69 | 88.65 | 70.75 | 26.33 | 11.53 | 15.64 | 2.25 | 0.39 | -- | -- | 18.48 | 119.43 | 28.37 | 24.184 | 4.29 | 0 | 2.808 | 18 | 7.9929 | 8.388 | 10.2 | 5.73 | 8.84 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.956 | 5.563
19:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 33.3 | 18 | 8.1 | 25 | 13.55 | 12.23 | 23.461 | -- | -- | 1.134 | 14.14 | 57.69 | 88.65 | 70.75 | 26.33 | 11.53 | 15.64 | 2.25 | 0.39 | -- | -- | 18.48 | 119.43 | 28.37 | 24.184 | 4.29 | 0 | 2.808 | 18 | 7.9929 | 8.388 | 10.2 | 5.73 | 8.84 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.956 | 5.563
20:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 31.5 | 18 | 8.1 | 25 | 13.54 | 12.34 | 23.531 | -- | -- | 1.134 | 15.33 | 57.69 | 86.13 | 69.86 | 26.33 | 11.45 | 16.26 | 1.22 | 0.38 | -- | -- | 17.45 | 118.84 | 28.01 | 24.039 | 4.2 | 0 | 2.808 | 18.4 | 7.817 | 8.388 | 10.2 | 5.96 | 9.07 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.652 | 5.563
20:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 31.5 | 18 | 8.1 | 25 | 13.54 | 12.34 | 23.531 | -- | -- | 1.134 | 15.33 | 57.69 | 86.13 | 69.86 | 26.33 | 11.45 | 16.26 | 1.22 | 0.38 | -- | -- | 17.45 | 118.84 | 28.01 | 24.039 | 4.2 | 0 | 2.808 | 18.4 | 7.817 | 8.388 | 10.2 | 5.96 | 9.07 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.652 | 5.563
21:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 36 | 18 | 8.1 | 25 | 13.53 | 12.33 | 23.461 | -- | -- | 1.134 | 48.67 | 57.69 | 84.46 | 68.82 | 26.33 | 11.2 | 16.26 | 1.22 | 0.37 | -- | -- | 18.25 | 119.31 | 27.85 | 23.961 | 3.72 | 0 | 2.808 | 18.5 | 7.984 | 8.388 | 10.2 | 5.64 | 8.75 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.545 | 5.563
21:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 36 | 18 | 8.1 | 25 | 13.53 | 12.33 | 23.461 | -- | -- | 1.134 | 48.67 | 57.69 | 84.46 | 68.82 | 26.33 | 11.2 | 16.26 | 1.22 | 0.37 | -- | -- | 18.25 | 119.31 | 27.85 | 23.961 | 3.72 | 0 | 2.808 | 18.5 | 7.984 | 8.388 | 10.2 | 5.64 | 8.75 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.545 | 5.563
22:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 32.7 | 18 | 8.1 | 25 | 14.54 | 12.35 | 23.478 | -- | -- | 1.134 | 49.92 | 56.95 | 82.82 | 68.09 | 27.586 | 11.08 | 16.26 | 1.22 | 0.36 | -- | -- | 19.44 | 120.5 | 27.8 | 23.454 | 3.59 | 0 | 2.808 | 18.5 | 8.0557 | 8.388 | 10.2 | 5.8 | 8.91 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.545 | 5.563
22:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 32.7 | 18 | 8.1 | 25 | 14.54 | 12.35 | 23.478 | -- | -- | 1.134 | 49.92 | 56.95 | 82.82 | 68.09 | 27.586 | 11.08 | 16.26 | 1.22 | 0.36 | -- | -- | 19.44 | 120.5 | 27.8 | 23.454 | 3.59 | 0 | 2.808 | 18.5 | 8.0557 | 8.388 | 10.2 | 5.8 | 8.91 | 11.489 | -- | -- | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.545 | 5.563
23:00 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 17.7 | 18 | 8.1 | 25 | 14.97 | 12.34 | 13.406 | -- | -- | 1.134 | 59.23 | 56.95 | 81.2 | 66.77 | 27.584 | 11.05 | 15.64 | 1.508 | 0.36 | -- | -- | 16.62 | 117.68 | 27.39 | 23.954 | 3.55 | 0 | 2.808 | 18 | 8.0028 | 8.388 | 10.2 | 6.26 | 9.37 | 11.489 | 7.6146 | 20 | 8.7568 | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.392 | 5.563
23:30 | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 17.7 | 18 | 8.1 | 25 | 14.97 | 12.34 | 13.406 | -- | -- | 1.134 | 59.23 | 56.95 | 81.2 | 66.77 | 27.584 | 11.05 | 15.64 | 1.508 | 0.36 | -- | -- | 16.62 | 117.68 | 27.39 | 23.954 | 3.55 | 0 | 2.808 | 18 | 8.0028 | 8.388 | 10.2 | 6.26 | 9.37 | 11.489 | 7.6146 | 20 | 8.7568 | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.392 | 5.563
MAX | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 4.3 | 18 | 8.1 | 25 | 11.45 | 12.23 | 8.921 | 1.07 | 36.04 | 1.134 | 13.28 | 55.48 | 81.2 | 31.16 | 26.33 | 10.93 | 15.02 | 0.27 | 0.34 | 0 | 0 | 11.1 | 106.7 | 27.39 | 23.454 | 0.17 | 0 | 2.808 | 8.5 | 7.3667 | 8.388 | 10.2 | 5.62 | 8.73 | 11.489 | 7.6146 | 13.396 | 8.7568 | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.392 | 5.563
MIN | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 36 | 18 | 10.1 | 25 | 14.97 | 12.45 | 23.531 | 1.07 | 36.84 | 1.134 | 67.24 | 59.94 | 108.52 | 73.45 | 30.066 | 11.53 | 16.9 | 3.157 | 0.52 | 0 | 0 | 23.89 | 127.912 | 31.92 | 27.929 | 6.22 | 0 | 2.808 | 19.7 | 10.4091 | 8.388 | 10.8 | 6.48 | 9.59 | 11.489 | 7.6146 | 20 | 8.7568 | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 9.61 | 5.563
PROM | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 16.3458 | 18 | 8.8583 | 25 | 13.1012 | 12.3442 | 12.8742 | 1.07 | 36.44 | 1.134 | 27.0846 | 57.6671 | 92.6604 | 59.2033 | 28.7116 | 11.1967 | 15.9767 | 1.6813 | 0.41667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.6883 | 119.2689 | 28.9629 | 25.0741 | 3.4463 | 0 | 2.808 | 14.7375 | 8.3512 | 8.388 | 10.6 | 6.0825 | 9.1917 | 11.489 | 7.6146 | 16.698 | 8.7568 | 2.1525 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.9313 | 5.563
INICIO | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 25.7 | 18 | 8.4 | 25 | 11.93 | 12.45 | 9.38 | -- | -- | 1.134 | 13.85 | 59.94 | 93.84 | 72 | 30.066 | 11.03 | 16.26 | 2.29 | 0.35 | -- | -- | 19.07 | 119.562 | 28.46 | 24.642 | 4.77 | 0 | 2.808 | 19.6 | 10.1463 | 8.388 | 10.8 | 6.16 | 9.27 | 11.489 | -- | 13.396 | -- | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 9.61 | 5.563
FINAL | 5.9 | 16 | 12 | 2 | 17.7 | 18 | 8.1 | 25 | 14.97 | 12.34 | 13.406 | -- | -- | 1.134 | 59.23 | 56.95 | 81.2 | 66.77 | 27.584 | 11.05 | 15.64 | 1.508 | 0.36 | -- | -- | 16.62 | 117.68 | 27.39 | 23.954 | 3.55 | 0 | 2.808 | 18 | 8.0028 | 8.388 | 10.2 | 6.26 | 9.37 | 11.489 | 7.6146 | 20 | 8.7568 | 2.1524 | 1.6524 | 16.489 | 2.085 | 8.392 | 5.563
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 3 de Agosto del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2694.4 | 2.8109 | 0.60528 | 0.241 | 0.216 | 0.02399 | 3873.7581 | -- | -- | 0.66484 | 19.1268 | -- | 0.11994 | 0.37816 | 2410.04 | 0.727 | -- | 0.002 | 0.372 | -- | 255.067 | 0.145 | 0.035 | 46.43 | 0.052 | 0.54249 | 0.04176 | 4.66 | 0.287
00:30 | 2694.4 | 2.8109 | 0.60528 | 0.241 | 0.216 | 0.02399 | 3873.7581 | -- | -- | 0.66484 | 19.1268 | -- | 0.11994 | 0.37816 | 2410.04 | 0.727 | -- | 0.002 | 0.372 | -- | 255.067 | 0.145 | 0.035 | 46.43 | 0.052 | 0.54249 | 0.04176 | 4.66 | 0.287
01:00 | 2694.36 | 2.6905 | 0.648 | 0.259 | 0.206 | 0.02663 | 3873.7684 | -- | -- | 0.61632 | 19.1521 | -- | 0.13569 | 0.38458 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.002 | 0.398 | -- | 255.068 | 0.136 | 0.034 | 46.43 | 0.062 | 0.50273 | 0.09301 | 4.83 | 0.269
01:30 | 2694.36 | 2.6905 | 0.648 | 0.259 | 0.206 | 0.02663 | 3873.7684 | -- | -- | 0.61632 | 19.1521 | -- | 0.13569 | 0.38458 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.002 | 0.398 | -- | 255.068 | 0.136 | 0.034 | 46.43 | 0.062 | 0.50273 | 0.09301 | 4.83 | 0.269
02:00 | 2694.31 | 2.5615 | 0.61914 | 0.26 | 0.197 | 0.0266 | 3873.7949 | -- | -- | 0.56758 | 19.2168 | -- | 0.14926 | 0.38458 | 2410.25 | 0.751 | -- | 0.002 | 0.423 | -- | 255.069 | 0.128 | 0.031 | 46.43 | 0.074 | 0.45421 | 0.13923 | 5.08 | 0.274
02:30 | 2694.31 | 2.5615 | 0.61914 | 0.26 | 0.197 | 0.0266 | 3873.7949 | -- | -- | 0.56758 | 19.2168 | -- | 0.14926 | 0.38458 | 2410.25 | 0.751 | -- | 0.002 | 0.423 | -- | 255.069 | 0.128 | 0.031 | 46.43 | 0.074 | 0.45421 | 0.13923 | 5.08 | 0.274
03:00 | 2694.26 | 2.4203 | 0.60066 | 0.246 | 0.193 | 0.027 | 3873.7849 | -- | -- | 0.51852 | 19.1922 | -- | 0.16762 | 0.36541 | 2410.53 | 0.784 | -- | 0.002 | 0.446 | -- | 255.07 | 0.119 | 0.026 | 46.43 | 0.085 | 0.44086 | 0.15869 | 5.31 | 0.301
03:30 | 2694.26 | 2.4203 | 0.60066 | 0.246 | 0.193 | 0.027 | 3873.7849 | -- | -- | 0.51852 | 19.1922 | -- | 0.16762 | 0.36541 | 2410.53 | 0.784 | -- | 0.002 | 0.446 | -- | 255.07 | 0.119 | 0.026 | 46.43 | 0.085 | 0.44086 | 0.15869 | 5.31 | 0.301
04:00 | 2694.19 | 2.34 | 0.58449 | 0.225 | 0.187 | 0.02353 | 3873.7541 | -- | -- | 0.46912 | 19.1171 | -- | 0.1755 | 0.35277 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.002 | 0.47 | -- | 255.072 | 0.11 | 0.023 | 46.43 | 0.097 | 0.39753 | 0.19994 | 5.51 | 0.327
04:30 | 2694.19 | 2.34 | 0.58449 | 0.225 | 0.187 | 0.02353 | 3873.7541 | -- | -- | 0.46912 | 19.1171 | -- | 0.1755 | 0.35277 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.002 | 0.47 | -- | 255.072 | 0.11 | 0.023 | 46.43 | 0.097 | 0.39753 | 0.19994 | 5.51 | 0.327
05:00 | 2694.11 | 2.2535 | 0.55677 | 0.203 | 0.184 | 0.02212 | 3873.7355 | -- | -- | 0.41973 | 19.0718 | -- | 0.17136 | 0.33407 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.002 | 0.49 | -- | 255.073 | 0.102 | 0.019 | 46.43 | 0.108 | 0.35891 | 0.24286 | 5.6 | 0.352
05:30 | 2694.11 | 2.2535 | 0.55677 | 0.203 | 0.184 | 0.02212 | 3873.7355 | -- | -- | 0.41973 | 19.0718 | -- | 0.17136 | 0.33407 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.002 | 0.49 | -- | 255.073 | 0.102 | 0.019 | 46.43 | 0.108 | 0.35891 | 0.24286 | 5.6 | 0.352
06:00 | 2694.02 | 2.1785 | 0.52212 | 0.183 | 0.191 | 0.01877 | 3873.6855 | -- | -- | 0.36997 | 18.9502 | -- | 0.1755 | 0.32177 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.002 | 0.5 | 98.38 | 255.074 | 0.09 | 0.015 | 46.43 | 0.119 | 0.3229 | 0.27845 | 5.66 | 0.376
06:30 | 2694.02 | 2.1785 | 0.52212 | 0.183 | 0.191 | 0.01877 | 3873.6855 | -- | -- | 0.36997 | 18.9502 | -- | 0.1755 | 0.32177 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.002 | 0.5 | 98.38 | 255.074 | 0.09 | 0.015 | 46.43 | 0.119 | 0.3229 | 0.27845 | 5.66 | 0.376
07:00 | 2693.93 | 2.1057 | 0.60528 | 0.18 | 0.194 | 0.01787 | 3873.6541 | -- | -- | 0.31897 | 18.8738 | -- | 0.16388 | 0.32177 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.002 | 0.502 | -- | 255.075 | 0.075 | 0.013 | 46.43 | 0.131 | 0.28786 | 0.31571 | 5.68 | 0.384
07:30 | 2693.93 | 2.1057 | 0.60528 | 0.18 | 0.194 | 0.01787 | 3873.6541 | -- | -- | 0.31897 | 18.8738 | -- | 0.16388 | 0.32177 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.002 | 0.502 | -- | 255.075 | 0.075 | 0.013 | 46.43 | 0.131 | 0.28786 | 0.31571 | 5.68 | 0.384
08:00 | 2693.85 | 2.1355 | 0.7205 | 0.188 | 0.175 | 0.01809 | 3873.6395 | -- | -- | 0.28684 | 18.8383 | 214.8573 | 0.16762 | 0.32177 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.002 | 0.49 | -- | 255.076 | 0.061 | 0.015 | 46.43 | 0.133 | 0.24756 | 0.36241 | 5.91 | 0.391
08:30 | 2693.85 | 2.1355 | 0.7205 | 0.188 | 0.175 | 0.01809 | 3873.6395 | -- | -- | 0.28684 | 18.8383 | 214.8573 | 0.16762 | 0.32177 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.002 | 0.49 | -- | 255.076 | 0.061 | 0.015 | 46.43 | 0.133 | 0.24756 | 0.36241 | 5.91 | 0.391
09:00 | 2693.84 | 2.2287 | 0.833 | 0.181 | 0.173 | 0.01424 | 3873.648 | -- | -- | 0.31381 | 18.859 | -- | 0.16762 | 0.33407 | 2411.58 | 0.91 | -- | 0.002 | 0.489 | -- | 255.068 | 0.046 | 0.015 | 46.43 | 0.133 | 0.22968 | 0.37975 | 6.04 | 0.397
09:30 | 2693.84 | 2.2287 | 0.833 | 0.181 | 0.173 | 0.01424 | 3873.648 | -- | -- | 0.31381 | 18.859 | -- | 0.16762 | 0.33407 | 2411.58 | 0.91 | -- | 0.002 | 0.489 | -- | 255.068 | 0.046 | 0.015 | 46.43 | 0.133 | 0.22968 | 0.37975 | 6.04 | 0.397
10:00 | 2693.8 | 2.3009 | 0.9343 | 0.192 | 0.176 | 0.01323 | 3873.6596 | -- | -- | 0.34427 | 18.8872 | -- | 0.16388 | 0.33407 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.002 | 0.493 | -- | 255.059 | 0.033 | 0.015 | 46.43 | 0.132 | 0.22732 | 0.37726 | 6.22 | 0.389
10:30 | 2693.8 | 2.3009 | 0.9343 | 0.192 | 0.176 | 0.01323 | 3873.6596 | -- | -- | 0.34427 | 18.8872 | -- | 0.16388 | 0.33407 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.002 | 0.493 | -- | 255.059 | 0.033 | 0.015 | 46.43 | 0.132 | 0.22732 | 0.37726 | 6.22 | 0.389
11:00 | 2693.79 | 2.2287 | 0.9586 | 0.201 | 0.163 | 0.01917 | 3873.6803 | -- | -- | 0.3739 | 18.9376 | -- | 0.16388 | 0.33407 | 2411.56 | 0.907 | -- | 0.002 | 0.497 | -- | 255.05 | 0.019 | 0.015 | 46.43 | 0.132 | 0.21328 | 0.38977 | 6.39 | 0.389
11:30 | 2693.79 | 2.2287 | 0.9586 | 0.201 | 0.163 | 0.01917 | 3873.6803 | -- | -- | 0.3739 | 18.9376 | -- | 0.16388 | 0.33407 | 2411.56 | 0.907 | -- | 0.002 | 0.497 | -- | 255.05 | 0.019 | 0.015 | 46.43 | 0.132 | 0.21328 | 0.38977 | 6.39 | 0.389
12:00 | 2693.79 | 2.226 | 0.9343 | 0.212 | 0.166 | 0.01313 | 3873.6959 | -- | -- | 0.40402 | 18.9754 | -- | 0.16388 | 0.33407 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.002 | 0.5 | -- | 255.041 | 0.015 | 0.015 | 46.43 | 0.131 | 0.22497 | 0.36734 | 6.66 | 0.388
12:30 | 2693.79 | 2.226 | 0.9343 | 0.212 | 0.166 | 0.01313 | 3873.6959 | -- | -- | 0.40402 | 18.9754 | -- | 0.16388 | 0.33407 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.002 | 0.5 | -- | 255.041 | 0.015 | 0.015 | 46.43 | 0.131 | 0.22497 | 0.36734 | 6.66 | 0.388
13:00 | 2693.8 | 2.3191 | 0.9613 | 0.228 | 0.164 | 0.01375 | 3873.7065 | -- | -- | 0.43124 | 19.0013 | -- | 0.16388 | 0.33407 | 2411.45 | 0.894 | -- | 0.002 | 0.487 | -- | 255.033 | 0.016 | 0.014 | 46.43 | 0.131 | 0.22497 | 0.37105 | 6.92 | 0.382
13:30 | 2693.8 | 2.3191 | 0.9613 | 0.228 | 0.164 | 0.01375 | 3873.7065 | -- | -- | 0.43124 | 19.0013 | -- | 0.16388 | 0.33407 | 2411.45 | 0.894 | -- | 0.002 | 0.487 | -- | 255.033 | 0.016 | 0.014 | 46.43 | 0.131 | 0.22497 | 0.37105 | 6.92 | 0.382
14:00 | 2693.83 | 2.4123 | 1.0477 | 0.251 | 0.15 | 0.01904 | 3873.7288 | -- | -- | 0.45069 | 19.0555 | -- | 0.16762 | 0.3279 | 2411.38 | 0.889 | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 255.024 | 0.017 | 0.014 | 46.43 | 0.131 | 0.19947 | 0.38475 | 7.22 | 0.375
14:30 | 2693.83 | 2.4123 | 1.0477 | 0.251 | 0.15 | 0.01904 | 3873.7288 | -- | -- | 0.45069 | 19.0555 | -- | 0.16762 | 0.3279 | 2411.38 | 0.889 | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 255.024 | 0.017 | 0.014 | 46.43 | 0.131 | 0.19947 | 0.38475 | 7.22 | 0.375
15:00 | 2693.87 | 2.5054 | 1.1422 | 0.249 | 0.171 | 0.01758 | 3873.7465 | -- | -- | 0.46976 | 19.0986 | -- | 0.1564 | 0.3279 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.002 | 0.473 | -- | 255.015 | 0.018 | 0.013 | 46.43 | 0.13 | 0.21561 | 0.36487 | 7.47 | 0.326
15:30 | 2693.87 | 2.5054 | 1.1422 | 0.249 | 0.171 | 0.01758 | 3873.7465 | -- | -- | 0.46976 | 19.0986 | -- | 0.1564 | 0.3279 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.002 | 0.473 | -- | 255.015 | 0.018 | 0.013 | 46.43 | 0.13 | 0.21561 | 0.36487 | 7.47 | 0.326
16:00 | 2693.89 | 2.5986 | 1.201 | 0.267 | 0.163 | 0.02058 | 3873.751 | -- | -- | 0.48862 | 19.1097 | -- | 0.15266 | 0.32177 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.002 | 0.458 | -- | 255.007 | 0.02 | 0.013 | 46.43 | 0.131 | 0.20405 | 0.37975 | 7.78 | 0.362
16:30 | 2693.89 | 2.5986 | 1.201 | 0.267 | 0.163 | 0.02058 | 3873.751 | -- | -- | 0.48862 | 19.1097 | -- | 0.15266 | 0.32177 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.002 | 0.458 | -- | 255.007 | 0.02 | 0.013 | 46.43 | 0.131 | 0.20405 | 0.37975 | 7.78 | 0.362
17:00 | 2693.89 | 2.6234 | 1.165 | 0.259 | 0.176 | 0.01727 | 3873.7197 | 54.987 | 28.3921 | 0.51002 | 19.0332 | -- | 0.16388 | 0.3279 | 2411.1 | 0.851 | -- | 0.002 | 0.438 | -- | 254.998 | 0.02 | 0.012 | 46.43 | 0.131 | 0.21212 | 0.36858 | 7.88 | 0.364
17:30 | 2693.89 | 2.6234 | 1.165 | 0.259 | 0.176 | 0.01727 | 3873.7197 | 54.987 | 28.3921 | 0.51002 | 19.0332 | -- | 0.16388 | 0.3279 | 2411.1 | 0.851 | -- | 0.002 | 0.438 | -- | 254.998 | 0.02 | 0.012 | 46.43 | 0.131 | 0.21212 | 0.36858 | 7.88 | 0.364
18:00 | 2693.86 | 2.6506 | 1.1044 | 0.243 | 0.211 | 0.01683 | 3873.6959 | -- | -- | 0.53302 | 18.9754 | 214.8573 | 0.17136 | 0.3279 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.002 | 0.43 | 98.38 | 254.989 | 0.017 | 0.012 | 46.43 | 0.13 | 0.26579 | 0.31455 | 7.72 | 0.361
18:30 | 2693.86 | 2.6506 | 1.1044 | 0.243 | 0.211 | 0.01683 | 3873.6959 | -- | -- | 0.53302 | 18.9754 | 214.8573 | 0.17136 | 0.3279 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.002 | 0.43 | 98.38 | 254.989 | 0.017 | 0.012 | 46.43 | 0.13 | 0.26579 | 0.31455 | 7.72 | 0.361
19:00 | 2693.82 | 2.7501 | 1.099 | 0.231 | 0.237 | 0.01563 | 3873.6618 | -- | -- | 0.55656 | 18.8924 | -- | 0.16762 | 0.31566 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.002 | 0.433 | -- | 254.98 | 0.027 | 0.012 | 46.43 | 0.115 | 0.33376 | 0.2499 | 7.58 | 0.351
19:30 | 2693.82 | 2.7501 | 1.099 | 0.231 | 0.237 | 0.01563 | 3873.6618 | -- | -- | 0.55656 | 18.8924 | -- | 0.16762 | 0.31566 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.002 | 0.433 | -- | 254.98 | 0.027 | 0.012 | 46.43 | 0.115 | 0.33376 | 0.2499 | 7.58 | 0.351
20:00 | 2693.76 | 2.836 | 1.0936 | 0.216 | 0.261 | 0.01431 | 3873.6282 | -- | -- | 0.58359 | 18.8109 | -- | 0.1755 | 0.30356 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.002 | 0.438 | -- | 254.972 | 0.068 | 0.013 | 46.43 | 0.089 | 0.39102 | 0.19134 | 7.5 | 0.342
20:30 | 2693.76 | 2.836 | 1.0936 | 0.216 | 0.261 | 0.01431 | 3873.6282 | -- | -- | 0.58359 | 18.8109 | -- | 0.1755 | 0.30356 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.002 | 0.438 | -- | 254.972 | 0.068 | 0.013 | 46.43 | 0.089 | 0.39102 | 0.19134 | 7.5 | 0.342
21:00 | 2693.67 | 2.9219 | 1.0747 | 0.201 | 0.276 | 0.01148 | 3873.5792 | -- | -- | 0.6118 | 18.6918 | -- | 0.16762 | 0.30356 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.002 | 0.442 | -- | 254.963 | 0.11 | 0.014 | 46.43 | 0.063 | 0.46573 | 0.11249 | 7.49 | 0.332
21:30 | 2693.67 | 2.9219 | 1.0747 | 0.201 | 0.276 | 0.01148 | 3873.5792 | -- | -- | 0.6118 | 18.6918 | -- | 0.16762 | 0.30356 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.002 | 0.442 | -- | 254.963 | 0.11 | 0.014 | 46.43 | 0.063 | 0.46573 | 0.11249 | 7.49 | 0.332
22:00 | 2693.58 | 3.0033 | 0.9289 | 0.191 | 0.263 | 0.01425 | 3873.595 | -- | -- | 0.64007 | 18.7303 | -- | 0.16388 | 0.29158 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.002 | 0.446 | -- | 254.954 | 0.149 | 0.015 | 46.43 | 0.037 | 0.53247 | 0.03513 | 7.51 | 0.32
22:30 | 2693.58 | 3.0033 | 0.9289 | 0.191 | 0.263 | 0.01425 | 3873.595 | -- | -- | 0.64007 | 18.7303 | -- | 0.16388 | 0.29158 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.002 | 0.446 | -- | 254.954 | 0.149 | 0.015 | 46.43 | 0.037 | 0.53247 | 0.03513 | 7.51 | 0.32
23:00 | 2693.48 | 3.0869 | 0.6605 | 0.177 | 0.258 | 0.0141 | 3873.5974 | -- | -- | 0.66867 | 18.7503 | -- | 0.15266 | 0.29755 | 2410.59 | 0.791 | -- | 0.002 | 0.45 | -- | 254.946 | 0.162 | 0.018 | 46.43 | 0.037 | 0.53848 | 0.03393 | 7.62 | 0.308
23:30 | 2693.48 | 3.0869 | 0.6605 | 0.177 | 0.258 | 0.0141 | 3873.5974 | -- | -- | 0.66867 | 18.7503 | -- | 0.15266 | 0.29755 | 2410.59 | 0.791 | -- | 0.002 | 0.45 | -- | 254.946 | 0.162 | 0.018 | 46.43 | 0.037 | 0.53848 | 0.03393 | 7.62 | 0.308

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 3 de Agosto del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/08/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.7
03/08/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
03/08/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
03/08/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.04
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.05
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.81
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.578
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.34
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
03/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
03/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.5
03/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 08:19:59 | 4.338
03/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 08:20:00 | 23:59:59 | 12.947
03/08/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.579

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 3 de Agosto del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
03/08/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
lunes, 3 de Agosto del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
03/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 563.3 | 563.3 | 0 | m3
03/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
03/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 107.12 | 107.12 | 0 | m3
03/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
03/08/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
03/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
03/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 6351.53 | 6351.53 | 0 | m3
03/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
03/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
03/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 57527.11 | 57527.11 | 0 | m3
03/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21409.7 | 21409.7 | 0 | m3
03/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 743.36 | 743.36 | 0 | m3
03/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.28 | 788.28 | 0 | m3
03/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.86 | 1024.86 | 0 | m3
03/08/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 704.35 | 704.583 | 0 | m3 | aumento por variación de temperatura
03/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
03/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
03/08/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7712.23 | 7850.0189 | 137.7889 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Abastecimiento de cisternas de combustible en planta.
03/08/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 49620.77 | 54708.2348 | 5087.4648 | m3
03/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.38 | 4.873 | 1.893 | m3
03/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 505.25 | 443.881 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 3 de Agosto del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 03/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 2.6
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 227.49
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 618.72
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 67.33
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 88.8
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 825.44
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 54.21
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1635.19
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 28048.1118
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 28188.9596
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 28156.1268
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 28106.4018
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 274086.154
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 74416.399
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1108952
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1092697
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1258830
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 473335
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1158859.34
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1161051.78
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1182390.67
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1291894.78
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1305118.07
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 847836.63
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 163212
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 373875.51
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 379404.49
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1190526
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1837660
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 18804
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 13513.77
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 18871.25
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18579.83
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13301.89
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 13301.89
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13189.05
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13189.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 2.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 61.369
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1313855
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 3 de Agosto del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
03/08/2026 00:00 | 792.5 | 2990.66 | 86.64 | 86.64 | 4481.6 | 526.62 | 7704 | 23160 | 4415.9477 | 4302.2949 | 4411.4192 | 4412.7464 | 6640.47 | 3573.12
03/08/2026 01:00 | 792 | 2990.66 | 87.56 | 87.56 | 4481.6 | 526.62 | 7984 | 23206 | 4450.5733 | 4362.36 | 4446.1631 | 4447.565 | 6640.47 | 3573.134
03/08/2026 02:00 | 791.4 | 3000.39 | 88.52 | 88.52 | 4481.6 | 526.62 | 8233 | 22990 | 4484.2567 | 4417.9496 | 4479.3361 | 4481.1943 | 6640.47 | 3573.022
03/08/2026 03:00 | 791.4 | 2997.6 | 89.56 | 89.56 | 4481.6 | 526.62 | 8451 | 23157 | 4481.5483 | 4368.4844 | 4476.588 | 4478.4908 | 6640.08 | 3573.001
03/08/2026 04:00 | 791.3 | 3000.61 | 89.6 | 89.6 | 4474.7 | 526.62 | 8655 | 23290 | 4479.3106 | 4362.0067 | 4474.4289 | 4476.3282 | 6640.08 | 3573.046
03/08/2026 05:00 | 792.6 | 2999.92 | 89.47 | 89.47 | 4481.6 | 526.62 | 8731 | 23206 | 4419.4808 | 4227.0366 | 4415.1489 | 4416.6393 | 6640.47 | 3572.982
03/08/2026 06:00 | 792.6 | 2999.92 | 88.3 | 88.3 | 4478.2 | 526.62 | 8708 | 23217 | 4299.4682 | 3949.3236 | 4295.6073 | 4296.6129 | 6640.08 | 3572.857
03/08/2026 07:00 | 792.7 | 2985.34 | 86.52 | 86.52 | 4477.3 | 526.62 | 8592 | 22709 | 4203.717 | 3802.8118 | 4200.0137 | 4201.4568 | 6640.47 | 3573.058
03/08/2026 08:00 | 792.8 | 2980.93 | 84.36 | 84.36 | 4476.7 | 526.62 | 8482 | 22704 | 4158.374 | 3708.2386 | 4156.8294 | 4157.5553 | 6639.69 | 3573.513
03/08/2026 09:00 | 792.7 | 2986.03 | 82.42 | 82.42 | 4477 | 526.62 | 8372 | 22770 | 4159.6694 | 3712.1253 | 4155.8479 | 4158.7448 | 6638.9 | 3573.828
03/08/2026 10:00 | 780.2 | 2985.34 | 80.1 | 80.1 | 4477 | 526.62 | 8261 | 22630 | 4113.0306 | 3623.912 | 4108.7379 | 4113.4376 | 6640.08 | 3573.462
03/08/2026 11:00 | 790.2 | 2986.72 | 78.15 | 78.15 | 4477.1 | 526.62 | 8151 | 22759 | 4083.7047 | 3582.8083 | 4079.0981 | 4084.5664 | 6640.08 | 3573.004
03/08/2026 12:00 | 780.2 | 2988.34 | 76.56 | 76.56 | 4478.1 | 526.62 | 8088 | 22649 | 4082.5271 | 3563.8465 | 4077.5276 | 4083.5929 | 6640.08 | 3573.582
03/08/2026 13:00 | 771.4 | 2987.88 | 75.38 | 75.38 | 4478.2 | 526.62 | 8029 | 22680 | 4088.7691 | 3538.8786 | 4084.9868 | 4090.7295 | 6640.47 | 3573.32
03/08/2026 14:00 | 796.1 | 2987.87 | 74.98 | 74.98 | 4478.7 | 526.62 | 7972 | 22666 | 4155.783 | 3628.3874 | 4151.9222 | 4155.9333 | 6658.53 | 3573.358
03/08/2026 15:00 | 796.2 | 2987.87 | 74.89 | 74.89 | 4480.2 | 526.62 | 7946 | 22691 | 4174.7447 | 3683.3881 | 4169.981 | 4172.9103 | 6658.14 | 3573.799
03/08/2026 16:00 | 791.4 | 2987.66 | 74.43 | 74.43 | 4478.8 | 526.62 | 7920 | 22600 | 4141.061 | 3645.8179 | 4135.2375 | 4136.5776 | 6658.14 | 3576.35
03/08/2026 17:00 | 771.9 | 2987.19 | 73.79 | 73.79 | 4475.6 | 526.62 | 7847 | 22653 | 4044.9569 | 3557.1334 | 4038.8584 | 4039.6915 | 6659.71 | 3571.06
03/08/2026 18:00 | 791.1 | 2987.19 | 72.85 | 72.85 | 4481.2 | 526.62 | 7697 | 22673 | 4043.5436 | 3563.8465 | 4034.1472 | 4035.5827 | 6658.53 | 3571.046
03/08/2026 19:00 | 791.8 | 2985.35 | 72.12 | 72.12 | 4481.2 | 526.62 | 7547 | 22635 | 4015.1596 | 3532.7541 | 4005.4889 | 4006.6032 | 6658.53 | 3571.63
03/08/2026 20:00 | 792.4 | 2983.72 | 71.36 | 71.36 | 4481.2 | 526.62 | 7322 | 22815 | 3981.3583 | 3451.136 | 3972.1191 | 3972.9743 | 6640.86 | 3572.619
03/08/2026 21:00 | 792.8 | 2987.19 | 70.68 | 70.68 | 4481.2 | 526.62 | 7133 | 22734 | 4053.672 | 3487.4107 | 4050.6359 | 4052.3429 | 6640.47 | 3572.836
03/08/2026 22:00 | 792.8 | 2987.66 | 70.74 | 70.74 | 4481.2 | 526.62 | 7004 | 22836 | 4121.157 | 3606.1279 | 4117.7677 | 4119.0605 | 6640.86 | 3572.943
03/08/2026 23:00 | 792.6 | 2987.19 | 71.7 | 71.7 | 4481.2 | 526.62 | 7048 | 22788 | 4190.0554 | 3730.7334 | 4186.6657 | 4188.2648 | 6640.08 | 3572.775

## TEMP_AMB
lunes, 3 de Agosto del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
03/08/2026 00:00 | 18 | 23.01 | 23.01 | 23.3 | 23.3 | 20.87 | 20.87 | 21.6 | 24.92 | 22 | 22 | 21.61 | 26.2 | 20.45 | 22.8
03/08/2026 01:00 | 18 | 22.98 | 22.98 | 23.2 | 23.2 | 20.81 | 20.81 | 21.3 | 24.76 | 21.9 | 21.8 | 21.5 | 26.325 | 20.25 | 22.7
03/08/2026 02:00 | 18 | 22.78 | 22.78 | 22.4 | 22.4 | 20.81 | 20.81 | 21.2 | 24.62 | 21.6 | 21.6 | 21.14 | 26.375 | 20.16 | 22.1
03/08/2026 03:00 | 18 | 22.57 | 22.57 | 22.1 | 22.1 | 20.86 | 20.86 | 21.1 | 24.5 | 21.1 | 21.2 | 21.68 | 21.6333 | 20.36 | 21.6
03/08/2026 04:00 | 17 | 22.38 | 22.38 | 22 | 22 | 20.81 | 20.81 | 21.1 | 24.38 | 20.8 | 21.3 | 21.63 | 21.6 | 20.3 | 20.8
03/08/2026 05:00 | 17 | 22.3 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 20.78 | 20.78 | 20.7 | 24.26 | 21 | 21 | 21.5799 | 21.3999 | 20.05 | 20.6
03/08/2026 06:00 | 17 | 22.28 | 22.28 | 22.5 | 22.5 | 20.83 | 20.83 | 21 | 24.2 | 20.2 | 20 | 21.46 | 21.3666 | 20.26 | 20.3
03/08/2026 07:00 | 17 | 22.29 | 22.29 | 22.3 | 22.3 | 20.93 | 20.93 | 21.1 | 24.15 | 20.4 | 20.3 | 21.35 | 21.4333 | 20.44 | 20.6
03/08/2026 08:00 | 17 | 22.84 | 22.84 | 21.9 | 21.9 | 21.08 | 21.08 | 21.1 | 24.18 | 21.9 | 22.5 | 21.82 | 21.8333 | 20.26 | 20.8
03/08/2026 09:00 | 18 | 24.78 | 24.78 | 22 | 22 | 21.39 | 21.39 | 21 | 24.62 | 24.3 | 24.6 | 22.54 | 22.2666 | 20.48 | 22.1
03/08/2026 10:00 | 20 | 26.47 | 26.47 | 22 | 22 | 21.88 | 21.88 | 21.4 | 25.39 | 25.1 | 26.5 | 22.9 | 23.0666 | 20.06 | 25.5
03/08/2026 11:00 | 21 | 27.14 | 27.14 | 21.8 | 21.8 | 22.44 | 22.44 | 21.2 | 26.25 | 25 | 26.8 | 23.36 | 23.6333 | 19.92 | 27.3
03/08/2026 12:00 | 22 | 27.92 | 27.92 | 22 | 22 | 23.11 | 23.11 | 21.6 | 26.98 | 25.3 | 27.2 | 23.84 | 23.8333 | 19.86 | 29.8
03/08/2026 13:00 | 26 | 28.2 | 28.2 | 22.3 | 22.3 | 23.48 | 23.48 | 21.5 | 27.25 | 25.1 | 27.4 | 23.77 | 23.8 | 19.85 | 30.8
03/08/2026 14:00 | 26 | 26.51 | 26.51 | 22.1 | 22.1 | 22.63 | 22.63 | 21.3 | 27.25 | 25 | 27.1 | 23.16 | 22.8333 | 20.02 | 30.4
03/08/2026 15:00 | 26 | 25.68 | 25.68 | 21.9 | 21.9 | 21.81 | 21.81 | 21.3 | 27.27 | 25.1 | 26.2 | 22.55 | 22.5924 | 20.28 | 31.6
03/08/2026 16:00 | 24 | 25.35 | 25.35 | 22 | 22 | 21.92 | 21.92 | 21.2 | 27.29 | 24.4 | 25 | 22.39 | 22.3333 | 20.5 | 32.1
03/08/2026 17:00 | 23 | 25.27 | 25.27 | 21.7 | 21.7 | 22.33 | 22.33 | 21.4 | 27.17 | 23.6 | 23.4 | 22.14 | 22.1176 | 20.81 | 31.6
03/08/2026 18:00 | 23 | 24.62 | 24.62 | 22.2 | 22.2 | 22.17 | 22.17 | 21.4 | 26.74 | 22.3 | 22.7 | 22.12 | 22.0666 | 20.91 | 29.6
03/08/2026 19:00 | 21 | 23.87 | 23.87 | 21.8 | 21.8 | 21.92 | 21.92 | 21.6 | 26.19 | 21.8 | 22.5 | 21.73 | 21.9 | 20.46 | 27.6
03/08/2026 20:00 | 18 | 23.21 | 23.21 | 22.4 | 22.4 | 21.78 | 21.78 | 21.6 | 25.72 | 21.4 | 22.4 | 21.7399 | 21.8333 | 20.41 | 26.3
03/08/2026 21:00 | 18 | 22.99 | 22.99 | 22.2 | 22.2 | 21.69 | 21.69 | 21.5 | 25.38 | 21.5 | 22.3 | 21.65 | 21.7666 | 20.53 | 25.8
03/08/2026 22:00 | 17 | 22.63 | 22.63 | 22.3 | 22.3 | 21.68 | 21.68 | 21.2 | 25.12 | 21.3 | 22.3 | 21.59 | 21.9666 | 20.62 | 25.2
03/08/2026 23:00 | 15 | 22.75 | 22.75 | 22.1 | 22.1 | 21.68 | 21.68 | 21.4 | 24.83 | 21.4 | 22.3 | 21.76 | 21.9213 | 20.93 | 25.3

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 3 de Agosto del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
03/08/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 03/08/2026 06:00 | 04/08/2026 06:00
03/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 03/08/2026 06:00 | 04/08/2026 06:00
03/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 03/08/2026 06:00 | 04/08/2026 06:00
03/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 03/08/2026 06:00 | 04/08/2026 06:00
03/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 03/08/2026 06:00 | 04/08/2026 06:00
03/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 03/08/2026 06:00 | 04/08/2026 06:00
03/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 4966.25 | 03/08/2026 06:00 | 04/08/2026 06:00
03/08/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1349.932 | 03/08/2026 06:00 | 04/08/2026 06:00
03/08/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 03/08/2026 06:00 | 04/08/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 3 de Agosto del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
03/08/2026 | 00:30 | 0 | 43.83 | 11.04 | 19.4 |  |  | 7.17 | 9.68 | 11.0859 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 8.427 | 7.684 |  |  |  | 11.5174 | 11.8771 | 416.301 | 416.301 | 416.301 | 393.8848 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511
03/08/2026 | 01:00 | 0 | 43.85 | 13.31 | 19.4 |  |  | 6.89 | 9.94 | 10.8915 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 7.802 | 7.039 |  |  |  | 11.4066 | 11.3432 | 416.301 | 416.301 | 416.301 | 390.6825 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511
03/08/2026 | 01:30 | 0 | 43.83 | 12.09 | 19.4 |  |  | 5.89 | 9.45 | 10.576 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 6.954 | 6.291 |  |  |  | 10.4357 | 10.0504 | 416.301 | 416.301 | 416.301 | 393.8848 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511
03/08/2026 | 02:00 | 0 | 43.82 | 11.39 | 19.4 |  |  | 5.41 | 9.24 | 9.9282 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 6.948 | 6.198 |  |  |  | 10.1704 | 9.8731 | 416.301 | 416.301 | 416.301 | 393.8848 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511
03/08/2026 | 02:30 | 0 | 43.83 | 12.56 | 19.4 |  |  | 5.38 | 9.15 | 9.9799 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 6.08 | 4.935 |  |  |  | 9.1062 | 9.1728 | 413.0987 | 416.301 | 416.301 | 393.8848 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511
03/08/2026 | 03:00 | 0 | 43.83 | 11.35 | 19.4 |  |  | 5.36 | 8.83 | 9.9347 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 5.914 | 4.953 |  |  |  | 9.1927 | 9.1213 | 416.301 | 416.301 | 416.301 | 393.8848 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511
03/08/2026 | 03:30 | 0 | 43.81 | 13.29 | 19.4 |  |  | 5.33 | 9.22 | 9.5399 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 4.047 | 4.721 |  |  |  | 9.0701 | 8.9541 | 416.301 | 416.301 | 416.301 | 393.8848 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511
03/08/2026 | 04:00 | 0 | 43.81 | 12.8 | 19.4 |  |  | 5.59 | 10.28 | 8.5046 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 5.249 | 4.432 |  |  |  | 9.231 | 8.6734 | 416.301 | 416.301 | 416.301 | 393.8848 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511
03/08/2026 | 04:30 | 0 | 34.79 | 12.46 | 19.4 |  |  | 5.66 | 9.5 | 7.7619 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 4.322 | 4.14 |  |  |  | 9.0101 | 8.7869 | 416.301 | 416.301 | 416.301 | 393.8848 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511
03/08/2026 | 05:00 | 0 | 34.79 | 14.06 | 19.4 | 0 | 0 | 5.16 | 9.92 | 7.7067 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 3.786 | 0 | 0 | 0 | 9.1063 | 8.9751 | 413.0987 | 416.301 | 416.301 | 393.8848 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 0 | 0.009
03/08/2026 | 05:30 | 0 | 34.79 | 13.51 | 19.4 | 0 | 0 | 4.39 | 9.32 | 7.7886 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 4.197 | 0 | 0 | 0 | 8.316 | 8.3781 | 413.0987 | 413.0987 | 416.301 | 393.8848 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 0 | 0.1425
03/08/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 12.58 | 19.4 | 0 | 0 | 4.62 | 9.16 | 8.6037 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2.1933 | 5.636 | 5.636 | 5.582 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 8.3218 | 8.2447 | 413.0987 | 416.301 | 416.301 | 393.8848 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 0 | 3.4875
03/08/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 12.46 | 19.4 | 0.71 | 2.337 | 4.75 | 8.88 | 8.9106 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 0 | 0 | 57.6 | 9 | 9 | 119.8582 | 140.765 | 140.765 | 81.137 | 81.137 | 0 | 57 | 0.122 | 4.929 | 4.564 | 28.5004 | 13.0321 | 15.6175 | 8.776 | 8.4487 | 413.0987 | 416.301 | 416.301 | 393.8848 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 18 | 17.626
03/08/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 13.19 | 19.4 | 11.32 | 12.948 | 4.69 | 9.09 | 8.587 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 14.31 | 14.31 | 267.43 | 9 | 10 | 435.9953 | 419.15 | 419.15 | 196.829 | 196.829 | 0 | 199 | 44.34 | 5.601 | 4.827 | 217.7421 | 133.0427 | 219.1106 | 8.5709 | 8.3385 | 416.301 | 416.301 | 416.301 | 393.8848 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 200 | 29.365
03/08/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 12.3 | 19.4 | 38.62 | 66.38 | 4.58 | 9.04 | 8.7807 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 272.49 | 272.49 | 545.07 | 10 | 10 | 740.1422 | 738.189 | 738.189 | 320.046 | 320.046 | 3.9258 | 343 | 319.6 | 7.375 | 5.68 | 500.9518 | 400.3827 | 579.9409 | 9.3437 | 9.1454 | 416.301 | 416.301 | 416.301 | 397.0871 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 350 | 48.407
03/08/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 14.22 | 19.4 | 63.18 | 59.041 | 4.5 | 8.84 | 9.3217 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 523.93 | 523.93 | 811.93 | 11 | 10 | 820.0359 | 880.938 | 880.938 | 436.598 | 436.598 | 24.453 | 481 | 680.025 | 7.785 | 6.07 | 777.6232 | 707.4279 | 803.479 | 9.1434 | 9.2224 | 416.301 | 419.5033 | 416.301 | 393.8848 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 485 | 83.96
03/08/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 13.17 | 17.4 | 96.8 | 438.563 | 4.72 | 8.72 | 11.2461 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 784.94 | 784.94 | 874.43 | 11 | 10 | 837.7877 | 906.024 | 906.024 | 548.541 | 548.541 | 66.2248 | 602 | 814.175 | 8.668 | 7.296 | 871.6139 | 848.3633 | 867.5805 | 10.4075 | 10.4608 | 384.2779 | 0 | 384.2779 | 377.8732 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 608 | 118.219
03/08/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 12.92 | 17.4 | 137.6 | 545.563 | 5.73 | 8.81 | 10.0937 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 897.68 | 897.68 | 896 | 12 | 11 | 848.6341 | 918.509 | 918.509 | 651.064 | 651.064 | 122.9469 | 720 | 865.5 | 8.338 | 7.36 | 894.2957 | 862.5129 | 935.3383 | 10.309 | 10.7039 | 384.2779 | 0 | 384.2779 | 377.8732 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 713 | 198.2025
03/08/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 14.29 | 17.4 | 176.44 | 651.358 | 6.6 | 9.03 | 10.1958 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 906.74 | 906.74 | 905 | 12 | 11 | 839.9781 | 919.681 | 919.681 | 737.157 | 737.157 | 193.5811 | 817 | 885.5 | 6.963 | 6.53 | 908.1233 | 867.8674 | 913.0911 | 10.5334 | 10.5866 | 384.2779 | 0 | 384.2779 | 377.8732 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 800 | 325.1095
03/08/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 12.67 | 17.4 | 240.65 | 744.122 | 7.39 | 8.22 | 10.1023 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 904 | 904 | 910 | 12 | 11 | 846.8797 | 917.242 | 917.242 | 809.48 | 809.48 | 224.3975 | 906 | 895.75 | 7.902 | 6.43 | 907.904 | 863.0921 | 917.4631 | 10.5917 | 10.5378 | 384.2779 | 0 | 384.2779 | 377.8732 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 875 | 583.8115
03/08/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 12.09 | 17.4 | 243.45 | 823.439 | 7.87 | 7.72 | 10.692 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 900.59 | 900.59 | 911.64 | 11 | 10 | 850.5812 | 914.814 | 914.814 | 868.097 | 868.097 | 198.8865 | 973 | 897 | 9.832 | 6.415 | 915.6386 | 859.116 | 946.8576 | 10.4559 | 10.4492 | 384.2779 | 0 | 384.2779 | 377.8732 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 936 | 873.6445
03/08/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 15.3 | 17.4 | 323.31 | 889.593 | 7.45 | 7.32 | 10.9169 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 892.82 | 892.82 | 908 | 11 | 10 | 852.5352 | 912.863 | 912.863 | 908.545 | 908.545 | 241.7981 | 1014 | 893 | 8.156 | 6.771 | 907.812 | 859.498 | 910.8129 | 10.5239 | 10.6853 | 384.2779 | 0 | 384.2779 | 377.8732 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 976 | 863.26
03/08/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 14.39 | 17.4 | 443 | 934.768 | 7.92 | 6.79 | 9.9861 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 886.34 | 886.34 | 908 | 11 | 10 | 859.9154 | 912.801 | 912.801 | 929.366 | 929.366 | 282.8974 | 1043 | 888.25 | 6.742 | 6.939 | 907.7332 | 858.8168 | 904.8615 | 10.5815 | 10.9694 | 259.3876 | 0 | 227.3644 | 224.1621 | 0 | 274.772 | 274.772 | 171.29 | 171.29 | 987 | 859.863
03/08/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 13.87 | 17.4 | 501.12 | 961.127 | 8.09 | 7.5 | 9.8666 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 879.1 | 879.1 | 907.86 | 11 | 10 | 866.3407 | 914.935 | 914.935 | 928.131 | 928.131 | 448.368 | 1055 | 878.5 | 8.707 | 8.083 | 906.8014 | 858.4484 | 897.9995 | 10.644 | 11.0483 | 224.1621 | 0 | 224.1621 | 224.1621 | 0 | 274.772 | 274.772 | 171.29 | 171.29 | 988 | 860.8325
03/08/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 14.01 | 17.4 | 583.37 | 966.838 | 7.91 | 8.62 | 9.9421 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 883.22 | 883.22 | 913.5 | 11 | 10 | 876.2419 | 922.328 | 922.328 | 910.219 | 910.219 | 442.1673 | 1050 | 874 | 10.294 | 8.083 | 905.8814 | 868.0856 | 900.2231 | 10.5969 | 11.3896 | 384.2779 | 0 | 384.2779 | 377.8732 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 976 | 866.282
03/08/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 12.08 | 17.4 | 780.42 | 946.646 | 7.76 | 9.11 | 10.1935 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 885.58 | 885.58 | 921.64 | 11 | 10 | 882.7387 | 931.495 | 931.495 | 873.363 | 873.363 | 645.5597 | 1002 | 882.5 | 11.241 | 10.96 | 911.063 | 872.5471 | 907.4618 | 10.7361 | 11.3601 | 384.2779 | 0 | 384.2779 | 377.8732 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 944 | 869.546
03/08/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 12.69 | 17.4 | 912.67 | 903.791 | 8.38 | 8.75 | 10.4571 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 889.97 | 889.97 | 925.07 | 12 | 10 | 884.3926 | 941.547 | 941.547 | 818.593 | 818.593 | 598.821 | 944 | 889 | 10.284 | 11.746 | 916.528 | 881.032 | 917.4233 | 10.7809 | 11.282 | 384.2779 | 0 | 384.2779 | 377.8732 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 908 | 869.3425
03/08/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 13.4 | 17.4 | 864.98 | 839.607 | 8.4 | 8.31 | 10.6094 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 894.81 | 894.81 | 928.07 | 12 | 10 | 885.6091 | 944.842 | 944.842 | 743.888 | 743.888 | 532.6497 | 866 | 896 | 9.704 | 11.697 | 923.7556 | 889.8914 | 923.3378 | 10.7355 | 11.5106 | 384.2779 | 0 | 384.2779 | 381.0756 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 855 | 867.6825
03/08/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 13.34 | 17.4 | 799.31 | 762.888 | 8.46 | 8.6 | 10.0215 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 892.73 | 892.73 | 927 | 13 | 10 | 884.6107 | 940.998 | 940.998 | 652.987 | 652.987 | 654.8895 | 791 | 900.5 | 9.169 | 11.458 | 918.5984 | 895.8912 | 922.5851 | 10.491 | 11.063 | 384.2779 | 0 | 384.2779 | 377.8732 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 784 | 855.1375
03/08/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 12.75 | 17.4 | 719.87 | 667.95 | 8.37 | 8.69 | 9.6668 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 885.75 | 885.75 | 915.5 | 11 | 10 | 869.7533 | 929.321 | 929.321 | 550.422 | 550.422 | 313.0587 | 706 | 900.25 | 8.3 | 11.963 | 919.4116 | 893.0694 | 914.018 | 10.0248 | 10.7454 | 384.2779 | 0 | 384.2779 | 377.8732 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 693 | 805.7755
03/08/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 13.11 | 17.4 | 620.79 | 545.353 | 8.16 | 9.14 | 9.0462 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 876.13 | 876.13 | 891.29 | 11 | 10 | 837.2392 | 892.722 | 892.722 | 434.758 | 434.758 | 177.6536 | 595 | 892 | 10.643 | 12.478 | 892.3614 | 879.8233 | 893.885 | 9.5921 | 9.9272 | 384.2779 | 0 | 384.2779 | 377.8732 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 587 | 754.7575
03/08/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 12.98 | 17.4 | 509.88 | 430.535 | 8.42 | 8.67 | 9.1482 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 846.82 | 846.82 | 787.86 | 11 | 10 | 692.8993 | 747.627 | 747.627 | 310.153 | 310.153 | 168.2691 | 457 | 867.25 | 12.414 | 12.6 | 813.0456 | 812.4619 | 847.8966 | 9.6678 | 10.1386 | 384.2779 | 416.301 | 384.2779 | 377.8732 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 466 | 626.0985
03/08/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 12.61 | 18.1 | 370.55 | 314.85 | 8.5 | 9.18 | 8.7218 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 688.19 | 688.19 | 505.93 | 10 | 10 | 340.8015 | 427.45 | 427.45 | 181.248 | 181.248 | 176.2383 | 308 | 810.275 | 9.254 | 12.783 | 550.463 | 575.0931 | 754.9206 | 9.4812 | 10.1552 | 384.2779 | 416.301 | 384.2779 | 381.0756 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 325 | 292.674
03/08/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 13.48 | 18.1 | 237.12 | 43.511 | 8.37 | 9.64 | 8.7584 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 430.74 | 430.74 | 227.79 | 11 | 10 | 70.4982 | 124.889 | 124.889 | 60.529 | 60.529 | 163.9653 | 168 | 701.675 | 9.272 | 12.572 | 270.0514 | 286.6399 | 477.9666 | 9.4488 | 10.089 | 384.2779 | 416.301 | 390.6825 | 377.8732 | 0 | 274.772 | 274.772 | 276.511 | 276.511 | 171 | 29.9315
03/08/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 12.71 | 18.1 | 93.37 | 24.66 | 8.36 | 9.41 | 8.9802 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 161.3 | 161.3 | 6.8 | 10 | 10 | 0.14766 | 10.16 | 10.16 | 9.764 | 9.764 | 185.1724 | 8 | 371.475 | 10.965 | 12.076 | 49.8587 | 49.3704 | 118.8332 | 9.6677 | 10.2182 | 400.2894 | 400.2894 | 400.2894 | 409.8964 | 0 | 274.772 | 274.772 | 293.64 | 293.64 | 9 | 0.17
03/08/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 11.64 | 18.1 | 4.06 | 6.791 | 8.39 | 9.06 | 8.9872 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 2.02 | 2.02 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0647 | 0.31 | 55.5825 | 9.84 | 12.477 | 0 | 0 | 0.0572 | 9.6489 | 10.1408 | 400.2894 | 400.2894 | 400.2894 | 409.8964 | 0 | 274.772 | 274.772 | 293.64 | 293.64 | 0 | 0.0605
03/08/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 12.42 | 18.1 | 0 | 0 | 8.41 | 8.96 | 8.3936 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7285 | 0 | 0 | 8.467 | 12.997 | 0 | 0 | 0 | 9.6259 | 10.1753 | 393.8848 | 400.2894 | 400.2894 | 413.0987 | 0 | 274.772 | 274.772 | 293.64 | 293.64 | 0 | 0.062
03/08/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 11.93 | 18.1 | 0 | 0 | 8.72 | 8.78 | 8.3783 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1047 | 0 | 0 | 8.217 | 12.748 | 0 | 0 | 0 | 9.3587 | 9.9701 | 393.8848 | 400.2894 | 400.2894 | 413.0987 | 0 | 274.772 | 274.772 | 293.64 | 293.64 | 0 | 0.0805
03/08/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 13.32 | 18.1 | 0 | 0 | 8.43 | 8.97 | 8.979 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06388 |  | 0 | 9.796 | 12.656 | 0 | 0 | 0 | 9.5754 | 10.2607 | 393.8848 | 400.2894 | 400.2894 | 413.0987 | 0 | 274.772 | 274.772 | 293.64 | 293.64 | 0 | 0.0905
03/08/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 12.33 | 18.1 |  |  | 7.68 | 8.61 | 9.1809 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 7.967 | 11.909 |  |  |  | 9.8569 | 10.3116 | 393.8848 | 400.2894 | 400.2894 | 413.0987 | 0 | 274.772 | 274.772 | 293.64 | 293.64
03/08/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 11.26 | 18.1 |  |  | 7.08 | 8.51 | 9.1088 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 6.948 | 11.533 |  |  |  | 9.7592 | 10.1211 | 393.8848 | 400.2894 | 400.2894 | 413.0987 | 0 | 274.772 | 274.772 | 293.64 | 293.64
03/08/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 15.26 | 18.1 |  |  | 6.29 | 8.01 | 9.1578 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 9.133 | 11.35 |  |  |  | 9.7982 | 10.0095 | 393.8848 | 400.2894 | 400.2894 | 413.0987 | 0 | 274.772 | 274.772 | 293.64 | 293.64
03/08/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 12.69 | 18.1 |  |  | 6 | 7.91 | 9.4657 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 8.768 | 11.306 |  |  |  | 9.9857 | 10.2616 | 393.8848 | 400.2894 | 400.2894 | 413.0987 | 0 | 274.772 | 274.772 | 293.64 | 293.64
03/08/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 13.4 | 18.1 |  |  | 6.03 | 8.12 | 9.5996 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 9.405 | 10.337 |  |  |  | 10.1179 | 10.2478 | 393.8848 | 400.2894 | 400.2894 | 413.0987 | 0 | 274.772 | 274.772 | 293.64 | 293.64
03/08/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 12.87 | 18.1 |  |  | 5.98 | 7.41 | 9.373 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 9.203 | 10.11 |  |  |  | 10.0456 | 10.3675 | 393.8848 | 400.2894 | 400.2894 | 413.0987 | 0 | 274.772 | 274.772 | 293.64 | 293.64
03/08/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 12.35 | 18.1 |  |  | 6.03 | 7.61 | 9.3155 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 8.539 | 10.247 |  |  |  | 10.155 | 10.3633 | 393.8848 | 400.2894 | 400.2894 | 413.0987 | 0 | 274.772 | 274.772 | 293.64 | 293.64
03/08/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 12.48 | 18.1 |  |  | 6.09 | 7.26 | 9.4199 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 8.184 | 9.402 |  |  |  | 9.8785 | 10.1447 | 393.8848 | 400.2894 | 400.2894 | 413.0987 | 0 | 274.772 | 274.772 | 293.64 | 293.64
04/08/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 12.3 | 18.1 |  |  | 6.4 | 7.28 | 9.249 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 7.943 | 9.836 |  |  |  | 10.0166 | 10.2366 | 393.8848 | 400.2894 | 400.2894 | 413.0987 | 0 | 274.772 | 274.772 | 293.64 | 293.64

## CALOR_ÚTIL
lunes, 3 de Agosto del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
03/08/2026 | 00:30 | 0 | 11.62 | 55.83 | 92.61 | 77.97 | 223.23 | 54.29 | 515.55
03/08/2026 | 01:00 | 0 | 11.72 | 67.3 | 92.61 | 77.97 | 221.05 | 53.19 | 523.84
03/08/2026 | 01:30 | 0 | 11.71 | 60.35 | 93.82 | 77.97 | 220.62 | 49.44 | 513.91
03/08/2026 | 02:00 | 0 | 11.65 | 56.81 | 90.55 | 77.97 | 210.62 | 55.93 | 503.53
03/08/2026 | 02:30 | 0 | 11.65 | 62.26 | 95.93 | 77.97 | 201.2 | 50.35 | 499.36
03/08/2026 | 03:00 | 0 | 11.36 | 56.25 | 96.05 | 77.97 | 200.51 | 52.18 | 494.32
03/08/2026 | 03:30 | 0 | 11.36 | 62.23 | 124.13 | 77.97 | 204.57 | 48.88 | 529.14
03/08/2026 | 04:00 | 0 | 11.1 | 59.95 | 0 | 77.97 | 188.58 | 50.91 | 388.51
03/08/2026 | 04:30 | 0 | 8.81 | 56.73 | 0 | 77.97 | 194.42 | 47.43 | 385.36
03/08/2026 | 05:00 | 0 | 8.63 | 64.02 | 0 | 77.97 | 203.62 | 54.61 | 408.85
03/08/2026 | 05:30 | 0 | 8.63 | 65.18 | 0 | 77.97 | 193.42 | 52.79 | 397.99
03/08/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 60.73 | 0 | 77.97 | 185.98 | 53.43 | 378.11
03/08/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 77.97 | 214.39 | 51.87 | 402.63
03/08/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 61.82 | 0 | 77.97 | 205.03 | 50.5 | 395.32
03/08/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 57.91 | 0 | 77.97 | 209.35 | 47.67 | 392.9
03/08/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 66.92 | 0 | 77.97 | 173.24 | 52.44 | 370.57
03/08/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 61.34 | 0 | 51.14 | 168.12 | 52.97 | 333.57
03/08/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 60.17 | 0 | 51.14 | 268.07 | 51.11 | 430.49
03/08/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 65.46 | 0 | 51.14 | 208.29 | 45.04 | 369.93
03/08/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 58.01 | 0 | 51.14 | 188.25 | 51.55 | 348.95
03/08/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 53.52 | 0 | 51.14 | 203.93 | 52.51 | 361.1
03/08/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 67.69 | 0 | 51.14 | 207.38 | 50 | 376.21
03/08/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 51.14 | 197.63 | 53.44 | 354.31
03/08/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 50.22 | 0 | 51.14 | 192.61 | 51.19 | 345.16
03/08/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 51.14 | 192.51 | 45.4 | 346.45
03/08/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 49.52 | 0 | 51.14 | 194.82 | 49.92 | 345.4
03/08/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 54.26 | 0 | 51.14 | 233.51 | 49.14 | 388.05
03/08/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 57.33 | 0 | 51.14 | 224.23 | 50.17 | 382.87
03/08/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 56.71 | 0 | 51.14 | 200.53 | 49.69 | 358.07
03/08/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 51.14 | 193.93 | 49.3 | 348.57
03/08/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 57.86 | 0 | 51.14 | 217.93 | 48.58 | 375.51
03/08/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 57.27 | 0 | 51.14 | 197.44 | 47.54 | 353.39
03/08/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 59.33 | 0 | 59.53 | 176.68 | 49.7 | 345.24
03/08/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 63.45 | 0 | 59.53 | 153.56 | 43.57 | 320.11
03/08/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 64.61 | 0 | 59.53 | 222.28 | 43.01 | 389.43
03/08/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 59.15 | 0 | 59.53 | 218.83 | 49.05 | 386.56
03/08/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 62.58 | 0 | 59.53 | 184.4 | 47.67 | 354.18
03/08/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 59.53 | 196.49 | 54.44 | 370.56
03/08/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 61.59 | 0 | 59.53 | 213.98 | 50.64 | 385.74
03/08/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 57.04 | 0 | 59.53 | 214.19 | 52.44 | 383.2
03/08/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 51.41 | 0 | 59.53 | 206.5 | 55.42 | 372.86
03/08/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 69.69 | 0 | 59.53 | 195.42 | 54.24 | 378.88
03/08/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 55.88 | 0 | 59.53 | 171.33 | 56.42 | 343.16
03/08/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59.53 | 204.51 | 51.64 | 374.68
03/08/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 61.84 | 0 | 59.53 | 194.62 | 47.7 | 363.69
03/08/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 59.36 | 0 | 59.53 | 173.71 | 53.71 | 346.31
03/08/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 62.14 | 0 | 59.53 | 189.58 | 47.78 | 359.03
04/08/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 61.28 | 0 | 59.53 | 190.36 | 55.31 | 366.48
EJEC MWh |  | 0 | 59.12 | 1427.1 | 342.85 | 1509.12 | 4822.725 | 1218.1 | 9379.015

## FLUJOS
lunes, 3 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/08/2026 | 00:30 |  | 16.5344 | -22.5126 | -32.0036 | 16.6578 |  | 30.7166 | -53.4266 | 46.9517 | 23.9153 | 23.7071 | -19.98 | -51.453 | 48.4 |  | -46.2 | 4.7533 | 19.201 | 19.3853 | 19.3468 | 32.4008 | 16.746 | 5.4338 | 8.177 |  |  | -64.7 | -64.72 |  | 19.98 | 50.6 | 26.607 | 0.276 | -54.04 | -54.32 | -47.3 | 54.6 | 54.67 |  | -3.1439 | 57.9225 | 60.7539 | 46.3181 | -36.3884 | -37.0393 | 7.5854 | 7.6554 |  | 87.7383 | 26.7297 | 26.9607 | -483.8203 | 12.6086 | -17 | -17 | 42.9693 | 42.3074 | -4.4034 |  | -64.9125 | 1.4603 | 4.139 | 4.1371 | 540.9709 | 113.8645 | 113.6509 | -526.1379 | 442.0723 |  | -60.949 | 65.3297 | 71.3837 | 24.91 | 27 | 47.08 | 69.17 | 5.7643 | 6.4341 | 56.6317 | 57.3358 | 49.9825 | -173.2803 | -172.8751 | 0.1024 |  | 20.7229 | 27.095 | 97.3 | 88 | -12.56 | 13.6874 | 13.1337 | 13.6809 | -11.0797 | -12.26 | 73.0733 | -100.9309 | 78.6264 | 13.4363 | 53.99 | 27.2 | 33.0542 | 31.2057 | -23.5869 |  |  |  | -103.6716 |  | -12.8894 | -66.1 | -66.1 |  | 36.7 | 45.32 | 49.66 | 36.51 | -4.93 | 52.638 | 102.9959 | -26.62 | -14.02 | 85 | 43.41 | 103.5091 | 99.8364 | 46.0815 | 45.2545 | 201.5314 | 167.7359 | 159.8466 | 162.7503 | 80.0986 | 67.1863 | -25.992 | 542.8376 | 467.9814 | 6.5708 | -6.715 | -8.4895 | 0 | 21.491 | 19.7232 | 46.5 | -15.6346 | -17.2487 | -33.1539 | 0 | -8.84 | 1 | 9.7305 |  | -37.7979 | -36.9687 | 7.3057 | -64.1329 | 35.301 | 23.8863 | 23.2637 |  | 32.4143 | 32.6464 | 32.1282 | -7.0332 | -6.5308 | 71.0015 | -43.6447 | -43.9976 | 26.4632 | 20.2686 | 47.7711 | 1.16 | 3.8727 | 0.9036 | -1.45 | 19.22 | 46.3402 |  | -1.417 | 10.613 |  | 44.26 | -21.2909 | -28.3737 | 12.13 | 76.7039 | 27.1 | -11.569 | 5.2742 | 5.8753 | 1.6958 |  |  | -15.5871 | -21.5749 | 16.0491 | 22.249 | 61.6823 | 62.4223 | -134.449 | -18.7625 |  | -29.7067 | 10.7139 | 9.5328 | 9.3145 | 12.3293 | 190.6842 | 190.2446 | 93.9 | -95.0532 | -349.6916 | 347.3752 | 503.1098 | -179.5593 | -180.2355 | 0 |  | 75.0096 | 74.2723 |  | -91.843 | 28.1325 | 28.519 | -73.1708 | -72.9252 | 84.24 | 83.44 | 83.8 | 83.5 | 21.0027 | 25.2 | -468.6147 | 112.8507 | 112.2095 | 11.6 | 58.2 | -28.4 | -28.4 | 1.5054 | 1.2815 | -495.5884 | -421.8116 | 656.7538 | 514.0372 | 101.1341 | -506.9953 | 505.7543 | -206.7557 | -282.9779 | -496.2141 | 140.4974 | 141.4488 | 211.8963 | -630.106 | 295.2689 | -349.1075 | 349.6529 | -9.675 | 32.051 | 32.48 | 1.086 | 1.082 | -32.64 | 9.36 |  | -10.985 | -30.4097 | 2.2568 | 11.4 | 51.744 | 53.543 | 11.3156 | 13.6062 | 48.6471 | 47.9993 | 48.2828 |  | -62.5 | 12.355 | 6.31 |  | 0 | 39.3386 | 9.6701 | 1.3228 | -39.026 | -3.4121 | 41.4392 | 51 | -51.2 | 156.2528 | -85.1653
03/08/2026 | 01:00 |  | 16.1804 | -21.9941 | -33.0693 | 15.8464 |  | 29.6418 | -50.7045 | 44.6653 | 22.2993 | 22.3512 | -17.76 | -51.033 | 48.4 | 9.936 | -48.4 | 4.6887 | 18.413 | 18.3944 | 18.9369 | 31.5982 | 16.4563 | 5.3559 | 7.821 |  |  | -63.65 | -63.83 |  | 19.98 | 50.6 | 22.421 | 0.256 | -51.84 | -52 | -47.24 | 51.54 | 52.05 |  | -2.707 | 56.7968 | 58.5636 | 46.0605 | -35.3511 | -35.919 | 9.2944 | 8.4154 |  | 86.3685 | 23.1325 | 23.437 | -472.5602 | 13.0054 | -16.8 | -16.6 | 41.6483 | 40.0526 | -4.3098 |  | -61.8821 | 1.2636 | 1.9773 | 3.9575 | 521.256 | 110.5075 | 110.0802 | -538.6188 | 418.6245 |  | -49.3309 | 51.5619 | 68.2502 | 24.06 | 25.87 | 44.66 | 66.89 | 8.9793 | 9.3812 | 56.2166 | 56.8242 | 51.3891 | -159.7454 | -157.5828 | 0.1804 |  |  |  | 91.5 | 83.1 | -11.86 | 16.8492 | 16.7375 | 16.9169 | -9.5505 | -10.206 | 71.0669 | -97.067 | 74.5313 | 12.9566 | 50.09 | 25.53 | 31.6479 | 29.8874 | -22.4925 |  |  |  | -91.3258 |  | -12.3593 | -63.8 | -61.5 | 20.3275 | 34.9 | 40.72 | 47.6 | 34.59 | -3.81 | 52.266 | 88.215 | -26.39 | -13.59 | 81.63 | 41.93 | 90.5818 | 87.5636 | 45.0897 | 43 | 188.4749 | 155.6073 | 150.6214 | 153.0196 | 105.0098 | 91.0637 | -24.253 | 548.0537 | 468.0029 | 6.6384 | -7.0401 | -9.9228 | -24.4676 | 23.8955 | 22.0506 | 148 | -31.4536 | -30.6667 | -56.6111 | 0 | -15.77 | 99.9 | 10.6056 |  | -36.6333 | -36.0426 | 6.1209 | -90.3568 | 58.6736 | 23.9918 | 23.451 |  | 32.6315 | 33.2115 | 31.5284 | -7.8704 | -9.8799 | 62.1263 | -43.1785 | -42.1544 | 21.5718 | 18.4753 | 41.7652 | -2.04 | 3.9631 | 0.845 | -1.47 | 18.61 | 40.5323 | 9.1324 | -2.002 | 4.894 |  | 39.22 | -19.7007 | -20.3274 | 11.39 | 73.6546 | 28.4 | -10.4081 | 5.0208 | 5.696 | 1.5788 |  |  |  | -19.1875 | 15.8648 | 19.7572 | 59.206 | 59.7296 | -128.6688 | -17.9888 |  | -28.1355 | 11.0661 | 8.8687 | 8.65 | 12.6209 | 183.459 | 183.7216 | 48.6 | -48.2129 | -279.4704 | 281.6813 | 474.1118 | -173.316 | -174.6155 | -13.502 |  | 75.3232 | 75.2848 |  |  | 28.2355 | 28.4126 | -69.6125 | -69.6818 | 86.28 | 85.47 | 78.9 | 78.9 | 20.4686 | 25.2 | -460.8816 | 111.5708 | 111.0929 | 11.1 | 57 | -28.4 | -28.5 | 1.6265 |  | -465.8502 | -434.2032 | 646.6729 | 514.3685 | 105.4456 | -497.7841 | 502.4141 | -206.2767 | -281.5397 | -495.8032 | 141.2697 | 137.4348 | 206.4931 | -628.4183 | 289.3721 | -345.2951 | 341.5354 | -10.5457 | 31.887 | 31.28 | 1.204 | 1.222 | -30.64 | 9.36 |  | -9.8436 | -29.9428 | 0.499 | 11.4 | 51.241 | 51.393 | 11.5159 | 13.6219 | 50.0057 | 49.9333 | 50.4787 |  | -57.2 | 13.5797 | 5.87 |  | -3.2147 | 42.1078 | 13.1805 | -4.0419 | -41.6386 | 0 | 39.8966 | 44.6 | -45.9 | 192.0983 | -107.2379
03/08/2026 | 01:30 |  | 16.0066 | -21.7625 | -32.7775 | 14.7007 |  | 29.0986 | -49.2959 | 42.9898 | 21.7753 | 21.8249 | -17.76 | -49.495 | 46.2 |  | -46.2 | 4.8179 | 16.2254 | 18.3121 | 18.7448 | 30.8383 | 16.5246 | 5.4452 | 7.8758 |  |  | -62.76 | -62.24 |  | 17.76 | 48.4 | 26.993 | 0.273 | -48.72 | -48.67 | -52.52 | 48.89 | 49.47 |  | -2.3472 | 55.6392 | 57.2281 | 48.854 | -34.0863 | -34.4918 | 7.6776 | 7.7166 |  | 87.1775 | 22.35 | 21.8037 | -474.6843 | 12.6086 | -16.6 | -16.6 | 40.4254 | 40.0341 | -3.9174 |  | -66.0507 | 0.2983 | 0 | 3.8922 | 528.5499 | 110.4159 | 110.7211 | -539.4606 | 421.0758 |  | -50.7401 | 52.9209 | 65.1864 | 23.49 | 25.19 | 42.85 | 64.79 | 16.8828 | 16.6149 | 50.5338 | 50.2376 | 53.9234 | -160.6555 | -161.8828 | 0.4582 | 0 | 21.1025 | 27.208 | 91.7 | 83.2 | -11.64 | 14.3207 | 13.538 | 13.8339 | -17.7534 | -18.8056 | 71.8831 | -88.4764 | 76.9921 | 12.3854 | 48.24 | 24.38 | 31.1792 | 29.4479 | -22.6645 |  |  |  | -101.5757 |  | -12.3949 | -56.8 | -56.5 | 20.1846 | 33.3 | 39.32 | 45.56 | 33.19 | -3.99 | 52.1265 | 101.0007 | -26.48 | -13.73 | 77.69 | 38.7 | 102.4364 | 99.6364 | 56.2756 | 54.8909 | 199.2301 | 165.5515 | 157.9683 | 159.942 | 85.0931 | 72.0649 | -25.602 | 554.8531 | 495.4034 | 6.7339 | -7.7707 | -9.336 | 0 | 23.122 | 22.0578 | 54.1 | -13.9119 | -14.9066 | -39.7002 | 0 | -15.62 | 0.9 | 10.4823 |  | -35.0803 | -34.1242 | 4.6575 | -69.6315 | 39.7117 | 22.5786 | 22.2724 |  | 33.1221 | 33.2877 | 32.4423 | -17.248 | -17.5829 | 89.0868 | -53.6711 | -53.9115 | 45.7853 | 43.2361 | 44.3433 | 0.3 | 3.9631 | 0.8219 | -1.44 | 18.98 | 44.1433 | 11.057 | -2.125 | 4.811 |  | 35.71 | -44.1771 | -44.8665 | 11.38 | 71.0514 | 27.5 | -10.0866 | 4.8788 | 5.4405 | 1.4777 |  |  |  | -17.9954 | 15.8609 | 19.0837 | 57.5111 | 59.7969 | -121.1329 | -17.5119 |  | -27.6605 | 11.4979 | 8.3413 | 8.1227 | 12.6942 | 186.9654 | 186.2177 | 47.4 | -47.8146 | -291.6677 | 294.0435 | 504.5838 | -175.9324 | -175.7575 | -15.2271 |  | 77.1134 | 76.7499 | -88.6484 |  | 28.813 | 29.1853 | -67.3698 | -67.9059 | 86.87 | 85.81 | 79.8 | 79.6 | 20.7356 | 23.92 | -461.0259 | 118.2607 | 116.4199 |  | 57.5 | -28.6 | -28.6 |  |  | -495.6602 | -455.1965 | 640.0505 | 507.8611 | 80.509 | -493.1213 | 495.0705 | -204.5982 | -283.1352 | -490.2574 | 135.2767 | 136.2097 | 211.5852 | -619.1125 | 292.4804 | -335.7341 | 336.6213 | -10.9412 | 32.132 | 32 | 1.335 | 1.335 | -30.72 | 8.48 |  | -9.7246 | -30.6752 | 0.0015 | 13.8 | 54.674 | 55.146 | 11.3478 |  | 48.1979 | 48.2007 | 49.019 |  | -56.1 | 13.7962 | 5.74 |  | -4.0931 | 43.1653 | 14.6946 | -4.2562 | -42.9089 | 1.984 | 39.1331 | 44.2 | -41.6 | 209.4524 | -120.6515
03/08/2026 | 02:00 |  | 15.6558 | -21.263 | -32.6541 | 15.4401 |  | 27.9583 | -46.021 | 41.9496 | 21.1594 | 21.0152 | -15.54 | -47.929 | 44 | 9.108 | -44 | 4.6226 | 14.3884 | 17.4553 | 17.6904 | 29.3889 | 14.4308 | 4.9526 | 7.8446 |  |  | -60.35 | -59.9 |  | 15.54 | 46.2 | 26.8 | 0.269 | -49.63 | -48.93 | -46.49 | 49.17 | 50.31 |  | -2.3218 | 54.1917 | 54.8771 | 47.6777 | -34.399 | -35.9458 | 16.7623 | 11.1405 |  | 84.4465 | 26.6379 | 43.2917 | -477.3688 | 11.9022 | -16.4 | -16.4 | 44.5758 | 40.6674 | -3.7448 |  | -67.9162 | -0.3951 |  | 3.3538 | 525.4675 | 115.5125 | 114.6885 | -533.717 | 421.5351 |  | -49.0249 | 51.1691 | 62.1626 | 23.63 | 24.34 | 41.54 | 64.08 | 15.6772 | 15.1413 | 47.7499 | 48.382 | 46.6508 | -160.4165 | -160.3022 | -1.4146 |  | 21.1025 | 28.054 | 91.4 | 83 | -11.27 | 11.9059 | 11.8399 | 12.2107 | -22.7978 | -23.7094 | 75.4261 | -85.0299 | 79.1774 | 12.4203 | 48.68 | 24.38 | 30.2417 | 28.4225 | -22.1074 |  |  |  | -105.1412 |  | -12.0382 | -52.1 | -51.8 | 18.0203 | 32.4 | 40.18 | 44.02 | 32.18 | -4.78 | 52.7155 | 102.8408 | -26.89 | -13.92 | 76.36 | 37.71 | 103.4909 | 101.7455 | 57.499 | 55.5 | 196.4284 | 166.6629 | 157.4722 | 159.6109 | 84.3307 | 70.9334 | -25.547 | 555.2372 | 504.169 | 5.9026 | -6.0678 | -7.4354 | 0 | 22.4917 | 21.0198 | 55.6 | -12.8836 | -13.5385 | -39.2789 | 0 | -16.07 | 1 | 10.1207 |  | -30.4826 | -29.6208 | 5.6159 | -68.743 | 39.2793 | 18.2741 | 17.4561 |  | 32.2648 | 33.3226 | 31.9956 | -16.0758 | -16.5782 | 93.2732 | -54.7901 | -54.6341 | 47.5773 | 45.0357 | 45.3248 | -0.37 | 3.9631 | 0.7755 | -1.49 | 19.83 | 44.9148 |  | -1.933 | 4.483 |  | 36.45 | -43.0935 | -46.7402 |  | 73.4392 | 25.9 | -10.0115 | 5.0415 | 5.3605 | 1.4307 |  |  | -15.3655 | -17.339 | 16.5745 | 17.8141 | 62.0974 | 64.0863 | -121.9956 | -16.6072 |  | -25.2342 | 11.4069 | 8.2827 | 8.0594 | 13.0596 | 187.4664 | 185.9103 | 70.8 | -69.4387 | -315.9225 | 319.1008 | 523.5024 | -175.7056 | -176.0266 | -13.6109 |  | 75.2624 | 74.4881 |  |  | 27.8094 | 28.1187 | -65.3759 | -65.456 | 88.43 | 87.55 | 80.2 | 79.5 | 20.6545 | 20.4 | -446.1957 | 108.3533 | 108.4913 | 10.6 | 61.1 | -27.6 | -27.6 |  | 1.1662 | -516.8325 | -466.2125 | 638.777 | 498.7284 | 65.1071 | -490.222 | 494.1319 | -199.3265 | -278.4477 | -485.9589 | 138.7818 | 134.6317 | 204.6007 | -614.2302 | 285.0417 | -336.8427 | 339.4609 | -9.675 | 31.918 | 32.64 | 1.354 | 1.363 | -31.36 | 10.8 |  | -11.0155 | -30.6142 | -0.1144 | 12.9 | 52.237 | 53.432 | 11.2928 | 13.5092 | 48.3464 | 47.2526 | 48.6131 |  | -56 | 13.7587 | 5.59 |  | -3.3061 | 41.1986 | 12.1572 | -3.8214 | -41.3668 | 0 | 39.4496 | 44.7 | -46.2 | 207.6851 | -119.0636
03/08/2026 | 02:30 |  |  |  | -33.499 | 14.0933 |  | 27.9857 | -46.2366 | 41.6891 | 20.9754 | 20.7308 | -15.54 | -46.712 |  | 9.108 |  | 4.6305 | 16.1142 | 17.2483 | 17.3483 | 29.0784 | 14.4851 | 5.2087 | 7.7105 |  |  | -61.32 | -60.88 |  | 15.54 | 46.712 | 27.598 | 0.268 | -50.94 | -51.27 | -41.88 | 51.41 | 51.51 |  | -1.7494 | 52.741 | 55.1699 | 47.0276 | -36.9866 | -37.7411 | 23.0826 | 24.6473 |  | 81.9537 | 36.6062 | 32.89 | -471.7411 | 8.5475 | -16.4 | -16.4 | 43.1737 | 42.7757 | -3.7351 |  | -64.9215 | -0.1263 |  | 3.1231 | 519.1502 | 102.3896 | 102.4811 | -524.4904 | 405.7677 |  | -65.5254 | 68.2257 | 61.1048 | 23.54 | 24.02 | 40.25 | 62.65 | 17.1507 | 18.2224 | 48.2424 | 49.7635 | 47.2719 | -164.4795 | -165.825 | -1.8918 | 0 | 21.1025 | 27.772 | 91.5 | 82.3 | -10.95 | 10.6523 | 9.6735 | 11.0582 | -26.6987 | -27.2791 | 69.9139 | -75.069 | 74.0223 | 12.0176 | 47.02 | 23.63 | 29.3042 | 27.8366 | -21.4327 |  |  |  | -102.5868 |  | -11.8353 | -49.8 | -49.3 | 18.4818 | 31.7 | 37.6 | 43.02 | 31.52 | -4.31 | 52.452 | 101.1958 | -26.41 | -13.74 | 74.52 | 36.6 | 102.3455 | 101.7818 | 57.4374 | 55.9818 | 194.6048 | 160.5329 | 154.7042 | 159.306 | 106.7168 | 95.5495 | -23.531 | 533.8636 | 518.3543 | 0.876 | -0.6229 | -2.5578 | -22.56 | 22.7034 | 20.7268 | 161.2 | -24.0207 | -25.8443 | -63.7109 | 0 | -16.63 | 105.9 | 9.8609 | 0 | -30.3876 | -29.7896 | 4.7187 | -97.1632 | 66.6186 | 18.9078 | 18.0066 |  | 32.3929 | 32.2267 | 31.8176 | -18.4202 | -18.5877 | 70.1642 | -55.0403 | -54.9723 | 32.4716 | 29.2396 | 40.564 | -3.41 | 3.9631 | 0.7987 | -1.49 | 18.71 | 39.8151 | 8.9099 | -1.969 | 4.224 |  | 34.83 | -30.6505 | -31.2675 | 11.2 | 73.0966 | 27.1 | -10.2147 | 5.217 | 5.6844 | 1.3743 |  |  | -14.5497 | -17.3465 | 15.9433 | 18.1393 | 60.3102 | 60.5468 | -126.6009 | -16.4083 |  | -24.3069 | 11.3154 | 8.2046 | 7.9328 | 12.7881 | 182.6582 | 184.4224 | 35.2 | -34.2624 | -274.2773 | 275.3174 | 510.9915 | -174.2055 | -174.1438 | -15.6066 | 0 | 75.7962 | 75.7195 | -93.5591 |  | 28.0875 | 28.271 | -63.9342 | -64.3757 | 88.22 | 87.61 | 76.8 | 78.9 | 20.6117 | 20.48 | -448.1335 | 109.8799 | 107.8294 | 11.1 | 55.9 | -26.7 | -26.8 | 1.5319 |  | -500.4877 | -479.8251 | 627.0027 | 497.2508 | 58.2356 | -486.5963 | 486.8929 | -195.9342 | -274.8112 | -480.0376 | 135.7737 | 132.4316 | 204.3791 | -609.1841 | 287.3857 | -328.3655 | 331.4131 | -10.6528 | 31.557 | 31.36 | 1.378 | 1.384 | -30.88 | 9.84 |  | -9.8131 | -31.1727 | 0.148 | 14.3 | 50.581 | 52.293 | 11.2997 | 13.488 | 48.6676 | 49.4911 | 49.0306 |  | -53.5 | 14.8227 | 5.47 |  | -6.3453 | 42.9217 | 14.7091 | -6.7873 | -43.6539 | 3.2938 | 38.829 | 42.6 | -43.9 | 232.3066 | -144.156
03/08/2026 | 03:00 |  | 15.6654 |  | -33.8691 | 14.2933 |  | 27.7641 | -47.8539 | 40.9855 | 20.8534 | 20.9268 | -15.54 | -45.918 | 44 | 8.28 | -41.8 | 4.6778 | 16.0892 | 17.152 |  | 28.8606 | 14.4828 | 5.9958 | 7.1852 |  |  | -61.08 | -61.01 |  | 15.54 | 44 | 26.914 | 0.268 | -46.38 | -46.18 | -51.1 | 46.54 | 46.49 |  | -1.6277 | 53.5593 | 55.065 | 48.0152 | -33.5003 | -33.7848 | 8.7892 | 9.0533 |  | 83.333 | 21.5831 | 19.9719 | -460.9339 | 12.9631 | -15.9 | -15.9 | 39.3602 | 38.1871 | -3.8157 |  | -64.7367 | -0.4096 |  | 3.5511 | 509.2927 | 99.1546 | 99.9176 | -528.7225 | 383.7931 |  | -45.327 | 46.853 | 58.9891 | 23.19 | 23.92 | 39.81 | 61.96 | 17.2847 | 16.8828 | 48.3277 | 48.8591 | 49.2394 | -146.9393 | -146.8595 | -0.6481 |  | 20.7229 |  | 90.1 | 81.5 | -10.8 | 17.2597 | 16.5812 | 17.0566 | -28.8251 | -29.421 | 68.9642 | -72.1831 | 72.5448 | 12.1044 | 44.54 | 22.5 | 28.8354 | 27.2507 | -21.2303 |  |  |  | -96.6203 |  | -11.6519 | -47.3 | -47 | 18.6685 | 31.3 | 35 | 42.54 | 31.16 | -3.19 | 52.328 | 95.3304 | -27.27 | -13.8 | 74.93 | 36.27 | 94.0727 | 93.2182 | 55.0683 | 53.1273 | 189.2261 | 154.3216 | 148.2055 | 151.0493 | 93.2978 | 83.1546 | -24.513 | 541.2563 | 527.6194 | 2.163 | -0.7965 | -2.2041 | -18.697 | 22.4121 | 20.6976 | 130.1 | -21.2323 | -20.8427 | -54.5162 | 0 | -8.36 | 84.3 | 9.8586 |  | -29.9611 | -28.9505 | 6.0673 | -83.1823 | 51.6373 | 17.5576 | 17.305 |  | 32.5611 | 32.2108 | 31.4815 | -16.4107 | -17.248 | 69.9967 | -52.3222 | -52.3026 | 37.8874 | 37.8414 | 29.6214 | -0.18 | 9.0706 | 0.7547 | -5.61 | 19.24 | 29.5279 |  | -1.975 | 4.543 |  | 31.46 | -39.0748 | -38.6925 | 11.37 | 68.6847 | 27.9 | -9.8149 | 4.898 | 5.4654 | 1.3685 |  |  | -14.4541 | -16.8402 | 16.2456 | 17.5772 | 58.4473 | 61.9477 | -121.5513 | -15.9284 |  | -24.185 | 12.6192 | 8.0093 | 7.8168 | 13.472 | 183.0213 | 181.629 | 41.1 | -40.7599 | -285.8117 | 287.079 | 527.5358 | -175.5768 | -174.7502 | -15.9521 | 0 | 74.1142 | 71.7963 |  |  | 29.6957 | 29.8355 | -63.8781 | -63.4902 | 89.55 | 88.83 | 72.9 | 73.7 | 20.8382 | 20.8 | -443.772 | 110.5225 | 110.1947 | 11 | 52.5 | -28.6 | -28.5 |  | 1.265 | -520.6379 | -495.7324 | 615.2469 | 486.7189 | 39.4674 | -481.2273 | 479.3193 | -199.8149 | -271.7312 | -474.9921 | 130.9911 | 132.7126 | 199.7273 | -589.8411 | 286.752 | -322.6133 | 321.7183 | -10.4935 | 31.632 | 30.8 | 1.378 | 1.386 | -29.04 | 9.04 |  | -8.7877 | -30.1167 | -1.4328 | 13.1 | 49.831 | 48.732 | 11.335 | 13.4738 | 46.859 | 49.3097 | 49.7865 |  | -49.7 | 14.8618 | 5.4 |  | -4.4496 | 43.9348 | 16.4776 | -4.4643 | -43.5625 | 3.4428 | 39.0202 | 38.1 | -37.8 | 241.4001 | -149.776
03/08/2026 | 03:30 |  | 15.8243 | -21.5145 | -33.3867 | 14.769 |  | 27.7577 | -47.8254 | 40.6908 | 20.6354 | 20.7393 | -13.32 | -46.235 | 44 | 8.28 | -41.8 | 4.7127 | 15.7628 | 17.118 | 17.0934 | 28.7835 | 13.665 | 5.245 | 7.7729 |  |  | -59.24 | -59.04 |  | 13.32 | 44 | 26.855 | 0.266 | -48.51 | -48.33 | -42.97 | 49.11 | 49.09 |  | -1.7084 | 53.6241 | 55.4149 | 47.2556 | -38.0767 | -37.9995 | 33.3459 | 34.6848 |  | 79.9052 | 42.3973 | 38.4966 | -490.4074 | 14.4303 | -16 | -15.8 | 45.172 | 43.3508 | -3.4562 |  | -73.6284 | -0.7092 |  | 3.3136 | 539.9638 | 92.6847 | 92.7762 | -512.094 | 408.5961 |  | -72.8726 | 74.7803 | 57.9313 | 23.39 | 24.06 | 39.41 |  | 24.2504 | 24.3844 | 49.3348 | 49.5475 | 47.1979 | -156.3172 | -156.8036 | 0.0421 |  | 21.1025 |  | 92.2 | 83.2 | -11.41 | 13.0371 | 12.4039 | 13.255 | -37.9586 | -37.3774 | 75.6454 | -69.4878 | 80.2098 | 11.931 | 44.28 | 22.32 | 28.3667 | 26.9577 | -20.7874 |  |  |  | -89.1207 |  | -11.3164 | -44.9 | -44.5 | 18.707 | 30.9 | 34.44 | 42.08 | 30.52 | -3.37 | 52.9635 | 87.7225 | -27.44 | -14.09 | 75.04 | 35.99 | 87.7455 | 86.2909 | 57.1257 | 55.0455 | 186.5373 | 150.7341 | 144.918 | 147.8996 | 105.1085 | 94.0555 | -23.834 | 523.5752 | 546.394 | 1.8358 | -0.8361 | -2.4765 | -23.4998 | 21.4854 | 20.7307 | 168.4 | -28.3104 | -29.2235 | -62.2201 | 0 | -16.09 | 115.3 | 9.7814 |  | -28.6779 | -28.2695 | 3.5326 | -89.969 | 60.2071 | 17.072 | 16.5981 |  | 31.4848 | 31.9061 | 30.483 | -25.6208 | -25.1184 | 90.4264 | -54.5856 | -54.2054 | 57.6835 | 60.9492 | 27.2337 | 4.7 | 10.2718 | 0.751 | -6.13 | 18.5 | 26.5276 |  | -1.87 | 4.68 |  | 29.77 | -62.0017 | -57.7095 | 11.73 | 66.4893 | 28.3 | -10.0182 | 4.9081 | 5.3223 | 1.3495 |  |  | -13.8647 | -16.6482 | 15.2703 | 17.2013 | 62.0114 | 63.0044 | -115.6185 | -15.7507 |  | -24.207 | 11.6746 | 7.9995 | 7.7324 | 13.305 | 186.3864 | 188.6056 | 90.9 | -92.056 | -349.6786 | 351.385 | 575.5049 | -179.5942 | -177.7366 | -14.8204 |  | 71.845 | 72.8343 |  | -95.4058 | 28.9524 | 29.1434 | -64.5722 | -64.4947 | 90.89 | 89.64 | 77.4 | 76.5 | 20.6545 | 21.68 | -444.0235 | 109.262 | 108.8007 | 11 | 55.3 | -28.4 | -28.5 | 1.4349 |  | -570.9199 | -505.093 | 623.0654 | 490.6214 | 18.977 | -484.1526 | 475.8503 | -195.7878 | -274.5968 | -468.1676 | 133.6042 | 135.8658 | 199.4641 | -601.2386 | 283.3828 | -321.4194 | 325.1499 | -10.2573 | 32.454 | 30.64 | 1.408 | 1.405 | -30.32 | 8.8 |  | -9.8131 | -31.6396 | 0.4105 | 14.5 | 52.684 | 51.811 | 11.2792 | 13.5243 | 48.2677 | 47.8766 | 47.5302 |  | -54.7 | 14.327 | 5.41 |  | -4.6121 | 44.3124 | 14.6398 | -5.274 | -43.7452 | 3.1554 | 39.6146 | 42.7 | -41.9 | 226.4706 | -136.158
03/08/2026 | 04:00 |  | 16.2603 | -21.9951 | -33.5235 | 13.6721 |  | 27.7845 | -48.618 | 40.4732 | 20.4074 | 20.4992 | -11.1 | -46.567 | 44 | 8.28 | -44 | 4.6779 | 15.9664 | 17.0743 | 17.5165 | 29.326 | 14.329 | 5.4815 | 8.1387 |  |  | -59.72 | -60.26 |  | 13.32 | 44 | 27.025 | 0.271 | -45.83 | -46.02 | -51.29 | 45.98 | 46.36 |  | -1.7553 | 53.4136 | 55.8536 | 47.5908 | -35.0527 | -35.9197 | 11.5252 | 11.4057 |  | 83.7293 | 25.2469 | 24.929 | -464.1929 | 5.3341 | -15.8 | -15.8 | 42.3089 | 40.912 | -3.7063 |  | -67.4467 | -0.3405 |  | 3.5806 | 519.9131 | 89.7854 | 89.6328 | -499.9795 | 387.6836 |  | -75.1952 | 78.1729 |  | 23.46 | 24.05 |  | 61.96 | 25.724 | 25.59 | 49.2928 | 49.7831 | 47.9814 | -154.3606 | -154.1723 | -0.1151 |  | 20.7229 |  | 92.8 | 84.4 | -11.3 | 13.3917 | 12.9532 | 13.613 | -36.6242 | -36.3582 | 70.7219 | -66.0863 | 75.2713 | 11.835 | 43.45 | 21.88 | 28.3667 | 26.6647 | -20.7405 |  |  |  | -89.9005 |  | -11.3079 |  |  | 18.9102 | 30.9 | 34.04 |  | 30.54 | -2.89 | 52.948 | 91.3502 | -27.09 | -14.41 | 74.59 | 35.44 | 89.0545 | 88.0182 | 59.4731 | 58.2273 | 188.7519 | 153.0076 | 148.072 | 149.5666 | 107.1362 | 95.9257 | -24.044 | 515.8376 | 579.3279 | 1.8238 | -0.6134 | -2.4053 | -27.4835 | 21.5082 | 21.0991 | 143.7 | -24.7366 | -26.4244 | -59.431 | 0 | -16.35 | 107 | 9.8969 |  | -28.8272 | -28.7804 | 4.7783 | -94.839 | 60.4338 | 16.7727 | 16.2372 |  | 32.3278 | 32.3098 | 32.1914 | -27.2954 | -26.9605 | 84.398 | -57.1682 | -56.8648 | 53.8551 | 57.8704 | 26.3767 | 4.45 | 11.4778 | 0.7401 | -7.28 | 19.22 | 26.41 |  | -1.613 | 4.749 |  | 29.34 | -59.1242 | -53.2505 |  | 65.4968 | 28.5 | -9.6186 | 4.9285 | 5.4836 | 1.3348 |  |  | -14.3856 | -16.3941 | 14.5145 | 16.7786 | 60.6066 | 61.4486 | -113.5539 | -15.5539 |  | -23.7537 | 11.9867 | 7.9409 | 7.6797 | 13.5994 | 193.1647 | 193.3779 | 91.8 | -91.3396 | -357.0742 | 357.6203 | 618.1294 | -182.7275 | -183.3205 | -13.6813 |  | 76.1571 | 74.8693 |  |  | 30.4271 | 30.742 | -65.3117 | -65.3505 | 90.08 | 89.11 | 74.7 | 75.1 | 20.6737 | 22 | -451.0518 | 114.3222 | 114.0023 |  | 54.1 | -30.1 | -30.2 | 1.5613 |  | -598.5041 | -537.8452 | 620.2963 | 490.3344 | -7.4283 | -476.9379 | 479.2127 | -201.6014 | -273.8627 | -472.5654 | 131.372 | 131.9663 | 204.9046 | -601.6676 | 286.1445 | -320.4429 | 326.2817 | -10.3342 | 32.421 | 31.44 | 1.361 | 1.361 | -30 | 9.84 |  | -9.2271 | -31.1421 | 0.383 | 13.2 | 48.953 | 48.23 | 11.3301 | 13.5338 | 48.675 | 48.7856 | 49.2768 |  | -53.8 | 13.8943 | 5.37 |  | -4.6812 | 41.52 | 13.7992 | -4.8554 | -41.6503 | 0 | 39.0856 | 42.3 | -41.6 | 256.9401 | -158.2923
03/08/2026 | 04:30 |  |  |  | -33.5552 | 17.4958 |  | 28.6882 | -51.1323 | 41.5062 | 20.9154 | 21.1039 | -17.76 | -46.963 |  | 9.108 | -44 | 4.734 | 17.7876 | 16.4525 | 16.6681 | 27.7475 | 13.9414 | 1.6317 | 8.1831 |  |  | -60.94 | -61.08 |  | 17.76 | 46.2 | 24.291 | 0.266 | -50.74 | -50.68 | -47.33 | 50.82 | 51 |  | -1.3946 | 52.5582 | 53.608 | 47.9918 | -38.7463 | -38.7331 | 29.325 | 32.6123 |  | 82.2085 | 41.8736 | 47.2322 | -493.172 | 14.9407 | -15.6 | -15.4 | 45.4117 | 43.5461 | -3.5007 |  | -73.4627 | -0.4304 | 0 | 3.6567 | 544.9078 | 98.2085 | 98.0865 | -507.7318 | 422.9684 |  | -72.1828 | 74.9845 | 60.1268 | 24.01 | 24.64 | 39.79 | 62.15 | 21.1694 | 20.4996 | 51.6326 | 52.2965 | 47.7826 | -161.3733 | -161.7549 | 0.7222 |  | 20.7229 | 27.087 | 91.3 | 82.5 | -11.3 | 11.1351 | 10.5093 | 11.6898 | -34.3903 | -33.927 | 76.7371 | -75.9734 | 80.617 | 11.8692 | 44.32 | 22.41 | 28.8354 | 27.2507 | -20.9355 |  |  |  | -89.6331 |  | -11.4782 | -47.2 | -46.9 | 18.8553 | 31 | 34.34 |  | 30.85 | -3.01 | 54.1725 | 88.0575 | -26.26 | -13.99 | 74.43 | 36.75 | 90.7273 | 88.0182 | 55.2166 | 53.3727 | 186.3109 | 152.2874 | 146.6332 | 147.15 | 101.8475 | 89.5441 | -24.113 | 521.0435 | 553.2948 | 1.7814 | -1.0824 | -2.5194 | -16.8297 | 22.7734 | 21.9181 | 146.5 | -28.3965 | -28.7971 | -54.5062 | 0 | -16.57 | 110.3 | 10.2917 |  | -29.2175 | -27.9946 | 4.2577 | -87.0475 | 58.7323 | 17.3797 | 16.6852 |  | 32.4074 | 32.1378 | 31.4658 | -21.0995 | -21.7693 | 90.0915 | -52.5243 | -52.759 | 57.0066 | 60.8339 | 28.7132 | 3.28 | 10.0594 | 0.7633 | -5.76 | 18.79 | 27.8569 |  | -1.587 | 4.594 |  | 29.68 | -60.649 | -58.1171 |  | 65.8534 | 25.8 | -10.0074 | 5.1358 | 5.7406 | 1.3469 |  |  |  | -17.0886 | 14.3465 | 17.7141 | 59.8358 | 61.0641 | -120.325 | -15.8366 |  | -23.6942 | 12.6405 | 8.0874 | 7.8484 | 14.2988 | 189.787 | 191.0361 | 130.3 | -130.6184 | -401.1706 | 401.1778 | 609.975 | -181.9552 | -182.7243 | -15.6325 | 0 | 73.57 | 74.48 | -98.2166 |  | 30.4281 | 30.9453 | -63.8902 | -64.6909 | 88.85 | 87.91 | 75.2 | 75.5 | 20.7976 | 22.24 | -450.5026 | 116.6297 | 116.4675 |  | 52.4 | -30.2 | -30.2 |  |  | -598.1422 | -511.4664 | 614.9635 | 494.0182 | -0.0158 | -476.5295 | 477.0485 | -199.3801 | -276.3623 | -474.6874 | 130.1086 | 130.8649 | 203.9299 | -594.6968 | 285.0826 | -318.0179 | 319.9146 | -10.9686 | 27.83 | 30.72 | 1.276 | 1.272 | -30.08 | 9.04 |  | -10.164 | -32.4605 | 0.2945 | 13.3 | 49.648 | 49.207 |  |  | 48.9591 | 48.088 | 48.2602 |  | -51.9 | 14.4982 | 5.5 |  | -4.9657 | 44.3989 | 16.015 | -5.2651 | -43.6968 | 3.2969 | 39.3311 | 40.2 | -40.7 | 212.0022 | -113.3967
03/08/2026 | 05:00 |  | 16.715 | -22.5937 | -34.1073 | 17.9384 |  | 29.2938 | -53.2031 | 42.1575 | 21.2134 | 21.4098 | -17.76 | -47.803 | 44 | 9.108 |  | 4.6631 | 18.8964 | 16.5515 | 16.6607 | 27.7666 | 13.8525 | 1.8677 | 7.879 |  |  | -63.19 | -63.16 |  | 19.98 | 47.803 | 24.61 | 0.268 | -49.62 | -49.23 | -53.38 | 51.1 | 49.87 |  | -1.476 | 53.8272 | 55.2755 | 49.5234 | -45.4684 | -45.8586 | 29.5483 | 32.925 |  | 85.0872 | 31.3829 | 33.2405 | -479.6874 | 14.6405 | -15.9 | -15.9 | 48.3358 | 48.9475 | -3.3824 |  | -84.3732 | 0.5296 | 3.9234 | 3.8904 | 533.0667 | 60.0299 | 60.4266 | -501.4471 | 356.2895 |  | -42.6929 | 43.8384 | 60.1468 | 24.43 | 25.11 | 42.44 | 65.01 | 23.1788 | 23.0448 | 41.2773 | 41.6328 | 47.0536 | -115.3709 | -114.211 | 2.407 |  |  | 27.233 | 97.7 | 88.8 | -11.48 | 39.0245 | 37.2235 | 37.6691 | -55.1291 | -55.6691 | 60.7344 | -36.0026 | 62.4749 | 12.0803 | 46.55 | 23.21 | 29.3042 | 27.8366 | -21.2549 |  |  |  | -87.9708 |  | -11.7389 | -44.5 | -44.6 | 18.3774 | 40.2 | 60.82 | 0 | 40.06 | -1.84 | 54.777 | 85.7874 | -23.37 | -11.34 | 69.71 | 37.79 | 89.5273 | 88.0545 | 58.7535 | 56.7545 | 187.0872 | 153.4012 | 146.1703 | 148.3026 | 95.8237 | 83.3801 | -24.394 | 511.1455 | 588.8923 | 1.728 | -1.0504 | -2.5224 | -19.3596 | 24.2072 | 22.3095 | 124 | -19.2399 | -20.0391 | -49.0236 | 0 | -14.14 | 75.1 | 10.452 |  | -29.4881 | -28.6732 | 4.3178 | -84.5623 | 56.156 | 17.2267 | 16.7753 |  | 32.8843 | 32.5026 | 31.3183 | -23.4439 | -23.109 | 73.5133 | -55.5965 | -56.1592 | 47.9021 | 49.6597 | 24.3919 | 1.24 | 9.0706 | 0.7864 | -5.07 | 16.81 | 24.6133 |  | -1.777 | 4.815 |  | 29.28 | -50.4282 | -44.5685 | 11.24 | 66.594 | 25.7 | -9.7889 | 4.7295 | 5.0566 | 1.3467 |  |  | -14.0091 | -16.9506 | 14.3924 | 17.0447 | 60.1899 | 61.1816 | -114.337 | -15.9971 |  | -24.7276 | 12.1231 | 8.2632 | 7.9645 | 13.7249 | 195.5351 | 197.5569 | 74.2 | -73.9634 | -332.0141 | 334.601 | 604.2981 | -186.1506 | -185.1504 | 25.1795 | 45.5719 | 44.9193 | 43.8849 |  | -100.426 | 28.4569 | 28.8088 | -69.592 | -70.0633 | 79.69 | 79.17 | 85.8 | 85.5 | 20.6737 | 23.36 | -456.8221 | 112.5706 | 111.5141 | 11.6 | 61 | -27.6 | -27.6 | 1.4789 | 1.0335 | -587.3558 | -547.9001 | 649.1248 | 507.4995 | 8.6284 | -498.659 | 492.617 | -209.9883 | -276.786 | -488.5649 | 133.4873 | 134.7556 | 209.2639 | -618.4906 | 288.6685 | -337.6316 | 342.9823 | -10.3891 | 28.441 | 35.92 | 1.198 | 1.197 | -34.88 | 15.92 |  | -16.582 | -2.2263 | -4.6555 | -4.5 | 50.216 | 49.289 | 0 | 0 | 28.9195 | 27.9182 | 28.3869 |  | -59 | 13.2066 | 5.67 |  | 0 | 24.625 | -24.9029 | 0 | -24.4119 | -45.045 | 68.1537 | 49.2 | -48.3 | 269.6022 | -172.2894
03/08/2026 | 05:30 |  | 17.4755 | -23.3293 | -33.2149 | 18.5159 |  | 31.9622 | -60.4325 | 44.2414 | 22.3133 | 22.3002 | -22.2 | -49.319 | 46.2 | 9.108 | -46.2 | 4.8404 | 23.373 | 16.9331 | 17.2194 | 28.5933 | 13.4496 | 1.7852 | 7.4178 |  |  | -65.78 | -65.86 |  | 22.2 | 48.4 | 26.171 | 0.276 | -50.24 | -50.59 | -53.45 | 51.36 | 51.16 |  | -2.2468 | 55.9507 | 58.0522 | 54.1242 | -38.697 | -39.6537 | 9.207 | 8.6233 |  | 92.2838 | 21.995 | 21.9345 | -504.2611 | 10.0348 | -15.7 | -15.7 | 46.0083 | 45.039 | -3.8664 |  | -74.2625 | -0.4485 | 4.0001 | 3.904 | 552.3543 | 63.2954 | 62.8681 | -501.5124 | 383.1817 |  | -53.1213 | 55.7733 | 63.2105 | 26.34 | 27.14 | 45.76 | 68.54 | 26.2598 | 25.8579 | 43.6622 | 43.8344 | 49.2634 | -120.2285 | -119.887 | 2.3279 |  |  | 27.917 | 111.4 | 100.5 | -11.66 | 43.1489 | 41.6603 | 42.0779 | -76.2351 | -75.2617 | 79.2501 | -39.9561 | 85.1759 | 12.2878 | 49.52 | 24.76 | 31.1792 | 29.3015 | -22.0753 |  |  |  | -92.3137 |  | -12.0772 | -42 | -42.2 | 19.7012 | 43.3 | 65.26 |  | 43.06 | -2.39 | 53.661 | 90.9227 | -22.67 | -14.25 | 76.17 | 38.97 | 92.2545 | 90.3091 | 60.2439 | 59.1818 | 195.4489 | 160.2613 | 154.9131 | 157.1476 | 82.5576 | 69.7914 | -25.231 | 513.2485 | 591.8612 | 2.3949 | -1.0855 | -2.9077 | 0 | 24.5829 | 23.4284 | 46.3 | -7.5472 | -8.3294 | -37.0338 | 0 | -17.73 | 1 | 11.0274 | 0 | -29.2474 | -28.4433 | 5.1312 | -67.0413 | 39.3745 | 17.2681 | 16.9518 |  | 33.3301 | 33.8065 | 32.6085 | -26.2906 | -26.6256 | 84.0631 | -57.4965 | -57.7049 | 55.2525 | 57.0593 | 25.4612 | 4.72 | 9.471 | 0.8682 | -5.41 | 16.09 | 25.5039 | 9.022 | -1.652 | 4.746 |  | 29.84 | -60.1344 | -54.1564 | 11.9 | 66.9196 | 25.3 | -10.393 | 4.893 | 5.4475 | 1.4014 |  |  | -14.7534 | -18.4834 | 13.6532 | 18.7008 | 62.5488 | 65.189 | -120.6216 | -16.2377 |  | -24.8754 | 11.8774 | 8.8882 | 8.7028 | 13.4714 | 213.7312 | 215.2319 | 101.4 | -101.9156 | -369.0706 | 371.5908 | 622.645 | -203.2081 | -202.8396 | 28.8188 | 51.9213 | 64.6795 | 63.768 | -83.6956 | -81.7479 | 24.7134 | 25.2651 | -78.5391 | -78.5375 | 73.14 | 72.62 | 88.8 | 88.9 | 20.6737 | 24.32 | -471.724 | 114.4457 | 113.5234 | 12.2 | 65 | -25 | -25 |  |  | -613.4643 | -547.5809 | 681.4153 | 526.2786 | 20.431 | -519.3303 | 521.6748 | -216.1226 | -284.4775 | -513.9228 | 143.438 | 143.0891 | 219.8517 | -650.29 | 295.3101 | -367.1332 | 367.4362 | -9.8865 | 38.1993 | 36.72 | 1.213 | 1.202 | -35.12 | 16.08 |  | -16.6979 | 3.6057 | -5.095 | -10.1 | 51.92 | 51.463 | 2.9772 | 3.2902 | 42.2573 | 40.9178 | 41.1699 |  | -64.8 | 12.8187 | 6.01 |  |  | 28.0454 | -28.3865 |  | -27.6293 | -51.1868 | 78.7024 | 52.9 | -52.7 | 255.3056 | -165.6219
03/08/2026 | 06:00 |  | 17.8603 | -24.1678 | -32.6426 | 15.0447 |  | 33.3922 | -63.7016 | 46.1727 | 23.5493 | 23.5355 | -24.42 | -47.916 | 44 | 8.28 | -44 | 4.7266 | 24.352 | 17.1299 | 17.4051 | 28.8814 | 13.9513 | 0.3491 | 7.4946 |  |  | -66.3 | -66.31 |  | 24.42 | 46.2 | 26.786 | 0.281 | -52.51 | -52.78 | -53.18 | 53.76 | 53.39 |  | -2.3991 | 59.0868 | 60.8857 | 54.1405 | -39.6207 | -40.4579 | 8.7469 | 8.9846 |  | 95.567 | 23.1993 | 22.9696 | -517.093 | 11.2104 | -15.8 | -15.6 | 46.6204 | 45.6078 | -3.7189 |  | -74.9687 | 0.1418 | 4.2643 | 4.3206 | 568.7428 | 70.4977 | 70.8334 | -505.6003 | 413.7008 |  | -44.6031 | 46.6644 | 65.3361 | 26.61 | 27.72 | 47.72 | 69.51 | 19.294 | 20.0978 | 45.5535 | 46.172 | 49.2412 | -120.6586 | -119.2213 | 2.6811 |  | 20.7229 | 27.347 | 111.6 | 99.9 | -12.42 | 45.3532 | 43.5198 | 43.6416 | -72.4326 | -72.0032 | 83.6448 | -47.5043 | 89.1209 | 12.7703 | 52.52 | 26.36 | 33.0542 | 31.0593 | -23.0275 |  |  |  | -92.148 |  | -12.4995 | -47.2 | -46.7 | 20.1187 | 48.2 | 72.48 |  | 47.92 | -2.96 | 54.715 | 92.3903 | -26.41 | -13.98 | 86.65 | 41.45 | 92.1273 | 91.3636 | 56.4313 | 55.1182 | 203.9821 | 166.0134 | 160.8341 | 162.3999 | 86.0228 | 72.0994 | -25.353 | 518.3018 | 559.7537 | 2.6407 | -1.6381 | -3.3349 | 0 | 25.9983 | 24.6915 | 60.6 | -14.4523 | -14.3682 | -38.8265 | 15.54 | -14.87 | 1 | 11.7736 |  | -29.5271 | -28.9737 | 5.1695 | -68.9159 | 42.4148 | 17.647 | 17.778 |  | 33.0071 | 33.7706 | 31.6012 | -20.932 | -22.4391 | 89.5891 | -53.897 | -53.2848 | 58.0513 | 62.8183 | 25.1536 | 4.38 | 9.1829 | 0.856 | -5.15 | 14.81 | 24.8721 |  | -1.566 | 3.978 |  | 28.81 | -63.6223 | -57.4076 | 12.06 | 65.8389 | 23.4 | -10.6106 | 4.9974 | 5.3333 | 1.4575 |  |  | -14.3097 | -19.467 | 12.4818 | 20.3297 | 62.4642 | 63.3162 | -122.7873 | -16.5222 |  | -25.5324 | 11.4314 | 9.8746 | 9.6098 | 13.1762 | 214.5246 | 211.5371 | 150.4 | -152.5573 | -412.6477 | 420.3013 | 620.9144 | -202.585 | -201.1054 | 28.8793 | 52.3605 | 70.7654 | 71.7233 |  |  | 24.0863 | 24.8218 | -81.2978 | -81.1857 | 74.58 | 73.5 | 77.3 | 77.1 | 20.6331 | 24.24 | -459.1352 | 113.396 | 112.9413 | 13.3 | 50.8 | -23.3 | -23.3 | 1.387 | 1.0642 | -604.1915 | -523.0066 | 661.4812 | 520.5392 | 26.3431 | -504.6444 | 506.6308 | -206.8539 | -278.9046 | -499.1017 | 142.2584 | 142.3024 | 210.4037 | -636.0136 | 287.3275 | -360.7321 | 359.2641 | -8.9911 | 36.0914 | 31.92 | 1.115 | 1.13 | -31.12 | 13.12 |  | -13.7407 | 8.8212 | -11.3359 | -14.1 | 51.064 | 49.357 | 3.211 | 3.8531 | 45.803 | 46.7256 | 46.2904 |  | -47.7 | 13.5093 | 6.31 |  |  | 28.2022 | -28.7527 |  | -27.8102 | -51.2321 | 78.8315 | 36.8 | -36 | 205.3522 | -116.7735
03/08/2026 | 06:30 |  | 18.4916 | -24.8325 | -31.5739 | 15.7895 |  | 35.859 | -67.27 | 51.0078 | 25.8172 | 25.6758 | -24.42 | -53.955 | 50.6 | 12.42 | -50.6 | 4.5831 | 26.8364 | 17.8066 | 17.9745 | 30.1342 | 13.6635 | 0.4205 | 8.0109 |  |  | -71.5 | -71.48 |  | 24.42 | 52.8 | 28.309 | 0.282 | -61.46 | -61.89 | -43.16 | 62.09 | 62.32 |  | -2.25 | 60.9557 | 62.9497 | 56.1532 | -53.2945 | -54.3251 | 32.0105 | 30.5454 |  | 96.0179 | 40.3527 | 39.8835 | -540.3278 | 13.9055 | -15.6 | -15.6 | 60.5446 | 59.3662 | -3.2012 |  | -95.2601 | 1.132 | 7.279 | 4.946 | 591.9063 | 48.3718 | 48.2497 | -487.6151 | 411.8354 |  | -87.6458 | 89.7949 | 64.3082 | 24.7 | 26.07 | 47.67 | 68.08 | 23.4467 | 24.3844 | 46.4548 | 47.3957 | 40.7556 | -119.1952 | -118.1818 | 4.815 |  |  |  | 116.1 | 104.2 | -12.59 | 48.326 | 47.5676 | 47.1154 | -68.9743 | -68.1968 | 62.9558 | -28.2819 | 66.3123 | 12.8163 | 57.94 | 28.58 | 35.3979 | 33.2565 | -23.3581 |  |  |  | -69.6415 |  | -12.7804 | -53 | -53.2 | 19.7617 | 55.5 | 83.1 |  | 55.43 | -3.55 | 54.6995 | 68.8064 | -27.31 | -14.23 | 89.56 | 44.67 | 71.1818 | 69.6 | 49.2849 | 46.4909 | 194.4297 | 159.867 | 152.6666 | 155.3732 | 102.978 | 91.1968 | -23.858 | 496.2456 | 558.0874 | 3.8149 | -3.0485 | -4.8633 | -18.3477 | 28.2445 | 26.8639 | 145.6 | -32.817 | -33.4134 | -58.5457 | 0 | -7.99 | 105.6 | 12.7742 |  | -29.4287 | -28.5816 | 6.6166 | -88.4344 | 61.0496 | 17.1332 | 17.0939 |  | 32.6842 | 33.1069 | 32.3531 | -25.2859 | -23.7788 | 79.0394 | -46.4512 | -46.6742 | 51.2287 | 56.9216 | 20.3415 | 1.38 | 8.7654 | 0.845 | -4.91 | 14.11 | 19.8532 |  | -1.43 | 1.132 |  | 25.57 | -57.6067 | -50.6506 |  | 63.9463 | 21.2 | -10.8796 | 4.9489 | 5.4465 | 1.5656 |  |  | -13.2249 | -21.2933 | 13.4991 | 22.0688 | 57.6684 | 58.9553 | -122.5834 | -17.1738 |  | -27.099 | 11.3349 | 10.1883 | 10.0001 | 12.8239 | 210.4814 | 210.7346 | 181.5 | -182.2397 | -454.5027 | 456.4556 | 635.6103 | -198.4833 | -198.2915 | 30.3527 | 54.9988 | 72.366 | 71.9436 | -75.1188 |  | 24.0713 | 24.5984 | -80.1262 | -79.8488 | 67.6 | 66.79 | 77.4 | 78.4 | 20.3661 | 19.52 | -458.2889 | 114.5488 | 114.0971 | 13.9 | 46.2 | -23.3 | -23.3 |  |  | -623.9405 | -521.015 | 645.46 | 502.822 | 3.6736 | -492.379 | 490.4595 | -209.4751 | -267.2214 | -487.997 | 139.8155 | 137.1939 | 211.466 | -627.0934 | 281.0053 | -349.4892 | 353.049 | -9.7821 | 37.0225 | 31.92 | 1.228 | 1.231 | -30.88 | 13.04 |  | -13.9147 | 15.9686 | -12.8313 | -17.7 | 47.828 | 48.261 | 8.4483 | 10.1182 | 46.8119 | 46.3769 | 47.2423 |  | -47.5 | 14.8434 | 6.56 |  |  | 29.6275 | -30.1121 |  | -29.5303 | -54.0065 | 82.503 | 37.2 | -35.8 | 183.7381 | -127.784
03/08/2026 | 07:00 |  | 18.5519 | -25.2463 | -32.4228 | 15.5696 |  | 36.2231 | -66.2713 | 52.7209 | 26.8032 | 26.7885 | -17.76 | -58.161 | 52.8 | 13.248 | -52.8 | 4.3821 | 26.4476 | 18.2149 | 18.3878 | 30.4532 | 13.9981 | 0.2573 | 7.266 |  |  | -70.14 | -70.22 |  | 17.76 | 57.2 | 27.767 | 0.28 | -62.91 | -63.73 | -41.03 | 63.26 | 64.13 |  | -2.4651 | 61.1388 | 62.5141 | 56.1417 | -48.6428 | -48.1709 | 30.6638 | 27.6838 |  | 95.831 | 36.6259 | 38.903 | -545.4594 | 13.916 | -15.4 | -15.5 | 54.284 | 54.0486 | -3.4699 |  | -81.093 | 0.2324 | 7.2186 | 4.9395 | 590.4719 | 69.3991 | 69.2465 | -528.2499 | 436.665 |  | -45.1933 | 47.0314 | 64.7972 | 24.6 | 26.79 | 47.69 | 67.31 | 10.9887 | 11.6585 | 52.4603 | 53.2077 | 40.8628 | -112.0285 | -110.45 | 1.9477 |  |  | 27.065 | 115.7 | 104.2 | -13.06 | 51.0145 | 49.6697 | 49.4485 | -66.1452 | -65.6039 | 77.6928 | -48.4917 | 83.0373 | 12.1282 | 58.38 | 29.52 | 36.8042 | 35.0143 | -23.687 |  |  |  | -76.3496 |  | -12.8449 | -54.3 | -54 | 19.7507 | 58.3 | 87.28 |  | 58.14 | -2.94 | 51.274 | 75.7443 | -26.83 | -14.33 | 82.46 | 44.17 | 76.2364 | 74.4909 | 41.4715 | 38.7182 | 196.6438 | 160.1218 | 154.1582 | 154.978 | 101.8837 | 90.6697 | -21.61 | 541.2855 | 461.4595 | 4.7423 | -4.5455 | -6.3572 | -23.4326 | 20.3654 | 19.4833 | 168.3 | -35.1264 | -34.569 | -58.4428 | 0 | -17.12 | 120.2 | 9.1524 |  | -27.8148 | -26.9562 | 1.7179 | -86.1693 | 61.9386 | 17.4781 | 17.1674 |  | 31.323 | 32.5737 | 31.1507 | -12.2243 | -12.2243 | 55.428 | -37.0157 | -37.6415 | 33.1522 | 37.7476 | 16.8991 | -1.69 | 8.8606 | 0.7633 | -4.89 | 13.78 | 16.4421 |  | -1.34 | 1.077 |  | 26.49 | -38.6806 | -32.2463 | 11.26 | 62.2329 | 21.6 | -13.0359 | 6.0027 | 6.3133 | 1.5541 |  |  | -13.18 | -24.0912 | 11.7491 | 24.4888 | 59.716 | 60.6272 | -132.0033 | -18.5584 |  | -28.2529 | 11.3544 | 11.3016 | 11.0034 | 12.6627 | 182.5205 | 184.5822 | 99.3 | -95.1228 | -339.2021 | 338.4723 | 491.5189 | -175.4115 | -174.6516 | 32.06 | 58.1942 | 71.2946 | 71.6725 | -49.191 | -72.1658 | 12.1476 | 12.7364 | -69.6853 | -70.2281 | 45.47 | 44.77 | 77 | 76.2 | 20.428 | -4 | -435.073 | 94.9196 | 94.4857 | 14.4 | 55.2 | -12.2 | -12.2 |  |  | -482.5685 | -421.1335 | 529.8309 | 410.4647 | 13.4358 | -390.1888 | 399.541 | -201.5606 | -197.4133 | -392.3899 | 157.4964 | 158.3382 | 204.7986 | -507.9301 | 202.909 | -315.1915 | 312.8843 | -8.7274 | 33.1511 | 34.08 | 1.154 | 1.154 | -33.52 | 15.04 |  | -15.2911 | 23.061 | -13.9147 | -22.3 | 47.089 | 46.474 | 11.1844 | 13.422 | 45.6212 | 46.4981 | 46.4944 |  | -52 | 12.9485 | 6.57 |  |  | 31.2967 | -31.9509 |  | -30.9936 | -56.9249 | 87.3758 | 40.6 | -40.8 | 150.0521 | -96.4195
03/08/2026 | 07:30 |  | 19.0343 | -25.8771 | -32.2611 | 15.7804 |  | 37.97 | -70.6566 | 55.6336 | 28.1211 | 28.2944 | -13.32 | -62.48 | 57.2 | 12.42 | -57.2 | 4.4319 | 26.9152 | 19.101 | 19.5593 | 32.2242 | 13.7106 | 0.409 | 7.9684 |  |  | -67.46 | -67.69 |  | 13.32 | 61.6 | 28.07 | 0.284 | -52.56 | -52.69 | -55.59 | 52.58 | 52.79 |  | -3.8137 | 62.6548 | 64.9133 | 59.8377 | -42.767 | -43.6315 | 11.1136 | 10.4552 |  | 101.813 | 30.1041 | 30.1308 | -564.4413 | 13.7041 | -15.5 | -15.6 | 48.9251 | 48.4515 | -3.9164 |  | -91.4239 | 1.8907 | 8.4072 | 5.6563 | 616.0159 | 99.002 | 98.4527 | -571.5402 | 494.1465 |  | -64.4107 | 66.2436 | 73.0304 | 26.77 | 29.31 | 51.96 | 71.76 | 23.4467 | 23.7146 | 42.6351 | 43.1634 | 38.028 | -120.9533 | -121.022 | 6.9402 | 0 |  | 26.549 | 120 | 108.4 | -14.55 | 52.7607 | 51.558 | 51.3764 | -56.7786 | -55.9497 | 83.9418 | -68.7961 | 91.3354 | 11.8368 | 68.87 | 34.37 | 41.4917 | 38.9694 | -26.4137 |  |  |  | -70.326 |  | -14.2728 | -64.3 | -64.6 | 20.1572 | 65.2 | 98.32 |  | 65.3 | -4.12 | 53.01 | 69.1714 | -26.68 | -14.21 | 85.21 | 47.82 | 69.4545 | 68.8182 | 47.6629 | 45.6364 | 208.8475 | 169.0646 | 161.7599 | 164.362 | 100.5487 | 85.7539 | -21.011 | 577.201 | 322.1061 | 6.192 | -5.6673 | -8.2968 | -25.5087 | 22.2411 | 20.8865 | 169.3 | -38.3298 | -41.2006 | -56.4729 | 0 | -16.95 | 117.7 | 9.8417 |  | -29.0002 | -28.3079 | 4.3694 | -84.9222 | 57.4003 | 17.4839 | 16.9996 |  | 30.5573 | 31.229 | 29.3994 | -25.1184 | -24.6161 | 124.755 | -44.5231 | -44.6394 | 84.6603 | 91.7544 | 28.8231 | 8.08 | 8.553 | 0.8682 | -4.87 | 14.63 | 29.073 |  | -1.113 | 1.092 |  | 28.56 | -92.726 | -82.7416 | 12.55 | 61.9061 | 21.6 | -11.444 | 4.9733 | 5.3871 | 1.6659 |  |  | -13.0362 | -23.2162 | 13.3846 | 24.0276 | 57.6242 | 58.4585 | -113.5736 | -21.5257 |  | -36.3488 | 11.5879 | 12.2196 | 11.9632 | 13.3637 | 153.1109 | 155.5238 | 65.4 | -65.1627 | -264.1118 | 263.9981 | 323.9726 | -147.0158 | -145.9556 | 32.6647 | 58.9222 | 74.3864 | 71.4596 | 0 | 0 | 1.1814 | 1.3948 | -62.105 | -61.9954 | 4.29 | 3.73 | 90.7 | 90.2 | 20.8595 | -30.88 | -450.321 | 83.8015 | 83.7042 | 14.4 | 73.6 | -1.1 | -1.1 |  |  | -317.7897 | -289.0008 | 408.1903 | 295.196 | 40.2243 | -284.8554 | 286.5923 | -216.5491 | -113.4299 | -282.4171 | 198.6986 | 195.5359 | 221.8678 | -391.9806 | 118.4549 | -280.7714 | 282.2657 | -7.9611 | 30.331 | 40.48 | 1.089 | 1.083 | -39.28 | 19.6 |  | -21.8555 | 26.9856 | -11.7479 | -21.8 | 47.336 | 46.873 | 11.2064 | 13.4119 | 47.4258 | 48.1533 | 47.3402 |  | -77.4 | 20.9242 | 6.59 |  |  | 32.067 | -32.5402 |  | -31.8507 | -58.0406 | 89.0273 | 64.5 | -64.9 | 62.7734 | -35.2773
03/08/2026 | 08:00 |  | 20.0371 | -26.9082 | -31.9982 | 16.045 |  | 39.68 | -75.7983 | 59.3232 | 30.2911 | 29.9762 | -15.54 | -65.918 | 61.6 | 12.42 | -59.4 | 4.3465 | 30.3108 | 19.5827 | 20.0351 | 33.1036 | 14.0249 | 0.2041 | 7.7319 |  |  | -68.37 | -69.12 |  | 15.54 | 63.8 | 27.766 | 0.278 | -54.79 | -55.52 | -49.24 | 55.4 | 56.35 |  | -3.9583 | 65.5155 | 67.5939 | 63.0832 | -45.7899 | -46.6293 | 32.4246 | 31.8041 |  | 102.8597 | 46.4101 | 43.6538 | -620.2807 | 13.6456 | -15.7 | -15.8 | 52.1054 | 51.1233 | -3.9544 |  | -93.3638 | 1.9327 | 9.2146 | 6.3514 | 672.9634 | 125.3395 | 125.8888 | -625.4968 | 569.7175 |  | -52.7262 | 54.7106 | 79.1878 | 28.23 | 31.16 | 55.32 | 74.8 | 20.0978 | 19.9638 | 44.1281 | 44.5497 | 34.3239 | -124.247 | -123.727 | 9.675 |  |  |  | 120.8 | 108.3 | -14.97 | 56.2696 | 54.1011 | 53.1762 | -48.7438 | -48.5458 | 93.6078 | -89.3533 | 101.8463 | 12.1653 | 75.29 | 37.98 | 43.3667 | 41.1667 | -27.2529 |  |  |  | -84.755 |  | -14.8217 | -71.4 | -72.8 | 20.5966 | 70.5 | 105.72 |  | 69.5 | -5.01 | 57.7995 | 82.6272 | -15.37 | -14.84 | 80.21 | 50.33 | 82.3091 | 79.9818 | 46.4883 | 45.3273 | 218.2654 | 178.0151 | 171.4259 | 174.4733 | 95.1564 | 84.4034 | -22.721 | 638.7209 | 192.1041 | 7.4378 | -7.4209 | -9.0683 | -23.0102 | 24.5959 | 21.4262 | 126.3 | 0.1799 | -46.7174 | -57.7783 | 0 | -13.44 | 71.1 | 10.0979 |  | -28.2817 | -27.8183 | 3.6969 | -82.1808 | 59.8992 | 16.5462 | 16.9154 |  | 32.0474 | 32.3863 | 31.4423 | -19.4249 | -19.9273 | 133.1278 | -43.6227 | -44.4348 | 89.4734 | 98.7573 | 29.1966 | 8.34 | 9.1658 | 0.8804 | -5.2 | 15.69 | 29.6858 |  | -1.102 | 1.577 |  | 28.83 | -98.5735 | -88.7726 | 12.77 | 62.4369 | 22.2 | -13.3588 | 5.643 | 6.0812 | 1.7529 |  |  | -12.8475 | -25.6664 | 13.9371 | 26.8354 | 56.8072 | 58.2989 | -120.3772 | -24.6172 |  | -41.864 | 10.7255 | 12.62 | 12.3323 | 12.2582 | 119.9362 | 120.6828 | 45.3 | -44.7611 | -186.5314 | 187.1674 | 165.4426 | -114.6849 | -115.2872 | 26.8927 | 49.431 | 75.1456 | 69.9906 |  |  | -7.1541 | -6.165 | -50.628 | -50.7459 | -14.64 | -14.77 | 83.5 | 84.5 | 20.8595 | -50.24 | -428.5356 | 70.1219 | 69.2284 | 14.5 | 73 | 5.6 | 5.7 | 1.2859 |  | -155.8132 | -152.5361 | 301.8126 | 201.8093 | 72.2659 | -197.3979 | 195.5853 | -211.7835 | -46.0186 | -191.3316 | 217.5754 | 215.409 | 214.1132 | -285.2909 | 47.7506 | -245.7173 | 244.2544 | -8.5434 | 25.616 | 39.52 | 1.1 | 1.104 | -38.64 | 19.12 |  | -19.1608 | 18.7823 | -11.8639 | -17.4 | 46.246 | 48.212 | 11.2334 | 13.2888 | 48.1053 | 47.5794 | 48.481 |  | -74.4 | 21.7618 | 6.82 |  |  | 26.2358 | -26.8006 |  | -26.4963 | -48.0014 | 74.3299 | 61.9 | -59.7 | -21.48 | 34.5789
03/08/2026 | 08:30 |  | 20.7712 | -27.7182 | -31.0677 | 17.154 |  | 42.3403 | -79.481 | 63.4014 | 32.147 | 31.9586 | -13.32 | -73.968 | 68.2 | 14.076 | -68.2 | 4.464 | 31.8988 | 15.7074 | 16.0031 | 26.3003 | 13.2979 | 0.1352 | 7.9301 |  |  | -70.76 | -70.95 |  | 13.32 | 72.6 | 27.966 | 0.28 | -56.51 | -57.18 | -50.35 | 57.37 | 57.92 |  | -4.8955 | 70.0153 | 72.0025 | 60.3386 | -46.0174 | -46.5801 | 31.6494 | 30.3788 |  | 105.5491 | 49.1715 | 49.8011 | -654.2551 | 14.0583 | -15.7 | -15.8 | 52.5196 | 50.7838 | -4.1091 |  | -96.161 | 3.3263 | 9.4811 | 6.5653 | 698.2938 | 146.4888 | 147.1297 | -641.7952 | 619.4673 |  | -151.1483 | 152.8535 | 87.7003 | 30.2 | 33.53 | 60.75 | 80.96 | 21.3034 | 21.1694 | 45.1995 | 45.5653 | 30.8829 | -142.7208 | -142.2441 | 10.4567 | 0 | 20.7229 | 26.696 | 126.3 | 113.5 | -15.95 | 54.4834 | 52.8351 | 52.8556 | -46.0773 | -45.7005 | 97.5345 | -100.8539 | 108.9784 | 13.0412 | 82.62 | 41.51 | 46.6479 | 44.2429 | -29.4726 |  |  |  | -83.3176 |  | -15.9942 | -81.8 | -83.4 | 21.1185 | 75.9 | 113.3 |  | 75.09 | -6.14 | 59.7835 | 82.6622 | -10.55 | -14.17 | 71.93 | 55.41 | 85.3455 | 82.1091 | 46.4066 | 45.2818 | 228.287 | 184.5119 | 179.1086 | 182.1316 | 107.1743 | 87.3732 | -23.547 | 653.8773 | 132.4069 | 7.7037 | -7.4782 | -9.9423 | -27.0158 | 24.9199 | 23.7803 | 178.5 | -45.4908 | -49.9259 | -59.5637 | 14.55 | -16.78 | 97 | 11.1004 | 0 | -28.4586 | -27.8191 | 4.3562 | -91.6421 | 58.5531 | 17.0014 | 17.011 |  | 32.1797 | 32.5993 | 31.6124 | -21.7693 | -22.4391 | 156.9066 | -44.4653 | -44.6756 | 101.6336 | 108.841 | 45.1197 | 6.46 | 3.9631 | 0.9512 | -1.24 | 15.77 | 46.0839 |  | -0.937 | 1.626 |  | 32.74 | -108.5272 | -100.2153 | 13.56 | 65.3998 | 23.3 | -15.2474 | 6.0819 | 6.4258 | 1.9545 |  |  | -13.9056 | -28.2742 | 14.0734 | 29.4054 | 60.7219 | 61.8224 | -124.3559 | -27.3924 |  | -46.8799 | 10.5923 | 13.9091 | 13.5769 | 12.1644 | 108.8001 | 109.2775 | 85.1 | -86.0639 | -208.6419 | 211.7217 | 123.685 | -104.162 | -103.4992 | 13.6364 | 33.3702 | 72.5059 | 71.9789 |  |  | -6.6029 | -5.9526 | -50.2301 | -50.4372 | -13.56 | -13.74 | 86.3 | 85.2 | 20.5925 | -56.16 | -435.4495 | 71.168 | 70.6766 | 15.1 | 79.2 | 7.3 | 7.4 |  |  | -115.7683 | -100.2668 | 293.8385 | 199.8616 | 106.8578 | -187.6953 | 192.0777 | -212.6097 | -40.6431 | -186.0831 | 222.2964 | 221.4435 | 213.4646 | -285.4805 | 46.2881 | -242.4658 | 243.1602 | -8.0407 | 22.156 | 39.76 | 1.031 | 1.029 | -38.56 | 17.2 |  | -18.8952 | 8.9097 | -8.5252 | -10.2 | 48.595 | 49.693 | 11.2528 | 13.2129 | 47.4054 | 46.4868 | 48.0101 |  | -76.7 | 20.6451 | 7.29 |  |  | 34.0003 | -13.5437 |  | -34.118 | -32.8844 | 65.4684 | 63.7 | -63.4 | -82.15 | 82.8056
03/08/2026 | 09:00 |  | 21.2192 | -28.3378 | -30.6909 | 18.1974 |  | 45.0824 | -86.1097 | 67.1775 | 33.583 | 33.6825 | -17.76 | -74.492 | 68.2 | 15.732 | -68.2 | 4.3695 | 36.234 | 16.0491 | 16.5758 | 26.8458 | 13.4658 | 0.1469 | 7.8374 |  |  | -72.52 | -72.52 |  | 17.76 | 72.6 | 28.084 | 0.277 | -58.76 | -58.57 | -51.85 | 59.74 | 59.67 |  | -5.096 | 71.5317 | 74.6012 | 60.6541 | -47.9368 | -47.7625 | 31.3004 | 29.359 |  | 109.628 | 48.3667 | 50.3365 | -669.1885 | 12.6896 | -15.7 | -15.6 | 54.2576 | 53.0581 | -4.224 |  | -99.1615 | 4.1394 | 10.0719 | 6.7431 | 712.3018 | 146.4278 | 146.2141 | -652.6996 | 639.6929 |  | -116.8311 | 119.082 | 92.6701 | 31.95 | 33.96 | 64.03 | 83.97 | 12.1943 | 11.9264 | 47.1355 | 47.3203 | 30.4995 | -147.4446 | -146.9711 | 14.6856 |  | 20.9062 | 26.133 | 129.3 | 117.2 | -16.31 | 54.9226 | 53.2852 | 53.9154 | -39.8773 | -38.934 | 99.9356 | -113.7392 | 113.0472 | 13.608 | 88.32 | 44.24 | 48.5229 | 46.5866 | -30.7519 |  |  |  | -93.3411 |  | -16.7186 | -83.6 | -84.2 | 21.5634 | 79.4 | 118.64 |  | 78.75 | -7.04 | 62.0775 | 91.7327 | -9.77 | -14.53 | 75.02 | 58.79 | 92.9091 | 91.2182 | 45.4259 | 43.1455 | 241.1295 | 194.6393 | 187.5514 | 191.7345 | 77.3008 | 60.4037 | -26.357 | 661.5719 | 124.2271 | 7.8172 | -8.8042 | -10.3378 | 0 | 25.9325 | 24.6551 | 54.8 | -32.5943 | -33.3656 | -27.2379 | 0 | -26.25 | 1 | 11.6604 | 0 | -28.6555 | -28.0569 | 3.7885 | -57.5931 | 31.4537 | 17.2572 | 17.2283 |  | 33.8313 | 33.8302 | 32.7843 | -12.8941 | -12.7267 | 169.2983 | -43.3395 | -42.2848 | 110.7399 | 115.6738 | 46.9288 | 8.92 | 3.9631 | 0.9281 | -1.21 | 16.28 | 47.2233 |  | -0.772 | 1.683 | 5.2863 | 35.22 | -116.695 | -109.642 | 14.57 | 67.4384 | 25.4 | -15.9075 | 5.8609 | 6.1698 | 2.0425 |  |  |  | -30.4716 | 14.9002 | 31.5182 | 61.56 | 64.2535 | -131.1847 | -29.1883 |  | -50.2838 | 10.6389 | 14.1826 | 13.8195 | 12.4099 | 111.356 | 113.1333 | 58.3 | -82.6217 | -205.2976 | 206.0974 | 117.9675 | -108.5055 | -108.6981 | 14.074 | 34.8176 | 74.354 | 71.314 |  |  | -5.2501 | -5.2088 | -50.327 | -48.6922 | -18.24 | -18.89 | 87.3 | 85.8 | 20.9001 | -57.76 | -430.0886 | 69.7596 | 69.2719 | 15.1 | 77 | 4.8 | 5.7 | 1.4222 | 0.974 | -125.643 | -91.0877 | 273.8476 | 183.9645 | 95.2274 | -182.2475 | 172.3121 | -215.0007 | -37.9213 | -171.5471 | 213.6941 | 213.4899 | 218.6549 | -268.7677 | 40.6656 | -231.9393 | 227.7904 | -8.0929 | 16.768 | 41.28 | 0.965 | 0.962 | -38.96 | 17.28 |  | -18.3093 | 8.9952 | -7.8202 | -10.3 | 49.734 | 49.902 | 11.0259 |  | 48.5216 | 48.1323 | 47.9689 |  | -78.6 | 19.652 | 7.4 |  |  | 33.4695 | -14.1641 |  | -33.3626 | -33.8634 | 66.3818 | 64.9 | -64.5 | -98.5335 | 100.8575
03/08/2026 | 09:30 |  | 21.688 | -28.739 | -30.1432 | 17.1514 |  | 46.8573 | -87.0906 | 67.333 | 34.357 | 34.4426 | -17.76 | -79.057 | 72.6 | 17.388 | -72.6 | 3.3253 | 37.3468 | 16.7005 | 17.0596 | 27.9345 | 13.9967 | 0.1895 | 7.4318 |  |  | -73.48 | -73.38 |  | 17.76 | 79.2 | 27.467 | 0.275 | -58.94 | -60.36 | -53.21 | 59.98 | 61.45 |  | -5.6658 | 73.8768 | 77.6161 | 58.7748 | -49.4034 | -50.1689 | 29.2811 | 28.5669 |  | 110.3401 | 51.8768 | 54.0972 | -678.6244 | 5.6405 | -15.8 | -15.8 | 54.5395 | 53.8595 | -5.1985 |  | -101.3238 | 5.2792 | 10.2734 | 6.9216 | 716.1166 | 153.325 | 153.1418 | -666.7719 | 653.1111 |  | -154.1012 | 157.8954 | 95.8636 | 32.2 | 34.82 | 66.08 | 86.68 | 18.0884 | 17.4186 | 47.5988 | 48.3471 | 30.3919 | -155.7254 | -155.4206 | 14.2084 |  |  | 26.206 | 132.2 | 120.3 | -16.64 | 55.1362 | 53.2558 | 53.3992 | -37.1795 | -35.4047 | 96.8975 | -115.0525 | 109.93 | 13.8667 | 91.3 | 46.07 | 50.6323 | 48.3444 | -31.9532 |  |  |  | -88.1395 |  | -17.3696 | -90 | -87.7 | 22.1347 | 81.1 | 122.36 |  | 80.76 | -6.97 | 65.7355 | 87.8775 | -9.96 | -14.64 | 82.98 | 61.72 | 88.2364 | 86.5818 | 45.1515 | 43.1182 | 242.7484 | 196.5059 | 188.9228 | 191.5328 | 105.9401 | 89.1474 | -25.309 | 679.2941 | 125.7788 | 8.6139 | -9.2331 | -11.0849 | -24.4144 | 26.1791 | 24.7132 | 171.1 | -50.7991 | -51.5324 | -54.4782 | 14.78 | -23.03 | 105.9 | 12.1117 |  | -30.2284 | -29.4902 | 5.8039 | -86.6204 | 59.2912 | 17.5652 | 17.2028 |  | 33.1076 | 33.5083 | 32.2316 | -18.5877 | -19.2575 | 177.6711 | -41.742 | -41.4728 | 113.1926 | 119.1715 | 50.1515 | 9.74 | 3.5724 | 0.9976 | -0.95 | 16.43 | 50.0927 |  | -0.544 | 1.662 |  | 36.89 | -119.0555 | -110.9018 | 14.79 | 70.6503 | 25.8 | -15.2516 | 5.4753 | 6.1492 | 2.127 |  |  |  | -31.235 | 16.1712 | 32.0779 | 59.758 | 60.3396 | -129.7002 | -30.3753 |  | -54.5553 | 10.975 | 15.1018 | 14.6527 | 12.4726 | 112.9053 | 113.3169 | 74.6 | -73.3155 | -233.6424 | 235.5119 | 132.994 | -109.8829 | -107.7702 | 16.0222 | 36.7234 | 72.6272 | 74.6437 |  |  | -5.5496 | -5.2804 | -52.9518 | -51.9999 | -20 | -20.32 | 89.7 | 88.8 | 21.0646 | -60.24 | -441.2024 | 73.7836 | 72.3786 | 14.5 | 83.9 | 5.6 | 5.7 | 1.3525 | 1.1166 | -126.3067 | -100.9398 | 281.6039 | 189.7172 | 97.5173 | -190.5979 | 183.4142 | -218.6327 | -37.9284 | -180.0335 | 214.6604 | 215.9741 | 221.7408 | -271.2346 | 39.9346 | -239.0612 | 237.5702 | -7.8842 | 20.427 | 40.4 | 0.952 | 0.948 | -39.44 | 19.2 |  | -18.9532 | 11.046 | -7.7928 | -13.2 | 48.939 | 48.17 | 11.0789 | 13.3529 | 48.4453 | 47.5728 | 48.3225 |  | -79.7 | 17.9037 | 7.68 |  |  | 34.9711 | -16.3669 |  | -34.6898 | -36.8881 | 70.5049 | 67 | -66.6 | -100.3254 | 100.2943
03/08/2026 | 10:00 |  | 21.9054 | -29.4913 | -29.537 | 18.2811 |  | 49.3262 | -95.4512 |  | 36.3209 | 35.9845 | -26.64 | -75.6 | 70.4 | 18.216 | -68.2 | 4.6708 | 42.891 | 17.1107 | 17.3044 | 28.7442 | 14.1278 | 0.1508 | 7.8046 |  |  | -79.92 | -80.68 |  | 26.64 | 74.8 | 27.8 | 0.272 | -70.48 | -69.47 | -44.9 | 69.91 | 70.86 |  | -5.4269 | 73.3725 | 77.1257 | 58.8827 | -53.1499 | -52.8051 | 32.4897 | 30.6678 | 0 | 113.6778 | 45.7746 | 49.0788 | -668.5798 | 10.2882 | -15.8 | -15.9 | 58.1425 | 56.7367 | -5.3691 |  | -89.9396 | 6.614 | 10.129 | 6.9149 | 703.9702 | 163.6402 | 163.3655 | -662.7867 | 653.6801 |  | -109.2099 | 113.749 | 100.045 | 32.86 | 35.72 | 68.89 | 89.42 | -12.8557 | -12.7217 | 55.1658 | 56.5477 | 29.0714 | -156.0352 | -154.0188 | 17.0462 |  |  | 27.596 | 133.7 | 120.6 | -17.24 | 58.547 | 56.2617 | 56.9138 | -27.8584 | -28.2986 | 94.5886 | -122.2298 | 107.0803 | 14.0328 | 95.04 | 47.55 | 52.7417 | 50.1022 | -33.047 |  |  |  | -92.8345 |  | -17.8777 | -95.9 | -94.6 | 22.8378 | 83 | 125.02 |  | 83.31 | -7.01 | 68.727 | 91.2377 | -9.35 | -14.5 | 83.46 | 64.63 | 92.3636 | 89.2182 | 24.8537 | 24.2091 | 238.6065 | 191.5676 | 184.9125 | 187.1654 | 106.6864 | 88.2259 | -27.602 | 671.5781 | 115.88 | 8.7675 | -9.128 | -11.5668 | -20.5607 | 27.7807 | 26.3237 | 175.7 | -44.6894 | -58.0316 | -52.0754 | 0 | -23.75 | 123.8 | 12.744 | 0 | -27.8701 | -27.8533 | 2.8488 | -83.7305 | 58.096 | 16.7659 | 16.3437 |  | 32.6598 | 33.163 | 32.0571 | 10.5497 | 11.5545 | 104.3253 | -22.657 | -23.3658 | 58.8826 | 58.8623 | 42.7466 | 1.34 | 4.0558 | 1.022 | -1.23 | 17.35 | 42.2914 |  | -0.441 | 1.573 |  | 41.46 | -58.9738 | -54.8935 | 14.26 | 78.4974 | 27.2 | -17.9923 | 6.6624 | 7.048 | 2.1871 |  |  | -14.6638 | -33.9384 | 17.027 | 35.4072 | 61.0688 | 61.1671 | -156.0801 | -31.6848 |  | -54.683 | 10.9774 | 15.8342 | 15.3594 | 12.6045 | 116.125 | 117.2549 | 96.8 | -95.1734 | -266.4763 | 267.7903 | 145.144 | -112.3018 | -112.4085 | 25.3752 | 40.6375 | 74.4495 | 73.0141 |  |  | -6.353 | -5.9941 | -52.7931 | -53.5348 | -21.16 | -21.31 | 83.4 | 85.6 | 20.5925 | -60.72 | -436.3435 | 71.2319 | 70.7355 | 13.4 | 82.1 | 6.5 | 6.6 |  |  | -137.8754 | -81.6776 | 276.1028 | 188.3172 | 92.8253 | -176.7067 | 174.1202 | -218.6062 | -34.961 | -172.2495 | 216.3184 | 215.0582 | 223.0632 | -263.1817 | 38.0893 | -235.4095 | 233.9637 | -8.1204 | 19.412 | 38.72 | 0.77 | 0.77 | -37.2 | 16.16 |  | -16.3165 | 0.499 | -6.3554 | -7.7 | 49.348 | 48.324 |  | 13.4558 | 47.5309 | 47.7674 | 47.5313 |  | -76.7 | 16.1851 | 7.99 |  | 32.9722 | 11.3337 | -25.6391 | 32.5145 | -11.4655 | -39.7946 | 51.0159 | 63.4 | -62.6 | -122.0269 | 130.1648
03/08/2026 | 10:30 |  | 22.2238 | -29.8082 | -29.516 | 19.1681 |  | 50.0502 | -99.8256 | 73.2304 | 37.2509 | 37.1836 | -31.08 | -78.014 | 72.6 | 18.216 | -72.6 | 4.8224 | 45.4026 | 17.521 | 17.7564 | 29.7411 | 14.3829 | 0.1486 | 8.1895 |  |  | -82.07 | -82.53 |  | 31.08 | 77 | 27.909 | 0.271 | -69.24 | -69.98 | -52.38 | 69.77 | 70.09 |  | -5.5283 | 77.1362 | 80.0256 | 60.0648 | -49.3707 | -49.7043 | 9.1695 | 9.2505 |  | 119.9663 | 35.445 | 35.154 | -672.1588 | 13.7877 | -15.8 | -15.8 | 55.6793 | 55.1375 | -5.4891 |  | -88.0419 | 7.3134 | 10.4901 | 7.006 | 712.1187 | 176.0002 | 175.756 | -674.8939 | 688.3731 |  | -78.1687 | 80.4915 | 103.1387 | 33.18 | 36.39 | 71.12 | 90.39 | -21.161 | -20.4912 | 58.9716 | 60.0623 | 27.0165 | -152.3061 | -152.8424 | 21.1138 |  |  |  | 133.1 | 120.6 | -18.83 | 60.1411 | 58.1321 | 58.7806 | -20.7924 | -20.1039 | 93.564 | -131.6338 | 107.8121 | 14.6004 | 99.14 | 49.6 | 54.1479 | 51.2741 | -33.7375 |  |  |  | -92.819 |  | -18.4818 | -100.3 | -100.7 | 22.8488 | 84.6 | 127.74 |  | 84.5 | -7.89 | 70.091 | 92.4703 | -9.27 | -14.63 | 85.23 | 66.03 | 92.4545 | 91.1818 | 18.0588 | 17.7364 | 241.5027 | 191.4227 | 184.4138 | 188.5122 | 99.2052 | 79.1907 | -28.752 | 689.139 | 68.4598 | 8.469 | -9.0602 | -11.5263 | -14.8468 | 27.2026 | 26.2318 | 144 |  | -57.5713 | -44.2847 | 14.23 | -26.86 | 76.7 | 12.8359 | 0 | -28.7688 | -28.1097 | 3.1438 | -72.2433 | 49.0122 | 16.9169 | 17.1214 |  | 32.8804 | 32.1837 | 31.9977 | 19.2575 | 18.7551 | 109.349 | -16.062 | -15.9605 | 59.1234 | 59.7341 | 45.398 | 1.15 | 3.9631 | 0.9744 | -1.18 | 18.34 | 45.5028 |  | -0.342 | 1.61 |  | 42.1 | -59.7858 | -59.8001 | 14.43 | 79.8939 | 26.2 | -18.0369 | 6.4916 | 7.2132 | 2.2593 |  |  |  | -34.7648 | 15.4521 | 36.0965 | 58.526 | 59.6971 | -154.8916 | -32.8028 |  | -57.3368 | 11.0216 | 16.2151 | 15.7602 | 12.8826 | 94.187 | 94.9733 | 80 | -79.2292 | -245.4722 | 247.5545 | 94.6301 | -91.9963 | -88.977 | 0 | 0 | 75.6344 | 76.9808 |  |  | -6.974 | -6.2119 | -54.8637 | -54.1545 | -25.68 | -25.8 | 83.3 | 84.6 |  | -60.16 | -399.5045 | 72.3871 | 71.9226 | 11.1 | 79.8 | 7.3 | 7.4 | 1.3982 | 1.0822 | -94.7797 | -35.3421 | 216.1537 | 144.7075 | 89.2361 | -139.6021 | 134.1254 | -202.8145 | 0 | -135.7501 | 204.4279 | 201.5838 | 205.7402 | -213.494 | 11.3123 | -202.9076 | 200.1498 | -8.6752 | 18.841 | 34.96 | 0.82 | 0.818 | -34.56 | 13.44 |  | -14.0612 | -11.8364 | -2.6658 | 1.7 | 51.85 | 52.315 | 11.0431 | 13.1208 | 48.6842 | 48.9894 | 47.1029 |  | -79.1 | 14.8655 | 8.01 |  | 2.9732 | 42.7448 | 10.0329 | 2.8939 | -42.3748 | -3.8939 | 45.8847 | 67 | -65.2 | -146.9402 | 181.9475
03/08/2026 | 11:00 |  | 22.5291 | -30.2786 | -29.5664 | 19.8456 |  | 51.8756 | -104.4194 | 78.9965 | 39.7728 | 39.5353 | -33.3 | -79.279 | 72.6 | 18.216 | -72.6 | 4.0956 | 48.0124 | 17.8621 | 18.4339 | 30.0446 | 14.4033 | 0.0831 | 7.7939 |  |  | -83.63 | -83.96 |  | 33.3 | 79.2 | 28.17 | 0.277 | -69.33 | -70.23 | -56.88 | 70.23 | 71.2 |  | -5.4396 | 78.6936 | 81.3857 | 64.6325 | -52.3709 | -53.0039 | 10.5732 | 10.1205 |  | 126.0285 | 35.465 | 36.6112 | -693.0878 | 7.3686 | -15.9 | -15.8 | 58.9129 | 57.2942 | -5.7969 |  | -93.616 | 6.8918 | 10.6971 | 7.3019 | 739.3107 | 181.3409 | 180.7306 | -685.3817 | 714.8607 |  | -156.519 | 158.9865 | 103.1187 | 34.04 | 37.15 | 71.87 | 92.67 | -3.0768 | -2.407 | 62.4256 | 62.9823 | 19.6344 | -173.6055 | -173.5439 | 22.4989 |  |  | 27.312 | 139.4 | 126 | -17.44 | 54.775 | 52.6053 | 52.8071 | -31.3938 | -31.2446 | 94.8889 | -122.3092 | 108.5003 | 14.515 | 102.34 | 51.27 | 55.5542 | 52.446 | -34.1495 |  |  |  | -93.4338 |  | -18.7225 | -98.1 | -97.2 | 22.327 | 87.4 | 130.68 |  | 87.28 | -8.26 | 71.4395 | 92.9253 | -9.22 | -14.12 | 81.07 | 67.67 | 94.2 | 92.1818 | 29.6619 | 28.2 | 248.962 | 198.2917 | 191.6372 | 194.9043 | 105.1016 | 86.5705 | -28.603 | 697.8967 | 65.9962 | 8.5878 | -9.4553 | -11.3252 | -19.8803 | 28.5118 | 26.7507 | 159.6 |  | -54.9724 | -48.0075 | 14.27 | -16.94 | 105.3 | 13.0002 | 0 | -28.3397 | -27.4319 | 2.5006 | -82.912 | 57.1239 | 16.905 | 16.8951 |  | 32.6838 | 33.4968 | 31.763 | 3.0142 | 3.5166 | 137.1467 | -27.2079 | -26.9897 | 80.7968 | 86.5578 | 49.4484 | 4.54 | 3.9631 | 0.9744 | -1.22 | 18.89 | 49.0956 |  | -0.456 | 1.482 |  | 41.38 | -85.8955 | -80.0549 | 14.64 | 79.3405 | 27.1 | -18.0674 | 6.3546 | 6.9039 | 2.3055 |  |  | -14.1992 | -35.8807 | 16.7099 | 37.1053 | 58.3708 | 59.491 | -151.9102 | -33.6037 |  | -59.2968 | 10.9849 | 16.6057 | 16.182 | 12.5118 | 91.2439 | 91.7312 | 41.1 | -41.7256 | -191.4392 | 194.8314 | 69.2637 | -88.3556 | -87.4946 | 0 | 0 | 74.496 | 75.0466 |  |  | -6.2864 | -5.3069 | -54.4938 | -54.5968 | -29.05 | -29.35 | 82.1 | 82.9 | 20.6737 | -60.56 | -409.5916 | 70.7741 | 71.5986 | 11.6 | 79.9 | 7.3 | 7.4 | 1.6491 | 1.2005 | -61.2412 | -34.0761 | 220.4044 | 144.2843 | 104.2536 | -139.0284 | 133.5049 | -209.7856 |  | -133.6012 | 200.6787 | 200.3056 | 211.8294 | -214.3296 | 17.0489 | -204.4144 | 201.3496 | -9.0158 | 16.541 | 36.32 | 0.769 | 0.77 | -35.12 | 14.96 |  | -15.6146 | -10.0175 | -2.4887 | 0.2 | 52.226 | 50.702 | 11.0677 | 13.1055 | 49.5637 | 48.557 | 49.4542 |  | -75.8 | 14.603 | 8.29 | 0 | 3.2842 | 42.8014 | 9.3407 | 3.5377 | -42.4657 | -5.0111 | 46.7163 | 65.9 | -64.4 | -121.3879 | 166.5326
03/08/2026 | 11:30 |  | 22.8424 | -30.6506 | -28.7731 | 20.1509 |  | 54.0186 | -109.3522 | 77.521 | 38.9028 | 38.8487 | -33.3 | -82.431 | 77 | 19.044 | -74.8 | 4.376 | 52.5586 | 18.7203 | 18.9567 | 31.0603 | 14.4655 | 0.144 | 7.8365 |  |  | -84.89 | -84.72 |  | 33.3 | 81.4 | 28.496 | 0.275 | -73.99 | -73.87 | -54.33 | 74.19 | 74.91 |  | -5.9341 | 79.4491 | 82.0735 | 63.3333 | -53.1058 | -53.6994 | 9.3109 | 8.7882 |  | 126.092 | 36.9677 | 36.7025 | -697.4283 | 8.5942 | -15.9 | -15.9 | 59.3594 | 58.2614 | -5.7538 |  | -92.0033 | 7.4511 | 10.6724 | 7.1483 | 745.567 | 180.3338 | 180.4559 | -690.9172 | 718.0352 |  | -76.4273 | 79.5096 | 104.6955 | 34.29 | 37.97 | 73.51 | 93.57 | -14.0613 | -14.5971 | 70.5708 | 72.3272 | 24.8334 | -167.3113 | -167.7771 | 22.1104 |  |  |  | 139.1 | 126.1 | -17.54 | 57.2989 | 55.6686 | 56.4723 | -23.3377 | -22.7906 | 98.522 | -134.7285 | 113.3805 | 14.3764 | 102.2 | 51.22 | 56.2573 | 53.6179 | -35.3177 |  |  |  | -109.7053 |  | -19.2694 | -101 | -100.4 | 24.1013 | 88.6 | 132.4 |  | 88.23 | -8.16 | 69.9825 | 109.6287 | -8.72 | -14.11 | 81.91 | 68.65 | 109.4909 | 107.6364 | 24.8716 | 23.5182 | 257.294 | 207.932 | 200.6117 | 202.8579 | 78.6872 | 58.0689 | -30.505 | 701.7241 | 54.8758 | 8.1125 | -8.4175 | -10.5332 | 0 | 29.2631 | 27.7647 | 45.1 |  | -39.1468 | -23.2906 | 0 | -17.07 | 1 | 13.4634 | 0 | -29.9446 | -29.6649 | 5.0371 | -55.6702 | 29.1869 | 17.151 | 17.2288 |  | 32.0619 | 32.6115 | 31.2355 | 12.3918 | 12.5592 | 123.4153 | -22.0295 | -22.6071 | 69.8585 | 72.1999 | 50.4225 | 3.05 | 3.9631 | 0.9744 | -1.2 | 19.68 | 48.7701 |  | -0.496 | 1.678 |  | 46.03 | -72.0436 | -68.5595 | 15.09 | 80.2156 | 28.3 | -20.1366 | 7.137 | 7.7676 | 2.3112 |  |  | -13.8144 | -37.9486 | 17.9193 | 39.9054 | 59.7756 | 60.5756 | -159.8544 | -34.4487 |  | -58.8401 | 10.9779 | 16.762 | 16.4681 | 12.5971 | 91.961 | 92.2684 | 40.6 | -41.4014 | -207.3813 | 208.9939 | 61.9581 | -88.7269 | -87.7247 | 0 | 6.2022 | 75.7109 | 73.5926 |  |  | 0.7312 | 1.0687 | -42.4926 | -42.268 | -29.28 | -31.13 | 83.3 | 83 | 20.6331 | -60.48 | -419.7244 | 69.9693 | 70.0602 | 11.1 | 78.4 | 0.5 | 1.3 |  | 1.2755 | -57.8169 | -24.4096 | 210.88 | 136.0441 | 103.7165 | -138.8456 | 134.7153 | -215.5235 | 0 | -126.8379 | 195.9796 | 192.6773 | 222.525 | -206.081 | 20.7287 | -189.477 | 186.1583 | -8.2797 | 10.681 | 39.76 | 0.783 | 0.777 | -38.48 | 18.48 |  | -19.3072 | -9.3736 | -0.9934 | 1.1 | 50.385 | 50.158 |  | 13.1623 | 49.5702 | 48.7488 | 49.0801 |  | -76 | 13.9047 | 8.93 |  | 4.4012 | 40.921 | 7.9384 | 4.2458 | -40.3315 | -6.234 | 46.206 | 64.1 | -64.7 | -140.1267 | 184.8993
03/08/2026 | 12:00 |  | 21.6351 | -29.7785 | -28.3609 | 20.2698 |  | 54.6696 | -106.8264 | 78.5113 | 39.3168 | 39.6329 | -19.98 | -79.327 | 72.6 | 18.216 | -72.6 | 5.0246 | 50.5824 | 17.9927 | 18.2443 | 30.388 | 14.4093 | 0.1301 | 7.3027 |  |  | -76.5 | -76.2 |  | 19.98 | 79.2 | 28.676 | 0.277 | -67.41 | -68.43 | -48.86 | 68.68 | 68.78 |  | -5.9702 | 78.3319 | 81.0169 | 61.1889 | -52.6922 | -52.0744 | 30.385 | 31.2227 |  | 121.2319 | 53.6853 | 58.4752 | -724.5107 | 11.0738 | -15.9 | -15.8 | 58.2897 | 57.542 | -5.9471 |  | -104.6727 | 6.4318 | 10.8746 | 7.5715 | 771.9655 | 189.1537 | 189.0621 | -708.7906 | 747.4286 |  | -96.4103 | 102.1481 | 103.1187 | 33.32 | 37.52 | 73.51 | 92.54 | -0.7996 | -0.3977 | 57.0217 | 58.469 | 25.43 | -171.9964 | -169.8816 | 21.4063 |  |  | 27.604 | 138.4 | 126.4 | -17.66 | 56.064 | 54.6687 | 54.5998 | -25.3536 | -24.478 | 110.2215 | -145.1251 | 126.4772 | 15.1258 | 103.67 | 52.12 | 56.9604 |  | -35.1534 |  |  |  | -110.7951 |  | -19.1382 | -100.8 | -102.7 | 23.0191 | 89.5 | 134.06 |  | 89.38 | -8.32 | 69.409 | 107.6086 | -28.77 | -16.94 | 102.4 | 67.75 | 108.5273 | 108.2909 | 36.7457 | 35.8 | 268.0242 | 217.8927 | 210.3212 | 212.6758 | 86.9819 | 67.3604 | -29.808 | 718.9297 | 19.5475 | 13.2315 | -15.3683 | -17.5092 | 0 | 28.7799 | 26.7489 |  |  | -44.9923 | -32.8799 | 0 | -22.43 | 1 | 13.3919 |  | -28.2951 | -27.4727 | 4.0704 | -64.9121 | 38.0825 | 17.0829 | 16.725 |  | 31.9382 | 32.3831 | 31.3142 | -1.3397 | -0.8373 | 188.0534 | -34.7613 | -34.4593 | 119.518 | 123.4716 | 55.0368 | 11.3 | 3.9631 | 1.0452 | -1.22 | 18.69 | 55.1236 |  | -0.782 | 1.657 |  | 43.08 | -124.8578 | -117.3027 | 15.5 | 72.4065 | 27 | -18.2782 | 6.0591 | 6.5612 | 2.3459 |  |  | -13.3554 | -36.7042 | 15.3927 | 38.6987 | 58.838 | 60.7177 | -139.7558 | -33.2255 |  | -59.7085 | 11.0232 | 16.9866 | 16.4154 | 12.6694 | 85.1428 | 87.4692 | 75.9 | -75.4582 | -226.3901 | 228.9519 | 39.1799 | -84.2676 | -82.412 | 0 | 5.5064 | 75.9511 | 74.2701 |  |  | -0.6564 | -0.201 | -38.2761 | -38.2658 | -29.85 | -29.96 | 83.2 | 82.2 | 20.8595 | -63.68 | -423.8863 | 72.5322 | 71.4675 | 11.1 | 78.1 | 0.5 | 0.6 | 1.7667 |  | -32.7257 | 13.5467 | 218.301 | 137.3915 | 124.223 | -135.1274 | 126.8544 | -218.3836 | 0 | -128.0188 | 195.9191 | 196.8508 | 224.2556 | -205.1216 | 20.0742 | -190.6265 | 191.2601 | -8.1726 | 9.422 | 38.48 | 0.712 | 0.704 | -37.44 | 20.08 |  | -20.5066 | -8.8457 | -0.7309 | 2.2 | 48.616 | 48.433 | 11.0059 | 13.2016 | 48.0238 | 47.6463 | 47.864 |  | -75.5 | 12.9952 | 8.78 |  | 3.5565 | 41.4512 | 8.7729 | 3.2422 | -41.3642 | -5.053 | 45.802 | 64.6 | -63.6 | -187.1141 | 205.4089
03/08/2026 | 12:30 |  | 21.1718 | -29.7395 | -30.5417 | 20.702 |  | 55.2469 | -105.3388 | 79.2675 | 40.2328 | 39.8379 | -19.98 | -81.457 | 74.8 | 21.528 | -74.8 | 4.74 | 49.2734 | 17.7996 | 18.2325 | 29.6301 | 14.1046 | 0.1062 | 8.0955 |  |  | -77.36 | -77.09 |  | 17.76 | 81.4 | 29.043 | 0.273 | -64.65 | -64.11 | -48.95 | 65.75 | 66.49 |  | -5.7148 | 79.1631 | 81.8709 | 61.293 | -52.6472 | -52.327 | 27.2079 | 27.098 |  | 120.4103 | 53.6097 | 55.5414 | -718.2929 | 10.9562 | -15.8 | -15.8 | 58.2758 | 57.3468 | -5.7922 |  | -103.3218 | 6.3969 | 10.5868 | 7.1898 | 756.2484 | 191.2594 | 191.1984 | -708.0132 | 736.7589 |  | -97.7316 | 100.5485 | 103.0389 | 32.54 | 36.63 |  | 92.5 | -1.7373 | -1.6033 | 60.5392 | 61.1494 | 24.1116 | -165.5807 | -164.362 | 20.341 |  |  | 27.042 | 138 | 126.2 | -17.62 | 58.8273 | 58.1976 | 57.5995 | -20.0712 | -20.536 | 106.2457 | -145.0008 | 120.9568 | 15.4261 | 102.39 | 51.82 | 56.9604 | 53.6179 | -35.1181 |  |  |  | -91.5956 |  | -18.9946 | -102 | -104.5 | 22.7829 | 89.4 | 133.9 |  | 89.33 | -7.48 | 67.9055 | 88.8125 | -29.66 | -17.53 | 106.37 | 67.42 | 90.0182 | 87.5455 | 29.4976 | 27.5 | 252.7904 | 204.3105 | 198.7922 | 199.9581 | 105.7564 | 86.3592 | -27.813 | 721.7864 | -26.0954 | 12.2487 | -14.5603 | -16.7545 | -28.3259 | 28.6801 | 27.2804 |  |  | -64.2264 | -58.045 | 0 | -18.03 | 109.9 | 13.6417 |  | -26.6222 | -26.1789 | 0.6203 | -88.6081 | 53.594 | 17.6591 | 17.2346 |  | 30.372 | 30.8189 | 29.972 | 1.0047 | 1.5071 | 172.3125 | -26.7414 | -26.7745 | 112.2353 | 118.636 | 51.6823 | 9.8 | 3.9631 | 1.0806 | -1.2 | 16.88 | 51.5119 |  | -0.797 | 1.266 |  | 42.11 | -118.2266 | -108.6748 | 15.92 | 72.7955 | 26.3 | -17.0513 | 5.9082 | 6.2486 | 2.3538 |  |  | -14.3536 | -35.6519 | 15.0817 | 37.1851 | 63.179 | 64.3708 | -140.1994 | -32.3708 |  | -57.2087 | 10.89 | 16.5569 | 16.1399 | 12.4926 | 75.0543 | 75.3126 | 49.9 | -49.0343 | -180.7324 | 179.8275 | -15.2059 | -72.0691 | -72.912 | -12.4577 | 0 | 72.463 | 73.6005 |  |  | 0.8299 | 1.0751 | -34.2423 | -34.5015 | -30.28 | -29.98 | 69 | 70.5 | 20.6737 | -64.64 | -411.1447 | 73.1288 | 72.6859 | 11.1 | 57.6 | 0.5 | 1.4 |  | 1.3834 | 25.2492 | 51.7469 | 190.2983 | 116.7844 | 143.902 | -115.7793 | 109.389 | -212.8103 | 0 | -108.3752 | 192.4583 | 190.3254 | 218.4651 | -176.9726 | 4.863 | -172.3251 | 173.0853 | -9.1229 | 9.525 | 34.64 | 0.632 | 0.614 | -33.76 | 15.6 |  | -16.3775 | -5.7115 | -7.4693 | 1.1 | 53.534 | 52.448 |  |  | 48.465 | 46.836 | 46.2254 |  | -55.4 | 14.2324 | 8.5 |  | 0 | 43.1526 | 12.054 | 0 | -42.5363 | 0 | 42.8497 | 43.7 | -42.7 | -194.4563 | 214.8735
03/08/2026 | 13:00 |  | 20.7108 | -29.3726 | -30.9873 | 20.6928 |  | 55.2402 | -102.2931 | 77.3465 | 38.6708 | 38.6973 | -13.32 | -79.569 | 74.8 | 21.528 | -72.6 | 4.9717 | 51.6708 | 17.4348 | 17.9599 | 29.296 | 14.7577 | 0.1467 | 8.0933 |  |  | -69.88 | -69.97 |  | 13.32 | 77 | 27.85 | 0.27 | -53.72 | -53.95 | -56.62 | 54.43 | 54.18 |  | -5.8848 | 57.3678 | 60.1151 | 62.558 | -41.4442 | -41.7101 | 8.2414 | 8.1275 | 0 | 107.1303 | 36.9153 | 38.3761 | -643.8002 | 14.9647 | -15.8 | -15.9 | 46.7405 | 45.8629 | -6.0421 |  | -91.2062 | 6.7138 | 10.6268 | 7.2648 | 686.9409 | 197.9125 | 198.7975 | -712.9884 | 693.3655 |  | -107.8461 | 111.4287 | 103.478 | 31.17 | 35.66 |  | 91.52 | -5.2201 | -4.8183 | 55.9675 | 57.2357 | 23.4474 | -147.4794 | -146.6641 | 20.5009 |  |  | 27.319 | 134.8 | 122.5 | -17.93 | 63.7027 | 62.9229 | 62.4644 | -8.7263 | -8.1893 | 96.0734 | -145.9449 | 109.1019 | 15.0073 | 98.9 | 49.69 | 56.9604 | 54.2038 | -34.7613 |  |  |  | -92.9794 |  | -18.8416 | -106.5 | -107.5 | 21.8546 |  |  |  |  | -6.8 | 66.6965 | 92.4678 | -30.73 | -18.02 | 112.61 | 66.07 | 95.2182 | 92.9273 | 21.1399 | 22.8091 | 254.6182 | 204.9944 | 197.2542 | 199.8927 | 102.3129 | 84.9539 | -28.016 | 729.7485 | -51.8983 | 12.664 | -15.1796 | -17.1389 | -21.0095 | 28.1847 | 26.4126 |  |  | -65.5486 | -51.5734 | 0 | -19.19 | 117.8 | 13.2709 |  | -26.4525 | -26.407 | 0.8454 | -83.2549 | 56.1132 | 17.4433 | 17.0058 |  | 30.4246 | 30.9442 | 29.9257 | 3.3491 | 3.1817 | 157.074 | -19.5827 | -20.014 | 98.7361 | 104.0999 | 49.4484 | 7.23 | 3.9631 | 1.0477 | -1.28 | 17.58 | 49.7601 |  | -0.839 | 1.486 |  | 39.93 | -103.6633 | -100.2903 | 14.98 | 70.8883 | 26.6 | -16.6502 | 5.1788 | 6.0537 | 2.3191 |  |  | -13.5901 | -34.2636 | 14.9062 | 35.7224 | 60.1002 | 60.2356 | -128.9276 | -32.0076 |  | -57.7965 | 10.7938 | 16.4495 | 15.9816 | 12.4129 | 69.1984 | 71.8609 | 40.2 | -40.656 | -160.1789 | 161.6299 | -54.5672 | -67.6864 | -66.8748 | 0 | 0 | 73.8108 | 72.4988 |  |  | -2.0962 | -1.7066 | -32.8005 | -33.447 | -28.46 | -28.26 | 70.3 | 70.2 | 20.7143 | -65.28 | -402.9377 | 69.7797 | 69.3338 | 10.5 | 57.6 | 2.4 | 3.1 | 1.7308 | 1.4446 | 68.9796 | 79.0047 | 188.0118 | 117.2414 | 168.2914 | -109.6356 | 105.8478 | -208.489 |  | -104.8768 | 192.7549 | 194.8457 | 212.2718 | -175.9969 | 3.0544 | -174.5626 | 177.5661 | -9.0433 | 8.924 | 35.44 | 0.736 | 0.739 | -34.64 | 16.08 |  | -16.524 | -4.7166 | -7.7348 | 0.6 | 48.707 | 48.467 | 11.0035 |  | 47.9197 | 47.8385 | 48.4955 |  | -57.3 | 15.8531 | 8.36 |  | 0 | 41.5259 | 11.0111 | 1.4132 | -40.4069 | -3.7057 | 42.951 | 45.7 | -45.4 | -219.245 | 199.392
03/08/2026 | 13:30 |  |  | -29.2229 | -31.7781 | 20.2984 |  | 54.5877 | -103.2413 | 74.2525 | 37.7148 | 37.6766 | -8.88 | -80.407 | 74.8 | 21.528 | -72.6 | 4.9066 | 51.259 | 17.3718 | 17.9274 | 28.6348 | 14.0186 | 0.1921 | 7.9681 |  |  | -68.47 | -68.64 |  | 8.88 | 79.2 | 27.024 | 0.264 | -54.45 | -54.72 | -52.52 | 55.12 | 55.04 |  | -5.8971 | 62.5676 | 64.6461 | 57.3994 | -42.3869 | -42.6587 | 25.1057 | 28.1758 |  | 105.728 | 49.272 | 48.3814 | -664.9047 | 15.081 | -16.2 | -16.2 | 49.2834 | 48.3276 | -5.8695 |  | -94.7176 | 6.9229 | 10.1939 | 6.8848 | 704.5501 | 201.2695 | 202.7954 | -731.2102 | 696.3835 |  | -77.3672 | 78.8418 | 103.5878 | 31.42 | 36.07 | 72.76 | 90.56 | -7.2295 | -6.9616 | 55.0049 | 55.9246 | 24.9738 | -147.2294 | -146.6865 | 19.7846 | 0 |  | 26.993 | 130.7 | 118.9 | -17.75 | 67.2032 | 64.503 | 64.9356 | -8.1993 | -8.2763 | 98.3348 | -150.3391 | 112.4512 | 15.0048 | 94.03 | 47.24 | 54.8511 | 52.446 | -33.7354 |  |  |  | -111.5208 |  | -18.3392 | -107.1 | -107.9 | 21.6074 | 88 | 131.92 |  | 87.46 | -6.68 | 68.0915 | 110.6413 | -31.85 | -17.46 | 108.13 | 65.97 | 100.4 | 97.8909 | 23.0588 | 22.1 | 262.5936 | 213.6911 | 205.9345 | 208.526 | 86.6855 | 67.8557 | -27.101 | 743.8299 | -45.1241 | 17.8362 | -21.3134 | -23.4168 | -27.9275 | 27.9438 | 26.1497 |  |  | -71.2189 | -38.0687 | 18.58 | -25.27 | 16.1 | 13.494 |  | -27.7225 | -26.8801 | 2.8544 | -70.4694 | 59.1456 | 17.6948 | 17.5761 |  | 31.181 | 31.5821 | 30.5375 | 5.5261 | 4.6888 | 162.4326 | -22.0738 | -21.2087 | 100.82 | 110.3132 | 50.6349 | 9.13 | 4.0558 | 1.022 | -1.29 | 17.15 | 51.0907 |  | -0.922 | 1.556 |  | 41.5 | -106.6834 | -100.5809 |  | 73.6593 | 28.5 | -15.9944 | 5.372 | 5.7589 | 2.2546 |  |  |  | -34 | 15.3934 | 35.0077 | 56.9754 | 57.3091 | -130.228 | -32.6669 |  | -58.9775 | 11.6053 | 15.883 | 15.4437 | 13.1113 | 70.8728 | 65.9385 | 35.6 | -35.9259 | -165.2919 | 161.6944 | -64.5765 | -65.09 | -62.9444 | -13.2177 |  | 72.4217 | 74.3045 |  |  | -3.3534 | -3.1416 | -36.037 | -35.1277 | -30.64 | -30.59 | 67.4 | 68 | 20.9621 | -61.84 | -395.9086 | 66.2196 | 65.7644 | 10.5 | 55.4 | 3.9 | 4 |  | 1.5724 | 64.6613 | 76.6613 | 184.977 | 107.4212 | 162.8781 | -96.3921 | 103.3361 | -204.8962 |  | -90.3939 | 193.3786 | 193.384 | 208.9621 | -175.6758 | -5.863 | -175.0252 | 176.5258 | -8.8318 | 10.474 | 33.52 | 0.784 | 0.778 | -33.44 | 13.68 |  | -15.1751 | -5.0675 | -7.5853 | 0.5 | 49.763 | 51.479 | 11.0245 | 13.2333 | 48.5353 | 48.1516 | 45.9427 |  | -58.6 | 17.2745 | 8.57 | 0 | 0 | 44.2318 | 13.7286 | 0 | -42.9354 | 0 | 42.0011 | 46.7 | -42.3 | -215.9036 | 199.2252
03/08/2026 | 14:00 |  | 20.4888 |  | -31.5286 | 20.0555 |  | 53.9368 | -102.5209 | 73.2975 | 37.2789 | 37.2277 | -19.98 | -81.307 | 74.8 | 22.356 | -74.8 | 5.3498 | 49.5906 |  | 17.5811 | 29.0866 | 14.2597 | 0.183 | 7.9005 |  |  | -74.22 | -73.84 |  | 19.98 | 79.2 | 25.979 | 0.264 | -55.52 | -55.66 | -60.75 | 56.2 | 56.45 |  | -5.2539 | 68.6902 | 70.8764 | 59.0177 | -43.283 | -43.7198 | 8.7347 | 10.184 |  | 113.2585 | 37.3147 | 37.7339 | -665.7507 | 14.1028 | -15.8 | -15.8 | 49.6321 | 47.9889 | -6.0701 |  | -95.2507 | 6.2068 | 10.0913 | 6.8658 | 700.6437 | 183.4772 | 184.8506 | -679.2374 | 692.2786 |  | -165.2971 | 170.1058 | 102.6597 | 32.07 | 36.66 | 72.75 | 91.56 | -0.7996 | -0.5316 | 55.9121 | 56.8598 | 24.3483 | -158.7705 | -157.5719 | 20.5951 |  |  | 27.456 | 136.3 | 123.5 | -17.75 | 60.6338 | 59.1734 | 59.3555 | -19.9481 | -19.3526 | 99.0095 | -138.7047 | 112.7209 | 14.7112 | 96.39 | 48.35 |  | 51.86 | -34.0795 |  |  |  | -108.2588 |  | -18.499 | -101.2 | -101 | 22.5467 | 86.2 | 129.16 |  | 86.5 | -7.29 | 70.773 | 105.3085 | -30.25 | -17.6 | 109.85 | 66.64 | 108.7091 | 105.2182 | 30.3263 | 28.5545 | 265.1581 | 214.7209 | 206.0384 | 209.4154 | 113.7144 | 94.2148 | -28.063 | 689.3722 | -31.5849 | 17.8464 | -21.6612 | -24.6735 | -27.4715 | 27.3455 | 24.9487 |  |  | -63.6763 | -60.4436 | 17.62 | -24.86 | 111 | 12.6974 |  | -33.5873 | -33.0558 | 3.7904 | -90.1219 | 58.906 | 23.0515 | 22.6287 |  | 31.3618 | 32.7821 | 30.518 | 0.1675 | -0.5024 | 164.6096 | -28.2347 | -28.1788 | 103.6544 | 110.5171 | 50.6349 | 9.42 | 3.985 | 0.9976 | -1.24 | 17.72 | 50.6114 |  | -0.575 | 1.625 |  | 41.27 | -109.9608 | -102.0389 | 14.68 | 74.007 | 28.6 | -15.7538 | 5.0997 | 5.405 | 2.269 |  |  | -12.7736 | -33.3991 | 16.8813 | 34.8586 | 60.1057 | 60.3318 | -130.7719 | -31.2888 |  | -57.7826 | 11.3984 | 15.4729 | 15.2222 | 12.9681 | 73.8011 | 73.8357 | 38.1 | -38.0843 | -171.1995 | 172.3119 | -32.5539 | -72.9505 | -70.8015 | -11.4544 | 0 | 73.7674 | 74.2887 |  |  | -1.5125 | -1.0294 | -37.6643 | -38.0832 | -33.2 | -33.02 | 71.5 | 72.3 | 20.6737 | -57.92 | -409.4424 | 67.2012 | 66.7467 |  | 58.2 | 1.4 | 2 | 1.7497 |  | 37.9478 | 58.093 | 184.2943 | 110.7402 | 147.9339 | -108.2234 | 102.3298 | -213.2693 |  | -103.7005 | 190.9819 | 189.8512 | 215.2129 | -172.6492 | 2.9144 | -172.2196 | 173.4843 | -8.9114 | 8.643 | 35.76 | 0.816 | 0.81 | -34.56 | 14.08 |  | -15.0591 | -5.9739 | -7.0298 | 1.1 | 53.613 | 52.665 | 11.0495 | 13.2356 | 48.615 | 48.2339 | 49.8305 |  | -58.2 | 16.9532 | 8.66 |  | 0 | 42.4171 | 11.2293 | -1.1385 | -42.4127 | 0 | 42.9343 | 46.3 | -45.7 | -200.3882 | 188.3666
03/08/2026 | 14:30 |  | 20.7036 | -29.1962 | -31.403 | 21.457 |  | 55.069 | -103.7823 | 76.5963 | 38.4968 | 38.4744 | -22.2 | -84.185 | 79.2 | 23.184 | -77 | 5.6509 | 49.1086 | 17.8404 | 18.1652 | 30.4906 | 14.7866 | 0.1416 | 7.3558 |  |  | -76.23 | -76.08 |  | 24.42 | 83.6 | 26.613 | 0.266 | -61.51 | -61.86 | -54.07 | 62.98 | 62.51 |  | -5.5151 | 74.6227 | 76.9155 | 59.1258 | -52.3505 | -52.6337 | 32.551 | 33.8791 |  | 115.7813 | 60.2664 | 60.3453 | -712.1968 | 5.1757 | -15.5 | -15.5 | 55.7528 | 54.3079 | -5.8542 |  | -101.3369 | 6.7925 | 9.8541 | 6.6863 | 745.0482 | 191.0153 | 189.8556 | -711.4241 | 729.851 |  | -192.6995 | 198.6141 | 106.9109 | 34.22 | 38.2 | 75.11 | 94.55 | 3.2192 | 3.755 | 55.4255 | 56.6087 | 25.2696 | -167.4594 | -166.4214 | 22.623 | 0 |  | 27.146 | 137.8 | 124.6 | -17.99 | 59.0184 | 57.1239 | 57.2138 | -21.1063 | -20.5453 | 102.7097 | -144.8338 | 118.1131 | 14.7605 | 98.08 | 49.82 | 56.2573 | 53.0319 | -35.0877 |  |  |  | -110.3341 |  | -19.1168 | -103.3 | -104.1 | 22.7829 | 87.1 | 130.56 |  | 86.49 | -7.79 | 71.548 | 107.4861 | -31.52 | -17.89 | 114.52 | 69.06 | 108.0364 | 105.5273 | 32.6332 | 30.4909 | 267.4652 | 216.8759 | 210.6572 | 212.1927 | 110.9781 | 88.7944 | -28.429 | 726.3536 | -20.6716 | 17.8263 | -21.8326 | -23.9252 | -30.7764 | 28.1556 | 26.041 |  |  | -60.3698 | -56.1325 | 16.98 | -20.72 | 99.3 | 12.913 | 0 | -35.7767 | -35.1644 | 6.139 | -88.1805 | 57.5729 | 23.4144 | 22.84 |  | 31.6417 | 32.6052 | 30.8128 | -2.8468 | -3.8515 | 181.5226 | -28.9966 | -29.1796 | 114.8187 | 119.046 | 54.6853 | 11.24 | 3.9631 | 0.9854 | -1.28 | 18.53 | 54.3188 | 7.1098 | -0.347 | 1.586 |  | 43.4 | -119.9597 | -111.9757 | 15.51 | 76.2729 | 28 | -16.2286 | 5.1039 | 5.6507 | 2.2431 |  |  |  | -33.9728 | 17.6564 | 35.7562 | 64.0098 | 63.9621 | -138.8936 | -31.9143 |  | -58.3647 | 11.9843 | 15.7268 | 15.4437 | 13.5391 | 77.6596 | 77.852 | 54.5 | -54.1319 | -188.9819 | 189.0286 | -12.3417 | -76.88 | -73.9652 | 0 | 0 | 73.2347 | 72.8422 |  |  | -4.2288 | -3.6148 | -45.4155 | -45.0197 | -31.83 | -31.67 | 71.1 | 70.8 | 20.8382 | -56.16 | -406.9431 | 71.1815 | 70.7411 | 10.5 | 59.6 | 3.1 | 3.1 | 1.8513 | 1.4542 | 24.0431 | 46.1947 | 193.0439 | 116.6603 | 141.9548 | -113.7951 | 109.5226 | -209.9981 |  | -111.5373 | 194.4251 | 195.893 | 214.569 | -183.9956 | 4.1253 | -178.978 | 182.3547 | -9.0954 | 17.704 | 34.96 | 0.814 | 0.799 | -34.56 | 13.2 |  | -14.0612 | -4.979 | -7.7348 | -0.7 | 52.022 | 52.128 |  |  | 48.4821 | 48.5453 | 48.6013 |  | -58.7 | 15.5858 | 8.91 |  | 3.0619 | 41.0284 | 9.9316 | 3.3565 | -41.0436 | -3.8299 | 44.0516 | 46.4 | -46.1 | -203.3186 | 189.0604
03/08/2026 | 15:00 |  | 20.6718 |  | -31.9761 | 23.1229 |  | 55.6324 | -107.3506 | 76.6399 | 38.8628 | 38.7472 | -24.42 | -82.847 | 77 | 23.184 | -77 | 5.8186 | 51.0216 | 18.3489 | 18.6956 | 30.7804 | 14.7459 | 0.1155 | 7.748 |  |  | -77.32 | -77.05 |  | 24.42 | 81.4 | 26.155 | 0.267 | -62.1 | -62.19 | -58.42 | 62.71 | 62.44 |  | -5.7455 | 76.1136 | 79.2666 | 60.0365 | -49.2605 | -49.6032 | 11.3795 | 11.3825 |  | 121.0247 | 40.7507 | 39.8613 | -703.5669 | 12.4561 | -16 | -16.1 | 54.679 | 54.3691 | -5.5443 |  | -103.2166 | 6.7662 | 10.7444 | 7.2697 | 746.3299 | 204.0772 | 204.1688 | -759.8219 | 721.0239 |  | -90.7314 | 95.1457 | 107.869 | 34.37 | 37.72 | 74.31 | 93.87 | -2.0052 | -2.2731 | 50.2565 | 51.6358 | 25.551 | -153.7676 | -152.4693 | 19.9409 |  |  | 26.963 | 130.3 | 118.9 | -18.07 | 62.5631 | 60.8157 | 60.4105 | -14.7841 | -14.2565 | 105.654 | -152.2509 | 119.9858 | 14.8029 | 99.23 | 50.41 |  | 53.0319 | -35.0886 |  |  |  | -130.985 |  | -19.1629 | -105.6 | -106.8 | 22.5247 | 87.1 |  |  | 86.54 | -9.11 | 72.385 | 129.6774 | -34.08 | -17.72 | 110.62 | 67.97 | 130.0546 | 126.2909 | 37.1965 | 36.6636 | 282.3981 | 231.1212 | 223.0207 | 224.8063 | 86.5902 | 65.2777 | -30.213 | 772.595 | 3.1497 | 17.9318 | -21.8288 | -24.0676 | 0 | 27.1986 | 25.7367 |  |  | -42.9297 | -31.1383 | 0 | -23.65 | 1 | 12.7733 | 0 | -35.0651 | -33.9494 | 3.9677 | -62.8182 | 34.9107 | 23.6169 | 23.2837 |  | 31.4553 | 32.1071 | 30.7377 | 0 | 0.5024 | 179.5132 | -34.991 | -35.3734 | 115.307 | 119.5328 | 58.1057 | 9.7 | 3.9631 | 0.9744 | -1.28 | 20.61 | 58.3427 |  | -0.212 | 1.297 |  | 45.59 | -120.072 | -113.7385 | 15.74 | 76.6112 | 29.4 | -16.3528 | 5.1422 | 5.797 | 2.2503 |  |  | -13.9595 | -34.7829 | 17.6994 | 36.5844 | 61.3941 | 62.3752 | -137.053 | -32.637 |  | -60.4896 | 10.9741 | 16.0198 | 15.8234 | 12.7899 | 78.6211 | 79.0503 | 33.9 | -33.4879 | -165.4687 | 166.5998 | -20.602 | -78.2984 | -76.2954 | 0 | 5.6722 | 73.4514 | 75.1122 |  |  | -0.8225 | -0.4437 | -48.462 | -48.7918 | -42.23 | -42.05 | 76.3 | 76.3 | 20.8595 | -51.92 | -424.4201 | 74.8967 | 74.4566 | 10.5 | 64.4 | 1.2 | 1.4 | 1.7785 | 1.5766 | 28.5912 | 24.1266 | 202.1462 | 123.5261 | 141.8533 | -121.052 | 112.5838 | -220.709 |  | -111.3958 | 190.7135 | 189.8749 | 224.0935 | -187.8039 | 8.5586 | -182.4882 | 184.3399 | -8.5956 | 18.787 | 36.88 | 0.77 | 0.77 | -35.6 | 13.92 |  | -15.1446 | -5.6229 | -5.5955 | 1.3 | 53.615 | 53.149 |  |  | 48.8251 | 48.4533 | 49.2909 |  | -62.8 | 13.655 | 8.77 |  | 4.9242 | 40.6298 | 7.9258 | 4.357 | -40.5136 | -6.1791 | 45.5864 | 51.3 | -50.8 | -184.0641 | 166.7195
03/08/2026 | 15:30 |  | 20.8874 |  | -32.0896 | 32.7538 |  | 54.763 | -107.9968 | 77.456 | -7.6098 | 38.9564 | -15.54 | -83.945 | 77 | 24.012 | -77 | 6.7781 | 51.8002 | 18.5503 |  | 31.0214 | 14.676 | 0.1351 | 8.135 |  |  | -74.99 | -75.61 |  | 17.76 | 81.4 | 27.68 | 0.273 | -61.3 | -61.54 | -57.19 | 61.94 | 61.61 |  | -5.9994 | 75.1363 | 78.4634 | 59.8744 | -47.4154 | -47.9987 | 11.19 | 10.773 |  | 119.2574 | 43.3849 | 43.9023 | -699.6738 | 13.8801 | -15.9 | -15.9 | 53.4292 | 52.2721 | -5.8691 |  | -102.0956 | 6.2998 | 10.9295 | 7.4158 | 738.1204 | 201.4526 | 201.0864 | -755.174 | 717.657 |  | -78.4274 | 81.2138 | 108.9767 | 34.34 | 37.66 |  | 93.96 | -0.1298 | 0.4061 | 49.9966 | 50.8561 | 26.0531 | -154.8948 | -154.2818 | 19.58 |  |  | 27.238 | 130.1 | 117.2 | -18.09 | 60.7512 | 59.1541 | 59.5485 | -18.1031 | -17.6119 | 107.1515 | -149.8434 | 121.6927 | 15.0313 | 101.45 | 51.32 |  | 53.6179 | -35.0681 |  |  |  | -111.6745 |  | -19.047 | -105 | -106.1 | 22.5302 | 86.8 | 129.14 |  | 86.61 | -8.87 | 73.0515 | 111.0263 | -34.02 | -17.97 | 112.7 | 68.38 | 112.6 | 109.8727 | 38.1288 | 36.9545 | 273.5025 | 222.9114 | 215.7414 | 219.1129 | 85.8274 | 65.834 | -30.231 | 768.819 | 12.2965 | 18.1788 | -22.0718 | -24.31 | 0 | 26.7114 | 25.4454 | 55.3 |  | -43.9004 | -32.4588 | 0 | -25.66 | 1 | 12.6447 |  | -34.8753 | -34.2462 | 3.7577 | -63.3856 | 35.6219 | 23.507 | 23.0937 |  | 33.7694 | 34.1201 | 32.1028 | -0.5024 | -0.5024 | 176.164 | -35.77 | -35.5377 | 111.624 | 117.3918 | 55.2419 | 10.58 | 3.9631 | 1.022 | -1.43 | 19.39 | 55.8353 |  | 0.067 | 1.603 | 3.3695 | 44.77 | -118.4782 | -110.686 | 16.22 | 75.9483 | 26.9 | -16.9002 | 5.2827 | 5.6579 | 2.2943 |  |  | -14.4345 | -36.1662 | 18.1318 | 37.075 | 59.9513 | 60.5521 | -134.9675 | -33.3255 |  | -62.0367 | 11.3147 | 16.3909 | 15.8762 | 13.2648 | 81.3554 | 81.9424 | 35.6 | -35.1418 | -169.456 | 171.5407 | -7.4601 | -80.8466 | -77.8233 | 0 | 0 | 71.6193 | 73.4475 |  |  | -0.8982 | -0.6561 | -53.0107 | -52.7589 | -38.27 | -38.08 | 74.3 | 73.9 | 20.7143 | -46.64 | -421.7949 | 74.1835 | 74.7684 | 10.5 | 64.5 | 0.5 | 0.6 |  |  | 22.0605 | 3.6499 | 217.9983 | 138.4875 | 142.0769 | -132.3836 | 127.9264 | -220.3771 |  | -124.5329 | 188.4487 | 190.5063 | 224.9364 | -209.2988 | 13.765 | -191.1871 | 191.9469 | -9.0707 | 21.791 | 35.28 | 0.736 | 0.732 | -33.76 | 13.76 |  | -14.1497 | -7.2648 | -5.5344 | -0.7 | 50.35 | 49.838 |  |  | 46.3679 | 48.1637 | 47.8168 |  | -61.3 | 13.27 | 8.8 |  | 0 | 41.4161 | 8.9469 | 0 | -41.233 | -4.3828 | 45.4031 | 48.6 | -49.4 | -180.0333 | 160.6355
03/08/2026 | 16:00 |  | 20.6752 |  | -31.6941 | 33.6524 |  | 53.7459 | -109.0036 | 76.9549 | -53.7864 | 38.6692 | -22.2 | -61.96 | 55 | 23.184 | -55 | 9.053 | 54.8 | 18.2173 | 18.7655 | 31.2791 | 15.1147 | 0.1689 | 8.1192 |  |  | -69.21 | -69.21 |  | 22.2 | 59.4 | 27.7 | 0.27 | -54.43 | -54.69 | -59.84 | 54.9 | 54.95 |  | -5.8033 | 76.7608 | 79.2022 | 57.6302 | -46.2794 | -46.7619 | 7.3193 | 8.2937 |  | 117.788 | 41.0574 | 41.7721 | -700.0611 | 7.7815 | -15.9 | -15.9 | 52.0197 | 51.0071 | -5.4225 |  | -102.3818 | 6.4047 | 10.6762 | 7.1396 | 736.2893 | 197.7599 | 197.4547 | -732.2846 | 716.8228 |  | -143.1545 | 147.1958 |  | 34.57 | 38.07 | 75.15 | 93.97 | 5.2285 | 4.0229 | 48.3321 | 48.6341 | 25.244 | -160.9109 | -160.3665 | 19.8249 |  | 20.9062 |  | 130.9 | 118.9 | -17.76 | 58.9943 | 56.5595 | 58.1584 | -19.7707 | -20.0596 | 106.7485 | -148.3075 | 120.5207 | 14.7672 | 99.45 | 50.77 | 55.5542 | 53.0319 | -34.7466 |  |  |  | -96.8584 |  | -19.0409 | -103.6 | -105 | 22.2885 | 85 | 127.84 |  | 84.81 | -8.15 | 71.5325 | 97.4105 | -34.69 | -17.04 | 112.92 | 69.08 | 98.2909 | 96.6 | 34.9909 | 34.1636 | 263.3502 | 210.8915 | 203.8985 | 207.3405 | 102.9722 | 83.0756 | -28.663 | 750.9147 | 35.154 | 18.3975 | -22.0065 | -24.3092 | -19.5498 | 26.3036 | 25.3916 | 132 | -44.6894 | -57.8875 | -46.441 | 0 | -18.67 | 80.7 | 12.1864 | 0 | -35.2114 | -34.1946 | 5.498 | -79.9423 | 52.4226 | 23.1493 | 22.8688 |  | 32.6879 | 33.1632 | 31.8776 | -5.0237 | -4.8562 | 190.7327 | -32.7397 | -32.743 | 119.7135 | 124.833 | 59.9881 | 14.33 | 3.9704 | 1.022 | -1.55 | 19.71 | 60.0831 |  | 0.13 | 1.493 |  | 49.28 | -125.5661 | -117.2713 | 15.9 | 84.0427 | 27.4 | -28.299 | -5.6398 | -5.5785 | 2.2675 |  |  | -12.8781 | -47.3852 | 16.5459 | 50.1024 | 60.6732 | 61.2833 | -142.1868 | -33.8087 | 36.6803 | -84.6026 | 12.1574 | 16.2249 |  | 14.0078 | 88.3689 | 88.9067 | 68.3 | -68.8066 | -203.8103 | 204.6881 | 35.617 | -86.5993 | -85.6559 | 0 | 6.59 | 71.8422 | 72.9673 |  |  | 0.8361 | 0.9626 | -59.7196 | -59.1469 | -35.78 | -35.93 | 78.8 | 79 | 21.0433 | -36 | -430.3738 | 79.6086 | 79.1726 | 11.1 | 61 | -1.9 | -1.9 |  | 1.3619 | -27.5725 | -3.031 | 255.4821 | 169.1834 | 144.5435 | -158.4279 | 155.5036 | -228.4536 | -35.9506 | -158.9472 | 191.464 | 188.0076 | 234.7883 | -239.7074 | 34.8019 | -207.1547 | 207.8119 | -9.0707 | 26.285 | 33.44 | 0.706 | 0.705 | -33.12 | 12.4 |  | -14.7356 | -7.6463 | -4.863 | 0.8 | 54.53 | 54.262 |  |  | 46.5584 | 46.1702 | 47.6678 |  | -64 | 13.1852 | 8.87 |  | 4.4484 | 40.3477 | 7.6084 | 3.8512 | -40.508 | -7.1744 | 46.0601 | 51.6 | -51.6 | -164.5836 | 174.1373
03/08/2026 | 16:30 |  |  | -28.8975 | -32.0026 | 33.2902 |  | 52.9477 | -103.917 | 75.2211 | 32.951 | 37.9934 | -22.2 | -63.192 | 57.2 | 23.184 | -57.2 | 10.5021 | 51.0812 | 18.3609 | 18.6066 | 30.726 | 15.509 | 0.072 | 7.8441 |  |  | -69.82 | -69.64 |  | 22.2 | 61.6 | 28.089 | 0.269 | -57.63 | -57.65 | -50.63 | 58.06 | 58.62 |  | -5.8878 | 74.4723 | 76.9199 | 56.4362 | -49.9965 | -49.7145 | 31.4147 | 31.6667 | 0 | 112.1887 | 56.1745 | 58.4308 | -702.3184 | 11.7591 | -15.9 | -15.9 | 55.8142 | 54.0606 | -5.2251 |  | -104.7796 | 5.5082 | 9.7019 | 6.5565 | 746.9708 | 181.5546 | 179.6624 | -704.486 | 707.5186 |  | -139.7709 | 144.1811 | 105.7833 | 34.59 | 38 | 75.12 | 93.99 | 8.3095 | 8.7114 | 43.8018 | 44.3537 | 28.4945 | -184.0868 | -183.1066 | 21.3671 |  |  | 28.127 | 138.4 | 126.2 | -17.33 | 51.6885 | 49.5004 | 50.25 | -36.8548 | -36.4415 | 111.7896 | -135.1659 | 125.4716 | 14.9565 | 102.47 | 52.26 | 56.2573 | 53.0319 | -35.1449 |  |  |  | -98.3525 |  | -19.1718 | -97.2 | -95.8 | 22.5137 |  | 126.56 |  |  | -8.76 | 69.7965 | 96.4905 | -35.05 | -17.63 | 115.22 | 68.4 | 98.7818 | 95.3636 | 48.057 | 46.6091 | 270.3728 | 219.5732 | 211.1939 | 213.8749 | 80.9905 | 60.89 | -30.29 | 721.1821 | 177.4138 | 12.5391 | -14.4802 | -17.1042 | 0 | -45.9316 | -40.8857 | 167.5 |  | -28.3843 | -28.4322 | 0 | -19.21 | 114.6 | 12.0559 | -136.1868 | -35.736 | -35.3473 | 5.8839 | -56.7189 | 23.0612 | 22.7476 | 23.0985 |  | 31.5722 | 32.1738 | 30.5708 | -8.2054 | -7.8704 | 182.6948 | -45.7676 | -46.3056 | 122.2687 | 130.4258 | 49.5949 | 17.6 | 7.8718 | 1.0098 | -4.29 | 18.69 | 50.5951 |  | 0.067 | 1.593 |  | 47.75 | -130.1716 | -121.5898 | 17.11 | 82.2736 | 28.8 | -29.1304 | -6.1088 | -6.4006 | 2.2417 |  |  | -12.3316 | -48.5713 | 17.4917 | 51.2072 | 59.7863 | 60.4799 | -145.6951 | -33.488 | 38.6047 | -85.0797 | 11.7158 | 16.0979 | 15.8234 | 13.5016 | 121.3139 | 122.621 | 103.9 | -105.1716 | -299.6696 | 302.4528 | 216.2742 | -118.0424 | -116.0131 | 0 | 6.4784 | 73.1018 | 70.9323 |  |  | 10.2031 | 10.1905 | -76.2012 | -76.6688 | -4.58 | -5.04 | 72.7 | 73 | 20.9407 | -5.52 | -428.315 | 85.9474 | 85.5505 | 12.8 | 58.8 | -8.8 | -8.8 |  |  | -209.3911 | -153.2029 | 376.0849 | 275.3449 | 114.1776 | -268.6402 | 263.7258 | -226.7146 | -116.6287 | -261.594 | 160.3599 | 159.8155 | 230.6115 | -362.5463 | 118.2444 | -243.7778 | 249.4618 | -9.3344 | 30.102 | 30.16 | 0.67 | 0.668 | -29.28 | 10.16 |  | -10.0175 | -10.7805 | -6.4134 | 0.5 | 50.698 | 49.406 |  | 13.3481 | 47.807 | 48.1928 | 48.2134 |  | -54.6 | 14.285 | 8.82 |  | 6.4569 | 41.1968 | 7.4615 | 6.7118 | -40.5846 | -7.2823 | 46.5263 | 43.4 | -42.7 | -85.0284 | 116.8398
03/08/2026 | 17:00 |  |  | -29.229 | -32.2705 | 33.3879 |  | 51.079 | -98.1219 | 73.443 | 37.5569 | 37.1168 | -19.98 | -62.662 | 57.2 | 22.356 | -55 | 13.1408 | 48.0296 | 17.7406 | 17.9273 | 29.7519 | 15.3762 | 0.1399 | 7.6159 |  |  | -67.85 | -67.87 |  | 19.98 | 61.6 | 28.703 | 0.272 | -53.6 | -54.06 | -56.44 | 53.72 | 54.23 |  | -5.8021 | 73.6357 | 76.3107 | 55.57 | -44.6368 | -44.6816 | 11.4436 | 10.9233 | 0 | 113.1289 | 41.0587 | 41.8026 | -671.921 | 5.4916 | -16 | -16 | 50.7391 | 49.5888 | -5.7224 |  | -96.3355 | 4.9046 | 9.716 | 6.5139 | 715.3231 | 172.1549 | 172.1243 | -665.143 | 680.5059 |  | -176.9245 | 178.7075 | 104.5658 | 33.89 | 38.09 | 73.58 | 91.8 | 11.5245 | 11.6585 | 55.4961 | 55.6519 | 23.3078 | -194.96 | -194.3356 | 21.4121 |  |  | 27.667 | 142.7 | 130.3 | -17.53 | 47.4328 | 45.2343 | 46.886 | -45.2535 | -44.8449 | 108.3781 | -122.442 | 122.1617 | 15.0385 | 107.84 | 53.47 | 56.2573 | 53.6179 | -35.9213 |  |  |  | -108.237 |  | -19.5446 | -90.1 | -91.1 | 22.2336 | 84.1 |  |  | 84.01 | -9.09 | 66.433 | 106.8886 | -34.69 | -17.86 | 117.28 | 63.86 | 108.0909 | 105.7273 | 51.0899 | 49.4091 | 268.3701 | 222.7993 | 215.343 | 218.5411 | 69.2174 | 49.3523 | -29.66 | 684.256 | 290.1804 | 11.6854 | -13.4058 | -15.4003 | 9.3847 | -17.6522 | -16.6192 | 50.8 |  | -20.6903 | -15.9018 | 0 | -19.48 | 1 | 11.853 | -83.0855 | -36.1632 | -35.1019 | 5.1361 | -47.2887 | 19.7807 | 23.3541 | 23.4053 |  | 32.8896 | 31.9368 | 31.6418 | -13.0616 | -13.564 | 170.9729 | -47.3312 | -47.5758 | 117.4047 | 126.1756 | 40.1611 | 20.77 | 12.4862 | 1.1038 | -7.76 | 18.63 | 40.3162 | 9.2398 | 0.161 | 1.645 | 5.2841 | 46.08 | -127.7634 | -117.1363 | 17.49 | 81.7839 | 27 | -28.9766 | -6.1601 | -6.2929 | 2.2879 |  |  | -11.8979 | -47.9813 | 16.9473 | 50.7473 | 59.2147 | 60.9736 | -143.8029 | -32.6912 | 38.6826 | -82.4723 | 11.642 | 16.3713 | 15.9078 | 13.4397 | 157.6631 | 157.7116 | 158.4 | -159.8106 | -385.557 | 389.5292 | 362.5531 | -149.9798 | -147.6492 |  | 9.8203 | 73.9273 | 75.0418 | -35.4849 | -36.167 | 21.1966 | 21.7781 | -92.9053 | -92.7511 | 24.17 | 23.74 | 73.7 | 73.7 | 20.9621 | 21.04 | -448.7878 | 105.0443 | 104.625 | 15.6 | 54.2 | -19.9 | -19.9 |  |  | -358.5567 | -262.4189 | 536.8442 | 411.4992 | 127.4526 | -402.6585 | 399.8985 | -231.4289 | -211.2341 | -400.4117 | 130.7728 | 131.2142 | 233.0752 | -515.9846 | 217.9952 | -304.3465 | 305.7689 | -8.8592 | 33.3264 | 28 | 0.635 | 0.627 | -27.44 | 6.88 |  | -7.4693 | -14.9126 | -4.1581 | -0.1 | 51.25 | 50.839 |  | 13.1455 | 48.8279 | 47.2784 | 48.7153 |  | -53.4 | 13.9872 | 8.87 | 0 | 10.4382 | 38.9666 | 4.077 | 9.3159 | -38.7869 | -10.2139 | 47.8724 | 41.7 | -41.1 | -25.9978 | 88.8026
03/08/2026 | 17:30 |  | 20.376 | -29.5542 | -32.6511 | 32.0493 |  | 48.6829 | -90.0559 | 72.103 | 36.6269 | 36.4921 | -24.42 | -54.258 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 12.8818 | 41.9838 | 16.8772 | 17.4442 | 28.9309 | 14.8369 | 0.129 | 7.537 |  |  | -67.51 | -67.11 |  | 24.42 | 52.8 | 29.764 | 0.274 | -54.61 | -54.87 | -45.2 | 55.27 | 55.4 |  | -5.9519 | 72.6161 | 75.0932 | 54.4616 | -44.8822 | -44.8099 | 17.0475 | 28.6793 |  | 107.3212 | 50.8427 | 41.2035 | -664.8221 | 14.6666 | -16.3 | -16.3 | 51.2934 | 51.4425 | -5.1895 |  | -97.8073 | 5.1759 | 9.2595 | 6.2769 | 701.956 | 160.2526 | 160.1916 | -661.6757 | 656.5298 |  | -95.6916 | 96.515 | 103.5279 | 33.78 | 37.68 |  | 92.88 | 9.917 | 10.4528 | 46.1158 | 47.2931 | 29.9315 | -196.2439 | -197.3641 | 20.3618 |  |  | 27.465 | 143.9 | 131 | -17.73 | 48.3222 | 45.406 | 47.0661 | -44.382 | -43.94 | 107.1937 | -122.2818 | 122.4745 | 14.7383 | 103.07 | 52.48 | 55.5542 | 53.0319 | -35.832 |  |  |  | -117.0939 |  | -19.5325 | -94.3 | -92.2 | 22.739 |  | 126.48 |  | 84.03 | -9.05 | 65.906 | 115.4066 | -16.96 | -18.06 | 103.56 | 63.26 | 118.3273 | 114.4182 | 55.1103 | 54.9364 | 272.6983 | 225.0727 | 217.6684 | 220.804 | 74.5625 | 56.2766 | -28.668 | 667.9816 | 358.2134 | 11.0262 | -12.8387 | -14.5336 | 0 | -17.2906 | -17.2113 | 70.2 |  | -19.6887 | -22.7242 | 15.05 | -25.73 | 1 | 11.0693 | -79.6584 | -36.538 | -35.8246 | 5.8456 | -54.1131 | 26.3907 | 24.0926 | 23.832 |  | 32.6573 | 33.1529 | 32.0912 | -9.7125 | -7.5355 | 162.2652 | -53.2509 | -54.4406 | 114.5364 | 123.1152 | 35.8984 | 22.54 | 12.7669 | 1.0794 | -7.57 | 16.8 | 36.2028 |  | 0.44 | 1.583 |  | 46.13 | -122.4482 | -112.4498 | 16.9 | 81.4823 | 27.7 | -26.5757 | -6.2853 | -6.0574 | 2.3654 |  |  | -12.8691 | -46.5063 | 18.4436 | 48.1167 | 59.654 | 60.0518 | -138.9001 | -30.5576 | 36.332 | -78.5833 | 12.3032 | 15.717 | 15.3594 | 14.0496 | 177.683 | 177.7726 | 188.6 | -188.4427 | -433.1534 | 434.7691 | 448.8577 | -169.1693 | -168.7213 |  | 15.4355 | 72.9402 | 71.2172 | -60.0211 | -61.933 | 26.8726 | 27.9609 | -103.4431 | -104.1833 | 41.1 | 39.71 | 76.5 | 76.5 | 21.1244 | 39.04 | -465.2879 | 112.1524 | 110.4183 | 17.9 | 51.4 | -25.9 | -25.9 | 1.6573 | 1.4001 | -440.7562 | -326.1632 | 631.4791 | 485.588 | 136.9545 | -474.0091 | 481.4221 | -228.0277 | -260.5035 | -470.5607 | 118.3398 | 118.3069 | 239.5329 | -605.5034 | 269.8904 | -339.6754 | 342.3802 | -8.3319 | 34.279 | 27.44 | 0.493 | 0.486 | -25.6 | 6.56 |  | -7.0603 | -16.64 | -4.4236 | 0.3 | 51.801 | 51.216 | 10.8978 | 13.0697 | 46.3821 | 46.6101 | 48.5786 |  | -51.9 | 14.055 | 9.32 | 0 | 14.7994 | 37.1209 | -0.3632 | 14.258 | -36.9628 | -14.9303 | 51.5816 | 39.3 | -39.4 | 15.468 | 58.9742
03/08/2026 | 18:00 |  | 20.6082 | -29.5424 | -32.5532 | 30.6485 |  | 45.9699 | -85.3927 | 66.7069 | 33.971 | 33.8086 | -19.98 | -55.024 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 13.5228 | 39.4638 | 14.8805 | 15.2075 | 25.2906 | 12.8111 | 0.198 | 4.0949 |  |  | -65.98 | -66.2 |  | 19.98 | 52.8 | 29.69 | 0.279 | -50.1 | -50.3 | -52.21 | 50.16 | 50.41 |  | -6.0244 | 75.1539 | 78.2473 | 49.2378 | -40.9063 | -41.5725 | 9.9494 | 12.2392 |  | 108.8171 | 39.156 | 38.6258 | -640.5826 | 14.6344 | -16.1 | -16.1 | 47.3671 | 46.6124 | -5.275 |  | -94.2523 | 4.9739 | 9.0241 | 6.0554 | 682.119 | 152.1347 | 151.2802 | -616.8606 | 647.6472 |  | -86.0393 | 87.9879 |  | 34.25 | 39.81 | 75.86 | 92.7 | 15.0074 | 14.6055 | 38.7847 | 39.3181 | 29.6126 | -218.4476 | -217.5229 | 19.453 |  |  | 27.42 | 151.9 | 136.1 | -17.6 | 42.9038 | 40.912 | 41.6958 | -53.042 | -51.9527 | 104.941 | -111.4472 | 118.1552 | 16.0037 | 110.16 | 54.95 | 57.6636 | 54.7897 | -37.4625 |  |  |  | -105.0882 |  | -20.4388 | -92.2 | -93.7 | 22.7609 | 68.5 | 81.62 | 92.26 | 67.55 | -12.99 | 65.968 | 103.1534 | -0.41 | -6.87 | 88.47 | 65.46 | 104.0727 | 100.9818 | 56.5352 | 54.3091 | 264.5302 | 220.8534 | 212.1354 | 215.535 | 74.5907 | 52.5695 | -30.282 | 629.1537 | 353.6082 | 6.8192 | -7.3143 | -9.369 | 0 | -4.0469 | -3.3234 | 47.3 |  | -13.8481 | -19.1026 | 0 | -16.61 |  | 11.8044 | -55.8648 | -38.4331 | -37.4477 | 7.1329 | -49.6843 | 24.0361 | 25.0613 | 24.4147 |  | 31.8715 | 32.523 | 31.0303 | -16.2433 | -16.4107 | 163.6048 | -53.3324 | -53.4384 | 111.8624 | 118.0968 | 39.8096 | 20.19 | 9.7786 | 1.4322 | -5.59 | 16.21 | 39.7757 | 7.3192 | 1.284 | 1.737 |  | 45.79 | -119.4098 | -111.2223 | 16.94 | 81.4076 | 25.7 | -25.3358 | -6.4802 | -6.3714 | 2.6625 |  |  | -12.719 | -47.0897 | 17.4255 | 49.8663 | 58.1873 | 59.4806 | -136.3918 | -30.5322 | 35.4082 | -79.8584 | 12.2084 | 17.973 | 17.5123 | 14.7548 | 173.9587 | 175.8883 | 183.1 | -180.4308 | -423.5387 | 426.6719 | 444.6889 | -168.0159 | -164.2537 |  | 11.4625 | 76.6635 | 75.6581 | -72.5028 | -72.5615 | 25.4348 | 25.7686 | -106.4665 | -105.8819 | 42.28 | 41.52 | 64.9 | 63.1 | 21.227 | 42.24 | -449.787 | 111.5014 | 112.1699 | 17.9 | 40.6 | -25.9 | -25.9 |  |  | -437.6694 | -322.5168 | 616.479 | 475.9838 | 128.3797 | -460.1195 | 468.8535 | -222.6992 | -256.6109 | -459.121 | 113.7976 | 113.0087 | 228.166 | -594.2767 | 272.069 | -337.3819 | 336.1803 | -7.9089 | 19.767 | 24.08 | -0.319 | -0.333 | -24.16 | 4 |  | -3.7186 | -14.9401 | -6.6484 | -2.5 | 50.516 | 51.512 | 0 | 0 | 49.6993 | 49.8256 | 48.0476 |  | -39.5 | 9.8481 | 11.21 |  | 10.4631 | 39.6367 | 3.6257 | 10.5808 | -39.507 | -11.4296 | 49.8387 | 26.7 | -25.3 | 20.8653 | 52.9598
03/08/2026 | 18:30 |  | 21.6355 | -31.0385 | -31.9046 | 32.504 |  | 48.6867 | -92.6614 | 71.8324 | 36.4609 | 36.2197 | -22.2 | -79.673 | 70.4 | 19.044 | -70.4 | 13.6316 | 41.9482 | 16.5452 | 16.7876 | 27.9525 | 11.9752 | 0.0604 | 2.3247 |  |  | -76.72 | -77.29 |  | 24.42 | 79.2 | 30.915 | 0.295 | -60.96 | -61.1 | -55.45 | 61.37 | 61.97 |  | -8.4605 | 80.0526 | 82.65 | 56.5788 | -47.6291 | -48.0401 | 3.7871 | 3.8974 |  | 119.8942 | 42.9101 | 43.0014 | -695.9061 | 15.5035 | -16.6 | -16.5 | 54.0493 | 52.8683 | -6.3123 |  | -104.9017 | 6.4041 | 11.6537 | 7.8136 | 741.508 | 158.0858 | 157.9332 | -631.7659 | 702.0631 |  | -114.562 | 116.572 | 113.1082 | 38.71 | 45.13 | 80.62 | 100.06 | 20.0978 | 20.6336 | 36.77 | 37.0689 | 29.1857 | -243.1088 | -243.5391 | 13.641 |  | 20.5265 |  | 157.7 | 143.1 | -17.83 | 38.2002 | 36.0533 | 37.7452 | -56.5118 | -56.4859 | 110.2177 | -118.408 | 123.772 | 18.2225 | 108.81 | 53.75 | 58.3667 | 55.3757 | -38.7015 |  |  |  | -106.1203 |  | -21.2246 | -93.4 | -92.8 | 22.5247 | 67.8 | 84.42 | 91.34 | 66.86 | -13.61 | 63.705 | 103.9934 | -2.02 | -6.75 | 82.1 | 64.88 | 106.3818 | 102.9818 | 61.6292 | 59.7455 | 264.0567 | 223.2385 | 214.2381 | 218.1353 | 78.4718 | 55.6388 | -30.363 | 650.1693 | 320.6112 | 6.2271 | -5.7227 | -8.0561 | 0 | -3.8269 | -3.6247 | 54.8 |  | -14.4904 | -19.2276 | 14.78 | -13.34 |  | 12.9581 | -60.8594 | -38.8918 | -38.077 | 6.7165 | -51.9698 | 26.7818 | 25.5656 | 25.0504 |  | 31.1853 | 32.5026 | 30.763 | -20.4297 | -19.5924 | 179.0108 | -59.4916 | -59.2917 | 125.185 | 132.3349 | 43.23 | 22.41 | 9.471 | 1.6434 | -5.29 | 16.14 | 43.5563 |  | 2.154 | 1.844 |  | 47.31 | -131.7908 | -123.079 | 17.5 | 84.2058 | 24.8 | -24.5589 | -5.0796 | -5.2477 | 3.0868 |  |  |  | -50.7813 | 17.1774 | 53.3314 | 56.8818 | 58.1017 | -144.4368 | -32.786 | 30.0598 | -82.2831 | 11.6554 | 21.0114 | 20.455 | 14.4652 | 162.5062 | 164.0975 | 186.5 | -184.9402 | -426.0644 | 428.9732 | 402.471 | -155.738 | -154.3241 |  | 11.5966 | 69.5124 | 67.7614 |  |  | 29.8163 | 30.3174 | -73.6429 | -73.7999 | 59.51 | 58.79 | 53.1 | 53.4 | 20.9813 | 43.6 | -430.3277 | 114.814 | 114.444 | 17.9 | 24.4 | -30.1 | -30.2 | 1.7835 | 1.3268 | -403.518 | -287.8955 | 563.2304 | 447.9469 | 126.4899 | -431.3591 | 432.9953 | -212.9502 | -251.1131 | -428.5965 | 104.7259 | 102.9259 | 217.0992 | -549.158 | 261.2706 | -293.4447 | 295.6907 | -7.9364 | 18.49 | 27.28 | -0.588 | -0.601 | -25.92 | 7.36 |  | -7.8813 | -9.7246 | -13.6522 | 1.4 | 47.542 | 46.828 |  |  | 44.7641 | 44.8261 | 45.4081 |  | -23.9 | 29.3014 | 11.12 | 0 | 8.133 | 41.164 | 3.6599 | 7.8174 | -40.7593 | -11.54 | 52.2044 | 11.5 | -10.8 | -18.6482 | 61.2438
03/08/2026 | 19:00 |  | 22.4139 | -32.9649 | -30.4278 | 36.6045 |  | 52.5432 | -85.0653 | 76.7837 | 39.1948 | 38.7393 | -26.64 | -80.154 | 70.4 | 20.7 | -70.4 | 12.2407 | 33.9784 | 18.3099 | 18.5254 | 30.7527 | 14.3088 | 0.0668 | 2.3733 |  |  | -78.49 | -78.33 |  | 26.64 | 79.2 | 33.103 | 0.309 | -65.6 | -65.47 | -57.36 | 66.28 | 66.7 |  | -9.1298 | 82.3399 | 85.3878 | 58.4249 | -50.3819 | -50.8817 | 3.6861 | 3.735 |  | 123.0682 | 45.6007 | 46.1311 | -708.8336 | 1.2856 | -11.9 | -12 | 57.4817 | 56.3383 | -6.4984 |  | -105.6937 | 6.0801 | 12.1541 | 8.0852 | 758.11 | 156.2547 | 155.3697 | -639.3678 | 703.5931 |  | -100.8302 | 103.2043 | 111.0724 | 37.87 | 47.73 | 79.71 | 93 | 17.8205 | 17.5526 | 37.8508 | 38.1569 | 28.9058 | -235.9254 | -235.5223 | 11.9864 |  | 15.5389 | 12.13 | 159 | 144.5 | -17.64 | 39.3014 | 37.5103 | 38.233 | -58.2587 | -58.2339 | 111.6167 | -116.416 | 126.2218 | 18.9186 | 110.82 | 54.99 | 58.3667 |  | -39.1345 |  |  |  | -106.4235 |  | -21.268 | -93.3 | -92.4 | 22.0688 | 66.4 | 83.56 | 90.26 | 66.18 | -13.12 | 63.457 | 106.1885 | -0.02 | -6.84 | 84.83 | 66.91 | 106.5273 | 103.0545 | 59.7434 | 57.5727 | 264.2204 | 221.0002 | 212.321 | 216.8546 | 69.9345 | 46.2195 | -30.714 |  | 305.8642 | 4.8568 | -4.0063 | -6.2871 | 13.1878 | -3.5603 | -3.8187 | 25.5 |  | -9.9646 | -9.6002 | 0 | -3.65 |  | 13.03 | -60.8269 | -38.1041 | -37.2914 | 5.9444 | -43.291 | 17.5661 | 23.9624 | 23.735 |  | 31.8232 | 31.9464 | 31.4031 | -17.9178 | -19.09 | 176.164 | -57.9781 | -57.4887 | 126.8559 | 134.3994 | 38.623 | 24.56 | 11.3802 | 1.6434 | -6.67 | 15.74 | 38.7129 |  | 2.409 | 1.351 |  | 46.55 | -134.1756 | -124.6245 | 17.86 | 83.735 | 24.2 | -25.4602 | -5.4225 | -5.5822 | 3.1847 |  |  | -13.0855 | -52.073 | 17.7942 | 54.9228 | 57.3782 | 58.9281 | -148.7429 | -32.7951 | 31.1949 | -82.9434 | 11.2622 | 21.3141 | 20.8769 | 14.3385 | 162.7647 | 161.4875 | 182.7 | -182.4657 | -424.4673 | 423.3067 | 394.3543 | -155.733 | -154.0463 |  | 12.7997 | 69.9674 | 70.0379 |  |  | 29.642 | 30.5609 | -74.8406 | -74.7992 | 56.15 | 55.67 | 56.4 | 55.8 | 21.1458 | 43.76 | -429.1104 | 112.0333 | 111.6902 | 18.5 | 25.1 | -28.4 | -28.5 |  | 1.4577 | -389.5647 | -274.4541 | 568.938 | 442.2898 | 131.4919 | -429.4297 | 433.6939 | -208.4967 | -249.7785 | -428.1277 | 105.8136 | 105.5381 | 212.2094 | -545.2003 | 255.4136 | -296.8614 | 294.7704 | -8.0682 | 18.948 | 27.52 | -0.743 | -0.75 | -26.8 | 7.04 |  | -7.4388 | -8.7602 | -14.4732 | 2.8 | 50.821 | 48.108 |  |  | 45.5174 | 45.4487 | 44.8193 |  | -25.6 | 30.9993 | 11.05 |  | 10.1613 | 39.789 | 2.5824 | 9.7371 | -39.5037 | -12.7736 | 51.5164 | 12.5 | -12.5 | -24.6524 | 71.3316
03/08/2026 | 19:30 |  | 22.6433 | -33.329 | -30.8962 | 37.4802 |  | 52.6096 | -83.704 | 77.6762 |  | 39.1331 | -31.08 | -79.208 |  | 20.7 | -68.2 | 13.2242 | 33.2664 | 18.6455 | 18.8 | 31.407 | 14.041 | 0.0782 | 2.293 |  |  | -81.09 | -81.01 |  | 31.08 | 77 | 34.046 | 0.313 | -65.78 | -66.28 | -55.36 | 66.46 | 66.71 |  | -9.3043 | 81.5517 | 84.8034 | 62.4894 | -52.305 | -52.5819 | 4.0968 | 4.0213 |  | 125.6493 | 46.8022 | 47.1378 | -709.913 | 1.197 | -9 | -9 | 58.9716 | 58.4198 | -6.5507 |  | -108.3307 | 6.106 | 12.1452 | 8.1524 | 765.1293 | 154.3015 | 155.1255 | -645.4881 | 699.861 |  | -104.2873 | 105.9599 | 109.0565 | 37.84 | 48.22 | 78.87 | 90.83 | 23.1788 | 23.0448 | 33.4983 | 34.3003 | 31.3494 | -240.3722 | -237.6891 | 12.9206 | 0 | 12.4756 | 12.256 | 161.8 | 145.6 | -17.77 | 37.9997 | 36.471 | 37.6225 | -61.0958 | -61.8147 | 112.0608 | -114.0285 | 126.7007 | 19.608 | 107.42 | 53.87 | 56.9604 | 54.2038 | -38.2766 |  |  |  | -111.8857 |  | -20.8118 | -91.9 | -91.1 | 22.1017 | 65 |  | 88.34 | 64.84 | -13.04 | 62.155 | 110.5613 | -1.86 | -6.86 | 83.94 | 65.87 | 111.7636 | 109.6545 | 66.6031 | 64.9182 | 266.8756 | 223.6009 | 216.4613 | 219.7881 | 71.9482 | 49.3883 | -29.37 | 659.027 | 314.093 | 6.9272 | -6.987 | -9.5238 | 8.7333 | -6.4552 | -4.4383 | 24.7 |  | -3.8526 | -13.3889 | 0 | -3.53 |  | 13.0613 | -66.8537 | -36.5794 | -35.6726 | 3.6465 | -48.7541 | 20.9806 | 24.0643 | 24.0049 |  | 30.1473 | 31.373 | 29.882 | -24.6161 | -24.951 | 187.5511 | -63.0119 | -63.783 | 129.3744 | 134.0682 | 50.7668 | 20.92 | 7.5642 | 1.6324 | -3.96 | 16.49 | 50.2452 |  | 2.739 | 1.19 |  | 48.03 | -133.6893 | -127.6805 | 17.64 | 82.4934 | 25.4 | -25.2638 | -5.376 | -5.4663 | 3.164 |  |  |  | -52.0394 | 17.9073 | 54.792 | 59.9641 | 60.5642 | -146.3494 | -32.4637 | 30.858 | -82.7514 | 11.435 |  |  | 14.3239 | 159.9589 | 160.027 | 138.7 | -139.3811 | -367.8074 | 369.7888 | 370.5797 | -153.0583 | -150.9312 |  | 12.7549 | 70.3339 | 72.9747 | -66.1222 | -67.1326 | 28.3689 | 28.4545 | -74.1326 | -74.4049 | 49.7 | 49.25 | 58.5 | 58.8 | 20.9407 | 43.04 | -426.471 | 108.422 | 108.0767 | 18.5 | 27.9 | -27.6 | -27.6 | 1.6691 |  | -366.8145 | -283.5108 | 556.3976 | 440.8721 | 137.567 | -427.5274 | 427.8199 | -211.4048 | -243.5391 | -423.8079 | 101.6989 | 99.9963 | 215.2048 | -538.6611 | 254.3328 | -297.102 | 296.8253 | -7.593 | 18.879 | 29.2 | -0.713 | -0.735 | -28.56 | 7.04 |  | -8.2902 | -8.6137 | -15.2331 | 3.9 | 54.595 | 53.785 |  |  | 47.041 | 46.7439 | 46.3176 |  | -26.9 | 32.3978 | 11.22 |  | 10.8087 | 40.0837 | 2.0234 | 10.8454 | -39.4086 | -12.298 | 51.5678 | 14.4 | -14.2 | 6.6213 | 51.2833
03/08/2026 | 20:00 |  | 22.3923 |  | -30.9522 | 39.8959 |  | 51.4456 | -83.3981 | 76.8765 | 38.7828 | 38.7234 | -28.86 | -81.228 | 72.6 | 20.7 | -70.4 | 14.0444 | 32.873 | 17.704 | 17.9566 | 29.9641 | 14.1489 | 0.0585 | 2.3197 |  |  | -80.19 | -80.63 |  | 28.86 | 79.2 | 33.086 | 0.31 | -64.32 | -65.35 | -54.11 | 65.24 | 65.38 |  | -9.3603 | 80.858 | 84.1499 | 63.846 | -49.7048 | -50.5363 | 4.4113 | 4.2775 |  | 124.4492 | 46.6469 | 47.2151 | -718.0812 | 1.0906 | -9.1 | -9.2 | 56.8272 | 55.7393 | -6.7336 |  | -103.359 | 5.2597 | 12.2992 | 8.1063 | 772.7895 | 156.0716 | 155.7664 | -637.9043 | 708.6674 |  | -116.9344 | 119.5721 |  | 37.84 | 48.78 | 79.68 | 91.81 | 23.1788 | 23.4467 | 36.5896 | 36.6729 | 32.9951 | -243.655 | -245.1823 | 13.3288 |  | 12.6589 | 12.265 | 160.2 | 145.3 | -17.56 | 36.8431 | 34.1403 | 35.5389 | -65.2312 | -64.1651 | 120.7326 | -118.3299 | 135.0614 | 19.1133 | 101.28 | 50.97 | 56.2573 | 53.0319 | -37.8795 |  |  |  | -98.0889 |  | -20.7878 | -91.3 | -89.9 | 22.3325 | 63.6 | 82.7 | 86.38 | 62.86 | -12.67 | 62.2325 | 97.3055 | -0.49 | -6.93 | 92.43 | 66.78 | 98.6909 | 96.1818 | 62.1494 | 60.0091 | 260.6102 | 218.128 | 208.892 | 213.1794 | 75.3899 | 52.1097 | -30.131 | 651.8889 | 326.7924 | 6.9409 | -7.0923 | -9.2508 | 0 | -0.0037 | -0.1668 | 30.4 |  | -14.6704 | -15.0263 | 0 | -3.48 |  | 12.5752 | -51.6033 | -38.8818 | -37.92 | 7.3004 | -49.5272 | 22.0241 | 24.3059 | 23.8352 |  | 31.0698 | 31.5061 | 30.3223 | -24.4486 | -24.4486 | 187.2162 | -59.7206 | -59.378 | 129.6912 | 136.7549 | 45.8082 | 23.41 | 9.7786 | 1.6312 | -5.41 | 17.26 | 46.0363 |  | 3.038 | 1.518 |  | 48.35 | -136.6298 | -128.4042 | 18.02 | 85.297 | 25.5 | -24.8999 | -5.4411 | -5.6829 | 3.1042 |  |  | -13.2542 | -51.0523 | 17.761 | 53.2263 | 59.3506 | 60.2256 | -148.3816 | -31.6992 | 30.9032 | -80.9596 | 11.1671 | 21.0602 | 20.5604 | 14.0656 | 166.3666 | 163.7683 | 189 | -185.9561 | -433.4975 | 433.0766 | 418.0688 | -156.8565 | -156.0905 |  | 13.2816 | 70.1593 | 71.542 |  |  | 27.9681 | 28.2542 | -72.4759 | -72.1905 | 56.9 | 57.11 | 54.4 | 54.6 | 21.0433 | 42.56 | -419.0642 | 108.7361 | 107.9819 | 18 | 26.2 | -27.6 | -26.9 | 1.7795 | 1.3503 | -406.2876 | -292.6875 | 561.4995 | 438.5751 | 119.314 | -426.1541 | 427.2404 | -209.2465 | -244.1928 | -425.6382 | 105.9831 | 102.8773 | 208.3349 | -537.7924 | 256.22 | -293.7185 | 292.5714 | -8.4637 | 18.657 | 27.92 | -0.755 | -0.765 | -27.36 | 6.48 |  | -6.6484 | -9.2271 | -16.463 | 4.3 | 50.543 | 50.351 |  |  | 46.0308 | 45.5094 | 45.828 |  | -23 | 33.7643 | 11.07 |  | 5.0016 | 38.603 | 1.679 | 4.8006 | -37.8714 | -12.9671 | 50.5903 | 9.6 | -9.4 | -19.5658 | 58.4024
03/08/2026 | 20:30 |  | 22.0519 | -32.6826 | -31.5443 | 39.3593 |  | 50.1549 | -83.9408 | 75.9476 | 38.3468 | 37.848 | -28.86 | -77.756 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 14.5267 | 31.9598 | 17.3275 | 17.5258 | 28.8971 | 14.2905 | 0.0824 | 2.3665 |  |  | -80.25 | -80.46 |  | 28.86 | 77 | 32.393 | 0.308 | -65.05 | -64.47 | -52.24 | 64.98 | 65.31 |  | -8.9301 | 79.7875 | 83.18 | 64.4772 | -53.2086 | -53.4386 | 6.8148 | 6.4617 |  | 124.2651 | 47.2334 | 48.7636 | -710.2086 | -4.9255 | -9.5 | -9.5 | 59.8411 | 58.5966 | -6.541 |  | -106.5551 | 6.0501 | 12.151 | 8.0876 | 756.2484 | 152.8672 | 152.8977 | -644.6707 | 685.356 |  | -107.4776 | 109.8019 |  | 37.02 | 47.78 |  |  | 23.9825 | 23.5806 | 39.5798 | 39.7626 | 32.5664 | -232.0645 | -233.6108 | 12.4703 | 0 | 12.6589 | 12.364 | 157.3 | 141.5 | -17.57 | 39.9323 | 37.4235 | 39.2625 | -58.3626 | -57.7383 | 109.0593 | -113.0867 | 123.0772 | 19.3328 | 99.99 | 50.07 | 54.8511 | 52.446 | -37.8357 |  | 0 | 0 | -116.3318 |  | -20.7172 | -91.2 | -90.7 | 22.5632 | 61.4 | 82.8 | 83.62 | 61.6 | -12.58 | 63.488 | 115.4016 | -0.76 | -6.86 | 92.93 | 67.66 | 115.6364 | 114.6727 | 64.1951 | 62.5 | 270.3702 | 224.5075 | 216.9081 | 221.8724 | 71.572 | 48.5086 | -30.419 | 657.8699 | 328.144 |  | -6.8819 | -9.1942 | 9.8959 | -9.0504 | -8.7024 | 29 |  | -4.495 | -12.5778 | 0 | -3.36 |  | 12.4771 | -69.8261 | -38.361 | -37.1537 | 5.8107 | -45.9668 | 19.939 | 24.0809 | 23.8359 |  | 32.4524 | 33.5589 | 32.3414 | -23.7788 | -23.9463 | 177.3362 | -62.0133 | -61.6791 | 124.7903 | 133.1803 | 39.1138 | 24.54 | 13.0745 | 1.6434 | -8.12 | 17.64 | 39.8942 |  | 2.845 | 1.734 |  | 48.2 | -133.0656 | -122.3167 | 18.82 | 85.0268 | 25 | -23.7402 | -5.2171 | -5.4326 | 3.054 |  |  | -14.0131 | -48.8588 | 18.2284 | 51.3111 | 58.2915 | 59.1682 | -145.738 | -31.0398 | 29.0172 | -78.8522 | 11.3969 | 20.5914 | 20.0964 | 13.9573 | 160.8438 | 160.8769 | 134.1 | -133.845 | -365.6332 | 367.1727 | 387.0289 | -151.695 | -150.5943 |  | 7.5873 | 71.1197 | 70.9452 |  |  | 30.3244 | 30.8863 | -70.9459 | -70.9568 | 57.42 | 56.88 | 55.3 | 55.4 | 20.757 | 41.36 | -422.1176 | 111.3191 | 110.1866 | 17.9 | 22 | -29.3 | -29.3 |  | 1.6093 | -379.0269 | -296.8293 | 550.654 | 435.0751 | 123.2924 | -427.5494 | 429.9472 | -208.0108 | -245.1926 | -423.0746 | 100.6955 | 101.9374 | 215.2788 | -536.1069 | 252.7227 | -290.9221 | 289.541 | -8.4115 | 19.028 | 28.16 | -0.65 | -0.662 | -27.28 | 6 |  | -6.4134 | -11.043 | -16.2005 | 5.6 | 52.476 | 52.813 |  |  | 46.8337 | 46.809 | 46.1443 |  | -23.1 | 33.7118 | 10.67 |  | 5.0232 | 42.8138 | 6.6524 | 5.2958 | -41.6949 | -7.7751 | 48.6661 | 10 | -9.9 | 22.8685 | 45.2394
03/08/2026 | 21:00 |  | 21.8206 | -32.4836 | -31.7309 | 38.9866 |  | 49.1752 | -83.5602 | 74.3905 | 37.4409 | 37.3849 | -33.3 | -74.412 | 66 | 19.044 | -66 | 14.4255 | 32.788 | 16.9973 | 17.3021 | 28.4701 | 14.7009 | 0.0741 | 2.2654 |  |  | -80.34 | -80.18 |  | 33.3 | 72.6 | 31.413 | 0.303 | -63.68 | -64.01 | -52.98 | 64.72 | 64.65 |  | -8.6482 | 79.625 | 82.4542 | 67.1952 | -52.6337 | -53.073 | 4.9093 | 4.9149 |  | 125.4921 | 44.2688 | 44.8411 | -702.6302 | 2.1446 | -9.7 | -9.7 | 60.0903 | 58.4837 | -6.474 |  | -109.5011 | 5.5498 | 12.2519 | 8.2348 | 754.5699 | 153.9964 | 153.8132 | -651.6309 | 684.5911 |  | -109.1137 | 111.5397 | 107.9189 | 36.16 | 46.72 | 78.87 | 89.89 | 17.6865 | 17.6865 | 36.0418 | 36.6082 | 33.0293 | -226.905 | -223.9306 | 12.6313 |  | 12.4756 | 12.377 | 155.7 | 138.9 | -17.87 | 42.0376 | 39.8814 | 40.6267 | -54.1803 | -54.5855 | 105.0035 | -112.581 | 119.1386 | 19.3757 | 99.15 | 50.18 | 54.1479 | 51.2741 | -37.6394 |  |  |  | -126.8217 |  | -20.4291 | -95.5 | -95.6 | 22.3654 | 59.9 | 81.96 | 81.02 | 59.13 | -12.51 | 64.263 | 125.6446 | -0.79 | -6.97 | 82.01 | 68.02 | 126.6545 | 124.3636 | 61.9323 | 59.5636 | 273.6641 | 227.7132 | 220.0342 | 221.4126 | 72.2967 | 49.5679 | -30.429 | 665.3111 | 308.3163 |  | -7.0443 | -9.0435 | 0 | -10.9672 | -9.2481 | 43.5 |  | -9.0718 | -14.5695 | 15.56 | -5.68 |  | 12.0826 | -71.8517 | -38.4253 | -37.5752 | 6.7394 | -47.0387 | 19.7544 | 24.1875 | 23.2993 |  | 32.8583 | 33.1494 | 32.0149 | -19.09 | -20.0948 | 163.6048 | -59.0531 | -59.5367 | 121.357 | 133.2604 | 27.3143 | 27.42 | 17.496 | 1.586 | -10.99 | 18.52 | 26.5766 |  | 2.608 | 1.759 |  | 45.5 | -131.8367 | -121.5726 | 18.35 | 82.5067 | 28.8 | -22.8476 | -4.9801 | -4.9678 | 2.9755 |  |  |  | -47.2165 | 19.7886 | 49.6448 | 59.7967 | 60.8011 | -145.4882 | -30.0315 | 28.2654 | -75.1828 | 10.4848 | 19.8675 | 19.4003 | 12.9187 | 158.1891 | 158.8046 | 145.8 | -145.0566 | -379.8914 | 380.797 | 374.0644 | -150.4264 | -148.7754 |  | 5.3901 | 72.4359 | 70.4228 |  |  | 30.4625 | 30.8891 | -66.3755 | -67.212 | 59.56 | 58.85 | 50.4 | 51.4 | 21.3295 | 40.08 | -417.0437 | 111.8718 | 112.7344 | 17.3 | 18.7 | -29.3 | -29.3 | 1.6986 | 1.4095 | -370.1736 | -281.3474 | 548.6348 | 432.1111 | 133.462 | -423.9815 | 421.2728 | -206.2332 | -245.2848 | -414.6616 | 100.1763 | 98.9423 | 211.0751 | -534.7831 | 256.9774 | -286.1809 | 284.4621 | -8.7274 | 18.647 | 27.68 | -0.523 | -0.534 | -27.36 | 6 |  | -5.8274 | -10.9575 | -17.1679 | 4.9 | 48.4 | 48.847 | 2.9746 | 3.6102 | 46.9645 | 46.5604 | 47.2429 |  | -18.5 | 34.6179 | 10.43 |  | 0 | 43.5024 | 8.7898 | 2.8285 | -42.7611 | -5.9784 | 48.3778 | 5 | -3.2 | -7.8504 | 47.8604
03/08/2026 | 21:30 |  | 21.3154 | -31.7743 | -32.0128 | 39.4033 |  | 48.291 | -82.6766 | 73.5967 | 37.1789 | 36.9487 | -31.08 | -69.168 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 14.4383 | 32.1622 | 15.9145 | 16.3387 | 27.2185 | 14.4581 | 0.0776 | 2.3192 |  |  | -77.22 | -77.59 |  | 31.08 | 68.2 | 31.463 | 0.303 | -60.56 | -60.88 | -51.85 | 61.59 | 61.85 |  | -7.8501 | 77.9962 | 81.4279 | 65.1741 | -50.1718 | -50.7486 | 5.7967 | 6.9191 |  | 122.6924 | 43.6153 | 44.5378 | -695.4006 | 4.6961 | -11 | -11 | 56.9437 | 56.2011 | -5.857 |  | -107.319 | 5.5413 | 11.7213 | 7.8146 | 746.0858 | 158.391 | 158.2079 | -651.6608 | 677.6774 |  | -99.8341 | 101.823 | 109.0067 | 36.23 | 45.16 | 77.25 | 92.08 | 18.0884 | 17.9544 | 34.7799 | 34.7101 | 34.4554 | -215.2311 | -213.0534 | 12.4412 |  | 12.6589 | 22.541 | 147.3 | 133.7 | -17.42 | 43.6426 | 41.6336 | 43.0905 | -51.9057 | -51.5506 | 107.1088 | -117.6667 | 122.1669 | 18.4626 | 95.6 | 48.81 | 52.0386 | 49.5163 | -36.9277 |  |  |  | -128.3848 |  | -20.3821 | -92.6 | -90.8 |  | 57.4 | 79 | 77.72 | 56.73 | -12.31 | 65.5805 | 126.8672 | -0.49 | -6.97 | 83.29 | 66.97 | 129.0546 | 126.7455 | 63.9112 | 61.6182 | 270.5458 | 225.8089 | 217.8661 | 218.9739 | 67.7298 | 45.5655 | -30.7 | 664.6068 | 314.1994 | 6.9404 | -7.2063 | -9.5929 | 10.683 | -13.2013 | -12.293 | 28.6 |  | -5.8035 | -10.1566 | 0 | -6.49 |  | 11.5614 | -74.085 | -38.2063 | -37.8785 | 6.2864 | -42.9914 | 14.488 | 24.3278 | 23.8895 |  | 33.3535 | 33.8986 | 32.4286 | -19.4249 | -19.2575 | 193.9144 | -61.206 | -61.3058 | 125.7568 | 129.698 | 60.3397 | 18.18 | 3.8703 | 1.536 | -1.47 | 19.13 | 60.1467 |  | 2.084 | 2.248 |  | 51.53 | -128.085 | -123.9718 | 17.57 | 85.1735 | 27.8 | -21.6669 | -4.5134 | -4.7431 | 2.8222 |  |  | -13.5208 | -43.9458 | 19.1277 | 46.538 | 62.3274 | 63.6488 | -140.626 | -28.6926 | 26.5283 | -72.7636 | 10.7434 | 18.4613 | 18.0608 | 12.957 | 157.5934 | 156.9689 | 133.3 | -132.324 | -358.5906 | 359.914 | 368.0362 | -150.6715 | -149.2514 |  | 7.8733 | 74.4158 | 74.0356 |  | -63.6049 | 30.6286 | 31.0284 | -61.8144 | -62.1462 | 58.64 | 57.24 | 52.2 | 51.9 | 21.0646 | 37.68 | -421.8792 | 112.0939 | 111.8504 | 16.8 | 17.3 | -30.1 | -30.2 |  |  | -366.0931 | -279.1285 | 547.9456 | 433.7762 | 128.2203 | -417.9224 | 425.0286 | -205.5413 | -244.4326 | -419.4805 | 98.7921 | 98.1839 | 210.1317 | -522.0217 | 254.2287 | -281.0563 | 281.1122 | -9.0158 | 19.283 | 29.36 | -0.364 | -0.379 | -28.4 | 6.16 |  | -6.3859 | -9.3736 | -17.2564 | 4.8 | 49.34 | 49.531 |  | 3.6087 | 47.4687 | 48.2115 | 47.77 |  | -17.8 | 35.3343 | 9.84 |  | 3.8312 | 41.7487 | 6.2529 | 4.2108 | -41.0937 | -8.6552 | 48.7382 | 4.3 | -4.9 | 12.6966 | 64.9304
03/08/2026 | 22:00 |  | 20.8396 | -30.9136 | -32.7421 | 37.9745 |  | 45.7805 | -75.8135 | 70.8608 | 35.5489 | 35.585 | -26.64 | -64.864 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 14.274 | 29.2262 | 15.8372 | 16.1095 | 26.5107 | 16.942 | 0.1264 | 2.4005 |  |  | -68.63 | -68.57 |  | 26.64 | 63.8 | 29.601 | 0.293 | -54.74 | -55.37 | -45.07 | 56.12 | 55.96 |  | -7.3754 | 77.1658 | 79.4707 | 64.7235 | -48.1426 | -48.3377 | 5.383 | 5.551 | 89.2966 | 90.8943 | 37.6518 | 37.8604 | -680.0516 | 9.9954 | -14.7 | -14.6 | 55.1624 | 53.4336 | -5.8638 |  | -101.5793 | 5.0039 | 11.4716 | 7.6541 | 731.62 | 159.0014 | 158.7572 |  | 661.8697 |  | -98.6051 | 100.5062 | 106.9209 | 35.48 | 42.83 | 74.92 | 92.27 | 13.6678 | 13.5339 | 40.7919 | 41.7516 | 36.1816 | -196.9971 | -197.6008 | 12.7439 |  | 12.4756 | 26.587 | 141 | 128.7 | -17.36 | 46.9004 | 44.8938 | 45.3494 | -46.1251 | -45.7713 | 104.3844 | -119.397 | 119.1428 | 18.0271 | 91.18 | 46.61 | 49.9292 | 47.1725 | -35.2894 |  |  |  | -134.9506 |  | -19.4405 | -92.2 | -91.1 | 22.1347 | 53.7 | 76.12 | 72.7 | 53.3 | -11.7 | 67.704 | 133.1376 | -0.65 | -6.8 | 79.39 | 65.7 | 133.9636 | 131.1636 | 62.5653 | 61.2818 | 271.7354 | 222.5569 | 215.1205 | 217.8788 | 67.4484 | 45.4818 | -30.894 |  | 321.7266 | 8.8671 | -9.6044 | -11.8034 | 12.3658 | -16.0395 | -15.205 | 31.2 |  | -4.9712 | -10.8356 | 0 | -7.07 |  | 10.8672 | -76.065 | -38.2809 | -37.7548 | 7.6861 | -42.7617 | 14.967 | 24.266 | 24.0117 |  | 32.281 | 32.673 | 31.6918 | -16.2433 | -15.7409 | 186.3789 | -60.001 | -59.6742 | 117.0442 | 121.7062 | 59.1531 | 15.74 | 3.8703 | 1.4676 | -1.48 | 19.24 | 60.22 |  | 1.484 | 2.411 |  | 50.3 | -122.2474 | -116.4977 | 17.34 | 82.6837 | 28.7 | -20.8142 | -4.2815 | -4.394 | 2.6886 |  |  | -14.1412 | -41.3503 | 19.0216 | 43.3994 | 59.8456 | 60.6678 | -135.5457 | -26.8643 | 25.1107 | -67.3139 | 10.9863 | 17.0745 | 16.7318 | 13.19 | 158.8476 | 157.37 | 105.2 | -105.0889 | -324.9751 | 329.1188 | 363.2397 | -149.7178 | -148.3562 |  | 11.3243 | 71.9899 | 73.0785 | -61.1259 |  | 31.3027 | 31.5516 | -57.4135 | -56.8695 | 60.01 | 58.79 | 49.5 | 50.6 | 20.9813 | 35.92 | -412.8737 | 113.0146 | 112.6772 | 15.6 | 14.2 | -30.1 | -30.2 | 1.5915 | 1.1029 | -363.4251 | -287.5863 | 538.6616 | 427.3779 | 128.1361 | -417.3023 | 418.4717 | -205.692 | -245.317 | -413.8945 | 101.6161 | 99.1128 | 210.9604 | -519.983 | 249.6651 | -279.6541 | 278.1619 | -9.7546 | 19.241 | 29.44 | -0.161 | -0.168 | -28.64 | 6.96 |  | -7.2343 | -6.5599 | -19.4537 | 4.2 | 50.929 | 51.192 | 11.1448 | 13.3147 | 47.0117 | 47.2608 | 48.3335 |  | -14.2 | 36.3343 | 9.36 |  | 7.9813 | 39.6144 | 3.0951 | 8.0715 | -39.2523 | -11.5926 | 49.8853 | 0.5 | -0.5 | 41.1232 | 62.8862
03/08/2026 | 22:30 |  | 19.8807 | -29.8515 | -33.7726 | 36.1646 |  | 42.8215 | -71.6317 | 66.4759 | 33.695 | 33.5898 | -15.54 | -59.701 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 14.4599 | 28.3036 | 14.6526 | 15.0813 | 24.9165 | 16.7099 | 0.0723 | 2.381 |  |  | -63.54 | -63.58 |  | 15.54 | 59.4 | 27.833 | 0.284 | -48.93 | -50.32 | -43.35 | 50.27 | 50.02 |  | -6.2732 | 73.6243 | 76.0454 | 59.3911 | -46.8516 | -47.5643 | 7.0805 | 7.2553 | 84.41 | 86.0304 | 35.5164 | 36.3933 | -630.1423 | 7.4472 | -16.5 | -16.6 | 54.1494 | 53.1147 | -5.6573 |  | -99.6663 | 5.2262 | 10.1836 | 7.0337 | 678.3958 | 141.7584 | 141.5448 | -618.8691 | 602.624 |  | -115.8519 | 117.7334 | 102.7096 | 34 | 39.97 | 71.81 | 91.38 | 20.7675 | 21.1694 | 38.7546 | 39.3392 | 36.353 | -184.4281 | -183.5265 | 12.0227 |  | 17.8429 | 26.868 | 136.5 | 124.1 | -16.7 | 48.7077 | 47.1593 | 47.0151 | -46.5613 | -45.8832 | 93.4164 | -104.4346 | 105.9047 | 17.097 | 84.41 | 43.47 | 47.1167 | 44.8288 | -34.1332 |  |  |  | -105.7184 |  | -18.7672 | -87.9 | -86.7 | 21.8875 | 49.9 | 69.36 | 67.36 | 49.39 | -10.31 | 67.6885 | 104.9085 | -33.27 | -14.27 | 112.44 | 62.76 | 104.9818 | 103.1455 | 58.7872 | 56.5182 | 256.8357 | 208.4829 | 202.3654 | 205.1313 | 71.1333 | 49.898 | -30.754 | 629.3375 | 365.7752 | 9.2993 | -10.166 | -12.2175 | 0 | -14.5056 | -12.9791 | 45.2 |  | -8.3367 | -16.963 | 0 | -13.83 |  | 9.797 | -70.6959 | -39.1588 | -38.0897 | 9.1377 | -47.845 | 19.1855 | 23.7148 | 23.791 |  | 32.7743 | 33.298 | 32.094 | -21.4344 | -21.267 | 172.1451 | -55.7964 | -56.1868 | 108.7922 | 112.5445 | 57.9666 | 12.61 | 3.9557 | 1.304 | -1.43 | 20.96 | 57.5434 |  | 0.949 | 2.506 |  | 49.07 | -112.7864 | -104.5865 | 16.48 | 81.8538 | 29.7 | -18.5298 | -3.5366 | -3.9157 | 2.4697 |  |  | -14.528 | -37.116 | 18.9267 | 38.3531 | 64.3787 | 66.5975 | -127.6127 | -24.8823 | 23.0993 | -62.6366 | 10.6801 | 15.2776 | 14.8215 | 12.7905 | 165.1173 | 164.8895 | 106 | -104.6287 | -318.6761 | 323.3923 | 401.1674 | -156.8716 | -155.2019 |  | 9.9333 | 73.2283 | 73.3957 |  |  | 26.3723 | 26.6771 | -79.1146 | -79.0958 | 50.81 | 50 | 61.1 | 61.6 | 20.7143 | 33.76 | -431.8762 | 111.7731 | 111.4013 | 14.5 | 29.7 | -25.9 | -26.1 |  | 1.1458 | -398.2913 | -330.4501 | 580.9147 | 453.4002 | 118.1807 | -443.6619 | 443.614 | -213.6464 | -249.2813 | -434.5014 | 105.3786 | 107.2144 | 217.7712 | -559.7677 | 258.7739 | -309.3444 | 310.9289 | -9.7024 | 19.037 | 28.24 | 0.173 | 0.164 | -27.36 | 4.48 |  | -5.0675 | -13.1823 | -11.0735 | 1.3 | 51.767 | 52.404 |  |  | 48.4271 | 48.1708 | 48.9889 |  | -28.4 | 15.8119 | 8.37 |  | 8.2353 | 38.7583 | 4.2273 | 7.7767 | -39.0113 | -9.1488 | 47.931 | 15 | -14.3 | 84.5603 | 29.3572
03/08/2026 | 23:00 |  | 18.7005 | -27.8198 | -33.9256 | 35.6287 |  | 38.8698 | -82.6567 | 62.3782 | 31.533 | 31.5783 | -24.42 | -54.133 | 48.4 | 13.248 | -48.4 | 13.6355 | 36.3306 | 13.8243 | 14.3994 | 23.1454 | 16.6176 | 0.0689 | 2.295 |  |  | -63.8 | -63.83 |  | 24.42 | 52.8 | 25.22 | 0.277 | -50.62 | -50.96 | -40.95 | 51.49 | 51.07 |  | -5.4399 | 71.2951 | 73.8881 | 59.2305 | -47.6901 | -47.8433 | 9.9815 | 19.2599 | 81.2974 | 82.7843 | 52.3811 | 35.4792 | -635.9262 | 16.3259 | -16.8 | -17 | 52.7611 | 52.9946 | -5.4407 |  | -98.1169 | 3.9409 | 9.8055 | 6.554 | 686.5137 | 137.0891 | 136.5703 | -622.9334 | 590.0548 |  | -90.0797 | 93.7404 | 97.6399 | 33.59 | 37.95 | 68.11 | 90.4 | 18.4903 | 18.0884 | 37.7437 | 38.8035 | 39.8473 | -173.6807 | -173.2048 | 10.782 |  | 20.9062 | 27.985 | 130.2 | 117.7 | -16.6 | 47.3595 | 45.662 | 46.113 | -49.5122 | -50.4404 | 99.8628 | -105.716 | 112.4241 | 16.0815 | 80.37 | 41.32 | 45.0073 | 42.3386 | -32.5815 |  |  |  | -112.5572 |  | -17.9395 | -80.9 | -79.8 | 21.4316 | 46.8 | 65.7 | 62.9 | 46.41 | -9.79 | 67.456 | 111.8489 | -30.44 | -14.78 | 104.88 | 59.55 | 112.5273 | 111.3455 | 61.198 | 58.8545 | 250.5976 | 206.0442 | 197.9523 | 201.0218 | 73.5813 | 53.2876 | -30.135 | 631.8448 | 382.1344 | 8.8747 | -10.0062 | -11.947 |  | -11.165 | -10.8794 | 52.7 |  | -8.9347 | -21.1339 | 0 | -22.56 |  | 9.1301 | -62.2467 | -37.7214 | -37.2433 | 7.2933 | -51.3344 | 22.9269 | 23.6022 | 23.2391 |  | 32.8525 | 33.3585 | 31.196 | -19.7598 | -20.4297 | 167.9587 | -57.9683 | -57.7911 | 102.445 | 104.4156 | 56.1575 | 10.76 | 3.8727 | 1.2088 | -1.41 | 20.49 | 55.3872 |  | 0.349 | 1.952 |  | 46.4 | -106.1445 | -101.5998 | 16.04 | 77.6405 | 29.4 | -18.6156 | -2.5254 | -2.6489 | 2.2599 |  |  | -14.0737 | -34.1682 | 18.4175 | 35.6081 | 56.9881 | 57.649 | -127.5404 | -23.3072 | 21.1952 | -56.2108 | 10.8736 | 13.5282 | 13.3132 | 12.5856 | 162.494 | 162.9025 | 84.7 | -83.268 | -301.3933 | 302.703 | 412.4742 | -154.2589 | -152.4005 | 0 | 5.0057 | 71.7933 | 72.2856 |  |  | 27.6667 | 27.7614 | -73.191 | -73.3376 | 58.82 | 57.84 | 59 | 59.7 | 20.7976 | 32.24 | -429.4181 | 111.9777 | 110.3604 | 13 | 29.7 | -26.7 | -26.7 | 1.5635 |  | -402.4287 | -343.9781 | 563.7186 | 445.2042 | 105.1839 | -433.4075 | 436.5096 | -211.8855 | -247.7957 | -425.0524 | 106.9032 | 105.3984 | 209.111 | -547.4287 | 257.5025 | -296.8125 | 300.2206 | -10.3095 | 18.958 | 27.28 | 0.518 | 0.511 | -26.64 | 5.2 |  | -5.8885 | -16.3165 | -11.5434 | 6.3 | 53.356 | 52.538 | 11.12 |  | 46.5832 | 46.9468 | 48.2031 |  | -26.1 | 16.8779 | 7.83 |  | 0 | 40.9639 | 7.9465 | 2.7305 | -40.8904 | 0 | 45.3209 | 13.3 | -12.8 | 106.1945 | 9.84
03/08/2026 | 23:30 |  | 17.4372 | -25.9879 | -31.9329 | 33.0151 |  | 36.8814 | -77.7349 | 59.1523 | 29.9671 | 29.7121 | -31.08 | -39.083 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 13.9431 | 33.3474 | 12.9688 | 13.3983 | 21.7754 | 16.9557 | 0.0788 | 2.2785 |  |  | -60.93 | -61.38 |  | 31.08 | 37.4 | 27.709 | 0.277 | -52.03 | -52.65 | -44.36 | 53.14 | 53.34 |  | -3.9372 | 69.354 | 72.0084 | 57.1187 | -49.5609 | -50.0842 | 30.1972 | 20.1435 | 79.2451 | 80.5188 | 41.3817 | 53.3252 | -626.3622 | 16.7807 | -17.3 | -17.2 | 58.1891 | 55.2704 | -4.3946 |  | -106.3937 | 3.6844 | 8.723 | 6.0128 | 683.7365 | 122.2571 | 122.0435 | -615.5541 | 554.4667 |  | -71.5998 | 73.8586 | 91.3728 | 31.79 | 34.83 | 64.61 | 87.57 | 19.9638 | 19.5619 | 38.5082 | 39.2235 | 42.0533 | -153.426 | -153.2244 | 10.1283 |  |  | 29.019 | 123.4 | 112.1 | -16.32 | 50.6909 | 49.0692 | 49.0382 | -47.0794 | -47.3529 | 89.8275 | -94.1413 | 99.8312 | 15.2585 | 74.27 | 38.55 | 41.7261 | 39.7018 | -31.2315 |  |  |  | -103.7726 |  | -17.0525 | -78.5 | -77.3 | 21.2119 | 42.6 | 59.68 | 57.88 | 42.17 | -8.72 | 63.643 | 103.9734 | -31.21 | -15.75 | 101.79 | 57.33 | 103.4727 | 101.2727 | 59.3598 | 57.1182 | 238.2061 | 194.1166 | 186.9367 | 190.0991 | 74.3827 | 56.7572 | -27.422 | 625.6782 | 382.4384 | 8.9995 | -10.4411 | -12.1111 |  | -6.5629 | -6.2512 | 65.2 |  | -18.0598 | -25.4506 | 15.46 | -18.15 |  | 8.4684 | -46.7588 | -37.0788 | -37.0667 | 6.1998 | -54.8441 | 26.2601 | 23.2998 | 23.047 |  | 31.7455 | 32.2386 | 31.9827 | -21.0995 | -21.9368 | 160.4231 | -56.3682 | -56.73 | 98.8786 | 103.4041 | 51.404 | 10.92 | 3.8703 | 1.0806 | -1.45 | 18.45 | 51.0349 |  | -0.861 | 2.152 |  | 45.98 | -104.4026 | -98.8645 |  | 79.235 | 29.6 | -21.781 | -5.5134 | -5.708 | 2.0904 |  |  | -12.3073 | -34.9802 | 18.7403 | 36.421 | 59.8077 | 60.8707 | -123.1204 | -22.0877 | 31.0804 | -59.1565 | 10.5171 | 11.9364 | 11.6784 | 12.2022 | 163.9161 | 163.2468 | 103.9 | -103.737 | -330.1247 | 333.5561 | 416.5836 | -156.1205 | -153.5445 | 0 | 0 | 71.5085 | 71.4091 | -70.9836 | -71.1886 | 30.4089 | 30.6813 | -69.886 | -70.0078 | 56.41 | 56.02 | 70 | 70 | 20.8382 | 31.28 | -439.803 | 110.2368 | 108.9331 | 12.8 | 37.6 | -30 | -30 |  |  | -407.8266 | -343.4183 | 575.7758 | 448.7187 | 102.9651 | -442.3028 | 439.1129 | -213.5178 | -249.9143 | -432.239 | 104.6653 | 105.803 | 215.7082 | -550.6541 | 261.4676 | -298.4068 | 301.2884 | -10.3891 | 18.841 | 30.32 | 0.783 | 0.781 | -30.64 | 9.12 |  | -8.9067 | -20.5951 | -6.6209 | 9.1 | 53.331 | 54.138 | 11.0402 |  | 46.6525 | 45.9994 | 48.0444 |  | -41.2 | 18.0046 | 7.14 |  | 0 | 41.5617 | 9.0912 | 2.4387 | -41.268 | 0 | 44.3686 | 28.1 | -27.9 | 85.3235 | -14.4507
04/08/2026 | 00:00 |  | 16.8818 | -24.6256 | -32.4337 | 34.2465 |  | 34.5238 | -74.5068 | 56.4034 | 28.6471 | 28.5131 | -24.42 | -40.158 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 14.3197 | 32.3182 | 12.597 | 12.7397 | 21.29 | 17.0227 | 0.0667 | 2.3908 |  |  | -57.24 | -57.39 |  | 24.42 | 37.4 | 26.988 | 0.275 | -43.79 | -43.94 | -51.52 | 44.2 | 44.46 |  | -3.7263 | 66.0695 | 68.534 | 54.0149 | -41.2519 | -41.588 | 7.6036 | 7.1116 | 78.0619 | 79.1888 | 31.5231 | 30.9646 | -592.1766 | 17.1229 | -17.3 | -17.3 | 48.8279 | 46.7829 | -4.7373 |  | -94.252 | 2.7912 | 7.3097 | 5.0217 | 644.978 | 125.0648 | 124.546 | -631.3832 | 516.3001 |  | -53.5109 | 55.5187 | 87.0217 | 31.13 | 33.32 | 61.27 | 84.83 | 21.5713 | 21.5713 | 31.9978 | 31.935 | 42.1139 | -145.7362 | -145.0496 | 9.1226 |  | 20.9062 | 28.725 | 119.3 | 107.7 | -15.64 | 50.2538 | 48.2178 | 48.9754 | -51.6285 | -51.2589 | 93.7891 | -91.6253 | 103.5617 | 15.0326 | 71.22 | 36.58 | 39.3823 | 37.5046 | -29.1062 |  |  |  | -113.2767 |  | -16.112 | -73.6 | -72.6 | 20.8109 | 39.5 | 57.06 | 53.42 | 39.2 | -8.63 | 61.2405 | 112.4164 | -31.84 | -18.3 | 100.82 | 53.5 | 112.6727 | 110.0545 | 65.2995 | 63.4727 | 240.6791 | 196.1195 | 188.2309 | 191.877 | 70.5814 | 52.9021 | -27.159 | 640.3682 | 397.022 | 8.9301 | -10.1382 | -11.9345 |  | -8.1353 | -7.3991 | 47.6 |  | -9.0042 | -22.1238 | 0 | -20.43 |  | 7.5857 | -48.6997 | -37.5964 | -36.5457 | 6.7944 | -50.2286 | 21.1082 | 23.4626 | 23.3622 |  | 31.2767 | 32.6682 | 31.5186 | -21.9368 | -21.0995 | 159.0835 | -62.6886 | -62.7065 | 100.0345 | 102.4857 | 52.0925 | 10.42 | 3.9631 | 0.9976 | -1.45 | 17.89 | 52.3572 | 9.2419 | -1.146 | 2.856 |  | 45.51 | -102.6127 | -99.7777 | 15.41 | 78.9242 | 29 | -19.9188 | -5.1139 | -5.3258 | 1.8452 |  |  | -12.0274 | -31.8941 | 20.5317 | 33.2845 | 63.6607 | 63.9637 | -119.0809 | -20.389 | 29.6311 | -55.711 | 10.4192 | 10.9207 | 10.6223 | 11.91 | 161.4427 | 162.2859 | 45.7 | -46.0292 | -273.063 | 273.856 | 387.9758 | -154.4357 | -152.9042 | 0 | 0 | 75.8776 | 73.8782 |  |  | 28.2614 | 28.4555 | -65.4924 | -64.7249 | 55.57 | 55.03 | 67.9 | 68 | 21.0646 | 29.36 | -427.8568 | 105.8546 | 105.4594 | 12.8 | 38.8 | -27.6 | -27.9 |  |  | -381.2362 | -356.7385 | 565.6896 | 438.7748 | 102.5396 | -428.3848 | 430.153 | -208.8314 | -245.6015 | -427.5637 | 103.7685 | 104.0938 | 215.3018 | -544.7653 | 254.0652 | -294.6609 | 296.6566 | -10.098 | 18.756 | 31.04 | 1.062 | 1.059 | -30 | 8 |  | -9.1112 | -19.3652 | -7.4693 | 10 | 53.261 | 52.749 | 11.1273 | 13.367 | 49.012 | 47.5283 | 47.588 |  | -39 | 18.8322 | 6.74 |  | 0 | 38.9505 | 8.9823 | 1.8915 | -38.4021 | -4.2637 | 41.1285 | 26.1 | -26.6 | 115.744 | -60.7996
MÁXIMO |  | 0 | 22.8424 | -21.263 | -28.3609 | 39.8959 | 0 | 55.6324 | -46.021 | 79.2675 | 40.2328 | 39.8379 | -8.88 | -39.083 | 79.2 | 24.012 | -35.2 | 14.5267 | 54.8 | 19.5827 | 20.0351 | 33.1036 | 17.0227 | 5.9958 | 8.1895 | 0 | 0 | -57.24 | -57.39 | 0 | 33.3 | 83.6 | 34.046 | 0.313 | -43.79 | -43.94 | -40.95 | 74.19 | 74.91 | 0 | -1.3946 | 82.3399 | 85.3878 | 67.1952 | -33.5003 | -33.7848 | 33.3459 | 34.6848 | 89.2966 | 126.092 | 60.2664 | 60.3453 | -460.9339 | 17.1229 | -9 | -9 | 60.5446 | 59.3662 | -3.2012 | 0 | -61.8821 | 7.4511 | 12.2992 | 8.2348 | 772.7895 | 204.0772 | 204.1688 | -487.6151 | 747.4286 | 0 | -42.6929 | 198.6141 | 113.1082 | 38.71 | 48.78 | 80.62 | 100.06 | 26.2598 | 25.8579 | 70.5708 | 72.3272 | 53.9234 | -112.0285 | -110.45 | 22.623 | 0 | 21.1025 | 29.019 | 161.8 | 145.6 | -10.8 | 67.2032 | 64.503 | 64.9356 | -8.1993 | -8.1893 | 120.7326 | -28.2819 | 135.0614 | 19.608 | 110.82 | 54.99 | 58.3667 | 55.3757 | -20.7405 | 0 | 0 | 0 | -69.6415 | 0 | -11.3079 | -42 | -42.2 | 24.1013 | 89.5 | 134.06 | 92.26 | 89.38 | -1.84 | 73.0515 | 133.1376 | -0.02 | -6.75 | 117.28 | 69.08 | 133.9636 | 131.1636 | 66.6031 | 64.9182 | 282.3981 | 231.1212 | 223.0207 | 224.8063 | 113.7144 | 95.9257 | -21.011 | 772.595 | 591.8612 | 18.3975 | -0.6134 | -2.2041 | 13.1878 | 29.2631 | 27.7647 | 178.5 | 0.1799 | -3.8526 | -9.6002 | 18.58 | -3.36 | 123.8 | 13.6417 | 0 | -26.4525 | -26.1789 | 9.1377 | -42.7617 | 66.6186 | 25.5656 | 25.0504 | 0 | 33.8313 | 34.1201 | 32.7843 | 19.2575 | 18.7551 | 193.9144 | -16.062 | -15.9605 | 129.6912 | 136.7549 | 60.3397 | 27.42 | 17.496 | 1.6434 | -0.95 | 20.96 | 60.22 | 11.057 | 3.038 | 10.613 | 5.2863 | 51.53 | -19.7007 | -20.3274 | 18.82 | 85.297 | 29.7 | -9.6186 | 7.137 | 7.7676 | 3.1847 | 0 | 0 | -11.8979 | -16.3941 | 20.5317 | 54.9228 | 64.3787 | 66.5975 | -113.5539 | -15.5539 | 38.6826 | -23.6942 | 12.6405 | 21.3141 | 20.8769 | 14.7548 | 214.5246 | 215.2319 | 189 | -33.4879 | -160.1789 | 456.4556 | 635.6103 | -65.09 | -62.9444 | 32.6647 | 58.9222 | 77.1134 | 76.9808 | 0 | 0 | 31.3027 | 31.5516 | -32.8005 | -33.447 | 90.89 | 89.64 | 90.7 | 90.2 | 21.3295 | 43.76 | -395.9086 | 118.2607 | 116.4675 | 18.5 | 83.9 | 7.3 | 7.4 | 1.8513 | 1.6093 | 68.9796 | 79.0047 | 681.4153 | 526.2786 | 168.2914 | -96.3921 | 521.6748 | -195.7878 | 0 | -90.3939 | 222.2964 | 221.4435 | 239.5329 | -172.6492 | 295.3101 | -172.2196 | 367.4362 | -7.593 | 38.1993 | 41.28 | 1.408 | 1.405 | -24.16 | 20.08 | 0 | -3.7186 | 26.9856 | 2.2568 | 14.5 | 54.674 | 55.146 | 11.5159 | 13.6219 | 50.0057 | 49.9333 | 50.4787 | 0 | -14.2 | 36.3343 | 11.22 | 0 | 32.9722 | 44.3989 | 16.4776 | 32.5145 | -11.4655 | 3.4428 | 89.0273 | 67 | -0.5 | 269.6022 | 214.8735
MÍNIMO |  | 0 | 15.6558 | -33.329 | -34.1073 | 13.6721 | 0 | 27.7577 | -109.3522 | 40.4732 | -53.7864 | 20.4992 | -33.3 | -84.185 | 35.2 | 8.28 | -77 | 3.3253 | 14.3884 | 12.597 | 12.7397 | 21.29 | 11.9752 | 0.0585 | 2.2654 | 0 | 0 | -84.89 | -84.72 | 0 | 8.88 | 37.4 | 22.421 | 0.256 | -73.99 | -73.87 | -60.75 | 44.2 | 44.46 | 0 | -9.3603 | 52.5582 | 53.608 | 46.0605 | -53.2945 | -54.3251 | 3.6861 | 3.735 | 0 | 79.1888 | 21.5831 | 19.9719 | -724.5107 | -4.9255 | -17.3 | -17.3 | 39.3602 | 38.1871 | -6.7336 | 0 | -109.5011 | -0.7092 | 0 | 3.1231 | 509.2927 | 48.3718 | 48.2497 | -759.8219 | 356.2895 | 0 | -192.6995 | 43.8384 | 57.9313 | 23.19 | 23.92 | 39.41 | 61.96 | -21.161 | -20.4912 | 31.9978 | 31.935 | 19.6344 | -243.655 | -245.1823 | -1.8918 | 0 | 12.4756 | 12.13 | 90.1 | 81.5 | -18.83 | 10.6523 | 9.6735 | 11.0582 | -76.2351 | -75.2617 | 60.7344 | -152.2509 | 62.4749 | 11.835 | 43.45 | 21.88 | 28.3667 | 26.6647 | -39.1345 | 0 | 0 | 0 | -134.9506 | 0 | -21.268 | -107.1 | -107.9 | 18.0203 | 30.9 | 34.04 | 0 | 30.52 | -13.61 | 51.274 | 68.8064 | -35.05 | -18.3 | 69.71 | 35.44 | 69.4545 | 68.8182 | 18.0588 | 17.7364 | 186.3109 | 150.7341 | 144.918 | 147.15 | 67.4484 | 45.4818 | -30.894 | 496.2456 | -51.8983 | 0.876 | -22.0718 | -24.6735 | -30.7764 | -45.9316 | -40.8857 | 24.7 | -50.7991 | -71.2189 | -63.7109 | 0 | -26.86 | 0.9 | 7.5857 | -136.1868 | -39.1588 | -38.0897 | 0.6203 | -97.1632 | 14.488 | 16.5462 | 16.2372 | 0 | 30.1473 | 30.8189 | 29.3994 | -27.2954 | -26.9605 | 55.428 | -63.0119 | -63.783 | 21.5718 | 18.4753 | 16.8991 | -3.41 | 3.5724 | 0.7401 | -10.99 | 13.78 | 16.4421 | 7.1098 | -2.125 | 1.077 | 3.3695 | 25.57 | -136.6298 | -128.4042 | 11.2 | 61.9061 | 21.2 | -29.1304 | -6.4802 | -6.4006 | 1.3348 | 0 | 0 | -15.5871 | -52.073 | 11.7491 | 16.7786 | 56.8072 | 57.3091 | -159.8544 | -34.4487 | 21.1952 | -85.0797 | 10.4192 | 7.9409 | 7.6797 | 11.91 | 69.1984 | 65.9385 | 33.9 | -188.4427 | -454.5027 | 161.6299 | -64.5765 | -203.2081 | -202.8396 | -15.9521 | 0 | 44.9193 | 43.8849 | -98.2166 | -100.426 | -7.1541 | -6.2119 | -106.4665 | -105.8819 | -42.23 | -42.05 | 49.5 | 50.6 | 20.3661 | -65.28 | -471.724 | 66.2196 | 65.7644 | 10.5 | 14.2 | -30.2 | -30.2 | 1.2859 | 0.974 | -623.9405 | -547.9001 | 184.2943 | 107.4212 | -7.4283 | -519.3303 | 102.3298 | -231.4289 | -284.4775 | -513.9228 | 98.7921 | 98.1839 | 199.4641 | -650.29 | -5.863 | -367.1332 | 173.0853 | -10.9686 | 8.643 | 24.08 | -0.755 | -0.765 | -39.44 | 4 | 0 | -21.8555 | -32.4605 | -19.4537 | -22.3 | 46.246 | 46.474 | 0 | 0 | 28.9195 | 27.9182 | 28.3869 | 0 | -79.7 | 9.8481 | 5.37 | 0 | -6.3453 | 11.3337 | -32.5402 | -6.7873 | -43.7452 | -58.0406 | 38.829 | 0.5 | -66.6 | -219.245 | -172.2894
PROMEDIO |  | 0 | 19.7538 | -27.6756 | -31.8743 | 24.2759 | 0 | 43.4308 | -80.4868 | 63.4253 | 28.9459 | 32.0796 | -21.46 | -64.7995 | 59.6933 | 16.146 | -59.3522 | 7.7899 | 34.5748 | 17.1558 | 17.4434 | 28.9053 | 14.6131 | 1.1211 | 6.3566 | 0 | 0 | -70.3656 | -70.4227 | 0 | 21.6913 | 63.5232 | 28.0752 | 0.27821 | -56.9804 | -57.2358 | -50.9865 | 57.5954 | 57.8248 | 0 | -4.9841 | 68.7084 | 71.1769 | 56.9369 | -45.5403 | -45.9377 | 16.2624 | 16.4933 | 45.8123 | 104.2832 | 39.9732 | 40.4503 | -621.0789 | 10.6357 | -15.275 | -15.2708 | 51.9144 | 50.8025 | -5.0192 | 0 | -91.604 | 3.9203 | 8.9858 | 6.1133 | 667.8096 | 141.9714 | 141.8729 | -622.2553 | 591.5785 | 0 | -93.8484 | 96.5226 | 89.5751 | 30.964 | 34.8358 | 62.716 | 83.1922 | 11.9543 | 12.0213 | 47.4325 | 48.0929 | 35.1685 | -168.3074 | -167.7863 | 11.7033 | 0 | 18.3341 | 25.2323 | 126.8708 | 114.8625 | -15.6429 | 44.0295 | 42.4375 | 42.9533 | -39.1392 | -38.9337 | 93.5984 | -105.5574 | 104.319 | 14.6872 | 82.006 | 41.3404 | 45.8302 | 43.5837 | -30.7794 | 0 | 0 | 0 | -101.1412 | 0 | -16.8029 | -81.417 | -81.2574 | 21.3297 | 61.7778 | 87.6745 | 62.8419 | 61.9515 | -7.4569 | 62.3852 | 99.9441 | -20.476 | -13.7467 | 90.4429 | 56.7948 | 100.7398 | 98.5447 | 48.4566 | 46.8814 | 238.0958 | 194.8975 | 187.7678 | 190.5223 | 88.7366 | 71.1227 | -27.3335 | 634.5394 | 286.7446 | 8.4009 | -9.0987 | -11.1352 | -9.7939 | 12.9753 | 12.3009 | 93.2878 | -26.9608 | -30.4102 | -37.7622 | 3.9042 | -16.3396 | 65.2114 | 11.4595 | -41.3025 | -32.9142 | -32.2138 | 5.0135 | -69.0365 | 41.1909 | 20.5725 | 20.2728 | 0 | 32.1768 | 32.6352 | 31.4554 | -12.8104 | -12.8941 | 139.6027 | -45.8729 | -45.9266 | 88.8949 | 93.1962 | 43.0227 | 9.6929 | 6.7079 | 1.0633 | -3.3742 | 17.7979 | 42.926 | 8.879 | -0.29442 | 2.5202 | 4.6466 | 40.2777 | -93.4841 | -87.7477 | 14.9105 | 74.9611 | 26.5958 | -17.3234 | 1.688 | 1.961 | 2.1206 | 0 | 0 | -13.6828 | -33.001 | 16.405 | 34.4393 | 59.9843 | 61.0569 | -133.304 | -26.2089 | 30.7442 | -53.358 | 11.3157 | 14.0457 | 13.6547 | 13.1249 | 145.2238 | 145.5387 | 93.0333 | -93.2523 | -297.8918 | 299.4837 | 314.4458 | -138.865 | -137.7481 | 3.2998 | 16.6259 | 72.6055 | 72.2803 | -65.7438 | -67.848 | 15.7256 | 16.1293 | -63.5669 | -63.559 | 30.1771 | 29.6354 | 73.1896 | 73.3042 | 20.8221 | -3.3433 | -434.0183 | 96.0428 | 95.528 | 13.55 | 53.3771 | -15.3375 | -15.2438 | 1.5939 | 1.2939 | -307.0209 | -253.1186 | 459.3849 | 348.2379 | 96.1986 | -339.1869 | 338.4608 | -211.177 | -194.0376 | -333.9711 | 152.3444 | 151.7631 | 215.0602 | -442.0835 | 174.2404 | -274.3353 | 274.9671 | -9.1407 | 23.1949 | 32.8467 | 0.67065 | 0.66677 | -31.9533 | 11.53 | 0 | -12.1493 | -9.2036 | -7.2535 | 0.72083 | 50.828 | 50.6689 | 9.5753 | 11.1189 | 47.2522 | 47.0692 | 47.3569 | 0 | -52.4937 | 18.2257 | 7.9596 | 0 | 3.2125 | 38.4149 | 1.0518 | 3.337 | -38.1144 | -14.2171 | 51.6803 | 40.3292 | -39.8646 | 16.8558 | 32.8445
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 3 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/08/2026 | 00:30 |  | 3.5652 | -7.9071 | 6.5718 | 2.3609 |  | 8.172 |  | 16.443 | 6.7348 | 12.009 | -4.44 | -17.6 | -4.4 |  |  | -3.064 | -4.9196 | 4.8899 | 4.9782 | 8.468 | 4.6 | -0.5342 | 2.2323 |  | -1.1739 | -0.996 | -0.988 | 3.199 |  | -15.4 | -1.169 | 0.307 | -12.25 | -12.27 |  | -12.03 | -12.13 |  | 4.4305 | 11.3106 | 13.1025 | -13.8531 | -16.8812 | -16.5211 | 4.6051 | 4.2066 |  | -17.9196 | 4.8962 | 5.0652 | 25.1988 | 7.6307 | -4.8 | -4.8 | -20.2306 | -19.6247 | -1.1568 |  | 0.6833 | 1.2891 | 0.142 | 0.3834 | -88.6562 | 19.0741 | 19.0435 | 42.4434 | -194.6698 |  |  |  | 1.0978 | 5.09 | 6.26 | -13.34 | -2.05 | -24.376 | -24.1081 | 23.1223 | 22.1567 | -7.4601 | 8.8127 | 8.7797 | 0.1024 |  | 4.4116 | 8.441 | -24.4 | -22.9 | -1.25 | 16.1794 | 16.126 | 15.2912 | 45.5317 | 45.8159 | -27.5668 | -16.9667 | -28.8849 | 2.6787 | 18.6 | 5.49 | 2.9736 | 1.9562 | -4.3246 |  |  |  | 22.8629 |  | -1.2913 |  |  | -4.3506 | -0.5 | 3.7 | 3.3 | -2.34 | -0.89 | 4.7275 | -23.5788 | -8.61 | -4.45 | 14.78 | -4.24 | -24.3636 | -12.2273 | -40.7089 | -39.6909 | -10.2241 | -30.1298 | -37.6309 | -37.75 | -29.4692 | -31.8919 | -11.84 | -119.9757 | 32.5974 | 2.3161 | -3.2012 | -3.4432 | 20.0601 | -7.818 | -7.6833 | -7.1 | -26.0101 | 30.7257 | 10.1394 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9137 |  | -9.4334 | -9.5903 | 8.8903 | 16.6144 | -27.7961 | 3.8619 | 3.7008 |  | 3.702 | 3.9382 | 2.8955 | 10.8847 | 10.0474 | -22.2717 | 23.7268 | 23.4424 | -11.3518 |  | 20.397 | -13.61 | -0.8016 | 0.1742 | 0.46 | 0.26 | -20.2956 |  | 0.895 | 2.611 | 0 | -7.84 | -15.3418 | -6.2621 | -3.23 | 24.6101 |  | 17.2084 | -5.6957 | -5.9768 | 2.0413 |  |  | -12.6135 | 54.2921 | 3.7998 | -20.8442 | 6.8679 | 7.7376 | 133.0609 | -4.3973 |  | 3.8354 | 1.1854 | 2.9518 | 2.9189 | 0.7402 | 2.4184 | 4.4232 | -0.42 | -6.7356 | 9.3489 | 22.2098 | 127.4054 | 14.0266 | 15.0951 | -11.6425 |  | -10.2124 | -11.6153 |  |  | -8.5867 | -8.5854 | 7.8161 | 7.7007 | 20.82 | 20.9 | -29.8 | -30 | -0.0339 | -12.48 | 52.7134 | 28.8309 | 28.4172 | -19.9 | -50.4 | -8 | -8.5 |  | -17.3984 | -148.0901 | 2.0184 | -269.1325 | -11.9414 | -49.7751 | 151.7997 | 8.9261 | 109.0652 | 93.9353 | 96.8601 | 26.7252 | 26.7408 | -4.4835 | 283.1702 | -184.9445 | 117.7117 | -85.4171 | -1.1463 | 5.334 | -9.04 | -2.132 | -2.127 | 5.92 | -6.24 | -3.2507 | 0.8804 | 6.0075 | -11.5709 | 1.4 | 2.351 | 2.047 |  |  | 3.7919 | 3.1667 | 3.1913 |  | 40.2 | 4.7805 | -0.29 |  | -13.9686 | -0.3709 | -22.2467 | -13.4941 | -7.589 | -20.0776 | -2.7755 | -34.8 | 20.5 | 75.9361 | -145.7331
03/08/2026 | 01:00 |  | 3.4073 | -7.9193 | 6.6007 | 2.2947 |  | 8.0754 |  | 16.8279 | 6.7688 | 12.0898 | -4.44 |  | -4.4 | 0 | -8.8 | -3.0833 | -4.65 | 4.6114 | 4.4823 | 8.0322 | 4.5301 | -0.5812 | 2.2441 |  | -1.1939 | -1.036 | -1.014 | 2.372 |  | -15.4 | -2.232 | 0.277 | -12.84 | -12.87 |  | -11.9 | -11.91 |  | 4.3743 | 11.5943 | 13.3927 | -13.9739 | -17.3143 | -16.8401 | 4.1337 | 4.0454 |  | -17.4915 | 5.3025 | 5.8765 | 24.3252 | 7.2578 | -4.7 | -4.7 | -19.9723 | -19.8491 | -1.1932 |  | 0.3473 | 1.5931 | 0 | 0.2014 | -94.5463 | 18.189 | 18.2501 | 42.3273 | -202.7667 |  |  |  |  | 5.05 | 6.29 | -13.46 | -2.38 | -27.0551 | -27.1891 | 26.0901 | 25.0084 | -7.358 | 12.4848 | 12.5417 | 0.1804 |  | 4.4116 | 8.434 | -24.9 | -23.8 | -1.28 | 16.9399 | 16.7105 | 16.1146 | 46.9291 | 47.0291 | -28.7056 | -17.1723 | -28.9531 | 2.867 | 18.18 | 5.39 | 2.8174 | 1.9562 | -4.252 |  |  |  | 19.441 |  | -1.2881 |  |  | -4.3127 | -0.8 | 3.78 | 3.02 | -2.52 | -1.11 | 4.898 | -19.7211 | -8.57 | -4.19 | 13.81 | -4.76 | -23.0909 | -11.0182 | -42.2066 | -41.3636 | -11.3798 | -29.9729 | -38.4604 | -39.1741 | -22.3968 | -32.2648 | -12.181 | -119.0501 | 38.0154 | 2.2051 | -3.9482 | -4.3592 | 22.4139 | -7.5714 | -7.2013 | -2.5 | -27.156 | 45.3926 | 5.071 | 6.39 | -3.71 | -2.1 | 1.8411 |  | -9.3141 | -9.5964 | 8.8998 | 9.3168 | -22.4156 | 4.1702 | 3.8171 |  | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 13.8989 | -23.109 | 25.2651 | 25.1827 | -11.1184 |  | 19.5084 | -12.61 | -0.8016 | 0.165 | 0.48 | 0.97 | -19.7913 |  | 1.166 | 0.853 | 0 | -13.74 | -14.2956 | -7.6507 |  | 27.0413 |  | 17.3432 | -5.8266 | -6.0781 | 1.9256 |  |  |  | 53.663 | 4.8777 | -21.1929 | 6.6616 | 5.8173 | 128.7096 | -4.7322 |  | 3.8431 | 1.7693 | 2.8419 | 2.824 | 1.1379 | 0 | 0 | -1.26 | -4.7317 | 0 | 18.5119 | 127.2764 | 10.7555 | 11.3325 | 0 |  | 0 | -10.4529 |  |  | -8.2424 | -7.6235 | 8.0436 | 8.0005 | 20.88 | 21.16 | -31.5 | -31.4 | -0.2444 | -12.8 | 48.6884 | 30.289 | 29.7192 | -19.9 | -50.4 | -8 | -8.5 | -17.6124 |  | -154.6839 | 2.5579 | -276.0935 | -16.8002 | -53.6535 | 152.4637 | 10.2521 | 110.5897 | 92.6092 | 97.509 | 25.3497 | 27.7165 | -4.195 | 282.0578 | -185.5617 | 118.8997 | -86.5367 | -0.5383 | 5.26 | -9.68 | -2.141 | -2.14 | 6.4 | -6.24 | -3.2494 | 0.3525 | 6.096 | -11.22 | 1 | 2.23 | 0.674 |  |  | 3.4376 | 3.8272 | 3.8629 |  | 40 | 4.9709 | -0.37 |  | -12.6385 | -0.5042 | -22.9106 | -12.6204 | -6.7153 | -22.0184 | -1.8738 | -35 | 19.5 | 73.0545 | -143.478
03/08/2026 | 01:30 |  | 3.4572 | -7.8745 | 6.6948 | 2.2258 |  | 8.0567 |  | 16.5354 | 6.7498 | 12.0722 | -2.22 |  | -6.6 |  | -8.8 | -3.0217 | -4.5848 | 4.466 | 4.2884 | 7.6782 | 4.5899 | -0.5328 | 2.1439 |  | -1.1355 | -1.106 | -1.092 | 3.418 |  | -17.6 | -0.367 | 0.312 | -14.05 | -14.07 |  | -11.43 | -11.45 |  | 4.1691 | 11.6762 | 13.5033 | -14.1094 | -17.7888 | -17.4385 | 3.7026 | 4.0585 |  | -17.332 | 4.9855 | 4.9896 | 25.7272 | 7.5877 | -4.7 | -4.7 | -19.5885 | -19.6231 | -1.0254 |  | 0.7619 | 1.4219 | 0 | 0.2198 | -93.1425 | 16.0833 | 16.2664 | 43.1428 | -205.5553 |  |  |  | 0.0898 | 4.69 | 6.19 | -13.63 | -2.87 | -27.7249 | -27.9928 | 26.2522 | 25.7759 | -7.5876 | 14.0661 | 13.7397 | 0.4582 | 0 | 4.4116 | 7.523 | -26.1 | -24.6 | -1.2 | 16.7575 | 17.3056 | 16.396 | 47.7016 | 48.5551 | -28.7631 | -17.8307 | -29.212 | 2.7214 | 17.88 | 5.2 | 2.6611 | 1.7609 | -4.1189 |  |  |  | 19.3767 |  | -1.3747 |  |  | -4.3384 | -1 | 3.24 | 2.72 | -2.79 | -1.05 | 5.053 | -20.0586 | -8.66 | -4.19 | 13.61 | -5.52 | -21.2364 | -10.7818 | -42.2716 | -41.9636 | -12.688 | -30.8685 | -38.7532 | -38.9075 | -27.5353 | -30.0162 | -12.502 | -120.1156 | 39.5232 | 2.6352 | -3.6311 | -3.9985 | 19.079 | -7.5403 | -7.5418 | -2.9 | -27.5722 | 31.1646 | 9.4395 | 0 | -5.09 | 0 | 1.9311 |  | -8.7428 | -8.9684 | 9.3517 | 16.2137 | -27.4745 | 3.7345 | 3.4506 |  | 0 | 0 |  | 14.7362 | 14.7362 | -27.4628 | 26.4026 | 25.8747 | -16.9126 |  | 19.6988 | -13.1 | -0.8016 | 0.165 | 0.49 | 1.25 | -19.6342 |  | 1.171 | 0.87 |  | -13.25 | -6.9833 | 0.4443 | -4.12 | 26.8319 |  | 16.7384 | -5.479 | -5.6934 | 1.8815 |  |  | -13.2253 | 53.9866 | 3.8169 |  | 6.7439 | 5.4092 | 122.6802 | -5.0376 |  | 3.893 | 2.0691 | 2.7906 | 2.737 | 1.7942 | 0 | 2.247 | -1.26 | -5.1305 | 0 | 21.6449 | 127.2171 | 11.9948 | 11.7038 | -10.8047 |  | -12.5838 | 0 |  |  | -8.9844 | -8.8115 | 8.2533 | 8.1011 | 20.25 | 20.62 | -30.2 | -30.2 | -0.228 | -13.12 | 52.8469 | 32.548 | 32.44 | -19.9 | -50.4 | -7.6 | -8.1 |  |  | -147.2303 | 9.2562 | -273.4418 | -15.5863 | -51.0402 | 149.594 | 11.4125 | 110.4978 | 92.2601 | 98.3349 | 24.3062 | 22.8603 | -4.5832 | 281.6054 | -185.3936 | 113.5152 | -88.1341 | -1.0291 | 5.486 | -9.28 | -2.143 | -2.157 | 6.32 | -6.08 | -3.1959 | 0.2945 | 6.4775 | -11.397 | 1.3 | 2.298 | 2.605 |  |  | 3.8316 | 4.0992 | 4.2434 |  | 39.8 | 4.3817 | -0.3 |  | -13.5058 | -0.7618 | -22.3407 | -12.5543 | -6.2704 | -21.3646 | -2.1994 | -34.7 | 19.6 | 76.398 | -145.2994
03/08/2026 | 02:00 |  | 3.4036 | -7.7887 | 7.5536 | 2.3885 |  | 7.5942 |  | 17.0439 | 7.0228 | 12.3859 | -2.22 | -15.4 |  |  |  | -3.1394 | -4.5778 | 3.8287 | 3.7102 | 6.7386 | 3.2962 | -0.6141 | 2.2344 |  | -1.1491 | -1.022 | -1.02 | 3.517 | -17.76 |  | -0.181 | 0.309 | -14.17 | -14.2 |  | -11.12 | -11.24 |  | 4.1613 | 11.5651 | 13.0033 | -14.4324 | -18.1645 | -17.7618 | 12.0808 | 10.0957 |  | -18.1694 | 5.576 | 8.6484 | 21.788 | 8.2085 | -4.6 | -4.6 | -16.3643 | -17.8855 | -1.157 |  | 0.1401 | 0.2229 |  | -0.506 | -89.5413 | 14.4658 | 14.4658 | 46.6143 | -201.5469 |  |  |  |  | 5.13 | 6.24 | -13.68 | -2.36 | -27.3231 | -27.591 | 26.9029 | 26.3623 | -5.7659 | 14.3442 | 13.8193 | -1.4146 |  | 4.4116 | 8.68 | -27.2 | -25.7 | -1.2 | 17.0065 | 16.7277 | 15.8877 | 47.5939 | 47.5674 | -27.2716 | -17.9867 | -29.4096 | 2.81 | 16.76 | 4.79 | 2.3486 | 1.4679 | -3.9728 |  |  |  | 19.1852 |  | -1.2834 |  |  | -3.5339 | -1.3 | 2 | 2.44 | -2.92 | -0.51 | 5.27 | -20.3187 | -8.93 | -4.37 | 13.37 | -6.07 | -20.9091 | -10.7091 | -41.9895 | -41.6273 | -13.9797 | -31.945 | -39.8102 | -39.6634 | -29.9608 | -32.2037 | -12.034 | -124.2208 | 38.9872 | 2.2962 | -3.1945 | -3.4539 | 20.8512 | -7.9108 | -7.9067 | -8.6 | -26.7302 | 29.8168 | 11.0945 | 6.67 | -3.76 | 0.1 | 1.9312 |  | -7.6152 | -7.9866 | 9.1385 | 17.7628 | -28.9876 | 3.4121 | 3.1585 |  | 0 | 0 |  | 14.5687 | 14.7362 | -27.2954 | 26.9383 | 26.9228 | -16.4901 |  | 19.5132 | -13.1 | -0.8016 | 0.165 | 0.43 | 1.23 | -19.3987 |  | 1.042 | 0.694 |  | -13.11 | -7.4799 | -0.5098 | -4.17 | 27.3784 |  | 16.8752 | -5.513 | -5.6943 | 1.8096 |  |  | -13.2755 | 53.2397 | 4.1146 | -21.1777 | 6.9624 | 7.3889 | 122.0856 | -5.2351 |  | 4.1058 | 2.5529 | 2.5929 | 2.5709 | 1.8623 | 1.8124 | 1.535 | -4.19 | -2.5738 | 7.3672 | 18.0293 | 122.9536 | 13.2647 | 13.2197 | -11.4606 |  | -12.3881 | 0 |  |  | -10.8231 | -10.5939 | 9.5181 | 9.6457 | 20.41 | 20.8 | -30.7 | -31.3 | -0.1053 | -14.8 | 53.5238 | 27.353 | 27.18 | -19.9 | -50 | -5.8 | -6.3 |  | -17.5727 | -136.8676 | 13.2411 | -275.3085 | -16.4084 | -46.8535 | 148.439 | 12.2953 | 113.7329 | 92.1398 | 94.9414 | 28.4424 | 26.9093 | -7.839 | 277.0674 | -187.4647 | 109.5783 | -84.0989 | 0.3772 | 5.308 | -10 | -2.143 | -2.147 | 6.72 | -5.92 | -2.7987 | 0.206 | 6.4164 | -11.6899 | 0.9 | 3.067 | 0.868 | 3.7954 | 4.4029 | 3.3282 | 2.6209 | 3.4056 |  | 39.3 | 4.6265 | -0.34 |  | -13.1268 | -0.5246 | -22.3003 | -12.4591 | -6.3871 | -21.2147 | -2.9006 | -34.2 | 19.2 | 76.1119 | -146.7353
03/08/2026 | 02:30 |  | 3.3785 | -7.7769 | 6.3028 | 2.2281 |  | 7.6397 |  | 17.4483 | 6.9108 | 12.2101 | -2.22 | -15.4 |  |  |  | -3.0738 | -4.7627 | 3.6917 | 3.5575 | 6.5328 | 3.3243 | -0.5723 | 2.1701 |  | -1.0794 | -1 | -1.054 | 3.865 | -17.76 |  | 0.491 | 0.311 | -13.81 | -13.59 |  | -11.46 | -11.01 |  | 4.2523 | 11.0919 | 12.8046 | -14.816 | -18.5749 | -17.8845 | 15.1118 | 13.882 |  | -19.636 | 16.7922 | 9.8125 | 18.6306 | 7.5217 | -4.3 | -4.2 | -17.5828 | -17.3202 | -1.0204 |  | -1.4574 | 0.408 |  | -0.3733 | -88.1985 | 16.0833 | 15.9612 | 42.8902 | -208.4436 |  |  |  |  | 5.15 | 6.33 | -13.76 | -2.23 | -27.9928 | -28.1268 | 26.8297 | 25.7533 | -5.6554 | 15.1487 | 16.4358 | -1.8918 |  | 4.4116 | 8.734 | -27.9 | -26.7 | -1.13 | 16.8902 | 17.145 | 16.1797 | 49.6273 | 49.9474 | -27.5853 | -19.9734 | -29.5904 | 2.9847 | 16.58 | 4.71 | 2.3486 | 1.3702 | -3.9872 |  |  |  | 23.0616 |  | -0.9781 |  |  | -3.6646 | -1.6 | 1.5 | 2.18 | -3.07 | -0.49 | 4.774 | -23.6363 | -8.72 | -4.23 | 12.96 | -5.95 | -23.4 | -11.6545 | -42.2555 | -43.0273 | -15.849 | -34.8309 | -41.1666 | -41.7194 | -21.7765 | -23.5851 | -11.675 | -122.1482 | 41.3733 | 0.6064 | -1.8141 | -1.6837 | 20.3661 | -7.8916 | -7.4312 | -0.5 | -30.284 | 38.0631 | 9.5893 | 0 | -4.76 | -3.7 | 1.6431 | 0 | -7.7323 | -8.083 | 8.0841 | 16.1814 | -25.4515 | 4.1403 | 3.5812 |  |  | 2.4261 |  | 14.2338 | 14.7362 | -26.2906 | 28.5539 | 27.9825 | -14.4617 |  | 19.7086 | -13.03 | -0.7997 | 0.165 | 0.49 | 0.99 | -19.6235 |  | 1.03 | 0.786 |  | -13.73 | -11.2095 | -2.6673 | -4.12 | 26.5313 |  | 16.754 | -5.5603 | -5.6257 | 1.7718 |  |  | -12.3925 | 53.2249 | 3.9874 | -21.1356 | 6.5097 | 6.1778 | 123.5568 | -5.2471 |  | 3.9804 | 2.1309 | 2.8272 | 2.8161 | 1.9429 | -0.6123 | 0 | -0.84 | -5.2498 | 0 | 19.8964 | 122.1475 | 11.9482 | 12.5958 | 0 |  | -10.3185 | -10.5197 |  |  | -10.9027 | -10.8929 | 9.0914 | 9.3051 | 20.79 | 21.16 | -31.7 | -31.2 | -0.2444 | -14.56 | 55.0382 | 27.8541 | 27.7607 |  | -49.9 | -5.4 | -5.7 |  |  | -141.5501 | 17.8641 | -277.7257 | -17.6894 | -47.6502 | 147.2641 | 14.6566 | 118.3286 | 93.6198 | 93.521 | 25.7747 | 25.4993 | -7.5819 | 277.4854 | -187.9776 | 107.1525 | -80.4166 | -0.0232 | 4.996 | -10 | -2.119 | -2.128 | 6.88 | -5.92 | -3.4256 | 0.032 | 6.7704 | -11.2779 | 1.3 | 1.802 | 0.8 |  |  | 3.5609 | 4.4211 | 2.6086 |  | 39.4 | 5.2817 | -0.38 |  | -13.0372 | -0.5285 | -22.7332 | -12.6713 | -6.5607 | -22.5079 | -1.9208 | -33.7 | 18 | 71.4624 | -137.4561
03/08/2026 | 03:00 |  | 3.9837 | -8.5 | 6.7131 | 2.5056 |  | 7.64 |  | 17.4871 | 7.1678 | 12.5292 | -2.22 |  |  |  |  | -3.1276 | -3.9172 | 3.6737 | 3.4474 | 6.5687 | 3.2511 | -0.5072 | 1.9687 |  | -1.1082 | -1.145 | -1.126 | 4.119 | -17.76 | -17.6 | 0.086 | 0.322 | -14.81 | -14.83 |  | -11.03 | -11.05 |  | 4.2111 | 11.3563 | 13.1005 | -14.0001 | -18.285 | -17.7506 | 4.2955 | 5.2117 |  | -17.4324 | 6.4462 | 6.8831 | 22.4441 | 7.9563 | -4.8 | -4.8 | -19.9522 | -19.708 | -1.252 |  | -0.7082 | 0.5367 |  | -0.2979 | -99.3377 | 13.0619 | 13.2145 | 50.7799 | -211.6419 |  |  |  | -1.1776 | 5.38 | 6.37 | -13.83 | -2.16 | -26.5193 | -25.9835 | 24.8872 | 24.3093 | -5.9808 | 15.0614 | 14.7484 | -0.6481 |  | 4.608 | 8.889 | -27.2 | -25.7 | -1.14 | 17.3238 | 16.9934 | 16.448 | 47.7318 | 48.2003 | -28.2884 | -17.4003 | -30.3151 | 3.0363 | 17.15 | 4.9 | 2.1924 | 1.2726 | -3.8215 |  |  |  | 20.9726 |  | -0.8711 |  | -11.5 | -3.717 | -1.4 | 2.22 | 2.3 | -3.07 | -0.47 | 5.9675 | -22.6788 | -9.16 | -4.26 | 13.25 | -6.11 | -22.6909 | -11.6545 | -40.2228 | -40.1636 | -15.1894 | -33.7568 | -41.277 | -40.6281 | -29.1279 | -29.6242 | -12.41 | -130.3716 | 41.9466 | 1.55 | -1.5893 | -1.5091 | 22.4534 | -7.8326 | -7.7113 | -1 | -26.9676 | 35.3409 | 9.7872 | 0 | 0 | 1.1 | 1.9716 |  | -7.5106 | -7.7589 | 7.4777 | 16.6419 | -27.1042 | 4.4042 | 4.0676 |  | 4.189 | 4.7887 | 4.1396 | 12.5592 | 12.8941 | -27.9652 | 24.98 | 24.7707 | -17.3472 |  | 18.5757 | -13.75 | -1.4186 | 0.1641 | 0.27 | 1.51 | -18.0033 |  | 1.072 | 0.745 |  | -13.3 | -7.7834 | 0.4705 | -4.26 | 26.7337 |  | 16.7724 | -5.4996 | -5.8018 | 1.7474 |  |  |  | 53.5725 | 4.0713 |  | 6.6499 | 6.7123 | 121.6516 | -5.4115 |  | 3.9036 | 3.5728 | 2.8419 | 2.7607 | 2.1862 | 0 | 0 | -0.42 | -4.5884 | 3.7598 | 15.8654 | 123.261 | 11.7263 | 12.5871 | 0 |  | -13.324 | -14.3068 |  |  | -9.5401 | -9.5451 | 8.9445 | 8.8785 | 20.56 | 20.83 | -33.2 | -33.2 | 0.0009 | -14.64 | 50.438 | 30.1696 | 30.0705 |  | -50.4 | -5.9 | -6.4 |  |  | -136.2557 | 23.1857 | -274.5924 | -16.2817 | -41.9795 | 144.2438 | 17.5023 | 118.1715 | 91.1669 | 86.0107 | 25.5988 | 25.6147 | -8.1584 | 272.1146 | -183.802 | 103.521 | -78.0604 | -0.6091 | 5.131 | -10.64 | -2.115 | -2.109 | 6.96 | -6.08 | -3.3537 | 0.09 | 6.5629 | -10.5455 | 0.6 | 0.539 | 0.599 |  |  | 3.3488 | 3.3753 | 3.356 |  | 39.1 | 3.8927 | -0.38 |  | -12.3339 | -1.3776 | -23.4704 | -11.4754 | -6.2813 | -23.0738 | -2.1824 | -34.3 | 17.9 | 77.0448 | -146.2265
03/08/2026 | 03:30 |  | 3.597 | -8.0749 | 7.2509 | 2.3205 |  | 7.5692 |  | 16.4628 | 6.6598 | 11.8916 | -4.44 |  |  |  |  | -3.0344 | -5.063 | 3.5174 | 3.3043 | 6.222 | 2.5736 | -0.6028 | 2.1359 |  | -1.255 | -1.059 | -1.087 | 3.641 | -17.76 | -17.6 | 0.265 | 0.317 | -14.71 | -14.67 |  | -10.65 | -10.74 |  | 4.3693 | 11.0434 | 12.7065 | -15.5854 | -19.0429 | -18.1397 | 17.1627 | 22.5418 |  | -22.2002 | 15.6739 | 15.9275 | 19.8358 | 6.4395 | -4.5 | -4.5 | -17.6854 | -17.1457 | -1.2068 |  | 0.133 | 0.5979 |  | -0.4366 | -79.8974 | 10.6815 | 11.1698 | 41.7528 | -206.9597 |  |  |  | -1.1576 | 5.18 | 6.37 | -13.93 | -2.6 | -27.0551 | -26.7872 | 24.4489 | 23.7608 | -5.6962 | 18.7753 | 18.8756 | 0.0421 |  | 4.608 | 8.837 | -26.9 | -25.5 | -1.16 | 18.6044 | 18.0694 | 17.6643 | 45.6934 | 45.7461 | -26.4164 | -16.7518 | -28.1651 | 2.9498 | 16.85 | 4.84 | 2.0361 | 1.0773 | -3.6024 |  |  |  | 19.3284 |  | -0.4477 |  |  | -3.7451 | -1.6 | 2.22 | 1.86 | -3.27 | -0.9 | 6.107 | -20.7112 | -9.04 | -4.45 | 13.49 | -6.12 | -22.5273 | -10.8 | -40.0991 | -39.7818 | -14.9834 | -33.5365 | -40.6748 | -41.2371 | -25.4722 | -27.9552 | -12.051 | -122.2202 | 46.5224 | 1.2167 | -1.5525 | -1.055 | 21.4801 | -7.6863 | -8.083 | 2 | -27.4257 | 39.8446 | 11.2799 | 0 | -3.82 | -2.7 | 1.7974 |  | -8.2712 | -8.5645 | 8.9797 | 16.0263 | -28.1493 | 4.1289 | 3.8688 |  | 4.9881 | 5.4012 | 4.1481 | 14.0663 | 14.0663 | -29.9747 | 25.3855 | 25.2724 | -19.278 | -9.3441 | 17.6968 | -15.83 | -2.7224 | 0.1659 | 1.89 | 0.64 | -17.4029 |  | 1.002 | 0.723 |  | -13.66 | -2.7054 | 4.6463 | -4.57 | 26.3557 |  | 16.4753 | -5.3845 | -5.6207 | 1.7102 |  |  | -12.6318 | 53.2163 | 4.3264 | -21.1317 | 7.8301 | 6.6965 | 115.8596 | -5.5116 |  | 4.167 | 2.8395 | 2.7467 | 2.7133 | 2.3442 | 1.2195 | 2.7114 | -5.03 | 0 | 13.3288 | 16.6469 | 116.5053 | 15.0339 | 15.0058 | 0 |  | -10.5437 | -10.6329 | 21.9166 |  | -11.1856 | -10.8441 | 8.9915 | 9.0876 | 20.56 | 20.99 | -32.2 | -32.7 | -0.228 | -14.56 | 53.6857 | 28.5655 | 28.1943 | -19.7 | -50.4 | -5.3 | -5.9 |  |  | -116.0192 | 28.6431 | -275.6145 | -17.5014 | -37.4312 | 146.3943 | 13.6234 | 117.4512 | 92.2602 | 89.5268 | 27.8514 | 25.1294 | -7.6893 | 278.4275 | -185.8988 | 106.3878 | -81.384 | -0.5139 | 5.497 | -10.64 | -2.037 | -2.061 | 6.96 | -6.24 | -3.5214 | 0.383 | 6.9444 | -11.043 | 0.8 | 0.858 | 1.507 | 3.5712 | 4.1265 | 3.5631 | 2.9865 | 3.6649 |  | 39.1 | 4.1355 | -0.35 |  | -13.6457 | -0.0864 | -22.6795 | -12.5178 | -6.7883 | -22.5589 | -2.3085 | -34.5 | 18.7 | 78.9617 | -148.9682
03/08/2026 | 04:00 |  | 3.9333 | -8.3943 | 6.3706 | 2.5149 |  | 7.6614 |  | 17.3519 | 7.0708 | 12.3004 | -2.22 | -15.4 |  |  |  | -3.0559 | -4.0675 | 3.72 | 3.6095 | 6.737 | 3.2633 | -0.5477 | 2.2165 |  | -1.1599 | -1.28 | -1.251 | 3.909 |  | -17.6 | -0.038 | 0.325 | -14.39 | -14.44 |  | -11.79 | -11.63 |  | 4.229 | 10.8442 | 12.6042 | -14.2712 | -18.1377 | -17.5462 | 6.4487 | 5.3283 |  | -18.3872 | 6.7933 | 7.4909 | 22.8142 | 8.8529 | -4.6 | -4.6 | -19.6836 | -19.8659 | -1.2823 |  | 0.4193 | 0.5362 |  | -0.2174 | -96.7436 | 11.5055 | 11.5055 | 48.6844 | -217.5275 |  |  |  |  | 5.14 | 6.26 | -13.93 | -2.67 | -28.3947 | -28.5287 | 25.8568 | 24.8652 | -5.9837 | 18.925 | 18.3776 | -0.1151 |  | 4.608 | 9.01 | -26.9 | -25.6 | -1.2 | 18.6559 | 18.7064 | 17.5664 | 48.2536 | 48.8347 | -29.0074 | -16.4469 | -31.378 | 2.9604 | 17.15 | 4.87 | 2.0361 | 1.0773 | -3.6631 |  |  |  | 20.8201 |  | -0.4604 |  |  | -3.772 | -1.8 | 2.54 | 1.88 | -3.27 | -0.74 | 5.859 | -19.7461 | -8.69 | -4.61 | 13.66 | -6.59 | -21.9091 | -11.2455 | -42.9883 | -41.7727 | -16.4485 | -34.4279 | -41.4516 | -40.9711 | -22.8625 | -26.575 | -12.304 | -129.9009 | 53.0951 | 0.3207 | -2.1539 | -2.3251 | 20.4969 | -7.7741 | -7.7155 | -5.4 | -28.2733 | 36.9869 | 10.9335 | 0 | -4.86 | 1 | 1.8666 |  | -7.8231 | -8.1433 | 8.3603 | 12.2397 | -29.1691 | 3.9432 | 3.6009 |  | 0 | 0 | 0 | 14.9036 | 15.406 | -29.1374 | 27.3645 | 26.5125 | -18.5028 | -9.444 | 17.8482 | -15.65 | -2.4221 | 0.165 | 2.29 | 0.6 | -18.0559 |  | 0.91 | 0.66 |  | -13.96 | -3.1795 | 3.6468 | -4.51 | 25.6298 |  | 16.1531 | -5.1203 | -5.3786 | 1.6848 |  |  | -12.9986 | 51.8302 | 3.7369 | -21.0897 | 7.3367 | 6.3389 | 113.8942 | -5.7141 |  | 4.0993 | 2.7906 | 2.776 | 2.7686 | 2.3756 | 3.3202 | 4.7291 | -3.77 | 0 | 10.6752 | 20.6713 | 117.6542 | 15.3507 | 16.245 | -11.9566 |  | -11.4005 | -12.8074 |  |  | -9.6552 | -9.5187 | 9.2986 | 9.7436 | 20.61 | 20.83 | -33.8 | -33.8 | -0.2444 | -14.56 | 47.9131 | 30.9458 | 30.9467 | -19.5 | -50.8 | -6.7 | -7.2 | -17.5615 |  | -107.8295 | 37.4809 | -278.49 | -18.5528 | -30.7551 | 149.9981 | 14.2188 | 113.1204 | 90.7876 | 89.5531 | 25.1837 | 25.9576 | -6.4018 | 273.975 | -184.7438 | 104.8472 | -79.3268 | -0.6555 | 5.4 | -10.08 | -2.028 | -2.025 | 6.64 | -6.4 | -3.3294 | 0.5875 | 6.8864 | -10.985 | 0.4 | 0.559 | 0.423 |  |  | 3.327 | 4.2804 | 2.7437 |  | 40.2 | 3.3781 | -0.36 |  | -13.0368 | -0.3105 | -21.0357 | -13.0811 | -6.991 | -20.1168 | -3.33 | -34.9 | 19.6 | 83.9944 | -150.6898
03/08/2026 | 04:30 |  | 4.0082 | -8.5802 | 5.7887 | 1.994 |  | 7.7331 |  | 16.4075 | 6.4378 | 12.3516 | -2.22 | -15.4 |  |  |  | -2.9852 | -4.9281 | 3.2629 | 3.1944 | 5.9171 | 2.7951 | -1.2766 | 2.3108 |  | -1.1215 | -1.085 | -1.06 | 3.109 |  | -17.6 | -1.354 | 0.303 | -14.37 | -14.37 |  | -10.81 | -10.81 |  | 4.2691 | 10.5707 | 11.7583 | -15.9205 | -19.4944 | -19.1038 | 18.4663 | 20.6594 |  | -20.654 | 16.8012 | 25.8822 | 14.1247 | 5.0454 | -4.3 | -4.2 | -16.8117 | -14.0678 | -1.1312 |  | 0.5557 | 0.6113 |  | -0.284 | -79.2565 | 10.5594 | 10.5594 | 41.5692 | -208.8331 |  |  |  | -0.1497 | 5.29 | 6.68 | -13.58 | -2.36 | -26.9212 | -26.7872 | 24.194 | 23.5874 | -4.7983 | 18.7813 | 18.9186 | 0.7222 |  | 4.608 | 8.602 | -25.9 | -24.9 | -1.21 | 18.9541 | 19.2459 | 18.4954 | 45.4117 | 45.5238 | -27.9083 | -15.3691 | -29.1392 | 2.7025 | 17.33 | 5.03 | 2.1924 | 1.2726 | -3.6535 |  |  |  | 17.946 |  | -0.4456 |  |  | -3.8379 | -1.3 | 2.68 | 2.14 | -2.99 | -0.92 | 6.5565 | -20.3262 | -8.71 | -4.39 | 13.45 | -6.19 | -21.2545 | -10.6273 | -39.878 | -39.6909 | -13.9985 | -32.393 | -39.7433 | -39.5426 | -23.8914 | -26.3168 | -11.823 | -120.2444 | 45.1831 | 0.0674 | -2.059 | -2.4011 | 23.255 | -7.5747 | -7.4118 | -3.2 | -27.1701 | 39.3542 | 11.6258 | 0 | -5.43 | -0.3 | 1.853 |  | -8.3182 | -8.7055 | 8.9725 | 16.2583 | -28.3645 | 4.3758 | 4.0367 |  | 4.7306 | 5.1285 | 3.9001 | 13.0616 | 13.8989 | -30.9794 | 24.3646 | 24.4031 | -21.4754 | -9.8407 | 19.4156 | -15.4 | -2.2884 | 0.165 | 1.92 | 0.5 | -19.5107 |  | 0.9 | 0.632 | 0 | -13.61 | -1.8823 | 5.6576 | -4.66 | 26.2576 |  | 16.5907 | -5.0774 | -5.5535 | 1.6845 |  |  | -14.0753 | 52.8209 | 3.5352 | -21.0891 | 5.3721 | 6.6301 | 120.5197 | -5.5855 |  | 4.2509 | 3.2864 | 2.8932 | 2.8794 | 3.325 | 2.5804 | 4.0578 | -0.84 | -5.1236 | 13.7258 | 24.4288 | 120.3874 | 16.063 | 14.8913 | -10.7765 |  | -12.2422 | -11.715 |  | 25.4369 | -10.1135 | -9.7825 | 9.2013 | 9.4706 | 18.95 | 19.02 | -33.2 | -33.1 | -0.087 | -14.08 | 46.2484 | 32.193 | 32.2506 | -19.5 | -50.3 | -6.3 | -6.8 |  | -17.5544 | -106.6193 | 31.412 | -278.893 | -18.6306 | -34.1706 | 146.7179 | 18.2075 | 111.3212 | 88.8366 | 90.1889 | 24.263 | 22.5818 | -4.7001 | 274.7647 | -184.1039 | 109.4702 | -85.2454 | -1.0535 | 3.557 | -10 | -2.016 | -2.024 | 6.88 | -5.76 | -3.5314 | 0.032 | 7.2374 | -11.1894 | 0.3 | 0.17 | 0.773 |  |  | 3.4465 | 3.2602 | 3.2437 |  | 40.4 | 3.9028 | -0.32 |  | -13.7721 | -0.9344 | -22.5224 | -13.2186 | -6.7484 | -21.3182 | -2.8446 | -35.2 | 18.9 | 82.1321 | -150.3049
03/08/2026 | 05:00 |  | 4.2984 | -8.7893 | 6.2403 | 2.0612 |  | 7.9593 |  | 16.6844 | 6.8558 | 11.9536 | -2.22 | -17.6 |  |  |  | -3.0548 | -4.9877 | 3.23 | 3.3817 | 6.1435 | 2.8545 | -1.1797 | 2.2269 |  | -1.1468 | -1.081 | -1.07 | 3.033 | -17.76 |  | -1.537 | 0.304 | -14.46 | -14.33 | -10 | -10.58 | -10.96 |  | 4.7309 | 11.686 | 13.5218 | -15.5336 | -17.677 | -16.8767 | 24.9532 | 15.3371 |  | -20.9277 | 15.0702 | 10.2108 | 20.7725 | 6.3259 | -4.3 | -4.3 | -20.0791 | -19.4707 | -1.2145 |  | 2.6812 | 0.2888 | 0 | -0.2409 | -80.2331 | 10.4678 | 11.536 | 45.8355 | -197.8958 |  |  |  |  | 5.58 | 6.87 | -13.68 | -2.56 | -27.9928 | -28.1268 | 26.9113 | 26.014 | -6.426 | 9.564 | 9.9462 | 2.407 |  | 4.4116 | 8.327 | -25.3 | -24.1 | -1.22 | 15.2647 | 15.4717 | 14.0771 | 45.7725 | 46.8801 | -23.6592 | -18.8915 | -26.7903 | 2.7039 | 17.63 | 5.13 | 2.5049 | 1.4679 | -3.8195 |  |  |  | 18.1557 |  | -0.8403 |  |  | -3.6023 | -3.1 | 10.3 | 0 | -5.38 | -0.82 | 7.161 | -19.1511 | -7.15 | -3.19 | 11.09 | -5.55 | -21.4 | -10.4909 | -42.6848 | -41.8273 | -14.7281 | -31.6246 | -40.6432 | -40.5945 | -26.1263 | -28.2692 | -11.253 | -127.7319 | 59.6265 | 1.2576 | -1.5768 | -1.7172 | 20.0662 | -6.9791 | -7.0566 | -2.4 | -27.1819 | 34.0432 | 13.1397 | 0 | -3.92 | 0 | 2.0918 |  | -8.2095 | -8.4795 | 8.6871 | 16.7187 | -25.8609 | 4.1454 | 4.0533 |  | 0 | 0 | 0 | 15.0711 | 15.2385 | -26.1232 | 26.6872 | 26.1332 | -18.1749 | 0 | 16.7202 | -15.77 | -2.5118 | 0.1385 | 1.63 | 2.07 | -17.0175 | 0 | 1.047 | 0.712 |  | -13.38 | -4.409 | 2.2355 | -4.27 | 26.8379 |  | 16.5424 | -5.3422 | -5.505 | 1.7063 |  |  | -13.0475 | 53.5839 | 3.3171 | -21.1953 | 7.464 | 7.119 | 114.4451 | -5.5672 |  | 4.2691 | 3.0038 | 2.9298 | 2.911 | 2.4926 | 10.3696 | 12.424 | 2.1 | -9.3961 | 0 | 27.0577 | 127.314 | 14.8703 | 15.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.6767 | -9.3515 | 10.1634 | 9.9455 | 17.07 | 17.78 | -32.8 | -32.6 | -0.0687 | -13.68 | 54.7152 | 29.5403 | 29.445 | -19.2 | -51.2 | -6.3 | -6.8 | -17.606 | -17.5657 | -117.9789 | 35.266 | -275.7591 | -16.6261 | -34.3412 | 151.8855 | 10.7109 | 110.8918 | 96.3004 | 97.9202 | 26.3428 | 22.8393 | -3.7792 | 285.6699 | -187.7875 | 113.2734 | -86.1182 | -0.9119 | 3.703 | -12.64 | -1.996 | -1.987 | 10.32 | -7.76 | -4.752 | 2.5803 | -5.037 | -8.6992 | 7.9 | 0.939 | 1.096 | 0 | 0 | 12.0795 | 12.2207 | 13.2611 |  | 41.7 | 2.1168 | -0.31 |  | 0 | -7.7086 | -21.0321 | 0 | 0 | -16.056 | -13.057 | -35.5 | 20.8 | 82.5553 | -143.7881
03/08/2026 | 05:30 |  | 4.6139 | -9.2717 | 5.2673 | 2.1697 |  | 8.7569 |  | 15.7486 | 6.3478 | 11.6338 | -4.44 | -17.6 |  |  |  | -3.0046 | -5.0275 | 3.5042 | 3.3748 | 6.3011 | 2.3252 | -1.2312 | 2.06 |  | -1.2329 | -1.047 | -1.027 | 3.417 |  |  | -1.273 | 0.315 | -13.79 | -13.91 |  | -11.23 | -11.24 |  | 4.5429 | 12.2781 | 14.2586 | -15.8139 | -17.3308 | -16.69 | 4.0222 | 4.0991 |  | -17.2502 | 3.272 | 3.4362 | 28.7643 | 6.4714 | -4.1 | -4 | -19.3457 | -18.8033 | -1.1832 |  | 2.6093 | 0.6387 | -0.3882 | -0.2208 | -83.5291 | 11.4444 | 11.536 | 42.338 | -202.3997 |  |  |  | 0.8882 | 5.51 | 6.85 | -13.27 | -2 | -29.1985 | -29.3324 | 27.0225 | 26.2024 | -7.3507 | 10.2465 | 10.6948 | 2.3279 |  | 4.2153 | 8.72 | -24.2 | -23.3 | -1.16 | 16.5722 | 16.8411 | 15.4038 | 46.5056 | 46.9422 | -27.4677 | -17.6592 | -29.1225 | 2.6304 | 18.64 | 5.55 | 2.6611 | 1.7609 | -3.9912 |  |  |  | 16.924 |  | -1.2262 |  | -13.9 | -3.9294 | -2.2 | 11.16 |  | -4.51 | -1.28 | 7.471 | -18.061 | -6.14 | -4.56 | 12.59 | -4.9 | -19.6545 | -9.8909 | -42.1535 | -41.8182 | -10.2816 | -29.5166 | -37.4469 | -37.3691 | -29.9244 | -32.7398 | -11.421 | -121.4953 | 66.5863 | 1.6998 | -1.9551 | -2.3383 | 20.7506 | -6.7174 | -6.8372 | -6.6 | -27.0362 | 28.1262 | 11.3509 | 0 | -5.63 | 0.1 | 2.4062 | 0 | -7.5201 | -7.7702 | 8.3675 | 18.4023 | -27.0743 | 3.919 | 3.6709 |  |  | 0 |  | 17.0805 | 16.4107 | -29.1374 | 27.6957 | 27.2586 | -19.1309 | -10.165 | 17.228 | -16.08 | -2.2115 | 0.1742 | 1.53 | 1.93 | -16.9552 | 1.9124 | 0.998 | 0.832 |  | -13.22 | -2.066 | 4.0341 | -4.64 | 26.666 |  | 16.5292 | -5.3553 | -5.5703 | 1.7474 |  |  | -13.9009 | 54.87 | 2.8649 | -20.915 | 8.2957 | 8.4827 | 121.8521 | -5.3633 |  | 4.1465 | 2.6353 | 3.0909 | 3.0613 | 2.0898 | 12.3638 | 13.8431 | 4.61 | -10.6265 | 0 | 34.2415 | 131.1912 | 28.1826 | 28.13 | -16.2306 | -14.9488 | -15.2856 | -15.7117 | 32.9081 |  | -7.1157 | -7.2496 | 7.691 | 7.6256 | 19.79 | 20.1 | -32.2 | -32.7 | -0.2097 | -13.36 | 60.2736 | 30.5428 | 30.4534 | -18.7 | -51.6 | -8.9 | -9.4 |  | -17.3767 | -113.5042 | 31.7221 | -274.7012 | -15.6396 | -34.4788 | 158.9626 | -1.7746 | 107.0663 | 100.5126 | 111.8835 | 26.8578 | 21.7002 | -2.6295 | 294.9543 | -189.4346 | 129.8324 | -95.9654 | -0.3967 | 9.412 | -13.68 | -2.077 | -2.078 | 11.28 | -8 | -4.6024 | 3.0777 | -6.2669 | -8.5832 | 8 | 0.031 | -1.426 | 1.003 | 1.023 | 3.0286 | 3.3004 | 2.8659 |  | 42.6 | 2.64 | -0.29 |  |  | -16.1904 | -14.1094 |  | 7.497 | -2.1337 | -5.3801 | -37.2 | 22.9 | 84.9669 | -146.504
03/08/2026 | 06:00 |  | 4.6094 | -9.3169 | 4.5445 | 0.4179 |  | 9.4152 |  | 15.3098 | 6.1098 | 11.387 | -4.44 | -15.4 |  | -0.828 |  | -3.0862 | -5.5543 | 3.6699 | 3.56 | 6.4389 | 2.8326 | -1.5675 | 2.1554 |  | -1.2265 | -1.032 | -1.021 | 3.351 | -17.76 |  | -1.254 | 0.317 | -13.31 | -13.34 |  | -11.27 | -11.35 |  | 4.4788 | 13.8123 | 15.7229 | -16.2955 | -17.372 | -16.5793 | 3.9115 | 4.031 |  | -16.9001 | 2.376 | 2.4153 | 30.7234 | 5.6449 | -4 | -4.1 | -18.9986 | -18.7589 | -1.197 |  | 2.855 | 0.8039 | -0.2558 | -0.0699 | -75.4417 | 12.36 | 12.2684 | 40.67 | -195.1622 |  |  |  | 1.8961 | 5.44 | 6.58 | -12.84 | -1.49 | -30.4041 | -30.1362 | 27.7388 | 27.1822 | -8.2157 | 9.5355 | 9.5018 | 2.6811 |  | 4.2153 | 9.519 | -23.6 | -23 | -1.23 | 16.94 | 17.1005 | 15.7805 | 45.0296 | 45.3572 | -26.5941 | -17.481 | -28.2893 | 2.6936 | 19.44 | 5.91 | 2.9736 | 2.0538 | -4.0457 |  |  |  | 20.4354 |  | -0.9018 | -15.5 |  | -4.0222 | -0.6 | 12.8 |  | -3.31 | -1.4 | 7.9825 | -21.3662 | -8.65 | -4.37 | 16.42 | -4.24 | -22.5818 | -11.6273 | -43.9355 | -43.4818 | -9.609 | -28.3562 | -36.2368 | -36.6993 | -25.9818 | -27.5409 | -11.341 | -118.4936 | 54.3299 | 1.3195 | -1.5904 | -2.274 | 16.4289 | -5.834 | -5.9193 | 7.9 | -29.028 | 32.5886 | 8.092 | -10.94 | -3.04 | 0 | 2.6724 |  | -7.746 | -8.0915 | 8.9498 | 14.9113 | -22.7353 | 4.0762 | 3.7088 |  |  |  |  | 16.9131 | 17.248 | -31.3143 | 29.0351 | 28.8795 | -20.2873 | -10.5713 | 18.2095 | -16.06 | -2.3177 | 0.1724 | 1.71 | 0.86 | -17.8256 |  | 0.994 | 0.714 |  | -14.06 | -1.0796 | 5.3113 | -4.91 | 26.0062 |  | 16.4961 | -5.3653 | -5.6058 | 1.7935 |  |  | -13.408 | 54.8391 | 2.4206 | -20.6714 | 7.6007 | 6.7099 | 122.8481 | -5.3616 |  | 4.4223 | 2.6712 | 3.1935 | 3.1879 | 2.1358 | 12.8878 | 13.1567 | -0.84 | -6.0657 | 10.9201 | 31.6296 | 126.574 | 26.8456 | 27.9226 | -15.948 | -14.1035 | -11.4871 | -13.0941 | 21.845 | 18.5149 | -6.8033 | -7.0193 | 6.622 | 6.3433 | 19.71 | 20.05 | -33.9 | -34 | 0.0357 | -13.68 | 57.6609 | 31.4002 | 31.318 | -18.2 | -51.6 | -8.9 | -9.4 | -17.6176 | -17.5716 | -109.8244 | 27.2505 | -273.3582 | -18.9138 | -35.4921 | 160.8606 | 1.9129 | 110.7767 | 97.5224 | 104.8208 | 23.74 | 23.5108 | -3.1656 | 291.9228 | -188.8108 | 124.1086 | -91.2455 | -0.2795 | 9.217 | -13.44 | -2.045 | -2.052 | 11.04 | -7.12 | -4.8443 | 1.3504 | -6.3859 | -6.7674 | 7.7 | 0.461 | -0.263 | 1.0691 | 1.0814 | 3.3861 | 3.8604 | 3.6576 |  | 41.4 | 3.5108 | -0.24 |  |  | -15.9179 | -14.2278 |  | 7.3904 | -2.6042 | -4.0339 | -35.2 | 19 | 87.2 | -142.7195
03/08/2026 | 06:30 |  | 5.1474 | -9.8831 | 4.4446 | 0.9452 |  | 10.287 |  | 13.6826 | 5.3938 | 10.4651 | -6.66 | -17.6 | -4.4 | -0.828 | -11 | -3.0813 | -7.1778 | 4.0369 | 3.9848 | 7.1528 | 2.7103 | -1.5756 | 2.2053 |  | -1.1255 | -0.818 | -0.823 | 3.364 | -13.32 | -15.4 | -0.973 | 0.324 | -12.35 | -12.35 |  | -10.63 | -10.18 |  | 4.6977 | 15.3815 | 17.04 | -17.4757 | -14.7794 | -14.0747 | 18.5266 | 16.4352 |  | -19.3789 | 11.67 | 8.0069 | 24.2246 | 4.1476 | -3.9 | -3.9 | -15.7656 | -16.5498 | -1.2202 |  | 5.3425 | 0.3566 | 0.667 | 0.528 | -53.7126 | 11.9633 | 11.8717 | 22.5672 | -179.4015 |  |  |  | 1.7364 | 5.4 | 6.47 | -12.46 | -1.71 | -31.7436 | -31.4757 | 27.8499 | 27.6021 | -6.9341 | 9.7306 | 10.0543 | 4.815 |  | 4.032 | 9.428 | -20.9 | -20.2 | -1.3 | 19.0109 | 19.1755 | 18.0142 | 39.2656 | 39.3334 | -21.4141 | -17.1288 | -22.4516 | 2.6812 | 21.09 | 6.62 | 3.9111 | 2.9327 | -4.4529 |  |  |  | 16.5393 |  | -1.4659 |  | -14.1 | -3.2935 | 2.5 | 16.56 |  | -0.91 | -2.16 | 7.936 | -17.9135 | -8.93 | -4.59 | 17.44 | -2.99 | -20.3636 | -10.0727 | -44.4243 | -44.2909 | -10.3425 | -24.7333 | -32.2495 | -32.4884 | -23.9199 | -26.1483 | -10.994 | -101.039 | 47.1169 | 2.1215 | -2.7384 | -3.0525 | 20.8253 | -4.761 | -5.0195 | -9.4 | -26.8135 | 42.3408 | 9.944 | 6.47 | 0 | 1.2 | 3.0329 |  | -6.9707 | -7.2484 | 7.9761 | 16.4386 | -24.4394 | 3.9849 | 3.5225 |  |  |  |  | 19.09 | 18.7551 | -33.4913 | 28.6208 | 28.4507 | -22.2893 | -13.0825 | 17.5113 | -17.04 | -1.9112 | 0.1641 | 1.28 | 2.42 | -17.856 |  | 0.894 | 0.016 |  | -15.55 | 0.3595 | 5.9221 | -5.2 | 24.1551 |  | 16.4957 | -5.2422 | -5.5953 | 1.8872 |  |  | -12.9676 | 55.1034 | 3.0932 | -20.2396 | 5.3883 | 4.6175 | 123.7874 | -5.1507 |  | 4.3702 | 2.4464 | 3.2521 | 3.3065 | 1.9557 | 17.3446 | 18.3861 | 0.42 | -3.9712 | 18.2211 | 33.7971 | 116.4536 | 22.1989 | 23.4487 | 0 | 5.0625 | -10.7788 | -11.449 |  |  | -7.4093 | -7.3004 | 6.4935 | 6.267 | 16.41 | 16.98 | -33.3 | -32.7 | -0.2628 | -15.04 | 52.0977 | 32.7959 | 32.7361 | -17.8 | -52.5 | -8.4 | -8.9 | -17.4272 | -17.3475 | -96.4291 | 33.9246 | -276.5616 | -21.6442 | -29.0256 | 153.7068 | 5.6313 | 105.4074 | 95.5096 | 103.3721 | 21.2192 | 20.0104 | -4.5291 | 286.313 | -189.0096 | 119.6931 | -87.7317 | -0.4211 | 8.119 | -12.64 | -2.029 | -2.034 | 10.32 | -6.72 | -4.8621 | 1.3199 | -3.2517 | -6.6484 | 5.1 | -0.951 | -0.478 | 3.063 | 3.6669 | 4.0164 | 3.277 | 3.4064 |  | 40.2 | 3.3263 | 0.04 |  |  | -4.4204 | -23.0692 |  | -3.6756 | -19.621 | -5.3761 | -34.6 | 18.1 | 80.5589 | -140.6474
03/08/2026 | 07:00 |  | 5.2792 | -10.1096 | 3.4555 | 0.9733 |  | 10.7388 |  | 14.2583 | 5.4468 | 10.478 | -8.88 | -17.6 | -6.6 | 0 | -8.8 | -3.0795 | -7.2004 | 4.3263 | 4.2361 | 7.7807 | 2.8121 | -1.5849 | 2.0513 |  | -1.0637 | -0.825 | -0.812 | 3.47 | -11.1 | -15.4 | -1.207 | 0.326 | -12.05 | -12.06 |  | -10.14 | -10.09 |  | 4.8171 | 15.0966 | 16.3796 | -16.3423 | -17.3079 | -16.2044 | 18.1668 | 14.5791 |  | -19.0882 | 9.4713 | 5.2799 | 24.6087 | 4.3462 | -4.1 | -4.1 | -16.3874 | -15.4777 | -1.0693 |  | 1.8216 | 0.7732 | 1.0366 | 0.8415 | -46.266 | 14.8015 | 14.832 | 25.3205 | -166.5885 |  |  |  | 1.7265 | 5.32 | 6.31 | -12.64 | -1.83 | -30.0022 | -29.8682 | 27.1596 | 26.8888 | -7.3574 | 7.5415 | 8.1182 | 1.9477 |  | 4.2153 | 9.464 | -20.6 | -19.5 | -1.56 | 18.2704 | 17.9277 | 16.9299 | 42.7844 | 43.1288 | -23.0038 | -18.8762 | -24.701 | 2.5568 | 22.98 | 7.59 | 4.5361 | 3.6163 | -4.5328 |  |  |  | 19.5456 |  | -1.4205 |  | -16.5 | -3.0859 | 3.7 | 17.44 |  | -0.15 | -1.79 | 6.3085 | -21.4262 | -8.81 | -4.96 | 15.44 | -3.21 | -24.8545 | -12.2818 | -44.437 | -44.2818 | -10.6546 | -25.9064 | -33.2012 | -33.4886 | -22.9287 | -24.7253 | -9.867 | -105.1462 | 0.6438 | 2.5532 | -3.1688 | -3.5014 | 18.0307 | -4.4949 | -4.7631 | 0.2 | -29.4789 | 45.8961 | 9.0117 | 0 | -4.53 | 0 | 3.1933 |  | -7.2705 | -7.4897 | 7.278 | 13.4553 | -21.9872 | 4.8129 | 4.5674 |  | 5.162 | 4.9439 | 3.7164 | 16.9131 | 16.7456 | -29.4723 | 27.3862 | 27.733 | -19.5241 | -9.1781 | 16.3003 | -15.54 | -2.3177 | 0.1293 | 1.39 | 2.26 | -16.0547 |  | 1.002 | 0.864 |  | -18.65 | -4.3464 | 2.1773 | -5.7 | 24.2749 |  | 17.0509 | -5.5164 | -5.6646 | 1.8628 |  |  | -13.2732 | 55.8374 | 1.4555 | -20.2446 | 6.6514 | 6.2969 | 131.4061 | -4.6749 |  | 3.9511 | 2.3712 | 3.5011 | 3.528 | 1.695 | 1.1385 | 3.1099 | -3.77 | -3.8438 | 19.3188 | 7.7911 | 93.0479 | 10.5702 | 9.8786 |  | 7.483 | -12.2829 | -12.866 |  | 22.5931 | -16.4778 | -16.3211 | 2.5037 | 2.771 | 22.57 | 22.74 | -30.2 | -30.2 | 0.054 | -11.84 | 46.3969 | 23.2328 | 23.1504 | -17.5 | -42.7 | -0.7 | -1.3 | -18.0149 | -17.8276 | -121.3892 | 33.7134 | -283.4548 | -24.4363 | -39.1068 | 122.1404 | 43.7755 | 139.4811 | 80.9803 | 59.6654 | 17.8362 | 15.6639 | -30.1153 | 245.7509 | -184.6959 | 69.8797 | -49.6923 | -0.5847 | 7.602 | -12.72 | -2.037 | -2.051 | 10.08 | -6.72 | -4.6413 | 1.3779 | -4.7745 | -7.2343 | 7.2 | 5.877 | 6.225 | 3.6497 | 4.2753 | 3.3848 | 2.4428 | 3.2395 |  | 34 | 3.5551 | 0.07 |  |  | -3.1836 | -24.9791 | 0 | -4.852 | -22.0159 | -1.8182 | -30.2 | 13.8 | 51.7477 | -120.0697
03/08/2026 | 07:30 |  | 5.61 | -10.4887 | 4.4921 | 1.7744 |  | 12.1972 |  | 14.3005 | 5.4748 | 10.6925 | -11.1 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -8.8 | -2.9665 | -8.3581 | 5.3161 | 5.3325 | 9.2274 | 2.8626 | -1.5512 | 2.2293 |  | -1.1207 | -1.029 | -0.973 | 3.31 | -8.88 | -15.4 | -1.023 | 0.328 | -13.2 | -13.22 |  | -11 | -11.3 |  | 4.1032 | 16.2542 | 17.8654 | -15.3877 | -16.1438 | -15.6954 | 4.3882 | 4.3836 |  | -15.2793 | 0.542 | 1.458 | 32.8092 | 3.489 | -4.2 | -4.1 | -17.8439 | -17.9755 | -1.3295 |  | 7.3538 | 2.7162 | 2.2777 | 1.5766 | -44.1603 | 21.0272 | 21.0578 | 14.3025 | -145.2541 |  |  |  | 5.0796 | 5.82 | 7.1 | -10.88 | -0.51 | -31.7436 | -31.7436 | 26.4602 | 26.1165 | -9.8626 | 7.7279 | 7.5068 | 6.9402 | 0 | 4.032 | 8.381 | -16.3 | -15.7 | -2.33 | 21.4038 | 22.0974 | 19.9099 | 41.2331 | 41.8817 | -23.2581 | -20.3303 | -21.7397 | 2.5272 | 26.44 | 9.26 | 6.5674 | 5.4718 | -6.0451 |  |  |  | 19.5717 |  | -2.3144 | -18.2 | -19.2 | -2.981 | 6.9 | 21.34 |  | 2.41 | -2.73 | 6.944 | -19.8811 | -9.15 | -4.91 | 16.81 | -0.88 | -23.5273 | -11.6 | -44.8137 | -44.4818 |  | -20.2816 | -28.0029 | -27.5154 | -23.133 | -23.69 | -8.191 | -87.1869 | -36.2923 | 2.9961 | -4.1834 | -3.8976 | 18.1008 | -4.2404 | -4.0013 | 5.8 | -30.5503 | 49.3102 | 4.7826 | 0 | -5.25 | 1 | 3.4588 |  | -7.3744 | -7.5905 | 7.2828 | 11.9614 | -18.057 | 4.7084 | 4.4681 |  | 4.1875 | 5.0459 | 2.9778 | 19.09 | 19.4249 | -32.4865 | 29.099 | 28.8316 | -22.8665 | -14.2222 | 17.6968 | -16.74 | -1.6127 | 0.1733 | 1.01 | 2.78 | -17.2454 |  | 0.998 | 0.396 |  | -17.51 | 5.7123 | 12.0769 | -5.95 | 27.388 |  | 17.0177 | -5.5483 | -5.9341 | 1.9472 |  |  | -14.0677 | 60.3116 | 2.2373 | -20.0961 | 6.1481 | 5.744 | 115.4776 | -3.5519 |  | 3.6357 | 2.541 | 3.8243 | 3.797 | 1.9297 | -8.9663 | -7.3744 | -7.12 | 0 | 21.0844 | 0 | 77.6569 | -1.3429 | 0 |  | 7.5159 | -10.9152 | -13.8034 | 15.1961 | 3.1088 | -15.4605 | -15.5341 | -1.1269 | -0.8613 | 28.68 | 28.81 | -26.5 | -26.8 | 0.195 | -8.08 | 47.268 | 23.0455 | 23.5313 | -17 | -44.8 | -2 | -2.2 |  | -17.8388 | -149.1056 | 23.0867 | -286.8329 | -26.3163 | -50.6296 | 95.7075 | 69.8085 | 135.7344 | 57.3315 | 27.2577 | 16.4582 | 14.9954 | -26.6074 | 205.9481 | -172.0126 | 45.6742 | -29.5995 | -0.0232 | 7.054 | -12.48 | -2.066 | -2.073 | 10.88 | -7.52 | -4.7417 | 3.0198 | -6.5904 | -7.0298 | 7.6 | 5.122 | 5.062 | 3.6524 | 4.3736 | 3.5725 | 3.5921 | 3.3174 |  | 35.1 | 2.0789 | 0.17 |  |  | -3.1104 | -25.0447 |  | -5.2146 | -22.8109 | -1.4144 | -29.4 | 15.9 | 32.5645 | -106.8471
03/08/2026 | 08:00 |  | 6.4332 | -11.4469 | 3.4464 | 2.2492 |  | 12.968 |  | 17.2543 | 7.2238 | 12.3445 | -8.88 | -22 | 0 | 2.484 | -13.2 | -3.0884 | -6.8034 | 5.7694 | 5.8599 | 10.1744 | 3.1456 | -1.5679 | 2.2922 |  | -1.0459 | -0.984 | -0.919 | 3.494 | -11.1 | -8.8 | -1.041 | 0.323 | -12.48 | -12.49 |  | -11.47 | -11.16 |  | 4.2362 | 18.979 | 20.8675 | -17.5667 | -12.6412 | -12.1924 | 18.1615 | 17.0047 |  | -15.5587 | 14.5063 | 11.7822 | 85.258 | 3.6539 | -4.3 | -4.2 | -21.1914 | -20.8284 | -1.3846 |  | 10.5053 | 3.2035 | 3.2788 | 2.2987 | -68.4835 | 25.544 | 25.6966 | 18.1425 | -139.9592 |  |  |  | 9.4007 | 6.96 | 8.33 | -8.62 | 1.96 | -29.4664 | -29.1985 | 33.4074 | 32.8262 | -7.2605 | 1.7122 | 1.22 | 9.675 |  | 4.032 | 8.724 | -12.8 | -13 | -2.51 | 23.0621 | 22.6641 | 21.4624 | 40.7768 | 41.4221 | -24.4774 | -20.8547 | -22.9183 | 2.8005 | 27.55 | 9.89 | 7.5049 | 6.4484 | -6.9278 |  |  |  | 22.2145 |  | -2.5723 | -21.3 | -19.4 | -1.554 | 8.7 | 22.42 |  | 3.39 | -1.54 | 9.0055 | -24.5939 | -6.06 | -5.23 | 15.85 | 1.19 | -24.0182 | -12.7091 | -45.9767 | -45.3727 |  | -18.2629 | -25.9509 | -26.1139 | -24.0962 | -26.4512 | -9.192 | -85.538 | -52.8671 | 4.1291 | -4.8333 | -5.9328 | 14.3777 | -2.8502 | -3.5488 | -1.6 | -18.6806 | 56.1493 | 10.088 | 0 | -5.67 | -0.8 | 3.7995 |  | -6.8359 | -7.189 | 7.7436 | 12.926 | -19.3054 | 3.9453 | 3.6286 |  | 4.293 | 4.7244 | 3.4536 | 16.4107 | 16.4107 | -26.6256 | 29.8768 | 30.1741 | -21.1671 | -12.482 | 15.0893 | -17.75 | -1.3124 | 0.1733 | 0.89 | 4.49 | -15.375 |  | 0.996 | 0.218 |  | -16.7 | 5.0473 | 11.3022 | -5.83 | 27.717 |  | 17.3335 | -6.0029 | -6.3476 | 2.121 |  |  | -13.2193 | 63.232 | 2.3833 | -19.8455 | 7.4926 | 5.9644 | 119.8166 | -2.2013 |  | 2.4175 | 2.2599 | 3.9854 | 4.0027 | 1.5609 | -18.5543 | -19.6043 | -8.8 | 0 | 12.6294 | 0 | 79.9285 | -13.4103 | -13.5825 |  | 0 | -11.656 | -14.7316 | 0 |  | -14.725 | -14.2517 | -5.7018 | -6.373 | 33.73 | 33.92 | -28.5 | -28.3 | 0.2115 | -3.6 | 47.0483 | 18.7224 | 18.915 | -16.5 | -44.4 | -3.3 | -3.5 |  | -18.074 | -170.9153 | 11.1945 | -287.0629 | -26.8046 | -60.6222 | 80.5314 | 86.7607 | 136.0249 | 43.383 | 6.7341 | 15.1304 | 14.3464 | -27.1852 | 184.8179 | -162.2556 | 29.284 | -19.0097 | -2.2498 | 7.478 | -12.88 | -2.018 | -2.042 | 11.52 | -8.88 | -3.8425 | 3.8407 | -9.6391 | -6.3859 | 8.3 | 6.047 | 5.669 | 3.6776 | 4.3101 | 4.0629 | 3.5133 | 2.7633 |  | 34.6 | 2.731 | 0.19 |  |  | -4.5694 | -24.6136 |  | -4.1352 | -21.9882 | -4.1338 | -29.3 | 15 | 23.9796 | -101.3223
03/08/2026 | 08:30 |  | 6.7942 | -12.0203 | 3.4069 | 2.7678 |  | 12.9904 |  | 17.7911 | 6.9728 | 12.1789 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | -3.0629 | -8.0206 | 5.7988 | 5.7802 | 10.0901 | 2.5152 | -1.6777 | 2.1811 |  | -0.927 | -0.832 | -0.826 | 3.085 | -11.1 | -2.2 | -1.128 | 0.318 | -12.37 | -12.36 |  | -10.72 | -10.85 |  | 3.7941 | 21.6815 | 23.8691 | -18.578 | -11.6861 | -11.6879 | 17.2176 | 20.7864 |  | -13.767 | 12.9873 | 12.6564 | 81.5253 | 3.4695 | -4.1 | -4.2 | -21.1717 | -21.7663 | -1.5661 |  | 10.8421 | 5.0223 | 3.6372 | 2.4355 | -42.4512 | 42.1155 | 41.9629 | -34.9109 | -110.3 |  |  |  | 15.8874 | 7.94 | 9.72 | -5.98 | 4.55 | -36.4321 | -36.5661 | 39.0378 | 38.5408 | -8.9282 | -1.1754 | -1.019 | 10.4567 |  | 3.8356 | 8.043 | -11.3 | -11.7 | -3.04 | 24.2076 | 24.1419 | 22.8154 | 43.0655 | 43.8572 | -21.0662 | -30.0098 | -18.1592 | 3.2647 | 30.54 | 11.39 | 8.9111 | 7.7179 | -7.9812 |  |  |  | 17.4598 |  | -3.2207 | -27.5 | -27.8 | -1.012 | 11.6 | 26.26 |  | 5.54 | -2.13 | 9.9975 | -20.0111 | -5.8 | -4.9 | 14.98 | 4.77 | -20.2182 | -9.9818 | -51.2143 | -50.9273 | 15.8596 | -13.1526 | -22.8793 | -22.6702 | -30.0478 | -29.3003 | -9.742 | -35.1946 | -42.6232 | 3.946 | -4.4009 | -4.959 | 24.5567 | -2.483 | -2.5473 | 19.6 | -36.7281 | 61.3146 | 11.322 | 0 | -8.84 | -3 | 3.9089 | 0 | -7.191 | -7.4791 | 8.7224 | 15.2741 | -22.5216 | 3.6808 | 3.4483 |  | 3.93 | 3.3422 | 2.8534 | 23.6113 | 23.4439 | -21.9368 | 35.607 | 35.9026 | -15.5411 | 0 | 16.3003 | -16.49 | -0.7137 | 0.1907 | 0.57 | 4.56 | -16.4773 |  | 1.094 | 0.367 |  | -13.65 | 1.0891 | 8.0358 | -5.32 | 26.465 |  | 17.3788 | -6.2194 | -6.6679 | 2.3436 |  |  | -13.8307 | 68.6433 | 2.3971 | -18.9348 | 7.7378 | 6.8836 | 124.4455 | -0.9517 |  | 1.7332 | 2.5403 | 4.901 | 4.9529 | 1.8732 | -7.8962 | -7.2854 | -20.95 | 14.1481 | -6.9727 | 20.9556 | 100.5318 | -32.5208 | 20.4174 |  | 0 | -13.4268 | -12.3079 |  |  | -14.2596 | -14.4252 | -8.6457 | -8.2358 | 32.63 | 32.53 | -26.1 | -26.3 | 0.195 | -1.04 | 39.2484 | 20.9112 | 20.9221 | -16.1 | -42.2 | -2.9 | -3.3 |  |  | -192.4424 | -11.5143 | -279.1351 | -21.2503 | -70.2521 | 74.8262 | 93.8413 | 133.4992 | 40.6041 | 0.7872 | 16.7851 | 14.3037 | -19.9319 | 174.2788 | -159.8526 | 25.2888 | -13.3931 | -2.6477 | 7.265 | -12 | -2.049 | -2.052 | 10.32 | -9.2 | -3.4522 | 4.2496 | -6.9718 | -7.8202 | 7.3 | 6.68 | 6.756 | 3.4214 | 4.0168 | 3.4703 | 3.0297 | 3.0491 |  | 33.8 | 2.7058 | 0.37 |  |  | -5.0793 | -25.0672 |  | -3.5039 | -22.6524 | -3.8253 | -28.3 | 14.7 | 25.5689 | -95.5212
03/08/2026 | 09:00 |  | 7.0903 | -12.2696 | 1.4379 | 3.7199 |  | 13.9821 |  | 17.6623 | 7.4278 | 12.7345 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | -3.0221 | -7.7599 | 6.3438 | 6.2664 | 11.0013 | 2.5895 | -1.6628 | 2.1103 |  | -0.9024 | -0.621 | -0.567 | 3.778 | -4.44 | 0 | -0.733 | 0.328 | -10.17 | -10.17 |  | -12.76 | -12.75 |  | 3.9364 | 18.3106 | 22.1494 | -17.4692 | -8.8269 | -8.3859 | 12.0334 | 23.0108 |  | -8.8372 | 13.3608 | 15.4009 | 80.1472 | 3.1791 | -4.8 | -4.8 | -25.7738 | -24.4762 | -1.7009 |  | 15.2859 | 5.1946 | 3.9119 | 2.6103 | -27.7718 | 43.4889 | 43.4889 | -47.3481 | -107.9153 |  |  |  | 19.1707 | 9.06 | 8.46 | -3.92 | 12.09 | -32.4134 | -32.5474 | 37.3737 | 36.5121 | -6.2119 | -2.9055 | -3.0435 | 14.6856 |  | 4.032 | 9.125 | -6.6 | -6.8 | -3.32 | 26.6489 | 26.7788 | 25.0272 | 42.1998 | 42.3499 | -23.5185 | -28.4022 | -20.6378 | 3.4185 | 31.87 | 12.34 | 10.0049 | 8.8898 | -8.7373 |  |  |  | 17.0402 |  | -3.6545 | -28 | -27.8 | -1.3013 | 13.5 | 27.72 |  | 6.8 | -2.06 | 12.1055 | -18.0185 | -6.07 | -5.14 | 16.68 | 6.54 | -19.1818 | -9.6364 | -46.9886 | -47.2818 | 24.5782 | -5.155 | -15.377 | -15.2841 | -29.0876 | -32.7106 | -10.656 | -19.2817 | -43.8196 | 4.2831 | -4.7492 | -5.4391 | 23.7088 | -2.2016 | -2.6527 | 2.5 | -31.4057 | 45.7669 | 12.9818 | 0 | -13.31 | 0 | 4.387 | 0 | -10.6234 | -10.8521 | 7.102 | 18.5879 | -24.3613 | 7.1288 | 6.8764 |  | 3.7233 | 4.2153 | 2.5746 | 21.7693 | 19.2575 | -25.6208 | 31.1047 | 31.5345 | -17.1132 | 0 | 18.6734 | -19.04 | -0.7137 | 0.1467 | 0.52 | 4.68 | -18.6322 | 2.5092 | 1.177 | 0.426 | 0 | -7.81 | 3.9956 | 12.0677 | -4.3 | 24.9926 |  | 24.0311 | -9.3614 | -9.966 | 2.5686 |  |  | -14.0577 | 75.553 | 2.8018 | -22.9573 | 7.329 | 6.0747 | 130.5584 | -4.1569 |  | -11.5054 | 2.3522 | 4.9083 | 4.9608 | 1.7433 | -10.7205 | -9.2767 | -13.41 | 13.1881 | -8.269 | 21.4794 | 104.2164 | -26.6585 | 25.3131 |  | 0 | -10.396 | -11.6717 |  |  | -14.0688 | -14.1743 | -10.8144 | -11.1394 | 29.37 | 29.23 | -25.9 | -26.9 | 0.3342 | 1.84 | 33.5889 | 19.7676 | 19.2288 | -15.7 | -42.2 | -3.2 | -3.7 |  |  | -181.3999 | -8.3634 | -283.139 | -24.5546 | -69.4864 | 76.7768 | 91.5532 | 131.4262 | 41.4659 | 2.3173 | 12.9815 | 9.3439 | -20.3299 | 175.7661 | -157.969 | 24.5834 | -14.2855 | -1.8274 | 5.866 | -11.6 | -2.126 | -2.133 | 10 | -9.12 | -3.0562 | 4.5731 | -6.6209 | -8.0552 | 7.1 | 6.887 | 7.537 |  | 3.729 | 4.4751 | 4.2811 | 3.5969 |  | 33.5 | 2.9855 | 0.42 |  |  | -4.71 | -24.7192 |  | -3.77 | -21.924 | -4.4473 | -28.1 | 14.4 | 24.4444 | -98.5814
03/08/2026 | 09:30 |  | 7.4372 | -12.8302 | 0.5187 | 3.1344 |  | 15.0983 |  | 17.9358 | 6.7148 | 11.9453 | -17.76 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -19.8 | -3.5325 | -8.6198 | 6.9798 | 6.8256 | 11.9257 | 3.0795 | -1.6122 | 2.0362 |  | -0.9749 | -0.562 | -0.55 | 3.754 | -4.44 | 2.2 | -0.755 | 0.324 | -8.8 | -8.82 |  | -13.62 | -13.69 |  | 3.8973 | 19.3498 | 23.5606 | -19.0257 | -7.3268 | -6.9378 | 18.0405 | 20.8449 |  | -10.638 | 15.6382 | 20.3661 | 85.2631 | 7.4782 | -5.3 | -5.3 | -25.5774 | -24.4787 | -3.3457 |  | 14.5958 | 6.449 | 4.5022 | 2.9107 | -19.1656 | 45.4115 | 45.381 | -59.3362 | -92.8675 |  |  |  | 22.2344 | 9.45 | 8.97 | -2.05 | 13.77 | -33.3511 | -32.8153 | 36.6861 | 36.1376 | -9.1486 | -1.8432 | -1.6208 | 14.2084 |  | 4.7913 | 8.824 | -3.3 | -4.5 | -3.45 | 30.5637 | 30.9013 | 29.0075 | 38.4231 | 38.6042 | -21.827 | -28.6633 | -17.4803 | 3.7279 | 34.71 | 13.81 | 11.0986 | 9.7687 | -9.9231 |  |  |  | 20.5778 |  | -4.3403 | -29.9 | -30.5 | -1.3562 | 15.4 | 29.84 |  | 8.41 | -2.61 | 13.547 | -20.8412 | -5.74 | -5.24 | 18.85 | 8.39 | -21.7818 | -11.0182 | -48.1841 | -47.3727 | 27.4553 | -3.1135 | -12.8245 | -13.315 | -18.059 | -20.2396 | -10.897 | -4.2024 | -43.9534 | 4.5779 | -5.9151 | -6.3715 | 20.9755 | -1.2379 | -1.6877 | 13.5 | -33.5513 | 61.2946 | 8.5001 | -9.84 | -7.67 | 1.8 | 4.4798 |  | -11.4949 | -11.599 | 8.5933 | 12.2923 | -20.5989 | 7.0617 | 6.7109 |  | 3.9219 | 4.2263 | 2.431 | 20.5971 | 20.5971 | -26.793 | 32.3132 | 32.6719 | -18.3773 | -10.2179 | 19.7037 | -19.27 | -0.9078 | 0.2172 | 0.71 | 3.47 | -19.557 | 2.8601 | 1.302 | 0.284 |  | -7.4 | 6.6815 | 14.9871 | -4.23 | 25.7746 |  | 24.3724 | -9.7133 | -10.3552 | 2.6132 |  |  | -16.6479 | 77.9709 | 3.7873 | -22.683 | 6.0971 | 5.3366 | 129.8734 | -3.2869 |  | -11.9807 | 2.1252 | 5.3551 | 5.4592 | 1.4602 | -10.7407 | -9.3221 | -11.73 | 4.6896 | 4.2809 | 14.3454 | 86.7363 | -25.8733 | 25.4471 |  | 0 | -10.498 | -12.8209 |  | 0 | -13.5296 | -13.6567 | -12.3349 | -12.8303 | 31.05 | 31.17 | -24.3 | -24.7 | 0.4752 | 3.92 | 33.0949 | 20.3518 | 20.2675 | -15.3 | -40.5 | -3.3 | -3.8 |  | -17.8931 | -174.4811 | -6.8254 | -286.5064 | -28.7495 | -68.9163 | 82.5168 | 85.2469 | 128.0079 | 45.0448 | 6.1913 | 19.5724 | 20.2707 | -16.5382 | 182.8005 | -162.4565 | 27.8681 | -15.5274 | -1.7102 | 7.296 | -10.88 | -2.159 | -2.177 | 9.76 | -9.12 | -2.7109 | 4.7196 | -5.3025 | -8.4947 | 5.9 | 6.347 | 6.101 | 3.1921 |  | 3.592 | 4.0642 | 3.238 |  | 32.6 | 3.0052 | 0.49 |  |  | -3.9273 | -24.533 | 0 | -4.1301 | -23.2179 | -3.0715 | -27.6 | 14.1 | 21.9706 | -96.459
03/08/2026 | 10:00 |  | 7.6536 | -12.9931 | 0.5083 | 3.7225 |  | 15.133 |  |  | 7.3118 | 11.7048 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | -3.1001 | -8.8512 | 7.5036 | 7.4555 | 12.6701 | 3.1673 | -1.7058 | 2.084 |  | -0.975 | -0.155 | -0.146 | 3.754 | -2.22 | 0 | -0.541 | 0.322 | -7.94 | -8.26 |  | -11.48 | -11.46 |  | 4.0128 | 20.368 | 24.1316 | -18.641 | -11.914 | -11.1247 | 21.9869 | 17.4314 | 0 | -7.3779 | 12.8019 | 14.5632 | 90.3994 | 11.0977 | -5.2 | -5.2 | -18.8797 | -18.8327 | -3.3792 |  | 16.9421 | 8.3576 | 4.5625 | 3.0193 | -31.2509 | 55.4826 | 55.4216 | -62.3122 | -80.4611 |  |  |  | 25.7173 | 9.24 | 8.96 | -1.36 | 14.68 | -28.3947 | -27.9928 | 37.2359 | 36.3739 | -6.1318 | 0.4832 | 0.1662 | 17.0462 |  | 4.7913 | 8.797 | -4.2 | -5.7 | -3.64 | 31.828 | 31.4569 | 30.6413 | 44.5371 | 44.2927 | -27.8755 | -31.6605 | -22.5776 | 3.9678 | 35.05 | 13.93 | 12.1924 | 11.0382 | -10.6956 |  |  |  | 22.7231 |  | -4.6987 | -32.2 | -32.5 | -0.7996 | 16.4 | 31.18 |  | 9.05 | -2.27 | 15.7945 | -23.2638 | -5.79 | -5.12 | 19.33 | 9.45 | -23.5455 | -12.1273 | -47.4393 | -46.6909 | 28.7351 | -3.0653 | -13.404 | -12.5576 | -14.7417 | -19.638 | -12.749 | -2.446 | -45.4125 | 4.7102 | -6.0805 | -6.191 | 22.0479 | -0.2148 | -0.711 | 13.1 | -32.0406 | 65.9071 | 6.9072 | 0 | -13.73 | 4.5 | 4.661 | 0 | -10.8833 | -10.9851 | 7.5953 | 11.1606 | -17.6844 | 7.0605 | 6.7755 |  | 4.0621 | 4.0923 | 2.7881 | 15.0711 | 15.406 | -19.09 | 30.5662 | 30.6895 | -11.0531 | 0 | 18.3951 | -17.48 | -0.6075 | 0.1476 | 0.53 | 4.09 | -18.0704 |  | 1.311 | 0.176 | 0 | -8.07 | -12.05 | -2.7363 | -3.78 | 25.0195 |  | 25.3473 | -10.2924 | -10.9555 | 2.8511 |  |  | -13.9841 | 81.0144 | 4.5068 | -22.5919 | 6.8611 | 5.6512 | 157.3201 | -2.2964 |  | -13.0272 | 2.2858 | 5.7872 | 5.8705 | 1.6564 | -11.019 | -9.4111 | -12.57 | 6.9972 | 8.9312 | 9.8084 | 83.0229 | -24.4829 | 28.0344 |  | 0 | -12.1508 | -11.9368 |  |  | -14.2063 | -14.1487 | -14.9766 | -14.4111 | 26.86 | 26.87 | -25.2 | -24.2 | 0.195 | 6 | 33.311 | 20.0589 | 20.0746 | -14.9 | -40.1 | -3.3 | -3.8 |  |  | -173.1421 | -6.0488 | -286.4581 | -29.5623 | -68.8294 | 85.7599 | 85.6607 | 127.6316 | 44.4971 | 8.8454 | 13.7486 | 12.0689 | -14.6672 | 179.7287 | -162.3216 | 28.9082 | -20.3527 | -1.4514 | 6.987 | -10.32 | -2.133 | -2.136 | 9.12 | -8.64 | -2.8168 | 3.6637 | -1.6678 | -8.6992 | 3.9 | 7.574 | 7.872 | 3.4224 |  | 3.5013 | 3.1819 | 2.8619 |  | 32.1 | 1.8934 | 0.6 |  | -11.721 | 1.4069 | -21.6086 | -13.0943 | -10.583 | -20.054 | 0 | -26.8 | 13.2 | 19.3714 | -91.0244
03/08/2026 | 10:30 |  | 6.1569 | -11.1091 | 7.2336 | 4.3818 |  | 16.0831 |  | 23.0109 | 9.8887 | 15.1408 | -13.32 | -33 | 8.8 |  |  | -2.6495 | -7.5453 | 7.8157 | 7.8202 | 13.2427 | 3.2594 | -1.6838 | 2.2683 |  | -1.0741 | -0.309 | -0.277 | 3.68 | -6.66 | 2.2 | -0.329 | 0.323 | -7.1 | -7.26 |  | -13.21 | -12.94 |  | 3.8627 | 21.1435 | 25.4544 | -14.1818 | -8.5132 | -8.166 | 5.0941 | 5.0896 |  | -10.1076 | 11.6306 | 11.91 | 99.3613 | 10.7511 | -5.3 | -5.3 | -24.6739 | -24.454 | -3.7042 |  | 21.7041 | 8.8092 | 4.5393 | 2.9457 | -39.9182 | 56.1846 | 56.2151 | -58.4667 | -78.238 |  |  |  | 26.1764 | 9.27 | 9.16 | -0.5 | 15.39 | -27.9928 | -27.8589 | 36.7992 | 36.0348 | -7.984 | -0.5632 | -0.9201 | 21.1138 |  | 4.608 | 8.76 | -2.6 | -4.1 | -3.99 | 32.5493 | 32.6804 | 30.9705 | 46.1837 | 46.4565 | -30.163 | -30.1256 | -25.1069 | 4.0927 | 36.76 | 14.78 | 12.6611 | 11.6241 | -11.0992 |  |  |  | 22.5525 |  | -4.9195 | -34.6 | -32.9 | -0.6702 | 17.7 | 31.96 | 0.02 | 9.85 | -2.63 | 16.0425 | -22.4063 | -5.74 | -5.19 | 19.74 | 10.47 | -24.1091 | -12.5545 | -47.6702 | -46.8182 | 31.6221 | -0.6624 | -10.7819 | -11.0888 | -10.8737 | -20.4431 | -12.97 | -3.6281 | -53.2439 | 4.5769 | -5.9831 | -6.5487 | 14.019 | -0.9514 | -1.1369 | 24.3 |  | 66.9433 | 1.0409 | -12.3 | -14.18 | -0.1 | 4.5288 | 0 | -10.7878 | -11.0651 | 7.0157 | 7.7724 | -13.6418 | 7.2202 | 6.9263 |  | 3.231 | 4.1524 | 2.6125 | 15.0711 | 15.2385 | -19.4249 | 29.4264 | 29.632 | -11.3551 |  | 19.4156 | -17.16 | -0.7118 | 0.209 | 0.58 | 3.02 | -19.2783 |  | 1.327 | 0.223 |  | -8.01 | -11.9233 | -2.9777 | -3.61 | 25.4252 |  | 25.9342 | -10.4639 | -11.1871 | 2.8865 |  |  | -12.6092 | 81.1652 | 3.7769 | -22.0441 | 5.9266 | 4.9614 | 155.9883 | -1.8979 |  | -13.5332 | 2.4095 | 5.9191 | 5.9971 | 1.9411 | -15.8419 | -14.1491 | -12.57 | 5.328 | 6.2366 | 12.6475 | 82.2112 | -29.7554 | 22.436 | 0 | 0 | -10.2163 | -13.54 |  |  | -15.1359 | -15.0124 | -16.9842 | -16.8826 | 29.83 | 30.04 | -25 | -24.4 | 0.3342 | 8.16 | 36.0342 | 20.6614 | 20.5837 | -14 | -40.2 | -2.4 | -3 | -17.9186 | -18.0735 | -174.5072 | -0.8823 | -289.9298 | -31.3433 | -70.5206 | 79.0404 | 91.5761 | 134.791 | 0 | 4.1096 | 15.4925 | 15.4955 | -18.8998 | 172.1323 | -159.1432 | 15.8749 | -10.6548 | -0.6091 | 6.412 | -11.44 | -2.105 | -2.103 | 8.88 | -8.08 | -2.8123 | 3.1083 | 0.2365 | -9.8436 | 3.9 | 8.248 | 8.17 | 3.4015 | 3.9554 | 4.9989 | 3.5601 | 3.3451 |  | 31.8 | 2.4168 | 0.57 |  | -10.5164 | -1.6611 | -24.8034 | -10.6038 | -6.1378 | -25.5065 | 0 | -25.6 | 12.2 | 20.6363 | -85.4136
03/08/2026 | 11:00 |  | 6.3278 | -11.2204 | 7.3954 | 4.6086 |  | 16.776 |  | 22.4033 | 9.4557 | 14.7919 | -15.54 |  | 8.8 | 7.452 | -22 | -3.296 | -9.0499 | 7.9267 | 7.9302 | 13.4794 | 3.3451 | -1.7385 | 2.1577 |  | -0.8978 | -0.159 | -0.126 | 3.782 | -4.44 | 4.4 | -0.571 | 0.33 | -6.92 | -6.89 |  | -13.03 | -13.07 |  | 4.0715 | 22.2785 | 26.4068 | -15.1165 | -8.4075 | -7.974 | 5.2535 | 5.9553 |  | -9.5373 | 9.6144 | 10.9885 | 105.3886 | 10.864 | -4.9 | -4.9 | -23.5821 | -23.5751 | -3.9695 |  | 22.9602 | 8.5062 | 4.5505 | 3.0588 | -19.9286 | 55.9099 | 55.9099 | -70.9805 | -60.6235 |  |  |  | 28.1623 | 9.72 | 9.6 | 0.44 | 16.07 | -31.3418 | -31.2078 | 36.8943 | 36.1344 | -6.6697 | 4.6284 | 4.9089 | 22.4989 |  | 4.4116 | 8.608 | -1.6 | -3.3 | -3.93 | 37.0699 | 35.9366 | 34.541 | 44.7627 | 45.0453 | -29.5271 | -31.3049 | -23.7826 | 4.2173 | 37.75 | 15.3 | 13.2861 | 12.1124 | -11.3788 |  |  |  | 20.5245 |  | -5.0747 | -37 | -35.1 | -0.0208 | 18.5 | 32.74 | 0.02 | 10.43 | -2.67 | 16.244 | -21.7662 | -4.63 | -4.9 | 17.43 | 12.07 | -22 | -11.1455 | -47.8145 | -46.9091 | 36.1237 | 2.6581 | -8.0082 | -8.4155 | -15.1846 | -22.3615 | -13.394 | 10.1035 | -55.0776 | 4.9256 | -5.8298 | -7.3382 | 21.0689 | -0.6142 | -0.9891 | 12.7 |  | 63.7554 | 9.8807 | -10.85 | -4.35 | 0 | 4.5908 | 0 | -11.4683 | -11.6677 | 7.8526 | 9.6804 | -16.1975 | 7.4338 | 7.1507 |  | 4.3564 | 4.0929 | 2.7151 | 18.7551 | 18.7551 | -23.109 | 31.2701 | 31.4385 | -13.0925 |  | 21.276 | -19.51 | -0.7997 | 0.1916 | 0.61 | 2.69 | -20.4204 |  | 1.315 | 0.193 |  | -1.34 | -6.0612 | 3.1769 | -3.69 | 23.8384 |  | 25.9214 | -10.5043 | -11.1961 | 3.0316 |  |  | -12.8275 | 82.1972 | 3.9979 | -21.2728 | 6.3173 | 5.7019 | 151.9392 | -1.3624 |  | -13.3742 | 1.9062 | 6.1534 | 6.2581 | 1.2857 | -16.2817 | -14.8692 | -8.38 | 0 | -10.0566 | 20.0173 | 84.6867 | -30.6157 | 20.9871 |  |  | -12.5856 | -14.2957 |  |  | -14.0817 | -13.9785 | -23.738 | -23.9151 | 29.24 | 29.43 | -26.6 | -25.5 | 0.1767 | 9.04 | 25.0325 | 19.0681 | 18.979 | -14 | -40.5 | -2.9 | -3.4 |  | -17.8653 | -176.244 | 3.1246 | -290.6736 | -32.0274 | -69.8069 | 80.7836 | 90.3421 | 128.4182 | 29.3573 | 4.7561 | 17.0976 | 16.9804 | -16.6547 | 177.0803 | -158.9478 | 20.8554 | -13.8204 | -0.6555 | 5.447 | -9.44 | -2.16 | -2.151 | 6.72 | -6.16 | -2.8369 | 0.618 | 1.1734 | -9.4926 | 4.1 | 7.709 | 6.056 |  |  | 3.695 | 3.4481 | 4.4048 |  | 32.3 | 2.8359 | 0.75 | 0 | -10.4846 | -0.6695 | -25.2928 | -9.6794 | -6.3383 | -25.268 | 1.7271 | -26.4 | 13.1 | 10.4483 | -79.505
03/08/2026 | 11:30 |  | 6.5598 | -11.6439 | 6.1773 | 4.311 |  | 17.423 |  | 21.2916 | 8.8587 | 13.799 | -15.54 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | -3.2354 | -9.3192 | 8.3888 | 8.3585 | 14.4081 | 3.3493 | -1.686 | 2.1948 |  | -1.0862 | -0.099 | -0.095 | 3.621 | -4.44 | 6.6 | -0.345 | 0.323 | -5.29 | -5.44 |  | -13.21 | -13.09 |  | 4.1037 | 23.1191 | 27.2036 | -15.5827 | -8.0787 | -7.8735 | 4.7626 | 5.0762 |  | -9.2878 | 8.7421 | 9.1857 | 105.6009 | 10.5047 | -5.1 | -5.1 | -23.3769 | -23.1372 | -3.894 |  | 22.2028 | 8.6395 | 4.577 | 2.963 | -14.4963 | 56.1235 | 56.2761 | -69.7148 | -56.0672 |  |  |  | 28.7311 | 9.95 | 10.29 | 0.75 | 15.9 | -29.3324 | -29.7343 | 37.1807 | 36.07 | -5.4907 | 0.2787 | 0.4973 | 22.1104 |  | 4.4116 | 8.531 | 0.3 | -1.2 | -3.88 | 36.1413 | 36.1153 | 34.1083 | 41.7478 | 42.133 | -29.1698 | -28.8575 | -22.9136 | 3.9543 | 38 | 15.39 | 14.0674 | 12.8937 | -11.9495 |  |  |  | 20.313 |  | -5.3885 | -34.9 |  | 0.0018 | 19 | 33.08 |  | 10.83 | -2.38 | 16.585 | -21.0437 | -4.31 | -4.96 | 17.43 | 12.49 | -21.3273 | -10.5182 | -46.952 | -46.4727 | 38.8237 | 5.655 | -5.6796 | -5.2134 | -23.6903 | -29.9995 | -13.808 | 13.3463 | -55.026 | 5.0686 | -6.0774 | -6.8895 | 24.0714 | 0.0886 | -0.4069 | -7.2 |  | 49.1943 | 12.0191 | 0 | -5.04 | 0 | 5.038 | 0 | -11.3248 | -11.5061 | 8.1813 | 15.0797 | -22.2238 | 7.1888 | 6.9367 |  | 3.3039 | 3.6757 | 2.9691 | 17.4155 | 17.5829 | -20.2622 | 29.6799 | 29.6316 | -9.1215 |  | 21.2808 | -21.07 | -0.7924 | 0.187 | 0.66 | 3.45 | -21.2281 |  | 1.503 | 0.295 |  | 3.29 | -13.0386 | -2.543 | -2.63 | 23.9211 |  | 24.8301 | -10.3444 | -10.9482 | 3.0763 |  |  | -12.1608 | 81.2368 | 4.6151 | -20.2174 | 6.5038 | 5.9597 | 162.319 | -1.077 |  | -13.0185 | 2.0241 | 6.3439 | 6.3847 | 1.5449 | -16.5478 | -15.3952 | -7.96 | 2.6981 | -8.5558 | 21.8196 | 83.6311 | -30.4344 | 21.8566 |  |  | -10.0776 | -11.8169 |  |  | -14.9956 | -14.9323 | -25.7459 | -25.6412 | 27.59 | 27.57 | -26.8 | -26.9 | 0.1767 | 10.48 | 31.165 | 17.5109 | 17.6787 | -14 | -41 | -2 | -2.3 |  |  | -177.6142 | 2.7224 | -289.4082 | -32.7893 | -72.7608 | 81.7598 | 86.027 | 130.7132 | 28.8356 | 5.2159 | 14.0421 | 13.8302 | -18.4331 | 177.6827 | -159.1816 | 18.4528 | -14.136 | -0.4431 | 2.466 | -9.92 | -2.276 | -2.283 | 8 | -6.32 | -4.0572 | 1.3779 | 1.3779 | -9.9321 | 3.7 | 6.956 | 6.86 |  |  | 3.9937 | 3.3525 | 3.0242 |  | 32.4 | 2.8341 | 1.13 |  | -9.8328 | -0.8405 | -25.5938 | -9.7111 | -6.9233 | -25.3917 | 1.8503 | -26.8 | 13.2 | 8.6595 | -77.2826
03/08/2026 | 12:00 |  | 5.7286 | -10.9234 | 6.3574 | 4.5593 |  | 17.6284 |  | 20.8554 | 8.8347 | 14.1017 | -17.76 | -33 | 11 | 8.28 | -22 | -3.0217 | -9.759 | 7.9427 | 8.0784 | 13.334 | 3.3602 | -1.6815 | 2.0427 |  | -1.0293 | -0.328 | -0.293 | 3.8 | -2.22 | 4.4 | -0.455 | 0.324 | -7.91 | -7.82 |  | -12.63 | -12.54 |  | 4.2424 | 22.4685 | 25.8914 | -16.6189 | -11.0448 | -12.7176 | 19.6542 | 17.5735 |  | -12.7292 | 13.5815 | 18.0697 | 106.8804 | 9.6965 | -5.4 | -5.4 | -18.7413 | -19.4649 | -3.7394 |  | 21.6132 | 8.2751 | 5.3968 | 3.5434 | 6.9582 | 50.2945 | 50.2945 | -68.2716 | -46.2648 |  |  |  | 26.6753 | 9.1 | 9.41 | 0.21 | 15.07 | -23.5723 | -23.7062 | 45.9487 | 45.9924 | -3.467 | -5.5038 | -5.9016 | 21.4063 |  | 4.608 | 8.663 | 2.4 | 0.6 | -3.78 | 34.0007 | 34.0408 | 32.1511 | 39.2358 | 39.3512 | -29.6657 | -24.3896 | -23.7117 | 4.3665 | 35.57 | 14.73 | 13.7549 | 12.5031 | -11.6456 |  |  |  | 30.7996 |  | -5.143 | -34.5 | -32.7 | 1.0248 | 19 | 32.38 |  | 10.55 | -1.02 | 15.1125 | -31.4243 | -9.44 | -6.6 | 23.14 | 12.37 | -32.1273 | -16.0727 | -48.9415 | -48.2273 | 36.0642 | 3.2294 | -8.394 | -8.3717 | -17.0727 | -22.8856 | -13.462 | 10.9018 | -56.9224 | 7.5403 | -9.0035 | -9.5756 | 18.7574 | 0.0338 | -0.2963 |  |  | 56.3239 | 6.0232 | -7.01 | -11.3 | 0 | 4.7371 |  | -9.367 | -9.5483 | 5.5091 | 8.8139 | -17.107 | 7.0813 | 6.773 |  | 2.8784 | 3.2218 | 0 | 10.7172 | 11.2196 | -22.6066 | 33.2016 | 33.2295 | -13.0856 |  | 23.7858 | -22.9 | -0.7997 | 0.1476 | 0.67 | 2.72 | -23.6965 |  | 1.657 | 0.27 |  | 2.84 | 0.1767 | 10.5298 | -2.75 | 24.219 |  | 24.2525 | -10.1069 | -10.7225 | 3.1575 |  |  | -12.9806 | 79.7011 | 3.858 | -20.0565 | 6.7886 | 5.6417 | 140.5734 | -1.8182 |  | -12.2855 | 2.0753 | 6.2999 | 6.4559 | 1.4249 | -17.4732 | -16.1247 | -10.06 | 4.3072 | -5.1458 | 20.0167 | 83.3187 | -31.9435 | 21.5262 |  | 0 | -12.1244 | 0 |  |  | -15.0971 | -15.155 | -24.6747 | -24.4476 | 26.91 | 26.69 | -27.5 | -27.9 | 0.2646 | 10.08 | 32.4874 | 18.1918 | 18.1091 | -14.4 | -41 | -2.5 | -3 |  |  | -177.866 | 0.3245 | -292.9121 | -34.6941 | -72.9158 | 80.5028 | 86.3457 | 130.806 | 29.143 | 8.5496 | 13.2802 | 8.4908 | -18.6377 | 177.3567 | -159.8232 | 21.2514 | -15.008 | -0.3748 | 1.74 | -10.4 | -2.282 | -2.286 | 8.16 | -6 | -3.9846 | 0.7919 | 1.1154 | -9.8131 | 4.4 | 5.973 | 6.988 | 3.1742 | 3.6743 | 3.3597 | 2.7847 | 2.4088 |  | 32.7 | 2.0716 | 1.03 |  | -9.3467 | -1.8967 | -25.5511 | -9.3695 | -6.2708 | -25.7028 | 0 | -27.3 | 13.7 | 16.5556 | -79.5054
03/08/2026 | 12:30 |  | 5.5619 | -10.7448 | 6.3806 | 5.0827 |  | 18.0433 |  | 22.2642 | 9.2727 | 14.5662 | -17.76 | -33 | 11 | 6.624 | -19.8 | -2.9469 | -9.0243 | 7.6643 | 7.6457 | 13.3512 | 3.2931 | -1.6905 | 2.1316 |  | -1.1041 | -0.355 | -0.341 | 3.704 | -2.22 |  | -0.429 | 0.316 | -8.74 | -8.97 |  | -12.32 | -12.44 |  | 4.4469 | 21.3826 | 25.6462 | -15.7934 | -11.2448 | -11.0724 | 16.0928 | 15.5214 |  | -12.8586 | 15.2977 | 19.4109 | 106.8834 | 10.4991 | -5.2 | -5.3 | -20.5682 | -21.2106 | -3.824 |  | 20.6093 | 8.084 | 4.5297 | 2.9923 | -1.0071 | 50.0809 | 50.1419 | -63.5683 | -52.883 |  |  |  | 24.4 | 8.46 | 8.64 | -0.42 | 14.29 | -23.7062 | -23.4383 | 46.2291 | 45.3009 | -1.7135 | -8.1932 | -8.3132 | 20.341 |  | 4.7913 | 8.28 | 2.7 | 1.1 | -3.78 | 32.2237 | 32.5067 | 31.1852 | 40.3232 | 40.1677 | -30.2067 | -23.6307 | -25.1928 | 4.4127 | 35.37 | 14.57 | 13.2861 | 12.1124 | -11.2616 |  |  |  | 28.8095 |  | -4.8574 | -32.4 | -32.9 | 0.9186 | 18.9 | 32.68 |  | 10.42 | -0.88 | 14.2135 | -31.1143 | -10.09 | -6.88 | 24.92 | 10.77 | -32.1455 | -15.9818 | -49.5022 | -48.9727 | 33.004 | 1.9716 | -9.2637 | -8.9919 | -12.1596 | -18.1766 | -13.012 | 5.2395 | -51.9937 | 6.9739 | -8.5159 | -9.063 | 15.1536 | 0.0404 | -0.3215 |  |  | 71.9275 | 4.9639 | -7.16 | -5.69 | -0.3 | 4.5909 |  | -9.6122 | -9.8702 | 5.3755 | 5.3973 | -11.9164 | 7.3729 | 7.1882 |  | 2.7028 | 2.8646 | 0 | 10.2148 | 10.3823 | -24.6161 | 32.9305 | 33.28 | -12.734 |  | 24.3033 | -22.37 | -1.0103 | 0.1998 | 0.78 | 2.25 | -24.0635 |  | 1.67 | 0.135 |  | 2.71 | -1.6551 | 8.7262 | -2.95 | 24.1549 |  | 24.5462 | -9.8873 | -10.7373 | 3.1237 |  |  | -13.7245 | 76.3718 | 3.6447 | -20.2242 | 7.1753 | 7.0126 | 141.1027 | -2.4528 |  | -11.9634 | 1.9893 | 6.1901 | 6.2977 | 1.473 | -19.6528 | -18.8907 | -8.8 | 0 | -11.1797 | 21.5957 | 91.7663 | -33.7449 | 18.7196 | 0 | 0 | -10.3267 | -12.5333 |  |  | -14.3362 | -14.5113 | -23.5854 | -23.7668 | 26.88 | 27.02 | -29.7 | -29.5 | 0.2298 | 9.68 | 28.7635 | 20.6751 | 20.7328 | -14.8 | -43.7 | -2.6 | -3 |  |  | -182.7874 | -3.116 | -292.5187 | -34.7608 | -73.2077 | 79.8445 | 89.4167 | 131.1111 | 0 | 3.9533 | 10.5247 | 9.3735 | -16.7173 | 175.5902 | -156.4822 | 17.673 | -13.334 | -0.9827 | 1.921 | -10.88 | -2.3 | -2.307 | 7.68 | -5.6 | -3.9413 | 0.09 | -0.322 | -8.0552 | 4.6 | 8.008 | 6.672 | 3.4001 | 3.9599 | 4.2679 | 3.5276 | 2.877 |  | 32.5 | 2.0468 | 0.92 |  | -9.2303 | -1.9261 | -26.0308 | -9.1175 | -5.6378 | -26.1282 | 1.6573 | -27.2 | 10.9 | 20.5519 | -79.3449
03/08/2026 | 13:00 |  | 5.3447 | -10.6631 | 7.9627 | 4.8565 |  | 18.0944 |  | 25.9611 | 11.8096 | 16.8859 | -15.54 | -35.2 | 11 | 6.624 | -22 | -2.7267 | -4.8657 | 7.5212 | 7.3937 | 12.7496 | 3.6135 | -1.7032 | 2.2059 |  | -1.0979 | -0.852 | -0.859 | 3.708 | -4.44 | 4.4 | -0.535 | 0.319 | -11.43 | -10.83 |  | -13.43 | -13.45 |  | 4.1479 | 9.2515 | 13.0948 | -9.6868 | -10.8407 | -10.3867 | 17.7015 | 12.3315 | 0 | -16.5934 | 18.8942 | 16.0081 | 106.7865 | 12.1388 | -5.7 | -5.8 | -25.9718 | -25.6799 | -4.1975 |  | 21.1409 | 8.1986 | 3.5981 | 2.5047 | -59.4806 | 52.3697 | 52.4613 | -39.0684 | -91.3011 |  |  |  | 21.1666 | 7.32 | 7.49 | -2.1 | 13.16 | -22.3666 | -22.3666 | 47.3141 | 46.031 | -2.0533 | -11.0142 | -11.3725 | 20.5009 |  | 4.9876 | 8.652 | 1.1 | -0.2 | -3.82 | 30.6746 | 30.6126 | 28.79 | 48.0619 | 48.2784 | -36.0755 | -24.1852 | -32.2904 | 4.1281 | 33.97 | 13.69 | 13.2861 | 12.2101 | -10.9885 |  |  |  | 33.1435 |  | -4.8013 | -32.6 |  | 0.6281 | 19.5 | 33.52 |  | 11.26 | -0.5 | 14.136 | -33.8819 | -10.14 | -7.28 | 26.61 | 9.39 | -34.9455 | -17.5455 | -49.608 | -48.7636 | 29.7425 | -1.6564 | -11.7934 | -12.0132 | -18.3103 | -22.1482 | -12.941 | -20.5516 | -43.2415 | 7.0663 | -9.2544 | -9.2936 | 21.1773 | 0.2137 | -0.3313 |  |  | 70.9285 | 8.3778 | 3.07 | -7.59 | -0.4 | 4.7236 |  | -9.6627 | -9.7316 | 5.5082 | 10.4 | -17.5306 | 7.3614 | 7.2366 |  | 0 | 2.5968 | 0 | 9.3776 | 9.2101 | -25.7883 | 32.0389 | 31.9391 | -15.0693 |  | 23.2731 | -20.07 | -1.1165 | 0.2264 | 0.92 | 1.98 | -22.962 |  | 1.642 | 0.281 |  | -4.42 | -2.8921 | 7.8007 | -4.01 | 25.8581 |  | 23.8515 | -9.739 | -10.4002 | 3.0661 |  |  | -12.8079 | 75.1993 | 3.861 | -20.5645 | 5.32 | 6.2161 | 129.1159 | -3.1012 |  | -11.9227 | 1.9894 | 5.9264 | 6.0841 | 1.3641 | -19.7454 | -18.9063 | -8.8 | 2.7439 | -12.5155 | 14.6168 | 102.413 | -35.8796 | 16.8143 |  |  | -12.2853 | -14.2167 |  |  | -14.7071 | -14.6984 | -22.027 | -22.1666 | 28.01 | 28.03 | -29.9 | -30.4 | 0.2463 | 9.52 | 35.3788 | 19.3568 | 19.2843 | -14.8 | -44.4 | -2 | -2.5 | -18.0505 | -17.9431 | -189.8634 | -8.4126 |  | -33.4576 | -75.4413 | 79.515 | 90.2639 | 134.4068 |  | 2.1088 | 6.2886 | 5.3182 | -21.9304 | 170.0767 | -156.419 | 17.0153 | -10.6388 | -0.5603 | 1.763 | -11.04 | -2.304 | -2.311 | 8.24 | -5.52 | -4.3821 | 0.0595 | -1.1398 | -8.2017 | 4.9 | 6.516 | 6.498 |  |  | 3.2943 | 3.9488 | 4.1996 |  | 33.3 | 2.2738 | 0.9 |  | -7.4388 | -2.4193 | -25.433 | -7.5725 | -5.6943 | -25.375 | 0 | -27.2 | 12 | 32.421 | -96.7789
03/08/2026 | 13:30 |  | 5.0708 | -10.2756 | 8.6889 | 4.6274 |  | 17.8546 |  | 26.3 | 11.2857 | 16.702 | -15.54 | -33 | 8.8 | 5.796 | -19.8 | -2.8431 | -5.4403 | 6.5623 | 6.5749 | 11.2755 | 3.0595 | -1.7353 | 2.1527 |  | -0.9966 | -0.749 | -0.73 | 3.365 | -6.66 | 2.2 | -0.598 | 0.311 | -11.09 | -11.05 |  | -13.12 | -13 |  | 3.8314 | 9.6659 | 13.9337 | -11.7206 | -11.0578 | -11.6973 | 25.7418 | 25.3273 |  | -17.079 | 22.7905 | 24.0499 | 98.4051 | 11.9349 | -5.7 | -5.7 | -24.5212 | -22.4686 | -4.0992 |  | 20.0248 | 7.3976 | 3.0738 | 2.1007 | -48.9822 | 49.8062 | 50.1419 | -37.3216 | -90.3692 |  |  |  | 20.6876 | 7.86 | 7.93 | -2.4 | 12.83 | -20.6252 | -20.6252 | 46.1372 | 45.0576 | -1.4891 | -11.9862 | -11.7469 | 19.7846 | 0 | 4.9876 | 8.555 | 0.5 | -0.4 | -3.72 | 29.0471 | 28.6257 | 27.7081 | 45.8254 | 45.6636 | -34.5586 | -22.4471 | -30.5709 | 4.1669 | 31.78 | 12.7 | 12.3486 | 11.0382 | -10.3565 |  |  |  | 35.2476 |  | -4.4385 | -30.1 | -30.5 | 0.8783 | 18.3 | 32.42 |  | 10.22 | -0.27 | 14.26 | -37.6296 | -11.03 | -6.91 | 25.19 | 9.48 | -40.2364 | -19.6727 | -49.1481 | -47.7545 | 27.9874 | -1.1394 | -12.2004 | -12.8583 | -17.1264 | -19.4678 | -11.79 | -17.2028 | -44.2461 | 7.4061 | -8.9275 | -9.3495 | 10.5777 | -0.3706 | -1.0532 |  |  | 78.1717 | 6.2033 | -14.13 | -11.92 | -9.1 | 4.5966 |  | -10.8366 | -11.0743 | 7.964 | 8.6323 | -7.7339 | 7.8008 | 7.5167 |  | 2.5077 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.0332 | -23.7788 | 31.1105 | 31.4765 | -14.0804 |  | 22.6529 | -20.39 | -1.0103 | 0.1476 | 0.82 | 2.32 | -22.6067 |  | 1.666 | 0.136 |  | -3.63 | -3.111 | 7.3004 | -3.81 | 26.7229 |  | 23.863 | -9.6672 | -10.1746 | 2.9729 |  |  | -13.2139 | 76.675 | 4.0656 | -20.7865 | 5.1765 | 4.7843 | 128.9707 | -2.6074 |  | -12.1196 | 2.2256 | 5.5235 | 5.562 | 1.7444 | -20.6347 | -19.1175 | -8.38 | 3.3465 | -9.2262 | 19.9699 | 103.6116 | -36.5038 | 17.2079 |  |  | -11.4335 | -13.9959 |  |  | -15.5464 | -15.6548 | -23.2118 | -23.2744 | 27.05 | 27.01 | -30.6 | -30.5 | 0.195 | 8.56 | 44.3726 | 14.0099 | 13.9417 | -14.8 | -44.4 | -1.1 | -1.3 |  |  | -191.8047 | -8.4355 | -291.5915 | -33.4959 | -77.2959 | 78.7238 | 91.9162 | 135.668 |  | -0.3116 | 4.2307 | 4.7059 | -24.9224 | 170.9982 | -158.6286 | 14.8053 | -10.5971 | 0.1428 | 2.088 | -10.64 | -2.214 | -2.223 | 7.36 | -5.76 | -3.7249 | 0.2945 | -0.8469 | -7.4998 | 4.3 | 5.813 | 6.417 |  |  | 4.8572 | 3.9463 | 4.029 |  | 33 | 3.0685 | 1.05 | 0 | -8.3431 | -2.8014 | -26.2836 | -8.5987 | -4.9622 | -25.7792 | 0 | -26.6 | 10.5 | 32.2706 | -96.8051
03/08/2026 | 14:00 |  | 5.1388 | -10.1546 | 7.8945 | 3.6569 |  | 17.1921 |  | 25.361 | 10.9067 | 16.2204 | -13.32 |  | 8.8 | 6.624 | -22 | -2.5837 | -5.3811 | 6.7554 | 6.5855 | 11.5325 | 3.2769 | -1.6346 | 2.1077 |  | -1.0268 | -0.58 | -0.575 | 3.536 | -6.66 | 4.4 | -0.792 | 0.311 | -10.89 | -10.88 |  | -12.85 | -13.01 |  | 4.0137 | 13.1521 | 17.0803 | -12.2889 | -9.9095 | -9.5683 | 4.9527 | 4.9282 |  | -14.0743 | 14.1824 | 14.9625 | 107.9109 | 12.2177 | -5.4 | -5.4 | -25.5279 | -25.3366 | -4.367 |  | 21.0577 | 7.2993 | 3.1836 | 2.0482 | -53.4074 | 52.1866 | 52.0646 | -47.4307 | -88.0828 |  |  |  | 23.0128 | 8.02 | 8.33 | -1.76 | 13.31 | -21.8308 | -21.6969 | 45.8181 | 45.438 | -1.8096 | -3.7383 | -4.495 | 20.5951 |  | 4.7913 | 8.137 | -2.1 | -3.1 | -3.74 | 31.0192 | 31.101 | 29.1336 | 48.9345 | 48.8371 | -35.4033 | -25.628 | -30.7316 | 3.9971 | 32.57 | 12.87 | 12.3486 | 11.1359 | -10.4666 |  |  |  | 42.6473 |  | -4.5869 | -33.1 | -33.1 | 0.7721 | 17.9 | 31.66 |  | 9.83 | -0.23 | 15.469 | -40.1923 | -10.57 | -6.87 | 25.21 | 9.96 | -40.5455 | -19.4 | -50.3452 | -48.8091 | 27.6589 | -4.6761 | -15.3558 | -15.9204 | -5.0976 | -15.3582 | -12.619 | -16.7104 | -46.1998 | 6.7865 | -7.7013 | -8.9977 | 13.035 | -0.2756 | -0.9698 |  |  | 76.6569 | 1.4923 | -6.22 | -10.48 | 4.3 | 3.9232 |  | -9.0656 | -9.2827 | 8.3141 | 6.4678 | -17.3711 | 4.9413 | 4.6312 |  | 2.9717 | 3.022 | 2.6014 | 8.5403 | 8.3728 | -22.7741 | 33.6075 | 33.748 | -14.2573 |  | 22.8141 | -19.99 | -1.0158 | 0.1485 | 0.8 | 2.29 | -22.6694 | 2.6707 | 1.527 | 0.27 |  | -3.01 | -2.425 | 8.3126 | -3.93 | 27.6292 |  | 24.189 | -10.0091 | -10.4782 | 3.0579 |  |  | -12.8052 | 78.0499 | 5.0913 | -20.7773 | 6.3289 | 5.9835 | 131.5712 | -2.7935 |  | -12.3724 | 2.91 | 5.4137 | 5.5778 | 1.8458 | -19.357 | -18.0586 | -9.22 | 3.1789 | -6.9822 | 17.1907 | 96.7631 | -34.2786 | 17.7546 |  |  | -10.7178 | -12.7477 |  |  | -14.9828 | -14.8116 | -23.7981 | -23.5937 | 25.57 | 25.78 | -28.7 | -28.6 | 0.195 | 7.76 | 33.377 | 17.4863 | 16.6774 | -14.8 | -43.5 | -2.4 | -3 |  | -17.6957 | -187.3283 | -8.9858 | -291.7521 | -31.6903 | -74.75 | 78.3857 | 92.2562 | 130.7121 |  | 0.9237 | 7.8416 | 4.237 | -19.962 | 170.8309 | -156.0146 | 16.9001 | -10.799 | -1.1707 | 2.114 | -9.2 | -2.231 | -2.234 | 6.56 | -6.16 | -2.7533 | 1.0575 | -0.6729 | -7.8813 | 3.8 | 6.986 | 6.213 | 3.3813 | 3.9479 | 3.254 | 3.7781 | 3.9039 |  | 32.2 | 2.9289 | 1.02 |  | -8.7919 | -1.6841 | -25.5336 | -8.1667 | -5.9346 | -25.9348 | 0 | -26.3 | 10.7 | 29.8427 | -95.7909
03/08/2026 | 14:30 |  | 5.16 | -10.2785 | 7.9135 | 4.6964 |  | 18.0455 |  | 22.1717 | 9.4217 | 14.4161 | -17.76 | -33 | 8.8 | 6.624 | -19.8 | -2.2973 | -8.1105 | 7.5236 | 7.3781 | 12.8482 | 3.7317 | -1.667 | 2.0242 |  | -1.0914 | -0.391 | -0.38 | 3.342 | -4.44 |  | -0.674 | 0.307 | -8.48 | -8.43 |  | -13.51 | -13.55 |  | 3.9758 | 18.0544 | 22.1017 | -15.8621 | -10.0214 | -9.9239 | 13.8146 | 23.8949 |  | -16.2733 | 16.1162 | 19.5422 | 113.519 | 11.1121 | -5.2 | -5.2 | -21.6019 | -21.2037 | -3.8246 |  | 21.9805 | 8.6091 | 3.8352 | 2.6481 | -17.9144 | 53.5905 | 53.5905 | -74.4108 | -52.6301 |  |  |  | 29.26 | 9.38 | 9.85 | 1.42 | 16.21 | -34.0209 | -34.0209 | 40.672 | 39.7966 | -8.908 | 6.6291 | 6.3132 | 22.623 |  | 4.4116 | 9.474 | -0.5 | -1.8 | -3.75 | 39.1125 | 39.4196 | 37.1314 | 43.6477 | 44.0393 | -32.215 | -27.3173 | -26.1319 | 4.0687 | 40.07 | 16.3 | 13.4424 | 11.9171 | -11.4489 |  |  |  | 26.8353 |  | -5.0843 | -35.1 | -35.6 | -0.3894 | 19.1 | 33.12 |  | 10.83 | -2.19 | 16.089 | -28.6841 | -11.57 | -7.07 | 28.27 | 12.77 | -27.3455 | -13.8636 | -50.7416 | -50.6455 | 39.7178 | 6.3245 | -5.7777 | -5.4855 | -9.8109 | -18.5852 | -12.997 | 18.3012 | -55.3407 | 7.0985 | -8.4172 | -8.7935 | 17.8203 | -0.4253 | -0.9662 |  |  | 71.8541 | 9.9196 | -18.59 | -7.3 | 2.2 | 4.3051 | 0 | -9.8392 | -10.0573 | 8.1352 | 7.9908 | -17.406 | 5.0974 | 4.7813 |  | 2.7821 | 2.8725 | 0 | 21.7693 | 21.4344 | -21.4344 | 35.4702 | 35.6674 | -12.8843 |  | 21.2808 | -21.72 | -0.9059 | 0.1916 | 0.7 | 3.2 | -21.1908 |  | 1.399 | 0.234 |  | -1.8 | 0.4126 | 9.3725 | -3.41 | 29.2895 |  | 25.3162 | -10.4715 | -10.9849 | 3.0425 |  |  | -13.4459 | 81.2109 | 5.8245 | -21.1798 | 8.1965 | 7.1409 | 140.0229 | -2.0228 |  | -12.8481 | 3.1427 | 5.8605 | 5.918 | 2.8477 | -16.5163 | -14.6498 | -11.73 | 6.2249 | -28.2293 | 40.345 | 93.5176 | -36.8799 | 16.0623 |  | 0 | -12.3128 | -12.1323 |  |  | -14.5169 | -14.5944 | -24.4013 | -24.1362 | 26.6 | 26.56 | -28.4 | -28.8 | 0.2115 | 7.44 | 37.3166 | 17.8664 | 17.7904 | -14.8 | -43 | -2.8 | -3.3 | -17.6725 |  | -183.7265 | 2.9108 | -292.2204 | -34.1608 | -72.0115 | 82.1357 | 87.6285 | 132.2964 | 0 | 5.8601 | 6.4923 | 5.6255 | -21.7099 | 178.687 | -159.6952 | 21.5952 | -15.5772 | -1.1707 | 6.51 | -9.2 | -2.235 | -2.239 | 6.4 | -6.16 | -2.6156 | 0.8804 | -0.322 | -7.7348 | 4.1 | 6.78 | 5.394 | 3.1507 | 3.6716 | 3.1889 | 3.1817 | 2.3643 |  | 32 | 2.9707 | 1.16 |  | -8.5224 | -1.9951 | -26.9092 | -8.1882 | -5.43 | -26.8069 | 1.5634 | -26.1 | 10.6 | 3.9084 | -73.6619
03/08/2026 | 15:00 |  | 5.2102 | -10.1951 | 7.8165 | 5.1763 |  | 18.2319 |  | 23.1449 | 9.6967 | 14.7529 | -15.54 | -33 | 8.8 | 7.452 | -19.8 | -2.0445 | -7.9916 | 7.8777 | 7.8084 | 13.4598 | 3.5516 | -1.6809 | 2.1767 |  | -1.1007 | -0.436 | -0.405 | 3.5 | -4.44 | 4.4 | -0.739 | 0.31 | -9.34 | -9.08 |  | -12.77 | -12.94 |  | 4.1587 | 20.5992 | 24.7181 | -18.6996 | -12.6525 | -12.6106 | 16.2306 | 19.4507 |  | -13.4192 | 16.6166 | 21.1719 | 118.4871 | 10.9761 | -5.3 | -5.4 | -21.7626 | -20.4712 | -3.8291 |  | 19.2749 | 8.5375 | 5.1357 | 3.4428 | -21.5461 | 78.7682 | 79.0734 | -67.8641 | -22.4516 |  |  |  | 30.4776 | 10.97 | 9.32 | -3.61 | 16.28 | -30.538 | -30.672 | 39.3185 | 38.7127 | -7.7339 | 10.9609 | 11.2092 | 19.9409 |  | 4.608 | 8.544 | -5.4 | -6.6 | -3.95 | 34.8048 | 35.2735 | 32.7452 | 55.1694 | 55.3172 | -29.7748 | -42.0132 | -23.5491 | 4.1678 | 39.9 | 16.66 | 13.9111 | 12.6007 | -11.711 |  |  |  | 15.9099 |  | -5.2184 | -41.2 | -39.3 | 0.2802 | 18.3 | 32.94 |  | 10.6 | -2.41 | 17.05 | -15.5234 | -12.31 | -7 | 27.23 | 12.56 | -14.9636 | -7.9091 | -46.1521 | -45.4636 | 51.8599 | 16.0032 | 3.2254 | 3.5515 | -21.045 | -27.4851 | -13.953 | 17.2353 | -57.8314 | 7.3057 | -8.7451 | -9.26 | 20.0975 | -0.3369 | -0.5229 |  |  | 54.5664 | 9.7298 | 0 | -10.86 | 0 | 4.858 | 0 | -9.666 | -9.9253 | 8.5394 | 14.2523 | -21.9613 | 4.5714 | 4.3013 |  | 3.026 | 3.0749 | 0 | 19.4249 | 18.9226 | -15.7409 | 29.3572 | 29.593 | -8.0376 |  | 20.231 | -22.11 | -0.9059 | 0.1495 | 0.57 | 4.06 | -20.0676 |  | 1.416 | 0.115 |  | 5.93 | -3.9103 | 5.0584 | -2.57 | 27.7639 |  | 24.8044 | -10.2277 | -10.9936 | 3.1489 |  |  | -12.7084 | 83.7935 | 6.1523 | -20.7553 | 6.8444 | 6.1803 | 137.8754 | -1.7423 |  | -12.9135 | 2.7392 | 5.9703 | 6.0445 | 2.2444 | -15.4795 | -13.7458 | -12.15 | 6.0062 | -30.6228 | 40.2315 | 96.1446 | -37.7372 | 14.57 |  | 0 | -11.9483 | -12.5201 |  |  | -13.797 | -13.8397 | -23.2847 | -23.746 | 24.44 | 24.58 | -26.5 | -26.7 | 0.2829 | 7.12 | 24.4126 | 22.2521 | 22.1675 |  | -41 | -3.7 | -4.2 | -17.7082 |  | -188.8249 | 1.0281 | -291.9582 | -32.4218 | -72.0269 | 79.4282 | 90.0372 | 129.1336 | 0 | 1.5037 | 4.1749 | 4.2744 | -20.1781 | 173.3199 | -155.3539 | 20.0792 | -14.2382 | -2.2254 | 6.293 | -9.28 | -2.248 | -2.266 | 6.16 | -6.48 | -3.2587 | 0.5875 | -0.322 | -7.9087 | 5.4 | 7.11 | 7.01 | 3.3718 |  | 3.9374 | 3.7383 | 3.5114 |  | 30.5 | 2.7823 | 0.96 |  | -7.8973 | -1.6213 | -26.641 | -7.8676 | -6.0957 | -26.5156 | 1.7943 | -26.7 | 11.5 | 3.9301 | -69.1885
03/08/2026 | 15:30 |  | 5.3342 | -10.3312 | 8.0525 | 11.5105 |  | 17.7577 |  | 23.3133 | 0 | 15.2103 | -15.54 | -33 | 8.8 |  |  | -1.01 | -7.455 | 8.1775 | 8.1588 | 13.9643 | 3.5656 | -1.6968 | 2.1915 |  | -1.0996 | -0.476 | -0.454 | 3.85 | -4.44 | 4.4 | -0.293 | 0.327 | -9.82 | -9.63 |  | -12.31 | -12.6 |  | 4.0306 | 20.7074 | 24.829 | -16.7221 | -11.49 | -11.2034 | 5.9221 | 5.0221 |  | -11.4852 | 10.5401 | 11.597 | 116.1924 | 11.6183 | -5.3 | -5.3 | -21.9205 | -22.0939 | -4.1579 |  | 20.1284 | 8.526 | 5.2493 | 3.4604 | -24.2927 | 79.5617 | 79.8059 | -66.1726 | -25.0817 |  |  |  | 29.7191 | 10.76 | 9.06 | -3.69 | 15.91 | -31.7436 | -31.4757 | 40.2876 | 39.6316 | -7.8671 | 12.466 | 12.6243 | 19.58 |  | 4.7913 | 8.679 | -7.4 | -8.2 | -3.89 | 34.2905 | 34.8021 | 32.6233 | 55.807 | 56.1139 | -29.7537 | -42.6004 | -24.0206 | 4.5516 | 39.92 | 16.78 | 13.7549 | 12.5031 | -11.6252 |  |  |  | 10.9401 |  | -5.1747 | -41.1 | -39.3 | 0.3741 | 17.9 | 32.38 | 0.02 | 10.14 | -2.77 | 17.825 | -12.1057 | -12.07 | -7.09 | 27.64 | 12.44 | -11.4545 | -6.2545 | -46.7467 | -45.8636 | 50.7579 | 15.6483 | 3.2368 | 3.6494 | -20.6417 | -27.3729 | -13.935 | 14.8805 | -57.6598 | 7.6364 | -8.6455 | -9.2615 | 19.2605 | -0.6432 | -0.8384 | 3.3 |  | 55.433 | 8.695 | 0 | -13.59 | 0 | 4.6295 |  | -9.5453 | -9.7385 | 8.9213 | 13.0304 | -21.0599 | 4.3431 | 4.1304 |  | 3.1287 | 3.5018 | 2.5205 | 18.2527 | 18.5876 | -20.7646 | 30.077 | 30.3772 | -9.8408 |  | 25.0016 | -20.37 | -1.0103 | 0.1916 | 0.79 | 0.69 | -24.8059 |  | 1.25 | 0.207 |  | 5 | -4.7856 | 5.3113 | -2.52 | 26.6298 |  | 24.483 | -10.1189 | -10.7148 | 3.1673 |  |  | -13.3301 | 83.9564 | 6.0829 | -20.0792 | 8.1287 | 7.0352 | 137.4504 | -1.6097 |  | -12.9205 | 2.7737 | 6.1388 | 6.2898 | 2.3791 | -14.9339 | -13.5145 | -12.15 | 6.3017 | -29.202 | 37.6566 | 94.9786 | -36.7376 | 15.644 |  | 0 | -13.2451 | -14.0194 |  |  | -14.1094 | -14.0693 | -22.8806 | -22.7385 | 24.12 | 24.05 | -27.9 | -27.8 | 0.195 | 5.76 | 26.8053 | 20.6227 | 21.3468 |  | -41.2 | -3.3 | -3.8 |  |  | -186.8571 | 3.5455 | -292.8118 | -31.6308 | -70.8368 | 78.1239 | 91.7861 | 128.6036 |  | 0.8523 | 5.9353 | 4.3046 | -15.9779 | 173.9599 | -155.0038 | 22.1177 | -14.3998 | -1.2634 | 6.542 | -8.88 | -2.291 | -2.288 | 5.76 | -6.24 | -3.2182 | 0.499 | -0.0565 | -8.1437 | 4.3 | 6.423 | 6.804 |  | 3.947 | 4.1589 | 2.9282 | 3.5639 |  | 30.9 | 2.587 | 0.86 |  | -7.2064 | -1.6808 | -26.9171 | -7.5029 | -6.0165 | -27.3599 | 1.9665 | -26 | 10.9 | 3.9592 | -68.3942
03/08/2026 | 16:00 |  | 5.1394 | -10.2035 | 7.5072 | 8.9031 |  | 17.7478 |  | 24.3663 | 3.0039 | 16.1127 | -15.54 | -33 | 11 | 7.452 | -24.2 | -0.3961 | 0.914 | 8.1146 | 8.1619 | 13.9311 | 4.1699 | -1.71 | 2.2447 |  | -1.1114 | -0.631 | -0.61 | 4.216 | -4.44 | 2.2 | -0.243 | 0.332 | -10.12 | -10.21 |  | -13.52 | -13.65 |  | 4.0005 | 20.3006 | 24.6885 | -16.3401 | -11.516 | -11.1593 | 4.5112 | 4.9308 |  | -11.1168 | 10.1041 | 10.5199 | 112.5184 | 12.1692 | -4.8 | -4.8 | -22.0249 | -22.1374 | -4.067 |  | 20.346 | 8.5236 | 4.8383 | 3.1679 | -30.6101 | 82.2779 | 82.2168 | -65.6245 | -33.8093 |  |  |  | 30.1482 | 10.86 | 9.17 | -3.56 | 15.95 | -30.538 | -30.8059 | 39.9178 | 39.2172 | -6.0231 | 12.8241 | 12.7241 | 19.8249 |  | 4.7913 | 8.776 | -8 | -9.4 | -3.83 | 34.7393 | 34.0897 | 32.5826 | 57.6763 | 58.1905 | -29.2358 | -44.8259 | -24.1674 | 4.2932 | 38.69 | 16.08 | 13.2861 | 12.1124 | -11.4389 |  |  |  | 9.0285 |  | -5.2245 | -40 |  | 0 | 17.3 | 31.94 |  | 9.84 | -2.68 | 17.0655 | -10.0356 | -13.28 | -6.56 | 28.93 | 11.9 | -11.1455 | -5.3 | -45.0199 | -45.0727 | 48.776 | 14.3524 | 2.9607 | 2.7482 | -19.4229 | -24.0031 | -13.927 | 13.2637 | -58.4452 | 6.8743 | -7.6927 | -8.7067 | 22.256 | -1.4207 | -1.4878 | -4.3 | -32.0406 | 66.6605 | 11.7156 | 6.44 | -6.93 | 1.3 | 4.4728 | 0 | -8.4287 | -8.622 | 7.9719 | 13.464 | -23.8162 | 3.7984 | 3.5217 |  | 3.2853 | 3.6455 | 2.7805 | 17.7504 | 17.5829 | -19.4249 | 28.7395 | 29.0099 | -7.6386 |  | 25.4215 | -20.7 | -1.0121 | 0.1916 | 0.67 | 0.48 | -25.2217 |  | 1.299 | 0.162 |  | 5.22 | -3.9234 | 5.8102 | -2.56 | 27.9452 |  | 29.7499 | -8.7318 | -9.4105 | 3.1738 |  |  | -13.1903 | 86.9874 | 5.2143 | -20.7097 | 6.4309 | 5.7156 | 142.6676 | -0.7463 | -10.2357 | -9.238 | 3.1 | 6.1754 | 6.2502 | 2.705 | -13.5861 | -13.0397 | -14.25 | 7.7294 | -21.8626 | 34.6018 | 91.8596 | -35.1441 | 17.7648 |  | 0 | -12.909 | -14.0133 |  |  | -14.7568 | -14.642 | -20.8901 | -21.1446 | 24.35 | 24.06 | -26.4 | -26.4 | 0.4056 | 3.2 | 24.6933 | 21.7089 | 21.8876 | -15.3 | -41.4 | -3.7 | -4.2 |  |  | -181.6944 | 0 | -292.0969 | -31.6704 | -69.6987 | 82.1789 | 87.5069 | 129.0961 | 42.2428 | 5.3902 | 4.9367 | 1.9424 | -18.9729 | 182.275 | -160.7749 | 26.2428 | -16.2676 | -0.8435 | 7.074 | -9.68 | -2.242 | -2.263 | 6.4 | -5.04 | -3.8103 | -0.4379 | 0.264 | -8.4672 | 5.5 | 7.123 | 6.462 | 3.1512 | 3.6705 | 3.9326 | 3.6528 | 3.2063 |  | 30.5 | 2.5949 | 0.91 |  | -8.252 | -1.9387 | -26.4564 | -7.7204 | -6.2004 | -26.3626 | 1.8775 | -26.5 | 10.9 | 5.5479 | -74.2178
03/08/2026 | 16:30 |  | 5.0986 | -10.1621 | 7.7501 | 8.1869 |  | 17.1424 |  | 24.5113 | -19.0114 | 15.965 | -15.54 | -33 | 11 | 6.624 |  | 0.8646 | 0.3118 | 8.1305 | 8.1884 | 13.8779 | 4.1477 | -1.7904 | 2.2635 |  | -1.0999 | -0.492 | -0.479 | 4.158 |  |  | 0.553 | 0.323 | -8.76 | -8.69 |  | -14.08 | -14.24 |  | 4.0974 | 19.3599 | 23.6034 | -18.2346 | -12.4985 | -10.5409 | 17.8558 | 15.52 | 0 | -15.7264 | 16.9205 | 20.5853 | 109.8782 | 9.6845 | -5.2 | -5.2 | -22.2701 | -21.5194 | -4.1475 |  | 21.852 | 8.0982 | 3.4735 | 2.3144 | -17.4566 | 82.5831 | 82.7967 | -78.665 | -29.0395 |  |  |  | 29.0904 | 10.66 | 9.14 | -3.8 | 15.37 | -25.5816 | -25.5816 | 35.2447 | 34.3173 | -6.0736 | 19.8835 | 20.229 | 21.3671 |  | 4.608 | 8.794 | -9 | -9.5 | -3.52 | 37.2282 | 37.3997 | 35.6433 | 55.725 | 56.0651 | -24.8059 | -45.6543 | -19.8282 | 4.3878 | 37.7 | 15.75 | 13.2861 | 12.1124 | -12.1592 |  |  |  | 9.9437 |  | -5.1127 |  | -39.6 | -0.6824 | 16 | 30.12 |  | 8.55 | -2.14 | 16.6315 | -9.1355 | -13.64 | -6.94 | 30.08 | 11.36 | -11 | -5.6909 | -39.3609 | -39.3636 | 50.3205 | 17.8031 | 5.4614 | 5.1605 | -15.2576 | -25.9955 | -13.611 | 20.9254 | -53.9076 | 6.5796 | -7.1407 | -7.3332 | 15.4192 | 1.2829 | -2.8106 | 8.1 |  | 41.3691 | 2.3154 | 0 | -8.11 | 7.8 | 3.9257 | 1.6238 | -8.3038 | -8.4805 | 8.0299 | 7.8937 | -17.381 | 3.5108 | 3.3006 |  | 2.9546 | 2.6694 | 0 | 12.5592 | 12.3918 | -25.1184 | 24.7952 | 24.9777 | -11.6008 |  | 27.0964 | -21.6 | -0.7118 | 0.1916 | 0.45 | 0.12 | -26.8617 |  | 1.231 | 0.261 |  | 4.78 | -0.2349 | 10.4696 | -2.79 | 27.218 |  | 30.5311 | -9.1851 | -9.9905 | 3.1475 |  |  |  | 86.0838 | 5.4681 | -20.6889 | 5.8001 | 5.3827 | 146.6393 | -0.6833 | -9.674 | -9.6365 | 2.7008 | 5.736 | 5.8151 | 2.0126 | -14.6292 | -13.3125 | 5.45 | -10.8519 | 10.9785 | 11.0974 | 63.6997 | -15.0093 | 35.9527 |  | 0 | -11.4735 | -12.2969 |  |  | -16.5621 | -16.0847 | -17.8108 | -17.7114 | 17.67 | 17.77 | -28.3 | -28.3 | 0.3525 | -0.88 | 25.8864 | 19.4399 | 19.2802 | -16.1 | -41.7 | -1.2 | -1.7 | -17.89 |  | -149.4487 | 13.088 | -288.27 | -31.1531 | -53.6372 | 98.1244 | 72.1023 | 128.9364 | 58.0593 | 24.872 | 9.0462 | 7.54 | -17.5205 | 203.3967 | -171.0791 | 41.871 | -27.3364 | -1.0071 | 7.49 | -9.2 | -2.235 | -2.24 | 5.36 | -4.4 | -3.8307 | -1.4328 | 2.4033 | -8.2902 | 4.1 | 4.828 | 6.058 |  |  | 4.2837 | 3.7831 | 3.3458 |  | 30.3 | 2.2256 | 0.89 |  | -13.574 | 0.1894 | -23.1879 | -13.788 | -7.9339 | -23.1434 | 0 | -26.2 | 9.9 | 10.3936 | -80.9385
03/08/2026 | 17:00 |  | 5.0837 | -10.4282 | 8.458 | 8.6262 |  | 16.1735 |  | 24.892 | 10.8897 | 16.0137 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.5748 | 1.2545 | 7.6169 | 7.8004 | 13.4548 | 4.1126 | -1.683 | 2.1519 |  | -1.1574 | -0.593 | -0.574 | 3.994 | -4.44 | 2.2 | 0.725 | 0.326 | -9.75 | -9.72 |  | -14.4 | -14.23 |  | 3.8759 | 17.9186 | 22.3442 | -14.3134 | -10.4447 | -10.128 | 5.8205 | 6.0451 | 0 | -12.0224 | 11.6653 | 12.2892 | 110.7344 | 13.741 | -5.5 | -5.5 | -24.374 | -24.5032 | -4.2009 |  | 21.518 | 7.6553 | 3.3398 | 2.2269 | -46.1745 | 81.0571 | 81.0877 | -68.9801 | -54.3 |  |  |  | 27.6434 | 9.8 | 8.31 | -4.69 | 14.01 | -25.8495 | -25.9835 | 33.0585 | 32.2913 | -3.9184 | 25.7302 | 25.6559 | 21.4121 |  | 4.7913 | 8.906 | -11.7 | -12.7 | -3.52 | 37.6162 | 37.8783 | 35.016 | 59.3432 | 59.5728 | -26.9727 | -46.8622 | -21.9966 | 4.1031 | 38.18 | 15.61 | 13.1299 | 12.0148 | -11.4892 |  |  |  | 9.8949 |  | -5.1 | -40.1 | -39.4 | -0.5762 | 15.1 | 29.06 | 0 | 7.61 | -1.74 | 15.1435 | -11.0381 | -13.88 | -6.95 | 29.91 | 8.86 | -12.0909 | -5.9273 | -39.3899 | -39.1091 | 45.3336 | 15.2334 | 2.8562 | 3.6232 | -18.4434 | -24.7534 | -13.342 | 8.3945 | -26.703 | 5.4657 | -7.0665 | -7.5659 | 11.7556 | -3.2238 | -3.712 | -2.6 |  | 35.8696 | 2.9014 | 0 | -6.57 | 0 | 3.9894 | -1.6893 | -8.4213 | -8.6507 | 7.4836 | 8.1746 | -15.7943 | 3.7343 | 3.459 |  | 3.1268 | 3.6541 | 0 | 12.7267 | 12.5592 | -26.793 | 24.3991 | 24.4349 | -12.876 |  | 24.4938 | -22.39 | -2.0156 | 0.2007 | 1.36 | -0.53 | -24.0184 |  | 1.19 | 0.241 | 0 | 4.82 | 1.077 | 10.7502 | -2.82 | 26.406 |  | 30.0528 | -8.8037 | -9.8668 | 3.2194 |  |  | -12.703 | 78.7196 | 5.1306 | -21.0721 | 6.5336 | 5.8789 | 145.3596 | -1.3659 | -10.163 | -8.9783 | 2.7094 | 5.4137 | 5.4829 | 2.0259 | -4.4661 | -2.1851 | 3.77 | -7.3756 | 16.403 | 20.4267 | 75.4905 | -1.6609 | 48.4767 | -11.4047 |  | -10.5653 | -11.8169 | 20.6403 | 20.8035 | -12.6712 | -12.8361 | -15.4155 | -15.0002 | 13.19 | 13.41 | -33.8 | -33.6 | 0.3342 | -1.92 | 33.3502 | 24.8315 | 24.731 | -16.5 | -46.1 | -2.9 | -3 | -17.6832 | -17.7001 | -136.0041 | 10.4972 | -282.3767 | -25.5646 | -46.5321 | 126.1666 | 40.0613 | 118.2242 | 79.7611 | 61.9069 | 13.2078 | 9.1211 | -12.7082 | 243.7693 | -181.1841 | 77.3149 | -57.0537 | -0.6311 | 8.557 | -10.24 | -2.169 | -2.186 | 6.32 | -5.36 | -3.4674 | -0.6149 | 5.0126 | -8.2017 | 0.4 | -2.715 | -2.196 |  |  | 4.1457 | 2.7736 | 3.9123 |  | 34.9 | 1.8031 | 0.85 | 0 | -16.2009 | 1.288 | -20.6614 | -16.5109 | -8.851 | -20.1158 | -1.4149 | -30.1 | 14.3 | 26.5474 | -101.6605
03/08/2026 | 17:30 |  | 5.0121 | -10.3674 | 9.6946 | 7.5779 |  | 14.38 |  | 24.8534 | 10.8847 | 16.3526 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.2655 | 0.6432 | 6.9979 | 6.9792 | 12.0432 | 3.9131 | -1.7493 | 2.2321 |  | -0.9977 | -0.593 | -0.579 | 4.483 | -6.66 | -4.4 | 1.231 | 0.335 | -9.71 | -9.62 |  | -14.11 | -14.18 |  | 4.2324 | 15.6786 | 19.0413 | -13.5696 | -11.0596 | -10.5337 | 11.2303 | 11.8907 |  | -14.8114 | 20.7947 | 12.6584 | 112.8785 | 10.5894 | -5.7 | -5.7 | -22.2662 | -23.1616 | -3.9519 |  | 21.0544 | 7.6646 | 2.9452 | 1.9837 | -45.7778 | 77.7917 | 78.5546 | -66.872 | -58.3718 |  |  |  | 24.3301 | 9.24 | 7.63 | -5.5 | 13.57 | -24.6439 | -24.7779 | 34.2481 | 33.3897 | -4.394 | 23.2128 | 23.4876 | 20.3618 |  | 4.9876 | 8.861 | -11.3 | -11.6 | -3.56 | 36.5523 | 36.7283 | 34.8074 | 58.0229 | 59.7191 | -29.2863 | -42.9104 | -23.21 | 3.6415 | 36.22 | 14.87 | 12.5049 | 11.4288 | -11.49 |  |  |  | 13.2248 |  | -5.0489 | -40.6 | -40.2 | -0.9583 | 14.7 | 28.08 |  | 7.05 | -1.48 | 12.865 | -13.1507 | -8.22 | -7.09 | 25.71 | 8.03 | -13.6 | -6.5909 | -39.9802 | -39.2273 | 40.3171 | 11.7215 | -0.9329 | -0.4942 | -15.1532 | -20.3503 | -12.413 | 3.9945 | -2.2032 | 5.3883 | -6.3833 | -6.8945 | 0 | -5.364 | -5.5297 | 19.8 |  | 37.9712 | -1.008 | -10.84 | -13.54 | 0 | 3.6313 | -4.2961 | -8.6598 | -8.8845 | 7.4064 | 4.3315 | -12.0958 | 4.0392 | 3.7997 |  | 3.2052 | 3.4478 | 0 | 11.7219 | 11.8894 | -27.2954 | 25.3647 | 25.0938 | -13.092 |  | 27.0964 | -21.51 | -2.1199 | 0.1788 | 1.64 | -1.4 | -26.772 |  | 1.219 | 0.339 |  | 4.82 | -0.2217 | 9.498 | -3.04 | 26.7307 |  | 30.6669 | -8.3801 | -8.9882 | 3.0756 |  |  | -12.8368 | 77.6062 | 5.3603 | -22.0852 | 5.8594 | 5.8395 | 140.1601 | -2.7242 | -11.2726 | -8.2417 | 2.804 | 5.0987 | 5.2377 | 2.4213 | 2.295 | 3.5776 | 6.29 | -11.4647 | 12.6733 | 34.8858 | 94.619 | 8.5903 | 49.7735 | -17.2854 | -14.8204 | -10.5525 | -12.6194 |  |  | -7.048 | -6.8672 | -13.2124 | -13.4611 | 10.77 | 11.03 | -31.4 | -31.2 | 0.4056 | -1.92 | 44.8219 | 28.7457 | 28.6773 | -16.5 | -47.4 | -8.1 | -8.6 | -17.3168 | -17.16 | -130.601 | 5.0201 | -272.797 | -18.5072 | -40.8323 | 143.9001 | 17.7168 | 100.8661 | 89.5708 | 88.8431 | 14.4004 | 15.1664 | 8.2872 | 274.7896 | -182.9048 | 110.021 | -82.9976 | -0.116 | 8.27 | -10.48 | -2.18 | -2.187 | 6.56 | -4 | -4.1986 | -1.7563 | 3.7522 | -7.9667 | 2.5 | -0.612 | 0.247 | 3.2563 | 3.9219 | 3.0694 | 2.9953 | 3.242 |  | 35.8 | 2.7789 | 0.63 | 0 | -10.4005 | -11.5134 | -14.5632 | -10.4978 | 2.9186 | -6.2829 | 3.4085 | -31.2 | 15.5 | 40.8092 | -113.0795
03/08/2026 | 18:00 |  | 4.9169 | -10.378 | 9.6346 | 7.5077 |  | 13.931 |  | 24.6282 | 10.6427 | 16.0268 | -11.1 |  | 4.4 | 2.484 |  | 2.8097 | 2.8643 | 5.523 | 5.4765 | 9.7896 | 2.9876 | -1.6694 | 1.4603 |  | -1.1371 | -0.835 | -0.817 | 4.402 | -8.88 | -4.4 | 0.796 | 0.34 | -11.25 | -11.23 |  | -13.94 | -13.93 |  | 4.0396 | 16.4663 | 20.7597 | -12.7874 | -11.5794 | -11.0696 | 5.077 | 5.8498 |  | -12.0286 | 13.3932 | 14.1556 | 109.2928 | 12.9632 | -5.8 | -5.7 | -25.2141 | -25.129 | -3.9408 |  | 20.2792 | 6.2594 | 1.9045 | 1.3053 | -70.2231 | 78.9208 | 78.8598 | -47.1878 | -69.4407 |  |  |  | 23.3222 | 8.79 | 9.09 | -6.75 | 7.86 | -21.8308 | -21.8308 | 31.7434 | 30.952 | -5.7096 | 10.0671 | 10.4613 | 19.453 |  | 5.3673 | 8.497 | -11.8 | -11.9 | -3.3 | 31.9496 | 31.5915 | 29.9094 | 62.56 | 62.0266 | -30.7536 | -43.1928 | -28.5353 | 3.6109 | 37.85 | 15.43 | 12.6611 | 11.5265 | -11.7051 |  |  |  | 13.9113 |  | -5.1364 | -40.7 | -39.8 | -1.2122 | 13.2 | 12.94 | 17.74 | 8.05 | -2.41 | 11.408 | -14.0633 | -5.14 | -1.04 | 20.72 | 7.87 | -14.8 | -7.4455 | -39.9173 | -39.3909 | 33.2251 | 6.6282 | -5.7888 | -5.7178 | -21.0533 | -27.7784 | -13.161 | -22.2123 | -0.0729 | 3.5085 | -4.0632 | -4.4335 | 0 | -1.9069 | -2.7688 | -1.6 |  | 31.1732 | 5.3777 | 0 | -9.1 | -0.1 | 3.7552 | 2.5558 | -9.8421 | -10.0583 | 8.4456 | 11.0656 | -17.8898 | 4.6052 | 4.2843 |  | 2.9992 | 3.6623 | 2.5688 | 9.8799 | 9.545 | -26.6256 | 24.5163 | 25.1595 | -12.5536 |  | 27.0964 | -21.6 | -2.0156 | 0.1916 | 1.41 | -1.23 | -27.6539 | 0 | 1.306 | 0.296 |  | 3.88 | -1.9044 | 9.2598 | -3.19 | 26.0868 |  | 29.9174 | -8.1731 | -8.8636 | 3.3076 |  |  | -12.9131 | 73.9182 | 5.2018 | -21.4029 | 5.4759 | 5.4243 | 137.3595 | -3.0806 | -10.7039 | -8.2541 | 3.1029 | 5.6114 | 5.7439 | 2.7048 | 0 | 0 | 3.35 | -6.8595 | 19.0571 | 21.5375 | 94.4476 | 6.2988 |  | -18.1838 | -15.8985 | 0 | 0 | 28.2753 | 29.0169 | -9.5176 | -9.5508 | -12.7575 | -12.9214 | 10.48 | 10.75 | -31.3 | -31.7 | 0.2463 | -3.12 | 41.0985 | 26.1733 | 26.0566 | -17.4 | -43.5 | -6.3 | -6.8 | -17.5153 | -17.3927 | -133.6233 | 0.655 | -271.8817 | -14.8873 | -42.8934 | 139.5095 | 23.146 | 108.9005 | 86.0266 | 81.0274 | 15.3068 | 14.3705 | -0.3904 | 263.4928 | -182.3181 | 97.1734 | -72.2291 | 0.9143 | 0.172 | -9.52 | -2.377 | -2.377 | 5.84 | -2.4 | -4.9109 | -3.7766 | 1.4359 | -6.2669 | 5.1 | 0.841 | 0.272 | 0 | 0 | 3.4995 | 3.4157 | 2.9857 |  | 30.8 | 2.1175 | 0.77 |  | -10.5331 | -12.2563 | -14.4762 | -10.4461 | 4.2068 | -5.4533 | 1.5884 | -25.9 | 9.5 | 50.1753 | -122.7552
03/08/2026 | 18:30 |  | 5.4713 | -11.0045 | 9.5839 | 8.0311 |  | 16.0256 |  | 22.3231 | 9.4387 | 14.6387 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -17.6 | 2.9734 | 0.7482 | 6.3117 | 6.246 | 11.1352 | 2.0317 | -1.7851 | 0.8215 |  | -1.2599 | -0.411 | -0.388 | 3.836 | -6.66 | 0 | 0.114 | 0.34 | -7.37 | -7.34 |  | -14.87 | -14.79 |  | 3.8735 | 16.4466 | 20.5633 | -16.5056 | -4.5282 | -3.9184 | 1.4294 | 1.5446 |  | -13.2412 | 6.8421 | 7.3004 | 114.2187 | 7.8477 | -5.1 | -5.1 | -28.8153 | -28.5277 | -3.3631 |  | 13.7263 | 4.5593 | 3.2291 | 2.1295 | -27.8024 | 81.8506 | 81.8506 | -60.2841 | -41.58 |  |  |  | 26.4658 | 10.16 | 11.02 | -5.75 | 8.83 | -23.5723 | -23.4383 | 33.2689 | 32.8281 | -4.2237 | 13.2408 | 12.6769 | 13.641 |  | 4.9876 | 8.318 | -11.8 | -11.6 | -3.04 | 32.6695 | 33.0672 | 31.861 | 55.1741 | 55.493 | -20.1561 | -47.7406 | -17.2538 | 3.3564 | 33.8 | 13.6 | 12.0361 | 10.8429 | -11.3076 |  |  |  | 8.4888 |  | -4.8376 | -38.4 | -39.8 | -1.8176 | 11.1 | 11.88 | 15.32 | 6.15 | -2.37 | 8.1995 | -9.6255 | -6.07 | -1.22 | 16.41 | 5.38 | -10.3818 | -5.4 | -38.0382 | -37.8364 | 29.6852 | 5.4782 | -6.477 | -6.3207 | -21.1016 | -26.986 | -12.346 | -5.0636 | -18.0056 | 2.4255 | -3.228 | -3.5603 | 0 | -3.4413 | -3.7885 | 5.6 |  | 31.5857 | 5.7923 | -19.05 | -2.71 | 0 | 3.4771 | -0.4342 | -10.0155 | -10.1763 | 7.9836 | 11.8803 | -17.0664 | 4.4965 | 4.2944 |  | 0 | 2.4606 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -23.7788 | 24.3666 | 24.4704 | -10.1163 |  | 25.8854 | -22.13 | -1.6109 | 0.2529 | 0.87 | 0.62 | -25.5997 |  | 1.23 | 0.386 |  | 3.87 | -0.7934 | 9.3234 | -3.35 | 26.159 |  | 29.1146 | -8.9677 | -9.7253 | 3.6466 |  |  | -12.465 | 66.9383 | 4.6283 | -18.8758 | 5.5308 | 4.7125 | 146.9214 | -1.2076 | -8.38 | -9.6168 | 2.6032 | 7.1862 | 7.413 | 2.2233 | -5.302 | -3.6076 | 1.26 | -5.9882 | 22.1633 | 21.0116 | 82.3655 | 2.6378 |  | -16.8208 | -14.1111 | -13.162 | -12.832 |  |  | -11.6038 | -11.2482 | -16.8444 | -16.7275 | 10.83 | 11.12 | -34.1 | -34 | 0.1236 | -4.88 | 36.5762 | 28.7571 | 28.3364 | -17.8 | -43.5 | -4.9 | -5.5 |  |  | -133.9295 | 5.1856 | -279.4094 | -18.6079 | -44.3806 | 127.8086 | 31.4683 | 110.3339 | 81.317 | 69.7579 | 16.3107 | 13.9822 | -0.4579 | 251.6637 | -180.9102 | 84.1798 | -64.0418 | 1.0095 | -0.894 | -11.12 | -2.377 | -2.403 | 6.88 | -3.04 | -5.1759 | -2.9282 | 0.7645 | -3.1632 | 1.8 | -2.424 | -2.029 |  |  | 2.8623 | 3.3504 | 2.7843 |  | 29.2 | 0.8919 | 0.52 | 0 | -7.501 | -13.0837 | -16.5153 | -7.2886 | 5.1445 | -8.3995 | 3.147 | -24.6 | 7.1 | 39.818 | -106.289
03/08/2026 | 19:00 |  | 5.7362 | -11.0858 | 11.8047 | 8.6891 |  | 17.5611 |  | 22.3363 | 9.1487 | 14.4923 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 1.9413 | 0.8349 | 7.2954 | 7.1839 | 12.4835 | 3.0426 | -1.8078 | 0.8153 |  | -1.1651 | -0.291 | -0.265 | 4.223 | -4.44 | 0 | 0.255 | 0.362 | -7 | -6.97 |  | -13.94 | -13.97 |  | 4.0814 | 17.0815 | 21.2746 | -16.6433 | -5.018 | -4.562 | 1.2838 | 1.191 |  | -12.5321 | 6.7578 | 7.025 | 111.5948 | 7.4812 | -3.6 | -3.6 | -27.4588 | -27.2444 | -3.1 |  | 12.6581 | 4.2571 | 4.2544 | 2.7578 | -16.7547 | 77.1508 | 77.517 | -55.8993 | -40.8454 |  |  |  | 21.3363 | 9.18 | 11.44 | -7.73 | 2.43 | -22.2327 | -22.3666 | 32.3186 | 32.3959 | -3.4864 | 13.4634 | 13.658 | 11.9864 |  | 2.6836 | -2.14 | -11.2 | -11.2 | -3.08 | 30.4397 | 30.2813 | 28.8831 | 53.2221 | 53.4471 | -19.0006 | -44.8173 | -16.4322 | 3.3782 | 33.36 | 13.27 | 11.8799 | 10.6476 | -11.3804 |  |  |  | 8.6117 |  | -4.9701 | -36.3 | -37.4 | -2.0813 | 10.1 | 10.08 | 14.38 | 5.44 | -1.61 | 7.967 | -9.5655 | -5.29 | -1.45 | 17.02 | 5.67 | -9.8182 | -4.9273 | -37.8026 | -38.0818 | 28.9193 | 4.4488 | -7.1119 | -6.8445 | -21.0097 | -28.0807 | -12.748 | -8.6712 | -20.2332 | 1.9635 | -2.3263 | -2.4562 | 10.4176 | -2.4325 | -2.2673 | -17.8 |  | 28.8187 | 5.4316 | 0 | 2.81 | 0 | 3.2746 | 4.0447 | -8.1759 | -8.3003 | 6.3831 | 11.3856 | -17.7268 | 3.9133 | 3.6345 |  | 3.0994 | 2.734 | 2.4094 | 9.3776 | 9.2101 | -22.1042 | 23.4191 | 23.5692 | -9.1906 |  | 26.2321 | -22.82 | -2.3159 | 0.2374 | 1.48 | 0.18 | -25.6688 |  | 1.227 | 0.006 |  | 2.76 | -1.1936 | 9.2185 | -3.57 | 25.0594 |  | 28.9835 | -9.2721 | -9.8997 | 3.8006 |  |  | -11.8453 | 66.709 | 4.8013 | -18.1794 | 6.3604 | 5.655 | 148.168 | -1.2942 | -7.9731 | -9.6958 | 2.2313 | 7.3473 | 7.5396 | 1.7182 | -5.1724 | -3.8627 | 0 | -4.0184 | 24.5255 | 17.1044 | 82.3928 | 2.5235 |  | -17.0341 | -14.6396 | -12.3158 | -13.5256 | 17.5264 | 18.3742 | -12.5727 | -12.6064 | -16.4435 | -16.4493 | 10.32 | 10.72 | -31.5 | -31.9 | 0.195 | -5.2 | 42.8677 | 19.5194 | 19.7726 | -17.4 | -42.3 | -3.2 | -3.7 |  | -17.6415 | -134.1317 | 4.812 | -279.7006 | -18.2007 | -43.3045 | 129.7295 | 32.6243 | 115.7156 | 84.4611 | 65.9448 | 12.9242 | 11.9886 | -8.6514 | 248.1931 | -179.727 | 79.969 | -60.0231 | 0.2112 | -0.497 | -10.56 | -2.4 | -2.402 | 6.48 | -2.96 | -5.2426 | -3.1632 | 0.09 | -3.1907 | 3.4 | -0.881 | -0.551 |  |  | 3.0937 | 3.7297 | 2.7006 |  | 28.3 | 1.5526 | 0.43 |  | -7.2228 | -13.5907 | -17.1009 | -7.6019 | 5.1849 | -7.1776 | 2.3636 | -23.3 | 5.5 | 42.3038 | -109.2606
03/08/2026 | 19:30 |  | 5.6973 | -11.0783 | 10.1303 | 8.9666 |  | 17.1694 |  | 21.5156 | 9.0717 | 14.4404 |  |  | 4.4 |  |  | 2.3165 | 1.1886 | 7.2108 | 7.2112 | 12.4157 | 2.9561 | -1.7957 | 0.7914 |  | -1.2448 | -0.273 | -0.26 | 4.388 |  | -2.2 | 0.277 | 0.365 | -7.08 | -7 |  | -13.97 | -14.01 |  | 4.0327 | 16.0679 | 20.1301 | -16.7582 | -5.4149 | -4.9714 | 2.4308 | 2.3253 |  | -12.7455 | 7.4386 | 7.7812 | 111.6713 | 4.5422 | -2.2 | -2.1 | -27.1708 | -26.5883 | -3.1462 |  | 13.4049 | 4.1452 | 4.0791 | 2.6237 | -11.2003 | 76.2657 | 76.2962 | -52.3485 | -40.9935 |  |  |  | 20.2884 | 8.66 | 11.41 | -8.26 | 0.95 | -22.5006 | -22.7685 | 33.1511 | 32.4992 | -3.3359 | 14.9847 | 15.0877 | 12.9206 | 0 | -1.728 | -2.022 | -11.7 | -12.5 | -2.89 | 29.8862 | 30.5534 | 28.3181 | 53.7981 | 54.4138 | -18.8581 | -45.2768 | -16.7329 | 3.5348 | 30.98 | 12.16 | 10.4736 | 9.4757 | -10.3723 |  |  |  | 11.5238 |  | -4.511 | -36.3 | -35.6 | -2.135 | 9.5 | 9.36 | 13.66 | 4.93 | -1.47 | 6.6805 | -11.8882 | -5.28 | -1.43 | 15.98 | 5.21 | -12.3273 | -6.6182 | -38.7056 | -38.4818 | 25.9904 | 2.3007 | -9.7535 | -9.4868 | -22.0994 | -28.456 | -11.66 | -12.6957 | -20.252 | 2.4105 | -3.313 | -3.5198 | 10.3363 | -2.0869 | -3.2654 | -18.3 |  | 28.5329 | 4.9193 | 0 | 2.98 | 0 | 3.1435 | 5.7815 | -8.2653 | -8.5001 | 6.4338 | 11.8138 | -17.6733 | 4.0253 | 3.7564 |  | 0 | 2.5299 | 0 | 9.545 | 9.7125 | -21.7693 | 25.2481 | 25.2252 | -8.7109 |  | 26.027 | -22.52 | -1.523 | 0.1998 | 0.89 | 0.31 | -25.9906 |  | 1.166 | 0.348 |  | 2.77 | -1.2045 | 8.8394 | -3.43 | 24.858 |  |  | -8.9938 | -9.5997 | 3.7356 |  |  | -11.5021 | 66.1333 | 4.926 | -18.7984 | 6.8567 | 5.1952 | 147.4804 | -1.5227 | -8.7295 | -9.3814 | 2.3978 | 7.3327 | 7.4605 | 1.773 | -5.2376 | -3.878 | 1.26 | -8.3518 | 16.3204 | 14.9981 | 83.7274 | 0 |  | -17.0074 | -14.9033 | -13.5164 | -13.9406 |  |  | -14.4954 | -14.6619 | -15.922 | -15.9063 | 9.02 | 9.24 | -30 | -30.1 | 0.0357 | -5.28 | 46.4939 | 17.6806 | 17.5858 | -17.5 | -41.8 | -2 | -2.5 |  |  | -143.1206 | 6.2952 | -281.1866 | -20.8459 | -48.5066 | 129.1683 | 34.1695 | 119.0567 | 84.2499 | 69.8271 | 11.0573 | 11.7845 | -10.61 | 251.5891 | -183.7641 | 78.7757 | -58.3054 | 0.0256 | -0.57 | -9.76 | -2.364 | -2.37 | 5.76 | -3.12 | -4.8133 | -2.7237 | -0.087 | -3.4562 | 3.9 | 0.765 | 0.979 |  |  | 3.4413 | 3.9366 | 3.4031 |  | 27.3 | 2.1676 | 0.51 |  | -7.93 | -13.2889 | -16.3259 | -8.0291 | 5.3158 | -7.4894 | 2.0366 | -22.7 | 4.9 | 35.5907 | -106.416
03/08/2026 | 20:00 |  | 5.4579 | -10.7953 | 9.4642 | 11.0103 |  | 16.4623 |  | 21.6494 | 9.0047 | 14.4292 | -13.32 | -28.6 | 4.4 |  | -17.6 | 2.8144 | 1.3495 | 6.7684 | 6.6827 | 11.6935 | 3.1842 | -1.8231 | 0.8061 |  | -1.2055 | -0.273 | -0.269 | 4.638 | -6.66 | 0 | 0.213 | 0.367 | -6.88 | -6.95 |  | -14.02 | -14.36 |  | 4.1365 | 15.8184 | 19.9142 | -17.0531 | -6.6491 | -6.1886 | 2.5761 | 2.6214 |  | -12.8774 | 7.2284 | 7.8238 | 113.7288 | -0.6236 | -2.3 | -2.3 | -26.4566 | -26.3553 | -3.3126 |  | 14.1806 | 4.2283 | 3.9076 | 2.5927 | -9.3387 | 76.1131 | 76.3268 | -56.7886 | -42.4054 |  |  |  |  | 8.49 | 11.06 | -8.39 | 0.92 | -21.6969 | -21.6969 | 31.5677 | 31.4857 | -3.1388 | 17.243 | 16.9468 | 13.3288 |  | -1.728 | -2.031 | -12.7 | -13 | -2.72 | 30.8695 | 31.3735 | 29.4578 | 54.8754 | 55.1445 | -19.9975 | -45.0182 | -17.1372 | 3.4102 | 29.42 | 11.41 | 10.3174 | 9.1827 | -10.3719 |  |  |  | 6.721 |  | -4.4985 |  | -35.1 | -2.3694 | 8.7 | 10.46 | 12.88 | 4.35 | -1.67 | 7.471 | -7.8379 | -5.12 | -1.48 | 19.18 | 4.96 | -8.8909 | -4.5091 | -36.9781 | -36.9364 | 28.7369 | 4.2565 | -6.9936 | -6.9404 | -20.7097 | -27.7455 | -12.783 | -8.8024 | -14.9788 |  | -3.3914 | -3.611 | 10.6592 | -4.3374 | -4.7371 | -16 |  | 30.1136 | 4.6044 | 0 | 3.06 | 0.1 | 2.9683 | 1.9009 | -8.506 | -8.6538 | 5.7835 | 10.7126 | -18.4724 | 4.2036 | 3.7911 |  | 2.5507 | 2.5799 | 0 | 8.7077 | 8.8752 | -18.9226 | 22.4073 | 22.4069 | -7.1355 |  | 25.5143 | -22.53 | -0.7997 | 0.2804 | 1.03 | 1.95 | -24.6956 |  | 0.976 | 0.709 |  | 3.87 | -1.8872 | 8.3458 | -3.36 | 26.4888 |  | 29.4478 | -9.2231 | -9.9843 | 3.6915 |  |  | -11.7977 | 67.5461 | 4.7133 | -19.6611 | 6.7 | 5.7521 | 150.3291 | -1.6057 | -8.5643 | -9.5821 | 2.0653 | 6.9811 | 7.2548 | 1.554 | -4.068 | -3.5631 | 0.84 | -5.7929 | 25.4917 | 18.8354 | 81.6422 | 3.7416 |  | -18.0031 | -15.5042 | -11.0002 | -13.643 |  |  | -14.4191 | -14.2509 | -15.4017 | -15.2395 | 10.17 | 10.58 | -31.3 | -31.2 | 0.054 | -6 | 46.8076 | 17.0931 | 17.1551 | -17.8 | -41.8 | -2 | -2.5 | -17.758 | -17.8428 | -133.8077 | 3.935 | -281.1391 | -23.3273 | -47.2837 | 132.9897 | 34.1996 | 117.6118 | 86.1084 | 72.1627 | 14.8136 | 13.3912 | -11.0039 | 254.7771 | -183.731 | 80.6714 | -63.7193 | -1.2415 | -0.65 | -9.36 | -2.359 | -2.365 | 5.84 | -3.12 | -4.576 | -3.2792 | -0.5844 | -2.8397 | 4.1 | 2.311 | 1.935 |  |  | 3.5217 | 3.8811 | 3.5056 |  | 26.9 | 2.0728 | 0.52 |  | -7.1751 | -12.5591 | -15.2786 | -7.6186 | 4.3319 | -5.8583 | 1.8664 | -22.5 | 5 | 43.7771 | -111.0728
03/08/2026 | 20:30 |  | 5.1513 | -10.3492 | 10.2868 | 11.1555 |  | 15.2695 |  | 21.836 | 9.0377 | 14.6694 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.3754 | 1.5567 | 6.391 | 6.3148 | 11.0592 | 3.3482 | -1.8123 | 0.812 |  | -1.168 | -0.323 | -0.311 | 4.699 | -6.66 | -2.2 | -0.099 | 0.371 | -7.01 | -7.03 |  | -14.25 | -14.32 |  | 4.1449 | 15.0972 | 19.2342 | -16.496 | -5.7497 | -5.2244 | 2.7853 | 2.9944 |  | -13.3639 | 8.389 | 8.8863 | 111.3164 | 1.8772 | -2.4 | -2.4 | -26.6656 | -26.5105 | -3.1015 |  | 13.0004 | 4.0106 | 3.975 | 2.5889 | -17.9449 | 74.8924 | 75.5333 | -51.7883 | -51.5188 |  |  |  | 19.2705 | 8.37 | 10.81 | -8.89 | 0.35 | -20.4912 | -20.4912 | 29.9579 | 29.6595 | -3.2919 | 17.6928 | 18.226 | 12.4703 |  | -1.728 | -2.248 | -14 | -14.2 | -2.92 | 30.0705 | 30.3685 | 28.4762 | 55.998 | 56.0186 | -20.7505 | -45.2303 | -17.7184 | 3.9266 | 29.19 | 11.26 | 10.3174 | 9.2804 | -10.0625 |  | 0 | 0 | 14.6107 |  | -4.309 |  |  | -2.4109 | 8.4 | 10.64 | 12.58 | 4.32 | -1.58 | 7.8275 | -14.2633 | -5.53 | -1.43 | 19.17 | 6.31 | -14.8545 | -7.5455 | -37.3207 | -36.2455 | 28.7848 | 4.3108 | -8.6848 | -7.7015 | -20.4731 | -27.886 | -12.505 | -14.2379 | -16.7601 |  | -3.2252 | -3.6554 | 8.4519 | -1.0237 | -1.4809 | -16.3 |  | 29.0454 | 4.5188 | 0 | 3.03 | 0 | 2.8496 | 8.7476 | -9.1654 | -9.411 | 7.3899 | 10.7778 | -17.1955 | 3.9439 | 3.7158 |  | 3.1642 | 3.6064 | 0 | 7.703 | 7.5355 | -18.2527 | 22.8506 | 23.0104 | -8.4633 |  | 23.0973 | -23.25 | -1.7153 | 0.2355 | 1.38 | 1.92 | -22.7583 |  | 0.928 | 0.324 | 0 | 5.09 | -2.0072 | 7.2999 | -2.41 | 26.7819 |  | 30.1133 | -8.7397 | -9.3821 | 3.685 |  |  | -12.2304 | 70.0476 | 4.8957 | -20.8054 | 5.7822 | 5.1866 | 146.9091 | -2.2582 | -9.9268 | -8.3166 | 2.3075 | 6.6955 | 6.8909 | 1.8369 | -5.2577 | -4.0789 | 1.68 | -9.29 | 14.5856 | 18.5727 | 86.2059 | 0 | 49.9232 | -16.3118 | -14.3134 | -12.3058 | -12.8029 |  |  | -13.022 | -12.7305 | -14.8832 | -14.4625 | 10.22 | 10.55 | -30.6 | -30.4 | 0.0357 | -5.44 | 40.4268 | 19.3787 | 19.1105 | -18.2 | -42.7 | -2.9 | -3.4 |  | -17.5316 | -142.0522 | 6.7507 |  | -19.6894 | -47.9853 | 130.8796 | 33.8632 | 116.479 | 81.7515 | 71.5423 | 15.9781 | 13.9477 | -8.3874 | 250.1095 | -180.0959 | 80.0151 | -62.4729 | -1.5686 | -0.47 | -9.12 | -2.362 | -2.364 | 5.04 | -2.96 | -4.629 | -3.1327 | 0.264 | -3.6301 | 3.8 | 3.55 | 1.924 |  |  | 4.0774 | 3.1036 | 2.9451 |  | 27.8 | 1.962 | 0.24 |  | -7.1545 | -13.5847 | -16.1106 | -6.875 | 5.5419 | -7.7376 | 2.4086 | -23.3 | 5.9 | 36.0496 | -111.6838
03/08/2026 | 21:00 |  | 5.0358 | -10.4506 | 8.9862 | 11.4845 |  | 14.6354 |  | 22.0669 | 9.1627 | 14.6962 | -13.32 |  | 4.4 | 2.484 |  | 3.3443 | 1.8433 | 6.159 | 6.0218 | 10.5954 | 3.5322 | -1.8221 | 0.7752 |  | -1.2015 | -0.383 | -0.354 | 4.492 | -6.66 | -2.2 | -0.227 | 0.36 | -7.13 | -7.02 |  | -14.34 | -14.5 |  | 3.9563 | 15.3701 | 19.4089 | -16.194 | -6.2806 | -5.8682 | 2.7814 | 2.8225 |  | -12.4839 | 8.9125 | 9.1619 | 107.2885 | 0.4137 | -2.5 | -2.5 | -26.6263 | -26.3205 | -3.2645 |  | 13.0766 | 3.8296 | 3.8491 | 2.4878 | -19.5624 | 75.0755 | 74.8008 | -44.1437 | -51.7371 |  |  |  | 18.2326 | 8.04 | 10.47 | -9.41 | -0.35 | -19.4196 | -19.4196 | 30.2717 | 30.0531 | -2.7902 | 14.1184 | 14.024 | 12.6313 |  | -1.728 | -2.162 | -13.7 | -13.9 | -2.92 | 28.3414 | 28.4751 | 26.7389 | 56.1428 | 56.4193 | -21.083 | -43.8442 | -18.7902 | 4.1784 | 30.07 | 11.73 | 10.1611 | 8.9874 | -10.1307 |  |  |  | 18.5082 |  | -4.3735 | -33.6 | -35 | -2.0654 | 7.8 | 10.12 | 11.9 | 3.8 | -1.46 | 8.2615 | -18.8261 | -6 | -1.47 | 15.91 | 7.19 | -17.5636 | -9.2455 | -36.9034 | -36.3273 | 26.918 | 0.6823 | -11.528 | -11.4073 | -18.6254 | -25.3151 | -12.588 | -20.5045 | -16.1227 |  | -3.1734 | -3.4925 | 0 | -3.8858 | -4.4931 | -3.2 |  | 31.1604 | 1.9713 | -14.62 | 0 | 0 | 2.6508 | 4.3062 | -9.2402 | -9.485 | 7.6471 | 8.7308 | -16.1844 | 3.8299 | 3.6089 |  | 3.4841 | 3.5191 | 3.0645 | 6.1959 | 6.6983 | -15.406 | 22.3045 | 22.4742 | -7.088 |  | 21.0953 | -24.06 | -2.6143 | 0.2016 | 2.22 | 2.16 | -21.354 |  | 0.883 | 0.399 |  | 5.27 | -3.9854 | 6.1895 | -2.85 | 26.8175 |  | 30.2242 | -8.4802 | -9.2226 | 3.4567 |  |  | -12.6884 | 73.4385 | 5.91 | -21.8669 | 7.3745 | 6.0812 | 147.4505 | -3.0997 | -10.4134 | -8.2197 | 1.7343 | 6.3805 | 6.5824 | 1.1443 | -7.0918 | -5.2606 | 0.84 | -7.7781 | 20.931 | 12.7768 | 86.4181 | 0 | 49.6094 | -15.6538 | -14.1366 | -13.2999 | -13.6027 |  |  | -13.2783 | -13.1658 | -14.1851 | -14.3302 | 10.7 | 10.92 | -31.7 | -31.4 | 0.2115 | -6.08 | 41.3615 | 22.2041 | 22.1037 | -18.7 | -43.1 | -2 | -2.5 | -17.5392 |  | -145.3953 | 1.3206 | -282.2484 | -18.5078 | -48.767 | 128.8428 | 36.202 | 117.6174 | 80.8335 | 64.935 | 13.615 | 13.5403 | -9.0494 | 249.2262 | -179.8923 | 73.3609 | -58.9527 | -1.7102 | -0.585 | -8.08 | -2.332 | -2.331 | 4.48 | -3.2 | -3.6429 | -3.1052 | 0.1785 | -3.1632 | 2.7 | 1.242 | 0.145 | 1.0897 | 0.8783 | 2.6093 | 3.1135 | 2.8268 |  | 28.3 | 2.6953 | 0.11 |  | -7.3908 | -13.5166 | -17.2489 | -7.4337 | 5.5935 | -8.6286 | 3.234 | -23.5 | 5.6 | 42.5375 | -110.8465
03/08/2026 | 21:30 |  | 4.7945 | -10.0483 | 10.0517 | 11.7486 |  | 13.9469 |  | 21.8053 | 9.2657 | 14.4682 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.488 | 1.7246 | 5.353 | 5.2794 | 9.4558 | 3.5652 | -1.8333 | 0.7815 |  | -1.0498 | -0.444 | -0.427 | 4.548 | -8.88 | -4.4 | -0.215 | 0.361 | -7.4 | -7.39 |  | -14.94 | -14.99 |  | 4.2745 | 14.5457 | 18.5697 | -14.1073 | -6.1119 | -5.5605 | 3.7236 | 3.732 |  | -12.9733 | 9.3437 | 9.7414 | 108.3623 | 1.2774 | -3 | -3 | -27.3042 | -26.5861 | -3.1437 |  | 12.8954 | 3.9336 | 3.7123 | 2.4071 | -24.4453 | 77.3339 | 77.1202 | -46.2872 | -54.319 |  |  |  | 19.3005 | 6.78 | 9.93 | -5.62 | 2.36 | -19.5535 | -19.4196 | 31.3378 | 30.645 | -3.5303 | 11.0202 | 11.1052 | 12.4412 |  | -1.728 | 4.775 | -18.4 | -17.4 | -2.74 | 29.9813 | 29.5599 | 28.2162 | 58.551 | 59.4961 | -21.136 | -47.2349 | -18.6688 | 3.5796 | 29.31 | 11.25 | 9.0674 | 8.1085 | -9.7492 |  |  |  | 16.4315 |  | -4.1093 | -36.2 | -34.9 | -1.7627 | 6.4 | 8.78 | 10.74 | 2.92 | -1.3 | 10.6795 | -16.901 | -6.02 | -1.43 | 16.7 | 6.83 | -15.3818 | -7.9182 | -36.2184 | -35.5091 | 28.9413 | 0.8239 | -11.1377 | -10.861 | -21.5314 | -27.3345 | -12.816 | -19.0924 | -16.1725 |  | -3.519 | -3.6646 | 8.2669 | -2.1431 | -2.5924 | -15.4 |  | 28.5648 | 3.4348 | 0 |  | 0.1 | 2.6449 | 7.5684 | -9.4579 | -9.698 | 7.5794 | 9.516 | -18.6914 | 4.2459 | 4.0089 |  | 3.1547 | 3.7371 | 0 | 6.6983 | 6.8657 | -17.9178 | 21.5296 | 20.9009 | -7.0061 |  | 23.2535 | -21.87 | -0.7997 | 0.2676 | 0.41 | 2.79 | -23.3479 |  | 0.875 | 0.594 |  | 5.34 | -3.9572 | 6.7788 | -2.72 | 27.8698 |  | 29.041 | -8.7616 | -9.4475 | 3.3125 |  |  | -12.2687 | 75.9473 | 5.759 | -22.1607 | 6.1365 | 6.4639 | 143.0778 | -3.4842 | -8.6646 | -8.275 | 1.767 | 5.7799 | 5.9259 | 1.2244 | -6.174 | -4.8438 | 0.84 | -6.4626 | 18.3529 | 11.7793 | 88.4007 | 0 | 49.8682 | -16.442 | -13.4519 | -12.2367 | -12.4689 |  |  | -13.7915 | -13.4841 | -13.2524 | -13.3013 | 10.8 | 11 | -32.6 | -32.7 | 0.1236 | -6.96 | 40.7868 | 21.2511 | 20.8845 | -18.6 | -44 | -3.3 | -3.8 | -17.846 | -17.7759 | -147.1064 | 2.7195 | -281.6575 | -20.2802 | -50.7063 | 127.825 | 36.6616 | 118.2075 | 79.5407 | 64.8626 | 12.5919 | 11.2173 | -8.6691 | 245.7957 | -179.6024 | 75.3195 | -58.9372 | -1.4759 | -0.301 | -7.76 | -2.269 | -2.277 | 4.24 | -3.76 | -3.2611 | -2.4582 | 0.09 | -2.9587 | 2.2 | -0.009 | 0.862 | 0.8264 |  | 2.9539 | 3.6539 | 3.6151 |  | 29 | 2.6697 | 0.1 |  | -6.6697 | -13.0718 | -16.9118 | -6.6525 | 4.7981 | -8.2001 | 3.4783 | -24.9 | 6.9 | 40.5425 | -109.1457
03/08/2026 | 22:00 |  | 4.4678 | -9.5642 | 10.5636 | 10.7437 |  | 12.3832 |  | 20.1316 | 8.3837 | 13.5743 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.411 | -1.0668 | 5.1822 | 5.0466 | 9.1495 | 5.0378 | -1.7868 | 0.8173 |  | -1.0201 | -0.705 | -0.675 | 4.052 | -6.66 | -6.6 | -0.678 | 0.344 | -8.8 | -8.75 |  | -14.89 | -15.13 |  | 4.1798 | 19.7298 | 21.5973 | -15.7518 | -6.928 | -6.3423 | 3.2338 | 3.1725 | -13.6307 | -10.8854 | 8.2379 | 8.4863 | 111.0358 | 3.1471 | -4.3 | -4.2 | -27.1741 | -26.6377 | -2.9718 |  | 13.0724 | 3.6864 | 3.464 | 2.2401 | -52.4003 | 54.1093 | 54.1093 | -36.4232 | -112.012 |  |  |  | 17.1549 | 7.03 | 9.47 | -6 | 3.66 | -21.0271 | -21.0271 | 32.5821 | 32.2429 | -2.736 | 4.0278 | 3.906 | 12.7439 |  | -1.9244 | 7.883 | -14.6 | -14.3 | -2.63 | 27.9243 | 27.6331 | 26.5169 | 47.6967 | 47.9524 | -23.0897 | -32.4864 | -21.2859 | 3.3789 | 27.93 | 10.66 | 8.2861 | 7.2296 | -8.9861 |  |  |  | 11.877 |  | -3.9717 | -28.5 | -28.1 | -1.9629 | 4.8 | 7.76 | 8.86 | 1.55 | -1.12 | 10.695 | -12.6757 | -6.15 | -1.34 | 15.35 | 4.39 | -11.7091 | -6.0727 | -35.8049 | -35.1818 | 27.376 | -0.8671 | -12.5867 | -12.345 | -20.5903 | -26.1829 | -12.546 | -29.082 | -9.2609 | 3.2948 | -4.4097 | -4.5809 | 8.0515 | -2.099 | -1.9443 | -13.3 |  | 29.9629 | 1.4001 | 0 | 0 | 0 | 2.5064 | 8.3584 | -9.3831 | -9.7732 | 8.4721 | 8.3621 | -17.3305 | 4.2545 | 4.0527 |  | 2.9432 | 3.9937 | 2.474 | 7.8704 | 8.2054 | -18.2527 | 20.6012 | 20.5899 | -8.9634 |  | 22.5699 | -22.46 | -0.7997 | 0.2355 | 0.42 | 3.38 | -22.7588 |  | 0.948 | 0.531 |  | 4.25 | -3.3876 | 6.4777 | -2.7 | 26.2667 |  | 28.9654 | -8.1419 | -8.9819 | 3.1953 |  |  | -12.4764 | 75.3552 | 5.9579 | -23.398 | 6.3103 | 5.7649 | 134.7424 | -4.7382 | -9.3209 | -7.3612 | 2.0097 | 5.399 | 5.4987 | 1.4177 | -6.1285 | -4.5753 | 0 | -6.218 | 17.9726 | 7.4415 | 90.4087 | 0 | 49.9355 | -16.1185 | -13.6829 | -12.5503 | -12.3357 |  |  | -13.8517 | -13.6831 | -11.9066 | -11.941 | 11.26 | 11.39 | -32.3 | -31.7 | 0.054 | -7.36 | 37.2953 | 21.8324 | 21.925 | -19.5 | -44 | -2.4 | -3 |  |  | -151.9213 | -4.0433 | -279.5117 | -17.6182 | -53.091 | 124.7493 | 41.5357 | 120.4491 | 77.7882 | 60.7439 | 12.4095 | 11.5479 | -10.4792 | 245.5341 | -179.2915 | 70.5451 | -54.2447 | -1.2415 | -0.364 | -8 | -2.27 | -2.274 | 3.92 | -3.68 | -2.9309 | -2.6658 | -0.087 | -2.5772 | 2.2 | 0.375 | 0.644 | 3.3451 | 3.9949 | 3.4037 | 2.4302 | 3.446 |  | 28.3 | 2.7379 | 0.04 |  | -6.4295 | -13.01 | -16.8552 | -6.1807 | 5.0479 | -8.6855 | 3.4753 | -24.3 | 6.1 | 44.2819 | -125.2355
03/08/2026 | 22:30 |  | 3.8749 | -8.8096 | 10.8262 | 10.1441 |  | 11.4078 |  | 21.9862 | 8.9747 | 14.421 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.4385 | -0.0532 | 4.6733 | 4.5002 | 8.192 | 4.934 | -1.795 | 0.8182 |  | -1.0781 | -0.817 | -0.768 | 3.674 | -8.88 | -8.8 | -0.854 | 0.33 | -10.3 | -10.29 |  | -14.69 | -14.6 |  | 4.4259 | 19.2691 | 21.293 | -15.3013 | -6.5093 | -6.0166 | 3.7093 | 3.6121 | -13.9948 | -11.1606 | 10.0872 | 10.1226 | 106.3233 | 6.6023 | -4.9 | -4.9 | -28.2152 | -28.067 | -2.994 |  | 12.1423 | 3.4135 | 2.3687 | 1.6271 | -79.5617 | 48.4329 | 48.4634 | -7.0671 | -134.4304 |  |  |  | 15.119 | 6.56 | 8.97 | -6.88 | 2.96 | -23.4383 | -23.3043 | 34.5795 | 34.3169 | -1.7266 | 4.812 | 4.701 | 12.0227 |  | 2.6836 | 8.176 | -16 | -15.9 | -2.47 | 26.1596 | 26.0004 | 24.0193 | 48.9138 | 48.757 | -24.7064 | -30.7551 | -23.577 | 3.118 | 25.5 | 9.46 | 7.3486 | 6.1554 | -8.4698 |  |  |  | 7.8175 |  | -3.4981 | -26.1 |  | -1.7603 | 3.2 | 6.66 | 7.2 | 0.4 | -1.15 | 11.6095 | -8.8205 | -12.56 | -5.13 | 23.75 | 3.43 | -9.6182 | -5.1727 | -37.4962 | -36.9818 | 25.051 | -2.1139 | -13.1887 | -12.8277 | -19.8839 | -25.29 | -12.468 | -62.2906 | -2.03 |  | -4.4538 | -4.6754 | 0 | -3.4863 | -3.4003 | -7 |  | 31.2802 | 0.8049 | 0 | -3.9 | 0 | 2.105 | 7.046 | -9.4511 | -9.5366 | 8.6973 | 7.6966 | -16.7158 | 3.7328 | 3.4464 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | -22.2717 | 22.4587 | 22.4739 | -9.0104 |  | 25.8854 | -20.77 | -0.9059 | 0.219 | 0.55 | 0.7 | -25.8315 |  | 0.913 | 0.671 |  | 3.9 | -6.2471 | 3.6943 | -2.57 | 25.6844 |  | 28.3512 | -7.4121 | -7.8405 | 2.9465 |  |  | -12.9413 | 75.1935 | 5.9613 | -24.8651 | 8.2317 | 8.7983 | 127.6194 | -5.9836 | -10.2891 | -6.4673 | 1.9358 | 4.7984 | 4.8184 | 1.327 | -3.4089 | -1.839 | -2.1 | -4.8213 | 15.6567 | 9.2157 | 95.2259 | 0 | 49.8158 | -17.3002 | -14.5804 | -11.6476 | -12.965 |  |  | -13.8278 | -13.4525 | -6.9589 | -6.8865 | 10.83 | 11.21 | -31.1 | -31.1 | 0.054 | -7.92 | 42.7381 | 21.376 | 21.2738 | -19.5 | -46 | -2.9 | -3.4 |  |  | -148.0983 | 4.4469 | -279.9823 | -18.0194 | -49.0178 | 131.5388 | 31.4051 | 118.6049 | 85.4671 | 70.3377 | 11.9635 | 10.7684 | -10.3891 | 254.1969 | -183.1534 | 85.2954 | -62.265 | -1.4051 | -0.44 | -7.76 | -2.215 | -2.215 | 3.76 | -3.36 | -3.1418 | -2.6932 | 1.4084 | -6.1814 | 4.5 | 2.041 | 1.333 |  |  | 2.96 | 3.3974 | 3.534 |  | 31.6 | 4.5568 | -0.11 |  | -7.3584 | -12.9861 | -16.076 | -7.3741 | 5.3294 | -7.0136 | 1.9399 | -27.3 | 10.3 | 47.8995 | -125.872
03/08/2026 | 23:00 |  | 3.184 | -7.9227 | 6.1821 | 10.0611 |  | 9.7832 |  | 17.4278 | 6.9458 | 12.3833 | -8.88 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 2.7859 | -3.047 | 4.2848 | 4.0647 | 7.457 | 4.6049 | -1.8104 | 0.7711 |  | -1.1971 | -0.994 | -0.971 | 3.502 | -13.32 | -13.2 | -1.662 | 0.319 | -11.47 | -11.45 |  | -13.15 | -13.21 |  | 4.0823 | 18.0283 | 20.2629 | -13.3505 | -7.9707 | -7.6017 | 4.8434 | 13.1093 | -14.8211 | -11.3051 | 14.292 | 10.7007 | 101.0716 | 5.0496 | -5.4 | -5.4 | -26.8407 | -26.7683 | -3.0149 |  | 11.2889 | 3.1788 | 2.2038 | 1.5344 | -74.221 | 45.8693 | 45.8693 | -2.9265 | -130.4473 |  |  |  | 14.131 | 6.38 | 8.47 | -7.68 | 3.46 | -23.7062 | -23.9741 | 33.4523 | 33.5659 | -6.8628 | 4.9964 | 4.5084 | 10.782 |  | 3.6393 | 8.518 | -18.5 | -17.9 | -2.47 | 24.4497 | 23.6014 | 22.4164 | 49.0992 | 49.1211 | -24.3571 | -30.4396 | -23.4185 | 2.8704 | 27.69 | 10.28 | 6.8799 | 5.7648 | -8.1532 |  |  |  | 8.0955 |  | -3.3458 | -23.8 | -25.8 | -2.677 | 2.3 | 9 | 6.18 | -0.32 | -2.54 | 11.377 | -8.8605 | -11.5 | -5.37 | 21.07 | 2.24 | -9.6182 | -5.0545 | -38.3519 | -37.3364 | 22.8514 | -4.4135 | -15.5687 | -15.3575 | -19.3574 | -23.8744 | -12.547 | -63.9509 | -6.2311 |  | -4.4544 | -4.6224 |  | -4.7149 | -4.8334 | 0.7 |  | 31.6405 | 0.0516 | 0 | -11.65 | 0 | 2.1292 | 4.8597 | -9.5431 | -9.7992 | 8.3317 | 7.6202 | -15.1235 | 3.9602 | 3.7942 |  | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -22.2717 | 22.9555 | 23.2903 | -10.0242 |  | 24.3033 | -20.22 | -0.9059 | 0.2355 | 0.52 | 0.92 | -24.01 |  | 1.069 | 0.176 |  | 0.23 | -6.2128 | 3.0756 | -3.02 | 26.4914 |  | 23.7435 | -4.8855 | -5.3662 | 2.7157 |  |  | -13.0179 | 71.3551 | 5.8241 | -22.6988 | 5.3949 | 4.3075 | 126.8014 | -7.7149 | -10.8402 | -2.632 | 1.7395 | 4.4176 | 4.502 | 1.1236 | -4.1123 | -3.0808 | -2.1 | -4.7907 | 11.037 | 11.3684 | 94.4223 | 0 | 49.9402 | -16.661 | -15.0436 | -12.3717 | -11.6945 |  |  | -15.1829 | -14.8092 | -6.3427 | -6.6241 | 11.18 | 11.27 | -31.6 | -31.2 | 0.0357 | -8.4 | 46.8099 | 22.2486 | 21.802 | -19.9 | -45.7 | -1.6 | -2.1 |  |  | -146.9304 | 9.9631 | -280.4574 | -19.6622 | -47.8028 | 130.8444 | 32.029 | 121.3276 | 84.1939 | 67.4687 | 12.6409 | 10.0002 | -10.163 | 254.0897 | -182.4445 | 79.0081 | -60.0536 | -1.3806 | 0.337 | -7.84 | -2.152 | -2.165 | 3.76 | -2.96 | -3.1307 | -3.4836 | 1.6129 | -6.6789 | 5.3 | 2.985 | 2.232 |  |  | 3.6183 | 3.5522 | 4.1507 |  | 31.6 | 4.4495 | -0.13 |  | -5.9175 | -13.7443 | -16.4057 | -6.0411 | 5.8878 | -2.6993 | 1.6837 | -27.5 | 9.9 | 48.097 | -123.6061
03/08/2026 | 23:30 |  | 2.4403 | -7.1125 | 6.7891 | 8.7195 |  | 9.1023 |  | 16.6824 | 6.8758 | 12.0188 | -6.66 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.1571 | -3.278 | 3.8445 | 3.7325 | 6.871 | 5.2322 | -1.8212 | 0.7552 |  | -1.1139 | -1.013 | -0.997 | 3.872 | -13.32 | -11 | -0.368 | 0.327 | -11.32 | -11.3 |  | -13.05 | -13.13 |  | 4.7127 | 17.437 | 19.6712 | -13.9684 | -8.0527 | -6.5758 | 12.2771 | 9.1402 | -14.0509 | -11.928 | 15.4478 | 16.5996 | 93.1838 | 5.645 | -5.3 | -5.4 | -27.1175 | -25.9014 | -2.9872 |  | 11.03 | 3.2281 | 1.0576 | 0.7772 | -64.8518 | 44.4349 | 45.0758 | -1.1779 | -146.0247 |  |  |  | 12.0852 | 6.35 | 8.01 | -8.58 | 3.12 | -25.9835 | -25.9835 | 27.6046 | 27.4765 | -5.7717 | 4.408 | 4.4967 | 10.1283 |  | 3.8356 | 9.326 | -19.3 | -18.6 | -2.7 | 22.8131 | 22.7035 | 21.0977 | 47.939 | 49.2256 | -22.9971 | -31.3917 | -21.797 | 2.9717 | 27.83 | 10.26 | 6.0986 | 4.9835 | -7.6807 |  |  |  | 3.6528 |  | -3.1024 |  | -23.3 | -2.8345 | 0.8 | 9.3 | 4.7 | -1.41 | -2.85 | 10.2765 | -4.5903 | -11.7 | -6.26 | 21.43 | 0.93 | -6.1818 | -2.9091 | -36.1356 | -35.7455 | 20.9587 | -5.5385 | -15.5262 | -15.557 | -19.9276 | -21.8552 | -10.225 | -69.2999 | -2.0315 | 3.6891 | -4.6379 | -4.9977 |  | -7.7534 | -7.8655 | 8.5 |  | 34.9384 | -2.203 | -12.46 | -7.9 | 0 | 2.1359 | -0.7934 | -8.8131 | -9.2438 | 7.5755 | 5.5125 | -14.697 | 3.9753 | 3.7235 |  |  |  |  | 13.229 | 12.8941 | -22.2717 | 20.729 | 20.8026 | -8.721 |  | 25.8854 | -19.12 | -0.9059 | 0.1998 | 0.57 | 0.28 | -25.8214 |  | 1.359 | 0.469 |  | 0.85 | -7.9545 | 2.269 |  | 27.2078 |  | 23.7665 | -5.4042 | -5.8764 | 2.4286 |  |  | -12.5003 | 71.4641 | 6.0269 | -22.8154 | 5.5884 | 5.842 | 126.6848 | -7.845 | -11.1517 | -3.2036 | 1.1848 | 4.1758 | 4.1777 | 0.4838 | -4.5914 | -2.3061 | -2.93 | -3.8481 | 18.3235 | 6.7387 | 95.7122 | 2.2389 |  | -16.9645 | -14.884 | -11.3146 | -12.9702 | 21.2283 |  | -13.9467 | -13.9722 | -5.5768 | -5.715 | 11.29 | 11.71 | -32.2 | -32.3 | -0.0522 | -8.88 | 49.2089 | 20.622 | 20.5258 | -19.5 | -47.9 | -2 | -2.6 |  |  | -144.7008 | 8.4219 | -278.6888 | -18.2585 | -46.2483 | 129.2096 | 34.5523 | 122.7566 | 84.1061 | 69.2553 | 11.1343 | 9.3231 | -11.9512 | 254.9666 | -183.0536 | 78.2689 | -58.9326 | -0.7947 | 0.187 | -8 | -2.143 | -2.15 | 4.32 | -4 | -3.1317 | -1.9913 | 3.0472 | -8.2322 | 4.2 | 2.099 | 1.442 | 3.5796 | 4.273 | 3.5191 | 2.8037 | 3.7628 |  | 34.6 | 3.2977 | -0.25 |  | -6.4799 | -13.4682 | -16.2961 | -6.213 | 5.9665 | 0 | 1.6139 | -30.8 | 13.8 | 51.1756 | -124.871
04/08/2026 | 00:00 |  | 2.065 | -6.7757 | 7.6609 | 9.0897 |  | 8.7506 |  | 18.9015 | 7.8518 | 13.2147 | -6.66 | -24.2 |  | 0.828 | -15.4 | 3.5352 | -2.2239 | 3.5671 | 3.3662 | 6.4355 | 5.084 | -1.797 | 0.8328 |  | -1.1427 | -1.181 | -1.156 | 4.427 | -15.54 | -11 | -0.622 | 0.335 | -12.94 | -12.96 |  | -13.29 | -13.33 |  | 4.1864 | 16.9505 | 19.1852 | -12.3896 | -8.5013 | -7.9258 | 3.7626 | 3.8492 | -12.7132 | -10.142 | 11.7828 | 12.0817 | 93.2986 | 7.2979 | -5.6 | -5.6 | -28.2004 | -27.7716 | -3.0839 |  | 9.3442 | 3.5526 | -0.0232 | 0.0866 | -97.3845 | 45.2895 | 45.1063 | 12.6926 | -158.5011 |  |  |  | 11.0474 | 6.02 | 7.66 | -9.01 | 2.94 | -24.6439 | -24.7779 | 27.2735 | 26.972 | -6.0857 | 5.9125 | 5.9644 | 9.1226 |  | 4.032 | 9.306 | -21.5 | -20.8 | -2.47 | 22.0958 | 22.2574 | 20.3164 | 54.8636 | 54.728 | -26.5361 | -32.3746 | -25.4218 | 3.2485 | 27.11 | 9.91 | 5.3174 | 4.2023 | -7.0028 |  |  |  | 6.5053 |  | -2.8613 | -23.8 | -23.3 | -1.9751 | 0 | 7.86 | 3.76 | -2.06 | -2.6 | 9.424 | -7.2104 | -12.01 | -7.55 | 22.09 | -0.2 | -7.8182 | -3.9818 | -34.7969 | -34.8636 | 18.4423 | -7.3512 | -17.7905 | -17.5779 | -21.4719 | -24.2352 | -10.533 | -81.8624 | 2.7207 |  | -4.7497 | -5.0776 |  | -5.2327 | -6.0244 | -3 |  | 31.4614 | -0.8802 | 0 | -9.86 | 0 | 2.0106 | 5.0177 | -8.864 | -9.0717 | 7.7347 | 7.0553 | -16.0407 | 3.8179 | 3.5937 |  | 5.1471 | 5.0075 | 3.8409 | 12.0569 | 12.0569 | -23.4439 | 19.761 | 20.2618 | -12.1635 |  | 24.6744 | -18.05 | -0.9059 | 0.1916 | 0.55 | -0.18 | -24.86 | 1.9419 | 1.382 | 1.739 | 0 | 1.94 | -5.5348 | 4.8277 | -2.96 | 27.9035 |  | 23.324 | -5.0148 | -5.4732 | 2.2617 |  |  | -12.3798 | 70.3069 | 6.8711 | -23.0372 | 7.6859 | 7.9308 | 119.5825 | -8.5227 | -9.9282 | -2.7927 | 1.4445 | 3.8609 | 3.884 | 0.4765 | -2.8449 | 0 | -5.03 | 0 | 18.9017 | 0 | 97.3645 | -2.3618 | 48.4374 | -12.5312 | 0 | -11.004 | -12.7959 |  | 19.8321 | -16.0823 | -15.8734 | -5.1539 | -5.1144 | 11.13 | 11.33 | -32.9 | -33.3 | 0.0192 | -10 | 51.2085 | 17.5089 | 17.5751 | -19.5 | -47.8 | -0.7 | -1.2 |  | -17.9615 | -153.8369 | 10.0298 | -278.2776 | -18.8155 | -48.9234 | 126.7285 | 37.6266 | 124.9581 | 86.023 | 67.3712 | 10.0629 | 10.1335 | -16.6106 | 247.8769 | -182.2244 | 75.0387 | -57.1527 | -0.4431 | 0.208 | -8.32 | -2.165 | -2.17 | 4.48 | -4 | -3.3352 | -2.2538 | 4.1032 | -8.2597 | 3.9 | 0.958 | 0.734 | 3.2262 | 3.8099 | 5.2022 | 3.3894 | 3.5813 |  | 34.8 | 2.9647 | -0.23 |  | -15.7505 | 0.5608 | -19.5869 | -15.5596 | -8.5544 | -18.6947 | -3.9366 | -30.4 | 13.2 | 55.0436 | -125.3175
MÁXIMO |  | 0 | 7.6536 | -6.7757 | 11.8047 | 11.7486 | 0 | 18.2319 | 0 | 26.3 | 11.8096 | 16.8859 | -2.22 | -15.4 | 13.2 | 8.28 | -8.8 | 3.5352 | 2.8643 | 8.3888 | 8.3585 | 14.4081 | 5.2322 | -0.5072 | 2.3108 | 0 | -0.8978 | -0.099 | -0.095 | 4.699 | -2.22 | 6.6 | 1.231 | 0.371 | -5.29 | -5.44 | -10 | -10.14 | -10.09 | 0 | 4.8171 | 23.1191 | 27.2036 | -9.6868 | -4.5282 | -3.9184 | 25.7418 | 25.3273 | 0 | -7.3779 | 22.7905 | 25.8822 | 118.4871 | 13.741 | -2.2 | -2.1 | -15.7656 | -14.0678 | -1.0204 | 0 | 22.9602 | 8.8092 | 5.3968 | 3.5434 | 6.9582 | 82.5831 | 82.7967 | 50.7799 | -22.4516 | 0 | 0 | 0 | 30.4776 | 10.97 | 11.44 | 1.42 | 16.28 | -19.4196 | -19.4196 | 47.3141 | 46.031 | -1.4891 | 25.7302 | 25.6559 | 22.623 | 0 | 5.3673 | 9.519 | 2.7 | 1.1 | -1.13 | 39.1125 | 39.4196 | 37.1314 | 62.56 | 62.0266 | -18.8581 | -15.3691 | -16.4322 | 4.5516 | 40.07 | 16.78 | 14.0674 | 12.8937 | -3.6024 | 0 | 0 | 0 | 42.6473 | 0 | -0.4456 | -15.5 | -11.5 | 1.0248 | 19.5 | 33.52 | 17.74 | 11.26 | -0.23 | 17.825 | -4.5903 | -4.31 | -1.04 | 30.08 | 12.77 | -6.1818 | -2.9091 | -34.7969 | -34.8636 | 51.8599 | 17.8031 | 5.4614 | 5.1605 | -5.0976 | -15.3582 | -8.191 | 20.9254 | 66.5863 | 7.6364 | -1.5525 | -1.055 | 24.5567 | 1.2829 | -0.2963 | 24.3 | -18.6806 | 78.1717 | 13.1397 | 6.67 | 3.06 | 7.8 | 5.038 | 8.7476 | -6.8359 | -7.189 | 9.3517 | 18.5879 | -7.7339 | 7.8008 | 7.5167 | 0 | 5.162 | 5.4012 | 4.1481 | 23.6113 | 23.4439 | -15.406 | 35.607 | 35.9026 | -7.0061 | 0 | 27.0964 | -12.61 | -0.6075 | 0.2804 | 2.29 | 4.68 | -15.375 | 2.8601 | 1.67 | 2.611 | 0 | 5.93 | 6.6815 | 14.9871 | -2.41 | 29.2895 | 0 | 30.6669 | -4.8855 | -5.3662 | 3.8006 | 0 | 0 | -11.5021 | 86.9874 | 6.8711 | -18.1794 | 8.2957 | 8.7983 | 162.319 | -0.6833 | -7.9731 | 4.4223 | 3.5728 | 7.3473 | 7.5396 | 3.325 | 17.3446 | 18.3861 | 6.29 | 14.1481 | 25.4917 | 40.345 | 131.1912 | 28.1826 | 49.9402 | 0 | 7.5159 | 0 | 0 | 32.9081 | 29.0169 | -6.8033 | -6.8672 | 10.1634 | 9.9455 | 33.73 | 33.92 | -24.3 | -24.2 | 0.4752 | 10.48 | 60.2736 | 32.7959 | 32.7361 | -14 | -40.1 | -0.7 | -1.2 | -17.3168 | -17.16 | -96.4291 | 37.4809 | -269.1325 | -11.9414 | -29.0256 | 160.8606 | 93.8413 | 139.4811 | 100.5126 | 111.8835 | 28.4424 | 27.7165 | 8.2872 | 294.9543 | -155.0038 | 129.8324 | -10.5971 | 1.0095 | 9.412 | -7.76 | -1.996 | -1.987 | 11.52 | -2.4 | -2.6156 | 4.7196 | 7.2374 | -2.5772 | 8.3 | 8.248 | 8.17 | 3.7954 | 4.4029 | 12.0795 | 12.2207 | 13.2611 | 0 | 42.6 | 5.2817 | 1.16 | 0 | 0 | 1.4069 | -14.1094 | 0 | 7.497 | 0 | 3.4783 | -22.5 | 22.9 | 87.2 | -68.3942
MÍNIMO |  | 0 | 2.065 | -12.9931 | 0.5083 | 0.4179 | 0 | 7.5692 | 0 | 13.6826 | -19.0114 | 10.4651 | -17.76 | -35.2 | -6.6 | -0.828 | -24.2 | -3.5325 | -9.759 | 3.23 | 3.1944 | 5.9171 | 2.0317 | -1.8333 | 0.7552 | 0 | -1.2599 | -1.28 | -1.251 | 2.372 | -17.76 | -17.6 | -2.232 | 0.277 | -14.81 | -14.83 | -10 | -14.94 | -15.13 | 0 | 3.7941 | 9.2515 | 11.7583 | -19.0257 | -19.4944 | -19.1038 | 1.2838 | 1.191 | -14.8211 | -22.2002 | 0.542 | 1.458 | 14.1247 | -0.6236 | -5.8 | -5.8 | -28.8153 | -28.5277 | -4.367 | 0 | -1.4574 | 0.2229 | -0.3882 | -0.506 | -99.3377 | 10.4678 | 10.5594 | -78.665 | -217.5275 | 0 | 0 | 0 | -1.1776 | 4.69 | 6.19 | -13.93 | -2.87 | -36.4321 | -36.5661 | 23.1223 | 22.1567 | -9.8626 | -11.9862 | -11.7469 | -1.8918 | 0 | -1.9244 | -2.248 | -27.9 | -26.7 | -3.99 | 15.2647 | 15.4717 | 14.0771 | 38.4231 | 38.6042 | -36.0755 | -47.7406 | -32.2904 | 2.5272 | 16.58 | 4.71 | 2.0361 | 1.0773 | -12.1592 | 0 | 0 | 0 | 3.6528 | 0 | -5.3885 | -41.2 | -40.2 | -4.3506 | -3.1 | 1.5 | 0 | -5.38 | -2.85 | 4.7275 | -40.1923 | -13.88 | -7.55 | 11.09 | -6.59 | -40.5455 | -19.6727 | -51.2143 | -50.9273 | -16.4485 | -34.8309 | -41.4516 | -41.7194 | -30.0478 | -32.7398 | -13.953 | -130.3716 | -58.4452 | 0.0674 | -9.2544 | -9.5756 | 0 | -7.9108 | -8.083 | -18.3 | -36.7281 | 28.1262 | -2.203 | -19.05 | -14.18 | -9.1 | 1.6431 | -4.2961 | -11.4949 | -11.6677 | 5.3755 | 4.3315 | -29.1691 | 3.4121 | 3.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 6.6983 | -33.4913 | 19.761 | 20.2618 | -22.8665 | -14.2222 | 15.0893 | -24.06 | -2.7224 | 0.1293 | 0.27 | -1.4 | -27.6539 | 0 | 0.875 | 0.006 | 0 | -18.65 | -15.3418 | -7.6507 | -5.95 | 23.8384 | 0 | 16.1531 | -10.5043 | -11.1961 | 1.6845 | 0 | 0 | -16.6479 | 51.8302 | 1.4555 | -24.8651 | 5.1765 | 4.3075 | 113.8942 | -8.5227 | -11.2726 | -13.5332 | 1.1848 | 2.5929 | 2.5709 | 0.4765 | -20.6347 | -19.6043 | -20.95 | -11.4647 | -30.6228 | 0 | 63.6997 | -37.7372 | -13.5825 | -18.1838 | -15.8985 | -15.2856 | -15.7117 | 0 | 0 | -16.5621 | -16.3211 | -25.7459 | -25.6412 | 9.02 | 9.24 | -34.1 | -34 | -0.2628 | -15.04 | 24.4126 | 14.0099 | 13.9417 | -19.9 | -52.5 | -8.9 | -9.4 | -18.0505 | -18.074 | -192.4424 | -11.5143 | -292.9121 | -34.7608 | -77.2959 | 74.8262 | -1.7746 | 100.8661 | 0 | -0.3116 | 4.1749 | 1.9424 | -30.1153 | 170.0767 | -189.4346 | 14.8053 | -95.9654 | -2.6477 | -0.894 | -13.68 | -2.4 | -2.403 | 3.76 | -9.2 | -5.2426 | -3.7766 | -9.6391 | -11.6899 | 0.3 | -2.715 | -2.196 | 0 | 0 | 2.6093 | 2.4302 | 2.3643 | 0 | 26.9 | 0.8919 | -0.38 | 0 | -16.2009 | -16.1904 | -26.9171 | -16.5109 | -10.583 | -27.3599 | -13.057 | -37.2 | 4.9 | 3.9084 | -150.6898
PROMEDIO |  | 0 | 4.9567 | -9.9231 | 6.9762 | 5.4767 | 0 | 13.2223 | 0 | 20.0133 | 7.3293 | 13.5805 | -10.7694 | -26.0615 | 4.5158 | 3.8965 | -17.4625 | -0.95041 | -4.1293 | 5.8275 | 5.7629 | 10.1143 | 3.4668 | -1.4912 | 1.8103 | 0 | -1.1057 | -0.7021 | -0.6846 | 3.7594 | -8.658 | -5.06 | -0.46933 | 0.32604 | -10.5754 | -10.5587 | -10 | -12.6867 | -12.7125 | 0 | 4.1861 | 16.2008 | 19.2343 | -15.4402 | -11.7659 | -11.3087 | 9.8327 | 10.052 | -7.6901 | -14.3545 | 11.2626 | 11.6452 | 79.2333 | 7.4546 | -4.6188 | -4.6146 | -22.611 | -22.3194 | -2.7169 | 0 | 12.0683 | 4.5027 | 2.9433 | 1.6862 | -49.6148 | 46.6278 | 46.7302 | -20.5743 | -112.29 | 0 | 0 | 0 | 17.1399 | 7.5833 | 8.3906 | -7.2708 | 5.7933 | -26.6309 | -26.6114 | 33.1176 | 32.5101 | -5.5916 | 8.3046 | 8.3005 | 11.7033 | 0 | 3.6322 | 7.4775 | -13.6312 | -13.6771 | -2.6779 | 26.7876 | 26.7972 | 25.3016 | 48.6118 | 48.9263 | -26.3731 | -29.7585 | -24.2477 | 3.4541 | 28.8523 | 10.9042 | 8.6182 | 7.5226 | -8.3839 | 0 | 0 | 0 | 17.9323 | 0 | -3.4124 | -32.3742 | -30.3606 | -1.8269 | 8.6458 | 17.7879 | 5.9926 | 3.7756 | -1.6248 | 10.6265 | -18.7409 | -8.4723 | -4.7133 | 19.1683 | 3.7948 | -19.5939 | -9.8621 | -42.8482 | -42.3604 | 18.484 | -7.9983 | -18.1202 | -18.0574 | -20.993 | -25.6728 | -12.1296 | -46.9849 | -10.7686 | 3.9218 | -4.7638 | -5.1484 | 15.7995 | -3.5026 | -3.8388 | -0.72195 | -28.6726 | 44.6944 | 6.762 | -2.6035 | -5.8236 | 0.091667 | 3.2715 | 2.0221 | -8.9707 | -9.208 | 7.8566 | 11.727 | -20.0746 | 4.7749 | 4.5015 | 0 | 2.7184 | 2.9466 | 1.6204 | 13.7175 | 13.7105 | -24.1416 | 27.1998 | 27.2247 | -13.5495 | -7.7534 | 21.5653 | -18.9292 | -1.3281 | 0.18797 | 0.93354 | 1.7229 | -21.4374 | 1.6992 | 1.1786 | 0.49144 | 0 | -4.1871 | -3.5565 | 5.3205 | -3.7172 | 26.2519 | 0 | 23.1381 | -7.7339 | -8.251 | 2.6715 | 0 | 0 | -13.0219 | 69.044 | 4.399 | -21.0677 | 6.6408 | 6.132 | 133.9319 | -3.5374 | -9.7783 | -5.0136 | 2.3636 | 4.8775 | 4.9453 | 1.8035 | -5.9436 | -4.686 | -4.19 | -1.7721 | 5.2996 | 19.1148 | 98.5193 | -6.3357 | 24.1997 | -11.0847 | -6.0291 | -11.0706 | -11.4705 | 19.9485 | 17.52 | -12.7021 | -12.6001 | -8.7137 | -8.7127 | 20.0448 | 20.2356 | -30.1229 | -30.1208 | 0.1017 | -3.9083 | 41.9453 | 23.2748 | 23.1874 | -17.3023 | -45.2375 | -3.9583 | -4.4333 | -17.6905 | -17.6784 | -151.4497 | 8.3747 | -282.1243 | -23.3329 | -53.8682 | 116.6464 | 48.7227 | 121.7506 | 68.4001 | 51.6669 | 15.8743 | 14.593 | -12.4346 | 231.2932 | -174.5279 | 67.2743 | -49.786 | -0.80639 | 4.0998 | -10.2033 | -2.1847 | -2.1909 | 7.16 | -5.6983 | -3.7248 | 0.085385 | 0.43291 | -7.7785 | 3.9813 | 3.2893 | 3.0838 | 2.7643 | 3.2796 | 3.8209 | 3.6241 | 3.5449 | 0 | 34.0146 | 2.9636 | 0.30354 | 0 | -9.7522 | -5.4496 | -21.4644 | -9.156 | -2.438 | -17.6467 | -0.61592 | -28.9729 | 13.2792 | 43.2041 | -112.1316
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 3 de Agosto del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
03/08/2026 | 00:30 | -54.04 | -54.32 | -36.3884 | -37.0393 | -483.8203 | -665.608 | 190.6842 | 190.2446 | 656.7538 | 514.0372 | 1551.7198
03/08/2026 | 01:00 | -51.84 | -52 | -35.3511 | -35.919 | -472.5602 | -647.6703 | 183.459 | 183.7216 | 646.6729 | 514.3685 | 1528.222
03/08/2026 | 01:30 | -48.72 | -48.67 | -34.0863 | -34.4918 | -474.6843 | -640.6524 | 186.9654 | 186.2177 | 640.0505 | 507.8611 | 1521.0947
03/08/2026 | 02:00 | -49.63 | -48.93 | -34.399 | -35.9458 | -477.3688 | -646.2736 | 187.4664 | 185.9103 | 638.777 | 498.7284 | 1510.8821
03/08/2026 | 02:30 | -50.94 | -51.27 | -36.9866 | -37.7411 | -471.7411 | -648.6788 | 182.6582 | 184.4224 | 627.0027 | 497.2508 | 1491.3341
03/08/2026 | 03:00 | -46.38 | -46.18 | -33.5003 | -33.7848 | -460.9339 | -620.779 | 183.0213 | 181.629 | 615.2469 | 486.7189 | 1466.6161
03/08/2026 | 03:30 | -48.51 | -48.33 | -38.0767 | -37.9995 | -490.4074 | -663.3236 | 186.3864 | 188.6056 | 623.0654 | 490.6214 | 1488.6788
03/08/2026 | 04:00 | -45.83 | -46.02 | -35.0527 | -35.9197 | -464.1929 | -627.0153 | 193.1647 | 193.3779 | 620.2963 | 490.3344 | 1497.1733
03/08/2026 | 04:30 | -50.74 | -50.68 | -38.7463 | -38.7331 | -493.172 | -672.0714 | 189.787 | 191.0361 | 614.9635 | 494.0182 | 1489.8048
03/08/2026 | 05:00 | -49.62 | -49.23 | -45.4684 | -45.8586 | -479.6874 | -669.8644 | 195.5351 | 197.5569 | 649.1248 | 507.4995 | 1549.7163
03/08/2026 | 05:30 | -50.24 | -50.59 | -38.697 | -39.6537 | -504.2611 | -683.4418 | 213.7312 | 215.2319 | 681.4153 | 526.2786 | 1636.657
03/08/2026 | 06:00 | -52.51 | -52.78 | -39.6207 | -40.4579 | -517.093 | -702.4616 | 214.5246 | 211.5371 | 661.4812 | 520.5392 | 1608.0821
03/08/2026 | 06:30 | -61.46 | -61.89 | -53.2945 | -54.3251 | -540.3278 | -771.2974 | 210.4814 | 210.7346 | 645.46 | 502.822 | 1569.498
03/08/2026 | 07:00 | -62.91 | -63.73 | -48.6428 | -48.1709 | -545.4594 | -768.9131 | 182.5205 | 184.5822 | 529.8309 | 410.4647 | 1307.3983
03/08/2026 | 07:30 | -52.56 | -52.69 | -42.767 | -43.6315 | -564.4413 | -756.0898 | 153.1109 | 155.5238 | 408.1903 | 295.196 | 1012.021
03/08/2026 | 08:00 | -54.79 | -55.52 | -45.7899 | -46.6293 | -620.2807 | -823.0099 | 119.9362 | 120.6828 | 301.8126 | 201.8093 | 744.2409
03/08/2026 | 08:30 | -56.51 | -57.18 | -46.0174 | -46.5801 | -654.2551 | -860.5426 | 108.8001 | 109.2775 | 293.8385 | 199.8616 | 711.7777
03/08/2026 | 09:00 | -58.76 | -58.57 | -47.9368 | -47.7625 | -669.1885 | -882.2178 | 111.356 | 113.1333 | 273.8476 | 183.9645 | 682.3014
03/08/2026 | 09:30 | -58.94 | -60.36 | -49.4034 | -50.1689 | -678.6244 | -897.4967 | 112.9053 | 113.3169 | 281.6039 | 189.7172 | 697.5433
03/08/2026 | 10:00 | -70.48 | -69.47 | -53.1499 | -52.8051 | -668.5798 | -914.4848 | 116.125 | 117.2549 | 276.1028 | 188.3172 | 697.7999
03/08/2026 | 10:30 | -69.24 | -69.98 | -49.3707 | -49.7043 | -672.1588 | -910.4538 | 94.187 | 94.9733 | 216.1537 | 144.7075 | 550.0215
03/08/2026 | 11:00 | -69.33 | -70.23 | -52.3709 | -53.0039 | -693.0878 | -938.0226 | 91.2439 | 91.7312 | 220.4044 | 144.2843 | 547.6638
03/08/2026 | 11:30 | -73.99 | -73.87 | -53.1058 | -53.6994 | -697.4283 | -952.0935 | 91.961 | 92.2684 | 210.88 | 136.0441 | 531.1535
03/08/2026 | 12:00 | -67.41 | -68.43 | -52.6922 | -52.0744 | -724.5107 | -965.1173 | 85.1428 | 87.4692 | 218.301 | 137.3915 | 528.3045
03/08/2026 | 12:30 | -64.65 | -64.11 | -52.6472 | -52.327 | -718.2929 | -952.0271 | 75.0543 | 75.3126 | 190.2983 | 116.7844 | 457.4496
03/08/2026 | 13:00 | -53.72 | -53.95 | -41.4442 | -41.7101 | -643.8002 | -834.6245 | 69.1984 | 71.8609 | 188.0118 | 117.2414 | 446.3125
03/08/2026 | 13:30 | -54.45 | -54.72 | -42.3869 | -42.6587 | -664.9047 | -859.1203 | 70.8728 | 65.9385 | 184.977 | 107.4212 | 429.2095
03/08/2026 | 14:00 | -55.52 | -55.66 | -43.283 | -43.7198 | -665.7507 | -863.9335 | 73.8011 | 73.8357 | 184.2943 | 110.7402 | 442.6713
03/08/2026 | 14:30 | -61.51 | -61.86 | -52.3505 | -52.6337 | -712.1968 | -940.551 | 77.6596 | 77.852 | 193.0439 | 116.6603 | 465.2158
03/08/2026 | 15:00 | -62.1 | -62.19 | -49.2605 | -49.6032 | -703.5669 | -926.7206 | 78.6211 | 79.0503 | 202.1462 | 123.5261 | 483.3437
03/08/2026 | 15:30 | -61.3 | -61.54 | -47.4154 | -47.9987 | -699.6738 | -917.9279 | 81.3554 | 81.9424 | 217.9983 | 138.4875 | 519.7836
03/08/2026 | 16:00 | -54.43 | -54.69 | -46.2794 | -46.7619 | -700.0611 | -902.2224 | 88.3689 | 88.9067 | 255.4821 | 169.1834 | 601.9411
03/08/2026 | 16:30 | -57.63 | -57.65 | -49.9965 | -49.7145 | -702.3184 | -917.3094 | 121.3139 | 122.621 | 376.0849 | 275.3449 | 895.3647
03/08/2026 | 17:00 | -53.6 | -54.06 | -44.6368 | -44.6816 | -671.921 | -868.8994 | 157.6631 | 157.7116 | 536.8442 | 411.4992 | 1263.7181
03/08/2026 | 17:30 | -54.61 | -54.87 | -44.8822 | -44.8099 | -664.8221 | -863.9942 | 177.683 | 177.7726 | 631.4791 | 485.588 | 1472.5227
03/08/2026 | 18:00 | -50.1 | -50.3 | -40.9063 | -41.5725 | -640.5826 | -823.4614 | 173.9587 | 175.8883 | 616.479 | 475.9838 | 1442.3098
03/08/2026 | 18:30 | -60.96 | -61.1 | -47.6291 | -48.0401 | -695.9061 | -913.6353 | 162.5062 | 164.0975 | 563.2304 | 447.9469 | 1337.781
03/08/2026 | 19:00 | -65.6 | -65.47 | -50.3819 | -50.8817 | -708.8336 | -941.1672 | 162.7647 | 161.4875 | 568.938 | 442.2898 | 1335.48
03/08/2026 | 19:30 | -65.78 | -66.28 | -52.305 | -52.5819 | -709.913 | -946.8599 | 159.9589 | 160.027 | 556.3976 | 440.8721 | 1317.2556
03/08/2026 | 20:00 | -64.32 | -65.35 | -49.7048 | -50.5363 | -718.0812 | -947.9923 | 166.3666 | 163.7683 | 561.4995 | 438.5751 | 1330.2095
03/08/2026 | 20:30 | -65.05 | -64.47 | -53.2086 | -53.4386 | -710.2086 | -946.3758 | 160.8438 | 160.8769 | 550.654 | 435.0751 | 1307.4498
03/08/2026 | 21:00 | -63.68 | -64.01 | -52.6337 | -53.073 | -702.6302 | -936.0269 | 158.1891 | 158.8046 | 548.6348 | 432.1111 | 1297.7396
03/08/2026 | 21:30 | -60.56 | -60.88 | -50.1718 | -50.7486 | -695.4006 | -917.761 | 157.5934 | 156.9689 | 547.9456 | 433.7762 | 1296.2841
03/08/2026 | 22:00 | -54.74 | -55.37 | -48.1426 | -48.3377 | -680.0516 | -886.6419 | 158.8476 | 157.37 | 538.6616 | 427.3779 | 1282.2571
03/08/2026 | 22:30 | -48.93 | -50.32 | -46.8516 | -47.5643 | -630.1423 | -823.8082 | 165.1173 | 164.8895 | 580.9147 | 453.4002 | 1364.3217
03/08/2026 | 23:00 | -50.62 | -50.96 | -47.6901 | -47.8433 | -635.9262 | -833.0396 | 162.494 | 162.9025 | 563.7186 | 445.2042 | 1334.3193
03/08/2026 | 23:30 | -52.03 | -52.65 | -49.5609 | -50.0842 | -626.3622 | -830.6873 | 163.9161 | 163.2468 | 575.7758 | 448.7187 | 1351.6574
04/08/2026 | 00:00 | -43.79 | -43.94 | -41.2519 | -41.588 | -592.1766 | -762.7465 | 161.4427 | 162.2859 | 565.6896 | 438.7748 | 1328.193
MÁXIMO |  | -43.79 | -43.94 | -33.5003 | -33.7848 | -460.9339 |  | 214.5246 | 215.2319 | 681.4153 | 526.2786
MÍNIMO |  | -73.99 | -73.87 | -53.2945 | -54.3251 | -724.5107 |  | 69.1984 | 65.9385 | 184.2943 | 107.4212
PROMEDIO |  | -56.9804 | -57.2358 | -45.5403 | -45.9377 | -621.0789 |  | 145.2238 | 145.5387 | 459.3849 | 348.2379
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 3 de Agosto del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
03/08/2026 | 00:30 | 502.0648 | 507.6344 |  | 514.5095 | 514.7892 | 512.3929 |  | 500.3239 | 493.1049 | 479.1557 | 499.7768 | 485.7272 | 227.2595 | 224.8196 | 227.3214 | 224.3395 | 221.3363 | 220.8963 | 221.3 |  | 222.6 |  | 140.7072 | 137.0533 | 139.0894 | 136.1508 |  | 141.9416 |  | 142.535
03/08/2026 | 01:00 | 502.2747 | 508.1071 |  | 514.1718 | 514.647 | 510.856 |  | 500.077 | 493.1704 | 478.807 | 500.3567 | 486.6775 | 227.2817 | 225.1529 | 227.4627 | 224.4378 | 221.8162 | 221.0522 | 221.3 |  | 223.2 |  | 140.5921 | 137.4546 | 139.2842 | 136.2336 |  | 142.0587 |  | 142.5554
03/08/2026 | 01:30 | 502.4845 | 507.8445 | 507.3865 | 514.3176 | 514.8506 | 511.4804 |  | 500.3466 | 492.8206 | 478.4338 | 500.6778 | 486.1426 | 227.2955 | 225.0972 | 227.321 | 224.5793 | 221.3732 | 220.5241 | 221.3 |  | 222.6 |  | 140.3082 | 137.4044 | 139.1019 | 136.0266 |  | 141.7513 |  | 142.9434
03/08/2026 | 02:00 | 502.8517 | 506.6366 | 509.2246 | 514.5901 | 515.1763 | 512.624 |  | 500.4903 | 493.524 | 480.2112 | 501.4616 | 487.6003 | 227.7846 | 223.4251 | 227.5912 | 224.788 | 221.8605 | 220.8307 | 222.6 |  | 223.6 |  | 141.1846 | 137.6049 | 139.3323 | 136.3302 |  | 142.4686 |  | 142.9434
03/08/2026 | 02:30 | 501.5403 | 507.2668 | 507.649 | 515.2404 | 515.1861 | 512.1463 |  | 500.5174 | 493.3992 | 479.9506 | 501.6576 | 487.1024 | 227.7984 | 225.0893 | 228.0113 | 224.749 | 221.1739 | 220.9661 | 222.6 |  | 223.8 |  | 141.083 | 137.5807 | 139.0942 | 136.482 |  | 142.9223 |  | 142.9434
03/08/2026 | 03:00 | 502.4845 | 509.7876 | 507.7541 | 516.1487 | 516.3812 | 512.753 |  | 501.2097 | 493.9598 | 480.2518 | 502.7284 | 487.6426 | 227.1142 | 225.8714 | 228.0641 | 225.6573 | 222.4954 | 221.3999 | 222.5 |  | 224.1 |  | 141.2279 | 137.5581 | 139.8752 | 136.551 |  | 142.7613 |  | 142.9434
03/08/2026 | 03:30 | 502.4845 | 505.4812 | 502.6597 | 514.6207 | 514.7465 | 511.0433 |  | 500.0632 | 493.3513 | 480.2325 | 501.6151 | 487.8795 | 227.1491 | 224.8411 | 227.4072 | 224.9818 | 221.639 | 220.7519 | 222.1 |  | 223.7 | 143.5018 | 141.3202 | 137.6863 | 139.6401 | 136.3578 |  | 142.5271 |  | 143.311
03/08/2026 | 04:00 | 502.537 | 509.3675 | 505.8635 | 515.9089 | 515.7092 | 511.7282 |  | 500.2714 | 492.9026 | 480.5369 | 501.3498 | 486.7188 | 227.3635 | 225.6828 | 228.0702 | 225.0529 | 222.0598 | 220.7845 | 222 |  | 223.6 | 142.6766 | 140.777 | 137.6446 | 139.8652 | 136.413 |  | 142.2929 |  | 143.311
03/08/2026 | 04:30 | 502.9041 | 505.6913 | 503.3425 | 514.5796 | 514.0228 | 511.9513 |  | 499.4749 | 492.9259 | 479.3823 | 502.2163 | 486.4005 | 226.8143 | 224.1543 | 226.8456 | 225.0585 | 221.7793 | 220.9619 | 222 |  | 223.4 |  | 140.2653 | 137.5318 | 139.9333 | 136.275 |  | 142.088 |  | 142.9434
03/08/2026 | 05:00 | 502.3271 | 508.0546 | 502.7648 | 513.6341 | 514.7047 | 511.6596 |  | 499.7544 | 492.4008 | 477.9816 | 500.5599 | 486.0365 | 226.5975 | 224.3934 | 227.7692 | 225.1055 | 221.7645 | 221.1692 | 222 |  | 222.9 | 143.505 | 140.7227 | 137.4153 | 140.4234 | 138.8142 |  | 142.1904 |  | 143.3314
03/08/2026 | 05:30 | 501.0157 | 505.4812 | 502.5547 | 513.2055 | 513.3557 | 509.7495 | 498.1565 | 497.4182 | 490.8939 | 476.8394 | 498.2557 | 485.0227 | 225.9863 | 224.3068 | 226.9343 | 224.3506 | 221.2256 | 220.6734 | 221.3 |  | 222.1 | 143.5239 | 139.9963 | 136.9391 | 140.5522 | 138.8418 |  | 141.5025 |  | 142.9843
03/08/2026 | 06:00 | 501.0681 | 504.3784 | 504.1828 | 512.6774 | 512.9565 | 509.5534 |  | 497.5107 | 491.7376 | 478.1781 | 499.5803 | 485.2032 | 225.8313 | 223.3822 | 226.6353 | 224.0726 | 220.79 | 220.7676 | 221.3 |  | 222.4 | 143.5231 | 140.4132 | 136.9767 | 140.5906 | 138.1242 |  | 141.8391 |  | 142.9434
03/08/2026 | 06:30 | 499.3371 | 498.9691 | 497.7755 | 509.7005 | 511.3134 | 507.9664 |  | 495.7118 | 491.5363 | 478.3323 | 499.525 | 485.3876 | 224.4197 | 221.1362 | 224.9425 | 222.8625 | 219.8376 | 220.6759 | 221.3 |  | 222.2 | 142.7103 | 139.9581 | 137.0079 | 140.212 | 133.6668 |  | 141.5757 |  | 142.9434
03/08/2026 | 07:00 | 499.3371 | 500.9123 | 497.723 | 512.2092 | 513.1107 | 511.0049 | 509.1875 | 503.2619 | 499.4939 | 485.612 | 506.5474 | 492.5479 | 224.2809 | 221.9484 | 224.4648 | 223.781 | 219.7121 | 221.8641 | 224.5 |  | 225.4 |  | 141.2883 | 137.5657 | 140.0091 | 133.9152 |  | 142.4393 |  | 143.3314
03/08/2026 | 07:30 | 498.7076 | 498.2338 | 495.3071 | 511.0197 | 512.6495 | 510.0953 | 514.3318 | 505.217 | 502.1984 | 489.0619 | 510.0729 | 495.3655 | 224.9478 | 220.6168 | 223.8102 | 222.578 | 219.402 | 222.1829 | 225.2 |  | 225.6 |  | 141.5756 | 137.6048 | 139.678 | 134.7984 |  | 142.6149 |  | 142.9434
03/08/2026 | 08:00 | 499.7567 | 503.8532 | 509.4347 | 510.0976 | 511.9361 | 510.3524 |  | 507.0413 | 504.985 | 491.8847 | 511.8986 | 497.9855 | 224.1572 | 222.1088 | 224.4021 | 222.1189 | 218.8557 | 222.8441 | 225.2 |  | 225.9 |  | 140.4577 | 137.4903 | 139.928 | 137.8068 |  | 141.0926 |  | 143.3314
03/08/2026 | 08:30 | 499.6519 | 499.1791 | 499.7712 | 511.3835 | 514.4364 | 514.2419 | 518.7281 | 510.0963 | 505.5243 | 491.6306 | 511.6202 | 497.1159 | 223.0544 | 221.0984 | 223.3031 | 221.63 | 218.6047 | 222.5508 | 225.2 |  | 225.1 |  | 139.8746 | 137.2032 | 139.6937 | 137.0064 |  | 140.6828 |  | 142.535
03/08/2026 | 09:00 | 498.5502 | 499.0216 | 498.0381 | 509.8434 | 511.6588 | 513.5176 |  | 510.078 | 505.2063 | 491.435 | 511.5946 | 496.0955 | 222.2145 | 221.4253 | 223.2334 | 220.4505 | 217.8221 | 221.9202 | 225.1 |  | 225 | 141.7988 | 139.6503 | 136.8013 | 139.4096 | 136.4544 |  | 140.551 |  | 142.1469
03/08/2026 | 09:30 | 497.029 | 494.7151 | 497.3553 | 506.5071 | 509.1276 | 510.2049 |  | 506.0335 | 503.9686 | 490.0877 | 510.4884 | 495.7819 | 221.8743 | 220.0331 | 222.282 | 219.0583 | 216.0207 | 221.9333 | 224.5 |  | 224.4 | 140.9542 | 139.1629 | 136.2864 | 138.3235 | 134.6742 |  | 140.3461 |  | 141.3709
03/08/2026 | 10:00 | 496.2422 | 494.3475 | 495.5697 | 505.2428 | 508.5021 | 509.7176 | 513.2954 | 504.5692 | 504.6507 | 490.0501 | 511.2625 | 496.1166 | 220.3797 | 219.4461 | 222.0421 | 218.9361 | 215.9247 | 221.7549 | 224.5 |  | 224.1 |  | 139.2705 | 136.1451 | 138.1828 | 134.1774 |  | 140.3315 |  | 141.3709
03/08/2026 | 10:30 | 506.104 | 497.9712 | 496.6201 | 504.9447 | 507.489 | 509.3319 |  | 505.8058 | 504.9126 | 491.3078 | 511.5906 | 497.179 | 225.8208 | 223.5703 | 224.258 | 219.1487 | 215.9838 | 221.9432 | 225.2 |  | 224.8 | 141.7953 | 139.9024 | 135.9346 | 138.1986 | 135.171 |  | 140.8291 |  | 141.3709
03/08/2026 | 11:00 | 504.6877 | 494.295 | 493.8365 | 502.2055 | 504.8037 | 507.8997 |  | 504.0801 | 504.0912 | 490.4529 | 510.7099 | 496.2432 | 225.6544 | 221.9688 | 222.9978 | 217.9157 | 215.0388 | 221.8712 | 224.5 |  | 224.2 | 141.3183 | 139.7234 | 138.5424 | 138.3877 | 134.4396 |  | 140.4046 |  | 141.3504
03/08/2026 | 11:30 | 504.268 | 493.1921 | 490.1077 | 501.871 | 505.0339 | 506.5252 |  | 504.3541 | 504.6855 | 490.6194 | 511.4372 | 496.5676 | 225.1714 | 221.0963 | 222.778 | 217.7978 | 214.9133 | 222.2283 | 224.5 |  | 224.6 |  | 139.992 | 138.5202 | 138.7533 | 134.3706 |  | 140.8438 |  | 141.3709
03/08/2026 | 12:00 | 503.2188 | 492.772 | 487.6393 | 501.846 | 504.7403 | 506.2551 |  | 504.6103 | 504.9218 | 490.8698 | 511.1105 | 496.6353 | 225.4057 | 221.0569 | 222.1644 | 218.299 | 214.9871 | 221.7912 | 224.5 |  | 224.6 |  | 139.7923 | 138.9385 | 138.8885 | 134.6604 |  | 140.8291 |  | 141.7589
03/08/2026 | 12:30 | 504.5303 | 493.2446 | 494.2567 | 502.5847 | 505.2666 | 507.2792 |  | 504.771 | 504.7867 | 491.41 | 511.7867 | 497.5946 | 225.0599 | 221.3054 | 222.5507 | 218.6481 | 215.1052 | 222.1694 | 224.7 |  | 224.7 | 142.1289 | 139.4497 | 139.0329 | 139.503 | 135.171 |  | 140.7413 |  | 142.1469
03/08/2026 | 13:00 | 507.5204 | 506.2165 | 502.2921 | 507.5414 | 509.7995 | 509.6747 |  | 506.631 | 505.2841 | 492.7331 | 512.2195 | 497.3602 | 225.5831 | 228.0824 | 225.3799 | 220.3594 | 215.8509 | 222.3752 | 225.2 |  | 225.2 | 142.2267 | 140.1986 | 139.122 | 139.686 | 135.5436 |  | 141.1805 |  | 142.1469
03/08/2026 | 13:30 | 507.8875 | 505.1136 | 502.2396 | 507.3746 | 508.8644 | 509.1118 |  | 505.4454 | 505.2057 | 492.3346 | 512.5654 | 496.9636 | 226.6005 | 227.4843 | 225.6332 | 220.4474 | 216.1167 | 222.5773 | 225.8 |  | 225.6 |  | 140.9933 | 139.0264 | 139.5958 | 135.4884 |  | 141.5025 |  | 142.535
03/08/2026 | 14:00 | 507.363 | 503.2755 | 499.9813 | 506.5344 | 508.3566 | 509.2886 |  | 504.7483 | 505.5601 | 492.0838 | 511.7906 | 497.5997 | 226.0324 | 226.6304 | 225.3112 | 219.7773 | 215.3119 | 222.2924 | 225.2 |  | 225 |  | 140.1431 | 139.0313 | 139.0795 | 135.2262 |  | 141.0487 |  | 142.1469
03/08/2026 | 14:30 | 503.6385 | 494.5576 | 494.5718 | 500.955 | 503.0818 | 505.234 |  | 504.4748 | 504.8429 | 491.2221 | 512.0029 | 496.8943 | 226.02 | 222.0831 | 223.3958 | 217.117 | 213.8871 | 222.3277 | 225.2 |  | 224.9 | 141.4278 | 139.9877 | 138.8483 | 139.1794 | 135.0192 |  | 140.9902 |  | 141.7589
03/08/2026 | 15:00 | 505.1598 | 495.1353 | 494.7819 | 500.4818 | 504.1097 | 506.5513 |  | 505.2478 | 504.6751 | 491.1431 | 511.5624 | 497.0032 | 225.9664 | 222.5058 | 223.401 | 219.5732 | 216.8549 | 222.289 | 224.5 |  | 224.8 | 141.472 | 139.0165 | 138.8255 | 138.6625 | 134.8812 |  | 140.4339 |  | 141.3709
03/08/2026 | 15:30 | 505.1598 | 496.028 | 490.843 | 501.5737 | 504.499 | 506.4223 |  | 505.9448 | 504.8091 | 490.9826 | 511.8105 | 497.5143 | 226.0025 | 222.8671 | 223.5616 | 219.8528 | 217.1355 | 221.9302 | 224.5 |  | 224.8 |  | 139.2543 | 138.8556 | 138.8518 | 134.964 |  | 140.5657 |  | 141.3913
03/08/2026 | 16:00 | 503.9533 | 496.3957 | 492.9438 | 501.8487 | 505.1555 | 507.4399 |  | 505.8004 | 504.883 | 490.9613 | 511.4193 | 496.7455 | 226.1743 | 223.1318 | 224.6401 | 219.9484 | 217.357 | 222.2291 | 224.5 |  | 224.7 |  | 139.1037 | 138.9289 | 138.8365 | 134.7294 |  | 140.4486 |  | 141.4321
03/08/2026 | 16:30 | 503.2188 | 493.7698 | 488.112 | 500.3238 | 503.4433 | 505.8126 |  | 502.0808 | 503.3465 | 488.8041 | 509.74 | 495.0498 | 226.1888 | 223.2367 | 224.5464 | 219.2886 | 216.6039 | 221.7026 | 224.5 |  | 224.9 | 141.4468 | 139.0892 | 138.5829 | 138.8883 | 133.8048 |  | 140.3168 |  | 141.3709
03/08/2026 | 17:00 | 504.2155 | 498.6014 | 493.3114 | 501.4054 | 504.6899 | 506.1439 | 508.1127 | 499.0615 | 497.9749 | 483.4609 | 504.7285 | 490.493 | 226.3565 | 224.333 | 225.1075 | 219.6652 | 216.9878 | 220.9516 | 223.3 |  | 223.1 | 141.5338 | 139.4873 | 138.1882 | 139.7696 | 133.8186 |  | 141.1219 |  | 141.7589
03/08/2026 | 17:30 | 505.527 | 499.9669 | 498.7733 | 500.9004 | 503.9546 | 506.0908 | 502.5041 | 495.9611 | 492.6758 | 478.3546 | 501.443 | 485.0934 | 227.4779 | 224.7617 | 225.1348 | 219.7039 | 217.069 | 220.3541 | 220.7 |  | 220.7 | 140.7149 | 140.1175 | 137.5032 | 139.0206 | 134.6742 |  | 141.4878 |  | 140.8603
03/08/2026 | 18:00 | 506.786 | 503.6957 | 498.6158 | 505.3055 | 507.5066 | 507.5612 |  | 499.0879 | 493.9325 | 480.7969 | 502.7062 | 487.398 | 227.5124 | 226.5869 | 227.5279 | 221.9097 | 218.8335 | 220.5229 | 221.9 |  | 221.9 | 139.8886 | 141.1093 | 138.0305 | 139.178 | 136.758 |  | 142.4246 |  | 140.1659
03/08/2026 | 18:30 | 505.0024 | 497.341 | 498.7733 | 502.4097 | 505.5195 | 506.4223 |  | 498.8579 | 496.8287 | 482.193 | 504.2397 | 488.7579 | 227.4086 | 223.9873 | 226.1023 | 220.5796 | 218.5604 | 221.2414 | 222.6 |  | 223 | 139.8969 | 141.1176 | 138.163 | 139.7886 | 136.6614 |  | 142.6881 |  | 140.3701
03/08/2026 | 19:00 | 504.5828 | 496.6583 | 492.8387 | 503.211 | 506.6245 | 507.5418 | 507.5351 | 499.4861 | 497.4632 | 483.533 | 505.0426 | 489.5045 | 227.7475 | 223.2782 | 225.487 | 221.2576 | 219.557 | 221.1326 | 223.3 |  | 223.6 | 140.7002 | 140.2425 | 138.5128 | 139.6664 | 136.7304 |  | 141.5171 |  | 140.554
03/08/2026 | 19:30 | 504.7401 | 496.2382 | 494.5718 | 503.8059 | 506.6376 | 507.6494 |  | 500.7998 | 497.7224 | 483.4986 | 505.0681 | 489.5786 | 227.1973 | 223.4153 | 225.4878 | 221.5414 | 219.4758 | 221.1532 | 223.3 |  | 224 | 140.6287 | 140.7823 | 138.4759 | 139.8352 | 136.9236 |  | 142.2051 |  | 140.6357
03/08/2026 | 20:00 | 504.2155 | 496.028 |  | 502.887 | 506.5681 |  |  | 498.9628 | 497.2438 | 482.97 | 504.7186 | 489.9307 | 227.3805 | 223.4285 | 225.5347 | 221.5181 | 219.0329 | 221.1049 | 223.3 |  | 223.9 |  | 140.7751 | 138.5949 | 139.2156 | 137.0202 |  | 142.0148 |  | 140.554
03/08/2026 | 20:30 | 504.8975 | 497.2885 |  | 504.193 | 506.9131 | 508.7539 |  | 500.148 | 496.8009 | 483.485 | 504.4337 | 489.9159 | 227.4213 | 223.6832 | 225.9742 | 221.7655 | 219.3503 | 221.4205 | 223.3 |  | 223.9 |  | 140.3919 | 138.6535 | 139.1429 | 136.7028 |  | 141.5903 |  | 140.554
03/08/2026 | 21:00 | 505.0549 | 497.6036 |  | 505.5669 | 508.3293 | 508.5643 |  | 500.6845 | 497.5539 | 483.9036 | 505.1628 | 490.2469 | 227.2624 | 224.269 | 226.1983 | 222.4307 | 219.5423 | 221.3129 | 223.3 |  | 224.3 |  | 140.1947 | 138.8011 | 139.128 | 136.5786 |  | 141.5318 |  | 140.6357
03/08/2026 | 21:30 | 505.4745 | 498.7065 |  | 505.201 | 508.3407 | 509.2563 |  | 501.2396 | 497.4588 | 483.9899 | 504.8473 | 489.5947 | 227.6789 | 224.6264 | 226.0894 | 222.1013 | 219.8597 | 221.4976 | 223.3 |  | 224.5 |  | 140.4234 | 139.046 | 139.7238 | 136.4268 |  | 141.7952 |  | 141.1054
03/08/2026 | 22:00 | 502.2222 | 504.6935 | 505.7058 | 509.2615 | 511.3168 | 511.5752 |  | 502.7239 | 498.0458 | 484.7086 | 504.7271 | 490.4356 | 227.8919 | 223.4149 | 225.8524 | 221.4258 | 220.1846 | 221.453 | 223.3 |  | 224.9 | 141.484 | 140.3969 | 139.311 | 139.4996 | 135.4884 |  | 141.9855 |  | 141.4321
03/08/2026 | 22:30 | 503.691 | 508.2646 |  | 509.5528 | 511.2686 | 510.1509 |  | 501.8393 | 497.3735 | 483.3335 | 504.6191 | 489.9544 | 228.611 | 225.0342 | 227.001 | 221.819 | 220.4356 | 221.2804 | 223.3 |  | 224.3 | 142.2886 | 140.1564 | 139.4933 | 139.8397 | 135.9162 |  | 141.5171 |  | 142.1469
03/08/2026 | 23:00 | 500.7009 | 506.6366 | 505.4958 | 509.8724 | 511.5992 | 510.8914 |  | 502.1456 | 497.639 | 483.9488 | 504.7407 | 491.2099 | 226.779 | 224.1926 | 225.4934 | 222.2131 | 220.79 | 221.5516 | 223.9 |  | 224.9 |  | 140.3103 | 139.7425 | 139.8277 | 136.4406 |  | 141.6928 |  | 142.1469
03/08/2026 | 23:30 | 499.9666 | 506.7942 | 509.96 | 510.699 | 512.5518 | 511.2243 |  | 502.7198 | 498.2071 | 483.4818 | 505.9703 | 490.7229 | 227.8386 | 223.3105 | 225.4655 | 222.8078 | 221.5504 | 221.625 | 223.3 |  | 224.9 | 143.096 | 140.4881 | 139.844 | 139.8753 | 136.5234 |  | 141.8245 |  | 142.923
04/08/2026 | 00:00 | 502.1698 | 511.4157 | 510.6427 | 513.123 | 514.1929 | 512.1915 |  | 503.7985 | 498.675 | 485.0663 | 505.7508 | 491.1473 | 228.0532 | 226.2414 | 226.7205 | 223.4415 | 222.045 | 221.4989 | 223.9 |  | 225.5 |  | 141.5129 | 139.8936 | 140.3969 | 135.5988 |  | 142.3807 |  | 143.3314
MÁXIMO |  | 507.8875 | 511.4157 | 510.6427 | 516.1487 | 516.3812 | 514.2419 | 518.7281 | 510.0963 | 505.5601 | 492.7331 | 512.5654 | 497.9855 | 228.611 | 228.0824 | 228.0702 | 225.6573 | 222.4954 | 222.8441 | 225.8 | 0 | 225.9 | 143.5239 | 141.5756 | 139.8936 | 140.5906 | 138.8418 | 0 | 142.9223 | 0 | 143.3314
MÍNIMO |  | 496.2422 | 492.772 | 487.6393 | 500.3238 | 503.0818 | 505.234 | 498.1565 | 495.7118 | 490.8939 | 476.8394 | 498.2557 | 485.0227 | 220.3797 | 219.4461 | 222.0421 | 217.117 | 213.8871 | 220.3541 | 220.7 | 0 | 220.7 | 139.8886 | 139.0165 | 135.9346 | 138.1828 | 133.6668 | 0 | 140.3168 | 0 | 140.1659
PROMEDIO |  | 502.9293 | 501.1846 | 499.5432 | 507.856 | 509.7899 | 509.4869 | 508.9814 | 502.312 | 498.9449 | 485.2022 | 506.2748 | 491.6226 | 226.2063 | 223.6169 | 225.3689 | 221.6863 | 218.8315 | 221.5069 | 223.4708 | 0 | 224.0813 | 141.8434 | 140.2914 | 138.1124 | 139.4299 | 135.8507 | 0 | 141.5394 | 0 | 142.0206
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 3 de Agosto del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 03/08/2026 07:25:00 | 03/08/2026 07:38:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 03/08/2026 15:41:00 | 04/08/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 3 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 3 de Agosto del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:48:08 | 59.820 | 12:47:29 | 60.212
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:42:47 | 59.819 | 12:47:29 | 60.212
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:42:47 17:48:08 | 59.820 59.820 | 12:47:29 | 60.212
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:42:47 | 59.819 | 12:47:29 | 60.212
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:48:08 | 59.820 | 12:47:29 | 60.212
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:42:47 | 59.818 | 12:47:29 | 60.212
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:42:47 | 59.819 | 12:47:29 | 60.212
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:48:08 | 59.820 | 12:47:29 | 60.212
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:42:47 17:48:08 | 59.820 59.820 | 12:47:29 12:47:30 | 60.211 60.211

## RMC
MOTIVO: Sobrecargas en la línea L-1018 debido a la indisponibilidad de la línea L-1124 (Aucayacu - Tocache) por caída de conductor.
Fecha: 03/08/2026
Horario: 08:27 horas a 15:47 horas | [6 empty] | COORDINADO |  |  | EJECUTADO
[7 empty] | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora
Suministrador | Razón Social | SUBESTACIÓN CONEXIÓN | Tensión (kv) Conexión | Carga antes del corte | Corte | Carga despues del corte |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm) |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm)
ELECTRO ORIENTE | KE CHUNRONG | TARAPOTO | 22.9 | 0.12028 | 0.12028 | 0 | 0.12028 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | TARAPOTO | 22.9 | 0.18722 | 0.18722 | 0 | 0.18722 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | INDUSTRIA MOLINERA AMAZONAS S.A.C | TARAPOTO | 22.9 | 0.52666 | 0.52666 | 0 | 0.52666 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | INDUSTRIAS CAMPIÑA S.A.C. | TARAPOTO | 22.9 | 0.12384 | 0.12384 | 0 | 0.12384 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | INDUSTRIA PERUANA SANTA LUCIA SAC | TARAPOTO | 10 | 0.095118 | 0.095118 | 0 | 0.095118 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | VALLE RIOMAYO S.A.C. | TARAPOTO | 22.9 | 0.057904 | 0.057904 | 0 | 0.057904 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | INDUSTRIA DE PALMA ACEITERA DE LORETO Y SAN MARTIN S.A. | PONGO DE CAYNARACHI | 33 | 0.0050221 | 0.0050221 | 0 | 0.0050221 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | CHAVEZ RIOS FREDEGUNDO | BELLAVISTA | 22.9 | 0.18386 | 0.18386 | 0 | 0.18386 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | COMERCIAL AGRICOLA EL PROGRESO SRLTDA. | BELLAVISTA | 22.9 | 0.0050221 | 0.0050221 | 0 | 0.0050221 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | MOLINO LEON ROJO E.I.R.L | BELLAVISTA | 22.9 | 0.24011 | 0.24011 | 0 | 0.24011 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | AGROINDUSTRIAS PIERO E.I.R.L. | BELLAVISTA | 22.9 | 0.15478 | 0.15478 | 0 | 0.15478 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | PILADORA SAN JORGE SAC | BELLAVISTA | 22.9 | 0.27164 | 0.27164 | 0 | 0.27164 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | AGROINDUSTRIAS SAN HILARION SAC. | BELLAVISTA | 22.9 | 0.34562 | 0.34562 | 0 | 0.34562 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | AGRICOLA DEL BIAVO S.A. | BELLAVISTA | 22.9 | 0.14504 | 0.14504 | 0 | 0.14504 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | AGRICOLA DEL BIAVO S.A. | BELLAVISTA | 22.9 | 0.074226 | 0.074226 | 0 | 0.074226 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | GOLD GRAINS OF LAMBAYEQUE EIRL | BELLAVISTA | 22.9 | 0.06142 | 0.06142 | 0 | 0.06142 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | INDUSTRIAL MOLINERA SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA | BELLAVISTA | 22.9 | 0.40061 | 0.40061 | 0 | 0.40061 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | AGRO INDUSTRIAS SUDAMÉRICA SELVA S.A.C. | BELLAVISTA | 22.9 | 0.14519 | 0.14519 | 0 | 0.14519 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | INDUSTRIA MOLINERA MUÑOZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | BELLAVISTA | 22.9 | 0.15644 | 0.15644 | 0 | 0.15644 | 8:27 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO TOCACHE S.A. | INDUSTRIAS DEL ORIENTE TOCACHE S.A. | TOCACHE | 22.9 | 0.2311 | 0.2311 | 0 | 0.2311 | 8:37 | 15:56 | * | * | *
ELECTRO TOCACHE S.A. | MOLICHUYA S.A.C. | TOCACHE | 22.9 | 0.2277 | 0.2277 | 0 | 0.2277 | 8:37 | 15:56 | * | * | *
ELECTRO TOCACHE S.A. | AGROINDUSTRIA MOLINERA VASQUEZ S.A.C. | TOCACHE | 22.9 | 0.2271 | 0.2271 | 0 | 0.2271 | 8:37 | 15:56 | * | * | *
ELECTRO TOCACHE S.A. | MOLINO SELVA TOCACHE S.A.C | TOCACHE | 22.9 | 0.1902 | 0.1902 | 0 | 0.1902 | 8:37 | 15:56 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA O S.P.S.A. | TARAPOTO | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 8:32 | 15:47 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. | TOCACHE | 22.9 | 3.6951 | 3.6951 | 0 | 3.6951 | 8:32 | 15:47 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. | TOCACHE | 22.9 | 1.2773 | 1.2773 | 0 | 1.2773 | 8:32 | 15:47 | * | * | *
KONDU SAC | INDUSTRIAS DEL SHANUSI S.A. | PONGO DE CAYNARACHI | 33 | 1.1348 | 1.1348 | 0 | 1.1348 | 8:32 | 15:47 | * | * | *
KONDU SAC | INDUAMERICA TRADE S.A | BELLAVISTA | 22.9 | 1.1161 | 1.1161 | 0 | 1.1161 | 8:32 | 15:47 | * | * | *
KONDU SAC | INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. | TOCACHE | 22.9 | 0.3443 | 0.3443 | 0 | 0.3443 | 8:32 | 15:47 | * | * | *
ORYGEN PERU S.A.A. | CAYNARACHI S.A. | PONGO DE CAYNARACHI | 33 | 0.5068 | 0.5068 | 0 | 0.5068 | 8:31 | 15:46 | * | * | *
STATKRAFT S.A | HIPERMERCADOS TOTTUS ORIENTE S.A.C. | TARAPOTO | 10 | 0.2785 | 0.2785 | 0 | 0.2785 | 8:31 | 15:46 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | Usuarios Regulados - Alimentador BE-07 |  |  | 67.46 | 3 | 64.46 | 3 | 9:57 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | Usuarios Regulados - Alimentador YU-S01 |  |  | 64.46 | 4 | 60.46 | 4 | 11:40 | 15:45 | * | * | *
ELECTRO ORIENTE | Usuarios Regulados - Alimentador BE-S03 |  |  | 60.46 | 2 | 58.46 | 2 | 14:45 | 15:45 | * | * | *
[6 empty] | TOTAL | 21.539
Nota
A las 08:27: se coordinó rechazar 2 MW de usuarios regulados , ELOR arrancó su grupo térmico de generación
A las 10:54: se coordinó rechazar 2 MW de usuarios regulados , ELOR arrancó su grupo térmico de generación
A las 13:04 se coordinó recuperar 1 MW de usuarios regulados , ELOR redujo la generación de su grupo térmico de generación
A las 14:37 se coordinó rechazar 2 MW de usuarios regulados , ELOR incrementó la generación de su grupo térmico de generación
(*) No emviaron su información ejecutada

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 3 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 3 de Agosto del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
03/08/2026 | 00:30 | 6404.8 | 6515.1625 | 1.723%
03/08/2026 | 01:00 | 6380.5 | 6415.7183 | 0.552%
03/08/2026 | 01:30 | 6199.7 | 6325.0871 | 2.022%
03/08/2026 | 02:00 | 6122.2 | 6250.5341 | 2.096%
03/08/2026 | 02:30 | 6153.3 | 6201.4586 | 0.7826%
03/08/2026 | 03:00 | 6061.7 | 6168.2185 | 1.757%
03/08/2026 | 03:30 | 6124.9 | 6146.7759 | 0.3572%
03/08/2026 | 04:00 | 6108.3 | 6131.7695 | 0.3842%
03/08/2026 | 04:30 | 6174.5 | 6156.6121 | -0.2897%
03/08/2026 | 05:00 | 6157.4 | 6235.9705 | 1.276%
03/08/2026 | 05:30 | 6252 | 6347.4835 | 1.527%
03/08/2026 | 06:00 | 6382.5059 | 6500.9094 | 1.855%
03/08/2026 | 06:30 | 6608.9213 | 6676.3114 | 1.02%
03/08/2026 | 07:00 | 6554.4978 | 6680.4824 | 1.922%
03/08/2026 | 07:30 | 6689.0699 | 6900.9237 | 3.167%
03/08/2026 | 08:00 | 6890.953 | 7114.3162 | 3.241%
03/08/2026 | 08:30 | 7224.9841 | 7309.4003 | 1.168%
03/08/2026 | 09:00 | 7309.3756 | 7460.069 | 2.062%
03/08/2026 | 09:30 | 7540.8208 | 7615.0076 | 0.9838%
03/08/2026 | 10:00 | 7636.0466 | 7758.3923 | 1.602%
03/08/2026 | 10:30 | 7641.8471 | 7884.7425 | 3.178%
03/08/2026 | 11:00 | 7715.1732 | 7971.5189 | 3.323%
03/08/2026 | 11:30 | 7715.9892 | 8010.9762 | 3.823%
03/08/2026 | 12:00 | 7758.9332 | 8019.44 | 3.358%
03/08/2026 | 12:30 | 7811.5985 | 7914.6226 | 1.319%
03/08/2026 | 13:00 | 7692.8871 | 7866.3755 | 2.255%
03/08/2026 | 13:30 | 7628.8852 | 7830.74 | 2.646%
03/08/2026 | 14:00 | 7641.4436 | 7948.2385 | 4.015%
03/08/2026 | 14:30 | 7824.5662 | 8011.4048 | 2.388%
03/08/2026 | 15:00 | 7675.8399 | 8034.825 | 4.677%
03/08/2026 | 15:30 | 7720.4133 | 8061.2377 | 4.415%
03/08/2026 | 16:00 | 7812.6841 | 8062.0428 | 3.192%
03/08/2026 | 16:30 | 7860.788 | 8011.2092 | 1.914%
03/08/2026 | 17:00 | 7684.5947 | 7968.2546 | 3.691%
03/08/2026 | 17:30 | 7704.0134 | 7896.2341 | 2.495%
03/08/2026 | 18:00 | 7679.63 | 7825.0287 | 1.893%
03/08/2026 | 18:30 | 7823.5 | 7940.556 | 1.496%
03/08/2026 | 19:00 | 7814.8 | 7980.6473 | 2.122%
03/08/2026 | 19:30 | 7780.4 | 7958.2812 | 2.286%
03/08/2026 | 20:00 | 7808 | 7923.3324 | 1.477%
03/08/2026 | 20:30 | 7759.6 | 7874.0308 | 1.475%
03/08/2026 | 21:00 | 7727.3 | 7842.1804 | 1.487%
03/08/2026 | 21:30 | 7521.9 | 7760.8149 | 3.176%
03/08/2026 | 22:00 | 7499 | 7656.6281 | 2.102%
03/08/2026 | 22:30 | 7323.7 | 7537.1385 | 2.914%
03/08/2026 | 23:00 | 7101.6 | 7334.882 | 3.285%
03/08/2026 | 23:30 | 6964.1 | 7119.8725 | 2.237%
04/08/2026 | 00:00 | 6699.8 | 6876.3415 | 2.635%

## DESVIACIÓN
lunes, 3 de Agosto del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | INTI JOYA S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN JOSE |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | WAYRA SOLAR |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
03/08/2026 | 00:30 | 19.9 | 61.5028 | 61.5028 | -41.6028 | 641.9 | 518.8334 | 518.8334 | 123.0666 | 214.6 | 167.9703 | 167.9703 | 46.6296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.1 | 87.85 | 87.85 | -4.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 190.9201 | 190.9201 | -10.8201 | 198.4 | 190.9201 | 190.9201 | 7.4799 | 198.2 | 190.9201 | 190.9201 | 7.2799 | 280.8 | 287.2401 | 287.2401 | -6.4401 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 149.8686 | 149.8686 | 30.0314 | 2.9 | 2.9847 | 2.9847 | -0.08473 |  |  |  | 0 | 0 | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 99.3 | 103.4296 | 103.4296 | -4.1296 | 7.3 | 7.12 | 7.12 | 0.18 | 5 | 3.8233 | 3.8233 | 1.1767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.2 | 53.7425 | 53.7425 | -13.5425 | 24.1 | 26.943 | 26.943 | -2.843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 189.9 | 200.7309 | 200.7309 | -10.8309 | 26 | 26.2855 | 26.2855 | -0.28554 | 28.5 | 61.8357 | 61.8357 | -33.3357 | 16.7 | 17.8885 | 17.8885 | -1.1885 | 17.9 | 18.3512 | 18.3512 | -0.45116 | 12 | 11.7215 | 11.7215 | 0.2785 | 52.7 | 56.2448 | 56.2448 | -3.5448 | 172.2 | 184.7432 | 184.7432 | -12.5432 | 172.8 | 184.7432 | 184.7432 | -11.9432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 94.6 | 45.0679 | 45.0679 | 49.5321 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 20.7444 | 20.7444 | 0.65556 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 26.943 | 26.943 | -5.543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 54.7 | 88.7742 | 88.7742 | -34.0742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20.518 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 93 | 61.2353 | 61.2353 | 31.7647 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 26.4393 | 26.4393 | 57.8607 | 169.4 | 180.0982 | 180.0982 | -10.6982 | 167.4 | 180.0982 | 180.0982 | -12.6982 | 199.2 | 180.0982 | 180.0982 | 19.1018 | 255 | 270.9585 | 270.9585 | -15.9585 | 66.9 | 71.1024 | 71.1024 | -4.2024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 127.7 | 166.1261 | 166.1261 | -38.4261 | 79.5 | 90.8292 | 90.8292 | -11.3292 | 59.4 | 66.8097 | 66.8097 | -7.4097 | 71.2 | 65.2989 | 65.2989 | 5.9011 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 | 114.152 | 114.152 | -114.152 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 141.9 |  |  | 141.9 | 0 | 153.3919 | 153.3919 | -153.3919 | 66.1 |  |  | 66.1 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 |  | 174.4478 | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.7 | 5.8124 | 5.8124 | -0.1124 | 118.2 | 80.5014 | 80.5014 | 37.6986 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 11.3003 | 11.3003 | 1.2997 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 20.3376 | 20.3376 | -16.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.1 | 2.2044 | 2.2044 | 14.8956 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.6 | 14.4927 | 14.4927 | -0.89275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 19.0622 | 19.0622 | 11.2378 | 76.8 | 56.7945 | 56.7945 | 20.0055 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 20 | 15.7598 | 15.7598 | 4.2402 | 1.5 | 1.5144 | 1.5144 | -0.0144 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.3 | 3 | 3 | -0.7 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 24.3 | 16.4814 | 16.4814 | 7.8186 | 32.6 | 22.4334 | 22.4334 | 10.1666 | 0 |  |  | 0 | 55.8 | 73.5219 | 73.5219 | -17.7219 | 75 | 75.93 | 75.93 | -0.93 | 6.3 | 10.2754 | 10.2754 | -3.9754 | 8 | 7.7227 | 7.7227 | 0.2773 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 11.8 | 9.0904 | 9.0904 | 2.7096 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.4 | 67 | 67 | -2.6 | 85.7 | 89 | 89 | -3.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 6.2 | 8.2 | 8.2 | -2 | 9.2 | 10.628 | 10.628 | -1.428 | 8.2 | 12.1353 | 12.1353 | -3.9353
03/08/2026 | 01:00 | 28.7 | 59.8157 | 59.8157 | -31.1157 | 649.6 | 512.3271 | 512.3271 | 137.2729 | 217 | 165.864 | 165.864 | 51.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.6 | 87.85 | 87.85 | -1.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 190.9201 | 190.9201 | -10.8201 | 198.8 | 190.9201 | 190.9201 | 7.8799 | 198.9 | 190.9201 | 190.9201 | 7.9799 | 280.6 | 287.2401 | 287.2401 | -6.6401 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.9 | 152.3316 | 152.3316 | -58.4316 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  |  | 0 | 0 | 17.937 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 103.9 | 103.4296 | 103.4296 | 0.47043 | 7.9 | 7.12 | 7.12 | 0.78 | 5.2 | 3.8233 | 3.8233 | 1.3767 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 39.5 | 52.8473 | 52.8473 | -13.3473 | 20.6 | 20.7254 | 20.7254 | -0.12539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 195.8 | 214.3965 | 214.3965 | -18.5965 | 26 | 26.2855 | 26.2855 | -0.28554 | 52.1 | 61.8357 | 61.8357 | -9.7357 | 17.2 | 17.8885 | 17.8885 | -0.68855 | 17.9 | 18.3512 | 18.3512 | -0.45116 | 12 | 11.7181 | 11.7181 | 0.28192 | 53.8 | 56.2448 | 56.2448 | -2.4448 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 183.9 | 184.7432 | 184.7432 | -0.84317 | 187.4 | 185.298 | 185.298 | 2.102 | 94.1 | 38.7274 | 38.7274 | 55.3726 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 20.7444 | 20.7444 | 0.35556 | 0 |  |  | 0 | 23 | 26.943 | 26.943 | -3.943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 55.7 | 83.382 | 83.382 | -27.682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20.518 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 94.6 | 54.8757 | 54.8757 | 39.7243 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 45.2919 | 45.2919 | -3.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.8 | 18.6871 | 18.6871 | 49.1129 | 170.1 | 179.4997 | 179.4997 | -9.3997 | 168.2 | 179.4997 | 179.4997 | -11.2997 | 199.9 | 179.4997 | 179.4997 | 20.4003 | 255.4 | 270.0581 | 270.0581 | -14.6581 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 |  |  | 26.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 104.9 | 114.4413 | 114.4413 | -9.5413 | 84.2 | 90.8292 | 90.8292 | -6.6292 | 59 | 66.8097 | 66.8097 | -7.8097 | 72 | 65.2989 | 65.2989 | 6.7011 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 0 | 114.152 | 114.152 | -114.152 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 142.6 |  |  | 142.6 | 0 | 153.3919 | 153.3919 | -153.3919 | 67.3 |  |  | 67.3 | 185 | 176.3618 | 176.3618 | 8.6382 |  | 174.4478 | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.3 | 6.9255 | 6.9255 | 1.3745 | 5.8 | 5.8124 | 5.8124 | -0.0124 | 112.4 | 78.1943 | 78.1943 | 34.2057 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 11.2318 | 11.2318 | 1.0682 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 18 | 2.2044 | 2.2044 | 15.7956 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.6 | 14.4927 | 14.4927 | -0.89275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 18.8405 | 18.8405 | 9.9595 | 70.7 | 55.5164 | 55.5164 | 15.1836 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 19.9 | 14.2959 | 14.2959 | 5.6041 | 1.5 | 1.4848 | 1.4848 | 0.0152 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 28.6 | 16.7941 | 16.7941 | 11.8059 | 30.1 | 18.4 | 18.4 | 11.7 | 0 |  |  | 0 | 72.9 | 72.4185 | 72.4185 | 0.4815 | 87.7 | 75.58 | 75.58 | 12.12 | 10.3 | 9.9483 | 9.9483 | 0.3517 | 7.7 | 7.3046 | 7.3046 | 0.3954 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 12.5 | 9.4571 | 9.4571 | 3.0429 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.1 | 62 | 62 | -10.9 | 69.2 | 87 | 87 | -17.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 19.9 | 18.8406 | 18.8406 | 1.0594 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 9.2 | 10.628 | 10.628 | -1.428 | 8.1 | 12.1353 | 12.1353 | -4.0353
03/08/2026 | 01:30 | 29.1 | 58.3975 | 58.3975 | -29.2975 | 649.5 | 483.9454 | 483.9454 | 165.5546 | 217.3 | 156.6755 | 156.6755 | 60.6245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 87.85 | 87.85 | -1.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 190.9201 | 190.9201 | -10.8201 | 197.9 | 190.9201 | 190.9201 | 6.9799 | 197.2 | 190.9201 | 190.9201 | 6.2799 | 278.8 | 287.2401 | 287.2401 | -8.4401 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.6 | 156.0862 | 156.0862 | -62.4862 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  |  | 0 | 4.1 | 17.937 | 17.937 | -13.837 |  |  |  | 0 | 105 | 103.4296 | 103.4296 | 1.5704 | 8 | 7.12 | 7.12 | 0.88 | 5.2 | 3.8233 | 3.8233 | 1.3767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.2 | 51.6527 | 51.6527 | -11.4527 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 190.3 | 200.7309 | 200.7309 | -10.4309 | 26.8 | 26.2855 | 26.2855 | 0.51446 | 51.1 | 61.8357 | 61.8357 | -10.7357 | 19.2 | 17.8885 | 17.8885 | 1.3115 | 18 | 18.3512 | 18.3512 | -0.35116 | 12 | 11.708 | 11.708 | 0.29199 | 55 | 56.2448 | 56.2448 | -1.2448 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 187.4 | 185.298 | 185.298 | 2.102 | 55.7 | 37.1917 | 37.1917 | 18.5083 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 20.7444 | 20.7444 | 0.35556 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 26.943 | 26.943 | -3.843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 55.5 | 81.0219 | 81.0219 | -25.5219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20.518 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 53.7 | 42.0902 | 42.0902 | 11.6098 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 16.8095 | 16.8095 | 19.8905 | 168.9 | 179.2935 | 179.2935 | -10.3935 | 167.1 | 179.2935 | 179.2935 | -12.1935 | 198.7 | 179.2935 | 179.2935 | 19.4065 | 253.5 | 269.7479 | 269.7479 | -16.2479 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 |  |  | 26.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 107.9 | 124.3523 | 124.3523 | -16.4523 | 83.6 | 78.5626 | 78.5626 | 5.0374 | 58.9 | 66.8097 | 66.8097 | -7.9097 | 71.9 | 65.2989 | 65.2989 | 6.6011 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 0 | 114.152 | 114.152 | -114.152 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 141.4 |  |  | 141.4 | 0 | 153.3919 | 153.3919 | -153.3919 | 66.4 |  |  | 66.4 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 |  | 174.4478 | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.7 | 5.8124 | 5.8124 | -0.1124 | 111 | 76.5446 | 76.5446 | 34.4554 | 0 |  |  | 0 | 11 | 11.0612 | 11.0612 | -0.0612 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 18.1 | 2.2044 | 2.2044 | 15.8956 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.6 | 14.4927 | 14.4927 | -0.89275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 18.4464 | 18.4464 | 8.6536 | 65.1 | 53.7081 | 53.7081 | 11.3919 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 20 | 11.3528 | 11.3528 | 8.6472 | 1.5 | 1.468 | 1.468 | 0.032 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 28 | 18.8927 | 18.8927 | 9.1073 | 19.5 | 16.7249 | 16.7249 | 2.7751 | 0 |  |  | 0 | 79.9 | 70.8631 | 70.8631 | 9.0369 | 76.5 | 75.17 | 75.17 | 1.33 | 11.2 | 9.7726 | 9.7726 | 1.4274 | 9.4 | 7.0459 | 7.0459 | 2.3541 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 12.2 | 8.732 | 8.732 | 3.468 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.1 | 56 | 56 | -21.9 | 49.9 | 84 | 84 | -34.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 9.2 | 10.628 | 10.628 | -1.428 | 8.8 | 12.1353 | 12.1353 | -3.3353
03/08/2026 | 02:00 | 28.9 | 56.5595 | 56.5782 | -27.6781 | 641.9 | 644.4832 | 454.8048 | 187.0952 | 214.3 | 208.649 | 147.2413 | 67.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.4 | 86 | 87.85 | -3.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.8 | 190.9201 | 190.9201 | -10.1201 | 198 | 190.9201 | 190.9201 | 7.0799 | 199.7 | 190.9201 | 190.9201 | 8.7799 | 278.6 | 287.2401 | 287.2401 | -8.6401 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131 | 156.0862 | 156.0862 | -25.0862 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  |  | 0 | 10.6 |  | 17.937 | -7.337 |  |  |  | 0 | 102.2 | 103.4296 | 103.4296 | -1.2296 | 7.3 | 7.12 | 7.12 | 0.18 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.1 | 53.4071 | 50.4089 | -10.3088 | 28.4 | 20.7254 | 20.7254 | 7.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 196.4 | 206.9485 | 200.7309 | -4.3309 | 28 | 26.2855 | 26.2855 | 1.7145 | 52.8 | 61.8357 | 61.8357 | -9.0358 | 18.8 | 17.8885 | 17.8885 | 0.91145 | 17.7 | 18.8755 | 18.3512 | -0.65116 | 12 | 11.9892 | 11.9892 | 0.01083 | 53.5 | 56.2448 | 56.2448 | -2.7448 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 187.8 | 185.298 | 185.298 | 2.502 | 54.8 | 45.0217 | 37.0042 | 17.7958 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 20.7444 | 20.7444 | 1.4556 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 20.7254 | 26.943 | -7.343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 54.8 | 71.2823 | 76.0675 | -21.2675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 21.8 | 10.3829 | 28.7334 | -6.9334 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 45.2919 | 45.2919 | -4.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 21.7597 | 16.5803 | 19.6197 | 169.7 | 179.4997 | 179.4997 | -9.7997 | 167.6 | 179.4997 | 179.4997 | -11.8997 | 200 | 179.4997 | 179.4997 | 20.5003 | 254.5 | 270.0581 | 270.0581 | -15.5581 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 |  |  | 25.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 104.5 | 124.3523 | 124.3523 | -19.8523 | 84.1 | 73.2961 | 78.1019 | 5.9981 | 58.3 | 66.8097 | 66.8097 | -8.5097 | 69.7 | 65.2989 | 65.2989 | 4.4011 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.8 | 150.807 |  | 141.8 | 0 |  | 153.3919 | -153.3919 | 66.2 | 75.63 |  | 66.2 | 185.2 | 176.3618 | 176.3618 | 8.8382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.7 | 5.8124 | 5.8124 | -0.1124 | 90.8 | 98.39 | 78.3855 | 12.4145 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11.3094 | 11.3094 | 0.0906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 20.3376 | 20.3376 | -15.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.4 | 2.2044 | 2.2044 | 15.1956 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.6 | 14.4927 | 14.4927 | -0.89275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 18.1256 | 18.1256 | 6.8744 | 64.9 | 52.5504 | 52.5504 | 12.3496 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 9.5 | 4.054 | 8.2782 | 1.2219 | 1.5 | 1.446 | 1.446 | 0.054 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 24.8 | 19.948 | 19.948 | 4.852 | 14.3 | 15.0471 | 15.0471 | -0.7471 | 0 |  |  | 0 | 70 | 97.1247 | 69.9367 | 0.0633 | 66.3 | 71.0644 | 73.85 | -7.55 | 7.6 | 7.8159 | 9.9307 | -2.3307 | 8.8 | 5.2921 | 7.1652 | 1.6348 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 12 | 8.8633 | 8.8633 | 3.1367 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33 | 50 | 50 | -17 | 35.1 | 80 | 80 | -44.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 8.9 | 10.628 | 10.628 | -1.728 | 8.4 | 12.1353 | 12.1353 | -3.7353
03/08/2026 | 02:30 | 34.8 | 65.1427 | 55.3091 | -20.5091 | 647 | 644.4832 | 444.5931 | 202.4069 | 215.6 | 208.649 | 143.9353 | 71.6647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.1 | 86 | 87.85 | -0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 190.9201 | 190.9201 | -10.5201 | 196.3 | 190.9201 | 190.9201 | 5.3799 | 201.3 | 190.9201 | 190.9201 | 10.3799 | 277.9 | 287.2401 | 287.2401 | -9.3401 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.9 | 66.8394 | 156.0862 | -89.1862 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  |  | 0 | 12 |  | 17.937 | -5.9371 |  |  |  | 0 | 106.2 | 103.4296 | 103.4296 | 2.7704 | 7.9 | 7.12 | 7.12 | 0.78 | 5.3 | 3.8233 | 3.8233 | 1.4767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40 | 55.071 | 49.7873 | -9.7873 | 110.6 |  | 20.7254 | 89.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.4 | 145.0777 | 200.7309 | 29.6691 | 28 | 26.2855 | 26.2855 | 1.7145 | 45 | 45 | 61.8357 | -16.8358 | 19.6 | 17.8885 | 17.8885 | 1.7114 | 17.7 | 18.8755 | 18.3512 | -0.65116 | 11.9 | 11.9241 | 11.9241 | -0.02407 | 55.1 | 56.2448 | 56.2448 | -1.1448 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 184 | 184.7432 | 184.7432 | -0.74317 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 56.9 | 78.6137 | 37.0042 | 19.8957 | 0 |  |  | 0 | 25 | 20.7444 | 20.7444 | 4.2556 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 20.7254 | 26.943 | -5.843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 55.4 | 92.1972 | 72.8101 | -17.4101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 22.6 | 70.7568 | 23.5467 | -0.9467 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 62.8307 | 16.5803 | 20.3197 | 162.2 | 170.94 | 179.2935 | -17.0935 | 162.2 | 170.94 | 179.2935 | -17.0935 | 163.2 | 170.94 | 179.2935 | -16.0935 | 244.3 | 257.18 | 269.7479 | -25.4479 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 |  |  | 26.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 135.6 | 124.3523 | 124.3523 | 11.2477 | 91.1 | 82.9077 | 74.923 | 16.177 | 59.3 | 66.8097 | 66.8097 | -7.5097 | 70.1 | 65.2989 | 65.2989 | 4.8011 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.2 | 150.807 |  | 141.2 | 0 |  | 153.3919 | -153.3919 | 66.1 | 75.63 |  | 66.1 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.7 | 5.8124 | 5.8124 | -0.1124 | 96.5 | 96.49 | 76.4892 | 20.0108 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 11.4311 | 11.4311 | 1.8689 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 20.3376 | 20.3376 | -15.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.6 | 2.2044 | 2.2044 | 15.3956 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.9 | 14.4927 | 14.4927 | -0.59275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.7203 | 17.7203 | 2.0797 | 54.9 | 51.06 | 51.06 | 3.84 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 6.7 | 17.9515 | 7.0842 | -0.38422 | 1.4 | 1.4304 | 1.4304 | -0.0304 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 26.4 | 19.3525 | 19.3525 | 7.0475 | 14.1 | 14.2862 | 14.2862 | -0.1862 | 0 |  |  | 0 | 78.2 | 93.2405 | 68.6632 | 9.5368 | 67.4 | 72.1711 | 72.59 | -5.19 | 7.9 | 9.4816 | 9.885 | -1.985 | 10.2 | 6.4038 | 6.7991 | 3.4009 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 16 | 8.9942 | 8.9942 | 7.0058 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.6 | 44 | 44 | -28.4 | 22.5 | 74 | 74 | -51.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 8.1 | 10.628 | 10.628 | -2.528 | 8.7 | 12.1353 | 12.1353 | -3.4353
03/08/2026 | 03:00 | 39.2 | 49.0512 | 56.8847 | -17.6847 | 648.7 | 644.4832 | 455.9235 | 192.7765 | 216.5 | 208.649 | 147.6035 | 68.8965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.4 | 86 | 87.85 | -1.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 190.9201 | 190.9201 | -10.2201 | 198.3 | 190.9201 | 190.9201 | 7.3799 | 198.8 | 190.9201 | 190.9201 | 7.8799 | 276.5 | 287.2401 | 287.2401 | -10.7401 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 77.3 | 156.0862 | 183.2773 | -105.9773 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  |  | 0 | 13.4 |  | 17.937 | -4.537 |  |  |  | 0 | 103.1 | 103.4296 | 103.4296 | -0.32957 | 8 | 7.12 | 7.12 | 0.88 | 5.2 | 3.8233 | 3.8233 | 1.3767 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.3 | 50.9272 | 49.7341 | -9.434 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 190.3 | 200.7309 |  | 190.3 | 29 | 26.2855 | 26.2855 | 2.7145 | 48.2 | 61.8357 | 52.8497 | -4.6497 | 22.6 | 17.8885 | 17.8885 | 4.7115 | 17.8 | 18.8755 | 18.3512 | -0.55116 | 11.9 | 11.8718 | 11.8718 | 0.02823 | 57 | 56.2448 | 56.2448 | 0.75523 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 58.4 | 40.7854 | 79.0853 | -20.6853 | 16.4 |  | 18 | -1.6 | 19.7 | 20.7444 | 20.7444 | -1.0444 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 26.943 | 26.943 | -4.243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 55.5 | 52.7408 | 76.6229 | -21.1229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 22.8 | 9.4278 | 25.4375 | -2.6375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 45.2919 | 45.2919 | -3.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.3 | 16.5803 | 68.0303 | -30.7303 | 169.3 | 179.2935 | 179.2935 | -9.9935 | 167.4 | 179.2935 | 179.2935 | -11.8935 | 199.8 | 179.2935 | 179.2935 | 20.5065 | 255 | 269.7479 | 269.7479 | -14.7479 | 70.2 | 71.1024 | 71.1024 | -0.90243 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 |  |  | 26.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 96.3 | 124.3523 | 120.3496 | -24.0496 | 82 | 73.2961 | 84.666 | -2.666 | 64.9 | 66.8097 | 66.8097 | -1.9097 | 70 | 65.2989 | 65.2989 | 4.7011 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.3 | 150.807 | 30 | 111.3 | 29.5 |  | 153.3919 | -123.8919 | 65.4 | 75.63 |  | 65.4 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.6 | 5.8124 | 5.8124 | -0.2124 | 103.9 | 93.66 | 73.6581 | 30.2419 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 11.3718 | 11.3718 | 1.8282 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 20.3376 | 20.3376 | -15.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 18 | 2.2044 | 2.2044 | 15.7956 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.9 | 14.4927 | 14.4927 | -0.59275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 17.3006 | 17.3006 | 4.4994 | 46.9 | 49.354 | 49.354 | -2.454 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 6.7 | 3.8342 | 7.5195 | -0.81947 | 1.4 | 1.4172 | 1.4172 | -0.0172 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | -1.1 | 24.9 | 18.2025 | 18.2025 | 6.6975 | 13.5 | 17.1434 | 17.1434 | -3.6434 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 86.06 | 66.0615 | -5.9615 | 44.7 | 70.65 | 70.65 | -25.95 | 9.5 | 9.4395 | 9.4395 | 0.0605 | 8.7 | 6.4223 | 6.4223 | 2.2777 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 14.4 | 9.0873 | 9.0873 | 5.3127 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15 | 39 | 39 | -24 | 20.4 | 67 | 67 | -46.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.1 | 10.628 | 10.628 | -2.528 | 8.7 | 12.1353 | 12.1353 | -3.4353
03/08/2026 | 03:30 | 33.2 | 58.5463 | 57.2131 | -24.013 | 646.5 | 644.4832 | 454.4274 | 192.0726 | 215.5 | 208.649 | 147.1191 | 68.3808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.2 | 86 | 87.85 | -2.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 190.9201 | 190.9201 | -11.0201 | 198 | 190.9201 | 190.9201 | 7.0799 | 202.5 | 190.9201 | 190.9201 | 11.5799 | 277.9 | 287.2401 | 287.2401 | -9.3401 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 183.2773 | 183.2773 | -2.0773 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  |  | 0 | 13 |  | 17.937 | -4.9371 |  |  |  | 0 | 104.7 | 103.4296 | 103.4296 | 1.2704 | 7.7 | 7.12 | 7.12 | 0.58 | 5.2 | 3.8233 | 3.8233 | 1.3767 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.3 | 52.8387 | 49.525 | -9.225 | 22.7 | 20.7254 | 20.7254 | 1.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 139.1 |  |  | 139.1 | 30 | 26.2855 | 26.2855 | 3.7145 | 54.4 | 52.8497 | 57.1372 | -2.7372 | 20.6 | 17.8885 | 17.8885 | 2.7115 | 18 | 18.8755 | 18.3512 | -0.35116 | 11.9 | 11.5939 | 11.5939 | 0.30614 | 56.4 | 56.2448 | 56.2448 | 0.15523 | 180.4 | 181.485 | 184.7432 | -4.3432 | 181.4 | 181.485 | 184.7432 | -3.3432 | 183.4 | 182.03 | 185.298 | -1.898 | 55.9 | 94.065 | 78.3838 | -22.4838 | 20.8 | 18 | 18 | 2.8 | 17.9 | 20.7444 | 20.7444 | -2.8444 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 26.943 | 26.943 | 0.15699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 55.8 | 75.6112 | 77.0675 | -21.2675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 22.3 | 13.9883 | 24.3933 | -2.0933 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 81.7222 | 67.1726 | -30.5726 | 169 | 179.4997 | 179.4997 | -10.4997 | 167.1 | 179.4997 | 179.4997 | -12.3997 | 199.5 | 179.4997 | 179.4997 | 20.0003 | 251.2 | 270.0581 | 270.0581 | -18.8581 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 |  |  | 26.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 152.2 | 124.3523 | 124.3523 | 27.8477 | 104.2 | 81.9577 | 75.7008 | 28.4992 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 69.7 | 65.2989 | 65.2989 | 4.4011 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.8 | 150.807 | 30 | 110.8 | 29.2 |  | 153.3919 | -124.1919 | 65.2 | 75.63 |  | 65.2 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.6 | 5.8124 | 5.8124 | -0.2124 | 90.3 | 93.45 | 73.4487 | 16.8513 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 11.3778 | 11.3778 | 2.9222 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.5 | 2.2044 | 2.2044 | 15.2956 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.9 | 14.4927 | 14.4927 | -0.59275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 16.8819 | 16.8819 | 3.5181 | 54.1 | 48.0505 | 48.0505 | 6.0495 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 6.7 | 4.884 | 7.2791 | -0.57911 | 1.4 | 1.4016 | 1.4016 | -0.0016 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 26.4 | 18.3029 | 18.3029 | 8.0971 | 11.8 | 18.1513 | 18.1513 | -6.3513 | 0 |  |  | 0 | 41.6 | 82.69 | 62.6892 | -21.0892 | 34.3 | 68.51 | 68.51 | -34.21 | 4.8 | 9.3122 | 9.3122 | -4.5122 | 4.5 | 6.2274 | 6.2274 | -1.7274 | 0 |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 13.8 | 9.5967 | 9.5967 | 4.2033 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.9 | 34 | 34 | -21.1 | 14.2 | 61 | 61 | -46.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.1 | 18.8406 | 18.8406 | 1.2594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 6.8 | 10.628 | 10.628 | -3.828 | 8.4 | 12.1353 | 12.1353 | -3.7353
03/08/2026 | 04:00 | 27.1 | 59.4389 | 58.4252 | -31.3252 | 646.8 | 644.4832 | 456.3273 | 190.4727 | 215.5 | 208.649 | 147.7342 | 67.7658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.9 | 86 | 87.85 | -2.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 190.9201 | 190.9201 | -9.2201 | 200.3 | 190.9201 | 190.9201 | 9.3799 | 203 | 190.9201 | 190.9201 | 12.0799 | 278.5 | 287.2401 | 287.2401 | -8.7401 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 183 | 183.2773 | 183.2773 | -0.27729 | 2.9 | 2.9847 | 2.9847 | -0.08473 |  |  |  | 0 | 12.8 |  | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 102.4 | 103.4296 | 103.4296 | -1.0296 | 7.5 | 7.12 | 7.12 | 0.38 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.3 | 52.5174 | 49.2773 | -8.9773 | 35 | 20.7254 | 20.7254 | 14.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 139.1 |  |  | 139.1 | 30 | 26.2855 | 26.2855 | 3.7145 | 60.4 | 57.1372 | 57.1372 | 3.2628 | 20.3 | 17.8885 | 17.8885 | 2.4114 | 17.7 | 18.8755 | 18.3512 | -0.65116 | 11.9 | 11.6223 | 11.6223 | 0.27769 | 52.1 | 56.2448 | 56.2448 | -4.1448 | 184.8 | 184.7432 | 184.7432 | 0.05683 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 187.8 | 185.298 | 185.298 | 2.502 | 54.9 | 93.1608 | 78.5052 | -23.6052 | 23.7 | 18 | 18 | 5.7 | 27.4 | 20.7444 | 20.7444 | 6.6556 | 0 |  |  | 0 | 28 | 26.943 | 26.943 | 1.057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 54.9 | 78.0968 | 80.3346 | -25.4346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 21.9 | 11.3781 | 25.1758 | -3.2758 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 80.6166 | 67.321 | -31.021 | 170.7 | 179.2935 | 179.2935 | -8.5935 | 168.8 | 179.2935 | 179.2935 | -10.4935 | 200 | 179.2935 | 179.2935 | 20.7065 | 256.7 | 269.7479 | 269.7479 | -13.0479 | 68 | 71.1024 | 71.1024 | -3.1024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 |  |  | 25.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 155.6 | 124.3523 | 124.3523 | 31.2477 | 105.8 | 79.0519 | 76.6949 | 29.1051 | 65.5 | 66.8097 | 66.8097 | -1.3097 | 69.6 | 65.2989 | 65.2989 | 4.3011 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 142 | 150.807 | 30 | 112 | 30.2 |  | 153.3919 | -123.1919 | 66.1 | 75.63 |  | 66.1 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.3 | 6.9255 | 6.9255 | 1.3745 | 5.7 | 5.8124 | 5.8124 | -0.1124 | 48.6 | 94.17 | 74.1703 | -25.5703 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 11.2966 | 11.2966 | 2.5034 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 20.3376 | 20.3376 | -16.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.5 | 2.2044 | 2.2044 | 15.2956 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.9 | 14.4927 | 14.4927 | -0.59275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 16.4101 | 16.4101 | 4.8899 | 54.5 | 46.6396 | 46.6396 | 7.8604 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 6.7 | 4.2831 | 7.4592 | -0.75924 | 1.4 | 1.3836 | 1.3836 | 0.0164 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 29.4 | 18.6935 | 18.6935 | 10.7065 | 13.9 | 15.002 | 15.002 | -1.102 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 78.73 | 58.7329 | -32.8329 | 29.8 | 65.83 | 65.83 | -36.03 | 4 | 8.6544 | 8.6544 | -4.6544 | 4.2 | 6.0644 | 6.0644 | -1.8644 | 0 |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 13 | 8.9937 | 8.9937 | 4.0063 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.3 | 28 | 28 | -17.7 | 11.6 | 56 | 56 | -44.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.1 | 18.8406 | 18.8406 | 1.2594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 0 | 10.628 | 10.628 | -10.628 | 7.8 | 12.1353 | 12.1353 | -4.3353
03/08/2026 | 04:30 | 30.8 | 60.4628 | 60.6021 | -29.8021 | 649.7 | 644.4832 | 467.7665 | 181.9335 | 216.9 | 208.649 | 151.4376 | 65.4624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.7 | 86 | 87.85 | 0.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 190.9201 | 190.9201 | -10.8201 | 199.7 | 190.9201 | 190.9201 | 8.7799 | 201.9 | 190.9201 | 190.9201 | 10.9799 | 277.5 | 287.2401 | 287.2401 | -9.7401 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 260.3 | 183.2773 | 183.2773 | 77.0227 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  |  | 0 | 12.9 | 17.937 | 17.937 | -5.037 |  |  |  | 0 | 104.9 | 103.4296 | 103.4296 | 1.4704 | 8.1 | 7.12 | 7.12 | 0.98 | 5.3 | 3.8233 | 3.8233 | 1.4767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.2 | 52.7337 | 49.7629 | -9.5629 | 27.3 | 20.7254 | 20.7254 | 6.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 140 |  |  | 140 | 30.9 | 26.2855 | 26.2855 | 4.6145 | 57.5 | 57.1372 | 57.1372 | 0.36279 | 21 | 17.8885 | 17.8885 | 3.1115 | 18.1 | 18.8755 | 18.3512 | -0.25116 | 11.9 | 11.6367 | 11.6367 | 0.2633 | 56.8 | 56.2448 | 56.2448 | 0.55523 | 184.4 | 184.7432 | 184.7432 | -0.34317 | 184.9 | 184.7432 | 184.7432 | 0.15683 | 187.4 | 185.298 | 185.298 | 2.102 | 56.4 | 93.9105 | 80.1652 | -23.7652 | 19.3 | 18 | 18 | 1.3 | 16.7 | 20.7444 | 20.7444 | -4.0444 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 26.943 | 26.943 | 1.257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 55.6 | 79.244 | 84.3244 | -28.7244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 22.7 | 11.7849 | 29.666 | -6.966 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 81.5332 | 69.3506 | -32.4506 | 169.8 | 179.4997 | 179.4997 | -9.6997 | 168 | 179.4997 | 179.4997 | -11.4997 | 199.9 | 179.4997 | 179.4997 | 20.4003 | 256 | 270.0581 | 270.0581 | -14.0581 | 70.2 | 71.1024 | 71.1024 | -0.90243 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 |  |  | 26.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 150.7 | 124.3523 | 124.3523 | 26.3477 | 102 | 74.433 | 81.9099 | 20.0901 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 69.9 | 65.2989 | 65.2989 | 4.6011 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 89.9 | 142.5625 | 30 | 59.9 | 84.7 | 30 | 153.3919 | -68.6919 | 49.3 | 71.4953 |  | 49.3 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.6 | 5.8124 | 5.8124 | -0.2124 | 56.6 | 93.84 | 73.8367 | -17.2367 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 10.7202 | 10.7202 | -1.0202 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 18.2 | 2.2044 | 2.2044 | 15.9956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.9 | 14.4927 | 14.4927 | -0.59275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 15.9727 | 15.9727 | 4.6273 | 53 | 45.8501 | 45.8501 | 7.1499 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 6.8 | 4.3768 | 8.4928 | -1.6928 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | 0.03 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 28.5 | 19.7233 | 19.7233 | 8.7767 | 15.5 | 13.625 | 13.625 | 1.875 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 77.58 | 57.5758 | -24.7758 | 37.6 | 64.96 | 64.96 | -27.36 | 4.3 | 8.4398 | 8.4398 | -4.1398 | 6.7 | 6.0906 | 6.0906 | 0.6094 | 0 |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 9.7 | 8.2829 | 8.2829 | 1.4171 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.4 | 24 | 24 | -16.6 | 8.8 | 53 | 53 | -44.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 14.4927 | 14.4927 | -2.4928 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 0 | 10.628 | 10.628 | -10.628 | 8.7 | 12.1353 | 12.1353 | -3.4353
03/08/2026 | 05:00 | 28.5 | 62.2507 | 76.0885 | -47.5885 | 647.2 | 644.4832 | 529.6744 | 117.5256 | 216 | 208.649 | 171.4801 | 44.5199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.1 | 86 | 87.85 | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.5 | 190.9201 | 190.9201 | -10.4201 | 198.5 | 190.9201 | 190.9201 | 7.5799 | 197.2 | 190.9201 | 190.9201 | 6.2799 | 277.3 | 287.2401 | 287.2401 | -9.9401 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 147.4 | 156.0862 | 156.0862 | -8.6862 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  |  | 0 | 12.7 | 17.937 | 17.937 | -5.237 |  |  |  | 0 | 103.7 | 103.4296 | 103.4296 | 0.27043 | 8 | 7.12 | 7.12 | 0.88 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.3 | 52.7345 | 52.9836 | -12.6836 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 157.6 | 206.9485 | 200.7309 | -43.1309 | 30.4 | 26.2855 | 26.2855 | 4.1145 | 47.5 | 61.8357 | 61.8357 | -14.3358 | 22.2 | 17.8885 | 17.8885 | 4.3114 | 17.7 | 18.8755 | 18.3512 | -0.65116 | 11.9 | 11.6416 | 11.6416 | 0.25844 | 0 | 56.2448 | 56.2448 | -56.2448 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 187.9 | 185.298 | 185.298 | 2.602 | 56 | 47.2914 | 37.0042 | 18.9958 | 16.5 | 4.1451 | 4.1451 | 12.3549 | 18.2 | 20.7444 | 20.7444 | -2.5444 | 0 |  |  | 0 | 86.1 | 20.7254 | 26.943 | 59.157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 55.4 | 85.142 | 121.5934 | -66.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 22.8053 | -22.8053 |  |  |  | 0 | 22.7 | 19.4816 | 33.6165 | -10.9165 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 24.5348 | 16.5803 | 20.2197 | 170.3 | 179.0807 | 179.0807 | -8.7807 | 168.5 | 179.0807 | 179.0807 | -10.5807 | 200 | 179.0807 | 179.0807 | 20.9193 | 256.7 | 269.4278 | 269.4278 | -12.7278 | 69.8 | 71.1024 | 71.1024 | -1.3024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 |  |  | 26.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 90.9 | 124.3523 | 124.3523 | -33.4523 | 85.5 | 76.965 | 73.2961 | 12.2039 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 69.8 | 65.2989 | 65.2989 | 4.5011 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 125.8 | 142.5625 | 90 | 35.8 | 126.1 | 30 | 153.3919 | -27.2919 | 129.7 | 71.4953 |  | 129.7 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.7 | 5.8124 | 5.8124 | -0.1124 | 64.1 | 91.15 | 71.1455 | -7.0455 | 0 |  |  | 0 | 12 | 11.069 | 11.069 | 0.931 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.47 | 0.47 | -0.07 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 16.6 | 2.2044 | 2.2044 | 14.3956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.9 | 14.4927 | 14.4927 | -0.59275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 15.528 | 15.528 | 3.372 | 51.8 | 44.8091 | 44.8091 | 6.9909 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 6.8 | 6.1485 | 9.4022 | -2.6022 | 1.4 | 1.3484 | 1.3484 | 0.0516 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 28.8 | 20.2839 | 20.2839 | 8.5161 | 13.3 | 11.9382 | 11.9382 | 1.3618 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 76.5 | 56.5026 | -14.2026 | 61 | 63.41 | 63.41 | -2.41 | 4.9 | 8.4028 | 8.4028 | -3.5028 | 3.1 | 6.0547 | 6.0547 | -2.9547 | 0 |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 9.4 | 8.6216 | 8.6216 | 0.7784 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.8 | 23 | 23 | -19.2 | 5 | 52 | 52 | -47 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 14.4927 | 14.4927 | -2.4928 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 0 | 10.628 | 10.628 | -10.628 | 9.1 | 12.1353 | 12.1353 | -3.0353
03/08/2026 | 05:30 | 27.8 | 69.7129 | 81.4115 | -53.6115 | 646.3 | 644.4832 | 581.9361 | 64.3639 | 215.8 | 208.649 | 188.3996 | 27.4004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.5 | 86 | 87.85 | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 190.9201 | 190.9201 | -11.0201 | 196.5 | 190.9201 | 190.9201 | 5.5799 | 196.3 | 190.9201 | 190.9201 | 5.3799 | 283.6 | 287.2401 | 287.2401 | -3.6401 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 199.9 | 259.2103 | 183.2773 | 16.6227 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  |  | 0 | 12.5 | 17.937 | 17.937 | -5.4371 |  |  |  | 0 | 90.1 | 103.4296 | 103.4296 | -13.3296 | 7.8 | 7.12 | 7.12 | 0.68 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.1 | 55.3981 | 55.162 | -15.062 | 23.1 | 20.7254 | 20.7254 | 2.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.2 |  | 145.0777 | 4.1223 | 29.7 | 26.2855 | 26.2855 | 3.4145 | 49.3 | 52.8497 | 61.7308 | -12.4308 | 21.8 | 17.8885 | 17.8885 | 3.9114 | 17.8 | 18.8755 | 18.3512 | -0.55116 | 11.9 | 11.6527 | 11.6527 | 0.24729 | 0 | 56.2448 | 56.2448 | -56.2448 | 184.7 | 184.7432 | 184.7432 | -0.04317 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 187.8 | 185.298 | 185.298 | 2.502 | 55.3 | 100.8435 | 55.5977 | -0.29765 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 22.4 | 20.7444 | 20.7444 | 1.6556 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 26.943 | 26.943 | -3.243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 55.2 | 104.7394 | 136.0209 | -80.8209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 22.4 | 67.8281 | 43.2374 | -20.8374 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 90.0098 | 39.3134 | -2.6134 | 170.2 | 179.0807 | 179.0807 | -8.8807 | 168.2 | 179.0807 | 179.0807 | -10.8807 | 199.1 | 179.0807 | 179.0807 | 20.0193 | 256.7 | 269.4278 | 269.4278 | -12.7278 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 112.6 | 120.3496 | 90.7432 | 21.8568 | 93.8 | 83.8366 | 94.1545 | -0.35448 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 76.8 | 65.2989 | 65.2989 | 11.5011 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 141.2 | 142.5625 | 90 | 51.2 | 142.2 | 30 | 153.3919 | -11.1919 | 164 | 71.4953 |  | 164 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.6 | 5.8124 | 5.8124 | -0.2124 | 51.1 | 91.05 | 71.0538 | -19.9538 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 11.3779 | 11.3779 | 1.3221 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 4.3 | 20.3376 | 20.3376 | -16.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.47 | 0.47 | -0.07 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.3 | 2.2044 | 2.2044 | 15.0956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.9 | 14.4927 | 14.4927 | -0.59275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 15.1395 | 15.1395 | -0.5395 | 44.2 | 43.9321 | 43.9321 | 0.2679 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 6.8 | 17.2774 | 11.6168 | -4.8168 | 1.4 | 1.336 | 1.336 | 0.064 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 27.8 | 20.1287 | 20.1287 | 7.6713 | 7.2 | 12.187 | 12.187 | -4.987 | 0 |  |  | 0 | 66.5 | 74.14 | 54.1421 | 12.3579 | 71.6 | 62.7 | 62.7 | 8.9 | 7.1 | 8.1155 | 8.1155 | -1.0155 | 4.6 | 6.3301 | 6.3301 | -1.7301 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 10.7 | 9.0878 | 9.0878 | 1.6122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.6 | 22 | 22 | -15.4 | 12.1 | 51 | 51 | -38.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 14.4927 | 14.4927 | -2.4928 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 0 | 10.628 | 10.628 | -10.628 | 8.8 | 12.1353 | 12.1353 | -3.3353
03/08/2026 | 06:00 | 74.7 | 72.1081 | 83.3623 | -8.6623 | 637.4 | 644.4832 | 555.4706 | 81.9294 | 212 | 208.649 | 179.8315 | 32.1685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.2 | 86 | 87.85 | -2.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.5 | 190.9201 | 190.9201 | -10.4201 | 197.2 | 190.9201 | 190.9201 | 6.2799 | 197.4 | 190.9201 | 190.9201 | 6.4799 | 284.6 | 287.2401 | 287.2401 | -2.6401 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 297.3 | 256.4897 | 241.5462 | 55.7538 | 2.8 | 2.9847 | 2.9847 | -0.18473 |  |  |  | 0 | 12.9 | 17.937 | 17.937 | -5.037 |  |  |  | 0 | 90.1 | 103.4296 | 103.4296 | -13.3296 | 7.1 | 7.12 | 7.12 | -0.02 | 4.9 | 3.8233 | 3.8233 | 1.0767 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 39.9 | 56.367 | 56.0259 | -16.1259 | 64.4 | 20.7254 | 20.7254 | 43.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.4 | 145.0777 | 200.7309 | -53.3309 | 29 | 26.2855 | 26.2855 | 2.7145 | 50.8 | 61.2823 | 61.8357 | -11.0358 | 22.3 | 17.8885 | 17.8885 | 4.4115 | 17.8 | 18.8755 | 18.3512 | -0.55116 | 11.9 | 11.6665 | 11.6665 | 0.23352 | 0 | 56.2448 | 56.2448 | -56.2448 | 184.9 | 184.7432 | 184.7432 | 0.15683 | 184.4 | 184.7432 | 184.7432 | -0.34317 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 54.3 | 76.5082 | 44.094 | 10.206 | 16.9 | 18 | 4.1451 | 12.7549 | 21.1 | 20.7444 | 20.7444 | 0.35556 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.7254 | 26.943 | -8.143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 53.4 | 110.9551 | 141.1219 | -87.7219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 33.7 | 65.3219 | 38.5969 | -4.8969 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 45.2919 | 45.2919 | -4.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 60.2564 | 25.2486 | 10.5514 | 169.7 | 179.2935 | 179.2935 | -9.5935 | 168.2 | 179.2935 | 179.2935 | -11.0935 | 197.7 | 179.2935 | 179.2935 | 18.4065 | 254.4 | 269.7479 | 269.7479 | -15.3479 | 67.2 | 71.1024 | 71.1024 | -3.9024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 93.9 | 124.3523 | 127.222 | -33.322 | 84.7 | 75.7525 | 88.0474 | -3.3474 | 64.8 | 66.8097 | 66.8097 | -2.0097 | 81.1 | 65.2989 | 65.2989 | 15.8011 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.7 | 50.6459 | 50.6459 | -1.9459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 141.8 | 142.5625 | 115.218 | 26.582 | 143.1 | 90 | 153.3919 | -10.2919 | 168.8 | 71.4953 | 57.782 | 111.018 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.7 | 5.8124 | 5.8124 | -0.1124 | 76.3 | 91.81 | 71.8121 | 4.4879 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 11.9179 | 11.9179 | -0.1179 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 4.1 | 20.3376 | 20.3376 | -16.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2195 | 0.2195 | -0.2195 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.9 | 2.2044 | 2.2044 | 14.6956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.9 | 14.4927 | 14.4927 | -0.59275 | 0.0059 | 0.0515 | 0.0515 | -0.0456 | 0 | 0.0296 | 0.0296 | -0.0296 | 17.8 | 14.7968 | 14.7968 | 3.0032 | 44.4 | 42.715 | 42.715 | 1.685 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 6.8 | 16.7005 | 10.5486 | -3.7486 | 1.4 | 1.324 | 1.324 | 0.076 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | -0.0001 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 25.9 | 20.7666 | 20.7666 | 5.1334 | 6.6 | 10.987 | 10.987 | -4.387 | 0 | 0.0925 | 0.0925 | -0.0925 | 50.2 | 72.07 | 52.0686 | -1.8686 | 52.4 | 61.55 | 61.55 | -9.15 | 5.3 | 7.7643 | 7.7643 | -2.4643 | 5.9 | 6.0607 | 6.0607 | -0.1607 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 10.6 | 9.9063 | 9.9063 | 0.6937 | 0 | 0.6554 | 0.6554 | -0.6554 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.3 | 23 | 23 | -11.7 | 16.9 | 50 | 50 | -33.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 | 0.0273 | 0.0273 | -0.0273 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 0 | 10.628 | 10.628 | -10.628 | 8.5 | 12.1353 | 12.1353 | -3.6353
03/08/2026 | 06:30 | 74.6 | 70.2542 | 117.6151 | -43.0151 | 649.2 | 644.4832 | 619.5024 | 29.6976 | 217 | 208.649 | 200.5615 | 16.4385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 |  |  | 10.9 | 87.3 | 86 | 87.85 | -0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.8 | 190.9201 | 190.9201 | -10.1201 | 197.6 | 190.9201 | 190.9201 | 6.6799 | 197.4 | 190.9201 | 190.9201 | 6.4799 | 285 | 287.2401 | 287.2401 | -2.2401 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 361.9 | 349.2432 | 352.4508 | 9.4492 | 2.9 | 2.9847 | 2.9847 | -0.08473 |  |  |  | 0 | 12.8 | 17.937 | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 90.1 | 103.4296 | 103.4296 | -13.3296 | 7.9 | 7.12 | 7.12 | 0.78 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.5 | 56.3327 |  | 40.5 | 48.8 | 20.7254 | 32.1895 | 16.6105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 | 145.0777 | 145.0777 | 4.2223 | 33.2 | 26.2855 | 26.2855 | 6.9145 | 0 |  | 31.0881 | -31.0881 | 21.7 | 17.8885 | 17.8885 | 3.8114 | 17.8 | 18.8755 | 18.3512 | -0.55116 | 11.9 | 11.6604 | 11.6604 | 0.23963 | 0 | 56.2448 | 56.2448 | -56.2448 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 188.1 | 185.298 | 185.298 | 2.802 | 56.6 | 88.041 | 75.6629 | -19.0629 | 15 |  | 4.1451 | 10.8549 | 18.1 | 20.7444 | 20.7444 | -2.6444 | 0 |  |  | 0 | 107.3 | 76.804 | 41.4508 | 65.8492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 55.9 | 109.5896 | 141.6184 | -85.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 53.6 | 78.2538 | 76.2593 | -22.6593 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 74.357 | 63.8459 | -27.3459 | 169.9 | 179.7036 | 179.7036 | -9.8036 | 168.2 | 179.7036 | 179.7036 | -11.5036 | 197.2 | 179.7036 | 179.7036 | 17.4964 | 256 | 270.3649 | 270.3649 | -14.3649 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 |  |  | 26.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 182 | 145.1001 | 168.9891 | 13.0109 | 104.4 | 91.5575 | 79.3342 | 25.0658 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 65.5 | 65.2989 | 65.2989 | 0.20109 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.8 | 50.6459 | 50.6459 | -1.8459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 141.9 | 142.5625 | 142.5625 | -0.66251 | 143.3 | 90 |  | 143.3 | 168.1 | 71.4953 | 71.4953 | 96.6047 | 184.6 | 176.3618 | 176.3618 | 8.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 8.3 | 6.9255 | 6.9255 | 1.3745 | 5.7 | 5.8124 | 5.8124 | -0.1124 | 78.1 | 89.94 | 69.9385 | 8.1615 | 2.3 | 2.05 | 2.05 | 0.25 | 11.8 | 11.4179 | 11.4179 | 0.3821 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 4.2 | 20.3376 | 20.3376 | -16.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 8.055 | 8.055 | -4.055 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.2 | 2.2044 | 2.2044 | 14.9956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.9 | 14.4927 | 14.4927 | -0.59275 | 0.9238 | 1.2489 | 1.2489 | -0.3251 | 0.4975 | 1.0854 | 1.0854 | -0.5879 | 16.8 | 14.3767 | 14.3767 | 2.4233 | 47.2 | 42.1374 | 42.1374 | 5.0626 | 0 | 0.881 | 0.881 | -0.881 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 10.2 | 19.6773 | 19.2182 | -9.0182 | 1.3 | 1.3132 | 1.3132 | -0.0132 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | -0.0006 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 24.8 | 20.2 | 20.2 | 4.6 | 8.5 | 11.0361 | 11.0361 | -2.5361 | 0.3 | 2.0537 | 2.0537 | -1.7537 | 26.5 | 67.03 | 47.0319 | -20.5319 | 35.8 | 59.4 | 59.4 | -23.6 | 3.7 | 7.3418 | 7.3418 | -3.6418 | 3.7 | 5.7748 | 5.7748 | -2.0748 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 11.5 | 9.3654 | 9.3654 | 2.1346 | 3.7 | 20.7282 | 20.7282 | -17.0282 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.9 | 23 | 23 | -12.1 | 13.8 | 49 | 49 | -35.2 | 2.6 | 2.88 | 2.88 | -0.28 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 | 1.2038 | 1.2038 | -1.2038 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.1 | 18.8406 | 18.8406 | 1.2594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.1353 | 12.1353 | -2.9353
03/08/2026 | 07:00 | 79.7 | 56.4526 | 68.1774 | 11.5226 | 645.9 | 644.4832 | 598.6028 | 47.2972 | 215.5 | 208.649 | 193.7954 | 21.7046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 87.4 | 86 | 87.85 | -0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 190.9201 | 190.9201 | -11.3201 | 196.3 | 190.9201 | 190.9201 | 5.3799 | 196.7 | 190.9201 | 190.9201 | 5.7799 | 284.4 | 287.2401 | 287.2401 | -2.8401 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 185 | 273.3104 | 314.5343 | -129.5343 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  |  | 0 | 12.5 | 17.937 | 17.937 | -5.4371 |  |  |  | 0 | 90.2 | 103.4296 | 103.4296 | -13.2296 | 7.6 | 7.12 | 7.12 | 0.48 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.1 | 52.7263 | 54.5342 | -14.4342 | 20.9 | 20.7254 | 20.7254 | 0.17461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.2 | 145.0777 | 145.0777 | 4.1223 | 31.9 | 26.2855 | 26.2855 | 5.6145 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 17.8885 | 17.8885 | 2.4114 | 18 | 18.8755 | 18.3512 | -0.35116 | 11.9 | 11.6593 | 11.6593 | 0.24067 | 0 | 56.2448 | 56.2448 | -56.2448 | 184.7 | 184.7432 | 184.7432 | -0.04317 | 185.5 | 184.7432 | 184.7432 | 0.75683 | 188.2 | 185.298 | 185.298 | 2.902 | 85.5 | 85.8466 | 75.5737 | 9.9263 | 15.9 |  | 18 | -2.1 | 17.9 | 20.7444 | 20.7444 | -2.8444 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 79.6529 | 29.1178 | 16.2822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 55.4 | 69.9601 | 108.6779 | -53.2779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 53.6 | 78.2538 | 74.4065 | -20.8065 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.2919 | 45.2919 | -3.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 71.674 | 63.7369 | 6.3631 | 169.5 | 179.4997 | 179.4997 | -9.9997 | 167.9 | 179.4997 | 179.4997 | -11.5997 | 197.1 | 179.4997 | 179.4997 | 17.6003 | 255.4 | 270.0581 | 270.0581 | -14.6581 | 68 | 71.1024 | 71.1024 | -3.1024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 |  |  | 25.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 95 | 142.2512 | 165.8432 | -70.8432 | 90.4 | 80.784 | 69.7227 | 20.6773 | 65.7 | 66.8097 | 66.8097 | -1.1097 | 64.7 | 65.2989 | 65.2989 | -0.59891 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.8 | 50.6459 | 50.6459 | -1.8459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 141.8 | 142.5625 | 142.5625 | -0.76251 | 143.6 | 90 |  | 143.6 | 169.3 | 71.4953 | 71.4953 | 97.8047 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.8 | 5.8124 | 5.8124 | -0.0124 | 68.6 | 88.03 | 68.0321 | 0.5679 | 22.7 | 8.01 | 8.01 | 14.69 | 13.6 | 11.9383 | 11.9383 | 1.6617 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 4.2 | 20.3376 | 20.3376 | -16.1376 | 9.8 |  |  | 9.8 | 0 |  |  | 0 | 50 | 36.173 | 36.173 | 13.827 | 24 | 6 | 6 | 18 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 16.2 | 2.2044 | 2.2044 | 13.9956 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.9 | 14.4927 | 14.4927 | -0.59275 | 6.7427 | 4.7019 | 4.7019 | 2.0408 | 6.1151 | 5.0284 | 5.0284 | 1.0867 | 18.4 | 13.9748 | 13.9748 | 4.4252 | 45.7 | 41.7612 | 41.7612 | 3.9388 | 0.4 | 0.881 | 0.881 | -0.481 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 13.7 | 19.6773 | 18.7917 | -5.0916 | 1.3 | 1.3012 | 1.3012 | -0.0012 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 0 | 0.0286 | 0.0286 | -0.0286 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 25.8 | 19.8747 | 19.8747 | 5.9253 | 8.3 | 11.1543 | 11.1543 | -2.8543 | 8.3 | 7.754 | 7.754 | 0.546 | 30.7 | 66.19 | 46.1916 | -15.4916 | 28.9 | 58.67 | 58.67 | -29.77 | 5.6 | 6.8864 | 6.8864 | -1.2864 | 3.2 | 5.4406 | 5.4406 | -2.2406 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.08 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 11.8 | 9.5055 | 9.5055 | 2.2945 | 66.4 | 84.9666 | 84.9666 | -18.5666 | 2.7 | 6.41 | 6.41 | -3.71 | 39.5 | 27 | 27 | 12.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.5 | 22 | 22 | -7.5 | 23.1 | 49 | 49 | -25.9 | 29.3 | 19.44 | 19.44 | 9.86 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.6 | 3.4484 | 3.4484 | -0.8484 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 12.1353 | 12.1353 | -3.3353
03/08/2026 | 07:30 | 16.7 | 45.6285 | 54.4852 | -37.7852 | 646.4 | 644.4832 | 591.0559 | 55.3441 | 215.8 | 208.649 | 191.3521 | 24.4479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3627 |  | 11 | 89.2 | 86 | 87.85 | 1.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 190.9201 | 190.9201 | -10.6201 | 196.1 | 190.9201 | 190.9201 | 5.1799 | 196.5 | 190.9201 | 190.9201 | 5.5799 | 283.4 | 287.2401 | 287.2401 | -3.8401 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 128.1 | 256.4897 | 278.6037 | -150.5037 | 2.9 | 2.9847 | 2.9847 | -0.08473 |  |  |  | 0 | 12.6 | 17.937 | 17.937 | -5.337 |  |  |  | 0 | 0.5 | 103.4296 | 103.4296 | -102.9296 | 7.7 | 7.12 | 7.12 | 0.58 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.3 | 41.5005 | 49.5216 | 10.7784 | 21.1 | 20.7254 | 20.7254 | 0.37461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 180 | 180 | -180 | 30.2 | 26.2855 | 26.2855 | 3.9145 | 0 |  | 31.0881 | -31.0881 | 20.6 | 17.8885 | 17.8885 | 2.7115 | 17.8 | 18.8755 | 18.3512 | -0.55116 | 11.9 | 11.9558 | 11.9558 | -0.05584 | 0 | 56.2448 | 56.2448 | -56.2448 | 184.4 | 184.7432 | 184.7432 | -0.34317 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 188.2 | 185.298 | 185.298 | 2.902 | 84.1 | 80.5126 | 72.9398 | 11.1602 | 14.6 |  | 4.1451 | 10.4549 | 18 | 20.7444 | 20.7444 | -2.7444 | 0 |  |  | 0 | 55.7 | 40.7948 | 40.7948 | 14.9052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 55.2 | 47.1144 | 61.5508 | -6.3508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 53.3 | 78.2538 | 72.4117 | -19.1117 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 65.1523 | 60.5165 | 9.4835 | 170.2 | 179.2935 | 179.2935 | -9.0935 | 168.3 | 179.2935 | 179.2935 | -10.9935 | 199.9 | 179.2935 | 179.2935 | 20.6065 | 254.7 | 269.7479 | 269.7479 | -15.0479 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 |  |  | 25.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 135.3 | 162.4564 | 162.4564 | -27.1564 | 97 | 83.1322 | 74.5285 | 22.4716 | 65.7 | 66.8097 | 66.8097 | -1.1097 | 64.7 | 65.2989 | 65.2989 | -0.59891 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 141.8 | 97.236 | 142.5625 | -0.76251 | 143.8 | 97.236 |  | 143.8 | 168.7 | 97.528 | 71.4953 | 97.2047 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.8 | 5.8124 | 5.8124 | -0.0124 | 74.6 | 85.29 | 65.2884 | 9.3116 | 48.5 | 18.65 | 18.65 | 29.85 | 14.9 | 12.6871 | 12.6871 | 2.2129 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 20.3376 | 20.3376 | -16.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.3476 |  | 0 | 125.3 | 91.1942 | 91.1942 | 34.1058 | 62.9 | 31.74 | 31.74 | 31.16 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.2 | 2.2044 | 2.2044 | 14.9956 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14 | 14.4927 | 14.4927 | -0.49275 | 11.9621 | 8.4684 | 8.4684 | 3.4937 | 13.2178 | 10.0601 | 10.0601 | 3.1577 | 24.1 | 14.0308 | 14.0308 | 10.0692 | 61.1 | 41.5043 | 41.5043 | 19.5957 | 0.9 | 3.9905 | 3.9905 | -3.0905 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 13.8 | 19.6773 | 18.3325 | -4.5325 | 1.3 | 1.2884 | 1.2884 | 0.0116 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 0 | 0.0704 | 0.0704 | -0.0704 | 0.1 | 0.082 | 0.082 | 0.018 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 24.9 | 20.6577 | 20.6577 | 4.2423 | 9 | 12.932 | 12.932 | -3.932 | 19 | 17.2753 | 17.2753 | 1.7247 | 33.3 | 67.05 | 47.047 | -13.747 | 50 | 59.4 | 59.4 | -9.4 | 5.3 | 6.9384 | 6.9384 | -1.6384 | 3.1 | 5.4803 | 5.4803 | -2.3803 | 12.09 | 11.77 | 11.77 | 0.32 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 15.7 | 10.9654 | 10.9654 | 4.7346 | 151.4 | 161.4693 | 161.4693 | -10.0693 | 5.6 | 6.41 | 6.41 | -0.81 | 85.4 | 61 | 61 | 24.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.3 | 23 | 23 | 1.3 | 28.9 | 50 | 50 | -21.1 | 65.5 | 43.92 | 43.92 | 21.58 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 5 | 5.5635 | 5.5635 | -0.5635 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 12.1353 | 12.1353 | -4.3353
03/08/2026 | 08:00 | 29.1 | 42.9257 |  | 29.1 | 560.4 | 644.4832 | 592.2327 | -31.8327 | 181.9 | 208.649 | 191.7331 | -9.8331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3627 |  | 11.1 | 93.8 | 86 | 87.85 | 5.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 190.9201 | 190.9201 | -9.3201 | 197.5 | 190.9201 | 190.9201 | 6.5799 | 198.2 | 190.9201 | 190.9201 | 7.2799 | 281.6 | 287.2401 | 287.2401 | -5.6401 | 35.1 |  |  | 35.1 | 0 |  |  | 0 | 89.5 | 250.1167 | 273.3832 | -183.8832 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  |  | 0 | 12.7 | 17.937 | 17.937 | -5.237 |  |  |  | 0 | 29.1 | 103.4296 | 103.4296 | -74.3296 | 8.2 | 7.12 | 7.12 | 1.08 | 5.3 | 3.8233 | 3.8233 | 1.4767 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 59.8 | 44.7911 | 51.7762 | 8.0238 | 27.9 | 74.6737 | 130.4105 | -102.5105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 26.2855 | 26.2855 | 4.4145 | 0 |  | 61.8357 | -61.8357 | 22.3 | 17.8885 | 17.8885 | 4.4115 | 17.8 | 18.8755 | 18.3512 | -0.55116 | 11.9 | 11.8508 | 11.8508 | 0.04923 | 0 | 56.2448 | 56.2448 | -56.2448 | 185.2 | 184.7432 | 184.7432 | 0.45683 | 185.3 | 184.7432 | 184.7432 | 0.55683 | 188.3 | 185.298 | 185.298 | 3.002 | 86.5 | 100.8435 | 109.8415 | -23.3416 | 16.3 |  | 4.1451 | 12.1549 | 18.6 | 20.7444 | 20.7444 | -2.1444 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 41.4508 | 40.7948 | 3.8052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 55.6 | 47.1144 | 57.1788 | -1.5789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 55.6 | 35.0516 | 68.0484 | -12.4484 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 45.2919 | 45.2919 | -2.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 90.0098 | 105.6342 | -35.1342 | 170.3 | 178.6485 | 178.6485 | -8.3485 | 168.3 | 178.6485 | 178.6485 | -10.3485 | 200 | 178.6485 | 178.6485 | 21.3515 | 255.3 | 268.7774 | 268.7774 | -13.4774 | 70.8 | 71.1024 | 71.1024 | -0.30243 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 111.5 | 128.5775 | 155.0481 | -43.5481 | 97.6 | 74.5285 | 79.3342 | 18.2658 | 67.1 | 66.8097 | 66.8097 | 0.29034 | 65.1 | 65.2989 | 65.2989 | -0.19891 | 30.9 | 29.8068 | 29.8068 | 1.0932 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 32.8 | 50.6459 | 50.6459 | -17.8459 | 32.8 | 49.6662 | 49.6662 | -16.8662 | 142 | 155.477 | 142.5625 | -0.56251 | 143.6 | 155.477 |  | 143.6 | 169.5 | 155.944 | 71.4953 | 98.0047 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.7 | 5.8124 | 5.8124 | -0.1124 | 94.1 | 70.1 | 63.6808 | 30.4192 | 67.8 | 30.35 | 30.35 | 37.45 | 15.5 | 12.7 | 12.5151 | 2.9849 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 5.0844 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.3476 |  | 1 | 169.8 | 144.5642 | 144.5642 | 25.2358 | 86 | 64.27 | 64.27 | 21.73 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 17.7 | 17.2762 | 2.2044 | 15.4956 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 12.8104 | 10.1191 | 10.1191 | 2.6913 | 15.3326 | 13.0829 | 13.0829 | 2.2497 | 23 | 14.0583 | 14.0583 | 8.9417 | 64.5 | 41.5969 | 41.5969 | 22.9031 | 1.7 | 3.9905 | 3.9905 | -2.2905 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 13 | 9.7325 | 17.3281 | -4.3281 | 1.3 | 1.2812 | 1.2812 | 0.0188 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 0 | 0.127 | 0.127 | -0.127 | 0.1 | 0.122 | 0.122 | -0.022 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 24.2 | 20.8546 | 20.8546 | 3.3454 | 7.4 | 17.3 | 13.5791 | -6.1791 | 28.5 | 26.0717 | 26.0717 | 2.4283 | 51.3 | 47.2 | 47.4479 | 3.8521 | 62.2 | 56.64 | 56.64 | 5.56 | 9.1 | 5.6 | 7.0469 | 2.0531 | 8.2 | 5.8 | 5.5912 | 2.6088 | 22.91 | 23.72 | 23.72 | -0.81 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 16.8 | 13 | 11.2248 | 5.5752 | 205.7 | 208.1882 | 208.1882 | -2.4882 | 8.1 | 10.1 | 10.1 | -2 | 120.8 | 98 | 98 | 22.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.4 | 26 | 26 | 4.4 | 52.3 | 52 | 52 | 0.3 | 87.4 | 70.56 | 70.56 | 16.84 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 7.2 | 8.2978 | 8.2978 | -1.0978 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.7 | 10.4348 | 10.4348 | -0.73478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 12.1353 | 12.1353 | -5.7353
03/08/2026 | 08:30 | 22.8 | 33.7032 |  | 22.8 | 556.4 | 644.4832 | 654.2079 | -97.8079 | 184.2 | 208.649 | 211.7973 | -27.5973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3627 |  | 11.1 | 92.9 | 86 | 87.85 | 5.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 190.9201 | 190.9201 | -10.0201 | 198.4 | 190.9201 | 190.9201 | 7.4799 | 200.8 | 190.9201 | 190.9201 | 9.8799 | 280.4 | 287.2401 | 287.2401 | -6.8401 | 35.4 |  |  | 35.4 | 0 |  |  | 0 | 171.4 | 278.793 | 323.3291 | -151.9291 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  |  | 0 | 12.4 | 17.937 | 17.937 | -5.537 |  |  |  | 0 | 54.6 | 103.4296 | 103.4296 | -48.8296 | 7.9 | 7.12 | 7.12 | 0.78 | 5.2 | 3.8233 | 3.8233 | 1.3767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.3 | 42.7641 | 49.3198 | 10.9802 | 55.9 | 70.7366 | 102.5218 | -46.6218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 26.2855 | 26.2855 | 5.7145 | 0 |  | 61.8357 | -61.8357 | 21.5 | 17.8885 | 17.8885 | 3.6115 | 17.8 | 18.8755 | 18.3512 | -0.55116 | 11.9 | 11.8161 | 11.8161 | 0.0839 | 20.7 | 56.2448 | 56.2448 | -35.5448 | 184.1 | 184.7432 | 184.7432 | -0.64317 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 187.6 | 185.298 | 185.298 | 2.302 | 85.7 | 100.8435 | 109.8415 | -24.1415 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 18.1 | 20.7444 | 20.7444 | -2.6444 | 16.9 |  |  | 16.9 | 41.5 | 41.4508 | 40.7948 | 0.70522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 56.1 | 47.1144 | 41.1692 | 14.9307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14.4645 | -14.4645 |  |  |  | 0 | 54.3 | 68.2141 | 78.2538 | -23.9538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.2919 | 45.2919 | -3.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 90.0098 | 105.6342 | -35.2342 | 169.9 | 177.5002 | 177.5002 | -7.6002 | 168.1 | 177.5002 | 177.5002 | -9.4002 | 200 | 177.5002 | 177.5002 | 22.4998 | 254.6 | 267.0499 | 267.0499 | -12.4499 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 |  |  | 24.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 156.6 | 138.7322 | 139.5523 | 17.0477 | 107.3 | 85.2652 | 91.3385 | 15.9615 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 64.3 | 65.2989 | 65.2989 | -0.99891 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 32.9 | 50.6459 | 50.6459 | -17.7459 | 32.8 | 49.6662 | 49.6662 | -16.8662 | 141.6 | 154.631 | 142.5625 | -0.96251 | 143.5 | 154.631 |  | 143.5 | 169.6 | 155.0954 | 71.4953 | 98.1047 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.7 | 5.8124 | 5.8124 | -0.1124 | 121.7 | 71.9 | 62.6682 | 59.0318 | 71 | 40.67 | 40.67 | 30.33 | 15.3 | 13 | 12.15 | 3.15 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 4.3 | 5.0844 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 |  | 1.1 | 174.8 | 165.3302 | 165.3302 | 9.4698 | 88.5 | 77.81 | 77.81 | 10.69 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.2 | 17.2762 | 2.2044 | 14.9956 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 13.3212 | 11.5839 | 11.5839 | 1.7373 | 16.0329 | 14.5532 | 14.5532 | 1.4797 | 29.7 | 14.2619 | 14.2619 | 15.4381 | 74.3 | 41.087 | 41.087 | 33.213 | 3 | 7.6355 | 7.6355 | -4.6355 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 11.7 | 17.3662 | 19.6773 | -7.9773 | 1.3 | 1.2708 | 1.2708 | 0.0292 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 0 | 0.1841 | 0.1841 | -0.1841 | 0.6 | 0.581 | 0.581 | 0.019 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 24.5 | 21.4529 | 21.4529 | 3.0471 | 7.9 | 20.2 | 12.428 | -4.528 | 32.2 | 29.9485 | 29.9485 | 2.2515 | 62 | 49.2 | 47.3927 | 14.6073 | 60 | 57.08 | 57.08 | 2.92 | 8.4 | 5.9 | 7.0061 | 1.3939 | 6.8 | 6.2 | 5.6688 | 1.1312 | 40.93 | 34.4 | 34.4 | 6.53 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 16.9 | 13.6 | 11.3639 | 5.5361 | 210.5 | 212.2211 | 212.2211 | -1.7211 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 0.1 | 123.9 | 120 | 120 | 3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.8 | 31 | 31 | 23.8 | 74.4 | 55 | 55 | 19.4 | 90.6 | 86.4 | 86.4 | 4.2 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 9.3 | 9.9831 | 9.9831 | -0.6831 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.4 | 10.4348 | 10.4348 | -1.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.7 | 8.2 | 8.2 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 12.1353 | 12.1353 | -6.0353
03/08/2026 | 09:00 | 23.9 | 27.1165 |  | 23.9 | 641.9 | 644.4832 | 655.7623 | -13.8623 | 200.1 | 208.649 | 212.3005 | -12.2005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3627 |  | 10.9 | 92.2 | 86 | 87.85 | 4.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 189.81 | 189.81 | -9.51 | 199.8 | 189.81 | 189.81 | 9.99 | 198.8 | 189.81 | 189.81 | 8.99 | 277.7 | 285.57 | 285.57 | -7.87 | 35.5 |  |  | 35.5 | 0 |  |  | 0 | 120 | 250.1167 | 323.8307 | -203.8307 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  |  | 0 | 12.6 | 17.937 | 17.937 | -5.337 |  |  |  | 0 | 54.7 | 103.4296 | 103.4296 | -48.7296 | 8 | 7.12 | 7.12 | 0.88 | 5.3 | 3.8233 | 3.8233 | 1.4767 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 60 | 42.8832 | 50.0839 | 9.9161 | 64.9 | 76.9543 | 155.7807 | -90.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 |  | 0 | 31 | 26.2855 | 26.2855 | 4.7145 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 21.4 | 17.8885 | 17.8885 | 3.5114 | 17.6 | 18.8755 | 18.3512 | -0.75116 | 11.9 | 11.7943 | 11.7943 | 0.10572 | 20 | 56.2448 | 56.2448 | -36.2448 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 185 | 184.7432 | 184.7432 | 0.25683 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 86.3 | 100.4049 | 109.8415 | -23.5416 | 0 |  | 18 | -18 | 19.2 | 20.7444 | 20.7444 | -1.5444 | 17.1 |  |  | 17.1 | 42.4 | 41.4508 | 40.7948 | 1.6052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 55.3 | 47.1144 | 34.041 | 21.259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 61.1879 | 78.2538 | 2.9462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 45.2919 | 45.2919 | -4.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 89.4736 | 105.6342 | -35.3342 | 170.1 | 176.7643 | 176.7643 | -6.6643 | 168.1 | 176.7643 | 176.7643 | -8.6643 | 200 | 176.7643 | 176.7643 | 23.2357 | 253.1 | 265.9427 | 265.9427 | -12.8427 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 |  |  | 24.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 119.3 | 132.5146 | 180.0901 | -60.7901 | 92.4 | 69.7227 | 94.1239 | -1.7239 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 63.8 | 65.2989 | 65.2989 | -1.4989 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.1 | 154.2159 | 142.5625 | -1.4625 | 143.8 | 154.2159 |  | 143.8 | 169.5 | 154.6791 | 71.4953 | 98.0047 | 182.2 | 176.3618 | 176.3618 | 5.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.7 | 5.8124 | 5.8124 | -0.1124 | 97.2 | 73.7 | 64.3 | 32.9 | 71.9 | 48.43 | 48.43 | 23.47 | 15.1 | 13.3 | 12.05 | 3.05 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 4.3 | 5.0844 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 |  | 1.1 | 178 | 172.643 | 172.643 | 5.357 | 90.3 | 83.6 | 83.6 | 6.7 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.5 | 17.2762 | 2.2044 | 15.2956 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 13.7639 | 12.344 | 12.344 | 1.4199 | 16.8917 | 14.9341 | 14.9341 | 1.9576 | 28 | 14.5187 | 14.5187 | 13.4813 | 74.2 | 42.1098 | 42.1098 | 32.0902 | 4.6 | 7.6355 | 7.6355 | -3.0355 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 12.6 | 15.7489 | 19.6773 | -7.0773 | 1.3 | 1.2656 | 1.2656 | 0.0344 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 0.1 | 0.2431 | 0.2431 | -0.1431 | 0.8 | 0.791 | 0.791 | 0.009 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 24.1 | 21.4819 | 21.4819 | 2.6181 | 14.2 | 23.1 | 13.492 | 0.708 | 32.3 | 31.0055 | 31.0055 | 1.2945 | 72.2 | 51.2 | 48.1565 | 24.0435 | 72.2 | 57.62 | 57.62 | 14.58 | 11.3 | 6.2 | 7.1199 | 4.1801 | 9.2 | 6.6 | 5.7569 | 3.4431 | 41.62 | 38.84 | 38.84 | 2.78 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 17.9 | 14.1 | 11.9436 | 5.9564 | 213.8 | 217.7492 | 217.7492 | -3.9492 | 12.2 | 12.92 | 12.92 | -0.72 | 125.5 | 126 | 126 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.8 | 39 | 39 | 18.8 | 64 | 59 | 59 | 5 | 92.1 | 90.72 | 90.72 | 1.38 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 11.2 | 12.0584 | 12.0584 | -0.8584 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 12.1353 | 12.1353 | -2.3353
03/08/2026 | 09:30 | 28.2 | 27.4435 | 38.6957 | -10.4957 | 643.1 | 644.4832 | 655.7623 | -12.6623 | 215.9 | 208.649 | 212.3005 | 3.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 91 | 86 | 87.85 | 3.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.5 | 189.81 | 189.81 | -9.31 | 200.2 | 189.81 | 189.81 | 10.39 | 203.5 | 189.81 | 189.81 | 13.69 | 276.8 | 285.57 | 285.57 | -8.77 | 108.2 | 30 | 30 | 78.2 | 0 |  |  | 0 | 147.6 | 250.0754 | 344.252 | -196.652 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  |  | 0 | 12.3 | 17.937 | 17.937 | -5.6371 |  |  |  | 0 | 54.7 | 103.4296 | 103.4296 | -48.7296 | 7.9 | 7.12 | 7.12 | 0.78 | 5.2 | 3.8233 | 3.8233 | 1.3767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.3 | 46.5207 | 44.7555 | 15.5445 | 100.4 | 130.4105 | 181.0451 | -80.6451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 |  | 0 | 30 | 26.2855 | 26.2855 | 3.7145 | 0 |  | 61.6997 | -61.6997 | 20.6 | 17.8885 | 17.8885 | 2.7115 | 17.8 | 18.8755 | 18.3512 | -0.55116 | 11.9 | 11.7797 | 11.7797 | 0.12032 | 19.4 | 56.2448 | 56.2448 | -36.8448 | 184.9 | 184.7432 | 184.7432 | 0.15683 | 184.7 | 184.7432 | 184.7432 | -0.04317 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 84.9 | 100.8435 | 109.8415 | -24.9415 | 0 |  | 18 | -18 | 26.5 | 20.7444 | 20.7444 | 5.7556 | 16.7 | 15.4559 | 15.4559 | 1.2441 | 56 | 41.4508 | 40.7948 | 15.2052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 55.5 | 47.1144 | 22.9162 | 32.5838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 74.6557 | 78.2538 | 3.3462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 90.0098 | 105.6342 | -35.4342 | 169.6 | 177.9702 | 177.9702 | -8.3702 | 167.8 | 177.9702 | 177.9702 | -10.1702 | 199.9 | 177.9702 | 177.9702 | 21.9298 | 254.5 | 267.7569 | 267.7569 | -13.2569 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 |  |  | 24.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 158.6 | 131.5705 | 168.9122 | -10.3122 | 104.6 | 81.6142 | 111.0548 | -6.4548 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 62.2 | 65.2989 | 65.2989 | -3.0989 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140.5 | 154.0427 | 142.5625 | -2.0625 | 143.4 | 154.0427 |  | 143.4 | 168.8 | 154.5053 | 71.4953 | 97.3047 | 181.9 | 176.3618 | 176.3618 | 5.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.8 | 5.8124 | 5.8124 | -0.0124 | 102.9 | 74.7 | 65.916 | 36.984 | 72.1 | 54.77 | 54.77 | 17.33 | 15.4 | 13.4 | 13.2929 | 2.1071 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 4.4 | 5.0844 | 20.3376 | -15.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1.1 | 178.4 | 174.1578 | 174.1578 | 4.2422 | 90.7 | 84.7 | 84.7 | 6 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.4 | 17.2762 | 2.2044 | 15.1956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 13.8045 | 12.4677 | 12.4677 | 1.3368 | 17.2363 | 15.0465 | 15.0465 | 2.1898 | 28.9 | 14.9515 | 14.9515 | 13.9485 | 70.6 | 43.475 | 43.475 | 27.125 | 7.1 | 11.1941 | 11.1941 | -4.0941 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 18.3 | 18.849 | 19.6773 | -1.3773 | 1.3 | 1.2572 | 1.2572 | 0.0428 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 0.1 | 0.2985 | 0.2985 | -0.1985 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 25.3 | 18.3532 | 18.3532 | 6.9468 | 22.7 | 27.8 | 13.3991 | 9.3009 | 32.2 | 31.0887 | 31.0887 | 1.1113 | 78.6 | 52.9 | 49.3613 | 29.2387 | 77.1 | 58.88 | 58.88 | 18.22 | 11.5 | 6.4 | 7.2809 | 4.2191 | 8.2 | 7.1 | 5.8814 | 2.3186 | 42.08 | 39.59 | 39.59 | 2.49 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 18.2 | 14.4 | 13.7522 | 4.4478 | 214.1 | 219.2384 | 219.2384 | -5.1384 | 13.8 | 12.92 | 12.92 | 0.88 | 126.1 | 128 | 128 | -1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.2 | 43 | 43 | -2.8 | 52 | 60 | 60 | -8 | 92.9 | 92.16 | 92.16 | 0.74 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 12.8 | 13.377 | 13.377 | -0.577 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.1 | 18.8406 | 18.8406 | 1.2594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.2 | 10.4348 | 10.4348 | -2.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 12.1353 | 12.1353 | -2.5353
03/08/2026 | 10:00 | 33.4 | 29.928 | 42.7905 | -9.3905 | 641.9 | 644.4832 | 655.7623 | -13.8623 | 215.6 | 208.649 | 212.3005 | 3.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3627 |  | 10.9 | 91.3 | 86 | 87.85 | 3.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 189.81 | 189.81 | -8.91 | 198.3 | 189.81 | 189.81 | 8.49 | 204 | 189.81 | 189.81 | 14.19 | 274.3 | 285.57 | 285.57 | -11.27 | 109 | 30 | 30 | 79 | 0 |  |  | 0 | 188.2 | 281.9778 | 438.4878 | -250.2878 | 3.2 | 2.9847 | 2.9847 | 0.21527 |  |  |  | 0 | 12.8 | 17.937 | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 54.7 | 103.4296 | 103.4296 | -48.7296 | 7.8 | 7.12 | 7.12 | 0.68 | 5.3 | 3.8233 | 3.8233 | 1.4767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 59.9 | 50.7102 | 49.3225 | 10.5775 | 80.2 | 169.3317 | 219.4156 | -139.2156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.6 | 145.0777 |  | 150.6 | 30.6 | 26.2855 | 26.2855 | 4.3145 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 20.6 | 17.8885 | 17.8885 | 2.7115 | 17.7 | 18.8755 | 18.3512 | -0.65116 | 11.9 | 11.7889 | 11.7889 | 0.11111 | 19.6 | 56.2448 | 56.2448 | -36.6448 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 100.7 | 100.8435 | 109.8415 | -9.1416 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 20.7 | 20.7444 | 1.3556 | 17.1 | 15.4559 | 15.4559 | 1.6441 | 42 | 41.4508 | 40.7948 | 1.2052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 56.3 | 47.1144 | 31.6801 | 24.6199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 78.2538 | 78.2538 | 3.3462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 90.0098 | 105.6342 | -13.0342 | 169.4 | 178.2007 | 178.2007 | -8.8007 | 167.1 | 178.2007 | 178.2007 | -11.1007 | 199.3 | 178.2007 | 178.2007 | 21.0993 | 253.3 | 268.1038 | 268.1038 | -14.8038 | 70 | 71.1024 | 71.1024 | -1.1024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 |  |  | 24.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 115.8 | 144.9752 | 155.3924 | -39.5924 | 65.5 | 94.5614 | 112.6141 | -47.1141 | 65.3 | 66.8097 | 66.8097 | -1.5097 | 63.9 | 65.2989 | 65.2989 | -1.3989 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.2 | 153.7384 | 142.5625 | -2.3625 | 142.1 | 153.7384 |  | 142.1 | 168.3 | 154.2001 | 71.4953 | 96.8047 | 182.2 | 176.3618 | 176.3618 | 5.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.8 | 5.8124 | 5.8124 | -0.0124 | 111.1 | 75.7 | 67.4601 | 43.6399 | 71.5 | 59.88 | 59.88 | 11.62 | 15.6 | 13.4 | 13.2834 | 2.3166 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 4.4 | 5.0844 | 20.3376 | -15.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 |  | 1.1 | 177.9 | 174.7378 | 174.7378 | 3.1622 | 90.7 | 85.51 | 85.51 | 5.19 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.2 | 17.2762 | 2.2044 | 14.9956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 13.6319 | 12.4965 | 12.4965 | 1.1354 | 16.9847 | 15.1111 | 15.1111 | 1.8736 | 29.9 | 15.5222 | 15.5222 | 14.3778 | 73.7 | 44.8715 | 44.8715 | 28.8285 | 12.6 | 11.1941 | 11.1941 | 1.4059 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.3 | 1.2472 | 1.2472 | 0.0528 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.3319 | 0.3319 | -0.2319 | 1.1 | 1.097 | 1.097 | 0.003 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 21 | 17.4327 | 17.4327 | 3.5673 | 30 | 32.5 | 20.1257 | 9.8743 | 32.1 | 30.8078 | 30.8078 | 1.2922 | 76.4 | 54.6 | 49.9125 | 26.4875 | 58.6 | 60.64 | 60.64 | -2.04 | 15.4 | 6.6 | 7.1964 | 8.2036 | 10.9 | 7.6 | 5.82 | 5.08 | 42.13 | 39.75 | 39.75 | 2.38 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 17.8 | 14.6 | 13.9066 | 3.8934 | 213.6 | 219.5532 | 219.5532 | -5.9532 | 15.1 | 14.62 | 14.62 | 0.48 | 124.9 | 127 | 127 | -2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.4 | 45 | 45 | -7.6 | 43.8 | 60 | 60 | -16.2 | 92.7 | 91.44 | 91.44 | 1.26 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 14.1 | 14.7309 | 14.7309 | -0.6309 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 6.5 | 10.4348 | 10.4348 | -3.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 12.1353 | 12.1353 | -3.5353
03/08/2026 | 10:30 | 25.1 | 28.3973 | 42.668 | -17.568 | 638.6 | 644.4832 | 655.7623 | -17.1623 | 214.6 | 208.649 | 212.3005 | 2.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 18.651 |  | 11 | 93.6 | 86 | 87.85 | 5.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 189.81 | 189.81 | -9.11 | 198.7 | 189.81 | 189.81 | 8.89 | 197.6 | 189.81 | 189.81 | 7.79 | 273 | 285.57 | 285.57 | -12.57 | 109.5 | 30 | 30 | 79.5 | 0 |  |  | 0 | 158.2 | 268.4649 | 451.2999 | -293.0999 | 2.9 | 2.9847 | 2.9847 | -0.08473 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.8 | 17.937 | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 104.6 | 103.4296 | 103.4296 | 1.1704 | 7.5 | 7.12 | 7.12 | 0.38 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 59.6 | 52.1087 | 51.0361 | 8.5639 | 49.1 | 195.5504 | 219.4156 | -170.3156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.8 | 145.0777 |  | 148.8 | 31 | 26.2855 | 26.2855 | 4.7145 | 39.4 | 62.1762 | 129.1933 | -89.7933 | 22 | 17.8885 | 17.8885 | 4.1114 | 17.7 | 18.8755 | 18.3512 | -0.65116 | 12 | 11.8109 | 11.8109 | 0.18914 | 57.3 | 56.2448 | 56.2448 | 1.0552 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 103.3 | 100.8435 | 109.8415 | -6.5415 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 20.7444 | 20.7444 | -2.2444 | 16.6 | 15.4559 | 15.4559 | 1.1441 | 39.7 | 41.4508 | 40.7948 | -1.0948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 54.3 | 47.1144 | 30.9828 | 23.3172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 78.2538 | 78.2538 | 2.5462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.0098 | 105.6342 | -14.6342 | 169.5 | 179.2935 | 179.2935 | -9.7935 | 167.7 | 179.2935 | 179.2935 | -11.5935 | 199.9 | 179.2935 | 179.2935 | 20.6065 | 253.5 | 269.7479 | 269.7479 | -16.2479 | 68.2 | 71.1024 | 71.1024 | -2.9024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 |  |  | 23.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 81.6 | 159.5274 | 155.0481 | -73.4481 | 51.7 | 93.4077 | 86.2602 | -34.5602 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 64.3 | 65.2989 | 65.2989 | -0.99891 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 139.9 | 153.0529 | 142.5625 | -2.6625 | 142.3 | 153.0529 | 30 | 112.3 | 168.3 | 153.5126 | 71.4953 | 96.8047 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.8 | 5.8124 | 5.8124 | -0.0124 | 106.9 | 77.7 | 69.0106 | 37.8894 | 71.5 | 63.87 | 63.87 | 7.63 | 13.8 | 13.8 | 13.7908 | 0.0092 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 4.2 | 5.0844 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.8868 |  | 1.1 | 179.8 | 174.083 | 174.083 | 5.717 | 91.3 | 85.39 | 85.39 | 5.91 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 17.1 | 17.2762 | 2.2044 | 14.8956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 13.3591 | 12.5953 | 12.5953 | 0.7638 | 16.548 | 15.2699 | 15.2699 | 1.2781 | 25.6 | 16.016 | 16.016 | 9.584 | 70.4 | 46.0284 | 46.0284 | 24.3716 | 15.6 | 12.9561 | 12.9561 | 2.6439 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.3 | 1.2412 | 1.2412 | 0.0588 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.3516 | 0.3516 | -0.2516 | 1.2 | 1.195 | 1.195 | 0.005 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 18.2 | 16.8378 | 16.8378 | 1.3622 | 38.4 | 36.1 | 22.7905 | 15.6095 | 31.6 | 30.7366 | 30.7366 | 0.8634 | 77.3 | 60.4 | 53.0362 | 24.2638 | 72.6 | 62.84 | 62.84 | 9.76 | 13.6 | 7.4 | 7.574 | 6.026 | 11 | 8.3 | 6.1702 | 4.8298 | 42.24 | 39.56 | 39.56 | 2.68 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 17 | 15.1 | 14.3965 | 2.6035 | 216.5 | 219.7506 | 219.7506 | -3.2506 | 16.2 | 14.62 | 14.62 | 1.58 | 123.5 | 127 | 127 | -3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.7 | 46 | 46 | -7.3 | 45.3 | 62 | 62 | -16.7 | 92 | 91.44 | 91.44 | 0.56 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 15.2 | 15.5437 | 15.5437 | -0.3437 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 5.4 | 10.4348 | 10.4348 | -5.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 12.1353 | 12.1353 | -2.6353
03/08/2026 | 11:00 | 30.2 | 30.4779 | 60.7573 | -30.5573 | 644.2 | 644.4832 | 655.7623 | -11.5623 | 216.6 | 208.649 | 212.3005 | 4.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 31.1458 |  | 11.1 | 98.2 | 86 | 87.85 | 10.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 189.81 | 189.81 | -9.91 | 198.4 | 189.81 | 189.81 | 8.59 | 197.9 | 189.81 | 189.81 | 8.09 | 275.7 | 285.57 | 285.57 | -9.87 | 110.5 | 30 | 30 | 80.5 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 278.2629 | 562.8077 | -482.6077 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.8 | 17.937 | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 103.9 | 103.4296 | 103.4296 | 0.47043 | 8.1 | 7.12 | 7.12 | 0.98 | 5.3 | 3.8233 | 3.8233 | 1.4767 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 60.3 | 53.7353 | 56.355 | 3.945 | 81.5 | 190.596 | 158.2757 | -76.7757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150 | 145.0777 |  | 150 | 31 | 26.2855 | 26.2855 | 4.7145 | 58.3 | 62.1762 | 66.6667 | -8.3667 | 20.6 | 17.8885 | 17.8885 | 2.7115 | 17.8 | 18.8755 | 18.3512 | -0.55116 | 11.9 | 11.8112 | 11.8112 | 0.08878 | 57.4 | 56.2448 | 56.2448 | 1.1552 | 184 | 184.7432 | 184.7432 | -0.74317 | 184.1 | 184.7432 | 184.7432 | -0.64317 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 77.4 | 100.8435 | 109.8415 | -32.4415 | 0 | 18 | 18 | -18 | 25.3 | 20.7444 | 20.7444 | 4.5556 | 17.6 | 15.4559 | 15.4559 | 2.1441 | 50.4 | 51.7555 | 40.7948 | 9.6052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 55.6 | 47.1144 | 72.8366 | -17.2366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.772 | -7.772 |  |  |  | 0 | 41.6 | 78.2538 | 78.2538 | -36.6538 | 0 |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 90.0098 | 105.6342 | -44.8342 | 169.2 | 179.2935 | 179.2935 | -10.0935 | 167.1 | 179.2935 | 179.2935 | -12.1935 | 199.6 | 179.2935 | 179.2935 | 20.3065 | 252.4 | 269.7479 | 269.7479 | -17.3479 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 |  |  | 24.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 160.4 | 175.7735 | 97.2298 | 63.1702 | 104.1 | 94.4057 | 96.2351 | 7.8649 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 63.1 | 65.2989 | 65.2989 | -2.1989 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 139.9 | 152.6475 | 142.5625 | -2.6625 | 142.3 | 152.6475 | 30 | 112.3 | 168.9 | 153.1059 | 71.4953 | 97.4047 | 181.6 | 176.3618 | 176.3618 | 5.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.8 | 5.8124 | 5.8124 | -0.0124 | 104.2 | 79.7 | 67.678 | 36.522 | 71.4 | 66.91 | 66.91 | 4.49 | 15.2 | 14.1 | 14.3374 | 0.8626 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 5.0844 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.6997 |  | 1.1 | 180.5 | 173.142 | 173.142 | 7.358 | 91.5 | 85 | 85 | 6.5 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.3 | 17.2762 | 2.2044 | 15.0956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 13.1744 | 12.6728 | 12.6728 | 0.5016 | 16.2388 | 15.3738 | 15.3738 | 0.865 | 26.2 | 16.2061 | 16.2061 | 9.9939 | 73 | 46.9311 | 46.9311 | 26.0689 | 16.5 | 12.9561 | 12.9561 | 3.5439 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 14.4 | 19.6773 | 19.6773 | -5.2773 | 1.3 | 1.232 | 1.232 | 0.068 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.3645 | 0.3645 | -0.2645 | 1.2 | 1.221 | 1.221 | -0.021 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 15.2 | 16.6268 | 16.6268 | -1.4268 | 37.2 | 39.7 | 26.68 | 10.52 | 31.4 | 30.4499 | 30.4499 | 0.9501 | 76.4 | 66.2 | 55.0323 | 21.3677 | 82.8 | 64.65 | 64.65 | 18.15 | 14.2 | 8.2 | 7.9118 | 6.2882 | 13.1 | 8.9 | 6.5841 | 6.5159 | 41.96 | 39.21 | 39.21 | 2.75 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 16.1 | 15.6 | 14.9065 | 1.1935 | 216.8 | 219.4389 | 219.4389 | -2.6389 | 17 | 15.09 | 15.09 | 1.91 | 123.2 | 128 | 128 | -4.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.2 | 48 | 48 | -4.8 | 57.8 | 66 | 66 | -8.2 | 92.2 | 92.16 | 92.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 16 | 16.2119 | 16.2119 | -0.2119 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 5.7 | 10.4348 | 10.4348 | -4.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 12.1353 | 12.1353 | -2.5353
03/08/2026 | 11:30 | 23.8 | 26.6045 | 40.5766 | -16.7766 | 638.6 | 644.4832 | 655.7623 | -17.1623 | 213.7 | 208.649 | 212.3005 | 1.3995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 26.4417 |  | 11 | 94.2 | 86 | 87.85 | 6.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 189.81 | 189.81 | -8.81 | 200.3 | 189.81 | 189.81 | 10.49 | 204.8 | 189.81 | 189.81 | 14.99 | 277.7 | 285.57 | 285.57 | -7.87 | 109.6 | 110 | 110 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 82.3 | 266.0225 | 413.2248 | -330.9248 | 2.8 | 2.9847 | 2.9847 | -0.18473 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.8 | 17.937 | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 102.6 | 103.4296 | 103.4296 | -0.82957 | 7.3 | 7.12 | 7.12 | 0.18 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 59.9 | 53.4595 | 52.3262 | 7.5738 | 94.4 | 179.081 | 185.8775 | -91.4775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.2 | 145.0777 | 145.0777 | 3.1223 | 30.3 | 26.2855 | 26.2855 | 4.0145 | 50.9 | 66.6667 | 61.8357 | -10.9358 | 20.8 | 17.8885 | 17.8885 | 2.9114 | 17.6 | 18.8755 | 18.3512 | -0.75116 | 11.9 | 11.8445 | 11.8445 | 0.05551 | 54.5 | 56.2448 | 56.2448 | -1.7448 | 185.3 | 184.7432 | 184.7432 | 0.55683 | 185.1 | 184.7432 | 184.7432 | 0.35683 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 103.8 | 100.8435 | 109.8415 | -6.0415 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 23.8 | 20.7444 | 20.7444 | 3.0556 | 16.7 | 15.4559 | 15.4559 | 1.2441 | 39.9 | 57.1421 | 40.7948 | -0.89478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.3 | 47.1144 | 24.6348 | 54.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.772 | -7.772 |  |  |  | 0 | 81.6 | 78.2538 | 78.2538 | 3.3462 | 0 |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 90.0098 | 105.6342 | -20.4342 | 170.4 | 179.0807 | 179.0807 | -8.6807 | 168.4 | 179.0807 | 179.0807 | -10.6807 | 200 | 179.0807 | 179.0807 | 20.9193 | 252.2 | 269.4278 | 269.4278 | -17.2278 | 67.5 | 71.1024 | 71.1024 | -3.6024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 |  |  | 23.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 79.3 | 143.0174 | 106.6292 | -27.3292 | 93.4 | 100.158 | 92.4445 | 0.9555 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 64.2 | 65.2989 | 65.2989 | -1.0989 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 140.2 | 152.2803 | 142.5625 | -2.3625 | 142.9 | 152.2803 | 30 | 112.9 | 169 | 152.7376 | 71.4953 | 97.5047 | 181.9 | 176.3618 | 176.3618 | 5.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.8 | 5.8124 | 5.8124 | -0.0124 | 95.6 | 81.6 | 67.9133 | 27.6867 | 72.1 | 68.84 | 68.84 | 3.26 | 14.1 | 14.4 | 14.3789 | -0.2789 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.2 | 5.0844 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.3937 |  | 1.1 | 180.6 | 173.0808 | 173.0808 | 7.5192 | 91.6 | 85.31 | 85.31 | 6.29 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.9 | 17.2762 | 2.2044 | 14.6956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 12.9478 | 12.6323 | 12.6323 | 0.3155 | 16.2114 | 15.3366 | 15.3366 | 0.8748 | 26.3 | 16.4431 | 16.4431 | 9.8569 | 74.9 | 47.1563 | 47.1563 | 27.7437 | 16.5 | 13.3362 | 13.3362 | 3.1638 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 13.4 | 19.6773 | 19.6773 | -6.2773 | 1.2 | 1.2228 | 1.2228 | -0.0228 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.3756 | 0.3756 | -0.1756 | 1.3 | 1.209 | 1.209 | 0.091 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 12 | 17.5475 | 17.5475 | -5.5475 | 38 | 45.1 | 31.6739 | 6.3261 | 31.7 | 30.2496 | 30.2496 | 1.4504 | 75.4 | 71.8 | 57.3578 | 18.0422 | 81.2 | 67.44 | 67.44 | 13.76 | 15.1 | 9 | 8.1711 | 6.9289 | 13.9 | 9.4 | 6.8761 | 7.0239 | 42.03 | 38.78 | 38.78 | 3.25 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 16 | 15.9 | 15.3789 | 0.6211 | 216.9 | 219.169 | 219.169 | -2.269 | 17.5 | 15.09 | 15.09 | 2.41 | 123.1 | 128 | 128 | -4.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.1 | 50 | 50 | -0.9 | 59.3 | 69 | 69 | -9.7 | 92.5 | 92.16 | 92.16 | 0.34 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | -1.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | -0.6 | 16.3 | 16.5226 | 16.5226 | -0.2226 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 5.6 | 10.4348 | 10.4348 | -4.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.9 | 8.2 | 8.2 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 12.1353 | 12.1353 | -1.5353
03/08/2026 | 12:00 | 24.6 | 30.8551 | 36.7582 | -12.1582 | 634.8 | 644.4832 | 655.341 | -20.541 | 213 | 208.649 | 212.1642 | 0.83584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 30.4029 |  | 26.7 | 89 | 86 | 87.85 | 1.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 189.81 | 189.81 | -9.51 | 198.5 | 189.81 | 189.81 | 8.69 | 204.2 | 189.81 | 189.81 | 14.39 | 278.9 | 285.57 | 285.57 | -6.67 | 110.6 | 110 | 110 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 148 | 166.7825 | 308.8585 | -160.8585 | 2.8 | 2.9847 | 2.9847 | -0.18473 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.8 |  | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 103.2 | 103.4296 | 103.4296 | -0.22957 | 7.3 | 7.12 | 7.12 | 0.18 | 4.9 | 3.8233 | 3.8233 | 1.0767 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 60 | 50.5305 | 51.2639 | 8.7361 | 153.4 | 219.4156 | 188.5252 | -35.1253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 28.9 | 26.2855 | 26.2855 | 2.6145 | 43.8 | 45 | 61.8357 | -18.0358 | 19.4 | 17.8885 | 17.8885 | 1.5114 | 17.4 | 18.8755 | 18.3512 | -0.95116 | 11.9 | 11.9078 | 11.9078 | -0.00785 | 55 | 56.2448 | 56.2448 | -1.2448 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 183.9 | 184.7432 | 184.7432 | -0.84317 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 95.9 | 100.8435 | 109.8415 | -13.9415 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 21.1 | 20.7444 | 20.7444 | 0.35556 | 16.4 | 15.4559 | 15.4559 | 0.94411 | 39.9 | 43.7134 | 40.7948 | -0.89478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.4 | 47.1144 | 15.9366 | 63.4634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 78.2538 | 78.2538 | 2.8462 | 0 |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 45.2919 | -3.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 90.0098 | 105.6342 | -20.5342 | 169.5 | 179.0807 | 179.0807 | -9.5807 | 167.8 | 179.0807 | 179.0807 | -11.2807 | 199.7 | 179.0807 | 179.0807 | 20.6193 | 254.3 | 269.4278 | 269.4278 | -15.1278 | 67.1 | 71.1024 | 71.1024 | -4.0024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 24.5 |  | 23.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 99.7 | 195.2225 | 149.1447 | -49.4447 | 90.8 | 96.3637 | 99.943 | -9.143 | 61.8 | 66.8097 | 66.8097 | -5.0097 | 64 | 65.2989 | 65.2989 | -1.2989 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 47.6 | 45.993 | 50.6459 | -3.0459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 139.5 | 145.1931 | 142.5625 | -3.0625 | 141.7 | 145.1931 | 90 | 51.7 | 168.2 | 145.6292 | 71.4953 | 96.7047 | 181 | 176.3618 | 176.3618 | 4.6382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.8 | 5.8124 | 5.8124 | -0.0124 | 90.3 | 87.23 | 70.3083 | 19.9917 | 73.6 | 69.65 | 69.65 | 3.95 | 14.2 | 14.6 | 14.6272 | -0.4272 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.1 | 5.0844 | 20.3376 | -16.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.6514 |  | 1.1 | 182.4 | 172.9032 | 172.9032 | 9.4968 | 92.2 | 85.21 | 85.21 | 6.99 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.7 | 17.2762 | 2.2044 | 14.4956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 13.1136 | 12.6455 | 12.6455 | 0.4681 | 16.3196 | 15.3597 | 15.3597 | 0.9599 | 26.7 | 23.97 | 16.7404 | 9.9596 | 76.1 | 56.24 | 47.3901 | 28.7099 | 16.5 | 13.3362 | 13.3362 | 3.1638 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.2 | 1.2096 | 1.2096 | -0.0096 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 0.2 | 0.3872 | 0.3872 | -0.1872 | 1.3 | 1.231 | 1.231 | 0.069 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 12.9 | 23.06 | 18.5043 | -5.6043 | 43.6 | 50.5 | 38.1225 | 5.4775 | 31.6 | 30.1264 | 30.1264 | 1.4736 | 76 | 79.8842 | 60.021 | 15.979 | 81.3 | 86.9181 | 70.16 | 11.14 | 14.4 | 7.2474 | 8.594 | 5.806 | 13.9 | 7.2473 | 7.343 | 6.557 | 42.1 | 38.34 | 38.34 | 3.76 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 17 | 16.3 | 15.671 | 1.329 | 219.7 | 219.6214 | 219.6214 | 0.0786 | 17.9 | 14.3 | 14.3 | 3.6 | 123.7 | 127 | 127 | -3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.1 | 53 | 53 | 22.1 | 87.4 | 76.62 | 73 | 14.4 | 92.7 | 91.44 | 91.44 | 1.26 |  |  |  | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | -0.6 | 16.6 | 16.423 | 16.423 | 0.177 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 5.9 | 10.4348 | 10.4348 | -4.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 12.1353 | 12.1353 | -1.7353
03/08/2026 | 12:30 | 70.2 | 20.1899 | 32.068 | 38.132 | 642.5 | 644.4832 | 655.7623 | -13.2623 | 216 | 208.649 | 212.3005 | 3.6995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 |  |  | 30 | 94.5 | 86 | 87.85 | 6.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 189.81 | 189.81 | -9.41 | 198.4 | 189.81 | 189.81 | 8.59 | 203.6 | 189.81 | 189.81 | 13.79 | 278 | 285.57 | 285.57 | -7.57 | 108.5 | 110 | 110 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 97.8 | 158.7088 | 350.0328 | -252.2328 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.7 |  | 17.937 | -5.237 |  |  |  | 0 | 103.2 | 103.4296 | 103.4296 | -0.22957 | 7.9 | 7.12 | 7.12 | 0.78 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 60.3 | 46.0952 | 48.1641 | 12.1359 | 105.3 | 159.6807 | 209.9313 | -104.6313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 26.2855 | 26.2855 | 3.0145 | 44.8 | 45 | 73.311 | -28.511 | 19.5 | 17.8885 | 17.8885 | 1.6115 | 18 | 18.8755 | 18.3512 | -0.35116 | 11.9 | 11.9648 | 11.9648 | -0.06479 | 55.7 | 56.2448 | 56.2448 | -0.54477 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 98.9 | 100.8435 | 109.8415 | -10.9415 | 0 | 18 | 4.1451 | -4.1451 | 21.6 | 20.7444 | 20.7444 | 0.85556 | 16.6 | 15.4559 | 15.4559 | 1.1441 | 45.9 | 20.7254 | 40.7948 | 5.1052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.4 | 47.1144 | 15.544 | 64.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 78.2538 | 78.2538 | 4.0462 | 0 | 36.9612 | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 90.0098 | 105.6342 | -15.0342 | 168.5 | 178.6485 | 178.6485 | -10.1485 | 166.3 | 178.6485 | 178.6485 | -12.3485 | 198.7 | 178.6485 | 178.6485 | 20.0515 | 251.8 | 268.7774 | 268.7774 | -16.9774 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 24.5 |  | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 102 | 171.8104 | 156.402 | -54.402 | 94 | 90.7202 | 101.0088 | -7.0088 | 61 | 66.8097 | 66.8097 | -5.8097 | 64.3 | 65.2989 | 65.2989 | -0.99891 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 47.4 | 45.993 | 50.6459 | -3.2459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 139.1 | 144.8944 | 115.218 | 23.882 | 141.2 | 144.8944 | 90 | 51.2 | 167.7 | 145.3295 | 57.782 | 109.918 | 180.5 | 176.3618 | 176.3618 | 4.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.9 | 5.8124 | 5.8124 | 0.0876 | 94.7 | 83.7 | 68.0862 | 26.6138 | 74.8 | 69.21 | 69.21 | 5.59 | 14.4 | 14.7 | 14.7443 | -0.3443 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 5.0844 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 |  |  | 2.9 | 184.5 | 173.1672 | 173.1672 | 11.3328 | 93.6 | 85.27 | 85.27 | 8.33 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 17.1 | 17.2762 | 2.2044 | 14.8956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 13.1854 | 12.6718 | 12.6718 | 0.5136 | 16.3031 | 15.4471 | 15.4471 | 0.856 | 26.5 | 22.83 | 16.8518 | 9.6482 | 75.1 | 53.42 | 47.8878 | 27.2122 | 16.6 | 12.4724 | 12.4724 | 4.1276 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.3932 | 0.3932 | -0.0932 | 1.3 | 1.221 | 1.221 | 0.079 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.3 | 22.98 | 16.762 | 3.538 | 44.7 | 54.2 | 30.3602 | 14.3398 | 31.5 | 30.106 | 30.106 | 1.394 | 79.6 | 79.3568 | 63.3682 | 16.2318 | 79.8 | 87.6338 | 73.64 | 6.16 | 10.7 | 7.3571 | 8.9372 | 1.7628 | 13.7 | 6.9492 | 7.7603 | 5.9397 | 42.11 | 38.33 | 38.33 | 3.78 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 15.8 | 16.3 | 15.7172 | 0.0828 | 221.9 | 220.7822 | 220.7822 | 1.1178 | 17.8 | 14.3 | 14.3 | 3.5 | 125.3 | 128 | 128 | -2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.9 | 58 | 58 | 41.9 | 107.9 | 80.73 | 78 | 29.9 | 93.4 | 92.16 | 92.16 | 1.24 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 16.3 | 16.2633 | 16.2633 | 0.0367 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 5.9 | 10.4348 | 10.4348 | -4.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 10 | 12.1353 | 12.1353 | -2.1353
03/08/2026 | 13:00 | 68.2 | 20.8462 | 28.5789 | 39.6211 | 642 | 644.4832 | 655.7623 | -13.7623 | 215.1 | 208.649 | 212.3005 | 2.7995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29 | 10.3627 |  | 29 | 92.6 | 86 | 87.85 | 4.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 189.81 | 189.81 | -7.51 | 198.8 | 189.81 | 189.81 | 8.99 | 203.7 | 189.81 | 189.81 | 13.89 | 276.3 | 285.57 | 285.57 | -9.27 | 110.5 | 120.7791 | 110 | 0.5 | 11.1 | 60.5709 |  | 11.1 | 76.9 | 94.5279 | 299.1084 | -222.2084 | 2.7 | 2.9847 | 2.9847 | -0.28473 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.8 |  | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 99 | 103.4296 | 103.4296 | -4.4296 | 7.6 | 7.12 | 7.12 | 0.48 | 5 | 3.8233 | 3.8233 | 1.1767 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 60.1 | 43.3559 | 44.4976 | 15.6024 | 64.5 | 131.6479 | 195.9915 | -131.4915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30 | 26.2855 | 26.2855 | 3.7145 | 0 |  | 58.7601 | -58.7601 | 18.6 | 17.8885 | 17.8885 | 0.71145 | 17.7 | 18.8755 | 18.3512 | -0.65116 | 11.9 | 11.9581 | 11.9581 | -0.05811 | 53.4 | 56.2448 | 56.2448 | -2.8448 | 186.4 | 184.7432 | 184.7432 | 1.6568 | 185.4 | 184.7432 | 184.7432 | 0.65683 | 187.5 | 185.298 | 185.298 | 2.202 | 101.8 | 100.8435 | 109.8415 | -8.0416 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 17.7 | 20.7444 | 20.7444 | -3.0444 | 16.1 | 15.4559 | 15.4559 | 0.64411 | 45.1 | 20.7254 | 40.7948 | 4.3052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.6 | 47.1144 | 15.544 | 64.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 78.2538 | 78.2538 | 3.6462 | 0 | 36.9612 |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2919 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 90.0098 | 105.6342 | -16.7342 | 170.6 | 178.2007 | 178.2007 | -7.6007 | 168.5 | 178.2007 | 178.2007 | -9.7007 | 200 | 178.2007 | 178.2007 | 21.7993 | 252.6 | 268.1038 | 268.1038 | -15.5038 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 24.5 |  | 23.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 112.8 | 171.4362 | 164.7546 | -51.9546 | 78.9 | 96.1284 | 111.7898 | -32.8898 | 60.3 | 66.8097 | 66.8097 | -6.5097 | 62.2 | 65.2989 | 65.2989 | -3.0989 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 30.8 | 45.993 | 50.6459 | -19.8459 | 30.9 | 49.6662 | 49.6662 | -18.7662 | 140.8 | 144.5843 | 133.2 | 7.6 | 142.9 | 144.5843 | 90 | 52.9 | 168.9 | 145.0185 | 66.8 | 102.1 | 133.8 | 176.3618 | 176.3618 | -42.5618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.9 | 5.8124 | 5.8124 | 0.0876 | 106.7 | 84.58 | 68.8511 | 37.8489 | 75.1 | 67.66 | 67.66 | 7.44 | 14.4 | 14.8 | 14.8149 | -0.4149 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.1 | 5.0844 | 20.3376 | -16.2376 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 2.6 | 1.3476 |  | 2.6 | 185 | 174.2205 | 174.2205 | 10.7795 | 93.8 | 85.87 | 85.87 | 7.93 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.2 | 17.2762 | 2.2044 | 14.9956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 13.4977 | 12.7593 | 12.7593 | 0.7384 | 16.5094 | 15.5295 | 15.5295 | 0.9799 | 26.5 | 22.94 | 17.0115 | 9.4885 | 76.3 | 54.13 | 48.0675 | 28.2325 | 16.7 | 12.4724 | 12.4724 | 4.2276 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.2 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0112 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 0.5 | 0.4006 | 0.4006 | 0.0994 | 1.3 | 1.216 | 1.216 | 0.084 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 24.1 | 23.36 | 18.9235 | 5.1765 | 40.4 | 58 | 34.4493 | 5.9507 | 31.6 | 30.2524 | 30.2524 | 1.3476 | 80.4 | 79.2321 | 67.0565 | 13.3435 | 82.1 | 87.4789 | 77.69 | 4.41 | 9.8 | 7.6405 | 9.4394 | 0.3606 | 13.3 | 6.9455 | 8.2457 | 5.0543 | 42.08 | 38.5 | 38.5 | 3.58 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 14.8 | 16.4 | 15.6349 | -0.8349 | 223.7 | 221.7114 | 221.7114 | 1.9886 | 17.3 | 12.3 | 12.3 | 5 | 127 | 130 | 130 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 65 | 64 | 59.3 | 130.4 | 84.29 | 85 | 45.4 | 94.3 | 93.6 | 93.6 | 0.7 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 15.9 | 15.4189 | 15.4189 | 0.4811 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 5.9 | 10.4348 | 10.4348 | -4.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 12.1353 | 12.1353 | -2.0353
03/08/2026 | 13:30 | 69.4 | 10.3627 | 25.9883 | 43.4117 | 639.7 | 643.888 | 654.6657 | -14.9657 | 214.7 | 208.4563 | 211.9455 | 2.7545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 |  |  | 29.4 | 95.2 | 86 | 87.85 | 7.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 189.81 | 189.81 | -11.01 | 198.5 | 189.81 | 189.81 | 8.69 | 197.3 | 189.81 | 189.81 | 7.49 | 273.3 | 285.57 | 285.57 | -12.27 | 162.5 | 206.0414 | 110 | 52.5 | 71.6 | 103.3301 |  | 71.6 | 70.3 | 181.0348 | 288.567 | -218.267 | 2.7 | 2.9847 | 2.9847 | -0.28473 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.8 |  | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 101.6 | 103.4296 | 103.4296 | -1.8296 | 7.7 | 7.12 | 7.12 | 0.58 | 5.2 | 3.8233 | 3.8233 | 1.3767 | 0 | 22.2809 | 22.2809 | -22.2809 | 59.6 | 14.9178 | 42.1343 | 17.4657 | 42.7 | 36.3895 | 185.3952 | -142.6952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27 | 26.2855 | 26.2855 | 0.71446 | 0 |  | 58.3869 | -58.3869 | 19.2 | 17.8885 | 17.8885 | 1.3115 | 17.8 | 18.8755 | 18.3512 | -0.55116 | 12 | 11.9384 | 11.9384 | 0.0616 | 56.7 | 56.2448 | 56.2448 | 0.45523 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 185.6 | 185.298 | 185.298 | 0.30204 | 101.3 | 100.8435 | 109.8415 | -8.5416 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 18 | 20.7444 | 20.7444 | -2.7444 | 14.6 | 15.4559 | 15.4559 | -0.85589 | 41.8 | 20.7254 | 40.7948 | 1.0052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.1 | 47.1144 | 15.544 | 63.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.772 | -7.772 |  |  |  | 0 | 82 | 63.5656 | 78.2538 | 3.7462 | 0 | 36.9612 |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 90.0098 | 105.6342 | -16.1342 | 168.4 | 178.6485 | 178.6485 | -10.2485 | 166.3 | 178.6485 | 178.6485 | -12.3485 | 197.9 | 178.6485 | 178.6485 | 19.2515 | 251.7 | 268.7774 | 268.7774 | -17.0774 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 24.5 |  | 23.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 79.2 | 94.4928 | 107.394 | -28.194 | 71.8 | 87.6387 | 117.1185 | -45.3185 | 60.5 | 66.8097 | 66.8097 | -6.3097 | 62.4 | 65.2989 | 65.2989 | -2.8989 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 30.6 | 33.1606 | 50.6459 | -20.0459 | 30.9 | 42.669 | 49.6662 | -18.7662 | 139.4 | 144.2785 | 97.236 | 42.164 | 142.4 | 144.2785 | 97.236 | 45.164 | 168 | 144.7117 | 97.528 | 70.472 | 102.5 | 176.3618 | 176.3618 | -73.8618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.5 | 205.2938 | 205.2938 | -12.7938 | 97.4 | 102.9552 | 102.9552 | -5.5552 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.9 | 5.8124 | 5.8124 | 0.0876 | 102.8 | 86.52 | 69.3262 | 33.4738 | 74.7 | 64.92 | 64.92 | 9.78 | 13 | 14.8 | 14.5696 | -1.5696 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 4.2 | 5.0844 | 20.3376 | -16.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.6 |  |  | 2.6 | 185.7 | 177.8388 | 177.8388 | 7.8612 | 94 | 88.94 | 88.94 | 5.06 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.2 | 17.2762 | 2.2044 | 14.9956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 13.5036 | 12.8149 | 12.8149 | 0.6887 | 16.8216 | 15.5921 | 15.5921 | 1.2295 | 26.8 | 23.17 | 17.4656 | 9.3344 | 75.7 | 55.68 | 48.4505 | 27.2495 | 16.6 | 10.4858 | 10.4858 | 6.1142 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 19.9 | 16.2962 | 19.6773 | 0.22273 | 1.2 | 1.1748 | 1.1748 | 0.0252 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 0.4 | 0.4062 | 0.4062 | -0.0062 | 1.2 | 1.216 | 1.216 | -0.016 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 22.8 | 24.19 | 20.8733 | 1.9267 | 47.6 | 59.2 | 39.4714 | 8.1286 | 31.8 | 30.4094 | 30.4094 | 1.3906 | 79.1 | 79.4985 | 70.3009 | 8.7991 | 83.6 | 87.6771 | 79.92 | 3.68 | 11.3 | 7.5173 | 10.0946 | 1.2054 | 11.1 | 6.6041 | 8.5349 | 2.5651 | 42.06 | 38.69 | 38.69 | 3.37 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 17.8 | 16.3 | 15.3557 | 2.4443 | 224.9 | 222.7228 | 222.7228 | 2.1772 | 16.4 | 12.3 | 12.3 | 4.1 | 127.8 | 131 | 131 | -3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 72 | 71 | 52 | 121 | 92.14 | 92 | 29 | 94.7 | 94.32 | 94.32 | 0.38 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 15.1 | 14.7342 | 14.7342 | 0.3658 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 19.9 | 18.8406 | 18.8406 | 1.0594 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 5.9 | 10.4348 | 10.4348 | -4.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.8 | 8.2 | 8.2 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 12.1353 | 12.1353 | -1.8353
03/08/2026 | 14:00 | 66.8 | 20.9373 | 27.9867 | 38.8133 | 646.8 | 644.4832 | 653.0807 | -6.2807 | 216.8 | 208.649 | 211.4324 | 5.3676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 97.2 | 86 | 87.85 | 9.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 189.81 | 189.81 | -8.81 | 198.5 | 189.81 | 189.81 | 8.69 | 201.3 | 189.81 | 189.81 | 11.49 | 276.3 | 285.57 | 285.57 | -9.27 | 206.4 | 206.0414 | 110 | 96.4 | 99.7 | 103.3301 |  | 99.7 | 73.3 | 73.0686 | 268.237 | -194.937 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 102.7 | 103.4296 | 103.4296 | -0.72957 | 7.7 | 7.12 | 7.12 | 0.58 | 5.2 | 3.8233 | 3.8233 | 1.3767 | 0 | 22.2809 | 22.2809 | -22.2809 | 60.4 | 42.9455 | 43.9465 | 16.4535 | 90.3 | 109.6851 | 139.5876 | -49.2876 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 26.2855 | 26.2855 | 2.6145 | 0 |  | 46.4251 | -46.4251 | 19.1 | 17.8885 | 17.8885 | 1.2114 | 17.8 | 18.8755 | 18.3512 | -0.55116 | 11.9 | 11.9128 | 11.9128 | -0.01276 | 53.9 | 56.2448 | 56.2448 | -2.3448 | 136.5 | 184.7432 | 184.7432 | -48.2432 | 137 | 184.7432 | 184.7432 | -47.7432 | 160.9 | 185.298 | 185.298 | -24.398 | 100.2 | 100.8435 | 109.8415 | -9.6416 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 17.9 | 20.7444 | 20.7444 | -2.8444 | 14.8 | 15.4559 | 15.4559 | -0.65589 | 42 | 20.7254 | 40.7948 | 1.2052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.6 | 47.1144 | 15.544 | 65.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.772 | -7.772 |  |  |  | 0 | 82.3 | 78.2538 | 78.2538 | 4.0462 | 0 | 36.9612 |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 90.0098 | 105.6342 | -14.9342 | 170.2 | 178.8679 | 178.8679 | -8.6679 | 168.1 | 178.8679 | 178.8679 | -10.7679 | 200 | 178.8679 | 178.8679 | 21.1321 | 251.6 | 269.1076 | 269.1076 | -17.5076 | 39.3 | 71.1024 | 71.1024 | -31.8024 | 28.4 | 35.658 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 24.5 |  | 23.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 172.5 | 161.8175 | 154.923 | 17.577 | 91.9 | 74.5285 | 99.1854 | -7.2854 | 61.2 | 66.8097 | 66.8097 | -5.6097 | 62.6 | 65.2989 | 65.2989 | -2.6989 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 32 | 45.993 | 50.6459 | -18.6459 | 31.9 | 49.6662 | 49.6662 | -17.7662 | 141.1 | 144.0222 | 144.0222 | -2.9222 | 142.9 | 144.0222 | 144.0222 | -1.1222 | 169.6 | 144.4547 | 144.4547 | 25.1453 | 103.9 | 176.3618 | 176.3618 | -72.4618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 205.2938 | 205.2938 | -55.5938 | 82.2 | 102.9552 | 102.9552 | -20.7552 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.9 | 5.8124 | 5.8124 | 0.0876 | 106.5 | 88.45 | 70.3646 | 36.1354 | 74.2 | 60.88 | 60.88 | 13.32 | 13 | 14.8 | 14.5296 | -1.5296 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 4.3 | 5.0844 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.4 |  |  | 1.4 | 185.4 | 181.45 | 181.45 | 3.95 | 93.9 | 92.12 | 92.12 | 1.78 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.9 | 17.2762 | 2.2044 | 14.6956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 13.5183 | 12.8722 | 12.8722 | 0.6461 | 16.8453 | 15.674 | 15.674 | 1.1713 | 26.1 | 23.39 | 17.8114 | 8.2886 | 75.3 | 57.24 | 48.6994 | 26.6006 | 16.8 | 10.4858 | 10.4858 | 6.3142 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.2 | 1.1684 | 1.1684 | 0.0316 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 0.4 | 0.4091 | 0.4091 | -0.0091 | 1.2 | 1.028 | 1.028 | 0.172 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.3 | 25.03 | 21.7669 | -2.4669 | 53.1 | 60.4 | 41.9678 | 11.1322 | 32.1 | 30.595 | 30.595 | 1.505 | 76.7 | 79.6146 | 72.6761 | 4.0239 | 83.6 | 87.693 | 81.66 | 1.94 | 13.6 | 7.6179 | 10.2405 | 3.3595 | 11.8 | 6.3714 | 8.7695 | 3.0305 | 42.18 | 38.88 | 38.88 | 3.3 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 17.7 | 16.3 | 15.2586 | 2.4414 | 224.7 | 223.6226 | 223.6226 | 1.0774 | 15.2 | 9.25 | 9.25 | 5.95 | 128.8 | 131 | 131 | -2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.6 | 81 | 78 | 37.6 | 108.2 | 99.98 | 99 | 9.2 | 95.1 | 94.32 | 94.32 | 0.78 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 13.9 | 13.2558 | 13.2558 | 0.6442 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 5.9 | 10.4348 | 10.4348 | -4.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.3 | 8.2 | 8.2 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 12.1353 | 12.1353 | -2.2353
03/08/2026 | 14:30 | 71.7 | 23.0438 | 29.6649 | 42.0351 | 648.7 | 644.4832 | 655.7623 | -7.0623 | 216.7 | 208.649 | 212.3005 | 4.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 20.4921 |  | 11 | 91.3 | 86 | 87.85 | 3.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8 | 189.81 | 189.81 | -10.01 | 198.7 | 189.81 | 189.81 | 8.89 | 198.7 | 189.81 | 189.81 | 8.89 | 276.6 | 285.57 | 285.57 | -8.97 | 204.8 | 206.0414 | 120.7791 | 84.0209 | 100.9 | 103.3301 | 60.5709 | 40.3291 | 108.4 | 108.2692 | 253.0516 | -144.6516 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 98.3 | 103.4296 | 103.4296 | -5.1296 | 7.9 | 7.12 | 7.12 | 0.78 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 0 | 22.2809 | 22.2809 | -22.2809 | 60.5 | 44.6091 | 45.5079 | 14.9921 | 118.9 | 109.685 | 102.4155 | 16.4845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 26.2855 | 26.2855 | 1.3145 | 0 | 31.0881 | 51.4589 | -51.4589 | 19.1 | 17.8885 | 17.8885 | 1.2114 | 17.6 | 18.8755 | 18.3512 | -0.75116 | 11.9 | 11.8844 | 11.8844 | 0.01556 | 56.2 | 56.2448 | 56.2448 | -0.04477 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 168.5 | 185.298 | 185.298 | -16.798 | 100.9 | 100.8435 | 109.8415 | -8.9415 | 0 | 14.2487 | 18 | -18 | 26.7 | 20.7444 | 20.7444 | 5.9556 | 15 | 15.4559 | 15.4559 | -0.45589 | 45.1 | 41.4508 | 40.7948 | 4.3052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 81.8 | 47.1144 | 15.544 | 66.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 78.2538 | 78.2538 | 4.2462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 90.0098 | 105.6342 | -14.9342 | 169.4 | 178.8679 | 178.8679 | -9.4679 | 167.1 | 178.8679 | 178.8679 | -11.7679 | 199.4 | 178.8679 | 178.8679 | 20.5321 | 252.4 | 269.1076 | 269.1076 | -16.7076 | 39.5 | 71.1024 | 71.1024 | -31.6024 | 28.4 | 35.658 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 24.5 |  | 24.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 199.7 | 110.0672 | 159.324 | 40.376 | 97.7 | 90.1838 | 103.2477 | -5.5477 | 61.2 | 66.8097 | 66.8097 | -5.6097 | 62.3 | 65.2989 | 65.2989 | -2.9989 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 32.4 | 45.993 | 50.6459 | -18.2459 | 32.5 | 49.6662 | 49.6662 | -17.1662 | 141 | 143.8846 | 143.8846 | -2.8846 | 142.8 | 143.8846 | 143.8846 | -1.0846 | 168.8 | 144.3167 | 144.3167 | 24.4833 | 103.3 | 176.3618 | 176.3618 | -73.0618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 205.2938 | 205.2938 | -55.5938 | 82.1 | 102.9552 | 102.9552 | -20.8551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.9 | 5.8124 | 5.8124 | 0.0876 | 96.6 | 89.33 | 71.9036 | 24.6964 | 73.9 | 55.44 | 55.44 | 18.46 | 12.1 | 14.6 | 14.2057 | -2.1057 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.3 | 5.0844 | 20.3376 | -16.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0.9 | 2.0066 |  | 0.9 | 184.7 | 182.1695 | 182.1695 | 2.5305 | 93.6 | 92.79 | 92.79 | 0.81 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 16.9 | 17.2762 | 2.2044 | 14.6956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 13.5466 | 12.8461 | 12.8461 | 0.7005 | 16.7596 | 15.6432 | 15.6432 | 1.1164 | 25.5 | 23.5 | 18.1204 | 7.3796 | 73.9 | 57.95 | 49.2702 | 24.6298 | 16.6 | 7.5146 | 7.5146 | 9.0854 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.2 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0448 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.4108 | 0.4108 | -0.1108 | 1.1 | 0.996 | 0.996 | 0.104 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.8 | 25.41 | 21.4939 | -0.6939 | 52.5 | 60.5 | 46.1234 | 6.3766 | 32.1 | 30.5611 | 30.5611 | 1.5389 | 77 | 79.5677 | 75.0381 | 1.9619 | 83.6 | 87.5921 | 83.77 | -0.17 | 13.4 | 7.8053 | 10.3957 | 3.0043 | 11.7 | 6.3318 | 9.0591 | 2.6409 | 42.16 | 38.94 | 38.94 | 3.22 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 18.2 | 16 | 14.5775 | 3.6225 | 225 | 222.211 | 222.211 | 2.789 | 13.7 | 9.25 | 9.25 | 4.45 | 129.5 | 132 | 132 | -2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.9 | 89 | 86 | 29.9 | 119.1 | 109 | 107 | 12.1 | 95.4 | 95.04 | 95.04 | 0.36 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 12.4 | 12.0763 | 12.0763 | 0.3237 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 5.7 | 10.4348 | 10.4348 | -4.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 12.1353 | 12.1353 | -3.0353
03/08/2026 | 15:00 | 66.9 | 24.6091 | 29.2938 | 37.6061 | 639.7 | 644.4832 | 635.4177 | 4.2823 | 213.5 | 208.649 | 205.7141 | 7.7859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 30.4029 |  | 10.9 | 88.2 | 86 | 87.85 | 0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 189.81 | 189.81 | -9.71 | 197.4 | 189.81 | 189.81 | 7.59 | 197.4 | 189.81 | 189.81 | 7.59 | 275.5 | 285.57 | 285.57 | -10.07 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 102.1 | 103.3301 | 103.3301 | -1.2301 | 65.4 | 66.8394 | 243.2852 | -177.8852 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 97.6 | 103.4296 | 103.4296 | -5.8296 | 7.2 | 7.12 | 7.12 | 0.08 | 5 | 3.8233 | 3.8233 | 1.1767 | 0 | 22.2809 | 22.2809 | -22.2809 | 60.1 | 44.386 | 48.5575 | 11.5425 | 105 | 108.6525 | 86.4785 | 18.5215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.4 | 26.2855 | 26.2855 | 1.1145 | 0 |  | 31.0881 | -31.0881 | 17.9 | 17.8885 | 17.8885 | 0.01145 | 17.2 | 18.8755 | 18.3512 | -1.1512 | 11.9 | 11.8676 | 11.8676 | 0.03237 | 55.4 | 56.2448 | 56.2448 | -0.84477 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 179.7 | 185.298 | 185.298 | -5.598 | 100.3 | 100.8435 | 109.8415 | -9.5416 | 0 | 18 | 18 | -18 | 20.1 | 20.7 | 20.7444 | -0.64444 | 15.1 | 15.4559 | 15.4559 | -0.35589 | 49.4 | 32.0056 | 40.7948 | 8.6052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.2 | 47.1144 | 15.544 | 64.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 78.2538 | 78.2538 | 3.1462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 90.0098 | 105.6342 | -15.8342 | 169.3 | 178.8679 | 178.8679 | -9.5679 | 167.3 | 178.8679 | 178.8679 | -11.5679 | 199 | 178.8679 | 178.8679 | 20.1321 | 251.6 | 269.1076 | 269.1076 | -17.5076 | 67 | 71.1024 | 71.1024 | -4.1024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 24.5 |  | 23.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 93.5 | 127.6425 | 139.3458 | -45.8458 | 76.7 | 92.4446 | 82.4684 | -5.7684 | 60.2 | 66.8097 | 66.8097 | -6.6097 | 61.1 | 65.2989 | 65.2989 | -4.1989 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 31.3 | 45.993 | 50.6459 | -19.3459 | 31.3 | 49.6662 | 49.6662 | -18.3662 | 140.8 | 143.9029 | 143.9029 | -3.1029 | 142.6 | 143.9029 | 143.9029 | -1.3029 | 168.9 | 144.335 | 144.335 | 24.5649 | 103.1 | 176.3618 | 176.3618 | -73.2618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194 | 205.2938 | 205.2938 | -11.2938 | 92.4 | 102.9552 | 102.9552 | -10.5551 | 8.1 | 6.9255 | 6.9255 | 1.1745 | 5.9 | 5.8124 | 5.8124 | 0.0876 | 85.6 | 111.69 | 73.1998 | 12.4002 | 73.1 | 48.58 | 48.58 | 24.52 | 13.7 | 14.5 | 14.2042 | -0.5042 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.2 | 5.0844 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.6514 |  | 1.2 | 183.1 | 176.9778 | 176.9778 | 6.1222 | 92.8 | 88.3 | 88.3 | 4.5 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.4 | 17.2762 | 2.2044 | 14.1956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 13.4939 | 12.6898 | 12.6898 | 0.8041 | 16.776 | 15.5121 | 15.5121 | 1.2639 | 23.4 | 25.9 | 18.4644 | 4.9356 | 70 | 73.2 | 50.1444 | 19.8556 | 16.5 | 7.5146 | 7.5146 | 8.9854 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.3 | 1.1604 | 1.1604 | 0.1396 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 0.3 | 0.4073 | 0.4073 | -0.1073 | 0.9 | 0.932 | 0.932 | -0.032 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 21.8 | 25.7 | 21.4179 | 0.3821 | 51.9 | 49.09 | 51.0021 | 0.8979 | 31.8 | 30.4455 | 30.4455 | 1.3545 | 77.3 | 80.1161 | 77.4447 | -0.1447 | 83.9 | 86.2303 | 85.94 | -2.04 | 12.8 | 8.4133 | 10.8573 | 1.9427 | 11.6 | 6.5372 | 9.3814 | 2.2186 | 41.87 | 38.73 | 38.73 | 3.14 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 17.3 | 15.7 | 14.5454 | 2.7546 | 223.3 | 219.5306 | 219.5306 | 3.7694 | 12 | 5.38 | 5.38 | 6.62 | 129 | 133 | 133 | -4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.9 | 129.77 | 93 | 27.9 | 120.5 | 136.27 | 118 | 2.5 | 94.4 | 95.76 | 95.76 | -1.36 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 10.7 | 9.9343 | 9.9343 | 0.7657 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 5.9 | 10.4348 | 10.4348 | -4.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 12.1353 | 12.1353 | -3.3353
03/08/2026 | 15:30 | 70.1 | 32.2877 |  | 70.1 | 641.7 | 644.4832 | 655.7623 | -14.0623 | 214.6 | 208.649 | 212.3005 | 2.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 30.4029 |  | 19.9 | 87.1 | 86 | 87.85 | -0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.2 | 189.81 | 189.81 | -9.61 | 198.2 | 189.81 | 189.81 | 8.39 | 200.6 | 189.81 | 189.81 | 10.79 | 274.6 | 285.57 | 285.57 | -10.97 | 205.4 | 206.0414 | 206.0414 | -0.64144 | 102.6 | 103.3301 | 103.3301 | -0.73009 | 68.8 | 70.0958 | 235.517 | -166.717 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 101.6 | 103.4296 | 103.4296 | -1.8296 | 7.4 | 7.12 | 7.12 | 0.28 | 5.3 | 3.8233 | 3.8233 | 1.4767 | 0 | 22.2809 | 22.2809 | -22.2809 | 59.8 | 47.7687 | 57.5755 | 2.2245 | 68.4 | 132.9973 | 52.927 | 15.473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 26.2855 | 26.2855 | 1.7145 | 0 | 62.1762 | 52.8497 | -52.8497 | 17.6 | 17.8885 | 17.8885 | -0.28855 | 16.8 | 18.8755 | 18.3512 | -1.5512 | 11.9 | 11.8392 | 11.8392 | 0.0608 | 54.5 | 56.2448 | 56.2448 | -1.7448 | 174.4 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3432 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 179.2 | 185.298 | 185.298 | -6.098 | 100.9 | 100.8435 | 109.8415 | -8.9415 | 0 |  | 31.2067 | -31.2067 | 18.3 | 20.7444 | 20.7444 | -2.4444 | 14.8 | 15.4559 | 15.4559 | -0.65589 | 42.4 | 84.3834 | 40.7948 | 1.6052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.5 | 47.1144 | 15.544 | 64.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14.0765 | -14.0765 |  |  |  | 0 | 82 | 78.2538 | 78.2538 | 3.7462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 90.0098 | 105.6342 | -15.2342 | 169.1 | 179.0807 | 179.0807 | -9.9807 | 167.2 | 179.0807 | 179.0807 | -11.8807 | 199 | 179.0807 | 179.0807 | 19.9193 | 252.1 | 269.4278 | 269.4278 | -17.3278 | 68.1 | 71.1024 | 71.1024 | -3.0024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 24.5 |  | 23.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 81.4 | 60.8696 | 145.2129 | -63.8129 | 79.2 | 95.3839 | 126.2372 | -47.0372 | 60.8 | 66.8097 | 66.8097 | -6.0097 | 61.3 | 65.2989 | 65.2989 | -3.9989 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 68.9 |  | 114.152 | -45.252 | 31.4 | 45.993 | 50.6459 | -19.2459 | 31.4 | 49.6662 | 49.6662 | -18.2662 | 140.7 | 143.9731 | 143.9731 | -3.2731 | 143.2 | 143.9731 | 143.9731 | -0.77306 | 168.6 | 144.4054 | 144.4054 | 24.1946 | 102.9 | 176.3618 | 176.3618 | -73.4618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.9 | 5.8124 | 5.8124 | 0.0876 | 72.7 | 110.09 | 74.6645 | -1.9645 | 71.3 | 40.34 | 40.34 | 30.96 | 15.1 | 14.8 | 13.7779 | 1.3221 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.2 | 5.0844 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 | 9 | 9.4934 | 0.40655 | 1 | 2.6514 |  | 1 | 179.3 | 164.2095 | 164.2095 | 15.0905 | 90.6 | 78 | 78 | 12.6 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.5 | 17.2762 | 2.2044 | 14.2956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 13.2445 | 12.1836 | 12.1836 | 1.0609 | 16.5088 | 14.9736 | 14.9736 | 1.5352 | 21.6 | 25.34 | 18.6856 | 2.9144 | 66 | 69.83 | 50.5439 | 15.4561 | 15.1 | 3.8696 | 3.8696 | 11.2304 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.3 | 1.1808 | 1.1808 | 0.1192 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.2 | 0.3766 | 0.3766 | -0.1766 | 0.8 | 0.784 | 0.784 | 0.016 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 23.5 | 25.88 | 20.3389 | 3.1611 | 52 | 52.69 | 47.8193 | 4.1807 | 31.5 | 29.1643 | 29.1643 | 2.3357 | 77.4 | 80.0061 | 79.0199 | -1.6199 | 85 | 86.5966 | 87.39 | -2.39 | 13 | 8.3119 | 10.9518 | 2.0482 | 10.4 | 6.3823 | 9.3542 | 1.0458 | 41.56 | 38.77 | 38.77 | 2.79 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 17.6 | 15.9 | 13.6887 | 3.9113 | 217.4 | 212.2887 | 212.2887 | 5.1113 | 9.9 | 5.38 | 5.38 | 4.52 | 126.4 | 128 | 128 | -1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 129.83 | 100 | 26 | 134.1 | 140.18 | 127 | 7.1 | 92 | 92.16 | 92.16 | -0.16 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 8.8 | 8.2928 | 8.2928 | 0.5072 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 5.9 | 10.4348 | 10.4348 | -4.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 12.1353 | 12.1353 | -1.9353
03/08/2026 | 16:00 | 64.6 | 45.117 |  | 64.6 | 646.2 | 644.4832 | 633.4037 | 12.7963 | 216.3 | 208.649 | 205.062 | 11.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 37.7305 |  | 19.6 | 87 | 86 | 87.85 | -0.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 189.81 | 189.81 | -8.91 | 198.9 | 189.81 | 189.81 | 9.09 | 202.3 | 189.81 | 189.81 | 12.49 | 275 | 285.57 | 285.57 | -10.57 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 104.3 | 103.3301 | 103.3301 | 0.96991 | 136.4 | 234.4611 | 270.3743 | -133.9743 | 2.9 | 2.9847 | 2.9847 | -0.08473 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 99.3 | 103.4296 | 103.4296 | -4.1296 | 7.6 | 7.12 | 7.12 | 0.48 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 0 | 22.2809 | 22.2809 | -22.2809 | 60.3 | 50.5002 | 65.0699 | -4.7699 | 43.1 | 92.9841 | 20.7254 | 22.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 26 | 26.2855 | 26.2855 | -0.28554 | 44.6 | 36.539 | 31.0881 | 13.5119 | 16.7 | 17.8885 | 17.8885 | -1.1885 | 17.2 | 18.8755 | 18.3512 | -1.1512 | 12.2 | 11.814 | 11.814 | 0.38597 | 53.8 | 56.2448 | 56.2448 | -2.4448 | 173 | 184.7432 | 184.7432 | -11.7432 | 173.9 | 184.7432 | 184.7432 | -10.8432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 100.1 | 100.8435 | 109.8415 | -9.7416 | 0 |  | 8.9983 | -8.9983 | 24.2 | 20.7444 | 20.7444 | 3.4556 | 14.7 | 15.4559 | 15.4559 | -0.75589 | 43.1 | 22.8567 | 40.7948 | 2.3052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78.5 | 47.1144 | 28.791 | 49.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 81.8 | 78.2538 | 77.1398 | 4.6602 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 90.0098 | 105.6342 | -15.8342 | 169.8 | 179.7036 | 179.7036 | -9.9036 | 167.7 | 179.7036 | 179.7036 | -12.0036 | 199.8 | 179.7036 | 179.7036 | 20.0964 | 251.8 | 270.3649 | 270.3649 | -18.5649 | 67.4 | 71.1024 | 71.1024 | -3.7024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 24.5 |  | 23.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 149 | 127.8705 | 181.2771 | -32.2771 | 86.1 | 90.0412 | 88.2771 | -2.1771 | 60.4 | 66.8097 | 66.8097 | -6.4097 | 61.4 | 65.2989 | 65.2989 | -3.8989 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 51.6 |  | 114.152 | -62.552 | 31 | 45.993 | 50.6459 | -19.6459 | 31.1 | 49.6662 | 49.6662 | -18.5662 | 141.4 | 144.0842 | 144.0842 | -2.6842 | 143.5 | 144.0842 | 144.0842 | -0.58423 | 169 | 144.5169 | 144.5169 | 24.4831 | 103.5 | 176.3618 | 176.3618 | -72.8618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.9 | 5.8124 | 5.8124 | 0.0876 | 74.7 | 108.68 | 75.1489 | -0.4489 | 63.1 | 29.62 | 29.62 | 33.48 | 15.1 | 15.1 | 13.8628 | 1.2372 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.2 | 5.0844 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 3.1282 |  | 2.1 | 169.7 | 138.0525 | 138.0525 | 31.6475 | 85.5 | 64.99 | 64.99 | 20.51 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | -0.06 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.5 | 17.2762 | 2.2044 | 14.2956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 12.561 | 11.1296 | 11.1296 | 1.4314 | 15.6631 | 13.7266 | 13.7266 | 1.9365 | 22.4 | 24.94 | 18.9697 | 3.4303 | 68.9 | 66.62 | 51.4745 | 17.4255 | 12.4 | 3.8696 | 3.8696 | 8.5304 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.4208 | 0.57917 | 1.4 | 1.2188 | 1.2188 | 0.1812 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.2 | 0.3227 | 0.3227 | -0.1227 | 0.6 | 0.567 | 0.567 | 0.033 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 23.8 | 26.05 | 20.7525 | 3.0475 | 53.7 | 55.28 | 48.2619 | 5.4381 | 26.4 | 24.2271 | 24.2271 | 2.1729 | 79.3 | 79.8527 | 80.4341 | -1.1341 | 83.9 | 86.7371 | 88.24 | -4.34 | 11.3 | 8.4018 | 11.2742 | 0.0258 | 11.5 | 6.3053 | 9.5191 | 1.9809 | 40.46 | 36.65 | 36.65 | 3.81 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 15.7 | 16 | 13.6723 | 2.0277 | 206.1 | 181.6081 | 181.6081 | 24.4919 | 7.5 | 1.22 | 1.22 | 6.28 | 105.7 | 115 | 115 | -9.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.8 | 129.9 | 107 | 17.8 | 148 | 142.96 | 134 | 14 | 85.5 | 82.8 | 82.8 | 2.7 |  |  |  | 0 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 6.5 | 5.6976 | 5.6976 | 0.8024 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 6.7 | 10.4348 | 10.4348 | -3.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 12.1353 | 12.1353 | -2.8353
03/08/2026 | 16:30 | 74.5 | 60.8277 | 65.2287 | 9.2713 | 649.5 | 644.4832 | 642.077 | 7.423 | 217.8 | 208.649 | 207.87 | 9.93 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 30.4029 |  | 20.1 | 88.6 | 86 | 87.85 | 0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 189.81 | 189.81 | -9.81 | 198.9 | 189.81 | 189.81 | 9.09 | 200.1 | 189.81 | 189.81 | 10.29 | 277.1 | 285.57 | 285.57 | -8.47 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 104.2 | 103.3301 | 103.3301 | 0.86991 | 209.6 | 192.9509 | 297.3003 | -87.7003 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 101.4 | 103.4296 | 103.4296 | -2.0296 | 8.1 | 7.12 | 7.12 | 0.98 | 4.9 | 3.8233 | 3.8233 | 1.0767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 59.6 | 58.46 | 57.5054 | 2.0946 | 85.5 | 191.4531 | 102.4154 | -16.9154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 26 | 26.2855 | 26.2855 | -0.28554 | 45.1 | 112.3575 | 45 | 0.1 | 17.3 | 17.8885 | 17.8885 | -0.58855 | 17 | 18.8755 | 18.3512 | -1.3512 | 11.8 | 11.7908 | 11.7908 | 0.00921 | 57.2 | 56.2448 | 56.2448 | 0.95523 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 179.5 | 185.298 | 185.298 | -5.798 | 102.5 | 100.8435 | 109.8415 | -7.3415 | 12.6 |  | 6.396 | 6.204 | 20.7 | 20.7444 | 20.7444 | -0.04444 | 15.1 | 15.4559 | 15.4559 | -0.35589 | 36.8 | 35.9603 | 40.7948 | -3.9948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 74.6 | 47.1144 | 63.6256 | 10.9744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 77.6 | 78.2538 | 76.8798 | 0.72018 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.0098 | 105.6342 | -14.6342 | 169.3 | 179.9031 | 179.9031 | -10.6031 | 167.1 | 179.9031 | 179.9031 | -12.8031 | 199.2 | 179.9031 | 179.9031 | 19.2969 | 252.5 | 270.6651 | 270.6651 | -18.1651 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 24.5 |  | 30.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 145.8 | 163.3156 | 135.0428 | 10.7572 | 80.2 | 96.8075 | 89.3758 | -9.1758 | 61.5 | 66.8097 | 66.8097 | -5.3097 | 61.5 | 65.2989 | 65.2989 | -3.7989 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 111.2 |  | 114.152 | -2.952 | 32.8 | 45.993 | 50.6459 | -17.8459 | 32.9 | 49.6662 | 49.6662 | -16.7662 | 140.9 | 144.2421 | 144.2421 | -3.3421 | 143.2 | 144.2421 | 144.2421 | -1.0421 | 168.9 | 144.6753 | 144.6753 | 24.2247 | 185 | 176.3618 | 176.3618 | 8.6382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.9 | 5.8124 | 5.8124 | 0.0876 | 69 | 107.69 | 75.3434 | -6.3434 | 35.2 | 17.89 | 17.89 | 17.31 | 12.5 | 15 | 13.9175 | -1.4175 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.4 | 5.0844 | 20.3376 | -15.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 | 2.6514 |  | 1.8 | 101.4 | 83.274 | 83.274 | 18.126 | 51.4 | 36.47 | 36.47 | 14.93 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.1 | 17.2762 | 2.2044 | 14.8956 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 10.1696 | 7.0143 | 7.0143 | 3.1553 | 12.8984 | 9.4451 | 9.4451 | 3.4533 | 22 | 25 | 18.9614 | 3.0386 | 69.9 | 63.9 | 51.6618 | 18.2382 | 5.6 | 0.3973 | 0.3973 | 5.2027 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 19.361 | 0.63901 | 1.5 | 1.2628 | 1.2628 | 0.2372 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.1 | 0.2471 | 0.2471 | -0.1471 | 0.4 | 0.488 | 0.488 | -0.088 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 25.3 | 25.66 | 20.3405 | 4.9595 | 55.9 | 54.13 | 49.4113 | 6.4887 | 16.5 | 15.293 | 15.293 | 1.207 | 101.7 | 79.8403 | 80.8145 | 20.8855 | 105.8 | 86.8384 | 88.7 | 17.1 | 17.6 | 8.3234 | 11.2561 | 6.3439 | 13.8 | 6.2948 | 9.8995 | 3.9005 | 37.82 | 26.29 | 26.29 | 11.53 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 13.8 | 15.8 | 13.7585 | 0.0415 | 139.5 | 113.3086 | 113.3086 | 26.1914 | 4.9 | 1.22 | 1.22 | 3.68 | 65.1 | 88 | 88 | -22.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.1 | 130.35 | 113 | 11.1 | 141 | 141.13 | 138 | 3 | 51.3 | 63.36 | 63.36 | -12.06 |  |  |  | 0 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 4 | 3.6616 | 3.6616 | 0.3384 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.9 | 10.4348 | 10.4348 | -2.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 12.1353 | 12.1353 | -1.2353
03/08/2026 | 17:00 | 67.2 | 97.1869 | 89.8223 | -22.6223 | 645.5 | 644.4832 | 646.1952 | -0.69516 | 216.3 | 208.649 | 209.2032 | 7.0968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 50.9464 |  | 20 | 88 | 86 | 87.85 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 189.81 | 189.81 | -10.41 | 196.8 | 189.81 | 189.81 | 6.99 | 197 | 189.81 | 189.81 | 7.19 | 278.2 | 285.57 | 285.57 | -7.37 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 312.1 | 282.1599 | 357.1925 | -45.0925 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 100.9 | 103.4296 | 103.4296 | -2.5296 | 7.7 | 7.12 | 7.12 | 0.58 | 4.9 | 3.8233 | 3.8233 | 1.0767 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 60.1 | 67.4748 | 63.8267 | -3.7267 | 121.8 | 203.7304 | 160.3978 | -38.5978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 26 | 26.2855 | 26.2855 | -0.28554 | 75.9 | 75.9326 | 41.6419 | 34.2581 | 16.4 | 17.8885 | 17.8885 | -1.4886 | 16.8 | 18.8755 | 18.3512 | -1.5512 | 11.8 | 11.7804 | 11.7804 | 0.01958 | 55 | 56.2448 | 56.2448 | -1.2448 | 174 | 184.7432 | 184.7432 | -10.7432 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 179.5 | 185.298 | 185.298 | -5.798 | 99.7 | 100.8435 | 109.8415 | -10.1416 | 28.5 | 28.4847 | 6.1768 | 22.3232 | 27.3 | 20.7444 | 20.7444 | 6.5556 | 15.7 | 15.4559 | 15.4559 | 0.24411 | 21.9 | 22.4598 | 40.7948 | -18.8948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 72.6 | 95.8018 | 119.0032 | -46.4032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.7239 | -20.7239 |  |  |  | 0 | 50.2 | 94.9913 | 78.2538 | -28.0538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 90.0098 | 105.6342 | -15.2342 | 169.1 | 179.7036 | 179.7036 | -10.6036 | 167 | 179.7036 | 179.7036 | -12.7036 | 198.9 | 179.7036 | 179.7036 | 19.1964 | 253.3 | 270.3649 | 270.3649 | -17.0649 | 67.8 | 71.1024 | 71.1024 | -3.3024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 24.5 |  | 23.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 182 | 211.0631 | 140.8955 | 41.1045 | 114.4 | 66.1511 | 94.8347 | 19.5653 | 60.9 | 66.8097 | 66.8097 | -5.9097 | 61.3 | 63.8885 | 65.2989 | -3.9989 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 | 107.3 |  | 114.152 | -6.852 | 31.5 | 50.6459 | 50.6459 | -19.1459 | 31.5 | 49.6662 | 49.6662 | -18.1662 | 140.6 | 144.4562 | 144.4562 | -3.8562 | 143 | 144.4562 | 144.4562 | -1.4562 | 168.5 | 144.89 | 144.89 | 23.61 | 181.1 | 176.3618 | 176.3618 | 4.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.6 | 5.8124 | 5.8124 | -0.2124 | 70.7 | 107.56 | 75.7368 | -5.0368 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 14.6 | 15 | 13.9134 | 0.6866 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.2 | 5.0844 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 3.988 |  | 1.9 | 42.3 | 27.7558 | 27.7558 | 14.5442 | 21.9 | 8.76 | 8.76 | 13.14 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.2 | 17.2762 | 2.2044 | 13.9956 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 4.161 | 2.0096 | 2.0096 | 2.1514 | 5.5037 | 2.8842 | 2.8842 | 2.6195 | 21.6 | 25.15 | 19.0676 | 2.5324 | 70.9 | 61.99 | 52.0405 | 18.8595 | 0.4 | 0.3973 | 0.3973 | 0.0027 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 13.4 | 19.6773 | 19.6773 | -6.2773 | 1.6 | 1.312 | 1.312 | 0.288 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.1 | 0.1565 | 0.1565 | -0.0565 | 0.1 | 0.338 | 0.338 | -0.238 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 27.6 | 25.26 | 20.641 | 6.959 | 54.9 | 51.6 | 48.7909 | 6.1091 | 5.8 | 6.5949 | 6.5949 | -0.7949 | 94.7 | 79.8154 | 81.6146 | 13.0854 | 102.5 | 87.0437 | 89.11 | 13.39 | 11 | 8.1656 | 11.2315 | -0.2315 | 9.4 | 6.2722 | 9.9769 | -0.5769 | 24.13 | 14.83 | 14.83 | 9.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 16.2 | 15.6 | 13.7221 | 2.4779 | 48.1 | 39.2036 | 39.2036 | 8.8964 | 2.2 | 1.21 | 1.21 | 0.99 | 21.7 | 49 | 49 | -27.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.8 | 131.34 | 117 | 10.8 | 139.7 | 137.1 | 139 | 0.7 | 20.1 | 35.28 | 35.28 | -15.18 |  |  |  | 0 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 1.7 | 1.6717 | 1.6717 | 0.0283 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 12.1353 | 12.1353 | -2.6353
03/08/2026 | 17:30 | 76.7 | 112.2111 | 108.2181 | -31.5181 | 651.1 | 644.4832 | 645.7146 | 5.3854 | 218.3 | 208.649 | 209.0476 | 9.2524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 28.9967 |  | 11.3 | 90 | 86 | 87.85 | 2.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 189.81 | 189.81 | -9.81 | 198.6 | 189.81 | 189.81 | 8.79 | 204.1 | 189.81 | 189.81 | 14.29 | 269.6 | 285.57 | 285.57 | -15.97 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 372.4 | 345.5171 | 374.3601 | -1.9601 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 99.6 | 103.4296 | 103.4296 | -3.8296 | 8.3 | 7.12 | 7.12 | 1.18 | 5.3 | 3.8233 | 3.8233 | 1.4767 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 60 | 74.364 | 71.4625 | -11.4625 | 177.1 | 121.374 | 90.2408 | 86.8593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 25.7 | 26.2855 | 26.2855 | -0.58554 | 76.4 | 75.9325 | 38.5394 | 37.8606 | 17.4 | 17.8885 | 17.8885 | -0.48855 | 16.8 | 18.8755 | 18.3512 | -1.5512 | 11.8 | 11.7748 | 11.7748 | 0.02519 | 53.8 | 56.2448 | 56.2448 | -2.4448 | 178.9 | 184.7432 | 184.7432 | -5.8432 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 180.1 | 185.298 | 185.298 | -5.198 | 103 | 100.8435 | 109.8415 | -6.8415 | 28 | 27.1787 | 4.1451 | 23.8549 | 18.5 | 20.7444 | 20.7444 | -2.2444 | 16 | 15.4559 | 15.4559 | 0.54411 | 29.1 | 33.6309 | 40.7948 | -11.6948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 73.8 | 124.9738 | 141.6184 | -67.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 88.3 | 78.2538 | 75.4933 | 12.8067 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 105.6342 | -14.0342 | 176.5 | 179.9031 | 179.9031 | -3.4031 | 167.2 | 179.9031 | 179.9031 | -12.7031 | 199.2 | 179.9031 | 179.9031 | 19.2969 | 254.3 | 270.6651 | 270.6651 | -16.3651 | 70.4 | 71.1024 | 71.1024 | -0.70243 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 24.5 |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 198.8 | 253.7232 | 246.4248 | -47.6248 | 86.7 | 88.1209 | 86.3031 | 0.39692 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 61.5 | 65.2989 | 65.2989 | -3.7989 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 107.7 |  | 114.152 | -6.452 | 33.3 | 47.6219 | 50.6459 | -17.3459 | 33.3 | 49.6662 | 49.6662 | -16.3662 | 141 | 144.7229 | 144.7229 | -3.7229 | 143.4 | 144.7229 | 144.7229 | -1.323 | 169.1 | 145.1575 | 145.1575 | 23.9425 | 181.4 | 176.3618 | 176.3618 | 5.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.6 | 5.8124 | 5.8124 | -0.2124 | 75.7 | 107.27 | 79.5439 | -3.8439 | 0.1 | 1.88 | 1.88 | -1.78 | 14.3 | 14.7 | 12.9623 | 1.3377 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5.0844 | 20.3376 | -15.7376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 1.8 | 2.5599 |  | 1.8 | 1.9 | 3.8342 | 3.8342 | -1.9342 | 1.1 | 0.73 | 0.73 | 0.37 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.5 | 17.2762 | 2.2044 | 15.2956 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 0.2546 | 0.184 | 0.184 | 0.0706 | 0.3888 | 0.1987 | 0.1987 | 0.1901 | 22.4 | 25.29 | 19.1698 | 3.2302 | 69.8 | 61.29 | 52.4069 | 17.3931 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 15 | 19.6773 | 19.0418 | -4.0418 | 1.7 | 1.3792 | 1.3792 | 0.3208 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 0 | 0.0599 | 0.0599 | -0.0599 | 0 | 0.116 | 0.116 | -0.116 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 28.2 | 24.3 | 19.9158 | 8.2842 | 51.3 | 49.06 | 47.6815 | 3.6185 | 0 | 1.2424 | 1.2424 | -1.2424 | 103.6 | 105.09 | 81.487 | 22.113 | 107.7 | 113.26 | 89.49 | 18.21 | 14.7 | 14.5 | 10.9904 | 3.7096 | 11.4 | 11.5 | 9.7874 | 1.6126 | 7.87 | 4.21 | 4.21 | 3.66 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 13.9 | 15.1 | 12.3219 | 1.5781 | 2.9 | 4.7063 | 4.7063 | -1.8063 | 0.1 | 1.21 | 1.21 | -1.11 | 0.4 | 10 | 10 | -9.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.1 | 132.33 | 119 | 9.1 | 143.1 | 133.08 | 139 | 4.1 | 0.7 | 7.2 | 7.2 | -6.5 |  |  |  | 0 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4806 | 0.4806 | -0.4806 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 12.1353 | 12.1353 | -2.4353
03/08/2026 | 18:00 | 131.3 | 121.535 | 101.2053 | 30.0947 | 645.2 | 644.4832 | 652.3572 | -7.1572 | 216.1 | 208.649 | 211.1982 | 4.9018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3627 |  | 11.1 | 87.7 | 86 | 87.85 | -0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 189.81 | 189.81 | -9.81 | 198 | 189.81 | 189.81 | 8.19 | 197.7 | 189.81 | 189.81 | 7.89 | 278.5 | 285.57 | 285.57 | -7.07 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 360.1 | 371.2419 | 351.8046 | 8.2954 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 98.9 | 103.4296 | 103.4296 | -4.5296 | 7.8 | 7.12 | 7.12 | 0.68 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60 | 78.7237 | 71.9394 | -11.9394 | 196.7 | 98.5147 | 63.4656 | 133.2344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 26.2855 | 26.2855 | -1.9855 | 75.7 | 75.9325 | 37.8056 | 37.8944 | 17.7 | 17.8885 | 17.8885 | -0.18855 | 17 | 18.8755 | 18.3512 | -1.3512 | 11.8 | 11.743 | 11.743 | 0.05698 | 54.2 | 56.2448 | 56.2448 | -2.0448 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 179.6 | 185.298 | 185.298 | -5.698 | 101.7 | 100.8435 | 109.8415 | -8.1416 | 18.4 | 18.2032 | 19.2754 | -0.87538 | 18.2 | 20.7444 | 20.7444 | -2.5444 | 15.7 | 15.4559 | 15.4559 | 0.24411 | 23 | 26.9431 | 40.7948 | -17.7948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 71.7 | 135.5786 | 128.5252 | -56.8252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 87.5 | 78.2538 | 76.2609 | 11.2391 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 90.0098 | 105.6342 | -14.9342 | 169.3 | 179.9031 | 179.9031 | -10.6031 | 167.6 | 179.9031 | 179.9031 | -12.3031 | 199.7 | 179.9031 | 179.9031 | 19.7969 | 253.8 | 270.6651 | 270.6651 | -16.8651 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 24.5 |  | 24.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 177.9 | 253.447 | 223.3842 | -45.4842 | 81.5 | 87.6645 | 95.3553 | -13.8553 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 58.4 | 65.2989 | 65.2989 | -6.8989 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 108 |  | 114.152 | -6.152 | 48.1 | 50.6455 | 50.6459 | -2.5459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 141.4 | 145.0163 | 145.0163 | -3.6163 | 143.6 | 145.0163 | 145.0163 | -1.4163 | 169.3 | 145.4518 | 145.4518 | 23.8482 | 181.2 | 176.3618 | 176.3618 | 4.8382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.6 | 5.8124 | 5.8124 | -0.2124 | 76.6 | 106.98 | 79.7023 | -3.1023 | 0 |  |  | 0 | 14 | 14.4 | 12.5597 | 1.4403 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 5.0844 | 20.3376 | -15.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.7 | 17.2762 | 2.2044 | 14.4956 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | 25.36 | 19.3183 | 3.6817 | 67.2 | 59.74 | 52.54 | 14.66 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 19.9 | 19.6773 | 19.2185 | 0.68146 | 1.8 | 1.4528 | 1.4528 | 0.3472 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 0 | 0.026 | 0.026 | -0.026 | 0 | 0.056 | 0.056 | -0.056 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 24.9 | 23.33 | 18.3703 | 6.5297 | 50 | 45.63 | 44.5046 | 5.4954 | 0 |  |  | 0 | 84.6 | 105.44 | 81.8665 | 2.7335 | 100.6 | 113.74 | 89.01 | 11.59 | 11.8 | 14.2 | 11.0367 | 0.7633 | 11.7 | 11.4 | 9.8797 | 1.8203 | 0.13 |  |  | 0.13 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 15.1 | 14.6 | 11.8545 | 3.2455 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.1 | 126.45 | 119 | 8.1 | 140.9 | 125 | 136 | 4.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.1 | 18.8406 | 18.8406 | 1.2594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.5 | 10.4348 | 10.4348 | -0.93478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 12.1353 | 12.1353 | -2.6353
03/08/2026 | 18:30 | 128.9 | 126.23 | 103.3841 | 25.516 | 645.7 | 644.4832 | 633.7037 | 11.9963 | 216.2 | 208.649 | 205.1591 | 11.0409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 42.7156 |  | 11 | 84 | 86 | 87.85 | -3.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 189.81 | 189.81 | -9.41 | 198.2 | 189.81 | 189.81 | 8.39 | 199 | 189.81 | 189.81 | 9.19 | 278.1 | 285.57 | 285.57 | -7.47 | 207.9 | 206.0414 | 206.0414 | 1.8586 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 366.5 | 401.3203 | 294.7706 | 71.7293 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 101.2 | 103.4296 | 103.4296 | -2.2296 | 7.7 | 7.12 | 7.12 | 0.58 | 5.2 | 3.8233 | 3.8233 | 1.3767 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 77.2 | 80.2179 | 72.8327 | 4.3673 | 209.4 | 102.4154 | 115.1777 | 94.2223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 172.1652 | -172.1652 | 25.9 | 26.2855 | 26.2855 | -0.38554 | 40.3 | 110.8369 | 54.4683 | -14.1683 | 17.1 | 17.8885 | 17.8885 | -0.78855 | 16.8 | 18.8755 | 18.3512 | -1.5512 | 11.8 | 11.7262 | 11.7262 | 0.07382 | 54.4 | 56.2448 | 56.2448 | -1.8448 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 179.9 | 185.298 | 185.298 | -5.398 | 100.5 | 100.8435 | 109.8415 | -9.3415 | 17.7 | 18.0819 | 4.1451 | 13.5549 | 17.8 | 20.7444 | 20.7444 | -2.9444 | 15.4 | 15.4559 | 15.4559 | -0.05589 | 47.9 | 48.4395 | 40.7948 | 7.1052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 143 | 141.6183 | 130.5023 | 12.4977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 87.1 | 85.0851 | 66.0522 | 21.0478 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 90.0098 | 105.6342 | -15.0342 | 169.4 | 180.4795 | 180.4795 | -11.0794 | 167.4 | 180.4795 | 180.4795 | -13.0794 | 199.3 | 180.4795 | 180.4795 | 18.8206 | 251.8 | 271.5322 | 271.5322 | -19.7322 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 24.5 |  | 23.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 234.5 | 261.5197 | 201.2743 | 33.2257 | 88.4 | 96.0805 | 84.5749 | 3.8251 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 58.3 | 65.2989 | 65.2989 | -6.9989 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 | 107.8 |  | 114.152 | -6.352 | 48.4 |  | 50.6459 | -2.2459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.3 | 152.0706 | 152.0706 | -10.7706 | 143.3 | 152.0706 | 152.0706 | -8.7706 | 169.2 | 152.5272 | 152.5272 | 16.6728 | 181.9 | 176.3618 | 176.3618 | 5.5382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.8 | 5.8124 | 5.8124 | -0.0124 | 66.8 | 101.76 | 78.089 | -11.289 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 14.1 | 11.4784 | 3.8216 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.0844 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 3.4525 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 16.3 | 17.2762 | 2.2044 | 14.0956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 25.58 | 19.4046 | 4.7954 | 69.3 | 58.19 | 52.5417 | 16.7583 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 19.9 | 19.6773 | 16.8686 | 3.0314 | 1.9 | 1.5236 | 1.5236 | 0.3764 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 24.3 | 21.39 | 13.06 | 11.24 | 52.7 | 42.47 | 46.0937 | 6.6063 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 104.59 | 82.0663 | -4.2663 | 102.8 | 114 | 89.09 | 13.71 | 7.8 | 13.8 | 11.0953 | -3.2953 | 9.2 | 11.3 | 9.7193 | -0.5193 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 15.9 | 14.2 | 10.4963 | 5.4037 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.1 | 126.61 | 118 | 9.1 | 144.5 | 120 | 133 | 11.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 12.1353 | 12.1353 | -2.6353
03/08/2026 | 19:00 | 129.2 | 126.103 | 104.5295 | 24.6705 | 646.3 | 644.4832 | 629.9527 | 16.3473 | 216.7 | 208.649 | 203.9448 | 12.7552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 60.9323 |  | 11 | 86.2 | 86 | 87.85 | -1.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 190.9201 | 190.9201 | -10.8201 | 198.4 | 190.9201 | 190.9201 | 7.4799 | 202.7 | 190.9201 | 190.9201 | 11.7799 | 276.8 | 287.2401 | 287.2401 | -10.4401 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 364.5 | 387.0222 | 342.6796 | 21.8204 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 97.6 | 103.4296 | 103.4296 | -5.8296 | 7.8 | 7.12 | 7.12 | 0.68 | 5.2 | 3.8233 | 3.8233 | 1.3767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 99.9 | 78.9398 | 71.8499 | 28.0501 | 170.3 | 148.7238 | 86.4785 | 83.8215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 180.7695 | -180.7695 | 25.5 | 26.2855 | 26.2855 | -0.78554 | 44.7 | 112.3576 | 45 | -0.3 | 16.4 | 17.8885 | 17.8885 | -1.4886 | 16.8 | 18.8755 | 18.3512 | -1.5512 | 11.8 | 11.7317 | 11.7317 | 0.06831 | 53.8 | 56.2448 | 56.2448 | -2.4448 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 180.1 | 185.298 | 185.298 | -5.198 | 100.5 | 100.8435 | 109.8415 | -9.3415 | 23.9 | 24.0524 | 4.1451 | 19.7549 | 23.5 | 20.7444 | 20.7444 | 2.7556 | 16.3 | 15.4559 | 15.4559 | 0.84411 | 43.2 | 62.0749 | 40.7948 | 2.4052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.4 | 141.6183 | 132.4104 | 7.9896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 87.3 | 81.1856 | 73.4822 | 13.8178 | 36.1 |  |  | 36.1 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 90.0098 | 105.6342 | -14.9342 | 169.2 | 180.291 | 180.291 | -11.091 | 167.1 | 180.291 | 180.291 | -13.191 | 199.2 | 180.291 | 180.291 | 18.909 | 252.7 | 271.2487 | 271.2487 | -18.5487 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 24.5 |  | 24.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 208.3 | 250.8408 | 215.9616 | -7.6616 | 84.3 | 88.7284 | 92.0812 | -7.7812 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 58.3 | 65.2989 | 65.2989 | -6.9989 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 | 108.3 |  | 114.152 | -5.852 | 48.5 |  | 50.6459 | -2.1459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.2 | 152.3036 | 152.3036 | -11.1036 | 143.5 | 152.3036 | 152.3036 | -8.8036 | 169.4 | 152.761 | 152.761 | 16.6391 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.6 | 5.8124 | 5.8124 | -0.2124 | 67.1 | 101.39 | 76.5808 | -9.4808 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 13.7 | 11.1244 | 4.0756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.0844 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 4.6377 |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 16.5 | 17.2762 | 2.2044 | 14.2956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 25.8 | 19.4892 | 3.7108 | 68 | 54.75 | 52.545 | 15.455 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | -0.6 | 19.9 | 19.6773 | 18.5789 | 1.3211 | 1.9 | 1.578 | 1.578 | 0.322 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 21.7 | 19.46 | 11.0256 | 10.6744 | 52.7 | 39.3 | 43.9511 | 8.7489 | 0 |  |  | 0 | 83.4 | 103.75 | 82.0694 | 1.3306 | 94.7 | 114.26 | 88.64 | 6.06 | 14.3 | 13.4 | 11.1759 | 3.1241 | 9.4 | 11.2 | 9.8462 | -0.4462 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 14.6 | 13.8 | 10.082 | 4.518 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 126.77 | 117 | 9 | 139.8 | 114 | 129 | 10.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.3 | 10.4348 | 10.4348 | -1.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 12.1353 | 12.1353 | -2.0353
03/08/2026 | 19:30 | 128.2 | 111.6018 | 104.2784 | 23.9216 | 645 | 644.4832 | 631.9004 | 13.0996 | 215.2 | 208.649 | 204.5753 | 10.6247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 63.3427 |  | 11 | 83.8 | 86 | 87.85 | -4.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.5 | 190.9201 | 190.9201 | -11.4201 | 198.6 | 190.9201 | 190.9201 | 7.6799 | 200.4 | 190.9201 | 190.9201 | 9.4799 | 278.9 | 287.2401 | 287.2401 | -8.3401 | 207 | 204.0264 | 206.0414 | 0.95856 | 107.4 |  | 103.3301 | 4.0699 | 276.1 | 381.8082 | 345.7768 | -69.6768 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 96.5 | 103.4296 | 103.4296 | -6.9296 | 7.7 | 7.12 | 7.12 | 0.58 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.1 | 72.5968 | 69.4703 | 30.6297 | 204.6 | 219.4155 | 86.4785 | 118.1215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 182.8353 | -182.8353 | 25 | 26.2855 | 26.2855 | -1.2855 | 58.1 | 58.3043 | 31.0881 | 27.0119 | 16.4 | 17.8885 | 17.8885 | -1.4886 | 16.8 | 18.8755 | 18.3512 | -1.5512 | 11.9 | 11.7131 | 11.7131 | 0.18691 | 55.9 | 56.2448 | 56.2448 | -0.34477 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 100.1 | 100.8435 | 109.8415 | -9.7416 | 11.5 |  | 4.1451 | 7.3549 | 17.8 | 20.7444 | 20.7444 | -2.9444 | 15.7 | 15.4559 | 15.4559 | 0.24411 | 45.9 | 56.3535 | 40.7948 | 5.1052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.4 | 136.0687 | 132.8495 | 7.5505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 87 | 86.5568 | 74.4268 | 12.5732 | 39.1 | 36.9612 |  | 39.1 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 90.0098 | 105.6342 | -15.0342 | 169.3 | 180.291 | 180.291 | -10.991 | 167.3 | 180.291 | 180.291 | -12.991 | 199.4 | 180.291 | 180.291 | 19.109 | 253.6 | 271.2487 | 271.2487 | -17.6487 | 67.3 | 71.1024 | 71.1024 | -3.8024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 24.5 |  | 23.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 213.4 | 239.5961 | 214.3233 | -0.92331 | 86.3 | 88.6826 | 91.8931 | -5.5931 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 60.3 | 65.2989 | 65.2989 | -4.9989 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 | 108.2 | 108 | 114.152 | -5.952 | 48.6 | 45.9915 | 50.6459 | -2.0459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 141.2 | 152.4599 | 152.4599 | -11.2599 | 143.6 | 152.4599 | 152.4599 | -8.8599 | 169 | 152.9177 | 152.9177 | 16.0823 | 181.8 | 176.3618 | 176.3618 | 5.4382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.6 | 5.8124 | 5.8124 | -0.2124 | 79.2 | 99.83 | 75.6314 | 3.5686 | 0 |  |  | 0 | 13 | 13.4 | 10.0935 | 2.9065 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 5.0844 | 20.3376 | -16.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 4.7946 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 5 | 5 | -2.2 | 16.2 | 17.2762 | 2.2044 | 13.9956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 25.6 | 19.3812 | 5.3188 | 69.1 | 54.81 | 52.1097 | 16.9903 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | -0.6 | 19.9 | 19.6773 | 18.7963 | 1.1037 | 1.9 | 1.5952 | 1.5952 | 0.3048 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | -0.6 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 23.8 | 18.13 | 11.161 | 12.639 | 56.8 | 32.89 | 38.3022 | 18.4978 | 0 |  |  | 0 | 91.5 | 101.12 | 79.4236 | 12.0764 | 98.3 | 113.26 | 87.27 | 11.03 | 13.5 | 12.9 | 10.4616 | 3.0384 | 10.1 | 11 | 9.3021 | 0.7979 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 11.1 | 13.3 | 9.0578 | 2.0422 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.2 | 124.58 | 114 | 11.2 | 136.1 | 110 | 125 | 11.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 9.6 | 10.4348 | 10.4348 | -0.83478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 0 | 10.628 | 10.628 | -10.628 | 10 | 12.1353 | 12.1353 | -2.1353
03/08/2026 | 20:00 | 133.7 | 111.8545 | 103.9859 | 29.7141 | 649.2 | 644.4832 | 644.2198 | 4.9802 | 217.9 | 208.649 | 208.5637 | 9.3363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 61.7543 |  | 11.3 | 84.9 | 86 | 87.85 | -2.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 190.9201 | 190.9201 | -10.2201 | 198.3 | 190.9201 | 190.9201 | 7.3799 | 200.8 | 190.9201 | 190.9201 | 9.8799 | 277.9 | 287.2401 | 287.2401 | -9.3401 | 208 | 204.0264 | 206.0414 | 1.9586 | 107.4 |  | 103.3301 | 4.0699 | 378 | 366.6211 | 325.268 | 52.732 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 101.1 | 103.4296 | 103.4296 | -2.3296 | 8.1 | 7.12 | 7.12 | 0.98 | 5.2 | 3.8233 | 3.8233 | 1.3767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.1 | 70.7832 | 67.5253 | 32.5747 | 153.6 | 155.063 | 86.4785 | 67.1215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 181.7071 | -181.7071 | 25 | 26.2855 | 26.2855 | -1.2855 | 31 | 98.4456 | 31.0881 | -0.08808 | 16.7 | 17.8885 | 17.8885 | -1.1885 | 16.8 | 18.8755 | 18.3512 | -1.5512 | 11.8 | 11.6997 | 11.6997 | 0.10031 | 46.5 | 56.2448 | 56.2448 | -9.7448 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 101.9 | 100.8435 | 109.8415 | -7.9416 | 18.6 | 18 | 4.1451 | 14.4549 | 18.3 | 20.7444 | 20.7444 | -2.4444 | 16.9 | 15.4559 | 15.4559 | 1.4441 | 21.6 | 55.955 | 40.7948 | -19.1948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.8 | 137.438 | 132.9118 | 7.8882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 87.6 | 89.0208 | 72.5075 | 15.0925 | 39.3 | 36.9612 |  | 39.3 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 90.0098 | 105.6342 | -14.5342 | 168.7 | 180.0982 | 180.0982 | -11.3982 | 166.9 | 180.0982 | 180.0982 | -13.1982 | 199.3 | 180.0982 | 180.0982 | 19.2018 | 253.6 | 270.9585 | 270.9585 | -17.3585 | 70 | 71.1024 | 71.1024 | -1.1024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 24.5 |  | 24.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 244 | 244.0932 | 209.6083 | 34.3917 | 92 | 89.5799 | 90.0579 | 1.9421 | 64.5 | 66.8097 | 66.8097 | -2.3097 | 63 | 65.2989 | 65.2989 | -2.2989 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 107.8 | 108 | 114.152 | -6.352 | 48.6 | 45.9929 | 50.6459 | -2.0459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.1 | 152.5545 | 152.5545 | -11.4545 | 143.4 | 152.5545 | 152.5545 | -9.1545 | 169.1 | 153.0126 | 153.0126 | 16.0874 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.7 | 5.8124 | 5.8124 | -0.1124 | 88.7 | 98.28 | 74.6452 | 14.0548 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 13 | 9.9752 | 4.2248 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.0844 | 20.3376 | -15.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 4.6912 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 16.8 | 17.2762 | 2.2044 | 14.5956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 25.4 | 19.4217 | 6.9783 | 69.1 | 54.87 | 51.8238 | 17.2762 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 19.9 | 19.6773 | 18.3545 | 1.5455 | 1.9 | 1.5984 | 1.5984 | 0.3016 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | -0.7 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 21.9 | 16.8 | 10.8708 | 11.0292 | 42.8 | 26.48 | 33.7563 | 9.0437 | 0 |  |  | 0 | 78.2 | 98.49 | 77.7487 | 0.4513 | 96.2 | 112.27 | 87.08 | 9.12 | 10.7 | 12.4 | 10.2532 | 0.4468 | 8 | 10.8 | 8.9593 | -0.9593 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 13.6 | 12.8 | 8.7217 | 4.8783 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.1 | 122.39 | 111 | 9.1 | 117.4 | 107 | 119 | -1.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 0 | 10.628 | 10.628 | -10.628 | 10 | 12.1353 | 12.1353 | -2.1353
03/08/2026 | 20:30 | 126.9 | 111.97 | 104.2173 | 22.6827 | 648.8 | 644.4832 | 655.7623 | -6.9623 | 217.2 | 208.649 | 212.3005 | 4.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 58.7631 |  | 11 | 84.4 | 86 | 87.85 | -3.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.2 | 190.9201 | 190.9201 | -10.7201 | 199.2 | 190.9201 | 190.9201 | 8.2799 | 204 | 190.9201 | 190.9201 | 13.0799 | 278 | 287.2401 | 287.2401 | -9.2401 | 207.6 | 204.0264 | 206.0414 | 1.5586 | 107.4 |  | 103.3301 | 4.0699 | 266.7 | 407.4432 | 266.2207 | 0.47932 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 100.2 | 103.4296 | 103.4296 | -3.2296 | 7.8 | 7.12 | 7.12 | 0.68 | 5.2 | 3.8233 | 3.8233 | 1.3767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.1 | 70.6365 | 67.397 | 32.703 | 193.7 | 109.6851 | 86.4785 | 107.2215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 179.7911 | -179.7911 | 25 | 26.2855 | 26.2855 | -1.2855 | 73.2 | 67.3577 | 52.8497 | 20.3503 | 16.6 | 17.8885 | 17.8885 | -1.2886 | 16.8 | 18.8755 | 18.3512 | -1.5512 | 11.8 | 11.6787 | 11.6787 | 0.1213 | 55.4 | 56.2448 | 56.2448 | -0.84477 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 100.6 | 100.8435 | 109.8415 | -9.2416 | 29.5 | 30.0198 | 4.1451 | 25.3549 | 24.8 | 20.7444 | 20.7444 | 4.0556 | 16.5 | 15.4559 | 15.4559 | 1.0441 | 51.3 | 34.6099 | 40.7948 | 10.5052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.7 | 139.4118 | 135.1813 | 5.5187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 87.2 | 92.3414 | 71.4343 | 15.7657 | 39.4 | 36.9611 |  | 39.4 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 90.0098 | 105.6342 | -14.9342 | 169.9 | 179.2935 | 179.2935 | -9.3935 | 168.2 | 179.2935 | 179.2935 | -11.0935 | 200 | 179.2935 | 179.2935 | 20.7065 | 253.5 | 269.7479 | 269.7479 | -16.2479 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 24.5 |  | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 220.4 | 252.6347 | 204.6961 | 15.7039 | 96.3 | 94.2356 | 88.2249 | 8.0751 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 63 | 65.2989 | 65.2989 | -2.2989 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 48.7 | 108 | 114.152 | -65.452 | 48.6 | 45.993 | 50.6459 | -2.0459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.9 | 152.6217 | 152.6217 | -10.7217 | 144 | 152.6217 | 152.6217 | -8.6217 | 169.2 | 153.08 | 153.08 | 16.12 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.8 | 5.8124 | 5.8124 | -0.0124 | 82.8 | 97.14 | 73.8031 | 8.9969 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 12.8 | 10.1537 | 3.4463 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.0844 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 4.4966 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.8 | 17.2762 | 2.2044 | 14.5956 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 25.1 | 19.3376 | 4.9624 | 66 | 55.61 | 51.4346 | 14.5654 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 19.9 | 19.6773 | 18.1075 | 1.7925 | 1.9 | 1.6008 | 1.6008 | 0.2992 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | -0.7 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 20.7 | 15.98 | 10.5448 | 10.1552 | 32.5 | 21.87 | 29.4302 | 3.0698 | 0 |  |  | 0 | 96.3 | 96.7 | 77.3737 | 18.9263 | 106.8 | 111.47 | 87.58 | 19.22 | 11 | 12 | 9.9747 | 1.0253 | 11.1 | 10.6 | 8.6778 | 2.4222 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 12.5 | 12.5 | 8.7006 | 3.7994 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.3 | 119.66 | 107 | 13.3 | 123.4 | 105 | 113 | 10.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.4 | 10.4348 | 10.4348 | -1.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 0 | 10.628 | 10.628 | -10.628 | 10.1 | 12.1353 | 12.1353 | -2.0353
03/08/2026 | 21:00 | 132.5 | 107.8175 | 99.3188 | 33.1812 | 647.2 | 644.4832 | 637.7313 | 9.4687 | 217.2 | 208.649 | 206.4631 | 10.7369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 72.5763 | 21.0757 | -9.9757 | 84.4 | 86 | 87.85 | -3.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 190.9201 | 190.9201 | -11.3201 | 198.3 | 190.9201 | 190.9201 | 7.3799 | 201.6 | 190.9201 | 190.9201 | 10.6799 | 277.9 | 287.2401 | 287.2401 | -9.3401 | 205.5 | 204.0264 | 206.0414 | -0.54144 | 107.4 |  | 103.3301 | 4.0699 | 290.3 | 390.831 | 332.4094 | -42.1095 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 102.3 | 103.4296 | 103.4296 | -1.1296 | 7.9 | 7.12 | 7.12 | 0.78 | 5.2 | 3.8233 | 3.8233 | 1.3767 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 100 | 68.9443 | 65.5566 | 34.4434 | 207.8 | 109.6851 | 86.4785 | 121.3215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 219.2422 | -219.2422 | 25 | 26.2855 | 26.2855 | -1.2855 | 30.8 | 98.4456 |  | 30.8 | 16.1 | 17.8885 | 17.8885 | -1.7886 | 16.8 | 18.8755 | 18.3512 | -1.5512 | 11.8 | 11.6839 | 11.6839 | 0.11614 | 56.2 | 56.2448 | 56.2448 | -0.04477 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 101.5 | 100.8435 | 109.8415 | -8.3415 | 45 |  | 21.453 | 23.547 | 18.2 | 20.7444 | 20.7444 | -2.5444 | 16.8 | 15.4559 | 15.4559 | 1.3441 | 62.8 | 69.4385 | 40.7948 | 22.0052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.3 | 141.6183 | 138.8507 | 1.4493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.5716 | 75.7936 | 11.5064 | 39.1 | 36.9612 |  | 39.1 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.0098 | 105.6342 | -14.6342 | 169.2 | 179.0807 | 179.0807 | -9.8807 | 167.3 | 179.0807 | 179.0807 | -11.7807 | 199.5 | 179.0807 | 179.0807 | 20.4193 | 252.2 | 269.4278 | 269.4278 | -17.2278 | 69.8 | 71.1024 | 71.1024 | -1.3024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 24.5 |  | 24.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 224 | 253.257 | 107.394 | 116.606 | 78.8 | 96.5208 | 98.1432 | -19.3432 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 63 | 65.2989 | 65.2989 | -2.2989 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 | 108 | 114.152 | -114.152 | 48.4 |  | 50.6459 | -2.2459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.5 | 152.6934 | 152.6934 | -11.1934 | 143.6 | 152.6934 | 152.6934 | -9.0934 | 168.6 | 153.1519 | 153.1519 | 15.4481 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.7 | 5.8124 | 5.8124 | -0.1124 | 83.4 | 96.01 | 73.637 | 9.763 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 12.5 | 10.0348 | 2.1652 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 5.0844 | 20.3376 | -15.9376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5.3953 | 2.0446 | -1.0446 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 17.2 | 17.2762 | 2.2044 | 14.9956 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 24.79 | 19.2477 | 7.0523 | 67.1 | 56.36 | 51.1683 | 15.9317 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 20 | 19.6773 | 19.111 | 0.88904 | 1.8 | 1.6028 | 1.6028 | 0.1972 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | -0.7 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 18.5 | 15.16 | 11.3742 | 7.1258 | 24.3 | 17.27 | 29.1043 | -4.8043 | 0 |  |  | 0 | 95.6 | 94.91 | 75.2843 | 20.3157 | 101.5 | 110.67 | 86.38 | 15.12 | 13 | 11.6 | 9.7444 | 3.2556 | 10.5 | 10.4 | 8.1122 | 2.3878 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 10.1 | 12.2 | 8.5499 | 1.5501 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.5 | 116.92 | 102 | 21.5 | 145.3 | 103 | 107 | 38.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.3 | 10.4348 | 10.4348 | -1.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.7 | 8.2 | 8.2 | 1.5 | 0 | 10.628 | 10.628 | -10.628 | 9.5 | 12.1353 | 12.1353 | -2.6353
03/08/2026 | 21:30 | 126.4 | 100.7677 | 98.3482 | 28.0519 | 646.4 | 644.4832 | 610.8306 | 35.5694 | 216.5 | 208.649 | 197.7541 | 18.7459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 76.7982 |  | 10.7 | 83.7 | 86 | 87.85 | -4.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 190.9201 | 190.9201 | -10.9201 | 199.6 | 190.9201 | 190.9201 | 8.6799 | 203.2 | 190.9201 | 190.9201 | 12.2799 | 277.6 | 287.2401 | 287.2401 | -9.6401 | 208.1 | 204.0264 | 206.0414 | 2.0586 | 0 |  | 103.3301 | -103.3301 | 263.1 | 262.1239 | 315.6969 | -52.5969 | 2.9 | 2.9847 | 2.9847 | -0.08473 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 99.5 | 103.4296 | 103.4296 | -3.9296 | 7.7 | 7.12 | 7.12 | 0.58 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.1 | 54.255 | 63.9808 | 36.1192 | 179.8 | 196.5879 | 84.9483 | 94.8517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 170.904 | -170.904 | 24.5 | 26.2855 | 26.2855 | -1.7855 | 98.5 | 120.2073 | 112.3575 | -13.8575 | 15.5 | 17.8885 | 17.8885 | -2.3885 | 16.8 | 18.8755 | 18.3512 | -1.5512 | 11.8 | 11.6832 | 11.6832 | 0.11677 | 52.3 | 56.2448 | 56.2448 | -3.9448 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 101.4 | 100.8435 | 108.0902 | -6.6902 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 18 | 20.7444 | 20.7444 | -2.7444 | 16.4 | 15.4559 | 15.4559 | 0.94411 | 52.6 | 61.3252 | 40.7948 | 11.8052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.3 | 131.369 | 136.6711 | 3.6289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 86.9 | 94.9912 | 63.4677 | 23.4323 | 38.7 | 36.9612 |  | 38.7 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 90.0098 | 103.4929 | -13.3928 | 170.3 | 178.4268 | 178.4268 | -8.1268 | 168.3 | 178.4268 | 178.4268 | -10.1268 | 200 | 178.4268 | 178.4268 | 21.5732 | 253.8 | 268.4439 | 268.4439 | -14.6439 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 24.5 |  | 23.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 203.9 | 219.9229 | 107.394 | 96.506 | 72.9 | 90.0161 | 90.8292 | -17.9292 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 62.9 | 65.2989 | 65.2989 | -2.3989 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.5 |  | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 |  | 49.6662 | -0.36624 | 142 | 152.8117 | 152.8117 | -10.8117 | 144.2 | 152.8117 | 152.8117 | -8.6117 | 169.6 | 153.2706 | 153.2706 | 16.3294 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.6 | 5.8124 | 5.8124 | -0.2124 | 90.7 | 95.84 | 73.7964 | 16.9036 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 12.3 | 9.8096 | 1.9904 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.0844 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.9 | 5.67 |  | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 16.4 | 17.2762 | 2.2044 | 14.1956 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 24.4 | 19.0937 | 6.6063 | 68.5 | 56.74 | 50.8004 | 17.6996 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 19.6773 | 16.2737 | 3.7263 | 1.8 | 1.5992 | 1.5992 | 0.2008 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 17.5 | 14.29 | 12.3312 | 5.1688 | 18.1 | 15.51 | 26.6572 | -8.5572 | 0 |  |  | 0 | 95.3 | 93.39 | 72.4931 | 22.8069 | 107.5 | 110.28 | 85.41 | 22.09 | 12 | 11.1 | 9.0451 | 2.9549 | 10.3 | 10.1 | 7.3383 | 2.9617 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 10 | 11.7 | 8.3483 | 1.6517 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.8 | 113.2 | 97 | 21.8 | 128.6 | 100 | 102 | 26.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 10 | 10.4348 | 10.4348 | -0.43478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 0 | 10.628 | 10.628 | -10.628 | 8.9 | 12.1353 | 12.1353 | -3.2353
03/08/2026 | 22:00 | 130.2 | 98.1082 | 93.536 | 36.664 | 646.2 | 644.4832 | 606.7875 | 39.4125 | 216.6 | 208.649 | 196.4452 | 20.1548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 84.2 | 86 | 87.85 | -3.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.6 | 190.9201 | 190.9201 | -13.3201 | 198.7 | 190.9201 | 190.9201 | 7.7799 | 203.5 | 190.9201 | 190.9201 | 12.5799 | 276.7 | 287.2401 | 287.2401 | -10.5401 | 206.8 | 204.0264 | 206.0414 | 0.75856 | 0 |  | 103.3301 | -103.3301 | 207 | 302.653 | 297.7235 | -90.7235 | 2.9 | 2.9847 | 2.9847 | -0.08473 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 99.2 | 103.4296 | 103.4296 | -4.2296 | 7.7 | 7.12 | 7.12 | 0.58 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 100.1 | 50.829 | 60.0471 | 40.0529 | 191.3 | 210.6917 | 77.837 | 113.463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 159.759 | -159.759 | 24 | 26.2855 | 26.2855 | -2.2855 | 133.9 | 66.6667 | 31.0881 | 102.8119 | 15.5 | 17.8885 | 17.8885 | -2.3885 | 16.9 | 18.8755 | 18.3512 | -1.4512 | 11.8 | 11.6764 | 11.6764 | 0.12357 | 52.6 | 56.2448 | 56.2448 | -3.6448 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 101.2 | 100.8435 | 100.4348 | 0.76521 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 19.8 | 20.7444 | 20.7444 | -0.94444 | 16.7 | 15.4559 | 15.4559 | 1.2441 | 43.7 | 59.2525 | 40.7948 | 2.9052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 140.5 | 125.4572 | 125.4699 | 15.0301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 87.1 | 94.9913 | 63.252 | 23.848 | 39.5 | 36.9612 |  | 39.5 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 90.0098 | 94.1331 | -3.5331 | 169.9 | 178.2007 | 178.2007 | -8.3007 | 168 | 178.2007 | 178.2007 | -10.2007 | 200 | 178.2007 | 178.2007 | 21.7993 | 254.5 | 268.1038 | 268.1038 | -13.6038 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 24.5 |  | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 202.5 | 229.8004 | 179.8138 | 22.6862 | 75.6 | 96.8326 | 90.8155 | -15.2155 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 63.2 | 65.2989 | 65.2989 | -2.0989 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.5 |  | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 |  | 49.6662 | -0.36624 | 141.5 | 152.9582 | 152.9582 | -11.4582 | 143.5 | 152.9582 | 152.9582 | -9.4582 | 169.4 | 153.4175 | 153.4175 | 15.9825 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.7 | 5.8124 | 5.8124 | -0.1124 | 99.1 | 95.67 | 72.6037 | 26.4963 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 12.1 | 9.5313 | 1.6687 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.0844 | 20.3376 | -16.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 16.4 | 17.2762 | 2.2044 | 14.1956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 24 | 18.7974 | 8.1026 | 68.9 | 57.11 | 49.7796 | 19.1204 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 20 | 19.6773 | 16.224 | 3.776 | 1.7 | 1.5912 | 1.5912 | 0.1088 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 17.9 | 13.42 | 11.6445 | 6.2555 | 18.9 | 13.76 | 26.6676 | -7.7676 | 0 |  |  | 0 | 93.6 | 91.88 | 70.7894 | 22.8106 | 108.5 | 109.89 | 84.43 | 24.07 | 14.5 | 10.7 | 8.9283 | 5.5717 | 11.8 | 9.9 | 7.1476 | 4.6524 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 10.1 | 11.2 | 7.8832 | 2.2168 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106 | 109.49 | 92 | 14 | 115.9 | 95 | 98 | 17.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.4 | 10.4348 | 10.4348 | -1.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 0 | 10.628 | 10.628 | -10.628 | 10.6 | 12.1353 | 12.1353 | -1.5353
03/08/2026 | 22:30 | 131.2 | 92.8046 | 89.678 | 41.522 | 645.5 | 644.4832 | 602.735 | 42.765 | 179.4 | 208.649 | 195.1332 | -15.7332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 61.0198 |  | 11.1 | 83.2 | 86 | 87.85 | -4.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 190.9201 | 190.9201 | -9.8201 | 198.2 | 190.9201 | 190.9201 | 7.2799 | 201.3 | 190.9201 | 190.9201 | 10.3799 | 277.7 | 287.2401 | 287.2401 | -9.5401 | 208.1 | 204.0264 | 206.0414 | 2.0586 | 0 |  | 103.3301 | -103.3301 | 204.1 | 256.9723 | 289.676 | -85.576 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 97.5 | 103.4296 | 103.4296 | -5.9296 | 7.7 | 7.12 | 7.12 | 0.58 | 5.2 | 3.8233 | 3.8233 | 1.3767 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 54.2 | 47.7331 | 57.2824 | -3.0823 | 89.8 | 172.7497 | 26.943 | 62.857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 153.6915 | -153.6915 | 24.5 | 26.2855 | 26.2855 | -1.7855 | 142.9 | 75.9325 | 31.0881 | 111.8119 | 15.9 | 17.8885 | 17.8885 | -1.9886 | 16.8 | 18.8755 | 18.3512 | -1.5512 | 11.8 | 11.6804 | 11.6804 | 0.11959 | 53.8 | 56.2448 | 56.2448 | -2.4448 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 180.3 | 185.298 | 185.298 | -4.998 | 101.5 | 100.8435 | 97.2816 | 4.2184 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 26.3 | 20.7444 | 20.7444 | 5.5556 | 17.7 | 15.4559 | 15.4559 | 2.2441 | 64.3 | 22.6232 | 40.7948 | 23.5052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.3 | 115.3051 | 118.8938 | -38.5938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 86.9 | 81.4893 | 63.252 | 23.648 | 39 | 36.5566 | 36.9612 | 2.0388 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 90.0098 | 90.2779 | 0.42208 | 169.4 | 178.4268 | 178.4268 | -9.0268 | 167.5 | 178.4268 | 178.4268 | -10.9268 | 199.6 | 178.4268 | 178.4268 | 21.1732 | 253.8 | 268.4439 | 268.4439 | -14.6439 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 24.5 |  | 24.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 239.8 | 204.9931 | 149.0173 | 90.7827 | 86.7 | 93.4243 | 90.8429 | -4.1429 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 63.1 | 65.2989 | 65.2989 | -2.1989 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.4 |  | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 |  | 49.6662 | -0.46624 | 141.3 | 153.2148 | 153.2148 | -11.9148 | 143.5 | 153.2148 | 153.2148 | -9.7148 | 168.7 | 153.6749 | 153.6749 | 15.0251 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.6 | 5.8124 | 5.8124 | -0.2124 | 87.3 | 95.06 | 71.9919 | 15.3081 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 11.9 | 9.6206 | 5.4794 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.0844 | 20.3376 | -16.0376 | 10 |  |  | 10 | 1 | 3.9701 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 16.3 | 17.2762 | 2.2044 | 14.0956 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 23.82 | 18.6121 | 7.2879 | 70.4 | 57.66 | 49.2079 | 21.1921 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 20 | 19.6773 | 16.224 | 3.776 | 1.7 | 1.582 | 1.582 | 0.118 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 15.3 | 13.24 | 10.782 | 4.518 | 18.9 | 12.98 | 23.0862 | -4.1862 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 89.94 | 63.7981 | 33.4019 | 105.6 | 108.82 | 78.97 | 26.63 | 14.8 | 10.4 | 6.8286 | 7.9714 | 10.9 | 9.7 | 5.4651 | 5.4349 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 13.9 | 11 | 7.8554 | 6.0446 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.9 | 107.87 | 87 | 16.9 | 109.5 | 92 | 94 | 15.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20.2 | 18.8406 | 18.8406 | 1.3594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 10.1 | 10.4348 | 10.4348 | -0.33478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 0 | 10.628 | 10.628 | -10.628 | 10.9 | 12.1353 | 12.1353 | -1.2353
03/08/2026 | 23:00 | 128.5 | 89.1355 | 85.391 | 43.109 | 645.5 | 644.4832 | 600.0251 | 45.4749 | 183.1 | 208.649 | 194.2559 | -11.1558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.4 | 86 | 87.85 | -5.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.3 | 190.9201 | 190.9201 | -9.6201 | 198.7 | 190.9201 | 190.9201 | 7.7799 | 202.1 | 190.9201 | 190.9201 | 11.1799 | 279.1 | 287.2401 | 287.2401 | -8.1401 | 208.5 | 204.0264 | 206.0414 | 2.4586 | 0 |  | 103.3301 | -103.3301 | 165.9 | 230.7671 | 254.6109 | -88.7109 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 100.7 | 103.4296 | 103.4296 | -2.7296 | 7.7 | 7.12 | 7.12 | 0.58 | 5.2 | 3.8233 | 3.8233 | 1.3767 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 54.2 | 44.5873 | 53.9978 | 0.20222 | 94.7 | 109.6851 | 39.7249 | 54.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 26.2855 | 26.2855 | -1.8855 | 141.7 | 74.322 | 31.0881 | 110.6119 | 16.3 | 17.8885 | 17.8885 | -1.5885 | 16.8 | 18.8755 | 18.3512 | -1.5512 | 11.8 | 11.6811 | 11.6811 | 0.11893 | 53.8 | 56.2448 | 56.2448 | -2.4448 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 101.4 | 100.8435 | 109.8415 | -8.4415 | 0 |  | 17.3661 | -17.3661 | 17.9 | 20.7444 | 20.7444 | -2.8444 | 16.9 | 15.4559 | 15.4559 | 1.4441 | 42.5 | 20.7254 | 40.7948 | 1.7052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.2 | 105.5634 | 107.7324 | -27.5324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 22.1745 | -22.1745 |  |  |  | 0 | 87.1 | 78.2538 | 63.252 | 23.848 | 0 | 36.7674 | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 90.0098 | 105.6342 | -14.9342 | 170.3 | 178.6485 | 178.6485 | -8.3485 | 168.6 | 178.6485 | 178.6485 | -10.0485 | 200 | 178.6485 | 178.6485 | 21.3515 | 254.4 | 268.7774 | 268.7774 | -14.3774 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 24.5 |  | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 187 | 189.0236 | 117.892 | 69.108 | 77.3 | 93.4243 | 90.8292 | -13.5292 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 63.3 | 65.2989 | 65.2989 | -1.9989 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.6 |  | 50.6459 | -2.0459 | 49.3 |  | 49.6662 | -0.36624 | 141.9 | 153.4092 | 153.4092 | -11.5092 | 144 | 153.4092 | 153.4092 | -9.4092 | 170.1 | 153.8699 | 153.8699 | 16.2301 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.6 | 5.8124 | 5.8124 | -0.2124 | 78.2 | 94.46 | 71.1291 | 7.0709 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 11.7 | 9.3616 | 2.9384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.0844 | 20.3376 | -16.0376 | 10 |  |  | 10 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 16.3 | 17.2762 | 2.2044 | 14.0956 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 23.63 | 18.4566 | 8.0434 | 67.8 | 58.21 | 48.779 | 19.021 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 20 | 19.6773 | 16.224 | 3.776 | 1.7 | 1.5664 | 1.5664 | 0.1336 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 15 | 13.05 | 10.7699 | 4.2301 | 19 | 12.19 | 21.6243 | -2.6243 | 0 |  |  | 0 | 94.9 | 88 | 62.081 | 32.819 | 103.8 | 107.75 | 77.93 | 25.87 | 13.4 | 10.1 | 6.432 | 6.968 | 9.9 | 9.5 | 5.2402 | 4.6598 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 11.3 | 10.7 | 7.8038 | 3.4962 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.8 | 106.24 | 82 | 12.8 | 87.6 | 90 | 91 | -3.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 10 | 10.4348 | 10.4348 | -0.43478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 0 | 10.628 | 10.628 | -10.628 | 9.7 | 12.1353 | 12.1353 | -2.4353
03/08/2026 | 23:30 | 118.7 | 83.1182 | 67.1358 | 51.5642 | 649.5 | 644.4832 | 600.0251 | 49.4749 | 185.5 | 208.649 | 194.2559 | -8.7559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86 | 86 | 87.85 | -1.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 190.9201 | 190.9201 | -9.8201 | 199 | 190.9201 | 190.9201 | 8.0799 | 200 | 190.9201 | 190.9201 | 9.0799 | 277.7 | 287.2401 | 287.2401 | -9.5401 | 208.4 | 204.0264 | 206.0414 | 2.3586 | 0 |  | 103.3301 | -103.3301 | 207.2 | 183.2773 | 183.2773 | 23.9227 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 99.7 | 103.4296 | 103.4296 | -3.7296 | 7.9 | 7.12 | 7.12 | 0.78 | 5.2 | 3.8233 | 3.8233 | 1.3767 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 54.3 | 40.6965 | 47.262 | 7.038 | 23.5 | 23.1884 | 20.7254 | 2.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 26.2855 | 26.2855 | -0.68554 | 72.8 |  | 45 | 27.8 | 17.7 | 17.8885 | 17.8885 | -0.18855 | 16.8 | 18.8755 | 18.3512 | -1.5512 | 11.8 | 11.6806 | 11.6806 | 0.11935 | 54.5 | 56.2448 | 56.2448 | -1.7448 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 101 | 100.8435 | 91.2663 | 9.7337 | 0 | 25.5873 | 18 | -18 | 18.1 | 20.7444 | 20.7444 | -2.6444 | 17 | 15.4559 | 15.4559 | 1.5441 | 78.3 | 85 | 40.7948 | 37.5052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.4 | 91.6562 | 63.9603 | 16.4397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 87.4 | 78.2538 | 63.252 | 24.148 | 0 | 25.9067 | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.0097 | 82.9233 | 8.0767 | 170.5 | 179.2935 | 179.2935 | -8.7935 | 168.6 | 179.2935 | 179.2935 | -10.6935 | 200 | 179.2935 | 179.2935 | 20.7065 | 253.6 | 269.7479 | 269.7479 | -16.1479 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 24.5 |  | 24.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 149.4 | 142.7478 | 100.2803 | 49.1197 | 77.8 | 93.4243 | 90.8292 | -13.0292 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 63.4 | 65.2989 | 65.2989 | -1.8989 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.7 |  | 50.6459 | -1.9459 | 49.3 |  | 49.6662 | -0.36624 | 142 | 153.6887 | 153.6887 | -11.6887 | 144 | 153.6887 | 153.6887 | -9.6887 | 169.9 | 154.1502 | 154.1502 | 15.7498 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.7 | 5.8124 | 5.8124 | -0.1124 | 88.4 | 93.91 | 69.0003 | 19.3997 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 11.5 | 9.2595 | 0.6405 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.0844 | 20.3376 | -16.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 16.5 | 17.2762 | 2.2044 | 14.2956 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.5 | 14.4927 | 14.4927 | 0.00725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 23.4 | 18.2017 | 8.4983 | 67.9 | 58.33 | 48.0335 | 19.8665 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 16.224 | 3.776 | 1.6 | 1.5556 | 1.5556 | 0.0444 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 13.7 | 13.23 | 9.6381 | 4.0619 | 19.7 | 11.32 | 19.3602 | 0.3398 | 0 |  |  | 0 | 82.6 | 86.25 | 61.4627 | 21.1373 | 86.6 | 106.92 | 78.46 | 8.14 | 10 | 9.9 | 6.5062 | 3.4938 | 8.5 | 9.3 | 5.3148 | 3.1852 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 9 | 10.5 | 7.7319 | 1.2681 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.8 | 105.84 | 78 | 7.8 | 99 | 67.75 | 88 | 11 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 0 | 10.628 | 10.628 | -10.628 | 9.7 | 12.1353 | 12.1353 | -2.4353
04/08/2026 | 00:00 | 79.2 | 69.781 | 50.3057 | 28.8943 | 646.2 | 629.9704 | 600.0251 | 46.1749 | 215.9 | 203.9505 | 194.2559 | 21.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.2 | 86 | 87.85 | -3.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 190.9201 | 190.9201 | -10.0201 | 198.3 | 190.9201 | 190.9201 | 7.3799 | 201.1 | 190.9201 | 190.9201 | 10.1799 | 278.3 | 287.2401 | 287.2401 | -8.9401 | 207.6 | 204.0264 | 206.0414 | 1.5586 | 0 |  | 103.3301 | -103.3301 | 88.8 | 174.879 | 183.2773 | -94.4773 | 3 | 2.9847 | 2.9847 | 0.01527 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 |  | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 94.7 | 103.4296 | 103.4296 | -8.7296 | 7.8 | 7.12 | 7.12 | 0.68 | 5.1 | 3.8233 | 3.8233 | 1.2767 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 54.2 | 35.1223 | 40.8892 | 13.3108 | 38.6 | 68.5595 | 20.7254 | 17.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 26.2855 | 26.2855 | -0.08554 | 47.7 | 53.1349 |  | 47.7 | 17.6 | 17.8885 | 17.8885 | -0.28855 | 16.9 | 18.8755 | 18.3512 | -1.4512 | 11.8 | 11.6726 | 11.6726 | 0.12738 | 50.9 | 56.2448 | 56.2448 | -5.3448 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 95.3 | 81.9888 | 58.3907 | 36.9093 | 0 |  | 18 | -18 | 18.1 | 20.7444 | 20.7444 | -2.6444 | 16.7 |  |  | 16.7 | 41.6 | 41.4508 | 40.7948 | 0.80522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.5 | 60.4519 | 24.3622 | 56.1378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 61.1 | 78.2538 | 39.8253 | 21.2747 | 0 |  | 30.0326 | -30.0326 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 66.9572 | 42.7282 | 42.2718 | 170.2 | 179.2935 | 179.2935 | -9.0935 | 168.5 | 179.2935 | 179.2935 | -10.7935 | 200 | 179.2935 | 179.2935 | 20.7065 | 254.8 | 269.7479 | 269.7479 | -14.9479 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 24.5 |  | 23.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.8999 | 1.8999 | -0.99992 | 112.6 | 59.9034 | 100.2803 | 12.3197 | 66.5 | 93.4243 | 90.8292 | -24.3292 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 63.4 | 65.2989 | 65.2989 | -1.8989 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 0 |  | 114.152 | -114.152 | 48.5 |  | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 |  | 49.6662 | -0.36624 | 141.7 | 146.4969 | 153.992 | -12.2919 | 143.8 | 146.4969 | 153.992 | -10.192 | 169.3 | 146.9368 | 154.4544 | 14.8456 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 |  |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.9255 | 6.9255 | 1.2745 | 5.8 | 5.8124 | 5.8124 | -0.0124 | 85.3 | 93.35 | 68.6625 | 16.6375 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 11.3 | 9.1549 | 3.5451 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.0844 | 20.3376 | -16.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 16.4 | 17.2762 | 2.2044 | 14.1956 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.5 | 14.4927 | 14.4927 | 0.00725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 23.18 | 17.9126 | 10.1874 | 68.3 | 58.46 | 47.0129 | 21.2871 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 18.6 | 19.6773 | 10.8314 | 7.7686 | 1.6 | 1.5464 | 1.5464 | 0.0536 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 13.7 | 13.41 | 9.4158 | 4.2842 | 21.8 | 10.44 | 16.8874 | 4.9126 | 0 |  |  | 0 | 84 | 84.5 | 61.4013 | 22.5987 | 100.6 | 106.09 | 76.62 | 23.98 | 11.5 | 9.7 | 6.6146 | 4.8854 | 6.8 | 9 | 5.3797 | 1.4203 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 10.7 | 10.3 | 7.5581 | 3.1419 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.3 | 105.44 | 74 | 12.3 | 94.7 | 67.33 | 86 | 8.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 18.8406 | 18.8406 | 1.1594 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.3 | 10.4348 | 10.4348 | -1.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 10.628 | 10.628 | -10.628 | 9.8 | 12.1353 | 12.1353 | -2.3353
EJEC (MWh) |  | 1603 | 1500.6114 | 1455.1391 |  | 15397 | 15250.8712 | 14400.6031 |  | 5090.25 | 4937.4114 | 4662.1404 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 235.1 | 453.2285 | 10.5379 |  | 2116.8 | 2066.775 | 2108.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4328.5 | 4570.9816 | 4570.9816 |  | 4760.6 | 4570.9816 | 4570.9816 |  | 4808.15 | 4570.9816 | 4570.9816 |  | 6672.6 | 6877.0622 | 6877.0622 |  | 2744.1 | 2541.77 | 2407.7832 |  | 830.9 | 650.266 | 1011.9213 |  | 4400.9 | 5576.5829 | 6744.8791 |  | 71.1 | 71.6335 | 71.6335 |  | 0 | 0 | 223.5143 |  | 153.55 | 161.4334 | 430.4892 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2226.4 | 2482.3097 | 2482.3097 |  | 186.1 | 170.88 | 170.88 |  | 123.45 | 91.7585 | 91.7585 |  | 472.15 | 534.7404 | 534.7404 |  | 1438.85 | 1278.6213 | 1289.7414 |  | 2097.05 | 2363.1836 | 2049.1382 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 1480.8 | 1430.6317 | 2252.6731 |  | 670.7 | 630.853 | 630.853 |  | 1034.05 | 1192.1296 | 1220.8721 |  | 454.2 | 429.3252 | 429.3252 |  | 418.2 | 452.225 | 440.4278 |  | 285.3 | 282.501 | 282.501 |  | 1048.1 | 1349.8745 | 1349.8745 |  | 4311.35 | 4432.207 | 4433.8361 |  | 4315.65 | 4432.207 | 4433.8361 |  | 4400.85 | 4445.5171 | 4447.151 |  | 2108.1 | 2177.0651 | 2201.5171 |  | 213.45 | 180.146 | 215.9595 |  | 494.6 | 497.8221 | 497.8666 |  | 259.15 | 224.1104 | 224.1104 |  | 1004.45 | 948.4268 | 890.4536 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160.4 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1878.5 | 1950.9199 | 1866.2659 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.777 | 388.3795 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1616.95 | 1636.8903 | 1534.7813 |  | 155.1 | 234.4212 | 144.3804 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1031.7 | 1087.0056 | 1087.0056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1778.95 | 1869.8489 | 2003.7623 |  | 4071.3 | 4295.4122 | 4299.589 |  | 4022.3 | 4295.4122 | 4299.589 |  | 4768.35 | 4295.4122 | 4299.589 |  | 6085.25 | 6462.467 | 6468.751 |  | 1621.85 | 1706.4583 | 1706.4583 |  | 813.4 | 855.7915 | 855.7915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 594 | 306.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 0 |  | 21.6 | 45.5981 | 45.5981 |  | 3531.15 | 3887.8473 | 3578 |  | 2100.85 | 2088.7027 | 2179.9008 |  | 1516.6 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1558.55 | 1566.4687 | 1567.1738 |  | 729.2 | 715.3622 | 715.3622 |  | 517.75 | 387.228 | 2739.6487 |  | 1061.65 | 949.4221 | 1215.5016 |  | 1077.35 | 1039.4924 | 1191.9898 |  | 3354.45 | 3320.6349 | 2802.3524 |  | 2870.2 | 2926.0177 | 2715.5109 |  | 3561.8 | 2927.046 | 2140.1635 |  | 4131.4 | 4232.6839 | 4232.6839 |  | 0 | 261.6717 | 1918.9259 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4944.9 | 4927.0514 | 4927.0514 |  | 2404.25 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 196 | 166.212 | 166.212 |  | 137.7 | 139.4976 | 139.4976 |  | 2097.2 | 2195.0401 | 1731.4381 |  | 672.2 | 498 | 498 |  | 322.65 | 310.8542 | 289.7967 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.45 | 2.1 | 2.1 |  | 102.95 | 236.4251 | 488.1034 |  | 163.65 | 135 | 135.2467 |  | 20.55 | 37.9047 | 1.0223 |  | 1692.25 | 1571.6167 | 1571.6167 |  | 856.9 | 748.39 | 748.39 |  | 9.6 | 10.895 | 10.895 |  | 27.25 | 30 | 30 |  | 70.7 | 120 | 120 |  | 408.05 | 301.5907 | 52.9054 |  | 60.3 | 84 | 84 |  | 46.05 | 55.8 | 55.8 |  | 80.8 | 84 | 84 |  | 349.5 | 347.826 | 347.826 |  | 130.3487 | 116.6015 | 116.6015 |  | 159.3021 | 142.4487 | 142.4487 |  | 583.35 | 490.0324 | 416.2894 |  | 1583.2 | 1270.9843 | 1162.7263 |  | 114.35 | 84.7331 | 84.7331 |  | 50.1 | 52.8 | 52.8 |  | 385.15 | 404.4533 | 393.2279 |  | 35.3 | 32.9242 | 32.9242 |  | 0 | 0 | 0 |  | 97.75 | 96 | 96 |  | 1.85 | 3.1896 | 3.1896 |  | 8.8 | 8.785 | 8.785 |  | 100.45 | 93.6 | 93.6 |  | 79.25 | 79.2 | 79.2 |  | 71.85 | 72 | 72 |  | 100.7 | 108 | 108 |  | 541.55 | 473.3299 | 415.8043 |  | 721.9 | 709.8039 | 649.0516 |  | 291.15 | 278.2756 | 278.2756 |  | 1747.05 | 1914.7716 | 1574.1388 |  | 1881 | 2000.9523 | 1793.285 |  | 254.15 | 218.6952 | 216.3868 |  | 222.45 | 185.7781 | 176.1727 |  | 387.53 | 348.62 | 348.62 |  | 109.75 | 96 | 96 |  | 53 | 43.2 | 43.2 |  | 183 | 172.8 | 172.8 |  | 71.25 | 84 | 84 |  | 81.7 | 84 | 84 |  | 84.25 | 96 | 96 |  | 337.75 | 302.6748 | 266.995 |  | 2053.3 | 2052.2227 | 2052.2227 |  | 126.65 | 104.4 | 104.4 |  | 1165.25 | 1188 | 1188 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1768.1 | 1790.49 | 1612.5 |  | 1974.6 | 2052.28 | 2092.5 |  | 869.7 | 855.36 | 855.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80.5 | 87.5 | 87.5 |  | 52.8 | 55.2 | 55.2 |  | 53.4 | 55.2 | 55.2 |  | 29 | 31.2 | 31.2 |  | 115.8 | 117.4393 | 117.4393 |  | 153.6 | 139.2 | 139.2 |  | 481.85 | 452.1739 | 452.1739 |  | 239.8 | 237.6 | 237.6 |  | 196.8 | 250.4347 | 250.4347 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 78.4 | 347.826 | 347.826 |  | 201.65 | 196.8 | 196.8 |  | 29.75 | 116.9082 | 116.9082 |  | 222.35 | 291.2465 | 291.2465

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 3 de Agosto del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 9065672 y resultó S/. 7386852 (44.90% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 27 | 16452524.3229 | 15420027.8087 | 6.696%
MAR 28 | 9044425.3088 | 11370240.6364 | -20.46%
MIE 29 | 12454031.8698 | 11004639.699 | 13.17%
JUE 30 | 15578700.6961 | 19179475.8332 | -18.77%
VIE 31 | 15872501.5412 | 26423722.6773 | -39.93%
SAB 1 | 9186181.102 | 9489210.5235 | -3.193%
DOM 2 | 9474797.1197 | 8451906.7336 | 12.1%
LUN 3 | 9065671.9398 | 12642830.4991 | -28.29%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 3 de Agosto del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 00:04:18 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 05:35:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 03:30:56 |  | 03/08/2026 03:25:56 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 07:46:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/08/2026 07:46:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 13:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/08/2026 13:11:00 | 03/08/2026 13:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/08/2026 16:03:00 | 04/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 15:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/08/2026 18:53:00 | 03/08/2026 22:58:00 | 03/08/2026 18:31:00 | 03/08/2026 22:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 13:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/08/2026 13:37:00 | 03/08/2026 14:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/08/2026 14:31:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 13:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/08/2026 13:43:00 | 03/08/2026 14:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/08/2026 14:21:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/08/2026 07:37:00 | 03/08/2026 12:40:00 | 03/08/2026 02:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/08/2026 12:40:00 | 03/08/2026 13:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de estabilización
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/08/2026 13:16:00 | 03/08/2026 17:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/08/2026 17:48:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 07:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 07:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/08/2026 07:54:00 | 03/08/2026 08:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/08/2026 07:54:00 | 03/08/2026 08:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/08/2026 08:46:00 | 03/08/2026 12:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/08/2026 08:46:00 | 03/08/2026 12:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/08/2026 12:37:00 | 03/08/2026 17:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/08/2026 12:37:00 | 03/08/2026 17:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 03/08/2026 15:09:00 | 03/08/2026 20:38:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas para declarar disponibilidad.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/08/2026 17:55:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/08/2026 17:55:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 12:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/08/2026 12:52:00 | 03/08/2026 16:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/08/2026 16:11:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 04:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 03/08/2026 02:45:00 | 03/08/2026 04:45:00 | 03/08/2026 02:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople con la TV
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/08/2026 04:45:00 | 03/08/2026 05:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/08/2026 05:10:00 | 03/08/2026 13:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/08/2026 13:11:00 | 03/08/2026 14:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/08/2026 14:36:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 15:45:00 | 03/08/2026 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 03/08/2026 00:00:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 03/08/2026 01:26:00 | 03/08/2026 13:43:00 |  | 03/08/2026 13:30:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/08/2026 00:00:00 | 03/08/2026 13:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/08/2026 13:15:00 | 03/08/2026 14:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/08/2026 14:36:00 | 04/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 3 de Agosto del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 3 de Agosto del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.244 | 0 | 1 | 26.2435 | 0 | 1 | 26.2434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.2443 | 0 | 1 | 26.2473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.9292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.5183 | 0 | 1 | 15.9395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.2852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.3699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6917 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.561 | 0 | 1 | 6.5609 | 0 | 1 | 6.5609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5611 | 0 | 1 | 6.5618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8796 | 0 | 1 | 3.9849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.561 | 0 | 1 | 6.5609 | 0 | 1 | 6.5609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5611 | 0 | 1 | 6.5618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8796 | 0 | 1 | 3.9849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.561 | 0 | 1 | 6.5609 | 0 | 1 | 6.5609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5611 | 0 | 1 | 6.5618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8796 | 0 | 1 | 3.9849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.561 | 0 | 1 | 6.5609 | 0 | 1 | 6.5609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5611 | 0 | 1 | 6.5618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8796 | 0 | 1 | 3.9849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.4243 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9235 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6.9527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0098 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9235 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6.9527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0098 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.4243 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 86.6915 | 34.1159 | 1 | 78.9316 | 36.865 | 1 | 42.7774 | 19.367 | 1 | 116.8086 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 116.4331 | 9.944 | 1 | 108.3585 | 15.1421 | 1 | 124.0842 | 0 | 1 | 59.9747 | 0 | 1 | 58.4677 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 57.735 | 0 | 1 | 118.0947 | 0 | 1 | 31.0251 | 0 | 1 | 63.5492 | 41.43 | 1 | 61.3433 | 0 | 1 | 46.3005 | 0 | 1 | 61.7541 | 0 | 1 | 49.1681 | 11.1958 | 1 | 57.1138 | 6.0001 | 1 | 34.8651 | 0 | 1 | 20.0038 | 39.1534 | 1 | 25.905 | 31.9851 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 49.1788 | 11.837 | 1 | 79.6349 | 23.5554 | 1 | 98.3515 | 15.2733 | 1 | 23.6736 | 0 | 1 | 60.4453 | 0 | 1 | 61.8103 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 126.1406 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 25.1552 | 34.1159 | 1 | 39.4658 | 18.4325 | 1 | 42.7774 | 19.367 | 1 | 58.4043 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 52.8839 | 9.944 | 1 | 62.2895 | 0 | 1 | 62.0421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.0474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.43 | 1 | 61.3433 | 0 | 1 | 46.3005 | 0 | 1 | 61.7541 | 0 | 1 | 49.1681 | 11.1958 | 1 | 57.1138 | 6.0001 | 1 | 34.8651 | 0 | 1 | 20.0038 | 39.1534 | 1 | 25.905 | 31.9851 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 49.1788 | 11.837 | 1 | 39.8175 | 11.7777 | 1 | 41.2244 | 15.2733 | 1 | 23.6736 | 0 | 1 | 60.4453 | 0 | 1 | 61.8103 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 63.0703 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.5363 | 0 | 1 | 39.4658 | 18.4325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.4043 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 46.069 | 15.1421 | 1 | 62.0421 | 0 | 1 | 59.9747 | 0 | 1 | 58.4677 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 57.735 | 0 | 1 | 59.0474 | 0 | 1 | 31.0251 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.8175 | 11.7777 | 1 | 57.127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.0703 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 60 | 1 | 41.114 | 50.4359 | 1 | 45 | 60 | 1 | 45 | 60 | 1 | 44.3443 | 60 | 1 | 45 | 60 | 1 | 44.7684 | 60 | 1 | 44.7749 | 60 | 1 | 44.7749 | 60 | 1 | 45 | 60 | 1 | 44.769 | 56.1374 | 1 | 44.781 | 60 | 1 | 36.6913 | 80.0216 | 1 | 51.6988 | 77.2724 | 1 | 39.8816 | 96.7704 | 1 | 60.5677 | 64.0773 | 1 | 41.114 | 73.8765 | 1 | 47.5492 | 67.8765 | 1 | 41.114 | 66.9655 | 1 | 47.5492 | 59.901 | 1 | 63.2539 | 73.944 | 1 | 47.5492 | 89.6214 | 1 | 75.6415 | 58.0118 | 1 | 44.0393 | 89.625 | 1 | 70.0645 | 0 | 1 | 20.3741 | 99.0548 | 1 | 40.114 | 51.1855 | 1 | 24.7822 | 96.1539 | 1 | 0 | 61.1269 | 1 | 6 | 83.1749 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 6 | 83.395 | 1 | 34.9132 | 75.1591 | 1 | 0 | 115.7203 | 1 | 0 | 110.0336 | 1 | 0 | 106.4926 | 1 | 0 | 109.0607 | 1 | 0 | 86.578 | 1 | 25.1372 | 58.7744 | 1 | 0 | 67.797 | 1 | 0 | 102.8378 | 1 | 0 | 78.2331 | 1 | 0 | 38.1062 | 1 | 0 | 107.6922 | 1 | 0 | 111.3121 | 1 | 34.3668 | 87.9928 | 1 | 90 | 27.4207 | 1 | 6 | 37.8068
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 29.7363 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 14.8696 | 19.7352 | 1 | 0 | 27.1998 | 1 | 14.6575 | 19.737 | 1 | 14.8696 | 19.7352 | 1 | 0 | 29.7918 | 1 | 22.1006 | 16.1181 | 1 | 0 | 27.1148 | 1 | 14.8696 | 19.7352 | 1 | 0 | 27.8963 | 1 | 22.1037 | 16.0838 | 1 | 0 | 35.4641 | 1 | 42.1684 | 0 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 37.8336 | 1 | 0 | 33.8537 | 1 | 0 | 33.8538 | 1 | 0 | 30.2678 | 1 | 0 | 29.7429 | 1 | 31.1878 | 14.3225 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 29.4075 | 14.8031 | 1 | 21.7752 | 22.5339 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.0231 | 1 | 40.114 | 6 | 1 | 24.7822 | 16.9902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.604 | 1 | 0 | 38.2652 | 1 | 0 | 36.3753 | 1 | 0 | 35.2032 | 1 | 0 | 36.0575 | 1 | 0 | 42.9148 | 1 | 0 | 40.8541 | 1 | 0 | 33.8019 | 1 | 0 | 33.9951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.1062 | 1 | 0 | 35.6 | 1 | 0 | 36.8084 | 1 | 0 | 38.8797 | 1 | 12.4523 | 27.4207 | 1 | 6 | 37.8068
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 30.2637 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 15.0652 | 20.1324 | 1 | 22.5 | 16.4001 | 1 | 14.8434 | 20.1315 | 1 | 15.0652 | 20.1324 | 1 | 0 | 30.2082 | 1 | 22.6743 | 16.3549 | 1 | 22.3875 | 16.4426 | 1 | 15.0652 | 20.1324 | 1 | 0 | 28.2411 | 1 | 0 | 27.597 | 1 | 0 | 36.0844 | 1 | 0 | 43.4748 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 30.2839 | 13.1218 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 30.6977 | 1 | 0 | 30.1582 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 46.234 | 0 | 1 | 22.2641 | 23.01 | 1 | 35.0322 | 0 | 1 | 20.3741 | 20.7949 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 39.8318 | 1 | 0 | 30.7401 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 8.5945 | 33.5551 | 1 | 0 | 38.9801 | 1 | 0 | 37.0771 | 1 | 0 | 35.886 | 1 | 0 | 36.7443 | 1 | 0 | 43.6631 | 1 | 25.1372 | 17.9203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.6543 | 1 | 0 | 39.3735 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.2899 | 1 | 0 | 37.4941 | 1 | 0 | 39.6071 | 1 | 38.7739 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.0652 | 20.1324 | 1 | 22.5 | 16.4001 | 1 | 14.8434 | 20.1315 | 1 | 15.0652 | 20.1324 | 1 | 44.7684 | 0 | 1 | 0 | 27.5271 | 1 | 22.3875 | 16.4426 | 1 | 15.0652 | 20.1324 | 1 | 44.769 | 0 | 1 | 22.6773 | 16.3192 | 1 | 36.6913 | 8.4731 | 1 | 9.5303 | 33.7976 | 1 | 39.8816 | 7.149 | 1 | 30.2839 | 13.1218 | 1 | 0 | 34.0228 | 1 | 0 | 34.0228 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 32.0661 | 14.4359 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 43.2087 | 1 | 0 | 44.081 | 1 | 35.0322 | 0 | 1 | 0 | 39.2368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.3319 | 1 | 0 | 30.3868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 26.3187 | 0 | 1 | 0 | 38.475 | 1 | 0 | 36.5812 | 1 | 0 | 35.4034 | 1 | 0 | 36.2589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.9951 | 1 | 0 | 34.1884 | 1 | 0 | 38.8595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.8023 | 1 | 0 | 37.0096 | 1 | 34.3668 | 9.506 | 1 | 38.7739 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.4061 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.7815 | 18.1374 | 1 | 11.7786 | 20 | 1 | 11.7789 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.7795 | 20 | 1 | 11.7847 | 20 | 1 | 9.838 | 20 | 1 | 9.3606 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.5569 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11.4085 | 19.415 | 1 | 9.4097 | 20 | 1 | 9.3647 | 16.6245 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.2798 | 20 | 1 | 0 | 16.2658 | 1 | 8.7836 | 19.9999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.1305 | 16.616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.5369 | 15.224 | 1 | 11.9998 | 14.5901 | 1 | 12 | 14.777 | 1 | 10.6488 | 18.4075 | 1 | 10.7217 | 15.5592 | 1 | 12 | 13.7854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2195 | 15.4202 | 1 | 9.6056 | 15.067 | 1 | 12 | 15.3596 | 1 | 10.4017 | 17.5535 | 1 | 10.0541 | 16.3331 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11.2267 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.4061 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.7815 | 18.1374 | 1 | 11.7786 | 20 | 1 | 11.7789 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.7795 | 20 | 1 | 11.7847 | 20 | 1 | 9.838 | 20 | 1 | 9.3606 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.5569 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11.4085 | 19.415 | 1 | 9.4097 | 20 | 1 | 9.3647 | 16.6245 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.2798 | 20 | 1 | 0 | 16.2658 | 1 | 8.7836 | 19.9999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.1305 | 16.616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.5369 | 15.224 | 1 | 11.9998 | 14.5901 | 1 | 12 | 14.777 | 1 | 10.6488 | 18.4075 | 1 | 10.7217 | 15.5592 | 1 | 12 | 13.7854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2195 | 15.4202 | 1 | 9.6056 | 15.067 | 1 | 12 | 15.3596 | 1 | 10.4017 | 17.5535 | 1 | 10.0541 | 16.3331 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11.2267 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 31.886 | 79.6232 | 1 | 29.3368 | 82 | 1 | 25.4508 | 85.6232 | 1 | 25.4508 | 85.6232 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 25.4508 | 85.6232 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 25.4508 | 85.6232 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 38.7876 | 73.1884 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 52.2251 | 1 | 6 | 19.5885 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.5248 | 88.1539 | 1 | 82.4447 | 24.6068 | 1 | 0 | 109.6986 | 1 | 98.203 | 0 | 1 | 71.9053 | 37.0453 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 114.4508 | 0 | 1 | 20.1076 | 90.605 | 1 | 89.1542 | 23.0883 | 1 | 98.0175 | 16.9809 | 1 | 114.3556 | 0 | 1 | 110.8493 | 6.0002 | 1 | 110.8497 | 6 | 1 | 115.0285 | 0 | 1 | 105.2361 | 9.4141 | 1 | 0 | 94.0254 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 78.1455 | 0 | 1 | 59.0429 | 47.2895 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 79.5267 | 32.9265 | 1 | 83.7688 | 27.6774 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 6.0002 | 103.7582
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 31.886 | 79.6232 | 1 | 29.3368 | 82 | 1 | 25.4508 | 85.6232 | 1 | 25.4508 | 85.6232 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 25.4508 | 85.6232 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 25.4508 | 85.6232 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 38.7876 | 73.1884 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 52.2251 | 1 | 6 | 19.5885 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.5248 | 88.1539 | 1 | 82.4447 | 24.6068 | 1 | 0 | 109.6986 | 1 | 98.203 | 0 | 1 | 71.9053 | 37.0453 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 114.4508 | 0 | 1 | 20.1076 | 90.605 | 1 | 89.1542 | 23.0883 | 1 | 98.0175 | 16.9809 | 1 | 114.3556 | 0 | 1 | 110.8493 | 6.0002 | 1 | 110.8497 | 6 | 1 | 115.0285 | 0 | 1 | 105.2361 | 9.4141 | 1 | 0 | 94.0254 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 78.1455 | 0 | 1 | 59.0429 | 47.2895 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 79.5267 | 32.9265 | 1 | 83.7688 | 27.6774 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 6.0002 | 103.7582
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.419 | 0 | 1 | 90.4185 | 0 | 1 | 90.4184 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.4194 | 0 | 1 | 90.4226 | 0 | 1 | 85.7791 | 0 | 1 | 79.009 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 32.0669 | 52.0602 | 1 | 38.7876 | 48.2609 | 1 | 32.3523 | 54.2609 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 32.3523 | 54.2609 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.5358 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 19.3488 | 61.714 | 1 | 74.3368 | 15.1159 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 80.6386 | 1 | 0 | 84.8496 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 80.1839 | 1 | 14.7101 | 69.2988 | 1 | 0 | 65.5465 | 1 | 10.0372 | 68.917 | 1 | 6.0001 | 72.1622 | 1 | 34.4453 | 50.7547 | 1 | 0 | 80.2672 | 1 | 65.0809 | 20.3922 | 1 | 0 | 74.4363 | 1 | 0 | 78.7912 | 1 | 0 | 74.264 | 1 | 7.5052 | 72.9481 | 1 | 39.6263 | 45.1981 | 1 | 0 | 81.9966 | 1 | 88 | 0 | 1 | 40.6324 | 46.1599
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.419 | 0 | 1 | 90.4185 | 0 | 1 | 90.4184 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.4194 | 0 | 1 | 90.4226 | 0 | 1 | 85.7791 | 0 | 1 | 79.009 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 32.0669 | 52.0602 | 1 | 38.7876 | 48.2609 | 1 | 32.3523 | 54.2609 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 32.3523 | 54.2609 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.5358 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 19.3488 | 61.714 | 1 | 74.3368 | 15.1159 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 80.6386 | 1 | 0 | 84.8496 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 80.1839 | 1 | 14.7101 | 69.2988 | 1 | 0 | 65.5465 | 1 | 10.0372 | 68.917 | 1 | 6.0001 | 72.1622 | 1 | 34.4453 | 50.7547 | 1 | 0 | 80.2672 | 1 | 65.0809 | 20.3922 | 1 | 0 | 74.4363 | 1 | 0 | 78.7912 | 1 | 0 | 74.264 | 1 | 7.5052 | 72.9481 | 1 | 39.6263 | 45.1981 | 1 | 0 | 81.9966 | 1 | 88 | 0 | 1 | 40.6324 | 46.1599
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.4284 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.7872 | 6 | 1 | 10.7844 | 10.1374 | 1 | 10.7843 | 10.1374 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.7877 | 6 | 1 | 10.7643 | 14.1374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 10.468 | 0 | 1 | 9.0971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.5016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.8736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2752
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.4284 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.7872 | 6 | 1 | 10.7844 | 10.1374 | 1 | 10.7843 | 10.1374 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.7877 | 6 | 1 | 10.7643 | 14.1374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 10.468 | 0 | 1 | 9.0971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.5016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.8736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2752
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 13.7053 | 1 | 0 | 26.8926 | 1 | 0 | 13.7053 | 1 | 0 | 19.7053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.7053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.7053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.7918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 13.7053 | 1 | 0 | 26.8926 | 1 | 0 | 13.7053 | 1 | 0 | 19.7053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.7053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.7918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.7053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 218.9999 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 189.9999 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 201.9999 |  | 190.0001 | 202 |  | 190.0001 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 166.9999 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214.0001
COMENTARIOS |  |  |  |  | G2 de CH Chimay no dio RSF por operación | [137 empty] | CH Malpaso no regulo

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 3 de Agosto del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
03/08/2026 | 00:30
03/08/2026 | 01:00
03/08/2026 | 01:30
03/08/2026 | 02:00
03/08/2026 | 02:30
03/08/2026 | 03:00
03/08/2026 | 03:30
03/08/2026 | 04:00
03/08/2026 | 04:30
03/08/2026 | 05:00
03/08/2026 | 05:30
03/08/2026 | 06:00
03/08/2026 | 06:30
03/08/2026 | 07:00
03/08/2026 | 07:30
03/08/2026 | 08:00
03/08/2026 | 08:30
03/08/2026 | 09:00
03/08/2026 | 09:30
03/08/2026 | 10:00
03/08/2026 | 10:30
03/08/2026 | 11:00
03/08/2026 | 11:30
03/08/2026 | 12:00
03/08/2026 | 12:30
03/08/2026 | 13:00
03/08/2026 | 13:30
03/08/2026 | 14:00
03/08/2026 | 14:30
03/08/2026 | 15:00
03/08/2026 | 15:30
03/08/2026 | 16:00
03/08/2026 | 16:30
03/08/2026 | 17:00
03/08/2026 | 17:30
03/08/2026 | 18:00
03/08/2026 | 18:30
03/08/2026 | 19:00
03/08/2026 | 19:30
03/08/2026 | 20:00
03/08/2026 | 20:30
03/08/2026 | 21:00
03/08/2026 | 21:30
03/08/2026 | 22:00
03/08/2026 | 22:30
03/08/2026 | 23:00
03/08/2026 | 23:30
03/08/2026 | 00:00

## OBS
lunes, 3 de Agosto del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.S. Expansión Intipampa, C.S. Panamericana, C.S. Moquegua, C.T. Tablazo y C.T. Tallanca.

## CONCLUSIONES
lunes, 3 de Agosto del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe